2023-04-06 09:30 | 45022.3958 | 0 | 1.3237 | 40.75
2023-04-06 10:00 | 45022.4167 | 0 | 1.7221 | 40.75
2023-04-06 10:30 | 45022.4375 | 0 | 1.7861 | 40.75
2023-04-06 11:00 | 45022.4583 | 0 | 2.1061 | 40.75
2023-04-06 11:30 | 45022.4792 | 0 | 1.2774 | 40.75
2023-04-06 12:00 | 45022.5 | 0 | 1.9759 | 40.75
2023-04-06 12:30 | 45022.5208 | 0 | 3.8503 | 40.75
2023-04-06 13:00 | 45022.5417 | 0 | 2.4334 | 40.75
2023-04-06 13:30 | 45022.5625 | 0 | 1.4547 | 40.75
2023-04-06 14:00 | 45022.5833 | 0 | 2.8715 | 40.75
2023-04-06 14:30 | 45022.6042 | 0 | 5.2029 | 40.75
2023-04-06 15:00 | 45022.625 | 0 | 5.2428 | 40.75
2023-04-06 15:30 | 45022.6458 | 0 | 6.7947 | 40.75
2023-04-06 16:00 | 45022.6667 | 0 | 7.4788 | 40.75
2023-04-06 16:30 | 45022.6875 | 0 | 8.5235 | 40.75
2023-04-06 17:00 | 45022.7083 | 0 | 9.1506 | 40.75
2023-04-06 17:30 | 45022.7292 | 0 | 9.6153 | 40.75
2023-04-06 18:00 | 45022.75 | 0 | 9.8884 | 40.75
2023-04-06 18:30 | 45022.7708 | 0 | 9.636 | 40.75
2023-04-06 19:00 | 45022.7917 | 0 | 9.3622 | 40.75
2023-04-06 19:30 | 45022.8125 | 0 | 9.0594 | 40.75
2023-04-06 20:00 | 45022.8333 | 0 | 8.7012 | 40.75
2023-04-06 20:30 | 45022.8542 | 0 | 8.3338 | 40.75
2023-04-06 21:00 | 45022.875 | 0 | 8.1273 | 40.75
2023-04-06 21:30 | 45022.8958 | 0 | 7.5949 | 40.75
2023-04-06 22:00 | 45022.9167 | 0 | 7.2548 | 40.75
2023-04-06 22:30 | 45022.9375 | 0 | 6.8766 | 40.75
2023-04-06 23:00 | 45022.9583 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-04-06 23:30 | 45022.9792 | 0 | 5.9501 | 40.75
2023-04-07 | 45023 | 0 | 5.5906 | 40.75
2023-04-07 00:30 | 45023.0208 | 0 | 5.3646 | 40.75
2023-04-07 01:00 | 45023.0417 | 0 | 5.1938 | 40.75
2023-04-07 01:30 | 45023.0625 | 0 | 5.086 | 40.75
2023-04-07 02:00 | 45023.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-07 02:30 | 45023.1042 | 0 | 4.8466 | 40.75
2023-04-07 03:00 | 45023.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-07 03:30 | 45023.1458 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-07 04:00 | 45023.1667 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-04-07 04:30 | 45023.1875 | 0 | 4.8132 | 40.75
2023-04-07 05:00 | 45023.2083 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-04-07 05:30 | 45023.2292 | 0 | 4.9025 | 40.75
2023-04-07 06:00 | 45023.25 | 0 | 4.985 | 40.75
2023-04-07 06:30 | 45023.2708 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-07 07:00 | 45023.2917 | 0 | 4.8024 | 40.75
2023-04-07 07:30 | 45023.3125 | 0 | 4.6661 | 40.75
2023-04-07 08:00 | 45023.3333 | 0 | 6.0152 | 40.75
2023-04-07 08:30 | 45023.3542 | 0 | 6.1154 | 40.75
2023-04-07 09:00 | 45023.375 | 0 | 4.8808 | 40.75
2023-04-07 09:30 | 45023.3958 | 0 | 3.9049 | 40.75
2023-04-07 10:00 | 45023.4167 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-07 10:30 | 45023.4375 | 0 | 4.4328 | 40.75
2023-04-07 11:00 | 45023.4583 | 0 | 6.8244 | 40.75
2023-04-07 11:30 | 45023.4792 | 0 | 3.7705 | 40.75
2023-04-07 12:00 | 45023.5 | 0 | 4.9459 | 40.75
2023-04-07 12:30 | 45023.5208 | 0 | 3.6775 | 40.75
2023-04-07 13:00 | 45023.5417 | 0 | 4.078 | 40.75
2023-04-07 13:30 | 45023.5625 | 0 | 5.387 | 40.75
2023-04-07 14:00 | 45023.5833 | 0 | 6.0002 | 40.75
2023-04-07 14:30 | 45023.6042 | 0 | 4.829 | 40.75
2023-04-07 15:00 | 45023.625 | 0 | 6.6606 | 40.75
2023-04-07 15:30 | 45023.6458 | 0 | 6.9456 | 40.75
2023-04-07 16:00 | 45023.6667 | 0 | 7.8159 | 40.75
2023-04-07 16:30 | 45023.6875 | 0 | 8.5189 | 40.75
2023-04-07 17:00 | 45023.7083 | 0 | 9.1892 | 40.75
2023-04-07 17:30 | 45023.7292 | 0 | 9.5952 | 40.75
2023-04-07 18:00 | 45023.75 | 0 | 9.2599 | 40.75
2023-04-07 18:30 | 45023.7708 | 0 | 9.0443 | 40.75
2023-04-07 19:00 | 45023.7917 | 0 | 8.8239 | 40.75
2023-04-07 19:30 | 45023.8125 | 0 | 8.5913 | 40.75
2023-04-07 20:00 | 45023.8333 | 0 | 8.2587 | 40.75
2023-04-07 20:30 | 45023.8542 | 0 | 7.6999 | 40.75
2023-04-07 21:00 | 45023.875 | 0 | 7.6739 | 40.75
2023-04-07 21:30 | 45023.8958 | 0 | 7.2608 | 40.75
2023-04-07 22:00 | 45023.9167 | 0 | 6.8833 | 40.75
2023-04-07 22:30 | 45023.9375 | 0 | 6.7246 | 40.75
2023-04-07 23:00 | 45023.9583 | 0 | 6.3183 | 40.75
2023-04-07 23:30 | 45023.9792 | 0 | 5.9559 | 40.75
2023-04-08 | 45024 | 0 | 5.5623 | 40.75
2023-04-08 00:30 | 45024.0208 | 0 | 5.3317 | 40.75
2023-04-08 01:00 | 45024.0417 | 0 | 5.2216 | 40.75
2023-04-08 01:30 | 45024.0625 | 0 | 5.097 | 40.75
2023-04-08 02:00 | 45024.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-08 02:30 | 45024.1042 | 0 | 4.8716 | 40.75
2023-04-08 03:00 | 45024.125 | 0 | 4.8792 | 40.75
2023-04-08 03:30 | 45024.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-08 04:00 | 45024.1667 | 0 | 4.8297 | 40.75
2023-04-08 04:30 | 45024.1875 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-04-08 05:00 | 45024.2083 | 0 | 4.8908 | 40.75
2023-04-08 05:30 | 45024.2292 | 0 | 4.9754 | 40.75
2023-04-08 06:00 | 45024.25 | 0 | 5.0296 | 40.75
2023-04-08 06:30 | 45024.2708 | 0 | 4.4579 | 40.75
2023-04-08 07:00 | 45024.2917 | 0 | 3.6553 | 40.75
2023-04-08 07:30 | 45024.3125 | 0 | 2.8422 | 40.75
2023-04-08 08:00 | 45024.3333 | 0 | 2.1785 | 40.75
2023-04-08 08:30 | 45024.3542 | 0 | 1.5435 | 40.75
2023-04-08 09:00 | 45024.375 | 0 | 1.3608 | 40.75
2023-04-08 09:30 | 45024.3958 | 0 | 1.6219 | 40.75
2023-04-08 10:00 | 45024.4167 | 0 | 2.0837 | 40.75
2023-04-08 10:30 | 45024.4375 | 0 | 2.4853 | 40.75
2023-04-08 11:00 | 45024.4583 | 0 | 2.8198 | 40.75
2023-04-08 11:30 | 45024.4792 | 0 | 2.7974 | 40.75
2023-04-08 12:00 | 45024.5 | 0 | 2.9197 | 40.75
2023-04-08 12:30 | 45024.5208 | 0 | 2.7255 | 40.75
2023-04-08 13:00 | 45024.5417 | 0 | 2.2967 | 40.75
2023-04-08 13:30 | 45024.5625 | 0 | 1.8147 | 40.75
2023-04-08 14:00 | 45024.5833 | 0 | 1.285 | 40.75
2023-04-08 14:30 | 45024.6042 | 0 | 1.484 | 40.75
2023-04-08 15:00 | 45024.625 | 0 | 2.5744 | 40.75
2023-04-08 15:30 | 45024.6458 | 0 | 4.1197 | 40.75
2023-04-08 16:00 | 45024.6667 | 0 | 5.6135 | 40.75
2023-04-08 16:30 | 45024.6875 | 0 | 7.1637 | 40.75
2023-04-08 17:00 | 45024.7083 | 0 | 8.6134 | 40.75
2023-04-08 17:30 | 45024.7292 | 0 | 9.2607 | 40.75
2023-04-08 18:00 | 45024.75 | 0 | 9.696 | 40.75
2023-04-08 18:30 | 45024.7708 | 0 | 9.4418 | 40.75
2023-04-08 19:00 | 45024.7917 | 0 | 8.9683 | 40.75
2023-04-08 19:30 | 45024.8125 | 0 | 8.7064 | 40.75
2023-04-08 20:00 | 45024.8333 | 0 | 8.3838 | 40.75
2023-04-08 20:30 | 45024.8542 | 0 | 7.9564 | 40.75
2023-04-08 21:00 | 45024.875 | 0 | 7.5639 | 40.75
2023-04-08 21:30 | 45024.8958 | 0 | 7.1058 | 40.75
2023-04-08 22:00 | 45024.9167 | 0 | 6.8305 | 40.75
2023-04-08 22:30 | 45024.9375 | 0 | 6.4696 | 40.75
2023-04-08 23:00 | 45024.9583 | 0 | 6.1384 | 40.75
2023-04-08 23:30 | 45024.9792 | 0 | 5.7526 | 40.75
2023-04-09 | 45025 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-09 00:30 | 45025.0208 | 0 | 5.1523 | 40.75
2023-04-09 01:00 | 45025.0417 | 0 | 4.9418 | 40.75
2023-04-09 01:30 | 45025.0625 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-09 02:00 | 45025.0833 | 0 | 4.785 | 40.75
2023-04-09 02:30 | 45025.1042 | 0 | 4.7354 | 40.75
2023-04-09 03:00 | 45025.125 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-09 03:30 | 45025.1458 | 0 | 4.55 | 40.75
2023-04-09 04:00 | 45025.1667 | 0 | 4.5452 | 40.75
2023-04-09 04:30 | 45025.1875 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-09 05:00 | 45025.2083 | 0 | 4.7294 | 40.75
2023-04-09 05:30 | 45025.2292 | 0 | 4.7627 | 40.75
2023-04-09 06:00 | 45025.25 | 0 | 4.8248 | 40.75
2023-04-09 06:30 | 45025.2708 | 0 | 4.1485 | 40.75
2023-04-09 07:00 | 45025.2917 | 0 | 3.1969 | 40.75
2023-04-09 07:30 | 45025.3125 | 0 | 2.4228 | 40.75
2023-04-09 08:00 | 45025.3333 | 0 | 1.8409 | 40.75
2023-04-09 08:30 | 45025.3542 | 0 | 1.6138 | 40.75
2023-04-09 09:00 | 45025.375 | 0 | 1.9638 | 40.75
2023-04-09 09:30 | 45025.3958 | 0 | 2.4454 | 40.75
2023-04-09 10:00 | 45025.4167 | 0 | 2.881 | 40.75
2023-04-09 10:30 | 45025.4375 | 0 | 3.3755 | 40.75
2023-04-09 11:00 | 45025.4583 | 0 | 3.5502 | 40.75
2023-04-09 11:30 | 45025.4792 | 0 | 3.4616 | 40.75
2023-04-09 12:00 | 45025.5 | 0 | 3.3712 | 40.75
2023-04-09 12:30 | 45025.5208 | 0 | 3.0977 | 40.75
2023-04-09 13:00 | 45025.5417 | 0 | 2.7394 | 40.75
2023-04-09 13:30 | 45025.5625 | 0 | 2.1269 | 40.75
2023-04-09 14:00 | 45025.5833 | 0 | 1.5062 | 40.75
2023-04-09 14:30 | 45025.6042 | 0 | 1.4236 | 40.75
2023-04-09 15:00 | 45025.625 | 0 | 2.3334 | 40.75
2023-04-09 15:30 | 45025.6458 | 0 | 3.8429 | 40.75
2023-04-09 16:00 | 45025.6667 | 0 | 5.4573 | 40.75
2023-04-09 16:30 | 45025.6875 | 0 | 7.0299 | 40.75
2023-04-09 17:00 | 45025.7083 | 0 | 8.5588 | 40.75
2023-04-09 17:30 | 45025.7292 | 0 | 9.1879 | 40.75
2023-04-09 18:00 | 45025.75 | 0 | 9.4699 | 40.75
2023-04-09 18:30 | 45025.7708 | 0 | 9.2431 | 40.75
2023-04-09 19:00 | 45025.7917 | 0 | 8.9446 | 40.75
2023-04-09 19:30 | 45025.8125 | 0 | 8.5307 | 40.75
2023-04-09 20:00 | 45025.8333 | 0 | 8.2481 | 40.75
2023-04-09 20:30 | 45025.8542 | 0 | 7.7457 | 40.75
2023-04-09 21:00 | 45025.875 | 0 | 7.426 | 40.75
2023-04-09 21:30 | 45025.8958 | 0 | 6.9657 | 40.75
2023-04-09 22:00 | 45025.9167 | 0 | 6.6185 | 40.75
2023-04-09 22:30 | 45025.9375 | 0 | 6.3031 | 40.75
2023-04-09 23:00 | 45025.9583 | 0 | 6.0073 | 40.75
2023-04-09 23:30 | 45025.9792 | 0 | 5.6137 | 40.75
2023-04-10 | 45026 | 0 | 5.3753 | 40.75
2023-04-10 00:30 | 45026.0208 | 0 | 5.1475 | 40.75
2023-04-10 01:00 | 45026.0417 | 0 | 5.0296 | 40.75
2023-04-10 01:30 | 45026.0625 | 0 | 4.867 | 40.75
2023-04-10 02:00 | 45026.0833 | 0 | 4.8287 | 40.75
2023-04-10 02:30 | 45026.1042 | 0 | 4.6675 | 40.75
2023-04-10 03:00 | 45026.125 | 0 | 4.6711 | 40.75
2023-04-10 03:30 | 45026.1458 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-10 04:00 | 45026.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2023-04-10 04:30 | 45026.1875 | 0 | 4.6064 | 40.75
2023-04-10 05:00 | 45026.2083 | 0 | 4.707 | 40.75
2023-04-10 05:30 | 45026.2292 | 0 | 4.7404 | 40.75
2023-04-10 06:00 | 45026.25 | 0 | 4.7296 | 40.75
2023-04-10 06:30 | 45026.2708 | 0 | 4.0761 | 40.75
2023-04-10 07:00 | 45026.2917 | 0 | 3.1611 | 40.75
2023-04-10 07:30 | 45026.3125 | 0 | 2.3875 | 40.75
2023-04-10 08:00 | 45026.3333 | 0 | 1.8691 | 40.75
2023-04-10 08:30 | 45026.3542 | 0 | 1.6526 | 40.75
2023-04-10 09:00 | 45026.375 | 0 | 1.8479 | 40.75
2023-04-10 09:30 | 45026.3958 | 0 | 2.2907 | 40.75
2023-04-10 10:00 | 45026.4167 | 0 | 2.7513 | 40.75
2023-04-10 10:30 | 45026.4375 | 0 | 3.1987 | 40.75
2023-04-10 11:00 | 45026.4583 | 0 | 3.3111 | 40.75
2023-04-10 11:30 | 45026.4792 | 0 | 3.2142 | 40.75
2023-04-10 12:00 | 45026.5 | 0 | 2.7797 | 40.75
2023-04-10 12:30 | 45026.5208 | 0 | 2.0225 | 40.75
2023-04-10 13:00 | 45026.5417 | 0 | 2.3365 | 40.75
2023-04-10 13:30 | 45026.5625 | 0 | 2.3544 | 40.75
2023-04-10 14:00 | 45026.5833 | 0 | 2.0362 | 40.75
2023-04-10 14:30 | 45026.6042 | 0 | 3.2645 | 40.75
2023-04-10 15:00 | 45026.625 | 0 | 2.8336 | 40.75
2023-04-10 15:30 | 45026.6458 | 0 | 4.3359 | 40.75
2023-04-10 16:00 | 45026.6667 | 0 | 6.8172 | 40.75
2023-04-10 16:30 | 45026.6875 | 0 | 7.6398 | 40.75
2023-04-10 17:00 | 45026.7083 | 0 | 8.6698 | 40.75
2023-04-10 17:30 | 45026.7292 | 0 | 9.7835 | 40.75
2023-04-10 18:00 | 45026.75 | 0 | 10.2225 | 40.75
2023-04-10 18:30 | 45026.7708 | 0 | 9.9255 | 40.75
2023-04-10 19:00 | 45026.7917 | 0 | 9.4354 | 40.75
2023-04-10 19:30 | 45026.8125 | 0 | 8.8 | 40.75
2023-04-10 20:00 | 45026.8333 | 0 | 8.4409 | 40.75
2023-04-10 20:30 | 45026.8542 | 0 | 7.9396 | 40.75
2023-04-10 21:00 | 45026.875 | 0 | 7.4704 | 40.75
2023-04-10 21:30 | 45026.8958 | 0 | 6.9999 | 40.75
2023-04-10 22:00 | 45026.9167 | 0 | 6.5253 | 40.75
2023-04-10 22:30 | 45026.9375 | 0 | 6.1437 | 40.75
2023-04-10 23:00 | 45026.9583 | 0 | 5.7643 | 40.75
2023-04-10 23:30 | 45026.9792 | 0 | 5.329 | 40.75
2023-04-11 | 45027 | 0 | 5.063 | 40.75
2023-04-11 00:30 | 45027.0208 | 0 | 4.8957 | 40.75
2023-04-11 01:00 | 45027.0417 | 0 | 4.6812 | 40.75
2023-04-11 01:30 | 45027.0625 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-11 02:00 | 45027.0833 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-04-11 02:30 | 45027.1042 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-11 03:00 | 45027.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2023-04-11 03:30 | 45027.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2023-04-11 04:00 | 45027.1667 | 0 | 4.64 | 40.75
2023-04-11 04:30 | 45027.1875 | 0 | 4.7685 | 40.75
2023-04-11 05:00 | 45027.2083 | 0 | 4.9871 | 40.75
2023-04-11 05:30 | 45027.2292 | 0 | 5.2756 | 40.75
2023-04-11 06:00 | 45027.25 | 0 | 5.4821 | 40.75
2023-04-11 06:30 | 45027.2708 | 0 | 4.8311 | 40.75
2023-04-11 07:00 | 45027.2917 | 0 | 3.644 | 40.75
2023-04-11 07:30 | 45027.3125 | 0 | 2.6257 | 40.75
2023-04-11 08:00 | 45027.3333 | 0 | 1.8284 | 40.75
2023-04-11 08:30 | 45027.3542 | 0 | 1.5863 | 40.75
2023-04-11 09:00 | 45027.375 | 0 | 2.0367 | 40.75
2023-04-11 09:30 | 45027.3958 | 0 | 2.7177 | 40.75
2023-04-11 10:00 | 45027.4167 | 0 | 3.2789 | 40.75
2023-04-11 10:30 | 45027.4375 | 0 | 3.6673 | 40.75
2023-04-11 11:00 | 45027.4583 | 0 | 3.8694 | 40.75
2023-04-11 11:30 | 45027.4792 | 0 | 3.9247 | 40.75
2023-04-11 12:00 | 45027.5 | 0 | 3.7567 | 40.75
2023-04-11 12:30 | 45027.5208 | 0 | 3.5368 | 40.75
2023-04-11 13:00 | 45027.5417 | 0 | 3.128 | 40.75
2023-04-11 13:30 | 45027.5625 | 0 | 2.4239 | 40.75
2023-04-11 14:00 | 45027.5833 | 0 | 1.7885 | 40.75
2023-04-11 14:30 | 45027.6042 | 0 | 1.439 | 40.75
2023-04-11 15:00 | 45027.625 | 0 | 2.179 | 40.75
2023-04-11 15:30 | 45027.6458 | 0 | 3.6829 | 40.75
2023-04-11 16:00 | 45027.6667 | 0 | 5.298 | 40.75
2023-04-11 16:30 | 45027.6875 | 0 | 6.9657 | 40.75
2023-04-11 17:00 | 45027.7083 | 0 | 8.6429 | 40.75
2023-04-11 17:30 | 45027.7292 | 0 | 9.5055 | 40.75
2023-04-11 18:00 | 45027.75 | 0 | 10.0779 | 40.75
2023-04-11 18:30 | 45027.7708 | 0 | 10.037 | 40.75
2023-04-11 19:00 | 45027.7917 | 0 | 9.6625 | 40.75
2023-04-11 19:30 | 45027.8125 | 0 | 9.0709 | 40.75
2023-04-11 20:00 | 45027.8333 | 0 | 8.7511 | 40.75
2023-04-11 20:30 | 45027.8542 | 0 | 8.1641 | 40.75
2023-04-11 21:00 | 45027.875 | 0 | 7.6407 | 40.75
2023-04-11 21:30 | 45027.8958 | 0 | 7.1447 | 40.75
2023-04-11 22:00 | 45027.9167 | 0 | 6.5693 | 40.75
2023-04-11 22:30 | 45027.9375 | 0 | 6.1674 | 40.75
2023-04-11 23:00 | 45027.9583 | 0 | 5.7585 | 40.75
2023-04-11 23:30 | 45027.9792 | 0 | 5.3578 | 40.75
2023-04-12 | 45028 | 0 | 5.1135 | 40.75
2023-04-12 00:30 | 45028.0208 | 0 | 4.8898 | 40.75
2023-04-12 01:00 | 45028.0417 | 0 | 4.6724 | 40.75
2023-04-12 01:30 | 45028.0625 | 0 | 4.686 | 40.75
2023-04-12 02:00 | 45028.0833 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-12 02:30 | 45028.1042 | 0 | 4.5277 | 40.75
2023-04-12 03:00 | 45028.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2023-04-12 03:30 | 45028.1458 | 0 | 4.517 | 40.75
2023-04-12 04:00 | 45028.1667 | 0 | 4.5617 | 40.75
2023-04-12 04:30 | 45028.1875 | 0 | 4.7411 | 40.75
2023-04-12 05:00 | 45028.2083 | 0 | 4.9851 | 40.75
2023-04-12 05:30 | 45028.2292 | 0 | 5.2876 | 40.75
2023-04-12 06:00 | 45028.25 | 0 | 5.5592 | 40.75
2023-04-12 06:30 | 45028.2708 | 0 | 4.8677 | 40.75
2023-04-12 07:00 | 45028.2917 | 0 | 3.7332 | 40.75
2023-04-12 07:30 | 45028.3125 | 0 | 2.7862 | 40.75
2023-04-12 08:00 | 45028.3333 | 0 | 2.3451 | 40.75
2023-04-12 08:30 | 45028.3542 | 0 | 1.8769 | 40.75
2023-04-12 09:00 | 45028.375 | 0 | 1.8412 | 40.75
2023-04-12 09:30 | 45028.3958 | 0 | 2.0353 | 40.75
2023-04-12 10:00 | 45028.4167 | 0 | 2.7024 | 40.75
2023-04-12 10:30 | 45028.4375 | 0 | 2.9995 | 40.75
2023-04-12 11:00 | 45028.4583 | 0 | 3.2792 | 40.75
2023-04-12 11:30 | 45028.4792 | 0 | 2.0145 | 40.75
2023-04-12 12:00 | 45028.5 | 0 | 3.8307 | 40.75
2023-04-12 12:30 | 45028.5208 | 0 | 2.8882 | 40.75
2023-04-12 13:00 | 45028.5417 | 0 | 2.2981 | 40.75
2023-04-12 13:30 | 45028.5625 | 0 | 2.1738 | 40.75
2023-04-12 14:00 | 45028.5833 | 0 | 1.7652 | 40.75
2023-04-12 14:30 | 45028.6042 | 0 | 1.305 | 40.75
2023-04-12 15:00 | 45028.625 | 0 | 2.2674 | 40.75
2023-04-12 15:30 | 45028.6458 | 0 | 3.7346 | 40.75
2023-04-12 16:00 | 45028.6667 | 0 | 5.2564 | 40.75
2023-04-12 16:30 | 45028.6875 | 0 | 7.3534 | 40.75
2023-04-12 17:00 | 45028.7083 | 0 | 8.5084 | 40.75
2023-04-12 17:30 | 45028.7292 | 0 | 9.5296 | 40.75
2023-04-12 18:00 | 45028.75 | 0 | 10.0896 | 40.75
2023-04-12 18:30 | 45028.7708 | 0 | 10.0554 | 40.75
2023-04-12 19:00 | 45028.7917 | 0 | 9.6286 | 40.75
2023-04-12 19:30 | 45028.8125 | 0 | 9.0942 | 40.75
2023-04-12 20:00 | 45028.8333 | 0 | 8.6487 | 40.75
2023-04-12 20:30 | 45028.8542 | 0 | 8.0662 | 40.75
2023-04-12 21:00 | 45028.875 | 0 | 7.6994 | 40.75
2023-04-12 21:30 | 45028.8958 | 0 | 7.1802 | 40.75
2023-04-12 22:00 | 45028.9167 | 0 | 6.7353 | 40.75
2023-04-12 22:30 | 45028.9375 | 0 | 6.2298 | 40.75
2023-04-12 23:00 | 45028.9583 | 0 | 5.832 | 40.75
2023-04-12 23:30 | 45028.9792 | 0 | 5.3529 | 40.75
2023-04-13 | 45029 | 0 | 5.0839 | 40.75
2023-04-13 00:30 | 45029.0208 | 0 | 4.885 | 40.75
2023-04-13 01:00 | 45029.0417 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-13 01:30 | 45029.0625 | 0 | 4.6652 | 40.75
2023-04-13 02:00 | 45029.0833 | 0 | 4.617 | 40.75
2023-04-13 02:30 | 45029.1042 | 0 | 4.584 | 40.75
2023-04-13 03:00 | 45029.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-13 03:30 | 45029.1458 | 0 | 4.6044 | 40.75
2023-04-13 04:00 | 45029.1667 | 0 | 4.6957 | 40.75
2023-04-13 04:30 | 45029.1875 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-13 05:00 | 45029.2083 | 0 | 5.0744 | 40.75
2023-04-13 05:30 | 45029.2292 | 0 | 5.2847 | 40.75
2023-04-13 06:00 | 45029.25 | 0 | 5.5667 | 40.75
2023-04-13 06:30 | 45029.2708 | 0 | 5.0534 | 40.75
2023-04-13 07:00 | 45029.2917 | 0 | 4.1101 | 40.75
2023-04-13 07:30 | 45029.3125 | 0 | 2.9527 | 40.75
2023-04-13 08:00 | 45029.3333 | 0 | 2.0527 | 40.75
2023-04-13 08:30 | 45029.3542 | 0 | 1.6303 | 40.75
2023-04-13 09:00 | 45029.375 | 0 | 1.9489 | 40.75
2023-04-13 09:30 | 45029.3958 | 0 | 2.5804 | 40.75
2023-04-13 10:00 | 45029.4167 | 0 | 3.0884 | 40.75
2023-04-13 10:30 | 45029.4375 | 0 | 3.2749 | 40.75
2023-04-13 11:00 | 45029.4583 | 0 | 3.4722 | 40.75
2023-04-13 11:30 | 45029.4792 | 0 | 3.4227 | 40.75
2023-04-13 12:00 | 45029.5 | 0 | 3.3207 | 40.75
2023-04-13 12:30 | 45029.5208 | 0 | 3.0192 | 40.75
2023-04-13 13:00 | 45029.5417 | 0 | 2.549 | 40.75
2023-04-13 13:30 | 45029.5625 | 0 | 1.9163 | 40.75
2023-04-13 14:00 | 45029.5833 | 0 | 1.3259 | 40.75
2023-04-13 14:30 | 45029.6042 | 0 | 1.5404 | 40.75
2023-04-13 15:00 | 45029.625 | 0 | 3.5893 | 40.75
2023-04-13 15:30 | 45029.6458 | 0 | 4.3654 | 40.75
2023-04-13 16:00 | 45029.6667 | 0 | 6.6772 | 40.75
2023-04-13 16:30 | 45029.6875 | 0 | 7.4918 | 40.75
2023-04-13 17:00 | 45029.7083 | 0 | 8.4897 | 40.75
2023-04-13 17:30 | 45029.7292 | 0 | 9.4688 | 40.75
2023-04-13 18:00 | 45029.75 | 0 | 9.9322 | 40.75
2023-04-13 18:30 | 45029.7708 | 0 | 9.8836 | 40.75
2023-04-13 19:00 | 45029.7917 | 0 | 9.5136 | 40.75
2023-04-13 19:30 | 45029.8125 | 0 | 9.1695 | 40.75
2023-04-13 20:00 | 45029.8333 | 0 | 8.8345 | 40.75
2023-04-13 20:30 | 45029.8542 | 0 | 8.261 | 40.75
2023-04-13 21:00 | 45029.875 | 0 | 7.8984 | 40.75
2023-04-13 21:30 | 45029.8958 | 0 | 7.4425 | 40.75
2023-04-13 22:00 | 45029.9167 | 0 | 6.875 | 40.75
2023-04-13 22:30 | 45029.9375 | 0 | 6.4919 | 40.75
2023-04-13 23:00 | 45029.9583 | 0 | 6.1069 | 40.75
2023-04-13 23:30 | 45029.9792 | 0 | 5.6615 | 40.75
2023-04-14 | 45030 | 0 | 5.2937 | 40.75
2023-04-14 00:30 | 45030.0208 | 0 | 5.0802 | 40.75
2023-04-14 01:00 | 45030.0417 | 0 | 4.9471 | 40.75
2023-04-14 01:30 | 45030.0625 | 0 | 4.7636 | 40.75
2023-04-14 02:00 | 45030.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-14 02:30 | 45030.1042 | 0 | 4.617 | 40.75
2023-04-14 03:00 | 45030.125 | 0 | 4.6154 | 40.75
2023-04-14 03:30 | 45030.1458 | 0 | 4.6154 | 40.75
2023-04-14 04:00 | 45030.1667 | 0 | 4.6161 | 40.75
2023-04-14 04:30 | 45030.1875 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-14 05:00 | 45030.2083 | 0 | 5.0744 | 40.75
2023-04-14 05:30 | 45030.2292 | 0 | 5.2916 | 40.75
2023-04-14 06:00 | 45030.25 | 0 | 5.6145 | 40.75
2023-04-14 06:30 | 45030.2708 | 0 | 4.9607 | 40.75
2023-04-14 07:00 | 45030.2917 | 0 | 3.9154 | 40.75
2023-04-14 07:30 | 45030.3125 | 0 | 2.9523 | 40.75
2023-04-14 08:00 | 45030.3333 | 0 | 2.1371 | 40.75
2023-04-14 08:30 | 45030.3542 | 0 | 1.6856 | 40.75
2023-04-14 09:00 | 45030.375 | 0 | 1.8265 | 40.75
2023-04-14 09:30 | 45030.3958 | 0 | 2.135 | 40.75
2023-04-14 10:00 | 45030.4167 | 0 | 2.6485 | 40.75
2023-04-14 10:30 | 45030.4375 | 0 | 2.7602 | 40.75
2023-04-14 11:00 | 45030.4583 | 0 | 2.9984 | 40.75
2023-04-14 11:30 | 45030.4792 | 0 | 2.4922 | 40.75
2023-04-14 12:00 | 45030.5 | 0 | 1.8002 | 40.75
2023-04-14 12:30 | 45030.5208 | 0 | 2.342 | 40.75
2023-04-14 13:00 | 45030.5417 | 0 | 1.4826 | 40.75
2023-04-14 13:30 | 45030.5625 | 0 | 1.6409 | 40.75
2023-04-14 14:00 | 45030.5833 | 0 | 1.7847 | 40.75
2023-04-14 14:30 | 45030.6042 | 0 | 2.5969 | 40.75
2023-04-14 15:00 | 45030.625 | 0 | 5.0179 | 40.75
2023-04-14 15:30 | 45030.6458 | 0 | 5.8967 | 40.75
2023-04-14 16:00 | 45030.6667 | 0 | 7.1563 | 40.75
2023-04-14 16:30 | 45030.6875 | 0 | 8.0186 | 40.75
2023-04-14 17:00 | 45030.7083 | 0 | 8.5089 | 40.75
2023-04-14 17:30 | 45030.7292 | 0 | 9.1188 | 40.75
2023-04-14 18:00 | 45030.75 | 0 | 9.6152 | 40.75
2023-04-14 18:30 | 45030.7708 | 0 | 9.4962 | 40.75
2023-04-14 19:00 | 45030.7917 | 0 | 9.1447 | 40.75
2023-04-14 19:30 | 45030.8125 | 0 | 8.8563 | 40.75
2023-04-14 20:00 | 45030.8333 | 0 | 8.5133 | 40.75
2023-04-14 20:30 | 45030.8542 | 0 | 8.1109 | 40.75
2023-04-14 21:00 | 45030.875 | 0 | 7.7595 | 40.75
2023-04-14 21:30 | 45030.8958 | 0 | 7.3267 | 40.75
2023-04-14 22:00 | 45030.9167 | 0 | 6.8386 | 40.75
2023-04-14 22:30 | 45030.9375 | 0 | 6.5596 | 40.75
2023-04-14 23:00 | 45030.9583 | 0 | 6.1068 | 40.75
2023-04-14 23:30 | 45030.9792 | 0 | 5.7353 | 40.75
2023-04-15 | 45031 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-15 00:30 | 45031.0208 | 0 | 5.1954 | 40.75
2023-04-15 01:00 | 45031.0417 | 0 | 5.0355 | 40.75
2023-04-15 01:30 | 45031.0625 | 0 | 4.8518 | 40.75
2023-04-15 02:00 | 45031.0833 | 0 | 4.7287 | 40.75
2023-04-15 02:30 | 45031.1042 | 0 | 4.6594 | 40.75
2023-04-15 03:00 | 45031.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-15 03:30 | 45031.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2023-04-15 04:00 | 45031.1667 | 0 | 4.584 | 40.75
2023-04-15 04:30 | 45031.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-15 05:00 | 45031.2083 | 0 | 4.7129 | 40.75
2023-04-15 05:30 | 45031.2292 | 0 | 4.8191 | 40.75
2023-04-15 06:00 | 45031.25 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-15 06:30 | 45031.2708 | 0 | 4.4786 | 40.75
2023-04-15 07:00 | 45031.2917 | 0 | 3.6482 | 40.75
2023-04-15 07:30 | 45031.3125 | 0 | 2.7791 | 40.75
2023-04-15 08:00 | 45031.3333 | 0 | 2.1482 | 40.75
2023-04-15 08:30 | 45031.3542 | 0 | 1.7244 | 40.75
2023-04-15 09:00 | 45031.375 | 0 | 1.6361 | 40.75
2023-04-15 09:30 | 45031.3958 | 0 | 1.7935 | 40.75
2023-04-15 10:00 | 45031.4167 | 0 | 1.9033 | 40.75
2023-04-15 10:30 | 45031.4375 | 0 | 1.273 | 40.75
2023-04-15 11:00 | 45031.4583 | 0 | 1.3724 | 40.75
2023-04-15 11:30 | 45031.4792 | 0 | 1.4201 | 40.75
2023-04-15 12:00 | 45031.5 | 0 | 1.8501 | 40.75
2023-04-15 12:30 | 45031.5208 | 0 | 2.1785 | 40.75
2023-04-15 13:00 | 45031.5417 | 0 | 1.2031 | 40.75
2023-04-15 13:30 | 45031.5625 | 0 | 1.106 | 40.75
2023-04-15 14:00 | 45031.5833 | 0 | 1.9941 | 40.75
2023-04-15 14:30 | 45031.6042 | 0 | 4.0695 | 40.75
2023-04-15 15:00 | 45031.625 | 0 | 6.3988 | 40.75
2023-04-15 15:30 | 45031.6458 | 0 | 5.8067 | 40.75
2023-04-15 16:00 | 45031.6667 | 0 | 6.3119 | 40.75
2023-04-15 16:30 | 45031.6875 | 0 | 7.6214 | 40.75
2023-04-15 17:00 | 45031.7083 | 0 | 8.6338 | 40.75
2023-04-15 17:30 | 45031.7292 | 0 | 9.2219 | 40.75
2023-04-15 18:00 | 45031.75 | 0 | 9.4515 | 40.75
2023-04-15 18:30 | 45031.7708 | 0 | 9.336 | 40.75
2023-04-15 19:00 | 45031.7917 | 0 | 8.9611 | 40.75
2023-04-15 19:30 | 45031.8125 | 0 | 8.7071 | 40.75
2023-04-15 20:00 | 45031.8333 | 0 | 8.3019 | 40.75
2023-04-15 20:30 | 45031.8542 | 0 | 8.0047 | 40.75
2023-04-15 21:00 | 45031.875 | 0 | 7.5071 | 40.75
2023-04-15 21:30 | 45031.8958 | 0 | 7.1056 | 40.75
2023-04-15 22:00 | 45031.9167 | 0 | 6.814 | 40.75
2023-04-15 22:30 | 45031.9375 | 0 | 6.4357 | 40.75
2023-04-15 23:00 | 45031.9583 | 0 | 6.1663 | 40.75
2023-04-15 23:30 | 45031.9792 | 0 | 5.794 | 40.75
2023-04-16 | 45032 | 0 | 5.4481 | 40.75
2023-04-16 00:30 | 45032.0208 | 0 | 5.1879 | 40.75
2023-04-16 01:00 | 45032.0417 | 0 | 5.0578 | 40.75
2023-04-16 01:30 | 45032.0625 | 0 | 4.9208 | 40.75
2023-04-16 02:00 | 45032.0833 | 0 | 4.9015 | 40.75
2023-04-16 02:30 | 45032.1042 | 0 | 4.8345 | 40.75
2023-04-16 03:00 | 45032.125 | 0 | 4.7024 | 40.75
2023-04-16 03:30 | 45032.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-16 04:00 | 45032.1667 | 0 | 4.6193 | 40.75
2023-04-16 04:30 | 45032.1875 | 0 | 4.6636 | 40.75
2023-04-16 05:00 | 45032.2083 | 0 | 4.6906 | 40.75
2023-04-16 05:30 | 45032.2292 | 0 | 4.7909 | 40.75
2023-04-16 06:00 | 45032.25 | 0 | 4.9345 | 40.75
2023-04-16 06:30 | 45032.2708 | 0 | 4.3345 | 40.75
2023-04-16 07:00 | 45032.2917 | 0 | 3.6925 | 40.75
2023-04-16 07:30 | 45032.3125 | 0 | 2.9382 | 40.75
2023-04-16 08:00 | 45032.3333 | 0 | 2.2857 | 40.75
2023-04-16 08:30 | 45032.3542 | 0 | 1.8137 | 40.75
2023-04-16 09:00 | 45032.375 | 0 | 1.6244 | 40.75
2023-04-16 09:30 | 45032.3958 | 0 | 1.6196 | 40.75
2023-04-16 10:00 | 45032.4167 | 0 | 1.7643 | 40.75
2023-04-16 10:30 | 45032.4375 | 0 | 1.7138 | 40.75
2023-04-16 11:00 | 45032.4583 | 0 | 1.3658 | 40.75
2023-04-16 11:30 | 45032.4792 | 0 | 1.2894 | 40.75
2023-04-16 12:00 | 45032.5 | 0 | 1.048 | 40.75
2023-04-16 12:30 | 45032.5208 | 0 | 1.7111 | 40.75
2023-04-16 13:00 | 45032.5417 | 0 | 2.1842 | 40.75
2023-04-16 13:30 | 45032.5625 | 0 | 2.0825 | 40.75
2023-04-16 14:00 | 45032.5833 | 0 | 1.8208 | 40.75
2023-04-16 14:30 | 45032.6042 | 0 | 3.0208 | 40.75
2023-04-16 15:00 | 45032.625 | 0 | 4.5439 | 40.75
2023-04-16 15:30 | 45032.6458 | 0 | 6.0941 | 40.75
2023-04-16 16:00 | 45032.6667 | 0 | 7.7375 | 40.75
2023-04-16 16:30 | 45032.6875 | 0 | 10.1307 | 40.75
2023-04-16 17:00 | 45032.7083 | 0 | 10.7965 | 40.75
2023-04-16 17:30 | 45032.7292 | 0 | 11.2989 | 40.75
2023-04-16 18:00 | 45032.75 | 0 | 11.7013 | 40.75
2023-04-16 18:30 | 45032.7708 | 0 | 11.364 | 40.75
2023-04-16 19:00 | 45032.7917 | 0 | 10.8159 | 40.75
2023-04-16 19:30 | 45032.8125 | 0 | 10.2606 | 40.75
2023-04-16 20:00 | 45032.8333 | 0 | 9.9115 | 40.75
2023-04-16 20:30 | 45032.8542 | 0 | 9.1783 | 40.75
2023-04-16 21:00 | 45032.875 | 0 | 8.6985 | 40.75
2023-04-16 21:30 | 45032.8958 | 0 | 8.071 | 40.75
2023-04-16 22:00 | 45032.9167 | 0 | 7.471 | 40.75
2023-04-16 22:30 | 45032.9375 | 0 | 7.0193 | 40.75
2023-04-16 23:00 | 45032.9583 | 0 | 6.6036 | 40.75
2023-04-16 23:30 | 45032.9792 | 0 | 6.1956 | 40.75
2023-04-17 | 45033 | 0 | 5.8724 | 40.75
2023-04-17 00:30 | 45033.0208 | 0 | 5.6376 | 40.75
2023-04-17 01:00 | 45033.0417 | 0 | 5.4763 | 40.75
2023-04-17 01:30 | 45033.0625 | 0 | 5.3035 | 40.75
2023-04-17 02:00 | 45033.0833 | 0 | 5.1977 | 40.75
2023-04-17 02:30 | 45033.1042 | 0 | 5.1193 | 40.75
2023-04-17 03:00 | 45033.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-04-17 03:30 | 45033.1458 | 0 | 5.053 | 40.75
2023-04-17 04:00 | 45033.1667 | 0 | 5.2042 | 40.75
2023-04-17 04:30 | 45033.1875 | 0 | 5.355 | 40.75
2023-04-17 05:00 | 45033.2083 | 0 | 5.5987 | 40.75
2023-04-17 05:30 | 45033.2292 | 0 | 5.791 | 40.75
2023-04-17 06:00 | 45033.25 | 0 | 6.1953 | 40.75
2023-04-17 06:30 | 45033.2708 | 0 | 5.9123 | 40.75
2023-04-17 07:00 | 45033.2917 | 0 | 5.3757 | 40.75
2023-04-17 07:30 | 45033.3125 | 0 | 5.6666 | 40.75
2023-04-17 08:00 | 45033.3333 | 0 | 3.6676 | 40.75
2023-04-17 08:30 | 45033.3542 | 0 | 2.0251 | 40.75
2023-04-17 09:00 | 45033.375 | 0 | 1.4513 | 40.75
2023-04-17 09:30 | 45033.3958 | 0 | 1.2001 | 40.75
2023-04-17 10:00 | 45033.4167 | 0 | 1.1523 | 40.75
2023-04-17 10:30 | 45033.4375 | 0 | 1.455 | 40.75
2023-04-17 11:00 | 45033.4583 | 0 | 1.6205 | 40.75
2023-04-17 11:30 | 45033.4792 | 0 | 1.4539 | 40.75
2023-04-17 12:00 | 45033.5 | 0 | 1.3956 | 40.75
2023-04-17 12:30 | 45033.5208 | 0 | 1.168 | 40.75
2023-04-17 13:00 | 45033.5417 | 0 | 0.97095 | 40.75
2023-04-17 13:30 | 45033.5625 | 0 | 1.4789 | 40.75
2023-04-17 14:00 | 45033.5833 | 0 | 3.7202 | 40.75
2023-04-17 14:30 | 45033.6042 | 0 | 3.8355 | 40.75
2023-04-17 15:00 | 45033.625 | 0 | 4.3532 | 40.75
2023-04-17 15:30 | 45033.6458 | 0 | 5.9112 | 40.75
2023-04-17 16:00 | 45033.6667 | 0 | 7.0182 | 40.75
2023-04-17 16:30 | 45033.6875 | 0 | 8.8535 | 40.75
2023-04-17 17:00 | 45033.7083 | 0 | 9.9536 | 40.75
2023-04-17 17:30 | 45033.7292 | 0 | 10.6937 | 40.75
2023-04-17 18:00 | 45033.75 | 0 | 11.077 | 40.75
2023-04-17 18:30 | 45033.7708 | 0 | 11.0497 | 40.75
2023-04-17 19:00 | 45033.7917 | 0 | 10.5998 | 40.75
2023-04-17 19:30 | 45033.8125 | 0 | 9.9742 | 40.75
2023-04-17 20:00 | 45033.8333 | 0 | 9.5621 | 40.75
2023-04-17 20:30 | 45033.8542 | 0 | 8.8982 | 40.75
2023-04-17 21:00 | 45033.875 | 0 | 8.3047 | 40.75
2023-04-17 21:30 | 45033.8958 | 0 | 7.811 | 40.75
2023-04-17 22:00 | 45033.9167 | 0 | 7.1708 | 40.75
2023-04-17 22:30 | 45033.9375 | 0 | 6.7518 | 40.75
2023-04-17 23:00 | 45033.9583 | 0 | 6.2877 | 40.75
2023-04-17 23:30 | 45033.9792 | 0 | 5.8724 | 40.75
2023-04-18 | 45034 | 0 | 5.6029 | 40.75
2023-04-18 00:30 | 45034.0208 | 0 | 5.2879 | 40.75
2023-04-18 01:00 | 45034.0417 | 0 | 5.1083 | 40.75
2023-04-18 01:30 | 45034.0625 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-04-18 02:00 | 45034.0833 | 0 | 5.0637 | 40.75
2023-04-18 02:30 | 45034.1042 | 0 | 4.9743 | 40.75
2023-04-18 03:00 | 45034.125 | 0 | 4.9073 | 40.75
2023-04-18 03:30 | 45034.1458 | 0 | 4.919 | 40.75
2023-04-18 04:00 | 45034.1667 | 0 | 5.0686 | 40.75
2023-04-18 04:30 | 45034.1875 | 0 | 5.2152 | 40.75
2023-04-18 05:00 | 45034.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-04-18 05:30 | 45034.2292 | 0 | 5.7072 | 40.75
2023-04-18 06:00 | 45034.25 | 0 | 6.1136 | 40.75
2023-04-18 06:30 | 45034.2708 | 0 | 5.6884 | 40.75
2023-04-18 07:00 | 45034.2917 | 0 | 4.8583 | 40.75
2023-04-18 07:30 | 45034.3125 | 0 | 3.7901 | 40.75
2023-04-18 08:00 | 45034.3333 | 0 | 2.6347 | 40.75
2023-04-18 08:30 | 45034.3542 | 0 | 1.6244 | 40.75
2023-04-18 09:00 | 45034.375 | 0 | 1.2905 | 40.75
2023-04-18 09:30 | 45034.3958 | 0 | 1.5938 | 40.75
2023-04-18 10:00 | 45034.4167 | 0 | 2.0648 | 40.75
2023-04-18 10:30 | 45034.4375 | 0 | 2.3306 | 40.75
2023-04-18 11:00 | 45034.4583 | 0 | 1.4509 | 40.75
2023-04-18 11:30 | 45034.4792 | 0 | 1.3464 | 40.75
2023-04-18 12:00 | 45034.5 | 0 | 1.4516 | 40.75
2023-04-18 12:30 | 45034.5208 | 0 | 1.2772 | 40.75
2023-04-18 13:00 | 45034.5417 | 0 | 1.9114 | 40.75
2023-04-18 13:30 | 45034.5625 | 0 | 1.3341 | 40.75
2023-04-18 14:00 | 45034.5833 | 0 | 2.468 | 40.75
2023-04-18 14:30 | 45034.6042 | 0 | 2.8191 | 40.75
2023-04-18 15:00 | 45034.625 | 0 | 4.1408 | 40.75
2023-04-18 15:30 | 45034.6458 | 0 | 5.3979 | 40.75
2023-04-18 16:00 | 45034.6667 | 0 | 6.9451 | 40.75
2023-04-18 16:30 | 45034.6875 | 0 | 7.4532 | 40.75
2023-04-18 17:00 | 45034.7083 | 0 | 8.7555 | 40.75
2023-04-18 17:30 | 45034.7292 | 0 | 9.7188 | 40.75
2023-04-18 18:00 | 45034.75 | 0 | 10.1947 | 40.75
2023-04-18 18:30 | 45034.7708 | 0 | 10.1788 | 40.75
2023-04-18 19:00 | 45034.7917 | 0 | 9.7887 | 40.75
2023-04-18 19:30 | 45034.8125 | 0 | 9.4194 | 40.75
2023-04-18 20:00 | 45034.8333 | 0 | 8.9962 | 40.75
2023-04-18 20:30 | 45034.8542 | 0 | 8.4324 | 40.75
2023-04-18 21:00 | 45034.875 | 0 | 8.0142 | 40.75
2023-04-18 21:30 | 45034.8958 | 0 | 7.4143 | 40.75
2023-04-18 22:00 | 45034.9167 | 0 | 6.8369 | 40.75
2023-04-18 22:30 | 45034.9375 | 0 | 6.3832 | 40.75
2023-04-18 23:00 | 45034.9583 | 0 | 5.9783 | 40.75
2023-04-18 23:30 | 45034.9792 | 0 | 5.5855 | 40.75
2023-04-19 | 45035 | 0 | 5.2714 | 40.75
2023-04-19 00:30 | 45035.0208 | 0 | 5.0802 | 40.75
2023-04-19 01:00 | 45035.0417 | 0 | 4.9967 | 40.75
2023-04-19 01:30 | 45035.0625 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-04-19 02:00 | 45035.0833 | 0 | 4.8667 | 40.75
2023-04-19 02:30 | 45035.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-19 03:00 | 45035.125 | 0 | 4.818 | 40.75
2023-04-19 03:30 | 45035.1458 | 0 | 4.7404 | 40.75
2023-04-19 04:00 | 45035.1667 | 0 | 4.9307 | 40.75
2023-04-19 04:30 | 45035.1875 | 0 | 5.0851 | 40.75
2023-04-19 05:00 | 45035.2083 | 0 | 5.3742 | 40.75
2023-04-19 05:30 | 45035.2292 | 0 | 5.7263 | 40.75
2023-04-19 06:00 | 45035.25 | 0 | 6.17 | 40.75
2023-04-19 06:30 | 45035.2708 | 0 | 6.5493 | 40.75
2023-04-19 07:00 | 45035.2917 | 0 | 6.4434 | 40.75
2023-04-19 07:30 | 45035.3125 | 0 | 5.3897 | 40.75
2023-04-19 08:00 | 45035.3333 | 0 | 3.731 | 40.75
2023-04-19 08:30 | 45035.3542 | 0 | 2.4033 | 40.75
2023-04-19 09:00 | 45035.375 | 0 | 1.5353 | 40.75
2023-04-19 09:30 | 45035.3958 | 0 | 1.5759 | 40.75
2023-04-19 10:00 | 45035.4167 | 0 | 1.7759 | 40.75
2023-04-19 10:30 | 45035.4375 | 0 | 1.8348 | 40.75
2023-04-19 11:00 | 45035.4583 | 0 | 1.3844 | 40.75
2023-04-19 11:30 | 45035.4792 | 0 | 1.3561 | 40.75
2023-04-19 12:00 | 45035.5 | 0 | 1.3506 | 40.75
2023-04-19 12:30 | 45035.5208 | 0 | 1.2301 | 40.75
2023-04-19 13:00 | 45035.5417 | 0 | 2.3823 | 40.75
2023-04-19 13:30 | 45035.5625 | 0 | 1.5127 | 40.75
2023-04-19 14:00 | 45035.5833 | 0 | 1.3281 | 40.75
2023-04-19 14:30 | 45035.6042 | 0 | 1.5552 | 40.75
2023-04-19 15:00 | 45035.625 | 0 | 2.7984 | 40.75
2023-04-19 15:30 | 45035.6458 | 0 | 4.3921 | 40.75
2023-04-19 16:00 | 45035.6667 | 0 | 5.9761 | 40.75
2023-04-19 16:30 | 45035.6875 | 0 | 7.6148 | 40.75
2023-04-19 17:00 | 45035.7083 | 0 | 8.8472 | 40.75
2023-04-19 17:30 | 45035.7292 | 0 | 9.7205 | 40.75
2023-04-19 18:00 | 45035.75 | 0 | 10.1679 | 40.75
2023-04-19 18:30 | 45035.7708 | 0 | 10.093 | 40.75
2023-04-19 19:00 | 45035.7917 | 0 | 9.7988 | 40.75
2023-04-19 19:30 | 45035.8125 | 0 | 9.2771 | 40.75
2023-04-19 20:00 | 45035.8333 | 0 | 9.032 | 40.75
2023-04-19 20:30 | 45035.8542 | 0 | 8.4634 | 40.75
2023-04-19 21:00 | 45035.875 | 0 | 8.0499 | 40.75
2023-04-19 21:30 | 45035.8958 | 0 | 7.463 | 40.75
2023-04-19 22:00 | 45035.9167 | 0 | 6.8514 | 40.75
2023-04-19 22:30 | 45035.9375 | 0 | 6.3764 | 40.75
2023-04-19 23:00 | 45035.9583 | 0 | 5.9308 | 40.75
2023-04-19 23:30 | 45035.9792 | 0 | 5.5325 | 40.75
2023-04-20 | 45036 | 0 | 5.2696 | 40.75
2023-04-20 00:30 | 45036.0208 | 0 | 5.08 | 40.75
2023-04-20 01:00 | 45036.0417 | 0 | 4.8795 | 40.75
2023-04-20 01:30 | 45036.0625 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-20 02:00 | 45036.0833 | 0 | 4.6728 | 40.75
2023-04-20 02:30 | 45036.1042 | 0 | 4.6868 | 40.75
2023-04-20 03:00 | 45036.125 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-20 03:30 | 45036.1458 | 0 | 4.7122 | 40.75
2023-04-20 04:00 | 45036.1667 | 0 | 4.8081 | 40.75
2023-04-20 04:30 | 45036.1875 | 0 | 5.0652 | 40.75
2023-04-20 05:00 | 45036.2083 | 0 | 5.2377 | 40.75
2023-04-20 05:30 | 45036.2292 | 0 | 5.5822 | 40.75
2023-04-20 06:00 | 45036.25 | 0 | 5.9366 | 40.75
2023-04-20 06:30 | 45036.2708 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-04-20 07:00 | 45036.2917 | 0 | 4.5799 | 40.75
2023-04-20 07:30 | 45036.3125 | 0 | 4.1868 | 40.75
2023-04-20 08:00 | 45036.3333 | 0 | 3.0661 | 40.75
2023-04-20 08:30 | 45036.3542 | 0 | 2.9719 | 40.75
2023-04-20 09:00 | 45036.375 | 0 | 2.8229 | 40.75
2023-04-20 09:30 | 45036.3958 | 0 | 1.5313 | 40.75
2023-04-20 10:00 | 45036.4167 | 0 | 1.6505 | 40.75
2023-04-20 10:30 | 45036.4375 | 0 | 1.4262 | 40.75
2023-04-20 11:00 | 45036.4583 | 0 | 1.4293 | 40.75
2023-04-20 11:30 | 45036.4792 | 0 | 1.5112 | 40.75
2023-04-20 12:00 | 45036.5 | 0 | 1.4464 | 40.75
2023-04-20 12:30 | 45036.5208 | 0 | 1.5082 | 40.75
2023-04-20 13:00 | 45036.5417 | 0 | 2.5111 | 40.75
2023-04-20 13:30 | 45036.5625 | 0 | 3.9057 | 40.75
2023-04-20 14:00 | 45036.5833 | 0 | 3.8169 | 40.75
2023-04-20 14:30 | 45036.6042 | 0 | 4.8633 | 40.75
2023-04-20 15:00 | 45036.625 | 0 | 4.9644 | 40.75
2023-04-20 15:30 | 45036.6458 | 0 | 5.6109 | 40.75
2023-04-20 16:00 | 45036.6667 | 0 | 6.823 | 40.75
2023-04-20 16:30 | 45036.6875 | 0 | 7.6909 | 40.75
2023-04-20 17:00 | 45036.7083 | 0 | 8.7719 | 40.75
2023-04-20 17:30 | 45036.7292 | 0 | 9.5908 | 40.75
2023-04-20 18:00 | 45036.75 | 0 | 10.0064 | 40.75
2023-04-20 18:30 | 45036.7708 | 0 | 9.9082 | 40.75
2023-04-20 19:00 | 45036.7917 | 0 | 9.6188 | 40.75
2023-04-20 19:30 | 45036.8125 | 0 | 9.2049 | 40.75
2023-04-20 20:00 | 45036.8333 | 0 | 8.8139 | 40.75
2023-04-20 20:30 | 45036.8542 | 0 | 8.3162 | 40.75
2023-04-20 21:00 | 45036.875 | 0 | 8.0143 | 40.75
2023-04-20 21:30 | 45036.8958 | 0 | 7.4792 | 40.75
2023-04-20 22:00 | 45036.9167 | 0 | 6.9163 | 40.75
2023-04-20 22:30 | 45036.9375 | 0 | 6.4561 | 40.75
2023-04-20 23:00 | 45036.9583 | 0 | 6.0543 | 40.75
2023-04-20 23:30 | 45036.9792 | 0 | 5.7241 | 40.75
2023-04-21 | 45037 | 0 | 5.3808 | 40.75
2023-04-21 00:30 | 45037.0208 | 0 | 5.1453 | 40.75
2023-04-21 01:00 | 45037.0417 | 0 | 5.0629 | 40.75
2023-04-21 01:30 | 45037.0625 | 0 | 4.8847 | 40.75
2023-04-21 02:00 | 45037.0833 | 0 | 4.8514 | 40.75
2023-04-21 02:30 | 45037.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-21 03:00 | 45037.125 | 0 | 4.8186 | 40.75
2023-04-21 03:30 | 45037.1458 | 0 | 4.7844 | 40.75
2023-04-21 04:00 | 45037.1667 | 0 | 4.8357 | 40.75
2023-04-21 04:30 | 45037.1875 | 0 | 5.0152 | 40.75
2023-04-21 05:00 | 45037.2083 | 0 | 5.2994 | 40.75
2023-04-21 05:30 | 45037.2292 | 0 | 5.5843 | 40.75
2023-04-21 06:00 | 45037.25 | 0 | 5.916 | 40.75
2023-04-21 06:30 | 45037.2708 | 0 | 6.101 | 40.75
2023-04-21 07:00 | 45037.2917 | 0 | 5.6016 | 40.75
2023-04-21 07:30 | 45037.3125 | 0 | 4.2642 | 40.75
2023-04-21 08:00 | 45037.3333 | 0 | 2.6309 | 40.75
2023-04-21 08:30 | 45037.3542 | 0 | 1.7547 | 40.75
2023-04-21 09:00 | 45037.375 | 0 | 1.5103 | 40.75
2023-04-21 09:30 | 45037.3958 | 0 | 1.8728 | 40.75
2023-04-21 10:00 | 45037.4167 | 0 | 1.6979 | 40.75
2023-04-21 10:30 | 45037.4375 | 0 | 1.7998 | 40.75
2023-04-21 11:00 | 45037.4583 | 0 | 1.8272 | 40.75
2023-04-21 11:30 | 45037.4792 | 0 | 2.4504 | 40.75
2023-04-21 12:00 | 45037.5 | 0 | 1.4899 | 40.75
2023-04-21 12:30 | 45037.5208 | 0 | 2.5052 | 40.75
2023-04-21 13:00 | 45037.5417 | 0 | 4.2904 | 40.75
2023-04-21 13:30 | 45037.5625 | 0 | 3.8937 | 40.75
2023-04-21 14:00 | 45037.5833 | 0 | 4.3328 | 40.75
2023-04-21 14:30 | 45037.6042 | 0 | 3.909 | 40.75
2023-04-21 15:00 | 45037.625 | 0 | 3.6369 | 40.75
2023-04-21 15:30 | 45037.6458 | 0 | 4.6706 | 40.75
2023-04-21 16:00 | 45037.6667 | 0 | 5.7356 | 40.75
2023-04-21 16:30 | 45037.6875 | 0 | 7.1798 | 40.75
2023-04-21 17:00 | 45037.7083 | 0 | 8.4838 | 40.75
2023-04-21 17:30 | 45037.7292 | 0 | 9.2458 | 40.75
2023-04-21 18:00 | 45037.75 | 0 | 9.5138 | 40.75
2023-04-21 18:30 | 45037.7708 | 0 | 9.3731 | 40.75
2023-04-21 19:00 | 45037.7917 | 0 | 9.0136 | 40.75
2023-04-21 19:30 | 45037.8125 | 0 | 8.7097 | 40.75
2023-04-21 20:00 | 45037.8333 | 0 | 8.4685 | 40.75
2023-04-21 20:30 | 45037.8542 | 0 | 7.9683 | 40.75
2023-04-21 21:00 | 45037.875 | 0 | 7.6789 | 40.75
2023-04-21 21:30 | 45037.8958 | 0 | 7.1683 | 40.75
2023-04-21 22:00 | 45037.9167 | 0 | 6.8837 | 40.75
2023-04-21 22:30 | 45037.9375 | 0 | 6.4472 | 40.75
2023-04-21 23:00 | 45037.9583 | 0 | 6.0955 | 40.75
2023-04-21 23:30 | 45037.9792 | 0 | 5.7776 | 40.75
2023-04-22 | 45038 | 0 | 5.462 | 40.75
2023-04-22 00:30 | 45038.0208 | 0 | 5.2311 | 40.75
2023-04-22 01:00 | 45038.0417 | 0 | 5.1378 | 40.75
2023-04-22 01:30 | 45038.0625 | 0 | 4.9513 | 40.75
2023-04-22 02:00 | 45038.0833 | 0 | 4.8476 | 40.75
2023-04-22 02:30 | 45038.1042 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-22 03:00 | 45038.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-22 03:30 | 45038.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2023-04-22 04:00 | 45038.1667 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-22 04:30 | 45038.1875 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-22 05:00 | 45038.2083 | 0 | 4.9131 | 40.75
2023-04-22 05:30 | 45038.2292 | 0 | 5.0314 | 40.75
2023-04-22 06:00 | 45038.25 | 0 | 5.3604 | 40.75
2023-04-22 06:30 | 45038.2708 | 0 | 5.3121 | 40.75
2023-04-22 07:00 | 45038.2917 | 0 | 4.1477 | 40.75
2023-04-22 07:30 | 45038.3125 | 0 | 3.1814 | 40.75
2023-04-22 08:00 | 45038.3333 | 0 | 2.4224 | 40.75
2023-04-22 08:30 | 45038.3542 | 0 | 1.717 | 40.75
2023-04-22 09:00 | 45038.375 | 0 | 1.4963 | 40.75
2023-04-22 09:30 | 45038.3958 | 0 | 1.4972 | 40.75
2023-04-22 10:00 | 45038.4167 | 0 | 1.7637 | 40.75
2023-04-22 10:30 | 45038.4375 | 0 | 2.2468 | 40.75
2023-04-22 11:00 | 45038.4583 | 0 | 2.006 | 40.75
2023-04-22 11:30 | 45038.4792 | 0 | 1.7971 | 40.75
2023-04-22 12:00 | 45038.5 | 0 | 1.3542 | 40.75
2023-04-22 12:30 | 45038.5208 | 0 | 1.7557 | 40.75
2023-04-22 13:00 | 45038.5417 | 0 | 1.8496 | 40.75
2023-04-22 13:30 | 45038.5625 | 0 | 1.4666 | 40.75
2023-04-22 14:00 | 45038.5833 | 0 | 1.6876 | 40.75
2023-04-22 14:30 | 45038.6042 | 0 | 1.7047 | 40.75
2023-04-22 15:00 | 45038.625 | 0 | 2.6708 | 40.75
2023-04-22 15:30 | 45038.6458 | 0 | 4.0342 | 40.75
2023-04-22 16:00 | 45038.6667 | 0 | 5.3851 | 40.75
2023-04-22 16:30 | 45038.6875 | 0 | 7.1176 | 40.75
2023-04-22 17:00 | 45038.7083 | 0 | 8.5199 | 40.75
2023-04-22 17:30 | 45038.7292 | 0 | 9.1862 | 40.75
2023-04-22 18:00 | 45038.75 | 0 | 9.4296 | 40.75
2023-04-22 18:30 | 45038.7708 | 0 | 9.1809 | 40.75
2023-04-22 19:00 | 45038.7917 | 0 | 8.8362 | 40.75
2023-04-22 19:30 | 45038.8125 | 0 | 8.3757 | 40.75
2023-04-22 20:00 | 45038.8333 | 0 | 7.999 | 40.75
2023-04-22 20:30 | 45038.8542 | 0 | 7.6368 | 40.75
2023-04-22 21:00 | 45038.875 | 0 | 7.4525 | 40.75
2023-04-22 21:30 | 45038.8958 | 0 | 7.0302 | 40.75
2023-04-22 22:00 | 45038.9167 | 0 | 6.7488 | 40.75
2023-04-22 22:30 | 45038.9375 | 0 | 6.4528 | 40.75
2023-04-22 23:00 | 45038.9583 | 0 | 6.1801 | 40.75
2023-04-22 23:30 | 45038.9792 | 0 | 5.7881 | 40.75
2023-04-23 | 45039 | 0 | 5.4905 | 40.75
2023-04-23 00:30 | 45039.0208 | 0 | 5.1759 | 40.75
2023-04-23 01:00 | 45039.0417 | 0 | 5.0577 | 40.75
2023-04-23 01:30 | 45039.0625 | 0 | 4.9854 | 40.75
2023-04-23 02:00 | 45039.0833 | 0 | 4.8227 | 40.75
2023-04-23 02:30 | 45039.1042 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-23 03:00 | 45039.125 | 0 | 4.7844 | 40.75
2023-04-23 03:30 | 45039.1458 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-04-23 04:00 | 45039.1667 | 0 | 4.7175 | 40.75
2023-04-23 04:30 | 45039.1875 | 0 | 4.791 | 40.75
2023-04-23 05:00 | 45039.2083 | 0 | 4.9027 | 40.75
2023-04-23 05:30 | 45039.2292 | 0 | 4.9749 | 40.75
2023-04-23 06:00 | 45039.25 | 0 | 5.0813 | 40.75
2023-04-23 06:30 | 45039.2708 | 0 | 5.1628 | 40.75
2023-04-23 07:00 | 45039.2917 | 0 | 5.1155 | 40.75
2023-04-23 07:30 | 45039.3125 | 0 | 4.1141 | 40.75
2023-04-23 08:00 | 45039.3333 | 0 | 2.2747 | 40.75
2023-04-23 08:30 | 45039.3542 | 0 | 1.6959 | 40.75
2023-04-23 09:00 | 45039.375 | 0 | 1.505 | 40.75
2023-04-23 09:30 | 45039.3958 | 0 | 1.5962 | 40.75
2023-04-23 10:00 | 45039.4167 | 0 | 1.6607 | 40.75
2023-04-23 10:30 | 45039.4375 | 0 | 2.0804 | 40.75
2023-04-23 11:00 | 45039.4583 | 0 | 2.079 | 40.75
2023-04-23 11:30 | 45039.4792 | 0 | 2.3762 | 40.75
2023-04-23 12:00 | 45039.5 | 0 | 1.9184 | 40.75
2023-04-23 12:30 | 45039.5208 | 0 | 2.2407 | 40.75
2023-04-23 13:00 | 45039.5417 | 0 | 1.4699 | 40.75
2023-04-23 13:30 | 45039.5625 | 0 | 1.5137 | 40.75
2023-04-23 14:00 | 45039.5833 | 0 | 1.3794 | 40.75
2023-04-23 14:30 | 45039.6042 | 0 | 2.0191 | 40.75
2023-04-23 15:00 | 45039.625 | 0 | 3.0018 | 40.75
2023-04-23 15:30 | 45039.6458 | 0 | 4.5971 | 40.75
2023-04-23 16:00 | 45039.6667 | 0 | 6.7807 | 40.75
2023-04-23 16:30 | 45039.6875 | 0 | 8.175 | 40.75
2023-04-23 17:00 | 45039.7083 | 0 | 9.2413 | 40.75
2023-04-23 17:30 | 45039.7292 | 0 | 10.261 | 40.75
2023-04-23 18:00 | 45039.75 | 0 | 10.5515 | 40.75
2023-04-23 18:30 | 45039.7708 | 0 | 10.1128 | 40.75
2023-04-23 19:00 | 45039.7917 | 0 | 9.6271 | 40.75
2023-04-23 19:30 | 45039.8125 | 0 | 9.0628 | 40.75
2023-04-23 20:00 | 45039.8333 | 0 | 8.5148 | 40.75
2023-04-23 20:30 | 45039.8542 | 0 | 8.0577 | 40.75
2023-04-23 21:00 | 45039.875 | 0 | 7.6841 | 40.75
2023-04-23 21:30 | 45039.8958 | 0 | 7.2074 | 40.75
2023-04-23 22:00 | 45039.9167 | 0 | 6.8381 | 40.75
2023-04-23 22:30 | 45039.9375 | 0 | 6.3762 | 40.75
2023-04-23 23:00 | 45039.9583 | 0 | 6.0201 | 40.75
2023-04-23 23:30 | 45039.9792 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-04-24 | 45040 | 0 | 5.3756 | 40.75
2023-04-24 00:30 | 45040.0208 | 0 | 5.1825 | 40.75
2023-04-24 01:00 | 45040.0417 | 0 | 5.0235 | 40.75
2023-04-24 01:30 | 45040.0625 | 0 | 4.9322 | 40.75
2023-04-24 02:00 | 45040.0833 | 0 | 4.8409 | 40.75
2023-04-24 02:30 | 45040.1042 | 0 | 4.8343 | 40.75
2023-04-24 03:00 | 45040.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2023-04-24 03:30 | 45040.1458 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-24 04:00 | 45040.1667 | 0 | 4.8856 | 40.75
2023-04-24 04:30 | 45040.1875 | 0 | 5.0485 | 40.75
2023-04-24 05:00 | 45040.2083 | 0 | 5.2944 | 40.75
2023-04-24 05:30 | 45040.2292 | 0 | 5.5503 | 40.75
2023-04-24 06:00 | 45040.25 | 0 | 5.9055 | 40.75
2023-04-24 06:30 | 45040.2708 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-04-24 07:00 | 45040.2917 | 0 | 5.0891 | 40.75
2023-04-24 07:30 | 45040.3125 | 0 | 3.7204 | 40.75
2023-04-24 08:00 | 45040.3333 | 0 | 2.6798 | 40.75
2023-04-24 08:30 | 45040.3542 | 0 | 1.8668 | 40.75
2023-04-24 09:00 | 45040.375 | 0 | 1.3514 | 40.75
2023-04-24 09:30 | 45040.3958 | 0 | 2.1953 | 40.75
2023-04-24 10:00 | 45040.4167 | 0 | 2.2329 | 40.75
2023-04-24 10:30 | 45040.4375 | 0 | 3.2706 | 40.75
2023-04-24 11:00 | 45040.4583 | 0 | 2.4489 | 40.75
2023-04-24 11:30 | 45040.4792 | 0 | 1.7639 | 40.75
2023-04-24 12:00 | 45040.5 | 0 | 2.4613 | 40.75
2023-04-24 12:30 | 45040.5208 | 0 | 1.4271 | 40.75
2023-04-24 13:00 | 45040.5417 | 0 | 1.3058 | 40.75
2023-04-24 13:30 | 45040.5625 | 0 | 2.5312 | 40.75
2023-04-24 14:00 | 45040.5833 | 0 | 4.7896 | 40.75
2023-04-24 14:30 | 45040.6042 | 0 | 4.4212 | 40.75
2023-04-24 15:00 | 45040.625 | 0 | 4.3895 | 40.75
2023-04-24 15:30 | 45040.6458 | 0 | 7.0878 | 40.75
2023-04-24 16:00 | 45040.6667 | 0 | 7.7429 | 40.75
2023-04-24 16:30 | 45040.6875 | 0 | 8.4992 | 40.75
2023-04-24 17:00 | 45040.7083 | 0 | 9.163 | 40.75
2023-04-24 17:30 | 45040.7292 | 0 | 9.8401 | 40.75
2023-04-24 18:00 | 45040.75 | 0 | 10.0497 | 40.75
2023-04-24 18:30 | 45040.7708 | 0 | 9.8242 | 40.75
2023-04-24 19:00 | 45040.7917 | 0 | 9.5071 | 40.75
2023-04-24 19:30 | 45040.8125 | 0 | 9.0375 | 40.75
2023-04-24 20:00 | 45040.8333 | 0 | 8.4733 | 40.75
2023-04-24 20:30 | 45040.8542 | 0 | 8.0971 | 40.75
2023-04-24 21:00 | 45040.875 | 0 | 7.6727 | 40.75
2023-04-24 21:30 | 45040.8958 | 0 | 7.2053 | 40.75
2023-04-24 22:00 | 45040.9167 | 0 | 6.8719 | 40.75
2023-04-24 22:30 | 45040.9375 | 0 | 6.5519 | 40.75
2023-04-24 23:00 | 45040.9583 | 0 | 6.1704 | 40.75
2023-04-24 23:30 | 45040.9792 | 0 | 5.7543 | 40.75
2023-04-25 | 45041 | 0 | 5.4882 | 40.75
2023-04-25 00:30 | 45041.0208 | 0 | 5.3086 | 40.75
2023-04-25 01:00 | 45041.0417 | 0 | 5.1715 | 40.75
2023-04-25 01:30 | 45041.0625 | 0 | 5.0218 | 40.75
2023-04-25 02:00 | 45041.0833 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-04-25 02:30 | 45041.1042 | 0 | 4.9241 | 40.75
2023-04-25 03:00 | 45041.125 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-25 03:30 | 45041.1458 | 0 | 4.7503 | 40.75
2023-04-25 04:00 | 45041.1667 | 0 | 4.7858 | 40.75
2023-04-25 04:30 | 45041.1875 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-25 05:00 | 45041.2083 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-25 05:30 | 45041.2292 | 0 | 4.858 | 40.75
2023-04-25 06:00 | 45041.25 | 0 | 5.0739 | 40.75
2023-04-25 06:30 | 45041.2708 | 0 | 4.756 | 40.75
2023-04-25 07:00 | 45041.2917 | 0 | 4.1048 | 40.75
2023-04-25 07:30 | 45041.3125 | 0 | 3.623 | 40.75
2023-04-25 08:00 | 45041.3333 | 0 | 2.7724 | 40.75
2023-04-25 08:30 | 45041.3542 | 0 | 2.7994 | 40.75
2023-04-25 09:00 | 45041.375 | 0 | 4.9571 | 40.75
2023-04-25 09:30 | 45041.3958 | 0 | 4.5045 | 40.75
2023-04-25 10:00 | 45041.4167 | 0 | 2.3377 | 40.75
2023-04-25 10:30 | 45041.4375 | 0 | 1.7975 | 40.75
2023-04-25 11:00 | 45041.4583 | 0 | 2.4824 | 40.75
2023-04-25 11:30 | 45041.4792 | 0 | 2.4605 | 40.75
2023-04-25 12:00 | 45041.5 | 0 | 4.3014 | 40.75
2023-04-25 12:30 | 45041.5208 | 0 | 4.7204 | 40.75
2023-04-25 13:00 | 45041.5417 | 0 | 4.2472 | 40.75
2023-04-25 13:30 | 45041.5625 | 0 | 4.1868 | 40.75
2023-04-25 14:00 | 45041.5833 | 0 | 3.3844 | 40.75
2023-04-25 14:30 | 45041.6042 | 0 | 5.2256 | 40.75
2023-04-25 15:00 | 45041.625 | 0 | 5.7445 | 40.75
2023-04-25 15:30 | 45041.6458 | 0 | 5.663 | 40.75
2023-04-25 16:00 | 45041.6667 | 0 | 7.4336 | 40.75
2023-04-25 16:30 | 45041.6875 | 0 | 8.3484 | 40.75
2023-04-25 17:00 | 45041.7083 | 0 | 9.2555 | 40.75
2023-04-25 17:30 | 45041.7292 | 0 | 9.9924 | 40.75
2023-04-25 18:00 | 45041.75 | 0 | 10.206 | 40.75
2023-04-25 18:30 | 45041.7708 | 0 | 9.8802 | 40.75
2023-04-25 19:00 | 45041.7917 | 0 | 9.5201 | 40.75
2023-04-25 19:30 | 45041.8125 | 0 | 8.9265 | 40.75
2023-04-25 20:00 | 45041.8333 | 0 | 8.4007 | 40.75
2023-04-25 20:30 | 45041.8542 | 0 | 7.9612 | 40.75
2023-04-25 21:00 | 45041.875 | 0 | 7.5449 | 40.75
2023-04-25 21:30 | 45041.8958 | 0 | 6.9953 | 40.75
2023-04-25 22:00 | 45041.9167 | 0 | 6.568 | 40.75
2023-04-25 22:30 | 45041.9375 | 0 | 6.2166 | 40.75
2023-04-25 23:00 | 45041.9583 | 0 | 5.8156 | 40.75
2023-04-25 23:30 | 45041.9792 | 0 | 5.4166 | 40.75
2023-04-26 | 45042 | 0 | 5.193 | 40.75
2023-04-26 00:30 | 45042.0208 | 0 | 4.9196 | 40.75
2023-04-26 01:00 | 45042.0417 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-26 01:30 | 45042.0625 | 0 | 4.812 | 40.75
2023-04-26 02:00 | 45042.0833 | 0 | 4.6912 | 40.75
2023-04-26 02:30 | 45042.1042 | 0 | 4.664 | 40.75
2023-04-26 03:00 | 45042.125 | 0 | 4.6868 | 40.75
2023-04-26 03:30 | 45042.1458 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-26 04:00 | 45042.1667 | 0 | 4.791 | 40.75
2023-04-26 04:30 | 45042.1875 | 0 | 5.0709 | 40.75
2023-04-26 05:00 | 45042.2083 | 0 | 5.3575 | 40.75
2023-04-26 05:30 | 45042.2292 | 0 | 5.6883 | 40.75
2023-04-26 06:00 | 45042.25 | 0 | 6.0734 | 40.75
2023-04-26 06:30 | 45042.2708 | 0 | 6.1533 | 40.75
2023-04-26 07:00 | 45042.2917 | 0 | 5.7111 | 40.75
2023-04-26 07:30 | 45042.3125 | 0 | 5.9638 | 40.75
2023-04-26 08:00 | 45042.3333 | 0 | 5.0187 | 40.75
2023-04-26 08:30 | 45042.3542 | 0 | 3.3434 | 40.75
2023-04-26 09:00 | 45042.375 | 0 | 1.954 | 40.75
2023-04-26 09:30 | 45042.3958 | 0 | 2.7414 | 40.75
2023-04-26 10:00 | 45042.4167 | 0 | 1.6696 | 40.75
2023-04-26 10:30 | 45042.4375 | 0 | 2.0508 | 40.75
2023-04-26 11:00 | 45042.4583 | 0 | 2.0629 | 40.75
2023-04-26 11:30 | 45042.4792 | 0 | 1.3789 | 40.75
2023-04-26 12:00 | 45042.5 | 0 | 1.4128 | 40.75
2023-04-26 12:30 | 45042.5208 | 0 | 3.7849 | 40.75
2023-04-26 13:00 | 45042.5417 | 0 | 2.3656 | 40.75
2023-04-26 13:30 | 45042.5625 | 0 | 1.9562 | 40.75
2023-04-26 14:00 | 45042.5833 | 0 | 4.4141 | 40.75
2023-04-26 14:30 | 45042.6042 | 0 | 4.3403 | 40.75
2023-04-26 15:00 | 45042.625 | 0 | 2.7215 | 40.75
2023-04-26 15:30 | 45042.6458 | 0 | 4.0112 | 40.75
2023-04-26 16:00 | 45042.6667 | 0 | 5.7984 | 40.75
2023-04-26 16:30 | 45042.6875 | 0 | 7.5753 | 40.75
2023-04-26 17:00 | 45042.7083 | 0 | 8.9311 | 40.75
2023-04-26 17:30 | 45042.7292 | 0 | 10.2013 | 40.75
2023-04-26 18:00 | 45042.75 | 0 | 10.389 | 40.75
2023-04-26 18:30 | 45042.7708 | 0 | 10.0805 | 40.75
2023-04-26 19:00 | 45042.7917 | 0 | 9.7795 | 40.75
2023-04-26 19:30 | 45042.8125 | 0 | 9.2893 | 40.75
2023-04-26 20:00 | 45042.8333 | 0 | 8.6562 | 40.75
2023-04-26 20:30 | 45042.8542 | 0 | 8.2504 | 40.75
2023-04-26 21:00 | 45042.875 | 0 | 7.7898 | 40.75
2023-04-26 21:30 | 45042.8958 | 0 | 7.1877 | 40.75
2023-04-26 22:00 | 45042.9167 | 0 | 6.8272 | 40.75
2023-04-26 22:30 | 45042.9375 | 0 | 6.331 | 40.75
2023-04-26 23:00 | 45042.9583 | 0 | 5.9361 | 40.75
2023-04-26 23:30 | 45042.9792 | 0 | 5.5549 | 40.75
2023-04-27 | 45043 | 0 | 5.3362 | 40.75
2023-04-27 00:30 | 45043.0208 | 0 | 4.922 | 40.75
2023-04-27 01:00 | 45043.0417 | 0 | 4.8974 | 40.75
2023-04-27 01:30 | 45043.0625 | 0 | 4.879 | 40.75
2023-04-27 02:00 | 45043.0833 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-27 02:30 | 45043.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-27 03:00 | 45043.125 | 0 | 4.7464 | 40.75
2023-04-27 03:30 | 45043.1458 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-27 04:00 | 45043.1667 | 0 | 5.0091 | 40.75
2023-04-27 04:30 | 45043.1875 | 0 | 5.0927 | 40.75
2023-04-27 05:00 | 45043.2083 | 0 | 5.3279 | 40.75
2023-04-27 05:30 | 45043.2292 | 0 | 5.68 | 40.75
2023-04-27 06:00 | 45043.25 | 0 | 6.1647 | 40.75
2023-04-27 06:30 | 45043.2708 | 0 | 6.0797 | 40.75
2023-04-27 07:00 | 45043.2917 | 0 | 6.6249 | 40.75
2023-04-27 07:30 | 45043.3125 | 0 | 6.3773 | 40.75
2023-04-27 08:00 | 45043.3333 | 0 | 5.3962 | 40.75
2023-04-27 08:30 | 45043.3542 | 0 | 4.9301 | 40.75
2023-04-27 09:00 | 45043.375 | 0 | 2.7723 | 40.75
2023-04-27 09:30 | 45043.3958 | 0 | 3.5054 | 40.75
2023-04-27 10:00 | 45043.4167 | 0 | 2.4731 | 40.75
2023-04-27 10:30 | 45043.4375 | 0 | 2.6906 | 40.75
2023-04-27 11:00 | 45043.4583 | 0 | 2.7869 | 40.75
2023-04-27 11:30 | 45043.4792 | 0 | 2.3073 | 40.75
2023-04-27 12:00 | 45043.5 | 0 | 1.7917 | 40.75
2023-04-27 12:30 | 45043.5208 | 0 | 2.004 | 40.75
2023-04-27 13:00 | 45043.5417 | 0 | 2.5005 | 40.75
2023-04-27 13:30 | 45043.5625 | 0 | 1.4218 | 40.75
2023-04-27 14:00 | 45043.5833 | 0 | 1.5629 | 40.75
2023-04-27 14:30 | 45043.6042 | 0 | 2.1459 | 40.75
2023-04-27 15:00 | 45043.625 | 0 | 3.9106 | 40.75
2023-04-27 15:30 | 45043.6458 | 0 | 4.8454 | 40.75
2023-04-27 16:00 | 45043.6667 | 0 | 6.384 | 40.75
2023-04-27 16:30 | 45043.6875 | 0 | 7.4049 | 40.75
2023-04-27 17:00 | 45043.7083 | 0 | 9.0093 | 40.75
2023-04-27 17:30 | 45043.7292 | 0 | 9.8733 | 40.75
2023-04-27 18:00 | 45043.75 | 0 | 10.1219 | 40.75
2023-04-27 18:30 | 45043.7708 | 0 | 9.9814 | 40.75
2023-04-27 19:00 | 45043.7917 | 0 | 9.6499 | 40.75
2023-04-27 19:30 | 45043.8125 | 0 | 9.25 | 40.75
2023-04-27 20:00 | 45043.8333 | 0 | 8.785 | 40.75
2023-04-27 20:30 | 45043.8542 | 0 | 8.2083 | 40.75
2023-04-27 21:00 | 45043.875 | 0 | 7.9796 | 40.75
2023-04-27 21:30 | 45043.8958 | 0 | 7.3618 | 40.75
2023-04-27 22:00 | 45043.9167 | 0 | 6.9126 | 40.75
2023-04-27 22:30 | 45043.9375 | 0 | 6.4803 | 40.75
2023-04-27 23:00 | 45043.9583 | 0 | 6.0543 | 40.75
2023-04-27 23:30 | 45043.9792 | 0 | 5.6109 | 40.75
2023-04-28 | 45044 | 0 | 5.3362 | 40.75
2023-04-28 00:30 | 45044.0208 | 0 | 5.1155 | 40.75
2023-04-28 01:00 | 45044.0417 | 0 | 4.9052 | 40.75
2023-04-28 01:30 | 45044.0625 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-28 02:00 | 45044.0833 | 0 | 4.7174 | 40.75
2023-04-28 02:30 | 45044.1042 | 0 | 4.7069 | 40.75
2023-04-28 03:00 | 45044.125 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-28 03:30 | 45044.1458 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-28 04:00 | 45044.1667 | 0 | 4.8751 | 40.75
2023-04-28 04:30 | 45044.1875 | 0 | 5.0314 | 40.75
2023-04-28 05:00 | 45044.2083 | 0 | 5.2342 | 40.75
2023-04-28 05:30 | 45044.2292 | 0 | 5.5828 | 40.75
2023-04-28 06:00 | 45044.25 | 0 | 6.0779 | 40.75
2023-04-28 06:30 | 45044.2708 | 0 | 6.2098 | 40.75
2023-04-28 07:00 | 45044.2917 | 0 | 5.2679 | 40.75
2023-04-28 07:30 | 45044.3125 | 0 | 4.5269 | 40.75
2023-04-28 08:00 | 45044.3333 | 0 | 2.9146 | 40.75
2023-04-28 08:30 | 45044.3542 | 0 | 1.8065 | 40.75
2023-04-28 09:00 | 45044.375 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-04-28 09:30 | 45044.3958 | 0 | 1.6877 | 40.75
2023-04-28 10:00 | 45044.4167 | 0 | 1.8443 | 40.75
2023-04-28 10:30 | 45044.4375 | 0 | 2.021 | 40.75
2023-04-28 11:00 | 45044.4583 | 0 | 1.442 | 40.75
2023-04-28 11:30 | 45044.4792 | 0 | 1.4858 | 40.75
2023-04-28 12:00 | 45044.5 | 0 | 1.3673 | 40.75
2023-04-28 12:30 | 45044.5208 | 0 | 2.0802 | 40.75
2023-04-28 13:00 | 45044.5417 | 0 | 1.8365 | 40.75
2023-04-28 13:30 | 45044.5625 | 0 | 1.6316 | 40.75
2023-04-28 14:00 | 45044.5833 | 0 | 1.2848 | 40.75
2023-04-28 14:30 | 45044.6042 | 0 | 1.8321 | 40.75
2023-04-28 15:00 | 45044.625 | 0 | 2.8606 | 40.75
2023-04-28 15:30 | 45044.6458 | 0 | 4.4099 | 40.75
2023-04-28 16:00 | 45044.6667 | 0 | 6.0043 | 40.75
2023-04-28 16:30 | 45044.6875 | 0 | 7.5516 | 40.75
2023-04-28 17:00 | 45044.7083 | 0 | 8.639 | 40.75
2023-04-28 17:30 | 45044.7292 | 0 | 9.4978 | 40.75
2023-04-28 18:00 | 45044.75 | 0 | 9.7011 | 40.75
2023-04-28 18:30 | 45044.7708 | 0 | 9.5452 | 40.75
2023-04-28 19:00 | 45044.7917 | 0 | 9.0662 | 40.75
2023-04-28 19:30 | 45044.8125 | 0 | 8.7149 | 40.75
2023-04-28 20:00 | 45044.8333 | 0 | 8.365 | 40.75
2023-04-28 20:30 | 45044.8542 | 0 | 7.8565 | 40.75
2023-04-28 21:00 | 45044.875 | 0 | 7.5567 | 40.75
2023-04-28 21:30 | 45044.8958 | 0 | 7.1236 | 40.75
2023-04-28 22:00 | 45044.9167 | 0 | 6.8272 | 40.75
2023-04-28 22:30 | 45044.9375 | 0 | 6.5077 | 40.75
2023-04-28 23:00 | 45044.9583 | 0 | 6.1034 | 40.75
2023-04-28 23:30 | 45044.9792 | 0 | 5.6798 | 40.75
2023-04-29 | 45045 | 0 | 5.4872 | 40.75
2023-04-29 00:30 | 45045.0208 | 0 | 5.2079 | 40.75
2023-04-29 01:00 | 45045.0417 | 0 | 5.0748 | 40.75
2023-04-29 01:30 | 45045.0625 | 0 | 4.9378 | 40.75
2023-04-29 02:00 | 45045.0833 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-29 02:30 | 45045.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-29 03:00 | 45045.125 | 0 | 4.6951 | 40.75
2023-04-29 03:30 | 45045.1458 | 0 | 4.6846 | 40.75
2023-04-29 04:00 | 45045.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-29 04:30 | 45045.1875 | 0 | 4.7686 | 40.75
2023-04-29 05:00 | 45045.2083 | 0 | 4.9079 | 40.75
2023-04-29 05:30 | 45045.2292 | 0 | 5.0367 | 40.75
2023-04-29 06:00 | 45045.25 | 0 | 5.264 | 40.75
2023-04-29 06:30 | 45045.2708 | 0 | 5.3077 | 40.75
2023-04-29 07:00 | 45045.2917 | 0 | 4.8367 | 40.75
2023-04-29 07:30 | 45045.3125 | 0 | 4.2576 | 40.75
2023-04-29 08:00 | 45045.3333 | 0 | 4.0346 | 40.75
2023-04-29 08:30 | 45045.3542 | 0 | 4.1717 | 40.75
2023-04-29 09:00 | 45045.375 | 0 | 1.8415 | 40.75
2023-04-29 09:30 | 45045.3958 | 0 | 1.7135 | 40.75
2023-04-29 10:00 | 45045.4167 | 0 | 2.3421 | 40.75
2023-04-29 10:30 | 45045.4375 | 0 | 2.5798 | 40.75
2023-04-29 11:00 | 45045.4583 | 0 | 1.5108 | 40.75
2023-04-29 11:30 | 45045.4792 | 0 | 2.15 | 40.75
2023-04-29 12:00 | 45045.5 | 0 | 2.0831 | 40.75
2023-04-29 12:30 | 45045.5208 | 0 | 1.7647 | 40.75
2023-04-29 13:00 | 45045.5417 | 0 | 2.2402 | 40.75
2023-04-29 13:30 | 45045.5625 | 0 | 4.2111 | 40.75
2023-04-29 14:00 | 45045.5833 | 0 | 4.3871 | 40.75
2023-04-29 14:30 | 45045.6042 | 0 | 5.4124 | 40.75
2023-04-29 15:00 | 45045.625 | 0 | 6.1677 | 40.75
2023-04-29 15:30 | 45045.6458 | 0 | 6.7367 | 40.75
2023-04-29 16:00 | 45045.6667 | 0 | 7.4787 | 40.75
2023-04-29 16:30 | 45045.6875 | 0 | 8.1831 | 40.75
2023-04-29 17:00 | 45045.7083 | 0 | 8.8353 | 40.75
2023-04-29 17:30 | 45045.7292 | 0 | 9.3894 | 40.75
2023-04-29 18:00 | 45045.75 | 0 | 9.3455 | 40.75
2023-04-29 18:30 | 45045.7708 | 0 | 9.2352 | 40.75
2023-04-29 19:00 | 45045.7917 | 0 | 8.8467 | 40.75
2023-04-29 19:30 | 45045.8125 | 0 | 8.3807 | 40.75
2023-04-29 20:00 | 45045.8333 | 0 | 7.9207 | 40.75
2023-04-29 20:30 | 45045.8542 | 0 | 7.615 | 40.75
2023-04-29 21:00 | 45045.875 | 0 | 7.3142 | 40.75
2023-04-29 21:30 | 45045.8958 | 0 | 6.906 | 40.75
2023-04-29 22:00 | 45045.9167 | 0 | 6.7041 | 40.75
2023-04-29 22:30 | 45045.9375 | 0 | 6.4089 | 40.75
2023-04-29 23:00 | 45045.9583 | 0 | 6.0491 | 40.75
2023-04-29 23:30 | 45045.9792 | 0 | 5.7049 | 40.75
2023-04-30 | 45046 | 0 | 5.4597 | 40.75
2023-04-30 00:30 | 45046.0208 | 0 | 5.2303 | 40.75
2023-04-30 01:00 | 45046.0417 | 0 | 5.0577 | 40.75
2023-04-30 01:30 | 45046.0625 | 0 | 4.9802 | 40.75
2023-04-30 02:00 | 45046.0833 | 0 | 4.9408 | 40.75
2023-04-30 02:30 | 45046.1042 | 0 | 4.8928 | 40.75
2023-04-30 03:00 | 45046.125 | 0 | 4.7004 | 40.75
2023-04-30 03:30 | 45046.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-30 04:00 | 45046.1667 | 0 | 4.6071 | 40.75
2023-04-30 04:30 | 45046.1875 | 0 | 4.6557 | 40.75
2023-04-30 05:00 | 45046.2083 | 0 | 4.6802 | 40.75
2023-04-30 05:30 | 45046.2292 | 0 | 4.7805 | 40.75
2023-04-30 06:00 | 45046.25 | 0 | 5.0813 | 40.75
2023-04-30 06:30 | 45046.2708 | 0 | 5.1575 | 40.75
2023-04-30 07:00 | 45046.2917 | 0 | 4.9573 | 40.75
2023-04-30 07:30 | 45046.3125 | 0 | 4.9234 | 40.75
2023-04-30 08:00 | 45046.3333 | 0 | 2.622 | 40.75
2023-04-30 08:30 | 45046.3542 | 0 | 1.9857 | 40.75
2023-04-30 09:00 | 45046.375 | 0 | 1.5817 | 40.75
2023-04-30 09:30 | 45046.3958 | 0 | 1.5558 | 40.75
2023-04-30 10:00 | 45046.4167 | 0 | 2.8345 | 40.75
2023-04-30 10:30 | 45046.4375 | 0 | 2.1821 | 40.75
2023-04-30 11:00 | 45046.4583 | 0 | 2.1101 | 40.75
2023-04-30 11:30 | 45046.4792 | 0 | 2.0835 | 40.75
2023-04-30 12:00 | 45046.5 | 0 | 1.9706 | 40.75
2023-04-30 12:30 | 45046.5208 | 0 | 2.027 | 40.75
2023-04-30 13:00 | 45046.5417 | 0 | 1.8248 | 40.75
2023-04-30 13:30 | 45046.5625 | 0 | 1.5305 | 40.75
2023-04-30 14:00 | 45046.5833 | 0 | 1.5738 | 40.75
2023-04-30 14:30 | 45046.6042 | 0 | 2.2151 | 40.75
2023-04-30 15:00 | 45046.625 | 0 | 3.4047 | 40.75
2023-04-30 15:30 | 45046.6458 | 0 | 4.8361 | 40.75
2023-04-30 16:00 | 45046.6667 | 0 | 6.3313 | 40.75
2023-04-30 16:30 | 45046.6875 | 0 | 7.8392 | 40.75
2023-04-30 17:00 | 45046.7083 | 0 | 8.8952 | 40.75
2023-04-30 17:30 | 45046.7292 | 0 | 9.6926 | 40.75
2023-04-30 18:00 | 45046.75 | 0 | 9.871 | 40.75
2023-04-30 18:30 | 45046.7708 | 0 | 9.5486 | 40.75
2023-04-30 19:00 | 45046.7917 | 0 | 9.0381 | 40.75
2023-04-30 19:30 | 45046.8125 | 0 | 8.3988 | 40.75
2023-04-30 20:00 | 45046.8333 | 0 | 8.0642 | 40.75
2023-04-30 20:30 | 45046.8542 | 0 | 7.6774 | 40.75
2023-04-30 21:00 | 45046.875 | 0 | 7.407 | 40.75
2023-04-30 21:30 | 45046.8958 | 0 | 6.992 | 40.75
2023-04-30 22:00 | 45046.9167 | 0 | 6.6499 | 40.75
2023-04-30 22:30 | 45046.9375 | 0 | 6.2374 | 40.75
2023-04-30 23:00 | 45046.9583 | 0 | 5.9221 | 40.75
2023-04-30 23:30 | 45046.9792 | 0 | 5.5952 | 40.75
2023-05-01 | 45047 | 0 | 5.3363 | 45.7
2023-05-01 00:30 | 45047.0208 | 0 | 5.0612 | 45.7
2023-05-01 01:00 | 45047.0417 | 0 | 4.8925 | 45.7
2023-05-01 01:30 | 45047.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2023-05-01 02:00 | 45047.0833 | 0 | 4.7227 | 45.7
2023-05-01 02:30 | 45047.1042 | 0 | 4.6561 | 45.7
2023-05-01 03:00 | 45047.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2023-05-01 03:30 | 45047.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2023-05-01 04:00 | 45047.1667 | 0 | 4.6119 | 45.7
2023-05-01 04:30 | 45047.1875 | 0 | 4.724 | 45.7
2023-05-01 05:00 | 45047.2083 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-01 05:30 | 45047.2292 | 0 | 4.8633 | 45.7
2023-05-01 06:00 | 45047.25 | 0 | 4.9868 | 45.7
2023-05-01 06:30 | 45047.2708 | 0 | 4.6825 | 45.7
2023-05-01 07:00 | 45047.2917 | 0 | 3.8076 | 45.7
2023-05-01 07:30 | 45047.3125 | 0 | 2.8655 | 45.7
2023-05-01 08:00 | 45047.3333 | 0 | 2.1648 | 45.7
2023-05-01 08:30 | 45047.3542 | 0 | 1.8083 | 45.7
2023-05-01 09:00 | 45047.375 | 0 | 1.7984 | 45.7
2023-05-01 09:30 | 45047.3958 | 0 | 2.0673 | 45.7
2023-05-01 10:00 | 45047.4167 | 0 | 2.4583 | 45.7
2023-05-01 10:30 | 45047.4375 | 0 | 2.7215 | 45.7
2023-05-01 11:00 | 45047.4583 | 0 | 2.8927 | 45.7
2023-05-01 11:30 | 45047.4792 | 0 | 2.8467 | 45.7
2023-05-01 12:00 | 45047.5 | 0 | 2.8362 | 45.7
2023-05-01 12:30 | 45047.5208 | 0 | 2.6449 | 45.7
2023-05-01 13:00 | 45047.5417 | 0 | 2.3607 | 45.7
2023-05-01 13:30 | 45047.5625 | 0 | 1.9082 | 45.7
2023-05-01 14:00 | 45047.5833 | 0 | 1.5812 | 45.7
2023-05-01 14:30 | 45047.6042 | 0 | 2.3035 | 45.7
2023-05-01 15:00 | 45047.625 | 0 | 3.2693 | 45.7
2023-05-01 15:30 | 45047.6458 | 0 | 4.8114 | 45.7
2023-05-01 16:00 | 45047.6667 | 0 | 6.1546 | 45.7
2023-05-01 16:30 | 45047.6875 | 0 | 7.6874 | 45.7
2023-05-01 17:00 | 45047.7083 | 0 | 9.3643 | 45.7
2023-05-01 17:30 | 45047.7292 | 0 | 10.3915 | 45.7
2023-05-01 18:00 | 45047.75 | 0 | 10.5003 | 45.7
2023-05-01 18:30 | 45047.7708 | 0 | 9.9989 | 45.7
2023-05-01 19:00 | 45047.7917 | 0 | 9.5426 | 45.7
2023-05-01 19:30 | 45047.8125 | 0 | 8.9636 | 45.7
2023-05-01 20:00 | 45047.8333 | 0 | 8.4567 | 45.7
2023-05-01 20:30 | 45047.8542 | 0 | 7.9876 | 45.7
2023-05-01 21:00 | 45047.875 | 0 | 7.5865 | 45.7
2023-05-01 21:30 | 45047.8958 | 0 | 7.0024 | 45.7
2023-05-01 22:00 | 45047.9167 | 0 | 6.4828 | 45.7
2023-05-01 22:30 | 45047.9375 | 0 | 6.0863 | 45.7
2023-05-01 23:00 | 45047.9583 | 0 | 5.7232 | 45.7
2023-05-01 23:30 | 45047.9792 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-05-02 | 45048 | 0 | 5.1684 | 45.7
2023-05-02 00:30 | 45048.0208 | 0 | 4.9842 | 45.7
2023-05-02 01:00 | 45048.0417 | 0 | 4.8514 | 45.7
2023-05-02 01:30 | 45048.0625 | 0 | 4.7174 | 45.7
2023-05-02 02:00 | 45048.0833 | 0 | 4.6846 | 45.7
2023-05-02 02:30 | 45048.1042 | 0 | 4.6093 | 45.7
2023-05-02 03:00 | 45048.125 | 0 | 4.6342 | 45.7
2023-05-02 03:30 | 45048.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-02 04:00 | 45048.1667 | 0 | 4.7858 | 45.7
2023-05-02 04:30 | 45048.1875 | 0 | 5.0152 | 45.7
2023-05-02 05:00 | 45048.2083 | 0 | 5.3802 | 45.7
2023-05-02 05:30 | 45048.2292 | 0 | 5.7619 | 45.7
2023-05-02 06:00 | 45048.25 | 0 | 6.2183 | 45.7
2023-05-02 06:30 | 45048.2708 | 0 | 6.2457 | 45.7
2023-05-02 07:00 | 45048.2917 | 0 | 5.7653 | 45.7
2023-05-02 07:30 | 45048.3125 | 0 | 4.9153 | 45.7
2023-05-02 08:00 | 45048.3333 | 0 | 3.8554 | 45.7
2023-05-02 08:30 | 45048.3542 | 0 | 3.6872 | 45.7
2023-05-02 09:00 | 45048.375 | 0 | 4.2917 | 45.7
2023-05-02 09:30 | 45048.3958 | 0 | 2.21 | 45.7
2023-05-02 10:00 | 45048.4167 | 0 | 2.9694 | 45.7
2023-05-02 10:30 | 45048.4375 | 0 | 3.0678 | 45.7
2023-05-02 11:00 | 45048.4583 | 0 | 3.3058 | 45.7
2023-05-02 11:30 | 45048.4792 | 0 | 2.3015 | 45.7
2023-05-02 12:00 | 45048.5 | 0 | 1.6885 | 45.7
2023-05-02 12:30 | 45048.5208 | 0 | 2.0941 | 45.7
2023-05-02 13:00 | 45048.5417 | 0 | 1.6995 | 45.7
2023-05-02 13:30 | 45048.5625 | 0 | 1.8038 | 45.7
2023-05-02 14:00 | 45048.5833 | 0 | 1.5655 | 45.7
2023-05-02 14:30 | 45048.6042 | 0 | 1.6375 | 45.7
2023-05-02 15:00 | 45048.625 | 0 | 1.9525 | 45.7
2023-05-02 15:30 | 45048.6458 | 0 | 4.5764 | 45.7
2023-05-02 16:00 | 45048.6667 | 0 | 6.7886 | 45.7
2023-05-02 16:30 | 45048.6875 | 0 | 7.8645 | 45.7
2023-05-02 17:00 | 45048.7083 | 0 | 8.8733 | 45.7
2023-05-02 17:30 | 45048.7292 | 0 | 9.8353 | 45.7
2023-05-02 18:00 | 45048.75 | 0 | 10.1443 | 45.7
2023-05-02 18:30 | 45048.7708 | 0 | 9.9761 | 45.7
2023-05-02 19:00 | 45048.7917 | 0 | 9.6039 | 45.7
2023-05-02 19:30 | 45048.8125 | 0 | 9.1027 | 45.7
2023-05-02 20:00 | 45048.8333 | 0 | 8.6763 | 45.7
2023-05-02 20:30 | 45048.8542 | 0 | 8.179 | 45.7
2023-05-02 21:00 | 45048.875 | 0 | 7.7342 | 45.7
2023-05-02 21:30 | 45048.8958 | 0 | 7.0682 | 45.7
2023-05-02 22:00 | 45048.9167 | 0 | 6.6722 | 45.7
2023-05-02 22:30 | 45048.9375 | 0 | 6.2064 | 45.7
2023-05-02 23:00 | 45048.9583 | 0 | 5.7941 | 45.7
2023-05-02 23:30 | 45048.9792 | 0 | 5.4084 | 45.7
2023-05-03 | 45049 | 0 | 5.1431 | 45.7
2023-05-03 00:30 | 45049.0208 | 0 | 4.9482 | 45.7
2023-05-03 01:00 | 45049.0417 | 0 | 4.8173 | 45.7
2023-05-03 01:30 | 45049.0625 | 0 | 4.6951 | 45.7
2023-05-03 02:00 | 45049.0833 | 0 | 4.6093 | 45.7
2023-05-03 02:30 | 45049.1042 | 0 | 4.5782 | 45.7
2023-05-03 03:00 | 45049.125 | 0 | 4.5388 | 45.7
2023-05-03 03:30 | 45049.1458 | 0 | 4.6102 | 45.7
2023-05-03 04:00 | 45049.1667 | 0 | 4.7153 | 45.7
2023-05-03 04:30 | 45049.1875 | 0 | 5.0262 | 45.7
2023-05-03 05:00 | 45049.2083 | 0 | 5.3188 | 45.7
2023-05-03 05:30 | 45049.2292 | 0 | 5.7054 | 45.7
2023-05-03 06:00 | 45049.25 | 0 | 6.3406 | 45.7
2023-05-03 06:30 | 45049.2708 | 0 | 6.235 | 45.7
2023-05-03 07:00 | 45049.2917 | 0 | 5.2305 | 45.7
2023-05-03 07:30 | 45049.3125 | 0 | 4.0279 | 45.7
2023-05-03 08:00 | 45049.3333 | 0 | 2.5942 | 45.7
2023-05-03 08:30 | 45049.3542 | 0 | 1.7487 | 45.7
2023-05-03 09:00 | 45049.375 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-05-03 09:30 | 45049.3958 | 0 | 1.9995 | 45.7
2023-05-03 10:00 | 45049.4167 | 0 | 2.5034 | 45.7
2023-05-03 10:30 | 45049.4375 | 0 | 2.944 | 45.7
2023-05-03 11:00 | 45049.4583 | 0 | 3.0487 | 45.7
2023-05-03 11:30 | 45049.4792 | 0 | 3.0013 | 45.7
2023-05-03 12:00 | 45049.5 | 0 | 2.919 | 45.7
2023-05-03 12:30 | 45049.5208 | 0 | 2.5481 | 45.7
2023-05-03 13:00 | 45049.5417 | 0 | 2.239 | 45.7
2023-05-03 13:30 | 45049.5625 | 0 | 1.7375 | 45.7
2023-05-03 14:00 | 45049.5833 | 0 | 1.3912 | 45.7
2023-05-03 14:30 | 45049.6042 | 0 | 1.6665 | 45.7
2023-05-03 15:00 | 45049.625 | 0 | 2.7127 | 45.7
2023-05-03 15:30 | 45049.6458 | 0 | 4.0928 | 45.7
2023-05-03 16:00 | 45049.6667 | 0 | 5.8885 | 45.7
2023-05-03 16:30 | 45049.6875 | 0 | 7.5603 | 45.7
2023-05-03 17:00 | 45049.7083 | 0 | 8.9121 | 45.7
2023-05-03 17:30 | 45049.7292 | 0 | 9.956 | 45.7
2023-05-03 18:00 | 45049.75 | 0 | 10.2454 | 45.7
2023-05-03 18:30 | 45049.7708 | 0 | 10.0517 | 45.7
2023-05-03 19:00 | 45049.7917 | 0 | 9.7169 | 45.7
2023-05-03 19:30 | 45049.8125 | 0 | 9.3905 | 45.7
2023-05-03 20:00 | 45049.8333 | 0 | 8.8415 | 45.7
2023-05-03 20:30 | 45049.8542 | 0 | 8.3061 | 45.7
2023-05-03 21:00 | 45049.875 | 0 | 7.769 | 45.7
2023-05-03 21:30 | 45049.8958 | 0 | 7.1093 | 45.7
2023-05-03 22:00 | 45049.9167 | 0 | 6.6503 | 45.7
2023-05-03 22:30 | 45049.9375 | 0 | 6.1682 | 45.7
2023-05-03 23:00 | 45049.9583 | 0 | 5.7783 | 45.7
2023-05-03 23:30 | 45049.9792 | 0 | 5.4702 | 45.7
2023-05-04 | 45050 | 0 | 5.1417 | 45.7
2023-05-04 00:30 | 45050.0208 | 0 | 4.9383 | 45.7
2023-05-04 01:00 | 45050.0417 | 0 | 4.7503 | 45.7
2023-05-04 01:30 | 45050.0625 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-04 02:00 | 45050.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-04 02:30 | 45050.1042 | 0 | 4.6636 | 45.7
2023-05-04 03:00 | 45050.125 | 0 | 4.6886 | 45.7
2023-05-04 03:30 | 45050.1458 | 0 | 4.6579 | 45.7
2023-05-04 04:00 | 45050.1667 | 0 | 4.8081 | 45.7
2023-05-04 04:30 | 45050.1875 | 0 | 5.0709 | 45.7
2023-05-04 05:00 | 45050.2083 | 0 | 5.3409 | 45.7
2023-05-04 05:30 | 45050.2292 | 0 | 5.7886 | 45.7
2023-05-04 06:00 | 45050.25 | 0 | 6.4287 | 45.7
2023-05-04 06:30 | 45050.2708 | 0 | 6.4401 | 45.7
2023-05-04 07:00 | 45050.2917 | 0 | 5.4665 | 45.7
2023-05-04 07:30 | 45050.3125 | 0 | 4.1309 | 45.7
2023-05-04 08:00 | 45050.3333 | 0 | 2.6765 | 45.7
2023-05-04 08:30 | 45050.3542 | 0 | 1.7983 | 45.7
2023-05-04 09:00 | 45050.375 | 0 | 1.7143 | 45.7
2023-05-04 09:30 | 45050.3958 | 0 | 2.1676 | 45.7
2023-05-04 10:00 | 45050.4167 | 0 | 2.7255 | 45.7
2023-05-04 10:30 | 45050.4375 | 0 | 2.9873 | 45.7
2023-05-04 11:00 | 45050.4583 | 0 | 3.1802 | 45.7
2023-05-04 11:30 | 45050.4792 | 0 | 3.2265 | 45.7
2023-05-04 12:00 | 45050.5 | 0 | 3.0118 | 45.7
2023-05-04 12:30 | 45050.5208 | 0 | 2.777 | 45.7
2023-05-04 13:00 | 45050.5417 | 0 | 2.4149 | 45.7
2023-05-04 13:30 | 45050.5625 | 0 | 1.9223 | 45.7
2023-05-04 14:00 | 45050.5833 | 0 | 1.4183 | 45.7
2023-05-04 14:30 | 45050.6042 | 0 | 1.6695 | 45.7
2023-05-04 15:00 | 45050.625 | 0 | 2.6552 | 45.7
2023-05-04 15:30 | 45050.6458 | 0 | 4.1509 | 45.7
2023-05-04 16:00 | 45050.6667 | 0 | 5.6846 | 45.7
2023-05-04 16:30 | 45050.6875 | 0 | 7.367 | 45.7
2023-05-04 17:00 | 45050.7083 | 0 | 8.6477 | 45.7
2023-05-04 17:30 | 45050.7292 | 0 | 9.5976 | 45.7
2023-05-04 18:00 | 45050.75 | 0 | 9.9998 | 45.7
2023-05-04 18:30 | 45050.7708 | 0 | 9.7659 | 45.7
2023-05-04 19:00 | 45050.7917 | 0 | 9.4514 | 45.7
2023-05-04 19:30 | 45050.8125 | 0 | 9.0381 | 45.7
2023-05-04 20:00 | 45050.8333 | 0 | 8.5857 | 45.7
2023-05-04 20:30 | 45050.8542 | 0 | 8.3449 | 45.7
2023-05-04 21:00 | 45050.875 | 0 | 7.8408 | 45.7
2023-05-04 21:30 | 45050.8958 | 0 | 7.2107 | 45.7
2023-05-04 22:00 | 45050.9167 | 0 | 6.7199 | 45.7
2023-05-04 22:30 | 45050.9375 | 0 | 6.2122 | 45.7
2023-05-04 23:00 | 45050.9583 | 0 | 5.8659 | 45.7
2023-05-04 23:30 | 45050.9792 | 0 | 5.4873 | 45.7
2023-05-05 | 45051 | 0 | 5.2079 | 45.7
2023-05-05 00:30 | 45051.0208 | 0 | 4.9893 | 45.7
2023-05-05 01:00 | 45051.0417 | 0 | 4.879 | 45.7
2023-05-05 01:30 | 45051.0625 | 0 | 4.7004 | 45.7
2023-05-05 02:00 | 45051.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-05 02:30 | 45051.1042 | 0 | 4.6303 | 45.7
2023-05-05 03:00 | 45051.125 | 0 | 4.6412 | 45.7
2023-05-05 03:30 | 45051.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-05 04:00 | 45051.1667 | 0 | 4.8304 | 45.7
2023-05-05 04:30 | 45051.1875 | 0 | 5.0599 | 45.7
2023-05-05 05:00 | 45051.2083 | 0 | 5.2771 | 45.7
2023-05-05 05:30 | 45051.2292 | 0 | 5.5739 | 45.7
2023-05-05 06:00 | 45051.25 | 0 | 5.9702 | 45.7
2023-05-05 06:30 | 45051.2708 | 0 | 6.1874 | 45.7
2023-05-05 07:00 | 45051.2917 | 0 | 6.0298 | 45.7
2023-05-05 07:30 | 45051.3125 | 0 | 5.7511 | 45.7
2023-05-05 08:00 | 45051.3333 | 0 | 3.438 | 45.7
2023-05-05 08:30 | 45051.3542 | 0 | 1.9212 | 45.7
2023-05-05 09:00 | 45051.375 | 0 | 1.6513 | 45.7
2023-05-05 09:30 | 45051.3958 | 0 | 1.8729 | 45.7
2023-05-05 10:00 | 45051.4167 | 0 | 1.6763 | 45.7
2023-05-05 10:30 | 45051.4375 | 0 | 1.9787 | 45.7
2023-05-05 11:00 | 45051.4583 | 0 | 2.4068 | 45.7
2023-05-05 11:30 | 45051.4792 | 0 | 2.9151 | 45.7
2023-05-05 12:00 | 45051.5 | 0 | 2.6591 | 45.7
2023-05-05 12:30 | 45051.5208 | 0 | 1.7609 | 45.7
2023-05-05 13:00 | 45051.5417 | 0 | 2.1877 | 45.7
2023-05-05 13:30 | 45051.5625 | 0 | 1.6252 | 45.7
2023-05-05 14:00 | 45051.5833 | 0 | 1.572 | 45.7
2023-05-05 14:30 | 45051.6042 | 0 | 2.198 | 45.7
2023-05-05 15:00 | 45051.625 | 0 | 3.4594 | 45.7
2023-05-05 15:30 | 45051.6458 | 0 | 4.3256 | 45.7
2023-05-05 16:00 | 45051.6667 | 0 | 5.8414 | 45.7
2023-05-05 16:30 | 45051.6875 | 0 | 7.4187 | 45.7
2023-05-05 17:00 | 45051.7083 | 0 | 8.5423 | 45.7
2023-05-05 17:30 | 45051.7292 | 0 | 9.2733 | 45.7
2023-05-05 18:00 | 45051.75 | 0 | 9.4362 | 45.7
2023-05-05 18:30 | 45051.7708 | 0 | 9.3521 | 45.7
2023-05-05 19:00 | 45051.7917 | 0 | 9.0539 | 45.7
2023-05-05 19:30 | 45051.8125 | 0 | 8.6501 | 45.7
2023-05-05 20:00 | 45051.8333 | 0 | 8.2302 | 45.7
2023-05-05 20:30 | 45051.8542 | 0 | 7.8618 | 45.7
2023-05-05 21:00 | 45051.875 | 0 | 7.6461 | 45.7
2023-05-05 21:30 | 45051.8958 | 0 | 7.18 | 45.7
2023-05-05 22:00 | 45051.9167 | 0 | 6.7593 | 45.7
2023-05-05 22:30 | 45051.9375 | 0 | 6.3426 | 45.7
2023-05-05 23:00 | 45051.9583 | 0 | 6.0456 | 45.7
2023-05-05 23:30 | 45051.9792 | 0 | 5.7128 | 45.7
2023-05-06 | 45052 | 0 | 5.3353 | 45.7
2023-05-06 00:30 | 45052.0208 | 0 | 5.08 | 45.7
2023-05-06 01:00 | 45052.0417 | 0 | 4.8848 | 45.7
2023-05-06 01:30 | 45052.0625 | 0 | 4.8121 | 45.7
2023-05-06 02:00 | 45052.0833 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-06 02:30 | 45052.1042 | 0 | 4.7069 | 45.7
2023-05-06 03:00 | 45052.125 | 0 | 4.6837 | 45.7
2023-05-06 03:30 | 45052.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-06 04:00 | 45052.1667 | 0 | 4.6697 | 45.7
2023-05-06 04:30 | 45052.1875 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-06 05:00 | 45052.2083 | 0 | 4.925 | 45.7
2023-05-06 05:30 | 45052.2292 | 0 | 4.9749 | 45.7
2023-05-06 06:00 | 45052.25 | 0 | 5.2541 | 45.7
2023-05-06 06:30 | 45052.2708 | 0 | 5.2777 | 45.7
2023-05-06 07:00 | 45052.2917 | 0 | 4.4347 | 45.7
2023-05-06 07:30 | 45052.3125 | 0 | 3.5085 | 45.7
2023-05-06 08:00 | 45052.3333 | 0 | 2.7507 | 45.7
2023-05-06 08:30 | 45052.3542 | 0 | 1.9982 | 45.7
2023-05-06 09:00 | 45052.375 | 0 | 1.6347 | 45.7
2023-05-06 09:30 | 45052.3958 | 0 | 1.6237 | 45.7
2023-05-06 10:00 | 45052.4167 | 0 | 1.7866 | 45.7
2023-05-06 10:30 | 45052.4375 | 0 | 1.9815 | 45.7
2023-05-06 11:00 | 45052.4583 | 0 | 1.7017 | 45.7
2023-05-06 11:30 | 45052.4792 | 0 | 1.5547 | 45.7
2023-05-06 12:00 | 45052.5 | 0 | 1.8238 | 45.7
2023-05-06 12:30 | 45052.5208 | 0 | 1.6846 | 45.7
2023-05-06 13:00 | 45052.5417 | 0 | 1.5256 | 45.7
2023-05-06 13:30 | 45052.5625 | 0 | 1.6655 | 45.7
2023-05-06 14:00 | 45052.5833 | 0 | 1.8908 | 45.7
2023-05-06 14:30 | 45052.6042 | 0 | 2.2723 | 45.7
2023-05-06 15:00 | 45052.625 | 0 | 3.3627 | 45.7
2023-05-06 15:30 | 45052.6458 | 0 | 4.7397 | 45.7
2023-05-06 16:00 | 45052.6667 | 0 | 6.4351 | 45.7
2023-05-06 16:30 | 45052.6875 | 0 | 7.5628 | 45.7
2023-05-06 17:00 | 45052.7083 | 0 | 8.6152 | 45.7
2023-05-06 17:30 | 45052.7292 | 0 | 9.2278 | 45.7
2023-05-06 18:00 | 45052.75 | 0 | 9.2466 | 45.7
2023-05-06 18:30 | 45052.7708 | 0 | 8.9094 | 45.7
2023-05-06 19:00 | 45052.7917 | 0 | 8.5622 | 45.7
2023-05-06 19:30 | 45052.8125 | 0 | 8.2302 | 45.7
2023-05-06 20:00 | 45052.8333 | 0 | 7.7968 | 45.7
2023-05-06 20:30 | 45052.8542 | 0 | 7.4696 | 45.7
2023-05-06 21:00 | 45052.875 | 0 | 7.2346 | 45.7
2023-05-06 21:30 | 45052.8958 | 0 | 6.8666 | 45.7
2023-05-06 22:00 | 45052.9167 | 0 | 6.6402 | 45.7
2023-05-06 22:30 | 45052.9375 | 0 | 6.2811 | 45.7
2023-05-06 23:00 | 45052.9583 | 0 | 6.0491 | 45.7
2023-05-06 23:30 | 45052.9792 | 0 | 5.6586 | 45.7
2023-05-07 | 45053 | 0 | 5.3808 | 45.7
2023-05-07 00:30 | 45053.0208 | 0 | 5.1111 | 45.7
2023-05-07 01:00 | 45053.0417 | 0 | 4.8939 | 45.7
2023-05-07 01:30 | 45053.0625 | 0 | 4.7739 | 45.7
2023-05-07 02:00 | 45053.0833 | 0 | 4.7674 | 45.7
2023-05-07 02:30 | 45053.1042 | 0 | 4.6728 | 45.7
2023-05-07 03:00 | 45053.125 | 0 | 4.6242 | 45.7
2023-05-07 03:30 | 45053.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2023-05-07 04:00 | 45053.1667 | 0 | 4.5729 | 45.7
2023-05-07 04:30 | 45053.1875 | 0 | 4.6229 | 45.7
2023-05-07 05:00 | 45053.2083 | 0 | 4.7034 | 45.7
2023-05-07 05:30 | 45053.2292 | 0 | 4.8304 | 45.7
2023-05-07 06:00 | 45053.25 | 0 | 5.1098 | 45.7
2023-05-07 06:30 | 45053.2708 | 0 | 5.0814 | 45.7
2023-05-07 07:00 | 45053.2917 | 0 | 4.696 | 45.7
2023-05-07 07:30 | 45053.3125 | 0 | 3.5532 | 45.7
2023-05-07 08:00 | 45053.3333 | 0 | 4.3106 | 45.7
2023-05-07 08:30 | 45053.3542 | 0 | 3.3679 | 45.7
2023-05-07 09:00 | 45053.375 | 0 | 3.417 | 45.7
2023-05-07 09:30 | 45053.3958 | 0 | 2.2998 | 45.7
2023-05-07 10:00 | 45053.4167 | 0 | 2.9273 | 45.7
2023-05-07 10:30 | 45053.4375 | 0 | 2.9236 | 45.7
2023-05-07 11:00 | 45053.4583 | 0 | 4.2534 | 45.7
2023-05-07 11:30 | 45053.4792 | 0 | 4.4731 | 45.7
2023-05-07 12:00 | 45053.5 | 0 | 2.6753 | 45.7
2023-05-07 12:30 | 45053.5208 | 0 | 2.486 | 45.7
2023-05-07 13:00 | 45053.5417 | 0 | 2.3403 | 45.7
2023-05-07 13:30 | 45053.5625 | 0 | 1.8897 | 45.7
2023-05-07 14:00 | 45053.5833 | 0 | 2.4497 | 45.7
2023-05-07 14:30 | 45053.6042 | 0 | 2.5109 | 45.7
2023-05-07 15:00 | 45053.625 | 0 | 3.9707 | 45.7
2023-05-07 15:30 | 45053.6458 | 0 | 6.3699 | 45.7
2023-05-07 16:00 | 45053.6667 | 0 | 7.7175 | 45.7
2023-05-07 16:30 | 45053.6875 | 0 | 8.4342 | 45.7
2023-05-07 17:00 | 45053.7083 | 0 | 9.4694 | 45.7
2023-05-07 17:30 | 45053.7292 | 0 | 10.4781 | 45.7
2023-05-07 18:00 | 45053.75 | 0 | 10.5673 | 45.7
2023-05-07 18:30 | 45053.7708 | 0 | 9.979 | 45.7
2023-05-07 19:00 | 45053.7917 | 0 | 9.4421 | 45.7
2023-05-07 19:30 | 45053.8125 | 0 | 8.9755 | 45.7
2023-05-07 20:00 | 45053.8333 | 0 | 8.4569 | 45.7
2023-05-07 20:30 | 45053.8542 | 0 | 7.9803 | 45.7
2023-05-07 21:00 | 45053.875 | 0 | 7.6655 | 45.7
2023-05-07 21:30 | 45053.8958 | 0 | 6.9531 | 45.7
2023-05-07 22:00 | 45053.9167 | 0 | 6.6296 | 45.7
2023-05-07 22:30 | 45053.9375 | 0 | 6.1362 | 45.7
2023-05-07 23:00 | 45053.9583 | 0 | 5.7837 | 45.7
2023-05-07 23:30 | 45053.9792 | 0 | 5.4307 | 45.7
2023-05-08 | 45054 | 0 | 5.193 | 45.7
2023-05-08 00:30 | 45054.0208 | 0 | 4.9414 | 45.7
2023-05-08 01:00 | 45054.0417 | 0 | 4.8343 | 45.7
2023-05-08 01:30 | 45054.0625 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-08 02:00 | 45054.0833 | 0 | 4.675 | 45.7
2023-05-08 02:30 | 45054.1042 | 0 | 4.6697 | 45.7
2023-05-08 03:00 | 45054.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-08 03:30 | 45054.1458 | 0 | 4.7687 | 45.7
2023-05-08 04:00 | 45054.1667 | 0 | 4.925 | 45.7
2023-05-08 04:30 | 45054.1875 | 0 | 5.1865 | 45.7
2023-05-08 05:00 | 45054.2083 | 0 | 5.514 | 45.7
2023-05-08 05:30 | 45054.2292 | 0 | 5.9376 | 45.7
2023-05-08 06:00 | 45054.25 | 0 | 6.6259 | 45.7
2023-05-08 06:30 | 45054.2708 | 0 | 6.9064 | 45.7
2023-05-08 07:00 | 45054.2917 | 0 | 5.9558 | 45.7
2023-05-08 07:30 | 45054.3125 | 0 | 4.6282 | 45.7
2023-05-08 08:00 | 45054.3333 | 0 | 3.0593 | 45.7
2023-05-08 08:30 | 45054.3542 | 0 | 1.8804 | 45.7
2023-05-08 09:00 | 45054.375 | 0 | 1.6421 | 45.7
2023-05-08 09:30 | 45054.3958 | 0 | 2.123 | 45.7
2023-05-08 10:00 | 45054.4167 | 0 | 2.7062 | 45.7
2023-05-08 10:30 | 45054.4375 | 0 | 3.2815 | 45.7
2023-05-08 11:00 | 45054.4583 | 0 | 3.4274 | 45.7
2023-05-08 11:30 | 45054.4792 | 0 | 3.4511 | 45.7
2023-05-08 12:00 | 45054.5 | 0 | 3.4668 | 45.7
2023-05-08 12:30 | 45054.5208 | 0 | 3.1861 | 45.7
2023-05-08 13:00 | 45054.5417 | 0 | 2.7289 | 45.7
2023-05-08 13:30 | 45054.5625 | 0 | 2.2775 | 45.7
2023-05-08 14:00 | 45054.5833 | 0 | 1.7511 | 45.7
2023-05-08 14:30 | 45054.6042 | 0 | 1.6837 | 45.7
2023-05-08 15:00 | 45054.625 | 0 | 2.4798 | 45.7
2023-05-08 15:30 | 45054.6458 | 0 | 3.9178 | 45.7
2023-05-08 16:00 | 45054.6667 | 0 | 5.6315 | 45.7
2023-05-08 16:30 | 45054.6875 | 0 | 7.6256 | 45.7
2023-05-08 17:00 | 45054.7083 | 0 | 9.1419 | 45.7
2023-05-08 17:30 | 45054.7292 | 0 | 10.7222 | 45.7
2023-05-08 18:00 | 45054.75 | 0 | 10.9417 | 45.7
2023-05-08 18:30 | 45054.7708 | 0 | 10.7852 | 45.7
2023-05-08 19:00 | 45054.7917 | 0 | 10.3461 | 45.7
2023-05-08 19:30 | 45054.8125 | 0 | 9.8828 | 45.7
2023-05-08 20:00 | 45054.8333 | 0 | 9.3086 | 45.7
2023-05-08 20:30 | 45054.8542 | 0 | 8.7829 | 45.7
2023-05-08 21:00 | 45054.875 | 0 | 8.3003 | 45.7
2023-05-08 21:30 | 45054.8958 | 0 | 7.5664 | 45.7
2023-05-08 22:00 | 45054.9167 | 0 | 6.9746 | 45.7
2023-05-08 22:30 | 45054.9375 | 0 | 6.5608 | 45.7
2023-05-08 23:00 | 45054.9583 | 0 | 6.1533 | 45.7
2023-05-08 23:30 | 45054.9792 | 0 | 5.6392 | 45.7
2023-05-09 | 45055 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-05-09 00:30 | 45055.0208 | 0 | 5.2249 | 45.7
2023-05-09 01:00 | 45055.0417 | 0 | 5.1172 | 45.7
2023-05-09 01:30 | 45055.0625 | 0 | 4.9627 | 45.7
2023-05-09 02:00 | 45055.0833 | 0 | 4.9631 | 45.7
2023-05-09 02:30 | 45055.1042 | 0 | 4.9131 | 45.7
2023-05-09 03:00 | 45055.125 | 0 | 4.9973 | 45.7
2023-05-09 03:30 | 45055.1458 | 0 | 5.0643 | 45.7
2023-05-09 04:00 | 45055.1667 | 0 | 5.3434 | 45.7
2023-05-09 04:30 | 45055.1875 | 0 | 5.8403 | 45.7
2023-05-09 05:00 | 45055.2083 | 0 | 6.378 | 45.7
2023-05-09 05:30 | 45055.2292 | 0 | 6.9817 | 45.7
2023-05-09 06:00 | 45055.25 | 0 | 7.9791 | 45.7
2023-05-09 06:30 | 45055.2708 | 0 | 8.4969 | 45.7
2023-05-09 07:00 | 45055.2917 | 0 | 7.6203 | 45.7
2023-05-09 07:30 | 45055.3125 | 0 | 6.0547 | 45.7
2023-05-09 08:00 | 45055.3333 | 0 | 3.8803 | 45.7
2023-05-09 08:30 | 45055.3542 | 0 | 2.325 | 45.7
2023-05-09 09:00 | 45055.375 | 0 | 1.6228 | 45.7
2023-05-09 09:30 | 45055.3958 | 0 | 1.7858 | 45.7
2023-05-09 10:00 | 45055.4167 | 0 | 2.3717 | 45.7
2023-05-09 10:30 | 45055.4375 | 0 | 2.8031 | 45.7
2023-05-09 11:00 | 45055.4583 | 0 | 2.9374 | 45.7
2023-05-09 11:30 | 45055.4792 | 0 | 3.1967 | 45.7
2023-05-09 12:00 | 45055.5 | 0 | 3.2211 | 45.7
2023-05-09 12:30 | 45055.5208 | 0 | 3.0543 | 45.7
2023-05-09 13:00 | 45055.5417 | 0 | 2.5735 | 45.7
2023-05-09 13:30 | 45055.5625 | 0 | 2.1115 | 45.7
2023-05-09 14:00 | 45055.5833 | 0 | 1.6675 | 45.7
2023-05-09 14:30 | 45055.6042 | 0 | 1.6675 | 45.7
2023-05-09 15:00 | 45055.625 | 0 | 2.5211 | 45.7
2023-05-09 15:30 | 45055.6458 | 0 | 3.9763 | 45.7
2023-05-09 16:00 | 45055.6667 | 0 | 5.8164 | 45.7
2023-05-09 16:30 | 45055.6875 | 0 | 7.5921 | 45.7
2023-05-09 17:00 | 45055.7083 | 0 | 9.0506 | 45.7
2023-05-09 17:30 | 45055.7292 | 0 | 10.4068 | 45.7
2023-05-09 18:00 | 45055.75 | 0 | 10.7196 | 45.7
2023-05-09 18:30 | 45055.7708 | 0 | 10.5463 | 45.7
2023-05-09 19:00 | 45055.7917 | 0 | 10.2984 | 45.7
2023-05-09 19:30 | 45055.8125 | 0 | 9.8107 | 45.7
2023-05-09 20:00 | 45055.8333 | 0 | 9.409 | 45.7
2023-05-09 20:30 | 45055.8542 | 0 | 8.8844 | 45.7
2023-05-09 21:00 | 45055.875 | 0 | 8.2236 | 45.7
2023-05-09 21:30 | 45055.8958 | 0 | 7.5561 | 45.7
2023-05-09 22:00 | 45055.9167 | 0 | 7.0165 | 45.7
2023-05-09 22:30 | 45055.9375 | 0 | 6.5381 | 45.7
2023-05-09 23:00 | 45055.9583 | 0 | 6.099 | 45.7
2023-05-09 23:30 | 45055.9792 | 0 | 5.71 | 45.7
2023-05-10 | 45056 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-05-10 00:30 | 45056.0208 | 0 | 5.1654 | 45.7
2023-05-10 01:00 | 45056.0417 | 0 | 5.0949 | 45.7
2023-05-10 01:30 | 45056.0625 | 0 | 4.9211 | 45.7
2023-05-10 02:00 | 45056.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-05-10 02:30 | 45056.1042 | 0 | 4.812 | 45.7
2023-05-10 03:00 | 45056.125 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-10 03:30 | 45056.1458 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-10 04:00 | 45056.1667 | 0 | 5.0993 | 45.7
2023-05-10 04:30 | 45056.1875 | 0 | 5.5589 | 45.7
2023-05-10 05:00 | 45056.2083 | 0 | 6.0542 | 45.7
2023-05-10 05:30 | 45056.2292 | 0 | 6.5181 | 45.7
2023-05-10 06:00 | 45056.25 | 0 | 7.2154 | 45.7
2023-05-10 06:30 | 45056.2708 | 0 | 7.5918 | 45.7
2023-05-10 07:00 | 45056.2917 | 0 | 6.6794 | 45.7
2023-05-10 07:30 | 45056.3125 | 0 | 5.1249 | 45.7
2023-05-10 08:00 | 45056.3333 | 0 | 3.8448 | 45.7
2023-05-10 08:30 | 45056.3542 | 0 | 2.5407 | 45.7
2023-05-10 09:00 | 45056.375 | 0 | 2.7049 | 45.7
2023-05-10 09:30 | 45056.3958 | 0 | 1.8058 | 45.7
2023-05-10 10:00 | 45056.4167 | 0 | 2.2657 | 45.7
2023-05-10 10:30 | 45056.4375 | 0 | 2.8376 | 45.7
2023-05-10 11:00 | 45056.4583 | 0 | 3.1844 | 45.7
2023-05-10 11:30 | 45056.4792 | 0 | 3.3277 | 45.7
2023-05-10 12:00 | 45056.5 | 0 | 3.0529 | 45.7
2023-05-10 12:30 | 45056.5208 | 0 | 2.9137 | 45.7
2023-05-10 13:00 | 45056.5417 | 0 | 2.0907 | 45.7
2023-05-10 13:30 | 45056.5625 | 0 | 1.6802 | 45.7
2023-05-10 14:00 | 45056.5833 | 0 | 1.6622 | 45.7
2023-05-10 14:30 | 45056.6042 | 0 | 1.791 | 45.7
2023-05-10 15:00 | 45056.625 | 0 | 2.7096 | 45.7
2023-05-10 15:30 | 45056.6458 | 0 | 4.1801 | 45.7
2023-05-10 16:00 | 45056.6667 | 0 | 5.92 | 45.7
2023-05-10 16:30 | 45056.6875 | 0 | 7.6721 | 45.7
2023-05-10 17:00 | 45056.7083 | 0 | 8.989 | 45.7
2023-05-10 17:30 | 45056.7292 | 0 | 10.1331 | 45.7
2023-05-10 18:00 | 45056.75 | 0 | 10.407 | 45.7
2023-05-10 18:30 | 45056.7708 | 0 | 10.2818 | 45.7
2023-05-10 19:00 | 45056.7917 | 0 | 9.8925 | 45.7
2023-05-10 19:30 | 45056.8125 | 0 | 9.3793 | 45.7
2023-05-10 20:00 | 45056.8333 | 0 | 8.9532 | 45.7
2023-05-10 20:30 | 45056.8542 | 0 | 8.3494 | 45.7
2023-05-10 21:00 | 45056.875 | 0 | 7.9993 | 45.7
2023-05-10 21:30 | 45056.8958 | 0 | 7.2363 | 45.7
2023-05-10 22:00 | 45056.9167 | 0 | 6.7987 | 45.7
2023-05-10 22:30 | 45056.9375 | 0 | 6.34 | 45.7
2023-05-10 23:00 | 45056.9583 | 0 | 5.9308 | 45.7
2023-05-10 23:30 | 45056.9792 | 0 | 5.5002 | 45.7
2023-05-11 | 45057 | 0 | 5.2639 | 45.7
2023-05-11 00:30 | 45057.0208 | 0 | 5.0612 | 45.7
2023-05-11 01:00 | 45057.0417 | 0 | 4.8823 | 45.7
2023-05-11 01:30 | 45057.0625 | 0 | 4.7844 | 45.7
2023-05-11 02:00 | 45057.0833 | 0 | 4.6728 | 45.7
2023-05-11 02:30 | 45057.1042 | 0 | 4.639 | 45.7
2023-05-11 03:00 | 45057.125 | 0 | 4.6176 | 45.7
2023-05-11 03:30 | 45057.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-11 04:00 | 45057.1667 | 0 | 4.7805 | 45.7
2023-05-11 04:30 | 45057.1875 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-11 05:00 | 45057.2083 | 0 | 5.5219 | 45.7
2023-05-11 05:30 | 45057.2292 | 0 | 5.9792 | 45.7
2023-05-11 06:00 | 45057.25 | 0 | 6.5181 | 45.7
2023-05-11 06:30 | 45057.2708 | 0 | 6.8825 | 45.7
2023-05-11 07:00 | 45057.2917 | 0 | 5.9568 | 45.7
2023-05-11 07:30 | 45057.3125 | 0 | 4.5172 | 45.7
2023-05-11 08:00 | 45057.3333 | 0 | 3.1087 | 45.7
2023-05-11 08:30 | 45057.3542 | 0 | 2.0078 | 45.7
2023-05-11 09:00 | 45057.375 | 0 | 1.6088 | 45.7
2023-05-11 09:30 | 45057.3958 | 0 | 1.8445 | 45.7
2023-05-11 10:00 | 45057.4167 | 0 | 2.2653 | 45.7
2023-05-11 10:30 | 45057.4375 | 0 | 2.5857 | 45.7
2023-05-11 11:00 | 45057.4583 | 0 | 2.3627 | 45.7
2023-05-11 11:30 | 45057.4792 | 0 | 2.066 | 45.7
2023-05-11 12:00 | 45057.5 | 0 | 2.6044 | 45.7
2023-05-11 12:30 | 45057.5208 | 0 | 2.5187 | 45.7
2023-05-11 13:00 | 45057.5417 | 0 | 1.6465 | 45.7
2023-05-11 13:30 | 45057.5625 | 0 | 1.5506 | 45.7
2023-05-11 14:00 | 45057.5833 | 0 | 1.491 | 45.7
2023-05-11 14:30 | 45057.6042 | 0 | 1.7527 | 45.7
2023-05-11 15:00 | 45057.625 | 0 | 3.0786 | 45.7
2023-05-11 15:30 | 45057.6458 | 0 | 5.0261 | 45.7
2023-05-11 16:00 | 45057.6667 | 0 | 6.3747 | 45.7
2023-05-11 16:30 | 45057.6875 | 0 | 7.5639 | 45.7
2023-05-11 17:00 | 45057.7083 | 0 | 8.7431 | 45.7
2023-05-11 17:30 | 45057.7292 | 0 | 9.5342 | 45.7
2023-05-11 18:00 | 45057.75 | 0 | 9.9223 | 45.7
2023-05-11 18:30 | 45057.7708 | 0 | 9.8531 | 45.7
2023-05-11 19:00 | 45057.7917 | 0 | 9.5452 | 45.7
2023-05-11 19:30 | 45057.8125 | 0 | 9.2232 | 45.7
2023-05-11 20:00 | 45057.8333 | 0 | 8.8469 | 45.7
2023-05-11 20:30 | 45057.8542 | 0 | 8.2408 | 45.7
2023-05-11 21:00 | 45057.875 | 0 | 7.9607 | 45.7
2023-05-11 21:30 | 45057.8958 | 0 | 7.3561 | 45.7
2023-05-11 22:00 | 45057.9167 | 0 | 6.9389 | 45.7
2023-05-11 22:30 | 45057.9375 | 0 | 6.4288 | 45.7
2023-05-11 23:00 | 45057.9583 | 0 | 5.9978 | 45.7
2023-05-11 23:30 | 45057.9792 | 0 | 5.5721 | 45.7
2023-05-12 | 45058 | 0 | 5.281 | 45.7
2023-05-12 00:30 | 45058.0208 | 0 | 5.1036 | 45.7
2023-05-12 01:00 | 45058.0417 | 0 | 4.8954 | 45.7
2023-05-12 01:30 | 45058.0625 | 0 | 4.7897 | 45.7
2023-05-12 02:00 | 45058.0833 | 0 | 4.6316 | 45.7
2023-05-12 02:30 | 45058.1042 | 0 | 4.6811 | 45.7
2023-05-12 03:00 | 45058.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-12 03:30 | 45058.1458 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-12 04:00 | 45058.1667 | 0 | 4.8922 | 45.7
2023-05-12 04:30 | 45058.1875 | 0 | 5.1545 | 45.7
2023-05-12 05:00 | 45058.2083 | 0 | 5.4517 | 45.7
2023-05-12 05:30 | 45058.2292 | 0 | 5.7566 | 45.7
2023-05-12 06:00 | 45058.25 | 0 | 6.3374 | 45.7
2023-05-12 06:30 | 45058.2708 | 0 | 6.5793 | 45.7
2023-05-12 07:00 | 45058.2917 | 0 | 5.7306 | 45.7
2023-05-12 07:30 | 45058.3125 | 0 | 4.5205 | 45.7
2023-05-12 08:00 | 45058.3333 | 0 | 3.1782 | 45.7
2023-05-12 08:30 | 45058.3542 | 0 | 2.1249 | 45.7
2023-05-12 09:00 | 45058.375 | 0 | 1.9342 | 45.7
2023-05-12 09:30 | 45058.3958 | 0 | 1.9531 | 45.7
2023-05-12 10:00 | 45058.4167 | 0 | 1.9601 | 45.7
2023-05-12 10:30 | 45058.4375 | 0 | 2.1111 | 45.7
2023-05-12 11:00 | 45058.4583 | 0 | 2.196 | 45.7
2023-05-12 11:30 | 45058.4792 | 0 | 2.4516 | 45.7
2023-05-12 12:00 | 45058.5 | 0 | 2.4155 | 45.7
2023-05-12 12:30 | 45058.5208 | 0 | 2.2293 | 45.7
2023-05-12 13:00 | 45058.5417 | 0 | 2.1812 | 45.7
2023-05-12 13:30 | 45058.5625 | 0 | 1.9074 | 45.7
2023-05-12 14:00 | 45058.5833 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-05-12 14:30 | 45058.6042 | 0 | 1.8677 | 45.7
2023-05-12 15:00 | 45058.625 | 0 | 2.9207 | 45.7
2023-05-12 15:30 | 45058.6458 | 0 | 4.5199 | 45.7
2023-05-12 16:00 | 45058.6667 | 0 | 6.5869 | 45.7
2023-05-12 16:30 | 45058.6875 | 0 | 7.5163 | 45.7
2023-05-12 17:00 | 45058.7083 | 0 | 8.6979 | 45.7
2023-05-12 17:30 | 45058.7292 | 0 | 9.4288 | 45.7
2023-05-12 18:00 | 45058.75 | 0 | 9.7312 | 45.7
2023-05-12 18:30 | 45058.7708 | 0 | 9.3128 | 45.7
2023-05-12 19:00 | 45058.7917 | 0 | 8.9987 | 45.7
2023-05-12 19:30 | 45058.8125 | 0 | 8.687 | 45.7
2023-05-12 20:00 | 45058.8333 | 0 | 8.2898 | 45.7
2023-05-12 20:30 | 45058.8542 | 0 | 8.0533 | 45.7
2023-05-12 21:00 | 45058.875 | 0 | 7.6742 | 45.7
2023-05-12 21:30 | 45058.8958 | 0 | 7.2782 | 45.7
2023-05-12 22:00 | 45058.9167 | 0 | 6.973 | 45.7
2023-05-12 22:30 | 45058.9375 | 0 | 6.5007 | 45.7
2023-05-12 23:00 | 45058.9583 | 0 | 6.0543 | 45.7
2023-05-12 23:30 | 45058.9792 | 0 | 5.7114 | 45.7
2023-05-13 | 45059 | 0 | 5.3299 | 45.7
2023-05-13 00:30 | 45059.0208 | 0 | 5.1111 | 45.7
2023-05-13 01:00 | 45059.0417 | 0 | 4.9513 | 45.7
2023-05-13 01:30 | 45059.0625 | 0 | 4.8343 | 45.7
2023-05-13 02:00 | 45059.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2023-05-13 02:30 | 45059.1042 | 0 | 4.787 | 45.7
2023-05-13 03:00 | 45059.125 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-13 03:30 | 45059.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-13 04:00 | 45059.1667 | 0 | 4.6899 | 45.7
2023-05-13 04:30 | 45059.1875 | 0 | 4.7634 | 45.7
2023-05-13 05:00 | 45059.2083 | 0 | 4.8856 | 45.7
2023-05-13 05:30 | 45059.2292 | 0 | 5.1098 | 45.7
2023-05-13 06:00 | 45059.25 | 0 | 5.3674 | 45.7
2023-05-13 06:30 | 45059.2708 | 0 | 5.7239 | 45.7
2023-05-13 07:00 | 45059.2917 | 0 | 5.0091 | 45.7
2023-05-13 07:30 | 45059.3125 | 0 | 4.0233 | 45.7
2023-05-13 08:00 | 45059.3333 | 0 | 3.455 | 45.7
2023-05-13 08:30 | 45059.3542 | 0 | 2.1992 | 45.7
2023-05-13 09:00 | 45059.375 | 0 | 1.5865 | 45.7
2023-05-13 09:30 | 45059.3958 | 0 | 1.6369 | 45.7
2023-05-13 10:00 | 45059.4167 | 0 | 1.9728 | 45.7
2023-05-13 10:30 | 45059.4375 | 0 | 2.4198 | 45.7
2023-05-13 11:00 | 45059.4583 | 0 | 2.429 | 45.7
2023-05-13 11:30 | 45059.4792 | 0 | 2.5407 | 45.7
2023-05-13 12:00 | 45059.5 | 0 | 2.3778 | 45.7
2023-05-13 12:30 | 45059.5208 | 0 | 2.1857 | 45.7
2023-05-13 13:00 | 45059.5417 | 0 | 2.0375 | 45.7
2023-05-13 13:30 | 45059.5625 | 0 | 1.7406 | 45.7
2023-05-13 14:00 | 45059.5833 | 0 | 1.5878 | 45.7
2023-05-13 14:30 | 45059.6042 | 0 | 2.0755 | 45.7
2023-05-13 15:00 | 45059.625 | 0 | 3.0923 | 45.7
2023-05-13 15:30 | 45059.6458 | 0 | 4.5216 | 45.7
2023-05-13 16:00 | 45059.6667 | 0 | 5.9749 | 45.7
2023-05-13 16:30 | 45059.6875 | 0 | 7.402 | 45.7
2023-05-13 17:00 | 45059.7083 | 0 | 8.7403 | 45.7
2023-05-13 17:30 | 45059.7292 | 0 | 9.523 | 45.7
2023-05-13 18:00 | 45059.75 | 0 | 9.5741 | 45.7
2023-05-13 18:30 | 45059.7708 | 0 | 9.3245 | 45.7
2023-05-13 19:00 | 45059.7917 | 0 | 7.9024 | 45.7
2023-05-13 19:30 | 45059.8125 | 0 | 3.7128 | 45.7
2023-05-13 20:00 | 45059.8333 | 0 | 8.1409 | 45.7
2023-05-13 20:30 | 45059.8542 | 0 | 7.8127 | 45.7
2023-05-13 21:00 | 45059.875 | 0 | 7.5353 | 45.7
2023-05-13 21:30 | 45059.8958 | 0 | 7.0402 | 45.7
2023-05-13 22:00 | 45059.9167 | 0 | 6.6871 | 45.7
2023-05-13 22:30 | 45059.9375 | 0 | 6.3733 | 45.7
2023-05-13 23:00 | 45059.9583 | 0 | 6.1139 | 45.7
2023-05-13 23:30 | 45059.9792 | 0 | 5.6173 | 45.7
2023-05-14 | 45060 | 0 | 5.3637 | 45.7
2023-05-14 00:30 | 45060.0208 | 0 | 5.1431 | 45.7
2023-05-14 01:00 | 45060.0417 | 0 | 4.9657 | 45.7
2023-05-14 01:30 | 45060.0625 | 0 | 4.8515 | 45.7
2023-05-14 02:00 | 45060.0833 | 0 | 4.7174 | 45.7
2023-05-14 02:30 | 45060.1042 | 0 | 4.6951 | 45.7
2023-05-14 03:00 | 45060.125 | 0 | 4.6412 | 45.7
2023-05-14 03:30 | 45060.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-14 04:00 | 45060.1667 | 0 | 4.6527 | 45.7
2023-05-14 04:30 | 45060.1875 | 0 | 4.6491 | 45.7
2023-05-14 05:00 | 45060.2083 | 0 | 4.7687 | 45.7
2023-05-14 05:30 | 45060.2292 | 0 | 4.9145 | 45.7
2023-05-14 06:00 | 45060.25 | 0 | 5.214 | 45.7
2023-05-14 06:30 | 45060.2708 | 0 | 5.3204 | 45.7
2023-05-14 07:00 | 45060.2917 | 0 | 4.9491 | 45.7
2023-05-14 07:30 | 45060.3125 | 0 | 5.2005 | 45.7
2023-05-14 08:00 | 45060.3333 | 0 | 5.5845 | 45.7
2023-05-14 08:30 | 45060.3542 | 0 | 5.0617 | 45.7
2023-05-14 09:00 | 45060.375 | 0 | 2.4594 | 45.7
2023-05-14 09:30 | 45060.3958 | 0 | 1.7979 | 45.7
2023-05-14 10:00 | 45060.4167 | 0 | 2.6977 | 45.7
2023-05-14 10:30 | 45060.4375 | 0 | 2.8889 | 45.7
2023-05-14 11:00 | 45060.4583 | 0 | 2.8741 | 45.7
2023-05-14 11:30 | 45060.4792 | 0 | 5.0261 | 45.7
2023-05-14 12:00 | 45060.5 | 0 | 4.4028 | 45.7
2023-05-14 12:30 | 45060.5208 | 0 | 5.6778 | 45.7
2023-05-14 13:00 | 45060.5417 | 0 | 7.0087 | 45.7
2023-05-14 13:30 | 45060.5625 | 0 | 7.8611 | 45.7
2023-05-14 14:00 | 45060.5833 | 0 | 7.3832 | 45.7
2023-05-14 14:30 | 45060.6042 | 0 | 6.4244 | 45.7
2023-05-14 15:00 | 45060.625 | 0 | 6.9881 | 45.7
2023-05-14 15:30 | 45060.6458 | 0 | 7.803 | 45.7
2023-05-14 16:00 | 45060.6667 | 0 | 8.3232 | 45.7
2023-05-14 16:30 | 45060.6875 | 0 | 9.1196 | 45.7
2023-05-14 17:00 | 45060.7083 | 0 | 10.0215 | 45.7
2023-05-14 17:30 | 45060.7292 | 0 | 10.5556 | 45.7
2023-05-14 18:00 | 45060.75 | 0 | 10.5038 | 45.7
2023-05-14 18:30 | 45060.7708 | 0 | 10.1721 | 45.7
2023-05-14 19:00 | 45060.7917 | 0 | 9.6752 | 45.7
2023-05-14 19:30 | 45060.8125 | 0 | 9.2064 | 45.7
2023-05-14 20:00 | 45060.8333 | 0 | 8.771 | 45.7
2023-05-14 20:30 | 45060.8542 | 0 | 8.2184 | 45.7
2023-05-14 21:00 | 45060.875 | 0 | 7.8144 | 45.7
2023-05-14 21:30 | 45060.8958 | 0 | 7.1354 | 45.7
2023-05-14 22:00 | 45060.9167 | 0 | 6.7488 | 45.7
2023-05-14 22:30 | 45060.9375 | 0 | 6.2966 | 45.7
2023-05-14 23:00 | 45060.9583 | 0 | 5.8524 | 45.7
2023-05-14 23:30 | 45060.9792 | 0 | 5.5542 | 45.7
2023-05-15 | 45061 | 0 | 5.2468 | 45.7
2023-05-15 00:30 | 45061.0208 | 0 | 5.1291 | 45.7
2023-05-15 01:00 | 45061.0417 | 0 | 4.9977 | 45.7
2023-05-15 01:30 | 45061.0625 | 0 | 4.7831 | 45.7
2023-05-15 02:00 | 45061.0833 | 0 | 4.6899 | 45.7
2023-05-15 02:30 | 45061.1042 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-15 03:00 | 45061.125 | 0 | 4.6413 | 45.7
2023-05-15 03:30 | 45061.1458 | 0 | 4.6662 | 45.7
2023-05-15 04:00 | 45061.1667 | 0 | 4.8751 | 45.7
2023-05-15 04:30 | 45061.1875 | 0 | 5.0761 | 45.7
2023-05-15 05:00 | 45061.2083 | 0 | 5.4378 | 45.7
2023-05-15 05:30 | 45061.2292 | 0 | 5.6778 | 45.7
2023-05-15 06:00 | 45061.25 | 0 | 6.2502 | 45.7
2023-05-15 06:30 | 45061.2708 | 0 | 6.603 | 45.7
2023-05-15 07:00 | 45061.2917 | 0 | 6.603 | 45.7
2023-05-15 07:30 | 45061.3125 | 0 | 6.2255 | 45.7
2023-05-15 08:00 | 45061.3333 | 0 | 6.2072 | 45.7
2023-05-15 08:30 | 45061.3542 | 0 | 5.7556 | 45.7
2023-05-15 09:00 | 45061.375 | 0 | 4.8123 | 45.7
2023-05-15 09:30 | 45061.3958 | 0 | 2.8468 | 45.7
2023-05-15 10:00 | 45061.4167 | 0 | 2.0996 | 45.7
2023-05-15 10:30 | 45061.4375 | 0 | 2.0856 | 45.7
2023-05-15 11:00 | 45061.4583 | 0 | 1.9257 | 45.7
2023-05-15 11:30 | 45061.4792 | 0 | 2.3573 | 45.7
2023-05-15 12:00 | 45061.5 | 0 | 2.875 | 45.7
2023-05-15 12:30 | 45061.5208 | 0 | 2.7154 | 45.7
2023-05-15 13:00 | 45061.5417 | 0 | 5.2136 | 45.7
2023-05-15 13:30 | 45061.5625 | 0 | 4.0676 | 45.7
2023-05-15 14:00 | 45061.5833 | 0 | 5.3522 | 45.7
2023-05-15 14:30 | 45061.6042 | 0 | 5.1273 | 45.7
2023-05-15 15:00 | 45061.625 | 0 | 5.4228 | 45.7
2023-05-15 15:30 | 45061.6458 | 0 | 6.6596 | 45.7
2023-05-15 16:00 | 45061.6667 | 0 | 8.1925 | 45.7
2023-05-15 16:30 | 45061.6875 | 0 | 9.08 | 45.7
2023-05-15 17:00 | 45061.7083 | 0 | 10.2548 | 45.7
2023-05-15 17:30 | 45061.7292 | 0 | 10.9978 | 45.7
2023-05-15 18:00 | 45061.75 | 0 | 11.3064 | 45.7
2023-05-15 18:30 | 45061.7708 | 0 | 10.9058 | 45.7
2023-05-15 19:00 | 45061.7917 | 0 | 10.2689 | 45.7
2023-05-15 19:30 | 45061.8125 | 0 | 9.5821 | 45.7
2023-05-15 20:00 | 45061.8333 | 0 | 8.9085 | 45.7
2023-05-15 20:30 | 45061.8542 | 0 | 8.3101 | 45.7
2023-05-15 21:00 | 45061.875 | 0 | 7.8634 | 45.7
2023-05-15 21:30 | 45061.8958 | 0 | 7.3287 | 45.7
2023-05-15 22:00 | 45061.9167 | 0 | 6.7816 | 45.7
2023-05-15 22:30 | 45061.9375 | 0 | 6.3568 | 45.7
2023-05-15 23:00 | 45061.9583 | 0 | 5.9838 | 45.7
2023-05-15 23:30 | 45061.9792 | 0 | 5.5833 | 45.7
2023-05-16 | 45062 | 0 | 5.2915 | 45.7
2023-05-16 00:30 | 45062.0208 | 0 | 5.1207 | 45.7
2023-05-16 01:00 | 45062.0417 | 0 | 4.9191 | 45.7
2023-05-16 01:30 | 45062.0625 | 0 | 4.8514 | 45.7
2023-05-16 02:00 | 45062.0833 | 0 | 4.8239 | 45.7
2023-05-16 02:30 | 45062.1042 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-16 03:00 | 45062.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-16 03:30 | 45062.1458 | 0 | 4.8134 | 45.7
2023-05-16 04:00 | 45062.1667 | 0 | 4.9929 | 45.7
2023-05-16 04:30 | 45062.1875 | 0 | 5.2994 | 45.7
2023-05-16 05:00 | 45062.2083 | 0 | 5.5453 | 45.7
2023-05-16 05:30 | 45062.2292 | 0 | 5.9055 | 45.7
2023-05-16 06:00 | 45062.25 | 0 | 6.472 | 45.7
2023-05-16 06:30 | 45062.2708 | 0 | 7.1508 | 45.7
2023-05-16 07:00 | 45062.2917 | 0 | 7.6454 | 45.7
2023-05-16 07:30 | 45062.3125 | 0 | 7.2949 | 45.7
2023-05-16 08:00 | 45062.3333 | 0 | 6.9888 | 45.7
2023-05-16 08:30 | 45062.3542 | 0 | 6.6052 | 45.7
2023-05-16 09:00 | 45062.375 | 0 | 6.0434 | 45.7
2023-05-16 09:30 | 45062.3958 | 0 | 5.8406 | 45.7
2023-05-16 10:00 | 45062.4167 | 0 | 4.9968 | 45.7
2023-05-16 10:30 | 45062.4375 | 0 | 5.6243 | 45.7
2023-05-16 11:00 | 45062.4583 | 0 | 5.3834 | 45.7
2023-05-16 11:30 | 45062.4792 | 0 | 4.1083 | 45.7
2023-05-16 12:00 | 45062.5 | 0 | 3.7469 | 45.7
2023-05-16 12:30 | 45062.5208 | 0 | 5.5194 | 45.7
2023-05-16 13:00 | 45062.5417 | 0 | 5.0507 | 45.7
2023-05-16 13:30 | 45062.5625 | 0 | 4.9513 | 45.7
2023-05-16 14:00 | 45062.5833 | 0 | 5.3636 | 45.7
2023-05-16 14:30 | 45062.6042 | 0 | 6.7549 | 45.7
2023-05-16 15:00 | 45062.625 | 0 | 7.2612 | 45.7
2023-05-16 15:30 | 45062.6458 | 0 | 6.596 | 45.7
2023-05-16 16:00 | 45062.6667 | 0 | 8.0637 | 45.7
2023-05-16 16:30 | 45062.6875 | 0 | 8.6888 | 45.7
2023-05-16 17:00 | 45062.7083 | 0 | 10.25 | 45.7
2023-05-16 17:30 | 45062.7292 | 0 | 11.5184 | 45.7
2023-05-16 18:00 | 45062.75 | 0 | 11.68 | 45.7
2023-05-16 18:30 | 45062.7708 | 0 | 11.3213 | 45.7
2023-05-16 19:00 | 45062.7917 | 0 | 10.764 | 45.7
2023-05-16 19:30 | 45062.8125 | 0 | 10.277 | 45.7
2023-05-16 20:00 | 45062.8333 | 0 | 9.6551 | 45.7
2023-05-16 20:30 | 45062.8542 | 0 | 9.0065 | 45.7
2023-05-16 21:00 | 45062.875 | 0 | 8.4781 | 45.7
2023-05-16 21:30 | 45062.8958 | 0 | 7.6881 | 45.7
2023-05-16 22:00 | 45062.9167 | 0 | 7.1643 | 45.7
2023-05-16 22:30 | 45062.9375 | 0 | 6.7014 | 45.7
2023-05-16 23:00 | 45062.9583 | 0 | 6.2203 | 45.7
2023-05-16 23:30 | 45062.9792 | 0 | 5.7719 | 45.7
2023-05-17 | 45063 | 0 | 5.4925 | 45.7
2023-05-17 00:30 | 45063.0208 | 0 | 5.2639 | 45.7
2023-05-17 01:00 | 45063.0417 | 0 | 5.1378 | 45.7
2023-05-17 01:30 | 45063.0625 | 0 | 5.024 | 45.7
2023-05-17 02:00 | 45063.0833 | 0 | 4.8961 | 45.7
2023-05-17 02:30 | 45063.1042 | 0 | 4.8567 | 45.7
2023-05-17 03:00 | 45063.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-05-17 03:30 | 45063.1458 | 0 | 4.8856 | 45.7
2023-05-17 04:00 | 45063.1667 | 0 | 5.0376 | 45.7
2023-05-17 04:30 | 45063.1875 | 0 | 5.4091 | 45.7
2023-05-17 05:00 | 45063.2083 | 0 | 5.8043 | 45.7
2023-05-17 05:30 | 45063.2292 | 0 | 6.2904 | 45.7
2023-05-17 06:00 | 45063.25 | 0 | 7.1562 | 45.7
2023-05-17 06:30 | 45063.2708 | 0 | 7.5432 | 45.7
2023-05-17 07:00 | 45063.2917 | 0 | 6.8434 | 45.7
2023-05-17 07:30 | 45063.3125 | 0 | 5.1393 | 45.7
2023-05-17 08:00 | 45063.3333 | 0 | 3.6166 | 45.7
2023-05-17 08:30 | 45063.3542 | 0 | 2.3697 | 45.7
2023-05-17 09:00 | 45063.375 | 0 | 1.6927 | 45.7
2023-05-17 09:30 | 45063.3958 | 0 | 1.608 | 45.7
2023-05-17 10:00 | 45063.4167 | 0 | 1.7302 | 45.7
2023-05-17 10:30 | 45063.4375 | 0 | 2.242 | 45.7
2023-05-17 11:00 | 45063.4583 | 0 | 2.3638 | 45.7
2023-05-17 11:30 | 45063.4792 | 0 | 1.6493 | 45.7
2023-05-17 12:00 | 45063.5 | 0 | 1.6497 | 45.7
2023-05-17 12:30 | 45063.5208 | 0 | 1.4317 | 45.7
2023-05-17 13:00 | 45063.5417 | 0 | 2.2717 | 45.7
2023-05-17 13:30 | 45063.5625 | 0 | 1.6106 | 45.7
2023-05-17 14:00 | 45063.5833 | 0 | 1.3912 | 45.7
2023-05-17 14:30 | 45063.6042 | 0 | 1.9488 | 45.7
2023-05-17 15:00 | 45063.625 | 0 | 3.1748 | 45.7
2023-05-17 15:30 | 45063.6458 | 0 | 4.6711 | 45.7
2023-05-17 16:00 | 45063.6667 | 0 | 6.5196 | 45.7
2023-05-17 16:30 | 45063.6875 | 0 | 7.8465 | 45.7
2023-05-17 17:00 | 45063.7083 | 0 | 9.1068 | 45.7
2023-05-17 17:30 | 45063.7292 | 0 | 10.3406 | 45.7
2023-05-17 18:00 | 45063.75 | 0 | 10.774 | 45.7
2023-05-17 18:30 | 45063.7708 | 0 | 10.5673 | 45.7
2023-05-17 19:00 | 45063.7917 | 0 | 10.2029 | 45.7
2023-05-17 19:30 | 45063.8125 | 0 | 9.8278 | 45.7
2023-05-17 20:00 | 45063.8333 | 0 | 9.2676 | 45.7
2023-05-17 20:30 | 45063.8542 | 0 | 8.6557 | 45.7
2023-05-17 21:00 | 45063.875 | 0 | 8.3108 | 45.7
2023-05-17 21:30 | 45063.8958 | 0 | 7.6597 | 45.7
2023-05-17 22:00 | 45063.9167 | 0 | 7.0969 | 45.7
2023-05-17 22:30 | 45063.9375 | 0 | 6.5657 | 45.7
2023-05-17 23:00 | 45063.9583 | 0 | 6.1073 | 45.7
2023-05-17 23:30 | 45063.9792 | 0 | 5.6544 | 45.7
2023-05-18 | 45064 | 0 | 5.4255 | 45.7
2023-05-18 00:30 | 45064.0208 | 0 | 5.1706 | 45.7
2023-05-18 01:00 | 45064.0417 | 0 | 5.0012 | 45.7
2023-05-18 01:30 | 45064.0625 | 0 | 4.9408 | 45.7
2023-05-18 02:00 | 45064.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2023-05-18 02:30 | 45064.1042 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-05-18 03:00 | 45064.125 | 0 | 4.9079 | 45.7
2023-05-18 03:30 | 45064.1458 | 0 | 4.9079 | 45.7
2023-05-18 04:00 | 45064.1667 | 0 | 5.1694 | 45.7
2023-05-18 04:30 | 45064.1875 | 0 | 5.3761 | 45.7
2023-05-18 05:00 | 45064.2083 | 0 | 5.9002 | 45.7
2023-05-18 05:30 | 45064.2292 | 0 | 6.4806 | 45.7
2023-05-18 06:00 | 45064.25 | 0 | 7.2911 | 45.7
2023-05-18 06:30 | 45064.2708 | 0 | 7.6942 | 45.7
2023-05-18 07:00 | 45064.2917 | 0 | 7.0364 | 45.7
2023-05-18 07:30 | 45064.3125 | 0 | 5.2999 | 45.7
2023-05-18 08:00 | 45064.3333 | 0 | 3.6637 | 45.7
2023-05-18 08:30 | 45064.3542 | 0 | 2.3191 | 45.7
2023-05-18 09:00 | 45064.375 | 0 | 1.6184 | 45.7
2023-05-18 09:30 | 45064.3958 | 0 | 1.6132 | 45.7
2023-05-18 10:00 | 45064.4167 | 0 | 2.0717 | 45.7
2023-05-18 10:30 | 45064.4375 | 0 | 2.4867 | 45.7
2023-05-18 11:00 | 45064.4583 | 0 | 2.7469 | 45.7
2023-05-18 11:30 | 45064.4792 | 0 | 2.0934 | 45.7
2023-05-18 12:00 | 45064.5 | 0 | 1.5493 | 45.7
2023-05-18 12:30 | 45064.5208 | 0 | 1.7976 | 45.7
2023-05-18 13:00 | 45064.5417 | 0 | 2.0551 | 45.7
2023-05-18 13:30 | 45064.5625 | 0 | 1.8544 | 45.7
2023-05-18 14:00 | 45064.5833 | 0 | 1.4285 | 45.7
2023-05-18 14:30 | 45064.6042 | 0 | 1.7818 | 45.7
2023-05-18 15:00 | 45064.625 | 0 | 2.8679 | 45.7
2023-05-18 15:30 | 45064.6458 | 0 | 4.2032 | 45.7
2023-05-18 16:00 | 45064.6667 | 0 | 6.1335 | 45.7
2023-05-18 16:30 | 45064.6875 | 0 | 7.9712 | 45.7
2023-05-18 17:00 | 45064.7083 | 0 | 9.1215 | 45.7
2023-05-18 17:30 | 45064.7292 | 0 | 10.3912 | 45.7
2023-05-18 18:00 | 45064.75 | 0 | 10.5292 | 45.7
2023-05-18 18:30 | 45064.7708 | 0 | 10.4793 | 45.7
2023-05-18 19:00 | 45064.7917 | 0 | 10.2537 | 45.7
2023-05-18 19:30 | 45064.8125 | 0 | 10.0255 | 45.7
2023-05-18 20:00 | 45064.8333 | 0 | 9.4992 | 45.7
2023-05-18 20:30 | 45064.8542 | 0 | 9.0092 | 45.7
2023-05-18 21:00 | 45064.875 | 0 | 8.6151 | 45.7
2023-05-18 21:30 | 45064.8958 | 0 | 7.9914 | 45.7
2023-05-18 22:00 | 45064.9167 | 0 | 7.435 | 45.7
2023-05-18 22:30 | 45064.9375 | 0 | 6.9664 | 45.7
2023-05-18 23:00 | 45064.9583 | 0 | 6.4143 | 45.7
2023-05-18 23:30 | 45064.9792 | 0 | 5.9479 | 45.7
2023-05-19 | 45065 | 0 | 5.6741 | 45.7
2023-05-19 00:30 | 45065.0208 | 0 | 5.4478 | 45.7
2023-05-19 01:00 | 45065.0417 | 0 | 5.2473 | 45.7
2023-05-19 01:30 | 45065.0625 | 0 | 5.112 | 45.7
2023-05-19 02:00 | 45065.0833 | 0 | 4.994 | 45.7
2023-05-19 02:30 | 45065.1042 | 0 | 5.0524 | 45.7
2023-05-19 03:00 | 45065.125 | 0 | 5.0419 | 45.7
2023-05-19 03:30 | 45065.1458 | 0 | 5.0472 | 45.7
2023-05-19 04:00 | 45065.1667 | 0 | 5.2854 | 45.7
2023-05-19 04:30 | 45065.1875 | 0 | 5.7118 | 45.7
2023-05-19 05:00 | 45065.2083 | 0 | 6.1194 | 45.7
2023-05-19 05:30 | 45065.2292 | 0 | 6.666 | 45.7
2023-05-19 06:00 | 45065.25 | 0 | 7.5429 | 45.7
2023-05-19 06:30 | 45065.2708 | 0 | 8.1624 | 45.7
2023-05-19 07:00 | 45065.2917 | 0 | 7.5393 | 45.7
2023-05-19 07:30 | 45065.3125 | 0 | 5.8707 | 45.7
2023-05-19 08:00 | 45065.3333 | 0 | 4.2087 | 45.7
2023-05-19 08:30 | 45065.3542 | 0 | 2.5915 | 45.7
2023-05-19 09:00 | 45065.375 | 0 | 1.7226 | 45.7
2023-05-19 09:30 | 45065.3958 | 0 | 1.5241 | 45.7
2023-05-19 10:00 | 45065.4167 | 0 | 1.941 | 45.7
2023-05-19 10:30 | 45065.4375 | 0 | 2.4304 | 45.7
2023-05-19 11:00 | 45065.4583 | 0 | 2.6486 | 45.7
2023-05-19 11:30 | 45065.4792 | 0 | 2.0402 | 45.7
2023-05-19 12:00 | 45065.5 | 0 | 1.4525 | 45.7
2023-05-19 12:30 | 45065.5208 | 0 | 1.5878 | 45.7
2023-05-19 13:00 | 45065.5417 | 0 | 1.5647 | 45.7
2023-05-19 13:30 | 45065.5625 | 0 | 1.5186 | 45.7
2023-05-19 14:00 | 45065.5833 | 0 | 1.9929 | 45.7
2023-05-19 14:30 | 45065.6042 | 0 | 2.0323 | 45.7
2023-05-19 15:00 | 45065.625 | 0 | 3.0299 | 45.7
2023-05-19 15:30 | 45065.6458 | 0 | 4.492 | 45.7
2023-05-19 16:00 | 45065.6667 | 0 | 6.1969 | 45.7
2023-05-19 16:30 | 45065.6875 | 0 | 7.9946 | 45.7
2023-05-19 17:00 | 45065.7083 | 0 | 9.2789 | 45.7
2023-05-19 17:30 | 45065.7292 | 0 | 10.2248 | 45.7
2023-05-19 18:00 | 45065.75 | 0 | 10.5239 | 45.7
2023-05-19 18:30 | 45065.7708 | 0 | 10.4398 | 45.7
2023-05-19 19:00 | 45065.7917 | 0 | 10.2007 | 45.7
2023-05-19 19:30 | 45065.8125 | 0 | 9.9668 | 45.7
2023-05-19 20:00 | 45065.8333 | 0 | 9.6551 | 45.7
2023-05-19 20:30 | 45065.8542 | 0 | 9.2671 | 45.7
2023-05-19 21:00 | 45065.875 | 0 | 8.8713 | 45.7
2023-05-19 21:30 | 45065.8958 | 0 | 8.458 | 45.7
2023-05-19 22:00 | 45065.9167 | 0 | 7.8514 | 45.7
2023-05-19 22:30 | 45065.9375 | 0 | 7.3493 | 45.7
2023-05-19 23:00 | 45065.9583 | 0 | 6.9888 | 45.7
2023-05-19 23:30 | 45065.9792 | 0 | 6.5282 | 45.7
2023-05-20 | 45066 | 0 | 6.1414 | 45.7
2023-05-20 00:30 | 45066.0208 | 0 | 5.8182 | 45.7
2023-05-20 01:00 | 45066.0417 | 0 | 5.5862 | 45.7
2023-05-20 01:30 | 45066.0625 | 0 | 5.415 | 45.7
2023-05-20 02:00 | 45066.0833 | 0 | 5.3822 | 45.7
2023-05-20 02:30 | 45066.1042 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-05-20 03:00 | 45066.125 | 0 | 5.3874 | 45.7
2023-05-20 03:30 | 45066.1458 | 0 | 5.3888 | 45.7
2023-05-20 04:00 | 45066.1667 | 0 | 5.4544 | 45.7
2023-05-20 04:30 | 45066.1875 | 0 | 5.5565 | 45.7
2023-05-20 05:00 | 45066.2083 | 0 | 5.8577 | 45.7
2023-05-20 05:30 | 45066.2292 | 0 | 6.1169 | 45.7
2023-05-20 06:00 | 45066.25 | 0 | 6.6307 | 45.7
2023-05-20 06:30 | 45066.2708 | 0 | 7.1635 | 45.7
2023-05-20 07:00 | 45066.2917 | 0 | 6.6532 | 45.7
2023-05-20 07:30 | 45066.3125 | 0 | 5.4293 | 45.7
2023-05-20 08:00 | 45066.3333 | 0 | 4.2628 | 45.7
2023-05-20 08:30 | 45066.3542 | 0 | 3.0024 | 45.7
2023-05-20 09:00 | 45066.375 | 0 | 1.9892 | 45.7
2023-05-20 09:30 | 45066.3958 | 0 | 1.5866 | 45.7
2023-05-20 10:00 | 45066.4167 | 0 | 1.6237 | 45.7
2023-05-20 10:30 | 45066.4375 | 0 | 1.8978 | 45.7
2023-05-20 11:00 | 45066.4583 | 0 | 2.1032 | 45.7
2023-05-20 11:30 | 45066.4792 | 0 | 2.3069 | 45.7
2023-05-20 12:00 | 45066.5 | 0 | 2.3226 | 45.7
2023-05-20 12:30 | 45066.5208 | 0 | 2.182 | 45.7
2023-05-20 13:00 | 45066.5417 | 0 | 2.0217 | 45.7
2023-05-20 13:30 | 45066.5625 | 0 | 1.6399 | 45.7
2023-05-20 14:00 | 45066.5833 | 0 | 1.6014 | 45.7
2023-05-20 14:30 | 45066.6042 | 0 | 2.0731 | 45.7
2023-05-20 15:00 | 45066.625 | 0 | 3.1041 | 45.7
2023-05-20 15:30 | 45066.6458 | 0 | 4.5526 | 45.7
2023-05-20 16:00 | 45066.6667 | 0 | 6.2379 | 45.7
2023-05-20 16:30 | 45066.6875 | 0 | 7.8956 | 45.7
2023-05-20 17:00 | 45066.7083 | 0 | 9.2315 | 45.7
2023-05-20 17:30 | 45066.7292 | 0 | 10.0064 | 45.7
2023-05-20 18:00 | 45066.75 | 0 | 10.1784 | 45.7
2023-05-20 18:30 | 45066.7708 | 0 | 10.139 | 45.7
2023-05-20 19:00 | 45066.7917 | 0 | 9.8793 | 45.7
2023-05-20 19:30 | 45066.8125 | 0 | 9.5465 | 45.7
2023-05-20 20:00 | 45066.8333 | 0 | 9.3039 | 45.7
2023-05-20 20:30 | 45066.8542 | 0 | 9.0605 | 45.7
2023-05-20 21:00 | 45066.875 | 0 | 8.7451 | 45.7
2023-05-20 21:30 | 45066.8958 | 0 | 8.2013 | 45.7
2023-05-20 22:00 | 45066.9167 | 0 | 7.8689 | 45.7
2023-05-20 22:30 | 45066.9375 | 0 | 7.3319 | 45.7
2023-05-20 23:00 | 45066.9583 | 0 | 6.9612 | 45.7
2023-05-20 23:30 | 45066.9792 | 0 | 6.6146 | 45.7
2023-05-21 | 45067 | 0 | 6.2404 | 45.7
2023-05-21 00:30 | 45067.0208 | 0 | 5.9168 | 45.7
2023-05-21 01:00 | 45067.0417 | 0 | 5.7005 | 45.7
2023-05-21 01:30 | 45067.0625 | 0 | 5.549 | 45.7
2023-05-21 02:00 | 45067.0833 | 0 | 5.4544 | 45.7
2023-05-21 02:30 | 45067.1042 | 0 | 5.4938 | 45.7
2023-05-21 03:00 | 45067.125 | 0 | 5.348 | 45.7
2023-05-21 03:30 | 45067.1458 | 0 | 5.3993 | 45.7
2023-05-21 04:00 | 45067.1667 | 0 | 5.5004 | 45.7
2023-05-21 04:30 | 45067.1875 | 0 | 5.6116 | 45.7
2023-05-21 05:00 | 45067.2083 | 0 | 5.7907 | 45.7
2023-05-21 05:30 | 45067.2292 | 0 | 6.1349 | 45.7
2023-05-21 06:00 | 45067.25 | 0 | 6.5286 | 45.7
2023-05-21 06:30 | 45067.2708 | 0 | 6.8115 | 45.7
2023-05-21 07:00 | 45067.2917 | 0 | 6.4012 | 45.7
2023-05-21 07:30 | 45067.3125 | 0 | 5.2997 | 45.7
2023-05-21 08:00 | 45067.3333 | 0 | 4.3823 | 45.7
2023-05-21 08:30 | 45067.3542 | 0 | 3.1546 | 45.7
2023-05-21 09:00 | 45067.375 | 0 | 2.1555 | 45.7
2023-05-21 09:30 | 45067.3958 | 0 | 1.5386 | 45.7
2023-05-21 10:00 | 45067.4167 | 0 | 1.6452 | 45.7
2023-05-21 10:30 | 45067.4375 | 0 | 1.9738 | 45.7
2023-05-21 11:00 | 45067.4583 | 0 | 2.1545 | 45.7
2023-05-21 11:30 | 45067.4792 | 0 | 2.1715 | 45.7
2023-05-21 12:00 | 45067.5 | 0 | 2.0577 | 45.7
2023-05-21 12:30 | 45067.5208 | 0 | 2.0931 | 45.7
2023-05-21 13:00 | 45067.5417 | 0 | 1.8746 | 45.7
2023-05-21 13:30 | 45067.5625 | 0 | 1.6178 | 45.7
2023-05-21 14:00 | 45067.5833 | 0 | 1.5537 | 45.7
2023-05-21 14:30 | 45067.6042 | 0 | 2.2496 | 45.7
2023-05-21 15:00 | 45067.625 | 0 | 3.4461 | 45.7
2023-05-21 15:30 | 45067.6458 | 0 | 4.9637 | 45.7
2023-05-21 16:00 | 45067.6667 | 0 | 6.903 | 45.7
2023-05-21 16:30 | 45067.6875 | 0 | 8.6757 | 45.7
2023-05-21 17:00 | 45067.7083 | 0 | 10.3983 | 45.7
2023-05-21 17:30 | 45067.7292 | 0 | 11.4724 | 45.7
2023-05-21 18:00 | 45067.75 | 0 | 11.5631 | 45.7
2023-05-21 18:30 | 45067.7708 | 0 | 11.4268 | 45.7
2023-05-21 19:00 | 45067.7917 | 0 | 10.8907 | 45.7
2023-05-21 19:30 | 45067.8125 | 0 | 10.4503 | 45.7
2023-05-21 20:00 | 45067.8333 | 0 | 10.0106 | 45.7
2023-05-21 20:30 | 45067.8542 | 0 | 9.3381 | 45.7
2023-05-21 21:00 | 45067.875 | 0 | 8.7966 | 45.7
2023-05-21 21:30 | 45067.8958 | 0 | 7.921 | 45.7
2023-05-21 22:00 | 45067.9167 | 0 | 7.4229 | 45.7
2023-05-21 22:30 | 45067.9375 | 0 | 6.8486 | 45.7
2023-05-21 23:00 | 45067.9583 | 0 | 6.3572 | 45.7
2023-05-21 23:30 | 45067.9792 | 0 | 6.0096 | 45.7
2023-05-22 | 45068 | 0 | 5.636 | 45.7
2023-05-22 00:30 | 45068.0208 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-05-22 01:00 | 45068.0417 | 0 | 5.3033 | 45.7
2023-05-22 01:30 | 45068.0625 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-05-22 02:00 | 45068.0833 | 0 | 5.2311 | 45.7
2023-05-22 02:30 | 45068.1042 | 0 | 5.1177 | 45.7
2023-05-22 03:00 | 45068.125 | 0 | 5.1851 | 45.7
2023-05-22 03:30 | 45068.1458 | 0 | 5.26 | 45.7
2023-05-22 04:00 | 45068.1667 | 0 | 5.4728 | 45.7
2023-05-22 04:30 | 45068.1875 | 0 | 5.9801 | 45.7
2023-05-22 05:00 | 45068.2083 | 0 | 6.6182 | 45.7
2023-05-22 05:30 | 45068.2292 | 0 | 7.3523 | 45.7
2023-05-22 06:00 | 45068.25 | 0 | 8.2477 | 45.7
2023-05-22 06:30 | 45068.2708 | 0 | 9.0747 | 45.7
2023-05-22 07:00 | 45068.2917 | 0 | 8.2301 | 45.7
2023-05-22 07:30 | 45068.3125 | 0 | 6.3664 | 45.7
2023-05-22 08:00 | 45068.3333 | 0 | 4.4696 | 45.7
2023-05-22 08:30 | 45068.3542 | 0 | 2.9421 | 45.7
2023-05-22 09:00 | 45068.375 | 0 | 1.8278 | 45.7
2023-05-22 09:30 | 45068.3958 | 0 | 1.6058 | 45.7
2023-05-22 10:00 | 45068.4167 | 0 | 1.9827 | 45.7
2023-05-22 10:30 | 45068.4375 | 0 | 2.3695 | 45.7
2023-05-22 11:00 | 45068.4583 | 0 | 2.6674 | 45.7
2023-05-22 11:30 | 45068.4792 | 0 | 2.7417 | 45.7
2023-05-22 12:00 | 45068.5 | 0 | 2.6567 | 45.7
2023-05-22 12:30 | 45068.5208 | 0 | 2.4329 | 45.7
2023-05-22 13:00 | 45068.5417 | 0 | 2.1609 | 45.7
2023-05-22 13:30 | 45068.5625 | 0 | 1.9057 | 45.7
2023-05-22 14:00 | 45068.5833 | 0 | 1.7367 | 45.7
2023-05-22 14:30 | 45068.6042 | 0 | 2.0441 | 45.7
2023-05-22 15:00 | 45068.625 | 0 | 3.0593 | 45.7
2023-05-22 15:30 | 45068.6458 | 0 | 4.7001 | 45.7
2023-05-22 16:00 | 45068.6667 | 0 | 6.5875 | 45.7
2023-05-22 16:30 | 45068.6875 | 0 | 8.268 | 45.7
2023-05-22 17:00 | 45068.7083 | 0 | 9.9687 | 45.7
2023-05-22 17:30 | 45068.7292 | 0 | 11.4756 | 45.7
2023-05-22 18:00 | 45068.75 | 0 | 11.6116 | 45.7
2023-05-22 18:30 | 45068.7708 | 0 | 11.5631 | 45.7
2023-05-22 19:00 | 45068.7917 | 0 | 11.2631 | 45.7
2023-05-22 19:30 | 45068.8125 | 0 | 10.5745 | 45.7
2023-05-22 20:00 | 45068.8333 | 0 | 9.9727 | 45.7
2023-05-22 20:30 | 45068.8542 | 0 | 9.4712 | 45.7
2023-05-22 21:00 | 45068.875 | 0 | 8.8775 | 45.7
2023-05-22 21:30 | 45068.8958 | 0 | 8.1844 | 45.7
2023-05-22 22:00 | 45068.9167 | 0 | 7.5388 | 45.7
2023-05-22 22:30 | 45068.9375 | 0 | 6.9899 | 45.7
2023-05-22 23:00 | 45068.9583 | 0 | 6.5863 | 45.7
2023-05-22 23:30 | 45068.9792 | 0 | 6.102 | 45.7
2023-05-23 | 45069 | 0 | 5.6532 | 45.7
2023-05-23 00:30 | 45069.0208 | 0 | 5.4991 | 45.7
2023-05-23 01:00 | 45069.0417 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-05-23 01:30 | 45069.0625 | 0 | 5.2022 | 45.7
2023-05-23 02:00 | 45069.0833 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-05-23 02:30 | 45069.1042 | 0 | 5.1685 | 45.7
2023-05-23 03:00 | 45069.125 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-05-23 03:30 | 45069.1458 | 0 | 5.3047 | 45.7
2023-05-23 04:00 | 45069.1667 | 0 | 5.6554 | 45.7
2023-05-23 04:30 | 45069.1875 | 0 | 6.1722 | 45.7
2023-05-23 05:00 | 45069.2083 | 0 | 6.8296 | 45.7
2023-05-23 05:30 | 45069.2292 | 0 | 7.5258 | 45.7
2023-05-23 06:00 | 45069.25 | 0 | 8.476 | 45.7
2023-05-23 06:30 | 45069.2708 | 0 | 9.3372 | 45.7
2023-05-23 07:00 | 45069.2917 | 0 | 8.6717 | 45.7
2023-05-23 07:30 | 45069.3125 | 0 | 6.8285 | 45.7
2023-05-23 08:00 | 45069.3333 | 0 | 4.7908 | 45.7
2023-05-23 08:30 | 45069.3542 | 0 | 2.9821 | 45.7
2023-05-23 09:00 | 45069.375 | 0 | 1.9002 | 45.7
2023-05-23 09:30 | 45069.3958 | 0 | 1.5195 | 45.7
2023-05-23 10:00 | 45069.4167 | 0 | 1.8521 | 45.7
2023-05-23 10:30 | 45069.4375 | 0 | 2.2346 | 45.7
2023-05-23 11:00 | 45069.4583 | 0 | 2.4185 | 45.7
2023-05-23 11:30 | 45069.4792 | 0 | 2.5013 | 45.7
2023-05-23 12:00 | 45069.5 | 0 | 2.549 | 45.7
2023-05-23 12:30 | 45069.5208 | 0 | 2.4172 | 45.7
2023-05-23 13:00 | 45069.5417 | 0 | 2.1873 | 45.7
2023-05-23 13:30 | 45069.5625 | 0 | 1.7822 | 45.7
2023-05-23 14:00 | 45069.5833 | 0 | 1.5931 | 45.7
2023-05-23 14:30 | 45069.6042 | 0 | 1.8675 | 45.7
2023-05-23 15:00 | 45069.625 | 0 | 2.9619 | 45.7
2023-05-23 15:30 | 45069.6458 | 0 | 4.5211 | 45.7
2023-05-23 16:00 | 45069.6667 | 0 | 6.2551 | 45.7
2023-05-23 16:30 | 45069.6875 | 0 | 8.1146 | 45.7
2023-05-23 17:00 | 45069.7083 | 0 | 9.6527 | 45.7
2023-05-23 17:30 | 45069.7292 | 0 | 11.0739 | 45.7
2023-05-23 18:00 | 45069.75 | 0 | 11.5749 | 45.7
2023-05-23 18:30 | 45069.7708 | 0 | 11.3927 | 45.7
2023-05-23 19:00 | 45069.7917 | 0 | 10.9587 | 45.7
2023-05-23 19:30 | 45069.8125 | 0 | 10.6037 | 45.7
2023-05-23 20:00 | 45069.8333 | 0 | 10.2963 | 45.7
2023-05-23 20:30 | 45069.8542 | 0 | 9.5392 | 45.7
2023-05-23 21:00 | 45069.875 | 0 | 8.999 | 45.7
2023-05-23 21:30 | 45069.8958 | 0 | 8.2499 | 45.7
2023-05-23 22:00 | 45069.9167 | 0 | 7.5558 | 45.7
2023-05-23 22:30 | 45069.9375 | 0 | 6.8869 | 45.7
2023-05-23 23:00 | 45069.9583 | 0 | 6.4395 | 45.7
2023-05-23 23:30 | 45069.9792 | 0 | 6.0425 | 45.7
2023-05-24 | 45070 | 0 | 5.707 | 45.7
2023-05-24 00:30 | 45070.0208 | 0 | 5.3861 | 45.7
2023-05-24 01:00 | 45070.0417 | 0 | 5.2981 | 45.7
2023-05-24 01:30 | 45070.0625 | 0 | 5.2035 | 45.7
2023-05-24 02:00 | 45070.0833 | 0 | 5.1229 | 45.7
2023-05-24 02:30 | 45070.1042 | 0 | 5.08 | 45.7
2023-05-24 03:00 | 45070.125 | 0 | 5.1151 | 45.7
2023-05-24 03:30 | 45070.1458 | 0 | 5.2206 | 45.7
2023-05-24 04:00 | 45070.1667 | 0 | 5.4514 | 45.7
2023-05-24 04:30 | 45070.1875 | 0 | 5.8867 | 45.7
2023-05-24 05:00 | 45070.2083 | 0 | 6.5618 | 45.7
2023-05-24 05:30 | 45070.2292 | 0 | 7.2261 | 45.7
2023-05-24 06:00 | 45070.25 | 0 | 8.2852 | 45.7
2023-05-24 06:30 | 45070.2708 | 0 | 8.8915 | 45.7
2023-05-24 07:00 | 45070.2917 | 0 | 8.3341 | 45.7
2023-05-24 07:30 | 45070.3125 | 0 | 6.527 | 45.7
2023-05-24 08:00 | 45070.3333 | 0 | 4.5213 | 45.7
2023-05-24 08:30 | 45070.3542 | 0 | 2.9584 | 45.7
2023-05-24 09:00 | 45070.375 | 0 | 1.9361 | 45.7
2023-05-24 09:30 | 45070.3958 | 0 | 1.5909 | 45.7
2023-05-24 10:00 | 45070.4167 | 0 | 1.89 | 45.7
2023-05-24 10:30 | 45070.4375 | 0 | 2.3463 | 45.7
2023-05-24 11:00 | 45070.4583 | 0 | 2.1895 | 45.7
2023-05-24 11:30 | 45070.4792 | 0 | 2.1527 | 45.7
2023-05-24 12:00 | 45070.5 | 0 | 2.4737 | 45.7
2023-05-24 12:30 | 45070.5208 | 0 | 2.3659 | 45.7
2023-05-24 13:00 | 45070.5417 | 0 | 2.1089 | 45.7
2023-05-24 13:30 | 45070.5625 | 0 | 1.7288 | 45.7
2023-05-24 14:00 | 45070.5833 | 0 | 1.625 | 45.7
2023-05-24 14:30 | 45070.6042 | 0 | 2.0284 | 45.7
2023-05-24 15:00 | 45070.625 | 0 | 3.0931 | 45.7
2023-05-24 15:30 | 45070.6458 | 0 | 4.7015 | 45.7
2023-05-24 16:00 | 45070.6667 | 0 | 6.4276 | 45.7
2023-05-24 16:30 | 45070.6875 | 0 | 8.0611 | 45.7
2023-05-24 17:00 | 45070.7083 | 0 | 9.6432 | 45.7
2023-05-24 17:30 | 45070.7292 | 0 | 10.8397 | 45.7
2023-05-24 18:00 | 45070.75 | 0 | 11.165 | 45.7
2023-05-24 18:30 | 45070.7708 | 0 | 11.0547 | 45.7
2023-05-24 19:00 | 45070.7917 | 0 | 10.7277 | 45.7
2023-05-24 19:30 | 45070.8125 | 0 | 10.372 | 45.7
2023-05-24 20:00 | 45070.8333 | 0 | 9.9035 | 45.7
2023-05-24 20:30 | 45070.8542 | 0 | 9.4387 | 45.7
2023-05-24 21:00 | 45070.875 | 0 | 8.9017 | 45.7
2023-05-24 21:30 | 45070.8958 | 0 | 7.9722 | 45.7
2023-05-24 22:00 | 45070.9167 | 0 | 7.3842 | 45.7
2023-05-24 22:30 | 45070.9375 | 0 | 6.9114 | 45.7
2023-05-24 23:00 | 45070.9583 | 0 | 6.4199 | 45.7
2023-05-24 23:30 | 45070.9792 | 0 | 6.0626 | 45.7
2023-05-25 | 45071 | 0 | 5.71 | 45.7
2023-05-25 00:30 | 45071.0208 | 0 | 5.4702 | 45.7
2023-05-25 01:00 | 45071.0417 | 0 | 5.3204 | 45.7
2023-05-25 01:30 | 45071.0625 | 0 | 5.2311 | 45.7
2023-05-25 02:00 | 45071.0833 | 0 | 5.1006 | 45.7
2023-05-25 02:30 | 45071.1042 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-05-25 03:00 | 45071.125 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-05-25 03:30 | 45071.1458 | 0 | 5.2118 | 45.7
2023-05-25 04:00 | 45071.1667 | 0 | 5.4177 | 45.7
2023-05-25 04:30 | 45071.1875 | 0 | 5.9278 | 45.7
2023-05-25 05:00 | 45071.2083 | 0 | 6.5012 | 45.7
2023-05-25 05:30 | 45071.2292 | 0 | 7.1692 | 45.7
2023-05-25 06:00 | 45071.25 | 0 | 8.0809 | 45.7
2023-05-25 06:30 | 45071.2708 | 0 | 8.8757 | 45.7
2023-05-25 07:00 | 45071.2917 | 0 | 8.1809 | 45.7
2023-05-25 07:30 | 45071.3125 | 0 | 6.4543 | 45.7
2023-05-25 08:00 | 45071.3333 | 0 | 4.5069 | 45.7
2023-05-25 08:30 | 45071.3542 | 0 | 2.9527 | 45.7
2023-05-25 09:00 | 45071.375 | 0 | 1.8014 | 45.7
2023-05-25 09:30 | 45071.3958 | 0 | 1.5068 | 45.7
2023-05-25 10:00 | 45071.4167 | 0 | 1.9683 | 45.7
2023-05-25 10:30 | 45071.4375 | 0 | 2.341 | 45.7
2023-05-25 11:00 | 45071.4583 | 0 | 2.4238 | 45.7
2023-05-25 11:30 | 45071.4792 | 0 | 2.5126 | 45.7
2023-05-25 12:00 | 45071.5 | 0 | 2.4588 | 45.7
2023-05-25 12:30 | 45071.5208 | 0 | 2.3449 | 45.7
2023-05-25 13:00 | 45071.5417 | 0 | 2.0568 | 45.7
2023-05-25 13:30 | 45071.5625 | 0 | 1.7224 | 45.7
2023-05-25 14:00 | 45071.5833 | 0 | 1.533 | 45.7
2023-05-25 14:30 | 45071.6042 | 0 | 2.0362 | 45.7
2023-05-25 15:00 | 45071.625 | 0 | 3.1748 | 45.7
2023-05-25 15:30 | 45071.6458 | 0 | 4.7189 | 45.7
2023-05-25 16:00 | 45071.6667 | 0 | 6.2981 | 45.7
2023-05-25 16:30 | 45071.6875 | 0 | 8.073 | 45.7
2023-05-25 17:00 | 45071.7083 | 0 | 9.2339 | 45.7
2023-05-25 17:30 | 45071.7292 | 0 | 10.1412 | 45.7
2023-05-25 18:00 | 45071.75 | 0 | 10.4172 | 45.7
2023-05-25 18:30 | 45071.7708 | 0 | 10.358 | 45.7
2023-05-25 19:00 | 45071.7917 | 0 | 10.3304 | 45.7
2023-05-25 19:30 | 45071.8125 | 0 | 10.1369 | 45.7
2023-05-25 20:00 | 45071.8333 | 0 | 9.6604 | 45.7
2023-05-25 20:30 | 45071.8542 | 0 | 9.1149 | 45.7
2023-05-25 21:00 | 45071.875 | 0 | 8.6163 | 45.7
2023-05-25 21:30 | 45071.8958 | 0 | 8.0592 | 45.7
2023-05-25 22:00 | 45071.9167 | 0 | 7.544 | 45.7
2023-05-25 22:30 | 45071.9375 | 0 | 6.9449 | 45.7
2023-05-25 23:00 | 45071.9583 | 0 | 6.4221 | 45.7
2023-05-25 23:30 | 45071.9792 | 0 | 6.0766 | 45.7
2023-05-26 | 45072 | 0 | 5.6863 | 45.7
2023-05-26 00:30 | 45072.0208 | 0 | 5.4597 | 45.7
2023-05-26 01:00 | 45072.0417 | 0 | 5.2981 | 45.7
2023-05-26 01:30 | 45072.0625 | 0 | 5.1803 | 45.7
2023-05-26 02:00 | 45072.0833 | 0 | 5.0918 | 45.7
2023-05-26 02:30 | 45072.1042 | 0 | 5.0748 | 45.7
2023-05-26 03:00 | 45072.125 | 0 | 5.1089 | 45.7
2023-05-26 03:30 | 45072.1458 | 0 | 5.1821 | 45.7
2023-05-26 04:00 | 45072.1667 | 0 | 5.3493 | 45.7
2023-05-26 04:30 | 45072.1875 | 0 | 5.7684 | 45.7
2023-05-26 05:00 | 45072.2083 | 0 | 6.3843 | 45.7
2023-05-26 05:30 | 45072.2292 | 0 | 6.8995 | 45.7
2023-05-26 06:00 | 45072.25 | 0 | 7.894 | 45.7
2023-05-26 06:30 | 45072.2708 | 0 | 8.4522 | 45.7
2023-05-26 07:00 | 45072.2917 | 0 | 7.9335 | 45.7
2023-05-26 07:30 | 45072.3125 | 0 | 6.54 | 45.7
2023-05-26 08:00 | 45072.3333 | 0 | 5.2036 | 45.7
2023-05-26 08:30 | 45072.3542 | 0 | 3.3987 | 45.7
2023-05-26 09:00 | 45072.375 | 0 | 2.1934 | 45.7
2023-05-26 09:30 | 45072.3958 | 0 | 1.5751 | 45.7
2023-05-26 10:00 | 45072.4167 | 0 | 1.774 | 45.7
2023-05-26 10:30 | 45072.4375 | 0 | 2.1864 | 45.7
2023-05-26 11:00 | 45072.4583 | 0 | 2.267 | 45.7
2023-05-26 11:30 | 45072.4792 | 0 | 2.1247 | 45.7
2023-05-26 12:00 | 45072.5 | 0 | 2.5013 | 45.7
2023-05-26 12:30 | 45072.5208 | 0 | 2.1468 | 45.7
2023-05-26 13:00 | 45072.5417 | 0 | 2.004 | 45.7
2023-05-26 13:30 | 45072.5625 | 0 | 2.3701 | 45.7
2023-05-26 14:00 | 45072.5833 | 0 | 3.4094 | 45.7
2023-05-26 14:30 | 45072.6042 | 0 | 3.6897 | 45.7
2023-05-26 15:00 | 45072.625 | 0 | 3.4103 | 45.7
2023-05-26 15:30 | 45072.6458 | 0 | 5.3187 | 45.7
2023-05-26 16:00 | 45072.6667 | 0 | 6.4517 | 45.7
2023-05-26 16:30 | 45072.6875 | 0 | 7.9627 | 45.7
2023-05-26 17:00 | 45072.7083 | 0 | 9.0313 | 45.7
2023-05-26 17:30 | 45072.7292 | 0 | 9.8472 | 45.7
2023-05-26 18:00 | 45072.75 | 0 | 10.0839 | 45.7
2023-05-26 18:30 | 45072.7708 | 0 | 9.9722 | 45.7
2023-05-26 19:00 | 45072.7917 | 0 | 9.7922 | 45.7
2023-05-26 19:30 | 45072.8125 | 0 | 9.406 | 45.7
2023-05-26 20:00 | 45072.8333 | 0 | 9.0278 | 45.7
2023-05-26 20:30 | 45072.8542 | 0 | 8.5649 | 45.7
2023-05-26 21:00 | 45072.875 | 0 | 8.3568 | 45.7
2023-05-26 21:30 | 45072.8958 | 0 | 7.7934 | 45.7
2023-05-26 22:00 | 45072.9167 | 0 | 7.3096 | 45.7
2023-05-26 22:30 | 45072.9375 | 0 | 6.9664 | 45.7
2023-05-26 23:00 | 45072.9583 | 0 | 6.5185 | 45.7
2023-05-26 23:30 | 45072.9792 | 0 | 6.1362 | 45.7
2023-05-27 | 45073 | 0 | 5.8051 | 45.7
2023-05-27 00:30 | 45073.0208 | 0 | 5.5515 | 45.7
2023-05-27 01:00 | 45073.0417 | 0 | 5.3927 | 45.7
2023-05-27 01:30 | 45073.0625 | 0 | 5.2587 | 45.7
2023-05-27 02:00 | 45073.0833 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 02:30 | 45073.1042 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 03:00 | 45073.125 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 03:30 | 45073.1458 | 0 | 5.1698 | 45.7
2023-05-27 04:00 | 45073.1667 | 0 | 5.2171 | 45.7
2023-05-27 04:30 | 45073.1875 | 0 | 5.3888 | 45.7
2023-05-27 05:00 | 45073.2083 | 0 | 5.6121 | 45.7
2023-05-27 05:30 | 45073.2292 | 0 | 5.8437 | 45.7
2023-05-27 06:00 | 45073.25 | 0 | 6.306 | 45.7
2023-05-27 06:30 | 45073.2708 | 0 | 6.8594 | 45.7
2023-05-27 07:00 | 45073.2917 | 0 | 6.9672 | 45.7
2023-05-27 07:30 | 45073.3125 | 0 | 5.3758 | 45.7
2023-05-27 08:00 | 45073.3333 | 0 | 5.0764 | 45.7
2023-05-27 08:30 | 45073.3542 | 0 | 4.4853 | 45.7
2023-05-27 09:00 | 45073.375 | 0 | 2.5029 | 45.7
2023-05-27 09:30 | 45073.3958 | 0 | 1.7619 | 45.7
2023-05-27 10:00 | 45073.4167 | 0 | 1.5555 | 45.7
2023-05-27 10:30 | 45073.4375 | 0 | 1.5948 | 45.7
2023-05-27 11:00 | 45073.4583 | 0 | 1.7494 | 45.7
2023-05-27 11:30 | 45073.4792 | 0 | 1.828 | 45.7
2023-05-27 12:00 | 45073.5 | 0 | 2.9408 | 45.7
2023-05-27 12:30 | 45073.5208 | 0 | 2.6315 | 45.7
2023-05-27 13:00 | 45073.5417 | 0 | 1.6895 | 45.7
2023-05-27 13:30 | 45073.5625 | 0 | 1.9308 | 45.7
2023-05-27 14:00 | 45073.5833 | 0 | 3.7298 | 45.7
2023-05-27 14:30 | 45073.6042 | 0 | 3.5222 | 45.7
2023-05-27 15:00 | 45073.625 | 0 | 4.8594 | 45.7
2023-05-27 15:30 | 45073.6458 | 0 | 6.3037 | 45.7
2023-05-27 16:00 | 45073.6667 | 0 | 6.8241 | 45.7
2023-05-27 16:30 | 45073.6875 | 0 | 8.2107 | 45.7
2023-05-27 17:00 | 45073.7083 | 0 | 9.398 | 45.7
2023-05-27 17:30 | 45073.7292 | 0 | 10.1849 | 45.7
2023-05-27 18:00 | 45073.75 | 0 | 10.2191 | 45.7
2023-05-27 18:30 | 45073.7708 | 0 | 10.0482 | 45.7
2023-05-27 19:00 | 45073.7917 | 0 | 9.7259 | 45.7
2023-05-27 19:30 | 45073.8125 | 0 | 9.2392 | 45.7
2023-05-27 20:00 | 45073.8333 | 0 | 8.9991 | 45.7
2023-05-27 20:30 | 45073.8542 | 0 | 8.767 | 45.7
2023-05-27 21:00 | 45073.875 | 0 | 8.5011 | 45.7
2023-05-27 21:30 | 45073.8958 | 0 | 7.8512 | 45.7
2023-05-27 22:00 | 45073.9167 | 0 | 7.6271 | 45.7
2023-05-27 22:30 | 45073.9375 | 0 | 7.1801 | 45.7
2023-05-27 23:00 | 45073.9583 | 0 | 6.7711 | 45.7
2023-05-27 23:30 | 45073.9792 | 0 | 6.3588 | 45.7
2023-05-28 | 45074 | 0 | 6.0944 | 45.7
2023-05-28 00:30 | 45074.0208 | 0 | 5.7735 | 45.7
2023-05-28 01:00 | 45074.0417 | 0 | 5.6036 | 45.7
2023-05-28 01:30 | 45074.0625 | 0 | 5.4273 | 45.7
2023-05-28 02:00 | 45074.0833 | 0 | 5.3589 | 45.7
2023-05-28 02:30 | 45074.1042 | 0 | 5.27 | 45.7
2023-05-28 03:00 | 45074.125 | 0 | 5.2928 | 45.7
2023-05-28 03:30 | 45074.1458 | 0 | 5.2705 | 45.7
2023-05-28 04:00 | 45074.1667 | 0 | 5.3603 | 45.7
2023-05-28 04:30 | 45074.1875 | 0 | 5.4292 | 45.7
2023-05-28 05:00 | 45074.2083 | 0 | 5.6663 | 45.7
2023-05-28 05:30 | 45074.2292 | 0 | 5.8982 | 45.7
2023-05-28 06:00 | 45074.25 | 0 | 6.2899 | 45.7
2023-05-28 06:30 | 45074.2708 | 0 | 6.7301 | 45.7
2023-05-28 07:00 | 45074.2917 | 0 | 6.3656 | 45.7
2023-05-28 07:30 | 45074.3125 | 0 | 5.3079 | 45.7
2023-05-28 08:00 | 45074.3333 | 0 | 4.2763 | 45.7
2023-05-28 08:30 | 45074.3542 | 0 | 3.1845 | 45.7
2023-05-28 09:00 | 45074.375 | 0 | 2.3416 | 45.7
2023-05-28 09:30 | 45074.3958 | 0 | 1.6578 | 45.7
2023-05-28 10:00 | 45074.4167 | 0 | 1.4971 | 45.7
2023-05-28 10:30 | 45074.4375 | 0 | 1.6322 | 45.7
2023-05-28 11:00 | 45074.4583 | 0 | 1.8541 | 45.7
2023-05-28 11:30 | 45074.4792 | 0 | 1.9206 | 45.7
2023-05-28 12:00 | 45074.5 | 0 | 1.9206 | 45.7
2023-05-28 12:30 | 45074.5208 | 0 | 1.9415 | 45.7
2023-05-28 13:00 | 45074.5417 | 0 | 1.6745 | 45.7
2023-05-28 13:30 | 45074.5625 | 0 | 1.555 | 45.7
2023-05-28 14:00 | 45074.5833 | 0 | 1.6641 | 45.7
2023-05-28 14:30 | 45074.6042 | 0 | 2.4273 | 45.7
2023-05-28 15:00 | 45074.625 | 0 | 3.6572 | 45.7
2023-05-28 15:30 | 45074.6458 | 0 | 5.1261 | 45.7
2023-05-28 16:00 | 45074.6667 | 0 | 6.9958 | 45.7
2023-05-28 16:30 | 45074.6875 | 0 | 8.8815 | 45.7
2023-05-28 17:00 | 45074.7083 | 0 | 10.4811 | 45.7
2023-05-28 17:30 | 45074.7292 | 0 | 11.5718 | 45.7
2023-05-28 18:00 | 45074.75 | 0 | 11.7256 | 45.7
2023-05-28 18:30 | 45074.7708 | 0 | 11.5637 | 45.7
2023-05-28 19:00 | 45074.7917 | 0 | 11.0522 | 45.7
2023-05-28 19:30 | 45074.8125 | 0 | 10.6122 | 45.7
2023-05-28 20:00 | 45074.8333 | 0 | 10.2609 | 45.7
2023-05-28 20:30 | 45074.8542 | 0 | 9.6688 | 45.7
2023-05-28 21:00 | 45074.875 | 0 | 9.1632 | 45.7
2023-05-28 21:30 | 45074.8958 | 0 | 8.3229 | 45.7
2023-05-28 22:00 | 45074.9167 | 0 | 7.7684 | 45.7
2023-05-28 22:30 | 45074.9375 | 0 | 7.1341 | 45.7
2023-05-28 23:00 | 45074.9583 | 0 | 6.644 | 45.7
2023-05-28 23:30 | 45074.9792 | 0 | 6.2195 | 45.7
2023-05-29 | 45075 | 0 | 5.8269 | 45.7
2023-05-29 00:30 | 45075.0208 | 0 | 5.5579 | 45.7
2023-05-29 01:00 | 45075.0417 | 0 | 5.5375 | 45.7
2023-05-29 01:30 | 45075.0625 | 0 | 5.4268 | 45.7
2023-05-29 02:00 | 45075.0833 | 0 | 5.3807 | 45.7
2023-05-29 02:30 | 45075.1042 | 0 | 5.3161 | 45.7
2023-05-29 03:00 | 45075.125 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-05-29 03:30 | 45075.1458 | 0 | 5.4283 | 45.7
2023-05-29 04:00 | 45075.1667 | 0 | 5.7735 | 45.7
2023-05-29 04:30 | 45075.1875 | 0 | 6.3046 | 45.7
2023-05-29 05:00 | 45075.2083 | 0 | 6.9072 | 45.7
2023-05-29 05:30 | 45075.2292 | 0 | 7.7137 | 45.7
2023-05-29 06:00 | 45075.25 | 0 | 8.8982 | 45.7
2023-05-29 06:30 | 45075.2708 | 0 | 10.1326 | 45.7
2023-05-29 07:00 | 45075.2917 | 0 | 9.5091 | 45.7
2023-05-29 07:30 | 45075.3125 | 0 | 7.7507 | 45.7
2023-05-29 08:00 | 45075.3333 | 0 | 5.6878 | 45.7
2023-05-29 08:30 | 45075.3542 | 0 | 3.8295 | 45.7
2023-05-29 09:00 | 45075.375 | 0 | 2.3616 | 45.7
2023-05-29 09:30 | 45075.3958 | 0 | 1.6141 | 45.7
2023-05-29 10:00 | 45075.4167 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-05-29 10:30 | 45075.4375 | 0 | 1.9447 | 45.7
2023-05-29 11:00 | 45075.4583 | 0 | 2.1677 | 45.7
2023-05-29 11:30 | 45075.4792 | 0 | 2.2556 | 45.7
2023-05-29 12:00 | 45075.5 | 0 | 2.3673 | 45.7
2023-05-29 12:30 | 45075.5208 | 0 | 2.1648 | 45.7
2023-05-29 13:00 | 45075.5417 | 0 | 1.9556 | 45.7
2023-05-29 13:30 | 45075.5625 | 0 | 1.7625 | 45.7
2023-05-29 14:00 | 45075.5833 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-05-29 14:30 | 45075.6042 | 0 | 2.1332 | 45.7
2023-05-29 15:00 | 45075.625 | 0 | 3.1645 | 45.7
2023-05-29 15:30 | 45075.6458 | 0 | 4.829 | 45.7
2023-05-29 16:00 | 45075.6667 | 0 | 6.8653 | 45.7
2023-05-29 16:30 | 45075.6875 | 0 | 8.9279 | 45.7
2023-05-29 17:00 | 45075.7083 | 0 | 10.7445 | 45.7
2023-05-29 17:30 | 45075.7292 | 0 | 12.2839 | 45.7
2023-05-29 18:00 | 45075.75 | 0 | 12.6417 | 45.7
2023-05-29 18:30 | 45075.7708 | 0 | 12.6143 | 45.7
2023-05-29 19:00 | 45075.7917 | 0 | 12.2359 | 45.7
2023-05-29 19:30 | 45075.8125 | 0 | 11.8324 | 45.7
2023-05-29 20:00 | 45075.8333 | 0 | 11.3369 | 45.7
2023-05-29 20:30 | 45075.8542 | 0 | 10.7558 | 45.7
2023-05-29 21:00 | 45075.875 | 0 | 9.9944 | 45.7
2023-05-29 21:30 | 45075.8958 | 0 | 8.9935 | 45.7
2023-05-29 22:00 | 45075.9167 | 0 | 8.2683 | 45.7
2023-05-29 22:30 | 45075.9375 | 0 | 7.5892 | 45.7
2023-05-29 23:00 | 45075.9583 | 0 | 7.033 | 45.7
2023-05-29 23:30 | 45075.9792 | 0 | 6.638 | 45.7
2023-05-30 | 45076 | 0 | 6.2701 | 45.7
2023-05-30 00:30 | 45076.0208 | 0 | 6.0284 | 45.7
2023-05-30 01:00 | 45076.0417 | 0 | 5.8725 | 45.7
2023-05-30 01:30 | 45076.0625 | 0 | 5.7395 | 45.7
2023-05-30 02:00 | 45076.0833 | 0 | 5.7015 | 45.7
2023-05-30 02:30 | 45076.1042 | 0 | 5.6598 | 45.7
2023-05-30 03:00 | 45076.125 | 0 | 5.6799 | 45.7
2023-05-30 03:30 | 45076.1458 | 0 | 5.7861 | 45.7
2023-05-30 04:00 | 45076.1667 | 0 | 6.1636 | 45.7
2023-05-30 04:30 | 45076.1875 | 0 | 6.7072 | 45.7
2023-05-30 05:00 | 45076.2083 | 0 | 7.4125 | 45.7
2023-05-30 05:30 | 45076.2292 | 0 | 8.3983 | 45.7
2023-05-30 06:00 | 45076.25 | 0 | 9.6092 | 45.7
2023-05-30 06:30 | 45076.2708 | 0 | 10.7065 | 45.7
2023-05-30 07:00 | 45076.2917 | 0 | 10.3166 | 45.7
2023-05-30 07:30 | 45076.3125 | 0 | 8.51 | 45.7
2023-05-30 08:00 | 45076.3333 | 0 | 6.1604 | 45.7
2023-05-30 08:30 | 45076.3542 | 0 | 4.1531 | 45.7
2023-05-30 09:00 | 45076.375 | 0 | 2.545 | 45.7
2023-05-30 09:30 | 45076.3958 | 0 | 1.7619 | 45.7
2023-05-30 10:00 | 45076.4167 | 0 | 1.5959 | 45.7
2023-05-30 10:30 | 45076.4375 | 0 | 1.9845 | 45.7
2023-05-30 11:00 | 45076.4583 | 0 | 2.1643 | 45.7
2023-05-30 11:30 | 45076.4792 | 0 | 2.4319 | 45.7
2023-05-30 12:00 | 45076.5 | 0 | 2.3696 | 45.7
2023-05-30 12:30 | 45076.5208 | 0 | 2.131 | 45.7
2023-05-30 13:00 | 45076.5417 | 0 | 2.0162 | 45.7
2023-05-30 13:30 | 45076.5625 | 0 | 1.729 | 45.7
2023-05-30 14:00 | 45076.5833 | 0 | 1.6926 | 45.7
2023-05-30 14:30 | 45076.6042 | 0 | 2.1534 | 45.7
2023-05-30 15:00 | 45076.625 | 0 | 3.1596 | 45.7
2023-05-30 15:30 | 45076.6458 | 0 | 4.7526 | 45.7
2023-05-30 16:00 | 45076.6667 | 0 | 6.7203 | 45.7
2023-05-30 16:30 | 45076.6875 | 0 | 8.4744 | 45.7
2023-05-30 17:00 | 45076.7083 | 0 | 10.4129 | 45.7
2023-05-30 17:30 | 45076.7292 | 0 | 11.9656 | 45.7
2023-05-30 18:00 | 45076.75 | 0 | 12.2536 | 45.7
2023-05-30 18:30 | 45076.7708 | 0 | 12.2923 | 45.7
2023-05-30 19:00 | 45076.7917 | 0 | 12.0843 | 45.7
2023-05-30 19:30 | 45076.8125 | 0 | 11.8445 | 45.7
2023-05-30 20:00 | 45076.8333 | 0 | 11.2684 | 45.7
2023-05-30 20:30 | 45076.8542 | 0 | 10.4007 | 45.7
2023-05-30 21:00 | 45076.875 | 0 | 9.8673 | 45.7
2023-05-30 21:30 | 45076.8958 | 0 | 8.9709 | 45.7
2023-05-30 22:00 | 45076.9167 | 0 | 8.2532 | 45.7
2023-05-30 22:30 | 45076.9375 | 0 | 7.5211 | 45.7
2023-05-30 23:00 | 45076.9583 | 0 | 7.0037 | 45.7
2023-05-30 23:30 | 45076.9792 | 0 | 6.5907 | 45.7
2023-05-31 | 45077 | 0 | 6.1003 | 45.7
2023-05-31 00:30 | 45077.0208 | 0 | 5.8782 | 45.7
2023-05-31 01:00 | 45077.0417 | 0 | 5.6606 | 45.7
2023-05-31 01:30 | 45077.0625 | 0 | 5.5832 | 45.7
2023-05-31 02:00 | 45077.0833 | 0 | 5.6031 | 45.7
2023-05-31 02:30 | 45077.1042 | 0 | 5.6078 | 45.7
2023-05-31 03:00 | 45077.125 | 0 | 5.676 | 45.7
2023-05-31 03:30 | 45077.1458 | 0 | 5.7595 | 45.7
2023-05-31 04:00 | 45077.1667 | 0 | 6.115 | 45.7
2023-05-31 04:30 | 45077.1875 | 0 | 6.6847 | 45.7
2023-05-31 05:00 | 45077.2083 | 0 | 7.4043 | 45.7
2023-05-31 05:30 | 45077.2292 | 0 | 8.2147 | 45.7
2023-05-31 06:00 | 45077.25 | 0 | 9.5325 | 45.7
2023-05-31 06:30 | 45077.2708 | 0 | 10.7252 | 45.7
2023-05-31 07:00 | 45077.2917 | 0 | 10.2255 | 45.7
2023-05-31 07:30 | 45077.3125 | 0 | 8.5687 | 45.7
2023-05-31 08:00 | 45077.3333 | 0 | 6.3608 | 45.7
2023-05-31 08:30 | 45077.3542 | 0 | 4.2492 | 45.7
2023-05-31 09:00 | 45077.375 | 0 | 2.6052 | 45.7
2023-05-31 09:30 | 45077.3958 | 0 | 1.6273 | 45.7
2023-05-31 10:00 | 45077.4167 | 0 | 1.5821 | 45.7
2023-05-31 10:30 | 45077.4375 | 0 | 1.8699 | 45.7
2023-05-31 11:00 | 45077.4583 | 0 | 2.1204 | 45.7
2023-05-31 11:30 | 45077.4792 | 0 | 2.2956 | 45.7
2023-05-31 12:00 | 45077.5 | 0 | 2.305 | 45.7
2023-05-31 12:30 | 45077.5208 | 0 | 2.1353 | 45.7
2023-05-31 13:00 | 45077.5417 | 0 | 1.9253 | 45.7
2023-05-31 13:30 | 45077.5625 | 0 | 1.7067 | 45.7
2023-05-31 14:00 | 45077.5833 | 0 | 1.633 | 45.7
2023-05-31 14:30 | 45077.6042 | 0 | 2.2308 | 45.7
2023-05-31 15:00 | 45077.625 | 0 | 3.6474 | 45.7
2023-05-31 15:30 | 45077.6458 | 0 | 5.2962 | 45.7
2023-05-31 16:00 | 45077.6667 | 0 | 6.7472 | 45.7
2023-05-31 16:30 | 45077.6875 | 0 | 8.6274 | 45.7
2023-05-31 17:00 | 45077.7083 | 0 | 10.3321 | 45.7
2023-05-31 17:30 | 45077.7292 | 0 | 11.5932 | 45.7
2023-05-31 18:00 | 45077.75 | 0 | 11.9557 | 45.7
2023-05-31 18:30 | 45077.7708 | 0 | 11.8598 | 45.7
2023-05-31 19:00 | 45077.7917 | 0 | 11.6894 | 45.7
2023-05-31 19:30 | 45077.8125 | 0 | 11.2716 | 45.7
2023-05-31 20:00 | 45077.8333 | 0 | 10.6883 | 45.7
2023-05-31 20:30 | 45077.8542 | 0 | 10.0523 | 45.7
2023-05-31 21:00 | 45077.875 | 0 | 9.6875 | 45.7
2023-05-31 21:30 | 45077.8958 | 0 | 8.9245 | 45.7
2023-05-31 22:00 | 45077.9167 | 0 | 8.1957 | 45.7
2023-05-31 22:30 | 45077.9375 | 0 | 7.6518 | 45.7
2023-05-31 23:00 | 45077.9583 | 0 | 7.0442 | 45.7
2023-05-31 23:30 | 45077.9792 | 0 | 6.499 | 45.7
2023-06-01 | 45078 | 0 | 6.125 | 45.7
2023-06-01 00:30 | 45078.0208 | 0 | 5.7375 | 45.7
2023-06-01 01:00 | 45078.0417 | 0 | 5.5655 | 45.7
2023-06-01 01:30 | 45078.0625 | 0 | 5.4315 | 45.7
2023-06-01 02:00 | 45078.0833 | 0 | 5.3398 | 45.7
2023-06-01 02:30 | 45078.1042 | 0 | 5.2705 | 45.7
2023-06-01 03:00 | 45078.125 | 0 | 5.3575 | 45.7
2023-06-01 03:30 | 45078.1458 | 0 | 5.3998 | 45.7
2023-06-01 04:00 | 45078.1667 | 0 | 5.6318 | 45.7
2023-06-01 04:30 | 45078.1875 | 0 | 6.1573 | 45.7
2023-06-01 05:00 | 45078.2083 | 0 | 6.7955 | 45.7
2023-06-01 05:30 | 45078.2292 | 0 | 7.4705 | 45.7
2023-06-01 06:00 | 45078.25 | 0 | 8.5689 | 45.7
2023-06-01 06:30 | 45078.2708 | 0 | 9.5204 | 45.7
2023-06-01 07:00 | 45078.2917 | 0 | 9.1796 | 45.7
2023-06-01 07:30 | 45078.3125 | 0 | 7.2996 | 45.7
2023-06-01 08:00 | 45078.3333 | 0 | 5.1383 | 45.7
2023-06-01 08:30 | 45078.3542 | 0 | 3.3171 | 45.7
2023-06-01 09:00 | 45078.375 | 0 | 2.2799 | 45.7
2023-06-01 09:30 | 45078.3958 | 0 | 1.7067 | 45.7
2023-06-01 10:00 | 45078.4167 | 0 | 1.7996 | 45.7
2023-06-01 10:30 | 45078.4375 | 0 | 2.294 | 45.7
2023-06-01 11:00 | 45078.4583 | 0 | 2.3156 | 45.7
2023-06-01 11:30 | 45078.4792 | 0 | 2.3371 | 45.7
2023-06-01 12:00 | 45078.5 | 0 | 2.1849 | 45.7
2023-06-01 12:30 | 45078.5208 | 0 | 2.1647 | 45.7
2023-06-01 13:00 | 45078.5417 | 0 | 1.9539 | 45.7
2023-06-01 13:30 | 45078.5625 | 0 | 1.7443 | 45.7
2023-06-01 14:00 | 45078.5833 | 0 | 2.529 | 45.7
2023-06-01 14:30 | 45078.6042 | 0 | 2.0923 | 45.7
2023-06-01 15:00 | 45078.625 | 0 | 3.5072 | 45.7
2023-06-01 15:30 | 45078.6458 | 0 | 4.9618 | 45.7
2023-06-01 16:00 | 45078.6667 | 0 | 6.6542 | 45.7
2023-06-01 16:30 | 45078.6875 | 0 | 7.8118 | 45.7
2023-06-01 17:00 | 45078.7083 | 0 | 9.4992 | 45.7
2023-06-01 17:30 | 45078.7292 | 0 | 10.5834 | 45.7
2023-06-01 18:00 | 45078.75 | 0 | 10.7369 | 45.7
2023-06-01 18:30 | 45078.7708 | 0 | 10.6174 | 45.7
2023-06-01 19:00 | 45078.7917 | 0 | 10.4917 | 45.7
2023-06-01 19:30 | 45078.8125 | 0 | 10.1293 | 45.7
2023-06-01 20:00 | 45078.8333 | 0 | 9.7006 | 45.7
2023-06-01 20:30 | 45078.8542 | 0 | 9.2278 | 45.7
2023-06-01 21:00 | 45078.875 | 0 | 8.7453 | 45.7
2023-06-01 21:30 | 45078.8958 | 0 | 8.0258 | 45.7
2023-06-01 22:00 | 45078.9167 | 0 | 7.5567 | 45.7
2023-06-01 22:30 | 45078.9375 | 0 | 6.9595 | 45.7
2023-06-01 23:00 | 45078.9583 | 0 | 6.4603 | 45.7
2023-06-01 23:30 | 45078.9792 | 0 | 6.0803 | 45.7
2023-06-02 | 45079 | 0 | 5.702 | 45.7
2023-06-02 00:30 | 45079.0208 | 0 | 5.4762 | 45.7
2023-06-02 01:00 | 45079.0417 | 0 | 5.3422 | 45.7
2023-06-02 01:30 | 45079.0625 | 0 | 5.2619 | 45.7
2023-06-02 02:00 | 45079.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2023-06-02 02:30 | 45079.1042 | 0 | 5.0559 | 45.7
2023-06-02 03:00 | 45079.125 | 0 | 5.1647 | 45.7
2023-06-02 03:30 | 45079.1458 | 0 | 5.2682 | 45.7
2023-06-02 04:00 | 45079.1667 | 0 | 5.4573 | 45.7
2023-06-02 04:30 | 45079.1875 | 0 | 5.8641 | 45.7
2023-06-02 05:00 | 45079.2083 | 0 | 6.4218 | 45.7
2023-06-02 05:30 | 45079.2292 | 0 | 7.0136 | 45.7
2023-06-02 06:00 | 45079.25 | 0 | 7.9577 | 45.7
2023-06-02 06:30 | 45079.2708 | 0 | 8.638 | 45.7
2023-06-02 07:00 | 45079.2917 | 0 | 8.1614 | 45.7
2023-06-02 07:30 | 45079.3125 | 0 | 6.5512 | 45.7
2023-06-02 08:00 | 45079.3333 | 0 | 4.938 | 45.7
2023-06-02 08:30 | 45079.3542 | 0 | 3.3056 | 45.7
2023-06-02 09:00 | 45079.375 | 0 | 2.4541 | 45.7
2023-06-02 09:30 | 45079.3958 | 0 | 1.7985 | 45.7
2023-06-02 10:00 | 45079.4167 | 0 | 1.5049 | 45.7
2023-06-02 10:30 | 45079.4375 | 0 | 1.8615 | 45.7
2023-06-02 11:00 | 45079.4583 | 0 | 1.5649 | 45.7
2023-06-02 11:30 | 45079.4792 | 0 | 2.0537 | 45.7
2023-06-02 12:00 | 45079.5 | 0 | 2.0534 | 45.7
2023-06-02 12:30 | 45079.5208 | 0 | 1.9509 | 45.7
2023-06-02 13:00 | 45079.5417 | 0 | 1.6825 | 45.7
2023-06-02 13:30 | 45079.5625 | 0 | 1.5543 | 45.7
2023-06-02 14:00 | 45079.5833 | 0 | 1.7061 | 45.7
2023-06-02 14:30 | 45079.6042 | 0 | 2.2214 | 45.7
2023-06-02 15:00 | 45079.625 | 0 | 3.3324 | 45.7
2023-06-02 15:30 | 45079.6458 | 0 | 4.9147 | 45.7
2023-06-02 16:00 | 45079.6667 | 0 | 6.5595 | 45.7
2023-06-02 16:30 | 45079.6875 | 0 | 8.0051 | 45.7
2023-06-02 17:00 | 45079.7083 | 0 | 9.1337 | 45.7
2023-06-02 17:30 | 45079.7292 | 0 | 9.9827 | 45.7
2023-06-02 18:00 | 45079.75 | 0 | 10.139 | 45.7
2023-06-02 18:30 | 45079.7708 | 0 | 10.023 | 45.7
2023-06-02 19:00 | 45079.7917 | 0 | 9.7596 | 45.7
2023-06-02 19:30 | 45079.8125 | 0 | 9.4743 | 45.7
2023-06-02 20:00 | 45079.8333 | 0 | 9.0963 | 45.7
2023-06-02 20:30 | 45079.8542 | 0 | 8.583 | 45.7
2023-06-02 21:00 | 45079.875 | 0 | 8.2451 | 45.7
2023-06-02 21:30 | 45079.8958 | 0 | 7.6113 | 45.7
2023-06-02 22:00 | 45079.9167 | 0 | 7.2423 | 45.7
2023-06-02 22:30 | 45079.9375 | 0 | 6.8514 | 45.7
2023-06-02 23:00 | 45079.9583 | 0 | 6.3784 | 45.7
2023-06-02 23:30 | 45079.9792 | 0 | 6.0546 | 45.7
2023-06-03 | 45080 | 0 | 5.6776 | 45.7
2023-06-03 00:30 | 45080.0208 | 0 | 5.4202 | 45.7
2023-06-03 01:00 | 45080.0417 | 0 | 5.185 | 45.7
2023-06-03 01:30 | 45080.0625 | 0 | 5.1086 | 45.7
2023-06-03 02:00 | 45080.0833 | 0 | 5.0896 | 45.7
2023-06-03 02:30 | 45080.1042 | 0 | 4.9557 | 45.7
2023-06-03 03:00 | 45080.125 | 0 | 4.9802 | 45.7
2023-06-03 03:30 | 45080.1458 | 0 | 4.9557 | 45.7
2023-06-03 04:00 | 45080.1667 | 0 | 4.9399 | 45.7
2023-06-03 04:30 | 45080.1875 | 0 | 5.0717 | 45.7
2023-06-03 05:00 | 45080.2083 | 0 | 5.1178 | 45.7
2023-06-03 05:30 | 45080.2292 | 0 | 5.2994 | 45.7
2023-06-03 06:00 | 45080.25 | 0 | 5.6059 | 45.7
2023-06-03 06:30 | 45080.2708 | 0 | 6.0695 | 45.7
2023-06-03 07:00 | 45080.2917 | 0 | 6.5156 | 45.7
2023-06-03 07:30 | 45080.3125 | 0 | 6.8485 | 45.7
2023-06-03 08:00 | 45080.3333 | 0 | 6.6881 | 45.7
2023-06-03 08:30 | 45080.3542 | 0 | 5.1874 | 45.7
2023-06-03 09:00 | 45080.375 | 0 | 5.1912 | 45.7
2023-06-03 09:30 | 45080.3958 | 0 | 5.9722 | 45.7
2023-06-03 10:00 | 45080.4167 | 0 | 6.836 | 45.7
2023-06-03 10:30 | 45080.4375 | 0 | 5.8279 | 45.7
2023-06-03 11:00 | 45080.4583 | 0 | 5.657 | 45.7
2023-06-03 11:30 | 45080.4792 | 0 | 4.6442 | 45.7
2023-06-03 12:00 | 45080.5 | 0 | 5.3632 | 45.7
2023-06-03 12:30 | 45080.5208 | 0 | 5.509 | 45.7
2023-06-03 13:00 | 45080.5417 | 0 | 6.1512 | 45.7
2023-06-03 13:30 | 45080.5625 | 0 | 7.0685 | 45.7
2023-06-03 14:00 | 45080.5833 | 0 | 6.952 | 45.7
2023-06-03 14:30 | 45080.6042 | 0 | 7.019 | 45.7
2023-06-03 15:00 | 45080.625 | 0 | 7.4365 | 45.7
2023-06-03 15:30 | 45080.6458 | 0 | 7.7489 | 45.7
2023-06-03 16:00 | 45080.6667 | 0 | 7.965 | 45.7
2023-06-03 16:30 | 45080.6875 | 0 | 8.5936 | 45.7
2023-06-03 17:00 | 45080.7083 | 0 | 9.4904 | 45.7
2023-06-03 17:30 | 45080.7292 | 0 | 9.9402 | 45.7
2023-06-03 18:00 | 45080.75 | 0 | 9.8214 | 45.7
2023-06-03 18:30 | 45080.7708 | 0 | 9.4439 | 45.7
2023-06-03 19:00 | 45080.7917 | 0 | 9.1611 | 45.7
2023-06-03 19:30 | 45080.8125 | 0 | 8.8405 | 45.7
2023-06-03 20:00 | 45080.8333 | 0 | 8.2716 | 45.7
2023-06-03 20:30 | 45080.8542 | 0 | 7.86 | 45.7
2023-06-03 21:00 | 45080.875 | 0 | 7.6863 | 45.7
2023-06-03 21:30 | 45080.8958 | 0 | 7.1787 | 45.7
2023-06-03 22:00 | 45080.9167 | 0 | 6.9187 | 45.7
2023-06-03 22:30 | 45080.9375 | 0 | 6.5924 | 45.7
2023-06-03 23:00 | 45080.9583 | 0 | 6.2876 | 45.7
2023-06-03 23:30 | 45080.9792 | 0 | 5.8795 | 45.7
2023-06-04 | 45081 | 0 | 5.5074 | 45.7
2023-06-04 00:30 | 45081.0208 | 0 | 5.313 | 45.7
2023-06-04 01:00 | 45081.0417 | 0 | 5.1701 | 45.7
2023-06-04 01:30 | 45081.0625 | 0 | 5.0198 | 45.7
2023-06-04 02:00 | 45081.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2023-06-04 02:30 | 45081.1042 | 0 | 4.7547 | 45.7
2023-06-04 03:00 | 45081.125 | 0 | 4.7367 | 45.7
2023-06-04 03:30 | 45081.1458 | 0 | 4.6929 | 45.7
2023-06-04 04:00 | 45081.1667 | 0 | 4.7144 | 45.7
2023-06-04 04:30 | 45081.1875 | 0 | 4.759 | 45.7
2023-06-04 05:00 | 45081.2083 | 0 | 4.8484 | 45.7
2023-06-04 05:30 | 45081.2292 | 0 | 4.9666 | 45.7
2023-06-04 06:00 | 45081.25 | 0 | 5.2391 | 45.7
2023-06-04 06:30 | 45081.2708 | 0 | 5.4645 | 45.7
2023-06-04 07:00 | 45081.2917 | 0 | 5.6763 | 45.7
2023-06-04 07:30 | 45081.3125 | 0 | 5.6234 | 45.7
2023-06-04 08:00 | 45081.3333 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-04 08:30 | 45081.3542 | 0 | 5.1518 | 45.7
2023-06-04 09:00 | 45081.375 | 0 | 4.5888 | 45.7
2023-06-04 09:30 | 45081.3958 | 0 | 5.3089 | 45.7
2023-06-04 10:00 | 45081.4167 | 0 | 5.0732 | 45.7
2023-06-04 10:30 | 45081.4375 | 0 | 3.784 | 45.7
2023-06-04 11:00 | 45081.4583 | 0 | 4.7561 | 45.7
2023-06-04 11:30 | 45081.4792 | 0 | 4.3855 | 45.7
2023-06-04 12:00 | 45081.5 | 0 | 4.2556 | 45.7
2023-06-04 12:30 | 45081.5208 | 0 | 5.5304 | 45.7
2023-06-04 13:00 | 45081.5417 | 0 | 5.9903 | 45.7
2023-06-04 13:30 | 45081.5625 | 0 | 7.7843 | 45.7
2023-06-04 14:00 | 45081.5833 | 0 | 7.3763 | 45.7
2023-06-04 14:30 | 45081.6042 | 0 | 7.9945 | 45.7
2023-06-04 15:00 | 45081.625 | 0 | 8.0288 | 45.7
2023-06-04 15:30 | 45081.6458 | 0 | 8.3447 | 45.7
2023-06-04 16:00 | 45081.6667 | 0 | 9.201 | 45.7
2023-06-04 16:30 | 45081.6875 | 0 | 9.8446 | 45.7
2023-06-04 17:00 | 45081.7083 | 0 | 10.8937 | 45.7
2023-06-04 17:30 | 45081.7292 | 0 | 11.5369 | 45.7
2023-06-04 18:00 | 45081.75 | 0 | 11.4889 | 45.7
2023-06-04 18:30 | 45081.7708 | 0 | 10.8969 | 45.7
2023-06-04 19:00 | 45081.7917 | 0 | 10.42 | 45.7
2023-06-04 19:30 | 45081.8125 | 0 | 9.8236 | 45.7
2023-06-04 20:00 | 45081.8333 | 0 | 9.277 | 45.7
2023-06-04 20:30 | 45081.8542 | 0 | 8.6753 | 45.7
2023-06-04 21:00 | 45081.875 | 0 | 8.1787 | 45.7
2023-06-04 21:30 | 45081.8958 | 0 | 7.4524 | 45.7
2023-06-04 22:00 | 45081.9167 | 0 | 6.9509 | 45.7
2023-06-04 22:30 | 45081.9375 | 0 | 6.3845 | 45.7
2023-06-04 23:00 | 45081.9583 | 0 | 6.0791 | 45.7
2023-06-04 23:30 | 45081.9792 | 0 | 5.6909 | 45.7
2023-06-05 | 45082 | 0 | 5.3266 | 45.7
2023-06-05 00:30 | 45082.0208 | 0 | 5.0289 | 45.7
2023-06-05 01:00 | 45082.0417 | 0 | 4.9491 | 45.7
2023-06-05 01:30 | 45082.0625 | 0 | 4.8238 | 45.7
2023-06-05 02:00 | 45082.0833 | 0 | 4.777 | 45.7
2023-06-05 02:30 | 45082.1042 | 0 | 4.7367 | 45.7
2023-06-05 03:00 | 45082.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2023-06-05 03:30 | 45082.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-06-05 04:00 | 45082.1667 | 0 | 4.881 | 45.7
2023-06-05 04:30 | 45082.1875 | 0 | 5.3038 | 45.7
2023-06-05 05:00 | 45082.2083 | 0 | 5.5533 | 45.7
2023-06-05 05:30 | 45082.2292 | 0 | 5.8889 | 45.7
2023-06-05 06:00 | 45082.25 | 0 | 6.545 | 45.7
2023-06-05 06:30 | 45082.2708 | 0 | 7.2206 | 45.7
2023-06-05 07:00 | 45082.2917 | 0 | 7.4602 | 45.7
2023-06-05 07:30 | 45082.3125 | 0 | 7.1937 | 45.7
2023-06-05 08:00 | 45082.3333 | 0 | 5.7468 | 45.7
2023-06-05 08:30 | 45082.3542 | 0 | 3.861 | 45.7
2023-06-05 09:00 | 45082.375 | 0 | 2.3513 | 45.7
2023-06-05 09:30 | 45082.3958 | 0 | 3.3682 | 45.7
2023-06-05 10:00 | 45082.4167 | 0 | 4.2851 | 45.7
2023-06-05 10:30 | 45082.4375 | 0 | 3.4777 | 45.7
2023-06-05 11:00 | 45082.4583 | 0 | 2.1606 | 45.7
2023-06-05 11:30 | 45082.4792 | 0 | 2.4667 | 45.7
2023-06-05 12:00 | 45082.5 | 0 | 3.394 | 45.7
2023-06-05 12:30 | 45082.5208 | 0 | 4.0182 | 45.7
2023-06-05 13:00 | 45082.5417 | 0 | 4.9516 | 45.7
2023-06-05 13:30 | 45082.5625 | 0 | 4.7104 | 45.7
2023-06-05 14:00 | 45082.5833 | 0 | 3.7483 | 45.7
2023-06-05 14:30 | 45082.6042 | 0 | 4.2221 | 45.7
2023-06-05 15:00 | 45082.625 | 0 | 5.0396 | 45.7
2023-06-05 15:30 | 45082.6458 | 0 | 7.0402 | 45.7
2023-06-05 16:00 | 45082.6667 | 0 | 8.0481 | 45.7
2023-06-05 16:30 | 45082.6875 | 0 | 9.4416 | 45.7
2023-06-05 17:00 | 45082.7083 | 0 | 10.6344 | 45.7
2023-06-05 17:30 | 45082.7292 | 0 | 11.7519 | 45.7
2023-06-05 18:00 | 45082.75 | 0 | 11.7561 | 45.7
2023-06-05 18:30 | 45082.7708 | 0 | 11.3016 | 45.7
2023-06-05 19:00 | 45082.7917 | 0 | 10.9288 | 45.7
2023-06-05 19:30 | 45082.8125 | 0 | 10.453 | 45.7
2023-06-05 20:00 | 45082.8333 | 0 | 9.649 | 45.7
2023-06-05 20:30 | 45082.8542 | 0 | 9.0013 | 45.7
2023-06-05 21:00 | 45082.875 | 0 | 8.4809 | 45.7
2023-06-05 21:30 | 45082.8958 | 0 | 7.6084 | 45.7
2023-06-05 22:00 | 45082.9167 | 0 | 7.1295 | 45.7
2023-06-05 22:30 | 45082.9375 | 0 | 6.6198 | 45.7
2023-06-05 23:00 | 45082.9583 | 0 | 6.1843 | 45.7
2023-06-05 23:30 | 45082.9792 | 0 | 5.7699 | 45.7
2023-06-06 | 45083 | 0 | 5.4182 | 45.7
2023-06-06 00:30 | 45083.0208 | 0 | 5.2252 | 45.7
2023-06-06 01:00 | 45083.0417 | 0 | 4.9836 | 45.7
2023-06-06 01:30 | 45083.0625 | 0 | 5.0226 | 45.7
2023-06-06 02:00 | 45083.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2023-06-06 02:30 | 45083.1042 | 0 | 4.9333 | 45.7
2023-06-06 03:00 | 45083.125 | 0 | 4.8887 | 45.7
2023-06-06 03:30 | 45083.1458 | 0 | 4.8751 | 45.7
2023-06-06 04:00 | 45083.1667 | 0 | 5.1615 | 45.7
2023-06-06 04:30 | 45083.1875 | 0 | 5.414 | 45.7
2023-06-06 05:00 | 45083.2083 | 0 | 5.7817 | 45.7
2023-06-06 05:30 | 45083.2292 | 0 | 6.1791 | 45.7
2023-06-06 06:00 | 45083.25 | 0 | 6.731 | 45.7
2023-06-06 06:30 | 45083.2708 | 0 | 7.4767 | 45.7
2023-06-06 07:00 | 45083.2917 | 0 | 7.29 | 45.7
2023-06-06 07:30 | 45083.3125 | 0 | 5.4684 | 45.7
2023-06-06 08:00 | 45083.3333 | 0 | 3.5561 | 45.7
2023-06-06 08:30 | 45083.3542 | 0 | 2.8287 | 45.7
2023-06-06 09:00 | 45083.375 | 0 | 3.0099 | 45.7
2023-06-06 09:30 | 45083.3958 | 0 | 1.8373 | 45.7
2023-06-06 10:00 | 45083.4167 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-06 10:30 | 45083.4375 | 0 | 2.0413 | 45.7
2023-06-06 11:00 | 45083.4583 | 0 | 1.7643 | 45.7
2023-06-06 11:30 | 45083.4792 | 0 | 1.6076 | 45.7
2023-06-06 12:00 | 45083.5 | 0 | 1.8304 | 45.7
2023-06-06 12:30 | 45083.5208 | 0 | 1.9849 | 45.7
2023-06-06 13:00 | 45083.5417 | 0 | 1.7799 | 45.7
2023-06-06 13:30 | 45083.5625 | 0 | 2.1591 | 45.7
2023-06-06 14:00 | 45083.5833 | 0 | 3.0914 | 45.7
2023-06-06 14:30 | 45083.6042 | 0 | 4.5294 | 45.7
2023-06-06 15:00 | 45083.625 | 0 | 5.2593 | 45.7
2023-06-06 15:30 | 45083.6458 | 0 | 6.4005 | 45.7
2023-06-06 16:00 | 45083.6667 | 0 | 7.6341 | 45.7
2023-06-06 16:30 | 45083.6875 | 0 | 8.8205 | 45.7
2023-06-06 17:00 | 45083.7083 | 0 | 9.9845 | 45.7
2023-06-06 17:30 | 45083.7292 | 0 | 11.1473 | 45.7
2023-06-06 18:00 | 45083.75 | 0 | 11.3183 | 45.7
2023-06-06 18:30 | 45083.7708 | 0 | 11.0177 | 45.7
2023-06-06 19:00 | 45083.7917 | 0 | 10.4529 | 45.7
2023-06-06 19:30 | 45083.8125 | 0 | 10.024 | 45.7
2023-06-06 20:00 | 45083.8333 | 0 | 9.7351 | 45.7
2023-06-06 20:30 | 45083.8542 | 0 | 9.0656 | 45.7
2023-06-06 21:00 | 45083.875 | 0 | 8.3853 | 45.7
2023-06-06 21:30 | 45083.8958 | 0 | 7.6399 | 45.7
2023-06-06 22:00 | 45083.9167 | 0 | 7.0932 | 45.7
2023-06-06 22:30 | 45083.9375 | 0 | 6.6255 | 45.7
2023-06-06 23:00 | 45083.9583 | 0 | 6.2035 | 45.7
2023-06-06 23:30 | 45083.9792 | 0 | 5.7863 | 45.7
2023-06-07 | 45084 | 0 | 5.436 | 45.7
2023-06-07 00:30 | 45084.0208 | 0 | 5.2073 | 45.7
2023-06-07 01:00 | 45084.0417 | 0 | 5.0875 | 45.7
2023-06-07 01:30 | 45084.0625 | 0 | 4.9408 | 45.7
2023-06-07 02:00 | 45084.0833 | 0 | 4.978 | 45.7
2023-06-07 02:30 | 45084.1042 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-07 03:00 | 45084.125 | 0 | 4.8865 | 45.7
2023-06-07 03:30 | 45084.1458 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-07 04:00 | 45084.1667 | 0 | 5.1743 | 45.7
2023-06-07 04:30 | 45084.1875 | 0 | 5.3955 | 45.7
2023-06-07 05:00 | 45084.2083 | 0 | 5.7594 | 45.7
2023-06-07 05:30 | 45084.2292 | 0 | 6.1723 | 45.7
2023-06-07 06:00 | 45084.25 | 0 | 6.8622 | 45.7
2023-06-07 06:30 | 45084.2708 | 0 | 7.4782 | 45.7
2023-06-07 07:00 | 45084.2917 | 0 | 7.666 | 45.7
2023-06-07 07:30 | 45084.3125 | 0 | 7.4669 | 45.7
2023-06-07 08:00 | 45084.3333 | 0 | 6.2694 | 45.7
2023-06-07 08:30 | 45084.3542 | 0 | 3.1473 | 45.7
2023-06-07 09:00 | 45084.375 | 0 | 1.8492 | 45.7
2023-06-07 09:30 | 45084.3958 | 0 | 1.9256 | 45.7
2023-06-07 10:00 | 45084.4167 | 0 | 2.4233 | 45.7
2023-06-07 10:30 | 45084.4375 | 0 | 2.6044 | 45.7
2023-06-07 11:00 | 45084.4583 | 0 | 1.6699 | 45.7
2023-06-07 11:30 | 45084.4792 | 0 | 1.5059 | 45.7
2023-06-07 12:00 | 45084.5 | 0 | 1.5053 | 45.7
2023-06-07 12:30 | 45084.5208 | 0 | 1.7142 | 45.7
2023-06-07 13:00 | 45084.5417 | 0 | 3.1157 | 45.7
2023-06-07 13:30 | 45084.5625 | 0 | 2.4533 | 45.7
2023-06-07 14:00 | 45084.5833 | 0 | 2.327 | 45.7
2023-06-07 14:30 | 45084.6042 | 0 | 2.3736 | 45.7
2023-06-07 15:00 | 45084.625 | 0 | 3.2898 | 45.7
2023-06-07 15:30 | 45084.6458 | 0 | 4.8187 | 45.7
2023-06-07 16:00 | 45084.6667 | 0 | 6.53 | 45.7
2023-06-07 16:30 | 45084.6875 | 0 | 8.1976 | 45.7
2023-06-07 17:00 | 45084.7083 | 0 | 9.5623 | 45.7
2023-06-07 17:30 | 45084.7292 | 0 | 10.8458 | 45.7
2023-06-07 18:00 | 45084.75 | 0 | 11.0503 | 45.7
2023-06-07 18:30 | 45084.7708 | 0 | 10.9378 | 45.7
2023-06-07 19:00 | 45084.7917 | 0 | 10.4876 | 45.7
2023-06-07 19:30 | 45084.8125 | 0 | 10.2702 | 45.7
2023-06-07 20:00 | 45084.8333 | 0 | 9.8123 | 45.7
2023-06-07 20:30 | 45084.8542 | 0 | 9.2208 | 45.7
2023-06-07 21:00 | 45084.875 | 0 | 8.6213 | 45.7
2023-06-07 21:30 | 45084.8958 | 0 | 7.8248 | 45.7
2023-06-07 22:00 | 45084.9167 | 0 | 7.2417 | 45.7
2023-06-07 22:30 | 45084.9375 | 0 | 6.7091 | 45.7
2023-06-07 23:00 | 45084.9583 | 0 | 6.2653 | 45.7
2023-06-07 23:30 | 45084.9792 | 0 | 5.8833 | 45.7
2023-06-08 | 45085 | 0 | 5.5297 | 45.7
2023-06-08 00:30 | 45085.0208 | 0 | 5.331 | 45.7
2023-06-08 01:00 | 45085.0417 | 0 | 5.1626 | 45.7
2023-06-08 01:30 | 45085.0625 | 0 | 5.0026 | 45.7
2023-06-08 02:00 | 45085.0833 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-08 02:30 | 45085.1042 | 0 | 4.8908 | 45.7
2023-06-08 03:00 | 45085.125 | 0 | 4.8217 | 45.7
2023-06-08 03:30 | 45085.1458 | 0 | 4.8506 | 45.7
2023-06-08 04:00 | 45085.1667 | 0 | 5.0522 | 45.7
2023-06-08 04:30 | 45085.1875 | 0 | 5.4304 | 45.7
2023-06-08 05:00 | 45085.2083 | 0 | 5.804 | 45.7
2023-06-08 05:30 | 45085.2292 | 0 | 6.2374 | 45.7
2023-06-08 06:00 | 45085.25 | 0 | 7.0147 | 45.7
2023-06-08 06:30 | 45085.2708 | 0 | 7.5465 | 45.7
2023-06-08 07:00 | 45085.2917 | 0 | 7.2844 | 45.7
2023-06-08 07:30 | 45085.3125 | 0 | 5.7787 | 45.7
2023-06-08 08:00 | 45085.3333 | 0 | 4.2288 | 45.7
2023-06-08 08:30 | 45085.3542 | 0 | 2.8345 | 45.7
2023-06-08 09:00 | 45085.375 | 0 | 1.9187 | 45.7
2023-06-08 09:30 | 45085.3958 | 0 | 1.5684 | 45.7
2023-06-08 10:00 | 45085.4167 | 0 | 1.5766 | 45.7
2023-06-08 10:30 | 45085.4375 | 0 | 1.9198 | 45.7
2023-06-08 11:00 | 45085.4583 | 0 | 2.703 | 45.7
2023-06-08 11:30 | 45085.4792 | 0 | 2.4625 | 45.7
2023-06-08 12:00 | 45085.5 | 0 | 2.7335 | 45.7
2023-06-08 12:30 | 45085.5208 | 0 | 3.3238 | 45.7
2023-06-08 13:00 | 45085.5417 | 0 | 4.4734 | 45.7
2023-06-08 13:30 | 45085.5625 | 0 | 4.0402 | 45.7
2023-06-08 14:00 | 45085.5833 | 0 | 3.75 | 45.7
2023-06-08 14:30 | 45085.6042 | 0 | 4.1776 | 45.7
2023-06-08 15:00 | 45085.625 | 0 | 5.089 | 45.7
2023-06-08 15:30 | 45085.6458 | 0 | 6.3729 | 45.7
2023-06-08 16:00 | 45085.6667 | 0 | 7.3295 | 45.7
2023-06-08 16:30 | 45085.6875 | 0 | 8.2247 | 45.7
2023-06-08 17:00 | 45085.7083 | 0 | 9.3028 | 45.7
2023-06-08 17:30 | 45085.7292 | 0 | 10.5688 | 45.7
2023-06-08 18:00 | 45085.75 | 0 | 10.608 | 45.7
2023-06-08 18:30 | 45085.7708 | 0 | 10.6706 | 45.7
2023-06-08 19:00 | 45085.7917 | 0 | 10.4392 | 45.7
2023-06-08 19:30 | 45085.8125 | 0 | 9.9593 | 45.7
2023-06-08 20:00 | 45085.8333 | 0 | 9.4563 | 45.7
2023-06-08 20:30 | 45085.8542 | 0 | 8.8768 | 45.7
2023-06-08 21:00 | 45085.875 | 0 | 8.4072 | 45.7
2023-06-08 21:30 | 45085.8958 | 0 | 7.7385 | 45.7
2023-06-08 22:00 | 45085.9167 | 0 | 7.204 | 45.7
2023-06-08 22:30 | 45085.9375 | 0 | 6.742 | 45.7
2023-06-08 23:00 | 45085.9583 | 0 | 6.2884 | 45.7
2023-06-08 23:30 | 45085.9792 | 0 | 5.7971 | 45.7
2023-06-09 | 45086 | 0 | 5.5275 | 45.7
2023-06-09 00:30 | 45086.0208 | 0 | 5.2051 | 45.7
2023-06-09 01:00 | 45086.0417 | 0 | 5.112 | 45.7
2023-06-09 01:30 | 45086.0625 | 0 | 4.9748 | 45.7
2023-06-09 02:00 | 45086.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-06-09 02:30 | 45086.1042 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-06-09 03:00 | 45086.125 | 0 | 4.844 | 45.7
2023-06-09 03:30 | 45086.1458 | 0 | 4.8707 | 45.7
2023-06-09 04:00 | 45086.1667 | 0 | 4.989 | 45.7
2023-06-09 04:30 | 45086.1875 | 0 | 5.3105 | 45.7
2023-06-09 05:00 | 45086.2083 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-09 05:30 | 45086.2292 | 0 | 6.1149 | 45.7
2023-06-09 06:00 | 45086.25 | 0 | 6.836 | 45.7
2023-06-09 06:30 | 45086.2708 | 0 | 7.4189 | 45.7
2023-06-09 07:00 | 45086.2917 | 0 | 7.0866 | 45.7
2023-06-09 07:30 | 45086.3125 | 0 | 5.759 | 45.7
2023-06-09 08:00 | 45086.3333 | 0 | 4.2423 | 45.7
2023-06-09 08:30 | 45086.3542 | 0 | 2.9007 | 45.7
2023-06-09 09:00 | 45086.375 | 0 | 2.0064 | 45.7
2023-06-09 09:30 | 45086.3958 | 0 | 1.4576 | 45.7
2023-06-09 10:00 | 45086.4167 | 0 | 1.7083 | 45.7
2023-06-09 10:30 | 45086.4375 | 0 | 2.0632 | 45.7
2023-06-09 11:00 | 45086.4583 | 0 | 2.3775 | 45.7
2023-06-09 11:30 | 45086.4792 | 0 | 2.423 | 45.7
2023-06-09 12:00 | 45086.5 | 0 | 2.3764 | 45.7
2023-06-09 12:30 | 45086.5208 | 0 | 2.1179 | 45.7
2023-06-09 13:00 | 45086.5417 | 0 | 1.8873 | 45.7
2023-06-09 13:30 | 45086.5625 | 0 | 1.5473 | 45.7
2023-06-09 14:00 | 45086.5833 | 0 | 1.5862 | 45.7
2023-06-09 14:30 | 45086.6042 | 0 | 2.1149 | 45.7
2023-06-09 15:00 | 45086.625 | 0 | 3.1669 | 45.7
2023-06-09 15:30 | 45086.6458 | 0 | 4.6979 | 45.7
2023-06-09 16:00 | 45086.6667 | 0 | 6.3912 | 45.7
2023-06-09 16:30 | 45086.6875 | 0 | 7.9924 | 45.7
2023-06-09 17:00 | 45086.7083 | 0 | 9.1618 | 45.7
2023-06-09 17:30 | 45086.7292 | 0 | 10.0559 | 45.7
2023-06-09 18:00 | 45086.75 | 0 | 10.2879 | 45.7
2023-06-09 18:30 | 45086.7708 | 0 | 10.1794 | 45.7
2023-06-09 19:00 | 45086.7917 | 0 | 10.0387 | 45.7
2023-06-09 19:30 | 45086.8125 | 0 | 9.6926 | 45.7
2023-06-09 20:00 | 45086.8333 | 0 | 9.1988 | 45.7
2023-06-09 20:30 | 45086.8542 | 0 | 8.9005 | 45.7
2023-06-09 21:00 | 45086.875 | 0 | 8.5636 | 45.7
2023-06-09 21:30 | 45086.8958 | 0 | 7.9678 | 45.7
2023-06-09 22:00 | 45086.9167 | 0 | 7.6871 | 45.7
2023-06-09 22:30 | 45086.9375 | 0 | 7.2976 | 45.7
2023-06-09 23:00 | 45086.9583 | 0 | 6.8861 | 45.7
2023-06-09 23:30 | 45086.9792 | 0 | 6.3749 | 45.7
2023-06-10 | 45087 | 0 | 6.0189 | 45.7
2023-06-10 00:30 | 45087.0208 | 0 | 5.691 | 45.7
2023-06-10 01:00 | 45087.0417 | 0 | 5.5543 | 45.7
2023-06-10 01:30 | 45087.0625 | 0 | 5.4246 | 45.7
2023-06-10 02:00 | 45087.0833 | 0 | 5.3554 | 45.7
2023-06-10 02:30 | 45087.1042 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-06-10 03:00 | 45087.125 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-06-10 03:30 | 45087.1458 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-06-10 04:00 | 45087.1667 | 0 | 5.3441 | 45.7
2023-06-10 04:30 | 45087.1875 | 0 | 5.4759 | 45.7
2023-06-10 05:00 | 45087.2083 | 0 | 5.7125 | 45.7
2023-06-10 05:30 | 45087.2292 | 0 | 6.0401 | 45.7
2023-06-10 06:00 | 45087.25 | 0 | 6.5345 | 45.7
2023-06-10 06:30 | 45087.2708 | 0 | 7.2482 | 45.7
2023-06-10 07:00 | 45087.2917 | 0 | 7.0716 | 45.7
2023-06-10 07:30 | 45087.3125 | 0 | 6.1184 | 45.7
2023-06-10 08:00 | 45087.3333 | 0 | 4.8798 | 45.7
2023-06-10 08:30 | 45087.3542 | 0 | 3.7311 | 45.7
2023-06-10 09:00 | 45087.375 | 0 | 2.5448 | 45.7
2023-06-10 09:30 | 45087.3958 | 0 | 1.8569 | 45.7
2023-06-10 10:00 | 45087.4167 | 0 | 1.4771 | 45.7
2023-06-10 10:30 | 45087.4375 | 0 | 1.6325 | 45.7
2023-06-10 11:00 | 45087.4583 | 0 | 1.7284 | 45.7
2023-06-10 11:30 | 45087.4792 | 0 | 1.8046 | 45.7
2023-06-10 12:00 | 45087.5 | 0 | 1.7094 | 45.7
2023-06-10 12:30 | 45087.5208 | 0 | 1.6456 | 45.7
2023-06-10 13:00 | 45087.5417 | 0 | 2.4596 | 45.7
2023-06-10 13:30 | 45087.5625 | 0 | 2.6492 | 45.7
2023-06-10 14:00 | 45087.5833 | 0 | 4.0647 | 45.7
2023-06-10 14:30 | 45087.6042 | 0 | 4.2411 | 45.7
2023-06-10 15:00 | 45087.625 | 0 | 4.395 | 45.7
2023-06-10 15:30 | 45087.6458 | 0 | 5.028 | 45.7
2023-06-10 16:00 | 45087.6667 | 0 | 6.489 | 45.7
2023-06-10 16:30 | 45087.6875 | 0 | 8.1197 | 45.7
2023-06-10 17:00 | 45087.7083 | 0 | 9.1984 | 45.7
2023-06-10 17:30 | 45087.7292 | 0 | 10.1277 | 45.7
2023-06-10 18:00 | 45087.75 | 0 | 10.2463 | 45.7
2023-06-10 18:30 | 45087.7708 | 0 | 10.0654 | 45.7
2023-06-10 19:00 | 45087.7917 | 0 | 9.7745 | 45.7
2023-06-10 19:30 | 45087.8125 | 0 | 9.388 | 45.7
2023-06-10 20:00 | 45087.8333 | 0 | 9.112 | 45.7
2023-06-10 20:30 | 45087.8542 | 0 | 8.6863 | 45.7
2023-06-10 21:00 | 45087.875 | 0 | 8.4048 | 45.7
2023-06-10 21:30 | 45087.8958 | 0 | 7.8497 | 45.7
2023-06-10 22:00 | 45087.9167 | 0 | 7.5353 | 45.7
2023-06-10 22:30 | 45087.9375 | 0 | 7.0753 | 45.7
2023-06-10 23:00 | 45087.9583 | 0 | 6.7395 | 45.7
2023-06-10 23:30 | 45087.9792 | 0 | 6.2584 | 45.7
2023-06-11 | 45088 | 0 | 5.9214 | 45.7
2023-06-11 00:30 | 45088.0208 | 0 | 5.6391 | 45.7
2023-06-11 01:00 | 45088.0417 | 0 | 5.4404 | 45.7
2023-06-11 01:30 | 45088.0625 | 0 | 5.3108 | 45.7
2023-06-11 02:00 | 45088.0833 | 0 | 5.2504 | 45.7
2023-06-11 02:30 | 45088.1042 | 0 | 5.1679 | 45.7
2023-06-11 03:00 | 45088.125 | 0 | 5.1327 | 45.7
2023-06-11 03:30 | 45088.1458 | 0 | 5.1886 | 45.7
2023-06-11 04:00 | 45088.1667 | 0 | 5.2302 | 45.7
2023-06-11 04:30 | 45088.1875 | 0 | 5.3152 | 45.7
2023-06-11 05:00 | 45088.2083 | 0 | 5.5048 | 45.7
2023-06-11 05:30 | 45088.2292 | 0 | 5.6731 | 45.7
2023-06-11 06:00 | 45088.25 | 0 | 6.0624 | 45.7
2023-06-11 06:30 | 45088.2708 | 0 | 6.4243 | 45.7
2023-06-11 07:00 | 45088.2917 | 0 | 6.2241 | 45.7
2023-06-11 07:30 | 45088.3125 | 0 | 5.2706 | 45.7
2023-06-11 08:00 | 45088.3333 | 0 | 4.4847 | 45.7
2023-06-11 08:30 | 45088.3542 | 0 | 3.487 | 45.7
2023-06-11 09:00 | 45088.375 | 0 | 2.4725 | 45.7
2023-06-11 09:30 | 45088.3958 | 0 | 1.8404 | 45.7
2023-06-11 10:00 | 45088.4167 | 0 | 1.5544 | 45.7
2023-06-11 10:30 | 45088.4375 | 0 | 1.4569 | 45.7
2023-06-11 11:00 | 45088.4583 | 0 | 1.5661 | 45.7
2023-06-11 11:30 | 45088.4792 | 0 | 1.7599 | 45.7
2023-06-11 12:00 | 45088.5 | 0 | 1.6542 | 45.7
2023-06-11 12:30 | 45088.5208 | 0 | 1.4718 | 45.7
2023-06-11 13:00 | 45088.5417 | 0 | 1.4293 | 45.7
2023-06-11 13:30 | 45088.5625 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-06-11 14:00 | 45088.5833 | 0 | 1.8773 | 45.7
2023-06-11 14:30 | 45088.6042 | 0 | 2.6931 | 45.7
2023-06-11 15:00 | 45088.625 | 0 | 3.8877 | 45.7
2023-06-11 15:30 | 45088.6458 | 0 | 5.3824 | 45.7
2023-06-11 16:00 | 45088.6667 | 0 | 7.0763 | 45.7
2023-06-11 16:30 | 45088.6875 | 0 | 8.8741 | 45.7
2023-06-11 17:00 | 45088.7083 | 0 | 10.2966 | 45.7
2023-06-11 17:30 | 45088.7292 | 0 | 11.2631 | 45.7
2023-06-11 18:00 | 45088.75 | 0 | 11.418 | 45.7
2023-06-11 18:30 | 45088.7708 | 0 | 11.1734 | 45.7
2023-06-11 19:00 | 45088.7917 | 0 | 10.6063 | 45.7
2023-06-11 19:30 | 45088.8125 | 0 | 10.2007 | 45.7
2023-06-11 20:00 | 45088.8333 | 0 | 9.677 | 45.7
2023-06-11 20:30 | 45088.8542 | 0 | 8.9637 | 45.7
2023-06-11 21:00 | 45088.875 | 0 | 8.3675 | 45.7
2023-06-11 21:30 | 45088.8958 | 0 | 7.8025 | 45.7
2023-06-11 22:00 | 45088.9167 | 0 | 7.1863 | 45.7
2023-06-11 22:30 | 45088.9375 | 0 | 6.6253 | 45.7
2023-06-11 23:00 | 45088.9583 | 0 | 6.1864 | 45.7
2023-06-11 23:30 | 45088.9792 | 0 | 5.7432 | 45.7
2023-06-12 | 45089 | 0 | 5.5096 | 45.7
2023-06-12 00:30 | 45089.0208 | 0 | 5.2661 | 45.7
2023-06-12 01:00 | 45089.0417 | 0 | 5.0575 | 45.7
2023-06-12 01:30 | 45089.0625 | 0 | 4.96 | 45.7
2023-06-12 02:00 | 45089.0833 | 0 | 4.9535 | 45.7
2023-06-12 02:30 | 45089.1042 | 0 | 4.9132 | 45.7
2023-06-12 03:00 | 45089.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2023-06-12 03:30 | 45089.1458 | 0 | 4.9154 | 45.7
2023-06-12 04:00 | 45089.1667 | 0 | 5.0723 | 45.7
2023-06-12 04:30 | 45089.1875 | 0 | 5.3783 | 45.7
2023-06-12 05:00 | 45089.2083 | 0 | 5.7349 | 45.7
2023-06-12 05:30 | 45089.2292 | 0 | 6.1171 | 45.7
2023-06-12 06:00 | 45089.25 | 0 | 6.9243 | 45.7
2023-06-12 06:30 | 45089.2708 | 0 | 7.5634 | 45.7
2023-06-12 07:00 | 45089.2917 | 0 | 7.8419 | 45.7
2023-06-12 07:30 | 45089.3125 | 0 | 7.4408 | 45.7
2023-06-12 08:00 | 45089.3333 | 0 | 5.3832 | 45.7
2023-06-12 08:30 | 45089.3542 | 0 | 5.7111 | 45.7
2023-06-12 09:00 | 45089.375 | 0 | 6.0226 | 45.7
2023-06-12 09:30 | 45089.3958 | 0 | 4.9328 | 45.7
2023-06-12 10:00 | 45089.4167 | 0 | 4.2621 | 45.7
2023-06-12 10:30 | 45089.4375 | 0 | 6.2689 | 45.7
2023-06-12 11:00 | 45089.4583 | 0 | 4.2862 | 45.7
2023-06-12 11:30 | 45089.4792 | 0 | 3.5057 | 45.7
2023-06-12 12:00 | 45089.5 | 0 | 4.825 | 45.7
2023-06-12 12:30 | 45089.5208 | 0 | 1.9607 | 45.7
2023-06-12 13:00 | 45089.5417 | 0 | 2.4972 | 45.7
2023-06-12 13:30 | 45089.5625 | 0 | 2.9064 | 45.7
2023-06-12 14:00 | 45089.5833 | 0 | 5.1809 | 45.7
2023-06-12 14:30 | 45089.6042 | 0 | 5.3267 | 45.7
2023-06-12 15:00 | 45089.625 | 0 | 6.0817 | 45.7
2023-06-12 15:30 | 45089.6458 | 0 | 7.1173 | 45.7
2023-06-12 16:00 | 45089.6667 | 0 | 7.8717 | 45.7
2023-06-12 16:30 | 45089.6875 | 0 | 9.0475 | 45.7
2023-06-12 17:00 | 45089.7083 | 0 | 10.2893 | 45.7
2023-06-12 17:30 | 45089.7292 | 0 | 11.173 | 45.7
2023-06-12 18:00 | 45089.75 | 0 | 11.415 | 45.7
2023-06-12 18:30 | 45089.7708 | 0 | 11.1777 | 45.7
2023-06-12 19:00 | 45089.7917 | 0 | 10.6826 | 45.7
2023-06-12 19:30 | 45089.8125 | 0 | 10.1655 | 45.7
2023-06-12 20:00 | 45089.8333 | 0 | 9.54 | 45.7
2023-06-12 20:30 | 45089.8542 | 0 | 8.9832 | 45.7
2023-06-12 21:00 | 45089.875 | 0 | 8.4381 | 45.7
2023-06-12 21:30 | 45089.8958 | 0 | 7.6431 | 45.7
2023-06-12 22:00 | 45089.9167 | 0 | 7.1159 | 45.7
2023-06-12 22:30 | 45089.9375 | 0 | 6.5978 | 45.7
2023-06-12 23:00 | 45089.9583 | 0 | 6.2437 | 45.7
2023-06-12 23:30 | 45089.9792 | 0 | 5.8051 | 45.7
2023-06-13 | 45090 | 0 | 5.4649 | 45.7
2023-06-13 00:30 | 45090.0208 | 0 | 5.22 | 45.7
2023-06-13 01:00 | 45090.0417 | 0 | 5.0225 | 45.7
2023-06-13 01:30 | 45090.0625 | 0 | 5.0226 | 45.7
2023-06-13 02:00 | 45090.0833 | 0 | 4.9333 | 45.7
2023-06-13 02:30 | 45090.1042 | 0 | 4.893 | 45.7
2023-06-13 03:00 | 45090.125 | 0 | 4.8887 | 45.7
2023-06-13 03:30 | 45090.1458 | 0 | 4.9176 | 45.7
2023-06-13 04:00 | 45090.1667 | 0 | 5.117 | 45.7
2023-06-13 04:30 | 45090.1875 | 0 | 5.4923 | 45.7
2023-06-13 05:00 | 45090.2083 | 0 | 5.8233 | 45.7
2023-06-13 05:30 | 45090.2292 | 0 | 6.3431 | 45.7
2023-06-13 06:00 | 45090.25 | 0 | 7.0269 | 45.7
2023-06-13 06:30 | 45090.2708 | 0 | 7.646 | 45.7
2023-06-13 07:00 | 45090.2917 | 0 | 7.2921 | 45.7
2023-06-13 07:30 | 45090.3125 | 0 | 6.0465 | 45.7
2023-06-13 08:00 | 45090.3333 | 0 | 4.4139 | 45.7
2023-06-13 08:30 | 45090.3542 | 0 | 3.1002 | 45.7
2023-06-13 09:00 | 45090.375 | 0 | 2.2487 | 45.7
2023-06-13 09:30 | 45090.3958 | 0 | 1.6244 | 45.7
2023-06-13 10:00 | 45090.4167 | 0 | 2.5849 | 45.7
2023-06-13 10:30 | 45090.4375 | 0 | 2.1035 | 45.7
2023-06-13 11:00 | 45090.4583 | 0 | 1.6209 | 45.7
2023-06-13 11:30 | 45090.4792 | 0 | 1.8429 | 45.7
2023-06-13 12:00 | 45090.5 | 0 | 1.5665 | 45.7
2023-06-13 12:30 | 45090.5208 | 0 | 1.4293 | 45.7
2023-06-13 13:00 | 45090.5417 | 0 | 1.4477 | 45.7
2023-06-13 13:30 | 45090.5625 | 0 | 2.3343 | 45.7
2023-06-13 14:00 | 45090.5833 | 0 | 1.9948 | 45.7
2023-06-13 14:30 | 45090.6042 | 0 | 2.4166 | 45.7
2023-06-13 15:00 | 45090.625 | 0 | 3.4384 | 45.7
2023-06-13 15:30 | 45090.6458 | 0 | 4.9504 | 45.7
2023-06-13 16:00 | 45090.6667 | 0 | 6.5431 | 45.7
2023-06-13 16:30 | 45090.6875 | 0 | 8.1749 | 45.7
2023-06-13 17:00 | 45090.7083 | 0 | 9.6777 | 45.7
2023-06-13 17:30 | 45090.7292 | 0 | 10.7244 | 45.7
2023-06-13 18:00 | 45090.75 | 0 | 10.8834 | 45.7
2023-06-13 18:30 | 45090.7708 | 0 | 10.9126 | 45.7
2023-06-13 19:00 | 45090.7917 | 0 | 10.5301 | 45.7
2023-06-13 19:30 | 45090.8125 | 0 | 10.1856 | 45.7
2023-06-13 20:00 | 45090.8333 | 0 | 9.4531 | 45.7
2023-06-13 20:30 | 45090.8542 | 0 | 8.9138 | 45.7
2023-06-13 21:00 | 45090.875 | 0 | 8.28 | 45.7
2023-06-13 21:30 | 45090.8958 | 0 | 7.6507 | 45.7
2023-06-13 22:00 | 45090.9167 | 0 | 7.0933 | 45.7
2023-06-13 22:30 | 45090.9375 | 0 | 6.5677 | 45.7
2023-06-13 23:00 | 45090.9583 | 0 | 6.1216 | 45.7
2023-06-13 23:30 | 45090.9792 | 0 | 5.7569 | 45.7
2023-06-14 | 45091 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-06-14 00:30 | 45091.0208 | 0 | 5.2051 | 45.7
2023-06-14 01:00 | 45091.0417 | 0 | 5.0425 | 45.7
2023-06-14 01:30 | 45091.0625 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-14 02:00 | 45091.0833 | 0 | 4.9154 | 45.7
2023-06-14 02:30 | 45091.1042 | 0 | 4.8663 | 45.7
2023-06-14 03:00 | 45091.125 | 0 | 4.9132 | 45.7
2023-06-14 03:30 | 45091.1458 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-14 04:00 | 45091.1667 | 0 | 5.2256 | 45.7
2023-06-14 04:30 | 45091.1875 | 0 | 5.6355 | 45.7
2023-06-14 05:00 | 45091.2083 | 0 | 6.056 | 45.7
2023-06-14 05:30 | 45091.2292 | 0 | 6.5146 | 45.7
2023-06-14 06:00 | 45091.25 | 0 | 7.3331 | 45.7
2023-06-14 06:30 | 45091.2708 | 0 | 8.1067 | 45.7
2023-06-14 07:00 | 45091.2917 | 0 | 7.9385 | 45.7
2023-06-14 07:30 | 45091.3125 | 0 | 6.4015 | 45.7
2023-06-14 08:00 | 45091.3333 | 0 | 4.7055 | 45.7
2023-06-14 08:30 | 45091.3542 | 0 | 3.0797 | 45.7
2023-06-14 09:00 | 45091.375 | 0 | 2.1016 | 45.7
2023-06-14 09:30 | 45091.3958 | 0 | 1.6154 | 45.7
2023-06-14 10:00 | 45091.4167 | 0 | 1.7767 | 45.7
2023-06-14 10:30 | 45091.4375 | 0 | 2.0642 | 45.7
2023-06-14 11:00 | 45091.4583 | 0 | 2.2644 | 45.7
2023-06-14 11:30 | 45091.4792 | 0 | 2.3896 | 45.7
2023-06-14 12:00 | 45091.5 | 0 | 2.2893 | 45.7
2023-06-14 12:30 | 45091.5208 | 0 | 2.0988 | 45.7
2023-06-14 13:00 | 45091.5417 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-14 13:30 | 45091.5625 | 0 | 1.5286 | 45.7
2023-06-14 14:00 | 45091.5833 | 0 | 1.5832 | 45.7
2023-06-14 14:30 | 45091.6042 | 0 | 2.1089 | 45.7
2023-06-14 15:00 | 45091.625 | 0 | 3.1656 | 45.7
2023-06-14 15:30 | 45091.6458 | 0 | 4.706 | 45.7
2023-06-14 16:00 | 45091.6667 | 0 | 6.3724 | 45.7
2023-06-14 16:30 | 45091.6875 | 0 | 7.9175 | 45.7
2023-06-14 17:00 | 45091.7083 | 0 | 9.6206 | 45.7
2023-06-14 17:30 | 45091.7292 | 0 | 10.8494 | 45.7
2023-06-14 18:00 | 45091.75 | 0 | 10.9997 | 45.7
2023-06-14 18:30 | 45091.7708 | 0 | 10.8402 | 45.7
2023-06-14 19:00 | 45091.7917 | 0 | 10.6976 | 45.7
2023-06-14 19:30 | 45091.8125 | 0 | 10.3587 | 45.7
2023-06-14 20:00 | 45091.8333 | 0 | 10.0231 | 45.7
2023-06-14 20:30 | 45091.8542 | 0 | 9.4667 | 45.7
2023-06-14 21:00 | 45091.875 | 0 | 8.8344 | 45.7
2023-06-14 21:30 | 45091.8958 | 0 | 8.1855 | 45.7
2023-06-14 22:00 | 45091.9167 | 0 | 7.5912 | 45.7
2023-06-14 22:30 | 45091.9375 | 0 | 6.9766 | 45.7
2023-06-14 23:00 | 45091.9583 | 0 | 6.6527 | 45.7
2023-06-14 23:30 | 45091.9792 | 0 | 6.2109 | 45.7
2023-06-15 | 45092 | 0 | 5.887 | 45.7
2023-06-15 00:30 | 45092.0208 | 0 | 5.6262 | 45.7
2023-06-15 01:00 | 45092.0417 | 0 | 5.485 | 45.7
2023-06-15 01:30 | 45092.0625 | 0 | 5.295 | 45.7
2023-06-15 02:00 | 45092.0833 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-06-15 02:30 | 45092.1042 | 0 | 5.4089 | 45.7
2023-06-15 03:00 | 45092.125 | 0 | 5.4224 | 45.7
2023-06-15 03:30 | 45092.1458 | 0 | 5.4334 | 45.7
2023-06-15 04:00 | 45092.1667 | 0 | 5.7169 | 45.7
2023-06-15 04:30 | 45092.1875 | 0 | 6.2414 | 45.7
2023-06-15 05:00 | 45092.2083 | 0 | 6.9639 | 45.7
2023-06-15 05:30 | 45092.2292 | 0 | 7.6728 | 45.7
2023-06-15 06:00 | 45092.25 | 0 | 8.8529 | 45.7
2023-06-15 06:30 | 45092.2708 | 0 | 9.9609 | 45.7
2023-06-15 07:00 | 45092.2917 | 0 | 9.7904 | 45.7
2023-06-15 07:30 | 45092.3125 | 0 | 8.3946 | 45.7
2023-06-15 08:00 | 45092.3333 | 0 | 6.0783 | 45.7
2023-06-15 08:30 | 45092.3542 | 0 | 4.1622 | 45.7
2023-06-15 09:00 | 45092.375 | 0 | 2.6902 | 45.7
2023-06-15 09:30 | 45092.3958 | 0 | 1.7921 | 45.7
2023-06-15 10:00 | 45092.4167 | 0 | 1.6681 | 45.7
2023-06-15 10:30 | 45092.4375 | 0 | 1.9085 | 45.7
2023-06-15 11:00 | 45092.4583 | 0 | 2.1133 | 45.7
2023-06-15 11:30 | 45092.4792 | 0 | 2.2355 | 45.7
2023-06-15 12:00 | 45092.5 | 0 | 2.3182 | 45.7
2023-06-15 12:30 | 45092.5208 | 0 | 2.2735 | 45.7
2023-06-15 13:00 | 45092.5417 | 0 | 2.0763 | 45.7
2023-06-15 13:30 | 45092.5625 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-15 14:00 | 45092.5833 | 0 | 1.6592 | 45.7
2023-06-15 14:30 | 45092.6042 | 0 | 2.0742 | 45.7
2023-06-15 15:00 | 45092.625 | 0 | 3.0926 | 45.7
2023-06-15 15:30 | 45092.6458 | 0 | 4.7433 | 45.7
2023-06-15 16:00 | 45092.6667 | 0 | 6.4412 | 45.7
2023-06-15 16:30 | 45092.6875 | 0 | 8.3529 | 45.7
2023-06-15 17:00 | 45092.7083 | 0 | 10.0589 | 45.7
2023-06-15 17:30 | 45092.7292 | 0 | 11.5865 | 45.7
2023-06-15 18:00 | 45092.75 | 0 | 12.0929 | 45.7
2023-06-15 18:30 | 45092.7708 | 0 | 12.1321 | 45.7
2023-06-15 19:00 | 45092.7917 | 0 | 11.857 | 45.7
2023-06-15 19:30 | 45092.8125 | 0 | 11.9027 | 45.7
2023-06-15 20:00 | 45092.8333 | 0 | 11.3976 | 45.7
2023-06-15 20:30 | 45092.8542 | 0 | 10.7813 | 45.7
2023-06-15 21:00 | 45092.875 | 0 | 10.2215 | 45.7
2023-06-15 21:30 | 45092.8958 | 0 | 9.3462 | 45.7
2023-06-15 22:00 | 45092.9167 | 0 | 8.6013 | 45.7
2023-06-15 22:30 | 45092.9375 | 0 | 7.9184 | 45.7
2023-06-15 23:00 | 45092.9583 | 0 | 7.4221 | 45.7
2023-06-15 23:30 | 45092.9792 | 0 | 6.8506 | 45.7
2023-06-16 | 45093 | 0 | 6.4283 | 45.7
2023-06-16 00:30 | 45093.0208 | 0 | 6.1527 | 45.7
2023-06-16 01:00 | 45093.0417 | 0 | 6.0657 | 45.7
2023-06-16 01:30 | 45093.0625 | 0 | 5.8197 | 45.7
2023-06-16 02:00 | 45093.0833 | 0 | 5.6315 | 45.7
2023-06-16 02:30 | 45093.1042 | 0 | 5.7001 | 45.7
2023-06-16 03:00 | 45093.125 | 0 | 5.7417 | 45.7
2023-06-16 03:30 | 45093.1458 | 0 | 5.8354 | 45.7
2023-06-16 04:00 | 45093.1667 | 0 | 6.1583 | 45.7
2023-06-16 04:30 | 45093.1875 | 0 | 6.6896 | 45.7
2023-06-16 05:00 | 45093.2083 | 0 | 7.4056 | 45.7
2023-06-16 05:30 | 45093.2292 | 0 | 8.151 | 45.7
2023-06-16 06:00 | 45093.25 | 0 | 9.2951 | 45.7
2023-06-16 06:30 | 45093.2708 | 0 | 10.4122 | 45.7
2023-06-16 07:00 | 45093.2917 | 0 | 10.4772 | 45.7
2023-06-16 07:30 | 45093.3125 | 0 | 9.048 | 45.7
2023-06-16 08:00 | 45093.3333 | 0 | 7.0094 | 45.7
2023-06-16 08:30 | 45093.3542 | 0 | 4.8823 | 45.7
2023-06-16 09:00 | 45093.375 | 0 | 3.2976 | 45.7
2023-06-16 09:30 | 45093.3958 | 0 | 2.0794 | 45.7
2023-06-16 10:00 | 45093.4167 | 0 | 1.4476 | 45.7
2023-06-16 10:30 | 45093.4375 | 0 | 1.6055 | 45.7
2023-06-16 11:00 | 45093.4583 | 0 | 1.8879 | 45.7
2023-06-16 11:30 | 45093.4792 | 0 | 2.0419 | 45.7
2023-06-16 12:00 | 45093.5 | 0 | 2.008 | 45.7
2023-06-16 12:30 | 45093.5208 | 0 | 1.7463 | 45.7
2023-06-16 13:00 | 45093.5417 | 0 | 1.6951 | 45.7
2023-06-16 13:30 | 45093.5625 | 0 | 1.6504 | 45.7
2023-06-16 14:00 | 45093.5833 | 0 | 1.7529 | 45.7
2023-06-16 14:30 | 45093.6042 | 0 | 2.5199 | 45.7
2023-06-16 15:00 | 45093.625 | 0 | 3.6228 | 45.7
2023-06-16 15:30 | 45093.6458 | 0 | 5.0126 | 45.7
2023-06-16 16:00 | 45093.6667 | 0 | 6.8033 | 45.7
2023-06-16 16:30 | 45093.6875 | 0 | 8.4801 | 45.7
2023-06-16 17:00 | 45093.7083 | 0 | 9.954 | 45.7
2023-06-16 17:30 | 45093.7292 | 0 | 11.1059 | 45.7
2023-06-16 18:00 | 45093.75 | 0 | 11.3807 | 45.7
2023-06-16 18:30 | 45093.7708 | 0 | 11.2267 | 45.7
2023-06-16 19:00 | 45093.7917 | 0 | 11.0645 | 45.7
2023-06-16 19:30 | 45093.8125 | 0 | 10.725 | 45.7
2023-06-16 20:00 | 45093.8333 | 0 | 10.4861 | 45.7
2023-06-16 20:30 | 45093.8542 | 0 | 10.0607 | 45.7
2023-06-16 21:00 | 45093.875 | 0 | 9.5553 | 45.7
2023-06-16 21:30 | 45093.8958 | 0 | 8.946 | 45.7
2023-06-16 22:00 | 45093.9167 | 0 | 8.3942 | 45.7
2023-06-16 22:30 | 45093.9375 | 0 | 7.7313 | 45.7
2023-06-16 23:00 | 45093.9583 | 0 | 7.2517 | 45.7
2023-06-16 23:30 | 45093.9792 | 0 | 6.7797 | 45.7
2023-06-17 | 45094 | 0 | 6.3771 | 45.7
2023-06-17 00:30 | 45094.0208 | 0 | 6.0657 | 45.7
2023-06-17 01:00 | 45094.0417 | 0 | 5.8914 | 45.7
2023-06-17 01:30 | 45094.0625 | 0 | 5.7348 | 45.7
2023-06-17 02:00 | 45094.0833 | 0 | 5.6234 | 45.7
2023-06-17 02:30 | 45094.1042 | 0 | 5.5363 | 45.7
2023-06-17 03:00 | 45094.125 | 0 | 5.4492 | 45.7
2023-06-17 03:30 | 45094.1458 | 0 | 5.496 | 45.7
2023-06-17 04:00 | 45094.1667 | 0 | 5.589 | 45.7
2023-06-17 04:30 | 45094.1875 | 0 | 5.7216 | 45.7
2023-06-17 05:00 | 45094.2083 | 0 | 5.9961 | 45.7
2023-06-17 05:30 | 45094.2292 | 0 | 6.3988 | 45.7
2023-06-17 06:00 | 45094.25 | 0 | 7.0378 | 45.7
2023-06-17 06:30 | 45094.2708 | 0 | 7.8502 | 45.7
2023-06-17 07:00 | 45094.2917 | 0 | 7.9121 | 45.7
2023-06-17 07:30 | 45094.3125 | 0 | 6.882 | 45.7
2023-06-17 08:00 | 45094.3333 | 0 | 5.5577 | 45.7
2023-06-17 08:30 | 45094.3542 | 0 | 4.2859 | 45.7
2023-06-17 09:00 | 45094.375 | 0 | 3.049 | 45.7
2023-06-17 09:30 | 45094.3958 | 0 | 2.1312 | 45.7
2023-06-17 10:00 | 45094.4167 | 0 | 1.5063 | 45.7
2023-06-17 10:30 | 45094.4375 | 0 | 1.5595 | 45.7
2023-06-17 11:00 | 45094.4583 | 0 | 1.7017 | 45.7
2023-06-17 11:30 | 45094.4792 | 0 | 1.7197 | 45.7
2023-06-17 12:00 | 45094.5 | 0 | 1.7577 | 45.7
2023-06-17 12:30 | 45094.5208 | 0 | 1.6363 | 45.7
2023-06-17 13:00 | 45094.5417 | 0 | 1.5535 | 45.7
2023-06-17 13:30 | 45094.5625 | 0 | 1.5065 | 45.7
2023-06-17 14:00 | 45094.5833 | 0 | 2.2877 | 45.7
2023-06-17 14:30 | 45094.6042 | 0 | 2.5148 | 45.7
2023-06-17 15:00 | 45094.625 | 0 | 3.6307 | 45.7
2023-06-17 15:30 | 45094.6458 | 0 | 4.9864 | 45.7
2023-06-17 16:00 | 45094.6667 | 0 | 6.7489 | 45.7
2023-06-17 16:30 | 45094.6875 | 0 | 8.4278 | 45.7
2023-06-17 17:00 | 45094.7083 | 0 | 9.6211 | 45.7
2023-06-17 17:30 | 45094.7292 | 0 | 10.5688 | 45.7
2023-06-17 18:00 | 45094.75 | 0 | 10.8373 | 45.7
2023-06-17 18:30 | 45094.7708 | 0 | 10.6684 | 45.7
2023-06-17 19:00 | 45094.7917 | 0 | 10.5099 | 45.7
2023-06-17 19:30 | 45094.8125 | 0 | 10.1706 | 45.7
2023-06-17 20:00 | 45094.8333 | 0 | 9.7395 | 45.7
2023-06-17 20:30 | 45094.8542 | 0 | 9.3121 | 45.7
2023-06-17 21:00 | 45094.875 | 0 | 8.9609 | 45.7
2023-06-17 21:30 | 45094.8958 | 0 | 8.419 | 45.7
2023-06-17 22:00 | 45094.9167 | 0 | 8.0274 | 45.7
2023-06-17 22:30 | 45094.9375 | 0 | 7.5264 | 45.7
2023-06-17 23:00 | 45094.9583 | 0 | 7.0973 | 45.7
2023-06-17 23:30 | 45094.9792 | 0 | 6.669 | 45.7
2023-06-18 | 45095 | 0 | 6.2928 | 45.7
2023-06-18 00:30 | 45095.0208 | 0 | 6.0031 | 45.7
2023-06-18 01:00 | 45095.0417 | 0 | 5.8446 | 45.7
2023-06-18 01:30 | 45095.0625 | 0 | 5.6666 | 45.7
2023-06-18 02:00 | 45095.0833 | 0 | 5.581 | 45.7
2023-06-18 02:30 | 45095.1042 | 0 | 5.4693 | 45.7
2023-06-18 03:00 | 45095.125 | 0 | 5.4268 | 45.7
2023-06-18 03:30 | 45095.1458 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-06-18 04:00 | 45095.1667 | 0 | 5.4982 | 45.7
2023-06-18 04:30 | 45095.1875 | 0 | 5.6486 | 45.7
2023-06-18 05:00 | 45095.2083 | 0 | 5.8555 | 45.7
2023-06-18 05:30 | 45095.2292 | 0 | 6.0524 | 45.7
2023-06-18 06:00 | 45095.25 | 0 | 6.5782 | 45.7
2023-06-18 06:30 | 45095.2708 | 0 | 7.0394 | 45.7
2023-06-18 07:00 | 45095.2917 | 0 | 7.4584 | 45.7
2023-06-18 07:30 | 45095.3125 | 0 | 7.4355 | 45.7
2023-06-18 08:00 | 45095.3333 | 0 | 6.1454 | 45.7
2023-06-18 08:30 | 45095.3542 | 0 | 4.944 | 45.7
2023-06-18 09:00 | 45095.375 | 0 | 3.6902 | 45.7
2023-06-18 09:30 | 45095.3958 | 0 | 2.3202 | 45.7
2023-06-18 10:00 | 45095.4167 | 0 | 1.705 | 45.7
2023-06-18 10:30 | 45095.4375 | 0 | 1.4865 | 45.7
2023-06-18 11:00 | 45095.4583 | 0 | 1.5544 | 45.7
2023-06-18 11:30 | 45095.4792 | 0 | 1.5707 | 45.7
2023-06-18 12:00 | 45095.5 | 0 | 1.5945 | 45.7
2023-06-18 12:30 | 45095.5208 | 0 | 1.5112 | 45.7
2023-06-18 13:00 | 45095.5417 | 0 | 1.5558 | 45.7
2023-06-18 13:30 | 45095.5625 | 0 | 1.5997 | 45.7
2023-06-18 14:00 | 45095.5833 | 0 | 2.0082 | 45.7
2023-06-18 14:30 | 45095.6042 | 0 | 2.7702 | 45.7
2023-06-18 15:00 | 45095.625 | 0 | 4.0421 | 45.7
2023-06-18 15:30 | 45095.6458 | 0 | 5.6208 | 45.7
2023-06-18 16:00 | 45095.6667 | 0 | 7.2448 | 45.7
2023-06-18 16:30 | 45095.6875 | 0 | 8.9382 | 45.7
2023-06-18 17:00 | 45095.7083 | 0 | 10.6079 | 45.7
2023-06-18 17:30 | 45095.7292 | 0 | 11.8074 | 45.7
2023-06-18 18:00 | 45095.75 | 0 | 11.8399 | 45.7
2023-06-18 18:30 | 45095.7708 | 0 | 11.4569 | 45.7
2023-06-18 19:00 | 45095.7917 | 0 | 10.8921 | 45.7
2023-06-18 19:30 | 45095.8125 | 0 | 10.4348 | 45.7
2023-06-18 20:00 | 45095.8333 | 0 | 9.9944 | 45.7
2023-06-18 20:30 | 45095.8542 | 0 | 9.2265 | 45.7
2023-06-18 21:00 | 45095.875 | 0 | 8.726 | 45.7
2023-06-18 21:30 | 45095.8958 | 0 | 8.021 | 45.7
2023-06-18 22:00 | 45095.9167 | 0 | 7.6098 | 45.7
2023-06-18 22:30 | 45095.9375 | 0 | 6.9489 | 45.7
2023-06-18 23:00 | 45095.9583 | 0 | 6.4912 | 45.7
2023-06-18 23:30 | 45095.9792 | 0 | 5.9988 | 45.7
2023-06-19 | 45096 | 0 | 5.768 | 45.7
2023-06-19 00:30 | 45096.0208 | 0 | 5.5074 | 45.7
2023-06-19 01:00 | 45096.0417 | 0 | 5.38 | 45.7
2023-06-19 01:30 | 45096.0625 | 0 | 5.3174 | 45.7
2023-06-19 02:00 | 45096.0833 | 0 | 5.2274 | 45.7
2023-06-19 02:30 | 45096.1042 | 0 | 5.138 | 45.7
2023-06-19 03:00 | 45096.125 | 0 | 5.1685 | 45.7
2023-06-19 03:30 | 45096.1458 | 0 | 5.2727 | 45.7
2023-06-19 04:00 | 45096.1667 | 0 | 5.568 | 45.7
2023-06-19 04:30 | 45096.1875 | 0 | 6.0444 | 45.7
2023-06-19 05:00 | 45096.2083 | 0 | 6.5371 | 45.7
2023-06-19 05:30 | 45096.2292 | 0 | 7.2813 | 45.7
2023-06-19 06:00 | 45096.25 | 0 | 8.0936 | 45.7
2023-06-19 06:30 | 45096.2708 | 0 | 8.93 | 45.7
2023-06-19 07:00 | 45096.2917 | 0 | 8.7467 | 45.7
2023-06-19 07:30 | 45096.3125 | 0 | 7.2801 | 45.7
2023-06-19 08:00 | 45096.3333 | 0 | 5.5686 | 45.7
2023-06-19 08:30 | 45096.3542 | 0 | 3.7192 | 45.7
2023-06-19 09:00 | 45096.375 | 0 | 2.4749 | 45.7
2023-06-19 09:30 | 45096.3958 | 0 | 1.7273 | 45.7
2023-06-19 10:00 | 45096.4167 | 0 | 1.6033 | 45.7
2023-06-19 10:30 | 45096.4375 | 0 | 1.9063 | 45.7
2023-06-19 11:00 | 45096.4583 | 0 | 2.126 | 45.7
2023-06-19 11:30 | 45096.4792 | 0 | 2.2333 | 45.7
2023-06-19 12:00 | 45096.5 | 0 | 2.2556 | 45.7
2023-06-19 12:30 | 45096.5208 | 0 | 2.1842 | 45.7
2023-06-19 13:00 | 45096.5417 | 0 | 1.9007 | 45.7
2023-06-19 13:30 | 45096.5625 | 0 | 1.6222 | 45.7
2023-06-19 14:00 | 45096.5833 | 0 | 1.5586 | 45.7
2023-06-19 14:30 | 45096.6042 | 0 | 2.0742 | 45.7
2023-06-19 15:00 | 45096.625 | 0 | 3.2174 | 45.7
2023-06-19 15:30 | 45096.6458 | 0 | 4.8334 | 45.7
2023-06-19 16:00 | 45096.6667 | 0 | 6.5305 | 45.7
2023-06-19 16:30 | 45096.6875 | 0 | 8.5541 | 45.7
2023-06-19 17:00 | 45096.7083 | 0 | 10.612 | 45.7
2023-06-19 17:30 | 45096.7292 | 0 | 11.9676 | 45.7
2023-06-19 18:00 | 45096.75 | 0 | 12.5642 | 45.7
2023-06-19 18:30 | 45096.7708 | 0 | 12.5206 | 45.7
2023-06-19 19:00 | 45096.7917 | 0 | 12.226 | 45.7
2023-06-19 19:30 | 45096.8125 | 0 | 11.8567 | 45.7
2023-06-19 20:00 | 45096.8333 | 0 | 11.2263 | 45.7
2023-06-19 20:30 | 45096.8542 | 0 | 10.6283 | 45.7
2023-06-19 21:00 | 45096.875 | 0 | 9.8989 | 45.7
2023-06-19 21:30 | 45096.8958 | 0 | 8.9921 | 45.7
2023-06-19 22:00 | 45096.9167 | 0 | 8.2275 | 45.7
2023-06-19 22:30 | 45096.9375 | 0 | 7.6113 | 45.7
2023-06-19 23:00 | 45096.9583 | 0 | 6.9454 | 45.7
2023-06-19 23:30 | 45096.9792 | 0 | 6.4711 | 45.7
2023-06-20 | 45097 | 0 | 6.2048 | 45.7
2023-06-20 00:30 | 45097.0208 | 0 | 5.9518 | 45.7
2023-06-20 01:00 | 45097.0417 | 0 | 5.7536 | 45.7
2023-06-20 01:30 | 45097.0625 | 0 | 5.6785 | 45.7
2023-06-20 02:00 | 45097.0833 | 0 | 5.5319 | 45.7
2023-06-20 02:30 | 45097.1042 | 0 | 5.496 | 45.7
2023-06-20 03:00 | 45097.125 | 0 | 5.5876 | 45.7
2023-06-20 03:30 | 45097.1458 | 0 | 5.6932 | 45.7
2023-06-20 04:00 | 45097.1667 | 0 | 6.125 | 45.7
2023-06-20 04:30 | 45097.1875 | 0 | 6.6442 | 45.7
2023-06-20 05:00 | 45097.2083 | 0 | 7.3314 | 45.7
2023-06-20 05:30 | 45097.2292 | 0 | 8.0343 | 45.7
2023-06-20 06:00 | 45097.25 | 0 | 9.1035 | 45.7
2023-06-20 06:30 | 45097.2708 | 0 | 10.0738 | 45.7
2023-06-20 07:00 | 45097.2917 | 0 | 9.8077 | 45.7
2023-06-20 07:30 | 45097.3125 | 0 | 8.3766 | 45.7
2023-06-20 08:00 | 45097.3333 | 0 | 6.1719 | 45.7
2023-06-20 08:30 | 45097.3542 | 0 | 4.2011 | 45.7
2023-06-20 09:00 | 45097.375 | 0 | 2.6501 | 45.7
2023-06-20 09:30 | 45097.3958 | 0 | 1.7694 | 45.7
2023-06-20 10:00 | 45097.4167 | 0 | 1.6369 | 45.7
2023-06-20 10:30 | 45097.4375 | 0 | 1.9489 | 45.7
2023-06-20 11:00 | 45097.4583 | 0 | 2.2219 | 45.7
2023-06-20 11:30 | 45097.4792 | 0 | 2.5612 | 45.7
2023-06-20 12:00 | 45097.5 | 0 | 1.7793 | 45.7
2023-06-20 12:30 | 45097.5208 | 0 | 1.7179 | 45.7
2023-06-20 13:00 | 45097.5417 | 0 | 1.8771 | 45.7
2023-06-20 13:30 | 45097.5625 | 0 | 1.9665 | 45.7
2023-06-20 14:00 | 45097.5833 | 0 | 1.7178 | 45.7
2023-06-20 14:30 | 45097.6042 | 0 | 2.2255 | 45.7
2023-06-20 15:00 | 45097.625 | 0 | 4.0195 | 45.7
2023-06-20 15:30 | 45097.6458 | 0 | 5.621 | 45.7
2023-06-20 16:00 | 45097.6667 | 0 | 7.117 | 45.7
2023-06-20 16:30 | 45097.6875 | 0 | 9.2451 | 45.7
2023-06-20 17:00 | 45097.7083 | 0 | 11.1197 | 45.7
2023-06-20 17:30 | 45097.7292 | 0 | 12.3838 | 45.7
2023-06-20 18:00 | 45097.75 | 0 | 12.9216 | 45.7
2023-06-20 18:30 | 45097.7708 | 0 | 12.8726 | 45.7
2023-06-20 19:00 | 45097.7917 | 0 | 12.5459 | 45.7
2023-06-20 19:30 | 45097.8125 | 0 | 12.1022 | 45.7
2023-06-20 20:00 | 45097.8333 | 0 | 11.553 | 45.7
2023-06-20 20:30 | 45097.8542 | 0 | 11.0371 | 45.7
2023-06-20 21:00 | 45097.875 | 0 | 10.3041 | 45.7
2023-06-20 21:30 | 45097.8958 | 0 | 9.1833 | 45.7
2023-06-20 22:00 | 45097.9167 | 0 | 8.3824 | 45.7
2023-06-20 22:30 | 45097.9375 | 0 | 7.6647 | 45.7
2023-06-20 23:00 | 45097.9583 | 0 | 6.9887 | 45.7
2023-06-20 23:30 | 45097.9792 | 0 | 6.6173 | 45.7
2023-06-21 | 45098 | 0 | 6.2103 | 45.7
2023-06-21 00:30 | 45098.0208 | 0 | 5.9606 | 45.7
2023-06-21 01:00 | 45098.0417 | 0 | 5.7596 | 45.7
2023-06-21 01:30 | 45098.0625 | 0 | 5.6576 | 45.7
2023-06-21 02:00 | 45098.0833 | 0 | 5.5363 | 45.7
2023-06-21 02:30 | 45098.1042 | 0 | 5.5162 | 45.7
2023-06-21 03:00 | 45098.125 | 0 | 5.5652 | 45.7
2023-06-21 03:30 | 45098.1458 | 0 | 5.7059 | 45.7
2023-06-21 04:00 | 45098.1667 | 0 | 6.0142 | 45.7
2023-06-21 04:30 | 45098.1875 | 0 | 6.642 | 45.7
2023-06-21 05:00 | 45098.2083 | 0 | 7.2508 | 45.7
2023-06-21 05:30 | 45098.2292 | 0 | 8.1171 | 45.7
2023-06-21 06:00 | 45098.25 | 0 | 9.2247 | 45.7
2023-06-21 06:30 | 45098.2708 | 0 | 10.2837 | 45.7
2023-06-21 07:00 | 45098.2917 | 0 | 10.3618 | 45.7
2023-06-21 07:30 | 45098.3125 | 0 | 8.6432 | 45.7
2023-06-21 08:00 | 45098.3333 | 0 | 6.5524 | 45.7
2023-06-21 08:30 | 45098.3542 | 0 | 4.5911 | 45.7
2023-06-21 09:00 | 45098.375 | 0 | 3.0026 | 45.7
2023-06-21 09:30 | 45098.3958 | 0 | 1.8927 | 45.7
2023-06-21 10:00 | 45098.4167 | 0 | 1.5144 | 45.7
2023-06-21 10:30 | 45098.4375 | 0 | 1.8082 | 45.7
2023-06-21 11:00 | 45098.4583 | 0 | 2.0635 | 45.7
2023-06-21 11:30 | 45098.4792 | 0 | 2.0248 | 45.7
2023-06-21 12:00 | 45098.5 | 0 | 2.0888 | 45.7
2023-06-21 12:30 | 45098.5208 | 0 | 2.0794 | 45.7
2023-06-21 13:00 | 45098.5417 | 0 | 1.847 | 45.7
2023-06-21 13:30 | 45098.5625 | 0 | 1.6445 | 45.7
2023-06-21 14:00 | 45098.5833 | 0 | 1.7127 | 45.7
2023-06-21 14:30 | 45098.6042 | 0 | 2.3888 | 45.7
2023-06-21 15:00 | 45098.625 | 0 | 3.5434 | 45.7
2023-06-21 15:30 | 45098.6458 | 0 | 5.3336 | 45.7
2023-06-21 16:00 | 45098.6667 | 0 | 7.0196 | 45.7
2023-06-21 16:30 | 45098.6875 | 0 | 8.9087 | 45.7
2023-06-21 17:00 | 45098.7083 | 0 | 11.0456 | 45.7
2023-06-21 17:30 | 45098.7292 | 0 | 12.8089 | 45.7
2023-06-21 18:00 | 45098.75 | 0 | 13.5311 | 45.7
2023-06-21 18:30 | 45098.7708 | 0 | 13.8239 | 45.7
2023-06-21 19:00 | 45098.7917 | 0 | 13.6797 | 45.7
2023-06-21 19:30 | 45098.8125 | 0 | 13.2689 | 45.7
2023-06-21 20:00 | 45098.8333 | 0 | 12.6056 | 45.7
2023-06-21 20:30 | 45098.8542 | 0 | 11.812 | 45.7
2023-06-21 21:00 | 45098.875 | 0 | 11.1443 | 45.7
2023-06-21 21:30 | 45098.8958 | 0 | 10.2033 | 45.7
2023-06-21 22:00 | 45098.9167 | 0 | 9.4 | 45.7
2023-06-21 22:30 | 45098.9375 | 0 | 8.5693 | 45.7
2023-06-21 23:00 | 45098.9583 | 0 | 7.865 | 45.7
2023-06-21 23:30 | 45098.9792 | 0 | 7.2777 | 45.7
2023-06-22 | 45099 | 0 | 6.6868 | 45.7
2023-06-22 00:30 | 45099.0208 | 0 | 6.2934 | 45.7
2023-06-22 01:00 | 45099.0417 | 0 | 6.1632 | 45.7
2023-06-22 01:30 | 45099.0625 | 0 | 5.983 | 45.7
2023-06-22 02:00 | 45099.0833 | 0 | 5.8936 | 45.7
2023-06-22 02:30 | 45099.1042 | 0 | 5.7673 | 45.7
2023-06-22 03:00 | 45099.125 | 0 | 5.8555 | 45.7
2023-06-22 03:30 | 45099.1458 | 0 | 6.0141 | 45.7
2023-06-22 04:00 | 45099.1667 | 0 | 6.3391 | 45.7
2023-06-22 04:30 | 45099.1875 | 0 | 6.871 | 45.7
2023-06-22 05:00 | 45099.2083 | 0 | 7.6041 | 45.7
2023-06-22 05:30 | 45099.2292 | 0 | 8.3752 | 45.7
2023-06-22 06:00 | 45099.25 | 0 | 9.4029 | 45.7
2023-06-22 06:30 | 45099.2708 | 0 | 10.2547 | 45.7
2023-06-22 07:00 | 45099.2917 | 0 | 10.5566 | 45.7
2023-06-22 07:30 | 45099.3125 | 0 | 8.5371 | 45.7
2023-06-22 08:00 | 45099.3333 | 0 | 7.4574 | 45.7
2023-06-22 08:30 | 45099.3542 | 0 | 4.9963 | 45.7
2023-06-22 09:00 | 45099.375 | 0 | 3.6265 | 45.7
2023-06-22 09:30 | 45099.3958 | 0 | 3.8759 | 45.7
2023-06-22 10:00 | 45099.4167 | 0 | 1.6073 | 45.7
2023-06-22 10:30 | 45099.4375 | 0 | 1.5416 | 45.7
2023-06-22 11:00 | 45099.4583 | 0 | 1.724 | 45.7
2023-06-22 11:30 | 45099.4792 | 0 | 1.7643 | 45.7
2023-06-22 12:00 | 45099.5 | 0 | 1.8269 | 45.7
2023-06-22 12:30 | 45099.5208 | 0 | 2.603 | 45.7
2023-06-22 13:00 | 45099.5417 | 0 | 2.9088 | 45.7
2023-06-22 13:30 | 45099.5625 | 0 | 4.597 | 45.7
2023-06-22 14:00 | 45099.5833 | 0 | 4.7067 | 45.7
2023-06-22 14:30 | 45099.6042 | 0 | 5.647 | 45.7
2023-06-22 15:00 | 45099.625 | 0 | 6.6902 | 45.7
2023-06-22 15:30 | 45099.6458 | 0 | 7.1375 | 45.7
2023-06-22 16:00 | 45099.6667 | 0 | 8.3626 | 45.7
2023-06-22 16:30 | 45099.6875 | 0 | 9.4838 | 45.7
2023-06-22 17:00 | 45099.7083 | 0 | 11.0489 | 45.7
2023-06-22 17:30 | 45099.7292 | 0 | 12.0668 | 45.7
2023-06-22 18:00 | 45099.75 | 0 | 12.3425 | 45.7
2023-06-22 18:30 | 45099.7708 | 0 | 12.1625 | 45.7
2023-06-22 19:00 | 45099.7917 | 0 | 11.9846 | 45.7
2023-06-22 19:30 | 45099.8125 | 0 | 11.522 | 45.7
2023-06-22 20:00 | 45099.8333 | 0 | 10.8711 | 45.7
2023-06-22 20:30 | 45099.8542 | 0 | 10.2348 | 45.7
2023-06-22 21:00 | 45099.875 | 0 | 9.5585 | 45.7
2023-06-22 21:30 | 45099.8958 | 0 | 8.6704 | 45.7
2023-06-22 22:00 | 45099.9167 | 0 | 8.0397 | 45.7
2023-06-22 22:30 | 45099.9375 | 0 | 7.3959 | 45.7
2023-06-22 23:00 | 45099.9583 | 0 | 6.8905 | 45.7
2023-06-22 23:30 | 45099.9792 | 0 | 6.3962 | 45.7
2023-06-23 | 45100 | 0 | 6.0146 | 45.7
2023-06-23 00:30 | 45100.0208 | 0 | 5.634 | 45.7
2023-06-23 01:00 | 45100.0417 | 0 | 5.5521 | 45.7
2023-06-23 01:30 | 45100.0625 | 0 | 5.4001 | 45.7
2023-06-23 02:00 | 45100.0833 | 0 | 5.1864 | 45.7
2023-06-23 02:30 | 45100.1042 | 0 | 5.2057 | 45.7
2023-06-23 03:00 | 45100.125 | 0 | 5.228 | 45.7
2023-06-23 03:30 | 45100.1458 | 0 | 5.3397 | 45.7
2023-06-23 04:00 | 45100.1667 | 0 | 5.5658 | 45.7
2023-06-23 04:30 | 45100.1875 | 0 | 5.8867 | 45.7
2023-06-23 05:00 | 45100.2083 | 0 | 6.4186 | 45.7
2023-06-23 05:30 | 45100.2292 | 0 | 7.0409 | 45.7
2023-06-23 06:00 | 45100.25 | 0 | 7.9035 | 45.7
2023-06-23 06:30 | 45100.2708 | 0 | 8.6003 | 45.7
2023-06-23 07:00 | 45100.2917 | 0 | 8.6014 | 45.7
2023-06-23 07:30 | 45100.3125 | 0 | 7.202 | 45.7
2023-06-23 08:00 | 45100.3333 | 0 | 5.7873 | 45.7
2023-06-23 08:30 | 45100.3542 | 0 | 4.4174 | 45.7
2023-06-23 09:00 | 45100.375 | 0 | 2.8035 | 45.7
2023-06-23 09:30 | 45100.3958 | 0 | 4.0148 | 45.7
2023-06-23 10:00 | 45100.4167 | 0 | 4.953 | 45.7
2023-06-23 10:30 | 45100.4375 | 0 | 4.6369 | 45.7
2023-06-23 11:00 | 45100.4583 | 0 | 2.2221 | 45.7
2023-06-23 11:30 | 45100.4792 | 0 | 1.8479 | 45.7
2023-06-23 12:00 | 45100.5 | 0 | 1.9922 | 45.7
2023-06-23 12:30 | 45100.5208 | 0 | 1.7822 | 45.7
2023-06-23 13:00 | 45100.5417 | 0 | 1.6526 | 45.7
2023-06-23 13:30 | 45100.5625 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-06-23 14:00 | 45100.5833 | 0 | 1.7365 | 45.7
2023-06-23 14:30 | 45100.6042 | 0 | 2.4241 | 45.7
2023-06-23 15:00 | 45100.625 | 0 | 3.5863 | 45.7
2023-06-23 15:30 | 45100.6458 | 0 | 4.9796 | 45.7
2023-06-23 16:00 | 45100.6667 | 0 | 6.6458 | 45.7
2023-06-23 16:30 | 45100.6875 | 0 | 8.1668 | 45.7
2023-06-23 17:00 | 45100.7083 | 0 | 9.2256 | 45.7
2023-06-23 17:30 | 45100.7292 | 0 | 10.3426 | 45.7
2023-06-23 18:00 | 45100.75 | 0 | 10.6728 | 45.7
2023-06-23 18:30 | 45100.7708 | 0 | 10.3306 | 45.7
2023-06-23 19:00 | 45100.7917 | 0 | 10.0392 | 45.7
2023-06-23 19:30 | 45100.8125 | 0 | 9.7789 | 45.7
2023-06-23 20:00 | 45100.8333 | 0 | 9.36 | 45.7
2023-06-23 20:30 | 45100.8542 | 0 | 8.9287 | 45.7
2023-06-23 21:00 | 45100.875 | 0 | 8.7695 | 45.7
2023-06-23 21:30 | 45100.8958 | 0 | 8.1707 | 45.7
2023-06-23 22:00 | 45100.9167 | 0 | 7.795 | 45.7
2023-06-23 22:30 | 45100.9375 | 0 | 7.3775 | 45.7
2023-06-23 23:00 | 45100.9583 | 0 | 6.8853 | 45.7
2023-06-23 23:30 | 45100.9792 | 0 | 6.4877 | 45.7
2023-06-24 | 45101 | 0 | 6.1015 | 45.7
2023-06-24 00:30 | 45101.0208 | 0 | 5.8446 | 45.7
2023-06-24 01:00 | 45101.0417 | 0 | 5.6257 | 45.7
2023-06-24 01:30 | 45101.0625 | 0 | 5.5788 | 45.7
2023-06-24 02:00 | 45101.0833 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-06-24 02:30 | 45101.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2023-06-24 03:00 | 45101.125 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-06-24 03:30 | 45101.1458 | 0 | 5.3375 | 45.7
2023-06-24 04:00 | 45101.1667 | 0 | 5.4356 | 45.7
2023-06-24 04:30 | 45101.1875 | 0 | 5.5854 | 45.7
2023-06-24 05:00 | 45101.2083 | 0 | 5.8509 | 45.7
2023-06-24 05:30 | 45101.2292 | 0 | 6.2005 | 45.7
2023-06-24 06:00 | 45101.25 | 0 | 6.6031 | 45.7
2023-06-24 06:30 | 45101.2708 | 0 | 7.1283 | 45.7
2023-06-24 07:00 | 45101.2917 | 0 | 7.2183 | 45.7
2023-06-24 07:30 | 45101.3125 | 0 | 6.2766 | 45.7
2023-06-24 08:00 | 45101.3333 | 0 | 5.149 | 45.7
2023-06-24 08:30 | 45101.3542 | 0 | 3.8307 | 45.7
2023-06-24 09:00 | 45101.375 | 0 | 2.7648 | 45.7
2023-06-24 09:30 | 45101.3958 | 0 | 1.8784 | 45.7
2023-06-24 10:00 | 45101.4167 | 0 | 1.4978 | 45.7
2023-06-24 10:30 | 45101.4375 | 0 | 1.7507 | 45.7
2023-06-24 11:00 | 45101.4583 | 0 | 1.8602 | 45.7
2023-06-24 11:30 | 45101.4792 | 0 | 2.0114 | 45.7
2023-06-24 12:00 | 45101.5 | 0 | 2.1052 | 45.7
2023-06-24 12:30 | 45101.5208 | 0 | 1.9565 | 45.7
2023-06-24 13:00 | 45101.5417 | 0 | 1.6929 | 45.7
2023-06-24 13:30 | 45101.5625 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-06-24 14:00 | 45101.5833 | 0 | 1.7797 | 45.7
2023-06-24 14:30 | 45101.6042 | 0 | 2.4201 | 45.7
2023-06-24 15:00 | 45101.625 | 0 | 3.403 | 45.7
2023-06-24 15:30 | 45101.6458 | 0 | 4.7543 | 45.7
2023-06-24 16:00 | 45101.6667 | 0 | 6.4231 | 45.7
2023-06-24 16:30 | 45101.6875 | 0 | 8.1564 | 45.7
2023-06-24 17:00 | 45101.7083 | 0 | 9.4176 | 45.7
2023-06-24 17:30 | 45101.7292 | 0 | 10.321 | 45.7
2023-06-24 18:00 | 45101.75 | 0 | 10.6216 | 45.7
2023-06-24 18:30 | 45101.7708 | 0 | 10.5187 | 45.7
2023-06-24 19:00 | 45101.7917 | 0 | 10.2374 | 45.7
2023-06-24 19:30 | 45101.8125 | 0 | 10.1705 | 45.7
2023-06-24 20:00 | 45101.8333 | 0 | 9.8443 | 45.7
2023-06-24 20:30 | 45101.8542 | 0 | 9.5437 | 45.7
2023-06-24 21:00 | 45101.875 | 0 | 9.0696 | 45.7
2023-06-24 21:30 | 45101.8958 | 0 | 8.7478 | 45.7
2023-06-24 22:00 | 45101.9167 | 0 | 8.3071 | 45.7
2023-06-24 22:30 | 45101.9375 | 0 | 7.829 | 45.7
2023-06-24 23:00 | 45101.9583 | 0 | 7.3179 | 45.7
2023-06-24 23:30 | 45101.9792 | 0 | 6.9009 | 45.7
2023-06-25 | 45102 | 0 | 6.5282 | 45.7
2023-06-25 00:30 | 45102.0208 | 0 | 6.2101 | 45.7
2023-06-25 01:00 | 45102.0417 | 0 | 6.0009 | 45.7
2023-06-25 01:30 | 45102.0625 | 0 | 5.8468 | 45.7
2023-06-25 02:00 | 45102.0833 | 0 | 5.7157 | 45.7
2023-06-25 02:30 | 45102.1042 | 0 | 5.5882 | 45.7
2023-06-25 03:00 | 45102.125 | 0 | 5.6077 | 45.7
2023-06-25 03:30 | 45102.1458 | 0 | 5.6278 | 45.7
2023-06-25 04:00 | 45102.1667 | 0 | 5.6092 | 45.7
2023-06-25 04:30 | 45102.1875 | 0 | 5.8332 | 45.7
2023-06-25 05:00 | 45102.2083 | 0 | 6.0039 | 45.7
2023-06-25 05:30 | 45102.2292 | 0 | 6.3355 | 45.7
2023-06-25 06:00 | 45102.25 | 0 | 6.8718 | 45.7
2023-06-25 06:30 | 45102.2708 | 0 | 7.4143 | 45.7
2023-06-25 07:00 | 45102.2917 | 0 | 7.7065 | 45.7
2023-06-25 07:30 | 45102.3125 | 0 | 6.9494 | 45.7
2023-06-25 08:00 | 45102.3333 | 0 | 5.8896 | 45.7
2023-06-25 08:30 | 45102.3542 | 0 | 4.7877 | 45.7
2023-06-25 09:00 | 45102.375 | 0 | 3.5703 | 45.7
2023-06-25 09:30 | 45102.3958 | 0 | 2.4025 | 45.7
2023-06-25 10:00 | 45102.4167 | 0 | 1.8159 | 45.7
2023-06-25 10:30 | 45102.4375 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-06-25 11:00 | 45102.4583 | 0 | 1.608 | 45.7
2023-06-25 11:30 | 45102.4792 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-25 12:00 | 45102.5 | 0 | 1.6728 | 45.7
2023-06-25 12:30 | 45102.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2023-06-25 13:00 | 45102.5417 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-06-25 13:30 | 45102.5625 | 0 | 1.5931 | 45.7
2023-06-25 14:00 | 45102.5833 | 0 | 1.8726 | 45.7
2023-06-25 14:30 | 45102.6042 | 0 | 2.6578 | 45.7
2023-06-25 15:00 | 45102.625 | 0 | 3.7397 | 45.7
2023-06-25 15:30 | 45102.6458 | 0 | 5.1417 | 45.7
2023-06-25 16:00 | 45102.6667 | 0 | 6.871 | 45.7
2023-06-25 16:30 | 45102.6875 | 0 | 8.3549 | 45.7
2023-06-25 17:00 | 45102.7083 | 0 | 9.7703 | 45.7
2023-06-25 17:30 | 45102.7292 | 0 | 10.8328 | 45.7
2023-06-25 18:00 | 45102.75 | 0 | 11.0034 | 45.7
2023-06-25 18:30 | 45102.7708 | 0 | 10.7274 | 45.7
2023-06-25 19:00 | 45102.7917 | 0 | 10.3946 | 45.7
2023-06-25 19:30 | 45102.8125 | 0 | 9.9452 | 45.7
2023-06-25 20:00 | 45102.8333 | 0 | 9.5192 | 45.7
2023-06-25 20:30 | 45102.8542 | 0 | 8.9525 | 45.7
2023-06-25 21:00 | 45102.875 | 0 | 8.4784 | 45.7
2023-06-25 21:30 | 45102.8958 | 0 | 7.913 | 45.7
2023-06-25 22:00 | 45102.9167 | 0 | 7.4445 | 45.7
2023-06-25 22:30 | 45102.9375 | 0 | 6.9309 | 45.7
2023-06-25 23:00 | 45102.9583 | 0 | 6.4082 | 45.7
2023-06-25 23:30 | 45102.9792 | 0 | 6.0412 | 45.7
2023-06-26 | 45103 | 0 | 5.7165 | 45.7
2023-06-26 00:30 | 45103.0208 | 0 | 5.5409 | 45.7
2023-06-26 01:00 | 45103.0417 | 0 | 5.3353 | 45.7
2023-06-26 01:30 | 45103.0625 | 0 | 5.228 | 45.7
2023-06-26 02:00 | 45103.0833 | 0 | 5.2066 | 45.7
2023-06-26 02:30 | 45103.1042 | 0 | 5.1797 | 45.7
2023-06-26 03:00 | 45103.125 | 0 | 5.1923 | 45.7
2023-06-26 03:30 | 45103.1458 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-06-26 04:00 | 45103.1667 | 0 | 5.4415 | 45.7
2023-06-26 04:30 | 45103.1875 | 0 | 5.8175 | 45.7
2023-06-26 05:00 | 45103.2083 | 0 | 6.2985 | 45.7
2023-06-26 05:30 | 45103.2292 | 0 | 6.8702 | 45.7
2023-06-26 06:00 | 45103.25 | 0 | 7.5488 | 45.7
2023-06-26 06:30 | 45103.2708 | 0 | 8.1749 | 45.7
2023-06-26 07:00 | 45103.2917 | 0 | 7.8119 | 45.7
2023-06-26 07:30 | 45103.3125 | 0 | 6.6263 | 45.7
2023-06-26 08:00 | 45103.3333 | 0 | 5.0851 | 45.7
2023-06-26 08:30 | 45103.3542 | 0 | 3.6495 | 45.7
2023-06-26 09:00 | 45103.375 | 0 | 2.4464 | 45.7
2023-06-26 09:30 | 45103.3958 | 0 | 1.731 | 45.7
2023-06-26 10:00 | 45103.4167 | 0 | 1.6391 | 45.7
2023-06-26 10:30 | 45103.4375 | 0 | 1.9733 | 45.7
2023-06-26 11:00 | 45103.4583 | 0 | 2.1037 | 45.7
2023-06-26 11:30 | 45103.4792 | 0 | 2.1483 | 45.7
2023-06-26 12:00 | 45103.5 | 0 | 2.2937 | 45.7
2023-06-26 12:30 | 45103.5208 | 0 | 2.1268 | 45.7
2023-06-26 13:00 | 45103.5417 | 0 | 1.9498 | 45.7
2023-06-26 13:30 | 45103.5625 | 0 | 1.6736 | 45.7
2023-06-26 14:00 | 45103.5833 | 0 | 1.6189 | 45.7
2023-06-26 14:30 | 45103.6042 | 0 | 2.1956 | 45.7
2023-06-26 15:00 | 45103.625 | 0 | 3.2321 | 45.7
2023-06-26 15:30 | 45103.6458 | 0 | 4.6463 | 45.7
2023-06-26 16:00 | 45103.6667 | 0 | 6.2525 | 45.7
2023-06-26 16:30 | 45103.6875 | 0 | 7.9864 | 45.7
2023-06-26 17:00 | 45103.7083 | 0 | 9.5228 | 45.7
2023-06-26 17:30 | 45103.7292 | 0 | 10.9597 | 45.7
2023-06-26 18:00 | 45103.75 | 0 | 11.2491 | 45.7
2023-06-26 18:30 | 45103.7708 | 0 | 11.0971 | 45.7
2023-06-26 19:00 | 45103.7917 | 0 | 10.7444 | 45.7
2023-06-26 19:30 | 45103.8125 | 0 | 10.336 | 45.7
2023-06-26 20:00 | 45103.8333 | 0 | 10.0032 | 45.7
2023-06-26 20:30 | 45103.8542 | 0 | 9.4969 | 45.7
2023-06-26 21:00 | 45103.875 | 0 | 8.8843 | 45.7
2023-06-26 21:30 | 45103.8958 | 0 | 8.1867 | 45.7
2023-06-26 22:00 | 45103.9167 | 0 | 7.6472 | 45.7
2023-06-26 22:30 | 45103.9375 | 0 | 6.8761 | 45.7
2023-06-26 23:00 | 45103.9583 | 0 | 6.4999 | 45.7
2023-06-26 23:30 | 45103.9792 | 0 | 6.0546 | 45.7
2023-06-27 | 45104 | 0 | 5.7152 | 45.7
2023-06-27 00:30 | 45104.0208 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-06-27 01:00 | 45104.0417 | 0 | 5.2423 | 45.7
2023-06-27 01:30 | 45104.0625 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-06-27 02:00 | 45104.0833 | 0 | 5.0651 | 45.7
2023-06-27 02:30 | 45104.1042 | 0 | 5.0003 | 45.7
2023-06-27 03:00 | 45104.125 | 0 | 5.0538 | 45.7
2023-06-27 03:30 | 45104.1458 | 0 | 5.138 | 45.7
2023-06-27 04:00 | 45104.1667 | 0 | 5.2815 | 45.7
2023-06-27 04:30 | 45104.1875 | 0 | 5.7414 | 45.7
2023-06-27 05:00 | 45104.2083 | 0 | 6.322 | 45.7
2023-06-27 05:30 | 45104.2292 | 0 | 6.8975 | 45.7
2023-06-27 06:00 | 45104.25 | 0 | 7.6281 | 45.7
2023-06-27 06:30 | 45104.2708 | 0 | 8.2557 | 45.7
2023-06-27 07:00 | 45104.2917 | 0 | 7.8111 | 45.7
2023-06-27 07:30 | 45104.3125 | 0 | 6.5641 | 45.7
2023-06-27 08:00 | 45104.3333 | 0 | 4.8866 | 45.7
2023-06-27 08:30 | 45104.3542 | 0 | 3.5027 | 45.7
2023-06-27 09:00 | 45104.375 | 0 | 2.3438 | 45.7
2023-06-27 09:30 | 45104.3958 | 0 | 1.7577 | 45.7
2023-06-27 10:00 | 45104.4167 | 0 | 1.724 | 45.7
2023-06-27 10:30 | 45104.4375 | 0 | 1.8862 | 45.7
2023-06-27 11:00 | 45104.4583 | 0 | 2.1483 | 45.7
2023-06-27 11:30 | 45104.4792 | 0 | 2.2823 | 45.7
2023-06-27 12:00 | 45104.5 | 0 | 2.2735 | 45.7
2023-06-27 12:30 | 45104.5208 | 0 | 2.1604 | 45.7
2023-06-27 13:00 | 45104.5417 | 0 | 1.9744 | 45.7
2023-06-27 13:30 | 45104.5625 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-27 14:00 | 45104.5833 | 0 | 1.7328 | 45.7
2023-06-27 14:30 | 45104.6042 | 0 | 2.2995 | 45.7
2023-06-27 15:00 | 45104.625 | 0 | 3.2682 | 45.7
2023-06-27 15:30 | 45104.6458 | 0 | 4.7183 | 45.7
2023-06-27 16:00 | 45104.6667 | 0 | 6.4519 | 45.7
2023-06-27 16:30 | 45104.6875 | 0 | 8.3427 | 45.7
2023-06-27 17:00 | 45104.7083 | 0 | 9.9423 | 45.7
2023-06-27 17:30 | 45104.7292 | 0 | 11.5761 | 45.7
2023-06-27 18:00 | 45104.75 | 0 | 11.8534 | 45.7
2023-06-27 18:30 | 45104.7708 | 0 | 11.8766 | 45.7
2023-06-27 19:00 | 45104.7917 | 0 | 11.6935 | 45.7
2023-06-27 19:30 | 45104.8125 | 0 | 11.1299 | 45.7
2023-06-27 20:00 | 45104.8333 | 0 | 10.7725 | 45.7
2023-06-27 20:30 | 45104.8542 | 0 | 10.0566 | 45.7
2023-06-27 21:00 | 45104.875 | 0 | 9.3531 | 45.7
2023-06-27 21:30 | 45104.8958 | 0 | 8.7708 | 45.7
2023-06-27 22:00 | 45104.9167 | 0 | 8.143 | 45.7
2023-06-27 22:30 | 45104.9375 | 0 | 7.4869 | 45.7
2023-06-27 23:00 | 45104.9583 | 0 | 6.8031 | 45.7
2023-06-27 23:30 | 45104.9792 | 0 | 6.3272 | 45.7
2023-06-28 | 45105 | 0 | 6.0434 | 45.7
2023-06-28 00:30 | 45105.0208 | 0 | 5.7627 | 45.7
2023-06-28 01:00 | 45105.0417 | 0 | 5.6087 | 45.7
2023-06-28 01:30 | 45105.0625 | 0 | 5.5118 | 45.7
2023-06-28 02:00 | 45105.0833 | 0 | 5.313 | 45.7
2023-06-28 02:30 | 45105.1042 | 0 | 5.2214 | 45.7
2023-06-28 03:00 | 45105.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2023-06-28 03:30 | 45105.1458 | 0 | 5.2079 | 45.7
2023-06-28 04:00 | 45105.1667 | 0 | 5.4825 | 45.7
2023-06-28 04:30 | 45105.1875 | 0 | 5.8308 | 45.7
2023-06-28 05:00 | 45105.2083 | 0 | 6.4007 | 45.7
2023-06-28 05:30 | 45105.2292 | 0 | 6.8749 | 45.7
2023-06-28 06:00 | 45105.25 | 0 | 7.6629 | 45.7
2023-06-28 06:30 | 45105.2708 | 0 | 8.0665 | 45.7
2023-06-28 07:00 | 45105.2917 | 0 | 8.0599 | 45.7
2023-06-28 07:30 | 45105.3125 | 0 | 7.8666 | 45.7
2023-06-28 08:00 | 45105.3333 | 0 | 7.4865 | 45.7
2023-06-28 08:30 | 45105.3542 | 0 | 3.9927 | 45.7
2023-06-28 09:00 | 45105.375 | 0 | 5.2143 | 45.7
2023-06-28 09:30 | 45105.3958 | 0 | 2.005 | 45.7
2023-06-28 10:00 | 45105.4167 | 0 | 1.7505 | 45.7
2023-06-28 10:30 | 45105.4375 | 0 | 1.7039 | 45.7
2023-06-28 11:00 | 45105.4583 | 0 | 1.8773 | 45.7
2023-06-28 11:30 | 45105.4792 | 0 | 2.042 | 45.7
2023-06-28 12:00 | 45105.5 | 0 | 2.0385 | 45.7
2023-06-28 12:30 | 45105.5208 | 0 | 1.8536 | 45.7
2023-06-28 13:00 | 45105.5417 | 0 | 1.7742 | 45.7
2023-06-28 13:30 | 45105.5625 | 0 | 1.5424 | 45.7
2023-06-28 14:00 | 45105.5833 | 0 | 1.9078 | 45.7
2023-06-28 14:30 | 45105.6042 | 0 | 2.4214 | 45.7
2023-06-28 15:00 | 45105.625 | 0 | 4.5744 | 45.7
2023-06-28 15:30 | 45105.6458 | 0 | 5.5769 | 45.7
2023-06-28 16:00 | 45105.6667 | 0 | 6.1163 | 45.7
2023-06-28 16:30 | 45105.6875 | 0 | 7.8672 | 45.7
2023-06-28 17:00 | 45105.7083 | 0 | 9.5287 | 45.7
2023-06-28 17:30 | 45105.7292 | 0 | 10.5876 | 45.7
2023-06-28 18:00 | 45105.75 | 0 | 10.7643 | 45.7
2023-06-28 18:30 | 45105.7708 | 0 | 10.664 | 45.7
2023-06-28 19:00 | 45105.7917 | 0 | 10.335 | 45.7
2023-06-28 19:30 | 45105.8125 | 0 | 9.9787 | 45.7
2023-06-28 20:00 | 45105.8333 | 0 | 9.5661 | 45.7
2023-06-28 20:30 | 45105.8542 | 0 | 9.0662 | 45.7
2023-06-28 21:00 | 45105.875 | 0 | 8.5356 | 45.7
2023-06-28 21:30 | 45105.8958 | 0 | 7.6656 | 45.7
2023-06-28 22:00 | 45105.9167 | 0 | 7.3731 | 45.7
2023-06-28 22:30 | 45105.9375 | 0 | 6.7612 | 45.7
2023-06-28 23:00 | 45105.9583 | 0 | 6.2059 | 45.7
2023-06-28 23:30 | 45105.9792 | 0 | 5.797 | 45.7
2023-06-29 | 45106 | 0 | 5.4649 | 45.7
2023-06-29 00:30 | 45106.0208 | 0 | 5.22 | 45.7
2023-06-29 01:00 | 45106.0417 | 0 | 5.0651 | 45.7
2023-06-29 01:30 | 45106.0625 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-29 02:00 | 45106.0833 | 0 | 4.8358 | 45.7
2023-06-29 02:30 | 45106.1042 | 0 | 4.844 | 45.7
2023-06-29 03:00 | 45106.125 | 0 | 4.7814 | 45.7
2023-06-29 03:30 | 45106.1458 | 0 | 4.8484 | 45.7
2023-06-29 04:00 | 45106.1667 | 0 | 4.9622 | 45.7
2023-06-29 04:30 | 45106.1875 | 0 | 5.2021 | 45.7
2023-06-29 05:00 | 45106.2083 | 0 | 5.6306 | 45.7
2023-06-29 05:30 | 45106.2292 | 0 | 5.9179 | 45.7
2023-06-29 06:00 | 45106.25 | 0 | 6.3034 | 45.7
2023-06-29 06:30 | 45106.2708 | 0 | 6.7681 | 45.7
2023-06-29 07:00 | 45106.2917 | 0 | 6.8346 | 45.7
2023-06-29 07:30 | 45106.3125 | 0 | 6.7274 | 45.7
2023-06-29 08:00 | 45106.3333 | 0 | 6.8828 | 45.7
2023-06-29 08:30 | 45106.3542 | 0 | 6.9788 | 45.7
2023-06-29 09:00 | 45106.375 | 0 | 6.6847 | 45.7
2023-06-29 09:30 | 45106.3958 | 0 | 6.5863 | 45.7
2023-06-29 10:00 | 45106.4167 | 0 | 4.1119 | 45.7
2023-06-29 10:30 | 45106.4375 | 0 | 1.971 | 45.7
2023-06-29 11:00 | 45106.4583 | 0 | 2.37 | 45.7
2023-06-29 11:30 | 45106.4792 | 0 | 2.054 | 45.7
2023-06-29 12:00 | 45106.5 | 0 | 2.7869 | 45.7
2023-06-29 12:30 | 45106.5208 | 0 | 2.1846 | 45.7
2023-06-29 13:00 | 45106.5417 | 0 | 1.7295 | 45.7
2023-06-29 13:30 | 45106.5625 | 0 | 2.6274 | 45.7
2023-06-29 14:00 | 45106.5833 | 0 | 3.6257 | 45.7
2023-06-29 14:30 | 45106.6042 | 0 | 4.2376 | 45.7
2023-06-29 15:00 | 45106.625 | 0 | 5.7729 | 45.7
2023-06-29 15:30 | 45106.6458 | 0 | 6.2442 | 45.7
2023-06-29 16:00 | 45106.6667 | 0 | 7.6796 | 45.7
2023-06-29 16:30 | 45106.6875 | 0 | 8.6964 | 45.7
2023-06-29 17:00 | 45106.7083 | 0 | 9.8117 | 45.7
2023-06-29 17:30 | 45106.7292 | 0 | 10.6205 | 45.7
2023-06-29 18:00 | 45106.75 | 0 | 10.8299 | 45.7
2023-06-29 18:30 | 45106.7708 | 0 | 10.7807 | 45.7
2023-06-29 19:00 | 45106.7917 | 0 | 10.6573 | 45.7
2023-06-29 19:30 | 45106.8125 | 0 | 10.3946 | 45.7
2023-06-29 20:00 | 45106.8333 | 0 | 9.9118 | 45.7
2023-06-29 20:30 | 45106.8542 | 0 | 9.4448 | 45.7
2023-06-29 21:00 | 45106.875 | 0 | 8.9609 | 45.7
2023-06-29 21:30 | 45106.8958 | 0 | 8.4079 | 45.7
2023-06-29 22:00 | 45106.9167 | 0 | 7.8873 | 45.7
2023-06-29 22:30 | 45106.9375 | 0 | 7.3545 | 45.7
2023-06-29 23:00 | 45106.9583 | 0 | 6.8191 | 45.7
2023-06-29 23:30 | 45106.9792 | 0 | 6.363 | 45.7
2023-06-30 | 45107 | 0 | 6.0412 | 45.7
2023-06-30 00:30 | 45107.0208 | 0 | 5.7649 | 45.7
2023-06-30 01:00 | 45107.0417 | 0 | 5.5714 | 45.7
2023-06-30 01:30 | 45107.0625 | 0 | 5.5162 | 45.7
2023-06-30 02:00 | 45107.0833 | 0 | 5.4023 | 45.7
2023-06-30 02:30 | 45107.1042 | 0 | 5.38 | 45.7
2023-06-30 03:00 | 45107.125 | 0 | 5.429 | 45.7
2023-06-30 03:30 | 45107.1458 | 0 | 5.4737 | 45.7
2023-06-30 04:00 | 45107.1667 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-30 04:30 | 45107.1875 | 0 | 6.1101 | 45.7
2023-06-30 05:00 | 45107.2083 | 0 | 6.5478 | 45.7
2023-06-30 05:30 | 45107.2292 | 0 | 7.158 | 45.7
2023-06-30 06:00 | 45107.25 | 0 | 7.9702 | 45.7
2023-06-30 06:30 | 45107.2708 | 0 | 8.7406 | 45.7
2023-06-30 07:00 | 45107.2917 | 0 | 8.5266 | 45.7
2023-06-30 07:30 | 45107.3125 | 0 | 7.1711 | 45.7
2023-06-30 08:00 | 45107.3333 | 0 | 5.7381 | 45.7
2023-06-30 08:30 | 45107.3542 | 0 | 4.2292 | 45.7
2023-06-30 09:00 | 45107.375 | 0 | 2.9062 | 45.7
2023-06-30 09:30 | 45107.3958 | 0 | 1.8054 | 45.7
2023-06-30 10:00 | 45107.4167 | 0 | 1.5788 | 45.7
2023-06-30 10:30 | 45107.4375 | 0 | 1.7954 | 45.7
2023-06-30 11:00 | 45107.4583 | 0 | 2.0723 | 45.7
2023-06-30 11:30 | 45107.4792 | 0 | 2.2377 | 45.7
2023-06-30 12:00 | 45107.5 | 0 | 2.3651 | 45.7
2023-06-30 12:30 | 45107.5208 | 0 | 2.2512 | 45.7
2023-06-30 13:00 | 45107.5417 | 0 | 2.0592 | 45.7
2023-06-30 13:30 | 45107.5625 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-30 14:00 | 45107.5833 | 0 | 1.6325 | 45.7
2023-06-30 14:30 | 45107.6042 | 0 | 2.0058 | 45.7
2023-06-30 15:00 | 45107.625 | 0 | 3.0276 | 45.7
2023-06-30 15:30 | 45107.6458 | 0 | 4.4433 | 45.7
2023-06-30 16:00 | 45107.6667 | 0 | 6.2144 | 45.7
2023-06-30 16:30 | 45107.6875 | 0 | 8.04 | 45.7
2023-06-30 17:00 | 45107.7083 | 0 | 9.7395 | 45.7
2023-06-30 17:30 | 45107.7292 | 0 | 11.0524 | 45.7
2023-06-30 18:00 | 45107.75 | 0 | 11.7974 | 45.7
2023-06-30 18:30 | 45107.7708 | 0 | 11.7916 | 45.7
2023-06-30 19:00 | 45107.7917 | 0 | 11.6532 | 45.7
2023-06-30 19:30 | 45107.8125 | 0 | 11.4701 | 45.7
2023-06-30 20:00 | 45107.8333 | 0 | 10.9954 | 45.7
2023-06-30 20:30 | 45107.8542 | 0 | 10.5573 | 45.7
2023-06-30 21:00 | 45107.875 | 0 | 10.3328 | 45.7
2023-06-30 21:30 | 45107.8958 | 0 | 9.7039 | 45.7
2023-06-30 22:00 | 45107.9167 | 0 | 9.2492 | 45.7
2023-06-30 22:30 | 45107.9375 | 0 | 8.5327 | 45.7
2023-06-30 23:00 | 45107.9583 | 0 | 8.0804 | 45.7

## Historic Data 3642
33 kV feeder 3642
Date | Time | Historic use of existing emergency response (MW) | Historic load trace (MVA) | Historic asset rating (MVA)
2020-07-01 | 44013 | 0 | 4.4615 | 45.7
2020-07-01 00:30 | 44013.0208 | 0 | 4.2051 | 45.7
2020-07-01 01:00 | 44013.0417 | 0 | 4.0513 | 45.7
2020-07-01 01:30 | 44013.0625 | 0 | 3.8933 | 45.7
2020-07-01 02:00 | 44013.0833 | 0 | 3.8188 | 45.7
2020-07-01 02:30 | 44013.1042 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-01 03:00 | 44013.125 | 0 | 3.8288 | 45.7
2020-07-01 03:30 | 44013.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-07-01 04:00 | 44013.1667 | 0 | 3.8908 | 45.7
2020-07-01 04:30 | 44013.1875 | 0 | 4.0629 | 45.7
2020-07-01 05:00 | 44013.2083 | 0 | 4.4035 | 45.7
2020-07-01 05:30 | 44013.2292 | 0 | 4.7328 | 45.7
2020-07-01 06:00 | 44013.25 | 0 | 5.161 | 45.7
2020-07-01 06:30 | 44013.2708 | 0 | 5.4195 | 45.7
2020-07-01 07:00 | 44013.2917 | 0 | 5.7694 | 45.7
2020-07-01 07:30 | 44013.3125 | 0 | 5.7386 | 45.7
2020-07-01 08:00 | 44013.3333 | 0 | 5.3106 | 45.7
2020-07-01 08:30 | 44013.3542 | 0 | 4.4515 | 45.7
2020-07-01 09:00 | 44013.375 | 0 | 3.805 | 45.7
2020-07-01 09:30 | 44013.3958 | 0 | 2.8943 | 45.7
2020-07-01 10:00 | 44013.4167 | 0 | 2.4191 | 45.7
2020-07-01 10:30 | 44013.4375 | 0 | 2.1912 | 45.7
2020-07-01 11:00 | 44013.4583 | 0 | 2.568 | 45.7
2020-07-01 11:30 | 44013.4792 | 0 | 2.7941 | 45.7
2020-07-01 12:00 | 44013.5 | 0 | 2.7759 | 45.7
2020-07-01 12:30 | 44013.5208 | 0 | 2.4922 | 45.7
2020-07-01 13:00 | 44013.5417 | 0 | 3.3035 | 45.7
2020-07-01 13:30 | 44013.5625 | 0 | 3.669 | 45.7
2020-07-01 14:00 | 44013.5833 | 0 | 2.9664 | 45.7
2020-07-01 14:30 | 44013.6042 | 0 | 3.8073 | 45.7
2020-07-01 15:00 | 44013.625 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-07-01 15:30 | 44013.6458 | 0 | 4.3813 | 45.7
2020-07-01 16:00 | 44013.6667 | 0 | 5.3928 | 45.7
2020-07-01 16:30 | 44013.6875 | 0 | 6.3505 | 45.7
2020-07-01 17:00 | 44013.7083 | 0 | 7.4977 | 45.7
2020-07-01 17:30 | 44013.7292 | 0 | 8.4376 | 45.7
2020-07-01 18:00 | 44013.75 | 0 | 8.7528 | 45.7
2020-07-01 18:30 | 44013.7708 | 0 | 8.8437 | 45.7
2020-07-01 19:00 | 44013.7917 | 0 | 8.6914 | 45.7
2020-07-01 19:30 | 44013.8125 | 0 | 8.3499 | 45.7
2020-07-01 20:00 | 44013.8333 | 0 | 8.2126 | 45.7
2020-07-01 20:30 | 44013.8542 | 0 | 7.7689 | 45.7
2020-07-01 21:00 | 44013.875 | 0 | 7.261 | 45.7
2020-07-01 21:30 | 44013.8958 | 0 | 6.7284 | 45.7
2020-07-01 22:00 | 44013.9167 | 0 | 6.2249 | 45.7
2020-07-01 22:30 | 44013.9375 | 0 | 5.868 | 45.7
2020-07-01 23:00 | 44013.9583 | 0 | 5.4458 | 45.7
2020-07-01 23:30 | 44013.9792 | 0 | 4.9889 | 45.7
2020-07-02 | 44014 | 0 | 4.6517 | 45.7
2020-07-02 00:30 | 44014.0208 | 0 | 4.3609 | 45.7
2020-07-02 01:00 | 44014.0417 | 0 | 4.2978 | 45.7
2020-07-02 01:30 | 44014.0625 | 0 | 4.196 | 45.7
2020-07-02 02:00 | 44014.0833 | 0 | 4.1034 | 45.7
2020-07-02 02:30 | 44014.1042 | 0 | 4.0546 | 45.7
2020-07-02 03:00 | 44014.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-07-02 03:30 | 44014.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-07-02 04:00 | 44014.1667 | 0 | 4.1945 | 45.7
2020-07-02 04:30 | 44014.1875 | 0 | 4.335 | 45.7
2020-07-02 05:00 | 44014.2083 | 0 | 4.6635 | 45.7
2020-07-02 05:30 | 44014.2292 | 0 | 5.0632 | 45.7
2020-07-02 06:00 | 44014.25 | 0 | 5.5431 | 45.7
2020-07-02 06:30 | 44014.2708 | 0 | 5.881 | 45.7
2020-07-02 07:00 | 44014.2917 | 0 | 6.0348 | 45.7
2020-07-02 07:30 | 44014.3125 | 0 | 5.7147 | 45.7
2020-07-02 08:00 | 44014.3333 | 0 | 5.7309 | 45.7
2020-07-02 08:30 | 44014.3542 | 0 | 5.3102 | 45.7
2020-07-02 09:00 | 44014.375 | 0 | 3.6882 | 45.7
2020-07-02 09:30 | 44014.3958 | 0 | 2.8115 | 45.7
2020-07-02 10:00 | 44014.4167 | 0 | 2.4916 | 45.7
2020-07-02 10:30 | 44014.4375 | 0 | 2.1727 | 45.7
2020-07-02 11:00 | 44014.4583 | 0 | 2.5835 | 45.7
2020-07-02 11:30 | 44014.4792 | 0 | 2.5115 | 45.7
2020-07-02 12:00 | 44014.5 | 0 | 2.2324 | 45.7
2020-07-02 12:30 | 44014.5208 | 0 | 2.0421 | 45.7
2020-07-02 13:00 | 44014.5417 | 0 | 1.8472 | 45.7
2020-07-02 13:30 | 44014.5625 | 0 | 2.6316 | 45.7
2020-07-02 14:00 | 44014.5833 | 0 | 2.7642 | 45.7
2020-07-02 14:30 | 44014.6042 | 0 | 2.9663 | 45.7
2020-07-02 15:00 | 44014.625 | 0 | 3.5854 | 45.7
2020-07-02 15:30 | 44014.6458 | 0 | 4.1867 | 45.7
2020-07-02 16:00 | 44014.6667 | 0 | 5.0859 | 45.7
2020-07-02 16:30 | 44014.6875 | 0 | 6.0946 | 45.7
2020-07-02 17:00 | 44014.7083 | 0 | 7.1772 | 45.7
2020-07-02 17:30 | 44014.7292 | 0 | 8.3429 | 45.7
2020-07-02 18:00 | 44014.75 | 0 | 8.5955 | 45.7
2020-07-02 18:30 | 44014.7708 | 0 | 8.6775 | 45.7
2020-07-02 19:00 | 44014.7917 | 0 | 8.4938 | 45.7
2020-07-02 19:30 | 44014.8125 | 0 | 8.3971 | 45.7
2020-07-02 20:00 | 44014.8333 | 0 | 8.2324 | 45.7
2020-07-02 20:30 | 44014.8542 | 0 | 7.7408 | 45.7
2020-07-02 21:00 | 44014.875 | 0 | 7.1875 | 45.7
2020-07-02 21:30 | 44014.8958 | 0 | 6.6546 | 45.7
2020-07-02 22:00 | 44014.9167 | 0 | 6.225 | 45.7
2020-07-02 22:30 | 44014.9375 | 0 | 5.902 | 45.7
2020-07-02 23:00 | 44014.9583 | 0 | 5.4036 | 45.7
2020-07-02 23:30 | 44014.9792 | 0 | 4.9694 | 45.7
2020-07-03 | 44015 | 0 | 4.5946 | 45.7
2020-07-03 00:30 | 44015.0208 | 0 | 4.3285 | 45.7
2020-07-03 01:00 | 44015.0417 | 0 | 4.196 | 45.7
2020-07-03 01:30 | 44015.0625 | 0 | 4.0959 | 45.7
2020-07-03 02:00 | 44015.0833 | 0 | 4.0744 | 45.7
2020-07-03 02:30 | 44015.1042 | 0 | 3.8958 | 45.7
2020-07-03 03:00 | 44015.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-07-03 03:30 | 44015.1458 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-07-03 04:00 | 44015.1667 | 0 | 3.9902 | 45.7
2020-07-03 04:30 | 44015.1875 | 0 | 4.1944 | 45.7
2020-07-03 05:00 | 44015.2083 | 0 | 4.5866 | 45.7
2020-07-03 05:30 | 44015.2292 | 0 | 4.9887 | 45.7
2020-07-03 06:00 | 44015.25 | 0 | 5.3608 | 45.7
2020-07-03 06:30 | 44015.2708 | 0 | 5.7621 | 45.7
2020-07-03 07:00 | 44015.2917 | 0 | 5.9057 | 45.7
2020-07-03 07:30 | 44015.3125 | 0 | 5.8057 | 45.7
2020-07-03 08:00 | 44015.3333 | 0 | 5.0908 | 45.7
2020-07-03 08:30 | 44015.3542 | 0 | 4.2222 | 45.7
2020-07-03 09:00 | 44015.375 | 0 | 3.4765 | 45.7
2020-07-03 09:30 | 44015.3958 | 0 | 2.8997 | 45.7
2020-07-03 10:00 | 44015.4167 | 0 | 2.4029 | 45.7
2020-07-03 10:30 | 44015.4375 | 0 | 2.0736 | 45.7
2020-07-03 11:00 | 44015.4583 | 0 | 1.9181 | 45.7
2020-07-03 11:30 | 44015.4792 | 0 | 1.8064 | 45.7
2020-07-03 12:00 | 44015.5 | 0 | 1.7544 | 45.7
2020-07-03 12:30 | 44015.5208 | 0 | 1.7891 | 45.7
2020-07-03 13:00 | 44015.5417 | 0 | 1.9678 | 45.7
2020-07-03 13:30 | 44015.5625 | 0 | 2.0902 | 45.7
2020-07-03 14:00 | 44015.5833 | 0 | 2.4277 | 45.7
2020-07-03 14:30 | 44015.6042 | 0 | 2.9059 | 45.7
2020-07-03 15:00 | 44015.625 | 0 | 3.4548 | 45.7
2020-07-03 15:30 | 44015.6458 | 0 | 4.4877 | 45.7
2020-07-03 16:00 | 44015.6667 | 0 | 5.0689 | 45.7
2020-07-03 16:30 | 44015.6875 | 0 | 5.9529 | 45.7
2020-07-03 17:00 | 44015.7083 | 0 | 6.853 | 45.7
2020-07-03 17:30 | 44015.7292 | 0 | 7.6726 | 45.7
2020-07-03 18:00 | 44015.75 | 0 | 7.9504 | 45.7
2020-07-03 18:30 | 44015.7708 | 0 | 7.9381 | 45.7
2020-07-03 19:00 | 44015.7917 | 0 | 7.7114 | 45.7
2020-07-03 19:30 | 44015.8125 | 0 | 7.4566 | 45.7
2020-07-03 20:00 | 44015.8333 | 0 | 7.3808 | 45.7
2020-07-03 20:30 | 44015.8542 | 0 | 6.9825 | 45.7
2020-07-03 21:00 | 44015.875 | 0 | 6.5508 | 45.7
2020-07-03 21:30 | 44015.8958 | 0 | 6.1777 | 45.7
2020-07-03 22:00 | 44015.9167 | 0 | 5.8257 | 45.7
2020-07-03 22:30 | 44015.9375 | 0 | 5.6319 | 45.7
2020-07-03 23:00 | 44015.9583 | 0 | 5.261 | 45.7
2020-07-03 23:30 | 44015.9792 | 0 | 4.7757 | 45.7
2020-07-04 | 44016 | 0 | 4.5166 | 45.7
2020-07-04 00:30 | 44016.0208 | 0 | 4.263 | 45.7
2020-07-04 01:00 | 44016.0417 | 0 | 4.0711 | 45.7
2020-07-04 01:30 | 44016.0625 | 0 | 3.9478 | 45.7
2020-07-04 02:00 | 44016.0833 | 0 | 3.8511 | 45.7
2020-07-04 02:30 | 44016.1042 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-04 03:00 | 44016.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-07-04 03:30 | 44016.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-07-04 04:00 | 44016.1667 | 0 | 3.876 | 45.7
2020-07-04 04:30 | 44016.1875 | 0 | 3.8759 | 45.7
2020-07-04 05:00 | 44016.2083 | 0 | 4.0976 | 45.7
2020-07-04 05:30 | 44016.2292 | 0 | 4.2706 | 45.7
2020-07-04 06:00 | 44016.25 | 0 | 4.5484 | 45.7
2020-07-04 06:30 | 44016.2708 | 0 | 4.8359 | 45.7
2020-07-04 07:00 | 44016.2917 | 0 | 5.0149 | 45.7
2020-07-04 07:30 | 44016.3125 | 0 | 4.8206 | 45.7
2020-07-04 08:00 | 44016.3333 | 0 | 4.309 | 45.7
2020-07-04 08:30 | 44016.3542 | 0 | 3.9486 | 45.7
2020-07-04 09:00 | 44016.375 | 0 | 3.526 | 45.7
2020-07-04 09:30 | 44016.3958 | 0 | 3.0709 | 45.7
2020-07-04 10:00 | 44016.4167 | 0 | 2.684 | 45.7
2020-07-04 10:30 | 44016.4375 | 0 | 2.1669 | 45.7
2020-07-04 11:00 | 44016.4583 | 0 | 1.9503 | 45.7
2020-07-04 11:30 | 44016.4792 | 0 | 1.8437 | 45.7
2020-07-04 12:00 | 44016.5 | 0 | 1.8386 | 45.7
2020-07-04 12:30 | 44016.5208 | 0 | 1.8239 | 45.7
2020-07-04 13:00 | 44016.5417 | 0 | 1.9984 | 45.7
2020-07-04 13:30 | 44016.5625 | 0 | 2.1315 | 45.7
2020-07-04 14:00 | 44016.5833 | 0 | 2.4293 | 45.7
2020-07-04 14:30 | 44016.6042 | 0 | 2.8537 | 45.7
2020-07-04 15:00 | 44016.625 | 0 | 3.4289 | 45.7
2020-07-04 15:30 | 44016.6458 | 0 | 4.1756 | 45.7
2020-07-04 16:00 | 44016.6667 | 0 | 5.0955 | 45.7
2020-07-04 16:30 | 44016.6875 | 0 | 6.1478 | 45.7
2020-07-04 17:00 | 44016.7083 | 0 | 7.2859 | 45.7
2020-07-04 17:30 | 44016.7292 | 0 | 8.2364 | 45.7
2020-07-04 18:00 | 44016.75 | 0 | 8.407 | 45.7
2020-07-04 18:30 | 44016.7708 | 0 | 8.5534 | 45.7
2020-07-04 19:00 | 44016.7917 | 0 | 8.2001 | 45.7
2020-07-04 19:30 | 44016.8125 | 0 | 8.1316 | 45.7
2020-07-04 20:00 | 44016.8333 | 0 | 7.9649 | 45.7
2020-07-04 20:30 | 44016.8542 | 0 | 7.7262 | 45.7
2020-07-04 21:00 | 44016.875 | 0 | 7.5309 | 45.7
2020-07-04 21:30 | 44016.8958 | 0 | 7.0261 | 45.7
2020-07-04 22:00 | 44016.9167 | 0 | 6.6237 | 45.7
2020-07-04 22:30 | 44016.9375 | 0 | 6.3821 | 45.7
2020-07-04 23:00 | 44016.9583 | 0 | 5.9824 | 45.7
2020-07-04 23:30 | 44016.9792 | 0 | 5.622 | 45.7
2020-07-05 | 44017 | 0 | 5.2522 | 45.7
2020-07-05 00:30 | 44017.0208 | 0 | 4.9595 | 45.7
2020-07-05 01:00 | 44017.0417 | 0 | 4.7336 | 45.7
2020-07-05 01:30 | 44017.0625 | 0 | 4.5782 | 45.7
2020-07-05 02:00 | 44017.0833 | 0 | 4.5186 | 45.7
2020-07-05 02:30 | 44017.1042 | 0 | 4.3996 | 45.7
2020-07-05 03:00 | 44017.125 | 0 | 4.413 | 45.7
2020-07-05 03:30 | 44017.1458 | 0 | 4.3896 | 45.7
2020-07-05 04:00 | 44017.1667 | 0 | 4.4691 | 45.7
2020-07-05 04:30 | 44017.1875 | 0 | 4.5683 | 45.7
2020-07-05 05:00 | 44017.2083 | 0 | 4.7652 | 45.7
2020-07-05 05:30 | 44017.2292 | 0 | 4.9907 | 45.7
2020-07-05 06:00 | 44017.25 | 0 | 5.3484 | 45.7
2020-07-05 06:30 | 44017.2708 | 0 | 5.8443 | 45.7
2020-07-05 07:00 | 44017.2917 | 0 | 6.2663 | 45.7
2020-07-05 07:30 | 44017.3125 | 0 | 6.2522 | 45.7
2020-07-05 08:00 | 44017.3333 | 0 | 6.0595 | 45.7
2020-07-05 08:30 | 44017.3542 | 0 | 5.5835 | 45.7
2020-07-05 09:00 | 44017.375 | 0 | 5.0065 | 45.7
2020-07-05 09:30 | 44017.3958 | 0 | 4.1746 | 45.7
2020-07-05 10:00 | 44017.4167 | 0 | 1.4121 | 45.7
2020-07-05 10:30 | 44017.4375 | 0 | 0 | 45.7
2020-07-05 11:00 | 44017.4583 | 0 | 0 | 45.7
2020-07-05 11:30 | 44017.4792 | 0 | 0.16223 | 45.7
2020-07-05 12:00 | 44017.5 | 0 | 2.0954 | 45.7
2020-07-05 12:30 | 44017.5208 | 0 | 2.4507 | 45.7
2020-07-05 13:00 | 44017.5417 | 0 | 2.7206 | 45.7
2020-07-05 13:30 | 44017.5625 | 0 | 2.9214 | 45.7
2020-07-05 14:00 | 44017.5833 | 0 | 3.7126 | 45.7
2020-07-05 14:30 | 44017.6042 | 0 | 4.1804 | 45.7
2020-07-05 15:00 | 44017.625 | 0 | 4.8566 | 45.7
2020-07-05 15:30 | 44017.6458 | 0 | 5.4195 | 45.7
2020-07-05 16:00 | 44017.6667 | 0 | 6.1345 | 45.7
2020-07-05 16:30 | 44017.6875 | 0 | 7.3246 | 45.7
2020-07-05 17:00 | 44017.7083 | 0 | 8.8849 | 45.7
2020-07-05 17:30 | 44017.7292 | 0 | 10.1322 | 45.7
2020-07-05 18:00 | 44017.75 | 0 | 10.5311 | 45.7
2020-07-05 18:30 | 44017.7708 | 0 | 10.4814 | 45.7
2020-07-05 19:00 | 44017.7917 | 0 | 10.1728 | 45.7
2020-07-05 19:30 | 44017.8125 | 0 | 9.8561 | 45.7
2020-07-05 20:00 | 44017.8333 | 0 | 9.7657 | 45.7
2020-07-05 20:30 | 44017.8542 | 0 | 9.1777 | 45.7
2020-07-05 21:00 | 44017.875 | 0 | 8.6132 | 45.7
2020-07-05 21:30 | 44017.8958 | 0 | 7.8523 | 45.7
2020-07-05 22:00 | 44017.9167 | 0 | 7.1182 | 45.7
2020-07-05 22:30 | 44017.9375 | 0 | 6.6521 | 45.7
2020-07-05 23:00 | 44017.9583 | 0 | 6.0085 | 45.7
2020-07-05 23:30 | 44017.9792 | 0 | 5.4705 | 45.7
2020-07-06 | 44018 | 0 | 5.1015 | 45.7
2020-07-06 00:30 | 44018.0208 | 0 | 4.809 | 45.7
2020-07-06 01:00 | 44018.0417 | 0 | 4.5557 | 45.7
2020-07-06 01:30 | 44018.0625 | 0 | 4.4318 | 45.7
2020-07-06 02:00 | 44018.0833 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-07-06 02:30 | 44018.1042 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-07-06 03:00 | 44018.125 | 0 | 4.3797 | 45.7
2020-07-06 03:30 | 44018.1458 | 0 | 4.4318 | 45.7
2020-07-06 04:00 | 44018.1667 | 0 | 4.4566 | 45.7
2020-07-06 04:30 | 44018.1875 | 0 | 4.7454 | 45.7
2020-07-06 05:00 | 44018.2083 | 0 | 5.1841 | 45.7
2020-07-06 05:30 | 44018.2292 | 0 | 5.7098 | 45.7
2020-07-06 06:00 | 44018.25 | 0 | 6.3927 | 45.7
2020-07-06 06:30 | 44018.2708 | 0 | 7.0932 | 45.7
2020-07-06 07:00 | 44018.2917 | 0 | 7.4444 | 45.7
2020-07-06 07:30 | 44018.3125 | 0 | 6.9887 | 45.7
2020-07-06 08:00 | 44018.3333 | 0 | 6.3528 | 45.7
2020-07-06 08:30 | 44018.3542 | 0 | 5.6825 | 45.7
2020-07-06 09:00 | 44018.375 | 0 | 4.4142 | 45.7
2020-07-06 09:30 | 44018.3958 | 0 | 3.6619 | 45.7
2020-07-06 10:00 | 44018.4167 | 0 | 2.9518 | 45.7
2020-07-06 10:30 | 44018.4375 | 0 | 2.3604 | 45.7
2020-07-06 11:00 | 44018.4583 | 0 | 2.1331 | 45.7
2020-07-06 11:30 | 44018.4792 | 0 | 2.0198 | 45.7
2020-07-06 12:00 | 44018.5 | 0 | 1.9206 | 45.7
2020-07-06 12:30 | 44018.5208 | 0 | 1.9206 | 45.7
2020-07-06 13:00 | 44018.5417 | 0 | 2.1945 | 45.7
2020-07-06 13:30 | 44018.5625 | 0 | 2.365 | 45.7
2020-07-06 14:00 | 44018.5833 | 0 | 2.7174 | 45.7
2020-07-06 14:30 | 44018.6042 | 0 | 3.0754 | 45.7
2020-07-06 15:00 | 44018.625 | 0 | 3.6621 | 45.7
2020-07-06 15:30 | 44018.6458 | 0 | 4.3668 | 45.7
2020-07-06 16:00 | 44018.6667 | 0 | 5.4472 | 45.7
2020-07-06 16:30 | 44018.6875 | 0 | 6.7588 | 45.7
2020-07-06 17:00 | 44018.7083 | 0 | 8.2158 | 45.7
2020-07-06 17:30 | 44018.7292 | 0 | 9.4754 | 45.7
2020-07-06 18:00 | 44018.75 | 0 | 9.8232 | 45.7
2020-07-06 18:30 | 44018.7708 | 0 | 9.6477 | 45.7
2020-07-06 19:00 | 44018.7917 | 0 | 9.4656 | 45.7
2020-07-06 19:30 | 44018.8125 | 0 | 9.2482 | 45.7
2020-07-06 20:00 | 44018.8333 | 0 | 9.0496 | 45.7
2020-07-06 20:30 | 44018.8542 | 0 | 8.5521 | 45.7
2020-07-06 21:00 | 44018.875 | 0 | 8.0232 | 45.7
2020-07-06 21:30 | 44018.8958 | 0 | 7.3987 | 45.7
2020-07-06 22:00 | 44018.9167 | 0 | 6.8118 | 45.7
2020-07-06 22:30 | 44018.9375 | 0 | 6.3489 | 45.7
2020-07-06 23:00 | 44018.9583 | 0 | 5.8814 | 45.7
2020-07-06 23:30 | 44018.9792 | 0 | 5.3921 | 45.7
2020-07-07 | 44019 | 0 | 4.985 | 45.7
2020-07-07 00:30 | 44019.0208 | 0 | 4.7461 | 45.7
2020-07-07 01:00 | 44019.0417 | 0 | 4.5881 | 45.7
2020-07-07 01:30 | 44019.0625 | 0 | 4.4589 | 45.7
2020-07-07 02:00 | 44019.0833 | 0 | 4.397 | 45.7
2020-07-07 02:30 | 44019.1042 | 0 | 4.2978 | 45.7
2020-07-07 03:00 | 44019.125 | 0 | 4.345 | 45.7
2020-07-07 03:30 | 44019.1458 | 0 | 4.345 | 45.7
2020-07-07 04:00 | 44019.1667 | 0 | 4.4691 | 45.7
2020-07-07 04:30 | 44019.1875 | 0 | 4.8 | 45.7
2020-07-07 05:00 | 44019.2083 | 0 | 5.2674 | 45.7
2020-07-07 05:30 | 44019.2292 | 0 | 5.8502 | 45.7
2020-07-07 06:00 | 44019.25 | 0 | 6.6299 | 45.7
2020-07-07 06:30 | 44019.2708 | 0 | 7.1756 | 45.7
2020-07-07 07:00 | 44019.2917 | 0 | 7.4691 | 45.7
2020-07-07 07:30 | 44019.3125 | 0 | 7.0648 | 45.7
2020-07-07 08:00 | 44019.3333 | 0 | 6.1622 | 45.7
2020-07-07 08:30 | 44019.3542 | 0 | 5.1811 | 45.7
2020-07-07 09:00 | 44019.375 | 0 | 4.1192 | 45.7
2020-07-07 09:30 | 44019.3958 | 0 | 3.2961 | 45.7
2020-07-07 10:00 | 44019.4167 | 0 | 2.7079 | 45.7
2020-07-07 10:30 | 44019.4375 | 0 | 2.2407 | 45.7
2020-07-07 11:00 | 44019.4583 | 0 | 2.0115 | 45.7
2020-07-07 11:30 | 44019.4792 | 0 | 1.8413 | 45.7
2020-07-07 12:00 | 44019.5 | 0 | 1.7296 | 45.7
2020-07-07 12:30 | 44019.5208 | 0 | 1.9687 | 45.7
2020-07-07 13:00 | 44019.5417 | 0 | 2.5253 | 45.7
2020-07-07 13:30 | 44019.5625 | 0 | 3.6338 | 45.7
2020-07-07 14:00 | 44019.5833 | 0 | 3.6394 | 45.7
2020-07-07 14:30 | 44019.6042 | 0 | 3.4317 | 45.7
2020-07-07 15:00 | 44019.625 | 0 | 3.6438 | 45.7
2020-07-07 15:30 | 44019.6458 | 0 | 4.3509 | 45.7
2020-07-07 16:00 | 44019.6667 | 0 | 5.597 | 45.7
2020-07-07 16:30 | 44019.6875 | 0 | 6.9522 | 45.7
2020-07-07 17:00 | 44019.7083 | 0 | 8.1024 | 45.7
2020-07-07 17:30 | 44019.7292 | 0 | 9.1129 | 45.7
2020-07-07 18:00 | 44019.75 | 0 | 9.3077 | 45.7
2020-07-07 18:30 | 44019.7708 | 0 | 9.3491 | 45.7
2020-07-07 19:00 | 44019.7917 | 0 | 9.1513 | 45.7
2020-07-07 19:30 | 44019.8125 | 0 | 8.8118 | 45.7
2020-07-07 20:00 | 44019.8333 | 0 | 8.6153 | 45.7
2020-07-07 20:30 | 44019.8542 | 0 | 8.0792 | 45.7
2020-07-07 21:00 | 44019.875 | 0 | 7.4981 | 45.7
2020-07-07 21:30 | 44019.8958 | 0 | 6.9452 | 45.7
2020-07-07 22:00 | 44019.9167 | 0 | 6.4838 | 45.7
2020-07-07 22:30 | 44019.9375 | 0 | 6.1077 | 45.7
2020-07-07 23:00 | 44019.9583 | 0 | 5.54 | 45.7
2020-07-07 23:30 | 44019.9792 | 0 | 5.066 | 45.7
2020-07-08 | 44020 | 0 | 4.7534 | 45.7
2020-07-08 00:30 | 44020.0208 | 0 | 4.4843 | 45.7
2020-07-08 01:00 | 44020.0417 | 0 | 4.263 | 45.7
2020-07-08 01:30 | 44020.0625 | 0 | 4.1638 | 45.7
2020-07-08 02:00 | 44020.0833 | 0 | 4.0811 | 45.7
2020-07-08 02:30 | 44020.1042 | 0 | 4.0074 | 45.7
2020-07-08 03:00 | 44020.125 | 0 | 4.0224 | 45.7
2020-07-08 03:30 | 44020.1458 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-07-08 04:00 | 44020.1667 | 0 | 4.1795 | 45.7
2020-07-08 04:30 | 44020.1875 | 0 | 4.4476 | 45.7
2020-07-08 05:00 | 44020.2083 | 0 | 4.891 | 45.7
2020-07-08 05:30 | 44020.2292 | 0 | 5.1871 | 45.7
2020-07-08 06:00 | 44020.25 | 0 | 5.7189 | 45.7
2020-07-08 06:30 | 44020.2708 | 0 | 6.0555 | 45.7
2020-07-08 07:00 | 44020.2917 | 0 | 6.1729 | 45.7
2020-07-08 07:30 | 44020.3125 | 0 | 5.8203 | 45.7
2020-07-08 08:00 | 44020.3333 | 0 | 4.9558 | 45.7
2020-07-08 08:30 | 44020.3542 | 0 | 4.1199 | 45.7
2020-07-08 09:00 | 44020.375 | 0 | 3.4326 | 45.7
2020-07-08 09:30 | 44020.3958 | 0 | 2.8204 | 45.7
2020-07-08 10:00 | 44020.4167 | 0 | 2.3317 | 45.7
2020-07-08 10:30 | 44020.4375 | 0 | 1.9652 | 45.7
2020-07-08 11:00 | 44020.4583 | 0 | 1.7841 | 45.7
2020-07-08 11:30 | 44020.4792 | 0 | 1.6422 | 45.7
2020-07-08 12:00 | 44020.5 | 0 | 1.6203 | 45.7
2020-07-08 12:30 | 44020.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2020-07-08 13:00 | 44020.5417 | 0 | 1.7792 | 45.7
2020-07-08 13:30 | 44020.5625 | 0 | 1.9885 | 45.7
2020-07-08 14:00 | 44020.5833 | 0 | 2.332 | 45.7
2020-07-08 14:30 | 44020.6042 | 0 | 2.7942 | 45.7
2020-07-08 15:00 | 44020.625 | 0 | 3.4155 | 45.7
2020-07-08 15:30 | 44020.6458 | 0 | 4.0532 | 45.7
2020-07-08 16:00 | 44020.6667 | 0 | 4.7588 | 45.7
2020-07-08 16:30 | 44020.6875 | 0 | 6.0976 | 45.7
2020-07-08 17:00 | 44020.7083 | 0 | 7.5153 | 45.7
2020-07-08 17:30 | 44020.7292 | 0 | 8.662 | 45.7
2020-07-08 18:00 | 44020.75 | 0 | 8.9107 | 45.7
2020-07-08 18:30 | 44020.7708 | 0 | 8.8428 | 45.7
2020-07-08 19:00 | 44020.7917 | 0 | 8.5583 | 45.7
2020-07-08 19:30 | 44020.8125 | 0 | 8.2126 | 45.7
2020-07-08 20:00 | 44020.8333 | 0 | 8.0453 | 45.7
2020-07-08 20:30 | 44020.8542 | 0 | 7.7139 | 45.7
2020-07-08 21:00 | 44020.875 | 0 | 7.2176 | 45.7
2020-07-08 21:30 | 44020.8958 | 0 | 6.6403 | 45.7
2020-07-08 22:00 | 44020.9167 | 0 | 6.2746 | 45.7
2020-07-08 22:30 | 44020.9375 | 0 | 5.8847 | 45.7
2020-07-08 23:00 | 44020.9583 | 0 | 5.431 | 45.7
2020-07-08 23:30 | 44020.9792 | 0 | 4.8834 | 45.7
2020-07-09 | 44021 | 0 | 4.4812 | 45.7
2020-07-09 00:30 | 44021.0208 | 0 | 4.1703 | 45.7
2020-07-09 01:00 | 44021.0417 | 0 | 4.0794 | 45.7
2020-07-09 01:30 | 44021.0625 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-07-09 02:00 | 44021.0833 | 0 | 3.9057 | 45.7
2020-07-09 02:30 | 44021.1042 | 0 | 3.829 | 45.7
2020-07-09 03:00 | 44021.125 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-09 03:30 | 44021.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-07-09 04:00 | 44021.1667 | 0 | 3.9107 | 45.7
2020-07-09 04:30 | 44021.1875 | 0 | 4.0753 | 45.7
2020-07-09 05:00 | 44021.2083 | 0 | 4.4308 | 45.7
2020-07-09 05:30 | 44021.2292 | 0 | 4.6238 | 45.7
2020-07-09 06:00 | 44021.25 | 0 | 5.0798 | 45.7
2020-07-09 06:30 | 44021.2708 | 0 | 5.3525 | 45.7
2020-07-09 07:00 | 44021.2917 | 0 | 5.8131 | 45.7
2020-07-09 07:30 | 44021.3125 | 0 | 5.804 | 45.7
2020-07-09 08:00 | 44021.3333 | 0 | 5.8735 | 45.7
2020-07-09 08:30 | 44021.3542 | 0 | 5.6542 | 45.7
2020-07-09 09:00 | 44021.375 | 0 | 5.0071 | 45.7
2020-07-09 09:30 | 44021.3958 | 0 | 4.0889 | 45.7
2020-07-09 10:00 | 44021.4167 | 0 | 3.251 | 45.7
2020-07-09 10:30 | 44021.4375 | 0 | 3.1851 | 45.7
2020-07-09 11:00 | 44021.4583 | 0 | 2.9653 | 45.7
2020-07-09 11:30 | 44021.4792 | 0 | 3.0131 | 45.7
2020-07-09 12:00 | 44021.5 | 0 | 2.6352 | 45.7
2020-07-09 12:30 | 44021.5208 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-07-09 13:00 | 44021.5417 | 0 | 3.7428 | 45.7
2020-07-09 13:30 | 44021.5625 | 0 | 4.565 | 45.7
2020-07-09 14:00 | 44021.5833 | 0 | 5.0817 | 45.7
2020-07-09 14:30 | 44021.6042 | 0 | 4.431 | 45.7
2020-07-09 15:00 | 44021.625 | 0 | 4.851 | 45.7
2020-07-09 15:30 | 44021.6458 | 0 | 5.5719 | 45.7
2020-07-09 16:00 | 44021.6667 | 0 | 6.2874 | 45.7
2020-07-09 16:30 | 44021.6875 | 0 | 7.0637 | 45.7
2020-07-09 17:00 | 44021.7083 | 0 | 8.0841 | 45.7
2020-07-09 17:30 | 44021.7292 | 0 | 8.9686 | 45.7
2020-07-09 18:00 | 44021.75 | 0 | 9.0869 | 45.7
2020-07-09 18:30 | 44021.7708 | 0 | 8.9503 | 45.7
2020-07-09 19:00 | 44021.7917 | 0 | 8.7163 | 45.7
2020-07-09 19:30 | 44021.8125 | 0 | 8.4268 | 45.7
2020-07-09 20:00 | 44021.8333 | 0 | 8.3006 | 45.7
2020-07-09 20:30 | 44021.8542 | 0 | 7.8378 | 45.7
2020-07-09 21:00 | 44021.875 | 0 | 7.3575 | 45.7
2020-07-09 21:30 | 44021.8958 | 0 | 6.7425 | 45.7
2020-07-09 22:00 | 44021.9167 | 0 | 6.3117 | 45.7
2020-07-09 22:30 | 44021.9375 | 0 | 5.9139 | 45.7
2020-07-09 23:00 | 44021.9583 | 0 | 5.4931 | 45.7
2020-07-09 23:30 | 44021.9792 | 0 | 5.0678 | 45.7
2020-07-10 | 44022 | 0 | 4.5873 | 45.7
2020-07-10 00:30 | 44022.0208 | 0 | 4.3747 | 45.7
2020-07-10 01:00 | 44022.0417 | 0 | 4.2101 | 45.7
2020-07-10 01:30 | 44022.0625 | 0 | 4.0522 | 45.7
2020-07-10 02:00 | 44022.0833 | 0 | 3.9156 | 45.7
2020-07-10 02:30 | 44022.1042 | 0 | 3.8734 | 45.7
2020-07-10 03:00 | 44022.125 | 0 | 3.8313 | 45.7
2020-07-10 03:30 | 44022.1458 | 0 | 3.8983 | 45.7
2020-07-10 04:00 | 44022.1667 | 0 | 3.9206 | 45.7
2020-07-10 04:30 | 44022.1875 | 0 | 4.0447 | 45.7
2020-07-10 05:00 | 44022.2083 | 0 | 4.3657 | 45.7
2020-07-10 05:30 | 44022.2292 | 0 | 4.5584 | 45.7
2020-07-10 06:00 | 44022.25 | 0 | 4.7553 | 45.7
2020-07-10 06:30 | 44022.2708 | 0 | 5.1231 | 45.7
2020-07-10 07:00 | 44022.2917 | 0 | 5.2357 | 45.7
2020-07-10 07:30 | 44022.3125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2020-07-10 08:00 | 44022.3333 | 0 | 4.5201 | 45.7
2020-07-10 08:30 | 44022.3542 | 0 | 4.5674 | 45.7
2020-07-10 09:00 | 44022.375 | 0 | 4.9712 | 45.7
2020-07-10 09:30 | 44022.3958 | 0 | 3.5912 | 45.7
2020-07-10 10:00 | 44022.4167 | 0 | 3.4503 | 45.7
2020-07-10 10:30 | 44022.4375 | 0 | 3.0352 | 45.7
2020-07-10 11:00 | 44022.4583 | 0 | 3.1444 | 45.7
2020-07-10 11:30 | 44022.4792 | 0 | 3.9984 | 45.7
2020-07-10 12:00 | 44022.5 | 0 | 3.7191 | 45.7
2020-07-10 12:30 | 44022.5208 | 0 | 2.6235 | 45.7
2020-07-10 13:00 | 44022.5417 | 0 | 2.6268 | 45.7
2020-07-10 13:30 | 44022.5625 | 0 | 3.7692 | 45.7
2020-07-10 14:00 | 44022.5833 | 0 | 3.7791 | 45.7
2020-07-10 14:30 | 44022.6042 | 0 | 3.8418 | 45.7
2020-07-10 15:00 | 44022.625 | 0 | 4.5242 | 45.7
2020-07-10 15:30 | 44022.6458 | 0 | 5.0062 | 45.7
2020-07-10 16:00 | 44022.6667 | 0 | 5.4085 | 45.7
2020-07-10 16:30 | 44022.6875 | 0 | 6.2452 | 45.7
2020-07-10 17:00 | 44022.7083 | 0 | 7.0604 | 45.7
2020-07-10 17:30 | 44022.7292 | 0 | 7.8311 | 45.7
2020-07-10 18:00 | 44022.75 | 0 | 8.0497 | 45.7
2020-07-10 18:30 | 44022.7708 | 0 | 8.1564 | 45.7
2020-07-10 19:00 | 44022.7917 | 0 | 7.99 | 45.7
2020-07-10 19:30 | 44022.8125 | 0 | 7.7817 | 45.7
2020-07-10 20:00 | 44022.8333 | 0 | 7.7585 | 45.7
2020-07-10 20:30 | 44022.8542 | 0 | 7.3839 | 45.7
2020-07-10 21:00 | 44022.875 | 0 | 7.0214 | 45.7
2020-07-10 21:30 | 44022.8958 | 0 | 6.4958 | 45.7
2020-07-10 22:00 | 44022.9167 | 0 | 6.1977 | 45.7
2020-07-10 22:30 | 44022.9375 | 0 | 6.0305 | 45.7
2020-07-10 23:00 | 44022.9583 | 0 | 5.5687 | 45.7
2020-07-10 23:30 | 44022.9792 | 0 | 5.0421 | 45.7
2020-07-11 | 44023 | 0 | 4.6616 | 45.7
2020-07-11 00:30 | 44023.0208 | 0 | 4.4193 | 45.7
2020-07-11 01:00 | 44023.0417 | 0 | 4.2282 | 45.7
2020-07-11 01:30 | 44023.0625 | 0 | 4.0686 | 45.7
2020-07-11 02:00 | 44023.0833 | 0 | 3.9628 | 45.7
2020-07-11 02:30 | 44023.1042 | 0 | 3.8734 | 45.7
2020-07-11 03:00 | 44023.125 | 0 | 3.876 | 45.7
2020-07-11 03:30 | 44023.1458 | 0 | 3.7943 | 45.7
2020-07-11 04:00 | 44023.1667 | 0 | 3.7321 | 45.7
2020-07-11 04:30 | 44023.1875 | 0 | 3.876 | 45.7
2020-07-11 05:00 | 44023.2083 | 0 | 4.0431 | 45.7
2020-07-11 05:30 | 44023.2292 | 0 | 4.1886 | 45.7
2020-07-11 06:00 | 44023.25 | 0 | 4.3565 | 45.7
2020-07-11 06:30 | 44023.2708 | 0 | 4.6585 | 45.7
2020-07-11 07:00 | 44023.2917 | 0 | 4.8617 | 45.7
2020-07-11 07:30 | 44023.3125 | 0 | 5.114 | 45.7
2020-07-11 08:00 | 44023.3333 | 0 | 4.9406 | 45.7
2020-07-11 08:30 | 44023.3542 | 0 | 5.2828 | 45.7
2020-07-11 09:00 | 44023.375 | 0 | 4.4152 | 45.7
2020-07-11 09:30 | 44023.3958 | 0 | 3.1612 | 45.7
2020-07-11 10:00 | 44023.4167 | 0 | 2.731 | 45.7
2020-07-11 10:30 | 44023.4375 | 0 | 2.5048 | 45.7
2020-07-11 11:00 | 44023.4583 | 0 | 2.3201 | 45.7
2020-07-11 11:30 | 44023.4792 | 0 | 2.9279 | 45.7
2020-07-11 12:00 | 44023.5 | 0 | 3.3286 | 45.7
2020-07-11 12:30 | 44023.5208 | 0 | 3.6411 | 45.7
2020-07-11 13:00 | 44023.5417 | 0 | 3.5327 | 45.7
2020-07-11 13:30 | 44023.5625 | 0 | 3.5262 | 45.7
2020-07-11 14:00 | 44023.5833 | 0 | 3.336 | 45.7
2020-07-11 14:30 | 44023.6042 | 0 | 3.0431 | 45.7
2020-07-11 15:00 | 44023.625 | 0 | 3.5868 | 45.7
2020-07-11 15:30 | 44023.6458 | 0 | 4.3188 | 45.7
2020-07-11 16:00 | 44023.6667 | 0 | 5.0565 | 45.7
2020-07-11 16:30 | 44023.6875 | 0 | 5.9642 | 45.7
2020-07-11 17:00 | 44023.7083 | 0 | 6.7636 | 45.7
2020-07-11 17:30 | 44023.7292 | 0 | 7.5134 | 45.7
2020-07-11 18:00 | 44023.75 | 0 | 7.7668 | 45.7
2020-07-11 18:30 | 44023.7708 | 0 | 7.8263 | 45.7
2020-07-11 19:00 | 44023.7917 | 0 | 7.4725 | 45.7
2020-07-11 19:30 | 44023.8125 | 0 | 7.35 | 45.7
2020-07-11 20:00 | 44023.8333 | 0 | 7.3118 | 45.7
2020-07-11 20:30 | 44023.8542 | 0 | 7.0297 | 45.7
2020-07-11 21:00 | 44023.875 | 0 | 6.6184 | 45.7
2020-07-11 21:30 | 44023.8958 | 0 | 6.2621 | 45.7
2020-07-11 22:00 | 44023.9167 | 0 | 5.9864 | 45.7
2020-07-11 22:30 | 44023.9375 | 0 | 5.751 | 45.7
2020-07-11 23:00 | 44023.9583 | 0 | 5.3786 | 45.7
2020-07-11 23:30 | 44023.9792 | 0 | 5.0546 | 45.7
2020-07-12 | 44024 | 0 | 4.7882 | 45.7
2020-07-12 00:30 | 44024.0208 | 0 | 4.4111 | 45.7
2020-07-12 01:00 | 44024.0417 | 0 | 4.2084 | 45.7
2020-07-12 01:30 | 44024.0625 | 0 | 4.0364 | 45.7
2020-07-12 02:00 | 44024.0833 | 0 | 3.928 | 45.7
2020-07-12 02:30 | 44024.1042 | 0 | 3.8368 | 45.7
2020-07-12 03:00 | 44024.125 | 0 | 3.7618 | 45.7
2020-07-12 03:30 | 44024.1458 | 0 | 3.7767 | 45.7
2020-07-12 04:00 | 44024.1667 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-07-12 04:30 | 44024.1875 | 0 | 3.8313 | 45.7
2020-07-12 05:00 | 44024.2083 | 0 | 3.9653 | 45.7
2020-07-12 05:30 | 44024.2292 | 0 | 4.0224 | 45.7
2020-07-12 06:00 | 44024.25 | 0 | 4.2399 | 45.7
2020-07-12 06:30 | 44024.2708 | 0 | 4.3896 | 45.7
2020-07-12 07:00 | 44024.2917 | 0 | 4.4541 | 45.7
2020-07-12 07:30 | 44024.3125 | 0 | 4.1216 | 45.7
2020-07-12 08:00 | 44024.3333 | 0 | 3.9371 | 45.7
2020-07-12 08:30 | 44024.3542 | 0 | 3.6244 | 45.7
2020-07-12 09:00 | 44024.375 | 0 | 3.392 | 45.7
2020-07-12 09:30 | 44024.3958 | 0 | 3.1536 | 45.7
2020-07-12 10:00 | 44024.4167 | 0 | 2.8452 | 45.7
2020-07-12 10:30 | 44024.4375 | 0 | 3.2771 | 45.7
2020-07-12 11:00 | 44024.4583 | 0 | 2.5682 | 45.7
2020-07-12 11:30 | 44024.4792 | 0 | 3.0009 | 45.7
2020-07-12 12:00 | 44024.5 | 0 | 3.2725 | 45.7
2020-07-12 12:30 | 44024.5208 | 0 | 3.9118 | 45.7
2020-07-12 13:00 | 44024.5417 | 0 | 4.7802 | 45.7
2020-07-12 13:30 | 44024.5625 | 0 | 5.0644 | 45.7
2020-07-12 14:00 | 44024.5833 | 0 | 5.6221 | 45.7
2020-07-12 14:30 | 44024.6042 | 0 | 5.7717 | 45.7
2020-07-12 15:00 | 44024.625 | 0 | 6.1052 | 45.7
2020-07-12 15:30 | 44024.6458 | 0 | 6.5095 | 45.7
2020-07-12 16:00 | 44024.6667 | 0 | 6.9222 | 45.7
2020-07-12 16:30 | 44024.6875 | 0 | 7.684 | 45.7
2020-07-12 17:00 | 44024.7083 | 0 | 8.6688 | 45.7
2020-07-12 17:30 | 44024.7292 | 0 | 8.9257 | 45.7
2020-07-12 18:00 | 44024.75 | 0 | 8.8626 | 45.7
2020-07-12 18:30 | 44024.7708 | 0 | 8.593 | 45.7
2020-07-12 19:00 | 44024.7917 | 0 | 8.2368 | 45.7
2020-07-12 19:30 | 44024.8125 | 0 | 7.8362 | 45.7
2020-07-12 20:00 | 44024.8333 | 0 | 7.7336 | 45.7
2020-07-12 20:30 | 44024.8542 | 0 | 7.2773 | 45.7
2020-07-12 21:00 | 44024.875 | 0 | 6.8026 | 45.7
2020-07-12 21:30 | 44024.8958 | 0 | 6.267 | 45.7
2020-07-12 22:00 | 44024.9167 | 0 | 5.8297 | 45.7
2020-07-12 22:30 | 44024.9375 | 0 | 5.5748 | 45.7
2020-07-12 23:00 | 44024.9583 | 0 | 5.1252 | 45.7
2020-07-12 23:30 | 44024.9792 | 0 | 4.7435 | 45.7
2020-07-13 | 44025 | 0 | 4.3701 | 45.7
2020-07-13 00:30 | 44025.0208 | 0 | 4.1282 | 45.7
2020-07-13 01:00 | 44025.0417 | 0 | 3.995 | 45.7
2020-07-13 01:30 | 44025.0625 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-07-13 02:00 | 44025.0833 | 0 | 3.8036 | 45.7
2020-07-13 02:30 | 44025.1042 | 0 | 3.7295 | 45.7
2020-07-13 03:00 | 44025.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-07-13 03:30 | 44025.1458 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-07-13 04:00 | 44025.1667 | 0 | 3.8016 | 45.7
2020-07-13 04:30 | 44025.1875 | 0 | 4.01 | 45.7
2020-07-13 05:00 | 44025.2083 | 0 | 4.2972 | 45.7
2020-07-13 05:30 | 44025.2292 | 0 | 4.522 | 45.7
2020-07-13 06:00 | 44025.25 | 0 | 5.0051 | 45.7
2020-07-13 06:30 | 44025.2708 | 0 | 5.5897 | 45.7
2020-07-13 07:00 | 44025.2917 | 0 | 6.0929 | 45.7
2020-07-13 07:30 | 44025.3125 | 0 | 6.3093 | 45.7
2020-07-13 08:00 | 44025.3333 | 0 | 5.9776 | 45.7
2020-07-13 08:30 | 44025.3542 | 0 | 5.5499 | 45.7
2020-07-13 09:00 | 44025.375 | 0 | 5.3866 | 45.7
2020-07-13 09:30 | 44025.3958 | 0 | 5.1961 | 45.7
2020-07-13 10:00 | 44025.4167 | 0 | 4.2426 | 45.7
2020-07-13 10:30 | 44025.4375 | 0 | 3.6263 | 45.7
2020-07-13 11:00 | 44025.4583 | 0 | 3.388 | 45.7
2020-07-13 11:30 | 44025.4792 | 0 | 2.6404 | 45.7
2020-07-13 12:00 | 44025.5 | 0 | 2.263 | 45.7
2020-07-13 12:30 | 44025.5208 | 0 | 2.1684 | 45.7
2020-07-13 13:00 | 44025.5417 | 0 | 2.0283 | 45.7
2020-07-13 13:30 | 44025.5625 | 0 | 2.2993 | 45.7
2020-07-13 14:00 | 44025.5833 | 0 | 2.2731 | 45.7
2020-07-13 14:30 | 44025.6042 | 0 | 3.2243 | 45.7
2020-07-13 15:00 | 44025.625 | 0 | 4.2546 | 45.7
2020-07-13 15:30 | 44025.6458 | 0 | 4.8541 | 45.7
2020-07-13 16:00 | 44025.6667 | 0 | 5.3994 | 45.7
2020-07-13 16:30 | 44025.6875 | 0 | 6.5607 | 45.7
2020-07-13 17:00 | 44025.7083 | 0 | 7.7393 | 45.7
2020-07-13 17:30 | 44025.7292 | 0 | 9.0229 | 45.7
2020-07-13 18:00 | 44025.75 | 0 | 9.5287 | 45.7
2020-07-13 18:30 | 44025.7708 | 0 | 9.7073 | 45.7
2020-07-13 19:00 | 44025.7917 | 0 | 9.4308 | 45.7
2020-07-13 19:30 | 44025.8125 | 0 | 9.0645 | 45.7
2020-07-13 20:00 | 44025.8333 | 0 | 8.781 | 45.7
2020-07-13 20:30 | 44025.8542 | 0 | 8.3455 | 45.7
2020-07-13 21:00 | 44025.875 | 0 | 7.8701 | 45.7
2020-07-13 21:30 | 44025.8958 | 0 | 7.2446 | 45.7
2020-07-13 22:00 | 44025.9167 | 0 | 6.6772 | 45.7
2020-07-13 22:30 | 44025.9375 | 0 | 6.2158 | 45.7
2020-07-13 23:00 | 44025.9583 | 0 | 5.7212 | 45.7
2020-07-13 23:30 | 44025.9792 | 0 | 5.1456 | 45.7
2020-07-14 | 44026 | 0 | 4.7659 | 45.7
2020-07-14 00:30 | 44026.0208 | 0 | 4.525 | 45.7
2020-07-14 01:00 | 44026.0417 | 0 | 4.4442 | 45.7
2020-07-14 01:30 | 44026.0625 | 0 | 4.3399 | 45.7
2020-07-14 02:00 | 44026.0833 | 0 | 4.1861 | 45.7
2020-07-14 02:30 | 44026.1042 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-07-14 03:00 | 44026.125 | 0 | 4.2011 | 45.7
2020-07-14 03:30 | 44026.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-07-14 04:00 | 44026.1667 | 0 | 4.3698 | 45.7
2020-07-14 04:30 | 44026.1875 | 0 | 4.6287 | 45.7
2020-07-14 05:00 | 44026.2083 | 0 | 5.1564 | 45.7
2020-07-14 05:30 | 44026.2292 | 0 | 5.5715 | 45.7
2020-07-14 06:00 | 44026.25 | 0 | 6.4391 | 45.7
2020-07-14 06:30 | 44026.2708 | 0 | 7.3757 | 45.7
2020-07-14 07:00 | 44026.2917 | 0 | 7.6725 | 45.7
2020-07-14 07:30 | 44026.3125 | 0 | 7.1777 | 45.7
2020-07-14 08:00 | 44026.3333 | 0 | 5.8623 | 45.7
2020-07-14 08:30 | 44026.3542 | 0 | 4.7608 | 45.7
2020-07-14 09:00 | 44026.375 | 0 | 3.8589 | 45.7
2020-07-14 09:30 | 44026.3958 | 0 | 3.0417 | 45.7
2020-07-14 10:00 | 44026.4167 | 0 | 2.6169 | 45.7
2020-07-14 10:30 | 44026.4375 | 0 | 2.2204 | 45.7
2020-07-14 11:00 | 44026.4583 | 0 | 1.938 | 45.7
2020-07-14 11:30 | 44026.4792 | 0 | 1.7518 | 45.7
2020-07-14 12:00 | 44026.5 | 0 | 1.6707 | 45.7
2020-07-14 12:30 | 44026.5208 | 0 | 1.7668 | 45.7
2020-07-14 13:00 | 44026.5417 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-07-14 13:30 | 44026.5625 | 0 | 1.9439 | 45.7
2020-07-14 14:00 | 44026.5833 | 0 | 2.4004 | 45.7
2020-07-14 14:30 | 44026.6042 | 0 | 2.8848 | 45.7
2020-07-14 15:00 | 44026.625 | 0 | 3.4539 | 45.7
2020-07-14 15:30 | 44026.6458 | 0 | 4.3458 | 45.7
2020-07-14 16:00 | 44026.6667 | 0 | 5.6454 | 45.7
2020-07-14 16:30 | 44026.6875 | 0 | 6.9551 | 45.7
2020-07-14 17:00 | 44026.7083 | 0 | 8.7446 | 45.7
2020-07-14 17:30 | 44026.7292 | 0 | 10.3038 | 45.7
2020-07-14 18:00 | 44026.75 | 0 | 10.8446 | 45.7
2020-07-14 18:30 | 44026.7708 | 0 | 10.953 | 45.7
2020-07-14 19:00 | 44026.7917 | 0 | 10.7114 | 45.7
2020-07-14 19:30 | 44026.8125 | 0 | 10.3305 | 45.7
2020-07-14 20:00 | 44026.8333 | 0 | 10.0893 | 45.7
2020-07-14 20:30 | 44026.8542 | 0 | 9.3965 | 45.7
2020-07-14 21:00 | 44026.875 | 0 | 8.7751 | 45.7
2020-07-14 21:30 | 44026.8958 | 0 | 8.0281 | 45.7
2020-07-14 22:00 | 44026.9167 | 0 | 7.2217 | 45.7
2020-07-14 22:30 | 44026.9375 | 0 | 6.657 | 45.7
2020-07-14 23:00 | 44026.9583 | 0 | 6.006 | 45.7
2020-07-14 23:30 | 44026.9792 | 0 | 5.4928 | 45.7
2020-07-15 | 44027 | 0 | 5.1001 | 45.7
2020-07-15 00:30 | 44027.0208 | 0 | 4.8089 | 45.7
2020-07-15 01:00 | 44027.0417 | 0 | 4.6368 | 45.7
2020-07-15 01:30 | 44027.0625 | 0 | 4.5025 | 45.7
2020-07-15 02:00 | 44027.0833 | 0 | 4.4541 | 45.7
2020-07-15 02:30 | 44027.1042 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-07-15 03:00 | 44027.125 | 0 | 4.33 | 45.7
2020-07-15 03:30 | 44027.1458 | 0 | 4.3226 | 45.7
2020-07-15 04:00 | 44027.1667 | 0 | 4.4939 | 45.7
2020-07-15 04:30 | 44027.1875 | 0 | 4.775 | 45.7
2020-07-15 05:00 | 44027.2083 | 0 | 5.3385 | 45.7
2020-07-15 05:30 | 44027.2292 | 0 | 5.8404 | 45.7
2020-07-15 06:00 | 44027.25 | 0 | 6.6991 | 45.7
2020-07-15 06:30 | 44027.2708 | 0 | 7.7004 | 45.7
2020-07-15 07:00 | 44027.2917 | 0 | 8.0844 | 45.7
2020-07-15 07:30 | 44027.3125 | 0 | 7.4112 | 45.7
2020-07-15 08:00 | 44027.3333 | 0 | 5.9923 | 45.7
2020-07-15 08:30 | 44027.3542 | 0 | 4.6804 | 45.7
2020-07-15 09:00 | 44027.375 | 0 | 3.7286 | 45.7
2020-07-15 09:30 | 44027.3958 | 0 | 2.9081 | 45.7
2020-07-15 10:00 | 44027.4167 | 0 | 2.3674 | 45.7
2020-07-15 10:30 | 44027.4375 | 0 | 2.0586 | 45.7
2020-07-15 11:00 | 44027.4583 | 0 | 1.7493 | 45.7
2020-07-15 11:30 | 44027.4792 | 0 | 1.6173 | 45.7
2020-07-15 12:00 | 44027.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-07-15 12:30 | 44027.5208 | 0 | 1.598 | 45.7
2020-07-15 13:00 | 44027.5417 | 0 | 1.6874 | 45.7
2020-07-15 13:30 | 44027.5625 | 0 | 1.8586 | 45.7
2020-07-15 14:00 | 44027.5833 | 0 | 2.1233 | 45.7
2020-07-15 14:30 | 44027.6042 | 0 | 2.5395 | 45.7
2020-07-15 15:00 | 44027.625 | 0 | 3.1391 | 45.7
2020-07-15 15:30 | 44027.6458 | 0 | 4.0571 | 45.7
2020-07-15 16:00 | 44027.6667 | 0 | 4.948 | 45.7
2020-07-15 16:30 | 44027.6875 | 0 | 6.2431 | 45.7
2020-07-15 17:00 | 44027.7083 | 0 | 7.587 | 45.7
2020-07-15 17:30 | 44027.7292 | 0 | 9.0078 | 45.7
2020-07-15 18:00 | 44027.75 | 0 | 9.6329 | 45.7
2020-07-15 18:30 | 44027.7708 | 0 | 9.603 | 45.7
2020-07-15 19:00 | 44027.7917 | 0 | 9.5756 | 45.7
2020-07-15 19:30 | 44027.8125 | 0 | 9.2993 | 45.7
2020-07-15 20:00 | 44027.8333 | 0 | 9.0067 | 45.7
2020-07-15 20:30 | 44027.8542 | 0 | 8.4143 | 45.7
2020-07-15 21:00 | 44027.875 | 0 | 7.8988 | 45.7
2020-07-15 21:30 | 44027.8958 | 0 | 7.258 | 45.7
2020-07-15 22:00 | 44027.9167 | 0 | 6.6096 | 45.7
2020-07-15 22:30 | 44027.9375 | 0 | 6.1777 | 45.7
2020-07-15 23:00 | 44027.9583 | 0 | 5.6452 | 45.7
2020-07-15 23:30 | 44027.9792 | 0 | 5.214 | 45.7
2020-07-16 | 44028 | 0 | 4.8064 | 45.7
2020-07-16 00:30 | 44028.0208 | 0 | 4.4741 | 45.7
2020-07-16 01:00 | 44028.0417 | 0 | 4.3077 | 45.7
2020-07-16 01:30 | 44028.0625 | 0 | 4.2407 | 45.7
2020-07-16 02:00 | 44028.0833 | 0 | 4.1456 | 45.7
2020-07-16 02:30 | 44028.1042 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-07-16 03:00 | 44028.125 | 0 | 4.1225 | 45.7
2020-07-16 03:30 | 44028.1458 | 0 | 4.2084 | 45.7
2020-07-16 04:00 | 44028.1667 | 0 | 4.3276 | 45.7
2020-07-16 04:30 | 44028.1875 | 0 | 4.6064 | 45.7
2020-07-16 05:00 | 44028.2083 | 0 | 5.1909 | 45.7
2020-07-16 05:30 | 44028.2292 | 0 | 5.7239 | 45.7
2020-07-16 06:00 | 44028.25 | 0 | 6.4218 | 45.7
2020-07-16 06:30 | 44028.2708 | 0 | 7.403 | 45.7
2020-07-16 07:00 | 44028.2917 | 0 | 7.938 | 45.7
2020-07-16 07:30 | 44028.3125 | 0 | 7.3006 | 45.7
2020-07-16 08:00 | 44028.3333 | 0 | 5.8178 | 45.7
2020-07-16 08:30 | 44028.3542 | 0 | 4.5525 | 45.7
2020-07-16 09:00 | 44028.375 | 0 | 3.6981 | 45.7
2020-07-16 09:30 | 44028.3958 | 0 | 2.8843 | 45.7
2020-07-16 10:00 | 44028.4167 | 0 | 2.2403 | 45.7
2020-07-16 10:30 | 44028.4375 | 0 | 1.8386 | 45.7
2020-07-16 11:00 | 44028.4583 | 0 | 1.6344 | 45.7
2020-07-16 11:30 | 44028.4792 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-07-16 12:00 | 44028.5 | 0 | 1.52 | 45.7
2020-07-16 12:30 | 44028.5208 | 0 | 1.5355 | 45.7
2020-07-16 13:00 | 44028.5417 | 0 | 1.608 | 45.7
2020-07-16 13:30 | 44028.5625 | 0 | 1.7279 | 45.7
2020-07-16 14:00 | 44028.5833 | 0 | 2.0844 | 45.7
2020-07-16 14:30 | 44028.6042 | 0 | 2.463 | 45.7
2020-07-16 15:00 | 44028.625 | 0 | 3.0118 | 45.7
2020-07-16 15:30 | 44028.6458 | 0 | 3.941 | 45.7
2020-07-16 16:00 | 44028.6667 | 0 | 4.9119 | 45.7
2020-07-16 16:30 | 44028.6875 | 0 | 6.0471 | 45.7
2020-07-16 17:00 | 44028.7083 | 0 | 7.4508 | 45.7
2020-07-16 17:30 | 44028.7292 | 0 | 8.594 | 45.7
2020-07-16 18:00 | 44028.75 | 0 | 9.295 | 45.7
2020-07-16 18:30 | 44028.7708 | 0 | 9.467 | 45.7
2020-07-16 19:00 | 44028.7917 | 0 | 9.4509 | 45.7
2020-07-16 19:30 | 44028.8125 | 0 | 9.4872 | 45.7
2020-07-16 20:00 | 44028.8333 | 0 | 9.2211 | 45.7
2020-07-16 20:30 | 44028.8542 | 0 | 8.9861 | 45.7
2020-07-16 21:00 | 44028.875 | 0 | 8.4704 | 45.7
2020-07-16 21:30 | 44028.8958 | 0 | 7.8842 | 45.7
2020-07-16 22:00 | 44028.9167 | 0 | 7.1028 | 45.7
2020-07-16 22:30 | 44028.9375 | 0 | 6.5479 | 45.7
2020-07-16 23:00 | 44028.9583 | 0 | 6.0279 | 45.7
2020-07-16 23:30 | 44028.9792 | 0 | 5.4591 | 45.7
2020-07-17 | 44029 | 0 | 5.0301 | 45.7
2020-07-17 00:30 | 44029.0208 | 0 | 4.7729 | 45.7
2020-07-17 01:00 | 44029.0417 | 0 | 4.6492 | 45.7
2020-07-17 01:30 | 44029.0625 | 0 | 4.5116 | 45.7
2020-07-17 02:00 | 44029.0833 | 0 | 4.4379 | 45.7
2020-07-17 02:30 | 44029.1042 | 0 | 4.3082 | 45.7
2020-07-17 03:00 | 44029.125 | 0 | 4.3144 | 45.7
2020-07-17 03:30 | 44029.1458 | 0 | 4.4462 | 45.7
2020-07-17 04:00 | 44029.1667 | 0 | 4.6231 | 45.7
2020-07-17 04:30 | 44029.1875 | 0 | 4.9114 | 45.7
2020-07-17 05:00 | 44029.2083 | 0 | 5.4698 | 45.7
2020-07-17 05:30 | 44029.2292 | 0 | 6.1161 | 45.7
2020-07-17 06:00 | 44029.25 | 0 | 6.9404 | 45.7
2020-07-17 06:30 | 44029.2708 | 0 | 7.8909 | 45.7
2020-07-17 07:00 | 44029.2917 | 0 | 8.4439 | 45.7
2020-07-17 07:30 | 44029.3125 | 0 | 7.9148 | 45.7
2020-07-17 08:00 | 44029.3333 | 0 | 6.4628 | 45.7
2020-07-17 08:30 | 44029.3542 | 0 | 5.0783 | 45.7
2020-07-17 09:00 | 44029.375 | 0 | 4.0828 | 45.7
2020-07-17 09:30 | 44029.3958 | 0 | 3.264 | 45.7
2020-07-17 10:00 | 44029.4167 | 0 | 2.5646 | 45.7
2020-07-17 10:30 | 44029.4375 | 0 | 2.1417 | 45.7
2020-07-17 11:00 | 44029.4583 | 0 | 1.8718 | 45.7
2020-07-17 11:30 | 44029.4792 | 0 | 1.7622 | 45.7
2020-07-17 12:00 | 44029.5 | 0 | 1.6211 | 45.7
2020-07-17 12:30 | 44029.5208 | 0 | 1.6973 | 45.7
2020-07-17 13:00 | 44029.5417 | 0 | 1.7503 | 45.7
2020-07-17 13:30 | 44029.5625 | 0 | 1.9708 | 45.7
2020-07-17 14:00 | 44029.5833 | 0 | 2.3361 | 45.7
2020-07-17 14:30 | 44029.6042 | 0 | 2.7592 | 45.7
2020-07-17 15:00 | 44029.625 | 0 | 3.2473 | 45.7
2020-07-17 15:30 | 44029.6458 | 0 | 3.9938 | 45.7
2020-07-17 16:00 | 44029.6667 | 0 | 4.899 | 45.7
2020-07-17 16:30 | 44029.6875 | 0 | 5.9337 | 45.7
2020-07-17 17:00 | 44029.7083 | 0 | 6.9674 | 45.7
2020-07-17 17:30 | 44029.7292 | 0 | 8.0488 | 45.7
2020-07-17 18:00 | 44029.75 | 0 | 8.6274 | 45.7
2020-07-17 18:30 | 44029.7708 | 0 | 8.8288 | 45.7
2020-07-17 19:00 | 44029.7917 | 0 | 8.4715 | 45.7
2020-07-17 19:30 | 44029.8125 | 0 | 8.3524 | 45.7
2020-07-17 20:00 | 44029.8333 | 0 | 8.2795 | 45.7
2020-07-17 20:30 | 44029.8542 | 0 | 7.8922 | 45.7
2020-07-17 21:00 | 44029.875 | 0 | 7.6527 | 45.7
2020-07-17 21:30 | 44029.8958 | 0 | 7.1485 | 45.7
2020-07-17 22:00 | 44029.9167 | 0 | 6.8817 | 45.7
2020-07-17 22:30 | 44029.9375 | 0 | 6.4839 | 45.7
2020-07-17 23:00 | 44029.9583 | 0 | 6.0034 | 45.7
2020-07-17 23:30 | 44029.9792 | 0 | 5.512 | 45.7
2020-07-18 | 44030 | 0 | 5.0837 | 45.7
2020-07-18 00:30 | 44030.0208 | 0 | 4.6869 | 45.7
2020-07-18 01:00 | 44030.0417 | 0 | 4.5038 | 45.7
2020-07-18 01:30 | 44030.0625 | 0 | 4.4082 | 45.7
2020-07-18 02:00 | 44030.0833 | 0 | 4.2829 | 45.7
2020-07-18 02:30 | 44030.1042 | 0 | 4.1849 | 45.7
2020-07-18 03:00 | 44030.125 | 0 | 4.1671 | 45.7
2020-07-18 03:30 | 44030.1458 | 0 | 4.1481 | 45.7
2020-07-18 04:00 | 44030.1667 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-07-18 04:30 | 44030.1875 | 0 | 4.2122 | 45.7
2020-07-18 05:00 | 44030.2083 | 0 | 4.4455 | 45.7
2020-07-18 05:30 | 44030.2292 | 0 | 4.6295 | 45.7
2020-07-18 06:00 | 44030.25 | 0 | 4.9741 | 45.7
2020-07-18 06:30 | 44030.2708 | 0 | 5.3603 | 45.7
2020-07-18 07:00 | 44030.2917 | 0 | 5.6154 | 45.7
2020-07-18 07:30 | 44030.3125 | 0 | 5.3275 | 45.7
2020-07-18 08:00 | 44030.3333 | 0 | 4.8062 | 45.7
2020-07-18 08:30 | 44030.3542 | 0 | 4.2043 | 45.7
2020-07-18 09:00 | 44030.375 | 0 | 3.7591 | 45.7
2020-07-18 09:30 | 44030.3958 | 0 | 3.2683 | 45.7
2020-07-18 10:00 | 44030.4167 | 0 | 2.7093 | 45.7
2020-07-18 10:30 | 44030.4375 | 0 | 2.3135 | 45.7
2020-07-18 11:00 | 44030.4583 | 0 | 2.0566 | 45.7
2020-07-18 11:30 | 44030.4792 | 0 | 1.9516 | 45.7
2020-07-18 12:00 | 44030.5 | 0 | 1.8623 | 45.7
2020-07-18 12:30 | 44030.5208 | 0 | 1.8089 | 45.7
2020-07-18 13:00 | 44030.5417 | 0 | 1.9484 | 45.7
2020-07-18 13:30 | 44030.5625 | 0 | 2.134 | 45.7
2020-07-18 14:00 | 44030.5833 | 0 | 2.4579 | 45.7
2020-07-18 14:30 | 44030.6042 | 0 | 2.8867 | 45.7
2020-07-18 15:00 | 44030.625 | 0 | 3.4511 | 45.7
2020-07-18 15:30 | 44030.6458 | 0 | 4.1203 | 45.7
2020-07-18 16:00 | 44030.6667 | 0 | 4.9627 | 45.7
2020-07-18 16:30 | 44030.6875 | 0 | 5.9959 | 45.7
2020-07-18 17:00 | 44030.7083 | 0 | 7.0621 | 45.7
2020-07-18 17:30 | 44030.7292 | 0 | 7.8836 | 45.7
2020-07-18 18:00 | 44030.75 | 0 | 8.1068 | 45.7
2020-07-18 18:30 | 44030.7708 | 0 | 8.1068 | 45.7
2020-07-18 19:00 | 44030.7917 | 0 | 7.9404 | 45.7
2020-07-18 19:30 | 44030.8125 | 0 | 7.8971 | 45.7
2020-07-18 20:00 | 44030.8333 | 0 | 7.6824 | 45.7
2020-07-18 20:30 | 44030.8542 | 0 | 7.3027 | 45.7
2020-07-18 21:00 | 44030.875 | 0 | 7.0618 | 45.7
2020-07-18 21:30 | 44030.8958 | 0 | 6.6167 | 45.7
2020-07-18 22:00 | 44030.9167 | 0 | 6.3015 | 45.7
2020-07-18 22:30 | 44030.9375 | 0 | 6.12 | 45.7
2020-07-18 23:00 | 44030.9583 | 0 | 5.8074 | 45.7
2020-07-18 23:30 | 44030.9792 | 0 | 5.3103 | 45.7
2020-07-19 | 44031 | 0 | 4.9479 | 45.7
2020-07-19 00:30 | 44031.0208 | 0 | 4.7068 | 45.7
2020-07-19 01:00 | 44031.0417 | 0 | 4.5452 | 45.7
2020-07-19 01:30 | 44031.0625 | 0 | 4.4305 | 45.7
2020-07-19 02:00 | 44031.0833 | 0 | 4.3139 | 45.7
2020-07-19 02:30 | 44031.1042 | 0 | 4.1398 | 45.7
2020-07-19 03:00 | 44031.125 | 0 | 4.1154 | 45.7
2020-07-19 03:30 | 44031.1458 | 0 | 4.0732 | 45.7
2020-07-19 04:00 | 44031.1667 | 0 | 4.1245 | 45.7
2020-07-19 04:30 | 44031.1875 | 0 | 4.2035 | 45.7
2020-07-19 05:00 | 44031.2083 | 0 | 4.3686 | 45.7
2020-07-19 05:30 | 44031.2292 | 0 | 4.5303 | 45.7
2020-07-19 06:00 | 44031.25 | 0 | 4.7308 | 45.7
2020-07-19 06:30 | 44031.2708 | 0 | 5.1799 | 45.7
2020-07-19 07:00 | 44031.2917 | 0 | 5.3822 | 45.7
2020-07-19 07:30 | 44031.3125 | 0 | 5.2378 | 45.7
2020-07-19 08:00 | 44031.3333 | 0 | 4.8673 | 45.7
2020-07-19 08:30 | 44031.3542 | 0 | 4.3925 | 45.7
2020-07-19 09:00 | 44031.375 | 0 | 3.8612 | 45.7
2020-07-19 09:30 | 44031.3958 | 0 | 3.363 | 45.7
2020-07-19 10:00 | 44031.4167 | 0 | 2.9693 | 45.7
2020-07-19 10:30 | 44031.4375 | 0 | 2.5034 | 45.7
2020-07-19 11:00 | 44031.4583 | 0 | 2.2229 | 45.7
2020-07-19 11:30 | 44031.4792 | 0 | 2.0546 | 45.7
2020-07-19 12:00 | 44031.5 | 0 | 1.969 | 45.7
2020-07-19 12:30 | 44031.5208 | 0 | 1.9119 | 45.7
2020-07-19 13:00 | 44031.5417 | 0 | 1.9926 | 45.7
2020-07-19 13:30 | 44031.5625 | 0 | 2.1791 | 45.7
2020-07-19 14:00 | 44031.5833 | 0 | 2.5179 | 45.7
2020-07-19 14:30 | 44031.6042 | 0 | 3.0078 | 45.7
2020-07-19 15:00 | 44031.625 | 0 | 3.5893 | 45.7
2020-07-19 15:30 | 44031.6458 | 0 | 4.3867 | 45.7
2020-07-19 16:00 | 44031.6667 | 0 | 5.3299 | 45.7
2020-07-19 16:30 | 44031.6875 | 0 | 6.4246 | 45.7
2020-07-19 17:00 | 44031.7083 | 0 | 7.609 | 45.7
2020-07-19 17:30 | 44031.7292 | 0 | 8.6634 | 45.7
2020-07-19 18:00 | 44031.75 | 0 | 9.0311 | 45.7
2020-07-19 18:30 | 44031.7708 | 0 | 8.8743 | 45.7
2020-07-19 19:00 | 44031.7917 | 0 | 8.5881 | 45.7
2020-07-19 19:30 | 44031.8125 | 0 | 8.319 | 45.7
2020-07-19 20:00 | 44031.8333 | 0 | 8.0213 | 45.7
2020-07-19 20:30 | 44031.8542 | 0 | 7.5394 | 45.7
2020-07-19 21:00 | 44031.875 | 0 | 7.0787 | 45.7
2020-07-19 21:30 | 44031.8958 | 0 | 6.5353 | 45.7
2020-07-19 22:00 | 44031.9167 | 0 | 6.1435 | 45.7
2020-07-19 22:30 | 44031.9375 | 0 | 5.7682 | 45.7
2020-07-19 23:00 | 44031.9583 | 0 | 5.3355 | 45.7
2020-07-19 23:30 | 44031.9792 | 0 | 4.9702 | 45.7
2020-07-20 | 44032 | 0 | 4.6288 | 45.7
2020-07-20 00:30 | 44032.0208 | 0 | 4.3859 | 45.7
2020-07-20 01:00 | 44032.0417 | 0 | 4.2023 | 45.7
2020-07-20 01:30 | 44032.0625 | 0 | 4.1448 | 45.7
2020-07-20 02:00 | 44032.0833 | 0 | 4.0732 | 45.7
2020-07-20 02:30 | 44032.1042 | 0 | 4.0062 | 45.7
2020-07-20 03:00 | 44032.125 | 0 | 4.0112 | 45.7
2020-07-20 03:30 | 44032.1458 | 0 | 4.0335 | 45.7
2020-07-20 04:00 | 44032.1667 | 0 | 4.2784 | 45.7
2020-07-20 04:30 | 44032.1875 | 0 | 4.4765 | 45.7
2020-07-20 05:00 | 44032.2083 | 0 | 4.9149 | 45.7
2020-07-20 05:30 | 44032.2292 | 0 | 5.323 | 45.7
2020-07-20 06:00 | 44032.25 | 0 | 6.0776 | 45.7
2020-07-20 06:30 | 44032.2708 | 0 | 6.9632 | 45.7
2020-07-20 07:00 | 44032.2917 | 0 | 7.2991 | 45.7
2020-07-20 07:30 | 44032.3125 | 0 | 6.8451 | 45.7
2020-07-20 08:00 | 44032.3333 | 0 | 5.4594 | 45.7
2020-07-20 08:30 | 44032.3542 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-07-20 09:00 | 44032.375 | 0 | 3.4136 | 45.7
2020-07-20 09:30 | 44032.3958 | 0 | 2.7179 | 45.7
2020-07-20 10:00 | 44032.4167 | 0 | 2.1495 | 45.7
2020-07-20 10:30 | 44032.4375 | 0 | 1.8933 | 45.7
2020-07-20 11:00 | 44032.4583 | 0 | 1.6692 | 45.7
2020-07-20 11:30 | 44032.4792 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-07-20 12:00 | 44032.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-07-20 12:30 | 44032.5208 | 0 | 1.5993 | 45.7
2020-07-20 13:00 | 44032.5417 | 0 | 1.7023 | 45.7
2020-07-20 13:30 | 44032.5625 | 0 | 1.8722 | 45.7
2020-07-20 14:00 | 44032.5833 | 0 | 2.1606 | 45.7
2020-07-20 14:30 | 44032.6042 | 0 | 2.4807 | 45.7
2020-07-20 15:00 | 44032.625 | 0 | 3.1582 | 45.7
2020-07-20 15:30 | 44032.6458 | 0 | 3.9942 | 45.7
2020-07-20 16:00 | 44032.6667 | 0 | 4.9629 | 45.7
2020-07-20 16:30 | 44032.6875 | 0 | 6.0858 | 45.7
2020-07-20 17:00 | 44032.7083 | 0 | 7.4038 | 45.7
2020-07-20 17:30 | 44032.7292 | 0 | 8.5943 | 45.7
2020-07-20 18:00 | 44032.75 | 0 | 9.1702 | 45.7
2020-07-20 18:30 | 44032.7708 | 0 | 9.0843 | 45.7
2020-07-20 19:00 | 44032.7917 | 0 | 8.7689 | 45.7
2020-07-20 19:30 | 44032.8125 | 0 | 8.4057 | 45.7
2020-07-20 20:00 | 44032.8333 | 0 | 8.1305 | 45.7
2020-07-20 20:30 | 44032.8542 | 0 | 7.6646 | 45.7
2020-07-20 21:00 | 44032.875 | 0 | 7.2333 | 45.7
2020-07-20 21:30 | 44032.8958 | 0 | 6.6941 | 45.7
2020-07-20 22:00 | 44032.9167 | 0 | 6.1165 | 45.7
2020-07-20 22:30 | 44032.9375 | 0 | 5.6695 | 45.7
2020-07-20 23:00 | 44032.9583 | 0 | 5.2489 | 45.7
2020-07-20 23:30 | 44032.9792 | 0 | 4.7775 | 45.7
2020-07-21 | 44033 | 0 | 4.4117 | 45.7
2020-07-21 00:30 | 44033.0208 | 0 | 4.17 | 45.7
2020-07-21 01:00 | 44033.0417 | 0 | 4.1299 | 45.7
2020-07-21 01:30 | 44033.0625 | 0 | 4.0372 | 45.7
2020-07-21 02:00 | 44033.0833 | 0 | 3.9392 | 45.7
2020-07-21 02:30 | 44033.1042 | 0 | 3.8722 | 45.7
2020-07-21 03:00 | 44033.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-07-21 03:30 | 44033.1458 | 0 | 3.8995 | 45.7
2020-07-21 04:00 | 44033.1667 | 0 | 4.0025 | 45.7
2020-07-21 04:30 | 44033.1875 | 0 | 4.1655 | 45.7
2020-07-21 05:00 | 44033.2083 | 0 | 4.6618 | 45.7
2020-07-21 05:30 | 44033.2292 | 0 | 5.0159 | 45.7
2020-07-21 06:00 | 44033.25 | 0 | 5.5939 | 45.7
2020-07-21 06:30 | 44033.2708 | 0 | 6.1617 | 45.7
2020-07-21 07:00 | 44033.2917 | 0 | 6.7113 | 45.7
2020-07-21 07:30 | 44033.3125 | 0 | 6.6112 | 45.7
2020-07-21 08:00 | 44033.3333 | 0 | 5.8172 | 45.7
2020-07-21 08:30 | 44033.3542 | 0 | 5.2413 | 45.7
2020-07-21 09:00 | 44033.375 | 0 | 4.7752 | 45.7
2020-07-21 09:30 | 44033.3958 | 0 | 3.7044 | 45.7
2020-07-21 10:00 | 44033.4167 | 0 | 2.4018 | 45.7
2020-07-21 10:30 | 44033.4375 | 0 | 2.0194 | 45.7
2020-07-21 11:00 | 44033.4583 | 0 | 1.6716 | 45.7
2020-07-21 11:30 | 44033.4792 | 0 | 1.6204 | 45.7
2020-07-21 12:00 | 44033.5 | 0 | 1.7866 | 45.7
2020-07-21 12:30 | 44033.5208 | 0 | 1.7333 | 45.7
2020-07-21 13:00 | 44033.5417 | 0 | 2.0557 | 45.7
2020-07-21 13:30 | 44033.5625 | 0 | 2.1417 | 45.7
2020-07-21 14:00 | 44033.5833 | 0 | 3.2373 | 45.7
2020-07-21 14:30 | 44033.6042 | 0 | 3.3275 | 45.7
2020-07-21 15:00 | 44033.625 | 0 | 3.8324 | 45.7
2020-07-21 15:30 | 44033.6458 | 0 | 5.1084 | 45.7
2020-07-21 16:00 | 44033.6667 | 0 | 5.6989 | 45.7
2020-07-21 16:30 | 44033.6875 | 0 | 6.6747 | 45.7
2020-07-21 17:00 | 44033.7083 | 0 | 7.9375 | 45.7
2020-07-21 17:30 | 44033.7292 | 0 | 8.9323 | 45.7
2020-07-21 18:00 | 44033.75 | 0 | 9.2576 | 45.7
2020-07-21 18:30 | 44033.7708 | 0 | 9.3783 | 45.7
2020-07-21 19:00 | 44033.7917 | 0 | 9.0569 | 45.7
2020-07-21 19:30 | 44033.8125 | 0 | 8.7023 | 45.7
2020-07-21 20:00 | 44033.8333 | 0 | 8.5161 | 45.7
2020-07-21 20:30 | 44033.8542 | 0 | 8.0376 | 45.7
2020-07-21 21:00 | 44033.875 | 0 | 7.5576 | 45.7
2020-07-21 21:30 | 44033.8958 | 0 | 6.8924 | 45.7
2020-07-21 22:00 | 44033.9167 | 0 | 6.3185 | 45.7
2020-07-21 22:30 | 44033.9375 | 0 | 5.926 | 45.7
2020-07-21 23:00 | 44033.9583 | 0 | 5.4677 | 45.7
2020-07-21 23:30 | 44033.9792 | 0 | 4.9702 | 45.7
2020-07-22 | 44034 | 0 | 4.5568 | 45.7
2020-07-22 00:30 | 44034.0208 | 0 | 4.3139 | 45.7
2020-07-22 01:00 | 44034.0417 | 0 | 4.1758 | 45.7
2020-07-22 01:30 | 44034.0625 | 0 | 4.0373 | 45.7
2020-07-22 02:00 | 44034.0833 | 0 | 3.9839 | 45.7
2020-07-22 02:30 | 44034.1042 | 0 | 3.8722 | 45.7
2020-07-22 03:00 | 44034.125 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-07-22 03:30 | 44034.1458 | 0 | 3.8772 | 45.7
2020-07-22 04:00 | 44034.1667 | 0 | 4.0476 | 45.7
2020-07-22 04:30 | 44034.1875 | 0 | 4.2258 | 45.7
2020-07-22 05:00 | 44034.2083 | 0 | 4.5948 | 45.7
2020-07-22 05:30 | 44034.2292 | 0 | 4.961 | 45.7
2020-07-22 06:00 | 44034.25 | 0 | 5.4925 | 45.7
2020-07-22 06:30 | 44034.2708 | 0 | 6.1233 | 45.7
2020-07-22 07:00 | 44034.2917 | 0 | 6.7011 | 45.7
2020-07-22 07:30 | 44034.3125 | 0 | 6.9407 | 45.7
2020-07-22 08:00 | 44034.3333 | 0 | 6.6695 | 45.7
2020-07-22 08:30 | 44034.3542 | 0 | 6.1795 | 45.7
2020-07-22 09:00 | 44034.375 | 0 | 6.0608 | 45.7
2020-07-22 09:30 | 44034.3958 | 0 | 5.8534 | 45.7
2020-07-22 10:00 | 44034.4167 | 0 | 5.6055 | 45.7
2020-07-22 10:30 | 44034.4375 | 0 | 5.6142 | 45.7
2020-07-22 11:00 | 44034.4583 | 0 | 5.4735 | 45.7
2020-07-22 11:30 | 44034.4792 | 0 | 4.912 | 45.7
2020-07-22 12:00 | 44034.5 | 0 | 4.7879 | 45.7
2020-07-22 12:30 | 44034.5208 | 0 | 4.8456 | 45.7
2020-07-22 13:00 | 44034.5417 | 0 | 4.6978 | 45.7
2020-07-22 13:30 | 44034.5625 | 0 | 4.6386 | 45.7
2020-07-22 14:00 | 44034.5833 | 0 | 4.6432 | 45.7
2020-07-22 14:30 | 44034.6042 | 0 | 5.0489 | 45.7
2020-07-22 15:00 | 44034.625 | 0 | 5.4077 | 45.7
2020-07-22 15:30 | 44034.6458 | 0 | 5.5378 | 45.7
2020-07-22 16:00 | 44034.6667 | 0 | 6.4803 | 45.7
2020-07-22 16:30 | 44034.6875 | 0 | 7.4569 | 45.7
2020-07-22 17:00 | 44034.7083 | 0 | 8.5161 | 45.7
2020-07-22 17:30 | 44034.7292 | 0 | 9.6064 | 45.7
2020-07-22 18:00 | 44034.75 | 0 | 10.2109 | 45.7
2020-07-22 18:30 | 44034.7708 | 0 | 10.0794 | 45.7
2020-07-22 19:00 | 44034.7917 | 0 | 9.7019 | 45.7
2020-07-22 19:30 | 44034.8125 | 0 | 9.4326 | 45.7
2020-07-22 20:00 | 44034.8333 | 0 | 9.0204 | 45.7
2020-07-22 20:30 | 44034.8542 | 0 | 8.4044 | 45.7
2020-07-22 21:00 | 44034.875 | 0 | 7.8964 | 45.7
2020-07-22 21:30 | 44034.8958 | 0 | 7.2263 | 45.7
2020-07-22 22:00 | 44034.9167 | 0 | 6.5223 | 45.7
2020-07-22 22:30 | 44034.9375 | 0 | 5.9227 | 45.7
2020-07-22 23:00 | 44034.9583 | 0 | 5.418 | 45.7
2020-07-22 23:30 | 44034.9792 | 0 | 4.9451 | 45.7
2020-07-23 | 44035 | 0 | 4.5654 | 45.7
2020-07-23 00:30 | 44035.0208 | 0 | 4.2839 | 45.7
2020-07-23 01:00 | 44035.0417 | 0 | 4.1368 | 45.7
2020-07-23 01:30 | 44035.0625 | 0 | 4.0658 | 45.7
2020-07-23 02:00 | 44035.0833 | 0 | 4.0395 | 45.7
2020-07-23 02:30 | 44035.1042 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-07-23 03:00 | 44035.125 | 0 | 4.0002 | 45.7
2020-07-23 03:30 | 44035.1458 | 0 | 4.0185 | 45.7
2020-07-23 04:00 | 44035.1667 | 0 | 4.0457 | 45.7
2020-07-23 04:30 | 44035.1875 | 0 | 4.2499 | 45.7
2020-07-23 05:00 | 44035.2083 | 0 | 4.7259 | 45.7
2020-07-23 05:30 | 44035.2292 | 0 | 5.053 | 45.7
2020-07-23 06:00 | 44035.25 | 0 | 5.6018 | 45.7
2020-07-23 06:30 | 44035.2708 | 0 | 6.1732 | 45.7
2020-07-23 07:00 | 44035.2917 | 0 | 6.7818 | 45.7
2020-07-23 07:30 | 44035.3125 | 0 | 6.9416 | 45.7
2020-07-23 08:00 | 44035.3333 | 0 | 6.6165 | 45.7
2020-07-23 08:30 | 44035.3542 | 0 | 6.2559 | 45.7
2020-07-23 09:00 | 44035.375 | 0 | 6.2937 | 45.7
2020-07-23 09:30 | 44035.3958 | 0 | 6.19 | 45.7
2020-07-23 10:00 | 44035.4167 | 0 | 5.9461 | 45.7
2020-07-23 10:30 | 44035.4375 | 0 | 5.5891 | 45.7
2020-07-23 11:00 | 44035.4583 | 0 | 5.1811 | 45.7
2020-07-23 11:30 | 44035.4792 | 0 | 4.8681 | 45.7
2020-07-23 12:00 | 44035.5 | 0 | 4.8096 | 45.7
2020-07-23 12:30 | 44035.5208 | 0 | 5.2801 | 45.7
2020-07-23 13:00 | 44035.5417 | 0 | 5.1005 | 45.7
2020-07-23 13:30 | 44035.5625 | 0 | 5.0324 | 45.7
2020-07-23 14:00 | 44035.5833 | 0 | 5.3875 | 45.7
2020-07-23 14:30 | 44035.6042 | 0 | 5.6581 | 45.7
2020-07-23 15:00 | 44035.625 | 0 | 5.994 | 45.7
2020-07-23 15:30 | 44035.6458 | 0 | 6.534 | 45.7
2020-07-23 16:00 | 44035.6667 | 0 | 7.1115 | 45.7
2020-07-23 16:30 | 44035.6875 | 0 | 7.9296 | 45.7
2020-07-23 17:00 | 44035.7083 | 0 | 8.8205 | 45.7
2020-07-23 17:30 | 44035.7292 | 0 | 9.4784 | 45.7
2020-07-23 18:00 | 44035.75 | 0 | 9.7952 | 45.7
2020-07-23 18:30 | 44035.7708 | 0 | 9.7032 | 45.7
2020-07-23 19:00 | 44035.7917 | 0 | 9.3114 | 45.7
2020-07-23 19:30 | 44035.8125 | 0 | 9.063 | 45.7
2020-07-23 20:00 | 44035.8333 | 0 | 8.7958 | 45.7
2020-07-23 20:30 | 44035.8542 | 0 | 8.218 | 45.7
2020-07-23 21:00 | 44035.875 | 0 | 7.5782 | 45.7
2020-07-23 21:30 | 44035.8958 | 0 | 7.0608 | 45.7
2020-07-23 22:00 | 44035.9167 | 0 | 6.4081 | 45.7
2020-07-23 22:30 | 44035.9375 | 0 | 6.0785 | 45.7
2020-07-23 23:00 | 44035.9583 | 0 | 5.6298 | 45.7
2020-07-23 23:30 | 44035.9792 | 0 | 5.0657 | 45.7
2020-07-24 | 44036 | 0 | 4.6474 | 45.7
2020-07-24 00:30 | 44036.0208 | 0 | 4.4165 | 45.7
2020-07-24 01:00 | 44036.0417 | 0 | 4.2024 | 45.7
2020-07-24 01:30 | 44036.0625 | 0 | 4.0198 | 45.7
2020-07-24 02:00 | 44036.0833 | 0 | 3.9949 | 45.7
2020-07-24 02:30 | 44036.1042 | 0 | 3.9319 | 45.7
2020-07-24 03:00 | 44036.125 | 0 | 3.8832 | 45.7
2020-07-24 03:30 | 44036.1458 | 0 | 3.8662 | 45.7
2020-07-24 04:00 | 44036.1667 | 0 | 4.0011 | 45.7
2020-07-24 04:30 | 44036.1875 | 0 | 4.1579 | 45.7
2020-07-24 05:00 | 44036.2083 | 0 | 4.5536 | 45.7
2020-07-24 05:30 | 44036.2292 | 0 | 4.821 | 45.7
2020-07-24 06:00 | 44036.25 | 0 | 5.3328 | 45.7
2020-07-24 06:30 | 44036.2708 | 0 | 5.9369 | 45.7
2020-07-24 07:00 | 44036.2917 | 0 | 6.5681 | 45.7
2020-07-24 07:30 | 44036.3125 | 0 | 6.7655 | 45.7
2020-07-24 08:00 | 44036.3333 | 0 | 6.5508 | 45.7
2020-07-24 08:30 | 44036.3542 | 0 | 6.3201 | 45.7
2020-07-24 09:00 | 44036.375 | 0 | 6.3125 | 45.7
2020-07-24 09:30 | 44036.3958 | 0 | 5.5356 | 45.7
2020-07-24 10:00 | 44036.4167 | 0 | 5.0729 | 45.7
2020-07-24 10:30 | 44036.4375 | 0 | 4.0542 | 45.7
2020-07-24 11:00 | 44036.4583 | 0 | 3.6816 | 45.7
2020-07-24 11:30 | 44036.4792 | 0 | 4.452 | 45.7
2020-07-24 12:00 | 44036.5 | 0 | 4.288 | 45.7
2020-07-24 12:30 | 44036.5208 | 0 | 3.8526 | 45.7
2020-07-24 13:00 | 44036.5417 | 0 | 4.6761 | 45.7
2020-07-24 13:30 | 44036.5625 | 0 | 4.4856 | 45.7
2020-07-24 14:00 | 44036.5833 | 0 | 4.4113 | 45.7
2020-07-24 14:30 | 44036.6042 | 0 | 4.8624 | 45.7
2020-07-24 15:00 | 44036.625 | 0 | 5.3598 | 45.7
2020-07-24 15:30 | 44036.6458 | 0 | 5.6235 | 45.7
2020-07-24 16:00 | 44036.6667 | 0 | 6.476 | 45.7
2020-07-24 16:30 | 44036.6875 | 0 | 7.3895 | 45.7
2020-07-24 17:00 | 44036.7083 | 0 | 8.008 | 45.7
2020-07-24 17:30 | 44036.7292 | 0 | 9.0851 | 45.7
2020-07-24 18:00 | 44036.75 | 0 | 9.3202 | 45.7
2020-07-24 18:30 | 44036.7708 | 0 | 9.2654 | 45.7
2020-07-24 19:00 | 44036.7917 | 0 | 8.8061 | 45.7
2020-07-24 19:30 | 44036.8125 | 0 | 8.5746 | 45.7
2020-07-24 20:00 | 44036.8333 | 0 | 8.42 | 45.7
2020-07-24 20:30 | 44036.8542 | 0 | 7.9807 | 45.7
2020-07-24 21:00 | 44036.875 | 0 | 7.5518 | 45.7
2020-07-24 21:30 | 44036.8958 | 0 | 7.0843 | 45.7
2020-07-24 22:00 | 44036.9167 | 0 | 6.6392 | 45.7
2020-07-24 22:30 | 44036.9375 | 0 | 6.2718 | 45.7
2020-07-24 23:00 | 44036.9583 | 0 | 5.6768 | 45.7
2020-07-24 23:30 | 44036.9792 | 0 | 5.2702 | 45.7
2020-07-25 | 44037 | 0 | 4.777 | 45.7
2020-07-25 00:30 | 44037.0208 | 0 | 4.5247 | 45.7
2020-07-25 01:00 | 44037.0417 | 0 | 4.3644 | 45.7
2020-07-25 01:30 | 44037.0625 | 0 | 4.1375 | 45.7
2020-07-25 02:00 | 44037.0833 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-07-25 02:30 | 44037.1042 | 0 | 3.9964 | 45.7
2020-07-25 03:00 | 44037.125 | 0 | 3.9412 | 45.7
2020-07-25 03:30 | 44037.1458 | 0 | 3.9189 | 45.7
2020-07-25 04:00 | 44037.1667 | 0 | 3.8976 | 45.7
2020-07-25 04:30 | 44037.1875 | 0 | 3.9763 | 45.7
2020-07-25 05:00 | 44037.2083 | 0 | 4.0689 | 45.7
2020-07-25 05:30 | 44037.2292 | 0 | 4.2596 | 45.7
2020-07-25 06:00 | 44037.25 | 0 | 4.4882 | 45.7
2020-07-25 06:30 | 44037.2708 | 0 | 4.8154 | 45.7
2020-07-25 07:00 | 44037.2917 | 0 | 5.1968 | 45.7
2020-07-25 07:30 | 44037.3125 | 0 | 5.381 | 45.7
2020-07-25 08:00 | 44037.3333 | 0 | 4.406 | 45.7
2020-07-25 08:30 | 44037.3542 | 0 | 5.0167 | 45.7
2020-07-25 09:00 | 44037.375 | 0 | 6.2857 | 45.7
2020-07-25 09:30 | 44037.3958 | 0 | 7.1257 | 45.7
2020-07-25 10:00 | 44037.4167 | 0 | 6.0231 | 45.7
2020-07-25 10:30 | 44037.4375 | 0 | 5.8441 | 45.7
2020-07-25 11:00 | 44037.4583 | 0 | 5.4082 | 45.7
2020-07-25 11:30 | 44037.4792 | 0 | 5.3604 | 45.7
2020-07-25 12:00 | 44037.5 | 0 | 4.3048 | 45.7
2020-07-25 12:30 | 44037.5208 | 0 | 4.4635 | 45.7
2020-07-25 13:00 | 44037.5417 | 0 | 4.755 | 45.7
2020-07-25 13:30 | 44037.5625 | 0 | 3.3633 | 45.7
2020-07-25 14:00 | 44037.5833 | 0 | 4.3942 | 45.7
2020-07-25 14:30 | 44037.6042 | 0 | 5.3985 | 45.7
2020-07-25 15:00 | 44037.625 | 0 | 5.6949 | 45.7
2020-07-25 15:30 | 44037.6458 | 0 | 5.8979 | 45.7
2020-07-25 16:00 | 44037.6667 | 0 | 6.4997 | 45.7
2020-07-25 16:30 | 44037.6875 | 0 | 7.0671 | 45.7
2020-07-25 17:00 | 44037.7083 | 0 | 7.9075 | 45.7
2020-07-25 17:30 | 44037.7292 | 0 | 8.5335 | 45.7
2020-07-25 18:00 | 44037.75 | 0 | 8.5863 | 45.7
2020-07-25 18:30 | 44037.7708 | 0 | 8.6448 | 45.7
2020-07-25 19:00 | 44037.7917 | 0 | 8.2844 | 45.7
2020-07-25 19:30 | 44037.8125 | 0 | 7.9621 | 45.7
2020-07-25 20:00 | 44037.8333 | 0 | 7.8617 | 45.7
2020-07-25 20:30 | 44037.8542 | 0 | 7.5464 | 45.7
2020-07-25 21:00 | 44037.875 | 0 | 7.122 | 45.7
2020-07-25 21:30 | 44037.8958 | 0 | 6.6056 | 45.7
2020-07-25 22:00 | 44037.9167 | 0 | 6.352 | 45.7
2020-07-25 22:30 | 44037.9375 | 0 | 6.1113 | 45.7
2020-07-25 23:00 | 44037.9583 | 0 | 5.7188 | 45.7
2020-07-25 23:30 | 44037.9792 | 0 | 5.322 | 45.7
2020-07-26 | 44038 | 0 | 4.8652 | 45.7
2020-07-26 00:30 | 44038.0208 | 0 | 4.5985 | 45.7
2020-07-26 01:00 | 44038.0417 | 0 | 4.3538 | 45.7
2020-07-26 01:30 | 44038.0625 | 0 | 4.2985 | 45.7
2020-07-26 02:00 | 44038.0833 | 0 | 4.1418 | 45.7
2020-07-26 02:30 | 44038.1042 | 0 | 4.0188 | 45.7
2020-07-26 03:00 | 44038.125 | 0 | 3.9412 | 45.7
2020-07-26 03:30 | 44038.1458 | 0 | 3.8965 | 45.7
2020-07-26 04:00 | 44038.1667 | 0 | 3.8976 | 45.7
2020-07-26 04:30 | 44038.1875 | 0 | 3.9316 | 45.7
2020-07-26 05:00 | 44038.2083 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-07-26 05:30 | 44038.2292 | 0 | 4.0957 | 45.7
2020-07-26 06:00 | 44038.25 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-07-26 06:30 | 44038.2708 | 0 | 4.3437 | 45.7
2020-07-26 07:00 | 44038.2917 | 0 | 4.8155 | 45.7
2020-07-26 07:30 | 44038.3125 | 0 | 5.2462 | 45.7
2020-07-26 08:00 | 44038.3333 | 0 | 5.8109 | 45.7
2020-07-26 08:30 | 44038.3542 | 0 | 5.773 | 45.7
2020-07-26 09:00 | 44038.375 | 0 | 4.9399 | 45.7
2020-07-26 09:30 | 44038.3958 | 0 | 4.1011 | 45.7
2020-07-26 10:00 | 44038.4167 | 0 | 4.0666 | 45.7
2020-07-26 10:30 | 44038.4375 | 0 | 4.2339 | 45.7
2020-07-26 11:00 | 44038.4583 | 0 | 4.6604 | 45.7
2020-07-26 11:30 | 44038.4792 | 0 | 4.0616 | 45.7
2020-07-26 12:00 | 44038.5 | 0 | 3.5869 | 45.7
2020-07-26 12:30 | 44038.5208 | 0 | 4.456 | 45.7
2020-07-26 13:00 | 44038.5417 | 0 | 4.0826 | 45.7
2020-07-26 13:30 | 44038.5625 | 0 | 3.2219 | 45.7
2020-07-26 14:00 | 44038.5833 | 0 | 3.1954 | 45.7
2020-07-26 14:30 | 44038.6042 | 0 | 3.5622 | 45.7
2020-07-26 15:00 | 44038.625 | 0 | 4.4202 | 45.7
2020-07-26 15:30 | 44038.6458 | 0 | 4.6651 | 45.7
2020-07-26 16:00 | 44038.6667 | 0 | 5.9768 | 45.7
2020-07-26 16:30 | 44038.6875 | 0 | 7.2694 | 45.7
2020-07-26 17:00 | 44038.7083 | 0 | 8.5928 | 45.7
2020-07-26 17:30 | 44038.7292 | 0 | 8.8566 | 45.7
2020-07-26 18:00 | 44038.75 | 0 | 9.0554 | 45.7
2020-07-26 18:30 | 44038.7708 | 0 | 8.9113 | 45.7
2020-07-26 19:00 | 44038.7917 | 0 | 8.6524 | 45.7
2020-07-26 19:30 | 44038.8125 | 0 | 8.2053 | 45.7
2020-07-26 20:00 | 44038.8333 | 0 | 8.0733 | 45.7
2020-07-26 20:30 | 44038.8542 | 0 | 7.5769 | 45.7
2020-07-26 21:00 | 44038.875 | 0 | 7.1321 | 45.7
2020-07-26 21:30 | 44038.8958 | 0 | 6.6097 | 45.7
2020-07-26 22:00 | 44038.9167 | 0 | 6.1271 | 45.7
2020-07-26 22:30 | 44038.9375 | 0 | 5.7192 | 45.7
2020-07-26 23:00 | 44038.9583 | 0 | 5.3243 | 45.7
2020-07-26 23:30 | 44038.9792 | 0 | 4.9322 | 45.7
2020-07-27 | 44039 | 0 | 4.5896 | 45.7
2020-07-27 00:30 | 44039.0208 | 0 | 4.3762 | 45.7
2020-07-27 01:00 | 44039.0417 | 0 | 4.1975 | 45.7
2020-07-27 01:30 | 44039.0625 | 0 | 4.1046 | 45.7
2020-07-27 02:00 | 44039.0833 | 0 | 4.0752 | 45.7
2020-07-27 02:30 | 44039.1042 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-07-27 03:00 | 44039.125 | 0 | 3.9412 | 45.7
2020-07-27 03:30 | 44039.1458 | 0 | 3.9199 | 45.7
2020-07-27 04:00 | 44039.1667 | 0 | 4.021 | 45.7
2020-07-27 04:30 | 44039.1875 | 0 | 4.2724 | 45.7
2020-07-27 05:00 | 44039.2083 | 0 | 4.719 | 45.7
2020-07-27 05:30 | 44039.2292 | 0 | 5.1513 | 45.7
2020-07-27 06:00 | 44039.25 | 0 | 5.7069 | 45.7
2020-07-27 06:30 | 44039.2708 | 0 | 6.4403 | 45.7
2020-07-27 07:00 | 44039.2917 | 0 | 6.5986 | 45.7
2020-07-27 07:30 | 44039.3125 | 0 | 5.9656 | 45.7
2020-07-27 08:00 | 44039.3333 | 0 | 4.8716 | 45.7
2020-07-27 08:30 | 44039.3542 | 0 | 4.0066 | 45.7
2020-07-27 09:00 | 44039.375 | 0 | 3.2588 | 45.7
2020-07-27 09:30 | 44039.3958 | 0 | 2.5751 | 45.7
2020-07-27 10:00 | 44039.4167 | 0 | 2.1234 | 45.7
2020-07-27 10:30 | 44039.4375 | 0 | 2.3609 | 45.7
2020-07-27 11:00 | 44039.4583 | 0 | 3.526 | 45.7
2020-07-27 11:30 | 44039.4792 | 0 | 2.0275 | 45.7
2020-07-27 12:00 | 44039.5 | 0 | 1.9088 | 45.7
2020-07-27 12:30 | 44039.5208 | 0 | 2.2428 | 45.7
2020-07-27 13:00 | 44039.5417 | 0 | 2.7513 | 45.7
2020-07-27 13:30 | 44039.5625 | 0 | 2.864 | 45.7
2020-07-27 14:00 | 44039.5833 | 0 | 3.4775 | 45.7
2020-07-27 14:30 | 44039.6042 | 0 | 3.4417 | 45.7
2020-07-27 15:00 | 44039.625 | 0 | 4.5043 | 45.7
2020-07-27 15:30 | 44039.6458 | 0 | 5.2777 | 45.7
2020-07-27 16:00 | 44039.6667 | 0 | 5.8623 | 45.7
2020-07-27 16:30 | 44039.6875 | 0 | 6.916 | 45.7
2020-07-27 17:00 | 44039.7083 | 0 | 8.2957 | 45.7
2020-07-27 17:30 | 44039.7292 | 0 | 9.5573 | 45.7
2020-07-27 18:00 | 44039.75 | 0 | 10.0731 | 45.7
2020-07-27 18:30 | 44039.7708 | 0 | 9.9833 | 45.7
2020-07-27 19:00 | 44039.7917 | 0 | 9.6486 | 45.7
2020-07-27 19:30 | 44039.8125 | 0 | 9.3293 | 45.7
2020-07-27 20:00 | 44039.8333 | 0 | 9.0156 | 45.7
2020-07-27 20:30 | 44039.8542 | 0 | 8.5288 | 45.7
2020-07-27 21:00 | 44039.875 | 0 | 7.8879 | 45.7
2020-07-27 21:30 | 44039.8958 | 0 | 7.2302 | 45.7
2020-07-27 22:00 | 44039.9167 | 0 | 6.548 | 45.7
2020-07-27 22:30 | 44039.9375 | 0 | 6.2033 | 45.7
2020-07-27 23:00 | 44039.9583 | 0 | 5.5987 | 45.7
2020-07-27 23:30 | 44039.9792 | 0 | 5.1281 | 45.7
2020-07-28 | 44040 | 0 | 4.7692 | 45.7
2020-07-28 00:30 | 44040.0208 | 0 | 4.4187 | 45.7
2020-07-28 01:00 | 44040.0417 | 0 | 4.3539 | 45.7
2020-07-28 01:30 | 44040.0625 | 0 | 4.2314 | 45.7
2020-07-28 02:00 | 44040.0833 | 0 | 4.0823 | 45.7
2020-07-28 02:30 | 44040.1042 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-07-28 03:00 | 44040.125 | 0 | 4.0529 | 45.7
2020-07-28 03:30 | 44040.1458 | 0 | 3.9987 | 45.7
2020-07-28 04:00 | 44040.1667 | 0 | 4.1554 | 45.7
2020-07-28 04:30 | 44040.1875 | 0 | 4.525 | 45.7
2020-07-28 05:00 | 44040.2083 | 0 | 4.9283 | 45.7
2020-07-28 05:30 | 44040.2292 | 0 | 5.3803 | 45.7
2020-07-28 06:00 | 44040.25 | 0 | 5.9965 | 45.7
2020-07-28 06:30 | 44040.2708 | 0 | 6.7173 | 45.7
2020-07-28 07:00 | 44040.2917 | 0 | 6.7754 | 45.7
2020-07-28 07:30 | 44040.3125 | 0 | 6.3137 | 45.7
2020-07-28 08:00 | 44040.3333 | 0 | 4.9816 | 45.7
2020-07-28 08:30 | 44040.3542 | 0 | 3.9673 | 45.7
2020-07-28 09:00 | 44040.375 | 0 | 3.1492 | 45.7
2020-07-28 09:30 | 44040.3958 | 0 | 2.5215 | 45.7
2020-07-28 10:00 | 44040.4167 | 0 | 2.0509 | 45.7
2020-07-28 10:30 | 44040.4375 | 0 | 1.7514 | 45.7
2020-07-28 11:00 | 44040.4583 | 0 | 1.5829 | 45.7
2020-07-28 11:30 | 44040.4792 | 0 | 1.5022 | 45.7
2020-07-28 12:00 | 44040.5 | 0 | 1.4187 | 45.7
2020-07-28 12:30 | 44040.5208 | 0 | 1.4516 | 45.7
2020-07-28 13:00 | 44040.5417 | 0 | 1.5158 | 45.7
2020-07-28 13:30 | 44040.5625 | 0 | 1.6878 | 45.7
2020-07-28 14:00 | 44040.5833 | 0 | 2.0199 | 45.7
2020-07-28 14:30 | 44040.6042 | 0 | 2.4125 | 45.7
2020-07-28 15:00 | 44040.625 | 0 | 3.0593 | 45.7
2020-07-28 15:30 | 44040.6458 | 0 | 3.8091 | 45.7
2020-07-28 16:00 | 44040.6667 | 0 | 4.8759 | 45.7
2020-07-28 16:30 | 44040.6875 | 0 | 6.0236 | 45.7
2020-07-28 17:00 | 44040.7083 | 0 | 7.2927 | 45.7
2020-07-28 17:30 | 44040.7292 | 0 | 8.5675 | 45.7
2020-07-28 18:00 | 44040.75 | 0 | 9.2492 | 45.7
2020-07-28 18:30 | 44040.7708 | 0 | 9.435 | 45.7
2020-07-28 19:00 | 44040.7917 | 0 | 9.2442 | 45.7
2020-07-28 19:30 | 44040.8125 | 0 | 8.9076 | 45.7
2020-07-28 20:00 | 44040.8333 | 0 | 8.6181 | 45.7
2020-07-28 20:30 | 44040.8542 | 0 | 8.1867 | 45.7
2020-07-28 21:00 | 44040.875 | 0 | 7.6329 | 45.7
2020-07-28 21:30 | 44040.8958 | 0 | 7.0996 | 45.7
2020-07-28 22:00 | 44040.9167 | 0 | 6.61 | 45.7
2020-07-28 22:30 | 44040.9375 | 0 | 6.1378 | 45.7
2020-07-28 23:00 | 44040.9583 | 0 | 5.5851 | 45.7
2020-07-28 23:30 | 44040.9792 | 0 | 5.127 | 45.7
2020-07-29 | 44041 | 0 | 4.7397 | 45.7
2020-07-29 00:30 | 44041.0208 | 0 | 4.5505 | 45.7
2020-07-29 01:00 | 44041.0417 | 0 | 4.3878 | 45.7
2020-07-29 01:30 | 44041.0625 | 0 | 4.3315 | 45.7
2020-07-29 02:00 | 44041.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-07-29 02:30 | 44041.1042 | 0 | 4.145 | 45.7
2020-07-29 03:00 | 44041.125 | 0 | 4.1284 | 45.7
2020-07-29 03:30 | 44041.1458 | 0 | 4.1925 | 45.7
2020-07-29 04:00 | 44041.1667 | 0 | 4.4464 | 45.7
2020-07-29 04:30 | 44041.1875 | 0 | 4.6584 | 45.7
2020-07-29 05:00 | 44041.2083 | 0 | 5.1327 | 45.7
2020-07-29 05:30 | 44041.2292 | 0 | 5.6958 | 45.7
2020-07-29 06:00 | 44041.25 | 0 | 6.3547 | 45.7
2020-07-29 06:30 | 44041.2708 | 0 | 7.0956 | 45.7
2020-07-29 07:00 | 44041.2917 | 0 | 7.3045 | 45.7
2020-07-29 07:30 | 44041.3125 | 0 | 6.7119 | 45.7
2020-07-29 08:00 | 44041.3333 | 0 | 5.4944 | 45.7
2020-07-29 08:30 | 44041.3542 | 0 | 4.2467 | 45.7
2020-07-29 09:00 | 44041.375 | 0 | 3.4048 | 45.7
2020-07-29 09:30 | 44041.3958 | 0 | 2.6901 | 45.7
2020-07-29 10:00 | 44041.4167 | 0 | 2.1638 | 45.7
2020-07-29 10:30 | 44041.4375 | 0 | 1.7729 | 45.7
2020-07-29 11:00 | 44041.4583 | 0 | 1.6332 | 45.7
2020-07-29 11:30 | 44041.4792 | 0 | 1.5257 | 45.7
2020-07-29 12:00 | 44041.5 | 0 | 1.7113 | 45.7
2020-07-29 12:30 | 44041.5208 | 0 | 2.4415 | 45.7
2020-07-29 13:00 | 44041.5417 | 0 | 2.3317 | 45.7
2020-07-29 13:30 | 44041.5625 | 0 | 2.3113 | 45.7
2020-07-29 14:00 | 44041.5833 | 0 | 2.6743 | 45.7
2020-07-29 14:30 | 44041.6042 | 0 | 2.6979 | 45.7
2020-07-29 15:00 | 44041.625 | 0 | 3.323 | 45.7
2020-07-29 15:30 | 44041.6458 | 0 | 4.1736 | 45.7
2020-07-29 16:00 | 44041.6667 | 0 | 4.8602 | 45.7
2020-07-29 16:30 | 44041.6875 | 0 | 5.907 | 45.7
2020-07-29 17:00 | 44041.7083 | 0 | 6.9651 | 45.7
2020-07-29 17:30 | 44041.7292 | 0 | 8.0425 | 45.7
2020-07-29 18:00 | 44041.75 | 0 | 8.6899 | 45.7
2020-07-29 18:30 | 44041.7708 | 0 | 8.7912 | 45.7
2020-07-29 19:00 | 44041.7917 | 0 | 8.8367 | 45.7
2020-07-29 19:30 | 44041.8125 | 0 | 8.7317 | 45.7
2020-07-29 20:00 | 44041.8333 | 0 | 8.449 | 45.7
2020-07-29 20:30 | 44041.8542 | 0 | 7.9026 | 45.7
2020-07-29 21:00 | 44041.875 | 0 | 7.545 | 45.7
2020-07-29 21:30 | 44041.8958 | 0 | 6.9672 | 45.7
2020-07-29 22:00 | 44041.9167 | 0 | 6.3345 | 45.7
2020-07-29 22:30 | 44041.9375 | 0 | 5.9379 | 45.7
2020-07-29 23:00 | 44041.9583 | 0 | 5.4964 | 45.7
2020-07-29 23:30 | 44041.9792 | 0 | 5.0219 | 45.7
2020-07-30 | 44042 | 0 | 4.5841 | 45.7
2020-07-30 00:30 | 44042.0208 | 0 | 4.358 | 45.7
2020-07-30 01:00 | 44042.0417 | 0 | 4.2091 | 45.7
2020-07-30 01:30 | 44042.0625 | 0 | 4.1407 | 45.7
2020-07-30 02:00 | 44042.0833 | 0 | 4.0092 | 45.7
2020-07-30 02:30 | 44042.1042 | 0 | 4.0305 | 45.7
2020-07-30 03:00 | 44042.125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-07-30 03:30 | 44042.1458 | 0 | 3.9987 | 45.7
2020-07-30 04:00 | 44042.1667 | 0 | 4.1777 | 45.7
2020-07-30 04:30 | 44042.1875 | 0 | 4.4241 | 45.7
2020-07-30 05:00 | 44042.2083 | 0 | 4.9128 | 45.7
2020-07-30 05:30 | 44042.2292 | 0 | 5.3632 | 45.7
2020-07-30 06:00 | 44042.25 | 0 | 6.001 | 45.7
2020-07-30 06:30 | 44042.2708 | 0 | 6.7853 | 45.7
2020-07-30 07:00 | 44042.2917 | 0 | 6.7557 | 45.7
2020-07-30 07:30 | 44042.3125 | 0 | 6.1216 | 45.7
2020-07-30 08:00 | 44042.3333 | 0 | 6.6655 | 45.7
2020-07-30 08:30 | 44042.3542 | 0 | 7.6863 | 45.7
2020-07-30 09:00 | 44042.375 | 0 | 6.0776 | 45.7
2020-07-30 09:30 | 44042.3958 | 0 | 4.6788 | 45.7
2020-07-30 10:00 | 44042.4167 | 0 | 3.753 | 45.7
2020-07-30 10:30 | 44042.4375 | 0 | 3.0558 | 45.7
2020-07-30 11:00 | 44042.4583 | 0 | 2.3626 | 45.7
2020-07-30 11:30 | 44042.4792 | 0 | 1.4176 | 45.7
2020-07-30 12:00 | 44042.5 | 0 | 1.3963 | 45.7
2020-07-30 12:30 | 44042.5208 | 0 | 1.3953 | 45.7
2020-07-30 13:00 | 44042.5417 | 0 | 1.601 | 45.7
2020-07-30 13:30 | 44042.5625 | 0 | 2.0761 | 45.7
2020-07-30 14:00 | 44042.5833 | 0 | 2.6058 | 45.7
2020-07-30 14:30 | 44042.6042 | 0 | 3.2258 | 45.7
2020-07-30 15:00 | 44042.625 | 0 | 3.3101 | 45.7
2020-07-30 15:30 | 44042.6458 | 0 | 3.9275 | 45.7
2020-07-30 16:00 | 44042.6667 | 0 | 5.0361 | 45.7
2020-07-30 16:30 | 44042.6875 | 0 | 6.1861 | 45.7
2020-07-30 17:00 | 44042.7083 | 0 | 7.0917 | 45.7
2020-07-30 17:30 | 44042.7292 | 0 | 8.17 | 45.7
2020-07-30 18:00 | 44042.75 | 0 | 8.6672 | 45.7
2020-07-30 18:30 | 44042.7708 | 0 | 8.8813 | 45.7
2020-07-30 19:00 | 44042.7917 | 0 | 8.636 | 45.7
2020-07-30 19:30 | 44042.8125 | 0 | 8.3524 | 45.7
2020-07-30 20:00 | 44042.8333 | 0 | 8.3095 | 45.7
2020-07-30 20:30 | 44042.8542 | 0 | 8.0133 | 45.7
2020-07-30 21:00 | 44042.875 | 0 | 7.5456 | 45.7
2020-07-30 21:30 | 44042.8958 | 0 | 6.9896 | 45.7
2020-07-30 22:00 | 44042.9167 | 0 | 6.3461 | 45.7
2020-07-30 22:30 | 44042.9375 | 0 | 5.9658 | 45.7
2020-07-30 23:00 | 44042.9583 | 0 | 5.4413 | 45.7
2020-07-30 23:30 | 44042.9792 | 0 | 5.0025 | 45.7
2020-07-31 | 44043 | 0 | 4.6203 | 45.7
2020-07-31 00:30 | 44043.0208 | 0 | 4.4238 | 45.7
2020-07-31 01:00 | 44043.0417 | 0 | 4.2421 | 45.7
2020-07-31 01:30 | 44043.0625 | 0 | 4.0939 | 45.7
2020-07-31 02:00 | 44043.0833 | 0 | 4.0411 | 45.7
2020-07-31 02:30 | 44043.1042 | 0 | 4.0529 | 45.7
2020-07-31 03:00 | 44043.125 | 0 | 3.9869 | 45.7
2020-07-31 03:30 | 44043.1458 | 0 | 3.9986 | 45.7
2020-07-31 04:00 | 44043.1667 | 0 | 4.166 | 45.7
2020-07-31 04:30 | 44043.1875 | 0 | 4.323 | 45.7
2020-07-31 05:00 | 44043.2083 | 0 | 4.759 | 45.7
2020-07-31 05:30 | 44043.2292 | 0 | 5.1508 | 45.7
2020-07-31 06:00 | 44043.25 | 0 | 5.6988 | 45.7
2020-07-31 06:30 | 44043.2708 | 0 | 6.3087 | 45.7
2020-07-31 07:00 | 44043.2917 | 0 | 6.4882 | 45.7
2020-07-31 07:30 | 44043.3125 | 0 | 5.8775 | 45.7
2020-07-31 08:00 | 44043.3333 | 0 | 4.8375 | 45.7
2020-07-31 08:30 | 44043.3542 | 0 | 3.8665 | 45.7
2020-07-31 09:00 | 44043.375 | 0 | 3.1724 | 45.7
2020-07-31 09:30 | 44043.3958 | 0 | 2.641 | 45.7
2020-07-31 10:00 | 44043.4167 | 0 | 2.1798 | 45.7
2020-07-31 10:30 | 44043.4375 | 0 | 2.0163 | 45.7
2020-07-31 11:00 | 44043.4583 | 0 | 1.6744 | 45.7
2020-07-31 11:30 | 44043.4792 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-07-31 12:00 | 44043.5 | 0 | 1.5785 | 45.7
2020-07-31 12:30 | 44043.5208 | 0 | 1.642 | 45.7
2020-07-31 13:00 | 44043.5417 | 0 | 1.843 | 45.7
2020-07-31 13:30 | 44043.5625 | 0 | 1.8997 | 45.7
2020-07-31 14:00 | 44043.5833 | 0 | 2.1134 | 45.7
2020-07-31 14:30 | 44043.6042 | 0 | 2.5188 | 45.7
2020-07-31 15:00 | 44043.625 | 0 | 3.1336 | 45.7
2020-07-31 15:30 | 44043.6458 | 0 | 3.9632 | 45.7
2020-07-31 16:00 | 44043.6667 | 0 | 4.7052 | 45.7
2020-07-31 16:30 | 44043.6875 | 0 | 5.8895 | 45.7
2020-07-31 17:00 | 44043.7083 | 0 | 7.073 | 45.7
2020-07-31 17:30 | 44043.7292 | 0 | 8.0778 | 45.7
2020-07-31 18:00 | 44043.75 | 0 | 8.5668 | 45.7
2020-07-31 18:30 | 44043.7708 | 0 | 8.6517 | 45.7
2020-07-31 19:00 | 44043.7917 | 0 | 8.3336 | 45.7
2020-07-31 19:30 | 44043.8125 | 0 | 8.2291 | 45.7
2020-07-31 20:00 | 44043.8333 | 0 | 7.9991 | 45.7
2020-07-31 20:30 | 44043.8542 | 0 | 7.6404 | 45.7
2020-07-31 21:00 | 44043.875 | 0 | 7.3542 | 45.7
2020-07-31 21:30 | 44043.8958 | 0 | 7.0953 | 45.7
2020-07-31 22:00 | 44043.9167 | 0 | 6.5779 | 45.7
2020-07-31 22:30 | 44043.9375 | 0 | 6.2878 | 45.7
2020-07-31 23:00 | 44043.9583 | 0 | 5.8468 | 45.7
2020-07-31 23:30 | 44043.9792 | 0 | 5.3411 | 45.7
2020-08-01 | 44044 | 0 | 4.8925 | 45.7
2020-08-01 00:30 | 44044.0208 | 0 | 4.6818 | 45.7
2020-08-01 01:00 | 44044.0417 | 0 | 4.5045 | 45.7
2020-08-01 01:30 | 44044.0625 | 0 | 4.3108 | 45.7
2020-08-01 02:00 | 44044.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-01 02:30 | 44044.1042 | 0 | 4.0929 | 45.7
2020-08-01 03:00 | 44044.125 | 0 | 4.0266 | 45.7
2020-08-01 03:30 | 44044.1458 | 0 | 4.0612 | 45.7
2020-08-01 04:00 | 44044.1667 | 0 | 4.0957 | 45.7
2020-08-01 04:30 | 44044.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-08-01 05:00 | 44044.2083 | 0 | 4.3648 | 45.7
2020-08-01 05:30 | 44044.2292 | 0 | 4.5045 | 45.7
2020-08-01 06:00 | 44044.25 | 0 | 4.8475 | 45.7
2020-08-01 06:30 | 44044.2708 | 0 | 5.1785 | 45.7
2020-08-01 07:00 | 44044.2917 | 0 | 5.4078 | 45.7
2020-08-01 07:30 | 44044.3125 | 0 | 5.0521 | 45.7
2020-08-01 08:00 | 44044.3333 | 0 | 4.7553 | 45.7
2020-08-01 08:30 | 44044.3542 | 0 | 4.3154 | 45.7
2020-08-01 09:00 | 44044.375 | 0 | 4.1937 | 45.7
2020-08-01 09:30 | 44044.3958 | 0 | 3.4411 | 45.7
2020-08-01 10:00 | 44044.4167 | 0 | 2.6204 | 45.7
2020-08-01 10:30 | 44044.4375 | 0 | 2.1794 | 45.7
2020-08-01 11:00 | 44044.4583 | 0 | 1.9106 | 45.7
2020-08-01 11:30 | 44044.4792 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-08-01 12:00 | 44044.5 | 0 | 1.8412 | 45.7
2020-08-01 12:30 | 44044.5208 | 0 | 1.7989 | 45.7
2020-08-01 13:00 | 44044.5417 | 0 | 1.9552 | 45.7
2020-08-01 13:30 | 44044.5625 | 0 | 2.139 | 45.7
2020-08-01 14:00 | 44044.5833 | 0 | 2.4681 | 45.7
2020-08-01 14:30 | 44044.6042 | 0 | 3.2066 | 45.7
2020-08-01 15:00 | 44044.625 | 0 | 3.3995 | 45.7
2020-08-01 15:30 | 44044.6458 | 0 | 4.0647 | 45.7
2020-08-01 16:00 | 44044.6667 | 0 | 4.8953 | 45.7
2020-08-01 16:30 | 44044.6875 | 0 | 5.9456 | 45.7
2020-08-01 17:00 | 44044.7083 | 0 | 6.9696 | 45.7
2020-08-01 17:30 | 44044.7292 | 0 | 7.7866 | 45.7
2020-08-01 18:00 | 44044.75 | 0 | 8.148 | 45.7
2020-08-01 18:30 | 44044.7708 | 0 | 8.081 | 45.7
2020-08-01 19:00 | 44044.7917 | 0 | 7.8712 | 45.7
2020-08-01 19:30 | 44044.8125 | 0 | 7.6873 | 45.7
2020-08-01 20:00 | 44044.8333 | 0 | 7.4938 | 45.7
2020-08-01 20:30 | 44044.8542 | 0 | 7.2195 | 45.7
2020-08-01 21:00 | 44044.875 | 0 | 6.8852 | 45.7
2020-08-01 21:30 | 44044.8958 | 0 | 6.4352 | 45.7
2020-08-01 22:00 | 44044.9167 | 0 | 6.1955 | 45.7
2020-08-01 22:30 | 44044.9375 | 0 | 6.0611 | 45.7
2020-08-01 23:00 | 44044.9583 | 0 | 5.6747 | 45.7
2020-08-01 23:30 | 44044.9792 | 0 | 5.297 | 45.7
2020-08-02 | 44045 | 0 | 4.8804 | 45.7
2020-08-02 00:30 | 44045.0208 | 0 | 4.5875 | 45.7
2020-08-02 01:00 | 44045.0417 | 0 | 4.4342 | 45.7
2020-08-02 01:30 | 44045.0625 | 0 | 4.1963 | 45.7
2020-08-02 02:00 | 44045.0833 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-02 02:30 | 44045.1042 | 0 | 4.0612 | 45.7
2020-08-02 03:00 | 44045.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-08-02 03:30 | 44045.1458 | 0 | 4.0794 | 45.7
2020-08-02 04:00 | 44045.1667 | 0 | 4.0679 | 45.7
2020-08-02 04:30 | 44045.1875 | 0 | 4.1263 | 45.7
2020-08-02 05:00 | 44045.2083 | 0 | 4.2532 | 45.7
2020-08-02 05:30 | 44045.2292 | 0 | 4.3872 | 45.7
2020-08-02 06:00 | 44045.25 | 0 | 4.7391 | 45.7
2020-08-02 06:30 | 44045.2708 | 0 | 4.9745 | 45.7
2020-08-02 07:00 | 44045.2917 | 0 | 5.0371 | 45.7
2020-08-02 07:30 | 44045.3125 | 0 | 4.8809 | 45.7
2020-08-02 08:00 | 44045.3333 | 0 | 4.6012 | 45.7
2020-08-02 08:30 | 44045.3542 | 0 | 3.9489 | 45.7
2020-08-02 09:00 | 44045.375 | 0 | 3.6459 | 45.7
2020-08-02 09:30 | 44045.3958 | 0 | 3.055 | 45.7
2020-08-02 10:00 | 44045.4167 | 0 | 2.7314 | 45.7
2020-08-02 10:30 | 44045.4375 | 0 | 2.3438 | 45.7
2020-08-02 11:00 | 44045.4583 | 0 | 2.2243 | 45.7
2020-08-02 11:30 | 44045.4792 | 0 | 2.8216 | 45.7
2020-08-02 12:00 | 44045.5 | 0 | 2.4811 | 45.7
2020-08-02 12:30 | 44045.5208 | 0 | 2.2521 | 45.7
2020-08-02 13:00 | 44045.5417 | 0 | 2.1194 | 45.7
2020-08-02 13:30 | 44045.5625 | 0 | 2.291 | 45.7
2020-08-02 14:00 | 44045.5833 | 0 | 2.6257 | 45.7
2020-08-02 14:30 | 44045.6042 | 0 | 2.9513 | 45.7
2020-08-02 15:00 | 44045.625 | 0 | 3.5258 | 45.7
2020-08-02 15:30 | 44045.6458 | 0 | 4.3118 | 45.7
2020-08-02 16:00 | 44045.6667 | 0 | 5.2604 | 45.7
2020-08-02 16:30 | 44045.6875 | 0 | 6.4205 | 45.7
2020-08-02 17:00 | 44045.7083 | 0 | 7.6194 | 45.7
2020-08-02 17:30 | 44045.7292 | 0 | 8.7854 | 45.7
2020-08-02 18:00 | 44045.75 | 0 | 9.1463 | 45.7
2020-08-02 18:30 | 44045.7708 | 0 | 9.0125 | 45.7
2020-08-02 19:00 | 44045.7917 | 0 | 8.6552 | 45.7
2020-08-02 19:30 | 44045.8125 | 0 | 8.3436 | 45.7
2020-08-02 20:00 | 44045.8333 | 0 | 8.1123 | 45.7
2020-08-02 20:30 | 44045.8542 | 0 | 7.6641 | 45.7
2020-08-02 21:00 | 44045.875 | 0 | 7.0777 | 45.7
2020-08-02 21:30 | 44045.8958 | 0 | 6.6002 | 45.7
2020-08-02 22:00 | 44045.9167 | 0 | 6.0514 | 45.7
2020-08-02 22:30 | 44045.9375 | 0 | 5.7738 | 45.7
2020-08-02 23:00 | 44045.9583 | 0 | 5.3309 | 45.7
2020-08-02 23:30 | 44045.9792 | 0 | 4.8906 | 45.7
2020-08-03 | 44046 | 0 | 4.6446 | 45.7
2020-08-03 00:30 | 44046.0208 | 0 | 4.3861 | 45.7
2020-08-03 01:00 | 44046.0417 | 0 | 4.2228 | 45.7
2020-08-03 01:30 | 44046.0625 | 0 | 4.1483 | 45.7
2020-08-03 02:00 | 44046.0833 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-08-03 02:30 | 44046.1042 | 0 | 3.9685 | 45.7
2020-08-03 03:00 | 44046.125 | 0 | 3.9562 | 45.7
2020-08-03 03:30 | 44046.1458 | 0 | 3.9785 | 45.7
2020-08-03 04:00 | 44046.1667 | 0 | 4.1553 | 45.7
2020-08-03 04:30 | 44046.1875 | 0 | 4.3492 | 45.7
2020-08-03 05:00 | 44046.2083 | 0 | 4.8296 | 45.7
2020-08-03 05:30 | 44046.2292 | 0 | 5.2683 | 45.7
2020-08-03 06:00 | 44046.25 | 0 | 5.8106 | 45.7
2020-08-03 06:30 | 44046.2708 | 0 | 6.4497 | 45.7
2020-08-03 07:00 | 44046.2917 | 0 | 6.9191 | 45.7
2020-08-03 07:30 | 44046.3125 | 0 | 7.196 | 45.7
2020-08-03 08:00 | 44046.3333 | 0 | 6.5719 | 45.7
2020-08-03 08:30 | 44046.3542 | 0 | 6.1904 | 45.7
2020-08-03 09:00 | 44046.375 | 0 | 5.4149 | 45.7
2020-08-03 09:30 | 44046.3958 | 0 | 5.0878 | 45.7
2020-08-03 10:00 | 44046.4167 | 0 | 4.6841 | 45.7
2020-08-03 10:30 | 44046.4375 | 0 | 4.29 | 45.7
2020-08-03 11:00 | 44046.4583 | 0 | 3.5423 | 45.7
2020-08-03 11:30 | 44046.4792 | 0 | 3.3598 | 45.7
2020-08-03 12:00 | 44046.5 | 0 | 3.3052 | 45.7
2020-08-03 12:30 | 44046.5208 | 0 | 2.6894 | 45.7
2020-08-03 13:00 | 44046.5417 | 0 | 2.6204 | 45.7
2020-08-03 13:30 | 44046.5625 | 0 | 2.9175 | 45.7
2020-08-03 14:00 | 44046.5833 | 0 | 3.231 | 45.7
2020-08-03 14:30 | 44046.6042 | 0 | 3.49 | 45.7
2020-08-03 15:00 | 44046.625 | 0 | 3.355 | 45.7
2020-08-03 15:30 | 44046.6458 | 0 | 4.0687 | 45.7
2020-08-03 16:00 | 44046.6667 | 0 | 5.2784 | 45.7
2020-08-03 16:30 | 44046.6875 | 0 | 6.3538 | 45.7
2020-08-03 17:00 | 44046.7083 | 0 | 7.6432 | 45.7
2020-08-03 17:30 | 44046.7292 | 0 | 8.9275 | 45.7
2020-08-03 18:00 | 44046.75 | 0 | 9.5735 | 45.7
2020-08-03 18:30 | 44046.7708 | 0 | 9.6518 | 45.7
2020-08-03 19:00 | 44046.7917 | 0 | 9.2805 | 45.7
2020-08-03 19:30 | 44046.8125 | 0 | 8.9188 | 45.7
2020-08-03 20:00 | 44046.8333 | 0 | 8.7058 | 45.7
2020-08-03 20:30 | 44046.8542 | 0 | 8.2099 | 45.7
2020-08-03 21:00 | 44046.875 | 0 | 7.6729 | 45.7
2020-08-03 21:30 | 44046.8958 | 0 | 7.0401 | 45.7
2020-08-03 22:00 | 44046.9167 | 0 | 6.4025 | 45.7
2020-08-03 22:30 | 44046.9375 | 0 | 6.1393 | 45.7
2020-08-03 23:00 | 44046.9583 | 0 | 5.6168 | 45.7
2020-08-03 23:30 | 44046.9792 | 0 | 5.0103 | 45.7
2020-08-04 | 44047 | 0 | 4.6266 | 45.7
2020-08-04 00:30 | 44047.0208 | 0 | 4.435 | 45.7
2020-08-04 01:00 | 44047.0417 | 0 | 4.2277 | 45.7
2020-08-04 01:30 | 44047.0625 | 0 | 4.1786 | 45.7
2020-08-04 02:00 | 44047.0833 | 0 | 4.0615 | 45.7
2020-08-04 02:30 | 44047.1042 | 0 | 3.9914 | 45.7
2020-08-04 03:00 | 44047.125 | 0 | 3.9782 | 45.7
2020-08-04 03:30 | 44047.1458 | 0 | 3.9783 | 45.7
2020-08-04 04:00 | 44047.1667 | 0 | 4.1099 | 45.7
2020-08-04 04:30 | 44047.1875 | 0 | 4.2808 | 45.7
2020-08-04 05:00 | 44047.2083 | 0 | 4.7257 | 45.7
2020-08-04 05:30 | 44047.2292 | 0 | 5.0644 | 45.7
2020-08-04 06:00 | 44047.25 | 0 | 5.6491 | 45.7
2020-08-04 06:30 | 44047.2708 | 0 | 6.1805 | 45.7
2020-08-04 07:00 | 44047.2917 | 0 | 6.6053 | 45.7
2020-08-04 07:30 | 44047.3125 | 0 | 6.7539 | 45.7
2020-08-04 08:00 | 44047.3333 | 0 | 6.2194 | 45.7
2020-08-04 08:30 | 44047.3542 | 0 | 5.7025 | 45.7
2020-08-04 09:00 | 44047.375 | 0 | 5.2457 | 45.7
2020-08-04 09:30 | 44047.3958 | 0 | 4.5548 | 45.7
2020-08-04 10:00 | 44047.4167 | 0 | 4.3122 | 45.7
2020-08-04 10:30 | 44047.4375 | 0 | 3.6897 | 45.7
2020-08-04 11:00 | 44047.4583 | 0 | 2.3687 | 45.7
2020-08-04 11:30 | 44047.4792 | 0 | 1.6285 | 45.7
2020-08-04 12:00 | 44047.5 | 0 | 1.5708 | 45.7
2020-08-04 12:30 | 44047.5208 | 0 | 1.5738 | 45.7
2020-08-04 13:00 | 44047.5417 | 0 | 1.6872 | 45.7
2020-08-04 13:30 | 44047.5625 | 0 | 2.6657 | 45.7
2020-08-04 14:00 | 44047.5833 | 0 | 3.4667 | 45.7
2020-08-04 14:30 | 44047.6042 | 0 | 2.7993 | 45.7
2020-08-04 15:00 | 44047.625 | 0 | 3.963 | 45.7
2020-08-04 15:30 | 44047.6458 | 0 | 4.0209 | 45.7
2020-08-04 16:00 | 44047.6667 | 0 | 5.0722 | 45.7
2020-08-04 16:30 | 44047.6875 | 0 | 6.1704 | 45.7
2020-08-04 17:00 | 44047.7083 | 0 | 7.2695 | 45.7
2020-08-04 17:30 | 44047.7292 | 0 | 8.5264 | 45.7
2020-08-04 18:00 | 44047.75 | 0 | 9.2586 | 45.7
2020-08-04 18:30 | 44047.7708 | 0 | 9.2352 | 45.7
2020-08-04 19:00 | 44047.7917 | 0 | 9.1026 | 45.7
2020-08-04 19:30 | 44047.8125 | 0 | 8.9249 | 45.7
2020-08-04 20:00 | 44047.8333 | 0 | 8.6249 | 45.7
2020-08-04 20:30 | 44047.8542 | 0 | 8.1684 | 45.7
2020-08-04 21:00 | 44047.875 | 0 | 7.5853 | 45.7
2020-08-04 21:30 | 44047.8958 | 0 | 6.9507 | 45.7
2020-08-04 22:00 | 44047.9167 | 0 | 6.3643 | 45.7
2020-08-04 22:30 | 44047.9375 | 0 | 5.9922 | 45.7
2020-08-04 23:00 | 44047.9583 | 0 | 5.5549 | 45.7
2020-08-04 23:30 | 44047.9792 | 0 | 5.0829 | 45.7
2020-08-05 | 44048 | 0 | 4.7054 | 45.7
2020-08-05 00:30 | 44048.0208 | 0 | 4.4381 | 45.7
2020-08-05 01:00 | 44048.0417 | 0 | 4.3088 | 45.7
2020-08-05 01:30 | 44048.0625 | 0 | 4.2371 | 45.7
2020-08-05 02:00 | 44048.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-05 02:30 | 44048.1042 | 0 | 4.119 | 45.7
2020-08-05 03:00 | 44048.125 | 0 | 4.0899 | 45.7
2020-08-05 03:30 | 44048.1458 | 0 | 4.1112 | 45.7
2020-08-05 04:00 | 44048.1667 | 0 | 4.2524 | 45.7
2020-08-05 04:30 | 44048.1875 | 0 | 4.5254 | 45.7
2020-08-05 05:00 | 44048.2083 | 0 | 4.9524 | 45.7
2020-08-05 05:30 | 44048.2292 | 0 | 5.4484 | 45.7
2020-08-05 06:00 | 44048.25 | 0 | 6.0101 | 45.7
2020-08-05 06:30 | 44048.2708 | 0 | 6.6457 | 45.7
2020-08-05 07:00 | 44048.2917 | 0 | 6.7793 | 45.7
2020-08-05 07:30 | 44048.3125 | 0 | 6.0853 | 45.7
2020-08-05 08:00 | 44048.3333 | 0 | 4.7612 | 45.7
2020-08-05 08:30 | 44048.3542 | 0 | 3.8898 | 45.7
2020-08-05 09:00 | 44048.375 | 0 | 3.0928 | 45.7
2020-08-05 09:30 | 44048.3958 | 0 | 2.5491 | 45.7
2020-08-05 10:00 | 44048.4167 | 0 | 2.0136 | 45.7
2020-08-05 10:30 | 44048.4375 | 0 | 1.7075 | 45.7
2020-08-05 11:00 | 44048.4583 | 0 | 1.5687 | 45.7
2020-08-05 11:30 | 44048.4792 | 0 | 1.5083 | 45.7
2020-08-05 12:00 | 44048.5 | 0 | 1.4547 | 45.7
2020-08-05 12:30 | 44048.5208 | 0 | 1.4487 | 45.7
2020-08-05 13:00 | 44048.5417 | 0 | 1.5127 | 45.7
2020-08-05 13:30 | 44048.5625 | 0 | 1.7149 | 45.7
2020-08-05 14:00 | 44048.5833 | 0 | 2.163 | 45.7
2020-08-05 14:30 | 44048.6042 | 0 | 2.6022 | 45.7
2020-08-05 15:00 | 44048.625 | 0 | 3.0477 | 45.7
2020-08-05 15:30 | 44048.6458 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-08-05 16:00 | 44048.6667 | 0 | 4.8807 | 45.7
2020-08-05 16:30 | 44048.6875 | 0 | 5.8551 | 45.7
2020-08-05 17:00 | 44048.7083 | 0 | 6.89 | 45.7
2020-08-05 17:30 | 44048.7292 | 0 | 8.0187 | 45.7
2020-08-05 18:00 | 44048.75 | 0 | 8.595 | 45.7
2020-08-05 18:30 | 44048.7708 | 0 | 8.5859 | 45.7
2020-08-05 19:00 | 44048.7917 | 0 | 8.3077 | 45.7
2020-08-05 19:30 | 44048.8125 | 0 | 8.2239 | 45.7
2020-08-05 20:00 | 44048.8333 | 0 | 8.0909 | 45.7
2020-08-05 20:30 | 44048.8542 | 0 | 7.5907 | 45.7
2020-08-05 21:00 | 44048.875 | 0 | 7.1619 | 45.7
2020-08-05 21:30 | 44048.8958 | 0 | 6.6155 | 45.7
2020-08-05 22:00 | 44048.9167 | 0 | 6.1323 | 45.7
2020-08-05 22:30 | 44048.9375 | 0 | 5.7682 | 45.7
2020-08-05 23:00 | 44048.9583 | 0 | 5.3811 | 45.7
2020-08-05 23:30 | 44048.9792 | 0 | 4.9088 | 45.7
2020-08-06 | 44049 | 0 | 4.5433 | 45.7
2020-08-06 00:30 | 44049.0208 | 0 | 4.4184 | 45.7
2020-08-06 01:00 | 44049.0417 | 0 | 4.2157 | 45.7
2020-08-06 01:30 | 44049.0625 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-08-06 02:00 | 44049.0833 | 0 | 4.0361 | 45.7
2020-08-06 02:30 | 44049.1042 | 0 | 4.026 | 45.7
2020-08-06 03:00 | 44049.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-08-06 03:30 | 44049.1458 | 0 | 4.0868 | 45.7
2020-08-06 04:00 | 44049.1667 | 0 | 4.1948 | 45.7
2020-08-06 04:30 | 44049.1875 | 0 | 4.4838 | 45.7
2020-08-06 05:00 | 44049.2083 | 0 | 4.9731 | 45.7
2020-08-06 05:30 | 44049.2292 | 0 | 5.438 | 45.7
2020-08-06 06:00 | 44049.25 | 0 | 6.1217 | 45.7
2020-08-06 06:30 | 44049.2708 | 0 | 6.9785 | 45.7
2020-08-06 07:00 | 44049.2917 | 0 | 7.0256 | 45.7
2020-08-06 07:30 | 44049.3125 | 0 | 6.435 | 45.7
2020-08-06 08:00 | 44049.3333 | 0 | 5.0742 | 45.7
2020-08-06 08:30 | 44049.3542 | 0 | 3.8911 | 45.7
2020-08-06 09:00 | 44049.375 | 0 | 3.1134 | 45.7
2020-08-06 09:30 | 44049.3958 | 0 | 2.6162 | 45.7
2020-08-06 10:00 | 44049.4167 | 0 | 2.0413 | 45.7
2020-08-06 10:30 | 44049.4375 | 0 | 1.7328 | 45.7
2020-08-06 11:00 | 44049.4583 | 0 | 1.5805 | 45.7
2020-08-06 11:30 | 44049.4792 | 0 | 1.4785 | 45.7
2020-08-06 12:00 | 44049.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2020-08-06 12:30 | 44049.5208 | 0 | 1.477 | 45.7
2020-08-06 13:00 | 44049.5417 | 0 | 1.5559 | 45.7
2020-08-06 13:30 | 44049.5625 | 0 | 1.6489 | 45.7
2020-08-06 14:00 | 44049.5833 | 0 | 1.9896 | 45.7
2020-08-06 14:30 | 44049.6042 | 0 | 2.3875 | 45.7
2020-08-06 15:00 | 44049.625 | 0 | 2.9192 | 45.7
2020-08-06 15:30 | 44049.6458 | 0 | 3.8511 | 45.7
2020-08-06 16:00 | 44049.6667 | 0 | 4.7525 | 45.7
2020-08-06 16:30 | 44049.6875 | 0 | 5.72 | 45.7
2020-08-06 17:00 | 44049.7083 | 0 | 6.7726 | 45.7
2020-08-06 17:30 | 44049.7292 | 0 | 7.8619 | 45.7
2020-08-06 18:00 | 44049.75 | 0 | 8.4207 | 45.7
2020-08-06 18:30 | 44049.7708 | 0 | 8.4797 | 45.7
2020-08-06 19:00 | 44049.7917 | 0 | 8.3666 | 45.7
2020-08-06 19:30 | 44049.8125 | 0 | 8.2154 | 45.7
2020-08-06 20:00 | 44049.8333 | 0 | 8.0097 | 45.7
2020-08-06 20:30 | 44049.8542 | 0 | 7.5653 | 45.7
2020-08-06 21:00 | 44049.875 | 0 | 7.1056 | 45.7
2020-08-06 21:30 | 44049.8958 | 0 | 6.507 | 45.7
2020-08-06 22:00 | 44049.9167 | 0 | 6.0914 | 45.7
2020-08-06 22:30 | 44049.9375 | 0 | 5.6281 | 45.7
2020-08-06 23:00 | 44049.9583 | 0 | 5.2571 | 45.7
2020-08-06 23:30 | 44049.9792 | 0 | 4.697 | 45.7
2020-08-07 | 44050 | 0 | 4.3847 | 45.7
2020-08-07 00:30 | 44050.0208 | 0 | 4.2059 | 45.7
2020-08-07 01:00 | 44050.0417 | 0 | 4.0888 | 45.7
2020-08-07 01:30 | 44050.0625 | 0 | 3.9108 | 45.7
2020-08-07 02:00 | 44050.0833 | 0 | 3.8661 | 45.7
2020-08-07 02:30 | 44050.1042 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-08-07 03:00 | 44050.125 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-08-07 03:30 | 44050.1458 | 0 | 3.861 | 45.7
2020-08-07 04:00 | 44050.1667 | 0 | 3.9924 | 45.7
2020-08-07 04:30 | 44050.1875 | 0 | 4.137 | 45.7
2020-08-07 05:00 | 44050.2083 | 0 | 4.5206 | 45.7
2020-08-07 05:30 | 44050.2292 | 0 | 4.766 | 45.7
2020-08-07 06:00 | 44050.25 | 0 | 5.1964 | 45.7
2020-08-07 06:30 | 44050.2708 | 0 | 5.5434 | 45.7
2020-08-07 07:00 | 44050.2917 | 0 | 6.1979 | 45.7
2020-08-07 07:30 | 44050.3125 | 0 | 6.4369 | 45.7
2020-08-07 08:00 | 44050.3333 | 0 | 5.5368 | 45.7
2020-08-07 08:30 | 44050.3542 | 0 | 4.5938 | 45.7
2020-08-07 09:00 | 44050.375 | 0 | 4.069 | 45.7
2020-08-07 09:30 | 44050.3958 | 0 | 3.8693 | 45.7
2020-08-07 10:00 | 44050.4167 | 0 | 3.5979 | 45.7
2020-08-07 10:30 | 44050.4375 | 0 | 3.7081 | 45.7
2020-08-07 11:00 | 44050.4583 | 0 | 3.4147 | 45.7
2020-08-07 11:30 | 44050.4792 | 0 | 2.5148 | 45.7
2020-08-07 12:00 | 44050.5 | 0 | 2.5698 | 45.7
2020-08-07 12:30 | 44050.5208 | 0 | 3.6045 | 45.7
2020-08-07 13:00 | 44050.5417 | 0 | 4.5373 | 45.7
2020-08-07 13:30 | 44050.5625 | 0 | 5.3814 | 45.7
2020-08-07 14:00 | 44050.5833 | 0 | 5.896 | 45.7
2020-08-07 14:30 | 44050.6042 | 0 | 5.6797 | 45.7
2020-08-07 15:00 | 44050.625 | 0 | 5.6819 | 45.7
2020-08-07 15:30 | 44050.6458 | 0 | 6.0672 | 45.7
2020-08-07 16:00 | 44050.6667 | 0 | 6.3334 | 45.7
2020-08-07 16:30 | 44050.6875 | 0 | 6.9601 | 45.7
2020-08-07 17:00 | 44050.7083 | 0 | 7.5443 | 45.7
2020-08-07 17:30 | 44050.7292 | 0 | 8.2427 | 45.7
2020-08-07 18:00 | 44050.75 | 0 | 8.5646 | 45.7
2020-08-07 18:30 | 44050.7708 | 0 | 8.6521 | 45.7
2020-08-07 19:00 | 44050.7917 | 0 | 8.3803 | 45.7
2020-08-07 19:30 | 44050.8125 | 0 | 7.9664 | 45.7
2020-08-07 20:00 | 44050.8333 | 0 | 7.6618 | 45.7
2020-08-07 20:30 | 44050.8542 | 0 | 7.4088 | 45.7
2020-08-07 21:00 | 44050.875 | 0 | 6.9982 | 45.7
2020-08-07 21:30 | 44050.8958 | 0 | 6.5986 | 45.7
2020-08-07 22:00 | 44050.9167 | 0 | 6.1972 | 45.7
2020-08-07 22:30 | 44050.9375 | 0 | 5.8866 | 45.7
2020-08-07 23:00 | 44050.9583 | 0 | 5.4379 | 45.7
2020-08-07 23:30 | 44050.9792 | 0 | 4.9716 | 45.7
2020-08-08 | 44051 | 0 | 4.686 | 45.7
2020-08-08 00:30 | 44051.0208 | 0 | 4.3755 | 45.7
2020-08-08 01:00 | 44051.0417 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-08-08 01:30 | 44051.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-08-08 02:00 | 44051.0833 | 0 | 3.9956 | 45.7
2020-08-08 02:30 | 44051.1042 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-08-08 03:00 | 44051.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-08 03:30 | 44051.1458 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-08-08 04:00 | 44051.1667 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-08-08 04:30 | 44051.1875 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-08-08 05:00 | 44051.2083 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-08-08 05:30 | 44051.2292 | 0 | 4.1726 | 45.7
2020-08-08 06:00 | 44051.25 | 0 | 4.422 | 45.7
2020-08-08 06:30 | 44051.2708 | 0 | 4.5782 | 45.7
2020-08-08 07:00 | 44051.2917 | 0 | 4.5335 | 45.7
2020-08-08 07:30 | 44051.3125 | 0 | 4.6657 | 45.7
2020-08-08 08:00 | 44051.3333 | 0 | 4.1703 | 45.7
2020-08-08 08:30 | 44051.3542 | 0 | 4.2842 | 45.7
2020-08-08 09:00 | 44051.375 | 0 | 3.6615 | 45.7
2020-08-08 09:30 | 44051.3958 | 0 | 3.359 | 45.7
2020-08-08 10:00 | 44051.4167 | 0 | 3.1676 | 45.7
2020-08-08 10:30 | 44051.4375 | 0 | 3.7729 | 45.7
2020-08-08 11:00 | 44051.4583 | 0 | 2.6995 | 45.7
2020-08-08 11:30 | 44051.4792 | 0 | 2.1083 | 45.7
2020-08-08 12:00 | 44051.5 | 0 | 2.2193 | 45.7
2020-08-08 12:30 | 44051.5208 | 0 | 2.9145 | 45.7
2020-08-08 13:00 | 44051.5417 | 0 | 2.5395 | 45.7
2020-08-08 13:30 | 44051.5625 | 0 | 2.5711 | 45.7
2020-08-08 14:00 | 44051.5833 | 0 | 2.7524 | 45.7
2020-08-08 14:30 | 44051.6042 | 0 | 3.0637 | 45.7
2020-08-08 15:00 | 44051.625 | 0 | 3.3686 | 45.7
2020-08-08 15:30 | 44051.6458 | 0 | 4.0768 | 45.7
2020-08-08 16:00 | 44051.6667 | 0 | 4.9114 | 45.7
2020-08-08 16:30 | 44051.6875 | 0 | 5.8 | 45.7
2020-08-08 17:00 | 44051.7083 | 0 | 6.7301 | 45.7
2020-08-08 17:30 | 44051.7292 | 0 | 7.3927 | 45.7
2020-08-08 18:00 | 44051.75 | 0 | 7.7903 | 45.7
2020-08-08 18:30 | 44051.7708 | 0 | 7.794 | 45.7
2020-08-08 19:00 | 44051.7917 | 0 | 7.5762 | 45.7
2020-08-08 19:30 | 44051.8125 | 0 | 7.3753 | 45.7
2020-08-08 20:00 | 44051.8333 | 0 | 7.243 | 45.7
2020-08-08 20:30 | 44051.8542 | 0 | 6.9062 | 45.7
2020-08-08 21:00 | 44051.875 | 0 | 6.5532 | 45.7
2020-08-08 21:30 | 44051.8958 | 0 | 6.2809 | 45.7
2020-08-08 22:00 | 44051.9167 | 0 | 5.9348 | 45.7
2020-08-08 22:30 | 44051.9375 | 0 | 5.8238 | 45.7
2020-08-08 23:00 | 44051.9583 | 0 | 5.438 | 45.7
2020-08-08 23:30 | 44051.9792 | 0 | 5.0383 | 45.7
2020-08-09 | 44052 | 0 | 4.7401 | 45.7
2020-08-09 00:30 | 44052.0208 | 0 | 4.4171 | 45.7
2020-08-09 01:00 | 44052.0417 | 0 | 4.1818 | 45.7
2020-08-09 01:30 | 44052.0625 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-09 02:00 | 44052.0833 | 0 | 4.0402 | 45.7
2020-08-09 02:30 | 44052.1042 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-08-09 03:00 | 44052.125 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-08-09 03:30 | 44052.1458 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-08-09 04:00 | 44052.1667 | 0 | 3.8356 | 45.7
2020-08-09 04:30 | 44052.1875 | 0 | 3.9696 | 45.7
2020-08-09 05:00 | 44052.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-08-09 05:30 | 44052.2292 | 0 | 4.329 | 45.7
2020-08-09 06:00 | 44052.25 | 0 | 4.5057 | 45.7
2020-08-09 06:30 | 44052.2708 | 0 | 4.7066 | 45.7
2020-08-09 07:00 | 44052.2917 | 0 | 4.6098 | 45.7
2020-08-09 07:30 | 44052.3125 | 0 | 4.2597 | 45.7
2020-08-09 08:00 | 44052.3333 | 0 | 3.9398 | 45.7
2020-08-09 08:30 | 44052.3542 | 0 | 3.5899 | 45.7
2020-08-09 09:00 | 44052.375 | 0 | 3.2324 | 45.7
2020-08-09 09:30 | 44052.3958 | 0 | 2.8046 | 45.7
2020-08-09 10:00 | 44052.4167 | 0 | 2.4434 | 45.7
2020-08-09 10:30 | 44052.4375 | 0 | 2.0439 | 45.7
2020-08-09 11:00 | 44052.4583 | 0 | 1.9949 | 45.7
2020-08-09 11:30 | 44052.4792 | 0 | 1.6972 | 45.7
2020-08-09 12:00 | 44052.5 | 0 | 1.6303 | 45.7
2020-08-09 12:30 | 44052.5208 | 0 | 1.8146 | 45.7
2020-08-09 13:00 | 44052.5417 | 0 | 1.8481 | 45.7
2020-08-09 13:30 | 44052.5625 | 0 | 2.0212 | 45.7
2020-08-09 14:00 | 44052.5833 | 0 | 2.2688 | 45.7
2020-08-09 14:30 | 44052.6042 | 0 | 2.7428 | 45.7
2020-08-09 15:00 | 44052.625 | 0 | 3.4182 | 45.7
2020-08-09 15:30 | 44052.6458 | 0 | 4.1631 | 45.7
2020-08-09 16:00 | 44052.6667 | 0 | 5.2434 | 45.7
2020-08-09 16:30 | 44052.6875 | 0 | 6.5913 | 45.7
2020-08-09 17:00 | 44052.7083 | 0 | 7.9755 | 45.7
2020-08-09 17:30 | 44052.7292 | 0 | 9.2015 | 45.7
2020-08-09 18:00 | 44052.75 | 0 | 9.8766 | 45.7
2020-08-09 18:30 | 44052.7708 | 0 | 9.8486 | 45.7
2020-08-09 19:00 | 44052.7917 | 0 | 9.6197 | 45.7
2020-08-09 19:30 | 44052.8125 | 0 | 9.226 | 45.7
2020-08-09 20:00 | 44052.8333 | 0 | 9.05 | 45.7
2020-08-09 20:30 | 44052.8542 | 0 | 8.5546 | 45.7
2020-08-09 21:00 | 44052.875 | 0 | 8.0516 | 45.7
2020-08-09 21:30 | 44052.8958 | 0 | 7.3973 | 45.7
2020-08-09 22:00 | 44052.9167 | 0 | 6.7125 | 45.7
2020-08-09 22:30 | 44052.9375 | 0 | 6.2924 | 45.7
2020-08-09 23:00 | 44052.9583 | 0 | 5.926 | 45.7
2020-08-09 23:30 | 44052.9792 | 0 | 5.4024 | 45.7
2020-08-10 | 44053 | 0 | 5.0241 | 45.7
2020-08-10 00:30 | 44053.0208 | 0 | 4.6805 | 45.7
2020-08-10 01:00 | 44053.0417 | 0 | 4.5893 | 45.7
2020-08-10 01:30 | 44053.0625 | 0 | 4.4665 | 45.7
2020-08-10 02:00 | 44053.0833 | 0 | 4.3883 | 45.7
2020-08-10 02:30 | 44053.1042 | 0 | 4.2908 | 45.7
2020-08-10 03:00 | 44053.125 | 0 | 4.26 | 45.7
2020-08-10 03:30 | 44053.1458 | 0 | 4.3493 | 45.7
2020-08-10 04:00 | 44053.1667 | 0 | 4.489 | 45.7
2020-08-10 04:30 | 44053.1875 | 0 | 4.7331 | 45.7
2020-08-10 05:00 | 44053.2083 | 0 | 5.1237 | 45.7
2020-08-10 05:30 | 44053.2292 | 0 | 5.636 | 45.7
2020-08-10 06:00 | 44053.25 | 0 | 6.3216 | 45.7
2020-08-10 06:30 | 44053.2708 | 0 | 7.118 | 45.7
2020-08-10 07:00 | 44053.2917 | 0 | 7.2321 | 45.7
2020-08-10 07:30 | 44053.3125 | 0 | 6.5753 | 45.7
2020-08-10 08:00 | 44053.3333 | 0 | 5.3369 | 45.7
2020-08-10 08:30 | 44053.3542 | 0 | 4.1612 | 45.7
2020-08-10 09:00 | 44053.375 | 0 | 4.0736 | 45.7
2020-08-10 09:30 | 44053.3958 | 0 | 5.5529 | 45.7
2020-08-10 10:00 | 44053.4167 | 0 | 3.507 | 45.7
2020-08-10 10:30 | 44053.4375 | 0 | 2.4023 | 45.7
2020-08-10 11:00 | 44053.4583 | 0 | 2.8129 | 45.7
2020-08-10 11:30 | 44053.4792 | 0 | 2.4489 | 45.7
2020-08-10 12:00 | 44053.5 | 0 | 2.3392 | 45.7
2020-08-10 12:30 | 44053.5208 | 0 | 2.2998 | 45.7
2020-08-10 13:00 | 44053.5417 | 0 | 1.7811 | 45.7
2020-08-10 13:30 | 44053.5625 | 0 | 2.1293 | 45.7
2020-08-10 14:00 | 44053.5833 | 0 | 2.1961 | 45.7
2020-08-10 14:30 | 44053.6042 | 0 | 2.6047 | 45.7
2020-08-10 15:00 | 44053.625 | 0 | 3.2169 | 45.7
2020-08-10 15:30 | 44053.6458 | 0 | 4.2322 | 45.7
2020-08-10 16:00 | 44053.6667 | 0 | 5.2439 | 45.7
2020-08-10 16:30 | 44053.6875 | 0 | 6.5124 | 45.7
2020-08-10 17:00 | 44053.7083 | 0 | 8.1246 | 45.7
2020-08-10 17:30 | 44053.7292 | 0 | 9.6681 | 45.7
2020-08-10 18:00 | 44053.75 | 0 | 10.2787 | 45.7
2020-08-10 18:30 | 44053.7708 | 0 | 10.4328 | 45.7
2020-08-10 19:00 | 44053.7917 | 0 | 10.1221 | 45.7
2020-08-10 19:30 | 44053.8125 | 0 | 9.8001 | 45.7
2020-08-10 20:00 | 44053.8333 | 0 | 9.4941 | 45.7
2020-08-10 20:30 | 44053.8542 | 0 | 8.9162 | 45.7
2020-08-10 21:00 | 44053.875 | 0 | 8.2495 | 45.7
2020-08-10 21:30 | 44053.8958 | 0 | 7.499 | 45.7
2020-08-10 22:00 | 44053.9167 | 0 | 6.8335 | 45.7
2020-08-10 22:30 | 44053.9375 | 0 | 6.3505 | 45.7
2020-08-10 23:00 | 44053.9583 | 0 | 5.7587 | 45.7
2020-08-10 23:30 | 44053.9792 | 0 | 5.2824 | 45.7
2020-08-11 | 44054 | 0 | 4.8461 | 45.7
2020-08-11 00:30 | 44054.0208 | 0 | 4.6247 | 45.7
2020-08-11 01:00 | 44054.0417 | 0 | 4.6005 | 45.7
2020-08-11 01:30 | 44054.0625 | 0 | 4.4162 | 45.7
2020-08-11 02:00 | 44054.0833 | 0 | 4.2605 | 45.7
2020-08-11 02:30 | 44054.1042 | 0 | 4.2096 | 45.7
2020-08-11 03:00 | 44054.125 | 0 | 4.2097 | 45.7
2020-08-11 03:30 | 44054.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-08-11 04:00 | 44054.1667 | 0 | 4.4443 | 45.7
2020-08-11 04:30 | 44054.1875 | 0 | 4.6837 | 45.7
2020-08-11 05:00 | 44054.2083 | 0 | 5.1571 | 45.7
2020-08-11 05:30 | 44054.2292 | 0 | 5.6646 | 45.7
2020-08-11 06:00 | 44054.25 | 0 | 6.3165 | 45.7
2020-08-11 06:30 | 44054.2708 | 0 | 6.9123 | 45.7
2020-08-11 07:00 | 44054.2917 | 0 | 6.9788 | 45.7
2020-08-11 07:30 | 44054.3125 | 0 | 6.1901 | 45.7
2020-08-11 08:00 | 44054.3333 | 0 | 4.8752 | 45.7
2020-08-11 08:30 | 44054.3542 | 0 | 3.7926 | 45.7
2020-08-11 09:00 | 44054.375 | 0 | 3.0772 | 45.7
2020-08-11 09:30 | 44054.3958 | 0 | 2.4074 | 45.7
2020-08-11 10:00 | 44054.4167 | 0 | 2.0228 | 45.7
2020-08-11 10:30 | 44054.4375 | 0 | 1.6971 | 45.7
2020-08-11 11:00 | 44054.4583 | 0 | 1.4914 | 45.7
2020-08-11 11:30 | 44054.4792 | 0 | 1.4404 | 45.7
2020-08-11 12:00 | 44054.5 | 0 | 1.4014 | 45.7
2020-08-11 12:30 | 44054.5208 | 0 | 1.4516 | 45.7
2020-08-11 13:00 | 44054.5417 | 0 | 1.6118 | 45.7
2020-08-11 13:30 | 44054.5625 | 0 | 2.501 | 45.7
2020-08-11 14:00 | 44054.5833 | 0 | 2.9099 | 45.7
2020-08-11 14:30 | 44054.6042 | 0 | 3.9104 | 45.7
2020-08-11 15:00 | 44054.625 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-11 15:30 | 44054.6458 | 0 | 4.6719 | 45.7
2020-08-11 16:00 | 44054.6667 | 0 | 5.5326 | 45.7
2020-08-11 16:30 | 44054.6875 | 0 | 6.4275 | 45.7
2020-08-11 17:00 | 44054.7083 | 0 | 7.3997 | 45.7
2020-08-11 17:30 | 44054.7292 | 0 | 8.5334 | 45.7
2020-08-11 18:00 | 44054.75 | 0 | 9.2081 | 45.7
2020-08-11 18:30 | 44054.7708 | 0 | 9.3462 | 45.7
2020-08-11 19:00 | 44054.7917 | 0 | 8.9662 | 45.7
2020-08-11 19:30 | 44054.8125 | 0 | 8.4962 | 45.7
2020-08-11 20:00 | 44054.8333 | 0 | 8.3411 | 45.7
2020-08-11 20:30 | 44054.8542 | 0 | 7.9573 | 45.7
2020-08-11 21:00 | 44054.875 | 0 | 7.5037 | 45.7
2020-08-11 21:30 | 44054.8958 | 0 | 6.8462 | 45.7
2020-08-11 22:00 | 44054.9167 | 0 | 6.1655 | 45.7
2020-08-11 22:30 | 44054.9375 | 0 | 5.8623 | 45.7
2020-08-11 23:00 | 44054.9583 | 0 | 5.438 | 45.7
2020-08-11 23:30 | 44054.9792 | 0 | 4.9989 | 45.7
2020-08-12 | 44055 | 0 | 4.6413 | 45.7
2020-08-12 00:30 | 44055.0208 | 0 | 4.3695 | 45.7
2020-08-12 01:00 | 44055.0417 | 0 | 4.2152 | 45.7
2020-08-12 01:30 | 44055.0625 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-12 02:00 | 44055.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-08-12 02:30 | 44055.1042 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-08-12 03:00 | 44055.125 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-08-12 03:30 | 44055.1458 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-08-12 04:00 | 44055.1667 | 0 | 4.1093 | 45.7
2020-08-12 04:30 | 44055.1875 | 0 | 4.3606 | 45.7
2020-08-12 05:00 | 44055.2083 | 0 | 4.8041 | 45.7
2020-08-12 05:30 | 44055.2292 | 0 | 5.262 | 45.7
2020-08-12 06:00 | 44055.25 | 0 | 5.9202 | 45.7
2020-08-12 06:30 | 44055.2708 | 0 | 6.4969 | 45.7
2020-08-12 07:00 | 44055.2917 | 0 | 6.7598 | 45.7
2020-08-12 07:30 | 44055.3125 | 0 | 7.0038 | 45.7
2020-08-12 08:00 | 44055.3333 | 0 | 5.8437 | 45.7
2020-08-12 08:30 | 44055.3542 | 0 | 4.8556 | 45.7
2020-08-12 09:00 | 44055.375 | 0 | 3.22 | 45.7
2020-08-12 09:30 | 44055.3958 | 0 | 2.4118 | 45.7
2020-08-12 10:00 | 44055.4167 | 0 | 2.1347 | 45.7
2020-08-12 10:30 | 44055.4375 | 0 | 1.8404 | 45.7
2020-08-12 11:00 | 44055.4583 | 0 | 2.1405 | 45.7
2020-08-12 11:30 | 44055.4792 | 0 | 3.232 | 45.7
2020-08-12 12:00 | 44055.5 | 0 | 2.7131 | 45.7
2020-08-12 12:30 | 44055.5208 | 0 | 2.9444 | 45.7
2020-08-12 13:00 | 44055.5417 | 0 | 3.2057 | 45.7
2020-08-12 13:30 | 44055.5625 | 0 | 2.2266 | 45.7
2020-08-12 14:00 | 44055.5833 | 0 | 2.0788 | 45.7
2020-08-12 14:30 | 44055.6042 | 0 | 2.4479 | 45.7
2020-08-12 15:00 | 44055.625 | 0 | 3.0152 | 45.7
2020-08-12 15:30 | 44055.6458 | 0 | 3.7543 | 45.7
2020-08-12 16:00 | 44055.6667 | 0 | 4.7555 | 45.7
2020-08-12 16:30 | 44055.6875 | 0 | 5.8712 | 45.7
2020-08-12 17:00 | 44055.7083 | 0 | 7.085 | 45.7
2020-08-12 17:30 | 44055.7292 | 0 | 8.2289 | 45.7
2020-08-12 18:00 | 44055.75 | 0 | 8.803 | 45.7
2020-08-12 18:30 | 44055.7708 | 0 | 8.9191 | 45.7
2020-08-12 19:00 | 44055.7917 | 0 | 8.5782 | 45.7
2020-08-12 19:30 | 44055.8125 | 0 | 8.5032 | 45.7
2020-08-12 20:00 | 44055.8333 | 0 | 8.3466 | 45.7
2020-08-12 20:30 | 44055.8542 | 0 | 7.8156 | 45.7
2020-08-12 21:00 | 44055.875 | 0 | 7.3825 | 45.7
2020-08-12 21:30 | 44055.8958 | 0 | 6.7347 | 45.7
2020-08-12 22:00 | 44055.9167 | 0 | 6.199 | 45.7
2020-08-12 22:30 | 44055.9375 | 0 | 5.897 | 45.7
2020-08-12 23:00 | 44055.9583 | 0 | 5.3709 | 45.7
2020-08-12 23:30 | 44055.9792 | 0 | 4.955 | 45.7
2020-08-13 | 44056 | 0 | 4.6413 | 45.7
2020-08-13 00:30 | 44056.0208 | 0 | 4.4329 | 45.7
2020-08-13 01:00 | 44056.0417 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-08-13 01:30 | 44056.0625 | 0 | 4.1594 | 45.7
2020-08-13 02:00 | 44056.0833 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-08-13 02:30 | 44056.1042 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-08-13 03:00 | 44056.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-08-13 03:30 | 44056.1458 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-08-13 04:00 | 44056.1667 | 0 | 4.1782 | 45.7
2020-08-13 04:30 | 44056.1875 | 0 | 4.3997 | 45.7
2020-08-13 05:00 | 44056.2083 | 0 | 4.8323 | 45.7
2020-08-13 05:30 | 44056.2292 | 0 | 5.2074 | 45.7
2020-08-13 06:00 | 44056.25 | 0 | 5.7423 | 45.7
2020-08-13 06:30 | 44056.2708 | 0 | 6.2524 | 45.7
2020-08-13 07:00 | 44056.2917 | 0 | 6.5435 | 45.7
2020-08-13 07:30 | 44056.3125 | 0 | 6.0281 | 45.7
2020-08-13 08:00 | 44056.3333 | 0 | 4.5936 | 45.7
2020-08-13 08:30 | 44056.3542 | 0 | 3.5726 | 45.7
2020-08-13 09:00 | 44056.375 | 0 | 2.7151 | 45.7
2020-08-13 09:30 | 44056.3958 | 0 | 2.2016 | 45.7
2020-08-13 10:00 | 44056.4167 | 0 | 1.8422 | 45.7
2020-08-13 10:30 | 44056.4375 | 0 | 1.5482 | 45.7
2020-08-13 11:00 | 44056.4583 | 0 | 1.4125 | 45.7
2020-08-13 11:30 | 44056.4792 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-08-13 12:00 | 44056.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-13 12:30 | 44056.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-13 13:00 | 44056.5417 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-08-13 13:30 | 44056.5625 | 0 | 1.5782 | 45.7
2020-08-13 14:00 | 44056.5833 | 0 | 1.9191 | 45.7
2020-08-13 14:30 | 44056.6042 | 0 | 2.3471 | 45.7
2020-08-13 15:00 | 44056.625 | 0 | 2.9451 | 45.7
2020-08-13 15:30 | 44056.6458 | 0 | 3.6544 | 45.7
2020-08-13 16:00 | 44056.6667 | 0 | 4.5172 | 45.7
2020-08-13 16:30 | 44056.6875 | 0 | 5.4141 | 45.7
2020-08-13 17:00 | 44056.7083 | 0 | 6.3283 | 45.7
2020-08-13 17:30 | 44056.7292 | 0 | 7.2813 | 45.7
2020-08-13 18:00 | 44056.75 | 0 | 7.7229 | 45.7
2020-08-13 18:30 | 44056.7708 | 0 | 7.8164 | 45.7
2020-08-13 19:00 | 44056.7917 | 0 | 7.6674 | 45.7
2020-08-13 19:30 | 44056.8125 | 0 | 7.4871 | 45.7
2020-08-13 20:00 | 44056.8333 | 0 | 7.3782 | 45.7
2020-08-13 20:30 | 44056.8542 | 0 | 7.0739 | 45.7
2020-08-13 21:00 | 44056.875 | 0 | 6.7776 | 45.7
2020-08-13 21:30 | 44056.8958 | 0 | 6.3091 | 45.7
2020-08-13 22:00 | 44056.9167 | 0 | 6.0186 | 45.7
2020-08-13 22:30 | 44056.9375 | 0 | 5.7132 | 45.7
2020-08-13 23:00 | 44056.9583 | 0 | 5.3709 | 45.7
2020-08-13 23:30 | 44056.9792 | 0 | 4.9237 | 45.7
2020-08-14 | 44057 | 0 | 4.619 | 45.7
2020-08-14 00:30 | 44057.0208 | 0 | 4.3216 | 45.7
2020-08-14 01:00 | 44057.0417 | 0 | 4.1538 | 45.7
2020-08-14 01:30 | 44057.0625 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-08-14 02:00 | 44057.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-08-14 02:30 | 44057.1042 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-08-14 03:00 | 44057.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-08-14 03:30 | 44057.1458 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-08-14 04:00 | 44057.1667 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-08-14 04:30 | 44057.1875 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-08-14 05:00 | 44057.2083 | 0 | 4.0591 | 45.7
2020-08-14 05:30 | 44057.2292 | 0 | 4.2265 | 45.7
2020-08-14 06:00 | 44057.25 | 0 | 4.4722 | 45.7
2020-08-14 06:30 | 44057.2708 | 0 | 4.7044 | 45.7
2020-08-14 07:00 | 44057.2917 | 0 | 4.9858 | 45.7
2020-08-14 07:30 | 44057.3125 | 0 | 5.1794 | 45.7
2020-08-14 08:00 | 44057.3333 | 0 | 5.332 | 45.7
2020-08-14 08:30 | 44057.3542 | 0 | 5.2593 | 45.7
2020-08-14 09:00 | 44057.375 | 0 | 5.1999 | 45.7
2020-08-14 09:30 | 44057.3958 | 0 | 5.0208 | 45.7
2020-08-14 10:00 | 44057.4167 | 0 | 3.9866 | 45.7
2020-08-14 10:30 | 44057.4375 | 0 | 3.5063 | 45.7
2020-08-14 11:00 | 44057.4583 | 0 | 3.2506 | 45.7
2020-08-14 11:30 | 44057.4792 | 0 | 2.57 | 45.7
2020-08-14 12:00 | 44057.5 | 0 | 2.974 | 45.7
2020-08-14 12:30 | 44057.5208 | 0 | 2.8643 | 45.7
2020-08-14 13:00 | 44057.5417 | 0 | 2.9851 | 45.7
2020-08-14 13:30 | 44057.5625 | 0 | 3.0613 | 45.7
2020-08-14 14:00 | 44057.5833 | 0 | 3.4839 | 45.7
2020-08-14 14:30 | 44057.6042 | 0 | 4.2682 | 45.7
2020-08-14 15:00 | 44057.625 | 0 | 4.5878 | 45.7
2020-08-14 15:30 | 44057.6458 | 0 | 4.9891 | 45.7
2020-08-14 16:00 | 44057.6667 | 0 | 5.5642 | 45.7
2020-08-14 16:30 | 44057.6875 | 0 | 6.2182 | 45.7
2020-08-14 17:00 | 44057.7083 | 0 | 6.8658 | 45.7
2020-08-14 17:30 | 44057.7292 | 0 | 7.5172 | 45.7
2020-08-14 18:00 | 44057.75 | 0 | 7.7514 | 45.7
2020-08-14 18:30 | 44057.7708 | 0 | 7.6507 | 45.7
2020-08-14 19:00 | 44057.7917 | 0 | 7.392 | 45.7
2020-08-14 19:30 | 44057.8125 | 0 | 7.1819 | 45.7
2020-08-14 20:00 | 44057.8333 | 0 | 7.0383 | 45.7
2020-08-14 20:30 | 44057.8542 | 0 | 6.6293 | 45.7
2020-08-14 21:00 | 44057.875 | 0 | 6.2827 | 45.7
2020-08-14 21:30 | 44057.8958 | 0 | 6.08 | 45.7
2020-08-14 22:00 | 44057.9167 | 0 | 5.8287 | 45.7
2020-08-14 22:30 | 44057.9375 | 0 | 5.5692 | 45.7
2020-08-14 23:00 | 44057.9583 | 0 | 5.2369 | 45.7
2020-08-14 23:30 | 44057.9792 | 0 | 4.8716 | 45.7
2020-08-15 | 44058 | 0 | 4.5223 | 45.7
2020-08-15 00:30 | 44058.0208 | 0 | 4.2487 | 45.7
2020-08-15 01:00 | 44058.0417 | 0 | 4.0887 | 45.7
2020-08-15 01:30 | 44058.0625 | 0 | 3.9538 | 45.7
2020-08-15 02:00 | 44058.0833 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-08-15 02:30 | 44058.1042 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-08-15 03:00 | 44058.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-08-15 03:30 | 44058.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-08-15 04:00 | 44058.1667 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-08-15 04:30 | 44058.1875 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-15 05:00 | 44058.2083 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-08-15 05:30 | 44058.2292 | 0 | 4.02 | 45.7
2020-08-15 06:00 | 44058.25 | 0 | 4.1893 | 45.7
2020-08-15 06:30 | 44058.2708 | 0 | 4.3475 | 45.7
2020-08-15 07:00 | 44058.2917 | 0 | 4.6638 | 45.7
2020-08-15 07:30 | 44058.3125 | 0 | 4.8798 | 45.7
2020-08-15 08:00 | 44058.3333 | 0 | 4.2237 | 45.7
2020-08-15 08:30 | 44058.3542 | 0 | 4.5466 | 45.7
2020-08-15 09:00 | 44058.375 | 0 | 4.6335 | 45.7
2020-08-15 09:30 | 44058.3958 | 0 | 3.4556 | 45.7
2020-08-15 10:00 | 44058.4167 | 0 | 3.3983 | 45.7
2020-08-15 10:30 | 44058.4375 | 0 | 2.8408 | 45.7
2020-08-15 11:00 | 44058.4583 | 0 | 2.2892 | 45.7
2020-08-15 11:30 | 44058.4792 | 0 | 2.1993 | 45.7
2020-08-15 12:00 | 44058.5 | 0 | 2.4271 | 45.7
2020-08-15 12:30 | 44058.5208 | 0 | 5.4916 | 45.7
2020-08-15 13:00 | 44058.5417 | 0 | 3.0569 | 45.7
2020-08-15 13:30 | 44058.5625 | 0 | 1.8705 | 45.7
2020-08-15 14:00 | 44058.5833 | 0 | 2.3818 | 45.7
2020-08-15 14:30 | 44058.6042 | 0 | 4.2032 | 45.7
2020-08-15 15:00 | 44058.625 | 0 | 5.0944 | 45.7
2020-08-15 15:30 | 44058.6458 | 0 | 4.9565 | 45.7
2020-08-15 16:00 | 44058.6667 | 0 | 5.4128 | 45.7
2020-08-15 16:30 | 44058.6875 | 0 | 6.1975 | 45.7
2020-08-15 17:00 | 44058.7083 | 0 | 6.7831 | 45.7
2020-08-15 17:30 | 44058.7292 | 0 | 7.3692 | 45.7
2020-08-15 18:00 | 44058.75 | 0 | 7.8016 | 45.7
2020-08-15 18:30 | 44058.7708 | 0 | 7.8331 | 45.7
2020-08-15 19:00 | 44058.7917 | 0 | 7.4309 | 45.7
2020-08-15 19:30 | 44058.8125 | 0 | 7.1706 | 45.7
2020-08-15 20:00 | 44058.8333 | 0 | 6.9714 | 45.7
2020-08-15 20:30 | 44058.8542 | 0 | 6.722 | 45.7
2020-08-15 21:00 | 44058.875 | 0 | 6.387 | 45.7
2020-08-15 21:30 | 44058.8958 | 0 | 5.9819 | 45.7
2020-08-15 22:00 | 44058.9167 | 0 | 5.7896 | 45.7
2020-08-15 22:30 | 44058.9375 | 0 | 5.6483 | 45.7
2020-08-15 23:00 | 44058.9583 | 0 | 5.3133 | 45.7
2020-08-15 23:30 | 44058.9792 | 0 | 4.9893 | 45.7
2020-08-16 | 44059 | 0 | 4.6322 | 45.7
2020-08-16 00:30 | 44059.0208 | 0 | 4.3994 | 45.7
2020-08-16 01:00 | 44059.0417 | 0 | 4.2487 | 45.7
2020-08-16 01:30 | 44059.0625 | 0 | 4.1557 | 45.7
2020-08-16 02:00 | 44059.0833 | 0 | 4.0198 | 45.7
2020-08-16 02:30 | 44059.1042 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-08-16 03:00 | 44059.125 | 0 | 3.9474 | 45.7
2020-08-16 03:30 | 44059.1458 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-08-16 04:00 | 44059.1667 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-08-16 04:30 | 44059.1875 | 0 | 4.0088 | 45.7
2020-08-16 05:00 | 44059.2083 | 0 | 4.0925 | 45.7
2020-08-16 05:30 | 44059.2292 | 0 | 4.2712 | 45.7
2020-08-16 06:00 | 44059.25 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-08-16 06:30 | 44059.2708 | 0 | 4.4442 | 45.7
2020-08-16 07:00 | 44059.2917 | 0 | 4.204 | 45.7
2020-08-16 07:30 | 44059.3125 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-08-16 08:00 | 44059.3333 | 0 | 3.6512 | 45.7
2020-08-16 08:30 | 44059.3542 | 0 | 3.1875 | 45.7
2020-08-16 09:00 | 44059.375 | 0 | 2.8533 | 45.7
2020-08-16 09:30 | 44059.3958 | 0 | 2.5217 | 45.7
2020-08-16 10:00 | 44059.4167 | 0 | 2.1437 | 45.7
2020-08-16 10:30 | 44059.4375 | 0 | 1.8712 | 45.7
2020-08-16 11:00 | 44059.4583 | 0 | 1.781 | 45.7
2020-08-16 11:30 | 44059.4792 | 0 | 1.7252 | 45.7
2020-08-16 12:00 | 44059.5 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-08-16 12:30 | 44059.5208 | 0 | 1.8819 | 45.7
2020-08-16 13:00 | 44059.5417 | 0 | 2.101 | 45.7
2020-08-16 13:30 | 44059.5625 | 0 | 2.4457 | 45.7
2020-08-16 14:00 | 44059.5833 | 0 | 3.2773 | 45.7
2020-08-16 14:30 | 44059.6042 | 0 | 3.8879 | 45.7
2020-08-16 15:00 | 44059.625 | 0 | 4.1438 | 45.7
2020-08-16 15:30 | 44059.6458 | 0 | 4.2969 | 45.7
2020-08-16 16:00 | 44059.6667 | 0 | 4.9861 | 45.7
2020-08-16 16:30 | 44059.6875 | 0 | 6.1419 | 45.7
2020-08-16 17:00 | 44059.7083 | 0 | 7.3846 | 45.7
2020-08-16 17:30 | 44059.7292 | 0 | 8.494 | 45.7
2020-08-16 18:00 | 44059.75 | 0 | 9.0168 | 45.7
2020-08-16 18:30 | 44059.7708 | 0 | 9.0559 | 45.7
2020-08-16 19:00 | 44059.7917 | 0 | 8.7393 | 45.7
2020-08-16 19:30 | 44059.8125 | 0 | 8.3593 | 45.7
2020-08-16 20:00 | 44059.8333 | 0 | 8.1549 | 45.7
2020-08-16 20:30 | 44059.8542 | 0 | 7.5016 | 45.7
2020-08-16 21:00 | 44059.875 | 0 | 7.071 | 45.7
2020-08-16 21:30 | 44059.8958 | 0 | 6.5898 | 45.7
2020-08-16 22:00 | 44059.9167 | 0 | 5.9798 | 45.7
2020-08-16 22:30 | 44059.9375 | 0 | 5.7896 | 45.7
2020-08-16 23:00 | 44059.9583 | 0 | 5.3706 | 45.7
2020-08-16 23:30 | 44059.9792 | 0 | 4.9092 | 45.7
2020-08-17 | 44060 | 0 | 4.5483 | 45.7
2020-08-17 00:30 | 44060.0208 | 0 | 4.3379 | 45.7
2020-08-17 01:00 | 44060.0417 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-08-17 01:30 | 44060.0625 | 0 | 4.0006 | 45.7
2020-08-17 02:00 | 44060.0833 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-08-17 02:30 | 44060.1042 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-08-17 03:00 | 44060.125 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-08-17 03:30 | 44060.1458 | 0 | 3.9864 | 45.7
2020-08-17 04:00 | 44060.1667 | 0 | 4.1074 | 45.7
2020-08-17 04:30 | 44060.1875 | 0 | 4.3663 | 45.7
2020-08-17 05:00 | 44060.2083 | 0 | 4.779 | 45.7
2020-08-17 05:30 | 44060.2292 | 0 | 5.2161 | 45.7
2020-08-17 06:00 | 44060.25 | 0 | 5.6594 | 45.7
2020-08-17 06:30 | 44060.2708 | 0 | 6.1508 | 45.7
2020-08-17 07:00 | 44060.2917 | 0 | 6.0465 | 45.7
2020-08-17 07:30 | 44060.3125 | 0 | 5.4045 | 45.7
2020-08-17 08:00 | 44060.3333 | 0 | 4.2516 | 45.7
2020-08-17 08:30 | 44060.3542 | 0 | 3.4079 | 45.7
2020-08-17 09:00 | 44060.375 | 0 | 2.6839 | 45.7
2020-08-17 09:30 | 44060.3958 | 0 | 2.0251 | 45.7
2020-08-17 10:00 | 44060.4167 | 0 | 1.686 | 45.7
2020-08-17 10:30 | 44060.4375 | 0 | 1.5223 | 45.7
2020-08-17 11:00 | 44060.4583 | 0 | 1.3287 | 45.7
2020-08-17 11:30 | 44060.4792 | 0 | 1.3121 | 45.7
2020-08-17 12:00 | 44060.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-17 12:30 | 44060.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-08-17 13:00 | 44060.5417 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-08-17 13:30 | 44060.5625 | 0 | 1.4684 | 45.7
2020-08-17 14:00 | 44060.5833 | 0 | 1.7552 | 45.7
2020-08-17 14:30 | 44060.6042 | 0 | 2.1075 | 45.7
2020-08-17 15:00 | 44060.625 | 0 | 2.7648 | 45.7
2020-08-17 15:30 | 44060.6458 | 0 | 3.5752 | 45.7
2020-08-17 16:00 | 44060.6667 | 0 | 4.5078 | 45.7
2020-08-17 16:30 | 44060.6875 | 0 | 5.7775 | 45.7
2020-08-17 17:00 | 44060.7083 | 0 | 6.9571 | 45.7
2020-08-17 17:30 | 44060.7292 | 0 | 8.2106 | 45.7
2020-08-17 18:00 | 44060.75 | 0 | 9.1714 | 45.7
2020-08-17 18:30 | 44060.7708 | 0 | 9.1955 | 45.7
2020-08-17 19:00 | 44060.7917 | 0 | 8.9272 | 45.7
2020-08-17 19:30 | 44060.8125 | 0 | 8.585 | 45.7
2020-08-17 20:00 | 44060.8333 | 0 | 8.4182 | 45.7
2020-08-17 20:30 | 44060.8542 | 0 | 7.9557 | 45.7
2020-08-17 21:00 | 44060.875 | 0 | 7.412 | 45.7
2020-08-17 21:30 | 44060.8958 | 0 | 6.8417 | 45.7
2020-08-17 22:00 | 44060.9167 | 0 | 6.3658 | 45.7
2020-08-17 22:30 | 44060.9375 | 0 | 6.0074 | 45.7
2020-08-17 23:00 | 44060.9583 | 0 | 5.5316 | 45.7
2020-08-17 23:30 | 44060.9792 | 0 | 5.0823 | 45.7
2020-08-18 | 44061 | 0 | 4.7469 | 45.7
2020-08-18 00:30 | 44061.0208 | 0 | 4.4554 | 45.7
2020-08-18 01:00 | 44061.0417 | 0 | 4.3213 | 45.7
2020-08-18 01:30 | 44061.0625 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-08-18 02:00 | 44061.0833 | 0 | 4.1333 | 45.7
2020-08-18 02:30 | 44061.1042 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-08-18 03:00 | 44061.125 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-08-18 03:30 | 44061.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-08-18 04:00 | 44061.1667 | 0 | 4.4052 | 45.7
2020-08-18 04:30 | 44061.1875 | 0 | 4.6491 | 45.7
2020-08-18 05:00 | 44061.2083 | 0 | 5.0861 | 45.7
2020-08-18 05:30 | 44061.2292 | 0 | 5.5498 | 45.7
2020-08-18 06:00 | 44061.25 | 0 | 6.1548 | 45.7
2020-08-18 06:30 | 44061.2708 | 0 | 6.6651 | 45.7
2020-08-18 07:00 | 44061.2917 | 0 | 6.9735 | 45.7
2020-08-18 07:30 | 44061.3125 | 0 | 6.3593 | 45.7
2020-08-18 08:00 | 44061.3333 | 0 | 4.5437 | 45.7
2020-08-18 08:30 | 44061.3542 | 0 | 3.4554 | 45.7
2020-08-18 09:00 | 44061.375 | 0 | 2.6707 | 45.7
2020-08-18 09:30 | 44061.3958 | 0 | 2.1119 | 45.7
2020-08-18 10:00 | 44061.4167 | 0 | 1.7196 | 45.7
2020-08-18 10:30 | 44061.4375 | 0 | 1.5111 | 45.7
2020-08-18 11:00 | 44061.4583 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-08-18 11:30 | 44061.4792 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-18 12:00 | 44061.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-08-18 12:30 | 44061.5208 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-08-18 13:00 | 44061.5417 | 0 | 1.4237 | 45.7
2020-08-18 13:30 | 44061.5625 | 0 | 1.5467 | 45.7
2020-08-18 14:00 | 44061.5833 | 0 | 2.8272 | 45.7
2020-08-18 14:30 | 44061.6042 | 0 | 4.2008 | 45.7
2020-08-18 15:00 | 44061.625 | 0 | 4.4522 | 45.7
2020-08-18 15:30 | 44061.6458 | 0 | 5.1902 | 45.7
2020-08-18 16:00 | 44061.6667 | 0 | 5.0286 | 45.7
2020-08-18 16:30 | 44061.6875 | 0 | 5.7291 | 45.7
2020-08-18 17:00 | 44061.7083 | 0 | 7.043 | 45.7
2020-08-18 17:30 | 44061.7292 | 0 | 8.2185 | 45.7
2020-08-18 18:00 | 44061.75 | 0 | 8.9314 | 45.7
2020-08-18 18:30 | 44061.7708 | 0 | 9.1285 | 45.7
2020-08-18 19:00 | 44061.7917 | 0 | 8.823 | 45.7
2020-08-18 19:30 | 44061.8125 | 0 | 8.4642 | 45.7
2020-08-18 20:00 | 44061.8333 | 0 | 8.2984 | 45.7
2020-08-18 20:30 | 44061.8542 | 0 | 7.7196 | 45.7
2020-08-18 21:00 | 44061.875 | 0 | 7.2356 | 45.7
2020-08-18 21:30 | 44061.8958 | 0 | 6.6177 | 45.7
2020-08-18 22:00 | 44061.9167 | 0 | 6.0996 | 45.7
2020-08-18 22:30 | 44061.9375 | 0 | 5.7047 | 45.7
2020-08-18 23:00 | 44061.9583 | 0 | 5.2592 | 45.7
2020-08-18 23:30 | 44061.9792 | 0 | 4.7687 | 45.7
2020-08-19 | 44062 | 0 | 4.4664 | 45.7
2020-08-19 00:30 | 44062.0208 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-08-19 01:00 | 44062.0417 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-08-19 01:30 | 44062.0625 | 0 | 4.0221 | 45.7
2020-08-19 02:00 | 44062.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-08-19 02:30 | 44062.1042 | 0 | 3.9026 | 45.7
2020-08-19 03:00 | 44062.125 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-08-19 03:30 | 44062.1458 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-08-19 04:00 | 44062.1667 | 0 | 4.0591 | 45.7
2020-08-19 04:30 | 44062.1875 | 0 | 4.2712 | 45.7
2020-08-19 05:00 | 44062.2083 | 0 | 4.6975 | 45.7
2020-08-19 05:30 | 44062.2292 | 0 | 5.0362 | 45.7
2020-08-19 06:00 | 44062.25 | 0 | 5.5049 | 45.7
2020-08-19 06:30 | 44062.2708 | 0 | 5.8279 | 45.7
2020-08-19 07:00 | 44062.2917 | 0 | 5.9739 | 45.7
2020-08-19 07:30 | 44062.3125 | 0 | 5.3717 | 45.7
2020-08-19 08:00 | 44062.3333 | 0 | 3.9032 | 45.7
2020-08-19 08:30 | 44062.3542 | 0 | 3.0276 | 45.7
2020-08-19 09:00 | 44062.375 | 0 | 2.5853 | 45.7
2020-08-19 09:30 | 44062.3958 | 0 | 2.9398 | 45.7
2020-08-19 10:00 | 44062.4167 | 0 | 2.4143 | 45.7
2020-08-19 10:30 | 44062.4375 | 0 | 1.3845 | 45.7
2020-08-19 11:00 | 44062.4583 | 0 | 1.2562 | 45.7
2020-08-19 11:30 | 44062.4792 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-08-19 12:00 | 44062.5 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-08-19 12:30 | 44062.5208 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-08-19 13:00 | 44062.5417 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-08-19 13:30 | 44062.5625 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-08-19 14:00 | 44062.5833 | 0 | 1.6771 | 45.7
2020-08-19 14:30 | 44062.6042 | 0 | 2.0627 | 45.7
2020-08-19 15:00 | 44062.625 | 0 | 2.6584 | 45.7
2020-08-19 15:30 | 44062.6458 | 0 | 3.5472 | 45.7
2020-08-19 16:00 | 44062.6667 | 0 | 4.4131 | 45.7
2020-08-19 16:30 | 44062.6875 | 0 | 5.5177 | 45.7
2020-08-19 17:00 | 44062.7083 | 0 | 6.5854 | 45.7
2020-08-19 17:30 | 44062.7292 | 0 | 7.6541 | 45.7
2020-08-19 18:00 | 44062.75 | 0 | 8.3209 | 45.7
2020-08-19 18:30 | 44062.7708 | 0 | 8.3691 | 45.7
2020-08-19 19:00 | 44062.7917 | 0 | 8.1606 | 45.7
2020-08-19 19:30 | 44062.8125 | 0 | 7.8443 | 45.7
2020-08-19 20:00 | 44062.8333 | 0 | 7.6845 | 45.7
2020-08-19 20:30 | 44062.8542 | 0 | 7.3083 | 45.7
2020-08-19 21:00 | 44062.875 | 0 | 6.9787 | 45.7
2020-08-19 21:30 | 44062.8958 | 0 | 6.4057 | 45.7
2020-08-19 22:00 | 44062.9167 | 0 | 5.9348 | 45.7
2020-08-19 22:30 | 44062.9375 | 0 | 5.609 | 45.7
2020-08-19 23:00 | 44062.9583 | 0 | 5.2389 | 45.7
2020-08-19 23:30 | 44062.9792 | 0 | 4.8237 | 45.7
2020-08-20 | 44063 | 0 | 4.5223 | 45.7
2020-08-20 00:30 | 44063.0208 | 0 | 4.3715 | 45.7
2020-08-20 01:00 | 44063.0417 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-08-20 01:30 | 44063.0625 | 0 | 4.1669 | 45.7
2020-08-20 02:00 | 44063.0833 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-08-20 02:30 | 44063.1042 | 0 | 4.0539 | 45.7
2020-08-20 03:00 | 44063.125 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-08-20 03:30 | 44063.1458 | 0 | 4.0925 | 45.7
2020-08-20 04:00 | 44063.1667 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-08-20 04:30 | 44063.1875 | 0 | 4.4567 | 45.7
2020-08-20 05:00 | 44063.2083 | 0 | 4.865 | 45.7
2020-08-20 05:30 | 44063.2292 | 0 | 5.2345 | 45.7
2020-08-20 06:00 | 44063.25 | 0 | 5.7639 | 45.7
2020-08-20 06:30 | 44063.2708 | 0 | 6.3903 | 45.7
2020-08-20 07:00 | 44063.2917 | 0 | 6.2186 | 45.7
2020-08-20 07:30 | 44063.3125 | 0 | 5.3306 | 45.7
2020-08-20 08:00 | 44063.3333 | 0 | 4.2113 | 45.7
2020-08-20 08:30 | 44063.3542 | 0 | 3.2781 | 45.7
2020-08-20 09:00 | 44063.375 | 0 | 2.7172 | 45.7
2020-08-20 09:30 | 44063.3958 | 0 | 2.2331 | 45.7
2020-08-20 10:00 | 44063.4167 | 0 | 1.7856 | 45.7
2020-08-20 10:30 | 44063.4375 | 0 | 1.5706 | 45.7
2020-08-20 11:00 | 44063.4583 | 0 | 1.3734 | 45.7
2020-08-20 11:30 | 44063.4792 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-20 12:00 | 44063.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-08-20 12:30 | 44063.5208 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-08-20 13:00 | 44063.5417 | 0 | 1.3735 | 45.7
2020-08-20 13:30 | 44063.5625 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-08-20 14:00 | 44063.5833 | 0 | 1.6974 | 45.7
2020-08-20 14:30 | 44063.6042 | 0 | 2.1774 | 45.7
2020-08-20 15:00 | 44063.625 | 0 | 2.7182 | 45.7
2020-08-20 15:30 | 44063.6458 | 0 | 3.5495 | 45.7
2020-08-20 16:00 | 44063.6667 | 0 | 4.5758 | 45.7
2020-08-20 16:30 | 44063.6875 | 0 | 5.6932 | 45.7
2020-08-20 17:00 | 44063.7083 | 0 | 6.765 | 45.7
2020-08-20 17:30 | 44063.7292 | 0 | 7.7804 | 45.7
2020-08-20 18:00 | 44063.75 | 0 | 8.4215 | 45.7
2020-08-20 18:30 | 44063.7708 | 0 | 8.5533 | 45.7
2020-08-20 19:00 | 44063.7917 | 0 | 8.3356 | 45.7
2020-08-20 19:30 | 44063.8125 | 0 | 8.2333 | 45.7
2020-08-20 20:00 | 44063.8333 | 0 | 8.0712 | 45.7
2020-08-20 20:30 | 44063.8542 | 0 | 7.6756 | 45.7
2020-08-20 21:00 | 44063.875 | 0 | 7.2598 | 45.7
2020-08-20 21:30 | 44063.8958 | 0 | 6.6778 | 45.7
2020-08-20 22:00 | 44063.9167 | 0 | 6.1278 | 45.7
2020-08-20 22:30 | 44063.9375 | 0 | 5.8677 | 45.7
2020-08-20 23:00 | 44063.9583 | 0 | 5.355 | 45.7
2020-08-20 23:30 | 44063.9792 | 0 | 4.967 | 45.7
2020-08-21 | 44064 | 0 | 4.6828 | 45.7
2020-08-21 00:30 | 44064.0208 | 0 | 4.4832 | 45.7
2020-08-21 01:00 | 44064.0417 | 0 | 4.2655 | 45.7
2020-08-21 01:30 | 44064.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-08-21 02:00 | 44064.0833 | 0 | 4.1018 | 45.7
2020-08-21 02:30 | 44064.1042 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-08-21 03:00 | 44064.125 | 0 | 4.1149 | 45.7
2020-08-21 03:30 | 44064.1458 | 0 | 4.1558 | 45.7
2020-08-21 04:00 | 44064.1667 | 0 | 4.2321 | 45.7
2020-08-21 04:30 | 44064.1875 | 0 | 4.4722 | 45.7
2020-08-21 05:00 | 44064.2083 | 0 | 4.8762 | 45.7
2020-08-21 05:30 | 44064.2292 | 0 | 5.3542 | 45.7
2020-08-21 06:00 | 44064.25 | 0 | 5.9257 | 45.7
2020-08-21 06:30 | 44064.2708 | 0 | 6.2383 | 45.7
2020-08-21 07:00 | 44064.2917 | 0 | 6.0297 | 45.7
2020-08-21 07:30 | 44064.3125 | 0 | 5.4091 | 45.7
2020-08-21 08:00 | 44064.3333 | 0 | 4.2889 | 45.7
2020-08-21 08:30 | 44064.3542 | 0 | 3.2809 | 45.7
2020-08-21 09:00 | 44064.375 | 0 | 2.6642 | 45.7
2020-08-21 09:30 | 44064.3958 | 0 | 2.0276 | 45.7
2020-08-21 10:00 | 44064.4167 | 0 | 1.6525 | 45.7
2020-08-21 10:30 | 44064.4375 | 0 | 1.405 | 45.7
2020-08-21 11:00 | 44064.4583 | 0 | 1.3455 | 45.7
2020-08-21 11:30 | 44064.4792 | 0 | 1.5952 | 45.7
2020-08-21 12:00 | 44064.5 | 0 | 2.1781 | 45.7
2020-08-21 12:30 | 44064.5208 | 0 | 1.5592 | 45.7
2020-08-21 13:00 | 44064.5417 | 0 | 1.5671 | 45.7
2020-08-21 13:30 | 44064.5625 | 0 | 1.4888 | 45.7
2020-08-21 14:00 | 44064.5833 | 0 | 2.0926 | 45.7
2020-08-21 14:30 | 44064.6042 | 0 | 2.4421 | 45.7
2020-08-21 15:00 | 44064.625 | 0 | 3.3939 | 45.7
2020-08-21 15:30 | 44064.6458 | 0 | 3.4566 | 45.7
2020-08-21 16:00 | 44064.6667 | 0 | 4.1464 | 45.7
2020-08-21 16:30 | 44064.6875 | 0 | 5.1643 | 45.7
2020-08-21 17:00 | 44064.7083 | 0 | 6.3857 | 45.7
2020-08-21 17:30 | 44064.7292 | 0 | 7.3341 | 45.7
2020-08-21 18:00 | 44064.75 | 0 | 8.0231 | 45.7
2020-08-21 18:30 | 44064.7708 | 0 | 8.0971 | 45.7
2020-08-21 19:00 | 44064.7917 | 0 | 7.9559 | 45.7
2020-08-21 19:30 | 44064.8125 | 0 | 7.7532 | 45.7
2020-08-21 20:00 | 44064.8333 | 0 | 7.7471 | 45.7
2020-08-21 20:30 | 44064.8542 | 0 | 7.4143 | 45.7
2020-08-21 21:00 | 44064.875 | 0 | 7.1079 | 45.7
2020-08-21 21:30 | 44064.8958 | 0 | 6.7276 | 45.7
2020-08-21 22:00 | 44064.9167 | 0 | 6.4206 | 45.7
2020-08-21 22:30 | 44064.9375 | 0 | 6.2749 | 45.7
2020-08-21 23:00 | 44064.9583 | 0 | 5.8399 | 45.7
2020-08-21 23:30 | 44064.9792 | 0 | 5.3341 | 45.7
2020-08-22 | 44065 | 0 | 4.9837 | 45.7
2020-08-22 00:30 | 44065.0208 | 0 | 4.6836 | 45.7
2020-08-22 01:00 | 44065.0417 | 0 | 4.5559 | 45.7
2020-08-22 01:30 | 44065.0625 | 0 | 4.4385 | 45.7
2020-08-22 02:00 | 44065.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-22 02:30 | 44065.1042 | 0 | 4.3214 | 45.7
2020-08-22 03:00 | 44065.125 | 0 | 4.1818 | 45.7
2020-08-22 03:30 | 44065.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-22 04:00 | 44065.1667 | 0 | 4.2377 | 45.7
2020-08-22 04:30 | 44065.1875 | 0 | 4.3606 | 45.7
2020-08-22 05:00 | 44065.2083 | 0 | 4.5001 | 45.7
2020-08-22 05:30 | 44065.2292 | 0 | 4.7384 | 45.7
2020-08-22 06:00 | 44065.25 | 0 | 5.0528 | 45.7
2020-08-22 06:30 | 44065.2708 | 0 | 5.1222 | 45.7
2020-08-22 07:00 | 44065.2917 | 0 | 5.494 | 45.7
2020-08-22 07:30 | 44065.3125 | 0 | 5.5572 | 45.7
2020-08-22 08:00 | 44065.3333 | 0 | 4.2387 | 45.7
2020-08-22 08:30 | 44065.3542 | 0 | 4.4205 | 45.7
2020-08-22 09:00 | 44065.375 | 0 | 4.571 | 45.7
2020-08-22 09:30 | 44065.3958 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-08-22 10:00 | 44065.4167 | 0 | 4.2451 | 45.7
2020-08-22 10:30 | 44065.4375 | 0 | 3.5258 | 45.7
2020-08-22 11:00 | 44065.4583 | 0 | 2.3224 | 45.7
2020-08-22 11:30 | 44065.4792 | 0 | 2.3302 | 45.7
2020-08-22 12:00 | 44065.5 | 0 | 1.7547 | 45.7
2020-08-22 12:30 | 44065.5208 | 0 | 1.5856 | 45.7
2020-08-22 13:00 | 44065.5417 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-08-22 13:30 | 44065.5625 | 0 | 1.7979 | 45.7
2020-08-22 14:00 | 44065.5833 | 0 | 2.1067 | 45.7
2020-08-22 14:30 | 44065.6042 | 0 | 2.6 | 45.7
2020-08-22 15:00 | 44065.625 | 0 | 3.1147 | 45.7
2020-08-22 15:30 | 44065.6458 | 0 | 3.8016 | 45.7
2020-08-22 16:00 | 44065.6667 | 0 | 4.739 | 45.7
2020-08-22 16:30 | 44065.6875 | 0 | 5.81 | 45.7
2020-08-22 17:00 | 44065.7083 | 0 | 6.7467 | 45.7
2020-08-22 17:30 | 44065.7292 | 0 | 7.6475 | 45.7
2020-08-22 18:00 | 44065.75 | 0 | 8.2202 | 45.7
2020-08-22 18:30 | 44065.7708 | 0 | 8.2909 | 45.7
2020-08-22 19:00 | 44065.7917 | 0 | 7.9225 | 45.7
2020-08-22 19:30 | 44065.8125 | 0 | 7.8445 | 45.7
2020-08-22 20:00 | 44065.8333 | 0 | 7.8052 | 45.7
2020-08-22 20:30 | 44065.8542 | 0 | 7.4511 | 45.7
2020-08-22 21:00 | 44065.875 | 0 | 7.0275 | 45.7
2020-08-22 21:30 | 44065.8958 | 0 | 6.6736 | 45.7
2020-08-22 22:00 | 44065.9167 | 0 | 6.3982 | 45.7
2020-08-22 22:30 | 44065.9375 | 0 | 6.112 | 45.7
2020-08-22 23:00 | 44065.9583 | 0 | 5.702 | 45.7
2020-08-22 23:30 | 44065.9792 | 0 | 5.2602 | 45.7
2020-08-23 | 44066 | 0 | 4.9214 | 45.7
2020-08-23 00:30 | 44066.0208 | 0 | 4.5706 | 45.7
2020-08-23 01:00 | 44066.0417 | 0 | 4.3883 | 45.7
2020-08-23 01:30 | 44066.0625 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-08-23 02:00 | 44066.0833 | 0 | 4.2153 | 45.7
2020-08-23 02:30 | 44066.1042 | 0 | 4.1296 | 45.7
2020-08-23 03:00 | 44066.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-23 03:30 | 44066.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-23 04:00 | 44066.1667 | 0 | 4.1707 | 45.7
2020-08-23 04:30 | 44066.1875 | 0 | 4.1985 | 45.7
2020-08-23 05:00 | 44066.2083 | 0 | 4.3159 | 45.7
2020-08-23 05:30 | 44066.2292 | 0 | 4.5616 | 45.7
2020-08-23 06:00 | 44066.25 | 0 | 4.7365 | 45.7
2020-08-23 06:30 | 44066.2708 | 0 | 4.8405 | 45.7
2020-08-23 07:00 | 44066.2917 | 0 | 4.5092 | 45.7
2020-08-23 07:30 | 44066.3125 | 0 | 4.1591 | 45.7
2020-08-23 08:00 | 44066.3333 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-08-23 08:30 | 44066.3542 | 0 | 3.4423 | 45.7
2020-08-23 09:00 | 44066.375 | 0 | 3.0445 | 45.7
2020-08-23 09:30 | 44066.3958 | 0 | 2.5325 | 45.7
2020-08-23 10:00 | 44066.4167 | 0 | 2.2723 | 45.7
2020-08-23 10:30 | 44066.4375 | 0 | 1.9663 | 45.7
2020-08-23 11:00 | 44066.4583 | 0 | 1.753 | 45.7
2020-08-23 11:30 | 44066.4792 | 0 | 1.6805 | 45.7
2020-08-23 12:00 | 44066.5 | 0 | 1.5651 | 45.7
2020-08-23 12:30 | 44066.5208 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-08-23 13:00 | 44066.5417 | 0 | 1.5987 | 45.7
2020-08-23 13:30 | 44066.5625 | 0 | 1.7308 | 45.7
2020-08-23 14:00 | 44066.5833 | 0 | 2.0213 | 45.7
2020-08-23 14:30 | 44066.6042 | 0 | 2.4583 | 45.7
2020-08-23 15:00 | 44066.625 | 0 | 3.2179 | 45.7
2020-08-23 15:30 | 44066.6458 | 0 | 4.0188 | 45.7
2020-08-23 16:00 | 44066.6667 | 0 | 5.0513 | 45.7
2020-08-23 16:30 | 44066.6875 | 0 | 6.3389 | 45.7
2020-08-23 17:00 | 44066.7083 | 0 | 7.7379 | 45.7
2020-08-23 17:30 | 44066.7292 | 0 | 8.8991 | 45.7
2020-08-23 18:00 | 44066.75 | 0 | 9.8805 | 45.7
2020-08-23 18:30 | 44066.7708 | 0 | 9.9379 | 45.7
2020-08-23 19:00 | 44066.7917 | 0 | 9.4743 | 45.7
2020-08-23 19:30 | 44066.8125 | 0 | 9.0419 | 45.7
2020-08-23 20:00 | 44066.8333 | 0 | 8.8827 | 45.7
2020-08-23 20:30 | 44066.8542 | 0 | 8.3689 | 45.7
2020-08-23 21:00 | 44066.875 | 0 | 7.8195 | 45.7
2020-08-23 21:30 | 44066.8958 | 0 | 7.1784 | 45.7
2020-08-23 22:00 | 44066.9167 | 0 | 6.5917 | 45.7
2020-08-23 22:30 | 44066.9375 | 0 | 6.2529 | 45.7
2020-08-23 23:00 | 44066.9583 | 0 | 5.7554 | 45.7
2020-08-23 23:30 | 44066.9792 | 0 | 5.3206 | 45.7
2020-08-24 | 44067 | 0 | 4.9745 | 45.7
2020-08-24 00:30 | 44067.0208 | 0 | 4.6481 | 45.7
2020-08-24 01:00 | 44067.0417 | 0 | 4.567 | 45.7
2020-08-24 01:30 | 44067.0625 | 0 | 4.4497 | 45.7
2020-08-24 02:00 | 44067.0833 | 0 | 4.3883 | 45.7
2020-08-24 02:30 | 44067.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2020-08-24 03:00 | 44067.125 | 0 | 4.2823 | 45.7
2020-08-24 03:30 | 44067.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-24 04:00 | 44067.1667 | 0 | 4.489 | 45.7
2020-08-24 04:30 | 44067.1875 | 0 | 4.7421 | 45.7
2020-08-24 05:00 | 44067.2083 | 0 | 5.1559 | 45.7
2020-08-24 05:30 | 44067.2292 | 0 | 5.5722 | 45.7
2020-08-24 06:00 | 44067.25 | 0 | 6.2153 | 45.7
2020-08-24 06:30 | 44067.2708 | 0 | 6.5826 | 45.7
2020-08-24 07:00 | 44067.2917 | 0 | 6.4204 | 45.7
2020-08-24 07:30 | 44067.3125 | 0 | 5.6977 | 45.7
2020-08-24 08:00 | 44067.3333 | 0 | 4.4241 | 45.7
2020-08-24 08:30 | 44067.3542 | 0 | 3.232 | 45.7
2020-08-24 09:00 | 44067.375 | 0 | 2.4949 | 45.7
2020-08-24 09:30 | 44067.3958 | 0 | 2.0244 | 45.7
2020-08-24 10:00 | 44067.4167 | 0 | 1.6693 | 45.7
2020-08-24 10:30 | 44067.4375 | 0 | 1.4273 | 45.7
2020-08-24 11:00 | 44067.4583 | 0 | 1.2737 | 45.7
2020-08-24 11:30 | 44067.4792 | 0 | 1.2451 | 45.7
2020-08-24 12:00 | 44067.5 | 0 | 1.2562 | 45.7
2020-08-24 12:30 | 44067.5208 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-08-24 13:00 | 44067.5417 | 0 | 1.3121 | 45.7
2020-08-24 13:30 | 44067.5625 | 0 | 1.435 | 45.7
2020-08-24 14:00 | 44067.5833 | 0 | 1.6912 | 45.7
2020-08-24 14:30 | 44067.6042 | 0 | 2.0772 | 45.7
2020-08-24 15:00 | 44067.625 | 0 | 2.717 | 45.7
2020-08-24 15:30 | 44067.6458 | 0 | 3.6305 | 45.7
2020-08-24 16:00 | 44067.6667 | 0 | 4.6472 | 45.7
2020-08-24 16:30 | 44067.6875 | 0 | 5.9366 | 45.7
2020-08-24 17:00 | 44067.7083 | 0 | 7.3022 | 45.7
2020-08-24 17:30 | 44067.7292 | 0 | 8.666 | 45.7
2020-08-24 18:00 | 44067.75 | 0 | 9.7224 | 45.7
2020-08-24 18:30 | 44067.7708 | 0 | 10.1111 | 45.7
2020-08-24 19:00 | 44067.7917 | 0 | 9.7982 | 45.7
2020-08-24 19:30 | 44067.8125 | 0 | 9.4242 | 45.7
2020-08-24 20:00 | 44067.8333 | 0 | 9.0931 | 45.7
2020-08-24 20:30 | 44067.8542 | 0 | 8.6892 | 45.7
2020-08-24 21:00 | 44067.875 | 0 | 8.1221 | 45.7
2020-08-24 21:30 | 44067.8958 | 0 | 7.4761 | 45.7
2020-08-24 22:00 | 44067.9167 | 0 | 6.8437 | 45.7
2020-08-24 22:30 | 44067.9375 | 0 | 6.4521 | 45.7
2020-08-24 23:00 | 44067.9583 | 0 | 5.915 | 45.7
2020-08-24 23:30 | 44067.9792 | 0 | 5.3849 | 45.7
2020-08-25 | 44068 | 0 | 5.0284 | 45.7
2020-08-25 00:30 | 44068.0208 | 0 | 4.658 | 45.7
2020-08-25 01:00 | 44068.0417 | 0 | 4.5167 | 45.7
2020-08-25 01:30 | 44068.0625 | 0 | 4.4163 | 45.7
2020-08-25 02:00 | 44068.0833 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-08-25 02:30 | 44068.1042 | 0 | 4.3381 | 45.7
2020-08-25 03:00 | 44068.125 | 0 | 4.327 | 45.7
2020-08-25 03:30 | 44068.1458 | 0 | 4.4387 | 45.7
2020-08-25 04:00 | 44068.1667 | 0 | 4.6044 | 45.7
2020-08-25 04:30 | 44068.1875 | 0 | 4.8686 | 45.7
2020-08-25 05:00 | 44068.2083 | 0 | 5.4297 | 45.7
2020-08-25 05:30 | 44068.2292 | 0 | 5.9685 | 45.7
2020-08-25 06:00 | 44068.25 | 0 | 6.7668 | 45.7
2020-08-25 06:30 | 44068.2708 | 0 | 7.2284 | 45.7
2020-08-25 07:00 | 44068.2917 | 0 | 7.1817 | 45.7
2020-08-25 07:30 | 44068.3125 | 0 | 6.3252 | 45.7
2020-08-25 08:00 | 44068.3333 | 0 | 4.9233 | 45.7
2020-08-25 08:30 | 44068.3542 | 0 | 3.7644 | 45.7
2020-08-25 09:00 | 44068.375 | 0 | 2.8565 | 45.7
2020-08-25 09:30 | 44068.3958 | 0 | 2.2609 | 45.7
2020-08-25 10:00 | 44068.4167 | 0 | 1.8169 | 45.7
2020-08-25 10:30 | 44068.4375 | 0 | 1.649 | 45.7
2020-08-25 11:00 | 44068.4583 | 0 | 1.8425 | 45.7
2020-08-25 11:30 | 44068.4792 | 0 | 2.0583 | 45.7
2020-08-25 12:00 | 44068.5 | 0 | 2.0062 | 45.7
2020-08-25 12:30 | 44068.5208 | 0 | 1.7922 | 45.7
2020-08-25 13:00 | 44068.5417 | 0 | 2.1945 | 45.7
2020-08-25 13:30 | 44068.5625 | 0 | 3.0069 | 45.7
2020-08-25 14:00 | 44068.5833 | 0 | 2.9294 | 45.7
2020-08-25 14:30 | 44068.6042 | 0 | 3.2123 | 45.7
2020-08-25 15:00 | 44068.625 | 0 | 3.2495 | 45.7
2020-08-25 15:30 | 44068.6458 | 0 | 3.7329 | 45.7
2020-08-25 16:00 | 44068.6667 | 0 | 4.6557 | 45.7
2020-08-25 16:30 | 44068.6875 | 0 | 5.8885 | 45.7
2020-08-25 17:00 | 44068.7083 | 0 | 7.1624 | 45.7
2020-08-25 17:30 | 44068.7292 | 0 | 8.4991 | 45.7
2020-08-25 18:00 | 44068.75 | 0 | 9.4672 | 45.7
2020-08-25 18:30 | 44068.7708 | 0 | 9.7296 | 45.7
2020-08-25 19:00 | 44068.7917 | 0 | 9.5695 | 45.7
2020-08-25 19:30 | 44068.8125 | 0 | 9.4412 | 45.7
2020-08-25 20:00 | 44068.8333 | 0 | 9.2987 | 45.7
2020-08-25 20:30 | 44068.8542 | 0 | 8.7394 | 45.7
2020-08-25 21:00 | 44068.875 | 0 | 7.9888 | 45.7
2020-08-25 21:30 | 44068.8958 | 0 | 7.3336 | 45.7
2020-08-25 22:00 | 44068.9167 | 0 | 6.7071 | 45.7
2020-08-25 22:30 | 44068.9375 | 0 | 6.3049 | 45.7
2020-08-25 23:00 | 44068.9583 | 0 | 5.7573 | 45.7
2020-08-25 23:30 | 44068.9792 | 0 | 5.2815 | 45.7
2020-08-26 | 44069 | 0 | 4.9577 | 45.7
2020-08-26 00:30 | 44069.0208 | 0 | 4.7079 | 45.7
2020-08-26 01:00 | 44069.0417 | 0 | 4.4832 | 45.7
2020-08-26 01:30 | 44069.0625 | 0 | 4.4051 | 45.7
2020-08-26 02:00 | 44069.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-26 02:30 | 44069.1042 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-08-26 03:00 | 44069.125 | 0 | 4.2936 | 45.7
2020-08-26 03:30 | 44069.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-26 04:00 | 44069.1667 | 0 | 4.489 | 45.7
2020-08-26 04:30 | 44069.1875 | 0 | 4.7533 | 45.7
2020-08-26 05:00 | 44069.2083 | 0 | 5.2743 | 45.7
2020-08-26 05:30 | 44069.2292 | 0 | 5.6819 | 45.7
2020-08-26 06:00 | 44069.25 | 0 | 6.3948 | 45.7
2020-08-26 06:30 | 44069.2708 | 0 | 6.7668 | 45.7
2020-08-26 07:00 | 44069.2917 | 0 | 6.6289 | 45.7
2020-08-26 07:30 | 44069.3125 | 0 | 5.8077 | 45.7
2020-08-26 08:00 | 44069.3333 | 0 | 4.5298 | 45.7
2020-08-26 08:30 | 44069.3542 | 0 | 3.2609 | 45.7
2020-08-26 09:00 | 44069.375 | 0 | 2.6001 | 45.7
2020-08-26 09:30 | 44069.3958 | 0 | 2.1345 | 45.7
2020-08-26 10:00 | 44069.4167 | 0 | 1.7314 | 45.7
2020-08-26 10:30 | 44069.4375 | 0 | 1.5223 | 45.7
2020-08-26 11:00 | 44069.4583 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-08-26 11:30 | 44069.4792 | 0 | 1.4071 | 45.7
2020-08-26 12:00 | 44069.5 | 0 | 1.3622 | 45.7
2020-08-26 12:30 | 44069.5208 | 0 | 1.2506 | 45.7
2020-08-26 13:00 | 44069.5417 | 0 | 1.3121 | 45.7
2020-08-26 13:30 | 44069.5625 | 0 | 1.4629 | 45.7
2020-08-26 14:00 | 44069.5833 | 0 | 1.6826 | 45.7
2020-08-26 14:30 | 44069.6042 | 0 | 2.12 | 45.7
2020-08-26 15:00 | 44069.625 | 0 | 2.6684 | 45.7
2020-08-26 15:30 | 44069.6458 | 0 | 3.6197 | 45.7
2020-08-26 16:00 | 44069.6667 | 0 | 4.6167 | 45.7
2020-08-26 16:30 | 44069.6875 | 0 | 5.8193 | 45.7
2020-08-26 17:00 | 44069.7083 | 0 | 7.1952 | 45.7
2020-08-26 17:30 | 44069.7292 | 0 | 8.2653 | 45.7
2020-08-26 18:00 | 44069.75 | 0 | 9.2785 | 45.7
2020-08-26 18:30 | 44069.7708 | 0 | 9.5806 | 45.7
2020-08-26 19:00 | 44069.7917 | 0 | 9.111 | 45.7
2020-08-26 19:30 | 44069.8125 | 0 | 8.8939 | 45.7
2020-08-26 20:00 | 44069.8333 | 0 | 8.8492 | 45.7
2020-08-26 20:30 | 44069.8542 | 0 | 8.2441 | 45.7
2020-08-26 21:00 | 44069.875 | 0 | 7.705 | 45.7
2020-08-26 21:30 | 44069.8958 | 0 | 7.1872 | 45.7
2020-08-26 22:00 | 44069.9167 | 0 | 6.5584 | 45.7
2020-08-26 22:30 | 44069.9375 | 0 | 6.1885 | 45.7
2020-08-26 23:00 | 44069.9583 | 0 | 5.6956 | 45.7
2020-08-26 23:30 | 44069.9792 | 0 | 5.2592 | 45.7
2020-08-27 | 44070 | 0 | 4.8278 | 45.7
2020-08-27 00:30 | 44070.0208 | 0 | 4.5651 | 45.7
2020-08-27 01:00 | 44070.0417 | 0 | 4.4218 | 45.7
2020-08-27 01:30 | 44070.0625 | 0 | 4.2208 | 45.7
2020-08-27 02:00 | 44070.0833 | 0 | 4.1502 | 45.7
2020-08-27 02:30 | 44070.1042 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-08-27 03:00 | 44070.125 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-08-27 03:30 | 44070.1458 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-08-27 04:00 | 44070.1667 | 0 | 4.3717 | 45.7
2020-08-27 04:30 | 44070.1875 | 0 | 4.5336 | 45.7
2020-08-27 05:00 | 44070.2083 | 0 | 5.1011 | 45.7
2020-08-27 05:30 | 44070.2292 | 0 | 5.5163 | 45.7
2020-08-27 06:00 | 44070.25 | 0 | 6.0172 | 45.7
2020-08-27 06:30 | 44070.2708 | 0 | 6.4375 | 45.7
2020-08-27 07:00 | 44070.2917 | 0 | 6.143 | 45.7
2020-08-27 07:30 | 44070.3125 | 0 | 5.3022 | 45.7
2020-08-27 08:00 | 44070.3333 | 0 | 4.0867 | 45.7
2020-08-27 08:30 | 44070.3542 | 0 | 3.3871 | 45.7
2020-08-27 09:00 | 44070.375 | 0 | 2.6173 | 45.7
2020-08-27 09:30 | 44070.3958 | 0 | 1.9004 | 45.7
2020-08-27 10:00 | 44070.4167 | 0 | 1.5911 | 45.7
2020-08-27 10:30 | 44070.4375 | 0 | 1.5503 | 45.7
2020-08-27 11:00 | 44070.4583 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-08-27 11:30 | 44070.4792 | 0 | 1.3343 | 45.7
2020-08-27 12:00 | 44070.5 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-08-27 12:30 | 44070.5208 | 0 | 1.3343 | 45.7
2020-08-27 13:00 | 44070.5417 | 0 | 1.379 | 45.7
2020-08-27 13:30 | 44070.5625 | 0 | 1.4628 | 45.7
2020-08-27 14:00 | 44070.5833 | 0 | 1.6937 | 45.7
2020-08-27 14:30 | 44070.6042 | 0 | 2.2614 | 45.7
2020-08-27 15:00 | 44070.625 | 0 | 2.7825 | 45.7
2020-08-27 15:30 | 44070.6458 | 0 | 3.4684 | 45.7
2020-08-27 16:00 | 44070.6667 | 0 | 4.4252 | 45.7
2020-08-27 16:30 | 44070.6875 | 0 | 5.4443 | 45.7
2020-08-27 17:00 | 44070.7083 | 0 | 6.6513 | 45.7
2020-08-27 17:30 | 44070.7292 | 0 | 7.8887 | 45.7
2020-08-27 18:00 | 44070.75 | 0 | 8.6754 | 45.7
2020-08-27 18:30 | 44070.7708 | 0 | 8.9162 | 45.7
2020-08-27 19:00 | 44070.7917 | 0 | 8.7245 | 45.7
2020-08-27 19:30 | 44070.8125 | 0 | 8.5757 | 45.7
2020-08-27 20:00 | 44070.8333 | 0 | 8.5247 | 45.7
2020-08-27 20:30 | 44070.8542 | 0 | 8.1272 | 45.7
2020-08-27 21:00 | 44070.875 | 0 | 7.6575 | 45.7
2020-08-27 21:30 | 44070.8958 | 0 | 7.038 | 45.7
2020-08-27 22:00 | 44070.9167 | 0 | 6.4464 | 45.7
2020-08-27 22:30 | 44070.9375 | 0 | 6.0845 | 45.7
2020-08-27 23:00 | 44070.9583 | 0 | 5.6353 | 45.7
2020-08-27 23:30 | 44070.9792 | 0 | 5.166 | 45.7
2020-08-28 | 44071 | 0 | 4.7985 | 45.7
2020-08-28 00:30 | 44071.0208 | 0 | 4.6098 | 45.7
2020-08-28 01:00 | 44071.0417 | 0 | 4.4608 | 45.7
2020-08-28 01:30 | 44071.0625 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-08-28 02:00 | 44071.0833 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-08-28 02:30 | 44071.1042 | 0 | 4.1353 | 45.7
2020-08-28 03:00 | 44071.125 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-08-28 03:30 | 44071.1458 | 0 | 4.2936 | 45.7
2020-08-28 04:00 | 44071.1667 | 0 | 4.4108 | 45.7
2020-08-28 04:30 | 44071.1875 | 0 | 4.6714 | 45.7
2020-08-28 05:00 | 44071.2083 | 0 | 5.1861 | 45.7
2020-08-28 05:30 | 44071.2292 | 0 | 5.6206 | 45.7
2020-08-28 06:00 | 44071.25 | 0 | 6.1866 | 45.7
2020-08-28 06:30 | 44071.2708 | 0 | 6.5268 | 45.7
2020-08-28 07:00 | 44071.2917 | 0 | 6.3534 | 45.7
2020-08-28 07:30 | 44071.3125 | 0 | 5.6979 | 45.7
2020-08-28 08:00 | 44071.3333 | 0 | 4.3224 | 45.7
2020-08-28 08:30 | 44071.3542 | 0 | 3.1971 | 45.7
2020-08-28 09:00 | 44071.375 | 0 | 2.5179 | 45.7
2020-08-28 09:30 | 44071.3958 | 0 | 1.9829 | 45.7
2020-08-28 10:00 | 44071.4167 | 0 | 1.5762 | 45.7
2020-08-28 10:30 | 44071.4375 | 0 | 1.4236 | 45.7
2020-08-28 11:00 | 44071.4583 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-08-28 11:30 | 44071.4792 | 0 | 1.2008 | 45.7
2020-08-28 12:00 | 44071.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-08-28 12:30 | 44071.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-08-28 13:00 | 44071.5417 | 0 | 1.2674 | 45.7
2020-08-28 13:30 | 44071.5625 | 0 | 1.4071 | 45.7
2020-08-28 14:00 | 44071.5833 | 0 | 1.701 | 45.7
2020-08-28 14:30 | 44071.6042 | 0 | 2.0753 | 45.7
2020-08-28 15:00 | 44071.625 | 0 | 2.5965 | 45.7
2020-08-28 15:30 | 44071.6458 | 0 | 3.5111 | 45.7
2020-08-28 16:00 | 44071.6667 | 0 | 4.3566 | 45.7
2020-08-28 16:30 | 44071.6875 | 0 | 5.3357 | 45.7
2020-08-28 17:00 | 44071.7083 | 0 | 6.2962 | 45.7
2020-08-28 17:30 | 44071.7292 | 0 | 7.0755 | 45.7
2020-08-28 18:00 | 44071.75 | 0 | 7.8185 | 45.7
2020-08-28 18:30 | 44071.7708 | 0 | 8.1084 | 45.7
2020-08-28 19:00 | 44071.7917 | 0 | 7.788 | 45.7
2020-08-28 19:30 | 44071.8125 | 0 | 7.515 | 45.7
2020-08-28 20:00 | 44071.8333 | 0 | 7.5651 | 45.7
2020-08-28 20:30 | 44071.8542 | 0 | 7.2542 | 45.7
2020-08-28 21:00 | 44071.875 | 0 | 6.9297 | 45.7
2020-08-28 21:30 | 44071.8958 | 0 | 6.4967 | 45.7
2020-08-28 22:00 | 44071.9167 | 0 | 6.0698 | 45.7
2020-08-28 22:30 | 44071.9375 | 0 | 5.8567 | 45.7
2020-08-28 23:00 | 44071.9583 | 0 | 5.4897 | 45.7
2020-08-28 23:30 | 44071.9792 | 0 | 5.1214 | 45.7
2020-08-29 | 44072 | 0 | 4.6931 | 45.7
2020-08-29 00:30 | 44072.0208 | 0 | 4.4869 | 45.7
2020-08-29 01:00 | 44072.0417 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-08-29 01:30 | 44072.0625 | 0 | 4.165 | 45.7
2020-08-29 02:00 | 44072.0833 | 0 | 4.0312 | 45.7
2020-08-29 02:30 | 44072.1042 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-08-29 03:00 | 44072.125 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-08-29 03:30 | 44072.1458 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-08-29 04:00 | 44072.1667 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-08-29 04:30 | 44072.1875 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-08-29 05:00 | 44072.2083 | 0 | 4.2229 | 45.7
2020-08-29 05:30 | 44072.2292 | 0 | 4.4108 | 45.7
2020-08-29 06:00 | 44072.25 | 0 | 4.6252 | 45.7
2020-08-29 06:30 | 44072.2708 | 0 | 4.5539 | 45.7
2020-08-29 07:00 | 44072.2917 | 0 | 4.1252 | 45.7
2020-08-29 07:30 | 44072.3125 | 0 | 3.7684 | 45.7
2020-08-29 08:00 | 44072.3333 | 0 | 3.355 | 45.7
2020-08-29 08:30 | 44072.3542 | 0 | 2.929 | 45.7
2020-08-29 09:00 | 44072.375 | 0 | 2.5981 | 45.7
2020-08-29 09:30 | 44072.3958 | 0 | 3.1397 | 45.7
2020-08-29 10:00 | 44072.4167 | 0 | 2.687 | 45.7
2020-08-29 10:30 | 44072.4375 | 0 | 1.7517 | 45.7
2020-08-29 11:00 | 44072.4583 | 0 | 1.5615 | 45.7
2020-08-29 11:30 | 44072.4792 | 0 | 1.8362 | 45.7
2020-08-29 12:00 | 44072.5 | 0 | 1.5827 | 45.7
2020-08-29 12:30 | 44072.5208 | 0 | 1.4181 | 45.7
2020-08-29 13:00 | 44072.5417 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-08-29 13:30 | 44072.5625 | 0 | 1.6825 | 45.7
2020-08-29 14:00 | 44072.5833 | 0 | 1.8705 | 45.7
2020-08-29 14:30 | 44072.6042 | 0 | 2.3557 | 45.7
2020-08-29 15:00 | 44072.625 | 0 | 2.945 | 45.7
2020-08-29 15:30 | 44072.6458 | 0 | 3.6898 | 45.7
2020-08-29 16:00 | 44072.6667 | 0 | 4.5056 | 45.7
2020-08-29 16:30 | 44072.6875 | 0 | 5.5939 | 45.7
2020-08-29 17:00 | 44072.7083 | 0 | 6.5418 | 45.7
2020-08-29 17:30 | 44072.7292 | 0 | 7.41 | 45.7
2020-08-29 18:00 | 44072.75 | 0 | 7.9561 | 45.7
2020-08-29 18:30 | 44072.7708 | 0 | 8.128 | 45.7
2020-08-29 19:00 | 44072.7917 | 0 | 7.8441 | 45.7
2020-08-29 19:30 | 44072.8125 | 0 | 7.5876 | 45.7
2020-08-29 20:00 | 44072.8333 | 0 | 7.4757 | 45.7
2020-08-29 20:30 | 44072.8542 | 0 | 7.0626 | 45.7
2020-08-29 21:00 | 44072.875 | 0 | 6.668 | 45.7
2020-08-29 21:30 | 44072.8958 | 0 | 6.3701 | 45.7
2020-08-29 22:00 | 44072.9167 | 0 | 6.0073 | 45.7
2020-08-29 22:30 | 44072.9375 | 0 | 5.8009 | 45.7
2020-08-29 23:00 | 44072.9583 | 0 | 5.5173 | 45.7
2020-08-29 23:30 | 44072.9792 | 0 | 5.0376 | 45.7
2020-08-30 | 44073 | 0 | 4.6794 | 45.7
2020-08-30 00:30 | 44073.0208 | 0 | 4.567 | 45.7
2020-08-30 01:00 | 44073.0417 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-08-30 01:30 | 44073.0625 | 0 | 4.1706 | 45.7
2020-08-30 02:00 | 44073.0833 | 0 | 4.0506 | 45.7
2020-08-30 02:30 | 44073.1042 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-08-30 03:00 | 44073.125 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-08-30 03:30 | 44073.1458 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-30 04:00 | 44073.1667 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-08-30 04:30 | 44073.1875 | 0 | 3.9194 | 45.7
2020-08-30 05:00 | 44073.2083 | 0 | 4.0646 | 45.7
2020-08-30 05:30 | 44073.2292 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-08-30 06:00 | 44073.25 | 0 | 4.1893 | 45.7
2020-08-30 06:30 | 44073.2708 | 0 | 4.3773 | 45.7
2020-08-30 07:00 | 44073.2917 | 0 | 4.5456 | 45.7
2020-08-30 07:30 | 44073.3125 | 0 | 4.4276 | 45.7
2020-08-30 08:00 | 44073.3333 | 0 | 4.8483 | 45.7
2020-08-30 08:30 | 44073.3542 | 0 | 5.0786 | 45.7
2020-08-30 09:00 | 44073.375 | 0 | 4.1403 | 45.7
2020-08-30 09:30 | 44073.3958 | 0 | 4.6751 | 45.7
2020-08-30 10:00 | 44073.4167 | 0 | 4.3011 | 45.7
2020-08-30 10:30 | 44073.4375 | 0 | 3.2048 | 45.7
2020-08-30 11:00 | 44073.4583 | 0 | 2.7871 | 45.7
2020-08-30 11:30 | 44073.4792 | 0 | 3.1701 | 45.7
2020-08-30 12:00 | 44073.5 | 0 | 3.6698 | 45.7
2020-08-30 12:30 | 44073.5208 | 0 | 3.2735 | 45.7
2020-08-30 13:00 | 44073.5417 | 0 | 2.9419 | 45.7
2020-08-30 13:30 | 44073.5625 | 0 | 2.6875 | 45.7
2020-08-30 14:00 | 44073.5833 | 0 | 3.1618 | 45.7
2020-08-30 14:30 | 44073.6042 | 0 | 3.2791 | 45.7
2020-08-30 15:00 | 44073.625 | 0 | 3.8592 | 45.7
2020-08-30 15:30 | 44073.6458 | 0 | 4.5577 | 45.7
2020-08-30 16:00 | 44073.6667 | 0 | 5.1901 | 45.7
2020-08-30 16:30 | 44073.6875 | 0 | 6.3293 | 45.7
2020-08-30 17:00 | 44073.7083 | 0 | 7.2799 | 45.7
2020-08-30 17:30 | 44073.7292 | 0 | 8.2565 | 45.7
2020-08-30 18:00 | 44073.75 | 0 | 8.9163 | 45.7
2020-08-30 18:30 | 44073.7708 | 0 | 8.9499 | 45.7
2020-08-30 19:00 | 44073.7917 | 0 | 8.5477 | 45.7
2020-08-30 19:30 | 44073.8125 | 0 | 8.2721 | 45.7
2020-08-30 20:00 | 44073.8333 | 0 | 7.9222 | 45.7
2020-08-30 20:30 | 44073.8542 | 0 | 7.592 | 45.7
2020-08-30 21:00 | 44073.875 | 0 | 7.1286 | 45.7
2020-08-30 21:30 | 44073.8958 | 0 | 6.5148 | 45.7
2020-08-30 22:00 | 44073.9167 | 0 | 6.1024 | 45.7
2020-08-30 22:30 | 44073.9375 | 0 | 5.8399 | 45.7
2020-08-30 23:00 | 44073.9583 | 0 | 5.4289 | 45.7
2020-08-30 23:30 | 44073.9792 | 0 | 4.9556 | 45.7
2020-08-31 | 44074 | 0 | 4.6247 | 45.7
2020-08-31 00:30 | 44074.0208 | 0 | 4.4553 | 45.7
2020-08-31 01:00 | 44074.0417 | 0 | 4.3436 | 45.7
2020-08-31 01:30 | 44074.0625 | 0 | 4.1873 | 45.7
2020-08-31 02:00 | 44074.0833 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-08-31 02:30 | 44074.1042 | 0 | 4.054 | 45.7
2020-08-31 03:00 | 44074.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-08-31 03:30 | 44074.1458 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-08-31 04:00 | 44074.1667 | 0 | 4.1893 | 45.7
2020-08-31 04:30 | 44074.1875 | 0 | 4.3773 | 45.7
2020-08-31 05:00 | 44074.2083 | 0 | 4.8144 | 45.7
2020-08-31 05:30 | 44074.2292 | 0 | 5.207 | 45.7
2020-08-31 06:00 | 44074.25 | 0 | 5.6112 | 45.7
2020-08-31 06:30 | 44074.2708 | 0 | 5.7618 | 45.7
2020-08-31 07:00 | 44074.2917 | 0 | 5.5625 | 45.7
2020-08-31 07:30 | 44074.3125 | 0 | 4.9239 | 45.7
2020-08-31 08:00 | 44074.3333 | 0 | 3.7717 | 45.7
2020-08-31 08:30 | 44074.3542 | 0 | 2.8766 | 45.7
2020-08-31 09:00 | 44074.375 | 0 | 2.3168 | 45.7
2020-08-31 09:30 | 44074.3958 | 0 | 1.8599 | 45.7
2020-08-31 10:00 | 44074.4167 | 0 | 1.5649 | 45.7
2020-08-31 10:30 | 44074.4375 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-08-31 11:00 | 44074.4583 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-08-31 11:30 | 44074.4792 | 0 | 1.2953 | 45.7
2020-08-31 12:00 | 44074.5 | 0 | 1.273 | 45.7
2020-08-31 12:30 | 44074.5208 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-08-31 13:00 | 44074.5417 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-08-31 13:30 | 44074.5625 | 0 | 1.4349 | 45.7
2020-08-31 14:00 | 44074.5833 | 0 | 1.6937 | 45.7
2020-08-31 14:30 | 44074.6042 | 0 | 2.1705 | 45.7
2020-08-31 15:00 | 44074.625 | 0 | 2.8362 | 45.7
2020-08-31 15:30 | 44074.6458 | 0 | 3.6963 | 45.7
2020-08-31 16:00 | 44074.6667 | 0 | 4.6928 | 45.7
2020-08-31 16:30 | 44074.6875 | 0 | 5.6144 | 45.7
2020-08-31 17:00 | 44074.7083 | 0 | 6.6344 | 45.7
2020-08-31 17:30 | 44074.7292 | 0 | 7.9198 | 45.7
2020-08-31 18:00 | 44074.75 | 0 | 8.5255 | 45.7
2020-08-31 18:30 | 44074.7708 | 0 | 8.5198 | 45.7
2020-08-31 19:00 | 44074.7917 | 0 | 8.341 | 45.7
2020-08-31 19:30 | 44074.8125 | 0 | 7.9279 | 45.7
2020-08-31 20:00 | 44074.8333 | 0 | 7.609 | 45.7
2020-08-31 20:30 | 44074.8542 | 0 | 7.1712 | 45.7
2020-08-31 21:00 | 44074.875 | 0 | 6.6959 | 45.7
2020-08-31 21:30 | 44074.8958 | 0 | 6.1827 | 45.7
2020-08-31 22:00 | 44074.9167 | 0 | 5.784 | 45.7
2020-08-31 22:30 | 44074.9375 | 0 | 5.5209 | 45.7
2020-08-31 23:00 | 44074.9583 | 0 | 5.1046 | 45.7
2020-08-31 23:30 | 44074.9792 | 0 | 4.7243 | 45.7
2020-09-01 | 44075 | 0 | 4.3435 | 45.7
2020-09-01 00:30 | 44075.0208 | 0 | 4.1482 | 45.7
2020-09-01 01:00 | 44075.0417 | 0 | 4.0789 | 45.7
2020-09-01 01:30 | 44075.0625 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-09-01 02:00 | 44075.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-09-01 02:30 | 44075.1042 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-01 03:00 | 44075.125 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-09-01 03:30 | 44075.1458 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-09-01 04:00 | 44075.1667 | 0 | 3.9641 | 45.7
2020-09-01 04:30 | 44075.1875 | 0 | 4.1969 | 45.7
2020-09-01 05:00 | 44075.2083 | 0 | 4.578 | 45.7
2020-09-01 05:30 | 44075.2292 | 0 | 4.8072 | 45.7
2020-09-01 06:00 | 44075.25 | 0 | 5.235 | 45.7
2020-09-01 06:30 | 44075.2708 | 0 | 5.2816 | 45.7
2020-09-01 07:00 | 44075.2917 | 0 | 4.9624 | 45.7
2020-09-01 07:30 | 44075.3125 | 0 | 4.4667 | 45.7
2020-09-01 08:00 | 44075.3333 | 0 | 3.5272 | 45.7
2020-09-01 08:30 | 44075.3542 | 0 | 2.6611 | 45.7
2020-09-01 09:00 | 44075.375 | 0 | 2.1429 | 45.7
2020-09-01 09:30 | 44075.3958 | 0 | 1.7586 | 45.7
2020-09-01 10:00 | 44075.4167 | 0 | 1.6419 | 45.7
2020-09-01 10:30 | 44075.4375 | 0 | 1.5221 | 45.7
2020-09-01 11:00 | 44075.4583 | 0 | 1.6357 | 45.7
2020-09-01 11:30 | 44075.4792 | 0 | 1.2708 | 45.7
2020-09-01 12:00 | 44075.5 | 0 | 1.4568 | 45.7
2020-09-01 12:30 | 44075.5208 | 0 | 1.5577 | 45.7
2020-09-01 13:00 | 44075.5417 | 0 | 1.4775 | 45.7
2020-09-01 13:30 | 44075.5625 | 0 | 1.6228 | 45.7
2020-09-01 14:00 | 44075.5833 | 0 | 1.7329 | 45.7
2020-09-01 14:30 | 44075.6042 | 0 | 2.441 | 45.7
2020-09-01 15:00 | 44075.625 | 0 | 3.1038 | 45.7
2020-09-01 15:30 | 44075.6458 | 0 | 3.9278 | 45.7
2020-09-01 16:00 | 44075.6667 | 0 | 4.8603 | 45.7
2020-09-01 16:30 | 44075.6875 | 0 | 5.8313 | 45.7
2020-09-01 17:00 | 44075.7083 | 0 | 6.8567 | 45.7
2020-09-01 17:30 | 44075.7292 | 0 | 7.81 | 45.7
2020-09-01 18:00 | 44075.75 | 0 | 8.5033 | 45.7
2020-09-01 18:30 | 44075.7708 | 0 | 8.6762 | 45.7
2020-09-01 19:00 | 44075.7917 | 0 | 8.3187 | 45.7
2020-09-01 19:30 | 44075.8125 | 0 | 8.0787 | 45.7
2020-09-01 20:00 | 44075.8333 | 0 | 7.6181 | 45.7
2020-09-01 20:30 | 44075.8542 | 0 | 7.2095 | 45.7
2020-09-01 21:00 | 44075.875 | 0 | 6.7872 | 45.7
2020-09-01 21:30 | 44075.8958 | 0 | 6.2621 | 45.7
2020-09-01 22:00 | 44075.9167 | 0 | 5.8453 | 45.7
2020-09-01 22:30 | 44075.9375 | 0 | 5.4574 | 45.7
2020-09-01 23:00 | 44075.9583 | 0 | 5.1065 | 45.7
2020-09-01 23:30 | 44075.9792 | 0 | 4.6582 | 45.7
2020-09-02 | 44076 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-09-02 00:30 | 44076.0208 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-09-02 01:00 | 44076.0417 | 0 | 3.9813 | 45.7
2020-09-02 01:30 | 44076.0625 | 0 | 3.9137 | 45.7
2020-09-02 02:00 | 44076.0833 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-09-02 02:30 | 44076.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-02 03:00 | 44076.125 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-09-02 03:30 | 44076.1458 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-02 04:00 | 44076.1667 | 0 | 3.8916 | 45.7
2020-09-02 04:30 | 44076.1875 | 0 | 4.1038 | 45.7
2020-09-02 05:00 | 44076.2083 | 0 | 4.3773 | 45.7
2020-09-02 05:30 | 44076.2292 | 0 | 4.5928 | 45.7
2020-09-02 06:00 | 44076.25 | 0 | 4.7532 | 45.7
2020-09-02 06:30 | 44076.2708 | 0 | 4.9298 | 45.7
2020-09-02 07:00 | 44076.2917 | 0 | 4.7386 | 45.7
2020-09-02 07:30 | 44076.3125 | 0 | 4.5689 | 45.7
2020-09-02 08:00 | 44076.3333 | 0 | 3.7818 | 45.7
2020-09-02 08:30 | 44076.3542 | 0 | 3.7192 | 45.7
2020-09-02 09:00 | 44076.375 | 0 | 4.0079 | 45.7
2020-09-02 09:30 | 44076.3958 | 0 | 4.0121 | 45.7
2020-09-02 10:00 | 44076.4167 | 0 | 3.7823 | 45.7
2020-09-02 10:30 | 44076.4375 | 0 | 2.6952 | 45.7
2020-09-02 11:00 | 44076.4583 | 0 | 3.9508 | 45.7
2020-09-02 11:30 | 44076.4792 | 0 | 3.4317 | 45.7
2020-09-02 12:00 | 44076.5 | 0 | 3.1232 | 45.7
2020-09-02 12:30 | 44076.5208 | 0 | 2.4848 | 45.7
2020-09-02 13:00 | 44076.5417 | 0 | 2.9405 | 45.7
2020-09-02 13:30 | 44076.5625 | 0 | 2.9144 | 45.7
2020-09-02 14:00 | 44076.5833 | 0 | 2.9598 | 45.7
2020-09-02 14:30 | 44076.6042 | 0 | 3.296 | 45.7
2020-09-02 15:00 | 44076.625 | 0 | 3.8397 | 45.7
2020-09-02 15:30 | 44076.6458 | 0 | 4.4292 | 45.7
2020-09-02 16:00 | 44076.6667 | 0 | 5.2941 | 45.7
2020-09-02 16:30 | 44076.6875 | 0 | 6.0108 | 45.7
2020-09-02 17:00 | 44076.7083 | 0 | 6.7203 | 45.7
2020-09-02 17:30 | 44076.7292 | 0 | 7.4974 | 45.7
2020-09-02 18:00 | 44076.75 | 0 | 8.2483 | 45.7
2020-09-02 18:30 | 44076.7708 | 0 | 8.3971 | 45.7
2020-09-02 19:00 | 44076.7917 | 0 | 8.2239 | 45.7
2020-09-02 19:30 | 44076.8125 | 0 | 7.928 | 45.7
2020-09-02 20:00 | 44076.8333 | 0 | 7.6498 | 45.7
2020-09-02 20:30 | 44076.8542 | 0 | 7.2914 | 45.7
2020-09-02 21:00 | 44076.875 | 0 | 6.7494 | 45.7
2020-09-02 21:30 | 44076.8958 | 0 | 6.32 | 45.7
2020-09-02 22:00 | 44076.9167 | 0 | 5.918 | 45.7
2020-09-02 22:30 | 44076.9375 | 0 | 5.6243 | 45.7
2020-09-02 23:00 | 44076.9583 | 0 | 5.2592 | 45.7
2020-09-02 23:30 | 44076.9792 | 0 | 4.7227 | 45.7
2020-09-03 | 44077 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-09-03 00:30 | 44077.0208 | 0 | 4.1873 | 45.7
2020-09-03 01:00 | 44077.0417 | 0 | 4.0465 | 45.7
2020-09-03 01:30 | 44077.0625 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-03 02:00 | 44077.0833 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-03 02:30 | 44077.1042 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-09-03 03:00 | 44077.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-03 03:30 | 44077.1458 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-03 04:00 | 44077.1667 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-09-03 04:30 | 44077.1875 | 0 | 4.0982 | 45.7
2020-09-03 05:00 | 44077.2083 | 0 | 4.4611 | 45.7
2020-09-03 05:30 | 44077.2292 | 0 | 4.653 | 45.7
2020-09-03 06:00 | 44077.25 | 0 | 4.986 | 45.7
2020-09-03 06:30 | 44077.2708 | 0 | 5.2894 | 45.7
2020-09-03 07:00 | 44077.2917 | 0 | 5.079 | 45.7
2020-09-03 07:30 | 44077.3125 | 0 | 4.3014 | 45.7
2020-09-03 08:00 | 44077.3333 | 0 | 3.3655 | 45.7
2020-09-03 08:30 | 44077.3542 | 0 | 2.4287 | 45.7
2020-09-03 09:00 | 44077.375 | 0 | 2.3227 | 45.7
2020-09-03 09:30 | 44077.3958 | 0 | 2.7937 | 45.7
2020-09-03 10:00 | 44077.4167 | 0 | 2.4489 | 45.7
2020-09-03 10:30 | 44077.4375 | 0 | 2.3434 | 45.7
2020-09-03 11:00 | 44077.4583 | 0 | 2.4227 | 45.7
2020-09-03 11:30 | 44077.4792 | 0 | 1.8531 | 45.7
2020-09-03 12:00 | 44077.5 | 0 | 2.7226 | 45.7
2020-09-03 12:30 | 44077.5208 | 0 | 2.887 | 45.7
2020-09-03 13:00 | 44077.5417 | 0 | 1.9816 | 45.7
2020-09-03 13:30 | 44077.5625 | 0 | 1.4462 | 45.7
2020-09-03 14:00 | 44077.5833 | 0 | 1.8705 | 45.7
2020-09-03 14:30 | 44077.6042 | 0 | 2.0753 | 45.7
2020-09-03 15:00 | 44077.625 | 0 | 2.7633 | 45.7
2020-09-03 15:30 | 44077.6458 | 0 | 3.9687 | 45.7
2020-09-03 16:00 | 44077.6667 | 0 | 4.8426 | 45.7
2020-09-03 16:30 | 44077.6875 | 0 | 5.3346 | 45.7
2020-09-03 17:00 | 44077.7083 | 0 | 6.4427 | 45.7
2020-09-03 17:30 | 44077.7292 | 0 | 7.2318 | 45.7
2020-09-03 18:00 | 44077.75 | 0 | 7.9134 | 45.7
2020-09-03 18:30 | 44077.7708 | 0 | 8.1366 | 45.7
2020-09-03 19:00 | 44077.7917 | 0 | 7.6895 | 45.7
2020-09-03 19:30 | 44077.8125 | 0 | 7.5708 | 45.7
2020-09-03 20:00 | 44077.8333 | 0 | 7.3808 | 45.7
2020-09-03 20:30 | 44077.8542 | 0 | 7.0514 | 45.7
2020-09-03 21:00 | 44077.875 | 0 | 6.688 | 45.7
2020-09-03 21:30 | 44077.8958 | 0 | 6.2525 | 45.7
2020-09-03 22:00 | 44077.9167 | 0 | 5.7839 | 45.7
2020-09-03 22:30 | 44077.9375 | 0 | 5.4732 | 45.7
2020-09-03 23:00 | 44077.9583 | 0 | 5.1382 | 45.7
2020-09-03 23:30 | 44077.9792 | 0 | 4.5606 | 45.7
2020-09-04 | 44078 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-09-04 00:30 | 44078.0208 | 0 | 4.1594 | 45.7
2020-09-04 01:00 | 44078.0417 | 0 | 4.0045 | 45.7
2020-09-04 01:30 | 44078.0625 | 0 | 3.8523 | 45.7
2020-09-04 02:00 | 44078.0833 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-04 02:30 | 44078.1042 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-04 03:00 | 44078.125 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-04 03:30 | 44078.1458 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-04 04:00 | 44078.1667 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-04 04:30 | 44078.1875 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-04 05:00 | 44078.2083 | 0 | 4.2341 | 45.7
2020-09-04 05:30 | 44078.2292 | 0 | 4.4449 | 45.7
2020-09-04 06:00 | 44078.25 | 0 | 4.5797 | 45.7
2020-09-04 06:30 | 44078.2708 | 0 | 4.7282 | 45.7
2020-09-04 07:00 | 44078.2917 | 0 | 4.7441 | 45.7
2020-09-04 07:30 | 44078.3125 | 0 | 4.6482 | 45.7
2020-09-04 08:00 | 44078.3333 | 0 | 3.7875 | 45.7
2020-09-04 08:30 | 44078.3542 | 0 | 2.7371 | 45.7
2020-09-04 09:00 | 44078.375 | 0 | 2.4971 | 45.7
2020-09-04 09:30 | 44078.3958 | 0 | 2.3608 | 45.7
2020-09-04 10:00 | 44078.4167 | 0 | 2.3897 | 45.7
2020-09-04 10:30 | 44078.4375 | 0 | 2.7352 | 45.7
2020-09-04 11:00 | 44078.4583 | 0 | 2.3327 | 45.7
2020-09-04 11:30 | 44078.4792 | 0 | 2.7774 | 45.7
2020-09-04 12:00 | 44078.5 | 0 | 3.2557 | 45.7
2020-09-04 12:30 | 44078.5208 | 0 | 1.974 | 45.7
2020-09-04 13:00 | 44078.5417 | 0 | 1.7483 | 45.7
2020-09-04 13:30 | 44078.5625 | 0 | 1.6972 | 45.7
2020-09-04 14:00 | 44078.5833 | 0 | 1.7059 | 45.7
2020-09-04 14:30 | 44078.6042 | 0 | 2.2695 | 45.7
2020-09-04 15:00 | 44078.625 | 0 | 2.9877 | 45.7
2020-09-04 15:30 | 44078.6458 | 0 | 3.6301 | 45.7
2020-09-04 16:00 | 44078.6667 | 0 | 4.4577 | 45.7
2020-09-04 16:30 | 44078.6875 | 0 | 5.2937 | 45.7
2020-09-04 17:00 | 44078.7083 | 0 | 6.1616 | 45.7
2020-09-04 17:30 | 44078.7292 | 0 | 6.9091 | 45.7
2020-09-04 18:00 | 44078.75 | 0 | 7.5421 | 45.7
2020-09-04 18:30 | 44078.7708 | 0 | 7.6474 | 45.7
2020-09-04 19:00 | 44078.7917 | 0 | 7.4973 | 45.7
2020-09-04 19:30 | 44078.8125 | 0 | 7.19 | 45.7
2020-09-04 20:00 | 44078.8333 | 0 | 7.0094 | 45.7
2020-09-04 20:30 | 44078.8542 | 0 | 6.8402 | 45.7
2020-09-04 21:00 | 44078.875 | 0 | 6.4104 | 45.7
2020-09-04 21:30 | 44078.8958 | 0 | 6.1021 | 45.7
2020-09-04 22:00 | 44078.9167 | 0 | 5.7649 | 45.7
2020-09-04 22:30 | 44078.9375 | 0 | 5.607 | 45.7
2020-09-04 23:00 | 44078.9583 | 0 | 5.2151 | 45.7
2020-09-04 23:30 | 44078.9792 | 0 | 4.7721 | 45.7
2020-09-05 | 44079 | 0 | 4.492 | 45.7
2020-09-05 00:30 | 44079.0208 | 0 | 4.3006 | 45.7
2020-09-05 01:00 | 44079.0417 | 0 | 4.1215 | 45.7
2020-09-05 01:30 | 44079.0625 | 0 | 4.0358 | 45.7
2020-09-05 02:00 | 44079.0833 | 0 | 3.972 | 45.7
2020-09-05 02:30 | 44079.1042 | 0 | 3.7582 | 45.7
2020-09-05 03:00 | 44079.125 | 0 | 3.8029 | 45.7
2020-09-05 03:30 | 44079.1458 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-05 04:00 | 44079.1667 | 0 | 3.8732 | 45.7
2020-09-05 04:30 | 44079.1875 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-09-05 05:00 | 44079.2083 | 0 | 3.9848 | 45.7
2020-09-05 05:30 | 44079.2292 | 0 | 4.0912 | 45.7
2020-09-05 06:00 | 44079.25 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-09-05 06:30 | 44079.2708 | 0 | 3.9602 | 45.7
2020-09-05 07:00 | 44079.2917 | 0 | 3.704 | 45.7
2020-09-05 07:30 | 44079.3125 | 0 | 3.4595 | 45.7
2020-09-05 08:00 | 44079.3333 | 0 | 3.1287 | 45.7
2020-09-05 08:30 | 44079.3542 | 0 | 2.6842 | 45.7
2020-09-05 09:00 | 44079.375 | 0 | 2.3768 | 45.7
2020-09-05 09:30 | 44079.3958 | 0 | 1.9423 | 45.7
2020-09-05 10:00 | 44079.4167 | 0 | 1.8823 | 45.7
2020-09-05 10:30 | 44079.4375 | 0 | 1.6961 | 45.7
2020-09-05 11:00 | 44079.4583 | 0 | 1.8991 | 45.7
2020-09-05 11:30 | 44079.4792 | 0 | 1.7675 | 45.7
2020-09-05 12:00 | 44079.5 | 0 | 1.778 | 45.7
2020-09-05 12:30 | 44079.5208 | 0 | 1.5112 | 45.7
2020-09-05 13:00 | 44079.5417 | 0 | 1.5006 | 45.7
2020-09-05 13:30 | 44079.5625 | 0 | 1.6782 | 45.7
2020-09-05 14:00 | 44079.5833 | 0 | 2.0533 | 45.7
2020-09-05 14:30 | 44079.6042 | 0 | 3.283 | 45.7
2020-09-05 15:00 | 44079.625 | 0 | 3.3255 | 45.7
2020-09-05 15:30 | 44079.6458 | 0 | 4.0028 | 45.7
2020-09-05 16:00 | 44079.6667 | 0 | 4.76 | 45.7
2020-09-05 16:30 | 44079.6875 | 0 | 5.6999 | 45.7
2020-09-05 17:00 | 44079.7083 | 0 | 6.4223 | 45.7
2020-09-05 17:30 | 44079.7292 | 0 | 7.0636 | 45.7
2020-09-05 18:00 | 44079.75 | 0 | 7.4228 | 45.7
2020-09-05 18:30 | 44079.7708 | 0 | 7.4878 | 45.7
2020-09-05 19:00 | 44079.7917 | 0 | 7.1687 | 45.7
2020-09-05 19:30 | 44079.8125 | 0 | 6.943 | 45.7
2020-09-05 20:00 | 44079.8333 | 0 | 6.8402 | 45.7
2020-09-05 20:30 | 44079.8542 | 0 | 6.5828 | 45.7
2020-09-05 21:00 | 44079.875 | 0 | 6.2562 | 45.7
2020-09-05 21:30 | 44079.8958 | 0 | 5.883 | 45.7
2020-09-05 22:00 | 44079.9167 | 0 | 5.6597 | 45.7
2020-09-05 22:30 | 44079.9375 | 0 | 5.4545 | 45.7
2020-09-05 23:00 | 44079.9583 | 0 | 5.1428 | 45.7
2020-09-05 23:30 | 44079.9792 | 0 | 4.685 | 45.7
2020-09-06 | 44080 | 0 | 4.4697 | 45.7
2020-09-06 00:30 | 44080.0208 | 0 | 4.24 | 45.7
2020-09-06 01:00 | 44080.0417 | 0 | 4.1135 | 45.7
2020-09-06 01:30 | 44080.0625 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 02:00 | 44080.0833 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 02:30 | 44080.1042 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 03:00 | 44080.125 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 03:30 | 44080.1458 | 0 | 3.8203 | 45.7
2020-09-06 04:00 | 44080.1667 | 0 | 3.7009 | 45.7
2020-09-06 04:30 | 44080.1875 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-06 05:00 | 44080.2083 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-06 05:30 | 44080.2292 | 0 | 3.8572 | 45.7
2020-09-06 06:00 | 44080.25 | 0 | 3.9625 | 45.7
2020-09-06 06:30 | 44080.2708 | 0 | 4.138 | 45.7
2020-09-06 07:00 | 44080.2917 | 0 | 4.2443 | 45.7
2020-09-06 07:30 | 44080.3125 | 0 | 4.3187 | 45.7
2020-09-06 08:00 | 44080.3333 | 0 | 3.3218 | 45.7
2020-09-06 08:30 | 44080.3542 | 0 | 2.9256 | 45.7
2020-09-06 09:00 | 44080.375 | 0 | 4.0746 | 45.7
2020-09-06 09:30 | 44080.3958 | 0 | 3.7911 | 45.7
2020-09-06 10:00 | 44080.4167 | 0 | 4.7056 | 45.7
2020-09-06 10:30 | 44080.4375 | 0 | 3.7926 | 45.7
2020-09-06 11:00 | 44080.4583 | 0 | 2.5386 | 45.7
2020-09-06 11:30 | 44080.4792 | 0 | 2.8966 | 45.7
2020-09-06 12:00 | 44080.5 | 0 | 2.0116 | 45.7
2020-09-06 12:30 | 44080.5208 | 0 | 2.6815 | 45.7
2020-09-06 13:00 | 44080.5417 | 0 | 3.6062 | 45.7
2020-09-06 13:30 | 44080.5625 | 0 | 2.3197 | 45.7
2020-09-06 14:00 | 44080.5833 | 0 | 1.9398 | 45.7
2020-09-06 14:30 | 44080.6042 | 0 | 2.5338 | 45.7
2020-09-06 15:00 | 44080.625 | 0 | 3.1848 | 45.7
2020-09-06 15:30 | 44080.6458 | 0 | 4.3867 | 45.7
2020-09-06 16:00 | 44080.6667 | 0 | 5.0363 | 45.7
2020-09-06 16:30 | 44080.6875 | 0 | 5.892 | 45.7
2020-09-06 17:00 | 44080.7083 | 0 | 6.8388 | 45.7
2020-09-06 17:30 | 44080.7292 | 0 | 7.457 | 45.7
2020-09-06 18:00 | 44080.75 | 0 | 7.9518 | 45.7
2020-09-06 18:30 | 44080.7708 | 0 | 8.161 | 45.7
2020-09-06 19:00 | 44080.7917 | 0 | 7.8195 | 45.7
2020-09-06 19:30 | 44080.8125 | 0 | 7.5987 | 45.7
2020-09-06 20:00 | 44080.8333 | 0 | 7.442 | 45.7
2020-09-06 20:30 | 44080.8542 | 0 | 6.8738 | 45.7
2020-09-06 21:00 | 44080.875 | 0 | 6.5121 | 45.7
2020-09-06 21:30 | 44080.8958 | 0 | 5.9979 | 45.7
2020-09-06 22:00 | 44080.9167 | 0 | 5.5873 | 45.7
2020-09-06 22:30 | 44080.9375 | 0 | 5.3827 | 45.7
2020-09-06 23:00 | 44080.9583 | 0 | 5.0065 | 45.7
2020-09-06 23:30 | 44080.9792 | 0 | 4.5941 | 45.7
2020-09-07 | 44081 | 0 | 4.307 | 45.7
2020-09-07 00:30 | 44081.0208 | 0 | 4.1602 | 45.7
2020-09-07 01:00 | 44081.0417 | 0 | 3.963 | 45.7
2020-09-07 01:30 | 44081.0625 | 0 | 3.8699 | 45.7
2020-09-07 02:00 | 44081.0833 | 0 | 3.7646 | 45.7
2020-09-07 02:30 | 44081.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-07 03:00 | 44081.125 | 0 | 3.7232 | 45.7
2020-09-07 03:30 | 44081.1458 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-07 04:00 | 44081.1667 | 0 | 3.8125 | 45.7
2020-09-07 04:30 | 44081.1875 | 0 | 3.8955 | 45.7
2020-09-07 05:00 | 44081.2083 | 0 | 4.1922 | 45.7
2020-09-07 05:30 | 44081.2292 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-09-07 06:00 | 44081.25 | 0 | 4.6071 | 45.7
2020-09-07 06:30 | 44081.2708 | 0 | 4.7026 | 45.7
2020-09-07 07:00 | 44081.2917 | 0 | 4.4643 | 45.7
2020-09-07 07:30 | 44081.3125 | 0 | 3.9203 | 45.7
2020-09-07 08:00 | 44081.3333 | 0 | 3.1043 | 45.7
2020-09-07 08:30 | 44081.3542 | 0 | 2.3471 | 45.7
2020-09-07 09:00 | 44081.375 | 0 | 1.8394 | 45.7
2020-09-07 09:30 | 44081.3958 | 0 | 1.5568 | 45.7
2020-09-07 10:00 | 44081.4167 | 0 | 1.375 | 45.7
2020-09-07 10:30 | 44081.4375 | 0 | 1.2857 | 45.7
2020-09-07 11:00 | 44081.4583 | 0 | 1.205 | 45.7
2020-09-07 11:30 | 44081.4792 | 0 | 1.2443 | 45.7
2020-09-07 12:00 | 44081.5 | 0 | 1.1677 | 45.7
2020-09-07 12:30 | 44081.5208 | 0 | 1.257 | 45.7
2020-09-07 13:00 | 44081.5417 | 0 | 1.3751 | 45.7
2020-09-07 13:30 | 44081.5625 | 0 | 1.4782 | 45.7
2020-09-07 14:00 | 44081.5833 | 0 | 1.9952 | 45.7
2020-09-07 14:30 | 44081.6042 | 0 | 2.9833 | 45.7
2020-09-07 15:00 | 44081.625 | 0 | 3.7789 | 45.7
2020-09-07 15:30 | 44081.6458 | 0 | 4.3581 | 45.7
2020-09-07 16:00 | 44081.6667 | 0 | 5.3902 | 45.7
2020-09-07 16:30 | 44081.6875 | 0 | 6.2687 | 45.7
2020-09-07 17:00 | 44081.7083 | 0 | 7.2669 | 45.7
2020-09-07 17:30 | 44081.7292 | 0 | 7.9452 | 45.7
2020-09-07 18:00 | 44081.75 | 0 | 8.378 | 45.7
2020-09-07 18:30 | 44081.7708 | 0 | 8.4502 | 45.7
2020-09-07 19:00 | 44081.7917 | 0 | 8.0333 | 45.7
2020-09-07 19:30 | 44081.8125 | 0 | 7.655 | 45.7
2020-09-07 20:00 | 44081.8333 | 0 | 7.4069 | 45.7
2020-09-07 20:30 | 44081.8542 | 0 | 6.8526 | 45.7
2020-09-07 21:00 | 44081.875 | 0 | 6.4838 | 45.7
2020-09-07 21:30 | 44081.8958 | 0 | 6.0062 | 45.7
2020-09-07 22:00 | 44081.9167 | 0 | 5.5798 | 45.7
2020-09-07 22:30 | 44081.9375 | 0 | 5.3343 | 45.7
2020-09-07 23:00 | 44081.9583 | 0 | 4.9486 | 45.7
2020-09-07 23:30 | 44081.9792 | 0 | 4.5186 | 45.7
2020-09-08 | 44082 | 0 | 4.2783 | 45.7
2020-09-08 00:30 | 44082.0208 | 0 | 4.0272 | 45.7
2020-09-08 01:00 | 44082.0417 | 0 | 3.9688 | 45.7
2020-09-08 01:30 | 44082.0625 | 0 | 3.9369 | 45.7
2020-09-08 02:00 | 44082.0833 | 0 | 3.8316 | 45.7
2020-09-08 02:30 | 44082.1042 | 0 | 3.7199 | 45.7
2020-09-08 03:00 | 44082.125 | 0 | 3.6785 | 45.7
2020-09-08 03:30 | 44082.1458 | 0 | 3.7232 | 45.7
2020-09-08 04:00 | 44082.1667 | 0 | 3.8732 | 45.7
2020-09-08 04:30 | 44082.1875 | 0 | 3.9848 | 45.7
2020-09-08 05:00 | 44082.2083 | 0 | 4.2358 | 45.7
2020-09-08 05:30 | 44082.2292 | 0 | 4.4568 | 45.7
2020-09-08 06:00 | 44082.25 | 0 | 4.8367 | 45.7
2020-09-08 06:30 | 44082.2708 | 0 | 5.0568 | 45.7
2020-09-08 07:00 | 44082.2917 | 0 | 5.1365 | 45.7
2020-09-08 07:30 | 44082.3125 | 0 | 5.1344 | 45.7
2020-09-08 08:00 | 44082.3333 | 0 | 4.2184 | 45.7
2020-09-08 08:30 | 44082.3542 | 0 | 3.0123 | 45.7
2020-09-08 09:00 | 44082.375 | 0 | 3.0286 | 45.7
2020-09-08 09:30 | 44082.3958 | 0 | 1.8167 | 45.7
2020-09-08 10:00 | 44082.4167 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-09-08 10:30 | 44082.4375 | 0 | 1.4559 | 45.7
2020-09-08 11:00 | 44082.4583 | 0 | 1.926 | 45.7
2020-09-08 11:30 | 44082.4792 | 0 | 1.5983 | 45.7
2020-09-08 12:00 | 44082.5 | 0 | 2.1402 | 45.7
2020-09-08 12:30 | 44082.5208 | 0 | 1.8185 | 45.7
2020-09-08 13:00 | 44082.5417 | 0 | 1.6333 | 45.7
2020-09-08 13:30 | 44082.5625 | 0 | 1.8933 | 45.7
2020-09-08 14:00 | 44082.5833 | 0 | 2.2649 | 45.7
2020-09-08 14:30 | 44082.6042 | 0 | 2.0919 | 45.7
2020-09-08 15:00 | 44082.625 | 0 | 2.9192 | 45.7
2020-09-08 15:30 | 44082.6458 | 0 | 3.6525 | 45.7
2020-09-08 16:00 | 44082.6667 | 0 | 4.4608 | 45.7
2020-09-08 16:30 | 44082.6875 | 0 | 5.6915 | 45.7
2020-09-08 17:00 | 44082.7083 | 0 | 6.4075 | 45.7
2020-09-08 17:30 | 44082.7292 | 0 | 7.3878 | 45.7
2020-09-08 18:00 | 44082.75 | 0 | 8.23 | 45.7
2020-09-08 18:30 | 44082.7708 | 0 | 8.4034 | 45.7
2020-09-08 19:00 | 44082.7917 | 0 | 8.0502 | 45.7
2020-09-08 19:30 | 44082.8125 | 0 | 7.5961 | 45.7
2020-09-08 20:00 | 44082.8333 | 0 | 7.4016 | 45.7
2020-09-08 20:30 | 44082.8542 | 0 | 7.005 | 45.7
2020-09-08 21:00 | 44082.875 | 0 | 6.6168 | 45.7
2020-09-08 21:30 | 44082.8958 | 0 | 6.0132 | 45.7
2020-09-08 22:00 | 44082.9167 | 0 | 5.615 | 45.7
2020-09-08 22:30 | 44082.9375 | 0 | 5.3544 | 45.7
2020-09-08 23:00 | 44082.9583 | 0 | 4.9675 | 45.7
2020-09-08 23:30 | 44082.9792 | 0 | 4.5569 | 45.7
2020-09-09 | 44083 | 0 | 4.2357 | 45.7
2020-09-09 00:30 | 44083.0208 | 0 | 4.0352 | 45.7
2020-09-09 01:00 | 44083.0417 | 0 | 3.9146 | 45.7
2020-09-09 01:30 | 44083.0625 | 0 | 3.8539 | 45.7
2020-09-09 02:00 | 44083.0833 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-09 02:30 | 44083.1042 | 0 | 3.7136 | 45.7
2020-09-09 03:00 | 44083.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-09 03:30 | 44083.1458 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-09 04:00 | 44083.1667 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-09 04:30 | 44083.1875 | 0 | 3.9115 | 45.7
2020-09-09 05:00 | 44083.2083 | 0 | 4.2199 | 45.7
2020-09-09 05:30 | 44083.2292 | 0 | 4.4315 | 45.7
2020-09-09 06:00 | 44083.25 | 0 | 4.7475 | 45.7
2020-09-09 06:30 | 44083.2708 | 0 | 4.7696 | 45.7
2020-09-09 07:00 | 44083.2917 | 0 | 5.0749 | 45.7
2020-09-09 07:30 | 44083.3125 | 0 | 4.5876 | 45.7
2020-09-09 08:00 | 44083.3333 | 0 | 3.7027 | 45.7
2020-09-09 08:30 | 44083.3542 | 0 | 3.4572 | 45.7
2020-09-09 09:00 | 44083.375 | 0 | 2.9776 | 45.7
2020-09-09 09:30 | 44083.3958 | 0 | 2.6212 | 45.7
2020-09-09 10:00 | 44083.4167 | 0 | 1.8243 | 45.7
2020-09-09 10:30 | 44083.4375 | 0 | 1.416 | 45.7
2020-09-09 11:00 | 44083.4583 | 0 | 1.2379 | 45.7
2020-09-09 11:30 | 44083.4792 | 0 | 1.375 | 45.7
2020-09-09 12:00 | 44083.5 | 0 | 1.2889 | 45.7
2020-09-09 12:30 | 44083.5208 | 0 | 1.174 | 45.7
2020-09-09 13:00 | 44083.5417 | 0 | 1.1996 | 45.7
2020-09-09 13:30 | 44083.5625 | 0 | 1.3209 | 45.7
2020-09-09 14:00 | 44083.5833 | 0 | 1.8474 | 45.7
2020-09-09 14:30 | 44083.6042 | 0 | 1.8824 | 45.7
2020-09-09 15:00 | 44083.625 | 0 | 2.5368 | 45.7
2020-09-09 15:30 | 44083.6458 | 0 | 3.4259 | 45.7
2020-09-09 16:00 | 44083.6667 | 0 | 4.3424 | 45.7
2020-09-09 16:30 | 44083.6875 | 0 | 5.4355 | 45.7
2020-09-09 17:00 | 44083.7083 | 0 | 6.4067 | 45.7
2020-09-09 17:30 | 44083.7292 | 0 | 7.4088 | 45.7
2020-09-09 18:00 | 44083.75 | 0 | 7.9933 | 45.7
2020-09-09 18:30 | 44083.7708 | 0 | 8.1578 | 45.7
2020-09-09 19:00 | 44083.7917 | 0 | 7.9886 | 45.7
2020-09-09 19:30 | 44083.8125 | 0 | 7.6056 | 45.7
2020-09-09 20:00 | 44083.8333 | 0 | 7.4176 | 45.7
2020-09-09 20:30 | 44083.8542 | 0 | 6.974 | 45.7
2020-09-09 21:00 | 44083.875 | 0 | 6.6019 | 45.7
2020-09-09 21:30 | 44083.8958 | 0 | 6.0832 | 45.7
2020-09-09 22:00 | 44083.9167 | 0 | 5.6006 | 45.7
2020-09-09 22:30 | 44083.9375 | 0 | 5.3598 | 45.7
2020-09-09 23:00 | 44083.9583 | 0 | 4.9607 | 45.7
2020-09-09 23:30 | 44083.9792 | 0 | 4.4675 | 45.7
2020-09-10 | 44084 | 0 | 4.4219 | 45.7
2020-09-10 00:30 | 44084.0208 | 0 | 4.4219 | 45.7
2020-09-10 01:00 | 44084.0417 | 0 | 4.3473 | 45.7
2020-09-10 01:30 | 44084.0625 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-10 02:00 | 44084.0833 | 0 | 3.7136 | 45.7
2020-09-10 02:30 | 44084.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-10 03:00 | 44084.125 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-10 03:30 | 44084.1458 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-10 04:00 | 44084.1667 | 0 | 3.8285 | 45.7
2020-09-10 04:30 | 44084.1875 | 0 | 3.9338 | 45.7
2020-09-10 05:00 | 44084.2083 | 0 | 4.2582 | 45.7
2020-09-10 05:30 | 44084.2292 | 0 | 4.5563 | 45.7
2020-09-10 06:00 | 44084.25 | 0 | 4.8686 | 45.7
2020-09-10 06:30 | 44084.2708 | 0 | 4.9769 | 45.7
2020-09-10 07:00 | 44084.2917 | 0 | 5.076 | 45.7
2020-09-10 07:30 | 44084.3125 | 0 | 5.395 | 45.7
2020-09-10 08:00 | 44084.3333 | 0 | 5.023 | 45.7
2020-09-10 08:30 | 44084.3542 | 0 | 5.0856 | 45.7
2020-09-10 09:00 | 44084.375 | 0 | 5.0524 | 45.7
2020-09-10 09:30 | 44084.3958 | 0 | 4.6303 | 45.7
2020-09-10 10:00 | 44084.4167 | 0 | 4.5773 | 45.7
2020-09-10 10:30 | 44084.4375 | 0 | 4.8378 | 45.7
2020-09-10 11:00 | 44084.4583 | 0 | 5.2081 | 45.7
2020-09-10 11:30 | 44084.4792 | 0 | 5.2386 | 45.7
2020-09-10 12:00 | 44084.5 | 0 | 5.3024 | 45.7
2020-09-10 12:30 | 44084.5208 | 0 | 5.1332 | 45.7
2020-09-10 13:00 | 44084.5417 | 0 | 4.4899 | 45.7
2020-09-10 13:30 | 44084.5625 | 0 | 4.3995 | 45.7
2020-09-10 14:00 | 44084.5833 | 0 | 4.2495 | 45.7
2020-09-10 14:30 | 44084.6042 | 0 | 4.9841 | 45.7
2020-09-10 15:00 | 44084.625 | 0 | 5.4663 | 45.7
2020-09-10 15:30 | 44084.6458 | 0 | 6.3495 | 45.7
2020-09-10 16:00 | 44084.6667 | 0 | 6.9759 | 45.7
2020-09-10 16:30 | 44084.6875 | 0 | 7.5154 | 45.7
2020-09-10 17:00 | 44084.7083 | 0 | 8.0535 | 45.7
2020-09-10 17:30 | 44084.7292 | 0 | 8.8322 | 45.7
2020-09-10 18:00 | 44084.75 | 0 | 9.2179 | 45.7
2020-09-10 18:30 | 44084.7708 | 0 | 9.46 | 45.7
2020-09-10 19:00 | 44084.7917 | 0 | 8.9697 | 45.7
2020-09-10 19:30 | 44084.8125 | 0 | 8.3992 | 45.7
2020-09-10 20:00 | 44084.8333 | 0 | 8.2444 | 45.7
2020-09-10 20:30 | 44084.8542 | 0 | 7.8109 | 45.7
2020-09-10 21:00 | 44084.875 | 0 | 7.1867 | 45.7
2020-09-10 21:30 | 44084.8958 | 0 | 6.5953 | 45.7
2020-09-10 22:00 | 44084.9167 | 0 | 6.1103 | 45.7
2020-09-10 22:30 | 44084.9375 | 0 | 5.756 | 45.7
2020-09-10 23:00 | 44084.9583 | 0 | 5.3241 | 45.7
2020-09-10 23:30 | 44084.9792 | 0 | 4.7643 | 45.7
2020-09-11 | 44085 | 0 | 4.5706 | 45.7
2020-09-11 00:30 | 44085.0208 | 0 | 4.3771 | 45.7
2020-09-11 01:00 | 44085.0417 | 0 | 4.1328 | 45.7
2020-09-11 01:30 | 44085.0625 | 0 | 4.0143 | 45.7
2020-09-11 02:00 | 44085.0833 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-09-11 02:30 | 44085.1042 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-11 03:00 | 44085.125 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-11 03:30 | 44085.1458 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-09-11 04:00 | 44085.1667 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-11 04:30 | 44085.1875 | 0 | 4.1093 | 45.7
2020-09-11 05:00 | 44085.2083 | 0 | 4.4611 | 45.7
2020-09-11 05:30 | 44085.2292 | 0 | 4.5885 | 45.7
2020-09-11 06:00 | 44085.25 | 0 | 4.7792 | 45.7
2020-09-11 06:30 | 44085.2708 | 0 | 4.5688 | 45.7
2020-09-11 07:00 | 44085.2917 | 0 | 3.9454 | 45.7
2020-09-11 07:30 | 44085.3125 | 0 | 3.8106 | 45.7
2020-09-11 08:00 | 44085.3333 | 0 | 3.1451 | 45.7
2020-09-11 08:30 | 44085.3542 | 0 | 2.6603 | 45.7
2020-09-11 09:00 | 44085.375 | 0 | 2.8362 | 45.7
2020-09-11 09:30 | 44085.3958 | 0 | 2.092 | 45.7
2020-09-11 10:00 | 44085.4167 | 0 | 2.0137 | 45.7
2020-09-11 10:30 | 44085.4375 | 0 | 1.484 | 45.7
2020-09-11 11:00 | 44085.4583 | 0 | 1.7006 | 45.7
2020-09-11 11:30 | 44085.4792 | 0 | 1.4147 | 45.7
2020-09-11 12:00 | 44085.5 | 0 | 1.301 | 45.7
2020-09-11 12:30 | 44085.5208 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-09-11 13:00 | 44085.5417 | 0 | 1.2506 | 45.7
2020-09-11 13:30 | 44085.5625 | 0 | 1.834 | 45.7
2020-09-11 14:00 | 44085.5833 | 0 | 1.9934 | 45.7
2020-09-11 14:30 | 44085.6042 | 0 | 2.2445 | 45.7
2020-09-11 15:00 | 44085.625 | 0 | 2.8058 | 45.7
2020-09-11 15:30 | 44085.6458 | 0 | 3.8678 | 45.7
2020-09-11 16:00 | 44085.6667 | 0 | 4.4328 | 45.7
2020-09-11 16:30 | 44085.6875 | 0 | 5.3358 | 45.7
2020-09-11 17:00 | 44085.7083 | 0 | 6.2448 | 45.7
2020-09-11 17:30 | 44085.7292 | 0 | 7.1175 | 45.7
2020-09-11 18:00 | 44085.75 | 0 | 7.8911 | 45.7
2020-09-11 18:30 | 44085.7708 | 0 | 8.084 | 45.7
2020-09-11 19:00 | 44085.7917 | 0 | 7.7143 | 45.7
2020-09-11 19:30 | 44085.8125 | 0 | 7.5986 | 45.7
2020-09-11 20:00 | 44085.8333 | 0 | 7.392 | 45.7
2020-09-11 20:30 | 44085.8542 | 0 | 7.0547 | 45.7
2020-09-11 21:00 | 44085.875 | 0 | 6.722 | 45.7
2020-09-11 21:30 | 44085.8958 | 0 | 6.2796 | 45.7
2020-09-11 22:00 | 44085.9167 | 0 | 5.9125 | 45.7
2020-09-11 22:30 | 44085.9375 | 0 | 5.7282 | 45.7
2020-09-11 23:00 | 44085.9583 | 0 | 5.3259 | 45.7
2020-09-11 23:30 | 44085.9792 | 0 | 4.8591 | 45.7
2020-09-12 | 44086 | 0 | 4.5688 | 45.7
2020-09-12 00:30 | 44086.0208 | 0 | 4.3771 | 45.7
2020-09-12 01:00 | 44086.0417 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-09-12 01:30 | 44086.0625 | 0 | 4.0143 | 45.7
2020-09-12 02:00 | 44086.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-09-12 02:30 | 44086.1042 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-09-12 03:00 | 44086.125 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-12 03:30 | 44086.1458 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-09-12 04:00 | 44086.1667 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-12 04:30 | 44086.1875 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-09-12 05:00 | 44086.2083 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-12 05:30 | 44086.2292 | 0 | 4.0311 | 45.7
2020-09-12 06:00 | 44086.25 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-09-12 06:30 | 44086.2708 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-12 07:00 | 44086.2917 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-09-12 07:30 | 44086.3125 | 0 | 4.3067 | 45.7
2020-09-12 08:00 | 44086.3333 | 0 | 3.6297 | 45.7
2020-09-12 08:30 | 44086.3542 | 0 | 4.0403 | 45.7
2020-09-12 09:00 | 44086.375 | 0 | 3.6984 | 45.7
2020-09-12 09:30 | 44086.3958 | 0 | 2.3562 | 45.7
2020-09-12 10:00 | 44086.4167 | 0 | 2.1049 | 45.7
2020-09-12 10:30 | 44086.4375 | 0 | 2.1412 | 45.7
2020-09-12 11:00 | 44086.4583 | 0 | 2.1102 | 45.7
2020-09-12 11:30 | 44086.4792 | 0 | 1.8257 | 45.7
2020-09-12 12:00 | 44086.5 | 0 | 2.0529 | 45.7
2020-09-12 12:30 | 44086.5208 | 0 | 1.7957 | 45.7
2020-09-12 13:00 | 44086.5417 | 0 | 1.5538 | 45.7
2020-09-12 13:30 | 44086.5625 | 0 | 1.5392 | 45.7
2020-09-12 14:00 | 44086.5833 | 0 | 2.1544 | 45.7
2020-09-12 14:30 | 44086.6042 | 0 | 2.6147 | 45.7
2020-09-12 15:00 | 44086.625 | 0 | 2.8544 | 45.7
2020-09-12 15:30 | 44086.6458 | 0 | 3.4579 | 45.7
2020-09-12 16:00 | 44086.6667 | 0 | 4.2965 | 45.7
2020-09-12 16:30 | 44086.6875 | 0 | 5.5203 | 45.7
2020-09-12 17:00 | 44086.7083 | 0 | 6.1478 | 45.7
2020-09-12 17:30 | 44086.7292 | 0 | 7.0039 | 45.7
2020-09-12 18:00 | 44086.75 | 0 | 7.7086 | 45.7
2020-09-12 18:30 | 44086.7708 | 0 | 7.8015 | 45.7
2020-09-12 19:00 | 44086.7917 | 0 | 7.526 | 45.7
2020-09-12 19:30 | 44086.8125 | 0 | 7.1593 | 45.7
2020-09-12 20:00 | 44086.8333 | 0 | 6.9995 | 45.7
2020-09-12 20:30 | 44086.8542 | 0 | 6.6568 | 45.7
2020-09-12 21:00 | 44086.875 | 0 | 6.2503 | 45.7
2020-09-12 21:30 | 44086.8958 | 0 | 6.0613 | 45.7
2020-09-12 22:00 | 44086.9167 | 0 | 5.8231 | 45.7
2020-09-12 22:30 | 44086.9375 | 0 | 5.6086 | 45.7
2020-09-12 23:00 | 44086.9583 | 0 | 5.2219 | 45.7
2020-09-12 23:30 | 44086.9792 | 0 | 4.7783 | 45.7
2020-09-13 | 44087 | 0 | 4.526 | 45.7
2020-09-13 00:30 | 44087.0208 | 0 | 4.3603 | 45.7
2020-09-13 01:00 | 44087.0417 | 0 | 4.0785 | 45.7
2020-09-13 01:30 | 44087.0625 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-09-13 02:00 | 44087.0833 | 0 | 3.8579 | 45.7
2020-09-13 02:30 | 44087.1042 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-09-13 03:00 | 44087.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-13 03:30 | 44087.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-13 04:00 | 44087.1667 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-09-13 04:30 | 44087.1875 | 0 | 3.8022 | 45.7
2020-09-13 05:00 | 44087.2083 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-13 05:30 | 44087.2292 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-13 06:00 | 44087.25 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-09-13 06:30 | 44087.2708 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-13 07:00 | 44087.2917 | 0 | 4.1056 | 45.7
2020-09-13 07:30 | 44087.3125 | 0 | 3.5441 | 45.7
2020-09-13 08:00 | 44087.3333 | 0 | 3.5435 | 45.7
2020-09-13 08:30 | 44087.3542 | 0 | 2.902 | 45.7
2020-09-13 09:00 | 44087.375 | 0 | 2.8896 | 45.7
2020-09-13 09:30 | 44087.3958 | 0 | 2.8834 | 45.7
2020-09-13 10:00 | 44087.4167 | 0 | 2.6716 | 45.7
2020-09-13 10:30 | 44087.4375 | 0 | 2.4489 | 45.7
2020-09-13 11:00 | 44087.4583 | 0 | 1.9096 | 45.7
2020-09-13 11:30 | 44087.4792 | 0 | 2.0619 | 45.7
2020-09-13 12:00 | 44087.5 | 0 | 2.5987 | 45.7
2020-09-13 12:30 | 44087.5208 | 0 | 2.9999 | 45.7
2020-09-13 13:00 | 44087.5417 | 0 | 2.2244 | 45.7
2020-09-13 13:30 | 44087.5625 | 0 | 3.4632 | 45.7
2020-09-13 14:00 | 44087.5833 | 0 | 3.5761 | 45.7
2020-09-13 14:30 | 44087.6042 | 0 | 3.5099 | 45.7
2020-09-13 15:00 | 44087.625 | 0 | 3.6983 | 45.7
2020-09-13 15:30 | 44087.6458 | 0 | 4.3462 | 45.7
2020-09-13 16:00 | 44087.6667 | 0 | 5.4178 | 45.7
2020-09-13 16:30 | 44087.6875 | 0 | 6.0722 | 45.7
2020-09-13 17:00 | 44087.7083 | 0 | 6.8592 | 45.7
2020-09-13 17:30 | 44087.7292 | 0 | 7.6132 | 45.7
2020-09-13 18:00 | 44087.75 | 0 | 8.4494 | 45.7
2020-09-13 18:30 | 44087.7708 | 0 | 8.5477 | 45.7
2020-09-13 19:00 | 44087.7917 | 0 | 8.1269 | 45.7
2020-09-13 19:30 | 44087.8125 | 0 | 7.7909 | 45.7
2020-09-13 20:00 | 44087.8333 | 0 | 7.4366 | 45.7
2020-09-13 20:30 | 44087.8542 | 0 | 7.0992 | 45.7
2020-09-13 21:00 | 44087.875 | 0 | 6.6568 | 45.7
2020-09-13 21:30 | 44087.8958 | 0 | 6.1451 | 45.7
2020-09-13 22:00 | 44087.9167 | 0 | 5.6722 | 45.7
2020-09-13 22:30 | 44087.9375 | 0 | 5.4494 | 45.7
2020-09-13 23:00 | 44087.9583 | 0 | 5.1046 | 45.7
2020-09-13 23:30 | 44087.9792 | 0 | 4.6647 | 45.7
2020-09-14 | 44088 | 0 | 4.3715 | 45.7
2020-09-14 00:30 | 44088.0208 | 0 | 4.1668 | 45.7
2020-09-14 01:00 | 44088.0417 | 0 | 4.0279 | 45.7
2020-09-14 01:30 | 44088.0625 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-09-14 02:00 | 44088.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-14 02:30 | 44088.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-14 03:00 | 44088.125 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-14 03:30 | 44088.1458 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-14 04:00 | 44088.1667 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-14 04:30 | 44088.1875 | 0 | 4.0368 | 45.7
2020-09-14 05:00 | 44088.2083 | 0 | 4.2712 | 45.7
2020-09-14 05:30 | 44088.2292 | 0 | 4.533 | 45.7
2020-09-14 06:00 | 44088.25 | 0 | 4.7197 | 45.7
2020-09-14 06:30 | 44088.2708 | 0 | 4.5817 | 45.7
2020-09-14 07:00 | 44088.2917 | 0 | 4.2821 | 45.7
2020-09-14 07:30 | 44088.3125 | 0 | 3.8355 | 45.7
2020-09-14 08:00 | 44088.3333 | 0 | 2.9861 | 45.7
2020-09-14 08:30 | 44088.3542 | 0 | 2.2215 | 45.7
2020-09-14 09:00 | 44088.375 | 0 | 1.7586 | 45.7
2020-09-14 09:30 | 44088.3958 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-09-14 10:00 | 44088.4167 | 0 | 1.5035 | 45.7
2020-09-14 10:30 | 44088.4375 | 0 | 1.2293 | 45.7
2020-09-14 11:00 | 44088.4583 | 0 | 1.2298 | 45.7
2020-09-14 11:30 | 44088.4792 | 0 | 1.2618 | 45.7
2020-09-14 12:00 | 44088.5 | 0 | 1.2451 | 45.7
2020-09-14 12:30 | 44088.5208 | 0 | 1.7591 | 45.7
2020-09-14 13:00 | 44088.5417 | 0 | 2.45 | 45.7
2020-09-14 13:30 | 44088.5625 | 0 | 1.6766 | 45.7
2020-09-14 14:00 | 44088.5833 | 0 | 1.7721 | 45.7
2020-09-14 14:30 | 44088.6042 | 0 | 2.5885 | 45.7
2020-09-14 15:00 | 44088.625 | 0 | 2.7779 | 45.7
2020-09-14 15:30 | 44088.6458 | 0 | 3.5777 | 45.7
2020-09-14 16:00 | 44088.6667 | 0 | 4.4707 | 45.7
2020-09-14 16:30 | 44088.6875 | 0 | 5.5354 | 45.7
2020-09-14 17:00 | 44088.7083 | 0 | 6.467 | 45.7
2020-09-14 17:30 | 44088.7292 | 0 | 7.6449 | 45.7
2020-09-14 18:00 | 44088.75 | 0 | 8.4439 | 45.7
2020-09-14 18:30 | 44088.7708 | 0 | 8.6258 | 45.7
2020-09-14 19:00 | 44088.7917 | 0 | 8.1474 | 45.7
2020-09-14 19:30 | 44088.8125 | 0 | 7.7276 | 45.7
2020-09-14 20:00 | 44088.8333 | 0 | 7.4366 | 45.7
2020-09-14 20:30 | 44088.8542 | 0 | 6.9208 | 45.7
2020-09-14 21:00 | 44088.875 | 0 | 6.4427 | 45.7
2020-09-14 21:30 | 44088.8958 | 0 | 5.9589 | 45.7
2020-09-14 22:00 | 44088.9167 | 0 | 5.5229 | 45.7
2020-09-14 22:30 | 44088.9375 | 0 | 5.3765 | 45.7
2020-09-14 23:00 | 44088.9583 | 0 | 4.978 | 45.7
2020-09-14 23:30 | 44088.9792 | 0 | 4.5464 | 45.7
2020-09-15 | 44089 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-09-15 00:30 | 44089.0208 | 0 | 4.0668 | 45.7
2020-09-15 01:00 | 44089.0417 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-09-15 01:30 | 44089.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-09-15 02:00 | 44089.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-15 02:30 | 44089.1042 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-15 03:00 | 44089.125 | 0 | 3.7017 | 45.7
2020-09-15 03:30 | 44089.1458 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-15 04:00 | 44089.1667 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-15 04:30 | 44089.1875 | 0 | 3.953 | 45.7
2020-09-15 05:00 | 44089.2083 | 0 | 4.2024 | 45.7
2020-09-15 05:30 | 44089.2292 | 0 | 4.4152 | 45.7
2020-09-15 06:00 | 44089.25 | 0 | 4.5931 | 45.7
2020-09-15 06:30 | 44089.2708 | 0 | 4.2988 | 45.7
2020-09-15 07:00 | 44089.2917 | 0 | 4.034 | 45.7
2020-09-15 07:30 | 44089.3125 | 0 | 3.5831 | 45.7
2020-09-15 08:00 | 44089.3333 | 0 | 2.7716 | 45.7
2020-09-15 08:30 | 44089.3542 | 0 | 2.2667 | 45.7
2020-09-15 09:00 | 44089.375 | 0 | 2.0395 | 45.7
2020-09-15 09:30 | 44089.3958 | 0 | 1.5928 | 45.7
2020-09-15 10:00 | 44089.4167 | 0 | 1.2831 | 45.7
2020-09-15 10:30 | 44089.4375 | 0 | 1.2619 | 45.7
2020-09-15 11:00 | 44089.4583 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-15 11:30 | 44089.4792 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-15 12:00 | 44089.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-09-15 12:30 | 44089.5208 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-09-15 13:00 | 44089.5417 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-09-15 13:30 | 44089.5625 | 0 | 1.3457 | 45.7
2020-09-15 14:00 | 44089.5833 | 0 | 1.8419 | 45.7
2020-09-15 14:30 | 44089.6042 | 0 | 2.5207 | 45.7
2020-09-15 15:00 | 44089.625 | 0 | 3.3166 | 45.7
2020-09-15 15:30 | 44089.6458 | 0 | 4.5261 | 45.7
2020-09-15 16:00 | 44089.6667 | 0 | 4.5597 | 45.7
2020-09-15 16:30 | 44089.6875 | 0 | 5.5622 | 45.7
2020-09-15 17:00 | 44089.7083 | 0 | 6.4721 | 45.7
2020-09-15 17:30 | 44089.7292 | 0 | 7.3117 | 45.7
2020-09-15 18:00 | 44089.75 | 0 | 8.1473 | 45.7
2020-09-15 18:30 | 44089.7708 | 0 | 8.3486 | 45.7
2020-09-15 19:00 | 44089.7917 | 0 | 7.9112 | 45.7
2020-09-15 19:30 | 44089.8125 | 0 | 7.5742 | 45.7
2020-09-15 20:00 | 44089.8333 | 0 | 7.4143 | 45.7
2020-09-15 20:30 | 44089.8542 | 0 | 6.8809 | 45.7
2020-09-15 21:00 | 44089.875 | 0 | 6.4856 | 45.7
2020-09-15 21:30 | 44089.8958 | 0 | 5.9943 | 45.7
2020-09-15 22:00 | 44089.9167 | 0 | 5.5494 | 45.7
2020-09-15 22:30 | 44089.9375 | 0 | 5.2983 | 45.7
2020-09-15 23:00 | 44089.9583 | 0 | 4.8176 | 45.7
2020-09-15 23:30 | 44089.9792 | 0 | 4.4217 | 45.7
2020-09-16 | 44090 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-09-16 00:30 | 44090.0208 | 0 | 4.0164 | 45.7
2020-09-16 01:00 | 44090.0417 | 0 | 3.897 | 45.7
2020-09-16 01:30 | 44090.0625 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-09-16 02:00 | 44090.0833 | 0 | 3.763 | 45.7
2020-09-16 02:30 | 44090.1042 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-16 03:00 | 44090.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-16 03:30 | 44090.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-09-16 04:00 | 44090.1667 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-16 04:30 | 44090.1875 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-16 05:00 | 44090.2083 | 0 | 4.0921 | 45.7
2020-09-16 05:30 | 44090.2292 | 0 | 4.2434 | 45.7
2020-09-16 06:00 | 44090.25 | 0 | 4.55 | 45.7
2020-09-16 06:30 | 44090.2708 | 0 | 4.7681 | 45.7
2020-09-16 07:00 | 44090.2917 | 0 | 4.167 | 45.7
2020-09-16 07:30 | 44090.3125 | 0 | 3.4471 | 45.7
2020-09-16 08:00 | 44090.3333 | 0 | 2.9738 | 45.7
2020-09-16 08:30 | 44090.3542 | 0 | 3.689 | 45.7
2020-09-16 09:00 | 44090.375 | 0 | 2.7764 | 45.7
2020-09-16 09:30 | 44090.3958 | 0 | 1.6488 | 45.7
2020-09-16 10:00 | 44090.4167 | 0 | 1.4161 | 45.7
2020-09-16 10:30 | 44090.4375 | 0 | 1.2281 | 45.7
2020-09-16 11:00 | 44090.4583 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-09-16 11:30 | 44090.4792 | 0 | 1.4125 | 45.7
2020-09-16 12:00 | 44090.5 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-09-16 12:30 | 44090.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-09-16 13:00 | 44090.5417 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-09-16 13:30 | 44090.5625 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-09-16 14:00 | 44090.5833 | 0 | 1.4462 | 45.7
2020-09-16 14:30 | 44090.6042 | 0 | 1.901 | 45.7
2020-09-16 15:00 | 44090.625 | 0 | 2.4381 | 45.7
2020-09-16 15:30 | 44090.6458 | 0 | 3.2669 | 45.7
2020-09-16 16:00 | 44090.6667 | 0 | 4.2023 | 45.7
2020-09-16 16:30 | 44090.6875 | 0 | 5.3211 | 45.7
2020-09-16 17:00 | 44090.7083 | 0 | 6.4429 | 45.7
2020-09-16 17:30 | 44090.7292 | 0 | 7.2811 | 45.7
2020-09-16 18:00 | 44090.75 | 0 | 8.0394 | 45.7
2020-09-16 18:30 | 44090.7708 | 0 | 8.265 | 45.7
2020-09-16 19:00 | 44090.7917 | 0 | 7.939 | 45.7
2020-09-16 19:30 | 44090.8125 | 0 | 7.6643 | 45.7
2020-09-16 20:00 | 44090.8333 | 0 | 7.4645 | 45.7
2020-09-16 20:30 | 44090.8542 | 0 | 7.017 | 45.7
2020-09-16 21:00 | 44090.875 | 0 | 6.519 | 45.7
2020-09-16 21:30 | 44090.8958 | 0 | 6.0079 | 45.7
2020-09-16 22:00 | 44090.9167 | 0 | 5.6035 | 45.7
2020-09-16 22:30 | 44090.9375 | 0 | 5.3617 | 45.7
2020-09-16 23:00 | 44090.9583 | 0 | 4.915 | 45.7
2020-09-16 23:30 | 44090.9792 | 0 | 4.4869 | 45.7
2020-09-17 | 44091 | 0 | 4.1872 | 45.7
2020-09-17 00:30 | 44091.0208 | 0 | 3.9946 | 45.7
2020-09-17 01:00 | 44091.0417 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-17 01:30 | 44091.0625 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-17 02:00 | 44091.0833 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-17 02:30 | 44091.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-17 03:00 | 44091.125 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-17 03:30 | 44091.1458 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-17 04:00 | 44091.1667 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-17 04:30 | 44091.1875 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-17 05:00 | 44091.2083 | 0 | 4.2564 | 45.7
2020-09-17 05:30 | 44091.2292 | 0 | 4.394 | 45.7
2020-09-17 06:00 | 44091.25 | 0 | 4.5167 | 45.7
2020-09-17 06:30 | 44091.2708 | 0 | 4.2374 | 45.7
2020-09-17 07:00 | 44091.2917 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-09-17 07:30 | 44091.3125 | 0 | 3.4203 | 45.7
2020-09-17 08:00 | 44091.3333 | 0 | 2.715 | 45.7
2020-09-17 08:30 | 44091.3542 | 0 | 2.1143 | 45.7
2020-09-17 09:00 | 44091.375 | 0 | 1.7418 | 45.7
2020-09-17 09:30 | 44091.3958 | 0 | 1.4328 | 45.7
2020-09-17 10:00 | 44091.4167 | 0 | 1.4796 | 45.7
2020-09-17 10:30 | 44091.4375 | 0 | 1.2303 | 45.7
2020-09-17 11:00 | 44091.4583 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-09-17 11:30 | 44091.4792 | 0 | 1.2172 | 45.7
2020-09-17 12:00 | 44091.5 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-09-17 12:30 | 44091.5208 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-17 13:00 | 44091.5417 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-09-17 13:30 | 44091.5625 | 0 | 1.2847 | 45.7
2020-09-17 14:00 | 44091.5833 | 0 | 1.5187 | 45.7
2020-09-17 14:30 | 44091.6042 | 0 | 1.9026 | 45.7
2020-09-17 15:00 | 44091.625 | 0 | 2.4948 | 45.7
2020-09-17 15:30 | 44091.6458 | 0 | 3.4262 | 45.7
2020-09-17 16:00 | 44091.6667 | 0 | 4.2523 | 45.7
2020-09-17 16:30 | 44091.6875 | 0 | 5.1484 | 45.7
2020-09-17 17:00 | 44091.7083 | 0 | 6.2481 | 45.7
2020-09-17 17:30 | 44091.7292 | 0 | 6.9904 | 45.7
2020-09-17 18:00 | 44091.75 | 0 | 7.8092 | 45.7
2020-09-17 18:30 | 44091.7708 | 0 | 7.9392 | 45.7
2020-09-17 19:00 | 44091.7917 | 0 | 7.7289 | 45.7
2020-09-17 19:30 | 44091.8125 | 0 | 7.4813 | 45.7
2020-09-17 20:00 | 44091.8333 | 0 | 7.3976 | 45.7
2020-09-17 20:30 | 44091.8542 | 0 | 6.8811 | 45.7
2020-09-17 21:00 | 44091.875 | 0 | 6.4799 | 45.7
2020-09-17 21:30 | 44091.8958 | 0 | 6.0454 | 45.7
2020-09-17 22:00 | 44091.9167 | 0 | 5.609 | 45.7
2020-09-17 22:30 | 44091.9375 | 0 | 5.335 | 45.7
2020-09-17 23:00 | 44091.9583 | 0 | 5.0339 | 45.7
2020-09-17 23:30 | 44091.9792 | 0 | 4.579 | 45.7
2020-09-18 | 44092 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-09-18 00:30 | 44092.0208 | 0 | 4.0903 | 45.7
2020-09-18 01:00 | 44092.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-09-18 01:30 | 44092.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-09-18 02:00 | 44092.0833 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-18 02:30 | 44092.1042 | 0 | 3.7017 | 45.7
2020-09-18 03:00 | 44092.125 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-18 03:30 | 44092.1458 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-18 04:00 | 44092.1667 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-09-18 04:30 | 44092.1875 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-09-18 05:00 | 44092.2083 | 0 | 4.1633 | 45.7
2020-09-18 05:30 | 44092.2292 | 0 | 4.3493 | 45.7
2020-09-18 06:00 | 44092.25 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-09-18 06:30 | 44092.2708 | 0 | 4.083 | 45.7
2020-09-18 07:00 | 44092.2917 | 0 | 3.8634 | 45.7
2020-09-18 07:30 | 44092.3125 | 0 | 3.4097 | 45.7
2020-09-18 08:00 | 44092.3333 | 0 | 2.8956 | 45.7
2020-09-18 08:30 | 44092.3542 | 0 | 2.4962 | 45.7
2020-09-18 09:00 | 44092.375 | 0 | 2.3597 | 45.7
2020-09-18 09:30 | 44092.3958 | 0 | 2.3615 | 45.7
2020-09-18 10:00 | 44092.4167 | 0 | 1.7977 | 45.7
2020-09-18 10:30 | 44092.4375 | 0 | 1.5538 | 45.7
2020-09-18 11:00 | 44092.4583 | 0 | 1.5578 | 45.7
2020-09-18 11:30 | 44092.4792 | 0 | 1.4645 | 45.7
2020-09-18 12:00 | 44092.5 | 0 | 1.4889 | 45.7
2020-09-18 12:30 | 44092.5208 | 0 | 1.8201 | 45.7
2020-09-18 13:00 | 44092.5417 | 0 | 1.6753 | 45.7
2020-09-18 13:30 | 44092.5625 | 0 | 1.8852 | 45.7
2020-09-18 14:00 | 44092.5833 | 0 | 2.4644 | 45.7
2020-09-18 14:30 | 44092.6042 | 0 | 2.518 | 45.7
2020-09-18 15:00 | 44092.625 | 0 | 3.4744 | 45.7
2020-09-18 15:30 | 44092.6458 | 0 | 5.3427 | 45.7
2020-09-18 16:00 | 44092.6667 | 0 | 5.4863 | 45.7
2020-09-18 16:30 | 44092.6875 | 0 | 5.6786 | 45.7
2020-09-18 17:00 | 44092.7083 | 0 | 6.2906 | 45.7
2020-09-18 17:30 | 44092.7292 | 0 | 6.9691 | 45.7
2020-09-18 18:00 | 44092.75 | 0 | 7.5652 | 45.7
2020-09-18 18:30 | 44092.7708 | 0 | 7.6378 | 45.7
2020-09-18 19:00 | 44092.7917 | 0 | 7.3305 | 45.7
2020-09-18 19:30 | 44092.8125 | 0 | 7.0775 | 45.7
2020-09-18 20:00 | 44092.8333 | 0 | 6.9008 | 45.7
2020-09-18 20:30 | 44092.8542 | 0 | 6.6476 | 45.7
2020-09-18 21:00 | 44092.875 | 0 | 6.3924 | 45.7
2020-09-18 21:30 | 44092.8958 | 0 | 5.8398 | 45.7
2020-09-18 22:00 | 44092.9167 | 0 | 5.5533 | 45.7
2020-09-18 22:30 | 44092.9375 | 0 | 5.3745 | 45.7
2020-09-18 23:00 | 44092.9583 | 0 | 5.0159 | 45.7
2020-09-18 23:30 | 44092.9792 | 0 | 4.5874 | 45.7
2020-09-19 | 44093 | 0 | 4.2541 | 45.7
2020-09-19 00:30 | 44093.0208 | 0 | 4.1331 | 45.7
2020-09-19 01:00 | 44093.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-09-19 01:30 | 44093.0625 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-09-19 02:00 | 44093.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-19 02:30 | 44093.1042 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-09-19 03:00 | 44093.125 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-09-19 03:30 | 44093.1458 | 0 | 3.6681 | 45.7
2020-09-19 04:00 | 44093.1667 | 0 | 3.657 | 45.7
2020-09-19 04:30 | 44093.1875 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-19 05:00 | 44093.2083 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-19 05:30 | 44093.2292 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-19 06:00 | 44093.25 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-19 06:30 | 44093.2708 | 0 | 3.8634 | 45.7
2020-09-19 07:00 | 44093.2917 | 0 | 3.4396 | 45.7
2020-09-19 07:30 | 44093.3125 | 0 | 3.0109 | 45.7
2020-09-19 08:00 | 44093.3333 | 0 | 2.7344 | 45.7
2020-09-19 08:30 | 44093.3542 | 0 | 2.7822 | 45.7
2020-09-19 09:00 | 44093.375 | 0 | 1.9331 | 45.7
2020-09-19 09:30 | 44093.3958 | 0 | 1.8927 | 45.7
2020-09-19 10:00 | 44093.4167 | 0 | 1.9296 | 45.7
2020-09-19 10:30 | 44093.4375 | 0 | 2.1682 | 45.7
2020-09-19 11:00 | 44093.4583 | 0 | 1.8202 | 45.7
2020-09-19 11:30 | 44093.4792 | 0 | 1.943 | 45.7
2020-09-19 12:00 | 44093.5 | 0 | 1.5762 | 45.7
2020-09-19 12:30 | 44093.5208 | 0 | 1.6879 | 45.7
2020-09-19 13:00 | 44093.5417 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-09-19 13:30 | 44093.5625 | 0 | 1.7923 | 45.7
2020-09-19 14:00 | 44093.5833 | 0 | 2.1262 | 45.7
2020-09-19 14:30 | 44093.6042 | 0 | 3.0083 | 45.7
2020-09-19 15:00 | 44093.625 | 0 | 4.274 | 45.7
2020-09-19 15:30 | 44093.6458 | 0 | 4.243 | 45.7
2020-09-19 16:00 | 44093.6667 | 0 | 5.0586 | 45.7
2020-09-19 16:30 | 44093.6875 | 0 | 5.9071 | 45.7
2020-09-19 17:00 | 44093.7083 | 0 | 6.1287 | 45.7
2020-09-19 17:30 | 44093.7292 | 0 | 6.7573 | 45.7
2020-09-19 18:00 | 44093.75 | 0 | 7.4136 | 45.7
2020-09-19 18:30 | 44093.7708 | 0 | 7.4031 | 45.7
2020-09-19 19:00 | 44093.7917 | 0 | 7.1184 | 45.7
2020-09-19 19:30 | 44093.8125 | 0 | 6.9468 | 45.7
2020-09-19 20:00 | 44093.8333 | 0 | 6.7834 | 45.7
2020-09-19 20:30 | 44093.8542 | 0 | 6.4987 | 45.7
2020-09-19 21:00 | 44093.875 | 0 | 6.1328 | 45.7
2020-09-19 21:30 | 44093.8958 | 0 | 5.7337 | 45.7
2020-09-19 22:00 | 44093.9167 | 0 | 5.4687 | 45.7
2020-09-19 22:30 | 44093.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-09-19 23:00 | 44093.9583 | 0 | 5.0767 | 45.7
2020-09-19 23:30 | 44093.9792 | 0 | 4.6907 | 45.7
2020-09-20 | 44094 | 0 | 4.3658 | 45.7
2020-09-20 00:30 | 44094.0208 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-09-20 01:00 | 44094.0417 | 0 | 4.0707 | 45.7
2020-09-20 01:30 | 44094.0625 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-09-20 02:00 | 44094.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-20 02:30 | 44094.1042 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-20 03:00 | 44094.125 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-20 03:30 | 44094.1458 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-20 04:00 | 44094.1667 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-09-20 04:30 | 44094.1875 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-20 05:00 | 44094.2083 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-09-20 05:30 | 44094.2292 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-20 06:00 | 44094.25 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-20 06:30 | 44094.2708 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-09-20 07:00 | 44094.2917 | 0 | 3.3264 | 45.7
2020-09-20 07:30 | 44094.3125 | 0 | 3.5722 | 45.7
2020-09-20 08:00 | 44094.3333 | 0 | 3.6074 | 45.7
2020-09-20 08:30 | 44094.3542 | 0 | 3.4627 | 45.7
2020-09-20 09:00 | 44094.375 | 0 | 2.9522 | 45.7
2020-09-20 09:30 | 44094.3958 | 0 | 3.827 | 45.7
2020-09-20 10:00 | 44094.4167 | 0 | 3.1484 | 45.7
2020-09-20 10:30 | 44094.4375 | 0 | 2.3179 | 45.7
2020-09-20 11:00 | 44094.4583 | 0 | 2.4002 | 45.7
2020-09-20 11:30 | 44094.4792 | 0 | 2.1345 | 45.7
2020-09-20 12:00 | 44094.5 | 0 | 1.4441 | 45.7
2020-09-20 12:30 | 44094.5208 | 0 | 2.1697 | 45.7
2020-09-20 13:00 | 44094.5417 | 0 | 2.6448 | 45.7
2020-09-20 13:30 | 44094.5625 | 0 | 2.2471 | 45.7
2020-09-20 14:00 | 44094.5833 | 0 | 2.1274 | 45.7
2020-09-20 14:30 | 44094.6042 | 0 | 2.6341 | 45.7
2020-09-20 15:00 | 44094.625 | 0 | 3.3254 | 45.7
2020-09-20 15:30 | 44094.6458 | 0 | 4.156 | 45.7
2020-09-20 16:00 | 44094.6667 | 0 | 4.97 | 45.7
2020-09-20 16:30 | 44094.6875 | 0 | 5.8519 | 45.7
2020-09-20 17:00 | 44094.7083 | 0 | 6.7269 | 45.7
2020-09-20 17:30 | 44094.7292 | 0 | 7.4872 | 45.7
2020-09-20 18:00 | 44094.75 | 0 | 8.1754 | 45.7
2020-09-20 18:30 | 44094.7708 | 0 | 8.358 | 45.7
2020-09-20 19:00 | 44094.7917 | 0 | 7.8369 | 45.7
2020-09-20 19:30 | 44094.8125 | 0 | 7.4255 | 45.7
2020-09-20 20:00 | 44094.8333 | 0 | 7.123 | 45.7
2020-09-20 20:30 | 44094.8542 | 0 | 6.7388 | 45.7
2020-09-20 21:00 | 44094.875 | 0 | 6.3845 | 45.7
2020-09-20 21:30 | 44094.8958 | 0 | 6.0073 | 45.7
2020-09-20 22:00 | 44094.9167 | 0 | 5.598 | 45.7
2020-09-20 22:30 | 44094.9375 | 0 | 5.4156 | 45.7
2020-09-20 23:00 | 44094.9583 | 0 | 5.0712 | 45.7
2020-09-20 23:30 | 44094.9792 | 0 | 4.5804 | 45.7
2020-09-21 | 44095 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-09-21 00:30 | 44095.0208 | 0 | 4.1059 | 45.7
2020-09-21 01:00 | 44095.0417 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-09-21 01:30 | 44095.0625 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-21 02:00 | 44095.0833 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-21 02:30 | 44095.1042 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-21 03:00 | 44095.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-21 03:30 | 44095.1458 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-09-21 04:00 | 44095.1667 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-21 04:30 | 44095.1875 | 0 | 3.9697 | 45.7
2020-09-21 05:00 | 44095.2083 | 0 | 4.1353 | 45.7
2020-09-21 05:30 | 44095.2292 | 0 | 4.1893 | 45.7
2020-09-21 06:00 | 44095.25 | 0 | 4.1612 | 45.7
2020-09-21 06:30 | 44095.2708 | 0 | 3.774 | 45.7
2020-09-21 07:00 | 44095.2917 | 0 | 3.4306 | 45.7
2020-09-21 07:30 | 44095.3125 | 0 | 3.0053 | 45.7
2020-09-21 08:00 | 44095.3333 | 0 | 2.9985 | 45.7
2020-09-21 08:30 | 44095.3542 | 0 | 2.9482 | 45.7
2020-09-21 09:00 | 44095.375 | 0 | 2.5756 | 45.7
2020-09-21 09:30 | 44095.3958 | 0 | 1.5481 | 45.7
2020-09-21 10:00 | 44095.4167 | 0 | 1.4608 | 45.7
2020-09-21 10:30 | 44095.4375 | 0 | 1.2509 | 45.7
2020-09-21 11:00 | 44095.4583 | 0 | 1.2563 | 45.7
2020-09-21 11:30 | 44095.4792 | 0 | 1.1611 | 45.7
2020-09-21 12:00 | 44095.5 | 0 | 1.2563 | 45.7
2020-09-21 12:30 | 44095.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-09-21 13:00 | 44095.5417 | 0 | 1.8227 | 45.7
2020-09-21 13:30 | 44095.5625 | 0 | 1.5652 | 45.7
2020-09-21 14:00 | 44095.5833 | 0 | 2.0531 | 45.7
2020-09-21 14:30 | 44095.6042 | 0 | 2.7702 | 45.7
2020-09-21 15:00 | 44095.625 | 0 | 3.467 | 45.7
2020-09-21 15:30 | 44095.6458 | 0 | 4.2841 | 45.7
2020-09-21 16:00 | 44095.6667 | 0 | 5.1048 | 45.7
2020-09-21 16:30 | 44095.6875 | 0 | 6.2229 | 45.7
2020-09-21 17:00 | 44095.7083 | 0 | 7.173 | 45.7
2020-09-21 17:30 | 44095.7292 | 0 | 7.8971 | 45.7
2020-09-21 18:00 | 44095.75 | 0 | 8.414 | 45.7
2020-09-21 18:30 | 44095.7708 | 0 | 8.6073 | 45.7
2020-09-21 19:00 | 44095.7917 | 0 | 8.1828 | 45.7
2020-09-21 19:30 | 44095.8125 | 0 | 7.7752 | 45.7
2020-09-21 20:00 | 44095.8333 | 0 | 7.5931 | 45.7
2020-09-21 20:30 | 44095.8542 | 0 | 7.2132 | 45.7
2020-09-21 21:00 | 44095.875 | 0 | 6.6187 | 45.7
2020-09-21 21:30 | 44095.8958 | 0 | 6.0809 | 45.7
2020-09-21 22:00 | 44095.9167 | 0 | 5.7338 | 45.7
2020-09-21 22:30 | 44095.9375 | 0 | 5.5298 | 45.7
2020-09-21 23:00 | 44095.9583 | 0 | 5.1716 | 45.7
2020-09-21 23:30 | 44095.9792 | 0 | 4.6845 | 45.7
2020-09-22 | 44096 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-09-22 00:30 | 44096.0208 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-09-22 01:00 | 44096.0417 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-09-22 01:30 | 44096.0625 | 0 | 4.0299 | 45.7
2020-09-22 02:00 | 44096.0833 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-09-22 02:30 | 44096.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-22 03:00 | 44096.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-22 03:30 | 44096.1458 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-22 04:00 | 44096.1667 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-22 04:30 | 44096.1875 | 0 | 4.0311 | 45.7
2020-09-22 05:00 | 44096.2083 | 0 | 4.1521 | 45.7
2020-09-22 05:30 | 44096.2292 | 0 | 4.26 | 45.7
2020-09-22 06:00 | 44096.25 | 0 | 4.4667 | 45.7
2020-09-22 06:30 | 44096.2708 | 0 | 4.3659 | 45.7
2020-09-22 07:00 | 44096.2917 | 0 | 4.6519 | 45.7
2020-09-22 07:30 | 44096.3125 | 0 | 4.5429 | 45.7
2020-09-22 08:00 | 44096.3333 | 0 | 3.7705 | 45.7
2020-09-22 08:30 | 44096.3542 | 0 | 3.6865 | 45.7
2020-09-22 09:00 | 44096.375 | 0 | 2.4788 | 45.7
2020-09-22 09:30 | 44096.3958 | 0 | 3.0084 | 45.7
2020-09-22 10:00 | 44096.4167 | 0 | 3.4435 | 45.7
2020-09-22 10:30 | 44096.4375 | 0 | 2.8829 | 45.7
2020-09-22 11:00 | 44096.4583 | 0 | 2.9884 | 45.7
2020-09-22 11:30 | 44096.4792 | 0 | 3.0578 | 45.7
2020-09-22 12:00 | 44096.5 | 0 | 2.9979 | 45.7
2020-09-22 12:30 | 44096.5208 | 0 | 2.5949 | 45.7
2020-09-22 13:00 | 44096.5417 | 0 | 3.5173 | 45.7
2020-09-22 13:30 | 44096.5625 | 0 | 4.6271 | 45.7
2020-09-22 14:00 | 44096.5833 | 0 | 4.8483 | 45.7
2020-09-22 14:30 | 44096.6042 | 0 | 5.0863 | 45.7
2020-09-22 15:00 | 44096.625 | 0 | 5.1845 | 45.7
2020-09-22 15:30 | 44096.6458 | 0 | 5.3878 | 45.7
2020-09-22 16:00 | 44096.6667 | 0 | 5.1306 | 45.7
2020-09-22 16:30 | 44096.6875 | 0 | 5.3675 | 45.7
2020-09-22 17:00 | 44096.7083 | 0 | 6.5641 | 45.7
2020-09-22 17:30 | 44096.7292 | 0 | 7.6582 | 45.7
2020-09-22 18:00 | 44096.75 | 0 | 8.2985 | 45.7
2020-09-22 18:30 | 44096.7708 | 0 | 8.4753 | 45.7
2020-09-22 19:00 | 44096.7917 | 0 | 8.1642 | 45.7
2020-09-22 19:30 | 44096.8125 | 0 | 7.7122 | 45.7
2020-09-22 20:00 | 44096.8333 | 0 | 7.6508 | 45.7
2020-09-22 20:30 | 44096.8542 | 0 | 7.1541 | 45.7
2020-09-22 21:00 | 44096.875 | 0 | 6.6736 | 45.7
2020-09-22 21:30 | 44096.8958 | 0 | 6.198 | 45.7
2020-09-22 22:00 | 44096.9167 | 0 | 5.717 | 45.7
2020-09-22 22:30 | 44096.9375 | 0 | 5.4313 | 45.7
2020-09-22 23:00 | 44096.9583 | 0 | 5.1271 | 45.7
2020-09-22 23:30 | 44096.9792 | 0 | 4.6942 | 45.7
2020-09-23 | 44097 | 0 | 4.4496 | 45.7
2020-09-23 00:30 | 44097.0208 | 0 | 4.1984 | 45.7
2020-09-23 01:00 | 44097.0417 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-09-23 01:30 | 44097.0625 | 0 | 4.0151 | 45.7
2020-09-23 02:00 | 44097.0833 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-09-23 02:30 | 44097.1042 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-23 03:00 | 44097.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-09-23 03:30 | 44097.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-23 04:00 | 44097.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-09-23 04:30 | 44097.1875 | 0 | 3.992 | 45.7
2020-09-23 05:00 | 44097.2083 | 0 | 4.1856 | 45.7
2020-09-23 05:30 | 44097.2292 | 0 | 4.3717 | 45.7
2020-09-23 06:00 | 44097.25 | 0 | 4.516 | 45.7
2020-09-23 06:30 | 44097.2708 | 0 | 4.7756 | 45.7
2020-09-23 07:00 | 44097.2917 | 0 | 4.9746 | 45.7
2020-09-23 07:30 | 44097.3125 | 0 | 5.0136 | 45.7
2020-09-23 08:00 | 44097.3333 | 0 | 4.7007 | 45.7
2020-09-23 08:30 | 44097.3542 | 0 | 4.3216 | 45.7
2020-09-23 09:00 | 44097.375 | 0 | 4.2026 | 45.7
2020-09-23 09:30 | 44097.3958 | 0 | 4.7297 | 45.7
2020-09-23 10:00 | 44097.4167 | 0 | 3.9963 | 45.7
2020-09-23 10:30 | 44097.4375 | 0 | 3.6346 | 45.7
2020-09-23 11:00 | 44097.4583 | 0 | 2.3606 | 45.7
2020-09-23 11:30 | 44097.4792 | 0 | 1.2123 | 45.7
2020-09-23 12:00 | 44097.5 | 0 | 1.4158 | 45.7
2020-09-23 12:30 | 44097.5208 | 0 | 3.4961 | 45.7
2020-09-23 13:00 | 44097.5417 | 0 | 3.5994 | 45.7
2020-09-23 13:30 | 44097.5625 | 0 | 3.4406 | 45.7
2020-09-23 14:00 | 44097.5833 | 0 | 2.2053 | 45.7
2020-09-23 14:30 | 44097.6042 | 0 | 2.9522 | 45.7
2020-09-23 15:00 | 44097.625 | 0 | 4.7589 | 45.7
2020-09-23 15:30 | 44097.6458 | 0 | 4.9019 | 45.7
2020-09-23 16:00 | 44097.6667 | 0 | 4.7754 | 45.7
2020-09-23 16:30 | 44097.6875 | 0 | 5.6703 | 45.7
2020-09-23 17:00 | 44097.7083 | 0 | 6.4705 | 45.7
2020-09-23 17:30 | 44097.7292 | 0 | 7.332 | 45.7
2020-09-23 18:00 | 44097.75 | 0 | 8.1317 | 45.7
2020-09-23 18:30 | 44097.7708 | 0 | 8.2574 | 45.7
2020-09-23 19:00 | 44097.7917 | 0 | 7.9686 | 45.7
2020-09-23 19:30 | 44097.8125 | 0 | 7.554 | 45.7
2020-09-23 20:00 | 44097.8333 | 0 | 7.3025 | 45.7
2020-09-23 20:30 | 44097.8542 | 0 | 6.808 | 45.7
2020-09-23 21:00 | 44097.875 | 0 | 6.4739 | 45.7
2020-09-23 21:30 | 44097.8958 | 0 | 6.0632 | 45.7
2020-09-23 22:00 | 44097.9167 | 0 | 5.6794 | 45.7
2020-09-23 22:30 | 44097.9375 | 0 | 5.3765 | 45.7
2020-09-23 23:00 | 44097.9583 | 0 | 4.9757 | 45.7
2020-09-23 23:30 | 44097.9792 | 0 | 4.5371 | 45.7
2020-09-24 | 44098 | 0 | 4.2542 | 45.7
2020-09-24 00:30 | 44098.0208 | 0 | 4.0874 | 45.7
2020-09-24 01:00 | 44098.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-09-24 01:30 | 44098.0625 | 0 | 3.8132 | 45.7
2020-09-24 02:00 | 44098.0833 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-24 02:30 | 44098.1042 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-24 03:00 | 44098.125 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-09-24 03:30 | 44098.1458 | 0 | 3.7408 | 45.7
2020-09-24 04:00 | 44098.1667 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-24 04:30 | 44098.1875 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-24 05:00 | 44098.2083 | 0 | 4.0982 | 45.7
2020-09-24 05:30 | 44098.2292 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-09-24 06:00 | 44098.25 | 0 | 4.1818 | 45.7
2020-09-24 06:30 | 44098.2708 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-09-24 07:00 | 44098.2917 | 0 | 3.0372 | 45.7
2020-09-24 07:30 | 44098.3125 | 0 | 3.0919 | 45.7
2020-09-24 08:00 | 44098.3333 | 0 | 3.1183 | 45.7
2020-09-24 08:30 | 44098.3542 | 0 | 1.7849 | 45.7
2020-09-24 09:00 | 44098.375 | 0 | 1.4627 | 45.7
2020-09-24 09:30 | 44098.3958 | 0 | 1.6162 | 45.7
2020-09-24 10:00 | 44098.4167 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-09-24 10:30 | 44098.4375 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-09-24 11:00 | 44098.4583 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-09-24 11:30 | 44098.4792 | 0 | 1.1222 | 45.7
2020-09-24 12:00 | 44098.5 | 0 | 1.0831 | 45.7
2020-09-24 12:30 | 44098.5208 | 0 | 1.0683 | 45.7
2020-09-24 13:00 | 44098.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-09-24 13:30 | 44098.5625 | 0 | 1.2117 | 45.7
2020-09-24 14:00 | 44098.5833 | 0 | 1.5635 | 45.7
2020-09-24 14:30 | 44098.6042 | 0 | 2.0713 | 45.7
2020-09-24 15:00 | 44098.625 | 0 | 2.7283 | 45.7
2020-09-24 15:30 | 44098.6458 | 0 | 3.5839 | 45.7
2020-09-24 16:00 | 44098.6667 | 0 | 4.5047 | 45.7
2020-09-24 16:30 | 44098.6875 | 0 | 5.3645 | 45.7
2020-09-24 17:00 | 44098.7083 | 0 | 6.272 | 45.7
2020-09-24 17:30 | 44098.7292 | 0 | 6.951 | 45.7
2020-09-24 18:00 | 44098.75 | 0 | 7.716 | 45.7
2020-09-24 18:30 | 44098.7708 | 0 | 7.9504 | 45.7
2020-09-24 19:00 | 44098.7917 | 0 | 7.6728 | 45.7
2020-09-24 19:30 | 44098.8125 | 0 | 7.487 | 45.7
2020-09-24 20:00 | 44098.8333 | 0 | 7.2095 | 45.7
2020-09-24 20:30 | 44098.8542 | 0 | 6.8006 | 45.7
2020-09-24 21:00 | 44098.875 | 0 | 6.4196 | 45.7
2020-09-24 21:30 | 44098.8958 | 0 | 5.9738 | 45.7
2020-09-24 22:00 | 44098.9167 | 0 | 5.6119 | 45.7
2020-09-24 22:30 | 44098.9375 | 0 | 5.3374 | 45.7
2020-09-24 23:00 | 44098.9583 | 0 | 4.8935 | 45.7
2020-09-24 23:30 | 44098.9792 | 0 | 4.5966 | 45.7
2020-09-25 | 44099 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-09-25 00:30 | 44099.0208 | 0 | 4.0945 | 45.7
2020-09-25 01:00 | 44099.0417 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-09-25 01:30 | 44099.0625 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-09-25 02:00 | 44099.0833 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-25 02:30 | 44099.1042 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-25 03:00 | 44099.125 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-09-25 03:30 | 44099.1458 | 0 | 3.7498 | 45.7
2020-09-25 04:00 | 44099.1667 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-25 04:30 | 44099.1875 | 0 | 3.8692 | 45.7
2020-09-25 05:00 | 44099.2083 | 0 | 4.0813 | 45.7
2020-09-25 05:30 | 44099.2292 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-09-25 06:00 | 44099.25 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-09-25 06:30 | 44099.2708 | 0 | 3.6587 | 45.7
2020-09-25 07:00 | 44099.2917 | 0 | 3.2783 | 45.7
2020-09-25 07:30 | 44099.3125 | 0 | 2.9422 | 45.7
2020-09-25 08:00 | 44099.3333 | 0 | 2.5064 | 45.7
2020-09-25 08:30 | 44099.3542 | 0 | 2.0109 | 45.7
2020-09-25 09:00 | 44099.375 | 0 | 1.6917 | 45.7
2020-09-25 09:30 | 44099.3958 | 0 | 2.2344 | 45.7
2020-09-25 10:00 | 44099.4167 | 0 | 2.1882 | 45.7
2020-09-25 10:30 | 44099.4375 | 0 | 1.3459 | 45.7
2020-09-25 11:00 | 44099.4583 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-25 11:30 | 44099.4792 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-25 12:00 | 44099.5 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-25 12:30 | 44099.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-25 13:00 | 44099.5417 | 0 | 1.2395 | 45.7
2020-09-25 13:30 | 44099.5625 | 0 | 1.4294 | 45.7
2020-09-25 14:00 | 44099.5833 | 0 | 1.978 | 45.7
2020-09-25 14:30 | 44099.6042 | 0 | 2.5599 | 45.7
2020-09-25 15:00 | 44099.625 | 0 | 3.2193 | 45.7
2020-09-25 15:30 | 44099.6458 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-09-25 16:00 | 44099.6667 | 0 | 4.8356 | 45.7
2020-09-25 16:30 | 44099.6875 | 0 | 5.6368 | 45.7
2020-09-25 17:00 | 44099.7083 | 0 | 6.479 | 45.7
2020-09-25 17:30 | 44099.7292 | 0 | 7.1356 | 45.7
2020-09-25 18:00 | 44099.75 | 0 | 7.6458 | 45.7
2020-09-25 18:30 | 44099.7708 | 0 | 7.8946 | 45.7
2020-09-25 19:00 | 44099.7917 | 0 | 7.7084 | 45.7
2020-09-25 19:30 | 44099.8125 | 0 | 7.3417 | 45.7
2020-09-25 20:00 | 44099.8333 | 0 | 7.1876 | 45.7
2020-09-25 20:30 | 44099.8542 | 0 | 6.7667 | 45.7
2020-09-25 21:00 | 44099.875 | 0 | 6.4119 | 45.7
2020-09-25 21:30 | 44099.8958 | 0 | 6.0129 | 45.7
2020-09-25 22:00 | 44099.9167 | 0 | 5.7506 | 45.7
2020-09-25 22:30 | 44099.9375 | 0 | 5.5955 | 45.7
2020-09-25 23:00 | 44099.9583 | 0 | 5.2704 | 45.7
2020-09-25 23:30 | 44099.9792 | 0 | 4.8028 | 45.7
2020-09-26 | 44100 | 0 | 4.5315 | 45.7
2020-09-26 00:30 | 44100.0208 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-09-26 01:00 | 44100.0417 | 0 | 4.154 | 45.7
2020-09-26 01:30 | 44100.0625 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-09-26 02:00 | 44100.0833 | 0 | 3.9249 | 45.7
2020-09-26 02:30 | 44100.1042 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-26 03:00 | 44100.125 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-26 03:30 | 44100.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-26 04:00 | 44100.1667 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-09-26 04:30 | 44100.1875 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-26 05:00 | 44100.2083 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-09-26 05:30 | 44100.2292 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-09-26 06:00 | 44100.25 | 0 | 3.6903 | 45.7
2020-09-26 06:30 | 44100.2708 | 0 | 3.294 | 45.7
2020-09-26 07:00 | 44100.2917 | 0 | 2.9291 | 45.7
2020-09-26 07:30 | 44100.3125 | 0 | 2.5444 | 45.7
2020-09-26 08:00 | 44100.3333 | 0 | 2.1996 | 45.7
2020-09-26 08:30 | 44100.3542 | 0 | 1.9136 | 45.7
2020-09-26 09:00 | 44100.375 | 0 | 1.6134 | 45.7
2020-09-26 09:30 | 44100.3958 | 0 | 1.4831 | 45.7
2020-09-26 10:00 | 44100.4167 | 0 | 1.3056 | 45.7
2020-09-26 10:30 | 44100.4375 | 0 | 1.3289 | 45.7
2020-09-26 11:00 | 44100.4583 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-09-26 11:30 | 44100.4792 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-09-26 12:00 | 44100.5 | 0 | 1.3121 | 45.7
2020-09-26 12:30 | 44100.5208 | 0 | 1.4014 | 45.7
2020-09-26 13:00 | 44100.5417 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-09-26 13:30 | 44100.5625 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-09-26 14:00 | 44100.5833 | 0 | 1.5132 | 45.7
2020-09-26 14:30 | 44100.6042 | 0 | 1.8499 | 45.7
2020-09-26 15:00 | 44100.625 | 0 | 2.4091 | 45.7
2020-09-26 15:30 | 44100.6458 | 0 | 3.0995 | 45.7
2020-09-26 16:00 | 44100.6667 | 0 | 3.932 | 45.7
2020-09-26 16:30 | 44100.6875 | 0 | 4.9641 | 45.7
2020-09-26 17:00 | 44100.7083 | 0 | 5.796 | 45.7
2020-09-26 17:30 | 44100.7292 | 0 | 6.4773 | 45.7
2020-09-26 18:00 | 44100.75 | 0 | 7.0237 | 45.7
2020-09-26 18:30 | 44100.7708 | 0 | 7.2824 | 45.7
2020-09-26 19:00 | 44100.7917 | 0 | 7.0718 | 45.7
2020-09-26 19:30 | 44100.8125 | 0 | 6.8338 | 45.7
2020-09-26 20:00 | 44100.8333 | 0 | 6.6791 | 45.7
2020-09-26 20:30 | 44100.8542 | 0 | 6.3278 | 45.7
2020-09-26 21:00 | 44100.875 | 0 | 5.9905 | 45.7
2020-09-26 21:30 | 44100.8958 | 0 | 5.7617 | 45.7
2020-09-26 22:00 | 44100.9167 | 0 | 5.5446 | 45.7
2020-09-26 22:30 | 44100.9375 | 0 | 5.287 | 45.7
2020-09-26 23:00 | 44100.9583 | 0 | 4.686 | 45.7
2020-09-26 23:30 | 44100.9792 | 0 | 4.2385 | 45.7
2020-09-27 | 44101 | 0 | 3.2763 | 45.7
2020-09-27 00:30 | 44101.0208 | 0 | 2.7519 | 45.7
2020-09-27 01:00 | 44101.0417 | 0 | 2.3616 | 45.7
2020-09-27 01:30 | 44101.0625 | 0 | 2.3233 | 45.7
2020-09-27 02:00 | 44101.0833 | 0 | 1.8867 | 45.7
2020-09-27 02:30 | 44101.1042 | 0 | 1.3608 | 45.7
2020-09-27 03:00 | 44101.125 | 0 | 0.56167 | 45.7
2020-09-27 03:30 | 44101.1458 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 04:00 | 44101.1667 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 04:30 | 44101.1875 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 05:00 | 44101.2083 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 05:30 | 44101.2292 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 06:00 | 44101.25 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 06:30 | 44101.2708 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 07:00 | 44101.2917 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 07:30 | 44101.3125 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 08:00 | 44101.3333 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 08:30 | 44101.3542 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 09:00 | 44101.375 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 09:30 | 44101.3958 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 10:00 | 44101.4167 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 10:30 | 44101.4375 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 11:00 | 44101.4583 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 11:30 | 44101.4792 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 12:00 | 44101.5 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 12:30 | 44101.5208 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 13:00 | 44101.5417 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 13:30 | 44101.5625 | 0 | 0.48186 | 45.7
2020-09-27 14:00 | 44101.5833 | 0 | 1.0625 | 45.7
2020-09-27 14:30 | 44101.6042 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-09-27 15:00 | 44101.625 | 0 | 1.7847 | 45.7
2020-09-27 15:30 | 44101.6458 | 0 | 2.5737 | 45.7
2020-09-27 16:00 | 44101.6667 | 0 | 3.9839 | 45.7
2020-09-27 16:30 | 44101.6875 | 0 | 5.0225 | 45.7
2020-09-27 17:00 | 44101.7083 | 0 | 6.1875 | 45.7
2020-09-27 17:30 | 44101.7292 | 0 | 7.2702 | 45.7
2020-09-27 18:00 | 44101.75 | 0 | 8.0735 | 45.7
2020-09-27 18:30 | 44101.7708 | 0 | 8.1383 | 45.7
2020-09-27 19:00 | 44101.7917 | 0 | 7.7509 | 45.7
2020-09-27 19:30 | 44101.8125 | 0 | 7.2317 | 45.7
2020-09-27 20:00 | 44101.8333 | 0 | 7.0886 | 45.7
2020-09-27 20:30 | 44101.8542 | 0 | 6.6591 | 45.7
2020-09-27 21:00 | 44101.875 | 0 | 6.225 | 45.7
2020-09-27 21:30 | 44101.8958 | 0 | 5.8099 | 45.7
2020-09-27 22:00 | 44101.9167 | 0 | 5.2933 | 45.7
2020-09-27 22:30 | 44101.9375 | 0 | 4.9578 | 45.7
2020-09-27 23:00 | 44101.9583 | 0 | 4.7567 | 45.7
2020-09-27 23:30 | 44101.9792 | 0 | 4.5005 | 45.7
2020-09-28 | 44102 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-09-28 00:30 | 44102.0208 | 0 | 4.0998 | 45.7
2020-09-28 01:00 | 44102.0417 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-09-28 01:30 | 44102.0625 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-28 02:00 | 44102.0833 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-09-28 02:30 | 44102.1042 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-28 03:00 | 44102.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-28 03:30 | 44102.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-28 04:00 | 44102.1667 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-28 04:30 | 44102.1875 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-09-28 05:00 | 44102.2083 | 0 | 4.1299 | 45.7
2020-09-28 05:30 | 44102.2292 | 0 | 4.2487 | 45.7
2020-09-28 06:00 | 44102.25 | 0 | 4.0998 | 45.7
2020-09-28 06:30 | 44102.2708 | 0 | 3.6502 | 45.7
2020-09-28 07:00 | 44102.2917 | 0 | 3.2771 | 45.7
2020-09-28 07:30 | 44102.3125 | 0 | 2.6888 | 45.7
2020-09-28 08:00 | 44102.3333 | 0 | 2.1693 | 45.7
2020-09-28 08:30 | 44102.3542 | 0 | 1.7976 | 45.7
2020-09-28 09:00 | 44102.375 | 0 | 1.5185 | 45.7
2020-09-28 09:30 | 44102.3958 | 0 | 1.4627 | 45.7
2020-09-28 10:00 | 44102.4167 | 0 | 1.3846 | 45.7
2020-09-28 10:30 | 44102.4375 | 0 | 1.407 | 45.7
2020-09-28 11:00 | 44102.4583 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-09-28 11:30 | 44102.4792 | 0 | 1.4237 | 45.7
2020-09-28 12:00 | 44102.5 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-09-28 12:30 | 44102.5208 | 0 | 1.3846 | 45.7
2020-09-28 13:00 | 44102.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-09-28 13:30 | 44102.5625 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-09-28 14:00 | 44102.5833 | 0 | 1.4573 | 45.7
2020-09-28 14:30 | 44102.6042 | 0 | 1.8496 | 45.7
2020-09-28 15:00 | 44102.625 | 0 | 2.7847 | 45.7
2020-09-28 15:30 | 44102.6458 | 0 | 3.428 | 45.7
2020-09-28 16:00 | 44102.6667 | 0 | 4.2247 | 45.7
2020-09-28 16:30 | 44102.6875 | 0 | 5.3703 | 45.7
2020-09-28 17:00 | 44102.7083 | 0 | 6.2362 | 45.7
2020-09-28 17:30 | 44102.7292 | 0 | 7.3639 | 45.7
2020-09-28 18:00 | 44102.75 | 0 | 8.0939 | 45.7
2020-09-28 18:30 | 44102.7708 | 0 | 8.265 | 45.7
2020-09-28 19:00 | 44102.7917 | 0 | 7.9557 | 45.7
2020-09-28 19:30 | 44102.8125 | 0 | 7.5036 | 45.7
2020-09-28 20:00 | 44102.8333 | 0 | 7.2397 | 45.7
2020-09-28 20:30 | 44102.8542 | 0 | 6.761 | 45.7
2020-09-28 21:00 | 44102.875 | 0 | 6.3498 | 45.7
2020-09-28 21:30 | 44102.8958 | 0 | 5.9076 | 45.7
2020-09-28 22:00 | 44102.9167 | 0 | 5.5812 | 45.7
2020-09-28 22:30 | 44102.9375 | 0 | 5.315 | 45.7
2020-09-28 23:00 | 44102.9583 | 0 | 4.9359 | 45.7
2020-09-28 23:30 | 44102.9792 | 0 | 4.5147 | 45.7
2020-09-29 | 44103 | 0 | 4.2416 | 45.7
2020-09-29 00:30 | 44103.0208 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-09-29 01:00 | 44103.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-09-29 01:30 | 44103.0625 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-29 02:00 | 44103.0833 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-29 02:30 | 44103.1042 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-29 03:00 | 44103.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-29 03:30 | 44103.1458 | 0 | 3.6736 | 45.7
2020-09-29 04:00 | 44103.1667 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-09-29 04:30 | 44103.1875 | 0 | 3.9139 | 45.7
2020-09-29 05:00 | 44103.2083 | 0 | 4.0535 | 45.7
2020-09-29 05:30 | 44103.2292 | 0 | 4.2116 | 45.7
2020-09-29 06:00 | 44103.25 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-09-29 06:30 | 44103.2708 | 0 | 3.6942 | 45.7
2020-09-29 07:00 | 44103.2917 | 0 | 3.176 | 45.7
2020-09-29 07:30 | 44103.3125 | 0 | 2.6369 | 45.7
2020-09-29 08:00 | 44103.3333 | 0 | 2.3564 | 45.7
2020-09-29 08:30 | 44103.3542 | 0 | 2.1625 | 45.7
2020-09-29 09:00 | 44103.375 | 0 | 1.6817 | 45.7
2020-09-29 09:30 | 44103.3958 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-09-29 10:00 | 44103.4167 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-09-29 10:30 | 44103.4375 | 0 | 1.5412 | 45.7
2020-09-29 11:00 | 44103.4583 | 0 | 1.7744 | 45.7
2020-09-29 11:30 | 44103.4792 | 0 | 2.1002 | 45.7
2020-09-29 12:00 | 44103.5 | 0 | 1.4751 | 45.7
2020-09-29 12:30 | 44103.5208 | 0 | 1.3289 | 45.7
2020-09-29 13:00 | 44103.5417 | 0 | 1.3287 | 45.7
2020-09-29 13:30 | 44103.5625 | 0 | 1.3735 | 45.7
2020-09-29 14:00 | 44103.5833 | 0 | 1.5112 | 45.7
2020-09-29 14:30 | 44103.6042 | 0 | 1.705 | 45.7
2020-09-29 15:00 | 44103.625 | 0 | 2.299 | 45.7
2020-09-29 15:30 | 44103.6458 | 0 | 3.0883 | 45.7
2020-09-29 16:00 | 44103.6667 | 0 | 4.063 | 45.7
2020-09-29 16:30 | 44103.6875 | 0 | 5.106 | 45.7
2020-09-29 17:00 | 44103.7083 | 0 | 5.9806 | 45.7
2020-09-29 17:30 | 44103.7292 | 0 | 6.9086 | 45.7
2020-09-29 18:00 | 44103.75 | 0 | 7.8944 | 45.7
2020-09-29 18:30 | 44103.7708 | 0 | 8.1402 | 45.7
2020-09-29 19:00 | 44103.7917 | 0 | 7.8609 | 45.7
2020-09-29 19:30 | 44103.8125 | 0 | 7.6115 | 45.7
2020-09-29 20:00 | 44103.8333 | 0 | 7.3365 | 45.7
2020-09-29 20:30 | 44103.8542 | 0 | 6.8949 | 45.7
2020-09-29 21:00 | 44103.875 | 0 | 6.3898 | 45.7
2020-09-29 21:30 | 44103.8958 | 0 | 5.9638 | 45.7
2020-09-29 22:00 | 44103.9167 | 0 | 5.5197 | 45.7
2020-09-29 22:30 | 44103.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-09-29 23:00 | 44103.9583 | 0 | 4.8903 | 45.7
2020-09-29 23:30 | 44103.9792 | 0 | 4.5092 | 45.7
2020-09-30 | 44104 | 0 | 4.2905 | 45.7
2020-09-30 00:30 | 44104.0208 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-09-30 01:00 | 44104.0417 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-09-30 01:30 | 44104.0625 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-30 02:00 | 44104.0833 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-30 02:30 | 44104.1042 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-30 03:00 | 44104.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-30 03:30 | 44104.1458 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-30 04:00 | 44104.1667 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-30 04:30 | 44104.1875 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-09-30 05:00 | 44104.2083 | 0 | 4.2061 | 45.7
2020-09-30 05:30 | 44104.2292 | 0 | 4.3102 | 45.7
2020-09-30 06:00 | 44104.25 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-09-30 06:30 | 44104.2708 | 0 | 3.6936 | 45.7
2020-09-30 07:00 | 44104.2917 | 0 | 2.8863 | 45.7
2020-09-30 07:30 | 44104.3125 | 0 | 2.9984 | 45.7
2020-09-30 08:00 | 44104.3333 | 0 | 3.8712 | 45.7
2020-09-30 08:30 | 44104.3542 | 0 | 2.1937 | 45.7
2020-09-30 09:00 | 44104.375 | 0 | 1.5917 | 45.7
2020-09-30 09:30 | 44104.3958 | 0 | 2.1757 | 45.7
2020-09-30 10:00 | 44104.4167 | 0 | 2.312 | 45.7
2020-09-30 10:30 | 44104.4375 | 0 | 1.3455 | 45.7
2020-09-30 11:00 | 44104.4583 | 0 | 1.5883 | 45.7
2020-09-30 11:30 | 44104.4792 | 0 | 2.6707 | 45.7
2020-09-30 12:00 | 44104.5 | 0 | 2.2005 | 45.7
2020-09-30 12:30 | 44104.5208 | 0 | 2.2984 | 45.7
2020-09-30 13:00 | 44104.5417 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-09-30 13:30 | 44104.5625 | 0 | 1.7454 | 45.7
2020-09-30 14:00 | 44104.5833 | 0 | 2.735 | 45.7
2020-09-30 14:30 | 44104.6042 | 0 | 4.0799 | 45.7
2020-09-30 15:00 | 44104.625 | 0 | 3.9642 | 45.7
2020-09-30 15:30 | 44104.6458 | 0 | 4.2934 | 45.7
2020-09-30 16:00 | 44104.6667 | 0 | 4.7423 | 45.7
2020-09-30 16:30 | 44104.6875 | 0 | 5.6555 | 45.7
2020-09-30 17:00 | 44104.7083 | 0 | 6.4227 | 45.7
2020-09-30 17:30 | 44104.7292 | 0 | 7.0575 | 45.7
2020-09-30 18:00 | 44104.75 | 0 | 7.7299 | 45.7
2020-09-30 18:30 | 44104.7708 | 0 | 7.9336 | 45.7
2020-09-30 19:00 | 44104.7917 | 0 | 7.6673 | 45.7
2020-09-30 19:30 | 44104.8125 | 0 | 7.2743 | 45.7
2020-09-30 20:00 | 44104.8333 | 0 | 7.0663 | 45.7
2020-09-30 20:30 | 44104.8542 | 0 | 6.7108 | 45.7
2020-09-30 21:00 | 44104.875 | 0 | 6.3832 | 45.7
2020-09-30 21:30 | 44104.8958 | 0 | 5.9615 | 45.7
2020-09-30 22:00 | 44104.9167 | 0 | 5.5496 | 45.7
2020-09-30 22:30 | 44104.9375 | 0 | 5.2575 | 45.7
2020-09-30 23:00 | 44104.9583 | 0 | 4.846 | 45.7
2020-09-30 23:30 | 44104.9792 | 0 | 4.4869 | 45.7
2020-10-01 | 44105 | 0 | 4.2366 | 45.7
2020-10-01 00:30 | 44105.0208 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-01 01:00 | 44105.0417 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-01 01:30 | 44105.0625 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-01 02:00 | 44105.0833 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-10-01 02:30 | 44105.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-10-01 03:00 | 44105.125 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-01 03:30 | 44105.1458 | 0 | 3.6904 | 45.7
2020-10-01 04:00 | 44105.1667 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-10-01 04:30 | 44105.1875 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-01 05:00 | 44105.2083 | 0 | 4.0814 | 45.7
2020-10-01 05:30 | 44105.2292 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-10-01 06:00 | 44105.25 | 0 | 3.9527 | 45.7
2020-10-01 06:30 | 44105.2708 | 0 | 3.4657 | 45.7
2020-10-01 07:00 | 44105.2917 | 0 | 3.123 | 45.7
2020-10-01 07:30 | 44105.3125 | 0 | 2.652 | 45.7
2020-10-01 08:00 | 44105.3333 | 0 | 2.2765 | 45.7
2020-10-01 08:30 | 44105.3542 | 0 | 1.8422 | 45.7
2020-10-01 09:00 | 44105.375 | 0 | 1.5151 | 45.7
2020-10-01 09:30 | 44105.3958 | 0 | 1.3957 | 45.7
2020-10-01 10:00 | 44105.4167 | 0 | 1.3781 | 45.7
2020-10-01 10:30 | 44105.4375 | 0 | 1.3121 | 45.7
2020-10-01 11:00 | 44105.4583 | 0 | 1.5729 | 45.7
2020-10-01 11:30 | 44105.4792 | 0 | 1.2931 | 45.7
2020-10-01 12:00 | 44105.5 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-01 12:30 | 44105.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-10-01 13:00 | 44105.5417 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-10-01 13:30 | 44105.5625 | 0 | 1.3792 | 45.7
2020-10-01 14:00 | 44105.5833 | 0 | 1.483 | 45.7
2020-10-01 14:30 | 44105.6042 | 0 | 2.5936 | 45.7
2020-10-01 15:00 | 44105.625 | 0 | 4.0938 | 45.7
2020-10-01 15:30 | 44105.6458 | 0 | 3.2219 | 45.7
2020-10-01 16:00 | 44105.6667 | 0 | 4.4615 | 45.7
2020-10-01 16:30 | 44105.6875 | 0 | 5.8812 | 45.7
2020-10-01 17:00 | 44105.7083 | 0 | 6.4083 | 45.7
2020-10-01 17:30 | 44105.7292 | 0 | 6.9027 | 45.7
2020-10-01 18:00 | 44105.75 | 0 | 7.6989 | 45.7
2020-10-01 18:30 | 44105.7708 | 0 | 7.8387 | 45.7
2020-10-01 19:00 | 44105.7917 | 0 | 7.6023 | 45.7
2020-10-01 19:30 | 44105.8125 | 0 | 7.3194 | 45.7
2020-10-01 20:00 | 44105.8333 | 0 | 7.1542 | 45.7
2020-10-01 20:30 | 44105.8542 | 0 | 6.7387 | 45.7
2020-10-01 21:00 | 44105.875 | 0 | 6.3887 | 45.7
2020-10-01 21:30 | 44105.8958 | 0 | 5.9524 | 45.7
2020-10-01 22:00 | 44105.9167 | 0 | 5.5943 | 45.7
2020-10-01 22:30 | 44105.9375 | 0 | 5.3652 | 45.7
2020-10-01 23:00 | 44105.9583 | 0 | 4.9081 | 45.7
2020-10-01 23:30 | 44105.9792 | 0 | 4.5762 | 45.7
2020-10-02 | 44106 | 0 | 4.3461 | 45.7
2020-10-02 00:30 | 44106.0208 | 0 | 4.1333 | 45.7
2020-10-02 01:00 | 44106.0417 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-02 01:30 | 44106.0625 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-02 02:00 | 44106.0833 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-02 02:30 | 44106.1042 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-10-02 03:00 | 44106.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-02 03:30 | 44106.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-02 04:00 | 44106.1667 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-02 04:30 | 44106.1875 | 0 | 3.9139 | 45.7
2020-10-02 05:00 | 44106.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-02 05:30 | 44106.2292 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-02 06:00 | 44106.25 | 0 | 3.8243 | 45.7
2020-10-02 06:30 | 44106.2708 | 0 | 3.4685 | 45.7
2020-10-02 07:00 | 44106.2917 | 0 | 3.0839 | 45.7
2020-10-02 07:30 | 44106.3125 | 0 | 2.6369 | 45.7
2020-10-02 08:00 | 44106.3333 | 0 | 2.2318 | 45.7
2020-10-02 08:30 | 44106.3542 | 0 | 1.7976 | 45.7
2020-10-02 09:00 | 44106.375 | 0 | 1.465 | 45.7
2020-10-02 09:30 | 44106.3958 | 0 | 1.3064 | 45.7
2020-10-02 10:00 | 44106.4167 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-02 10:30 | 44106.4375 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-10-02 11:00 | 44106.4583 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-10-02 11:30 | 44106.4792 | 0 | 1.1054 | 45.7
2020-10-02 12:00 | 44106.5 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-10-02 12:30 | 44106.5208 | 0 | 1.0943 | 45.7
2020-10-02 13:00 | 44106.5417 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-02 13:30 | 44106.5625 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-10-02 14:00 | 44106.5833 | 0 | 1.5784 | 45.7
2020-10-02 14:30 | 44106.6042 | 0 | 2.1571 | 45.7
2020-10-02 15:00 | 44106.625 | 0 | 2.9057 | 45.7
2020-10-02 15:30 | 44106.6458 | 0 | 3.7044 | 45.7
2020-10-02 16:00 | 44106.6667 | 0 | 4.6504 | 45.7
2020-10-02 16:30 | 44106.6875 | 0 | 5.5017 | 45.7
2020-10-02 17:00 | 44106.7083 | 0 | 6.2103 | 45.7
2020-10-02 17:30 | 44106.7292 | 0 | 6.8276 | 45.7
2020-10-02 18:00 | 44106.75 | 0 | 7.4762 | 45.7
2020-10-02 18:30 | 44106.7708 | 0 | 7.7402 | 45.7
2020-10-02 19:00 | 44106.7917 | 0 | 7.5184 | 45.7
2020-10-02 19:30 | 44106.8125 | 0 | 7.2383 | 45.7
2020-10-02 20:00 | 44106.8333 | 0 | 7.1222 | 45.7
2020-10-02 20:30 | 44106.8542 | 0 | 6.7014 | 45.7
2020-10-02 21:00 | 44106.875 | 0 | 6.362 | 45.7
2020-10-02 21:30 | 44106.8958 | 0 | 6.0612 | 45.7
2020-10-02 22:00 | 44106.9167 | 0 | 5.6942 | 45.7
2020-10-02 22:30 | 44106.9375 | 0 | 5.6016 | 45.7
2020-10-02 23:00 | 44106.9583 | 0 | 5.1996 | 45.7
2020-10-02 23:30 | 44106.9792 | 0 | 4.7064 | 45.7
2020-10-03 | 44107 | 0 | 4.4385 | 45.7
2020-10-03 00:30 | 44107.0208 | 0 | 4.2634 | 45.7
2020-10-03 01:00 | 44107.0417 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-10-03 01:30 | 44107.0625 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-10-03 02:00 | 44107.0833 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-03 02:30 | 44107.1042 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-03 03:00 | 44107.125 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-03 03:30 | 44107.1458 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-03 04:00 | 44107.1667 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-03 04:30 | 44107.1875 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-03 05:00 | 44107.2083 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-03 05:30 | 44107.2292 | 0 | 3.756 | 45.7
2020-10-03 06:00 | 44107.25 | 0 | 3.5154 | 45.7
2020-10-03 06:30 | 44107.2708 | 0 | 3.1227 | 45.7
2020-10-03 07:00 | 44107.2917 | 0 | 2.8478 | 45.7
2020-10-03 07:30 | 44107.3125 | 0 | 2.5922 | 45.7
2020-10-03 08:00 | 44107.3333 | 0 | 2.3128 | 45.7
2020-10-03 08:30 | 44107.3542 | 0 | 1.8961 | 45.7
2020-10-03 09:00 | 44107.375 | 0 | 1.6302 | 45.7
2020-10-03 09:30 | 44107.3958 | 0 | 1.5043 | 45.7
2020-10-03 10:00 | 44107.4167 | 0 | 1.3789 | 45.7
2020-10-03 10:30 | 44107.4375 | 0 | 1.3512 | 45.7
2020-10-03 11:00 | 44107.4583 | 0 | 1.2281 | 45.7
2020-10-03 11:30 | 44107.4792 | 0 | 1.2674 | 45.7
2020-10-03 12:00 | 44107.5 | 0 | 1.3513 | 45.7
2020-10-03 12:30 | 44107.5208 | 0 | 1.5652 | 45.7
2020-10-03 13:00 | 44107.5417 | 0 | 2.3091 | 45.7
2020-10-03 13:30 | 44107.5625 | 0 | 2.2291 | 45.7
2020-10-03 14:00 | 44107.5833 | 0 | 2.174 | 45.7
2020-10-03 14:30 | 44107.6042 | 0 | 2.6197 | 45.7
2020-10-03 15:00 | 44107.625 | 0 | 3.0373 | 45.7
2020-10-03 15:30 | 44107.6458 | 0 | 3.6089 | 45.7
2020-10-03 16:00 | 44107.6667 | 0 | 4.4548 | 45.7
2020-10-03 16:30 | 44107.6875 | 0 | 5.4334 | 45.7
2020-10-03 17:00 | 44107.7083 | 0 | 6.0885 | 45.7
2020-10-03 17:30 | 44107.7292 | 0 | 6.5865 | 45.7
2020-10-03 18:00 | 44107.75 | 0 | 7.1327 | 45.7
2020-10-03 18:30 | 44107.7708 | 0 | 7.3474 | 45.7
2020-10-03 19:00 | 44107.7917 | 0 | 7.1221 | 45.7
2020-10-03 19:30 | 44107.8125 | 0 | 6.8281 | 45.7
2020-10-03 20:00 | 44107.8333 | 0 | 6.6891 | 45.7
2020-10-03 20:30 | 44107.8542 | 0 | 6.2754 | 45.7
2020-10-03 21:00 | 44107.875 | 0 | 6.0743 | 45.7
2020-10-03 21:30 | 44107.8958 | 0 | 5.6757 | 45.7
2020-10-03 22:00 | 44107.9167 | 0 | 5.4715 | 45.7
2020-10-03 22:30 | 44107.9375 | 0 | 5.2759 | 45.7
2020-10-03 23:00 | 44107.9583 | 0 | 5.0099 | 45.7
2020-10-03 23:30 | 44107.9792 | 0 | 4.6971 | 45.7
2020-10-04 | 44108 | 0 | 4.3744 | 45.7
2020-10-04 00:30 | 44108.0208 | 0 | 4.1929 | 45.7
2020-10-04 01:00 | 44108.0417 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-10-04 01:30 | 44108.0625 | 0 | 3.9918 | 45.7
2020-10-04 02:00 | 44108.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-04 02:30 | 44108.1042 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-04 03:00 | 44108.125 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-04 03:30 | 44108.1458 | 0 | 3.696 | 45.7
2020-10-04 04:00 | 44108.1667 | 0 | 3.7017 | 45.7
2020-10-04 04:30 | 44108.1875 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-04 05:00 | 44108.2083 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-04 05:30 | 44108.2292 | 0 | 3.6194 | 45.7
2020-10-04 06:00 | 44108.25 | 0 | 3.3385 | 45.7
2020-10-04 06:30 | 44108.2708 | 0 | 3.1584 | 45.7
2020-10-04 07:00 | 44108.2917 | 0 | 3.5846 | 45.7
2020-10-04 07:30 | 44108.3125 | 0 | 4.0662 | 45.7
2020-10-04 08:00 | 44108.3333 | 0 | 3.0708 | 45.7
2020-10-04 08:30 | 44108.3542 | 0 | 2.2502 | 45.7
2020-10-04 09:00 | 44108.375 | 0 | 1.9052 | 45.7
2020-10-04 09:30 | 44108.3958 | 0 | 1.4692 | 45.7
2020-10-04 10:00 | 44108.4167 | 0 | 1.3734 | 45.7
2020-10-04 10:30 | 44108.4375 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-10-04 11:00 | 44108.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 11:30 | 44108.4792 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-10-04 12:00 | 44108.5 | 0 | 1.3064 | 45.7
2020-10-04 12:30 | 44108.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 13:00 | 44108.5417 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-10-04 13:30 | 44108.5625 | 0 | 1.4461 | 45.7
2020-10-04 14:00 | 44108.5833 | 0 | 1.6345 | 45.7
2020-10-04 14:30 | 44108.6042 | 0 | 2.1347 | 45.7
2020-10-04 15:00 | 44108.625 | 0 | 2.7387 | 45.7
2020-10-04 15:30 | 44108.6458 | 0 | 3.5322 | 45.7
2020-10-04 16:00 | 44108.6667 | 0 | 4.3867 | 45.7
2020-10-04 16:30 | 44108.6875 | 0 | 5.2844 | 45.7
2020-10-04 17:00 | 44108.7083 | 0 | 6.1172 | 45.7
2020-10-04 17:30 | 44108.7292 | 0 | 6.8902 | 45.7
2020-10-04 18:00 | 44108.75 | 0 | 7.3978 | 45.7
2020-10-04 18:30 | 44108.7708 | 0 | 7.5953 | 45.7
2020-10-04 19:00 | 44108.7917 | 0 | 7.198 | 45.7
2020-10-04 19:30 | 44108.8125 | 0 | 6.9509 | 45.7
2020-10-04 20:00 | 44108.8333 | 0 | 6.7295 | 45.7
2020-10-04 20:30 | 44108.8542 | 0 | 6.3963 | 45.7
2020-10-04 21:00 | 44108.875 | 0 | 6.0612 | 45.7
2020-10-04 21:30 | 44108.8958 | 0 | 5.7349 | 45.7
2020-10-04 22:00 | 44108.9167 | 0 | 5.4379 | 45.7
2020-10-04 22:30 | 44108.9375 | 0 | 5.2704 | 45.7
2020-10-04 23:00 | 44108.9583 | 0 | 4.9286 | 45.7
2020-10-04 23:30 | 44108.9792 | 0 | 4.5371 | 45.7
2020-10-05 | 44109 | 0 | 4.2489 | 45.7
2020-10-05 00:30 | 44109.0208 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-10-05 01:00 | 44109.0417 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-10-05 01:30 | 44109.0625 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-05 02:00 | 44109.0833 | 0 | 3.8579 | 45.7
2020-10-05 02:30 | 44109.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-05 03:00 | 44109.125 | 0 | 3.696 | 45.7
2020-10-05 03:30 | 44109.1458 | 0 | 3.657 | 45.7
2020-10-05 04:00 | 44109.1667 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-05 04:30 | 44109.1875 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-05 05:00 | 44109.2083 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-05 05:30 | 44109.2292 | 0 | 3.7002 | 45.7
2020-10-05 06:00 | 44109.25 | 0 | 3.333 | 45.7
2020-10-05 06:30 | 44109.2708 | 0 | 3.0614 | 45.7
2020-10-05 07:00 | 44109.2917 | 0 | 3.1229 | 45.7
2020-10-05 07:30 | 44109.3125 | 0 | 2.8692 | 45.7
2020-10-05 08:00 | 44109.3333 | 0 | 2.9832 | 45.7
2020-10-05 08:30 | 44109.3542 | 0 | 2.6148 | 45.7
2020-10-05 09:00 | 44109.375 | 0 | 2.3772 | 45.7
2020-10-05 09:30 | 44109.3958 | 0 | 2.6516 | 45.7
2020-10-05 10:00 | 44109.4167 | 0 | 2.8919 | 45.7
2020-10-05 10:30 | 44109.4375 | 0 | 2.1491 | 45.7
2020-10-05 11:00 | 44109.4583 | 0 | 2.2519 | 45.7
2020-10-05 11:30 | 44109.4792 | 0 | 2.2445 | 45.7
2020-10-05 12:00 | 44109.5 | 0 | 1.9408 | 45.7
2020-10-05 12:30 | 44109.5208 | 0 | 1.7141 | 45.7
2020-10-05 13:00 | 44109.5417 | 0 | 2.0697 | 45.7
2020-10-05 13:30 | 44109.5625 | 0 | 2.2947 | 45.7
2020-10-05 14:00 | 44109.5833 | 0 | 2.114 | 45.7
2020-10-05 14:30 | 44109.6042 | 0 | 2.4176 | 45.7
2020-10-05 15:00 | 44109.625 | 0 | 3.0001 | 45.7
2020-10-05 15:30 | 44109.6458 | 0 | 3.9535 | 45.7
2020-10-05 16:00 | 44109.6667 | 0 | 4.8397 | 45.7
2020-10-05 16:30 | 44109.6875 | 0 | 5.8909 | 45.7
2020-10-05 17:00 | 44109.7083 | 0 | 6.8563 | 45.7
2020-10-05 17:30 | 44109.7292 | 0 | 7.7382 | 45.7
2020-10-05 18:00 | 44109.75 | 0 | 8.4318 | 45.7
2020-10-05 18:30 | 44109.7708 | 0 | 8.6315 | 45.7
2020-10-05 19:00 | 44109.7917 | 0 | 8.1346 | 45.7
2020-10-05 19:30 | 44109.8125 | 0 | 7.6526 | 45.7
2020-10-05 20:00 | 44109.8333 | 0 | 7.3319 | 45.7
2020-10-05 20:30 | 44109.8542 | 0 | 6.923 | 45.7
2020-10-05 21:00 | 44109.875 | 0 | 6.3892 | 45.7
2020-10-05 21:30 | 44109.8958 | 0 | 5.9358 | 45.7
2020-10-05 22:00 | 44109.9167 | 0 | 5.4713 | 45.7
2020-10-05 22:30 | 44109.9375 | 0 | 5.2592 | 45.7
2020-10-05 23:00 | 44109.9583 | 0 | 4.8702 | 45.7
2020-10-05 23:30 | 44109.9792 | 0 | 4.5539 | 45.7
2020-10-06 | 44110 | 0 | 4.2226 | 45.7
2020-10-06 00:30 | 44110.0208 | 0 | 4.0347 | 45.7
2020-10-06 01:00 | 44110.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-06 01:30 | 44110.0625 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-10-06 02:00 | 44110.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-06 02:30 | 44110.1042 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-10-06 03:00 | 44110.125 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-06 03:30 | 44110.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-06 04:00 | 44110.1667 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-06 04:30 | 44110.1875 | 0 | 3.9362 | 45.7
2020-10-06 05:00 | 44110.2083 | 0 | 4.141 | 45.7
2020-10-06 05:30 | 44110.2292 | 0 | 4.2544 | 45.7
2020-10-06 06:00 | 44110.25 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-10-06 06:30 | 44110.2708 | 0 | 4.5821 | 45.7
2020-10-06 07:00 | 44110.2917 | 0 | 4.8496 | 45.7
2020-10-06 07:30 | 44110.3125 | 0 | 4.7401 | 45.7
2020-10-06 08:00 | 44110.3333 | 0 | 3.6549 | 45.7
2020-10-06 08:30 | 44110.3542 | 0 | 2.2818 | 45.7
2020-10-06 09:00 | 44110.375 | 0 | 2.7677 | 45.7
2020-10-06 09:30 | 44110.3958 | 0 | 2.8621 | 45.7
2020-10-06 10:00 | 44110.4167 | 0 | 2.6854 | 45.7
2020-10-06 10:30 | 44110.4375 | 0 | 1.9556 | 45.7
2020-10-06 11:00 | 44110.4583 | 0 | 1.6239 | 45.7
2020-10-06 11:30 | 44110.4792 | 0 | 1.3287 | 45.7
2020-10-06 12:00 | 44110.5 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-10-06 12:30 | 44110.5208 | 0 | 1.3457 | 45.7
2020-10-06 13:00 | 44110.5417 | 0 | 1.5504 | 45.7
2020-10-06 13:30 | 44110.5625 | 0 | 1.5484 | 45.7
2020-10-06 14:00 | 44110.5833 | 0 | 1.6415 | 45.7
2020-10-06 14:30 | 44110.6042 | 0 | 1.952 | 45.7
2020-10-06 15:00 | 44110.625 | 0 | 2.6084 | 45.7
2020-10-06 15:30 | 44110.6458 | 0 | 3.5744 | 45.7
2020-10-06 16:00 | 44110.6667 | 0 | 4.4831 | 45.7
2020-10-06 16:30 | 44110.6875 | 0 | 5.529 | 45.7
2020-10-06 17:00 | 44110.7083 | 0 | 6.4946 | 45.7
2020-10-06 17:30 | 44110.7292 | 0 | 7.304 | 45.7
2020-10-06 18:00 | 44110.75 | 0 | 8.0009 | 45.7
2020-10-06 18:30 | 44110.7708 | 0 | 8.2904 | 45.7
2020-10-06 19:00 | 44110.7917 | 0 | 7.8981 | 45.7
2020-10-06 19:30 | 44110.8125 | 0 | 7.5036 | 45.7
2020-10-06 20:00 | 44110.8333 | 0 | 7.1662 | 45.7
2020-10-06 20:30 | 44110.8542 | 0 | 6.7387 | 45.7
2020-10-06 21:00 | 44110.875 | 0 | 6.3095 | 45.7
2020-10-06 21:30 | 44110.8958 | 0 | 5.9363 | 45.7
2020-10-06 22:00 | 44110.9167 | 0 | 5.449 | 45.7
2020-10-06 22:30 | 44110.9375 | 0 | 5.3095 | 45.7
2020-10-06 23:00 | 44110.9583 | 0 | 4.8883 | 45.7
2020-10-06 23:30 | 44110.9792 | 0 | 4.4726 | 45.7
2020-10-07 | 44111 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-10-07 00:30 | 44111.0208 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-10-07 01:00 | 44111.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-07 01:30 | 44111.0625 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-07 02:00 | 44111.0833 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-10-07 02:30 | 44111.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-07 03:00 | 44111.125 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-07 03:30 | 44111.1458 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-07 04:00 | 44111.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-07 04:30 | 44111.1875 | 0 | 3.9586 | 45.7
2020-10-07 05:00 | 44111.2083 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-10-07 05:30 | 44111.2292 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-10-07 06:00 | 44111.25 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-10-07 06:30 | 44111.2708 | 0 | 3.8312 | 45.7
2020-10-07 07:00 | 44111.2917 | 0 | 3.4449 | 45.7
2020-10-07 07:30 | 44111.3125 | 0 | 3.4931 | 45.7
2020-10-07 08:00 | 44111.3333 | 0 | 2.6905 | 45.7
2020-10-07 08:30 | 44111.3542 | 0 | 2.0788 | 45.7
2020-10-07 09:00 | 44111.375 | 0 | 2.4064 | 45.7
2020-10-07 09:30 | 44111.3958 | 0 | 1.6515 | 45.7
2020-10-07 10:00 | 44111.4167 | 0 | 1.8459 | 45.7
2020-10-07 10:30 | 44111.4375 | 0 | 1.2394 | 45.7
2020-10-07 11:00 | 44111.4583 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-10-07 11:30 | 44111.4792 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-10-07 12:00 | 44111.5 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-10-07 12:30 | 44111.5208 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-07 13:00 | 44111.5417 | 0 | 1.1558 | 45.7
2020-10-07 13:30 | 44111.5625 | 0 | 1.2451 | 45.7
2020-10-07 14:00 | 44111.5833 | 0 | 1.5189 | 45.7
2020-10-07 14:30 | 44111.6042 | 0 | 1.9855 | 45.7
2020-10-07 15:00 | 44111.625 | 0 | 2.7421 | 45.7
2020-10-07 15:30 | 44111.6458 | 0 | 3.6718 | 45.7
2020-10-07 16:00 | 44111.6667 | 0 | 4.6142 | 45.7
2020-10-07 16:30 | 44111.6875 | 0 | 5.4848 | 45.7
2020-10-07 17:00 | 44111.7083 | 0 | 6.1864 | 45.7
2020-10-07 17:30 | 44111.7292 | 0 | 7.2286 | 45.7
2020-10-07 18:00 | 44111.75 | 0 | 8.0048 | 45.7
2020-10-07 18:30 | 44111.7708 | 0 | 8.3208 | 45.7
2020-10-07 19:00 | 44111.7917 | 0 | 7.9352 | 45.7
2020-10-07 19:30 | 44111.8125 | 0 | 7.5372 | 45.7
2020-10-07 20:00 | 44111.8333 | 0 | 7.2725 | 45.7
2020-10-07 20:30 | 44111.8542 | 0 | 6.9062 | 45.7
2020-10-07 21:00 | 44111.875 | 0 | 6.3786 | 45.7
2020-10-07 21:30 | 44111.8958 | 0 | 5.9227 | 45.7
2020-10-07 22:00 | 44111.9167 | 0 | 5.4359 | 45.7
2020-10-07 22:30 | 44111.9375 | 0 | 5.2109 | 45.7
2020-10-07 23:00 | 44111.9583 | 0 | 4.8371 | 45.7
2020-10-07 23:30 | 44111.9792 | 0 | 4.4645 | 45.7
2020-10-08 | 44112 | 0 | 4.183 | 45.7
2020-10-08 00:30 | 44112.0208 | 0 | 3.9751 | 45.7
2020-10-08 01:00 | 44112.0417 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-10-08 01:30 | 44112.0625 | 0 | 3.8132 | 45.7
2020-10-08 02:00 | 44112.0833 | 0 | 3.6904 | 45.7
2020-10-08 02:30 | 44112.1042 | 0 | 3.657 | 45.7
2020-10-08 03:00 | 44112.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-08 03:30 | 44112.1458 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-08 04:00 | 44112.1667 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-08 04:30 | 44112.1875 | 0 | 3.9195 | 45.7
2020-10-08 05:00 | 44112.2083 | 0 | 4.1019 | 45.7
2020-10-08 05:30 | 44112.2292 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-10-08 06:00 | 44112.25 | 0 | 4.167 | 45.7
2020-10-08 06:30 | 44112.2708 | 0 | 4.1482 | 45.7
2020-10-08 07:00 | 44112.2917 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-10-08 07:30 | 44112.3125 | 0 | 3.5688 | 45.7
2020-10-08 08:00 | 44112.3333 | 0 | 2.57 | 45.7
2020-10-08 08:30 | 44112.3542 | 0 | 2.6341 | 45.7
2020-10-08 09:00 | 44112.375 | 0 | 1.9699 | 45.7
2020-10-08 09:30 | 44112.3958 | 0 | 1.9437 | 45.7
2020-10-08 10:00 | 44112.4167 | 0 | 1.5723 | 45.7
2020-10-08 10:30 | 44112.4375 | 0 | 1.4692 | 45.7
2020-10-08 11:00 | 44112.4583 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-10-08 11:30 | 44112.4792 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-10-08 12:00 | 44112.5 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-08 12:30 | 44112.5208 | 0 | 1.5384 | 45.7
2020-10-08 13:00 | 44112.5417 | 0 | 1.9039 | 45.7
2020-10-08 13:30 | 44112.5625 | 0 | 1.9544 | 45.7
2020-10-08 14:00 | 44112.5833 | 0 | 2.8868 | 45.7
2020-10-08 14:30 | 44112.6042 | 0 | 3.4529 | 45.7
2020-10-08 15:00 | 44112.625 | 0 | 3.7035 | 45.7
2020-10-08 15:30 | 44112.6458 | 0 | 3.904 | 45.7
2020-10-08 16:00 | 44112.6667 | 0 | 4.7513 | 45.7
2020-10-08 16:30 | 44112.6875 | 0 | 5.5963 | 45.7
2020-10-08 17:00 | 44112.7083 | 0 | 5.9994 | 45.7
2020-10-08 17:30 | 44112.7292 | 0 | 7.0694 | 45.7
2020-10-08 18:00 | 44112.75 | 0 | 7.768 | 45.7
2020-10-08 18:30 | 44112.7708 | 0 | 8.1999 | 45.7
2020-10-08 19:00 | 44112.7917 | 0 | 7.7826 | 45.7
2020-10-08 19:30 | 44112.8125 | 0 | 7.5121 | 45.7
2020-10-08 20:00 | 44112.8333 | 0 | 7.364 | 45.7
2020-10-08 20:30 | 44112.8542 | 0 | 6.8622 | 45.7
2020-10-08 21:00 | 44112.875 | 0 | 6.5321 | 45.7
2020-10-08 21:30 | 44112.8958 | 0 | 6.0129 | 45.7
2020-10-08 22:00 | 44112.9167 | 0 | 5.5848 | 45.7
2020-10-08 22:30 | 44112.9375 | 0 | 5.2796 | 45.7
2020-10-08 23:00 | 44112.9583 | 0 | 4.9217 | 45.7
2020-10-08 23:30 | 44112.9792 | 0 | 4.5 | 45.7
2020-10-09 | 44113 | 0 | 4.2207 | 45.7
2020-10-09 00:30 | 44113.0208 | 0 | 4.0961 | 45.7
2020-10-09 01:00 | 44113.0417 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-09 01:30 | 44113.0625 | 0 | 3.8967 | 45.7
2020-10-09 02:00 | 44113.0833 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-09 02:30 | 44113.1042 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-09 03:00 | 44113.125 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-09 03:30 | 44113.1458 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-09 04:00 | 44113.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-09 04:30 | 44113.1875 | 0 | 3.9362 | 45.7
2020-10-09 05:00 | 44113.2083 | 0 | 4.1297 | 45.7
2020-10-09 05:30 | 44113.2292 | 0 | 4.1259 | 45.7
2020-10-09 06:00 | 44113.25 | 0 | 3.8913 | 45.7
2020-10-09 06:30 | 44113.2708 | 0 | 3.6476 | 45.7
2020-10-09 07:00 | 44113.2917 | 0 | 3.2934 | 45.7
2020-10-09 07:30 | 44113.3125 | 0 | 2.8843 | 45.7
2020-10-09 08:00 | 44113.3333 | 0 | 2.2928 | 45.7
2020-10-09 08:30 | 44113.3542 | 0 | 1.8306 | 45.7
2020-10-09 09:00 | 44113.375 | 0 | 1.6879 | 45.7
2020-10-09 09:30 | 44113.3958 | 0 | 1.3601 | 45.7
2020-10-09 10:00 | 44113.4167 | 0 | 1.301 | 45.7
2020-10-09 10:30 | 44113.4375 | 0 | 1.1342 | 45.7
2020-10-09 11:00 | 44113.4583 | 0 | 1.5223 | 45.7
2020-10-09 11:30 | 44113.4792 | 0 | 2.1103 | 45.7
2020-10-09 12:00 | 44113.5 | 0 | 2.3648 | 45.7
2020-10-09 12:30 | 44113.5208 | 0 | 2.6513 | 45.7
2020-10-09 13:00 | 44113.5417 | 0 | 3.2662 | 45.7
2020-10-09 13:30 | 44113.5625 | 0 | 2.6459 | 45.7
2020-10-09 14:00 | 44113.5833 | 0 | 2.0607 | 45.7
2020-10-09 14:30 | 44113.6042 | 0 | 2.7755 | 45.7
2020-10-09 15:00 | 44113.625 | 0 | 3.6085 | 45.7
2020-10-09 15:30 | 44113.6458 | 0 | 4.4781 | 45.7
2020-10-09 16:00 | 44113.6667 | 0 | 5.3656 | 45.7
2020-10-09 16:30 | 44113.6875 | 0 | 6.1582 | 45.7
2020-10-09 17:00 | 44113.7083 | 0 | 6.9009 | 45.7
2020-10-09 17:30 | 44113.7292 | 0 | 7.198 | 45.7
2020-10-09 18:00 | 44113.75 | 0 | 7.6622 | 45.7
2020-10-09 18:30 | 44113.7708 | 0 | 7.9002 | 45.7
2020-10-09 19:00 | 44113.7917 | 0 | 7.7828 | 45.7
2020-10-09 19:30 | 44113.8125 | 0 | 7.4087 | 45.7
2020-10-09 20:00 | 44113.8333 | 0 | 7.2523 | 45.7
2020-10-09 20:30 | 44113.8542 | 0 | 6.8182 | 45.7
2020-10-09 21:00 | 44113.875 | 0 | 6.4595 | 45.7
2020-10-09 21:30 | 44113.8958 | 0 | 6.116 | 45.7
2020-10-09 22:00 | 44113.9167 | 0 | 5.8008 | 45.7
2020-10-09 22:30 | 44113.9375 | 0 | 5.6147 | 45.7
2020-10-09 23:00 | 44113.9583 | 0 | 5.2119 | 45.7
2020-10-09 23:30 | 44113.9792 | 0 | 4.7274 | 45.7
2020-10-10 | 44114 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-10-10 00:30 | 44114.0208 | 0 | 4.2319 | 45.7
2020-10-10 01:00 | 44114.0417 | 0 | 4.0849 | 45.7
2020-10-10 01:30 | 44114.0625 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-10 02:00 | 44114.0833 | 0 | 3.9485 | 45.7
2020-10-10 02:30 | 44114.1042 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-10 03:00 | 44114.125 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-10 03:30 | 44114.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-10 04:00 | 44114.1667 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-10 04:30 | 44114.1875 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-10-10 05:00 | 44114.2083 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-10 05:30 | 44114.2292 | 0 | 3.7685 | 45.7
2020-10-10 06:00 | 44114.25 | 0 | 3.4522 | 45.7
2020-10-10 06:30 | 44114.2708 | 0 | 3.0389 | 45.7
2020-10-10 07:00 | 44114.2917 | 0 | 2.6987 | 45.7
2020-10-10 07:30 | 44114.3125 | 0 | 2.4454 | 45.7
2020-10-10 08:00 | 44114.3333 | 0 | 2.14 | 45.7
2020-10-10 08:30 | 44114.3542 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-10-10 09:00 | 44114.375 | 0 | 1.6637 | 45.7
2020-10-10 09:30 | 44114.3958 | 0 | 1.4273 | 45.7
2020-10-10 10:00 | 44114.4167 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-10-10 10:30 | 44114.4375 | 0 | 1.1921 | 45.7
2020-10-10 11:00 | 44114.4583 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-10-10 11:30 | 44114.4792 | 0 | 1.1334 | 45.7
2020-10-10 12:00 | 44114.5 | 0 | 1.1445 | 45.7
2020-10-10 12:30 | 44114.5208 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-10 13:00 | 44114.5417 | 0 | 1.301 | 45.7
2020-10-10 13:30 | 44114.5625 | 0 | 1.4964 | 45.7
2020-10-10 14:00 | 44114.5833 | 0 | 1.8085 | 45.7
2020-10-10 14:30 | 44114.6042 | 0 | 2.5958 | 45.7
2020-10-10 15:00 | 44114.625 | 0 | 3.7647 | 45.7
2020-10-10 15:30 | 44114.6458 | 0 | 4.1598 | 45.7
2020-10-10 16:00 | 44114.6667 | 0 | 4.9488 | 45.7
2020-10-10 16:30 | 44114.6875 | 0 | 5.5779 | 45.7
2020-10-10 17:00 | 44114.7083 | 0 | 6.1909 | 45.7
2020-10-10 17:30 | 44114.7292 | 0 | 6.7454 | 45.7
2020-10-10 18:00 | 44114.75 | 0 | 7.2083 | 45.7
2020-10-10 18:30 | 44114.7708 | 0 | 7.5206 | 45.7
2020-10-10 19:00 | 44114.7917 | 0 | 7.3081 | 45.7
2020-10-10 19:30 | 44114.8125 | 0 | 6.9733 | 45.7
2020-10-10 20:00 | 44114.8333 | 0 | 6.8168 | 45.7
2020-10-10 20:30 | 44114.8542 | 0 | 6.4149 | 45.7
2020-10-10 21:00 | 44114.875 | 0 | 6.1029 | 45.7
2020-10-10 21:30 | 44114.8958 | 0 | 5.8286 | 45.7
2020-10-10 22:00 | 44114.9167 | 0 | 5.4657 | 45.7
2020-10-10 22:30 | 44114.9375 | 0 | 5.3039 | 45.7
2020-10-10 23:00 | 44114.9583 | 0 | 5.1103 | 45.7
2020-10-10 23:30 | 44114.9792 | 0 | 4.6929 | 45.7
2020-10-11 | 44115 | 0 | 4.4217 | 45.7
2020-10-11 00:30 | 44115.0208 | 0 | 4.2096 | 45.7
2020-10-11 01:00 | 44115.0417 | 0 | 4.0793 | 45.7
2020-10-11 01:30 | 44115.0625 | 0 | 4.0033 | 45.7
2020-10-11 02:00 | 44115.0833 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-10-11 02:30 | 44115.1042 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-11 03:00 | 44115.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-11 03:30 | 44115.1458 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-11 04:00 | 44115.1667 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-11 04:30 | 44115.1875 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-11 05:00 | 44115.2083 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-11 05:30 | 44115.2292 | 0 | 3.6735 | 45.7
2020-10-11 06:00 | 44115.25 | 0 | 3.3094 | 45.7
2020-10-11 06:30 | 44115.2708 | 0 | 2.9738 | 45.7
2020-10-11 07:00 | 44115.2917 | 0 | 2.6079 | 45.7
2020-10-11 07:30 | 44115.3125 | 0 | 2.3894 | 45.7
2020-10-11 08:00 | 44115.3333 | 0 | 2.1401 | 45.7
2020-10-11 08:30 | 44115.3542 | 0 | 1.8452 | 45.7
2020-10-11 09:00 | 44115.375 | 0 | 1.9766 | 45.7
2020-10-11 09:30 | 44115.3958 | 0 | 1.9871 | 45.7
2020-10-11 10:00 | 44115.4167 | 0 | 1.8222 | 45.7
2020-10-11 10:30 | 44115.4375 | 0 | 1.9262 | 45.7
2020-10-11 11:00 | 44115.4583 | 0 | 1.8221 | 45.7
2020-10-11 11:30 | 44115.4792 | 0 | 1.9466 | 45.7
2020-10-11 12:00 | 44115.5 | 0 | 2.1661 | 45.7
2020-10-11 12:30 | 44115.5208 | 0 | 1.8068 | 45.7
2020-10-11 13:00 | 44115.5417 | 0 | 1.8538 | 45.7
2020-10-11 13:30 | 44115.5625 | 0 | 1.9821 | 45.7
2020-10-11 14:00 | 44115.5833 | 0 | 2.0818 | 45.7
2020-10-11 14:30 | 44115.6042 | 0 | 2.5183 | 45.7
2020-10-11 15:00 | 44115.625 | 0 | 3.3135 | 45.7
2020-10-11 15:30 | 44115.6458 | 0 | 4.2196 | 45.7
2020-10-11 16:00 | 44115.6667 | 0 | 5.158 | 45.7
2020-10-11 16:30 | 44115.6875 | 0 | 6.1833 | 45.7
2020-10-11 17:00 | 44115.7083 | 0 | 6.8898 | 45.7
2020-10-11 17:30 | 44115.7292 | 0 | 7.557 | 45.7
2020-10-11 18:00 | 44115.75 | 0 | 8.1632 | 45.7
2020-10-11 18:30 | 44115.7708 | 0 | 8.3802 | 45.7
2020-10-11 19:00 | 44115.7917 | 0 | 7.9055 | 45.7
2020-10-11 19:30 | 44115.8125 | 0 | 7.5529 | 45.7
2020-10-11 20:00 | 44115.8333 | 0 | 7.2914 | 45.7
2020-10-11 20:30 | 44115.8542 | 0 | 6.8077 | 45.7
2020-10-11 21:00 | 44115.875 | 0 | 6.4204 | 45.7
2020-10-11 21:30 | 44115.8958 | 0 | 5.9733 | 45.7
2020-10-11 22:00 | 44115.9167 | 0 | 5.5812 | 45.7
2020-10-11 22:30 | 44115.9375 | 0 | 5.2571 | 45.7
2020-10-11 23:00 | 44115.9583 | 0 | 4.98 | 45.7
2020-10-11 23:30 | 44115.9792 | 0 | 4.5562 | 45.7
2020-10-12 | 44116 | 0 | 4.3268 | 45.7
2020-10-12 00:30 | 44116.0208 | 0 | 4.1333 | 45.7
2020-10-12 01:00 | 44116.0417 | 0 | 4.0364 | 45.7
2020-10-12 01:30 | 44116.0625 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-12 02:00 | 44116.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-12 02:30 | 44116.1042 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-12 03:00 | 44116.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-12 03:30 | 44116.1458 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-12 04:00 | 44116.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-12 04:30 | 44116.1875 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-10-12 05:00 | 44116.2083 | 0 | 4.1297 | 45.7
2020-10-12 05:30 | 44116.2292 | 0 | 4.1259 | 45.7
2020-10-12 06:00 | 44116.25 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-10-12 06:30 | 44116.2708 | 0 | 4.1817 | 45.7
2020-10-12 07:00 | 44116.2917 | 0 | 4.1095 | 45.7
2020-10-12 07:30 | 44116.3125 | 0 | 3.5235 | 45.7
2020-10-12 08:00 | 44116.3333 | 0 | 2.6844 | 45.7
2020-10-12 08:30 | 44116.3542 | 0 | 1.9711 | 45.7
2020-10-12 09:00 | 44116.375 | 0 | 2.224 | 45.7
2020-10-12 09:30 | 44116.3958 | 0 | 2.069 | 45.7
2020-10-12 10:00 | 44116.4167 | 0 | 1.6915 | 45.7
2020-10-12 10:30 | 44116.4375 | 0 | 1.5931 | 45.7
2020-10-12 11:00 | 44116.4583 | 0 | 1.4721 | 45.7
2020-10-12 11:30 | 44116.4792 | 0 | 2.2631 | 45.7
2020-10-12 12:00 | 44116.5 | 0 | 1.6136 | 45.7
2020-10-12 12:30 | 44116.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-12 13:00 | 44116.5417 | 0 | 1.5837 | 45.7
2020-10-12 13:30 | 44116.5625 | 0 | 1.7221 | 45.7
2020-10-12 14:00 | 44116.5833 | 0 | 2.3212 | 45.7
2020-10-12 14:30 | 44116.6042 | 0 | 2.4926 | 45.7
2020-10-12 15:00 | 44116.625 | 0 | 2.9946 | 45.7
2020-10-12 15:30 | 44116.6458 | 0 | 3.6846 | 45.7
2020-10-12 16:00 | 44116.6667 | 0 | 5.0375 | 45.7
2020-10-12 16:30 | 44116.6875 | 0 | 6.0186 | 45.7
2020-10-12 17:00 | 44116.7083 | 0 | 6.484 | 45.7
2020-10-12 17:30 | 44116.7292 | 0 | 7.4379 | 45.7
2020-10-12 18:00 | 44116.75 | 0 | 8.1562 | 45.7
2020-10-12 18:30 | 44116.7708 | 0 | 8.3244 | 45.7
2020-10-12 19:00 | 44116.7917 | 0 | 7.8608 | 45.7
2020-10-12 19:30 | 44116.8125 | 0 | 7.5511 | 45.7
2020-10-12 20:00 | 44116.8333 | 0 | 7.1928 | 45.7
2020-10-12 20:30 | 44116.8542 | 0 | 6.7749 | 45.7
2020-10-12 21:00 | 44116.875 | 0 | 6.3526 | 45.7
2020-10-12 21:30 | 44116.8958 | 0 | 5.8341 | 45.7
2020-10-12 22:00 | 44116.9167 | 0 | 5.4247 | 45.7
2020-10-12 22:30 | 44116.9375 | 0 | 5.2761 | 45.7
2020-10-12 23:00 | 44116.9583 | 0 | 4.8883 | 45.7
2020-10-12 23:30 | 44116.9792 | 0 | 4.5055 | 45.7
2020-10-13 | 44117 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-10-13 00:30 | 44117.0208 | 0 | 4.0998 | 45.7
2020-10-13 01:00 | 44117.0417 | 0 | 4.0437 | 45.7
2020-10-13 01:30 | 44117.0625 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-13 02:00 | 44117.0833 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-13 02:30 | 44117.1042 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-13 03:00 | 44117.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-13 03:30 | 44117.1458 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-13 04:00 | 44117.1667 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-13 04:30 | 44117.1875 | 0 | 3.8916 | 45.7
2020-10-13 05:00 | 44117.2083 | 0 | 4.0702 | 45.7
2020-10-13 05:30 | 44117.2292 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-10-13 06:00 | 44117.25 | 0 | 3.8355 | 45.7
2020-10-13 06:30 | 44117.2708 | 0 | 3.8671 | 45.7
2020-10-13 07:00 | 44117.2917 | 0 | 3.2708 | 45.7
2020-10-13 07:30 | 44117.3125 | 0 | 2.7716 | 45.7
2020-10-13 08:00 | 44117.3333 | 0 | 2.3448 | 45.7
2020-10-13 08:30 | 44117.3542 | 0 | 1.6237 | 45.7
2020-10-13 09:00 | 44117.375 | 0 | 1.4645 | 45.7
2020-10-13 09:30 | 44117.3958 | 0 | 1.2617 | 45.7
2020-10-13 10:00 | 44117.4167 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-10-13 10:30 | 44117.4375 | 0 | 1.1572 | 45.7
2020-10-13 11:00 | 44117.4583 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-13 11:30 | 44117.4792 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-13 12:00 | 44117.5 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-13 12:30 | 44117.5208 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-13 13:00 | 44117.5417 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-10-13 13:30 | 44117.5625 | 0 | 1.3919 | 45.7
2020-10-13 14:00 | 44117.5833 | 0 | 2.2773 | 45.7
2020-10-13 14:30 | 44117.6042 | 0 | 2.6426 | 45.7
2020-10-13 15:00 | 44117.625 | 0 | 3.3425 | 45.7
2020-10-13 15:30 | 44117.6458 | 0 | 4.5274 | 45.7
2020-10-13 16:00 | 44117.6667 | 0 | 4.8015 | 45.7
2020-10-13 16:30 | 44117.6875 | 0 | 5.3027 | 45.7
2020-10-13 17:00 | 44117.7083 | 0 | 6.2551 | 45.7
2020-10-13 17:30 | 44117.7292 | 0 | 7.2018 | 45.7
2020-10-13 18:00 | 44117.75 | 0 | 7.9054 | 45.7
2020-10-13 18:30 | 44117.7708 | 0 | 8.2482 | 45.7
2020-10-13 19:00 | 44117.7917 | 0 | 7.8423 | 45.7
2020-10-13 19:30 | 44117.8125 | 0 | 7.4032 | 45.7
2020-10-13 20:00 | 44117.8333 | 0 | 7.2431 | 45.7
2020-10-13 20:30 | 44117.8542 | 0 | 6.8189 | 45.7
2020-10-13 21:00 | 44117.875 | 0 | 6.4464 | 45.7
2020-10-13 21:30 | 44117.8958 | 0 | 5.9226 | 45.7
2020-10-13 22:00 | 44117.9167 | 0 | 5.423 | 45.7
2020-10-13 22:30 | 44117.9375 | 0 | 5.2369 | 45.7
2020-10-13 23:00 | 44117.9583 | 0 | 4.835 | 45.7
2020-10-13 23:30 | 44117.9792 | 0 | 4.4385 | 45.7
2020-10-14 | 44118 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-10-14 00:30 | 44118.0208 | 0 | 4.0672 | 45.7
2020-10-14 01:00 | 44118.0417 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-14 01:30 | 44118.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-10-14 02:00 | 44118.0833 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-14 02:30 | 44118.1042 | 0 | 3.763 | 45.7
2020-10-14 03:00 | 44118.125 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-14 03:30 | 44118.1458 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-14 04:00 | 44118.1667 | 0 | 3.9809 | 45.7
2020-10-14 04:30 | 44118.1875 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-14 05:00 | 44118.2083 | 0 | 4.141 | 45.7
2020-10-14 05:30 | 44118.2292 | 0 | 4.2544 | 45.7
2020-10-14 06:00 | 44118.25 | 0 | 4.4393 | 45.7
2020-10-14 06:30 | 44118.2708 | 0 | 4.6489 | 45.7
2020-10-14 07:00 | 44118.2917 | 0 | 4.3529 | 45.7
2020-10-14 07:30 | 44118.3125 | 0 | 4.798 | 45.7
2020-10-14 08:00 | 44118.3333 | 0 | 3.3707 | 45.7
2020-10-14 08:30 | 44118.3542 | 0 | 2.7757 | 45.7
2020-10-14 09:00 | 44118.375 | 0 | 2.0379 | 45.7
2020-10-14 09:30 | 44118.3958 | 0 | 1.4142 | 45.7
2020-10-14 10:00 | 44118.4167 | 0 | 1.4687 | 45.7
2020-10-14 10:30 | 44118.4375 | 0 | 2.2246 | 45.7
2020-10-14 11:00 | 44118.4583 | 0 | 4.2191 | 45.7
2020-10-14 11:30 | 44118.4792 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-14 12:00 | 44118.5 | 0 | 3.2901 | 45.7
2020-10-14 12:30 | 44118.5208 | 0 | 3.3507 | 45.7
2020-10-14 13:00 | 44118.5417 | 0 | 2.872 | 45.7
2020-10-14 13:30 | 44118.5625 | 0 | 2.0298 | 45.7
2020-10-14 14:00 | 44118.5833 | 0 | 2.0188 | 45.7
2020-10-14 14:30 | 44118.6042 | 0 | 1.9881 | 45.7
2020-10-14 15:00 | 44118.625 | 0 | 2.451 | 45.7
2020-10-14 15:30 | 44118.6458 | 0 | 3.1611 | 45.7
2020-10-14 16:00 | 44118.6667 | 0 | 4.1836 | 45.7
2020-10-14 16:30 | 44118.6875 | 0 | 5.067 | 45.7
2020-10-14 17:00 | 44118.7083 | 0 | 5.9219 | 45.7
2020-10-14 17:30 | 44118.7292 | 0 | 6.9566 | 45.7
2020-10-14 18:00 | 44118.75 | 0 | 7.7333 | 45.7
2020-10-14 18:30 | 44118.7708 | 0 | 8.1774 | 45.7
2020-10-14 19:00 | 44118.7917 | 0 | 7.9 | 45.7
2020-10-14 19:30 | 44118.8125 | 0 | 7.5142 | 45.7
2020-10-14 20:00 | 44118.8333 | 0 | 7.2468 | 45.7
2020-10-14 20:30 | 44118.8542 | 0 | 6.8675 | 45.7
2020-10-14 21:00 | 44118.875 | 0 | 6.407 | 45.7
2020-10-14 21:30 | 44118.8958 | 0 | 5.9012 | 45.7
2020-10-14 22:00 | 44118.9167 | 0 | 5.4648 | 45.7
2020-10-14 22:30 | 44118.9375 | 0 | 5.209 | 45.7
2020-10-14 23:00 | 44118.9583 | 0 | 4.8769 | 45.7
2020-10-14 23:30 | 44118.9792 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-10-15 | 44119 | 0 | 4.204 | 45.7
2020-10-15 00:30 | 44119.0208 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-15 01:00 | 44119.0417 | 0 | 3.976 | 45.7
2020-10-15 01:30 | 44119.0625 | 0 | 3.8132 | 45.7
2020-10-15 02:00 | 44119.0833 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-15 02:30 | 44119.1042 | 0 | 3.6736 | 45.7
2020-10-15 03:00 | 44119.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-15 03:30 | 44119.1458 | 0 | 3.6904 | 45.7
2020-10-15 04:00 | 44119.1667 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-10-15 04:30 | 44119.1875 | 0 | 3.8748 | 45.7
2020-10-15 05:00 | 44119.2083 | 0 | 4.0368 | 45.7
2020-10-15 05:30 | 44119.2292 | 0 | 4.0923 | 45.7
2020-10-15 06:00 | 44119.25 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-10-15 06:30 | 44119.2708 | 0 | 4.322 | 45.7
2020-10-15 07:00 | 44119.2917 | 0 | 4.0676 | 45.7
2020-10-15 07:30 | 44119.3125 | 0 | 3.1935 | 45.7
2020-10-15 08:00 | 44119.3333 | 0 | 2.4605 | 45.7
2020-10-15 08:30 | 44119.3542 | 0 | 1.6303 | 45.7
2020-10-15 09:00 | 44119.375 | 0 | 1.4328 | 45.7
2020-10-15 09:30 | 44119.3958 | 0 | 1.1697 | 45.7
2020-10-15 10:00 | 44119.4167 | 0 | 1.0943 | 45.7
2020-10-15 10:30 | 44119.4375 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-15 11:00 | 44119.4583 | 0 | 1.2284 | 45.7
2020-10-15 11:30 | 44119.4792 | 0 | 1.1947 | 45.7
2020-10-15 12:00 | 44119.5 | 0 | 1.0942 | 45.7
2020-10-15 12:30 | 44119.5208 | 0 | 1.0683 | 45.7
2020-10-15 13:00 | 44119.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-10-15 13:30 | 44119.5625 | 0 | 1.2117 | 45.7
2020-10-15 14:00 | 44119.5833 | 0 | 1.5035 | 45.7
2020-10-15 14:30 | 44119.6042 | 0 | 1.9487 | 45.7
2020-10-15 15:00 | 44119.625 | 0 | 2.6663 | 45.7
2020-10-15 15:30 | 44119.6458 | 0 | 3.5648 | 45.7
2020-10-15 16:00 | 44119.6667 | 0 | 4.4969 | 45.7
2020-10-15 16:30 | 44119.6875 | 0 | 5.4586 | 45.7
2020-10-15 17:00 | 44119.7083 | 0 | 6.4131 | 45.7
2020-10-15 17:30 | 44119.7292 | 0 | 7.1685 | 45.7
2020-10-15 18:00 | 44119.75 | 0 | 7.7087 | 45.7
2020-10-15 18:30 | 44119.7708 | 0 | 8.0633 | 45.7
2020-10-15 19:00 | 44119.7917 | 0 | 7.6957 | 45.7
2020-10-15 19:30 | 44119.8125 | 0 | 7.3809 | 45.7
2020-10-15 20:00 | 44119.8333 | 0 | 7.2971 | 45.7
2020-10-15 20:30 | 44119.8542 | 0 | 6.8261 | 45.7
2020-10-15 21:00 | 44119.875 | 0 | 6.3447 | 45.7
2020-10-15 21:30 | 44119.8958 | 0 | 5.918 | 45.7
2020-10-15 22:00 | 44119.9167 | 0 | 5.5806 | 45.7
2020-10-15 22:30 | 44119.9375 | 0 | 5.2424 | 45.7
2020-10-15 23:00 | 44119.9583 | 0 | 4.8544 | 45.7
2020-10-15 23:30 | 44119.9792 | 0 | 4.5166 | 45.7
2020-10-16 | 44120 | 0 | 4.1984 | 45.7
2020-10-16 00:30 | 44120.0208 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-16 01:00 | 44120.0417 | 0 | 3.9275 | 45.7
2020-10-16 01:30 | 44120.0625 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-16 02:00 | 44120.0833 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-10-16 02:30 | 44120.1042 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-16 03:00 | 44120.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-16 03:30 | 44120.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-16 04:00 | 44120.1667 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-16 04:30 | 44120.1875 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-10-16 05:00 | 44120.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-16 05:30 | 44120.2292 | 0 | 3.9974 | 45.7
2020-10-16 06:00 | 44120.25 | 0 | 3.696 | 45.7
2020-10-16 06:30 | 44120.2708 | 0 | 3.3466 | 45.7
2020-10-16 07:00 | 44120.2917 | 0 | 3.0352 | 45.7
2020-10-16 07:30 | 44120.3125 | 0 | 2.5824 | 45.7
2020-10-16 08:00 | 44120.3333 | 0 | 1.9681 | 45.7
2020-10-16 08:30 | 44120.3542 | 0 | 1.539 | 45.7
2020-10-16 09:00 | 44120.375 | 0 | 1.3566 | 45.7
2020-10-16 09:30 | 44120.3958 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-10-16 10:00 | 44120.4167 | 0 | 1.1201 | 45.7
2020-10-16 10:30 | 44120.4375 | 0 | 1.0775 | 45.7
2020-10-16 11:00 | 44120.4583 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-16 11:30 | 44120.4792 | 0 | 1.0943 | 45.7
2020-10-16 12:00 | 44120.5 | 0 | 1.0888 | 45.7
2020-10-16 12:30 | 44120.5208 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-10-16 13:00 | 44120.5417 | 0 | 1.2787 | 45.7
2020-10-16 13:30 | 44120.5625 | 0 | 1.4685 | 45.7
2020-10-16 14:00 | 44120.5833 | 0 | 1.9083 | 45.7
2020-10-16 14:30 | 44120.6042 | 0 | 2.4308 | 45.7
2020-10-16 15:00 | 44120.625 | 0 | 3.1963 | 45.7
2020-10-16 15:30 | 44120.6458 | 0 | 4.2495 | 45.7
2020-10-16 16:00 | 44120.6667 | 0 | 5.2268 | 45.7
2020-10-16 16:30 | 44120.6875 | 0 | 6.1453 | 45.7
2020-10-16 17:00 | 44120.7083 | 0 | 6.4688 | 45.7
2020-10-16 17:30 | 44120.7292 | 0 | 7.0406 | 45.7
2020-10-16 18:00 | 44120.75 | 0 | 7.5498 | 45.7
2020-10-16 18:30 | 44120.7708 | 0 | 7.984 | 45.7
2020-10-16 19:00 | 44120.7917 | 0 | 7.6673 | 45.7
2020-10-16 19:30 | 44120.8125 | 0 | 7.2061 | 45.7
2020-10-16 20:00 | 44120.8333 | 0 | 7.2263 | 45.7
2020-10-16 20:30 | 44120.8542 | 0 | 6.7308 | 45.7
2020-10-16 21:00 | 44120.875 | 0 | 6.385 | 45.7
2020-10-16 21:30 | 44120.8958 | 0 | 5.9589 | 45.7
2020-10-16 22:00 | 44120.9167 | 0 | 5.7171 | 45.7
2020-10-16 22:30 | 44120.9375 | 0 | 5.4811 | 45.7
2020-10-16 23:00 | 44120.9583 | 0 | 5.1158 | 45.7
2020-10-16 23:30 | 44120.9792 | 0 | 4.6809 | 45.7
2020-10-17 | 44121 | 0 | 4.3994 | 45.7
2020-10-17 00:30 | 44121.0208 | 0 | 4.1984 | 45.7
2020-10-17 01:00 | 44121.0417 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-17 01:30 | 44121.0625 | 0 | 3.9736 | 45.7
2020-10-17 02:00 | 44121.0833 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-17 02:30 | 44121.1042 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-17 03:00 | 44121.125 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-17 03:30 | 44121.1458 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-17 04:00 | 44121.1667 | 0 | 3.763 | 45.7
2020-10-17 04:30 | 44121.1875 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-17 05:00 | 44121.2083 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-17 05:30 | 44121.2292 | 0 | 3.6476 | 45.7
2020-10-17 06:00 | 44121.25 | 0 | 3.3362 | 45.7
2020-10-17 06:30 | 44121.2708 | 0 | 2.9738 | 45.7
2020-10-17 07:00 | 44121.2917 | 0 | 2.6358 | 45.7
2020-10-17 07:30 | 44121.3125 | 0 | 2.5013 | 45.7
2020-10-17 08:00 | 44121.3333 | 0 | 2.7172 | 45.7
2020-10-17 08:30 | 44121.3542 | 0 | 2.7234 | 45.7
2020-10-17 09:00 | 44121.375 | 0 | 2.6112 | 45.7
2020-10-17 09:30 | 44121.3958 | 0 | 2.2303 | 45.7
2020-10-17 10:00 | 44121.4167 | 0 | 1.855 | 45.7
2020-10-17 10:30 | 44121.4375 | 0 | 1.3957 | 45.7
2020-10-17 11:00 | 44121.4583 | 0 | 1.1967 | 45.7
2020-10-17 11:30 | 44121.4792 | 0 | 1.1724 | 45.7
2020-10-17 12:00 | 44121.5 | 0 | 1.1447 | 45.7
2020-10-17 12:30 | 44121.5208 | 0 | 1.3995 | 45.7
2020-10-17 13:00 | 44121.5417 | 0 | 1.3966 | 45.7
2020-10-17 13:30 | 44121.5625 | 0 | 3.1727 | 45.7
2020-10-17 14:00 | 44121.5833 | 0 | 2.3391 | 45.7
2020-10-17 14:30 | 44121.6042 | 0 | 3.4489 | 45.7
2020-10-17 15:00 | 44121.625 | 0 | 3.2814 | 45.7
2020-10-17 15:30 | 44121.6458 | 0 | 4.0231 | 45.7
2020-10-17 16:00 | 44121.6667 | 0 | 5.0402 | 45.7
2020-10-17 16:30 | 44121.6875 | 0 | 5.8074 | 45.7
2020-10-17 17:00 | 44121.7083 | 0 | 6.4404 | 45.7
2020-10-17 17:30 | 44121.7292 | 0 | 6.9009 | 45.7
2020-10-17 18:00 | 44121.75 | 0 | 7.4259 | 45.7
2020-10-17 18:30 | 44121.7708 | 0 | 7.6824 | 45.7
2020-10-17 19:00 | 44121.7917 | 0 | 7.2913 | 45.7
2020-10-17 19:30 | 44121.8125 | 0 | 7.0292 | 45.7
2020-10-17 20:00 | 44121.8333 | 0 | 6.8808 | 45.7
2020-10-17 20:30 | 44121.8542 | 0 | 6.5378 | 45.7
2020-10-17 21:00 | 44121.875 | 0 | 6.2028 | 45.7
2020-10-17 21:30 | 44121.8958 | 0 | 5.9235 | 45.7
2020-10-17 22:00 | 44121.9167 | 0 | 5.6258 | 45.7
2020-10-17 22:30 | 44121.9375 | 0 | 5.4458 | 45.7
2020-10-17 23:00 | 44121.9583 | 0 | 5.1214 | 45.7
2020-10-17 23:30 | 44121.9792 | 0 | 4.6898 | 45.7
2020-10-18 | 44122 | 0 | 4.4887 | 45.7
2020-10-18 00:30 | 44122.0208 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-10-18 01:00 | 44122.0417 | 0 | 4.1306 | 45.7
2020-10-18 01:30 | 44122.0625 | 0 | 4.0142 | 45.7
2020-10-18 02:00 | 44122.0833 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-18 02:30 | 44122.1042 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-18 03:00 | 44122.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-18 03:30 | 44122.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-18 04:00 | 44122.1667 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-18 04:30 | 44122.1875 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-18 05:00 | 44122.2083 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-18 05:30 | 44122.2292 | 0 | 3.6346 | 45.7
2020-10-18 06:00 | 44122.25 | 0 | 3.3657 | 45.7
2020-10-18 06:30 | 44122.2708 | 0 | 2.8039 | 45.7
2020-10-18 07:00 | 44122.2917 | 0 | 2.663 | 45.7
2020-10-18 07:30 | 44122.3125 | 0 | 2.4062 | 45.7
2020-10-18 08:00 | 44122.3333 | 0 | 2.3605 | 45.7
2020-10-18 08:30 | 44122.3542 | 0 | 2.2161 | 45.7
2020-10-18 09:00 | 44122.375 | 0 | 1.8988 | 45.7
2020-10-18 09:30 | 44122.3958 | 0 | 1.5388 | 45.7
2020-10-18 10:00 | 44122.4167 | 0 | 1.334 | 45.7
2020-10-18 10:30 | 44122.4375 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-10-18 11:00 | 44122.4583 | 0 | 1.1724 | 45.7
2020-10-18 11:30 | 44122.4792 | 0 | 1.1949 | 45.7
2020-10-18 12:00 | 44122.5 | 0 | 1.4127 | 45.7
2020-10-18 12:30 | 44122.5208 | 0 | 1.8951 | 45.7
2020-10-18 13:00 | 44122.5417 | 0 | 2.475 | 45.7
2020-10-18 13:30 | 44122.5625 | 0 | 2.5596 | 45.7
2020-10-18 14:00 | 44122.5833 | 0 | 2.2162 | 45.7
2020-10-18 14:30 | 44122.6042 | 0 | 2.8933 | 45.7
2020-10-18 15:00 | 44122.625 | 0 | 3.7703 | 45.7
2020-10-18 15:30 | 44122.6458 | 0 | 4.7464 | 45.7
2020-10-18 16:00 | 44122.6667 | 0 | 5.465 | 45.7
2020-10-18 16:30 | 44122.6875 | 0 | 6.6212 | 45.7
2020-10-18 17:00 | 44122.7083 | 0 | 7.338 | 45.7
2020-10-18 17:30 | 44122.7292 | 0 | 8.0204 | 45.7
2020-10-18 18:00 | 44122.75 | 0 | 8.6802 | 45.7
2020-10-18 18:30 | 44122.7708 | 0 | 8.7766 | 45.7
2020-10-18 19:00 | 44122.7917 | 0 | 8.259 | 45.7
2020-10-18 19:30 | 44122.8125 | 0 | 7.7578 | 45.7
2020-10-18 20:00 | 44122.8333 | 0 | 7.5595 | 45.7
2020-10-18 20:30 | 44122.8542 | 0 | 7.0906 | 45.7
2020-10-18 21:00 | 44122.875 | 0 | 6.6251 | 45.7
2020-10-18 21:30 | 44122.8958 | 0 | 6.1898 | 45.7
2020-10-18 22:00 | 44122.9167 | 0 | 5.7616 | 45.7
2020-10-18 22:30 | 44122.9375 | 0 | 5.4824 | 45.7
2020-10-18 23:00 | 44122.9583 | 0 | 5.1977 | 45.7
2020-10-18 23:30 | 44122.9792 | 0 | 4.7706 | 45.7
2020-10-19 | 44123 | 0 | 4.4832 | 45.7
2020-10-19 00:30 | 44123.0208 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-10-19 01:00 | 44123.0417 | 0 | 4.2487 | 45.7
2020-10-19 01:30 | 44123.0625 | 0 | 4.0769 | 45.7
2020-10-19 02:00 | 44123.0833 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-10-19 02:30 | 44123.1042 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-19 03:00 | 44123.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-19 03:30 | 44123.1458 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-10-19 04:00 | 44123.1667 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-10-19 04:30 | 44123.1875 | 0 | 4.0535 | 45.7
2020-10-19 05:00 | 44123.2083 | 0 | 4.1297 | 45.7
2020-10-19 05:30 | 44123.2292 | 0 | 4.1612 | 45.7
2020-10-19 06:00 | 44123.25 | 0 | 3.9359 | 45.7
2020-10-19 06:30 | 44123.2708 | 0 | 3.441 | 45.7
2020-10-19 07:00 | 44123.2917 | 0 | 3.2158 | 45.7
2020-10-19 07:30 | 44123.3125 | 0 | 2.7218 | 45.7
2020-10-19 08:00 | 44123.3333 | 0 | 2.1022 | 45.7
2020-10-19 08:30 | 44123.3542 | 0 | 1.6748 | 45.7
2020-10-19 09:00 | 44123.375 | 0 | 1.4729 | 45.7
2020-10-19 09:30 | 44123.3958 | 0 | 1.4852 | 45.7
2020-10-19 10:00 | 44123.4167 | 0 | 1.6909 | 45.7
2020-10-19 10:30 | 44123.4375 | 0 | 3.0688 | 45.7
2020-10-19 11:00 | 44123.4583 | 0 | 2.5457 | 45.7
2020-10-19 11:30 | 44123.4792 | 0 | 2.122 | 45.7
2020-10-19 12:00 | 44123.5 | 0 | 3.1451 | 45.7
2020-10-19 12:30 | 44123.5208 | 0 | 2.6061 | 45.7
2020-10-19 13:00 | 44123.5417 | 0 | 2.9364 | 45.7
2020-10-19 13:30 | 44123.5625 | 0 | 3.2009 | 45.7
2020-10-19 14:00 | 44123.5833 | 0 | 3.3069 | 45.7
2020-10-19 14:30 | 44123.6042 | 0 | 3.3386 | 45.7
2020-10-19 15:00 | 44123.625 | 0 | 3.4885 | 45.7
2020-10-19 15:30 | 44123.6458 | 0 | 4.7035 | 45.7
2020-10-19 16:00 | 44123.6667 | 0 | 4.5027 | 45.7
2020-10-19 16:30 | 44123.6875 | 0 | 5.6714 | 45.7
2020-10-19 17:00 | 44123.7083 | 0 | 6.6153 | 45.7
2020-10-19 17:30 | 44123.7292 | 0 | 7.5682 | 45.7
2020-10-19 18:00 | 44123.75 | 0 | 8.2645 | 45.7
2020-10-19 18:30 | 44123.7708 | 0 | 8.5477 | 45.7
2020-10-19 19:00 | 44123.7917 | 0 | 8.1326 | 45.7
2020-10-19 19:30 | 44123.8125 | 0 | 7.6819 | 45.7
2020-10-19 20:00 | 44123.8333 | 0 | 7.4408 | 45.7
2020-10-19 20:30 | 44123.8542 | 0 | 6.9179 | 45.7
2020-10-19 21:00 | 44123.875 | 0 | 6.468 | 45.7
2020-10-19 21:30 | 44123.8958 | 0 | 5.9962 | 45.7
2020-10-19 22:00 | 44123.9167 | 0 | 5.5077 | 45.7
2020-10-19 22:30 | 44123.9375 | 0 | 5.2034 | 45.7
2020-10-19 23:00 | 44123.9583 | 0 | 4.8679 | 45.7
2020-10-19 23:30 | 44123.9792 | 0 | 4.4924 | 45.7
2020-10-20 | 44124 | 0 | 4.299 | 45.7
2020-10-20 00:30 | 44124.0208 | 0 | 4.0982 | 45.7
2020-10-20 01:00 | 44124.0417 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-10-20 01:30 | 44124.0625 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-20 02:00 | 44124.0833 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-10-20 02:30 | 44124.1042 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-20 03:00 | 44124.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-20 03:30 | 44124.1458 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-10-20 04:00 | 44124.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-20 04:30 | 44124.1875 | 0 | 4.0143 | 45.7
2020-10-20 05:00 | 44124.2083 | 0 | 4.0813 | 45.7
2020-10-20 05:30 | 44124.2292 | 0 | 4.0142 | 45.7
2020-10-20 06:00 | 44124.25 | 0 | 3.7294 | 45.7
2020-10-20 06:30 | 44124.2708 | 0 | 3.4463 | 45.7
2020-10-20 07:00 | 44124.2917 | 0 | 3.1038 | 45.7
2020-10-20 07:30 | 44124.3125 | 0 | 2.5897 | 45.7
2020-10-20 08:00 | 44124.3333 | 0 | 1.9878 | 45.7
2020-10-20 08:30 | 44124.3542 | 0 | 1.9263 | 45.7
2020-10-20 09:00 | 44124.375 | 0 | 1.9416 | 45.7
2020-10-20 09:30 | 44124.3958 | 0 | 1.4326 | 45.7
2020-10-20 10:00 | 44124.4167 | 0 | 1.5513 | 45.7
2020-10-20 10:30 | 44124.4375 | 0 | 1.0998 | 45.7
2020-10-20 11:00 | 44124.4583 | 0 | 1.9185 | 45.7
2020-10-20 11:30 | 44124.4792 | 0 | 1.614 | 45.7
2020-10-20 12:00 | 44124.5 | 0 | 1.3067 | 45.7
2020-10-20 12:30 | 44124.5208 | 0 | 1.3735 | 45.7
2020-10-20 13:00 | 44124.5417 | 0 | 1.4802 | 45.7
2020-10-20 13:30 | 44124.5625 | 0 | 2.2587 | 45.7
2020-10-20 14:00 | 44124.5833 | 0 | 2.3933 | 45.7
2020-10-20 14:30 | 44124.6042 | 0 | 3.3271 | 45.7
2020-10-20 15:00 | 44124.625 | 0 | 3.672 | 45.7
2020-10-20 15:30 | 44124.6458 | 0 | 4.1948 | 45.7
2020-10-20 16:00 | 44124.6667 | 0 | 5.0362 | 45.7
2020-10-20 16:30 | 44124.6875 | 0 | 5.6164 | 45.7
2020-10-20 17:00 | 44124.7083 | 0 | 6.3565 | 45.7
2020-10-20 17:30 | 44124.7292 | 0 | 7.1326 | 45.7
2020-10-20 18:00 | 44124.75 | 0 | 7.907 | 45.7
2020-10-20 18:30 | 44124.7708 | 0 | 8.1847 | 45.7
2020-10-20 19:00 | 44124.7917 | 0 | 7.7797 | 45.7
2020-10-20 19:30 | 44124.8125 | 0 | 7.4198 | 45.7
2020-10-20 20:00 | 44124.8333 | 0 | 7.2374 | 45.7
2020-10-20 20:30 | 44124.8542 | 0 | 6.6904 | 45.7
2020-10-20 21:00 | 44124.875 | 0 | 6.2958 | 45.7
2020-10-20 21:30 | 44124.8958 | 0 | 5.8788 | 45.7
2020-10-20 22:00 | 44124.9167 | 0 | 5.4604 | 45.7
2020-10-20 22:30 | 44124.9375 | 0 | 5.2424 | 45.7
2020-10-20 23:00 | 44124.9583 | 0 | 4.7715 | 45.7
2020-10-20 23:30 | 44124.9792 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-10-21 | 44125 | 0 | 4.1695 | 45.7
2020-10-21 00:30 | 44125.0208 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-21 01:00 | 44125.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-21 01:30 | 44125.0625 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-21 02:00 | 44125.0833 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-10-21 02:30 | 44125.1042 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-21 03:00 | 44125.125 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-21 03:30 | 44125.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-21 04:00 | 44125.1667 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-21 04:30 | 44125.1875 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-10-21 05:00 | 44125.2083 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-21 05:30 | 44125.2292 | 0 | 4.1261 | 45.7
2020-10-21 06:00 | 44125.25 | 0 | 4.1983 | 45.7
2020-10-21 06:30 | 44125.2708 | 0 | 3.306 | 45.7
2020-10-21 07:00 | 44125.2917 | 0 | 3.0297 | 45.7
2020-10-21 07:30 | 44125.3125 | 0 | 2.5609 | 45.7
2020-10-21 08:00 | 44125.3333 | 0 | 1.9573 | 45.7
2020-10-21 08:30 | 44125.3542 | 0 | 1.5371 | 45.7
2020-10-21 09:00 | 44125.375 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-10-21 09:30 | 44125.3958 | 0 | 1.237 | 45.7
2020-10-21 10:00 | 44125.4167 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-10-21 10:30 | 44125.4375 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-10-21 11:00 | 44125.4583 | 0 | 1.1445 | 45.7
2020-10-21 11:30 | 44125.4792 | 0 | 1.1502 | 45.7
2020-10-21 12:00 | 44125.5 | 0 | 1.2955 | 45.7
2020-10-21 12:30 | 44125.5208 | 0 | 1.187 | 45.7
2020-10-21 13:00 | 44125.5417 | 0 | 1.4455 | 45.7
2020-10-21 13:30 | 44125.5625 | 0 | 3.4858 | 45.7
2020-10-21 14:00 | 44125.5833 | 0 | 3.7408 | 45.7
2020-10-21 14:30 | 44125.6042 | 0 | 3.7684 | 45.7
2020-10-21 15:00 | 44125.625 | 0 | 3.9437 | 45.7
2020-10-21 15:30 | 44125.6458 | 0 | 4.7609 | 45.7
2020-10-21 16:00 | 44125.6667 | 0 | 5.3198 | 45.7
2020-10-21 16:30 | 44125.6875 | 0 | 5.9715 | 45.7
2020-10-21 17:00 | 44125.7083 | 0 | 6.5828 | 45.7
2020-10-21 17:30 | 44125.7292 | 0 | 7.0915 | 45.7
2020-10-21 18:00 | 44125.75 | 0 | 7.7478 | 45.7
2020-10-21 18:30 | 44125.7708 | 0 | 8.0398 | 45.7
2020-10-21 19:00 | 44125.7917 | 0 | 7.7268 | 45.7
2020-10-21 19:30 | 44125.8125 | 0 | 7.4087 | 45.7
2020-10-21 20:00 | 44125.8333 | 0 | 7.2284 | 45.7
2020-10-21 20:30 | 44125.8542 | 0 | 6.6736 | 45.7
2020-10-21 21:00 | 44125.875 | 0 | 6.2566 | 45.7
2020-10-21 21:30 | 44125.8958 | 0 | 5.8453 | 45.7
2020-10-21 22:00 | 44125.9167 | 0 | 5.4476 | 45.7
2020-10-21 22:30 | 44125.9375 | 0 | 5.2369 | 45.7
2020-10-21 23:00 | 44125.9583 | 0 | 4.8191 | 45.7
2020-10-21 23:30 | 44125.9792 | 0 | 4.4477 | 45.7
2020-10-22 | 44126 | 0 | 4.2152 | 45.7
2020-10-22 00:30 | 44126.0208 | 0 | 4.1054 | 45.7
2020-10-22 01:00 | 44126.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-22 01:30 | 44126.0625 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-22 02:00 | 44126.0833 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-22 02:30 | 44126.1042 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-22 03:00 | 44126.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-22 03:30 | 44126.1458 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-10-22 04:00 | 44126.1667 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-10-22 04:30 | 44126.1875 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-10-22 05:00 | 44126.2083 | 0 | 4.0907 | 45.7
2020-10-22 05:30 | 44126.2292 | 0 | 4.1948 | 45.7
2020-10-22 06:00 | 44126.25 | 0 | 4.355 | 45.7
2020-10-22 06:30 | 44126.2708 | 0 | 4.461 | 45.7
2020-10-22 07:00 | 44126.2917 | 0 | 4.7691 | 45.7
2020-10-22 07:30 | 44126.3125 | 0 | 4.8125 | 45.7
2020-10-22 08:00 | 44126.3333 | 0 | 4.0414 | 45.7
2020-10-22 08:30 | 44126.3542 | 0 | 3.6943 | 45.7
2020-10-22 09:00 | 44126.375 | 0 | 3.3224 | 45.7
2020-10-22 09:30 | 44126.3958 | 0 | 3.7344 | 45.7
2020-10-22 10:00 | 44126.4167 | 0 | 5.1667 | 45.7
2020-10-22 10:30 | 44126.4375 | 0 | 5.0509 | 45.7
2020-10-22 11:00 | 44126.4583 | 0 | 4.61 | 45.7
2020-10-22 11:30 | 44126.4792 | 0 | 4.7649 | 45.7
2020-10-22 12:00 | 44126.5 | 0 | 2.3206 | 45.7
2020-10-22 12:30 | 44126.5208 | 0 | 3.3092 | 45.7
2020-10-22 13:00 | 44126.5417 | 0 | 2.0374 | 45.7
2020-10-22 13:30 | 44126.5625 | 0 | 2.6882 | 45.7
2020-10-22 14:00 | 44126.5833 | 0 | 2.634 | 45.7
2020-10-22 14:30 | 44126.6042 | 0 | 2.9519 | 45.7
2020-10-22 15:00 | 44126.625 | 0 | 3.3539 | 45.7
2020-10-22 15:30 | 44126.6458 | 0 | 4.0216 | 45.7
2020-10-22 16:00 | 44126.6667 | 0 | 4.6717 | 45.7
2020-10-22 16:30 | 44126.6875 | 0 | 5.4917 | 45.7
2020-10-22 17:00 | 44126.7083 | 0 | 6.2771 | 45.7
2020-10-22 17:30 | 44126.7292 | 0 | 7.0066 | 45.7
2020-10-22 18:00 | 44126.75 | 0 | 7.6422 | 45.7
2020-10-22 18:30 | 44126.7708 | 0 | 7.956 | 45.7
2020-10-22 19:00 | 44126.7917 | 0 | 7.7772 | 45.7
2020-10-22 19:30 | 44126.8125 | 0 | 7.3771 | 45.7
2020-10-22 20:00 | 44126.8333 | 0 | 7.1223 | 45.7
2020-10-22 20:30 | 44126.8542 | 0 | 6.8616 | 45.7
2020-10-22 21:00 | 44126.875 | 0 | 6.4057 | 45.7
2020-10-22 21:30 | 44126.8958 | 0 | 6.0334 | 45.7
2020-10-22 22:00 | 44126.9167 | 0 | 5.622 | 45.7
2020-10-22 22:30 | 44126.9375 | 0 | 5.3095 | 45.7
2020-10-22 23:00 | 44126.9583 | 0 | 4.8691 | 45.7
2020-10-22 23:30 | 44126.9792 | 0 | 4.4477 | 45.7
2020-10-23 | 44127 | 0 | 4.2543 | 45.7
2020-10-23 00:30 | 44127.0208 | 0 | 4.0695 | 45.7
2020-10-23 01:00 | 44127.0417 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-23 01:30 | 44127.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-10-23 02:00 | 44127.0833 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-23 02:30 | 44127.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-23 03:00 | 44127.125 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-23 03:30 | 44127.1458 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-23 04:00 | 44127.1667 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-10-23 04:30 | 44127.1875 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-10-23 05:00 | 44127.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-23 05:30 | 44127.2292 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-23 06:00 | 44127.25 | 0 | 4.1969 | 45.7
2020-10-23 06:30 | 44127.2708 | 0 | 4.1556 | 45.7
2020-10-23 07:00 | 44127.2917 | 0 | 4.2004 | 45.7
2020-10-23 07:30 | 44127.3125 | 0 | 4.3661 | 45.7
2020-10-23 08:00 | 44127.3333 | 0 | 4.461 | 45.7
2020-10-23 08:30 | 44127.3542 | 0 | 3.6399 | 45.7
2020-10-23 09:00 | 44127.375 | 0 | 2.269 | 45.7
2020-10-23 09:30 | 44127.3958 | 0 | 2.1561 | 45.7
2020-10-23 10:00 | 44127.4167 | 0 | 2.8572 | 45.7
2020-10-23 10:30 | 44127.4375 | 0 | 3.8204 | 45.7
2020-10-23 11:00 | 44127.4583 | 0 | 3.0771 | 45.7
2020-10-23 11:30 | 44127.4792 | 0 | 3.3234 | 45.7
2020-10-23 12:00 | 44127.5 | 0 | 3.3498 | 45.7
2020-10-23 12:30 | 44127.5208 | 0 | 2.3009 | 45.7
2020-10-23 13:00 | 44127.5417 | 0 | 2.2939 | 45.7
2020-10-23 13:30 | 44127.5625 | 0 | 2.112 | 45.7
2020-10-23 14:00 | 44127.5833 | 0 | 2.9523 | 45.7
2020-10-23 14:30 | 44127.6042 | 0 | 2.9428 | 45.7
2020-10-23 15:00 | 44127.625 | 0 | 3.9158 | 45.7
2020-10-23 15:30 | 44127.6458 | 0 | 4.6923 | 45.7
2020-10-23 16:00 | 44127.6667 | 0 | 5.2647 | 45.7
2020-10-23 16:30 | 44127.6875 | 0 | 5.7766 | 45.7
2020-10-23 17:00 | 44127.7083 | 0 | 6.5473 | 45.7
2020-10-23 17:30 | 44127.7292 | 0 | 7.2016 | 45.7
2020-10-23 18:00 | 44127.75 | 0 | 7.6714 | 45.7
2020-10-23 18:30 | 44127.7708 | 0 | 7.9672 | 45.7
2020-10-23 19:00 | 44127.7917 | 0 | 7.7493 | 45.7
2020-10-23 19:30 | 44127.8125 | 0 | 7.554 | 45.7
2020-10-23 20:00 | 44127.8333 | 0 | 7.3582 | 45.7
2020-10-23 20:30 | 44127.8542 | 0 | 6.9846 | 45.7
2020-10-23 21:00 | 44127.875 | 0 | 6.6679 | 45.7
2020-10-23 21:30 | 44127.8958 | 0 | 6.3246 | 45.7
2020-10-23 22:00 | 44127.9167 | 0 | 5.9962 | 45.7
2020-10-23 22:30 | 44127.9375 | 0 | 5.8324 | 45.7
2020-10-23 23:00 | 44127.9583 | 0 | 5.4044 | 45.7
2020-10-23 23:30 | 44127.9792 | 0 | 5.0075 | 45.7
2020-10-24 | 44128 | 0 | 4.673 | 45.7
2020-10-24 00:30 | 44128.0208 | 0 | 4.4944 | 45.7
2020-10-24 01:00 | 44128.0417 | 0 | 4.3492 | 45.7
2020-10-24 01:30 | 44128.0625 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-10-24 02:00 | 44128.0833 | 0 | 4.1502 | 45.7
2020-10-24 02:30 | 44128.1042 | 0 | 4.111 | 45.7
2020-10-24 03:00 | 44128.125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-10-24 03:30 | 44128.1458 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-10-24 04:00 | 44128.1667 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-24 04:30 | 44128.1875 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-10-24 05:00 | 44128.2083 | 0 | 4.1521 | 45.7
2020-10-24 05:30 | 44128.2292 | 0 | 4.083 | 45.7
2020-10-24 06:00 | 44128.25 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-24 06:30 | 44128.2708 | 0 | 3.9978 | 45.7
2020-10-24 07:00 | 44128.2917 | 0 | 4.2062 | 45.7
2020-10-24 07:30 | 44128.3125 | 0 | 4.3156 | 45.7
2020-10-24 08:00 | 44128.3333 | 0 | 3.3568 | 45.7
2020-10-24 08:30 | 44128.3542 | 0 | 3.3765 | 45.7
2020-10-24 09:00 | 44128.375 | 0 | 3.3209 | 45.7
2020-10-24 09:30 | 44128.3958 | 0 | 3.3291 | 45.7
2020-10-24 10:00 | 44128.4167 | 0 | 4.3604 | 45.7
2020-10-24 10:30 | 44128.4375 | 0 | 3.7115 | 45.7
2020-10-24 11:00 | 44128.4583 | 0 | 5.599 | 45.7
2020-10-24 11:30 | 44128.4792 | 0 | 4.9335 | 45.7
2020-10-24 12:00 | 44128.5 | 0 | 4.619 | 45.7
2020-10-24 12:30 | 44128.5208 | 0 | 4.9118 | 45.7
2020-10-24 13:00 | 44128.5417 | 0 | 4.5694 | 45.7
2020-10-24 13:30 | 44128.5625 | 0 | 5.2388 | 45.7
2020-10-24 14:00 | 44128.5833 | 0 | 5.9253 | 45.7
2020-10-24 14:30 | 44128.6042 | 0 | 6.2607 | 45.7
2020-10-24 15:00 | 44128.625 | 0 | 6.4261 | 45.7
2020-10-24 15:30 | 44128.6458 | 0 | 6.6107 | 45.7
2020-10-24 16:00 | 44128.6667 | 0 | 6.8588 | 45.7
2020-10-24 16:30 | 44128.6875 | 0 | 6.9176 | 45.7
2020-10-24 17:00 | 44128.7083 | 0 | 7.0628 | 45.7
2020-10-24 17:30 | 44128.7292 | 0 | 7.2135 | 45.7
2020-10-24 18:00 | 44128.75 | 0 | 7.5628 | 45.7
2020-10-24 18:30 | 44128.7708 | 0 | 7.7252 | 45.7
2020-10-24 19:00 | 44128.7917 | 0 | 7.3472 | 45.7
2020-10-24 19:30 | 44128.8125 | 0 | 7.042 | 45.7
2020-10-24 20:00 | 44128.8333 | 0 | 6.8448 | 45.7
2020-10-24 20:30 | 44128.8542 | 0 | 6.5824 | 45.7
2020-10-24 21:00 | 44128.875 | 0 | 6.2202 | 45.7
2020-10-24 21:30 | 44128.8958 | 0 | 5.9627 | 45.7
2020-10-24 22:00 | 44128.9167 | 0 | 5.7115 | 45.7
2020-10-24 22:30 | 44128.9375 | 0 | 5.5517 | 45.7
2020-10-24 23:00 | 44128.9583 | 0 | 5.2033 | 45.7
2020-10-24 23:30 | 44128.9792 | 0 | 4.8294 | 45.7
2020-10-25 | 44129 | 0 | 4.5372 | 45.7
2020-10-25 00:30 | 44129.0208 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-10-25 01:00 | 44129.0417 | 0 | 4.261 | 45.7
2020-10-25 01:30 | 44129.0625 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-25 02:00 | 44129.0833 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-25 02:30 | 44129.1042 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-10-25 03:00 | 44129.125 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-25 03:30 | 44129.1458 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-25 04:00 | 44129.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-25 04:30 | 44129.1875 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-10-25 05:00 | 44129.2083 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-25 05:30 | 44129.2292 | 0 | 3.5992 | 45.7
2020-10-25 06:00 | 44129.25 | 0 | 3.3029 | 45.7
2020-10-25 06:30 | 44129.2708 | 0 | 3.1715 | 45.7
2020-10-25 07:00 | 44129.2917 | 0 | 3.105 | 45.7
2020-10-25 07:30 | 44129.3125 | 0 | 2.9595 | 45.7
2020-10-25 08:00 | 44129.3333 | 0 | 3.2664 | 45.7
2020-10-25 08:30 | 44129.3542 | 0 | 3.4539 | 45.7
2020-10-25 09:00 | 44129.375 | 0 | 3.0802 | 45.7
2020-10-25 09:30 | 44129.3958 | 0 | 2.9074 | 45.7
2020-10-25 10:00 | 44129.4167 | 0 | 3.7192 | 45.7
2020-10-25 10:30 | 44129.4375 | 0 | 2.5442 | 45.7
2020-10-25 11:00 | 44129.4583 | 0 | 3.4363 | 45.7
2020-10-25 11:30 | 44129.4792 | 0 | 3.7652 | 45.7
2020-10-25 12:00 | 44129.5 | 0 | 4.5798 | 45.7
2020-10-25 12:30 | 44129.5208 | 0 | 5.3372 | 45.7
2020-10-25 13:00 | 44129.5417 | 0 | 6.7256 | 45.7
2020-10-25 13:30 | 44129.5625 | 0 | 7.5228 | 45.7
2020-10-25 14:00 | 44129.5833 | 0 | 7.5651 | 45.7
2020-10-25 14:30 | 44129.6042 | 0 | 7.3977 | 45.7
2020-10-25 15:00 | 44129.625 | 0 | 7.2915 | 45.7
2020-10-25 15:30 | 44129.6458 | 0 | 6.6408 | 45.7
2020-10-25 16:00 | 44129.6667 | 0 | 6.8267 | 45.7
2020-10-25 16:30 | 44129.6875 | 0 | 6.1968 | 45.7
2020-10-25 17:00 | 44129.7083 | 0 | 7.3872 | 45.7
2020-10-25 17:30 | 44129.7292 | 0 | 8.0251 | 45.7
2020-10-25 18:00 | 44129.75 | 0 | 8.4119 | 45.7
2020-10-25 18:30 | 44129.7708 | 0 | 8.4025 | 45.7
2020-10-25 19:00 | 44129.7917 | 0 | 7.7913 | 45.7
2020-10-25 19:30 | 44129.8125 | 0 | 7.6693 | 45.7
2020-10-25 20:00 | 44129.8333 | 0 | 7.2816 | 45.7
2020-10-25 20:30 | 44129.8542 | 0 | 6.8449 | 45.7
2020-10-25 21:00 | 44129.875 | 0 | 6.6029 | 45.7
2020-10-25 21:30 | 44129.8958 | 0 | 6.1604 | 45.7
2020-10-25 22:00 | 44129.9167 | 0 | 5.7664 | 45.7
2020-10-25 22:30 | 44129.9375 | 0 | 5.5383 | 45.7
2020-10-25 23:00 | 44129.9583 | 0 | 5.1828 | 45.7
2020-10-25 23:30 | 44129.9792 | 0 | 4.7777 | 45.7
2020-10-26 | 44130 | 0 | 4.5428 | 45.7
2020-10-26 00:30 | 44130.0208 | 0 | 4.307 | 45.7
2020-10-26 01:00 | 44130.0417 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-10-26 01:30 | 44130.0625 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-10-26 02:00 | 44130.0833 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-26 02:30 | 44130.1042 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-10-26 03:00 | 44130.125 | 0 | 3.9195 | 45.7
2020-10-26 03:30 | 44130.1458 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-26 04:00 | 44130.1667 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-10-26 04:30 | 44130.1875 | 0 | 4.1037 | 45.7
2020-10-26 05:00 | 44130.2083 | 0 | 4.1725 | 45.7
2020-10-26 05:30 | 44130.2292 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-10-26 06:00 | 44130.25 | 0 | 4.1949 | 45.7
2020-10-26 06:30 | 44130.2708 | 0 | 4.628 | 45.7
2020-10-26 07:00 | 44130.2917 | 0 | 4.8071 | 45.7
2020-10-26 07:30 | 44130.3125 | 0 | 4.6563 | 45.7
2020-10-26 08:00 | 44130.3333 | 0 | 4.34 | 45.7
2020-10-26 08:30 | 44130.3542 | 0 | 3.0737 | 45.7
2020-10-26 09:00 | 44130.375 | 0 | 3.5095 | 45.7
2020-10-26 09:30 | 44130.3958 | 0 | 3.7838 | 45.7
2020-10-26 10:00 | 44130.4167 | 0 | 4.0463 | 45.7
2020-10-26 10:30 | 44130.4375 | 0 | 2.8662 | 45.7
2020-10-26 11:00 | 44130.4583 | 0 | 1.3951 | 45.7
2020-10-26 11:30 | 44130.4792 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-10-26 12:00 | 44130.5 | 0 | 1.4744 | 45.7
2020-10-26 12:30 | 44130.5208 | 0 | 1.7307 | 45.7
2020-10-26 13:00 | 44130.5417 | 0 | 1.7808 | 45.7
2020-10-26 13:30 | 44130.5625 | 0 | 1.7348 | 45.7
2020-10-26 14:00 | 44130.5833 | 0 | 2.5242 | 45.7
2020-10-26 14:30 | 44130.6042 | 0 | 2.8161 | 45.7
2020-10-26 15:00 | 44130.625 | 0 | 3.6421 | 45.7
2020-10-26 15:30 | 44130.6458 | 0 | 4.753 | 45.7
2020-10-26 16:00 | 44130.6667 | 0 | 5.4296 | 45.7
2020-10-26 16:30 | 44130.6875 | 0 | 6.3796 | 45.7
2020-10-26 17:00 | 44130.7083 | 0 | 7.2949 | 45.7
2020-10-26 17:30 | 44130.7292 | 0 | 8.1663 | 45.7
2020-10-26 18:00 | 44130.75 | 0 | 8.7425 | 45.7
2020-10-26 18:30 | 44130.7708 | 0 | 9.227 | 45.7
2020-10-26 19:00 | 44130.7917 | 0 | 8.6518 | 45.7
2020-10-26 19:30 | 44130.8125 | 0 | 8.2201 | 45.7
2020-10-26 20:00 | 44130.8333 | 0 | 7.8954 | 45.7
2020-10-26 20:30 | 44130.8542 | 0 | 7.3742 | 45.7
2020-10-26 21:00 | 44130.875 | 0 | 6.8225 | 45.7
2020-10-26 21:30 | 44130.8958 | 0 | 6.2423 | 45.7
2020-10-26 22:00 | 44130.9167 | 0 | 5.819 | 45.7
2020-10-26 22:30 | 44130.9375 | 0 | 5.5273 | 45.7
2020-10-26 23:00 | 44130.9583 | 0 | 5.1599 | 45.7
2020-10-26 23:30 | 44130.9792 | 0 | 4.7176 | 45.7
2020-10-27 | 44131 | 0 | 4.4608 | 45.7
2020-10-27 00:30 | 44131.0208 | 0 | 4.2174 | 45.7
2020-10-27 01:00 | 44131.0417 | 0 | 4.1538 | 45.7
2020-10-27 01:30 | 44131.0625 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-27 02:00 | 44131.0833 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-10-27 02:30 | 44131.1042 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-27 03:00 | 44131.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-27 03:30 | 44131.1458 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-10-27 04:00 | 44131.1667 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-10-27 04:30 | 44131.1875 | 0 | 4.1149 | 45.7
2020-10-27 05:00 | 44131.2083 | 0 | 4.193 | 45.7
2020-10-27 05:30 | 44131.2292 | 0 | 4.029 | 45.7
2020-10-27 06:00 | 44131.25 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-27 06:30 | 44131.2708 | 0 | 3.6867 | 45.7
2020-10-27 07:00 | 44131.2917 | 0 | 3.1876 | 45.7
2020-10-27 07:30 | 44131.3125 | 0 | 2.7918 | 45.7
2020-10-27 08:00 | 44131.3333 | 0 | 2.6309 | 45.7
2020-10-27 08:30 | 44131.3542 | 0 | 2.9544 | 45.7
2020-10-27 09:00 | 44131.375 | 0 | 2.8695 | 45.7
2020-10-27 09:30 | 44131.3958 | 0 | 3.2001 | 45.7
2020-10-27 10:00 | 44131.4167 | 0 | 2.4451 | 45.7
2020-10-27 10:30 | 44131.4375 | 0 | 2.1376 | 45.7
2020-10-27 11:00 | 44131.4583 | 0 | 2.9466 | 45.7
2020-10-27 11:30 | 44131.4792 | 0 | 2.2254 | 45.7
2020-10-27 12:00 | 44131.5 | 0 | 2.3 | 45.7
2020-10-27 12:30 | 44131.5208 | 0 | 2.9625 | 45.7
2020-10-27 13:00 | 44131.5417 | 0 | 3.4403 | 45.7
2020-10-27 13:30 | 44131.5625 | 0 | 4.1742 | 45.7
2020-10-27 14:00 | 44131.5833 | 0 | 4.8307 | 45.7
2020-10-27 14:30 | 44131.6042 | 0 | 5.38 | 45.7
2020-10-27 15:00 | 44131.625 | 0 | 5.5423 | 45.7
2020-10-27 15:30 | 44131.6458 | 0 | 6.0469 | 45.7
2020-10-27 16:00 | 44131.6667 | 0 | 6.6265 | 45.7
2020-10-27 16:30 | 44131.6875 | 0 | 7.1498 | 45.7
2020-10-27 17:00 | 44131.7083 | 0 | 7.6984 | 45.7
2020-10-27 17:30 | 44131.7292 | 0 | 8.1491 | 45.7
2020-10-27 18:00 | 44131.75 | 0 | 8.3971 | 45.7
2020-10-27 18:30 | 44131.7708 | 0 | 8.2909 | 45.7
2020-10-27 19:00 | 44131.7917 | 0 | 7.7437 | 45.7
2020-10-27 19:30 | 44131.8125 | 0 | 7.4534 | 45.7
2020-10-27 20:00 | 44131.8333 | 0 | 7.2996 | 45.7
2020-10-27 20:30 | 44131.8542 | 0 | 6.7611 | 45.7
2020-10-27 21:00 | 44131.875 | 0 | 6.3933 | 45.7
2020-10-27 21:30 | 44131.8958 | 0 | 5.9552 | 45.7
2020-10-27 22:00 | 44131.9167 | 0 | 5.4603 | 45.7
2020-10-27 22:30 | 44131.9375 | 0 | 5.2145 | 45.7
2020-10-27 23:00 | 44131.9583 | 0 | 4.8207 | 45.7
2020-10-27 23:30 | 44131.9792 | 0 | 4.5594 | 45.7
2020-10-28 | 44132 | 0 | 4.3071 | 45.7
2020-10-28 00:30 | 44132.0208 | 0 | 4.1501 | 45.7
2020-10-28 01:00 | 44132.0417 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-28 01:30 | 44132.0625 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-28 02:00 | 44132.0833 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-28 02:30 | 44132.1042 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-28 03:00 | 44132.125 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-10-28 03:30 | 44132.1458 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-28 04:00 | 44132.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-10-28 04:30 | 44132.1875 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-10-28 05:00 | 44132.2083 | 0 | 4.113 | 45.7
2020-10-28 05:30 | 44132.2292 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-10-28 06:00 | 44132.25 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-10-28 06:30 | 44132.2708 | 0 | 3.4695 | 45.7
2020-10-28 07:00 | 44132.2917 | 0 | 3.199 | 45.7
2020-10-28 07:30 | 44132.3125 | 0 | 2.6531 | 45.7
2020-10-28 08:00 | 44132.3333 | 0 | 2.0925 | 45.7
2020-10-28 08:30 | 44132.3542 | 0 | 2.198 | 45.7
2020-10-28 09:00 | 44132.375 | 0 | 1.8741 | 45.7
2020-10-28 09:30 | 44132.3958 | 0 | 2.1259 | 45.7
2020-10-28 10:00 | 44132.4167 | 0 | 3.2746 | 45.7
2020-10-28 10:30 | 44132.4375 | 0 | 1.5315 | 45.7
2020-10-28 11:00 | 44132.4583 | 0 | 1.6483 | 45.7
2020-10-28 11:30 | 44132.4792 | 0 | 2.3175 | 45.7
2020-10-28 12:00 | 44132.5 | 0 | 3.5794 | 45.7
2020-10-28 12:30 | 44132.5208 | 0 | 3.6687 | 45.7
2020-10-28 13:00 | 44132.5417 | 0 | 1.2924 | 45.7
2020-10-28 13:30 | 44132.5625 | 0 | 2.1372 | 45.7
2020-10-28 14:00 | 44132.5833 | 0 | 3.2184 | 45.7
2020-10-28 14:30 | 44132.6042 | 0 | 5.3299 | 45.7
2020-10-28 15:00 | 44132.625 | 0 | 6.3055 | 45.7
2020-10-28 15:30 | 44132.6458 | 0 | 6.8262 | 45.7
2020-10-28 16:00 | 44132.6667 | 0 | 5.6242 | 45.7
2020-10-28 16:30 | 44132.6875 | 0 | 6.2736 | 45.7
2020-10-28 17:00 | 44132.7083 | 0 | 7.2716 | 45.7
2020-10-28 17:30 | 44132.7292 | 0 | 7.6967 | 45.7
2020-10-28 18:00 | 44132.75 | 0 | 8.227 | 45.7
2020-10-28 18:30 | 44132.7708 | 0 | 8.4082 | 45.7
2020-10-28 19:00 | 44132.7917 | 0 | 8.0767 | 45.7
2020-10-28 19:30 | 44132.8125 | 0 | 7.8148 | 45.7
2020-10-28 20:00 | 44132.8333 | 0 | 7.4962 | 45.7
2020-10-28 20:30 | 44132.8542 | 0 | 6.9705 | 45.7
2020-10-28 21:00 | 44132.875 | 0 | 6.5832 | 45.7
2020-10-28 21:30 | 44132.8958 | 0 | 6.1097 | 45.7
2020-10-28 22:00 | 44132.9167 | 0 | 5.6624 | 45.7
2020-10-28 22:30 | 44132.9375 | 0 | 5.4435 | 45.7
2020-10-28 23:00 | 44132.9583 | 0 | 4.9895 | 45.7
2020-10-28 23:30 | 44132.9792 | 0 | 4.5966 | 45.7
2020-10-29 | 44133 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-10-29 00:30 | 44133.0208 | 0 | 4.1467 | 45.7
2020-10-29 01:00 | 44133.0417 | 0 | 4.0793 | 45.7
2020-10-29 01:30 | 44133.0625 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-10-29 02:00 | 44133.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-29 02:30 | 44133.1042 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-10-29 03:00 | 44133.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-29 03:30 | 44133.1458 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-29 04:00 | 44133.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-10-29 04:30 | 44133.1875 | 0 | 4.0311 | 45.7
2020-10-29 05:00 | 44133.2083 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-10-29 05:30 | 44133.2292 | 0 | 3.9751 | 45.7
2020-10-29 06:00 | 44133.25 | 0 | 3.7015 | 45.7
2020-10-29 06:30 | 44133.2708 | 0 | 3.5123 | 45.7
2020-10-29 07:00 | 44133.2917 | 0 | 3.238 | 45.7
2020-10-29 07:30 | 44133.3125 | 0 | 2.8547 | 45.7
2020-10-29 08:00 | 44133.3333 | 0 | 2.3263 | 45.7
2020-10-29 08:30 | 44133.3542 | 0 | 1.5762 | 45.7
2020-10-29 09:00 | 44133.375 | 0 | 1.3015 | 45.7
2020-10-29 09:30 | 44133.3958 | 0 | 1.2563 | 45.7
2020-10-29 10:00 | 44133.4167 | 0 | 2.2882 | 45.7
2020-10-29 10:30 | 44133.4375 | 0 | 2.4964 | 45.7
2020-10-29 11:00 | 44133.4583 | 0 | 2.1177 | 45.7
2020-10-29 11:30 | 44133.4792 | 0 | 1.756 | 45.7
2020-10-29 12:00 | 44133.5 | 0 | 1.9198 | 45.7
2020-10-29 12:30 | 44133.5208 | 0 | 1.7006 | 45.7
2020-10-29 13:00 | 44133.5417 | 0 | 2.3029 | 45.7
2020-10-29 13:30 | 44133.5625 | 0 | 3.3667 | 45.7
2020-10-29 14:00 | 44133.5833 | 0 | 2.8922 | 45.7
2020-10-29 14:30 | 44133.6042 | 0 | 3.3906 | 45.7
2020-10-29 15:00 | 44133.625 | 0 | 3.1693 | 45.7
2020-10-29 15:30 | 44133.6458 | 0 | 4.1022 | 45.7
2020-10-29 16:00 | 44133.6667 | 0 | 5.1351 | 45.7
2020-10-29 16:30 | 44133.6875 | 0 | 6.319 | 45.7
2020-10-29 17:00 | 44133.7083 | 0 | 7.3243 | 45.7
2020-10-29 17:30 | 44133.7292 | 0 | 7.7426 | 45.7
2020-10-29 18:00 | 44133.75 | 0 | 8.0376 | 45.7
2020-10-29 18:30 | 44133.7708 | 0 | 8.6912 | 45.7
2020-10-29 19:00 | 44133.7917 | 0 | 8.2814 | 45.7
2020-10-29 19:30 | 44133.8125 | 0 | 7.9498 | 45.7
2020-10-29 20:00 | 44133.8333 | 0 | 7.7177 | 45.7
2020-10-29 20:30 | 44133.8542 | 0 | 7.2589 | 45.7
2020-10-29 21:00 | 44133.875 | 0 | 6.8503 | 45.7
2020-10-29 21:30 | 44133.8958 | 0 | 6.302 | 45.7
2020-10-29 22:00 | 44133.9167 | 0 | 5.8779 | 45.7
2020-10-29 22:30 | 44133.9375 | 0 | 5.516 | 45.7
2020-10-29 23:00 | 44133.9583 | 0 | 5.1074 | 45.7
2020-10-29 23:30 | 44133.9792 | 0 | 4.7064 | 45.7
2020-10-30 | 44134 | 0 | 4.4609 | 45.7
2020-10-30 00:30 | 44134.0208 | 0 | 4.2892 | 45.7
2020-10-30 01:00 | 44134.0417 | 0 | 4.1445 | 45.7
2020-10-30 01:30 | 44134.0625 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-10-30 02:00 | 44134.0833 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-10-30 02:30 | 44134.1042 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-10-30 03:00 | 44134.125 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-30 03:30 | 44134.1458 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-10-30 04:00 | 44134.1667 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-30 04:30 | 44134.1875 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-10-30 05:00 | 44134.2083 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-10-30 05:30 | 44134.2292 | 0 | 3.9136 | 45.7
2020-10-30 06:00 | 44134.25 | 0 | 3.6562 | 45.7
2020-10-30 06:30 | 44134.2708 | 0 | 3.711 | 45.7
2020-10-30 07:00 | 44134.2917 | 0 | 3.2807 | 45.7
2020-10-30 07:30 | 44134.3125 | 0 | 2.7618 | 45.7
2020-10-30 08:00 | 44134.3333 | 0 | 2.3572 | 45.7
2020-10-30 08:30 | 44134.3542 | 0 | 1.8846 | 45.7
2020-10-30 09:00 | 44134.375 | 0 | 1.4918 | 45.7
2020-10-30 09:30 | 44134.3958 | 0 | 1.3119 | 45.7
2020-10-30 10:00 | 44134.4167 | 0 | 1.1501 | 45.7
2020-10-30 10:30 | 44134.4375 | 0 | 1.0943 | 45.7
2020-10-30 11:00 | 44134.4583 | 0 | 1.113 | 45.7
2020-10-30 11:30 | 44134.4792 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-30 12:00 | 44134.5 | 0 | 1.2674 | 45.7
2020-10-30 12:30 | 44134.5208 | 0 | 1.4238 | 45.7
2020-10-30 13:00 | 44134.5417 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-10-30 13:30 | 44134.5625 | 0 | 2.1111 | 45.7
2020-10-30 14:00 | 44134.5833 | 0 | 2.7892 | 45.7
2020-10-30 14:30 | 44134.6042 | 0 | 3.4852 | 45.7
2020-10-30 15:00 | 44134.625 | 0 | 4.2371 | 45.7
2020-10-30 15:30 | 44134.6458 | 0 | 5.1934 | 45.7
2020-10-30 16:00 | 44134.6667 | 0 | 6.152 | 45.7
2020-10-30 16:30 | 44134.6875 | 0 | 6.9875 | 45.7
2020-10-30 17:00 | 44134.7083 | 0 | 7.5285 | 45.7
2020-10-30 17:30 | 44134.7292 | 0 | 7.9282 | 45.7
2020-10-30 18:00 | 44134.75 | 0 | 8.2208 | 45.7
2020-10-30 18:30 | 44134.7708 | 0 | 8.5255 | 45.7
2020-10-30 19:00 | 44134.7917 | 0 | 8.3187 | 45.7
2020-10-30 19:30 | 44134.8125 | 0 | 8.0732 | 45.7
2020-10-30 20:00 | 44134.8333 | 0 | 7.7833 | 45.7
2020-10-30 20:30 | 44134.8542 | 0 | 7.2947 | 45.7
2020-10-30 21:00 | 44134.875 | 0 | 6.9006 | 45.7
2020-10-30 21:30 | 44134.8958 | 0 | 6.4676 | 45.7
2020-10-30 22:00 | 44134.9167 | 0 | 6.1544 | 45.7
2020-10-30 22:30 | 44134.9375 | 0 | 5.9006 | 45.7
2020-10-30 23:00 | 44134.9583 | 0 | 5.5551 | 45.7
2020-10-30 23:30 | 44134.9792 | 0 | 5.2424 | 45.7
2020-10-31 | 44135 | 0 | 4.9353 | 45.7
2020-10-31 00:30 | 44135.0208 | 0 | 4.7288 | 45.7
2020-10-31 01:00 | 44135.0417 | 0 | 4.5651 | 45.7
2020-10-31 01:30 | 44135.0625 | 0 | 4.4776 | 45.7
2020-10-31 02:00 | 44135.0833 | 0 | 4.3507 | 45.7
2020-10-31 02:30 | 44135.1042 | 0 | 4.2377 | 45.7
2020-10-31 03:00 | 44135.125 | 0 | 4.1501 | 45.7
2020-10-31 03:30 | 44135.1458 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-10-31 04:00 | 44135.1667 | 0 | 4.1204 | 45.7
2020-10-31 04:30 | 44135.1875 | 0 | 4.111 | 45.7
2020-10-31 05:00 | 44135.2083 | 0 | 4.0533 | 45.7
2020-10-31 05:30 | 44135.2292 | 0 | 3.7608 | 45.7
2020-10-31 06:00 | 44135.25 | 0 | 3.525 | 45.7
2020-10-31 06:30 | 44135.2708 | 0 | 3.4007 | 45.7
2020-10-31 07:00 | 44135.2917 | 0 | 3.0489 | 45.7
2020-10-31 07:30 | 44135.3125 | 0 | 2.9794 | 45.7
2020-10-31 08:00 | 44135.3333 | 0 | 3.0321 | 45.7
2020-10-31 08:30 | 44135.3542 | 0 | 2.8194 | 45.7
2020-10-31 09:00 | 44135.375 | 0 | 3.3566 | 45.7
2020-10-31 09:30 | 44135.3958 | 0 | 3.1304 | 45.7
2020-10-31 10:00 | 44135.4167 | 0 | 2.4301 | 45.7
2020-10-31 10:30 | 44135.4375 | 0 | 2.5712 | 45.7
2020-10-31 11:00 | 44135.4583 | 0 | 3.1613 | 45.7
2020-10-31 11:30 | 44135.4792 | 0 | 2.9073 | 45.7
2020-10-31 12:00 | 44135.5 | 0 | 2.6675 | 45.7
2020-10-31 12:30 | 44135.5208 | 0 | 7.3964 | 45.7
2020-10-31 13:00 | 44135.5417 | 0 | 7.261 | 45.7
2020-10-31 13:30 | 44135.5625 | 0 | 7.3476 | 45.7
2020-10-31 14:00 | 44135.5833 | 0 | 7.6322 | 45.7
2020-10-31 14:30 | 44135.6042 | 0 | 6.065 | 45.7
2020-10-31 15:00 | 44135.625 | 0 | 4.4755 | 45.7
2020-10-31 15:30 | 44135.6458 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-10-31 16:00 | 44135.6667 | 0 | 4.2886 | 45.7
2020-10-31 16:30 | 44135.6875 | 0 | 4.1949 | 45.7
2020-10-31 17:00 | 44135.7083 | 0 | 4.2507 | 45.7
2020-10-31 17:30 | 44135.7292 | 0 | 4.3159 | 45.7
2020-10-31 18:00 | 44135.75 | 0 | 5.6034 | 45.7
2020-10-31 18:30 | 44135.7708 | 0 | 5.8176 | 45.7
2020-10-31 19:00 | 44135.7917 | 0 | 5.8273 | 45.7
2020-10-31 19:30 | 44135.8125 | 0 | 6.4071 | 45.7
2020-10-31 20:00 | 44135.8333 | 0 | 6.2901 | 45.7
2020-10-31 20:30 | 44135.8542 | 0 | 5.8399 | 45.7
2020-10-31 21:00 | 44135.875 | 0 | 5.5228 | 45.7
2020-10-31 21:30 | 44135.8958 | 0 | 5.3117 | 45.7
2020-10-31 22:00 | 44135.9167 | 0 | 5.7235 | 45.7
2020-10-31 22:30 | 44135.9375 | 0 | 5.6166 | 45.7
2020-10-31 23:00 | 44135.9583 | 0 | 5.3215 | 45.7
2020-10-31 23:30 | 44135.9792 | 0 | 4.9446 | 45.7
2020-11-01 | 44136 | 0 | 4.5478 | 40.75
2020-11-01 00:30 | 44136.0208 | 0 | 4.299 | 40.75
2020-11-01 01:00 | 44136.0417 | 0 | 4.165 | 40.75
2020-11-01 01:30 | 44136.0625 | 0 | 4.0906 | 40.75
2020-11-01 02:00 | 44136.0833 | 0 | 3.9918 | 40.75
2020-11-01 02:30 | 44136.1042 | 0 | 3.9697 | 40.75
2020-11-01 03:00 | 44136.125 | 0 | 3.9305 | 40.75
2020-11-01 03:30 | 44136.1458 | 0 | 3.8617 | 40.75
2020-11-01 04:00 | 44136.1667 | 0 | 3.8244 | 40.75
2020-11-01 04:30 | 44136.1875 | 0 | 3.7966 | 40.75
2020-11-01 05:00 | 44136.2083 | 0 | 3.763 | 40.75
2020-11-01 05:30 | 44136.2292 | 0 | 3.5023 | 40.75
2020-11-01 06:00 | 44136.25 | 0 | 3.0759 | 40.75
2020-11-01 06:30 | 44136.2708 | 0 | 2.6797 | 40.75
2020-11-01 07:00 | 44136.2917 | 0 | 2.3917 | 40.75
2020-11-01 07:30 | 44136.3125 | 0 | 2.2108 | 40.75
2020-11-01 08:00 | 44136.3333 | 0 | 1.8709 | 40.75
2020-11-01 08:30 | 44136.3542 | 0 | 1.5926 | 40.75
2020-11-01 09:00 | 44136.375 | 0 | 1.541 | 40.75
2020-11-01 09:30 | 44136.3958 | 0 | 1.485 | 40.75
2020-11-01 10:00 | 44136.4167 | 0 | 1.3678 | 40.75
2020-11-01 10:30 | 44136.4375 | 0 | 1.2394 | 40.75
2020-11-01 11:00 | 44136.4583 | 0 | 1.2227 | 40.75
2020-11-01 11:30 | 44136.4792 | 0 | 1.3121 | 40.75
2020-11-01 12:00 | 44136.5 | 0 | 1.4182 | 40.75
2020-11-01 12:30 | 44136.5208 | 0 | 1.5243 | 40.75
2020-11-01 13:00 | 44136.5417 | 0 | 1.8203 | 40.75
2020-11-01 13:30 | 44136.5625 | 0 | 2.2432 | 40.75
2020-11-01 14:00 | 44136.5833 | 0 | 2.9452 | 40.75
2020-11-01 14:30 | 44136.6042 | 0 | 3.7574 | 40.75
2020-11-01 15:00 | 44136.625 | 0 | 4.624 | 40.75
2020-11-01 15:30 | 44136.6458 | 0 | 5.5061 | 40.75
2020-11-01 16:00 | 44136.6667 | 0 | 6.2666 | 40.75
2020-11-01 16:30 | 44136.6875 | 0 | 7.2026 | 40.75
2020-11-01 17:00 | 44136.7083 | 0 | 7.9811 | 40.75
2020-11-01 17:30 | 44136.7292 | 0 | 8.5123 | 40.75
2020-11-01 18:00 | 44136.75 | 0 | 8.7917 | 40.75
2020-11-01 18:30 | 44136.7708 | 0 | 9.2334 | 40.75
2020-11-01 19:00 | 44136.7917 | 0 | 8.7022 | 40.75
2020-11-01 19:30 | 44136.8125 | 0 | 8.3586 | 40.75
2020-11-01 20:00 | 44136.8333 | 0 | 7.9503 | 40.75
2020-11-01 20:30 | 44136.8542 | 0 | 7.4244 | 40.75
2020-11-01 21:00 | 44136.875 | 0 | 6.8352 | 40.75
2020-11-01 21:30 | 44136.8958 | 0 | 6.2791 | 40.75
2020-11-01 22:00 | 44136.9167 | 0 | 5.8567 | 40.75
2020-11-01 22:30 | 44136.9375 | 0 | 5.7171 | 40.75
2020-11-01 23:00 | 44136.9583 | 0 | 5.2611 | 40.75
2020-11-01 23:30 | 44136.9792 | 0 | 4.8181 | 40.75
2020-11-02 | 44137 | 0 | 4.4808 | 40.75
2020-11-02 00:30 | 44137.0208 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-11-02 01:00 | 44137.0417 | 0 | 4.1984 | 40.75
2020-11-02 01:30 | 44137.0625 | 0 | 4.1055 | 40.75
2020-11-02 02:00 | 44137.0833 | 0 | 4.0478 | 40.75
2020-11-02 02:30 | 44137.1042 | 0 | 3.964 | 40.75
2020-11-02 03:00 | 44137.125 | 0 | 3.9305 | 40.75
2020-11-02 03:30 | 44137.1458 | 0 | 3.925 | 40.75
2020-11-02 04:00 | 44137.1667 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-02 04:30 | 44137.1875 | 0 | 4.059 | 40.75
2020-11-02 05:00 | 44137.2083 | 0 | 4.1149 | 40.75
2020-11-02 05:30 | 44137.2292 | 0 | 3.9127 | 40.75
2020-11-02 06:00 | 44137.25 | 0 | 3.6849 | 40.75
2020-11-02 06:30 | 44137.2708 | 0 | 3.4762 | 40.75
2020-11-02 07:00 | 44137.2917 | 0 | 3.1631 | 40.75
2020-11-02 07:30 | 44137.3125 | 0 | 2.6287 | 40.75
2020-11-02 08:00 | 44137.3333 | 0 | 2.059 | 40.75
2020-11-02 08:30 | 44137.3542 | 0 | 1.7142 | 40.75
2020-11-02 09:00 | 44137.375 | 0 | 1.8378 | 40.75
2020-11-02 09:30 | 44137.3958 | 0 | 1.695 | 40.75
2020-11-02 10:00 | 44137.4167 | 0 | 2.3263 | 40.75
2020-11-02 10:30 | 44137.4375 | 0 | 2.1703 | 40.75
2020-11-02 11:00 | 44137.4583 | 0 | 1.4831 | 40.75
2020-11-02 11:30 | 44137.4792 | 0 | 1.2462 | 40.75
2020-11-02 12:00 | 44137.5 | 0 | 1.0978 | 40.75
2020-11-02 12:30 | 44137.5208 | 0 | 2.0676 | 40.75
2020-11-02 13:00 | 44137.5417 | 0 | 1.5371 | 40.75
2020-11-02 13:30 | 44137.5625 | 0 | 1.6676 | 40.75
2020-11-02 14:00 | 44137.5833 | 0 | 2.6251 | 40.75
2020-11-02 14:30 | 44137.6042 | 0 | 3.1675 | 40.75
2020-11-02 15:00 | 44137.625 | 0 | 3.6834 | 40.75
2020-11-02 15:30 | 44137.6458 | 0 | 4.253 | 40.75
2020-11-02 16:00 | 44137.6667 | 0 | 5.2817 | 40.75
2020-11-02 16:30 | 44137.6875 | 0 | 5.7535 | 40.75
2020-11-02 17:00 | 44137.7083 | 0 | 6.7215 | 40.75
2020-11-02 17:30 | 44137.7292 | 0 | 7.5879 | 40.75
2020-11-02 18:00 | 44137.75 | 0 | 8.1517 | 40.75
2020-11-02 18:30 | 44137.7708 | 0 | 8.7121 | 40.75
2020-11-02 19:00 | 44137.7917 | 0 | 8.2479 | 40.75
2020-11-02 19:30 | 44137.8125 | 0 | 7.9279 | 40.75
2020-11-02 20:00 | 44137.8333 | 0 | 7.5468 | 40.75
2020-11-02 20:30 | 44137.8542 | 0 | 7.016 | 40.75
2020-11-02 21:00 | 44137.875 | 0 | 6.5383 | 40.75
2020-11-02 21:30 | 44137.8958 | 0 | 5.9843 | 40.75
2020-11-02 22:00 | 44137.9167 | 0 | 5.5253 | 40.75
2020-11-02 22:30 | 44137.9375 | 0 | 5.2423 | 40.75
2020-11-02 23:00 | 44137.9583 | 0 | 4.8719 | 40.75
2020-11-02 23:30 | 44137.9792 | 0 | 4.5023 | 40.75
2020-11-03 | 44138 | 0 | 4.1927 | 40.75
2020-11-03 00:30 | 44138.0208 | 0 | 4.0031 | 40.75
2020-11-03 01:00 | 44138.0417 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-03 01:30 | 44138.0625 | 0 | 3.9361 | 40.75
2020-11-03 02:00 | 44138.0833 | 0 | 3.7779 | 40.75
2020-11-03 02:30 | 44138.1042 | 0 | 3.7742 | 40.75
2020-11-03 03:00 | 44138.125 | 0 | 3.7296 | 40.75
2020-11-03 03:30 | 44138.1458 | 0 | 3.7519 | 40.75
2020-11-03 04:00 | 44138.1667 | 0 | 3.8301 | 40.75
2020-11-03 04:30 | 44138.1875 | 0 | 3.8635 | 40.75
2020-11-03 05:00 | 44138.2083 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-03 05:30 | 44138.2292 | 0 | 3.7071 | 40.75
2020-11-03 06:00 | 44138.25 | 0 | 3.5433 | 40.75
2020-11-03 06:30 | 44138.2708 | 0 | 3.2397 | 40.75
2020-11-03 07:00 | 44138.2917 | 0 | 2.9682 | 40.75
2020-11-03 07:30 | 44138.3125 | 0 | 2.4713 | 40.75
2020-11-03 08:00 | 44138.3333 | 0 | 1.7471 | 40.75
2020-11-03 08:30 | 44138.3542 | 0 | 1.3621 | 40.75
2020-11-03 09:00 | 44138.375 | 0 | 1.2451 | 40.75
2020-11-03 09:30 | 44138.3958 | 0 | 1.3567 | 40.75
2020-11-03 10:00 | 44138.4167 | 0 | 1.4553 | 40.75
2020-11-03 10:30 | 44138.4375 | 0 | 1.0484 | 40.75
2020-11-03 11:00 | 44138.4583 | 0 | 1.0906 | 40.75
2020-11-03 11:30 | 44138.4792 | 0 | 1.031 | 40.75
2020-11-03 12:00 | 44138.5 | 0 | 0.98818 | 40.75
2020-11-03 12:30 | 44138.5208 | 0 | 0.98264 | 40.75
2020-11-03 13:00 | 44138.5417 | 0 | 1.0218 | 40.75
2020-11-03 13:30 | 44138.5625 | 0 | 1.0702 | 40.75
2020-11-03 14:00 | 44138.5833 | 0 | 1.3246 | 40.75
2020-11-03 14:30 | 44138.6042 | 0 | 1.7813 | 40.75
2020-11-03 15:00 | 44138.625 | 0 | 2.5211 | 40.75
2020-11-03 15:30 | 44138.6458 | 0 | 3.464 | 40.75
2020-11-03 16:00 | 44138.6667 | 0 | 4.4064 | 40.75
2020-11-03 16:30 | 44138.6875 | 0 | 5.3604 | 40.75
2020-11-03 17:00 | 44138.7083 | 0 | 6.2988 | 40.75
2020-11-03 17:30 | 44138.7292 | 0 | 7.0894 | 40.75
2020-11-03 18:00 | 44138.75 | 0 | 7.7266 | 40.75
2020-11-03 18:30 | 44138.7708 | 0 | 8.2539 | 40.75
2020-11-03 19:00 | 44138.7917 | 0 | 8.0173 | 40.75
2020-11-03 19:30 | 44138.8125 | 0 | 7.6562 | 40.75
2020-11-03 20:00 | 44138.8333 | 0 | 7.3249 | 40.75
2020-11-03 20:30 | 44138.8542 | 0 | 6.9285 | 40.75
2020-11-03 21:00 | 44138.875 | 0 | 6.4778 | 40.75
2020-11-03 21:30 | 44138.8958 | 0 | 5.8075 | 40.75
2020-11-03 22:00 | 44138.9167 | 0 | 5.3652 | 40.75
2020-11-03 22:30 | 44138.9375 | 0 | 5.103 | 40.75
2020-11-03 23:00 | 44138.9583 | 0 | 4.8739 | 40.75
2020-11-03 23:30 | 44138.9792 | 0 | 4.4223 | 40.75
2020-11-04 | 44139 | 0 | 4.1984 | 40.75
2020-11-04 00:30 | 44139.0208 | 0 | 4.0478 | 40.75
2020-11-04 01:00 | 44139.0417 | 0 | 3.964 | 40.75
2020-11-04 01:30 | 44139.0625 | 0 | 3.9082 | 40.75
2020-11-04 02:00 | 44139.0833 | 0 | 3.83 | 40.75
2020-11-04 02:30 | 44139.1042 | 0 | 3.7768 | 40.75
2020-11-04 03:00 | 44139.125 | 0 | 3.7742 | 40.75
2020-11-04 03:30 | 44139.1458 | 0 | 3.791 | 40.75
2020-11-04 04:00 | 44139.1667 | 0 | 3.9418 | 40.75
2020-11-04 04:30 | 44139.1875 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-04 05:00 | 44139.2083 | 0 | 4.1353 | 40.75
2020-11-04 05:30 | 44139.2292 | 0 | 3.7572 | 40.75
2020-11-04 06:00 | 44139.25 | 0 | 3.5173 | 40.75
2020-11-04 06:30 | 44139.2708 | 0 | 3.2424 | 40.75
2020-11-04 07:00 | 44139.2917 | 0 | 2.9478 | 40.75
2020-11-04 07:30 | 44139.3125 | 0 | 2.3975 | 40.75
2020-11-04 08:00 | 44139.3333 | 0 | 1.8052 | 40.75
2020-11-04 08:30 | 44139.3542 | 0 | 1.4236 | 40.75
2020-11-04 09:00 | 44139.375 | 0 | 1.2617 | 40.75
2020-11-04 09:30 | 44139.3958 | 0 | 1.1892 | 40.75
2020-11-04 10:00 | 44139.4167 | 0 | 1.1613 | 40.75
2020-11-04 10:30 | 44139.4375 | 0 | 1.1166 | 40.75
2020-11-04 11:00 | 44139.4583 | 0 | 1.1166 | 40.75
2020-11-04 11:30 | 44139.4792 | 0 | 1.0887 | 40.75
2020-11-04 12:00 | 44139.5 | 0 | 1.0906 | 40.75
2020-11-04 12:30 | 44139.5208 | 0 | 1.1111 | 40.75
2020-11-04 13:00 | 44139.5417 | 0 | 1.1558 | 40.75
2020-11-04 13:30 | 44139.5625 | 0 | 1.2227 | 40.75
2020-11-04 14:00 | 44139.5833 | 0 | 1.5412 | 40.75
2020-11-04 14:30 | 44139.6042 | 0 | 2.0854 | 40.75
2020-11-04 15:00 | 44139.625 | 0 | 2.801 | 40.75
2020-11-04 15:30 | 44139.6458 | 0 | 3.7915 | 40.75
2020-11-04 16:00 | 44139.6667 | 0 | 4.6984 | 40.75
2020-11-04 16:30 | 44139.6875 | 0 | 5.6457 | 40.75
2020-11-04 17:00 | 44139.7083 | 0 | 6.706 | 40.75
2020-11-04 17:30 | 44139.7292 | 0 | 7.511 | 40.75
2020-11-04 18:00 | 44139.75 | 0 | 8.0034 | 40.75
2020-11-04 18:30 | 44139.7708 | 0 | 8.5315 | 40.75
2020-11-04 19:00 | 44139.7917 | 0 | 8.2268 | 40.75
2020-11-04 19:30 | 44139.8125 | 0 | 7.6524 | 40.75
2020-11-04 20:00 | 44139.8333 | 0 | 7.3722 | 40.75
2020-11-04 20:30 | 44139.8542 | 0 | 6.9601 | 40.75
2020-11-04 21:00 | 44139.875 | 0 | 6.5307 | 40.75
2020-11-04 21:30 | 44139.8958 | 0 | 6.1443 | 40.75
2020-11-04 22:00 | 44139.9167 | 0 | 5.7394 | 40.75
2020-11-04 22:30 | 44139.9375 | 0 | 5.3883 | 40.75
2020-11-04 23:00 | 44139.9583 | 0 | 4.9465 | 40.75
2020-11-04 23:30 | 44139.9792 | 0 | 4.5865 | 40.75
2020-11-05 | 44140 | 0 | 4.3436 | 40.75
2020-11-05 00:30 | 44140.0208 | 0 | 4.1984 | 40.75
2020-11-05 01:00 | 44140.0417 | 0 | 4.0533 | 40.75
2020-11-05 01:30 | 44140.0625 | 0 | 3.9808 | 40.75
2020-11-05 02:00 | 44140.0833 | 0 | 3.8859 | 40.75
2020-11-05 02:30 | 44140.1042 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-05 03:00 | 44140.125 | 0 | 3.8357 | 40.75
2020-11-05 03:30 | 44140.1458 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-05 04:00 | 44140.1667 | 0 | 3.8803 | 40.75
2020-11-05 04:30 | 44140.1875 | 0 | 3.9641 | 40.75
2020-11-05 05:00 | 44140.2083 | 0 | 4.031 | 40.75
2020-11-05 05:30 | 44140.2292 | 0 | 3.739 | 40.75
2020-11-05 06:00 | 44140.25 | 0 | 3.6457 | 40.75
2020-11-05 06:30 | 44140.2708 | 0 | 3.4057 | 40.75
2020-11-05 07:00 | 44140.2917 | 0 | 3.0566 | 40.75
2020-11-05 07:30 | 44140.3125 | 0 | 2.5418 | 40.75
2020-11-05 08:00 | 44140.3333 | 0 | 1.8876 | 40.75
2020-11-05 08:30 | 44140.3542 | 0 | 1.6693 | 40.75
2020-11-05 09:00 | 44140.375 | 0 | 1.4183 | 40.75
2020-11-05 09:30 | 44140.3958 | 0 | 1.5942 | 40.75
2020-11-05 10:00 | 44140.4167 | 0 | 1.0571 | 40.75
2020-11-05 10:30 | 44140.4375 | 0 | 1.0422 | 40.75
2020-11-05 11:00 | 44140.4583 | 0 | 1.7172 | 40.75
2020-11-05 11:30 | 44140.4792 | 0 | 3.2448 | 40.75
2020-11-05 12:00 | 44140.5 | 0 | 3.3058 | 40.75
2020-11-05 12:30 | 44140.5208 | 0 | 3.0922 | 40.75
2020-11-05 13:00 | 44140.5417 | 0 | 2.0721 | 40.75
2020-11-05 13:30 | 44140.5625 | 0 | 2.3172 | 40.75
2020-11-05 14:00 | 44140.5833 | 0 | 3.0499 | 40.75
2020-11-05 14:30 | 44140.6042 | 0 | 4.2643 | 40.75
2020-11-05 15:00 | 44140.625 | 0 | 6.844 | 40.75
2020-11-05 15:30 | 44140.6458 | 0 | 6.8727 | 40.75
2020-11-05 16:00 | 44140.6667 | 0 | 5.7075 | 40.75
2020-11-05 16:30 | 44140.6875 | 0 | 7.1125 | 40.75
2020-11-05 17:00 | 44140.7083 | 0 | 8.0377 | 40.75
2020-11-05 17:30 | 44140.7292 | 0 | 8.6419 | 40.75
2020-11-05 18:00 | 44140.75 | 0 | 9.0836 | 40.75
2020-11-05 18:30 | 44140.7708 | 0 | 9.4691 | 40.75
2020-11-05 19:00 | 44140.7917 | 0 | 9.2642 | 40.75
2020-11-05 19:30 | 44140.8125 | 0 | 8.8285 | 40.75
2020-11-05 20:00 | 44140.8333 | 0 | 8.4694 | 40.75
2020-11-05 20:30 | 44140.8542 | 0 | 7.9499 | 40.75
2020-11-05 21:00 | 44140.875 | 0 | 7.3142 | 40.75
2020-11-05 21:30 | 44140.8958 | 0 | 6.6884 | 40.75
2020-11-05 22:00 | 44140.9167 | 0 | 6.2697 | 40.75
2020-11-05 22:30 | 44140.9375 | 0 | 5.903 | 40.75
2020-11-05 23:00 | 44140.9583 | 0 | 5.402 | 40.75
2020-11-05 23:30 | 44140.9792 | 0 | 4.8795 | 40.75
2020-11-06 | 44141 | 0 | 4.6122 | 40.75
2020-11-06 00:30 | 44141.0208 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-11-06 01:00 | 44141.0417 | 0 | 4.3046 | 40.75
2020-11-06 01:30 | 44141.0625 | 0 | 4.1314 | 40.75
2020-11-06 02:00 | 44141.0833 | 0 | 4.0254 | 40.75
2020-11-06 02:30 | 44141.1042 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-06 03:00 | 44141.125 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-06 03:30 | 44141.1458 | 0 | 3.992 | 40.75
2020-11-06 04:00 | 44141.1667 | 0 | 4.0199 | 40.75
2020-11-06 04:30 | 44141.1875 | 0 | 4.0199 | 40.75
2020-11-06 05:00 | 44141.2083 | 0 | 4.1633 | 40.75
2020-11-06 05:30 | 44141.2292 | 0 | 3.8814 | 40.75
2020-11-06 06:00 | 44141.25 | 0 | 3.5266 | 40.75
2020-11-06 06:30 | 44141.2708 | 0 | 3.157 | 40.75
2020-11-06 07:00 | 44141.2917 | 0 | 2.9701 | 40.75
2020-11-06 07:30 | 44141.3125 | 0 | 2.3799 | 40.75
2020-11-06 08:00 | 44141.3333 | 0 | 1.7707 | 40.75
2020-11-06 08:30 | 44141.3542 | 0 | 1.4273 | 40.75
2020-11-06 09:00 | 44141.375 | 0 | 1.2394 | 40.75
2020-11-06 09:30 | 44141.3958 | 0 | 1.1277 | 40.75
2020-11-06 10:00 | 44141.4167 | 0 | 1.0571 | 40.75
2020-11-06 10:30 | 44141.4375 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 11:00 | 44141.4583 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 11:30 | 44141.4792 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 12:00 | 44141.5 | 0 | 1.0459 | 40.75
2020-11-06 12:30 | 44141.5208 | 0 | 1.0571 | 40.75
2020-11-06 13:00 | 44141.5417 | 0 | 1.0683 | 40.75
2020-11-06 13:30 | 44141.5625 | 0 | 1.1502 | 40.75
2020-11-06 14:00 | 44141.5833 | 0 | 1.4965 | 40.75
2020-11-06 14:30 | 44141.6042 | 0 | 2.0145 | 40.75
2020-11-06 15:00 | 44141.625 | 0 | 2.7706 | 40.75
2020-11-06 15:30 | 44141.6458 | 0 | 3.7045 | 40.75
2020-11-06 16:00 | 44141.6667 | 0 | 4.6577 | 40.75
2020-11-06 16:30 | 44141.6875 | 0 | 5.6072 | 40.75
2020-11-06 17:00 | 44141.7083 | 0 | 6.2526 | 40.75
2020-11-06 17:30 | 44141.7292 | 0 | 6.8255 | 40.75
2020-11-06 18:00 | 44141.75 | 0 | 7.343 | 40.75
2020-11-06 18:30 | 44141.7708 | 0 | 7.8587 | 40.75
2020-11-06 19:00 | 44141.7917 | 0 | 7.6245 | 40.75
2020-11-06 19:30 | 44141.8125 | 0 | 7.3671 | 40.75
2020-11-06 20:00 | 44141.8333 | 0 | 7.1481 | 40.75
2020-11-06 20:30 | 44141.8542 | 0 | 6.6482 | 40.75
2020-11-06 21:00 | 44141.875 | 0 | 6.2641 | 40.75
2020-11-06 21:30 | 44141.8958 | 0 | 5.9275 | 40.75
2020-11-06 22:00 | 44141.9167 | 0 | 5.5812 | 40.75
2020-11-06 22:30 | 44141.9375 | 0 | 5.4267 | 40.75
2020-11-06 23:00 | 44141.9583 | 0 | 5.1235 | 40.75
2020-11-06 23:30 | 44141.9792 | 0 | 4.7232 | 40.75
2020-11-07 | 44142 | 0 | 4.4007 | 40.75
2020-11-07 00:30 | 44142.0208 | 0 | 4.1593 | 40.75
2020-11-07 01:00 | 44142.0417 | 0 | 4.1464 | 40.75
2020-11-07 01:30 | 44142.0625 | 0 | 4.031 | 40.75
2020-11-07 02:00 | 44142.0833 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-07 02:30 | 44142.1042 | 0 | 3.8579 | 40.75
2020-11-07 03:00 | 44142.125 | 0 | 3.8357 | 40.75
2020-11-07 03:30 | 44142.1458 | 0 | 3.8189 | 40.75
2020-11-07 04:00 | 44142.1667 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-07 04:30 | 44142.1875 | 0 | 3.7835 | 40.75
2020-11-07 05:00 | 44142.2083 | 0 | 3.7295 | 40.75
2020-11-07 05:30 | 44142.2292 | 0 | 3.4279 | 40.75
2020-11-07 06:00 | 44142.25 | 0 | 3.1605 | 40.75
2020-11-07 06:30 | 44142.2708 | 0 | 2.8584 | 40.75
2020-11-07 07:00 | 44142.2917 | 0 | 2.6184 | 40.75
2020-11-07 07:30 | 44142.3125 | 0 | 2.2776 | 40.75
2020-11-07 08:00 | 44142.3333 | 0 | 2.0025 | 40.75
2020-11-07 08:30 | 44142.3542 | 0 | 1.7491 | 40.75
2020-11-07 09:00 | 44142.375 | 0 | 2.0995 | 40.75
2020-11-07 09:30 | 44142.3958 | 0 | 2.0688 | 40.75
2020-11-07 10:00 | 44142.4167 | 0 | 2.2291 | 40.75
2020-11-07 10:30 | 44142.4375 | 0 | 3.4538 | 40.75
2020-11-07 11:00 | 44142.4583 | 0 | 2.2592 | 40.75
2020-11-07 11:30 | 44142.4792 | 0 | 1.7069 | 40.75
2020-11-07 12:00 | 44142.5 | 0 | 1.2987 | 40.75
2020-11-07 12:30 | 44142.5208 | 0 | 1.3567 | 40.75
2020-11-07 13:00 | 44142.5417 | 0 | 1.9369 | 40.75
2020-11-07 13:30 | 44142.5625 | 0 | 2.4651 | 40.75
2020-11-07 14:00 | 44142.5833 | 0 | 3.1996 | 40.75
2020-11-07 14:30 | 44142.6042 | 0 | 3.0606 | 40.75
2020-11-07 15:00 | 44142.625 | 0 | 4.0925 | 40.75
2020-11-07 15:30 | 44142.6458 | 0 | 4.1951 | 40.75
2020-11-07 16:00 | 44142.6667 | 0 | 4.9161 | 40.75
2020-11-07 16:30 | 44142.6875 | 0 | 5.5026 | 40.75
2020-11-07 17:00 | 44142.7083 | 0 | 6.0368 | 40.75
2020-11-07 17:30 | 44142.7292 | 0 | 6.6981 | 40.75
2020-11-07 18:00 | 44142.75 | 0 | 7.1377 | 40.75
2020-11-07 18:30 | 44142.7708 | 0 | 7.6154 | 40.75
2020-11-07 19:00 | 44142.7917 | 0 | 7.459 | 40.75
2020-11-07 19:30 | 44142.8125 | 0 | 7.1593 | 40.75
2020-11-07 20:00 | 44142.8333 | 0 | 6.8936 | 40.75
2020-11-07 20:30 | 44142.8542 | 0 | 6.4484 | 40.75
2020-11-07 21:00 | 44142.875 | 0 | 6.1711 | 40.75
2020-11-07 21:30 | 44142.8958 | 0 | 6.0129 | 40.75
2020-11-07 22:00 | 44142.9167 | 0 | 5.7674 | 40.75
2020-11-07 22:30 | 44142.9375 | 0 | 5.5867 | 40.75
2020-11-07 23:00 | 44142.9583 | 0 | 5.147 | 40.75
2020-11-07 23:30 | 44142.9792 | 0 | 4.8182 | 40.75
2020-11-08 | 44143 | 0 | 4.5435 | 40.75
2020-11-08 00:30 | 44143.0208 | 0 | 4.3604 | 40.75
2020-11-08 01:00 | 44143.0417 | 0 | 4.2934 | 40.75
2020-11-08 01:30 | 44143.0625 | 0 | 4.1444 | 40.75
2020-11-08 02:00 | 44143.0833 | 0 | 4.1185 | 40.75
2020-11-08 02:30 | 44143.1042 | 0 | 3.9695 | 40.75
2020-11-08 03:00 | 44143.125 | 0 | 3.8859 | 40.75
2020-11-08 03:30 | 44143.1458 | 0 | 3.8691 | 40.75
2020-11-08 04:00 | 44143.1667 | 0 | 3.925 | 40.75
2020-11-08 04:30 | 44143.1875 | 0 | 3.897 | 40.75
2020-11-08 05:00 | 44143.2083 | 0 | 3.8688 | 40.75
2020-11-08 05:30 | 44143.2292 | 0 | 3.6626 | 40.75
2020-11-08 06:00 | 44143.25 | 0 | 3.6252 | 40.75
2020-11-08 06:30 | 44143.2708 | 0 | 3.3086 | 40.75
2020-11-08 07:00 | 44143.2917 | 0 | 3.3051 | 40.75
2020-11-08 07:30 | 44143.3125 | 0 | 3.2914 | 40.75
2020-11-08 08:00 | 44143.3333 | 0 | 2.883 | 40.75
2020-11-08 08:30 | 44143.3542 | 0 | 3.3217 | 40.75
2020-11-08 09:00 | 44143.375 | 0 | 3.5624 | 40.75
2020-11-08 09:30 | 44143.3958 | 0 | 3.3043 | 40.75
2020-11-08 10:00 | 44143.4167 | 0 | 2.4957 | 40.75
2020-11-08 10:30 | 44143.4375 | 0 | 2.3072 | 40.75
2020-11-08 11:00 | 44143.4583 | 0 | 3.4907 | 40.75
2020-11-08 11:30 | 44143.4792 | 0 | 2.3988 | 40.75
2020-11-08 12:00 | 44143.5 | 0 | 2.1065 | 40.75
2020-11-08 12:30 | 44143.5208 | 0 | 2.9783 | 40.75
2020-11-08 13:00 | 44143.5417 | 0 | 3.7741 | 40.75
2020-11-08 13:30 | 44143.5625 | 0 | 2.9867 | 40.75
2020-11-08 14:00 | 44143.5833 | 0 | 2.8718 | 40.75
2020-11-08 14:30 | 44143.6042 | 0 | 2.9885 | 40.75
2020-11-08 15:00 | 44143.625 | 0 | 3.7835 | 40.75
2020-11-08 15:30 | 44143.6458 | 0 | 4.3538 | 40.75
2020-11-08 16:00 | 44143.6667 | 0 | 5.206 | 40.75
2020-11-08 16:30 | 44143.6875 | 0 | 6.1158 | 40.75
2020-11-08 17:00 | 44143.7083 | 0 | 6.726 | 40.75
2020-11-08 17:30 | 44143.7292 | 0 | 7.2629 | 40.75
2020-11-08 18:00 | 44143.75 | 0 | 7.7297 | 40.75
2020-11-08 18:30 | 44143.7708 | 0 | 8.1663 | 40.75
2020-11-08 19:00 | 44143.7917 | 0 | 7.8721 | 40.75
2020-11-08 19:30 | 44143.8125 | 0 | 7.5651 | 40.75
2020-11-08 20:00 | 44143.8333 | 0 | 7.201 | 40.75
2020-11-08 20:30 | 44143.8542 | 0 | 6.8008 | 40.75
2020-11-08 21:00 | 44143.875 | 0 | 6.3479 | 40.75
2020-11-08 21:30 | 44143.8958 | 0 | 5.9269 | 40.75
2020-11-08 22:00 | 44143.9167 | 0 | 5.4974 | 40.75
2020-11-08 22:30 | 44143.9375 | 0 | 5.2291 | 40.75
2020-11-08 23:00 | 44143.9583 | 0 | 4.9577 | 40.75
2020-11-08 23:30 | 44143.9792 | 0 | 4.5097 | 40.75
2020-11-09 | 44144 | 0 | 4.2431 | 40.75
2020-11-09 00:30 | 44144.0208 | 0 | 4.0887 | 40.75
2020-11-09 01:00 | 44144.0417 | 0 | 3.9808 | 40.75
2020-11-09 01:30 | 44144.0625 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-09 02:00 | 44144.0833 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-09 02:30 | 44144.1042 | 0 | 3.83 | 40.75
2020-11-09 03:00 | 44144.125 | 0 | 3.8357 | 40.75
2020-11-09 03:30 | 44144.1458 | 0 | 3.8124 | 40.75
2020-11-09 04:00 | 44144.1667 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-09 04:30 | 44144.1875 | 0 | 3.925 | 40.75
2020-11-09 05:00 | 44144.2083 | 0 | 3.9808 | 40.75
2020-11-09 05:30 | 44144.2292 | 0 | 3.8802 | 40.75
2020-11-09 06:00 | 44144.25 | 0 | 4.007 | 40.75
2020-11-09 06:30 | 44144.2708 | 0 | 4.1753 | 40.75
2020-11-09 07:00 | 44144.2917 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-11-09 07:30 | 44144.3125 | 0 | 3.4918 | 40.75
2020-11-09 08:00 | 44144.3333 | 0 | 2.7029 | 40.75
2020-11-09 08:30 | 44144.3542 | 0 | 1.8609 | 40.75
2020-11-09 09:00 | 44144.375 | 0 | 1.6376 | 40.75
2020-11-09 09:30 | 44144.3958 | 0 | 1.8109 | 40.75
2020-11-09 10:00 | 44144.4167 | 0 | 1.8785 | 40.75
2020-11-09 10:30 | 44144.4375 | 0 | 1.2819 | 40.75
2020-11-09 11:00 | 44144.4583 | 0 | 1.1781 | 40.75
2020-11-09 11:30 | 44144.4792 | 0 | 1.2674 | 40.75
2020-11-09 12:00 | 44144.5 | 0 | 1.2506 | 40.75
2020-11-09 12:30 | 44144.5208 | 0 | 1.5897 | 40.75
2020-11-09 13:00 | 44144.5417 | 0 | 2.2096 | 40.75
2020-11-09 13:30 | 44144.5625 | 0 | 1.4777 | 40.75
2020-11-09 14:00 | 44144.5833 | 0 | 2.0147 | 40.75
2020-11-09 14:30 | 44144.6042 | 0 | 1.582 | 40.75
2020-11-09 15:00 | 44144.625 | 0 | 2.4019 | 40.75
2020-11-09 15:30 | 44144.6458 | 0 | 3.3428 | 40.75
2020-11-09 16:00 | 44144.6667 | 0 | 4.1183 | 40.75
2020-11-09 16:30 | 44144.6875 | 0 | 5.0145 | 40.75
2020-11-09 17:00 | 44144.7083 | 0 | 6.1913 | 40.75
2020-11-09 17:30 | 44144.7292 | 0 | 7.2202 | 40.75
2020-11-09 18:00 | 44144.75 | 0 | 7.7859 | 40.75
2020-11-09 18:30 | 44144.7708 | 0 | 8.2557 | 40.75
2020-11-09 19:00 | 44144.7917 | 0 | 8.0916 | 40.75
2020-11-09 19:30 | 44144.8125 | 0 | 7.6581 | 40.75
2020-11-09 20:00 | 44144.8333 | 0 | 7.3003 | 40.75
2020-11-09 20:30 | 44144.8542 | 0 | 6.877 | 40.75
2020-11-09 21:00 | 44144.875 | 0 | 6.454 | 40.75
2020-11-09 21:30 | 44144.8958 | 0 | 5.9032 | 40.75
2020-11-09 22:00 | 44144.9167 | 0 | 5.4918 | 40.75
2020-11-09 22:30 | 44144.9375 | 0 | 5.2422 | 40.75
2020-11-09 23:00 | 44144.9583 | 0 | 4.9278 | 40.75
2020-11-09 23:30 | 44144.9792 | 0 | 4.4831 | 40.75
2020-11-10 | 44145 | 0 | 4.204 | 40.75
2020-11-10 00:30 | 44145.0208 | 0 | 4.0533 | 40.75
2020-11-10 01:00 | 44145.0417 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-10 01:30 | 44145.0625 | 0 | 3.8523 | 40.75
2020-11-10 02:00 | 44145.0833 | 0 | 3.7833 | 40.75
2020-11-10 02:30 | 44145.1042 | 0 | 3.8189 | 40.75
2020-11-10 03:00 | 44145.125 | 0 | 3.8133 | 40.75
2020-11-10 03:30 | 44145.1458 | 0 | 3.7574 | 40.75
2020-11-10 04:00 | 44145.1667 | 0 | 3.8525 | 40.75
2020-11-10 04:30 | 44145.1875 | 0 | 3.8859 | 40.75
2020-11-10 05:00 | 44145.2083 | 0 | 3.9416 | 40.75
2020-11-10 05:30 | 44145.2292 | 0 | 3.6848 | 40.75
2020-11-10 06:00 | 44145.25 | 0 | 3.333 | 40.75
2020-11-10 06:30 | 44145.2708 | 0 | 3.1124 | 40.75
2020-11-10 07:00 | 44145.2917 | 0 | 2.7745 | 40.75
2020-11-10 07:30 | 44145.3125 | 0 | 2.2583 | 40.75
2020-11-10 08:00 | 44145.3333 | 0 | 1.6501 | 40.75
2020-11-10 08:30 | 44145.3542 | 0 | 1.2728 | 40.75
2020-11-10 09:00 | 44145.375 | 0 | 1.206 | 40.75
2020-11-10 09:30 | 44145.3958 | 0 | 1.2283 | 40.75
2020-11-10 10:00 | 44145.4167 | 0 | 1.2172 | 40.75
2020-11-10 10:30 | 44145.4375 | 0 | 1.2171 | 40.75
2020-11-10 11:00 | 44145.4583 | 0 | 1.2283 | 40.75
2020-11-10 11:30 | 44145.4792 | 0 | 1.206 | 40.75
2020-11-10 12:00 | 44145.5 | 0 | 1.1445 | 40.75
2020-11-10 12:30 | 44145.5208 | 0 | 1.1445 | 40.75
2020-11-10 13:00 | 44145.5417 | 0 | 1.0888 | 40.75
2020-11-10 13:30 | 44145.5625 | 0 | 1.1725 | 40.75
2020-11-10 14:00 | 44145.5833 | 0 | 1.2731 | 40.75
2020-11-10 14:30 | 44145.6042 | 0 | 1.6937 | 40.75
2020-11-10 15:00 | 44145.625 | 0 | 2.4141 | 40.75
2020-11-10 15:30 | 44145.6458 | 0 | 3.4622 | 40.75
2020-11-10 16:00 | 44145.6667 | 0 | 4.3319 | 40.75
2020-11-10 16:30 | 44145.6875 | 0 | 5.3225 | 40.75
2020-11-10 17:00 | 44145.7083 | 0 | 6.1583 | 40.75
2020-11-10 17:30 | 44145.7292 | 0 | 6.9576 | 40.75
2020-11-10 18:00 | 44145.75 | 0 | 7.558 | 40.75
2020-11-10 18:30 | 44145.7708 | 0 | 8.226 | 40.75
2020-11-10 19:00 | 44145.7917 | 0 | 8.006 | 40.75
2020-11-10 19:30 | 44145.8125 | 0 | 7.7549 | 40.75
2020-11-10 20:00 | 44145.8333 | 0 | 7.3801 | 40.75
2020-11-10 20:30 | 44145.8542 | 0 | 6.9423 | 40.75
2020-11-10 21:00 | 44145.875 | 0 | 6.4372 | 40.75
2020-11-10 21:30 | 44145.8958 | 0 | 5.9368 | 40.75
2020-11-10 22:00 | 44145.9167 | 0 | 5.5197 | 40.75
2020-11-10 22:30 | 44145.9375 | 0 | 5.2339 | 40.75
2020-11-10 23:00 | 44145.9583 | 0 | 4.8795 | 40.75
2020-11-10 23:30 | 44145.9792 | 0 | 4.4407 | 40.75
2020-11-11 | 44146 | 0 | 4.232 | 40.75
2020-11-11 00:30 | 44146.0208 | 0 | 4.111 | 40.75
2020-11-11 01:00 | 44146.0417 | 0 | 4.0031 | 40.75
2020-11-11 01:30 | 44146.0625 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-11 02:00 | 44146.0833 | 0 | 3.8225 | 40.75
2020-11-11 02:30 | 44146.1042 | 0 | 3.7687 | 40.75
2020-11-11 03:00 | 44146.125 | 0 | 3.8357 | 40.75
2020-11-11 03:30 | 44146.1458 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-11 04:00 | 44146.1667 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-11 04:30 | 44146.1875 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-11 05:00 | 44146.2083 | 0 | 4.0813 | 40.75
2020-11-11 05:30 | 44146.2292 | 0 | 3.9416 | 40.75
2020-11-11 06:00 | 44146.25 | 0 | 3.709 | 40.75
2020-11-11 06:30 | 44146.2708 | 0 | 3.5447 | 40.75
2020-11-11 07:00 | 44146.2917 | 0 | 2.9422 | 40.75
2020-11-11 07:30 | 44146.3125 | 0 | 2.3818 | 40.75
2020-11-11 08:00 | 44146.3333 | 0 | 2.1235 | 40.75
2020-11-11 08:30 | 44146.3542 | 0 | 1.9014 | 40.75
2020-11-11 09:00 | 44146.375 | 0 | 1.5539 | 40.75
2020-11-11 09:30 | 44146.3958 | 0 | 1.4105 | 40.75
2020-11-11 10:00 | 44146.4167 | 0 | 1.2449 | 40.75
2020-11-11 10:30 | 44146.4375 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-11 11:00 | 44146.4583 | 0 | 1.0682 | 40.75
2020-11-11 11:30 | 44146.4792 | 0 | 1.0121 | 40.75
2020-11-11 12:00 | 44146.5 | 0 | 1.0162 | 40.75
2020-11-11 12:30 | 44146.5208 | 0 | 1.0422 | 40.75
2020-11-11 13:00 | 44146.5417 | 0 | 1.0534 | 40.75
2020-11-11 13:30 | 44146.5625 | 0 | 1.1334 | 40.75
2020-11-11 14:00 | 44146.5833 | 0 | 1.4694 | 40.75
2020-11-11 14:30 | 44146.6042 | 0 | 1.9941 | 40.75
2020-11-11 15:00 | 44146.625 | 0 | 2.7044 | 40.75
2020-11-11 15:30 | 44146.6458 | 0 | 3.7525 | 40.75
2020-11-11 16:00 | 44146.6667 | 0 | 4.6601 | 40.75
2020-11-11 16:30 | 44146.6875 | 0 | 5.6381 | 40.75
2020-11-11 17:00 | 44146.7083 | 0 | 6.4075 | 40.75
2020-11-11 17:30 | 44146.7292 | 0 | 7.2852 | 40.75
2020-11-11 18:00 | 44146.75 | 0 | 7.7287 | 40.75
2020-11-11 18:30 | 44146.7708 | 0 | 8.3546 | 40.75
2020-11-11 19:00 | 44146.7917 | 0 | 8.1474 | 40.75
2020-11-11 19:30 | 44146.8125 | 0 | 7.7829 | 40.75
2020-11-11 20:00 | 44146.8333 | 0 | 7.5747 | 40.75
2020-11-11 20:30 | 44146.8542 | 0 | 8.025 | 40.75
2020-11-11 21:00 | 44146.875 | 0 | 7.4928 | 40.75
2020-11-11 21:30 | 44146.8958 | 0 | 6.8661 | 40.75
2020-11-11 22:00 | 44146.9167 | 0 | 6.3168 | 40.75
2020-11-11 22:30 | 44146.9375 | 0 | 5.8844 | 40.75
2020-11-11 23:00 | 44146.9583 | 0 | 5.4498 | 40.75
2020-11-11 23:30 | 44146.9792 | 0 | 4.9725 | 40.75
2020-11-12 | 44147 | 0 | 4.6856 | 40.75
2020-11-12 00:30 | 44147.0208 | 0 | 4.5 | 40.75
2020-11-12 01:00 | 44147.0417 | 0 | 4.3436 | 40.75
2020-11-12 01:30 | 44147.0625 | 0 | 4.232 | 40.75
2020-11-12 02:00 | 44147.0833 | 0 | 4.1278 | 40.75
2020-11-12 02:30 | 44147.1042 | 0 | 4.1092 | 40.75
2020-11-12 03:00 | 44147.125 | 0 | 4.0981 | 40.75
2020-11-12 03:30 | 44147.1458 | 0 | 4.1241 | 40.75
2020-11-12 04:00 | 44147.1667 | 0 | 4.2153 | 40.75
2020-11-12 04:30 | 44147.1875 | 0 | 4.26 | 40.75
2020-11-12 05:00 | 44147.2083 | 0 | 4.1704 | 40.75
2020-11-12 05:30 | 44147.2292 | 0 | 3.981 | 40.75
2020-11-12 06:00 | 44147.25 | 0 | 4.039 | 40.75
2020-11-12 06:30 | 44147.2708 | 0 | 3.1489 | 40.75
2020-11-12 07:00 | 44147.2917 | 0 | 3.1171 | 40.75
2020-11-12 07:30 | 44147.3125 | 0 | 2.9314 | 40.75
2020-11-12 08:00 | 44147.3333 | 0 | 2.4999 | 40.75
2020-11-12 08:30 | 44147.3542 | 0 | 2.4432 | 40.75
2020-11-12 09:00 | 44147.375 | 0 | 2.1943 | 40.75
2020-11-12 09:30 | 44147.3958 | 0 | 2.2231 | 40.75
2020-11-12 10:00 | 44147.4167 | 0 | 1.4979 | 40.75
2020-11-12 10:30 | 44147.4375 | 0 | 1.3663 | 40.75
2020-11-12 11:00 | 44147.4583 | 0 | 1.5793 | 40.75
2020-11-12 11:30 | 44147.4792 | 0 | 1.0236 | 40.75
2020-11-12 12:00 | 44147.5 | 0 | 1.0105 | 40.75
2020-11-12 12:30 | 44147.5208 | 0 | 1.0199 | 40.75
2020-11-12 13:00 | 44147.5417 | 0 | 0.99942 | 40.75
2020-11-12 13:30 | 44147.5625 | 0 | 1.6847 | 40.75
2020-11-12 14:00 | 44147.5833 | 0 | 1.5037 | 40.75
2020-11-12 14:30 | 44147.6042 | 0 | 2.2013 | 40.75
2020-11-12 15:00 | 44147.625 | 0 | 3.1945 | 40.75
2020-11-12 15:30 | 44147.6458 | 0 | 5.1524 | 40.75
2020-11-12 16:00 | 44147.6667 | 0 | 5.3528 | 40.75
2020-11-12 16:30 | 44147.6875 | 0 | 6.4493 | 40.75
2020-11-12 17:00 | 44147.7083 | 0 | 7.4269 | 40.75
2020-11-12 17:30 | 44147.7292 | 0 | 8.2726 | 40.75
2020-11-12 18:00 | 44147.75 | 0 | 8.7762 | 40.75
2020-11-12 18:30 | 44147.7708 | 0 | 9.3835 | 40.75
2020-11-12 19:00 | 44147.7917 | 0 | 9.225 | 40.75
2020-11-12 19:30 | 44147.8125 | 0 | 8.7768 | 40.75
2020-11-12 20:00 | 44147.8333 | 0 | 8.407 | 40.75
2020-11-12 20:30 | 44147.8542 | 0 | 7.8401 | 40.75
2020-11-12 21:00 | 44147.875 | 0 | 7.5126 | 40.75
2020-11-12 21:30 | 44147.8958 | 0 | 6.9243 | 40.75
2020-11-12 22:00 | 44147.9167 | 0 | 6.3698 | 40.75
2020-11-12 22:30 | 44147.9375 | 0 | 6.05 | 40.75
2020-11-12 23:00 | 44147.9583 | 0 | 5.647 | 40.75
2020-11-12 23:30 | 44147.9792 | 0 | 5.2533 | 40.75
2020-11-13 | 44148 | 0 | 4.8931 | 40.75
2020-11-13 00:30 | 44148.0208 | 0 | 4.7007 | 40.75
2020-11-13 01:00 | 44148.0417 | 0 | 4.2196 | 40.75
2020-11-13 01:30 | 44148.0625 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-13 02:00 | 44148.0833 | 0 | 4.0016 | 40.75
2020-11-13 02:30 | 44148.1042 | 0 | 3.957 | 40.75
2020-11-13 03:00 | 44148.125 | 0 | 3.9711 | 40.75
2020-11-13 03:30 | 44148.1458 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-13 04:00 | 44148.1667 | 0 | 4.0787 | 40.75
2020-11-13 04:30 | 44148.1875 | 0 | 4.0686 | 40.75
2020-11-13 05:00 | 44148.2083 | 0 | 4.139 | 40.75
2020-11-13 05:30 | 44148.2292 | 0 | 3.9792 | 40.75
2020-11-13 06:00 | 44148.25 | 0 | 3.4324 | 40.75
2020-11-13 06:30 | 44148.2708 | 0 | 3.6207 | 40.75
2020-11-13 07:00 | 44148.2917 | 0 | 4.4495 | 40.75
2020-11-13 07:30 | 44148.3125 | 0 | 4.7813 | 40.75
2020-11-13 08:00 | 44148.3333 | 0 | 3.1214 | 40.75
2020-11-13 08:30 | 44148.3542 | 0 | 3.825 | 40.75
2020-11-13 09:00 | 44148.375 | 0 | 4.0185 | 40.75
2020-11-13 09:30 | 44148.3958 | 0 | 2.9685 | 40.75
2020-11-13 10:00 | 44148.4167 | 0 | 3.6939 | 40.75
2020-11-13 10:30 | 44148.4375 | 0 | 4.3963 | 40.75
2020-11-13 11:00 | 44148.4583 | 0 | 4.2179 | 40.75
2020-11-13 11:30 | 44148.4792 | 0 | 4.5943 | 40.75
2020-11-13 12:00 | 44148.5 | 0 | 5.3375 | 40.75
2020-11-13 12:30 | 44148.5208 | 0 | 3.7994 | 40.75
2020-11-13 13:00 | 44148.5417 | 0 | 1.8784 | 40.75
2020-11-13 13:30 | 44148.5625 | 0 | 1.4731 | 40.75
2020-11-13 14:00 | 44148.5833 | 0 | 1.5815 | 40.75
2020-11-13 14:30 | 44148.6042 | 0 | 2.3286 | 40.75
2020-11-13 15:00 | 44148.625 | 0 | 2.9972 | 40.75
2020-11-13 15:30 | 44148.6458 | 0 | 3.9603 | 40.75
2020-11-13 16:00 | 44148.6667 | 0 | 4.8618 | 40.75
2020-11-13 16:30 | 44148.6875 | 0 | 6.1025 | 40.75
2020-11-13 17:00 | 44148.7083 | 0 | 7.0989 | 40.75
2020-11-13 17:30 | 44148.7292 | 0 | 7.2659 | 40.75
2020-11-13 18:00 | 44148.75 | 0 | 7.7277 | 40.75
2020-11-13 18:30 | 44148.7708 | 0 | 8.0904 | 40.75
2020-11-13 19:00 | 44148.7917 | 0 | 7.9527 | 40.75
2020-11-13 19:30 | 44148.8125 | 0 | 7.7231 | 40.75
2020-11-13 20:00 | 44148.8333 | 0 | 7.5972 | 40.75
2020-11-13 20:30 | 44148.8542 | 0 | 7.2058 | 40.75
2020-11-13 21:00 | 44148.875 | 0 | 6.7946 | 40.75
2020-11-13 21:30 | 44148.8958 | 0 | 6.373 | 40.75
2020-11-13 22:00 | 44148.9167 | 0 | 6.0225 | 40.75
2020-11-13 22:30 | 44148.9375 | 0 | 5.7703 | 40.75
2020-11-13 23:00 | 44148.9583 | 0 | 5.4879 | 40.75
2020-11-13 23:30 | 44148.9792 | 0 | 5.0871 | 40.75
2020-11-14 | 44149 | 0 | 4.6982 | 40.75
2020-11-14 00:30 | 44149.0208 | 0 | 4.4341 | 40.75
2020-11-14 01:00 | 44149.0417 | 0 | 4.2772 | 40.75
2020-11-14 01:30 | 44149.0625 | 0 | 4.158 | 40.75
2020-11-14 02:00 | 44149.0833 | 0 | 4.1268 | 40.75
2020-11-14 02:30 | 44149.1042 | 0 | 4.1018 | 40.75
2020-11-14 03:00 | 44149.125 | 0 | 4.0727 | 40.75
2020-11-14 03:30 | 44149.1458 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-14 04:00 | 44149.1667 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-14 04:30 | 44149.1875 | 0 | 3.89 | 40.75
2020-11-14 05:00 | 44149.2083 | 0 | 3.8941 | 40.75
2020-11-14 05:30 | 44149.2292 | 0 | 3.5521 | 40.75
2020-11-14 06:00 | 44149.25 | 0 | 3.281 | 40.75
2020-11-14 06:30 | 44149.2708 | 0 | 2.9975 | 40.75
2020-11-14 07:00 | 44149.2917 | 0 | 2.7369 | 40.75
2020-11-14 07:30 | 44149.3125 | 0 | 2.5312 | 40.75
2020-11-14 08:00 | 44149.3333 | 0 | 2.1887 | 40.75
2020-11-14 08:30 | 44149.3542 | 0 | 1.9985 | 40.75
2020-11-14 09:00 | 44149.375 | 0 | 1.8618 | 40.75
2020-11-14 09:30 | 44149.3958 | 0 | 1.7214 | 40.75
2020-11-14 10:00 | 44149.4167 | 0 | 1.8008 | 40.75
2020-11-14 10:30 | 44149.4375 | 0 | 1.8678 | 40.75
2020-11-14 11:00 | 44149.4583 | 0 | 2.0735 | 40.75
2020-11-14 11:30 | 44149.4792 | 0 | 2.3691 | 40.75
2020-11-14 12:00 | 44149.5 | 0 | 2.7734 | 40.75
2020-11-14 12:30 | 44149.5208 | 0 | 3.132 | 40.75
2020-11-14 13:00 | 44149.5417 | 0 | 4.1511 | 40.75
2020-11-14 13:30 | 44149.5625 | 0 | 5.1212 | 40.75
2020-11-14 14:00 | 44149.5833 | 0 | 5.0288 | 40.75
2020-11-14 14:30 | 44149.6042 | 0 | 5.5938 | 40.75
2020-11-14 15:00 | 44149.625 | 0 | 6.5756 | 40.75
2020-11-14 15:30 | 44149.6458 | 0 | 7.644 | 40.75
2020-11-14 16:00 | 44149.6667 | 0 | 8.4713 | 40.75
2020-11-14 16:30 | 44149.6875 | 0 | 9.2987 | 40.75
2020-11-14 17:00 | 44149.7083 | 0 | 9.5766 | 40.75
2020-11-14 17:30 | 44149.7292 | 0 | 9.6395 | 40.75
2020-11-14 18:00 | 44149.75 | 0 | 9.7114 | 40.75
2020-11-14 18:30 | 44149.7708 | 0 | 9.9171 | 40.75
2020-11-14 19:00 | 44149.7917 | 0 | 9.7859 | 40.75
2020-11-14 19:30 | 44149.8125 | 0 | 9.2997 | 40.75
2020-11-14 20:00 | 44149.8333 | 0 | 8.9326 | 40.75
2020-11-14 20:30 | 44149.8542 | 0 | 8.2525 | 40.75
2020-11-14 21:00 | 44149.875 | 0 | 7.7164 | 40.75
2020-11-14 21:30 | 44149.8958 | 0 | 7.1659 | 40.75
2020-11-14 22:00 | 44149.9167 | 0 | 6.7544 | 40.75
2020-11-14 22:30 | 44149.9375 | 0 | 6.3588 | 40.75
2020-11-14 23:00 | 44149.9583 | 0 | 5.8685 | 40.75
2020-11-14 23:30 | 44149.9792 | 0 | 5.4095 | 40.75
2020-11-15 | 44150 | 0 | 5.0313 | 40.75
2020-11-15 00:30 | 44150.0208 | 0 | 4.7956 | 40.75
2020-11-15 01:00 | 44150.0417 | 0 | 4.6405 | 40.75
2020-11-15 01:30 | 44150.0625 | 0 | 4.3835 | 40.75
2020-11-15 02:00 | 44150.0833 | 0 | 4.3326 | 40.75
2020-11-15 02:30 | 44150.1042 | 0 | 4.1885 | 40.75
2020-11-15 03:00 | 44150.125 | 0 | 4.1721 | 40.75
2020-11-15 03:30 | 44150.1458 | 0 | 4.1431 | 40.75
2020-11-15 04:00 | 44150.1667 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-15 04:30 | 44150.1875 | 0 | 4.1654 | 40.75
2020-11-15 05:00 | 44150.2083 | 0 | 4.0092 | 40.75
2020-11-15 05:30 | 44150.2292 | 0 | 3.6499 | 40.75
2020-11-15 06:00 | 44150.25 | 0 | 3.3622 | 40.75
2020-11-15 06:30 | 44150.2708 | 0 | 3.0826 | 40.75
2020-11-15 07:00 | 44150.2917 | 0 | 2.9561 | 40.75
2020-11-15 07:30 | 44150.3125 | 0 | 2.8668 | 40.75
2020-11-15 08:00 | 44150.3333 | 0 | 2.8586 | 40.75
2020-11-15 08:30 | 44150.3542 | 0 | 2.8281 | 40.75
2020-11-15 09:00 | 44150.375 | 0 | 2.9479 | 40.75
2020-11-15 09:30 | 44150.3958 | 0 | 3.0371 | 40.75
2020-11-15 10:00 | 44150.4167 | 0 | 3.2118 | 40.75
2020-11-15 10:30 | 44150.4375 | 0 | 3.3715 | 40.75
2020-11-15 11:00 | 44150.4583 | 0 | 3.5325 | 40.75
2020-11-15 11:30 | 44150.4792 | 0 | 3.6767 | 40.75
2020-11-15 12:00 | 44150.5 | 0 | 4.0664 | 40.75
2020-11-15 12:30 | 44150.5208 | 0 | 4.3343 | 40.75
2020-11-15 13:00 | 44150.5417 | 0 | 4.6186 | 40.75
2020-11-15 13:30 | 44150.5625 | 0 | 4.9928 | 40.75
2020-11-15 14:00 | 44150.5833 | 0 | 5.654 | 40.75
2020-11-15 14:30 | 44150.6042 | 0 | 6.4763 | 40.75
2020-11-15 15:00 | 44150.625 | 0 | 7.3826 | 40.75
2020-11-15 15:30 | 44150.6458 | 0 | 8.2898 | 40.75
2020-11-15 16:00 | 44150.6667 | 0 | 9.0093 | 40.75
2020-11-15 16:30 | 44150.6875 | 0 | 9.6603 | 40.75
2020-11-15 17:00 | 44150.7083 | 0 | 10.2349 | 40.75
2020-11-15 17:30 | 44150.7292 | 0 | 10.5506 | 40.75
2020-11-15 18:00 | 44150.75 | 0 | 10.5939 | 40.75
2020-11-15 18:30 | 44150.7708 | 0 | 10.8197 | 40.75
2020-11-15 19:00 | 44150.7917 | 0 | 10.4841 | 40.75
2020-11-15 19:30 | 44150.8125 | 0 | 9.861 | 40.75
2020-11-15 20:00 | 44150.8333 | 0 | 9.394 | 40.75
2020-11-15 20:30 | 44150.8542 | 0 | 8.7902 | 40.75
2020-11-15 21:00 | 44150.875 | 0 | 8.0237 | 40.75
2020-11-15 21:30 | 44150.8958 | 0 | 7.3425 | 40.75
2020-11-15 22:00 | 44150.9167 | 0 | 6.7899 | 40.75
2020-11-15 22:30 | 44150.9375 | 0 | 6.3994 | 40.75
2020-11-15 23:00 | 44150.9583 | 0 | 5.9586 | 40.75
2020-11-15 23:30 | 44150.9792 | 0 | 5.4969 | 40.75
2020-11-16 | 44151 | 0 | 5.1324 | 40.75
2020-11-16 00:30 | 44151.0208 | 0 | 4.9701 | 40.75
2020-11-16 01:00 | 44151.0417 | 0 | 4.8544 | 40.75
2020-11-16 01:30 | 44151.0625 | 0 | 4.7204 | 40.75
2020-11-16 02:00 | 44151.0833 | 0 | 4.6222 | 40.75
2020-11-16 02:30 | 44151.1042 | 0 | 4.4747 | 40.75
2020-11-16 03:00 | 44151.125 | 0 | 4.4193 | 40.75
2020-11-16 03:30 | 44151.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2020-11-16 04:00 | 44151.1667 | 0 | 4.4442 | 40.75
2020-11-16 04:30 | 44151.1875 | 0 | 4.3995 | 40.75
2020-11-16 05:00 | 44151.2083 | 0 | 4.3854 | 40.75
2020-11-16 05:30 | 44151.2292 | 0 | 4.1987 | 40.75
2020-11-16 06:00 | 44151.25 | 0 | 4.268 | 40.75
2020-11-16 06:30 | 44151.2708 | 0 | 4.5782 | 40.75
2020-11-16 07:00 | 44151.2917 | 0 | 4.2514 | 40.75
2020-11-16 07:30 | 44151.3125 | 0 | 4.4166 | 40.75
2020-11-16 08:00 | 44151.3333 | 0 | 4.2725 | 40.75
2020-11-16 08:30 | 44151.3542 | 0 | 4.4585 | 40.75
2020-11-16 09:00 | 44151.375 | 0 | 4.1349 | 40.75
2020-11-16 09:30 | 44151.3958 | 0 | 4.3373 | 40.75
2020-11-16 10:00 | 44151.4167 | 0 | 4.8843 | 40.75
2020-11-16 10:30 | 44151.4375 | 0 | 4.0866 | 40.75
2020-11-16 11:00 | 44151.4583 | 0 | 3.8838 | 40.75
2020-11-16 11:30 | 44151.4792 | 0 | 4.0043 | 40.75
2020-11-16 12:00 | 44151.5 | 0 | 3.8554 | 40.75
2020-11-16 12:30 | 44151.5208 | 0 | 4.2102 | 40.75
2020-11-16 13:00 | 44151.5417 | 0 | 4.5211 | 40.75
2020-11-16 13:30 | 44151.5625 | 0 | 4.5221 | 40.75
2020-11-16 14:00 | 44151.5833 | 0 | 5.1189 | 40.75
2020-11-16 14:30 | 44151.6042 | 0 | 5.7029 | 40.75
2020-11-16 15:00 | 44151.625 | 0 | 7.1745 | 40.75
2020-11-16 15:30 | 44151.6458 | 0 | 8.8391 | 40.75
2020-11-16 16:00 | 44151.6667 | 0 | 9.7171 | 40.75
2020-11-16 16:30 | 44151.6875 | 0 | 10.6472 | 40.75
2020-11-16 17:00 | 44151.7083 | 0 | 11.2227 | 40.75
2020-11-16 17:30 | 44151.7292 | 0 | 11.5079 | 40.75
2020-11-16 18:00 | 44151.75 | 0 | 11.6869 | 40.75
2020-11-16 18:30 | 44151.7708 | 0 | 11.8694 | 40.75
2020-11-16 19:00 | 44151.7917 | 0 | 11.3207 | 40.75
2020-11-16 19:30 | 44151.8125 | 0 | 10.6852 | 40.75
2020-11-16 20:00 | 44151.8333 | 0 | 10.1463 | 40.75
2020-11-16 20:30 | 44151.8542 | 0 | 9.2615 | 40.75
2020-11-16 21:00 | 44151.875 | 0 | 8.4345 | 40.75
2020-11-16 21:30 | 44151.8958 | 0 | 7.7695 | 40.75
2020-11-16 22:00 | 44151.9167 | 0 | 7.1102 | 40.75
2020-11-16 22:30 | 44151.9375 | 0 | 6.7378 | 40.75
2020-11-16 23:00 | 44151.9583 | 0 | 6.1594 | 40.75
2020-11-16 23:30 | 44151.9792 | 0 | 5.6619 | 40.75
2020-11-17 | 44152 | 0 | 5.2463 | 40.75
2020-11-17 00:30 | 44152.0208 | 0 | 5.073 | 40.75
2020-11-17 01:00 | 44152.0417 | 0 | 4.9984 | 40.75
2020-11-17 01:30 | 44152.0625 | 0 | 4.8034 | 40.75
2020-11-17 02:00 | 44152.0833 | 0 | 4.7204 | 40.75
2020-11-17 02:30 | 44152.1042 | 0 | 4.6073 | 40.75
2020-11-17 03:00 | 44152.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2020-11-17 03:30 | 44152.1458 | 0 | 4.5376 | 40.75
2020-11-17 04:00 | 44152.1667 | 0 | 4.5294 | 40.75
2020-11-17 04:30 | 44152.1875 | 0 | 4.5518 | 40.75
2020-11-17 05:00 | 44152.2083 | 0 | 4.5864 | 40.75
2020-11-17 05:30 | 44152.2292 | 0 | 4.5152 | 40.75
2020-11-17 06:00 | 44152.25 | 0 | 4.6777 | 40.75
2020-11-17 06:30 | 44152.2708 | 0 | 4.6681 | 40.75
2020-11-17 07:00 | 44152.2917 | 0 | 4.7509 | 40.75
2020-11-17 07:30 | 44152.3125 | 0 | 3.5832 | 40.75
2020-11-17 08:00 | 44152.3333 | 0 | 3.3547 | 40.75
2020-11-17 08:30 | 44152.3542 | 0 | 3.2159 | 40.75
2020-11-17 09:00 | 44152.375 | 0 | 3.2606 | 40.75
2020-11-17 09:30 | 44152.3958 | 0 | 3.7007 | 40.75
2020-11-17 10:00 | 44152.4167 | 0 | 3.8314 | 40.75
2020-11-17 10:30 | 44152.4375 | 0 | 3.881 | 40.75
2020-11-17 11:00 | 44152.4583 | 0 | 4.7099 | 40.75
2020-11-17 11:30 | 44152.4792 | 0 | 4.8277 | 40.75
2020-11-17 12:00 | 44152.5 | 0 | 4.8269 | 40.75
2020-11-17 12:30 | 44152.5208 | 0 | 6.7898 | 40.75
2020-11-17 13:00 | 44152.5417 | 0 | 7.6734 | 40.75
2020-11-17 13:30 | 44152.5625 | 0 | 8.0804 | 40.75
2020-11-17 14:00 | 44152.5833 | 0 | 9.4408 | 40.75
2020-11-17 14:30 | 44152.6042 | 0 | 9.1517 | 40.75
2020-11-17 15:00 | 44152.625 | 0 | 8.5488 | 40.75
2020-11-17 15:30 | 44152.6458 | 0 | 7.8789 | 40.75
2020-11-17 16:00 | 44152.6667 | 0 | 7.7775 | 40.75
2020-11-17 16:30 | 44152.6875 | 0 | 8.6685 | 40.75
2020-11-17 17:00 | 44152.7083 | 0 | 9.2199 | 40.75
2020-11-17 17:30 | 44152.7292 | 0 | 9.4121 | 40.75
2020-11-17 18:00 | 44152.75 | 0 | 9.5177 | 40.75
2020-11-17 18:30 | 44152.7708 | 0 | 9.5279 | 40.75
2020-11-17 19:00 | 44152.7917 | 0 | 9.2697 | 40.75
2020-11-17 19:30 | 44152.8125 | 0 | 8.7698 | 40.75
2020-11-17 20:00 | 44152.8333 | 0 | 8.379 | 40.75
2020-11-17 20:30 | 44152.8542 | 0 | 7.8639 | 40.75
2020-11-17 21:00 | 44152.875 | 0 | 7.2521 | 40.75
2020-11-17 21:30 | 44152.8958 | 0 | 6.7579 | 40.75
2020-11-17 22:00 | 44152.9167 | 0 | 6.1896 | 40.75
2020-11-17 22:30 | 44152.9375 | 0 | 5.8829 | 40.75
2020-11-17 23:00 | 44152.9583 | 0 | 5.4432 | 40.75
2020-11-17 23:30 | 44152.9792 | 0 | 5.0499 | 40.75
2020-11-18 | 44153 | 0 | 4.7205 | 40.75
2020-11-18 00:30 | 44153.0208 | 0 | 4.564 | 40.75
2020-11-18 01:00 | 44153.0417 | 0 | 4.4706 | 40.75
2020-11-18 01:30 | 44153.0625 | 0 | 4.359 | 40.75
2020-11-18 02:00 | 44153.0833 | 0 | 4.2524 | 40.75
2020-11-18 02:30 | 44153.1042 | 0 | 4.1539 | 40.75
2020-11-18 03:00 | 44153.125 | 0 | 4.1978 | 40.75
2020-11-18 03:30 | 44153.1458 | 0 | 4.1621 | 40.75
2020-11-18 04:00 | 44153.1667 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-11-18 04:30 | 44153.1875 | 0 | 4.2473 | 40.75
2020-11-18 05:00 | 44153.2083 | 0 | 4.4319 | 40.75
2020-11-18 05:30 | 44153.2292 | 0 | 4.5071 | 40.75
2020-11-18 06:00 | 44153.25 | 0 | 4.2555 | 40.75
2020-11-18 06:30 | 44153.2708 | 0 | 4.4583 | 40.75
2020-11-18 07:00 | 44153.2917 | 0 | 4.7341 | 40.75
2020-11-18 07:30 | 44153.3125 | 0 | 4.2826 | 40.75
2020-11-18 08:00 | 44153.3333 | 0 | 3.2748 | 40.75
2020-11-18 08:30 | 44153.3542 | 0 | 2.6245 | 40.75
2020-11-18 09:00 | 44153.375 | 0 | 1.7319 | 40.75
2020-11-18 09:30 | 44153.3958 | 0 | 1.4077 | 40.75
2020-11-18 10:00 | 44153.4167 | 0 | 1.432 | 40.75
2020-11-18 10:30 | 44153.4375 | 0 | 1.19 | 40.75
2020-11-18 11:00 | 44153.4583 | 0 | 1.1572 | 40.75
2020-11-18 11:30 | 44153.4792 | 0 | 1.1017 | 40.75
2020-11-18 12:00 | 44153.5 | 0 | 1.139 | 40.75
2020-11-18 12:30 | 44153.5208 | 0 | 1.1572 | 40.75
2020-11-18 13:00 | 44153.5417 | 0 | 1.35 | 40.75
2020-11-18 13:30 | 44153.5625 | 0 | 1.6144 | 40.75
2020-11-18 14:00 | 44153.5833 | 0 | 2.0134 | 40.75
2020-11-18 14:30 | 44153.6042 | 0 | 2.6318 | 40.75
2020-11-18 15:00 | 44153.625 | 0 | 3.5596 | 40.75
2020-11-18 15:30 | 44153.6458 | 0 | 5.0834 | 40.75
2020-11-18 16:00 | 44153.6667 | 0 | 6.0524 | 40.75
2020-11-18 16:30 | 44153.6875 | 0 | 6.3912 | 40.75
2020-11-18 17:00 | 44153.7083 | 0 | 6.8778 | 40.75
2020-11-18 17:30 | 44153.7292 | 0 | 7.4064 | 40.75
2020-11-18 18:00 | 44153.75 | 0 | 7.8907 | 40.75
2020-11-18 18:30 | 44153.7708 | 0 | 8.408 | 40.75
2020-11-18 19:00 | 44153.7917 | 0 | 8.3079 | 40.75
2020-11-18 19:30 | 44153.8125 | 0 | 7.8837 | 40.75
2020-11-18 20:00 | 44153.8333 | 0 | 7.6832 | 40.75
2020-11-18 20:30 | 44153.8542 | 0 | 7.0989 | 40.75
2020-11-18 21:00 | 44153.875 | 0 | 6.7115 | 40.75
2020-11-18 21:30 | 44153.8958 | 0 | 6.4156 | 40.75
2020-11-18 22:00 | 44153.9167 | 0 | 6.053 | 40.75
2020-11-18 22:30 | 44153.9375 | 0 | 5.722 | 40.75
2020-11-18 23:00 | 44153.9583 | 0 | 5.2241 | 40.75
2020-11-18 23:30 | 44153.9792 | 0 | 4.8765 | 40.75
2020-11-19 | 44154 | 0 | 4.5668 | 40.75
2020-11-19 00:30 | 44154.0208 | 0 | 4.3631 | 40.75
2020-11-19 01:00 | 44154.0417 | 0 | 4.2827 | 40.75
2020-11-19 01:30 | 44154.0625 | 0 | 4.1681 | 40.75
2020-11-19 02:00 | 44154.0833 | 0 | 4.0281 | 40.75
2020-11-19 02:30 | 44154.1042 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-19 03:00 | 44154.125 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-19 03:30 | 44154.1458 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-19 04:00 | 44154.1667 | 0 | 4.0381 | 40.75
2020-11-19 04:30 | 44154.1875 | 0 | 4.0827 | 40.75
2020-11-19 05:00 | 44154.2083 | 0 | 4.1092 | 40.75
2020-11-19 05:30 | 44154.2292 | 0 | 3.8252 | 40.75
2020-11-19 06:00 | 44154.25 | 0 | 3.5844 | 40.75
2020-11-19 06:30 | 44154.2708 | 0 | 3.3398 | 40.75
2020-11-19 07:00 | 44154.2917 | 0 | 3.1137 | 40.75
2020-11-19 07:30 | 44154.3125 | 0 | 2.6436 | 40.75
2020-11-19 08:00 | 44154.3333 | 0 | 2.0077 | 40.75
2020-11-19 08:30 | 44154.3542 | 0 | 1.6568 | 40.75
2020-11-19 09:00 | 44154.375 | 0 | 1.5413 | 40.75
2020-11-19 09:30 | 44154.3958 | 0 | 1.5567 | 40.75
2020-11-19 10:00 | 44154.4167 | 0 | 1.5875 | 40.75
2020-11-19 10:30 | 44154.4375 | 0 | 1.1289 | 40.75
2020-11-19 11:00 | 44154.4583 | 0 | 1.0463 | 40.75
2020-11-19 11:30 | 44154.4792 | 0 | 1.2335 | 40.75
2020-11-19 12:00 | 44154.5 | 0 | 1.133 | 40.75
2020-11-19 12:30 | 44154.5208 | 0 | 1.1978 | 40.75
2020-11-19 13:00 | 44154.5417 | 0 | 1.2912 | 40.75
2020-11-19 13:30 | 44154.5625 | 0 | 1.7959 | 40.75
2020-11-19 14:00 | 44154.5833 | 0 | 1.9041 | 40.75
2020-11-19 14:30 | 44154.6042 | 0 | 2.5264 | 40.75
2020-11-19 15:00 | 44154.625 | 0 | 3.3712 | 40.75
2020-11-19 15:30 | 44154.6458 | 0 | 4.161 | 40.75
2020-11-19 16:00 | 44154.6667 | 0 | 5.1902 | 40.75
2020-11-19 16:30 | 44154.6875 | 0 | 6.1343 | 40.75
2020-11-19 17:00 | 44154.7083 | 0 | 7.0614 | 40.75
2020-11-19 17:30 | 44154.7292 | 0 | 7.7638 | 40.75
2020-11-19 18:00 | 44154.75 | 0 | 7.9687 | 40.75
2020-11-19 18:30 | 44154.7708 | 0 | 8.3314 | 40.75
2020-11-19 19:00 | 44154.7917 | 0 | 8.2632 | 40.75
2020-11-19 19:30 | 44154.8125 | 0 | 7.871 | 40.75
2020-11-19 20:00 | 44154.8333 | 0 | 7.6095 | 40.75
2020-11-19 20:30 | 44154.8542 | 0 | 7.2089 | 40.75
2020-11-19 21:00 | 44154.875 | 0 | 6.7974 | 40.75
2020-11-19 21:30 | 44154.8958 | 0 | 6.2636 | 40.75
2020-11-19 22:00 | 44154.9167 | 0 | 5.8716 | 40.75
2020-11-19 22:30 | 44154.9375 | 0 | 5.5147 | 40.75
2020-11-19 23:00 | 44154.9583 | 0 | 5.1787 | 40.75
2020-11-19 23:30 | 44154.9792 | 0 | 4.7178 | 40.75
2020-11-20 | 44155 | 0 | 4.5011 | 40.75
2020-11-20 00:30 | 44155.0208 | 0 | 4.3995 | 40.75
2020-11-20 01:00 | 44155.0417 | 0 | 4.2083 | 40.75
2020-11-20 01:30 | 44155.0625 | 0 | 4.1276 | 40.75
2020-11-20 02:00 | 44155.0833 | 0 | 4.0869 | 40.75
2020-11-20 02:30 | 44155.1042 | 0 | 4.0016 | 40.75
2020-11-20 03:00 | 44155.125 | 0 | 4.0158 | 40.75
2020-11-20 03:30 | 44155.1458 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-20 04:00 | 44155.1667 | 0 | 4.0381 | 40.75
2020-11-20 04:30 | 44155.1875 | 0 | 4.0767 | 40.75
2020-11-20 05:00 | 44155.2083 | 0 | 4.0937 | 40.75
2020-11-20 05:30 | 44155.2292 | 0 | 3.9288 | 40.75
2020-11-20 06:00 | 44155.25 | 0 | 3.4858 | 40.75
2020-11-20 06:30 | 44155.2708 | 0 | 3.3663 | 40.75
2020-11-20 07:00 | 44155.2917 | 0 | 3.0279 | 40.75
2020-11-20 07:30 | 44155.3125 | 0 | 2.6313 | 40.75
2020-11-20 08:00 | 44155.3333 | 0 | 2.0148 | 40.75
2020-11-20 08:30 | 44155.3542 | 0 | 1.7906 | 40.75
2020-11-20 09:00 | 44155.375 | 0 | 1.608 | 40.75
2020-11-20 09:30 | 44155.3958 | 0 | 1.3035 | 40.75
2020-11-20 10:00 | 44155.4167 | 0 | 1.1572 | 40.75
2020-11-20 10:30 | 44155.4375 | 0 | 1.1248 | 40.75
2020-11-20 11:00 | 44155.4583 | 0 | 1.1166 | 40.75
2020-11-20 11:30 | 44155.4792 | 0 | 1.1896 | 40.75
2020-11-20 12:00 | 44155.5 | 0 | 1.417 | 40.75
2020-11-20 12:30 | 44155.5208 | 0 | 1.6194 | 40.75
2020-11-20 13:00 | 44155.5417 | 0 | 1.9663 | 40.75
2020-11-20 13:30 | 44155.5625 | 0 | 2.3021 | 40.75
2020-11-20 14:00 | 44155.5833 | 0 | 2.8621 | 40.75
2020-11-20 14:30 | 44155.6042 | 0 | 3.5857 | 40.75
2020-11-20 15:00 | 44155.625 | 0 | 4.2928 | 40.75
2020-11-20 15:30 | 44155.6458 | 0 | 5.3719 | 40.75
2020-11-20 16:00 | 44155.6667 | 0 | 6.2449 | 40.75
2020-11-20 16:30 | 44155.6875 | 0 | 7.1559 | 40.75
2020-11-20 17:00 | 44155.7083 | 0 | 7.6732 | 40.75
2020-11-20 17:30 | 44155.7292 | 0 | 8.0275 | 40.75
2020-11-20 18:00 | 44155.75 | 0 | 8.2251 | 40.75
2020-11-20 18:30 | 44155.7708 | 0 | 8.5654 | 40.75
2020-11-20 19:00 | 44155.7917 | 0 | 8.6144 | 40.75
2020-11-20 19:30 | 44155.8125 | 0 | 8.2077 | 40.75
2020-11-20 20:00 | 44155.8333 | 0 | 7.753 | 40.75
2020-11-20 20:30 | 44155.8542 | 0 | 7.2888 | 40.75
2020-11-20 21:00 | 44155.875 | 0 | 6.8921 | 40.75
2020-11-20 21:30 | 44155.8958 | 0 | 6.4502 | 40.75
2020-11-20 22:00 | 44155.9167 | 0 | 6.1077 | 40.75
2020-11-20 22:30 | 44155.9375 | 0 | 5.8969 | 40.75
2020-11-20 23:00 | 44155.9583 | 0 | 5.4838 | 40.75
2020-11-20 23:30 | 44155.9792 | 0 | 5.0808 | 40.75
2020-11-21 | 44156 | 0 | 4.7205 | 40.75
2020-11-21 00:30 | 44156.0208 | 0 | 4.5823 | 40.75
2020-11-21 01:00 | 44156.0417 | 0 | 4.4341 | 40.75
2020-11-21 01:30 | 44156.0625 | 0 | 4.2827 | 40.75
2020-11-21 02:00 | 44156.0833 | 0 | 4.1985 | 40.75
2020-11-21 02:30 | 44156.1042 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-21 03:00 | 44156.125 | 0 | 4.0827 | 40.75
2020-11-21 03:30 | 44156.1458 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-21 04:00 | 44156.1667 | 0 | 4.0686 | 40.75
2020-11-21 04:30 | 44156.1875 | 0 | 4.0604 | 40.75
2020-11-21 05:00 | 44156.2083 | 0 | 3.9693 | 40.75
2020-11-21 05:30 | 44156.2292 | 0 | 3.599 | 40.75
2020-11-21 06:00 | 44156.25 | 0 | 3.2588 | 40.75
2020-11-21 06:30 | 44156.2708 | 0 | 2.9611 | 40.75
2020-11-21 07:00 | 44156.2917 | 0 | 2.684 | 40.75
2020-11-21 07:30 | 44156.3125 | 0 | 2.4757 | 40.75
2020-11-21 08:00 | 44156.3333 | 0 | 2.2111 | 40.75
2020-11-21 08:30 | 44156.3542 | 0 | 2.2506 | 40.75
2020-11-21 09:00 | 44156.375 | 0 | 2.2165 | 40.75
2020-11-21 09:30 | 44156.3958 | 0 | 2.1108 | 40.75
2020-11-21 10:00 | 44156.4167 | 0 | 2.1583 | 40.75
2020-11-21 10:30 | 44156.4375 | 0 | 2.1324 | 40.75
2020-11-21 11:00 | 44156.4583 | 0 | 2.1553 | 40.75
2020-11-21 11:30 | 44156.4792 | 0 | 2.2921 | 40.75
2020-11-21 12:00 | 44156.5 | 0 | 2.5689 | 40.75
2020-11-21 12:30 | 44156.5208 | 0 | 2.8604 | 40.75
2020-11-21 13:00 | 44156.5417 | 0 | 3.1082 | 40.75
2020-11-21 13:30 | 44156.5625 | 0 | 3.5137 | 40.75
2020-11-21 14:00 | 44156.5833 | 0 | 4.083 | 40.75
2020-11-21 14:30 | 44156.6042 | 0 | 4.6978 | 40.75
2020-11-21 15:00 | 44156.625 | 0 | 5.3849 | 40.75
2020-11-21 15:30 | 44156.6458 | 0 | 6.1665 | 40.75
2020-11-21 16:00 | 44156.6667 | 0 | 6.9136 | 40.75
2020-11-21 16:30 | 44156.6875 | 0 | 7.7167 | 40.75
2020-11-21 17:00 | 44156.7083 | 0 | 8.2433 | 40.75
2020-11-21 17:30 | 44156.7292 | 0 | 8.5188 | 40.75
2020-11-21 18:00 | 44156.75 | 0 | 8.6651 | 40.75
2020-11-21 18:30 | 44156.7708 | 0 | 8.7733 | 40.75
2020-11-21 19:00 | 44156.7917 | 0 | 8.7132 | 40.75
2020-11-21 19:30 | 44156.8125 | 0 | 8.3161 | 40.75
2020-11-21 20:00 | 44156.8333 | 0 | 8.0628 | 40.75
2020-11-21 20:30 | 44156.8542 | 0 | 7.4878 | 40.75
2020-11-21 21:00 | 44156.875 | 0 | 7.0519 | 40.75
2020-11-21 21:30 | 44156.8958 | 0 | 6.6802 | 40.75
2020-11-21 22:00 | 44156.9167 | 0 | 6.1977 | 40.75
2020-11-21 22:30 | 44156.9375 | 0 | 6.0307 | 40.75
2020-11-21 23:00 | 44156.9583 | 0 | 5.5658 | 40.75
2020-11-21 23:30 | 44156.9792 | 0 | 5.1928 | 40.75
2020-11-22 | 44157 | 0 | 4.8504 | 40.75
2020-11-22 00:30 | 44157.0208 | 0 | 4.6073 | 40.75
2020-11-22 01:00 | 44157.0417 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-11-22 01:30 | 44157.0625 | 0 | 4.3307 | 40.75
2020-11-22 02:00 | 44157.0833 | 0 | 4.2766 | 40.75
2020-11-22 02:30 | 44157.1042 | 0 | 4.1458 | 40.75
2020-11-22 03:00 | 44157.125 | 0 | 4.1214 | 40.75
2020-11-22 03:30 | 44157.1458 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-22 04:00 | 44157.1667 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-22 04:30 | 44157.1875 | 0 | 4.0017 | 40.75
2020-11-22 05:00 | 44157.2083 | 0 | 3.8394 | 40.75
2020-11-22 05:30 | 44157.2292 | 0 | 3.5094 | 40.75
2020-11-22 06:00 | 44157.25 | 0 | 3.2201 | 40.75
2020-11-22 06:30 | 44157.2708 | 0 | 2.8485 | 40.75
2020-11-22 07:00 | 44157.2917 | 0 | 2.6577 | 40.75
2020-11-22 07:30 | 44157.3125 | 0 | 2.818 | 40.75
2020-11-22 08:00 | 44157.3333 | 0 | 2.6543 | 40.75
2020-11-22 08:30 | 44157.3542 | 0 | 2.2383 | 40.75
2020-11-22 09:00 | 44157.375 | 0 | 2.0581 | 40.75
2020-11-22 09:30 | 44157.3958 | 0 | 1.8875 | 40.75
2020-11-22 10:00 | 44157.4167 | 0 | 1.8495 | 40.75
2020-11-22 10:30 | 44157.4375 | 0 | 1.9388 | 40.75
2020-11-22 11:00 | 44157.4583 | 0 | 2.1513 | 40.75
2020-11-22 11:30 | 44157.4792 | 0 | 2.3773 | 40.75
2020-11-22 12:00 | 44157.5 | 0 | 2.6853 | 40.75
2020-11-22 12:30 | 44157.5208 | 0 | 3.0621 | 40.75
2020-11-22 13:00 | 44157.5417 | 0 | 3.5445 | 40.75
2020-11-22 13:30 | 44157.5625 | 0 | 4.0276 | 40.75
2020-11-22 14:00 | 44157.5833 | 0 | 4.6814 | 40.75
2020-11-22 14:30 | 44157.6042 | 0 | 5.3392 | 40.75
2020-11-22 15:00 | 44157.625 | 0 | 6.2588 | 40.75
2020-11-22 15:30 | 44157.6458 | 0 | 7.3874 | 40.75
2020-11-22 16:00 | 44157.6667 | 0 | 8.2816 | 40.75
2020-11-22 16:30 | 44157.6875 | 0 | 9.2067 | 40.75
2020-11-22 17:00 | 44157.7083 | 0 | 9.7508 | 40.75
2020-11-22 17:30 | 44157.7292 | 0 | 10.0962 | 40.75
2020-11-22 18:00 | 44157.75 | 0 | 10.1431 | 40.75
2020-11-22 18:30 | 44157.7708 | 0 | 10.0538 | 40.75
2020-11-22 19:00 | 44157.7917 | 0 | 9.8793 | 40.75
2020-11-22 19:30 | 44157.8125 | 0 | 9.1887 | 40.75
2020-11-22 20:00 | 44157.8333 | 0 | 8.6905 | 40.75
2020-11-22 20:30 | 44157.8542 | 0 | 7.9771 | 40.75
2020-11-22 21:00 | 44157.875 | 0 | 7.4167 | 40.75
2020-11-22 21:30 | 44157.8958 | 0 | 6.824 | 40.75
2020-11-22 22:00 | 44157.9167 | 0 | 6.2039 | 40.75
2020-11-22 22:30 | 44157.9375 | 0 | 5.8999 | 40.75
2020-11-22 23:00 | 44157.9583 | 0 | 5.5113 | 40.75
2020-11-22 23:30 | 44157.9792 | 0 | 5.0192 | 40.75
2020-11-23 | 44158 | 0 | 4.7346 | 40.75
2020-11-23 00:30 | 44158.0208 | 0 | 4.5235 | 40.75
2020-11-23 01:00 | 44158.0417 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-11-23 01:30 | 44158.0625 | 0 | 4.359 | 40.75
2020-11-23 02:00 | 44158.0833 | 0 | 4.2388 | 40.75
2020-11-23 02:30 | 44158.1042 | 0 | 4.1681 | 40.75
2020-11-23 03:00 | 44158.125 | 0 | 4.1735 | 40.75
2020-11-23 03:30 | 44158.1458 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-23 04:00 | 44158.1667 | 0 | 4.2026 | 40.75
2020-11-23 04:30 | 44158.1875 | 0 | 4.2309 | 40.75
2020-11-23 05:00 | 44158.2083 | 0 | 4.221 | 40.75
2020-11-23 05:30 | 44158.2292 | 0 | 3.9916 | 40.75
2020-11-23 06:00 | 44158.25 | 0 | 3.7418 | 40.75
2020-11-23 06:30 | 44158.2708 | 0 | 3.5282 | 40.75
2020-11-23 07:00 | 44158.2917 | 0 | 3.2546 | 40.75
2020-11-23 07:30 | 44158.3125 | 0 | 2.93 | 40.75
2020-11-23 08:00 | 44158.3333 | 0 | 2.2032 | 40.75
2020-11-23 08:30 | 44158.3542 | 0 | 1.7696 | 40.75
2020-11-23 09:00 | 44158.375 | 0 | 1.5999 | 40.75
2020-11-23 09:30 | 44158.3958 | 0 | 1.4557 | 40.75
2020-11-23 10:00 | 44158.4167 | 0 | 1.4922 | 40.75
2020-11-23 10:30 | 44158.4375 | 0 | 1.9685 | 40.75
2020-11-23 11:00 | 44158.4583 | 0 | 1.9651 | 40.75
2020-11-23 11:30 | 44158.4792 | 0 | 2.2864 | 40.75
2020-11-23 12:00 | 44158.5 | 0 | 2.8603 | 40.75
2020-11-23 12:30 | 44158.5208 | 0 | 3.3258 | 40.75
2020-11-23 13:00 | 44158.5417 | 0 | 3.7097 | 40.75
2020-11-23 13:30 | 44158.5625 | 0 | 4.2543 | 40.75
2020-11-23 14:00 | 44158.5833 | 0 | 4.8734 | 40.75
2020-11-23 14:30 | 44158.6042 | 0 | 5.6158 | 40.75
2020-11-23 15:00 | 44158.625 | 0 | 6.5492 | 40.75
2020-11-23 15:30 | 44158.6458 | 0 | 7.7764 | 40.75
2020-11-23 16:00 | 44158.6667 | 0 | 8.661 | 40.75
2020-11-23 16:30 | 44158.6875 | 0 | 9.5263 | 40.75
2020-11-23 17:00 | 44158.7083 | 0 | 10.088 | 40.75
2020-11-23 17:30 | 44158.7292 | 0 | 10.4025 | 40.75
2020-11-23 18:00 | 44158.75 | 0 | 10.5511 | 40.75
2020-11-23 18:30 | 44158.7708 | 0 | 10.8949 | 40.75
2020-11-23 19:00 | 44158.7917 | 0 | 10.6096 | 40.75
2020-11-23 19:30 | 44158.8125 | 0 | 9.8506 | 40.75
2020-11-23 20:00 | 44158.8333 | 0 | 9.3384 | 40.75
2020-11-23 20:30 | 44158.8542 | 0 | 8.6301 | 40.75
2020-11-23 21:00 | 44158.875 | 0 | 7.9627 | 40.75
2020-11-23 21:30 | 44158.8958 | 0 | 7.3018 | 40.75
2020-11-23 22:00 | 44158.9167 | 0 | 6.6932 | 40.75
2020-11-23 22:30 | 44158.9375 | 0 | 6.3088 | 40.75
2020-11-23 23:00 | 44158.9583 | 0 | 5.8587 | 40.75
2020-11-23 23:30 | 44158.9792 | 0 | 5.4026 | 40.75
2020-11-24 | 44159 | 0 | 5.0994 | 40.75
2020-11-24 00:30 | 44159.0208 | 0 | 4.9625 | 40.75
2020-11-24 01:00 | 44159.0417 | 0 | 4.8138 | 40.75
2020-11-24 01:30 | 44159.0625 | 0 | 4.6405 | 40.75
2020-11-24 02:00 | 44159.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-11-24 02:30 | 44159.1042 | 0 | 4.5194 | 40.75
2020-11-24 03:00 | 44159.125 | 0 | 4.4483 | 40.75
2020-11-24 03:30 | 44159.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-11-24 04:00 | 44159.1667 | 0 | 4.5436 | 40.75
2020-11-24 04:30 | 44159.1875 | 0 | 4.6378 | 40.75
2020-11-24 05:00 | 44159.2083 | 0 | 4.6722 | 40.75
2020-11-24 05:30 | 44159.2292 | 0 | 4.4715 | 40.75
2020-11-24 06:00 | 44159.25 | 0 | 4.3113 | 40.75
2020-11-24 06:30 | 44159.2708 | 0 | 4.354 | 40.75
2020-11-24 07:00 | 44159.2917 | 0 | 3.8505 | 40.75
2020-11-24 07:30 | 44159.3125 | 0 | 3.2466 | 40.75
2020-11-24 08:00 | 44159.3333 | 0 | 3.038 | 40.75
2020-11-24 08:30 | 44159.3542 | 0 | 3.0108 | 40.75
2020-11-24 09:00 | 44159.375 | 0 | 3.0521 | 40.75
2020-11-24 09:30 | 44159.3958 | 0 | 2.9047 | 40.75
2020-11-24 10:00 | 44159.4167 | 0 | 2.7875 | 40.75
2020-11-24 10:30 | 44159.4375 | 0 | 2.7652 | 40.75
2020-11-24 11:00 | 44159.4583 | 0 | 2.9397 | 40.75
2020-11-24 11:30 | 44159.4792 | 0 | 2.9702 | 40.75
2020-11-24 12:00 | 44159.5 | 0 | 3.1637 | 40.75
2020-11-24 12:30 | 44159.5208 | 0 | 3.2992 | 40.75
2020-11-24 13:00 | 44159.5417 | 0 | 3.3681 | 40.75
2020-11-24 13:30 | 44159.5625 | 0 | 3.5913 | 40.75
2020-11-24 14:00 | 44159.5833 | 0 | 4.6666 | 40.75
2020-11-24 14:30 | 44159.6042 | 0 | 5.5096 | 40.75
2020-11-24 15:00 | 44159.625 | 0 | 6.6238 | 40.75
2020-11-24 15:30 | 44159.6458 | 0 | 6.7277 | 40.75
2020-11-24 16:00 | 44159.6667 | 0 | 7.5887 | 40.75
2020-11-24 16:30 | 44159.6875 | 0 | 7.9627 | 40.75
2020-11-24 17:00 | 44159.7083 | 0 | 8.2895 | 40.75
2020-11-24 17:30 | 44159.7292 | 0 | 8.6303 | 40.75
2020-11-24 18:00 | 44159.75 | 0 | 8.8015 | 40.75
2020-11-24 18:30 | 44159.7708 | 0 | 9.1076 | 40.75
2020-11-24 19:00 | 44159.7917 | 0 | 9.0652 | 40.75
2020-11-24 19:30 | 44159.8125 | 0 | 8.7951 | 40.75
2020-11-24 20:00 | 44159.8333 | 0 | 8.4752 | 40.75
2020-11-24 20:30 | 44159.8542 | 0 | 7.7617 | 40.75
2020-11-24 21:00 | 44159.875 | 0 | 7.203 | 40.75
2020-11-24 21:30 | 44159.8958 | 0 | 6.5859 | 40.75
2020-11-24 22:00 | 44159.9167 | 0 | 6.1753 | 40.75
2020-11-24 22:30 | 44159.9375 | 0 | 5.8725 | 40.75
2020-11-24 23:00 | 44159.9583 | 0 | 5.444 | 40.75
2020-11-24 23:30 | 44159.9792 | 0 | 4.9563 | 40.75
2020-11-25 | 44160 | 0 | 4.6859 | 40.75
2020-11-25 00:30 | 44160.0208 | 0 | 4.5417 | 40.75
2020-11-25 01:00 | 44160.0417 | 0 | 4.5112 | 40.75
2020-11-25 01:30 | 44160.0625 | 0 | 4.4078 | 40.75
2020-11-25 02:00 | 44160.0833 | 0 | 4.2737 | 40.75
2020-11-25 02:30 | 44160.1042 | 0 | 4.2614 | 40.75
2020-11-25 03:00 | 44160.125 | 0 | 4.3102 | 40.75
2020-11-25 03:30 | 44160.1458 | 0 | 4.1807 | 40.75
2020-11-25 04:00 | 44160.1667 | 0 | 4.2573 | 40.75
2020-11-25 04:30 | 44160.1875 | 0 | 4.3243 | 40.75
2020-11-25 05:00 | 44160.2083 | 0 | 4.5212 | 40.75
2020-11-25 05:30 | 44160.2292 | 0 | 4.4788 | 40.75
2020-11-25 06:00 | 44160.25 | 0 | 4.6838 | 40.75
2020-11-25 06:30 | 44160.2708 | 0 | 4.075 | 40.75
2020-11-25 07:00 | 44160.2917 | 0 | 4.4196 | 40.75
2020-11-25 07:30 | 44160.3125 | 0 | 4.2555 | 40.75
2020-11-25 08:00 | 44160.3333 | 0 | 4.4848 | 40.75
2020-11-25 08:30 | 44160.3542 | 0 | 4.1148 | 40.75
2020-11-25 09:00 | 44160.375 | 0 | 3.2242 | 40.75
2020-11-25 09:30 | 44160.3958 | 0 | 2.7143 | 40.75
2020-11-25 10:00 | 44160.4167 | 0 | 2.6642 | 40.75
2020-11-25 10:30 | 44160.4375 | 0 | 2.7081 | 40.75
2020-11-25 11:00 | 44160.4583 | 0 | 2.5969 | 40.75
2020-11-25 11:30 | 44160.4792 | 0 | 3.3161 | 40.75
2020-11-25 12:00 | 44160.5 | 0 | 2.1777 | 40.75
2020-11-25 12:30 | 44160.5208 | 0 | 1.8695 | 40.75
2020-11-25 13:00 | 44160.5417 | 0 | 3.4881 | 40.75
2020-11-25 13:30 | 44160.5625 | 0 | 3.4325 | 40.75
2020-11-25 14:00 | 44160.5833 | 0 | 4.0936 | 40.75
2020-11-25 14:30 | 44160.6042 | 0 | 4.4952 | 40.75
2020-11-25 15:00 | 44160.625 | 0 | 5.0206 | 40.75
2020-11-25 15:30 | 44160.6458 | 0 | 5.6405 | 40.75
2020-11-25 16:00 | 44160.6667 | 0 | 5.5631 | 40.75
2020-11-25 16:30 | 44160.6875 | 0 | 6.6564 | 40.75
2020-11-25 17:00 | 44160.7083 | 0 | 7.2723 | 40.75
2020-11-25 17:30 | 44160.7292 | 0 | 7.5663 | 40.75
2020-11-25 18:00 | 44160.75 | 0 | 7.8853 | 40.75
2020-11-25 18:30 | 44160.7708 | 0 | 8.398 | 40.75
2020-11-25 19:00 | 44160.7917 | 0 | 8.3708 | 40.75
2020-11-25 19:30 | 44160.8125 | 0 | 8.0339 | 40.75
2020-11-25 20:00 | 44160.8333 | 0 | 7.8127 | 40.75
2020-11-25 20:30 | 44160.8542 | 0 | 7.3456 | 40.75
2020-11-25 21:00 | 44160.875 | 0 | 6.8941 | 40.75
2020-11-25 21:30 | 44160.8958 | 0 | 6.3818 | 40.75
2020-11-25 22:00 | 44160.9167 | 0 | 5.9163 | 40.75
2020-11-25 22:30 | 44160.9375 | 0 | 5.7211 | 40.75
2020-11-25 23:00 | 44160.9583 | 0 | 5.2519 | 40.75
2020-11-25 23:30 | 44160.9792 | 0 | 4.8097 | 40.75
2020-11-26 | 44161 | 0 | 4.5444 | 40.75
2020-11-26 00:30 | 44161.0208 | 0 | 4.3936 | 40.75
2020-11-26 01:00 | 44161.0417 | 0 | 4.3508 | 40.75
2020-11-26 01:30 | 44161.0625 | 0 | 4.2005 | 40.75
2020-11-26 02:00 | 44161.0833 | 0 | 4.164 | 40.75
2020-11-26 02:30 | 44161.1042 | 0 | 4.0463 | 40.75
2020-11-26 03:00 | 44161.125 | 0 | 4.0604 | 40.75
2020-11-26 03:30 | 44161.1458 | 0 | 4.091 | 40.75
2020-11-26 04:00 | 44161.1667 | 0 | 4.1173 | 40.75
2020-11-26 04:30 | 44161.1875 | 0 | 4.1721 | 40.75
2020-11-26 05:00 | 44161.2083 | 0 | 4.1127 | 40.75
2020-11-26 05:30 | 44161.2292 | 0 | 3.8394 | 40.75
2020-11-26 06:00 | 44161.25 | 0 | 3.7742 | 40.75
2020-11-26 06:30 | 44161.2708 | 0 | 3.4434 | 40.75
2020-11-26 07:00 | 44161.2917 | 0 | 3.2607 | 40.75
2020-11-26 07:30 | 44161.3125 | 0 | 3.4897 | 40.75
2020-11-26 08:00 | 44161.3333 | 0 | 3.6997 | 40.75
2020-11-26 08:30 | 44161.3542 | 0 | 3.4855 | 40.75
2020-11-26 09:00 | 44161.375 | 0 | 2.9962 | 40.75
2020-11-26 09:30 | 44161.3958 | 0 | 2.9465 | 40.75
2020-11-26 10:00 | 44161.4167 | 0 | 2.1092 | 40.75
2020-11-26 10:30 | 44161.4375 | 0 | 2.2795 | 40.75
2020-11-26 11:00 | 44161.4583 | 0 | 2.1271 | 40.75
2020-11-26 11:30 | 44161.4792 | 0 | 2.1927 | 40.75
2020-11-26 12:00 | 44161.5 | 0 | 2.1555 | 40.75
2020-11-26 12:30 | 44161.5208 | 0 | 2.2433 | 40.75
2020-11-26 13:00 | 44161.5417 | 0 | 2.6852 | 40.75
2020-11-26 13:30 | 44161.5625 | 0 | 2.8057 | 40.75
2020-11-26 14:00 | 44161.5833 | 0 | 3.4038 | 40.75
2020-11-26 14:30 | 44161.6042 | 0 | 3.8849 | 40.75
2020-11-26 15:00 | 44161.625 | 0 | 4.6042 | 40.75
2020-11-26 15:30 | 44161.6458 | 0 | 5.6427 | 40.75
2020-11-26 16:00 | 44161.6667 | 0 | 6.5249 | 40.75
2020-11-26 16:30 | 44161.6875 | 0 | 7.3684 | 40.75
2020-11-26 17:00 | 44161.7083 | 0 | 8.134 | 40.75
2020-11-26 17:30 | 44161.7292 | 0 | 8.6344 | 40.75
2020-11-26 18:00 | 44161.75 | 0 | 8.9025 | 40.75
2020-11-26 18:30 | 44161.7708 | 0 | 9.1203 | 40.75
2020-11-26 19:00 | 44161.7917 | 0 | 9.1828 | 40.75
2020-11-26 19:30 | 44161.8125 | 0 | 8.8154 | 40.75
2020-11-26 20:00 | 44161.8333 | 0 | 8.4647 | 40.75
2020-11-26 20:30 | 44161.8542 | 0 | 7.9411 | 40.75
2020-11-26 21:00 | 44161.875 | 0 | 7.3392 | 40.75
2020-11-26 21:30 | 44161.8958 | 0 | 6.7974 | 40.75
2020-11-26 22:00 | 44161.9167 | 0 | 6.2773 | 40.75
2020-11-26 22:30 | 44161.9375 | 0 | 5.9325 | 40.75
2020-11-26 23:00 | 44161.9583 | 0 | 5.444 | 40.75
2020-11-26 23:30 | 44161.9792 | 0 | 4.9776 | 40.75
2020-11-27 | 44162 | 0 | 4.7733 | 40.75
2020-11-27 00:30 | 44162.0208 | 0 | 4.4998 | 40.75
2020-11-27 01:00 | 44162.0417 | 0 | 4.4524 | 40.75
2020-11-27 01:30 | 44162.0625 | 0 | 4.3143 | 40.75
2020-11-27 02:00 | 44162.0833 | 0 | 4.2006 | 40.75
2020-11-27 02:30 | 44162.1042 | 0 | 4.1268 | 40.75
2020-11-27 03:00 | 44162.125 | 0 | 4.139 | 40.75
2020-11-27 03:30 | 44162.1458 | 0 | 4.1545 | 40.75
2020-11-27 04:00 | 44162.1667 | 0 | 4.2026 | 40.75
2020-11-27 04:30 | 44162.1875 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-27 05:00 | 44162.2083 | 0 | 4.225 | 40.75
2020-11-27 05:30 | 44162.2292 | 0 | 3.9679 | 40.75
2020-11-27 06:00 | 44162.25 | 0 | 3.7459 | 40.75
2020-11-27 06:30 | 44162.2708 | 0 | 3.5315 | 40.75
2020-11-27 07:00 | 44162.2917 | 0 | 3.2201 | 40.75
2020-11-27 07:30 | 44162.3125 | 0 | 3.5649 | 40.75
2020-11-27 08:00 | 44162.3333 | 0 | 3.6218 | 40.75
2020-11-27 08:30 | 44162.3542 | 0 | 3.4634 | 40.75
2020-11-27 09:00 | 44162.375 | 0 | 3.0794 | 40.75
2020-11-27 09:30 | 44162.3958 | 0 | 2.7827 | 40.75
2020-11-27 10:00 | 44162.4167 | 0 | 2.8891 | 40.75
2020-11-27 10:30 | 44162.4375 | 0 | 3.087 | 40.75
2020-11-27 11:00 | 44162.4583 | 0 | 2.4164 | 40.75
2020-11-27 11:30 | 44162.4792 | 0 | 2.6609 | 40.75
2020-11-27 12:00 | 44162.5 | 0 | 3.0209 | 40.75
2020-11-27 12:30 | 44162.5208 | 0 | 3.171 | 40.75
2020-11-27 13:00 | 44162.5417 | 0 | 3.3675 | 40.75
2020-11-27 13:30 | 44162.5625 | 0 | 2.6427 | 40.75
2020-11-27 14:00 | 44162.5833 | 0 | 3.1685 | 40.75
2020-11-27 14:30 | 44162.6042 | 0 | 3.575 | 40.75
2020-11-27 15:00 | 44162.625 | 0 | 4.3418 | 40.75
2020-11-27 15:30 | 44162.6458 | 0 | 5.3368 | 40.75
2020-11-27 16:00 | 44162.6667 | 0 | 6.3673 | 40.75
2020-11-27 16:30 | 44162.6875 | 0 | 7.1938 | 40.75
2020-11-27 17:00 | 44162.7083 | 0 | 7.7965 | 40.75
2020-11-27 17:30 | 44162.7292 | 0 | 8.1709 | 40.75
2020-11-27 18:00 | 44162.75 | 0 | 8.3152 | 40.75
2020-11-27 18:30 | 44162.7708 | 0 | 8.5006 | 40.75
2020-11-27 19:00 | 44162.7917 | 0 | 8.5798 | 40.75
2020-11-27 19:30 | 44162.8125 | 0 | 8.245 | 40.75
2020-11-27 20:00 | 44162.8333 | 0 | 7.9623 | 40.75
2020-11-27 20:30 | 44162.8542 | 0 | 7.4796 | 40.75
2020-11-27 21:00 | 44162.875 | 0 | 6.9896 | 40.75
2020-11-27 21:30 | 44162.8958 | 0 | 6.5488 | 40.75
2020-11-27 22:00 | 44162.9167 | 0 | 6.149 | 40.75
2020-11-27 22:30 | 44162.9375 | 0 | 5.9304 | 40.75
2020-11-27 23:00 | 44162.9583 | 0 | 5.4696 | 40.75
2020-11-27 23:30 | 44162.9792 | 0 | 5.1051 | 40.75
2020-11-28 | 44163 | 0 | 4.7691 | 40.75
2020-11-28 00:30 | 44163.0208 | 0 | 4.5444 | 40.75
2020-11-28 01:00 | 44163.0417 | 0 | 4.3854 | 40.75
2020-11-28 01:30 | 44163.0625 | 0 | 4.2725 | 40.75
2020-11-28 02:00 | 44163.0833 | 0 | 4.1613 | 40.75
2020-11-28 02:30 | 44163.1042 | 0 | 4.1458 | 40.75
2020-11-28 03:00 | 44163.125 | 0 | 4.1241 | 40.75
2020-11-28 03:30 | 44163.1458 | 0 | 4.1092 | 40.75
2020-11-28 04:00 | 44163.1667 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-28 04:30 | 44163.1875 | 0 | 4.0057 | 40.75
2020-11-28 05:00 | 44163.2083 | 0 | 3.9387 | 40.75
2020-11-28 05:30 | 44163.2292 | 0 | 3.5327 | 40.75
2020-11-28 06:00 | 44163.25 | 0 | 3.2546 | 40.75
2020-11-28 06:30 | 44163.2708 | 0 | 2.9164 | 40.75
2020-11-28 07:00 | 44163.2917 | 0 | 2.7063 | 40.75
2020-11-28 07:30 | 44163.3125 | 0 | 2.45 | 40.75
2020-11-28 08:00 | 44163.3333 | 0 | 2.2565 | 40.75
2020-11-28 08:30 | 44163.3542 | 0 | 2.0107 | 40.75
2020-11-28 09:00 | 44163.375 | 0 | 1.7694 | 40.75
2020-11-28 09:30 | 44163.3958 | 0 | 1.7155 | 40.75
2020-11-28 10:00 | 44163.4167 | 0 | 1.7561 | 40.75
2020-11-28 10:30 | 44163.4375 | 0 | 1.9307 | 40.75
2020-11-28 11:00 | 44163.4583 | 0 | 2.0668 | 40.75
2020-11-28 11:30 | 44163.4792 | 0 | 2.2615 | 40.75
2020-11-28 12:00 | 44163.5 | 0 | 2.5476 | 40.75
2020-11-28 12:30 | 44163.5208 | 0 | 2.9396 | 40.75
2020-11-28 13:00 | 44163.5417 | 0 | 3.3439 | 40.75
2020-11-28 13:30 | 44163.5625 | 0 | 3.7829 | 40.75
2020-11-28 14:00 | 44163.5833 | 0 | 4.4272 | 40.75
2020-11-28 14:30 | 44163.6042 | 0 | 5.1714 | 40.75
2020-11-28 15:00 | 44163.625 | 0 | 6.1353 | 40.75
2020-11-28 15:30 | 44163.6458 | 0 | 7.084 | 40.75
2020-11-28 16:00 | 44163.6667 | 0 | 8.0406 | 40.75
2020-11-28 16:30 | 44163.6875 | 0 | 8.6262 | 40.75
2020-11-28 17:00 | 44163.7083 | 0 | 9.0841 | 40.75
2020-11-28 17:30 | 44163.7292 | 0 | 9.2375 | 40.75
2020-11-28 18:00 | 44163.75 | 0 | 9.2051 | 40.75
2020-11-28 18:30 | 44163.7708 | 0 | 9.0975 | 40.75
2020-11-28 19:00 | 44163.7917 | 0 | 9.0679 | 40.75
2020-11-28 19:30 | 44163.8125 | 0 | 8.769 | 40.75
2020-11-28 20:00 | 44163.8333 | 0 | 8.4154 | 40.75
2020-11-28 20:30 | 44163.8542 | 0 | 7.7917 | 40.75
2020-11-28 21:00 | 44163.875 | 0 | 7.291 | 40.75
2020-11-28 21:30 | 44163.8958 | 0 | 6.8948 | 40.75
2020-11-28 22:00 | 44163.9167 | 0 | 6.4369 | 40.75
2020-11-28 22:30 | 44163.9375 | 0 | 6.2674 | 40.75
2020-11-28 23:00 | 44163.9583 | 0 | 5.7452 | 40.75
2020-11-28 23:30 | 44163.9792 | 0 | 5.3438 | 40.75
2020-11-29 | 44164 | 0 | 5.1508 | 40.75
2020-11-29 00:30 | 44164.0208 | 0 | 4.853 | 40.75
2020-11-29 01:00 | 44164.0417 | 0 | 4.6933 | 40.75
2020-11-29 01:30 | 44164.0625 | 0 | 4.564 | 40.75
2020-11-29 02:00 | 44164.0833 | 0 | 4.3854 | 40.75
2020-11-29 02:30 | 44164.1042 | 0 | 4.3143 | 40.75
2020-11-29 03:00 | 44164.125 | 0 | 4.2066 | 40.75
2020-11-29 03:30 | 44164.1458 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-11-29 04:00 | 44164.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-11-29 04:30 | 44164.1875 | 0 | 4.1309 | 40.75
2020-11-29 05:00 | 44164.2083 | 0 | 4.0322 | 40.75
2020-11-29 05:30 | 44164.2292 | 0 | 3.7371 | 40.75
2020-11-29 06:00 | 44164.25 | 0 | 3.3439 | 40.75
2020-11-29 06:30 | 44164.2708 | 0 | 3.0671 | 40.75
2020-11-29 07:00 | 44164.2917 | 0 | 2.7838 | 40.75
2020-11-29 07:30 | 44164.3125 | 0 | 2.6062 | 40.75
2020-11-29 08:00 | 44164.3333 | 0 | 2.4898 | 40.75
2020-11-29 08:30 | 44164.3542 | 0 | 2.3308 | 40.75
2020-11-29 09:00 | 44164.375 | 0 | 2.3226 | 40.75
2020-11-29 09:30 | 44164.3958 | 0 | 2.4402 | 40.75
2020-11-29 10:00 | 44164.4167 | 0 | 2.554 | 40.75
2020-11-29 10:30 | 44164.4375 | 0 | 2.8199 | 40.75
2020-11-29 11:00 | 44164.4583 | 0 | 3.1975 | 40.75
2020-11-29 11:30 | 44164.4792 | 0 | 3.6427 | 40.75
2020-11-29 12:00 | 44164.5 | 0 | 4.1487 | 40.75
2020-11-29 12:30 | 44164.5208 | 0 | 4.6242 | 40.75
2020-11-29 13:00 | 44164.5417 | 0 | 5.1059 | 40.75
2020-11-29 13:30 | 44164.5625 | 0 | 5.9356 | 40.75
2020-11-29 14:00 | 44164.5833 | 0 | 6.6313 | 40.75
2020-11-29 14:30 | 44164.6042 | 0 | 7.0344 | 40.75
2020-11-29 15:00 | 44164.625 | 0 | 7.9655 | 40.75
2020-11-29 15:30 | 44164.6458 | 0 | 9.0986 | 40.75
2020-11-29 16:00 | 44164.6667 | 0 | 9.8462 | 40.75
2020-11-29 16:30 | 44164.6875 | 0 | 10.6667 | 40.75
2020-11-29 17:00 | 44164.7083 | 0 | 11.0407 | 40.75
2020-11-29 17:30 | 44164.7292 | 0 | 11.1805 | 40.75
2020-11-29 18:00 | 44164.75 | 0 | 11.3125 | 40.75
2020-11-29 18:30 | 44164.7708 | 0 | 11.2037 | 40.75
2020-11-29 19:00 | 44164.7917 | 0 | 11.0713 | 40.75
2020-11-29 19:30 | 44164.8125 | 0 | 10.4375 | 40.75
2020-11-29 20:00 | 44164.8333 | 0 | 9.8129 | 40.75
2020-11-29 20:30 | 44164.8542 | 0 | 8.9944 | 40.75
2020-11-29 21:00 | 44164.875 | 0 | 8.3741 | 40.75
2020-11-29 21:30 | 44164.8958 | 0 | 7.7719 | 40.75
2020-11-29 22:00 | 44164.9167 | 0 | 7.1581 | 40.75
2020-11-29 22:30 | 44164.9375 | 0 | 6.8421 | 40.75
2020-11-29 23:00 | 44164.9583 | 0 | 6.212 | 40.75
2020-11-29 23:30 | 44164.9792 | 0 | 5.6537 | 40.75
2020-11-30 | 44165 | 0 | 5.3315 | 40.75
2020-11-30 00:30 | 44165.0208 | 0 | 5.003 | 40.75
2020-11-30 01:00 | 44165.0417 | 0 | 4.9091 | 40.75
2020-11-30 01:30 | 44165.0625 | 0 | 4.8362 | 40.75
2020-11-30 02:00 | 44165.0833 | 0 | 4.6446 | 40.75
2020-11-30 02:30 | 44165.1042 | 0 | 4.56 | 40.75
2020-11-30 03:00 | 44165.125 | 0 | 4.5153 | 40.75
2020-11-30 03:30 | 44165.1458 | 0 | 4.5518 | 40.75
2020-11-30 04:00 | 44165.1667 | 0 | 4.5965 | 40.75
2020-11-30 04:30 | 44165.1875 | 0 | 4.5335 | 40.75
2020-11-30 05:00 | 44165.2083 | 0 | 4.6195 | 40.75
2020-11-30 05:30 | 44165.2292 | 0 | 4.589 | 40.75
2020-11-30 06:00 | 44165.25 | 0 | 4.343 | 40.75
2020-11-30 06:30 | 44165.2708 | 0 | 4.4292 | 40.75
2020-11-30 07:00 | 44165.2917 | 0 | 4.2199 | 40.75
2020-11-30 07:30 | 44165.3125 | 0 | 3.3216 | 40.75
2020-11-30 08:00 | 44165.3333 | 0 | 3.2022 | 40.75
2020-11-30 08:30 | 44165.3542 | 0 | 3.5131 | 40.75
2020-11-30 09:00 | 44165.375 | 0 | 2.8878 | 40.75
2020-11-30 09:30 | 44165.3958 | 0 | 2.3317 | 40.75
2020-11-30 10:00 | 44165.4167 | 0 | 2.4401 | 40.75
2020-11-30 10:30 | 44165.4375 | 0 | 2.7281 | 40.75
2020-11-30 11:00 | 44165.4583 | 0 | 2.7319 | 40.75
2020-11-30 11:30 | 44165.4792 | 0 | 2.9356 | 40.75
2020-11-30 12:00 | 44165.5 | 0 | 3.0825 | 40.75
2020-11-30 12:30 | 44165.5208 | 0 | 3.6067 | 40.75
2020-11-30 13:00 | 44165.5417 | 0 | 3.819 | 40.75
2020-11-30 13:30 | 44165.5625 | 0 | 4.0324 | 40.75
2020-11-30 14:00 | 44165.5833 | 0 | 4.4725 | 40.75
2020-11-30 14:30 | 44165.6042 | 0 | 4.824 | 40.75
2020-11-30 15:00 | 44165.625 | 0 | 5.5752 | 40.75
2020-11-30 15:30 | 44165.6458 | 0 | 6.5072 | 40.75
2020-11-30 16:00 | 44165.6667 | 0 | 7.2266 | 40.75
2020-11-30 16:30 | 44165.6875 | 0 | 8.0343 | 40.75
2020-11-30 17:00 | 44165.7083 | 0 | 8.8347 | 40.75
2020-11-30 17:30 | 44165.7292 | 0 | 9.3587 | 40.75
2020-11-30 18:00 | 44165.75 | 0 | 9.6985 | 40.75
2020-11-30 18:30 | 44165.7708 | 0 | 10.1145 | 40.75
2020-11-30 19:00 | 44165.7917 | 0 | 9.9404 | 40.75
2020-11-30 19:30 | 44165.8125 | 0 | 9.405 | 40.75
2020-11-30 20:00 | 44165.8333 | 0 | 9.0091 | 40.75
2020-11-30 20:30 | 44165.8542 | 0 | 8.2817 | 40.75
2020-11-30 21:00 | 44165.875 | 0 | 7.672 | 40.75
2020-11-30 21:30 | 44165.8958 | 0 | 7.1771 | 40.75
2020-11-30 22:00 | 44165.9167 | 0 | 6.6378 | 40.75
2020-11-30 22:30 | 44165.9375 | 0 | 6.321 | 40.75
2020-11-30 23:00 | 44165.9583 | 0 | 5.8686 | 40.75
2020-11-30 23:30 | 44165.9792 | 0 | 5.3621 | 40.75
2020-12-01 | 44166 | 0 | 5.1028 | 40.75
2020-12-01 00:30 | 44166.0208 | 0 | 4.9483 | 40.75
2020-12-01 01:00 | 44166.0417 | 0 | 4.8503 | 40.75
2020-12-01 01:30 | 44166.0625 | 0 | 4.7427 | 40.75
2020-12-01 02:00 | 44166.0833 | 0 | 4.6181 | 40.75
2020-12-01 02:30 | 44166.1042 | 0 | 4.5417 | 40.75
2020-12-01 03:00 | 44166.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-01 03:30 | 44166.1458 | 0 | 4.4848 | 40.75
2020-12-01 04:00 | 44166.1667 | 0 | 4.5112 | 40.75
2020-12-01 04:30 | 44166.1875 | 0 | 4.5964 | 40.75
2020-12-01 05:00 | 44166.2083 | 0 | 4.6648 | 40.75
2020-12-01 05:30 | 44166.2292 | 0 | 4.6222 | 40.75
2020-12-01 06:00 | 44166.25 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-01 06:30 | 44166.2708 | 0 | 4.6492 | 40.75
2020-12-01 07:00 | 44166.2917 | 0 | 4.6526 | 40.75
2020-12-01 07:30 | 44166.3125 | 0 | 4.6289 | 40.75
2020-12-01 08:00 | 44166.3333 | 0 | 3.7995 | 40.75
2020-12-01 08:30 | 44166.3542 | 0 | 3.507 | 40.75
2020-12-01 09:00 | 44166.375 | 0 | 3.5385 | 40.75
2020-12-01 09:30 | 44166.3958 | 0 | 3.4169 | 40.75
2020-12-01 10:00 | 44166.4167 | 0 | 3.1842 | 40.75
2020-12-01 10:30 | 44166.4375 | 0 | 4.6327 | 40.75
2020-12-01 11:00 | 44166.4583 | 0 | 5.42 | 40.75
2020-12-01 11:30 | 44166.4792 | 0 | 5.2823 | 40.75
2020-12-01 12:00 | 44166.5 | 0 | 4.4251 | 40.75
2020-12-01 12:30 | 44166.5208 | 0 | 4.5524 | 40.75
2020-12-01 13:00 | 44166.5417 | 0 | 4.8371 | 40.75
2020-12-01 13:30 | 44166.5625 | 0 | 5.4459 | 40.75
2020-12-01 14:00 | 44166.5833 | 0 | 6.2376 | 40.75
2020-12-01 14:30 | 44166.6042 | 0 | 6.9975 | 40.75
2020-12-01 15:00 | 44166.625 | 0 | 7.9369 | 40.75
2020-12-01 15:30 | 44166.6458 | 0 | 9.1392 | 40.75
2020-12-01 16:00 | 44166.6667 | 0 | 10.299 | 40.75
2020-12-01 16:30 | 44166.6875 | 0 | 11.0441 | 40.75
2020-12-01 17:00 | 44166.7083 | 0 | 11.739 | 40.75
2020-12-01 17:30 | 44166.7292 | 0 | 12.1771 | 40.75
2020-12-01 18:00 | 44166.75 | 0 | 12.2756 | 40.75
2020-12-01 18:30 | 44166.7708 | 0 | 12.3275 | 40.75
2020-12-01 19:00 | 44166.7917 | 0 | 12.2027 | 40.75
2020-12-01 19:30 | 44166.8125 | 0 | 11.7843 | 40.75
2020-12-01 20:00 | 44166.8333 | 0 | 11.0595 | 40.75
2020-12-01 20:30 | 44166.8542 | 0 | 10.0679 | 40.75
2020-12-01 21:00 | 44166.875 | 0 | 9.1177 | 40.75
2020-12-01 21:30 | 44166.8958 | 0 | 8.3598 | 40.75
2020-12-01 22:00 | 44166.9167 | 0 | 7.8002 | 40.75
2020-12-01 22:30 | 44166.9375 | 0 | 7.2668 | 40.75
2020-12-01 23:00 | 44166.9583 | 0 | 6.7379 | 40.75
2020-12-01 23:30 | 44166.9792 | 0 | 6.1724 | 40.75
2020-12-02 | 44167 | 0 | 5.7986 | 40.75
2020-12-02 00:30 | 44167.0208 | 0 | 5.5649 | 40.75
2020-12-02 01:00 | 44167.0417 | 0 | 5.3498 | 40.75
2020-12-02 01:30 | 44167.0625 | 0 | 5.2746 | 40.75
2020-12-02 02:00 | 44167.0833 | 0 | 5.0845 | 40.75
2020-12-02 02:30 | 44167.1042 | 0 | 4.9811 | 40.75
2020-12-02 03:00 | 44167.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2020-12-02 03:30 | 44167.1458 | 0 | 4.9761 | 40.75
2020-12-02 04:00 | 44167.1667 | 0 | 5.0208 | 40.75
2020-12-02 04:30 | 44167.1875 | 0 | 4.9031 | 40.75
2020-12-02 05:00 | 44167.2083 | 0 | 5.0126 | 40.75
2020-12-02 05:30 | 44167.2292 | 0 | 4.966 | 40.75
2020-12-02 06:00 | 44167.25 | 0 | 4.8908 | 40.75
2020-12-02 06:30 | 44167.2708 | 0 | 5.1216 | 40.75
2020-12-02 07:00 | 44167.2917 | 0 | 5.1168 | 40.75
2020-12-02 07:30 | 44167.3125 | 0 | 5.0561 | 40.75
2020-12-02 08:00 | 44167.3333 | 0 | 4.8056 | 40.75
2020-12-02 08:30 | 44167.3542 | 0 | 4.8865 | 40.75
2020-12-02 09:00 | 44167.375 | 0 | 5.0299 | 40.75
2020-12-02 09:30 | 44167.3958 | 0 | 5.0595 | 40.75
2020-12-02 10:00 | 44167.4167 | 0 | 5.0125 | 40.75
2020-12-02 10:30 | 44167.4375 | 0 | 5.1939 | 40.75
2020-12-02 11:00 | 44167.4583 | 0 | 6.1881 | 40.75
2020-12-02 11:30 | 44167.4792 | 0 | 6.8692 | 40.75
2020-12-02 12:00 | 44167.5 | 0 | 7.4847 | 40.75
2020-12-02 12:30 | 44167.5208 | 0 | 7.0043 | 40.75
2020-12-02 13:00 | 44167.5417 | 0 | 7.124 | 40.75
2020-12-02 13:30 | 44167.5625 | 0 | 7.7301 | 40.75
2020-12-02 14:00 | 44167.5833 | 0 | 8.3749 | 40.75
2020-12-02 14:30 | 44167.6042 | 0 | 9.018 | 40.75
2020-12-02 15:00 | 44167.625 | 0 | 9.9373 | 40.75
2020-12-02 15:30 | 44167.6458 | 0 | 12.0662 | 40.75
2020-12-02 16:00 | 44167.6667 | 0 | 12.7106 | 40.75
2020-12-02 16:30 | 44167.6875 | 0 | 12.291 | 40.75
2020-12-02 17:00 | 44167.7083 | 0 | 12.5975 | 40.75
2020-12-02 17:30 | 44167.7292 | 0 | 12.6179 | 40.75
2020-12-02 18:00 | 44167.75 | 0 | 12.8331 | 40.75
2020-12-02 18:30 | 44167.7708 | 0 | 12.9604 | 40.75
2020-12-02 19:00 | 44167.7917 | 0 | 12.6121 | 40.75
2020-12-02 19:30 | 44167.8125 | 0 | 12.1263 | 40.75
2020-12-02 20:00 | 44167.8333 | 0 | 11.4653 | 40.75
2020-12-02 20:30 | 44167.8542 | 0 | 10.805 | 40.75
2020-12-02 21:00 | 44167.875 | 0 | 9.8173 | 40.75
2020-12-02 21:30 | 44167.8958 | 0 | 9.0509 | 40.75
2020-12-02 22:00 | 44167.9167 | 0 | 8.1002 | 40.75
2020-12-02 22:30 | 44167.9375 | 0 | 7.5789 | 40.75
2020-12-02 23:00 | 44167.9583 | 0 | 7.0566 | 40.75
2020-12-02 23:30 | 44167.9792 | 0 | 6.379 | 40.75
2020-12-03 | 44168 | 0 | 6.1226 | 40.75
2020-12-03 00:30 | 44168.0208 | 0 | 5.9892 | 40.75
2020-12-03 01:00 | 44168.0417 | 0 | 5.7433 | 40.75
2020-12-03 01:30 | 44168.0625 | 0 | 5.5203 | 40.75
2020-12-03 02:00 | 44168.0833 | 0 | 5.3051 | 40.75
2020-12-03 02:30 | 44168.1042 | 0 | 5.2076 | 40.75
2020-12-03 03:00 | 44168.125 | 0 | 5.1541 | 40.75
2020-12-03 03:30 | 44168.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2020-12-03 04:00 | 44168.1667 | 0 | 5.1514 | 40.75
2020-12-03 04:30 | 44168.1875 | 0 | 5.1412 | 40.75
2020-12-03 05:00 | 44168.2083 | 0 | 5.3699 | 40.75
2020-12-03 05:30 | 44168.2292 | 0 | 5.4938 | 40.75
2020-12-03 06:00 | 44168.25 | 0 | 5.5303 | 40.75
2020-12-03 06:30 | 44168.2708 | 0 | 5.382 | 40.75
2020-12-03 07:00 | 44168.2917 | 0 | 5.976 | 40.75
2020-12-03 07:30 | 44168.3125 | 0 | 5.9628 | 40.75
2020-12-03 08:00 | 44168.3333 | 0 | 5.4735 | 40.75
2020-12-03 08:30 | 44168.3542 | 0 | 6.0492 | 40.75
2020-12-03 09:00 | 44168.375 | 0 | 5.4393 | 40.75
2020-12-03 09:30 | 44168.3958 | 0 | 4.7867 | 40.75
2020-12-03 10:00 | 44168.4167 | 0 | 4.3089 | 40.75
2020-12-03 10:30 | 44168.4375 | 0 | 5.775 | 40.75
2020-12-03 11:00 | 44168.4583 | 0 | 5.7789 | 40.75
2020-12-03 11:30 | 44168.4792 | 0 | 4.3859 | 40.75
2020-12-03 12:00 | 44168.5 | 0 | 5.01 | 40.75
2020-12-03 12:30 | 44168.5208 | 0 | 5.2552 | 40.75
2020-12-03 13:00 | 44168.5417 | 0 | 4.7569 | 40.75
2020-12-03 13:30 | 44168.5625 | 0 | 5.0476 | 40.75
2020-12-03 14:00 | 44168.5833 | 0 | 5.575 | 40.75
2020-12-03 14:30 | 44168.6042 | 0 | 5.7136 | 40.75
2020-12-03 15:00 | 44168.625 | 0 | 7.2453 | 40.75
2020-12-03 15:30 | 44168.6458 | 0 | 8.4133 | 40.75
2020-12-03 16:00 | 44168.6667 | 0 | 8.8 | 40.75
2020-12-03 16:30 | 44168.6875 | 0 | 9.3817 | 40.75
2020-12-03 17:00 | 44168.7083 | 0 | 9.8817 | 40.75
2020-12-03 17:30 | 44168.7292 | 0 | 10.3546 | 40.75
2020-12-03 18:00 | 44168.75 | 0 | 10.7709 | 40.75
2020-12-03 18:30 | 44168.7708 | 0 | 11.1572 | 40.75
2020-12-03 19:00 | 44168.7917 | 0 | 11.0364 | 40.75
2020-12-03 19:30 | 44168.8125 | 0 | 10.7508 | 40.75
2020-12-03 20:00 | 44168.8333 | 0 | 10.3318 | 40.75
2020-12-03 20:30 | 44168.8542 | 0 | 9.612 | 40.75
2020-12-03 21:00 | 44168.875 | 0 | 8.9098 | 40.75
2020-12-03 21:30 | 44168.8958 | 0 | 8.2053 | 40.75
2020-12-03 22:00 | 44168.9167 | 0 | 7.4579 | 40.75
2020-12-03 22:30 | 44168.9375 | 0 | 6.9583 | 40.75
2020-12-03 23:00 | 44168.9583 | 0 | 6.3907 | 40.75
2020-12-03 23:30 | 44168.9792 | 0 | 5.8784 | 40.75
2020-12-04 | 44169 | 0 | 5.6165 | 40.75
2020-12-04 00:30 | 44169.0208 | 0 | 5.3315 | 40.75
2020-12-04 01:00 | 44169.0417 | 0 | 5.1731 | 40.75
2020-12-04 01:30 | 44169.0625 | 0 | 5.033 | 40.75
2020-12-04 02:00 | 44169.0833 | 0 | 4.8832 | 40.75
2020-12-04 02:30 | 44169.1042 | 0 | 4.8685 | 40.75
2020-12-04 03:00 | 44169.125 | 0 | 4.8239 | 40.75
2020-12-04 03:30 | 44169.1458 | 0 | 4.8279 | 40.75
2020-12-04 04:00 | 44169.1667 | 0 | 4.8868 | 40.75
2020-12-04 04:30 | 44169.1875 | 0 | 4.9538 | 40.75
2020-12-04 05:00 | 44169.2083 | 0 | 5.0694 | 40.75
2020-12-04 05:30 | 44169.2292 | 0 | 5.1169 | 40.75
2020-12-04 06:00 | 44169.25 | 0 | 5.3851 | 40.75
2020-12-04 06:30 | 44169.2708 | 0 | 4.716 | 40.75
2020-12-04 07:00 | 44169.2917 | 0 | 5.1682 | 40.75
2020-12-04 07:30 | 44169.3125 | 0 | 5.3214 | 40.75
2020-12-04 08:00 | 44169.3333 | 0 | 6.0609 | 40.75
2020-12-04 08:30 | 44169.3542 | 0 | 5.3695 | 40.75
2020-12-04 09:00 | 44169.375 | 0 | 3.8172 | 40.75
2020-12-04 09:30 | 44169.3958 | 0 | 3.8764 | 40.75
2020-12-04 10:00 | 44169.4167 | 0 | 4.5503 | 40.75
2020-12-04 10:30 | 44169.4375 | 0 | 4.622 | 40.75
2020-12-04 11:00 | 44169.4583 | 0 | 6.0112 | 40.75
2020-12-04 11:30 | 44169.4792 | 0 | 6.9495 | 40.75
2020-12-04 12:00 | 44169.5 | 0 | 6.4176 | 40.75
2020-12-04 12:30 | 44169.5208 | 0 | 6.399 | 40.75
2020-12-04 13:00 | 44169.5417 | 0 | 6.0431 | 40.75
2020-12-04 13:30 | 44169.5625 | 0 | 7.2549 | 40.75
2020-12-04 14:00 | 44169.5833 | 0 | 7.1886 | 40.75
2020-12-04 14:30 | 44169.6042 | 0 | 8.2275 | 40.75
2020-12-04 15:00 | 44169.625 | 0 | 9.5234 | 40.75
2020-12-04 15:30 | 44169.6458 | 0 | 10.7292 | 40.75
2020-12-04 16:00 | 44169.6667 | 0 | 12.2893 | 40.75
2020-12-04 16:30 | 44169.6875 | 0 | 12.3538 | 40.75
2020-12-04 17:00 | 44169.7083 | 0 | 12.8756 | 40.75
2020-12-04 17:30 | 44169.7292 | 0 | 12.9957 | 40.75
2020-12-04 18:00 | 44169.75 | 0 | 12.7223 | 40.75
2020-12-04 18:30 | 44169.7708 | 0 | 12.6179 | 40.75
2020-12-04 19:00 | 44169.7917 | 0 | 12.475 | 40.75
2020-12-04 19:30 | 44169.8125 | 0 | 12.0455 | 40.75
2020-12-04 20:00 | 44169.8333 | 0 | 11.525 | 40.75
2020-12-04 20:30 | 44169.8542 | 0 | 10.6588 | 40.75
2020-12-04 21:00 | 44169.875 | 0 | 10.0389 | 40.75
2020-12-04 21:30 | 44169.8958 | 0 | 9.2877 | 40.75
2020-12-04 22:00 | 44169.9167 | 0 | 8.5418 | 40.75
2020-12-04 22:30 | 44169.9375 | 0 | 8.0631 | 40.75
2020-12-04 23:00 | 44169.9583 | 0 | 7.4255 | 40.75
2020-12-04 23:30 | 44169.9792 | 0 | 6.7502 | 40.75
2020-12-05 | 44170 | 0 | 6.3593 | 40.75
2020-12-05 00:30 | 44170.0208 | 0 | 6.0421 | 40.75
2020-12-05 01:00 | 44170.0417 | 0 | 5.7098 | 40.75
2020-12-05 01:30 | 44170.0625 | 0 | 5.5244 | 40.75
2020-12-05 02:00 | 44170.0833 | 0 | 5.3904 | 40.75
2020-12-05 02:30 | 44170.1042 | 0 | 5.2746 | 40.75
2020-12-05 03:00 | 44170.125 | 0 | 5.1954 | 40.75
2020-12-05 03:30 | 44170.1458 | 0 | 5.0234 | 40.75
2020-12-05 04:00 | 44170.1667 | 0 | 4.9802 | 40.75
2020-12-05 04:30 | 44170.1875 | 0 | 4.832 | 40.75
2020-12-05 05:00 | 44170.2083 | 0 | 4.698 | 40.75
2020-12-05 05:30 | 44170.2292 | 0 | 4.6405 | 40.75
2020-12-05 06:00 | 44170.25 | 0 | 4.6648 | 40.75
2020-12-05 06:30 | 44170.2708 | 0 | 4.6899 | 40.75
2020-12-05 07:00 | 44170.2917 | 0 | 4.3817 | 40.75
2020-12-05 07:30 | 44170.3125 | 0 | 4.6141 | 40.75
2020-12-05 08:00 | 44170.3333 | 0 | 4.6562 | 40.75
2020-12-05 08:30 | 44170.3542 | 0 | 4.6268 | 40.75
2020-12-05 09:00 | 44170.375 | 0 | 4.3152 | 40.75
2020-12-05 09:30 | 44170.3958 | 0 | 4.5172 | 40.75
2020-12-05 10:00 | 44170.4167 | 0 | 5.0649 | 40.75
2020-12-05 10:30 | 44170.4375 | 0 | 5.5499 | 40.75
2020-12-05 11:00 | 44170.4583 | 0 | 6.1159 | 40.75
2020-12-05 11:30 | 44170.4792 | 0 | 6.5344 | 40.75
2020-12-05 12:00 | 44170.5 | 0 | 6.9412 | 40.75
2020-12-05 12:30 | 44170.5208 | 0 | 7.3101 | 40.75
2020-12-05 13:00 | 44170.5417 | 0 | 7.8097 | 40.75
2020-12-05 13:30 | 44170.5625 | 0 | 8.2564 | 40.75
2020-12-05 14:00 | 44170.5833 | 0 | 9.4589 | 40.75
2020-12-05 14:30 | 44170.6042 | 0 | 10.7041 | 40.75
2020-12-05 15:00 | 44170.625 | 0 | 10.5696 | 40.75
2020-12-05 15:30 | 44170.6458 | 0 | 11.1638 | 40.75
2020-12-05 16:00 | 44170.6667 | 0 | 11.4311 | 40.75
2020-12-05 16:30 | 44170.6875 | 0 | 12.4314 | 40.75
2020-12-05 17:00 | 44170.7083 | 0 | 12.5131 | 40.75
2020-12-05 17:30 | 44170.7292 | 0 | 11.8093 | 40.75
2020-12-05 18:00 | 44170.75 | 0 | 11.7146 | 40.75
2020-12-05 18:30 | 44170.7708 | 0 | 11.7644 | 40.75
2020-12-05 19:00 | 44170.7917 | 0 | 11.5642 | 40.75
2020-12-05 19:30 | 44170.8125 | 0 | 11.1713 | 40.75
2020-12-05 20:00 | 44170.8333 | 0 | 10.7902 | 40.75
2020-12-05 20:30 | 44170.8542 | 0 | 10.1592 | 40.75
2020-12-05 21:00 | 44170.875 | 0 | 9.4114 | 40.75
2020-12-05 21:30 | 44170.8958 | 0 | 8.7588 | 40.75
2020-12-05 22:00 | 44170.9167 | 0 | 8.2673 | 40.75
2020-12-05 22:30 | 44170.9375 | 0 | 7.953 | 40.75
2020-12-05 23:00 | 44170.9583 | 0 | 7.3835 | 40.75
2020-12-05 23:30 | 44170.9792 | 0 | 6.7914 | 40.75
2020-12-06 | 44171 | 0 | 6.3857 | 40.75
2020-12-06 00:30 | 44171.0208 | 0 | 6.1422 | 40.75
2020-12-06 01:00 | 44171.0417 | 0 | 5.8794 | 40.75
2020-12-06 01:30 | 44171.0625 | 0 | 5.6801 | 40.75
2020-12-06 02:00 | 44171.0833 | 0 | 5.5284 | 40.75
2020-12-06 02:30 | 44171.1042 | 0 | 5.3457 | 40.75
2020-12-06 03:00 | 44171.125 | 0 | 5.2143 | 40.75
2020-12-06 03:30 | 44171.1458 | 0 | 5.1324 | 40.75
2020-12-06 04:00 | 44171.1667 | 0 | 5.1183 | 40.75
2020-12-06 04:30 | 44171.1875 | 0 | 4.9478 | 40.75
2020-12-06 05:00 | 44171.2083 | 0 | 4.8726 | 40.75
2020-12-06 05:30 | 44171.2292 | 0 | 4.4868 | 40.75
2020-12-06 06:00 | 44171.25 | 0 | 4.3812 | 40.75
2020-12-06 06:30 | 44171.2708 | 0 | 4.2118 | 40.75
2020-12-06 07:00 | 44171.2917 | 0 | 3.9283 | 40.75
2020-12-06 07:30 | 44171.3125 | 0 | 3.8353 | 40.75
2020-12-06 08:00 | 44171.3333 | 0 | 4.0664 | 40.75
2020-12-06 08:30 | 44171.3542 | 0 | 4.2911 | 40.75
2020-12-06 09:00 | 44171.375 | 0 | 4.9173 | 40.75
2020-12-06 09:30 | 44171.3958 | 0 | 5.2647 | 40.75
2020-12-06 10:00 | 44171.4167 | 0 | 6.6719 | 40.75
2020-12-06 10:30 | 44171.4375 | 0 | 5.8774 | 40.75
2020-12-06 11:00 | 44171.4583 | 0 | 6.8197 | 40.75
2020-12-06 11:30 | 44171.4792 | 0 | 7.3161 | 40.75
2020-12-06 12:00 | 44171.5 | 0 | 8.03 | 40.75
2020-12-06 12:30 | 44171.5208 | 0 | 9.1316 | 40.75
2020-12-06 13:00 | 44171.5417 | 0 | 9.5396 | 40.75
2020-12-06 13:30 | 44171.5625 | 0 | 10.2608 | 40.75
2020-12-06 14:00 | 44171.5833 | 0 | 9.6395 | 40.75
2020-12-06 14:30 | 44171.6042 | 0 | 10.4386 | 40.75
2020-12-06 15:00 | 44171.625 | 0 | 11.4719 | 40.75
2020-12-06 15:30 | 44171.6458 | 0 | 12.1094 | 40.75
2020-12-06 16:00 | 44171.6667 | 0 | 11.9554 | 40.75
2020-12-06 16:30 | 44171.6875 | 0 | 12.3786 | 40.75
2020-12-06 17:00 | 44171.7083 | 0 | 12.89 | 40.75
2020-12-06 17:30 | 44171.7292 | 0 | 12.8161 | 40.75
2020-12-06 18:00 | 44171.75 | 0 | 12.7993 | 40.75
2020-12-06 18:30 | 44171.7708 | 0 | 13.0313 | 40.75
2020-12-06 19:00 | 44171.7917 | 0 | 12.8336 | 40.75
2020-12-06 19:30 | 44171.8125 | 0 | 12.3466 | 40.75
2020-12-06 20:00 | 44171.8333 | 0 | 11.7401 | 40.75
2020-12-06 20:30 | 44171.8542 | 0 | 10.9376 | 40.75
2020-12-06 21:00 | 44171.875 | 0 | 10.1817 | 40.75
2020-12-06 21:30 | 44171.8958 | 0 | 9.3101 | 40.75
2020-12-06 22:00 | 44171.9167 | 0 | 8.66 | 40.75
2020-12-06 22:30 | 44171.9375 | 0 | 8.0968 | 40.75
2020-12-06 23:00 | 44171.9583 | 0 | 7.4795 | 40.75
2020-12-06 23:30 | 44171.9792 | 0 | 6.865 | 40.75
2020-12-07 | 44172 | 0 | 6.5557 | 40.75
2020-12-07 00:30 | 44172.0208 | 0 | 6.2574 | 40.75
2020-12-07 01:00 | 44172.0417 | 0 | 6.0407 | 40.75
2020-12-07 01:30 | 44172.0625 | 0 | 5.8634 | 40.75
2020-12-07 02:00 | 44172.0833 | 0 | 5.7659 | 40.75
2020-12-07 02:30 | 44172.1042 | 0 | 5.6164 | 40.75
2020-12-07 03:00 | 44172.125 | 0 | 5.5162 | 40.75
2020-12-07 03:30 | 44172.1458 | 0 | 5.435 | 40.75
2020-12-07 04:00 | 44172.1667 | 0 | 5.4633 | 40.75
2020-12-07 04:30 | 44172.1875 | 0 | 5.4979 | 40.75
2020-12-07 05:00 | 44172.2083 | 0 | 5.4674 | 40.75
2020-12-07 05:30 | 44172.2292 | 0 | 5.5426 | 40.75
2020-12-07 06:00 | 44172.25 | 0 | 5.7684 | 40.75
2020-12-07 06:30 | 44172.2708 | 0 | 6.1804 | 40.75
2020-12-07 07:00 | 44172.2917 | 0 | 6.8215 | 40.75
2020-12-07 07:30 | 44172.3125 | 0 | 7.1258 | 40.75
2020-12-07 08:00 | 44172.3333 | 0 | 7.2415 | 40.75
2020-12-07 08:30 | 44172.3542 | 0 | 6.9596 | 40.75
2020-12-07 09:00 | 44172.375 | 0 | 7.164 | 40.75
2020-12-07 09:30 | 44172.3958 | 0 | 6.3355 | 40.75
2020-12-07 10:00 | 44172.4167 | 0 | 7.3 | 40.75
2020-12-07 10:30 | 44172.4375 | 0 | 7.4317 | 40.75
2020-12-07 11:00 | 44172.4583 | 0 | 7.5716 | 40.75
2020-12-07 11:30 | 44172.4792 | 0 | 7.7479 | 40.75
2020-12-07 12:00 | 44172.5 | 0 | 7.8027 | 40.75
2020-12-07 12:30 | 44172.5208 | 0 | 7.0238 | 40.75
2020-12-07 13:00 | 44172.5417 | 0 | 6.854 | 40.75
2020-12-07 13:30 | 44172.5625 | 0 | 7.0283 | 40.75
2020-12-07 14:00 | 44172.5833 | 0 | 10.6271 | 40.75
2020-12-07 14:30 | 44172.6042 | 0 | 11.143 | 40.75
2020-12-07 15:00 | 44172.625 | 0 | 10.6636 | 40.75
2020-12-07 15:30 | 44172.6458 | 0 | 10.6021 | 40.75
2020-12-07 16:00 | 44172.6667 | 0 | 10.4773 | 40.75
2020-12-07 16:30 | 44172.6875 | 0 | 10.7049 | 40.75
2020-12-07 17:00 | 44172.7083 | 0 | 11.016 | 40.75
2020-12-07 17:30 | 44172.7292 | 0 | 11.2028 | 40.75
2020-12-07 18:00 | 44172.75 | 0 | 11.3044 | 40.75
2020-12-07 18:30 | 44172.7708 | 0 | 11.5458 | 40.75
2020-12-07 19:00 | 44172.7917 | 0 | 11.1528 | 40.75
2020-12-07 19:30 | 44172.8125 | 0 | 10.3359 | 40.75
2020-12-07 20:00 | 44172.8333 | 0 | 10.0296 | 40.75
2020-12-07 20:30 | 44172.8542 | 0 | 9.3431 | 40.75
2020-12-07 21:00 | 44172.875 | 0 | 8.6181 | 40.75
2020-12-07 21:30 | 44172.8958 | 0 | 7.8929 | 40.75
2020-12-07 22:00 | 44172.9167 | 0 | 7.2136 | 40.75
2020-12-07 22:30 | 44172.9375 | 0 | 6.8502 | 40.75
2020-12-07 23:00 | 44172.9583 | 0 | 6.4895 | 40.75
2020-12-07 23:30 | 44172.9792 | 0 | 6.0153 | 40.75
2020-12-08 | 44173 | 0 | 5.6536 | 40.75
2020-12-08 00:30 | 44173.0208 | 0 | 5.4756 | 40.75
2020-12-08 01:00 | 44173.0417 | 0 | 5.2364 | 40.75
2020-12-08 01:30 | 44173.0625 | 0 | 5.0554 | 40.75
2020-12-08 02:00 | 44173.0833 | 0 | 5.0066 | 40.75
2020-12-08 02:30 | 44173.1042 | 0 | 4.8544 | 40.75
2020-12-08 03:00 | 44173.125 | 0 | 4.7609 | 40.75
2020-12-08 03:30 | 44173.1458 | 0 | 4.673 | 40.75
2020-12-08 04:00 | 44173.1667 | 0 | 4.704 | 40.75
2020-12-08 04:30 | 44173.1875 | 0 | 4.8421 | 40.75
2020-12-08 05:00 | 44173.2083 | 0 | 4.9497 | 40.75
2020-12-08 05:30 | 44173.2292 | 0 | 5.0735 | 40.75
2020-12-08 06:00 | 44173.25 | 0 | 5.3456 | 40.75
2020-12-08 06:30 | 44173.2708 | 0 | 5.378 | 40.75
2020-12-08 07:00 | 44173.2917 | 0 | 5.8185 | 40.75
2020-12-08 07:30 | 44173.3125 | 0 | 5.9405 | 40.75
2020-12-08 08:00 | 44173.3333 | 0 | 5.8999 | 40.75
2020-12-08 08:30 | 44173.3542 | 0 | 5.7659 | 40.75
2020-12-08 09:00 | 44173.375 | 0 | 5.5964 | 40.75
2020-12-08 09:30 | 44173.3958 | 0 | 5.1554 | 40.75
2020-12-08 10:00 | 44173.4167 | 0 | 5.4565 | 40.75
2020-12-08 10:30 | 44173.4375 | 0 | 5.5535 | 40.75
2020-12-08 11:00 | 44173.4583 | 0 | 5.4223 | 40.75
2020-12-08 11:30 | 44173.4792 | 0 | 5.245 | 40.75
2020-12-08 12:00 | 44173.5 | 0 | 4.2927 | 40.75
2020-12-08 12:30 | 44173.5208 | 0 | 3.6458 | 40.75
2020-12-08 13:00 | 44173.5417 | 0 | 4.2611 | 40.75
2020-12-08 13:30 | 44173.5625 | 0 | 4.7655 | 40.75
2020-12-08 14:00 | 44173.5833 | 0 | 4.6965 | 40.75
2020-12-08 14:30 | 44173.6042 | 0 | 6.0496 | 40.75
2020-12-08 15:00 | 44173.625 | 0 | 6.5248 | 40.75
2020-12-08 15:30 | 44173.6458 | 0 | 5.851 | 40.75
2020-12-08 16:00 | 44173.6667 | 0 | 6.7253 | 40.75
2020-12-08 16:30 | 44173.6875 | 0 | 7.7533 | 40.75
2020-12-08 17:00 | 44173.7083 | 0 | 7.9951 | 40.75
2020-12-08 17:30 | 44173.7292 | 0 | 8.5574 | 40.75
2020-12-08 18:00 | 44173.75 | 0 | 9.1372 | 40.75
2020-12-08 18:30 | 44173.7708 | 0 | 9.4767 | 40.75
2020-12-08 19:00 | 44173.7917 | 0 | 9.5178 | 40.75
2020-12-08 19:30 | 44173.8125 | 0 | 9.1573 | 40.75
2020-12-08 20:00 | 44173.8333 | 0 | 8.9064 | 40.75
2020-12-08 20:30 | 44173.8542 | 0 | 8.3872 | 40.75
2020-12-08 21:00 | 44173.875 | 0 | 7.808 | 40.75
2020-12-08 21:30 | 44173.8958 | 0 | 7.0203 | 40.75
2020-12-08 22:00 | 44173.9167 | 0 | 6.4888 | 40.75
2020-12-08 22:30 | 44173.9375 | 0 | 6.2533 | 40.75
2020-12-08 23:00 | 44173.9583 | 0 | 5.7916 | 40.75
2020-12-08 23:30 | 44173.9792 | 0 | 5.2911 | 40.75
2020-12-09 | 44174 | 0 | 5.0175 | 40.75
2020-12-09 00:30 | 44174.0208 | 0 | 4.7245 | 40.75
2020-12-09 01:00 | 44174.0417 | 0 | 4.6636 | 40.75
2020-12-09 01:30 | 44174.0625 | 0 | 4.5052 | 40.75
2020-12-09 02:00 | 44174.0833 | 0 | 4.4036 | 40.75
2020-12-09 02:30 | 44174.1042 | 0 | 4.3366 | 40.75
2020-12-09 03:00 | 44174.125 | 0 | 4.2655 | 40.75
2020-12-09 03:30 | 44174.1458 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-12-09 04:00 | 44174.1667 | 0 | 4.2696 | 40.75
2020-12-09 04:30 | 44174.1875 | 0 | 4.2797 | 40.75
2020-12-09 05:00 | 44174.2083 | 0 | 4.3407 | 40.75
2020-12-09 05:30 | 44174.2292 | 0 | 4.0315 | 40.75
2020-12-09 06:00 | 44174.25 | 0 | 3.7194 | 40.75
2020-12-09 06:30 | 44174.2708 | 0 | 3.4401 | 40.75
2020-12-09 07:00 | 44174.2917 | 0 | 3.1617 | 40.75
2020-12-09 07:30 | 44174.3125 | 0 | 2.7384 | 40.75
2020-12-09 08:00 | 44174.3333 | 0 | 2.138 | 40.75
2020-12-09 08:30 | 44174.3542 | 0 | 1.8262 | 40.75
2020-12-09 09:00 | 44174.375 | 0 | 1.7297 | 40.75
2020-12-09 09:30 | 44174.3958 | 0 | 1.6419 | 40.75
2020-12-09 10:00 | 44174.4167 | 0 | 1.4638 | 40.75
2020-12-09 10:30 | 44174.4375 | 0 | 1.4663 | 40.75
2020-12-09 11:00 | 44174.4583 | 0 | 2.2055 | 40.75
2020-12-09 11:30 | 44174.4792 | 0 | 1.8096 | 40.75
2020-12-09 12:00 | 44174.5 | 0 | 1.8867 | 40.75
2020-12-09 12:30 | 44174.5208 | 0 | 1.7784 | 40.75
2020-12-09 13:00 | 44174.5417 | 0 | 2.7975 | 40.75
2020-12-09 13:30 | 44174.5625 | 0 | 3.0908 | 40.75
2020-12-09 14:00 | 44174.5833 | 0 | 3.6964 | 40.75
2020-12-09 14:30 | 44174.6042 | 0 | 3.9411 | 40.75
2020-12-09 15:00 | 44174.625 | 0 | 4.9654 | 40.75
2020-12-09 15:30 | 44174.6458 | 0 | 5.9862 | 40.75
2020-12-09 16:00 | 44174.6667 | 0 | 6.7831 | 40.75
2020-12-09 16:30 | 44174.6875 | 0 | 7.2515 | 40.75
2020-12-09 17:00 | 44174.7083 | 0 | 7.6721 | 40.75
2020-12-09 17:30 | 44174.7292 | 0 | 8.2242 | 40.75
2020-12-09 18:00 | 44174.75 | 0 | 8.7137 | 40.75
2020-12-09 18:30 | 44174.7708 | 0 | 8.9654 | 40.75
2020-12-09 19:00 | 44174.7917 | 0 | 8.9636 | 40.75
2020-12-09 19:30 | 44174.8125 | 0 | 8.7579 | 40.75
2020-12-09 20:00 | 44174.8333 | 0 | 8.5333 | 40.75
2020-12-09 20:30 | 44174.8542 | 0 | 7.8515 | 40.75
2020-12-09 21:00 | 44174.875 | 0 | 7.4665 | 40.75
2020-12-09 21:30 | 44174.8958 | 0 | 6.8385 | 40.75
2020-12-09 22:00 | 44174.9167 | 0 | 6.3853 | 40.75
2020-12-09 22:30 | 44174.9375 | 0 | 6.0203 | 40.75
2020-12-09 23:00 | 44174.9583 | 0 | 5.6172 | 40.75
2020-12-09 23:30 | 44174.9792 | 0 | 5.1378 | 40.75
2020-12-10 | 44175 | 0 | 4.8484 | 40.75
2020-12-10 00:30 | 44175.0208 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-10 01:00 | 44175.0417 | 0 | 4.4844 | 40.75
2020-12-10 01:30 | 44175.0625 | 0 | 4.3448 | 40.75
2020-12-10 02:00 | 44175.0833 | 0 | 4.2614 | 40.75
2020-12-10 02:30 | 44175.1042 | 0 | 4.2473 | 40.75
2020-12-10 03:00 | 44175.125 | 0 | 4.2391 | 40.75
2020-12-10 03:30 | 44175.1458 | 0 | 4.225 | 40.75
2020-12-10 04:00 | 44175.1667 | 0 | 4.2838 | 40.75
2020-12-10 04:30 | 44175.1875 | 0 | 4.2655 | 40.75
2020-12-10 05:00 | 44175.2083 | 0 | 4.3731 | 40.75
2020-12-10 05:30 | 44175.2292 | 0 | 4.0557 | 40.75
2020-12-10 06:00 | 44175.25 | 0 | 3.685 | 40.75
2020-12-10 06:30 | 44175.2708 | 0 | 3.4696 | 40.75
2020-12-10 07:00 | 44175.2917 | 0 | 4.048 | 40.75
2020-12-10 07:30 | 44175.3125 | 0 | 3.7198 | 40.75
2020-12-10 08:00 | 44175.3333 | 0 | 3.1423 | 40.75
2020-12-10 08:30 | 44175.3542 | 0 | 3.8536 | 40.75
2020-12-10 09:00 | 44175.375 | 0 | 3.5787 | 40.75
2020-12-10 09:30 | 44175.3958 | 0 | 2.5974 | 40.75
2020-12-10 10:00 | 44175.4167 | 0 | 2.5094 | 40.75
2020-12-10 10:30 | 44175.4375 | 0 | 2.1252 | 40.75
2020-12-10 11:00 | 44175.4583 | 0 | 2.5163 | 40.75
2020-12-10 11:30 | 44175.4792 | 0 | 2.9379 | 40.75
2020-12-10 12:00 | 44175.5 | 0 | 2.6757 | 40.75
2020-12-10 12:30 | 44175.5208 | 0 | 2.8627 | 40.75
2020-12-10 13:00 | 44175.5417 | 0 | 3.0903 | 40.75
2020-12-10 13:30 | 44175.5625 | 0 | 3.2362 | 40.75
2020-12-10 14:00 | 44175.5833 | 0 | 3.6112 | 40.75
2020-12-10 14:30 | 44175.6042 | 0 | 4.1128 | 40.75
2020-12-10 15:00 | 44175.625 | 0 | 4.9438 | 40.75
2020-12-10 15:30 | 44175.6458 | 0 | 5.8619 | 40.75
2020-12-10 16:00 | 44175.6667 | 0 | 6.8201 | 40.75
2020-12-10 16:30 | 44175.6875 | 0 | 7.6881 | 40.75
2020-12-10 17:00 | 44175.7083 | 0 | 8.278 | 40.75
2020-12-10 17:30 | 44175.7292 | 0 | 8.8585 | 40.75
2020-12-10 18:00 | 44175.75 | 0 | 9.2222 | 40.75
2020-12-10 18:30 | 44175.7708 | 0 | 9.3756 | 40.75
2020-12-10 19:00 | 44175.7917 | 0 | 9.3798 | 40.75
2020-12-10 19:30 | 44175.8125 | 0 | 9.1646 | 40.75
2020-12-10 20:00 | 44175.8333 | 0 | 8.8783 | 40.75
2020-12-10 20:30 | 44175.8542 | 0 | 8.1817 | 40.75
2020-12-10 21:00 | 44175.875 | 0 | 7.7924 | 40.75
2020-12-10 21:30 | 44175.8958 | 0 | 7.1895 | 40.75
2020-12-10 22:00 | 44175.9167 | 0 | 6.7642 | 40.75
2020-12-10 22:30 | 44175.9375 | 0 | 6.5367 | 40.75
2020-12-10 23:00 | 44175.9583 | 0 | 6.0406 | 40.75
2020-12-10 23:30 | 44175.9792 | 0 | 5.517 | 40.75
2020-12-11 | 44176 | 0 | 5.1768 | 40.75
2020-12-11 00:30 | 44176.0208 | 0 | 4.9255 | 40.75
2020-12-11 01:00 | 44176.0417 | 0 | 4.8097 | 40.75
2020-12-11 01:30 | 44176.0625 | 0 | 4.6263 | 40.75
2020-12-11 02:00 | 44176.0833 | 0 | 4.5382 | 40.75
2020-12-11 02:30 | 44176.1042 | 0 | 4.4748 | 40.75
2020-12-11 03:00 | 44176.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-12-11 03:30 | 44176.1458 | 0 | 4.4036 | 40.75
2020-12-11 04:00 | 44176.1667 | 0 | 4.436 | 40.75
2020-12-11 04:30 | 44176.1875 | 0 | 4.4706 | 40.75
2020-12-11 05:00 | 44176.2083 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-11 05:30 | 44176.2292 | 0 | 4.3102 | 40.75
2020-12-11 06:00 | 44176.25 | 0 | 4.8271 | 40.75
2020-12-11 06:30 | 44176.2708 | 0 | 4.7438 | 40.75
2020-12-11 07:00 | 44176.2917 | 0 | 4.3551 | 40.75
2020-12-11 07:30 | 44176.3125 | 0 | 2.4594 | 40.75
2020-12-11 08:00 | 44176.3333 | 0 | 4.1104 | 40.75
2020-12-11 08:30 | 44176.3542 | 0 | 4.2533 | 40.75
2020-12-11 09:00 | 44176.375 | 0 | 3.8842 | 40.75
2020-12-11 09:30 | 44176.3958 | 0 | 4.6395 | 40.75
2020-12-11 10:00 | 44176.4167 | 0 | 4.6772 | 40.75
2020-12-11 10:30 | 44176.4375 | 0 | 5.0264 | 40.75
2020-12-11 11:00 | 44176.4583 | 0 | 4.4859 | 40.75
2020-12-11 11:30 | 44176.4792 | 0 | 4.2814 | 40.75
2020-12-11 12:00 | 44176.5 | 0 | 5.1423 | 40.75
2020-12-11 12:30 | 44176.5208 | 0 | 5.1078 | 40.75
2020-12-11 13:00 | 44176.5417 | 0 | 4.0264 | 40.75
2020-12-11 13:30 | 44176.5625 | 0 | 3.8695 | 40.75
2020-12-11 14:00 | 44176.5833 | 0 | 5.7118 | 40.75
2020-12-11 14:30 | 44176.6042 | 0 | 6.0084 | 40.75
2020-12-11 15:00 | 44176.625 | 0 | 5.5577 | 40.75
2020-12-11 15:30 | 44176.6458 | 0 | 5.6789 | 40.75
2020-12-11 16:00 | 44176.6667 | 0 | 5.7907 | 40.75
2020-12-11 16:30 | 44176.6875 | 0 | 6.1151 | 40.75
2020-12-11 17:00 | 44176.7083 | 0 | 6.381 | 40.75
2020-12-11 17:30 | 44176.7292 | 0 | 6.7816 | 40.75
2020-12-11 18:00 | 44176.75 | 0 | 7.0315 | 40.75
2020-12-11 18:30 | 44176.7708 | 0 | 7.463 | 40.75
2020-12-11 19:00 | 44176.7917 | 0 | 7.4591 | 40.75
2020-12-11 19:30 | 44176.8125 | 0 | 7.3069 | 40.75
2020-12-11 20:00 | 44176.8333 | 0 | 7.2318 | 40.75
2020-12-11 20:30 | 44176.8542 | 0 | 6.7417 | 40.75
2020-12-11 21:00 | 44176.875 | 0 | 6.5152 | 40.75
2020-12-11 21:30 | 44176.8958 | 0 | 6.1874 | 40.75
2020-12-11 22:00 | 44176.9167 | 0 | 5.8776 | 40.75
2020-12-11 22:30 | 44176.9375 | 0 | 5.6915 | 40.75
2020-12-11 23:00 | 44176.9583 | 0 | 5.5058 | 40.75
2020-12-11 23:30 | 44176.9792 | 0 | 5.0588 | 40.75
2020-12-12 | 44177 | 0 | 4.7226 | 40.75
2020-12-12 00:30 | 44177.0208 | 0 | 4.5335 | 40.75
2020-12-12 01:00 | 44177.0417 | 0 | 4.3448 | 40.75
2020-12-12 01:30 | 44177.0625 | 0 | 4.2514 | 40.75
2020-12-12 02:00 | 44177.0833 | 0 | 4.1417 | 40.75
2020-12-12 02:30 | 44177.1042 | 0 | 4.0686 | 40.75
2020-12-12 03:00 | 44177.125 | 0 | 4.0422 | 40.75
2020-12-12 03:30 | 44177.1458 | 0 | 4.0828 | 40.75
2020-12-12 04:00 | 44177.1667 | 0 | 4.0422 | 40.75
2020-12-12 04:30 | 44177.1875 | 0 | 4.0767 | 40.75
2020-12-12 05:00 | 44177.2083 | 0 | 4.139 | 40.75
2020-12-12 05:30 | 44177.2292 | 0 | 4.1572 | 40.75
2020-12-12 06:00 | 44177.25 | 0 | 4.2797 | 40.75
2020-12-12 06:30 | 44177.2708 | 0 | 4.3772 | 40.75
2020-12-12 07:00 | 44177.2917 | 0 | 4.4989 | 40.75
2020-12-12 07:30 | 44177.3125 | 0 | 4.9831 | 40.75
2020-12-12 08:00 | 44177.3333 | 0 | 4.8426 | 40.75
2020-12-12 08:30 | 44177.3542 | 0 | 4.9103 | 40.75
2020-12-12 09:00 | 44177.375 | 0 | 5.4715 | 40.75
2020-12-12 09:30 | 44177.3958 | 0 | 5.5832 | 40.75
2020-12-12 10:00 | 44177.4167 | 0 | 5.0603 | 40.75
2020-12-12 10:30 | 44177.4375 | 0 | 4.7889 | 40.75
2020-12-12 11:00 | 44177.4583 | 0 | 4.2556 | 40.75
2020-12-12 11:30 | 44177.4792 | 0 | 3.9812 | 40.75
2020-12-12 12:00 | 44177.5 | 0 | 3.5119 | 40.75
2020-12-12 12:30 | 44177.5208 | 0 | 3.6446 | 40.75
2020-12-12 13:00 | 44177.5417 | 0 | 3.8818 | 40.75
2020-12-12 13:30 | 44177.5625 | 0 | 3.3553 | 40.75
2020-12-12 14:00 | 44177.5833 | 0 | 2.4261 | 40.75
2020-12-12 14:30 | 44177.6042 | 0 | 3.2104 | 40.75
2020-12-12 15:00 | 44177.625 | 0 | 2.746 | 40.75
2020-12-12 15:30 | 44177.6458 | 0 | 3.1931 | 40.75
2020-12-12 16:00 | 44177.6667 | 0 | 3.8552 | 40.75
2020-12-12 16:30 | 44177.6875 | 0 | 5.6052 | 40.75
2020-12-12 17:00 | 44177.7083 | 0 | 5.5921 | 40.75
2020-12-12 17:30 | 44177.7292 | 0 | 6.0499 | 40.75
2020-12-12 18:00 | 44177.75 | 0 | 6.613 | 40.75
2020-12-12 18:30 | 44177.7708 | 0 | 7.3656 | 40.75
2020-12-12 19:00 | 44177.7917 | 0 | 7.5261 | 40.75
2020-12-12 19:30 | 44177.8125 | 0 | 7.4185 | 40.75
2020-12-12 20:00 | 44177.8333 | 0 | 7.2847 | 40.75
2020-12-12 20:30 | 44177.8542 | 0 | 6.8684 | 40.75
2020-12-12 21:00 | 44177.875 | 0 | 6.5842 | 40.75
2020-12-12 21:30 | 44177.8958 | 0 | 6.369 | 40.75
2020-12-12 22:00 | 44177.9167 | 0 | 5.9989 | 40.75
2020-12-12 22:30 | 44177.9375 | 0 | 5.8593 | 40.75
2020-12-12 23:00 | 44177.9583 | 0 | 5.6395 | 40.75
2020-12-12 23:30 | 44177.9792 | 0 | 5.0425 | 40.75
2020-12-13 | 44178 | 0 | 4.8402 | 40.75
2020-12-13 00:30 | 44178.0208 | 0 | 4.5894 | 40.75
2020-12-13 01:00 | 44178.0417 | 0 | 4.4971 | 40.75
2020-12-13 01:30 | 44178.0625 | 0 | 4.3225 | 40.75
2020-12-13 02:00 | 44178.0833 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-12-13 02:30 | 44178.1042 | 0 | 4.1431 | 40.75
2020-12-13 03:00 | 44178.125 | 0 | 4.1572 | 40.75
2020-12-13 03:30 | 44178.1458 | 0 | 4.1127 | 40.75
2020-12-13 04:00 | 44178.1667 | 0 | 4.0726 | 40.75
2020-12-13 04:30 | 44178.1875 | 0 | 4.1018 | 40.75
2020-12-13 05:00 | 44178.2083 | 0 | 4.1762 | 40.75
2020-12-13 05:30 | 44178.2292 | 0 | 4.1539 | 40.75
2020-12-13 06:00 | 44178.25 | 0 | 4.3832 | 40.75
2020-12-13 06:30 | 44178.2708 | 0 | 4.4624 | 40.75
2020-12-13 07:00 | 44178.2917 | 0 | 4.5343 | 40.75
2020-12-13 07:30 | 44178.3125 | 0 | 4.8661 | 40.75
2020-12-13 08:00 | 44178.3333 | 0 | 5.4064 | 40.75
2020-12-13 08:30 | 44178.3542 | 0 | 5.8096 | 40.75
2020-12-13 09:00 | 44178.375 | 0 | 6.211 | 40.75
2020-12-13 09:30 | 44178.3958 | 0 | 6.223 | 40.75
2020-12-13 10:00 | 44178.4167 | 0 | 6.5394 | 40.75
2020-12-13 10:30 | 44178.4375 | 0 | 6.2635 | 40.75
2020-12-13 11:00 | 44178.4583 | 0 | 5.4503 | 40.75
2020-12-13 11:30 | 44178.4792 | 0 | 6.4297 | 40.75
2020-12-13 12:00 | 44178.5 | 0 | 6.1477 | 40.75
2020-12-13 12:30 | 44178.5208 | 0 | 5.7179 | 40.75
2020-12-13 13:00 | 44178.5417 | 0 | 5.3417 | 40.75
2020-12-13 13:30 | 44178.5625 | 0 | 5.3112 | 40.75
2020-12-13 14:00 | 44178.5833 | 0 | 5.3184 | 40.75
2020-12-13 14:30 | 44178.6042 | 0 | 5.8694 | 40.75
2020-12-13 15:00 | 44178.625 | 0 | 5.9222 | 40.75
2020-12-13 15:30 | 44178.6458 | 0 | 6.4069 | 40.75
2020-12-13 16:00 | 44178.6667 | 0 | 6.5576 | 40.75
2020-12-13 16:30 | 44178.6875 | 0 | 7.0887 | 40.75
2020-12-13 17:00 | 44178.7083 | 0 | 7.7032 | 40.75
2020-12-13 17:30 | 44178.7292 | 0 | 8.1008 | 40.75
2020-12-13 18:00 | 44178.75 | 0 | 8.1778 | 40.75
2020-12-13 18:30 | 44178.7708 | 0 | 8.3084 | 40.75
2020-12-13 19:00 | 44178.7917 | 0 | 8.063 | 40.75
2020-12-13 19:30 | 44178.8125 | 0 | 7.6832 | 40.75
2020-12-13 20:00 | 44178.8333 | 0 | 7.6334 | 40.75
2020-12-13 20:30 | 44178.8542 | 0 | 7.1432 | 40.75
2020-12-13 21:00 | 44178.875 | 0 | 6.8035 | 40.75
2020-12-13 21:30 | 44178.8958 | 0 | 6.3326 | 40.75
2020-12-13 22:00 | 44178.9167 | 0 | 5.986 | 40.75
2020-12-13 22:30 | 44178.9375 | 0 | 5.7396 | 40.75
2020-12-13 23:00 | 44178.9583 | 0 | 5.4157 | 40.75
2020-12-13 23:30 | 44178.9792 | 0 | 5.0771 | 40.75
2020-12-14 | 44179 | 0 | 4.8179 | 40.75
2020-12-14 00:30 | 44179.0208 | 0 | 4.5588 | 40.75
2020-12-14 01:00 | 44179.0417 | 0 | 4.4524 | 40.75
2020-12-14 01:30 | 44179.0625 | 0 | 4.3184 | 40.75
2020-12-14 02:00 | 44179.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2020-12-14 02:30 | 44179.1042 | 0 | 4.2291 | 40.75
2020-12-14 03:00 | 44179.125 | 0 | 4.3243 | 40.75
2020-12-14 03:30 | 44179.1458 | 0 | 4.2291 | 40.75
2020-12-14 04:00 | 44179.1667 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-12-14 04:30 | 44179.1875 | 0 | 4.3467 | 40.75
2020-12-14 05:00 | 44179.2083 | 0 | 4.4807 | 40.75
2020-12-14 05:30 | 44179.2292 | 0 | 4.6188 | 40.75
2020-12-14 06:00 | 44179.25 | 0 | 4.6648 | 40.75
2020-12-14 06:30 | 44179.2708 | 0 | 4.9144 | 40.75
2020-12-14 07:00 | 44179.2917 | 0 | 5.2648 | 40.75
2020-12-14 07:30 | 44179.3125 | 0 | 5.4797 | 40.75
2020-12-14 08:00 | 44179.3333 | 0 | 5.6588 | 40.75
2020-12-14 08:30 | 44179.3542 | 0 | 6.0802 | 40.75
2020-12-14 09:00 | 44179.375 | 0 | 6.1167 | 40.75
2020-12-14 09:30 | 44179.3958 | 0 | 5.7328 | 40.75
2020-12-14 10:00 | 44179.4167 | 0 | 6.0811 | 40.75
2020-12-14 10:30 | 44179.4375 | 0 | 6.0556 | 40.75
2020-12-14 11:00 | 44179.4583 | 0 | 5.7816 | 40.75
2020-12-14 11:30 | 44179.4792 | 0 | 5.6862 | 40.75
2020-12-14 12:00 | 44179.5 | 0 | 5.1928 | 40.75
2020-12-14 12:30 | 44179.5208 | 0 | 5.206 | 40.75
2020-12-14 13:00 | 44179.5417 | 0 | 5.3559 | 40.75
2020-12-14 13:30 | 44179.5625 | 0 | 4.2847 | 40.75
2020-12-14 14:00 | 44179.5833 | 0 | 3.8893 | 40.75
2020-12-14 14:30 | 44179.6042 | 0 | 4.7344 | 40.75
2020-12-14 15:00 | 44179.625 | 0 | 4.8617 | 40.75
2020-12-14 15:30 | 44179.6458 | 0 | 5.7228 | 40.75
2020-12-14 16:00 | 44179.6667 | 0 | 5.8909 | 40.75
2020-12-14 16:30 | 44179.6875 | 0 | 6.7221 | 40.75
2020-12-14 17:00 | 44179.7083 | 0 | 7.3162 | 40.75
2020-12-14 17:30 | 44179.7292 | 0 | 8.1683 | 40.75
2020-12-14 18:00 | 44179.75 | 0 | 8.5046 | 40.75
2020-12-14 18:30 | 44179.7708 | 0 | 8.819 | 40.75
2020-12-14 19:00 | 44179.7917 | 0 | 8.7728 | 40.75
2020-12-14 19:30 | 44179.8125 | 0 | 8.4764 | 40.75
2020-12-14 20:00 | 44179.8333 | 0 | 8.2431 | 40.75
2020-12-14 20:30 | 44179.8542 | 0 | 7.8187 | 40.75
2020-12-14 21:00 | 44179.875 | 0 | 7.4555 | 40.75
2020-12-14 21:30 | 44179.8958 | 0 | 6.8952 | 40.75
2020-12-14 22:00 | 44179.9167 | 0 | 6.4847 | 40.75
2020-12-14 22:30 | 44179.9375 | 0 | 6.2245 | 40.75
2020-12-14 23:00 | 44179.9583 | 0 | 5.8289 | 40.75
2020-12-14 23:30 | 44179.9792 | 0 | 5.3488 | 40.75
2020-12-15 | 44180 | 0 | 4.9993 | 40.75
2020-12-15 00:30 | 44180.0208 | 0 | 4.8503 | 40.75
2020-12-15 01:00 | 44180.0417 | 0 | 4.6356 | 40.75
2020-12-15 01:30 | 44180.0625 | 0 | 4.5518 | 40.75
2020-12-15 02:00 | 44180.0833 | 0 | 4.5376 | 40.75
2020-12-15 02:30 | 44180.1042 | 0 | 4.3631 | 40.75
2020-12-15 03:00 | 44180.125 | 0 | 4.3143 | 40.75
2020-12-15 03:30 | 44180.1458 | 0 | 4.3508 | 40.75
2020-12-15 04:00 | 44180.1667 | 0 | 4.3731 | 40.75
2020-12-15 04:30 | 44180.1875 | 0 | 4.426 | 40.75
2020-12-15 05:00 | 44180.2083 | 0 | 4.4807 | 40.75
2020-12-15 05:30 | 44180.2292 | 0 | 4.2183 | 40.75
2020-12-15 06:00 | 44180.25 | 0 | 4.5029 | 40.75
2020-12-15 06:30 | 44180.2708 | 0 | 4.209 | 40.75
2020-12-15 07:00 | 44180.2917 | 0 | 4.3812 | 40.75
2020-12-15 07:30 | 44180.3125 | 0 | 3.9244 | 40.75
2020-12-15 08:00 | 44180.3333 | 0 | 2.9379 | 40.75
2020-12-15 08:30 | 44180.3542 | 0 | 2.6982 | 40.75
2020-12-15 09:00 | 44180.375 | 0 | 2.9397 | 40.75
2020-12-15 09:30 | 44180.3958 | 0 | 2.4937 | 40.75
2020-12-15 10:00 | 44180.4167 | 0 | 2.4337 | 40.75
2020-12-15 10:30 | 44180.4375 | 0 | 2.5746 | 40.75
2020-12-15 11:00 | 44180.4583 | 0 | 3.0603 | 40.75
2020-12-15 11:30 | 44180.4792 | 0 | 3.6488 | 40.75
2020-12-15 12:00 | 44180.5 | 0 | 4.3487 | 40.75
2020-12-15 12:30 | 44180.5208 | 0 | 4.1308 | 40.75
2020-12-15 13:00 | 44180.5417 | 0 | 4.8964 | 40.75
2020-12-15 13:30 | 44180.5625 | 0 | 4.5409 | 40.75
2020-12-15 14:00 | 44180.5833 | 0 | 5.1382 | 40.75
2020-12-15 14:30 | 44180.6042 | 0 | 6.0516 | 40.75
2020-12-15 15:00 | 44180.625 | 0 | 7.2625 | 40.75
2020-12-15 15:30 | 44180.6458 | 0 | 7.8922 | 40.75
2020-12-15 16:00 | 44180.6667 | 0 | 8.4529 | 40.75
2020-12-15 16:30 | 44180.6875 | 0 | 8.9474 | 40.75
2020-12-15 17:00 | 44180.7083 | 0 | 10.0289 | 40.75
2020-12-15 17:30 | 44180.7292 | 0 | 10.6094 | 40.75
2020-12-15 18:00 | 44180.75 | 0 | 10.8983 | 40.75
2020-12-15 18:30 | 44180.7708 | 0 | 11.1682 | 40.75
2020-12-15 19:00 | 44180.7917 | 0 | 11.4158 | 40.75
2020-12-15 19:30 | 44180.8125 | 0 | 10.9813 | 40.75
2020-12-15 20:00 | 44180.8333 | 0 | 10.4278 | 40.75
2020-12-15 20:30 | 44180.8542 | 0 | 9.6047 | 40.75
2020-12-15 21:00 | 44180.875 | 0 | 8.945 | 40.75
2020-12-15 21:30 | 44180.8958 | 0 | 8.2966 | 40.75
2020-12-15 22:00 | 44180.9167 | 0 | 7.5816 | 40.75
2020-12-15 22:30 | 44180.9375 | 0 | 7.1481 | 40.75
2020-12-15 23:00 | 44180.9583 | 0 | 6.5571 | 40.75
2020-12-15 23:30 | 44180.9792 | 0 | 5.9721 | 40.75
2020-12-16 | 44181 | 0 | 5.5766 | 40.75
2020-12-16 00:30 | 44181.0208 | 0 | 5.2534 | 40.75
2020-12-16 01:00 | 44181.0417 | 0 | 5.1913 | 40.75
2020-12-16 01:30 | 44181.0625 | 0 | 5.0736 | 40.75
2020-12-16 02:00 | 44181.0833 | 0 | 4.9478 | 40.75
2020-12-16 02:30 | 44181.1042 | 0 | 4.8279 | 40.75
2020-12-16 03:00 | 44181.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2020-12-16 03:30 | 44181.1458 | 0 | 4.7792 | 40.75
2020-12-16 04:00 | 44181.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2020-12-16 04:30 | 44181.1875 | 0 | 4.8157 | 40.75
2020-12-16 05:00 | 44181.2083 | 0 | 5.0613 | 40.75
2020-12-16 05:30 | 44181.2292 | 0 | 4.9296 | 40.75
2020-12-16 06:00 | 44181.25 | 0 | 4.6438 | 40.75
2020-12-16 06:30 | 44181.2708 | 0 | 5.0586 | 40.75
2020-12-16 07:00 | 44181.2917 | 0 | 4.9748 | 40.75
2020-12-16 07:30 | 44181.3125 | 0 | 5.1085 | 40.75
2020-12-16 08:00 | 44181.3333 | 0 | 4.4364 | 40.75
2020-12-16 08:30 | 44181.3542 | 0 | 4.8605 | 40.75
2020-12-16 09:00 | 44181.375 | 0 | 3.6628 | 40.75
2020-12-16 09:30 | 44181.3958 | 0 | 2.841 | 40.75
2020-12-16 10:00 | 44181.4167 | 0 | 3.7933 | 40.75
2020-12-16 10:30 | 44181.4375 | 0 | 3.7464 | 40.75
2020-12-16 11:00 | 44181.4583 | 0 | 3.8999 | 40.75
2020-12-16 11:30 | 44181.4792 | 0 | 4.4476 | 40.75
2020-12-16 12:00 | 44181.5 | 0 | 3.8227 | 40.75
2020-12-16 12:30 | 44181.5208 | 0 | 4.7915 | 40.75
2020-12-16 13:00 | 44181.5417 | 0 | 5.2217 | 40.75
2020-12-16 13:30 | 44181.5625 | 0 | 5.3005 | 40.75
2020-12-16 14:00 | 44181.5833 | 0 | 5.8275 | 40.75
2020-12-16 14:30 | 44181.6042 | 0 | 6.881 | 40.75
2020-12-16 15:00 | 44181.625 | 0 | 7.561 | 40.75
2020-12-16 15:30 | 44181.6458 | 0 | 8.509 | 40.75
2020-12-16 16:00 | 44181.6667 | 0 | 8.5708 | 40.75
2020-12-16 16:30 | 44181.6875 | 0 | 8.8118 | 40.75
2020-12-16 17:00 | 44181.7083 | 0 | 9.4867 | 40.75
2020-12-16 17:30 | 44181.7292 | 0 | 9.7681 | 40.75
2020-12-16 18:00 | 44181.75 | 0 | 10.0942 | 40.75
2020-12-16 18:30 | 44181.7708 | 0 | 10.3296 | 40.75
2020-12-16 19:00 | 44181.7917 | 0 | 10.1169 | 40.75
2020-12-16 19:30 | 44181.8125 | 0 | 9.8801 | 40.75
2020-12-16 20:00 | 44181.8333 | 0 | 9.5357 | 40.75
2020-12-16 20:30 | 44181.8542 | 0 | 8.8008 | 40.75
2020-12-16 21:00 | 44181.875 | 0 | 8.3312 | 40.75
2020-12-16 21:30 | 44181.8958 | 0 | 7.8151 | 40.75
2020-12-16 22:00 | 44181.9167 | 0 | 7.3536 | 40.75
2020-12-16 22:30 | 44181.9375 | 0 | 6.9262 | 40.75
2020-12-16 23:00 | 44181.9583 | 0 | 6.4186 | 40.75
2020-12-16 23:30 | 44181.9792 | 0 | 5.9602 | 40.75
2020-12-17 | 44182 | 0 | 5.6027 | 40.75
2020-12-17 00:30 | 44182.0208 | 0 | 5.2728 | 40.75
2020-12-17 01:00 | 44182.0417 | 0 | 5.1515 | 40.75
2020-12-17 01:30 | 44182.0625 | 0 | 4.9714 | 40.75
2020-12-17 02:00 | 44182.0833 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-17 02:30 | 44182.1042 | 0 | 4.8908 | 40.75
2020-12-17 03:00 | 44182.125 | 0 | 4.7301 | 40.75
2020-12-17 03:30 | 44182.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2020-12-17 04:00 | 44182.1667 | 0 | 4.7836 | 40.75
2020-12-17 04:30 | 44182.1875 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-17 05:00 | 44182.2083 | 0 | 4.9487 | 40.75
2020-12-17 05:30 | 44182.2292 | 0 | 5.1365 | 40.75
2020-12-17 06:00 | 44182.25 | 0 | 5.2271 | 40.75
2020-12-17 06:30 | 44182.2708 | 0 | 5.5118 | 40.75
2020-12-17 07:00 | 44182.2917 | 0 | 5.6502 | 40.75
2020-12-17 07:30 | 44182.3125 | 0 | 5.7947 | 40.75
2020-12-17 08:00 | 44182.3333 | 0 | 3.7344 | 40.75
2020-12-17 08:30 | 44182.3542 | 0 | 4.843 | 40.75
2020-12-17 09:00 | 44182.375 | 0 | 5.8819 | 40.75
2020-12-17 09:30 | 44182.3958 | 0 | 4.5361 | 40.75
2020-12-17 10:00 | 44182.4167 | 0 | 6.3339 | 40.75
2020-12-17 10:30 | 44182.4375 | 0 | 4.8467 | 40.75
2020-12-17 11:00 | 44182.4583 | 0 | 6.1875 | 40.75
2020-12-17 11:30 | 44182.4792 | 0 | 4.678 | 40.75
2020-12-17 12:00 | 44182.5 | 0 | 4.3628 | 40.75
2020-12-17 12:30 | 44182.5208 | 0 | 5.3065 | 40.75
2020-12-17 13:00 | 44182.5417 | 0 | 5.7182 | 40.75
2020-12-17 13:30 | 44182.5625 | 0 | 6.4063 | 40.75
2020-12-17 14:00 | 44182.5833 | 0 | 5.7018 | 40.75
2020-12-17 14:30 | 44182.6042 | 0 | 5.0919 | 40.75
2020-12-17 15:00 | 44182.625 | 0 | 7.2704 | 40.75
2020-12-17 15:30 | 44182.6458 | 0 | 7.5261 | 40.75
2020-12-17 16:00 | 44182.6667 | 0 | 7.8195 | 40.75
2020-12-17 16:30 | 44182.6875 | 0 | 8.5146 | 40.75
2020-12-17 17:00 | 44182.7083 | 0 | 9.1518 | 40.75
2020-12-17 17:30 | 44182.7292 | 0 | 9.3404 | 40.75
2020-12-17 18:00 | 44182.75 | 0 | 9.7073 | 40.75
2020-12-17 18:30 | 44182.7708 | 0 | 9.8515 | 40.75
2020-12-17 19:00 | 44182.7917 | 0 | 9.8667 | 40.75
2020-12-17 19:30 | 44182.8125 | 0 | 9.7013 | 40.75
2020-12-17 20:00 | 44182.8333 | 0 | 9.5229 | 40.75
2020-12-17 20:30 | 44182.8542 | 0 | 9.014 | 40.75
2020-12-17 21:00 | 44182.875 | 0 | 8.4207 | 40.75
2020-12-17 21:30 | 44182.8958 | 0 | 7.8837 | 40.75
2020-12-17 22:00 | 44182.9167 | 0 | 7.3879 | 40.75
2020-12-17 22:30 | 44182.9375 | 0 | 7.1095 | 40.75
2020-12-17 23:00 | 44182.9583 | 0 | 6.4926 | 40.75
2020-12-17 23:30 | 44182.9792 | 0 | 5.8811 | 40.75
2020-12-18 | 44183 | 0 | 5.5357 | 40.75
2020-12-18 00:30 | 44183.0208 | 0 | 5.2407 | 40.75
2020-12-18 01:00 | 44183.0417 | 0 | 5.1307 | 40.75
2020-12-18 01:30 | 44183.0625 | 0 | 4.9892 | 40.75
2020-12-18 02:00 | 44183.0833 | 0 | 4.8195 | 40.75
2020-12-18 02:30 | 44183.1042 | 0 | 4.8105 | 40.75
2020-12-18 03:00 | 44183.125 | 0 | 4.7658 | 40.75
2020-12-18 03:30 | 44183.1458 | 0 | 4.7032 | 40.75
2020-12-18 04:00 | 44183.1667 | 0 | 4.6988 | 40.75
2020-12-18 04:30 | 44183.1875 | 0 | 4.7032 | 40.75
2020-12-18 05:00 | 44183.2083 | 0 | 4.8773 | 40.75
2020-12-18 05:30 | 44183.2292 | 0 | 4.7019 | 40.75
2020-12-18 06:00 | 44183.25 | 0 | 4.5664 | 40.75
2020-12-18 06:30 | 44183.2708 | 0 | 4.6062 | 40.75
2020-12-18 07:00 | 44183.2917 | 0 | 4.5397 | 40.75
2020-12-18 07:30 | 44183.3125 | 0 | 4.2821 | 40.75
2020-12-18 08:00 | 44183.3333 | 0 | 4.1963 | 40.75
2020-12-18 08:30 | 44183.3542 | 0 | 3.9393 | 40.75
2020-12-18 09:00 | 44183.375 | 0 | 4.8339 | 40.75
2020-12-18 09:30 | 44183.3958 | 0 | 5.1219 | 40.75
2020-12-18 10:00 | 44183.4167 | 0 | 5.1466 | 40.75
2020-12-18 10:30 | 44183.4375 | 0 | 5.7848 | 40.75
2020-12-18 11:00 | 44183.4583 | 0 | 6.1756 | 40.75
2020-12-18 11:30 | 44183.4792 | 0 | 4.7871 | 40.75
2020-12-18 12:00 | 44183.5 | 0 | 4.0091 | 40.75
2020-12-18 12:30 | 44183.5208 | 0 | 5.3592 | 40.75
2020-12-18 13:00 | 44183.5417 | 0 | 6.5735 | 40.75
2020-12-18 13:30 | 44183.5625 | 0 | 6.6282 | 40.75
2020-12-18 14:00 | 44183.5833 | 0 | 6.4292 | 40.75
2020-12-18 14:30 | 44183.6042 | 0 | 6.1696 | 40.75
2020-12-18 15:00 | 44183.625 | 0 | 7.0385 | 40.75
2020-12-18 15:30 | 44183.6458 | 0 | 8.2526 | 40.75
2020-12-18 16:00 | 44183.6667 | 0 | 9.2163 | 40.75
2020-12-18 16:30 | 44183.6875 | 0 | 10.2283 | 40.75
2020-12-18 17:00 | 44183.7083 | 0 | 10.9281 | 40.75
2020-12-18 17:30 | 44183.7292 | 0 | 11.1661 | 40.75
2020-12-18 18:00 | 44183.75 | 0 | 11.3837 | 40.75
2020-12-18 18:30 | 44183.7708 | 0 | 11.3837 | 40.75
2020-12-18 19:00 | 44183.7917 | 0 | 11.3375 | 40.75
2020-12-18 19:30 | 44183.8125 | 0 | 11.0573 | 40.75
2020-12-18 20:00 | 44183.8333 | 0 | 10.705 | 40.75
2020-12-18 20:30 | 44183.8542 | 0 | 10.0836 | 40.75
2020-12-18 21:00 | 44183.875 | 0 | 9.531 | 40.75
2020-12-18 21:30 | 44183.8958 | 0 | 8.9516 | 40.75
2020-12-18 22:00 | 44183.9167 | 0 | 8.5045 | 40.75
2020-12-18 22:30 | 44183.9375 | 0 | 7.9704 | 40.75
2020-12-18 23:00 | 44183.9583 | 0 | 7.378 | 40.75
2020-12-18 23:30 | 44183.9792 | 0 | 6.8595 | 40.75
2020-12-19 | 44184 | 0 | 6.3651 | 40.75
2020-12-19 00:30 | 44184.0208 | 0 | 5.9713 | 40.75
2020-12-19 01:00 | 44184.0417 | 0 | 5.7664 | 40.75
2020-12-19 01:30 | 44184.0625 | 0 | 5.5714 | 40.75
2020-12-19 02:00 | 44184.0833 | 0 | 5.4448 | 40.75
2020-12-19 02:30 | 44184.1042 | 0 | 5.3003 | 40.75
2020-12-19 03:00 | 44184.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2020-12-19 03:30 | 44184.1458 | 0 | 5.1515 | 40.75
2020-12-19 04:00 | 44184.1667 | 0 | 5.1663 | 40.75
2020-12-19 04:30 | 44184.1875 | 0 | 5.0294 | 40.75
2020-12-19 05:00 | 44184.2083 | 0 | 4.8821 | 40.75
2020-12-19 05:30 | 44184.2292 | 0 | 4.5972 | 40.75
2020-12-19 06:00 | 44184.25 | 0 | 4.6883 | 40.75
2020-12-19 06:30 | 44184.2708 | 0 | 4.9487 | 40.75
2020-12-19 07:00 | 44184.2917 | 0 | 4.9807 | 40.75
2020-12-19 07:30 | 44184.3125 | 0 | 5.2435 | 40.75
2020-12-19 08:00 | 44184.3333 | 0 | 6.1787 | 40.75
2020-12-19 08:30 | 44184.3542 | 0 | 5.395 | 40.75
2020-12-19 09:00 | 44184.375 | 0 | 5.2371 | 40.75
2020-12-19 09:30 | 44184.3958 | 0 | 4.6374 | 40.75
2020-12-19 10:00 | 44184.4167 | 0 | 5.2405 | 40.75
2020-12-19 10:30 | 44184.4375 | 0 | 6.7917 | 40.75
2020-12-19 11:00 | 44184.4583 | 0 | 7.8845 | 40.75
2020-12-19 11:30 | 44184.4792 | 0 | 6.2695 | 40.75
2020-12-19 12:00 | 44184.5 | 0 | 5.2092 | 40.75
2020-12-19 12:30 | 44184.5208 | 0 | 5.9994 | 40.75
2020-12-19 13:00 | 44184.5417 | 0 | 6.2487 | 40.75
2020-12-19 13:30 | 44184.5625 | 0 | 6.8074 | 40.75
2020-12-19 14:00 | 44184.5833 | 0 | 7.4855 | 40.75
2020-12-19 14:30 | 44184.6042 | 0 | 8.787 | 40.75
2020-12-19 15:00 | 44184.625 | 0 | 9.7332 | 40.75
2020-12-19 15:30 | 44184.6458 | 0 | 9.4274 | 40.75
2020-12-19 16:00 | 44184.6667 | 0 | 10.1077 | 40.75
2020-12-19 16:30 | 44184.6875 | 0 | 10.5401 | 40.75
2020-12-19 17:00 | 44184.7083 | 0 | 10.9949 | 40.75
2020-12-19 17:30 | 44184.7292 | 0 | 11.4668 | 40.75
2020-12-19 18:00 | 44184.75 | 0 | 11.4061 | 40.75
2020-12-19 18:30 | 44184.7708 | 0 | 11.3183 | 40.75
2020-12-19 19:00 | 44184.7917 | 0 | 11.0767 | 40.75
2020-12-19 19:30 | 44184.8125 | 0 | 10.7541 | 40.75
2020-12-19 20:00 | 44184.8333 | 0 | 10.2504 | 40.75
2020-12-19 20:30 | 44184.8542 | 0 | 9.75 | 40.75
2020-12-19 21:00 | 44184.875 | 0 | 9.3174 | 40.75
2020-12-19 21:30 | 44184.8958 | 0 | 8.7464 | 40.75
2020-12-19 22:00 | 44184.9167 | 0 | 8.1823 | 40.75
2020-12-19 22:30 | 44184.9375 | 0 | 7.8657 | 40.75
2020-12-19 23:00 | 44184.9583 | 0 | 7.2394 | 40.75
2020-12-19 23:30 | 44184.9792 | 0 | 6.6499 | 40.75
2020-12-20 | 44185 | 0 | 6.2444 | 40.75
2020-12-20 00:30 | 44185.0208 | 0 | 5.9259 | 40.75
2020-12-20 01:00 | 44185.0417 | 0 | 5.698 | 40.75
2020-12-20 01:30 | 44185.0625 | 0 | 5.4628 | 40.75
2020-12-20 02:00 | 44185.0833 | 0 | 5.2495 | 40.75
2020-12-20 02:30 | 44185.1042 | 0 | 5.1812 | 40.75
2020-12-20 03:00 | 44185.125 | 0 | 5.0785 | 40.75
2020-12-20 03:30 | 44185.1458 | 0 | 4.9178 | 40.75
2020-12-20 04:00 | 44185.1667 | 0 | 4.9042 | 40.75
2020-12-20 04:30 | 44185.1875 | 0 | 4.6945 | 40.75
2020-12-20 05:00 | 44185.2083 | 0 | 4.5601 | 40.75
2020-12-20 05:30 | 44185.2292 | 0 | 4.5068 | 40.75
2020-12-20 06:00 | 44185.25 | 0 | 4.3415 | 40.75
2020-12-20 06:30 | 44185.2708 | 0 | 4.2027 | 40.75
2020-12-20 07:00 | 44185.2917 | 0 | 3.9973 | 40.75
2020-12-20 07:30 | 44185.3125 | 0 | 3.7682 | 40.75
2020-12-20 08:00 | 44185.3333 | 0 | 4.4947 | 40.75
2020-12-20 08:30 | 44185.3542 | 0 | 5.5775 | 40.75
2020-12-20 09:00 | 44185.375 | 0 | 4.4557 | 40.75
2020-12-20 09:30 | 44185.3958 | 0 | 4.729 | 40.75
2020-12-20 10:00 | 44185.4167 | 0 | 5.2623 | 40.75
2020-12-20 10:30 | 44185.4375 | 0 | 5.1011 | 40.75
2020-12-20 11:00 | 44185.4583 | 0 | 5.2959 | 40.75
2020-12-20 11:30 | 44185.4792 | 0 | 5.4556 | 40.75
2020-12-20 12:00 | 44185.5 | 0 | 5.5115 | 40.75
2020-12-20 12:30 | 44185.5208 | 0 | 6.0294 | 40.75
2020-12-20 13:00 | 44185.5417 | 0 | 6.2734 | 40.75
2020-12-20 13:30 | 44185.5625 | 0 | 6.8305 | 40.75
2020-12-20 14:00 | 44185.5833 | 0 | 7.3561 | 40.75
2020-12-20 14:30 | 44185.6042 | 0 | 8.1238 | 40.75
2020-12-20 15:00 | 44185.625 | 0 | 8.9615 | 40.75
2020-12-20 15:30 | 44185.6458 | 0 | 10.202 | 40.75
2020-12-20 16:00 | 44185.6667 | 0 | 11.8348 | 40.75
2020-12-20 16:30 | 44185.6875 | 0 | 11.9642 | 40.75
2020-12-20 17:00 | 44185.7083 | 0 | 11.9405 | 40.75
2020-12-20 17:30 | 44185.7292 | 0 | 11.9911 | 40.75
2020-12-20 18:00 | 44185.75 | 0 | 11.9198 | 40.75
2020-12-20 18:30 | 44185.7708 | 0 | 12.0491 | 40.75
2020-12-20 19:00 | 44185.7917 | 0 | 11.8083 | 40.75
2020-12-20 19:30 | 44185.8125 | 0 | 11.5416 | 40.75
2020-12-20 20:00 | 44185.8333 | 0 | 11.0303 | 40.75
2020-12-20 20:30 | 44185.8542 | 0 | 10.1912 | 40.75
2020-12-20 21:00 | 44185.875 | 0 | 9.5474 | 40.75
2020-12-20 21:30 | 44185.8958 | 0 | 8.5089 | 40.75
2020-12-20 22:00 | 44185.9167 | 0 | 7.7796 | 40.75
2020-12-20 22:30 | 44185.9375 | 0 | 7.3308 | 40.75
2020-12-20 23:00 | 44185.9583 | 0 | 6.8189 | 40.75
2020-12-20 23:30 | 44185.9792 | 0 | 6.2624 | 40.75
2020-12-21 | 44186 | 0 | 5.823 | 40.75
2020-12-21 00:30 | 44186.0208 | 0 | 5.5341 | 40.75
2020-12-21 01:00 | 44186.0417 | 0 | 5.3486 | 40.75
2020-12-21 01:30 | 44186.0625 | 0 | 5.2169 | 40.75
2020-12-21 02:00 | 44186.0833 | 0 | 5.1515 | 40.75
2020-12-21 02:30 | 44186.1042 | 0 | 5.0428 | 40.75
2020-12-21 03:00 | 44186.125 | 0 | 4.8998 | 40.75
2020-12-21 03:30 | 44186.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2020-12-21 04:00 | 44186.1667 | 0 | 4.9622 | 40.75
2020-12-21 04:30 | 44186.1875 | 0 | 4.9848 | 40.75
2020-12-21 05:00 | 44186.2083 | 0 | 5.0516 | 40.75
2020-12-21 05:30 | 44186.2292 | 0 | 4.7531 | 40.75
2020-12-21 06:00 | 44186.25 | 0 | 5.1768 | 40.75
2020-12-21 06:30 | 44186.2708 | 0 | 4.0795 | 40.75
2020-12-21 07:00 | 44186.2917 | 0 | 4.6241 | 40.75
2020-12-21 07:30 | 44186.3125 | 0 | 4.8865 | 40.75
2020-12-21 08:00 | 44186.3333 | 0 | 3.8803 | 40.75
2020-12-21 08:30 | 44186.3542 | 0 | 4.9048 | 40.75
2020-12-21 09:00 | 44186.375 | 0 | 4.7225 | 40.75
2020-12-21 09:30 | 44186.3958 | 0 | 4.0174 | 40.75
2020-12-21 10:00 | 44186.4167 | 0 | 3.7879 | 40.75
2020-12-21 10:30 | 44186.4375 | 0 | 4.9381 | 40.75
2020-12-21 11:00 | 44186.4583 | 0 | 4.4148 | 40.75
2020-12-21 11:30 | 44186.4792 | 0 | 5.0877 | 40.75
2020-12-21 12:00 | 44186.5 | 0 | 6.7047 | 40.75
2020-12-21 12:30 | 44186.5208 | 0 | 5.2422 | 40.75
2020-12-21 13:00 | 44186.5417 | 0 | 5.9549 | 40.75
2020-12-21 13:30 | 44186.5625 | 0 | 7.2225 | 40.75
2020-12-21 14:00 | 44186.5833 | 0 | 8.145 | 40.75
2020-12-21 14:30 | 44186.6042 | 0 | 8.2637 | 40.75
2020-12-21 15:00 | 44186.625 | 0 | 8.7577 | 40.75
2020-12-21 15:30 | 44186.6458 | 0 | 9.4028 | 40.75
2020-12-21 16:00 | 44186.6667 | 0 | 10.9505 | 40.75
2020-12-21 16:30 | 44186.6875 | 0 | 10.4364 | 40.75
2020-12-21 17:00 | 44186.7083 | 0 | 12.0483 | 40.75
2020-12-21 17:30 | 44186.7292 | 0 | 11.8317 | 40.75
2020-12-21 18:00 | 44186.75 | 0 | 11.9927 | 40.75
2020-12-21 18:30 | 44186.7708 | 0 | 11.9032 | 40.75
2020-12-21 19:00 | 44186.7917 | 0 | 11.8261 | 40.75
2020-12-21 19:30 | 44186.8125 | 0 | 11.36 | 40.75
2020-12-21 20:00 | 44186.8333 | 0 | 10.8747 | 40.75
2020-12-21 20:30 | 44186.8542 | 0 | 10.1032 | 40.75
2020-12-21 21:00 | 44186.875 | 0 | 9.4352 | 40.75
2020-12-21 21:30 | 44186.8958 | 0 | 8.7811 | 40.75
2020-12-21 22:00 | 44186.9167 | 0 | 8.0688 | 40.75
2020-12-21 22:30 | 44186.9375 | 0 | 7.6848 | 40.75
2020-12-21 23:00 | 44186.9583 | 0 | 7.1526 | 40.75
2020-12-21 23:30 | 44186.9792 | 0 | 6.6988 | 40.75
2020-12-22 | 44187 | 0 | 6.1699 | 40.75
2020-12-22 00:30 | 44187.0208 | 0 | 5.8647 | 40.75
2020-12-22 01:00 | 44187.0417 | 0 | 5.6801 | 40.75
2020-12-22 01:30 | 44187.0625 | 0 | 5.5771 | 40.75
2020-12-22 02:00 | 44187.0833 | 0 | 5.3108 | 40.75
2020-12-22 02:30 | 44187.1042 | 0 | 5.1946 | 40.75
2020-12-22 03:00 | 44187.125 | 0 | 5.1364 | 40.75
2020-12-22 03:30 | 44187.1458 | 0 | 5.1158 | 40.75
2020-12-22 04:00 | 44187.1667 | 0 | 5.0918 | 40.75
2020-12-22 04:30 | 44187.1875 | 0 | 5.0382 | 40.75
2020-12-22 05:00 | 44187.2083 | 0 | 5.0651 | 40.75
2020-12-22 05:30 | 44187.2292 | 0 | 4.7964 | 40.75
2020-12-22 06:00 | 44187.25 | 0 | 4.8775 | 40.75
2020-12-22 06:30 | 44187.2708 | 0 | 4.7079 | 40.75
2020-12-22 07:00 | 44187.2917 | 0 | 5.1501 | 40.75
2020-12-22 07:30 | 44187.3125 | 0 | 4.637 | 40.75
2020-12-22 08:00 | 44187.3333 | 0 | 3.773 | 40.75
2020-12-22 08:30 | 44187.3542 | 0 | 3.3204 | 40.75
2020-12-22 09:00 | 44187.375 | 0 | 3.5155 | 40.75
2020-12-22 09:30 | 44187.3958 | 0 | 4.213 | 40.75
2020-12-22 10:00 | 44187.4167 | 0 | 5.7141 | 40.75
2020-12-22 10:30 | 44187.4375 | 0 | 6.0224 | 40.75
2020-12-22 11:00 | 44187.4583 | 0 | 5.8429 | 40.75
2020-12-22 11:30 | 44187.4792 | 0 | 5.5826 | 40.75
2020-12-22 12:00 | 44187.5 | 0 | 6.4178 | 40.75
2020-12-22 12:30 | 44187.5208 | 0 | 6.569 | 40.75
2020-12-22 13:00 | 44187.5417 | 0 | 6.3768 | 40.75
2020-12-22 13:30 | 44187.5625 | 0 | 7.2355 | 40.75
2020-12-22 14:00 | 44187.5833 | 0 | 7.6584 | 40.75
2020-12-22 14:30 | 44187.6042 | 0 | 9.4806 | 40.75
2020-12-22 15:00 | 44187.625 | 0 | 12.3235 | 40.75
2020-12-22 15:30 | 44187.6458 | 0 | 10.9468 | 40.75
2020-12-22 16:00 | 44187.6667 | 0 | 10.0953 | 40.75
2020-12-22 16:30 | 44187.6875 | 0 | 11.3617 | 40.75
2020-12-22 17:00 | 44187.7083 | 0 | 12.0077 | 40.75
2020-12-22 17:30 | 44187.7292 | 0 | 12.3723 | 40.75
2020-12-22 18:00 | 44187.75 | 0 | 12.4973 | 40.75
2020-12-22 18:30 | 44187.7708 | 0 | 12.7384 | 40.75
2020-12-22 19:00 | 44187.7917 | 0 | 12.6628 | 40.75
2020-12-22 19:30 | 44187.8125 | 0 | 12.0839 | 40.75
2020-12-22 20:00 | 44187.8333 | 0 | 11.5054 | 40.75
2020-12-22 20:30 | 44187.8542 | 0 | 10.782 | 40.75
2020-12-22 21:00 | 44187.875 | 0 | 10.1717 | 40.75
2020-12-22 21:30 | 44187.8958 | 0 | 9.3602 | 40.75
2020-12-22 22:00 | 44187.9167 | 0 | 8.7586 | 40.75
2020-12-22 22:30 | 44187.9375 | 0 | 8.1226 | 40.75
2020-12-22 23:00 | 44187.9583 | 0 | 7.3975 | 40.75
2020-12-22 23:30 | 44187.9792 | 0 | 6.7589 | 40.75
2020-12-23 | 44188 | 0 | 6.2769 | 40.75
2020-12-23 00:30 | 44188.0208 | 0 | 5.9227 | 40.75
2020-12-23 01:00 | 44188.0417 | 0 | 5.6294 | 40.75
2020-12-23 01:30 | 44188.0625 | 0 | 5.4537 | 40.75
2020-12-23 02:00 | 44188.0833 | 0 | 5.3095 | 40.75
2020-12-23 02:30 | 44188.1042 | 0 | 5.2125 | 40.75
2020-12-23 03:00 | 44188.125 | 0 | 5.1068 | 40.75
2020-12-23 03:30 | 44188.1458 | 0 | 5.0338 | 40.75
2020-12-23 04:00 | 44188.1667 | 0 | 5.0382 | 40.75
2020-12-23 04:30 | 44188.1875 | 0 | 4.9758 | 40.75
2020-12-23 05:00 | 44188.2083 | 0 | 4.7813 | 40.75
2020-12-23 05:30 | 44188.2292 | 0 | 4.5749 | 40.75
2020-12-23 06:00 | 44188.25 | 0 | 4.6242 | 40.75
2020-12-23 06:30 | 44188.2708 | 0 | 4.2869 | 40.75
2020-12-23 07:00 | 44188.2917 | 0 | 4.1927 | 40.75
2020-12-23 07:30 | 44188.3125 | 0 | 3.7979 | 40.75
2020-12-23 08:00 | 44188.3333 | 0 | 3.7745 | 40.75
2020-12-23 08:30 | 44188.3542 | 0 | 3.5668 | 40.75
2020-12-23 09:00 | 44188.375 | 0 | 4.4069 | 40.75
2020-12-23 09:30 | 44188.3958 | 0 | 4.6116 | 40.75
2020-12-23 10:00 | 44188.4167 | 0 | 4.2356 | 40.75
2020-12-23 10:30 | 44188.4375 | 0 | 4.3727 | 40.75
2020-12-23 11:00 | 44188.4583 | 0 | 4.0525 | 40.75
2020-12-23 11:30 | 44188.4792 | 0 | 4.3129 | 40.75
2020-12-23 12:00 | 44188.5 | 0 | 4.4308 | 40.75
2020-12-23 12:30 | 44188.5208 | 0 | 4.8206 | 40.75
2020-12-23 13:00 | 44188.5417 | 0 | 5.02 | 40.75
2020-12-23 13:30 | 44188.5625 | 0 | 5.1245 | 40.75
2020-12-23 14:00 | 44188.5833 | 0 | 6.2084 | 40.75
2020-12-23 14:30 | 44188.6042 | 0 | 6.9237 | 40.75
2020-12-23 15:00 | 44188.625 | 0 | 6.6742 | 40.75
2020-12-23 15:30 | 44188.6458 | 0 | 7.3441 | 40.75
2020-12-23 16:00 | 44188.6667 | 0 | 7.9065 | 40.75
2020-12-23 16:30 | 44188.6875 | 0 | 8.4715 | 40.75
2020-12-23 17:00 | 44188.7083 | 0 | 8.3642 | 40.75
2020-12-23 17:30 | 44188.7292 | 0 | 8.6065 | 40.75
2020-12-23 18:00 | 44188.75 | 0 | 8.9865 | 40.75
2020-12-23 18:30 | 44188.7708 | 0 | 9.2159 | 40.75
2020-12-23 19:00 | 44188.7917 | 0 | 9.1758 | 40.75
2020-12-23 19:30 | 44188.8125 | 0 | 8.8394 | 40.75
2020-12-23 20:00 | 44188.8333 | 0 | 8.5089 | 40.75
2020-12-23 20:30 | 44188.8542 | 0 | 8.135 | 40.75
2020-12-23 21:00 | 44188.875 | 0 | 7.7811 | 40.75
2020-12-23 21:30 | 44188.8958 | 0 | 7.4395 | 40.75
2020-12-23 22:00 | 44188.9167 | 0 | 6.9903 | 40.75
2020-12-23 22:30 | 44188.9375 | 0 | 6.6983 | 40.75
2020-12-23 23:00 | 44188.9583 | 0 | 6.2177 | 40.75
2020-12-23 23:30 | 44188.9792 | 0 | 5.7606 | 40.75
2020-12-24 | 44189 | 0 | 5.3428 | 40.75
2020-12-24 00:30 | 44189.0208 | 0 | 5.0205 | 40.75
2020-12-24 01:00 | 44189.0417 | 0 | 4.8508 | 40.75
2020-12-24 01:30 | 44189.0625 | 0 | 4.7658 | 40.75
2020-12-24 02:00 | 44189.0833 | 0 | 4.6516 | 40.75
2020-12-24 02:30 | 44189.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-12-24 03:00 | 44189.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-12-24 03:30 | 44189.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2020-12-24 04:00 | 44189.1667 | 0 | 4.5648 | 40.75
2020-12-24 04:30 | 44189.1875 | 0 | 4.5022 | 40.75
2020-12-24 05:00 | 44189.2083 | 0 | 4.4978 | 40.75
2020-12-24 05:30 | 44189.2292 | 0 | 4.4085 | 40.75
2020-12-24 06:00 | 44189.25 | 0 | 4.0853 | 40.75
2020-12-24 06:30 | 44189.2708 | 0 | 3.7476 | 40.75
2020-12-24 07:00 | 44189.2917 | 0 | 3.4668 | 40.75
2020-12-24 07:30 | 44189.3125 | 0 | 3.3402 | 40.75
2020-12-24 08:00 | 44189.3333 | 0 | 3.6599 | 40.75
2020-12-24 08:30 | 44189.3542 | 0 | 3.6794 | 40.75
2020-12-24 09:00 | 44189.375 | 0 | 3.5007 | 40.75
2020-12-24 09:30 | 44189.3958 | 0 | 3.2366 | 40.75
2020-12-24 10:00 | 44189.4167 | 0 | 2.403 | 40.75
2020-12-24 10:30 | 44189.4375 | 0 | 2.0292 | 40.75
2020-12-24 11:00 | 44189.4583 | 0 | 2.193 | 40.75
2020-12-24 11:30 | 44189.4792 | 0 | 3.4643 | 40.75
2020-12-24 12:00 | 44189.5 | 0 | 3.3677 | 40.75
2020-12-24 12:30 | 44189.5208 | 0 | 3.0419 | 40.75
2020-12-24 13:00 | 44189.5417 | 0 | 4.7087 | 40.75
2020-12-24 13:30 | 44189.5625 | 0 | 6.0025 | 40.75
2020-12-24 14:00 | 44189.5833 | 0 | 5.5771 | 40.75
2020-12-24 14:30 | 44189.6042 | 0 | 6.9697 | 40.75
2020-12-24 15:00 | 44189.625 | 0 | 7.3969 | 40.75
2020-12-24 15:30 | 44189.6458 | 0 | 6.9721 | 40.75
2020-12-24 16:00 | 44189.6667 | 0 | 7.4547 | 40.75
2020-12-24 16:30 | 44189.6875 | 0 | 8.2291 | 40.75
2020-12-24 17:00 | 44189.7083 | 0 | 8.5269 | 40.75
2020-12-24 17:30 | 44189.7292 | 0 | 8.6264 | 40.75
2020-12-24 18:00 | 44189.75 | 0 | 8.8049 | 40.75
2020-12-24 18:30 | 44189.7708 | 0 | 9.0401 | 40.75
2020-12-24 19:00 | 44189.7917 | 0 | 9.0984 | 40.75
2020-12-24 19:30 | 44189.8125 | 0 | 9.0046 | 40.75
2020-12-24 20:00 | 44189.8333 | 0 | 8.7665 | 40.75
2020-12-24 20:30 | 44189.8542 | 0 | 8.4017 | 40.75
2020-12-24 21:00 | 44189.875 | 0 | 8.098 | 40.75
2020-12-24 21:30 | 44189.8958 | 0 | 7.6425 | 40.75
2020-12-24 22:00 | 44189.9167 | 0 | 7.2671 | 40.75
2020-12-24 22:30 | 44189.9375 | 0 | 7.102 | 40.75
2020-12-24 23:00 | 44189.9583 | 0 | 6.526 | 40.75
2020-12-24 23:30 | 44189.9792 | 0 | 6.042 | 40.75
2020-12-25 | 44190 | 0 | 5.5819 | 40.75
2020-12-25 00:30 | 44190.0208 | 0 | 5.2888 | 40.75
2020-12-25 01:00 | 44190.0417 | 0 | 5.1009 | 40.75
2020-12-25 01:30 | 44190.0625 | 0 | 4.9401 | 40.75
2020-12-25 02:00 | 44190.0833 | 0 | 4.7838 | 40.75
2020-12-25 02:30 | 44190.1042 | 0 | 4.6899 | 40.75
2020-12-25 03:00 | 44190.125 | 0 | 4.6159 | 40.75
2020-12-25 03:30 | 44190.1458 | 0 | 4.5648 | 40.75
2020-12-25 04:00 | 44190.1667 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-25 04:30 | 44190.1875 | 0 | 4.5202 | 40.75
2020-12-25 05:00 | 44190.2083 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-25 05:30 | 44190.2292 | 0 | 4.5335 | 40.75
2020-12-25 06:00 | 44190.25 | 0 | 4.4576 | 40.75
2020-12-25 06:30 | 44190.2708 | 0 | 4.7714 | 40.75
2020-12-25 07:00 | 44190.2917 | 0 | 5.1975 | 40.75
2020-12-25 07:30 | 44190.3125 | 0 | 4.1162 | 40.75
2020-12-25 08:00 | 44190.3333 | 0 | 3.439 | 40.75
2020-12-25 08:30 | 44190.3542 | 0 | 3.5507 | 40.75
2020-12-25 09:00 | 44190.375 | 0 | 3.9261 | 40.75
2020-12-25 09:30 | 44190.3958 | 0 | 3.8414 | 40.75
2020-12-25 10:00 | 44190.4167 | 0 | 3.8708 | 40.75
2020-12-25 10:30 | 44190.4375 | 0 | 4.354 | 40.75
2020-12-25 11:00 | 44190.4583 | 0 | 3.6292 | 40.75
2020-12-25 11:30 | 44190.4792 | 0 | 3.6325 | 40.75
2020-12-25 12:00 | 44190.5 | 0 | 4.2481 | 40.75
2020-12-25 12:30 | 44190.5208 | 0 | 4.9521 | 40.75
2020-12-25 13:00 | 44190.5417 | 0 | 4.7153 | 40.75
2020-12-25 13:30 | 44190.5625 | 0 | 4.6863 | 40.75
2020-12-25 14:00 | 44190.5833 | 0 | 4.5438 | 40.75
2020-12-25 14:30 | 44190.6042 | 0 | 4.9603 | 40.75
2020-12-25 15:00 | 44190.625 | 0 | 5.1407 | 40.75
2020-12-25 15:30 | 44190.6458 | 0 | 6.6707 | 40.75
2020-12-25 16:00 | 44190.6667 | 0 | 7.081 | 40.75
2020-12-25 16:30 | 44190.6875 | 0 | 7.1641 | 40.75
2020-12-25 17:00 | 44190.7083 | 0 | 7.7835 | 40.75
2020-12-25 17:30 | 44190.7292 | 0 | 7.7122 | 40.75
2020-12-25 18:00 | 44190.75 | 0 | 7.7984 | 40.75
2020-12-25 18:30 | 44190.7708 | 0 | 7.9543 | 40.75
2020-12-25 19:00 | 44190.7917 | 0 | 8.0575 | 40.75
2020-12-25 19:30 | 44190.8125 | 0 | 8.08 | 40.75
2020-12-25 20:00 | 44190.8333 | 0 | 7.9551 | 40.75
2020-12-25 20:30 | 44190.8542 | 0 | 7.6929 | 40.75
2020-12-25 21:00 | 44190.875 | 0 | 7.3706 | 40.75
2020-12-25 21:30 | 44190.8958 | 0 | 6.9738 | 40.75
2020-12-25 22:00 | 44190.9167 | 0 | 6.6061 | 40.75
2020-12-25 22:30 | 44190.9375 | 0 | 6.3561 | 40.75
2020-12-25 23:00 | 44190.9583 | 0 | 5.9622 | 40.75
2020-12-25 23:30 | 44190.9792 | 0 | 5.6356 | 40.75
2020-12-26 | 44191 | 0 | 5.2975 | 40.75
2020-12-26 00:30 | 44191.0208 | 0 | 5.0488 | 40.75
2020-12-26 01:00 | 44191.0417 | 0 | 4.9044 | 40.75
2020-12-26 01:30 | 44191.0625 | 0 | 4.7658 | 40.75
2020-12-26 02:00 | 44191.0833 | 0 | 4.6355 | 40.75
2020-12-26 02:30 | 44191.1042 | 0 | 4.5887 | 40.75
2020-12-26 03:00 | 44191.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-26 03:30 | 44191.1458 | 0 | 4.4845 | 40.75
2020-12-26 04:00 | 44191.1667 | 0 | 4.4263 | 40.75
2020-12-26 04:30 | 44191.1875 | 0 | 4.3371 | 40.75
2020-12-26 05:00 | 44191.2083 | 0 | 4.2522 | 40.75
2020-12-26 05:30 | 44191.2292 | 0 | 4.0842 | 40.75
2020-12-26 06:00 | 44191.25 | 0 | 3.9233 | 40.75
2020-12-26 06:30 | 44191.2708 | 0 | 3.9695 | 40.75
2020-12-26 07:00 | 44191.2917 | 0 | 3.4072 | 40.75
2020-12-26 07:30 | 44191.3125 | 0 | 3.5749 | 40.75
2020-12-26 08:00 | 44191.3333 | 0 | 4.3894 | 40.75
2020-12-26 08:30 | 44191.3542 | 0 | 3.6101 | 40.75
2020-12-26 09:00 | 44191.375 | 0 | 2.1158 | 40.75
2020-12-26 09:30 | 44191.3958 | 0 | 2.1021 | 40.75
2020-12-26 10:00 | 44191.4167 | 0 | 1.8886 | 40.75
2020-12-26 10:30 | 44191.4375 | 0 | 2.2729 | 40.75
2020-12-26 11:00 | 44191.4583 | 0 | 3.0689 | 40.75
2020-12-26 11:30 | 44191.4792 | 0 | 2.4066 | 40.75
2020-12-26 12:00 | 44191.5 | 0 | 2.6647 | 40.75
2020-12-26 12:30 | 44191.5208 | 0 | 4.0146 | 40.75
2020-12-26 13:00 | 44191.5417 | 0 | 3.3884 | 40.75
2020-12-26 13:30 | 44191.5625 | 0 | 3.34 | 40.75
2020-12-26 14:00 | 44191.5833 | 0 | 3.6634 | 40.75
2020-12-26 14:30 | 44191.6042 | 0 | 4.0172 | 40.75
2020-12-26 15:00 | 44191.625 | 0 | 4.7759 | 40.75
2020-12-26 15:30 | 44191.6458 | 0 | 5.4177 | 40.75
2020-12-26 16:00 | 44191.6667 | 0 | 6.1733 | 40.75
2020-12-26 16:30 | 44191.6875 | 0 | 7.1038 | 40.75
2020-12-26 17:00 | 44191.7083 | 0 | 7.8558 | 40.75
2020-12-26 17:30 | 44191.7292 | 0 | 8.2197 | 40.75
2020-12-26 18:00 | 44191.75 | 0 | 8.4908 | 40.75
2020-12-26 18:30 | 44191.7708 | 0 | 8.5891 | 40.75
2020-12-26 19:00 | 44191.7917 | 0 | 8.7615 | 40.75
2020-12-26 19:30 | 44191.8125 | 0 | 8.6383 | 40.75
2020-12-26 20:00 | 44191.8333 | 0 | 8.3661 | 40.75
2020-12-26 20:30 | 44191.8542 | 0 | 7.8524 | 40.75
2020-12-26 21:00 | 44191.875 | 0 | 7.4825 | 40.75
2020-12-26 21:30 | 44191.8958 | 0 | 7.1169 | 40.75
2020-12-26 22:00 | 44191.9167 | 0 | 6.7934 | 40.75
2020-12-26 22:30 | 44191.9375 | 0 | 6.5942 | 40.75
2020-12-26 23:00 | 44191.9583 | 0 | 6.0998 | 40.75
2020-12-26 23:30 | 44191.9792 | 0 | 5.634 | 40.75
2020-12-27 | 44192 | 0 | 5.28 | 40.75
2020-12-27 00:30 | 44192.0208 | 0 | 5.0711 | 40.75
2020-12-27 01:00 | 44192.0417 | 0 | 4.8954 | 40.75
2020-12-27 01:30 | 44192.0625 | 0 | 4.7207 | 40.75
2020-12-27 02:00 | 44192.0833 | 0 | 4.6228 | 40.75
2020-12-27 02:30 | 44192.1042 | 0 | 4.5798 | 40.75
2020-12-27 03:00 | 44192.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-27 03:30 | 44192.1458 | 0 | 4.3951 | 40.75
2020-12-27 04:00 | 44192.1667 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-12-27 04:30 | 44192.1875 | 0 | 4.2835 | 40.75
2020-12-27 05:00 | 44192.2083 | 0 | 4.2076 | 40.75
2020-12-27 05:30 | 44192.2292 | 0 | 4.1034 | 40.75
2020-12-27 06:00 | 44192.25 | 0 | 4.0971 | 40.75
2020-12-27 06:30 | 44192.2708 | 0 | 3.4793 | 40.75
2020-12-27 07:00 | 44192.2917 | 0 | 2.6845 | 40.75
2020-12-27 07:30 | 44192.3125 | 0 | 2.5683 | 40.75
2020-12-27 08:00 | 44192.3333 | 0 | 2.6717 | 40.75
2020-12-27 08:30 | 44192.3542 | 0 | 2.527 | 40.75
2020-12-27 09:00 | 44192.375 | 0 | 2.773 | 40.75
2020-12-27 09:30 | 44192.3958 | 0 | 2.7638 | 40.75
2020-12-27 10:00 | 44192.4167 | 0 | 3.2029 | 40.75
2020-12-27 10:30 | 44192.4375 | 0 | 3.3835 | 40.75
2020-12-27 11:00 | 44192.4583 | 0 | 3.362 | 40.75
2020-12-27 11:30 | 44192.4792 | 0 | 3.5607 | 40.75
2020-12-27 12:00 | 44192.5 | 0 | 3.1548 | 40.75
2020-12-27 12:30 | 44192.5208 | 0 | 3.4626 | 40.75
2020-12-27 13:00 | 44192.5417 | 0 | 4.3997 | 40.75
2020-12-27 13:30 | 44192.5625 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-12-27 14:00 | 44192.5833 | 0 | 4.7263 | 40.75
2020-12-27 14:30 | 44192.6042 | 0 | 5.0481 | 40.75
2020-12-27 15:00 | 44192.625 | 0 | 5.5464 | 40.75
2020-12-27 15:30 | 44192.6458 | 0 | 6.3889 | 40.75
2020-12-27 16:00 | 44192.6667 | 0 | 7.1623 | 40.75
2020-12-27 16:30 | 44192.6875 | 0 | 8.3223 | 40.75
2020-12-27 17:00 | 44192.7083 | 0 | 9.0222 | 40.75
2020-12-27 17:30 | 44192.7292 | 0 | 9.5804 | 40.75
2020-12-27 18:00 | 44192.75 | 0 | 9.7103 | 40.75
2020-12-27 18:30 | 44192.7708 | 0 | 9.6611 | 40.75
2020-12-27 19:00 | 44192.7917 | 0 | 9.688 | 40.75
2020-12-27 19:30 | 44192.8125 | 0 | 9.362 | 40.75
2020-12-27 20:00 | 44192.8333 | 0 | 8.9976 | 40.75
2020-12-27 20:30 | 44192.8542 | 0 | 8.4054 | 40.75
2020-12-27 21:00 | 44192.875 | 0 | 7.8613 | 40.75
2020-12-27 21:30 | 44192.8958 | 0 | 7.381 | 40.75
2020-12-27 22:00 | 44192.9167 | 0 | 6.9277 | 40.75
2020-12-27 22:30 | 44192.9375 | 0 | 6.6547 | 40.75
2020-12-27 23:00 | 44192.9583 | 0 | 6.1885 | 40.75
2020-12-27 23:30 | 44192.9792 | 0 | 5.7487 | 40.75
2020-12-28 | 44193 | 0 | 5.3216 | 40.75
2020-12-28 00:30 | 44193.0208 | 0 | 5.1307 | 40.75
2020-12-28 01:00 | 44193.0417 | 0 | 4.9892 | 40.75
2020-12-28 01:30 | 44193.0625 | 0 | 4.9311 | 40.75
2020-12-28 02:00 | 44193.0833 | 0 | 4.7078 | 40.75
2020-12-28 02:30 | 44193.1042 | 0 | 4.6301 | 40.75
2020-12-28 03:00 | 44193.125 | 0 | 4.5425 | 40.75
2020-12-28 03:30 | 44193.1458 | 0 | 4.5202 | 40.75
2020-12-28 04:00 | 44193.1667 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-28 04:30 | 44193.1875 | 0 | 4.3728 | 40.75
2020-12-28 05:00 | 44193.2083 | 0 | 4.2478 | 40.75
2020-12-28 05:30 | 44193.2292 | 0 | 3.9061 | 40.75
2020-12-28 06:00 | 44193.25 | 0 | 3.6716 | 40.75
2020-12-28 06:30 | 44193.2708 | 0 | 3.4304 | 40.75
2020-12-28 07:00 | 44193.2917 | 0 | 3.163 | 40.75
2020-12-28 07:30 | 44193.3125 | 0 | 3.1069 | 40.75
2020-12-28 08:00 | 44193.3333 | 0 | 3.3705 | 40.75
2020-12-28 08:30 | 44193.3542 | 0 | 3.3455 | 40.75
2020-12-28 09:00 | 44193.375 | 0 | 3.0524 | 40.75
2020-12-28 09:30 | 44193.3958 | 0 | 2.9943 | 40.75
2020-12-28 10:00 | 44193.4167 | 0 | 3.1563 | 40.75
2020-12-28 10:30 | 44193.4375 | 0 | 2.5627 | 40.75
2020-12-28 11:00 | 44193.4583 | 0 | 2.6694 | 40.75
2020-12-28 11:30 | 44193.4792 | 0 | 3.1431 | 40.75
2020-12-28 12:00 | 44193.5 | 0 | 3.5921 | 40.75
2020-12-28 12:30 | 44193.5208 | 0 | 4.0611 | 40.75
2020-12-28 13:00 | 44193.5417 | 0 | 4.3678 | 40.75
2020-12-28 13:30 | 44193.5625 | 0 | 4.3457 | 40.75
2020-12-28 14:00 | 44193.5833 | 0 | 5.0255 | 40.75
2020-12-28 14:30 | 44193.6042 | 0 | 6.0168 | 40.75
2020-12-28 15:00 | 44193.625 | 0 | 7.2367 | 40.75
2020-12-28 15:30 | 44193.6458 | 0 | 8.1118 | 40.75
2020-12-28 16:00 | 44193.6667 | 0 | 8.8467 | 40.75
2020-12-28 16:30 | 44193.6875 | 0 | 9.2563 | 40.75
2020-12-28 17:00 | 44193.7083 | 0 | 9.8986 | 40.75
2020-12-28 17:30 | 44193.7292 | 0 | 10.4589 | 40.75
2020-12-28 18:00 | 44193.75 | 0 | 10.6794 | 40.75
2020-12-28 18:30 | 44193.7708 | 0 | 10.8834 | 40.75
2020-12-28 19:00 | 44193.7917 | 0 | 10.7957 | 40.75
2020-12-28 19:30 | 44193.8125 | 0 | 10.4039 | 40.75
2020-12-28 20:00 | 44193.8333 | 0 | 10.012 | 40.75
2020-12-28 20:30 | 44193.8542 | 0 | 9.3338 | 40.75
2020-12-28 21:00 | 44193.875 | 0 | 8.8167 | 40.75
2020-12-28 21:30 | 44193.8958 | 0 | 8.0459 | 40.75
2020-12-28 22:00 | 44193.9167 | 0 | 7.5681 | 40.75
2020-12-28 22:30 | 44193.9375 | 0 | 7.1988 | 40.75
2020-12-28 23:00 | 44193.9583 | 0 | 6.6443 | 40.75
2020-12-28 23:30 | 44193.9792 | 0 | 6.1542 | 40.75
2020-12-29 | 44194 | 0 | 5.7978 | 40.75
2020-12-29 00:30 | 44194.0208 | 0 | 5.5654 | 40.75
2020-12-29 01:00 | 44194.0417 | 0 | 5.3839 | 40.75
2020-12-29 01:30 | 44194.0625 | 0 | 5.1991 | 40.75
2020-12-29 02:00 | 44194.0833 | 0 | 5.1574 | 40.75
2020-12-29 02:30 | 44194.1042 | 0 | 5.0294 | 40.75
2020-12-29 03:00 | 44194.125 | 0 | 4.9444 | 40.75
2020-12-29 03:30 | 44194.1458 | 0 | 4.8105 | 40.75
2020-12-29 04:00 | 44194.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2020-12-29 04:30 | 44194.1875 | 0 | 4.7792 | 40.75
2020-12-29 05:00 | 44194.2083 | 0 | 4.6308 | 40.75
2020-12-29 05:30 | 44194.2292 | 0 | 4.2478 | 40.75
2020-12-29 06:00 | 44194.25 | 0 | 4.1301 | 40.75
2020-12-29 06:30 | 44194.2708 | 0 | 3.9901 | 40.75
2020-12-29 07:00 | 44194.2917 | 0 | 3.9901 | 40.75
2020-12-29 07:30 | 44194.3125 | 0 | 4.7268 | 40.75
2020-12-29 08:00 | 44194.3333 | 0 | 4.5478 | 40.75
2020-12-29 08:30 | 44194.3542 | 0 | 4.3556 | 40.75
2020-12-29 09:00 | 44194.375 | 0 | 4.1035 | 40.75
2020-12-29 09:30 | 44194.3958 | 0 | 5.0518 | 40.75
2020-12-29 10:00 | 44194.4167 | 0 | 4.4356 | 40.75
2020-12-29 10:30 | 44194.4375 | 0 | 5.1679 | 40.75
2020-12-29 11:00 | 44194.4583 | 0 | 5.3867 | 40.75
2020-12-29 11:30 | 44194.4792 | 0 | 5.3467 | 40.75
2020-12-29 12:00 | 44194.5 | 0 | 5.1199 | 40.75
2020-12-29 12:30 | 44194.5208 | 0 | 5.32 | 40.75
2020-12-29 13:00 | 44194.5417 | 0 | 5.3044 | 40.75
2020-12-29 13:30 | 44194.5625 | 0 | 6.3281 | 40.75
2020-12-29 14:00 | 44194.5833 | 0 | 6.9942 | 40.75
2020-12-29 14:30 | 44194.6042 | 0 | 8.1487 | 40.75
2020-12-29 15:00 | 44194.625 | 0 | 9.4355 | 40.75
2020-12-29 15:30 | 44194.6458 | 0 | 9.9294 | 40.75
2020-12-29 16:00 | 44194.6667 | 0 | 10.2938 | 40.75
2020-12-29 16:30 | 44194.6875 | 0 | 10.2523 | 40.75
2020-12-29 17:00 | 44194.7083 | 0 | 10.1208 | 40.75
2020-12-29 17:30 | 44194.7292 | 0 | 10.5632 | 40.75
2020-12-29 18:00 | 44194.75 | 0 | 10.8442 | 40.75
2020-12-29 18:30 | 44194.7708 | 0 | 11.001 | 40.75
2020-12-29 19:00 | 44194.7917 | 0 | 10.9743 | 40.75
2020-12-29 19:30 | 44194.8125 | 0 | 10.7094 | 40.75
2020-12-29 20:00 | 44194.8333 | 0 | 10.2219 | 40.75
2020-12-29 20:30 | 44194.8542 | 0 | 9.5813 | 40.75
2020-12-29 21:00 | 44194.875 | 0 | 8.9703 | 40.75
2020-12-29 21:30 | 44194.8958 | 0 | 8.4328 | 40.75
2020-12-29 22:00 | 44194.9167 | 0 | 7.897 | 40.75
2020-12-29 22:30 | 44194.9375 | 0 | 7.4935 | 40.75
2020-12-29 23:00 | 44194.9583 | 0 | 6.8809 | 40.75
2020-12-29 23:30 | 44194.9792 | 0 | 6.319 | 40.75
2020-12-30 | 44195 | 0 | 5.9585 | 40.75
2020-12-30 00:30 | 44195.0208 | 0 | 5.7352 | 40.75
2020-12-30 01:00 | 44195.0417 | 0 | 5.5341 | 40.75
2020-12-30 01:30 | 44195.0625 | 0 | 5.3465 | 40.75
2020-12-30 02:00 | 44195.0833 | 0 | 5.162 | 40.75
2020-12-30 02:30 | 44195.1042 | 0 | 5.1158 | 40.75
2020-12-30 03:00 | 44195.125 | 0 | 4.9668 | 40.75
2020-12-30 03:30 | 44195.1458 | 0 | 4.9445 | 40.75
2020-12-30 04:00 | 44195.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2020-12-30 04:30 | 44195.1875 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-30 05:00 | 44195.2083 | 0 | 4.8462 | 40.75
2020-12-30 05:30 | 44195.2292 | 0 | 4.7335 | 40.75
2020-12-30 06:00 | 44195.25 | 0 | 4.7256 | 40.75
2020-12-30 06:30 | 44195.2708 | 0 | 4.8105 | 40.75
2020-12-30 07:00 | 44195.2917 | 0 | 4.8015 | 40.75
2020-12-30 07:30 | 44195.3125 | 0 | 4.8016 | 40.75
2020-12-30 08:00 | 44195.3333 | 0 | 5.0134 | 40.75
2020-12-30 08:30 | 44195.3542 | 0 | 5.2928 | 40.75
2020-12-30 09:00 | 44195.375 | 0 | 5.1425 | 40.75
2020-12-30 09:30 | 44195.3958 | 0 | 5.6935 | 40.75
2020-12-30 10:00 | 44195.4167 | 0 | 5.3384 | 40.75
2020-12-30 10:30 | 44195.4375 | 0 | 5.8663 | 40.75
2020-12-30 11:00 | 44195.4583 | 0 | 6.1517 | 40.75
2020-12-30 11:30 | 44195.4792 | 0 | 5.911 | 40.75
2020-12-30 12:00 | 44195.5 | 0 | 6.0563 | 40.75
2020-12-30 12:30 | 44195.5208 | 0 | 5.9271 | 40.75
2020-12-30 13:00 | 44195.5417 | 0 | 6.4195 | 40.75
2020-12-30 13:30 | 44195.5625 | 0 | 6.7701 | 40.75
2020-12-30 14:00 | 44195.5833 | 0 | 6.5476 | 40.75
2020-12-30 14:30 | 44195.6042 | 0 | 6.6895 | 40.75
2020-12-30 15:00 | 44195.625 | 0 | 6.481 | 40.75
2020-12-30 15:30 | 44195.6458 | 0 | 6.2472 | 40.75
2020-12-30 16:00 | 44195.6667 | 0 | 6.5208 | 40.75
2020-12-30 16:30 | 44195.6875 | 0 | 7.0498 | 40.75
2020-12-30 17:00 | 44195.7083 | 0 | 7.7981 | 40.75
2020-12-30 17:30 | 44195.7292 | 0 | 8.3314 | 40.75
2020-12-30 18:00 | 44195.75 | 0 | 8.6489 | 40.75
2020-12-30 18:30 | 44195.7708 | 0 | 8.9375 | 40.75
2020-12-30 19:00 | 44195.7917 | 0 | 9.0894 | 40.75
2020-12-30 19:30 | 44195.8125 | 0 | 8.8617 | 40.75
2020-12-30 20:00 | 44195.8333 | 0 | 8.7218 | 40.75
2020-12-30 20:30 | 44195.8542 | 0 | 8.2543 | 40.75
2020-12-30 21:00 | 44195.875 | 0 | 7.7969 | 40.75
2020-12-30 21:30 | 44195.8958 | 0 | 7.2984 | 40.75
2020-12-30 22:00 | 44195.9167 | 0 | 6.968 | 40.75
2020-12-30 22:30 | 44195.9375 | 0 | 6.7123 | 40.75
2020-12-30 23:00 | 44195.9583 | 0 | 6.2377 | 40.75
2020-12-30 23:30 | 44195.9792 | 0 | 5.7844 | 40.75
2020-12-31 | 44196 | 0 | 5.3369 | 40.75
2020-12-31 00:30 | 44196.0208 | 0 | 5.1158 | 40.75
2020-12-31 01:00 | 44196.0417 | 0 | 4.9668 | 40.75
2020-12-31 01:30 | 44196.0625 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-31 02:00 | 44196.0833 | 0 | 4.7563 | 40.75
2020-12-31 02:30 | 44196.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-31 03:00 | 44196.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-31 03:30 | 44196.1458 | 0 | 4.5872 | 40.75
2020-12-31 04:00 | 44196.1667 | 0 | 4.6065 | 40.75
2020-12-31 04:30 | 44196.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-31 05:00 | 44196.2083 | 0 | 4.6005 | 40.75
2020-12-31 05:30 | 44196.2292 | 0 | 4.4711 | 40.75
2020-12-31 06:00 | 44196.25 | 0 | 3.9631 | 40.75
2020-12-31 06:30 | 44196.2708 | 0 | 4.285 | 40.75
2020-12-31 07:00 | 44196.2917 | 0 | 3.9288 | 40.75
2020-12-31 07:30 | 44196.3125 | 0 | 3.866 | 40.75
2020-12-31 08:00 | 44196.3333 | 0 | 3.6544 | 40.75
2020-12-31 08:30 | 44196.3542 | 0 | 3.3395 | 40.75
2020-12-31 09:00 | 44196.375 | 0 | 3.2694 | 40.75
2020-12-31 09:30 | 44196.3958 | 0 | 3.2889 | 40.75
2020-12-31 10:00 | 44196.4167 | 0 | 2.3182 | 40.75
2020-12-31 10:30 | 44196.4375 | 0 | 3.1561 | 40.75
2020-12-31 11:00 | 44196.4583 | 0 | 3.6048 | 40.75
2020-12-31 11:30 | 44196.4792 | 0 | 3.5132 | 40.75
2020-12-31 12:00 | 44196.5 | 0 | 3.6164 | 40.75
2020-12-31 12:30 | 44196.5208 | 0 | 3.9013 | 40.75
2020-12-31 13:00 | 44196.5417 | 0 | 3.332 | 40.75
2020-12-31 13:30 | 44196.5625 | 0 | 3.5968 | 40.75
2020-12-31 14:00 | 44196.5833 | 0 | 4.0868 | 40.75
2020-12-31 14:30 | 44196.6042 | 0 | 4.7418 | 40.75
2020-12-31 15:00 | 44196.625 | 0 | 5.3025 | 40.75
2020-12-31 15:30 | 44196.6458 | 0 | 6.208 | 40.75
2020-12-31 16:00 | 44196.6667 | 0 | 7.1903 | 40.75
2020-12-31 16:30 | 44196.6875 | 0 | 8.0301 | 40.75
2020-12-31 17:00 | 44196.7083 | 0 | 8.7203 | 40.75
2020-12-31 17:30 | 44196.7292 | 0 | 9.1071 | 40.75
2020-12-31 18:00 | 44196.75 | 0 | 8.9554 | 40.75
2020-12-31 18:30 | 44196.7708 | 0 | 9.2515 | 40.75
2020-12-31 19:00 | 44196.7917 | 0 | 9.1669 | 40.75
2020-12-31 19:30 | 44196.8125 | 0 | 9.0046 | 40.75
2020-12-31 20:00 | 44196.8333 | 0 | 8.5927 | 40.75
2020-12-31 20:30 | 44196.8542 | 0 | 8.2066 | 40.75
2020-12-31 21:00 | 44196.875 | 0 | 7.7296 | 40.75
2020-12-31 21:30 | 44196.8958 | 0 | 7.3387 | 40.75
2020-12-31 22:00 | 44196.9167 | 0 | 7.1018 | 40.75
2020-12-31 22:30 | 44196.9375 | 0 | 6.8793 | 40.75
2020-12-31 23:00 | 44196.9583 | 0 | 6.5183 | 40.75
2020-12-31 23:30 | 44196.9792 | 0 | 6.1615 | 40.75
2021-01-01 | 44197 | 0 | 5.8513 | 40.75
2021-01-01 00:30 | 44197.0208 | 0 | 5.7484 | 40.75
2021-01-01 01:00 | 44197.0417 | 0 | 5.602 | 40.75
2021-01-01 01:30 | 44197.0625 | 0 | 5.3465 | 40.75
2021-01-01 02:00 | 44197.0833 | 0 | 5.1843 | 40.75
2021-01-01 02:30 | 44197.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-01-01 03:00 | 44197.125 | 0 | 4.9267 | 40.75
2021-01-01 03:30 | 44197.1458 | 0 | 4.7554 | 40.75
2021-01-01 04:00 | 44197.1667 | 0 | 4.7389 | 40.75
2021-01-01 04:30 | 44197.1875 | 0 | 4.6216 | 40.75
2021-01-01 05:00 | 44197.2083 | 0 | 4.4755 | 40.75
2021-01-01 05:30 | 44197.2292 | 0 | 4.0559 | 40.75
2021-01-01 06:00 | 44197.25 | 0 | 3.9661 | 40.75
2021-01-01 06:30 | 44197.2708 | 0 | 3.8578 | 40.75
2021-01-01 07:00 | 44197.2917 | 0 | 3.277 | 40.75
2021-01-01 07:30 | 44197.3125 | 0 | 2.8629 | 40.75
2021-01-01 08:00 | 44197.3333 | 0 | 3.0057 | 40.75
2021-01-01 08:30 | 44197.3542 | 0 | 3.7649 | 40.75
2021-01-01 09:00 | 44197.375 | 0 | 3.7743 | 40.75
2021-01-01 09:30 | 44197.3958 | 0 | 5.187 | 40.75
2021-01-01 10:00 | 44197.4167 | 0 | 3.9527 | 40.75
2021-01-01 10:30 | 44197.4375 | 0 | 3.0272 | 40.75
2021-01-01 11:00 | 44197.4583 | 0 | 3.8992 | 40.75
2021-01-01 11:30 | 44197.4792 | 0 | 4.7023 | 40.75
2021-01-01 12:00 | 44197.5 | 0 | 4.8857 | 40.75
2021-01-01 12:30 | 44197.5208 | 0 | 3.9172 | 40.75
2021-01-01 13:00 | 44197.5417 | 0 | 4.7315 | 40.75
2021-01-01 13:30 | 44197.5625 | 0 | 5.452 | 40.75
2021-01-01 14:00 | 44197.5833 | 0 | 6.0047 | 40.75
2021-01-01 14:30 | 44197.6042 | 0 | 6.2079 | 40.75
2021-01-01 15:00 | 44197.625 | 0 | 7.3518 | 40.75
2021-01-01 15:30 | 44197.6458 | 0 | 7.3957 | 40.75
2021-01-01 16:00 | 44197.6667 | 0 | 8.4939 | 40.75
2021-01-01 16:30 | 44197.6875 | 0 | 8.9499 | 40.75
2021-01-01 17:00 | 44197.7083 | 0 | 9.5986 | 40.75
2021-01-01 17:30 | 44197.7292 | 0 | 9.7399 | 40.75
2021-01-01 18:00 | 44197.75 | 0 | 9.7519 | 40.75
2021-01-01 18:30 | 44197.7708 | 0 | 9.6583 | 40.75
2021-01-01 19:00 | 44197.7917 | 0 | 9.5986 | 40.75
2021-01-01 19:30 | 44197.8125 | 0 | 9.4467 | 40.75
2021-01-01 20:00 | 44197.8333 | 0 | 9.2195 | 40.75
2021-01-01 20:30 | 44197.8542 | 0 | 8.7755 | 40.75
2021-01-01 21:00 | 44197.875 | 0 | 8.2931 | 40.75
2021-01-01 21:30 | 44197.8958 | 0 | 7.691 | 40.75
2021-01-01 22:00 | 44197.9167 | 0 | 7.3431 | 40.75
2021-01-01 22:30 | 44197.9375 | 0 | 6.8829 | 40.75
2021-01-01 23:00 | 44197.9583 | 0 | 6.4083 | 40.75
2021-01-01 23:30 | 44197.9792 | 0 | 5.9853 | 40.75
2021-01-02 | 44198 | 0 | 5.5424 | 40.75
2021-01-02 00:30 | 44198.0208 | 0 | 5.3645 | 40.75
2021-01-02 01:00 | 44198.0417 | 0 | 5.2259 | 40.75
2021-01-02 01:30 | 44198.0625 | 0 | 5.0071 | 40.75
2021-01-02 02:00 | 44198.0833 | 0 | 4.8418 | 40.75
2021-01-02 02:30 | 44198.1042 | 0 | 4.7602 | 40.75
2021-01-02 03:00 | 44198.125 | 0 | 4.7389 | 40.75
2021-01-02 03:30 | 44198.1458 | 0 | 4.6707 | 40.75
2021-01-02 04:00 | 44198.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-01-02 04:30 | 44198.1875 | 0 | 4.5932 | 40.75
2021-01-02 05:00 | 44198.2083 | 0 | 4.5753 | 40.75
2021-01-02 05:30 | 44198.2292 | 0 | 4.1808 | 40.75
2021-01-02 06:00 | 44198.25 | 0 | 4.2506 | 40.75
2021-01-02 06:30 | 44198.2708 | 0 | 3.9078 | 40.75
2021-01-02 07:00 | 44198.2917 | 0 | 3.8032 | 40.75
2021-01-02 07:30 | 44198.3125 | 0 | 4.0037 | 40.75
2021-01-02 08:00 | 44198.3333 | 0 | 4.1595 | 40.75
2021-01-02 08:30 | 44198.3542 | 0 | 4.2846 | 40.75
2021-01-02 09:00 | 44198.375 | 0 | 3.2745 | 40.75
2021-01-02 09:30 | 44198.3958 | 0 | 2.6057 | 40.75
2021-01-02 10:00 | 44198.4167 | 0 | 3.0433 | 40.75
2021-01-02 10:30 | 44198.4375 | 0 | 3.0629 | 40.75
2021-01-02 11:00 | 44198.4583 | 0 | 2.9921 | 40.75
2021-01-02 11:30 | 44198.4792 | 0 | 3.4721 | 40.75
2021-01-02 12:00 | 44198.5 | 0 | 3.399 | 40.75
2021-01-02 12:30 | 44198.5208 | 0 | 3.5049 | 40.75
2021-01-02 13:00 | 44198.5417 | 0 | 3.9351 | 40.75
2021-01-02 13:30 | 44198.5625 | 0 | 4.0643 | 40.75
2021-01-02 14:00 | 44198.5833 | 0 | 4.8802 | 40.75
2021-01-02 14:30 | 44198.6042 | 0 | 5.9707 | 40.75
2021-01-02 15:00 | 44198.625 | 0 | 6.7429 | 40.75
2021-01-02 15:30 | 44198.6458 | 0 | 7.7294 | 40.75
2021-01-02 16:00 | 44198.6667 | 0 | 8.4997 | 40.75
2021-01-02 16:30 | 44198.6875 | 0 | 9.5453 | 40.75
2021-01-02 17:00 | 44198.7083 | 0 | 9.373 | 40.75
2021-01-02 17:30 | 44198.7292 | 0 | 9.8158 | 40.75
2021-01-02 18:00 | 44198.75 | 0 | 9.9114 | 40.75
2021-01-02 18:30 | 44198.7708 | 0 | 10.0951 | 40.75
2021-01-02 19:00 | 44198.7917 | 0 | 9.9961 | 40.75
2021-01-02 19:30 | 44198.8125 | 0 | 9.7714 | 40.75
2021-01-02 20:00 | 44198.8333 | 0 | 9.4483 | 40.75
2021-01-02 20:30 | 44198.8542 | 0 | 8.8707 | 40.75
2021-01-02 21:00 | 44198.875 | 0 | 8.2966 | 40.75
2021-01-02 21:30 | 44198.8958 | 0 | 7.8548 | 40.75
2021-01-02 22:00 | 44198.9167 | 0 | 7.4503 | 40.75
2021-01-02 22:30 | 44198.9375 | 0 | 7.1215 | 40.75
2021-01-02 23:00 | 44198.9583 | 0 | 6.5782 | 40.75
2021-01-02 23:30 | 44198.9792 | 0 | 6.0939 | 40.75
2021-01-03 | 44199 | 0 | 5.8201 | 40.75
2021-01-03 00:30 | 44199.0208 | 0 | 5.4829 | 40.75
2021-01-03 01:00 | 44199.0417 | 0 | 5.2884 | 40.75
2021-01-03 01:30 | 44199.0625 | 0 | 5.0934 | 40.75
2021-01-03 02:00 | 44199.0833 | 0 | 4.9088 | 40.75
2021-01-03 02:30 | 44199.1042 | 0 | 4.8181 | 40.75
2021-01-03 03:00 | 44199.125 | 0 | 4.6988 | 40.75
2021-01-03 03:30 | 44199.1458 | 0 | 4.7033 | 40.75
2021-01-03 04:00 | 44199.1667 | 0 | 4.6601 | 40.75
2021-01-03 04:30 | 44199.1875 | 0 | 4.6095 | 40.75
2021-01-03 05:00 | 44199.2083 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-03 05:30 | 44199.2292 | 0 | 4.4041 | 40.75
2021-01-03 06:00 | 44199.25 | 0 | 4.2746 | 40.75
2021-01-03 06:30 | 44199.2708 | 0 | 4.2951 | 40.75
2021-01-03 07:00 | 44199.2917 | 0 | 4.4062 | 40.75
2021-01-03 07:30 | 44199.3125 | 0 | 4.2506 | 40.75
2021-01-03 08:00 | 44199.3333 | 0 | 3.9932 | 40.75
2021-01-03 08:30 | 44199.3542 | 0 | 3.6381 | 40.75
2021-01-03 09:00 | 44199.375 | 0 | 3.8724 | 40.75
2021-01-03 09:30 | 44199.3958 | 0 | 4.9412 | 40.75
2021-01-03 10:00 | 44199.4167 | 0 | 4.5509 | 40.75
2021-01-03 10:30 | 44199.4375 | 0 | 4.1569 | 40.75
2021-01-03 11:00 | 44199.4583 | 0 | 5.1541 | 40.75
2021-01-03 11:30 | 44199.4792 | 0 | 4.9293 | 40.75
2021-01-03 12:00 | 44199.5 | 0 | 4.2847 | 40.75
2021-01-03 12:30 | 44199.5208 | 0 | 4.6126 | 40.75
2021-01-03 13:00 | 44199.5417 | 0 | 4.7906 | 40.75
2021-01-03 13:30 | 44199.5625 | 0 | 5.1865 | 40.75
2021-01-03 14:00 | 44199.5833 | 0 | 5.485 | 40.75
2021-01-03 14:30 | 44199.6042 | 0 | 6.0996 | 40.75
2021-01-03 15:00 | 44199.625 | 0 | 7.3383 | 40.75
2021-01-03 15:30 | 44199.6458 | 0 | 8.071 | 40.75
2021-01-03 16:00 | 44199.6667 | 0 | 8.9858 | 40.75
2021-01-03 16:30 | 44199.6875 | 0 | 9.7 | 40.75
2021-01-03 17:00 | 44199.7083 | 0 | 10.5554 | 40.75
2021-01-03 17:30 | 44199.7292 | 0 | 11.2427 | 40.75
2021-01-03 18:00 | 44199.75 | 0 | 11.1218 | 40.75
2021-01-03 18:30 | 44199.7708 | 0 | 10.9743 | 40.75
2021-01-03 19:00 | 44199.7917 | 0 | 10.8984 | 40.75
2021-01-03 19:30 | 44199.8125 | 0 | 10.4816 | 40.75
2021-01-03 20:00 | 44199.8333 | 0 | 10.0657 | 40.75
2021-01-03 20:30 | 44199.8542 | 0 | 9.3634 | 40.75
2021-01-03 21:00 | 44199.875 | 0 | 8.8753 | 40.75
2021-01-03 21:30 | 44199.8958 | 0 | 8.2773 | 40.75
2021-01-03 22:00 | 44199.9167 | 0 | 7.7497 | 40.75
2021-01-03 22:30 | 44199.9375 | 0 | 7.3217 | 40.75
2021-01-03 23:00 | 44199.9583 | 0 | 6.7894 | 40.75
2021-01-03 23:30 | 44199.9792 | 0 | 6.2509 | 40.75
2021-01-04 | 44200 | 0 | 5.8374 | 40.75
2021-01-04 00:30 | 44200.0208 | 0 | 5.5475 | 40.75
2021-01-04 01:00 | 44200.0417 | 0 | 5.4894 | 40.75
2021-01-04 01:30 | 44200.0625 | 0 | 5.3331 | 40.75
2021-01-04 02:00 | 44200.0833 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-01-04 02:30 | 44200.1042 | 0 | 5.0875 | 40.75
2021-01-04 03:00 | 44200.125 | 0 | 4.9892 | 40.75
2021-01-04 03:30 | 44200.1458 | 0 | 4.8951 | 40.75
2021-01-04 04:00 | 44200.1667 | 0 | 4.9265 | 40.75
2021-01-04 04:30 | 44200.1875 | 0 | 4.9622 | 40.75
2021-01-04 05:00 | 44200.2083 | 0 | 5.0338 | 40.75
2021-01-04 05:30 | 44200.2292 | 0 | 4.9624 | 40.75
2021-01-04 06:00 | 44200.25 | 0 | 4.9666 | 40.75
2021-01-04 06:30 | 44200.2708 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-01-04 07:00 | 44200.2917 | 0 | 4.6444 | 40.75
2021-01-04 07:30 | 44200.3125 | 0 | 4.1642 | 40.75
2021-01-04 08:00 | 44200.3333 | 0 | 4.7849 | 40.75
2021-01-04 08:30 | 44200.3542 | 0 | 4.964 | 40.75
2021-01-04 09:00 | 44200.375 | 0 | 4.7582 | 40.75
2021-01-04 09:30 | 44200.3958 | 0 | 5.3912 | 40.75
2021-01-04 10:00 | 44200.4167 | 0 | 5.6996 | 40.75
2021-01-04 10:30 | 44200.4375 | 0 | 5.8949 | 40.75
2021-01-04 11:00 | 44200.4583 | 0 | 6.3826 | 40.75
2021-01-04 11:30 | 44200.4792 | 0 | 4.8998 | 40.75
2021-01-04 12:00 | 44200.5 | 0 | 6.4466 | 40.75
2021-01-04 12:30 | 44200.5208 | 0 | 6.8416 | 40.75
2021-01-04 13:00 | 44200.5417 | 0 | 6.9573 | 40.75
2021-01-04 13:30 | 44200.5625 | 0 | 7.6601 | 40.75
2021-01-04 14:00 | 44200.5833 | 0 | 7.9129 | 40.75
2021-01-04 14:30 | 44200.6042 | 0 | 7.9656 | 40.75
2021-01-04 15:00 | 44200.625 | 0 | 7.1025 | 40.75
2021-01-04 15:30 | 44200.6458 | 0 | 6.9632 | 40.75
2021-01-04 16:00 | 44200.6667 | 0 | 7.4209 | 40.75
2021-01-04 16:30 | 44200.6875 | 0 | 8.2666 | 40.75
2021-01-04 17:00 | 44200.7083 | 0 | 9.0449 | 40.75
2021-01-04 17:30 | 44200.7292 | 0 | 9.4134 | 40.75
2021-01-04 18:00 | 44200.75 | 0 | 10.0025 | 40.75
2021-01-04 18:30 | 44200.7708 | 0 | 10.541 | 40.75
2021-01-04 19:00 | 44200.7917 | 0 | 10.5857 | 40.75
2021-01-04 19:30 | 44200.8125 | 0 | 10.2942 | 40.75
2021-01-04 20:00 | 44200.8333 | 0 | 9.815 | 40.75
2021-01-04 20:30 | 44200.8542 | 0 | 9.1381 | 40.75
2021-01-04 21:00 | 44200.875 | 0 | 8.5725 | 40.75
2021-01-04 21:30 | 44200.8958 | 0 | 7.9891 | 40.75
2021-01-04 22:00 | 44200.9167 | 0 | 7.4102 | 40.75
2021-01-04 22:30 | 44200.9375 | 0 | 6.9511 | 40.75
2021-01-04 23:00 | 44200.9583 | 0 | 6.4056 | 40.75
2021-01-04 23:30 | 44200.9792 | 0 | 5.905 | 40.75
2021-01-05 | 44201 | 0 | 5.5263 | 40.75
2021-01-05 00:30 | 44201.0208 | 0 | 5.3554 | 40.75
2021-01-05 01:00 | 44201.0417 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-01-05 01:30 | 44201.0625 | 0 | 4.9719 | 40.75
2021-01-05 02:00 | 44201.0833 | 0 | 4.8418 | 40.75
2021-01-05 02:30 | 44201.1042 | 0 | 4.7435 | 40.75
2021-01-05 03:00 | 44201.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-05 03:30 | 44201.1458 | 0 | 4.66 | 40.75
2021-01-05 04:00 | 44201.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-05 04:30 | 44201.1875 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-01-05 05:00 | 44201.2083 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-05 05:30 | 44201.2292 | 0 | 4.3997 | 40.75
2021-01-05 06:00 | 44201.25 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-05 06:30 | 44201.2708 | 0 | 4.1543 | 40.75
2021-01-05 07:00 | 44201.2917 | 0 | 3.9798 | 40.75
2021-01-05 07:30 | 44201.3125 | 0 | 3.8679 | 40.75
2021-01-05 08:00 | 44201.3333 | 0 | 4.091 | 40.75
2021-01-05 08:30 | 44201.3542 | 0 | 4.1795 | 40.75
2021-01-05 09:00 | 44201.375 | 0 | 4.1044 | 40.75
2021-01-05 09:30 | 44201.3958 | 0 | 4.4836 | 40.75
2021-01-05 10:00 | 44201.4167 | 0 | 3.9796 | 40.75
2021-01-05 10:30 | 44201.4375 | 0 | 4.8706 | 40.75
2021-01-05 11:00 | 44201.4583 | 0 | 5.559 | 40.75
2021-01-05 11:30 | 44201.4792 | 0 | 5.9648 | 40.75
2021-01-05 12:00 | 44201.5 | 0 | 6.0447 | 40.75
2021-01-05 12:30 | 44201.5208 | 0 | 6.4166 | 40.75
2021-01-05 13:00 | 44201.5417 | 0 | 6.9734 | 40.75
2021-01-05 13:30 | 44201.5625 | 0 | 7.4507 | 40.75
2021-01-05 14:00 | 44201.5833 | 0 | 8.0953 | 40.75
2021-01-05 14:30 | 44201.6042 | 0 | 8.9755 | 40.75
2021-01-05 15:00 | 44201.625 | 0 | 11.1331 | 40.75
2021-01-05 15:30 | 44201.6458 | 0 | 12.8233 | 40.75
2021-01-05 16:00 | 44201.6667 | 0 | 12.3276 | 40.75
2021-01-05 16:30 | 44201.6875 | 0 | 12.6759 | 40.75
2021-01-05 17:00 | 44201.7083 | 0 | 12.801 | 40.75
2021-01-05 17:30 | 44201.7292 | 0 | 13.2304 | 40.75
2021-01-05 18:00 | 44201.75 | 0 | 13.2658 | 40.75
2021-01-05 18:30 | 44201.7708 | 0 | 13.377 | 40.75
2021-01-05 19:00 | 44201.7917 | 0 | 13.2148 | 40.75
2021-01-05 19:30 | 44201.8125 | 0 | 12.1355 | 40.75
2021-01-05 20:00 | 44201.8333 | 0 | 11.2853 | 40.75
2021-01-05 20:30 | 44201.8542 | 0 | 10.5659 | 40.75
2021-01-05 21:00 | 44201.875 | 0 | 9.8608 | 40.75
2021-01-05 21:30 | 44201.8958 | 0 | 8.9726 | 40.75
2021-01-05 22:00 | 44201.9167 | 0 | 8.2395 | 40.75
2021-01-05 22:30 | 44201.9375 | 0 | 7.6494 | 40.75
2021-01-05 23:00 | 44201.9583 | 0 | 7.0493 | 40.75
2021-01-05 23:30 | 44201.9792 | 0 | 6.3658 | 40.75
2021-01-06 | 44202 | 0 | 6.0047 | 40.75
2021-01-06 00:30 | 44202.0208 | 0 | 5.6715 | 40.75
2021-01-06 01:00 | 44202.0417 | 0 | 5.4761 | 40.75
2021-01-06 01:30 | 44202.0625 | 0 | 5.2928 | 40.75
2021-01-06 02:00 | 44202.0833 | 0 | 5.1992 | 40.75
2021-01-06 02:30 | 44202.1042 | 0 | 5.0651 | 40.75
2021-01-06 03:00 | 44202.125 | 0 | 5.0114 | 40.75
2021-01-06 03:30 | 44202.1458 | 0 | 4.8831 | 40.75
2021-01-06 04:00 | 44202.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-01-06 04:30 | 44202.1875 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-01-06 05:00 | 44202.2083 | 0 | 4.7838 | 40.75
2021-01-06 05:30 | 44202.2292 | 0 | 4.6155 | 40.75
2021-01-06 06:00 | 44202.25 | 0 | 4.5395 | 40.75
2021-01-06 06:30 | 44202.2708 | 0 | 4.4009 | 40.75
2021-01-06 07:00 | 44202.2917 | 0 | 4.2491 | 40.75
2021-01-06 07:30 | 44202.3125 | 0 | 3.9724 | 40.75
2021-01-06 08:00 | 44202.3333 | 0 | 4.4693 | 40.75
2021-01-06 08:30 | 44202.3542 | 0 | 4.7269 | 40.75
2021-01-06 09:00 | 44202.375 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-01-06 09:30 | 44202.3958 | 0 | 5.1922 | 40.75
2021-01-06 10:00 | 44202.4167 | 0 | 5.9889 | 40.75
2021-01-06 10:30 | 44202.4375 | 0 | 6.5755 | 40.75
2021-01-06 11:00 | 44202.4583 | 0 | 6.9711 | 40.75
2021-01-06 11:30 | 44202.4792 | 0 | 6.9231 | 40.75
2021-01-06 12:00 | 44202.5 | 0 | 6.9676 | 40.75
2021-01-06 12:30 | 44202.5208 | 0 | 7.2922 | 40.75
2021-01-06 13:00 | 44202.5417 | 0 | 7.8673 | 40.75
2021-01-06 13:30 | 44202.5625 | 0 | 8.4271 | 40.75
2021-01-06 14:00 | 44202.5833 | 0 | 8.9621 | 40.75
2021-01-06 14:30 | 44202.6042 | 0 | 9.791 | 40.75
2021-01-06 15:00 | 44202.625 | 0 | 10.7822 | 40.75
2021-01-06 15:30 | 44202.6458 | 0 | 11.3761 | 40.75
2021-01-06 16:00 | 44202.6667 | 0 | 13.4285 | 40.75
2021-01-06 16:30 | 44202.6875 | 0 | 14.5744 | 40.75
2021-01-06 17:00 | 44202.7083 | 0 | 14.3555 | 40.75
2021-01-06 17:30 | 44202.7292 | 0 | 14.2795 | 40.75
2021-01-06 18:00 | 44202.75 | 0 | 14.0412 | 40.75
2021-01-06 18:30 | 44202.7708 | 0 | 13.4525 | 40.75
2021-01-06 19:00 | 44202.7917 | 0 | 12.535 | 40.75
2021-01-06 19:30 | 44202.8125 | 0 | 11.528 | 40.75
2021-01-06 20:00 | 44202.8333 | 0 | 10.7424 | 40.75
2021-01-06 20:30 | 44202.8542 | 0 | 9.7821 | 40.75
2021-01-06 21:00 | 44202.875 | 0 | 9.116 | 40.75
2021-01-06 21:30 | 44202.8958 | 0 | 8.4292 | 40.75
2021-01-06 22:00 | 44202.9167 | 0 | 7.8016 | 40.75
2021-01-06 22:30 | 44202.9375 | 0 | 7.419 | 40.75
2021-01-06 23:00 | 44202.9583 | 0 | 6.7456 | 40.75
2021-01-06 23:30 | 44202.9792 | 0 | 6.3141 | 40.75
2021-01-07 | 44203 | 0 | 6.0271 | 40.75
2021-01-07 00:30 | 44203.0208 | 0 | 5.6854 | 40.75
2021-01-07 01:00 | 44203.0417 | 0 | 5.5251 | 40.75
2021-01-07 01:30 | 44203.0625 | 0 | 5.3064 | 40.75
2021-01-07 02:00 | 44203.0833 | 0 | 5.2125 | 40.75
2021-01-07 02:30 | 44203.1042 | 0 | 5.1158 | 40.75
2021-01-07 03:00 | 44203.125 | 0 | 5.0339 | 40.75
2021-01-07 03:30 | 44203.1458 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-01-07 04:00 | 44203.1667 | 0 | 4.9935 | 40.75
2021-01-07 04:30 | 44203.1875 | 0 | 5.0739 | 40.75
2021-01-07 05:00 | 44203.2083 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-01-07 05:30 | 44203.2292 | 0 | 5.1231 | 40.75
2021-01-07 06:00 | 44203.25 | 0 | 5.1051 | 40.75
2021-01-07 06:30 | 44203.2708 | 0 | 5.0912 | 40.75
2021-01-07 07:00 | 44203.2917 | 0 | 5.2168 | 40.75
2021-01-07 07:30 | 44203.3125 | 0 | 5.5241 | 40.75
2021-01-07 08:00 | 44203.3333 | 0 | 5.1635 | 40.75
2021-01-07 08:30 | 44203.3542 | 0 | 5.1406 | 40.75
2021-01-07 09:00 | 44203.375 | 0 | 5.2187 | 40.75
2021-01-07 09:30 | 44203.3958 | 0 | 5.4042 | 40.75
2021-01-07 10:00 | 44203.4167 | 0 | 4.6335 | 40.75
2021-01-07 10:30 | 44203.4375 | 0 | 4.5618 | 40.75
2021-01-07 11:00 | 44203.4583 | 0 | 5.4761 | 40.75
2021-01-07 11:30 | 44203.4792 | 0 | 5.0143 | 40.75
2021-01-07 12:00 | 44203.5 | 0 | 4.6155 | 40.75
2021-01-07 12:30 | 44203.5208 | 0 | 5.0149 | 40.75
2021-01-07 13:00 | 44203.5417 | 0 | 5.1936 | 40.75
2021-01-07 13:30 | 44203.5625 | 0 | 4.8083 | 40.75
2021-01-07 14:00 | 44203.5833 | 0 | 5.8034 | 40.75
2021-01-07 14:30 | 44203.6042 | 0 | 5.4407 | 40.75
2021-01-07 15:00 | 44203.625 | 0 | 6.4535 | 40.75
2021-01-07 15:30 | 44203.6458 | 0 | 7.1284 | 40.75
2021-01-07 16:00 | 44203.6667 | 0 | 7.0721 | 40.75
2021-01-07 16:30 | 44203.6875 | 0 | 7.3161 | 40.75
2021-01-07 17:00 | 44203.7083 | 0 | 7.7746 | 40.75
2021-01-07 17:30 | 44203.7292 | 0 | 8.1374 | 40.75
2021-01-07 18:00 | 44203.75 | 0 | 8.3702 | 40.75
2021-01-07 18:30 | 44203.7708 | 0 | 8.7573 | 40.75
2021-01-07 19:00 | 44203.7917 | 0 | 8.7069 | 40.75
2021-01-07 19:30 | 44203.8125 | 0 | 8.3436 | 40.75
2021-01-07 20:00 | 44203.8333 | 0 | 8.1993 | 40.75
2021-01-07 20:30 | 44203.8542 | 0 | 7.6988 | 40.75
2021-01-07 21:00 | 44203.875 | 0 | 7.4014 | 40.75
2021-01-07 21:30 | 44203.8958 | 0 | 6.9144 | 40.75
2021-01-07 22:00 | 44203.9167 | 0 | 6.442 | 40.75
2021-01-07 22:30 | 44203.9375 | 0 | 6.1357 | 40.75
2021-01-07 23:00 | 44203.9583 | 0 | 5.8398 | 40.75
2021-01-07 23:30 | 44203.9792 | 0 | 5.3957 | 40.75
2021-01-08 | 44204 | 0 | 5.0817 | 40.75
2021-01-08 00:30 | 44204.0208 | 0 | 4.939 | 40.75
2021-01-08 01:00 | 44204.0417 | 0 | 4.7658 | 40.75
2021-01-08 01:30 | 44204.0625 | 0 | 4.6527 | 40.75
2021-01-08 02:00 | 44204.0833 | 0 | 4.5872 | 40.75
2021-01-08 02:30 | 44204.1042 | 0 | 4.4621 | 40.75
2021-01-08 03:00 | 44204.125 | 0 | 4.4799 | 40.75
2021-01-08 03:30 | 44204.1458 | 0 | 4.4308 | 40.75
2021-01-08 04:00 | 44204.1667 | 0 | 4.4799 | 40.75
2021-01-08 04:30 | 44204.1875 | 0 | 4.4978 | 40.75
2021-01-08 05:00 | 44204.2083 | 0 | 4.4799 | 40.75
2021-01-08 05:30 | 44204.2292 | 0 | 4.4309 | 40.75
2021-01-08 06:00 | 44204.25 | 0 | 4.4932 | 40.75
2021-01-08 06:30 | 44204.2708 | 0 | 4.6376 | 40.75
2021-01-08 07:00 | 44204.2917 | 0 | 4.971 | 40.75
2021-01-08 07:30 | 44204.3125 | 0 | 5.0621 | 40.75
2021-01-08 08:00 | 44204.3333 | 0 | 5.0399 | 40.75
2021-01-08 08:30 | 44204.3542 | 0 | 4.2809 | 40.75
2021-01-08 09:00 | 44204.375 | 0 | 3.7285 | 40.75
2021-01-08 09:30 | 44204.3958 | 0 | 3.1009 | 40.75
2021-01-08 10:00 | 44204.4167 | 0 | 4.8416 | 40.75
2021-01-08 10:30 | 44204.4375 | 0 | 5.5502 | 40.75
2021-01-08 11:00 | 44204.4583 | 0 | 5.445 | 40.75
2021-01-08 11:30 | 44204.4792 | 0 | 4.9335 | 40.75
2021-01-08 12:00 | 44204.5 | 0 | 5.153 | 40.75
2021-01-08 12:30 | 44204.5208 | 0 | 5.0399 | 40.75
2021-01-08 13:00 | 44204.5417 | 0 | 4.7245 | 40.75
2021-01-08 13:30 | 44204.5625 | 0 | 4.3859 | 40.75
2021-01-08 14:00 | 44204.5833 | 0 | 5.1994 | 40.75
2021-01-08 14:30 | 44204.6042 | 0 | 5.7039 | 40.75
2021-01-08 15:00 | 44204.625 | 0 | 5.552 | 40.75
2021-01-08 15:30 | 44204.6458 | 0 | 5.2202 | 40.75
2021-01-08 16:00 | 44204.6667 | 0 | 6.063 | 40.75
2021-01-08 16:30 | 44204.6875 | 0 | 6.5717 | 40.75
2021-01-08 17:00 | 44204.7083 | 0 | 6.9632 | 40.75
2021-01-08 17:30 | 44204.7292 | 0 | 7.545 | 40.75
2021-01-08 18:00 | 44204.75 | 0 | 7.6468 | 40.75
2021-01-08 18:30 | 44204.7708 | 0 | 7.8505 | 40.75
2021-01-08 19:00 | 44204.7917 | 0 | 7.9281 | 40.75
2021-01-08 19:30 | 44204.8125 | 0 | 7.8478 | 40.75
2021-01-08 20:00 | 44204.8333 | 0 | 7.5368 | 40.75
2021-01-08 20:30 | 44204.8542 | 0 | 7.1115 | 40.75
2021-01-08 21:00 | 44204.875 | 0 | 6.7565 | 40.75
2021-01-08 21:30 | 44204.8958 | 0 | 6.4478 | 40.75
2021-01-08 22:00 | 44204.9167 | 0 | 6.0314 | 40.75
2021-01-08 22:30 | 44204.9375 | 0 | 5.9451 | 40.75
2021-01-08 23:00 | 44204.9583 | 0 | 5.6138 | 40.75
2021-01-08 23:30 | 44204.9792 | 0 | 5.2157 | 40.75
2021-01-09 | 44205 | 0 | 4.8569 | 40.75
2021-01-09 00:30 | 44205.0208 | 0 | 4.6988 | 40.75
2021-01-09 01:00 | 44205.0417 | 0 | 4.6483 | 40.75
2021-01-09 01:30 | 44205.0625 | 0 | 4.4308 | 40.75
2021-01-09 02:00 | 44205.0833 | 0 | 4.3728 | 40.75
2021-01-09 02:30 | 44205.1042 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-09 03:00 | 44205.125 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-01-09 03:30 | 44205.1458 | 0 | 4.2076 | 40.75
2021-01-09 04:00 | 44205.1667 | 0 | 4.2343 | 40.75
2021-01-09 04:30 | 44205.1875 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-01-09 05:00 | 44205.2083 | 0 | 4.2565 | 40.75
2021-01-09 05:30 | 44205.2292 | 0 | 4.099 | 40.75
2021-01-09 06:00 | 44205.25 | 0 | 3.9975 | 40.75
2021-01-09 06:30 | 44205.2708 | 0 | 3.406 | 40.75
2021-01-09 07:00 | 44205.2917 | 0 | 3.2912 | 40.75
2021-01-09 07:30 | 44205.3125 | 0 | 3.786 | 40.75
2021-01-09 08:00 | 44205.3333 | 0 | 4.193 | 40.75
2021-01-09 08:30 | 44205.3542 | 0 | 4.1077 | 40.75
2021-01-09 09:00 | 44205.375 | 0 | 4.0465 | 40.75
2021-01-09 09:30 | 44205.3958 | 0 | 4.2746 | 40.75
2021-01-09 10:00 | 44205.4167 | 0 | 3.8548 | 40.75
2021-01-09 10:30 | 44205.4375 | 0 | 2.1891 | 40.75
2021-01-09 11:00 | 44205.4583 | 0 | 3.6702 | 40.75
2021-01-09 11:30 | 44205.4792 | 0 | 3.1121 | 40.75
2021-01-09 12:00 | 44205.5 | 0 | 4.3059 | 40.75
2021-01-09 12:30 | 44205.5208 | 0 | 3.6362 | 40.75
2021-01-09 13:00 | 44205.5417 | 0 | 4.2239 | 40.75
2021-01-09 13:30 | 44205.5625 | 0 | 4.6505 | 40.75
2021-01-09 14:00 | 44205.5833 | 0 | 4.6288 | 40.75
2021-01-09 14:30 | 44205.6042 | 0 | 5.5618 | 40.75
2021-01-09 15:00 | 44205.625 | 0 | 5.9004 | 40.75
2021-01-09 15:30 | 44205.6458 | 0 | 5.9939 | 40.75
2021-01-09 16:00 | 44205.6667 | 0 | 6.2007 | 40.75
2021-01-09 16:30 | 44205.6875 | 0 | 6.712 | 40.75
2021-01-09 17:00 | 44205.7083 | 0 | 7.2969 | 40.75
2021-01-09 17:30 | 44205.7292 | 0 | 7.5986 | 40.75
2021-01-09 18:00 | 44205.75 | 0 | 7.8254 | 40.75
2021-01-09 18:30 | 44205.7708 | 0 | 7.8521 | 40.75
2021-01-09 19:00 | 44205.7917 | 0 | 8.0261 | 40.75
2021-01-09 19:30 | 44205.8125 | 0 | 7.8389 | 40.75
2021-01-09 20:00 | 44205.8333 | 0 | 7.7258 | 40.75
2021-01-09 20:30 | 44205.8542 | 0 | 7.2166 | 40.75
2021-01-09 21:00 | 44205.875 | 0 | 6.8607 | 40.75
2021-01-09 21:30 | 44205.8958 | 0 | 6.5448 | 40.75
2021-01-09 22:00 | 44205.9167 | 0 | 6.2308 | 40.75
2021-01-09 22:30 | 44205.9375 | 0 | 6.1224 | 40.75
2021-01-09 23:00 | 44205.9583 | 0 | 5.7883 | 40.75
2021-01-09 23:30 | 44205.9792 | 0 | 5.3602 | 40.75
2021-01-10 | 44206 | 0 | 5.0925 | 40.75
2021-01-10 00:30 | 44206.0208 | 0 | 4.8105 | 40.75
2021-01-10 01:00 | 44206.0417 | 0 | 4.7212 | 40.75
2021-01-10 01:30 | 44206.0625 | 0 | 4.6155 | 40.75
2021-01-10 02:00 | 44206.0833 | 0 | 4.4488 | 40.75
2021-01-10 02:30 | 44206.1042 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-01-10 03:00 | 44206.125 | 0 | 4.3192 | 40.75
2021-01-10 03:30 | 44206.1458 | 0 | 4.2522 | 40.75
2021-01-10 04:00 | 44206.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-01-10 04:30 | 44206.1875 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-01-10 05:00 | 44206.2083 | 0 | 4.171 | 40.75
2021-01-10 05:30 | 44206.2292 | 0 | 3.9814 | 40.75
2021-01-10 06:00 | 44206.25 | 0 | 3.5499 | 40.75
2021-01-10 06:30 | 44206.2708 | 0 | 3.3101 | 40.75
2021-01-10 07:00 | 44206.2917 | 0 | 2.8916 | 40.75
2021-01-10 07:30 | 44206.3125 | 0 | 2.6538 | 40.75
2021-01-10 08:00 | 44206.3333 | 0 | 4.3169 | 40.75
2021-01-10 08:30 | 44206.3542 | 0 | 3.0587 | 40.75
2021-01-10 09:00 | 44206.375 | 0 | 2.4251 | 40.75
2021-01-10 09:30 | 44206.3958 | 0 | 2.6092 | 40.75
2021-01-10 10:00 | 44206.4167 | 0 | 3.249 | 40.75
2021-01-10 10:30 | 44206.4375 | 0 | 2.2654 | 40.75
2021-01-10 11:00 | 44206.4583 | 0 | 2.172 | 40.75
2021-01-10 11:30 | 44206.4792 | 0 | 1.9864 | 40.75
2021-01-10 12:00 | 44206.5 | 0 | 1.6837 | 40.75
2021-01-10 12:30 | 44206.5208 | 0 | 1.9493 | 40.75
2021-01-10 13:00 | 44206.5417 | 0 | 3.4968 | 40.75
2021-01-10 13:30 | 44206.5625 | 0 | 3.179 | 40.75
2021-01-10 14:00 | 44206.5833 | 0 | 3.6771 | 40.75
2021-01-10 14:30 | 44206.6042 | 0 | 3.4952 | 40.75
2021-01-10 15:00 | 44206.625 | 0 | 3.8567 | 40.75
2021-01-10 15:30 | 44206.6458 | 0 | 4.2316 | 40.75
2021-01-10 16:00 | 44206.6667 | 0 | 5.3338 | 40.75
2021-01-10 16:30 | 44206.6875 | 0 | 6.4404 | 40.75
2021-01-10 17:00 | 44206.7083 | 0 | 7.4231 | 40.75
2021-01-10 17:30 | 44206.7292 | 0 | 8.2618 | 40.75
2021-01-10 18:00 | 44206.75 | 0 | 8.6663 | 40.75
2021-01-10 18:30 | 44206.7708 | 0 | 8.9464 | 40.75
2021-01-10 19:00 | 44206.7917 | 0 | 9.0471 | 40.75
2021-01-10 19:30 | 44206.8125 | 0 | 8.8261 | 40.75
2021-01-10 20:00 | 44206.8333 | 0 | 8.3985 | 40.75
2021-01-10 20:30 | 44206.8542 | 0 | 7.983 | 40.75
2021-01-10 21:00 | 44206.875 | 0 | 7.3939 | 40.75
2021-01-10 21:30 | 44206.8958 | 0 | 6.9294 | 40.75
2021-01-10 22:00 | 44206.9167 | 0 | 6.4869 | 40.75
2021-01-10 22:30 | 44206.9375 | 0 | 6.2175 | 40.75
2021-01-10 23:00 | 44206.9583 | 0 | 5.7262 | 40.75
2021-01-10 23:30 | 44206.9792 | 0 | 5.3377 | 40.75
2021-01-11 | 44207 | 0 | 5.0452 | 40.75
2021-01-11 00:30 | 44207.0208 | 0 | 4.7705 | 40.75
2021-01-11 01:00 | 44207.0417 | 0 | 4.6809 | 40.75
2021-01-11 01:30 | 44207.0625 | 0 | 4.611 | 40.75
2021-01-11 02:00 | 44207.0833 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-01-11 02:30 | 44207.1042 | 0 | 4.3371 | 40.75
2021-01-11 03:00 | 44207.125 | 0 | 4.3012 | 40.75
2021-01-11 03:30 | 44207.1458 | 0 | 4.2522 | 40.75
2021-01-11 04:00 | 44207.1667 | 0 | 4.3369 | 40.75
2021-01-11 04:30 | 44207.1875 | 0 | 4.4085 | 40.75
2021-01-11 05:00 | 44207.2083 | 0 | 4.4129 | 40.75
2021-01-11 05:30 | 44207.2292 | 0 | 4.4709 | 40.75
2021-01-11 06:00 | 44207.25 | 0 | 4.5272 | 40.75
2021-01-11 06:30 | 44207.2708 | 0 | 4.0623 | 40.75
2021-01-11 07:00 | 44207.2917 | 0 | 4.0982 | 40.75
2021-01-11 07:30 | 44207.3125 | 0 | 3.0413 | 40.75
2021-01-11 08:00 | 44207.3333 | 0 | 3.5272 | 40.75
2021-01-11 08:30 | 44207.3542 | 0 | 3.1918 | 40.75
2021-01-11 09:00 | 44207.375 | 0 | 2.8881 | 40.75
2021-01-11 09:30 | 44207.3958 | 0 | 1.8867 | 40.75
2021-01-11 10:00 | 44207.4167 | 0 | 1.546 | 40.75
2021-01-11 10:30 | 44207.4375 | 0 | 1.762 | 40.75
2021-01-11 11:00 | 44207.4583 | 0 | 2.481 | 40.75
2021-01-11 11:30 | 44207.4792 | 0 | 1.834 | 40.75
2021-01-11 12:00 | 44207.5 | 0 | 1.8338 | 40.75
2021-01-11 12:30 | 44207.5208 | 0 | 2.438 | 40.75
2021-01-11 13:00 | 44207.5417 | 0 | 3.6091 | 40.75
2021-01-11 13:30 | 44207.5625 | 0 | 4.1213 | 40.75
2021-01-11 14:00 | 44207.5833 | 0 | 3.8235 | 40.75
2021-01-11 14:30 | 44207.6042 | 0 | 4.9777 | 40.75
2021-01-11 15:00 | 44207.625 | 0 | 5.4575 | 40.75
2021-01-11 15:30 | 44207.6458 | 0 | 6.0888 | 40.75
2021-01-11 16:00 | 44207.6667 | 0 | 5.6737 | 40.75
2021-01-11 16:30 | 44207.6875 | 0 | 6.0825 | 40.75
2021-01-11 17:00 | 44207.7083 | 0 | 7.5314 | 40.75
2021-01-11 17:30 | 44207.7292 | 0 | 8.1342 | 40.75
2021-01-11 18:00 | 44207.75 | 0 | 8.4594 | 40.75
2021-01-11 18:30 | 44207.7708 | 0 | 9.0387 | 40.75
2021-01-11 19:00 | 44207.7917 | 0 | 9.0403 | 40.75
2021-01-11 19:30 | 44207.8125 | 0 | 8.7727 | 40.75
2021-01-11 20:00 | 44207.8333 | 0 | 8.366 | 40.75
2021-01-11 20:30 | 44207.8542 | 0 | 7.8413 | 40.75
2021-01-11 21:00 | 44207.875 | 0 | 7.3562 | 40.75
2021-01-11 21:30 | 44207.8958 | 0 | 6.8653 | 40.75
2021-01-11 22:00 | 44207.9167 | 0 | 6.4245 | 40.75
2021-01-11 22:30 | 44207.9375 | 0 | 6.0565 | 40.75
2021-01-11 23:00 | 44207.9583 | 0 | 5.6011 | 40.75
2021-01-11 23:30 | 44207.9792 | 0 | 5.2015 | 40.75
2021-01-12 | 44208 | 0 | 4.7838 | 40.75
2021-01-12 00:30 | 44208.0208 | 0 | 4.6543 | 40.75
2021-01-12 01:00 | 44208.0417 | 0 | 4.5202 | 40.75
2021-01-12 01:30 | 44208.0625 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-12 02:00 | 44208.0833 | 0 | 4.3247 | 40.75
2021-01-12 02:30 | 44208.1042 | 0 | 4.2611 | 40.75
2021-01-12 03:00 | 44208.125 | 0 | 4.1672 | 40.75
2021-01-12 03:30 | 44208.1458 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-01-12 04:00 | 44208.1667 | 0 | 4.2119 | 40.75
2021-01-12 04:30 | 44208.1875 | 0 | 4.2566 | 40.75
2021-01-12 05:00 | 44208.2083 | 0 | 4.4129 | 40.75
2021-01-12 05:30 | 44208.2292 | 0 | 4.1931 | 40.75
2021-01-12 06:00 | 44208.25 | 0 | 3.7788 | 40.75
2021-01-12 06:30 | 44208.2708 | 0 | 4.0519 | 40.75
2021-01-12 07:00 | 44208.2917 | 0 | 3.6903 | 40.75
2021-01-12 07:30 | 44208.3125 | 0 | 3.6595 | 40.75
2021-01-12 08:00 | 44208.3333 | 0 | 2.7511 | 40.75
2021-01-12 08:30 | 44208.3542 | 0 | 2.3003 | 40.75
2021-01-12 09:00 | 44208.375 | 0 | 3.8152 | 40.75
2021-01-12 09:30 | 44208.3958 | 0 | 3.0711 | 40.75
2021-01-12 10:00 | 44208.4167 | 0 | 3.1418 | 40.75
2021-01-12 10:30 | 44208.4375 | 0 | 3.1536 | 40.75
2021-01-12 11:00 | 44208.4583 | 0 | 2.5354 | 40.75
2021-01-12 11:30 | 44208.4792 | 0 | 2.6519 | 40.75
2021-01-12 12:00 | 44208.5 | 0 | 3.0312 | 40.75
2021-01-12 12:30 | 44208.5208 | 0 | 2.2965 | 40.75
2021-01-12 13:00 | 44208.5417 | 0 | 2.2309 | 40.75
2021-01-12 13:30 | 44208.5625 | 0 | 2.4412 | 40.75
2021-01-12 14:00 | 44208.5833 | 0 | 2.7186 | 40.75
2021-01-12 14:30 | 44208.6042 | 0 | 2.9985 | 40.75
2021-01-12 15:00 | 44208.625 | 0 | 3.934 | 40.75
2021-01-12 15:30 | 44208.6458 | 0 | 4.5029 | 40.75
2021-01-12 16:00 | 44208.6667 | 0 | 5.6129 | 40.75
2021-01-12 16:30 | 44208.6875 | 0 | 6.7983 | 40.75
2021-01-12 17:00 | 44208.7083 | 0 | 7.9409 | 40.75
2021-01-12 17:30 | 44208.7292 | 0 | 8.7926 | 40.75
2021-01-12 18:00 | 44208.75 | 0 | 9.2917 | 40.75
2021-01-12 18:30 | 44208.7708 | 0 | 9.6387 | 40.75
2021-01-12 19:00 | 44208.7917 | 0 | 9.8188 | 40.75
2021-01-12 19:30 | 44208.8125 | 0 | 9.5556 | 40.75
2021-01-12 20:00 | 44208.8333 | 0 | 9.2666 | 40.75
2021-01-12 20:30 | 44208.8542 | 0 | 8.5903 | 40.75
2021-01-12 21:00 | 44208.875 | 0 | 7.9036 | 40.75
2021-01-12 21:30 | 44208.8958 | 0 | 7.3761 | 40.75
2021-01-12 22:00 | 44208.9167 | 0 | 6.7878 | 40.75
2021-01-12 22:30 | 44208.9375 | 0 | 6.4617 | 40.75
2021-01-12 23:00 | 44208.9583 | 0 | 6.0083 | 40.75
2021-01-12 23:30 | 44208.9792 | 0 | 5.5134 | 40.75
2021-01-13 | 44209 | 0 | 5.1822 | 40.75
2021-01-13 00:30 | 44209.0208 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-13 01:00 | 44209.0417 | 0 | 4.7658 | 40.75
2021-01-13 01:30 | 44209.0625 | 0 | 4.69 | 40.75
2021-01-13 02:00 | 44209.0833 | 0 | 4.5292 | 40.75
2021-01-13 02:30 | 44209.1042 | 0 | 4.4398 | 40.75
2021-01-13 03:00 | 44209.125 | 0 | 4.3906 | 40.75
2021-01-13 03:30 | 44209.1458 | 0 | 4.3638 | 40.75
2021-01-13 04:00 | 44209.1667 | 0 | 4.3682 | 40.75
2021-01-13 04:30 | 44209.1875 | 0 | 4.4352 | 40.75
2021-01-13 05:00 | 44209.2083 | 0 | 4.5558 | 40.75
2021-01-13 05:30 | 44209.2292 | 0 | 4.205 | 40.75
2021-01-13 06:00 | 44209.25 | 0 | 3.9709 | 40.75
2021-01-13 06:30 | 44209.2708 | 0 | 3.6753 | 40.75
2021-01-13 07:00 | 44209.2917 | 0 | 3.4259 | 40.75
2021-01-13 07:30 | 44209.3125 | 0 | 3.3098 | 40.75
2021-01-13 08:00 | 44209.3333 | 0 | 3.1107 | 40.75
2021-01-13 08:30 | 44209.3542 | 0 | 2.8917 | 40.75
2021-01-13 09:00 | 44209.375 | 0 | 1.9936 | 40.75
2021-01-13 09:30 | 44209.3958 | 0 | 1.8077 | 40.75
2021-01-13 10:00 | 44209.4167 | 0 | 1.6303 | 40.75
2021-01-13 10:30 | 44209.4375 | 0 | 1.7776 | 40.75
2021-01-13 11:00 | 44209.4583 | 0 | 1.8536 | 40.75
2021-01-13 11:30 | 44209.4792 | 0 | 1.8981 | 40.75
2021-01-13 12:00 | 44209.5 | 0 | 2.3511 | 40.75
2021-01-13 12:30 | 44209.5208 | 0 | 2.5592 | 40.75
2021-01-13 13:00 | 44209.5417 | 0 | 2.7734 | 40.75
2021-01-13 13:30 | 44209.5625 | 0 | 3.9927 | 40.75
2021-01-13 14:00 | 44209.5833 | 0 | 3.6707 | 40.75
2021-01-13 14:30 | 44209.6042 | 0 | 4.424 | 40.75
2021-01-13 15:00 | 44209.625 | 0 | 5.1278 | 40.75
2021-01-13 15:30 | 44209.6458 | 0 | 5.5936 | 40.75
2021-01-13 16:00 | 44209.6667 | 0 | 6.9891 | 40.75
2021-01-13 16:30 | 44209.6875 | 0 | 7.5007 | 40.75
2021-01-13 17:00 | 44209.7083 | 0 | 8.4402 | 40.75
2021-01-13 17:30 | 44209.7292 | 0 | 9.5682 | 40.75
2021-01-13 18:00 | 44209.75 | 0 | 9.7024 | 40.75
2021-01-13 18:30 | 44209.7708 | 0 | 10.014 | 40.75
2021-01-13 19:00 | 44209.7917 | 0 | 10.014 | 40.75
2021-01-13 19:30 | 44209.8125 | 0 | 9.7224 | 40.75
2021-01-13 20:00 | 44209.8333 | 0 | 9.3762 | 40.75
2021-01-13 20:30 | 44209.8542 | 0 | 8.7309 | 40.75
2021-01-13 21:00 | 44209.875 | 0 | 8.3036 | 40.75
2021-01-13 21:30 | 44209.8958 | 0 | 7.7246 | 40.75
2021-01-13 22:00 | 44209.9167 | 0 | 6.9591 | 40.75
2021-01-13 22:30 | 44209.9375 | 0 | 6.5408 | 40.75
2021-01-13 23:00 | 44209.9583 | 0 | 6.1136 | 40.75
2021-01-13 23:30 | 44209.9792 | 0 | 5.6332 | 40.75
2021-01-14 | 44210 | 0 | 5.2559 | 40.75
2021-01-14 00:30 | 44210.0208 | 0 | 5.048 | 40.75
2021-01-14 01:00 | 44210.0417 | 0 | 4.9891 | 40.75
2021-01-14 01:30 | 44210.0625 | 0 | 4.7614 | 40.75
2021-01-14 02:00 | 44210.0833 | 0 | 4.6288 | 40.75
2021-01-14 02:30 | 44210.1042 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-01-14 03:00 | 44210.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-01-14 03:30 | 44210.1458 | 0 | 4.5872 | 40.75
2021-01-14 04:00 | 44210.1667 | 0 | 4.5781 | 40.75
2021-01-14 04:30 | 44210.1875 | 0 | 4.6437 | 40.75
2021-01-14 05:00 | 44210.2083 | 0 | 4.6749 | 40.75
2021-01-14 05:30 | 44210.2292 | 0 | 4.5084 | 40.75
2021-01-14 06:00 | 44210.25 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-01-14 06:30 | 44210.2708 | 0 | 4.1257 | 40.75
2021-01-14 07:00 | 44210.2917 | 0 | 3.8324 | 40.75
2021-01-14 07:30 | 44210.3125 | 0 | 3.4788 | 40.75
2021-01-14 08:00 | 44210.3333 | 0 | 3.4166 | 40.75
2021-01-14 08:30 | 44210.3542 | 0 | 3.0501 | 40.75
2021-01-14 09:00 | 44210.375 | 0 | 2.352 | 40.75
2021-01-14 09:30 | 44210.3958 | 0 | 2.1753 | 40.75
2021-01-14 10:00 | 44210.4167 | 0 | 2.1185 | 40.75
2021-01-14 10:30 | 44210.4375 | 0 | 2.0472 | 40.75
2021-01-14 11:00 | 44210.4583 | 0 | 2.2227 | 40.75
2021-01-14 11:30 | 44210.4792 | 0 | 2.443 | 40.75
2021-01-14 12:00 | 44210.5 | 0 | 2.7522 | 40.75
2021-01-14 12:30 | 44210.5208 | 0 | 3.0295 | 40.75
2021-01-14 13:00 | 44210.5417 | 0 | 3.4429 | 40.75
2021-01-14 13:30 | 44210.5625 | 0 | 3.9294 | 40.75
2021-01-14 14:00 | 44210.5833 | 0 | 4.681 | 40.75
2021-01-14 14:30 | 44210.6042 | 0 | 5.532 | 40.75
2021-01-14 15:00 | 44210.625 | 0 | 6.4174 | 40.75
2021-01-14 15:30 | 44210.6458 | 0 | 7.3355 | 40.75
2021-01-14 16:00 | 44210.6667 | 0 | 7.8435 | 40.75
2021-01-14 16:30 | 44210.6875 | 0 | 8.8051 | 40.75
2021-01-14 17:00 | 44210.7083 | 0 | 9.6678 | 40.75
2021-01-14 17:30 | 44210.7292 | 0 | 10.316 | 40.75
2021-01-14 18:00 | 44210.75 | 0 | 10.6928 | 40.75
2021-01-14 18:30 | 44210.7708 | 0 | 10.9369 | 40.75
2021-01-14 19:00 | 44210.7917 | 0 | 10.8091 | 40.75
2021-01-14 19:30 | 44210.8125 | 0 | 10.5055 | 40.75
2021-01-14 20:00 | 44210.8333 | 0 | 10.0573 | 40.75
2021-01-14 20:30 | 44210.8542 | 0 | 9.3571 | 40.75
2021-01-14 21:00 | 44210.875 | 0 | 8.632 | 40.75
2021-01-14 21:30 | 44210.8958 | 0 | 8.0006 | 40.75
2021-01-14 22:00 | 44210.9167 | 0 | 7.3387 | 40.75
2021-01-14 22:30 | 44210.9375 | 0 | 6.9297 | 40.75
2021-01-14 23:00 | 44210.9583 | 0 | 6.3442 | 40.75
2021-01-14 23:30 | 44210.9792 | 0 | 5.7826 | 40.75
2021-01-15 | 44211 | 0 | 5.4718 | 40.75
2021-01-15 00:30 | 44211.0208 | 0 | 5.1515 | 40.75
2021-01-15 01:00 | 44211.0417 | 0 | 4.9858 | 40.75
2021-01-15 01:30 | 44211.0625 | 0 | 4.7882 | 40.75
2021-01-15 02:00 | 44211.0833 | 0 | 4.6615 | 40.75
2021-01-15 02:30 | 44211.1042 | 0 | 4.6661 | 40.75
2021-01-15 03:00 | 44211.125 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-15 03:30 | 44211.1458 | 0 | 4.5425 | 40.75
2021-01-15 04:00 | 44211.1667 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-01-15 04:30 | 44211.1875 | 0 | 4.5469 | 40.75
2021-01-15 05:00 | 44211.2083 | 0 | 4.6139 | 40.75
2021-01-15 05:30 | 44211.2292 | 0 | 4.4091 | 40.75
2021-01-15 06:00 | 44211.25 | 0 | 4.1629 | 40.75
2021-01-15 06:30 | 44211.2708 | 0 | 3.9307 | 40.75
2021-01-15 07:00 | 44211.2917 | 0 | 3.6824 | 40.75
2021-01-15 07:30 | 44211.3125 | 0 | 3.4617 | 40.75
2021-01-15 08:00 | 44211.3333 | 0 | 3.1579 | 40.75
2021-01-15 08:30 | 44211.3542 | 0 | 2.9718 | 40.75
2021-01-15 09:00 | 44211.375 | 0 | 2.9169 | 40.75
2021-01-15 09:30 | 44211.3958 | 0 | 2.9122 | 40.75
2021-01-15 10:00 | 44211.4167 | 0 | 3.1121 | 40.75
2021-01-15 10:30 | 44211.4375 | 0 | 3.8124 | 40.75
2021-01-15 11:00 | 44211.4583 | 0 | 3.8388 | 40.75
2021-01-15 11:30 | 44211.4792 | 0 | 3.7874 | 40.75
2021-01-15 12:00 | 44211.5 | 0 | 4.1865 | 40.75
2021-01-15 12:30 | 44211.5208 | 0 | 4.5413 | 40.75
2021-01-15 13:00 | 44211.5417 | 0 | 5.0292 | 40.75
2021-01-15 13:30 | 44211.5625 | 0 | 5.4641 | 40.75
2021-01-15 14:00 | 44211.5833 | 0 | 6.1035 | 40.75
2021-01-15 14:30 | 44211.6042 | 0 | 6.8647 | 40.75
2021-01-15 15:00 | 44211.625 | 0 | 7.6074 | 40.75
2021-01-15 15:30 | 44211.6458 | 0 | 8.5396 | 40.75
2021-01-15 16:00 | 44211.6667 | 0 | 10.948 | 40.75
2021-01-15 16:30 | 44211.6875 | 0 | 9.9932 | 40.75
2021-01-15 17:00 | 44211.7083 | 0 | 11.3106 | 40.75
2021-01-15 17:30 | 44211.7292 | 0 | 11.5132 | 40.75
2021-01-15 18:00 | 44211.75 | 0 | 11.5193 | 40.75
2021-01-15 18:30 | 44211.7708 | 0 | 11.5549 | 40.75
2021-01-15 19:00 | 44211.7917 | 0 | 11.4508 | 40.75
2021-01-15 19:30 | 44211.8125 | 0 | 11.1755 | 40.75
2021-01-15 20:00 | 44211.8333 | 0 | 10.8221 | 40.75
2021-01-15 20:30 | 44211.8542 | 0 | 10.2766 | 40.75
2021-01-15 21:00 | 44211.875 | 0 | 9.6063 | 40.75
2021-01-15 21:30 | 44211.8958 | 0 | 8.9299 | 40.75
2021-01-15 22:00 | 44211.9167 | 0 | 8.4373 | 40.75
2021-01-15 22:30 | 44211.9375 | 0 | 8.0456 | 40.75
2021-01-15 23:00 | 44211.9583 | 0 | 7.4221 | 40.75
2021-01-15 23:30 | 44211.9792 | 0 | 6.8251 | 40.75
2021-01-16 | 44212 | 0 | 6.4664 | 40.75
2021-01-16 00:30 | 44212.0208 | 0 | 6.1893 | 40.75
2021-01-16 01:00 | 44212.0417 | 0 | 5.9674 | 40.75
2021-01-16 01:30 | 44212.0625 | 0 | 5.7152 | 40.75
2021-01-16 02:00 | 44212.0833 | 0 | 5.5848 | 40.75
2021-01-16 02:30 | 44212.1042 | 0 | 5.4581 | 40.75
2021-01-16 03:00 | 44212.125 | 0 | 5.3779 | 40.75
2021-01-16 03:30 | 44212.1458 | 0 | 5.2214 | 40.75
2021-01-16 04:00 | 44212.1667 | 0 | 5.1812 | 40.75
2021-01-16 04:30 | 44212.1875 | 0 | 5.1441 | 40.75
2021-01-16 05:00 | 44212.2083 | 0 | 5.0448 | 40.75
2021-01-16 05:30 | 44212.2292 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-16 06:00 | 44212.25 | 0 | 4.9489 | 40.75
2021-01-16 06:30 | 44212.2708 | 0 | 4.3584 | 40.75
2021-01-16 07:00 | 44212.2917 | 0 | 4.1613 | 40.75
2021-01-16 07:30 | 44212.3125 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-01-16 08:00 | 44212.3333 | 0 | 4.2699 | 40.75
2021-01-16 08:30 | 44212.3542 | 0 | 4.5241 | 40.75
2021-01-16 09:00 | 44212.375 | 0 | 4.5444 | 40.75
2021-01-16 09:30 | 44212.3958 | 0 | 5.5088 | 40.75
2021-01-16 10:00 | 44212.4167 | 0 | 4.8711 | 40.75
2021-01-16 10:30 | 44212.4375 | 0 | 5.6113 | 40.75
2021-01-16 11:00 | 44212.4583 | 0 | 7.2347 | 40.75
2021-01-16 11:30 | 44212.4792 | 0 | 7.6123 | 40.75
2021-01-16 12:00 | 44212.5 | 0 | 8.5731 | 40.75
2021-01-16 12:30 | 44212.5208 | 0 | 10.6938 | 40.75
2021-01-16 13:00 | 44212.5417 | 0 | 12.3237 | 40.75
2021-01-16 13:30 | 44212.5625 | 0 | 8.5453 | 40.75
2021-01-16 14:00 | 44212.5833 | 0 | 7.9107 | 40.75
2021-01-16 14:30 | 44212.6042 | 0 | 11.4413 | 40.75
2021-01-16 15:00 | 44212.625 | 0 | 10.4932 | 40.75
2021-01-16 15:30 | 44212.6458 | 0 | 11.0325 | 40.75
2021-01-16 16:00 | 44212.6667 | 0 | 8.1044 | 40.75
2021-01-16 16:30 | 44212.6875 | 0 | 7.8397 | 40.75
2021-01-16 17:00 | 44212.7083 | 0 | 7.7261 | 40.75
2021-01-16 17:30 | 44212.7292 | 0 | 9.0829 | 40.75
2021-01-16 18:00 | 44212.75 | 0 | 10.1809 | 40.75
2021-01-16 18:30 | 44212.7708 | 0 | 10.2551 | 40.75
2021-01-16 19:00 | 44212.7917 | 0 | 10.0366 | 40.75
2021-01-16 19:30 | 44212.8125 | 0 | 9.6318 | 40.75
2021-01-16 20:00 | 44212.8333 | 0 | 9.085 | 40.75
2021-01-16 20:30 | 44212.8542 | 0 | 8.6534 | 40.75
2021-01-16 21:00 | 44212.875 | 0 | 8.1709 | 40.75
2021-01-16 21:30 | 44212.8958 | 0 | 7.7165 | 40.75
2021-01-16 22:00 | 44212.9167 | 0 | 7.3655 | 40.75
2021-01-16 22:30 | 44212.9375 | 0 | 6.9771 | 40.75
2021-01-16 23:00 | 44212.9583 | 0 | 6.505 | 40.75
2021-01-16 23:30 | 44212.9792 | 0 | 5.9679 | 40.75
2021-01-17 | 44213 | 0 | 5.5866 | 40.75
2021-01-17 00:30 | 44213.0208 | 0 | 5.2705 | 40.75
2021-01-17 01:00 | 44213.0417 | 0 | 5.1471 | 40.75
2021-01-17 01:30 | 44213.0625 | 0 | 5.0428 | 40.75
2021-01-17 02:00 | 44213.0833 | 0 | 4.9222 | 40.75
2021-01-17 02:30 | 44213.1042 | 0 | 4.8329 | 40.75
2021-01-17 03:00 | 44213.125 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-01-17 03:30 | 44213.1458 | 0 | 4.6244 | 40.75
2021-01-17 04:00 | 44213.1667 | 0 | 4.6004 | 40.75
2021-01-17 04:30 | 44213.1875 | 0 | 4.6453 | 40.75
2021-01-17 05:00 | 44213.2083 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-17 05:30 | 44213.2292 | 0 | 4.4978 | 40.75
2021-01-17 06:00 | 44213.25 | 0 | 4.168 | 40.75
2021-01-17 06:30 | 44213.2708 | 0 | 4.1685 | 40.75
2021-01-17 07:00 | 44213.2917 | 0 | 4.7646 | 40.75
2021-01-17 07:30 | 44213.3125 | 0 | 5.2767 | 40.75
2021-01-17 08:00 | 44213.3333 | 0 | 5.2886 | 40.75
2021-01-17 08:30 | 44213.3542 | 0 | 5.0694 | 40.75
2021-01-17 09:00 | 44213.375 | 0 | 4.7292 | 40.75
2021-01-17 09:30 | 44213.3958 | 0 | 4.0701 | 40.75
2021-01-17 10:00 | 44213.4167 | 0 | 3.7428 | 40.75
2021-01-17 10:30 | 44213.4375 | 0 | 3.8635 | 40.75
2021-01-17 11:00 | 44213.4583 | 0 | 4.5124 | 40.75
2021-01-17 11:30 | 44213.4792 | 0 | 3.6961 | 40.75
2021-01-17 12:00 | 44213.5 | 0 | 3.1769 | 40.75
2021-01-17 12:30 | 44213.5208 | 0 | 3.5529 | 40.75
2021-01-17 13:00 | 44213.5417 | 0 | 4.5988 | 40.75
2021-01-17 13:30 | 44213.5625 | 0 | 4.3097 | 40.75
2021-01-17 14:00 | 44213.5833 | 0 | 5.2717 | 40.75
2021-01-17 14:30 | 44213.6042 | 0 | 5.3195 | 40.75
2021-01-17 15:00 | 44213.625 | 0 | 6.9929 | 40.75
2021-01-17 15:30 | 44213.6458 | 0 | 7.3703 | 40.75
2021-01-17 16:00 | 44213.6667 | 0 | 7.6436 | 40.75
2021-01-17 16:30 | 44213.6875 | 0 | 8.9483 | 40.75
2021-01-17 17:00 | 44213.7083 | 0 | 10.0111 | 40.75
2021-01-17 17:30 | 44213.7292 | 0 | 10.6857 | 40.75
2021-01-17 18:00 | 44213.75 | 0 | 11.0234 | 40.75
2021-01-17 18:30 | 44213.7708 | 0 | 11.1127 | 40.75
2021-01-17 19:00 | 44213.7917 | 0 | 11.0593 | 40.75
2021-01-17 19:30 | 44213.8125 | 0 | 10.6583 | 40.75
2021-01-17 20:00 | 44213.8333 | 0 | 10.0232 | 40.75
2021-01-17 20:30 | 44213.8542 | 0 | 9.4694 | 40.75
2021-01-17 21:00 | 44213.875 | 0 | 8.759 | 40.75
2021-01-17 21:30 | 44213.8958 | 0 | 8.0816 | 40.75
2021-01-17 22:00 | 44213.9167 | 0 | 7.6085 | 40.75
2021-01-17 22:30 | 44213.9375 | 0 | 7.19 | 40.75
2021-01-17 23:00 | 44213.9583 | 0 | 6.6935 | 40.75
2021-01-17 23:30 | 44213.9792 | 0 | 6.127 | 40.75
2021-01-18 | 44214 | 0 | 5.8113 | 40.75
2021-01-18 00:30 | 44214.0208 | 0 | 5.5431 | 40.75
2021-01-18 01:00 | 44214.0417 | 0 | 5.4323 | 40.75
2021-01-18 01:30 | 44214.0625 | 0 | 5.2439 | 40.75
2021-01-18 02:00 | 44214.0833 | 0 | 5.1231 | 40.75
2021-01-18 02:30 | 44214.1042 | 0 | 4.9849 | 40.75
2021-01-18 03:00 | 44214.125 | 0 | 4.9265 | 40.75
2021-01-18 03:30 | 44214.1458 | 0 | 4.8641 | 40.75
2021-01-18 04:00 | 44214.1667 | 0 | 4.9756 | 40.75
2021-01-18 04:30 | 44214.1875 | 0 | 5.0605 | 40.75
2021-01-18 05:00 | 44214.2083 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-01-18 05:30 | 44214.2292 | 0 | 5.1796 | 40.75
2021-01-18 06:00 | 44214.25 | 0 | 5.3419 | 40.75
2021-01-18 06:30 | 44214.2708 | 0 | 5.4268 | 40.75
2021-01-18 07:00 | 44214.2917 | 0 | 5.3375 | 40.75
2021-01-18 07:30 | 44214.3125 | 0 | 4.8878 | 40.75
2021-01-18 08:00 | 44214.3333 | 0 | 4.3079 | 40.75
2021-01-18 08:30 | 44214.3542 | 0 | 6.1802 | 40.75
2021-01-18 09:00 | 44214.375 | 0 | 5.8851 | 40.75
2021-01-18 09:30 | 44214.3958 | 0 | 5.5253 | 40.75
2021-01-18 10:00 | 44214.4167 | 0 | 4.5143 | 40.75
2021-01-18 10:30 | 44214.4375 | 0 | 3.1566 | 40.75
2021-01-18 11:00 | 44214.4583 | 0 | 2.8285 | 40.75
2021-01-18 11:30 | 44214.4792 | 0 | 3.3096 | 40.75
2021-01-18 12:00 | 44214.5 | 0 | 5.1264 | 40.75
2021-01-18 12:30 | 44214.5208 | 0 | 6.5218 | 40.75
2021-01-18 13:00 | 44214.5417 | 0 | 8.7788 | 40.75
2021-01-18 13:30 | 44214.5625 | 0 | 8.5837 | 40.75
2021-01-18 14:00 | 44214.5833 | 0 | 7.5447 | 40.75
2021-01-18 14:30 | 44214.6042 | 0 | 7.2133 | 40.75
2021-01-18 15:00 | 44214.625 | 0 | 7.3973 | 40.75
2021-01-18 15:30 | 44214.6458 | 0 | 8.3747 | 40.75
2021-01-18 16:00 | 44214.6667 | 0 | 8.3835 | 40.75
2021-01-18 16:30 | 44214.6875 | 0 | 8.6685 | 40.75
2021-01-18 17:00 | 44214.7083 | 0 | 9.1741 | 40.75
2021-01-18 17:30 | 44214.7292 | 0 | 9.7347 | 40.75
2021-01-18 18:00 | 44214.75 | 0 | 9.9113 | 40.75
2021-01-18 18:30 | 44214.7708 | 0 | 10.1211 | 40.75
2021-01-18 19:00 | 44214.7917 | 0 | 9.8341 | 40.75
2021-01-18 19:30 | 44214.8125 | 0 | 9.2556 | 40.75
2021-01-18 20:00 | 44214.8333 | 0 | 8.8157 | 40.75
2021-01-18 20:30 | 44214.8542 | 0 | 8.1715 | 40.75
2021-01-18 21:00 | 44214.875 | 0 | 7.5933 | 40.75
2021-01-18 21:30 | 44214.8958 | 0 | 7.0701 | 40.75
2021-01-18 22:00 | 44214.9167 | 0 | 6.6033 | 40.75
2021-01-18 22:30 | 44214.9375 | 0 | 6.2825 | 40.75
2021-01-18 23:00 | 44214.9583 | 0 | 5.896 | 40.75
2021-01-18 23:30 | 44214.9792 | 0 | 5.5482 | 40.75
2021-01-19 | 44215 | 0 | 5.2156 | 40.75
2021-01-19 00:30 | 44215.0208 | 0 | 4.9981 | 40.75
2021-01-19 01:00 | 44215.0417 | 0 | 4.8619 | 40.75
2021-01-19 01:30 | 44215.0625 | 0 | 4.7525 | 40.75
2021-01-19 02:00 | 44215.0833 | 0 | 4.5425 | 40.75
2021-01-19 02:30 | 44215.1042 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-01-19 03:00 | 44215.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-01-19 03:30 | 44215.1458 | 0 | 4.4755 | 40.75
2021-01-19 04:00 | 44215.1667 | 0 | 4.4933 | 40.75
2021-01-19 04:30 | 44215.1875 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-01-19 05:00 | 44215.2083 | 0 | 4.6065 | 40.75
2021-01-19 05:30 | 44215.2292 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-19 06:00 | 44215.25 | 0 | 4.7686 | 40.75
2021-01-19 06:30 | 44215.2708 | 0 | 4.6111 | 40.75
2021-01-19 07:00 | 44215.2917 | 0 | 3.9781 | 40.75
2021-01-19 07:30 | 44215.3125 | 0 | 3.932 | 40.75
2021-01-19 08:00 | 44215.3333 | 0 | 4.6964 | 40.75
2021-01-19 08:30 | 44215.3542 | 0 | 3.6763 | 40.75
2021-01-19 09:00 | 44215.375 | 0 | 4.1853 | 40.75
2021-01-19 09:30 | 44215.3958 | 0 | 3.5675 | 40.75
2021-01-19 10:00 | 44215.4167 | 0 | 3.0491 | 40.75
2021-01-19 10:30 | 44215.4375 | 0 | 2.2281 | 40.75
2021-01-19 11:00 | 44215.4583 | 0 | 2.3498 | 40.75
2021-01-19 11:30 | 44215.4792 | 0 | 2.8447 | 40.75
2021-01-19 12:00 | 44215.5 | 0 | 2.9625 | 40.75
2021-01-19 12:30 | 44215.5208 | 0 | 3.0059 | 40.75
2021-01-19 13:00 | 44215.5417 | 0 | 3.5805 | 40.75
2021-01-19 13:30 | 44215.5625 | 0 | 4.2794 | 40.75
2021-01-19 14:00 | 44215.5833 | 0 | 5.1237 | 40.75
2021-01-19 14:30 | 44215.6042 | 0 | 5.816 | 40.75
2021-01-19 15:00 | 44215.625 | 0 | 6.4752 | 40.75
2021-01-19 15:30 | 44215.6458 | 0 | 7.482 | 40.75
2021-01-19 16:00 | 44215.6667 | 0 | 8.3453 | 40.75
2021-01-19 16:30 | 44215.6875 | 0 | 9.7344 | 40.75
2021-01-19 17:00 | 44215.7083 | 0 | 10.5616 | 40.75
2021-01-19 17:30 | 44215.7292 | 0 | 10.9027 | 40.75
2021-01-19 18:00 | 44215.75 | 0 | 11.3196 | 40.75
2021-01-19 18:30 | 44215.7708 | 0 | 11.525 | 40.75
2021-01-19 19:00 | 44215.7917 | 0 | 11.43 | 40.75
2021-01-19 19:30 | 44215.8125 | 0 | 11.0892 | 40.75
2021-01-19 20:00 | 44215.8333 | 0 | 10.4953 | 40.75
2021-01-19 20:30 | 44215.8542 | 0 | 9.7379 | 40.75
2021-01-19 21:00 | 44215.875 | 0 | 9.0462 | 40.75
2021-01-19 21:30 | 44215.8958 | 0 | 8.337 | 40.75
2021-01-19 22:00 | 44215.9167 | 0 | 7.7125 | 40.75
2021-01-19 22:30 | 44215.9375 | 0 | 7.1642 | 40.75
2021-01-19 23:00 | 44215.9583 | 0 | 6.5228 | 40.75
2021-01-19 23:30 | 44215.9792 | 0 | 6.0782 | 40.75
2021-01-20 | 44216 | 0 | 5.7069 | 40.75
2021-01-20 00:30 | 44216.0208 | 0 | 5.3448 | 40.75
2021-01-20 01:00 | 44216.0417 | 0 | 5.2528 | 40.75
2021-01-20 01:30 | 44216.0625 | 0 | 5.1307 | 40.75
2021-01-20 02:00 | 44216.0833 | 0 | 5.0115 | 40.75
2021-01-20 02:30 | 44216.1042 | 0 | 4.9445 | 40.75
2021-01-20 03:00 | 44216.125 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-01-20 03:30 | 44216.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-01-20 04:00 | 44216.1667 | 0 | 4.8328 | 40.75
2021-01-20 04:30 | 44216.1875 | 0 | 4.8819 | 40.75
2021-01-20 05:00 | 44216.2083 | 0 | 5.0203 | 40.75
2021-01-20 05:30 | 44216.2292 | 0 | 4.9836 | 40.75
2021-01-20 06:00 | 44216.25 | 0 | 4.5469 | 40.75
2021-01-20 06:30 | 44216.2708 | 0 | 4.5155 | 40.75
2021-01-20 07:00 | 44216.2917 | 0 | 5.0776 | 40.75
2021-01-20 07:30 | 44216.3125 | 0 | 5.0903 | 40.75
2021-01-20 08:00 | 44216.3333 | 0 | 5.762 | 40.75
2021-01-20 08:30 | 44216.3542 | 0 | 5.0605 | 40.75
2021-01-20 09:00 | 44216.375 | 0 | 4.953 | 40.75
2021-01-20 09:30 | 44216.3958 | 0 | 2.7917 | 40.75
2021-01-20 10:00 | 44216.4167 | 0 | 4.676 | 40.75
2021-01-20 10:30 | 44216.4375 | 0 | 4.3188 | 40.75
2021-01-20 11:00 | 44216.4583 | 0 | 3.0474 | 40.75
2021-01-20 11:30 | 44216.4792 | 0 | 3.8145 | 40.75
2021-01-20 12:00 | 44216.5 | 0 | 2.6557 | 40.75
2021-01-20 12:30 | 44216.5208 | 0 | 3.2752 | 40.75
2021-01-20 13:00 | 44216.5417 | 0 | 3.4653 | 40.75
2021-01-20 13:30 | 44216.5625 | 0 | 3.8956 | 40.75
2021-01-20 14:00 | 44216.5833 | 0 | 2.806 | 40.75
2021-01-20 14:30 | 44216.6042 | 0 | 2.9345 | 40.75
2021-01-20 15:00 | 44216.625 | 0 | 3.0547 | 40.75
2021-01-20 15:30 | 44216.6458 | 0 | 4.1074 | 40.75
2021-01-20 16:00 | 44216.6667 | 0 | 5.1997 | 40.75
2021-01-20 16:30 | 44216.6875 | 0 | 6.9157 | 40.75
2021-01-20 17:00 | 44216.7083 | 0 | 7.6091 | 40.75
2021-01-20 17:30 | 44216.7292 | 0 | 8.3593 | 40.75
2021-01-20 18:00 | 44216.75 | 0 | 8.787 | 40.75
2021-01-20 18:30 | 44216.7708 | 0 | 9.0938 | 40.75
2021-01-20 19:00 | 44216.7917 | 0 | 9.1207 | 40.75
2021-01-20 19:30 | 44216.8125 | 0 | 8.8529 | 40.75
2021-01-20 20:00 | 44216.8333 | 0 | 8.4004 | 40.75
2021-01-20 20:30 | 44216.8542 | 0 | 7.9729 | 40.75
2021-01-20 21:00 | 44216.875 | 0 | 7.5661 | 40.75
2021-01-20 21:30 | 44216.8958 | 0 | 6.9969 | 40.75
2021-01-20 22:00 | 44216.9167 | 0 | 6.5837 | 40.75
2021-01-20 22:30 | 44216.9375 | 0 | 6.3427 | 40.75
2021-01-20 23:00 | 44216.9583 | 0 | 5.8369 | 40.75
2021-01-20 23:30 | 44216.9792 | 0 | 5.3586 | 40.75
2021-01-21 | 44217 | 0 | 5.1083 | 40.75
2021-01-21 00:30 | 44217.0208 | 0 | 4.8597 | 40.75
2021-01-21 01:00 | 44217.0417 | 0 | 4.6055 | 40.75
2021-01-21 01:30 | 44217.0625 | 0 | 4.5202 | 40.75
2021-01-21 02:00 | 44217.0833 | 0 | 4.4352 | 40.75
2021-01-21 02:30 | 44217.1042 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-21 03:00 | 44217.125 | 0 | 4.4085 | 40.75
2021-01-21 03:30 | 44217.1458 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-01-21 04:00 | 44217.1667 | 0 | 4.4129 | 40.75
2021-01-21 04:30 | 44217.1875 | 0 | 4.5155 | 40.75
2021-01-21 05:00 | 44217.2083 | 0 | 4.6303 | 40.75
2021-01-21 05:30 | 44217.2292 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-01-21 06:00 | 44217.25 | 0 | 4.3951 | 40.75
2021-01-21 06:30 | 44217.2708 | 0 | 4.1437 | 40.75
2021-01-21 07:00 | 44217.2917 | 0 | 3.9044 | 40.75
2021-01-21 07:30 | 44217.3125 | 0 | 3.1803 | 40.75
2021-01-21 08:00 | 44217.3333 | 0 | 2.8851 | 40.75
2021-01-21 08:30 | 44217.3542 | 0 | 3.0411 | 40.75
2021-01-21 09:00 | 44217.375 | 0 | 2.8394 | 40.75
2021-01-21 09:30 | 44217.3958 | 0 | 3.0953 | 40.75
2021-01-21 10:00 | 44217.4167 | 0 | 3.3164 | 40.75
2021-01-21 10:30 | 44217.4375 | 0 | 2.5618 | 40.75
2021-01-21 11:00 | 44217.4583 | 0 | 2.9676 | 40.75
2021-01-21 11:30 | 44217.4792 | 0 | 3.263 | 40.75
2021-01-21 12:00 | 44217.5 | 0 | 2.8571 | 40.75
2021-01-21 12:30 | 44217.5208 | 0 | 3.3495 | 40.75
2021-01-21 13:00 | 44217.5417 | 0 | 4.0124 | 40.75
2021-01-21 13:30 | 44217.5625 | 0 | 4.6689 | 40.75
2021-01-21 14:00 | 44217.5833 | 0 | 4.1195 | 40.75
2021-01-21 14:30 | 44217.6042 | 0 | 4.2448 | 40.75
2021-01-21 15:00 | 44217.625 | 0 | 5.5023 | 40.75
2021-01-21 15:30 | 44217.6458 | 0 | 5.6587 | 40.75
2021-01-21 16:00 | 44217.6667 | 0 | 5.4023 | 40.75
2021-01-21 16:30 | 44217.6875 | 0 | 6.6442 | 40.75
2021-01-21 17:00 | 44217.7083 | 0 | 7.3637 | 40.75
2021-01-21 17:30 | 44217.7292 | 0 | 7.2951 | 40.75
2021-01-21 18:00 | 44217.75 | 0 | 7.9939 | 40.75
2021-01-21 18:30 | 44217.7708 | 0 | 8.5671 | 40.75
2021-01-21 19:00 | 44217.7917 | 0 | 8.8108 | 40.75
2021-01-21 19:30 | 44217.8125 | 0 | 8.6862 | 40.75
2021-01-21 20:00 | 44217.8333 | 0 | 8.2721 | 40.75
2021-01-21 20:30 | 44217.8542 | 0 | 7.9819 | 40.75
2021-01-21 21:00 | 44217.875 | 0 | 7.508 | 40.75
2021-01-21 21:30 | 44217.8958 | 0 | 7.0938 | 40.75
2021-01-21 22:00 | 44217.9167 | 0 | 6.5123 | 40.75
2021-01-21 22:30 | 44217.9375 | 0 | 6.2648 | 40.75
2021-01-21 23:00 | 44217.9583 | 0 | 5.7398 | 40.75
2021-01-21 23:30 | 44217.9792 | 0 | 5.2776 | 40.75
2021-01-22 | 44218 | 0 | 4.9358 | 40.75
2021-01-22 00:30 | 44218.0208 | 0 | 4.7748 | 40.75
2021-01-22 01:00 | 44218.0417 | 0 | 4.5701 | 40.75
2021-01-22 01:30 | 44218.0625 | 0 | 4.4934 | 40.75
2021-01-22 02:00 | 44218.0833 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-22 02:30 | 44218.1042 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-22 03:00 | 44218.125 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-22 03:30 | 44218.1458 | 0 | 4.3906 | 40.75
2021-01-22 04:00 | 44218.1667 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-22 04:30 | 44218.1875 | 0 | 4.4709 | 40.75
2021-01-22 05:00 | 44218.2083 | 0 | 4.5425 | 40.75
2021-01-22 05:30 | 44218.2292 | 0 | 4.3328 | 40.75
2021-01-22 06:00 | 44218.25 | 0 | 4.3397 | 40.75
2021-01-22 06:30 | 44218.2708 | 0 | 4.0055 | 40.75
2021-01-22 07:00 | 44218.2917 | 0 | 3.6586 | 40.75
2021-01-22 07:30 | 44218.3125 | 0 | 2.9211 | 40.75
2021-01-22 08:00 | 44218.3333 | 0 | 3.4792 | 40.75
2021-01-22 08:30 | 44218.3542 | 0 | 3.1093 | 40.75
2021-01-22 09:00 | 44218.375 | 0 | 2.2645 | 40.75
2021-01-22 09:30 | 44218.3958 | 0 | 2.8797 | 40.75
2021-01-22 10:00 | 44218.4167 | 0 | 2.1231 | 40.75
2021-01-22 10:30 | 44218.4375 | 0 | 2.075 | 40.75
2021-01-22 11:00 | 44218.4583 | 0 | 2.3467 | 40.75
2021-01-22 11:30 | 44218.4792 | 0 | 2.3223 | 40.75
2021-01-22 12:00 | 44218.5 | 0 | 2.205 | 40.75
2021-01-22 12:30 | 44218.5208 | 0 | 2.9192 | 40.75
2021-01-22 13:00 | 44218.5417 | 0 | 3.4461 | 40.75
2021-01-22 13:30 | 44218.5625 | 0 | 4.221 | 40.75
2021-01-22 14:00 | 44218.5833 | 0 | 4.4128 | 40.75
2021-01-22 14:30 | 44218.6042 | 0 | 5.9668 | 40.75
2021-01-22 15:00 | 44218.625 | 0 | 6.3782 | 40.75
2021-01-22 15:30 | 44218.6458 | 0 | 6.1999 | 40.75
2021-01-22 16:00 | 44218.6667 | 0 | 5.7691 | 40.75
2021-01-22 16:30 | 44218.6875 | 0 | 6.1928 | 40.75
2021-01-22 17:00 | 44218.7083 | 0 | 7.0766 | 40.75
2021-01-22 17:30 | 44218.7292 | 0 | 7.4251 | 40.75
2021-01-22 18:00 | 44218.75 | 0 | 8.5174 | 40.75
2021-01-22 18:30 | 44218.7708 | 0 | 9.0268 | 40.75
2021-01-22 19:00 | 44218.7917 | 0 | 9.0894 | 40.75
2021-01-22 19:30 | 44218.8125 | 0 | 8.7844 | 40.75
2021-01-22 20:00 | 44218.8333 | 0 | 8.5267 | 40.75
2021-01-22 20:30 | 44218.8542 | 0 | 8.1639 | 40.75
2021-01-22 21:00 | 44218.875 | 0 | 7.6991 | 40.75
2021-01-22 21:30 | 44218.8958 | 0 | 7.1361 | 40.75
2021-01-22 22:00 | 44218.9167 | 0 | 6.6796 | 40.75
2021-01-22 22:30 | 44218.9375 | 0 | 6.3873 | 40.75
2021-01-22 23:00 | 44218.9583 | 0 | 5.9134 | 40.75
2021-01-22 23:30 | 44218.9792 | 0 | 5.4405 | 40.75
2021-01-23 | 44219 | 0 | 5.1396 | 40.75
2021-01-23 00:30 | 44219.0208 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-23 01:00 | 44219.0417 | 0 | 4.7971 | 40.75
2021-01-23 01:30 | 44219.0625 | 0 | 4.6516 | 40.75
2021-01-23 02:00 | 44219.0833 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-01-23 02:30 | 44219.1042 | 0 | 4.4978 | 40.75
2021-01-23 03:00 | 44219.125 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-23 03:30 | 44219.1458 | 0 | 4.3728 | 40.75
2021-01-23 04:00 | 44219.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-23 04:30 | 44219.1875 | 0 | 4.3638 | 40.75
2021-01-23 05:00 | 44219.2083 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-23 05:30 | 44219.2292 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-01-23 06:00 | 44219.25 | 0 | 3.8158 | 40.75
2021-01-23 06:30 | 44219.2708 | 0 | 3.5198 | 40.75
2021-01-23 07:00 | 44219.2917 | 0 | 3.3585 | 40.75
2021-01-23 07:30 | 44219.3125 | 0 | 3.3427 | 40.75
2021-01-23 08:00 | 44219.3333 | 0 | 3.2785 | 40.75
2021-01-23 08:30 | 44219.3542 | 0 | 3.831 | 40.75
2021-01-23 09:00 | 44219.375 | 0 | 2.3702 | 40.75
2021-01-23 09:30 | 44219.3958 | 0 | 2.4269 | 40.75
2021-01-23 10:00 | 44219.4167 | 0 | 2.2186 | 40.75
2021-01-23 10:30 | 44219.4375 | 0 | 2.1677 | 40.75
2021-01-23 11:00 | 44219.4583 | 0 | 2.3314 | 40.75
2021-01-23 11:30 | 44219.4792 | 0 | 2.5184 | 40.75
2021-01-23 12:00 | 44219.5 | 0 | 2.8068 | 40.75
2021-01-23 12:30 | 44219.5208 | 0 | 2.7364 | 40.75
2021-01-23 13:00 | 44219.5417 | 0 | 3.0476 | 40.75
2021-01-23 13:30 | 44219.5625 | 0 | 3.1368 | 40.75
2021-01-23 14:00 | 44219.5833 | 0 | 3.608 | 40.75
2021-01-23 14:30 | 44219.6042 | 0 | 4.2956 | 40.75
2021-01-23 15:00 | 44219.625 | 0 | 5.0063 | 40.75
2021-01-23 15:30 | 44219.6458 | 0 | 5.776 | 40.75
2021-01-23 16:00 | 44219.6667 | 0 | 6.7928 | 40.75
2021-01-23 16:30 | 44219.6875 | 0 | 7.8619 | 40.75
2021-01-23 17:00 | 44219.7083 | 0 | 8.8377 | 40.75
2021-01-23 17:30 | 44219.7292 | 0 | 9.4149 | 40.75
2021-01-23 18:00 | 44219.75 | 0 | 9.5851 | 40.75
2021-01-23 18:30 | 44219.7708 | 0 | 9.7013 | 40.75
2021-01-23 19:00 | 44219.7917 | 0 | 9.7191 | 40.75
2021-01-23 19:30 | 44219.8125 | 0 | 9.5675 | 40.75
2021-01-23 20:00 | 44219.8333 | 0 | 9.0131 | 40.75
2021-01-23 20:30 | 44219.8542 | 0 | 8.4268 | 40.75
2021-01-23 21:00 | 44219.875 | 0 | 7.8347 | 40.75
2021-01-23 21:30 | 44219.8958 | 0 | 7.3819 | 40.75
2021-01-23 22:00 | 44219.9167 | 0 | 7.1213 | 40.75
2021-01-23 22:30 | 44219.9375 | 0 | 6.7055 | 40.75
2021-01-23 23:00 | 44219.9583 | 0 | 6.2206 | 40.75
2021-01-23 23:30 | 44219.9792 | 0 | 5.7264 | 40.75
2021-01-24 | 44220 | 0 | 5.31 | 40.75
2021-01-24 00:30 | 44220.0208 | 0 | 5.0711 | 40.75
2021-01-24 01:00 | 44220.0417 | 0 | 4.8821 | 40.75
2021-01-24 01:30 | 44220.0625 | 0 | 4.7212 | 40.75
2021-01-24 02:00 | 44220.0833 | 0 | 4.6256 | 40.75
2021-01-24 02:30 | 44220.1042 | 0 | 4.5798 | 40.75
2021-01-24 03:00 | 44220.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-01-24 03:30 | 44220.1458 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-24 04:00 | 44220.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-24 04:30 | 44220.1875 | 0 | 4.4263 | 40.75
2021-01-24 05:00 | 44220.2083 | 0 | 4.3907 | 40.75
2021-01-24 05:30 | 44220.2292 | 0 | 4.2745 | 40.75
2021-01-24 06:00 | 44220.25 | 0 | 4.171 | 40.75
2021-01-24 06:30 | 44220.2708 | 0 | 3.6771 | 40.75
2021-01-24 07:00 | 44220.2917 | 0 | 3.0627 | 40.75
2021-01-24 07:30 | 44220.3125 | 0 | 2.7559 | 40.75
2021-01-24 08:00 | 44220.3333 | 0 | 2.583 | 40.75
2021-01-24 08:30 | 44220.3542 | 0 | 2.726 | 40.75
2021-01-24 09:00 | 44220.375 | 0 | 2.8126 | 40.75
2021-01-24 09:30 | 44220.3958 | 0 | 3.3854 | 40.75
2021-01-24 10:00 | 44220.4167 | 0 | 3.0741 | 40.75
2021-01-24 10:30 | 44220.4375 | 0 | 2.4759 | 40.75
2021-01-24 11:00 | 44220.4583 | 0 | 2.6188 | 40.75
2021-01-24 11:30 | 44220.4792 | 0 | 3.0859 | 40.75
2021-01-24 12:00 | 44220.5 | 0 | 3.5512 | 40.75
2021-01-24 12:30 | 44220.5208 | 0 | 3.917 | 40.75
2021-01-24 13:00 | 44220.5417 | 0 | 4.1374 | 40.75
2021-01-24 13:30 | 44220.5625 | 0 | 4.7414 | 40.75
2021-01-24 14:00 | 44220.5833 | 0 | 5.4386 | 40.75
2021-01-24 14:30 | 44220.6042 | 0 | 5.9802 | 40.75
2021-01-24 15:00 | 44220.625 | 0 | 6.4159 | 40.75
2021-01-24 15:30 | 44220.6458 | 0 | 7.4021 | 40.75
2021-01-24 16:00 | 44220.6667 | 0 | 8.0818 | 40.75
2021-01-24 16:30 | 44220.6875 | 0 | 8.7678 | 40.75
2021-01-24 17:00 | 44220.7083 | 0 | 9.3888 | 40.75
2021-01-24 17:30 | 44220.7292 | 0 | 10.3993 | 40.75
2021-01-24 18:00 | 44220.75 | 0 | 10.617 | 40.75
2021-01-24 18:30 | 44220.7708 | 0 | 10.5233 | 40.75
2021-01-24 19:00 | 44220.7917 | 0 | 10.474 | 40.75
2021-01-24 19:30 | 44220.8125 | 0 | 10.1719 | 40.75
2021-01-24 20:00 | 44220.8333 | 0 | 9.7387 | 40.75
2021-01-24 20:30 | 44220.8542 | 0 | 9.1569 | 40.75
2021-01-24 21:00 | 44220.875 | 0 | 8.5909 | 40.75
2021-01-24 21:30 | 44220.8958 | 0 | 7.8942 | 40.75
2021-01-24 22:00 | 44220.9167 | 0 | 7.4499 | 40.75
2021-01-24 22:30 | 44220.9375 | 0 | 7.0186 | 40.75
2021-01-24 23:00 | 44220.9583 | 0 | 6.508 | 40.75
2021-01-24 23:30 | 44220.9792 | 0 | 5.9663 | 40.75
2021-01-25 | 44221 | 0 | 5.6309 | 40.75
2021-01-25 00:30 | 44221.0208 | 0 | 5.3447 | 40.75
2021-01-25 01:00 | 44221.0417 | 0 | 5.2348 | 40.75
2021-01-25 01:30 | 44221.0625 | 0 | 5.0845 | 40.75
2021-01-25 02:00 | 44221.0833 | 0 | 4.9981 | 40.75
2021-01-25 02:30 | 44221.1042 | 0 | 4.7971 | 40.75
2021-01-25 03:00 | 44221.125 | 0 | 4.7525 | 40.75
2021-01-25 03:30 | 44221.1458 | 0 | 4.6341 | 40.75
2021-01-25 04:00 | 44221.1667 | 0 | 4.6318 | 40.75
2021-01-25 04:30 | 44221.1875 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-25 05:00 | 44221.2083 | 0 | 4.7389 | 40.75
2021-01-25 05:30 | 44221.2292 | 0 | 4.7212 | 40.75
2021-01-25 06:00 | 44221.25 | 0 | 4.7702 | 40.75
2021-01-25 06:30 | 44221.2708 | 0 | 4.6989 | 40.75
2021-01-25 07:00 | 44221.2917 | 0 | 4.3279 | 40.75
2021-01-25 07:30 | 44221.3125 | 0 | 3.2307 | 40.75
2021-01-25 08:00 | 44221.3333 | 0 | 3.9082 | 40.75
2021-01-25 08:30 | 44221.3542 | 0 | 4.2843 | 40.75
2021-01-25 09:00 | 44221.375 | 0 | 4.5498 | 40.75
2021-01-25 09:30 | 44221.3958 | 0 | 4.6483 | 40.75
2021-01-25 10:00 | 44221.4167 | 0 | 4.8085 | 40.75
2021-01-25 10:30 | 44221.4375 | 0 | 3.9589 | 40.75
2021-01-25 11:00 | 44221.4583 | 0 | 4.1925 | 40.75
2021-01-25 11:30 | 44221.4792 | 0 | 4.1285 | 40.75
2021-01-25 12:00 | 44221.5 | 0 | 5.4936 | 40.75
2021-01-25 12:30 | 44221.5208 | 0 | 5.3428 | 40.75
2021-01-25 13:00 | 44221.5417 | 0 | 5.7754 | 40.75
2021-01-25 13:30 | 44221.5625 | 0 | 6.1907 | 40.75
2021-01-25 14:00 | 44221.5833 | 0 | 5.7764 | 40.75
2021-01-25 14:30 | 44221.6042 | 0 | 4.6274 | 40.75
2021-01-25 15:00 | 44221.625 | 0 | 5.7182 | 40.75
2021-01-25 15:30 | 44221.6458 | 0 | 6.7565 | 40.75
2021-01-25 16:00 | 44221.6667 | 0 | 7.0287 | 40.75
2021-01-25 16:30 | 44221.6875 | 0 | 7.6714 | 40.75
2021-01-25 17:00 | 44221.7083 | 0 | 8.357 | 40.75
2021-01-25 17:30 | 44221.7292 | 0 | 8.9819 | 40.75
2021-01-25 18:00 | 44221.75 | 0 | 9.4728 | 40.75
2021-01-25 18:30 | 44221.7708 | 0 | 9.7609 | 40.75
2021-01-25 19:00 | 44221.7917 | 0 | 9.6523 | 40.75
2021-01-25 19:30 | 44221.8125 | 0 | 9.3084 | 40.75
2021-01-25 20:00 | 44221.8333 | 0 | 9.0146 | 40.75
2021-01-25 20:30 | 44221.8542 | 0 | 8.3907 | 40.75
2021-01-25 21:00 | 44221.875 | 0 | 7.839 | 40.75
2021-01-25 21:30 | 44221.8958 | 0 | 7.3479 | 40.75
2021-01-25 22:00 | 44221.9167 | 0 | 6.9346 | 40.75
2021-01-25 22:30 | 44221.9375 | 0 | 6.5347 | 40.75
2021-01-25 23:00 | 44221.9583 | 0 | 6.0187 | 40.75
2021-01-25 23:30 | 44221.9792 | 0 | 5.523 | 40.75
2021-01-26 | 44222 | 0 | 5.2036 | 40.75
2021-01-26 00:30 | 44222.0208 | 0 | 5.0205 | 40.75
2021-01-26 01:00 | 44222.0417 | 0 | 4.8821 | 40.75
2021-01-26 01:30 | 44222.0625 | 0 | 4.6833 | 40.75
2021-01-26 02:00 | 44222.0833 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-01-26 02:30 | 44222.1042 | 0 | 4.5158 | 40.75
2021-01-26 03:00 | 44222.125 | 0 | 4.4218 | 40.75
2021-01-26 03:30 | 44222.1458 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-01-26 04:00 | 44222.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-26 04:30 | 44222.1875 | 0 | 4.3505 | 40.75
2021-01-26 05:00 | 44222.2083 | 0 | 4.2745 | 40.75
2021-01-26 05:30 | 44222.2292 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-01-26 06:00 | 44222.25 | 0 | 3.893 | 40.75
2021-01-26 06:30 | 44222.2708 | 0 | 3.5034 | 40.75
2021-01-26 07:00 | 44222.2917 | 0 | 3.2555 | 40.75
2021-01-26 07:30 | 44222.3125 | 0 | 3.0537 | 40.75
2021-01-26 08:00 | 44222.3333 | 0 | 2.9212 | 40.75
2021-01-26 08:30 | 44222.3542 | 0 | 2.6756 | 40.75
2021-01-26 09:00 | 44222.375 | 0 | 2.6069 | 40.75
2021-01-26 09:30 | 44222.3958 | 0 | 2.827 | 40.75
2021-01-26 10:00 | 44222.4167 | 0 | 3.0804 | 40.75
2021-01-26 10:30 | 44222.4375 | 0 | 3.683 | 40.75
2021-01-26 11:00 | 44222.4583 | 0 | 3.2596 | 40.75
2021-01-26 11:30 | 44222.4792 | 0 | 3.1206 | 40.75
2021-01-26 12:00 | 44222.5 | 0 | 3.2917 | 40.75
2021-01-26 12:30 | 44222.5208 | 0 | 3.4793 | 40.75
2021-01-26 13:00 | 44222.5417 | 0 | 3.8393 | 40.75
2021-01-26 13:30 | 44222.5625 | 0 | 4.3366 | 40.75
2021-01-26 14:00 | 44222.5833 | 0 | 5.0188 | 40.75
2021-01-26 14:30 | 44222.6042 | 0 | 5.7665 | 40.75
2021-01-26 15:00 | 44222.625 | 0 | 6.5476 | 40.75
2021-01-26 15:30 | 44222.6458 | 0 | 7.6303 | 40.75
2021-01-26 16:00 | 44222.6667 | 0 | 8.7948 | 40.75
2021-01-26 16:30 | 44222.6875 | 0 | 9.9878 | 40.75
2021-01-26 17:00 | 44222.7083 | 0 | 10.8471 | 40.75
2021-01-26 17:30 | 44222.7292 | 0 | 11.5964 | 40.75
2021-01-26 18:00 | 44222.75 | 0 | 11.9092 | 40.75
2021-01-26 18:30 | 44222.7708 | 0 | 11.8797 | 40.75
2021-01-26 19:00 | 44222.7917 | 0 | 11.6176 | 40.75
2021-01-26 19:30 | 44222.8125 | 0 | 11.1815 | 40.75
2021-01-26 20:00 | 44222.8333 | 0 | 10.6917 | 40.75
2021-01-26 20:30 | 44222.8542 | 0 | 9.8841 | 40.75
2021-01-26 21:00 | 44222.875 | 0 | 9.0848 | 40.75
2021-01-26 21:30 | 44222.8958 | 0 | 8.3046 | 40.75
2021-01-26 22:00 | 44222.9167 | 0 | 7.6134 | 40.75
2021-01-26 22:30 | 44222.9375 | 0 | 7.1541 | 40.75
2021-01-26 23:00 | 44222.9583 | 0 | 6.626 | 40.75
2021-01-26 23:30 | 44222.9792 | 0 | 6.1555 | 40.75
2021-01-27 | 44223 | 0 | 5.7621 | 40.75
2021-01-27 00:30 | 44223.0208 | 0 | 5.5564 | 40.75
2021-01-27 01:00 | 44223.0417 | 0 | 5.3274 | 40.75
2021-01-27 01:30 | 44223.0625 | 0 | 5.1843 | 40.75
2021-01-27 02:00 | 44223.0833 | 0 | 5.144 | 40.75
2021-01-27 02:30 | 44223.1042 | 0 | 5.0115 | 40.75
2021-01-27 03:00 | 44223.125 | 0 | 4.9445 | 40.75
2021-01-27 03:30 | 44223.1458 | 0 | 4.8998 | 40.75
2021-01-27 04:00 | 44223.1667 | 0 | 4.9176 | 40.75
2021-01-27 04:30 | 44223.1875 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-01-27 05:00 | 44223.2083 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-01-27 05:30 | 44223.2292 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-01-27 06:00 | 44223.25 | 0 | 4.9668 | 40.75
2021-01-27 06:30 | 44223.2708 | 0 | 5.0069 | 40.75
2021-01-27 07:00 | 44223.2917 | 0 | 5.0205 | 40.75
2021-01-27 07:30 | 44223.3125 | 0 | 4.7396 | 40.75
2021-01-27 08:00 | 44223.3333 | 0 | 4.3633 | 40.75
2021-01-27 08:30 | 44223.3542 | 0 | 4.1611 | 40.75
2021-01-27 09:00 | 44223.375 | 0 | 4.4649 | 40.75
2021-01-27 09:30 | 44223.3958 | 0 | 5.6449 | 40.75
2021-01-27 10:00 | 44223.4167 | 0 | 5.3927 | 40.75
2021-01-27 10:30 | 44223.4375 | 0 | 5.0283 | 40.75
2021-01-27 11:00 | 44223.4583 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-01-27 11:30 | 44223.4792 | 0 | 5.6923 | 40.75
2021-01-27 12:00 | 44223.5 | 0 | 6.1298 | 40.75
2021-01-27 12:30 | 44223.5208 | 0 | 5.8452 | 40.75
2021-01-27 13:00 | 44223.5417 | 0 | 6.4338 | 40.75
2021-01-27 13:30 | 44223.5625 | 0 | 7.5147 | 40.75
2021-01-27 14:00 | 44223.5833 | 0 | 7.4313 | 40.75
2021-01-27 14:30 | 44223.6042 | 0 | 7.5257 | 40.75
2021-01-27 15:00 | 44223.625 | 0 | 8.5279 | 40.75
2021-01-27 15:30 | 44223.6458 | 0 | 9.92 | 40.75
2021-01-27 16:00 | 44223.6667 | 0 | 10.96 | 40.75
2021-01-27 16:30 | 44223.6875 | 0 | 12.1489 | 40.75
2021-01-27 17:00 | 44223.7083 | 0 | 13.0638 | 40.75
2021-01-27 17:30 | 44223.7292 | 0 | 13.7467 | 40.75
2021-01-27 18:00 | 44223.75 | 0 | 14.1232 | 40.75
2021-01-27 18:30 | 44223.7708 | 0 | 13.9448 | 40.75
2021-01-27 19:00 | 44223.7917 | 0 | 13.4146 | 40.75
2021-01-27 19:30 | 44223.8125 | 0 | 12.749 | 40.75
2021-01-27 20:00 | 44223.8333 | 0 | 11.9846 | 40.75
2021-01-27 20:30 | 44223.8542 | 0 | 11.0266 | 40.75
2021-01-27 21:00 | 44223.875 | 0 | 9.9961 | 40.75
2021-01-27 21:30 | 44223.8958 | 0 | 8.9817 | 40.75
2021-01-27 22:00 | 44223.9167 | 0 | 8.1361 | 40.75
2021-01-27 22:30 | 44223.9375 | 0 | 7.4914 | 40.75
2021-01-27 23:00 | 44223.9583 | 0 | 7.0499 | 40.75
2021-01-27 23:30 | 44223.9792 | 0 | 6.4999 | 40.75
2021-01-28 | 44224 | 0 | 5.9989 | 40.75
2021-01-28 00:30 | 44224.0208 | 0 | 5.7798 | 40.75
2021-01-28 01:00 | 44224.0417 | 0 | 5.5877 | 40.75
2021-01-28 01:30 | 44224.0625 | 0 | 5.385 | 40.75
2021-01-28 02:00 | 44224.0833 | 0 | 5.2349 | 40.75
2021-01-28 02:30 | 44224.1042 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-01-28 03:00 | 44224.125 | 0 | 5.1008 | 40.75
2021-01-28 03:30 | 44224.1458 | 0 | 5.1067 | 40.75
2021-01-28 04:00 | 44224.1667 | 0 | 5.1647 | 40.75
2021-01-28 04:30 | 44224.1875 | 0 | 5.2928 | 40.75
2021-01-28 05:00 | 44224.2083 | 0 | 5.3196 | 40.75
2021-01-28 05:30 | 44224.2292 | 0 | 5.1471 | 40.75
2021-01-28 06:00 | 44224.25 | 0 | 5.2733 | 40.75
2021-01-28 06:30 | 44224.2708 | 0 | 5.6298 | 40.75
2021-01-28 07:00 | 44224.2917 | 0 | 5.5995 | 40.75
2021-01-28 07:30 | 44224.3125 | 0 | 4.7393 | 40.75
2021-01-28 08:00 | 44224.3333 | 0 | 4.2881 | 40.75
2021-01-28 08:30 | 44224.3542 | 0 | 4.8673 | 40.75
2021-01-28 09:00 | 44224.375 | 0 | 4.2376 | 40.75
2021-01-28 09:30 | 44224.3958 | 0 | 4.3258 | 40.75
2021-01-28 10:00 | 44224.4167 | 0 | 4.5863 | 40.75
2021-01-28 10:30 | 44224.4375 | 0 | 3.3846 | 40.75
2021-01-28 11:00 | 44224.4583 | 0 | 3.2027 | 40.75
2021-01-28 11:30 | 44224.4792 | 0 | 3.6368 | 40.75
2021-01-28 12:00 | 44224.5 | 0 | 3.4712 | 40.75
2021-01-28 12:30 | 44224.5208 | 0 | 3.8466 | 40.75
2021-01-28 13:00 | 44224.5417 | 0 | 4.7549 | 40.75
2021-01-28 13:30 | 44224.5625 | 0 | 4.7761 | 40.75
2021-01-28 14:00 | 44224.5833 | 0 | 5.3384 | 40.75
2021-01-28 14:30 | 44224.6042 | 0 | 5.9851 | 40.75
2021-01-28 15:00 | 44224.625 | 0 | 6.6869 | 40.75
2021-01-28 15:30 | 44224.6458 | 0 | 8.0531 | 40.75
2021-01-28 16:00 | 44224.6667 | 0 | 9.2866 | 40.75
2021-01-28 16:30 | 44224.6875 | 0 | 9.4689 | 40.75
2021-01-28 17:00 | 44224.7083 | 0 | 9.7429 | 40.75
2021-01-28 17:30 | 44224.7292 | 0 | 10.0062 | 40.75
2021-01-28 18:00 | 44224.75 | 0 | 10.474 | 40.75
2021-01-28 18:30 | 44224.7708 | 0 | 10.8478 | 40.75
2021-01-28 19:00 | 44224.7917 | 0 | 10.7436 | 40.75
2021-01-28 19:30 | 44224.8125 | 0 | 10.3661 | 40.75
2021-01-28 20:00 | 44224.8333 | 0 | 10.0008 | 40.75
2021-01-28 20:30 | 44224.8542 | 0 | 9.4717 | 40.75
2021-01-28 21:00 | 44224.875 | 0 | 8.8028 | 40.75
2021-01-28 21:30 | 44224.8958 | 0 | 8.0719 | 40.75
2021-01-28 22:00 | 44224.9167 | 0 | 7.5434 | 40.75
2021-01-28 22:30 | 44224.9375 | 0 | 7.0746 | 40.75
2021-01-28 23:00 | 44224.9583 | 0 | 6.5809 | 40.75
2021-01-28 23:30 | 44224.9792 | 0 | 6.0693 | 40.75
2021-01-29 | 44225 | 0 | 5.7575 | 40.75
2021-01-29 00:30 | 44225.0208 | 0 | 5.4627 | 40.75
2021-01-29 01:00 | 44225.0417 | 0 | 5.2262 | 40.75
2021-01-29 01:30 | 44225.0625 | 0 | 5.1813 | 40.75
2021-01-29 02:00 | 44225.0833 | 0 | 5.0428 | 40.75
2021-01-29 02:30 | 44225.1042 | 0 | 5.0205 | 40.75
2021-01-29 03:00 | 44225.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-01-29 03:30 | 44225.1458 | 0 | 4.9265 | 40.75
2021-01-29 04:00 | 44225.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-01-29 04:30 | 44225.1875 | 0 | 5.0738 | 40.75
2021-01-29 05:00 | 44225.2083 | 0 | 5.2258 | 40.75
2021-01-29 05:30 | 44225.2292 | 0 | 5.0845 | 40.75
2021-01-29 06:00 | 44225.25 | 0 | 5.2004 | 40.75
2021-01-29 06:30 | 44225.2708 | 0 | 4.8236 | 40.75
2021-01-29 07:00 | 44225.2917 | 0 | 4.6062 | 40.75
2021-01-29 07:30 | 44225.3125 | 0 | 4.8811 | 40.75
2021-01-29 08:00 | 44225.3333 | 0 | 4.5378 | 40.75
2021-01-29 08:30 | 44225.3542 | 0 | 4.1708 | 40.75
2021-01-29 09:00 | 44225.375 | 0 | 3.9393 | 40.75
2021-01-29 09:30 | 44225.3958 | 0 | 4.1518 | 40.75
2021-01-29 10:00 | 44225.4167 | 0 | 4.0829 | 40.75
2021-01-29 10:30 | 44225.4375 | 0 | 4.2335 | 40.75
2021-01-29 11:00 | 44225.4583 | 0 | 3.9575 | 40.75
2021-01-29 11:30 | 44225.4792 | 0 | 4.1711 | 40.75
2021-01-29 12:00 | 44225.5 | 0 | 4.2283 | 40.75
2021-01-29 12:30 | 44225.5208 | 0 | 4.3423 | 40.75
2021-01-29 13:00 | 44225.5417 | 0 | 4.5259 | 40.75
2021-01-29 13:30 | 44225.5625 | 0 | 4.6562 | 40.75
2021-01-29 14:00 | 44225.5833 | 0 | 5.1634 | 40.75
2021-01-29 14:30 | 44225.6042 | 0 | 5.6106 | 40.75
2021-01-29 15:00 | 44225.625 | 0 | 6.9916 | 40.75
2021-01-29 15:30 | 44225.6458 | 0 | 7.7861 | 40.75
2021-01-29 16:00 | 44225.6667 | 0 | 7.8944 | 40.75
2021-01-29 16:30 | 44225.6875 | 0 | 8.8582 | 40.75
2021-01-29 17:00 | 44225.7083 | 0 | 10.2086 | 40.75
2021-01-29 17:30 | 44225.7292 | 0 | 10.1883 | 40.75
2021-01-29 18:00 | 44225.75 | 0 | 9.9827 | 40.75
2021-01-29 18:30 | 44225.7708 | 0 | 10.2238 | 40.75
2021-01-29 19:00 | 44225.7917 | 0 | 10.407 | 40.75
2021-01-29 19:30 | 44225.8125 | 0 | 10.1031 | 40.75
2021-01-29 20:00 | 44225.8333 | 0 | 9.7055 | 40.75
2021-01-29 20:30 | 44225.8542 | 0 | 9.1336 | 40.75
2021-01-29 21:00 | 44225.875 | 0 | 8.6988 | 40.75
2021-01-29 21:30 | 44225.8958 | 0 | 8.0342 | 40.75
2021-01-29 22:00 | 44225.9167 | 0 | 7.5749 | 40.75
2021-01-29 22:30 | 44225.9375 | 0 | 7.2329 | 40.75
2021-01-29 23:00 | 44225.9583 | 0 | 6.7599 | 40.75
2021-01-29 23:30 | 44225.9792 | 0 | 6.3015 | 40.75
2021-01-30 | 44226 | 0 | 5.9125 | 40.75
2021-01-30 00:30 | 44226.0208 | 0 | 5.6887 | 40.75
2021-01-30 01:00 | 44226.0417 | 0 | 5.4846 | 40.75
2021-01-30 01:30 | 44226.0625 | 0 | 5.3235 | 40.75
2021-01-30 02:00 | 44226.0833 | 0 | 5.175 | 40.75
2021-01-30 02:30 | 44226.1042 | 0 | 5.091 | 40.75
2021-01-30 03:00 | 44226.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-01-30 03:30 | 44226.1458 | 0 | 4.8974 | 40.75
2021-01-30 04:00 | 44226.1667 | 0 | 4.8048 | 40.75
2021-01-30 04:30 | 44226.1875 | 0 | 4.8048 | 40.75
2021-01-30 05:00 | 44226.2083 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-01-30 05:30 | 44226.2292 | 0 | 4.569 | 40.75
2021-01-30 06:00 | 44226.25 | 0 | 4.4987 | 40.75
2021-01-30 06:30 | 44226.2708 | 0 | 4.6242 | 40.75
2021-01-30 07:00 | 44226.2917 | 0 | 5.0479 | 40.75
2021-01-30 07:30 | 44226.3125 | 0 | 4.1807 | 40.75
2021-01-30 08:00 | 44226.3333 | 0 | 4.1302 | 40.75
2021-01-30 08:30 | 44226.3542 | 0 | 3.7166 | 40.75
2021-01-30 09:00 | 44226.375 | 0 | 3.6599 | 40.75
2021-01-30 09:30 | 44226.3958 | 0 | 4.1017 | 40.75
2021-01-30 10:00 | 44226.4167 | 0 | 4.99 | 40.75
2021-01-30 10:30 | 44226.4375 | 0 | 4.6528 | 40.75
2021-01-30 11:00 | 44226.4583 | 0 | 5.1938 | 40.75
2021-01-30 11:30 | 44226.4792 | 0 | 5.5035 | 40.75
2021-01-30 12:00 | 44226.5 | 0 | 5.2923 | 40.75
2021-01-30 12:30 | 44226.5208 | 0 | 5.5245 | 40.75
2021-01-30 13:00 | 44226.5417 | 0 | 5.6168 | 40.75
2021-01-30 13:30 | 44226.5625 | 0 | 6.4385 | 40.75
2021-01-30 14:00 | 44226.5833 | 0 | 6.8026 | 40.75
2021-01-30 14:30 | 44226.6042 | 0 | 7.8914 | 40.75
2021-01-30 15:00 | 44226.625 | 0 | 6.4579 | 40.75
2021-01-30 15:30 | 44226.6458 | 0 | 8.1484 | 40.75
2021-01-30 16:00 | 44226.6667 | 0 | 8.977 | 40.75
2021-01-30 16:30 | 44226.6875 | 0 | 10.5369 | 40.75
2021-01-30 17:00 | 44226.7083 | 0 | 10.0899 | 40.75
2021-01-30 17:30 | 44226.7292 | 0 | 10.7356 | 40.75
2021-01-30 18:00 | 44226.75 | 0 | 10.8949 | 40.75
2021-01-30 18:30 | 44226.7708 | 0 | 11.0448 | 40.75
2021-01-30 19:00 | 44226.7917 | 0 | 10.9472 | 40.75
2021-01-30 19:30 | 44226.8125 | 0 | 10.4801 | 40.75
2021-01-30 20:00 | 44226.8333 | 0 | 10.0521 | 40.75
2021-01-30 20:30 | 44226.8542 | 0 | 9.7896 | 40.75
2021-01-30 21:00 | 44226.875 | 0 | 9.0553 | 40.75
2021-01-30 21:30 | 44226.8958 | 0 | 8.4849 | 40.75
2021-01-30 22:00 | 44226.9167 | 0 | 8.0006 | 40.75
2021-01-30 22:30 | 44226.9375 | 0 | 7.6097 | 40.75
2021-01-30 23:00 | 44226.9583 | 0 | 6.9292 | 40.75
2021-01-30 23:30 | 44226.9792 | 0 | 6.4707 | 40.75
2021-01-31 | 44227 | 0 | 6.1624 | 40.75
2021-01-31 00:30 | 44227.0208 | 0 | 5.8594 | 40.75
2021-01-31 01:00 | 44227.0417 | 0 | 5.6305 | 40.75
2021-01-31 01:30 | 44227.0625 | 0 | 5.4323 | 40.75
2021-01-31 02:00 | 44227.0833 | 0 | 5.2674 | 40.75
2021-01-31 02:30 | 44227.1042 | 0 | 5.1932 | 40.75
2021-01-31 03:00 | 44227.125 | 0 | 5.0946 | 40.75
2021-01-31 03:30 | 44227.1458 | 0 | 5.0304 | 40.75
2021-01-31 04:00 | 44227.1667 | 0 | 4.9551 | 40.75
2021-01-31 04:30 | 44227.1875 | 0 | 4.9829 | 40.75
2021-01-31 05:00 | 44227.2083 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-01-31 05:30 | 44227.2292 | 0 | 4.8172 | 40.75
2021-01-31 06:00 | 44227.25 | 0 | 4.6053 | 40.75
2021-01-31 06:30 | 44227.2708 | 0 | 4.4166 | 40.75
2021-01-31 07:00 | 44227.2917 | 0 | 4.1878 | 40.75
2021-01-31 07:30 | 44227.3125 | 0 | 4.2645 | 40.75
2021-01-31 08:00 | 44227.3333 | 0 | 5.5643 | 40.75
2021-01-31 08:30 | 44227.3542 | 0 | 5.0562 | 40.75
2021-01-31 09:00 | 44227.375 | 0 | 4.3893 | 40.75
2021-01-31 09:30 | 44227.3958 | 0 | 4.094 | 40.75
2021-01-31 10:00 | 44227.4167 | 0 | 5.0739 | 40.75
2021-01-31 10:30 | 44227.4375 | 0 | 5.0553 | 40.75
2021-01-31 11:00 | 44227.4583 | 0 | 4.7511 | 40.75
2021-01-31 11:30 | 44227.4792 | 0 | 5.3374 | 40.75
2021-01-31 12:00 | 44227.5 | 0 | 6.268 | 40.75
2021-01-31 12:30 | 44227.5208 | 0 | 6.1201 | 40.75
2021-01-31 13:00 | 44227.5417 | 0 | 6.2067 | 40.75
2021-01-31 13:30 | 44227.5625 | 0 | 7.7328 | 40.75
2021-01-31 14:00 | 44227.5833 | 0 | 7.1798 | 40.75
2021-01-31 14:30 | 44227.6042 | 0 | 7.9948 | 40.75
2021-01-31 15:00 | 44227.625 | 0 | 9.1997 | 40.75
2021-01-31 15:30 | 44227.6458 | 0 | 9.2549 | 40.75
2021-01-31 16:00 | 44227.6667 | 0 | 9.5647 | 40.75
2021-01-31 16:30 | 44227.6875 | 0 | 9.9201 | 40.75
2021-01-31 17:00 | 44227.7083 | 0 | 10.7427 | 40.75
2021-01-31 17:30 | 44227.7292 | 0 | 11.1119 | 40.75
2021-01-31 18:00 | 44227.75 | 0 | 11.4784 | 40.75
2021-01-31 18:30 | 44227.7708 | 0 | 11.2963 | 40.75
2021-01-31 19:00 | 44227.7917 | 0 | 10.9899 | 40.75
2021-01-31 19:30 | 44227.8125 | 0 | 10.6071 | 40.75
2021-01-31 20:00 | 44227.8333 | 0 | 10.015 | 40.75
2021-01-31 20:30 | 44227.8542 | 0 | 9.2715 | 40.75
2021-01-31 21:00 | 44227.875 | 0 | 8.8306 | 40.75
2021-01-31 21:30 | 44227.8958 | 0 | 8.1192 | 40.75
2021-01-31 22:00 | 44227.9167 | 0 | 7.4299 | 40.75
2021-01-31 22:30 | 44227.9375 | 0 | 7.0735 | 40.75
2021-01-31 23:00 | 44227.9583 | 0 | 6.4902 | 40.75
2021-01-31 23:30 | 44227.9792 | 0 | 5.9395 | 40.75
2021-02-01 | 44228 | 0 | 5.6109 | 40.75
2021-02-01 00:30 | 44228.0208 | 0 | 5.4743 | 40.75
2021-02-01 01:00 | 44228.0417 | 0 | 5.2527 | 40.75
2021-02-01 01:30 | 44228.0625 | 0 | 5.1337 | 40.75
2021-02-01 02:00 | 44228.0833 | 0 | 5.0499 | 40.75
2021-02-01 02:30 | 44228.1042 | 0 | 4.9634 | 40.75
2021-02-01 03:00 | 44228.125 | 0 | 4.807 | 40.75
2021-02-01 03:30 | 44228.1458 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-01 04:00 | 44228.1667 | 0 | 4.7988 | 40.75
2021-02-01 04:30 | 44228.1875 | 0 | 4.9049 | 40.75
2021-02-01 05:00 | 44228.2083 | 0 | 5.0668 | 40.75
2021-02-01 05:30 | 44228.2292 | 0 | 4.9884 | 40.75
2021-02-01 06:00 | 44228.25 | 0 | 5.0715 | 40.75
2021-02-01 06:30 | 44228.2708 | 0 | 5.2474 | 40.75
2021-02-01 07:00 | 44228.2917 | 0 | 5.7642 | 40.75
2021-02-01 07:30 | 44228.3125 | 0 | 5.0994 | 40.75
2021-02-01 08:00 | 44228.3333 | 0 | 4.0552 | 40.75
2021-02-01 08:30 | 44228.3542 | 0 | 3.5236 | 40.75
2021-02-01 09:00 | 44228.375 | 0 | 3.7868 | 40.75
2021-02-01 09:30 | 44228.3958 | 0 | 3.458 | 40.75
2021-02-01 10:00 | 44228.4167 | 0 | 2.343 | 40.75
2021-02-01 10:30 | 44228.4375 | 0 | 3.1073 | 40.75
2021-02-01 11:00 | 44228.4583 | 0 | 3.2159 | 40.75
2021-02-01 11:30 | 44228.4792 | 0 | 2.7983 | 40.75
2021-02-01 12:00 | 44228.5 | 0 | 3.1732 | 40.75
2021-02-01 12:30 | 44228.5208 | 0 | 3.4502 | 40.75
2021-02-01 13:00 | 44228.5417 | 0 | 4.0688 | 40.75
2021-02-01 13:30 | 44228.5625 | 0 | 4.8238 | 40.75
2021-02-01 14:00 | 44228.5833 | 0 | 5.216 | 40.75
2021-02-01 14:30 | 44228.6042 | 0 | 4.7494 | 40.75
2021-02-01 15:00 | 44228.625 | 0 | 4.7431 | 40.75
2021-02-01 15:30 | 44228.6458 | 0 | 5.8248 | 40.75
2021-02-01 16:00 | 44228.6667 | 0 | 6.9552 | 40.75
2021-02-01 16:30 | 44228.6875 | 0 | 7.7058 | 40.75
2021-02-01 17:00 | 44228.7083 | 0 | 8.7291 | 40.75
2021-02-01 17:30 | 44228.7292 | 0 | 9.6653 | 40.75
2021-02-01 18:00 | 44228.75 | 0 | 10.2805 | 40.75
2021-02-01 18:30 | 44228.7708 | 0 | 10.3643 | 40.75
2021-02-01 19:00 | 44228.7917 | 0 | 10.4218 | 40.75
2021-02-01 19:30 | 44228.8125 | 0 | 9.9769 | 40.75
2021-02-01 20:00 | 44228.8333 | 0 | 9.633 | 40.75
2021-02-01 20:30 | 44228.8542 | 0 | 8.9449 | 40.75
2021-02-01 21:00 | 44228.875 | 0 | 8.3392 | 40.75
2021-02-01 21:30 | 44228.8958 | 0 | 7.7652 | 40.75
2021-02-01 22:00 | 44228.9167 | 0 | 7.1574 | 40.75
2021-02-01 22:30 | 44228.9375 | 0 | 6.7878 | 40.75
2021-02-01 23:00 | 44228.9583 | 0 | 6.3063 | 40.75
2021-02-01 23:30 | 44228.9792 | 0 | 5.7979 | 40.75
2021-02-02 | 44229 | 0 | 5.5048 | 40.75
2021-02-02 00:30 | 44229.0208 | 0 | 5.2211 | 40.75
2021-02-02 01:00 | 44229.0417 | 0 | 5.075 | 40.75
2021-02-02 01:30 | 44229.0625 | 0 | 4.8168 | 40.75
2021-02-02 02:00 | 44229.0833 | 0 | 4.7764 | 40.75
2021-02-02 02:30 | 44229.1042 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-02-02 03:00 | 44229.125 | 0 | 4.6703 | 40.75
2021-02-02 03:30 | 44229.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-02-02 04:00 | 44229.1667 | 0 | 4.6871 | 40.75
2021-02-02 04:30 | 44229.1875 | 0 | 4.8183 | 40.75
2021-02-02 05:00 | 44229.2083 | 0 | 5.0362 | 40.75
2021-02-02 05:30 | 44229.2292 | 0 | 5.0723 | 40.75
2021-02-02 06:00 | 44229.25 | 0 | 5.3043 | 40.75
2021-02-02 06:30 | 44229.2708 | 0 | 5.3124 | 40.75
2021-02-02 07:00 | 44229.2917 | 0 | 5.2354 | 40.75
2021-02-02 07:30 | 44229.3125 | 0 | 4.556 | 40.75
2021-02-02 08:00 | 44229.3333 | 0 | 3.8048 | 40.75
2021-02-02 08:30 | 44229.3542 | 0 | 4.0405 | 40.75
2021-02-02 09:00 | 44229.375 | 0 | 5.0897 | 40.75
2021-02-02 09:30 | 44229.3958 | 0 | 5.584 | 40.75
2021-02-02 10:00 | 44229.4167 | 0 | 5.768 | 40.75
2021-02-02 10:30 | 44229.4375 | 0 | 6.9571 | 40.75
2021-02-02 11:00 | 44229.4583 | 0 | 6.8428 | 40.75
2021-02-02 11:30 | 44229.4792 | 0 | 6.3301 | 40.75
2021-02-02 12:00 | 44229.5 | 0 | 5.8148 | 40.75
2021-02-02 12:30 | 44229.5208 | 0 | 6.1826 | 40.75
2021-02-02 13:00 | 44229.5417 | 0 | 6.12 | 40.75
2021-02-02 13:30 | 44229.5625 | 0 | 6.2254 | 40.75
2021-02-02 14:00 | 44229.5833 | 0 | 5.7038 | 40.75
2021-02-02 14:30 | 44229.6042 | 0 | 6.0775 | 40.75
2021-02-02 15:00 | 44229.625 | 0 | 6.0306 | 40.75
2021-02-02 15:30 | 44229.6458 | 0 | 5.7876 | 40.75
2021-02-02 16:00 | 44229.6667 | 0 | 6.2015 | 40.75
2021-02-02 16:30 | 44229.6875 | 0 | 6.9482 | 40.75
2021-02-02 17:00 | 44229.7083 | 0 | 7.0865 | 40.75
2021-02-02 17:30 | 44229.7292 | 0 | 7.9403 | 40.75
2021-02-02 18:00 | 44229.75 | 0 | 8.5916 | 40.75
2021-02-02 18:30 | 44229.7708 | 0 | 9.111 | 40.75
2021-02-02 19:00 | 44229.7917 | 0 | 9.1442 | 40.75
2021-02-02 19:30 | 44229.8125 | 0 | 8.6956 | 40.75
2021-02-02 20:00 | 44229.8333 | 0 | 8.4841 | 40.75
2021-02-02 20:30 | 44229.8542 | 0 | 8.0089 | 40.75
2021-02-02 21:00 | 44229.875 | 0 | 7.449 | 40.75
2021-02-02 21:30 | 44229.8958 | 0 | 7.0065 | 40.75
2021-02-02 22:00 | 44229.9167 | 0 | 6.5368 | 40.75
2021-02-02 22:30 | 44229.9375 | 0 | 7.1118 | 40.75
2021-02-02 23:00 | 44229.9583 | 0 | 6.808 | 40.75
2021-02-02 23:30 | 44229.9792 | 0 | 6.1552 | 40.75
2021-02-03 | 44230 | 0 | 5.6998 | 40.75
2021-02-03 00:30 | 44230.0208 | 0 | 5.4155 | 40.75
2021-02-03 01:00 | 44230.0417 | 0 | 5.1587 | 40.75
2021-02-03 01:30 | 44230.0625 | 0 | 5.0961 | 40.75
2021-02-03 02:00 | 44230.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-02-03 02:30 | 44230.1042 | 0 | 4.9634 | 40.75
2021-02-03 03:00 | 44230.125 | 0 | 4.9383 | 40.75
2021-02-03 03:30 | 44230.1458 | 0 | 4.9104 | 40.75
2021-02-03 04:00 | 44230.1667 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-02-03 04:30 | 44230.1875 | 0 | 4.9465 | 40.75
2021-02-03 05:00 | 44230.2083 | 0 | 4.796 | 40.75
2021-02-03 05:30 | 44230.2292 | 0 | 4.8826 | 40.75
2021-02-03 06:00 | 44230.25 | 0 | 5.064 | 40.75
2021-02-03 06:30 | 44230.2708 | 0 | 5.2902 | 40.75
2021-02-03 07:00 | 44230.2917 | 0 | 5.4714 | 40.75
2021-02-03 07:30 | 44230.3125 | 0 | 4.588 | 40.75
2021-02-03 08:00 | 44230.3333 | 0 | 2.6872 | 40.75
2021-02-03 08:30 | 44230.3542 | 0 | 2.3556 | 40.75
2021-02-03 09:00 | 44230.375 | 0 | 2.2473 | 40.75
2021-02-03 09:30 | 44230.3958 | 0 | 2.7029 | 40.75
2021-02-03 10:00 | 44230.4167 | 0 | 3.4432 | 40.75
2021-02-03 10:30 | 44230.4375 | 0 | 2.3537 | 40.75
2021-02-03 11:00 | 44230.4583 | 0 | 2.6405 | 40.75
2021-02-03 11:30 | 44230.4792 | 0 | 1.7794 | 40.75
2021-02-03 12:00 | 44230.5 | 0 | 1.513 | 40.75
2021-02-03 12:30 | 44230.5208 | 0 | 1.8572 | 40.75
2021-02-03 13:00 | 44230.5417 | 0 | 3.0903 | 40.75
2021-02-03 13:30 | 44230.5625 | 0 | 2.152 | 40.75
2021-02-03 14:00 | 44230.5833 | 0 | 2.3116 | 40.75
2021-02-03 14:30 | 44230.6042 | 0 | 2.8202 | 40.75
2021-02-03 15:00 | 44230.625 | 0 | 3.5569 | 40.75
2021-02-03 15:30 | 44230.6458 | 0 | 4.7757 | 40.75
2021-02-03 16:00 | 44230.6667 | 0 | 5.8801 | 40.75
2021-02-03 16:30 | 44230.6875 | 0 | 7.035 | 40.75
2021-02-03 17:00 | 44230.7083 | 0 | 8.1551 | 40.75
2021-02-03 17:30 | 44230.7292 | 0 | 9.0477 | 40.75
2021-02-03 18:00 | 44230.75 | 0 | 9.6758 | 40.75
2021-02-03 18:30 | 44230.7708 | 0 | 9.9937 | 40.75
2021-02-03 19:00 | 44230.7917 | 0 | 9.8319 | 40.75
2021-02-03 19:30 | 44230.8125 | 0 | 9.6242 | 40.75
2021-02-03 20:00 | 44230.8333 | 0 | 9.1469 | 40.75
2021-02-03 20:30 | 44230.8542 | 0 | 8.5538 | 40.75
2021-02-03 21:00 | 44230.875 | 0 | 8.0964 | 40.75
2021-02-03 21:30 | 44230.8958 | 0 | 7.424 | 40.75
2021-02-03 22:00 | 44230.9167 | 0 | 6.732 | 40.75
2021-02-03 22:30 | 44230.9375 | 0 | 6.3758 | 40.75
2021-02-03 23:00 | 44230.9583 | 0 | 5.9873 | 40.75
2021-02-03 23:30 | 44230.9792 | 0 | 5.4256 | 40.75
2021-02-04 | 44231 | 0 | 4.9949 | 40.75
2021-02-04 00:30 | 44231.0208 | 0 | 4.7455 | 40.75
2021-02-04 01:00 | 44231.0417 | 0 | 4.6545 | 40.75
2021-02-04 01:30 | 44231.0625 | 0 | 4.4748 | 40.75
2021-02-04 02:00 | 44231.0833 | 0 | 4.3667 | 40.75
2021-02-04 02:30 | 44231.1042 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-02-04 03:00 | 44231.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-02-04 03:30 | 44231.1458 | 0 | 4.3353 | 40.75
2021-02-04 04:00 | 44231.1667 | 0 | 4.3717 | 40.75
2021-02-04 04:30 | 44231.1875 | 0 | 4.5699 | 40.75
2021-02-04 05:00 | 44231.2083 | 0 | 4.7299 | 40.75
2021-02-04 05:30 | 44231.2292 | 0 | 4.7541 | 40.75
2021-02-04 06:00 | 44231.25 | 0 | 4.6404 | 40.75
2021-02-04 06:30 | 44231.2708 | 0 | 4.3463 | 40.75
2021-02-04 07:00 | 44231.2917 | 0 | 4.1468 | 40.75
2021-02-04 07:30 | 44231.3125 | 0 | 3.673 | 40.75
2021-02-04 08:00 | 44231.3333 | 0 | 3.0482 | 40.75
2021-02-04 08:30 | 44231.3542 | 0 | 2.5222 | 40.75
2021-02-04 09:00 | 44231.375 | 0 | 2.2862 | 40.75
2021-02-04 09:30 | 44231.3958 | 0 | 1.9741 | 40.75
2021-02-04 10:00 | 44231.4167 | 0 | 1.9904 | 40.75
2021-02-04 10:30 | 44231.4375 | 0 | 2.0492 | 40.75
2021-02-04 11:00 | 44231.4583 | 0 | 1.953 | 40.75
2021-02-04 11:30 | 44231.4792 | 0 | 3.134 | 40.75
2021-02-04 12:00 | 44231.5 | 0 | 3.6235 | 40.75
2021-02-04 12:30 | 44231.5208 | 0 | 3.7045 | 40.75
2021-02-04 13:00 | 44231.5417 | 0 | 3.8944 | 40.75
2021-02-04 13:30 | 44231.5625 | 0 | 4.1512 | 40.75
2021-02-04 14:00 | 44231.5833 | 0 | 4.5659 | 40.75
2021-02-04 14:30 | 44231.6042 | 0 | 5.0243 | 40.75
2021-02-04 15:00 | 44231.625 | 0 | 5.7698 | 40.75
2021-02-04 15:30 | 44231.6458 | 0 | 6.954 | 40.75
2021-02-04 16:00 | 44231.6667 | 0 | 8.0595 | 40.75
2021-02-04 16:30 | 44231.6875 | 0 | 9.2572 | 40.75
2021-02-04 17:00 | 44231.7083 | 0 | 10.0118 | 40.75
2021-02-04 17:30 | 44231.7292 | 0 | 10.5566 | 40.75
2021-02-04 18:00 | 44231.75 | 0 | 10.9161 | 40.75
2021-02-04 18:30 | 44231.7708 | 0 | 10.9254 | 40.75
2021-02-04 19:00 | 44231.7917 | 0 | 10.9458 | 40.75
2021-02-04 19:30 | 44231.8125 | 0 | 10.6013 | 40.75
2021-02-04 20:00 | 44231.8333 | 0 | 10.2169 | 40.75
2021-02-04 20:30 | 44231.8542 | 0 | 9.5556 | 40.75
2021-02-04 21:00 | 44231.875 | 0 | 8.8777 | 40.75
2021-02-04 21:30 | 44231.8958 | 0 | 8.2796 | 40.75
2021-02-04 22:00 | 44231.9167 | 0 | 7.7772 | 40.75
2021-02-04 22:30 | 44231.9375 | 0 | 7.463 | 40.75
2021-02-04 23:00 | 44231.9583 | 0 | 7.014 | 40.75
2021-02-04 23:30 | 44231.9792 | 0 | 6.6381 | 40.75
2021-02-05 | 44232 | 0 | 6.3116 | 40.75
2021-02-05 00:30 | 44232.0208 | 0 | 6.161 | 40.75
2021-02-05 01:00 | 44232.0417 | 0 | 5.9936 | 40.75
2021-02-05 01:30 | 44232.0625 | 0 | 5.9154 | 40.75
2021-02-05 02:00 | 44232.0833 | 0 | 5.8343 | 40.75
2021-02-05 02:30 | 44232.1042 | 0 | 5.745 | 40.75
2021-02-05 03:00 | 44232.125 | 0 | 5.7591 | 40.75
2021-02-05 03:30 | 44232.1458 | 0 | 5.6976 | 40.75
2021-02-05 04:00 | 44232.1667 | 0 | 5.7367 | 40.75
2021-02-05 04:30 | 44232.1875 | 0 | 5.8456 | 40.75
2021-02-05 05:00 | 44232.2083 | 0 | 5.9796 | 40.75
2021-02-05 05:30 | 44232.2292 | 0 | 5.9851 | 40.75
2021-02-05 06:00 | 44232.25 | 0 | 5.8175 | 40.75
2021-02-05 06:30 | 44232.2708 | 0 | 5.6501 | 40.75
2021-02-05 07:00 | 44232.2917 | 0 | 5.3687 | 40.75
2021-02-05 07:30 | 44232.3125 | 0 | 4.0672 | 40.75
2021-02-05 08:00 | 44232.3333 | 0 | 3.8382 | 40.75
2021-02-05 08:30 | 44232.3542 | 0 | 2.874 | 40.75
2021-02-05 09:00 | 44232.375 | 0 | 3.1512 | 40.75
2021-02-05 09:30 | 44232.3958 | 0 | 3.0567 | 40.75
2021-02-05 10:00 | 44232.4167 | 0 | 3.4062 | 40.75
2021-02-05 10:30 | 44232.4375 | 0 | 2.6874 | 40.75
2021-02-05 11:00 | 44232.4583 | 0 | 3.5462 | 40.75
2021-02-05 11:30 | 44232.4792 | 0 | 3.722 | 40.75
2021-02-05 12:00 | 44232.5 | 0 | 3.8964 | 40.75
2021-02-05 12:30 | 44232.5208 | 0 | 3.4616 | 40.75
2021-02-05 13:00 | 44232.5417 | 0 | 3.7195 | 40.75
2021-02-05 13:30 | 44232.5625 | 0 | 3.9742 | 40.75
2021-02-05 14:00 | 44232.5833 | 0 | 4.3364 | 40.75
2021-02-05 14:30 | 44232.6042 | 0 | 5.178 | 40.75
2021-02-05 15:00 | 44232.625 | 0 | 6.8443 | 40.75
2021-02-05 15:30 | 44232.6458 | 0 | 7.7681 | 40.75
2021-02-05 16:00 | 44232.6667 | 0 | 8.1629 | 40.75
2021-02-05 16:30 | 44232.6875 | 0 | 9.1145 | 40.75
2021-02-05 17:00 | 44232.7083 | 0 | 9.1509 | 40.75
2021-02-05 17:30 | 44232.7292 | 0 | 9.5376 | 40.75
2021-02-05 18:00 | 44232.75 | 0 | 9.7268 | 40.75
2021-02-05 18:30 | 44232.7708 | 0 | 9.9243 | 40.75
2021-02-05 19:00 | 44232.7917 | 0 | 9.7981 | 40.75
2021-02-05 19:30 | 44232.8125 | 0 | 9.5666 | 40.75
2021-02-05 20:00 | 44232.8333 | 0 | 9.3052 | 40.75
2021-02-05 20:30 | 44232.8542 | 0 | 9.1401 | 40.75
2021-02-05 21:00 | 44232.875 | 0 | 8.447 | 40.75
2021-02-05 21:30 | 44232.8958 | 0 | 7.8783 | 40.75
2021-02-05 22:00 | 44232.9167 | 0 | 7.3881 | 40.75
2021-02-05 22:30 | 44232.9375 | 0 | 7.017 | 40.75
2021-02-05 23:00 | 44232.9583 | 0 | 6.511 | 40.75
2021-02-05 23:30 | 44232.9792 | 0 | 5.9606 | 40.75
2021-02-06 | 44233 | 0 | 5.6055 | 40.75
2021-02-06 00:30 | 44233.0208 | 0 | 5.3904 | 40.75
2021-02-06 01:00 | 44233.0417 | 0 | 5.1866 | 40.75
2021-02-06 01:30 | 44233.0625 | 0 | 4.9658 | 40.75
2021-02-06 02:00 | 44233.0833 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-02-06 02:30 | 44233.1042 | 0 | 4.7624 | 40.75
2021-02-06 03:00 | 44233.125 | 0 | 4.6554 | 40.75
2021-02-06 03:30 | 44233.1458 | 0 | 4.5828 | 40.75
2021-02-06 04:00 | 44233.1667 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-02-06 04:30 | 44233.1875 | 0 | 4.6108 | 40.75
2021-02-06 05:00 | 44233.2083 | 0 | 4.6545 | 40.75
2021-02-06 05:30 | 44233.2292 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-02-06 06:00 | 44233.25 | 0 | 4.6285 | 40.75
2021-02-06 06:30 | 44233.2708 | 0 | 4.5828 | 40.75
2021-02-06 07:00 | 44233.2917 | 0 | 4.3659 | 40.75
2021-02-06 07:30 | 44233.3125 | 0 | 3.8082 | 40.75
2021-02-06 08:00 | 44233.3333 | 0 | 3.2187 | 40.75
2021-02-06 08:30 | 44233.3542 | 0 | 3.9871 | 40.75
2021-02-06 09:00 | 44233.375 | 0 | 4.5944 | 40.75
2021-02-06 09:30 | 44233.3958 | 0 | 3.8906 | 40.75
2021-02-06 10:00 | 44233.4167 | 0 | 3.792 | 40.75
2021-02-06 10:30 | 44233.4375 | 0 | 4.0166 | 40.75
2021-02-06 11:00 | 44233.4583 | 0 | 4.8213 | 40.75
2021-02-06 11:30 | 44233.4792 | 0 | 4.9883 | 40.75
2021-02-06 12:00 | 44233.5 | 0 | 4.9665 | 40.75
2021-02-06 12:30 | 44233.5208 | 0 | 5.8848 | 40.75
2021-02-06 13:00 | 44233.5417 | 0 | 5.6812 | 40.75
2021-02-06 13:30 | 44233.5625 | 0 | 6.296 | 40.75
2021-02-06 14:00 | 44233.5833 | 0 | 6.9368 | 40.75
2021-02-06 14:30 | 44233.6042 | 0 | 6.9679 | 40.75
2021-02-06 15:00 | 44233.625 | 0 | 8.136 | 40.75
2021-02-06 15:30 | 44233.6458 | 0 | 8.2956 | 40.75
2021-02-06 16:00 | 44233.6667 | 0 | 9.3097 | 40.75
2021-02-06 16:30 | 44233.6875 | 0 | 9.787 | 40.75
2021-02-06 17:00 | 44233.7083 | 0 | 10.5813 | 40.75
2021-02-06 17:30 | 44233.7292 | 0 | 10.8972 | 40.75
2021-02-06 18:00 | 44233.75 | 0 | 11.1498 | 40.75
2021-02-06 18:30 | 44233.7708 | 0 | 11.1746 | 40.75
2021-02-06 19:00 | 44233.7917 | 0 | 10.8628 | 40.75
2021-02-06 19:30 | 44233.8125 | 0 | 10.5242 | 40.75
2021-02-06 20:00 | 44233.8333 | 0 | 9.9183 | 40.75
2021-02-06 20:30 | 44233.8542 | 0 | 9.574 | 40.75
2021-02-06 21:00 | 44233.875 | 0 | 9.0132 | 40.75
2021-02-06 21:30 | 44233.8958 | 0 | 8.4343 | 40.75
2021-02-06 22:00 | 44233.9167 | 0 | 7.9623 | 40.75
2021-02-06 22:30 | 44233.9375 | 0 | 7.5595 | 40.75
2021-02-06 23:00 | 44233.9583 | 0 | 6.9519 | 40.75
2021-02-06 23:30 | 44233.9792 | 0 | 6.4871 | 40.75
2021-02-07 | 44234 | 0 | 6.065 | 40.75
2021-02-07 00:30 | 44234.0208 | 0 | 5.7544 | 40.75
2021-02-07 01:00 | 44234.0417 | 0 | 5.5021 | 40.75
2021-02-07 01:30 | 44234.0625 | 0 | 5.3179 | 40.75
2021-02-07 02:00 | 44234.0833 | 0 | 5.196 | 40.75
2021-02-07 02:30 | 44234.1042 | 0 | 5.0554 | 40.75
2021-02-07 03:00 | 44234.125 | 0 | 4.8789 | 40.75
2021-02-07 03:30 | 44234.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-02-07 04:00 | 44234.1667 | 0 | 4.7819 | 40.75
2021-02-07 04:30 | 44234.1875 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-07 05:00 | 44234.2083 | 0 | 4.7847 | 40.75
2021-02-07 05:30 | 44234.2292 | 0 | 4.5585 | 40.75
2021-02-07 06:00 | 44234.25 | 0 | 4.2458 | 40.75
2021-02-07 06:30 | 44234.2708 | 0 | 4.4949 | 40.75
2021-02-07 07:00 | 44234.2917 | 0 | 3.6321 | 40.75
2021-02-07 07:30 | 44234.3125 | 0 | 4.5611 | 40.75
2021-02-07 08:00 | 44234.3333 | 0 | 4.86 | 40.75
2021-02-07 08:30 | 44234.3542 | 0 | 3.8583 | 40.75
2021-02-07 09:00 | 44234.375 | 0 | 4.0824 | 40.75
2021-02-07 09:30 | 44234.3958 | 0 | 4.3265 | 40.75
2021-02-07 10:00 | 44234.4167 | 0 | 5.0761 | 40.75
2021-02-07 10:30 | 44234.4375 | 0 | 5.663 | 40.75
2021-02-07 11:00 | 44234.4583 | 0 | 5.6365 | 40.75
2021-02-07 11:30 | 44234.4792 | 0 | 6.1872 | 40.75
2021-02-07 12:00 | 44234.5 | 0 | 7.6364 | 40.75
2021-02-07 12:30 | 44234.5208 | 0 | 8.7138 | 40.75
2021-02-07 13:00 | 44234.5417 | 0 | 9.6578 | 40.75
2021-02-07 13:30 | 44234.5625 | 0 | 10.5332 | 40.75
2021-02-07 14:00 | 44234.5833 | 0 | 10.6652 | 40.75
2021-02-07 14:30 | 44234.6042 | 0 | 11.5817 | 40.75
2021-02-07 15:00 | 44234.625 | 0 | 12.4094 | 40.75
2021-02-07 15:30 | 44234.6458 | 0 | 13.2529 | 40.75
2021-02-07 16:00 | 44234.6667 | 0 | 13.5259 | 40.75
2021-02-07 16:30 | 44234.6875 | 0 | 15.2208 | 40.75
2021-02-07 17:00 | 44234.7083 | 0 | 14.3552 | 40.75
2021-02-07 17:30 | 44234.7292 | 0 | 15.2897 | 40.75
2021-02-07 18:00 | 44234.75 | 0 | 15.1617 | 40.75
2021-02-07 18:30 | 44234.7708 | 0 | 14.8362 | 40.75
2021-02-07 19:00 | 44234.7917 | 0 | 14.3246 | 40.75
2021-02-07 19:30 | 44234.8125 | 0 | 13.4513 | 40.75
2021-02-07 20:00 | 44234.8333 | 0 | 12.7015 | 40.75
2021-02-07 20:30 | 44234.8542 | 0 | 11.7923 | 40.75
2021-02-07 21:00 | 44234.875 | 0 | 10.6441 | 40.75
2021-02-07 21:30 | 44234.8958 | 0 | 9.6884 | 40.75
2021-02-07 22:00 | 44234.9167 | 0 | 8.8925 | 40.75
2021-02-07 22:30 | 44234.9375 | 0 | 8.1606 | 40.75
2021-02-07 23:00 | 44234.9583 | 0 | 7.7324 | 40.75
2021-02-07 23:30 | 44234.9792 | 0 | 7.3429 | 40.75
2021-02-08 | 44235 | 0 | 6.8487 | 40.75
2021-02-08 00:30 | 44235.0208 | 0 | 6.4557 | 40.75
2021-02-08 01:00 | 44235.0417 | 0 | 6.2348 | 40.75
2021-02-08 01:30 | 44235.0625 | 0 | 6.0916 | 40.75
2021-02-08 02:00 | 44235.0833 | 0 | 5.7544 | 40.75
2021-02-08 02:30 | 44235.1042 | 0 | 5.6016 | 40.75
2021-02-08 03:00 | 44235.125 | 0 | 5.4019 | 40.75
2021-02-08 03:30 | 44235.1458 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-02-08 04:00 | 44235.1667 | 0 | 5.3598 | 40.75
2021-02-08 04:30 | 44235.1875 | 0 | 5.3848 | 40.75
2021-02-08 05:00 | 44235.2083 | 0 | 5.6611 | 40.75
2021-02-08 05:30 | 44235.2292 | 0 | 5.7644 | 40.75
2021-02-08 06:00 | 44235.25 | 0 | 6.0101 | 40.75
2021-02-08 06:30 | 44235.2708 | 0 | 5.9825 | 40.75
2021-02-08 07:00 | 44235.2917 | 0 | 5.3806 | 40.75
2021-02-08 07:30 | 44235.3125 | 0 | 5.0451 | 40.75
2021-02-08 08:00 | 44235.3333 | 0 | 3.9559 | 40.75
2021-02-08 08:30 | 44235.3542 | 0 | 3.4787 | 40.75
2021-02-08 09:00 | 44235.375 | 0 | 3.2521 | 40.75
2021-02-08 09:30 | 44235.3958 | 0 | 4.3359 | 40.75
2021-02-08 10:00 | 44235.4167 | 0 | 4.3703 | 40.75
2021-02-08 10:30 | 44235.4375 | 0 | 3.4113 | 40.75
2021-02-08 11:00 | 44235.4583 | 0 | 4.2857 | 40.75
2021-02-08 11:30 | 44235.4792 | 0 | 3.8154 | 40.75
2021-02-08 12:00 | 44235.5 | 0 | 4.2352 | 40.75
2021-02-08 12:30 | 44235.5208 | 0 | 4.7814 | 40.75
2021-02-08 13:00 | 44235.5417 | 0 | 4.9195 | 40.75
2021-02-08 13:30 | 44235.5625 | 0 | 5.6215 | 40.75
2021-02-08 14:00 | 44235.5833 | 0 | 5.8129 | 40.75
2021-02-08 14:30 | 44235.6042 | 0 | 5.932 | 40.75
2021-02-08 15:00 | 44235.625 | 0 | 5.4499 | 40.75
2021-02-08 15:30 | 44235.6458 | 0 | 6.2456 | 40.75
2021-02-08 16:00 | 44235.6667 | 0 | 7.925 | 40.75
2021-02-08 16:30 | 44235.6875 | 0 | 8.5974 | 40.75
2021-02-08 17:00 | 44235.7083 | 0 | 9.4577 | 40.75
2021-02-08 17:30 | 44235.7292 | 0 | 10.4472 | 40.75
2021-02-08 18:00 | 44235.75 | 0 | 10.696 | 40.75
2021-02-08 18:30 | 44235.7708 | 0 | 10.721 | 40.75
2021-02-08 19:00 | 44235.7917 | 0 | 10.6427 | 40.75
2021-02-08 19:30 | 44235.8125 | 0 | 10.1279 | 40.75
2021-02-08 20:00 | 44235.8333 | 0 | 9.7235 | 40.75
2021-02-08 20:30 | 44235.8542 | 0 | 9.1625 | 40.75
2021-02-08 21:00 | 44235.875 | 0 | 8.4349 | 40.75
2021-02-08 21:30 | 44235.8958 | 0 | 7.8283 | 40.75
2021-02-08 22:00 | 44235.9167 | 0 | 7.0979 | 40.75
2021-02-08 22:30 | 44235.9375 | 0 | 6.6718 | 40.75
2021-02-08 23:00 | 44235.9583 | 0 | 6.1849 | 40.75
2021-02-08 23:30 | 44235.9792 | 0 | 5.7148 | 40.75
2021-02-09 | 44236 | 0 | 5.4427 | 40.75
2021-02-09 00:30 | 44236.0208 | 0 | 5.1641 | 40.75
2021-02-09 01:00 | 44236.0417 | 0 | 4.9859 | 40.75
2021-02-09 01:30 | 44236.0625 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-09 02:00 | 44236.0833 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-02-09 02:30 | 44236.1042 | 0 | 4.6877 | 40.75
2021-02-09 03:00 | 44236.125 | 0 | 4.6535 | 40.75
2021-02-09 03:30 | 44236.1458 | 0 | 4.7135 | 40.75
2021-02-09 04:00 | 44236.1667 | 0 | 4.7582 | 40.75
2021-02-09 04:30 | 44236.1875 | 0 | 4.8501 | 40.75
2021-02-09 05:00 | 44236.2083 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-09 05:30 | 44236.2292 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-02-09 06:00 | 44236.25 | 0 | 4.9067 | 40.75
2021-02-09 06:30 | 44236.2708 | 0 | 4.5883 | 40.75
2021-02-09 07:00 | 44236.2917 | 0 | 4.2967 | 40.75
2021-02-09 07:30 | 44236.3125 | 0 | 3.9602 | 40.75
2021-02-09 08:00 | 44236.3333 | 0 | 3.0825 | 40.75
2021-02-09 08:30 | 44236.3542 | 0 | 2.7783 | 40.75
2021-02-09 09:00 | 44236.375 | 0 | 2.28 | 40.75
2021-02-09 09:30 | 44236.3958 | 0 | 2.8171 | 40.75
2021-02-09 10:00 | 44236.4167 | 0 | 2.7138 | 40.75
2021-02-09 10:30 | 44236.4375 | 0 | 2.1224 | 40.75
2021-02-09 11:00 | 44236.4583 | 0 | 3.2691 | 40.75
2021-02-09 11:30 | 44236.4792 | 0 | 3.0802 | 40.75
2021-02-09 12:00 | 44236.5 | 0 | 2.8011 | 40.75
2021-02-09 12:30 | 44236.5208 | 0 | 3.5797 | 40.75
2021-02-09 13:00 | 44236.5417 | 0 | 3.6149 | 40.75
2021-02-09 13:30 | 44236.5625 | 0 | 2.9482 | 40.75
2021-02-09 14:00 | 44236.5833 | 0 | 3.2913 | 40.75
2021-02-09 14:30 | 44236.6042 | 0 | 3.5068 | 40.75
2021-02-09 15:00 | 44236.625 | 0 | 5.0634 | 40.75
2021-02-09 15:30 | 44236.6458 | 0 | 5.3148 | 40.75
2021-02-09 16:00 | 44236.6667 | 0 | 5.9855 | 40.75
2021-02-09 16:30 | 44236.6875 | 0 | 6.9618 | 40.75
2021-02-09 17:00 | 44236.7083 | 0 | 7.9863 | 40.75
2021-02-09 17:30 | 44236.7292 | 0 | 8.6169 | 40.75
2021-02-09 18:00 | 44236.75 | 0 | 8.9868 | 40.75
2021-02-09 18:30 | 44236.7708 | 0 | 9.5406 | 40.75
2021-02-09 19:00 | 44236.7917 | 0 | 9.6648 | 40.75
2021-02-09 19:30 | 44236.8125 | 0 | 9.3908 | 40.75
2021-02-09 20:00 | 44236.8333 | 0 | 8.7395 | 40.75
2021-02-09 20:30 | 44236.8542 | 0 | 8.3314 | 40.75
2021-02-09 21:00 | 44236.875 | 0 | 7.7446 | 40.75
2021-02-09 21:30 | 44236.8958 | 0 | 7.0835 | 40.75
2021-02-09 22:00 | 44236.9167 | 0 | 6.5681 | 40.75
2021-02-09 22:30 | 44236.9375 | 0 | 6.2438 | 40.75
2021-02-09 23:00 | 44236.9583 | 0 | 5.7409 | 40.75
2021-02-09 23:30 | 44236.9792 | 0 | 5.331 | 40.75
2021-02-10 | 44237 | 0 | 5.0894 | 40.75
2021-02-10 00:30 | 44237.0208 | 0 | 4.8856 | 40.75
2021-02-10 01:00 | 44237.0417 | 0 | 4.7358 | 40.75
2021-02-10 01:30 | 44237.0625 | 0 | 4.6925 | 40.75
2021-02-10 02:00 | 44237.0833 | 0 | 4.5247 | 40.75
2021-02-10 02:30 | 44237.1042 | 0 | 4.3969 | 40.75
2021-02-10 03:00 | 44237.125 | 0 | 4.3785 | 40.75
2021-02-10 03:30 | 44237.1458 | 0 | 4.3562 | 40.75
2021-02-10 04:00 | 44237.1667 | 0 | 4.4232 | 40.75
2021-02-10 04:30 | 44237.1875 | 0 | 4.5147 | 40.75
2021-02-10 05:00 | 44237.2083 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-02-10 05:30 | 44237.2292 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-02-10 06:00 | 44237.25 | 0 | 4.5953 | 40.75
2021-02-10 06:30 | 44237.2708 | 0 | 4.7833 | 40.75
2021-02-10 07:00 | 44237.2917 | 0 | 4.3766 | 40.75
2021-02-10 07:30 | 44237.3125 | 0 | 4.8006 | 40.75
2021-02-10 08:00 | 44237.3333 | 0 | 4.5762 | 40.75
2021-02-10 08:30 | 44237.3542 | 0 | 3.1635 | 40.75
2021-02-10 09:00 | 44237.375 | 0 | 1.8116 | 40.75
2021-02-10 09:30 | 44237.3958 | 0 | 2.4903 | 40.75
2021-02-10 10:00 | 44237.4167 | 0 | 3.5119 | 40.75
2021-02-10 10:30 | 44237.4375 | 0 | 3.0537 | 40.75
2021-02-10 11:00 | 44237.4583 | 0 | 3.8218 | 40.75
2021-02-10 11:30 | 44237.4792 | 0 | 3.5634 | 40.75
2021-02-10 12:00 | 44237.5 | 0 | 2.8503 | 40.75
2021-02-10 12:30 | 44237.5208 | 0 | 2.9162 | 40.75
2021-02-10 13:00 | 44237.5417 | 0 | 3.0266 | 40.75
2021-02-10 13:30 | 44237.5625 | 0 | 2.5298 | 40.75
2021-02-10 14:00 | 44237.5833 | 0 | 4.3269 | 40.75
2021-02-10 14:30 | 44237.6042 | 0 | 4.4052 | 40.75
2021-02-10 15:00 | 44237.625 | 0 | 4.3614 | 40.75
2021-02-10 15:30 | 44237.6458 | 0 | 5.4573 | 40.75
2021-02-10 16:00 | 44237.6667 | 0 | 5.36 | 40.75
2021-02-10 16:30 | 44237.6875 | 0 | 7.3175 | 40.75
2021-02-10 17:00 | 44237.7083 | 0 | 7.8646 | 40.75
2021-02-10 17:30 | 44237.7292 | 0 | 7.9801 | 40.75
2021-02-10 18:00 | 44237.75 | 0 | 8.4259 | 40.75
2021-02-10 18:30 | 44237.7708 | 0 | 8.8714 | 40.75
2021-02-10 19:00 | 44237.7917 | 0 | 8.9935 | 40.75
2021-02-10 19:30 | 44237.8125 | 0 | 8.4703 | 40.75
2021-02-10 20:00 | 44237.8333 | 0 | 8.313 | 40.75
2021-02-10 20:30 | 44237.8542 | 0 | 7.9332 | 40.75
2021-02-10 21:00 | 44237.875 | 0 | 7.254 | 40.75
2021-02-10 21:30 | 44237.8958 | 0 | 6.8136 | 40.75
2021-02-10 22:00 | 44237.9167 | 0 | 6.1901 | 40.75
2021-02-10 22:30 | 44237.9375 | 0 | 5.937 | 40.75
2021-02-10 23:00 | 44237.9583 | 0 | 5.5097 | 40.75
2021-02-10 23:30 | 44237.9792 | 0 | 5.1008 | 40.75
2021-02-11 | 44238 | 0 | 4.7766 | 40.75
2021-02-11 00:30 | 44238.0208 | 0 | 4.5776 | 40.75
2021-02-11 01:00 | 44238.0417 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-02-11 01:30 | 44238.0625 | 0 | 4.3982 | 40.75
2021-02-11 02:00 | 44238.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-11 02:30 | 44238.1042 | 0 | 4.2866 | 40.75
2021-02-11 03:00 | 44238.125 | 0 | 4.2406 | 40.75
2021-02-11 03:30 | 44238.1458 | 0 | 4.2011 | 40.75
2021-02-11 04:00 | 44238.1667 | 0 | 4.3338 | 40.75
2021-02-11 04:30 | 44238.1875 | 0 | 4.4503 | 40.75
2021-02-11 05:00 | 44238.2083 | 0 | 4.6316 | 40.75
2021-02-11 05:30 | 44238.2292 | 0 | 4.7594 | 40.75
2021-02-11 06:00 | 44238.25 | 0 | 4.9071 | 40.75
2021-02-11 06:30 | 44238.2708 | 0 | 4.3685 | 40.75
2021-02-11 07:00 | 44238.2917 | 0 | 4.0173 | 40.75
2021-02-11 07:30 | 44238.3125 | 0 | 3.4748 | 40.75
2021-02-11 08:00 | 44238.3333 | 0 | 2.7877 | 40.75
2021-02-11 08:30 | 44238.3542 | 0 | 2.3299 | 40.75
2021-02-11 09:00 | 44238.375 | 0 | 3.0639 | 40.75
2021-02-11 09:30 | 44238.3958 | 0 | 2.7446 | 40.75
2021-02-11 10:00 | 44238.4167 | 0 | 2.0932 | 40.75
2021-02-11 10:30 | 44238.4375 | 0 | 1.4791 | 40.75
2021-02-11 11:00 | 44238.4583 | 0 | 2.4195 | 40.75
2021-02-11 11:30 | 44238.4792 | 0 | 2.5012 | 40.75
2021-02-11 12:00 | 44238.5 | 0 | 2.7473 | 40.75
2021-02-11 12:30 | 44238.5208 | 0 | 2.1322 | 40.75
2021-02-11 13:00 | 44238.5417 | 0 | 2.4699 | 40.75
2021-02-11 13:30 | 44238.5625 | 0 | 2.6538 | 40.75
2021-02-11 14:00 | 44238.5833 | 0 | 4.1568 | 40.75
2021-02-11 14:30 | 44238.6042 | 0 | 4.2719 | 40.75
2021-02-11 15:00 | 44238.625 | 0 | 5.3728 | 40.75
2021-02-11 15:30 | 44238.6458 | 0 | 5.4447 | 40.75
2021-02-11 16:00 | 44238.6667 | 0 | 5.6394 | 40.75
2021-02-11 16:30 | 44238.6875 | 0 | 6.9296 | 40.75
2021-02-11 17:00 | 44238.7083 | 0 | 7.7673 | 40.75
2021-02-11 17:30 | 44238.7292 | 0 | 8.0905 | 40.75
2021-02-11 18:00 | 44238.75 | 0 | 8.5653 | 40.75
2021-02-11 18:30 | 44238.7708 | 0 | 8.989 | 40.75
2021-02-11 19:00 | 44238.7917 | 0 | 9.0842 | 40.75
2021-02-11 19:30 | 44238.8125 | 0 | 8.7654 | 40.75
2021-02-11 20:00 | 44238.8333 | 0 | 8.6653 | 40.75
2021-02-11 20:30 | 44238.8542 | 0 | 8.1786 | 40.75
2021-02-11 21:00 | 44238.875 | 0 | 7.7346 | 40.75
2021-02-11 21:30 | 44238.8958 | 0 | 7.1934 | 40.75
2021-02-11 22:00 | 44238.9167 | 0 | 6.686 | 40.75
2021-02-11 22:30 | 44238.9375 | 0 | 6.4205 | 40.75
2021-02-11 23:00 | 44238.9583 | 0 | 5.86 | 40.75
2021-02-11 23:30 | 44238.9792 | 0 | 5.4413 | 40.75
2021-02-12 | 44239 | 0 | 5.1525 | 40.75
2021-02-12 00:30 | 44239.0208 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-12 01:00 | 44239.0417 | 0 | 4.7766 | 40.75
2021-02-12 01:30 | 44239.0625 | 0 | 4.7113 | 40.75
2021-02-12 02:00 | 44239.0833 | 0 | 4.5732 | 40.75
2021-02-12 02:30 | 44239.1042 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-02-12 03:00 | 44239.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-02-12 03:30 | 44239.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-02-12 04:00 | 44239.1667 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-02-12 04:30 | 44239.1875 | 0 | 4.6351 | 40.75
2021-02-12 05:00 | 44239.2083 | 0 | 4.8488 | 40.75
2021-02-12 05:30 | 44239.2292 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-02-12 06:00 | 44239.25 | 0 | 4.9999 | 40.75
2021-02-12 06:30 | 44239.2708 | 0 | 5.0587 | 40.75
2021-02-12 07:00 | 44239.2917 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-02-12 07:30 | 44239.3125 | 0 | 4.3119 | 40.75
2021-02-12 08:00 | 44239.3333 | 0 | 3.2844 | 40.75
2021-02-12 08:30 | 44239.3542 | 0 | 2.9483 | 40.75
2021-02-12 09:00 | 44239.375 | 0 | 3.1553 | 40.75
2021-02-12 09:30 | 44239.3958 | 0 | 3.6988 | 40.75
2021-02-12 10:00 | 44239.4167 | 0 | 4.5586 | 40.75
2021-02-12 10:30 | 44239.4375 | 0 | 2.4583 | 40.75
2021-02-12 11:00 | 44239.4583 | 0 | 3.3704 | 40.75
2021-02-12 11:30 | 44239.4792 | 0 | 4.0052 | 40.75
2021-02-12 12:00 | 44239.5 | 0 | 4.4775 | 40.75
2021-02-12 12:30 | 44239.5208 | 0 | 4.0394 | 40.75
2021-02-12 13:00 | 44239.5417 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-02-12 13:30 | 44239.5625 | 0 | 5.0037 | 40.75
2021-02-12 14:00 | 44239.5833 | 0 | 4.6463 | 40.75
2021-02-12 14:30 | 44239.6042 | 0 | 3.9603 | 40.75
2021-02-12 15:00 | 44239.625 | 0 | 5.0901 | 40.75
2021-02-12 15:30 | 44239.6458 | 0 | 6.1346 | 40.75
2021-02-12 16:00 | 44239.6667 | 0 | 8.2109 | 40.75
2021-02-12 16:30 | 44239.6875 | 0 | 9.1836 | 40.75
2021-02-12 17:00 | 44239.7083 | 0 | 8.8719 | 40.75
2021-02-12 17:30 | 44239.7292 | 0 | 9.1184 | 40.75
2021-02-12 18:00 | 44239.75 | 0 | 9.6752 | 40.75
2021-02-12 18:30 | 44239.7708 | 0 | 9.9291 | 40.75
2021-02-12 19:00 | 44239.7917 | 0 | 9.995 | 40.75
2021-02-12 19:30 | 44239.8125 | 0 | 9.5833 | 40.75
2021-02-12 20:00 | 44239.8333 | 0 | 9.1998 | 40.75
2021-02-12 20:30 | 44239.8542 | 0 | 8.6004 | 40.75
2021-02-12 21:00 | 44239.875 | 0 | 8.0954 | 40.75
2021-02-12 21:30 | 44239.8958 | 0 | 7.4853 | 40.75
2021-02-12 22:00 | 44239.9167 | 0 | 7.1675 | 40.75
2021-02-12 22:30 | 44239.9375 | 0 | 6.6593 | 40.75
2021-02-12 23:00 | 44239.9583 | 0 | 6.2845 | 40.75
2021-02-12 23:30 | 44239.9792 | 0 | 5.8079 | 40.75
2021-02-13 | 44240 | 0 | 5.532 | 40.75
2021-02-13 00:30 | 44240.0208 | 0 | 5.2391 | 40.75
2021-02-13 01:00 | 44240.0417 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-02-13 01:30 | 44240.0625 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-13 02:00 | 44240.0833 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-02-13 02:30 | 44240.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-02-13 03:00 | 44240.125 | 0 | 4.6973 | 40.75
2021-02-13 03:30 | 44240.1458 | 0 | 4.6601 | 40.75
2021-02-13 04:00 | 44240.1667 | 0 | 4.6728 | 40.75
2021-02-13 04:30 | 44240.1875 | 0 | 4.6163 | 40.75
2021-02-13 05:00 | 44240.2083 | 0 | 4.6505 | 40.75
2021-02-13 05:30 | 44240.2292 | 0 | 4.4878 | 40.75
2021-02-13 06:00 | 44240.25 | 0 | 4.3575 | 40.75
2021-02-13 06:30 | 44240.2708 | 0 | 4.5313 | 40.75
2021-02-13 07:00 | 44240.2917 | 0 | 4.2598 | 40.75
2021-02-13 07:30 | 44240.3125 | 0 | 3.3448 | 40.75
2021-02-13 08:00 | 44240.3333 | 0 | 3.1563 | 40.75
2021-02-13 08:30 | 44240.3542 | 0 | 2.8871 | 40.75
2021-02-13 09:00 | 44240.375 | 0 | 2.8621 | 40.75
2021-02-13 09:30 | 44240.3958 | 0 | 2.4024 | 40.75
2021-02-13 10:00 | 44240.4167 | 0 | 2.4605 | 40.75
2021-02-13 10:30 | 44240.4375 | 0 | 2.6514 | 40.75
2021-02-13 11:00 | 44240.4583 | 0 | 3.0345 | 40.75
2021-02-13 11:30 | 44240.4792 | 0 | 3.0967 | 40.75
2021-02-13 12:00 | 44240.5 | 0 | 3.3985 | 40.75
2021-02-13 12:30 | 44240.5208 | 0 | 4.093 | 40.75
2021-02-13 13:00 | 44240.5417 | 0 | 5.1293 | 40.75
2021-02-13 13:30 | 44240.5625 | 0 | 5.7725 | 40.75
2021-02-13 14:00 | 44240.5833 | 0 | 7.7219 | 40.75
2021-02-13 14:30 | 44240.6042 | 0 | 8.2348 | 40.75
2021-02-13 15:00 | 44240.625 | 0 | 7.7871 | 40.75
2021-02-13 15:30 | 44240.6458 | 0 | 9.0434 | 40.75
2021-02-13 16:00 | 44240.6667 | 0 | 9.7071 | 40.75
2021-02-13 16:30 | 44240.6875 | 0 | 10.2927 | 40.75
2021-02-13 17:00 | 44240.7083 | 0 | 10.3427 | 40.75
2021-02-13 17:30 | 44240.7292 | 0 | 10.4192 | 40.75
2021-02-13 18:00 | 44240.75 | 0 | 10.4267 | 40.75
2021-02-13 18:30 | 44240.7708 | 0 | 10.4517 | 40.75
2021-02-13 19:00 | 44240.7917 | 0 | 10.3602 | 40.75
2021-02-13 19:30 | 44240.8125 | 0 | 10.1574 | 40.75
2021-02-13 20:00 | 44240.8333 | 0 | 9.8685 | 40.75
2021-02-13 20:30 | 44240.8542 | 0 | 9.3458 | 40.75
2021-02-13 21:00 | 44240.875 | 0 | 8.8924 | 40.75
2021-02-13 21:30 | 44240.8958 | 0 | 8.5001 | 40.75
2021-02-13 22:00 | 44240.9167 | 0 | 8.0991 | 40.75
2021-02-13 22:30 | 44240.9375 | 0 | 7.8336 | 40.75
2021-02-13 23:00 | 44240.9583 | 0 | 7.0705 | 40.75
2021-02-13 23:30 | 44240.9792 | 0 | 6.6487 | 40.75
2021-02-14 | 44241 | 0 | 6.1306 | 40.75
2021-02-14 00:30 | 44241.0208 | 0 | 5.9158 | 40.75
2021-02-14 01:00 | 44241.0417 | 0 | 5.6156 | 40.75
2021-02-14 01:30 | 44241.0625 | 0 | 5.4479 | 40.75
2021-02-14 02:00 | 44241.0833 | 0 | 5.3572 | 40.75
2021-02-14 02:30 | 44241.1042 | 0 | 5.1681 | 40.75
2021-02-14 03:00 | 44241.125 | 0 | 5.1352 | 40.75
2021-02-14 03:30 | 44241.1458 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-14 04:00 | 44241.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-02-14 04:30 | 44241.1875 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-02-14 05:00 | 44241.2083 | 0 | 4.8278 | 40.75
2021-02-14 05:30 | 44241.2292 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-02-14 06:00 | 44241.25 | 0 | 4.8423 | 40.75
2021-02-14 06:30 | 44241.2708 | 0 | 4.6539 | 40.75
2021-02-14 07:00 | 44241.2917 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-02-14 07:30 | 44241.3125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-02-14 08:00 | 44241.3333 | 0 | 4.6938 | 40.75
2021-02-14 08:30 | 44241.3542 | 0 | 4.4218 | 40.75
2021-02-14 09:00 | 44241.375 | 0 | 4.5015 | 40.75
2021-02-14 09:30 | 44241.3958 | 0 | 5.0309 | 40.75
2021-02-14 10:00 | 44241.4167 | 0 | 5.7716 | 40.75
2021-02-14 10:30 | 44241.4375 | 0 | 4.6842 | 40.75
2021-02-14 11:00 | 44241.4583 | 0 | 4.9073 | 40.75
2021-02-14 11:30 | 44241.4792 | 0 | 4.8953 | 40.75
2021-02-14 12:00 | 44241.5 | 0 | 7.0915 | 40.75
2021-02-14 12:30 | 44241.5208 | 0 | 5.6364 | 40.75
2021-02-14 13:00 | 44241.5417 | 0 | 4.8336 | 40.75
2021-02-14 13:30 | 44241.5625 | 0 | 5.0987 | 40.75
2021-02-14 14:00 | 44241.5833 | 0 | 6.3251 | 40.75
2021-02-14 14:30 | 44241.6042 | 0 | 6.4393 | 40.75
2021-02-14 15:00 | 44241.625 | 0 | 7.3149 | 40.75
2021-02-14 15:30 | 44241.6458 | 0 | 7.0818 | 40.75
2021-02-14 16:00 | 44241.6667 | 0 | 8.5025 | 40.75
2021-02-14 16:30 | 44241.6875 | 0 | 9.2377 | 40.75
2021-02-14 17:00 | 44241.7083 | 0 | 9.847 | 40.75
2021-02-14 17:30 | 44241.7292 | 0 | 10.0089 | 40.75
2021-02-14 18:00 | 44241.75 | 0 | 9.638 | 40.75
2021-02-14 18:30 | 44241.7708 | 0 | 7.8694 | 40.75
2021-02-14 19:00 | 44241.7917 | 0 | 7.7693 | 40.75
2021-02-14 19:30 | 44241.8125 | 0 | 7.3352 | 40.75
2021-02-14 20:00 | 44241.8333 | 0 | 7.2689 | 40.75
2021-02-14 20:30 | 44241.8542 | 0 | 7.0821 | 40.75
2021-02-14 21:00 | 44241.875 | 0 | 7.5138 | 40.75
2021-02-14 21:30 | 44241.8958 | 0 | 7.764 | 40.75
2021-02-14 22:00 | 44241.9167 | 0 | 7.0902 | 40.75
2021-02-14 22:30 | 44241.9375 | 0 | 6.7846 | 40.75
2021-02-14 23:00 | 44241.9583 | 0 | 6.1923 | 40.75
2021-02-14 23:30 | 44241.9792 | 0 | 5.7852 | 40.75
2021-02-15 | 44242 | 0 | 5.5543 | 40.75
2021-02-15 00:30 | 44242.0208 | 0 | 5.2456 | 40.75
2021-02-15 01:00 | 44242.0417 | 0 | 5.1864 | 40.75
2021-02-15 01:30 | 44242.0625 | 0 | 4.9877 | 40.75
2021-02-15 02:00 | 44242.0833 | 0 | 4.9776 | 40.75
2021-02-15 02:30 | 44242.1042 | 0 | 4.9145 | 40.75
2021-02-15 03:00 | 44242.125 | 0 | 4.9342 | 40.75
2021-02-15 03:30 | 44242.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-02-15 04:00 | 44242.1667 | 0 | 4.9381 | 40.75
2021-02-15 04:30 | 44242.1875 | 0 | 5.0038 | 40.75
2021-02-15 05:00 | 44242.2083 | 0 | 5.1312 | 40.75
2021-02-15 05:30 | 44242.2292 | 0 | 5.2271 | 40.75
2021-02-15 06:00 | 44242.25 | 0 | 5.1987 | 40.75
2021-02-15 06:30 | 44242.2708 | 0 | 4.8652 | 40.75
2021-02-15 07:00 | 44242.2917 | 0 | 4.2433 | 40.75
2021-02-15 07:30 | 44242.3125 | 0 | 3.7495 | 40.75
2021-02-15 08:00 | 44242.3333 | 0 | 2.9495 | 40.75
2021-02-15 08:30 | 44242.3542 | 0 | 2.3371 | 40.75
2021-02-15 09:00 | 44242.375 | 0 | 1.915 | 40.75
2021-02-15 09:30 | 44242.3958 | 0 | 1.587 | 40.75
2021-02-15 10:00 | 44242.4167 | 0 | 1.3833 | 40.75
2021-02-15 10:30 | 44242.4375 | 0 | 1.3387 | 40.75
2021-02-15 11:00 | 44242.4583 | 0 | 1.3872 | 40.75
2021-02-15 11:30 | 44242.4792 | 0 | 1.8361 | 40.75
2021-02-15 12:00 | 44242.5 | 0 | 2.6872 | 40.75
2021-02-15 12:30 | 44242.5208 | 0 | 3.2938 | 40.75
2021-02-15 13:00 | 44242.5417 | 0 | 2.3125 | 40.75
2021-02-15 13:30 | 44242.5625 | 0 | 2.4777 | 40.75
2021-02-15 14:00 | 44242.5833 | 0 | 2.5021 | 40.75
2021-02-15 14:30 | 44242.6042 | 0 | 4.0116 | 40.75
2021-02-15 15:00 | 44242.625 | 0 | 3.8761 | 40.75
2021-02-15 15:30 | 44242.6458 | 0 | 4.8701 | 40.75
2021-02-15 16:00 | 44242.6667 | 0 | 6.2843 | 40.75
2021-02-15 16:30 | 44242.6875 | 0 | 7.4367 | 40.75
2021-02-15 17:00 | 44242.7083 | 0 | 8.5439 | 40.75
2021-02-15 17:30 | 44242.7292 | 0 | 9.4873 | 40.75
2021-02-15 18:00 | 44242.75 | 0 | 9.9196 | 40.75
2021-02-15 18:30 | 44242.7708 | 0 | 10.2679 | 40.75
2021-02-15 19:00 | 44242.7917 | 0 | 10.062 | 40.75
2021-02-15 19:30 | 44242.8125 | 0 | 9.6224 | 40.75
2021-02-15 20:00 | 44242.8333 | 0 | 9.0843 | 40.75
2021-02-15 20:30 | 44242.8542 | 0 | 8.422 | 40.75
2021-02-15 21:00 | 44242.875 | 0 | 7.9207 | 40.75
2021-02-15 21:30 | 44242.8958 | 0 | 7.2618 | 40.75
2021-02-15 22:00 | 44242.9167 | 0 | 6.6613 | 40.75
2021-02-15 22:30 | 44242.9375 | 0 | 6.2772 | 40.75
2021-02-15 23:00 | 44242.9583 | 0 | 5.7383 | 40.75
2021-02-15 23:30 | 44242.9792 | 0 | 5.3091 | 40.75
2021-02-16 | 44243 | 0 | 4.975 | 40.75
2021-02-16 00:30 | 44243.0208 | 0 | 4.7069 | 40.75
2021-02-16 01:00 | 44243.0417 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-16 01:30 | 44243.0625 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-02-16 02:00 | 44243.0833 | 0 | 4.6579 | 40.75
2021-02-16 02:30 | 44243.1042 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-02-16 03:00 | 44243.125 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-02-16 03:30 | 44243.1458 | 0 | 4.4429 | 40.75
2021-02-16 04:00 | 44243.1667 | 0 | 4.5138 | 40.75
2021-02-16 04:30 | 44243.1875 | 0 | 4.6451 | 40.75
2021-02-16 05:00 | 44243.2083 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-02-16 05:30 | 44243.2292 | 0 | 4.9381 | 40.75
2021-02-16 06:00 | 44243.25 | 0 | 4.9737 | 40.75
2021-02-16 06:30 | 44243.2708 | 0 | 4.407 | 40.75
2021-02-16 07:00 | 44243.2917 | 0 | 4.4407 | 40.75
2021-02-16 07:30 | 44243.3125 | 0 | 3.7018 | 40.75
2021-02-16 08:00 | 44243.3333 | 0 | 3.2885 | 40.75
2021-02-16 08:30 | 44243.3542 | 0 | 2.8873 | 40.75
2021-02-16 09:00 | 44243.375 | 0 | 2.9389 | 40.75
2021-02-16 09:30 | 44243.3958 | 0 | 2.6525 | 40.75
2021-02-16 10:00 | 44243.4167 | 0 | 2.6665 | 40.75
2021-02-16 10:30 | 44243.4375 | 0 | 2.1231 | 40.75
2021-02-16 11:00 | 44243.4583 | 0 | 2.3969 | 40.75
2021-02-16 11:30 | 44243.4792 | 0 | 2.2415 | 40.75
2021-02-16 12:00 | 44243.5 | 0 | 3.7363 | 40.75
2021-02-16 12:30 | 44243.5208 | 0 | 2.9041 | 40.75
2021-02-16 13:00 | 44243.5417 | 0 | 2.8321 | 40.75
2021-02-16 13:30 | 44243.5625 | 0 | 3.2758 | 40.75
2021-02-16 14:00 | 44243.5833 | 0 | 4.244 | 40.75
2021-02-16 14:30 | 44243.6042 | 0 | 6.3686 | 40.75
2021-02-16 15:00 | 44243.625 | 0 | 5.8122 | 40.75
2021-02-16 15:30 | 44243.6458 | 0 | 5.325 | 40.75
2021-02-16 16:00 | 44243.6667 | 0 | 6.2164 | 40.75
2021-02-16 16:30 | 44243.6875 | 0 | 7.6316 | 40.75
2021-02-16 17:00 | 44243.7083 | 0 | 7.9071 | 40.75
2021-02-16 17:30 | 44243.7292 | 0 | 8.2901 | 40.75
2021-02-16 18:00 | 44243.75 | 0 | 8.9332 | 40.75
2021-02-16 18:30 | 44243.7708 | 0 | 9.2592 | 40.75
2021-02-16 19:00 | 44243.7917 | 0 | 9.2046 | 40.75
2021-02-16 19:30 | 44243.8125 | 0 | 8.7571 | 40.75
2021-02-16 20:00 | 44243.8333 | 0 | 8.3938 | 40.75
2021-02-16 20:30 | 44243.8542 | 0 | 7.6979 | 40.75
2021-02-16 21:00 | 44243.875 | 0 | 7.3084 | 40.75
2021-02-16 21:30 | 44243.8958 | 0 | 6.6811 | 40.75
2021-02-16 22:00 | 44243.9167 | 0 | 6.1993 | 40.75
2021-02-16 22:30 | 44243.9375 | 0 | 5.9773 | 40.75
2021-02-16 23:00 | 44243.9583 | 0 | 5.5051 | 40.75
2021-02-16 23:30 | 44243.9792 | 0 | 5.1428 | 40.75
2021-02-17 | 44244 | 0 | 4.749 | 40.75
2021-02-17 00:30 | 44244.0208 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-02-17 01:00 | 44244.0417 | 0 | 4.5086 | 40.75
2021-02-17 01:30 | 44244.0625 | 0 | 4.3523 | 40.75
2021-02-17 02:00 | 44244.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-17 02:30 | 44244.1042 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-02-17 03:00 | 44244.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-02-17 03:30 | 44244.1458 | 0 | 4.2445 | 40.75
2021-02-17 04:00 | 44244.1667 | 0 | 4.3562 | 40.75
2021-02-17 04:30 | 44244.1875 | 0 | 4.4726 | 40.75
2021-02-17 05:00 | 44244.2083 | 0 | 4.8028 | 40.75
2021-02-17 05:30 | 44244.2292 | 0 | 4.8501 | 40.75
2021-02-17 06:00 | 44244.25 | 0 | 5.0844 | 40.75
2021-02-17 06:30 | 44244.2708 | 0 | 4.4095 | 40.75
2021-02-17 07:00 | 44244.2917 | 0 | 4.2073 | 40.75
2021-02-17 07:30 | 44244.3125 | 0 | 4.5917 | 40.75
2021-02-17 08:00 | 44244.3333 | 0 | 3.5349 | 40.75
2021-02-17 08:30 | 44244.3542 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-02-17 09:00 | 44244.375 | 0 | 2.1832 | 40.75
2021-02-17 09:30 | 44244.3958 | 0 | 2.5214 | 40.75
2021-02-17 10:00 | 44244.4167 | 0 | 3.498 | 40.75
2021-02-17 10:30 | 44244.4375 | 0 | 2.7834 | 40.75
2021-02-17 11:00 | 44244.4583 | 0 | 3.2476 | 40.75
2021-02-17 11:30 | 44244.4792 | 0 | 2.1444 | 40.75
2021-02-17 12:00 | 44244.5 | 0 | 1.6609 | 40.75
2021-02-17 12:30 | 44244.5208 | 0 | 3.935 | 40.75
2021-02-17 13:00 | 44244.5417 | 0 | 1.4742 | 40.75
2021-02-17 13:30 | 44244.5625 | 0 | 2.3517 | 40.75
2021-02-17 14:00 | 44244.5833 | 0 | 2.5181 | 40.75
2021-02-17 14:30 | 44244.6042 | 0 | 3.8807 | 40.75
2021-02-17 15:00 | 44244.625 | 0 | 4.3299 | 40.75
2021-02-17 15:30 | 44244.6458 | 0 | 5.2987 | 40.75
2021-02-17 16:00 | 44244.6667 | 0 | 5.7047 | 40.75
2021-02-17 16:30 | 44244.6875 | 0 | 6.1414 | 40.75
2021-02-17 17:00 | 44244.7083 | 0 | 6.8433 | 40.75
2021-02-17 17:30 | 44244.7292 | 0 | 7.618 | 40.75
2021-02-17 18:00 | 44244.75 | 0 | 8.2173 | 40.75
2021-02-17 18:30 | 44244.7708 | 0 | 8.6545 | 40.75
2021-02-17 19:00 | 44244.7917 | 0 | 8.8647 | 40.75
2021-02-17 19:30 | 44244.8125 | 0 | 8.67 | 40.75
2021-02-17 20:00 | 44244.8333 | 0 | 8.2272 | 40.75
2021-02-17 20:30 | 44244.8542 | 0 | 7.6803 | 40.75
2021-02-17 21:00 | 44244.875 | 0 | 7.2123 | 40.75
2021-02-17 21:30 | 44244.8958 | 0 | 6.6762 | 40.75
2021-02-17 22:00 | 44244.9167 | 0 | 6.2296 | 40.75
2021-02-17 22:30 | 44244.9375 | 0 | 5.955 | 40.75
2021-02-17 23:00 | 44244.9583 | 0 | 5.5587 | 40.75
2021-02-17 23:30 | 44244.9792 | 0 | 5.2036 | 40.75
2021-02-18 | 44245 | 0 | 4.8233 | 40.75
2021-02-18 00:30 | 44245.0208 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-02-18 01:00 | 44245.0417 | 0 | 4.4863 | 40.75
2021-02-18 01:30 | 44245.0625 | 0 | 4.3759 | 40.75
2021-02-18 02:00 | 44245.0833 | 0 | 4.3312 | 40.75
2021-02-18 02:30 | 44245.1042 | 0 | 4.3115 | 40.75
2021-02-18 03:00 | 44245.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-02-18 03:30 | 44245.1458 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-18 04:00 | 44245.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-02-18 04:30 | 44245.1875 | 0 | 4.4529 | 40.75
2021-02-18 05:00 | 44245.2083 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-02-18 05:30 | 44245.2292 | 0 | 4.8488 | 40.75
2021-02-18 06:00 | 44245.25 | 0 | 4.9119 | 40.75
2021-02-18 06:30 | 44245.2708 | 0 | 5.0766 | 40.75
2021-02-18 07:00 | 44245.2917 | 0 | 5.2731 | 40.75
2021-02-18 07:30 | 44245.3125 | 0 | 4.2859 | 40.75
2021-02-18 08:00 | 44245.3333 | 0 | 4.9375 | 40.75
2021-02-18 08:30 | 44245.3542 | 0 | 3.8992 | 40.75
2021-02-18 09:00 | 44245.375 | 0 | 3.3221 | 40.75
2021-02-18 09:30 | 44245.3958 | 0 | 2.3724 | 40.75
2021-02-18 10:00 | 44245.4167 | 0 | 2.6404 | 40.75
2021-02-18 10:30 | 44245.4375 | 0 | 2.4207 | 40.75
2021-02-18 11:00 | 44245.4583 | 0 | 4.2513 | 40.75
2021-02-18 11:30 | 44245.4792 | 0 | 2.255 | 40.75
2021-02-18 12:00 | 44245.5 | 0 | 1.9129 | 40.75
2021-02-18 12:30 | 44245.5208 | 0 | 1.9242 | 40.75
2021-02-18 13:00 | 44245.5417 | 0 | 1.6316 | 40.75
2021-02-18 13:30 | 44245.5625 | 0 | 2.5612 | 40.75
2021-02-18 14:00 | 44245.5833 | 0 | 4.4893 | 40.75
2021-02-18 14:30 | 44245.6042 | 0 | 5.1396 | 40.75
2021-02-18 15:00 | 44245.625 | 0 | 4.1859 | 40.75
2021-02-18 15:30 | 44245.6458 | 0 | 4.5491 | 40.75
2021-02-18 16:00 | 44245.6667 | 0 | 5.6944 | 40.75
2021-02-18 16:30 | 44245.6875 | 0 | 6.6311 | 40.75
2021-02-18 17:00 | 44245.7083 | 0 | 8.3216 | 40.75
2021-02-18 17:30 | 44245.7292 | 0 | 9.0224 | 40.75
2021-02-18 18:00 | 44245.75 | 0 | 9.1761 | 40.75
2021-02-18 18:30 | 44245.7708 | 0 | 9.7435 | 40.75
2021-02-18 19:00 | 44245.7917 | 0 | 9.5707 | 40.75
2021-02-18 19:30 | 44245.8125 | 0 | 9.0575 | 40.75
2021-02-18 20:00 | 44245.8333 | 0 | 8.6862 | 40.75
2021-02-18 20:30 | 44245.8542 | 0 | 8.2921 | 40.75
2021-02-18 21:00 | 44245.875 | 0 | 7.6245 | 40.75
2021-02-18 21:30 | 44245.8958 | 0 | 7.2078 | 40.75
2021-02-18 22:00 | 44245.9167 | 0 | 6.7012 | 40.75
2021-02-18 22:30 | 44245.9375 | 0 | 6.2999 | 40.75
2021-02-18 23:00 | 44245.9583 | 0 | 5.8236 | 40.75
2021-02-18 23:30 | 44245.9792 | 0 | 5.4368 | 40.75
2021-02-19 | 44246 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-02-19 00:30 | 44246.0208 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-02-19 01:00 | 44246.0417 | 0 | 4.7941 | 40.75
2021-02-19 01:30 | 44246.0625 | 0 | 4.6145 | 40.75
2021-02-19 02:00 | 44246.0833 | 0 | 4.5756 | 40.75
2021-02-19 02:30 | 44246.1042 | 0 | 4.4876 | 40.75
2021-02-19 03:00 | 44246.125 | 0 | 4.5125 | 40.75
2021-02-19 03:30 | 44246.1458 | 0 | 4.4902 | 40.75
2021-02-19 04:00 | 44246.1667 | 0 | 4.5953 | 40.75
2021-02-19 04:30 | 44246.1875 | 0 | 4.6316 | 40.75
2021-02-19 05:00 | 44246.2083 | 0 | 4.8737 | 40.75
2021-02-19 05:30 | 44246.2292 | 0 | 5.0844 | 40.75
2021-02-19 06:00 | 44246.25 | 0 | 5.0879 | 40.75
2021-02-19 06:30 | 44246.2708 | 0 | 5.4446 | 40.75
2021-02-19 07:00 | 44246.2917 | 0 | 6.1043 | 40.75
2021-02-19 07:30 | 44246.3125 | 0 | 5.2895 | 40.75
2021-02-19 08:00 | 44246.3333 | 0 | 4.9544 | 40.75
2021-02-19 08:30 | 44246.3542 | 0 | 4.2928 | 40.75
2021-02-19 09:00 | 44246.375 | 0 | 4.6753 | 40.75
2021-02-19 09:30 | 44246.3958 | 0 | 4.175 | 40.75
2021-02-19 10:00 | 44246.4167 | 0 | 5.5075 | 40.75
2021-02-19 10:30 | 44246.4375 | 0 | 4.393 | 40.75
2021-02-19 11:00 | 44246.4583 | 0 | 4.5959 | 40.75
2021-02-19 11:30 | 44246.4792 | 0 | 3.5898 | 40.75
2021-02-19 12:00 | 44246.5 | 0 | 4.4526 | 40.75
2021-02-19 12:30 | 44246.5208 | 0 | 3.5253 | 40.75
2021-02-19 13:00 | 44246.5417 | 0 | 3.7502 | 40.75
2021-02-19 13:30 | 44246.5625 | 0 | 3.8748 | 40.75
2021-02-19 14:00 | 44246.5833 | 0 | 4.9649 | 40.75
2021-02-19 14:30 | 44246.6042 | 0 | 5.7905 | 40.75
2021-02-19 15:00 | 44246.625 | 0 | 6.3434 | 40.75
2021-02-19 15:30 | 44246.6458 | 0 | 7.4124 | 40.75
2021-02-19 16:00 | 44246.6667 | 0 | 7.886 | 40.75
2021-02-19 16:30 | 44246.6875 | 0 | 8.0601 | 40.75
2021-02-19 17:00 | 44246.7083 | 0 | 8.6425 | 40.75
2021-02-19 17:30 | 44246.7292 | 0 | 9.3026 | 40.75
2021-02-19 18:00 | 44246.75 | 0 | 9.314 | 40.75
2021-02-19 18:30 | 44246.7708 | 0 | 9.7167 | 40.75
2021-02-19 19:00 | 44246.7917 | 0 | 9.5729 | 40.75
2021-02-19 19:30 | 44246.8125 | 0 | 9.2348 | 40.75
2021-02-19 20:00 | 44246.8333 | 0 | 8.868 | 40.75
2021-02-19 20:30 | 44246.8542 | 0 | 8.4455 | 40.75
2021-02-19 21:00 | 44246.875 | 0 | 8.0508 | 40.75
2021-02-19 21:30 | 44246.8958 | 0 | 7.4362 | 40.75
2021-02-19 22:00 | 44246.9167 | 0 | 6.9369 | 40.75
2021-02-19 22:30 | 44246.9375 | 0 | 6.5943 | 40.75
2021-02-19 23:00 | 44246.9583 | 0 | 6.1256 | 40.75
2021-02-19 23:30 | 44246.9792 | 0 | 5.6765 | 40.75
2021-02-20 | 44247 | 0 | 5.3527 | 40.75
2021-02-20 00:30 | 44247.0208 | 0 | 5.1033 | 40.75
2021-02-20 01:00 | 44247.0417 | 0 | 4.9093 | 40.75
2021-02-20 01:30 | 44247.0625 | 0 | 4.7239 | 40.75
2021-02-20 02:00 | 44247.0833 | 0 | 4.6741 | 40.75
2021-02-20 02:30 | 44247.1042 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-02-20 03:00 | 44247.125 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-02-20 03:30 | 44247.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-02-20 04:00 | 44247.1667 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-02-20 04:30 | 44247.1875 | 0 | 4.4902 | 40.75
2021-02-20 05:00 | 44247.2083 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-02-20 05:30 | 44247.2292 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-02-20 06:00 | 44247.25 | 0 | 4.5866 | 40.75
2021-02-20 06:30 | 44247.2708 | 0 | 4.3115 | 40.75
2021-02-20 07:00 | 44247.2917 | 0 | 4.2318 | 40.75
2021-02-20 07:30 | 44247.3125 | 0 | 4.0098 | 40.75
2021-02-20 08:00 | 44247.3333 | 0 | 3.9678 | 40.75
2021-02-20 08:30 | 44247.3542 | 0 | 3.8231 | 40.75
2021-02-20 09:00 | 44247.375 | 0 | 3.6579 | 40.75
2021-02-20 09:30 | 44247.3958 | 0 | 3.972 | 40.75
2021-02-20 10:00 | 44247.4167 | 0 | 4.1537 | 40.75
2021-02-20 10:30 | 44247.4375 | 0 | 3.1759 | 40.75
2021-02-20 11:00 | 44247.4583 | 0 | 2.9776 | 40.75
2021-02-20 11:30 | 44247.4792 | 0 | 3.6548 | 40.75
2021-02-20 12:00 | 44247.5 | 0 | 6.3194 | 40.75
2021-02-20 12:30 | 44247.5208 | 0 | 7.1626 | 40.75
2021-02-20 13:00 | 44247.5417 | 0 | 7.1798 | 40.75
2021-02-20 13:30 | 44247.5625 | 0 | 6.4109 | 40.75
2021-02-20 14:00 | 44247.5833 | 0 | 6.1431 | 40.75
2021-02-20 14:30 | 44247.6042 | 0 | 6.7943 | 40.75
2021-02-20 15:00 | 44247.625 | 0 | 7.282 | 40.75
2021-02-20 15:30 | 44247.6458 | 0 | 6.7519 | 40.75
2021-02-20 16:00 | 44247.6667 | 0 | 7.0967 | 40.75
2021-02-20 16:30 | 44247.6875 | 0 | 8.4046 | 40.75
2021-02-20 17:00 | 44247.7083 | 0 | 8.67 | 40.75
2021-02-20 17:30 | 44247.7292 | 0 | 9.3645 | 40.75
2021-02-20 18:00 | 44247.75 | 0 | 9.7777 | 40.75
2021-02-20 18:30 | 44247.7708 | 0 | 10.0734 | 40.75
2021-02-20 19:00 | 44247.7917 | 0 | 9.974 | 40.75
2021-02-20 19:30 | 44247.8125 | 0 | 9.6228 | 40.75
2021-02-20 20:00 | 44247.8333 | 0 | 9.3008 | 40.75
2021-02-20 20:30 | 44247.8542 | 0 | 8.7357 | 40.75
2021-02-20 21:00 | 44247.875 | 0 | 8.2731 | 40.75
2021-02-20 21:30 | 44247.8958 | 0 | 7.745 | 40.75
2021-02-20 22:00 | 44247.9167 | 0 | 7.365 | 40.75
2021-02-20 22:30 | 44247.9375 | 0 | 7.0926 | 40.75
2021-02-20 23:00 | 44247.9583 | 0 | 6.5247 | 40.75
2021-02-20 23:30 | 44247.9792 | 0 | 6.0578 | 40.75
2021-02-21 | 44248 | 0 | 5.6832 | 40.75
2021-02-21 00:30 | 44248.0208 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-02-21 01:00 | 44248.0417 | 0 | 5.1033 | 40.75
2021-02-21 01:30 | 44248.0625 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-21 02:00 | 44248.0833 | 0 | 4.9106 | 40.75
2021-02-21 02:30 | 44248.1042 | 0 | 4.7457 | 40.75
2021-02-21 03:00 | 44248.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-02-21 03:30 | 44248.1458 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-02-21 04:00 | 44248.1667 | 0 | 4.6237 | 40.75
2021-02-21 04:30 | 44248.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-02-21 05:00 | 44248.2083 | 0 | 4.6667 | 40.75
2021-02-21 05:30 | 44248.2292 | 0 | 4.65 | 40.75
2021-02-21 06:00 | 44248.25 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-02-21 06:30 | 44248.2708 | 0 | 4.2273 | 40.75
2021-02-21 07:00 | 44248.2917 | 0 | 3.7261 | 40.75
2021-02-21 07:30 | 44248.3125 | 0 | 3.3084 | 40.75
2021-02-21 08:00 | 44248.3333 | 0 | 4.1004 | 40.75
2021-02-21 08:30 | 44248.3542 | 0 | 4.7254 | 40.75
2021-02-21 09:00 | 44248.375 | 0 | 3.5433 | 40.75
2021-02-21 09:30 | 44248.3958 | 0 | 3.1835 | 40.75
2021-02-21 10:00 | 44248.4167 | 0 | 3.9173 | 40.75
2021-02-21 10:30 | 44248.4375 | 0 | 3.2949 | 40.75
2021-02-21 11:00 | 44248.4583 | 0 | 3.7282 | 40.75
2021-02-21 11:30 | 44248.4792 | 0 | 4.2814 | 40.75
2021-02-21 12:00 | 44248.5 | 0 | 6.2452 | 40.75
2021-02-21 12:30 | 44248.5208 | 0 | 5.4761 | 40.75
2021-02-21 13:00 | 44248.5417 | 0 | 6.0602 | 40.75
2021-02-21 13:30 | 44248.5625 | 0 | 6.8358 | 40.75
2021-02-21 14:00 | 44248.5833 | 0 | 6.8062 | 40.75
2021-02-21 14:30 | 44248.6042 | 0 | 8.3267 | 40.75
2021-02-21 15:00 | 44248.625 | 0 | 9.051 | 40.75
2021-02-21 15:30 | 44248.6458 | 0 | 12.3611 | 40.75
2021-02-21 16:00 | 44248.6667 | 0 | 12.7086 | 40.75
2021-02-21 16:30 | 44248.6875 | 0 | 12.4392 | 40.75
2021-02-21 17:00 | 44248.7083 | 0 | 12.5646 | 40.75
2021-02-21 17:30 | 44248.7292 | 0 | 12.5487 | 40.75
2021-02-21 18:00 | 44248.75 | 0 | 12.7966 | 40.75
2021-02-21 18:30 | 44248.7708 | 0 | 13.0177 | 40.75
2021-02-21 19:00 | 44248.7917 | 0 | 12.3839 | 40.75
2021-02-21 19:30 | 44248.8125 | 0 | 11.6687 | 40.75
2021-02-21 20:00 | 44248.8333 | 0 | 10.9414 | 40.75
2021-02-21 20:30 | 44248.8542 | 0 | 10.1632 | 40.75
2021-02-21 21:00 | 44248.875 | 0 | 9.2936 | 40.75
2021-02-21 21:30 | 44248.8958 | 0 | 8.5455 | 40.75
2021-02-21 22:00 | 44248.9167 | 0 | 7.8422 | 40.75
2021-02-21 22:30 | 44248.9375 | 0 | 7.3821 | 40.75
2021-02-21 23:00 | 44248.9583 | 0 | 6.8183 | 40.75
2021-02-21 23:30 | 44248.9792 | 0 | 6.267 | 40.75
2021-02-22 | 44249 | 0 | 5.8858 | 40.75
2021-02-22 00:30 | 44249.0208 | 0 | 5.4451 | 40.75
2021-02-22 01:00 | 44249.0417 | 0 | 5.3349 | 40.75
2021-02-22 01:30 | 44249.0625 | 0 | 5.1838 | 40.75
2021-02-22 02:00 | 44249.0833 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-02-22 02:30 | 44249.1042 | 0 | 4.9293 | 40.75
2021-02-22 03:00 | 44249.125 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-02-22 03:30 | 44249.1458 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-02-22 04:00 | 44249.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-02-22 04:30 | 44249.1875 | 0 | 4.8265 | 40.75
2021-02-22 05:00 | 44249.2083 | 0 | 5.0051 | 40.75
2021-02-22 05:30 | 44249.2292 | 0 | 5.1291 | 40.75
2021-02-22 06:00 | 44249.25 | 0 | 5.1278 | 40.75
2021-02-22 06:30 | 44249.2708 | 0 | 4.8672 | 40.75
2021-02-22 07:00 | 44249.2917 | 0 | 4.7963 | 40.75
2021-02-22 07:30 | 44249.3125 | 0 | 4.5599 | 40.75
2021-02-22 08:00 | 44249.3333 | 0 | 4.0446 | 40.75
2021-02-22 08:30 | 44249.3542 | 0 | 3.7493 | 40.75
2021-02-22 09:00 | 44249.375 | 0 | 3.6604 | 40.75
2021-02-22 09:30 | 44249.3958 | 0 | 3.5916 | 40.75
2021-02-22 10:00 | 44249.4167 | 0 | 3.8202 | 40.75
2021-02-22 10:30 | 44249.4375 | 0 | 4.0189 | 40.75
2021-02-22 11:00 | 44249.4583 | 0 | 4.3139 | 40.75
2021-02-22 11:30 | 44249.4792 | 0 | 5.3549 | 40.75
2021-02-22 12:00 | 44249.5 | 0 | 6.4598 | 40.75
2021-02-22 12:30 | 44249.5208 | 0 | 6.8945 | 40.75
2021-02-22 13:00 | 44249.5417 | 0 | 7.4753 | 40.75
2021-02-22 13:30 | 44249.5625 | 0 | 6.9069 | 40.75
2021-02-22 14:00 | 44249.5833 | 0 | 7.5018 | 40.75
2021-02-22 14:30 | 44249.6042 | 0 | 8.1357 | 40.75
2021-02-22 15:00 | 44249.625 | 0 | 8.91 | 40.75
2021-02-22 15:30 | 44249.6458 | 0 | 10.2837 | 40.75
2021-02-22 16:00 | 44249.6667 | 0 | 11.6586 | 40.75
2021-02-22 16:30 | 44249.6875 | 0 | 12.9354 | 40.75
2021-02-22 17:00 | 44249.7083 | 0 | 13.2896 | 40.75
2021-02-22 17:30 | 44249.7292 | 0 | 13.9153 | 40.75
2021-02-22 18:00 | 44249.75 | 0 | 14.1155 | 40.75
2021-02-22 18:30 | 44249.7708 | 0 | 14.1305 | 40.75
2021-02-22 19:00 | 44249.7917 | 0 | 13.5009 | 40.75
2021-02-22 19:30 | 44249.8125 | 0 | 12.9849 | 40.75
2021-02-22 20:00 | 44249.8333 | 0 | 12.438 | 40.75
2021-02-22 20:30 | 44249.8542 | 0 | 11.6248 | 40.75
2021-02-22 21:00 | 44249.875 | 0 | 10.2693 | 40.75
2021-02-22 21:30 | 44249.8958 | 0 | 9.5383 | 40.75
2021-02-22 22:00 | 44249.9167 | 0 | 8.4739 | 40.75
2021-02-22 22:30 | 44249.9375 | 0 | 7.8314 | 40.75
2021-02-22 23:00 | 44249.9583 | 0 | 7.3297 | 40.75
2021-02-22 23:30 | 44249.9792 | 0 | 6.6748 | 40.75
2021-02-23 | 44250 | 0 | 6.2917 | 40.75
2021-02-23 00:30 | 44250.0208 | 0 | 6.0214 | 40.75
2021-02-23 01:00 | 44250.0417 | 0 | 5.757 | 40.75
2021-02-23 01:30 | 44250.0625 | 0 | 5.4899 | 40.75
2021-02-23 02:00 | 44250.0833 | 0 | 5.344 | 40.75
2021-02-23 02:30 | 44250.1042 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-02-23 03:00 | 44250.125 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-23 03:30 | 44250.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2021-02-23 04:00 | 44250.1667 | 0 | 5.1325 | 40.75
2021-02-23 04:30 | 44250.1875 | 0 | 5.2508 | 40.75
2021-02-23 05:00 | 44250.2083 | 0 | 5.4728 | 40.75
2021-02-23 05:30 | 44250.2292 | 0 | 5.5547 | 40.75
2021-02-23 06:00 | 44250.25 | 0 | 5.6217 | 40.75
2021-02-23 06:30 | 44250.2708 | 0 | 5.5583 | 40.75
2021-02-23 07:00 | 44250.2917 | 0 | 5.3152 | 40.75
2021-02-23 07:30 | 44250.3125 | 0 | 5.7797 | 40.75
2021-02-23 08:00 | 44250.3333 | 0 | 5.3862 | 40.75
2021-02-23 08:30 | 44250.3542 | 0 | 4.9175 | 40.75
2021-02-23 09:00 | 44250.375 | 0 | 5.3791 | 40.75
2021-02-23 09:30 | 44250.3958 | 0 | 5.4751 | 40.75
2021-02-23 10:00 | 44250.4167 | 0 | 5.2475 | 40.75
2021-02-23 10:30 | 44250.4375 | 0 | 4.5377 | 40.75
2021-02-23 11:00 | 44250.4583 | 0 | 5.038 | 40.75
2021-02-23 11:30 | 44250.4792 | 0 | 5.2136 | 40.75
2021-02-23 12:00 | 44250.5 | 0 | 5.4579 | 40.75
2021-02-23 12:30 | 44250.5208 | 0 | 5.9706 | 40.75
2021-02-23 13:00 | 44250.5417 | 0 | 6.4154 | 40.75
2021-02-23 13:30 | 44250.5625 | 0 | 6.9787 | 40.75
2021-02-23 14:00 | 44250.5833 | 0 | 7.6036 | 40.75
2021-02-23 14:30 | 44250.6042 | 0 | 8.0327 | 40.75
2021-02-23 15:00 | 44250.625 | 0 | 8.8486 | 40.75
2021-02-23 15:30 | 44250.6458 | 0 | 10.0632 | 40.75
2021-02-23 16:00 | 44250.6667 | 0 | 11.6316 | 40.75
2021-02-23 16:30 | 44250.6875 | 0 | 13.6725 | 40.75
2021-02-23 17:00 | 44250.7083 | 0 | 13.6601 | 40.75
2021-02-23 17:30 | 44250.7292 | 0 | 13.7853 | 40.75
2021-02-23 18:00 | 44250.75 | 0 | 13.7022 | 40.75
2021-02-23 18:30 | 44250.7708 | 0 | 12.2506 | 40.75
2021-02-23 19:00 | 44250.7917 | 0 | 11.0829 | 40.75
2021-02-23 19:30 | 44250.8125 | 0 | 10.4555 | 40.75
2021-02-23 20:00 | 44250.8333 | 0 | 9.7682 | 40.75
2021-02-23 20:30 | 44250.8542 | 0 | 8.9622 | 40.75
2021-02-23 21:00 | 44250.875 | 0 | 8.2127 | 40.75
2021-02-23 21:30 | 44250.8958 | 0 | 7.5961 | 40.75
2021-02-23 22:00 | 44250.9167 | 0 | 6.9747 | 40.75
2021-02-23 22:30 | 44250.9375 | 0 | 6.6662 | 40.75
2021-02-23 23:00 | 44250.9583 | 0 | 5.9997 | 40.75
2021-02-23 23:30 | 44250.9792 | 0 | 5.5722 | 40.75
2021-02-24 | 44251 | 0 | 5.2903 | 40.75
2021-02-24 00:30 | 44251.0208 | 0 | 5.0446 | 40.75
2021-02-24 01:00 | 44251.0417 | 0 | 4.8672 | 40.75
2021-02-24 01:30 | 44251.0625 | 0 | 4.7855 | 40.75
2021-02-24 02:00 | 44251.0833 | 0 | 4.6566 | 40.75
2021-02-24 02:30 | 44251.1042 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-02-24 03:00 | 44251.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-02-24 03:30 | 44251.1458 | 0 | 4.4245 | 40.75
2021-02-24 04:00 | 44251.1667 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-02-24 04:30 | 44251.1875 | 0 | 4.6587 | 40.75
2021-02-24 05:00 | 44251.2083 | 0 | 4.9381 | 40.75
2021-02-24 05:30 | 44251.2292 | 0 | 5.0296 | 40.75
2021-02-24 06:00 | 44251.25 | 0 | 5.3617 | 40.75
2021-02-24 06:30 | 44251.2708 | 0 | 5.7641 | 40.75
2021-02-24 07:00 | 44251.2917 | 0 | 6.3696 | 40.75
2021-02-24 07:30 | 44251.3125 | 0 | 5.6183 | 40.75
2021-02-24 08:00 | 44251.3333 | 0 | 4.049 | 40.75
2021-02-24 08:30 | 44251.3542 | 0 | 3.8824 | 40.75
2021-02-24 09:00 | 44251.375 | 0 | 3.4776 | 40.75
2021-02-24 09:30 | 44251.3958 | 0 | 1.8444 | 40.75
2021-02-24 10:00 | 44251.4167 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 10:30 | 44251.4375 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 11:00 | 44251.4583 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 11:30 | 44251.4792 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 12:00 | 44251.5 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 12:30 | 44251.5208 | 0 | 1.7866 | 40.75
2021-02-24 13:00 | 44251.5417 | 0 | 2.0868 | 40.75
2021-02-24 13:30 | 44251.5625 | 0 | 4.2112 | 40.75
2021-02-24 14:00 | 44251.5833 | 0 | 4.976 | 40.75
2021-02-24 14:30 | 44251.6042 | 0 | 5.9117 | 40.75
2021-02-24 15:00 | 44251.625 | 0 | 6.7619 | 40.75
2021-02-24 15:30 | 44251.6458 | 0 | 7.6502 | 40.75
2021-02-24 16:00 | 44251.6667 | 0 | 8.2655 | 40.75
2021-02-24 16:30 | 44251.6875 | 0 | 9.0712 | 40.75
2021-02-24 17:00 | 44251.7083 | 0 | 10.5828 | 40.75
2021-02-24 17:30 | 44251.7292 | 0 | 11.3712 | 40.75
2021-02-24 18:00 | 44251.75 | 0 | 11.6632 | 40.75
2021-02-24 18:30 | 44251.7708 | 0 | 11.9169 | 40.75
2021-02-24 19:00 | 44251.7917 | 0 | 11.6462 | 40.75
2021-02-24 19:30 | 44251.8125 | 0 | 11.1117 | 40.75
2021-02-24 20:00 | 44251.8333 | 0 | 10.4217 | 40.75
2021-02-24 20:30 | 44251.8542 | 0 | 9.7208 | 40.75
2021-02-24 21:00 | 44251.875 | 0 | 9.0995 | 40.75
2021-02-24 21:30 | 44251.8958 | 0 | 8.408 | 40.75
2021-02-24 22:00 | 44251.9167 | 0 | 7.7253 | 40.75
2021-02-24 22:30 | 44251.9375 | 0 | 7.2963 | 40.75
2021-02-24 23:00 | 44251.9583 | 0 | 6.6999 | 40.75
2021-02-24 23:30 | 44251.9792 | 0 | 6.1731 | 40.75
2021-02-25 | 44252 | 0 | 5.7591 | 40.75
2021-02-25 00:30 | 44252.0208 | 0 | 5.4899 | 40.75
2021-02-25 01:00 | 44252.0417 | 0 | 5.3113 | 40.75
2021-02-25 01:30 | 44252.0625 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-25 02:00 | 44252.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2021-02-25 02:30 | 44252.1042 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-02-25 03:00 | 44252.125 | 0 | 4.9565 | 40.75
2021-02-25 03:30 | 44252.1458 | 0 | 4.8837 | 40.75
2021-02-25 04:00 | 44252.1667 | 0 | 4.9841 | 40.75
2021-02-25 04:30 | 44252.1875 | 0 | 5.1536 | 40.75
2021-02-25 05:00 | 44252.2083 | 0 | 5.3707 | 40.75
2021-02-25 05:30 | 44252.2292 | 0 | 5.3637 | 40.75
2021-02-25 06:00 | 44252.25 | 0 | 5.4838 | 40.75
2021-02-25 06:30 | 44252.2708 | 0 | 5.3374 | 40.75
2021-02-25 07:00 | 44252.2917 | 0 | 5.6602 | 40.75
2021-02-25 07:30 | 44252.3125 | 0 | 5.8275 | 40.75
2021-02-25 08:00 | 44252.3333 | 0 | 4.4774 | 40.75
2021-02-25 08:30 | 44252.3542 | 0 | 3.3041 | 40.75
2021-02-25 09:00 | 44252.375 | 0 | 3.1936 | 40.75
2021-02-25 09:30 | 44252.3958 | 0 | 3.1936 | 40.75
2021-02-25 10:00 | 44252.4167 | 0 | 3.9178 | 40.75
2021-02-25 10:30 | 44252.4375 | 0 | 4.6324 | 40.75
2021-02-25 11:00 | 44252.4583 | 0 | 4.5982 | 40.75
2021-02-25 11:30 | 44252.4792 | 0 | 4.0616 | 40.75
2021-02-25 12:00 | 44252.5 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-02-25 12:30 | 44252.5208 | 0 | 5.784 | 40.75
2021-02-25 13:00 | 44252.5417 | 0 | 5.4742 | 40.75
2021-02-25 13:30 | 44252.5625 | 0 | 6.3399 | 40.75
2021-02-25 14:00 | 44252.5833 | 0 | 5.5826 | 40.75
2021-02-25 14:30 | 44252.6042 | 0 | 5.7463 | 40.75
2021-02-25 15:00 | 44252.625 | 0 | 6.907 | 40.75
2021-02-25 15:30 | 44252.6458 | 0 | 7.3422 | 40.75
2021-02-25 16:00 | 44252.6667 | 0 | 7.9795 | 40.75
2021-02-25 16:30 | 44252.6875 | 0 | 9.3523 | 40.75
2021-02-25 17:00 | 44252.7083 | 0 | 10.4933 | 40.75
2021-02-25 17:30 | 44252.7292 | 0 | 11.1991 | 40.75
2021-02-25 18:00 | 44252.75 | 0 | 11.4067 | 40.75
2021-02-25 18:30 | 44252.7708 | 0 | 11.711 | 40.75
2021-02-25 19:00 | 44252.7917 | 0 | 11.6652 | 40.75
2021-02-25 19:30 | 44252.8125 | 0 | 10.9649 | 40.75
2021-02-25 20:00 | 44252.8333 | 0 | 10.297 | 40.75
2021-02-25 20:30 | 44252.8542 | 0 | 9.7893 | 40.75
2021-02-25 21:00 | 44252.875 | 0 | 9.1179 | 40.75
2021-02-25 21:30 | 44252.8958 | 0 | 8.4778 | 40.75
2021-02-25 22:00 | 44252.9167 | 0 | 7.8506 | 40.75
2021-02-25 22:30 | 44252.9375 | 0 | 7.217 | 40.75
2021-02-25 23:00 | 44252.9583 | 0 | 6.6062 | 40.75
2021-02-25 23:30 | 44252.9792 | 0 | 6.1936 | 40.75
2021-02-26 | 44253 | 0 | 5.8459 | 40.75
2021-02-26 00:30 | 44253.0208 | 0 | 5.6379 | 40.75
2021-02-26 01:00 | 44253.0417 | 0 | 5.3783 | 40.75
2021-02-26 01:30 | 44253.0625 | 0 | 5.2233 | 40.75
2021-02-26 02:00 | 44253.0833 | 0 | 5.1381 | 40.75
2021-02-26 02:30 | 44253.1042 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-02-26 03:00 | 44253.125 | 0 | 4.9789 | 40.75
2021-02-26 03:30 | 44253.1458 | 0 | 4.9565 | 40.75
2021-02-26 04:00 | 44253.1667 | 0 | 4.9828 | 40.75
2021-02-26 04:30 | 44253.1875 | 0 | 5.0485 | 40.75
2021-02-26 05:00 | 44253.2083 | 0 | 5.1895 | 40.75
2021-02-26 05:30 | 44253.2292 | 0 | 5.2521 | 40.75
2021-02-26 06:00 | 44253.25 | 0 | 5.2889 | 40.75
2021-02-26 06:30 | 44253.2708 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-26 07:00 | 44253.2917 | 0 | 5.5918 | 40.75
2021-02-26 07:30 | 44253.3125 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-26 08:00 | 44253.3333 | 0 | 4.1662 | 40.75
2021-02-26 08:30 | 44253.3542 | 0 | 4.3006 | 40.75
2021-02-26 09:00 | 44253.375 | 0 | 4.6224 | 40.75
2021-02-26 09:30 | 44253.3958 | 0 | 5.067 | 40.75
2021-02-26 10:00 | 44253.4167 | 0 | 4.5308 | 40.75
2021-02-26 10:30 | 44253.4375 | 0 | 4.9956 | 40.75
2021-02-26 11:00 | 44253.4583 | 0 | 4.7979 | 40.75
2021-02-26 11:30 | 44253.4792 | 0 | 6.3063 | 40.75
2021-02-26 12:00 | 44253.5 | 0 | 6.4108 | 40.75
2021-02-26 12:30 | 44253.5208 | 0 | 6.0433 | 40.75
2021-02-26 13:00 | 44253.5417 | 0 | 6.4481 | 40.75
2021-02-26 13:30 | 44253.5625 | 0 | 6.5436 | 40.75
2021-02-26 14:00 | 44253.5833 | 0 | 7.1205 | 40.75
2021-02-26 14:30 | 44253.6042 | 0 | 7.9286 | 40.75
2021-02-26 15:00 | 44253.625 | 0 | 8.7087 | 40.75
2021-02-26 15:30 | 44253.6458 | 0 | 10.0295 | 40.75
2021-02-26 16:00 | 44253.6667 | 0 | 11.2929 | 40.75
2021-02-26 16:30 | 44253.6875 | 0 | 12.429 | 40.75
2021-02-26 17:00 | 44253.7083 | 0 | 13.0717 | 40.75
2021-02-26 17:30 | 44253.7292 | 0 | 13.3313 | 40.75
2021-02-26 18:00 | 44253.75 | 0 | 12.9815 | 40.75
2021-02-26 18:30 | 44253.7708 | 0 | 12.9341 | 40.75
2021-02-26 19:00 | 44253.7917 | 0 | 12.4544 | 40.75
2021-02-26 19:30 | 44253.8125 | 0 | 11.863 | 40.75
2021-02-26 20:00 | 44253.8333 | 0 | 11.1352 | 40.75
2021-02-26 20:30 | 44253.8542 | 0 | 10.4117 | 40.75
2021-02-26 21:00 | 44253.875 | 0 | 9.6641 | 40.75
2021-02-26 21:30 | 44253.8958 | 0 | 8.8665 | 40.75
2021-02-26 22:00 | 44253.9167 | 0 | 8.3648 | 40.75
2021-02-26 22:30 | 44253.9375 | 0 | 7.8802 | 40.75
2021-02-26 23:00 | 44253.9583 | 0 | 7.3908 | 40.75
2021-02-26 23:30 | 44253.9792 | 0 | 6.6998 | 40.75
2021-02-27 | 44254 | 0 | 6.2979 | 40.75
2021-02-27 00:30 | 44254.0208 | 0 | 5.9238 | 40.75
2021-02-27 01:00 | 44254.0417 | 0 | 5.6988 | 40.75
2021-02-27 01:30 | 44254.0625 | 0 | 5.532 | 40.75
2021-02-27 02:00 | 44254.0833 | 0 | 5.2915 | 40.75
2021-02-27 02:30 | 44254.1042 | 0 | 5.2022 | 40.75
2021-02-27 03:00 | 44254.125 | 0 | 5.0733 | 40.75
2021-02-27 03:30 | 44254.1458 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-02-27 04:00 | 44254.1667 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-02-27 04:30 | 44254.1875 | 0 | 4.9815 | 40.75
2021-02-27 05:00 | 44254.2083 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-02-27 05:30 | 44254.2292 | 0 | 4.9815 | 40.75
2021-02-27 06:00 | 44254.25 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-02-27 06:30 | 44254.2708 | 0 | 4.7887 | 40.75
2021-02-27 07:00 | 44254.2917 | 0 | 4.1516 | 40.75
2021-02-27 07:30 | 44254.3125 | 0 | 4.1357 | 40.75
2021-02-27 08:00 | 44254.3333 | 0 | 4.5924 | 40.75
2021-02-27 08:30 | 44254.3542 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-27 09:00 | 44254.375 | 0 | 4.7368 | 40.75
2021-02-27 09:30 | 44254.3958 | 0 | 5.0337 | 40.75
2021-02-27 10:00 | 44254.4167 | 0 | 5.6148 | 40.75
2021-02-27 10:30 | 44254.4375 | 0 | 7.0255 | 40.75
2021-02-27 11:00 | 44254.4583 | 0 | 6.7013 | 40.75
2021-02-27 11:30 | 44254.4792 | 0 | 5.9607 | 40.75
2021-02-27 12:00 | 44254.5 | 0 | 7.6861 | 40.75
2021-02-27 12:30 | 44254.5208 | 0 | 8.1372 | 40.75
2021-02-27 13:00 | 44254.5417 | 0 | 7.9827 | 40.75
2021-02-27 13:30 | 44254.5625 | 0 | 8.7093 | 40.75
2021-02-27 14:00 | 44254.5833 | 0 | 8.4391 | 40.75
2021-02-27 14:30 | 44254.6042 | 0 | 8.9838 | 40.75
2021-02-27 15:00 | 44254.625 | 0 | 9.4372 | 40.75
2021-02-27 15:30 | 44254.6458 | 0 | 10.4138 | 40.75
2021-02-27 16:00 | 44254.6667 | 0 | 10.8351 | 40.75
2021-02-27 16:30 | 44254.6875 | 0 | 11.1243 | 40.75
2021-02-27 17:00 | 44254.7083 | 0 | 11.2756 | 40.75
2021-02-27 17:30 | 44254.7292 | 0 | 11.4842 | 40.75
2021-02-27 18:00 | 44254.75 | 0 | 11.7272 | 40.75
2021-02-27 18:30 | 44254.7708 | 0 | 11.761 | 40.75
2021-02-27 19:00 | 44254.7917 | 0 | 11.3201 | 40.75
2021-02-27 19:30 | 44254.8125 | 0 | 10.8731 | 40.75
2021-02-27 20:00 | 44254.8333 | 0 | 10.4294 | 40.75
2021-02-27 20:30 | 44254.8542 | 0 | 9.8301 | 40.75
2021-02-27 21:00 | 44254.875 | 0 | 9.3447 | 40.75
2021-02-27 21:30 | 44254.8958 | 0 | 8.7974 | 40.75
2021-02-27 22:00 | 44254.9167 | 0 | 8.2259 | 40.75
2021-02-27 22:30 | 44254.9375 | 0 | 7.8607 | 40.75
2021-02-27 23:00 | 44254.9583 | 0 | 7.2762 | 40.75
2021-02-27 23:30 | 44254.9792 | 0 | 6.7001 | 40.75
2021-02-28 | 44255 | 0 | 6.2707 | 40.75
2021-02-28 00:30 | 44255.0208 | 0 | 6.0246 | 40.75
2021-02-28 01:00 | 44255.0417 | 0 | 5.7993 | 40.75
2021-02-28 01:30 | 44255.0625 | 0 | 5.7211 | 40.75
2021-02-28 02:00 | 44255.0833 | 0 | 5.5346 | 40.75
2021-02-28 02:30 | 44255.1042 | 0 | 5.3585 | 40.75
2021-02-28 03:00 | 44255.125 | 0 | 5.2469 | 40.75
2021-02-28 03:30 | 44255.1458 | 0 | 5.2096 | 40.75
2021-02-28 04:00 | 44255.1667 | 0 | 5.1654 | 40.75
2021-02-28 04:30 | 44255.1875 | 0 | 5.1737 | 40.75
2021-02-28 05:00 | 44255.2083 | 0 | 5.1352 | 40.75
2021-02-28 05:30 | 44255.2292 | 0 | 5.0507 | 40.75
2021-02-28 06:00 | 44255.25 | 0 | 5.0446 | 40.75
2021-02-28 06:30 | 44255.2708 | 0 | 4.8947 | 40.75
2021-02-28 07:00 | 44255.2917 | 0 | 4.4918 | 40.75
2021-02-28 07:30 | 44255.3125 | 0 | 4.7453 | 40.75
2021-02-28 08:00 | 44255.3333 | 0 | 5.5071 | 40.75
2021-02-28 08:30 | 44255.3542 | 0 | 5.6457 | 40.75
2021-02-28 09:00 | 44255.375 | 0 | 5.5951 | 40.75
2021-02-28 09:30 | 44255.3958 | 0 | 4.9837 | 40.75
2021-02-28 10:00 | 44255.4167 | 0 | 5.9255 | 40.75
2021-02-28 10:30 | 44255.4375 | 0 | 6.5614 | 40.75
2021-02-28 11:00 | 44255.4583 | 0 | 7.0735 | 40.75
2021-02-28 11:30 | 44255.4792 | 0 | 6.981 | 40.75
2021-02-28 12:00 | 44255.5 | 0 | 8.0286 | 40.75
2021-02-28 12:30 | 44255.5208 | 0 | 8.5709 | 40.75
2021-02-28 13:00 | 44255.5417 | 0 | 8.783 | 40.75
2021-02-28 13:30 | 44255.5625 | 0 | 8.8151 | 40.75
2021-02-28 14:00 | 44255.5833 | 0 | 10.3222 | 40.75
2021-02-28 14:30 | 44255.6042 | 0 | 11.2479 | 40.75
2021-02-28 15:00 | 44255.625 | 0 | 12.3163 | 40.75
2021-02-28 15:30 | 44255.6458 | 0 | 11.2058 | 40.75
2021-02-28 16:00 | 44255.6667 | 0 | 12.167 | 40.75
2021-02-28 16:30 | 44255.6875 | 0 | 13.0768 | 40.75
2021-02-28 17:00 | 44255.7083 | 0 | 13.1204 | 40.75
2021-02-28 17:30 | 44255.7292 | 0 | 13.5178 | 40.75
2021-02-28 18:00 | 44255.75 | 0 | 13.6015 | 40.75
2021-02-28 18:30 | 44255.7708 | 0 | 13.5301 | 40.75
2021-02-28 19:00 | 44255.7917 | 0 | 12.9183 | 40.75
2021-02-28 19:30 | 44255.8125 | 0 | 12.1674 | 40.75
2021-02-28 20:00 | 44255.8333 | 0 | 11.4577 | 40.75
2021-02-28 20:30 | 44255.8542 | 0 | 10.4931 | 40.75
2021-02-28 21:00 | 44255.875 | 0 | 9.7432 | 40.75
2021-02-28 21:30 | 44255.8958 | 0 | 8.9435 | 40.75
2021-02-28 22:00 | 44255.9167 | 0 | 8.2159 | 40.75
2021-02-28 22:30 | 44255.9375 | 0 | 7.6694 | 40.75
2021-02-28 23:00 | 44255.9583 | 0 | 6.9762 | 40.75
2021-02-28 23:30 | 44255.9792 | 0 | 6.461 | 40.75
2021-03-01 | 44256 | 0 | 6.149 | 40.75
2021-03-01 00:30 | 44256.0208 | 0 | 5.8039 | 40.75
2021-03-01 01:00 | 44256.0417 | 0 | 5.6292 | 40.75
2021-03-01 01:30 | 44256.0625 | 0 | 5.5359 | 40.75
2021-03-01 02:00 | 44256.0833 | 0 | 5.4242 | 40.75
2021-03-01 02:30 | 44256.1042 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-03-01 03:00 | 44256.125 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-03-01 03:30 | 44256.1458 | 0 | 5.1825 | 40.75
2021-03-01 04:00 | 44256.1667 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-03-01 04:30 | 44256.1875 | 0 | 5.3165 | 40.75
2021-03-01 05:00 | 44256.2083 | 0 | 5.5818 | 40.75
2021-03-01 05:30 | 44256.2292 | 0 | 5.6799 | 40.75
2021-03-01 06:00 | 44256.25 | 0 | 5.88 | 40.75
2021-03-01 06:30 | 44256.2708 | 0 | 6.1568 | 40.75
2021-03-01 07:00 | 44256.2917 | 0 | 6.2531 | 40.75
2021-03-01 07:30 | 44256.3125 | 0 | 6.202 | 40.75
2021-03-01 08:00 | 44256.3333 | 0 | 5.9317 | 40.75
2021-03-01 08:30 | 44256.3542 | 0 | 6.155 | 40.75
2021-03-01 09:00 | 44256.375 | 0 | 6.7741 | 40.75
2021-03-01 09:30 | 44256.3958 | 0 | 6.1566 | 40.75
2021-03-01 10:00 | 44256.4167 | 0 | 5.6341 | 40.75
2021-03-01 10:30 | 44256.4375 | 0 | 6.7274 | 40.75
2021-03-01 11:00 | 44256.4583 | 0 | 6.6411 | 40.75
2021-03-01 11:30 | 44256.4792 | 0 | 7.3977 | 40.75
2021-03-01 12:00 | 44256.5 | 0 | 7.0299 | 40.75
2021-03-01 12:30 | 44256.5208 | 0 | 8.0451 | 40.75
2021-03-01 13:00 | 44256.5417 | 0 | 8.4638 | 40.75
2021-03-01 13:30 | 44256.5625 | 0 | 7.9246 | 40.75
2021-03-01 14:00 | 44256.5833 | 0 | 7.3339 | 40.75
2021-03-01 14:30 | 44256.6042 | 0 | 7.7073 | 40.75
2021-03-01 15:00 | 44256.625 | 0 | 8.1762 | 40.75
2021-03-01 15:30 | 44256.6458 | 0 | 9.3528 | 40.75
2021-03-01 16:00 | 44256.6667 | 0 | 9.745 | 40.75
2021-03-01 16:30 | 44256.6875 | 0 | 10.4254 | 40.75
2021-03-01 17:00 | 44256.7083 | 0 | 11.2122 | 40.75
2021-03-01 17:30 | 44256.7292 | 0 | 11.6314 | 40.75
2021-03-01 18:00 | 44256.75 | 0 | 12.0276 | 40.75
2021-03-01 18:30 | 44256.7708 | 0 | 12.3648 | 40.75
2021-03-01 19:00 | 44256.7917 | 0 | 12.0098 | 40.75
2021-03-01 19:30 | 44256.8125 | 0 | 11.3949 | 40.75
2021-03-01 20:00 | 44256.8333 | 0 | 10.8151 | 40.75
2021-03-01 20:30 | 44256.8542 | 0 | 9.955 | 40.75
2021-03-01 21:00 | 44256.875 | 0 | 9.2756 | 40.75
2021-03-01 21:30 | 44256.8958 | 0 | 8.4894 | 40.75
2021-03-01 22:00 | 44256.9167 | 0 | 7.8268 | 40.75
2021-03-01 22:30 | 44256.9375 | 0 | 7.4306 | 40.75
2021-03-01 23:00 | 44256.9583 | 0 | 6.8182 | 40.75
2021-03-01 23:30 | 44256.9792 | 0 | 6.2086 | 40.75
2021-03-02 | 44257 | 0 | 5.8379 | 40.75
2021-03-02 00:30 | 44257.0208 | 0 | 5.5333 | 40.75
2021-03-02 01:00 | 44257.0417 | 0 | 5.3809 | 40.75
2021-03-02 01:30 | 44257.0625 | 0 | 5.2224 | 40.75
2021-03-02 02:00 | 44257.0833 | 0 | 5.0457 | 40.75
2021-03-02 02:30 | 44257.1042 | 0 | 5.0222 | 40.75
2021-03-02 03:00 | 44257.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-03-02 03:30 | 44257.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-03-02 04:00 | 44257.1667 | 0 | 4.9381 | 40.75
2021-03-02 04:30 | 44257.1875 | 0 | 5.052 | 40.75
2021-03-02 05:00 | 44257.2083 | 0 | 5.2718 | 40.75
2021-03-02 05:30 | 44257.2292 | 0 | 5.3401 | 40.75
2021-03-02 06:00 | 44257.25 | 0 | 5.4006 | 40.75
2021-03-02 06:30 | 44257.2708 | 0 | 5.1641 | 40.75
2021-03-02 07:00 | 44257.2917 | 0 | 5.0433 | 40.75
2021-03-02 07:30 | 44257.3125 | 0 | 4.8401 | 40.75
2021-03-02 08:00 | 44257.3333 | 0 | 4.4743 | 40.75
2021-03-02 08:30 | 44257.3542 | 0 | 4.0943 | 40.75
2021-03-02 09:00 | 44257.375 | 0 | 4.0549 | 40.75
2021-03-02 09:30 | 44257.3958 | 0 | 4.0212 | 40.75
2021-03-02 10:00 | 44257.4167 | 0 | 4.1276 | 40.75
2021-03-02 10:30 | 44257.4375 | 0 | 4.4292 | 40.75
2021-03-02 11:00 | 44257.4583 | 0 | 4.8619 | 40.75
2021-03-02 11:30 | 44257.4792 | 0 | 5.7062 | 40.75
2021-03-02 12:00 | 44257.5 | 0 | 6.684 | 40.75
2021-03-02 12:30 | 44257.5208 | 0 | 6.8399 | 40.75
2021-03-02 13:00 | 44257.5417 | 0 | 6.9975 | 40.75
2021-03-02 13:30 | 44257.5625 | 0 | 7.4938 | 40.75
2021-03-02 14:00 | 44257.5833 | 0 | 8.5314 | 40.75
2021-03-02 14:30 | 44257.6042 | 0 | 9.2857 | 40.75
2021-03-02 15:00 | 44257.625 | 0 | 10.1667 | 40.75
2021-03-02 15:30 | 44257.6458 | 0 | 12.1571 | 40.75
2021-03-02 16:00 | 44257.6667 | 0 | 14.9055 | 40.75
2021-03-02 16:30 | 44257.6875 | 0 | 14.1693 | 40.75
2021-03-02 17:00 | 44257.7083 | 0 | 13.2633 | 40.75
2021-03-02 17:30 | 44257.7292 | 0 | 12.9371 | 40.75
2021-03-02 18:00 | 44257.75 | 0 | 13.2905 | 40.75
2021-03-02 18:30 | 44257.7708 | 0 | 13.4552 | 40.75
2021-03-02 19:00 | 44257.7917 | 0 | 12.9294 | 40.75
2021-03-02 19:30 | 44257.8125 | 0 | 12.104 | 40.75
2021-03-02 20:00 | 44257.8333 | 0 | 11.3474 | 40.75
2021-03-02 20:30 | 44257.8542 | 0 | 10.5416 | 40.75
2021-03-02 21:00 | 44257.875 | 0 | 9.6947 | 40.75
2021-03-02 21:30 | 44257.8958 | 0 | 8.9366 | 40.75
2021-03-02 22:00 | 44257.9167 | 0 | 8.1239 | 40.75
2021-03-02 22:30 | 44257.9375 | 0 | 7.5458 | 40.75
2021-03-02 23:00 | 44257.9583 | 0 | 6.9368 | 40.75
2021-03-02 23:30 | 44257.9792 | 0 | 6.4632 | 40.75
2021-03-03 | 44258 | 0 | 6.068 | 40.75
2021-03-03 00:30 | 44258.0208 | 0 | 5.7576 | 40.75
2021-03-03 01:00 | 44258.0417 | 0 | 5.5346 | 40.75
2021-03-03 01:30 | 44258.0625 | 0 | 5.4255 | 40.75
2021-03-03 02:00 | 44258.0833 | 0 | 5.3349 | 40.75
2021-03-03 02:30 | 44258.1042 | 0 | 5.2097 | 40.75
2021-03-03 03:00 | 44258.125 | 0 | 5.0903 | 40.75
2021-03-03 03:30 | 44258.1458 | 0 | 4.9999 | 40.75
2021-03-03 04:00 | 44258.1667 | 0 | 5.0734 | 40.75
2021-03-03 04:30 | 44258.1875 | 0 | 5.1549 | 40.75
2021-03-03 05:00 | 44258.2083 | 0 | 5.4084 | 40.75
2021-03-03 05:30 | 44258.2292 | 0 | 5.5655 | 40.75
2021-03-03 06:00 | 44258.25 | 0 | 5.8673 | 40.75
2021-03-03 06:30 | 44258.2708 | 0 | 6.2335 | 40.75
2021-03-03 07:00 | 44258.2917 | 0 | 6.3535 | 40.75
2021-03-03 07:30 | 44258.3125 | 0 | 5.8069 | 40.75
2021-03-03 08:00 | 44258.3333 | 0 | 5.5764 | 40.75
2021-03-03 08:30 | 44258.3542 | 0 | 6.3223 | 40.75
2021-03-03 09:00 | 44258.375 | 0 | 5.8331 | 40.75
2021-03-03 09:30 | 44258.3958 | 0 | 5.3519 | 40.75
2021-03-03 10:00 | 44258.4167 | 0 | 4.3049 | 40.75
2021-03-03 10:30 | 44258.4375 | 0 | 5.322 | 40.75
2021-03-03 11:00 | 44258.4583 | 0 | 3.9208 | 40.75
2021-03-03 11:30 | 44258.4792 | 0 | 4.1665 | 40.75
2021-03-03 12:00 | 44258.5 | 0 | 4.4183 | 40.75
2021-03-03 12:30 | 44258.5208 | 0 | 5.9385 | 40.75
2021-03-03 13:00 | 44258.5417 | 0 | 5.0887 | 40.75
2021-03-03 13:30 | 44258.5625 | 0 | 3.8679 | 40.75
2021-03-03 14:00 | 44258.5833 | 0 | 4.9739 | 40.75
2021-03-03 14:30 | 44258.6042 | 0 | 4.349 | 40.75
2021-03-03 15:00 | 44258.625 | 0 | 5.5606 | 40.75
2021-03-03 15:30 | 44258.6458 | 0 | 6.8243 | 40.75
2021-03-03 16:00 | 44258.6667 | 0 | 6.0006 | 40.75
2021-03-03 16:30 | 44258.6875 | 0 | 7.5823 | 40.75
2021-03-03 17:00 | 44258.7083 | 0 | 7.8702 | 40.75
2021-03-03 17:30 | 44258.7292 | 0 | 8.7754 | 40.75
2021-03-03 18:00 | 44258.75 | 0 | 9.2829 | 40.75
2021-03-03 18:30 | 44258.7708 | 0 | 9.8822 | 40.75
2021-03-03 19:00 | 44258.7917 | 0 | 9.5571 | 40.75
2021-03-03 19:30 | 44258.8125 | 0 | 9.0855 | 40.75
2021-03-03 20:00 | 44258.8333 | 0 | 8.669 | 40.75
2021-03-03 20:30 | 44258.8542 | 0 | 8.2958 | 40.75
2021-03-03 21:00 | 44258.875 | 0 | 7.6453 | 40.75
2021-03-03 21:30 | 44258.8958 | 0 | 7.1303 | 40.75
2021-03-03 22:00 | 44258.9167 | 0 | 6.5806 | 40.75
2021-03-03 22:30 | 44258.9375 | 0 | 6.2519 | 40.75
2021-03-03 23:00 | 44258.9583 | 0 | 5.7687 | 40.75
2021-03-03 23:30 | 44258.9792 | 0 | 5.2644 | 40.75
2021-03-04 | 44259 | 0 | 5.0502 | 40.75
2021-03-04 00:30 | 44259.0208 | 0 | 4.7508 | 40.75
2021-03-04 01:00 | 44259.0417 | 0 | 4.6601 | 40.75
2021-03-04 01:30 | 44259.0625 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-03-04 02:00 | 44259.0833 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-03-04 02:30 | 44259.1042 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-04 03:00 | 44259.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-04 03:30 | 44259.1458 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-03-04 04:00 | 44259.1667 | 0 | 4.4429 | 40.75
2021-03-04 04:30 | 44259.1875 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-03-04 05:00 | 44259.2083 | 0 | 4.8711 | 40.75
2021-03-04 05:30 | 44259.2292 | 0 | 4.9407 | 40.75
2021-03-04 06:00 | 44259.25 | 0 | 5.2407 | 40.75
2021-03-04 06:30 | 44259.2708 | 0 | 5.444 | 40.75
2021-03-04 07:00 | 44259.2917 | 0 | 5.0809 | 40.75
2021-03-04 07:30 | 44259.3125 | 0 | 4.4006 | 40.75
2021-03-04 08:00 | 44259.3333 | 0 | 3.6078 | 40.75
2021-03-04 08:30 | 44259.3542 | 0 | 3.3276 | 40.75
2021-03-04 09:00 | 44259.375 | 0 | 4.1247 | 40.75
2021-03-04 09:30 | 44259.3958 | 0 | 4.2042 | 40.75
2021-03-04 10:00 | 44259.4167 | 0 | 1.9145 | 40.75
2021-03-04 10:30 | 44259.4375 | 0 | 1.6416 | 40.75
2021-03-04 11:00 | 44259.4583 | 0 | 1.8003 | 40.75
2021-03-04 11:30 | 44259.4792 | 0 | 1.6673 | 40.75
2021-03-04 12:00 | 44259.5 | 0 | 1.4367 | 40.75
2021-03-04 12:30 | 44259.5208 | 0 | 2.7334 | 40.75
2021-03-04 13:00 | 44259.5417 | 0 | 4.5944 | 40.75
2021-03-04 13:30 | 44259.5625 | 0 | 4.5283 | 40.75
2021-03-04 14:00 | 44259.5833 | 0 | 3.3429 | 40.75
2021-03-04 14:30 | 44259.6042 | 0 | 3.5112 | 40.75
2021-03-04 15:00 | 44259.625 | 0 | 3.7165 | 40.75
2021-03-04 15:30 | 44259.6458 | 0 | 5.0339 | 40.75
2021-03-04 16:00 | 44259.6667 | 0 | 5.0894 | 40.75
2021-03-04 16:30 | 44259.6875 | 0 | 6.1743 | 40.75
2021-03-04 17:00 | 44259.7083 | 0 | 6.8447 | 40.75
2021-03-04 17:30 | 44259.7292 | 0 | 7.9592 | 40.75
2021-03-04 18:00 | 44259.75 | 0 | 8.5182 | 40.75
2021-03-04 18:30 | 44259.7708 | 0 | 8.9855 | 40.75
2021-03-04 19:00 | 44259.7917 | 0 | 8.8271 | 40.75
2021-03-04 19:30 | 44259.8125 | 0 | 8.4318 | 40.75
2021-03-04 20:00 | 44259.8333 | 0 | 8.0782 | 40.75
2021-03-04 20:30 | 44259.8542 | 0 | 7.6453 | 40.75
2021-03-04 21:00 | 44259.875 | 0 | 7.1646 | 40.75
2021-03-04 21:30 | 44259.8958 | 0 | 6.5718 | 40.75
2021-03-04 22:00 | 44259.9167 | 0 | 6.093 | 40.75
2021-03-04 22:30 | 44259.9375 | 0 | 5.86 | 40.75
2021-03-04 23:00 | 44259.9583 | 0 | 5.398 | 40.75
2021-03-04 23:30 | 44259.9792 | 0 | 4.9948 | 40.75
2021-03-05 | 44260 | 0 | 4.7149 | 40.75
2021-03-05 00:30 | 44260.0208 | 0 | 4.5086 | 40.75
2021-03-05 01:00 | 44260.0417 | 0 | 4.4193 | 40.75
2021-03-05 01:30 | 44260.0625 | 0 | 4.2656 | 40.75
2021-03-05 02:00 | 44260.0833 | 0 | 4.1972 | 40.75
2021-03-05 02:30 | 44260.1042 | 0 | 4.1552 | 40.75
2021-03-05 03:00 | 44260.125 | 0 | 4.174 | 40.75
2021-03-05 03:30 | 44260.1458 | 0 | 4.1039 | 40.75
2021-03-05 04:00 | 44260.1667 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-03-05 04:30 | 44260.1875 | 0 | 4.3167 | 40.75
2021-03-05 05:00 | 44260.2083 | 0 | 4.6018 | 40.75
2021-03-05 05:30 | 44260.2292 | 0 | 4.6784 | 40.75
2021-03-05 06:00 | 44260.25 | 0 | 4.7359 | 40.75
2021-03-05 06:30 | 44260.2708 | 0 | 4.3475 | 40.75
2021-03-05 07:00 | 44260.2917 | 0 | 4.0357 | 40.75
2021-03-05 07:30 | 44260.3125 | 0 | 3.5618 | 40.75
2021-03-05 08:00 | 44260.3333 | 0 | 2.8827 | 40.75
2021-03-05 08:30 | 44260.3542 | 0 | 2.3076 | 40.75
2021-03-05 09:00 | 44260.375 | 0 | 1.8681 | 40.75
2021-03-05 09:30 | 44260.3958 | 0 | 1.4862 | 40.75
2021-03-05 10:00 | 44260.4167 | 0 | 1.315 | 40.75
2021-03-05 10:30 | 44260.4375 | 0 | 1.2047 | 40.75
2021-03-05 11:00 | 44260.4583 | 0 | 1.1639 | 40.75
2021-03-05 11:30 | 44260.4792 | 0 | 1.3215 | 40.75
2021-03-05 12:00 | 44260.5 | 0 | 1.984 | 40.75
2021-03-05 12:30 | 44260.5208 | 0 | 2.9351 | 40.75
2021-03-05 13:00 | 44260.5417 | 0 | 3.4007 | 40.75
2021-03-05 13:30 | 44260.5625 | 0 | 3.7438 | 40.75
2021-03-05 14:00 | 44260.5833 | 0 | 4.4107 | 40.75
2021-03-05 14:30 | 44260.6042 | 0 | 4.7914 | 40.75
2021-03-05 15:00 | 44260.625 | 0 | 5.4964 | 40.75
2021-03-05 15:30 | 44260.6458 | 0 | 6.6948 | 40.75
2021-03-05 16:00 | 44260.6667 | 0 | 8.0956 | 40.75
2021-03-05 16:30 | 44260.6875 | 0 | 9.3525 | 40.75
2021-03-05 17:00 | 44260.7083 | 0 | 9.9794 | 40.75
2021-03-05 17:30 | 44260.7292 | 0 | 10.4502 | 40.75
2021-03-05 18:00 | 44260.75 | 0 | 10.6553 | 40.75
2021-03-05 18:30 | 44260.7708 | 0 | 10.8213 | 40.75
2021-03-05 19:00 | 44260.7917 | 0 | 10.4614 | 40.75
2021-03-05 19:30 | 44260.8125 | 0 | 9.9495 | 40.75
2021-03-05 20:00 | 44260.8333 | 0 | 9.4688 | 40.75
2021-03-05 20:30 | 44260.8542 | 0 | 8.8784 | 40.75
2021-03-05 21:00 | 44260.875 | 0 | 8.3329 | 40.75
2021-03-05 21:30 | 44260.8958 | 0 | 7.7811 | 40.75
2021-03-05 22:00 | 44260.9167 | 0 | 7.4092 | 40.75
2021-03-05 22:30 | 44260.9375 | 0 | 7.1502 | 40.75
2021-03-05 23:00 | 44260.9583 | 0 | 6.5078 | 40.75
2021-03-05 23:30 | 44260.9792 | 0 | 5.9901 | 40.75
2021-03-06 | 44261 | 0 | 5.5565 | 40.75
2021-03-06 00:30 | 44261.0208 | 0 | 5.2658 | 40.75
2021-03-06 01:00 | 44261.0417 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-03-06 01:30 | 44261.0625 | 0 | 4.9579 | 40.75
2021-03-06 02:00 | 44261.0833 | 0 | 4.8225 | 40.75
2021-03-06 02:30 | 44261.1042 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-03-06 03:00 | 44261.125 | 0 | 4.717 | 40.75
2021-03-06 03:30 | 44261.1458 | 0 | 4.6518 | 40.75
2021-03-06 04:00 | 44261.1667 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-03-06 04:30 | 44261.1875 | 0 | 4.6609 | 40.75
2021-03-06 05:00 | 44261.2083 | 0 | 4.7358 | 40.75
2021-03-06 05:30 | 44261.2292 | 0 | 4.7581 | 40.75
2021-03-06 06:00 | 44261.25 | 0 | 4.732 | 40.75
2021-03-06 06:30 | 44261.2708 | 0 | 4.4086 | 40.75
2021-03-06 07:00 | 44261.2917 | 0 | 4.0941 | 40.75
2021-03-06 07:30 | 44261.3125 | 0 | 3.5906 | 40.75
2021-03-06 08:00 | 44261.3333 | 0 | 3.6544 | 40.75
2021-03-06 08:30 | 44261.3542 | 0 | 2.7036 | 40.75
2021-03-06 09:00 | 44261.375 | 0 | 2.366 | 40.75
2021-03-06 09:30 | 44261.3958 | 0 | 2.6414 | 40.75
2021-03-06 10:00 | 44261.4167 | 0 | 3.6358 | 40.75
2021-03-06 10:30 | 44261.4375 | 0 | 3.3825 | 40.75
2021-03-06 11:00 | 44261.4583 | 0 | 3.9522 | 40.75
2021-03-06 11:30 | 44261.4792 | 0 | 3.2988 | 40.75
2021-03-06 12:00 | 44261.5 | 0 | 1.7108 | 40.75
2021-03-06 12:30 | 44261.5208 | 0 | 2.0125 | 40.75
2021-03-06 13:00 | 44261.5417 | 0 | 3.5147 | 40.75
2021-03-06 13:30 | 44261.5625 | 0 | 4.3177 | 40.75
2021-03-06 14:00 | 44261.5833 | 0 | 5.1538 | 40.75
2021-03-06 14:30 | 44261.6042 | 0 | 5.4553 | 40.75
2021-03-06 15:00 | 44261.625 | 0 | 4.8307 | 40.75
2021-03-06 15:30 | 44261.6458 | 0 | 6.5469 | 40.75
2021-03-06 16:00 | 44261.6667 | 0 | 7.4678 | 40.75
2021-03-06 16:30 | 44261.6875 | 0 | 7.6115 | 40.75
2021-03-06 17:00 | 44261.7083 | 0 | 7.5917 | 40.75
2021-03-06 17:30 | 44261.7292 | 0 | 8.0699 | 40.75
2021-03-06 18:00 | 44261.75 | 0 | 8.4802 | 40.75
2021-03-06 18:30 | 44261.7708 | 0 | 8.782 | 40.75
2021-03-06 19:00 | 44261.7917 | 0 | 8.5903 | 40.75
2021-03-06 19:30 | 44261.8125 | 0 | 8.2702 | 40.75
2021-03-06 20:00 | 44261.8333 | 0 | 7.9667 | 40.75
2021-03-06 20:30 | 44261.8542 | 0 | 7.5879 | 40.75
2021-03-06 21:00 | 44261.875 | 0 | 7.1712 | 40.75
2021-03-06 21:30 | 44261.8958 | 0 | 6.9008 | 40.75
2021-03-06 22:00 | 44261.9167 | 0 | 6.4082 | 40.75
2021-03-06 22:30 | 44261.9375 | 0 | 6.2707 | 40.75
2021-03-06 23:00 | 44261.9583 | 0 | 5.9122 | 40.75
2021-03-06 23:30 | 44261.9792 | 0 | 5.546 | 40.75
2021-03-07 | 44262 | 0 | 5.1914 | 40.75
2021-03-07 00:30 | 44262.0208 | 0 | 4.9107 | 40.75
2021-03-07 01:00 | 44262.0417 | 0 | 4.7319 | 40.75
2021-03-07 01:30 | 44262.0625 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-03-07 02:00 | 44262.0833 | 0 | 4.6356 | 40.75
2021-03-07 02:30 | 44262.1042 | 0 | 4.4803 | 40.75
2021-03-07 03:00 | 44262.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-07 03:30 | 44262.1458 | 0 | 4.4653 | 40.75
2021-03-07 04:00 | 44262.1667 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-07 04:30 | 44262.1875 | 0 | 4.4902 | 40.75
2021-03-07 05:00 | 44262.2083 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-03-07 05:30 | 44262.2292 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-07 06:00 | 44262.25 | 0 | 4.6947 | 40.75
2021-03-07 06:30 | 44262.2708 | 0 | 4.2792 | 40.75
2021-03-07 07:00 | 44262.2917 | 0 | 4.0508 | 40.75
2021-03-07 07:30 | 44262.3125 | 0 | 4.9564 | 40.75
2021-03-07 08:00 | 44262.3333 | 0 | 5.4825 | 40.75
2021-03-07 08:30 | 44262.3542 | 0 | 5.0735 | 40.75
2021-03-07 09:00 | 44262.375 | 0 | 4.492 | 40.75
2021-03-07 09:30 | 44262.3958 | 0 | 3.9893 | 40.75
2021-03-07 10:00 | 44262.4167 | 0 | 2.1624 | 40.75
2021-03-07 10:30 | 44262.4375 | 0 | 4.0735 | 40.75
2021-03-07 11:00 | 44262.4583 | 0 | 3.8255 | 40.75
2021-03-07 11:30 | 44262.4792 | 0 | 1.891 | 40.75
2021-03-07 12:00 | 44262.5 | 0 | 3.0505 | 40.75
2021-03-07 12:30 | 44262.5208 | 0 | 3.2817 | 40.75
2021-03-07 13:00 | 44262.5417 | 0 | 3.4845 | 40.75
2021-03-07 13:30 | 44262.5625 | 0 | 4.1225 | 40.75
2021-03-07 14:00 | 44262.5833 | 0 | 4.6066 | 40.75
2021-03-07 14:30 | 44262.6042 | 0 | 4.3018 | 40.75
2021-03-07 15:00 | 44262.625 | 0 | 5.3866 | 40.75
2021-03-07 15:30 | 44262.6458 | 0 | 6.3207 | 40.75
2021-03-07 16:00 | 44262.6667 | 0 | 7.0501 | 40.75
2021-03-07 16:30 | 44262.6875 | 0 | 8.2468 | 40.75
2021-03-07 17:00 | 44262.7083 | 0 | 9.4996 | 40.75
2021-03-07 17:30 | 44262.7292 | 0 | 10.1451 | 40.75
2021-03-07 18:00 | 44262.75 | 0 | 10.3053 | 40.75
2021-03-07 18:30 | 44262.7708 | 0 | 10.5527 | 40.75
2021-03-07 19:00 | 44262.7917 | 0 | 10.1474 | 40.75
2021-03-07 19:30 | 44262.8125 | 0 | 9.4576 | 40.75
2021-03-07 20:00 | 44262.8333 | 0 | 8.8509 | 40.75
2021-03-07 20:30 | 44262.8542 | 0 | 8.3538 | 40.75
2021-03-07 21:00 | 44262.875 | 0 | 7.8772 | 40.75
2021-03-07 21:30 | 44262.8958 | 0 | 7.3279 | 40.75
2021-03-07 22:00 | 44262.9167 | 0 | 6.8934 | 40.75
2021-03-07 22:30 | 44262.9375 | 0 | 6.5426 | 40.75
2021-03-07 23:00 | 44262.9583 | 0 | 6.0978 | 40.75
2021-03-07 23:30 | 44262.9792 | 0 | 5.6353 | 40.75
2021-03-08 | 44263 | 0 | 5.3161 | 40.75
2021-03-08 00:30 | 44263.0208 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-03-08 01:00 | 44263.0417 | 0 | 4.9789 | 40.75
2021-03-08 01:30 | 44263.0625 | 0 | 4.887 | 40.75
2021-03-08 02:00 | 44263.0833 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-03-08 02:30 | 44263.1042 | 0 | 4.7109 | 40.75
2021-03-08 03:00 | 44263.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-03-08 03:30 | 44263.1458 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-03-08 04:00 | 44263.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-03-08 04:30 | 44263.1875 | 0 | 4.8041 | 40.75
2021-03-08 05:00 | 44263.2083 | 0 | 5.0064 | 40.75
2021-03-08 05:30 | 44263.2292 | 0 | 5.115 | 40.75
2021-03-08 06:00 | 44263.25 | 0 | 5.344 | 40.75
2021-03-08 06:30 | 44263.2708 | 0 | 5.4973 | 40.75
2021-03-08 07:00 | 44263.2917 | 0 | 5.3062 | 40.75
2021-03-08 07:30 | 44263.3125 | 0 | 4.2345 | 40.75
2021-03-08 08:00 | 44263.3333 | 0 | 3.6451 | 40.75
2021-03-08 08:30 | 44263.3542 | 0 | 1.0928 | 40.75
2021-03-08 09:00 | 44263.375 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 09:30 | 44263.3958 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 10:00 | 44263.4167 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 10:30 | 44263.4375 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 11:00 | 44263.4583 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 11:30 | 44263.4792 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-08 12:00 | 44263.5 | 0 | 2.2829 | 40.75
2021-03-08 12:30 | 44263.5208 | 0 | 3.5872 | 40.75
2021-03-08 13:00 | 44263.5417 | 0 | 3.9742 | 40.75
2021-03-08 13:30 | 44263.5625 | 0 | 5.0269 | 40.75
2021-03-08 14:00 | 44263.5833 | 0 | 5.5507 | 40.75
2021-03-08 14:30 | 44263.6042 | 0 | 6.2757 | 40.75
2021-03-08 15:00 | 44263.625 | 0 | 8.5895 | 40.75
2021-03-08 15:30 | 44263.6458 | 0 | 9.6043 | 40.75
2021-03-08 16:00 | 44263.6667 | 0 | 9.4875 | 40.75
2021-03-08 16:30 | 44263.6875 | 0 | 9.3043 | 40.75
2021-03-08 17:00 | 44263.7083 | 0 | 9.8189 | 40.75
2021-03-08 17:30 | 44263.7292 | 0 | 10.2809 | 40.75
2021-03-08 18:00 | 44263.75 | 0 | 10.5713 | 40.75
2021-03-08 18:30 | 44263.7708 | 0 | 10.7718 | 40.75
2021-03-08 19:00 | 44263.7917 | 0 | 10.3294 | 40.75
2021-03-08 19:30 | 44263.8125 | 0 | 9.9963 | 40.75
2021-03-08 20:00 | 44263.8333 | 0 | 9.4419 | 40.75
2021-03-08 20:30 | 44263.8542 | 0 | 8.8583 | 40.75
2021-03-08 21:00 | 44263.875 | 0 | 8.2679 | 40.75
2021-03-08 21:30 | 44263.8958 | 0 | 7.7337 | 40.75
2021-03-08 22:00 | 44263.9167 | 0 | 7.1541 | 40.75
2021-03-08 22:30 | 44263.9375 | 0 | 6.8071 | 40.75
2021-03-08 23:00 | 44263.9583 | 0 | 6.2343 | 40.75
2021-03-08 23:30 | 44263.9792 | 0 | 5.7619 | 40.75
2021-03-09 | 44264 | 0 | 5.4444 | 40.75
2021-03-09 00:30 | 44264.0208 | 0 | 5.1873 | 40.75
2021-03-09 01:00 | 44264.0417 | 0 | 5.1269 | 40.75
2021-03-09 01:30 | 44264.0625 | 0 | 5.0222 | 40.75
2021-03-09 02:00 | 44264.0833 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-03-09 02:30 | 44264.1042 | 0 | 4.8437 | 40.75
2021-03-09 03:00 | 44264.125 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-03-09 03:30 | 44264.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-09 04:00 | 44264.1667 | 0 | 4.8265 | 40.75
2021-03-09 04:30 | 44264.1875 | 0 | 4.9184 | 40.75
2021-03-09 05:00 | 44264.2083 | 0 | 5.3064 | 40.75
2021-03-09 05:30 | 44264.2292 | 0 | 5.4033 | 40.75
2021-03-09 06:00 | 44264.25 | 0 | 5.5472 | 40.75
2021-03-09 06:30 | 44264.2708 | 0 | 5.8899 | 40.75
2021-03-09 07:00 | 44264.2917 | 0 | 6.0203 | 40.75
2021-03-09 07:30 | 44264.3125 | 0 | 9.7034 | 40.75
2021-03-09 08:00 | 44264.3333 | 0 | 9.507 | 40.75
2021-03-09 08:30 | 44264.3542 | 0 | 11.3673 | 40.75
2021-03-09 09:00 | 44264.375 | 0 | 10.5826 | 40.75
2021-03-09 09:30 | 44264.3958 | 0 | 3.9121 | 40.75
2021-03-09 10:00 | 44264.4167 | 0 | 2.7472 | 40.75
2021-03-09 10:30 | 44264.4375 | 0 | 3.0601 | 40.75
2021-03-09 11:00 | 44264.4583 | 0 | 3.2762 | 40.75
2021-03-09 11:30 | 44264.4792 | 0 | 3.9544 | 40.75
2021-03-09 12:00 | 44264.5 | 0 | 4.4871 | 40.75
2021-03-09 12:30 | 44264.5208 | 0 | 4.1576 | 40.75
2021-03-09 13:00 | 44264.5417 | 0 | 5.2901 | 40.75
2021-03-09 13:30 | 44264.5625 | 0 | 5.5029 | 40.75
2021-03-09 14:00 | 44264.5833 | 0 | 5.7068 | 40.75
2021-03-09 14:30 | 44264.6042 | 0 | 5.5248 | 40.75
2021-03-09 15:00 | 44264.625 | 0 | 6.3482 | 40.75
2021-03-09 15:30 | 44264.6458 | 0 | 7.9609 | 40.75
2021-03-09 16:00 | 44264.6667 | 0 | 9.1998 | 40.75
2021-03-09 16:30 | 44264.6875 | 0 | 10.2736 | 40.75
2021-03-09 17:00 | 44264.7083 | 0 | 11.347 | 40.75
2021-03-09 17:30 | 44264.7292 | 0 | 12.0189 | 40.75
2021-03-09 18:00 | 44264.75 | 0 | 12.2136 | 40.75
2021-03-09 18:30 | 44264.7708 | 0 | 12.4827 | 40.75
2021-03-09 19:00 | 44264.7917 | 0 | 11.7787 | 40.75
2021-03-09 19:30 | 44264.8125 | 0 | 11.1651 | 40.75
2021-03-09 20:00 | 44264.8333 | 0 | 10.4349 | 40.75
2021-03-09 20:30 | 44264.8542 | 0 | 9.8094 | 40.75
2021-03-09 21:00 | 44264.875 | 0 | 8.8923 | 40.75
2021-03-09 21:30 | 44264.8958 | 0 | 8.2733 | 40.75
2021-03-09 22:00 | 44264.9167 | 0 | 7.5813 | 40.75
2021-03-09 22:30 | 44264.9375 | 0 | 6.9543 | 40.75
2021-03-09 23:00 | 44264.9583 | 0 | 6.2874 | 40.75
2021-03-09 23:30 | 44264.9792 | 0 | 5.8674 | 40.75
2021-03-10 | 44265 | 0 | 5.4758 | 40.75
2021-03-10 00:30 | 44265.0208 | 0 | 5.2447 | 40.75
2021-03-10 01:00 | 44265.0417 | 0 | 5.0446 | 40.75
2021-03-10 01:30 | 44265.0625 | 0 | 4.9553 | 40.75
2021-03-10 02:00 | 44265.0833 | 0 | 4.8098 | 40.75
2021-03-10 02:30 | 44265.1042 | 0 | 4.6737 | 40.75
2021-03-10 03:00 | 44265.125 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-03-10 03:30 | 44265.1458 | 0 | 4.6237 | 40.75
2021-03-10 04:00 | 44265.1667 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-10 04:30 | 44265.1875 | 0 | 4.7621 | 40.75
2021-03-10 05:00 | 44265.2083 | 0 | 5.0261 | 40.75
2021-03-10 05:30 | 44265.2292 | 0 | 5.0485 | 40.75
2021-03-10 06:00 | 44265.25 | 0 | 4.9316 | 40.75
2021-03-10 06:30 | 44265.2708 | 0 | 4.7643 | 40.75
2021-03-10 07:00 | 44265.2917 | 0 | 4.9193 | 40.75
2021-03-10 07:30 | 44265.3125 | 0 | 5.1108 | 40.75
2021-03-10 08:00 | 44265.3333 | 0 | 4.3027 | 40.75
2021-03-10 08:30 | 44265.3542 | 0 | 4.0892 | 40.75
2021-03-10 09:00 | 44265.375 | 0 | 4.1044 | 40.75
2021-03-10 09:30 | 44265.3958 | 0 | 2.6277 | 40.75
2021-03-10 10:00 | 44265.4167 | 0 | 3.2735 | 40.75
2021-03-10 10:30 | 44265.4375 | 0 | 2.2885 | 40.75
2021-03-10 11:00 | 44265.4583 | 0 | 2.0497 | 40.75
2021-03-10 11:30 | 44265.4792 | 0 | 2.3538 | 40.75
2021-03-10 12:00 | 44265.5 | 0 | 2.6054 | 40.75
2021-03-10 12:30 | 44265.5208 | 0 | 2.9115 | 40.75
2021-03-10 13:00 | 44265.5417 | 0 | 3.5957 | 40.75
2021-03-10 13:30 | 44265.5625 | 0 | 4.1889 | 40.75
2021-03-10 14:00 | 44265.5833 | 0 | 5.0054 | 40.75
2021-03-10 14:30 | 44265.6042 | 0 | 5.0255 | 40.75
2021-03-10 15:00 | 44265.625 | 0 | 6.5481 | 40.75
2021-03-10 15:30 | 44265.6458 | 0 | 9.4571 | 40.75
2021-03-10 16:00 | 44265.6667 | 0 | 9.0462 | 40.75
2021-03-10 16:30 | 44265.6875 | 0 | 9.6464 | 40.75
2021-03-10 17:00 | 44265.7083 | 0 | 10.0994 | 40.75
2021-03-10 17:30 | 44265.7292 | 0 | 10.6736 | 40.75
2021-03-10 18:00 | 44265.75 | 0 | 11.1043 | 40.75
2021-03-10 18:30 | 44265.7708 | 0 | 11.2942 | 40.75
2021-03-10 19:00 | 44265.7917 | 0 | 11.1314 | 40.75
2021-03-10 19:30 | 44265.8125 | 0 | 10.4277 | 40.75
2021-03-10 20:00 | 44265.8333 | 0 | 9.9483 | 40.75
2021-03-10 20:30 | 44265.8542 | 0 | 9.0898 | 40.75
2021-03-10 21:00 | 44265.875 | 0 | 8.4116 | 40.75
2021-03-10 21:30 | 44265.8958 | 0 | 7.7427 | 40.75
2021-03-10 22:00 | 44265.9167 | 0 | 6.9898 | 40.75
2021-03-10 22:30 | 44265.9375 | 0 | 6.639 | 40.75
2021-03-10 23:00 | 44265.9583 | 0 | 6.17 | 40.75
2021-03-10 23:30 | 44265.9792 | 0 | 5.8004 | 40.75
2021-03-11 | 44266 | 0 | 5.4833 | 40.75
2021-03-11 00:30 | 44266.0208 | 0 | 5.2076 | 40.75
2021-03-11 01:00 | 44266.0417 | 0 | 5.0892 | 40.75
2021-03-11 01:30 | 44266.0625 | 0 | 4.9789 | 40.75
2021-03-11 02:00 | 44266.0833 | 0 | 4.9106 | 40.75
2021-03-11 02:30 | 44266.1042 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-03-11 03:00 | 44266.125 | 0 | 4.7519 | 40.75
2021-03-11 03:30 | 44266.1458 | 0 | 4.7148 | 40.75
2021-03-11 04:00 | 44266.1667 | 0 | 4.7582 | 40.75
2021-03-11 04:30 | 44266.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-03-11 05:00 | 44266.2083 | 0 | 5.0436 | 40.75
2021-03-11 05:30 | 44266.2292 | 0 | 5.1691 | 40.75
2021-03-11 06:00 | 44266.25 | 0 | 5.386 | 40.75
2021-03-11 06:30 | 44266.2708 | 0 | 5.5866 | 40.75
2021-03-11 07:00 | 44266.2917 | 0 | 5.7197 | 40.75
2021-03-11 07:30 | 44266.3125 | 0 | 5.8858 | 40.75
2021-03-11 08:00 | 44266.3333 | 0 | 5.2114 | 40.75
2021-03-11 08:30 | 44266.3542 | 0 | 5.1839 | 40.75
2021-03-11 09:00 | 44266.375 | 0 | 4.3288 | 40.75
2021-03-11 09:30 | 44266.3958 | 0 | 4.9032 | 40.75
2021-03-11 10:00 | 44266.4167 | 0 | 4.3774 | 40.75
2021-03-11 10:30 | 44266.4375 | 0 | 4.581 | 40.75
2021-03-11 11:00 | 44266.4583 | 0 | 5.8651 | 40.75
2021-03-11 11:30 | 44266.4792 | 0 | 5.9453 | 40.75
2021-03-11 12:00 | 44266.5 | 0 | 6.594 | 40.75
2021-03-11 12:30 | 44266.5208 | 0 | 6.7486 | 40.75
2021-03-11 13:00 | 44266.5417 | 0 | 6.4738 | 40.75
2021-03-11 13:30 | 44266.5625 | 0 | 6.5198 | 40.75
2021-03-11 14:00 | 44266.5833 | 0 | 6.2251 | 40.75
2021-03-11 14:30 | 44266.6042 | 0 | 5.9799 | 40.75
2021-03-11 15:00 | 44266.625 | 0 | 5.8302 | 40.75
2021-03-11 15:30 | 44266.6458 | 0 | 5.9379 | 40.75
2021-03-11 16:00 | 44266.6667 | 0 | 6.0586 | 40.75
2021-03-11 16:30 | 44266.6875 | 0 | 6.8115 | 40.75
2021-03-11 17:00 | 44266.7083 | 0 | 7.6259 | 40.75
2021-03-11 17:30 | 44266.7292 | 0 | 8.2792 | 40.75
2021-03-11 18:00 | 44266.75 | 0 | 8.8711 | 40.75
2021-03-11 18:30 | 44266.7708 | 0 | 9.1551 | 40.75
2021-03-11 19:00 | 44266.7917 | 0 | 8.9034 | 40.75
2021-03-11 19:30 | 44266.8125 | 0 | 8.5187 | 40.75
2021-03-11 20:00 | 44266.8333 | 0 | 8.1961 | 40.75
2021-03-11 20:30 | 44266.8542 | 0 | 7.7478 | 40.75
2021-03-11 21:00 | 44266.875 | 0 | 7.3834 | 40.75
2021-03-11 21:30 | 44266.8958 | 0 | 6.8383 | 40.75
2021-03-11 22:00 | 44266.9167 | 0 | 6.4279 | 40.75
2021-03-11 22:30 | 44266.9375 | 0 | 6.1303 | 40.75
2021-03-11 23:00 | 44266.9583 | 0 | 5.7383 | 40.75
2021-03-11 23:30 | 44266.9792 | 0 | 5.315 | 40.75
2021-03-12 | 44267 | 0 | 4.9961 | 40.75
2021-03-12 00:30 | 44267.0208 | 0 | 4.8002 | 40.75
2021-03-12 01:00 | 44267.0417 | 0 | 4.7084 | 40.75
2021-03-12 01:30 | 44267.0625 | 0 | 4.6356 | 40.75
2021-03-12 02:00 | 44267.0833 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-03-12 02:30 | 44267.1042 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-03-12 03:00 | 44267.125 | 0 | 4.4876 | 40.75
2021-03-12 03:30 | 44267.1458 | 0 | 4.4468 | 40.75
2021-03-12 04:00 | 44267.1667 | 0 | 4.5571 | 40.75
2021-03-12 04:30 | 44267.1875 | 0 | 4.6189 | 40.75
2021-03-12 05:00 | 44267.2083 | 0 | 4.8934 | 40.75
2021-03-12 05:30 | 44267.2292 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-03-12 06:00 | 44267.25 | 0 | 5.1278 | 40.75
2021-03-12 06:30 | 44267.2708 | 0 | 4.8625 | 40.75
2021-03-12 07:00 | 44267.2917 | 0 | 4.6089 | 40.75
2021-03-12 07:30 | 44267.3125 | 0 | 4.0542 | 40.75
2021-03-12 08:00 | 44267.3333 | 0 | 4.4784 | 40.75
2021-03-12 08:30 | 44267.3542 | 0 | 4.8656 | 40.75
2021-03-12 09:00 | 44267.375 | 0 | 2.8472 | 40.75
2021-03-12 09:30 | 44267.3958 | 0 | 3.0316 | 40.75
2021-03-12 10:00 | 44267.4167 | 0 | 2.3417 | 40.75
2021-03-12 10:30 | 44267.4375 | 0 | 3.3866 | 40.75
2021-03-12 11:00 | 44267.4583 | 0 | 2.9785 | 40.75
2021-03-12 11:30 | 44267.4792 | 0 | 4.9076 | 40.75
2021-03-12 12:00 | 44267.5 | 0 | 4.5729 | 40.75
2021-03-12 12:30 | 44267.5208 | 0 | 4.854 | 40.75
2021-03-12 13:00 | 44267.5417 | 0 | 5.493 | 40.75
2021-03-12 13:30 | 44267.5625 | 0 | 5.4128 | 40.75
2021-03-12 14:00 | 44267.5833 | 0 | 5.472 | 40.75
2021-03-12 14:30 | 44267.6042 | 0 | 5.7445 | 40.75
2021-03-12 15:00 | 44267.625 | 0 | 6.0363 | 40.75
2021-03-12 15:30 | 44267.6458 | 0 | 4.4019 | 40.75
2021-03-12 16:00 | 44267.6667 | 0 | 5.2105 | 40.75
2021-03-12 16:30 | 44267.6875 | 0 | 6.8222 | 40.75
2021-03-12 17:00 | 44267.7083 | 0 | 7.9663 | 40.75
2021-03-12 17:30 | 44267.7292 | 0 | 8.907 | 40.75
2021-03-12 18:00 | 44267.75 | 0 | 9.3242 | 40.75
2021-03-12 18:30 | 44267.7708 | 0 | 9.5768 | 40.75
2021-03-12 19:00 | 44267.7917 | 0 | 9.3824 | 40.75
2021-03-12 19:30 | 44267.8125 | 0 | 8.9798 | 40.75
2021-03-12 20:00 | 44267.8333 | 0 | 8.7295 | 40.75
2021-03-12 20:30 | 44267.8542 | 0 | 8.1234 | 40.75
2021-03-12 21:00 | 44267.875 | 0 | 7.6748 | 40.75
2021-03-12 21:30 | 44267.8958 | 0 | 7.255 | 40.75
2021-03-12 22:00 | 44267.9167 | 0 | 6.7646 | 40.75
2021-03-12 22:30 | 44267.9375 | 0 | 6.5319 | 40.75
2021-03-12 23:00 | 44267.9583 | 0 | 5.9095 | 40.75
2021-03-12 23:30 | 44267.9792 | 0 | 5.5146 | 40.75
2021-03-13 | 44268 | 0 | 5.2298 | 40.75
2021-03-13 00:30 | 44268.0208 | 0 | 5.0433 | 40.75
2021-03-13 01:00 | 44268.0417 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-13 01:30 | 44268.0625 | 0 | 4.7579 | 40.75
2021-03-13 02:00 | 44268.0833 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-03-13 02:30 | 44268.1042 | 0 | 4.6145 | 40.75
2021-03-13 03:00 | 44268.125 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-03-13 03:30 | 44268.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-03-13 04:00 | 44268.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-13 04:30 | 44268.1875 | 0 | 4.6027 | 40.75
2021-03-13 05:00 | 44268.2083 | 0 | 4.689 | 40.75
2021-03-13 05:30 | 44268.2292 | 0 | 4.6635 | 40.75
2021-03-13 06:00 | 44268.25 | 0 | 4.7136 | 40.75
2021-03-13 06:30 | 44268.2708 | 0 | 4.3199 | 40.75
2021-03-13 07:00 | 44268.2917 | 0 | 3.955 | 40.75
2021-03-13 07:30 | 44268.3125 | 0 | 3.8676 | 40.75
2021-03-13 08:00 | 44268.3333 | 0 | 3.5294 | 40.75
2021-03-13 08:30 | 44268.3542 | 0 | 3.6603 | 40.75
2021-03-13 09:00 | 44268.375 | 0 | 4.3171 | 40.75
2021-03-13 09:30 | 44268.3958 | 0 | 3.6529 | 40.75
2021-03-13 10:00 | 44268.4167 | 0 | 3.7703 | 40.75
2021-03-13 10:30 | 44268.4375 | 0 | 4.1815 | 40.75
2021-03-13 11:00 | 44268.4583 | 0 | 4.352 | 40.75
2021-03-13 11:30 | 44268.4792 | 0 | 5.525 | 40.75
2021-03-13 12:00 | 44268.5 | 0 | 5.242 | 40.75
2021-03-13 12:30 | 44268.5208 | 0 | 6.5175 | 40.75
2021-03-13 13:00 | 44268.5417 | 0 | 6.367 | 40.75
2021-03-13 13:30 | 44268.5625 | 0 | 5.2455 | 40.75
2021-03-13 14:00 | 44268.5833 | 0 | 5.0784 | 40.75
2021-03-13 14:30 | 44268.6042 | 0 | 5.7127 | 40.75
2021-03-13 15:00 | 44268.625 | 0 | 7.2359 | 40.75
2021-03-13 15:30 | 44268.6458 | 0 | 7.2208 | 40.75
2021-03-13 16:00 | 44268.6667 | 0 | 7.8473 | 40.75
2021-03-13 16:30 | 44268.6875 | 0 | 8.8008 | 40.75
2021-03-13 17:00 | 44268.7083 | 0 | 9.5896 | 40.75
2021-03-13 17:30 | 44268.7292 | 0 | 10.0261 | 40.75
2021-03-13 18:00 | 44268.75 | 0 | 10.1524 | 40.75
2021-03-13 18:30 | 44268.7708 | 0 | 10.3786 | 40.75
2021-03-13 19:00 | 44268.7917 | 0 | 9.8231 | 40.75
2021-03-13 19:30 | 44268.8125 | 0 | 9.371 | 40.75
2021-03-13 20:00 | 44268.8333 | 0 | 8.8719 | 40.75
2021-03-13 20:30 | 44268.8542 | 0 | 8.3272 | 40.75
2021-03-13 21:00 | 44268.875 | 0 | 7.7525 | 40.75
2021-03-13 21:30 | 44268.8958 | 0 | 7.3252 | 40.75
2021-03-13 22:00 | 44268.9167 | 0 | 6.8664 | 40.75
2021-03-13 22:30 | 44268.9375 | 0 | 6.6155 | 40.75
2021-03-13 23:00 | 44268.9583 | 0 | 6.151 | 40.75
2021-03-13 23:30 | 44268.9792 | 0 | 5.7978 | 40.75
2021-03-14 | 44269 | 0 | 5.3973 | 40.75
2021-03-14 00:30 | 44269.0208 | 0 | 5.1851 | 40.75
2021-03-14 01:00 | 44269.0417 | 0 | 4.9763 | 40.75
2021-03-14 01:30 | 44269.0625 | 0 | 4.8436 | 40.75
2021-03-14 02:00 | 44269.0833 | 0 | 4.7173 | 40.75
2021-03-14 02:30 | 44269.1042 | 0 | 4.71 | 40.75
2021-03-14 03:00 | 44269.125 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-03-14 03:30 | 44269.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-14 04:00 | 44269.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-14 04:30 | 44269.1875 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-14 05:00 | 44269.2083 | 0 | 4.6216 | 40.75
2021-03-14 05:30 | 44269.2292 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-14 06:00 | 44269.25 | 0 | 4.4193 | 40.75
2021-03-14 06:30 | 44269.2708 | 0 | 4.3363 | 40.75
2021-03-14 07:00 | 44269.2917 | 0 | 3.8386 | 40.75
2021-03-14 07:30 | 44269.3125 | 0 | 3.5846 | 40.75
2021-03-14 08:00 | 44269.3333 | 0 | 3.398 | 40.75
2021-03-14 08:30 | 44269.3542 | 0 | 3.2679 | 40.75
2021-03-14 09:00 | 44269.375 | 0 | 3.6546 | 40.75
2021-03-14 09:30 | 44269.3958 | 0 | 3.8042 | 40.75
2021-03-14 10:00 | 44269.4167 | 0 | 4.1597 | 40.75
2021-03-14 10:30 | 44269.4375 | 0 | 3.7922 | 40.75
2021-03-14 11:00 | 44269.4583 | 0 | 3.8014 | 40.75
2021-03-14 11:30 | 44269.4792 | 0 | 4.4806 | 40.75
2021-03-14 12:00 | 44269.5 | 0 | 4.4964 | 40.75
2021-03-14 12:30 | 44269.5208 | 0 | 4.639 | 40.75
2021-03-14 13:00 | 44269.5417 | 0 | 5.0471 | 40.75
2021-03-14 13:30 | 44269.5625 | 0 | 5.438 | 40.75
2021-03-14 14:00 | 44269.5833 | 0 | 6.1217 | 40.75
2021-03-14 14:30 | 44269.6042 | 0 | 7.0878 | 40.75
2021-03-14 15:00 | 44269.625 | 0 | 8.0162 | 40.75
2021-03-14 15:30 | 44269.6458 | 0 | 9.2775 | 40.75
2021-03-14 16:00 | 44269.6667 | 0 | 10.1867 | 40.75
2021-03-14 16:30 | 44269.6875 | 0 | 11.4411 | 40.75
2021-03-14 17:00 | 44269.7083 | 0 | 12.3771 | 40.75
2021-03-14 17:30 | 44269.7292 | 0 | 12.7086 | 40.75
2021-03-14 18:00 | 44269.75 | 0 | 12.7992 | 40.75
2021-03-14 18:30 | 44269.7708 | 0 | 12.78 | 40.75
2021-03-14 19:00 | 44269.7917 | 0 | 12.1075 | 40.75
2021-03-14 19:30 | 44269.8125 | 0 | 11.4901 | 40.75
2021-03-14 20:00 | 44269.8333 | 0 | 10.7816 | 40.75
2021-03-14 20:30 | 44269.8542 | 0 | 9.9455 | 40.75
2021-03-14 21:00 | 44269.875 | 0 | 9.294 | 40.75
2021-03-14 21:30 | 44269.8958 | 0 | 8.6102 | 40.75
2021-03-14 22:00 | 44269.9167 | 0 | 7.9641 | 40.75
2021-03-14 22:30 | 44269.9375 | 0 | 7.5081 | 40.75
2021-03-14 23:00 | 44269.9583 | 0 | 6.8469 | 40.75
2021-03-14 23:30 | 44269.9792 | 0 | 6.3373 | 40.75
2021-03-15 | 44270 | 0 | 5.9647 | 40.75
2021-03-15 00:30 | 44270.0208 | 0 | 5.6156 | 40.75
2021-03-15 01:00 | 44270.0417 | 0 | 5.4032 | 40.75
2021-03-15 01:30 | 44270.0625 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-03-15 02:00 | 44270.0833 | 0 | 5.2271 | 40.75
2021-03-15 02:30 | 44270.1042 | 0 | 5.1703 | 40.75
2021-03-15 03:00 | 44270.125 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-03-15 03:30 | 44270.1458 | 0 | 5.0261 | 40.75
2021-03-15 04:00 | 44270.1667 | 0 | 5.1163 | 40.75
2021-03-15 04:30 | 44270.1875 | 0 | 5.185 | 40.75
2021-03-15 05:00 | 44270.2083 | 0 | 5.3822 | 40.75
2021-03-15 05:30 | 44270.2292 | 0 | 5.4999 | 40.75
2021-03-15 06:00 | 44270.25 | 0 | 5.8239 | 40.75
2021-03-15 06:30 | 44270.2708 | 0 | 6.1739 | 40.75
2021-03-15 07:00 | 44270.2917 | 0 | 6.3227 | 40.75
2021-03-15 07:30 | 44270.3125 | 0 | 6.3175 | 40.75
2021-03-15 08:00 | 44270.3333 | 0 | 6.195 | 40.75
2021-03-15 08:30 | 44270.3542 | 0 | 5.9367 | 40.75
2021-03-15 09:00 | 44270.375 | 0 | 5.0213 | 40.75
2021-03-15 09:30 | 44270.3958 | 0 | 5.1767 | 40.75
2021-03-15 10:00 | 44270.4167 | 0 | 5.0575 | 40.75
2021-03-15 10:30 | 44270.4375 | 0 | 5.7329 | 40.75
2021-03-15 11:00 | 44270.4583 | 0 | 5.4443 | 40.75
2021-03-15 11:30 | 44270.4792 | 0 | 5.7409 | 40.75
2021-03-15 12:00 | 44270.5 | 0 | 5.5495 | 40.75
2021-03-15 12:30 | 44270.5208 | 0 | 5.6454 | 40.75
2021-03-15 13:00 | 44270.5417 | 0 | 5.0925 | 40.75
2021-03-15 13:30 | 44270.5625 | 0 | 5.6928 | 40.75
2021-03-15 14:00 | 44270.5833 | 0 | 6.2233 | 40.75
2021-03-15 14:30 | 44270.6042 | 0 | 6.3648 | 40.75
2021-03-15 15:00 | 44270.625 | 0 | 6.3053 | 40.75
2021-03-15 15:30 | 44270.6458 | 0 | 6.5953 | 40.75
2021-03-15 16:00 | 44270.6667 | 0 | 6.8871 | 40.75
2021-03-15 16:30 | 44270.6875 | 0 | 7.3378 | 40.75
2021-03-15 17:00 | 44270.7083 | 0 | 8.1022 | 40.75
2021-03-15 17:30 | 44270.7292 | 0 | 8.6373 | 40.75
2021-03-15 18:00 | 44270.75 | 0 | 8.9159 | 40.75
2021-03-15 18:30 | 44270.7708 | 0 | 9.0829 | 40.75
2021-03-15 19:00 | 44270.7917 | 0 | 8.6056 | 40.75
2021-03-15 19:30 | 44270.8125 | 0 | 8.2904 | 40.75
2021-03-15 20:00 | 44270.8333 | 0 | 7.857 | 40.75
2021-03-15 20:30 | 44270.8542 | 0 | 7.4058 | 40.75
2021-03-15 21:00 | 44270.875 | 0 | 7.3116 | 40.75
2021-03-15 21:30 | 44270.8958 | 0 | 7.0015 | 40.75
2021-03-15 22:00 | 44270.9167 | 0 | 6.6788 | 40.75
2021-03-15 22:30 | 44270.9375 | 0 | 6.3114 | 40.75
2021-03-15 23:00 | 44270.9583 | 0 | 5.7829 | 40.75
2021-03-15 23:30 | 44270.9792 | 0 | 5.4009 | 40.75
2021-03-16 | 44271 | 0 | 5.102 | 40.75
2021-03-16 00:30 | 44271.0208 | 0 | 4.8646 | 40.75
2021-03-16 01:00 | 44271.0417 | 0 | 4.7369 | 40.75
2021-03-16 01:30 | 44271.0625 | 0 | 4.6518 | 40.75
2021-03-16 02:00 | 44271.0833 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-03-16 02:30 | 44271.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-16 03:00 | 44271.125 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-16 03:30 | 44271.1458 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-16 04:00 | 44271.1667 | 0 | 4.6995 | 40.75
2021-03-16 04:30 | 44271.1875 | 0 | 4.8527 | 40.75
2021-03-16 05:00 | 44271.2083 | 0 | 5.1081 | 40.75
2021-03-16 05:30 | 44271.2292 | 0 | 5.2987 | 40.75
2021-03-16 06:00 | 44271.25 | 0 | 5.584 | 40.75
2021-03-16 06:30 | 44271.2708 | 0 | 5.3056 | 40.75
2021-03-16 07:00 | 44271.2917 | 0 | 5.4715 | 40.75
2021-03-16 07:30 | 44271.3125 | 0 | 5.2443 | 40.75
2021-03-16 08:00 | 44271.3333 | 0 | 4.5351 | 40.75
2021-03-16 08:30 | 44271.3542 | 0 | 3.871 | 40.75
2021-03-16 09:00 | 44271.375 | 0 | 3.3562 | 40.75
2021-03-16 09:30 | 44271.3958 | 0 | 1.9344 | 40.75
2021-03-16 10:00 | 44271.4167 | 0 | 2.2299 | 40.75
2021-03-16 10:30 | 44271.4375 | 0 | 3.6982 | 40.75
2021-03-16 11:00 | 44271.4583 | 0 | 3.3924 | 40.75
2021-03-16 11:30 | 44271.4792 | 0 | 2.9659 | 40.75
2021-03-16 12:00 | 44271.5 | 0 | 4.257 | 40.75
2021-03-16 12:30 | 44271.5208 | 0 | 4.7461 | 40.75
2021-03-16 13:00 | 44271.5417 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-03-16 13:30 | 44271.5625 | 0 | 5.6195 | 40.75
2021-03-16 14:00 | 44271.5833 | 0 | 5.7478 | 40.75
2021-03-16 14:30 | 44271.6042 | 0 | 5.8229 | 40.75
2021-03-16 15:00 | 44271.625 | 0 | 6.0135 | 40.75
2021-03-16 15:30 | 44271.6458 | 0 | 6.4454 | 40.75
2021-03-16 16:00 | 44271.6667 | 0 | 6.7619 | 40.75
2021-03-16 16:30 | 44271.6875 | 0 | 7.3536 | 40.75
2021-03-16 17:00 | 44271.7083 | 0 | 7.8843 | 40.75
2021-03-16 17:30 | 44271.7292 | 0 | 8.154 | 40.75
2021-03-16 18:00 | 44271.75 | 0 | 8.7001 | 40.75
2021-03-16 18:30 | 44271.7708 | 0 | 8.9046 | 40.75
2021-03-16 19:00 | 44271.7917 | 0 | 8.5249 | 40.75
2021-03-16 19:30 | 44271.8125 | 0 | 8.1017 | 40.75
2021-03-16 20:00 | 44271.8333 | 0 | 7.7225 | 40.75
2021-03-16 20:30 | 44271.8542 | 0 | 7.3002 | 40.75
2021-03-16 21:00 | 44271.875 | 0 | 6.7712 | 40.75
2021-03-16 21:30 | 44271.8958 | 0 | 6.4455 | 40.75
2021-03-16 22:00 | 44271.9167 | 0 | 6.0266 | 40.75
2021-03-16 22:30 | 44271.9375 | 0 | 5.7544 | 40.75
2021-03-16 23:00 | 44271.9583 | 0 | 5.3335 | 40.75
2021-03-16 23:30 | 44271.9792 | 0 | 4.95 | 40.75
2021-03-17 | 44272 | 0 | 4.6574 | 40.75
2021-03-17 00:30 | 44272.0208 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-03-17 01:00 | 44272.0417 | 0 | 4.3969 | 40.75
2021-03-17 01:30 | 44272.0625 | 0 | 4.3313 | 40.75
2021-03-17 02:00 | 44272.0833 | 0 | 4.3089 | 40.75
2021-03-17 02:30 | 44272.1042 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-03-17 03:00 | 44272.125 | 0 | 4.2642 | 40.75
2021-03-17 03:30 | 44272.1458 | 0 | 4.1998 | 40.75
2021-03-17 04:00 | 44272.1667 | 0 | 4.2681 | 40.75
2021-03-17 04:30 | 44272.1875 | 0 | 4.4271 | 40.75
2021-03-17 05:00 | 44272.2083 | 0 | 4.7454 | 40.75
2021-03-17 05:30 | 44272.2292 | 0 | 4.8974 | 40.75
2021-03-17 06:00 | 44272.25 | 0 | 5.2284 | 40.75
2021-03-17 06:30 | 44272.2708 | 0 | 5.3624 | 40.75
2021-03-17 07:00 | 44272.2917 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-03-17 07:30 | 44272.3125 | 0 | 5.6859 | 40.75
2021-03-17 08:00 | 44272.3333 | 0 | 5.7267 | 40.75
2021-03-17 08:30 | 44272.3542 | 0 | 5.8485 | 40.75
2021-03-17 09:00 | 44272.375 | 0 | 5.8117 | 40.75
2021-03-17 09:30 | 44272.3958 | 0 | 5.9779 | 40.75
2021-03-17 10:00 | 44272.4167 | 0 | 5.2442 | 40.75
2021-03-17 10:30 | 44272.4375 | 0 | 4.516 | 40.75
2021-03-17 11:00 | 44272.4583 | 0 | 5.0559 | 40.75
2021-03-17 11:30 | 44272.4792 | 0 | 6.0982 | 40.75
2021-03-17 12:00 | 44272.5 | 0 | 5.4334 | 40.75
2021-03-17 12:30 | 44272.5208 | 0 | 5.5608 | 40.75
2021-03-17 13:00 | 44272.5417 | 0 | 5.4479 | 40.75
2021-03-17 13:30 | 44272.5625 | 0 | 5.6611 | 40.75
2021-03-17 14:00 | 44272.5833 | 0 | 5.4283 | 40.75
2021-03-17 14:30 | 44272.6042 | 0 | 5.2333 | 40.75
2021-03-17 15:00 | 44272.625 | 0 | 5.1797 | 40.75
2021-03-17 15:30 | 44272.6458 | 0 | 5.9495 | 40.75
2021-03-17 16:00 | 44272.6667 | 0 | 6.4046 | 40.75
2021-03-17 16:30 | 44272.6875 | 0 | 6.8446 | 40.75
2021-03-17 17:00 | 44272.7083 | 0 | 7.4476 | 40.75
2021-03-17 17:30 | 44272.7292 | 0 | 8.058 | 40.75
2021-03-17 18:00 | 44272.75 | 0 | 8.6046 | 40.75
2021-03-17 18:30 | 44272.7708 | 0 | 8.8851 | 40.75
2021-03-17 19:00 | 44272.7917 | 0 | 8.3712 | 40.75
2021-03-17 19:30 | 44272.8125 | 0 | 8.1698 | 40.75
2021-03-17 20:00 | 44272.8333 | 0 | 7.839 | 40.75
2021-03-17 20:30 | 44272.8542 | 0 | 7.3004 | 40.75
2021-03-17 21:00 | 44272.875 | 0 | 6.8328 | 40.75
2021-03-17 21:30 | 44272.8958 | 0 | 6.3793 | 40.75
2021-03-17 22:00 | 44272.9167 | 0 | 6.0483 | 40.75
2021-03-17 22:30 | 44272.9375 | 0 | 5.8227 | 40.75
2021-03-17 23:00 | 44272.9583 | 0 | 5.4079 | 40.75
2021-03-17 23:30 | 44272.9792 | 0 | 4.9944 | 40.75
2021-03-18 | 44273 | 0 | 4.6715 | 40.75
2021-03-18 00:30 | 44273.0208 | 0 | 4.5086 | 40.75
2021-03-18 01:00 | 44273.0417 | 0 | 4.4232 | 40.75
2021-03-18 01:30 | 44273.0625 | 0 | 4.4193 | 40.75
2021-03-18 02:00 | 44273.0833 | 0 | 4.2617 | 40.75
2021-03-18 02:30 | 44273.1042 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-03-18 03:00 | 44273.125 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-03-18 03:30 | 44273.1458 | 0 | 4.1775 | 40.75
2021-03-18 04:00 | 44273.1667 | 0 | 4.2681 | 40.75
2021-03-18 04:30 | 44273.1875 | 0 | 4.3811 | 40.75
2021-03-18 05:00 | 44273.2083 | 0 | 4.6425 | 40.75
2021-03-18 05:30 | 44273.2292 | 0 | 4.8737 | 40.75
2021-03-18 06:00 | 44273.25 | 0 | 5.1759 | 40.75
2021-03-18 06:30 | 44273.2708 | 0 | 5.133 | 40.75
2021-03-18 07:00 | 44273.2917 | 0 | 5.5381 | 40.75
2021-03-18 07:30 | 44273.3125 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-03-18 08:00 | 44273.3333 | 0 | 4.9286 | 40.75
2021-03-18 08:30 | 44273.3542 | 0 | 4.0296 | 40.75
2021-03-18 09:00 | 44273.375 | 0 | 4.3232 | 40.75
2021-03-18 09:30 | 44273.3958 | 0 | 3.1491 | 40.75
2021-03-18 10:00 | 44273.4167 | 0 | 2.6511 | 40.75
2021-03-18 10:30 | 44273.4375 | 0 | 2.2779 | 40.75
2021-03-18 11:00 | 44273.4583 | 0 | 2.35 | 40.75
2021-03-18 11:30 | 44273.4792 | 0 | 2.031 | 40.75
2021-03-18 12:00 | 44273.5 | 0 | 1.7801 | 40.75
2021-03-18 12:30 | 44273.5208 | 0 | 1.7419 | 40.75
2021-03-18 13:00 | 44273.5417 | 0 | 1.8141 | 40.75
2021-03-18 13:30 | 44273.5625 | 0 | 2.2093 | 40.75
2021-03-18 14:00 | 44273.5833 | 0 | 2.8935 | 40.75
2021-03-18 14:30 | 44273.6042 | 0 | 3.4765 | 40.75
2021-03-18 15:00 | 44273.625 | 0 | 4.37 | 40.75
2021-03-18 15:30 | 44273.6458 | 0 | 5.8329 | 40.75
2021-03-18 16:00 | 44273.6667 | 0 | 7.2195 | 40.75
2021-03-18 16:30 | 44273.6875 | 0 | 7.7632 | 40.75
2021-03-18 17:00 | 44273.7083 | 0 | 8.7925 | 40.75
2021-03-18 17:30 | 44273.7292 | 0 | 9.1105 | 40.75
2021-03-18 18:00 | 44273.75 | 0 | 9.4983 | 40.75
2021-03-18 18:30 | 44273.7708 | 0 | 9.6859 | 40.75
2021-03-18 19:00 | 44273.7917 | 0 | 9.3311 | 40.75
2021-03-18 19:30 | 44273.8125 | 0 | 8.9927 | 40.75
2021-03-18 20:00 | 44273.8333 | 0 | 8.5045 | 40.75
2021-03-18 20:30 | 44273.8542 | 0 | 7.9615 | 40.75
2021-03-18 21:00 | 44273.875 | 0 | 7.5058 | 40.75
2021-03-18 21:30 | 44273.8958 | 0 | 7.0318 | 40.75
2021-03-18 22:00 | 44273.9167 | 0 | 6.5356 | 40.75
2021-03-18 22:30 | 44273.9375 | 0 | 6.207 | 40.75
2021-03-18 23:00 | 44273.9583 | 0 | 5.6662 | 40.75
2021-03-18 23:30 | 44273.9792 | 0 | 5.2719 | 40.75
2021-03-19 | 44274 | 0 | 4.934 | 40.75
2021-03-19 00:30 | 44274.0208 | 0 | 4.6654 | 40.75
2021-03-19 01:00 | 44274.0417 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-19 01:30 | 44274.0625 | 0 | 4.4416 | 40.75
2021-03-19 02:00 | 44274.0833 | 0 | 4.3076 | 40.75
2021-03-19 02:30 | 44274.1042 | 0 | 4.2419 | 40.75
2021-03-19 03:00 | 44274.125 | 0 | 4.1998 | 40.75
2021-03-19 03:30 | 44274.1458 | 0 | 4.2445 | 40.75
2021-03-19 04:00 | 44274.1667 | 0 | 4.3128 | 40.75
2021-03-19 04:30 | 44274.1875 | 0 | 4.4258 | 40.75
2021-03-19 05:00 | 44274.2083 | 0 | 4.6784 | 40.75
2021-03-19 05:30 | 44274.2292 | 0 | 4.9184 | 40.75
2021-03-19 06:00 | 44274.25 | 0 | 5.1163 | 40.75
2021-03-19 06:30 | 44274.2708 | 0 | 5.1864 | 40.75
2021-03-19 07:00 | 44274.2917 | 0 | 4.7406 | 40.75
2021-03-19 07:30 | 44274.3125 | 0 | 3.815 | 40.75
2021-03-19 08:00 | 44274.3333 | 0 | 3.3992 | 40.75
2021-03-19 08:30 | 44274.3542 | 0 | 2.6744 | 40.75
2021-03-19 09:00 | 44274.375 | 0 | 2.429 | 40.75
2021-03-19 09:30 | 44274.3958 | 0 | 2.4743 | 40.75
2021-03-19 10:00 | 44274.4167 | 0 | 2.6934 | 40.75
2021-03-19 10:30 | 44274.4375 | 0 | 2.8091 | 40.75
2021-03-19 11:00 | 44274.4583 | 0 | 2.3174 | 40.75
2021-03-19 11:30 | 44274.4792 | 0 | 2.7366 | 40.75
2021-03-19 12:00 | 44274.5 | 0 | 3.2195 | 40.75
2021-03-19 12:30 | 44274.5208 | 0 | 3.7996 | 40.75
2021-03-19 13:00 | 44274.5417 | 0 | 4.1345 | 40.75
2021-03-19 13:30 | 44274.5625 | 0 | 3.6645 | 40.75
2021-03-19 14:00 | 44274.5833 | 0 | 4.5218 | 40.75
2021-03-19 14:30 | 44274.6042 | 0 | 6.0053 | 40.75
2021-03-19 15:00 | 44274.625 | 0 | 6.0992 | 40.75
2021-03-19 15:30 | 44274.6458 | 0 | 7.6239 | 40.75
2021-03-19 16:00 | 44274.6667 | 0 | 8.2379 | 40.75
2021-03-19 16:30 | 44274.6875 | 0 | 8.7337 | 40.75
2021-03-19 17:00 | 44274.7083 | 0 | 9.2455 | 40.75
2021-03-19 17:30 | 44274.7292 | 0 | 9.825 | 40.75
2021-03-19 18:00 | 44274.75 | 0 | 10.1692 | 40.75
2021-03-19 18:30 | 44274.7708 | 0 | 10.3238 | 40.75
2021-03-19 19:00 | 44274.7917 | 0 | 10.0777 | 40.75
2021-03-19 19:30 | 44274.8125 | 0 | 9.762 | 40.75
2021-03-19 20:00 | 44274.8333 | 0 | 9.3621 | 40.75
2021-03-19 20:30 | 44274.8542 | 0 | 8.8587 | 40.75
2021-03-19 21:00 | 44274.875 | 0 | 8.3736 | 40.75
2021-03-19 21:30 | 44274.8958 | 0 | 7.7627 | 40.75
2021-03-19 22:00 | 44274.9167 | 0 | 7.3659 | 40.75
2021-03-19 22:30 | 44274.9375 | 0 | 7.0657 | 40.75
2021-03-19 23:00 | 44274.9583 | 0 | 6.4778 | 40.75
2021-03-19 23:30 | 44274.9792 | 0 | 6.057 | 40.75
2021-03-20 | 44275 | 0 | 5.6257 | 40.75
2021-03-20 00:30 | 44275.0208 | 0 | 5.4466 | 40.75
2021-03-20 01:00 | 44275.0417 | 0 | 5.2508 | 40.75
2021-03-20 01:30 | 44275.0625 | 0 | 5.0892 | 40.75
2021-03-20 02:00 | 44275.0833 | 0 | 4.9788 | 40.75
2021-03-20 02:30 | 44275.1042 | 0 | 4.8613 | 40.75
2021-03-20 03:00 | 44275.125 | 0 | 4.8225 | 40.75
2021-03-20 03:30 | 44275.1458 | 0 | 4.7542 | 40.75
2021-03-20 04:00 | 44275.1667 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-03-20 04:30 | 44275.1875 | 0 | 4.7109 | 40.75
2021-03-20 05:00 | 44275.2083 | 0 | 4.8041 | 40.75
2021-03-20 05:30 | 44275.2292 | 0 | 4.8948 | 40.75
2021-03-20 06:00 | 44275.25 | 0 | 5.0484 | 40.75
2021-03-20 06:30 | 44275.2708 | 0 | 5.2827 | 40.75
2021-03-20 07:00 | 44275.2917 | 0 | 5.2973 | 40.75
2021-03-20 07:30 | 44275.3125 | 0 | 3.7585 | 40.75
2021-03-20 08:00 | 44275.3333 | 0 | 4.1542 | 40.75
2021-03-20 08:30 | 44275.3542 | 0 | 4.2235 | 40.75
2021-03-20 09:00 | 44275.375 | 0 | 3.8629 | 40.75
2021-03-20 09:30 | 44275.3958 | 0 | 2.9505 | 40.75
2021-03-20 10:00 | 44275.4167 | 0 | 3.6555 | 40.75
2021-03-20 10:30 | 44275.4375 | 0 | 3.6148 | 40.75
2021-03-20 11:00 | 44275.4583 | 0 | 4.7678 | 40.75
2021-03-20 11:30 | 44275.4792 | 0 | 5.6667 | 40.75
2021-03-20 12:00 | 44275.5 | 0 | 6.2628 | 40.75
2021-03-20 12:30 | 44275.5208 | 0 | 6.7638 | 40.75
2021-03-20 13:00 | 44275.5417 | 0 | 4.1359 | 40.75
2021-03-20 13:30 | 44275.5625 | 0 | 4.495 | 40.75
2021-03-20 14:00 | 44275.5833 | 0 | 5.915 | 40.75
2021-03-20 14:30 | 44275.6042 | 0 | 7.185 | 40.75
2021-03-20 15:00 | 44275.625 | 0 | 7.8407 | 40.75
2021-03-20 15:30 | 44275.6458 | 0 | 8.4705 | 40.75
2021-03-20 16:00 | 44275.6667 | 0 | 8.8149 | 40.75
2021-03-20 16:30 | 44275.6875 | 0 | 9.1143 | 40.75
2021-03-20 17:00 | 44275.7083 | 0 | 9.1984 | 40.75
2021-03-20 17:30 | 44275.7292 | 0 | 9.4909 | 40.75
2021-03-20 18:00 | 44275.75 | 0 | 9.6464 | 40.75
2021-03-20 18:30 | 44275.7708 | 0 | 9.5287 | 40.75
2021-03-20 19:00 | 44275.7917 | 0 | 9.0335 | 40.75
2021-03-20 19:30 | 44275.8125 | 0 | 8.7382 | 40.75
2021-03-20 20:00 | 44275.8333 | 0 | 8.4133 | 40.75
2021-03-20 20:30 | 44275.8542 | 0 | 7.8936 | 40.75
2021-03-20 21:00 | 44275.875 | 0 | 7.6676 | 40.75
2021-03-20 21:30 | 44275.8958 | 0 | 7.3414 | 40.75
2021-03-20 22:00 | 44275.9167 | 0 | 6.9208 | 40.75
2021-03-20 22:30 | 44275.9375 | 0 | 6.6626 | 40.75
2021-03-20 23:00 | 44275.9583 | 0 | 6.2385 | 40.75
2021-03-20 23:30 | 44275.9792 | 0 | 5.9491 | 40.75
2021-03-21 | 44276 | 0 | 5.6239 | 40.75
2021-03-21 00:30 | 44276.0208 | 0 | 5.3572 | 40.75
2021-03-21 01:00 | 44276.0417 | 0 | 5.1826 | 40.75
2021-03-21 01:30 | 44276.0625 | 0 | 4.9714 | 40.75
2021-03-21 02:00 | 44276.0833 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-21 02:30 | 44276.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-03-21 03:00 | 44276.125 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-21 03:30 | 44276.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-03-21 04:00 | 44276.1667 | 0 | 4.8028 | 40.75
2021-03-21 04:30 | 44276.1875 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-03-21 05:00 | 44276.2083 | 0 | 4.8475 | 40.75
2021-03-21 05:30 | 44276.2292 | 0 | 4.9145 | 40.75
2021-03-21 06:00 | 44276.25 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-03-21 06:30 | 44276.2708 | 0 | 4.9067 | 40.75
2021-03-21 07:00 | 44276.2917 | 0 | 4.6119 | 40.75
2021-03-21 07:30 | 44276.3125 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-03-21 08:00 | 44276.3333 | 0 | 5.417 | 40.75
2021-03-21 08:30 | 44276.3542 | 0 | 5.0879 | 40.75
2021-03-21 09:00 | 44276.375 | 0 | 5.7437 | 40.75
2021-03-21 09:30 | 44276.3958 | 0 | 5.2571 | 40.75
2021-03-21 10:00 | 44276.4167 | 0 | 5.4912 | 40.75
2021-03-21 10:30 | 44276.4375 | 0 | 4.527 | 40.75
2021-03-21 11:00 | 44276.4583 | 0 | 6.3232 | 40.75
2021-03-21 11:30 | 44276.4792 | 0 | 7.601 | 40.75
2021-03-21 12:00 | 44276.5 | 0 | 8.1782 | 40.75
2021-03-21 12:30 | 44276.5208 | 0 | 8.1501 | 40.75
2021-03-21 13:00 | 44276.5417 | 0 | 7.911 | 40.75
2021-03-21 13:30 | 44276.5625 | 0 | 7.9923 | 40.75
2021-03-21 14:00 | 44276.5833 | 0 | 7.8414 | 40.75
2021-03-21 14:30 | 44276.6042 | 0 | 7.9255 | 40.75
2021-03-21 15:00 | 44276.625 | 0 | 7.865 | 40.75
2021-03-21 15:30 | 44276.6458 | 0 | 8.0608 | 40.75
2021-03-21 16:00 | 44276.6667 | 0 | 7.9825 | 40.75
2021-03-21 16:30 | 44276.6875 | 0 | 8.4306 | 40.75
2021-03-21 17:00 | 44276.7083 | 0 | 9.1826 | 40.75
2021-03-21 17:30 | 44276.7292 | 0 | 9.6519 | 40.75
2021-03-21 18:00 | 44276.75 | 0 | 9.9354 | 40.75
2021-03-21 18:30 | 44276.7708 | 0 | 9.8934 | 40.75
2021-03-21 19:00 | 44276.7917 | 0 | 9.2065 | 40.75
2021-03-21 19:30 | 44276.8125 | 0 | 8.881 | 40.75
2021-03-21 20:00 | 44276.8333 | 0 | 8.4657 | 40.75
2021-03-21 20:30 | 44276.8542 | 0 | 8.0306 | 40.75
2021-03-21 21:00 | 44276.875 | 0 | 7.6035 | 40.75
2021-03-21 21:30 | 44276.8958 | 0 | 7.0276 | 40.75
2021-03-21 22:00 | 44276.9167 | 0 | 6.5842 | 40.75
2021-03-21 22:30 | 44276.9375 | 0 | 6.3191 | 40.75
2021-03-21 23:00 | 44276.9583 | 0 | 6.022 | 40.75
2021-03-21 23:30 | 44276.9792 | 0 | 5.5691 | 40.75
2021-03-22 | 44277 | 0 | 5.3559 | 40.75
2021-03-22 00:30 | 44277.0208 | 0 | 5.0394 | 40.75
2021-03-22 01:00 | 44277.0417 | 0 | 4.7542 | 40.75
2021-03-22 01:30 | 44277.0625 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-03-22 02:00 | 44277.0833 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-22 02:30 | 44277.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-03-22 03:00 | 44277.125 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-22 03:30 | 44277.1458 | 0 | 4.5349 | 40.75
2021-03-22 04:00 | 44277.1667 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-03-22 04:30 | 44277.1875 | 0 | 4.681 | 40.75
2021-03-22 05:00 | 44277.2083 | 0 | 5.0086 | 40.75
2021-03-22 05:30 | 44277.2292 | 0 | 5.3394 | 40.75
2021-03-22 06:00 | 44277.25 | 0 | 5.413 | 40.75
2021-03-22 06:30 | 44277.2708 | 0 | 5.8366 | 40.75
2021-03-22 07:00 | 44277.2917 | 0 | 6.253 | 40.75
2021-03-22 07:30 | 44277.3125 | 0 | 6.3438 | 40.75
2021-03-22 08:00 | 44277.3333 | 0 | 6.5172 | 40.75
2021-03-22 08:30 | 44277.3542 | 0 | 6.4768 | 40.75
2021-03-22 09:00 | 44277.375 | 0 | 6.7359 | 40.75
2021-03-22 09:30 | 44277.3958 | 0 | 6.534 | 40.75
2021-03-22 10:00 | 44277.4167 | 0 | 6.2941 | 40.75
2021-03-22 10:30 | 44277.4375 | 0 | 6.0215 | 40.75
2021-03-22 11:00 | 44277.4583 | 0 | 6.2357 | 40.75
2021-03-22 11:30 | 44277.4792 | 0 | 6.0845 | 40.75
2021-03-22 12:00 | 44277.5 | 0 | 5.9964 | 40.75
2021-03-22 12:30 | 44277.5208 | 0 | 5.8916 | 40.75
2021-03-22 13:00 | 44277.5417 | 0 | 6.4083 | 40.75
2021-03-22 13:30 | 44277.5625 | 0 | 6.5479 | 40.75
2021-03-22 14:00 | 44277.5833 | 0 | 6.9665 | 40.75
2021-03-22 14:30 | 44277.6042 | 0 | 6.9652 | 40.75
2021-03-22 15:00 | 44277.625 | 0 | 6.8163 | 40.75
2021-03-22 15:30 | 44277.6458 | 0 | 6.9554 | 40.75
2021-03-22 16:00 | 44277.6667 | 0 | 7.5752 | 40.75
2021-03-22 16:30 | 44277.6875 | 0 | 8.175 | 40.75
2021-03-22 17:00 | 44277.7083 | 0 | 8.7957 | 40.75
2021-03-22 17:30 | 44277.7292 | 0 | 9.2878 | 40.75
2021-03-22 18:00 | 44277.75 | 0 | 9.5963 | 40.75
2021-03-22 18:30 | 44277.7708 | 0 | 9.5549 | 40.75
2021-03-22 19:00 | 44277.7917 | 0 | 9.0898 | 40.75
2021-03-22 19:30 | 44277.8125 | 0 | 8.7252 | 40.75
2021-03-22 20:00 | 44277.8333 | 0 | 8.2854 | 40.75
2021-03-22 20:30 | 44277.8542 | 0 | 7.8318 | 40.75
2021-03-22 21:00 | 44277.875 | 0 | 7.4728 | 40.75
2021-03-22 21:30 | 44277.8958 | 0 | 7.0062 | 40.75
2021-03-22 22:00 | 44277.9167 | 0 | 6.5619 | 40.75
2021-03-22 22:30 | 44277.9375 | 0 | 6.3832 | 40.75
2021-03-22 23:00 | 44277.9583 | 0 | 5.8462 | 40.75
2021-03-22 23:30 | 44277.9792 | 0 | 5.4873 | 40.75
2021-03-23 | 44278 | 0 | 5.123 | 40.75
2021-03-23 00:30 | 44278.0208 | 0 | 4.8501 | 40.75
2021-03-23 01:00 | 44278.0417 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-03-23 01:30 | 44278.0625 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-23 02:00 | 44278.0833 | 0 | 4.6952 | 40.75
2021-03-23 02:30 | 44278.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-23 03:00 | 44278.125 | 0 | 4.6351 | 40.75
2021-03-23 03:30 | 44278.1458 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-03-23 04:00 | 44278.1667 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-23 04:30 | 44278.1875 | 0 | 4.6548 | 40.75
2021-03-23 05:00 | 44278.2083 | 0 | 4.8974 | 40.75
2021-03-23 05:30 | 44278.2292 | 0 | 5.2169 | 40.75
2021-03-23 06:00 | 44278.25 | 0 | 5.448 | 40.75
2021-03-23 06:30 | 44278.2708 | 0 | 5.912 | 40.75
2021-03-23 07:00 | 44278.2917 | 0 | 6.349 | 40.75
2021-03-23 07:30 | 44278.3125 | 0 | 6.5448 | 40.75
2021-03-23 08:00 | 44278.3333 | 0 | 6.6477 | 40.75
2021-03-23 08:30 | 44278.3542 | 0 | 6.635 | 40.75
2021-03-23 09:00 | 44278.375 | 0 | 6.888 | 40.75
2021-03-23 09:30 | 44278.3958 | 0 | 7.0348 | 40.75
2021-03-23 10:00 | 44278.4167 | 0 | 6.9389 | 40.75
2021-03-23 10:30 | 44278.4375 | 0 | 6.6319 | 40.75
2021-03-23 11:00 | 44278.4583 | 0 | 6.8163 | 40.75
2021-03-23 11:30 | 44278.4792 | 0 | 6.9218 | 40.75
2021-03-23 12:00 | 44278.5 | 0 | 6.8277 | 40.75
2021-03-23 12:30 | 44278.5208 | 0 | 6.5807 | 40.75
2021-03-23 13:00 | 44278.5417 | 0 | 6.3944 | 40.75
2021-03-23 13:30 | 44278.5625 | 0 | 6.1427 | 40.75
2021-03-23 14:00 | 44278.5833 | 0 | 6.2745 | 40.75
2021-03-23 14:30 | 44278.6042 | 0 | 6.7934 | 40.75
2021-03-23 15:00 | 44278.625 | 0 | 7.1018 | 40.75
2021-03-23 15:30 | 44278.6458 | 0 | 7.4224 | 40.75
2021-03-23 16:00 | 44278.6667 | 0 | 7.8076 | 40.75
2021-03-23 16:30 | 44278.6875 | 0 | 8.2829 | 40.75
2021-03-23 17:00 | 44278.7083 | 0 | 8.8394 | 40.75
2021-03-23 17:30 | 44278.7292 | 0 | 9.2993 | 40.75
2021-03-23 18:00 | 44278.75 | 0 | 9.79 | 40.75
2021-03-23 18:30 | 44278.7708 | 0 | 9.829 | 40.75
2021-03-23 19:00 | 44278.7917 | 0 | 9.4561 | 40.75
2021-03-23 19:30 | 44278.8125 | 0 | 9.0829 | 40.75
2021-03-23 20:00 | 44278.8333 | 0 | 8.7346 | 40.75
2021-03-23 20:30 | 44278.8542 | 0 | 8.3227 | 40.75
2021-03-23 21:00 | 44278.875 | 0 | 7.8019 | 40.75
2021-03-23 21:30 | 44278.8958 | 0 | 7.3045 | 40.75
2021-03-23 22:00 | 44278.9167 | 0 | 6.7866 | 40.75
2021-03-23 22:30 | 44278.9375 | 0 | 6.4371 | 40.75
2021-03-23 23:00 | 44278.9583 | 0 | 5.9901 | 40.75
2021-03-23 23:30 | 44278.9792 | 0 | 5.5394 | 40.75
2021-03-24 | 44279 | 0 | 5.2062 | 40.75
2021-03-24 00:30 | 44279.0208 | 0 | 4.9187 | 40.75
2021-03-24 01:00 | 44279.0417 | 0 | 4.8673 | 40.75
2021-03-24 01:30 | 44279.0625 | 0 | 4.7766 | 40.75
2021-03-24 02:00 | 44279.0833 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-03-24 02:30 | 44279.1042 | 0 | 4.6216 | 40.75
2021-03-24 03:00 | 44279.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-24 03:30 | 44279.1458 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-03-24 04:00 | 44279.1667 | 0 | 4.6574 | 40.75
2021-03-24 04:30 | 44279.1875 | 0 | 4.7581 | 40.75
2021-03-24 05:00 | 44279.2083 | 0 | 5.0322 | 40.75
2021-03-24 05:30 | 44279.2292 | 0 | 5.2258 | 40.75
2021-03-24 06:00 | 44279.25 | 0 | 5.4501 | 40.75
2021-03-24 06:30 | 44279.2708 | 0 | 5.3575 | 40.75
2021-03-24 07:00 | 44279.2917 | 0 | 4.6755 | 40.75
2021-03-24 07:30 | 44279.3125 | 0 | 4.2614 | 40.75
2021-03-24 08:00 | 44279.3333 | 0 | 4.7706 | 40.75
2021-03-24 08:30 | 44279.3542 | 0 | 5.0125 | 40.75
2021-03-24 09:00 | 44279.375 | 0 | 4.3983 | 40.75
2021-03-24 09:30 | 44279.3958 | 0 | 4.5779 | 40.75
2021-03-24 10:00 | 44279.4167 | 0 | 3.5227 | 40.75
2021-03-24 10:30 | 44279.4375 | 0 | 2.8126 | 40.75
2021-03-24 11:00 | 44279.4583 | 0 | 4.4281 | 40.75
2021-03-24 11:30 | 44279.4792 | 0 | 4.2144 | 40.75
2021-03-24 12:00 | 44279.5 | 0 | 4.35 | 40.75
2021-03-24 12:30 | 44279.5208 | 0 | 4.4079 | 40.75
2021-03-24 13:00 | 44279.5417 | 0 | 4.5592 | 40.75
2021-03-24 13:30 | 44279.5625 | 0 | 5.9753 | 40.75
2021-03-24 14:00 | 44279.5833 | 0 | 7.1024 | 40.75
2021-03-24 14:30 | 44279.6042 | 0 | 6.5864 | 40.75
2021-03-24 15:00 | 44279.625 | 0 | 6.1002 | 40.75
2021-03-24 15:30 | 44279.6458 | 0 | 7.8203 | 40.75
2021-03-24 16:00 | 44279.6667 | 0 | 8.5934 | 40.75
2021-03-24 16:30 | 44279.6875 | 0 | 9.7325 | 40.75
2021-03-24 17:00 | 44279.7083 | 0 | 10.231 | 40.75
2021-03-24 17:30 | 44279.7292 | 0 | 10.7989 | 40.75
2021-03-24 18:00 | 44279.75 | 0 | 11.0139 | 40.75
2021-03-24 18:30 | 44279.7708 | 0 | 11.1411 | 40.75
2021-03-24 19:00 | 44279.7917 | 0 | 10.5576 | 40.75
2021-03-24 19:30 | 44279.8125 | 0 | 9.8798 | 40.75
2021-03-24 20:00 | 44279.8333 | 0 | 9.2133 | 40.75
2021-03-24 20:30 | 44279.8542 | 0 | 8.565 | 40.75
2021-03-24 21:00 | 44279.875 | 0 | 7.9459 | 40.75
2021-03-24 21:30 | 44279.8958 | 0 | 7.4526 | 40.75
2021-03-24 22:00 | 44279.9167 | 0 | 6.9801 | 40.75
2021-03-24 22:30 | 44279.9375 | 0 | 6.4768 | 40.75
2021-03-24 23:00 | 44279.9583 | 0 | 6.0275 | 40.75
2021-03-24 23:30 | 44279.9792 | 0 | 5.4764 | 40.75
2021-03-25 | 44280 | 0 | 5.0346 | 40.75
2021-03-25 00:30 | 44280.0208 | 0 | 4.7976 | 40.75
2021-03-25 01:00 | 44280.0417 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-03-25 01:30 | 44280.0625 | 0 | 4.612 | 40.75
2021-03-25 02:00 | 44280.0833 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-25 02:30 | 44280.1042 | 0 | 4.4416 | 40.75
2021-03-25 03:00 | 44280.125 | 0 | 4.3721 | 40.75
2021-03-25 03:30 | 44280.1458 | 0 | 4.3128 | 40.75
2021-03-25 04:00 | 44280.1667 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-25 04:30 | 44280.1875 | 0 | 4.516 | 40.75
2021-03-25 05:00 | 44280.2083 | 0 | 4.7608 | 40.75
2021-03-25 05:30 | 44280.2292 | 0 | 5.0116 | 40.75
2021-03-25 06:00 | 44280.25 | 0 | 5.0919 | 40.75
2021-03-25 06:30 | 44280.2708 | 0 | 4.9268 | 40.75
2021-03-25 07:00 | 44280.2917 | 0 | 4.4141 | 40.75
2021-03-25 07:30 | 44280.3125 | 0 | 3.8098 | 40.75
2021-03-25 08:00 | 44280.3333 | 0 | 3.0892 | 40.75
2021-03-25 08:30 | 44280.3542 | 0 | 2.5416 | 40.75
2021-03-25 09:00 | 44280.375 | 0 | 2.1068 | 40.75
2021-03-25 09:30 | 44280.3958 | 0 | 1.681 | 40.75
2021-03-25 10:00 | 44280.4167 | 0 | 1.4267 | 40.75
2021-03-25 10:30 | 44280.4375 | 0 | 1.2927 | 40.75
2021-03-25 11:00 | 44280.4583 | 0 | 1.273 | 40.75
2021-03-25 11:30 | 44280.4792 | 0 | 1.2782 | 40.75
2021-03-25 12:00 | 44280.5 | 0 | 1.5532 | 40.75
2021-03-25 12:30 | 44280.5208 | 0 | 1.9242 | 40.75
2021-03-25 13:00 | 44280.5417 | 0 | 2.2411 | 40.75
2021-03-25 13:30 | 44280.5625 | 0 | 2.7457 | 40.75
2021-03-25 14:00 | 44280.5833 | 0 | 3.6559 | 40.75
2021-03-25 14:30 | 44280.6042 | 0 | 4.4235 | 40.75
2021-03-25 15:00 | 44280.625 | 0 | 5.4308 | 40.75
2021-03-25 15:30 | 44280.6458 | 0 | 6.8159 | 40.75
2021-03-25 16:00 | 44280.6667 | 0 | 8.1049 | 40.75
2021-03-25 16:30 | 44280.6875 | 0 | 9.2456 | 40.75
2021-03-25 17:00 | 44280.7083 | 0 | 10.036 | 40.75
2021-03-25 17:30 | 44280.7292 | 0 | 10.3177 | 40.75
2021-03-25 18:00 | 44280.75 | 0 | 10.365 | 40.75
2021-03-25 18:30 | 44280.7708 | 0 | 10.4836 | 40.75
2021-03-25 19:00 | 44280.7917 | 0 | 9.9507 | 40.75
2021-03-25 19:30 | 44280.8125 | 0 | 9.4706 | 40.75
2021-03-25 20:00 | 44280.8333 | 0 | 8.9542 | 40.75
2021-03-25 20:30 | 44280.8542 | 0 | 8.4468 | 40.75
2021-03-25 21:00 | 44280.875 | 0 | 7.8099 | 40.75
2021-03-25 21:30 | 44280.8958 | 0 | 7.2344 | 40.75
2021-03-25 22:00 | 44280.9167 | 0 | 6.6761 | 40.75
2021-03-25 22:30 | 44280.9375 | 0 | 6.2891 | 40.75
2021-03-25 23:00 | 44280.9583 | 0 | 5.8272 | 40.75
2021-03-25 23:30 | 44280.9792 | 0 | 5.3958 | 40.75
2021-03-26 | 44281 | 0 | 4.9388 | 40.75
2021-03-26 00:30 | 44281.0208 | 0 | 4.7534 | 40.75
2021-03-26 01:00 | 44281.0417 | 0 | 4.5756 | 40.75
2021-03-26 01:30 | 44281.0625 | 0 | 4.4429 | 40.75
2021-03-26 02:00 | 44281.0833 | 0 | 4.3775 | 40.75
2021-03-26 02:30 | 44281.1042 | 0 | 4.3089 | 40.75
2021-03-26 03:00 | 44281.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-03-26 03:30 | 44281.1458 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-03-26 04:00 | 44281.1667 | 0 | 4.3811 | 40.75
2021-03-26 04:30 | 44281.1875 | 0 | 4.47 | 40.75
2021-03-26 05:00 | 44281.2083 | 0 | 4.7358 | 40.75
2021-03-26 05:30 | 44281.2292 | 0 | 4.829 | 40.75
2021-03-26 06:00 | 44281.25 | 0 | 5.0805 | 40.75
2021-03-26 06:30 | 44281.2708 | 0 | 4.7915 | 40.75
2021-03-26 07:00 | 44281.2917 | 0 | 4.1752 | 40.75
2021-03-26 07:30 | 44281.3125 | 0 | 3.5998 | 40.75
2021-03-26 08:00 | 44281.3333 | 0 | 2.9872 | 40.75
2021-03-26 08:30 | 44281.3542 | 0 | 2.3599 | 40.75
2021-03-26 09:00 | 44281.375 | 0 | 2.0424 | 40.75
2021-03-26 09:30 | 44281.3958 | 0 | 1.7801 | 40.75
2021-03-26 10:00 | 44281.4167 | 0 | 1.5056 | 40.75
2021-03-26 10:30 | 44281.4375 | 0 | 1.3361 | 40.75
2021-03-26 11:00 | 44281.4583 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-03-26 11:30 | 44281.4792 | 0 | 1.3202 | 40.75
2021-03-26 12:00 | 44281.5 | 0 | 1.4542 | 40.75
2021-03-26 12:30 | 44281.5208 | 0 | 1.6411 | 40.75
2021-03-26 13:00 | 44281.5417 | 0 | 1.8003 | 40.75
2021-03-26 13:30 | 44281.5625 | 0 | 2.2476 | 40.75
2021-03-26 14:00 | 44281.5833 | 0 | 3.0175 | 40.75
2021-03-26 14:30 | 44281.6042 | 0 | 3.7416 | 40.75
2021-03-26 15:00 | 44281.625 | 0 | 4.8936 | 40.75
2021-03-26 15:30 | 44281.6458 | 0 | 5.7636 | 40.75
2021-03-26 16:00 | 44281.6667 | 0 | 6.6101 | 40.75
2021-03-26 16:30 | 44281.6875 | 0 | 8.2706 | 40.75
2021-03-26 17:00 | 44281.7083 | 0 | 8.2779 | 40.75
2021-03-26 17:30 | 44281.7292 | 0 | 8.8762 | 40.75
2021-03-26 18:00 | 44281.75 | 0 | 9.3262 | 40.75
2021-03-26 18:30 | 44281.7708 | 0 | 9.6439 | 40.75
2021-03-26 19:00 | 44281.7917 | 0 | 9.3128 | 40.75
2021-03-26 19:30 | 44281.8125 | 0 | 8.8271 | 40.75
2021-03-26 20:00 | 44281.8333 | 0 | 8.4764 | 40.75
2021-03-26 20:30 | 44281.8542 | 0 | 7.8572 | 40.75
2021-03-26 21:00 | 44281.875 | 0 | 7.5757 | 40.75
2021-03-26 21:30 | 44281.8958 | 0 | 7.0677 | 40.75
2021-03-26 22:00 | 44281.9167 | 0 | 6.6316 | 40.75
2021-03-26 22:30 | 44281.9375 | 0 | 6.2781 | 40.75
2021-03-26 23:00 | 44281.9583 | 0 | 5.9864 | 40.75
2021-03-26 23:30 | 44281.9792 | 0 | 5.5307 | 40.75
2021-03-27 | 44282 | 0 | 5.1569 | 40.75
2021-03-27 00:30 | 44282.0208 | 0 | 4.9539 | 40.75
2021-03-27 01:00 | 44282.0417 | 0 | 4.7767 | 40.75
2021-03-27 01:30 | 44282.0625 | 0 | 4.6728 | 40.75
2021-03-27 02:00 | 44282.0833 | 0 | 4.6141 | 40.75
2021-03-27 02:30 | 44282.1042 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-03-27 03:00 | 44282.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-27 03:30 | 44282.1458 | 0 | 4.3833 | 40.75
2021-03-27 04:00 | 44282.1667 | 0 | 4.3562 | 40.75
2021-03-27 04:30 | 44282.1875 | 0 | 4.3798 | 40.75
2021-03-27 05:00 | 44282.2083 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-27 05:30 | 44282.2292 | 0 | 4.5584 | 40.75
2021-03-27 06:00 | 44282.25 | 0 | 4.6128 | 40.75
2021-03-27 06:30 | 44282.2708 | 0 | 4.5695 | 40.75
2021-03-27 07:00 | 44282.2917 | 0 | 3.9079 | 40.75
2021-03-27 07:30 | 44282.3125 | 0 | 3.1722 | 40.75
2021-03-27 08:00 | 44282.3333 | 0 | 2.9518 | 40.75
2021-03-27 08:30 | 44282.3542 | 0 | 2.8522 | 40.75
2021-03-27 09:00 | 44282.375 | 0 | 2.6603 | 40.75
2021-03-27 09:30 | 44282.3958 | 0 | 2.3309 | 40.75
2021-03-27 10:00 | 44282.4167 | 0 | 2.4907 | 40.75
2021-03-27 10:30 | 44282.4375 | 0 | 2.5839 | 40.75
2021-03-27 11:00 | 44282.4583 | 0 | 3.0993 | 40.75
2021-03-27 11:30 | 44282.4792 | 0 | 3.1003 | 40.75
2021-03-27 12:00 | 44282.5 | 0 | 4.6885 | 40.75
2021-03-27 12:30 | 44282.5208 | 0 | 3.5123 | 40.75
2021-03-27 13:00 | 44282.5417 | 0 | 3.3545 | 40.75
2021-03-27 13:30 | 44282.5625 | 0 | 4.1997 | 40.75
2021-03-27 14:00 | 44282.5833 | 0 | 4.9255 | 40.75
2021-03-27 14:30 | 44282.6042 | 0 | 5.5723 | 40.75
2021-03-27 15:00 | 44282.625 | 0 | 6.0626 | 40.75
2021-03-27 15:30 | 44282.6458 | 0 | 6.6124 | 40.75
2021-03-27 16:00 | 44282.6667 | 0 | 7.4481 | 40.75
2021-03-27 16:30 | 44282.6875 | 0 | 8.8347 | 40.75
2021-03-27 17:00 | 44282.7083 | 0 | 9.5753 | 40.75
2021-03-27 17:30 | 44282.7292 | 0 | 9.7392 | 40.75
2021-03-27 18:00 | 44282.75 | 0 | 9.9742 | 40.75
2021-03-27 18:30 | 44282.7708 | 0 | 9.9109 | 40.75
2021-03-27 19:00 | 44282.7917 | 0 | 9.4038 | 40.75
2021-03-27 19:30 | 44282.8125 | 0 | 8.9267 | 40.75
2021-03-27 20:00 | 44282.8333 | 0 | 8.5448 | 40.75
2021-03-27 20:30 | 44282.8542 | 0 | 8.0195 | 40.75
2021-03-27 21:00 | 44282.875 | 0 | 7.6019 | 40.75
2021-03-27 21:30 | 44282.8958 | 0 | 7.2508 | 40.75
2021-03-27 22:00 | 44282.9167 | 0 | 6.8509 | 40.75
2021-03-27 22:30 | 44282.9375 | 0 | 6.5891 | 40.75
2021-03-27 23:00 | 44282.9583 | 0 | 6.0618 | 40.75
2021-03-27 23:30 | 44282.9792 | 0 | 5.691 | 40.75
2021-03-28 | 44283 | 0 | 5.233 | 40.75
2021-03-28 00:30 | 44283.0208 | 0 | 5.021 | 40.75
2021-03-28 01:00 | 44283.0417 | 0 | 4.8212 | 40.75
2021-03-28 01:30 | 44283.0625 | 0 | 4.7087 | 40.75
2021-03-28 02:00 | 44283.0833 | 0 | 4.5926 | 40.75
2021-03-28 02:30 | 44283.1042 | 0 | 4.4863 | 40.75
2021-03-28 03:00 | 44283.125 | 0 | 4.3983 | 40.75
2021-03-28 03:30 | 44283.1458 | 0 | 4.3759 | 40.75
2021-03-28 04:00 | 44283.1667 | 0 | 4.3115 | 40.75
2021-03-28 04:30 | 44283.1875 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-03-28 05:00 | 44283.2083 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-03-28 05:30 | 44283.2292 | 0 | 4.4244 | 40.75
2021-03-28 06:00 | 44283.25 | 0 | 4.4133 | 40.75
2021-03-28 06:30 | 44283.2708 | 0 | 3.9372 | 40.75
2021-03-28 07:00 | 44283.2917 | 0 | 3.5781 | 40.75
2021-03-28 07:30 | 44283.3125 | 0 | 3.1169 | 40.75
2021-03-28 08:00 | 44283.3333 | 0 | 2.8078 | 40.75
2021-03-28 08:30 | 44283.3542 | 0 | 2.5446 | 40.75
2021-03-28 09:00 | 44283.375 | 0 | 2.3569 | 40.75
2021-03-28 09:30 | 44283.3958 | 0 | 2.2964 | 40.75
2021-03-28 10:00 | 44283.4167 | 0 | 2.0984 | 40.75
2021-03-28 10:30 | 44283.4375 | 0 | 2.0729 | 40.75
2021-03-28 11:00 | 44283.4583 | 0 | 3.0129 | 40.75
2021-03-28 11:30 | 44283.4792 | 0 | 3.8186 | 40.75
2021-03-28 12:00 | 44283.5 | 0 | 2.9751 | 40.75
2021-03-28 12:30 | 44283.5208 | 0 | 5.0237 | 40.75
2021-03-28 13:00 | 44283.5417 | 0 | 3.4867 | 40.75
2021-03-28 13:30 | 44283.5625 | 0 | 3.3683 | 40.75
2021-03-28 14:00 | 44283.5833 | 0 | 4.2722 | 40.75
2021-03-28 14:30 | 44283.6042 | 0 | 5.3725 | 40.75
2021-03-28 15:00 | 44283.625 | 0 | 6.609 | 40.75
2021-03-28 15:30 | 44283.6458 | 0 | 7.8797 | 40.75
2021-03-28 16:00 | 44283.6667 | 0 | 8.4878 | 40.75
2021-03-28 16:30 | 44283.6875 | 0 | 8.9364 | 40.75
2021-03-28 17:00 | 44283.7083 | 0 | 9.7964 | 40.75
2021-03-28 17:30 | 44283.7292 | 0 | 10.2952 | 40.75
2021-03-28 18:00 | 44283.75 | 0 | 10.587 | 40.75
2021-03-28 18:30 | 44283.7708 | 0 | 10.6659 | 40.75
2021-03-28 19:00 | 44283.7917 | 0 | 10.0524 | 40.75
2021-03-28 19:30 | 44283.8125 | 0 | 9.5173 | 40.75
2021-03-28 20:00 | 44283.8333 | 0 | 8.9434 | 40.75
2021-03-28 20:30 | 44283.8542 | 0 | 8.3656 | 40.75
2021-03-28 21:00 | 44283.875 | 0 | 7.8997 | 40.75
2021-03-28 21:30 | 44283.8958 | 0 | 7.3679 | 40.75
2021-03-28 22:00 | 44283.9167 | 0 | 6.8122 | 40.75
2021-03-28 22:30 | 44283.9375 | 0 | 6.4925 | 40.75
2021-03-28 23:00 | 44283.9583 | 0 | 5.9917 | 40.75
2021-03-28 23:30 | 44283.9792 | 0 | 5.5672 | 40.75
2021-03-29 | 44284 | 0 | 5.1409 | 40.75
2021-03-29 00:30 | 44284.0208 | 0 | 4.929 | 40.75
2021-03-29 01:00 | 44284.0417 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-03-29 01:30 | 44284.0625 | 0 | 4.6579 | 40.75
2021-03-29 02:00 | 44284.0833 | 0 | 4.5528 | 40.75
2021-03-29 02:30 | 44284.1042 | 0 | 4.558 | 40.75
2021-03-29 03:00 | 44284.125 | 0 | 4.5909 | 40.75
2021-03-29 03:30 | 44284.1458 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-03-29 04:00 | 44284.1667 | 0 | 4.5125 | 40.75
2021-03-29 04:30 | 44284.1875 | 0 | 4.6215 | 40.75
2021-03-29 05:00 | 44284.2083 | 0 | 4.8934 | 40.75
2021-03-29 05:30 | 44284.2292 | 0 | 5.0274 | 40.75
2021-03-29 06:00 | 44284.25 | 0 | 5.1742 | 40.75
2021-03-29 06:30 | 44284.2708 | 0 | 4.8612 | 40.75
2021-03-29 07:00 | 44284.2917 | 0 | 4.394 | 40.75
2021-03-29 07:30 | 44284.3125 | 0 | 4.0252 | 40.75
2021-03-29 08:00 | 44284.3333 | 0 | 3.2791 | 40.75
2021-03-29 08:30 | 44284.3542 | 0 | 2.7538 | 40.75
2021-03-29 09:00 | 44284.375 | 0 | 3.0224 | 40.75
2021-03-29 09:30 | 44284.3958 | 0 | 2.4364 | 40.75
2021-03-29 10:00 | 44284.4167 | 0 | 2.7719 | 40.75
2021-03-29 10:30 | 44284.4375 | 0 | 2.644 | 40.75
2021-03-29 11:00 | 44284.4583 | 0 | 3.2231 | 40.75
2021-03-29 11:30 | 44284.4792 | 0 | 3.2413 | 40.75
2021-03-29 12:00 | 44284.5 | 0 | 5.3157 | 40.75
2021-03-29 12:30 | 44284.5208 | 0 | 2.7397 | 40.75
2021-03-29 13:00 | 44284.5417 | 0 | 2.6117 | 40.75
2021-03-29 13:30 | 44284.5625 | 0 | 3.6161 | 40.75
2021-03-29 14:00 | 44284.5833 | 0 | 4.3525 | 40.75
2021-03-29 14:30 | 44284.6042 | 0 | 4.2112 | 40.75
2021-03-29 15:00 | 44284.625 | 0 | 5.0293 | 40.75
2021-03-29 15:30 | 44284.6458 | 0 | 6.5032 | 40.75
2021-03-29 16:00 | 44284.6667 | 0 | 7.6369 | 40.75
2021-03-29 16:30 | 44284.6875 | 0 | 8.032 | 40.75
2021-03-29 17:00 | 44284.7083 | 0 | 9.0864 | 40.75
2021-03-29 17:30 | 44284.7292 | 0 | 9.779 | 40.75
2021-03-29 18:00 | 44284.75 | 0 | 10.4071 | 40.75
2021-03-29 18:30 | 44284.7708 | 0 | 10.3222 | 40.75
2021-03-29 19:00 | 44284.7917 | 0 | 9.6776 | 40.75
2021-03-29 19:30 | 44284.8125 | 0 | 9.2259 | 40.75
2021-03-29 20:00 | 44284.8333 | 0 | 8.7117 | 40.75
2021-03-29 20:30 | 44284.8542 | 0 | 8.2829 | 40.75
2021-03-29 21:00 | 44284.875 | 0 | 7.6888 | 40.75
2021-03-29 21:30 | 44284.8958 | 0 | 7.0601 | 40.75
2021-03-29 22:00 | 44284.9167 | 0 | 6.5128 | 40.75
2021-03-29 22:30 | 44284.9375 | 0 | 6.1863 | 40.75
2021-03-29 23:00 | 44284.9583 | 0 | 5.7714 | 40.75
2021-03-29 23:30 | 44284.9792 | 0 | 5.3301 | 40.75
2021-03-30 | 44285 | 0 | 4.9997 | 40.75
2021-03-30 00:30 | 44285.0208 | 0 | 4.7766 | 40.75
2021-03-30 01:00 | 44285.0417 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-03-30 01:30 | 44285.0625 | 0 | 4.5922 | 40.75
2021-03-30 02:00 | 44285.0833 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-30 02:30 | 44285.1042 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-03-30 03:00 | 44285.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-30 03:30 | 44285.1458 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-30 04:00 | 44285.1667 | 0 | 4.5807 | 40.75
2021-03-30 04:30 | 44285.1875 | 0 | 4.6399 | 40.75
2021-03-30 05:00 | 44285.2083 | 0 | 4.8291 | 40.75
2021-03-30 05:30 | 44285.2292 | 0 | 5.0261 | 40.75
2021-03-30 06:00 | 44285.25 | 0 | 5.1535 | 40.75
2021-03-30 06:30 | 44285.2708 | 0 | 5.1651 | 40.75
2021-03-30 07:00 | 44285.2917 | 0 | 4.8074 | 40.75
2021-03-30 07:30 | 44285.3125 | 0 | 5.7654 | 40.75
2021-03-30 08:00 | 44285.3333 | 0 | 5.3139 | 40.75
2021-03-30 08:30 | 44285.3542 | 0 | 5.4033 | 40.75
2021-03-30 09:00 | 44285.375 | 0 | 3.8732 | 40.75
2021-03-30 09:30 | 44285.3958 | 0 | 3.1352 | 40.75
2021-03-30 10:00 | 44285.4167 | 0 | 2.6891 | 40.75
2021-03-30 10:30 | 44285.4375 | 0 | 1.8395 | 40.75
2021-03-30 11:00 | 44285.4583 | 0 | 4.0715 | 40.75
2021-03-30 11:30 | 44285.4792 | 0 | 3.4895 | 40.75
2021-03-30 12:00 | 44285.5 | 0 | 2.498 | 40.75
2021-03-30 12:30 | 44285.5208 | 0 | 5.4002 | 40.75
2021-03-30 13:00 | 44285.5417 | 0 | 4.1705 | 40.75
2021-03-30 13:30 | 44285.5625 | 0 | 4.9152 | 40.75
2021-03-30 14:00 | 44285.5833 | 0 | 4.4042 | 40.75
2021-03-30 14:30 | 44285.6042 | 0 | 3.9399 | 40.75
2021-03-30 15:00 | 44285.625 | 0 | 4.8178 | 40.75
2021-03-30 15:30 | 44285.6458 | 0 | 5.6034 | 40.75
2021-03-30 16:00 | 44285.6667 | 0 | 5.5114 | 40.75
2021-03-30 16:30 | 44285.6875 | 0 | 6.3156 | 40.75
2021-03-30 17:00 | 44285.7083 | 0 | 7.5133 | 40.75
2021-03-30 17:30 | 44285.7292 | 0 | 8.4035 | 40.75
2021-03-30 18:00 | 44285.75 | 0 | 9.1022 | 40.75
2021-03-30 18:30 | 44285.7708 | 0 | 9.2357 | 40.75
2021-03-30 19:00 | 44285.7917 | 0 | 8.6971 | 40.75
2021-03-30 19:30 | 44285.8125 | 0 | 8.324 | 40.75
2021-03-30 20:00 | 44285.8333 | 0 | 7.9717 | 40.75
2021-03-30 20:30 | 44285.8542 | 0 | 7.4135 | 40.75
2021-03-30 21:00 | 44285.875 | 0 | 6.9626 | 40.75
2021-03-30 21:30 | 44285.8958 | 0 | 6.5487 | 40.75
2021-03-30 22:00 | 44285.9167 | 0 | 6.1402 | 40.75
2021-03-30 22:30 | 44285.9375 | 0 | 5.837 | 40.75
2021-03-30 23:00 | 44285.9583 | 0 | 5.5408 | 40.75
2021-03-30 23:30 | 44285.9792 | 0 | 5.0585 | 40.75
2021-03-31 | 44286 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-31 00:30 | 44286.0208 | 0 | 4.654 | 40.75
2021-03-31 01:00 | 44286.0417 | 0 | 4.4652 | 40.75
2021-03-31 01:30 | 44286.0625 | 0 | 4.4429 | 40.75
2021-03-31 02:00 | 44286.0833 | 0 | 4.3536 | 40.75
2021-03-31 02:30 | 44286.1042 | 0 | 4.2859 | 40.75
2021-03-31 03:00 | 44286.125 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-03-31 03:30 | 44286.1458 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-03-31 04:00 | 44286.1667 | 0 | 4.2905 | 40.75
2021-03-31 04:30 | 44286.1875 | 0 | 4.3798 | 40.75
2021-03-31 05:00 | 44286.2083 | 0 | 4.6228 | 40.75
2021-03-31 05:30 | 44286.2292 | 0 | 4.8059 | 40.75
2021-03-31 06:00 | 44286.25 | 0 | 4.9331 | 40.75
2021-03-31 06:30 | 44286.2708 | 0 | 4.7123 | 40.75
2021-03-31 07:00 | 44286.2917 | 0 | 4.2156 | 40.75
2021-03-31 07:30 | 44286.3125 | 0 | 3.9297 | 40.75
2021-03-31 08:00 | 44286.3333 | 0 | 3.4592 | 40.75
2021-03-31 08:30 | 44286.3542 | 0 | 2.7739 | 40.75
2021-03-31 09:00 | 44286.375 | 0 | 1.9745 | 40.75
2021-03-31 09:30 | 44286.3958 | 0 | 1.4595 | 40.75
2021-03-31 10:00 | 44286.4167 | 0 | 1.325 | 40.75
2021-03-31 10:30 | 44286.4375 | 0 | 1.678 | 40.75
2021-03-31 11:00 | 44286.4583 | 0 | 2.8862 | 40.75
2021-03-31 11:30 | 44286.4792 | 0 | 2.6255 | 40.75
2021-03-31 12:00 | 44286.5 | 0 | 3.7851 | 40.75
2021-03-31 12:30 | 44286.5208 | 0 | 2.9324 | 40.75
2021-03-31 13:00 | 44286.5417 | 0 | 4.3997 | 40.75
2021-03-31 13:30 | 44286.5625 | 0 | 3.4144 | 40.75
2021-03-31 14:00 | 44286.5833 | 0 | 4.3484 | 40.75
2021-03-31 14:30 | 44286.6042 | 0 | 3.0984 | 40.75
2021-03-31 15:00 | 44286.625 | 0 | 3.9934 | 40.75
2021-03-31 15:30 | 44286.6458 | 0 | 4.5195 | 40.75
2021-03-31 16:00 | 44286.6667 | 0 | 6.2116 | 40.75
2021-03-31 16:30 | 44286.6875 | 0 | 6.7496 | 40.75
2021-03-31 17:00 | 44286.7083 | 0 | 7.2835 | 40.75
2021-03-31 17:30 | 44286.7292 | 0 | 8.1403 | 40.75
2021-03-31 18:00 | 44286.75 | 0 | 8.8117 | 40.75
2021-03-31 18:30 | 44286.7708 | 0 | 8.9257 | 40.75
2021-03-31 19:00 | 44286.7917 | 0 | 8.46 | 40.75
2021-03-31 19:30 | 44286.8125 | 0 | 8.1006 | 40.75
2021-03-31 20:00 | 44286.8333 | 0 | 7.8186 | 40.75
2021-03-31 20:30 | 44286.8542 | 0 | 7.3078 | 40.75
2021-03-31 21:00 | 44286.875 | 0 | 6.8252 | 40.75
2021-03-31 21:30 | 44286.8958 | 0 | 6.3862 | 40.75
2021-03-31 22:00 | 44286.9167 | 0 | 6.0297 | 40.75
2021-03-31 22:30 | 44286.9375 | 0 | 5.8029 | 40.75
2021-03-31 23:00 | 44286.9583 | 0 | 5.4183 | 40.75
2021-03-31 23:30 | 44286.9792 | 0 | 4.9823 | 40.75
2021-04-01 | 44287 | 0 | 4.7535 | 40.75
2021-04-01 00:30 | 44287.0208 | 0 | 4.5902 | 40.75
2021-04-01 01:00 | 44287.0417 | 0 | 4.4267 | 40.75
2021-04-01 01:30 | 44287.0625 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-04-01 02:00 | 44287.0833 | 0 | 4.2421 | 40.75
2021-04-01 02:30 | 44287.1042 | 0 | 4.1837 | 40.75
2021-04-01 03:00 | 44287.125 | 0 | 4.1967 | 40.75
2021-04-01 03:30 | 44287.1458 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-01 04:00 | 44287.1667 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-04-01 04:30 | 44287.1875 | 0 | 4.2923 | 40.75
2021-04-01 05:00 | 44287.2083 | 0 | 4.6343 | 40.75
2021-04-01 05:30 | 44287.2292 | 0 | 4.7803 | 40.75
2021-04-01 06:00 | 44287.25 | 0 | 4.9086 | 40.75
2021-04-01 06:30 | 44287.2708 | 0 | 4.4859 | 40.75
2021-04-01 07:00 | 44287.2917 | 0 | 4.5509 | 40.75
2021-04-01 07:30 | 44287.3125 | 0 | 4.0916 | 40.75
2021-04-01 08:00 | 44287.3333 | 0 | 3.486 | 40.75
2021-04-01 08:30 | 44287.3542 | 0 | 2.8183 | 40.75
2021-04-01 09:00 | 44287.375 | 0 | 1.8678 | 40.75
2021-04-01 09:30 | 44287.3958 | 0 | 1.7294 | 40.75
2021-04-01 10:00 | 44287.4167 | 0 | 1.4845 | 40.75
2021-04-01 10:30 | 44287.4375 | 0 | 1.8755 | 40.75
2021-04-01 11:00 | 44287.4583 | 0 | 1.712 | 40.75
2021-04-01 11:30 | 44287.4792 | 0 | 1.5619 | 40.75
2021-04-01 12:00 | 44287.5 | 0 | 2.4759 | 40.75
2021-04-01 12:30 | 44287.5208 | 0 | 2.1018 | 40.75
2021-04-01 13:00 | 44287.5417 | 0 | 2.6836 | 40.75
2021-04-01 13:30 | 44287.5625 | 0 | 3.217 | 40.75
2021-04-01 14:00 | 44287.5833 | 0 | 4.334 | 40.75
2021-04-01 14:30 | 44287.6042 | 0 | 2.5037 | 40.75
2021-04-01 15:00 | 44287.625 | 0 | 3.2911 | 40.75
2021-04-01 15:30 | 44287.6458 | 0 | 5.3978 | 40.75
2021-04-01 16:00 | 44287.6667 | 0 | 6.5878 | 40.75
2021-04-01 16:30 | 44287.6875 | 0 | 6.8528 | 40.75
2021-04-01 17:00 | 44287.7083 | 0 | 7.2234 | 40.75
2021-04-01 17:30 | 44287.7292 | 0 | 7.7866 | 40.75
2021-04-01 18:00 | 44287.75 | 0 | 8.365 | 40.75
2021-04-01 18:30 | 44287.7708 | 0 | 8.4395 | 40.75
2021-04-01 19:00 | 44287.7917 | 0 | 8.076 | 40.75
2021-04-01 19:30 | 44287.8125 | 0 | 7.6802 | 40.75
2021-04-01 20:00 | 44287.8333 | 0 | 7.5887 | 40.75
2021-04-01 20:30 | 44287.8542 | 0 | 7.2102 | 40.75
2021-04-01 21:00 | 44287.875 | 0 | 6.8498 | 40.75
2021-04-01 21:30 | 44287.8958 | 0 | 6.5115 | 40.75
2021-04-01 22:00 | 44287.9167 | 0 | 6.1545 | 40.75
2021-04-01 22:30 | 44287.9375 | 0 | 6.0691 | 40.75
2021-04-01 23:00 | 44287.9583 | 0 | 5.64 | 40.75
2021-04-01 23:30 | 44287.9792 | 0 | 5.2229 | 40.75
2021-04-02 | 44288 | 0 | 4.952 | 40.75
2021-04-02 00:30 | 44288.0208 | 0 | 4.6359 | 40.75
2021-04-02 01:00 | 44288.0417 | 0 | 4.5738 | 40.75
2021-04-02 01:30 | 44288.0625 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-04-02 02:00 | 44288.0833 | 0 | 4.2688 | 40.75
2021-04-02 02:30 | 44288.1042 | 0 | 4.2856 | 40.75
2021-04-02 03:00 | 44288.125 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-04-02 03:30 | 44288.1458 | 0 | 4.1744 | 40.75
2021-04-02 04:00 | 44288.1667 | 0 | 4.123 | 40.75
2021-04-02 04:30 | 44288.1875 | 0 | 4.1036 | 40.75
2021-04-02 05:00 | 44288.2083 | 0 | 4.1624 | 40.75
2021-04-02 05:30 | 44288.2292 | 0 | 4.2667 | 40.75
2021-04-02 06:00 | 44288.25 | 0 | 4.2868 | 40.75
2021-04-02 06:30 | 44288.2708 | 0 | 4.0497 | 40.75
2021-04-02 07:00 | 44288.2917 | 0 | 3.8892 | 40.75
2021-04-02 07:30 | 44288.3125 | 0 | 3.1914 | 40.75
2021-04-02 08:00 | 44288.3333 | 0 | 4.1328 | 40.75
2021-04-02 08:30 | 44288.3542 | 0 | 2.023 | 40.75
2021-04-02 09:00 | 44288.375 | 0 | 1.6807 | 40.75
2021-04-02 09:30 | 44288.3958 | 0 | 1.6924 | 40.75
2021-04-02 10:00 | 44288.4167 | 0 | 1.6804 | 40.75
2021-04-02 10:30 | 44288.4375 | 0 | 2.0599 | 40.75
2021-04-02 11:00 | 44288.4583 | 0 | 2.2799 | 40.75
2021-04-02 11:30 | 44288.4792 | 0 | 2.0181 | 40.75
2021-04-02 12:00 | 44288.5 | 0 | 1.7134 | 40.75
2021-04-02 12:30 | 44288.5208 | 0 | 1.6691 | 40.75
2021-04-02 13:00 | 44288.5417 | 0 | 1.6448 | 40.75
2021-04-02 13:30 | 44288.5625 | 0 | 2.3323 | 40.75
2021-04-02 14:00 | 44288.5833 | 0 | 2.5286 | 40.75
2021-04-02 14:30 | 44288.6042 | 0 | 2.3768 | 40.75
2021-04-02 15:00 | 44288.625 | 0 | 3.0595 | 40.75
2021-04-02 15:30 | 44288.6458 | 0 | 4.0845 | 40.75
2021-04-02 16:00 | 44288.6667 | 0 | 4.8749 | 40.75
2021-04-02 16:30 | 44288.6875 | 0 | 6.1915 | 40.75
2021-04-02 17:00 | 44288.7083 | 0 | 6.9351 | 40.75
2021-04-02 17:30 | 44288.7292 | 0 | 7.599 | 40.75
2021-04-02 18:00 | 44288.75 | 0 | 8.1079 | 40.75
2021-04-02 18:30 | 44288.7708 | 0 | 8.1607 | 40.75
2021-04-02 19:00 | 44288.7917 | 0 | 7.8113 | 40.75
2021-04-02 19:30 | 44288.8125 | 0 | 7.4793 | 40.75
2021-04-02 20:00 | 44288.8333 | 0 | 7.238 | 40.75
2021-04-02 20:30 | 44288.8542 | 0 | 6.8286 | 40.75
2021-04-02 21:00 | 44288.875 | 0 | 6.5403 | 40.75
2021-04-02 21:30 | 44288.8958 | 0 | 6.2695 | 40.75
2021-04-02 22:00 | 44288.9167 | 0 | 6.0277 | 40.75
2021-04-02 22:30 | 44288.9375 | 0 | 5.9148 | 40.75
2021-04-02 23:00 | 44288.9583 | 0 | 5.5781 | 40.75
2021-04-02 23:30 | 44288.9792 | 0 | 5.2048 | 40.75
2021-04-03 | 44289 | 0 | 4.8694 | 40.75
2021-04-03 00:30 | 44289.0208 | 0 | 4.7758 | 40.75
2021-04-03 01:00 | 44289.0417 | 0 | 4.6125 | 40.75
2021-04-03 01:30 | 44289.0625 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-04-03 02:00 | 44289.0833 | 0 | 4.4197 | 40.75
2021-04-03 02:30 | 44289.1042 | 0 | 4.2823 | 40.75
2021-04-03 03:00 | 44289.125 | 0 | 4.1974 | 40.75
2021-04-03 03:30 | 44289.1458 | 0 | 4.1997 | 40.75
2021-04-03 04:00 | 44289.1667 | 0 | 4.1837 | 40.75
2021-04-03 04:30 | 44289.1875 | 0 | 4.1997 | 40.75
2021-04-03 05:00 | 44289.2083 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-03 05:30 | 44289.2292 | 0 | 4.4017 | 40.75
2021-04-03 06:00 | 44289.25 | 0 | 4.5123 | 40.75
2021-04-03 06:30 | 44289.2708 | 0 | 4.6132 | 40.75
2021-04-03 07:00 | 44289.2917 | 0 | 4.6227 | 40.75
2021-04-03 07:30 | 44289.3125 | 0 | 4.5814 | 40.75
2021-04-03 08:00 | 44289.3333 | 0 | 5.3289 | 40.75
2021-04-03 08:30 | 44289.3542 | 0 | 5.2194 | 40.75
2021-04-03 09:00 | 44289.375 | 0 | 5.0029 | 40.75
2021-04-03 09:30 | 44289.3958 | 0 | 5.2641 | 40.75
2021-04-03 10:00 | 44289.4167 | 0 | 5.1226 | 40.75
2021-04-03 10:30 | 44289.4375 | 0 | 4.376 | 40.75
2021-04-03 11:00 | 44289.4583 | 0 | 4.2931 | 40.75
2021-04-03 11:30 | 44289.4792 | 0 | 3.7355 | 40.75
2021-04-03 12:00 | 44289.5 | 0 | 4.2193 | 40.75
2021-04-03 12:30 | 44289.5208 | 0 | 2.5066 | 40.75
2021-04-03 13:00 | 44289.5417 | 0 | 3.3364 | 40.75
2021-04-03 13:30 | 44289.5625 | 0 | 3.0143 | 40.75
2021-04-03 14:00 | 44289.5833 | 0 | 2.1719 | 40.75
2021-04-03 14:30 | 44289.6042 | 0 | 3.4618 | 40.75
2021-04-03 15:00 | 44289.625 | 0 | 5.0843 | 40.75
2021-04-03 15:30 | 44289.6458 | 0 | 5.6057 | 40.75
2021-04-03 16:00 | 44289.6667 | 0 | 5.7429 | 40.75
2021-04-03 16:30 | 44289.6875 | 0 | 6.8875 | 40.75
2021-04-03 17:00 | 44289.7083 | 0 | 7.4396 | 40.75
2021-04-03 17:30 | 44289.7292 | 0 | 8.0664 | 40.75
2021-04-03 18:00 | 44289.75 | 0 | 8.2705 | 40.75
2021-04-03 18:30 | 44289.7708 | 0 | 8.243 | 40.75
2021-04-03 19:00 | 44289.7917 | 0 | 7.7953 | 40.75
2021-04-03 19:30 | 44289.8125 | 0 | 7.5239 | 40.75
2021-04-03 20:00 | 44289.8333 | 0 | 7.4082 | 40.75
2021-04-03 20:30 | 44289.8542 | 0 | 6.9637 | 40.75
2021-04-03 21:00 | 44289.875 | 0 | 6.7192 | 40.75
2021-04-03 21:30 | 44289.8958 | 0 | 6.4423 | 40.75
2021-04-03 22:00 | 44289.9167 | 0 | 6.1322 | 40.75
2021-04-03 22:30 | 44289.9375 | 0 | 6.0925 | 40.75
2021-04-03 23:00 | 44289.9583 | 0 | 5.6987 | 40.75
2021-04-03 23:30 | 44289.9792 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-04-04 | 44290 | 0 | 5.0427 | 40.75
2021-04-04 00:30 | 44290.0208 | 0 | 4.8046 | 40.75
2021-04-04 01:00 | 44290.0417 | 0 | 4.6869 | 40.75
2021-04-04 01:30 | 44290.0625 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-04-04 02:00 | 44290.0833 | 0 | 4.4877 | 40.75
2021-04-04 02:30 | 44290.1042 | 0 | 4.442 | 40.75
2021-04-04 03:00 | 44290.125 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-04-04 03:30 | 44290.1458 | 0 | 4.3538 | 40.75
2021-04-04 04:00 | 44290.1667 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-04 04:30 | 44290.1875 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-04 05:00 | 44290.2083 | 0 | 4.3124 | 40.75
2021-04-04 05:30 | 44290.2292 | 0 | 4.4229 | 40.75
2021-04-04 06:00 | 44290.25 | 0 | 4.4877 | 40.75
2021-04-04 06:30 | 44290.2708 | 0 | 4.5153 | 40.75
2021-04-04 07:00 | 44290.2917 | 0 | 4.8931 | 40.75
2021-04-04 07:30 | 44290.3125 | 0 | 5.4626 | 40.75
2021-04-04 08:00 | 44290.3333 | 0 | 5.9694 | 40.75
2021-04-04 08:30 | 44290.3542 | 0 | 5.8713 | 40.75
2021-04-04 09:00 | 44290.375 | 0 | 6.166 | 40.75
2021-04-04 09:30 | 44290.3958 | 0 | 6.3797 | 40.75
2021-04-04 10:00 | 44290.4167 | 0 | 5.7772 | 40.75
2021-04-04 10:30 | 44290.4375 | 0 | 5.0306 | 40.75
2021-04-04 11:00 | 44290.4583 | 0 | 6.0826 | 40.75
2021-04-04 11:30 | 44290.4792 | 0 | 6.2502 | 40.75
2021-04-04 12:00 | 44290.5 | 0 | 6.0521 | 40.75
2021-04-04 12:30 | 44290.5208 | 0 | 5.9383 | 40.75
2021-04-04 13:00 | 44290.5417 | 0 | 5.9187 | 40.75
2021-04-04 13:30 | 44290.5625 | 0 | 6.2543 | 40.75
2021-04-04 14:00 | 44290.5833 | 0 | 6.2211 | 40.75
2021-04-04 14:30 | 44290.6042 | 0 | 6.2744 | 40.75
2021-04-04 15:00 | 44290.625 | 0 | 6.3682 | 40.75
2021-04-04 15:30 | 44290.6458 | 0 | 6.5468 | 40.75
2021-04-04 16:00 | 44290.6667 | 0 | 6.8362 | 40.75
2021-04-04 16:30 | 44290.6875 | 0 | 7.2357 | 40.75
2021-04-04 17:00 | 44290.7083 | 0 | 7.6871 | 40.75
2021-04-04 17:30 | 44290.7292 | 0 | 8.1398 | 40.75
2021-04-04 18:00 | 44290.75 | 0 | 8.3937 | 40.75
2021-04-04 18:30 | 44290.7708 | 0 | 8.2441 | 40.75
2021-04-04 19:00 | 44290.7917 | 0 | 7.8683 | 40.75
2021-04-04 19:30 | 44290.8125 | 0 | 7.631 | 40.75
2021-04-04 20:00 | 44290.8333 | 0 | 7.2838 | 40.75
2021-04-04 20:30 | 44290.8542 | 0 | 6.9094 | 40.75
2021-04-04 21:00 | 44290.875 | 0 | 6.5512 | 40.75
2021-04-04 21:30 | 44290.8958 | 0 | 6.2678 | 40.75
2021-04-04 22:00 | 44290.9167 | 0 | 6.117 | 40.75
2021-04-04 22:30 | 44290.9375 | 0 | 6.0031 | 40.75
2021-04-04 23:00 | 44290.9583 | 0 | 5.5853 | 40.75
2021-04-04 23:30 | 44290.9792 | 0 | 5.2005 | 40.75
2021-04-05 | 44291 | 0 | 4.9545 | 40.75
2021-04-05 00:30 | 44291.0208 | 0 | 4.7799 | 40.75
2021-04-05 01:00 | 44291.0417 | 0 | 4.6051 | 40.75
2021-04-05 01:30 | 44291.0625 | 0 | 4.4431 | 40.75
2021-04-05 02:00 | 44291.0833 | 0 | 4.4207 | 40.75
2021-04-05 02:30 | 44291.1042 | 0 | 4.3537 | 40.75
2021-04-05 03:00 | 44291.125 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-05 03:30 | 44291.1458 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-05 04:00 | 44291.1667 | 0 | 4.308 | 40.75
2021-04-05 04:30 | 44291.1875 | 0 | 4.2666 | 40.75
2021-04-05 05:00 | 44291.2083 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-05 05:30 | 44291.2292 | 0 | 4.4018 | 40.75
2021-04-05 06:00 | 44291.25 | 0 | 4.49 | 40.75
2021-04-05 06:30 | 44291.2708 | 0 | 4.5942 | 40.75
2021-04-05 07:00 | 44291.2917 | 0 | 4.7952 | 40.75
2021-04-05 07:30 | 44291.3125 | 0 | 5.302 | 40.75
2021-04-05 08:00 | 44291.3333 | 0 | 5.3971 | 40.75
2021-04-05 08:30 | 44291.3542 | 0 | 5.3289 | 40.75
2021-04-05 09:00 | 44291.375 | 0 | 5.5132 | 40.75
2021-04-05 09:30 | 44291.3958 | 0 | 5.9222 | 40.75
2021-04-05 10:00 | 44291.4167 | 0 | 5.5795 | 40.75
2021-04-05 10:30 | 44291.4375 | 0 | 5.2079 | 40.75
2021-04-05 11:00 | 44291.4583 | 0 | 4.8544 | 40.75
2021-04-05 11:30 | 44291.4792 | 0 | 5.0857 | 40.75
2021-04-05 12:00 | 44291.5 | 0 | 5.5576 | 40.75
2021-04-05 12:30 | 44291.5208 | 0 | 5.2912 | 40.75
2021-04-05 13:00 | 44291.5417 | 0 | 5.3545 | 40.75
2021-04-05 13:30 | 44291.5625 | 0 | 5.6388 | 40.75
2021-04-05 14:00 | 44291.5833 | 0 | 5.4213 | 40.75
2021-04-05 14:30 | 44291.6042 | 0 | 5.3693 | 40.75
2021-04-05 15:00 | 44291.625 | 0 | 5.8441 | 40.75
2021-04-05 15:30 | 44291.6458 | 0 | 6.3763 | 40.75
2021-04-05 16:00 | 44291.6667 | 0 | 6.9276 | 40.75
2021-04-05 16:30 | 44291.6875 | 0 | 7.5072 | 40.75
2021-04-05 17:00 | 44291.7083 | 0 | 8.301 | 40.75
2021-04-05 17:30 | 44291.7292 | 0 | 8.8401 | 40.75
2021-04-05 18:00 | 44291.75 | 0 | 9.0403 | 40.75
2021-04-05 18:30 | 44291.7708 | 0 | 8.8743 | 40.75
2021-04-05 19:00 | 44291.7917 | 0 | 8.3919 | 40.75
2021-04-05 19:30 | 44291.8125 | 0 | 8.0141 | 40.75
2021-04-05 20:00 | 44291.8333 | 0 | 7.692 | 40.75
2021-04-05 20:30 | 44291.8542 | 0 | 7.2976 | 40.75
2021-04-05 21:00 | 44291.875 | 0 | 7.017 | 40.75
2021-04-05 21:30 | 44291.8958 | 0 | 6.6538 | 40.75
2021-04-05 22:00 | 44291.9167 | 0 | 6.2531 | 40.75
2021-04-05 22:30 | 44291.9375 | 0 | 6.1289 | 40.75
2021-04-05 23:00 | 44291.9583 | 0 | 5.7625 | 40.75
2021-04-05 23:30 | 44291.9792 | 0 | 5.4001 | 40.75
2021-04-06 | 44292 | 0 | 5.1038 | 40.75
2021-04-06 00:30 | 44292.0208 | 0 | 4.8771 | 40.75
2021-04-06 01:00 | 44292.0417 | 0 | 4.7111 | 40.75
2021-04-06 01:30 | 44292.0625 | 0 | 4.6508 | 40.75
2021-04-06 02:00 | 44292.0833 | 0 | 4.5324 | 40.75
2021-04-06 02:30 | 44292.1042 | 0 | 4.49 | 40.75
2021-04-06 03:00 | 44292.125 | 0 | 4.4867 | 40.75
2021-04-06 03:30 | 44292.1458 | 0 | 4.4006 | 40.75
2021-04-06 04:00 | 44292.1667 | 0 | 4.5123 | 40.75
2021-04-06 04:30 | 44292.1875 | 0 | 4.6173 | 40.75
2021-04-06 05:00 | 44292.2083 | 0 | 4.7814 | 40.75
2021-04-06 05:30 | 44292.2292 | 0 | 4.9195 | 40.75
2021-04-06 06:00 | 44292.25 | 0 | 5.2514 | 40.75
2021-04-06 06:30 | 44292.2708 | 0 | 5.4658 | 40.75
2021-04-06 07:00 | 44292.2917 | 0 | 5.6714 | 40.75
2021-04-06 07:30 | 44292.3125 | 0 | 5.9394 | 40.75
2021-04-06 08:00 | 44292.3333 | 0 | 5.886 | 40.75
2021-04-06 08:30 | 44292.3542 | 0 | 5.4748 | 40.75
2021-04-06 09:00 | 44292.375 | 0 | 5.0726 | 40.75
2021-04-06 09:30 | 44292.3958 | 0 | 4.083 | 40.75
2021-04-06 10:00 | 44292.4167 | 0 | 5.05 | 40.75
2021-04-06 10:30 | 44292.4375 | 0 | 5.3168 | 40.75
2021-04-06 11:00 | 44292.4583 | 0 | 5.4126 | 40.75
2021-04-06 11:30 | 44292.4792 | 0 | 5.1834 | 40.75
2021-04-06 12:00 | 44292.5 | 0 | 4.7762 | 40.75
2021-04-06 12:30 | 44292.5208 | 0 | 4.0245 | 40.75
2021-04-06 13:00 | 44292.5417 | 0 | 3.4978 | 40.75
2021-04-06 13:30 | 44292.5625 | 0 | 5.7225 | 40.75
2021-04-06 14:00 | 44292.5833 | 0 | 5.8478 | 40.75
2021-04-06 14:30 | 44292.6042 | 0 | 5.6278 | 40.75
2021-04-06 15:00 | 44292.625 | 0 | 5.8001 | 40.75
2021-04-06 15:30 | 44292.6458 | 0 | 6.5829 | 40.75
2021-04-06 16:00 | 44292.6667 | 0 | 6.658 | 40.75
2021-04-06 16:30 | 44292.6875 | 0 | 7.2321 | 40.75
2021-04-06 17:00 | 44292.7083 | 0 | 8.188 | 40.75
2021-04-06 17:30 | 44292.7292 | 0 | 8.8555 | 40.75
2021-04-06 18:00 | 44292.75 | 0 | 9.2107 | 40.75
2021-04-06 18:30 | 44292.7708 | 0 | 9.1465 | 40.75
2021-04-06 19:00 | 44292.7917 | 0 | 8.7332 | 40.75
2021-04-06 19:30 | 44292.8125 | 0 | 8.4209 | 40.75
2021-04-06 20:00 | 44292.8333 | 0 | 8.1001 | 40.75
2021-04-06 20:30 | 44292.8542 | 0 | 7.5728 | 40.75
2021-04-06 21:00 | 44292.875 | 0 | 7.1776 | 40.75
2021-04-06 21:30 | 44292.8958 | 0 | 6.7634 | 40.75
2021-04-06 22:00 | 44292.9167 | 0 | 6.279 | 40.75
2021-04-06 22:30 | 44292.9375 | 0 | 6.1359 | 40.75
2021-04-06 23:00 | 44292.9583 | 0 | 5.7136 | 40.75
2021-04-06 23:30 | 44292.9792 | 0 | 5.2504 | 40.75
2021-04-07 | 44293 | 0 | 4.9599 | 40.75
2021-04-07 00:30 | 44293.0208 | 0 | 4.7397 | 40.75
2021-04-07 01:00 | 44293.0417 | 0 | 4.6124 | 40.75
2021-04-07 01:30 | 44293.0625 | 0 | 4.4185 | 40.75
2021-04-07 02:00 | 44293.0833 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-04-07 02:30 | 44293.1042 | 0 | 4.2198 | 40.75
2021-04-07 03:00 | 44293.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-04-07 03:30 | 44293.1458 | 0 | 4.2106 | 40.75
2021-04-07 04:00 | 44293.1667 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-07 04:30 | 44293.1875 | 0 | 4.3571 | 40.75
2021-04-07 05:00 | 44293.2083 | 0 | 4.7018 | 40.75
2021-04-07 05:30 | 44293.2292 | 0 | 4.9143 | 40.75
2021-04-07 06:00 | 44293.25 | 0 | 5.042 | 40.75
2021-04-07 06:30 | 44293.2708 | 0 | 5.0215 | 40.75
2021-04-07 07:00 | 44293.2917 | 0 | 4.7758 | 40.75
2021-04-07 07:30 | 44293.3125 | 0 | 4.5633 | 40.75
2021-04-07 08:00 | 44293.3333 | 0 | 4.5622 | 40.75
2021-04-07 08:30 | 44293.3542 | 0 | 3.8817 | 40.75
2021-04-07 09:00 | 44293.375 | 0 | 3.8356 | 40.75
2021-04-07 09:30 | 44293.3958 | 0 | 3.7671 | 40.75
2021-04-07 10:00 | 44293.4167 | 0 | 2.6591 | 40.75
2021-04-07 10:30 | 44293.4375 | 0 | 2.238 | 40.75
2021-04-07 11:00 | 44293.4583 | 0 | 1.54 | 40.75
2021-04-07 11:30 | 44293.4792 | 0 | 2.7222 | 40.75
2021-04-07 12:00 | 44293.5 | 0 | 3.1276 | 40.75
2021-04-07 12:30 | 44293.5208 | 0 | 2.2196 | 40.75
2021-04-07 13:00 | 44293.5417 | 0 | 2.6126 | 40.75
2021-04-07 13:30 | 44293.5625 | 0 | 3.3127 | 40.75
2021-04-07 14:00 | 44293.5833 | 0 | 3.6499 | 40.75
2021-04-07 14:30 | 44293.6042 | 0 | 4.1461 | 40.75
2021-04-07 15:00 | 44293.625 | 0 | 5.0824 | 40.75
2021-04-07 15:30 | 44293.6458 | 0 | 5.4227 | 40.75
2021-04-07 16:00 | 44293.6667 | 0 | 6.0922 | 40.75
2021-04-07 16:30 | 44293.6875 | 0 | 6.6891 | 40.75
2021-04-07 17:00 | 44293.7083 | 0 | 7.6048 | 40.75
2021-04-07 17:30 | 44293.7292 | 0 | 8.5602 | 40.75
2021-04-07 18:00 | 44293.75 | 0 | 9.0465 | 40.75
2021-04-07 18:30 | 44293.7708 | 0 | 9.1478 | 40.75
2021-04-07 19:00 | 44293.7917 | 0 | 8.5795 | 40.75
2021-04-07 19:30 | 44293.8125 | 0 | 8.2452 | 40.75
2021-04-07 20:00 | 44293.8333 | 0 | 8.1406 | 40.75
2021-04-07 20:30 | 44293.8542 | 0 | 7.7043 | 40.75
2021-04-07 21:00 | 44293.875 | 0 | 7.2461 | 40.75
2021-04-07 21:30 | 44293.8958 | 0 | 6.8103 | 40.75
2021-04-07 22:00 | 44293.9167 | 0 | 6.3838 | 40.75
2021-04-07 22:30 | 44293.9375 | 0 | 6.0689 | 40.75
2021-04-07 23:00 | 44293.9583 | 0 | 5.6404 | 40.75
2021-04-07 23:30 | 44293.9792 | 0 | 5.2069 | 40.75
2021-04-08 | 44294 | 0 | 4.9179 | 40.75
2021-04-08 00:30 | 44294.0208 | 0 | 4.7155 | 40.75
2021-04-08 01:00 | 44294.0417 | 0 | 4.5313 | 40.75
2021-04-08 01:30 | 44294.0625 | 0 | 4.4207 | 40.75
2021-04-08 02:00 | 44294.0833 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-08 02:30 | 44294.1042 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-08 03:00 | 44294.125 | 0 | 4.1838 | 40.75
2021-04-08 03:30 | 44294.1458 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-08 04:00 | 44294.1667 | 0 | 4.337 | 40.75
2021-04-08 04:30 | 44294.1875 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-08 05:00 | 44294.2083 | 0 | 4.5525 | 40.75
2021-04-08 05:30 | 44294.2292 | 0 | 4.7588 | 40.75
2021-04-08 06:00 | 44294.25 | 0 | 4.825 | 40.75
2021-04-08 06:30 | 44294.2708 | 0 | 4.5789 | 40.75
2021-04-08 07:00 | 44294.2917 | 0 | 3.9654 | 40.75
2021-04-08 07:30 | 44294.3125 | 0 | 3.6522 | 40.75
2021-04-08 08:00 | 44294.3333 | 0 | 2.877 | 40.75
2021-04-08 08:30 | 44294.3542 | 0 | 2.3414 | 40.75
2021-04-08 09:00 | 44294.375 | 0 | 2.6603 | 40.75
2021-04-08 09:30 | 44294.3958 | 0 | 2.6594 | 40.75
2021-04-08 10:00 | 44294.4167 | 0 | 2.4413 | 40.75
2021-04-08 10:30 | 44294.4375 | 0 | 4.0121 | 40.75
2021-04-08 11:00 | 44294.4583 | 0 | 4.1495 | 40.75
2021-04-08 11:30 | 44294.4792 | 0 | 4.3545 | 40.75
2021-04-08 12:00 | 44294.5 | 0 | 3.5072 | 40.75
2021-04-08 12:30 | 44294.5208 | 0 | 2.7738 | 40.75
2021-04-08 13:00 | 44294.5417 | 0 | 1.5107 | 40.75
2021-04-08 13:30 | 44294.5625 | 0 | 2.7321 | 40.75
2021-04-08 14:00 | 44294.5833 | 0 | 4.5236 | 40.75
2021-04-08 14:30 | 44294.6042 | 0 | 4.8554 | 40.75
2021-04-08 15:00 | 44294.625 | 0 | 5.8954 | 40.75
2021-04-08 15:30 | 44294.6458 | 0 | 5.8957 | 40.75
2021-04-08 16:00 | 44294.6667 | 0 | 5.7808 | 40.75
2021-04-08 16:30 | 44294.6875 | 0 | 6.7178 | 40.75
2021-04-08 17:00 | 44294.7083 | 0 | 7.8477 | 40.75
2021-04-08 17:30 | 44294.7292 | 0 | 8.4222 | 40.75
2021-04-08 18:00 | 44294.75 | 0 | 8.9576 | 40.75
2021-04-08 18:30 | 44294.7708 | 0 | 8.8843 | 40.75
2021-04-08 19:00 | 44294.7917 | 0 | 8.502 | 40.75
2021-04-08 19:30 | 44294.8125 | 0 | 8.2441 | 40.75
2021-04-08 20:00 | 44294.8333 | 0 | 7.9448 | 40.75
2021-04-08 20:30 | 44294.8542 | 0 | 7.5559 | 40.75
2021-04-08 21:00 | 44294.875 | 0 | 7.1712 | 40.75
2021-04-08 21:30 | 44294.8958 | 0 | 6.7422 | 40.75
2021-04-08 22:00 | 44294.9167 | 0 | 6.2968 | 40.75
2021-04-08 22:30 | 44294.9375 | 0 | 6.0041 | 40.75
2021-04-08 23:00 | 44294.9583 | 0 | 5.6535 | 40.75
2021-04-08 23:30 | 44294.9792 | 0 | 5.1493 | 40.75
2021-04-09 | 44295 | 0 | 4.8875 | 40.75
2021-04-09 00:30 | 44295.0208 | 0 | 4.688 | 40.75
2021-04-09 01:00 | 44295.0417 | 0 | 4.5525 | 40.75
2021-04-09 01:30 | 44295.0625 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-09 02:00 | 44295.0833 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-04-09 02:30 | 44295.1042 | 0 | 4.1773 | 40.75
2021-04-09 03:00 | 44295.125 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-04-09 03:30 | 44295.1458 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-04-09 04:00 | 44295.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-04-09 04:30 | 44295.1875 | 0 | 4.2923 | 40.75
2021-04-09 05:00 | 44295.2083 | 0 | 4.5588 | 40.75
2021-04-09 05:30 | 44295.2292 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-04-09 06:00 | 44295.25 | 0 | 4.7694 | 40.75
2021-04-09 06:30 | 44295.2708 | 0 | 4.473 | 40.75
2021-04-09 07:00 | 44295.2917 | 0 | 3.9238 | 40.75
2021-04-09 07:30 | 44295.3125 | 0 | 3.4194 | 40.75
2021-04-09 08:00 | 44295.3333 | 0 | 2.8645 | 40.75
2021-04-09 08:30 | 44295.3542 | 0 | 2.2596 | 40.75
2021-04-09 09:00 | 44295.375 | 0 | 1.8034 | 40.75
2021-04-09 09:30 | 44295.3958 | 0 | 1.5111 | 40.75
2021-04-09 10:00 | 44295.4167 | 0 | 1.2931 | 40.75
2021-04-09 10:30 | 44295.4375 | 0 | 1.1825 | 40.75
2021-04-09 11:00 | 44295.4583 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-09 11:30 | 44295.4792 | 0 | 1.0582 | 40.75
2021-04-09 12:00 | 44295.5 | 0 | 1.1177 | 40.75
2021-04-09 12:30 | 44295.5208 | 0 | 1.3679 | 40.75
2021-04-09 13:00 | 44295.5417 | 0 | 1.7103 | 40.75
2021-04-09 13:30 | 44295.5625 | 0 | 2.427 | 40.75
2021-04-09 14:00 | 44295.5833 | 0 | 3.0927 | 40.75
2021-04-09 14:30 | 44295.6042 | 0 | 3.8442 | 40.75
2021-04-09 15:00 | 44295.625 | 0 | 4.7739 | 40.75
2021-04-09 15:30 | 44295.6458 | 0 | 5.9021 | 40.75
2021-04-09 16:00 | 44295.6667 | 0 | 7.616 | 40.75
2021-04-09 16:30 | 44295.6875 | 0 | 7.8272 | 40.75
2021-04-09 17:00 | 44295.7083 | 0 | 8.4531 | 40.75
2021-04-09 17:30 | 44295.7292 | 0 | 8.9847 | 40.75
2021-04-09 18:00 | 44295.75 | 0 | 9.469 | 40.75
2021-04-09 18:30 | 44295.7708 | 0 | 9.3968 | 40.75
2021-04-09 19:00 | 44295.7917 | 0 | 9.0615 | 40.75
2021-04-09 19:30 | 44295.8125 | 0 | 8.6406 | 40.75
2021-04-09 20:00 | 44295.8333 | 0 | 8.2631 | 40.75
2021-04-09 20:30 | 44295.8542 | 0 | 7.7959 | 40.75
2021-04-09 21:00 | 44295.875 | 0 | 7.3808 | 40.75
2021-04-09 21:30 | 44295.8958 | 0 | 6.9391 | 40.75
2021-04-09 22:00 | 44295.9167 | 0 | 6.606 | 40.75
2021-04-09 22:30 | 44295.9375 | 0 | 6.3567 | 40.75
2021-04-09 23:00 | 44295.9583 | 0 | 5.8509 | 40.75
2021-04-09 23:30 | 44295.9792 | 0 | 5.5106 | 40.75
2021-04-10 | 44296 | 0 | 5.1384 | 40.75
2021-04-10 00:30 | 44296.0208 | 0 | 4.8875 | 40.75
2021-04-10 01:00 | 44296.0417 | 0 | 4.7103 | 40.75
2021-04-10 01:30 | 44296.0625 | 0 | 4.6132 | 40.75
2021-04-10 02:00 | 44296.0833 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-10 02:30 | 44296.1042 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-10 03:00 | 44296.125 | 0 | 4.287 | 40.75
2021-04-10 03:30 | 44296.1458 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-10 04:00 | 44296.1667 | 0 | 4.3314 | 40.75
2021-04-10 04:30 | 44296.1875 | 0 | 4.3113 | 40.75
2021-04-10 05:00 | 44296.2083 | 0 | 4.4241 | 40.75
2021-04-10 05:30 | 44296.2292 | 0 | 4.5123 | 40.75
2021-04-10 06:00 | 44296.25 | 0 | 4.5748 | 40.75
2021-04-10 06:30 | 44296.2708 | 0 | 4.1751 | 40.75
2021-04-10 07:00 | 44296.2917 | 0 | 3.7001 | 40.75
2021-04-10 07:30 | 44296.3125 | 0 | 3.284 | 40.75
2021-04-10 08:00 | 44296.3333 | 0 | 2.869 | 40.75
2021-04-10 08:30 | 44296.3542 | 0 | 2.6376 | 40.75
2021-04-10 09:00 | 44296.375 | 0 | 2.2593 | 40.75
2021-04-10 09:30 | 44296.3958 | 0 | 2.0665 | 40.75
2021-04-10 10:00 | 44296.4167 | 0 | 1.9184 | 40.75
2021-04-10 10:30 | 44296.4375 | 0 | 1.7643 | 40.75
2021-04-10 11:00 | 44296.4583 | 0 | 1.8782 | 40.75
2021-04-10 11:30 | 44296.4792 | 0 | 2.0896 | 40.75
2021-04-10 12:00 | 44296.5 | 0 | 2.4544 | 40.75
2021-04-10 12:30 | 44296.5208 | 0 | 2.8262 | 40.75
2021-04-10 13:00 | 44296.5417 | 0 | 3.54 | 40.75
2021-04-10 13:30 | 44296.5625 | 0 | 4.2066 | 40.75
2021-04-10 14:00 | 44296.5833 | 0 | 5.1554 | 40.75
2021-04-10 14:30 | 44296.6042 | 0 | 6.1386 | 40.75
2021-04-10 15:00 | 44296.625 | 0 | 7.1021 | 40.75
2021-04-10 15:30 | 44296.6458 | 0 | 8.1685 | 40.75
2021-04-10 16:00 | 44296.6667 | 0 | 9.2429 | 40.75
2021-04-10 16:30 | 44296.6875 | 0 | 10.0055 | 40.75
2021-04-10 17:00 | 44296.7083 | 0 | 10.3017 | 40.75
2021-04-10 17:30 | 44296.7292 | 0 | 10.1866 | 40.75
2021-04-10 18:00 | 44296.75 | 0 | 10.3348 | 40.75
2021-04-10 18:30 | 44296.7708 | 0 | 9.9987 | 40.75
2021-04-10 19:00 | 44296.7917 | 0 | 9.5132 | 40.75
2021-04-10 19:30 | 44296.8125 | 0 | 8.9479 | 40.75
2021-04-10 20:00 | 44296.8333 | 0 | 8.4329 | 40.75
2021-04-10 20:30 | 44296.8542 | 0 | 7.8438 | 40.75
2021-04-10 21:00 | 44296.875 | 0 | 7.5771 | 40.75
2021-04-10 21:30 | 44296.8958 | 0 | 7.0663 | 40.75
2021-04-10 22:00 | 44296.9167 | 0 | 6.6306 | 40.75
2021-04-10 22:30 | 44296.9375 | 0 | 6.4298 | 40.75
2021-04-10 23:00 | 44296.9583 | 0 | 5.9778 | 40.75
2021-04-10 23:30 | 44296.9792 | 0 | 5.5329 | 40.75
2021-04-11 | 44297 | 0 | 5.2452 | 40.75
2021-04-11 00:30 | 44297.0208 | 0 | 5.0119 | 40.75
2021-04-11 01:00 | 44297.0417 | 0 | 4.844 | 40.75
2021-04-11 01:30 | 44297.0625 | 0 | 4.6508 | 40.75
2021-04-11 02:00 | 44297.0833 | 0 | 4.5983 | 40.75
2021-04-11 02:30 | 44297.1042 | 0 | 4.442 | 40.75
2021-04-11 03:00 | 44297.125 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-04-11 03:30 | 44297.1458 | 0 | 4.3245 | 40.75
2021-04-11 04:00 | 44297.1667 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-11 04:30 | 44297.1875 | 0 | 4.3113 | 40.75
2021-04-11 05:00 | 44297.2083 | 0 | 4.3783 | 40.75
2021-04-11 05:30 | 44297.2292 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-04-11 06:00 | 44297.25 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-11 06:30 | 44297.2708 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-04-11 07:00 | 44297.2917 | 0 | 4.0533 | 40.75
2021-04-11 07:30 | 44297.3125 | 0 | 4.3528 | 40.75
2021-04-11 08:00 | 44297.3333 | 0 | 4.9363 | 40.75
2021-04-11 08:30 | 44297.3542 | 0 | 5.0937 | 40.75
2021-04-11 09:00 | 44297.375 | 0 | 4.1939 | 40.75
2021-04-11 09:30 | 44297.3958 | 0 | 3.8217 | 40.75
2021-04-11 10:00 | 44297.4167 | 0 | 3.7268 | 40.75
2021-04-11 10:30 | 44297.4375 | 0 | 4.4254 | 40.75
2021-04-11 11:00 | 44297.4583 | 0 | 2.9349 | 40.75
2021-04-11 11:30 | 44297.4792 | 0 | 1.7943 | 40.75
2021-04-11 12:00 | 44297.5 | 0 | 2.1998 | 40.75
2021-04-11 12:30 | 44297.5208 | 0 | 1.8517 | 40.75
2021-04-11 13:00 | 44297.5417 | 0 | 2.1398 | 40.75
2021-04-11 13:30 | 44297.5625 | 0 | 2.7972 | 40.75
2021-04-11 14:00 | 44297.5833 | 0 | 3.5292 | 40.75
2021-04-11 14:30 | 44297.6042 | 0 | 4.3571 | 40.75
2021-04-11 15:00 | 44297.625 | 0 | 5.2792 | 40.75
2021-04-11 15:30 | 44297.6458 | 0 | 6.3692 | 40.75
2021-04-11 16:00 | 44297.6667 | 0 | 7.3718 | 40.75
2021-04-11 16:30 | 44297.6875 | 0 | 8.2979 | 40.75
2021-04-11 17:00 | 44297.7083 | 0 | 9.2309 | 40.75
2021-04-11 17:30 | 44297.7292 | 0 | 9.5287 | 40.75
2021-04-11 18:00 | 44297.75 | 0 | 9.8105 | 40.75
2021-04-11 18:30 | 44297.7708 | 0 | 9.4517 | 40.75
2021-04-11 19:00 | 44297.7917 | 0 | 8.8876 | 40.75
2021-04-11 19:30 | 44297.8125 | 0 | 8.2854 | 40.75
2021-04-11 20:00 | 44297.8333 | 0 | 7.8225 | 40.75
2021-04-11 20:30 | 44297.8542 | 0 | 7.241 | 40.75
2021-04-11 21:00 | 44297.875 | 0 | 7.0419 | 40.75
2021-04-11 21:30 | 44297.8958 | 0 | 6.4569 | 40.75
2021-04-11 22:00 | 44297.9167 | 0 | 6.0466 | 40.75
2021-04-11 22:30 | 44297.9375 | 0 | 5.7633 | 40.75
2021-04-11 23:00 | 44297.9583 | 0 | 5.4216 | 40.75
2021-04-11 23:30 | 44297.9792 | 0 | 4.9558 | 40.75
2021-04-12 | 44298 | 0 | 4.7315 | 40.75
2021-04-12 00:30 | 44298.0208 | 0 | 4.5324 | 40.75
2021-04-12 01:00 | 44298.0417 | 0 | 4.3962 | 40.75
2021-04-12 01:30 | 44298.0625 | 0 | 4.2041 | 40.75
2021-04-12 02:00 | 44298.0833 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-12 02:30 | 44298.1042 | 0 | 4.1751 | 40.75
2021-04-12 03:00 | 44298.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-04-12 03:30 | 44298.1458 | 0 | 4.1572 | 40.75
2021-04-12 04:00 | 44298.1667 | 0 | 4.3314 | 40.75
2021-04-12 04:30 | 44298.1875 | 0 | 4.3582 | 40.75
2021-04-12 05:00 | 44298.2083 | 0 | 4.5812 | 40.75
2021-04-12 05:30 | 44298.2292 | 0 | 4.7356 | 40.75
2021-04-12 06:00 | 44298.25 | 0 | 4.9256 | 40.75
2021-04-12 06:30 | 44298.2708 | 0 | 4.4104 | 40.75
2021-04-12 07:00 | 44298.2917 | 0 | 3.9097 | 40.75
2021-04-12 07:30 | 44298.3125 | 0 | 3.257 | 40.75
2021-04-12 08:00 | 44298.3333 | 0 | 2.5884 | 40.75
2021-04-12 08:30 | 44298.3542 | 0 | 2.0158 | 40.75
2021-04-12 09:00 | 44298.375 | 0 | 1.6113 | 40.75
2021-04-12 09:30 | 44298.3958 | 0 | 1.4178 | 40.75
2021-04-12 10:00 | 44298.4167 | 0 | 1.4081 | 40.75
2021-04-12 10:30 | 44298.4375 | 0 | 1.4751 | 40.75
2021-04-12 11:00 | 44298.4583 | 0 | 1.4963 | 40.75
2021-04-12 11:30 | 44298.4792 | 0 | 1.4505 | 40.75
2021-04-12 12:00 | 44298.5 | 0 | 1.4293 | 40.75
2021-04-12 12:30 | 44298.5208 | 0 | 1.3846 | 40.75
2021-04-12 13:00 | 44298.5417 | 0 | 1.3601 | 40.75
2021-04-12 13:30 | 44298.5625 | 0 | 1.3422 | 40.75
2021-04-12 14:00 | 44298.5833 | 0 | 1.5164 | 40.75
2021-04-12 14:30 | 44298.6042 | 0 | 2.006 | 40.75
2021-04-12 15:00 | 44298.625 | 0 | 2.9109 | 40.75
2021-04-12 15:30 | 44298.6458 | 0 | 3.9599 | 40.75
2021-04-12 16:00 | 44298.6667 | 0 | 4.956 | 40.75
2021-04-12 16:30 | 44298.6875 | 0 | 6.0335 | 40.75
2021-04-12 17:00 | 44298.7083 | 0 | 7.2466 | 40.75
2021-04-12 17:30 | 44298.7292 | 0 | 8.1743 | 40.75
2021-04-12 18:00 | 44298.75 | 0 | 8.7235 | 40.75
2021-04-12 18:30 | 44298.7708 | 0 | 8.6967 | 40.75
2021-04-12 19:00 | 44298.7917 | 0 | 8.2195 | 40.75
2021-04-12 19:30 | 44298.8125 | 0 | 7.8143 | 40.75
2021-04-12 20:00 | 44298.8333 | 0 | 7.5187 | 40.75
2021-04-12 20:30 | 44298.8542 | 0 | 7.072 | 40.75
2021-04-12 21:00 | 44298.875 | 0 | 6.8509 | 40.75
2021-04-12 21:30 | 44298.8958 | 0 | 6.4375 | 40.75
2021-04-12 22:00 | 44298.9167 | 0 | 6.0454 | 40.75
2021-04-12 22:30 | 44298.9375 | 0 | 5.675 | 40.75
2021-04-12 23:00 | 44298.9583 | 0 | 5.3088 | 40.75
2021-04-12 23:30 | 44298.9792 | 0 | 4.8639 | 40.75
2021-04-13 | 44299 | 0 | 4.5901 | 40.75
2021-04-13 00:30 | 44299.0208 | 0 | 4.4397 | 40.75
2021-04-13 01:00 | 44299.0417 | 0 | 4.2489 | 40.75
2021-04-13 01:30 | 44299.0625 | 0 | 4.1974 | 40.75
2021-04-13 02:00 | 44299.0833 | 0 | 4.1755 | 40.75
2021-04-13 02:30 | 44299.1042 | 0 | 4.0858 | 40.75
2021-04-13 03:00 | 44299.125 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-13 03:30 | 44299.1458 | 0 | 4.0199 | 40.75
2021-04-13 04:00 | 44299.1667 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-13 04:30 | 44299.1875 | 0 | 4.2466 | 40.75
2021-04-13 05:00 | 44299.2083 | 0 | 4.509 | 40.75
2021-04-13 05:30 | 44299.2292 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-04-13 06:00 | 44299.25 | 0 | 4.8065 | 40.75
2021-04-13 06:30 | 44299.2708 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-13 07:00 | 44299.2917 | 0 | 3.814 | 40.75
2021-04-13 07:30 | 44299.3125 | 0 | 3.1942 | 40.75
2021-04-13 08:00 | 44299.3333 | 0 | 2.5277 | 40.75
2021-04-13 08:30 | 44299.3542 | 0 | 1.9453 | 40.75
2021-04-13 09:00 | 44299.375 | 0 | 1.573 | 40.75
2021-04-13 09:30 | 44299.3958 | 0 | 1.3407 | 40.75
2021-04-13 10:00 | 44299.4167 | 0 | 1.274 | 40.75
2021-04-13 10:30 | 44299.4375 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-13 11:00 | 44299.4583 | 0 | 1.3187 | 40.75
2021-04-13 11:30 | 44299.4792 | 0 | 1.407 | 40.75
2021-04-13 12:00 | 44299.5 | 0 | 1.3612 | 40.75
2021-04-13 12:30 | 44299.5208 | 0 | 1.2473 | 40.75
2021-04-13 13:00 | 44299.5417 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-04-13 13:30 | 44299.5625 | 0 | 1.1847 | 40.75
2021-04-13 14:00 | 44299.5833 | 0 | 1.4293 | 40.75
2021-04-13 14:30 | 44299.6042 | 0 | 1.9423 | 40.75
2021-04-13 15:00 | 44299.625 | 0 | 2.7466 | 40.75
2021-04-13 15:30 | 44299.6458 | 0 | 3.7345 | 40.75
2021-04-13 16:00 | 44299.6667 | 0 | 4.7739 | 40.75
2021-04-13 16:30 | 44299.6875 | 0 | 6.0863 | 40.75
2021-04-13 17:00 | 44299.7083 | 0 | 7.1595 | 40.75
2021-04-13 17:30 | 44299.7292 | 0 | 7.9959 | 40.75
2021-04-13 18:00 | 44299.75 | 0 | 8.53 | 40.75
2021-04-13 18:30 | 44299.7708 | 0 | 8.6553 | 40.75
2021-04-13 19:00 | 44299.7917 | 0 | 8.1961 | 40.75
2021-04-13 19:30 | 44299.8125 | 0 | 7.8346 | 40.75
2021-04-13 20:00 | 44299.8333 | 0 | 7.5429 | 40.75
2021-04-13 20:30 | 44299.8542 | 0 | 7.0777 | 40.75
2021-04-13 21:00 | 44299.875 | 0 | 6.7244 | 40.75
2021-04-13 21:30 | 44299.8958 | 0 | 6.3367 | 40.75
2021-04-13 22:00 | 44299.9167 | 0 | 5.9371 | 40.75
2021-04-13 22:30 | 44299.9375 | 0 | 5.6928 | 40.75
2021-04-13 23:00 | 44299.9583 | 0 | 5.2035 | 40.75
2021-04-13 23:30 | 44299.9792 | 0 | 4.8544 | 40.75
2021-04-14 | 44300 | 0 | 4.656 | 40.75
2021-04-14 00:30 | 44300.0208 | 0 | 4.4643 | 40.75
2021-04-14 01:00 | 44300.0417 | 0 | 4.3019 | 40.75
2021-04-14 01:30 | 44300.0625 | 0 | 4.2198 | 40.75
2021-04-14 02:00 | 44300.0833 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-14 02:30 | 44300.1042 | 0 | 4.1382 | 40.75
2021-04-14 03:00 | 44300.125 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-14 03:30 | 44300.1458 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-14 04:00 | 44300.1667 | 0 | 4.1632 | 40.75
2021-04-14 04:30 | 44300.1875 | 0 | 4.2689 | 40.75
2021-04-14 05:00 | 44300.2083 | 0 | 4.5741 | 40.75
2021-04-14 05:30 | 44300.2292 | 0 | 4.7225 | 40.75
2021-04-14 06:00 | 44300.25 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-04-14 06:30 | 44300.2708 | 0 | 4.5199 | 40.75
2021-04-14 07:00 | 44300.2917 | 0 | 3.8431 | 40.75
2021-04-14 07:30 | 44300.3125 | 0 | 3.1244 | 40.75
2021-04-14 08:00 | 44300.3333 | 0 | 2.5712 | 40.75
2021-04-14 08:30 | 44300.3542 | 0 | 1.9597 | 40.75
2021-04-14 09:00 | 44300.375 | 0 | 1.572 | 40.75
2021-04-14 09:30 | 44300.3958 | 0 | 1.34 | 40.75
2021-04-14 10:00 | 44300.4167 | 0 | 1.2942 | 40.75
2021-04-14 10:30 | 44300.4375 | 0 | 1.2272 | 40.75
2021-04-14 11:00 | 44300.4583 | 0 | 1.206 | 40.75
2021-04-14 11:30 | 44300.4792 | 0 | 1.2294 | 40.75
2021-04-14 12:00 | 44300.5 | 0 | 1.2049 | 40.75
2021-04-14 12:30 | 44300.5208 | 0 | 1.1836 | 40.75
2021-04-14 13:00 | 44300.5417 | 0 | 1.1847 | 40.75
2021-04-14 13:30 | 44300.5625 | 0 | 1.3228 | 40.75
2021-04-14 14:00 | 44300.5833 | 0 | 1.9667 | 40.75
2021-04-14 14:30 | 44300.6042 | 0 | 2.7491 | 40.75
2021-04-14 15:00 | 44300.625 | 0 | 3.3129 | 40.75
2021-04-14 15:30 | 44300.6458 | 0 | 4.1599 | 40.75
2021-04-14 16:00 | 44300.6667 | 0 | 5.1678 | 40.75
2021-04-14 16:30 | 44300.6875 | 0 | 6.2949 | 40.75
2021-04-14 17:00 | 44300.7083 | 0 | 7.2417 | 40.75
2021-04-14 17:30 | 44300.7292 | 0 | 8.0868 | 40.75
2021-04-14 18:00 | 44300.75 | 0 | 8.6896 | 40.75
2021-04-14 18:30 | 44300.7708 | 0 | 8.8065 | 40.75
2021-04-14 19:00 | 44300.7917 | 0 | 8.5426 | 40.75
2021-04-14 19:30 | 44300.8125 | 0 | 7.9891 | 40.75
2021-04-14 20:00 | 44300.8333 | 0 | 7.6322 | 40.75
2021-04-14 20:30 | 44300.8542 | 0 | 7.2162 | 40.75
2021-04-14 21:00 | 44300.875 | 0 | 6.8476 | 40.75
2021-04-14 21:30 | 44300.8958 | 0 | 6.354 | 40.75
2021-04-14 22:00 | 44300.9167 | 0 | 5.9572 | 40.75
2021-04-14 22:30 | 44300.9375 | 0 | 5.6705 | 40.75
2021-04-14 23:00 | 44300.9583 | 0 | 5.3289 | 40.75
2021-04-14 23:30 | 44300.9792 | 0 | 4.9007 | 40.75
2021-04-15 | 44301 | 0 | 4.6337 | 40.75
2021-04-15 00:30 | 44301.0208 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-15 01:00 | 44301.0417 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-15 01:30 | 44301.0625 | 0 | 4.2227 | 40.75
2021-04-15 02:00 | 44301.0833 | 0 | 4.1595 | 40.75
2021-04-15 02:30 | 44301.1042 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-15 03:00 | 44301.125 | 0 | 4.1453 | 40.75
2021-04-15 03:30 | 44301.1458 | 0 | 4.0805 | 40.75
2021-04-15 04:00 | 44301.1667 | 0 | 4.1855 | 40.75
2021-04-15 04:30 | 44301.1875 | 0 | 4.2689 | 40.75
2021-04-15 05:00 | 44301.2083 | 0 | 4.5369 | 40.75
2021-04-15 05:30 | 44301.2292 | 0 | 4.6768 | 40.75
2021-04-15 06:00 | 44301.25 | 0 | 4.8735 | 40.75
2021-04-15 06:30 | 44301.2708 | 0 | 4.6159 | 40.75
2021-04-15 07:00 | 44301.2917 | 0 | 3.9361 | 40.75
2021-04-15 07:30 | 44301.3125 | 0 | 3.1896 | 40.75
2021-04-15 08:00 | 44301.3333 | 0 | 2.5795 | 40.75
2021-04-15 08:30 | 44301.3542 | 0 | 2.0704 | 40.75
2021-04-15 09:00 | 44301.375 | 0 | 1.6262 | 40.75
2021-04-15 09:30 | 44301.3958 | 0 | 1.3441 | 40.75
2021-04-15 10:00 | 44301.4167 | 0 | 1.341 | 40.75
2021-04-15 10:30 | 44301.4375 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-15 11:00 | 44301.4583 | 0 | 1.3601 | 40.75
2021-04-15 11:30 | 44301.4792 | 0 | 1.273 | 40.75
2021-04-15 12:00 | 44301.5 | 0 | 1.2037 | 40.75
2021-04-15 12:30 | 44301.5208 | 0 | 1.0943 | 40.75
2021-04-15 13:00 | 44301.5417 | 0 | 1.1881 | 40.75
2021-04-15 13:30 | 44301.5625 | 0 | 1.5175 | 40.75
2021-04-15 14:00 | 44301.5833 | 0 | 1.9729 | 40.75
2021-04-15 14:30 | 44301.6042 | 0 | 2.7445 | 40.75
2021-04-15 15:00 | 44301.625 | 0 | 3.5736 | 40.75
2021-04-15 15:30 | 44301.6458 | 0 | 4.498 | 40.75
2021-04-15 16:00 | 44301.6667 | 0 | 5.4483 | 40.75
2021-04-15 16:30 | 44301.6875 | 0 | 6.514 | 40.75
2021-04-15 17:00 | 44301.7083 | 0 | 7.2962 | 40.75
2021-04-15 17:30 | 44301.7292 | 0 | 8.0193 | 40.75
2021-04-15 18:00 | 44301.75 | 0 | 8.5087 | 40.75
2021-04-15 18:30 | 44301.7708 | 0 | 8.5054 | 40.75
2021-04-15 19:00 | 44301.7917 | 0 | 8.0907 | 40.75
2021-04-15 19:30 | 44301.8125 | 0 | 7.8164 | 40.75
2021-04-15 20:00 | 44301.8333 | 0 | 7.6388 | 40.75
2021-04-15 20:30 | 44301.8542 | 0 | 7.3199 | 40.75
2021-04-15 21:00 | 44301.875 | 0 | 6.895 | 40.75
2021-04-15 21:30 | 44301.8958 | 0 | 6.4405 | 40.75
2021-04-15 22:00 | 44301.9167 | 0 | 6.07 | 40.75
2021-04-15 22:30 | 44301.9375 | 0 | 5.7832 | 40.75
2021-04-15 23:00 | 44301.9583 | 0 | 5.4205 | 40.75
2021-04-15 23:30 | 44301.9792 | 0 | 5.0427 | 40.75
2021-04-16 | 44302 | 0 | 4.6741 | 40.75
2021-04-16 00:30 | 44302.0208 | 0 | 4.5209 | 40.75
2021-04-16 01:00 | 44302.0417 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-16 01:30 | 44302.0625 | 0 | 4.2443 | 40.75
2021-04-16 02:00 | 44302.0833 | 0 | 4.241 | 40.75
2021-04-16 02:30 | 44302.1042 | 0 | 4.1307 | 40.75
2021-04-16 03:00 | 44302.125 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-16 03:30 | 44302.1458 | 0 | 4.1397 | 40.75
2021-04-16 04:00 | 44302.1667 | 0 | 4.2231 | 40.75
2021-04-16 04:30 | 44302.1875 | 0 | 4.3359 | 40.75
2021-04-16 05:00 | 44302.2083 | 0 | 4.5142 | 40.75
2021-04-16 05:30 | 44302.2292 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-04-16 06:00 | 44302.25 | 0 | 4.8063 | 40.75
2021-04-16 06:30 | 44302.2708 | 0 | 4.6928 | 40.75
2021-04-16 07:00 | 44302.2917 | 0 | 4.0079 | 40.75
2021-04-16 07:30 | 44302.3125 | 0 | 3.3731 | 40.75
2021-04-16 08:00 | 44302.3333 | 0 | 2.7645 | 40.75
2021-04-16 08:30 | 44302.3542 | 0 | 2.2126 | 40.75
2021-04-16 09:00 | 44302.375 | 0 | 1.7364 | 40.75
2021-04-16 09:30 | 44302.3958 | 0 | 1.4859 | 40.75
2021-04-16 10:00 | 44302.4167 | 0 | 1.2881 | 40.75
2021-04-16 10:30 | 44302.4375 | 0 | 1.139 | 40.75
2021-04-16 11:00 | 44302.4583 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-16 11:30 | 44302.4792 | 0 | 1.0742 | 40.75
2021-04-16 12:00 | 44302.5 | 0 | 1.2305 | 40.75
2021-04-16 12:30 | 44302.5208 | 0 | 1.2964 | 40.75
2021-04-16 13:00 | 44302.5417 | 0 | 1.5153 | 40.75
2021-04-16 13:30 | 44302.5625 | 0 | 1.8692 | 40.75
2021-04-16 14:00 | 44302.5833 | 0 | 2.7409 | 40.75
2021-04-16 14:30 | 44302.6042 | 0 | 4.5577 | 40.75
2021-04-16 15:00 | 44302.625 | 0 | 5.0421 | 40.75
2021-04-16 15:30 | 44302.6458 | 0 | 4.8125 | 40.75
2021-04-16 16:00 | 44302.6667 | 0 | 5.78 | 40.75
2021-04-16 16:30 | 44302.6875 | 0 | 6.8502 | 40.75
2021-04-16 17:00 | 44302.7083 | 0 | 7.5921 | 40.75
2021-04-16 17:30 | 44302.7292 | 0 | 8.1845 | 40.75
2021-04-16 18:00 | 44302.75 | 0 | 8.5043 | 40.75
2021-04-16 18:30 | 44302.7708 | 0 | 8.2847 | 40.75
2021-04-16 19:00 | 44302.7917 | 0 | 7.9903 | 40.75
2021-04-16 19:30 | 44302.8125 | 0 | 7.7535 | 40.75
2021-04-16 20:00 | 44302.8333 | 0 | 7.5228 | 40.75
2021-04-16 20:30 | 44302.8542 | 0 | 7.147 | 40.75
2021-04-16 21:00 | 44302.875 | 0 | 6.7426 | 40.75
2021-04-16 21:30 | 44302.8958 | 0 | 6.4783 | 40.75
2021-04-16 22:00 | 44302.9167 | 0 | 6.1534 | 40.75
2021-04-16 22:30 | 44302.9375 | 0 | 5.9796 | 40.75
2021-04-16 23:00 | 44302.9583 | 0 | 5.5775 | 40.75
2021-04-16 23:30 | 44302.9792 | 0 | 5.2047 | 40.75
2021-04-17 | 44303 | 0 | 4.8683 | 40.75
2021-04-17 00:30 | 44303.0208 | 0 | 4.6508 | 40.75
2021-04-17 01:00 | 44303.0417 | 0 | 4.5324 | 40.75
2021-04-17 01:30 | 44303.0625 | 0 | 4.4185 | 40.75
2021-04-17 02:00 | 44303.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-17 02:30 | 44303.1042 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-17 03:00 | 44303.125 | 0 | 4.1894 | 40.75
2021-04-17 03:30 | 44303.1458 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-17 04:00 | 44303.1667 | 0 | 4.1825 | 40.75
2021-04-17 04:30 | 44303.1875 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-17 05:00 | 44303.2083 | 0 | 4.3359 | 40.75
2021-04-17 05:30 | 44303.2292 | 0 | 4.4453 | 40.75
2021-04-17 06:00 | 44303.25 | 0 | 4.5581 | 40.75
2021-04-17 06:30 | 44303.2708 | 0 | 4.6851 | 40.75
2021-04-17 07:00 | 44303.2917 | 0 | 4.8495 | 40.75
2021-04-17 07:30 | 44303.3125 | 0 | 5.0494 | 40.75
2021-04-17 08:00 | 44303.3333 | 0 | 4.6932 | 40.75
2021-04-17 08:30 | 44303.3542 | 0 | 4.6075 | 40.75
2021-04-17 09:00 | 44303.375 | 0 | 3.3122 | 40.75
2021-04-17 09:30 | 44303.3958 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-17 10:00 | 44303.4167 | 0 | 4.0497 | 40.75
2021-04-17 10:30 | 44303.4375 | 0 | 3.4658 | 40.75
2021-04-17 11:00 | 44303.4583 | 0 | 3.8226 | 40.75
2021-04-17 11:30 | 44303.4792 | 0 | 4.8495 | 40.75
2021-04-17 12:00 | 44303.5 | 0 | 5.1392 | 40.75
2021-04-17 12:30 | 44303.5208 | 0 | 5.2323 | 40.75
2021-04-17 13:00 | 44303.5417 | 0 | 5.8098 | 40.75
2021-04-17 13:30 | 44303.5625 | 0 | 5.85 | 40.75
2021-04-17 14:00 | 44303.5833 | 0 | 5.9394 | 40.75
2021-04-17 14:30 | 44303.6042 | 0 | 5.6999 | 40.75
2021-04-17 15:00 | 44303.625 | 0 | 5.9276 | 40.75
2021-04-17 15:30 | 44303.6458 | 0 | 6.2788 | 40.75
2021-04-17 16:00 | 44303.6667 | 0 | 6.4139 | 40.75
2021-04-17 16:30 | 44303.6875 | 0 | 6.7644 | 40.75
2021-04-17 17:00 | 44303.7083 | 0 | 7.5127 | 40.75
2021-04-17 17:30 | 44303.7292 | 0 | 8.2025 | 40.75
2021-04-17 18:00 | 44303.75 | 0 | 8.329 | 40.75
2021-04-17 18:30 | 44303.7708 | 0 | 8.1823 | 40.75
2021-04-17 19:00 | 44303.7917 | 0 | 7.7585 | 40.75
2021-04-17 19:30 | 44303.8125 | 0 | 7.4792 | 40.75
2021-04-17 20:00 | 44303.8333 | 0 | 7.3645 | 40.75
2021-04-17 20:30 | 44303.8542 | 0 | 6.8689 | 40.75
2021-04-17 21:00 | 44303.875 | 0 | 6.6507 | 40.75
2021-04-17 21:30 | 44303.8958 | 0 | 6.2547 | 40.75
2021-04-17 22:00 | 44303.9167 | 0 | 6.0265 | 40.75
2021-04-17 22:30 | 44303.9375 | 0 | 5.8694 | 40.75
2021-04-17 23:00 | 44303.9583 | 0 | 5.5573 | 40.75
2021-04-17 23:30 | 44303.9792 | 0 | 5.2057 | 40.75
2021-04-18 | 44304 | 0 | 4.9259 | 40.75
2021-04-18 00:30 | 44304.0208 | 0 | 4.672 | 40.75
2021-04-18 01:00 | 44304.0417 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-18 01:30 | 44304.0625 | 0 | 4.3951 | 40.75
2021-04-18 02:00 | 44304.0833 | 0 | 4.1849 | 40.75
2021-04-18 02:30 | 44304.1042 | 0 | 4.1743 | 40.75
2021-04-18 03:00 | 44304.125 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-18 03:30 | 44304.1458 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-18 04:00 | 44304.1667 | 0 | 4.0999 | 40.75
2021-04-18 04:30 | 44304.1875 | 0 | 4.1029 | 40.75
2021-04-18 05:00 | 44304.2083 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-18 05:30 | 44304.2292 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-18 06:00 | 44304.25 | 0 | 4.3124 | 40.75
2021-04-18 06:30 | 44304.2708 | 0 | 4.1345 | 40.75
2021-04-18 07:00 | 44304.2917 | 0 | 3.5787 | 40.75
2021-04-18 07:30 | 44304.3125 | 0 | 3.1277 | 40.75
2021-04-18 08:00 | 44304.3333 | 0 | 2.7904 | 40.75
2021-04-18 08:30 | 44304.3542 | 0 | 2.4276 | 40.75
2021-04-18 09:00 | 44304.375 | 0 | 1.9772 | 40.75
2021-04-18 09:30 | 44304.3958 | 0 | 1.8514 | 40.75
2021-04-18 10:00 | 44304.4167 | 0 | 1.6813 | 40.75
2021-04-18 10:30 | 44304.4375 | 0 | 2.007 | 40.75
2021-04-18 11:00 | 44304.4583 | 0 | 2.2545 | 40.75
2021-04-18 11:30 | 44304.4792 | 0 | 3.0899 | 40.75
2021-04-18 12:00 | 44304.5 | 0 | 2.997 | 40.75
2021-04-18 12:30 | 44304.5208 | 0 | 2.0467 | 40.75
2021-04-18 13:00 | 44304.5417 | 0 | 2.4604 | 40.75
2021-04-18 13:30 | 44304.5625 | 0 | 3.4462 | 40.75
2021-04-18 14:00 | 44304.5833 | 0 | 2.9366 | 40.75
2021-04-18 14:30 | 44304.6042 | 0 | 2.8432 | 40.75
2021-04-18 15:00 | 44304.625 | 0 | 3.8319 | 40.75
2021-04-18 15:30 | 44304.6458 | 0 | 6.0211 | 40.75
2021-04-18 16:00 | 44304.6667 | 0 | 6.8153 | 40.75
2021-04-18 16:30 | 44304.6875 | 0 | 7.208 | 40.75
2021-04-18 17:00 | 44304.7083 | 0 | 7.9489 | 40.75
2021-04-18 17:30 | 44304.7292 | 0 | 8.7552 | 40.75
2021-04-18 18:00 | 44304.75 | 0 | 9.0391 | 40.75
2021-04-18 18:30 | 44304.7708 | 0 | 8.8184 | 40.75
2021-04-18 19:00 | 44304.7917 | 0 | 8.3593 | 40.75
2021-04-18 19:30 | 44304.8125 | 0 | 7.7884 | 40.75
2021-04-18 20:00 | 44304.8333 | 0 | 7.5864 | 40.75
2021-04-18 20:30 | 44304.8542 | 0 | 7.0811 | 40.75
2021-04-18 21:00 | 44304.875 | 0 | 6.6637 | 40.75
2021-04-18 21:30 | 44304.8958 | 0 | 6.1774 | 40.75
2021-04-18 22:00 | 44304.9167 | 0 | 5.8236 | 40.75
2021-04-18 22:30 | 44304.9375 | 0 | 5.5628 | 40.75
2021-04-18 23:00 | 44304.9583 | 0 | 5.1823 | 40.75
2021-04-18 23:30 | 44304.9792 | 0 | 4.781 | 40.75
2021-04-19 | 44305 | 0 | 4.576 | 40.75
2021-04-19 00:30 | 44305.0208 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-19 01:00 | 44305.0417 | 0 | 4.2421 | 40.75
2021-04-19 01:30 | 44305.0625 | 0 | 4.1844 | 40.75
2021-04-19 02:00 | 44305.0833 | 0 | 4.123 | 40.75
2021-04-19 02:30 | 44305.1042 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-19 03:00 | 44305.125 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-19 03:30 | 44305.1458 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-19 04:00 | 44305.1667 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-19 04:30 | 44305.1875 | 0 | 4.3593 | 40.75
2021-04-19 05:00 | 44305.2083 | 0 | 4.6603 | 40.75
2021-04-19 05:30 | 44305.2292 | 0 | 4.7825 | 40.75
2021-04-19 06:00 | 44305.25 | 0 | 5.1503 | 40.75
2021-04-19 06:30 | 44305.2708 | 0 | 5.1194 | 40.75
2021-04-19 07:00 | 44305.2917 | 0 | 4.5979 | 40.75
2021-04-19 07:30 | 44305.3125 | 0 | 3.7716 | 40.75
2021-04-19 08:00 | 44305.3333 | 0 | 2.8578 | 40.75
2021-04-19 08:30 | 44305.3542 | 0 | 2.1203 | 40.75
2021-04-19 09:00 | 44305.375 | 0 | 1.6928 | 40.75
2021-04-19 09:30 | 44305.3958 | 0 | 1.4479 | 40.75
2021-04-19 10:00 | 44305.4167 | 0 | 1.4058 | 40.75
2021-04-19 10:30 | 44305.4375 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-19 11:00 | 44305.4583 | 0 | 1.4017 | 40.75
2021-04-19 11:30 | 44305.4792 | 0 | 1.5302 | 40.75
2021-04-19 12:00 | 44305.5 | 0 | 1.3411 | 40.75
2021-04-19 12:30 | 44305.5208 | 0 | 1.3645 | 40.75
2021-04-19 13:00 | 44305.5417 | 0 | 1.8385 | 40.75
2021-04-19 13:30 | 44305.5625 | 0 | 2.208 | 40.75
2021-04-19 14:00 | 44305.5833 | 0 | 1.9214 | 40.75
2021-04-19 14:30 | 44305.6042 | 0 | 2.9434 | 40.75
2021-04-19 15:00 | 44305.625 | 0 | 3.3818 | 40.75
2021-04-19 15:30 | 44305.6458 | 0 | 4.1749 | 40.75
2021-04-19 16:00 | 44305.6667 | 0 | 5.2977 | 40.75
2021-04-19 16:30 | 44305.6875 | 0 | 6.4548 | 40.75
2021-04-19 17:00 | 44305.7083 | 0 | 7.5249 | 40.75
2021-04-19 17:30 | 44305.7292 | 0 | 8.4729 | 40.75
2021-04-19 18:00 | 44305.75 | 0 | 8.8854 | 40.75
2021-04-19 18:30 | 44305.7708 | 0 | 8.7224 | 40.75
2021-04-19 19:00 | 44305.7917 | 0 | 8.5017 | 40.75
2021-04-19 19:30 | 44305.8125 | 0 | 8.0736 | 40.75
2021-04-19 20:00 | 44305.8333 | 0 | 7.7393 | 40.75
2021-04-19 20:30 | 44305.8542 | 0 | 7.159 | 40.75
2021-04-19 21:00 | 44305.875 | 0 | 6.6999 | 40.75
2021-04-19 21:30 | 44305.8958 | 0 | 6.2699 | 40.75
2021-04-19 22:00 | 44305.9167 | 0 | 5.8679 | 40.75
2021-04-19 22:30 | 44305.9375 | 0 | 5.5345 | 40.75
2021-04-19 23:00 | 44305.9583 | 0 | 5.1823 | 40.75
2021-04-19 23:30 | 44305.9792 | 0 | 4.8014 | 40.75
2021-04-20 | 44306 | 0 | 4.509 | 40.75
2021-04-20 00:30 | 44306.0208 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-20 01:00 | 44306.0417 | 0 | 4.2633 | 40.75
2021-04-20 01:30 | 44306.0625 | 0 | 4.1813 | 40.75
2021-04-20 02:00 | 44306.0833 | 0 | 4.1222 | 40.75
2021-04-20 02:30 | 44306.1042 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-20 03:00 | 44306.125 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-20 03:30 | 44306.1458 | 0 | 4.0805 | 40.75
2021-04-20 04:00 | 44306.1667 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-20 04:30 | 44306.1875 | 0 | 4.3147 | 40.75
2021-04-20 05:00 | 44306.2083 | 0 | 4.6484 | 40.75
2021-04-20 05:30 | 44306.2292 | 0 | 4.806 | 40.75
2021-04-20 06:00 | 44306.25 | 0 | 5.3035 | 40.75
2021-04-20 06:30 | 44306.2708 | 0 | 5.2407 | 40.75
2021-04-20 07:00 | 44306.2917 | 0 | 4.6824 | 40.75
2021-04-20 07:30 | 44306.3125 | 0 | 3.7718 | 40.75
2021-04-20 08:00 | 44306.3333 | 0 | 2.808 | 40.75
2021-04-20 08:30 | 44306.3542 | 0 | 2.0972 | 40.75
2021-04-20 09:00 | 44306.375 | 0 | 1.5577 | 40.75
2021-04-20 09:30 | 44306.3958 | 0 | 1.4058 | 40.75
2021-04-20 10:00 | 44306.4167 | 0 | 1.3377 | 40.75
2021-04-20 10:30 | 44306.4375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2021-04-20 11:00 | 44306.4583 | 0 | 1.3176 | 40.75
2021-04-20 11:30 | 44306.4792 | 0 | 1.1591 | 40.75
2021-04-20 12:00 | 44306.5 | 0 | 1.1401 | 40.75
2021-04-20 12:30 | 44306.5208 | 0 | 1.139 | 40.75
2021-04-20 13:00 | 44306.5417 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-04-20 13:30 | 44306.5625 | 0 | 1.3232 | 40.75
2021-04-20 14:00 | 44306.5833 | 0 | 1.8014 | 40.75
2021-04-20 14:30 | 44306.6042 | 0 | 2.2962 | 40.75
2021-04-20 15:00 | 44306.625 | 0 | 3.1054 | 40.75
2021-04-20 15:30 | 44306.6458 | 0 | 4.2167 | 40.75
2021-04-20 16:00 | 44306.6667 | 0 | 5.433 | 40.75
2021-04-20 16:30 | 44306.6875 | 0 | 6.5426 | 40.75
2021-04-20 17:00 | 44306.7083 | 0 | 7.5889 | 40.75
2021-04-20 17:30 | 44306.7292 | 0 | 8.4772 | 40.75
2021-04-20 18:00 | 44306.75 | 0 | 8.9712 | 40.75
2021-04-20 18:30 | 44306.7708 | 0 | 8.8609 | 40.75
2021-04-20 19:00 | 44306.7917 | 0 | 8.3807 | 40.75
2021-04-20 19:30 | 44306.8125 | 0 | 8.1258 | 40.75
2021-04-20 20:00 | 44306.8333 | 0 | 7.8481 | 40.75
2021-04-20 20:30 | 44306.8542 | 0 | 7.3423 | 40.75
2021-04-20 21:00 | 44306.875 | 0 | 6.8938 | 40.75
2021-04-20 21:30 | 44306.8958 | 0 | 6.4054 | 40.75
2021-04-20 22:00 | 44306.9167 | 0 | 5.9361 | 40.75
2021-04-20 22:30 | 44306.9375 | 0 | 5.6721 | 40.75
2021-04-20 23:00 | 44306.9583 | 0 | 5.3342 | 40.75
2021-04-20 23:30 | 44306.9792 | 0 | 4.7916 | 40.75
2021-04-21 | 44307 | 0 | 4.5101 | 40.75
2021-04-21 00:30 | 44307.0208 | 0 | 4.3738 | 40.75
2021-04-21 01:00 | 44307.0417 | 0 | 4.2421 | 40.75
2021-04-21 01:30 | 44307.0625 | 0 | 4.1703 | 40.75
2021-04-21 02:00 | 44307.0833 | 0 | 4.088 | 40.75
2021-04-21 02:30 | 44307.1042 | 0 | 4.0635 | 40.75
2021-04-21 03:00 | 44307.125 | 0 | 4.0887 | 40.75
2021-04-21 03:30 | 44307.1458 | 0 | 4.101 | 40.75
2021-04-21 04:00 | 44307.1667 | 0 | 4.209 | 40.75
2021-04-21 04:30 | 44307.1875 | 0 | 4.3136 | 40.75
2021-04-21 05:00 | 44307.2083 | 0 | 4.6295 | 40.75
2021-04-21 05:30 | 44307.2292 | 0 | 4.9188 | 40.75
2021-04-21 06:00 | 44307.25 | 0 | 5.2139 | 40.75
2021-04-21 06:30 | 44307.2708 | 0 | 5.144 | 40.75
2021-04-21 07:00 | 44307.2917 | 0 | 4.5637 | 40.75
2021-04-21 07:30 | 44307.3125 | 0 | 3.7526 | 40.75
2021-04-21 08:00 | 44307.3333 | 0 | 2.9678 | 40.75
2021-04-21 08:30 | 44307.3542 | 0 | 2.2221 | 40.75
2021-04-21 09:00 | 44307.375 | 0 | 1.7155 | 40.75
2021-04-21 09:30 | 44307.3958 | 0 | 1.3786 | 40.75
2021-04-21 10:00 | 44307.4167 | 0 | 1.2027 | 40.75
2021-04-21 10:30 | 44307.4375 | 0 | 1.0582 | 40.75
2021-04-21 11:00 | 44307.4583 | 0 | 1.0794 | 40.75
2021-04-21 11:30 | 44307.4792 | 0 | 1.1166 | 40.75
2021-04-21 12:00 | 44307.5 | 0 | 1.1155 | 40.75
2021-04-21 12:30 | 44307.5208 | 0 | 1.1177 | 40.75
2021-04-21 13:00 | 44307.5417 | 0 | 1.254 | 40.75
2021-04-21 13:30 | 44307.5625 | 0 | 1.5197 | 40.75
2021-04-21 14:00 | 44307.5833 | 0 | 2.0237 | 40.75
2021-04-21 14:30 | 44307.6042 | 0 | 2.6538 | 40.75
2021-04-21 15:00 | 44307.625 | 0 | 3.5707 | 40.75
2021-04-21 15:30 | 44307.6458 | 0 | 4.6116 | 40.75
2021-04-21 16:00 | 44307.6667 | 0 | 5.7219 | 40.75
2021-04-21 16:30 | 44307.6875 | 0 | 6.8451 | 40.75
2021-04-21 17:00 | 44307.7083 | 0 | 7.8207 | 40.75
2021-04-21 17:30 | 44307.7292 | 0 | 8.5724 | 40.75
2021-04-21 18:00 | 44307.75 | 0 | 8.9509 | 40.75
2021-04-21 18:30 | 44307.7708 | 0 | 8.7589 | 40.75
2021-04-21 19:00 | 44307.7917 | 0 | 8.499 | 40.75
2021-04-21 19:30 | 44307.8125 | 0 | 8.1023 | 40.75
2021-04-21 20:00 | 44307.8333 | 0 | 7.8785 | 40.75
2021-04-21 20:30 | 44307.8542 | 0 | 7.2828 | 40.75
2021-04-21 21:00 | 44307.875 | 0 | 6.9531 | 40.75
2021-04-21 21:30 | 44307.8958 | 0 | 6.4062 | 40.75
2021-04-21 22:00 | 44307.9167 | 0 | 6.0689 | 40.75
2021-04-21 22:30 | 44307.9375 | 0 | 5.7066 | 40.75
2021-04-21 23:00 | 44307.9583 | 0 | 5.2716 | 40.75
2021-04-21 23:30 | 44307.9792 | 0 | 4.8658 | 40.75
2021-04-22 | 44308 | 0 | 4.5667 | 40.75
2021-04-22 00:30 | 44308.0208 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-22 01:00 | 44308.0417 | 0 | 4.2868 | 40.75
2021-04-22 01:30 | 44308.0625 | 0 | 4.1959 | 40.75
2021-04-22 02:00 | 44308.0833 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-22 02:30 | 44308.1042 | 0 | 4.1234 | 40.75
2021-04-22 03:00 | 44308.125 | 0 | 4.11 | 40.75
2021-04-22 03:30 | 44308.1458 | 0 | 4.101 | 40.75
2021-04-22 04:00 | 44308.1667 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-22 04:30 | 44308.1875 | 0 | 4.3593 | 40.75
2021-04-22 05:00 | 44308.2083 | 0 | 4.7108 | 40.75
2021-04-22 05:30 | 44308.2292 | 0 | 4.9154 | 40.75
2021-04-22 06:00 | 44308.25 | 0 | 5.2223 | 40.75
2021-04-22 06:30 | 44308.2708 | 0 | 4.9444 | 40.75
2021-04-22 07:00 | 44308.2917 | 0 | 5.0219 | 40.75
2021-04-22 07:30 | 44308.3125 | 0 | 5.4466 | 40.75
2021-04-22 08:00 | 44308.3333 | 0 | 4.5717 | 40.75
2021-04-22 08:30 | 44308.3542 | 0 | 4.2912 | 40.75
2021-04-22 09:00 | 44308.375 | 0 | 4.2827 | 40.75
2021-04-22 09:30 | 44308.3958 | 0 | 3.9451 | 40.75
2021-04-22 10:00 | 44308.4167 | 0 | 2.6756 | 40.75
2021-04-22 10:30 | 44308.4375 | 0 | 2.953 | 40.75
2021-04-22 11:00 | 44308.4583 | 0 | 2.609 | 40.75
2021-04-22 11:30 | 44308.4792 | 0 | 2.217 | 40.75
2021-04-22 12:00 | 44308.5 | 0 | 1.7958 | 40.75
2021-04-22 12:30 | 44308.5208 | 0 | 3.8719 | 40.75
2021-04-22 13:00 | 44308.5417 | 0 | 4.5359 | 40.75
2021-04-22 13:30 | 44308.5625 | 0 | 2.5976 | 40.75
2021-04-22 14:00 | 44308.5833 | 0 | 3.6931 | 40.75
2021-04-22 14:30 | 44308.6042 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-04-22 15:00 | 44308.625 | 0 | 5.3353 | 40.75
2021-04-22 15:30 | 44308.6458 | 0 | 5.5807 | 40.75
2021-04-22 16:00 | 44308.6667 | 0 | 6.2813 | 40.75
2021-04-22 16:30 | 44308.6875 | 0 | 6.9814 | 40.75
2021-04-22 17:00 | 44308.7083 | 0 | 7.6281 | 40.75
2021-04-22 17:30 | 44308.7292 | 0 | 8.1885 | 40.75
2021-04-22 18:00 | 44308.75 | 0 | 8.4205 | 40.75
2021-04-22 18:30 | 44308.7708 | 0 | 8.5046 | 40.75
2021-04-22 19:00 | 44308.7917 | 0 | 8.1235 | 40.75
2021-04-22 19:30 | 44308.8125 | 0 | 7.8823 | 40.75
2021-04-22 20:00 | 44308.8333 | 0 | 7.6365 | 40.75
2021-04-22 20:30 | 44308.8542 | 0 | 7.222 | 40.75
2021-04-22 21:00 | 44308.875 | 0 | 6.8431 | 40.75
2021-04-22 21:30 | 44308.8958 | 0 | 6.3605 | 40.75
2021-04-22 22:00 | 44308.9167 | 0 | 6.003 | 40.75
2021-04-22 22:30 | 44308.9375 | 0 | 5.7268 | 40.75
2021-04-22 23:00 | 44308.9583 | 0 | 5.3524 | 40.75
2021-04-22 23:30 | 44308.9792 | 0 | 4.8675 | 40.75
2021-04-23 | 44309 | 0 | 4.5514 | 40.75
2021-04-23 00:30 | 44309.0208 | 0 | 4.3526 | 40.75
2021-04-23 01:00 | 44309.0417 | 0 | 4.1852 | 40.75
2021-04-23 01:30 | 44309.0625 | 0 | 4.1382 | 40.75
2021-04-23 02:00 | 44309.0833 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-23 02:30 | 44309.1042 | 0 | 4.1159 | 40.75
2021-04-23 03:00 | 44309.125 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-23 03:30 | 44309.1458 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-23 04:00 | 44309.1667 | 0 | 4.2101 | 40.75
2021-04-23 04:30 | 44309.1875 | 0 | 4.3805 | 40.75
2021-04-23 05:00 | 44309.2083 | 0 | 4.6798 | 40.75
2021-04-23 05:30 | 44309.2292 | 0 | 5.0516 | 40.75
2021-04-23 06:00 | 44309.25 | 0 | 5.4187 | 40.75
2021-04-23 06:30 | 44309.2708 | 0 | 5.6001 | 40.75
2021-04-23 07:00 | 44309.2917 | 0 | 5.0193 | 40.75
2021-04-23 07:30 | 44309.3125 | 0 | 4.1673 | 40.75
2021-04-23 08:00 | 44309.3333 | 0 | 3.1286 | 40.75
2021-04-23 08:30 | 44309.3542 | 0 | 2.2146 | 40.75
2021-04-23 09:00 | 44309.375 | 0 | 1.6263 | 40.75
2021-04-23 09:30 | 44309.3958 | 0 | 1.3809 | 40.75
2021-04-23 10:00 | 44309.4167 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-04-23 10:30 | 44309.4375 | 0 | 1.2964 | 40.75
2021-04-23 11:00 | 44309.4583 | 0 | 1.3634 | 40.75
2021-04-23 11:30 | 44309.4792 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-23 12:00 | 44309.5 | 0 | 1.3601 | 40.75
2021-04-23 12:30 | 44309.5208 | 0 | 1.2495 | 40.75
2021-04-23 13:00 | 44309.5417 | 0 | 1.2048 | 40.75
2021-04-23 13:30 | 44309.5625 | 0 | 1.2316 | 40.75
2021-04-23 14:00 | 44309.5833 | 0 | 1.5759 | 40.75
2021-04-23 14:30 | 44309.6042 | 0 | 2.2247 | 40.75
2021-04-23 15:00 | 44309.625 | 0 | 2.7426 | 40.75
2021-04-23 15:30 | 44309.6458 | 0 | 3.8365 | 40.75
2021-04-23 16:00 | 44309.6667 | 0 | 4.867 | 40.75
2021-04-23 16:30 | 44309.6875 | 0 | 5.9806 | 40.75
2021-04-23 17:00 | 44309.7083 | 0 | 6.952 | 40.75
2021-04-23 17:30 | 44309.7292 | 0 | 7.7025 | 40.75
2021-04-23 18:00 | 44309.75 | 0 | 8.0141 | 40.75
2021-04-23 18:30 | 44309.7708 | 0 | 7.927 | 40.75
2021-04-23 19:00 | 44309.7917 | 0 | 7.6899 | 40.75
2021-04-23 19:30 | 44309.8125 | 0 | 7.4368 | 40.75
2021-04-23 20:00 | 44309.8333 | 0 | 7.3061 | 40.75
2021-04-23 20:30 | 44309.8542 | 0 | 6.9873 | 40.75
2021-04-23 21:00 | 44309.875 | 0 | 6.7106 | 40.75
2021-04-23 21:30 | 44309.8958 | 0 | 6.3744 | 40.75
2021-04-23 22:00 | 44309.9167 | 0 | 6.0253 | 40.75
2021-04-23 22:30 | 44309.9375 | 0 | 5.7462 | 40.75
2021-04-23 23:00 | 44309.9583 | 0 | 5.3982 | 40.75
2021-04-23 23:30 | 44309.9792 | 0 | 5.0333 | 40.75
2021-04-24 | 44310 | 0 | 4.7379 | 40.75
2021-04-24 00:30 | 44310.0208 | 0 | 4.5067 | 40.75
2021-04-24 01:00 | 44310.0417 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-24 01:30 | 44310.0625 | 0 | 4.1876 | 40.75
2021-04-24 02:00 | 44310.0833 | 0 | 4.1613 | 40.75
2021-04-24 02:30 | 44310.1042 | 0 | 4.1159 | 40.75
2021-04-24 03:00 | 44310.125 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-24 03:30 | 44310.1458 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-24 04:00 | 44310.1667 | 0 | 4.0433 | 40.75
2021-04-24 04:30 | 44310.1875 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-24 05:00 | 44310.2083 | 0 | 4.1996 | 40.75
2021-04-24 05:30 | 44310.2292 | 0 | 4.3158 | 40.75
2021-04-24 06:00 | 44310.25 | 0 | 4.6389 | 40.75
2021-04-24 06:30 | 44310.2708 | 0 | 4.8696 | 40.75
2021-04-24 07:00 | 44310.2917 | 0 | 4.5468 | 40.75
2021-04-24 07:30 | 44310.3125 | 0 | 3.5861 | 40.75
2021-04-24 08:00 | 44310.3333 | 0 | 3.0072 | 40.75
2021-04-24 08:30 | 44310.3542 | 0 | 2.6758 | 40.75
2021-04-24 09:00 | 44310.375 | 0 | 2.5009 | 40.75
2021-04-24 09:30 | 44310.3958 | 0 | 2.0004 | 40.75
2021-04-24 10:00 | 44310.4167 | 0 | 1.9429 | 40.75
2021-04-24 10:30 | 44310.4375 | 0 | 1.4623 | 40.75
2021-04-24 11:00 | 44310.4583 | 0 | 1.3187 | 40.75
2021-04-24 11:30 | 44310.4792 | 0 | 1.4475 | 40.75
2021-04-24 12:00 | 44310.5 | 0 | 1.5577 | 40.75
2021-04-24 12:30 | 44310.5208 | 0 | 1.9472 | 40.75
2021-04-24 13:00 | 44310.5417 | 0 | 1.8089 | 40.75
2021-04-24 13:30 | 44310.5625 | 0 | 2.0453 | 40.75
2021-04-24 14:00 | 44310.5833 | 0 | 2.4199 | 40.75
2021-04-24 14:30 | 44310.6042 | 0 | 3.0851 | 40.75
2021-04-24 15:00 | 44310.625 | 0 | 3.9149 | 40.75
2021-04-24 15:30 | 44310.6458 | 0 | 4.6273 | 40.75
2021-04-24 16:00 | 44310.6667 | 0 | 5.4843 | 40.75
2021-04-24 16:30 | 44310.6875 | 0 | 6.2468 | 40.75
2021-04-24 17:00 | 44310.7083 | 0 | 6.9264 | 40.75
2021-04-24 17:30 | 44310.7292 | 0 | 7.5416 | 40.75
2021-04-24 18:00 | 44310.75 | 0 | 7.8827 | 40.75
2021-04-24 18:30 | 44310.7708 | 0 | 7.7599 | 40.75
2021-04-24 19:00 | 44310.7917 | 0 | 7.388 | 40.75
2021-04-24 19:30 | 44310.8125 | 0 | 7.2261 | 40.75
2021-04-24 20:00 | 44310.8333 | 0 | 6.946 | 40.75
2021-04-24 20:30 | 44310.8542 | 0 | 6.6425 | 40.75
2021-04-24 21:00 | 44310.875 | 0 | 6.369 | 40.75
2021-04-24 21:30 | 44310.8958 | 0 | 6.0488 | 40.75
2021-04-24 22:00 | 44310.9167 | 0 | 5.8489 | 40.75
2021-04-24 22:30 | 44310.9375 | 0 | 5.6609 | 40.75
2021-04-24 23:00 | 44310.9583 | 0 | 5.2672 | 40.75
2021-04-24 23:30 | 44310.9792 | 0 | 5.0535 | 40.75
2021-04-25 | 44311 | 0 | 4.656 | 40.75
2021-04-25 00:30 | 44311.0208 | 0 | 4.4866 | 40.75
2021-04-25 01:00 | 44311.0417 | 0 | 4.3292 | 40.75
2021-04-25 01:30 | 44311.0625 | 0 | 4.1812 | 40.75
2021-04-25 02:00 | 44311.0833 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-25 02:30 | 44311.1042 | 0 | 4.0411 | 40.75
2021-04-25 03:00 | 44311.125 | 0 | 4.0444 | 40.75
2021-04-25 03:30 | 44311.1458 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-25 04:00 | 44311.1667 | 0 | 4.1036 | 40.75
2021-04-25 04:30 | 44311.1875 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-25 05:00 | 44311.2083 | 0 | 4.1773 | 40.75
2021-04-25 05:30 | 44311.2292 | 0 | 4.2667 | 40.75
2021-04-25 06:00 | 44311.25 | 0 | 4.4006 | 40.75
2021-04-25 06:30 | 44311.2708 | 0 | 4.171 | 40.75
2021-04-25 07:00 | 44311.2917 | 0 | 3.9448 | 40.75
2021-04-25 07:30 | 44311.3125 | 0 | 3.4083 | 40.75
2021-04-25 08:00 | 44311.3333 | 0 | 2.7434 | 40.75
2021-04-25 08:30 | 44311.3542 | 0 | 2.2956 | 40.75
2021-04-25 09:00 | 44311.375 | 0 | 1.9597 | 40.75
2021-04-25 09:30 | 44311.3958 | 0 | 1.6485 | 40.75
2021-04-25 10:00 | 44311.4167 | 0 | 1.3713 | 40.75
2021-04-25 10:30 | 44311.4375 | 0 | 1.3165 | 40.75
2021-04-25 11:00 | 44311.4583 | 0 | 1.3199 | 40.75
2021-04-25 11:30 | 44311.4792 | 0 | 1.3377 | 40.75
2021-04-25 12:00 | 44311.5 | 0 | 1.7213 | 40.75
2021-04-25 12:30 | 44311.5208 | 0 | 2.4701 | 40.75
2021-04-25 13:00 | 44311.5417 | 0 | 3.0795 | 40.75
2021-04-25 13:30 | 44311.5625 | 0 | 2.3388 | 40.75
2021-04-25 14:00 | 44311.5833 | 0 | 2.3363 | 40.75
2021-04-25 14:30 | 44311.6042 | 0 | 2.508 | 40.75
2021-04-25 15:00 | 44311.625 | 0 | 3.3415 | 40.75
2021-04-25 15:30 | 44311.6458 | 0 | 4.2154 | 40.75
2021-04-25 16:00 | 44311.6667 | 0 | 5.3667 | 40.75
2021-04-25 16:30 | 44311.6875 | 0 | 6.4667 | 40.75
2021-04-25 17:00 | 44311.7083 | 0 | 7.3165 | 40.75
2021-04-25 17:30 | 44311.7292 | 0 | 7.7556 | 40.75
2021-04-25 18:00 | 44311.75 | 0 | 8.0119 | 40.75
2021-04-25 18:30 | 44311.7708 | 0 | 7.7517 | 40.75
2021-04-25 19:00 | 44311.7917 | 0 | 7.4103 | 40.75
2021-04-25 19:30 | 44311.8125 | 0 | 7.167 | 40.75
2021-04-25 20:00 | 44311.8333 | 0 | 6.9198 | 40.75
2021-04-25 20:30 | 44311.8542 | 0 | 6.6659 | 40.75
2021-04-25 21:00 | 44311.875 | 0 | 6.3742 | 40.75
2021-04-25 21:30 | 44311.8958 | 0 | 6.0667 | 40.75
2021-04-25 22:00 | 44311.9167 | 0 | 5.6781 | 40.75
2021-04-25 22:30 | 44311.9375 | 0 | 5.5194 | 40.75
2021-04-25 23:00 | 44311.9583 | 0 | 5.2642 | 40.75
2021-04-25 23:30 | 44311.9792 | 0 | 4.8519 | 40.75
2021-04-26 | 44312 | 0 | 4.6113 | 40.75
2021-04-26 00:30 | 44312.0208 | 0 | 4.3761 | 40.75
2021-04-26 01:00 | 44312.0417 | 0 | 4.3537 | 40.75
2021-04-26 01:30 | 44312.0625 | 0 | 4.1963 | 40.75
2021-04-26 02:00 | 44312.0833 | 0 | 4.1061 | 40.75
2021-04-26 02:30 | 44312.1042 | 0 | 4.0199 | 40.75
2021-04-26 03:00 | 44312.125 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-26 03:30 | 44312.1458 | 0 | 3.9975 | 40.75
2021-04-26 04:00 | 44312.1667 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-26 04:30 | 44312.1875 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-26 05:00 | 44312.2083 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-26 05:30 | 44312.2292 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-26 06:00 | 44312.25 | 0 | 4.3571 | 40.75
2021-04-26 06:30 | 44312.2708 | 0 | 4.2868 | 40.75
2021-04-26 07:00 | 44312.2917 | 0 | 3.7797 | 40.75
2021-04-26 07:30 | 44312.3125 | 0 | 3.2989 | 40.75
2021-04-26 08:00 | 44312.3333 | 0 | 2.897 | 40.75
2021-04-26 08:30 | 44312.3542 | 0 | 2.464 | 40.75
2021-04-26 09:00 | 44312.375 | 0 | 2.025 | 40.75
2021-04-26 09:30 | 44312.3958 | 0 | 1.695 | 40.75
2021-04-26 10:00 | 44312.4167 | 0 | 1.5082 | 40.75
2021-04-26 10:30 | 44312.4375 | 0 | 1.382 | 40.75
2021-04-26 11:00 | 44312.4583 | 0 | 1.3199 | 40.75
2021-04-26 11:30 | 44312.4792 | 0 | 1.5977 | 40.75
2021-04-26 12:00 | 44312.5 | 0 | 2.261 | 40.75
2021-04-26 12:30 | 44312.5208 | 0 | 3.0159 | 40.75
2021-04-26 13:00 | 44312.5417 | 0 | 2.7514 | 40.75
2021-04-26 13:30 | 44312.5625 | 0 | 2.4077 | 40.75
2021-04-26 14:00 | 44312.5833 | 0 | 2.2937 | 40.75
2021-04-26 14:30 | 44312.6042 | 0 | 3.1676 | 40.75
2021-04-26 15:00 | 44312.625 | 0 | 3.9485 | 40.75
2021-04-26 15:30 | 44312.6458 | 0 | 5.1429 | 40.75
2021-04-26 16:00 | 44312.6667 | 0 | 6.0649 | 40.75
2021-04-26 16:30 | 44312.6875 | 0 | 6.9185 | 40.75
2021-04-26 17:00 | 44312.7083 | 0 | 8.0787 | 40.75
2021-04-26 17:30 | 44312.7292 | 0 | 9.0332 | 40.75
2021-04-26 18:00 | 44312.75 | 0 | 9.1966 | 40.75
2021-04-26 18:30 | 44312.7708 | 0 | 8.9044 | 40.75
2021-04-26 19:00 | 44312.7917 | 0 | 8.3711 | 40.75
2021-04-26 19:30 | 44312.8125 | 0 | 8.013 | 40.75
2021-04-26 20:00 | 44312.8333 | 0 | 7.6725 | 40.75
2021-04-26 20:30 | 44312.8542 | 0 | 7.1969 | 40.75
2021-04-26 21:00 | 44312.875 | 0 | 6.6603 | 40.75
2021-04-26 21:30 | 44312.8958 | 0 | 6.1524 | 40.75
2021-04-26 22:00 | 44312.9167 | 0 | 5.8247 | 40.75
2021-04-26 22:30 | 44312.9375 | 0 | 5.5746 | 40.75
2021-04-26 23:00 | 44312.9583 | 0 | 5.211 | 40.75
2021-04-26 23:30 | 44312.9792 | 0 | 4.8967 | 40.75
2021-04-27 | 44313 | 0 | 4.6497 | 40.75
2021-04-27 00:30 | 44313.0208 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-27 01:00 | 44313.0417 | 0 | 4.2297 | 40.75
2021-04-27 01:30 | 44313.0625 | 0 | 4.1531 | 40.75
2021-04-27 02:00 | 44313.0833 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-27 02:30 | 44313.1042 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-27 03:00 | 44313.125 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-27 03:30 | 44313.1458 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-27 04:00 | 44313.1667 | 0 | 4.1866 | 40.75
2021-04-27 04:30 | 44313.1875 | 0 | 4.2901 | 40.75
2021-04-27 05:00 | 44313.2083 | 0 | 4.5536 | 40.75
2021-04-27 05:30 | 44313.2292 | 0 | 4.9119 | 40.75
2021-04-27 06:00 | 44313.25 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-04-27 06:30 | 44313.2708 | 0 | 5.3948 | 40.75
2021-04-27 07:00 | 44313.2917 | 0 | 4.7472 | 40.75
2021-04-27 07:30 | 44313.3125 | 0 | 3.862 | 40.75
2021-04-27 08:00 | 44313.3333 | 0 | 3.0629 | 40.75
2021-04-27 08:30 | 44313.3542 | 0 | 2.3835 | 40.75
2021-04-27 09:00 | 44313.375 | 0 | 1.7804 | 40.75
2021-04-27 09:30 | 44313.3958 | 0 | 1.6504 | 40.75
2021-04-27 10:00 | 44313.4167 | 0 | 1.6705 | 40.75
2021-04-27 10:30 | 44313.4375 | 0 | 1.4572 | 40.75
2021-04-27 11:00 | 44313.4583 | 0 | 1.5704 | 40.75
2021-04-27 11:30 | 44313.4792 | 0 | 1.5135 | 40.75
2021-04-27 12:00 | 44313.5 | 0 | 1.8869 | 40.75
2021-04-27 12:30 | 44313.5208 | 0 | 1.7055 | 40.75
2021-04-27 13:00 | 44313.5417 | 0 | 1.3187 | 40.75
2021-04-27 13:30 | 44313.5625 | 0 | 1.4832 | 40.75
2021-04-27 14:00 | 44313.5833 | 0 | 2.1186 | 40.75
2021-04-27 14:30 | 44313.6042 | 0 | 2.3632 | 40.75
2021-04-27 15:00 | 44313.625 | 0 | 3.1199 | 40.75
2021-04-27 15:30 | 44313.6458 | 0 | 4.2561 | 40.75
2021-04-27 16:00 | 44313.6667 | 0 | 5.2483 | 40.75
2021-04-27 16:30 | 44313.6875 | 0 | 6.4799 | 40.75
2021-04-27 17:00 | 44313.7083 | 0 | 7.655 | 40.75
2021-04-27 17:30 | 44313.7292 | 0 | 8.4196 | 40.75
2021-04-27 18:00 | 44313.75 | 0 | 8.7831 | 40.75
2021-04-27 18:30 | 44313.7708 | 0 | 8.6852 | 40.75
2021-04-27 19:00 | 44313.7917 | 0 | 8.2821 | 40.75
2021-04-27 19:30 | 44313.8125 | 0 | 7.898 | 40.75
2021-04-27 20:00 | 44313.8333 | 0 | 7.694 | 40.75
2021-04-27 20:30 | 44313.8542 | 0 | 7.3061 | 40.75
2021-04-27 21:00 | 44313.875 | 0 | 6.8103 | 40.75
2021-04-27 21:30 | 44313.8958 | 0 | 6.4232 | 40.75
2021-04-27 22:00 | 44313.9167 | 0 | 5.9584 | 40.75
2021-04-27 22:30 | 44313.9375 | 0 | 5.6333 | 40.75
2021-04-27 23:00 | 44313.9583 | 0 | 5.2057 | 40.75
2021-04-27 23:30 | 44313.9792 | 0 | 4.8152 | 40.75
2021-04-28 | 44314 | 0 | 4.5737 | 40.75
2021-04-28 00:30 | 44314.0208 | 0 | 4.3537 | 40.75
2021-04-28 01:00 | 44314.0417 | 0 | 4.2253 | 40.75
2021-04-28 01:30 | 44314.0625 | 0 | 4.2037 | 40.75
2021-04-28 02:00 | 44314.0833 | 0 | 4.1371 | 40.75
2021-04-28 02:30 | 44314.1042 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-28 03:00 | 44314.125 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-28 03:30 | 44314.1458 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-28 04:00 | 44314.1667 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-28 04:30 | 44314.1875 | 0 | 4.2466 | 40.75
2021-04-28 05:00 | 44314.2083 | 0 | 4.5759 | 40.75
2021-04-28 05:30 | 44314.2292 | 0 | 4.9038 | 40.75
2021-04-28 06:00 | 44314.25 | 0 | 5.2024 | 40.75
2021-04-28 06:30 | 44314.2708 | 0 | 5.352 | 40.75
2021-04-28 07:00 | 44314.2917 | 0 | 4.7472 | 40.75
2021-04-28 07:30 | 44314.3125 | 0 | 3.9877 | 40.75
2021-04-28 08:00 | 44314.3333 | 0 | 3.1645 | 40.75
2021-04-28 08:30 | 44314.3542 | 0 | 2.2971 | 40.75
2021-04-28 09:00 | 44314.375 | 0 | 1.7144 | 40.75
2021-04-28 09:30 | 44314.3958 | 0 | 1.4386 | 40.75
2021-04-28 10:00 | 44314.4167 | 0 | 1.5977 | 40.75
2021-04-28 10:30 | 44314.4375 | 0 | 1.7818 | 40.75
2021-04-28 11:00 | 44314.4583 | 0 | 1.3764 | 40.75
2021-04-28 11:30 | 44314.4792 | 0 | 1.5972 | 40.75
2021-04-28 12:00 | 44314.5 | 0 | 1.9639 | 40.75
2021-04-28 12:30 | 44314.5208 | 0 | 2.9091 | 40.75
2021-04-28 13:00 | 44314.5417 | 0 | 1.9648 | 40.75
2021-04-28 13:30 | 44314.5625 | 0 | 3.8769 | 40.75
2021-04-28 14:00 | 44314.5833 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-04-28 14:30 | 44314.6042 | 0 | 4.7915 | 40.75
2021-04-28 15:00 | 44314.625 | 0 | 4.7952 | 40.75
2021-04-28 15:30 | 44314.6458 | 0 | 5.4804 | 40.75
2021-04-28 16:00 | 44314.6667 | 0 | 6.2038 | 40.75
2021-04-28 16:30 | 44314.6875 | 0 | 6.974 | 40.75
2021-04-28 17:00 | 44314.7083 | 0 | 7.7798 | 40.75
2021-04-28 17:30 | 44314.7292 | 0 | 8.413 | 40.75
2021-04-28 18:00 | 44314.75 | 0 | 8.5076 | 40.75
2021-04-28 18:30 | 44314.7708 | 0 | 8.4395 | 40.75
2021-04-28 19:00 | 44314.7917 | 0 | 8.2229 | 40.75
2021-04-28 19:30 | 44314.8125 | 0 | 7.9836 | 40.75
2021-04-28 20:00 | 44314.8333 | 0 | 7.6623 | 40.75
2021-04-28 20:30 | 44314.8542 | 0 | 7.2812 | 40.75
2021-04-28 21:00 | 44314.875 | 0 | 6.8464 | 40.75
2021-04-28 21:30 | 44314.8958 | 0 | 6.3237 | 40.75
2021-04-28 22:00 | 44314.9167 | 0 | 6.0012 | 40.75
2021-04-28 22:30 | 44314.9375 | 0 | 5.6316 | 40.75
2021-04-28 23:00 | 44314.9583 | 0 | 5.2642 | 40.75
2021-04-28 23:30 | 44314.9792 | 0 | 4.8644 | 40.75
2021-04-29 | 44315 | 0 | 4.5879 | 40.75
2021-04-29 00:30 | 44315.0208 | 0 | 4.3761 | 40.75
2021-04-29 01:00 | 44315.0417 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-29 01:30 | 44315.0625 | 0 | 4.1804 | 40.75
2021-04-29 02:00 | 44315.0833 | 0 | 4.1234 | 40.75
2021-04-29 02:30 | 44315.1042 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-29 03:00 | 44315.125 | 0 | 4.1751 | 40.75
2021-04-29 03:30 | 44315.1458 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-29 04:00 | 44315.1667 | 0 | 4.1784 | 40.75
2021-04-29 04:30 | 44315.1875 | 0 | 4.3603 | 40.75
2021-04-29 05:00 | 44315.2083 | 0 | 4.6857 | 40.75
2021-04-29 05:30 | 44315.2292 | 0 | 4.9389 | 40.75
2021-04-29 06:00 | 44315.25 | 0 | 5.2385 | 40.75
2021-04-29 06:30 | 44315.2708 | 0 | 5.2333 | 40.75
2021-04-29 07:00 | 44315.2917 | 0 | 5.536 | 40.75
2021-04-29 07:30 | 44315.3125 | 0 | 4.5719 | 40.75
2021-04-29 08:00 | 44315.3333 | 0 | 2.7296 | 40.75
2021-04-29 08:30 | 44315.3542 | 0 | 2.1343 | 40.75
2021-04-29 09:00 | 44315.375 | 0 | 2.1547 | 40.75
2021-04-29 09:30 | 44315.3958 | 0 | 1.3955 | 40.75
2021-04-29 10:00 | 44315.4167 | 0 | 1.2048 | 40.75
2021-04-29 10:30 | 44315.4375 | 0 | 1.206 | 40.75
2021-04-29 11:00 | 44315.4583 | 0 | 1.2718 | 40.75
2021-04-29 11:30 | 44315.4792 | 0 | 1.187 | 40.75
2021-04-29 12:00 | 44315.5 | 0 | 1.5475 | 40.75
2021-04-29 12:30 | 44315.5208 | 0 | 1.6647 | 40.75
2021-04-29 13:00 | 44315.5417 | 0 | 1.7148 | 40.75
2021-04-29 13:30 | 44315.5625 | 0 | 3.6502 | 40.75
2021-04-29 14:00 | 44315.5833 | 0 | 2.9606 | 40.75
2021-04-29 14:30 | 44315.6042 | 0 | 4.3817 | 40.75
2021-04-29 15:00 | 44315.625 | 0 | 4.1219 | 40.75
2021-04-29 15:30 | 44315.6458 | 0 | 4.546 | 40.75
2021-04-29 16:00 | 44315.6667 | 0 | 5.8338 | 40.75
2021-04-29 16:30 | 44315.6875 | 0 | 6.6359 | 40.75
2021-04-29 17:00 | 44315.7083 | 0 | 7.5022 | 40.75
2021-04-29 17:30 | 44315.7292 | 0 | 8.3405 | 40.75
2021-04-29 18:00 | 44315.75 | 0 | 8.4629 | 40.75
2021-04-29 18:30 | 44315.7708 | 0 | 8.3153 | 40.75
2021-04-29 19:00 | 44315.7917 | 0 | 8.2442 | 40.75
2021-04-29 19:30 | 44315.8125 | 0 | 7.9672 | 40.75
2021-04-29 20:00 | 44315.8333 | 0 | 7.668 | 40.75
2021-04-29 20:30 | 44315.8542 | 0 | 7.3188 | 40.75
2021-04-29 21:00 | 44315.875 | 0 | 6.8737 | 40.75
2021-04-29 21:30 | 44315.8958 | 0 | 6.3169 | 40.75
2021-04-29 22:00 | 44315.9167 | 0 | 5.9561 | 40.75
2021-04-29 22:30 | 44315.9375 | 0 | 5.6785 | 40.75
2021-04-29 23:00 | 44315.9583 | 0 | 5.3077 | 40.75
2021-04-29 23:30 | 44315.9792 | 0 | 4.8684 | 40.75
2021-04-30 | 44316 | 0 | 4.6102 | 40.75
2021-04-30 00:30 | 44316.0208 | 0 | 4.3537 | 40.75
2021-04-30 01:00 | 44316.0417 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-30 01:30 | 44316.0625 | 0 | 4.1467 | 40.75
2021-04-30 02:00 | 44316.0833 | 0 | 4.1036 | 40.75
2021-04-30 02:30 | 44316.1042 | 0 | 4.1234 | 40.75
2021-04-30 03:00 | 44316.125 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-30 03:30 | 44316.1458 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-30 04:00 | 44316.1667 | 0 | 4.2078 | 40.75
2021-04-30 04:30 | 44316.1875 | 0 | 4.27 | 40.75
2021-04-30 05:00 | 44316.2083 | 0 | 4.5812 | 40.75
2021-04-30 05:30 | 44316.2292 | 0 | 4.8311 | 40.75
2021-04-30 06:00 | 44316.25 | 0 | 5.135 | 40.75
2021-04-30 06:30 | 44316.2708 | 0 | 5.7544 | 40.75
2021-04-30 07:00 | 44316.2917 | 0 | 6.0415 | 40.75
2021-04-30 07:30 | 44316.3125 | 0 | 5.5731 | 40.75
2021-04-30 08:00 | 44316.3333 | 0 | 5.1192 | 40.75
2021-04-30 08:30 | 44316.3542 | 0 | 4.806 | 40.75
2021-04-30 09:00 | 44316.375 | 0 | 3.7026 | 40.75
2021-04-30 09:30 | 44316.3958 | 0 | 3.298 | 40.75
2021-04-30 10:00 | 44316.4167 | 0 | 3.5897 | 40.75
2021-04-30 10:30 | 44316.4375 | 0 | 1.6772 | 40.75
2021-04-30 11:00 | 44316.4583 | 0 | 1.3139 | 40.75
2021-04-30 11:30 | 44316.4792 | 0 | 1.5791 | 40.75
2021-04-30 12:00 | 44316.5 | 0 | 2.0042 | 40.75
2021-04-30 12:30 | 44316.5208 | 0 | 4.9319 | 40.75
2021-04-30 13:00 | 44316.5417 | 0 | 5.2149 | 40.75
2021-04-30 13:30 | 44316.5625 | 0 | 3.981 | 40.75
2021-04-30 14:00 | 44316.5833 | 0 | 4.858 | 40.75
2021-04-30 14:30 | 44316.6042 | 0 | 5.7968 | 40.75
2021-04-30 15:00 | 44316.625 | 0 | 5.9885 | 40.75
2021-04-30 15:30 | 44316.6458 | 0 | 6.2184 | 40.75
2021-04-30 16:00 | 44316.6667 | 0 | 6.6673 | 40.75
2021-04-30 16:30 | 44316.6875 | 0 | 7.2731 | 40.75
2021-04-30 17:00 | 44316.7083 | 0 | 8.109 | 40.75
2021-04-30 17:30 | 44316.7292 | 0 | 8.269 | 40.75
2021-04-30 18:00 | 44316.75 | 0 | 8.313 | 40.75
2021-04-30 18:30 | 44316.7708 | 0 | 8.2642 | 40.75
2021-04-30 19:00 | 44316.7917 | 0 | 8.0185 | 40.75
2021-04-30 19:30 | 44316.8125 | 0 | 7.8096 | 40.75
2021-04-30 20:00 | 44316.8333 | 0 | 7.4759 | 40.75
2021-04-30 20:30 | 44316.8542 | 0 | 7.1234 | 40.75
2021-04-30 21:00 | 44316.875 | 0 | 6.8945 | 40.75
2021-04-30 21:30 | 44316.8958 | 0 | 6.4183 | 40.75
2021-04-30 22:00 | 44316.9167 | 0 | 6.1147 | 40.75
2021-04-30 22:30 | 44316.9375 | 0 | 5.8917 | 40.75
2021-04-30 23:00 | 44316.9583 | 0 | 5.5404 | 40.75
2021-04-30 23:30 | 44316.9792 | 0 | 5.16 | 40.75
2021-05-01 | 44317 | 0 | 4.7832 | 45.7
2021-05-01 00:30 | 44317.0208 | 0 | 4.6497 | 45.7
2021-05-01 01:00 | 44317.0417 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-05-01 01:30 | 44317.0625 | 0 | 4.3716 | 45.7
2021-05-01 02:00 | 44317.0833 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-05-01 02:30 | 44317.1042 | 0 | 4.2107 | 45.7
2021-05-01 03:00 | 44317.125 | 0 | 4.1248 | 45.7
2021-05-01 03:30 | 44317.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-05-01 04:00 | 44317.1667 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-05-01 04:30 | 44317.1875 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-01 05:00 | 44317.2083 | 0 | 4.2678 | 45.7
2021-05-01 05:30 | 44317.2292 | 0 | 4.3828 | 45.7
2021-05-01 06:00 | 44317.25 | 0 | 4.6549 | 45.7
2021-05-01 06:30 | 44317.2708 | 0 | 4.8741 | 45.7
2021-05-01 07:00 | 44317.2917 | 0 | 5.2214 | 45.7
2021-05-01 07:30 | 44317.3125 | 0 | 5.2322 | 45.7
2021-05-01 08:00 | 44317.3333 | 0 | 5.3936 | 45.7
2021-05-01 08:30 | 44317.3542 | 0 | 5.4291 | 45.7
2021-05-01 09:00 | 44317.375 | 0 | 5.7414 | 45.7
2021-05-01 09:30 | 44317.3958 | 0 | 5.1611 | 45.7
2021-05-01 10:00 | 44317.4167 | 0 | 5.2448 | 45.7
2021-05-01 10:30 | 44317.4375 | 0 | 5.5973 | 45.7
2021-05-01 11:00 | 44317.4583 | 0 | 5.7384 | 45.7
2021-05-01 11:30 | 44317.4792 | 0 | 6.019 | 45.7
2021-05-01 12:00 | 44317.5 | 0 | 5.2504 | 45.7
2021-05-01 12:30 | 44317.5208 | 0 | 5.033 | 45.7
2021-05-01 13:00 | 44317.5417 | 0 | 4.6091 | 45.7
2021-05-01 13:30 | 44317.5625 | 0 | 4.5586 | 45.7
2021-05-01 14:00 | 44317.5833 | 0 | 3.7104 | 45.7
2021-05-01 14:30 | 44317.6042 | 0 | 5.1713 | 45.7
2021-05-01 15:00 | 44317.625 | 0 | 5.7183 | 45.7
2021-05-01 15:30 | 44317.6458 | 0 | 5.6598 | 45.7
2021-05-01 16:00 | 44317.6667 | 0 | 6.0557 | 45.7
2021-05-01 16:30 | 44317.6875 | 0 | 6.6777 | 45.7
2021-05-01 17:00 | 44317.7083 | 0 | 7.3841 | 45.7
2021-05-01 17:30 | 44317.7292 | 0 | 8.1966 | 45.7
2021-05-01 18:00 | 44317.75 | 0 | 8.2675 | 45.7
2021-05-01 18:30 | 44317.7708 | 0 | 8.163 | 45.7
2021-05-01 19:00 | 44317.7917 | 0 | 7.8801 | 45.7
2021-05-01 19:30 | 44317.8125 | 0 | 7.6742 | 45.7
2021-05-01 20:00 | 44317.8333 | 0 | 7.3858 | 45.7
2021-05-01 20:30 | 44317.8542 | 0 | 7.1602 | 45.7
2021-05-01 21:00 | 44317.875 | 0 | 6.8263 | 45.7
2021-05-01 21:30 | 44317.8958 | 0 | 6.4427 | 45.7
2021-05-01 22:00 | 44317.9167 | 0 | 6.1646 | 45.7
2021-05-01 22:30 | 44317.9375 | 0 | 6.1277 | 45.7
2021-05-01 23:00 | 44317.9583 | 0 | 5.6452 | 45.7
2021-05-01 23:30 | 44317.9792 | 0 | 5.1897 | 45.7
2021-05-02 | 44318 | 0 | 4.9012 | 45.7
2021-05-02 00:30 | 44318.0208 | 0 | 4.688 | 45.7
2021-05-02 01:00 | 44318.0417 | 0 | 4.6184 | 45.7
2021-05-02 01:30 | 44318.0625 | 0 | 4.4207 | 45.7
2021-05-02 02:00 | 44318.0833 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-02 02:30 | 44318.1042 | 0 | 4.1812 | 45.7
2021-05-02 03:00 | 44318.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-05-02 03:30 | 44318.1458 | 0 | 4.1148 | 45.7
2021-05-02 04:00 | 44318.1667 | 0 | 4.1029 | 45.7
2021-05-02 04:30 | 44318.1875 | 0 | 4.1248 | 45.7
2021-05-02 05:00 | 44318.2083 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-02 05:30 | 44318.2292 | 0 | 4.2678 | 45.7
2021-05-02 06:00 | 44318.25 | 0 | 4.4018 | 45.7
2021-05-02 06:30 | 44318.2708 | 0 | 4.4676 | 45.7
2021-05-02 07:00 | 44318.2917 | 0 | 4.6815 | 45.7
2021-05-02 07:30 | 44318.3125 | 0 | 3.8714 | 45.7
2021-05-02 08:00 | 44318.3333 | 0 | 4.5738 | 45.7
2021-05-02 08:30 | 44318.3542 | 0 | 4.4821 | 45.7
2021-05-02 09:00 | 44318.375 | 0 | 6.023 | 45.7
2021-05-02 09:30 | 44318.3958 | 0 | 4.7915 | 45.7
2021-05-02 10:00 | 44318.4167 | 0 | 3.8084 | 45.7
2021-05-02 10:30 | 44318.4375 | 0 | 4.317 | 45.7
2021-05-02 11:00 | 44318.4583 | 0 | 4.4044 | 45.7
2021-05-02 11:30 | 44318.4792 | 0 | 4.5643 | 45.7
2021-05-02 12:00 | 44318.5 | 0 | 3.6282 | 45.7
2021-05-02 12:30 | 44318.5208 | 0 | 3.9482 | 45.7
2021-05-02 13:00 | 44318.5417 | 0 | 2.8875 | 45.7
2021-05-02 13:30 | 44318.5625 | 0 | 2.394 | 45.7
2021-05-02 14:00 | 44318.5833 | 0 | 3.6321 | 45.7
2021-05-02 14:30 | 44318.6042 | 0 | 4.3278 | 45.7
2021-05-02 15:00 | 44318.625 | 0 | 4.7844 | 45.7
2021-05-02 15:30 | 44318.6458 | 0 | 5.2597 | 45.7
2021-05-02 16:00 | 44318.6667 | 0 | 6.2379 | 45.7
2021-05-02 16:30 | 44318.6875 | 0 | 6.8311 | 45.7
2021-05-02 17:00 | 44318.7083 | 0 | 7.9095 | 45.7
2021-05-02 17:30 | 44318.7292 | 0 | 8.5545 | 45.7
2021-05-02 18:00 | 44318.75 | 0 | 8.4376 | 45.7
2021-05-02 18:30 | 44318.7708 | 0 | 8.2162 | 45.7
2021-05-02 19:00 | 44318.7917 | 0 | 7.8508 | 45.7
2021-05-02 19:30 | 44318.8125 | 0 | 7.5864 | 45.7
2021-05-02 20:00 | 44318.8333 | 0 | 7.2112 | 45.7
2021-05-02 20:30 | 44318.8542 | 0 | 6.8733 | 45.7
2021-05-02 21:00 | 44318.875 | 0 | 6.6083 | 45.7
2021-05-02 21:30 | 44318.8958 | 0 | 6.3311 | 45.7
2021-05-02 22:00 | 44318.9167 | 0 | 6.0477 | 45.7
2021-05-02 22:30 | 44318.9375 | 0 | 5.8917 | 45.7
2021-05-02 23:00 | 44318.9583 | 0 | 5.503 | 45.7
2021-05-02 23:30 | 44318.9792 | 0 | 5.1462 | 45.7
2021-05-03 | 44319 | 0 | 4.8557 | 45.7
2021-05-03 00:30 | 44319.0208 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-03 01:00 | 44319.0417 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-03 01:30 | 44319.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-03 02:00 | 44319.0833 | 0 | 4.2421 | 45.7
2021-05-03 02:30 | 44319.1042 | 0 | 4.1565 | 45.7
2021-05-03 03:00 | 44319.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-03 03:30 | 44319.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-05-03 04:00 | 44319.1667 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-05-03 04:30 | 44319.1875 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-05-03 05:00 | 44319.2083 | 0 | 4.1643 | 45.7
2021-05-03 05:30 | 44319.2292 | 0 | 4.3337 | 45.7
2021-05-03 06:00 | 44319.25 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-03 06:30 | 44319.2708 | 0 | 4.4018 | 45.7
2021-05-03 07:00 | 44319.2917 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-05-03 07:30 | 44319.3125 | 0 | 3.9161 | 45.7
2021-05-03 08:00 | 44319.3333 | 0 | 3.083 | 45.7
2021-05-03 08:30 | 44319.3542 | 0 | 2.9037 | 45.7
2021-05-03 09:00 | 44319.375 | 0 | 3.2254 | 45.7
2021-05-03 09:30 | 44319.3958 | 0 | 3.0611 | 45.7
2021-05-03 10:00 | 44319.4167 | 0 | 2.5746 | 45.7
2021-05-03 10:30 | 44319.4375 | 0 | 2.7532 | 45.7
2021-05-03 11:00 | 44319.4583 | 0 | 1.8653 | 45.7
2021-05-03 11:30 | 44319.4792 | 0 | 1.5919 | 45.7
2021-05-03 12:00 | 44319.5 | 0 | 1.4282 | 45.7
2021-05-03 12:30 | 44319.5208 | 0 | 1.478 | 45.7
2021-05-03 13:00 | 44319.5417 | 0 | 1.7029 | 45.7
2021-05-03 13:30 | 44319.5625 | 0 | 2.0323 | 45.7
2021-05-03 14:00 | 44319.5833 | 0 | 2.5736 | 45.7
2021-05-03 14:30 | 44319.6042 | 0 | 3.2168 | 45.7
2021-05-03 15:00 | 44319.625 | 0 | 4.2603 | 45.7
2021-05-03 15:30 | 44319.6458 | 0 | 5.0282 | 45.7
2021-05-03 16:00 | 44319.6667 | 0 | 6.2629 | 45.7
2021-05-03 16:30 | 44319.6875 | 0 | 7.4571 | 45.7
2021-05-03 17:00 | 44319.7083 | 0 | 8.2663 | 45.7
2021-05-03 17:30 | 44319.7292 | 0 | 9.0893 | 45.7
2021-05-03 18:00 | 44319.75 | 0 | 9.1203 | 45.7
2021-05-03 18:30 | 44319.7708 | 0 | 8.7991 | 45.7
2021-05-03 19:00 | 44319.7917 | 0 | 8.3604 | 45.7
2021-05-03 19:30 | 44319.8125 | 0 | 8.0989 | 45.7
2021-05-03 20:00 | 44319.8333 | 0 | 7.6783 | 45.7
2021-05-03 20:30 | 44319.8542 | 0 | 7.0572 | 45.7
2021-05-03 21:00 | 44319.875 | 0 | 6.7009 | 45.7
2021-05-03 21:30 | 44319.8958 | 0 | 6.3347 | 45.7
2021-05-03 22:00 | 44319.9167 | 0 | 5.9137 | 45.7
2021-05-03 22:30 | 44319.9375 | 0 | 5.663 | 45.7
2021-05-03 23:00 | 44319.9583 | 0 | 5.3088 | 45.7
2021-05-03 23:30 | 44319.9792 | 0 | 4.8963 | 45.7
2021-05-04 | 44320 | 0 | 4.6508 | 45.7
2021-05-04 00:30 | 44320.0208 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-05-04 01:00 | 44320.0417 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-05-04 01:30 | 44320.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-05-04 02:00 | 44320.0833 | 0 | 4.1628 | 45.7
2021-05-04 02:30 | 44320.1042 | 0 | 4.1234 | 45.7
2021-05-04 03:00 | 44320.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-04 03:30 | 44320.1458 | 0 | 4.11 | 45.7
2021-05-04 04:00 | 44320.1667 | 0 | 4.2231 | 45.7
2021-05-04 04:30 | 44320.1875 | 0 | 4.404 | 45.7
2021-05-04 05:00 | 44320.2083 | 0 | 4.6756 | 45.7
2021-05-04 05:30 | 44320.2292 | 0 | 4.9846 | 45.7
2021-05-04 06:00 | 44320.25 | 0 | 5.3231 | 45.7
2021-05-04 06:30 | 44320.2708 | 0 | 5.5095 | 45.7
2021-05-04 07:00 | 44320.2917 | 0 | 4.972 | 45.7
2021-05-04 07:30 | 44320.3125 | 0 | 4.0858 | 45.7
2021-05-04 08:00 | 44320.3333 | 0 | 3.088 | 45.7
2021-05-04 08:30 | 44320.3542 | 0 | 2.3728 | 45.7
2021-05-04 09:00 | 44320.375 | 0 | 1.8529 | 45.7
2021-05-04 09:30 | 44320.3958 | 0 | 1.7281 | 45.7
2021-05-04 10:00 | 44320.4167 | 0 | 1.7782 | 45.7
2021-05-04 10:30 | 44320.4375 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-05-04 11:00 | 44320.4583 | 0 | 1.4282 | 45.7
2021-05-04 11:30 | 44320.4792 | 0 | 1.4081 | 45.7
2021-05-04 12:00 | 44320.5 | 0 | 1.8333 | 45.7
2021-05-04 12:30 | 44320.5208 | 0 | 1.9333 | 45.7
2021-05-04 13:00 | 44320.5417 | 0 | 2.0265 | 45.7
2021-05-04 13:30 | 44320.5625 | 0 | 2.3933 | 45.7
2021-05-04 14:00 | 44320.5833 | 0 | 2.582 | 45.7
2021-05-04 14:30 | 44320.6042 | 0 | 3.0165 | 45.7
2021-05-04 15:00 | 44320.625 | 0 | 3.5176 | 45.7
2021-05-04 15:30 | 44320.6458 | 0 | 5.177 | 45.7
2021-05-04 16:00 | 44320.6667 | 0 | 6.294 | 45.7
2021-05-04 16:30 | 44320.6875 | 0 | 7.0901 | 45.7
2021-05-04 17:00 | 44320.7083 | 0 | 8.0172 | 45.7
2021-05-04 17:30 | 44320.7292 | 0 | 8.8164 | 45.7
2021-05-04 18:00 | 44320.75 | 0 | 8.8408 | 45.7
2021-05-04 18:30 | 44320.7708 | 0 | 8.7202 | 45.7
2021-05-04 19:00 | 44320.7917 | 0 | 8.4135 | 45.7
2021-05-04 19:30 | 44320.8125 | 0 | 8.0811 | 45.7
2021-05-04 20:00 | 44320.8333 | 0 | 7.7992 | 45.7
2021-05-04 20:30 | 44320.8542 | 0 | 7.2816 | 45.7
2021-05-04 21:00 | 44320.875 | 0 | 6.8128 | 45.7
2021-05-04 21:30 | 44320.8958 | 0 | 6.3986 | 45.7
2021-05-04 22:00 | 44320.9167 | 0 | 6.0488 | 45.7
2021-05-04 22:30 | 44320.9375 | 0 | 5.7716 | 45.7
2021-05-04 23:00 | 44320.9583 | 0 | 5.3989 | 45.7
2021-05-04 23:30 | 44320.9792 | 0 | 4.9915 | 45.7
2021-05-05 | 44321 | 0 | 4.589 | 45.7
2021-05-05 00:30 | 44321.0208 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-05 01:00 | 44321.0417 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-05 01:30 | 44321.0625 | 0 | 4.2681 | 45.7
2021-05-05 02:00 | 44321.0833 | 0 | 4.1606 | 45.7
2021-05-05 02:30 | 44321.1042 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-05 03:00 | 44321.125 | 0 | 4.1621 | 45.7
2021-05-05 03:30 | 44321.1458 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-05 04:00 | 44321.1667 | 0 | 4.2678 | 45.7
2021-05-05 04:30 | 44321.1875 | 0 | 4.4039 | 45.7
2021-05-05 05:00 | 44321.2083 | 0 | 4.7141 | 45.7
2021-05-05 05:30 | 44321.2292 | 0 | 4.9389 | 45.7
2021-05-05 06:00 | 44321.25 | 0 | 5.2564 | 45.7
2021-05-05 06:30 | 44321.2708 | 0 | 5.2664 | 45.7
2021-05-05 07:00 | 44321.2917 | 0 | 4.3598 | 45.7
2021-05-05 07:30 | 44321.3125 | 0 | 5.0027 | 45.7
2021-05-05 08:00 | 44321.3333 | 0 | 5.7103 | 45.7
2021-05-05 08:30 | 44321.3542 | 0 | 4.6171 | 45.7
2021-05-05 09:00 | 44321.375 | 0 | 5.8876 | 45.7
2021-05-05 09:30 | 44321.3958 | 0 | 6.0544 | 45.7
2021-05-05 10:00 | 44321.4167 | 0 | 6.6038 | 45.7
2021-05-05 10:30 | 44321.4375 | 0 | 6.217 | 45.7
2021-05-05 11:00 | 44321.4583 | 0 | 6.2382 | 45.7
2021-05-05 11:30 | 44321.4792 | 0 | 6.3435 | 45.7
2021-05-05 12:00 | 44321.5 | 0 | 6.1861 | 45.7
2021-05-05 12:30 | 44321.5208 | 0 | 5.563 | 45.7
2021-05-05 13:00 | 44321.5417 | 0 | 5.795 | 45.7
2021-05-05 13:30 | 44321.5625 | 0 | 6.1005 | 45.7
2021-05-05 14:00 | 44321.5833 | 0 | 5.717 | 45.7
2021-05-05 14:30 | 44321.6042 | 0 | 5.4991 | 45.7
2021-05-05 15:00 | 44321.625 | 0 | 3.6811 | 45.7
2021-05-05 15:30 | 44321.6458 | 0 | 4.4749 | 45.7
2021-05-05 16:00 | 44321.6667 | 0 | 6.1885 | 45.7
2021-05-05 16:30 | 44321.6875 | 0 | 7.0699 | 45.7
2021-05-05 17:00 | 44321.7083 | 0 | 8.1516 | 45.7
2021-05-05 17:30 | 44321.7292 | 0 | 9.3076 | 45.7
2021-05-05 18:00 | 44321.75 | 0 | 9.4903 | 45.7
2021-05-05 18:30 | 44321.7708 | 0 | 9.2091 | 45.7
2021-05-05 19:00 | 44321.7917 | 0 | 9.0648 | 45.7
2021-05-05 19:30 | 44321.8125 | 0 | 8.8609 | 45.7
2021-05-05 20:00 | 44321.8333 | 0 | 8.4226 | 45.7
2021-05-05 20:30 | 44321.8542 | 0 | 8.0111 | 45.7
2021-05-05 21:00 | 44321.875 | 0 | 7.5256 | 45.7
2021-05-05 21:30 | 44321.8958 | 0 | 6.9367 | 45.7
2021-05-05 22:00 | 44321.9167 | 0 | 6.335 | 45.7
2021-05-05 22:30 | 44321.9375 | 0 | 6.0361 | 45.7
2021-05-05 23:00 | 44321.9583 | 0 | 5.5076 | 45.7
2021-05-05 23:30 | 44321.9792 | 0 | 5.227 | 45.7
2021-05-06 | 44322 | 0 | 4.8017 | 45.7
2021-05-06 00:30 | 44322.0208 | 0 | 4.6359 | 45.7
2021-05-06 01:00 | 44322.0417 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-05-06 01:30 | 44322.0625 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-05-06 02:00 | 44322.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-06 02:30 | 44322.1042 | 0 | 4.3314 | 45.7
2021-05-06 03:00 | 44322.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-06 03:30 | 44322.1458 | 0 | 4.3336 | 45.7
2021-05-06 04:00 | 44322.1667 | 0 | 4.4699 | 45.7
2021-05-06 04:30 | 44322.1875 | 0 | 4.6344 | 45.7
2021-05-06 05:00 | 44322.2083 | 0 | 4.9653 | 45.7
2021-05-06 05:30 | 44322.2292 | 0 | 5.535 | 45.7
2021-05-06 06:00 | 44322.25 | 0 | 5.9568 | 45.7
2021-05-06 06:30 | 44322.2708 | 0 | 6.2926 | 45.7
2021-05-06 07:00 | 44322.2917 | 0 | 5.7095 | 45.7
2021-05-06 07:30 | 44322.3125 | 0 | 4.7304 | 45.7
2021-05-06 08:00 | 44322.3333 | 0 | 3.5708 | 45.7
2021-05-06 08:30 | 44322.3542 | 0 | 2.5556 | 45.7
2021-05-06 09:00 | 44322.375 | 0 | 1.9127 | 45.7
2021-05-06 09:30 | 44322.3958 | 0 | 1.5071 | 45.7
2021-05-06 10:00 | 44322.4167 | 0 | 1.274 | 45.7
2021-05-06 10:30 | 44322.4375 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-06 11:00 | 44322.4583 | 0 | 1.2964 | 45.7
2021-05-06 11:30 | 44322.4792 | 0 | 1.3634 | 45.7
2021-05-06 12:00 | 44322.5 | 0 | 1.3612 | 45.7
2021-05-06 12:30 | 44322.5208 | 0 | 1.3656 | 45.7
2021-05-06 13:00 | 44322.5417 | 0 | 1.4981 | 45.7
2021-05-06 13:30 | 44322.5625 | 0 | 1.5949 | 45.7
2021-05-06 14:00 | 44322.5833 | 0 | 2.6147 | 45.7
2021-05-06 14:30 | 44322.6042 | 0 | 2.6829 | 45.7
2021-05-06 15:00 | 44322.625 | 0 | 4.7916 | 45.7
2021-05-06 15:30 | 44322.6458 | 0 | 5.4801 | 45.7
2021-05-06 16:00 | 44322.6667 | 0 | 6.1457 | 45.7
2021-05-06 16:30 | 44322.6875 | 0 | 6.7405 | 45.7
2021-05-06 17:00 | 44322.7083 | 0 | 7.5232 | 45.7
2021-05-06 17:30 | 44322.7292 | 0 | 8.3527 | 45.7
2021-05-06 18:00 | 44322.75 | 0 | 8.5087 | 45.7
2021-05-06 18:30 | 44322.7708 | 0 | 8.5683 | 45.7
2021-05-06 19:00 | 44322.7917 | 0 | 8.2311 | 45.7
2021-05-06 19:30 | 44322.8125 | 0 | 8.013 | 45.7
2021-05-06 20:00 | 44322.8333 | 0 | 7.7917 | 45.7
2021-05-06 20:30 | 44322.8542 | 0 | 7.4751 | 45.7
2021-05-06 21:00 | 44322.875 | 0 | 6.9629 | 45.7
2021-05-06 21:30 | 44322.8958 | 0 | 6.5591 | 45.7
2021-05-06 22:00 | 44322.9167 | 0 | 6.1812 | 45.7
2021-05-06 22:30 | 44322.9375 | 0 | 6.0224 | 45.7
2021-05-06 23:00 | 44322.9583 | 0 | 5.4641 | 45.7
2021-05-06 23:30 | 44322.9792 | 0 | 5.0346 | 45.7
2021-05-07 | 44323 | 0 | 4.7334 | 45.7
2021-05-07 00:30 | 44323.0208 | 0 | 4.5514 | 45.7
2021-05-07 01:00 | 44323.0417 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-07 01:30 | 44323.0625 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-07 02:00 | 44323.0833 | 0 | 4.1606 | 45.7
2021-05-07 02:30 | 44323.1042 | 0 | 4.1367 | 45.7
2021-05-07 03:00 | 44323.125 | 0 | 4.1755 | 45.7
2021-05-07 03:30 | 44323.1458 | 0 | 4.1866 | 45.7
2021-05-07 04:00 | 44323.1667 | 0 | 4.289 | 45.7
2021-05-07 04:30 | 44323.1875 | 0 | 4.4933 | 45.7
2021-05-07 05:00 | 44323.2083 | 0 | 4.8041 | 45.7
2021-05-07 05:30 | 44323.2292 | 0 | 5.1332 | 45.7
2021-05-07 06:00 | 44323.25 | 0 | 5.5047 | 45.7
2021-05-07 06:30 | 44323.2708 | 0 | 5.7194 | 45.7
2021-05-07 07:00 | 44323.2917 | 0 | 5.1916 | 45.7
2021-05-07 07:30 | 44323.3125 | 0 | 4.6991 | 45.7
2021-05-07 08:00 | 44323.3333 | 0 | 3.728 | 45.7
2021-05-07 08:30 | 44323.3542 | 0 | 2.6854 | 45.7
2021-05-07 09:00 | 44323.375 | 0 | 2.1633 | 45.7
2021-05-07 09:30 | 44323.3958 | 0 | 2.1917 | 45.7
2021-05-07 10:00 | 44323.4167 | 0 | 1.2575 | 45.7
2021-05-07 10:30 | 44323.4375 | 0 | 1.4025 | 45.7
2021-05-07 11:00 | 44323.4583 | 0 | 1.2294 | 45.7
2021-05-07 11:30 | 44323.4792 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-05-07 12:00 | 44323.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-07 12:30 | 44323.5208 | 0 | 1.2942 | 45.7
2021-05-07 13:00 | 44323.5417 | 0 | 1.254 | 45.7
2021-05-07 13:30 | 44323.5625 | 0 | 2.2561 | 45.7
2021-05-07 14:00 | 44323.5833 | 0 | 2.6582 | 45.7
2021-05-07 14:30 | 44323.6042 | 0 | 4.57 | 45.7
2021-05-07 15:00 | 44323.625 | 0 | 4.7111 | 45.7
2021-05-07 15:30 | 44323.6458 | 0 | 5.4864 | 45.7
2021-05-07 16:00 | 44323.6667 | 0 | 6.1785 | 45.7
2021-05-07 16:30 | 44323.6875 | 0 | 6.6362 | 45.7
2021-05-07 17:00 | 44323.7083 | 0 | 7.4294 | 45.7
2021-05-07 17:30 | 44323.7292 | 0 | 7.889 | 45.7
2021-05-07 18:00 | 44323.75 | 0 | 8.061 | 45.7
2021-05-07 18:30 | 44323.7708 | 0 | 8.1594 | 45.7
2021-05-07 19:00 | 44323.7917 | 0 | 7.727 | 45.7
2021-05-07 19:30 | 44323.8125 | 0 | 7.6112 | 45.7
2021-05-07 20:00 | 44323.8333 | 0 | 7.3061 | 45.7
2021-05-07 20:30 | 44323.8542 | 0 | 7.0116 | 45.7
2021-05-07 21:00 | 44323.875 | 0 | 6.7839 | 45.7
2021-05-07 21:30 | 44323.8958 | 0 | 6.4004 | 45.7
2021-05-07 22:00 | 44323.9167 | 0 | 6.0629 | 45.7
2021-05-07 22:30 | 44323.9375 | 0 | 5.917 | 45.7
2021-05-07 23:00 | 44323.9583 | 0 | 5.6008 | 45.7
2021-05-07 23:30 | 44323.9792 | 0 | 5.2247 | 45.7
2021-05-08 | 44324 | 0 | 4.7586 | 45.7
2021-05-08 00:30 | 44324.0208 | 0 | 4.5303 | 45.7
2021-05-08 01:00 | 44324.0417 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-08 01:30 | 44324.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-08 02:00 | 44324.0833 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-08 02:30 | 44324.1042 | 0 | 4.1974 | 45.7
2021-05-08 03:00 | 44324.125 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-08 03:30 | 44324.1458 | 0 | 4.1587 | 45.7
2021-05-08 04:00 | 44324.1667 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-05-08 04:30 | 44324.1875 | 0 | 4.2231 | 45.7
2021-05-08 05:00 | 44324.2083 | 0 | 4.3794 | 45.7
2021-05-08 05:30 | 44324.2292 | 0 | 4.49 | 45.7
2021-05-08 06:00 | 44324.25 | 0 | 4.6534 | 45.7
2021-05-08 06:30 | 44324.2708 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-05-08 07:00 | 44324.2917 | 0 | 4.385 | 45.7
2021-05-08 07:30 | 44324.3125 | 0 | 3.855 | 45.7
2021-05-08 08:00 | 44324.3333 | 0 | 3.2518 | 45.7
2021-05-08 08:30 | 44324.3542 | 0 | 2.756 | 45.7
2021-05-08 09:00 | 44324.375 | 0 | 2.3606 | 45.7
2021-05-08 09:30 | 44324.3958 | 0 | 2.0552 | 45.7
2021-05-08 10:00 | 44324.4167 | 0 | 1.6709 | 45.7
2021-05-08 10:30 | 44324.4375 | 0 | 1.4717 | 45.7
2021-05-08 11:00 | 44324.4583 | 0 | 1.3612 | 45.7
2021-05-08 11:30 | 44324.4792 | 0 | 1.3187 | 45.7
2021-05-08 12:00 | 44324.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-05-08 12:30 | 44324.5208 | 0 | 2.1302 | 45.7
2021-05-08 13:00 | 44324.5417 | 0 | 1.6729 | 45.7
2021-05-08 13:30 | 44324.5625 | 0 | 3.9107 | 45.7
2021-05-08 14:00 | 44324.5833 | 0 | 3.8382 | 45.7
2021-05-08 14:30 | 44324.6042 | 0 | 4.8514 | 45.7
2021-05-08 15:00 | 44324.625 | 0 | 5.3836 | 45.7
2021-05-08 15:30 | 44324.6458 | 0 | 5.7802 | 45.7
2021-05-08 16:00 | 44324.6667 | 0 | 6.2085 | 45.7
2021-05-08 16:30 | 44324.6875 | 0 | 6.7998 | 45.7
2021-05-08 17:00 | 44324.7083 | 0 | 7.6616 | 45.7
2021-05-08 17:30 | 44324.7292 | 0 | 8.2342 | 45.7
2021-05-08 18:00 | 44324.75 | 0 | 8.2069 | 45.7
2021-05-08 18:30 | 44324.7708 | 0 | 8.0811 | 45.7
2021-05-08 19:00 | 44324.7917 | 0 | 7.7112 | 45.7
2021-05-08 19:30 | 44324.8125 | 0 | 7.6121 | 45.7
2021-05-08 20:00 | 44324.8333 | 0 | 7.305 | 45.7
2021-05-08 20:30 | 44324.8542 | 0 | 7.0021 | 45.7
2021-05-08 21:00 | 44324.875 | 0 | 6.5848 | 45.7
2021-05-08 21:30 | 44324.8958 | 0 | 6.3722 | 45.7
2021-05-08 22:00 | 44324.9167 | 0 | 6.0722 | 45.7
2021-05-08 22:30 | 44324.9375 | 0 | 5.9807 | 45.7
2021-05-08 23:00 | 44324.9583 | 0 | 5.5953 | 45.7
2021-05-08 23:30 | 44324.9792 | 0 | 5.2057 | 45.7
2021-05-09 | 44325 | 0 | 4.8832 | 45.7
2021-05-09 00:30 | 44325.0208 | 0 | 4.7092 | 45.7
2021-05-09 01:00 | 44325.0417 | 0 | 4.5291 | 45.7
2021-05-09 01:30 | 44325.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-09 02:00 | 44325.0833 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-09 02:30 | 44325.1042 | 0 | 4.1602 | 45.7
2021-05-09 03:00 | 44325.125 | 0 | 4.1355 | 45.7
2021-05-09 03:30 | 44325.1458 | 0 | 4.1595 | 45.7
2021-05-09 04:00 | 44325.1667 | 0 | 4.1036 | 45.7
2021-05-09 04:30 | 44325.1875 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-09 05:00 | 44325.2083 | 0 | 4.2455 | 45.7
2021-05-09 05:30 | 44325.2292 | 0 | 4.3593 | 45.7
2021-05-09 06:00 | 44325.25 | 0 | 4.5789 | 45.7
2021-05-09 06:30 | 44325.2708 | 0 | 4.6614 | 45.7
2021-05-09 07:00 | 44325.2917 | 0 | 4.5443 | 45.7
2021-05-09 07:30 | 44325.3125 | 0 | 4.493 | 45.7
2021-05-09 08:00 | 44325.3333 | 0 | 4.1184 | 45.7
2021-05-09 08:30 | 44325.3542 | 0 | 4.3339 | 45.7
2021-05-09 09:00 | 44325.375 | 0 | 4.3692 | 45.7
2021-05-09 09:30 | 44325.3958 | 0 | 2.878 | 45.7
2021-05-09 10:00 | 44325.4167 | 0 | 5.0792 | 45.7
2021-05-09 10:30 | 44325.4375 | 0 | 5.6077 | 45.7
2021-05-09 11:00 | 44325.4583 | 0 | 3.6605 | 45.7
2021-05-09 11:30 | 44325.4792 | 0 | 2.8796 | 45.7
2021-05-09 12:00 | 44325.5 | 0 | 2.9909 | 45.7
2021-05-09 12:30 | 44325.5208 | 0 | 2.0072 | 45.7
2021-05-09 13:00 | 44325.5417 | 0 | 3.2111 | 45.7
2021-05-09 13:30 | 44325.5625 | 0 | 3.2734 | 45.7
2021-05-09 14:00 | 44325.5833 | 0 | 2.6557 | 45.7
2021-05-09 14:30 | 44325.6042 | 0 | 3.0111 | 45.7
2021-05-09 15:00 | 44325.625 | 0 | 3.9387 | 45.7
2021-05-09 15:30 | 44325.6458 | 0 | 4.9395 | 45.7
2021-05-09 16:00 | 44325.6667 | 0 | 6.0401 | 45.7
2021-05-09 16:30 | 44325.6875 | 0 | 6.8867 | 45.7
2021-05-09 17:00 | 44325.7083 | 0 | 7.9563 | 45.7
2021-05-09 17:30 | 44325.7292 | 0 | 8.6317 | 45.7
2021-05-09 18:00 | 44325.75 | 0 | 8.8237 | 45.7
2021-05-09 18:30 | 44325.7708 | 0 | 8.545 | 45.7
2021-05-09 19:00 | 44325.7917 | 0 | 8.1577 | 45.7
2021-05-09 19:30 | 44325.8125 | 0 | 7.7569 | 45.7
2021-05-09 20:00 | 44325.8333 | 0 | 7.723 | 45.7
2021-05-09 20:30 | 44325.8542 | 0 | 7.1943 | 45.7
2021-05-09 21:00 | 44325.875 | 0 | 6.8968 | 45.7
2021-05-09 21:30 | 44325.8958 | 0 | 6.4479 | 45.7
2021-05-09 22:00 | 44325.9167 | 0 | 6.0711 | 45.7
2021-05-09 22:30 | 44325.9375 | 0 | 5.8906 | 45.7
2021-05-09 23:00 | 44325.9583 | 0 | 5.399 | 45.7
2021-05-09 23:30 | 44325.9792 | 0 | 4.9887 | 45.7
2021-05-10 | 44326 | 0 | 4.7293 | 45.7
2021-05-10 00:30 | 44326.0208 | 0 | 4.4877 | 45.7
2021-05-10 01:00 | 44326.0417 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-10 01:30 | 44326.0625 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-05-10 02:00 | 44326.0833 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-10 02:30 | 44326.1042 | 0 | 4.1755 | 45.7
2021-05-10 03:00 | 44326.125 | 0 | 4.1632 | 45.7
2021-05-10 03:30 | 44326.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-10 04:00 | 44326.1667 | 0 | 4.2689 | 45.7
2021-05-10 04:30 | 44326.1875 | 0 | 4.4922 | 45.7
2021-05-10 05:00 | 44326.2083 | 0 | 4.7226 | 45.7
2021-05-10 05:30 | 44326.2292 | 0 | 4.9411 | 45.7
2021-05-10 06:00 | 44326.25 | 0 | 5.2564 | 45.7
2021-05-10 06:30 | 44326.2708 | 0 | 5.5117 | 45.7
2021-05-10 07:00 | 44326.2917 | 0 | 5.0859 | 45.7
2021-05-10 07:30 | 44326.3125 | 0 | 4.3538 | 45.7
2021-05-10 08:00 | 44326.3333 | 0 | 4.0582 | 45.7
2021-05-10 08:30 | 44326.3542 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-10 09:00 | 44326.375 | 0 | 3.9245 | 45.7
2021-05-10 09:30 | 44326.3958 | 0 | 2.2205 | 45.7
2021-05-10 10:00 | 44326.4167 | 0 | 1.4635 | 45.7
2021-05-10 10:30 | 44326.4375 | 0 | 1.353 | 45.7
2021-05-10 11:00 | 44326.4583 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-05-10 11:30 | 44326.4792 | 0 | 1.2283 | 45.7
2021-05-10 12:00 | 44326.5 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-05-10 12:30 | 44326.5208 | 0 | 1.321 | 45.7
2021-05-10 13:00 | 44326.5417 | 0 | 1.5175 | 45.7
2021-05-10 13:30 | 44326.5625 | 0 | 1.9723 | 45.7
2021-05-10 14:00 | 44326.5833 | 0 | 2.6836 | 45.7
2021-05-10 14:30 | 44326.6042 | 0 | 3.3197 | 45.7
2021-05-10 15:00 | 44326.625 | 0 | 4.3274 | 45.7
2021-05-10 15:30 | 44326.6458 | 0 | 5.3321 | 45.7
2021-05-10 16:00 | 44326.6667 | 0 | 6.3248 | 45.7
2021-05-10 16:30 | 44326.6875 | 0 | 7.3822 | 45.7
2021-05-10 17:00 | 44326.7083 | 0 | 8.3843 | 45.7
2021-05-10 17:30 | 44326.7292 | 0 | 9.2383 | 45.7
2021-05-10 18:00 | 44326.75 | 0 | 9.3957 | 45.7
2021-05-10 18:30 | 44326.7708 | 0 | 9.121 | 45.7
2021-05-10 19:00 | 44326.7917 | 0 | 8.7556 | 45.7
2021-05-10 19:30 | 44326.8125 | 0 | 8.2474 | 45.7
2021-05-10 20:00 | 44326.8333 | 0 | 7.991 | 45.7
2021-05-10 20:30 | 44326.8542 | 0 | 7.4762 | 45.7
2021-05-10 21:00 | 44326.875 | 0 | 6.9704 | 45.7
2021-05-10 21:30 | 44326.8958 | 0 | 6.476 | 45.7
2021-05-10 22:00 | 44326.9167 | 0 | 6.0488 | 45.7
2021-05-10 22:30 | 44326.9375 | 0 | 5.8013 | 45.7
2021-05-10 23:00 | 44326.9583 | 0 | 5.3923 | 45.7
2021-05-10 23:30 | 44326.9792 | 0 | 5.0278 | 45.7
2021-05-11 | 44327 | 0 | 4.7516 | 45.7
2021-05-11 00:30 | 44327.0208 | 0 | 4.442 | 45.7
2021-05-11 01:00 | 44327.0417 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-11 01:30 | 44327.0625 | 0 | 4.3113 | 45.7
2021-05-11 02:00 | 44327.0833 | 0 | 4.509 | 45.7
2021-05-11 02:30 | 44327.1042 | 0 | 4.1621 | 45.7
2021-05-11 03:00 | 44327.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-11 03:30 | 44327.1458 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-05-11 04:00 | 44327.1667 | 0 | 4.2443 | 45.7
2021-05-11 04:30 | 44327.1875 | 0 | 4.3582 | 45.7
2021-05-11 05:00 | 44327.2083 | 0 | 4.65 | 45.7
2021-05-11 05:30 | 44327.2292 | 0 | 4.8953 | 45.7
2021-05-11 06:00 | 44327.25 | 0 | 5.2107 | 45.7
2021-05-11 06:30 | 44327.2708 | 0 | 5.3844 | 45.7
2021-05-11 07:00 | 44327.2917 | 0 | 5.1361 | 45.7
2021-05-11 07:30 | 44327.3125 | 0 | 4.3131 | 45.7
2021-05-11 08:00 | 44327.3333 | 0 | 3.4416 | 45.7
2021-05-11 08:30 | 44327.3542 | 0 | 2.669 | 45.7
2021-05-11 09:00 | 44327.375 | 0 | 2.1339 | 45.7
2021-05-11 09:30 | 44327.3958 | 0 | 2.4388 | 45.7
2021-05-11 10:00 | 44327.4167 | 0 | 1.9452 | 45.7
2021-05-11 10:30 | 44327.4375 | 0 | 1.4556 | 45.7
2021-05-11 11:00 | 44327.4583 | 0 | 1.3388 | 45.7
2021-05-11 11:30 | 44327.4792 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-05-11 12:00 | 44327.5 | 0 | 1.3645 | 45.7
2021-05-11 12:30 | 44327.5208 | 0 | 1.5376 | 45.7
2021-05-11 13:00 | 44327.5417 | 0 | 1.8893 | 45.7
2021-05-11 13:30 | 44327.5625 | 0 | 2.2186 | 45.7
2021-05-11 14:00 | 44327.5833 | 0 | 2.9357 | 45.7
2021-05-11 14:30 | 44327.6042 | 0 | 3.6368 | 45.7
2021-05-11 15:00 | 44327.625 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-11 15:30 | 44327.6458 | 0 | 5.4412 | 45.7
2021-05-11 16:00 | 44327.6667 | 0 | 6.5657 | 45.7
2021-05-11 16:30 | 44327.6875 | 0 | 7.4648 | 45.7
2021-05-11 17:00 | 44327.7083 | 0 | 8.4781 | 45.7
2021-05-11 17:30 | 44327.7292 | 0 | 9.1776 | 45.7
2021-05-11 18:00 | 44327.75 | 0 | 9.3172 | 45.7
2021-05-11 18:30 | 44327.7708 | 0 | 9.1657 | 45.7
2021-05-11 19:00 | 44327.7917 | 0 | 8.7767 | 45.7
2021-05-11 19:30 | 44327.8125 | 0 | 8.3712 | 45.7
2021-05-11 20:00 | 44327.8333 | 0 | 7.9515 | 45.7
2021-05-11 20:30 | 44327.8542 | 0 | 7.4744 | 45.7
2021-05-11 21:00 | 44327.875 | 0 | 7.1193 | 45.7
2021-05-11 21:30 | 44327.8958 | 0 | 6.6168 | 45.7
2021-05-11 22:00 | 44327.9167 | 0 | 6.1785 | 45.7
2021-05-11 22:30 | 44327.9375 | 0 | 6.0002 | 45.7
2021-05-11 23:00 | 44327.9583 | 0 | 5.4208 | 45.7
2021-05-11 23:30 | 44327.9792 | 0 | 5.0792 | 45.7
2021-05-12 | 44328 | 0 | 4.7723 | 45.7
2021-05-12 00:30 | 44328.0208 | 0 | 4.5548 | 45.7
2021-05-12 01:00 | 44328.0417 | 0 | 4.4866 | 45.7
2021-05-12 01:30 | 44328.0625 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-12 02:00 | 44328.0833 | 0 | 4.4174 | 45.7
2021-05-12 02:30 | 44328.1042 | 0 | 4.2443 | 45.7
2021-05-12 03:00 | 44328.125 | 0 | 4.2644 | 45.7
2021-05-12 03:30 | 44328.1458 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-05-12 04:00 | 44328.1667 | 0 | 4.2667 | 45.7
2021-05-12 04:30 | 44328.1875 | 0 | 4.3582 | 45.7
2021-05-12 05:00 | 44328.2083 | 0 | 4.6578 | 45.7
2021-05-12 05:30 | 44328.2292 | 0 | 4.943 | 45.7
2021-05-12 06:00 | 44328.25 | 0 | 5.334 | 45.7
2021-05-12 06:30 | 44328.2708 | 0 | 5.6669 | 45.7
2021-05-12 07:00 | 44328.2917 | 0 | 5.5184 | 45.7
2021-05-12 07:30 | 44328.3125 | 0 | 4.5548 | 45.7
2021-05-12 08:00 | 44328.3333 | 0 | 4.8034 | 45.7
2021-05-12 08:30 | 44328.3542 | 0 | 4.4229 | 45.7
2021-05-12 09:00 | 44328.375 | 0 | 3.4898 | 45.7
2021-05-12 09:30 | 44328.3958 | 0 | 3.618 | 45.7
2021-05-12 10:00 | 44328.4167 | 0 | 4.4559 | 45.7
2021-05-12 10:30 | 44328.4375 | 0 | 3.6828 | 45.7
2021-05-12 11:00 | 44328.4583 | 0 | 3.631 | 45.7
2021-05-12 11:30 | 44328.4792 | 0 | 3.1303 | 45.7
2021-05-12 12:00 | 44328.5 | 0 | 2.2721 | 45.7
2021-05-12 12:30 | 44328.5208 | 0 | 4.5744 | 45.7
2021-05-12 13:00 | 44328.5417 | 0 | 4.3421 | 45.7
2021-05-12 13:30 | 44328.5625 | 0 | 4.375 | 45.7
2021-05-12 14:00 | 44328.5833 | 0 | 2.9472 | 45.7
2021-05-12 14:30 | 44328.6042 | 0 | 5.0641 | 45.7
2021-05-12 15:00 | 44328.625 | 0 | 5.9033 | 45.7
2021-05-12 15:30 | 44328.6458 | 0 | 6.645 | 45.7
2021-05-12 16:00 | 44328.6667 | 0 | 7.1798 | 45.7
2021-05-12 16:30 | 44328.6875 | 0 | 7.99 | 45.7
2021-05-12 17:00 | 44328.7083 | 0 | 8.387 | 45.7
2021-05-12 17:30 | 44328.7292 | 0 | 8.7705 | 45.7
2021-05-12 18:00 | 44328.75 | 0 | 8.5266 | 45.7
2021-05-12 18:30 | 44328.7708 | 0 | 8.4131 | 45.7
2021-05-12 19:00 | 44328.7917 | 0 | 7.9688 | 45.7
2021-05-12 19:30 | 44328.8125 | 0 | 7.7507 | 45.7
2021-05-12 20:00 | 44328.8333 | 0 | 7.2595 | 45.7
2021-05-12 20:30 | 44328.8542 | 0 | 7.0101 | 45.7
2021-05-12 21:00 | 44328.875 | 0 | 6.6493 | 45.7
2021-05-12 21:30 | 44328.8958 | 0 | 6.267 | 45.7
2021-05-12 22:00 | 44328.9167 | 0 | 5.766 | 45.7
2021-05-12 22:30 | 44328.9375 | 0 | 5.4994 | 45.7
2021-05-12 23:00 | 44328.9583 | 0 | 4.9628 | 45.7
2021-05-12 23:30 | 44328.9792 | 0 | 4.7295 | 45.7
2021-05-13 | 44329 | 0 | 4.5113 | 45.7
2021-05-13 00:30 | 44329.0208 | 0 | 4.3091 | 45.7
2021-05-13 01:00 | 44329.0417 | 0 | 4.2633 | 45.7
2021-05-13 01:30 | 44329.0625 | 0 | 4.1531 | 45.7
2021-05-13 02:00 | 44329.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-13 02:30 | 44329.1042 | 0 | 4.0634 | 45.7
2021-05-13 03:00 | 44329.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-05-13 03:30 | 44329.1458 | 0 | 4.0664 | 45.7
2021-05-13 04:00 | 44329.1667 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-13 04:30 | 44329.1875 | 0 | 4.3381 | 45.7
2021-05-13 05:00 | 44329.2083 | 0 | 4.659 | 45.7
2021-05-13 05:30 | 44329.2292 | 0 | 4.9459 | 45.7
2021-05-13 06:00 | 44329.25 | 0 | 5.3909 | 45.7
2021-05-13 06:30 | 44329.2708 | 0 | 5.8534 | 45.7
2021-05-13 07:00 | 44329.2917 | 0 | 5.4346 | 45.7
2021-05-13 07:30 | 44329.3125 | 0 | 4.4526 | 45.7
2021-05-13 08:00 | 44329.3333 | 0 | 3.3625 | 45.7
2021-05-13 08:30 | 44329.3542 | 0 | 2.6364 | 45.7
2021-05-13 09:00 | 44329.375 | 0 | 2.1023 | 45.7
2021-05-13 09:30 | 44329.3958 | 0 | 1.7073 | 45.7
2021-05-13 10:00 | 44329.4167 | 0 | 1.4048 | 45.7
2021-05-13 10:30 | 44329.4375 | 0 | 1.2718 | 45.7
2021-05-13 11:00 | 44329.4583 | 0 | 1.2495 | 45.7
2021-05-13 11:30 | 44329.4792 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-05-13 12:00 | 44329.5 | 0 | 1.1836 | 45.7
2021-05-13 12:30 | 44329.5208 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-05-13 13:00 | 44329.5417 | 0 | 1.2998 | 45.7
2021-05-13 13:30 | 44329.5625 | 0 | 1.6238 | 45.7
2021-05-13 14:00 | 44329.5833 | 0 | 2.2608 | 45.7
2021-05-13 14:30 | 44329.6042 | 0 | 2.6485 | 45.7
2021-05-13 15:00 | 44329.625 | 0 | 3.4226 | 45.7
2021-05-13 15:30 | 44329.6458 | 0 | 4.4672 | 45.7
2021-05-13 16:00 | 44329.6667 | 0 | 5.5083 | 45.7
2021-05-13 16:30 | 44329.6875 | 0 | 6.6592 | 45.7
2021-05-13 17:00 | 44329.7083 | 0 | 7.5132 | 45.7
2021-05-13 17:30 | 44329.7292 | 0 | 8.3686 | 45.7
2021-05-13 18:00 | 44329.75 | 0 | 8.6427 | 45.7
2021-05-13 18:30 | 44329.7708 | 0 | 8.7202 | 45.7
2021-05-13 19:00 | 44329.7917 | 0 | 8.2876 | 45.7
2021-05-13 19:30 | 44329.8125 | 0 | 8.0262 | 45.7
2021-05-13 20:00 | 44329.8333 | 0 | 7.857 | 45.7
2021-05-13 20:30 | 44329.8542 | 0 | 7.4936 | 45.7
2021-05-13 21:00 | 44329.875 | 0 | 7.0504 | 45.7
2021-05-13 21:30 | 44329.8958 | 0 | 6.535 | 45.7
2021-05-13 22:00 | 44329.9167 | 0 | 6.1065 | 45.7
2021-05-13 22:30 | 44329.9375 | 0 | 5.8171 | 45.7
2021-05-13 23:00 | 44329.9583 | 0 | 5.5084 | 45.7
2021-05-13 23:30 | 44329.9792 | 0 | 5.0193 | 45.7
2021-05-14 | 44330 | 0 | 4.774 | 45.7
2021-05-14 00:30 | 44330.0208 | 0 | 4.5536 | 45.7
2021-05-14 01:00 | 44330.0417 | 0 | 4.4366 | 45.7
2021-05-14 01:30 | 44330.0625 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-14 02:00 | 44330.0833 | 0 | 4.2856 | 45.7
2021-05-14 02:30 | 44330.1042 | 0 | 4.1784 | 45.7
2021-05-14 03:00 | 44330.125 | 0 | 4.2208 | 45.7
2021-05-14 03:30 | 44330.1458 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-14 04:00 | 44330.1667 | 0 | 4.3359 | 45.7
2021-05-14 04:30 | 44330.1875 | 0 | 4.5622 | 45.7
2021-05-14 05:00 | 44330.2083 | 0 | 4.8931 | 45.7
2021-05-14 05:30 | 44330.2292 | 0 | 5.1993 | 45.7
2021-05-14 06:00 | 44330.25 | 0 | 5.5567 | 45.7
2021-05-14 06:30 | 44330.2708 | 0 | 5.9606 | 45.7
2021-05-14 07:00 | 44330.2917 | 0 | 5.4923 | 45.7
2021-05-14 07:30 | 44330.3125 | 0 | 4.6634 | 45.7
2021-05-14 08:00 | 44330.3333 | 0 | 3.4222 | 45.7
2021-05-14 08:30 | 44330.3542 | 0 | 2.5057 | 45.7
2021-05-14 09:00 | 44330.375 | 0 | 1.8916 | 45.7
2021-05-14 09:30 | 44330.3958 | 0 | 1.5383 | 45.7
2021-05-14 10:00 | 44330.4167 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-14 10:30 | 44330.4375 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-14 11:00 | 44330.4583 | 0 | 1.3411 | 45.7
2021-05-14 11:30 | 44330.4792 | 0 | 1.3824 | 45.7
2021-05-14 12:00 | 44330.5 | 0 | 1.2741 | 45.7
2021-05-14 12:30 | 44330.5208 | 0 | 1.3187 | 45.7
2021-05-14 13:00 | 44330.5417 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-05-14 13:30 | 44330.5625 | 0 | 1.478 | 45.7
2021-05-14 14:00 | 44330.5833 | 0 | 1.8918 | 45.7
2021-05-14 14:30 | 44330.6042 | 0 | 2.4762 | 45.7
2021-05-14 15:00 | 44330.625 | 0 | 3.3002 | 45.7
2021-05-14 15:30 | 44330.6458 | 0 | 4.3473 | 45.7
2021-05-14 16:00 | 44330.6667 | 0 | 5.3535 | 45.7
2021-05-14 16:30 | 44330.6875 | 0 | 6.5708 | 45.7
2021-05-14 17:00 | 44330.7083 | 0 | 7.403 | 45.7
2021-05-14 17:30 | 44330.7292 | 0 | 8.0741 | 45.7
2021-05-14 18:00 | 44330.75 | 0 | 8.2352 | 45.7
2021-05-14 18:30 | 44330.7708 | 0 | 8.2899 | 45.7
2021-05-14 19:00 | 44330.7917 | 0 | 8.0788 | 45.7
2021-05-14 19:30 | 44330.8125 | 0 | 7.7368 | 45.7
2021-05-14 20:00 | 44330.8333 | 0 | 7.6292 | 45.7
2021-05-14 20:30 | 44330.8542 | 0 | 7.3295 | 45.7
2021-05-14 21:00 | 44330.875 | 0 | 6.9612 | 45.7
2021-05-14 21:30 | 44330.8958 | 0 | 6.6754 | 45.7
2021-05-14 22:00 | 44330.9167 | 0 | 6.2945 | 45.7
2021-05-14 22:30 | 44330.9375 | 0 | 6.1065 | 45.7
2021-05-14 23:00 | 44330.9583 | 0 | 5.7262 | 45.7
2021-05-14 23:30 | 44330.9792 | 0 | 5.2394 | 45.7
2021-05-15 | 44331 | 0 | 4.9534 | 45.7
2021-05-15 00:30 | 44331.0208 | 0 | 4.7539 | 45.7
2021-05-15 01:00 | 44331.0417 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-05-15 01:30 | 44331.0625 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-05-15 02:00 | 44331.0833 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-05-15 02:30 | 44331.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-15 03:00 | 44331.125 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-05-15 03:30 | 44331.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-15 04:00 | 44331.1667 | 0 | 4.2901 | 45.7
2021-05-15 04:30 | 44331.1875 | 0 | 4.4207 | 45.7
2021-05-15 05:00 | 44331.2083 | 0 | 4.5157 | 45.7
2021-05-15 05:30 | 44331.2292 | 0 | 4.7003 | 45.7
2021-05-15 06:00 | 44331.25 | 0 | 4.9566 | 45.7
2021-05-15 06:30 | 44331.2708 | 0 | 5.0438 | 45.7
2021-05-15 07:00 | 44331.2917 | 0 | 4.7008 | 45.7
2021-05-15 07:30 | 44331.3125 | 0 | 4.1952 | 45.7
2021-05-15 08:00 | 44331.3333 | 0 | 3.671 | 45.7
2021-05-15 08:30 | 44331.3542 | 0 | 3.0755 | 45.7
2021-05-15 09:00 | 44331.375 | 0 | 2.4281 | 45.7
2021-05-15 09:30 | 44331.3958 | 0 | 2.0408 | 45.7
2021-05-15 10:00 | 44331.4167 | 0 | 1.5937 | 45.7
2021-05-15 10:30 | 44331.4375 | 0 | 1.4059 | 45.7
2021-05-15 11:00 | 44331.4583 | 0 | 1.3154 | 45.7
2021-05-15 11:30 | 44331.4792 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-15 12:00 | 44331.5 | 0 | 1.2964 | 45.7
2021-05-15 12:30 | 44331.5208 | 0 | 1.3857 | 45.7
2021-05-15 13:00 | 44331.5417 | 0 | 1.4539 | 45.7
2021-05-15 13:30 | 44331.5625 | 0 | 1.6195 | 45.7
2021-05-15 14:00 | 44331.5833 | 0 | 2.0323 | 45.7
2021-05-15 14:30 | 44331.6042 | 0 | 2.6711 | 45.7
2021-05-15 15:00 | 44331.625 | 0 | 3.3481 | 45.7
2021-05-15 15:30 | 44331.6458 | 0 | 4.3386 | 45.7
2021-05-15 16:00 | 44331.6667 | 0 | 5.4449 | 45.7
2021-05-15 16:30 | 44331.6875 | 0 | 6.5514 | 45.7
2021-05-15 17:00 | 44331.7083 | 0 | 7.5726 | 45.7
2021-05-15 17:30 | 44331.7292 | 0 | 7.9527 | 45.7
2021-05-15 18:00 | 44331.75 | 0 | 7.9716 | 45.7
2021-05-15 18:30 | 44331.7708 | 0 | 7.927 | 45.7
2021-05-15 19:00 | 44331.7917 | 0 | 7.7602 | 45.7
2021-05-15 19:30 | 44331.8125 | 0 | 7.5462 | 45.7
2021-05-15 20:00 | 44331.8333 | 0 | 7.3755 | 45.7
2021-05-15 20:30 | 44331.8542 | 0 | 7.0326 | 45.7
2021-05-15 21:00 | 44331.875 | 0 | 6.7945 | 45.7
2021-05-15 21:30 | 44331.8958 | 0 | 6.4033 | 45.7
2021-05-15 22:00 | 44331.9167 | 0 | 6.1191 | 45.7
2021-05-15 22:30 | 44331.9375 | 0 | 6.0477 | 45.7
2021-05-15 23:00 | 44331.9583 | 0 | 5.6388 | 45.7
2021-05-15 23:30 | 44331.9792 | 0 | 5.2236 | 45.7
2021-05-16 | 44332 | 0 | 4.8216 | 45.7
2021-05-16 00:30 | 44332.0208 | 0 | 4.6731 | 45.7
2021-05-16 01:00 | 44332.0417 | 0 | 4.5536 | 45.7
2021-05-16 01:30 | 44332.0625 | 0 | 4.4222 | 45.7
2021-05-16 02:00 | 44332.0833 | 0 | 4.4196 | 45.7
2021-05-16 02:30 | 44332.1042 | 0 | 4.2644 | 45.7
2021-05-16 03:00 | 44332.125 | 0 | 4.2443 | 45.7
2021-05-16 03:30 | 44332.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-16 04:00 | 44332.1667 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-16 04:30 | 44332.1875 | 0 | 4.289 | 45.7
2021-05-16 05:00 | 44332.2083 | 0 | 4.4017 | 45.7
2021-05-16 05:30 | 44332.2292 | 0 | 4.5358 | 45.7
2021-05-16 06:00 | 44332.25 | 0 | 4.7237 | 45.7
2021-05-16 06:30 | 44332.2708 | 0 | 4.8428 | 45.7
2021-05-16 07:00 | 44332.2917 | 0 | 4.5169 | 45.7
2021-05-16 07:30 | 44332.3125 | 0 | 3.9659 | 45.7
2021-05-16 08:00 | 44332.3333 | 0 | 3.5371 | 45.7
2021-05-16 08:30 | 44332.3542 | 0 | 2.9991 | 45.7
2021-05-16 09:00 | 44332.375 | 0 | 2.4521 | 45.7
2021-05-16 09:30 | 44332.3958 | 0 | 1.9984 | 45.7
2021-05-16 10:00 | 44332.4167 | 0 | 1.6818 | 45.7
2021-05-16 10:30 | 44332.4375 | 0 | 1.5305 | 45.7
2021-05-16 11:00 | 44332.4583 | 0 | 1.4058 | 45.7
2021-05-16 11:30 | 44332.4792 | 0 | 1.3634 | 45.7
2021-05-16 12:00 | 44332.5 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-16 12:30 | 44332.5208 | 0 | 1.4304 | 45.7
2021-05-16 13:00 | 44332.5417 | 0 | 1.4981 | 45.7
2021-05-16 13:30 | 44332.5625 | 0 | 1.7039 | 45.7
2021-05-16 14:00 | 44332.5833 | 0 | 2.1692 | 45.7
2021-05-16 14:30 | 44332.6042 | 0 | 2.8368 | 45.7
2021-05-16 15:00 | 44332.625 | 0 | 3.67 | 45.7
2021-05-16 15:30 | 44332.6458 | 0 | 4.7965 | 45.7
2021-05-16 16:00 | 44332.6667 | 0 | 6.0501 | 45.7
2021-05-16 16:30 | 44332.6875 | 0 | 7.4222 | 45.7
2021-05-16 17:00 | 44332.7083 | 0 | 8.5493 | 45.7
2021-05-16 17:30 | 44332.7292 | 0 | 9.4948 | 45.7
2021-05-16 18:00 | 44332.75 | 0 | 9.5081 | 45.7
2021-05-16 18:30 | 44332.7708 | 0 | 9.3522 | 45.7
2021-05-16 19:00 | 44332.7917 | 0 | 8.9733 | 45.7
2021-05-16 19:30 | 44332.8125 | 0 | 8.6659 | 45.7
2021-05-16 20:00 | 44332.8333 | 0 | 8.4801 | 45.7
2021-05-16 20:30 | 44332.8542 | 0 | 7.9669 | 45.7
2021-05-16 21:00 | 44332.875 | 0 | 7.4067 | 45.7
2021-05-16 21:30 | 44332.8958 | 0 | 6.8842 | 45.7
2021-05-16 22:00 | 44332.9167 | 0 | 6.3827 | 45.7
2021-05-16 22:30 | 44332.9375 | 0 | 6.0842 | 45.7
2021-05-16 23:00 | 44332.9583 | 0 | 5.6442 | 45.7
2021-05-16 23:30 | 44332.9792 | 0 | 5.2085 | 45.7
2021-05-17 | 44333 | 0 | 5.0438 | 45.7
2021-05-17 00:30 | 44333.0208 | 0 | 4.7758 | 45.7
2021-05-17 01:00 | 44333.0417 | 0 | 4.6519 | 45.7
2021-05-17 01:30 | 44333.0625 | 0 | 4.5536 | 45.7
2021-05-17 02:00 | 44333.0833 | 0 | 4.4306 | 45.7
2021-05-17 02:30 | 44333.1042 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-05-17 03:00 | 44333.125 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-17 03:30 | 44333.1458 | 0 | 4.5123 | 45.7
2021-05-17 04:00 | 44333.1667 | 0 | 4.7025 | 45.7
2021-05-17 04:30 | 44333.1875 | 0 | 5.0254 | 45.7
2021-05-17 05:00 | 44333.2083 | 0 | 5.3699 | 45.7
2021-05-17 05:30 | 44333.2292 | 0 | 5.9289 | 45.7
2021-05-17 06:00 | 44333.25 | 0 | 6.7374 | 45.7
2021-05-17 06:30 | 44333.2708 | 0 | 7.3709 | 45.7
2021-05-17 07:00 | 44333.2917 | 0 | 7.0201 | 45.7
2021-05-17 07:30 | 44333.3125 | 0 | 5.8423 | 45.7
2021-05-17 08:00 | 44333.3333 | 0 | 4.4495 | 45.7
2021-05-17 08:30 | 44333.3542 | 0 | 3.2098 | 45.7
2021-05-17 09:00 | 44333.375 | 0 | 2.381 | 45.7
2021-05-17 09:30 | 44333.3958 | 0 | 1.8257 | 45.7
2021-05-17 10:00 | 44333.4167 | 0 | 1.5348 | 45.7
2021-05-17 10:30 | 44333.4375 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-17 11:00 | 44333.4583 | 0 | 1.3869 | 45.7
2021-05-17 11:30 | 44333.4792 | 0 | 1.4728 | 45.7
2021-05-17 12:00 | 44333.5 | 0 | 1.4081 | 45.7
2021-05-17 12:30 | 44333.5208 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-17 13:00 | 44333.5417 | 0 | 1.4081 | 45.7
2021-05-17 13:30 | 44333.5625 | 0 | 1.4993 | 45.7
2021-05-17 14:00 | 44333.5833 | 0 | 1.9899 | 45.7
2021-05-17 14:30 | 44333.6042 | 0 | 2.3918 | 45.7
2021-05-17 15:00 | 44333.625 | 0 | 3.2153 | 45.7
2021-05-17 15:30 | 44333.6458 | 0 | 4.3385 | 45.7
2021-05-17 16:00 | 44333.6667 | 0 | 5.4339 | 45.7
2021-05-17 16:30 | 44333.6875 | 0 | 6.9474 | 45.7
2021-05-17 17:00 | 44333.7083 | 0 | 8.4384 | 45.7
2021-05-17 17:30 | 44333.7292 | 0 | 9.6082 | 45.7
2021-05-17 18:00 | 44333.75 | 0 | 9.7884 | 45.7
2021-05-17 18:30 | 44333.7708 | 0 | 9.791 | 45.7
2021-05-17 19:00 | 44333.7917 | 0 | 9.3021 | 45.7
2021-05-17 19:30 | 44333.8125 | 0 | 9.0568 | 45.7
2021-05-17 20:00 | 44333.8333 | 0 | 8.6543 | 45.7
2021-05-17 20:30 | 44333.8542 | 0 | 8.217 | 45.7
2021-05-17 21:00 | 44333.875 | 0 | 7.7162 | 45.7
2021-05-17 21:30 | 44333.8958 | 0 | 7.0616 | 45.7
2021-05-17 22:00 | 44333.9167 | 0 | 6.412 | 45.7
2021-05-17 22:30 | 44333.9375 | 0 | 5.9566 | 45.7
2021-05-17 23:00 | 44333.9583 | 0 | 5.6131 | 45.7
2021-05-17 23:30 | 44333.9792 | 0 | 5.1814 | 45.7
2021-05-18 | 44334 | 0 | 4.8038 | 45.7
2021-05-18 00:30 | 44334.0208 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-18 01:00 | 44334.0417 | 0 | 4.4285 | 45.7
2021-05-18 01:30 | 44334.0625 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-18 02:00 | 44334.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-18 02:30 | 44334.1042 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-05-18 03:00 | 44334.125 | 0 | 4.3113 | 45.7
2021-05-18 03:30 | 44334.1458 | 0 | 4.3114 | 45.7
2021-05-18 04:00 | 44334.1667 | 0 | 4.5145 | 45.7
2021-05-18 04:30 | 44334.1875 | 0 | 4.8075 | 45.7
2021-05-18 05:00 | 44334.2083 | 0 | 5.2619 | 45.7
2021-05-18 05:30 | 44334.2292 | 0 | 5.7306 | 45.7
2021-05-18 06:00 | 44334.25 | 0 | 6.2615 | 45.7
2021-05-18 06:30 | 44334.2708 | 0 | 6.7966 | 45.7
2021-05-18 07:00 | 44334.2917 | 0 | 6.5081 | 45.7
2021-05-18 07:30 | 44334.3125 | 0 | 5.3208 | 45.7
2021-05-18 08:00 | 44334.3333 | 0 | 4.0555 | 45.7
2021-05-18 08:30 | 44334.3542 | 0 | 2.9693 | 45.7
2021-05-18 09:00 | 44334.375 | 0 | 2.2695 | 45.7
2021-05-18 09:30 | 44334.3958 | 0 | 1.8022 | 45.7
2021-05-18 10:00 | 44334.4167 | 0 | 1.5554 | 45.7
2021-05-18 10:30 | 44334.4375 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-05-18 11:00 | 44334.4583 | 0 | 1.4505 | 45.7
2021-05-18 11:30 | 44334.4792 | 0 | 1.4304 | 45.7
2021-05-18 12:00 | 44334.5 | 0 | 1.4505 | 45.7
2021-05-18 12:30 | 44334.5208 | 0 | 1.5611 | 45.7
2021-05-18 13:00 | 44334.5417 | 0 | 1.9311 | 45.7
2021-05-18 13:30 | 44334.5625 | 0 | 1.8197 | 45.7
2021-05-18 14:00 | 44334.5833 | 0 | 1.9898 | 45.7
2021-05-18 14:30 | 44334.6042 | 0 | 3.2982 | 45.7
2021-05-18 15:00 | 44334.625 | 0 | 3.7235 | 45.7
2021-05-18 15:30 | 44334.6458 | 0 | 4.9171 | 45.7
2021-05-18 16:00 | 44334.6667 | 0 | 5.9246 | 45.7
2021-05-18 16:30 | 44334.6875 | 0 | 6.9152 | 45.7
2021-05-18 17:00 | 44334.7083 | 0 | 8.0621 | 45.7
2021-05-18 17:30 | 44334.7292 | 0 | 9.0227 | 45.7
2021-05-18 18:00 | 44334.75 | 0 | 9.2967 | 45.7
2021-05-18 18:30 | 44334.7708 | 0 | 9.1965 | 45.7
2021-05-18 19:00 | 44334.7917 | 0 | 8.9251 | 45.7
2021-05-18 19:30 | 44334.8125 | 0 | 8.7205 | 45.7
2021-05-18 20:00 | 44334.8333 | 0 | 8.376 | 45.7
2021-05-18 20:30 | 44334.8542 | 0 | 7.6899 | 45.7
2021-05-18 21:00 | 44334.875 | 0 | 7.235 | 45.7
2021-05-18 21:30 | 44334.8958 | 0 | 6.6718 | 45.7
2021-05-18 22:00 | 44334.9167 | 0 | 6.1895 | 45.7
2021-05-18 22:30 | 44334.9375 | 0 | 5.8411 | 45.7
2021-05-18 23:00 | 44334.9583 | 0 | 5.2497 | 45.7
2021-05-18 23:30 | 44334.9792 | 0 | 4.8875 | 45.7
2021-05-19 | 44335 | 0 | 4.6709 | 45.7
2021-05-19 00:30 | 44335.0208 | 0 | 4.4159 | 45.7
2021-05-19 01:00 | 44335.0417 | 0 | 4.3314 | 45.7
2021-05-19 01:30 | 44335.0625 | 0 | 4.1956 | 45.7
2021-05-19 02:00 | 44335.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-19 02:30 | 44335.1042 | 0 | 4.1111 | 45.7
2021-05-19 03:00 | 44335.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-19 03:30 | 44335.1458 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-05-19 04:00 | 44335.1667 | 0 | 4.3348 | 45.7
2021-05-19 04:30 | 44335.1875 | 0 | 4.4717 | 45.7
2021-05-19 05:00 | 44335.2083 | 0 | 4.8294 | 45.7
2021-05-19 05:30 | 44335.2292 | 0 | 5.1949 | 45.7
2021-05-19 06:00 | 44335.25 | 0 | 5.6372 | 45.7
2021-05-19 06:30 | 44335.2708 | 0 | 6.0935 | 45.7
2021-05-19 07:00 | 44335.2917 | 0 | 5.6467 | 45.7
2021-05-19 07:30 | 44335.3125 | 0 | 4.7404 | 45.7
2021-05-19 08:00 | 44335.3333 | 0 | 3.7092 | 45.7
2021-05-19 08:30 | 44335.3542 | 0 | 2.8009 | 45.7
2021-05-19 09:00 | 44335.375 | 0 | 2.2225 | 45.7
2021-05-19 09:30 | 44335.3958 | 0 | 2.8114 | 45.7
2021-05-19 10:00 | 44335.4167 | 0 | 2.723 | 45.7
2021-05-19 10:30 | 44335.4375 | 0 | 1.5706 | 45.7
2021-05-19 11:00 | 44335.4583 | 0 | 2.9267 | 45.7
2021-05-19 11:30 | 44335.4792 | 0 | 3.4661 | 45.7
2021-05-19 12:00 | 44335.5 | 0 | 2.9044 | 45.7
2021-05-19 12:30 | 44335.5208 | 0 | 3.2172 | 45.7
2021-05-19 13:00 | 44335.5417 | 0 | 3.083 | 45.7
2021-05-19 13:30 | 44335.5625 | 0 | 3.0619 | 45.7
2021-05-19 14:00 | 44335.5833 | 0 | 3.5325 | 45.7
2021-05-19 14:30 | 44335.6042 | 0 | 3.8229 | 45.7
2021-05-19 15:00 | 44335.625 | 0 | 4.7653 | 45.7
2021-05-19 15:30 | 44335.6458 | 0 | 5.2258 | 45.7
2021-05-19 16:00 | 44335.6667 | 0 | 5.6219 | 45.7
2021-05-19 16:30 | 44335.6875 | 0 | 6.787 | 45.7
2021-05-19 17:00 | 44335.7083 | 0 | 8.0108 | 45.7
2021-05-19 17:30 | 44335.7292 | 0 | 8.6926 | 45.7
2021-05-19 18:00 | 44335.75 | 0 | 8.8858 | 45.7
2021-05-19 18:30 | 44335.7708 | 0 | 8.8713 | 45.7
2021-05-19 19:00 | 44335.7917 | 0 | 8.5881 | 45.7
2021-05-19 19:30 | 44335.8125 | 0 | 8.3997 | 45.7
2021-05-19 20:00 | 44335.8333 | 0 | 8.1108 | 45.7
2021-05-19 20:30 | 44335.8542 | 0 | 7.6059 | 45.7
2021-05-19 21:00 | 44335.875 | 0 | 7.1168 | 45.7
2021-05-19 21:30 | 44335.8958 | 0 | 6.6006 | 45.7
2021-05-19 22:00 | 44335.9167 | 0 | 6.1543 | 45.7
2021-05-19 22:30 | 44335.9375 | 0 | 5.8186 | 45.7
2021-05-19 23:00 | 44335.9583 | 0 | 5.4248 | 45.7
2021-05-19 23:30 | 44335.9792 | 0 | 4.9836 | 45.7
2021-05-20 | 44336 | 0 | 4.6623 | 45.7
2021-05-20 00:30 | 44336.0208 | 0 | 4.478 | 45.7
2021-05-20 01:00 | 44336.0417 | 0 | 4.2958 | 45.7
2021-05-20 01:30 | 44336.0625 | 0 | 4.1657 | 45.7
2021-05-20 02:00 | 44336.0833 | 0 | 4.1521 | 45.7
2021-05-20 02:30 | 44336.1042 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-20 03:00 | 44336.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-05-20 03:30 | 44336.1458 | 0 | 4.1736 | 45.7
2021-05-20 04:00 | 44336.1667 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-05-20 04:30 | 44336.1875 | 0 | 4.4914 | 45.7
2021-05-20 05:00 | 44336.2083 | 0 | 4.8404 | 45.7
2021-05-20 05:30 | 44336.2292 | 0 | 5.1417 | 45.7
2021-05-20 06:00 | 44336.25 | 0 | 5.6815 | 45.7
2021-05-20 06:30 | 44336.2708 | 0 | 6.1458 | 45.7
2021-05-20 07:00 | 44336.2917 | 0 | 5.62 | 45.7
2021-05-20 07:30 | 44336.3125 | 0 | 4.919 | 45.7
2021-05-20 08:00 | 44336.3333 | 0 | 3.7915 | 45.7
2021-05-20 08:30 | 44336.3542 | 0 | 2.8712 | 45.7
2021-05-20 09:00 | 44336.375 | 0 | 2.1621 | 45.7
2021-05-20 09:30 | 44336.3958 | 0 | 1.7052 | 45.7
2021-05-20 10:00 | 44336.4167 | 0 | 1.414 | 45.7
2021-05-20 10:30 | 44336.4375 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-20 11:00 | 44336.4583 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-20 11:30 | 44336.4792 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-20 12:00 | 44336.5 | 0 | 1.2979 | 45.7
2021-05-20 12:30 | 44336.5208 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-20 13:00 | 44336.5417 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-05-20 13:30 | 44336.5625 | 0 | 1.4411 | 45.7
2021-05-20 14:00 | 44336.5833 | 0 | 1.8333 | 45.7
2021-05-20 14:30 | 44336.6042 | 0 | 2.45 | 45.7
2021-05-20 15:00 | 44336.625 | 0 | 3.3248 | 45.7
2021-05-20 15:30 | 44336.6458 | 0 | 4.4178 | 45.7
2021-05-20 16:00 | 44336.6667 | 0 | 5.5438 | 45.7
2021-05-20 16:30 | 44336.6875 | 0 | 6.8052 | 45.7
2021-05-20 17:00 | 44336.7083 | 0 | 7.7321 | 45.7
2021-05-20 17:30 | 44336.7292 | 0 | 8.6791 | 45.7
2021-05-20 18:00 | 44336.75 | 0 | 8.8634 | 45.7
2021-05-20 18:30 | 44336.7708 | 0 | 8.796 | 45.7
2021-05-20 19:00 | 44336.7917 | 0 | 8.6086 | 45.7
2021-05-20 19:30 | 44336.8125 | 0 | 8.2847 | 45.7
2021-05-20 20:00 | 44336.8333 | 0 | 8.1344 | 45.7
2021-05-20 20:30 | 44336.8542 | 0 | 7.6532 | 45.7
2021-05-20 21:00 | 44336.875 | 0 | 7.305 | 45.7
2021-05-20 21:30 | 44336.8958 | 0 | 6.8125 | 45.7
2021-05-20 22:00 | 44336.9167 | 0 | 6.311 | 45.7
2021-05-20 22:30 | 44336.9375 | 0 | 5.9966 | 45.7
2021-05-20 23:00 | 44336.9583 | 0 | 5.562 | 45.7
2021-05-20 23:30 | 44336.9792 | 0 | 5.1191 | 45.7
2021-05-21 | 44337 | 0 | 4.7934 | 45.7
2021-05-21 00:30 | 44337.0208 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-05-21 01:00 | 44337.0417 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-05-21 01:30 | 44337.0625 | 0 | 4.3405 | 45.7
2021-05-21 02:00 | 44337.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-21 02:30 | 44337.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-21 03:00 | 44337.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-21 03:30 | 44337.1458 | 0 | 4.2682 | 45.7
2021-05-21 04:00 | 44337.1667 | 0 | 4.431 | 45.7
2021-05-21 04:30 | 44337.1875 | 0 | 4.611 | 45.7
2021-05-21 05:00 | 44337.2083 | 0 | 4.917 | 45.7
2021-05-21 05:30 | 44337.2292 | 0 | 5.3698 | 45.7
2021-05-21 06:00 | 44337.25 | 0 | 5.8467 | 45.7
2021-05-21 06:30 | 44337.2708 | 0 | 6.2706 | 45.7
2021-05-21 07:00 | 44337.2917 | 0 | 6.0229 | 45.7
2021-05-21 07:30 | 44337.3125 | 0 | 5.2032 | 45.7
2021-05-21 08:00 | 44337.3333 | 0 | 3.872 | 45.7
2021-05-21 08:30 | 44337.3542 | 0 | 2.9136 | 45.7
2021-05-21 09:00 | 44337.375 | 0 | 2.303 | 45.7
2021-05-21 09:30 | 44337.3958 | 0 | 1.8235 | 45.7
2021-05-21 10:00 | 44337.4167 | 0 | 1.4836 | 45.7
2021-05-21 10:30 | 44337.4375 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-05-21 11:00 | 44337.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-21 11:30 | 44337.4792 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-21 12:00 | 44337.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-21 12:30 | 44337.5208 | 0 | 1.3203 | 45.7
2021-05-21 13:00 | 44337.5417 | 0 | 1.3596 | 45.7
2021-05-21 13:30 | 44337.5625 | 0 | 1.4792 | 45.7
2021-05-21 14:00 | 44337.5833 | 0 | 2.2973 | 45.7
2021-05-21 14:30 | 44337.6042 | 0 | 2.8451 | 45.7
2021-05-21 15:00 | 44337.625 | 0 | 3.9081 | 45.7
2021-05-21 15:30 | 44337.6458 | 0 | 4.7442 | 45.7
2021-05-21 16:00 | 44337.6667 | 0 | 6.1308 | 45.7
2021-05-21 16:30 | 44337.6875 | 0 | 6.8638 | 45.7
2021-05-21 17:00 | 44337.7083 | 0 | 7.8491 | 45.7
2021-05-21 17:30 | 44337.7292 | 0 | 8.3081 | 45.7
2021-05-21 18:00 | 44337.75 | 0 | 8.3577 | 45.7
2021-05-21 18:30 | 44337.7708 | 0 | 8.3498 | 45.7
2021-05-21 19:00 | 44337.7917 | 0 | 8.1563 | 45.7
2021-05-21 19:30 | 44337.8125 | 0 | 7.9531 | 45.7
2021-05-21 20:00 | 44337.8333 | 0 | 7.6465 | 45.7
2021-05-21 20:30 | 44337.8542 | 0 | 7.3107 | 45.7
2021-05-21 21:00 | 44337.875 | 0 | 6.9663 | 45.7
2021-05-21 21:30 | 44337.8958 | 0 | 6.6574 | 45.7
2021-05-21 22:00 | 44337.9167 | 0 | 6.2161 | 45.7
2021-05-21 22:30 | 44337.9375 | 0 | 5.9931 | 45.7
2021-05-21 23:00 | 44337.9583 | 0 | 5.6185 | 45.7
2021-05-21 23:30 | 44337.9792 | 0 | 5.2627 | 45.7
2021-05-22 | 44338 | 0 | 4.9041 | 45.7
2021-05-22 00:30 | 44338.0208 | 0 | 4.6483 | 45.7
2021-05-22 01:00 | 44338.0417 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-05-22 01:30 | 44338.0625 | 0 | 4.4075 | 45.7
2021-05-22 02:00 | 44338.0833 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-05-22 02:30 | 44338.1042 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-05-22 03:00 | 44338.125 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-22 03:30 | 44338.1458 | 0 | 4.1565 | 45.7
2021-05-22 04:00 | 44338.1667 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-22 04:30 | 44338.1875 | 0 | 4.2826 | 45.7
2021-05-22 05:00 | 44338.2083 | 0 | 4.4166 | 45.7
2021-05-22 05:30 | 44338.2292 | 0 | 4.6101 | 45.7
2021-05-22 06:00 | 44338.25 | 0 | 4.7524 | 45.7
2021-05-22 06:30 | 44338.2708 | 0 | 4.9919 | 45.7
2021-05-22 07:00 | 44338.2917 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-05-22 07:30 | 44338.3125 | 0 | 4.2058 | 45.7
2021-05-22 08:00 | 44338.3333 | 0 | 3.7296 | 45.7
2021-05-22 08:30 | 44338.3542 | 0 | 3.2865 | 45.7
2021-05-22 09:00 | 44338.375 | 0 | 2.4625 | 45.7
2021-05-22 09:30 | 44338.3958 | 0 | 2.0742 | 45.7
2021-05-22 10:00 | 44338.4167 | 0 | 1.7472 | 45.7
2021-05-22 10:30 | 44338.4375 | 0 | 1.4836 | 45.7
2021-05-22 11:00 | 44338.4583 | 0 | 1.4043 | 45.7
2021-05-22 11:30 | 44338.4792 | 0 | 1.4495 | 45.7
2021-05-22 12:00 | 44338.5 | 0 | 1.2756 | 45.7
2021-05-22 12:30 | 44338.5208 | 0 | 1.8122 | 45.7
2021-05-22 13:00 | 44338.5417 | 0 | 1.9185 | 45.7
2021-05-22 13:30 | 44338.5625 | 0 | 2.0143 | 45.7
2021-05-22 14:00 | 44338.5833 | 0 | 2.6387 | 45.7
2021-05-22 14:30 | 44338.6042 | 0 | 2.9076 | 45.7
2021-05-22 15:00 | 44338.625 | 0 | 4.1178 | 45.7
2021-05-22 15:30 | 44338.6458 | 0 | 4.5687 | 45.7
2021-05-22 16:00 | 44338.6667 | 0 | 5.6328 | 45.7
2021-05-22 16:30 | 44338.6875 | 0 | 6.6851 | 45.7
2021-05-22 17:00 | 44338.7083 | 0 | 7.6209 | 45.7
2021-05-22 17:30 | 44338.7292 | 0 | 8.1816 | 45.7
2021-05-22 18:00 | 44338.75 | 0 | 8.1414 | 45.7
2021-05-22 18:30 | 44338.7708 | 0 | 8.0818 | 45.7
2021-05-22 19:00 | 44338.7917 | 0 | 7.8192 | 45.7
2021-05-22 19:30 | 44338.8125 | 0 | 7.5051 | 45.7
2021-05-22 20:00 | 44338.8333 | 0 | 7.3133 | 45.7
2021-05-22 20:30 | 44338.8542 | 0 | 7.1211 | 45.7
2021-05-22 21:00 | 44338.875 | 0 | 6.6727 | 45.7
2021-05-22 21:30 | 44338.8958 | 0 | 6.4174 | 45.7
2021-05-22 22:00 | 44338.9167 | 0 | 6.068 | 45.7
2021-05-22 22:30 | 44338.9375 | 0 | 5.9628 | 45.7
2021-05-22 23:00 | 44338.9583 | 0 | 5.5379 | 45.7
2021-05-22 23:30 | 44338.9792 | 0 | 5.2627 | 45.7
2021-05-23 | 44339 | 0 | 4.9908 | 45.7
2021-05-23 00:30 | 44339.0208 | 0 | 4.7299 | 45.7
2021-05-23 01:00 | 44339.0417 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-05-23 01:30 | 44339.0625 | 0 | 4.4101 | 45.7
2021-05-23 02:00 | 44339.0833 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-23 02:30 | 44339.1042 | 0 | 4.2905 | 45.7
2021-05-23 03:00 | 44339.125 | 0 | 4.1815 | 45.7
2021-05-23 03:30 | 44339.1458 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-05-23 04:00 | 44339.1667 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-05-23 04:30 | 44339.1875 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-05-23 05:00 | 44339.2083 | 0 | 4.3469 | 45.7
2021-05-23 05:30 | 44339.2292 | 0 | 4.4389 | 45.7
2021-05-23 06:00 | 44339.25 | 0 | 4.5952 | 45.7
2021-05-23 06:30 | 44339.2708 | 0 | 4.6036 | 45.7
2021-05-23 07:00 | 44339.2917 | 0 | 4.9 | 45.7
2021-05-23 07:30 | 44339.3125 | 0 | 4.366 | 45.7
2021-05-23 08:00 | 44339.3333 | 0 | 3.7401 | 45.7
2021-05-23 08:30 | 44339.3542 | 0 | 3.5703 | 45.7
2021-05-23 09:00 | 44339.375 | 0 | 3.9867 | 45.7
2021-05-23 09:30 | 44339.3958 | 0 | 2.7593 | 45.7
2021-05-23 10:00 | 44339.4167 | 0 | 2.1672 | 45.7
2021-05-23 10:30 | 44339.4375 | 0 | 2.1372 | 45.7
2021-05-23 11:00 | 44339.4583 | 0 | 1.551 | 45.7
2021-05-23 11:30 | 44339.4792 | 0 | 1.8252 | 45.7
2021-05-23 12:00 | 44339.5 | 0 | 2.69 | 45.7
2021-05-23 12:30 | 44339.5208 | 0 | 3.0675 | 45.7
2021-05-23 13:00 | 44339.5417 | 0 | 2.3544 | 45.7
2021-05-23 13:30 | 44339.5625 | 0 | 2.9045 | 45.7
2021-05-23 14:00 | 44339.5833 | 0 | 3.0054 | 45.7
2021-05-23 14:30 | 44339.6042 | 0 | 3.2122 | 45.7
2021-05-23 15:00 | 44339.625 | 0 | 4.148 | 45.7
2021-05-23 15:30 | 44339.6458 | 0 | 5.0802 | 45.7
2021-05-23 16:00 | 44339.6667 | 0 | 6.2967 | 45.7
2021-05-23 16:30 | 44339.6875 | 0 | 7.3941 | 45.7
2021-05-23 17:00 | 44339.7083 | 0 | 8.626 | 45.7
2021-05-23 17:30 | 44339.7292 | 0 | 9.4687 | 45.7
2021-05-23 18:00 | 44339.75 | 0 | 9.4349 | 45.7
2021-05-23 18:30 | 44339.7708 | 0 | 9.0862 | 45.7
2021-05-23 19:00 | 44339.7917 | 0 | 8.68 | 45.7
2021-05-23 19:30 | 44339.8125 | 0 | 8.3013 | 45.7
2021-05-23 20:00 | 44339.8333 | 0 | 7.9187 | 45.7
2021-05-23 20:30 | 44339.8542 | 0 | 7.4841 | 45.7
2021-05-23 21:00 | 44339.875 | 0 | 7.0311 | 45.7
2021-05-23 21:30 | 44339.8958 | 0 | 6.5611 | 45.7
2021-05-23 22:00 | 44339.9167 | 0 | 6.1301 | 45.7
2021-05-23 22:30 | 44339.9375 | 0 | 5.9064 | 45.7
2021-05-23 23:00 | 44339.9583 | 0 | 5.3759 | 45.7
2021-05-23 23:30 | 44339.9792 | 0 | 4.9978 | 45.7
2021-05-24 | 44340 | 0 | 4.6856 | 45.7
2021-05-24 00:30 | 44340.0208 | 0 | 4.5638 | 45.7
2021-05-24 01:00 | 44340.0417 | 0 | 4.4639 | 45.7
2021-05-24 01:30 | 44340.0625 | 0 | 4.3181 | 45.7
2021-05-24 02:00 | 44340.0833 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-24 02:30 | 44340.1042 | 0 | 4.1907 | 45.7
2021-05-24 03:00 | 44340.125 | 0 | 4.1941 | 45.7
2021-05-24 03:30 | 44340.1458 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-05-24 04:00 | 44340.1667 | 0 | 4.3719 | 45.7
2021-05-24 04:30 | 44340.1875 | 0 | 4.5834 | 45.7
2021-05-24 05:00 | 44340.2083 | 0 | 4.9197 | 45.7
2021-05-24 05:30 | 44340.2292 | 0 | 5.238 | 45.7
2021-05-24 06:00 | 44340.25 | 0 | 5.6421 | 45.7
2021-05-24 06:30 | 44340.2708 | 0 | 6.0562 | 45.7
2021-05-24 07:00 | 44340.2917 | 0 | 5.6673 | 45.7
2021-05-24 07:30 | 44340.3125 | 0 | 4.9416 | 45.7
2021-05-24 08:00 | 44340.3333 | 0 | 3.7564 | 45.7
2021-05-24 08:30 | 44340.3542 | 0 | 2.9025 | 45.7
2021-05-24 09:00 | 44340.375 | 0 | 2.3161 | 45.7
2021-05-24 09:30 | 44340.3958 | 0 | 1.7885 | 45.7
2021-05-24 10:00 | 44340.4167 | 0 | 1.4836 | 45.7
2021-05-24 10:30 | 44340.4375 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-24 11:00 | 44340.4583 | 0 | 1.3767 | 45.7
2021-05-24 11:30 | 44340.4792 | 0 | 2.2517 | 45.7
2021-05-24 12:00 | 44340.5 | 0 | 2.0842 | 45.7
2021-05-24 12:30 | 44340.5208 | 0 | 2.2211 | 45.7
2021-05-24 13:00 | 44340.5417 | 0 | 1.6877 | 45.7
2021-05-24 13:30 | 44340.5625 | 0 | 1.8971 | 45.7
2021-05-24 14:00 | 44340.5833 | 0 | 2.383 | 45.7
2021-05-24 14:30 | 44340.6042 | 0 | 3.0408 | 45.7
2021-05-24 15:00 | 44340.625 | 0 | 3.7261 | 45.7
2021-05-24 15:30 | 44340.6458 | 0 | 4.6788 | 45.7
2021-05-24 16:00 | 44340.6667 | 0 | 6.0134 | 45.7
2021-05-24 16:30 | 44340.6875 | 0 | 7.0824 | 45.7
2021-05-24 17:00 | 44340.7083 | 0 | 8.3128 | 45.7
2021-05-24 17:30 | 44340.7292 | 0 | 9.3132 | 45.7
2021-05-24 18:00 | 44340.75 | 0 | 9.4599 | 45.7
2021-05-24 18:30 | 44340.7708 | 0 | 9.2862 | 45.7
2021-05-24 19:00 | 44340.7917 | 0 | 8.8162 | 45.7
2021-05-24 19:30 | 44340.8125 | 0 | 8.3488 | 45.7
2021-05-24 20:00 | 44340.8333 | 0 | 8.0705 | 45.7
2021-05-24 20:30 | 44340.8542 | 0 | 7.5008 | 45.7
2021-05-24 21:00 | 44340.875 | 0 | 7.196 | 45.7
2021-05-24 21:30 | 44340.8958 | 0 | 6.7297 | 45.7
2021-05-24 22:00 | 44340.9167 | 0 | 6.1672 | 45.7
2021-05-24 22:30 | 44340.9375 | 0 | 5.8617 | 45.7
2021-05-24 23:00 | 44340.9583 | 0 | 5.3823 | 45.7
2021-05-24 23:30 | 44340.9792 | 0 | 5.0622 | 45.7
2021-05-25 | 44341 | 0 | 4.715 | 45.7
2021-05-25 00:30 | 44341.0208 | 0 | 4.5852 | 45.7
2021-05-25 01:00 | 44341.0417 | 0 | 4.4245 | 45.7
2021-05-25 01:30 | 44341.0625 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-05-25 02:00 | 44341.0833 | 0 | 4.2458 | 45.7
2021-05-25 02:30 | 44341.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-25 03:00 | 44341.125 | 0 | 4.1565 | 45.7
2021-05-25 03:30 | 44341.1458 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-25 04:00 | 44341.1667 | 0 | 4.3719 | 45.7
2021-05-25 04:30 | 44341.1875 | 0 | 4.523 | 45.7
2021-05-25 05:00 | 44341.2083 | 0 | 4.8535 | 45.7
2021-05-25 05:30 | 44341.2292 | 0 | 5.2483 | 45.7
2021-05-25 06:00 | 44341.25 | 0 | 5.6028 | 45.7
2021-05-25 06:30 | 44341.2708 | 0 | 6.0677 | 45.7
2021-05-25 07:00 | 44341.2917 | 0 | 6.2934 | 45.7
2021-05-25 07:30 | 44341.3125 | 0 | 5.2636 | 45.7
2021-05-25 08:00 | 44341.3333 | 0 | 3.635 | 45.7
2021-05-25 08:30 | 44341.3542 | 0 | 3.0007 | 45.7
2021-05-25 09:00 | 44341.375 | 0 | 2.2833 | 45.7
2021-05-25 09:30 | 44341.3958 | 0 | 1.7989 | 45.7
2021-05-25 10:00 | 44341.4167 | 0 | 1.4985 | 45.7
2021-05-25 10:30 | 44341.4375 | 0 | 1.4818 | 45.7
2021-05-25 11:00 | 44341.4583 | 0 | 1.3076 | 45.7
2021-05-25 11:30 | 44341.4792 | 0 | 1.2768 | 45.7
2021-05-25 12:00 | 44341.5 | 0 | 1.212 | 45.7
2021-05-25 12:30 | 44341.5208 | 0 | 1.29 | 45.7
2021-05-25 13:00 | 44341.5417 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-05-25 13:30 | 44341.5625 | 0 | 1.6083 | 45.7
2021-05-25 14:00 | 44341.5833 | 0 | 1.9525 | 45.7
2021-05-25 14:30 | 44341.6042 | 0 | 2.6735 | 45.7
2021-05-25 15:00 | 44341.625 | 0 | 3.407 | 45.7
2021-05-25 15:30 | 44341.6458 | 0 | 4.4871 | 45.7
2021-05-25 16:00 | 44341.6667 | 0 | 5.5369 | 45.7
2021-05-25 16:30 | 44341.6875 | 0 | 6.9233 | 45.7
2021-05-25 17:00 | 44341.7083 | 0 | 8.0277 | 45.7
2021-05-25 17:30 | 44341.7292 | 0 | 8.973 | 45.7
2021-05-25 18:00 | 44341.75 | 0 | 9.05 | 45.7
2021-05-25 18:30 | 44341.7708 | 0 | 8.6157 | 45.7
2021-05-25 19:00 | 44341.7917 | 0 | 8.272 | 45.7
2021-05-25 19:30 | 44341.8125 | 0 | 8.0057 | 45.7
2021-05-25 20:00 | 44341.8333 | 0 | 8.7697 | 45.7
2021-05-25 20:30 | 44341.8542 | 0 | 8.0414 | 45.7
2021-05-25 21:00 | 44341.875 | 0 | 7.3472 | 45.7
2021-05-25 21:30 | 44341.8958 | 0 | 6.6338 | 45.7
2021-05-25 22:00 | 44341.9167 | 0 | 6.0715 | 45.7
2021-05-25 22:30 | 44341.9375 | 0 | 5.4867 | 45.7
2021-05-25 23:00 | 44341.9583 | 0 | 5.1244 | 45.7
2021-05-25 23:30 | 44341.9792 | 0 | 4.8476 | 45.7
2021-05-26 | 44342 | 0 | 4.5656 | 45.7
2021-05-26 00:30 | 44342.0208 | 0 | 4.4048 | 45.7
2021-05-26 01:00 | 44342.0417 | 0 | 4.3352 | 45.7
2021-05-26 01:30 | 44342.0625 | 0 | 4.2682 | 45.7
2021-05-26 02:00 | 44342.0833 | 0 | 4.2012 | 45.7
2021-05-26 02:30 | 44342.1042 | 0 | 4.2182 | 45.7
2021-05-26 03:00 | 44342.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-26 03:30 | 44342.1458 | 0 | 4.3049 | 45.7
2021-05-26 04:00 | 44342.1667 | 0 | 4.3969 | 45.7
2021-05-26 04:30 | 44342.1875 | 0 | 4.6031 | 45.7
2021-05-26 05:00 | 44342.2083 | 0 | 4.942 | 45.7
2021-05-26 05:30 | 44342.2292 | 0 | 5.395 | 45.7
2021-05-26 06:00 | 44342.25 | 0 | 5.9009 | 45.7
2021-05-26 06:30 | 44342.2708 | 0 | 6.3301 | 45.7
2021-05-26 07:00 | 44342.2917 | 0 | 6.0816 | 45.7
2021-05-26 07:30 | 44342.3125 | 0 | 5.061 | 45.7
2021-05-26 08:00 | 44342.3333 | 0 | 3.9605 | 45.7
2021-05-26 08:30 | 44342.3542 | 0 | 2.9464 | 45.7
2021-05-26 09:00 | 44342.375 | 0 | 2.241 | 45.7
2021-05-26 09:30 | 44342.3958 | 0 | 1.7722 | 45.7
2021-05-26 10:00 | 44342.4167 | 0 | 1.4836 | 45.7
2021-05-26 10:30 | 44342.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-05-26 11:00 | 44342.4583 | 0 | 1.3426 | 45.7
2021-05-26 11:30 | 44342.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-26 12:00 | 44342.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-26 12:30 | 44342.5208 | 0 | 1.3373 | 45.7
2021-05-26 13:00 | 44342.5417 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-26 13:30 | 44342.5625 | 0 | 1.5834 | 45.7
2021-05-26 14:00 | 44342.5833 | 0 | 1.9822 | 45.7
2021-05-26 14:30 | 44342.6042 | 0 | 2.6745 | 45.7
2021-05-26 15:00 | 44342.625 | 0 | 3.4694 | 45.7
2021-05-26 15:30 | 44342.6458 | 0 | 4.5611 | 45.7
2021-05-26 16:00 | 44342.6667 | 0 | 5.6163 | 45.7
2021-05-26 16:30 | 44342.6875 | 0 | 6.6554 | 45.7
2021-05-26 17:00 | 44342.7083 | 0 | 7.7029 | 45.7
2021-05-26 17:30 | 44342.7292 | 0 | 8.7524 | 45.7
2021-05-26 18:00 | 44342.75 | 0 | 8.849 | 45.7
2021-05-26 18:30 | 44342.7708 | 0 | 8.6468 | 45.7
2021-05-26 19:00 | 44342.7917 | 0 | 8.2464 | 45.7
2021-05-26 19:30 | 44342.8125 | 0 | 8.0521 | 45.7
2021-05-26 20:00 | 44342.8333 | 0 | 7.7817 | 45.7
2021-05-26 20:30 | 44342.8542 | 0 | 7.4867 | 45.7
2021-05-26 21:00 | 44342.875 | 0 | 6.9576 | 45.7
2021-05-26 21:30 | 44342.8958 | 0 | 6.7545 | 45.7
2021-05-26 22:00 | 44342.9167 | 0 | 6.2401 | 45.7
2021-05-26 22:30 | 44342.9375 | 0 | 5.8341 | 45.7
2021-05-26 23:00 | 44342.9583 | 0 | 5.4462 | 45.7
2021-05-26 23:30 | 44342.9792 | 0 | 5.2876 | 45.7
2021-05-27 | 44343 | 0 | 4.9115 | 45.7
2021-05-27 00:30 | 44343.0208 | 0 | 4.5629 | 45.7
2021-05-27 01:00 | 44343.0417 | 0 | 4.4075 | 45.7
2021-05-27 01:30 | 44343.0625 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-27 02:00 | 44343.0833 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-27 02:30 | 44343.1042 | 0 | 4.2235 | 45.7
2021-05-27 03:00 | 44343.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-27 03:30 | 44343.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-27 04:00 | 44343.1667 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-05-27 04:30 | 44343.1875 | 0 | 4.5203 | 45.7
2021-05-27 05:00 | 44343.2083 | 0 | 4.8956 | 45.7
2021-05-27 05:30 | 44343.2292 | 0 | 5.278 | 45.7
2021-05-27 06:00 | 44343.25 | 0 | 5.7641 | 45.7
2021-05-27 06:30 | 44343.2708 | 0 | 6.2657 | 45.7
2021-05-27 07:00 | 44343.2917 | 0 | 5.9267 | 45.7
2021-05-27 07:30 | 44343.3125 | 0 | 4.7617 | 45.7
2021-05-27 08:00 | 44343.3333 | 0 | 4.2736 | 45.7
2021-05-27 08:30 | 44343.3542 | 0 | 3.5923 | 45.7
2021-05-27 09:00 | 44343.375 | 0 | 3.2615 | 45.7
2021-05-27 09:30 | 44343.3958 | 0 | 3.3946 | 45.7
2021-05-27 10:00 | 44343.4167 | 0 | 2.246 | 45.7
2021-05-27 10:30 | 44343.4375 | 0 | 2.1104 | 45.7
2021-05-27 11:00 | 44343.4583 | 0 | 1.5735 | 45.7
2021-05-27 11:30 | 44343.4792 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-27 12:00 | 44343.5 | 0 | 1.5479 | 45.7
2021-05-27 12:30 | 44343.5208 | 0 | 1.9464 | 45.7
2021-05-27 13:00 | 44343.5417 | 0 | 2.6139 | 45.7
2021-05-27 13:30 | 44343.5625 | 0 | 3.0442 | 45.7
2021-05-27 14:00 | 44343.5833 | 0 | 3.3405 | 45.7
2021-05-27 14:30 | 44343.6042 | 0 | 3.6726 | 45.7
2021-05-27 15:00 | 44343.625 | 0 | 3.6325 | 45.7
2021-05-27 15:30 | 44343.6458 | 0 | 4.5789 | 45.7
2021-05-27 16:00 | 44343.6667 | 0 | 5.0709 | 45.7
2021-05-27 16:30 | 44343.6875 | 0 | 6.0882 | 45.7
2021-05-27 17:00 | 44343.7083 | 0 | 7.5814 | 45.7
2021-05-27 17:30 | 44343.7292 | 0 | 8.9971 | 45.7
2021-05-27 18:00 | 44343.75 | 0 | 8.9383 | 45.7
2021-05-27 18:30 | 44343.7708 | 0 | 8.7991 | 45.7
2021-05-27 19:00 | 44343.7917 | 0 | 8.5657 | 45.7
2021-05-27 19:30 | 44343.8125 | 0 | 8.2041 | 45.7
2021-05-27 20:00 | 44343.8333 | 0 | 8.045 | 45.7
2021-05-27 20:30 | 44343.8542 | 0 | 7.7476 | 45.7
2021-05-27 21:00 | 44343.875 | 0 | 7.1214 | 45.7
2021-05-27 21:30 | 44343.8958 | 0 | 6.7467 | 45.7
2021-05-27 22:00 | 44343.9167 | 0 | 6.1599 | 45.7
2021-05-27 22:30 | 44343.9375 | 0 | 5.8735 | 45.7
2021-05-27 23:00 | 44343.9583 | 0 | 5.5665 | 45.7
2021-05-27 23:30 | 44343.9792 | 0 | 5.102 | 45.7
2021-05-28 | 44344 | 0 | 4.7902 | 45.7
2021-05-28 00:30 | 44344.0208 | 0 | 4.5358 | 45.7
2021-05-28 01:00 | 44344.0417 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-05-28 01:30 | 44344.0625 | 0 | 4.3628 | 45.7
2021-05-28 02:00 | 44344.0833 | 0 | 4.389 | 45.7
2021-05-28 02:30 | 44344.1042 | 0 | 4.6202 | 45.7
2021-05-28 03:00 | 44344.125 | 0 | 4.5388 | 45.7
2021-05-28 03:30 | 44344.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-05-28 04:00 | 44344.1667 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-05-28 04:30 | 44344.1875 | 0 | 4.7445 | 45.7
2021-05-28 05:00 | 44344.2083 | 0 | 5.0914 | 45.7
2021-05-28 05:30 | 44344.2292 | 0 | 5.5411 | 45.7
2021-05-28 06:00 | 44344.25 | 0 | 6.1249 | 45.7
2021-05-28 06:30 | 44344.2708 | 0 | 6.7048 | 45.7
2021-05-28 07:00 | 44344.2917 | 0 | 6.5177 | 45.7
2021-05-28 07:30 | 44344.3125 | 0 | 5.5923 | 45.7
2021-05-28 08:00 | 44344.3333 | 0 | 4.3032 | 45.7
2021-05-28 08:30 | 44344.3542 | 0 | 3.1473 | 45.7
2021-05-28 09:00 | 44344.375 | 0 | 2.4201 | 45.7
2021-05-28 09:30 | 44344.3958 | 0 | 1.9137 | 45.7
2021-05-28 10:00 | 44344.4167 | 0 | 1.5857 | 45.7
2021-05-28 10:30 | 44344.4375 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-05-28 11:00 | 44344.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-28 11:30 | 44344.4792 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-05-28 12:00 | 44344.5 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-05-28 12:30 | 44344.5208 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-05-28 13:00 | 44344.5417 | 0 | 1.4437 | 45.7
2021-05-28 13:30 | 44344.5625 | 0 | 1.9652 | 45.7
2021-05-28 14:00 | 44344.5833 | 0 | 2.6095 | 45.7
2021-05-28 14:30 | 44344.6042 | 0 | 2.7267 | 45.7
2021-05-28 15:00 | 44344.625 | 0 | 3.4346 | 45.7
2021-05-28 15:30 | 44344.6458 | 0 | 4.4218 | 45.7
2021-05-28 16:00 | 44344.6667 | 0 | 5.5898 | 45.7
2021-05-28 16:30 | 44344.6875 | 0 | 6.8317 | 45.7
2021-05-28 17:00 | 44344.7083 | 0 | 7.9067 | 45.7
2021-05-28 17:30 | 44344.7292 | 0 | 8.7242 | 45.7
2021-05-28 18:00 | 44344.75 | 0 | 8.8136 | 45.7
2021-05-28 18:30 | 44344.7708 | 0 | 8.8393 | 45.7
2021-05-28 19:00 | 44344.7917 | 0 | 8.6524 | 45.7
2021-05-28 19:30 | 44344.8125 | 0 | 8.5337 | 45.7
2021-05-28 20:00 | 44344.8333 | 0 | 8.2282 | 45.7
2021-05-28 20:30 | 44344.8542 | 0 | 7.8388 | 45.7
2021-05-28 21:00 | 44344.875 | 0 | 7.4776 | 45.7
2021-05-28 21:30 | 44344.8958 | 0 | 7.0548 | 45.7
2021-05-28 22:00 | 44344.9167 | 0 | 6.692 | 45.7
2021-05-28 22:30 | 44344.9375 | 0 | 6.3339 | 45.7
2021-05-28 23:00 | 44344.9583 | 0 | 5.909 | 45.7
2021-05-28 23:30 | 44344.9792 | 0 | 5.4163 | 45.7
2021-05-29 | 44345 | 0 | 5.1808 | 45.7
2021-05-29 00:30 | 44345.0208 | 0 | 4.9684 | 45.7
2021-05-29 01:00 | 44345.0417 | 0 | 4.7448 | 45.7
2021-05-29 01:30 | 44345.0625 | 0 | 4.5852 | 45.7
2021-05-29 02:00 | 44345.0833 | 0 | 4.4941 | 45.7
2021-05-29 02:30 | 44345.1042 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-05-29 03:00 | 44345.125 | 0 | 4.3996 | 45.7
2021-05-29 03:30 | 44345.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-05-29 04:00 | 44345.1667 | 0 | 4.4416 | 45.7
2021-05-29 04:30 | 44345.1875 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-05-29 05:00 | 44345.2083 | 0 | 4.7248 | 45.7
2021-05-29 05:30 | 44345.2292 | 0 | 5.0116 | 45.7
2021-05-29 06:00 | 44345.25 | 0 | 5.3996 | 45.7
2021-05-29 06:30 | 44345.2708 | 0 | 5.8828 | 45.7
2021-05-29 07:00 | 44345.2917 | 0 | 5.8454 | 45.7
2021-05-29 07:30 | 44345.3125 | 0 | 5.2036 | 45.7
2021-05-29 08:00 | 44345.3333 | 0 | 4.5603 | 45.7
2021-05-29 08:30 | 44345.3542 | 0 | 4.5686 | 45.7
2021-05-29 09:00 | 44345.375 | 0 | 3.5895 | 45.7
2021-05-29 09:30 | 44345.3958 | 0 | 4.2328 | 45.7
2021-05-29 10:00 | 44345.4167 | 0 | 3.0908 | 45.7
2021-05-29 10:30 | 44345.4375 | 0 | 1.8642 | 45.7
2021-05-29 11:00 | 44345.4583 | 0 | 1.6999 | 45.7
2021-05-29 11:30 | 44345.4792 | 0 | 1.7214 | 45.7
2021-05-29 12:00 | 44345.5 | 0 | 1.7218 | 45.7
2021-05-29 12:30 | 44345.5208 | 0 | 2.4124 | 45.7
2021-05-29 13:00 | 44345.5417 | 0 | 2.3224 | 45.7
2021-05-29 13:30 | 44345.5625 | 0 | 2.2833 | 45.7
2021-05-29 14:00 | 44345.5833 | 0 | 2.3791 | 45.7
2021-05-29 14:30 | 44345.6042 | 0 | 3.0447 | 45.7
2021-05-29 15:00 | 44345.625 | 0 | 3.6421 | 45.7
2021-05-29 15:30 | 44345.6458 | 0 | 4.9748 | 45.7
2021-05-29 16:00 | 44345.6667 | 0 | 6.0347 | 45.7
2021-05-29 16:30 | 44345.6875 | 0 | 7.2581 | 45.7
2021-05-29 17:00 | 44345.7083 | 0 | 8.4515 | 45.7
2021-05-29 17:30 | 44345.7292 | 0 | 8.8608 | 45.7
2021-05-29 18:00 | 44345.75 | 0 | 8.8713 | 45.7
2021-05-29 18:30 | 44345.7708 | 0 | 9.1196 | 45.7
2021-05-29 19:00 | 44345.7917 | 0 | 8.8215 | 45.7
2021-05-29 19:30 | 44345.8125 | 0 | 8.5837 | 45.7
2021-05-29 20:00 | 44345.8333 | 0 | 8.2962 | 45.7
2021-05-29 20:30 | 44345.8542 | 0 | 8.0253 | 45.7
2021-05-29 21:00 | 44345.875 | 0 | 7.7502 | 45.7
2021-05-29 21:30 | 44345.8958 | 0 | 7.2779 | 45.7
2021-05-29 22:00 | 44345.9167 | 0 | 6.8531 | 45.7
2021-05-29 22:30 | 44345.9375 | 0 | 6.7314 | 45.7
2021-05-29 23:00 | 44345.9583 | 0 | 6.2557 | 45.7
2021-05-29 23:30 | 44345.9792 | 0 | 5.8316 | 45.7
2021-05-30 | 44346 | 0 | 5.3802 | 45.7
2021-05-30 00:30 | 44346.0208 | 0 | 5.0398 | 45.7
2021-05-30 01:00 | 44346.0417 | 0 | 4.8318 | 45.7
2021-05-30 01:30 | 44346.0625 | 0 | 4.6231 | 45.7
2021-05-30 02:00 | 44346.0833 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-05-30 02:30 | 44346.1042 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-05-30 03:00 | 44346.125 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-05-30 03:30 | 44346.1458 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-05-30 04:00 | 44346.1667 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-05-30 04:30 | 44346.1875 | 0 | 4.5729 | 45.7
2021-05-30 05:00 | 44346.2083 | 0 | 4.7695 | 45.7
2021-05-30 05:30 | 44346.2292 | 0 | 4.8856 | 45.7
2021-05-30 06:00 | 44346.25 | 0 | 5.1595 | 45.7
2021-05-30 06:30 | 44346.2708 | 0 | 5.5134 | 45.7
2021-05-30 07:00 | 44346.2917 | 0 | 5.5854 | 45.7
2021-05-30 07:30 | 44346.3125 | 0 | 5.8285 | 45.7
2021-05-30 08:00 | 44346.3333 | 0 | 4.6922 | 45.7
2021-05-30 08:30 | 44346.3542 | 0 | 4.1604 | 45.7
2021-05-30 09:00 | 44346.375 | 0 | 4.3719 | 45.7
2021-05-30 09:30 | 44346.3958 | 0 | 4.2151 | 45.7
2021-05-30 10:00 | 44346.4167 | 0 | 3.877 | 45.7
2021-05-30 10:30 | 44346.4375 | 0 | 4.5419 | 45.7
2021-05-30 11:00 | 44346.4583 | 0 | 2.5939 | 45.7
2021-05-30 11:30 | 44346.4792 | 0 | 3.7689 | 45.7
2021-05-30 12:00 | 44346.5 | 0 | 3.5982 | 45.7
2021-05-30 12:30 | 44346.5208 | 0 | 4.4709 | 45.7
2021-05-30 13:00 | 44346.5417 | 0 | 3.749 | 45.7
2021-05-30 13:30 | 44346.5625 | 0 | 4.7387 | 45.7
2021-05-30 14:00 | 44346.5833 | 0 | 5.0744 | 45.7
2021-05-30 14:30 | 44346.6042 | 0 | 5.6847 | 45.7
2021-05-30 15:00 | 44346.625 | 0 | 5.613 | 45.7
2021-05-30 15:30 | 44346.6458 | 0 | 6.0059 | 45.7
2021-05-30 16:00 | 44346.6667 | 0 | 7.7378 | 45.7
2021-05-30 16:30 | 44346.6875 | 0 | 8.4177 | 45.7
2021-05-30 17:00 | 44346.7083 | 0 | 9.5965 | 45.7
2021-05-30 17:30 | 44346.7292 | 0 | 10.2285 | 45.7
2021-05-30 18:00 | 44346.75 | 0 | 10.1934 | 45.7
2021-05-30 18:30 | 44346.7708 | 0 | 9.6754 | 45.7
2021-05-30 19:00 | 44346.7917 | 0 | 9.2958 | 45.7
2021-05-30 19:30 | 44346.8125 | 0 | 8.8467 | 45.7
2021-05-30 20:00 | 44346.8333 | 0 | 8.5979 | 45.7
2021-05-30 20:30 | 44346.8542 | 0 | 7.9387 | 45.7
2021-05-30 21:00 | 44346.875 | 0 | 7.4554 | 45.7
2021-05-30 21:30 | 44346.8958 | 0 | 6.894 | 45.7
2021-05-30 22:00 | 44346.9167 | 0 | 6.343 | 45.7
2021-05-30 22:30 | 44346.9375 | 0 | 6.0292 | 45.7
2021-05-30 23:00 | 44346.9583 | 0 | 5.6084 | 45.7
2021-05-30 23:30 | 44346.9792 | 0 | 5.1983 | 45.7
2021-05-31 | 44347 | 0 | 4.8633 | 45.7
2021-05-31 00:30 | 44347.0208 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-05-31 01:00 | 44347.0417 | 0 | 4.5984 | 45.7
2021-05-31 01:30 | 44347.0625 | 0 | 4.4048 | 45.7
2021-05-31 02:00 | 44347.0833 | 0 | 4.3746 | 45.7
2021-05-31 02:30 | 44347.1042 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-05-31 03:00 | 44347.125 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-05-31 03:30 | 44347.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-05-31 04:00 | 44347.1667 | 0 | 4.5584 | 45.7
2021-05-31 04:30 | 44347.1875 | 0 | 4.7713 | 45.7
2021-05-31 05:00 | 44347.2083 | 0 | 5.1706 | 45.7
2021-05-31 05:30 | 44347.2292 | 0 | 5.5756 | 45.7
2021-05-31 06:00 | 44347.25 | 0 | 6.1107 | 45.7
2021-05-31 06:30 | 44347.2708 | 0 | 6.7174 | 45.7
2021-05-31 07:00 | 44347.2917 | 0 | 6.9428 | 45.7
2021-05-31 07:30 | 44347.3125 | 0 | 6.8194 | 45.7
2021-05-31 08:00 | 44347.3333 | 0 | 5.3902 | 45.7
2021-05-31 08:30 | 44347.3542 | 0 | 3.9446 | 45.7
2021-05-31 09:00 | 44347.375 | 0 | 4.2177 | 45.7
2021-05-31 09:30 | 44347.3958 | 0 | 2.5767 | 45.7
2021-05-31 10:00 | 44347.4167 | 0 | 2.0595 | 45.7
2021-05-31 10:30 | 44347.4375 | 0 | 1.9901 | 45.7
2021-05-31 11:00 | 44347.4583 | 0 | 3.038 | 45.7
2021-05-31 11:30 | 44347.4792 | 0 | 3.946 | 45.7
2021-05-31 12:00 | 44347.5 | 0 | 3.6877 | 45.7
2021-05-31 12:30 | 44347.5208 | 0 | 3.2632 | 45.7
2021-05-31 13:00 | 44347.5417 | 0 | 3.4903 | 45.7
2021-05-31 13:30 | 44347.5625 | 0 | 3.2928 | 45.7
2021-05-31 14:00 | 44347.5833 | 0 | 2.3646 | 45.7
2021-05-31 14:30 | 44347.6042 | 0 | 3.1008 | 45.7
2021-05-31 15:00 | 44347.625 | 0 | 3.945 | 45.7
2021-05-31 15:30 | 44347.6458 | 0 | 4.8649 | 45.7
2021-05-31 16:00 | 44347.6667 | 0 | 6.158 | 45.7
2021-05-31 16:30 | 44347.6875 | 0 | 7.3721 | 45.7
2021-05-31 17:00 | 44347.7083 | 0 | 8.8536 | 45.7
2021-05-31 17:30 | 44347.7292 | 0 | 9.9246 | 45.7
2021-05-31 18:00 | 44347.75 | 0 | 10.0773 | 45.7
2021-05-31 18:30 | 44347.7708 | 0 | 10.0326 | 45.7
2021-05-31 19:00 | 44347.7917 | 0 | 9.5562 | 45.7
2021-05-31 19:30 | 44347.8125 | 0 | 9.0652 | 45.7
2021-05-31 20:00 | 44347.8333 | 0 | 8.7396 | 45.7
2021-05-31 20:30 | 44347.8542 | 0 | 8.2287 | 45.7
2021-05-31 21:00 | 44347.875 | 0 | 7.8284 | 45.7
2021-05-31 21:30 | 44347.8958 | 0 | 7.1438 | 45.7
2021-05-31 22:00 | 44347.9167 | 0 | 6.5532 | 45.7
2021-05-31 22:30 | 44347.9375 | 0 | 6.1718 | 45.7
2021-05-31 23:00 | 44347.9583 | 0 | 5.775 | 45.7
2021-05-31 23:30 | 44347.9792 | 0 | 5.3812 | 45.7
2021-06-01 | 44348 | 0 | 4.9702 | 45.7
2021-06-01 00:30 | 44348.0208 | 0 | 4.7625 | 45.7
2021-06-01 01:00 | 44348.0417 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-06-01 01:30 | 44348.0625 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-06-01 02:00 | 44348.0833 | 0 | 4.4521 | 45.7
2021-06-01 02:30 | 44348.1042 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-06-01 03:00 | 44348.125 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-01 03:30 | 44348.1458 | 0 | 4.5479 | 45.7
2021-06-01 04:00 | 44348.1667 | 0 | 4.6903 | 45.7
2021-06-01 04:30 | 44348.1875 | 0 | 4.8632 | 45.7
2021-06-01 05:00 | 44348.2083 | 0 | 5.2603 | 45.7
2021-06-01 05:30 | 44348.2292 | 0 | 5.7875 | 45.7
2021-06-01 06:00 | 44348.25 | 0 | 6.3772 | 45.7
2021-06-01 06:30 | 44348.2708 | 0 | 6.8311 | 45.7
2021-06-01 07:00 | 44348.2917 | 0 | 6.607 | 45.7
2021-06-01 07:30 | 44348.3125 | 0 | 6.1026 | 45.7
2021-06-01 08:00 | 44348.3333 | 0 | 5.1894 | 45.7
2021-06-01 08:30 | 44348.3542 | 0 | 4.2693 | 45.7
2021-06-01 09:00 | 44348.375 | 0 | 2.9263 | 45.7
2021-06-01 09:30 | 44348.3958 | 0 | 2.043 | 45.7
2021-06-01 10:00 | 44348.4167 | 0 | 1.464 | 45.7
2021-06-01 10:30 | 44348.4375 | 0 | 1.8764 | 45.7
2021-06-01 11:00 | 44348.4583 | 0 | 1.7554 | 45.7
2021-06-01 11:30 | 44348.4792 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-06-01 12:00 | 44348.5 | 0 | 1.5637 | 45.7
2021-06-01 12:30 | 44348.5208 | 0 | 2.6001 | 45.7
2021-06-01 13:00 | 44348.5417 | 0 | 2.4001 | 45.7
2021-06-01 13:30 | 44348.5625 | 0 | 2.3786 | 45.7
2021-06-01 14:00 | 44348.5833 | 0 | 3.4042 | 45.7
2021-06-01 14:30 | 44348.6042 | 0 | 3.6003 | 45.7
2021-06-01 15:00 | 44348.625 | 0 | 3.6919 | 45.7
2021-06-01 15:30 | 44348.6458 | 0 | 5.1579 | 45.7
2021-06-01 16:00 | 44348.6667 | 0 | 5.9668 | 45.7
2021-06-01 16:30 | 44348.6875 | 0 | 7.2112 | 45.7
2021-06-01 17:00 | 44348.7083 | 0 | 8.3934 | 45.7
2021-06-01 17:30 | 44348.7292 | 0 | 9.3795 | 45.7
2021-06-01 18:00 | 44348.75 | 0 | 9.4861 | 45.7
2021-06-01 18:30 | 44348.7708 | 0 | 9.4993 | 45.7
2021-06-01 19:00 | 44348.7917 | 0 | 9.1464 | 45.7
2021-06-01 19:30 | 44348.8125 | 0 | 8.8495 | 45.7
2021-06-01 20:00 | 44348.8333 | 0 | 8.4113 | 45.7
2021-06-01 20:30 | 44348.8542 | 0 | 8.0674 | 45.7
2021-06-01 21:00 | 44348.875 | 0 | 7.553 | 45.7
2021-06-01 21:30 | 44348.8958 | 0 | 7.041 | 45.7
2021-06-01 22:00 | 44348.9167 | 0 | 6.5111 | 45.7
2021-06-01 22:30 | 44348.9375 | 0 | 6.0654 | 45.7
2021-06-01 23:00 | 44348.9583 | 0 | 5.5966 | 45.7
2021-06-01 23:30 | 44348.9792 | 0 | 5.1414 | 45.7
2021-06-02 | 44349 | 0 | 4.8568 | 45.7
2021-06-02 00:30 | 44349.0208 | 0 | 4.5601 | 45.7
2021-06-02 01:00 | 44349.0417 | 0 | 4.4718 | 45.7
2021-06-02 01:30 | 44349.0625 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-02 02:00 | 44349.0833 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-06-02 02:30 | 44349.1042 | 0 | 4.3825 | 45.7
2021-06-02 03:00 | 44349.125 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-02 03:30 | 44349.1458 | 0 | 4.3969 | 45.7
2021-06-02 04:00 | 44349.1667 | 0 | 4.4836 | 45.7
2021-06-02 04:30 | 44349.1875 | 0 | 4.7248 | 45.7
2021-06-02 05:00 | 44349.2083 | 0 | 5.2276 | 45.7
2021-06-02 05:30 | 44349.2292 | 0 | 5.6053 | 45.7
2021-06-02 06:00 | 44349.25 | 0 | 6.243 | 45.7
2021-06-02 06:30 | 44349.2708 | 0 | 6.7147 | 45.7
2021-06-02 07:00 | 44349.2917 | 0 | 6.6748 | 45.7
2021-06-02 07:30 | 44349.3125 | 0 | 6.7055 | 45.7
2021-06-02 08:00 | 44349.3333 | 0 | 5.2884 | 45.7
2021-06-02 08:30 | 44349.3542 | 0 | 3.1331 | 45.7
2021-06-02 09:00 | 44349.375 | 0 | 2.9737 | 45.7
2021-06-02 09:30 | 44349.3958 | 0 | 2.3505 | 45.7
2021-06-02 10:00 | 44349.4167 | 0 | 1.72 | 45.7
2021-06-02 10:30 | 44349.4375 | 0 | 1.784 | 45.7
2021-06-02 11:00 | 44349.4583 | 0 | 1.7668 | 45.7
2021-06-02 11:30 | 44349.4792 | 0 | 1.848 | 45.7
2021-06-02 12:00 | 44349.5 | 0 | 1.9526 | 45.7
2021-06-02 12:30 | 44349.5208 | 0 | 3.3663 | 45.7
2021-06-02 13:00 | 44349.5417 | 0 | 4.5354 | 45.7
2021-06-02 13:30 | 44349.5625 | 0 | 3.9156 | 45.7
2021-06-02 14:00 | 44349.5833 | 0 | 3.5911 | 45.7
2021-06-02 14:30 | 44349.6042 | 0 | 3.3632 | 45.7
2021-06-02 15:00 | 44349.625 | 0 | 4.3382 | 45.7
2021-06-02 15:30 | 44349.6458 | 0 | 5.3079 | 45.7
2021-06-02 16:00 | 44349.6667 | 0 | 6.3116 | 45.7
2021-06-02 16:30 | 44349.6875 | 0 | 7.3314 | 45.7
2021-06-02 17:00 | 44349.7083 | 0 | 8.4117 | 45.7
2021-06-02 17:30 | 44349.7292 | 0 | 9.2397 | 45.7
2021-06-02 18:00 | 44349.75 | 0 | 9.3176 | 45.7
2021-06-02 18:30 | 44349.7708 | 0 | 9.2186 | 45.7
2021-06-02 19:00 | 44349.7917 | 0 | 8.8934 | 45.7
2021-06-02 19:30 | 44349.8125 | 0 | 8.6051 | 45.7
2021-06-02 20:00 | 44349.8333 | 0 | 8.3814 | 45.7
2021-06-02 20:30 | 44349.8542 | 0 | 7.9663 | 45.7
2021-06-02 21:00 | 44349.875 | 0 | 7.4006 | 45.7
2021-06-02 21:30 | 44349.8958 | 0 | 6.8778 | 45.7
2021-06-02 22:00 | 44349.9167 | 0 | 6.3404 | 45.7
2021-06-02 22:30 | 44349.9375 | 0 | 6.0053 | 45.7
2021-06-02 23:00 | 44349.9583 | 0 | 5.5426 | 45.7
2021-06-02 23:30 | 44349.9792 | 0 | 5.134 | 45.7
2021-06-03 | 44350 | 0 | 4.7847 | 45.7
2021-06-03 00:30 | 44350.0208 | 0 | 4.5611 | 45.7
2021-06-03 01:00 | 44350.0417 | 0 | 4.4245 | 45.7
2021-06-03 01:30 | 44350.0625 | 0 | 4.3155 | 45.7
2021-06-03 02:00 | 44350.0833 | 0 | 4.2235 | 45.7
2021-06-03 02:30 | 44350.1042 | 0 | 4.1565 | 45.7
2021-06-03 03:00 | 44350.125 | 0 | 4.2603 | 45.7
2021-06-03 03:30 | 44350.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-06-03 04:00 | 44350.1667 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-03 04:30 | 44350.1875 | 0 | 4.6004 | 45.7
2021-06-03 05:00 | 44350.2083 | 0 | 4.8159 | 45.7
2021-06-03 05:30 | 44350.2292 | 0 | 5.2104 | 45.7
2021-06-03 06:00 | 44350.25 | 0 | 5.7426 | 45.7
2021-06-03 06:30 | 44350.2708 | 0 | 6.3126 | 45.7
2021-06-03 07:00 | 44350.2917 | 0 | 6.2559 | 45.7
2021-06-03 07:30 | 44350.3125 | 0 | 5.9287 | 45.7
2021-06-03 08:00 | 44350.3333 | 0 | 5.3439 | 45.7
2021-06-03 08:30 | 44350.3542 | 0 | 4.0646 | 45.7
2021-06-03 09:00 | 44350.375 | 0 | 2.9639 | 45.7
2021-06-03 09:30 | 44350.3958 | 0 | 3.1693 | 45.7
2021-06-03 10:00 | 44350.4167 | 0 | 2.6858 | 45.7
2021-06-03 10:30 | 44350.4375 | 0 | 2.2246 | 45.7
2021-06-03 11:00 | 44350.4583 | 0 | 2.2092 | 45.7
2021-06-03 11:30 | 44350.4792 | 0 | 3.2995 | 45.7
2021-06-03 12:00 | 44350.5 | 0 | 3.7623 | 45.7
2021-06-03 12:30 | 44350.5208 | 0 | 4.4999 | 45.7
2021-06-03 13:00 | 44350.5417 | 0 | 4.835 | 45.7
2021-06-03 13:30 | 44350.5625 | 0 | 5.4678 | 45.7
2021-06-03 14:00 | 44350.5833 | 0 | 5.1913 | 45.7
2021-06-03 14:30 | 44350.6042 | 0 | 5.3546 | 45.7
2021-06-03 15:00 | 44350.625 | 0 | 5.4885 | 45.7
2021-06-03 15:30 | 44350.6458 | 0 | 6.1503 | 45.7
2021-06-03 16:00 | 44350.6667 | 0 | 6.8045 | 45.7
2021-06-03 16:30 | 44350.6875 | 0 | 7.5815 | 45.7
2021-06-03 17:00 | 44350.7083 | 0 | 8.5996 | 45.7
2021-06-03 17:30 | 44350.7292 | 0 | 9.3198 | 45.7
2021-06-03 18:00 | 44350.75 | 0 | 9.452 | 45.7
2021-06-03 18:30 | 44350.7708 | 0 | 9.149 | 45.7
2021-06-03 19:00 | 44350.7917 | 0 | 8.9701 | 45.7
2021-06-03 19:30 | 44350.8125 | 0 | 8.737 | 45.7
2021-06-03 20:00 | 44350.8333 | 0 | 8.4521 | 45.7
2021-06-03 20:30 | 44350.8542 | 0 | 7.9977 | 45.7
2021-06-03 21:00 | 44350.875 | 0 | 7.5446 | 45.7
2021-06-03 21:30 | 44350.8958 | 0 | 6.8961 | 45.7
2021-06-03 22:00 | 44350.9167 | 0 | 6.3181 | 45.7
2021-06-03 22:30 | 44350.9375 | 0 | 6.1321 | 45.7
2021-06-03 23:00 | 44350.9583 | 0 | 5.675 | 45.7
2021-06-03 23:30 | 44350.9792 | 0 | 5.218 | 45.7
2021-06-04 | 44351 | 0 | 4.86 | 45.7
2021-06-04 00:30 | 44351.0208 | 0 | 4.6032 | 45.7
2021-06-04 01:00 | 44351.0417 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-06-04 01:30 | 44351.0625 | 0 | 4.4271 | 45.7
2021-06-04 02:00 | 44351.0833 | 0 | 4.2485 | 45.7
2021-06-04 02:30 | 44351.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-06-04 03:00 | 44351.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-06-04 03:30 | 44351.1458 | 0 | 4.2629 | 45.7
2021-06-04 04:00 | 44351.1667 | 0 | 4.4586 | 45.7
2021-06-04 04:30 | 44351.1875 | 0 | 4.586 | 45.7
2021-06-04 05:00 | 44351.2083 | 0 | 5.062 | 45.7
2021-06-04 05:30 | 44351.2292 | 0 | 5.4412 | 45.7
2021-06-04 06:00 | 44351.25 | 0 | 5.9228 | 45.7
2021-06-04 06:30 | 44351.2708 | 0 | 6.4168 | 45.7
2021-06-04 07:00 | 44351.2917 | 0 | 6.3727 | 45.7
2021-06-04 07:30 | 44351.3125 | 0 | 5.4172 | 45.7
2021-06-04 08:00 | 44351.3333 | 0 | 4.3438 | 45.7
2021-06-04 08:30 | 44351.3542 | 0 | 3.2305 | 45.7
2021-06-04 09:00 | 44351.375 | 0 | 2.5069 | 45.7
2021-06-04 09:30 | 44351.3958 | 0 | 1.9672 | 45.7
2021-06-04 10:00 | 44351.4167 | 0 | 1.6277 | 45.7
2021-06-04 10:30 | 44351.4375 | 0 | 1.4792 | 45.7
2021-06-04 11:00 | 44351.4583 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-06-04 11:30 | 44351.4792 | 0 | 1.4792 | 45.7
2021-06-04 12:00 | 44351.5 | 0 | 1.8279 | 45.7
2021-06-04 12:30 | 44351.5208 | 0 | 2.7258 | 45.7
2021-06-04 13:00 | 44351.5417 | 0 | 2.4203 | 45.7
2021-06-04 13:30 | 44351.5625 | 0 | 2.1068 | 45.7
2021-06-04 14:00 | 44351.5833 | 0 | 2.2941 | 45.7
2021-06-04 14:30 | 44351.6042 | 0 | 2.9524 | 45.7
2021-06-04 15:00 | 44351.625 | 0 | 4.2557 | 45.7
2021-06-04 15:30 | 44351.6458 | 0 | 4.9096 | 45.7
2021-06-04 16:00 | 44351.6667 | 0 | 5.8283 | 45.7
2021-06-04 16:30 | 44351.6875 | 0 | 6.8603 | 45.7
2021-06-04 17:00 | 44351.7083 | 0 | 7.9311 | 45.7
2021-06-04 17:30 | 44351.7292 | 0 | 8.6866 | 45.7
2021-06-04 18:00 | 44351.75 | 0 | 8.8214 | 45.7
2021-06-04 18:30 | 44351.7708 | 0 | 8.7439 | 45.7
2021-06-04 19:00 | 44351.7917 | 0 | 8.5613 | 45.7
2021-06-04 19:30 | 44351.8125 | 0 | 8.3 | 45.7
2021-06-04 20:00 | 44351.8333 | 0 | 8.1147 | 45.7
2021-06-04 20:30 | 44351.8542 | 0 | 7.7889 | 45.7
2021-06-04 21:00 | 44351.875 | 0 | 7.4105 | 45.7
2021-06-04 21:30 | 44351.8958 | 0 | 7.0105 | 45.7
2021-06-04 22:00 | 44351.9167 | 0 | 6.5952 | 45.7
2021-06-04 22:30 | 44351.9375 | 0 | 6.4371 | 45.7
2021-06-04 23:00 | 44351.9583 | 0 | 6.0207 | 45.7
2021-06-04 23:30 | 44351.9792 | 0 | 5.5237 | 45.7
2021-06-05 | 44352 | 0 | 5.1611 | 45.7
2021-06-05 00:30 | 44352.0208 | 0 | 4.9434 | 45.7
2021-06-05 01:00 | 44352.0417 | 0 | 4.7179 | 45.7
2021-06-05 01:30 | 44352.0625 | 0 | 4.6198 | 45.7
2021-06-05 02:00 | 44352.0833 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-06-05 02:30 | 44352.1042 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-06-05 03:00 | 44352.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-06-05 03:30 | 44352.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-05 04:00 | 44352.1667 | 0 | 4.5059 | 45.7
2021-06-05 04:30 | 44352.1875 | 0 | 4.6285 | 45.7
2021-06-05 05:00 | 44352.2083 | 0 | 4.8776 | 45.7
2021-06-05 05:30 | 44352.2292 | 0 | 5.1171 | 45.7
2021-06-05 06:00 | 44352.25 | 0 | 5.4609 | 45.7
2021-06-05 06:30 | 44352.2708 | 0 | 5.9097 | 45.7
2021-06-05 07:00 | 44352.2917 | 0 | 5.8394 | 45.7
2021-06-05 07:30 | 44352.3125 | 0 | 5.3198 | 45.7
2021-06-05 08:00 | 44352.3333 | 0 | 4.608 | 45.7
2021-06-05 08:30 | 44352.3542 | 0 | 3.8832 | 45.7
2021-06-05 09:00 | 44352.375 | 0 | 3.2097 | 45.7
2021-06-05 09:30 | 44352.3958 | 0 | 2.4454 | 45.7
2021-06-05 10:00 | 44352.4167 | 0 | 2.0261 | 45.7
2021-06-05 10:30 | 44352.4375 | 0 | 1.6605 | 45.7
2021-06-05 11:00 | 44352.4583 | 0 | 1.5156 | 45.7
2021-06-05 11:30 | 44352.4792 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-05 12:00 | 44352.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-06-05 12:30 | 44352.5208 | 0 | 1.5462 | 45.7
2021-06-05 13:00 | 44352.5417 | 0 | 2.1296 | 45.7
2021-06-05 13:30 | 44352.5625 | 0 | 2.3509 | 45.7
2021-06-05 14:00 | 44352.5833 | 0 | 3.3643 | 45.7
2021-06-05 14:30 | 44352.6042 | 0 | 2.8932 | 45.7
2021-06-05 15:00 | 44352.625 | 0 | 3.755 | 45.7
2021-06-05 15:30 | 44352.6458 | 0 | 4.7582 | 45.7
2021-06-05 16:00 | 44352.6667 | 0 | 6.0402 | 45.7
2021-06-05 16:30 | 44352.6875 | 0 | 7.2207 | 45.7
2021-06-05 17:00 | 44352.7083 | 0 | 8.1219 | 45.7
2021-06-05 17:30 | 44352.7292 | 0 | 8.7836 | 45.7
2021-06-05 18:00 | 44352.75 | 0 | 8.8608 | 45.7
2021-06-05 18:30 | 44352.7708 | 0 | 8.8136 | 45.7
2021-06-05 19:00 | 44352.7917 | 0 | 8.6879 | 45.7
2021-06-05 19:30 | 44352.8125 | 0 | 8.3603 | 45.7
2021-06-05 20:00 | 44352.8333 | 0 | 8.2724 | 45.7
2021-06-05 20:30 | 44352.8542 | 0 | 7.9387 | 45.7
2021-06-05 21:00 | 44352.875 | 0 | 7.6143 | 45.7
2021-06-05 21:30 | 44352.8958 | 0 | 7.2135 | 45.7
2021-06-05 22:00 | 44352.9167 | 0 | 6.9954 | 45.7
2021-06-05 22:30 | 44352.9375 | 0 | 6.6794 | 45.7
2021-06-05 23:00 | 44352.9583 | 0 | 6.2992 | 45.7
2021-06-05 23:30 | 44352.9792 | 0 | 5.8394 | 45.7
2021-06-06 | 44353 | 0 | 5.4645 | 45.7
2021-06-06 00:30 | 44353.0208 | 0 | 5.1388 | 45.7
2021-06-06 01:00 | 44353.0417 | 0 | 4.9434 | 45.7
2021-06-06 01:30 | 44353.0625 | 0 | 4.8291 | 45.7
2021-06-06 02:00 | 44353.0833 | 0 | 4.7067 | 45.7
2021-06-06 02:30 | 44353.1042 | 0 | 4.6658 | 45.7
2021-06-06 03:00 | 44353.125 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-06-06 03:30 | 44353.1458 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-06-06 04:00 | 44353.1667 | 0 | 4.6303 | 45.7
2021-06-06 04:30 | 44353.1875 | 0 | 4.7516 | 45.7
2021-06-06 05:00 | 44353.2083 | 0 | 4.9696 | 45.7
2021-06-06 05:30 | 44353.2292 | 0 | 5.1979 | 45.7
2021-06-06 06:00 | 44353.25 | 0 | 5.5056 | 45.7
2021-06-06 06:30 | 44353.2708 | 0 | 5.8951 | 45.7
2021-06-06 07:00 | 44353.2917 | 0 | 6.1612 | 45.7
2021-06-06 07:30 | 44353.3125 | 0 | 5.7608 | 45.7
2021-06-06 08:00 | 44353.3333 | 0 | 5.1802 | 45.7
2021-06-06 08:30 | 44353.3542 | 0 | 4.4022 | 45.7
2021-06-06 09:00 | 44353.375 | 0 | 3.6187 | 45.7
2021-06-06 09:30 | 44353.3958 | 0 | 2.8678 | 45.7
2021-06-06 10:00 | 44353.4167 | 0 | 2.3805 | 45.7
2021-06-06 10:30 | 44353.4375 | 0 | 1.8882 | 45.7
2021-06-06 11:00 | 44353.4583 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-06-06 11:30 | 44353.4792 | 0 | 1.5856 | 45.7
2021-06-06 12:00 | 44353.5 | 0 | 1.5725 | 45.7
2021-06-06 12:30 | 44353.5208 | 0 | 1.6259 | 45.7
2021-06-06 13:00 | 44353.5417 | 0 | 1.7367 | 45.7
2021-06-06 13:30 | 44353.5625 | 0 | 1.9678 | 45.7
2021-06-06 14:00 | 44353.5833 | 0 | 2.4251 | 45.7
2021-06-06 14:30 | 44353.6042 | 0 | 3.1437 | 45.7
2021-06-06 15:00 | 44353.625 | 0 | 3.9425 | 45.7
2021-06-06 15:30 | 44353.6458 | 0 | 5.1068 | 45.7
2021-06-06 16:00 | 44353.6667 | 0 | 6.3518 | 45.7
2021-06-06 16:30 | 44353.6875 | 0 | 7.7852 | 45.7
2021-06-06 17:00 | 44353.7083 | 0 | 9.2395 | 45.7
2021-06-06 17:30 | 44353.7292 | 0 | 10.0996 | 45.7
2021-06-06 18:00 | 44353.75 | 0 | 10.3129 | 45.7
2021-06-06 18:30 | 44353.7708 | 0 | 10.0498 | 45.7
2021-06-06 19:00 | 44353.7917 | 0 | 9.6562 | 45.7
2021-06-06 19:30 | 44353.8125 | 0 | 9.427 | 45.7
2021-06-06 20:00 | 44353.8333 | 0 | 9.0317 | 45.7
2021-06-06 20:30 | 44353.8542 | 0 | 8.5102 | 45.7
2021-06-06 21:00 | 44353.875 | 0 | 7.8682 | 45.7
2021-06-06 21:30 | 44353.8958 | 0 | 7.3107 | 45.7
2021-06-06 22:00 | 44353.9167 | 0 | 6.7789 | 45.7
2021-06-06 22:30 | 44353.9375 | 0 | 6.4066 | 45.7
2021-06-06 23:00 | 44353.9583 | 0 | 5.8867 | 45.7
2021-06-06 23:30 | 44353.9792 | 0 | 5.467 | 45.7
2021-06-07 | 44354 | 0 | 5.1164 | 45.7
2021-06-07 00:30 | 44354.0208 | 0 | 4.9855 | 45.7
2021-06-07 01:00 | 44354.0417 | 0 | 4.8094 | 45.7
2021-06-07 01:30 | 44354.0625 | 0 | 4.6406 | 45.7
2021-06-07 02:00 | 44354.0833 | 0 | 4.6509 | 45.7
2021-06-07 02:30 | 44354.1042 | 0 | 4.5826 | 45.7
2021-06-07 03:00 | 44354.125 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-06-07 03:30 | 44354.1458 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-06-07 04:00 | 44354.1667 | 0 | 4.8803 | 45.7
2021-06-07 04:30 | 44354.1875 | 0 | 5.2099 | 45.7
2021-06-07 05:00 | 44354.2083 | 0 | 5.6576 | 45.7
2021-06-07 05:30 | 44354.2292 | 0 | 6.2277 | 45.7
2021-06-07 06:00 | 44354.25 | 0 | 6.9937 | 45.7
2021-06-07 06:30 | 44354.2708 | 0 | 7.8476 | 45.7
2021-06-07 07:00 | 44354.2917 | 0 | 7.9017 | 45.7
2021-06-07 07:30 | 44354.3125 | 0 | 6.8516 | 45.7
2021-06-07 08:00 | 44354.3333 | 0 | 5.3612 | 45.7
2021-06-07 08:30 | 44354.3542 | 0 | 3.9122 | 45.7
2021-06-07 09:00 | 44354.375 | 0 | 2.959 | 45.7
2021-06-07 09:30 | 44354.3958 | 0 | 2.3443 | 45.7
2021-06-07 10:00 | 44354.4167 | 0 | 1.8425 | 45.7
2021-06-07 10:30 | 44354.4375 | 0 | 1.5602 | 45.7
2021-06-07 11:00 | 44354.4583 | 0 | 1.4569 | 45.7
2021-06-07 11:30 | 44354.4792 | 0 | 1.3452 | 45.7
2021-06-07 12:00 | 44354.5 | 0 | 1.4515 | 45.7
2021-06-07 12:30 | 44354.5208 | 0 | 1.6128 | 45.7
2021-06-07 13:00 | 44354.5417 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-06-07 13:30 | 44354.5625 | 0 | 1.6867 | 45.7
2021-06-07 14:00 | 44354.5833 | 0 | 2.1801 | 45.7
2021-06-07 14:30 | 44354.6042 | 0 | 2.7698 | 45.7
2021-06-07 15:00 | 44354.625 | 0 | 3.5331 | 45.7
2021-06-07 15:30 | 44354.6458 | 0 | 4.7149 | 45.7
2021-06-07 16:00 | 44354.6667 | 0 | 5.9017 | 45.7
2021-06-07 16:30 | 44354.6875 | 0 | 7.3234 | 45.7
2021-06-07 17:00 | 44354.7083 | 0 | 8.9604 | 45.7
2021-06-07 17:30 | 44354.7292 | 0 | 10.0485 | 45.7
2021-06-07 18:00 | 44354.75 | 0 | 10.2629 | 45.7
2021-06-07 18:30 | 44354.7708 | 0 | 9.9933 | 45.7
2021-06-07 19:00 | 44354.7917 | 0 | 9.7861 | 45.7
2021-06-07 19:30 | 44354.8125 | 0 | 9.4573 | 45.7
2021-06-07 20:00 | 44354.8333 | 0 | 9.192 | 45.7
2021-06-07 20:30 | 44354.8542 | 0 | 8.6404 | 45.7
2021-06-07 21:00 | 44354.875 | 0 | 8.0753 | 45.7
2021-06-07 21:30 | 44354.8958 | 0 | 7.4282 | 45.7
2021-06-07 22:00 | 44354.9167 | 0 | 6.841 | 45.7
2021-06-07 22:30 | 44354.9375 | 0 | 6.5711 | 45.7
2021-06-07 23:00 | 44354.9583 | 0 | 5.9913 | 45.7
2021-06-07 23:30 | 44354.9792 | 0 | 5.5438 | 45.7
2021-06-08 | 44355 | 0 | 5.1563 | 45.7
2021-06-08 00:30 | 44355.0208 | 0 | 4.9014 | 45.7
2021-06-08 01:00 | 44355.0417 | 0 | 4.6757 | 45.7
2021-06-08 01:30 | 44355.0625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-06-08 02:00 | 44355.0833 | 0 | 4.6246 | 45.7
2021-06-08 02:30 | 44355.1042 | 0 | 4.5362 | 45.7
2021-06-08 03:00 | 44355.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-06-08 03:30 | 44355.1458 | 0 | 4.6307 | 45.7
2021-06-08 04:00 | 44355.1667 | 0 | 4.8383 | 45.7
2021-06-08 04:30 | 44355.1875 | 0 | 5.1921 | 45.7
2021-06-08 05:00 | 44355.2083 | 0 | 5.6885 | 45.7
2021-06-08 05:30 | 44355.2292 | 0 | 6.2653 | 45.7
2021-06-08 06:00 | 44355.25 | 0 | 7.0287 | 45.7
2021-06-08 06:30 | 44355.2708 | 0 | 7.7813 | 45.7
2021-06-08 07:00 | 44355.2917 | 0 | 8.1102 | 45.7
2021-06-08 07:30 | 44355.3125 | 0 | 6.8838 | 45.7
2021-06-08 08:00 | 44355.3333 | 0 | 5.197 | 45.7
2021-06-08 08:30 | 44355.3542 | 0 | 3.8059 | 45.7
2021-06-08 09:00 | 44355.375 | 0 | 2.9509 | 45.7
2021-06-08 09:30 | 44355.3958 | 0 | 2.1872 | 45.7
2021-06-08 10:00 | 44355.4167 | 0 | 2.0383 | 45.7
2021-06-08 10:30 | 44355.4375 | 0 | 2.2316 | 45.7
2021-06-08 11:00 | 44355.4583 | 0 | 2.3123 | 45.7
2021-06-08 11:30 | 44355.4792 | 0 | 2.4122 | 45.7
2021-06-08 12:00 | 44355.5 | 0 | 3.8716 | 45.7
2021-06-08 12:30 | 44355.5208 | 0 | 4.5478 | 45.7
2021-06-08 13:00 | 44355.5417 | 0 | 4.3279 | 45.7
2021-06-08 13:30 | 44355.5625 | 0 | 4.5017 | 45.7
2021-06-08 14:00 | 44355.5833 | 0 | 4.9564 | 45.7
2021-06-08 14:30 | 44355.6042 | 0 | 5.0956 | 45.7
2021-06-08 15:00 | 44355.625 | 0 | 4.911 | 45.7
2021-06-08 15:30 | 44355.6458 | 0 | 5.7197 | 45.7
2021-06-08 16:00 | 44355.6667 | 0 | 6.6152 | 45.7
2021-06-08 16:30 | 44355.6875 | 0 | 7.8558 | 45.7
2021-06-08 17:00 | 44355.7083 | 0 | 9.3524 | 45.7
2021-06-08 17:30 | 44355.7292 | 0 | 10.3158 | 45.7
2021-06-08 18:00 | 44355.75 | 0 | 10.2481 | 45.7
2021-06-08 18:30 | 44355.7708 | 0 | 10.3723 | 45.7
2021-06-08 19:00 | 44355.7917 | 0 | 9.8792 | 45.7
2021-06-08 19:30 | 44355.8125 | 0 | 9.519 | 45.7
2021-06-08 20:00 | 44355.8333 | 0 | 9.2886 | 45.7
2021-06-08 20:30 | 44355.8542 | 0 | 8.5283 | 45.7
2021-06-08 21:00 | 44355.875 | 0 | 7.9216 | 45.7
2021-06-08 21:30 | 44355.8958 | 0 | 7.3029 | 45.7
2021-06-08 22:00 | 44355.9167 | 0 | 6.6619 | 45.7
2021-06-08 22:30 | 44355.9375 | 0 | 6.2788 | 45.7
2021-06-08 23:00 | 44355.9583 | 0 | 5.8762 | 45.7
2021-06-08 23:30 | 44355.9792 | 0 | 5.3162 | 45.7
2021-06-09 | 44356 | 0 | 5.0148 | 45.7
2021-06-09 00:30 | 44356.0208 | 0 | 4.6923 | 45.7
2021-06-09 01:00 | 44356.0417 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-06-09 01:30 | 44356.0625 | 0 | 4.3851 | 45.7
2021-06-09 02:00 | 44356.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-06-09 02:30 | 44356.1042 | 0 | 4.2905 | 45.7
2021-06-09 03:00 | 44356.125 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-06-09 03:30 | 44356.1458 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-06-09 04:00 | 44356.1667 | 0 | 4.4836 | 45.7
2021-06-09 04:30 | 44356.1875 | 0 | 4.6876 | 45.7
2021-06-09 05:00 | 44356.2083 | 0 | 5.0248 | 45.7
2021-06-09 05:30 | 44356.2292 | 0 | 5.4124 | 45.7
2021-06-09 06:00 | 44356.25 | 0 | 5.9499 | 45.7
2021-06-09 06:30 | 44356.2708 | 0 | 6.4159 | 45.7
2021-06-09 07:00 | 44356.2917 | 0 | 6.8384 | 45.7
2021-06-09 07:30 | 44356.3125 | 0 | 6.8089 | 45.7
2021-06-09 08:00 | 44356.3333 | 0 | 6.2625 | 45.7
2021-06-09 08:30 | 44356.3542 | 0 | 5.7566 | 45.7
2021-06-09 09:00 | 44356.375 | 0 | 5.0778 | 45.7
2021-06-09 09:30 | 44356.3958 | 0 | 4.4349 | 45.7
2021-06-09 10:00 | 44356.4167 | 0 | 3.877 | 45.7
2021-06-09 10:30 | 44356.4375 | 0 | 4.3091 | 45.7
2021-06-09 11:00 | 44356.4583 | 0 | 2.7544 | 45.7
2021-06-09 11:30 | 44356.4792 | 0 | 3.2078 | 45.7
2021-06-09 12:00 | 44356.5 | 0 | 3.6331 | 45.7
2021-06-09 12:30 | 44356.5208 | 0 | 4.8523 | 45.7
2021-06-09 13:00 | 44356.5417 | 0 | 3.8157 | 45.7
2021-06-09 13:30 | 44356.5625 | 0 | 1.9403 | 45.7
2021-06-09 14:00 | 44356.5833 | 0 | 2.1981 | 45.7
2021-06-09 14:30 | 44356.6042 | 0 | 3.073 | 45.7
2021-06-09 15:00 | 44356.625 | 0 | 3.9607 | 45.7
2021-06-09 15:30 | 44356.6458 | 0 | 4.8569 | 45.7
2021-06-09 16:00 | 44356.6667 | 0 | 6.3191 | 45.7
2021-06-09 16:30 | 44356.6875 | 0 | 8.1133 | 45.7
2021-06-09 17:00 | 44356.7083 | 0 | 9.962 | 45.7
2021-06-09 17:30 | 44356.7292 | 0 | 11.2405 | 45.7
2021-06-09 18:00 | 44356.75 | 0 | 11.6156 | 45.7
2021-06-09 18:30 | 44356.7708 | 0 | 11.747 | 45.7
2021-06-09 19:00 | 44356.7917 | 0 | 11.789 | 45.7
2021-06-09 19:30 | 44356.8125 | 0 | 11.4672 | 45.7
2021-06-09 20:00 | 44356.8333 | 0 | 11.0413 | 45.7
2021-06-09 20:30 | 44356.8542 | 0 | 10.2916 | 45.7
2021-06-09 21:00 | 44356.875 | 0 | 9.7188 | 45.7
2021-06-09 21:30 | 44356.8958 | 0 | 8.9738 | 45.7
2021-06-09 22:00 | 44356.9167 | 0 | 8.1377 | 45.7
2021-06-09 22:30 | 44356.9375 | 0 | 7.6682 | 45.7
2021-06-09 23:00 | 44356.9583 | 0 | 6.9084 | 45.7
2021-06-09 23:30 | 44356.9792 | 0 | 6.3117 | 45.7
2021-06-10 | 44357 | 0 | 5.9117 | 45.7
2021-06-10 00:30 | 44357.0208 | 0 | 5.5382 | 45.7
2021-06-10 01:00 | 44357.0417 | 0 | 5.3428 | 45.7
2021-06-10 01:30 | 44357.0625 | 0 | 5.2154 | 45.7
2021-06-10 02:00 | 44357.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2021-06-10 02:30 | 44357.1042 | 0 | 5.1273 | 45.7
2021-06-10 03:00 | 44357.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2021-06-10 03:30 | 44357.1458 | 0 | 5.2652 | 45.7
2021-06-10 04:00 | 44357.1667 | 0 | 5.6001 | 45.7
2021-06-10 04:30 | 44357.1875 | 0 | 6.0209 | 45.7
2021-06-10 05:00 | 44357.2083 | 0 | 6.7393 | 45.7
2021-06-10 05:30 | 44357.2292 | 0 | 7.555 | 45.7
2021-06-10 06:00 | 44357.25 | 0 | 8.6571 | 45.7
2021-06-10 06:30 | 44357.2708 | 0 | 9.7458 | 45.7
2021-06-10 07:00 | 44357.2917 | 0 | 9.8908 | 45.7
2021-06-10 07:30 | 44357.3125 | 0 | 8.7387 | 45.7
2021-06-10 08:00 | 44357.3333 | 0 | 6.8889 | 45.7
2021-06-10 08:30 | 44357.3542 | 0 | 5.3498 | 45.7
2021-06-10 09:00 | 44357.375 | 0 | 4.0296 | 45.7
2021-06-10 09:30 | 44357.3958 | 0 | 3.079 | 45.7
2021-06-10 10:00 | 44357.4167 | 0 | 2.3831 | 45.7
2021-06-10 10:30 | 44357.4375 | 0 | 1.8846 | 45.7
2021-06-10 11:00 | 44357.4583 | 0 | 1.6001 | 45.7
2021-06-10 11:30 | 44357.4792 | 0 | 1.4346 | 45.7
2021-06-10 12:00 | 44357.5 | 0 | 1.449 | 45.7
2021-06-10 12:30 | 44357.5208 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-06-10 13:00 | 44357.5417 | 0 | 1.5541 | 45.7
2021-06-10 13:30 | 44357.5625 | 0 | 1.7287 | 45.7
2021-06-10 14:00 | 44357.5833 | 0 | 2.2561 | 45.7
2021-06-10 14:30 | 44357.6042 | 0 | 2.8444 | 45.7
2021-06-10 15:00 | 44357.625 | 0 | 3.8316 | 45.7
2021-06-10 15:30 | 44357.6458 | 0 | 5.108 | 45.7
2021-06-10 16:00 | 44357.6667 | 0 | 6.7273 | 45.7
2021-06-10 16:30 | 44357.6875 | 0 | 8.6682 | 45.7
2021-06-10 17:00 | 44357.7083 | 0 | 10.3396 | 45.7
2021-06-10 17:30 | 44357.7292 | 0 | 11.8808 | 45.7
2021-06-10 18:00 | 44357.75 | 0 | 12.6271 | 45.7
2021-06-10 18:30 | 44357.7708 | 0 | 12.6456 | 45.7
2021-06-10 19:00 | 44357.7917 | 0 | 12.6232 | 45.7
2021-06-10 19:30 | 44357.8125 | 0 | 12.4809 | 45.7
2021-06-10 20:00 | 44357.8333 | 0 | 11.8895 | 45.7
2021-06-10 20:30 | 44357.8542 | 0 | 11.2379 | 45.7
2021-06-10 21:00 | 44357.875 | 0 | 10.5507 | 45.7
2021-06-10 21:30 | 44357.8958 | 0 | 9.6028 | 45.7
2021-06-10 22:00 | 44357.9167 | 0 | 8.6976 | 45.7
2021-06-10 22:30 | 44357.9375 | 0 | 8.0534 | 45.7
2021-06-10 23:00 | 44357.9583 | 0 | 7.3672 | 45.7
2021-06-10 23:30 | 44357.9792 | 0 | 6.8384 | 45.7
2021-06-11 | 44358 | 0 | 6.3557 | 45.7
2021-06-11 00:30 | 44358.0208 | 0 | 6.0041 | 45.7
2021-06-11 01:00 | 44358.0417 | 0 | 5.7566 | 45.7
2021-06-11 01:30 | 44358.0625 | 0 | 5.6108 | 45.7
2021-06-11 02:00 | 44358.0833 | 0 | 5.4879 | 45.7
2021-06-11 02:30 | 44358.1042 | 0 | 5.4242 | 45.7
2021-06-11 03:00 | 44358.125 | 0 | 5.3822 | 45.7
2021-06-11 03:30 | 44358.1458 | 0 | 5.5109 | 45.7
2021-06-11 04:00 | 44358.1667 | 0 | 5.7149 | 45.7
2021-06-11 04:30 | 44358.1875 | 0 | 6.1589 | 45.7
2021-06-11 05:00 | 44358.2083 | 0 | 6.8576 | 45.7
2021-06-11 05:30 | 44358.2292 | 0 | 7.5815 | 45.7
2021-06-11 06:00 | 44358.25 | 0 | 8.6808 | 45.7
2021-06-11 06:30 | 44358.2708 | 0 | 9.9168 | 45.7
2021-06-11 07:00 | 44358.2917 | 0 | 10.1571 | 45.7
2021-06-11 07:30 | 44358.3125 | 0 | 9.8163 | 45.7
2021-06-11 08:00 | 44358.3333 | 0 | 8.429 | 45.7
2021-06-11 08:30 | 44358.3542 | 0 | 7.8147 | 45.7
2021-06-11 09:00 | 44358.375 | 0 | 6.8418 | 45.7
2021-06-11 09:30 | 44358.3958 | 0 | 4.0595 | 45.7
2021-06-11 10:00 | 44358.4167 | 0 | 2.9755 | 45.7
2021-06-11 10:30 | 44358.4375 | 0 | 2.5464 | 45.7
2021-06-11 11:00 | 44358.4583 | 0 | 2.5602 | 45.7
2021-06-11 11:30 | 44358.4792 | 0 | 2.0928 | 45.7
2021-06-11 12:00 | 44358.5 | 0 | 1.6926 | 45.7
2021-06-11 12:30 | 44358.5208 | 0 | 2.186 | 45.7
2021-06-11 13:00 | 44358.5417 | 0 | 2.2738 | 45.7
2021-06-11 13:30 | 44358.5625 | 0 | 1.9481 | 45.7
2021-06-11 14:00 | 44358.5833 | 0 | 2.782 | 45.7
2021-06-11 14:30 | 44358.6042 | 0 | 3.9949 | 45.7
2021-06-11 15:00 | 44358.625 | 0 | 3.9907 | 45.7
2021-06-11 15:30 | 44358.6458 | 0 | 5.6653 | 45.7
2021-06-11 16:00 | 44358.6667 | 0 | 6.8402 | 45.7
2021-06-11 16:30 | 44358.6875 | 0 | 8.3367 | 45.7
2021-06-11 17:00 | 44358.7083 | 0 | 10.0057 | 45.7
2021-06-11 17:30 | 44358.7292 | 0 | 11.3284 | 45.7
2021-06-11 18:00 | 44358.75 | 0 | 11.797 | 45.7
2021-06-11 18:30 | 44358.7708 | 0 | 11.8959 | 45.7
2021-06-11 19:00 | 44358.7917 | 0 | 11.6682 | 45.7
2021-06-11 19:30 | 44358.8125 | 0 | 11.3929 | 45.7
2021-06-11 20:00 | 44358.8333 | 0 | 11.1269 | 45.7
2021-06-11 20:30 | 44358.8542 | 0 | 10.5504 | 45.7
2021-06-11 21:00 | 44358.875 | 0 | 10.0691 | 45.7
2021-06-11 21:30 | 44358.8958 | 0 | 9.3032 | 45.7
2021-06-11 22:00 | 44358.9167 | 0 | 8.4386 | 45.7
2021-06-11 22:30 | 44358.9375 | 0 | 8.1694 | 45.7
2021-06-11 23:00 | 44358.9583 | 0 | 7.4501 | 45.7
2021-06-11 23:30 | 44358.9792 | 0 | 6.8588 | 45.7
2021-06-12 | 44359 | 0 | 6.2538 | 45.7
2021-06-12 00:30 | 44359.0208 | 0 | 5.9234 | 45.7
2021-06-12 01:00 | 44359.0417 | 0 | 5.7343 | 45.7
2021-06-12 01:30 | 44359.0625 | 0 | 5.4582 | 45.7
2021-06-12 02:00 | 44359.0833 | 0 | 5.3454 | 45.7
2021-06-12 02:30 | 44359.1042 | 0 | 5.3598 | 45.7
2021-06-12 03:00 | 44359.125 | 0 | 5.3375 | 45.7
2021-06-12 03:30 | 44359.1458 | 0 | 5.3375 | 45.7
2021-06-12 04:00 | 44359.1667 | 0 | 5.4189 | 45.7
2021-06-12 04:30 | 44359.1875 | 0 | 5.5332 | 45.7
2021-06-12 05:00 | 44359.2083 | 0 | 5.8835 | 45.7
2021-06-12 05:30 | 44359.2292 | 0 | 6.1909 | 45.7
2021-06-12 06:00 | 44359.25 | 0 | 6.8094 | 45.7
2021-06-12 06:30 | 44359.2708 | 0 | 7.5265 | 45.7
2021-06-12 07:00 | 44359.2917 | 0 | 7.9407 | 45.7
2021-06-12 07:30 | 44359.3125 | 0 | 7.5889 | 45.7
2021-06-12 08:00 | 44359.3333 | 0 | 6.6799 | 45.7
2021-06-12 08:30 | 44359.3542 | 0 | 5.8175 | 45.7
2021-06-12 09:00 | 44359.375 | 0 | 4.7053 | 45.7
2021-06-12 09:30 | 44359.3958 | 0 | 3.7158 | 45.7
2021-06-12 10:00 | 44359.4167 | 0 | 2.8787 | 45.7
2021-06-12 10:30 | 44359.4375 | 0 | 2.2261 | 45.7
2021-06-12 11:00 | 44359.4583 | 0 | 1.8812 | 45.7
2021-06-12 11:30 | 44359.4792 | 0 | 1.6999 | 45.7
2021-06-12 12:00 | 44359.5 | 0 | 1.5909 | 45.7
2021-06-12 12:30 | 44359.5208 | 0 | 1.5707 | 45.7
2021-06-12 13:00 | 44359.5417 | 0 | 1.7708 | 45.7
2021-06-12 13:30 | 44359.5625 | 0 | 2.1443 | 45.7
2021-06-12 14:00 | 44359.5833 | 0 | 2.4902 | 45.7
2021-06-12 14:30 | 44359.6042 | 0 | 3.1409 | 45.7
2021-06-12 15:00 | 44359.625 | 0 | 3.926 | 45.7
2021-06-12 15:30 | 44359.6458 | 0 | 4.9317 | 45.7
2021-06-12 16:00 | 44359.6667 | 0 | 6.0268 | 45.7
2021-06-12 16:30 | 44359.6875 | 0 | 7.4315 | 45.7
2021-06-12 17:00 | 44359.7083 | 0 | 8.8429 | 45.7
2021-06-12 17:30 | 44359.7292 | 0 | 9.801 | 45.7
2021-06-12 18:00 | 44359.75 | 0 | 9.9407 | 45.7
2021-06-12 18:30 | 44359.7708 | 0 | 10.0864 | 45.7
2021-06-12 19:00 | 44359.7917 | 0 | 9.946 | 45.7
2021-06-12 19:30 | 44359.8125 | 0 | 9.6824 | 45.7
2021-06-12 20:00 | 44359.8333 | 0 | 9.4599 | 45.7
2021-06-12 20:30 | 44359.8542 | 0 | 9.3101 | 45.7
2021-06-12 21:00 | 44359.875 | 0 | 8.9748 | 45.7
2021-06-12 21:30 | 44359.8958 | 0 | 8.5226 | 45.7
2021-06-12 22:00 | 44359.9167 | 0 | 8.053 | 45.7
2021-06-12 22:30 | 44359.9375 | 0 | 7.7114 | 45.7
2021-06-12 23:00 | 44359.9583 | 0 | 7.1021 | 45.7
2021-06-12 23:30 | 44359.9792 | 0 | 6.5339 | 45.7
2021-06-13 | 44360 | 0 | 6.1722 | 45.7
2021-06-13 00:30 | 44360.0208 | 0 | 5.8867 | 45.7
2021-06-13 01:00 | 44360.0417 | 0 | 5.63 | 45.7
2021-06-13 01:30 | 44360.0625 | 0 | 5.3704 | 45.7
2021-06-13 02:00 | 44360.0833 | 0 | 5.2258 | 45.7
2021-06-13 02:30 | 44360.1042 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-13 03:00 | 44360.125 | 0 | 5.2035 | 45.7
2021-06-13 03:30 | 44360.1458 | 0 | 5.2035 | 45.7
2021-06-13 04:00 | 44360.1667 | 0 | 5.2232 | 45.7
2021-06-13 04:30 | 44360.1875 | 0 | 5.4189 | 45.7
2021-06-13 05:00 | 44360.2083 | 0 | 5.5555 | 45.7
2021-06-13 05:30 | 44360.2292 | 0 | 5.7346 | 45.7
2021-06-13 06:00 | 44360.25 | 0 | 6.1918 | 45.7
2021-06-13 06:30 | 44360.2708 | 0 | 6.7912 | 45.7
2021-06-13 07:00 | 44360.2917 | 0 | 7.1889 | 45.7
2021-06-13 07:30 | 44360.3125 | 0 | 6.8633 | 45.7
2021-06-13 08:00 | 44360.3333 | 0 | 6.237 | 45.7
2021-06-13 08:30 | 44360.3542 | 0 | 5.4033 | 45.7
2021-06-13 09:00 | 44360.375 | 0 | 4.519 | 45.7
2021-06-13 09:30 | 44360.3958 | 0 | 3.6757 | 45.7
2021-06-13 10:00 | 44360.4167 | 0 | 2.8277 | 45.7
2021-06-13 10:30 | 44360.4375 | 0 | 2.3232 | 45.7
2021-06-13 11:00 | 44360.4583 | 0 | 1.9157 | 45.7
2021-06-13 11:30 | 44360.4792 | 0 | 1.6159 | 45.7
2021-06-13 12:00 | 44360.5 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-06-13 12:30 | 44360.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-06-13 13:00 | 44360.5417 | 0 | 1.7564 | 45.7
2021-06-13 13:30 | 44360.5625 | 0 | 2.0471 | 45.7
2021-06-13 14:00 | 44360.5833 | 0 | 2.4954 | 45.7
2021-06-13 14:30 | 44360.6042 | 0 | 3.2157 | 45.7
2021-06-13 15:00 | 44360.625 | 0 | 4.0488 | 45.7
2021-06-13 15:30 | 44360.6458 | 0 | 5.1478 | 45.7
2021-06-13 16:00 | 44360.6667 | 0 | 6.6203 | 45.7
2021-06-13 16:30 | 44360.6875 | 0 | 8.2281 | 45.7
2021-06-13 17:00 | 44360.7083 | 0 | 9.8576 | 45.7
2021-06-13 17:30 | 44360.7292 | 0 | 10.8245 | 45.7
2021-06-13 18:00 | 44360.75 | 0 | 10.9456 | 45.7
2021-06-13 18:30 | 44360.7708 | 0 | 10.859 | 45.7
2021-06-13 19:00 | 44360.7917 | 0 | 10.6847 | 45.7
2021-06-13 19:30 | 44360.8125 | 0 | 10.3958 | 45.7
2021-06-13 20:00 | 44360.8333 | 0 | 9.9977 | 45.7
2021-06-13 20:30 | 44360.8542 | 0 | 9.5452 | 45.7
2021-06-13 21:00 | 44360.875 | 0 | 8.9426 | 45.7
2021-06-13 21:30 | 44360.8958 | 0 | 8.2414 | 45.7
2021-06-13 22:00 | 44360.9167 | 0 | 7.6853 | 45.7
2021-06-13 22:30 | 44360.9375 | 0 | 7.2558 | 45.7
2021-06-13 23:00 | 44360.9583 | 0 | 6.66 | 45.7
2021-06-13 23:30 | 44360.9792 | 0 | 6.2189 | 45.7
2021-06-14 | 44361 | 0 | 5.8644 | 45.7
2021-06-14 00:30 | 44361.0208 | 0 | 5.5382 | 45.7
2021-06-14 01:00 | 44361.0417 | 0 | 5.4124 | 45.7
2021-06-14 01:30 | 44361.0625 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-14 02:00 | 44361.0833 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-14 02:30 | 44361.1042 | 0 | 5.1308 | 45.7
2021-06-14 03:00 | 44361.125 | 0 | 5.1142 | 45.7
2021-06-14 03:30 | 44361.1458 | 0 | 5.1842 | 45.7
2021-06-14 04:00 | 44361.1667 | 0 | 5.5134 | 45.7
2021-06-14 04:30 | 44361.1875 | 0 | 5.8585 | 45.7
2021-06-14 05:00 | 44361.2083 | 0 | 6.5326 | 45.7
2021-06-14 05:30 | 44361.2292 | 0 | 7.289 | 45.7
2021-06-14 06:00 | 44361.25 | 0 | 8.3778 | 45.7
2021-06-14 06:30 | 44361.2708 | 0 | 9.6984 | 45.7
2021-06-14 07:00 | 44361.2917 | 0 | 9.9656 | 45.7
2021-06-14 07:30 | 44361.3125 | 0 | 9.485 | 45.7
2021-06-14 08:00 | 44361.3333 | 0 | 7.7971 | 45.7
2021-06-14 08:30 | 44361.3542 | 0 | 5.5778 | 45.7
2021-06-14 09:00 | 44361.375 | 0 | 4.2614 | 45.7
2021-06-14 09:30 | 44361.3958 | 0 | 3.155 | 45.7
2021-06-14 10:00 | 44361.4167 | 0 | 2.3998 | 45.7
2021-06-14 10:30 | 44361.4375 | 0 | 1.9495 | 45.7
2021-06-14 11:00 | 44361.4583 | 0 | 1.7079 | 45.7
2021-06-14 11:30 | 44361.4792 | 0 | 1.5576 | 45.7
2021-06-14 12:00 | 44361.5 | 0 | 1.541 | 45.7
2021-06-14 12:30 | 44361.5208 | 0 | 1.6035 | 45.7
2021-06-14 13:00 | 44361.5417 | 0 | 1.692 | 45.7
2021-06-14 13:30 | 44361.5625 | 0 | 1.91 | 45.7
2021-06-14 14:00 | 44361.5833 | 0 | 2.246 | 45.7
2021-06-14 14:30 | 44361.6042 | 0 | 2.8177 | 45.7
2021-06-14 15:00 | 44361.625 | 0 | 3.6 | 45.7
2021-06-14 15:30 | 44361.6458 | 0 | 4.7567 | 45.7
2021-06-14 16:00 | 44361.6667 | 0 | 6.1422 | 45.7
2021-06-14 16:30 | 44361.6875 | 0 | 7.6703 | 45.7
2021-06-14 17:00 | 44361.7083 | 0 | 9.6364 | 45.7
2021-06-14 17:30 | 44361.7292 | 0 | 10.5829 | 45.7
2021-06-14 18:00 | 44361.75 | 0 | 11.0266 | 45.7
2021-06-14 18:30 | 44361.7708 | 0 | 11.0174 | 45.7
2021-06-14 19:00 | 44361.7917 | 0 | 10.9089 | 45.7
2021-06-14 19:30 | 44361.8125 | 0 | 10.5231 | 45.7
2021-06-14 20:00 | 44361.8333 | 0 | 10.1432 | 45.7
2021-06-14 20:30 | 44361.8542 | 0 | 9.4402 | 45.7
2021-06-14 21:00 | 44361.875 | 0 | 8.814 | 45.7
2021-06-14 21:30 | 44361.8958 | 0 | 8.1429 | 45.7
2021-06-14 22:00 | 44361.9167 | 0 | 7.3725 | 45.7
2021-06-14 22:30 | 44361.9375 | 0 | 6.7738 | 45.7
2021-06-14 23:00 | 44361.9583 | 0 | 6.2235 | 45.7
2021-06-14 23:30 | 44361.9792 | 0 | 5.6703 | 45.7
2021-06-15 | 44362 | 0 | 5.3428 | 45.7
2021-06-15 00:30 | 44362.0208 | 0 | 5.0569 | 45.7
2021-06-15 01:00 | 44362.0417 | 0 | 4.9211 | 45.7
2021-06-15 01:30 | 44362.0625 | 0 | 4.811 | 45.7
2021-06-15 02:00 | 44362.0833 | 0 | 4.7464 | 45.7
2021-06-15 02:30 | 44362.1042 | 0 | 4.675 | 45.7
2021-06-15 03:00 | 44362.125 | 0 | 4.6557 | 45.7
2021-06-15 03:30 | 44362.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-06-15 04:00 | 44362.1667 | 0 | 4.967 | 45.7
2021-06-15 04:30 | 44362.1875 | 0 | 5.3114 | 45.7
2021-06-15 05:00 | 44362.2083 | 0 | 5.8425 | 45.7
2021-06-15 05:30 | 44362.2292 | 0 | 6.377 | 45.7
2021-06-15 06:00 | 44362.25 | 0 | 7.2581 | 45.7
2021-06-15 06:30 | 44362.2708 | 0 | 8.1991 | 45.7
2021-06-15 07:00 | 44362.2917 | 0 | 8.1362 | 45.7
2021-06-15 07:30 | 44362.3125 | 0 | 6.9195 | 45.7
2021-06-15 08:00 | 44362.3333 | 0 | 5.5539 | 45.7
2021-06-15 08:30 | 44362.3542 | 0 | 5.2291 | 45.7
2021-06-15 09:00 | 44362.375 | 0 | 5.5875 | 45.7
2021-06-15 09:30 | 44362.3958 | 0 | 6.0695 | 45.7
2021-06-15 10:00 | 44362.4167 | 0 | 7.7569 | 45.7
2021-06-15 10:30 | 44362.4375 | 0 | 7.091 | 45.7
2021-06-15 11:00 | 44362.4583 | 0 | 6.6775 | 45.7
2021-06-15 11:30 | 44362.4792 | 0 | 5.8636 | 45.7
2021-06-15 12:00 | 44362.5 | 0 | 3.1611 | 45.7
2021-06-15 12:30 | 44362.5208 | 0 | 1.8103 | 45.7
2021-06-15 13:00 | 44362.5417 | 0 | 1.8483 | 45.7
2021-06-15 13:30 | 44362.5625 | 0 | 2.0178 | 45.7
2021-06-15 14:00 | 44362.5833 | 0 | 2.8198 | 45.7
2021-06-15 14:30 | 44362.6042 | 0 | 4.0426 | 45.7
2021-06-15 15:00 | 44362.625 | 0 | 3.7768 | 45.7
2021-06-15 15:30 | 44362.6458 | 0 | 5.8774 | 45.7
2021-06-15 16:00 | 44362.6667 | 0 | 6.8274 | 45.7
2021-06-15 16:30 | 44362.6875 | 0 | 7.8305 | 45.7
2021-06-15 17:00 | 44362.7083 | 0 | 9.4804 | 45.7
2021-06-15 17:30 | 44362.7292 | 0 | 10.2783 | 45.7
2021-06-15 18:00 | 44362.75 | 0 | 10.5581 | 45.7
2021-06-15 18:30 | 44362.7708 | 0 | 10.608 | 45.7
2021-06-15 19:00 | 44362.7917 | 0 | 10.3007 | 45.7
2021-06-15 19:30 | 44362.8125 | 0 | 9.9853 | 45.7
2021-06-15 20:00 | 44362.8333 | 0 | 9.7932 | 45.7
2021-06-15 20:30 | 44362.8542 | 0 | 9.2143 | 45.7
2021-06-15 21:00 | 44362.875 | 0 | 8.6087 | 45.7
2021-06-15 21:30 | 44362.8958 | 0 | 8.0338 | 45.7
2021-06-15 22:00 | 44362.9167 | 0 | 7.3039 | 45.7
2021-06-15 22:30 | 44362.9375 | 0 | 6.759 | 45.7
2021-06-15 23:00 | 44362.9583 | 0 | 6.3285 | 45.7
2021-06-15 23:30 | 44362.9792 | 0 | 5.8386 | 45.7
2021-06-16 | 44363 | 0 | 5.4319 | 45.7
2021-06-16 00:30 | 44363.0208 | 0 | 5.1834 | 45.7
2021-06-16 01:00 | 44363.0417 | 0 | 5.0328 | 45.7
2021-06-16 01:30 | 44363.0625 | 0 | 4.8475 | 45.7
2021-06-16 02:00 | 44363.0833 | 0 | 4.7595 | 45.7
2021-06-16 02:30 | 44363.1042 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-06-16 03:00 | 44363.125 | 0 | 4.7292 | 45.7
2021-06-16 03:30 | 44363.1458 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-06-16 04:00 | 44363.1667 | 0 | 4.9867 | 45.7
2021-06-16 04:30 | 44363.1875 | 0 | 5.35 | 45.7
2021-06-16 05:00 | 44363.2083 | 0 | 5.9563 | 45.7
2021-06-16 05:30 | 44363.2292 | 0 | 6.4784 | 45.7
2021-06-16 06:00 | 44363.25 | 0 | 7.4634 | 45.7
2021-06-16 06:30 | 44363.2708 | 0 | 8.4655 | 45.7
2021-06-16 07:00 | 44363.2917 | 0 | 8.7665 | 45.7
2021-06-16 07:30 | 44363.3125 | 0 | 7.6056 | 45.7
2021-06-16 08:00 | 44363.3333 | 0 | 5.792 | 45.7
2021-06-16 08:30 | 44363.3542 | 0 | 4.5165 | 45.7
2021-06-16 09:00 | 44363.375 | 0 | 3.4858 | 45.7
2021-06-16 09:30 | 44363.3958 | 0 | 2.4999 | 45.7
2021-06-16 10:00 | 44363.4167 | 0 | 1.9179 | 45.7
2021-06-16 10:30 | 44363.4375 | 0 | 1.5235 | 45.7
2021-06-16 11:00 | 44363.4583 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-06-16 11:30 | 44363.4792 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-06-16 12:00 | 44363.5 | 0 | 1.3203 | 45.7
2021-06-16 12:30 | 44363.5208 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-06-16 13:00 | 44363.5417 | 0 | 1.519 | 45.7
2021-06-16 13:30 | 44363.5625 | 0 | 1.7117 | 45.7
2021-06-16 14:00 | 44363.5833 | 0 | 3.0115 | 45.7
2021-06-16 14:30 | 44363.6042 | 0 | 2.8768 | 45.7
2021-06-16 15:00 | 44363.625 | 0 | 3.3866 | 45.7
2021-06-16 15:30 | 44363.6458 | 0 | 4.1998 | 45.7
2021-06-16 16:00 | 44363.6667 | 0 | 5.9658 | 45.7
2021-06-16 16:30 | 44363.6875 | 0 | 7.2425 | 45.7
2021-06-16 17:00 | 44363.7083 | 0 | 8.59 | 45.7
2021-06-16 17:30 | 44363.7292 | 0 | 9.2802 | 45.7
2021-06-16 18:00 | 44363.75 | 0 | 9.5616 | 45.7
2021-06-16 18:30 | 44363.7708 | 0 | 9.7321 | 45.7
2021-06-16 19:00 | 44363.7917 | 0 | 9.4473 | 45.7
2021-06-16 19:30 | 44363.8125 | 0 | 9.1674 | 45.7
2021-06-16 20:00 | 44363.8333 | 0 | 8.916 | 45.7
2021-06-16 20:30 | 44363.8542 | 0 | 8.4794 | 45.7
2021-06-16 21:00 | 44363.875 | 0 | 7.9825 | 45.7
2021-06-16 21:30 | 44363.8958 | 0 | 7.2655 | 45.7
2021-06-16 22:00 | 44363.9167 | 0 | 6.6552 | 45.7
2021-06-16 22:30 | 44363.9375 | 0 | 6.2252 | 45.7
2021-06-16 23:00 | 44363.9583 | 0 | 5.7851 | 45.7
2021-06-16 23:30 | 44363.9792 | 0 | 5.3902 | 45.7
2021-06-17 | 44364 | 0 | 5.1015 | 45.7
2021-06-17 00:30 | 44364.0208 | 0 | 4.7889 | 45.7
2021-06-17 01:00 | 44364.0417 | 0 | 4.5975 | 45.7
2021-06-17 01:30 | 44364.0625 | 0 | 4.4298 | 45.7
2021-06-17 02:00 | 44364.0833 | 0 | 4.3352 | 45.7
2021-06-17 02:30 | 44364.1042 | 0 | 4.2458 | 45.7
2021-06-17 03:00 | 44364.125 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-06-17 03:30 | 44364.1458 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-06-17 04:00 | 44364.1667 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-06-17 04:30 | 44364.1875 | 0 | 4.6254 | 45.7
2021-06-17 05:00 | 44364.2083 | 0 | 5.0537 | 45.7
2021-06-17 05:30 | 44364.2292 | 0 | 5.4282 | 45.7
2021-06-17 06:00 | 44364.25 | 0 | 5.9542 | 45.7
2021-06-17 06:30 | 44364.2708 | 0 | 6.4928 | 45.7
2021-06-17 07:00 | 44364.2917 | 0 | 6.5277 | 45.7
2021-06-17 07:30 | 44364.3125 | 0 | 5.6119 | 45.7
2021-06-17 08:00 | 44364.3333 | 0 | 4.4266 | 45.7
2021-06-17 08:30 | 44364.3542 | 0 | 3.3757 | 45.7
2021-06-17 09:00 | 44364.375 | 0 | 2.6606 | 45.7
2021-06-17 09:30 | 44364.3958 | 0 | 2.0132 | 45.7
2021-06-17 10:00 | 44364.4167 | 0 | 1.6409 | 45.7
2021-06-17 10:30 | 44364.4375 | 0 | 1.4587 | 45.7
2021-06-17 11:00 | 44364.4583 | 0 | 1.3203 | 45.7
2021-06-17 11:30 | 44364.4792 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-06-17 12:00 | 44364.5 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-06-17 12:30 | 44364.5208 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-06-17 13:00 | 44364.5417 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-06-17 13:30 | 44364.5625 | 0 | 1.5685 | 45.7
2021-06-17 14:00 | 44364.5833 | 0 | 1.9429 | 45.7
2021-06-17 14:30 | 44364.6042 | 0 | 2.5198 | 45.7
2021-06-17 15:00 | 44364.625 | 0 | 3.2473 | 45.7
2021-06-17 15:30 | 44364.6458 | 0 | 4.2743 | 45.7
2021-06-17 16:00 | 44364.6667 | 0 | 5.5862 | 45.7
2021-06-17 16:30 | 44364.6875 | 0 | 6.7958 | 45.7
2021-06-17 17:00 | 44364.7083 | 0 | 8.061 | 45.7
2021-06-17 17:30 | 44364.7292 | 0 | 8.8305 | 45.7
2021-06-17 18:00 | 44364.75 | 0 | 9.1727 | 45.7
2021-06-17 18:30 | 44364.7708 | 0 | 9.3604 | 45.7
2021-06-17 19:00 | 44364.7917 | 0 | 9.2304 | 45.7
2021-06-17 19:30 | 44364.8125 | 0 | 9.0894 | 45.7
2021-06-17 20:00 | 44364.8333 | 0 | 9.1 | 45.7
2021-06-17 20:30 | 44364.8542 | 0 | 8.6923 | 45.7
2021-06-17 21:00 | 44364.875 | 0 | 8.0789 | 45.7
2021-06-17 21:30 | 44364.8958 | 0 | 7.5612 | 45.7
2021-06-17 22:00 | 44364.9167 | 0 | 6.9637 | 45.7
2021-06-17 22:30 | 44364.9375 | 0 | 6.5611 | 45.7
2021-06-17 23:00 | 44364.9583 | 0 | 6.0295 | 45.7
2021-06-17 23:30 | 44364.9792 | 0 | 5.5681 | 45.7
2021-06-18 | 44365 | 0 | 5.1813 | 45.7
2021-06-18 00:30 | 44365.0208 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-06-18 01:00 | 44365.0417 | 0 | 4.8437 | 45.7
2021-06-18 01:30 | 44365.0625 | 0 | 4.6978 | 45.7
2021-06-18 02:00 | 44365.0833 | 0 | 4.6395 | 45.7
2021-06-18 02:30 | 44365.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-06-18 03:00 | 44365.125 | 0 | 4.6855 | 45.7
2021-06-18 03:30 | 44365.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-06-18 04:00 | 44365.1667 | 0 | 4.9446 | 45.7
2021-06-18 04:30 | 44365.1875 | 0 | 5.2812 | 45.7
2021-06-18 05:00 | 44365.2083 | 0 | 5.8593 | 45.7
2021-06-18 05:30 | 44365.2292 | 0 | 6.4676 | 45.7
2021-06-18 06:00 | 44365.25 | 0 | 7.2929 | 45.7
2021-06-18 06:30 | 44365.2708 | 0 | 8.1649 | 45.7
2021-06-18 07:00 | 44365.2917 | 0 | 8.4908 | 45.7
2021-06-18 07:30 | 44365.3125 | 0 | 7.3805 | 45.7
2021-06-18 08:00 | 44365.3333 | 0 | 5.7091 | 45.7
2021-06-18 08:30 | 44365.3542 | 0 | 4.3397 | 45.7
2021-06-18 09:00 | 44365.375 | 0 | 3.3287 | 45.7
2021-06-18 09:30 | 44365.3958 | 0 | 2.5026 | 45.7
2021-06-18 10:00 | 44365.4167 | 0 | 2.0125 | 45.7
2021-06-18 10:30 | 44365.4375 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-06-18 11:00 | 44365.4583 | 0 | 1.4963 | 45.7
2021-06-18 11:30 | 44365.4792 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-18 12:00 | 44365.5 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-18 12:30 | 44365.5208 | 0 | 1.4989 | 45.7
2021-06-18 13:00 | 44365.5417 | 0 | 1.5383 | 45.7
2021-06-18 13:30 | 44365.5625 | 0 | 1.6653 | 45.7
2021-06-18 14:00 | 44365.5833 | 0 | 1.9455 | 45.7
2021-06-18 14:30 | 44365.6042 | 0 | 2.8215 | 45.7
2021-06-18 15:00 | 44365.625 | 0 | 3.6119 | 45.7
2021-06-18 15:30 | 44365.6458 | 0 | 4.6754 | 45.7
2021-06-18 16:00 | 44365.6667 | 0 | 5.8928 | 45.7
2021-06-18 16:30 | 44365.6875 | 0 | 7.289 | 45.7
2021-06-18 17:00 | 44365.7083 | 0 | 8.4905 | 45.7
2021-06-18 17:30 | 44365.7292 | 0 | 9.4298 | 45.7
2021-06-18 18:00 | 44365.75 | 0 | 9.7519 | 45.7
2021-06-18 18:30 | 44365.7708 | 0 | 9.7344 | 45.7
2021-06-18 19:00 | 44365.7917 | 0 | 9.5689 | 45.7
2021-06-18 19:30 | 44365.8125 | 0 | 9.4217 | 45.7
2021-06-18 20:00 | 44365.8333 | 0 | 9.2352 | 45.7
2021-06-18 20:30 | 44365.8542 | 0 | 8.8713 | 45.7
2021-06-18 21:00 | 44365.875 | 0 | 8.5992 | 45.7
2021-06-18 21:30 | 44365.8958 | 0 | 7.998 | 45.7
2021-06-18 22:00 | 44365.9167 | 0 | 7.4053 | 45.7
2021-06-18 22:30 | 44365.9375 | 0 | 7.1576 | 45.7
2021-06-18 23:00 | 44365.9583 | 0 | 6.6999 | 45.7
2021-06-18 23:30 | 44365.9792 | 0 | 6.1432 | 45.7
2021-06-19 | 44366 | 0 | 5.7331 | 45.7
2021-06-19 00:30 | 44366.0208 | 0 | 5.4071 | 45.7
2021-06-19 01:00 | 44366.0417 | 0 | 5.2114 | 45.7
2021-06-19 01:30 | 44366.0625 | 0 | 5.0345 | 45.7
2021-06-19 02:00 | 44366.0833 | 0 | 4.9311 | 45.7
2021-06-19 02:30 | 44366.1042 | 0 | 4.8632 | 45.7
2021-06-19 03:00 | 44366.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-06-19 03:30 | 44366.1458 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-06-19 04:00 | 44366.1667 | 0 | 4.8908 | 45.7
2021-06-19 04:30 | 44366.1875 | 0 | 5.0169 | 45.7
2021-06-19 05:00 | 44366.2083 | 0 | 5.2833 | 45.7
2021-06-19 05:30 | 44366.2292 | 0 | 5.5437 | 45.7
2021-06-19 06:00 | 44366.25 | 0 | 6.0514 | 45.7
2021-06-19 06:30 | 44366.2708 | 0 | 6.4142 | 45.7
2021-06-19 07:00 | 44366.2917 | 0 | 6.7604 | 45.7
2021-06-19 07:30 | 44366.3125 | 0 | 6.1408 | 45.7
2021-06-19 08:00 | 44366.3333 | 0 | 5.4202 | 45.7
2021-06-19 08:30 | 44366.3542 | 0 | 4.5822 | 45.7
2021-06-19 09:00 | 44366.375 | 0 | 3.7396 | 45.7
2021-06-19 09:30 | 44366.3958 | 0 | 2.9964 | 45.7
2021-06-19 10:00 | 44366.4167 | 0 | 2.3179 | 45.7
2021-06-19 10:30 | 44366.4375 | 0 | 1.8757 | 45.7
2021-06-19 11:00 | 44366.4583 | 0 | 1.6001 | 45.7
2021-06-19 11:30 | 44366.4792 | 0 | 1.4989 | 45.7
2021-06-19 12:00 | 44366.5 | 0 | 1.4963 | 45.7
2021-06-19 12:30 | 44366.5208 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-06-19 13:00 | 44366.5417 | 0 | 1.6679 | 45.7
2021-06-19 13:30 | 44366.5625 | 0 | 1.8877 | 45.7
2021-06-19 14:00 | 44366.5833 | 0 | 2.2828 | 45.7
2021-06-19 14:30 | 44366.6042 | 0 | 2.9418 | 45.7
2021-06-19 15:00 | 44366.625 | 0 | 3.7487 | 45.7
2021-06-19 15:30 | 44366.6458 | 0 | 4.7054 | 45.7
2021-06-19 16:00 | 44366.6667 | 0 | 5.9339 | 45.7
2021-06-19 16:30 | 44366.6875 | 0 | 7.4488 | 45.7
2021-06-19 17:00 | 44366.7083 | 0 | 9.1216 | 45.7
2021-06-19 17:30 | 44366.7292 | 0 | 9.9954 | 45.7
2021-06-19 18:00 | 44366.75 | 0 | 10.27 | 45.7
2021-06-19 18:30 | 44366.7708 | 0 | 10.2656 | 45.7
2021-06-19 19:00 | 44366.7917 | 0 | 9.9887 | 45.7
2021-06-19 19:30 | 44366.8125 | 0 | 9.6727 | 45.7
2021-06-19 20:00 | 44366.8333 | 0 | 9.5046 | 45.7
2021-06-19 20:30 | 44366.8542 | 0 | 8.9875 | 45.7
2021-06-19 21:00 | 44366.875 | 0 | 8.5496 | 45.7
2021-06-19 21:30 | 44366.8958 | 0 | 8.0153 | 45.7
2021-06-19 22:00 | 44366.9167 | 0 | 7.5965 | 45.7
2021-06-19 22:30 | 44366.9375 | 0 | 7.2224 | 45.7
2021-06-19 23:00 | 44366.9583 | 0 | 6.6579 | 45.7
2021-06-19 23:30 | 44366.9792 | 0 | 6.0578 | 45.7
2021-06-20 | 44367 | 0 | 5.6896 | 45.7
2021-06-20 00:30 | 44367.0208 | 0 | 5.4416 | 45.7
2021-06-20 01:00 | 44367.0417 | 0 | 5.1611 | 45.7
2021-06-20 01:30 | 44367.0625 | 0 | 5.0052 | 45.7
2021-06-20 02:00 | 44367.0833 | 0 | 4.9382 | 45.7
2021-06-20 02:30 | 44367.1042 | 0 | 4.8935 | 45.7
2021-06-20 03:00 | 44367.125 | 0 | 4.84 | 45.7
2021-06-20 03:30 | 44367.1458 | 0 | 4.7818 | 45.7
2021-06-20 04:00 | 44367.1667 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-06-20 04:30 | 44367.1875 | 0 | 4.7792 | 45.7
2021-06-20 05:00 | 44367.2083 | 0 | 4.9723 | 45.7
2021-06-20 05:30 | 44367.2292 | 0 | 5.2274 | 45.7
2021-06-20 06:00 | 44367.25 | 0 | 5.6081 | 45.7
2021-06-20 06:30 | 44367.2708 | 0 | 6.1038 | 45.7
2021-06-20 07:00 | 44367.2917 | 0 | 6.4541 | 45.7
2021-06-20 07:30 | 44367.3125 | 0 | 6.1267 | 45.7
2021-06-20 08:00 | 44367.3333 | 0 | 5.4928 | 45.7
2021-06-20 08:30 | 44367.3542 | 0 | 4.8311 | 45.7
2021-06-20 09:00 | 44367.375 | 0 | 3.8724 | 45.7
2021-06-20 09:30 | 44367.3958 | 0 | 3.0697 | 45.7
2021-06-20 10:00 | 44367.4167 | 0 | 2.6288 | 45.7
2021-06-20 10:30 | 44367.4375 | 0 | 2.0887 | 45.7
2021-06-20 11:00 | 44367.4583 | 0 | 1.7328 | 45.7
2021-06-20 11:30 | 44367.4792 | 0 | 1.6473 | 45.7
2021-06-20 12:00 | 44367.5 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-06-20 12:30 | 44367.5208 | 0 | 1.8063 | 45.7
2021-06-20 13:00 | 44367.5417 | 0 | 2.2433 | 45.7
2021-06-20 13:30 | 44367.5625 | 0 | 2.3234 | 45.7
2021-06-20 14:00 | 44367.5833 | 0 | 2.6023 | 45.7
2021-06-20 14:30 | 44367.6042 | 0 | 3.1424 | 45.7
2021-06-20 15:00 | 44367.625 | 0 | 4.2381 | 45.7
2021-06-20 15:30 | 44367.6458 | 0 | 5.9972 | 45.7
2021-06-20 16:00 | 44367.6667 | 0 | 7.0321 | 45.7
2021-06-20 16:30 | 44367.6875 | 0 | 8.1586 | 45.7
2021-06-20 17:00 | 44367.7083 | 0 | 9.4619 | 45.7
2021-06-20 17:30 | 44367.7292 | 0 | 10.2167 | 45.7
2021-06-20 18:00 | 44367.75 | 0 | 10.2902 | 45.7
2021-06-20 18:30 | 44367.7708 | 0 | 9.9709 | 45.7
2021-06-20 19:00 | 44367.7917 | 0 | 9.7902 | 45.7
2021-06-20 19:30 | 44367.8125 | 0 | 9.5243 | 45.7
2021-06-20 20:00 | 44367.8333 | 0 | 9.1123 | 45.7
2021-06-20 20:30 | 44367.8542 | 0 | 8.8188 | 45.7
2021-06-20 21:00 | 44367.875 | 0 | 8.2624 | 45.7
2021-06-20 21:30 | 44367.8958 | 0 | 7.6575 | 45.7
2021-06-20 22:00 | 44367.9167 | 0 | 7.0199 | 45.7
2021-06-20 22:30 | 44367.9375 | 0 | 6.7143 | 45.7
2021-06-20 23:00 | 44367.9583 | 0 | 6.2053 | 45.7
2021-06-20 23:30 | 44367.9792 | 0 | 5.7759 | 45.7
2021-06-21 | 44368 | 0 | 5.3901 | 45.7
2021-06-21 00:30 | 44368.0208 | 0 | 5.1361 | 45.7
2021-06-21 01:00 | 44368.0417 | 0 | 4.8568 | 45.7
2021-06-21 01:30 | 44368.0625 | 0 | 4.8067 | 45.7
2021-06-21 02:00 | 44368.0833 | 0 | 4.7818 | 45.7
2021-06-21 02:30 | 44368.1042 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-06-21 03:00 | 44368.125 | 0 | 4.7542 | 45.7
2021-06-21 03:30 | 44368.1458 | 0 | 4.9026 | 45.7
2021-06-21 04:00 | 44368.1667 | 0 | 5.0642 | 45.7
2021-06-21 04:30 | 44368.1875 | 0 | 5.4065 | 45.7
2021-06-21 05:00 | 44368.2083 | 0 | 5.9036 | 45.7
2021-06-21 05:30 | 44368.2292 | 0 | 6.5608 | 45.7
2021-06-21 06:00 | 44368.25 | 0 | 7.3983 | 45.7
2021-06-21 06:30 | 44368.2708 | 0 | 8.4431 | 45.7
2021-06-21 07:00 | 44368.2917 | 0 | 8.5863 | 45.7
2021-06-21 07:30 | 44368.3125 | 0 | 7.7767 | 45.7
2021-06-21 08:00 | 44368.3333 | 0 | 6.253 | 45.7
2021-06-21 08:30 | 44368.3542 | 0 | 4.6259 | 45.7
2021-06-21 09:00 | 44368.375 | 0 | 3.4003 | 45.7
2021-06-21 09:30 | 44368.3958 | 0 | 2.6687 | 45.7
2021-06-21 10:00 | 44368.4167 | 0 | 2.1051 | 45.7
2021-06-21 10:30 | 44368.4375 | 0 | 1.7525 | 45.7
2021-06-21 11:00 | 44368.4583 | 0 | 1.5209 | 45.7
2021-06-21 11:30 | 44368.4792 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-06-21 12:00 | 44368.5 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-21 12:30 | 44368.5208 | 0 | 1.72 | 45.7
2021-06-21 13:00 | 44368.5417 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-06-21 13:30 | 44368.5625 | 0 | 1.8627 | 45.7
2021-06-21 14:00 | 44368.5833 | 0 | 2.479 | 45.7
2021-06-21 14:30 | 44368.6042 | 0 | 2.7937 | 45.7
2021-06-21 15:00 | 44368.625 | 0 | 3.8233 | 45.7
2021-06-21 15:30 | 44368.6458 | 0 | 4.7173 | 45.7
2021-06-21 16:00 | 44368.6667 | 0 | 6.0475 | 45.7
2021-06-21 16:30 | 44368.6875 | 0 | 7.606 | 45.7
2021-06-21 17:00 | 44368.7083 | 0 | 9.1133 | 45.7
2021-06-21 17:30 | 44368.7292 | 0 | 10.265 | 45.7
2021-06-21 18:00 | 44368.75 | 0 | 10.4189 | 45.7
2021-06-21 18:30 | 44368.7708 | 0 | 10.4127 | 45.7
2021-06-21 19:00 | 44368.7917 | 0 | 10.2503 | 45.7
2021-06-21 19:30 | 44368.8125 | 0 | 9.7986 | 45.7
2021-06-21 20:00 | 44368.8333 | 0 | 9.3748 | 45.7
2021-06-21 20:30 | 44368.8542 | 0 | 8.8687 | 45.7
2021-06-21 21:00 | 44368.875 | 0 | 8.4165 | 45.7
2021-06-21 21:30 | 44368.8958 | 0 | 7.7514 | 45.7
2021-06-21 22:00 | 44368.9167 | 0 | 7.0267 | 45.7
2021-06-21 22:30 | 44368.9375 | 0 | 6.702 | 45.7
2021-06-21 23:00 | 44368.9583 | 0 | 6.1281 | 45.7
2021-06-21 23:30 | 44368.9792 | 0 | 5.6182 | 45.7
2021-06-22 | 44369 | 0 | 5.3901 | 45.7
2021-06-22 00:30 | 44369.0208 | 0 | 5.0148 | 45.7
2021-06-22 01:00 | 44369.0417 | 0 | 4.8611 | 45.7
2021-06-22 01:30 | 44369.0625 | 0 | 4.7595 | 45.7
2021-06-22 02:00 | 44369.0833 | 0 | 4.6872 | 45.7
2021-06-22 02:30 | 44369.1042 | 0 | 4.6999 | 45.7
2021-06-22 03:00 | 44369.125 | 0 | 4.7095 | 45.7
2021-06-22 03:30 | 44369.1458 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-06-22 04:00 | 44369.1667 | 0 | 4.9893 | 45.7
2021-06-22 04:30 | 44369.1875 | 0 | 5.3449 | 45.7
2021-06-22 05:00 | 44369.2083 | 0 | 5.8564 | 45.7
2021-06-22 05:30 | 44369.2292 | 0 | 6.4168 | 45.7
2021-06-22 06:00 | 44369.25 | 0 | 7.3001 | 45.7
2021-06-22 06:30 | 44369.2708 | 0 | 8.1734 | 45.7
2021-06-22 07:00 | 44369.2917 | 0 | 8.2711 | 45.7
2021-06-22 07:30 | 44369.3125 | 0 | 7.1912 | 45.7
2021-06-22 08:00 | 44369.3333 | 0 | 5.5383 | 45.7
2021-06-22 08:30 | 44369.3542 | 0 | 4.3155 | 45.7
2021-06-22 09:00 | 44369.375 | 0 | 4.6077 | 45.7
2021-06-22 09:30 | 44369.3958 | 0 | 3.0084 | 45.7
2021-06-22 10:00 | 44369.4167 | 0 | 2.0433 | 45.7
2021-06-22 10:30 | 44369.4375 | 0 | 1.5607 | 45.7
2021-06-22 11:00 | 44369.4583 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-22 11:30 | 44369.4792 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-06-22 12:00 | 44369.5 | 0 | 1.4345 | 45.7
2021-06-22 12:30 | 44369.5208 | 0 | 1.6377 | 45.7
2021-06-22 13:00 | 44369.5417 | 0 | 1.6908 | 45.7
2021-06-22 13:30 | 44369.5625 | 0 | 2.2441 | 45.7
2021-06-22 14:00 | 44369.5833 | 0 | 2.3558 | 45.7
2021-06-22 14:30 | 44369.6042 | 0 | 3.771 | 45.7
2021-06-22 15:00 | 44369.625 | 0 | 3.3612 | 45.7
2021-06-22 15:30 | 44369.6458 | 0 | 4.5012 | 45.7
2021-06-22 16:00 | 44369.6667 | 0 | 5.8366 | 45.7
2021-06-22 16:30 | 44369.6875 | 0 | 7.3067 | 45.7
2021-06-22 17:00 | 44369.7083 | 0 | 8.7941 | 45.7
2021-06-22 17:30 | 44369.7292 | 0 | 9.9951 | 45.7
2021-06-22 18:00 | 44369.75 | 0 | 10.2131 | 45.7
2021-06-22 18:30 | 44369.7708 | 0 | 10.2209 | 45.7
2021-06-22 19:00 | 44369.7917 | 0 | 10.0055 | 45.7
2021-06-22 19:30 | 44369.8125 | 0 | 9.6083 | 45.7
2021-06-22 20:00 | 44369.8333 | 0 | 9.217 | 45.7
2021-06-22 20:30 | 44369.8542 | 0 | 8.6949 | 45.7
2021-06-22 21:00 | 44369.875 | 0 | 8.1546 | 45.7
2021-06-22 21:30 | 44369.8958 | 0 | 7.579 | 45.7
2021-06-22 22:00 | 44369.9167 | 0 | 6.9042 | 45.7
2021-06-22 22:30 | 44369.9375 | 0 | 6.5569 | 45.7
2021-06-22 23:00 | 44369.9583 | 0 | 5.976 | 45.7
2021-06-22 23:30 | 44369.9792 | 0 | 5.5342 | 45.7
2021-06-23 | 44370 | 0 | 5.2233 | 45.7
2021-06-23 00:30 | 44370.0208 | 0 | 4.8731 | 45.7
2021-06-23 01:00 | 44370.0417 | 0 | 4.7148 | 45.7
2021-06-23 01:30 | 44370.0625 | 0 | 4.6395 | 45.7
2021-06-23 02:00 | 44370.0833 | 0 | 4.4941 | 45.7
2021-06-23 02:30 | 44370.1042 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-06-23 03:00 | 44370.125 | 0 | 4.4809 | 45.7
2021-06-23 03:30 | 44370.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-06-23 04:00 | 44370.1667 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-06-23 04:30 | 44370.1875 | 0 | 4.9249 | 45.7
2021-06-23 05:00 | 44370.2083 | 0 | 5.2801 | 45.7
2021-06-23 05:30 | 44370.2292 | 0 | 5.6702 | 45.7
2021-06-23 06:00 | 44370.25 | 0 | 6.3275 | 45.7
2021-06-23 06:30 | 44370.2708 | 0 | 6.8883 | 45.7
2021-06-23 07:00 | 44370.2917 | 0 | 7.1757 | 45.7
2021-06-23 07:30 | 44370.3125 | 0 | 6.872 | 45.7
2021-06-23 08:00 | 44370.3333 | 0 | 6.1 | 45.7
2021-06-23 08:30 | 44370.3542 | 0 | 4.8955 | 45.7
2021-06-23 09:00 | 44370.375 | 0 | 3.0083 | 45.7
2021-06-23 09:30 | 44370.3958 | 0 | 2.8085 | 45.7
2021-06-23 10:00 | 44370.4167 | 0 | 1.9887 | 45.7
2021-06-23 10:30 | 44370.4375 | 0 | 1.836 | 45.7
2021-06-23 11:00 | 44370.4583 | 0 | 3.4948 | 45.7
2021-06-23 11:30 | 44370.4792 | 0 | 3.5197 | 45.7
2021-06-23 12:00 | 44370.5 | 0 | 2.5399 | 45.7
2021-06-23 12:30 | 44370.5208 | 0 | 2.4771 | 45.7
2021-06-23 13:00 | 44370.5417 | 0 | 2.2869 | 45.7
2021-06-23 13:30 | 44370.5625 | 0 | 2.4662 | 45.7
2021-06-23 14:00 | 44370.5833 | 0 | 3.2485 | 45.7
2021-06-23 14:30 | 44370.6042 | 0 | 3.8879 | 45.7
2021-06-23 15:00 | 44370.625 | 0 | 5.0477 | 45.7
2021-06-23 15:30 | 44370.6458 | 0 | 5.522 | 45.7
2021-06-23 16:00 | 44370.6667 | 0 | 6.3701 | 45.7
2021-06-23 16:30 | 44370.6875 | 0 | 7.4024 | 45.7
2021-06-23 17:00 | 44370.7083 | 0 | 8.6213 | 45.7
2021-06-23 17:30 | 44370.7292 | 0 | 9.5329 | 45.7
2021-06-23 18:00 | 44370.75 | 0 | 9.7716 | 45.7
2021-06-23 18:30 | 44370.7708 | 0 | 9.7918 | 45.7
2021-06-23 19:00 | 44370.7917 | 0 | 9.6333 | 45.7
2021-06-23 19:30 | 44370.8125 | 0 | 9.2525 | 45.7
2021-06-23 20:00 | 44370.8333 | 0 | 9.0053 | 45.7
2021-06-23 20:30 | 44370.8542 | 0 | 8.4713 | 45.7
2021-06-23 21:00 | 44370.875 | 0 | 8.1393 | 45.7
2021-06-23 21:30 | 44370.8958 | 0 | 7.4845 | 45.7
2021-06-23 22:00 | 44370.9167 | 0 | 6.8445 | 45.7
2021-06-23 22:30 | 44370.9375 | 0 | 6.4179 | 45.7
2021-06-23 23:00 | 44370.9583 | 0 | 5.8833 | 45.7
2021-06-23 23:30 | 44370.9792 | 0 | 5.4443 | 45.7
2021-06-24 | 44371 | 0 | 5.0398 | 45.7
2021-06-24 00:30 | 44371.0208 | 0 | 4.8343 | 45.7
2021-06-24 01:00 | 44371.0417 | 0 | 4.6251 | 45.7
2021-06-24 01:30 | 44371.0625 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-06-24 02:00 | 44371.0833 | 0 | 4.4718 | 45.7
2021-06-24 02:30 | 44371.1042 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-06-24 03:00 | 44371.125 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-24 03:30 | 44371.1458 | 0 | 4.4166 | 45.7
2021-06-24 04:00 | 44371.1667 | 0 | 4.586 | 45.7
2021-06-24 04:30 | 44371.1875 | 0 | 4.8133 | 45.7
2021-06-24 05:00 | 44371.2083 | 0 | 5.1763 | 45.7
2021-06-24 05:30 | 44371.2292 | 0 | 5.4757 | 45.7
2021-06-24 06:00 | 44371.25 | 0 | 6.0019 | 45.7
2021-06-24 06:30 | 44371.2708 | 0 | 6.4606 | 45.7
2021-06-24 07:00 | 44371.2917 | 0 | 6.6083 | 45.7
2021-06-24 07:30 | 44371.3125 | 0 | 6.0622 | 45.7
2021-06-24 08:00 | 44371.3333 | 0 | 5.9059 | 45.7
2021-06-24 08:30 | 44371.3542 | 0 | 3.4789 | 45.7
2021-06-24 09:00 | 44371.375 | 0 | 4.3955 | 45.7
2021-06-24 09:30 | 44371.3958 | 0 | 4.9946 | 45.7
2021-06-24 10:00 | 44371.4167 | 0 | 5.0428 | 45.7
2021-06-24 10:30 | 44371.4375 | 0 | 3.1995 | 45.7
2021-06-24 11:00 | 44371.4583 | 0 | 3.2038 | 45.7
2021-06-24 11:30 | 44371.4792 | 0 | 2.6832 | 45.7
2021-06-24 12:00 | 44371.5 | 0 | 3.5094 | 45.7
2021-06-24 12:30 | 44371.5208 | 0 | 3.0727 | 45.7
2021-06-24 13:00 | 44371.5417 | 0 | 3.1696 | 45.7
2021-06-24 13:30 | 44371.5625 | 0 | 2.0747 | 45.7
2021-06-24 14:00 | 44371.5833 | 0 | 3.6966 | 45.7
2021-06-24 14:30 | 44371.6042 | 0 | 4.2847 | 45.7
2021-06-24 15:00 | 44371.625 | 0 | 4.8962 | 45.7
2021-06-24 15:30 | 44371.6458 | 0 | 5.9716 | 45.7
2021-06-24 16:00 | 44371.6667 | 0 | 6.7473 | 45.7
2021-06-24 16:30 | 44371.6875 | 0 | 7.4923 | 45.7
2021-06-24 17:00 | 44371.7083 | 0 | 8.5416 | 45.7
2021-06-24 17:30 | 44371.7292 | 0 | 9.0966 | 45.7
2021-06-24 18:00 | 44371.75 | 0 | 9.2759 | 45.7
2021-06-24 18:30 | 44371.7708 | 0 | 9.223 | 45.7
2021-06-24 19:00 | 44371.7917 | 0 | 8.9042 | 45.7
2021-06-24 19:30 | 44371.8125 | 0 | 8.7264 | 45.7
2021-06-24 20:00 | 44371.8333 | 0 | 8.4622 | 45.7
2021-06-24 20:30 | 44371.8542 | 0 | 8.1164 | 45.7
2021-06-24 21:00 | 44371.875 | 0 | 7.6008 | 45.7
2021-06-24 21:30 | 44371.8958 | 0 | 7.0761 | 45.7
2021-06-24 22:00 | 44371.9167 | 0 | 6.544 | 45.7
2021-06-24 22:30 | 44371.9375 | 0 | 6.1979 | 45.7
2021-06-24 23:00 | 44371.9583 | 0 | 5.7152 | 45.7
2021-06-24 23:30 | 44371.9792 | 0 | 5.2929 | 45.7
2021-06-25 | 44372 | 0 | 4.8667 | 45.7
2021-06-25 00:30 | 44372.0208 | 0 | 4.7267 | 45.7
2021-06-25 01:00 | 44372.0417 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-06-25 01:30 | 44372.0625 | 0 | 4.4718 | 45.7
2021-06-25 02:00 | 44372.0833 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-25 02:30 | 44372.1042 | 0 | 4.2905 | 45.7
2021-06-25 03:00 | 44372.125 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-25 03:30 | 44372.1458 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-06-25 04:00 | 44372.1667 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-06-25 04:30 | 44372.1875 | 0 | 4.6084 | 45.7
2021-06-25 05:00 | 44372.2083 | 0 | 4.8553 | 45.7
2021-06-25 05:30 | 44372.2292 | 0 | 5.1444 | 45.7
2021-06-25 06:00 | 44372.25 | 0 | 5.6076 | 45.7
2021-06-25 06:30 | 44372.2708 | 0 | 5.9102 | 45.7
2021-06-25 07:00 | 44372.2917 | 0 | 6.3144 | 45.7
2021-06-25 07:30 | 44372.3125 | 0 | 6.5663 | 45.7
2021-06-25 08:00 | 44372.3333 | 0 | 6.0096 | 45.7
2021-06-25 08:30 | 44372.3542 | 0 | 4.9654 | 45.7
2021-06-25 09:00 | 44372.375 | 0 | 5.5479 | 45.7
2021-06-25 09:30 | 44372.3958 | 0 | 5.6128 | 45.7
2021-06-25 10:00 | 44372.4167 | 0 | 5.4785 | 45.7
2021-06-25 10:30 | 44372.4375 | 0 | 5.524 | 45.7
2021-06-25 11:00 | 44372.4583 | 0 | 6.0142 | 45.7
2021-06-25 11:30 | 44372.4792 | 0 | 5.5859 | 45.7
2021-06-25 12:00 | 44372.5 | 0 | 5.3481 | 45.7
2021-06-25 12:30 | 44372.5208 | 0 | 5.2333 | 45.7
2021-06-25 13:00 | 44372.5417 | 0 | 4.9686 | 45.7
2021-06-25 13:30 | 44372.5625 | 0 | 5.6803 | 45.7
2021-06-25 14:00 | 44372.5833 | 0 | 5.6025 | 45.7
2021-06-25 14:30 | 44372.6042 | 0 | 5.9032 | 45.7
2021-06-25 15:00 | 44372.625 | 0 | 6.3688 | 45.7
2021-06-25 15:30 | 44372.6458 | 0 | 6.5237 | 45.7
2021-06-25 16:00 | 44372.6667 | 0 | 7.1212 | 45.7
2021-06-25 16:30 | 44372.6875 | 0 | 7.8974 | 45.7
2021-06-25 17:00 | 44372.7083 | 0 | 8.7106 | 45.7
2021-06-25 17:30 | 44372.7292 | 0 | 9.0474 | 45.7
2021-06-25 18:00 | 44372.75 | 0 | 8.983 | 45.7
2021-06-25 18:30 | 44372.7708 | 0 | 9.0618 | 45.7
2021-06-25 19:00 | 44372.7917 | 0 | 8.8412 | 45.7
2021-06-25 19:30 | 44372.8125 | 0 | 8.5531 | 45.7
2021-06-25 20:00 | 44372.8333 | 0 | 8.3446 | 45.7
2021-06-25 20:30 | 44372.8542 | 0 | 7.9835 | 45.7
2021-06-25 21:00 | 44372.875 | 0 | 7.4526 | 45.7
2021-06-25 21:30 | 44372.8958 | 0 | 7.0988 | 45.7
2021-06-25 22:00 | 44372.9167 | 0 | 6.7222 | 45.7
2021-06-25 22:30 | 44372.9375 | 0 | 6.3785 | 45.7
2021-06-25 23:00 | 44372.9583 | 0 | 5.9831 | 45.7
2021-06-25 23:30 | 44372.9792 | 0 | 5.495 | 45.7
2021-06-26 | 44373 | 0 | 5.023 | 45.7
2021-06-26 00:30 | 44373.0208 | 0 | 4.7648 | 45.7
2021-06-26 01:00 | 44373.0417 | 0 | 4.6001 | 45.7
2021-06-26 01:30 | 44373.0625 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-06-26 02:00 | 44373.0833 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-26 02:30 | 44373.1042 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-06-26 03:00 | 44373.125 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-06-26 03:30 | 44373.1458 | 0 | 4.2156 | 45.7
2021-06-26 04:00 | 44373.1667 | 0 | 4.2629 | 45.7
2021-06-26 04:30 | 44373.1875 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-06-26 05:00 | 44373.2083 | 0 | 4.4139 | 45.7
2021-06-26 05:30 | 44373.2292 | 0 | 4.5637 | 45.7
2021-06-26 06:00 | 44373.25 | 0 | 4.916 | 45.7
2021-06-26 06:30 | 44373.2708 | 0 | 5.1444 | 45.7
2021-06-26 07:00 | 44373.2917 | 0 | 5.4849 | 45.7
2021-06-26 07:30 | 44373.3125 | 0 | 6.0407 | 45.7
2021-06-26 08:00 | 44373.3333 | 0 | 6.4186 | 45.7
2021-06-26 08:30 | 44373.3542 | 0 | 6.6693 | 45.7
2021-06-26 09:00 | 44373.375 | 0 | 7.0518 | 45.7
2021-06-26 09:30 | 44373.3958 | 0 | 6.7527 | 45.7
2021-06-26 10:00 | 44373.4167 | 0 | 6.8699 | 45.7
2021-06-26 10:30 | 44373.4375 | 0 | 6.6744 | 45.7
2021-06-26 11:00 | 44373.4583 | 0 | 6.6578 | 45.7
2021-06-26 11:30 | 44373.4792 | 0 | 6.6078 | 45.7
2021-06-26 12:00 | 44373.5 | 0 | 6.5903 | 45.7
2021-06-26 12:30 | 44373.5208 | 0 | 6.787 | 45.7
2021-06-26 13:00 | 44373.5417 | 0 | 6.3053 | 45.7
2021-06-26 13:30 | 44373.5625 | 0 | 6.4882 | 45.7
2021-06-26 14:00 | 44373.5833 | 0 | 6.6744 | 45.7
2021-06-26 14:30 | 44373.6042 | 0 | 6.7019 | 45.7
2021-06-26 15:00 | 44373.625 | 0 | 7.1008 | 45.7
2021-06-26 15:30 | 44373.6458 | 0 | 7.3987 | 45.7
2021-06-26 16:00 | 44373.6667 | 0 | 7.8514 | 45.7
2021-06-26 16:30 | 44373.6875 | 0 | 8.4751 | 45.7
2021-06-26 17:00 | 44373.7083 | 0 | 9.2203 | 45.7
2021-06-26 17:30 | 44373.7292 | 0 | 9.7531 | 45.7
2021-06-26 18:00 | 44373.75 | 0 | 9.5019 | 45.7
2021-06-26 18:30 | 44373.7708 | 0 | 9.4914 | 45.7
2021-06-26 19:00 | 44373.7917 | 0 | 9.1695 | 45.7
2021-06-26 19:30 | 44373.8125 | 0 | 8.8937 | 45.7
2021-06-26 20:00 | 44373.8333 | 0 | 8.6199 | 45.7
2021-06-26 20:30 | 44373.8542 | 0 | 8.1716 | 45.7
2021-06-26 21:00 | 44373.875 | 0 | 7.863 | 45.7
2021-06-26 21:30 | 44373.8958 | 0 | 7.457 | 45.7
2021-06-26 22:00 | 44373.9167 | 0 | 7.022 | 45.7
2021-06-26 22:30 | 44373.9375 | 0 | 6.7222 | 45.7
2021-06-26 23:00 | 44373.9583 | 0 | 6.3551 | 45.7
2021-06-26 23:30 | 44373.9792 | 0 | 6.0198 | 45.7
2021-06-27 | 44374 | 0 | 5.6113 | 45.7
2021-06-27 00:30 | 44374.0208 | 0 | 5.2483 | 45.7
2021-06-27 01:00 | 44374.0417 | 0 | 4.9945 | 45.7
2021-06-27 01:30 | 44374.0625 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-06-27 02:00 | 44374.0833 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-06-27 02:30 | 44374.1042 | 0 | 4.6597 | 45.7
2021-06-27 03:00 | 44374.125 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-06-27 03:30 | 44374.1458 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-06-27 04:00 | 44374.1667 | 0 | 4.6658 | 45.7
2021-06-27 04:30 | 44374.1875 | 0 | 4.7516 | 45.7
2021-06-27 05:00 | 44374.2083 | 0 | 4.8632 | 45.7
2021-06-27 05:30 | 44374.2292 | 0 | 5.0944 | 45.7
2021-06-27 06:00 | 44374.25 | 0 | 5.5198 | 45.7
2021-06-27 06:30 | 44374.2708 | 0 | 5.8706 | 45.7
2021-06-27 07:00 | 44374.2917 | 0 | 6.4383 | 45.7
2021-06-27 07:30 | 44374.3125 | 0 | 7.0101 | 45.7
2021-06-27 08:00 | 44374.3333 | 0 | 7.5928 | 45.7
2021-06-27 08:30 | 44374.3542 | 0 | 6.5611 | 45.7
2021-06-27 09:00 | 44374.375 | 0 | 6.3084 | 45.7
2021-06-27 09:30 | 44374.3958 | 0 | 3.6574 | 45.7
2021-06-27 10:00 | 44374.4167 | 0 | 2.8853 | 45.7
2021-06-27 10:30 | 44374.4375 | 0 | 2.3573 | 45.7
2021-06-27 11:00 | 44374.4583 | 0 | 1.9732 | 45.7
2021-06-27 11:30 | 44374.4792 | 0 | 1.7696 | 45.7
2021-06-27 12:00 | 44374.5 | 0 | 1.6999 | 45.7
2021-06-27 12:30 | 44374.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-06-27 13:00 | 44374.5417 | 0 | 1.843 | 45.7
2021-06-27 13:30 | 44374.5625 | 0 | 2.0178 | 45.7
2021-06-27 14:00 | 44374.5833 | 0 | 2.4677 | 45.7
2021-06-27 14:30 | 44374.6042 | 0 | 3.0882 | 45.7
2021-06-27 15:00 | 44374.625 | 0 | 3.971 | 45.7
2021-06-27 15:30 | 44374.6458 | 0 | 4.9408 | 45.7
2021-06-27 16:00 | 44374.6667 | 0 | 6.2541 | 45.7
2021-06-27 16:30 | 44374.6875 | 0 | 7.6742 | 45.7
2021-06-27 17:00 | 44374.7083 | 0 | 9.2899 | 45.7
2021-06-27 17:30 | 44374.7292 | 0 | 10.448 | 45.7
2021-06-27 18:00 | 44374.75 | 0 | 10.449 | 45.7
2021-06-27 18:30 | 44374.7708 | 0 | 10.3107 | 45.7
2021-06-27 19:00 | 44374.7917 | 0 | 10.0878 | 45.7
2021-06-27 19:30 | 44374.8125 | 0 | 9.8356 | 45.7
2021-06-27 20:00 | 44374.8333 | 0 | 9.5633 | 45.7
2021-06-27 20:30 | 44374.8542 | 0 | 9.0947 | 45.7
2021-06-27 21:00 | 44374.875 | 0 | 8.7081 | 45.7
2021-06-27 21:30 | 44374.8958 | 0 | 8.2134 | 45.7
2021-06-27 22:00 | 44374.9167 | 0 | 7.5143 | 45.7
2021-06-27 22:30 | 44374.9375 | 0 | 7.1505 | 45.7
2021-06-27 23:00 | 44374.9583 | 0 | 6.603 | 45.7
2021-06-27 23:30 | 44374.9792 | 0 | 6.0794 | 45.7
2021-06-28 | 44375 | 0 | 5.5639 | 45.7
2021-06-28 00:30 | 44375.0208 | 0 | 5.2758 | 45.7
2021-06-28 01:00 | 44375.0417 | 0 | 5.0792 | 45.7
2021-06-28 01:30 | 44375.0625 | 0 | 4.8816 | 45.7
2021-06-28 02:00 | 44375.0833 | 0 | 4.7818 | 45.7
2021-06-28 02:30 | 44375.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-06-28 03:00 | 44375.125 | 0 | 4.6702 | 45.7
2021-06-28 03:30 | 44375.1458 | 0 | 4.7765 | 45.7
2021-06-28 04:00 | 44375.1667 | 0 | 4.8803 | 45.7
2021-06-28 04:30 | 44375.1875 | 0 | 5.2135 | 45.7
2021-06-28 05:00 | 44375.2083 | 0 | 5.626 | 45.7
2021-06-28 05:30 | 44375.2292 | 0 | 5.9927 | 45.7
2021-06-28 06:00 | 44375.25 | 0 | 6.6122 | 45.7
2021-06-28 06:30 | 44375.2708 | 0 | 7.1043 | 45.7
2021-06-28 07:00 | 44375.2917 | 0 | 6.9776 | 45.7
2021-06-28 07:30 | 44375.3125 | 0 | 6.1001 | 45.7
2021-06-28 08:00 | 44375.3333 | 0 | 5.1329 | 45.7
2021-06-28 08:30 | 44375.3542 | 0 | 4.1058 | 45.7
2021-06-28 09:00 | 44375.375 | 0 | 3.1161 | 45.7
2021-06-28 09:30 | 44375.3958 | 0 | 2.4519 | 45.7
2021-06-28 10:00 | 44375.4167 | 0 | 1.9964 | 45.7
2021-06-28 10:30 | 44375.4375 | 0 | 1.5831 | 45.7
2021-06-28 11:00 | 44375.4583 | 0 | 1.3958 | 45.7
2021-06-28 11:30 | 44375.4792 | 0 | 1.3596 | 45.7
2021-06-28 12:00 | 44375.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-06-28 12:30 | 44375.5208 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-28 13:00 | 44375.5417 | 0 | 1.6674 | 45.7
2021-06-28 13:30 | 44375.5625 | 0 | 2.1118 | 45.7
2021-06-28 14:00 | 44375.5833 | 0 | 2.3889 | 45.7
2021-06-28 14:30 | 44375.6042 | 0 | 2.9082 | 45.7
2021-06-28 15:00 | 44375.625 | 0 | 3.5103 | 45.7
2021-06-28 15:30 | 44375.6458 | 0 | 4.5771 | 45.7
2021-06-28 16:00 | 44375.6667 | 0 | 5.8572 | 45.7
2021-06-28 16:30 | 44375.6875 | 0 | 7.298 | 45.7
2021-06-28 17:00 | 44375.7083 | 0 | 8.796 | 45.7
2021-06-28 17:30 | 44375.7292 | 0 | 10.1394 | 45.7
2021-06-28 18:00 | 44375.75 | 0 | 10.4373 | 45.7
2021-06-28 18:30 | 44375.7708 | 0 | 10.4267 | 45.7
2021-06-28 19:00 | 44375.7917 | 0 | 10.1886 | 45.7
2021-06-28 19:30 | 44375.8125 | 0 | 10.0684 | 45.7
2021-06-28 20:00 | 44375.8333 | 0 | 9.776 | 45.7
2021-06-28 20:30 | 44375.8542 | 0 | 9.3379 | 45.7
2021-06-28 21:00 | 44375.875 | 0 | 8.6079 | 45.7
2021-06-28 21:30 | 44375.8958 | 0 | 8.0964 | 45.7
2021-06-28 22:00 | 44375.9167 | 0 | 7.3447 | 45.7
2021-06-28 22:30 | 44375.9375 | 0 | 6.8641 | 45.7
2021-06-28 23:00 | 44375.9583 | 0 | 6.3128 | 45.7
2021-06-28 23:30 | 44375.9792 | 0 | 5.8988 | 45.7
2021-06-29 | 44376 | 0 | 5.4571 | 45.7
2021-06-29 00:30 | 44376.0208 | 0 | 5.1414 | 45.7
2021-06-29 01:00 | 44376.0417 | 0 | 4.9015 | 45.7
2021-06-29 01:30 | 44376.0625 | 0 | 4.8712 | 45.7
2021-06-29 02:00 | 44376.0833 | 0 | 4.7372 | 45.7
2021-06-29 02:30 | 44376.1042 | 0 | 4.7017 | 45.7
2021-06-29 03:00 | 44376.125 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-06-29 03:30 | 44376.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-06-29 04:00 | 44376.1667 | 0 | 4.8383 | 45.7
2021-06-29 04:30 | 44376.1875 | 0 | 5.0747 | 45.7
2021-06-29 05:00 | 44376.2083 | 0 | 5.5318 | 45.7
2021-06-29 05:30 | 44376.2292 | 0 | 5.8656 | 45.7
2021-06-29 06:00 | 44376.25 | 0 | 6.3776 | 45.7
2021-06-29 06:30 | 44376.2708 | 0 | 6.8488 | 45.7
2021-06-29 07:00 | 44376.2917 | 0 | 6.6799 | 45.7
2021-06-29 07:30 | 44376.3125 | 0 | 5.6401 | 45.7
2021-06-29 08:00 | 44376.3333 | 0 | 4.6794 | 45.7
2021-06-29 08:30 | 44376.3542 | 0 | 3.97 | 45.7
2021-06-29 09:00 | 44376.375 | 0 | 3.5261 | 45.7
2021-06-29 09:30 | 44376.3958 | 0 | 3.9721 | 45.7
2021-06-29 10:00 | 44376.4167 | 0 | 3.1221 | 45.7
2021-06-29 10:30 | 44376.4375 | 0 | 2.6044 | 45.7
2021-06-29 11:00 | 44376.4583 | 0 | 2.8933 | 45.7
2021-06-29 11:30 | 44376.4792 | 0 | 2.7725 | 45.7
2021-06-29 12:00 | 44376.5 | 0 | 1.5394 | 45.7
2021-06-29 12:30 | 44376.5208 | 0 | 2.8002 | 45.7
2021-06-29 13:00 | 44376.5417 | 0 | 3.8493 | 45.7
2021-06-29 13:30 | 44376.5625 | 0 | 2.2347 | 45.7
2021-06-29 14:00 | 44376.5833 | 0 | 2.8988 | 45.7
2021-06-29 14:30 | 44376.6042 | 0 | 3.1911 | 45.7
2021-06-29 15:00 | 44376.625 | 0 | 3.7864 | 45.7
2021-06-29 15:30 | 44376.6458 | 0 | 4.5186 | 45.7
2021-06-29 16:00 | 44376.6667 | 0 | 5.6221 | 45.7
2021-06-29 16:30 | 44376.6875 | 0 | 6.8115 | 45.7
2021-06-29 17:00 | 44376.7083 | 0 | 8.554 | 45.7
2021-06-29 17:30 | 44376.7292 | 0 | 9.6415 | 45.7
2021-06-29 18:00 | 44376.75 | 0 | 9.9918 | 45.7
2021-06-29 18:30 | 44376.7708 | 0 | 10.3335 | 45.7
2021-06-29 19:00 | 44376.7917 | 0 | 9.8946 | 45.7
2021-06-29 19:30 | 44376.8125 | 0 | 9.6154 | 45.7
2021-06-29 20:00 | 44376.8333 | 0 | 9.1925 | 45.7
2021-06-29 20:30 | 44376.8542 | 0 | 8.5968 | 45.7
2021-06-29 21:00 | 44376.875 | 0 | 8.1983 | 45.7
2021-06-29 21:30 | 44376.8958 | 0 | 7.4703 | 45.7
2021-06-29 22:00 | 44376.9167 | 0 | 6.924 | 45.7
2021-06-29 22:30 | 44376.9375 | 0 | 6.6189 | 45.7
2021-06-29 23:00 | 44376.9583 | 0 | 6.1214 | 45.7
2021-06-29 23:30 | 44376.9792 | 0 | 5.601 | 45.7
2021-06-30 | 44377 | 0 | 5.2311 | 45.7
2021-06-30 00:30 | 44377.0208 | 0 | 4.9201 | 45.7
2021-06-30 01:00 | 44377.0417 | 0 | 4.749 | 45.7
2021-06-30 01:30 | 44377.0625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-06-30 02:00 | 44377.0833 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-06-30 02:30 | 44377.1042 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-06-30 03:00 | 44377.125 | 0 | 4.4468 | 45.7
2021-06-30 03:30 | 44377.1458 | 0 | 4.5059 | 45.7
2021-06-30 04:00 | 44377.1667 | 0 | 4.5532 | 45.7
2021-06-30 04:30 | 44377.1875 | 0 | 4.7913 | 45.7
2021-06-30 05:00 | 44377.2083 | 0 | 5.08 | 45.7
2021-06-30 05:30 | 44377.2292 | 0 | 5.3968 | 45.7
2021-06-30 06:00 | 44377.25 | 0 | 5.7149 | 45.7
2021-06-30 06:30 | 44377.2708 | 0 | 6.0431 | 45.7
2021-06-30 07:00 | 44377.2917 | 0 | 6.2711 | 45.7
2021-06-30 07:30 | 44377.3125 | 0 | 6.2154 | 45.7
2021-06-30 08:00 | 44377.3333 | 0 | 6.4488 | 45.7
2021-06-30 08:30 | 44377.3542 | 0 | 6.1617 | 45.7
2021-06-30 09:00 | 44377.375 | 0 | 5.4023 | 45.7
2021-06-30 09:30 | 44377.3958 | 0 | 5.5648 | 45.7
2021-06-30 10:00 | 44377.4167 | 0 | 2.6662 | 45.7
2021-06-30 10:30 | 44377.4375 | 0 | 2.1926 | 45.7
2021-06-30 11:00 | 44377.4583 | 0 | 1.8195 | 45.7
2021-06-30 11:30 | 44377.4792 | 0 | 1.8877 | 45.7
2021-06-30 12:00 | 44377.5 | 0 | 1.7525 | 45.7
2021-06-30 12:30 | 44377.5208 | 0 | 1.8457 | 45.7
2021-06-30 13:00 | 44377.5417 | 0 | 1.8759 | 45.7
2021-06-30 13:30 | 44377.5625 | 0 | 2.027 | 45.7
2021-06-30 14:00 | 44377.5833 | 0 | 2.3564 | 45.7
2021-06-30 14:30 | 44377.6042 | 0 | 2.9887 | 45.7
2021-06-30 15:00 | 44377.625 | 0 | 3.849 | 45.7
2021-06-30 15:30 | 44377.6458 | 0 | 4.7884 | 45.7
2021-06-30 16:00 | 44377.6667 | 0 | 6.0629 | 45.7
2021-06-30 16:30 | 44377.6875 | 0 | 7.3369 | 45.7
2021-06-30 17:00 | 44377.7083 | 0 | 8.8483 | 45.7
2021-06-30 17:30 | 44377.7292 | 0 | 9.9979 | 45.7
2021-06-30 18:00 | 44377.75 | 0 | 10.2524 | 45.7
2021-06-30 18:30 | 44377.7708 | 0 | 10.1049 | 45.7
2021-06-30 19:00 | 44377.7917 | 0 | 9.8212 | 45.7
2021-06-30 19:30 | 44377.8125 | 0 | 9.5913 | 45.7
2021-06-30 20:00 | 44377.8333 | 0 | 9.1181 | 45.7
2021-06-30 20:30 | 44377.8542 | 0 | 8.5462 | 45.7
2021-06-30 21:00 | 44377.875 | 0 | 7.8814 | 45.7
2021-06-30 21:30 | 44377.8958 | 0 | 7.3754 | 45.7
2021-06-30 22:00 | 44377.9167 | 0 | 6.8641 | 45.7
2021-06-30 22:30 | 44377.9375 | 0 | 6.4691 | 45.7
2021-06-30 23:00 | 44377.9583 | 0 | 6.0585 | 45.7
2021-06-30 23:30 | 44377.9792 | 0 | 5.498 | 45.7
2021-07-01 | 44378 | 0 | 5.1784 | 45.7
2021-07-01 00:30 | 44378.0208 | 0 | 4.9236 | 45.7
2021-07-01 01:00 | 44378.0417 | 0 | 4.7446 | 45.7
2021-07-01 01:30 | 44378.0625 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-07-01 02:00 | 44378.0833 | 0 | 4.5585 | 45.7
2021-07-01 02:30 | 44378.1042 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-07-01 03:00 | 44378.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-07-01 03:30 | 44378.1458 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-07-01 04:00 | 44378.1667 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-07-01 04:30 | 44378.1875 | 0 | 4.8117 | 45.7
2021-07-01 05:00 | 44378.2083 | 0 | 5.1513 | 45.7
2021-07-01 05:30 | 44378.2292 | 0 | 5.3546 | 45.7
2021-07-01 06:00 | 44378.25 | 0 | 5.8154 | 45.7
2021-07-01 06:30 | 44378.2708 | 0 | 6.2682 | 45.7
2021-07-01 07:00 | 44378.2917 | 0 | 6.462 | 45.7
2021-07-01 07:30 | 44378.3125 | 0 | 5.7713 | 45.7
2021-07-01 08:00 | 44378.3333 | 0 | 6.5581 | 45.7
2021-07-01 08:30 | 44378.3542 | 0 | 6.9782 | 45.7
2021-07-01 09:00 | 44378.375 | 0 | 6.0067 | 45.7
2021-07-01 09:30 | 44378.3958 | 0 | 6.1623 | 45.7
2021-07-01 10:00 | 44378.4167 | 0 | 5.1283 | 45.7
2021-07-01 10:30 | 44378.4375 | 0 | 5.3079 | 45.7
2021-07-01 11:00 | 44378.4583 | 0 | 5.993 | 45.7
2021-07-01 11:30 | 44378.4792 | 0 | 4.7063 | 45.7
2021-07-01 12:00 | 44378.5 | 0 | 4.5691 | 45.7
2021-07-01 12:30 | 44378.5208 | 0 | 5.7123 | 45.7
2021-07-01 13:00 | 44378.5417 | 0 | 5.6317 | 45.7
2021-07-01 13:30 | 44378.5625 | 0 | 5.4124 | 45.7
2021-07-01 14:00 | 44378.5833 | 0 | 6.3076 | 45.7
2021-07-01 14:30 | 44378.6042 | 0 | 6.1737 | 45.7
2021-07-01 15:00 | 44378.625 | 0 | 6.3572 | 45.7
2021-07-01 15:30 | 44378.6458 | 0 | 7.4022 | 45.7
2021-07-01 16:00 | 44378.6667 | 0 | 8.3067 | 45.7
2021-07-01 16:30 | 44378.6875 | 0 | 9.1784 | 45.7
2021-07-01 17:00 | 44378.7083 | 0 | 10.2946 | 45.7
2021-07-01 17:30 | 44378.7292 | 0 | 10.9454 | 45.7
2021-07-01 18:00 | 44378.75 | 0 | 10.9153 | 45.7
2021-07-01 18:30 | 44378.7708 | 0 | 10.6579 | 45.7
2021-07-01 19:00 | 44378.7917 | 0 | 10.3391 | 45.7
2021-07-01 19:30 | 44378.8125 | 0 | 9.8095 | 45.7
2021-07-01 20:00 | 44378.8333 | 0 | 9.2459 | 45.7
2021-07-01 20:30 | 44378.8542 | 0 | 8.7644 | 45.7
2021-07-01 21:00 | 44378.875 | 0 | 8.3115 | 45.7
2021-07-01 21:30 | 44378.8958 | 0 | 7.703 | 45.7
2021-07-01 22:00 | 44378.9167 | 0 | 7.0492 | 45.7
2021-07-01 22:30 | 44378.9375 | 0 | 6.6323 | 45.7
2021-07-01 23:00 | 44378.9583 | 0 | 6.0266 | 45.7
2021-07-01 23:30 | 44378.9792 | 0 | 5.6114 | 45.7
2021-07-02 | 44379 | 0 | 5.2402 | 45.7
2021-07-02 00:30 | 44379.0208 | 0 | 4.9657 | 45.7
2021-07-02 01:00 | 44379.0417 | 0 | 4.7272 | 45.7
2021-07-02 01:30 | 44379.0625 | 0 | 4.6329 | 45.7
2021-07-02 02:00 | 44379.0833 | 0 | 4.5756 | 45.7
2021-07-02 02:30 | 44379.1042 | 0 | 4.519 | 45.7
2021-07-02 03:00 | 44379.125 | 0 | 4.4193 | 45.7
2021-07-02 03:30 | 44379.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-07-02 04:00 | 44379.1667 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-07-02 04:30 | 44379.1875 | 0 | 4.5979 | 45.7
2021-07-02 05:00 | 44379.2083 | 0 | 4.8564 | 45.7
2021-07-02 05:30 | 44379.2292 | 0 | 5.0783 | 45.7
2021-07-02 06:00 | 44379.25 | 0 | 5.4585 | 45.7
2021-07-02 06:30 | 44379.2708 | 0 | 5.8703 | 45.7
2021-07-02 07:00 | 44379.2917 | 0 | 6.1512 | 45.7
2021-07-02 07:30 | 44379.3125 | 0 | 5.8292 | 45.7
2021-07-02 08:00 | 44379.3333 | 0 | 5.3371 | 45.7
2021-07-02 08:30 | 44379.3542 | 0 | 5.1715 | 45.7
2021-07-02 09:00 | 44379.375 | 0 | 5.0621 | 45.7
2021-07-02 09:30 | 44379.3958 | 0 | 4.2582 | 45.7
2021-07-02 10:00 | 44379.4167 | 0 | 2.3974 | 45.7
2021-07-02 10:30 | 44379.4375 | 0 | 2.6351 | 45.7
2021-07-02 11:00 | 44379.4583 | 0 | 3.594 | 45.7
2021-07-02 11:30 | 44379.4792 | 0 | 3.3174 | 45.7
2021-07-02 12:00 | 44379.5 | 0 | 2.6131 | 45.7
2021-07-02 12:30 | 44379.5208 | 0 | 3.3582 | 45.7
2021-07-02 13:00 | 44379.5417 | 0 | 3.2159 | 45.7
2021-07-02 13:30 | 44379.5625 | 0 | 4.9744 | 45.7
2021-07-02 14:00 | 44379.5833 | 0 | 6.756 | 45.7
2021-07-02 14:30 | 44379.6042 | 0 | 6.6531 | 45.7
2021-07-02 15:00 | 44379.625 | 0 | 6.5528 | 45.7
2021-07-02 15:30 | 44379.6458 | 0 | 6.1333 | 45.7
2021-07-02 16:00 | 44379.6667 | 0 | 7.1398 | 45.7
2021-07-02 16:30 | 44379.6875 | 0 | 7.8919 | 45.7
2021-07-02 17:00 | 44379.7083 | 0 | 8.99 | 45.7
2021-07-02 17:30 | 44379.7292 | 0 | 9.7311 | 45.7
2021-07-02 18:00 | 44379.75 | 0 | 9.8382 | 45.7
2021-07-02 18:30 | 44379.7708 | 0 | 9.6529 | 45.7
2021-07-02 19:00 | 44379.7917 | 0 | 9.32 | 45.7
2021-07-02 19:30 | 44379.8125 | 0 | 8.9341 | 45.7
2021-07-02 20:00 | 44379.8333 | 0 | 8.6798 | 45.7
2021-07-02 20:30 | 44379.8542 | 0 | 8.331 | 45.7
2021-07-02 21:00 | 44379.875 | 0 | 7.9017 | 45.7
2021-07-02 21:30 | 44379.8958 | 0 | 7.3094 | 45.7
2021-07-02 22:00 | 44379.9167 | 0 | 6.8336 | 45.7
2021-07-02 22:30 | 44379.9375 | 0 | 6.61 | 45.7
2021-07-02 23:00 | 44379.9583 | 0 | 6.0559 | 45.7
2021-07-02 23:30 | 44379.9792 | 0 | 5.6653 | 45.7
2021-07-03 | 44380 | 0 | 5.2179 | 45.7
2021-07-03 00:30 | 44380.0208 | 0 | 5.0327 | 45.7
2021-07-03 01:00 | 44380.0417 | 0 | 4.7423 | 45.7
2021-07-03 01:30 | 44380.0625 | 0 | 4.6495 | 45.7
2021-07-03 02:00 | 44380.0833 | 0 | 4.5611 | 45.7
2021-07-03 02:30 | 44380.1042 | 0 | 4.5361 | 45.7
2021-07-03 03:00 | 44380.125 | 0 | 4.4021 | 45.7
2021-07-03 03:30 | 44380.1458 | 0 | 4.2707 | 45.7
2021-07-03 04:00 | 44380.1667 | 0 | 4.372 | 45.7
2021-07-03 04:30 | 44380.1875 | 0 | 4.372 | 45.7
2021-07-03 05:00 | 44380.2083 | 0 | 4.5533 | 45.7
2021-07-03 05:30 | 44380.2292 | 0 | 4.6483 | 45.7
2021-07-03 06:00 | 44380.25 | 0 | 4.8358 | 45.7
2021-07-03 06:30 | 44380.2708 | 0 | 5.1161 | 45.7
2021-07-03 07:00 | 44380.2917 | 0 | 5.5057 | 45.7
2021-07-03 07:30 | 44380.3125 | 0 | 6.0111 | 45.7
2021-07-03 08:00 | 44380.3333 | 0 | 6.5946 | 45.7
2021-07-03 08:30 | 44380.3542 | 0 | 7.2632 | 45.7
2021-07-03 09:00 | 44380.375 | 0 | 7.6076 | 45.7
2021-07-03 09:30 | 44380.3958 | 0 | 7.8169 | 45.7
2021-07-03 10:00 | 44380.4167 | 0 | 7.967 | 45.7
2021-07-03 10:30 | 44380.4375 | 0 | 7.9359 | 45.7
2021-07-03 11:00 | 44380.4583 | 0 | 8.0622 | 45.7
2021-07-03 11:30 | 44380.4792 | 0 | 8.1414 | 45.7
2021-07-03 12:00 | 44380.5 | 0 | 8.2876 | 45.7
2021-07-03 12:30 | 44380.5208 | 0 | 8.2534 | 45.7
2021-07-03 13:00 | 44380.5417 | 0 | 7.9283 | 45.7
2021-07-03 13:30 | 44380.5625 | 0 | 7.7788 | 45.7
2021-07-03 14:00 | 44380.5833 | 0 | 7.6399 | 45.7
2021-07-03 14:30 | 44380.6042 | 0 | 7.904 | 45.7
2021-07-03 15:00 | 44380.625 | 0 | 8.0896 | 45.7
2021-07-03 15:30 | 44380.6458 | 0 | 7.9084 | 45.7
2021-07-03 16:00 | 44380.6667 | 0 | 8.3771 | 45.7
2021-07-03 16:30 | 44380.6875 | 0 | 8.8417 | 45.7
2021-07-03 17:00 | 44380.7083 | 0 | 9.6685 | 45.7
2021-07-03 17:30 | 44380.7292 | 0 | 10.1296 | 45.7
2021-07-03 18:00 | 44380.75 | 0 | 10.2086 | 45.7
2021-07-03 18:30 | 44380.7708 | 0 | 10.0378 | 45.7
2021-07-03 19:00 | 44380.7917 | 0 | 9.5857 | 45.7
2021-07-03 19:30 | 44380.8125 | 0 | 9.2478 | 45.7
2021-07-03 20:00 | 44380.8333 | 0 | 8.8554 | 45.7
2021-07-03 20:30 | 44380.8542 | 0 | 8.6431 | 45.7
2021-07-03 21:00 | 44380.875 | 0 | 8.0236 | 45.7
2021-07-03 21:30 | 44380.8958 | 0 | 7.5547 | 45.7
2021-07-03 22:00 | 44380.9167 | 0 | 7.1534 | 45.7
2021-07-03 22:30 | 44380.9375 | 0 | 6.8161 | 45.7
2021-07-03 23:00 | 44380.9583 | 0 | 6.4466 | 45.7
2021-07-03 23:30 | 44380.9792 | 0 | 5.9092 | 45.7
2021-07-04 | 44381 | 0 | 5.5354 | 45.7
2021-07-04 00:30 | 44381.0208 | 0 | 5.1758 | 45.7
2021-07-04 01:00 | 44381.0417 | 0 | 4.9433 | 45.7
2021-07-04 01:30 | 44381.0625 | 0 | 4.8471 | 45.7
2021-07-04 02:00 | 44381.0833 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-07-04 02:30 | 44381.1042 | 0 | 4.5387 | 45.7
2021-07-04 03:00 | 44381.125 | 0 | 4.4863 | 45.7
2021-07-04 03:30 | 44381.1458 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-07-04 04:00 | 44381.1667 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-07-04 04:30 | 44381.1875 | 0 | 4.5533 | 45.7
2021-07-04 05:00 | 44381.2083 | 0 | 4.7075 | 45.7
2021-07-04 05:30 | 44381.2292 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-07-04 06:00 | 44381.25 | 0 | 5.145 | 45.7
2021-07-04 06:30 | 44381.2708 | 0 | 5.31 | 45.7
2021-07-04 07:00 | 44381.2917 | 0 | 5.6226 | 45.7
2021-07-04 07:30 | 44381.3125 | 0 | 5.273 | 45.7
2021-07-04 08:00 | 44381.3333 | 0 | 4.8055 | 45.7
2021-07-04 08:30 | 44381.3542 | 0 | 4.2022 | 45.7
2021-07-04 09:00 | 44381.375 | 0 | 3.6149 | 45.7
2021-07-04 09:30 | 44381.3958 | 0 | 4.1981 | 45.7
2021-07-04 10:00 | 44381.4167 | 0 | 4.6227 | 45.7
2021-07-04 10:30 | 44381.4375 | 0 | 3.7034 | 45.7
2021-07-04 11:00 | 44381.4583 | 0 | 2.2833 | 45.7
2021-07-04 11:30 | 44381.4792 | 0 | 4.1059 | 45.7
2021-07-04 12:00 | 44381.5 | 0 | 1.9091 | 45.7
2021-07-04 12:30 | 44381.5208 | 0 | 1.8013 | 45.7
2021-07-04 13:00 | 44381.5417 | 0 | 3.4267 | 45.7
2021-07-04 13:30 | 44381.5625 | 0 | 4.6657 | 45.7
2021-07-04 14:00 | 44381.5833 | 0 | 5.2469 | 45.7
2021-07-04 14:30 | 44381.6042 | 0 | 5.9352 | 45.7
2021-07-04 15:00 | 44381.625 | 0 | 6.0205 | 45.7
2021-07-04 15:30 | 44381.6458 | 0 | 5.4716 | 45.7
2021-07-04 16:00 | 44381.6667 | 0 | 6.7064 | 45.7
2021-07-04 16:30 | 44381.6875 | 0 | 8.0864 | 45.7
2021-07-04 17:00 | 44381.7083 | 0 | 9.2937 | 45.7
2021-07-04 17:30 | 44381.7292 | 0 | 10.5486 | 45.7
2021-07-04 18:00 | 44381.75 | 0 | 10.6776 | 45.7
2021-07-04 18:30 | 44381.7708 | 0 | 10.6303 | 45.7
2021-07-04 19:00 | 44381.7917 | 0 | 10.1195 | 45.7
2021-07-04 19:30 | 44381.8125 | 0 | 9.6903 | 45.7
2021-07-04 20:00 | 44381.8333 | 0 | 9.2929 | 45.7
2021-07-04 20:30 | 44381.8542 | 0 | 8.9739 | 45.7
2021-07-04 21:00 | 44381.875 | 0 | 8.4547 | 45.7
2021-07-04 21:30 | 44381.8958 | 0 | 7.8653 | 45.7
2021-07-04 22:00 | 44381.9167 | 0 | 7.2208 | 45.7
2021-07-04 22:30 | 44381.9375 | 0 | 6.8123 | 45.7
2021-07-04 23:00 | 44381.9583 | 0 | 6.186 | 45.7
2021-07-04 23:30 | 44381.9792 | 0 | 5.7866 | 45.7
2021-07-05 | 44382 | 0 | 5.3412 | 45.7
2021-07-05 00:30 | 44382.0208 | 0 | 5.0791 | 45.7
2021-07-05 01:00 | 44382.0417 | 0 | 4.9802 | 45.7
2021-07-05 01:30 | 44382.0625 | 0 | 4.7673 | 45.7
2021-07-05 02:00 | 44382.0833 | 0 | 4.6427 | 45.7
2021-07-05 02:30 | 44382.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-07-05 03:00 | 44382.125 | 0 | 4.6873 | 45.7
2021-07-05 03:30 | 44382.1458 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-07-05 04:00 | 44382.1667 | 0 | 4.816 | 45.7
2021-07-05 04:30 | 44382.1875 | 0 | 5.0499 | 45.7
2021-07-05 05:00 | 44382.2083 | 0 | 5.4323 | 45.7
2021-07-05 05:30 | 44382.2292 | 0 | 5.9216 | 45.7
2021-07-05 06:00 | 44382.25 | 0 | 6.5384 | 45.7
2021-07-05 06:30 | 44382.2708 | 0 | 7.1466 | 45.7
2021-07-05 07:00 | 44382.2917 | 0 | 7.3171 | 45.7
2021-07-05 07:30 | 44382.3125 | 0 | 6.3903 | 45.7
2021-07-05 08:00 | 44382.3333 | 0 | 6.4035 | 45.7
2021-07-05 08:30 | 44382.3542 | 0 | 5.5711 | 45.7
2021-07-05 09:00 | 44382.375 | 0 | 5.0464 | 45.7
2021-07-05 09:30 | 44382.3958 | 0 | 3.4417 | 45.7
2021-07-05 10:00 | 44382.4167 | 0 | 1.9963 | 45.7
2021-07-05 10:30 | 44382.4375 | 0 | 1.6604 | 45.7
2021-07-05 11:00 | 44382.4583 | 0 | 1.6893 | 45.7
2021-07-05 11:30 | 44382.4792 | 0 | 1.5221 | 45.7
2021-07-05 12:00 | 44382.5 | 0 | 2.2037 | 45.7
2021-07-05 12:30 | 44382.5208 | 0 | 2.5491 | 45.7
2021-07-05 13:00 | 44382.5417 | 0 | 1.3718 | 45.7
2021-07-05 13:30 | 44382.5625 | 0 | 1.9253 | 45.7
2021-07-05 14:00 | 44382.5833 | 0 | 2.2658 | 45.7
2021-07-05 14:30 | 44382.6042 | 0 | 3.0674 | 45.7
2021-07-05 15:00 | 44382.625 | 0 | 4.4937 | 45.7
2021-07-05 15:30 | 44382.6458 | 0 | 5.0257 | 45.7
2021-07-05 16:00 | 44382.6667 | 0 | 5.8033 | 45.7
2021-07-05 16:30 | 44382.6875 | 0 | 7.7043 | 45.7
2021-07-05 17:00 | 44382.7083 | 0 | 9.4351 | 45.7
2021-07-05 17:30 | 44382.7292 | 0 | 11.0262 | 45.7
2021-07-05 18:00 | 44382.75 | 0 | 11.6524 | 45.7
2021-07-05 18:30 | 44382.7708 | 0 | 11.6234 | 45.7
2021-07-05 19:00 | 44382.7917 | 0 | 11.3668 | 45.7
2021-07-05 19:30 | 44382.8125 | 0 | 11.2084 | 45.7
2021-07-05 20:00 | 44382.8333 | 0 | 10.7606 | 45.7
2021-07-05 20:30 | 44382.8542 | 0 | 10.1108 | 45.7
2021-07-05 21:00 | 44382.875 | 0 | 9.4842 | 45.7
2021-07-05 21:30 | 44382.8958 | 0 | 8.7448 | 45.7
2021-07-05 22:00 | 44382.9167 | 0 | 7.9008 | 45.7
2021-07-05 22:30 | 44382.9375 | 0 | 7.3775 | 45.7
2021-07-05 23:00 | 44382.9583 | 0 | 6.7928 | 45.7
2021-07-05 23:30 | 44382.9792 | 0 | 6.132 | 45.7
2021-07-06 | 44383 | 0 | 5.8038 | 45.7
2021-07-06 00:30 | 44383.0208 | 0 | 5.3563 | 45.7
2021-07-06 01:00 | 44383.0417 | 0 | 5.1185 | 45.7
2021-07-06 01:30 | 44383.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2021-07-06 02:00 | 44383.0833 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-07-06 02:30 | 44383.1042 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-07-06 03:00 | 44383.125 | 0 | 4.9106 | 45.7
2021-07-06 03:30 | 44383.1458 | 0 | 4.9355 | 45.7
2021-07-06 04:00 | 44383.1667 | 0 | 5.0196 | 45.7
2021-07-06 04:30 | 44383.1875 | 0 | 5.3425 | 45.7
2021-07-06 05:00 | 44383.2083 | 0 | 5.8778 | 45.7
2021-07-06 05:30 | 44383.2292 | 0 | 6.3212 | 45.7
2021-07-06 06:00 | 44383.25 | 0 | 7.0426 | 45.7
2021-07-06 06:30 | 44383.2708 | 0 | 7.7934 | 45.7
2021-07-06 07:00 | 44383.2917 | 0 | 8.1095 | 45.7
2021-07-06 07:30 | 44383.3125 | 0 | 8.0497 | 45.7
2021-07-06 08:00 | 44383.3333 | 0 | 6.974 | 45.7
2021-07-06 08:30 | 44383.3542 | 0 | 5.9871 | 45.7
2021-07-06 09:00 | 44383.375 | 0 | 5.0668 | 45.7
2021-07-06 09:30 | 44383.3958 | 0 | 3.8334 | 45.7
2021-07-06 10:00 | 44383.4167 | 0 | 2.7566 | 45.7
2021-07-06 10:30 | 44383.4375 | 0 | 2.2042 | 45.7
2021-07-06 11:00 | 44383.4583 | 0 | 1.506 | 45.7
2021-07-06 11:30 | 44383.4792 | 0 | 2.5696 | 45.7
2021-07-06 12:00 | 44383.5 | 0 | 1.5434 | 45.7
2021-07-06 12:30 | 44383.5208 | 0 | 2.1324 | 45.7
2021-07-06 13:00 | 44383.5417 | 0 | 1.9085 | 45.7
2021-07-06 13:30 | 44383.5625 | 0 | 2.2607 | 45.7
2021-07-06 14:00 | 44383.5833 | 0 | 2.4549 | 45.7
2021-07-06 14:30 | 44383.6042 | 0 | 2.8879 | 45.7
2021-07-06 15:00 | 44383.625 | 0 | 5.0789 | 45.7
2021-07-06 15:30 | 44383.6458 | 0 | 5.3318 | 45.7
2021-07-06 16:00 | 44383.6667 | 0 | 6.3476 | 45.7
2021-07-06 16:30 | 44383.6875 | 0 | 7.5424 | 45.7
2021-07-06 17:00 | 44383.7083 | 0 | 9.3097 | 45.7
2021-07-06 17:30 | 44383.7292 | 0 | 10.6892 | 45.7
2021-07-06 18:00 | 44383.75 | 0 | 11.2873 | 45.7
2021-07-06 18:30 | 44383.7708 | 0 | 11.6013 | 45.7
2021-07-06 19:00 | 44383.7917 | 0 | 11.372 | 45.7
2021-07-06 19:30 | 44383.8125 | 0 | 11.1058 | 45.7
2021-07-06 20:00 | 44383.8333 | 0 | 10.7244 | 45.7
2021-07-06 20:30 | 44383.8542 | 0 | 10.3297 | 45.7
2021-07-06 21:00 | 44383.875 | 0 | 9.5953 | 45.7
2021-07-06 21:30 | 44383.8958 | 0 | 8.948 | 45.7
2021-07-06 22:00 | 44383.9167 | 0 | 8.022 | 45.7
2021-07-06 22:30 | 44383.9375 | 0 | 7.443 | 45.7
2021-07-06 23:00 | 44383.9583 | 0 | 6.7614 | 45.7
2021-07-06 23:30 | 44383.9792 | 0 | 6.2235 | 45.7
2021-07-07 | 44384 | 0 | 5.7771 | 45.7
2021-07-07 00:30 | 44384.0208 | 0 | 5.4219 | 45.7
2021-07-07 01:00 | 44384.0417 | 0 | 5.2769 | 45.7
2021-07-07 01:30 | 44384.0625 | 0 | 5.1583 | 45.7
2021-07-07 02:00 | 44384.0833 | 0 | 5.0025 | 45.7
2021-07-07 02:30 | 44384.1042 | 0 | 4.9407 | 45.7
2021-07-07 03:00 | 44384.125 | 0 | 4.9999 | 45.7
2021-07-07 03:30 | 44384.1458 | 0 | 4.8935 | 45.7
2021-07-07 04:00 | 44384.1667 | 0 | 5.1962 | 45.7
2021-07-07 04:30 | 44384.1875 | 0 | 5.494 | 45.7
2021-07-07 05:00 | 44384.2083 | 0 | 6.0704 | 45.7
2021-07-07 05:30 | 44384.2292 | 0 | 6.6827 | 45.7
2021-07-07 06:00 | 44384.25 | 0 | 7.5249 | 45.7
2021-07-07 06:30 | 44384.2708 | 0 | 8.2876 | 45.7
2021-07-07 07:00 | 44384.2917 | 0 | 8.4698 | 45.7
2021-07-07 07:30 | 44384.3125 | 0 | 6.6284 | 45.7
2021-07-07 08:00 | 44384.3333 | 0 | 5.5644 | 45.7
2021-07-07 08:30 | 44384.3542 | 0 | 4.7475 | 45.7
2021-07-07 09:00 | 44384.375 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-07-07 09:30 | 44384.3958 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-07-07 10:00 | 44384.4167 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-07-07 10:30 | 44384.4375 | 0 | 3.7621 | 45.7
2021-07-07 11:00 | 44384.4583 | 0 | 1.2361 | 45.7
2021-07-07 11:30 | 44384.4792 | 0 | 1.1416 | 45.7
2021-07-07 12:00 | 44384.5 | 0 | 1.0943 | 45.7
2021-07-07 12:30 | 44384.5208 | 0 | 1.1166 | 45.7
2021-07-07 13:00 | 44384.5417 | 0 | 1.181 | 45.7
2021-07-07 13:30 | 44384.5625 | 0 | 1.3519 | 45.7
2021-07-07 14:00 | 44384.5833 | 0 | 1.7443 | 45.7
2021-07-07 14:30 | 44384.6042 | 0 | 2.372 | 45.7
2021-07-07 15:00 | 44384.625 | 0 | 3.4461 | 45.7
2021-07-07 15:30 | 44384.6458 | 0 | 4.664 | 45.7
2021-07-07 16:00 | 44384.6667 | 0 | 6.0425 | 45.7
2021-07-07 16:30 | 44384.6875 | 0 | 7.5769 | 45.7
2021-07-07 17:00 | 44384.7083 | 0 | 9.2935 | 45.7
2021-07-07 17:30 | 44384.7292 | 0 | 10.7327 | 45.7
2021-07-07 18:00 | 44384.75 | 0 | 11.265 | 45.7
2021-07-07 18:30 | 44384.7708 | 0 | 11.3971 | 45.7
2021-07-07 19:00 | 44384.7917 | 0 | 11.3581 | 45.7
2021-07-07 19:30 | 44384.8125 | 0 | 11.0918 | 45.7
2021-07-07 20:00 | 44384.8333 | 0 | 10.8089 | 45.7
2021-07-07 20:30 | 44384.8542 | 0 | 10.1972 | 45.7
2021-07-07 21:00 | 44384.875 | 0 | 9.667 | 45.7
2021-07-07 21:30 | 44384.8958 | 0 | 8.8627 | 45.7
2021-07-07 22:00 | 44384.9167 | 0 | 8.205 | 45.7
2021-07-07 22:30 | 44384.9375 | 0 | 7.5981 | 45.7
2021-07-07 23:00 | 44384.9583 | 0 | 6.852 | 45.7
2021-07-07 23:30 | 44384.9792 | 0 | 6.2239 | 45.7
2021-07-08 | 44385 | 0 | 5.8064 | 45.7
2021-07-08 00:30 | 44385.0208 | 0 | 5.4722 | 45.7
2021-07-08 01:00 | 44385.0417 | 0 | 5.1982 | 45.7
2021-07-08 01:30 | 44385.0625 | 0 | 5.1093 | 45.7
2021-07-08 02:00 | 44385.0833 | 0 | 4.921 | 45.7
2021-07-08 02:30 | 44385.1042 | 0 | 4.8119 | 45.7
2021-07-08 03:00 | 44385.125 | 0 | 4.7963 | 45.7
2021-07-08 03:30 | 44385.1458 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-07-08 04:00 | 44385.1667 | 0 | 5.0118 | 45.7
2021-07-08 04:30 | 44385.1875 | 0 | 5.3179 | 45.7
2021-07-08 05:00 | 44385.2083 | 0 | 5.8602 | 45.7
2021-07-08 05:30 | 44385.2292 | 0 | 6.3128 | 45.7
2021-07-08 06:00 | 44385.25 | 0 | 7.0085 | 45.7
2021-07-08 06:30 | 44385.2708 | 0 | 7.522 | 45.7
2021-07-08 07:00 | 44385.2917 | 0 | 7.7718 | 45.7
2021-07-08 07:30 | 44385.3125 | 0 | 7.0298 | 45.7
2021-07-08 08:00 | 44385.3333 | 0 | 6.5336 | 45.7
2021-07-08 08:30 | 44385.3542 | 0 | 5.2251 | 45.7
2021-07-08 09:00 | 44385.375 | 0 | 4.3429 | 45.7
2021-07-08 09:30 | 44385.3958 | 0 | 3.7704 | 45.7
2021-07-08 10:00 | 44385.4167 | 0 | 3.9186 | 45.7
2021-07-08 10:30 | 44385.4375 | 0 | 3.4941 | 45.7
2021-07-08 11:00 | 44385.4583 | 0 | 3.2051 | 45.7
2021-07-08 11:30 | 44385.4792 | 0 | 2.1029 | 45.7
2021-07-08 12:00 | 44385.5 | 0 | 2.3277 | 45.7
2021-07-08 12:30 | 44385.5208 | 0 | 3.3162 | 45.7
2021-07-08 13:00 | 44385.5417 | 0 | 3.8055 | 45.7
2021-07-08 13:30 | 44385.5625 | 0 | 4.2233 | 45.7
2021-07-08 14:00 | 44385.5833 | 0 | 4.9988 | 45.7
2021-07-08 14:30 | 44385.6042 | 0 | 5.9476 | 45.7
2021-07-08 15:00 | 44385.625 | 0 | 6.9704 | 45.7
2021-07-08 15:30 | 44385.6458 | 0 | 7.1719 | 45.7
2021-07-08 16:00 | 44385.6667 | 0 | 7.6219 | 45.7
2021-07-08 16:30 | 44385.6875 | 0 | 7.9432 | 45.7
2021-07-08 17:00 | 44385.7083 | 0 | 9.3316 | 45.7
2021-07-08 17:30 | 44385.7292 | 0 | 10.3791 | 45.7
2021-07-08 18:00 | 44385.75 | 0 | 10.7894 | 45.7
2021-07-08 18:30 | 44385.7708 | 0 | 10.9404 | 45.7
2021-07-08 19:00 | 44385.7917 | 0 | 10.7047 | 45.7
2021-07-08 19:30 | 44385.8125 | 0 | 10.3504 | 45.7
2021-07-08 20:00 | 44385.8333 | 0 | 10.0011 | 45.7
2021-07-08 20:30 | 44385.8542 | 0 | 9.5044 | 45.7
2021-07-08 21:00 | 44385.875 | 0 | 8.9957 | 45.7
2021-07-08 21:30 | 44385.8958 | 0 | 8.2692 | 45.7
2021-07-08 22:00 | 44385.9167 | 0 | 7.6732 | 45.7
2021-07-08 22:30 | 44385.9375 | 0 | 7.05 | 45.7
2021-07-08 23:00 | 44385.9583 | 0 | 6.4351 | 45.7
2021-07-08 23:30 | 44385.9792 | 0 | 5.8711 | 45.7
2021-07-09 | 44386 | 0 | 5.4488 | 45.7
2021-07-09 00:30 | 44386.0208 | 0 | 5.0791 | 45.7
2021-07-09 01:00 | 44386.0417 | 0 | 4.9222 | 45.7
2021-07-09 01:30 | 44386.0625 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-09 02:00 | 44386.0833 | 0 | 4.657 | 45.7
2021-07-09 02:30 | 44386.1042 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-07-09 03:00 | 44386.125 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-07-09 03:30 | 44386.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-07-09 04:00 | 44386.1667 | 0 | 4.7298 | 45.7
2021-07-09 04:30 | 44386.1875 | 0 | 4.9329 | 45.7
2021-07-09 05:00 | 44386.2083 | 0 | 5.1515 | 45.7
2021-07-09 05:30 | 44386.2292 | 0 | 5.437 | 45.7
2021-07-09 06:00 | 44386.25 | 0 | 5.83 | 45.7
2021-07-09 06:30 | 44386.2708 | 0 | 6.2677 | 45.7
2021-07-09 07:00 | 44386.2917 | 0 | 6.8436 | 45.7
2021-07-09 07:30 | 44386.3125 | 0 | 7.0046 | 45.7
2021-07-09 08:00 | 44386.3333 | 0 | 6.9979 | 45.7
2021-07-09 08:30 | 44386.3542 | 0 | 6.7322 | 45.7
2021-07-09 09:00 | 44386.375 | 0 | 6.769 | 45.7
2021-07-09 09:30 | 44386.3958 | 0 | 6.8982 | 45.7
2021-07-09 10:00 | 44386.4167 | 0 | 6.0026 | 45.7
2021-07-09 10:30 | 44386.4375 | 0 | 5.5328 | 45.7
2021-07-09 11:00 | 44386.4583 | 0 | 6.2832 | 45.7
2021-07-09 11:30 | 44386.4792 | 0 | 6.3988 | 45.7
2021-07-09 12:00 | 44386.5 | 0 | 5.859 | 45.7
2021-07-09 12:30 | 44386.5208 | 0 | 5.4002 | 45.7
2021-07-09 13:00 | 44386.5417 | 0 | 4.7601 | 45.7
2021-07-09 13:30 | 44386.5625 | 0 | 5.0231 | 45.7
2021-07-09 14:00 | 44386.5833 | 0 | 5.9386 | 45.7
2021-07-09 14:30 | 44386.6042 | 0 | 4.1355 | 45.7
2021-07-09 15:00 | 44386.625 | 0 | 3.9899 | 45.7
2021-07-09 15:30 | 44386.6458 | 0 | 4.8972 | 45.7
2021-07-09 16:00 | 44386.6667 | 0 | 5.9842 | 45.7
2021-07-09 16:30 | 44386.6875 | 0 | 7.296 | 45.7
2021-07-09 17:00 | 44386.7083 | 0 | 8.747 | 45.7
2021-07-09 17:30 | 44386.7292 | 0 | 9.8953 | 45.7
2021-07-09 18:00 | 44386.75 | 0 | 10.3452 | 45.7
2021-07-09 18:30 | 44386.7708 | 0 | 10.2656 | 45.7
2021-07-09 19:00 | 44386.7917 | 0 | 10.2029 | 45.7
2021-07-09 19:30 | 44386.8125 | 0 | 9.8932 | 45.7
2021-07-09 20:00 | 44386.8333 | 0 | 9.7097 | 45.7
2021-07-09 20:30 | 44386.8542 | 0 | 9.3455 | 45.7
2021-07-09 21:00 | 44386.875 | 0 | 8.8819 | 45.7
2021-07-09 21:30 | 44386.8958 | 0 | 8.3822 | 45.7
2021-07-09 22:00 | 44386.9167 | 0 | 7.8864 | 45.7
2021-07-09 22:30 | 44386.9375 | 0 | 7.4301 | 45.7
2021-07-09 23:00 | 44386.9583 | 0 | 6.8085 | 45.7
2021-07-09 23:30 | 44386.9792 | 0 | 6.2903 | 45.7
2021-07-10 | 44387 | 0 | 5.7829 | 45.7
2021-07-10 00:30 | 44387.0208 | 0 | 5.4767 | 45.7
2021-07-10 01:00 | 44387.0417 | 0 | 5.2113 | 45.7
2021-07-10 01:30 | 44387.0625 | 0 | 5.0765 | 45.7
2021-07-10 02:00 | 44387.0833 | 0 | 4.9511 | 45.7
2021-07-10 02:30 | 44387.1042 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-07-10 03:00 | 44387.125 | 0 | 4.7792 | 45.7
2021-07-10 03:30 | 44387.1458 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-07-10 04:00 | 44387.1667 | 0 | 4.8633 | 45.7
2021-07-10 04:30 | 44387.1875 | 0 | 4.908 | 45.7
2021-07-10 05:00 | 44387.2083 | 0 | 5.1444 | 45.7
2021-07-10 05:30 | 44387.2292 | 0 | 5.4087 | 45.7
2021-07-10 06:00 | 44387.25 | 0 | 5.8758 | 45.7
2021-07-10 06:30 | 44387.2708 | 0 | 6.2977 | 45.7
2021-07-10 07:00 | 44387.2917 | 0 | 6.4344 | 45.7
2021-07-10 07:30 | 44387.3125 | 0 | 6.0647 | 45.7
2021-07-10 08:00 | 44387.3333 | 0 | 5.4097 | 45.7
2021-07-10 08:30 | 44387.3542 | 0 | 4.6187 | 45.7
2021-07-10 09:00 | 44387.375 | 0 | 3.8447 | 45.7
2021-07-10 09:30 | 44387.3958 | 0 | 3.1934 | 45.7
2021-07-10 10:00 | 44387.4167 | 0 | 2.4942 | 45.7
2021-07-10 10:30 | 44387.4375 | 0 | 2.0023 | 45.7
2021-07-10 11:00 | 44387.4583 | 0 | 1.5857 | 45.7
2021-07-10 11:30 | 44387.4792 | 0 | 1.4096 | 45.7
2021-07-10 12:00 | 44387.5 | 0 | 1.4044 | 45.7
2021-07-10 12:30 | 44387.5208 | 0 | 1.449 | 45.7
2021-07-10 13:00 | 44387.5417 | 0 | 1.5292 | 45.7
2021-07-10 13:30 | 44387.5625 | 0 | 1.8156 | 45.7
2021-07-10 14:00 | 44387.5833 | 0 | 2.1839 | 45.7
2021-07-10 14:30 | 44387.6042 | 0 | 2.8109 | 45.7
2021-07-10 15:00 | 44387.625 | 0 | 3.6878 | 45.7
2021-07-10 15:30 | 44387.6458 | 0 | 4.7485 | 45.7
2021-07-10 16:00 | 44387.6667 | 0 | 6.076 | 45.7
2021-07-10 16:30 | 44387.6875 | 0 | 7.7911 | 45.7
2021-07-10 17:00 | 44387.7083 | 0 | 9.0293 | 45.7
2021-07-10 17:30 | 44387.7292 | 0 | 10.0211 | 45.7
2021-07-10 18:00 | 44387.75 | 0 | 10.4342 | 45.7
2021-07-10 18:30 | 44387.7708 | 0 | 10.4043 | 45.7
2021-07-10 19:00 | 44387.7917 | 0 | 10.0776 | 45.7
2021-07-10 19:30 | 44387.8125 | 0 | 9.8071 | 45.7
2021-07-10 20:00 | 44387.8333 | 0 | 9.5705 | 45.7
2021-07-10 20:30 | 44387.8542 | 0 | 9.2345 | 45.7
2021-07-10 21:00 | 44387.875 | 0 | 8.9684 | 45.7
2021-07-10 21:30 | 44387.8958 | 0 | 8.3738 | 45.7
2021-07-10 22:00 | 44387.9167 | 0 | 7.9582 | 45.7
2021-07-10 22:30 | 44387.9375 | 0 | 7.7168 | 45.7
2021-07-10 23:00 | 44387.9583 | 0 | 7.134 | 45.7
2021-07-10 23:30 | 44387.9792 | 0 | 6.5667 | 45.7
2021-07-11 | 44388 | 0 | 6.0196 | 45.7
2021-07-11 00:30 | 44388.0208 | 0 | 5.7042 | 45.7
2021-07-11 01:00 | 44388.0417 | 0 | 5.4347 | 45.7
2021-07-11 01:30 | 44388.0625 | 0 | 5.2626 | 45.7
2021-07-11 02:00 | 44388.0833 | 0 | 4.9845 | 45.7
2021-07-11 02:30 | 44388.1042 | 0 | 4.9526 | 45.7
2021-07-11 03:00 | 44388.125 | 0 | 4.854 | 45.7
2021-07-11 03:30 | 44388.1458 | 0 | 4.8212 | 45.7
2021-07-11 04:00 | 44388.1667 | 0 | 4.908 | 45.7
2021-07-11 04:30 | 44388.1875 | 0 | 5.0669 | 45.7
2021-07-11 05:00 | 44388.2083 | 0 | 5.1817 | 45.7
2021-07-11 05:30 | 44388.2292 | 0 | 5.3196 | 45.7
2021-07-11 06:00 | 44388.25 | 0 | 5.6901 | 45.7
2021-07-11 06:30 | 44388.2708 | 0 | 6.2441 | 45.7
2021-07-11 07:00 | 44388.2917 | 0 | 6.4292 | 45.7
2021-07-11 07:30 | 44388.3125 | 0 | 6.0896 | 45.7
2021-07-11 08:00 | 44388.3333 | 0 | 5.5773 | 45.7
2021-07-11 08:30 | 44388.3542 | 0 | 4.7611 | 45.7
2021-07-11 09:00 | 44388.375 | 0 | 4.4864 | 45.7
2021-07-11 09:30 | 44388.3958 | 0 | 4.8885 | 45.7
2021-07-11 10:00 | 44388.4167 | 0 | 3.2131 | 45.7
2021-07-11 10:30 | 44388.4375 | 0 | 2.4267 | 45.7
2021-07-11 11:00 | 44388.4583 | 0 | 1.913 | 45.7
2021-07-11 11:30 | 44388.4792 | 0 | 1.7025 | 45.7
2021-07-11 12:00 | 44388.5 | 0 | 1.6303 | 45.7
2021-07-11 12:30 | 44388.5208 | 0 | 1.6277 | 45.7
2021-07-11 13:00 | 44388.5417 | 0 | 1.6947 | 45.7
2021-07-11 13:30 | 44388.5625 | 0 | 1.9325 | 45.7
2021-07-11 14:00 | 44388.5833 | 0 | 2.5265 | 45.7
2021-07-11 14:30 | 44388.6042 | 0 | 3.1631 | 45.7
2021-07-11 15:00 | 44388.625 | 0 | 4.0439 | 45.7
2021-07-11 15:30 | 44388.6458 | 0 | 5.2233 | 45.7
2021-07-11 16:00 | 44388.6667 | 0 | 6.4076 | 45.7
2021-07-11 16:30 | 44388.6875 | 0 | 7.8908 | 45.7
2021-07-11 17:00 | 44388.7083 | 0 | 9.6062 | 45.7
2021-07-11 17:30 | 44388.7292 | 0 | 10.8324 | 45.7
2021-07-11 18:00 | 44388.75 | 0 | 11.0796 | 45.7
2021-07-11 18:30 | 44388.7708 | 0 | 10.9626 | 45.7
2021-07-11 19:00 | 44388.7917 | 0 | 10.4938 | 45.7
2021-07-11 19:30 | 44388.8125 | 0 | 10.2708 | 45.7
2021-07-11 20:00 | 44388.8333 | 0 | 9.912 | 45.7
2021-07-11 20:30 | 44388.8542 | 0 | 9.3079 | 45.7
2021-07-11 21:00 | 44388.875 | 0 | 8.9549 | 45.7
2021-07-11 21:30 | 44388.8958 | 0 | 8.1231 | 45.7
2021-07-11 22:00 | 44388.9167 | 0 | 7.4472 | 45.7
2021-07-11 22:30 | 44388.9375 | 0 | 7.0353 | 45.7
2021-07-11 23:00 | 44388.9583 | 0 | 6.4287 | 45.7
2021-07-11 23:30 | 44388.9792 | 0 | 5.9027 | 45.7
2021-07-12 | 44389 | 0 | 5.4964 | 45.7
2021-07-12 00:30 | 44389.0208 | 0 | 5.2231 | 45.7
2021-07-12 01:00 | 44389.0417 | 0 | 5.0524 | 45.7
2021-07-12 01:30 | 44389.0625 | 0 | 4.9381 | 45.7
2021-07-12 02:00 | 44389.0833 | 0 | 4.8493 | 45.7
2021-07-12 02:30 | 44389.1042 | 0 | 4.7818 | 45.7
2021-07-12 03:00 | 44389.125 | 0 | 4.8212 | 45.7
2021-07-12 03:30 | 44389.1458 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-07-12 04:00 | 44389.1667 | 0 | 5.0342 | 45.7
2021-07-12 04:30 | 44389.1875 | 0 | 5.4018 | 45.7
2021-07-12 05:00 | 44389.2083 | 0 | 6.0768 | 45.7
2021-07-12 05:30 | 44389.2292 | 0 | 6.7098 | 45.7
2021-07-12 06:00 | 44389.25 | 0 | 7.7381 | 45.7
2021-07-12 06:30 | 44389.2708 | 0 | 8.7058 | 45.7
2021-07-12 07:00 | 44389.2917 | 0 | 8.9271 | 45.7
2021-07-12 07:30 | 44389.3125 | 0 | 7.8459 | 45.7
2021-07-12 08:00 | 44389.3333 | 0 | 7.381 | 45.7
2021-07-12 08:30 | 44389.3542 | 0 | 5.6864 | 45.7
2021-07-12 09:00 | 44389.375 | 0 | 3.8939 | 45.7
2021-07-12 09:30 | 44389.3958 | 0 | 2.7778 | 45.7
2021-07-12 10:00 | 44389.4167 | 0 | 2.5031 | 45.7
2021-07-12 10:30 | 44389.4375 | 0 | 2.3922 | 45.7
2021-07-12 11:00 | 44389.4583 | 0 | 1.449 | 45.7
2021-07-12 11:30 | 44389.4792 | 0 | 1.5741 | 45.7
2021-07-12 12:00 | 44389.5 | 0 | 2.2218 | 45.7
2021-07-12 12:30 | 44389.5208 | 0 | 3.0619 | 45.7
2021-07-12 13:00 | 44389.5417 | 0 | 1.5111 | 45.7
2021-07-12 13:30 | 44389.5625 | 0 | 1.6457 | 45.7
2021-07-12 14:00 | 44389.5833 | 0 | 1.9207 | 45.7
2021-07-12 14:30 | 44389.6042 | 0 | 2.5669 | 45.7
2021-07-12 15:00 | 44389.625 | 0 | 4.0836 | 45.7
2021-07-12 15:30 | 44389.6458 | 0 | 5.4327 | 45.7
2021-07-12 16:00 | 44389.6667 | 0 | 6.5418 | 45.7
2021-07-12 16:30 | 44389.6875 | 0 | 8.0674 | 45.7
2021-07-12 17:00 | 44389.7083 | 0 | 9.739 | 45.7
2021-07-12 17:30 | 44389.7292 | 0 | 11.2841 | 45.7
2021-07-12 18:00 | 44389.75 | 0 | 11.626 | 45.7
2021-07-12 18:30 | 44389.7708 | 0 | 11.4487 | 45.7
2021-07-12 19:00 | 44389.7917 | 0 | 11.1387 | 45.7
2021-07-12 19:30 | 44389.8125 | 0 | 10.5726 | 45.7
2021-07-12 20:00 | 44389.8333 | 0 | 10.2059 | 45.7
2021-07-12 20:30 | 44389.8542 | 0 | 9.6201 | 45.7
2021-07-12 21:00 | 44389.875 | 0 | 8.8295 | 45.7
2021-07-12 21:30 | 44389.8958 | 0 | 8.05 | 45.7
2021-07-12 22:00 | 44389.9167 | 0 | 7.3854 | 45.7
2021-07-12 22:30 | 44389.9375 | 0 | 6.8528 | 45.7
2021-07-12 23:00 | 44389.9583 | 0 | 6.2527 | 45.7
2021-07-12 23:30 | 44389.9792 | 0 | 5.6448 | 45.7
2021-07-13 | 44390 | 0 | 5.3624 | 45.7
2021-07-13 00:30 | 44390.0208 | 0 | 5.0645 | 45.7
2021-07-13 01:00 | 44390.0417 | 0 | 4.8224 | 45.7
2021-07-13 01:30 | 44390.0625 | 0 | 4.8041 | 45.7
2021-07-13 02:00 | 44390.0833 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-07-13 02:30 | 44390.1042 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-07-13 03:00 | 44390.125 | 0 | 4.6947 | 45.7
2021-07-13 03:30 | 44390.1458 | 0 | 4.7096 | 45.7
2021-07-13 04:00 | 44390.1667 | 0 | 4.9251 | 45.7
2021-07-13 04:30 | 44390.1875 | 0 | 5.2161 | 45.7
2021-07-13 05:00 | 44390.2083 | 0 | 5.8882 | 45.7
2021-07-13 05:30 | 44390.2292 | 0 | 6.4669 | 45.7
2021-07-13 06:00 | 44390.25 | 0 | 7.4116 | 45.7
2021-07-13 06:30 | 44390.2708 | 0 | 8.516 | 45.7
2021-07-13 07:00 | 44390.2917 | 0 | 8.6506 | 45.7
2021-07-13 07:30 | 44390.3125 | 0 | 7.6765 | 45.7
2021-07-13 08:00 | 44390.3333 | 0 | 5.9399 | 45.7
2021-07-13 08:30 | 44390.3542 | 0 | 4.5731 | 45.7
2021-07-13 09:00 | 44390.375 | 0 | 3.3951 | 45.7
2021-07-13 09:30 | 44390.3958 | 0 | 2.4442 | 45.7
2021-07-13 10:00 | 44390.4167 | 0 | 1.9093 | 45.7
2021-07-13 10:30 | 44390.4375 | 0 | 1.4215 | 45.7
2021-07-13 11:00 | 44390.4583 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-13 11:30 | 44390.4792 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-07-13 12:00 | 44390.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-07-13 12:30 | 44390.5208 | 0 | 1.4267 | 45.7
2021-07-13 13:00 | 44390.5417 | 0 | 1.4542 | 45.7
2021-07-13 13:30 | 44390.5625 | 0 | 1.5266 | 45.7
2021-07-13 14:00 | 44390.5833 | 0 | 1.9721 | 45.7
2021-07-13 14:30 | 44390.6042 | 0 | 2.6001 | 45.7
2021-07-13 15:00 | 44390.625 | 0 | 3.5377 | 45.7
2021-07-13 15:30 | 44390.6458 | 0 | 4.5767 | 45.7
2021-07-13 16:00 | 44390.6667 | 0 | 5.6321 | 45.7
2021-07-13 16:30 | 44390.6875 | 0 | 7.256 | 45.7
2021-07-13 17:00 | 44390.7083 | 0 | 8.8075 | 45.7
2021-07-13 17:30 | 44390.7292 | 0 | 10.1827 | 45.7
2021-07-13 18:00 | 44390.75 | 0 | 10.7066 | 45.7
2021-07-13 18:30 | 44390.7708 | 0 | 10.9752 | 45.7
2021-07-13 19:00 | 44390.7917 | 0 | 10.6991 | 45.7
2021-07-13 19:30 | 44390.8125 | 0 | 10.3172 | 45.7
2021-07-13 20:00 | 44390.8333 | 0 | 10.0195 | 45.7
2021-07-13 20:30 | 44390.8542 | 0 | 9.5903 | 45.7
2021-07-13 21:00 | 44390.875 | 0 | 8.9543 | 45.7
2021-07-13 21:30 | 44390.8958 | 0 | 8.2376 | 45.7
2021-07-13 22:00 | 44390.9167 | 0 | 7.5277 | 45.7
2021-07-13 22:30 | 44390.9375 | 0 | 6.9272 | 45.7
2021-07-13 23:00 | 44390.9583 | 0 | 6.2651 | 45.7
2021-07-13 23:30 | 44390.9792 | 0 | 5.6983 | 45.7
2021-07-14 | 44391 | 0 | 5.3033 | 45.7
2021-07-14 00:30 | 44391.0208 | 0 | 5.0791 | 45.7
2021-07-14 01:00 | 44391.0417 | 0 | 4.8169 | 45.7
2021-07-14 01:30 | 44391.0625 | 0 | 4.6951 | 45.7
2021-07-14 02:00 | 44391.0833 | 0 | 4.6873 | 45.7
2021-07-14 02:30 | 44391.1042 | 0 | 4.618 | 45.7
2021-07-14 03:00 | 44391.125 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-14 03:30 | 44391.1458 | 0 | 4.675 | 45.7
2021-07-14 04:00 | 44391.1667 | 0 | 4.8384 | 45.7
2021-07-14 04:30 | 44391.1875 | 0 | 5.1825 | 45.7
2021-07-14 05:00 | 44391.2083 | 0 | 5.7098 | 45.7
2021-07-14 05:30 | 44391.2292 | 0 | 6.2361 | 45.7
2021-07-14 06:00 | 44391.25 | 0 | 7.1202 | 45.7
2021-07-14 06:30 | 44391.2708 | 0 | 7.9671 | 45.7
2021-07-14 07:00 | 44391.2917 | 0 | 8.4388 | 45.7
2021-07-14 07:30 | 44391.3125 | 0 | 8.2133 | 45.7
2021-07-14 08:00 | 44391.3333 | 0 | 6.11 | 45.7
2021-07-14 08:30 | 44391.3542 | 0 | 4.6198 | 45.7
2021-07-14 09:00 | 44391.375 | 0 | 3.3176 | 45.7
2021-07-14 09:30 | 44391.3958 | 0 | 3.3214 | 45.7
2021-07-14 10:00 | 44391.4167 | 0 | 2.4715 | 45.7
2021-07-14 10:30 | 44391.4375 | 0 | 2.6006 | 45.7
2021-07-14 11:00 | 44391.4583 | 0 | 2.9909 | 45.7
2021-07-14 11:30 | 44391.4792 | 0 | 2.2916 | 45.7
2021-07-14 12:00 | 44391.5 | 0 | 2.0507 | 45.7
2021-07-14 12:30 | 44391.5208 | 0 | 2.0927 | 45.7
2021-07-14 13:00 | 44391.5417 | 0 | 2.8289 | 45.7
2021-07-14 13:30 | 44391.5625 | 0 | 3.902 | 45.7
2021-07-14 14:00 | 44391.5833 | 0 | 3.323 | 45.7
2021-07-14 14:30 | 44391.6042 | 0 | 2.6201 | 45.7
2021-07-14 15:00 | 44391.625 | 0 | 2.9184 | 45.7
2021-07-14 15:30 | 44391.6458 | 0 | 4.6773 | 45.7
2021-07-14 16:00 | 44391.6667 | 0 | 6.0406 | 45.7
2021-07-14 16:30 | 44391.6875 | 0 | 7.356 | 45.7
2021-07-14 17:00 | 44391.7083 | 0 | 8.6969 | 45.7
2021-07-14 17:30 | 44391.7292 | 0 | 9.8081 | 45.7
2021-07-14 18:00 | 44391.75 | 0 | 10.2114 | 45.7
2021-07-14 18:30 | 44391.7708 | 0 | 10.2476 | 45.7
2021-07-14 19:00 | 44391.7917 | 0 | 10.0798 | 45.7
2021-07-14 19:30 | 44391.8125 | 0 | 9.8863 | 45.7
2021-07-14 20:00 | 44391.8333 | 0 | 9.386 | 45.7
2021-07-14 20:30 | 44391.8542 | 0 | 8.8313 | 45.7
2021-07-14 21:00 | 44391.875 | 0 | 8.3581 | 45.7
2021-07-14 21:30 | 44391.8958 | 0 | 7.7127 | 45.7
2021-07-14 22:00 | 44391.9167 | 0 | 6.9519 | 45.7
2021-07-14 22:30 | 44391.9375 | 0 | 6.5841 | 45.7
2021-07-14 23:00 | 44391.9583 | 0 | 5.9977 | 45.7
2021-07-14 23:30 | 44391.9792 | 0 | 5.4006 | 45.7
2021-07-15 | 44392 | 0 | 5.0609 | 45.7
2021-07-15 00:30 | 44392.0208 | 0 | 4.8041 | 45.7
2021-07-15 01:00 | 44392.0417 | 0 | 4.5829 | 45.7
2021-07-15 01:30 | 44392.0625 | 0 | 4.3824 | 45.7
2021-07-15 02:00 | 44392.0833 | 0 | 4.3351 | 45.7
2021-07-15 02:30 | 44392.1042 | 0 | 4.3694 | 45.7
2021-07-15 03:00 | 44392.125 | 0 | 4.3377 | 45.7
2021-07-15 03:30 | 44392.1458 | 0 | 4.244 | 45.7
2021-07-15 04:00 | 44392.1667 | 0 | 4.4587 | 45.7
2021-07-15 04:30 | 44392.1875 | 0 | 4.7031 | 45.7
2021-07-15 05:00 | 44392.2083 | 0 | 5.025 | 45.7
2021-07-15 05:30 | 44392.2292 | 0 | 5.4227 | 45.7
2021-07-15 06:00 | 44392.25 | 0 | 6.0083 | 45.7
2021-07-15 06:30 | 44392.2708 | 0 | 6.618 | 45.7
2021-07-15 07:00 | 44392.2917 | 0 | 7.2775 | 45.7
2021-07-15 07:30 | 44392.3125 | 0 | 7.551 | 45.7
2021-07-15 08:00 | 44392.3333 | 0 | 7.0996 | 45.7
2021-07-15 08:30 | 44392.3542 | 0 | 6.603 | 45.7
2021-07-15 09:00 | 44392.375 | 0 | 6.8759 | 45.7
2021-07-15 09:30 | 44392.3958 | 0 | 5.967 | 45.7
2021-07-15 10:00 | 44392.4167 | 0 | 4.9891 | 45.7
2021-07-15 10:30 | 44392.4375 | 0 | 5.1765 | 45.7
2021-07-15 11:00 | 44392.4583 | 0 | 5.3961 | 45.7
2021-07-15 11:30 | 44392.4792 | 0 | 5.4489 | 45.7
2021-07-15 12:00 | 44392.5 | 0 | 5.4291 | 45.7
2021-07-15 12:30 | 44392.5208 | 0 | 5.1107 | 45.7
2021-07-15 13:00 | 44392.5417 | 0 | 5.3489 | 45.7
2021-07-15 13:30 | 44392.5625 | 0 | 3.3324 | 45.7
2021-07-15 14:00 | 44392.5833 | 0 | 3.8308 | 45.7
2021-07-15 14:30 | 44392.6042 | 0 | 3.3945 | 45.7
2021-07-15 15:00 | 44392.625 | 0 | 4.118 | 45.7
2021-07-15 15:30 | 44392.6458 | 0 | 4.5664 | 45.7
2021-07-15 16:00 | 44392.6667 | 0 | 5.5898 | 45.7
2021-07-15 16:30 | 44392.6875 | 0 | 6.9495 | 45.7
2021-07-15 17:00 | 44392.7083 | 0 | 8.2233 | 45.7
2021-07-15 17:30 | 44392.7292 | 0 | 9.3062 | 45.7
2021-07-15 18:00 | 44392.75 | 0 | 9.7164 | 45.7
2021-07-15 18:30 | 44392.7708 | 0 | 9.7725 | 45.7
2021-07-15 19:00 | 44392.7917 | 0 | 9.6993 | 45.7
2021-07-15 19:30 | 44392.8125 | 0 | 9.343 | 45.7
2021-07-15 20:00 | 44392.8333 | 0 | 9.0749 | 45.7
2021-07-15 20:30 | 44392.8542 | 0 | 8.5781 | 45.7
2021-07-15 21:00 | 44392.875 | 0 | 8.0737 | 45.7
2021-07-15 21:30 | 44392.8958 | 0 | 7.4462 | 45.7
2021-07-15 22:00 | 44392.9167 | 0 | 6.7938 | 45.7
2021-07-15 22:30 | 44392.9375 | 0 | 6.3393 | 45.7
2021-07-15 23:00 | 44392.9583 | 0 | 5.8638 | 45.7
2021-07-15 23:30 | 44392.9792 | 0 | 5.3531 | 45.7
2021-07-16 | 44393 | 0 | 4.9329 | 45.7
2021-07-16 00:30 | 44393.0208 | 0 | 4.7117 | 45.7
2021-07-16 01:00 | 44393.0417 | 0 | 4.6404 | 45.7
2021-07-16 01:30 | 44393.0625 | 0 | 4.4717 | 45.7
2021-07-16 02:00 | 44393.0833 | 0 | 4.3104 | 45.7
2021-07-16 02:30 | 44393.1042 | 0 | 4.2853 | 45.7
2021-07-16 03:00 | 44393.125 | 0 | 4.3273 | 45.7
2021-07-16 03:30 | 44393.1458 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-07-16 04:00 | 44393.1667 | 0 | 4.4364 | 45.7
2021-07-16 04:30 | 44393.1875 | 0 | 4.5861 | 45.7
2021-07-16 05:00 | 44393.2083 | 0 | 4.9562 | 45.7
2021-07-16 05:30 | 44393.2292 | 0 | 5.3981 | 45.7
2021-07-16 06:00 | 44393.25 | 0 | 5.9434 | 45.7
2021-07-16 06:30 | 44393.2708 | 0 | 6.4013 | 45.7
2021-07-16 07:00 | 44393.2917 | 0 | 6.67 | 45.7
2021-07-16 07:30 | 44393.3125 | 0 | 5.6312 | 45.7
2021-07-16 08:00 | 44393.3333 | 0 | 4.2455 | 45.7
2021-07-16 08:30 | 44393.3542 | 0 | 3.4171 | 45.7
2021-07-16 09:00 | 44393.375 | 0 | 4.6905 | 45.7
2021-07-16 09:30 | 44393.3958 | 0 | 3.5618 | 45.7
2021-07-16 10:00 | 44393.4167 | 0 | 3.5162 | 45.7
2021-07-16 10:30 | 44393.4375 | 0 | 5.963 | 45.7
2021-07-16 11:00 | 44393.4583 | 0 | 5.7827 | 45.7
2021-07-16 11:30 | 44393.4792 | 0 | 4.2165 | 45.7
2021-07-16 12:00 | 44393.5 | 0 | 5.8319 | 45.7
2021-07-16 12:30 | 44393.5208 | 0 | 6.0381 | 45.7
2021-07-16 13:00 | 44393.5417 | 0 | 5.7923 | 45.7
2021-07-16 13:30 | 44393.5625 | 0 | 6.1981 | 45.7
2021-07-16 14:00 | 44393.5833 | 0 | 6.1621 | 45.7
2021-07-16 14:30 | 44393.6042 | 0 | 3.4024 | 45.7
2021-07-16 15:00 | 44393.625 | 0 | 5.4256 | 45.7
2021-07-16 15:30 | 44393.6458 | 0 | 5.9979 | 45.7
2021-07-16 16:00 | 44393.6667 | 0 | 6.5572 | 45.7
2021-07-16 16:30 | 44393.6875 | 0 | 7.7071 | 45.7
2021-07-16 17:00 | 44393.7083 | 0 | 8.7394 | 45.7
2021-07-16 17:30 | 44393.7292 | 0 | 9.7025 | 45.7
2021-07-16 18:00 | 44393.75 | 0 | 10.0367 | 45.7
2021-07-16 18:30 | 44393.7708 | 0 | 10.3378 | 45.7
2021-07-16 19:00 | 44393.7917 | 0 | 10.1709 | 45.7
2021-07-16 19:30 | 44393.8125 | 0 | 9.863 | 45.7
2021-07-16 20:00 | 44393.8333 | 0 | 9.6529 | 45.7
2021-07-16 20:30 | 44393.8542 | 0 | 9.1964 | 45.7
2021-07-16 21:00 | 44393.875 | 0 | 8.7591 | 45.7
2021-07-16 21:30 | 44393.8958 | 0 | 8.3591 | 45.7
2021-07-16 22:00 | 44393.9167 | 0 | 7.8239 | 45.7
2021-07-16 22:30 | 44393.9375 | 0 | 7.5116 | 45.7
2021-07-16 23:00 | 44393.9583 | 0 | 6.7833 | 45.7
2021-07-16 23:30 | 44393.9792 | 0 | 6.2047 | 45.7
2021-07-17 | 44394 | 0 | 5.6917 | 45.7
2021-07-17 00:30 | 44394.0208 | 0 | 5.39 | 45.7
2021-07-17 01:00 | 44394.0417 | 0 | 5.1509 | 45.7
2021-07-17 01:30 | 44394.0625 | 0 | 4.9854 | 45.7
2021-07-17 02:00 | 44394.0833 | 0 | 4.821 | 45.7
2021-07-17 02:30 | 44394.1042 | 0 | 4.7595 | 45.7
2021-07-17 03:00 | 44394.125 | 0 | 4.6701 | 45.7
2021-07-17 03:30 | 44394.1458 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-07-17 04:00 | 44394.1667 | 0 | 4.7766 | 45.7
2021-07-17 04:30 | 44394.1875 | 0 | 4.8856 | 45.7
2021-07-17 05:00 | 44394.2083 | 0 | 5.0394 | 45.7
2021-07-17 05:30 | 44394.2292 | 0 | 5.329 | 45.7
2021-07-17 06:00 | 44394.25 | 0 | 5.82 | 45.7
2021-07-17 06:30 | 44394.2708 | 0 | 6.3352 | 45.7
2021-07-17 07:00 | 44394.2917 | 0 | 6.5684 | 45.7
2021-07-17 07:30 | 44394.3125 | 0 | 6.1067 | 45.7
2021-07-17 08:00 | 44394.3333 | 0 | 5.4064 | 45.7
2021-07-17 08:30 | 44394.3542 | 0 | 4.5776 | 45.7
2021-07-17 09:00 | 44394.375 | 0 | 3.6704 | 45.7
2021-07-17 09:30 | 44394.3958 | 0 | 2.8683 | 45.7
2021-07-17 10:00 | 44394.4167 | 0 | 2.1446 | 45.7
2021-07-17 10:30 | 44394.4375 | 0 | 1.6805 | 45.7
2021-07-17 11:00 | 44394.4583 | 0 | 1.3872 | 45.7
2021-07-17 11:30 | 44394.4792 | 0 | 1.3146 | 45.7
2021-07-17 12:00 | 44394.5 | 0 | 1.2927 | 45.7
2021-07-17 12:30 | 44394.5208 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-07-17 13:00 | 44394.5417 | 0 | 1.3794 | 45.7
2021-07-17 13:30 | 44394.5625 | 0 | 1.6417 | 45.7
2021-07-17 14:00 | 44394.5833 | 0 | 1.9903 | 45.7
2021-07-17 14:30 | 44394.6042 | 0 | 2.6087 | 45.7
2021-07-17 15:00 | 44394.625 | 0 | 3.5218 | 45.7
2021-07-17 15:30 | 44394.6458 | 0 | 4.5247 | 45.7
2021-07-17 16:00 | 44394.6667 | 0 | 5.7298 | 45.7
2021-07-17 16:30 | 44394.6875 | 0 | 7.1848 | 45.7
2021-07-17 17:00 | 44394.7083 | 0 | 8.6377 | 45.7
2021-07-17 17:30 | 44394.7292 | 0 | 9.6978 | 45.7
2021-07-17 18:00 | 44394.75 | 0 | 9.9998 | 45.7
2021-07-17 18:30 | 44394.7708 | 0 | 9.9656 | 45.7
2021-07-17 19:00 | 44394.7917 | 0 | 9.6599 | 45.7
2021-07-17 19:30 | 44394.8125 | 0 | 9.3429 | 45.7
2021-07-17 20:00 | 44394.8333 | 0 | 9.0704 | 45.7
2021-07-17 20:30 | 44394.8542 | 0 | 8.7517 | 45.7
2021-07-17 21:00 | 44394.875 | 0 | 8.3862 | 45.7
2021-07-17 21:30 | 44394.8958 | 0 | 7.9401 | 45.7
2021-07-17 22:00 | 44394.9167 | 0 | 7.4446 | 45.7
2021-07-17 22:30 | 44394.9375 | 0 | 7.0505 | 45.7
2021-07-17 23:00 | 44394.9583 | 0 | 6.6007 | 45.7
2021-07-17 23:30 | 44394.9792 | 0 | 6.0092 | 45.7
2021-07-18 | 44395 | 0 | 5.5644 | 45.7
2021-07-18 00:30 | 44395.0208 | 0 | 5.2586 | 45.7
2021-07-18 01:00 | 44395.0417 | 0 | 5.0765 | 45.7
2021-07-18 01:30 | 44395.0625 | 0 | 4.9605 | 45.7
2021-07-18 02:00 | 44395.0833 | 0 | 4.8876 | 45.7
2021-07-18 02:30 | 44395.1042 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-18 03:00 | 44395.125 | 0 | 4.6767 | 45.7
2021-07-18 03:30 | 44395.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-07-18 04:00 | 44395.1667 | 0 | 4.7499 | 45.7
2021-07-18 04:30 | 44395.1875 | 0 | 4.8212 | 45.7
2021-07-18 05:00 | 44395.2083 | 0 | 4.95 | 45.7
2021-07-18 05:30 | 44395.2292 | 0 | 5.2522 | 45.7
2021-07-18 06:00 | 44395.25 | 0 | 5.511 | 45.7
2021-07-18 06:30 | 44395.2708 | 0 | 5.8193 | 45.7
2021-07-18 07:00 | 44395.2917 | 0 | 5.9318 | 45.7
2021-07-18 07:30 | 44395.3125 | 0 | 5.6009 | 45.7
2021-07-18 08:00 | 44395.3333 | 0 | 4.9142 | 45.7
2021-07-18 08:30 | 44395.3542 | 0 | 4.2698 | 45.7
2021-07-18 09:00 | 44395.375 | 0 | 3.5316 | 45.7
2021-07-18 09:30 | 44395.3958 | 0 | 2.8764 | 45.7
2021-07-18 10:00 | 44395.4167 | 0 | 2.2782 | 45.7
2021-07-18 10:30 | 44395.4375 | 0 | 1.9579 | 45.7
2021-07-18 11:00 | 44395.4583 | 0 | 1.5963 | 45.7
2021-07-18 11:30 | 44395.4792 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-07-18 12:00 | 44395.5 | 0 | 1.3675 | 45.7
2021-07-18 12:30 | 44395.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-18 13:00 | 44395.5417 | 0 | 1.4661 | 45.7
2021-07-18 13:30 | 44395.5625 | 0 | 1.668 | 45.7
2021-07-18 14:00 | 44395.5833 | 0 | 2.0469 | 45.7
2021-07-18 14:30 | 44395.6042 | 0 | 2.6729 | 45.7
2021-07-18 15:00 | 44395.625 | 0 | 4.1837 | 45.7
2021-07-18 15:30 | 44395.6458 | 0 | 4.6823 | 45.7
2021-07-18 16:00 | 44395.6667 | 0 | 6.002 | 45.7
2021-07-18 16:30 | 44395.6875 | 0 | 7.9344 | 45.7
2021-07-18 17:00 | 44395.7083 | 0 | 9.5025 | 45.7
2021-07-18 17:30 | 44395.7292 | 0 | 10.9297 | 45.7
2021-07-18 18:00 | 44395.75 | 0 | 11.6673 | 45.7
2021-07-18 18:30 | 44395.7708 | 0 | 11.3807 | 45.7
2021-07-18 19:00 | 44395.7917 | 0 | 11.023 | 45.7
2021-07-18 19:30 | 44395.8125 | 0 | 10.6872 | 45.7
2021-07-18 20:00 | 44395.8333 | 0 | 10.3859 | 45.7
2021-07-18 20:30 | 44395.8542 | 0 | 9.7583 | 45.7
2021-07-18 21:00 | 44395.875 | 0 | 9.2969 | 45.7
2021-07-18 21:30 | 44395.8958 | 0 | 8.415 | 45.7
2021-07-18 22:00 | 44395.9167 | 0 | 7.7177 | 45.7
2021-07-18 22:30 | 44395.9375 | 0 | 7.1363 | 45.7
2021-07-18 23:00 | 44395.9583 | 0 | 6.4567 | 45.7
2021-07-18 23:30 | 44395.9792 | 0 | 5.9982 | 45.7
2021-07-19 | 44396 | 0 | 5.5608 | 45.7
2021-07-19 00:30 | 44396.0208 | 0 | 5.323 | 45.7
2021-07-19 01:00 | 44396.0417 | 0 | 5.0988 | 45.7
2021-07-19 01:30 | 44396.0625 | 0 | 4.9828 | 45.7
2021-07-19 02:00 | 44396.0833 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-07-19 02:30 | 44396.1042 | 0 | 4.8217 | 45.7
2021-07-19 03:00 | 44396.125 | 0 | 4.9552 | 45.7
2021-07-19 03:30 | 44396.1458 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-07-19 04:00 | 44396.1667 | 0 | 5.2639 | 45.7
2021-07-19 04:30 | 44396.1875 | 0 | 5.6648 | 45.7
2021-07-19 05:00 | 44396.2083 | 0 | 6.3447 | 45.7
2021-07-19 05:30 | 44396.2292 | 0 | 7.0311 | 45.7
2021-07-19 06:00 | 44396.25 | 0 | 8.0792 | 45.7
2021-07-19 06:30 | 44396.2708 | 0 | 9.3117 | 45.7
2021-07-19 07:00 | 44396.2917 | 0 | 10.0252 | 45.7
2021-07-19 07:30 | 44396.3125 | 0 | 9.9172 | 45.7
2021-07-19 08:00 | 44396.3333 | 0 | 7.1469 | 45.7
2021-07-19 08:30 | 44396.3542 | 0 | 5.6712 | 45.7
2021-07-19 09:00 | 44396.375 | 0 | 5.2346 | 45.7
2021-07-19 09:30 | 44396.3958 | 0 | 4.2833 | 45.7
2021-07-19 10:00 | 44396.4167 | 0 | 2.7847 | 45.7
2021-07-19 10:30 | 44396.4375 | 0 | 1.7103 | 45.7
2021-07-19 11:00 | 44396.4583 | 0 | 1.3651 | 45.7
2021-07-19 11:30 | 44396.4792 | 0 | 1.248 | 45.7
2021-07-19 12:00 | 44396.5 | 0 | 1.1888 | 45.7
2021-07-19 12:30 | 44396.5208 | 0 | 1.2901 | 45.7
2021-07-19 13:00 | 44396.5417 | 0 | 1.3571 | 45.7
2021-07-19 13:30 | 44396.5625 | 0 | 1.4911 | 45.7
2021-07-19 14:00 | 44396.5833 | 0 | 1.8505 | 45.7
2021-07-19 14:30 | 44396.6042 | 0 | 2.4014 | 45.7
2021-07-19 15:00 | 44396.625 | 0 | 3.2184 | 45.7
2021-07-19 15:30 | 44396.6458 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-07-19 16:00 | 44396.6667 | 0 | 5.8699 | 45.7
2021-07-19 16:30 | 44396.6875 | 0 | 7.4965 | 45.7
2021-07-19 17:00 | 44396.7083 | 0 | 9.1984 | 45.7
2021-07-19 17:30 | 44396.7292 | 0 | 10.6735 | 45.7
2021-07-19 18:00 | 44396.75 | 0 | 11.3451 | 45.7
2021-07-19 18:30 | 44396.7708 | 0 | 11.5039 | 45.7
2021-07-19 19:00 | 44396.7917 | 0 | 11.412 | 45.7
2021-07-19 19:30 | 44396.8125 | 0 | 11.1338 | 45.7
2021-07-19 20:00 | 44396.8333 | 0 | 10.7369 | 45.7
2021-07-19 20:30 | 44396.8542 | 0 | 10.1735 | 45.7
2021-07-19 21:00 | 44396.875 | 0 | 9.459 | 45.7
2021-07-19 21:30 | 44396.8958 | 0 | 8.5548 | 45.7
2021-07-19 22:00 | 44396.9167 | 0 | 7.8588 | 45.7
2021-07-19 22:30 | 44396.9375 | 0 | 7.1818 | 45.7
2021-07-19 23:00 | 44396.9583 | 0 | 6.5103 | 45.7
2021-07-19 23:30 | 44396.9792 | 0 | 5.9784 | 45.7
2021-07-20 | 44397 | 0 | 5.5768 | 45.7
2021-07-20 00:30 | 44397.0208 | 0 | 5.365 | 45.7
2021-07-20 01:00 | 44397.0417 | 0 | 5.1583 | 45.7
2021-07-20 01:30 | 44397.0625 | 0 | 5.0721 | 45.7
2021-07-20 02:00 | 44397.0833 | 0 | 5.0051 | 45.7
2021-07-20 02:30 | 44397.1042 | 0 | 5.0446 | 45.7
2021-07-20 03:00 | 44397.125 | 0 | 5.0248 | 45.7
2021-07-20 03:30 | 44397.1458 | 0 | 5.1024 | 45.7
2021-07-20 04:00 | 44397.1667 | 0 | 5.3915 | 45.7
2021-07-20 04:30 | 44397.1875 | 0 | 5.8701 | 45.7
2021-07-20 05:00 | 44397.2083 | 0 | 6.5605 | 45.7
2021-07-20 05:30 | 44397.2292 | 0 | 7.2821 | 45.7
2021-07-20 06:00 | 44397.25 | 0 | 8.6524 | 45.7
2021-07-20 06:30 | 44397.2708 | 0 | 9.8891 | 45.7
2021-07-20 07:00 | 44397.2917 | 0 | 10.2061 | 45.7
2021-07-20 07:30 | 44397.3125 | 0 | 9.0323 | 45.7
2021-07-20 08:00 | 44397.3333 | 0 | 7.0172 | 45.7
2021-07-20 08:30 | 44397.3542 | 0 | 5.2208 | 45.7
2021-07-20 09:00 | 44397.375 | 0 | 3.7494 | 45.7
2021-07-20 09:30 | 44397.3958 | 0 | 2.7257 | 45.7
2021-07-20 10:00 | 44397.4167 | 0 | 1.965 | 45.7
2021-07-20 10:30 | 44397.4375 | 0 | 1.4918 | 45.7
2021-07-20 11:00 | 44397.4583 | 0 | 1.3228 | 45.7
2021-07-20 11:30 | 44397.4792 | 0 | 1.2752 | 45.7
2021-07-20 12:00 | 44397.5 | 0 | 1.3571 | 45.7
2021-07-20 12:30 | 44397.5208 | 0 | 1.2979 | 45.7
2021-07-20 13:00 | 44397.5417 | 0 | 1.3571 | 45.7
2021-07-20 13:30 | 44397.5625 | 0 | 1.542 | 45.7
2021-07-20 14:00 | 44397.5833 | 0 | 2.0603 | 45.7
2021-07-20 14:30 | 44397.6042 | 0 | 1.9116 | 45.7
2021-07-20 15:00 | 44397.625 | 0 | 2.4843 | 45.7
2021-07-20 15:30 | 44397.6458 | 0 | 4.9374 | 45.7
2021-07-20 16:00 | 44397.6667 | 0 | 7.0193 | 45.7
2021-07-20 16:30 | 44397.6875 | 0 | 8.2627 | 45.7
2021-07-20 17:00 | 44397.7083 | 0 | 9.8693 | 45.7
2021-07-20 17:30 | 44397.7292 | 0 | 11.2548 | 45.7
2021-07-20 18:00 | 44397.75 | 0 | 11.8538 | 45.7
2021-07-20 18:30 | 44397.7708 | 0 | 12.005 | 45.7
2021-07-20 19:00 | 44397.7917 | 0 | 11.7594 | 45.7
2021-07-20 19:30 | 44397.8125 | 0 | 11.1579 | 45.7
2021-07-20 20:00 | 44397.8333 | 0 | 10.7031 | 45.7
2021-07-20 20:30 | 44397.8542 | 0 | 10.0188 | 45.7
2021-07-20 21:00 | 44397.875 | 0 | 9.2727 | 45.7
2021-07-20 21:30 | 44397.8958 | 0 | 8.4762 | 45.7
2021-07-20 22:00 | 44397.9167 | 0 | 7.7282 | 45.7
2021-07-20 22:30 | 44397.9375 | 0 | 7.125 | 45.7
2021-07-20 23:00 | 44397.9583 | 0 | 6.4715 | 45.7
2021-07-20 23:30 | 44397.9792 | 0 | 5.791 | 45.7
2021-07-21 | 44398 | 0 | 5.4798 | 45.7
2021-07-21 00:30 | 44398.0208 | 0 | 5.2757 | 45.7
2021-07-21 01:00 | 44398.0417 | 0 | 5.1111 | 45.7
2021-07-21 01:30 | 44398.0625 | 0 | 4.9828 | 45.7
2021-07-21 02:00 | 44398.0833 | 0 | 4.9158 | 45.7
2021-07-21 02:30 | 44398.1042 | 0 | 4.9109 | 45.7
2021-07-21 03:00 | 44398.125 | 0 | 4.9329 | 45.7
2021-07-21 03:30 | 44398.1458 | 0 | 4.9526 | 45.7
2021-07-21 04:00 | 44398.1667 | 0 | 5.2837 | 45.7
2021-07-21 04:30 | 44398.1875 | 0 | 5.6306 | 45.7
2021-07-21 05:00 | 44398.2083 | 0 | 6.3665 | 45.7
2021-07-21 05:30 | 44398.2292 | 0 | 7.1473 | 45.7
2021-07-21 06:00 | 44398.25 | 0 | 8.3393 | 45.7
2021-07-21 06:30 | 44398.2708 | 0 | 9.5823 | 45.7
2021-07-21 07:00 | 44398.2917 | 0 | 10.0918 | 45.7
2021-07-21 07:30 | 44398.3125 | 0 | 8.4875 | 45.7
2021-07-21 08:00 | 44398.3333 | 0 | 6.6076 | 45.7
2021-07-21 08:30 | 44398.3542 | 0 | 4.7927 | 45.7
2021-07-21 09:00 | 44398.375 | 0 | 3.6642 | 45.7
2021-07-21 09:30 | 44398.3958 | 0 | 2.6942 | 45.7
2021-07-21 10:00 | 44398.4167 | 0 | 1.8967 | 45.7
2021-07-21 10:30 | 44398.4375 | 0 | 1.4444 | 45.7
2021-07-21 11:00 | 44398.4583 | 0 | 1.285 | 45.7
2021-07-21 11:30 | 44398.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-21 12:00 | 44398.5 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-07-21 12:30 | 44398.5208 | 0 | 1.3374 | 45.7
2021-07-21 13:00 | 44398.5417 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-07-21 13:30 | 44398.5625 | 0 | 1.4687 | 45.7
2021-07-21 14:00 | 44398.5833 | 0 | 1.8078 | 45.7
2021-07-21 14:30 | 44398.6042 | 0 | 2.3222 | 45.7
2021-07-21 15:00 | 44398.625 | 0 | 3.2916 | 45.7
2021-07-21 15:30 | 44398.6458 | 0 | 4.4148 | 45.7
2021-07-21 16:00 | 44398.6667 | 0 | 6.8393 | 45.7
2021-07-21 16:30 | 44398.6875 | 0 | 8.2304 | 45.7
2021-07-21 17:00 | 44398.7083 | 0 | 10.2608 | 45.7
2021-07-21 17:30 | 44398.7292 | 0 | 11.9655 | 45.7
2021-07-21 18:00 | 44398.75 | 0 | 12.7124 | 45.7
2021-07-21 18:30 | 44398.7708 | 0 | 13.1269 | 45.7
2021-07-21 19:00 | 44398.7917 | 0 | 12.9325 | 45.7
2021-07-21 19:30 | 44398.8125 | 0 | 12.5707 | 45.7
2021-07-21 20:00 | 44398.8333 | 0 | 12.0587 | 45.7
2021-07-21 20:30 | 44398.8542 | 0 | 11.3329 | 45.7
2021-07-21 21:00 | 44398.875 | 0 | 10.5218 | 45.7
2021-07-21 21:30 | 44398.8958 | 0 | 9.6316 | 45.7
2021-07-21 22:00 | 44398.9167 | 0 | 8.7101 | 45.7
2021-07-21 22:30 | 44398.9375 | 0 | 7.9873 | 45.7
2021-07-21 23:00 | 44398.9583 | 0 | 7.2449 | 45.7
2021-07-21 23:30 | 44398.9792 | 0 | 6.5359 | 45.7
2021-07-22 | 44399 | 0 | 6.1905 | 45.7
2021-07-22 00:30 | 44399.0208 | 0 | 5.8313 | 45.7
2021-07-22 01:00 | 44399.0417 | 0 | 5.6154 | 45.7
2021-07-22 01:30 | 44399.0625 | 0 | 5.5162 | 45.7
2021-07-22 02:00 | 44399.0833 | 0 | 5.4938 | 45.7
2021-07-22 02:30 | 44399.1042 | 0 | 5.4715 | 45.7
2021-07-22 03:00 | 44399.125 | 0 | 5.5359 | 45.7
2021-07-22 03:30 | 44399.1458 | 0 | 5.6252 | 45.7
2021-07-22 04:00 | 44399.1667 | 0 | 5.8811 | 45.7
2021-07-22 04:30 | 44399.1875 | 0 | 6.4244 | 45.7
2021-07-22 05:00 | 44399.2083 | 0 | 7.2424 | 45.7
2021-07-22 05:30 | 44399.2292 | 0 | 8.1004 | 45.7
2021-07-22 06:00 | 44399.25 | 0 | 9.5602 | 45.7
2021-07-22 06:30 | 44399.2708 | 0 | 10.9193 | 45.7
2021-07-22 07:00 | 44399.2917 | 0 | 11.2017 | 45.7
2021-07-22 07:30 | 44399.3125 | 0 | 10.033 | 45.7
2021-07-22 08:00 | 44399.3333 | 0 | 7.8242 | 45.7
2021-07-22 08:30 | 44399.3542 | 0 | 5.9072 | 45.7
2021-07-22 09:00 | 44399.375 | 0 | 4.5376 | 45.7
2021-07-22 09:30 | 44399.3958 | 0 | 3.1478 | 45.7
2021-07-22 10:00 | 44399.4167 | 0 | 2.182 | 45.7
2021-07-22 10:30 | 44399.4375 | 0 | 1.6635 | 45.7
2021-07-22 11:00 | 44399.4583 | 0 | 1.4562 | 45.7
2021-07-22 11:30 | 44399.4792 | 0 | 1.3836 | 45.7
2021-07-22 12:00 | 44399.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-22 12:30 | 44399.5208 | 0 | 1.3515 | 45.7
2021-07-22 13:00 | 44399.5417 | 0 | 1.4116 | 45.7
2021-07-22 13:30 | 44399.5625 | 0 | 1.5236 | 45.7
2021-07-22 14:00 | 44399.5833 | 0 | 1.8735 | 45.7
2021-07-22 14:30 | 44399.6042 | 0 | 2.3298 | 45.7
2021-07-22 15:00 | 44399.625 | 0 | 3.0819 | 45.7
2021-07-22 15:30 | 44399.6458 | 0 | 4.2355 | 45.7
2021-07-22 16:00 | 44399.6667 | 0 | 5.6281 | 45.7
2021-07-22 16:30 | 44399.6875 | 0 | 7.486 | 45.7
2021-07-22 17:00 | 44399.7083 | 0 | 9.1677 | 45.7
2021-07-22 17:30 | 44399.7292 | 0 | 11.0311 | 45.7
2021-07-22 18:00 | 44399.75 | 0 | 11.6576 | 45.7
2021-07-22 18:30 | 44399.7708 | 0 | 11.9231 | 45.7
2021-07-22 19:00 | 44399.7917 | 0 | 11.8492 | 45.7
2021-07-22 19:30 | 44399.8125 | 0 | 11.7106 | 45.7
2021-07-22 20:00 | 44399.8333 | 0 | 11.3433 | 45.7
2021-07-22 20:30 | 44399.8542 | 0 | 10.7803 | 45.7
2021-07-22 21:00 | 44399.875 | 0 | 10.0216 | 45.7
2021-07-22 21:30 | 44399.8958 | 0 | 9.2471 | 45.7
2021-07-22 22:00 | 44399.9167 | 0 | 8.3321 | 45.7
2021-07-22 22:30 | 44399.9375 | 0 | 7.6593 | 45.7
2021-07-22 23:00 | 44399.9583 | 0 | 6.9039 | 45.7
2021-07-22 23:30 | 44399.9792 | 0 | 6.2979 | 45.7
2021-07-23 | 44400 | 0 | 5.819 | 45.7
2021-07-23 00:30 | 44400.0208 | 0 | 5.5068 | 45.7
2021-07-23 01:00 | 44400.0417 | 0 | 5.3998 | 45.7
2021-07-23 01:30 | 44400.0625 | 0 | 5.2161 | 45.7
2021-07-23 02:00 | 44400.0833 | 0 | 5.1197 | 45.7
2021-07-23 02:30 | 44400.1042 | 0 | 5.0072 | 45.7
2021-07-23 03:00 | 44400.125 | 0 | 5.0694 | 45.7
2021-07-23 03:30 | 44400.1458 | 0 | 5.1741 | 45.7
2021-07-23 04:00 | 44400.1667 | 0 | 5.3656 | 45.7
2021-07-23 04:30 | 44400.1875 | 0 | 5.7874 | 45.7
2021-07-23 05:00 | 44400.2083 | 0 | 6.4341 | 45.7
2021-07-23 05:30 | 44400.2292 | 0 | 7.0037 | 45.7
2021-07-23 06:00 | 44400.25 | 0 | 7.9752 | 45.7
2021-07-23 06:30 | 44400.2708 | 0 | 8.9142 | 45.7
2021-07-23 07:00 | 44400.2917 | 0 | 9.3112 | 45.7
2021-07-23 07:30 | 44400.3125 | 0 | 8.6832 | 45.7
2021-07-23 08:00 | 44400.3333 | 0 | 6.6807 | 45.7
2021-07-23 08:30 | 44400.3542 | 0 | 6.3564 | 45.7
2021-07-23 09:00 | 44400.375 | 0 | 5.8692 | 45.7
2021-07-23 09:30 | 44400.3958 | 0 | 7.5228 | 45.7
2021-07-23 10:00 | 44400.4167 | 0 | 5.9429 | 45.7
2021-07-23 10:30 | 44400.4375 | 0 | 4.1321 | 45.7
2021-07-23 11:00 | 44400.4583 | 0 | 3.5757 | 45.7
2021-07-23 11:30 | 44400.4792 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-07-23 12:00 | 44400.5 | 0 | 4.3 | 45.7
2021-07-23 12:30 | 44400.5208 | 0 | 5.137 | 45.7
2021-07-23 13:00 | 44400.5417 | 0 | 5.7074 | 45.7
2021-07-23 13:30 | 44400.5625 | 0 | 5.9237 | 45.7
2021-07-23 14:00 | 44400.5833 | 0 | 5.2822 | 45.7
2021-07-23 14:30 | 44400.6042 | 0 | 4.7812 | 45.7
2021-07-23 15:00 | 44400.625 | 0 | 6.3367 | 45.7
2021-07-23 15:30 | 44400.6458 | 0 | 7.1481 | 45.7
2021-07-23 16:00 | 44400.6667 | 0 | 7.776 | 45.7
2021-07-23 16:30 | 44400.6875 | 0 | 9.2224 | 45.7
2021-07-23 17:00 | 44400.7083 | 0 | 10.1743 | 45.7
2021-07-23 17:30 | 44400.7292 | 0 | 11.1118 | 45.7
2021-07-23 18:00 | 44400.75 | 0 | 11.3227 | 45.7
2021-07-23 18:30 | 44400.7708 | 0 | 11.2416 | 45.7
2021-07-23 19:00 | 44400.7917 | 0 | 10.9914 | 45.7
2021-07-23 19:30 | 44400.8125 | 0 | 10.6423 | 45.7
2021-07-23 20:00 | 44400.8333 | 0 | 10.2892 | 45.7
2021-07-23 20:30 | 44400.8542 | 0 | 9.8051 | 45.7
2021-07-23 21:00 | 44400.875 | 0 | 9.2116 | 45.7
2021-07-23 21:30 | 44400.8958 | 0 | 8.5067 | 45.7
2021-07-23 22:00 | 44400.9167 | 0 | 7.8694 | 45.7
2021-07-23 22:30 | 44400.9375 | 0 | 7.4337 | 45.7
2021-07-23 23:00 | 44400.9583 | 0 | 6.7011 | 45.7
2021-07-23 23:30 | 44400.9792 | 0 | 6.1942 | 45.7
2021-07-24 | 44401 | 0 | 5.6723 | 45.7
2021-07-24 00:30 | 44401.0208 | 0 | 5.3458 | 45.7
2021-07-24 01:00 | 44401.0417 | 0 | 5.1585 | 45.7
2021-07-24 01:30 | 44401.0625 | 0 | 4.9709 | 45.7
2021-07-24 02:00 | 44401.0833 | 0 | 4.8631 | 45.7
2021-07-24 02:30 | 44401.1042 | 0 | 4.7028 | 45.7
2021-07-24 03:00 | 44401.125 | 0 | 4.6868 | 45.7
2021-07-24 03:30 | 44401.1458 | 0 | 4.7051 | 45.7
2021-07-24 04:00 | 44401.1667 | 0 | 4.7662 | 45.7
2021-07-24 04:30 | 44401.1875 | 0 | 4.8732 | 45.7
2021-07-24 05:00 | 44401.2083 | 0 | 5.0166 | 45.7
2021-07-24 05:30 | 44401.2292 | 0 | 5.2905 | 45.7
2021-07-24 06:00 | 44401.25 | 0 | 5.7111 | 45.7
2021-07-24 06:30 | 44401.2708 | 0 | 6.1272 | 45.7
2021-07-24 07:00 | 44401.2917 | 0 | 6.2091 | 45.7
2021-07-24 07:30 | 44401.3125 | 0 | 5.5714 | 45.7
2021-07-24 08:00 | 44401.3333 | 0 | 4.7893 | 45.7
2021-07-24 08:30 | 44401.3542 | 0 | 4.0431 | 45.7
2021-07-24 09:00 | 44401.375 | 0 | 3.3 | 45.7
2021-07-24 09:30 | 44401.3958 | 0 | 2.6498 | 45.7
2021-07-24 10:00 | 44401.4167 | 0 | 2.1004 | 45.7
2021-07-24 10:30 | 44401.4375 | 0 | 1.6578 | 45.7
2021-07-24 11:00 | 44401.4583 | 0 | 1.4547 | 45.7
2021-07-24 11:30 | 44401.4792 | 0 | 1.7472 | 45.7
2021-07-24 12:00 | 44401.5 | 0 | 1.3943 | 45.7
2021-07-24 12:30 | 44401.5208 | 0 | 1.3576 | 45.7
2021-07-24 13:00 | 44401.5417 | 0 | 1.3893 | 45.7
2021-07-24 13:30 | 44401.5625 | 0 | 1.4911 | 45.7
2021-07-24 14:00 | 44401.5833 | 0 | 1.9266 | 45.7
2021-07-24 14:30 | 44401.6042 | 0 | 2.48 | 45.7
2021-07-24 15:00 | 44401.625 | 0 | 3.1992 | 45.7
2021-07-24 15:30 | 44401.6458 | 0 | 4.2052 | 45.7
2021-07-24 16:00 | 44401.6667 | 0 | 5.4752 | 45.7
2021-07-24 16:30 | 44401.6875 | 0 | 6.9456 | 45.7
2021-07-24 17:00 | 44401.7083 | 0 | 8.0958 | 45.7
2021-07-24 17:30 | 44401.7292 | 0 | 9.2761 | 45.7
2021-07-24 18:00 | 44401.75 | 0 | 9.712 | 45.7
2021-07-24 18:30 | 44401.7708 | 0 | 9.6466 | 45.7
2021-07-24 19:00 | 44401.7917 | 0 | 9.2759 | 45.7
2021-07-24 19:30 | 44401.8125 | 0 | 9.0894 | 45.7
2021-07-24 20:00 | 44401.8333 | 0 | 9.0058 | 45.7
2021-07-24 20:30 | 44401.8542 | 0 | 8.7446 | 45.7
2021-07-24 21:00 | 44401.875 | 0 | 8.3716 | 45.7
2021-07-24 21:30 | 44401.8958 | 0 | 7.9321 | 45.7
2021-07-24 22:00 | 44401.9167 | 0 | 7.4617 | 45.7
2021-07-24 22:30 | 44401.9375 | 0 | 7.0978 | 45.7
2021-07-24 23:00 | 44401.9583 | 0 | 6.5494 | 45.7
2021-07-24 23:30 | 44401.9792 | 0 | 6.0741 | 45.7
2021-07-25 | 44402 | 0 | 5.6479 | 45.7
2021-07-25 00:30 | 44402.0208 | 0 | 5.3832 | 45.7
2021-07-25 01:00 | 44402.0417 | 0 | 5.2404 | 45.7
2021-07-25 01:30 | 44402.0625 | 0 | 5.0825 | 45.7
2021-07-25 02:00 | 44402.0833 | 0 | 4.9308 | 45.7
2021-07-25 02:30 | 44402.1042 | 0 | 4.8862 | 45.7
2021-07-25 03:00 | 44402.125 | 0 | 4.8192 | 45.7
2021-07-25 03:30 | 44402.1458 | 0 | 4.7791 | 45.7
2021-07-25 04:00 | 44402.1667 | 0 | 4.8556 | 45.7
2021-07-25 04:30 | 44402.1875 | 0 | 4.9849 | 45.7
2021-07-25 05:00 | 44402.2083 | 0 | 5.0789 | 45.7
2021-07-25 05:30 | 44402.2292 | 0 | 5.2552 | 45.7
2021-07-25 06:00 | 44402.25 | 0 | 5.6301 | 45.7
2021-07-25 06:30 | 44402.2708 | 0 | 5.9618 | 45.7
2021-07-25 07:00 | 44402.2917 | 0 | 6.1108 | 45.7
2021-07-25 07:30 | 44402.3125 | 0 | 5.6324 | 45.7
2021-07-25 08:00 | 44402.3333 | 0 | 5.1256 | 45.7
2021-07-25 08:30 | 44402.3542 | 0 | 4.4206 | 45.7
2021-07-25 09:00 | 44402.375 | 0 | 3.6305 | 45.7
2021-07-25 09:30 | 44402.3958 | 0 | 2.7899 | 45.7
2021-07-25 10:00 | 44402.4167 | 0 | 2.2421 | 45.7
2021-07-25 10:30 | 44402.4375 | 0 | 1.8101 | 45.7
2021-07-25 11:00 | 44402.4583 | 0 | 1.5406 | 45.7
2021-07-25 11:30 | 44402.4792 | 0 | 1.4246 | 45.7
2021-07-25 12:00 | 44402.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-25 12:30 | 44402.5208 | 0 | 1.4023 | 45.7
2021-07-25 13:00 | 44402.5417 | 0 | 1.394 | 45.7
2021-07-25 13:30 | 44402.5625 | 0 | 1.5656 | 45.7
2021-07-25 14:00 | 44402.5833 | 0 | 1.9165 | 45.7
2021-07-25 14:30 | 44402.6042 | 0 | 2.6028 | 45.7
2021-07-25 15:00 | 44402.625 | 0 | 3.445 | 45.7
2021-07-25 15:30 | 44402.6458 | 0 | 4.5005 | 45.7
2021-07-25 16:00 | 44402.6667 | 0 | 5.9682 | 45.7
2021-07-25 16:30 | 44402.6875 | 0 | 7.6669 | 45.7
2021-07-25 17:00 | 44402.7083 | 0 | 9.4612 | 45.7
2021-07-25 17:30 | 44402.7292 | 0 | 10.8316 | 45.7
2021-07-25 18:00 | 44402.75 | 0 | 11.2603 | 45.7
2021-07-25 18:30 | 44402.7708 | 0 | 11.3681 | 45.7
2021-07-25 19:00 | 44402.7917 | 0 | 11.0136 | 45.7
2021-07-25 19:30 | 44402.8125 | 0 | 10.726 | 45.7
2021-07-25 20:00 | 44402.8333 | 0 | 10.2785 | 45.7
2021-07-25 20:30 | 44402.8542 | 0 | 9.9131 | 45.7
2021-07-25 21:00 | 44402.875 | 0 | 9.3007 | 45.7
2021-07-25 21:30 | 44402.8958 | 0 | 8.6913 | 45.7
2021-07-25 22:00 | 44402.9167 | 0 | 7.8997 | 45.7
2021-07-25 22:30 | 44402.9375 | 0 | 7.3948 | 45.7
2021-07-25 23:00 | 44402.9583 | 0 | 6.7162 | 45.7
2021-07-25 23:30 | 44402.9792 | 0 | 6.1336 | 45.7
2021-07-26 | 44403 | 0 | 5.7428 | 45.7
2021-07-26 00:30 | 44403.0208 | 0 | 5.443 | 45.7
2021-07-26 01:00 | 44403.0417 | 0 | 5.2611 | 45.7
2021-07-26 01:30 | 44403.0625 | 0 | 5.2086 | 45.7
2021-07-26 02:00 | 44403.0833 | 0 | 5.0202 | 45.7
2021-07-26 02:30 | 44403.1042 | 0 | 4.9402 | 45.7
2021-07-26 03:00 | 44403.125 | 0 | 5.0248 | 45.7
2021-07-26 03:30 | 44403.1458 | 0 | 5.0969 | 45.7
2021-07-26 04:00 | 44403.1667 | 0 | 5.3703 | 45.7
2021-07-26 04:30 | 44403.1875 | 0 | 5.7813 | 45.7
2021-07-26 05:00 | 44403.2083 | 0 | 6.5094 | 45.7
2021-07-26 05:30 | 44403.2292 | 0 | 7.2277 | 45.7
2021-07-26 06:00 | 44403.25 | 0 | 8.5089 | 45.7
2021-07-26 06:30 | 44403.2708 | 0 | 9.7655 | 45.7
2021-07-26 07:00 | 44403.2917 | 0 | 9.9152 | 45.7
2021-07-26 07:30 | 44403.3125 | 0 | 8.783 | 45.7
2021-07-26 08:00 | 44403.3333 | 0 | 6.8658 | 45.7
2021-07-26 08:30 | 44403.3542 | 0 | 5.0333 | 45.7
2021-07-26 09:00 | 44403.375 | 0 | 3.7518 | 45.7
2021-07-26 09:30 | 44403.3958 | 0 | 2.6802 | 45.7
2021-07-26 10:00 | 44403.4167 | 0 | 2.274 | 45.7
2021-07-26 10:30 | 44403.4375 | 0 | 1.3753 | 45.7
2021-07-26 11:00 | 44403.4583 | 0 | 1.265 | 45.7
2021-07-26 11:30 | 44403.4792 | 0 | 1.193 | 45.7
2021-07-26 12:00 | 44403.5 | 0 | 1.233 | 45.7
2021-07-26 12:30 | 44403.5208 | 0 | 1.2459 | 45.7
2021-07-26 13:00 | 44403.5417 | 0 | 1.5946 | 45.7
2021-07-26 13:30 | 44403.5625 | 0 | 2.9549 | 45.7
2021-07-26 14:00 | 44403.5833 | 0 | 2.353 | 45.7
2021-07-26 14:30 | 44403.6042 | 0 | 2.069 | 45.7
2021-07-26 15:00 | 44403.625 | 0 | 3.3762 | 45.7
2021-07-26 15:30 | 44403.6458 | 0 | 5.3833 | 45.7
2021-07-26 16:00 | 44403.6667 | 0 | 5.815 | 45.7
2021-07-26 16:30 | 44403.6875 | 0 | 6.9542 | 45.7
2021-07-26 17:00 | 44403.7083 | 0 | 8.9544 | 45.7
2021-07-26 17:30 | 44403.7292 | 0 | 10.8793 | 45.7
2021-07-26 18:00 | 44403.75 | 0 | 11.4849 | 45.7
2021-07-26 18:30 | 44403.7708 | 0 | 11.5143 | 45.7
2021-07-26 19:00 | 44403.7917 | 0 | 11.2081 | 45.7
2021-07-26 19:30 | 44403.8125 | 0 | 10.8858 | 45.7
2021-07-26 20:00 | 44403.8333 | 0 | 10.4899 | 45.7
2021-07-26 20:30 | 44403.8542 | 0 | 9.9693 | 45.7
2021-07-26 21:00 | 44403.875 | 0 | 9.1427 | 45.7
2021-07-26 21:30 | 44403.8958 | 0 | 8.2997 | 45.7
2021-07-26 22:00 | 44403.9167 | 0 | 7.5209 | 45.7
2021-07-26 22:30 | 44403.9375 | 0 | 7.073 | 45.7
2021-07-26 23:00 | 44403.9583 | 0 | 6.3759 | 45.7
2021-07-26 23:30 | 44403.9792 | 0 | 5.8646 | 45.7
2021-07-27 | 44404 | 0 | 5.3851 | 45.7
2021-07-27 00:30 | 44404.0208 | 0 | 5.1566 | 45.7
2021-07-27 01:00 | 44404.0417 | 0 | 4.9885 | 45.7
2021-07-27 01:30 | 44404.0625 | 0 | 4.9308 | 45.7
2021-07-27 02:00 | 44404.0833 | 0 | 4.8508 | 45.7
2021-07-27 02:30 | 44404.1042 | 0 | 4.8014 | 45.7
2021-07-27 03:00 | 44404.125 | 0 | 4.8685 | 45.7
2021-07-27 03:30 | 44404.1458 | 0 | 4.9448 | 45.7
2021-07-27 04:00 | 44404.1667 | 0 | 5.2915 | 45.7
2021-07-27 04:30 | 44404.1875 | 0 | 5.6768 | 45.7
2021-07-27 05:00 | 44404.2083 | 0 | 6.4285 | 45.7
2021-07-27 05:30 | 44404.2292 | 0 | 7.1474 | 45.7
2021-07-27 06:00 | 44404.25 | 0 | 8.4237 | 45.7
2021-07-27 06:30 | 44404.2708 | 0 | 9.5415 | 45.7
2021-07-27 07:00 | 44404.2917 | 0 | 9.6905 | 45.7
2021-07-27 07:30 | 44404.3125 | 0 | 8.3228 | 45.7
2021-07-27 08:00 | 44404.3333 | 0 | 6.5286 | 45.7
2021-07-27 08:30 | 44404.3542 | 0 | 4.8115 | 45.7
2021-07-27 09:00 | 44404.375 | 0 | 3.5343 | 45.7
2021-07-27 09:30 | 44404.3958 | 0 | 2.4686 | 45.7
2021-07-27 10:00 | 44404.4167 | 0 | 1.6805 | 45.7
2021-07-27 10:30 | 44404.4375 | 0 | 1.313 | 45.7
2021-07-27 11:00 | 44404.4583 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-07-27 11:30 | 44404.4792 | 0 | 1.3446 | 45.7
2021-07-27 12:00 | 44404.5 | 0 | 1.3223 | 45.7
2021-07-27 12:30 | 44404.5208 | 0 | 1.3847 | 45.7
2021-07-27 13:00 | 44404.5417 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-07-27 13:30 | 44404.5625 | 0 | 1.3893 | 45.7
2021-07-27 14:00 | 44404.5833 | 0 | 1.629 | 45.7
2021-07-27 14:30 | 44404.6042 | 0 | 2.0778 | 45.7
2021-07-27 15:00 | 44404.625 | 0 | 2.8806 | 45.7
2021-07-27 15:30 | 44404.6458 | 0 | 3.967 | 45.7
2021-07-27 16:00 | 44404.6667 | 0 | 5.2937 | 45.7
2021-07-27 16:30 | 44404.6875 | 0 | 6.9048 | 45.7
2021-07-27 17:00 | 44404.7083 | 0 | 8.5477 | 45.7
2021-07-27 17:30 | 44404.7292 | 0 | 10.1865 | 45.7
2021-07-27 18:00 | 44404.75 | 0 | 10.7578 | 45.7
2021-07-27 18:30 | 44404.7708 | 0 | 11.0052 | 45.7
2021-07-27 19:00 | 44404.7917 | 0 | 10.7714 | 45.7
2021-07-27 19:30 | 44404.8125 | 0 | 10.6293 | 45.7
2021-07-27 20:00 | 44404.8333 | 0 | 10.173 | 45.7
2021-07-27 20:30 | 44404.8542 | 0 | 9.668 | 45.7
2021-07-27 21:00 | 44404.875 | 0 | 8.9595 | 45.7
2021-07-27 21:30 | 44404.8958 | 0 | 8.2223 | 45.7
2021-07-27 22:00 | 44404.9167 | 0 | 7.5357 | 45.7
2021-07-27 22:30 | 44404.9375 | 0 | 6.9872 | 45.7
2021-07-27 23:00 | 44404.9583 | 0 | 6.2472 | 45.7
2021-07-27 23:30 | 44404.9792 | 0 | 5.7828 | 45.7
2021-07-28 | 44405 | 0 | 5.3356 | 45.7
2021-07-28 00:30 | 44405.0208 | 0 | 5.1491 | 45.7
2021-07-28 01:00 | 44405.0417 | 0 | 4.9485 | 45.7
2021-07-28 01:30 | 44405.0625 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-07-28 02:00 | 44405.0833 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-07-28 02:30 | 44405.1042 | 0 | 4.7921 | 45.7
2021-07-28 03:00 | 44405.125 | 0 | 4.7168 | 45.7
2021-07-28 03:30 | 44405.1458 | 0 | 4.7708 | 45.7
2021-07-28 04:00 | 44405.1667 | 0 | 5.0615 | 45.7
2021-07-28 04:30 | 44405.1875 | 0 | 5.4626 | 45.7
2021-07-28 05:00 | 44405.2083 | 0 | 6.0403 | 45.7
2021-07-28 05:30 | 44405.2292 | 0 | 6.8051 | 45.7
2021-07-28 06:00 | 44405.25 | 0 | 7.8526 | 45.7
2021-07-28 06:30 | 44405.2708 | 0 | 8.7824 | 45.7
2021-07-28 07:00 | 44405.2917 | 0 | 8.7995 | 45.7
2021-07-28 07:30 | 44405.3125 | 0 | 7.3836 | 45.7
2021-07-28 08:00 | 44405.3333 | 0 | 5.8614 | 45.7
2021-07-28 08:30 | 44405.3542 | 0 | 4.1966 | 45.7
2021-07-28 09:00 | 44405.375 | 0 | 2.9401 | 45.7
2021-07-28 09:30 | 44405.3958 | 0 | 2.3095 | 45.7
2021-07-28 10:00 | 44405.4167 | 0 | 1.581 | 45.7
2021-07-28 10:30 | 44405.4375 | 0 | 1.3847 | 45.7
2021-07-28 11:00 | 44405.4583 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-07-28 11:30 | 44405.4792 | 0 | 1.4347 | 45.7
2021-07-28 12:00 | 44405.5 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-07-28 12:30 | 44405.5208 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-07-28 13:00 | 44405.5417 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-07-28 13:30 | 44405.5625 | 0 | 1.5219 | 45.7
2021-07-28 14:00 | 44405.5833 | 0 | 1.9613 | 45.7
2021-07-28 14:30 | 44405.6042 | 0 | 2.2148 | 45.7
2021-07-28 15:00 | 44405.625 | 0 | 2.9387 | 45.7
2021-07-28 15:30 | 44405.6458 | 0 | 3.9963 | 45.7
2021-07-28 16:00 | 44405.6667 | 0 | 5.3161 | 45.7
2021-07-28 16:30 | 44405.6875 | 0 | 6.6931 | 45.7
2021-07-28 17:00 | 44405.7083 | 0 | 8.0659 | 45.7
2021-07-28 17:30 | 44405.7292 | 0 | 9.4017 | 45.7
2021-07-28 18:00 | 44405.75 | 0 | 9.9041 | 45.7
2021-07-28 18:30 | 44405.7708 | 0 | 10.0536 | 45.7
2021-07-28 19:00 | 44405.7917 | 0 | 9.7636 | 45.7
2021-07-28 19:30 | 44405.8125 | 0 | 9.4869 | 45.7
2021-07-28 20:00 | 44405.8333 | 0 | 9.3431 | 45.7
2021-07-28 20:30 | 44405.8542 | 0 | 8.8585 | 45.7
2021-07-28 21:00 | 44405.875 | 0 | 8.1536 | 45.7
2021-07-28 21:30 | 44405.8958 | 0 | 7.407 | 45.7
2021-07-28 22:00 | 44405.9167 | 0 | 6.7889 | 45.7
2021-07-28 22:30 | 44405.9375 | 0 | 6.3859 | 45.7
2021-07-28 23:00 | 44405.9583 | 0 | 5.7449 | 45.7
2021-07-28 23:30 | 44405.9792 | 0 | 5.2029 | 45.7
2021-07-29 | 44406 | 0 | 4.9525 | 45.7
2021-07-29 00:30 | 44406.0208 | 0 | 4.7492 | 45.7
2021-07-29 01:00 | 44406.0417 | 0 | 4.5728 | 45.7
2021-07-29 01:30 | 44406.0625 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-07-29 02:00 | 44406.0833 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-07-29 02:30 | 44406.1042 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-07-29 03:00 | 44406.125 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-07-29 03:30 | 44406.1458 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-07-29 04:00 | 44406.1667 | 0 | 4.5103 | 45.7
2021-07-29 04:30 | 44406.1875 | 0 | 4.7393 | 45.7
2021-07-29 05:00 | 44406.2083 | 0 | 5.1677 | 45.7
2021-07-29 05:30 | 44406.2292 | 0 | 5.6563 | 45.7
2021-07-29 06:00 | 44406.25 | 0 | 6.257 | 45.7
2021-07-29 06:30 | 44406.2708 | 0 | 6.8174 | 45.7
2021-07-29 07:00 | 44406.2917 | 0 | 6.9955 | 45.7
2021-07-29 07:30 | 44406.3125 | 0 | 7.1899 | 45.7
2021-07-29 08:00 | 44406.3333 | 0 | 6.6332 | 45.7
2021-07-29 08:30 | 44406.3542 | 0 | 2.8383 | 45.7
2021-07-29 09:00 | 44406.375 | 0 | 2.5662 | 45.7
2021-07-29 09:30 | 44406.3958 | 0 | 1.8966 | 45.7
2021-07-29 10:00 | 44406.4167 | 0 | 1.4295 | 45.7
2021-07-29 10:30 | 44406.4375 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-29 11:00 | 44406.4583 | 0 | 1.3933 | 45.7
2021-07-29 11:30 | 44406.4792 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-29 12:00 | 44406.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-29 12:30 | 44406.5208 | 0 | 1.3793 | 45.7
2021-07-29 13:00 | 44406.5417 | 0 | 1.4612 | 45.7
2021-07-29 13:30 | 44406.5625 | 0 | 1.3103 | 45.7
2021-07-29 14:00 | 44406.5833 | 0 | 1.5106 | 45.7
2021-07-29 14:30 | 44406.6042 | 0 | 1.9252 | 45.7
2021-07-29 15:00 | 44406.625 | 0 | 2.7382 | 45.7
2021-07-29 15:30 | 44406.6458 | 0 | 3.6613 | 45.7
2021-07-29 16:00 | 44406.6667 | 0 | 4.9555 | 45.7
2021-07-29 16:30 | 44406.6875 | 0 | 6.3599 | 45.7
2021-07-29 17:00 | 44406.7083 | 0 | 7.5734 | 45.7
2021-07-29 17:30 | 44406.7292 | 0 | 8.7402 | 45.7
2021-07-29 18:00 | 44406.75 | 0 | 9.2713 | 45.7
2021-07-29 18:30 | 44406.7708 | 0 | 9.4467 | 45.7
2021-07-29 19:00 | 44406.7917 | 0 | 9.2058 | 45.7
2021-07-29 19:30 | 44406.8125 | 0 | 9.1259 | 45.7
2021-07-29 20:00 | 44406.8333 | 0 | 8.8038 | 45.7
2021-07-29 20:30 | 44406.8542 | 0 | 8.308 | 45.7
2021-07-29 21:00 | 44406.875 | 0 | 7.8114 | 45.7
2021-07-29 21:30 | 44406.8958 | 0 | 7.3233 | 45.7
2021-07-29 22:00 | 44406.9167 | 0 | 6.7754 | 45.7
2021-07-29 22:30 | 44406.9375 | 0 | 6.5283 | 45.7
2021-07-29 23:00 | 44406.9583 | 0 | 5.9276 | 45.7
2021-07-29 23:30 | 44406.9792 | 0 | 5.4143 | 45.7
2021-07-30 | 44407 | 0 | 5.0871 | 45.7
2021-07-30 00:30 | 44407.0208 | 0 | 4.8024 | 45.7
2021-07-30 01:00 | 44407.0417 | 0 | 4.7038 | 45.7
2021-07-30 01:30 | 44407.0625 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-07-30 02:00 | 44407.0833 | 0 | 4.5505 | 45.7
2021-07-30 02:30 | 44407.1042 | 0 | 4.5282 | 45.7
2021-07-30 03:00 | 44407.125 | 0 | 4.5442 | 45.7
2021-07-30 03:30 | 44407.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-07-30 04:00 | 44407.1667 | 0 | 4.7893 | 45.7
2021-07-30 04:30 | 44407.1875 | 0 | 5.1203 | 45.7
2021-07-30 05:00 | 44407.2083 | 0 | 5.6241 | 45.7
2021-07-30 05:30 | 44407.2292 | 0 | 6.2082 | 45.7
2021-07-30 06:00 | 44407.25 | 0 | 7.0696 | 45.7
2021-07-30 06:30 | 44407.2708 | 0 | 7.8642 | 45.7
2021-07-30 07:00 | 44407.2917 | 0 | 7.7947 | 45.7
2021-07-30 07:30 | 44407.3125 | 0 | 6.7243 | 45.7
2021-07-30 08:00 | 44407.3333 | 0 | 5.0633 | 45.7
2021-07-30 08:30 | 44407.3542 | 0 | 3.7014 | 45.7
2021-07-30 09:00 | 44407.375 | 0 | 2.7473 | 45.7
2021-07-30 09:30 | 44407.3958 | 0 | 1.9859 | 45.7
2021-07-30 10:00 | 44407.4167 | 0 | 1.5611 | 45.7
2021-07-30 10:30 | 44407.4375 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-07-30 11:00 | 44407.4583 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-07-30 11:30 | 44407.4792 | 0 | 1.5106 | 45.7
2021-07-30 12:00 | 44407.5 | 0 | 1.4469 | 45.7
2021-07-30 12:30 | 44407.5208 | 0 | 1.3953 | 45.7
2021-07-30 13:00 | 44407.5417 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-07-30 13:30 | 44407.5625 | 0 | 1.423 | 45.7
2021-07-30 14:00 | 44407.5833 | 0 | 1.6904 | 45.7
2021-07-30 14:30 | 44407.6042 | 0 | 2.1846 | 45.7
2021-07-30 15:00 | 44407.625 | 0 | 2.8131 | 45.7
2021-07-30 15:30 | 44407.6458 | 0 | 3.9304 | 45.7
2021-07-30 16:00 | 44407.6667 | 0 | 5.3004 | 45.7
2021-07-30 16:30 | 44407.6875 | 0 | 6.7417 | 45.7
2021-07-30 17:00 | 44407.7083 | 0 | 8.0063 | 45.7
2021-07-30 17:30 | 44407.7292 | 0 | 9.1297 | 45.7
2021-07-30 18:00 | 44407.75 | 0 | 9.7046 | 45.7
2021-07-30 18:30 | 44407.7708 | 0 | 9.9461 | 45.7
2021-07-30 19:00 | 44407.7917 | 0 | 9.7412 | 45.7
2021-07-30 19:30 | 44407.8125 | 0 | 9.6477 | 45.7
2021-07-30 20:00 | 44407.8333 | 0 | 9.5646 | 45.7
2021-07-30 20:30 | 44407.8542 | 0 | 9.2579 | 45.7
2021-07-30 21:00 | 44407.875 | 0 | 8.9322 | 45.7
2021-07-30 21:30 | 44407.8958 | 0 | 8.4198 | 45.7
2021-07-30 22:00 | 44407.9167 | 0 | 7.87 | 45.7
2021-07-30 22:30 | 44407.9375 | 0 | 7.3594 | 45.7
2021-07-30 23:00 | 44407.9583 | 0 | 6.8448 | 45.7
2021-07-30 23:30 | 44407.9792 | 0 | 6.2738 | 45.7
2021-07-31 | 44408 | 0 | 5.7645 | 45.7
2021-07-31 00:30 | 44408.0208 | 0 | 5.4545 | 45.7
2021-07-31 01:00 | 44408.0417 | 0 | 5.3321 | 45.7
2021-07-31 01:30 | 44408.0625 | 0 | 5.2136 | 45.7
2021-07-31 02:00 | 44408.0833 | 0 | 5.0141 | 45.7
2021-07-31 02:30 | 44408.1042 | 0 | 4.9185 | 45.7
2021-07-31 03:00 | 44408.125 | 0 | 4.9695 | 45.7
2021-07-31 03:30 | 44408.1458 | 0 | 4.9355 | 45.7
2021-07-31 04:00 | 44408.1667 | 0 | 5.0186 | 45.7
2021-07-31 04:30 | 44408.1875 | 0 | 5.1582 | 45.7
2021-07-31 05:00 | 44408.2083 | 0 | 5.409 | 45.7
2021-07-31 05:30 | 44408.2292 | 0 | 5.8298 | 45.7
2021-07-31 06:00 | 44408.25 | 0 | 6.2868 | 45.7
2021-07-31 06:30 | 44408.2708 | 0 | 6.9329 | 45.7
2021-07-31 07:00 | 44408.2917 | 0 | 7.0964 | 45.7
2021-07-31 07:30 | 44408.3125 | 0 | 6.9008 | 45.7
2021-07-31 08:00 | 44408.3333 | 0 | 6.6204 | 45.7
2021-07-31 08:30 | 44408.3542 | 0 | 4.7464 | 45.7
2021-07-31 09:00 | 44408.375 | 0 | 3.5544 | 45.7
2021-07-31 09:30 | 44408.3958 | 0 | 2.8154 | 45.7
2021-07-31 10:00 | 44408.4167 | 0 | 2.067 | 45.7
2021-07-31 10:30 | 44408.4375 | 0 | 1.5951 | 45.7
2021-07-31 11:00 | 44408.4583 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-07-31 11:30 | 44408.4792 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-31 12:00 | 44408.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-31 12:30 | 44408.5208 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-07-31 13:00 | 44408.5417 | 0 | 1.4969 | 45.7
2021-07-31 13:30 | 44408.5625 | 0 | 1.5627 | 45.7
2021-07-31 14:00 | 44408.5833 | 0 | 1.8 | 45.7
2021-07-31 14:30 | 44408.6042 | 0 | 2.4116 | 45.7
2021-07-31 15:00 | 44408.625 | 0 | 3.2048 | 45.7
2021-07-31 15:30 | 44408.6458 | 0 | 4.1771 | 45.7
2021-07-31 16:00 | 44408.6667 | 0 | 5.5111 | 45.7
2021-07-31 16:30 | 44408.6875 | 0 | 7.049 | 45.7
2021-07-31 17:00 | 44408.7083 | 0 | 8.3621 | 45.7
2021-07-31 17:30 | 44408.7292 | 0 | 9.5975 | 45.7
2021-07-31 18:00 | 44408.75 | 0 | 10.039 | 45.7
2021-07-31 18:30 | 44408.7708 | 0 | 10.1953 | 45.7
2021-07-31 19:00 | 44408.7917 | 0 | 9.8695 | 45.7
2021-07-31 19:30 | 44408.8125 | 0 | 9.5083 | 45.7
2021-07-31 20:00 | 44408.8333 | 0 | 9.2316 | 45.7
2021-07-31 20:30 | 44408.8542 | 0 | 8.7336 | 45.7
2021-07-31 21:00 | 44408.875 | 0 | 8.2725 | 45.7
2021-07-31 21:30 | 44408.8958 | 0 | 7.7669 | 45.7
2021-07-31 22:00 | 44408.9167 | 0 | 7.3001 | 45.7
2021-07-31 22:30 | 44408.9375 | 0 | 6.97 | 45.7
2021-07-31 23:00 | 44408.9583 | 0 | 6.43 | 45.7
2021-07-31 23:30 | 44408.9792 | 0 | 5.8654 | 45.7
2021-08-01 | 44409 | 0 | 5.481 | 45.7
2021-08-01 00:30 | 44409.0208 | 0 | 5.1594 | 45.7
2021-08-01 01:00 | 44409.0417 | 0 | 4.9641 | 45.7
2021-08-01 01:30 | 44409.0625 | 0 | 4.8355 | 45.7
2021-08-01 02:00 | 44409.0833 | 0 | 4.7792 | 45.7
2021-08-01 02:30 | 44409.1042 | 0 | 4.6649 | 45.7
2021-08-01 03:00 | 44409.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-08-01 03:30 | 44409.1458 | 0 | 4.5895 | 45.7
2021-08-01 04:00 | 44409.1667 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-08-01 04:30 | 44409.1875 | 0 | 4.6616 | 45.7
2021-08-01 05:00 | 44409.2083 | 0 | 4.8346 | 45.7
2021-08-01 05:30 | 44409.2292 | 0 | 4.957 | 45.7
2021-08-01 06:00 | 44409.25 | 0 | 5.2365 | 45.7
2021-08-01 06:30 | 44409.2708 | 0 | 5.3545 | 45.7
2021-08-01 07:00 | 44409.2917 | 0 | 5.1243 | 45.7
2021-08-01 07:30 | 44409.3125 | 0 | 4.5813 | 45.7
2021-08-01 08:00 | 44409.3333 | 0 | 4.1167 | 45.7
2021-08-01 08:30 | 44409.3542 | 0 | 3.5524 | 45.7
2021-08-01 09:00 | 44409.375 | 0 | 3.1898 | 45.7
2021-08-01 09:30 | 44409.3958 | 0 | 2.5932 | 45.7
2021-08-01 10:00 | 44409.4167 | 0 | 2.2851 | 45.7
2021-08-01 10:30 | 44409.4375 | 0 | 1.9375 | 45.7
2021-08-01 11:00 | 44409.4583 | 0 | 1.6553 | 45.7
2021-08-01 11:30 | 44409.4792 | 0 | 1.5594 | 45.7
2021-08-01 12:00 | 44409.5 | 0 | 1.5761 | 45.7
2021-08-01 12:30 | 44409.5208 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-08-01 13:00 | 44409.5417 | 0 | 1.8081 | 45.7
2021-08-01 13:30 | 44409.5625 | 0 | 2.0615 | 45.7
2021-08-01 14:00 | 44409.5833 | 0 | 2.4778 | 45.7
2021-08-01 14:30 | 44409.6042 | 0 | 3.1441 | 45.7
2021-08-01 15:00 | 44409.625 | 0 | 3.9861 | 45.7
2021-08-01 15:30 | 44409.6458 | 0 | 5.0906 | 45.7
2021-08-01 16:00 | 44409.6667 | 0 | 6.3228 | 45.7
2021-08-01 16:30 | 44409.6875 | 0 | 7.5306 | 45.7
2021-08-01 17:00 | 44409.7083 | 0 | 8.8279 | 45.7
2021-08-01 17:30 | 44409.7292 | 0 | 9.9663 | 45.7
2021-08-01 18:00 | 44409.75 | 0 | 10.1885 | 45.7
2021-08-01 18:30 | 44409.7708 | 0 | 9.9706 | 45.7
2021-08-01 19:00 | 44409.7917 | 0 | 9.4172 | 45.7
2021-08-01 19:30 | 44409.8125 | 0 | 8.8289 | 45.7
2021-08-01 20:00 | 44409.8333 | 0 | 8.4673 | 45.7
2021-08-01 20:30 | 44409.8542 | 0 | 7.9486 | 45.7
2021-08-01 21:00 | 44409.875 | 0 | 7.3967 | 45.7
2021-08-01 21:30 | 44409.8958 | 0 | 6.9587 | 45.7
2021-08-01 22:00 | 44409.9167 | 0 | 6.5783 | 45.7
2021-08-01 22:30 | 44409.9375 | 0 | 6.1625 | 45.7
2021-08-01 23:00 | 44409.9583 | 0 | 5.6856 | 45.7
2021-08-01 23:30 | 44409.9792 | 0 | 5.2196 | 45.7
2021-08-02 | 44410 | 0 | 4.9587 | 45.7
2021-08-02 00:30 | 44410.0208 | 0 | 4.7246 | 45.7
2021-08-02 01:00 | 44410.0417 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-02 01:30 | 44410.0625 | 0 | 4.4335 | 45.7
2021-08-02 02:00 | 44410.0833 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-08-02 02:30 | 44410.1042 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-08-02 03:00 | 44410.125 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-08-02 03:30 | 44410.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-08-02 04:00 | 44410.1667 | 0 | 4.3655 | 45.7
2021-08-02 04:30 | 44410.1875 | 0 | 4.5755 | 45.7
2021-08-02 05:00 | 44410.2083 | 0 | 4.806 | 45.7
2021-08-02 05:30 | 44410.2292 | 0 | 5.0995 | 45.7
2021-08-02 06:00 | 44410.25 | 0 | 5.4876 | 45.7
2021-08-02 06:30 | 44410.2708 | 0 | 5.6799 | 45.7
2021-08-02 07:00 | 44410.2917 | 0 | 5.4453 | 45.7
2021-08-02 07:30 | 44410.3125 | 0 | 4.6541 | 45.7
2021-08-02 08:00 | 44410.3333 | 0 | 4.058 | 45.7
2021-08-02 08:30 | 44410.3542 | 0 | 3.5105 | 45.7
2021-08-02 09:00 | 44410.375 | 0 | 2.7143 | 45.7
2021-08-02 09:30 | 44410.3958 | 0 | 2.4075 | 45.7
2021-08-02 10:00 | 44410.4167 | 0 | 2.2153 | 45.7
2021-08-02 10:30 | 44410.4375 | 0 | 2.161 | 45.7
2021-08-02 11:00 | 44410.4583 | 0 | 1.7973 | 45.7
2021-08-02 11:30 | 44410.4792 | 0 | 1.9739 | 45.7
2021-08-02 12:00 | 44410.5 | 0 | 2.4207 | 45.7
2021-08-02 12:30 | 44410.5208 | 0 | 2.8635 | 45.7
2021-08-02 13:00 | 44410.5417 | 0 | 2.8352 | 45.7
2021-08-02 13:30 | 44410.5625 | 0 | 2.9615 | 45.7
2021-08-02 14:00 | 44410.5833 | 0 | 2.2994 | 45.7
2021-08-02 14:30 | 44410.6042 | 0 | 2.6572 | 45.7
2021-08-02 15:00 | 44410.625 | 0 | 3.819 | 45.7
2021-08-02 15:30 | 44410.6458 | 0 | 4.5769 | 45.7
2021-08-02 16:00 | 44410.6667 | 0 | 5.4925 | 45.7
2021-08-02 16:30 | 44410.6875 | 0 | 7.089 | 45.7
2021-08-02 17:00 | 44410.7083 | 0 | 8.5341 | 45.7
2021-08-02 17:30 | 44410.7292 | 0 | 9.7889 | 45.7
2021-08-02 18:00 | 44410.75 | 0 | 10.0729 | 45.7
2021-08-02 18:30 | 44410.7708 | 0 | 9.7472 | 45.7
2021-08-02 19:00 | 44410.7917 | 0 | 9.3055 | 45.7
2021-08-02 19:30 | 44410.8125 | 0 | 8.7592 | 45.7
2021-08-02 20:00 | 44410.8333 | 0 | 8.3905 | 45.7
2021-08-02 20:30 | 44410.8542 | 0 | 7.7817 | 45.7
2021-08-02 21:00 | 44410.875 | 0 | 7.2191 | 45.7
2021-08-02 21:30 | 44410.8958 | 0 | 6.6487 | 45.7
2021-08-02 22:00 | 44410.9167 | 0 | 6.2835 | 45.7
2021-08-02 22:30 | 44410.9375 | 0 | 5.9933 | 45.7
2021-08-02 23:00 | 44410.9583 | 0 | 5.4824 | 45.7
2021-08-02 23:30 | 44410.9792 | 0 | 5.0817 | 45.7
2021-08-03 | 44411 | 0 | 4.7288 | 45.7
2021-08-03 00:30 | 44411.0208 | 0 | 4.4951 | 45.7
2021-08-03 01:00 | 44411.0417 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-08-03 01:30 | 44411.0625 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-08-03 02:00 | 44411.0833 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-08-03 02:30 | 44411.1042 | 0 | 4.1128 | 45.7
2021-08-03 03:00 | 44411.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-08-03 03:30 | 44411.1458 | 0 | 4.1205 | 45.7
2021-08-03 04:00 | 44411.1667 | 0 | 4.2149 | 45.7
2021-08-03 04:30 | 44411.1875 | 0 | 4.3486 | 45.7
2021-08-03 05:00 | 44411.2083 | 0 | 4.5958 | 45.7
2021-08-03 05:30 | 44411.2292 | 0 | 4.8507 | 45.7
2021-08-03 06:00 | 44411.25 | 0 | 5.156 | 45.7
2021-08-03 06:30 | 44411.2708 | 0 | 5.4233 | 45.7
2021-08-03 07:00 | 44411.2917 | 0 | 5.8399 | 45.7
2021-08-03 07:30 | 44411.3125 | 0 | 6.168 | 45.7
2021-08-03 08:00 | 44411.3333 | 0 | 5.9467 | 45.7
2021-08-03 08:30 | 44411.3542 | 0 | 5.6007 | 45.7
2021-08-03 09:00 | 44411.375 | 0 | 4.829 | 45.7
2021-08-03 09:30 | 44411.3958 | 0 | 4.4204 | 45.7
2021-08-03 10:00 | 44411.4167 | 0 | 2.8537 | 45.7
2021-08-03 10:30 | 44411.4375 | 0 | 3.0115 | 45.7
2021-08-03 11:00 | 44411.4583 | 0 | 3.9399 | 45.7
2021-08-03 11:30 | 44411.4792 | 0 | 2.6378 | 45.7
2021-08-03 12:00 | 44411.5 | 0 | 3.7258 | 45.7
2021-08-03 12:30 | 44411.5208 | 0 | 3.8089 | 45.7
2021-08-03 13:00 | 44411.5417 | 0 | 4.4836 | 45.7
2021-08-03 13:30 | 44411.5625 | 0 | 4.5473 | 45.7
2021-08-03 14:00 | 44411.5833 | 0 | 5.5296 | 45.7
2021-08-03 14:30 | 44411.6042 | 0 | 5.8019 | 45.7
2021-08-03 15:00 | 44411.625 | 0 | 6.173 | 45.7
2021-08-03 15:30 | 44411.6458 | 0 | 6.4828 | 45.7
2021-08-03 16:00 | 44411.6667 | 0 | 6.9083 | 45.7
2021-08-03 16:30 | 44411.6875 | 0 | 7.6534 | 45.7
2021-08-03 17:00 | 44411.7083 | 0 | 8.6471 | 45.7
2021-08-03 17:30 | 44411.7292 | 0 | 9.8187 | 45.7
2021-08-03 18:00 | 44411.75 | 0 | 10.0229 | 45.7
2021-08-03 18:30 | 44411.7708 | 0 | 9.6715 | 45.7
2021-08-03 19:00 | 44411.7917 | 0 | 9.1078 | 45.7
2021-08-03 19:30 | 44411.8125 | 0 | 8.7368 | 45.7
2021-08-03 20:00 | 44411.8333 | 0 | 8.3363 | 45.7
2021-08-03 20:30 | 44411.8542 | 0 | 7.758 | 45.7
2021-08-03 21:00 | 44411.875 | 0 | 7.2894 | 45.7
2021-08-03 21:30 | 44411.8958 | 0 | 6.7844 | 45.7
2021-08-03 22:00 | 44411.9167 | 0 | 6.3934 | 45.7
2021-08-03 22:30 | 44411.9375 | 0 | 6.067 | 45.7
2021-08-03 23:00 | 44411.9583 | 0 | 5.6304 | 45.7
2021-08-03 23:30 | 44411.9792 | 0 | 5.1859 | 45.7
2021-08-04 | 44412 | 0 | 4.8471 | 45.7
2021-08-04 00:30 | 44412.0208 | 0 | 4.6091 | 45.7
2021-08-04 01:00 | 44412.0417 | 0 | 4.4228 | 45.7
2021-08-04 01:30 | 44412.0625 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-08-04 02:00 | 44412.0833 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-08-04 02:30 | 44412.1042 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-08-04 03:00 | 44412.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-08-04 03:30 | 44412.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-04 04:00 | 44412.1667 | 0 | 4.3762 | 45.7
2021-08-04 04:30 | 44412.1875 | 0 | 4.5904 | 45.7
2021-08-04 05:00 | 44412.2083 | 0 | 4.9677 | 45.7
2021-08-04 05:30 | 44412.2292 | 0 | 5.3234 | 45.7
2021-08-04 06:00 | 44412.25 | 0 | 5.7901 | 45.7
2021-08-04 06:30 | 44412.2708 | 0 | 6.134 | 45.7
2021-08-04 07:00 | 44412.2917 | 0 | 5.7588 | 45.7
2021-08-04 07:30 | 44412.3125 | 0 | 4.8898 | 45.7
2021-08-04 08:00 | 44412.3333 | 0 | 4.1056 | 45.7
2021-08-04 08:30 | 44412.3542 | 0 | 3.1983 | 45.7
2021-08-04 09:00 | 44412.375 | 0 | 2.3642 | 45.7
2021-08-04 09:30 | 44412.3958 | 0 | 1.8209 | 45.7
2021-08-04 10:00 | 44412.4167 | 0 | 1.4925 | 45.7
2021-08-04 10:30 | 44412.4375 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-04 11:00 | 44412.4583 | 0 | 1.4177 | 45.7
2021-08-04 11:30 | 44412.4792 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-08-04 12:00 | 44412.5 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-08-04 12:30 | 44412.5208 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-04 13:00 | 44412.5417 | 0 | 1.4346 | 45.7
2021-08-04 13:30 | 44412.5625 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-08-04 14:00 | 44412.5833 | 0 | 1.6511 | 45.7
2021-08-04 14:30 | 44412.6042 | 0 | 2.1966 | 45.7
2021-08-04 15:00 | 44412.625 | 0 | 2.9058 | 45.7
2021-08-04 15:30 | 44412.6458 | 0 | 3.9865 | 45.7
2021-08-04 16:00 | 44412.6667 | 0 | 5.2996 | 45.7
2021-08-04 16:30 | 44412.6875 | 0 | 6.8425 | 45.7
2021-08-04 17:00 | 44412.7083 | 0 | 8.5481 | 45.7
2021-08-04 17:30 | 44412.7292 | 0 | 10.1558 | 45.7
2021-08-04 18:00 | 44412.75 | 0 | 10.9241 | 45.7
2021-08-04 18:30 | 44412.7708 | 0 | 11.002 | 45.7
2021-08-04 19:00 | 44412.7917 | 0 | 10.5043 | 45.7
2021-08-04 19:30 | 44412.8125 | 0 | 10.0452 | 45.7
2021-08-04 20:00 | 44412.8333 | 0 | 9.8242 | 45.7
2021-08-04 20:30 | 44412.8542 | 0 | 9.361 | 45.7
2021-08-04 21:00 | 44412.875 | 0 | 8.7825 | 45.7
2021-08-04 21:30 | 44412.8958 | 0 | 8.0711 | 45.7
2021-08-04 22:00 | 44412.9167 | 0 | 7.454 | 45.7
2021-08-04 22:30 | 44412.9375 | 0 | 6.9355 | 45.7
2021-08-04 23:00 | 44412.9583 | 0 | 6.3568 | 45.7
2021-08-04 23:30 | 44412.9792 | 0 | 5.8084 | 45.7
2021-08-05 | 44413 | 0 | 5.4135 | 45.7
2021-08-05 00:30 | 44413.0208 | 0 | 5.1967 | 45.7
2021-08-05 01:00 | 44413.0417 | 0 | 4.9364 | 45.7
2021-08-05 01:30 | 44413.0625 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-08-05 02:00 | 44413.0833 | 0 | 4.7515 | 45.7
2021-08-05 02:30 | 44413.1042 | 0 | 4.6991 | 45.7
2021-08-05 03:00 | 44413.125 | 0 | 4.664 | 45.7
2021-08-05 03:30 | 44413.1458 | 0 | 4.717 | 45.7
2021-08-05 04:00 | 44413.1667 | 0 | 4.9293 | 45.7
2021-08-05 04:30 | 44413.1875 | 0 | 5.2074 | 45.7
2021-08-05 05:00 | 44413.2083 | 0 | 5.7157 | 45.7
2021-08-05 05:30 | 44413.2292 | 0 | 6.1156 | 45.7
2021-08-05 06:00 | 44413.25 | 0 | 6.7093 | 45.7
2021-08-05 06:30 | 44413.2708 | 0 | 7.1721 | 45.7
2021-08-05 07:00 | 44413.2917 | 0 | 6.9181 | 45.7
2021-08-05 07:30 | 44413.3125 | 0 | 5.9215 | 45.7
2021-08-05 08:00 | 44413.3333 | 0 | 4.9074 | 45.7
2021-08-05 08:30 | 44413.3542 | 0 | 3.8729 | 45.7
2021-08-05 09:00 | 44413.375 | 0 | 2.9248 | 45.7
2021-08-05 09:30 | 44413.3958 | 0 | 2.1317 | 45.7
2021-08-05 10:00 | 44413.4167 | 0 | 1.6659 | 45.7
2021-08-05 10:30 | 44413.4375 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-08-05 11:00 | 44413.4583 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-05 11:30 | 44413.4792 | 0 | 1.3677 | 45.7
2021-08-05 12:00 | 44413.5 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-05 12:30 | 44413.5208 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-08-05 13:00 | 44413.5417 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-05 13:30 | 44413.5625 | 0 | 1.4623 | 45.7
2021-08-05 14:00 | 44413.5833 | 0 | 1.6681 | 45.7
2021-08-05 14:30 | 44413.6042 | 0 | 2.1835 | 45.7
2021-08-05 15:00 | 44413.625 | 0 | 2.9739 | 45.7
2021-08-05 15:30 | 44413.6458 | 0 | 4.0924 | 45.7
2021-08-05 16:00 | 44413.6667 | 0 | 5.367 | 45.7
2021-08-05 16:30 | 44413.6875 | 0 | 6.9107 | 45.7
2021-08-05 17:00 | 44413.7083 | 0 | 8.5279 | 45.7
2021-08-05 17:30 | 44413.7292 | 0 | 10.0753 | 45.7
2021-08-05 18:00 | 44413.75 | 0 | 10.658 | 45.7
2021-08-05 18:30 | 44413.7708 | 0 | 10.6738 | 45.7
2021-08-05 19:00 | 44413.7917 | 0 | 10.407 | 45.7
2021-08-05 19:30 | 44413.8125 | 0 | 10.2671 | 45.7
2021-08-05 20:00 | 44413.8333 | 0 | 9.7346 | 45.7
2021-08-05 20:30 | 44413.8542 | 0 | 9.3047 | 45.7
2021-08-05 21:00 | 44413.875 | 0 | 8.6147 | 45.7
2021-08-05 21:30 | 44413.8958 | 0 | 7.8315 | 45.7
2021-08-05 22:00 | 44413.9167 | 0 | 7.2522 | 45.7
2021-08-05 22:30 | 44413.9375 | 0 | 6.741 | 45.7
2021-08-05 23:00 | 44413.9583 | 0 | 6.1939 | 45.7
2021-08-05 23:30 | 44413.9792 | 0 | 5.8154 | 45.7
2021-08-06 | 44414 | 0 | 5.3838 | 45.7
2021-08-06 00:30 | 44414.0208 | 0 | 5.1487 | 45.7
2021-08-06 01:00 | 44414.0417 | 0 | 5.0025 | 45.7
2021-08-06 01:30 | 44414.0625 | 0 | 4.8855 | 45.7
2021-08-06 02:00 | 44414.0833 | 0 | 4.8355 | 45.7
2021-08-06 02:30 | 44414.1042 | 0 | 4.8122 | 45.7
2021-08-06 03:00 | 44414.125 | 0 | 4.7962 | 45.7
2021-08-06 03:30 | 44414.1458 | 0 | 4.8346 | 45.7
2021-08-06 04:00 | 44414.1667 | 0 | 5.0647 | 45.7
2021-08-06 04:30 | 44414.1875 | 0 | 5.3866 | 45.7
2021-08-06 05:00 | 44414.2083 | 0 | 5.9189 | 45.7
2021-08-06 05:30 | 44414.2292 | 0 | 6.4001 | 45.7
2021-08-06 06:00 | 44414.25 | 0 | 7.0089 | 45.7
2021-08-06 06:30 | 44414.2708 | 0 | 7.4345 | 45.7
2021-08-06 07:00 | 44414.2917 | 0 | 7.2598 | 45.7
2021-08-06 07:30 | 44414.3125 | 0 | 6.4859 | 45.7
2021-08-06 08:00 | 44414.3333 | 0 | 5.4409 | 45.7
2021-08-06 08:30 | 44414.3542 | 0 | 4.2786 | 45.7
2021-08-06 09:00 | 44414.375 | 0 | 3.1866 | 45.7
2021-08-06 09:30 | 44414.3958 | 0 | 2.2698 | 45.7
2021-08-06 10:00 | 44414.4167 | 0 | 1.702 | 45.7
2021-08-06 10:30 | 44414.4375 | 0 | 1.4621 | 45.7
2021-08-06 11:00 | 44414.4583 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-08-06 11:30 | 44414.4792 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-06 12:00 | 44414.5 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-06 12:30 | 44414.5208 | 0 | 1.3677 | 45.7
2021-08-06 13:00 | 44414.5417 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-08-06 13:30 | 44414.5625 | 0 | 1.4772 | 45.7
2021-08-06 14:00 | 44414.5833 | 0 | 1.7628 | 45.7
2021-08-06 14:30 | 44414.6042 | 0 | 2.3336 | 45.7
2021-08-06 15:00 | 44414.625 | 0 | 3.1596 | 45.7
2021-08-06 15:30 | 44414.6458 | 0 | 4.1637 | 45.7
2021-08-06 16:00 | 44414.6667 | 0 | 5.3279 | 45.7
2021-08-06 16:30 | 44414.6875 | 0 | 6.7027 | 45.7
2021-08-06 17:00 | 44414.7083 | 0 | 7.9811 | 45.7
2021-08-06 17:30 | 44414.7292 | 0 | 9.2513 | 45.7
2021-08-06 18:00 | 44414.75 | 0 | 10.1113 | 45.7
2021-08-06 18:30 | 44414.7708 | 0 | 10.2602 | 45.7
2021-08-06 19:00 | 44414.7917 | 0 | 10.0229 | 45.7
2021-08-06 19:30 | 44414.8125 | 0 | 9.8174 | 45.7
2021-08-06 20:00 | 44414.8333 | 0 | 9.5455 | 45.7
2021-08-06 20:30 | 44414.8542 | 0 | 9.2293 | 45.7
2021-08-06 21:00 | 44414.875 | 0 | 8.6273 | 45.7
2021-08-06 21:30 | 44414.8958 | 0 | 8.1252 | 45.7
2021-08-06 22:00 | 44414.9167 | 0 | 7.6176 | 45.7
2021-08-06 22:30 | 44414.9375 | 0 | 7.1703 | 45.7
2021-08-06 23:00 | 44414.9583 | 0 | 6.481 | 45.7
2021-08-06 23:30 | 44414.9792 | 0 | 6.1579 | 45.7
2021-08-07 | 44415 | 0 | 5.6665 | 45.7
2021-08-07 00:30 | 44415.0208 | 0 | 5.3551 | 45.7
2021-08-07 01:00 | 44415.0417 | 0 | 5.1148 | 45.7
2021-08-07 01:30 | 44415.0625 | 0 | 5.0248 | 45.7
2021-08-07 02:00 | 44415.0833 | 0 | 4.9802 | 45.7
2021-08-07 02:30 | 44415.1042 | 0 | 4.9025 | 45.7
2021-08-07 03:00 | 44415.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-08-07 03:30 | 44415.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-08-07 04:00 | 44415.1667 | 0 | 4.9185 | 45.7
2021-08-07 04:30 | 44415.1875 | 0 | 5.0186 | 45.7
2021-08-07 05:00 | 44415.2083 | 0 | 5.236 | 45.7
2021-08-07 05:30 | 44415.2292 | 0 | 5.5322 | 45.7
2021-08-07 06:00 | 44415.25 | 0 | 5.9032 | 45.7
2021-08-07 06:30 | 44415.2708 | 0 | 6.291 | 45.7
2021-08-07 07:00 | 44415.2917 | 0 | 6.4666 | 45.7
2021-08-07 07:30 | 44415.3125 | 0 | 5.8297 | 45.7
2021-08-07 08:00 | 44415.3333 | 0 | 5.0844 | 45.7
2021-08-07 08:30 | 44415.3542 | 0 | 4.9194 | 45.7
2021-08-07 09:00 | 44415.375 | 0 | 5.0356 | 45.7
2021-08-07 09:30 | 44415.3958 | 0 | 3.5782 | 45.7
2021-08-07 10:00 | 44415.4167 | 0 | 3.1447 | 45.7
2021-08-07 10:30 | 44415.4375 | 0 | 3.1389 | 45.7
2021-08-07 11:00 | 44415.4583 | 0 | 1.8587 | 45.7
2021-08-07 11:30 | 44415.4792 | 0 | 1.5734 | 45.7
2021-08-07 12:00 | 44415.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-08-07 12:30 | 44415.5208 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-08-07 13:00 | 44415.5417 | 0 | 1.5052 | 45.7
2021-08-07 13:30 | 44415.5625 | 0 | 1.6793 | 45.7
2021-08-07 14:00 | 44415.5833 | 0 | 2.0498 | 45.7
2021-08-07 14:30 | 44415.6042 | 0 | 2.569 | 45.7
2021-08-07 15:00 | 44415.625 | 0 | 3.4066 | 45.7
2021-08-07 15:30 | 44415.6458 | 0 | 4.2781 | 45.7
2021-08-07 16:00 | 44415.6667 | 0 | 5.445 | 45.7
2021-08-07 16:30 | 44415.6875 | 0 | 6.913 | 45.7
2021-08-07 17:00 | 44415.7083 | 0 | 8.3427 | 45.7
2021-08-07 17:30 | 44415.7292 | 0 | 9.9362 | 45.7
2021-08-07 18:00 | 44415.75 | 0 | 10.3618 | 45.7
2021-08-07 18:30 | 44415.7708 | 0 | 10.4794 | 45.7
2021-08-07 19:00 | 44415.7917 | 0 | 10.2671 | 45.7
2021-08-07 19:30 | 44415.8125 | 0 | 10.0059 | 45.7
2021-08-07 20:00 | 44415.8333 | 0 | 9.6628 | 45.7
2021-08-07 20:30 | 44415.8542 | 0 | 9.3121 | 45.7
2021-08-07 21:00 | 44415.875 | 0 | 8.8068 | 45.7
2021-08-07 21:30 | 44415.8958 | 0 | 8.2801 | 45.7
2021-08-07 22:00 | 44415.9167 | 0 | 7.7989 | 45.7
2021-08-07 22:30 | 44415.9375 | 0 | 7.4183 | 45.7
2021-08-07 23:00 | 44415.9583 | 0 | 6.936 | 45.7
2021-08-07 23:30 | 44415.9792 | 0 | 6.4244 | 45.7
2021-08-08 | 44416 | 0 | 5.8978 | 45.7
2021-08-08 00:30 | 44416.0208 | 0 | 5.4724 | 45.7
2021-08-08 01:00 | 44416.0417 | 0 | 5.3152 | 45.7
2021-08-08 01:30 | 44416.0625 | 0 | 5.1946 | 45.7
2021-08-08 02:00 | 44416.0833 | 0 | 5.0642 | 45.7
2021-08-08 02:30 | 44416.1042 | 0 | 5.0695 | 45.7
2021-08-08 03:00 | 44416.125 | 0 | 4.9972 | 45.7
2021-08-08 03:30 | 44416.1458 | 0 | 4.9748 | 45.7
2021-08-08 04:00 | 44416.1667 | 0 | 5.0409 | 45.7
2021-08-08 04:30 | 44416.1875 | 0 | 5.1061 | 45.7
2021-08-08 05:00 | 44416.2083 | 0 | 5.3205 | 45.7
2021-08-08 05:30 | 44416.2292 | 0 | 5.5242 | 45.7
2021-08-08 06:00 | 44416.25 | 0 | 5.8876 | 45.7
2021-08-08 06:30 | 44416.2708 | 0 | 6.2418 | 45.7
2021-08-08 07:00 | 44416.2917 | 0 | 6.109 | 45.7
2021-08-08 07:30 | 44416.3125 | 0 | 5.6064 | 45.7
2021-08-08 08:00 | 44416.3333 | 0 | 4.9874 | 45.7
2021-08-08 08:30 | 44416.3542 | 0 | 4.2871 | 45.7
2021-08-08 09:00 | 44416.375 | 0 | 3.6646 | 45.7
2021-08-08 09:30 | 44416.3958 | 0 | 3.0983 | 45.7
2021-08-08 10:00 | 44416.4167 | 0 | 2.2247 | 45.7
2021-08-08 10:30 | 44416.4375 | 0 | 1.9938 | 45.7
2021-08-08 11:00 | 44416.4583 | 0 | 1.6473 | 45.7
2021-08-08 11:30 | 44416.4792 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-08-08 12:00 | 44416.5 | 0 | 1.7357 | 45.7
2021-08-08 12:30 | 44416.5208 | 0 | 2.4528 | 45.7
2021-08-08 13:00 | 44416.5417 | 0 | 2.9891 | 45.7
2021-08-08 13:30 | 44416.5625 | 0 | 2.7937 | 45.7
2021-08-08 14:00 | 44416.5833 | 0 | 3.1168 | 45.7
2021-08-08 14:30 | 44416.6042 | 0 | 3.2359 | 45.7
2021-08-08 15:00 | 44416.625 | 0 | 3.9427 | 45.7
2021-08-08 15:30 | 44416.6458 | 0 | 4.9278 | 45.7
2021-08-08 16:00 | 44416.6667 | 0 | 6.1841 | 45.7
2021-08-08 16:30 | 44416.6875 | 0 | 7.4471 | 45.7
2021-08-08 17:00 | 44416.7083 | 0 | 8.8958 | 45.7
2021-08-08 17:30 | 44416.7292 | 0 | 10.0958 | 45.7
2021-08-08 18:00 | 44416.75 | 0 | 10.4687 | 45.7
2021-08-08 18:30 | 44416.7708 | 0 | 10.3403 | 45.7
2021-08-08 19:00 | 44416.7917 | 0 | 9.6097 | 45.7
2021-08-08 19:30 | 44416.8125 | 0 | 9.5137 | 45.7
2021-08-08 20:00 | 44416.8333 | 0 | 9.1194 | 45.7
2021-08-08 20:30 | 44416.8542 | 0 | 8.4517 | 45.7
2021-08-08 21:00 | 44416.875 | 0 | 8.0576 | 45.7
2021-08-08 21:30 | 44416.8958 | 0 | 7.5155 | 45.7
2021-08-08 22:00 | 44416.9167 | 0 | 6.9391 | 45.7
2021-08-08 22:30 | 44416.9375 | 0 | 6.556 | 45.7
2021-08-08 23:00 | 44416.9583 | 0 | 5.9755 | 45.7
2021-08-08 23:30 | 44416.9792 | 0 | 5.4045 | 45.7
2021-08-09 | 44417 | 0 | 5.0647 | 45.7
2021-08-09 00:30 | 44417.0208 | 0 | 4.8971 | 45.7
2021-08-09 01:00 | 44417.0417 | 0 | 4.656 | 45.7
2021-08-09 01:30 | 44417.0625 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-08-09 02:00 | 44417.0833 | 0 | 4.4951 | 45.7
2021-08-09 02:30 | 44417.1042 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-08-09 03:00 | 44417.125 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-08-09 03:30 | 44417.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-08-09 04:00 | 44417.1667 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-08-09 04:30 | 44417.1875 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-08-09 05:00 | 44417.2083 | 0 | 5.0951 | 45.7
2021-08-09 05:30 | 44417.2292 | 0 | 5.4679 | 45.7
2021-08-09 06:00 | 44417.25 | 0 | 6.0201 | 45.7
2021-08-09 06:30 | 44417.2708 | 0 | 6.7652 | 45.7
2021-08-09 07:00 | 44417.2917 | 0 | 7.2259 | 45.7
2021-08-09 07:30 | 44417.3125 | 0 | 7.2706 | 45.7
2021-08-09 08:00 | 44417.3333 | 0 | 6.4837 | 45.7
2021-08-09 08:30 | 44417.3542 | 0 | 5.4708 | 45.7
2021-08-09 09:00 | 44417.375 | 0 | 4.9604 | 45.7
2021-08-09 09:30 | 44417.3958 | 0 | 2.9898 | 45.7
2021-08-09 10:00 | 44417.4167 | 0 | 2.2446 | 45.7
2021-08-09 10:30 | 44417.4375 | 0 | 2.5712 | 45.7
2021-08-09 11:00 | 44417.4583 | 0 | 2.1918 | 45.7
2021-08-09 11:30 | 44417.4792 | 0 | 2.0409 | 45.7
2021-08-09 12:00 | 44417.5 | 0 | 2.2394 | 45.7
2021-08-09 12:30 | 44417.5208 | 0 | 2.1503 | 45.7
2021-08-09 13:00 | 44417.5417 | 0 | 1.4031 | 45.7
2021-08-09 13:30 | 44417.5625 | 0 | 1.3927 | 45.7
2021-08-09 14:00 | 44417.5833 | 0 | 2.8493 | 45.7
2021-08-09 14:30 | 44417.6042 | 0 | 2.8988 | 45.7
2021-08-09 15:00 | 44417.625 | 0 | 3.2082 | 45.7
2021-08-09 15:30 | 44417.6458 | 0 | 3.9703 | 45.7
2021-08-09 16:00 | 44417.6667 | 0 | 5.4859 | 45.7
2021-08-09 16:30 | 44417.6875 | 0 | 7.1674 | 45.7
2021-08-09 17:00 | 44417.7083 | 0 | 8.9264 | 45.7
2021-08-09 17:30 | 44417.7292 | 0 | 10.23 | 45.7
2021-08-09 18:00 | 44417.75 | 0 | 10.926 | 45.7
2021-08-09 18:30 | 44417.7708 | 0 | 11.018 | 45.7
2021-08-09 19:00 | 44417.7917 | 0 | 10.4748 | 45.7
2021-08-09 19:30 | 44417.8125 | 0 | 10.2129 | 45.7
2021-08-09 20:00 | 44417.8333 | 0 | 9.7438 | 45.7
2021-08-09 20:30 | 44417.8542 | 0 | 9.056 | 45.7
2021-08-09 21:00 | 44417.875 | 0 | 8.3881 | 45.7
2021-08-09 21:30 | 44417.8958 | 0 | 7.7167 | 45.7
2021-08-09 22:00 | 44417.9167 | 0 | 7.1033 | 45.7
2021-08-09 22:30 | 44417.9375 | 0 | 6.5451 | 45.7
2021-08-09 23:00 | 44417.9583 | 0 | 6.0248 | 45.7
2021-08-09 23:30 | 44417.9792 | 0 | 5.4115 | 45.7
2021-08-10 | 44418 | 0 | 5.1317 | 45.7
2021-08-10 00:30 | 44418.0208 | 0 | 4.8524 | 45.7
2021-08-10 01:00 | 44418.0417 | 0 | 4.7403 | 45.7
2021-08-10 01:30 | 44418.0625 | 0 | 4.6288 | 45.7
2021-08-10 02:00 | 44418.0833 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-08-10 02:30 | 44418.1042 | 0 | 4.5005 | 45.7
2021-08-10 03:00 | 44418.125 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-08-10 03:30 | 44418.1458 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-08-10 04:00 | 44418.1667 | 0 | 4.6351 | 45.7
2021-08-10 04:30 | 44418.1875 | 0 | 4.873 | 45.7
2021-08-10 05:00 | 44418.2083 | 0 | 5.3685 | 45.7
2021-08-10 05:30 | 44418.2292 | 0 | 5.7786 | 45.7
2021-08-10 06:00 | 44418.25 | 0 | 6.3133 | 45.7
2021-08-10 06:30 | 44418.2708 | 0 | 6.8189 | 45.7
2021-08-10 07:00 | 44418.2917 | 0 | 7.2488 | 45.7
2021-08-10 07:30 | 44418.3125 | 0 | 6.3883 | 45.7
2021-08-10 08:00 | 44418.3333 | 0 | 4.9394 | 45.7
2021-08-10 08:30 | 44418.3542 | 0 | 3.6228 | 45.7
2021-08-10 09:00 | 44418.375 | 0 | 2.7042 | 45.7
2021-08-10 09:30 | 44418.3958 | 0 | 1.5704 | 45.7
2021-08-10 10:00 | 44418.4167 | 0 | 1.3793 | 45.7
2021-08-10 10:30 | 44418.4375 | 0 | 1.9001 | 45.7
2021-08-10 11:00 | 44418.4583 | 0 | 1.5701 | 45.7
2021-08-10 11:30 | 44418.4792 | 0 | 2.8019 | 45.7
2021-08-10 12:00 | 44418.5 | 0 | 4.2512 | 45.7
2021-08-10 12:30 | 44418.5208 | 0 | 3.6852 | 45.7
2021-08-10 13:00 | 44418.5417 | 0 | 3.335 | 45.7
2021-08-10 13:30 | 44418.5625 | 0 | 4.001 | 45.7
2021-08-10 14:00 | 44418.5833 | 0 | 4.287 | 45.7
2021-08-10 14:30 | 44418.6042 | 0 | 4.5786 | 45.7
2021-08-10 15:00 | 44418.625 | 0 | 4.7134 | 45.7
2021-08-10 15:30 | 44418.6458 | 0 | 5.361 | 45.7
2021-08-10 16:00 | 44418.6667 | 0 | 6.262 | 45.7
2021-08-10 16:30 | 44418.6875 | 0 | 7.3335 | 45.7
2021-08-10 17:00 | 44418.7083 | 0 | 8.6983 | 45.7
2021-08-10 17:30 | 44418.7292 | 0 | 9.8153 | 45.7
2021-08-10 18:00 | 44418.75 | 0 | 10.457 | 45.7
2021-08-10 18:30 | 44418.7708 | 0 | 10.499 | 45.7
2021-08-10 19:00 | 44418.7917 | 0 | 10.0113 | 45.7
2021-08-10 19:30 | 44418.8125 | 0 | 9.7609 | 45.7
2021-08-10 20:00 | 44418.8333 | 0 | 9.5057 | 45.7
2021-08-10 20:30 | 44418.8542 | 0 | 8.8164 | 45.7
2021-08-10 21:00 | 44418.875 | 0 | 8.2945 | 45.7
2021-08-10 21:30 | 44418.8958 | 0 | 7.5254 | 45.7
2021-08-10 22:00 | 44418.9167 | 0 | 6.852 | 45.7
2021-08-10 22:30 | 44418.9375 | 0 | 6.5619 | 45.7
2021-08-10 23:00 | 44418.9583 | 0 | 5.9474 | 45.7
2021-08-10 23:30 | 44418.9792 | 0 | 5.3514 | 45.7
2021-08-11 | 44419 | 0 | 5.0088 | 45.7
2021-08-11 00:30 | 44419.0208 | 0 | 4.8247 | 45.7
2021-08-11 01:00 | 44419.0417 | 0 | 4.65 | 45.7
2021-08-11 01:30 | 44419.0625 | 0 | 4.6288 | 45.7
2021-08-11 02:00 | 44419.0833 | 0 | 4.5505 | 45.7
2021-08-11 02:30 | 44419.1042 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-08-11 03:00 | 44419.125 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-08-11 03:30 | 44419.1458 | 0 | 4.4719 | 45.7
2021-08-11 04:00 | 44419.1667 | 0 | 4.6351 | 45.7
2021-08-11 04:30 | 44419.1875 | 0 | 4.8399 | 45.7
2021-08-11 05:00 | 44419.2083 | 0 | 5.2016 | 45.7
2021-08-11 05:30 | 44419.2292 | 0 | 5.7358 | 45.7
2021-08-11 06:00 | 44419.25 | 0 | 6.316 | 45.7
2021-08-11 06:30 | 44419.2708 | 0 | 6.7593 | 45.7
2021-08-11 07:00 | 44419.2917 | 0 | 6.5613 | 45.7
2021-08-11 07:30 | 44419.3125 | 0 | 5.4445 | 45.7
2021-08-11 08:00 | 44419.3333 | 0 | 3.9236 | 45.7
2021-08-11 08:30 | 44419.3542 | 0 | 3.0076 | 45.7
2021-08-11 09:00 | 44419.375 | 0 | 2.2869 | 45.7
2021-08-11 09:30 | 44419.3958 | 0 | 2.4843 | 45.7
2021-08-11 10:00 | 44419.4167 | 0 | 3.1719 | 45.7
2021-08-11 10:30 | 44419.4375 | 0 | 2.5465 | 45.7
2021-08-11 11:00 | 44419.4583 | 0 | 2.4594 | 45.7
2021-08-11 11:30 | 44419.4792 | 0 | 2.2023 | 45.7
2021-08-11 12:00 | 44419.5 | 0 | 4.1724 | 45.7
2021-08-11 12:30 | 44419.5208 | 0 | 4.7512 | 45.7
2021-08-11 13:00 | 44419.5417 | 0 | 2.5768 | 45.7
2021-08-11 13:30 | 44419.5625 | 0 | 2.6958 | 45.7
2021-08-11 14:00 | 44419.5833 | 0 | 3.1527 | 45.7
2021-08-11 14:30 | 44419.6042 | 0 | 2.8867 | 45.7
2021-08-11 15:00 | 44419.625 | 0 | 2.9323 | 45.7
2021-08-11 15:30 | 44419.6458 | 0 | 3.9893 | 45.7
2021-08-11 16:00 | 44419.6667 | 0 | 5.1889 | 45.7
2021-08-11 16:30 | 44419.6875 | 0 | 6.9224 | 45.7
2021-08-11 17:00 | 44419.7083 | 0 | 8.1165 | 45.7
2021-08-11 17:30 | 44419.7292 | 0 | 9.4553 | 45.7
2021-08-11 18:00 | 44419.75 | 0 | 10.139 | 45.7
2021-08-11 18:30 | 44419.7708 | 0 | 10.156 | 45.7
2021-08-11 19:00 | 44419.7917 | 0 | 9.8705 | 45.7
2021-08-11 19:30 | 44419.8125 | 0 | 9.4153 | 45.7
2021-08-11 20:00 | 44419.8333 | 0 | 9.1722 | 45.7
2021-08-11 20:30 | 44419.8542 | 0 | 8.7639 | 45.7
2021-08-11 21:00 | 44419.875 | 0 | 8.2065 | 45.7
2021-08-11 21:30 | 44419.8958 | 0 | 7.5752 | 45.7
2021-08-11 22:00 | 44419.9167 | 0 | 6.958 | 45.7
2021-08-11 22:30 | 44419.9375 | 0 | 6.4815 | 45.7
2021-08-11 23:00 | 44419.9583 | 0 | 5.8345 | 45.7
2021-08-11 23:30 | 44419.9792 | 0 | 5.4224 | 45.7
2021-08-12 | 44420 | 0 | 5.0403 | 45.7
2021-08-12 00:30 | 44420.0208 | 0 | 4.8078 | 45.7
2021-08-12 01:00 | 44420.0417 | 0 | 4.6235 | 45.7
2021-08-12 01:30 | 44420.0625 | 0 | 4.5728 | 45.7
2021-08-12 02:00 | 44420.0833 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-08-12 02:30 | 44420.1042 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-08-12 03:00 | 44420.125 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-08-12 03:30 | 44420.1458 | 0 | 4.4272 | 45.7
2021-08-12 04:00 | 44420.1667 | 0 | 4.633 | 45.7
2021-08-12 04:30 | 44420.1875 | 0 | 4.94 | 45.7
2021-08-12 05:00 | 44420.2083 | 0 | 5.2892 | 45.7
2021-08-12 05:30 | 44420.2292 | 0 | 5.8663 | 45.7
2021-08-12 06:00 | 44420.25 | 0 | 6.4757 | 45.7
2021-08-12 06:30 | 44420.2708 | 0 | 7.0796 | 45.7
2021-08-12 07:00 | 44420.2917 | 0 | 6.6368 | 45.7
2021-08-12 07:30 | 44420.3125 | 0 | 5.6102 | 45.7
2021-08-12 08:00 | 44420.3333 | 0 | 4.2123 | 45.7
2021-08-12 08:30 | 44420.3542 | 0 | 2.9937 | 45.7
2021-08-12 09:00 | 44420.375 | 0 | 2.1874 | 45.7
2021-08-12 09:30 | 44420.3958 | 0 | 1.5949 | 45.7
2021-08-12 10:00 | 44420.4167 | 0 | 1.4853 | 45.7
2021-08-12 10:30 | 44420.4375 | 0 | 1.4728 | 45.7
2021-08-12 11:00 | 44420.4583 | 0 | 1.4442 | 45.7
2021-08-12 11:30 | 44420.4792 | 0 | 1.4165 | 45.7
2021-08-12 12:00 | 44420.5 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-12 12:30 | 44420.5208 | 0 | 1.373 | 45.7
2021-08-12 13:00 | 44420.5417 | 0 | 1.3793 | 45.7
2021-08-12 13:30 | 44420.5625 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-12 14:00 | 44420.5833 | 0 | 1.4043 | 45.7
2021-08-12 14:30 | 44420.6042 | 0 | 1.8158 | 45.7
2021-08-12 15:00 | 44420.625 | 0 | 2.5405 | 45.7
2021-08-12 15:30 | 44420.6458 | 0 | 3.6193 | 45.7
2021-08-12 16:00 | 44420.6667 | 0 | 4.804 | 45.7
2021-08-12 16:30 | 44420.6875 | 0 | 6.0794 | 45.7
2021-08-12 17:00 | 44420.7083 | 0 | 7.5446 | 45.7
2021-08-12 17:30 | 44420.7292 | 0 | 8.6691 | 45.7
2021-08-12 18:00 | 44420.75 | 0 | 9.1935 | 45.7
2021-08-12 18:30 | 44420.7708 | 0 | 9.2782 | 45.7
2021-08-12 19:00 | 44420.7917 | 0 | 8.984 | 45.7
2021-08-12 19:30 | 44420.8125 | 0 | 8.7311 | 45.7
2021-08-12 20:00 | 44420.8333 | 0 | 8.456 | 45.7
2021-08-12 20:30 | 44420.8542 | 0 | 8.1085 | 45.7
2021-08-12 21:00 | 44420.875 | 0 | 7.6265 | 45.7
2021-08-12 21:30 | 44420.8958 | 0 | 7.0934 | 45.7
2021-08-12 22:00 | 44420.9167 | 0 | 6.5766 | 45.7
2021-08-12 22:30 | 44420.9375 | 0 | 6.2025 | 45.7
2021-08-12 23:00 | 44420.9583 | 0 | 5.6855 | 45.7
2021-08-12 23:30 | 44420.9792 | 0 | 5.2278 | 45.7
2021-08-13 | 44421 | 0 | 4.8694 | 45.7
2021-08-13 00:30 | 44421.0208 | 0 | 4.6235 | 45.7
2021-08-13 01:00 | 44421.0417 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-13 01:30 | 44421.0625 | 0 | 4.361 | 45.7
2021-08-13 02:00 | 44421.0833 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-08-13 02:30 | 44421.1042 | 0 | 4.2539 | 45.7
2021-08-13 03:00 | 44421.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-13 03:30 | 44421.1458 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-08-13 04:00 | 44421.1667 | 0 | 4.3933 | 45.7
2021-08-13 04:30 | 44421.1875 | 0 | 4.5904 | 45.7
2021-08-13 05:00 | 44421.2083 | 0 | 4.9083 | 45.7
2021-08-13 05:30 | 44421.2292 | 0 | 5.258 | 45.7
2021-08-13 06:00 | 44421.25 | 0 | 5.8049 | 45.7
2021-08-13 06:30 | 44421.2708 | 0 | 6.2543 | 45.7
2021-08-13 07:00 | 44421.2917 | 0 | 6.0391 | 45.7
2021-08-13 07:30 | 44421.3125 | 0 | 5.0193 | 45.7
2021-08-13 08:00 | 44421.3333 | 0 | 3.8977 | 45.7
2021-08-13 08:30 | 44421.3542 | 0 | 2.9138 | 45.7
2021-08-13 09:00 | 44421.375 | 0 | 2.1905 | 45.7
2021-08-13 09:30 | 44421.3958 | 0 | 1.6697 | 45.7
2021-08-13 10:00 | 44421.4167 | 0 | 1.4382 | 45.7
2021-08-13 10:30 | 44421.4375 | 0 | 1.4022 | 45.7
2021-08-13 11:00 | 44421.4583 | 0 | 1.4123 | 45.7
2021-08-13 11:30 | 44421.4792 | 0 | 1.5469 | 45.7
2021-08-13 12:00 | 44421.5 | 0 | 2.38 | 45.7
2021-08-13 12:30 | 44421.5208 | 0 | 1.4604 | 45.7
2021-08-13 13:00 | 44421.5417 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-08-13 13:30 | 44421.5625 | 0 | 1.4746 | 45.7
2021-08-13 14:00 | 44421.5833 | 0 | 2.5589 | 45.7
2021-08-13 14:30 | 44421.6042 | 0 | 3.7834 | 45.7
2021-08-13 15:00 | 44421.625 | 0 | 5.4511 | 45.7
2021-08-13 15:30 | 44421.6458 | 0 | 6.0067 | 45.7
2021-08-13 16:00 | 44421.6667 | 0 | 6.5994 | 45.7
2021-08-13 16:30 | 44421.6875 | 0 | 7.2794 | 45.7
2021-08-13 17:00 | 44421.7083 | 0 | 7.9362 | 45.7
2021-08-13 17:30 | 44421.7292 | 0 | 8.6454 | 45.7
2021-08-13 18:00 | 44421.75 | 0 | 8.7937 | 45.7
2021-08-13 18:30 | 44421.7708 | 0 | 8.7699 | 45.7
2021-08-13 19:00 | 44421.7917 | 0 | 8.5007 | 45.7
2021-08-13 19:30 | 44421.8125 | 0 | 8.2672 | 45.7
2021-08-13 20:00 | 44421.8333 | 0 | 8.0641 | 45.7
2021-08-13 20:30 | 44421.8542 | 0 | 7.6393 | 45.7
2021-08-13 21:00 | 44421.875 | 0 | 7.1661 | 45.7
2021-08-13 21:30 | 44421.8958 | 0 | 6.6644 | 45.7
2021-08-13 22:00 | 44421.9167 | 0 | 6.4381 | 45.7
2021-08-13 22:30 | 44421.9375 | 0 | 6.1483 | 45.7
2021-08-13 23:00 | 44421.9583 | 0 | 5.6187 | 45.7
2021-08-13 23:30 | 44421.9792 | 0 | 5.1602 | 45.7
2021-08-14 | 44422 | 0 | 4.8694 | 45.7
2021-08-14 00:30 | 44422.0208 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-08-14 01:00 | 44422.0417 | 0 | 4.5389 | 45.7
2021-08-14 01:30 | 44422.0625 | 0 | 4.4158 | 45.7
2021-08-14 02:00 | 44422.0833 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-08-14 02:30 | 44422.1042 | 0 | 4.2102 | 45.7
2021-08-14 03:00 | 44422.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-14 03:30 | 44422.1458 | 0 | 4.2039 | 45.7
2021-08-14 04:00 | 44422.1667 | 0 | 4.2763 | 45.7
2021-08-14 04:30 | 44422.1875 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-08-14 05:00 | 44422.2083 | 0 | 4.4272 | 45.7
2021-08-14 05:30 | 44422.2292 | 0 | 4.5627 | 45.7
2021-08-14 06:00 | 44422.25 | 0 | 4.8524 | 45.7
2021-08-14 06:30 | 44422.2708 | 0 | 5.0668 | 45.7
2021-08-14 07:00 | 44422.2917 | 0 | 5.3982 | 45.7
2021-08-14 07:30 | 44422.3125 | 0 | 5.2937 | 45.7
2021-08-14 08:00 | 44422.3333 | 0 | 5.2303 | 45.7
2021-08-14 08:30 | 44422.3542 | 0 | 5.0503 | 45.7
2021-08-14 09:00 | 44422.375 | 0 | 4.4469 | 45.7
2021-08-14 09:30 | 44422.3958 | 0 | 3.7375 | 45.7
2021-08-14 10:00 | 44422.4167 | 0 | 3.4893 | 45.7
2021-08-14 10:30 | 44422.4375 | 0 | 3.3615 | 45.7
2021-08-14 11:00 | 44422.4583 | 0 | 3.9929 | 45.7
2021-08-14 11:30 | 44422.4792 | 0 | 2.8496 | 45.7
2021-08-14 12:00 | 44422.5 | 0 | 2.44 | 45.7
2021-08-14 12:30 | 44422.5208 | 0 | 3.3967 | 45.7
2021-08-14 13:00 | 44422.5417 | 0 | 2.6889 | 45.7
2021-08-14 13:30 | 44422.5625 | 0 | 2.2049 | 45.7
2021-08-14 14:00 | 44422.5833 | 0 | 4.5099 | 45.7
2021-08-14 14:30 | 44422.6042 | 0 | 3.7927 | 45.7
2021-08-14 15:00 | 44422.625 | 0 | 3.7093 | 45.7
2021-08-14 15:30 | 44422.6458 | 0 | 4.8172 | 45.7
2021-08-14 16:00 | 44422.6667 | 0 | 5.6135 | 45.7
2021-08-14 16:30 | 44422.6875 | 0 | 6.6408 | 45.7
2021-08-14 17:00 | 44422.7083 | 0 | 7.4239 | 45.7
2021-08-14 17:30 | 44422.7292 | 0 | 8.368 | 45.7
2021-08-14 18:00 | 44422.75 | 0 | 8.7985 | 45.7
2021-08-14 18:30 | 44422.7708 | 0 | 8.4203 | 45.7
2021-08-14 19:00 | 44422.7917 | 0 | 8.2024 | 45.7
2021-08-14 19:30 | 44422.8125 | 0 | 7.9254 | 45.7
2021-08-14 20:00 | 44422.8333 | 0 | 7.6366 | 45.7
2021-08-14 20:30 | 44422.8542 | 0 | 7.2499 | 45.7
2021-08-14 21:00 | 44422.875 | 0 | 6.9857 | 45.7
2021-08-14 21:30 | 44422.8958 | 0 | 6.5283 | 45.7
2021-08-14 22:00 | 44422.9167 | 0 | 6.2924 | 45.7
2021-08-14 22:30 | 44422.9375 | 0 | 6.1963 | 45.7
2021-08-14 23:00 | 44422.9583 | 0 | 5.7517 | 45.7
2021-08-14 23:30 | 44422.9792 | 0 | 5.2937 | 45.7
2021-08-15 | 44423 | 0 | 4.9613 | 45.7
2021-08-15 00:30 | 44423.0208 | 0 | 4.7223 | 45.7
2021-08-15 01:00 | 44423.0417 | 0 | 4.5505 | 45.7
2021-08-15 01:30 | 44423.0625 | 0 | 4.4656 | 45.7
2021-08-15 02:00 | 44423.0833 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-08-15 02:30 | 44423.1042 | 0 | 4.2602 | 45.7
2021-08-15 03:00 | 44423.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-08-15 03:30 | 44423.1458 | 0 | 4.1836 | 45.7
2021-08-15 04:00 | 44423.1667 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-15 04:30 | 44423.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-08-15 05:00 | 44423.2083 | 0 | 4.3263 | 45.7
2021-08-15 05:30 | 44423.2292 | 0 | 4.5273 | 45.7
2021-08-15 06:00 | 44423.25 | 0 | 4.717 | 45.7
2021-08-15 06:30 | 44423.2708 | 0 | 4.7765 | 45.7
2021-08-15 07:00 | 44423.2917 | 0 | 4.4397 | 45.7
2021-08-15 07:30 | 44423.3125 | 0 | 3.9852 | 45.7
2021-08-15 08:00 | 44423.3333 | 0 | 3.3233 | 45.7
2021-08-15 08:30 | 44423.3542 | 0 | 2.7666 | 45.7
2021-08-15 09:00 | 44423.375 | 0 | 2.399 | 45.7
2021-08-15 09:30 | 44423.3958 | 0 | 1.956 | 45.7
2021-08-15 10:00 | 44423.4167 | 0 | 1.5432 | 45.7
2021-08-15 10:30 | 44423.4375 | 0 | 1.4558 | 45.7
2021-08-15 11:00 | 44423.4583 | 0 | 1.3069 | 45.7
2021-08-15 11:30 | 44423.4792 | 0 | 1.2613 | 45.7
2021-08-15 12:00 | 44423.5 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-15 12:30 | 44423.5208 | 0 | 1.3819 | 45.7
2021-08-15 13:00 | 44423.5417 | 0 | 1.8356 | 45.7
2021-08-15 13:30 | 44423.5625 | 0 | 1.4808 | 45.7
2021-08-15 14:00 | 44423.5833 | 0 | 1.6394 | 45.7
2021-08-15 14:30 | 44423.6042 | 0 | 2.3272 | 45.7
2021-08-15 15:00 | 44423.625 | 0 | 3.1975 | 45.7
2021-08-15 15:30 | 44423.6458 | 0 | 4.4355 | 45.7
2021-08-15 16:00 | 44423.6667 | 0 | 6.3198 | 45.7
2021-08-15 16:30 | 44423.6875 | 0 | 7.2289 | 45.7
2021-08-15 17:00 | 44423.7083 | 0 | 8.217 | 45.7
2021-08-15 17:30 | 44423.7292 | 0 | 9.2213 | 45.7
2021-08-15 18:00 | 44423.75 | 0 | 9.5807 | 45.7
2021-08-15 18:30 | 44423.7708 | 0 | 9.4184 | 45.7
2021-08-15 19:00 | 44423.7917 | 0 | 8.9249 | 45.7
2021-08-15 19:30 | 44423.8125 | 0 | 8.389 | 45.7
2021-08-15 20:00 | 44423.8333 | 0 | 8.0722 | 45.7
2021-08-15 20:30 | 44423.8542 | 0 | 7.65 | 45.7
2021-08-15 21:00 | 44423.875 | 0 | 7.2156 | 45.7
2021-08-15 21:30 | 44423.8958 | 0 | 6.6851 | 45.7
2021-08-15 22:00 | 44423.9167 | 0 | 6.2951 | 45.7
2021-08-15 22:30 | 44423.9375 | 0 | 5.9757 | 45.7
2021-08-15 23:00 | 44423.9583 | 0 | 5.4611 | 45.7
2021-08-15 23:30 | 44423.9792 | 0 | 4.9302 | 45.7
2021-08-16 | 44424 | 0 | 4.7801 | 45.7
2021-08-16 00:30 | 44424.0208 | 0 | 4.5511 | 45.7
2021-08-16 01:00 | 44424.0417 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-08-16 01:30 | 44424.0625 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-08-16 02:00 | 44424.0833 | 0 | 4.2271 | 45.7
2021-08-16 02:30 | 44424.1042 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-08-16 03:00 | 44424.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-08-16 03:30 | 44424.1458 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-08-16 04:00 | 44424.1667 | 0 | 4.3263 | 45.7
2021-08-16 04:30 | 44424.1875 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-08-16 05:00 | 44424.2083 | 0 | 4.8605 | 45.7
2021-08-16 05:30 | 44424.2292 | 0 | 5.2157 | 45.7
2021-08-16 06:00 | 44424.25 | 0 | 5.6804 | 45.7
2021-08-16 06:30 | 44424.2708 | 0 | 5.9914 | 45.7
2021-08-16 07:00 | 44424.2917 | 0 | 5.5739 | 45.7
2021-08-16 07:30 | 44424.3125 | 0 | 4.6996 | 45.7
2021-08-16 08:00 | 44424.3333 | 0 | 3.6428 | 45.7
2021-08-16 08:30 | 44424.3542 | 0 | 2.5627 | 45.7
2021-08-16 09:00 | 44424.375 | 0 | 1.956 | 45.7
2021-08-16 09:30 | 44424.3958 | 0 | 1.4388 | 45.7
2021-08-16 10:00 | 44424.4167 | 0 | 1.1952 | 45.7
2021-08-16 10:30 | 44424.4375 | 0 | 1.2613 | 45.7
2021-08-16 11:00 | 44424.4583 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-16 11:30 | 44424.4792 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-16 12:00 | 44424.5 | 0 | 1.3292 | 45.7
2021-08-16 12:30 | 44424.5208 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-08-16 13:00 | 44424.5417 | 0 | 1.2006 | 45.7
2021-08-16 13:30 | 44424.5625 | 0 | 1.6035 | 45.7
2021-08-16 14:00 | 44424.5833 | 0 | 5.1543 | 45.7
2021-08-16 14:30 | 44424.6042 | 0 | 4.7712 | 45.7
2021-08-16 15:00 | 44424.625 | 0 | 4.115 | 45.7
2021-08-16 15:30 | 44424.6458 | 0 | 3.8542 | 45.7
2021-08-16 16:00 | 44424.6667 | 0 | 5.5649 | 45.7
2021-08-16 16:30 | 44424.6875 | 0 | 6.9472 | 45.7
2021-08-16 17:00 | 44424.7083 | 0 | 7.9913 | 45.7
2021-08-16 17:30 | 44424.7292 | 0 | 9.0986 | 45.7
2021-08-16 18:00 | 44424.75 | 0 | 9.6531 | 45.7
2021-08-16 18:30 | 44424.7708 | 0 | 9.4381 | 45.7
2021-08-16 19:00 | 44424.7917 | 0 | 9.1606 | 45.7
2021-08-16 19:30 | 44424.8125 | 0 | 8.7067 | 45.7
2021-08-16 20:00 | 44424.8333 | 0 | 8.4176 | 45.7
2021-08-16 20:30 | 44424.8542 | 0 | 7.885 | 45.7
2021-08-16 21:00 | 44424.875 | 0 | 7.4105 | 45.7
2021-08-16 21:30 | 44424.8958 | 0 | 6.7698 | 45.7
2021-08-16 22:00 | 44424.9167 | 0 | 6.2249 | 45.7
2021-08-16 22:30 | 44424.9375 | 0 | 5.8864 | 45.7
2021-08-16 23:00 | 44424.9583 | 0 | 5.4974 | 45.7
2021-08-16 23:30 | 44424.9792 | 0 | 5.0256 | 45.7
2021-08-17 | 44425 | 0 | 4.7426 | 45.7
2021-08-17 00:30 | 44425.0208 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-17 01:00 | 44425.0417 | 0 | 4.4042 | 45.7
2021-08-17 01:30 | 44425.0625 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-08-17 02:00 | 44425.0833 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-08-17 02:30 | 44425.1042 | 0 | 4.1667 | 45.7
2021-08-17 03:00 | 44425.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-17 03:30 | 44425.1458 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-08-17 04:00 | 44425.1667 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-08-17 04:30 | 44425.1875 | 0 | 4.6032 | 45.7
2021-08-17 05:00 | 44425.2083 | 0 | 5.0387 | 45.7
2021-08-17 05:30 | 44425.2292 | 0 | 5.4417 | 45.7
2021-08-17 06:00 | 44425.25 | 0 | 6.0508 | 45.7
2021-08-17 06:30 | 44425.2708 | 0 | 6.3988 | 45.7
2021-08-17 07:00 | 44425.2917 | 0 | 5.9764 | 45.7
2021-08-17 07:30 | 44425.3125 | 0 | 4.8529 | 45.7
2021-08-17 08:00 | 44425.3333 | 0 | 3.6264 | 45.7
2021-08-17 08:30 | 44425.3542 | 0 | 2.5468 | 45.7
2021-08-17 09:00 | 44425.375 | 0 | 1.8774 | 45.7
2021-08-17 09:30 | 44425.3958 | 0 | 1.5219 | 45.7
2021-08-17 10:00 | 44425.4167 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-17 10:30 | 44425.4375 | 0 | 1.4882 | 45.7
2021-08-17 11:00 | 44425.4583 | 0 | 1.5112 | 45.7
2021-08-17 11:30 | 44425.4792 | 0 | 1.7026 | 45.7
2021-08-17 12:00 | 44425.5 | 0 | 1.5415 | 45.7
2021-08-17 12:30 | 44425.5208 | 0 | 1.4686 | 45.7
2021-08-17 13:00 | 44425.5417 | 0 | 1.4123 | 45.7
2021-08-17 13:30 | 44425.5625 | 0 | 1.3962 | 45.7
2021-08-17 14:00 | 44425.5833 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-17 14:30 | 44425.6042 | 0 | 1.6913 | 45.7
2021-08-17 15:00 | 44425.625 | 0 | 2.4325 | 45.7
2021-08-17 15:30 | 44425.6458 | 0 | 3.4691 | 45.7
2021-08-17 16:00 | 44425.6667 | 0 | 4.8547 | 45.7
2021-08-17 16:30 | 44425.6875 | 0 | 6.3562 | 45.7
2021-08-17 17:00 | 44425.7083 | 0 | 7.752 | 45.7
2021-08-17 17:30 | 44425.7292 | 0 | 9.0836 | 45.7
2021-08-17 18:00 | 44425.75 | 0 | 9.9613 | 45.7
2021-08-17 18:30 | 44425.7708 | 0 | 9.8874 | 45.7
2021-08-17 19:00 | 44425.7917 | 0 | 9.4542 | 45.7
2021-08-17 19:30 | 44425.8125 | 0 | 8.959 | 45.7
2021-08-17 20:00 | 44425.8333 | 0 | 8.5729 | 45.7
2021-08-17 20:30 | 44425.8542 | 0 | 8.2476 | 45.7
2021-08-17 21:00 | 44425.875 | 0 | 7.6376 | 45.7
2021-08-17 21:30 | 44425.8958 | 0 | 7.0737 | 45.7
2021-08-17 22:00 | 44425.9167 | 0 | 6.4755 | 45.7
2021-08-17 22:30 | 44425.9375 | 0 | 6.0652 | 45.7
2021-08-17 23:00 | 44425.9583 | 0 | 5.5933 | 45.7
2021-08-17 23:30 | 44425.9792 | 0 | 5.0939 | 45.7
2021-08-18 | 44426 | 0 | 4.7372 | 45.7
2021-08-18 00:30 | 44426.0208 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-08-18 01:00 | 44426.0417 | 0 | 4.3936 | 45.7
2021-08-18 01:30 | 44426.0625 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-08-18 02:00 | 44426.0833 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-08-18 02:30 | 44426.1042 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-08-18 03:00 | 44426.125 | 0 | 4.2316 | 45.7
2021-08-18 03:30 | 44426.1458 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-08-18 04:00 | 44426.1667 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-08-18 04:30 | 44426.1875 | 0 | 4.5639 | 45.7
2021-08-18 05:00 | 44426.2083 | 0 | 5.0532 | 45.7
2021-08-18 05:30 | 44426.2292 | 0 | 5.4078 | 45.7
2021-08-18 06:00 | 44426.25 | 0 | 5.8748 | 45.7
2021-08-18 06:30 | 44426.2708 | 0 | 6.6164 | 45.7
2021-08-18 07:00 | 44426.2917 | 0 | 7.1338 | 45.7
2021-08-18 07:30 | 44426.3125 | 0 | 7.0803 | 45.7
2021-08-18 08:00 | 44426.3333 | 0 | 6.2273 | 45.7
2021-08-18 08:30 | 44426.3542 | 0 | 4.6471 | 45.7
2021-08-18 09:00 | 44426.375 | 0 | 4.8247 | 45.7
2021-08-18 09:30 | 44426.3958 | 0 | 4.6724 | 45.7
2021-08-18 10:00 | 44426.4167 | 0 | 4.273 | 45.7
2021-08-18 10:30 | 44426.4375 | 0 | 4.7487 | 45.7
2021-08-18 11:00 | 44426.4583 | 0 | 5.4953 | 45.7
2021-08-18 11:30 | 44426.4792 | 0 | 4.6722 | 45.7
2021-08-18 12:00 | 44426.5 | 0 | 3.5035 | 45.7
2021-08-18 12:30 | 44426.5208 | 0 | 3.6387 | 45.7
2021-08-18 13:00 | 44426.5417 | 0 | 3.6313 | 45.7
2021-08-18 13:30 | 44426.5625 | 0 | 4.2615 | 45.7
2021-08-18 14:00 | 44426.5833 | 0 | 5.1529 | 45.7
2021-08-18 14:30 | 44426.6042 | 0 | 3.4756 | 45.7
2021-08-18 15:00 | 44426.625 | 0 | 3.5142 | 45.7
2021-08-18 15:30 | 44426.6458 | 0 | 5.3259 | 45.7
2021-08-18 16:00 | 44426.6667 | 0 | 6.1248 | 45.7
2021-08-18 16:30 | 44426.6875 | 0 | 7.0884 | 45.7
2021-08-18 17:00 | 44426.7083 | 0 | 8.3141 | 45.7
2021-08-18 17:30 | 44426.7292 | 0 | 9.6991 | 45.7
2021-08-18 18:00 | 44426.75 | 0 | 10.265 | 45.7
2021-08-18 18:30 | 44426.7708 | 0 | 10.4827 | 45.7
2021-08-18 19:00 | 44426.7917 | 0 | 10.159 | 45.7
2021-08-18 19:30 | 44426.8125 | 0 | 9.6316 | 45.7
2021-08-18 20:00 | 44426.8333 | 0 | 9.3812 | 45.7
2021-08-18 20:30 | 44426.8542 | 0 | 8.8463 | 45.7
2021-08-18 21:00 | 44426.875 | 0 | 8.1335 | 45.7
2021-08-18 21:30 | 44426.8958 | 0 | 7.4628 | 45.7
2021-08-18 22:00 | 44426.9167 | 0 | 6.7742 | 45.7
2021-08-18 22:30 | 44426.9375 | 0 | 6.2972 | 45.7
2021-08-18 23:00 | 44426.9583 | 0 | 5.8326 | 45.7
2021-08-18 23:30 | 44426.9792 | 0 | 5.2832 | 45.7
2021-08-19 | 44427 | 0 | 4.9471 | 45.7
2021-08-19 00:30 | 44427.0208 | 0 | 4.7908 | 45.7
2021-08-19 01:00 | 44427.0417 | 0 | 4.5511 | 45.7
2021-08-19 01:30 | 44427.0625 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-08-19 02:00 | 44427.0833 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-08-19 02:30 | 44427.1042 | 0 | 4.3696 | 45.7
2021-08-19 03:00 | 44427.125 | 0 | 4.3209 | 45.7
2021-08-19 03:30 | 44427.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-08-19 04:00 | 44427.1667 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-08-19 04:30 | 44427.1875 | 0 | 4.8164 | 45.7
2021-08-19 05:00 | 44427.2083 | 0 | 5.3637 | 45.7
2021-08-19 05:30 | 44427.2292 | 0 | 5.8416 | 45.7
2021-08-19 06:00 | 44427.25 | 0 | 6.3213 | 45.7
2021-08-19 06:30 | 44427.2708 | 0 | 6.67 | 45.7
2021-08-19 07:00 | 44427.2917 | 0 | 6.2843 | 45.7
2021-08-19 07:30 | 44427.3125 | 0 | 5.2726 | 45.7
2021-08-19 08:00 | 44427.3333 | 0 | 3.7828 | 45.7
2021-08-19 08:30 | 44427.3542 | 0 | 2.7304 | 45.7
2021-08-19 09:00 | 44427.375 | 0 | 1.9709 | 45.7
2021-08-19 09:30 | 44427.3958 | 0 | 1.4256 | 45.7
2021-08-19 10:00 | 44427.4167 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-19 10:30 | 44427.4375 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-19 11:00 | 44427.4583 | 0 | 1.323 | 45.7
2021-08-19 11:30 | 44427.4792 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-19 12:00 | 44427.5 | 0 | 1.4906 | 45.7
2021-08-19 12:30 | 44427.5208 | 0 | 1.5541 | 45.7
2021-08-19 13:00 | 44427.5417 | 0 | 1.4504 | 45.7
2021-08-19 13:30 | 44427.5625 | 0 | 1.7894 | 45.7
2021-08-19 14:00 | 44427.5833 | 0 | 2.5057 | 45.7
2021-08-19 14:30 | 44427.6042 | 0 | 3.4449 | 45.7
2021-08-19 15:00 | 44427.625 | 0 | 3.5109 | 45.7
2021-08-19 15:30 | 44427.6458 | 0 | 4.9256 | 45.7
2021-08-19 16:00 | 44427.6667 | 0 | 5.9146 | 45.7
2021-08-19 16:30 | 44427.6875 | 0 | 6.7609 | 45.7
2021-08-19 17:00 | 44427.7083 | 0 | 7.7259 | 45.7
2021-08-19 17:30 | 44427.7292 | 0 | 8.9122 | 45.7
2021-08-19 18:00 | 44427.75 | 0 | 9.5521 | 45.7
2021-08-19 18:30 | 44427.7708 | 0 | 9.7716 | 45.7
2021-08-19 19:00 | 44427.7917 | 0 | 9.4495 | 45.7
2021-08-19 19:30 | 44427.8125 | 0 | 9.2127 | 45.7
2021-08-19 20:00 | 44427.8333 | 0 | 9.0679 | 45.7
2021-08-19 20:30 | 44427.8542 | 0 | 8.4886 | 45.7
2021-08-19 21:00 | 44427.875 | 0 | 7.9729 | 45.7
2021-08-19 21:30 | 44427.8958 | 0 | 7.4584 | 45.7
2021-08-19 22:00 | 44427.9167 | 0 | 6.8427 | 45.7
2021-08-19 22:30 | 44427.9375 | 0 | 6.3785 | 45.7
2021-08-19 23:00 | 44427.9583 | 0 | 5.8081 | 45.7
2021-08-19 23:30 | 44427.9792 | 0 | 5.333 | 45.7
2021-08-20 | 44428 | 0 | 4.9798 | 45.7
2021-08-20 00:30 | 44428.0208 | 0 | 4.7631 | 45.7
2021-08-20 01:00 | 44428.0417 | 0 | 4.666 | 45.7
2021-08-20 01:30 | 44428.0625 | 0 | 4.5058 | 45.7
2021-08-20 02:00 | 44428.0833 | 0 | 4.4558 | 45.7
2021-08-20 02:30 | 44428.1042 | 0 | 4.3529 | 45.7
2021-08-20 03:00 | 44428.125 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-08-20 03:30 | 44428.1458 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-08-20 04:00 | 44428.1667 | 0 | 4.4433 | 45.7
2021-08-20 04:30 | 44428.1875 | 0 | 4.7088 | 45.7
2021-08-20 05:00 | 44428.2083 | 0 | 5.1541 | 45.7
2021-08-20 05:30 | 44428.2292 | 0 | 5.4935 | 45.7
2021-08-20 06:00 | 44428.25 | 0 | 6.0596 | 45.7
2021-08-20 06:30 | 44428.2708 | 0 | 6.4979 | 45.7
2021-08-20 07:00 | 44428.2917 | 0 | 6.6721 | 45.7
2021-08-20 07:30 | 44428.3125 | 0 | 5.9273 | 45.7
2021-08-20 08:00 | 44428.3333 | 0 | 3.6245 | 45.7
2021-08-20 08:30 | 44428.3542 | 0 | 2.6047 | 45.7
2021-08-20 09:00 | 44428.375 | 0 | 2.8774 | 45.7
2021-08-20 09:30 | 44428.3958 | 0 | 1.5315 | 45.7
2021-08-20 10:00 | 44428.4167 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-08-20 10:30 | 44428.4375 | 0 | 1.4489 | 45.7
2021-08-20 11:00 | 44428.4583 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-08-20 11:30 | 44428.4792 | 0 | 1.7026 | 45.7
2021-08-20 12:00 | 44428.5 | 0 | 1.633 | 45.7
2021-08-20 12:30 | 44428.5208 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-08-20 13:00 | 44428.5417 | 0 | 1.6006 | 45.7
2021-08-20 13:30 | 44428.5625 | 0 | 2.7422 | 45.7
2021-08-20 14:00 | 44428.5833 | 0 | 2.9359 | 45.7
2021-08-20 14:30 | 44428.6042 | 0 | 2.7419 | 45.7
2021-08-20 15:00 | 44428.625 | 0 | 2.8389 | 45.7
2021-08-20 15:30 | 44428.6458 | 0 | 4.3653 | 45.7
2021-08-20 16:00 | 44428.6667 | 0 | 5.1789 | 45.7
2021-08-20 16:30 | 44428.6875 | 0 | 6.2725 | 45.7
2021-08-20 17:00 | 44428.7083 | 0 | 7.3822 | 45.7
2021-08-20 17:30 | 44428.7292 | 0 | 8.2389 | 45.7
2021-08-20 18:00 | 44428.75 | 0 | 8.7443 | 45.7
2021-08-20 18:30 | 44428.7708 | 0 | 8.9 | 45.7
2021-08-20 19:00 | 44428.7917 | 0 | 8.6273 | 45.7
2021-08-20 19:30 | 44428.8125 | 0 | 8.4194 | 45.7
2021-08-20 20:00 | 44428.8333 | 0 | 8.3018 | 45.7
2021-08-20 20:30 | 44428.8542 | 0 | 7.841 | 45.7
2021-08-20 21:00 | 44428.875 | 0 | 7.378 | 45.7
2021-08-20 21:30 | 44428.8958 | 0 | 6.9991 | 45.7
2021-08-20 22:00 | 44428.9167 | 0 | 6.687 | 45.7
2021-08-20 22:30 | 44428.9375 | 0 | 6.3757 | 45.7
2021-08-20 23:00 | 44428.9583 | 0 | 5.8426 | 45.7
2021-08-20 23:30 | 44428.9792 | 0 | 5.3947 | 45.7
2021-08-21 | 44429 | 0 | 5.0168 | 45.7
2021-08-21 00:30 | 44429.0208 | 0 | 4.7461 | 45.7
2021-08-21 01:00 | 44429.0417 | 0 | 4.6065 | 45.7
2021-08-21 01:30 | 44429.0625 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-21 02:00 | 44429.0833 | 0 | 4.4993 | 45.7
2021-08-21 02:30 | 44429.1042 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-08-21 03:00 | 44429.125 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-08-21 03:30 | 44429.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-08-21 04:00 | 44429.1667 | 0 | 4.3826 | 45.7
2021-08-21 04:30 | 44429.1875 | 0 | 4.4603 | 45.7
2021-08-21 05:00 | 44429.2083 | 0 | 4.6839 | 45.7
2021-08-21 05:30 | 44429.2292 | 0 | 4.8743 | 45.7
2021-08-21 06:00 | 44429.25 | 0 | 5.236 | 45.7
2021-08-21 06:30 | 44429.2708 | 0 | 5.2902 | 45.7
2021-08-21 07:00 | 44429.2917 | 0 | 4.9168 | 45.7
2021-08-21 07:30 | 44429.3125 | 0 | 4.192 | 45.7
2021-08-21 08:00 | 44429.3333 | 0 | 3.586 | 45.7
2021-08-21 08:30 | 44429.3542 | 0 | 2.8817 | 45.7
2021-08-21 09:00 | 44429.375 | 0 | 2.2193 | 45.7
2021-08-21 09:30 | 44429.3958 | 0 | 1.667 | 45.7
2021-08-21 10:00 | 44429.4167 | 0 | 1.4079 | 45.7
2021-08-21 10:30 | 44429.4375 | 0 | 1.2283 | 45.7
2021-08-21 11:00 | 44429.4583 | 0 | 1.2783 | 45.7
2021-08-21 11:30 | 44429.4792 | 0 | 1.3677 | 45.7
2021-08-21 12:00 | 44429.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-21 12:30 | 44429.5208 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-08-21 13:00 | 44429.5417 | 0 | 1.2453 | 45.7
2021-08-21 13:30 | 44429.5625 | 0 | 1.2837 | 45.7
2021-08-21 14:00 | 44429.5833 | 0 | 1.4969 | 45.7
2021-08-21 14:30 | 44429.6042 | 0 | 2.1129 | 45.7
2021-08-21 15:00 | 44429.625 | 0 | 2.8398 | 45.7
2021-08-21 15:30 | 44429.6458 | 0 | 3.7094 | 45.7
2021-08-21 16:00 | 44429.6667 | 0 | 4.713 | 45.7
2021-08-21 16:30 | 44429.6875 | 0 | 6.0284 | 45.7
2021-08-21 17:00 | 44429.7083 | 0 | 7.1112 | 45.7
2021-08-21 17:30 | 44429.7292 | 0 | 7.9071 | 45.7
2021-08-21 18:00 | 44429.75 | 0 | 8.4209 | 45.7
2021-08-21 18:30 | 44429.7708 | 0 | 8.4274 | 45.7
2021-08-21 19:00 | 44429.7917 | 0 | 7.9967 | 45.7
2021-08-21 19:30 | 44429.8125 | 0 | 7.7 | 45.7
2021-08-21 20:00 | 44429.8333 | 0 | 7.4546 | 45.7
2021-08-21 20:30 | 44429.8542 | 0 | 7.1651 | 45.7
2021-08-21 21:00 | 44429.875 | 0 | 6.974 | 45.7
2021-08-21 21:30 | 44429.8958 | 0 | 6.6188 | 45.7
2021-08-21 22:00 | 44429.9167 | 0 | 6.3264 | 45.7
2021-08-21 22:30 | 44429.9375 | 0 | 6.1462 | 45.7
2021-08-21 23:00 | 44429.9583 | 0 | 5.7013 | 45.7
2021-08-21 23:30 | 44429.9792 | 0 | 5.3411 | 45.7
2021-08-22 | 44430 | 0 | 4.96 | 45.7
2021-08-22 00:30 | 44430.0208 | 0 | 4.7202 | 45.7
2021-08-22 01:00 | 44430.0417 | 0 | 4.5505 | 45.7
2021-08-22 01:30 | 44430.0625 | 0 | 4.4248 | 45.7
2021-08-22 02:00 | 44430.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-08-22 02:30 | 44430.1042 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-08-22 03:00 | 44430.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-08-22 03:30 | 44430.1458 | 0 | 4.2289 | 45.7
2021-08-22 04:00 | 44430.1667 | 0 | 4.2426 | 45.7
2021-08-22 04:30 | 44430.1875 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-08-22 05:00 | 44430.2083 | 0 | 4.421 | 45.7
2021-08-22 05:30 | 44430.2292 | 0 | 4.6446 | 45.7
2021-08-22 06:00 | 44430.25 | 0 | 4.7899 | 45.7
2021-08-22 06:30 | 44430.2708 | 0 | 4.7286 | 45.7
2021-08-22 07:00 | 44430.2917 | 0 | 4.2319 | 45.7
2021-08-22 07:30 | 44430.3125 | 0 | 3.681 | 45.7
2021-08-22 08:00 | 44430.3333 | 0 | 3.2232 | 45.7
2021-08-22 08:30 | 44430.3542 | 0 | 2.7389 | 45.7
2021-08-22 09:00 | 44430.375 | 0 | 2.2518 | 45.7
2021-08-22 09:30 | 44430.3958 | 0 | 1.8008 | 45.7
2021-08-22 10:00 | 44430.4167 | 0 | 1.4132 | 45.7
2021-08-22 10:30 | 44430.4375 | 0 | 1.2229 | 45.7
2021-08-22 11:00 | 44430.4583 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-08-22 11:30 | 44430.4792 | 0 | 1.1836 | 45.7
2021-08-22 12:00 | 44430.5 | 0 | 1.1952 | 45.7
2021-08-22 12:30 | 44430.5208 | 0 | 1.2113 | 45.7
2021-08-22 13:00 | 44430.5417 | 0 | 1.2167 | 45.7
2021-08-22 13:30 | 44430.5625 | 0 | 1.3784 | 45.7
2021-08-22 14:00 | 44430.5833 | 0 | 1.5914 | 45.7
2021-08-22 14:30 | 44430.6042 | 0 | 2.1969 | 45.7
2021-08-22 15:00 | 44430.625 | 0 | 3.0513 | 45.7
2021-08-22 15:30 | 44430.6458 | 0 | 3.996 | 45.7
2021-08-22 16:00 | 44430.6667 | 0 | 5.2467 | 45.7
2021-08-22 16:30 | 44430.6875 | 0 | 6.5249 | 45.7
2021-08-22 17:00 | 44430.7083 | 0 | 7.7936 | 45.7
2021-08-22 17:30 | 44430.7292 | 0 | 8.9401 | 45.7
2021-08-22 18:00 | 44430.75 | 0 | 9.503 | 45.7
2021-08-22 18:30 | 44430.7708 | 0 | 9.4154 | 45.7
2021-08-22 19:00 | 44430.7917 | 0 | 8.8901 | 45.7
2021-08-22 19:30 | 44430.8125 | 0 | 8.498 | 45.7
2021-08-22 20:00 | 44430.8333 | 0 | 8.1791 | 45.7
2021-08-22 20:30 | 44430.8542 | 0 | 7.6393 | 45.7
2021-08-22 21:00 | 44430.875 | 0 | 7.17 | 45.7
2021-08-22 21:30 | 44430.8958 | 0 | 6.7171 | 45.7
2021-08-22 22:00 | 44430.9167 | 0 | 6.2303 | 45.7
2021-08-22 22:30 | 44430.9375 | 0 | 5.8299 | 45.7
2021-08-22 23:00 | 44430.9583 | 0 | 5.4224 | 45.7
2021-08-22 23:30 | 44430.9792 | 0 | 4.9888 | 45.7
2021-08-23 | 44431 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-08-23 00:30 | 44431.0208 | 0 | 4.5005 | 45.7
2021-08-23 01:00 | 44431.0417 | 0 | 4.3286 | 45.7
2021-08-23 01:30 | 44431.0625 | 0 | 4.2601 | 45.7
2021-08-23 02:00 | 44431.0833 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-08-23 02:30 | 44431.1042 | 0 | 4.1673 | 45.7
2021-08-23 03:00 | 44431.125 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-08-23 03:30 | 44431.1458 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-08-23 04:00 | 44431.1667 | 0 | 4.237 | 45.7
2021-08-23 04:30 | 44431.1875 | 0 | 4.4969 | 45.7
2021-08-23 05:00 | 44431.2083 | 0 | 4.9694 | 45.7
2021-08-23 05:30 | 44431.2292 | 0 | 5.3759 | 45.7
2021-08-23 06:00 | 44431.25 | 0 | 5.8371 | 45.7
2021-08-23 06:30 | 44431.2708 | 0 | 6.0271 | 45.7
2021-08-23 07:00 | 44431.2917 | 0 | 6.0466 | 45.7
2021-08-23 07:30 | 44431.3125 | 0 | 4.5586 | 45.7
2021-08-23 08:00 | 44431.3333 | 0 | 3.3211 | 45.7
2021-08-23 08:30 | 44431.3542 | 0 | 2.4634 | 45.7
2021-08-23 09:00 | 44431.375 | 0 | 1.7076 | 45.7
2021-08-23 09:30 | 44431.3958 | 0 | 1.6576 | 45.7
2021-08-23 10:00 | 44431.4167 | 0 | 1.6278 | 45.7
2021-08-23 10:30 | 44431.4375 | 0 | 1.3132 | 45.7
2021-08-23 11:00 | 44431.4583 | 0 | 1.5711 | 45.7
2021-08-23 11:30 | 44431.4792 | 0 | 1.2551 | 45.7
2021-08-23 12:00 | 44431.5 | 0 | 1.5276 | 45.7
2021-08-23 12:30 | 44431.5208 | 0 | 1.5299 | 45.7
2021-08-23 13:00 | 44431.5417 | 0 | 1.4802 | 45.7
2021-08-23 13:30 | 44431.5625 | 0 | 1.3346 | 45.7
2021-08-23 14:00 | 44431.5833 | 0 | 1.356 | 45.7
2021-08-23 14:30 | 44431.6042 | 0 | 1.6878 | 45.7
2021-08-23 15:00 | 44431.625 | 0 | 2.4415 | 45.7
2021-08-23 15:30 | 44431.6458 | 0 | 3.4659 | 45.7
2021-08-23 16:00 | 44431.6667 | 0 | 4.7097 | 45.7
2021-08-23 16:30 | 44431.6875 | 0 | 6.222 | 45.7
2021-08-23 17:00 | 44431.7083 | 0 | 7.6957 | 45.7
2021-08-23 17:30 | 44431.7292 | 0 | 8.9339 | 45.7
2021-08-23 18:00 | 44431.75 | 0 | 9.4128 | 45.7
2021-08-23 18:30 | 44431.7708 | 0 | 9.511 | 45.7
2021-08-23 19:00 | 44431.7917 | 0 | 9.1797 | 45.7
2021-08-23 19:30 | 44431.8125 | 0 | 8.7155 | 45.7
2021-08-23 20:00 | 44431.8333 | 0 | 8.3071 | 45.7
2021-08-23 20:30 | 44431.8542 | 0 | 7.7804 | 45.7
2021-08-23 21:00 | 44431.875 | 0 | 7.3748 | 45.7
2021-08-23 21:30 | 44431.8958 | 0 | 6.7626 | 45.7
2021-08-23 22:00 | 44431.9167 | 0 | 6.2525 | 45.7
2021-08-23 22:30 | 44431.9375 | 0 | 5.8805 | 45.7
2021-08-23 23:00 | 44431.9583 | 0 | 5.3806 | 45.7
2021-08-23 23:30 | 44431.9792 | 0 | 4.8864 | 45.7
2021-08-24 | 44432 | 0 | 4.5904 | 45.7
2021-08-24 00:30 | 44432.0208 | 0 | 4.338 | 45.7
2021-08-24 01:00 | 44432.0417 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-08-24 01:30 | 44432.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-08-24 02:00 | 44432.0833 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-08-24 02:30 | 44432.1042 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-08-24 03:00 | 44432.125 | 0 | 4.1187 | 45.7
2021-08-24 03:30 | 44432.1458 | 0 | 4.0422 | 45.7
2021-08-24 04:00 | 44432.1667 | 0 | 4.1256 | 45.7
2021-08-24 04:30 | 44432.1875 | 0 | 4.3477 | 45.7
2021-08-24 05:00 | 44432.2083 | 0 | 4.7393 | 45.7
2021-08-24 05:30 | 44432.2292 | 0 | 5.0047 | 45.7
2021-08-24 06:00 | 44432.25 | 0 | 5.5365 | 45.7
2021-08-24 06:30 | 44432.2708 | 0 | 5.523 | 45.7
2021-08-24 07:00 | 44432.2917 | 0 | 5.8041 | 45.7
2021-08-24 07:30 | 44432.3125 | 0 | 4.8201 | 45.7
2021-08-24 08:00 | 44432.3333 | 0 | 4.393 | 45.7
2021-08-24 08:30 | 44432.3542 | 0 | 6.7287 | 45.7
2021-08-24 09:00 | 44432.375 | 0 | 6.263 | 45.7
2021-08-24 09:30 | 44432.3958 | 0 | 4.7605 | 45.7
2021-08-24 10:00 | 44432.4167 | 0 | 3.0705 | 45.7
2021-08-24 10:30 | 44432.4375 | 0 | 3.5703 | 45.7
2021-08-24 11:00 | 44432.4583 | 0 | 2.3453 | 45.7
2021-08-24 11:30 | 44432.4792 | 0 | 1.6654 | 45.7
2021-08-24 12:00 | 44432.5 | 0 | 1.8536 | 45.7
2021-08-24 12:30 | 44432.5208 | 0 | 1.8482 | 45.7
2021-08-24 13:00 | 44432.5417 | 0 | 1.7813 | 45.7
2021-08-24 13:30 | 44432.5625 | 0 | 1.6383 | 45.7
2021-08-24 14:00 | 44432.5833 | 0 | 1.5558 | 45.7
2021-08-24 14:30 | 44432.6042 | 0 | 1.6458 | 45.7
2021-08-24 15:00 | 44432.625 | 0 | 2.2064 | 45.7
2021-08-24 15:30 | 44432.6458 | 0 | 3.2204 | 45.7
2021-08-24 16:00 | 44432.6667 | 0 | 4.4836 | 45.7
2021-08-24 16:30 | 44432.6875 | 0 | 5.9799 | 45.7
2021-08-24 17:00 | 44432.7083 | 0 | 7.6264 | 45.7
2021-08-24 17:30 | 44432.7292 | 0 | 9.3048 | 45.7
2021-08-24 18:00 | 44432.75 | 0 | 10.2671 | 45.7
2021-08-24 18:30 | 44432.7708 | 0 | 10.4597 | 45.7
2021-08-24 19:00 | 44432.7917 | 0 | 10.0836 | 45.7
2021-08-24 19:30 | 44432.8125 | 0 | 9.7731 | 45.7
2021-08-24 20:00 | 44432.8333 | 0 | 9.402 | 45.7
2021-08-24 20:30 | 44432.8542 | 0 | 8.8431 | 45.7
2021-08-24 21:00 | 44432.875 | 0 | 8.2315 | 45.7
2021-08-24 21:30 | 44432.8958 | 0 | 7.618 | 45.7
2021-08-24 22:00 | 44432.9167 | 0 | 7.0133 | 45.7
2021-08-24 22:30 | 44432.9375 | 0 | 6.5948 | 45.7
2021-08-24 23:00 | 44432.9583 | 0 | 6.0516 | 45.7
2021-08-24 23:30 | 44432.9792 | 0 | 5.5841 | 45.7
2021-08-25 | 44433 | 0 | 5.1667 | 45.7
2021-08-25 00:30 | 44433.0208 | 0 | 4.9418 | 45.7
2021-08-25 01:00 | 44433.0417 | 0 | 4.8408 | 45.7
2021-08-25 01:30 | 44433.0625 | 0 | 4.7068 | 45.7
2021-08-25 02:00 | 44433.0833 | 0 | 4.6586 | 45.7
2021-08-25 02:30 | 44433.1042 | 0 | 4.5872 | 45.7
2021-08-25 03:00 | 44433.125 | 0 | 4.6491 | 45.7
2021-08-25 03:30 | 44433.1458 | 0 | 4.6413 | 45.7
2021-08-25 04:00 | 44433.1667 | 0 | 4.8337 | 45.7
2021-08-25 04:30 | 44433.1875 | 0 | 5.1859 | 45.7
2021-08-25 05:00 | 44433.2083 | 0 | 5.6383 | 45.7
2021-08-25 05:30 | 44433.2292 | 0 | 6.4126 | 45.7
2021-08-25 06:00 | 44433.25 | 0 | 7.1756 | 45.7
2021-08-25 06:30 | 44433.2708 | 0 | 7.3617 | 45.7
2021-08-25 07:00 | 44433.2917 | 0 | 6.609 | 45.7
2021-08-25 07:30 | 44433.3125 | 0 | 5.5631 | 45.7
2021-08-25 08:00 | 44433.3333 | 0 | 4.0752 | 45.7
2021-08-25 08:30 | 44433.3542 | 0 | 2.7138 | 45.7
2021-08-25 09:00 | 44433.375 | 0 | 1.8127 | 45.7
2021-08-25 09:30 | 44433.3958 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-25 10:00 | 44433.4167 | 0 | 1.4808 | 45.7
2021-08-25 10:30 | 44433.4375 | 0 | 1.6571 | 45.7
2021-08-25 11:00 | 44433.4583 | 0 | 1.8983 | 45.7
2021-08-25 11:30 | 44433.4792 | 0 | 2.0253 | 45.7
2021-08-25 12:00 | 44433.5 | 0 | 2.0472 | 45.7
2021-08-25 12:30 | 44433.5208 | 0 | 2.0153 | 45.7
2021-08-25 13:00 | 44433.5417 | 0 | 1.9546 | 45.7
2021-08-25 13:30 | 44433.5625 | 0 | 1.7598 | 45.7
2021-08-25 14:00 | 44433.5833 | 0 | 1.5013 | 45.7
2021-08-25 14:30 | 44433.6042 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-08-25 15:00 | 44433.625 | 0 | 2.0419 | 45.7
2021-08-25 15:30 | 44433.6458 | 0 | 3.063 | 45.7
2021-08-25 16:00 | 44433.6667 | 0 | 4.2 | 45.7
2021-08-25 16:30 | 44433.6875 | 0 | 5.707 | 45.7
2021-08-25 17:00 | 44433.7083 | 0 | 7.2993 | 45.7
2021-08-25 17:30 | 44433.7292 | 0 | 8.653 | 45.7
2021-08-25 18:00 | 44433.75 | 0 | 9.4396 | 45.7
2021-08-25 18:30 | 44433.7708 | 0 | 9.8318 | 45.7
2021-08-25 19:00 | 44433.7917 | 0 | 9.6763 | 45.7
2021-08-25 19:30 | 44433.8125 | 0 | 9.603 | 45.7
2021-08-25 20:00 | 44433.8333 | 0 | 9.3774 | 45.7
2021-08-25 20:30 | 44433.8542 | 0 | 8.9563 | 45.7
2021-08-25 21:00 | 44433.875 | 0 | 8.4754 | 45.7
2021-08-25 21:30 | 44433.8958 | 0 | 7.7393 | 45.7
2021-08-25 22:00 | 44433.9167 | 0 | 7.1027 | 45.7
2021-08-25 22:30 | 44433.9375 | 0 | 6.6542 | 45.7
2021-08-25 23:00 | 44433.9583 | 0 | 6.009 | 45.7
2021-08-25 23:30 | 44433.9792 | 0 | 5.4358 | 45.7
2021-08-26 | 44434 | 0 | 5.0509 | 45.7
2021-08-26 00:30 | 44434.0208 | 0 | 4.7908 | 45.7
2021-08-26 01:00 | 44434.0417 | 0 | 4.7033 | 45.7
2021-08-26 01:30 | 44434.0625 | 0 | 4.5952 | 45.7
2021-08-26 02:00 | 44434.0833 | 0 | 4.5728 | 45.7
2021-08-26 02:30 | 44434.1042 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-08-26 03:00 | 44434.125 | 0 | 4.5166 | 45.7
2021-08-26 03:30 | 44434.1458 | 0 | 4.5925 | 45.7
2021-08-26 04:00 | 44434.1667 | 0 | 4.8346 | 45.7
2021-08-26 04:30 | 44434.1875 | 0 | 5.0329 | 45.7
2021-08-26 05:00 | 44434.2083 | 0 | 5.5692 | 45.7
2021-08-26 05:30 | 44434.2292 | 0 | 6.2038 | 45.7
2021-08-26 06:00 | 44434.25 | 0 | 7.029 | 45.7
2021-08-26 06:30 | 44434.2708 | 0 | 7.301 | 45.7
2021-08-26 07:00 | 44434.2917 | 0 | 7.2968 | 45.7
2021-08-26 07:30 | 44434.3125 | 0 | 6.9532 | 45.7
2021-08-26 08:00 | 44434.3333 | 0 | 4.4877 | 45.7
2021-08-26 08:30 | 44434.3542 | 0 | 3.0329 | 45.7
2021-08-26 09:00 | 44434.375 | 0 | 1.8454 | 45.7
2021-08-26 09:30 | 44434.3958 | 0 | 1.3586 | 45.7
2021-08-26 10:00 | 44434.4167 | 0 | 1.4526 | 45.7
2021-08-26 10:30 | 44434.4375 | 0 | 1.7804 | 45.7
2021-08-26 11:00 | 44434.4583 | 0 | 1.9703 | 45.7
2021-08-26 11:30 | 44434.4792 | 0 | 2.0844 | 45.7
2021-08-26 12:00 | 44434.5 | 0 | 2.079 | 45.7
2021-08-26 12:30 | 44434.5208 | 0 | 2.0153 | 45.7
2021-08-26 13:00 | 44434.5417 | 0 | 1.9662 | 45.7
2021-08-26 13:30 | 44434.5625 | 0 | 1.7035 | 45.7
2021-08-26 14:00 | 44434.5833 | 0 | 1.5482 | 45.7
2021-08-26 14:30 | 44434.6042 | 0 | 1.635 | 45.7
2021-08-26 15:00 | 44434.625 | 0 | 2.1307 | 45.7
2021-08-26 15:30 | 44434.6458 | 0 | 3.1798 | 45.7
2021-08-26 16:00 | 44434.6667 | 0 | 4.367 | 45.7
2021-08-26 16:30 | 44434.6875 | 0 | 5.7571 | 45.7
2021-08-26 17:00 | 44434.7083 | 0 | 7.3119 | 45.7
2021-08-26 17:30 | 44434.7292 | 0 | 8.6091 | 45.7
2021-08-26 18:00 | 44434.75 | 0 | 9.5289 | 45.7
2021-08-26 18:30 | 44434.7708 | 0 | 9.8867 | 45.7
2021-08-26 19:00 | 44434.7917 | 0 | 9.7689 | 45.7
2021-08-26 19:30 | 44434.8125 | 0 | 9.6816 | 45.7
2021-08-26 20:00 | 44434.8333 | 0 | 9.455 | 45.7
2021-08-26 20:30 | 44434.8542 | 0 | 9.0956 | 45.7
2021-08-26 21:00 | 44434.875 | 0 | 8.7207 | 45.7
2021-08-26 21:30 | 44434.8958 | 0 | 8.1084 | 45.7
2021-08-26 22:00 | 44434.9167 | 0 | 7.6169 | 45.7
2021-08-26 22:30 | 44434.9375 | 0 | 7.1391 | 45.7
2021-08-26 23:00 | 44434.9583 | 0 | 6.4433 | 45.7
2021-08-26 23:30 | 44434.9792 | 0 | 5.9464 | 45.7
2021-08-27 | 44435 | 0 | 5.638 | 45.7
2021-08-27 00:30 | 44435.0208 | 0 | 5.2678 | 45.7
2021-08-27 01:00 | 44435.0417 | 0 | 5.0467 | 45.7
2021-08-27 01:30 | 44435.0625 | 0 | 4.9194 | 45.7
2021-08-27 02:00 | 44435.0833 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-08-27 02:30 | 44435.1042 | 0 | 4.8292 | 45.7
2021-08-27 03:00 | 44435.125 | 0 | 4.8131 | 45.7
2021-08-27 03:30 | 44435.1458 | 0 | 4.7953 | 45.7
2021-08-27 04:00 | 44435.1667 | 0 | 4.9963 | 45.7
2021-08-27 04:30 | 44435.1875 | 0 | 5.1806 | 45.7
2021-08-27 05:00 | 44435.2083 | 0 | 5.4114 | 45.7
2021-08-27 05:30 | 44435.2292 | 0 | 5.8503 | 45.7
2021-08-27 06:00 | 44435.25 | 0 | 6.2441 | 45.7
2021-08-27 06:30 | 44435.2708 | 0 | 6.2418 | 45.7
2021-08-27 07:00 | 44435.2917 | 0 | 5.6011 | 45.7
2021-08-27 07:30 | 44435.3125 | 0 | 4.7873 | 45.7
2021-08-27 08:00 | 44435.3333 | 0 | 3.8675 | 45.7
2021-08-27 08:30 | 44435.3542 | 0 | 3.003 | 45.7
2021-08-27 09:00 | 44435.375 | 0 | 2.2621 | 45.7
2021-08-27 09:30 | 44435.3958 | 0 | 1.6412 | 45.7
2021-08-27 10:00 | 44435.4167 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-08-27 10:30 | 44435.4375 | 0 | 1.4436 | 45.7
2021-08-27 11:00 | 44435.4583 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-08-27 11:30 | 44435.4792 | 0 | 1.6473 | 45.7
2021-08-27 12:00 | 44435.5 | 0 | 1.7134 | 45.7
2021-08-27 12:30 | 44435.5208 | 0 | 1.8036 | 45.7
2021-08-27 13:00 | 44435.5417 | 0 | 1.6866 | 45.7
2021-08-27 13:30 | 44435.5625 | 0 | 1.5767 | 45.7
2021-08-27 14:00 | 44435.5833 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-08-27 14:30 | 44435.6042 | 0 | 1.6085 | 45.7
2021-08-27 15:00 | 44435.625 | 0 | 2.2123 | 45.7
2021-08-27 15:30 | 44435.6458 | 0 | 3.2411 | 45.7
2021-08-27 16:00 | 44435.6667 | 0 | 4.3832 | 45.7
2021-08-27 16:30 | 44435.6875 | 0 | 5.8008 | 45.7
2021-08-27 17:00 | 44435.7083 | 0 | 7.0163 | 45.7
2021-08-27 17:30 | 44435.7292 | 0 | 8.1861 | 45.7
2021-08-27 18:00 | 44435.75 | 0 | 8.9384 | 45.7
2021-08-27 18:30 | 44435.7708 | 0 | 9.0224 | 45.7
2021-08-27 19:00 | 44435.7917 | 0 | 8.841 | 45.7
2021-08-27 19:30 | 44435.8125 | 0 | 8.5204 | 45.7
2021-08-27 20:00 | 44435.8333 | 0 | 8.364 | 45.7
2021-08-27 20:30 | 44435.8542 | 0 | 8.1741 | 45.7
2021-08-27 21:00 | 44435.875 | 0 | 7.8557 | 45.7
2021-08-27 21:30 | 44435.8958 | 0 | 7.5999 | 45.7
2021-08-27 22:00 | 44435.9167 | 0 | 7.2057 | 45.7
2021-08-27 22:30 | 44435.9375 | 0 | 6.8597 | 45.7
2021-08-27 23:00 | 44435.9583 | 0 | 6.3856 | 45.7
2021-08-27 23:30 | 44435.9792 | 0 | 5.9171 | 45.7
2021-08-28 | 44436 | 0 | 5.59 | 45.7
2021-08-28 00:30 | 44436.0208 | 0 | 5.2651 | 45.7
2021-08-28 01:00 | 44436.0417 | 0 | 5.1183 | 45.7
2021-08-28 01:30 | 44436.0625 | 0 | 4.9641 | 45.7
2021-08-28 02:00 | 44436.0833 | 0 | 4.7685 | 45.7
2021-08-28 02:30 | 44436.1042 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-08-28 03:00 | 44436.125 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-08-28 03:30 | 44436.1458 | 0 | 4.6845 | 45.7
2021-08-28 04:00 | 44436.1667 | 0 | 4.7283 | 45.7
2021-08-28 04:30 | 44436.1875 | 0 | 4.8962 | 45.7
2021-08-28 05:00 | 44436.2083 | 0 | 5.0668 | 45.7
2021-08-28 05:30 | 44436.2292 | 0 | 5.5171 | 45.7
2021-08-28 06:00 | 44436.25 | 0 | 5.9173 | 45.7
2021-08-28 06:30 | 44436.2708 | 0 | 5.919 | 45.7
2021-08-28 07:00 | 44436.2917 | 0 | 5.5623 | 45.7
2021-08-28 07:30 | 44436.3125 | 0 | 4.8478 | 45.7
2021-08-28 08:00 | 44436.3333 | 0 | 3.9434 | 45.7
2021-08-28 08:30 | 44436.3542 | 0 | 3.0845 | 45.7
2021-08-28 09:00 | 44436.375 | 0 | 2.2252 | 45.7
2021-08-28 09:30 | 44436.3958 | 0 | 1.6502 | 45.7
2021-08-28 10:00 | 44436.4167 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-08-28 10:30 | 44436.4375 | 0 | 1.4793 | 45.7
2021-08-28 11:00 | 44436.4583 | 0 | 1.585 | 45.7
2021-08-28 11:30 | 44436.4792 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-08-28 12:00 | 44436.5 | 0 | 1.7643 | 45.7
2021-08-28 12:30 | 44436.5208 | 0 | 1.792 | 45.7
2021-08-28 13:00 | 44436.5417 | 0 | 1.6812 | 45.7
2021-08-28 13:30 | 44436.5625 | 0 | 1.5395 | 45.7
2021-08-28 14:00 | 44436.5833 | 0 | 1.602 | 45.7
2021-08-28 14:30 | 44436.6042 | 0 | 1.7226 | 45.7
2021-08-28 15:00 | 44436.625 | 0 | 2.4456 | 45.7
2021-08-28 15:30 | 44436.6458 | 0 | 3.3406 | 45.7
2021-08-28 16:00 | 44436.6667 | 0 | 4.5831 | 45.7
2021-08-28 16:30 | 44436.6875 | 0 | 5.7781 | 45.7
2021-08-28 17:00 | 44436.7083 | 0 | 7.0733 | 45.7
2021-08-28 17:30 | 44436.7292 | 0 | 8.0532 | 45.7
2021-08-28 18:00 | 44436.75 | 0 | 8.4742 | 45.7
2021-08-28 18:30 | 44436.7708 | 0 | 8.465 | 45.7
2021-08-28 19:00 | 44436.7917 | 0 | 8.3971 | 45.7
2021-08-28 19:30 | 44436.8125 | 0 | 8.2988 | 45.7
2021-08-28 20:00 | 44436.8333 | 0 | 8.1523 | 45.7
2021-08-28 20:30 | 44436.8542 | 0 | 7.7704 | 45.7
2021-08-28 21:00 | 44436.875 | 0 | 7.4269 | 45.7
2021-08-28 21:30 | 44436.8958 | 0 | 7.1898 | 45.7
2021-08-28 22:00 | 44436.9167 | 0 | 6.907 | 45.7
2021-08-28 22:30 | 44436.9375 | 0 | 6.6504 | 45.7
2021-08-28 23:00 | 44436.9583 | 0 | 6.1267 | 45.7
2021-08-28 23:30 | 44436.9792 | 0 | 5.6683 | 45.7
2021-08-29 | 44437 | 0 | 5.3777 | 45.7
2021-08-29 00:30 | 44437.0208 | 0 | 5.1017 | 45.7
2021-08-29 01:00 | 44437.0417 | 0 | 4.8131 | 45.7
2021-08-29 01:30 | 44437.0625 | 0 | 4.6845 | 45.7
2021-08-29 02:00 | 44437.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2021-08-29 02:30 | 44437.1042 | 0 | 4.5058 | 45.7
2021-08-29 03:00 | 44437.125 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-08-29 03:30 | 44437.1458 | 0 | 4.4942 | 45.7
2021-08-29 04:00 | 44437.1667 | 0 | 4.5836 | 45.7
2021-08-29 04:30 | 44437.1875 | 0 | 4.6372 | 45.7
2021-08-29 05:00 | 44437.2083 | 0 | 4.8569 | 45.7
2021-08-29 05:30 | 44437.2292 | 0 | 5.0186 | 45.7
2021-08-29 06:00 | 44437.25 | 0 | 5.2476 | 45.7
2021-08-29 06:30 | 44437.2708 | 0 | 5.1922 | 45.7
2021-08-29 07:00 | 44437.2917 | 0 | 4.5999 | 45.7
2021-08-29 07:30 | 44437.3125 | 0 | 4.0621 | 45.7
2021-08-29 08:00 | 44437.3333 | 0 | 3.3521 | 45.7
2021-08-29 08:30 | 44437.3542 | 0 | 3.3446 | 45.7
2021-08-29 09:00 | 44437.375 | 0 | 3.3561 | 45.7
2021-08-29 09:30 | 44437.3958 | 0 | 2.7607 | 45.7
2021-08-29 10:00 | 44437.4167 | 0 | 3.1209 | 45.7
2021-08-29 10:30 | 44437.4375 | 0 | 1.5361 | 45.7
2021-08-29 11:00 | 44437.4583 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-08-29 11:30 | 44437.4792 | 0 | 1.3962 | 45.7
2021-08-29 12:00 | 44437.5 | 0 | 1.44 | 45.7
2021-08-29 12:30 | 44437.5208 | 0 | 1.4632 | 45.7
2021-08-29 13:00 | 44437.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-29 13:30 | 44437.5625 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-29 14:00 | 44437.5833 | 0 | 1.5085 | 45.7
2021-08-29 14:30 | 44437.6042 | 0 | 1.981 | 45.7
2021-08-29 15:00 | 44437.625 | 0 | 2.7378 | 45.7
2021-08-29 15:30 | 44437.6458 | 0 | 3.9005 | 45.7
2021-08-29 16:00 | 44437.6667 | 0 | 5.0895 | 45.7
2021-08-29 16:30 | 44437.6875 | 0 | 6.4597 | 45.7
2021-08-29 17:00 | 44437.7083 | 0 | 7.8145 | 45.7
2021-08-29 17:30 | 44437.7292 | 0 | 8.833 | 45.7
2021-08-29 18:00 | 44437.75 | 0 | 9.3627 | 45.7
2021-08-29 18:30 | 44437.7708 | 0 | 9.3398 | 45.7
2021-08-29 19:00 | 44437.7917 | 0 | 9.0233 | 45.7
2021-08-29 19:30 | 44437.8125 | 0 | 8.6106 | 45.7
2021-08-29 20:00 | 44437.8333 | 0 | 8.2527 | 45.7
2021-08-29 20:30 | 44437.8542 | 0 | 7.6765 | 45.7
2021-08-29 21:00 | 44437.875 | 0 | 7.1835 | 45.7
2021-08-29 21:30 | 44437.8958 | 0 | 6.6176 | 45.7
2021-08-29 22:00 | 44437.9167 | 0 | 6.1909 | 45.7
2021-08-29 22:30 | 44437.9375 | 0 | 5.8483 | 45.7
2021-08-29 23:00 | 44437.9583 | 0 | 5.4304 | 45.7
2021-08-29 23:30 | 44437.9792 | 0 | 4.9935 | 45.7
2021-08-30 | 44438 | 0 | 4.7595 | 45.7
2021-08-30 00:30 | 44438.0208 | 0 | 4.5398 | 45.7
2021-08-30 01:00 | 44438.0417 | 0 | 4.3733 | 45.7
2021-08-30 01:30 | 44438.0625 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-08-30 02:00 | 44438.0833 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-08-30 02:30 | 44438.1042 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-08-30 03:00 | 44438.125 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-08-30 03:30 | 44438.1458 | 0 | 4.1646 | 45.7
2021-08-30 04:00 | 44438.1667 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-08-30 04:30 | 44438.1875 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-08-30 05:00 | 44438.2083 | 0 | 5.0157 | 45.7
2021-08-30 05:30 | 44438.2292 | 0 | 5.4727 | 45.7
2021-08-30 06:00 | 44438.25 | 0 | 5.998 | 45.7
2021-08-30 06:30 | 44438.2708 | 0 | 6.1904 | 45.7
2021-08-30 07:00 | 44438.2917 | 0 | 5.3496 | 45.7
2021-08-30 07:30 | 44438.3125 | 0 | 4.2098 | 45.7
2021-08-30 08:00 | 44438.3333 | 0 | 3.0187 | 45.7
2021-08-30 08:30 | 44438.3542 | 0 | 2.0585 | 45.7
2021-08-30 09:00 | 44438.375 | 0 | 1.5427 | 45.7
2021-08-30 09:30 | 44438.3958 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-08-30 10:00 | 44438.4167 | 0 | 1.5585 | 45.7
2021-08-30 10:30 | 44438.4375 | 0 | 1.7366 | 45.7
2021-08-30 11:00 | 44438.4583 | 0 | 1.8357 | 45.7
2021-08-30 11:30 | 44438.4792 | 0 | 1.9876 | 45.7
2021-08-30 12:00 | 44438.5 | 0 | 1.9376 | 45.7
2021-08-30 12:30 | 44438.5208 | 0 | 1.9045 | 45.7
2021-08-30 13:00 | 44438.5417 | 0 | 1.5675 | 45.7
2021-08-30 13:30 | 44438.5625 | 0 | 1.5788 | 45.7
2021-08-30 14:00 | 44438.5833 | 0 | 1.6565 | 45.7
2021-08-30 14:30 | 44438.6042 | 0 | 1.9986 | 45.7
2021-08-30 15:00 | 44438.625 | 0 | 2.4915 | 45.7
2021-08-30 15:30 | 44438.6458 | 0 | 3.9337 | 45.7
2021-08-30 16:00 | 44438.6667 | 0 | 5.1454 | 45.7
2021-08-30 16:30 | 44438.6875 | 0 | 6.2803 | 45.7
2021-08-30 17:00 | 44438.7083 | 0 | 7.6303 | 45.7
2021-08-30 17:30 | 44438.7292 | 0 | 8.867 | 45.7
2021-08-30 18:00 | 44438.75 | 0 | 9.6849 | 45.7
2021-08-30 18:30 | 44438.7708 | 0 | 9.6829 | 45.7
2021-08-30 19:00 | 44438.7917 | 0 | 9.2721 | 45.7
2021-08-30 19:30 | 44438.8125 | 0 | 8.8764 | 45.7
2021-08-30 20:00 | 44438.8333 | 0 | 8.4784 | 45.7
2021-08-30 20:30 | 44438.8542 | 0 | 7.9814 | 45.7
2021-08-30 21:00 | 44438.875 | 0 | 7.4382 | 45.7
2021-08-30 21:30 | 44438.8958 | 0 | 6.966 | 45.7
2021-08-30 22:00 | 44438.9167 | 0 | 6.4598 | 45.7
2021-08-30 22:30 | 44438.9375 | 0 | 6.0554 | 45.7
2021-08-30 23:00 | 44438.9583 | 0 | 5.4676 | 45.7
2021-08-30 23:30 | 44438.9792 | 0 | 4.9949 | 45.7
2021-08-31 | 44439 | 0 | 4.7286 | 45.7
2021-08-31 00:30 | 44439.0208 | 0 | 4.4185 | 45.7
2021-08-31 01:00 | 44439.0417 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-08-31 01:30 | 44439.0625 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-08-31 02:00 | 44439.0833 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-08-31 02:30 | 44439.1042 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-08-31 03:00 | 44439.125 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-08-31 03:30 | 44439.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-08-31 04:00 | 44439.1667 | 0 | 4.287 | 45.7
2021-08-31 04:30 | 44439.1875 | 0 | 4.5362 | 45.7
2021-08-31 05:00 | 44439.2083 | 0 | 4.9634 | 45.7
2021-08-31 05:30 | 44439.2292 | 0 | 5.342 | 45.7
2021-08-31 06:00 | 44439.25 | 0 | 5.8214 | 45.7
2021-08-31 06:30 | 44439.2708 | 0 | 5.6794 | 45.7
2021-08-31 07:00 | 44439.2917 | 0 | 5.768 | 45.7
2021-08-31 07:30 | 44439.3125 | 0 | 5.3495 | 45.7
2021-08-31 08:00 | 44439.3333 | 0 | 5.1351 | 45.7
2021-08-31 08:30 | 44439.3542 | 0 | 4.2327 | 45.7
2021-08-31 09:00 | 44439.375 | 0 | 3.8452 | 45.7
2021-08-31 09:30 | 44439.3958 | 0 | 3.2868 | 45.7
2021-08-31 10:00 | 44439.4167 | 0 | 3.061 | 45.7
2021-08-31 10:30 | 44439.4375 | 0 | 3.5373 | 45.7
2021-08-31 11:00 | 44439.4583 | 0 | 3.3271 | 45.7
2021-08-31 11:30 | 44439.4792 | 0 | 2.2551 | 45.7
2021-08-31 12:00 | 44439.5 | 0 | 1.7536 | 45.7
2021-08-31 12:30 | 44439.5208 | 0 | 1.6065 | 45.7
2021-08-31 13:00 | 44439.5417 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-08-31 13:30 | 44439.5625 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-08-31 14:00 | 44439.5833 | 0 | 1.432 | 45.7
2021-08-31 14:30 | 44439.6042 | 0 | 1.948 | 45.7
2021-08-31 15:00 | 44439.625 | 0 | 2.6885 | 45.7
2021-08-31 15:30 | 44439.6458 | 0 | 3.7096 | 45.7
2021-08-31 16:00 | 44439.6667 | 0 | 4.9211 | 45.7
2021-08-31 16:30 | 44439.6875 | 0 | 6.2279 | 45.7
2021-08-31 17:00 | 44439.7083 | 0 | 7.6275 | 45.7
2021-08-31 17:30 | 44439.7292 | 0 | 8.8329 | 45.7
2021-08-31 18:00 | 44439.75 | 0 | 9.4235 | 45.7
2021-08-31 18:30 | 44439.7708 | 0 | 9.4869 | 45.7
2021-08-31 19:00 | 44439.7917 | 0 | 9.0409 | 45.7
2021-08-31 19:30 | 44439.8125 | 0 | 8.6517 | 45.7
2021-08-31 20:00 | 44439.8333 | 0 | 8.3208 | 45.7
2021-08-31 20:30 | 44439.8542 | 0 | 7.7116 | 45.7
2021-08-31 21:00 | 44439.875 | 0 | 7.2857 | 45.7
2021-08-31 21:30 | 44439.8958 | 0 | 6.6733 | 45.7
2021-08-31 22:00 | 44439.9167 | 0 | 6.2686 | 45.7
2021-08-31 22:30 | 44439.9375 | 0 | 5.8933 | 45.7
2021-08-31 23:00 | 44439.9583 | 0 | 5.3898 | 45.7
2021-08-31 23:30 | 44439.9792 | 0 | 4.931 | 45.7
2021-09-01 | 44440 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-09-01 00:30 | 44440.0208 | 0 | 4.4077 | 45.7
2021-09-01 01:00 | 44440.0417 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-09-01 01:30 | 44440.0625 | 0 | 4.2119 | 45.7
2021-09-01 02:00 | 44440.0833 | 0 | 4.1872 | 45.7
2021-09-01 02:30 | 44440.1042 | 0 | 4.0928 | 45.7
2021-09-01 03:00 | 44440.125 | 0 | 4.0922 | 45.7
2021-09-01 03:30 | 44440.1458 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-01 04:00 | 44440.1667 | 0 | 4.2146 | 45.7
2021-09-01 04:30 | 44440.1875 | 0 | 4.4156 | 45.7
2021-09-01 05:00 | 44440.2083 | 0 | 4.7816 | 45.7
2021-09-01 05:30 | 44440.2292 | 0 | 5.1115 | 45.7
2021-09-01 06:00 | 44440.25 | 0 | 5.586 | 45.7
2021-09-01 06:30 | 44440.2708 | 0 | 5.5177 | 45.7
2021-09-01 07:00 | 44440.2917 | 0 | 4.964 | 45.7
2021-09-01 07:30 | 44440.3125 | 0 | 4.0347 | 45.7
2021-09-01 08:00 | 44440.3333 | 0 | 3.2281 | 45.7
2021-09-01 08:30 | 44440.3542 | 0 | 2.6543 | 45.7
2021-09-01 09:00 | 44440.375 | 0 | 2.4673 | 45.7
2021-09-01 09:30 | 44440.3958 | 0 | 1.6801 | 45.7
2021-09-01 10:00 | 44440.4167 | 0 | 1.3292 | 45.7
2021-09-01 10:30 | 44440.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-09-01 11:00 | 44440.4583 | 0 | 1.4489 | 45.7
2021-09-01 11:30 | 44440.4792 | 0 | 1.5335 | 45.7
2021-09-01 12:00 | 44440.5 | 0 | 1.4969 | 45.7
2021-09-01 12:30 | 44440.5208 | 0 | 1.3516 | 45.7
2021-09-01 13:00 | 44440.5417 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-09-01 13:30 | 44440.5625 | 0 | 1.2613 | 45.7
2021-09-01 14:00 | 44440.5833 | 0 | 1.4766 | 45.7
2021-09-01 14:30 | 44440.6042 | 0 | 2.0255 | 45.7
2021-09-01 15:00 | 44440.625 | 0 | 3.0306 | 45.7
2021-09-01 15:30 | 44440.6458 | 0 | 4.0578 | 45.7
2021-09-01 16:00 | 44440.6667 | 0 | 5.2085 | 45.7
2021-09-01 16:30 | 44440.6875 | 0 | 6.3767 | 45.7
2021-09-01 17:00 | 44440.7083 | 0 | 7.5275 | 45.7
2021-09-01 17:30 | 44440.7292 | 0 | 8.5904 | 45.7
2021-09-01 18:00 | 44440.75 | 0 | 9.383 | 45.7
2021-09-01 18:30 | 44440.7708 | 0 | 9.3228 | 45.7
2021-09-01 19:00 | 44440.7917 | 0 | 8.9136 | 45.7
2021-09-01 19:30 | 44440.8125 | 0 | 8.4927 | 45.7
2021-09-01 20:00 | 44440.8333 | 0 | 8.1312 | 45.7
2021-09-01 20:30 | 44440.8542 | 0 | 7.6777 | 45.7
2021-09-01 21:00 | 44440.875 | 0 | 7.362 | 45.7
2021-09-01 21:30 | 44440.8958 | 0 | 6.7785 | 45.7
2021-09-01 22:00 | 44440.9167 | 0 | 6.2728 | 45.7
2021-09-01 22:30 | 44440.9375 | 0 | 5.7915 | 45.7
2021-09-01 23:00 | 44440.9583 | 0 | 5.4837 | 45.7
2021-09-01 23:30 | 44440.9792 | 0 | 5.1737 | 45.7
2021-09-02 | 44441 | 0 | 4.6946 | 45.7
2021-09-02 00:30 | 44441.0208 | 0 | 4.4348 | 45.7
2021-09-02 01:00 | 44441.0417 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-09-02 01:30 | 44441.0625 | 0 | 4.2066 | 45.7
2021-09-02 02:00 | 44441.0833 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-02 02:30 | 44441.1042 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-02 03:00 | 44441.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-02 03:30 | 44441.1458 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-02 04:00 | 44441.1667 | 0 | 4.2039 | 45.7
2021-09-02 04:30 | 44441.1875 | 0 | 4.3593 | 45.7
2021-09-02 05:00 | 44441.2083 | 0 | 4.6946 | 45.7
2021-09-02 05:30 | 44441.2292 | 0 | 4.9687 | 45.7
2021-09-02 06:00 | 44441.25 | 0 | 5.3021 | 45.7
2021-09-02 06:30 | 44441.2708 | 0 | 5.5733 | 45.7
2021-09-02 07:00 | 44441.2917 | 0 | 4.7997 | 45.7
2021-09-02 07:30 | 44441.3125 | 0 | 4.0845 | 45.7
2021-09-02 08:00 | 44441.3333 | 0 | 2.7927 | 45.7
2021-09-02 08:30 | 44441.3542 | 0 | 2.4095 | 45.7
2021-09-02 09:00 | 44441.375 | 0 | 1.7771 | 45.7
2021-09-02 09:30 | 44441.3958 | 0 | 1.815 | 45.7
2021-09-02 10:00 | 44441.4167 | 0 | 1.811 | 45.7
2021-09-02 10:30 | 44441.4375 | 0 | 1.5637 | 45.7
2021-09-02 11:00 | 44441.4583 | 0 | 2.1547 | 45.7
2021-09-02 11:30 | 44441.4792 | 0 | 1.421 | 45.7
2021-09-02 12:00 | 44441.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-09-02 12:30 | 44441.5208 | 0 | 1.4826 | 45.7
2021-09-02 13:00 | 44441.5417 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-09-02 13:30 | 44441.5625 | 0 | 1.323 | 45.7
2021-09-02 14:00 | 44441.5833 | 0 | 1.7565 | 45.7
2021-09-02 14:30 | 44441.6042 | 0 | 2.5449 | 45.7
2021-09-02 15:00 | 44441.625 | 0 | 3.2855 | 45.7
2021-09-02 15:30 | 44441.6458 | 0 | 4.05 | 45.7
2021-09-02 16:00 | 44441.6667 | 0 | 4.8851 | 45.7
2021-09-02 16:30 | 44441.6875 | 0 | 5.9126 | 45.7
2021-09-02 17:00 | 44441.7083 | 0 | 7.2455 | 45.7
2021-09-02 17:30 | 44441.7292 | 0 | 8.1889 | 45.7
2021-09-02 18:00 | 44441.75 | 0 | 8.7166 | 45.7
2021-09-02 18:30 | 44441.7708 | 0 | 8.8125 | 45.7
2021-09-02 19:00 | 44441.7917 | 0 | 8.6383 | 45.7
2021-09-02 19:30 | 44441.8125 | 0 | 8.4051 | 45.7
2021-09-02 20:00 | 44441.8333 | 0 | 8.125 | 45.7
2021-09-02 20:30 | 44441.8542 | 0 | 7.803 | 45.7
2021-09-02 21:00 | 44441.875 | 0 | 7.2415 | 45.7
2021-09-02 21:30 | 44441.8958 | 0 | 6.7012 | 45.7
2021-09-02 22:00 | 44441.9167 | 0 | 6.4014 | 45.7
2021-09-02 22:30 | 44441.9375 | 0 | 5.926 | 45.7
2021-09-02 23:00 | 44441.9583 | 0 | 5.3642 | 45.7
2021-09-02 23:30 | 44441.9792 | 0 | 4.931 | 45.7
2021-09-03 | 44442 | 0 | 4.6979 | 45.7
2021-09-03 00:30 | 44442.0208 | 0 | 4.4132 | 45.7
2021-09-03 01:00 | 44442.0417 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-03 01:30 | 44442.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-03 02:00 | 44442.0833 | 0 | 4.1619 | 45.7
2021-09-03 02:30 | 44442.1042 | 0 | 4.1107 | 45.7
2021-09-03 03:00 | 44442.125 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-09-03 03:30 | 44442.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-03 04:00 | 44442.1667 | 0 | 4.1926 | 45.7
2021-09-03 04:30 | 44442.1875 | 0 | 4.2593 | 45.7
2021-09-03 05:00 | 44442.2083 | 0 | 4.6437 | 45.7
2021-09-03 05:30 | 44442.2292 | 0 | 4.8748 | 45.7
2021-09-03 06:00 | 44442.25 | 0 | 5.1008 | 45.7
2021-09-03 06:30 | 44442.2708 | 0 | 5.0344 | 45.7
2021-09-03 07:00 | 44442.2917 | 0 | 4.0274 | 45.7
2021-09-03 07:30 | 44442.3125 | 0 | 3.8725 | 45.7
2021-09-03 08:00 | 44442.3333 | 0 | 4.6744 | 45.7
2021-09-03 08:30 | 44442.3542 | 0 | 3.6669 | 45.7
2021-09-03 09:00 | 44442.375 | 0 | 2.493 | 45.7
2021-09-03 09:30 | 44442.3958 | 0 | 1.5219 | 45.7
2021-09-03 10:00 | 44442.4167 | 0 | 1.416 | 45.7
2021-09-03 10:30 | 44442.4375 | 0 | 1.4638 | 45.7
2021-09-03 11:00 | 44442.4583 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-09-03 11:30 | 44442.4792 | 0 | 1.4007 | 45.7
2021-09-03 12:00 | 44442.5 | 0 | 1.3239 | 45.7
2021-09-03 12:30 | 44442.5208 | 0 | 1.3831 | 45.7
2021-09-03 13:00 | 44442.5417 | 0 | 1.8354 | 45.7
2021-09-03 13:30 | 44442.5625 | 0 | 1.9121 | 45.7
2021-09-03 14:00 | 44442.5833 | 0 | 2.4128 | 45.7
2021-09-03 14:30 | 44442.6042 | 0 | 2.1094 | 45.7
2021-09-03 15:00 | 44442.625 | 0 | 2.3944 | 45.7
2021-09-03 15:30 | 44442.6458 | 0 | 3.9625 | 45.7
2021-09-03 16:00 | 44442.6667 | 0 | 5.225 | 45.7
2021-09-03 16:30 | 44442.6875 | 0 | 6.0632 | 45.7
2021-09-03 17:00 | 44442.7083 | 0 | 6.8265 | 45.7
2021-09-03 17:30 | 44442.7292 | 0 | 7.7299 | 45.7
2021-09-03 18:00 | 44442.75 | 0 | 8.2029 | 45.7
2021-09-03 18:30 | 44442.7708 | 0 | 8.3658 | 45.7
2021-09-03 19:00 | 44442.7917 | 0 | 8.1353 | 45.7
2021-09-03 19:30 | 44442.8125 | 0 | 7.9343 | 45.7
2021-09-03 20:00 | 44442.8333 | 0 | 7.6926 | 45.7
2021-09-03 20:30 | 44442.8542 | 0 | 7.2989 | 45.7
2021-09-03 21:00 | 44442.875 | 0 | 6.9374 | 45.7
2021-09-03 21:30 | 44442.8958 | 0 | 6.5448 | 45.7
2021-09-03 22:00 | 44442.9167 | 0 | 6.2409 | 45.7
2021-09-03 22:30 | 44442.9375 | 0 | 6.0143 | 45.7
2021-09-03 23:00 | 44442.9583 | 0 | 5.5942 | 45.7
2021-09-03 23:30 | 44442.9792 | 0 | 5.1424 | 45.7
2021-09-04 | 44443 | 0 | 4.8775 | 45.7
2021-09-04 00:30 | 44443.0208 | 0 | 4.5246 | 45.7
2021-09-04 01:00 | 44443.0417 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-09-04 01:30 | 44443.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-04 02:00 | 44443.0833 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-09-04 02:30 | 44443.1042 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 03:00 | 44443.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 03:30 | 44443.1458 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 04:00 | 44443.1667 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 04:30 | 44443.1875 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 05:00 | 44443.2083 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 05:30 | 44443.2292 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 06:00 | 44443.25 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 06:30 | 44443.2708 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 07:00 | 44443.2917 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 07:30 | 44443.3125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 08:00 | 44443.3333 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 08:30 | 44443.3542 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-04 09:00 | 44443.375 | 0 | 4.2445 | 45.7
2021-09-04 09:30 | 44443.3958 | 0 | 4.1174 | 45.7
2021-09-04 10:00 | 44443.4167 | 0 | 4.6681 | 45.7
2021-09-04 10:30 | 44443.4375 | 0 | 3.1809 | 45.7
2021-09-04 11:00 | 44443.4583 | 0 | 1.6321 | 45.7
2021-09-04 11:30 | 44443.4792 | 0 | 2.4591 | 45.7
2021-09-04 12:00 | 44443.5 | 0 | 4.0204 | 45.7
2021-09-04 12:30 | 44443.5208 | 0 | 4.4263 | 45.7
2021-09-04 13:00 | 44443.5417 | 0 | 5.0073 | 45.7
2021-09-04 13:30 | 44443.5625 | 0 | 5.0058 | 45.7
2021-09-04 14:00 | 44443.5833 | 0 | 4.6011 | 45.7
2021-09-04 14:30 | 44443.6042 | 0 | 3.473 | 45.7
2021-09-04 15:00 | 44443.625 | 0 | 3.0137 | 45.7
2021-09-04 15:30 | 44443.6458 | 0 | 3.5515 | 45.7
2021-09-04 16:00 | 44443.6667 | 0 | 5.2894 | 45.7
2021-09-04 16:30 | 44443.6875 | 0 | 6.504 | 45.7
2021-09-04 17:00 | 44443.7083 | 0 | 7.4246 | 45.7
2021-09-04 17:30 | 44443.7292 | 0 | 8.2536 | 45.7
2021-09-04 18:00 | 44443.75 | 0 | 8.5927 | 45.7
2021-09-04 18:30 | 44443.7708 | 0 | 8.5427 | 45.7
2021-09-04 19:00 | 44443.7917 | 0 | 8.2176 | 45.7
2021-09-04 19:30 | 44443.8125 | 0 | 7.9334 | 45.7
2021-09-04 20:00 | 44443.8333 | 0 | 7.7765 | 45.7
2021-09-04 20:30 | 44443.8542 | 0 | 7.4668 | 45.7
2021-09-04 21:00 | 44443.875 | 0 | 7.0586 | 45.7
2021-09-04 21:30 | 44443.8958 | 0 | 6.5967 | 45.7
2021-09-04 22:00 | 44443.9167 | 0 | 6.3487 | 45.7
2021-09-04 22:30 | 44443.9375 | 0 | 6.1632 | 45.7
2021-09-04 23:00 | 44443.9583 | 0 | 5.5985 | 45.7
2021-09-04 23:30 | 44443.9792 | 0 | 5.1872 | 45.7
2021-09-05 | 44444 | 0 | 4.9087 | 45.7
2021-09-05 00:30 | 44444.0208 | 0 | 4.6586 | 45.7
2021-09-05 01:00 | 44444.0417 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 01:30 | 44444.0625 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 02:00 | 44444.0833 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 02:30 | 44444.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 03:00 | 44444.125 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 03:30 | 44444.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 04:00 | 44444.1667 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 04:30 | 44444.1875 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-05 05:00 | 44444.2083 | 0 | 4.4105 | 45.7
2021-09-05 05:30 | 44444.2292 | 0 | 4.4199 | 45.7
2021-09-05 06:00 | 44444.25 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-09-05 06:30 | 44444.2708 | 0 | 4.4103 | 45.7
2021-09-05 07:00 | 44444.2917 | 0 | 4.101 | 45.7
2021-09-05 07:30 | 44444.3125 | 0 | 4.3747 | 45.7
2021-09-05 08:00 | 44444.3333 | 0 | 5.429 | 45.7
2021-09-05 08:30 | 44444.3542 | 0 | 4.4286 | 45.7
2021-09-05 09:00 | 44444.375 | 0 | 4.1666 | 45.7
2021-09-05 09:30 | 44444.3958 | 0 | 2.6438 | 45.7
2021-09-05 10:00 | 44444.4167 | 0 | 3.9534 | 45.7
2021-09-05 10:30 | 44444.4375 | 0 | 3.3852 | 45.7
2021-09-05 11:00 | 44444.4583 | 0 | 4.1905 | 45.7
2021-09-05 11:30 | 44444.4792 | 0 | 3.7236 | 45.7
2021-09-05 12:00 | 44444.5 | 0 | 3.6503 | 45.7
2021-09-05 12:30 | 44444.5208 | 0 | 2.7997 | 45.7
2021-09-05 13:00 | 44444.5417 | 0 | 3.7807 | 45.7
2021-09-05 13:30 | 44444.5625 | 0 | 5.1883 | 45.7
2021-09-05 14:00 | 44444.5833 | 0 | 5.4759 | 45.7
2021-09-05 14:30 | 44444.6042 | 0 | 5.9914 | 45.7
2021-09-05 15:00 | 44444.625 | 0 | 6.111 | 45.7
2021-09-05 15:30 | 44444.6458 | 0 | 7.3022 | 45.7
2021-09-05 16:00 | 44444.6667 | 0 | 7.731 | 45.7
2021-09-05 16:30 | 44444.6875 | 0 | 7.8947 | 45.7
2021-09-05 17:00 | 44444.7083 | 0 | 8.4 | 45.7
2021-09-05 17:30 | 44444.7292 | 0 | 9.0047 | 45.7
2021-09-05 18:00 | 44444.75 | 0 | 9.0233 | 45.7
2021-09-05 18:30 | 44444.7708 | 0 | 9.0054 | 45.7
2021-09-05 19:00 | 44444.7917 | 0 | 8.8412 | 45.7
2021-09-05 19:30 | 44444.8125 | 0 | 8.5034 | 45.7
2021-09-05 20:00 | 44444.8333 | 0 | 8.2071 | 45.7
2021-09-05 20:30 | 44444.8542 | 0 | 7.7457 | 45.7
2021-09-05 21:00 | 44444.875 | 0 | 7.3163 | 45.7
2021-09-05 21:30 | 44444.8958 | 0 | 6.7255 | 45.7
2021-09-05 22:00 | 44444.9167 | 0 | 6.3005 | 45.7
2021-09-05 22:30 | 44444.9375 | 0 | 6.0791 | 45.7
2021-09-05 23:00 | 44444.9583 | 0 | 5.434 | 45.7
2021-09-05 23:30 | 44444.9792 | 0 | 5.0438 | 45.7
2021-09-06 | 44445 | 0 | 4.8078 | 45.7
2021-09-06 00:30 | 44445.0208 | 0 | 4.6011 | 45.7
2021-09-06 01:00 | 44445.0417 | 0 | 4.4674 | 45.7
2021-09-06 01:30 | 44445.0625 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-06 02:00 | 44445.0833 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-06 02:30 | 44445.1042 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-09-06 03:00 | 44445.125 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-06 03:30 | 44445.1458 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-09-06 04:00 | 44445.1667 | 0 | 4.3291 | 45.7
2021-09-06 04:30 | 44445.1875 | 0 | 4.5288 | 45.7
2021-09-06 05:00 | 44445.2083 | 0 | 4.9124 | 45.7
2021-09-06 05:30 | 44445.2292 | 0 | 5.3924 | 45.7
2021-09-06 06:00 | 44445.25 | 0 | 5.9167 | 45.7
2021-09-06 06:30 | 44445.2708 | 0 | 6.0128 | 45.7
2021-09-06 07:00 | 44445.2917 | 0 | 5.6402 | 45.7
2021-09-06 07:30 | 44445.3125 | 0 | 4.8181 | 45.7
2021-09-06 08:00 | 44445.3333 | 0 | 3.7811 | 45.7
2021-09-06 08:30 | 44445.3542 | 0 | 2.3805 | 45.7
2021-09-06 09:00 | 44445.375 | 0 | 2.0652 | 45.7
2021-09-06 09:30 | 44445.3958 | 0 | 1.524 | 45.7
2021-09-06 10:00 | 44445.4167 | 0 | 1.6824 | 45.7
2021-09-06 10:30 | 44445.4375 | 0 | 1.8575 | 45.7
2021-09-06 11:00 | 44445.4583 | 0 | 2.0195 | 45.7
2021-09-06 11:30 | 44445.4792 | 0 | 2.1603 | 45.7
2021-09-06 12:00 | 44445.5 | 0 | 2.1582 | 45.7
2021-09-06 12:30 | 44445.5208 | 0 | 1.9569 | 45.7
2021-09-06 13:00 | 44445.5417 | 0 | 1.8599 | 45.7
2021-09-06 13:30 | 44445.5625 | 0 | 1.767 | 45.7
2021-09-06 14:00 | 44445.5833 | 0 | 1.4856 | 45.7
2021-09-06 14:30 | 44445.6042 | 0 | 1.499 | 45.7
2021-09-06 15:00 | 44445.625 | 0 | 2.0473 | 45.7
2021-09-06 15:30 | 44445.6458 | 0 | 3.0963 | 45.7
2021-09-06 16:00 | 44445.6667 | 0 | 4.2903 | 45.7
2021-09-06 16:30 | 44445.6875 | 0 | 5.8497 | 45.7
2021-09-06 17:00 | 44445.7083 | 0 | 7.6119 | 45.7
2021-09-06 17:30 | 44445.7292 | 0 | 8.9021 | 45.7
2021-09-06 18:00 | 44445.75 | 0 | 9.7164 | 45.7
2021-09-06 18:30 | 44445.7708 | 0 | 10.0929 | 45.7
2021-09-06 19:00 | 44445.7917 | 0 | 9.6438 | 45.7
2021-09-06 19:30 | 44445.8125 | 0 | 9.2101 | 45.7
2021-09-06 20:00 | 44445.8333 | 0 | 8.502 | 45.7
2021-09-06 20:30 | 44445.8542 | 0 | 7.5486 | 45.7
2021-09-06 21:00 | 44445.875 | 0 | 6.9157 | 45.7
2021-09-06 21:30 | 44445.8958 | 0 | 6.4047 | 45.7
2021-09-06 22:00 | 44445.9167 | 0 | 6.6131 | 45.7
2021-09-06 22:30 | 44445.9375 | 0 | 6.1509 | 45.7
2021-09-06 23:00 | 44445.9583 | 0 | 5.5772 | 45.7
2021-09-06 23:30 | 44445.9792 | 0 | 5.0427 | 45.7
2021-09-07 | 44446 | 0 | 4.7015 | 45.7
2021-09-07 00:30 | 44446.0208 | 0 | 4.5395 | 45.7
2021-09-07 01:00 | 44446.0417 | 0 | 4.5313 | 45.7
2021-09-07 01:30 | 44446.0625 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-07 02:00 | 44446.0833 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-09-07 02:30 | 44446.1042 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-09-07 03:00 | 44446.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-07 03:30 | 44446.1458 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-09-07 04:00 | 44446.1667 | 0 | 4.488 | 45.7
2021-09-07 04:30 | 44446.1875 | 0 | 4.7947 | 45.7
2021-09-07 05:00 | 44446.2083 | 0 | 5.1439 | 45.7
2021-09-07 05:30 | 44446.2292 | 0 | 5.5697 | 45.7
2021-09-07 06:00 | 44446.25 | 0 | 5.9173 | 45.7
2021-09-07 06:30 | 44446.2708 | 0 | 5.8345 | 45.7
2021-09-07 07:00 | 44446.2917 | 0 | 5.0879 | 45.7
2021-09-07 07:30 | 44446.3125 | 0 | 4.0893 | 45.7
2021-09-07 08:00 | 44446.3333 | 0 | 2.8885 | 45.7
2021-09-07 08:30 | 44446.3542 | 0 | 1.887 | 45.7
2021-09-07 09:00 | 44446.375 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-09-07 09:30 | 44446.3958 | 0 | 1.6127 | 45.7
2021-09-07 10:00 | 44446.4167 | 0 | 1.8304 | 45.7
2021-09-07 10:30 | 44446.4375 | 0 | 2.0302 | 45.7
2021-09-07 11:00 | 44446.4583 | 0 | 2.1682 | 45.7
2021-09-07 11:30 | 44446.4792 | 0 | 2.2449 | 45.7
2021-09-07 12:00 | 44446.5 | 0 | 2.2163 | 45.7
2021-09-07 12:30 | 44446.5208 | 0 | 2.146 | 45.7
2021-09-07 13:00 | 44446.5417 | 0 | 1.9828 | 45.7
2021-09-07 13:30 | 44446.5625 | 0 | 1.7291 | 45.7
2021-09-07 14:00 | 44446.5833 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-09-07 14:30 | 44446.6042 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-09-07 15:00 | 44446.625 | 0 | 2.0671 | 45.7
2021-09-07 15:30 | 44446.6458 | 0 | 3.0684 | 45.7
2021-09-07 16:00 | 44446.6667 | 0 | 4.3518 | 45.7
2021-09-07 16:30 | 44446.6875 | 0 | 5.8875 | 45.7
2021-09-07 17:00 | 44446.7083 | 0 | 7.334 | 45.7
2021-09-07 17:30 | 44446.7292 | 0 | 8.5892 | 45.7
2021-09-07 18:00 | 44446.75 | 0 | 9.5351 | 45.7
2021-09-07 18:30 | 44446.7708 | 0 | 9.7475 | 45.7
2021-09-07 19:00 | 44446.7917 | 0 | 9.3345 | 45.7
2021-09-07 19:30 | 44446.8125 | 0 | 9.2043 | 45.7
2021-09-07 20:00 | 44446.8333 | 0 | 8.9743 | 45.7
2021-09-07 20:30 | 44446.8542 | 0 | 8.3953 | 45.7
2021-09-07 21:00 | 44446.875 | 0 | 7.8125 | 45.7
2021-09-07 21:30 | 44446.8958 | 0 | 7.2243 | 45.7
2021-09-07 22:00 | 44446.9167 | 0 | 6.6886 | 45.7
2021-09-07 22:30 | 44446.9375 | 0 | 6.2504 | 45.7
2021-09-07 23:00 | 44446.9583 | 0 | 5.6186 | 45.7
2021-09-07 23:30 | 44446.9792 | 0 | 5.1492 | 45.7
2021-09-08 | 44447 | 0 | 4.9025 | 45.7
2021-09-08 00:30 | 44447.0208 | 0 | 4.7259 | 45.7
2021-09-08 01:00 | 44447.0417 | 0 | 4.6008 | 45.7
2021-09-08 01:30 | 44447.0625 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-09-08 02:00 | 44447.0833 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-09-08 02:30 | 44447.1042 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-09-08 03:00 | 44447.125 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-09-08 03:30 | 44447.1458 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-09-08 04:00 | 44447.1667 | 0 | 4.5702 | 45.7
2021-09-08 04:30 | 44447.1875 | 0 | 4.8624 | 45.7
2021-09-08 05:00 | 44447.2083 | 0 | 5.3673 | 45.7
2021-09-08 05:30 | 44447.2292 | 0 | 5.8882 | 45.7
2021-09-08 06:00 | 44447.25 | 0 | 6.3486 | 45.7
2021-09-08 06:30 | 44447.2708 | 0 | 6.1991 | 45.7
2021-09-08 07:00 | 44447.2917 | 0 | 5.4219 | 45.7
2021-09-08 07:30 | 44447.3125 | 0 | 4.3435 | 45.7
2021-09-08 08:00 | 44447.3333 | 0 | 2.987 | 45.7
2021-09-08 08:30 | 44447.3542 | 0 | 1.9134 | 45.7
2021-09-08 09:00 | 44447.375 | 0 | 1.5022 | 45.7
2021-09-08 09:30 | 44447.3958 | 0 | 1.5201 | 45.7
2021-09-08 10:00 | 44447.4167 | 0 | 1.6517 | 45.7
2021-09-08 10:30 | 44447.4375 | 0 | 2.0275 | 45.7
2021-09-08 11:00 | 44447.4583 | 0 | 2.2537 | 45.7
2021-09-08 11:30 | 44447.4792 | 0 | 2.1344 | 45.7
2021-09-08 12:00 | 44447.5 | 0 | 2.1832 | 45.7
2021-09-08 12:30 | 44447.5208 | 0 | 2.1413 | 45.7
2021-09-08 13:00 | 44447.5417 | 0 | 1.7672 | 45.7
2021-09-08 13:30 | 44447.5625 | 0 | 1.6797 | 45.7
2021-09-08 14:00 | 44447.5833 | 0 | 1.4632 | 45.7
2021-09-08 14:30 | 44447.6042 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-09-08 15:00 | 44447.625 | 0 | 2.0205 | 45.7
2021-09-08 15:30 | 44447.6458 | 0 | 3.1706 | 45.7
2021-09-08 16:00 | 44447.6667 | 0 | 4.417 | 45.7
2021-09-08 16:30 | 44447.6875 | 0 | 5.8322 | 45.7
2021-09-08 17:00 | 44447.7083 | 0 | 7.2034 | 45.7
2021-09-08 17:30 | 44447.7292 | 0 | 8.5388 | 45.7
2021-09-08 18:00 | 44447.75 | 0 | 9.285 | 45.7
2021-09-08 18:30 | 44447.7708 | 0 | 9.4271 | 45.7
2021-09-08 19:00 | 44447.7917 | 0 | 9.0849 | 45.7
2021-09-08 19:30 | 44447.8125 | 0 | 8.8293 | 45.7
2021-09-08 20:00 | 44447.8333 | 0 | 8.5683 | 45.7
2021-09-08 20:30 | 44447.8542 | 0 | 8.041 | 45.7
2021-09-08 21:00 | 44447.875 | 0 | 7.5869 | 45.7
2021-09-08 21:30 | 44447.8958 | 0 | 6.8955 | 45.7
2021-09-08 22:00 | 44447.9167 | 0 | 6.4666 | 45.7
2021-09-08 22:30 | 44447.9375 | 0 | 6.0166 | 45.7
2021-09-08 23:00 | 44447.9583 | 0 | 5.5214 | 45.7
2021-09-08 23:30 | 44447.9792 | 0 | 4.9927 | 45.7
2021-09-09 | 44448 | 0 | 4.6979 | 45.7
2021-09-09 00:30 | 44448.0208 | 0 | 4.5101 | 45.7
2021-09-09 01:00 | 44448.0417 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-09-09 01:30 | 44448.0625 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-09-09 02:00 | 44448.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-09-09 02:30 | 44448.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-09 03:00 | 44448.125 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-09 03:30 | 44448.1458 | 0 | 4.1923 | 45.7
2021-09-09 04:00 | 44448.1667 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-09-09 04:30 | 44448.1875 | 0 | 4.6574 | 45.7
2021-09-09 05:00 | 44448.2083 | 0 | 5.0568 | 45.7
2021-09-09 05:30 | 44448.2292 | 0 | 5.4349 | 45.7
2021-09-09 06:00 | 44448.25 | 0 | 6.0074 | 45.7
2021-09-09 06:30 | 44448.2708 | 0 | 5.6442 | 45.7
2021-09-09 07:00 | 44448.2917 | 0 | 4.92 | 45.7
2021-09-09 07:30 | 44448.3125 | 0 | 3.8325 | 45.7
2021-09-09 08:00 | 44448.3333 | 0 | 2.665 | 45.7
2021-09-09 08:30 | 44448.3542 | 0 | 1.8689 | 45.7
2021-09-09 09:00 | 44448.375 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-09-09 09:30 | 44448.3958 | 0 | 1.585 | 45.7
2021-09-09 10:00 | 44448.4167 | 0 | 1.4811 | 45.7
2021-09-09 10:30 | 44448.4375 | 0 | 1.482 | 45.7
2021-09-09 11:00 | 44448.4583 | 0 | 1.5689 | 45.7
2021-09-09 11:30 | 44448.4792 | 0 | 1.4427 | 45.7
2021-09-09 12:00 | 44448.5 | 0 | 1.9063 | 45.7
2021-09-09 12:30 | 44448.5208 | 0 | 2.0531 | 45.7
2021-09-09 13:00 | 44448.5417 | 0 | 1.8768 | 45.7
2021-09-09 13:30 | 44448.5625 | 0 | 1.6642 | 45.7
2021-09-09 14:00 | 44448.5833 | 0 | 1.4469 | 45.7
2021-09-09 14:30 | 44448.6042 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-09-09 15:00 | 44448.625 | 0 | 2.0652 | 45.7
2021-09-09 15:30 | 44448.6458 | 0 | 3.0853 | 45.7
2021-09-09 16:00 | 44448.6667 | 0 | 4.3262 | 45.7
2021-09-09 16:30 | 44448.6875 | 0 | 5.7177 | 45.7
2021-09-09 17:00 | 44448.7083 | 0 | 7.0799 | 45.7
2021-09-09 17:30 | 44448.7292 | 0 | 8.1701 | 45.7
2021-09-09 18:00 | 44448.75 | 0 | 8.8592 | 45.7
2021-09-09 18:30 | 44448.7708 | 0 | 9.2083 | 45.7
2021-09-09 19:00 | 44448.7917 | 0 | 8.8325 | 45.7
2021-09-09 19:30 | 44448.8125 | 0 | 8.5606 | 45.7
2021-09-09 20:00 | 44448.8333 | 0 | 8.2491 | 45.7
2021-09-09 20:30 | 44448.8542 | 0 | 7.9084 | 45.7
2021-09-09 21:00 | 44448.875 | 0 | 7.4467 | 45.7
2021-09-09 21:30 | 44448.8958 | 0 | 6.9492 | 45.7
2021-09-09 22:00 | 44448.9167 | 0 | 6.405 | 45.7
2021-09-09 22:30 | 44448.9375 | 0 | 6.0677 | 45.7
2021-09-09 23:00 | 44448.9583 | 0 | 5.5089 | 45.7
2021-09-09 23:30 | 44448.9792 | 0 | 5.0764 | 45.7
2021-09-10 | 44449 | 0 | 4.683 | 45.7
2021-09-10 00:30 | 44449.0208 | 0 | 4.5265 | 45.7
2021-09-10 01:00 | 44449.0417 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-09-10 01:30 | 44449.0625 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-10 02:00 | 44449.0833 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-09-10 02:30 | 44449.1042 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-10 03:00 | 44449.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-10 03:30 | 44449.1458 | 0 | 4.237 | 45.7
2021-09-10 04:00 | 44449.1667 | 0 | 4.3933 | 45.7
2021-09-10 04:30 | 44449.1875 | 0 | 4.6723 | 45.7
2021-09-10 05:00 | 44449.2083 | 0 | 5.0147 | 45.7
2021-09-10 05:30 | 44449.2292 | 0 | 5.3813 | 45.7
2021-09-10 06:00 | 44449.25 | 0 | 5.6341 | 45.7
2021-09-10 06:30 | 44449.2708 | 0 | 5.3317 | 45.7
2021-09-10 07:00 | 44449.2917 | 0 | 4.7348 | 45.7
2021-09-10 07:30 | 44449.3125 | 0 | 3.7462 | 45.7
2021-09-10 08:00 | 44449.3333 | 0 | 2.5897 | 45.7
2021-09-10 08:30 | 44449.3542 | 0 | 1.7384 | 45.7
2021-09-10 09:00 | 44449.375 | 0 | 1.4346 | 45.7
2021-09-10 09:30 | 44449.3958 | 0 | 1.5594 | 45.7
2021-09-10 10:00 | 44449.4167 | 0 | 1.7964 | 45.7
2021-09-10 10:30 | 44449.4375 | 0 | 2.0189 | 45.7
2021-09-10 11:00 | 44449.4583 | 0 | 2.1627 | 45.7
2021-09-10 11:30 | 44449.4792 | 0 | 2.0507 | 45.7
2021-09-10 12:00 | 44449.5 | 0 | 2.0424 | 45.7
2021-09-10 12:30 | 44449.5208 | 0 | 1.7982 | 45.7
2021-09-10 13:00 | 44449.5417 | 0 | 1.6106 | 45.7
2021-09-10 13:30 | 44449.5625 | 0 | 1.3909 | 45.7
2021-09-10 14:00 | 44449.5833 | 0 | 1.306 | 45.7
2021-09-10 14:30 | 44449.6042 | 0 | 1.58 | 45.7
2021-09-10 15:00 | 44449.625 | 0 | 2.3369 | 45.7
2021-09-10 15:30 | 44449.6458 | 0 | 3.3135 | 45.7
2021-09-10 16:00 | 44449.6667 | 0 | 4.5596 | 45.7
2021-09-10 16:30 | 44449.6875 | 0 | 5.7946 | 45.7
2021-09-10 17:00 | 44449.7083 | 0 | 6.9365 | 45.7
2021-09-10 17:30 | 44449.7292 | 0 | 7.6811 | 45.7
2021-09-10 18:00 | 44449.75 | 0 | 8.2422 | 45.7
2021-09-10 18:30 | 44449.7708 | 0 | 8.4471 | 45.7
2021-09-10 19:00 | 44449.7917 | 0 | 8.3497 | 45.7
2021-09-10 19:30 | 44449.8125 | 0 | 8.0237 | 45.7
2021-09-10 20:00 | 44449.8333 | 0 | 7.7935 | 45.7
2021-09-10 20:30 | 44449.8542 | 0 | 7.3943 | 45.7
2021-09-10 21:00 | 44449.875 | 0 | 7.1533 | 45.7
2021-09-10 21:30 | 44449.8958 | 0 | 6.7317 | 45.7
2021-09-10 22:00 | 44449.9167 | 0 | 6.321 | 45.7
2021-09-10 22:30 | 44449.9375 | 0 | 6.0848 | 45.7
2021-09-10 23:00 | 44449.9583 | 0 | 5.7315 | 45.7
2021-09-10 23:30 | 44449.9792 | 0 | 5.2488 | 45.7
2021-09-11 | 44450 | 0 | 4.8247 | 45.7
2021-09-11 00:30 | 44450.0208 | 0 | 4.6491 | 45.7
2021-09-11 01:00 | 44450.0417 | 0 | 4.5331 | 45.7
2021-09-11 01:30 | 44450.0625 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-11 02:00 | 44450.0833 | 0 | 4.3888 | 45.7
2021-09-11 02:30 | 44450.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-11 03:00 | 44450.125 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-11 03:30 | 44450.1458 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-11 04:00 | 44450.1667 | 0 | 4.3656 | 45.7
2021-09-11 04:30 | 44450.1875 | 0 | 4.5085 | 45.7
2021-09-11 05:00 | 44450.2083 | 0 | 4.6526 | 45.7
2021-09-11 05:30 | 44450.2292 | 0 | 4.7613 | 45.7
2021-09-11 06:00 | 44450.25 | 0 | 4.9364 | 45.7
2021-09-11 06:30 | 44450.2708 | 0 | 4.4761 | 45.7
2021-09-11 07:00 | 44450.2917 | 0 | 3.7363 | 45.7
2021-09-11 07:30 | 44450.3125 | 0 | 3.1691 | 45.7
2021-09-11 08:00 | 44450.3333 | 0 | 2.5014 | 45.7
2021-09-11 08:30 | 44450.3542 | 0 | 1.9143 | 45.7
2021-09-11 09:00 | 44450.375 | 0 | 1.4915 | 45.7
2021-09-11 09:30 | 44450.3958 | 0 | 1.3346 | 45.7
2021-09-11 10:00 | 44450.4167 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-09-11 10:30 | 44450.4375 | 0 | 1.5666 | 45.7
2021-09-11 11:00 | 44450.4583 | 0 | 1.792 | 45.7
2021-09-11 11:30 | 44450.4792 | 0 | 1.8643 | 45.7
2021-09-11 12:00 | 44450.5 | 0 | 1.8876 | 45.7
2021-09-11 12:30 | 44450.5208 | 0 | 1.8036 | 45.7
2021-09-11 13:00 | 44450.5417 | 0 | 1.616 | 45.7
2021-09-11 13:30 | 44450.5625 | 0 | 1.5025 | 45.7
2021-09-11 14:00 | 44450.5833 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-09-11 14:30 | 44450.6042 | 0 | 1.5746 | 45.7
2021-09-11 15:00 | 44450.625 | 0 | 2.2541 | 45.7
2021-09-11 15:30 | 44450.6458 | 0 | 3.2471 | 45.7
2021-09-11 16:00 | 44450.6667 | 0 | 4.3603 | 45.7
2021-09-11 16:30 | 44450.6875 | 0 | 5.5826 | 45.7
2021-09-11 17:00 | 44450.7083 | 0 | 6.9059 | 45.7
2021-09-11 17:30 | 44450.7292 | 0 | 7.6792 | 45.7
2021-09-11 18:00 | 44450.75 | 0 | 8.1994 | 45.7
2021-09-11 18:30 | 44450.7708 | 0 | 8.2726 | 45.7
2021-09-11 19:00 | 44450.7917 | 0 | 8.021 | 45.7
2021-09-11 19:30 | 44450.8125 | 0 | 7.6154 | 45.7
2021-09-11 20:00 | 44450.8333 | 0 | 7.497 | 45.7
2021-09-11 20:30 | 44450.8542 | 0 | 7.1756 | 45.7
2021-09-11 21:00 | 44450.875 | 0 | 6.8067 | 45.7
2021-09-11 21:30 | 44450.8958 | 0 | 6.4604 | 45.7
2021-09-11 22:00 | 44450.9167 | 0 | 6.2505 | 45.7
2021-09-11 22:30 | 44450.9375 | 0 | 5.9444 | 45.7
2021-09-11 23:00 | 44450.9583 | 0 | 5.59 | 45.7
2021-09-11 23:30 | 44450.9792 | 0 | 5.1976 | 45.7
2021-09-12 | 44451 | 0 | 4.8417 | 45.7
2021-09-12 00:30 | 44451.0208 | 0 | 4.6183 | 45.7
2021-09-12 01:00 | 44451.0417 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-09-12 01:30 | 44451.0625 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-09-12 02:00 | 44451.0833 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-12 02:30 | 44451.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-12 03:00 | 44451.125 | 0 | 4.1729 | 45.7
2021-09-12 03:30 | 44451.1458 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-09-12 04:00 | 44451.1667 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-09-12 04:30 | 44451.1875 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-09-12 05:00 | 44451.2083 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-09-12 05:30 | 44451.2292 | 0 | 4.4156 | 45.7
2021-09-12 06:00 | 44451.25 | 0 | 4.3808 | 45.7
2021-09-12 06:30 | 44451.2708 | 0 | 3.7747 | 45.7
2021-09-12 07:00 | 44451.2917 | 0 | 3.2383 | 45.7
2021-09-12 07:30 | 44451.3125 | 0 | 2.7728 | 45.7
2021-09-12 08:00 | 44451.3333 | 0 | 2.2861 | 45.7
2021-09-12 08:30 | 44451.3542 | 0 | 1.8588 | 45.7
2021-09-12 09:00 | 44451.375 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-09-12 09:30 | 44451.3958 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-09-12 10:00 | 44451.4167 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-09-12 10:30 | 44451.4375 | 0 | 1.5627 | 45.7
2021-09-12 11:00 | 44451.4583 | 0 | 1.6633 | 45.7
2021-09-12 11:30 | 44451.4792 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-12 12:00 | 44451.5 | 0 | 1.7035 | 45.7
2021-09-12 12:30 | 44451.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-09-12 13:00 | 44451.5417 | 0 | 1.5564 | 45.7
2021-09-12 13:30 | 44451.5625 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-09-12 14:00 | 44451.5833 | 0 | 1.4096 | 45.7
2021-09-12 14:30 | 44451.6042 | 0 | 1.7607 | 45.7
2021-09-12 15:00 | 44451.625 | 0 | 2.6547 | 45.7
2021-09-12 15:30 | 44451.6458 | 0 | 3.7348 | 45.7
2021-09-12 16:00 | 44451.6667 | 0 | 4.9875 | 45.7
2021-09-12 16:30 | 44451.6875 | 0 | 6.3753 | 45.7
2021-09-12 17:00 | 44451.7083 | 0 | 7.6924 | 45.7
2021-09-12 17:30 | 44451.7292 | 0 | 8.5438 | 45.7
2021-09-12 18:00 | 44451.75 | 0 | 9.0334 | 45.7
2021-09-12 18:30 | 44451.7708 | 0 | 9.2621 | 45.7
2021-09-12 19:00 | 44451.7917 | 0 | 8.6663 | 45.7
2021-09-12 19:30 | 44451.8125 | 0 | 8.322 | 45.7
2021-09-12 20:00 | 44451.8333 | 0 | 7.8913 | 45.7
2021-09-12 20:30 | 44451.8542 | 0 | 7.4894 | 45.7
2021-09-12 21:00 | 44451.875 | 0 | 7.0532 | 45.7
2021-09-12 21:30 | 44451.8958 | 0 | 6.5175 | 45.7
2021-09-12 22:00 | 44451.9167 | 0 | 6.0438 | 45.7
2021-09-12 22:30 | 44451.9375 | 0 | 5.7612 | 45.7
2021-09-12 23:00 | 44451.9583 | 0 | 5.3651 | 45.7
2021-09-12 23:30 | 44451.9792 | 0 | 4.9593 | 45.7
2021-09-13 | 44452 | 0 | 4.5971 | 45.7
2021-09-13 00:30 | 44452.0208 | 0 | 4.4505 | 45.7
2021-09-13 01:00 | 44452.0417 | 0 | 4.2602 | 45.7
2021-09-13 01:30 | 44452.0625 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-09-13 02:00 | 44452.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-13 02:30 | 44452.1042 | 0 | 4.1301 | 45.7
2021-09-13 03:00 | 44452.125 | 0 | 4.0922 | 45.7
2021-09-13 03:30 | 44452.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-13 04:00 | 44452.1667 | 0 | 4.1533 | 45.7
2021-09-13 04:30 | 44452.1875 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-09-13 05:00 | 44452.2083 | 0 | 4.6776 | 45.7
2021-09-13 05:30 | 44452.2292 | 0 | 4.9134 | 45.7
2021-09-13 06:00 | 44452.25 | 0 | 5.1311 | 45.7
2021-09-13 06:30 | 44452.2708 | 0 | 4.7648 | 45.7
2021-09-13 07:00 | 44452.2917 | 0 | 4.2637 | 45.7
2021-09-13 07:30 | 44452.3125 | 0 | 3.3731 | 45.7
2021-09-13 08:00 | 44452.3333 | 0 | 2.4429 | 45.7
2021-09-13 08:30 | 44452.3542 | 0 | 1.6607 | 45.7
2021-09-13 09:00 | 44452.375 | 0 | 1.3516 | 45.7
2021-09-13 09:30 | 44452.3958 | 0 | 1.5165 | 45.7
2021-09-13 10:00 | 44452.4167 | 0 | 1.577 | 45.7
2021-09-13 10:30 | 44452.4375 | 0 | 1.4786 | 45.7
2021-09-13 11:00 | 44452.4583 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-13 11:30 | 44452.4792 | 0 | 1.6404 | 45.7
2021-09-13 12:00 | 44452.5 | 0 | 1.5877 | 45.7
2021-09-13 12:30 | 44452.5208 | 0 | 1.4693 | 45.7
2021-09-13 13:00 | 44452.5417 | 0 | 2.5199 | 45.7
2021-09-13 13:30 | 44452.5625 | 0 | 1.9005 | 45.7
2021-09-13 14:00 | 44452.5833 | 0 | 3.2329 | 45.7
2021-09-13 14:30 | 44452.6042 | 0 | 3.6761 | 45.7
2021-09-13 15:00 | 44452.625 | 0 | 5.1673 | 45.7
2021-09-13 15:30 | 44452.6458 | 0 | 5.6725 | 45.7
2021-09-13 16:00 | 44452.6667 | 0 | 4.9823 | 45.7
2021-09-13 16:30 | 44452.6875 | 0 | 6.6003 | 45.7
2021-09-13 17:00 | 44452.7083 | 0 | 8.0569 | 45.7
2021-09-13 17:30 | 44452.7292 | 0 | 8.9446 | 45.7
2021-09-13 18:00 | 44452.75 | 0 | 9.5977 | 45.7
2021-09-13 18:30 | 44452.7708 | 0 | 9.5334 | 45.7
2021-09-13 19:00 | 44452.7917 | 0 | 9.101 | 45.7
2021-09-13 19:30 | 44452.8125 | 0 | 8.8403 | 45.7
2021-09-13 20:00 | 44452.8333 | 0 | 8.2084 | 45.7
2021-09-13 20:30 | 44452.8542 | 0 | 7.7211 | 45.7
2021-09-13 21:00 | 44452.875 | 0 | 7.2332 | 45.7
2021-09-13 21:30 | 44452.8958 | 0 | 6.681 | 45.7
2021-09-13 22:00 | 44452.9167 | 0 | 6.2133 | 45.7
2021-09-13 22:30 | 44452.9375 | 0 | 5.8445 | 45.7
2021-09-13 23:00 | 44452.9583 | 0 | 5.3815 | 45.7
2021-09-13 23:30 | 44452.9792 | 0 | 4.931 | 45.7
2021-09-14 | 44453 | 0 | 4.5958 | 45.7
2021-09-14 00:30 | 44453.0208 | 0 | 4.4211 | 45.7
2021-09-14 01:00 | 44453.0417 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-14 01:30 | 44453.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-14 02:00 | 44453.0833 | 0 | 4.1673 | 45.7
2021-09-14 02:30 | 44453.1042 | 0 | 4.0964 | 45.7
2021-09-14 03:00 | 44453.125 | 0 | 4.0922 | 45.7
2021-09-14 03:30 | 44453.1458 | 0 | 4.0904 | 45.7
2021-09-14 04:00 | 44453.1667 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-09-14 04:30 | 44453.1875 | 0 | 4.3683 | 45.7
2021-09-14 05:00 | 44453.2083 | 0 | 4.7134 | 45.7
2021-09-14 05:30 | 44453.2292 | 0 | 4.9596 | 45.7
2021-09-14 06:00 | 44453.25 | 0 | 5.1291 | 45.7
2021-09-14 06:30 | 44453.2708 | 0 | 4.662 | 45.7
2021-09-14 07:00 | 44453.2917 | 0 | 3.9468 | 45.7
2021-09-14 07:30 | 44453.3125 | 0 | 3.1984 | 45.7
2021-09-14 08:00 | 44453.3333 | 0 | 2.2861 | 45.7
2021-09-14 08:30 | 44453.3542 | 0 | 1.7719 | 45.7
2021-09-14 09:00 | 44453.375 | 0 | 1.5621 | 45.7
2021-09-14 09:30 | 44453.3958 | 0 | 1.7411 | 45.7
2021-09-14 10:00 | 44453.4167 | 0 | 2.0635 | 45.7
2021-09-14 10:30 | 44453.4375 | 0 | 2.2485 | 45.7
2021-09-14 11:00 | 44453.4583 | 0 | 2.5182 | 45.7
2021-09-14 11:30 | 44453.4792 | 0 | 2.5398 | 45.7
2021-09-14 12:00 | 44453.5 | 0 | 2.5724 | 45.7
2021-09-14 12:30 | 44453.5208 | 0 | 2.4512 | 45.7
2021-09-14 13:00 | 44453.5417 | 0 | 2.2172 | 45.7
2021-09-14 13:30 | 44453.5625 | 0 | 1.7738 | 45.7
2021-09-14 14:00 | 44453.5833 | 0 | 1.6677 | 45.7
2021-09-14 14:30 | 44453.6042 | 0 | 1.5199 | 45.7
2021-09-14 15:00 | 44453.625 | 0 | 1.8975 | 45.7
2021-09-14 15:30 | 44453.6458 | 0 | 2.8514 | 45.7
2021-09-14 16:00 | 44453.6667 | 0 | 4.3006 | 45.7
2021-09-14 16:30 | 44453.6875 | 0 | 5.6098 | 45.7
2021-09-14 17:00 | 44453.7083 | 0 | 7.2803 | 45.7
2021-09-14 17:30 | 44453.7292 | 0 | 8.4565 | 45.7
2021-09-14 18:00 | 44453.75 | 0 | 9.3049 | 45.7
2021-09-14 18:30 | 44453.7708 | 0 | 9.5423 | 45.7
2021-09-14 19:00 | 44453.7917 | 0 | 9.0802 | 45.7
2021-09-14 19:30 | 44453.8125 | 0 | 8.761 | 45.7
2021-09-14 20:00 | 44453.8333 | 0 | 8.4283 | 45.7
2021-09-14 20:30 | 44453.8542 | 0 | 7.8985 | 45.7
2021-09-14 21:00 | 44453.875 | 0 | 7.4975 | 45.7
2021-09-14 21:30 | 44453.8958 | 0 | 6.8954 | 45.7
2021-09-14 22:00 | 44453.9167 | 0 | 6.3434 | 45.7
2021-09-14 22:30 | 44453.9375 | 0 | 6.0099 | 45.7
2021-09-14 23:00 | 44453.9583 | 0 | 5.4718 | 45.7
2021-09-14 23:30 | 44453.9792 | 0 | 4.9918 | 45.7
2021-09-15 | 44454 | 0 | 4.8024 | 45.7
2021-09-15 00:30 | 44454.0208 | 0 | 4.5841 | 45.7
2021-09-15 01:00 | 44454.0417 | 0 | 4.4526 | 45.7
2021-09-15 01:30 | 44454.0625 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-09-15 02:00 | 44454.0833 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-15 02:30 | 44454.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-15 03:00 | 44454.125 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-09-15 03:30 | 44454.1458 | 0 | 4.2763 | 45.7
2021-09-15 04:00 | 44454.1667 | 0 | 4.4603 | 45.7
2021-09-15 04:30 | 44454.1875 | 0 | 4.7449 | 45.7
2021-09-15 05:00 | 44454.2083 | 0 | 5.2318 | 45.7
2021-09-15 05:30 | 44454.2292 | 0 | 5.6729 | 45.7
2021-09-15 06:00 | 44454.25 | 0 | 6.0021 | 45.7
2021-09-15 06:30 | 44454.2708 | 0 | 5.5346 | 45.7
2021-09-15 07:00 | 44454.2917 | 0 | 4.7009 | 45.7
2021-09-15 07:30 | 44454.3125 | 0 | 3.8945 | 45.7
2021-09-15 08:00 | 44454.3333 | 0 | 2.4814 | 45.7
2021-09-15 08:30 | 44454.3542 | 0 | 1.637 | 45.7
2021-09-15 09:00 | 44454.375 | 0 | 1.4793 | 45.7
2021-09-15 09:30 | 44454.3958 | 0 | 1.5871 | 45.7
2021-09-15 10:00 | 44454.4167 | 0 | 1.9172 | 45.7
2021-09-15 10:30 | 44454.4375 | 0 | 2.1707 | 45.7
2021-09-15 11:00 | 44454.4583 | 0 | 2.4843 | 45.7
2021-09-15 11:30 | 44454.4792 | 0 | 2.5662 | 45.7
2021-09-15 12:00 | 44454.5 | 0 | 2.2416 | 45.7
2021-09-15 12:30 | 44454.5208 | 0 | 2.0661 | 45.7
2021-09-15 13:00 | 44454.5417 | 0 | 2.0317 | 45.7
2021-09-15 13:30 | 44454.5625 | 0 | 1.6791 | 45.7
2021-09-15 14:00 | 44454.5833 | 0 | 1.9821 | 45.7
2021-09-15 14:30 | 44454.6042 | 0 | 2.8704 | 45.7
2021-09-15 15:00 | 44454.625 | 0 | 3.3106 | 45.7
2021-09-15 15:30 | 44454.6458 | 0 | 3.0941 | 45.7
2021-09-15 16:00 | 44454.6667 | 0 | 4.182 | 45.7
2021-09-15 16:30 | 44454.6875 | 0 | 5.5717 | 45.7
2021-09-15 17:00 | 44454.7083 | 0 | 7.1009 | 45.7
2021-09-15 17:30 | 44454.7292 | 0 | 8.3544 | 45.7
2021-09-15 18:00 | 44454.75 | 0 | 9.1224 | 45.7
2021-09-15 18:30 | 44454.7708 | 0 | 9.182 | 45.7
2021-09-15 19:00 | 44454.7917 | 0 | 9.0295 | 45.7
2021-09-15 19:30 | 44454.8125 | 0 | 8.7317 | 45.7
2021-09-15 20:00 | 44454.8333 | 0 | 8.3006 | 45.7
2021-09-15 20:30 | 44454.8542 | 0 | 8.0299 | 45.7
2021-09-15 21:00 | 44454.875 | 0 | 7.4765 | 45.7
2021-09-15 21:30 | 44454.8958 | 0 | 6.9355 | 45.7
2021-09-15 22:00 | 44454.9167 | 0 | 6.4096 | 45.7
2021-09-15 22:30 | 44454.9375 | 0 | 6.0361 | 45.7
2021-09-15 23:00 | 44454.9583 | 0 | 5.4717 | 45.7
2021-09-15 23:30 | 44454.9792 | 0 | 5.0764 | 45.7
2021-09-16 | 44455 | 0 | 4.7248 | 45.7
2021-09-16 00:30 | 44455.0208 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-09-16 01:00 | 44455.0417 | 0 | 4.4165 | 45.7
2021-09-16 01:30 | 44455.0625 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-16 02:00 | 44455.0833 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-16 02:30 | 44455.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-16 03:00 | 44455.125 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-16 03:30 | 44455.1458 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-09-16 04:00 | 44455.1667 | 0 | 4.488 | 45.7
2021-09-16 04:30 | 44455.1875 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-09-16 05:00 | 44455.2083 | 0 | 5.1552 | 45.7
2021-09-16 05:30 | 44455.2292 | 0 | 5.5635 | 45.7
2021-09-16 06:00 | 44455.25 | 0 | 5.6975 | 45.7
2021-09-16 06:30 | 44455.2708 | 0 | 5.2385 | 45.7
2021-09-16 07:00 | 44455.2917 | 0 | 4.3931 | 45.7
2021-09-16 07:30 | 44455.3125 | 0 | 3.3911 | 45.7
2021-09-16 08:00 | 44455.3333 | 0 | 2.2833 | 45.7
2021-09-16 08:30 | 44455.3542 | 0 | 1.652 | 45.7
2021-09-16 09:00 | 44455.375 | 0 | 1.5329 | 45.7
2021-09-16 09:30 | 44455.3958 | 0 | 1.7241 | 45.7
2021-09-16 10:00 | 44455.4167 | 0 | 2.121 | 45.7
2021-09-16 10:30 | 44455.4375 | 0 | 1.9301 | 45.7
2021-09-16 11:00 | 44455.4583 | 0 | 1.4128 | 45.7
2021-09-16 11:30 | 44455.4792 | 0 | 1.6641 | 45.7
2021-09-16 12:00 | 44455.5 | 0 | 1.6154 | 45.7
2021-09-16 12:30 | 44455.5208 | 0 | 2.0552 | 45.7
2021-09-16 13:00 | 44455.5417 | 0 | 2.0722 | 45.7
2021-09-16 13:30 | 44455.5625 | 0 | 1.8768 | 45.7
2021-09-16 14:00 | 44455.5833 | 0 | 1.5755 | 45.7
2021-09-16 14:30 | 44455.6042 | 0 | 1.4659 | 45.7
2021-09-16 15:00 | 44455.625 | 0 | 1.8715 | 45.7
2021-09-16 15:30 | 44455.6458 | 0 | 2.8883 | 45.7
2021-09-16 16:00 | 44455.6667 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-09-16 16:30 | 44455.6875 | 0 | 5.6186 | 45.7
2021-09-16 17:00 | 44455.7083 | 0 | 6.9897 | 45.7
2021-09-16 17:30 | 44455.7292 | 0 | 8.164 | 45.7
2021-09-16 18:00 | 44455.75 | 0 | 8.8553 | 45.7
2021-09-16 18:30 | 44455.7708 | 0 | 9.017 | 45.7
2021-09-16 19:00 | 44455.7917 | 0 | 8.7592 | 45.7
2021-09-16 19:30 | 44455.8125 | 0 | 8.4756 | 45.7
2021-09-16 20:00 | 44455.8333 | 0 | 8.3497 | 45.7
2021-09-16 20:30 | 44455.8542 | 0 | 7.9424 | 45.7
2021-09-16 21:00 | 44455.875 | 0 | 7.4637 | 45.7
2021-09-16 21:30 | 44455.8958 | 0 | 6.9384 | 45.7
2021-09-16 22:00 | 44455.9167 | 0 | 6.4211 | 45.7
2021-09-16 22:30 | 44455.9375 | 0 | 6.1153 | 45.7
2021-09-16 23:00 | 44455.9583 | 0 | 5.4832 | 45.7
2021-09-16 23:30 | 44455.9792 | 0 | 5.1306 | 45.7
2021-09-17 | 44456 | 0 | 4.7418 | 45.7
2021-09-17 00:30 | 44456.0208 | 0 | 4.5398 | 45.7
2021-09-17 01:00 | 44456.0417 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-17 01:30 | 44456.0625 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-17 02:00 | 44456.0833 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-17 02:30 | 44456.1042 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-17 03:00 | 44456.125 | 0 | 4.1432 | 45.7
2021-09-17 03:30 | 44456.1458 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-17 04:00 | 44456.1667 | 0 | 4.3486 | 45.7
2021-09-17 04:30 | 44456.1875 | 0 | 4.5553 | 45.7
2021-09-17 05:00 | 44456.2083 | 0 | 5.0043 | 45.7
2021-09-17 05:30 | 44456.2292 | 0 | 5.3413 | 45.7
2021-09-17 06:00 | 44456.25 | 0 | 5.4465 | 45.7
2021-09-17 06:30 | 44456.2708 | 0 | 4.9723 | 45.7
2021-09-17 07:00 | 44456.2917 | 0 | 4.3 | 45.7
2021-09-17 07:30 | 44456.3125 | 0 | 3.324 | 45.7
2021-09-17 08:00 | 44456.3333 | 0 | 2.3524 | 45.7
2021-09-17 08:30 | 44456.3542 | 0 | 1.7455 | 45.7
2021-09-17 09:00 | 44456.375 | 0 | 1.4793 | 45.7
2021-09-17 09:30 | 44456.3958 | 0 | 1.635 | 45.7
2021-09-17 10:00 | 44456.4167 | 0 | 1.7589 | 45.7
2021-09-17 10:30 | 44456.4375 | 0 | 1.6967 | 45.7
2021-09-17 11:00 | 44456.4583 | 0 | 1.3819 | 45.7
2021-09-17 11:30 | 44456.4792 | 0 | 1.5022 | 45.7
2021-09-17 12:00 | 44456.5 | 0 | 1.7047 | 45.7
2021-09-17 12:30 | 44456.5208 | 0 | 1.5505 | 45.7
2021-09-17 13:00 | 44456.5417 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-17 13:30 | 44456.5625 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-09-17 14:00 | 44456.5833 | 0 | 1.4489 | 45.7
2021-09-17 14:30 | 44456.6042 | 0 | 2.029 | 45.7
2021-09-17 15:00 | 44456.625 | 0 | 2.1378 | 45.7
2021-09-17 15:30 | 44456.6458 | 0 | 3.1075 | 45.7
2021-09-17 16:00 | 44456.6667 | 0 | 4.2987 | 45.7
2021-09-17 16:30 | 44456.6875 | 0 | 5.5989 | 45.7
2021-09-17 17:00 | 44456.7083 | 0 | 6.842 | 45.7
2021-09-17 17:30 | 44456.7292 | 0 | 7.7151 | 45.7
2021-09-17 18:00 | 44456.75 | 0 | 8.4295 | 45.7
2021-09-17 18:30 | 44456.7708 | 0 | 8.5927 | 45.7
2021-09-17 19:00 | 44456.7917 | 0 | 8.3444 | 45.7
2021-09-17 19:30 | 44456.8125 | 0 | 8.0907 | 45.7
2021-09-17 20:00 | 44456.8333 | 0 | 7.8242 | 45.7
2021-09-17 20:30 | 44456.8542 | 0 | 7.5824 | 45.7
2021-09-17 21:00 | 44456.875 | 0 | 7.2392 | 45.7
2021-09-17 21:30 | 44456.8958 | 0 | 6.7013 | 45.7
2021-09-17 22:00 | 44456.9167 | 0 | 6.333 | 45.7
2021-09-17 22:30 | 44456.9375 | 0 | 6.1019 | 45.7
2021-09-17 23:00 | 44456.9583 | 0 | 5.6126 | 45.7
2021-09-17 23:30 | 44456.9792 | 0 | 5.1752 | 45.7
2021-09-18 | 44457 | 0 | 4.8566 | 45.7
2021-09-18 00:30 | 44457.0208 | 0 | 4.6404 | 45.7
2021-09-18 01:00 | 44457.0417 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-18 01:30 | 44457.0625 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-09-18 02:00 | 44457.0833 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-18 02:30 | 44457.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-18 03:00 | 44457.125 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-09-18 03:30 | 44457.1458 | 0 | 4.1443 | 45.7
2021-09-18 04:00 | 44457.1667 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-18 04:30 | 44457.1875 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-09-18 05:00 | 44457.2083 | 0 | 4.4433 | 45.7
2021-09-18 05:30 | 44457.2292 | 0 | 4.5836 | 45.7
2021-09-18 06:00 | 44457.25 | 0 | 4.6824 | 45.7
2021-09-18 06:30 | 44457.2708 | 0 | 4.2462 | 45.7
2021-09-18 07:00 | 44457.2917 | 0 | 3.4591 | 45.7
2021-09-18 07:30 | 44457.3125 | 0 | 2.7442 | 45.7
2021-09-18 08:00 | 44457.3333 | 0 | 2.1368 | 45.7
2021-09-18 08:30 | 44457.3542 | 0 | 1.6919 | 45.7
2021-09-18 09:00 | 44457.375 | 0 | 2.3586 | 45.7
2021-09-18 09:30 | 44457.3958 | 0 | 2.0263 | 45.7
2021-09-18 10:00 | 44457.4167 | 0 | 1.9024 | 45.7
2021-09-18 10:30 | 44457.4375 | 0 | 1.9426 | 45.7
2021-09-18 11:00 | 44457.4583 | 0 | 1.7143 | 45.7
2021-09-18 11:30 | 44457.4792 | 0 | 1.8402 | 45.7
2021-09-18 12:00 | 44457.5 | 0 | 1.9623 | 45.7
2021-09-18 12:30 | 44457.5208 | 0 | 1.9045 | 45.7
2021-09-18 13:00 | 44457.5417 | 0 | 1.7786 | 45.7
2021-09-18 13:30 | 44457.5625 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-09-18 14:00 | 44457.5833 | 0 | 1.5442 | 45.7
2021-09-18 14:30 | 44457.6042 | 0 | 1.5383 | 45.7
2021-09-18 15:00 | 44457.625 | 0 | 2.2827 | 45.7
2021-09-18 15:30 | 44457.6458 | 0 | 3.6118 | 45.7
2021-09-18 16:00 | 44457.6667 | 0 | 5.2088 | 45.7
2021-09-18 16:30 | 44457.6875 | 0 | 5.9559 | 45.7
2021-09-18 17:00 | 44457.7083 | 0 | 6.8781 | 45.7
2021-09-18 17:30 | 44457.7292 | 0 | 7.6999 | 45.7
2021-09-18 18:00 | 44457.75 | 0 | 8.2192 | 45.7
2021-09-18 18:30 | 44457.7708 | 0 | 8.2625 | 45.7
2021-09-18 19:00 | 44457.7917 | 0 | 7.8761 | 45.7
2021-09-18 19:30 | 44457.8125 | 0 | 7.6163 | 45.7
2021-09-18 20:00 | 44457.8333 | 0 | 7.2724 | 45.7
2021-09-18 20:30 | 44457.8542 | 0 | 6.9151 | 45.7
2021-09-18 21:00 | 44457.875 | 0 | 6.5226 | 45.7
2021-09-18 21:30 | 44457.8958 | 0 | 6.1802 | 45.7
2021-09-18 22:00 | 44457.9167 | 0 | 5.9851 | 45.7
2021-09-18 22:30 | 44457.9375 | 0 | 5.8708 | 45.7
2021-09-18 23:00 | 44457.9583 | 0 | 5.3498 | 45.7
2021-09-18 23:30 | 44457.9792 | 0 | 5.0157 | 45.7
2021-09-19 | 44458 | 0 | 4.7256 | 45.7
2021-09-19 00:30 | 44458.0208 | 0 | 4.5621 | 45.7
2021-09-19 01:00 | 44458.0417 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-19 01:30 | 44458.0625 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-19 02:00 | 44458.0833 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-09-19 02:30 | 44458.1042 | 0 | 4.1031 | 45.7
2021-09-19 03:00 | 44458.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-19 03:30 | 44458.1458 | 0 | 4.0199 | 45.7
2021-09-19 04:00 | 44458.1667 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-19 04:30 | 44458.1875 | 0 | 4.0788 | 45.7
2021-09-19 05:00 | 44458.2083 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-19 05:30 | 44458.2292 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-19 06:00 | 44458.25 | 0 | 4.2569 | 45.7
2021-09-19 06:30 | 44458.2708 | 0 | 3.6623 | 45.7
2021-09-19 07:00 | 44458.2917 | 0 | 3.2939 | 45.7
2021-09-19 07:30 | 44458.3125 | 0 | 2.5711 | 45.7
2021-09-19 08:00 | 44458.3333 | 0 | 2.157 | 45.7
2021-09-19 08:30 | 44458.3542 | 0 | 1.7598 | 45.7
2021-09-19 09:00 | 44458.375 | 0 | 1.4692 | 45.7
2021-09-19 09:30 | 44458.3958 | 0 | 1.3042 | 45.7
2021-09-19 10:00 | 44458.4167 | 0 | 1.323 | 45.7
2021-09-19 10:30 | 44458.4375 | 0 | 1.3784 | 45.7
2021-09-19 11:00 | 44458.4583 | 0 | 1.5133 | 45.7
2021-09-19 11:30 | 44458.4792 | 0 | 1.5797 | 45.7
2021-09-19 12:00 | 44458.5 | 0 | 1.599 | 45.7
2021-09-19 12:30 | 44458.5208 | 0 | 1.5016 | 45.7
2021-09-19 13:00 | 44458.5417 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-09-19 13:30 | 44458.5625 | 0 | 1.3123 | 45.7
2021-09-19 14:00 | 44458.5833 | 0 | 1.4096 | 45.7
2021-09-19 14:30 | 44458.6042 | 0 | 1.9629 | 45.7
2021-09-19 15:00 | 44458.625 | 0 | 2.9549 | 45.7
2021-09-19 15:30 | 44458.6458 | 0 | 4.0634 | 45.7
2021-09-19 16:00 | 44458.6667 | 0 | 5.4118 | 45.7
2021-09-19 16:30 | 44458.6875 | 0 | 6.6821 | 45.7
2021-09-19 17:00 | 44458.7083 | 0 | 7.8181 | 45.7
2021-09-19 17:30 | 44458.7292 | 0 | 8.5891 | 45.7
2021-09-19 18:00 | 44458.75 | 0 | 9.0224 | 45.7
2021-09-19 18:30 | 44458.7708 | 0 | 9.051 | 45.7
2021-09-19 19:00 | 44458.7917 | 0 | 8.4518 | 45.7
2021-09-19 19:30 | 44458.8125 | 0 | 8.0746 | 45.7
2021-09-19 20:00 | 44458.8333 | 0 | 7.7515 | 45.7
2021-09-19 20:30 | 44458.8542 | 0 | 7.351 | 45.7
2021-09-19 21:00 | 44458.875 | 0 | 6.7876 | 45.7
2021-09-19 21:30 | 44458.8958 | 0 | 6.3396 | 45.7
2021-09-19 22:00 | 44458.9167 | 0 | 5.9414 | 45.7
2021-09-19 22:30 | 44458.9375 | 0 | 5.6755 | 45.7
2021-09-19 23:00 | 44458.9583 | 0 | 5.2476 | 45.7
2021-09-19 23:30 | 44458.9792 | 0 | 4.899 | 45.7
2021-09-20 | 44459 | 0 | 4.633 | 45.7
2021-09-20 00:30 | 44459.0208 | 0 | 4.4049 | 45.7
2021-09-20 01:00 | 44459.0417 | 0 | 4.3558 | 45.7
2021-09-20 01:30 | 44459.0625 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-20 02:00 | 44459.0833 | 0 | 4.1184 | 45.7
2021-09-20 02:30 | 44459.1042 | 0 | 4.1187 | 45.7
2021-09-20 03:00 | 44459.125 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-09-20 03:30 | 44459.1458 | 0 | 4.0884 | 45.7
2021-09-20 04:00 | 44459.1667 | 0 | 4.2039 | 45.7
2021-09-20 04:30 | 44459.1875 | 0 | 4.3316 | 45.7
2021-09-20 05:00 | 44459.2083 | 0 | 4.6173 | 45.7
2021-09-20 05:30 | 44459.2292 | 0 | 4.8292 | 45.7
2021-09-20 06:00 | 44459.25 | 0 | 4.8739 | 45.7
2021-09-20 06:30 | 44459.2708 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-09-20 07:00 | 44459.2917 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-09-20 07:30 | 44459.3125 | 0 | 2.8252 | 45.7
2021-09-20 08:00 | 44459.3333 | 0 | 2.1861 | 45.7
2021-09-20 08:30 | 44459.3542 | 0 | 1.5966 | 45.7
2021-09-20 09:00 | 44459.375 | 0 | 1.2873 | 45.7
2021-09-20 09:30 | 44459.3958 | 0 | 1.365 | 45.7
2021-09-20 10:00 | 44459.4167 | 0 | 1.6038 | 45.7
2021-09-20 10:30 | 44459.4375 | 0 | 1.6749 | 45.7
2021-09-20 11:00 | 44459.4583 | 0 | 1.8889 | 45.7
2021-09-20 11:30 | 44459.4792 | 0 | 1.8143 | 45.7
2021-09-20 12:00 | 44459.5 | 0 | 1.9376 | 45.7
2021-09-20 12:30 | 44459.5208 | 0 | 1.7652 | 45.7
2021-09-20 13:00 | 44459.5417 | 0 | 1.5007 | 45.7
2021-09-20 13:30 | 44459.5625 | 0 | 1.2176 | 45.7
2021-09-20 14:00 | 44459.5833 | 0 | 1.1827 | 45.7
2021-09-20 14:30 | 44459.6042 | 0 | 1.6659 | 45.7
2021-09-20 15:00 | 44459.625 | 0 | 2.5507 | 45.7
2021-09-20 15:30 | 44459.6458 | 0 | 3.6942 | 45.7
2021-09-20 16:00 | 44459.6667 | 0 | 4.8934 | 45.7
2021-09-20 16:30 | 44459.6875 | 0 | 6.0894 | 45.7
2021-09-20 17:00 | 44459.7083 | 0 | 7.447 | 45.7
2021-09-20 17:30 | 44459.7292 | 0 | 8.5492 | 45.7
2021-09-20 18:00 | 44459.75 | 0 | 9.1793 | 45.7
2021-09-20 18:30 | 44459.7708 | 0 | 9.2675 | 45.7
2021-09-20 19:00 | 44459.7917 | 0 | 8.8878 | 45.7
2021-09-20 19:30 | 44459.8125 | 0 | 8.4072 | 45.7
2021-09-20 20:00 | 44459.8333 | 0 | 8.0683 | 45.7
2021-09-20 20:30 | 44459.8542 | 0 | 7.5071 | 45.7
2021-09-20 21:00 | 44459.875 | 0 | 6.9592 | 45.7
2021-09-20 21:30 | 44459.8958 | 0 | 6.4894 | 45.7
2021-09-20 22:00 | 44459.9167 | 0 | 6.1293 | 45.7
2021-09-20 22:30 | 44459.9375 | 0 | 5.8154 | 45.7
2021-09-20 23:00 | 44459.9583 | 0 | 5.3637 | 45.7
2021-09-20 23:30 | 44459.9792 | 0 | 4.9925 | 45.7
2021-09-21 | 44460 | 0 | 4.7215 | 45.7
2021-09-21 00:30 | 44460.0208 | 0 | 4.5511 | 45.7
2021-09-21 01:00 | 44460.0417 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-09-21 01:30 | 44460.0625 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-09-21 02:00 | 44460.0833 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-21 02:30 | 44460.1042 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-21 03:00 | 44460.125 | 0 | 4.1411 | 45.7
2021-09-21 03:30 | 44460.1458 | 0 | 4.1702 | 45.7
2021-09-21 04:00 | 44460.1667 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-21 04:30 | 44460.1875 | 0 | 4.3656 | 45.7
2021-09-21 05:00 | 44460.2083 | 0 | 4.5657 | 45.7
2021-09-21 05:30 | 44460.2292 | 0 | 4.756 | 45.7
2021-09-21 06:00 | 44460.25 | 0 | 4.9641 | 45.7
2021-09-21 06:30 | 44460.2708 | 0 | 4.4989 | 45.7
2021-09-21 07:00 | 44460.2917 | 0 | 3.1123 | 45.7
2021-09-21 07:30 | 44460.3125 | 0 | 2.7399 | 45.7
2021-09-21 08:00 | 44460.3333 | 0 | 2.2198 | 45.7
2021-09-21 08:30 | 44460.3542 | 0 | 1.5186 | 45.7
2021-09-21 09:00 | 44460.375 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-09-21 09:30 | 44460.3958 | 0 | 1.637 | 45.7
2021-09-21 10:00 | 44460.4167 | 0 | 2.4975 | 45.7
2021-09-21 10:30 | 44460.4375 | 0 | 1.5836 | 45.7
2021-09-21 11:00 | 44460.4583 | 0 | 1.5749 | 45.7
2021-09-21 11:30 | 44460.4792 | 0 | 2.1344 | 45.7
2021-09-21 12:00 | 44460.5 | 0 | 2.3387 | 45.7
2021-09-21 12:30 | 44460.5208 | 0 | 2.4353 | 45.7
2021-09-21 13:00 | 44460.5417 | 0 | 2.2565 | 45.7
2021-09-21 13:30 | 44460.5625 | 0 | 1.9975 | 45.7
2021-09-21 14:00 | 44460.5833 | 0 | 1.6183 | 45.7
2021-09-21 14:30 | 44460.6042 | 0 | 1.9002 | 45.7
2021-09-21 15:00 | 44460.625 | 0 | 1.833 | 45.7
2021-09-21 15:30 | 44460.6458 | 0 | 2.8098 | 45.7
2021-09-21 16:00 | 44460.6667 | 0 | 4.0182 | 45.7
2021-09-21 16:30 | 44460.6875 | 0 | 5.7476 | 45.7
2021-09-21 17:00 | 44460.7083 | 0 | 7.1307 | 45.7
2021-09-21 17:30 | 44460.7292 | 0 | 8.333 | 45.7
2021-09-21 18:00 | 44460.75 | 0 | 9.1874 | 45.7
2021-09-21 18:30 | 44460.7708 | 0 | 9.2946 | 45.7
2021-09-21 19:00 | 44460.7917 | 0 | 9.051 | 45.7
2021-09-21 19:30 | 44460.8125 | 0 | 8.7612 | 45.7
2021-09-21 20:00 | 44460.8333 | 0 | 8.3888 | 45.7
2021-09-21 20:30 | 44460.8542 | 0 | 8.0482 | 45.7
2021-09-21 21:00 | 44460.875 | 0 | 7.5386 | 45.7
2021-09-21 21:30 | 44460.8958 | 0 | 7.001 | 45.7
2021-09-21 22:00 | 44460.9167 | 0 | 6.4066 | 45.7
2021-09-21 22:30 | 44460.9375 | 0 | 5.9977 | 45.7
2021-09-21 23:00 | 44460.9583 | 0 | 5.5555 | 45.7
2021-09-21 23:30 | 44460.9792 | 0 | 5.1752 | 45.7
2021-09-22 | 44461 | 0 | 4.8441 | 45.7
2021-09-22 00:30 | 44461.0208 | 0 | 4.7202 | 45.7
2021-09-22 01:00 | 44461.0417 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-09-22 01:30 | 44461.0625 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-22 02:00 | 44461.0833 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-09-22 02:30 | 44461.1042 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-09-22 03:00 | 44461.125 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-09-22 03:30 | 44461.1458 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-09-22 04:00 | 44461.1667 | 0 | 4.5925 | 45.7
2021-09-22 04:30 | 44461.1875 | 0 | 4.7613 | 45.7
2021-09-22 05:00 | 44461.2083 | 0 | 5.2185 | 45.7
2021-09-22 05:30 | 44461.2292 | 0 | 5.5358 | 45.7
2021-09-22 06:00 | 44461.25 | 0 | 5.587 | 45.7
2021-09-22 06:30 | 44461.2708 | 0 | 4.9602 | 45.7
2021-09-22 07:00 | 44461.2917 | 0 | 3.9627 | 45.7
2021-09-22 07:30 | 44461.3125 | 0 | 3.6248 | 45.7
2021-09-22 08:00 | 44461.3333 | 0 | 2.5141 | 45.7
2021-09-22 08:30 | 44461.3542 | 0 | 1.9828 | 45.7
2021-09-22 09:00 | 44461.375 | 0 | 1.5709 | 45.7
2021-09-22 09:30 | 44461.3958 | 0 | 1.8051 | 45.7
2021-09-22 10:00 | 44461.4167 | 0 | 2.1371 | 45.7
2021-09-22 10:30 | 44461.4375 | 0 | 2.4475 | 45.7
2021-09-22 11:00 | 44461.4583 | 0 | 2.6347 | 45.7
2021-09-22 11:30 | 44461.4792 | 0 | 2.5912 | 45.7
2021-09-22 12:00 | 44461.5 | 0 | 2.5846 | 45.7
2021-09-22 12:30 | 44461.5208 | 0 | 2.4179 | 45.7
2021-09-22 13:00 | 44461.5417 | 0 | 2.0708 | 45.7
2021-09-22 13:30 | 44461.5625 | 0 | 1.8259 | 45.7
2021-09-22 14:00 | 44461.5833 | 0 | 1.6967 | 45.7
2021-09-22 14:30 | 44461.6042 | 0 | 1.5222 | 45.7
2021-09-22 15:00 | 44461.625 | 0 | 1.9621 | 45.7
2021-09-22 15:30 | 44461.6458 | 0 | 3.2934 | 45.7
2021-09-22 16:00 | 44461.6667 | 0 | 4.0259 | 45.7
2021-09-22 16:30 | 44461.6875 | 0 | 5.4906 | 45.7
2021-09-22 17:00 | 44461.7083 | 0 | 6.875 | 45.7
2021-09-22 17:30 | 44461.7292 | 0 | 8.1233 | 45.7
2021-09-22 18:00 | 44461.75 | 0 | 9.0662 | 45.7
2021-09-22 18:30 | 44461.7708 | 0 | 9.1722 | 45.7
2021-09-22 19:00 | 44461.7917 | 0 | 8.8303 | 45.7
2021-09-22 19:30 | 44461.8125 | 0 | 8.4162 | 45.7
2021-09-22 20:00 | 44461.8333 | 0 | 8.2285 | 45.7
2021-09-22 20:30 | 44461.8542 | 0 | 7.8737 | 45.7
2021-09-22 21:00 | 44461.875 | 0 | 7.4823 | 45.7
2021-09-22 21:30 | 44461.8958 | 0 | 7.0462 | 45.7
2021-09-22 22:00 | 44461.9167 | 0 | 6.539 | 45.7
2021-09-22 22:30 | 44461.9375 | 0 | 6.1304 | 45.7
2021-09-22 23:00 | 44461.9583 | 0 | 5.5987 | 45.7
2021-09-22 23:30 | 44461.9792 | 0 | 5.2252 | 45.7
2021-09-23 | 44462 | 0 | 4.8421 | 45.7
2021-09-23 00:30 | 44462.0208 | 0 | 4.6383 | 45.7
2021-09-23 01:00 | 44462.0417 | 0 | 4.5166 | 45.7
2021-09-23 01:30 | 44462.0625 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-23 02:00 | 44462.0833 | 0 | 4.4165 | 45.7
2021-09-23 02:30 | 44462.1042 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-09-23 03:00 | 44462.125 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-09-23 03:30 | 44462.1458 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-09-23 04:00 | 44462.1667 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-09-23 04:30 | 44462.1875 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-09-23 05:00 | 44462.2083 | 0 | 5.1317 | 45.7
2021-09-23 05:30 | 44462.2292 | 0 | 5.3225 | 45.7
2021-09-23 06:00 | 44462.25 | 0 | 5.2029 | 45.7
2021-09-23 06:30 | 44462.2708 | 0 | 4.4287 | 45.7
2021-09-23 07:00 | 44462.2917 | 0 | 3.5862 | 45.7
2021-09-23 07:30 | 44462.3125 | 0 | 2.7397 | 45.7
2021-09-23 08:00 | 44462.3333 | 0 | 2.1863 | 45.7
2021-09-23 08:30 | 44462.3542 | 0 | 1.5308 | 45.7
2021-09-23 09:00 | 44462.375 | 0 | 1.465 | 45.7
2021-09-23 09:30 | 44462.3958 | 0 | 1.8081 | 45.7
2021-09-23 10:00 | 44462.4167 | 0 | 2.088 | 45.7
2021-09-23 10:30 | 44462.4375 | 0 | 2.0585 | 45.7
2021-09-23 11:00 | 44462.4583 | 0 | 2.1985 | 45.7
2021-09-23 11:30 | 44462.4792 | 0 | 2.5269 | 45.7
2021-09-23 12:00 | 44462.5 | 0 | 2.5406 | 45.7
2021-09-23 12:30 | 44462.5208 | 0 | 2.4905 | 45.7
2021-09-23 13:00 | 44462.5417 | 0 | 2.3065 | 45.7
2021-09-23 13:30 | 44462.5625 | 0 | 1.9246 | 45.7
2021-09-23 14:00 | 44462.5833 | 0 | 1.5904 | 45.7
2021-09-23 14:30 | 44462.6042 | 0 | 1.4212 | 45.7
2021-09-23 15:00 | 44462.625 | 0 | 1.8438 | 45.7
2021-09-23 15:30 | 44462.6458 | 0 | 2.8337 | 45.7
2021-09-23 16:00 | 44462.6667 | 0 | 4.0352 | 45.7
2021-09-23 16:30 | 44462.6875 | 0 | 5.3853 | 45.7
2021-09-23 17:00 | 44462.7083 | 0 | 6.767 | 45.7
2021-09-23 17:30 | 44462.7292 | 0 | 7.7774 | 45.7
2021-09-23 18:00 | 44462.75 | 0 | 8.6133 | 45.7
2021-09-23 18:30 | 44462.7708 | 0 | 8.8795 | 45.7
2021-09-23 19:00 | 44462.7917 | 0 | 8.5659 | 45.7
2021-09-23 19:30 | 44462.8125 | 0 | 8.2938 | 45.7
2021-09-23 20:00 | 44462.8333 | 0 | 8.046 | 45.7
2021-09-23 20:30 | 44462.8542 | 0 | 7.7265 | 45.7
2021-09-23 21:00 | 44462.875 | 0 | 7.2633 | 45.7
2021-09-23 21:30 | 44462.8958 | 0 | 6.7871 | 45.7
2021-09-23 22:00 | 44462.9167 | 0 | 6.3121 | 45.7
2021-09-23 22:30 | 44462.9375 | 0 | 5.92 | 45.7
2021-09-23 23:00 | 44462.9583 | 0 | 5.4911 | 45.7
2021-09-23 23:30 | 44462.9792 | 0 | 5.0966 | 45.7
2021-09-24 | 44463 | 0 | 4.7631 | 45.7
2021-09-24 00:30 | 44463.0208 | 0 | 4.5137 | 45.7
2021-09-24 01:00 | 44463.0417 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-09-24 01:30 | 44463.0625 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-09-24 02:00 | 44463.0833 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-09-24 02:30 | 44463.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-24 03:00 | 44463.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-24 03:30 | 44463.1458 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-24 04:00 | 44463.1667 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-09-24 04:30 | 44463.1875 | 0 | 4.5702 | 45.7
2021-09-24 05:00 | 44463.2083 | 0 | 4.8006 | 45.7
2021-09-24 05:30 | 44463.2292 | 0 | 5.0079 | 45.7
2021-09-24 06:00 | 44463.25 | 0 | 4.8274 | 45.7
2021-09-24 06:30 | 44463.2708 | 0 | 4.1212 | 45.7
2021-09-24 07:00 | 44463.2917 | 0 | 3.3438 | 45.7
2021-09-24 07:30 | 44463.3125 | 0 | 2.5567 | 45.7
2021-09-24 08:00 | 44463.3333 | 0 | 1.8351 | 45.7
2021-09-24 08:30 | 44463.3542 | 0 | 1.5395 | 45.7
2021-09-24 09:00 | 44463.375 | 0 | 1.568 | 45.7
2021-09-24 09:30 | 44463.3958 | 0 | 1.875 | 45.7
2021-09-24 10:00 | 44463.4167 | 0 | 2.121 | 45.7
2021-09-24 10:30 | 44463.4375 | 0 | 2.4104 | 45.7
2021-09-24 11:00 | 44463.4583 | 0 | 2.4789 | 45.7
2021-09-24 11:30 | 44463.4792 | 0 | 2.5013 | 45.7
2021-09-24 12:00 | 44463.5 | 0 | 2.4512 | 45.7
2021-09-24 12:30 | 44463.5208 | 0 | 2.3235 | 45.7
2021-09-24 13:00 | 44463.5417 | 0 | 2.0545 | 45.7
2021-09-24 13:30 | 44463.5625 | 0 | 1.6499 | 45.7
2021-09-24 14:00 | 44463.5833 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-09-24 14:30 | 44463.6042 | 0 | 1.482 | 45.7
2021-09-24 15:00 | 44463.625 | 0 | 2.1445 | 45.7
2021-09-24 15:30 | 44463.6458 | 0 | 3.1056 | 45.7
2021-09-24 16:00 | 44463.6667 | 0 | 4.4353 | 45.7
2021-09-24 16:30 | 44463.6875 | 0 | 5.6319 | 45.7
2021-09-24 17:00 | 44463.7083 | 0 | 6.7437 | 45.7
2021-09-24 17:30 | 44463.7292 | 0 | 7.6743 | 45.7
2021-09-24 18:00 | 44463.75 | 0 | 8.3402 | 45.7
2021-09-24 18:30 | 44463.7708 | 0 | 8.448 | 45.7
2021-09-24 19:00 | 44463.7917 | 0 | 8.2285 | 45.7
2021-09-24 19:30 | 44463.8125 | 0 | 8.0067 | 45.7
2021-09-24 20:00 | 44463.8333 | 0 | 7.7935 | 45.7
2021-09-24 20:30 | 44463.8542 | 0 | 7.2793 | 45.7
2021-09-24 21:00 | 44463.875 | 0 | 6.9197 | 45.7
2021-09-24 21:30 | 44463.8958 | 0 | 6.5843 | 45.7
2021-09-24 22:00 | 44463.9167 | 0 | 6.1739 | 45.7
2021-09-24 22:30 | 44463.9375 | 0 | 5.9364 | 45.7
2021-09-24 23:00 | 44463.9583 | 0 | 5.5362 | 45.7
2021-09-24 23:30 | 44463.9792 | 0 | 5.1466 | 45.7
2021-09-25 | 44464 | 0 | 4.8194 | 45.7
2021-09-25 00:30 | 44464.0208 | 0 | 4.635 | 45.7
2021-09-25 01:00 | 44464.0417 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-09-25 01:30 | 44464.0625 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-25 02:00 | 44464.0833 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-09-25 02:30 | 44464.1042 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-25 03:00 | 44464.125 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-25 03:30 | 44464.1458 | 0 | 4.156 | 45.7
2021-09-25 04:00 | 44464.1667 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-09-25 04:30 | 44464.1875 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-25 05:00 | 44464.2083 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-09-25 05:30 | 44464.2292 | 0 | 4.4049 | 45.7
2021-09-25 06:00 | 44464.25 | 0 | 4.1144 | 45.7
2021-09-25 06:30 | 44464.2708 | 0 | 3.4529 | 45.7
2021-09-25 07:00 | 44464.2917 | 0 | 2.9967 | 45.7
2021-09-25 07:30 | 44464.3125 | 0 | 2.3342 | 45.7
2021-09-25 08:00 | 44464.3333 | 0 | 1.7961 | 45.7
2021-09-25 08:30 | 44464.3542 | 0 | 1.5076 | 45.7
2021-09-25 09:00 | 44464.375 | 0 | 1.6881 | 45.7
2021-09-25 09:30 | 44464.3958 | 0 | 1.6497 | 45.7
2021-09-25 10:00 | 44464.4167 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-09-25 10:30 | 44464.4375 | 0 | 1.758 | 45.7
2021-09-25 11:00 | 44464.4583 | 0 | 1.7589 | 45.7
2021-09-25 11:30 | 44464.4792 | 0 | 1.8089 | 45.7
2021-09-25 12:00 | 44464.5 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-09-25 12:30 | 44464.5208 | 0 | 2.1219 | 45.7
2021-09-25 13:00 | 44464.5417 | 0 | 1.2694 | 45.7
2021-09-25 13:30 | 44464.5625 | 0 | 1.4073 | 45.7
2021-09-25 14:00 | 44464.5833 | 0 | 1.4141 | 45.7
2021-09-25 14:30 | 44464.6042 | 0 | 2.5367 | 45.7
2021-09-25 15:00 | 44464.625 | 0 | 3.9009 | 45.7
2021-09-25 15:30 | 44464.6458 | 0 | 4.7358 | 45.7
2021-09-25 16:00 | 44464.6667 | 0 | 6.0996 | 45.7
2021-09-25 16:30 | 44464.6875 | 0 | 6.6396 | 45.7
2021-09-25 17:00 | 44464.7083 | 0 | 7.2258 | 45.7
2021-09-25 17:30 | 44464.7292 | 0 | 7.6716 | 45.7
2021-09-25 18:00 | 44464.75 | 0 | 8.2955 | 45.7
2021-09-25 18:30 | 44464.7708 | 0 | 8.3009 | 45.7
2021-09-25 19:00 | 44464.7917 | 0 | 8.0353 | 45.7
2021-09-25 19:30 | 44464.8125 | 0 | 7.8245 | 45.7
2021-09-25 20:00 | 44464.8333 | 0 | 7.4952 | 45.7
2021-09-25 20:30 | 44464.8542 | 0 | 7.1033 | 45.7
2021-09-25 21:00 | 44464.875 | 0 | 6.7089 | 45.7
2021-09-25 21:30 | 44464.8958 | 0 | 6.4238 | 45.7
2021-09-25 22:00 | 44464.9167 | 0 | 5.9925 | 45.7
2021-09-25 22:30 | 44464.9375 | 0 | 5.9074 | 45.7
2021-09-25 23:00 | 44464.9583 | 0 | 5.5343 | 45.7
2021-09-25 23:30 | 44464.9792 | 0 | 5.169 | 45.7
2021-09-26 | 44465 | 0 | 4.8471 | 45.7
2021-09-26 00:30 | 44465.0208 | 0 | 4.6782 | 45.7
2021-09-26 01:00 | 44465.0417 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-09-26 01:30 | 44465.0625 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-09-26 02:00 | 44465.0833 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-09-26 02:30 | 44465.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-26 03:00 | 44465.125 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-26 03:30 | 44465.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-26 04:00 | 44465.1667 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-09-26 04:30 | 44465.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-26 05:00 | 44465.2083 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-26 05:30 | 44465.2292 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-09-26 06:00 | 44465.25 | 0 | 3.8335 | 45.7
2021-09-26 06:30 | 44465.2708 | 0 | 3.6807 | 45.7
2021-09-26 07:00 | 44465.2917 | 0 | 3.3339 | 45.7
2021-09-26 07:30 | 44465.3125 | 0 | 2.8408 | 45.7
2021-09-26 08:00 | 44465.3333 | 0 | 2.0713 | 45.7
2021-09-26 08:30 | 44465.3542 | 0 | 2.2542 | 45.7
2021-09-26 09:00 | 44465.375 | 0 | 1.5118 | 45.7
2021-09-26 09:30 | 44465.3958 | 0 | 1.4549 | 45.7
2021-09-26 10:00 | 44465.4167 | 0 | 1.8759 | 45.7
2021-09-26 10:30 | 44465.4375 | 0 | 1.8721 | 45.7
2021-09-26 11:00 | 44465.4583 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-09-26 11:30 | 44465.4792 | 0 | 1.3953 | 45.7
2021-09-26 12:00 | 44465.5 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-09-26 12:30 | 44465.5208 | 0 | 1.4781 | 45.7
2021-09-26 13:00 | 44465.5417 | 0 | 1.9238 | 45.7
2021-09-26 13:30 | 44465.5625 | 0 | 2.788 | 45.7
2021-09-26 14:00 | 44465.5833 | 0 | 3.5503 | 45.7
2021-09-26 14:30 | 44465.6042 | 0 | 2.9398 | 45.7
2021-09-26 15:00 | 44465.625 | 0 | 4.2914 | 45.7
2021-09-26 15:30 | 44465.6458 | 0 | 5.2295 | 45.7
2021-09-26 16:00 | 44465.6667 | 0 | 6.0605 | 45.7
2021-09-26 16:30 | 44465.6875 | 0 | 6.9793 | 45.7
2021-09-26 17:00 | 44465.7083 | 0 | 8.06 | 45.7
2021-09-26 17:30 | 44465.7292 | 0 | 8.8588 | 45.7
2021-09-26 18:00 | 44465.75 | 0 | 9.1626 | 45.7
2021-09-26 18:30 | 44465.7708 | 0 | 8.9643 | 45.7
2021-09-26 19:00 | 44465.7917 | 0 | 8.5258 | 45.7
2021-09-26 19:30 | 44465.8125 | 0 | 8.113 | 45.7
2021-09-26 20:00 | 44465.8333 | 0 | 7.9138 | 45.7
2021-09-26 20:30 | 44465.8542 | 0 | 7.3693 | 45.7
2021-09-26 21:00 | 44465.875 | 0 | 7.064 | 45.7
2021-09-26 21:30 | 44465.8958 | 0 | 6.5763 | 45.7
2021-09-26 22:00 | 44465.9167 | 0 | 6.089 | 45.7
2021-09-26 22:30 | 44465.9375 | 0 | 5.8708 | 45.7
2021-09-26 23:00 | 44465.9583 | 0 | 5.3302 | 45.7
2021-09-26 23:30 | 44465.9792 | 0 | 4.9873 | 45.7
2021-09-27 | 44466 | 0 | 4.6238 | 45.7
2021-09-27 00:30 | 44466.0208 | 0 | 4.4951 | 45.7
2021-09-27 01:00 | 44466.0417 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-27 01:30 | 44466.0625 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-09-27 02:00 | 44466.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-27 02:30 | 44466.1042 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-27 03:00 | 44466.125 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-27 03:30 | 44466.1458 | 0 | 4.1554 | 45.7
2021-09-27 04:00 | 44466.1667 | 0 | 4.2316 | 45.7
2021-09-27 04:30 | 44466.1875 | 0 | 4.4379 | 45.7
2021-09-27 05:00 | 44466.2083 | 0 | 4.6905 | 45.7
2021-09-27 05:30 | 44466.2292 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-09-27 06:00 | 44466.25 | 0 | 4.9963 | 45.7
2021-09-27 06:30 | 44466.2708 | 0 | 5.0746 | 45.7
2021-09-27 07:00 | 44466.2917 | 0 | 4.9159 | 45.7
2021-09-27 07:30 | 44466.3125 | 0 | 4.6038 | 45.7
2021-09-27 08:00 | 44466.3333 | 0 | 4.4594 | 45.7
2021-09-27 08:30 | 44466.3542 | 0 | 3.7384 | 45.7
2021-09-27 09:00 | 44466.375 | 0 | 3.4098 | 45.7
2021-09-27 09:30 | 44466.3958 | 0 | 2.0744 | 45.7
2021-09-27 10:00 | 44466.4167 | 0 | 1.6234 | 45.7
2021-09-27 10:30 | 44466.4375 | 0 | 1.6452 | 45.7
2021-09-27 11:00 | 44466.4583 | 0 | 2.515 | 45.7
2021-09-27 11:30 | 44466.4792 | 0 | 2.7414 | 45.7
2021-09-27 12:00 | 44466.5 | 0 | 2.7966 | 45.7
2021-09-27 12:30 | 44466.5208 | 0 | 1.7518 | 45.7
2021-09-27 13:00 | 44466.5417 | 0 | 3.2406 | 45.7
2021-09-27 13:30 | 44466.5625 | 0 | 3.3824 | 45.7
2021-09-27 14:00 | 44466.5833 | 0 | 3.3072 | 45.7
2021-09-27 14:30 | 44466.6042 | 0 | 4.1035 | 45.7
2021-09-27 15:00 | 44466.625 | 0 | 4.5689 | 45.7
2021-09-27 15:30 | 44466.6458 | 0 | 4.6907 | 45.7
2021-09-27 16:00 | 44466.6667 | 0 | 5.9425 | 45.7
2021-09-27 16:30 | 44466.6875 | 0 | 6.9195 | 45.7
2021-09-27 17:00 | 44466.7083 | 0 | 7.9929 | 45.7
2021-09-27 17:30 | 44466.7292 | 0 | 9.0673 | 45.7
2021-09-27 18:00 | 44466.75 | 0 | 9.5468 | 45.7
2021-09-27 18:30 | 44466.7708 | 0 | 9.7028 | 45.7
2021-09-27 19:00 | 44466.7917 | 0 | 9.0928 | 45.7
2021-09-27 19:30 | 44466.8125 | 0 | 8.5489 | 45.7
2021-09-27 20:00 | 44466.8333 | 0 | 8.2449 | 45.7
2021-09-27 20:30 | 44466.8542 | 0 | 7.8137 | 45.7
2021-09-27 21:00 | 44466.875 | 0 | 7.3312 | 45.7
2021-09-27 21:30 | 44466.8958 | 0 | 6.6401 | 45.7
2021-09-27 22:00 | 44466.9167 | 0 | 6.0365 | 45.7
2021-09-27 22:30 | 44466.9375 | 0 | 5.7511 | 45.7
2021-09-27 23:00 | 44466.9583 | 0 | 5.3822 | 45.7
2021-09-27 23:30 | 44466.9792 | 0 | 4.8864 | 45.7
2021-09-28 | 44467 | 0 | 4.5658 | 45.7
2021-09-28 00:30 | 44467.0208 | 0 | 4.4558 | 45.7
2021-09-28 01:00 | 44467.0417 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-09-28 01:30 | 44467.0625 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-28 02:00 | 44467.0833 | 0 | 4.2066 | 45.7
2021-09-28 02:30 | 44467.1042 | 0 | 4.1128 | 45.7
2021-09-28 03:00 | 44467.125 | 0 | 4.1503 | 45.7
2021-09-28 03:30 | 44467.1458 | 0 | 4.1128 | 45.7
2021-09-28 04:00 | 44467.1667 | 0 | 4.2093 | 45.7
2021-09-28 04:30 | 44467.1875 | 0 | 4.3986 | 45.7
2021-09-28 05:00 | 44467.2083 | 0 | 4.6744 | 45.7
2021-09-28 05:30 | 44467.2292 | 0 | 4.7479 | 45.7
2021-09-28 06:00 | 44467.25 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-09-28 06:30 | 44467.2708 | 0 | 3.8268 | 45.7
2021-09-28 07:00 | 44467.2917 | 0 | 2.7952 | 45.7
2021-09-28 07:30 | 44467.3125 | 0 | 2.2389 | 45.7
2021-09-28 08:00 | 44467.3333 | 0 | 1.7247 | 45.7
2021-09-28 08:30 | 44467.3542 | 0 | 2.0788 | 45.7
2021-09-28 09:00 | 44467.375 | 0 | 1.6518 | 45.7
2021-09-28 09:30 | 44467.3958 | 0 | 1.5085 | 45.7
2021-09-28 10:00 | 44467.4167 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-09-28 10:30 | 44467.4375 | 0 | 1.6577 | 45.7
2021-09-28 11:00 | 44467.4583 | 0 | 1.7422 | 45.7
2021-09-28 11:30 | 44467.4792 | 0 | 1.7972 | 45.7
2021-09-28 12:00 | 44467.5 | 0 | 1.5165 | 45.7
2021-09-28 12:30 | 44467.5208 | 0 | 1.683 | 45.7
2021-09-28 13:00 | 44467.5417 | 0 | 2.2277 | 45.7
2021-09-28 13:30 | 44467.5625 | 0 | 3.4491 | 45.7
2021-09-28 14:00 | 44467.5833 | 0 | 3.7965 | 45.7
2021-09-28 14:30 | 44467.6042 | 0 | 3.611 | 45.7
2021-09-28 15:00 | 44467.625 | 0 | 4.0625 | 45.7
2021-09-28 15:30 | 44467.6458 | 0 | 4.4895 | 45.7
2021-09-28 16:00 | 44467.6667 | 0 | 5.2783 | 45.7
2021-09-28 16:30 | 44467.6875 | 0 | 6.1831 | 45.7
2021-09-28 17:00 | 44467.7083 | 0 | 7.3967 | 45.7
2021-09-28 17:30 | 44467.7292 | 0 | 8.3671 | 45.7
2021-09-28 18:00 | 44467.75 | 0 | 8.9876 | 45.7
2021-09-28 18:30 | 44467.7708 | 0 | 9.2296 | 45.7
2021-09-28 19:00 | 44467.7917 | 0 | 8.9536 | 45.7
2021-09-28 19:30 | 44467.8125 | 0 | 8.3587 | 45.7
2021-09-28 20:00 | 44467.8333 | 0 | 8.185 | 45.7
2021-09-28 20:30 | 44467.8542 | 0 | 7.7986 | 45.7
2021-09-28 21:00 | 44467.875 | 0 | 7.3171 | 45.7
2021-09-28 21:30 | 44467.8958 | 0 | 6.6873 | 45.7
2021-09-28 22:00 | 44467.9167 | 0 | 6.2106 | 45.7
2021-09-28 22:30 | 44467.9375 | 0 | 5.8101 | 45.7
2021-09-28 23:00 | 44467.9583 | 0 | 5.3309 | 45.7
2021-09-28 23:30 | 44467.9792 | 0 | 5.0311 | 45.7
2021-09-29 | 44468 | 0 | 4.7136 | 45.7
2021-09-29 00:30 | 44468.0208 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-29 01:00 | 44468.0417 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-09-29 01:30 | 44468.0625 | 0 | 4.2066 | 45.7
2021-09-29 02:00 | 44468.0833 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-29 02:30 | 44468.1042 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-29 03:00 | 44468.125 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-09-29 03:30 | 44468.1458 | 0 | 4.1038 | 45.7
2021-09-29 04:00 | 44468.1667 | 0 | 4.1161 | 45.7
2021-09-29 04:30 | 44468.1875 | 0 | 4.3316 | 45.7
2021-09-29 05:00 | 44468.2083 | 0 | 4.65 | 45.7
2021-09-29 05:30 | 44468.2292 | 0 | 4.8346 | 45.7
2021-09-29 06:00 | 44468.25 | 0 | 4.9293 | 45.7
2021-09-29 06:30 | 44468.2708 | 0 | 5.1246 | 45.7
2021-09-29 07:00 | 44468.2917 | 0 | 5.0781 | 45.7
2021-09-29 07:30 | 44468.3125 | 0 | 4.8819 | 45.7
2021-09-29 08:00 | 44468.3333 | 0 | 4.7143 | 45.7
2021-09-29 08:30 | 44468.3542 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-09-29 09:00 | 44468.375 | 0 | 4.3341 | 45.7
2021-09-29 09:30 | 44468.3958 | 0 | 3.5152 | 45.7
2021-09-29 10:00 | 44468.4167 | 0 | 3.4379 | 45.7
2021-09-29 10:30 | 44468.4375 | 0 | 4.1166 | 45.7
2021-09-29 11:00 | 44468.4583 | 0 | 3.7589 | 45.7
2021-09-29 11:30 | 44468.4792 | 0 | 2.173 | 45.7
2021-09-29 12:00 | 44468.5 | 0 | 1.7101 | 45.7
2021-09-29 12:30 | 44468.5208 | 0 | 1.8597 | 45.7
2021-09-29 13:00 | 44468.5417 | 0 | 2.6805 | 45.7
2021-09-29 13:30 | 44468.5625 | 0 | 3.3329 | 45.7
2021-09-29 14:00 | 44468.5833 | 0 | 3.9229 | 45.7
2021-09-29 14:30 | 44468.6042 | 0 | 4.3075 | 45.7
2021-09-29 15:00 | 44468.625 | 0 | 4.8016 | 45.7
2021-09-29 15:30 | 44468.6458 | 0 | 5.7569 | 45.7
2021-09-29 16:00 | 44468.6667 | 0 | 6.2344 | 45.7
2021-09-29 16:30 | 44468.6875 | 0 | 7.0604 | 45.7
2021-09-29 17:00 | 44468.7083 | 0 | 7.8601 | 45.7
2021-09-29 17:30 | 44468.7292 | 0 | 8.5051 | 45.7
2021-09-29 18:00 | 44468.75 | 0 | 9.0939 | 45.7
2021-09-29 18:30 | 44468.7708 | 0 | 9.2227 | 45.7
2021-09-29 19:00 | 44468.7917 | 0 | 8.807 | 45.7
2021-09-29 19:30 | 44468.8125 | 0 | 8.364 | 45.7
2021-09-29 20:00 | 44468.8333 | 0 | 8.1973 | 45.7
2021-09-29 20:30 | 44468.8542 | 0 | 7.6686 | 45.7
2021-09-29 21:00 | 44468.875 | 0 | 7.2352 | 45.7
2021-09-29 21:30 | 44468.8958 | 0 | 6.727 | 45.7
2021-09-29 22:00 | 44468.9167 | 0 | 6.3005 | 45.7
2021-09-29 22:30 | 44468.9375 | 0 | 5.9423 | 45.7
2021-09-29 23:00 | 44468.9583 | 0 | 5.4496 | 45.7
2021-09-29 23:30 | 44468.9792 | 0 | 5.0987 | 45.7
2021-09-30 | 44469 | 0 | 4.7461 | 45.7
2021-09-30 00:30 | 44469.0208 | 0 | 4.5822 | 45.7
2021-09-30 01:00 | 44469.0417 | 0 | 4.4674 | 45.7
2021-09-30 01:30 | 44469.0625 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-30 02:00 | 44469.0833 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-30 02:30 | 44469.1042 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-09-30 03:00 | 44469.125 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-30 03:30 | 44469.1458 | 0 | 4.1869 | 45.7
2021-09-30 04:00 | 44469.1667 | 0 | 4.3433 | 45.7
2021-09-30 04:30 | 44469.1875 | 0 | 4.4272 | 45.7
2021-09-30 05:00 | 44469.2083 | 0 | 4.5889 | 45.7
2021-09-30 05:30 | 44469.2292 | 0 | 4.7009 | 45.7
2021-09-30 06:00 | 44469.25 | 0 | 4.4031 | 45.7
2021-09-30 06:30 | 44469.2708 | 0 | 4.3136 | 45.7
2021-09-30 07:00 | 44469.2917 | 0 | 4.3888 | 45.7
2021-09-30 07:30 | 44469.3125 | 0 | 4.8542 | 45.7
2021-09-30 08:00 | 44469.3333 | 0 | 5.3644 | 45.7
2021-09-30 08:30 | 44469.3542 | 0 | 4.303 | 45.7
2021-09-30 09:00 | 44469.375 | 0 | 4.6696 | 45.7
2021-09-30 09:30 | 44469.3958 | 0 | 3.453 | 45.7
2021-09-30 10:00 | 44469.4167 | 0 | 1.9407 | 45.7
2021-09-30 10:30 | 44469.4375 | 0 | 2.5223 | 45.7
2021-09-30 11:00 | 44469.4583 | 0 | 1.5308 | 45.7
2021-09-30 11:30 | 44469.4792 | 0 | 1.8089 | 45.7
2021-09-30 12:00 | 44469.5 | 0 | 2.0906 | 45.7
2021-09-30 12:30 | 44469.5208 | 0 | 3.2309 | 45.7
2021-09-30 13:00 | 44469.5417 | 0 | 3.7802 | 45.7
2021-09-30 13:30 | 44469.5625 | 0 | 2.6849 | 45.7
2021-09-30 14:00 | 44469.5833 | 0 | 1.7536 | 45.7
2021-09-30 14:30 | 44469.6042 | 0 | 2.9155 | 45.7
2021-09-30 15:00 | 44469.625 | 0 | 4.2679 | 45.7
2021-09-30 15:30 | 44469.6458 | 0 | 4.6873 | 45.7
2021-09-30 16:00 | 44469.6667 | 0 | 5.9731 | 45.7
2021-09-30 16:30 | 44469.6875 | 0 | 6.8161 | 45.7
2021-09-30 17:00 | 44469.7083 | 0 | 8.0149 | 45.7
2021-09-30 17:30 | 44469.7292 | 0 | 8.7489 | 45.7
2021-09-30 18:00 | 44469.75 | 0 | 8.7922 | 45.7
2021-09-30 18:30 | 44469.7708 | 0 | 8.6969 | 45.7
2021-09-30 19:00 | 44469.7917 | 0 | 8.4878 | 45.7
2021-09-30 19:30 | 44469.8125 | 0 | 8.2658 | 45.7
2021-09-30 20:00 | 44469.8333 | 0 | 8.8055 | 45.7
2021-09-30 20:30 | 44469.8542 | 0 | 8.5715 | 45.7
2021-09-30 21:00 | 44469.875 | 0 | 7.973 | 45.7
2021-09-30 21:30 | 44469.8958 | 0 | 7.5356 | 45.7
2021-09-30 22:00 | 44469.9167 | 0 | 7.0594 | 45.7
2021-09-30 22:30 | 44469.9375 | 0 | 6.8597 | 45.7
2021-09-30 23:00 | 44469.9583 | 0 | 6.3139 | 45.7
2021-09-30 23:30 | 44469.9792 | 0 | 5.8304 | 45.7
2021-10-01 | 44470 | 0 | 4.8394 | 45.7
2021-10-01 00:30 | 44470.0208 | 0 | 4.5398 | 45.7
2021-10-01 01:00 | 44470.0417 | 0 | 4.4058 | 45.7
2021-10-01 01:30 | 44470.0625 | 0 | 4.2232 | 45.7
2021-10-01 02:00 | 44470.0833 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-10-01 02:30 | 44470.1042 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-10-01 03:00 | 44470.125 | 0 | 4.1464 | 45.7
2021-10-01 03:30 | 44470.1458 | 0 | 4.1479 | 45.7
2021-10-01 04:00 | 44470.1667 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-10-01 04:30 | 44470.1875 | 0 | 4.3209 | 45.7
2021-10-01 05:00 | 44470.2083 | 0 | 4.5681 | 45.7
2021-10-01 05:30 | 44470.2292 | 0 | 4.6491 | 45.7
2021-10-01 06:00 | 44470.25 | 0 | 4.1284 | 45.7
2021-10-01 06:30 | 44470.2708 | 0 | 3.9996 | 45.7
2021-10-01 07:00 | 44470.2917 | 0 | 4.8208 | 45.7
2021-10-01 07:30 | 44470.3125 | 0 | 3.5716 | 45.7
2021-10-01 08:00 | 44470.3333 | 0 | 4.6285 | 45.7
2021-10-01 08:30 | 44470.3542 | 0 | 5.3455 | 45.7
2021-10-01 09:00 | 44470.375 | 0 | 4.9037 | 45.7
2021-10-01 09:30 | 44470.3958 | 0 | 4.4873 | 45.7
2021-10-01 10:00 | 44470.4167 | 0 | 3.2258 | 45.7
2021-10-01 10:30 | 44470.4375 | 0 | 4.3069 | 45.7
2021-10-01 11:00 | 44470.4583 | 0 | 3.9597 | 45.7
2021-10-01 11:30 | 44470.4792 | 0 | 3.3069 | 45.7
2021-10-01 12:00 | 44470.5 | 0 | 3.0484 | 45.7
2021-10-01 12:30 | 44470.5208 | 0 | 2.9069 | 45.7
2021-10-01 13:00 | 44470.5417 | 0 | 1.8519 | 45.7
2021-10-01 13:30 | 44470.5625 | 0 | 1.4335 | 45.7
2021-10-01 14:00 | 44470.5833 | 0 | 1.2998 | 45.7
2021-10-01 14:30 | 44470.6042 | 0 | 1.6625 | 45.7
2021-10-01 15:00 | 44470.625 | 0 | 2.1972 | 45.7
2021-10-01 15:30 | 44470.6458 | 0 | 3.219 | 45.7
2021-10-01 16:00 | 44470.6667 | 0 | 4.3189 | 45.7
2021-10-01 16:30 | 44470.6875 | 0 | 5.5306 | 45.7
2021-10-01 17:00 | 44470.7083 | 0 | 7.0697 | 45.7
2021-10-01 17:30 | 44470.7292 | 0 | 7.9522 | 45.7
2021-10-01 18:00 | 44470.75 | 0 | 8.6183 | 45.7
2021-10-01 18:30 | 44470.7708 | 0 | 8.7517 | 45.7
2021-10-01 19:00 | 44470.7917 | 0 | 7.6838 | 45.7
2021-10-01 19:30 | 44470.8125 | 0 | 7.097 | 45.7
2021-10-01 20:00 | 44470.8333 | 0 | 6.9463 | 45.7
2021-10-01 20:30 | 44470.8542 | 0 | 6.6845 | 45.7
2021-10-01 21:00 | 44470.875 | 0 | 6.3067 | 45.7
2021-10-01 21:30 | 44470.8958 | 0 | 5.9621 | 45.7
2021-10-01 22:00 | 44470.9167 | 0 | 5.7288 | 45.7
2021-10-01 22:30 | 44470.9375 | 0 | 5.5847 | 45.7
2021-10-01 23:00 | 44470.9583 | 0 | 5.1286 | 45.7
2021-10-01 23:30 | 44470.9792 | 0 | 4.7679 | 45.7
2021-10-02 | 44471 | 0 | 4.4419 | 45.7
2021-10-02 00:30 | 44471.0208 | 0 | 4.8465 | 45.7
2021-10-02 01:00 | 44471.0417 | 0 | 5.1034 | 45.7
2021-10-02 01:30 | 44471.0625 | 0 | 4.6553 | 45.7
2021-10-02 02:00 | 44471.0833 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-10-02 02:30 | 44471.1042 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-10-02 03:00 | 44471.125 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-10-02 03:30 | 44471.1458 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-10-02 04:00 | 44471.1667 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-10-02 04:30 | 44471.1875 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-02 05:00 | 44471.2083 | 0 | 4.3826 | 45.7
2021-10-02 05:30 | 44471.2292 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-10-02 06:00 | 44471.25 | 0 | 3.9347 | 45.7
2021-10-02 06:30 | 44471.2708 | 0 | 3.3288 | 45.7
2021-10-02 07:00 | 44471.2917 | 0 | 2.6634 | 45.7
2021-10-02 07:30 | 44471.3125 | 0 | 2.1551 | 45.7
2021-10-02 08:00 | 44471.3333 | 0 | 1.767 | 45.7
2021-10-02 08:30 | 44471.3542 | 0 | 1.5133 | 45.7
2021-10-02 09:00 | 44471.375 | 0 | 1.5052 | 45.7
2021-10-02 09:30 | 44471.3958 | 0 | 1.7294 | 45.7
2021-10-02 10:00 | 44471.4167 | 0 | 1.9653 | 45.7
2021-10-02 10:30 | 44471.4375 | 0 | 2.0891 | 45.7
2021-10-02 11:00 | 44471.4583 | 0 | 2.2056 | 45.7
2021-10-02 11:30 | 44471.4792 | 0 | 1.7821 | 45.7
2021-10-02 12:00 | 44471.5 | 0 | 1.8933 | 45.7
2021-10-02 12:30 | 44471.5208 | 0 | 1.8944 | 45.7
2021-10-02 13:00 | 44471.5417 | 0 | 1.9185 | 45.7
2021-10-02 13:30 | 44471.5625 | 0 | 1.3283 | 45.7
2021-10-02 14:00 | 44471.5833 | 0 | 1.4826 | 45.7
2021-10-02 14:30 | 44471.6042 | 0 | 2.0592 | 45.7
2021-10-02 15:00 | 44471.625 | 0 | 2.7423 | 45.7
2021-10-02 15:30 | 44471.6458 | 0 | 3.6315 | 45.7
2021-10-02 16:00 | 44471.6667 | 0 | 4.6906 | 45.7
2021-10-02 16:30 | 44471.6875 | 0 | 5.9758 | 45.7
2021-10-02 17:00 | 44471.7083 | 0 | 6.6996 | 45.7
2021-10-02 17:30 | 44471.7292 | 0 | 7.5522 | 45.7
2021-10-02 18:00 | 44471.75 | 0 | 8.1512 | 45.7
2021-10-02 18:30 | 44471.7708 | 0 | 8.2595 | 45.7
2021-10-02 19:00 | 44471.7917 | 0 | 8.0246 | 45.7
2021-10-02 19:30 | 44471.8125 | 0 | 7.6849 | 45.7
2021-10-02 20:00 | 44471.8333 | 0 | 7.351 | 45.7
2021-10-02 20:30 | 44471.8542 | 0 | 6.9019 | 45.7
2021-10-02 21:00 | 44471.875 | 0 | 6.7269 | 45.7
2021-10-02 21:30 | 44471.8958 | 0 | 6.3937 | 45.7
2021-10-02 22:00 | 44471.9167 | 0 | 6.0915 | 45.7
2021-10-02 22:30 | 44471.9375 | 0 | 5.9691 | 45.7
2021-10-02 23:00 | 44471.9583 | 0 | 5.5988 | 45.7
2021-10-02 23:30 | 44471.9792 | 0 | 5.1859 | 45.7
2021-10-03 | 44472 | 0 | 4.8998 | 45.7
2021-10-03 00:30 | 44472.0208 | 0 | 4.6383 | 45.7
2021-10-03 01:00 | 44472.0417 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-10-03 01:30 | 44472.0625 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-10-03 02:00 | 44472.0833 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-10-03 02:30 | 44472.1042 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-10-03 03:00 | 44472.125 | 0 | 4.2102 | 45.7
2021-10-03 03:30 | 44472.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-10-03 04:00 | 44472.1667 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-10-03 04:30 | 44472.1875 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-10-03 05:00 | 44472.2083 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-10-03 05:30 | 44472.2292 | 0 | 4.1309 | 45.7
2021-10-03 06:00 | 44472.25 | 0 | 3.6224 | 45.7
2021-10-03 06:30 | 44472.2708 | 0 | 2.9527 | 45.7
2021-10-03 07:00 | 44472.2917 | 0 | 2.4304 | 45.7
2021-10-03 07:30 | 44472.3125 | 0 | 1.9346 | 45.7
2021-10-03 08:00 | 44472.3333 | 0 | 1.733 | 45.7
2021-10-03 08:30 | 44472.3542 | 0 | 1.4802 | 45.7
2021-10-03 09:00 | 44472.375 | 0 | 1.44 | 45.7
2021-10-03 09:30 | 44472.3958 | 0 | 1.543 | 45.7
2021-10-03 10:00 | 44472.4167 | 0 | 1.6181 | 45.7
2021-10-03 10:30 | 44472.4375 | 0 | 1.8581 | 45.7
2021-10-03 11:00 | 44472.4583 | 0 | 1.9429 | 45.7
2021-10-03 11:30 | 44472.4792 | 0 | 1.8438 | 45.7
2021-10-03 12:00 | 44472.5 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-10-03 12:30 | 44472.5208 | 0 | 1.6383 | 45.7
2021-10-03 13:00 | 44472.5417 | 0 | 1.3421 | 45.7
2021-10-03 13:30 | 44472.5625 | 0 | 1.1899 | 45.7
2021-10-03 14:00 | 44472.5833 | 0 | 1.2658 | 45.7
2021-10-03 14:30 | 44472.6042 | 0 | 2.019 | 45.7
2021-10-03 15:00 | 44472.625 | 0 | 3.0076 | 45.7
2021-10-03 15:30 | 44472.6458 | 0 | 4.2774 | 45.7
2021-10-03 16:00 | 44472.6667 | 0 | 5.441 | 45.7
2021-10-03 16:30 | 44472.6875 | 0 | 6.5353 | 45.7
2021-10-03 17:00 | 44472.7083 | 0 | 7.5036 | 45.7
2021-10-03 17:30 | 44472.7292 | 0 | 8.3 | 45.7
2021-10-03 18:00 | 44472.75 | 0 | 8.7792 | 45.7
2021-10-03 18:30 | 44472.7708 | 0 | 8.6808 | 45.7
2021-10-03 19:00 | 44472.7917 | 0 | 8.2481 | 45.7
2021-10-03 19:30 | 44472.8125 | 0 | 7.8002 | 45.7
2021-10-03 20:00 | 44472.8333 | 0 | 7.3894 | 45.7
2021-10-03 20:30 | 44472.8542 | 0 | 7.1953 | 45.7
2021-10-03 21:00 | 44472.875 | 0 | 6.8898 | 45.7
2021-10-03 21:30 | 44472.8958 | 0 | 6.5789 | 45.7
2021-10-03 22:00 | 44472.9167 | 0 | 6.2802 | 45.7
2021-10-03 22:30 | 44472.9375 | 0 | 6.126 | 45.7
2021-10-03 23:00 | 44472.9583 | 0 | 5.655 | 45.7
2021-10-03 23:30 | 44472.9792 | 0 | 5.1826 | 45.7
2021-10-04 | 44473 | 0 | 4.8996 | 45.7
2021-10-04 00:30 | 44473.0208 | 0 | 4.6586 | 45.7
2021-10-04 01:00 | 44473.0417 | 0 | 4.5728 | 45.7
2021-10-04 01:30 | 44473.0625 | 0 | 4.4281 | 45.7
2021-10-04 02:00 | 44473.0833 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-10-04 02:30 | 44473.1042 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-10-04 03:00 | 44473.125 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-10-04 03:30 | 44473.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-04 04:00 | 44473.1667 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-10-04 04:30 | 44473.1875 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-10-04 05:00 | 44473.2083 | 0 | 4.3326 | 45.7
2021-10-04 05:30 | 44473.2292 | 0 | 4.2682 | 45.7
2021-10-04 06:00 | 44473.25 | 0 | 3.6843 | 45.7
2021-10-04 06:30 | 44473.2708 | 0 | 3.1038 | 45.7
2021-10-04 07:00 | 44473.2917 | 0 | 3.5478 | 45.7
2021-10-04 07:30 | 44473.3125 | 0 | 2.694 | 45.7
2021-10-04 08:00 | 44473.3333 | 0 | 1.9824 | 45.7
2021-10-04 08:30 | 44473.3542 | 0 | 1.7598 | 45.7
2021-10-04 09:00 | 44473.375 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-10-04 09:30 | 44473.3958 | 0 | 1.4177 | 45.7
2021-10-04 10:00 | 44473.4167 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-10-04 10:30 | 44473.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-10-04 11:00 | 44473.4583 | 0 | 1.2331 | 45.7
2021-10-04 11:30 | 44473.4792 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-10-04 12:00 | 44473.5 | 0 | 1.1134 | 45.7
2021-10-04 12:30 | 44473.5208 | 0 | 1.0386 | 45.7
2021-10-04 13:00 | 44473.5417 | 0 | 1.1098 | 45.7
2021-10-04 13:30 | 44473.5625 | 0 | 1.8031 | 45.7
2021-10-04 14:00 | 44473.5833 | 0 | 2.7493 | 45.7
2021-10-04 14:30 | 44473.6042 | 0 | 3.8611 | 45.7
2021-10-04 15:00 | 44473.625 | 0 | 5.0906 | 45.7
2021-10-04 15:30 | 44473.6458 | 0 | 6.374 | 45.7
2021-10-04 16:00 | 44473.6667 | 0 | 8.0959 | 45.7
2021-10-04 16:30 | 44473.6875 | 0 | 9.3718 | 45.7
2021-10-04 17:00 | 44473.7083 | 0 | 10.2412 | 45.7
2021-10-04 17:30 | 44473.7292 | 0 | 10.6437 | 45.7
2021-10-04 18:00 | 44473.75 | 0 | 11.0128 | 45.7
2021-10-04 18:30 | 44473.7708 | 0 | 10.9644 | 45.7
2021-10-04 19:00 | 44473.7917 | 0 | 10.2939 | 45.7
2021-10-04 19:30 | 44473.8125 | 0 | 9.7166 | 45.7
2021-10-04 20:00 | 44473.8333 | 0 | 9.1165 | 45.7
2021-10-04 20:30 | 44473.8542 | 0 | 8.4286 | 45.7
2021-10-04 21:00 | 44473.875 | 0 | 7.8093 | 45.7
2021-10-04 21:30 | 44473.8958 | 0 | 7.166 | 45.7
2021-10-04 22:00 | 44473.9167 | 0 | 6.556 | 45.7
2021-10-04 22:30 | 44473.9375 | 0 | 6.1354 | 45.7
2021-10-04 23:00 | 44473.9583 | 0 | 5.6837 | 45.7
2021-10-04 23:30 | 44473.9792 | 0 | 5.2029 | 45.7
2021-10-05 | 44474 | 0 | 4.8734 | 45.7
2021-10-05 00:30 | 44474.0208 | 0 | 4.6214 | 45.7
2021-10-05 01:00 | 44474.0417 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-10-05 01:30 | 44474.0625 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-10-05 02:00 | 44474.0833 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-10-05 02:30 | 44474.1042 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-10-05 03:00 | 44474.125 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-10-05 03:30 | 44474.1458 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-10-05 04:00 | 44474.1667 | 0 | 4.3433 | 45.7
2021-10-05 04:30 | 44474.1875 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-10-05 05:00 | 44474.2083 | 0 | 4.7286 | 45.7
2021-10-05 05:30 | 44474.2292 | 0 | 4.7649 | 45.7
2021-10-05 06:00 | 44474.25 | 0 | 4.3415 | 45.7
2021-10-05 06:30 | 44474.2708 | 0 | 3.7248 | 45.7
2021-10-05 07:00 | 44474.2917 | 0 | 3.1876 | 45.7
2021-10-05 07:30 | 44474.3125 | 0 | 2.4099 | 45.7
2021-10-05 08:00 | 44474.3333 | 0 | 1.669 | 45.7
2021-10-05 08:30 | 44474.3542 | 0 | 1.2957 | 45.7
2021-10-05 09:00 | 44474.375 | 0 | 1.4454 | 45.7
2021-10-05 09:30 | 44474.3958 | 0 | 1.6993 | 45.7
2021-10-05 10:00 | 44474.4167 | 0 | 1.9144 | 45.7
2021-10-05 10:30 | 44474.4375 | 0 | 1.9206 | 45.7
2021-10-05 11:00 | 44474.4583 | 0 | 1.993 | 45.7
2021-10-05 11:30 | 44474.4792 | 0 | 1.9939 | 45.7
2021-10-05 12:00 | 44474.5 | 0 | 1.7982 | 45.7
2021-10-05 12:30 | 44474.5208 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-10-05 13:00 | 44474.5417 | 0 | 1.4525 | 45.7
2021-10-05 13:30 | 44474.5625 | 0 | 1.1817 | 45.7
2021-10-05 14:00 | 44474.5833 | 0 | 1.105 | 45.7
2021-10-05 14:30 | 44474.6042 | 0 | 1.4544 | 45.7
2021-10-05 15:00 | 44474.625 | 0 | 2.3099 | 45.7
2021-10-05 15:30 | 44474.6458 | 0 | 3.6712 | 45.7
2021-10-05 16:00 | 44474.6667 | 0 | 5.0329 | 45.7
2021-10-05 16:30 | 44474.6875 | 0 | 6.1842 | 45.7
2021-10-05 17:00 | 44474.7083 | 0 | 7.4705 | 45.7
2021-10-05 17:30 | 44474.7292 | 0 | 8.6417 | 45.7
2021-10-05 18:00 | 44474.75 | 0 | 9.5292 | 45.7
2021-10-05 18:30 | 44474.7708 | 0 | 9.5611 | 45.7
2021-10-05 19:00 | 44474.7917 | 0 | 9.0301 | 45.7
2021-10-05 19:30 | 44474.8125 | 0 | 8.6925 | 45.7
2021-10-05 20:00 | 44474.8333 | 0 | 8.1695 | 45.7
2021-10-05 20:30 | 44474.8542 | 0 | 7.7511 | 45.7
2021-10-05 21:00 | 44474.875 | 0 | 7.3063 | 45.7
2021-10-05 21:30 | 44474.8958 | 0 | 6.6628 | 45.7
2021-10-05 22:00 | 44474.9167 | 0 | 6.2237 | 45.7
2021-10-05 22:30 | 44474.9375 | 0 | 5.7803 | 45.7
2021-10-05 23:00 | 44474.9583 | 0 | 5.2699 | 45.7
2021-10-05 23:30 | 44474.9792 | 0 | 4.8594 | 45.7
2021-10-06 | 44475 | 0 | 4.6607 | 45.7
2021-10-06 00:30 | 44475.0208 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-10-06 01:00 | 44475.0417 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-10-06 01:30 | 44475.0625 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-10-06 02:00 | 44475.0833 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-10-06 02:30 | 44475.1042 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-10-06 03:00 | 44475.125 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-10-06 03:30 | 44475.1458 | 0 | 4.1181 | 45.7
2021-10-06 04:00 | 44475.1667 | 0 | 4.2593 | 45.7
2021-10-06 04:30 | 44475.1875 | 0 | 4.4996 | 45.7
2021-10-06 05:00 | 44475.2083 | 0 | 4.7223 | 45.7
2021-10-06 05:30 | 44475.2292 | 0 | 4.8078 | 45.7
2021-10-06 06:00 | 44475.25 | 0 | 4.3199 | 45.7
2021-10-06 06:30 | 44475.2708 | 0 | 3.6682 | 45.7
2021-10-06 07:00 | 44475.2917 | 0 | 3.0852 | 45.7
2021-10-06 07:30 | 44475.3125 | 0 | 2.2612 | 45.7
2021-10-06 08:00 | 44475.3333 | 0 | 1.6127 | 45.7
2021-10-06 08:30 | 44475.3542 | 0 | 1.5255 | 45.7
2021-10-06 09:00 | 44475.375 | 0 | 1.8277 | 45.7
2021-10-06 09:30 | 44475.3958 | 0 | 2.2717 | 45.7
2021-10-06 10:00 | 44475.4167 | 0 | 2.5442 | 45.7
2021-10-06 10:30 | 44475.4375 | 0 | 2.5013 | 45.7
2021-10-06 11:00 | 44475.4583 | 0 | 2.5867 | 45.7
2021-10-06 11:30 | 44475.4792 | 0 | 2.5465 | 45.7
2021-10-06 12:00 | 44475.5 | 0 | 2.4736 | 45.7
2021-10-06 12:30 | 44475.5208 | 0 | 2.3288 | 45.7
2021-10-06 13:00 | 44475.5417 | 0 | 2.0361 | 45.7
2021-10-06 13:30 | 44475.5625 | 0 | 1.7339 | 45.7
2021-10-06 14:00 | 44475.5833 | 0 | 1.3164 | 45.7
2021-10-06 14:30 | 44475.6042 | 0 | 1.2944 | 45.7
2021-10-06 15:00 | 44475.625 | 0 | 1.9095 | 45.7
2021-10-06 15:30 | 44475.6458 | 0 | 3.0538 | 45.7
2021-10-06 16:00 | 44475.6667 | 0 | 4.3467 | 45.7
2021-10-06 16:30 | 44475.6875 | 0 | 5.7511 | 45.7
2021-10-06 17:00 | 44475.7083 | 0 | 7.1094 | 45.7
2021-10-06 17:30 | 44475.7292 | 0 | 8.0166 | 45.7
2021-10-06 18:00 | 44475.75 | 0 | 8.7866 | 45.7
2021-10-06 18:30 | 44475.7708 | 0 | 9.0861 | 45.7
2021-10-06 19:00 | 44475.7917 | 0 | 8.8258 | 45.7
2021-10-06 19:30 | 44475.8125 | 0 | 8.4732 | 45.7
2021-10-06 20:00 | 44475.8333 | 0 | 8.1519 | 45.7
2021-10-06 20:30 | 44475.8542 | 0 | 7.7415 | 45.7
2021-10-06 21:00 | 44475.875 | 0 | 7.2377 | 45.7
2021-10-06 21:30 | 44475.8958 | 0 | 6.7009 | 45.7
2021-10-06 22:00 | 44475.9167 | 0 | 6.1961 | 45.7
2021-10-06 22:30 | 44475.9375 | 0 | 5.7877 | 45.7
2021-10-06 23:00 | 44475.9583 | 0 | 5.2778 | 45.7
2021-10-06 23:30 | 44475.9792 | 0 | 4.7823 | 45.7
2021-10-07 | 44476 | 0 | 4.5939 | 45.7
2021-10-07 00:30 | 44476.0208 | 0 | 4.4186 | 45.7
2021-10-07 01:00 | 44476.0417 | 0 | 4.2556 | 45.7
2021-10-07 01:30 | 44476.0625 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-07 02:00 | 44476.0833 | 0 | 4.1558 | 45.7
2021-10-07 02:30 | 44476.1042 | 0 | 4.1208 | 45.7
2021-10-07 03:00 | 44476.125 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-10-07 03:30 | 44476.1458 | 0 | 4.1051 | 45.7
2021-10-07 04:00 | 44476.1667 | 0 | 4.1668 | 45.7
2021-10-07 04:30 | 44476.1875 | 0 | 4.3971 | 45.7
2021-10-07 05:00 | 44476.2083 | 0 | 4.7317 | 45.7
2021-10-07 05:30 | 44476.2292 | 0 | 4.7298 | 45.7
2021-10-07 06:00 | 44476.25 | 0 | 4.3725 | 45.7
2021-10-07 06:30 | 44476.2708 | 0 | 3.7703 | 45.7
2021-10-07 07:00 | 44476.2917 | 0 | 3.0863 | 45.7
2021-10-07 07:30 | 44476.3125 | 0 | 2.3654 | 45.7
2021-10-07 08:00 | 44476.3333 | 0 | 1.6414 | 45.7
2021-10-07 08:30 | 44476.3542 | 0 | 1.5018 | 45.7
2021-10-07 09:00 | 44476.375 | 0 | 1.6468 | 45.7
2021-10-07 09:30 | 44476.3958 | 0 | 2.0403 | 45.7
2021-10-07 10:00 | 44476.4167 | 0 | 2.2399 | 45.7
2021-10-07 10:30 | 44476.4375 | 0 | 2.3193 | 45.7
2021-10-07 11:00 | 44476.4583 | 0 | 2.0852 | 45.7
2021-10-07 11:30 | 44476.4792 | 0 | 2.1646 | 45.7
2021-10-07 12:00 | 44476.5 | 0 | 2.2936 | 45.7
2021-10-07 12:30 | 44476.5208 | 0 | 2.1227 | 45.7
2021-10-07 13:00 | 44476.5417 | 0 | 1.544 | 45.7
2021-10-07 13:30 | 44476.5625 | 0 | 1.5873 | 45.7
2021-10-07 14:00 | 44476.5833 | 0 | 1.5313 | 45.7
2021-10-07 14:30 | 44476.6042 | 0 | 3.6087 | 45.7
2021-10-07 15:00 | 44476.625 | 0 | 4.4682 | 45.7
2021-10-07 15:30 | 44476.6458 | 0 | 5.2909 | 45.7
2021-10-07 16:00 | 44476.6667 | 0 | 6.1417 | 45.7
2021-10-07 16:30 | 44476.6875 | 0 | 6.4402 | 45.7
2021-10-07 17:00 | 44476.7083 | 0 | 7.4108 | 45.7
2021-10-07 17:30 | 44476.7292 | 0 | 8.2347 | 45.7
2021-10-07 18:00 | 44476.75 | 0 | 8.9102 | 45.7
2021-10-07 18:30 | 44476.7708 | 0 | 8.9868 | 45.7
2021-10-07 19:00 | 44476.7917 | 0 | 8.6389 | 45.7
2021-10-07 19:30 | 44476.8125 | 0 | 8.3217 | 45.7
2021-10-07 20:00 | 44476.8333 | 0 | 8.0232 | 45.7
2021-10-07 20:30 | 44476.8542 | 0 | 7.5944 | 45.7
2021-10-07 21:00 | 44476.875 | 0 | 7.037 | 45.7
2021-10-07 21:30 | 44476.8958 | 0 | 6.5459 | 45.7
2021-10-07 22:00 | 44476.9167 | 0 | 6.0951 | 45.7
2021-10-07 22:30 | 44476.9375 | 0 | 5.7505 | 45.7
2021-10-07 23:00 | 44476.9583 | 0 | 5.2821 | 45.7
2021-10-07 23:30 | 44476.9792 | 0 | 4.9669 | 45.7
2021-10-08 | 44477 | 0 | 4.6704 | 45.7
2021-10-08 00:30 | 44477.0208 | 0 | 4.5013 | 45.7
2021-10-08 01:00 | 44477.0417 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-10-08 01:30 | 44477.0625 | 0 | 4.2846 | 45.7
2021-10-08 02:00 | 44477.0833 | 0 | 4.2176 | 45.7
2021-10-08 02:30 | 44477.1042 | 0 | 4.1423 | 45.7
2021-10-08 03:00 | 44477.125 | 0 | 4.193 | 45.7
2021-10-08 03:30 | 44477.1458 | 0 | 4.1412 | 45.7
2021-10-08 04:00 | 44477.1667 | 0 | 4.2052 | 45.7
2021-10-08 04:30 | 44477.1875 | 0 | 4.3648 | 45.7
2021-10-08 05:00 | 44477.2083 | 0 | 4.6309 | 45.7
2021-10-08 05:30 | 44477.2292 | 0 | 4.7224 | 45.7
2021-10-08 06:00 | 44477.25 | 0 | 4.3489 | 45.7
2021-10-08 06:30 | 44477.2708 | 0 | 3.8605 | 45.7
2021-10-08 07:00 | 44477.2917 | 0 | 3.2764 | 45.7
2021-10-08 07:30 | 44477.3125 | 0 | 2.4645 | 45.7
2021-10-08 08:00 | 44477.3333 | 0 | 1.6862 | 45.7
2021-10-08 08:30 | 44477.3542 | 0 | 1.4194 | 45.7
2021-10-08 09:00 | 44477.375 | 0 | 1.2639 | 45.7
2021-10-08 09:30 | 44477.3958 | 0 | 1.5233 | 45.7
2021-10-08 10:00 | 44477.4167 | 0 | 1.7519 | 45.7
2021-10-08 10:30 | 44477.4375 | 0 | 1.8916 | 45.7
2021-10-08 11:00 | 44477.4583 | 0 | 1.8669 | 45.7
2021-10-08 11:30 | 44477.4792 | 0 | 2.0033 | 45.7
2021-10-08 12:00 | 44477.5 | 0 | 1.9173 | 45.7
2021-10-08 12:30 | 44477.5208 | 0 | 1.7734 | 45.7
2021-10-08 13:00 | 44477.5417 | 0 | 1.5296 | 45.7
2021-10-08 13:30 | 44477.5625 | 0 | 1.2286 | 45.7
2021-10-08 14:00 | 44477.5833 | 0 | 1.2165 | 45.7
2021-10-08 14:30 | 44477.6042 | 0 | 1.8245 | 45.7
2021-10-08 15:00 | 44477.625 | 0 | 2.6212 | 45.7
2021-10-08 15:30 | 44477.6458 | 0 | 3.6394 | 45.7
2021-10-08 16:00 | 44477.6667 | 0 | 4.89 | 45.7
2021-10-08 16:30 | 44477.6875 | 0 | 6.0174 | 45.7
2021-10-08 17:00 | 44477.7083 | 0 | 7.0637 | 45.7
2021-10-08 17:30 | 44477.7292 | 0 | 7.7794 | 45.7
2021-10-08 18:00 | 44477.75 | 0 | 8.3786 | 45.7
2021-10-08 18:30 | 44477.7708 | 0 | 8.6766 | 45.7
2021-10-08 19:00 | 44477.7917 | 0 | 8.4508 | 45.7
2021-10-08 19:30 | 44477.8125 | 0 | 8.2137 | 45.7
2021-10-08 20:00 | 44477.8333 | 0 | 7.9049 | 45.7
2021-10-08 20:30 | 44477.8542 | 0 | 7.4235 | 45.7
2021-10-08 21:00 | 44477.875 | 0 | 7.0973 | 45.7
2021-10-08 21:30 | 44477.8958 | 0 | 6.6223 | 45.7
2021-10-08 22:00 | 44477.9167 | 0 | 6.2806 | 45.7
2021-10-08 22:30 | 44477.9375 | 0 | 6.0546 | 45.7
2021-10-08 23:00 | 44477.9583 | 0 | 5.5376 | 45.7
2021-10-08 23:30 | 44477.9792 | 0 | 5.1095 | 45.7
2021-10-09 | 44478 | 0 | 4.8174 | 45.7
2021-10-09 00:30 | 44478.0208 | 0 | 4.6248 | 45.7
2021-10-09 01:00 | 44478.0417 | 0 | 4.4822 | 45.7
2021-10-09 01:30 | 44478.0625 | 0 | 4.4186 | 45.7
2021-10-09 02:00 | 44478.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-10-09 02:30 | 44478.1042 | 0 | 4.3036 | 45.7
2021-10-09 03:00 | 44478.125 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-09 03:30 | 44478.1458 | 0 | 4.2176 | 45.7
2021-10-09 04:00 | 44478.1667 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-10-09 04:30 | 44478.1875 | 0 | 4.2465 | 45.7
2021-10-09 05:00 | 44478.2083 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-10-09 05:30 | 44478.2292 | 0 | 4.212 | 45.7
2021-10-09 06:00 | 44478.25 | 0 | 3.7835 | 45.7
2021-10-09 06:30 | 44478.2708 | 0 | 3.1792 | 45.7
2021-10-09 07:00 | 44478.2917 | 0 | 2.6558 | 45.7
2021-10-09 07:30 | 44478.3125 | 0 | 2.2335 | 45.7
2021-10-09 08:00 | 44478.3333 | 0 | 2.2272 | 45.7
2021-10-09 08:30 | 44478.3542 | 0 | 1.8636 | 45.7
2021-10-09 09:00 | 44478.375 | 0 | 2.0965 | 45.7
2021-10-09 09:30 | 44478.3958 | 0 | 2.0191 | 45.7
2021-10-09 10:00 | 44478.4167 | 0 | 2.2198 | 45.7
2021-10-09 10:30 | 44478.4375 | 0 | 2.1877 | 45.7
2021-10-09 11:00 | 44478.4583 | 0 | 1.2986 | 45.7
2021-10-09 11:30 | 44478.4792 | 0 | 1.3019 | 45.7
2021-10-09 12:00 | 44478.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-10-09 12:30 | 44478.5208 | 0 | 1.263 | 45.7
2021-10-09 13:00 | 44478.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2021-10-09 13:30 | 44478.5625 | 0 | 1.1395 | 45.7
2021-10-09 14:00 | 44478.5833 | 0 | 1.5956 | 45.7
2021-10-09 14:30 | 44478.6042 | 0 | 2.3063 | 45.7
2021-10-09 15:00 | 44478.625 | 0 | 3.4196 | 45.7
2021-10-09 15:30 | 44478.6458 | 0 | 4.5594 | 45.7
2021-10-09 16:00 | 44478.6667 | 0 | 5.691 | 45.7
2021-10-09 16:30 | 44478.6875 | 0 | 6.6889 | 45.7
2021-10-09 17:00 | 44478.7083 | 0 | 7.6033 | 45.7
2021-10-09 17:30 | 44478.7292 | 0 | 8.209 | 45.7
2021-10-09 18:00 | 44478.75 | 0 | 8.6485 | 45.7
2021-10-09 18:30 | 44478.7708 | 0 | 8.7618 | 45.7
2021-10-09 19:00 | 44478.7917 | 0 | 8.547 | 45.7
2021-10-09 19:30 | 44478.8125 | 0 | 8.0645 | 45.7
2021-10-09 20:00 | 44478.8333 | 0 | 7.6823 | 45.7
2021-10-09 20:30 | 44478.8542 | 0 | 7.37 | 45.7
2021-10-09 21:00 | 44478.875 | 0 | 6.9494 | 45.7
2021-10-09 21:30 | 44478.8958 | 0 | 6.6471 | 45.7
2021-10-09 22:00 | 44478.9167 | 0 | 6.4219 | 45.7
2021-10-09 22:30 | 44478.9375 | 0 | 6.1778 | 45.7
2021-10-09 23:00 | 44478.9583 | 0 | 5.8224 | 45.7
2021-10-09 23:30 | 44478.9792 | 0 | 5.3118 | 45.7
2021-10-10 | 44479 | 0 | 5.0406 | 45.7
2021-10-10 00:30 | 44479.0208 | 0 | 4.8135 | 45.7
2021-10-10 01:00 | 44479.0417 | 0 | 4.6248 | 45.7
2021-10-10 01:30 | 44479.0625 | 0 | 4.5525 | 45.7
2021-10-10 02:00 | 44479.0833 | 0 | 4.4698 | 45.7
2021-10-10 02:30 | 44479.1042 | 0 | 4.4566 | 45.7
2021-10-10 03:00 | 44479.125 | 0 | 4.3358 | 45.7
2021-10-10 03:30 | 44479.1458 | 0 | 4.3259 | 45.7
2021-10-10 04:00 | 44479.1667 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-10-10 04:30 | 44479.1875 | 0 | 4.3615 | 45.7
2021-10-10 05:00 | 44479.2083 | 0 | 4.3929 | 45.7
2021-10-10 05:30 | 44479.2292 | 0 | 4.144 | 45.7
2021-10-10 06:00 | 44479.25 | 0 | 3.9151 | 45.7
2021-10-10 06:30 | 44479.2708 | 0 | 3.2976 | 45.7
2021-10-10 07:00 | 44479.2917 | 0 | 2.625 | 45.7
2021-10-10 07:30 | 44479.3125 | 0 | 2.7695 | 45.7
2021-10-10 08:00 | 44479.3333 | 0 | 2.5283 | 45.7
2021-10-10 08:30 | 44479.3542 | 0 | 2.0224 | 45.7
2021-10-10 09:00 | 44479.375 | 0 | 1.4031 | 45.7
2021-10-10 09:30 | 44479.3958 | 0 | 1.2369 | 45.7
2021-10-10 10:00 | 44479.4167 | 0 | 1.2283 | 45.7
2021-10-10 10:30 | 44479.4375 | 0 | 1.1869 | 45.7
2021-10-10 11:00 | 44479.4583 | 0 | 1.2473 | 45.7
2021-10-10 11:30 | 44479.4792 | 0 | 1.1547 | 45.7
2021-10-10 12:00 | 44479.5 | 0 | 1.0571 | 45.7
2021-10-10 12:30 | 44479.5208 | 0 | 1.0571 | 45.7
2021-10-10 13:00 | 44479.5417 | 0 | 1.0753 | 45.7
2021-10-10 13:30 | 44479.5625 | 0 | 1.276 | 45.7
2021-10-10 14:00 | 44479.5833 | 0 | 1.9939 | 45.7
2021-10-10 14:30 | 44479.6042 | 0 | 2.9051 | 45.7
2021-10-10 15:00 | 44479.625 | 0 | 3.9527 | 45.7
2021-10-10 15:30 | 44479.6458 | 0 | 5.1097 | 45.7
2021-10-10 16:00 | 44479.6667 | 0 | 6.4189 | 45.7
2021-10-10 16:30 | 44479.6875 | 0 | 7.6075 | 45.7
2021-10-10 17:00 | 44479.7083 | 0 | 8.7082 | 45.7
2021-10-10 17:30 | 44479.7292 | 0 | 9.3419 | 45.7
2021-10-10 18:00 | 44479.75 | 0 | 9.8972 | 45.7
2021-10-10 18:30 | 44479.7708 | 0 | 10.1203 | 45.7
2021-10-10 19:00 | 44479.7917 | 0 | 9.5386 | 45.7
2021-10-10 19:30 | 44479.8125 | 0 | 9.0229 | 45.7
2021-10-10 20:00 | 44479.8333 | 0 | 8.5009 | 45.7
2021-10-10 20:30 | 44479.8542 | 0 | 7.9697 | 45.7
2021-10-10 21:00 | 44479.875 | 0 | 7.5243 | 45.7
2021-10-10 21:30 | 44479.8958 | 0 | 6.996 | 45.7
2021-10-10 22:00 | 44479.9167 | 0 | 6.5302 | 45.7
2021-10-10 22:30 | 44479.9375 | 0 | 6.1777 | 45.7
2021-10-10 23:00 | 44479.9583 | 0 | 5.6205 | 45.7
2021-10-10 23:30 | 44479.9792 | 0 | 5.2526 | 45.7
2021-10-11 | 44480 | 0 | 4.9289 | 45.7
2021-10-11 00:30 | 44480.0208 | 0 | 4.7394 | 45.7
2021-10-11 01:00 | 44480.0417 | 0 | 4.6099 | 45.7
2021-10-11 01:30 | 44480.0625 | 0 | 4.5079 | 45.7
2021-10-11 02:00 | 44480.0833 | 0 | 4.4152 | 45.7
2021-10-11 02:30 | 44480.1042 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-10-11 03:00 | 44480.125 | 0 | 4.3739 | 45.7
2021-10-11 03:30 | 44480.1458 | 0 | 4.3168 | 45.7
2021-10-11 04:00 | 44480.1667 | 0 | 4.4698 | 45.7
2021-10-11 04:30 | 44480.1875 | 0 | 4.5829 | 45.7
2021-10-11 05:00 | 44480.2083 | 0 | 4.7378 | 45.7
2021-10-11 05:30 | 44480.2292 | 0 | 4.7982 | 45.7
2021-10-11 06:00 | 44480.25 | 0 | 4.5843 | 45.7
2021-10-11 06:30 | 44480.2708 | 0 | 3.8331 | 45.7
2021-10-11 07:00 | 44480.2917 | 0 | 3.3558 | 45.7
2021-10-11 07:30 | 44480.3125 | 0 | 3.248 | 45.7
2021-10-11 08:00 | 44480.3333 | 0 | 2.5097 | 45.7
2021-10-11 08:30 | 44480.3542 | 0 | 2.0562 | 45.7
2021-10-11 09:00 | 44480.375 | 0 | 1.3721 | 45.7
2021-10-11 09:30 | 44480.3958 | 0 | 1.4003 | 45.7
2021-10-11 10:00 | 44480.4167 | 0 | 1.2539 | 45.7
2021-10-11 10:30 | 44480.4375 | 0 | 1.4361 | 45.7
2021-10-11 11:00 | 44480.4583 | 0 | 1.5203 | 45.7
2021-10-11 11:30 | 44480.4792 | 0 | 1.195 | 45.7
2021-10-11 12:00 | 44480.5 | 0 | 1.0631 | 45.7
2021-10-11 12:30 | 44480.5208 | 0 | 2.0192 | 45.7
2021-10-11 13:00 | 44480.5417 | 0 | 2.7369 | 45.7
2021-10-11 13:30 | 44480.5625 | 0 | 2.5821 | 45.7
2021-10-11 14:00 | 44480.5833 | 0 | 2.2508 | 45.7
2021-10-11 14:30 | 44480.6042 | 0 | 3.8597 | 45.7
2021-10-11 15:00 | 44480.625 | 0 | 4.5172 | 45.7
2021-10-11 15:30 | 44480.6458 | 0 | 5.9417 | 45.7
2021-10-11 16:00 | 44480.6667 | 0 | 6.4718 | 45.7
2021-10-11 16:30 | 44480.6875 | 0 | 7.6989 | 45.7
2021-10-11 17:00 | 44480.7083 | 0 | 8.6643 | 45.7
2021-10-11 17:30 | 44480.7292 | 0 | 9.3464 | 45.7
2021-10-11 18:00 | 44480.75 | 0 | 9.9124 | 45.7
2021-10-11 18:30 | 44480.7708 | 0 | 9.8564 | 45.7
2021-10-11 19:00 | 44480.7917 | 0 | 9.2411 | 45.7
2021-10-11 19:30 | 44480.8125 | 0 | 8.8953 | 45.7
2021-10-11 20:00 | 44480.8333 | 0 | 8.4483 | 45.7
2021-10-11 20:30 | 44480.8542 | 0 | 7.887 | 45.7
2021-10-11 21:00 | 44480.875 | 0 | 7.3693 | 45.7
2021-10-11 21:30 | 44480.8958 | 0 | 6.8 | 45.7
2021-10-11 22:00 | 44480.9167 | 0 | 6.1917 | 45.7
2021-10-11 22:30 | 44480.9375 | 0 | 5.8928 | 45.7
2021-10-11 23:00 | 44480.9583 | 0 | 5.4108 | 45.7
2021-10-11 23:30 | 44480.9792 | 0 | 5.04 | 45.7
2021-10-12 | 44481 | 0 | 4.6836 | 45.7
2021-10-12 00:30 | 44481.0208 | 0 | 4.4633 | 45.7
2021-10-12 01:00 | 44481.0417 | 0 | 4.3929 | 45.7
2021-10-12 01:30 | 44481.0625 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-12 02:00 | 44481.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-12 02:30 | 44481.1042 | 0 | 4.2622 | 45.7
2021-10-12 03:00 | 44481.125 | 0 | 4.2622 | 45.7
2021-10-12 03:30 | 44481.1458 | 0 | 4.1828 | 45.7
2021-10-12 04:00 | 44481.1667 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-10-12 04:30 | 44481.1875 | 0 | 4.4756 | 45.7
2021-10-12 05:00 | 44481.2083 | 0 | 4.7574 | 45.7
2021-10-12 05:30 | 44481.2292 | 0 | 4.9802 | 45.7
2021-10-12 06:00 | 44481.25 | 0 | 5.2281 | 45.7
2021-10-12 06:30 | 44481.2708 | 0 | 5.4525 | 45.7
2021-10-12 07:00 | 44481.2917 | 0 | 5.5796 | 45.7
2021-10-12 07:30 | 44481.3125 | 0 | 5.6719 | 45.7
2021-10-12 08:00 | 44481.3333 | 0 | 4.5191 | 45.7
2021-10-12 08:30 | 44481.3542 | 0 | 4.5095 | 45.7
2021-10-12 09:00 | 44481.375 | 0 | 4.8247 | 45.7
2021-10-12 09:30 | 44481.3958 | 0 | 4.8115 | 45.7
2021-10-12 10:00 | 44481.4167 | 0 | 5.0836 | 45.7
2021-10-12 10:30 | 44481.4375 | 0 | 4.9454 | 45.7
2021-10-12 11:00 | 44481.4583 | 0 | 4.0245 | 45.7
2021-10-12 11:30 | 44481.4792 | 0 | 3.67 | 45.7
2021-10-12 12:00 | 44481.5 | 0 | 4.4561 | 45.7
2021-10-12 12:30 | 44481.5208 | 0 | 3.8557 | 45.7
2021-10-12 13:00 | 44481.5417 | 0 | 2.7509 | 45.7
2021-10-12 13:30 | 44481.5625 | 0 | 3.8462 | 45.7
2021-10-12 14:00 | 44481.5833 | 0 | 4.4364 | 45.7
2021-10-12 14:30 | 44481.6042 | 0 | 4.4095 | 45.7
2021-10-12 15:00 | 44481.625 | 0 | 4.0289 | 45.7
2021-10-12 15:30 | 44481.6458 | 0 | 5.1223 | 45.7
2021-10-12 16:00 | 44481.6667 | 0 | 5.6295 | 45.7
2021-10-12 16:30 | 44481.6875 | 0 | 6.0166 | 45.7
2021-10-12 17:00 | 44481.7083 | 0 | 6.796 | 45.7
2021-10-12 17:30 | 44481.7292 | 0 | 8.1349 | 45.7
2021-10-12 18:00 | 44481.75 | 0 | 9.104 | 45.7
2021-10-12 18:30 | 44481.7708 | 0 | 9.3105 | 45.7
2021-10-12 19:00 | 44481.7917 | 0 | 9.064 | 45.7
2021-10-12 19:30 | 44481.8125 | 0 | 8.5929 | 45.7
2021-10-12 20:00 | 44481.8333 | 0 | 8.2713 | 45.7
2021-10-12 20:30 | 44481.8542 | 0 | 7.7988 | 45.7
2021-10-12 21:00 | 44481.875 | 0 | 7.389 | 45.7
2021-10-12 21:30 | 44481.8958 | 0 | 6.7428 | 45.7
2021-10-12 22:00 | 44481.9167 | 0 | 6.257 | 45.7
2021-10-12 22:30 | 44481.9375 | 0 | 6.0044 | 45.7
2021-10-12 23:00 | 44481.9583 | 0 | 5.4586 | 45.7
2021-10-12 23:30 | 44481.9792 | 0 | 4.9637 | 45.7
2021-10-13 | 44482 | 0 | 4.6912 | 45.7
2021-10-13 00:30 | 44482.0208 | 0 | 4.5608 | 45.7
2021-10-13 01:00 | 44482.0417 | 0 | 4.3516 | 45.7
2021-10-13 01:30 | 44482.0625 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-13 02:00 | 44482.0833 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-10-13 02:30 | 44482.1042 | 0 | 4.2333 | 45.7
2021-10-13 03:00 | 44482.125 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-13 03:30 | 44482.1458 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-13 04:00 | 44482.1667 | 0 | 4.3135 | 45.7
2021-10-13 04:30 | 44482.1875 | 0 | 4.4318 | 45.7
2021-10-13 05:00 | 44482.2083 | 0 | 4.6532 | 45.7
2021-10-13 05:30 | 44482.2292 | 0 | 4.732 | 45.7
2021-10-13 06:00 | 44482.25 | 0 | 4.8492 | 45.7
2021-10-13 06:30 | 44482.2708 | 0 | 5.144 | 45.7
2021-10-13 07:00 | 44482.2917 | 0 | 5.2237 | 45.7
2021-10-13 07:30 | 44482.3125 | 0 | 4.3428 | 45.7
2021-10-13 08:00 | 44482.3333 | 0 | 4.6044 | 45.7
2021-10-13 08:30 | 44482.3542 | 0 | 3.8007 | 45.7
2021-10-13 09:00 | 44482.375 | 0 | 2.2595 | 45.7
2021-10-13 09:30 | 44482.3958 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-10-13 10:00 | 44482.4167 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-10-13 10:30 | 44482.4375 | 0 | 1.6253 | 45.7
2021-10-13 11:00 | 44482.4583 | 0 | 1.5167 | 45.7
2021-10-13 11:30 | 44482.4792 | 0 | 1.8787 | 45.7
2021-10-13 12:00 | 44482.5 | 0 | 1.6499 | 45.7
2021-10-13 12:30 | 44482.5208 | 0 | 3.2212 | 45.7
2021-10-13 13:00 | 44482.5417 | 0 | 1.7819 | 45.7
2021-10-13 13:30 | 44482.5625 | 0 | 2.4783 | 45.7
2021-10-13 14:00 | 44482.5833 | 0 | 2.9628 | 45.7
2021-10-13 14:30 | 44482.6042 | 0 | 3.341 | 45.7
2021-10-13 15:00 | 44482.625 | 0 | 4.0014 | 45.7
2021-10-13 15:30 | 44482.6458 | 0 | 5.1394 | 45.7
2021-10-13 16:00 | 44482.6667 | 0 | 6.338 | 45.7
2021-10-13 16:30 | 44482.6875 | 0 | 7.1253 | 45.7
2021-10-13 17:00 | 44482.7083 | 0 | 7.8375 | 45.7
2021-10-13 17:30 | 44482.7292 | 0 | 8.3886 | 45.7
2021-10-13 18:00 | 44482.75 | 0 | 8.8669 | 45.7
2021-10-13 18:30 | 44482.7708 | 0 | 9.235 | 45.7
2021-10-13 19:00 | 44482.7917 | 0 | 8.8034 | 45.7
2021-10-13 19:30 | 44482.8125 | 0 | 8.4126 | 45.7
2021-10-13 20:00 | 44482.8333 | 0 | 8.1219 | 45.7
2021-10-13 20:30 | 44482.8542 | 0 | 7.6498 | 45.7
2021-10-13 21:00 | 44482.875 | 0 | 7.3072 | 45.7
2021-10-13 21:30 | 44482.8958 | 0 | 6.747 | 45.7
2021-10-13 22:00 | 44482.9167 | 0 | 6.2641 | 45.7
2021-10-13 22:30 | 44482.9375 | 0 | 5.8514 | 45.7
2021-10-13 23:00 | 44482.9583 | 0 | 5.4325 | 45.7
2021-10-13 23:30 | 44482.9792 | 0 | 4.9595 | 45.7
2021-10-14 | 44483 | 0 | 4.6132 | 45.7
2021-10-14 00:30 | 44483.0208 | 0 | 4.4789 | 45.7
2021-10-14 01:00 | 44483.0417 | 0 | 4.3226 | 45.7
2021-10-14 01:30 | 44483.0625 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-14 02:00 | 44483.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-10-14 02:30 | 44483.1042 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-10-14 03:00 | 44483.125 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-14 03:30 | 44483.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-14 04:00 | 44483.1667 | 0 | 4.3648 | 45.7
2021-10-14 04:30 | 44483.1875 | 0 | 4.4765 | 45.7
2021-10-14 05:00 | 44483.2083 | 0 | 4.7061 | 45.7
2021-10-14 05:30 | 44483.2292 | 0 | 4.9543 | 45.7
2021-10-14 06:00 | 44483.25 | 0 | 5.5083 | 45.7
2021-10-14 06:30 | 44483.2708 | 0 | 6.093 | 45.7
2021-10-14 07:00 | 44483.2917 | 0 | 6.5582 | 45.7
2021-10-14 07:30 | 44483.3125 | 0 | 6.7398 | 45.7
2021-10-14 08:00 | 44483.3333 | 0 | 6.6105 | 45.7
2021-10-14 08:30 | 44483.3542 | 0 | 6.0465 | 45.7
2021-10-14 09:00 | 44483.375 | 0 | 4.9021 | 45.7
2021-10-14 09:30 | 44483.3958 | 0 | 4.9005 | 45.7
2021-10-14 10:00 | 44483.4167 | 0 | 3.9461 | 45.7
2021-10-14 10:30 | 44483.4375 | 0 | 2.4745 | 45.7
2021-10-14 11:00 | 44483.4583 | 0 | 2.2233 | 45.7
2021-10-14 11:30 | 44483.4792 | 0 | 2.744 | 45.7
2021-10-14 12:00 | 44483.5 | 0 | 3.085 | 45.7
2021-10-14 12:30 | 44483.5208 | 0 | 2.1961 | 45.7
2021-10-14 13:00 | 44483.5417 | 0 | 1.8373 | 45.7
2021-10-14 13:30 | 44483.5625 | 0 | 2.0869 | 45.7
2021-10-14 14:00 | 44483.5833 | 0 | 2.2671 | 45.7
2021-10-14 14:30 | 44483.6042 | 0 | 2.2458 | 45.7
2021-10-14 15:00 | 44483.625 | 0 | 2.1166 | 45.7
2021-10-14 15:30 | 44483.6458 | 0 | 3.4983 | 45.7
2021-10-14 16:00 | 44483.6667 | 0 | 4.9945 | 45.7
2021-10-14 16:30 | 44483.6875 | 0 | 5.7549 | 45.7
2021-10-14 17:00 | 44483.7083 | 0 | 7.2309 | 45.7
2021-10-14 17:30 | 44483.7292 | 0 | 8.3255 | 45.7
2021-10-14 18:00 | 44483.75 | 0 | 9.0333 | 45.7
2021-10-14 18:30 | 44483.7708 | 0 | 9.4669 | 45.7
2021-10-14 19:00 | 44483.7917 | 0 | 8.9604 | 45.7
2021-10-14 19:30 | 44483.8125 | 0 | 8.6775 | 45.7
2021-10-14 20:00 | 44483.8333 | 0 | 8.2791 | 45.7
2021-10-14 20:30 | 44483.8542 | 0 | 7.7802 | 45.7
2021-10-14 21:00 | 44483.875 | 0 | 7.3477 | 45.7
2021-10-14 21:30 | 44483.8958 | 0 | 6.868 | 45.7
2021-10-14 22:00 | 44483.9167 | 0 | 6.4097 | 45.7
2021-10-14 22:30 | 44483.9375 | 0 | 6.1097 | 45.7
2021-10-14 23:00 | 44483.9583 | 0 | 5.6103 | 45.7
2021-10-14 23:30 | 44483.9792 | 0 | 5.2145 | 45.7
2021-10-15 | 44484 | 0 | 4.9256 | 45.7
2021-10-15 00:30 | 44484.0208 | 0 | 4.6977 | 45.7
2021-10-15 01:00 | 44484.0417 | 0 | 4.6438 | 45.7
2021-10-15 01:30 | 44484.0625 | 0 | 4.4855 | 45.7
2021-10-15 02:00 | 44484.0833 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-10-15 02:30 | 44484.1042 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-15 03:00 | 44484.125 | 0 | 4.3136 | 45.7
2021-10-15 03:30 | 44484.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-10-15 04:00 | 44484.1667 | 0 | 4.4988 | 45.7
2021-10-15 04:30 | 44484.1875 | 0 | 4.6027 | 45.7
2021-10-15 05:00 | 44484.2083 | 0 | 4.7188 | 45.7
2021-10-15 05:30 | 44484.2292 | 0 | 5.0563 | 45.7
2021-10-15 06:00 | 44484.25 | 0 | 4.9512 | 45.7
2021-10-15 06:30 | 44484.2708 | 0 | 5.3578 | 45.7
2021-10-15 07:00 | 44484.2917 | 0 | 4.0877 | 45.7
2021-10-15 07:30 | 44484.3125 | 0 | 2.7725 | 45.7
2021-10-15 08:00 | 44484.3333 | 0 | 4.2254 | 45.7
2021-10-15 08:30 | 44484.3542 | 0 | 4.2221 | 45.7
2021-10-15 09:00 | 44484.375 | 0 | 3.2287 | 45.7
2021-10-15 09:30 | 44484.3958 | 0 | 3.4027 | 45.7
2021-10-15 10:00 | 44484.4167 | 0 | 1.4103 | 45.7
2021-10-15 10:30 | 44484.4375 | 0 | 1.4932 | 45.7
2021-10-15 11:00 | 44484.4583 | 0 | 1.292 | 45.7
2021-10-15 11:30 | 44484.4792 | 0 | 1.2539 | 45.7
2021-10-15 12:00 | 44484.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-10-15 12:30 | 44484.5208 | 0 | 1.3813 | 45.7
2021-10-15 13:00 | 44484.5417 | 0 | 1.263 | 45.7
2021-10-15 13:30 | 44484.5625 | 0 | 1.0706 | 45.7
2021-10-15 14:00 | 44484.5833 | 0 | 1.1718 | 45.7
2021-10-15 14:30 | 44484.6042 | 0 | 1.9428 | 45.7
2021-10-15 15:00 | 44484.625 | 0 | 2.9216 | 45.7
2021-10-15 15:30 | 44484.6458 | 0 | 4.1965 | 45.7
2021-10-15 16:00 | 44484.6667 | 0 | 5.5817 | 45.7
2021-10-15 16:30 | 44484.6875 | 0 | 6.7203 | 45.7
2021-10-15 17:00 | 44484.7083 | 0 | 7.8733 | 45.7
2021-10-15 17:30 | 44484.7292 | 0 | 8.6367 | 45.7
2021-10-15 18:00 | 44484.75 | 0 | 9.254 | 45.7
2021-10-15 18:30 | 44484.7708 | 0 | 9.4624 | 45.7
2021-10-15 19:00 | 44484.7917 | 0 | 9.0759 | 45.7
2021-10-15 19:30 | 44484.8125 | 0 | 8.7464 | 45.7
2021-10-15 20:00 | 44484.8333 | 0 | 8.3044 | 45.7
2021-10-15 20:30 | 44484.8542 | 0 | 7.9318 | 45.7
2021-10-15 21:00 | 44484.875 | 0 | 7.4807 | 45.7
2021-10-15 21:30 | 44484.8958 | 0 | 6.9406 | 45.7
2021-10-15 22:00 | 44484.9167 | 0 | 6.6377 | 45.7
2021-10-15 22:30 | 44484.9375 | 0 | 6.2535 | 45.7
2021-10-15 23:00 | 44484.9583 | 0 | 5.6769 | 45.7
2021-10-15 23:30 | 44484.9792 | 0 | 5.2352 | 45.7
2021-10-16 | 44485 | 0 | 4.919 | 45.7
2021-10-16 00:30 | 44485.0208 | 0 | 4.6494 | 45.7
2021-10-16 01:00 | 44485.0417 | 0 | 4.5145 | 45.7
2021-10-16 01:30 | 44485.0625 | 0 | 4.4566 | 45.7
2021-10-16 02:00 | 44485.0833 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-16 02:30 | 44485.1042 | 0 | 4.2366 | 45.7
2021-10-16 03:00 | 44485.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-16 03:30 | 44485.1458 | 0 | 4.1795 | 45.7
2021-10-16 04:00 | 44485.1667 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-10-16 04:30 | 44485.1875 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-16 05:00 | 44485.2083 | 0 | 4.3069 | 45.7
2021-10-16 05:30 | 44485.2292 | 0 | 4.0272 | 45.7
2021-10-16 06:00 | 44485.25 | 0 | 3.4355 | 45.7
2021-10-16 06:30 | 44485.2708 | 0 | 2.8106 | 45.7
2021-10-16 07:00 | 44485.2917 | 0 | 2.2749 | 45.7
2021-10-16 07:30 | 44485.3125 | 0 | 1.8697 | 45.7
2021-10-16 08:00 | 44485.3333 | 0 | 1.528 | 45.7
2021-10-16 08:30 | 44485.3542 | 0 | 1.5275 | 45.7
2021-10-16 09:00 | 44485.375 | 0 | 1.6592 | 45.7
2021-10-16 09:30 | 44485.3958 | 0 | 1.8826 | 45.7
2021-10-16 10:00 | 44485.4167 | 0 | 1.9686 | 45.7
2021-10-16 10:30 | 44485.4375 | 0 | 2.1189 | 45.7
2021-10-16 11:00 | 44485.4583 | 0 | 2.3179 | 45.7
2021-10-16 11:30 | 44485.4792 | 0 | 2.2903 | 45.7
2021-10-16 12:00 | 44485.5 | 0 | 2.2333 | 45.7
2021-10-16 12:30 | 44485.5208 | 0 | 2.083 | 45.7
2021-10-16 13:00 | 44485.5417 | 0 | 1.9021 | 45.7
2021-10-16 13:30 | 44485.5625 | 0 | 1.6405 | 45.7
2021-10-16 14:00 | 44485.5833 | 0 | 1.3077 | 45.7
2021-10-16 14:30 | 44485.6042 | 0 | 1.41 | 45.7
2021-10-16 15:00 | 44485.625 | 0 | 2.1521 | 45.7
2021-10-16 15:30 | 44485.6458 | 0 | 3.3033 | 45.7
2021-10-16 16:00 | 44485.6667 | 0 | 4.4608 | 45.7
2021-10-16 16:30 | 44485.6875 | 0 | 5.7449 | 45.7
2021-10-16 17:00 | 44485.7083 | 0 | 6.8867 | 45.7
2021-10-16 17:30 | 44485.7292 | 0 | 7.6323 | 45.7
2021-10-16 18:00 | 44485.75 | 0 | 8.1445 | 45.7
2021-10-16 18:30 | 44485.7708 | 0 | 8.4552 | 45.7
2021-10-16 19:00 | 44485.7917 | 0 | 8.1125 | 45.7
2021-10-16 19:30 | 44485.8125 | 0 | 7.7414 | 45.7
2021-10-16 20:00 | 44485.8333 | 0 | 7.5135 | 45.7
2021-10-16 20:30 | 44485.8542 | 0 | 7.0689 | 45.7
2021-10-16 21:00 | 44485.875 | 0 | 6.7486 | 45.7
2021-10-16 21:30 | 44485.8958 | 0 | 6.4822 | 45.7
2021-10-16 22:00 | 44485.9167 | 0 | 6.2327 | 45.7
2021-10-16 22:30 | 44485.9375 | 0 | 6.0045 | 45.7
2021-10-16 23:00 | 44485.9583 | 0 | 5.6554 | 45.7
2021-10-16 23:30 | 44485.9792 | 0 | 5.2255 | 45.7
2021-10-17 | 44486 | 0 | 4.9032 | 45.7
2021-10-17 00:30 | 44486.0208 | 0 | 4.6686 | 45.7
2021-10-17 01:00 | 44486.0417 | 0 | 4.5426 | 45.7
2021-10-17 01:30 | 44486.0625 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-10-17 02:00 | 44486.0833 | 0 | 4.2366 | 45.7
2021-10-17 02:30 | 44486.1042 | 0 | 4.1517 | 45.7
2021-10-17 03:00 | 44486.125 | 0 | 4.1464 | 45.7
2021-10-17 03:30 | 44486.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-10-17 04:00 | 44486.1667 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-10-17 04:30 | 44486.1875 | 0 | 4.1702 | 45.7
2021-10-17 05:00 | 44486.2083 | 0 | 4.2087 | 45.7
2021-10-17 05:30 | 44486.2292 | 0 | 3.8017 | 45.7
2021-10-17 06:00 | 44486.25 | 0 | 3.1645 | 45.7
2021-10-17 06:30 | 44486.2708 | 0 | 2.5248 | 45.7
2021-10-17 07:00 | 44486.2917 | 0 | 2.1136 | 45.7
2021-10-17 07:30 | 44486.3125 | 0 | 1.7343 | 45.7
2021-10-17 08:00 | 44486.3333 | 0 | 1.5834 | 45.7
2021-10-17 08:30 | 44486.3542 | 0 | 1.5335 | 45.7
2021-10-17 09:00 | 44486.375 | 0 | 1.587 | 45.7
2021-10-17 09:30 | 44486.3958 | 0 | 1.7866 | 45.7
2021-10-17 10:00 | 44486.4167 | 0 | 1.7999 | 45.7
2021-10-17 10:30 | 44486.4375 | 0 | 2.008 | 45.7
2021-10-17 11:00 | 44486.4583 | 0 | 2.045 | 45.7
2021-10-17 11:30 | 44486.4792 | 0 | 2.0472 | 45.7
2021-10-17 12:00 | 44486.5 | 0 | 2.0662 | 45.7
2021-10-17 12:30 | 44486.5208 | 0 | 1.9363 | 45.7
2021-10-17 13:00 | 44486.5417 | 0 | 1.6893 | 45.7
2021-10-17 13:30 | 44486.5625 | 0 | 1.483 | 45.7
2021-10-17 14:00 | 44486.5833 | 0 | 1.3019 | 45.7
2021-10-17 14:30 | 44486.6042 | 0 | 1.5994 | 45.7
2021-10-17 15:00 | 44486.625 | 0 | 2.3649 | 45.7
2021-10-17 15:30 | 44486.6458 | 0 | 3.5996 | 45.7
2021-10-17 16:00 | 44486.6667 | 0 | 4.9051 | 45.7
2021-10-17 16:30 | 44486.6875 | 0 | 6.2073 | 45.7
2021-10-17 17:00 | 44486.7083 | 0 | 7.9128 | 45.7
2021-10-17 17:30 | 44486.7292 | 0 | 8.5322 | 45.7
2021-10-17 18:00 | 44486.75 | 0 | 9.1779 | 45.7
2021-10-17 18:30 | 44486.7708 | 0 | 9.2126 | 45.7
2021-10-17 19:00 | 44486.7917 | 0 | 8.9333 | 45.7
2021-10-17 19:30 | 44486.8125 | 0 | 8.5335 | 45.7
2021-10-17 20:00 | 44486.8333 | 0 | 8.1049 | 45.7
2021-10-17 20:30 | 44486.8542 | 0 | 7.6156 | 45.7
2021-10-17 21:00 | 44486.875 | 0 | 7.1136 | 45.7
2021-10-17 21:30 | 44486.8958 | 0 | 6.5025 | 45.7
2021-10-17 22:00 | 44486.9167 | 0 | 6.0642 | 45.7
2021-10-17 22:30 | 44486.9375 | 0 | 5.7091 | 45.7
2021-10-17 23:00 | 44486.9583 | 0 | 5.2319 | 45.7
2021-10-17 23:30 | 44486.9792 | 0 | 4.8274 | 45.7
2021-10-18 | 44487 | 0 | 4.55 | 45.7
2021-10-18 00:30 | 44487.0208 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-10-18 01:00 | 44487.0417 | 0 | 4.3259 | 45.7
2021-10-18 01:30 | 44487.0625 | 0 | 4.1919 | 45.7
2021-10-18 02:00 | 44487.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-10-18 02:30 | 44487.1042 | 0 | 4.1368 | 45.7
2021-10-18 03:00 | 44487.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-10-18 03:30 | 44487.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-10-18 04:00 | 44487.1667 | 0 | 4.1668 | 45.7
2021-10-18 04:30 | 44487.1875 | 0 | 4.3681 | 45.7
2021-10-18 05:00 | 44487.2083 | 0 | 4.5647 | 45.7
2021-10-18 05:30 | 44487.2292 | 0 | 4.7221 | 45.7
2021-10-18 06:00 | 44487.25 | 0 | 4.8171 | 45.7
2021-10-18 06:30 | 44487.2708 | 0 | 4.1436 | 45.7
2021-10-18 07:00 | 44487.2917 | 0 | 3.781 | 45.7
2021-10-18 07:30 | 44487.3125 | 0 | 2.5749 | 45.7
2021-10-18 08:00 | 44487.3333 | 0 | 2.0193 | 45.7
2021-10-18 08:30 | 44487.3542 | 0 | 1.944 | 45.7
2021-10-18 09:00 | 44487.375 | 0 | 2.6209 | 45.7
2021-10-18 09:30 | 44487.3958 | 0 | 1.6505 | 45.7
2021-10-18 10:00 | 44487.4167 | 0 | 2.6046 | 45.7
2021-10-18 10:30 | 44487.4375 | 0 | 2.2373 | 45.7
2021-10-18 11:00 | 44487.4583 | 0 | 1.5048 | 45.7
2021-10-18 11:30 | 44487.4792 | 0 | 1.2862 | 45.7
2021-10-18 12:00 | 44487.5 | 0 | 1.9693 | 45.7
2021-10-18 12:30 | 44487.5208 | 0 | 1.5417 | 45.7
2021-10-18 13:00 | 44487.5417 | 0 | 2.5664 | 45.7
2021-10-18 13:30 | 44487.5625 | 0 | 3.3413 | 45.7
2021-10-18 14:00 | 44487.5833 | 0 | 4.9192 | 45.7
2021-10-18 14:30 | 44487.6042 | 0 | 6.2597 | 45.7
2021-10-18 15:00 | 44487.625 | 0 | 6.6447 | 45.7
2021-10-18 15:30 | 44487.6458 | 0 | 7.0139 | 45.7
2021-10-18 16:00 | 44487.6667 | 0 | 7.8108 | 45.7
2021-10-18 16:30 | 44487.6875 | 0 | 8.1024 | 45.7
2021-10-18 17:00 | 44487.7083 | 0 | 8.6329 | 45.7
2021-10-18 17:30 | 44487.7292 | 0 | 9.1457 | 45.7
2021-10-18 18:00 | 44487.75 | 0 | 9.3263 | 45.7
2021-10-18 18:30 | 44487.7708 | 0 | 9.254 | 45.7
2021-10-18 19:00 | 44487.7917 | 0 | 8.8658 | 45.7
2021-10-18 19:30 | 44487.8125 | 0 | 8.4006 | 45.7
2021-10-18 20:00 | 44487.8333 | 0 | 7.9875 | 45.7
2021-10-18 20:30 | 44487.8542 | 0 | 7.523 | 45.7
2021-10-18 21:00 | 44487.875 | 0 | 7.0162 | 45.7
2021-10-18 21:30 | 44487.8958 | 0 | 6.5476 | 45.7
2021-10-18 22:00 | 44487.9167 | 0 | 6.0199 | 45.7
2021-10-18 22:30 | 44487.9375 | 0 | 5.6762 | 45.7
2021-10-18 23:00 | 44487.9583 | 0 | 5.271 | 45.7
2021-10-18 23:30 | 44487.9792 | 0 | 4.8296 | 45.7
2021-10-19 | 44488 | 0 | 4.5842 | 45.7
2021-10-19 00:30 | 44488.0208 | 0 | 4.4376 | 45.7
2021-10-19 01:00 | 44488.0417 | 0 | 4.3335 | 45.7
2021-10-19 01:30 | 44488.0625 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-19 02:00 | 44488.0833 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-19 02:30 | 44488.1042 | 0 | 4.1729 | 45.7
2021-10-19 03:00 | 44488.125 | 0 | 4.1484 | 45.7
2021-10-19 03:30 | 44488.1458 | 0 | 4.1329 | 45.7
2021-10-19 04:00 | 44488.1667 | 0 | 4.2688 | 45.7
2021-10-19 04:30 | 44488.1875 | 0 | 4.4095 | 45.7
2021-10-19 05:00 | 44488.2083 | 0 | 4.6242 | 45.7
2021-10-19 05:30 | 44488.2292 | 0 | 4.504 | 45.7
2021-10-19 06:00 | 44488.25 | 0 | 4.0146 | 45.7
2021-10-19 06:30 | 44488.2708 | 0 | 3.4679 | 45.7
2021-10-19 07:00 | 44488.2917 | 0 | 3.1874 | 45.7
2021-10-19 07:30 | 44488.3125 | 0 | 2.3145 | 45.7
2021-10-19 08:00 | 44488.3333 | 0 | 1.5319 | 45.7
2021-10-19 08:30 | 44488.3542 | 0 | 2.1133 | 45.7
2021-10-19 09:00 | 44488.375 | 0 | 1.7437 | 45.7
2021-10-19 09:30 | 44488.3958 | 0 | 1.6193 | 45.7
2021-10-19 10:00 | 44488.4167 | 0 | 2.0662 | 45.7
2021-10-19 10:30 | 44488.4375 | 0 | 1.6441 | 45.7
2021-10-19 11:00 | 44488.4583 | 0 | 1.8062 | 45.7
2021-10-19 11:30 | 44488.4792 | 0 | 1.9849 | 45.7
2021-10-19 12:00 | 44488.5 | 0 | 1.6154 | 45.7
2021-10-19 12:30 | 44488.5208 | 0 | 1.5457 | 45.7
2021-10-19 13:00 | 44488.5417 | 0 | 1.6907 | 45.7
2021-10-19 13:30 | 44488.5625 | 0 | 1.4287 | 45.7
2021-10-19 14:00 | 44488.5833 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-10-19 14:30 | 44488.6042 | 0 | 1.856 | 45.7
2021-10-19 15:00 | 44488.625 | 0 | 2.2709 | 45.7
2021-10-19 15:30 | 44488.6458 | 0 | 3.4519 | 45.7
2021-10-19 16:00 | 44488.6667 | 0 | 4.8385 | 45.7
2021-10-19 16:30 | 44488.6875 | 0 | 6.9572 | 45.7
2021-10-19 17:00 | 44488.7083 | 0 | 8.0139 | 45.7
2021-10-19 17:30 | 44488.7292 | 0 | 8.5626 | 45.7
2021-10-19 18:00 | 44488.75 | 0 | 9.2211 | 45.7
2021-10-19 18:30 | 44488.7708 | 0 | 9.5327 | 45.7
2021-10-19 19:00 | 44488.7917 | 0 | 9.1649 | 45.7
2021-10-19 19:30 | 44488.8125 | 0 | 8.6461 | 45.7
2021-10-19 20:00 | 44488.8333 | 0 | 8.2931 | 45.7
2021-10-19 20:30 | 44488.8542 | 0 | 7.7451 | 45.7
2021-10-19 21:00 | 44488.875 | 0 | 7.3078 | 45.7
2021-10-19 21:30 | 44488.8958 | 0 | 6.7474 | 45.7
2021-10-19 22:00 | 44488.9167 | 0 | 6.2857 | 45.7
2021-10-19 22:30 | 44488.9375 | 0 | 5.9115 | 45.7
2021-10-19 23:00 | 44488.9583 | 0 | 5.3955 | 45.7
2021-10-19 23:30 | 44488.9792 | 0 | 4.9512 | 45.7
2021-10-20 | 44489 | 0 | 4.7246 | 45.7
2021-10-20 00:30 | 44489.0208 | 0 | 4.5619 | 45.7
2021-10-20 01:00 | 44489.0417 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-20 01:30 | 44489.0625 | 0 | 4.3226 | 45.7
2021-10-20 02:00 | 44489.0833 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-10-20 02:30 | 44489.1042 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-10-20 03:00 | 44489.125 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-20 03:30 | 44489.1458 | 0 | 4.1952 | 45.7
2021-10-20 04:00 | 44489.1667 | 0 | 4.2308 | 45.7
2021-10-20 04:30 | 44489.1875 | 0 | 4.4095 | 45.7
2021-10-20 05:00 | 44489.2083 | 0 | 4.6336 | 45.7
2021-10-20 05:30 | 44489.2292 | 0 | 4.4602 | 45.7
2021-10-20 06:00 | 44489.25 | 0 | 3.9522 | 45.7
2021-10-20 06:30 | 44489.2708 | 0 | 3.3915 | 45.7
2021-10-20 07:00 | 44489.2917 | 0 | 2.8739 | 45.7
2021-10-20 07:30 | 44489.3125 | 0 | 2.5187 | 45.7
2021-10-20 08:00 | 44489.3333 | 0 | 1.544 | 45.7
2021-10-20 08:30 | 44489.3542 | 0 | 1.5018 | 45.7
2021-10-20 09:00 | 44489.375 | 0 | 1.6626 | 45.7
2021-10-20 09:30 | 44489.3958 | 0 | 1.9929 | 45.7
2021-10-20 10:00 | 44489.4167 | 0 | 2.1952 | 45.7
2021-10-20 10:30 | 44489.4375 | 0 | 2.1886 | 45.7
2021-10-20 11:00 | 44489.4583 | 0 | 2.2812 | 45.7
2021-10-20 11:30 | 44489.4792 | 0 | 2.2713 | 45.7
2021-10-20 12:00 | 44489.5 | 0 | 2.1161 | 45.7
2021-10-20 12:30 | 44489.5208 | 0 | 2.0513 | 45.7
2021-10-20 13:00 | 44489.5417 | 0 | 1.8337 | 45.7
2021-10-20 13:30 | 44489.5625 | 0 | 1.4421 | 45.7
2021-10-20 14:00 | 44489.5833 | 0 | 1.2539 | 45.7
2021-10-20 14:30 | 44489.6042 | 0 | 2.3631 | 45.7
2021-10-20 15:00 | 44489.625 | 0 | 5.6079 | 45.7
2021-10-20 15:30 | 44489.6458 | 0 | 5.6049 | 45.7
2021-10-20 16:00 | 44489.6667 | 0 | 5.7663 | 45.7
2021-10-20 16:30 | 44489.6875 | 0 | 6.7665 | 45.7
2021-10-20 17:00 | 44489.7083 | 0 | 7.3221 | 45.7
2021-10-20 17:30 | 44489.7292 | 0 | 8.1384 | 45.7
2021-10-20 18:00 | 44489.75 | 0 | 8.8766 | 45.7
2021-10-20 18:30 | 44489.7708 | 0 | 9.3233 | 45.7
2021-10-20 19:00 | 44489.7917 | 0 | 8.9366 | 45.7
2021-10-20 19:30 | 44489.8125 | 0 | 8.696 | 45.7
2021-10-20 20:00 | 44489.8333 | 0 | 8.2964 | 45.7
2021-10-20 20:30 | 44489.8542 | 0 | 7.7635 | 45.7
2021-10-20 21:00 | 44489.875 | 0 | 7.2205 | 45.7
2021-10-20 21:30 | 44489.8958 | 0 | 6.6564 | 45.7
2021-10-20 22:00 | 44489.9167 | 0 | 6.1814 | 45.7
2021-10-20 22:30 | 44489.9375 | 0 | 5.9188 | 45.7
2021-10-20 23:00 | 44489.9583 | 0 | 5.4103 | 45.7
2021-10-20 23:30 | 44489.9792 | 0 | 4.9635 | 45.7
2021-10-21 | 44490 | 0 | 4.6885 | 45.7
2021-10-21 00:30 | 44490.0208 | 0 | 4.549 | 45.7
2021-10-21 01:00 | 44490.0417 | 0 | 4.3929 | 45.7
2021-10-21 01:30 | 44490.0625 | 0 | 4.2622 | 45.7
2021-10-21 02:00 | 44490.0833 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-21 02:30 | 44490.1042 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-21 03:00 | 44490.125 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-21 03:30 | 44490.1458 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-10-21 04:00 | 44490.1667 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-10-21 04:30 | 44490.1875 | 0 | 4.4574 | 45.7
2021-10-21 05:00 | 44490.2083 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-10-21 05:30 | 44490.2292 | 0 | 4.568 | 45.7
2021-10-21 06:00 | 44490.25 | 0 | 4.8685 | 45.7
2021-10-21 06:30 | 44490.2708 | 0 | 4.5562 | 45.7
2021-10-21 07:00 | 44490.2917 | 0 | 3.9075 | 45.7
2021-10-21 07:30 | 44490.3125 | 0 | 4.8639 | 45.7
2021-10-21 08:00 | 44490.3333 | 0 | 4.3323 | 45.7
2021-10-21 08:30 | 44490.3542 | 0 | 3.6438 | 45.7
2021-10-21 09:00 | 44490.375 | 0 | 3.7816 | 45.7
2021-10-21 09:30 | 44490.3958 | 0 | 3.8507 | 45.7
2021-10-21 10:00 | 44490.4167 | 0 | 1.6628 | 45.7
2021-10-21 10:30 | 44490.4375 | 0 | 3.0196 | 45.7
2021-10-21 11:00 | 44490.4583 | 0 | 1.7615 | 45.7
2021-10-21 11:30 | 44490.4792 | 0 | 1.5157 | 45.7
2021-10-21 12:00 | 44490.5 | 0 | 1.5363 | 45.7
2021-10-21 12:30 | 44490.5208 | 0 | 1.4814 | 45.7
2021-10-21 13:00 | 44490.5417 | 0 | 1.8509 | 45.7
2021-10-21 13:30 | 44490.5625 | 0 | 2.6574 | 45.7
2021-10-21 14:00 | 44490.5833 | 0 | 2.1953 | 45.7
2021-10-21 14:30 | 44490.6042 | 0 | 2.1878 | 45.7
2021-10-21 15:00 | 44490.625 | 0 | 4.2002 | 45.7
2021-10-21 15:30 | 44490.6458 | 0 | 5.0263 | 45.7
2021-10-21 16:00 | 44490.6667 | 0 | 5.5974 | 45.7
2021-10-21 16:30 | 44490.6875 | 0 | 6.8107 | 45.7
2021-10-21 17:00 | 44490.7083 | 0 | 7.7501 | 45.7
2021-10-21 17:30 | 44490.7292 | 0 | 8.5111 | 45.7
2021-10-21 18:00 | 44490.75 | 0 | 8.8917 | 45.7
2021-10-21 18:30 | 44490.7708 | 0 | 8.9466 | 45.7
2021-10-21 19:00 | 44490.7917 | 0 | 8.5699 | 45.7
2021-10-21 19:30 | 44490.8125 | 0 | 8.3246 | 45.7
2021-10-21 20:00 | 44490.8333 | 0 | 8.059 | 45.7
2021-10-21 20:30 | 44490.8542 | 0 | 7.5884 | 45.7
2021-10-21 21:00 | 44490.875 | 0 | 7.1071 | 45.7
2021-10-21 21:30 | 44490.8958 | 0 | 6.6703 | 45.7
2021-10-21 22:00 | 44490.9167 | 0 | 6.237 | 45.7
2021-10-21 22:30 | 44490.9375 | 0 | 5.962 | 45.7
2021-10-21 23:00 | 44490.9583 | 0 | 5.3579 | 45.7
2021-10-21 23:30 | 44490.9792 | 0 | 5.0306 | 45.7
2021-10-22 | 44491 | 0 | 4.7802 | 45.7
2021-10-22 00:30 | 44491.0208 | 0 | 4.5716 | 45.7
2021-10-22 01:00 | 44491.0417 | 0 | 4.4855 | 45.7
2021-10-22 01:30 | 44491.0625 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-10-22 02:00 | 44491.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-22 02:30 | 44491.1042 | 0 | 4.1919 | 45.7
2021-10-22 03:00 | 44491.125 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-22 03:30 | 44491.1458 | 0 | 4.1795 | 45.7
2021-10-22 04:00 | 44491.1667 | 0 | 4.3168 | 45.7
2021-10-22 04:30 | 44491.1875 | 0 | 4.4765 | 45.7
2021-10-22 05:00 | 44491.2083 | 0 | 4.606 | 45.7
2021-10-22 05:30 | 44491.2292 | 0 | 4.6223 | 45.7
2021-10-22 06:00 | 44491.25 | 0 | 4.2741 | 45.7
2021-10-22 06:30 | 44491.2708 | 0 | 4.2316 | 45.7
2021-10-22 07:00 | 44491.2917 | 0 | 3.75 | 45.7
2021-10-22 07:30 | 44491.3125 | 0 | 2.7662 | 45.7
2021-10-22 08:00 | 44491.3333 | 0 | 3.2705 | 45.7
2021-10-22 08:30 | 44491.3542 | 0 | 3.0701 | 45.7
2021-10-22 09:00 | 44491.375 | 0 | 2.4795 | 45.7
2021-10-22 09:30 | 44491.3958 | 0 | 3.0292 | 45.7
2021-10-22 10:00 | 44491.4167 | 0 | 2.3685 | 45.7
2021-10-22 10:30 | 44491.4375 | 0 | 4.1638 | 45.7
2021-10-22 11:00 | 44491.4583 | 0 | 4.2683 | 45.7
2021-10-22 11:30 | 44491.4792 | 0 | 3.1189 | 45.7
2021-10-22 12:00 | 44491.5 | 0 | 4.0528 | 45.7
2021-10-22 12:30 | 44491.5208 | 0 | 3.5969 | 45.7
2021-10-22 13:00 | 44491.5417 | 0 | 3.572 | 45.7
2021-10-22 13:30 | 44491.5625 | 0 | 4.2324 | 45.7
2021-10-22 14:00 | 44491.5833 | 0 | 2.8672 | 45.7
2021-10-22 14:30 | 44491.6042 | 0 | 2.3324 | 45.7
2021-10-22 15:00 | 44491.625 | 0 | 2.9028 | 45.7
2021-10-22 15:30 | 44491.6458 | 0 | 5.5004 | 45.7
2021-10-22 16:00 | 44491.6667 | 0 | 6.5068 | 45.7
2021-10-22 16:30 | 44491.6875 | 0 | 7.035 | 45.7
2021-10-22 17:00 | 44491.7083 | 0 | 7.6565 | 45.7
2021-10-22 17:30 | 44491.7292 | 0 | 8.2067 | 45.7
2021-10-22 18:00 | 44491.75 | 0 | 8.8162 | 45.7
2021-10-22 18:30 | 44491.7708 | 0 | 8.9521 | 45.7
2021-10-22 19:00 | 44491.7917 | 0 | 8.7687 | 45.7
2021-10-22 19:30 | 44491.8125 | 0 | 8.5464 | 45.7
2021-10-22 20:00 | 44491.8333 | 0 | 8.2294 | 45.7
2021-10-22 20:30 | 44491.8542 | 0 | 7.7221 | 45.7
2021-10-22 21:00 | 44491.875 | 0 | 7.3477 | 45.7
2021-10-22 21:30 | 44491.8958 | 0 | 6.8891 | 45.7
2021-10-22 22:00 | 44491.9167 | 0 | 6.5525 | 45.7
2021-10-22 22:30 | 44491.9375 | 0 | 6.2949 | 45.7
2021-10-22 23:00 | 44491.9583 | 0 | 5.9374 | 45.7
2021-10-22 23:30 | 44491.9792 | 0 | 5.4318 | 45.7
2021-10-23 | 44492 | 0 | 5.107 | 45.7
2021-10-23 00:30 | 44492.0208 | 0 | 4.7734 | 45.7
2021-10-23 01:00 | 44492.0417 | 0 | 4.6653 | 45.7
2021-10-23 01:30 | 44492.0625 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-10-23 02:00 | 44492.0833 | 0 | 4.5459 | 45.7
2021-10-23 02:30 | 44492.1042 | 0 | 4.4475 | 45.7
2021-10-23 03:00 | 44492.125 | 0 | 4.4409 | 45.7
2021-10-23 03:30 | 44492.1458 | 0 | 4.3739 | 45.7
2021-10-23 04:00 | 44492.1667 | 0 | 4.3805 | 45.7
2021-10-23 04:30 | 44492.1875 | 0 | 4.4922 | 45.7
2021-10-23 05:00 | 44492.2083 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-10-23 05:30 | 44492.2292 | 0 | 4.5145 | 45.7
2021-10-23 06:00 | 44492.25 | 0 | 4.2366 | 45.7
2021-10-23 06:30 | 44492.2708 | 0 | 3.0859 | 45.7
2021-10-23 07:00 | 44492.2917 | 0 | 3.3846 | 45.7
2021-10-23 07:30 | 44492.3125 | 0 | 3.0568 | 45.7
2021-10-23 08:00 | 44492.3333 | 0 | 2.0838 | 45.7
2021-10-23 08:30 | 44492.3542 | 0 | 2.8918 | 45.7
2021-10-23 09:00 | 44492.375 | 0 | 3.0692 | 45.7
2021-10-23 09:30 | 44492.3958 | 0 | 2.3526 | 45.7
2021-10-23 10:00 | 44492.4167 | 0 | 3.1063 | 45.7
2021-10-23 10:30 | 44492.4375 | 0 | 2.0775 | 45.7
2021-10-23 11:00 | 44492.4583 | 0 | 1.4678 | 45.7
2021-10-23 11:30 | 44492.4792 | 0 | 1.1936 | 45.7
2021-10-23 12:00 | 44492.5 | 0 | 1.3549 | 45.7
2021-10-23 12:30 | 44492.5208 | 0 | 1.5254 | 45.7
2021-10-23 13:00 | 44492.5417 | 0 | 1.7318 | 45.7
2021-10-23 13:30 | 44492.5625 | 0 | 2.6774 | 45.7
2021-10-23 14:00 | 44492.5833 | 0 | 3.9334 | 45.7
2021-10-23 14:30 | 44492.6042 | 0 | 5.1073 | 45.7
2021-10-23 15:00 | 44492.625 | 0 | 5.7221 | 45.7
2021-10-23 15:30 | 44492.6458 | 0 | 6.1916 | 45.7
2021-10-23 16:00 | 44492.6667 | 0 | 7.4108 | 45.7
2021-10-23 16:30 | 44492.6875 | 0 | 8.5206 | 45.7
2021-10-23 17:00 | 44492.7083 | 0 | 9.6411 | 45.7
2021-10-23 17:30 | 44492.7292 | 0 | 9.7417 | 45.7
2021-10-23 18:00 | 44492.75 | 0 | 9.9323 | 45.7
2021-10-23 18:30 | 44492.7708 | 0 | 10.2438 | 45.7
2021-10-23 19:00 | 44492.7917 | 0 | 9.8529 | 45.7
2021-10-23 19:30 | 44492.8125 | 0 | 9.4726 | 45.7
2021-10-23 20:00 | 44492.8333 | 0 | 9.1026 | 45.7
2021-10-23 20:30 | 44492.8542 | 0 | 8.7207 | 45.7
2021-10-23 21:00 | 44492.875 | 0 | 8.185 | 45.7
2021-10-23 21:30 | 44492.8958 | 0 | 7.7287 | 45.7
2021-10-23 22:00 | 44492.9167 | 0 | 7.4425 | 45.7
2021-10-23 22:30 | 44492.9375 | 0 | 7.0778 | 45.7
2021-10-23 23:00 | 44492.9583 | 0 | 6.667 | 45.7
2021-10-23 23:30 | 44492.9792 | 0 | 6.0981 | 45.7
2021-10-24 | 44493 | 0 | 5.7414 | 45.7
2021-10-24 00:30 | 44493.0208 | 0 | 5.4202 | 45.7
2021-10-24 01:00 | 44493.0417 | 0 | 5.2639 | 45.7
2021-10-24 01:30 | 44493.0625 | 0 | 5.1459 | 45.7
2021-10-24 02:00 | 44493.0833 | 0 | 5.0182 | 45.7
2021-10-24 02:30 | 44493.1042 | 0 | 4.8908 | 45.7
2021-10-24 03:00 | 44493.125 | 0 | 4.8842 | 45.7
2021-10-24 03:30 | 44493.1458 | 0 | 4.7572 | 45.7
2021-10-24 04:00 | 44493.1667 | 0 | 4.7312 | 45.7
2021-10-24 04:30 | 44493.1875 | 0 | 4.6876 | 45.7
2021-10-24 05:00 | 44493.2083 | 0 | 4.5906 | 45.7
2021-10-24 05:30 | 44493.2292 | 0 | 4.2258 | 45.7
2021-10-24 06:00 | 44493.25 | 0 | 3.7067 | 45.7
2021-10-24 06:30 | 44493.2708 | 0 | 3.4293 | 45.7
2021-10-24 07:00 | 44493.2917 | 0 | 3.3781 | 45.7
2021-10-24 07:30 | 44493.3125 | 0 | 2.7588 | 45.7
2021-10-24 08:00 | 44493.3333 | 0 | 1.8687 | 45.7
2021-10-24 08:30 | 44493.3542 | 0 | 2.2703 | 45.7
2021-10-24 09:00 | 44493.375 | 0 | 1.7171 | 45.7
2021-10-24 09:30 | 44493.3958 | 0 | 1.6493 | 45.7
2021-10-24 10:00 | 44493.4167 | 0 | 3.1811 | 45.7
2021-10-24 10:30 | 44493.4375 | 0 | 1.9989 | 45.7
2021-10-24 11:00 | 44493.4583 | 0 | 2.6065 | 45.7
2021-10-24 11:30 | 44493.4792 | 0 | 2.4836 | 45.7
2021-10-24 12:00 | 44493.5 | 0 | 4.0132 | 45.7
2021-10-24 12:30 | 44493.5208 | 0 | 4.0285 | 45.7
2021-10-24 13:00 | 44493.5417 | 0 | 4.6809 | 45.7
2021-10-24 13:30 | 44493.5625 | 0 | 5.0929 | 45.7
2021-10-24 14:00 | 44493.5833 | 0 | 7.4749 | 45.7
2021-10-24 14:30 | 44493.6042 | 0 | 8.4929 | 45.7
2021-10-24 15:00 | 44493.625 | 0 | 9.1624 | 45.7
2021-10-24 15:30 | 44493.6458 | 0 | 9.8906 | 45.7
2021-10-24 16:00 | 44493.6667 | 0 | 10.6804 | 45.7
2021-10-24 16:30 | 44493.6875 | 0 | 11.207 | 45.7
2021-10-24 17:00 | 44493.7083 | 0 | 11.4484 | 45.7
2021-10-24 17:30 | 44493.7292 | 0 | 11.9543 | 45.7
2021-10-24 18:00 | 44493.75 | 0 | 12.0734 | 45.7
2021-10-24 18:30 | 44493.7708 | 0 | 12.2005 | 45.7
2021-10-24 19:00 | 44493.7917 | 0 | 11.571 | 45.7
2021-10-24 19:30 | 44493.8125 | 0 | 10.777 | 45.7
2021-10-24 20:00 | 44493.8333 | 0 | 9.9872 | 45.7
2021-10-24 20:30 | 44493.8542 | 0 | 9.3475 | 45.7
2021-10-24 21:00 | 44493.875 | 0 | 8.5953 | 45.7
2021-10-24 21:30 | 44493.8958 | 0 | 7.825 | 45.7
2021-10-24 22:00 | 44493.9167 | 0 | 7.194 | 45.7
2021-10-24 22:30 | 44493.9375 | 0 | 6.6582 | 45.7
2021-10-24 23:00 | 44493.9583 | 0 | 6.1086 | 45.7
2021-10-24 23:30 | 44493.9792 | 0 | 5.658 | 45.7
2021-10-25 | 44494 | 0 | 5.3623 | 45.7
2021-10-25 00:30 | 44494.0208 | 0 | 5.1236 | 45.7
2021-10-25 01:00 | 44494.0417 | 0 | 4.9289 | 45.7
2021-10-25 01:30 | 44494.0625 | 0 | 4.8205 | 45.7
2021-10-25 02:00 | 44494.0833 | 0 | 4.7949 | 45.7
2021-10-25 02:30 | 44494.1042 | 0 | 4.6728 | 45.7
2021-10-25 03:00 | 44494.125 | 0 | 4.6548 | 45.7
2021-10-25 03:30 | 44494.1458 | 0 | 4.6132 | 45.7
2021-10-25 04:00 | 44494.1667 | 0 | 4.64 | 45.7
2021-10-25 04:30 | 44494.1875 | 0 | 4.7924 | 45.7
2021-10-25 05:00 | 44494.2083 | 0 | 4.9835 | 45.7
2021-10-25 05:30 | 44494.2292 | 0 | 4.852 | 45.7
2021-10-25 06:00 | 44494.25 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-10-25 06:30 | 44494.2708 | 0 | 4.8977 | 45.7
2021-10-25 07:00 | 44494.2917 | 0 | 5.3767 | 45.7
2021-10-25 07:30 | 44494.3125 | 0 | 5.6926 | 45.7
2021-10-25 08:00 | 44494.3333 | 0 | 4.1831 | 45.7
2021-10-25 08:30 | 44494.3542 | 0 | 3.5971 | 45.7
2021-10-25 09:00 | 44494.375 | 0 | 2.2754 | 45.7
2021-10-25 09:30 | 44494.3958 | 0 | 1.1266 | 45.7
2021-10-25 10:00 | 44494.4167 | 0 | 2.3926 | 45.7
2021-10-25 10:30 | 44494.4375 | 0 | 2.6046 | 45.7
2021-10-25 11:00 | 44494.4583 | 0 | 3.4099 | 45.7
2021-10-25 11:30 | 44494.4792 | 0 | 5.471 | 45.7
2021-10-25 12:00 | 44494.5 | 0 | 4.47 | 45.7
2021-10-25 12:30 | 44494.5208 | 0 | 5.8729 | 45.7
2021-10-25 13:00 | 44494.5417 | 0 | 6.3413 | 45.7
2021-10-25 13:30 | 44494.5625 | 0 | 4.7005 | 45.7
2021-10-25 14:00 | 44494.5833 | 0 | 4.1569 | 45.7
2021-10-25 14:30 | 44494.6042 | 0 | 4.2222 | 45.7
2021-10-25 15:00 | 44494.625 | 0 | 4.0372 | 45.7
2021-10-25 15:30 | 44494.6458 | 0 | 5.6928 | 45.7
2021-10-25 16:00 | 44494.6667 | 0 | 6.9652 | 45.7
2021-10-25 16:30 | 44494.6875 | 0 | 7.32 | 45.7
2021-10-25 17:00 | 44494.7083 | 0 | 8.4449 | 45.7
2021-10-25 17:30 | 44494.7292 | 0 | 9.4687 | 45.7
2021-10-25 18:00 | 44494.75 | 0 | 9.8236 | 45.7
2021-10-25 18:30 | 44494.7708 | 0 | 9.957 | 45.7
2021-10-25 19:00 | 44494.7917 | 0 | 9.7076 | 45.7
2021-10-25 19:30 | 44494.8125 | 0 | 9.1547 | 45.7
2021-10-25 20:00 | 44494.8333 | 0 | 8.7122 | 45.7
2021-10-25 20:30 | 44494.8542 | 0 | 8.1883 | 45.7
2021-10-25 21:00 | 44494.875 | 0 | 7.6239 | 45.7
2021-10-25 21:30 | 44494.8958 | 0 | 6.9305 | 45.7
2021-10-25 22:00 | 44494.9167 | 0 | 6.3769 | 45.7
2021-10-25 22:30 | 44494.9375 | 0 | 6.1235 | 45.7
2021-10-25 23:00 | 44494.9583 | 0 | 5.6197 | 45.7
2021-10-25 23:30 | 44494.9792 | 0 | 5.2774 | 45.7
2021-10-26 | 44495 | 0 | 4.8698 | 45.7
2021-10-26 00:30 | 44495.0208 | 0 | 4.6918 | 45.7
2021-10-26 01:00 | 44495.0417 | 0 | 4.6195 | 45.7
2021-10-26 01:30 | 44495.0625 | 0 | 4.5079 | 45.7
2021-10-26 02:00 | 44495.0833 | 0 | 4.4855 | 45.7
2021-10-26 02:30 | 44495.1042 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-10-26 03:00 | 44495.125 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-10-26 03:30 | 44495.1458 | 0 | 4.3805 | 45.7
2021-10-26 04:00 | 44495.1667 | 0 | 4.5178 | 45.7
2021-10-26 04:30 | 44495.1875 | 0 | 4.6209 | 45.7
2021-10-26 05:00 | 44495.2083 | 0 | 4.8081 | 45.7
2021-10-26 05:30 | 44495.2292 | 0 | 4.6934 | 45.7
2021-10-26 06:00 | 44495.25 | 0 | 4.2395 | 45.7
2021-10-26 06:30 | 44495.2708 | 0 | 4.3462 | 45.7
2021-10-26 07:00 | 44495.2917 | 0 | 4.8338 | 45.7
2021-10-26 07:30 | 44495.3125 | 0 | 5.6194 | 45.7
2021-10-26 08:00 | 44495.3333 | 0 | 5.854 | 45.7
2021-10-26 08:30 | 44495.3542 | 0 | 3.9666 | 45.7
2021-10-26 09:00 | 44495.375 | 0 | 3.2295 | 45.7
2021-10-26 09:30 | 44495.3958 | 0 | 1.7658 | 45.7
2021-10-26 10:00 | 44495.4167 | 0 | 1.4496 | 45.7
2021-10-26 10:30 | 44495.4375 | 0 | 3.0428 | 45.7
2021-10-26 11:00 | 44495.4583 | 0 | 2.4332 | 45.7
2021-10-26 11:30 | 44495.4792 | 0 | 1.1737 | 45.7
2021-10-26 12:00 | 44495.5 | 0 | 1.2382 | 45.7
2021-10-26 12:30 | 44495.5208 | 0 | 1.2854 | 45.7
2021-10-26 13:00 | 44495.5417 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-10-26 13:30 | 44495.5625 | 0 | 1.2278 | 45.7
2021-10-26 14:00 | 44495.5833 | 0 | 3.7169 | 45.7
2021-10-26 14:30 | 44495.6042 | 0 | 3.1703 | 45.7
2021-10-26 15:00 | 44495.625 | 0 | 3.5525 | 45.7
2021-10-26 15:30 | 44495.6458 | 0 | 5.3269 | 45.7
2021-10-26 16:00 | 44495.6667 | 0 | 6.0701 | 45.7
2021-10-26 16:30 | 44495.6875 | 0 | 7.2435 | 45.7
2021-10-26 17:00 | 44495.7083 | 0 | 7.4611 | 45.7
2021-10-26 17:30 | 44495.7292 | 0 | 8.6871 | 45.7
2021-10-26 18:00 | 44495.75 | 0 | 9.3174 | 45.7
2021-10-26 18:30 | 44495.7708 | 0 | 9.6574 | 45.7
2021-10-26 19:00 | 44495.7917 | 0 | 9.2391 | 45.7
2021-10-26 19:30 | 44495.8125 | 0 | 8.844 | 45.7
2021-10-26 20:00 | 44495.8333 | 0 | 8.4199 | 45.7
2021-10-26 20:30 | 44495.8542 | 0 | 7.9785 | 45.7
2021-10-26 21:00 | 44495.875 | 0 | 7.563 | 45.7
2021-10-26 21:30 | 44495.8958 | 0 | 6.97 | 45.7
2021-10-26 22:00 | 44495.9167 | 0 | 6.41 | 45.7
2021-10-26 22:30 | 44495.9375 | 0 | 6.0929 | 45.7
2021-10-26 23:00 | 44495.9583 | 0 | 5.6183 | 45.7
2021-10-26 23:30 | 44495.9792 | 0 | 5.1773 | 45.7
2021-10-27 | 44496 | 0 | 4.8647 | 45.7
2021-10-27 00:30 | 44496.0208 | 0 | 4.6876 | 45.7
2021-10-27 01:00 | 44496.0417 | 0 | 4.646 | 45.7
2021-10-27 01:30 | 44496.0625 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-10-27 02:00 | 44496.0833 | 0 | 4.4376 | 45.7
2021-10-27 02:30 | 44496.1042 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-27 03:00 | 44496.125 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-27 03:30 | 44496.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-10-27 04:00 | 44496.1667 | 0 | 4.4574 | 45.7
2021-10-27 04:30 | 44496.1875 | 0 | 4.6027 | 45.7
2021-10-27 05:00 | 44496.2083 | 0 | 4.7602 | 45.7
2021-10-27 05:30 | 44496.2292 | 0 | 4.6123 | 45.7
2021-10-27 06:00 | 44496.25 | 0 | 4.0583 | 45.7
2021-10-27 06:30 | 44496.2708 | 0 | 3.5967 | 45.7
2021-10-27 07:00 | 44496.2917 | 0 | 3.1256 | 45.7
2021-10-27 07:30 | 44496.3125 | 0 | 2.7577 | 45.7
2021-10-27 08:00 | 44496.3333 | 0 | 2.5297 | 45.7
2021-10-27 08:30 | 44496.3542 | 0 | 3.1392 | 45.7
2021-10-27 09:00 | 44496.375 | 0 | 2.8393 | 45.7
2021-10-27 09:30 | 44496.3958 | 0 | 2.7284 | 45.7
2021-10-27 10:00 | 44496.4167 | 0 | 2.5158 | 45.7
2021-10-27 10:30 | 44496.4375 | 0 | 1.1997 | 45.7
2021-10-27 11:00 | 44496.4583 | 0 | 2.6296 | 45.7
2021-10-27 11:30 | 44496.4792 | 0 | 1.8729 | 45.7
2021-10-27 12:00 | 44496.5 | 0 | 1.8369 | 45.7
2021-10-27 12:30 | 44496.5208 | 0 | 2.3345 | 45.7
2021-10-27 13:00 | 44496.5417 | 0 | 1.6362 | 45.7
2021-10-27 13:30 | 44496.5625 | 0 | 2.1739 | 45.7
2021-10-27 14:00 | 44496.5833 | 0 | 3.4819 | 45.7
2021-10-27 14:30 | 44496.6042 | 0 | 4.4235 | 45.7
2021-10-27 15:00 | 44496.625 | 0 | 4.9256 | 45.7
2021-10-27 15:30 | 44496.6458 | 0 | 5.8682 | 45.7
2021-10-27 16:00 | 44496.6667 | 0 | 6.8895 | 45.7
2021-10-27 16:30 | 44496.6875 | 0 | 7.6456 | 45.7
2021-10-27 17:00 | 44496.7083 | 0 | 8.5733 | 45.7
2021-10-27 17:30 | 44496.7292 | 0 | 9.4508 | 45.7
2021-10-27 18:00 | 44496.75 | 0 | 9.9574 | 45.7
2021-10-27 18:30 | 44496.7708 | 0 | 10.4159 | 45.7
2021-10-27 19:00 | 44496.7917 | 0 | 10.1422 | 45.7
2021-10-27 19:30 | 44496.8125 | 0 | 9.6725 | 45.7
2021-10-27 20:00 | 44496.8333 | 0 | 9.2077 | 45.7
2021-10-27 20:30 | 44496.8542 | 0 | 8.6868 | 45.7
2021-10-27 21:00 | 44496.875 | 0 | 8.2869 | 45.7
2021-10-27 21:30 | 44496.8958 | 0 | 7.4594 | 45.7
2021-10-27 22:00 | 44496.9167 | 0 | 6.9286 | 45.7
2021-10-27 22:30 | 44496.9375 | 0 | 6.5654 | 45.7
2021-10-27 23:00 | 44496.9583 | 0 | 6.0394 | 45.7
2021-10-27 23:30 | 44496.9792 | 0 | 5.5295 | 45.7
2021-10-28 | 44497 | 0 | 5.2104 | 45.7
2021-10-28 00:30 | 44497.0208 | 0 | 4.9992 | 45.7
2021-10-28 01:00 | 44497.0417 | 0 | 4.8515 | 45.7
2021-10-28 01:30 | 44497.0625 | 0 | 4.7502 | 45.7
2021-10-28 02:00 | 44497.0833 | 0 | 4.6876 | 45.7
2021-10-28 02:30 | 44497.1042 | 0 | 4.6195 | 45.7
2021-10-28 03:00 | 44497.125 | 0 | 4.6187 | 45.7
2021-10-28 03:30 | 44497.1458 | 0 | 4.64 | 45.7
2021-10-28 04:00 | 44497.1667 | 0 | 4.7155 | 45.7
2021-10-28 04:30 | 44497.1875 | 0 | 4.7825 | 45.7
2021-10-28 05:00 | 44497.2083 | 0 | 4.9645 | 45.7
2021-10-28 05:30 | 44497.2292 | 0 | 4.9355 | 45.7
2021-10-28 06:00 | 44497.25 | 0 | 4.9066 | 45.7
2021-10-28 06:30 | 44497.2708 | 0 | 4.5842 | 45.7
2021-10-28 07:00 | 44497.2917 | 0 | 4.1333 | 45.7
2021-10-28 07:30 | 44497.3125 | 0 | 4.0717 | 45.7
2021-10-28 08:00 | 44497.3333 | 0 | 3.7977 | 45.7
2021-10-28 08:30 | 44497.3542 | 0 | 2.3412 | 45.7
2021-10-28 09:00 | 44497.375 | 0 | 1.7749 | 45.7
2021-10-28 09:30 | 44497.3958 | 0 | 2.5131 | 45.7
2021-10-28 10:00 | 44497.4167 | 0 | 2.8783 | 45.7
2021-10-28 10:30 | 44497.4375 | 0 | 1.1895 | 45.7
2021-10-28 11:00 | 44497.4583 | 0 | 0.96868 | 45.7
2021-10-28 11:30 | 44497.4792 | 0 | 1.1586 | 45.7
2021-10-28 12:00 | 44497.5 | 0 | 1.5456 | 45.7
2021-10-28 12:30 | 44497.5208 | 0 | 1.7833 | 45.7
2021-10-28 13:00 | 44497.5417 | 0 | 2.0469 | 45.7
2021-10-28 13:30 | 44497.5625 | 0 | 2.6306 | 45.7
2021-10-28 14:00 | 44497.5833 | 0 | 3.5727 | 45.7
2021-10-28 14:30 | 44497.6042 | 0 | 4.5843 | 45.7
2021-10-28 15:00 | 44497.625 | 0 | 5.7005 | 45.7
2021-10-28 15:30 | 44497.6458 | 0 | 7.1481 | 45.7
2021-10-28 16:00 | 44497.6667 | 0 | 8.6549 | 45.7
2021-10-28 16:30 | 44497.6875 | 0 | 9.7895 | 45.7
2021-10-28 17:00 | 44497.7083 | 0 | 10.396 | 45.7
2021-10-28 17:30 | 44497.7292 | 0 | 10.9651 | 45.7
2021-10-28 18:00 | 44497.75 | 0 | 11.4092 | 45.7
2021-10-28 18:30 | 44497.7708 | 0 | 11.6869 | 45.7
2021-10-28 19:00 | 44497.7917 | 0 | 11.2469 | 45.7
2021-10-28 19:30 | 44497.8125 | 0 | 10.7455 | 45.7
2021-10-28 20:00 | 44497.8333 | 0 | 10.351 | 45.7
2021-10-28 20:30 | 44497.8542 | 0 | 9.6164 | 45.7
2021-10-28 21:00 | 44497.875 | 0 | 9.0076 | 45.7
2021-10-28 21:30 | 44497.8958 | 0 | 8.2986 | 45.7
2021-10-28 22:00 | 44497.9167 | 0 | 7.6623 | 45.7
2021-10-28 22:30 | 44497.9375 | 0 | 7.1641 | 45.7
2021-10-28 23:00 | 44497.9583 | 0 | 6.4404 | 45.7
2021-10-28 23:30 | 44497.9792 | 0 | 6.0066 | 45.7
2021-10-29 | 44498 | 0 | 5.6543 | 45.7
2021-10-29 00:30 | 44498.0208 | 0 | 5.4359 | 45.7
2021-10-29 01:00 | 44498.0417 | 0 | 5.2895 | 45.7
2021-10-29 01:30 | 44498.0625 | 0 | 5.0723 | 45.7
2021-10-29 02:00 | 44498.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2021-10-29 02:30 | 44498.1042 | 0 | 4.8785 | 45.7
2021-10-29 03:00 | 44498.125 | 0 | 4.8396 | 45.7
2021-10-29 03:30 | 44498.1458 | 0 | 4.8048 | 45.7
2021-10-29 04:00 | 44498.1667 | 0 | 4.8495 | 45.7
2021-10-29 04:30 | 44498.1875 | 0 | 4.9868 | 45.7
2021-10-29 05:00 | 44498.2083 | 0 | 5.0974 | 45.7
2021-10-29 05:30 | 44498.2292 | 0 | 5.198 | 45.7
2021-10-29 06:00 | 44498.25 | 0 | 5.1136 | 45.7
2021-10-29 06:30 | 44498.2708 | 0 | 5.6336 | 45.7
2021-10-29 07:00 | 44498.2917 | 0 | 4.8623 | 45.7
2021-10-29 07:30 | 44498.3125 | 0 | 4.5242 | 45.7
2021-10-29 08:00 | 44498.3333 | 0 | 5.6825 | 45.7
2021-10-29 08:30 | 44498.3542 | 0 | 5.9745 | 45.7
2021-10-29 09:00 | 44498.375 | 0 | 4.3641 | 45.7
2021-10-29 09:30 | 44498.3958 | 0 | 3.6126 | 45.7
2021-10-29 10:00 | 44498.4167 | 0 | 4.5153 | 45.7
2021-10-29 10:30 | 44498.4375 | 0 | 4.3206 | 45.7
2021-10-29 11:00 | 44498.4583 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-10-29 11:30 | 44498.4792 | 0 | 4.6642 | 45.7
2021-10-29 12:00 | 44498.5 | 0 | 5.1692 | 45.7
2021-10-29 12:30 | 44498.5208 | 0 | 5.0688 | 45.7
2021-10-29 13:00 | 44498.5417 | 0 | 4.044 | 45.7
2021-10-29 13:30 | 44498.5625 | 0 | 4.9978 | 45.7
2021-10-29 14:00 | 44498.5833 | 0 | 6.1328 | 45.7
2021-10-29 14:30 | 44498.6042 | 0 | 7.0067 | 45.7
2021-10-29 15:00 | 44498.625 | 0 | 7.0348 | 45.7
2021-10-29 15:30 | 44498.6458 | 0 | 7.5625 | 45.7
2021-10-29 16:00 | 44498.6667 | 0 | 7.6011 | 45.7
2021-10-29 16:30 | 44498.6875 | 0 | 7.8082 | 45.7
2021-10-29 17:00 | 44498.7083 | 0 | 7.8595 | 45.7
2021-10-29 17:30 | 44498.7292 | 0 | 8.406 | 45.7
2021-10-29 18:00 | 44498.75 | 0 | 8.7231 | 45.7
2021-10-29 18:30 | 44498.7708 | 0 | 9.0637 | 45.7
2021-10-29 19:00 | 44498.7917 | 0 | 8.7787 | 45.7
2021-10-29 19:30 | 44498.8125 | 0 | 8.624 | 45.7
2021-10-29 20:00 | 44498.8333 | 0 | 8.2228 | 45.7
2021-10-29 20:30 | 44498.8542 | 0 | 7.7395 | 45.7
2021-10-29 21:00 | 44498.875 | 0 | 7.4235 | 45.7
2021-10-29 21:30 | 44498.8958 | 0 | 6.9875 | 45.7
2021-10-29 22:00 | 44498.9167 | 0 | 6.6355 | 45.7
2021-10-29 22:30 | 44498.9375 | 0 | 6.3394 | 45.7
2021-10-29 23:00 | 44498.9583 | 0 | 5.9045 | 45.7
2021-10-29 23:30 | 44498.9792 | 0 | 5.474 | 45.7
2021-10-30 | 44499 | 0 | 5.1575 | 45.7
2021-10-30 00:30 | 44499.0208 | 0 | 4.8704 | 45.7
2021-10-30 01:00 | 44499.0417 | 0 | 4.729 | 45.7
2021-10-30 01:30 | 44499.0625 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-10-30 02:00 | 44499.0833 | 0 | 4.5269 | 45.7
2021-10-30 02:30 | 44499.1042 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-10-30 03:00 | 44499.125 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-10-30 03:30 | 44499.1458 | 0 | 4.5079 | 45.7
2021-10-30 04:00 | 44499.1667 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-10-30 04:30 | 44499.1875 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-10-30 05:00 | 44499.2083 | 0 | 4.5145 | 45.7
2021-10-30 05:30 | 44499.2292 | 0 | 4.2442 | 45.7
2021-10-30 06:00 | 44499.25 | 0 | 3.7384 | 45.7
2021-10-30 06:30 | 44499.2708 | 0 | 3.3119 | 45.7
2021-10-30 07:00 | 44499.2917 | 0 | 2.71 | 45.7
2021-10-30 07:30 | 44499.3125 | 0 | 2.7887 | 45.7
2021-10-30 08:00 | 44499.3333 | 0 | 1.8844 | 45.7
2021-10-30 08:30 | 44499.3542 | 0 | 1.5452 | 45.7
2021-10-30 09:00 | 44499.375 | 0 | 1.3366 | 45.7
2021-10-30 09:30 | 44499.3958 | 0 | 2.1316 | 45.7
2021-10-30 10:00 | 44499.4167 | 0 | 2.8333 | 45.7
2021-10-30 10:30 | 44499.4375 | 0 | 2.5404 | 45.7
2021-10-30 11:00 | 44499.4583 | 0 | 2.721 | 45.7
2021-10-30 11:30 | 44499.4792 | 0 | 4.3624 | 45.7
2021-10-30 12:00 | 44499.5 | 0 | 4.9882 | 45.7
2021-10-30 12:30 | 44499.5208 | 0 | 5.4444 | 45.7
2021-10-30 13:00 | 44499.5417 | 0 | 3.3309 | 45.7
2021-10-30 13:30 | 44499.5625 | 0 | 4.233 | 45.7
2021-10-30 14:00 | 44499.5833 | 0 | 4.6255 | 45.7
2021-10-30 14:30 | 44499.6042 | 0 | 6.2584 | 45.7
2021-10-30 15:00 | 44499.625 | 0 | 6.5406 | 45.7
2021-10-30 15:30 | 44499.6458 | 0 | 7.8108 | 45.7
2021-10-30 16:00 | 44499.6667 | 0 | 8.7085 | 45.7
2021-10-30 16:30 | 44499.6875 | 0 | 9.3459 | 45.7
2021-10-30 17:00 | 44499.7083 | 0 | 9.4266 | 45.7
2021-10-30 17:30 | 44499.7292 | 0 | 9.8972 | 45.7
2021-10-30 18:00 | 44499.75 | 0 | 9.9124 | 45.7
2021-10-30 18:30 | 44499.7708 | 0 | 9.8556 | 45.7
2021-10-30 19:00 | 44499.7917 | 0 | 9.3761 | 45.7
2021-10-30 19:30 | 44499.8125 | 0 | 8.7844 | 45.7
2021-10-30 20:00 | 44499.8333 | 0 | 8.3666 | 45.7
2021-10-30 20:30 | 44499.8542 | 0 | 8.0232 | 45.7
2021-10-30 21:00 | 44499.875 | 0 | 7.6292 | 45.7
2021-10-30 21:30 | 44499.8958 | 0 | 7.2625 | 45.7
2021-10-30 22:00 | 44499.9167 | 0 | 6.8216 | 45.7
2021-10-30 22:30 | 44499.9375 | 0 | 6.6661 | 45.7
2021-10-30 23:00 | 44499.9583 | 0 | 6.2214 | 45.7
2021-10-30 23:30 | 44499.9792 | 0 | 5.6909 | 45.7
2021-10-31 | 44500 | 0 | 5.3457 | 45.7
2021-10-31 00:30 | 44500.0208 | 0 | 5.0979 | 45.7
2021-10-31 01:00 | 44500.0417 | 0 | 4.9736 | 45.7
2021-10-31 01:30 | 44500.0625 | 0 | 4.8975 | 45.7
2021-10-31 02:00 | 44500.0833 | 0 | 4.9433 | 45.7
2021-10-31 02:30 | 44500.1042 | 0 | 4.6717 | 45.7
2021-10-31 03:00 | 44500.125 | 0 | 4.6248 | 45.7
2021-10-31 03:30 | 44500.1458 | 0 | 4.5525 | 45.7
2021-10-31 04:00 | 44500.1667 | 0 | 4.5112 | 45.7
2021-10-31 04:30 | 44500.1875 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-10-31 05:00 | 44500.2083 | 0 | 4.3617 | 45.7
2021-10-31 05:30 | 44500.2292 | 0 | 3.8501 | 45.7
2021-10-31 06:00 | 44500.25 | 0 | 3.215 | 45.7
2021-10-31 06:30 | 44500.2708 | 0 | 2.9884 | 45.7
2021-10-31 07:00 | 44500.2917 | 0 | 2.5314 | 45.7
2021-10-31 07:30 | 44500.3125 | 0 | 2.4695 | 45.7
2021-10-31 08:00 | 44500.3333 | 0 | 2.2479 | 45.7
2021-10-31 08:30 | 44500.3542 | 0 | 2.7931 | 45.7
2021-10-31 09:00 | 44500.375 | 0 | 3.42 | 45.7
2021-10-31 09:30 | 44500.3958 | 0 | 2.5847 | 45.7
2021-10-31 10:00 | 44500.4167 | 0 | 3.0215 | 45.7
2021-10-31 10:30 | 44500.4375 | 0 | 1.8409 | 45.7
2021-10-31 11:00 | 44500.4583 | 0 | 1.9656 | 45.7
2021-10-31 11:30 | 44500.4792 | 0 | 1.6868 | 45.7
2021-10-31 12:00 | 44500.5 | 0 | 1.2639 | 45.7
2021-10-31 12:30 | 44500.5208 | 0 | 1.4793 | 45.7
2021-10-31 13:00 | 44500.5417 | 0 | 1.9283 | 45.7
2021-10-31 13:30 | 44500.5625 | 0 | 1.3209 | 45.7
2021-10-31 14:00 | 44500.5833 | 0 | 2.7878 | 45.7
2021-10-31 14:30 | 44500.6042 | 0 | 3.4001 | 45.7
2021-10-31 15:00 | 44500.625 | 0 | 4.5376 | 45.7
2021-10-31 15:30 | 44500.6458 | 0 | 3.841 | 45.7
2021-10-31 16:00 | 44500.6667 | 0 | 4.9718 | 45.7
2021-10-31 16:30 | 44500.6875 | 0 | 5.769 | 45.7
2021-10-31 17:00 | 44500.7083 | 0 | 7.0487 | 45.7
2021-10-31 17:30 | 44500.7292 | 0 | 7.5929 | 45.7
2021-10-31 18:00 | 44500.75 | 0 | 7.9482 | 45.7
2021-10-31 18:30 | 44500.7708 | 0 | 8.3268 | 45.7
2021-10-31 19:00 | 44500.7917 | 0 | 8.2394 | 45.7
2021-10-31 19:30 | 44500.8125 | 0 | 8.0712 | 45.7
2021-10-31 20:00 | 44500.8333 | 0 | 7.8179 | 45.7
2021-10-31 20:30 | 44500.8542 | 0 | 7.4114 | 45.7
2021-10-31 21:00 | 44500.875 | 0 | 7.0722 | 45.7
2021-10-31 21:30 | 44500.8958 | 0 | 6.6038 | 45.7
2021-10-31 22:00 | 44500.9167 | 0 | 6.0739 | 45.7
2021-10-31 22:30 | 44500.9375 | 0 | 5.7378 | 45.7
2021-10-31 23:00 | 44500.9583 | 0 | 5.3209 | 45.7
2021-10-31 23:30 | 44500.9792 | 0 | 4.954 | 45.7
2021-11-01 | 44501 | 0 | 4.6628 | 40.75
2021-11-01 00:30 | 44501.0208 | 0 | 4.4599 | 40.75
2021-11-01 01:00 | 44501.0417 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-11-01 01:30 | 44501.0625 | 0 | 4.3069 | 40.75
2021-11-01 02:00 | 44501.0833 | 0 | 4.2622 | 40.75
2021-11-01 02:30 | 44501.1042 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-11-01 03:00 | 44501.125 | 0 | 4.2379 | 40.75
2021-11-01 03:30 | 44501.1458 | 0 | 4.1412 | 40.75
2021-11-01 04:00 | 44501.1667 | 0 | 4.2465 | 40.75
2021-11-01 04:30 | 44501.1875 | 0 | 4.3235 | 40.75
2021-11-01 05:00 | 44501.2083 | 0 | 4.5145 | 40.75
2021-11-01 05:30 | 44501.2292 | 0 | 4.5079 | 40.75
2021-11-01 06:00 | 44501.25 | 0 | 4.7323 | 40.75
2021-11-01 06:30 | 44501.2708 | 0 | 4.9165 | 40.75
2021-11-01 07:00 | 44501.2917 | 0 | 4.5993 | 40.75
2021-11-01 07:30 | 44501.3125 | 0 | 4.3582 | 40.75
2021-11-01 08:00 | 44501.3333 | 0 | 3.4135 | 40.75
2021-11-01 08:30 | 44501.3542 | 0 | 2.2128 | 40.75
2021-11-01 09:00 | 44501.375 | 0 | 2.5323 | 40.75
2021-11-01 09:30 | 44501.3958 | 0 | 3.3267 | 40.75
2021-11-01 10:00 | 44501.4167 | 0 | 2.2177 | 40.75
2021-11-01 10:30 | 44501.4375 | 0 | 2.6848 | 40.75
2021-11-01 11:00 | 44501.4583 | 0 | 1.8253 | 40.75
2021-11-01 11:30 | 44501.4792 | 0 | 1.6674 | 40.75
2021-11-01 12:00 | 44501.5 | 0 | 1.843 | 40.75
2021-11-01 12:30 | 44501.5208 | 0 | 1.3912 | 40.75
2021-11-01 13:00 | 44501.5417 | 0 | 1.7815 | 40.75
2021-11-01 13:30 | 44501.5625 | 0 | 1.4903 | 40.75
2021-11-01 14:00 | 44501.5833 | 0 | 1.7878 | 40.75
2021-11-01 14:30 | 44501.6042 | 0 | 2.9953 | 40.75
2021-11-01 15:00 | 44501.625 | 0 | 4.1866 | 40.75
2021-11-01 15:30 | 44501.6458 | 0 | 5.0532 | 40.75
2021-11-01 16:00 | 44501.6667 | 0 | 5.6203 | 40.75
2021-11-01 16:30 | 44501.6875 | 0 | 5.9597 | 40.75
2021-11-01 17:00 | 44501.7083 | 0 | 7.0771 | 40.75
2021-11-01 17:30 | 44501.7292 | 0 | 8.4821 | 40.75
2021-11-01 18:00 | 44501.75 | 0 | 9.0737 | 40.75
2021-11-01 18:30 | 44501.7708 | 0 | 9.1613 | 40.75
2021-11-01 19:00 | 44501.7917 | 0 | 8.8953 | 40.75
2021-11-01 19:30 | 44501.8125 | 0 | 8.4843 | 40.75
2021-11-01 20:00 | 44501.8333 | 0 | 7.9702 | 40.75
2021-11-01 20:30 | 44501.8542 | 0 | 7.4806 | 40.75
2021-11-01 21:00 | 44501.875 | 0 | 7.0737 | 40.75
2021-11-01 21:30 | 44501.8958 | 0 | 6.5965 | 40.75
2021-11-01 22:00 | 44501.9167 | 0 | 6.0483 | 40.75
2021-11-01 22:30 | 44501.9375 | 0 | 5.664 | 40.75
2021-11-01 23:00 | 44501.9583 | 0 | 5.3038 | 40.75
2021-11-01 23:30 | 44501.9792 | 0 | 4.8618 | 40.75
2021-11-02 | 44502 | 0 | 4.5683 | 40.75
2021-11-02 00:30 | 44502.0208 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-11-02 01:00 | 44502.0417 | 0 | 4.3226 | 40.75
2021-11-02 01:30 | 44502.0625 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 0 | 4.1923 | 40.75
2021-11-02 02:30 | 44502.1042 | 0 | 4.158 | 40.75
2021-11-02 03:00 | 44502.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-02 03:30 | 44502.1458 | 0 | 4.1572 | 40.75
2021-11-02 04:00 | 44502.1667 | 0 | 4.2722 | 40.75
2021-11-02 04:30 | 44502.1875 | 0 | 4.4318 | 40.75
2021-11-02 05:00 | 44502.2083 | 0 | 4.5079 | 40.75
2021-11-02 05:30 | 44502.2292 | 0 | 4.6594 | 40.75
2021-11-02 06:00 | 44502.25 | 0 | 4.7924 | 40.75
2021-11-02 06:30 | 44502.2708 | 0 | 5.1076 | 40.75
2021-11-02 07:00 | 44502.2917 | 0 | 4.8189 | 40.75
2021-11-02 07:30 | 44502.3125 | 0 | 5.2949 | 40.75
2021-11-02 08:00 | 44502.3333 | 0 | 4.6925 | 40.75
2021-11-02 08:30 | 44502.3542 | 0 | 4.1729 | 40.75
2021-11-02 09:00 | 44502.375 | 0 | 3.5171 | 40.75
2021-11-02 09:30 | 44502.3958 | 0 | 2.8554 | 40.75
2021-11-02 10:00 | 44502.4167 | 0 | 2.1684 | 40.75
2021-11-02 10:30 | 44502.4375 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-11-02 11:00 | 44502.4583 | 0 | 1.713 | 40.75
2021-11-02 11:30 | 44502.4792 | 0 | 2.5926 | 40.75
2021-11-02 12:00 | 44502.5 | 0 | 1.6134 | 40.75
2021-11-02 12:30 | 44502.5208 | 0 | 1.5456 | 40.75
2021-11-02 13:00 | 44502.5417 | 0 | 2.1009 | 40.75
2021-11-02 13:30 | 44502.5625 | 0 | 1.9719 | 40.75
2021-11-02 14:00 | 44502.5833 | 0 | 1.4057 | 40.75
2021-11-02 14:30 | 44502.6042 | 0 | 2.7394 | 40.75
2021-11-02 15:00 | 44502.625 | 0 | 3.8464 | 40.75
2021-11-02 15:30 | 44502.6458 | 0 | 4.9585 | 40.75
2021-11-02 16:00 | 44502.6667 | 0 | 6.0133 | 40.75
2021-11-02 16:30 | 44502.6875 | 0 | 7.0033 | 40.75
2021-11-02 17:00 | 44502.7083 | 0 | 7.4556 | 40.75
2021-11-02 17:30 | 44502.7292 | 0 | 7.9934 | 40.75
2021-11-02 18:00 | 44502.75 | 0 | 8.8021 | 40.75
2021-11-02 18:30 | 44502.7708 | 0 | 9.0191 | 40.75
2021-11-02 19:00 | 44502.7917 | 0 | 8.6984 | 40.75
2021-11-02 19:30 | 44502.8125 | 0 | 8.4508 | 40.75
2021-11-02 20:00 | 44502.8333 | 0 | 8.0645 | 40.75
2021-11-02 20:30 | 44502.8542 | 0 | 7.5937 | 40.75
2021-11-02 21:00 | 44502.875 | 0 | 7.1355 | 40.75
2021-11-02 21:30 | 44502.8958 | 0 | 6.6635 | 40.75
2021-11-02 22:00 | 44502.9167 | 0 | 6.1558 | 40.75
2021-11-02 22:30 | 44502.9375 | 0 | 5.7048 | 40.75
2021-11-02 23:00 | 44502.9583 | 0 | 5.3121 | 40.75
2021-11-02 23:30 | 44502.9792 | 0 | 4.9084 | 40.75
2021-11-03 | 44503 | 0 | 4.6694 | 40.75
2021-11-03 00:30 | 44503.0208 | 0 | 4.5013 | 40.75
2021-11-03 01:00 | 44503.0417 | 0 | 4.3929 | 40.75
2021-11-03 01:30 | 44503.0625 | 0 | 4.2622 | 40.75
2021-11-03 02:00 | 44503.0833 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-11-03 02:30 | 44503.1042 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-03 03:00 | 44503.125 | 0 | 4.1897 | 40.75
2021-11-03 03:30 | 44503.1458 | 0 | 4.1456 | 40.75
2021-11-03 04:00 | 44503.1667 | 0 | 4.3135 | 40.75
2021-11-03 04:30 | 44503.1875 | 0 | 4.3838 | 40.75
2021-11-03 05:00 | 44503.2083 | 0 | 4.5625 | 40.75
2021-11-03 05:30 | 44503.2292 | 0 | 4.6849 | 40.75
2021-11-03 06:00 | 44503.25 | 0 | 4.4788 | 40.75
2021-11-03 06:30 | 44503.2708 | 0 | 3.6362 | 40.75
2021-11-03 07:00 | 44503.2917 | 0 | 4.0549 | 40.75
2021-11-03 07:30 | 44503.3125 | 0 | 2.424 | 40.75
2021-11-03 08:00 | 44503.3333 | 0 | 1.4656 | 40.75
2021-11-03 08:30 | 44503.3542 | 0 | 1.4136 | 40.75
2021-11-03 09:00 | 44503.375 | 0 | 1.4795 | 40.75
2021-11-03 09:30 | 44503.3958 | 0 | 1.6063 | 40.75
2021-11-03 10:00 | 44503.4167 | 0 | 3.0636 | 40.75
2021-11-03 10:30 | 44503.4375 | 0 | 1.3807 | 40.75
2021-11-03 11:00 | 44503.4583 | 0 | 1.3174 | 40.75
2021-11-03 11:30 | 44503.4792 | 0 | 1.3911 | 40.75
2021-11-03 12:00 | 44503.5 | 0 | 1.3364 | 40.75
2021-11-03 12:30 | 44503.5208 | 0 | 1.7621 | 40.75
2021-11-03 13:00 | 44503.5417 | 0 | 1.4683 | 40.75
2021-11-03 13:30 | 44503.5625 | 0 | 1.3039 | 40.75
2021-11-03 14:00 | 44503.5833 | 0 | 1.2836 | 40.75
2021-11-03 14:30 | 44503.6042 | 0 | 1.8216 | 40.75
2021-11-03 15:00 | 44503.625 | 0 | 1.6788 | 40.75
2021-11-03 15:30 | 44503.6458 | 0 | 2.838 | 40.75
2021-11-03 16:00 | 44503.6667 | 0 | 4.3613 | 40.75
2021-11-03 16:30 | 44503.6875 | 0 | 5.5304 | 40.75
2021-11-03 17:00 | 44503.7083 | 0 | 6.8139 | 40.75
2021-11-03 17:30 | 44503.7292 | 0 | 8.0056 | 40.75
2021-11-03 18:00 | 44503.75 | 0 | 8.6138 | 40.75
2021-11-03 18:30 | 44503.7708 | 0 | 9.1626 | 40.75
2021-11-03 19:00 | 44503.7917 | 0 | 8.9224 | 40.75
2021-11-03 19:30 | 44503.8125 | 0 | 8.4618 | 40.75
2021-11-03 20:00 | 44503.8333 | 0 | 8.2426 | 40.75
2021-11-03 20:30 | 44503.8542 | 0 | 7.7726 | 40.75
2021-11-03 21:00 | 44503.875 | 0 | 7.4211 | 40.75
2021-11-03 21:30 | 44503.8958 | 0 | 6.7898 | 40.75
2021-11-03 22:00 | 44503.9167 | 0 | 6.2774 | 40.75
2021-11-03 22:30 | 44503.9375 | 0 | 5.8737 | 40.75
2021-11-03 23:00 | 44503.9583 | 0 | 5.2909 | 40.75
2021-11-03 23:30 | 44503.9792 | 0 | 4.8412 | 40.75
2021-11-04 | 44504 | 0 | 4.6521 | 40.75
2021-11-04 00:30 | 44504.0208 | 0 | 4.5148 | 40.75
2021-11-04 01:00 | 44504.0417 | 0 | 4.4082 | 40.75
2021-11-04 01:30 | 44504.0625 | 0 | 4.3051 | 40.75
2021-11-04 02:00 | 44504.0833 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-04 02:30 | 44504.1042 | 0 | 4.1828 | 40.75
2021-11-04 03:00 | 44504.125 | 0 | 4.2202 | 40.75
2021-11-04 03:30 | 44504.1458 | 0 | 4.2518 | 40.75
2021-11-04 04:00 | 44504.1667 | 0 | 4.2929 | 40.75
2021-11-04 04:30 | 44504.1875 | 0 | 4.4853 | 40.75
2021-11-04 05:00 | 44504.2083 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-11-04 05:30 | 44504.2292 | 0 | 4.4361 | 40.75
2021-11-04 06:00 | 44504.25 | 0 | 3.6543 | 40.75
2021-11-04 06:30 | 44504.2708 | 0 | 3.0572 | 40.75
2021-11-04 07:00 | 44504.2917 | 0 | 2.6652 | 40.75
2021-11-04 07:30 | 44504.3125 | 0 | 1.7709 | 40.75
2021-11-04 08:00 | 44504.3333 | 0 | 1.624 | 40.75
2021-11-04 08:30 | 44504.3542 | 0 | 1.6397 | 40.75
2021-11-04 09:00 | 44504.375 | 0 | 1.6393 | 40.75
2021-11-04 09:30 | 44504.3958 | 0 | 1.9143 | 40.75
2021-11-04 10:00 | 44504.4167 | 0 | 1.4465 | 40.75
2021-11-04 10:30 | 44504.4375 | 0 | 1.2593 | 40.75
2021-11-04 11:00 | 44504.4583 | 0 | 1.2643 | 40.75
2021-11-04 11:30 | 44504.4792 | 0 | 1.2852 | 40.75
2021-11-04 12:00 | 44504.5 | 0 | 1.3414 | 40.75
2021-11-04 12:30 | 44504.5208 | 0 | 1.2542 | 40.75
2021-11-04 13:00 | 44504.5417 | 0 | 1.1562 | 40.75
2021-11-04 13:30 | 44504.5625 | 0 | 1.175 | 40.75
2021-11-04 14:00 | 44504.5833 | 0 | 1.5013 | 40.75
2021-11-04 14:30 | 44504.6042 | 0 | 1.4589 | 40.75
2021-11-04 15:00 | 44504.625 | 0 | 2.0957 | 40.75
2021-11-04 15:30 | 44504.6458 | 0 | 3.3685 | 40.75
2021-11-04 16:00 | 44504.6667 | 0 | 5.2676 | 40.75
2021-11-04 16:30 | 44504.6875 | 0 | 6.1284 | 40.75
2021-11-04 17:00 | 44504.7083 | 0 | 6.7584 | 40.75
2021-11-04 17:30 | 44504.7292 | 0 | 7.9742 | 40.75
2021-11-04 18:00 | 44504.75 | 0 | 8.6099 | 40.75
2021-11-04 18:30 | 44504.7708 | 0 | 8.959 | 40.75
2021-11-04 19:00 | 44504.7917 | 0 | 8.6756 | 40.75
2021-11-04 19:30 | 44504.8125 | 0 | 8.3311 | 40.75
2021-11-04 20:00 | 44504.8333 | 0 | 8.0966 | 40.75
2021-11-04 20:30 | 44504.8542 | 0 | 7.6792 | 40.75
2021-11-04 21:00 | 44504.875 | 0 | 7.2555 | 40.75
2021-11-04 21:30 | 44504.8958 | 0 | 6.7785 | 40.75
2021-11-04 22:00 | 44504.9167 | 0 | 6.2028 | 40.75
2021-11-04 22:30 | 44504.9375 | 0 | 5.8857 | 40.75
2021-11-04 23:00 | 44504.9583 | 0 | 5.4207 | 40.75
2021-11-04 23:30 | 44504.9792 | 0 | 5.0771 | 40.75
2021-11-05 | 44505 | 0 | 4.7427 | 40.75
2021-11-05 00:30 | 44505.0208 | 0 | 4.5868 | 40.75
2021-11-05 01:00 | 44505.0417 | 0 | 4.4752 | 40.75
2021-11-05 01:30 | 44505.0625 | 0 | 4.3721 | 40.75
2021-11-05 02:00 | 44505.0833 | 0 | 4.3188 | 40.75
2021-11-05 02:30 | 44505.1042 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-11-05 03:00 | 44505.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-05 03:30 | 44505.1458 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-05 04:00 | 44505.1667 | 0 | 4.3376 | 40.75
2021-11-05 04:30 | 44505.1875 | 0 | 4.53 | 40.75
2021-11-05 05:00 | 44505.2083 | 0 | 4.6097 | 40.75
2021-11-05 05:30 | 44505.2292 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-11-05 06:00 | 44505.25 | 0 | 4.9593 | 40.75
2021-11-05 06:30 | 44505.2708 | 0 | 4.3011 | 40.75
2021-11-05 07:00 | 44505.2917 | 0 | 4.0717 | 40.75
2021-11-05 07:30 | 44505.3125 | 0 | 2.7936 | 40.75
2021-11-05 08:00 | 44505.3333 | 0 | 3.7575 | 40.75
2021-11-05 08:30 | 44505.3542 | 0 | 4.716 | 40.75
2021-11-05 09:00 | 44505.375 | 0 | 4.3289 | 40.75
2021-11-05 09:30 | 44505.3958 | 0 | 3.3946 | 40.75
2021-11-05 10:00 | 44505.4167 | 0 | 3.9694 | 40.75
2021-11-05 10:30 | 44505.4375 | 0 | 3.8388 | 40.75
2021-11-05 11:00 | 44505.4583 | 0 | 3.2269 | 40.75
2021-11-05 11:30 | 44505.4792 | 0 | 2.753 | 40.75
2021-11-05 12:00 | 44505.5 | 0 | 2.6872 | 40.75
2021-11-05 12:30 | 44505.5208 | 0 | 1.6292 | 40.75
2021-11-05 13:00 | 44505.5417 | 0 | 1.4881 | 40.75
2021-11-05 13:30 | 44505.5625 | 0 | 1.3817 | 40.75
2021-11-05 14:00 | 44505.5833 | 0 | 2.0884 | 40.75
2021-11-05 14:30 | 44505.6042 | 0 | 2.8413 | 40.75
2021-11-05 15:00 | 44505.625 | 0 | 3.5923 | 40.75
2021-11-05 15:30 | 44505.6458 | 0 | 4.4451 | 40.75
2021-11-05 16:00 | 44505.6667 | 0 | 4.4951 | 40.75
2021-11-05 16:30 | 44505.6875 | 0 | 5.7709 | 40.75
2021-11-05 17:00 | 44505.7083 | 0 | 6.9735 | 40.75
2021-11-05 17:30 | 44505.7292 | 0 | 7.6459 | 40.75
2021-11-05 18:00 | 44505.75 | 0 | 8.1108 | 40.75
2021-11-05 18:30 | 44505.7708 | 0 | 8.4864 | 40.75
2021-11-05 19:00 | 44505.7917 | 0 | 8.2513 | 40.75
2021-11-05 19:30 | 44505.8125 | 0 | 7.9874 | 40.75
2021-11-05 20:00 | 44505.8333 | 0 | 7.6116 | 40.75
2021-11-05 20:30 | 44505.8542 | 0 | 7.3063 | 40.75
2021-11-05 21:00 | 44505.875 | 0 | 6.9569 | 40.75
2021-11-05 21:30 | 44505.8958 | 0 | 6.5134 | 40.75
2021-11-05 22:00 | 44505.9167 | 0 | 6.2018 | 40.75
2021-11-05 22:30 | 44505.9375 | 0 | 5.9476 | 40.75
2021-11-05 23:00 | 44505.9583 | 0 | 5.5773 | 40.75
2021-11-05 23:30 | 44505.9792 | 0 | 5.1694 | 40.75
2021-11-06 | 44506 | 0 | 4.8405 | 40.75
2021-11-06 00:30 | 44506.0208 | 0 | 4.6149 | 40.75
2021-11-06 01:00 | 44506.0417 | 0 | 4.5285 | 40.75
2021-11-06 01:30 | 44506.0625 | 0 | 4.3808 | 40.75
2021-11-06 02:00 | 44506.0833 | 0 | 4.3462 | 40.75
2021-11-06 02:30 | 44506.1042 | 0 | 4.2605 | 40.75
2021-11-06 03:00 | 44506.125 | 0 | 4.2569 | 40.75
2021-11-06 03:30 | 44506.1458 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-06 04:00 | 44506.1667 | 0 | 4.2518 | 40.75
2021-11-06 04:30 | 44506.1875 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-06 05:00 | 44506.2083 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-06 05:30 | 44506.2292 | 0 | 4.1675 | 40.75
2021-11-06 06:00 | 44506.25 | 0 | 4.0578 | 40.75
2021-11-06 06:30 | 44506.2708 | 0 | 3.8311 | 40.75
2021-11-06 07:00 | 44506.2917 | 0 | 4.1809 | 40.75
2021-11-06 07:30 | 44506.3125 | 0 | 3.4946 | 40.75
2021-11-06 08:00 | 44506.3333 | 0 | 3.7565 | 40.75
2021-11-06 08:30 | 44506.3542 | 0 | 4.4435 | 40.75
2021-11-06 09:00 | 44506.375 | 0 | 3.2576 | 40.75
2021-11-06 09:30 | 44506.3958 | 0 | 1.4696 | 40.75
2021-11-06 10:00 | 44506.4167 | 0 | 1.4702 | 40.75
2021-11-06 10:30 | 44506.4375 | 0 | 2.4822 | 40.75
2021-11-06 11:00 | 44506.4583 | 0 | 2.7172 | 40.75
2021-11-06 11:30 | 44506.4792 | 0 | 1.4277 | 40.75
2021-11-06 12:00 | 44506.5 | 0 | 1.4242 | 40.75
2021-11-06 12:30 | 44506.5208 | 0 | 1.5261 | 40.75
2021-11-06 13:00 | 44506.5417 | 0 | 2.0355 | 40.75
2021-11-06 13:30 | 44506.5625 | 0 | 2.2502 | 40.75
2021-11-06 14:00 | 44506.5833 | 0 | 2.2066 | 40.75
2021-11-06 14:30 | 44506.6042 | 0 | 1.8714 | 40.75
2021-11-06 15:00 | 44506.625 | 0 | 3.0781 | 40.75
2021-11-06 15:30 | 44506.6458 | 0 | 4.3575 | 40.75
2021-11-06 16:00 | 44506.6667 | 0 | 6.1757 | 40.75
2021-11-06 16:30 | 44506.6875 | 0 | 6.6913 | 40.75
2021-11-06 17:00 | 44506.7083 | 0 | 7.384 | 40.75
2021-11-06 17:30 | 44506.7292 | 0 | 7.8809 | 40.75
2021-11-06 18:00 | 44506.75 | 0 | 8.1027 | 40.75
2021-11-06 18:30 | 44506.7708 | 0 | 8.1902 | 40.75
2021-11-06 19:00 | 44506.7917 | 0 | 7.8978 | 40.75
2021-11-06 19:30 | 44506.8125 | 0 | 7.6104 | 40.75
2021-11-06 20:00 | 44506.8333 | 0 | 7.3373 | 40.75
2021-11-06 20:30 | 44506.8542 | 0 | 7.1319 | 40.75
2021-11-06 21:00 | 44506.875 | 0 | 6.7714 | 40.75
2021-11-06 21:30 | 44506.8958 | 0 | 6.4753 | 40.75
2021-11-06 22:00 | 44506.9167 | 0 | 6.1559 | 40.75
2021-11-06 22:30 | 44506.9375 | 0 | 6.0024 | 40.75
2021-11-06 23:00 | 44506.9583 | 0 | 5.5824 | 40.75
2021-11-06 23:30 | 44506.9792 | 0 | 5.1917 | 40.75
2021-11-07 | 44507 | 0 | 4.8848 | 40.75
2021-11-07 00:30 | 44507.0208 | 0 | 4.6922 | 40.75
2021-11-07 01:00 | 44507.0417 | 0 | 4.6012 | 40.75
2021-11-07 01:30 | 44507.0625 | 0 | 4.4528 | 40.75
2021-11-07 02:00 | 44507.0833 | 0 | 4.3051 | 40.75
2021-11-07 02:30 | 44507.1042 | 0 | 4.2742 | 40.75
2021-11-07 03:00 | 44507.125 | 0 | 4.2024 | 40.75
2021-11-07 03:30 | 44507.1458 | 0 | 4.1469 | 40.75
2021-11-07 04:00 | 44507.1667 | 0 | 4.2072 | 40.75
2021-11-07 04:30 | 44507.1875 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-11-07 05:00 | 44507.2083 | 0 | 4.162 | 40.75
2021-11-07 05:30 | 44507.2292 | 0 | 3.5713 | 40.75
2021-11-07 06:00 | 44507.25 | 0 | 2.9164 | 40.75
2021-11-07 06:30 | 44507.2708 | 0 | 2.5192 | 40.75
2021-11-07 07:00 | 44507.2917 | 0 | 2.2368 | 40.75
2021-11-07 07:30 | 44507.3125 | 0 | 2.3548 | 40.75
2021-11-07 08:00 | 44507.3333 | 0 | 3.1106 | 40.75
2021-11-07 08:30 | 44507.3542 | 0 | 3.6291 | 40.75
2021-11-07 09:00 | 44507.375 | 0 | 4.0022 | 40.75
2021-11-07 09:30 | 44507.3958 | 0 | 4.4822 | 40.75
2021-11-07 10:00 | 44507.4167 | 0 | 4.7702 | 40.75
2021-11-07 10:30 | 44507.4375 | 0 | 2.3925 | 40.75
2021-11-07 11:00 | 44507.4583 | 0 | 2.8382 | 40.75
2021-11-07 11:30 | 44507.4792 | 0 | 1.6554 | 40.75
2021-11-07 12:00 | 44507.5 | 0 | 3.8309 | 40.75
2021-11-07 12:30 | 44507.5208 | 0 | 5.5441 | 40.75
2021-11-07 13:00 | 44507.5417 | 0 | 5.1344 | 40.75
2021-11-07 13:30 | 44507.5625 | 0 | 5.4285 | 40.75
2021-11-07 14:00 | 44507.5833 | 0 | 5.3579 | 40.75
2021-11-07 14:30 | 44507.6042 | 0 | 4.6354 | 40.75
2021-11-07 15:00 | 44507.625 | 0 | 4.2555 | 40.75
2021-11-07 15:30 | 44507.6458 | 0 | 5.7979 | 40.75
2021-11-07 16:00 | 44507.6667 | 0 | 6.5164 | 40.75
2021-11-07 16:30 | 44507.6875 | 0 | 7.3776 | 40.75
2021-11-07 17:00 | 44507.7083 | 0 | 8.2892 | 40.75
2021-11-07 17:30 | 44507.7292 | 0 | 9.1206 | 40.75
2021-11-07 18:00 | 44507.75 | 0 | 9.5124 | 40.75
2021-11-07 18:30 | 44507.7708 | 0 | 9.6924 | 40.75
2021-11-07 19:00 | 44507.7917 | 0 | 9.2927 | 40.75
2021-11-07 19:30 | 44507.8125 | 0 | 8.7599 | 40.75
2021-11-07 20:00 | 44507.8333 | 0 | 8.2403 | 40.75
2021-11-07 20:30 | 44507.8542 | 0 | 7.726 | 40.75
2021-11-07 21:00 | 44507.875 | 0 | 7.3505 | 40.75
2021-11-07 21:30 | 44507.8958 | 0 | 6.8325 | 40.75
2021-11-07 22:00 | 44507.9167 | 0 | 6.4613 | 40.75
2021-11-07 22:30 | 44507.9375 | 0 | 6.1113 | 40.75
2021-11-07 23:00 | 44507.9583 | 0 | 5.6533 | 40.75
2021-11-07 23:30 | 44507.9792 | 0 | 5.2599 | 40.75
2021-11-08 | 44508 | 0 | 4.9924 | 40.75
2021-11-08 00:30 | 44508.0208 | 0 | 4.7639 | 40.75
2021-11-08 01:00 | 44508.0417 | 0 | 4.7208 | 40.75
2021-11-08 01:30 | 44508.0625 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-11-08 02:00 | 44508.0833 | 0 | 4.6075 | 40.75
2021-11-08 02:30 | 44508.1042 | 0 | 4.4975 | 40.75
2021-11-08 03:00 | 44508.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-11-08 03:30 | 44508.1458 | 0 | 4.4802 | 40.75
2021-11-08 04:00 | 44508.1667 | 0 | 4.601 | 40.75
2021-11-08 04:30 | 44508.1875 | 0 | 4.7024 | 40.75
2021-11-08 05:00 | 44508.2083 | 0 | 4.8152 | 40.75
2021-11-08 05:30 | 44508.2292 | 0 | 5.0796 | 40.75
2021-11-08 06:00 | 44508.25 | 0 | 5.2016 | 40.75
2021-11-08 06:30 | 44508.2708 | 0 | 5.6882 | 40.75
2021-11-08 07:00 | 44508.2917 | 0 | 6.3555 | 40.75
2021-11-08 07:30 | 44508.3125 | 0 | 6.016 | 40.75
2021-11-08 08:00 | 44508.3333 | 0 | 5.4766 | 40.75
2021-11-08 08:30 | 44508.3542 | 0 | 6.0213 | 40.75
2021-11-08 09:00 | 44508.375 | 0 | 5.248 | 40.75
2021-11-08 09:30 | 44508.3958 | 0 | 4.4711 | 40.75
2021-11-08 10:00 | 44508.4167 | 0 | 4.3321 | 40.75
2021-11-08 10:30 | 44508.4375 | 0 | 3.3009 | 40.75
2021-11-08 11:00 | 44508.4583 | 0 | 4.0383 | 40.75
2021-11-08 11:30 | 44508.4792 | 0 | 4.2947 | 40.75
2021-11-08 12:00 | 44508.5 | 0 | 2.4118 | 40.75
2021-11-08 12:30 | 44508.5208 | 0 | 1.2552 | 40.75
2021-11-08 13:00 | 44508.5417 | 0 | 2.1148 | 40.75
2021-11-08 13:30 | 44508.5625 | 0 | 2.2401 | 40.75
2021-11-08 14:00 | 44508.5833 | 0 | 3.1174 | 40.75
2021-11-08 14:30 | 44508.6042 | 0 | 5.3343 | 40.75
2021-11-08 15:00 | 44508.625 | 0 | 5.2116 | 40.75
2021-11-08 15:30 | 44508.6458 | 0 | 6.6528 | 40.75
2021-11-08 16:00 | 44508.6667 | 0 | 7.5975 | 40.75
2021-11-08 16:30 | 44508.6875 | 0 | 8.1754 | 40.75
2021-11-08 17:00 | 44508.7083 | 0 | 9.3491 | 40.75
2021-11-08 17:30 | 44508.7292 | 0 | 9.7174 | 40.75
2021-11-08 18:00 | 44508.75 | 0 | 9.7933 | 40.75
2021-11-08 18:30 | 44508.7708 | 0 | 10.1935 | 40.75
2021-11-08 19:00 | 44508.7917 | 0 | 9.6969 | 40.75
2021-11-08 19:30 | 44508.8125 | 0 | 9.2923 | 40.75
2021-11-08 20:00 | 44508.8333 | 0 | 8.8927 | 40.75
2021-11-08 20:30 | 44508.8542 | 0 | 8.2666 | 40.75
2021-11-08 21:00 | 44508.875 | 0 | 7.7102 | 40.75
2021-11-08 21:30 | 44508.8958 | 0 | 7.1874 | 40.75
2021-11-08 22:00 | 44508.9167 | 0 | 6.5455 | 40.75
2021-11-08 22:30 | 44508.9375 | 0 | 6.1143 | 40.75
2021-11-08 23:00 | 44508.9583 | 0 | 5.6333 | 40.75
2021-11-08 23:30 | 44508.9792 | 0 | 5.1833 | 40.75
2021-11-09 | 44509 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-11-09 00:30 | 44509.0208 | 0 | 4.6521 | 40.75
2021-11-09 01:00 | 44509.0417 | 0 | 4.5955 | 40.75
2021-11-09 01:30 | 44509.0625 | 0 | 4.5464 | 40.75
2021-11-09 02:00 | 44509.0833 | 0 | 4.4305 | 40.75
2021-11-09 02:30 | 44509.1042 | 0 | 4.3584 | 40.75
2021-11-09 03:00 | 44509.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-11-09 03:30 | 44509.1458 | 0 | 4.3686 | 40.75
2021-11-09 04:00 | 44509.1667 | 0 | 4.4356 | 40.75
2021-11-09 04:30 | 44509.1875 | 0 | 4.4939 | 40.75
2021-11-09 05:00 | 44509.2083 | 0 | 4.4874 | 40.75
2021-11-09 05:30 | 44509.2292 | 0 | 4.3376 | 40.75
2021-11-09 06:00 | 44509.25 | 0 | 4.3138 | 40.75
2021-11-09 06:30 | 44509.2708 | 0 | 4.296 | 40.75
2021-11-09 07:00 | 44509.2917 | 0 | 3.6003 | 40.75
2021-11-09 07:30 | 44509.3125 | 0 | 2.8667 | 40.75
2021-11-09 08:00 | 44509.3333 | 0 | 2.6571 | 40.75
2021-11-09 08:30 | 44509.3542 | 0 | 3.0665 | 40.75
2021-11-09 09:00 | 44509.375 | 0 | 2.383 | 40.75
2021-11-09 09:30 | 44509.3958 | 0 | 2.2523 | 40.75
2021-11-09 10:00 | 44509.4167 | 0 | 1.2737 | 40.75
2021-11-09 10:30 | 44509.4375 | 0 | 1.6048 | 40.75
2021-11-09 11:00 | 44509.4583 | 0 | 1.5311 | 40.75
2021-11-09 11:30 | 44509.4792 | 0 | 1.9115 | 40.75
2021-11-09 12:00 | 44509.5 | 0 | 1.2441 | 40.75
2021-11-09 12:30 | 44509.5208 | 0 | 1.6402 | 40.75
2021-11-09 13:00 | 44509.5417 | 0 | 0.8913 | 40.75
2021-11-09 13:30 | 44509.5625 | 0 | 1.2424 | 40.75
2021-11-09 14:00 | 44509.5833 | 0 | 2.086 | 40.75
2021-11-09 14:30 | 44509.6042 | 0 | 2.4913 | 40.75
2021-11-09 15:00 | 44509.625 | 0 | 3.3574 | 40.75
2021-11-09 15:30 | 44509.6458 | 0 | 4.7731 | 40.75
2021-11-09 16:00 | 44509.6667 | 0 | 6.2409 | 40.75
2021-11-09 16:30 | 44509.6875 | 0 | 7.3812 | 40.75
2021-11-09 17:00 | 44509.7083 | 0 | 8.3458 | 40.75
2021-11-09 17:30 | 44509.7292 | 0 | 9.2981 | 40.75
2021-11-09 18:00 | 44509.75 | 0 | 9.875 | 40.75
2021-11-09 18:30 | 44509.7708 | 0 | 10.262 | 40.75
2021-11-09 19:00 | 44509.7917 | 0 | 10.0482 | 40.75
2021-11-09 19:30 | 44509.8125 | 0 | 9.5086 | 40.75
2021-11-09 20:00 | 44509.8333 | 0 | 9.0893 | 40.75
2021-11-09 20:30 | 44509.8542 | 0 | 8.5121 | 40.75
2021-11-09 21:00 | 44509.875 | 0 | 7.9209 | 40.75
2021-11-09 21:30 | 44509.8958 | 0 | 7.4636 | 40.75
2021-11-09 22:00 | 44509.9167 | 0 | 6.8267 | 40.75
2021-11-09 22:30 | 44509.9375 | 0 | 6.4803 | 40.75
2021-11-09 23:00 | 44509.9583 | 0 | 5.9199 | 40.75
2021-11-09 23:30 | 44509.9792 | 0 | 5.4484 | 40.75
2021-11-10 | 44510 | 0 | 5.134 | 40.75
2021-11-10 00:30 | 44510.0208 | 0 | 4.7689 | 40.75
2021-11-10 01:00 | 44510.0417 | 0 | 4.608 | 40.75
2021-11-10 01:30 | 44510.0625 | 0 | 4.4305 | 40.75
2021-11-10 02:00 | 44510.0833 | 0 | 4.5026 | 40.75
2021-11-10 02:30 | 44510.1042 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-11-10 03:00 | 44510.125 | 0 | 4.5472 | 40.75
2021-11-10 03:30 | 44510.1458 | 0 | 4.4975 | 40.75
2021-11-10 04:00 | 44510.1667 | 0 | 4.6147 | 40.75
2021-11-10 04:30 | 44510.1875 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-11-10 05:00 | 44510.2083 | 0 | 4.9096 | 40.75
2021-11-10 05:30 | 44510.2292 | 0 | 4.7686 | 40.75
2021-11-10 06:00 | 44510.25 | 0 | 5.0668 | 40.75
2021-11-10 06:30 | 44510.2708 | 0 | 5.4146 | 40.75
2021-11-10 07:00 | 44510.2917 | 0 | 5.6244 | 40.75
2021-11-10 07:30 | 44510.3125 | 0 | 6.2123 | 40.75
2021-11-10 08:00 | 44510.3333 | 0 | 5.3191 | 40.75
2021-11-10 08:30 | 44510.3542 | 0 | 4.4996 | 40.75
2021-11-10 09:00 | 44510.375 | 0 | 3.9891 | 40.75
2021-11-10 09:30 | 44510.3958 | 0 | 3.2134 | 40.75
2021-11-10 10:00 | 44510.4167 | 0 | 4.4023 | 40.75
2021-11-10 10:30 | 44510.4375 | 0 | 2.1698 | 40.75
2021-11-10 11:00 | 44510.4583 | 0 | 3.2848 | 40.75
2021-11-10 11:30 | 44510.4792 | 0 | 1.6265 | 40.75
2021-11-10 12:00 | 44510.5 | 0 | 2.1689 | 40.75
2021-11-10 12:30 | 44510.5208 | 0 | 1.5628 | 40.75
2021-11-10 13:00 | 44510.5417 | 0 | 2.3081 | 40.75
2021-11-10 13:30 | 44510.5625 | 0 | 4.8498 | 40.75
2021-11-10 14:00 | 44510.5833 | 0 | 4.6856 | 40.75
2021-11-10 14:30 | 44510.6042 | 0 | 5.3458 | 40.75
2021-11-10 15:00 | 44510.625 | 0 | 6.2701 | 40.75
2021-11-10 15:30 | 44510.6458 | 0 | 7.2221 | 40.75
2021-11-10 16:00 | 44510.6667 | 0 | 9.1657 | 40.75
2021-11-10 16:30 | 44510.6875 | 0 | 9.59 | 40.75
2021-11-10 17:00 | 44510.7083 | 0 | 9.9741 | 40.75
2021-11-10 17:30 | 44510.7292 | 0 | 10.6882 | 40.75
2021-11-10 18:00 | 44510.75 | 0 | 10.9524 | 40.75
2021-11-10 18:30 | 44510.7708 | 0 | 11.4401 | 40.75
2021-11-10 19:00 | 44510.7917 | 0 | 11.2016 | 40.75
2021-11-10 19:30 | 44510.8125 | 0 | 10.7992 | 40.75
2021-11-10 20:00 | 44510.8333 | 0 | 10.271 | 40.75
2021-11-10 20:30 | 44510.8542 | 0 | 9.6869 | 40.75
2021-11-10 21:00 | 44510.875 | 0 | 8.9778 | 40.75
2021-11-10 21:30 | 44510.8958 | 0 | 8.3378 | 40.75
2021-11-10 22:00 | 44510.9167 | 0 | 7.6519 | 40.75
2021-11-10 22:30 | 44510.9375 | 0 | 7.155 | 40.75
2021-11-10 23:00 | 44510.9583 | 0 | 6.5923 | 40.75
2021-11-10 23:30 | 44510.9792 | 0 | 6.0022 | 40.75
2021-11-11 | 44511 | 0 | 5.616 | 40.75
2021-11-11 00:30 | 44511.0208 | 0 | 5.3634 | 40.75
2021-11-11 01:00 | 44511.0417 | 0 | 5.2568 | 40.75
2021-11-11 01:30 | 44511.0625 | 0 | 5.1431 | 40.75
2021-11-11 02:00 | 44511.0833 | 0 | 5.0255 | 40.75
2021-11-11 02:30 | 44511.1042 | 0 | 4.9665 | 40.75
2021-11-11 03:00 | 44511.125 | 0 | 5.0162 | 40.75
2021-11-11 03:30 | 44511.1458 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-11-11 04:00 | 44511.1667 | 0 | 5.0162 | 40.75
2021-11-11 04:30 | 44511.1875 | 0 | 5.0558 | 40.75
2021-11-11 05:00 | 44511.2083 | 0 | 5.1713 | 40.75
2021-11-11 05:30 | 44511.2292 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-11-11 06:00 | 44511.25 | 0 | 5.0517 | 40.75
2021-11-11 06:30 | 44511.2708 | 0 | 4.168 | 40.75
2021-11-11 07:00 | 44511.2917 | 0 | 5.2037 | 40.75
2021-11-11 07:30 | 44511.3125 | 0 | 5.2745 | 40.75
2021-11-11 08:00 | 44511.3333 | 0 | 4.2998 | 40.75
2021-11-11 08:30 | 44511.3542 | 0 | 3.9222 | 40.75
2021-11-11 09:00 | 44511.375 | 0 | 3.5617 | 40.75
2021-11-11 09:30 | 44511.3958 | 0 | 3.2927 | 40.75
2021-11-11 10:00 | 44511.4167 | 0 | 4.016 | 40.75
2021-11-11 10:30 | 44511.4375 | 0 | 3.7984 | 40.75
2021-11-11 11:00 | 44511.4583 | 0 | 6.1278 | 40.75
2021-11-11 11:30 | 44511.4792 | 0 | 5.4327 | 40.75
2021-11-11 12:00 | 44511.5 | 0 | 6.756 | 40.75
2021-11-11 12:30 | 44511.5208 | 0 | 7.2549 | 40.75
2021-11-11 13:00 | 44511.5417 | 0 | 8.4952 | 40.75
2021-11-11 13:30 | 44511.5625 | 0 | 5.8344 | 40.75
2021-11-11 14:00 | 44511.5833 | 0 | 7.4214 | 40.75
2021-11-11 14:30 | 44511.6042 | 0 | 9.6611 | 40.75
2021-11-11 15:00 | 44511.625 | 0 | 9.7656 | 40.75
2021-11-11 15:30 | 44511.6458 | 0 | 9.4847 | 40.75
2021-11-11 16:00 | 44511.6667 | 0 | 8.8447 | 40.75
2021-11-11 16:30 | 44511.6875 | 0 | 9.165 | 40.75
2021-11-11 17:00 | 44511.7083 | 0 | 9.6981 | 40.75
2021-11-11 17:30 | 44511.7292 | 0 | 10.0698 | 40.75
2021-11-11 18:00 | 44511.75 | 0 | 10.6323 | 40.75
2021-11-11 18:30 | 44511.7708 | 0 | 10.876 | 40.75
2021-11-11 19:00 | 44511.7917 | 0 | 10.6251 | 40.75
2021-11-11 19:30 | 44511.8125 | 0 | 10.2803 | 40.75
2021-11-11 20:00 | 44511.8333 | 0 | 9.8511 | 40.75
2021-11-11 20:30 | 44511.8542 | 0 | 9.4163 | 40.75
2021-11-11 21:00 | 44511.875 | 0 | 8.8276 | 40.75
2021-11-11 21:30 | 44511.8958 | 0 | 8.2589 | 40.75
2021-11-11 22:00 | 44511.9167 | 0 | 7.684 | 40.75
2021-11-11 22:30 | 44511.9375 | 0 | 7.3148 | 40.75
2021-11-11 23:00 | 44511.9583 | 0 | 6.7878 | 40.75
2021-11-11 23:30 | 44511.9792 | 0 | 6.2127 | 40.75
2021-11-12 | 44512 | 0 | 5.7978 | 40.75
2021-11-12 00:30 | 44512.0208 | 0 | 5.5047 | 40.75
2021-11-12 01:00 | 44512.0417 | 0 | 5.3514 | 40.75
2021-11-12 01:30 | 44512.0625 | 0 | 5.2089 | 40.75
2021-11-12 02:00 | 44512.0833 | 0 | 5.1299 | 40.75
2021-11-12 02:30 | 44512.1042 | 0 | 5.0695 | 40.75
2021-11-12 03:00 | 44512.125 | 0 | 5.0306 | 40.75
2021-11-12 03:30 | 44512.1458 | 0 | 5.011 | 40.75
2021-11-12 04:00 | 44512.1667 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-11-12 04:30 | 44512.1875 | 0 | 5.1804 | 40.75
2021-11-12 05:00 | 44512.2083 | 0 | 5.2959 | 40.75
2021-11-12 05:30 | 44512.2292 | 0 | 5.542 | 40.75
2021-11-12 06:00 | 44512.25 | 0 | 5.898 | 40.75
2021-11-12 06:30 | 44512.2708 | 0 | 6.2755 | 40.75
2021-11-12 07:00 | 44512.2917 | 0 | 6.2851 | 40.75
2021-11-12 07:30 | 44512.3125 | 0 | 5.5421 | 40.75
2021-11-12 08:00 | 44512.3333 | 0 | 4.5242 | 40.75
2021-11-12 08:30 | 44512.3542 | 0 | 5.3798 | 40.75
2021-11-12 09:00 | 44512.375 | 0 | 3.7101 | 40.75
2021-11-12 09:30 | 44512.3958 | 0 | 2.9644 | 40.75
2021-11-12 10:00 | 44512.4167 | 0 | 5.1143 | 40.75
2021-11-12 10:30 | 44512.4375 | 0 | 2.9601 | 40.75
2021-11-12 11:00 | 44512.4583 | 0 | 3.4589 | 40.75
2021-11-12 11:30 | 44512.4792 | 0 | 3.0257 | 40.75
2021-11-12 12:00 | 44512.5 | 0 | 5.4229 | 40.75
2021-11-12 12:30 | 44512.5208 | 0 | 4.4263 | 40.75
2021-11-12 13:00 | 44512.5417 | 0 | 5.3873 | 40.75
2021-11-12 13:30 | 44512.5625 | 0 | 5.2571 | 40.75
2021-11-12 14:00 | 44512.5833 | 0 | 4.483 | 40.75
2021-11-12 14:30 | 44512.6042 | 0 | 5.9918 | 40.75
2021-11-12 15:00 | 44512.625 | 0 | 6.2394 | 40.75
2021-11-12 15:30 | 44512.6458 | 0 | 7.0698 | 40.75
2021-11-12 16:00 | 44512.6667 | 0 | 7.1071 | 40.75
2021-11-12 16:30 | 44512.6875 | 0 | 9.2038 | 40.75
2021-11-12 17:00 | 44512.7083 | 0 | 10.3226 | 40.75
2021-11-12 17:30 | 44512.7292 | 0 | 10.5748 | 40.75
2021-11-12 18:00 | 44512.75 | 0 | 10.8241 | 40.75
2021-11-12 18:30 | 44512.7708 | 0 | 11.1371 | 40.75
2021-11-12 19:00 | 44512.7917 | 0 | 10.94 | 40.75
2021-11-12 19:30 | 44512.8125 | 0 | 10.6858 | 40.75
2021-11-12 20:00 | 44512.8333 | 0 | 10.2334 | 40.75
2021-11-12 20:30 | 44512.8542 | 0 | 9.6841 | 40.75
2021-11-12 21:00 | 44512.875 | 0 | 8.9355 | 40.75
2021-11-12 21:30 | 44512.8958 | 0 | 8.5354 | 40.75
2021-11-12 22:00 | 44512.9167 | 0 | 7.8535 | 40.75
2021-11-12 22:30 | 44512.9375 | 0 | 7.3804 | 40.75
2021-11-12 23:00 | 44512.9583 | 0 | 6.7451 | 40.75
2021-11-12 23:30 | 44512.9792 | 0 | 6.159 | 40.75
2021-11-13 | 44513 | 0 | 5.6158 | 40.75
2021-11-13 00:30 | 44513.0208 | 0 | 5.2675 | 40.75
2021-11-13 01:00 | 44513.0417 | 0 | 5.0158 | 40.75
2021-11-13 01:30 | 44513.0625 | 0 | 4.9047 | 40.75
2021-11-13 02:00 | 44513.0833 | 0 | 4.7847 | 40.75
2021-11-13 02:30 | 44513.1042 | 0 | 4.6981 | 40.75
2021-11-13 03:00 | 44513.125 | 0 | 4.5836 | 40.75
2021-11-13 03:30 | 44513.1458 | 0 | 4.542 | 40.75
2021-11-13 04:00 | 44513.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-11-13 04:30 | 44513.1875 | 0 | 4.4804 | 40.75
2021-11-13 05:00 | 44513.2083 | 0 | 4.3693 | 40.75
2021-11-13 05:30 | 44513.2292 | 0 | 3.7414 | 40.75
2021-11-13 06:00 | 44513.25 | 0 | 3.1631 | 40.75
2021-11-13 06:30 | 44513.2708 | 0 | 2.5864 | 40.75
2021-11-13 07:00 | 44513.2917 | 0 | 2.0496 | 40.75
2021-11-13 07:30 | 44513.3125 | 0 | 1.6355 | 40.75
2021-11-13 08:00 | 44513.3333 | 0 | 1.5047 | 40.75
2021-11-13 08:30 | 44513.3542 | 0 | 1.5784 | 40.75
2021-11-13 09:00 | 44513.375 | 0 | 1.7365 | 40.75
2021-11-13 09:30 | 44513.3958 | 0 | 1.9236 | 40.75
2021-11-13 10:00 | 44513.4167 | 0 | 2.0983 | 40.75
2021-11-13 10:30 | 44513.4375 | 0 | 2.0389 | 40.75
2021-11-13 11:00 | 44513.4583 | 0 | 2.1301 | 40.75
2021-11-13 11:30 | 44513.4792 | 0 | 2.1578 | 40.75
2021-11-13 12:00 | 44513.5 | 0 | 2.1067 | 40.75
2021-11-13 12:30 | 44513.5208 | 0 | 2.1075 | 40.75
2021-11-13 13:00 | 44513.5417 | 0 | 1.8337 | 40.75
2021-11-13 13:30 | 44513.5625 | 0 | 1.5205 | 40.75
2021-11-13 14:00 | 44513.5833 | 0 | 1.3231 | 40.75
2021-11-13 14:30 | 44513.6042 | 0 | 1.4325 | 40.75
2021-11-13 15:00 | 44513.625 | 0 | 2.0964 | 40.75
2021-11-13 15:30 | 44513.6458 | 0 | 3.301 | 40.75
2021-11-13 16:00 | 44513.6667 | 0 | 4.4912 | 40.75
2021-11-13 16:30 | 44513.6875 | 0 | 5.6464 | 40.75
2021-11-13 17:00 | 44513.7083 | 0 | 6.705 | 40.75
2021-11-13 17:30 | 44513.7292 | 0 | 7.6436 | 40.75
2021-11-13 18:00 | 44513.75 | 0 | 7.9842 | 40.75
2021-11-13 18:30 | 44513.7708 | 0 | 8.3939 | 40.75
2021-11-13 19:00 | 44513.7917 | 0 | 8.3661 | 40.75
2021-11-13 19:30 | 44513.8125 | 0 | 7.9422 | 40.75
2021-11-13 20:00 | 44513.8333 | 0 | 7.6112 | 40.75
2021-11-13 20:30 | 44513.8542 | 0 | 7.1971 | 40.75
2021-11-13 21:00 | 44513.875 | 0 | 6.9032 | 40.75
2021-11-13 21:30 | 44513.8958 | 0 | 6.5884 | 40.75
2021-11-13 22:00 | 44513.9167 | 0 | 6.2296 | 40.75
2021-11-13 22:30 | 44513.9375 | 0 | 6.0123 | 40.75
2021-11-13 23:00 | 44513.9583 | 0 | 5.4963 | 40.75
2021-11-13 23:30 | 44513.9792 | 0 | 5.146 | 40.75
2021-11-14 | 44514 | 0 | 4.8432 | 40.75
2021-11-14 00:30 | 44514.0208 | 0 | 4.6524 | 40.75
2021-11-14 01:00 | 44514.0417 | 0 | 4.5251 | 40.75
2021-11-14 01:30 | 44514.0625 | 0 | 4.4357 | 40.75
2021-11-14 02:00 | 44514.0833 | 0 | 4.3464 | 40.75
2021-11-14 02:30 | 44514.1042 | 0 | 4.2827 | 40.75
2021-11-14 03:00 | 44514.125 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-14 03:30 | 44514.1458 | 0 | 4.1836 | 40.75
2021-11-14 04:00 | 44514.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-11-14 04:30 | 44514.1875 | 0 | 4.1529 | 40.75
2021-11-14 05:00 | 44514.2083 | 0 | 3.9923 | 40.75
2021-11-14 05:30 | 44514.2292 | 0 | 3.3722 | 40.75
2021-11-14 06:00 | 44514.25 | 0 | 2.7839 | 40.75
2021-11-14 06:30 | 44514.2708 | 0 | 2.284 | 40.75
2021-11-14 07:00 | 44514.2917 | 0 | 1.8922 | 40.75
2021-11-14 07:30 | 44514.3125 | 0 | 1.5854 | 40.75
2021-11-14 08:00 | 44514.3333 | 0 | 1.5484 | 40.75
2021-11-14 08:30 | 44514.3542 | 0 | 1.5784 | 40.75
2021-11-14 09:00 | 44514.375 | 0 | 1.7226 | 40.75
2021-11-14 09:30 | 44514.3958 | 0 | 1.9906 | 40.75
2021-11-14 10:00 | 44514.4167 | 0 | 2.0697 | 40.75
2021-11-14 10:30 | 44514.4375 | 0 | 2.2109 | 40.75
2021-11-14 11:00 | 44514.4583 | 0 | 2.2025 | 40.75
2021-11-14 11:30 | 44514.4792 | 0 | 2.1437 | 40.75
2021-11-14 12:00 | 44514.5 | 0 | 1.9568 | 40.75
2021-11-14 12:30 | 44514.5208 | 0 | 1.8198 | 40.75
2021-11-14 13:00 | 44514.5417 | 0 | 1.5275 | 40.75
2021-11-14 13:30 | 44514.5625 | 0 | 1.3647 | 40.75
2021-11-14 14:00 | 44514.5833 | 0 | 1.2313 | 40.75
2021-11-14 14:30 | 44514.6042 | 0 | 1.6494 | 40.75
2021-11-14 15:00 | 44514.625 | 0 | 2.5564 | 40.75
2021-11-14 15:30 | 44514.6458 | 0 | 3.8019 | 40.75
2021-11-14 16:00 | 44514.6667 | 0 | 5.2459 | 40.75
2021-11-14 16:30 | 44514.6875 | 0 | 6.5408 | 40.75
2021-11-14 17:00 | 44514.7083 | 0 | 7.6807 | 40.75
2021-11-14 17:30 | 44514.7292 | 0 | 8.8272 | 40.75
2021-11-14 18:00 | 44514.75 | 0 | 9.432 | 40.75
2021-11-14 18:30 | 44514.7708 | 0 | 9.6889 | 40.75
2021-11-14 19:00 | 44514.7917 | 0 | 9.5905 | 40.75
2021-11-14 19:30 | 44514.8125 | 0 | 9.1365 | 40.75
2021-11-14 20:00 | 44514.8333 | 0 | 8.6119 | 40.75
2021-11-14 20:30 | 44514.8542 | 0 | 8.0646 | 40.75
2021-11-14 21:00 | 44514.875 | 0 | 7.3859 | 40.75
2021-11-14 21:30 | 44514.8958 | 0 | 6.9117 | 40.75
2021-11-14 22:00 | 44514.9167 | 0 | 6.3351 | 40.75
2021-11-14 22:30 | 44514.9375 | 0 | 5.9888 | 40.75
2021-11-14 23:00 | 44514.9583 | 0 | 5.527 | 40.75
2021-11-14 23:30 | 44514.9792 | 0 | 5.1321 | 40.75
2021-11-15 | 44515 | 0 | 4.8738 | 40.75
2021-11-15 00:30 | 44515.0208 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-11-15 01:00 | 44515.0417 | 0 | 4.4858 | 40.75
2021-11-15 01:30 | 44515.0625 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-11-15 02:00 | 44515.0833 | 0 | 4.3911 | 40.75
2021-11-15 02:30 | 44515.1042 | 0 | 4.3175 | 40.75
2021-11-15 03:00 | 44515.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-11-15 03:30 | 44515.1458 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-11-15 04:00 | 44515.1667 | 0 | 4.4025 | 40.75
2021-11-15 04:30 | 44515.1875 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-11-15 05:00 | 44515.2083 | 0 | 4.4635 | 40.75
2021-11-15 05:30 | 44515.2292 | 0 | 3.9172 | 40.75
2021-11-15 06:00 | 44515.25 | 0 | 3.3382 | 40.75
2021-11-15 06:30 | 44515.2708 | 0 | 2.8135 | 40.75
2021-11-15 07:00 | 44515.2917 | 0 | 2.2853 | 40.75
2021-11-15 07:30 | 44515.3125 | 0 | 1.7024 | 40.75
2021-11-15 08:00 | 44515.3333 | 0 | 1.4154 | 40.75
2021-11-15 08:30 | 44515.3542 | 0 | 1.5337 | 40.75
2021-11-15 09:00 | 44515.375 | 0 | 1.7812 | 40.75
2021-11-15 09:30 | 44515.3958 | 0 | 1.9932 | 40.75
2021-11-15 10:00 | 44515.4167 | 0 | 2.0612 | 40.75
2021-11-15 10:30 | 44515.4375 | 0 | 2.0844 | 40.75
2021-11-15 11:00 | 44515.4583 | 0 | 2.0787 | 40.75
2021-11-15 11:30 | 44515.4792 | 0 | 1.9454 | 40.75
2021-11-15 12:00 | 44515.5 | 0 | 1.6293 | 40.75
2021-11-15 12:30 | 44515.5208 | 0 | 1.5363 | 40.75
2021-11-15 13:00 | 44515.5417 | 0 | 1.2754 | 40.75
2021-11-15 13:30 | 44515.5625 | 0 | 0.97499 | 40.75
2021-11-15 14:00 | 44515.5833 | 0 | 1.0454 | 40.75
2021-11-15 14:30 | 44515.6042 | 0 | 1.7186 | 40.75
2021-11-15 15:00 | 44515.625 | 0 | 2.8393 | 40.75
2021-11-15 15:30 | 44515.6458 | 0 | 4.2722 | 40.75
2021-11-15 16:00 | 44515.6667 | 0 | 5.7109 | 40.75
2021-11-15 16:30 | 44515.6875 | 0 | 7.1501 | 40.75
2021-11-15 17:00 | 44515.7083 | 0 | 8.4813 | 40.75
2021-11-15 17:30 | 44515.7292 | 0 | 9.5995 | 40.75
2021-11-15 18:00 | 44515.75 | 0 | 10.0837 | 40.75
2021-11-15 18:30 | 44515.7708 | 0 | 10.4609 | 40.75
2021-11-15 19:00 | 44515.7917 | 0 | 10.1016 | 40.75
2021-11-15 19:30 | 44515.8125 | 0 | 9.6402 | 40.75
2021-11-15 20:00 | 44515.8333 | 0 | 9.001 | 40.75
2021-11-15 20:30 | 44515.8542 | 0 | 8.3269 | 40.75
2021-11-15 21:00 | 44515.875 | 0 | 7.7282 | 40.75
2021-11-15 21:30 | 44515.8958 | 0 | 7.0672 | 40.75
2021-11-15 22:00 | 44515.9167 | 0 | 6.6355 | 40.75
2021-11-15 22:30 | 44515.9375 | 0 | 6.1735 | 40.75
2021-11-15 23:00 | 44515.9583 | 0 | 5.6824 | 40.75
2021-11-15 23:30 | 44515.9792 | 0 | 5.2301 | 40.75
2021-11-16 | 44516 | 0 | 4.9168 | 40.75
2021-11-16 00:30 | 44516.0208 | 0 | 4.6842 | 40.75
2021-11-16 01:00 | 44516.0417 | 0 | 4.539 | 40.75
2021-11-16 01:30 | 44516.0625 | 0 | 4.472 | 40.75
2021-11-16 02:00 | 44516.0833 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-11-16 02:30 | 44516.1042 | 0 | 4.3856 | 40.75
2021-11-16 03:00 | 44516.125 | 0 | 4.3911 | 40.75
2021-11-16 03:30 | 44516.1458 | 0 | 4.341 | 40.75
2021-11-16 04:00 | 44516.1667 | 0 | 4.4834 | 40.75
2021-11-16 04:30 | 44516.1875 | 0 | 4.542 | 40.75
2021-11-16 05:00 | 44516.2083 | 0 | 4.4972 | 40.75
2021-11-16 05:30 | 44516.2292 | 0 | 4.0577 | 40.75
2021-11-16 06:00 | 44516.25 | 0 | 3.3982 | 40.75
2021-11-16 06:30 | 44516.2708 | 0 | 3.7646 | 40.75
2021-11-16 07:00 | 44516.2917 | 0 | 2.9058 | 40.75
2021-11-16 07:30 | 44516.3125 | 0 | 2.1141 | 40.75
2021-11-16 08:00 | 44516.3333 | 0 | 1.6569 | 40.75
2021-11-16 08:30 | 44516.3542 | 0 | 1.4888 | 40.75
2021-11-16 09:00 | 44516.375 | 0 | 1.5794 | 40.75
2021-11-16 09:30 | 44516.3958 | 0 | 1.7588 | 40.75
2021-11-16 10:00 | 44516.4167 | 0 | 1.7271 | 40.75
2021-11-16 10:30 | 44516.4375 | 0 | 1.7751 | 40.75
2021-11-16 11:00 | 44516.4583 | 0 | 1.6164 | 40.75
2021-11-16 11:30 | 44516.4792 | 0 | 1.4941 | 40.75
2021-11-16 12:00 | 44516.5 | 0 | 1.4665 | 40.75
2021-11-16 12:30 | 44516.5208 | 0 | 1.0903 | 40.75
2021-11-16 13:00 | 44516.5417 | 0 | 1.0745 | 40.75
2021-11-16 13:30 | 44516.5625 | 0 | 0.87399 | 40.75
2021-11-16 14:00 | 44516.5833 | 0 | 2.6371 | 40.75
2021-11-16 14:30 | 44516.6042 | 0 | 4.3246 | 40.75
2021-11-16 15:00 | 44516.625 | 0 | 2.1158 | 40.75
2021-11-16 15:30 | 44516.6458 | 0 | 4.4715 | 40.75
2021-11-16 16:00 | 44516.6667 | 0 | 5.6145 | 40.75
2021-11-16 16:30 | 44516.6875 | 0 | 7.0076 | 40.75
2021-11-16 17:00 | 44516.7083 | 0 | 8.4025 | 40.75
2021-11-16 17:30 | 44516.7292 | 0 | 9.2071 | 40.75
2021-11-16 18:00 | 44516.75 | 0 | 9.7743 | 40.75
2021-11-16 18:30 | 44516.7708 | 0 | 10.1004 | 40.75
2021-11-16 19:00 | 44516.7917 | 0 | 9.9626 | 40.75
2021-11-16 19:30 | 44516.8125 | 0 | 9.53 | 40.75
2021-11-16 20:00 | 44516.8333 | 0 | 9.133 | 40.75
2021-11-16 20:30 | 44516.8542 | 0 | 8.5455 | 40.75
2021-11-16 21:00 | 44516.875 | 0 | 7.9171 | 40.75
2021-11-16 21:30 | 44516.8958 | 0 | 7.339 | 40.75
2021-11-16 22:00 | 44516.9167 | 0 | 6.8241 | 40.75
2021-11-16 22:30 | 44516.9375 | 0 | 6.4001 | 40.75
2021-11-16 23:00 | 44516.9583 | 0 | 5.7395 | 40.75
2021-11-16 23:30 | 44516.9792 | 0 | 5.3204 | 40.75
2021-11-17 | 44517 | 0 | 5.0596 | 40.75
2021-11-17 00:30 | 44517.0208 | 0 | 4.8293 | 40.75
2021-11-17 01:00 | 44517.0417 | 0 | 4.7056 | 40.75
2021-11-17 01:30 | 44517.0625 | 0 | 4.6357 | 40.75
2021-11-17 02:00 | 44517.0833 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-11-17 02:30 | 44517.1042 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-11-17 03:00 | 44517.125 | 0 | 4.4134 | 40.75
2021-11-17 03:30 | 44517.1458 | 0 | 4.4303 | 40.75
2021-11-17 04:00 | 44517.1667 | 0 | 4.5784 | 40.75
2021-11-17 04:30 | 44517.1875 | 0 | 4.6695 | 40.75
2021-11-17 05:00 | 44517.2083 | 0 | 4.7931 | 40.75
2021-11-17 05:30 | 44517.2292 | 0 | 4.5847 | 40.75
2021-11-17 06:00 | 44517.25 | 0 | 3.691 | 40.75
2021-11-17 06:30 | 44517.2708 | 0 | 3.9893 | 40.75
2021-11-17 07:00 | 44517.2917 | 0 | 4.3717 | 40.75
2021-11-17 07:30 | 44517.3125 | 0 | 2.8411 | 40.75
2021-11-17 08:00 | 44517.3333 | 0 | 1.47 | 40.75
2021-11-17 08:30 | 44517.3542 | 0 | 1.4208 | 40.75
2021-11-17 09:00 | 44517.375 | 0 | 1.3454 | 40.75
2021-11-17 09:30 | 44517.3958 | 0 | 1.2868 | 40.75
2021-11-17 10:00 | 44517.4167 | 0 | 1.5088 | 40.75
2021-11-17 10:30 | 44517.4375 | 0 | 1.3647 | 40.75
2021-11-17 11:00 | 44517.4583 | 0 | 1.1697 | 40.75
2021-11-17 11:30 | 44517.4792 | 0 | 1.4386 | 40.75
2021-11-17 12:00 | 44517.5 | 0 | 1.3093 | 40.75
2021-11-17 12:30 | 44517.5208 | 0 | 1.2565 | 40.75
2021-11-17 13:00 | 44517.5417 | 0 | 1.8626 | 40.75
2021-11-17 13:30 | 44517.5625 | 0 | 1.7415 | 40.75
2021-11-17 14:00 | 44517.5833 | 0 | 2.1291 | 40.75
2021-11-17 14:30 | 44517.6042 | 0 | 3.1967 | 40.75
2021-11-17 15:00 | 44517.625 | 0 | 4.4099 | 40.75
2021-11-17 15:30 | 44517.6458 | 0 | 3.9346 | 40.75
2021-11-17 16:00 | 44517.6667 | 0 | 5.7113 | 40.75
2021-11-17 16:30 | 44517.6875 | 0 | 6.8306 | 40.75
2021-11-17 17:00 | 44517.7083 | 0 | 7.3785 | 40.75
2021-11-17 17:30 | 44517.7292 | 0 | 8.2303 | 40.75
2021-11-17 18:00 | 44517.75 | 0 | 8.7055 | 40.75
2021-11-17 18:30 | 44517.7708 | 0 | 9.1148 | 40.75
2021-11-17 19:00 | 44517.7917 | 0 | 9.0526 | 40.75
2021-11-17 19:30 | 44517.8125 | 0 | 8.7478 | 40.75
2021-11-17 20:00 | 44517.8333 | 0 | 8.4487 | 40.75
2021-11-17 20:30 | 44517.8542 | 0 | 7.9267 | 40.75
2021-11-17 21:00 | 44517.875 | 0 | 7.534 | 40.75
2021-11-17 21:30 | 44517.8958 | 0 | 7.0023 | 40.75
2021-11-17 22:00 | 44517.9167 | 0 | 6.3224 | 40.75
2021-11-17 22:30 | 44517.9375 | 0 | 6.0015 | 40.75
2021-11-17 23:00 | 44517.9583 | 0 | 5.4691 | 40.75
2021-11-17 23:30 | 44517.9792 | 0 | 5.0812 | 40.75
2021-11-18 | 44518 | 0 | 4.8562 | 40.75
2021-11-18 00:30 | 44518.0208 | 0 | 4.6842 | 40.75
2021-11-18 01:00 | 44518.0417 | 0 | 4.6144 | 40.75
2021-11-18 01:30 | 44518.0625 | 0 | 4.472 | 40.75
2021-11-18 02:00 | 44518.0833 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-11-18 02:30 | 44518.1042 | 0 | 4.3687 | 40.75
2021-11-18 03:00 | 44518.125 | 0 | 4.3941 | 40.75
2021-11-18 03:30 | 44518.1458 | 0 | 4.4357 | 40.75
2021-11-18 04:00 | 44518.1667 | 0 | 4.475 | 40.75
2021-11-18 04:30 | 44518.1875 | 0 | 4.5784 | 40.75
2021-11-18 05:00 | 44518.2083 | 0 | 4.7653 | 40.75
2021-11-18 05:30 | 44518.2292 | 0 | 4.6919 | 40.75
2021-11-18 06:00 | 44518.25 | 0 | 4.7707 | 40.75
2021-11-18 06:30 | 44518.2708 | 0 | 4.5711 | 40.75
2021-11-18 07:00 | 44518.2917 | 0 | 3.6868 | 40.75
2021-11-18 07:30 | 44518.3125 | 0 | 2.9374 | 40.75
2021-11-18 08:00 | 44518.3333 | 0 | 1.9958 | 40.75
2021-11-18 08:30 | 44518.3542 | 0 | 2.7382 | 40.75
2021-11-18 09:00 | 44518.375 | 0 | 4.2653 | 40.75
2021-11-18 09:30 | 44518.3958 | 0 | 2.7422 | 40.75
2021-11-18 10:00 | 44518.4167 | 0 | 1.3934 | 40.75
2021-11-18 10:30 | 44518.4375 | 0 | 1.4251 | 40.75
2021-11-18 11:00 | 44518.4583 | 0 | 1.2814 | 40.75
2021-11-18 11:30 | 44518.4792 | 0 | 1.3355 | 40.75
2021-11-18 12:00 | 44518.5 | 0 | 1.9877 | 40.75
2021-11-18 12:30 | 44518.5208 | 0 | 1.343 | 40.75
2021-11-18 13:00 | 44518.5417 | 0 | 1.3116 | 40.75
2021-11-18 13:30 | 44518.5625 | 0 | 1.1836 | 40.75
2021-11-18 14:00 | 44518.5833 | 0 | 1.7545 | 40.75
2021-11-18 14:30 | 44518.6042 | 0 | 2.0608 | 40.75
2021-11-18 15:00 | 44518.625 | 0 | 5.1547 | 40.75
2021-11-18 15:30 | 44518.6458 | 0 | 6.214 | 40.75
2021-11-18 16:00 | 44518.6667 | 0 | 6.9342 | 40.75
2021-11-18 16:30 | 44518.6875 | 0 | 6.6049 | 40.75
2021-11-18 17:00 | 44518.7083 | 0 | 6.8158 | 40.75
2021-11-18 17:30 | 44518.7292 | 0 | 7.2544 | 40.75
2021-11-18 18:00 | 44518.75 | 0 | 8.2944 | 40.75
2021-11-18 18:30 | 44518.7708 | 0 | 8.7447 | 40.75
2021-11-18 19:00 | 44518.7917 | 0 | 8.8384 | 40.75
2021-11-18 19:30 | 44518.8125 | 0 | 8.3644 | 40.75
2021-11-18 20:00 | 44518.8333 | 0 | 8.1333 | 40.75
2021-11-18 20:30 | 44518.8542 | 0 | 7.7309 | 40.75
2021-11-18 21:00 | 44518.875 | 0 | 7.2505 | 40.75
2021-11-18 21:30 | 44518.8958 | 0 | 6.771 | 40.75
2021-11-18 22:00 | 44518.9167 | 0 | 6.2858 | 40.75
2021-11-18 22:30 | 44518.9375 | 0 | 5.9169 | 40.75
2021-11-18 23:00 | 44518.9583 | 0 | 5.4601 | 40.75
2021-11-18 23:30 | 44518.9792 | 0 | 5.0843 | 40.75
2021-11-19 | 44519 | 0 | 4.7621 | 40.75
2021-11-19 00:30 | 44519.0208 | 0 | 4.5251 | 40.75
2021-11-19 01:00 | 44519.0417 | 0 | 4.4357 | 40.75
2021-11-19 01:30 | 44519.0625 | 0 | 4.3156 | 40.75
2021-11-19 02:00 | 44519.0833 | 0 | 4.2571 | 40.75
2021-11-19 02:30 | 44519.1042 | 0 | 4.1769 | 40.75
2021-11-19 03:00 | 44519.125 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-11-19 03:30 | 44519.1458 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-19 04:00 | 44519.1667 | 0 | 4.3355 | 40.75
2021-11-19 04:30 | 44519.1875 | 0 | 4.408 | 40.75
2021-11-19 05:00 | 44519.2083 | 0 | 4.4104 | 40.75
2021-11-19 05:30 | 44519.2292 | 0 | 4.043 | 40.75
2021-11-19 06:00 | 44519.25 | 0 | 3.6223 | 40.75
2021-11-19 06:30 | 44519.2708 | 0 | 3.056 | 40.75
2021-11-19 07:00 | 44519.2917 | 0 | 2.631 | 40.75
2021-11-19 07:30 | 44519.3125 | 0 | 1.9661 | 40.75
2021-11-19 08:00 | 44519.3333 | 0 | 1.8281 | 40.75
2021-11-19 08:30 | 44519.3542 | 0 | 1.4873 | 40.75
2021-11-19 09:00 | 44519.375 | 0 | 2.0312 | 40.75
2021-11-19 09:30 | 44519.3958 | 0 | 1.528 | 40.75
2021-11-19 10:00 | 44519.4167 | 0 | 1.3738 | 40.75
2021-11-19 10:30 | 44519.4375 | 0 | 1.1486 | 40.75
2021-11-19 11:00 | 44519.4583 | 0 | 1.4345 | 40.75
2021-11-19 11:30 | 44519.4792 | 0 | 1.1625 | 40.75
2021-11-19 12:00 | 44519.5 | 0 | 1.3114 | 40.75
2021-11-19 12:30 | 44519.5208 | 0 | 1.1221 | 40.75
2021-11-19 13:00 | 44519.5417 | 0 | 1.0281 | 40.75
2021-11-19 13:30 | 44519.5625 | 0 | 0.9774 | 40.75
2021-11-19 14:00 | 44519.5833 | 0 | 1.5173 | 40.75
2021-11-19 14:30 | 44519.6042 | 0 | 2.7406 | 40.75
2021-11-19 15:00 | 44519.625 | 0 | 4.3342 | 40.75
2021-11-19 15:30 | 44519.6458 | 0 | 4.8185 | 40.75
2021-11-19 16:00 | 44519.6667 | 0 | 6.9836 | 40.75
2021-11-19 16:30 | 44519.6875 | 0 | 7.3665 | 40.75
2021-11-19 17:00 | 44519.7083 | 0 | 7.625 | 40.75
2021-11-19 17:30 | 44519.7292 | 0 | 8.3438 | 40.75
2021-11-19 18:00 | 44519.75 | 0 | 8.9893 | 40.75
2021-11-19 18:30 | 44519.7708 | 0 | 9.4043 | 40.75
2021-11-19 19:00 | 44519.7917 | 0 | 9.2416 | 40.75
2021-11-19 19:30 | 44519.8125 | 0 | 8.8713 | 40.75
2021-11-19 20:00 | 44519.8333 | 0 | 8.5208 | 40.75
2021-11-19 20:30 | 44519.8542 | 0 | 8.0738 | 40.75
2021-11-19 21:00 | 44519.875 | 0 | 7.5965 | 40.75
2021-11-19 21:30 | 44519.8958 | 0 | 7.1739 | 40.75
2021-11-19 22:00 | 44519.9167 | 0 | 6.6638 | 40.75
2021-11-19 22:30 | 44519.9375 | 0 | 6.3007 | 40.75
2021-11-19 23:00 | 44519.9583 | 0 | 5.8737 | 40.75
2021-11-19 23:30 | 44519.9792 | 0 | 5.4293 | 40.75
2021-11-20 | 44520 | 0 | 5.1576 | 40.75
2021-11-20 00:30 | 44520.0208 | 0 | 4.9224 | 40.75
2021-11-20 01:00 | 44520.0417 | 0 | 4.7176 | 40.75
2021-11-20 01:30 | 44520.0625 | 0 | 4.6609 | 40.75
2021-11-20 02:00 | 44520.0833 | 0 | 4.5836 | 40.75
2021-11-20 02:30 | 44520.1042 | 0 | 4.4581 | 40.75
2021-11-20 03:00 | 44520.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-11-20 03:30 | 44520.1458 | 0 | 4.3464 | 40.75
2021-11-20 04:00 | 44520.1667 | 0 | 4.408 | 40.75
2021-11-20 04:30 | 44520.1875 | 0 | 4.3911 | 40.75
2021-11-20 05:00 | 44520.2083 | 0 | 4.1733 | 40.75
2021-11-20 05:30 | 44520.2292 | 0 | 3.7877 | 40.75
2021-11-20 06:00 | 44520.25 | 0 | 3.2797 | 40.75
2021-11-20 06:30 | 44520.2708 | 0 | 2.7765 | 40.75
2021-11-20 07:00 | 44520.2917 | 0 | 2.3498 | 40.75
2021-11-20 07:30 | 44520.3125 | 0 | 1.8029 | 40.75
2021-11-20 08:00 | 44520.3333 | 0 | 1.5036 | 40.75
2021-11-20 08:30 | 44520.3542 | 0 | 1.2476 | 40.75
2021-11-20 09:00 | 44520.375 | 0 | 1.0859 | 40.75
2021-11-20 09:30 | 44520.3958 | 0 | 0.98344 | 40.75
2021-11-20 10:00 | 44520.4167 | 0 | 0.97419 | 40.75
2021-11-20 10:30 | 44520.4375 | 0 | 0.88017 | 40.75
2021-11-20 11:00 | 44520.4583 | 0 | 1.0116 | 40.75
2021-11-20 11:30 | 44520.4792 | 0 | 1.1335 | 40.75
2021-11-20 12:00 | 44520.5 | 0 | 1.4866 | 40.75
2021-11-20 12:30 | 44520.5208 | 0 | 2.9494 | 40.75
2021-11-20 13:00 | 44520.5417 | 0 | 2.8387 | 40.75
2021-11-20 13:30 | 44520.5625 | 0 | 4.8158 | 40.75
2021-11-20 14:00 | 44520.5833 | 0 | 5.2756 | 40.75
2021-11-20 14:30 | 44520.6042 | 0 | 6.9767 | 40.75
2021-11-20 15:00 | 44520.625 | 0 | 8.3353 | 40.75
2021-11-20 15:30 | 44520.6458 | 0 | 8.9575 | 40.75
2021-11-20 16:00 | 44520.6667 | 0 | 9.2606 | 40.75
2021-11-20 16:30 | 44520.6875 | 0 | 9.2544 | 40.75
2021-11-20 17:00 | 44520.7083 | 0 | 9.4437 | 40.75
2021-11-20 17:30 | 44520.7292 | 0 | 9.5554 | 40.75
2021-11-20 18:00 | 44520.75 | 0 | 9.9157 | 40.75
2021-11-20 18:30 | 44520.7708 | 0 | 10.072 | 40.75
2021-11-20 19:00 | 44520.7917 | 0 | 9.6902 | 40.75
2021-11-20 19:30 | 44520.8125 | 0 | 9.4543 | 40.75
2021-11-20 20:00 | 44520.8333 | 0 | 9.1001 | 40.75
2021-11-20 20:30 | 44520.8542 | 0 | 8.5171 | 40.75
2021-11-20 21:00 | 44520.875 | 0 | 8.0632 | 40.75
2021-11-20 21:30 | 44520.8958 | 0 | 7.4847 | 40.75
2021-11-20 22:00 | 44520.9167 | 0 | 7.1682 | 40.75
2021-11-20 22:30 | 44520.9375 | 0 | 6.8978 | 40.75
2021-11-20 23:00 | 44520.9583 | 0 | 6.3673 | 40.75
2021-11-20 23:30 | 44520.9792 | 0 | 5.9545 | 40.75
2021-11-21 | 44521 | 0 | 5.5355 | 40.75
2021-11-21 00:30 | 44521.0208 | 0 | 5.2898 | 40.75
2021-11-21 01:00 | 44521.0417 | 0 | 5.1438 | 40.75
2021-11-21 01:30 | 44521.0625 | 0 | 5.0256 | 40.75
2021-11-21 02:00 | 44521.0833 | 0 | 4.9271 | 40.75
2021-11-21 02:30 | 44521.1042 | 0 | 4.8293 | 40.75
2021-11-21 03:00 | 44521.125 | 0 | 4.7261 | 40.75
2021-11-21 03:30 | 44521.1458 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-11-21 04:00 | 44521.1667 | 0 | 4.6814 | 40.75
2021-11-21 04:30 | 44521.1875 | 0 | 4.647 | 40.75
2021-11-21 05:00 | 44521.2083 | 0 | 4.6293 | 40.75
2021-11-21 05:30 | 44521.2292 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-11-21 06:00 | 44521.25 | 0 | 4.5699 | 40.75
2021-11-21 06:30 | 44521.2708 | 0 | 4.8214 | 40.75
2021-11-21 07:00 | 44521.2917 | 0 | 4.9834 | 40.75
2021-11-21 07:30 | 44521.3125 | 0 | 4.998 | 40.75
2021-11-21 08:00 | 44521.3333 | 0 | 5.7886 | 40.75
2021-11-21 08:30 | 44521.3542 | 0 | 3.5405 | 40.75
2021-11-21 09:00 | 44521.375 | 0 | 1.4459 | 40.75
2021-11-21 09:30 | 44521.3958 | 0 | 4.7739 | 40.75
2021-11-21 10:00 | 44521.4167 | 0 | 6.2723 | 40.75
2021-11-21 10:30 | 44521.4375 | 0 | 6.4077 | 40.75
2021-11-21 11:00 | 44521.4583 | 0 | 3.8477 | 40.75
2021-11-21 11:30 | 44521.4792 | 0 | 2.6676 | 40.75
2021-11-21 12:00 | 44521.5 | 0 | 4.8837 | 40.75
2021-11-21 12:30 | 44521.5208 | 0 | 6.6934 | 40.75
2021-11-21 13:00 | 44521.5417 | 0 | 5.2097 | 40.75
2021-11-21 13:30 | 44521.5625 | 0 | 4.5517 | 40.75
2021-11-21 14:00 | 44521.5833 | 0 | 4.2776 | 40.75
2021-11-21 14:30 | 44521.6042 | 0 | 5.7165 | 40.75
2021-11-21 15:00 | 44521.625 | 0 | 6.2281 | 40.75
2021-11-21 15:30 | 44521.6458 | 0 | 5.1644 | 40.75
2021-11-21 16:00 | 44521.6667 | 0 | 7.6065 | 40.75
2021-11-21 16:30 | 44521.6875 | 0 | 8.326 | 40.75
2021-11-21 17:00 | 44521.7083 | 0 | 9.0551 | 40.75
2021-11-21 17:30 | 44521.7292 | 0 | 9.8351 | 40.75
2021-11-21 18:00 | 44521.75 | 0 | 10.2062 | 40.75
2021-11-21 18:30 | 44521.7708 | 0 | 10.2887 | 40.75
2021-11-21 19:00 | 44521.7917 | 0 | 10.0072 | 40.75
2021-11-21 19:30 | 44521.8125 | 0 | 9.5831 | 40.75
2021-11-21 20:00 | 44521.8333 | 0 | 9.0881 | 40.75
2021-11-21 20:30 | 44521.8542 | 0 | 8.4387 | 40.75
2021-11-21 21:00 | 44521.875 | 0 | 7.9333 | 40.75
2021-11-21 21:30 | 44521.8958 | 0 | 7.4319 | 40.75
2021-11-21 22:00 | 44521.9167 | 0 | 6.8221 | 40.75
2021-11-21 22:30 | 44521.9375 | 0 | 6.4369 | 40.75
2021-11-21 23:00 | 44521.9583 | 0 | 5.9405 | 40.75
2021-11-21 23:30 | 44521.9792 | 0 | 5.4824 | 40.75
2021-11-22 | 44522 | 0 | 5.2033 | 40.75
2021-11-22 00:30 | 44522.0208 | 0 | 4.9793 | 40.75
2021-11-22 01:00 | 44522.0417 | 0 | 4.874 | 40.75
2021-11-22 01:30 | 44522.0625 | 0 | 4.74 | 40.75
2021-11-22 02:00 | 44522.0833 | 0 | 4.647 | 40.75
2021-11-22 02:30 | 44522.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-11-22 03:00 | 44522.125 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-11-22 03:30 | 44522.1458 | 0 | 4.5474 | 40.75
2021-11-22 04:00 | 44522.1667 | 0 | 4.6975 | 40.75
2021-11-22 04:30 | 44522.1875 | 0 | 4.8045 | 40.75
2021-11-22 05:00 | 44522.2083 | 0 | 4.9971 | 40.75
2021-11-22 05:30 | 44522.2292 | 0 | 5.1516 | 40.75
2021-11-22 06:00 | 44522.25 | 0 | 5.4075 | 40.75
2021-11-22 06:30 | 44522.2708 | 0 | 5.8278 | 40.75
2021-11-22 07:00 | 44522.2917 | 0 | 5.6288 | 40.75
2021-11-22 07:30 | 44522.3125 | 0 | 5.3777 | 40.75
2021-11-22 08:00 | 44522.3333 | 0 | 3.6441 | 40.75
2021-11-22 08:30 | 44522.3542 | 0 | 3.8799 | 40.75
2021-11-22 09:00 | 44522.375 | 0 | 6.3385 | 40.75
2021-11-22 09:30 | 44522.3958 | 0 | 6.2225 | 40.75
2021-11-22 10:00 | 44522.4167 | 0 | 5.1583 | 40.75
2021-11-22 10:30 | 44522.4375 | 0 | 5.1248 | 40.75
2021-11-22 11:00 | 44522.4583 | 0 | 4.636 | 40.75
2021-11-22 11:30 | 44522.4792 | 0 | 4.3785 | 40.75
2021-11-22 12:00 | 44522.5 | 0 | 5.052 | 40.75
2021-11-22 12:30 | 44522.5208 | 0 | 3.747 | 40.75
2021-11-22 13:00 | 44522.5417 | 0 | 2.9288 | 40.75
2021-11-22 13:30 | 44522.5625 | 0 | 2.2954 | 40.75
2021-11-22 14:00 | 44522.5833 | 0 | 1.8503 | 40.75
2021-11-22 14:30 | 44522.6042 | 0 | 3.3588 | 40.75
2021-11-22 15:00 | 44522.625 | 0 | 3.8036 | 40.75
2021-11-22 15:30 | 44522.6458 | 0 | 4.0126 | 40.75
2021-11-22 16:00 | 44522.6667 | 0 | 4.7774 | 40.75
2021-11-22 16:30 | 44522.6875 | 0 | 6.0155 | 40.75
2021-11-22 17:00 | 44522.7083 | 0 | 7.582 | 40.75
2021-11-22 17:30 | 44522.7292 | 0 | 8.8675 | 40.75
2021-11-22 18:00 | 44522.75 | 0 | 9.3919 | 40.75
2021-11-22 18:30 | 44522.7708 | 0 | 9.9415 | 40.75
2021-11-22 19:00 | 44522.7917 | 0 | 9.7469 | 40.75
2021-11-22 19:30 | 44522.8125 | 0 | 9.2396 | 40.75
2021-11-22 20:00 | 44522.8333 | 0 | 8.7374 | 40.75
2021-11-22 20:30 | 44522.8542 | 0 | 8.2815 | 40.75
2021-11-22 21:00 | 44522.875 | 0 | 7.6915 | 40.75
2021-11-22 21:30 | 44522.8958 | 0 | 7.1062 | 40.75
2021-11-22 22:00 | 44522.9167 | 0 | 6.6292 | 40.75
2021-11-22 22:30 | 44522.9375 | 0 | 6.2287 | 40.75
2021-11-22 23:00 | 44522.9583 | 0 | 5.7521 | 40.75
2021-11-22 23:30 | 44522.9792 | 0 | 5.3875 | 40.75
2021-11-23 | 44523 | 0 | 4.9848 | 40.75
2021-11-23 00:30 | 44523.0208 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-11-23 01:00 | 44523.0417 | 0 | 4.6747 | 40.75
2021-11-23 01:30 | 44523.0625 | 0 | 4.5749 | 40.75
2021-11-23 02:00 | 44523.0833 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-11-23 02:30 | 44523.1042 | 0 | 4.3843 | 40.75
2021-11-23 03:00 | 44523.125 | 0 | 4.4594 | 40.75
2021-11-23 03:30 | 44523.1458 | 0 | 4.3692 | 40.75
2021-11-23 04:00 | 44523.1667 | 0 | 4.4826 | 40.75
2021-11-23 04:30 | 44523.1875 | 0 | 4.6107 | 40.75
2021-11-23 05:00 | 44523.2083 | 0 | 4.7944 | 40.75
2021-11-23 05:30 | 44523.2292 | 0 | 4.2197 | 40.75
2021-11-23 06:00 | 44523.25 | 0 | 4.157 | 40.75
2021-11-23 06:30 | 44523.2708 | 0 | 4.0948 | 40.75
2021-11-23 07:00 | 44523.2917 | 0 | 4.7724 | 40.75
2021-11-23 07:30 | 44523.3125 | 0 | 6.4675 | 40.75
2021-11-23 08:00 | 44523.3333 | 0 | 3.4898 | 40.75
2021-11-23 08:30 | 44523.3542 | 0 | 2.0188 | 40.75
2021-11-23 09:00 | 44523.375 | 0 | 2.3831 | 40.75
2021-11-23 09:30 | 44523.3958 | 0 | 3.2897 | 40.75
2021-11-23 10:00 | 44523.4167 | 0 | 2.7557 | 40.75
2021-11-23 10:30 | 44523.4375 | 0 | 1.4549 | 40.75
2021-11-23 11:00 | 44523.4583 | 0 | 2.8558 | 40.75
2021-11-23 11:30 | 44523.4792 | 0 | 3.1907 | 40.75
2021-11-23 12:00 | 44523.5 | 0 | 1.7775 | 40.75
2021-11-23 12:30 | 44523.5208 | 0 | 1.7895 | 40.75
2021-11-23 13:00 | 44523.5417 | 0 | 2.3127 | 40.75
2021-11-23 13:30 | 44523.5625 | 0 | 2.9378 | 40.75
2021-11-23 14:00 | 44523.5833 | 0 | 3.3542 | 40.75
2021-11-23 14:30 | 44523.6042 | 0 | 2.9792 | 40.75
2021-11-23 15:00 | 44523.625 | 0 | 4.9205 | 40.75
2021-11-23 15:30 | 44523.6458 | 0 | 6.5196 | 40.75
2021-11-23 16:00 | 44523.6667 | 0 | 6.9222 | 40.75
2021-11-23 16:30 | 44523.6875 | 0 | 7.5206 | 40.75
2021-11-23 17:00 | 44523.7083 | 0 | 8.2718 | 40.75
2021-11-23 17:30 | 44523.7292 | 0 | 9.0076 | 40.75
2021-11-23 18:00 | 44523.75 | 0 | 9.3809 | 40.75
2021-11-23 18:30 | 44523.7708 | 0 | 9.6994 | 40.75
2021-11-23 19:00 | 44523.7917 | 0 | 9.6796 | 40.75
2021-11-23 19:30 | 44523.8125 | 0 | 9.1108 | 40.75
2021-11-23 20:00 | 44523.8333 | 0 | 8.8681 | 40.75
2021-11-23 20:30 | 44523.8542 | 0 | 8.4257 | 40.75
2021-11-23 21:00 | 44523.875 | 0 | 7.8482 | 40.75
2021-11-23 21:30 | 44523.8958 | 0 | 7.3265 | 40.75
2021-11-23 22:00 | 44523.9167 | 0 | 6.8371 | 40.75
2021-11-23 22:30 | 44523.9375 | 0 | 6.3313 | 40.75
2021-11-23 23:00 | 44523.9583 | 0 | 5.7946 | 40.75
2021-11-23 23:30 | 44523.9792 | 0 | 5.3732 | 40.75
2021-11-24 | 44524 | 0 | 5.0668 | 40.75
2021-11-24 00:30 | 44524.0208 | 0 | 4.9051 | 40.75
2021-11-24 01:00 | 44524.0417 | 0 | 4.8087 | 40.75
2021-11-24 01:30 | 44524.0625 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-11-24 02:00 | 44524.0833 | 0 | 4.6821 | 40.75
2021-11-24 02:30 | 44524.1042 | 0 | 4.6273 | 40.75
2021-11-24 03:00 | 44524.125 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-11-24 03:30 | 44524.1458 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-11-24 04:00 | 44524.1667 | 0 | 4.664 | 40.75
2021-11-24 04:30 | 44524.1875 | 0 | 4.831 | 40.75
2021-11-24 05:00 | 44524.2083 | 0 | 4.9811 | 40.75
2021-11-24 05:30 | 44524.2292 | 0 | 5.2526 | 40.75
2021-11-24 06:00 | 44524.25 | 0 | 5.3234 | 40.75
2021-11-24 06:30 | 44524.2708 | 0 | 5.7276 | 40.75
2021-11-24 07:00 | 44524.2917 | 0 | 6.3418 | 40.75
2021-11-24 07:30 | 44524.3125 | 0 | 6.4318 | 40.75
2021-11-24 08:00 | 44524.3333 | 0 | 6.0915 | 40.75
2021-11-24 08:30 | 44524.3542 | 0 | 5.1462 | 40.75
2021-11-24 09:00 | 44524.375 | 0 | 3.1303 | 40.75
2021-11-24 09:30 | 44524.3958 | 0 | 4.1813 | 40.75
2021-11-24 10:00 | 44524.4167 | 0 | 5.5398 | 40.75
2021-11-24 10:30 | 44524.4375 | 0 | 4.7172 | 40.75
2021-11-24 11:00 | 44524.4583 | 0 | 4.4826 | 40.75
2021-11-24 11:30 | 44524.4792 | 0 | 5.1807 | 40.75
2021-11-24 12:00 | 44524.5 | 0 | 5.4858 | 40.75
2021-11-24 12:30 | 44524.5208 | 0 | 4.4663 | 40.75
2021-11-24 13:00 | 44524.5417 | 0 | 4.8448 | 40.75
2021-11-24 13:30 | 44524.5625 | 0 | 4.2929 | 40.75
2021-11-24 14:00 | 44524.5833 | 0 | 4.0899 | 40.75
2021-11-24 14:30 | 44524.6042 | 0 | 4.9442 | 40.75
2021-11-24 15:00 | 44524.625 | 0 | 5.7395 | 40.75
2021-11-24 15:30 | 44524.6458 | 0 | 6.9776 | 40.75
2021-11-24 16:00 | 44524.6667 | 0 | 7.6123 | 40.75
2021-11-24 16:30 | 44524.6875 | 0 | 7.9576 | 40.75
2021-11-24 17:00 | 44524.7083 | 0 | 7.9828 | 40.75
2021-11-24 17:30 | 44524.7292 | 0 | 8.8538 | 40.75
2021-11-24 18:00 | 44524.75 | 0 | 9.4741 | 40.75
2021-11-24 18:30 | 44524.7708 | 0 | 9.8622 | 40.75
2021-11-24 19:00 | 44524.7917 | 0 | 9.6981 | 40.75
2021-11-24 19:30 | 44524.8125 | 0 | 9.2302 | 40.75
2021-11-24 20:00 | 44524.8333 | 0 | 8.8482 | 40.75
2021-11-24 20:30 | 44524.8542 | 0 | 8.4185 | 40.75
2021-11-24 21:00 | 44524.875 | 0 | 7.954 | 40.75
2021-11-24 21:30 | 44524.8958 | 0 | 7.3988 | 40.75
2021-11-24 22:00 | 44524.9167 | 0 | 6.8514 | 40.75
2021-11-24 22:30 | 44524.9375 | 0 | 6.4699 | 40.75
2021-11-24 23:00 | 44524.9583 | 0 | 5.8995 | 40.75
2021-11-24 23:30 | 44524.9792 | 0 | 5.5272 | 40.75
2021-11-25 | 44525 | 0 | 5.2372 | 40.75
2021-11-25 00:30 | 44525.0208 | 0 | 5.001 | 40.75
2021-11-25 01:00 | 44525.0417 | 0 | 4.8533 | 40.75
2021-11-25 01:30 | 44525.0625 | 0 | 4.7417 | 40.75
2021-11-25 02:00 | 44525.0833 | 0 | 4.6645 | 40.75
2021-11-25 02:30 | 44525.1042 | 0 | 4.6374 | 40.75
2021-11-25 03:00 | 44525.125 | 0 | 4.6157 | 40.75
2021-11-25 03:30 | 44525.1458 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-11-25 04:00 | 44525.1667 | 0 | 4.6779 | 40.75
2021-11-25 04:30 | 44525.1875 | 0 | 4.7417 | 40.75
2021-11-25 05:00 | 44525.2083 | 0 | 4.8319 | 40.75
2021-11-25 05:30 | 44525.2292 | 0 | 4.8167 | 40.75
2021-11-25 06:00 | 44525.25 | 0 | 5.0217 | 40.75
2021-11-25 06:30 | 44525.2708 | 0 | 4.3069 | 40.75
2021-11-25 07:00 | 44525.2917 | 0 | 4.0578 | 40.75
2021-11-25 07:30 | 44525.3125 | 0 | 5.4712 | 40.75
2021-11-25 08:00 | 44525.3333 | 0 | 6.324 | 40.75
2021-11-25 08:30 | 44525.3542 | 0 | 6.3886 | 40.75
2021-11-25 09:00 | 44525.375 | 0 | 5.7368 | 40.75
2021-11-25 09:30 | 44525.3958 | 0 | 4.8066 | 40.75
2021-11-25 10:00 | 44525.4167 | 0 | 4.9529 | 40.75
2021-11-25 10:30 | 44525.4375 | 0 | 4.691 | 40.75
2021-11-25 11:00 | 44525.4583 | 0 | 5.1886 | 40.75
2021-11-25 11:30 | 44525.4792 | 0 | 4.2814 | 40.75
2021-11-25 12:00 | 44525.5 | 0 | 5.1272 | 40.75
2021-11-25 12:30 | 44525.5208 | 0 | 4.6148 | 40.75
2021-11-25 13:00 | 44525.5417 | 0 | 5.6127 | 40.75
2021-11-25 13:30 | 44525.5625 | 0 | 4.3198 | 40.75
2021-11-25 14:00 | 44525.5833 | 0 | 4.9888 | 40.75
2021-11-25 14:30 | 44525.6042 | 0 | 5.6613 | 40.75
2021-11-25 15:00 | 44525.625 | 0 | 6.9272 | 40.75
2021-11-25 15:30 | 44525.6458 | 0 | 7.3171 | 40.75
2021-11-25 16:00 | 44525.6667 | 0 | 7.5862 | 40.75
2021-11-25 16:30 | 44525.6875 | 0 | 7.9352 | 40.75
2021-11-25 17:00 | 44525.7083 | 0 | 8.1313 | 40.75
2021-11-25 17:30 | 44525.7292 | 0 | 9.0407 | 40.75
2021-11-25 18:00 | 44525.75 | 0 | 9.6761 | 40.75
2021-11-25 18:30 | 44525.7708 | 0 | 10.1533 | 40.75
2021-11-25 19:00 | 44525.7917 | 0 | 9.8743 | 40.75
2021-11-25 19:30 | 44525.8125 | 0 | 9.4541 | 40.75
2021-11-25 20:00 | 44525.8333 | 0 | 9.137 | 40.75
2021-11-25 20:30 | 44525.8542 | 0 | 8.6529 | 40.75
2021-11-25 21:00 | 44525.875 | 0 | 8.225 | 40.75
2021-11-25 21:30 | 44525.8958 | 0 | 7.7223 | 40.75
2021-11-25 22:00 | 44525.9167 | 0 | 7.1724 | 40.75
2021-11-25 22:30 | 44525.9375 | 0 | 6.6499 | 40.75
2021-11-25 23:00 | 44525.9583 | 0 | 6.1721 | 40.75
2021-11-25 23:30 | 44525.9792 | 0 | 5.7356 | 40.75
2021-11-26 | 44526 | 0 | 5.3884 | 40.75
2021-11-26 00:30 | 44526.0208 | 0 | 5.2295 | 40.75
2021-11-26 01:00 | 44526.0417 | 0 | 4.9418 | 40.75
2021-11-26 01:30 | 44526.0625 | 0 | 4.831 | 40.75
2021-11-26 02:00 | 44526.0833 | 0 | 4.8917 | 40.75
2021-11-26 02:30 | 44526.1042 | 0 | 4.7926 | 40.75
2021-11-26 03:00 | 44526.125 | 0 | 4.7801 | 40.75
2021-11-26 03:30 | 44526.1458 | 0 | 4.7488 | 40.75
2021-11-26 04:00 | 44526.1667 | 0 | 4.9444 | 40.75
2021-11-26 04:30 | 44526.1875 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-11-26 05:00 | 44526.2083 | 0 | 5.3265 | 40.75
2021-11-26 05:30 | 44526.2292 | 0 | 4.886 | 40.75
2021-11-26 06:00 | 44526.25 | 0 | 5.2554 | 40.75
2021-11-26 06:30 | 44526.2708 | 0 | 5.0701 | 40.75
2021-11-26 07:00 | 44526.2917 | 0 | 6.6095 | 40.75
2021-11-26 07:30 | 44526.3125 | 0 | 6.9294 | 40.75
2021-11-26 08:00 | 44526.3333 | 0 | 7.7143 | 40.75
2021-11-26 08:30 | 44526.3542 | 0 | 6.8539 | 40.75
2021-11-26 09:00 | 44526.375 | 0 | 7.3698 | 40.75
2021-11-26 09:30 | 44526.3958 | 0 | 6.8674 | 40.75
2021-11-26 10:00 | 44526.4167 | 0 | 3.8472 | 40.75
2021-11-26 10:30 | 44526.4375 | 0 | 4.9462 | 40.75
2021-11-26 11:00 | 44526.4583 | 0 | 4.4456 | 40.75
2021-11-26 11:30 | 44526.4792 | 0 | 2.9394 | 40.75
2021-11-26 12:00 | 44526.5 | 0 | 4.8492 | 40.75
2021-11-26 12:30 | 44526.5208 | 0 | 2.9738 | 40.75
2021-11-26 13:00 | 44526.5417 | 0 | 3.349 | 40.75
2021-11-26 13:30 | 44526.5625 | 0 | 1.9787 | 40.75
2021-11-26 14:00 | 44526.5833 | 0 | 3.7636 | 40.75
2021-11-26 14:30 | 44526.6042 | 0 | 4.768 | 40.75
2021-11-26 15:00 | 44526.625 | 0 | 6.0337 | 40.75
2021-11-26 15:30 | 44526.6458 | 0 | 8.3755 | 40.75
2021-11-26 16:00 | 44526.6667 | 0 | 8.867 | 40.75
2021-11-26 16:30 | 44526.6875 | 0 | 8.8465 | 40.75
2021-11-26 17:00 | 44526.7083 | 0 | 9.5849 | 40.75
2021-11-26 17:30 | 44526.7292 | 0 | 9.8093 | 40.75
2021-11-26 18:00 | 44526.75 | 0 | 10.314 | 40.75
2021-11-26 18:30 | 44526.7708 | 0 | 10.5534 | 40.75
2021-11-26 19:00 | 44526.7917 | 0 | 10.4183 | 40.75
2021-11-26 19:30 | 44526.8125 | 0 | 10.0409 | 40.75
2021-11-26 20:00 | 44526.8333 | 0 | 9.8153 | 40.75
2021-11-26 20:30 | 44526.8542 | 0 | 9.3334 | 40.75
2021-11-26 21:00 | 44526.875 | 0 | 8.9028 | 40.75
2021-11-26 21:30 | 44526.8958 | 0 | 8.3334 | 40.75
2021-11-26 22:00 | 44526.9167 | 0 | 7.9322 | 40.75
2021-11-26 22:30 | 44526.9375 | 0 | 7.53 | 40.75
2021-11-26 23:00 | 44526.9583 | 0 | 7.0107 | 40.75
2021-11-26 23:30 | 44526.9792 | 0 | 6.4156 | 40.75
2021-11-27 | 44527 | 0 | 6.1075 | 40.75
2021-11-27 00:30 | 44527.0208 | 0 | 5.7178 | 40.75
2021-11-27 01:00 | 44527.0417 | 0 | 5.5001 | 40.75
2021-11-27 01:30 | 44527.0625 | 0 | 5.3598 | 40.75
2021-11-27 02:00 | 44527.0833 | 0 | 5.3143 | 40.75
2021-11-27 02:30 | 44527.1042 | 0 | 5.0966 | 40.75
2021-11-27 03:00 | 44527.125 | 0 | 4.9945 | 40.75
2021-11-27 03:30 | 44527.1458 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-11-27 04:00 | 44527.1667 | 0 | 4.8837 | 40.75
2021-11-27 04:30 | 44527.1875 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-11-27 05:00 | 44527.2083 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-11-27 05:30 | 44527.2292 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-11-27 06:00 | 44527.25 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-11-27 06:30 | 44527.2708 | 0 | 4.5581 | 40.75
2021-11-27 07:00 | 44527.2917 | 0 | 3.6063 | 40.75
2021-11-27 07:30 | 44527.3125 | 0 | 3.2059 | 40.75
2021-11-27 08:00 | 44527.3333 | 0 | 3.4888 | 40.75
2021-11-27 08:30 | 44527.3542 | 0 | 3.8462 | 40.75
2021-11-27 09:00 | 44527.375 | 0 | 1.9143 | 40.75
2021-11-27 09:30 | 44527.3958 | 0 | 2.4852 | 40.75
2021-11-27 10:00 | 44527.4167 | 0 | 3.3257 | 40.75
2021-11-27 10:30 | 44527.4375 | 0 | 3.7236 | 40.75
2021-11-27 11:00 | 44527.4583 | 0 | 2.5316 | 40.75
2021-11-27 11:30 | 44527.4792 | 0 | 2.6284 | 40.75
2021-11-27 12:00 | 44527.5 | 0 | 3.2919 | 40.75
2021-11-27 12:30 | 44527.5208 | 0 | 3.5703 | 40.75
2021-11-27 13:00 | 44527.5417 | 0 | 4.0385 | 40.75
2021-11-27 13:30 | 44527.5625 | 0 | 4.1149 | 40.75
2021-11-27 14:00 | 44527.5833 | 0 | 4.9109 | 40.75
2021-11-27 14:30 | 44527.6042 | 0 | 5.7588 | 40.75
2021-11-27 15:00 | 44527.625 | 0 | 6.1888 | 40.75
2021-11-27 15:30 | 44527.6458 | 0 | 6.8064 | 40.75
2021-11-27 16:00 | 44527.6667 | 0 | 7.5285 | 40.75
2021-11-27 16:30 | 44527.6875 | 0 | 7.7417 | 40.75
2021-11-27 17:00 | 44527.7083 | 0 | 8.0963 | 40.75
2021-11-27 17:30 | 44527.7292 | 0 | 8.2038 | 40.75
2021-11-27 18:00 | 44527.75 | 0 | 8.6853 | 40.75
2021-11-27 18:30 | 44527.7708 | 0 | 9.212 | 40.75
2021-11-27 19:00 | 44527.7917 | 0 | 9.1028 | 40.75
2021-11-27 19:30 | 44527.8125 | 0 | 8.7419 | 40.75
2021-11-27 20:00 | 44527.8333 | 0 | 8.4105 | 40.75
2021-11-27 20:30 | 44527.8542 | 0 | 7.9527 | 40.75
2021-11-27 21:00 | 44527.875 | 0 | 7.6565 | 40.75
2021-11-27 21:30 | 44527.8958 | 0 | 7.3411 | 40.75
2021-11-27 22:00 | 44527.9167 | 0 | 6.9883 | 40.75
2021-11-27 22:30 | 44527.9375 | 0 | 6.7337 | 40.75
2021-11-27 23:00 | 44527.9583 | 0 | 6.3157 | 40.75
2021-11-27 23:30 | 44527.9792 | 0 | 5.8046 | 40.75
2021-11-28 | 44528 | 0 | 5.4825 | 40.75
2021-11-28 00:30 | 44528.0208 | 0 | 5.3223 | 40.75
2021-11-28 01:00 | 44528.0417 | 0 | 5.1393 | 40.75
2021-11-28 01:30 | 44528.0625 | 0 | 5.0016 | 40.75
2021-11-28 02:00 | 44528.0833 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-11-28 02:30 | 44528.1042 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-11-28 03:00 | 44528.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-11-28 03:30 | 44528.1458 | 0 | 4.697 | 40.75
2021-11-28 04:00 | 44528.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-11-28 04:30 | 44528.1875 | 0 | 4.5678 | 40.75
2021-11-28 05:00 | 44528.2083 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-11-28 05:30 | 44528.2292 | 0 | 4.3884 | 40.75
2021-11-28 06:00 | 44528.25 | 0 | 4.5526 | 40.75
2021-11-28 06:30 | 44528.2708 | 0 | 4.5142 | 40.75
2021-11-28 07:00 | 44528.2917 | 0 | 4.1846 | 40.75
2021-11-28 07:30 | 44528.3125 | 0 | 2.6994 | 40.75
2021-11-28 08:00 | 44528.3333 | 0 | 1.7451 | 40.75
2021-11-28 08:30 | 44528.3542 | 0 | 2.2276 | 40.75
2021-11-28 09:00 | 44528.375 | 0 | 2.0063 | 40.75
2021-11-28 09:30 | 44528.3958 | 0 | 1.3158 | 40.75
2021-11-28 10:00 | 44528.4167 | 0 | 1.1014 | 40.75
2021-11-28 10:30 | 44528.4375 | 0 | 1.1542 | 40.75
2021-11-28 11:00 | 44528.4583 | 0 | 1.1765 | 40.75
2021-11-28 11:30 | 44528.4792 | 0 | 1.3406 | 40.75
2021-11-28 12:00 | 44528.5 | 0 | 1.3489 | 40.75
2021-11-28 12:30 | 44528.5208 | 0 | 1.5839 | 40.75
2021-11-28 13:00 | 44528.5417 | 0 | 1.7629 | 40.75
2021-11-28 13:30 | 44528.5625 | 0 | 3.1206 | 40.75
2021-11-28 14:00 | 44528.5833 | 0 | 2.687 | 40.75
2021-11-28 14:30 | 44528.6042 | 0 | 5.1351 | 40.75
2021-11-28 15:00 | 44528.625 | 0 | 4.9811 | 40.75
2021-11-28 15:30 | 44528.6458 | 0 | 4.6425 | 40.75
2021-11-28 16:00 | 44528.6667 | 0 | 6.6038 | 40.75
2021-11-28 16:30 | 44528.6875 | 0 | 7.8174 | 40.75
2021-11-28 17:00 | 44528.7083 | 0 | 8.327 | 40.75
2021-11-28 17:30 | 44528.7292 | 0 | 9.4038 | 40.75
2021-11-28 18:00 | 44528.75 | 0 | 9.7591 | 40.75
2021-11-28 18:30 | 44528.7708 | 0 | 10.0425 | 40.75
2021-11-28 19:00 | 44528.7917 | 0 | 9.7996 | 40.75
2021-11-28 19:30 | 44528.8125 | 0 | 9.4859 | 40.75
2021-11-28 20:00 | 44528.8333 | 0 | 8.9995 | 40.75
2021-11-28 20:30 | 44528.8542 | 0 | 8.3334 | 40.75
2021-11-28 21:00 | 44528.875 | 0 | 7.8084 | 40.75
2021-11-28 21:30 | 44528.8958 | 0 | 7.2831 | 40.75
2021-11-28 22:00 | 44528.9167 | 0 | 6.8067 | 40.75
2021-11-28 22:30 | 44528.9375 | 0 | 6.5079 | 40.75
2021-11-28 23:00 | 44528.9583 | 0 | 5.9133 | 40.75
2021-11-28 23:30 | 44528.9792 | 0 | 5.4897 | 40.75
2021-11-29 | 44529 | 0 | 5.237 | 40.75
2021-11-29 00:30 | 44529.0208 | 0 | 5.024 | 40.75
2021-11-29 01:00 | 44529.0417 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-11-29 01:30 | 44529.0625 | 0 | 4.7863 | 40.75
2021-11-29 02:00 | 44529.0833 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-11-29 02:30 | 44529.1042 | 0 | 4.697 | 40.75
2021-11-29 03:00 | 44529.125 | 0 | 4.6598 | 40.75
2021-11-29 03:30 | 44529.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-11-29 04:00 | 44529.1667 | 0 | 4.7649 | 40.75
2021-11-29 04:30 | 44529.1875 | 0 | 4.9293 | 40.75
2021-11-29 05:00 | 44529.2083 | 0 | 5.0168 | 40.75
2021-11-29 05:30 | 44529.2292 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-11-29 06:00 | 44529.25 | 0 | 4.5591 | 40.75
2021-11-29 06:30 | 44529.2708 | 0 | 4.0255 | 40.75
2021-11-29 07:00 | 44529.2917 | 0 | 3.9306 | 40.75
2021-11-29 07:30 | 44529.3125 | 0 | 3.7999 | 40.75
2021-11-29 08:00 | 44529.3333 | 0 | 2.4916 | 40.75
2021-11-29 08:30 | 44529.3542 | 0 | 1.9045 | 40.75
2021-11-29 09:00 | 44529.375 | 0 | 1.4592 | 40.75
2021-11-29 09:30 | 44529.3958 | 0 | 1.1188 | 40.75
2021-11-29 10:00 | 44529.4167 | 0 | 1.6426 | 40.75
2021-11-29 10:30 | 44529.4375 | 0 | 2.027 | 40.75
2021-11-29 11:00 | 44529.4583 | 0 | 1.8848 | 40.75
2021-11-29 11:30 | 44529.4792 | 0 | 1.5962 | 40.75
2021-11-29 12:00 | 44529.5 | 0 | 0.97519 | 40.75
2021-11-29 12:30 | 44529.5208 | 0 | 1.3764 | 40.75
2021-11-29 13:00 | 44529.5417 | 0 | 2.6793 | 40.75
2021-11-29 13:30 | 44529.5625 | 0 | 2.5729 | 40.75
2021-11-29 14:00 | 44529.5833 | 0 | 2.2476 | 40.75
2021-11-29 14:30 | 44529.6042 | 0 | 4.9178 | 40.75
2021-11-29 15:00 | 44529.625 | 0 | 5.7059 | 40.75
2021-11-29 15:30 | 44529.6458 | 0 | 5.6013 | 40.75
2021-11-29 16:00 | 44529.6667 | 0 | 6.3381 | 40.75
2021-11-29 16:30 | 44529.6875 | 0 | 7.3144 | 40.75
2021-11-29 17:00 | 44529.7083 | 0 | 8.0178 | 40.75
2021-11-29 17:30 | 44529.7292 | 0 | 8.9774 | 40.75
2021-11-29 18:00 | 44529.75 | 0 | 9.6221 | 40.75
2021-11-29 18:30 | 44529.7708 | 0 | 10.0438 | 40.75
2021-11-29 19:00 | 44529.7917 | 0 | 10.0559 | 40.75
2021-11-29 19:30 | 44529.8125 | 0 | 9.7052 | 40.75
2021-11-29 20:00 | 44529.8333 | 0 | 9.2645 | 40.75
2021-11-29 20:30 | 44529.8542 | 0 | 8.7445 | 40.75
2021-11-29 21:00 | 44529.875 | 0 | 8.3034 | 40.75
2021-11-29 21:30 | 44529.8958 | 0 | 7.6411 | 40.75
2021-11-29 22:00 | 44529.9167 | 0 | 7.0634 | 40.75
2021-11-29 22:30 | 44529.9375 | 0 | 6.6157 | 40.75
2021-11-29 23:00 | 44529.9583 | 0 | 6.0822 | 40.75
2021-11-29 23:30 | 44529.9792 | 0 | 5.6394 | 40.75
2021-11-30 | 44530 | 0 | 5.3134 | 40.75
2021-11-30 00:30 | 44530.0208 | 0 | 5.1378 | 40.75
2021-11-30 01:00 | 44530.0417 | 0 | 5.0097 | 40.75
2021-11-30 01:30 | 44530.0625 | 0 | 4.9873 | 40.75
2021-11-30 02:00 | 44530.0833 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-11-30 02:30 | 44530.1042 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-11-30 03:00 | 44530.125 | 0 | 4.7863 | 40.75
2021-11-30 03:30 | 44530.1458 | 0 | 4.8542 | 40.75
2021-11-30 04:00 | 44530.1667 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-11-30 04:30 | 44530.1875 | 0 | 4.9963 | 40.75
2021-11-30 05:00 | 44530.2083 | 0 | 5.1767 | 40.75
2021-11-30 05:30 | 44530.2292 | 0 | 5.3455 | 40.75
2021-11-30 06:00 | 44530.25 | 0 | 5.8184 | 40.75
2021-11-30 06:30 | 44530.2708 | 0 | 6.2198 | 40.75
2021-11-30 07:00 | 44530.2917 | 0 | 6.6871 | 40.75
2021-11-30 07:30 | 44530.3125 | 0 | 6.9231 | 40.75
2021-11-30 08:00 | 44530.3333 | 0 | 6.9231 | 40.75
2021-11-30 08:30 | 44530.3542 | 0 | 5.9089 | 40.75
2021-11-30 09:00 | 44530.375 | 0 | 5.4197 | 40.75
2021-11-30 09:30 | 44530.3958 | 0 | 5.6915 | 40.75
2021-11-30 10:00 | 44530.4167 | 0 | 5.911 | 40.75
2021-11-30 10:30 | 44530.4375 | 0 | 5.9688 | 40.75
2021-11-30 11:00 | 44530.4583 | 0 | 5.2924 | 40.75
2021-11-30 11:30 | 44530.4792 | 0 | 4.9356 | 40.75
2021-11-30 12:00 | 44530.5 | 0 | 4.5319 | 40.75
2021-11-30 12:30 | 44530.5208 | 0 | 4.6961 | 40.75
2021-11-30 13:00 | 44530.5417 | 0 | 3.8146 | 40.75
2021-11-30 13:30 | 44530.5625 | 0 | 5.4131 | 40.75
2021-11-30 14:00 | 44530.5833 | 0 | 6.1123 | 40.75
2021-11-30 14:30 | 44530.6042 | 0 | 6.0965 | 40.75
2021-11-30 15:00 | 44530.625 | 0 | 6.411 | 40.75
2021-11-30 15:30 | 44530.6458 | 0 | 6.7123 | 40.75
2021-11-30 16:00 | 44530.6667 | 0 | 7.4186 | 40.75
2021-11-30 16:30 | 44530.6875 | 0 | 7.9219 | 40.75
2021-11-30 17:00 | 44530.7083 | 0 | 8.5433 | 40.75
2021-11-30 17:30 | 44530.7292 | 0 | 9.132 | 40.75
2021-11-30 18:00 | 44530.75 | 0 | 9.4405 | 40.75
2021-11-30 18:30 | 44530.7708 | 0 | 9.8759 | 40.75
2021-11-30 19:00 | 44530.7917 | 0 | 9.4963 | 40.75
2021-11-30 19:30 | 44530.8125 | 0 | 9.2421 | 40.75
2021-11-30 20:00 | 44530.8333 | 0 | 8.9096 | 40.75
2021-11-30 20:30 | 44530.8542 | 0 | 8.3628 | 40.75
2021-11-30 21:00 | 44530.875 | 0 | 7.8577 | 40.75
2021-11-30 21:30 | 44530.8958 | 0 | 7.318 | 40.75
2021-11-30 22:00 | 44530.9167 | 0 | 6.8147 | 40.75
2021-11-30 22:30 | 44530.9375 | 0 | 6.4128 | 40.75
2021-11-30 23:00 | 44530.9583 | 0 | 5.9758 | 40.75
2021-11-30 23:30 | 44530.9792 | 0 | 5.5415 | 40.75
2021-12-01 | 44531 | 0 | 5.1609 | 40.75
2021-12-01 00:30 | 44531.0208 | 0 | 4.9945 | 40.75
2021-12-01 01:00 | 44531.0417 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-12-01 01:30 | 44531.0625 | 0 | 4.7711 | 40.75
2021-12-01 02:00 | 44531.0833 | 0 | 4.7417 | 40.75
2021-12-01 02:30 | 44531.1042 | 0 | 4.6202 | 40.75
2021-12-01 03:00 | 44531.125 | 0 | 4.6702 | 40.75
2021-12-01 03:30 | 44531.1458 | 0 | 4.6827 | 40.75
2021-12-01 04:00 | 44531.1667 | 0 | 4.772 | 40.75
2021-12-01 04:30 | 44531.1875 | 0 | 4.8542 | 40.75
2021-12-01 05:00 | 44531.2083 | 0 | 5.1076 | 40.75
2021-12-01 05:30 | 44531.2292 | 0 | 5.0543 | 40.75
2021-12-01 06:00 | 44531.25 | 0 | 5.032 | 40.75
2021-12-01 06:30 | 44531.2708 | 0 | 4.9054 | 40.75
2021-12-01 07:00 | 44531.2917 | 0 | 5.2801 | 40.75
2021-12-01 07:30 | 44531.3125 | 0 | 6.1039 | 40.75
2021-12-01 08:00 | 44531.3333 | 0 | 6.1029 | 40.75
2021-12-01 08:30 | 44531.3542 | 0 | 5.4834 | 40.75
2021-12-01 09:00 | 44531.375 | 0 | 5.3698 | 40.75
2021-12-01 09:30 | 44531.3958 | 0 | 4.5106 | 40.75
2021-12-01 10:00 | 44531.4167 | 0 | 4.2857 | 40.75
2021-12-01 10:30 | 44531.4375 | 0 | 3.6599 | 40.75
2021-12-01 11:00 | 44531.4583 | 0 | 4.6662 | 40.75
2021-12-01 11:30 | 44531.4792 | 0 | 7.429 | 40.75
2021-12-01 12:00 | 44531.5 | 0 | 7.5523 | 40.75
2021-12-01 12:30 | 44531.5208 | 0 | 7.4805 | 40.75
2021-12-01 13:00 | 44531.5417 | 0 | 7.253 | 40.75
2021-12-01 13:30 | 44531.5625 | 0 | 6.7549 | 40.75
2021-12-01 14:00 | 44531.5833 | 0 | 6.7241 | 40.75
2021-12-01 14:30 | 44531.6042 | 0 | 6.0011 | 40.75
2021-12-01 15:00 | 44531.625 | 0 | 6.1156 | 40.75
2021-12-01 15:30 | 44531.6458 | 0 | 5.9101 | 40.75
2021-12-01 16:00 | 44531.6667 | 0 | 6.6034 | 40.75
2021-12-01 16:30 | 44531.6875 | 0 | 6.7475 | 40.75
2021-12-01 17:00 | 44531.7083 | 0 | 7.3671 | 40.75
2021-12-01 17:30 | 44531.7292 | 0 | 8.3599 | 40.75
2021-12-01 18:00 | 44531.75 | 0 | 9.3489 | 40.75
2021-12-01 18:30 | 44531.7708 | 0 | 10.0514 | 40.75
2021-12-01 19:00 | 44531.7917 | 0 | 9.9362 | 40.75
2021-12-01 19:30 | 44531.8125 | 0 | 9.6215 | 40.75
2021-12-01 20:00 | 44531.8333 | 0 | 9.3464 | 40.75
2021-12-01 20:30 | 44531.8542 | 0 | 8.7276 | 40.75
2021-12-01 21:00 | 44531.875 | 0 | 8.3107 | 40.75
2021-12-01 21:30 | 44531.8958 | 0 | 7.7018 | 40.75
2021-12-01 22:00 | 44531.9167 | 0 | 7.0553 | 40.75
2021-12-01 22:30 | 44531.9375 | 0 | 6.6472 | 40.75
2021-12-01 23:00 | 44531.9583 | 0 | 6.1104 | 40.75
2021-12-01 23:30 | 44531.9792 | 0 | 5.6466 | 40.75
2021-12-02 | 44532 | 0 | 5.4483 | 40.75
2021-12-02 00:30 | 44532.0208 | 0 | 5.2012 | 40.75
2021-12-02 01:00 | 44532.0417 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-12-02 01:30 | 44532.0625 | 0 | 4.9498 | 40.75
2021-12-02 02:00 | 44532.0833 | 0 | 4.8605 | 40.75
2021-12-02 02:30 | 44532.1042 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-12-02 03:00 | 44532.125 | 0 | 4.7863 | 40.75
2021-12-02 03:30 | 44532.1458 | 0 | 4.7497 | 40.75
2021-12-02 04:00 | 44532.1667 | 0 | 4.8319 | 40.75
2021-12-02 04:30 | 44532.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-12-02 05:00 | 44532.2083 | 0 | 4.8748 | 40.75
2021-12-02 05:30 | 44532.2292 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-12-02 06:00 | 44532.25 | 0 | 4.5781 | 40.75
2021-12-02 06:30 | 44532.2708 | 0 | 4.2113 | 40.75
2021-12-02 07:00 | 44532.2917 | 0 | 3.9475 | 40.75
2021-12-02 07:30 | 44532.3125 | 0 | 3.3323 | 40.75
2021-12-02 08:00 | 44532.3333 | 0 | 2.4578 | 40.75
2021-12-02 08:30 | 44532.3542 | 0 | 1.8892 | 40.75
2021-12-02 09:00 | 44532.375 | 0 | 1.2792 | 40.75
2021-12-02 09:30 | 44532.3958 | 0 | 0.94549 | 40.75
2021-12-02 10:00 | 44532.4167 | 0 | 0.87901 | 40.75
2021-12-02 10:30 | 44532.4375 | 0 | 1.69 | 40.75
2021-12-02 11:00 | 44532.4583 | 0 | 2.6694 | 40.75
2021-12-02 11:30 | 44532.4792 | 0 | 4.0269 | 40.75
2021-12-02 12:00 | 44532.5 | 0 | 2.5872 | 40.75
2021-12-02 12:30 | 44532.5208 | 0 | 3.5651 | 40.75
2021-12-02 13:00 | 44532.5417 | 0 | 3.1088 | 40.75
2021-12-02 13:30 | 44532.5625 | 0 | 5.0033 | 40.75
2021-12-02 14:00 | 44532.5833 | 0 | 5.837 | 40.75
2021-12-02 14:30 | 44532.6042 | 0 | 6.1971 | 40.75
2021-12-02 15:00 | 44532.625 | 0 | 4.0898 | 40.75
2021-12-02 15:30 | 44532.6458 | 0 | 4.7725 | 40.75
2021-12-02 16:00 | 44532.6667 | 0 | 6.3345 | 40.75
2021-12-02 16:30 | 44532.6875 | 0 | 7.7631 | 40.75
2021-12-02 17:00 | 44532.7083 | 0 | 9.0875 | 40.75
2021-12-02 17:30 | 44532.7292 | 0 | 9.8394 | 40.75
2021-12-02 18:00 | 44532.75 | 0 | 10.4299 | 40.75
2021-12-02 18:30 | 44532.7708 | 0 | 10.7643 | 40.75
2021-12-02 19:00 | 44532.7917 | 0 | 10.7113 | 40.75
2021-12-02 19:30 | 44532.8125 | 0 | 10.3777 | 40.75
2021-12-02 20:00 | 44532.8333 | 0 | 10.1015 | 40.75
2021-12-02 20:30 | 44532.8542 | 0 | 9.4419 | 40.75
2021-12-02 21:00 | 44532.875 | 0 | 8.8211 | 40.75
2021-12-02 21:30 | 44532.8958 | 0 | 8.2244 | 40.75
2021-12-02 22:00 | 44532.9167 | 0 | 7.588 | 40.75
2021-12-02 22:30 | 44532.9375 | 0 | 7.1064 | 40.75
2021-12-02 23:00 | 44532.9583 | 0 | 6.3487 | 40.75
2021-12-02 23:30 | 44532.9792 | 0 | 5.9084 | 40.75
2021-12-03 | 44533 | 0 | 5.587 | 40.75
2021-12-03 00:30 | 44533.0208 | 0 | 5.3143 | 40.75
2021-12-03 01:00 | 44533.0417 | 0 | 5.1325 | 40.75
2021-12-03 01:30 | 44533.0625 | 0 | 5.0168 | 40.75
2021-12-03 02:00 | 44533.0833 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-03 02:30 | 44533.1042 | 0 | 4.8828 | 40.75
2021-12-03 03:00 | 44533.125 | 0 | 4.839 | 40.75
2021-12-03 03:30 | 44533.1458 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-12-03 04:00 | 44533.1667 | 0 | 4.8837 | 40.75
2021-12-03 04:30 | 44533.1875 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-03 05:00 | 44533.2083 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-03 05:30 | 44533.2292 | 0 | 4.6568 | 40.75
2021-12-03 06:00 | 44533.25 | 0 | 4.3093 | 40.75
2021-12-03 06:30 | 44533.2708 | 0 | 3.9862 | 40.75
2021-12-03 07:00 | 44533.2917 | 0 | 3.61 | 40.75
2021-12-03 07:30 | 44533.3125 | 0 | 3.0426 | 40.75
2021-12-03 08:00 | 44533.3333 | 0 | 2.3894 | 40.75
2021-12-03 08:30 | 44533.3542 | 0 | 1.9691 | 40.75
2021-12-03 09:00 | 44533.375 | 0 | 1.8509 | 40.75
2021-12-03 09:30 | 44533.3958 | 0 | 1.7941 | 40.75
2021-12-03 10:00 | 44533.4167 | 0 | 1.6074 | 40.75
2021-12-03 10:30 | 44533.4375 | 0 | 1.5153 | 40.75
2021-12-03 11:00 | 44533.4583 | 0 | 1.966 | 40.75
2021-12-03 11:30 | 44533.4792 | 0 | 2.454 | 40.75
2021-12-03 12:00 | 44533.5 | 0 | 3.072 | 40.75
2021-12-03 12:30 | 44533.5208 | 0 | 3.7191 | 40.75
2021-12-03 13:00 | 44533.5417 | 0 | 3.9422 | 40.75
2021-12-03 13:30 | 44533.5625 | 0 | 7.1944 | 40.75
2021-12-03 14:00 | 44533.5833 | 0 | 5.1579 | 40.75
2021-12-03 14:30 | 44533.6042 | 0 | 4.8945 | 40.75
2021-12-03 15:00 | 44533.625 | 0 | 5.7131 | 40.75
2021-12-03 15:30 | 44533.6458 | 0 | 7.1219 | 40.75
2021-12-03 16:00 | 44533.6667 | 0 | 8.3576 | 40.75
2021-12-03 16:30 | 44533.6875 | 0 | 9.2508 | 40.75
2021-12-03 17:00 | 44533.7083 | 0 | 10.0167 | 40.75
2021-12-03 17:30 | 44533.7292 | 0 | 10.4823 | 40.75
2021-12-03 18:00 | 44533.75 | 0 | 10.9766 | 40.75
2021-12-03 18:30 | 44533.7708 | 0 | 11.2366 | 40.75
2021-12-03 19:00 | 44533.7917 | 0 | 11.1797 | 40.75
2021-12-03 19:30 | 44533.8125 | 0 | 10.903 | 40.75
2021-12-03 20:00 | 44533.8333 | 0 | 10.5815 | 40.75
2021-12-03 20:30 | 44533.8542 | 0 | 9.8694 | 40.75
2021-12-03 21:00 | 44533.875 | 0 | 9.2779 | 40.75
2021-12-03 21:30 | 44533.8958 | 0 | 8.7327 | 40.75
2021-12-03 22:00 | 44533.9167 | 0 | 8.1693 | 40.75
2021-12-03 22:30 | 44533.9375 | 0 | 7.6497 | 40.75
2021-12-03 23:00 | 44533.9583 | 0 | 7.0137 | 40.75
2021-12-03 23:30 | 44533.9792 | 0 | 6.4456 | 40.75
2021-12-04 | 44534 | 0 | 6.0209 | 40.75
2021-12-04 00:30 | 44534.0208 | 0 | 5.6799 | 40.75
2021-12-04 01:00 | 44534.0417 | 0 | 5.4259 | 40.75
2021-12-04 01:30 | 44534.0625 | 0 | 5.233 | 40.75
2021-12-04 02:00 | 44534.0833 | 0 | 5.1505 | 40.75
2021-12-04 02:30 | 44534.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-12-04 03:00 | 44534.125 | 0 | 4.9051 | 40.75
2021-12-04 03:30 | 44534.1458 | 0 | 4.8837 | 40.75
2021-12-04 04:00 | 44534.1667 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-12-04 04:30 | 44534.1875 | 0 | 4.8167 | 40.75
2021-12-04 05:00 | 44534.2083 | 0 | 4.6488 | 40.75
2021-12-04 05:30 | 44534.2292 | 0 | 4.2008 | 40.75
2021-12-04 06:00 | 44534.25 | 0 | 3.7105 | 40.75
2021-12-04 06:30 | 44534.2708 | 0 | 3.2758 | 40.75
2021-12-04 07:00 | 44534.2917 | 0 | 2.9104 | 40.75
2021-12-04 07:30 | 44534.3125 | 0 | 2.5415 | 40.75
2021-12-04 08:00 | 44534.3333 | 0 | 2.3028 | 40.75
2021-12-04 08:30 | 44534.3542 | 0 | 2.1728 | 40.75
2021-12-04 09:00 | 44534.375 | 0 | 1.9093 | 40.75
2021-12-04 09:30 | 44534.3958 | 0 | 1.7875 | 40.75
2021-12-04 10:00 | 44534.4167 | 0 | 1.9429 | 40.75
2021-12-04 10:30 | 44534.4375 | 0 | 2.1171 | 40.75
2021-12-04 11:00 | 44534.4583 | 0 | 2.1216 | 40.75
2021-12-04 11:30 | 44534.4792 | 0 | 2.3315 | 40.75
2021-12-04 12:00 | 44534.5 | 0 | 2.5569 | 40.75
2021-12-04 12:30 | 44534.5208 | 0 | 2.9743 | 40.75
2021-12-04 13:00 | 44534.5417 | 0 | 3.6362 | 40.75
2021-12-04 13:30 | 44534.5625 | 0 | 4.3737 | 40.75
2021-12-04 14:00 | 44534.5833 | 0 | 5.165 | 40.75
2021-12-04 14:30 | 44534.6042 | 0 | 6.0309 | 40.75
2021-12-04 15:00 | 44534.625 | 0 | 7.1937 | 40.75
2021-12-04 15:30 | 44534.6458 | 0 | 8.615 | 40.75
2021-12-04 16:00 | 44534.6667 | 0 | 9.4244 | 40.75
2021-12-04 16:30 | 44534.6875 | 0 | 10.7788 | 40.75
2021-12-04 17:00 | 44534.7083 | 0 | 11.002 | 40.75
2021-12-04 17:30 | 44534.7292 | 0 | 11.3599 | 40.75
2021-12-04 18:00 | 44534.75 | 0 | 11.3477 | 40.75
2021-12-04 18:30 | 44534.7708 | 0 | 11.4689 | 40.75
2021-12-04 19:00 | 44534.7917 | 0 | 10.8651 | 40.75
2021-12-04 19:30 | 44534.8125 | 0 | 9.9771 | 40.75
2021-12-04 20:00 | 44534.8333 | 0 | 9.2287 | 40.75
2021-12-04 20:30 | 44534.8542 | 0 | 8.6249 | 40.75
2021-12-04 21:00 | 44534.875 | 0 | 8.1973 | 40.75
2021-12-04 21:30 | 44534.8958 | 0 | 7.6708 | 40.75
2021-12-04 22:00 | 44534.9167 | 0 | 7.2424 | 40.75
2021-12-04 22:30 | 44534.9375 | 0 | 6.9812 | 40.75
2021-12-04 23:00 | 44534.9583 | 0 | 6.4714 | 40.75
2021-12-04 23:30 | 44534.9792 | 0 | 6.0328 | 40.75
2021-12-05 | 44535 | 0 | 5.6733 | 40.75
2021-12-05 00:30 | 44535.0208 | 0 | 5.358 | 40.75
2021-12-05 01:00 | 44535.0417 | 0 | 5.1711 | 40.75
2021-12-05 01:30 | 44535.0625 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-12-05 02:00 | 44535.0833 | 0 | 4.9721 | 40.75
2021-12-05 02:30 | 44535.1042 | 0 | 4.9051 | 40.75
2021-12-05 03:00 | 44535.125 | 0 | 4.8167 | 40.75
2021-12-05 03:30 | 44535.1458 | 0 | 4.7488 | 40.75
2021-12-05 04:00 | 44535.1667 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-12-05 04:30 | 44535.1875 | 0 | 4.6821 | 40.75
2021-12-05 05:00 | 44535.2083 | 0 | 4.6425 | 40.75
2021-12-05 05:30 | 44535.2292 | 0 | 4.1427 | 40.75
2021-12-05 06:00 | 44535.25 | 0 | 3.3195 | 40.75
2021-12-05 06:30 | 44535.2708 | 0 | 3.1062 | 40.75
2021-12-05 07:00 | 44535.2917 | 0 | 3.7492 | 40.75
2021-12-05 07:30 | 44535.3125 | 0 | 3.3977 | 40.75
2021-12-05 08:00 | 44535.3333 | 0 | 3.1025 | 40.75
2021-12-05 08:30 | 44535.3542 | 0 | 3.2138 | 40.75
2021-12-05 09:00 | 44535.375 | 0 | 2.052 | 40.75
2021-12-05 09:30 | 44535.3958 | 0 | 4.344 | 40.75
2021-12-05 10:00 | 44535.4167 | 0 | 2.2472 | 40.75
2021-12-05 10:30 | 44535.4375 | 0 | 1.5341 | 40.75
2021-12-05 11:00 | 44535.4583 | 0 | 1.1157 | 40.75
2021-12-05 11:30 | 44535.4792 | 0 | 1.072 | 40.75
2021-12-05 12:00 | 44535.5 | 0 | 1.3777 | 40.75
2021-12-05 12:30 | 44535.5208 | 0 | 2.9549 | 40.75
2021-12-05 13:00 | 44535.5417 | 0 | 2.5385 | 40.75
2021-12-05 13:30 | 44535.5625 | 0 | 1.5268 | 40.75
2021-12-05 14:00 | 44535.5833 | 0 | 2.1582 | 40.75
2021-12-05 14:30 | 44535.6042 | 0 | 2.7463 | 40.75
2021-12-05 15:00 | 44535.625 | 0 | 3.7322 | 40.75
2021-12-05 15:30 | 44535.6458 | 0 | 4.9352 | 40.75
2021-12-05 16:00 | 44535.6667 | 0 | 6.1397 | 40.75
2021-12-05 16:30 | 44535.6875 | 0 | 7.4225 | 40.75
2021-12-05 17:00 | 44535.7083 | 0 | 8.5154 | 40.75
2021-12-05 17:30 | 44535.7292 | 0 | 9.62 | 40.75
2021-12-05 18:00 | 44535.75 | 0 | 10.2665 | 40.75
2021-12-05 18:30 | 44535.7708 | 0 | 10.1676 | 40.75
2021-12-05 19:00 | 44535.7917 | 0 | 9.994 | 40.75
2021-12-05 19:30 | 44535.8125 | 0 | 9.4552 | 40.75
2021-12-05 20:00 | 44535.8333 | 0 | 9.1966 | 40.75
2021-12-05 20:30 | 44535.8542 | 0 | 8.5079 | 40.75
2021-12-05 21:00 | 44535.875 | 0 | 7.8531 | 40.75
2021-12-05 21:30 | 44535.8958 | 0 | 7.2814 | 40.75
2021-12-05 22:00 | 44535.9167 | 0 | 6.7629 | 40.75
2021-12-05 22:30 | 44535.9375 | 0 | 6.3921 | 40.75
2021-12-05 23:00 | 44535.9583 | 0 | 5.9511 | 40.75
2021-12-05 23:30 | 44535.9792 | 0 | 5.5343 | 40.75
2021-12-06 | 44536 | 0 | 5.2354 | 40.75
2021-12-06 00:30 | 44536.0208 | 0 | 4.965 | 40.75
2021-12-06 01:00 | 44536.0417 | 0 | 4.8158 | 40.75
2021-12-06 01:30 | 44536.0625 | 0 | 4.7265 | 40.75
2021-12-06 02:00 | 44536.0833 | 0 | 4.705 | 40.75
2021-12-06 02:30 | 44536.1042 | 0 | 4.6124 | 40.75
2021-12-06 03:00 | 44536.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-12-06 03:30 | 44536.1458 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-12-06 04:00 | 44536.1667 | 0 | 4.6851 | 40.75
2021-12-06 04:30 | 44536.1875 | 0 | 4.7801 | 40.75
2021-12-06 05:00 | 44536.2083 | 0 | 4.8352 | 40.75
2021-12-06 05:30 | 44536.2292 | 0 | 4.5517 | 40.75
2021-12-06 06:00 | 44536.25 | 0 | 4.6488 | 40.75
2021-12-06 06:30 | 44536.2708 | 0 | 3.6838 | 40.75
2021-12-06 07:00 | 44536.2917 | 0 | 3.3774 | 40.75
2021-12-06 07:30 | 44536.3125 | 0 | 2.6524 | 40.75
2021-12-06 08:00 | 44536.3333 | 0 | 1.5334 | 40.75
2021-12-06 08:30 | 44536.3542 | 0 | 1.3543 | 40.75
2021-12-06 09:00 | 44536.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-12-06 09:30 | 44536.3958 | 0 | 1.1279 | 40.75
2021-12-06 10:00 | 44536.4167 | 0 | 0.95975 | 40.75
2021-12-06 10:30 | 44536.4375 | 0 | 1.2299 | 40.75
2021-12-06 11:00 | 44536.4583 | 0 | 1.3805 | 40.75
2021-12-06 11:30 | 44536.4792 | 0 | 0.82631 | 40.75
2021-12-06 12:00 | 44536.5 | 0 | 0.80487 | 40.75
2021-12-06 12:30 | 44536.5208 | 0 | 1.2513 | 40.75
2021-12-06 13:00 | 44536.5417 | 0 | 2.1979 | 40.75
2021-12-06 13:30 | 44536.5625 | 0 | 2.6505 | 40.75
2021-12-06 14:00 | 44536.5833 | 0 | 3.3562 | 40.75
2021-12-06 14:30 | 44536.6042 | 0 | 3.6918 | 40.75
2021-12-06 15:00 | 44536.625 | 0 | 4.0467 | 40.75
2021-12-06 15:30 | 44536.6458 | 0 | 6.6655 | 40.75
2021-12-06 16:00 | 44536.6667 | 0 | 7.5213 | 40.75
2021-12-06 16:30 | 44536.6875 | 0 | 7.5865 | 40.75
2021-12-06 17:00 | 44536.7083 | 0 | 9.0898 | 40.75
2021-12-06 17:30 | 44536.7292 | 0 | 9.6717 | 40.75
2021-12-06 18:00 | 44536.75 | 0 | 10.2584 | 40.75
2021-12-06 18:30 | 44536.7708 | 0 | 10.675 | 40.75
2021-12-06 19:00 | 44536.7917 | 0 | 10.4579 | 40.75
2021-12-06 19:30 | 44536.8125 | 0 | 10.0722 | 40.75
2021-12-06 20:00 | 44536.8333 | 0 | 9.5937 | 40.75
2021-12-06 20:30 | 44536.8542 | 0 | 9.0653 | 40.75
2021-12-06 21:00 | 44536.875 | 0 | 8.4044 | 40.75
2021-12-06 21:30 | 44536.8958 | 0 | 7.7255 | 40.75
2021-12-06 22:00 | 44536.9167 | 0 | 7.1101 | 40.75
2021-12-06 22:30 | 44536.9375 | 0 | 6.6505 | 40.75
2021-12-06 23:00 | 44536.9583 | 0 | 6.137 | 40.75
2021-12-06 23:30 | 44536.9792 | 0 | 5.6802 | 40.75
2021-12-07 | 44537 | 0 | 5.3732 | 40.75
2021-12-07 00:30 | 44537.0208 | 0 | 5.0761 | 40.75
2021-12-07 01:00 | 44537.0417 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-12-07 01:30 | 44537.0625 | 0 | 4.9427 | 40.75
2021-12-07 02:00 | 44537.0833 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-12-07 02:30 | 44537.1042 | 0 | 4.7265 | 40.75
2021-12-07 03:00 | 44537.125 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-12-07 03:30 | 44537.1458 | 0 | 4.705 | 40.75
2021-12-07 04:00 | 44537.1667 | 0 | 4.8766 | 40.75
2021-12-07 04:30 | 44537.1875 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-12-07 05:00 | 44537.2083 | 0 | 4.8605 | 40.75
2021-12-07 05:30 | 44537.2292 | 0 | 4.812 | 40.75
2021-12-07 06:00 | 44537.25 | 0 | 3.8293 | 40.75
2021-12-07 06:30 | 44537.2708 | 0 | 3.7345 | 40.75
2021-12-07 07:00 | 44537.2917 | 0 | 4.2798 | 40.75
2021-12-07 07:30 | 44537.3125 | 0 | 3.5524 | 40.75
2021-12-07 08:00 | 44537.3333 | 0 | 4.74 | 40.75
2021-12-07 08:30 | 44537.3542 | 0 | 3.3118 | 40.75
2021-12-07 09:00 | 44537.375 | 0 | 2.9216 | 40.75
2021-12-07 09:30 | 44537.3958 | 0 | 4.3709 | 40.75
2021-12-07 10:00 | 44537.4167 | 0 | 4.7281 | 40.75
2021-12-07 10:30 | 44537.4375 | 0 | 3.5956 | 40.75
2021-12-07 11:00 | 44537.4583 | 0 | 2.482 | 40.75
2021-12-07 11:30 | 44537.4792 | 0 | 2.7348 | 40.75
2021-12-07 12:00 | 44537.5 | 0 | 3.9542 | 40.75
2021-12-07 12:30 | 44537.5208 | 0 | 2.3741 | 40.75
2021-12-07 13:00 | 44537.5417 | 0 | 3.3765 | 40.75
2021-12-07 13:30 | 44537.5625 | 0 | 4.7011 | 40.75
2021-12-07 14:00 | 44537.5833 | 0 | 3.0189 | 40.75
2021-12-07 14:30 | 44537.6042 | 0 | 4.1253 | 40.75
2021-12-07 15:00 | 44537.625 | 0 | 5.5191 | 40.75
2021-12-07 15:30 | 44537.6458 | 0 | 6.742 | 40.75
2021-12-07 16:00 | 44537.6667 | 0 | 7.0403 | 40.75
2021-12-07 16:30 | 44537.6875 | 0 | 8.0878 | 40.75
2021-12-07 17:00 | 44537.7083 | 0 | 8.495 | 40.75
2021-12-07 17:30 | 44537.7292 | 0 | 9.6073 | 40.75
2021-12-07 18:00 | 44537.75 | 0 | 10.4143 | 40.75
2021-12-07 18:30 | 44537.7708 | 0 | 10.9053 | 40.75
2021-12-07 19:00 | 44537.7917 | 0 | 10.9979 | 40.75
2021-12-07 19:30 | 44537.8125 | 0 | 10.5827 | 40.75
2021-12-07 20:00 | 44537.8333 | 0 | 9.9958 | 40.75
2021-12-07 20:30 | 44537.8542 | 0 | 9.3919 | 40.75
2021-12-07 21:00 | 44537.875 | 0 | 8.7093 | 40.75
2021-12-07 21:30 | 44537.8958 | 0 | 8.1968 | 40.75
2021-12-07 22:00 | 44537.9167 | 0 | 7.6125 | 40.75
2021-12-07 22:30 | 44537.9375 | 0 | 7.0567 | 40.75
2021-12-07 23:00 | 44537.9583 | 0 | 6.4189 | 40.75
2021-12-07 23:30 | 44537.9792 | 0 | 5.9373 | 40.75
2021-12-08 | 44538 | 0 | 5.5447 | 40.75
2021-12-08 00:30 | 44538.0208 | 0 | 5.2774 | 40.75
2021-12-08 01:00 | 44538.0417 | 0 | 5.1045 | 40.75
2021-12-08 01:30 | 44538.0625 | 0 | 5.0283 | 40.75
2021-12-08 02:00 | 44538.0833 | 0 | 4.9767 | 40.75
2021-12-08 02:30 | 44538.1042 | 0 | 4.8788 | 40.75
2021-12-08 03:00 | 44538.125 | 0 | 4.9098 | 40.75
2021-12-08 03:30 | 44538.1458 | 0 | 4.8273 | 40.75
2021-12-08 04:00 | 44538.1667 | 0 | 4.9476 | 40.75
2021-12-08 04:30 | 44538.1875 | 0 | 5.0403 | 40.75
2021-12-08 05:00 | 44538.2083 | 0 | 5.1829 | 40.75
2021-12-08 05:30 | 44538.2292 | 0 | 5.1571 | 40.75
2021-12-08 06:00 | 44538.25 | 0 | 4.9303 | 40.75
2021-12-08 06:30 | 44538.2708 | 0 | 4.0363 | 40.75
2021-12-08 07:00 | 44538.2917 | 0 | 3.3364 | 40.75
2021-12-08 07:30 | 44538.3125 | 0 | 3.7926 | 40.75
2021-12-08 08:00 | 44538.3333 | 0 | 3.5841 | 40.75
2021-12-08 08:30 | 44538.3542 | 0 | 3.4694 | 40.75
2021-12-08 09:00 | 44538.375 | 0 | 4.2748 | 40.75
2021-12-08 09:30 | 44538.3958 | 0 | 5.0659 | 40.75
2021-12-08 10:00 | 44538.4167 | 0 | 4.4094 | 40.75
2021-12-08 10:30 | 44538.4375 | 0 | 2.451 | 40.75
2021-12-08 11:00 | 44538.4583 | 0 | 3.0555 | 40.75
2021-12-08 11:30 | 44538.4792 | 0 | 4.287 | 40.75
2021-12-08 12:00 | 44538.5 | 0 | 3.9109 | 40.75
2021-12-08 12:30 | 44538.5208 | 0 | 6.8209 | 40.75
2021-12-08 13:00 | 44538.5417 | 0 | 5.2868 | 40.75
2021-12-08 13:30 | 44538.5625 | 0 | 8.9449 | 40.75
2021-12-08 14:00 | 44538.5833 | 0 | 9.5554 | 40.75
2021-12-08 14:30 | 44538.6042 | 0 | 8.8783 | 40.75
2021-12-08 15:00 | 44538.625 | 0 | 8.2774 | 40.75
2021-12-08 15:30 | 44538.6458 | 0 | 8.349 | 40.75
2021-12-08 16:00 | 44538.6667 | 0 | 8.2774 | 40.75
2021-12-08 16:30 | 44538.6875 | 0 | 8.1984 | 40.75
2021-12-08 17:00 | 44538.7083 | 0 | 8.6222 | 40.75
2021-12-08 17:30 | 44538.7292 | 0 | 8.9434 | 40.75
2021-12-08 18:00 | 44538.75 | 0 | 9.1083 | 40.75
2021-12-08 18:30 | 44538.7708 | 0 | 9.409 | 40.75
2021-12-08 19:00 | 44538.7917 | 0 | 9.4381 | 40.75
2021-12-08 19:30 | 44538.8125 | 0 | 9.264 | 40.75
2021-12-08 20:00 | 44538.8333 | 0 | 8.7526 | 40.75
2021-12-08 20:30 | 44538.8542 | 0 | 8.3432 | 40.75
2021-12-08 21:00 | 44538.875 | 0 | 7.8678 | 40.75
2021-12-08 21:30 | 44538.8958 | 0 | 7.3411 | 40.75
2021-12-08 22:00 | 44538.9167 | 0 | 6.7152 | 40.75
2021-12-08 22:30 | 44538.9375 | 0 | 6.4807 | 40.75
2021-12-08 23:00 | 44538.9583 | 0 | 5.9737 | 40.75
2021-12-08 23:30 | 44538.9792 | 0 | 5.517 | 40.75
2021-12-09 | 44539 | 0 | 5.1978 | 40.75
2021-12-09 00:30 | 44539.0208 | 0 | 4.987 | 40.75
2021-12-09 01:00 | 44539.0417 | 0 | 4.9196 | 40.75
2021-12-09 01:30 | 44539.0625 | 0 | 4.7895 | 40.75
2021-12-09 02:00 | 44539.0833 | 0 | 4.703 | 40.75
2021-12-09 02:30 | 44539.1042 | 0 | 4.6504 | 40.75
2021-12-09 03:00 | 44539.125 | 0 | 4.6343 | 40.75
2021-12-09 03:30 | 44539.1458 | 0 | 4.6583 | 40.75
2021-12-09 04:00 | 44539.1667 | 0 | 4.7065 | 40.75
2021-12-09 04:30 | 44539.1875 | 0 | 4.8393 | 40.75
2021-12-09 05:00 | 44539.2083 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-12-09 05:30 | 44539.2292 | 0 | 4.4614 | 40.75
2021-12-09 06:00 | 44539.25 | 0 | 4.1075 | 40.75
2021-12-09 06:30 | 44539.2708 | 0 | 3.579 | 40.75
2021-12-09 07:00 | 44539.2917 | 0 | 3.202 | 40.75
2021-12-09 07:30 | 44539.3125 | 0 | 2.539 | 40.75
2021-12-09 08:00 | 44539.3333 | 0 | 1.9538 | 40.75
2021-12-09 08:30 | 44539.3542 | 0 | 1.4834 | 40.75
2021-12-09 09:00 | 44539.375 | 0 | 1.175 | 40.75
2021-12-09 09:30 | 44539.3958 | 0 | 0.9471 | 40.75
2021-12-09 10:00 | 44539.4167 | 0 | 0.8744 | 40.75
2021-12-09 10:30 | 44539.4375 | 0 | 0.95346 | 40.75
2021-12-09 11:00 | 44539.4583 | 0 | 1.1081 | 40.75
2021-12-09 11:30 | 44539.4792 | 0 | 1.529 | 40.75
2021-12-09 12:00 | 44539.5 | 0 | 2.0184 | 40.75
2021-12-09 12:30 | 44539.5208 | 0 | 2.6216 | 40.75
2021-12-09 13:00 | 44539.5417 | 0 | 3.2153 | 40.75
2021-12-09 13:30 | 44539.5625 | 0 | 4.8029 | 40.75
2021-12-09 14:00 | 44539.5833 | 0 | 5.0724 | 40.75
2021-12-09 14:30 | 44539.6042 | 0 | 5.8274 | 40.75
2021-12-09 15:00 | 44539.625 | 0 | 7.3639 | 40.75
2021-12-09 15:30 | 44539.6458 | 0 | 9.4101 | 40.75
2021-12-09 16:00 | 44539.6667 | 0 | 10.119 | 40.75
2021-12-09 16:30 | 44539.6875 | 0 | 12.5034 | 40.75
2021-12-09 17:00 | 44539.7083 | 0 | 13.1321 | 40.75
2021-12-09 17:30 | 44539.7292 | 0 | 12.9884 | 40.75
2021-12-09 18:00 | 44539.75 | 0 | 12.8636 | 40.75
2021-12-09 18:30 | 44539.7708 | 0 | 13.1826 | 40.75
2021-12-09 19:00 | 44539.7917 | 0 | 12.2274 | 40.75
2021-12-09 19:30 | 44539.8125 | 0 | 10.8002 | 40.75
2021-12-09 20:00 | 44539.8333 | 0 | 10.0061 | 40.75
2021-12-09 20:30 | 44539.8542 | 0 | 9.6803 | 40.75
2021-12-09 21:00 | 44539.875 | 0 | 8.9733 | 40.75
2021-12-09 21:30 | 44539.8958 | 0 | 8.371 | 40.75
2021-12-09 22:00 | 44539.9167 | 0 | 7.8118 | 40.75
2021-12-09 22:30 | 44539.9375 | 0 | 7.3177 | 40.75
2021-12-09 23:00 | 44539.9583 | 0 | 6.7419 | 40.75
2021-12-09 23:30 | 44539.9792 | 0 | 6.2361 | 40.75
2021-12-10 | 44540 | 0 | 5.8307 | 40.75
2021-12-10 00:30 | 44540.0208 | 0 | 5.4371 | 40.75
2021-12-10 01:00 | 44540.0417 | 0 | 5.255 | 40.75
2021-12-10 01:30 | 44540.0625 | 0 | 5.1571 | 40.75
2021-12-10 02:00 | 44540.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2021-12-10 02:30 | 44540.1042 | 0 | 5.0059 | 40.75
2021-12-10 03:00 | 44540.125 | 0 | 4.9613 | 40.75
2021-12-10 03:30 | 44540.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-10 04:00 | 44540.1667 | 0 | 4.9991 | 40.75
2021-12-10 04:30 | 44540.1875 | 0 | 5.1108 | 40.75
2021-12-10 05:00 | 44540.2083 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-12-10 05:30 | 44540.2292 | 0 | 4.9251 | 40.75
2021-12-10 06:00 | 44540.25 | 0 | 4.1366 | 40.75
2021-12-10 06:30 | 44540.2708 | 0 | 3.6462 | 40.75
2021-12-10 07:00 | 44540.2917 | 0 | 3.2374 | 40.75
2021-12-10 07:30 | 44540.3125 | 0 | 2.9663 | 40.75
2021-12-10 08:00 | 44540.3333 | 0 | 2.2824 | 40.75
2021-12-10 08:30 | 44540.3542 | 0 | 1.5855 | 40.75
2021-12-10 09:00 | 44540.375 | 0 | 1.3279 | 40.75
2021-12-10 09:30 | 44540.3958 | 0 | 1.3397 | 40.75
2021-12-10 10:00 | 44540.4167 | 0 | 2.6448 | 40.75
2021-12-10 10:30 | 44540.4375 | 0 | 2.5021 | 40.75
2021-12-10 11:00 | 44540.4583 | 0 | 2.9903 | 40.75
2021-12-10 11:30 | 44540.4792 | 0 | 4.8115 | 40.75
2021-12-10 12:00 | 44540.5 | 0 | 6.1993 | 40.75
2021-12-10 12:30 | 44540.5208 | 0 | 5.2812 | 40.75
2021-12-10 13:00 | 44540.5417 | 0 | 6.6588 | 40.75
2021-12-10 13:30 | 44540.5625 | 0 | 5.6897 | 40.75
2021-12-10 14:00 | 44540.5833 | 0 | 5.4 | 40.75
2021-12-10 14:30 | 44540.6042 | 0 | 5.4725 | 40.75
2021-12-10 15:00 | 44540.625 | 0 | 6.8913 | 40.75
2021-12-10 15:30 | 44540.6458 | 0 | 8.317 | 40.75
2021-12-10 16:00 | 44540.6667 | 0 | 10.0967 | 40.75
2021-12-10 16:30 | 44540.6875 | 0 | 11.3154 | 40.75
2021-12-10 17:00 | 44540.7083 | 0 | 12.1129 | 40.75
2021-12-10 17:30 | 44540.7292 | 0 | 12.7166 | 40.75
2021-12-10 18:00 | 44540.75 | 0 | 12.9008 | 40.75
2021-12-10 18:30 | 44540.7708 | 0 | 12.54 | 40.75
2021-12-10 19:00 | 44540.7917 | 0 | 12.1116 | 40.75
2021-12-10 19:30 | 44540.8125 | 0 | 11.3769 | 40.75
2021-12-10 20:00 | 44540.8333 | 0 | 10.7022 | 40.75
2021-12-10 20:30 | 44540.8542 | 0 | 9.8926 | 40.75
2021-12-10 21:00 | 44540.875 | 0 | 9.1832 | 40.75
2021-12-10 21:30 | 44540.8958 | 0 | 8.3384 | 40.75
2021-12-10 22:00 | 44540.9167 | 0 | 7.623 | 40.75
2021-12-10 22:30 | 44540.9375 | 0 | 7.143 | 40.75
2021-12-10 23:00 | 44540.9583 | 0 | 6.4785 | 40.75
2021-12-10 23:30 | 44540.9792 | 0 | 6.004 | 40.75
2021-12-11 | 44541 | 0 | 5.5774 | 40.75
2021-12-11 00:30 | 44541.0208 | 0 | 5.2619 | 40.75
2021-12-11 01:00 | 44541.0417 | 0 | 5.1159 | 40.75
2021-12-11 01:30 | 44541.0625 | 0 | 4.9056 | 40.75
2021-12-11 02:00 | 44541.0833 | 0 | 4.884 | 40.75
2021-12-11 02:30 | 44541.1042 | 0 | 4.7895 | 40.75
2021-12-11 03:00 | 44541.125 | 0 | 4.703 | 40.75
2021-12-11 03:30 | 44541.1458 | 0 | 4.6355 | 40.75
2021-12-11 04:00 | 44541.1667 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-12-11 04:30 | 44541.1875 | 0 | 4.6063 | 40.75
2021-12-11 05:00 | 44541.2083 | 0 | 4.4636 | 40.75
2021-12-11 05:30 | 44541.2292 | 0 | 3.9683 | 40.75
2021-12-11 06:00 | 44541.25 | 0 | 3.418 | 40.75
2021-12-11 06:30 | 44541.2708 | 0 | 2.8259 | 40.75
2021-12-11 07:00 | 44541.2917 | 0 | 2.4428 | 40.75
2021-12-11 07:30 | 44541.3125 | 0 | 1.9697 | 40.75
2021-12-11 08:00 | 44541.3333 | 0 | 1.6629 | 40.75
2021-12-11 08:30 | 44541.3542 | 0 | 1.2925 | 40.75
2021-12-11 09:00 | 44541.375 | 0 | 1.1235 | 40.75
2021-12-11 09:30 | 44541.3958 | 0 | 1.0256 | 40.75
2021-12-11 10:00 | 44541.4167 | 0 | 0.93797 | 40.75
2021-12-11 10:30 | 44541.4375 | 0 | 0.89673 | 40.75
2021-12-11 11:00 | 44541.4583 | 0 | 0.9118 | 40.75
2021-12-11 11:30 | 44541.4792 | 0 | 0.95003 | 40.75
2021-12-11 12:00 | 44541.5 | 0 | 1.1298 | 40.75
2021-12-11 12:30 | 44541.5208 | 0 | 1.6502 | 40.75
2021-12-11 13:00 | 44541.5417 | 0 | 3.3027 | 40.75
2021-12-11 13:30 | 44541.5625 | 0 | 3.5535 | 40.75
2021-12-11 14:00 | 44541.5833 | 0 | 3.4366 | 40.75
2021-12-11 14:30 | 44541.6042 | 0 | 4.1435 | 40.75
2021-12-11 15:00 | 44541.625 | 0 | 5.6112 | 40.75
2021-12-11 15:30 | 44541.6458 | 0 | 7.1787 | 40.75
2021-12-11 16:00 | 44541.6667 | 0 | 7.4575 | 40.75
2021-12-11 16:30 | 44541.6875 | 0 | 7.8676 | 40.75
2021-12-11 17:00 | 44541.7083 | 0 | 8.3805 | 40.75
2021-12-11 17:30 | 44541.7292 | 0 | 8.8423 | 40.75
2021-12-11 18:00 | 44541.75 | 0 | 9.2246 | 40.75
2021-12-11 18:30 | 44541.7708 | 0 | 9.5201 | 40.75
2021-12-11 19:00 | 44541.7917 | 0 | 9.4157 | 40.75
2021-12-11 19:30 | 44541.8125 | 0 | 9.1466 | 40.75
2021-12-11 20:00 | 44541.8333 | 0 | 8.7812 | 40.75
2021-12-11 20:30 | 44541.8542 | 0 | 8.5271 | 40.75
2021-12-11 21:00 | 44541.875 | 0 | 8.2235 | 40.75
2021-12-11 21:30 | 44541.8958 | 0 | 7.748 | 40.75
2021-12-11 22:00 | 44541.9167 | 0 | 7.333 | 40.75
2021-12-11 22:30 | 44541.9375 | 0 | 7.0292 | 40.75
2021-12-11 23:00 | 44541.9583 | 0 | 6.439 | 40.75
2021-12-11 23:30 | 44541.9792 | 0 | 6.0641 | 40.75
2021-12-12 | 44542 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-12-12 00:30 | 44542.0208 | 0 | 5.4371 | 40.75
2021-12-12 01:00 | 44542.0417 | 0 | 5.2104 | 40.75
2021-12-12 01:30 | 44542.0625 | 0 | 5.101 | 40.75
2021-12-12 02:00 | 44542.0833 | 0 | 4.9836 | 40.75
2021-12-12 02:30 | 44542.1042 | 0 | 4.8436 | 40.75
2021-12-12 03:00 | 44542.125 | 0 | 4.8049 | 40.75
2021-12-12 03:30 | 44542.1458 | 0 | 4.7414 | 40.75
2021-12-12 04:00 | 44542.1667 | 0 | 4.7758 | 40.75
2021-12-12 04:30 | 44542.1875 | 0 | 4.7162 | 40.75
2021-12-12 05:00 | 44542.2083 | 0 | 4.6314 | 40.75
2021-12-12 05:30 | 44542.2292 | 0 | 4.1339 | 40.75
2021-12-12 06:00 | 44542.25 | 0 | 3.613 | 40.75
2021-12-12 06:30 | 44542.2708 | 0 | 2.9941 | 40.75
2021-12-12 07:00 | 44542.2917 | 0 | 2.5321 | 40.75
2021-12-12 07:30 | 44542.3125 | 0 | 2.0064 | 40.75
2021-12-12 08:00 | 44542.3333 | 0 | 1.6056 | 40.75
2021-12-12 08:30 | 44542.3542 | 0 | 1.4018 | 40.75
2021-12-12 09:00 | 44542.375 | 0 | 1.1939 | 40.75
2021-12-12 09:30 | 44542.3958 | 0 | 1.1653 | 40.75
2021-12-12 10:00 | 44542.4167 | 0 | 1.159 | 40.75
2021-12-12 10:30 | 44542.4375 | 0 | 1.0199 | 40.75
2021-12-12 11:00 | 44542.4583 | 0 | 1.0009 | 40.75
2021-12-12 11:30 | 44542.4792 | 0 | 0.85795 | 40.75
2021-12-12 12:00 | 44542.5 | 0 | 1.0485 | 40.75
2021-12-12 12:30 | 44542.5208 | 0 | 1.8174 | 40.75
2021-12-12 13:00 | 44542.5417 | 0 | 1.7333 | 40.75
2021-12-12 13:30 | 44542.5625 | 0 | 2.1729 | 40.75
2021-12-12 14:00 | 44542.5833 | 0 | 2.3564 | 40.75
2021-12-12 14:30 | 44542.6042 | 0 | 2.9764 | 40.75
2021-12-12 15:00 | 44542.625 | 0 | 4.1632 | 40.75
2021-12-12 15:30 | 44542.6458 | 0 | 6.0133 | 40.75
2021-12-12 16:00 | 44542.6667 | 0 | 7.0546 | 40.75
2021-12-12 16:30 | 44542.6875 | 0 | 7.7764 | 40.75
2021-12-12 17:00 | 44542.7083 | 0 | 8.8691 | 40.75
2021-12-12 17:30 | 44542.7292 | 0 | 9.8109 | 40.75
2021-12-12 18:00 | 44542.75 | 0 | 10.323 | 40.75
2021-12-12 18:30 | 44542.7708 | 0 | 10.4076 | 40.75
2021-12-12 19:00 | 44542.7917 | 0 | 10.2775 | 40.75
2021-12-12 19:30 | 44542.8125 | 0 | 9.793 | 40.75
2021-12-12 20:00 | 44542.8333 | 0 | 9.5051 | 40.75
2021-12-12 20:30 | 44542.8542 | 0 | 8.94 | 40.75
2021-12-12 21:00 | 44542.875 | 0 | 8.3711 | 40.75
2021-12-12 21:30 | 44542.8958 | 0 | 7.8459 | 40.75
2021-12-12 22:00 | 44542.9167 | 0 | 7.2506 | 40.75
2021-12-12 22:30 | 44542.9375 | 0 | 6.7953 | 40.75
2021-12-12 23:00 | 44542.9583 | 0 | 6.2538 | 40.75
2021-12-12 23:30 | 44542.9792 | 0 | 5.8047 | 40.75
2021-12-13 | 44543 | 0 | 5.5549 | 40.75
2021-12-13 00:30 | 44543.0208 | 0 | 5.2842 | 40.75
2021-12-13 01:00 | 44543.0417 | 0 | 5.1605 | 40.75
2021-12-13 01:30 | 44543.0625 | 0 | 5.0094 | 40.75
2021-12-13 02:00 | 44543.0833 | 0 | 4.9389 | 40.75
2021-12-13 02:30 | 44543.1042 | 0 | 4.826 | 40.75
2021-12-13 03:00 | 44543.125 | 0 | 4.7637 | 40.75
2021-12-13 03:30 | 44543.1458 | 0 | 4.7534 | 40.75
2021-12-13 04:00 | 44543.1667 | 0 | 4.7758 | 40.75
2021-12-13 04:30 | 44543.1875 | 0 | 4.7826 | 40.75
2021-12-13 05:00 | 44543.2083 | 0 | 4.7156 | 40.75
2021-12-13 05:30 | 44543.2292 | 0 | 4.3351 | 40.75
2021-12-13 06:00 | 44543.25 | 0 | 4.0301 | 40.75
2021-12-13 06:30 | 44543.2708 | 0 | 3.4115 | 40.75
2021-12-13 07:00 | 44543.2917 | 0 | 2.828 | 40.75
2021-12-13 07:30 | 44543.3125 | 0 | 2.1726 | 40.75
2021-12-13 08:00 | 44543.3333 | 0 | 1.6703 | 40.75
2021-12-13 08:30 | 44543.3542 | 0 | 1.3474 | 40.75
2021-12-13 09:00 | 44543.375 | 0 | 1.6417 | 40.75
2021-12-13 09:30 | 44543.3958 | 0 | 1.1401 | 40.75
2021-12-13 10:00 | 44543.4167 | 0 | 0.9414 | 40.75
2021-12-13 10:30 | 44543.4375 | 0 | 0.86435 | 40.75
2021-12-13 11:00 | 44543.4583 | 0 | 1.0411 | 40.75
2021-12-13 11:30 | 44543.4792 | 0 | 0.92477 | 40.75
2021-12-13 12:00 | 44543.5 | 0 | 1.1844 | 40.75
2021-12-13 12:30 | 44543.5208 | 0 | 1.8252 | 40.75
2021-12-13 13:00 | 44543.5417 | 0 | 0.89388 | 40.75
2021-12-13 13:30 | 44543.5625 | 0 | 1.9876 | 40.75
2021-12-13 14:00 | 44543.5833 | 0 | 1.9291 | 40.75
2021-12-13 14:30 | 44543.6042 | 0 | 2.0398 | 40.75
2021-12-13 15:00 | 44543.625 | 0 | 3.0509 | 40.75
2021-12-13 15:30 | 44543.6458 | 0 | 4.8063 | 40.75
2021-12-13 16:00 | 44543.6667 | 0 | 5.8134 | 40.75
2021-12-13 16:30 | 44543.6875 | 0 | 7.0667 | 40.75
2021-12-13 17:00 | 44543.7083 | 0 | 8.3356 | 40.75
2021-12-13 17:30 | 44543.7292 | 0 | 9.2331 | 40.75
2021-12-13 18:00 | 44543.75 | 0 | 9.8659 | 40.75
2021-12-13 18:30 | 44543.7708 | 0 | 10.332 | 40.75
2021-12-13 19:00 | 44543.7917 | 0 | 10.2518 | 40.75
2021-12-13 19:30 | 44543.8125 | 0 | 9.8704 | 40.75
2021-12-13 20:00 | 44543.8333 | 0 | 9.493 | 40.75
2021-12-13 20:30 | 44543.8542 | 0 | 8.9277 | 40.75
2021-12-13 21:00 | 44543.875 | 0 | 8.3417 | 40.75
2021-12-13 21:30 | 44543.8958 | 0 | 7.7721 | 40.75
2021-12-13 22:00 | 44543.9167 | 0 | 7.1763 | 40.75
2021-12-13 22:30 | 44543.9375 | 0 | 6.7211 | 40.75
2021-12-13 23:00 | 44543.9583 | 0 | 6.1053 | 40.75
2021-12-13 23:30 | 44543.9792 | 0 | 5.613 | 40.75
2021-12-14 | 44544 | 0 | 5.2619 | 40.75
2021-12-14 00:30 | 44544.0208 | 0 | 5.0712 | 40.75
2021-12-14 01:00 | 44544.0417 | 0 | 4.9647 | 40.75
2021-12-14 01:30 | 44544.0625 | 0 | 4.8914 | 40.75
2021-12-14 02:00 | 44544.0833 | 0 | 4.7603 | 40.75
2021-12-14 02:30 | 44544.1042 | 0 | 4.6933 | 40.75
2021-12-14 03:00 | 44544.125 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-12-14 03:30 | 44544.1458 | 0 | 4.64 | 40.75
2021-12-14 04:00 | 44544.1667 | 0 | 4.6652 | 40.75
2021-12-14 04:30 | 44544.1875 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-12-14 05:00 | 44544.2083 | 0 | 4.6807 | 40.75
2021-12-14 05:30 | 44544.2292 | 0 | 4.2003 | 40.75
2021-12-14 06:00 | 44544.25 | 0 | 3.7854 | 40.75
2021-12-14 06:30 | 44544.2708 | 0 | 3.2015 | 40.75
2021-12-14 07:00 | 44544.2917 | 0 | 2.6365 | 40.75
2021-12-14 07:30 | 44544.3125 | 0 | 1.9763 | 40.75
2021-12-14 08:00 | 44544.3333 | 0 | 1.3743 | 40.75
2021-12-14 08:30 | 44544.3542 | 0 | 1.1458 | 40.75
2021-12-14 09:00 | 44544.375 | 0 | 1.072 | 40.75
2021-12-14 09:30 | 44544.3958 | 0 | 1.2146 | 40.75
2021-12-14 10:00 | 44544.4167 | 0 | 1.2575 | 40.75
2021-12-14 10:30 | 44544.4375 | 0 | 1.2695 | 40.75
2021-12-14 11:00 | 44544.4583 | 0 | 1.1143 | 40.75
2021-12-14 11:30 | 44544.4792 | 0 | 0.92591 | 40.75
2021-12-14 12:00 | 44544.5 | 0 | 0.8751 | 40.75
2021-12-14 12:30 | 44544.5208 | 0 | 0.84525 | 40.75
2021-12-14 13:00 | 44544.5417 | 0 | 0.78164 | 40.75
2021-12-14 13:30 | 44544.5625 | 0 | 0.9277 | 40.75
2021-12-14 14:00 | 44544.5833 | 0 | 1.4366 | 40.75
2021-12-14 14:30 | 44544.6042 | 0 | 2.1731 | 40.75
2021-12-14 15:00 | 44544.625 | 0 | 3.2347 | 40.75
2021-12-14 15:30 | 44544.6458 | 0 | 4.5126 | 40.75
2021-12-14 16:00 | 44544.6667 | 0 | 5.7854 | 40.75
2021-12-14 16:30 | 44544.6875 | 0 | 7.083 | 40.75
2021-12-14 17:00 | 44544.7083 | 0 | 8.3135 | 40.75
2021-12-14 17:30 | 44544.7292 | 0 | 9.4056 | 40.75
2021-12-14 18:00 | 44544.75 | 0 | 9.9206 | 40.75
2021-12-14 18:30 | 44544.7708 | 0 | 10.1837 | 40.75
2021-12-14 19:00 | 44544.7917 | 0 | 10.1424 | 40.75
2021-12-14 19:30 | 44544.8125 | 0 | 9.7714 | 40.75
2021-12-14 20:00 | 44544.8333 | 0 | 9.2883 | 40.75
2021-12-14 20:30 | 44544.8542 | 0 | 8.8111 | 40.75
2021-12-14 21:00 | 44544.875 | 0 | 8.3679 | 40.75
2021-12-14 21:30 | 44544.8958 | 0 | 7.6227 | 40.75
2021-12-14 22:00 | 44544.9167 | 0 | 7.1028 | 40.75
2021-12-14 22:30 | 44544.9375 | 0 | 6.6588 | 40.75
2021-12-14 23:00 | 44544.9583 | 0 | 6.0418 | 40.75
2021-12-14 23:30 | 44544.9792 | 0 | 5.5914 | 40.75
2021-12-15 | 44545 | 0 | 5.2716 | 40.75
2021-12-15 00:30 | 44545.0208 | 0 | 4.9905 | 40.75
2021-12-15 01:00 | 44545.0417 | 0 | 4.8119 | 40.75
2021-12-15 01:30 | 44545.0625 | 0 | 4.7826 | 40.75
2021-12-15 02:00 | 44545.0833 | 0 | 4.6583 | 40.75
2021-12-15 02:30 | 44545.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-12-15 03:00 | 44545.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-12-15 03:30 | 44545.1458 | 0 | 4.5593 | 40.75
2021-12-15 04:00 | 44545.1667 | 0 | 4.6624 | 40.75
2021-12-15 04:30 | 44545.1875 | 0 | 4.6744 | 40.75
2021-12-15 05:00 | 44545.2083 | 0 | 4.6807 | 40.75
2021-12-15 05:30 | 44545.2292 | 0 | 4.2722 | 40.75
2021-12-15 06:00 | 44545.25 | 0 | 3.7506 | 40.75
2021-12-15 06:30 | 44545.2708 | 0 | 3.2651 | 40.75
2021-12-15 07:00 | 44545.2917 | 0 | 2.537 | 40.75
2021-12-15 07:30 | 44545.3125 | 0 | 1.868 | 40.75
2021-12-15 08:00 | 44545.3333 | 0 | 1.4372 | 40.75
2021-12-15 08:30 | 44545.3542 | 0 | 1.1624 | 40.75
2021-12-15 09:00 | 44545.375 | 0 | 1.1264 | 40.75
2021-12-15 09:30 | 44545.3958 | 0 | 1.0805 | 40.75
2021-12-15 10:00 | 44545.4167 | 0 | 0.93455 | 40.75
2021-12-15 10:30 | 44545.4375 | 0 | 0.77866 | 40.75
2021-12-15 11:00 | 44545.4583 | 0 | 0.77137 | 40.75
2021-12-15 11:30 | 44545.4792 | 0 | 0.74729 | 40.75
2021-12-15 12:00 | 44545.5 | 0 | 0.6734 | 40.75
2021-12-15 12:30 | 44545.5208 | 0 | 0.87618 | 40.75
2021-12-15 13:00 | 44545.5417 | 0 | 1.0737 | 40.75
2021-12-15 13:30 | 44545.5625 | 0 | 1.3194 | 40.75
2021-12-15 14:00 | 44545.5833 | 0 | 2.1998 | 40.75
2021-12-15 14:30 | 44545.6042 | 0 | 3.094 | 40.75
2021-12-15 15:00 | 44545.625 | 0 | 4.2692 | 40.75
2021-12-15 15:30 | 44545.6458 | 0 | 5.4915 | 40.75
2021-12-15 16:00 | 44545.6667 | 0 | 6.8714 | 40.75
2021-12-15 16:30 | 44545.6875 | 0 | 8.0327 | 40.75
2021-12-15 17:00 | 44545.7083 | 0 | 9.1944 | 40.75
2021-12-15 17:30 | 44545.7292 | 0 | 9.9695 | 40.75
2021-12-15 18:00 | 44545.75 | 0 | 10.5118 | 40.75
2021-12-15 18:30 | 44545.7708 | 0 | 10.6773 | 40.75
2021-12-15 19:00 | 44545.7917 | 0 | 10.9396 | 40.75
2021-12-15 19:30 | 44545.8125 | 0 | 10.4556 | 40.75
2021-12-15 20:00 | 44545.8333 | 0 | 10.1013 | 40.75
2021-12-15 20:30 | 44545.8542 | 0 | 9.404 | 40.75
2021-12-15 21:00 | 44545.875 | 0 | 8.6114 | 40.75
2021-12-15 21:30 | 44545.8958 | 0 | 8.0487 | 40.75
2021-12-15 22:00 | 44545.9167 | 0 | 7.4539 | 40.75
2021-12-15 22:30 | 44545.9375 | 0 | 7.0332 | 40.75
2021-12-15 23:00 | 44545.9583 | 0 | 6.3664 | 40.75
2021-12-15 23:30 | 44545.9792 | 0 | 5.8717 | 40.75
2021-12-16 | 44546 | 0 | 5.4939 | 40.75
2021-12-16 00:30 | 44546.0208 | 0 | 5.2774 | 40.75
2021-12-16 01:00 | 44546.0417 | 0 | 5.1382 | 40.75
2021-12-16 01:30 | 44546.0625 | 0 | 4.9836 | 40.75
2021-12-16 02:00 | 44546.0833 | 0 | 4.8401 | 40.75
2021-12-16 02:30 | 44546.1042 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-12-16 03:00 | 44546.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-12-16 03:30 | 44546.1458 | 0 | 4.7414 | 40.75
2021-12-16 04:00 | 44546.1667 | 0 | 4.7912 | 40.75
2021-12-16 04:30 | 44546.1875 | 0 | 4.8273 | 40.75
2021-12-16 05:00 | 44546.2083 | 0 | 4.5014 | 40.75
2021-12-16 05:30 | 44546.2292 | 0 | 4.663 | 40.75
2021-12-16 06:00 | 44546.25 | 0 | 4.4432 | 40.75
2021-12-16 06:30 | 44546.2708 | 0 | 3.3944 | 40.75
2021-12-16 07:00 | 44546.2917 | 0 | 3.1485 | 40.75
2021-12-16 07:30 | 44546.3125 | 0 | 2.3945 | 40.75
2021-12-16 08:00 | 44546.3333 | 0 | 1.501 | 40.75
2021-12-16 08:30 | 44546.3542 | 0 | 1.9548 | 40.75
2021-12-16 09:00 | 44546.375 | 0 | 1.8093 | 40.75
2021-12-16 09:30 | 44546.3958 | 0 | 0.87425 | 40.75
2021-12-16 10:00 | 44546.4167 | 0 | 0.68025 | 40.75
2021-12-16 10:30 | 44546.4375 | 0 | 1.1658 | 40.75
2021-12-16 11:00 | 44546.4583 | 0 | 0.85528 | 40.75
2021-12-16 11:30 | 44546.4792 | 0 | 1.4974 | 40.75
2021-12-16 12:00 | 44546.5 | 0 | 5.4495 | 40.75
2021-12-16 12:30 | 44546.5208 | 0 | 3.4003 | 40.75
2021-12-16 13:00 | 44546.5417 | 0 | 3.1684 | 40.75
2021-12-16 13:30 | 44546.5625 | 0 | 3.8938 | 40.75
2021-12-16 14:00 | 44546.5833 | 0 | 3.7364 | 40.75
2021-12-16 14:30 | 44546.6042 | 0 | 7.2755 | 40.75
2021-12-16 15:00 | 44546.625 | 0 | 9.3812 | 40.75
2021-12-16 15:30 | 44546.6458 | 0 | 7.1972 | 40.75
2021-12-16 16:00 | 44546.6667 | 0 | 7.3398 | 40.75
2021-12-16 16:30 | 44546.6875 | 0 | 8.9733 | 40.75
2021-12-16 17:00 | 44546.7083 | 0 | 10.2816 | 40.75
2021-12-16 17:30 | 44546.7292 | 0 | 11.5512 | 40.75
2021-12-16 18:00 | 44546.75 | 0 | 11.8681 | 40.75
2021-12-16 18:30 | 44546.7708 | 0 | 11.8194 | 40.75
2021-12-16 19:00 | 44546.7917 | 0 | 11.7516 | 40.75
2021-12-16 19:30 | 44546.8125 | 0 | 11.2683 | 40.75
2021-12-16 20:00 | 44546.8333 | 0 | 10.6422 | 40.75
2021-12-16 20:30 | 44546.8542 | 0 | 10.1111 | 40.75
2021-12-16 21:00 | 44546.875 | 0 | 9.3238 | 40.75
2021-12-16 21:30 | 44546.8958 | 0 | 8.7277 | 40.75
2021-12-16 22:00 | 44546.9167 | 0 | 8.0141 | 40.75
2021-12-16 22:30 | 44546.9375 | 0 | 7.4437 | 40.75
2021-12-16 23:00 | 44546.9583 | 0 | 6.7565 | 40.75
2021-12-16 23:30 | 44546.9792 | 0 | 6.2453 | 40.75
2021-12-17 | 44547 | 0 | 5.8335 | 40.75
2021-12-17 00:30 | 44547.0208 | 0 | 5.5173 | 40.75
2021-12-17 01:00 | 44547.0417 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-12-17 01:30 | 44547.0625 | 0 | 5.1604 | 40.75
2021-12-17 02:00 | 44547.0833 | 0 | 4.991 | 40.75
2021-12-17 02:30 | 44547.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-12-17 03:00 | 44547.125 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-12-17 03:30 | 44547.1458 | 0 | 4.9186 | 40.75
2021-12-17 04:00 | 44547.1667 | 0 | 4.9748 | 40.75
2021-12-17 04:30 | 44547.1875 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-12-17 05:00 | 44547.2083 | 0 | 4.8072 | 40.75
2021-12-17 05:30 | 44547.2292 | 0 | 4.4265 | 40.75
2021-12-17 06:00 | 44547.25 | 0 | 4.1231 | 40.75
2021-12-17 06:30 | 44547.2708 | 0 | 3.7784 | 40.75
2021-12-17 07:00 | 44547.2917 | 0 | 3.3135 | 40.75
2021-12-17 07:30 | 44547.3125 | 0 | 2.6935 | 40.75
2021-12-17 08:00 | 44547.3333 | 0 | 3.3742 | 40.75
2021-12-17 08:30 | 44547.3542 | 0 | 3.0488 | 40.75
2021-12-17 09:00 | 44547.375 | 0 | 3.0154 | 40.75
2021-12-17 09:30 | 44547.3958 | 0 | 2.0243 | 40.75
2021-12-17 10:00 | 44547.4167 | 0 | 1.8649 | 40.75
2021-12-17 10:30 | 44547.4375 | 0 | 1.686 | 40.75
2021-12-17 11:00 | 44547.4583 | 0 | 1.7668 | 40.75
2021-12-17 11:30 | 44547.4792 | 0 | 2.0707 | 40.75
2021-12-17 12:00 | 44547.5 | 0 | 3.7428 | 40.75
2021-12-17 12:30 | 44547.5208 | 0 | 8.0171 | 40.75
2021-12-17 13:00 | 44547.5417 | 0 | 7.7087 | 40.75
2021-12-17 13:30 | 44547.5625 | 0 | 7.019 | 40.75
2021-12-17 14:00 | 44547.5833 | 0 | 8.3917 | 40.75
2021-12-17 14:30 | 44547.6042 | 0 | 8.3801 | 40.75
2021-12-17 15:00 | 44547.625 | 0 | 7.5842 | 40.75
2021-12-17 15:30 | 44547.6458 | 0 | 7.4483 | 40.75
2021-12-17 16:00 | 44547.6667 | 0 | 8.1071 | 40.75
2021-12-17 16:30 | 44547.6875 | 0 | 8.3373 | 40.75
2021-12-17 17:00 | 44547.7083 | 0 | 9.2302 | 40.75
2021-12-17 17:30 | 44547.7292 | 0 | 9.9067 | 40.75
2021-12-17 18:00 | 44547.75 | 0 | 9.9834 | 40.75
2021-12-17 18:30 | 44547.7708 | 0 | 10.0828 | 40.75
2021-12-17 19:00 | 44547.7917 | 0 | 10.005 | 40.75
2021-12-17 19:30 | 44547.8125 | 0 | 9.7602 | 40.75
2021-12-17 20:00 | 44547.8333 | 0 | 9.5487 | 40.75
2021-12-17 20:30 | 44547.8542 | 0 | 8.9885 | 40.75
2021-12-17 21:00 | 44547.875 | 0 | 8.5764 | 40.75
2021-12-17 21:30 | 44547.8958 | 0 | 8.0813 | 40.75
2021-12-17 22:00 | 44547.9167 | 0 | 7.6634 | 40.75
2021-12-17 22:30 | 44547.9375 | 0 | 7.2951 | 40.75
2021-12-17 23:00 | 44547.9583 | 0 | 6.7771 | 40.75
2021-12-17 23:30 | 44547.9792 | 0 | 6.2055 | 40.75
2021-12-18 | 44548 | 0 | 5.8673 | 40.75
2021-12-18 00:30 | 44548.0208 | 0 | 5.5891 | 40.75
2021-12-18 01:00 | 44548.0417 | 0 | 5.4099 | 40.75
2021-12-18 01:30 | 44548.0625 | 0 | 5.259 | 40.75
2021-12-18 02:00 | 44548.0833 | 0 | 5.1232 | 40.75
2021-12-18 02:30 | 44548.1042 | 0 | 5.0187 | 40.75
2021-12-18 03:00 | 44548.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-12-18 03:30 | 44548.1458 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-12-18 04:00 | 44548.1667 | 0 | 4.9971 | 40.75
2021-12-18 04:30 | 44548.1875 | 0 | 4.8831 | 40.75
2021-12-18 05:00 | 44548.2083 | 0 | 4.8739 | 40.75
2021-12-18 05:30 | 44548.2292 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-12-18 06:00 | 44548.25 | 0 | 4.6858 | 40.75
2021-12-18 06:30 | 44548.2708 | 0 | 4.464 | 40.75
2021-12-18 07:00 | 44548.2917 | 0 | 4.689 | 40.75
2021-12-18 07:30 | 44548.3125 | 0 | 4.6609 | 40.75
2021-12-18 08:00 | 44548.3333 | 0 | 4.1357 | 40.75
2021-12-18 08:30 | 44548.3542 | 0 | 2.7754 | 40.75
2021-12-18 09:00 | 44548.375 | 0 | 3.1256 | 40.75
2021-12-18 09:30 | 44548.3958 | 0 | 2.9986 | 40.75
2021-12-18 10:00 | 44548.4167 | 0 | 2.365 | 40.75
2021-12-18 10:30 | 44548.4375 | 0 | 2.5298 | 40.75
2021-12-18 11:00 | 44548.4583 | 0 | 2.1093 | 40.75
2021-12-18 11:30 | 44548.4792 | 0 | 2.1568 | 40.75
2021-12-18 12:00 | 44548.5 | 0 | 2.623 | 40.75
2021-12-18 12:30 | 44548.5208 | 0 | 2.8372 | 40.75
2021-12-18 13:00 | 44548.5417 | 0 | 2.7882 | 40.75
2021-12-18 13:30 | 44548.5625 | 0 | 2.8205 | 40.75
2021-12-18 14:00 | 44548.5833 | 0 | 3.4905 | 40.75
2021-12-18 14:30 | 44548.6042 | 0 | 4.3857 | 40.75
2021-12-18 15:00 | 44548.625 | 0 | 5.6057 | 40.75
2021-12-18 15:30 | 44548.6458 | 0 | 7.0707 | 40.75
2021-12-18 16:00 | 44548.6667 | 0 | 8.3634 | 40.75
2021-12-18 16:30 | 44548.6875 | 0 | 9.5459 | 40.75
2021-12-18 17:00 | 44548.7083 | 0 | 10.1225 | 40.75
2021-12-18 17:30 | 44548.7292 | 0 | 10.342 | 40.75
2021-12-18 18:00 | 44548.75 | 0 | 10.4674 | 40.75
2021-12-18 18:30 | 44548.7708 | 0 | 10.398 | 40.75
2021-12-18 19:00 | 44548.7917 | 0 | 10.2576 | 40.75
2021-12-18 19:30 | 44548.8125 | 0 | 9.9844 | 40.75
2021-12-18 20:00 | 44548.8333 | 0 | 9.7458 | 40.75
2021-12-18 20:30 | 44548.8542 | 0 | 9.3632 | 40.75
2021-12-18 21:00 | 44548.875 | 0 | 8.7721 | 40.75
2021-12-18 21:30 | 44548.8958 | 0 | 8.1915 | 40.75
2021-12-18 22:00 | 44548.9167 | 0 | 7.8475 | 40.75
2021-12-18 22:30 | 44548.9375 | 0 | 7.4633 | 40.75
2021-12-18 23:00 | 44548.9583 | 0 | 6.8124 | 40.75
2021-12-18 23:30 | 44548.9792 | 0 | 6.2874 | 40.75
2021-12-19 | 44549 | 0 | 5.921 | 40.75
2021-12-19 00:30 | 44549.0208 | 0 | 5.621 | 40.75
2021-12-19 01:00 | 44549.0417 | 0 | 5.3483 | 40.75
2021-12-19 01:30 | 44549.0625 | 0 | 5.2143 | 40.75
2021-12-19 02:00 | 44549.0833 | 0 | 5.1157 | 40.75
2021-12-19 02:30 | 44549.1042 | 0 | 4.9856 | 40.75
2021-12-19 03:00 | 44549.125 | 0 | 4.8996 | 40.75
2021-12-19 03:30 | 44549.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-12-19 04:00 | 44549.1667 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-12-19 04:30 | 44549.1875 | 0 | 4.7284 | 40.75
2021-12-19 05:00 | 44549.2083 | 0 | 4.6501 | 40.75
2021-12-19 05:30 | 44549.2292 | 0 | 4.1131 | 40.75
2021-12-19 06:00 | 44549.25 | 0 | 3.6523 | 40.75
2021-12-19 06:30 | 44549.2708 | 0 | 3.5617 | 40.75
2021-12-19 07:00 | 44549.2917 | 0 | 2.7581 | 40.75
2021-12-19 07:30 | 44549.3125 | 0 | 2.4247 | 40.75
2021-12-19 08:00 | 44549.3333 | 0 | 2.1824 | 40.75
2021-12-19 08:30 | 44549.3542 | 0 | 2.9827 | 40.75
2021-12-19 09:00 | 44549.375 | 0 | 2.9384 | 40.75
2021-12-19 09:30 | 44549.3958 | 0 | 3.1949 | 40.75
2021-12-19 10:00 | 44549.4167 | 0 | 2.5805 | 40.75
2021-12-19 10:30 | 44549.4375 | 0 | 2.7319 | 40.75
2021-12-19 11:00 | 44549.4583 | 0 | 2.5588 | 40.75
2021-12-19 11:30 | 44549.4792 | 0 | 3.0252 | 40.75
2021-12-19 12:00 | 44549.5 | 0 | 3.0175 | 40.75
2021-12-19 12:30 | 44549.5208 | 0 | 2.9148 | 40.75
2021-12-19 13:00 | 44549.5417 | 0 | 3.0627 | 40.75
2021-12-19 13:30 | 44549.5625 | 0 | 3.6885 | 40.75
2021-12-19 14:00 | 44549.5833 | 0 | 4.2867 | 40.75
2021-12-19 14:30 | 44549.6042 | 0 | 5.316 | 40.75
2021-12-19 15:00 | 44549.625 | 0 | 6.4763 | 40.75
2021-12-19 15:30 | 44549.6458 | 0 | 7.6317 | 40.75
2021-12-19 16:00 | 44549.6667 | 0 | 8.8549 | 40.75
2021-12-19 16:30 | 44549.6875 | 0 | 9.9249 | 40.75
2021-12-19 17:00 | 44549.7083 | 0 | 10.8524 | 40.75
2021-12-19 17:30 | 44549.7292 | 0 | 11.3855 | 40.75
2021-12-19 18:00 | 44549.75 | 0 | 11.7608 | 40.75
2021-12-19 18:30 | 44549.7708 | 0 | 11.6569 | 40.75
2021-12-19 19:00 | 44549.7917 | 0 | 11.7003 | 40.75
2021-12-19 19:30 | 44549.8125 | 0 | 11.2833 | 40.75
2021-12-19 20:00 | 44549.8333 | 0 | 10.6003 | 40.75
2021-12-19 20:30 | 44549.8542 | 0 | 9.9913 | 40.75
2021-12-19 21:00 | 44549.875 | 0 | 9.2938 | 40.75
2021-12-19 21:30 | 44549.8958 | 0 | 8.5291 | 40.75
2021-12-19 22:00 | 44549.9167 | 0 | 7.9768 | 40.75
2021-12-19 22:30 | 44549.9375 | 0 | 7.4199 | 40.75
2021-12-19 23:00 | 44549.9583 | 0 | 6.706 | 40.75
2021-12-19 23:30 | 44549.9792 | 0 | 6.1633 | 40.75
2021-12-20 | 44550 | 0 | 5.8728 | 40.75
2021-12-20 00:30 | 44550.0208 | 0 | 5.6303 | 40.75
2021-12-20 01:00 | 44550.0417 | 0 | 5.4546 | 40.75
2021-12-20 01:30 | 44550.0625 | 0 | 5.2867 | 40.75
2021-12-20 02:00 | 44550.0833 | 0 | 5.1976 | 40.75
2021-12-20 02:30 | 44550.1042 | 0 | 5.1142 | 40.75
2021-12-20 03:00 | 44550.125 | 0 | 4.9964 | 40.75
2021-12-20 03:30 | 44550.1458 | 0 | 4.9186 | 40.75
2021-12-20 04:00 | 44550.1667 | 0 | 5.031 | 40.75
2021-12-20 04:30 | 44550.1875 | 0 | 5.0864 | 40.75
2021-12-20 05:00 | 44550.2083 | 0 | 5.0299 | 40.75
2021-12-20 05:30 | 44550.2292 | 0 | 4.6778 | 40.75
2021-12-20 06:00 | 44550.25 | 0 | 4.3513 | 40.75
2021-12-20 06:30 | 44550.2708 | 0 | 4.034 | 40.75
2021-12-20 07:00 | 44550.2917 | 0 | 3.4085 | 40.75
2021-12-20 07:30 | 44550.3125 | 0 | 3.0339 | 40.75
2021-12-20 08:00 | 44550.3333 | 0 | 2.7911 | 40.75
2021-12-20 08:30 | 44550.3542 | 0 | 2.1459 | 40.75
2021-12-20 09:00 | 44550.375 | 0 | 1.8957 | 40.75
2021-12-20 09:30 | 44550.3958 | 0 | 2.0302 | 40.75
2021-12-20 10:00 | 44550.4167 | 0 | 2.8788 | 40.75
2021-12-20 10:30 | 44550.4375 | 0 | 3.3513 | 40.75
2021-12-20 11:00 | 44550.4583 | 0 | 2.8897 | 40.75
2021-12-20 11:30 | 44550.4792 | 0 | 4.1453 | 40.75
2021-12-20 12:00 | 44550.5 | 0 | 4.1661 | 40.75
2021-12-20 12:30 | 44550.5208 | 0 | 5.352 | 40.75
2021-12-20 13:00 | 44550.5417 | 0 | 5.959 | 40.75
2021-12-20 13:30 | 44550.5625 | 0 | 7.0937 | 40.75
2021-12-20 14:00 | 44550.5833 | 0 | 7.7168 | 40.75
2021-12-20 14:30 | 44550.6042 | 0 | 8.5123 | 40.75
2021-12-20 15:00 | 44550.625 | 0 | 10.0934 | 40.75
2021-12-20 15:30 | 44550.6458 | 0 | 11.8813 | 40.75
2021-12-20 16:00 | 44550.6667 | 0 | 13.1486 | 40.75
2021-12-20 16:30 | 44550.6875 | 0 | 14.3804 | 40.75
2021-12-20 17:00 | 44550.7083 | 0 | 15.397 | 40.75
2021-12-20 17:30 | 44550.7292 | 0 | 15.6962 | 40.75
2021-12-20 18:00 | 44550.75 | 0 | 15.2971 | 40.75
2021-12-20 18:30 | 44550.7708 | 0 | 15.0517 | 40.75
2021-12-20 19:00 | 44550.7917 | 0 | 14.699 | 40.75
2021-12-20 19:30 | 44550.8125 | 0 | 13.9097 | 40.75
2021-12-20 20:00 | 44550.8333 | 0 | 13.0844 | 40.75
2021-12-20 20:30 | 44550.8542 | 0 | 11.9069 | 40.75
2021-12-20 21:00 | 44550.875 | 0 | 10.9624 | 40.75
2021-12-20 21:30 | 44550.8958 | 0 | 9.9378 | 40.75
2021-12-20 22:00 | 44550.9167 | 0 | 9.0713 | 40.75
2021-12-20 22:30 | 44550.9375 | 0 | 8.3216 | 40.75
2021-12-20 23:00 | 44550.9583 | 0 | 7.545 | 40.75
2021-12-20 23:30 | 44550.9792 | 0 | 6.9476 | 40.75
2021-12-21 | 44551 | 0 | 6.425 | 40.75
2021-12-21 00:30 | 44551.0208 | 0 | 6.0976 | 40.75
2021-12-21 01:00 | 44551.0417 | 0 | 5.8451 | 40.75
2021-12-21 01:30 | 44551.0625 | 0 | 5.636 | 40.75
2021-12-21 02:00 | 44551.0833 | 0 | 5.5493 | 40.75
2021-12-21 02:30 | 44551.1042 | 0 | 5.443 | 40.75
2021-12-21 03:00 | 44551.125 | 0 | 5.3152 | 40.75
2021-12-21 03:30 | 44551.1458 | 0 | 5.276 | 40.75
2021-12-21 04:00 | 44551.1667 | 0 | 5.416 | 40.75
2021-12-21 04:30 | 44551.1875 | 0 | 5.3037 | 40.75
2021-12-21 05:00 | 44551.2083 | 0 | 5.1062 | 40.75
2021-12-21 05:30 | 44551.2292 | 0 | 4.6763 | 40.75
2021-12-21 06:00 | 44551.25 | 0 | 4.6051 | 40.75
2021-12-21 06:30 | 44551.2708 | 0 | 3.969 | 40.75
2021-12-21 07:00 | 44551.2917 | 0 | 4.1235 | 40.75
2021-12-21 07:30 | 44551.3125 | 0 | 5.0628 | 40.75
2021-12-21 08:00 | 44551.3333 | 0 | 4.3609 | 40.75
2021-12-21 08:30 | 44551.3542 | 0 | 3.5977 | 40.75
2021-12-21 09:00 | 44551.375 | 0 | 2.6618 | 40.75
2021-12-21 09:30 | 44551.3958 | 0 | 2.1832 | 40.75
2021-12-21 10:00 | 44551.4167 | 0 | 2.9235 | 40.75
2021-12-21 10:30 | 44551.4375 | 0 | 3.1792 | 40.75
2021-12-21 11:00 | 44551.4583 | 0 | 5.0273 | 40.75
2021-12-21 11:30 | 44551.4792 | 0 | 6.085 | 40.75
2021-12-21 12:00 | 44551.5 | 0 | 6.1955 | 40.75
2021-12-21 12:30 | 44551.5208 | 0 | 5.0708 | 40.75
2021-12-21 13:00 | 44551.5417 | 0 | 5.483 | 40.75
2021-12-21 13:30 | 44551.5625 | 0 | 6.7178 | 40.75
2021-12-21 14:00 | 44551.5833 | 0 | 7.4035 | 40.75
2021-12-21 14:30 | 44551.6042 | 0 | 8.5454 | 40.75
2021-12-21 15:00 | 44551.625 | 0 | 9.7338 | 40.75
2021-12-21 15:30 | 44551.6458 | 0 | 11.9877 | 40.75
2021-12-21 16:00 | 44551.6667 | 0 | 13.6577 | 40.75
2021-12-21 16:30 | 44551.6875 | 0 | 13.3133 | 40.75
2021-12-21 17:00 | 44551.7083 | 0 | 13.929 | 40.75
2021-12-21 17:30 | 44551.7292 | 0 | 14.722 | 40.75
2021-12-21 18:00 | 44551.75 | 0 | 14.9028 | 40.75
2021-12-21 18:30 | 44551.7708 | 0 | 14.4506 | 40.75
2021-12-21 19:00 | 44551.7917 | 0 | 13.8461 | 40.75
2021-12-21 19:30 | 44551.8125 | 0 | 13.1501 | 40.75
2021-12-21 20:00 | 44551.8333 | 0 | 12.3989 | 40.75
2021-12-21 20:30 | 44551.8542 | 0 | 11.4653 | 40.75
2021-12-21 21:00 | 44551.875 | 0 | 10.6018 | 40.75
2021-12-21 21:30 | 44551.8958 | 0 | 9.6583 | 40.75
2021-12-21 22:00 | 44551.9167 | 0 | 8.8771 | 40.75
2021-12-21 22:30 | 44551.9375 | 0 | 8.247 | 40.75
2021-12-21 23:00 | 44551.9583 | 0 | 7.5771 | 40.75
2021-12-21 23:30 | 44551.9792 | 0 | 6.939 | 40.75
2021-12-22 | 44552 | 0 | 6.515 | 40.75
2021-12-22 00:30 | 44552.0208 | 0 | 6.0496 | 40.75
2021-12-22 01:00 | 44552.0417 | 0 | 5.8897 | 40.75
2021-12-22 01:30 | 44552.0625 | 0 | 5.7113 | 40.75
2021-12-22 02:00 | 44552.0833 | 0 | 5.5297 | 40.75
2021-12-22 02:30 | 44552.1042 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-12-22 03:00 | 44552.125 | 0 | 5.2874 | 40.75
2021-12-22 03:30 | 44552.1458 | 0 | 5.2982 | 40.75
2021-12-22 04:00 | 44552.1667 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-12-22 04:30 | 44552.1875 | 0 | 5.2312 | 40.75
2021-12-22 05:00 | 44552.2083 | 0 | 5.1922 | 40.75
2021-12-22 05:30 | 44552.2292 | 0 | 4.7573 | 40.75
2021-12-22 06:00 | 44552.25 | 0 | 4.3491 | 40.75
2021-12-22 06:30 | 44552.2708 | 0 | 4.2933 | 40.75
2021-12-22 07:00 | 44552.2917 | 0 | 3.9323 | 40.75
2021-12-22 07:30 | 44552.3125 | 0 | 3.1815 | 40.75
2021-12-22 08:00 | 44552.3333 | 0 | 2.4256 | 40.75
2021-12-22 08:30 | 44552.3542 | 0 | 3.8274 | 40.75
2021-12-22 09:00 | 44552.375 | 0 | 2.7891 | 40.75
2021-12-22 09:30 | 44552.3958 | 0 | 2.3957 | 40.75
2021-12-22 10:00 | 44552.4167 | 0 | 2.6737 | 40.75
2021-12-22 10:30 | 44552.4375 | 0 | 3.1704 | 40.75
2021-12-22 11:00 | 44552.4583 | 0 | 3.362 | 40.75
2021-12-22 11:30 | 44552.4792 | 0 | 3.9195 | 40.75
2021-12-22 12:00 | 44552.5 | 0 | 4.3243 | 40.75
2021-12-22 12:30 | 44552.5208 | 0 | 4.7332 | 40.75
2021-12-22 13:00 | 44552.5417 | 0 | 5.1618 | 40.75
2021-12-22 13:30 | 44552.5625 | 0 | 5.801 | 40.75
2021-12-22 14:00 | 44552.5833 | 0 | 6.6318 | 40.75
2021-12-22 14:30 | 44552.6042 | 0 | 7.6191 | 40.75
2021-12-22 15:00 | 44552.625 | 0 | 8.5312 | 40.75
2021-12-22 15:30 | 44552.6458 | 0 | 9.9495 | 40.75
2021-12-22 16:00 | 44552.6667 | 0 | 10.8084 | 40.75
2021-12-22 16:30 | 44552.6875 | 0 | 12.9452 | 40.75
2021-12-22 17:00 | 44552.7083 | 0 | 13.6513 | 40.75
2021-12-22 17:30 | 44552.7292 | 0 | 13.2263 | 40.75
2021-12-22 18:00 | 44552.75 | 0 | 13.1255 | 40.75
2021-12-22 18:30 | 44552.7708 | 0 | 13.0364 | 40.75
2021-12-22 19:00 | 44552.7917 | 0 | 12.6999 | 40.75
2021-12-22 19:30 | 44552.8125 | 0 | 12.4008 | 40.75
2021-12-22 20:00 | 44552.8333 | 0 | 11.7072 | 40.75
2021-12-22 20:30 | 44552.8542 | 0 | 10.9641 | 40.75
2021-12-22 21:00 | 44552.875 | 0 | 10.2817 | 40.75
2021-12-22 21:30 | 44552.8958 | 0 | 9.5198 | 40.75
2021-12-22 22:00 | 44552.9167 | 0 | 8.8256 | 40.75
2021-12-22 22:30 | 44552.9375 | 0 | 8.256 | 40.75
2021-12-22 23:00 | 44552.9583 | 0 | 7.5446 | 40.75
2021-12-22 23:30 | 44552.9792 | 0 | 6.8509 | 40.75
2021-12-23 | 44553 | 0 | 6.362 | 40.75
2021-12-23 00:30 | 44553.0208 | 0 | 6.0665 | 40.75
2021-12-23 01:00 | 44553.0417 | 0 | 5.8504 | 40.75
2021-12-23 01:30 | 44553.0625 | 0 | 5.6143 | 40.75
2021-12-23 02:00 | 44553.0833 | 0 | 5.443 | 40.75
2021-12-23 02:30 | 44553.1042 | 0 | 5.3706 | 40.75
2021-12-23 03:00 | 44553.125 | 0 | 5.2705 | 40.75
2021-12-23 03:30 | 44553.1458 | 0 | 5.2928 | 40.75
2021-12-23 04:00 | 44553.1667 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-12-23 04:30 | 44553.1875 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-12-23 05:00 | 44553.2083 | 0 | 5.14 | 40.75
2021-12-23 05:30 | 44553.2292 | 0 | 4.3021 | 40.75
2021-12-23 06:00 | 44553.25 | 0 | 4.5314 | 40.75
2021-12-23 06:30 | 44553.2708 | 0 | 5.1427 | 40.75
2021-12-23 07:00 | 44553.2917 | 0 | 4.455 | 40.75
2021-12-23 07:30 | 44553.3125 | 0 | 3.9407 | 40.75
2021-12-23 08:00 | 44553.3333 | 0 | 3.9043 | 40.75
2021-12-23 08:30 | 44553.3542 | 0 | 5.0771 | 40.75
2021-12-23 09:00 | 44553.375 | 0 | 3.828 | 40.75
2021-12-23 09:30 | 44553.3958 | 0 | 1.7805 | 40.75
2021-12-23 10:00 | 44553.4167 | 0 | 3.1411 | 40.75
2021-12-23 10:30 | 44553.4375 | 0 | 2.909 | 40.75
2021-12-23 11:00 | 44553.4583 | 0 | 4.9189 | 40.75
2021-12-23 11:30 | 44553.4792 | 0 | 5.5062 | 40.75
2021-12-23 12:00 | 44553.5 | 0 | 6.1361 | 40.75
2021-12-23 12:30 | 44553.5208 | 0 | 5.225 | 40.75
2021-12-23 13:00 | 44553.5417 | 0 | 4.5938 | 40.75
2021-12-23 13:30 | 44553.5625 | 0 | 5.8599 | 40.75
2021-12-23 14:00 | 44553.5833 | 0 | 7.051 | 40.75
2021-12-23 14:30 | 44553.6042 | 0 | 9.3804 | 40.75
2021-12-23 15:00 | 44553.625 | 0 | 11.5527 | 40.75
2021-12-23 15:30 | 44553.6458 | 0 | 11.5124 | 40.75
2021-12-23 16:00 | 44553.6667 | 0 | 8.7514 | 40.75
2021-12-23 16:30 | 44553.6875 | 0 | 9.2312 | 40.75
2021-12-23 17:00 | 44553.7083 | 0 | 11.2335 | 40.75
2021-12-23 17:30 | 44553.7292 | 0 | 12.1666 | 40.75
2021-12-23 18:00 | 44553.75 | 0 | 12.1828 | 40.75
2021-12-23 18:30 | 44553.7708 | 0 | 12.4298 | 40.75
2021-12-23 19:00 | 44553.7917 | 0 | 12.1929 | 40.75
2021-12-23 19:30 | 44553.8125 | 0 | 11.998 | 40.75
2021-12-23 20:00 | 44553.8333 | 0 | 11.4911 | 40.75
2021-12-23 20:30 | 44553.8542 | 0 | 10.8725 | 40.75
2021-12-23 21:00 | 44553.875 | 0 | 10.378 | 40.75
2021-12-23 21:30 | 44553.8958 | 0 | 9.6919 | 40.75
2021-12-23 22:00 | 44553.9167 | 0 | 9.151 | 40.75
2021-12-23 22:30 | 44553.9375 | 0 | 8.6048 | 40.75
2021-12-23 23:00 | 44553.9583 | 0 | 7.9461 | 40.75
2021-12-23 23:30 | 44553.9792 | 0 | 7.3681 | 40.75
2021-12-24 | 44554 | 0 | 6.8415 | 40.75
2021-12-24 00:30 | 44554.0208 | 0 | 6.5265 | 40.75
2021-12-24 01:00 | 44554.0417 | 0 | 6.2804 | 40.75
2021-12-24 01:30 | 44554.0625 | 0 | 6.055 | 40.75
2021-12-24 02:00 | 44554.0833 | 0 | 5.7949 | 40.75
2021-12-24 02:30 | 44554.1042 | 0 | 5.6851 | 40.75
2021-12-24 03:00 | 44554.125 | 0 | 5.6486 | 40.75
2021-12-24 03:30 | 44554.1458 | 0 | 5.6427 | 40.75
2021-12-24 04:00 | 44554.1667 | 0 | 5.6538 | 40.75
2021-12-24 04:30 | 44554.1875 | 0 | 5.6163 | 40.75
2021-12-24 05:00 | 44554.2083 | 0 | 5.46 | 40.75
2021-12-24 05:30 | 44554.2292 | 0 | 5.1596 | 40.75
2021-12-24 06:00 | 44554.25 | 0 | 5.208 | 40.75
2021-12-24 06:30 | 44554.2708 | 0 | 5.3248 | 40.75
2021-12-24 07:00 | 44554.2917 | 0 | 4.4826 | 40.75
2021-12-24 07:30 | 44554.3125 | 0 | 5.8797 | 40.75
2021-12-24 08:00 | 44554.3333 | 0 | 4.9608 | 40.75
2021-12-24 08:30 | 44554.3542 | 0 | 2.6993 | 40.75
2021-12-24 09:00 | 44554.375 | 0 | 3.7382 | 40.75
2021-12-24 09:30 | 44554.3958 | 0 | 3.8226 | 40.75
2021-12-24 10:00 | 44554.4167 | 0 | 5.3668 | 40.75
2021-12-24 10:30 | 44554.4375 | 0 | 7.4817 | 40.75
2021-12-24 11:00 | 44554.4583 | 0 | 5.8928 | 40.75
2021-12-24 11:30 | 44554.4792 | 0 | 6.4798 | 40.75
2021-12-24 12:00 | 44554.5 | 0 | 7.1986 | 40.75
2021-12-24 12:30 | 44554.5208 | 0 | 12.0999 | 40.75
2021-12-24 13:00 | 44554.5417 | 0 | 10.9008 | 40.75
2021-12-24 13:30 | 44554.5625 | 0 | 8.4373 | 40.75
2021-12-24 14:00 | 44554.5833 | 0 | 4.6189 | 40.75
2021-12-24 14:30 | 44554.6042 | 0 | 4.9865 | 40.75
2021-12-24 15:00 | 44554.625 | 0 | 9.5093 | 40.75
2021-12-24 15:30 | 44554.6458 | 0 | 10.498 | 40.75
2021-12-24 16:00 | 44554.6667 | 0 | 9.9703 | 40.75
2021-12-24 16:30 | 44554.6875 | 0 | 9.8988 | 40.75
2021-12-24 17:00 | 44554.7083 | 0 | 10.5556 | 40.75
2021-12-24 17:30 | 44554.7292 | 0 | 11.1523 | 40.75
2021-12-24 18:00 | 44554.75 | 0 | 11.4045 | 40.75
2021-12-24 18:30 | 44554.7708 | 0 | 11.6717 | 40.75
2021-12-24 19:00 | 44554.7917 | 0 | 11.4778 | 40.75
2021-12-24 19:30 | 44554.8125 | 0 | 11.2834 | 40.75
2021-12-24 20:00 | 44554.8333 | 0 | 11.0426 | 40.75
2021-12-24 20:30 | 44554.8542 | 0 | 10.3185 | 40.75
2021-12-24 21:00 | 44554.875 | 0 | 9.8706 | 40.75
2021-12-24 21:30 | 44554.8958 | 0 | 9.2614 | 40.75
2021-12-24 22:00 | 44554.9167 | 0 | 8.5955 | 40.75
2021-12-24 22:30 | 44554.9375 | 0 | 8.1124 | 40.75
2021-12-24 23:00 | 44554.9583 | 0 | 7.5993 | 40.75
2021-12-24 23:30 | 44554.9792 | 0 | 6.9843 | 40.75
2021-12-25 | 44555 | 0 | 6.4547 | 40.75
2021-12-25 00:30 | 44555.0208 | 0 | 6.1315 | 40.75
2021-12-25 01:00 | 44555.0417 | 0 | 5.8422 | 40.75
2021-12-25 01:30 | 44555.0625 | 0 | 5.6889 | 40.75
2021-12-25 02:00 | 44555.0833 | 0 | 5.5439 | 40.75
2021-12-25 02:30 | 44555.1042 | 0 | 5.3706 | 40.75
2021-12-25 03:00 | 44555.125 | 0 | 5.3151 | 40.75
2021-12-25 03:30 | 44555.1458 | 0 | 5.259 | 40.75
2021-12-25 04:00 | 44555.1667 | 0 | 5.1604 | 40.75
2021-12-25 04:30 | 44555.1875 | 0 | 5.0908 | 40.75
2021-12-25 05:00 | 44555.2083 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-12-25 05:30 | 44555.2292 | 0 | 5.0167 | 40.75
2021-12-25 06:00 | 44555.25 | 0 | 4.7366 | 40.75
2021-12-25 06:30 | 44555.2708 | 0 | 4.6128 | 40.75
2021-12-25 07:00 | 44555.2917 | 0 | 4.3046 | 40.75
2021-12-25 07:30 | 44555.3125 | 0 | 3.1448 | 40.75
2021-12-25 08:00 | 44555.3333 | 0 | 3.4505 | 40.75
2021-12-25 08:30 | 44555.3542 | 0 | 4.3423 | 40.75
2021-12-25 09:00 | 44555.375 | 0 | 4.705 | 40.75
2021-12-25 09:30 | 44555.3958 | 0 | 5.1713 | 40.75
2021-12-25 10:00 | 44555.4167 | 0 | 4.4107 | 40.75
2021-12-25 10:30 | 44555.4375 | 0 | 3.6298 | 40.75
2021-12-25 11:00 | 44555.4583 | 0 | 4.0796 | 40.75
2021-12-25 11:30 | 44555.4792 | 0 | 4.9709 | 40.75
2021-12-25 12:00 | 44555.5 | 0 | 5.7784 | 40.75
2021-12-25 12:30 | 44555.5208 | 0 | 6.1476 | 40.75
2021-12-25 13:00 | 44555.5417 | 0 | 7.4131 | 40.75
2021-12-25 13:30 | 44555.5625 | 0 | 9.3843 | 40.75
2021-12-25 14:00 | 44555.5833 | 0 | 8.777 | 40.75
2021-12-25 14:30 | 44555.6042 | 0 | 7.0479 | 40.75
2021-12-25 15:00 | 44555.625 | 0 | 7.7037 | 40.75
2021-12-25 15:30 | 44555.6458 | 0 | 7.9386 | 40.75
2021-12-25 16:00 | 44555.6667 | 0 | 8.4309 | 40.75
2021-12-25 16:30 | 44555.6875 | 0 | 8.7082 | 40.75
2021-12-25 17:00 | 44555.7083 | 0 | 8.8383 | 40.75
2021-12-25 17:30 | 44555.7292 | 0 | 9.0454 | 40.75
2021-12-25 18:00 | 44555.75 | 0 | 8.8932 | 40.75
2021-12-25 18:30 | 44555.7708 | 0 | 8.7878 | 40.75
2021-12-25 19:00 | 44555.7917 | 0 | 8.7582 | 40.75
2021-12-25 19:30 | 44555.8125 | 0 | 8.691 | 40.75
2021-12-25 20:00 | 44555.8333 | 0 | 8.623 | 40.75
2021-12-25 20:30 | 44555.8542 | 0 | 8.1489 | 40.75
2021-12-25 21:00 | 44555.875 | 0 | 7.8496 | 40.75
2021-12-25 21:30 | 44555.8958 | 0 | 7.5621 | 40.75
2021-12-25 22:00 | 44555.9167 | 0 | 7.2381 | 40.75
2021-12-25 22:30 | 44555.9375 | 0 | 6.967 | 40.75
2021-12-25 23:00 | 44555.9583 | 0 | 6.4758 | 40.75
2021-12-25 23:30 | 44555.9792 | 0 | 6.0435 | 40.75
2021-12-26 | 44556 | 0 | 5.7394 | 40.75
2021-12-26 00:30 | 44556.0208 | 0 | 5.4877 | 40.75
2021-12-26 01:00 | 44556.0417 | 0 | 5.4153 | 40.75
2021-12-26 01:30 | 44556.0625 | 0 | 5.2535 | 40.75
2021-12-26 02:00 | 44556.0833 | 0 | 5.0756 | 40.75
2021-12-26 02:30 | 44556.1042 | 0 | 5.0972 | 40.75
2021-12-26 03:00 | 44556.125 | 0 | 5.0079 | 40.75
2021-12-26 03:30 | 44556.1458 | 0 | 4.9301 | 40.75
2021-12-26 04:00 | 44556.1667 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-12-26 04:30 | 44556.1875 | 0 | 4.9686 | 40.75
2021-12-26 05:00 | 44556.2083 | 0 | 4.857 | 40.75
2021-12-26 05:30 | 44556.2292 | 0 | 4.354 | 40.75
2021-12-26 06:00 | 44556.25 | 0 | 4.3379 | 40.75
2021-12-26 06:30 | 44556.2708 | 0 | 4.1237 | 40.75
2021-12-26 07:00 | 44556.2917 | 0 | 3.2272 | 40.75
2021-12-26 07:30 | 44556.3125 | 0 | 3.147 | 40.75
2021-12-26 08:00 | 44556.3333 | 0 | 3.0151 | 40.75
2021-12-26 08:30 | 44556.3542 | 0 | 3.5781 | 40.75
2021-12-26 09:00 | 44556.375 | 0 | 3.6743 | 40.75
2021-12-26 09:30 | 44556.3958 | 0 | 2.8506 | 40.75
2021-12-26 10:00 | 44556.4167 | 0 | 3.0464 | 40.75
2021-12-26 10:30 | 44556.4375 | 0 | 1.8727 | 40.75
2021-12-26 11:00 | 44556.4583 | 0 | 2.5565 | 40.75
2021-12-26 11:30 | 44556.4792 | 0 | 2.1244 | 40.75
2021-12-26 12:00 | 44556.5 | 0 | 3.7976 | 40.75
2021-12-26 12:30 | 44556.5208 | 0 | 4.9492 | 40.75
2021-12-26 13:00 | 44556.5417 | 0 | 4.3409 | 40.75
2021-12-26 13:30 | 44556.5625 | 0 | 4.8323 | 40.75
2021-12-26 14:00 | 44556.5833 | 0 | 5.3098 | 40.75
2021-12-26 14:30 | 44556.6042 | 0 | 4.6315 | 40.75
2021-12-26 15:00 | 44556.625 | 0 | 6.6251 | 40.75
2021-12-26 15:30 | 44556.6458 | 0 | 6.6949 | 40.75
2021-12-26 16:00 | 44556.6667 | 0 | 7.1159 | 40.75
2021-12-26 16:30 | 44556.6875 | 0 | 7.5494 | 40.75
2021-12-26 17:00 | 44556.7083 | 0 | 7.83 | 40.75
2021-12-26 17:30 | 44556.7292 | 0 | 8.8512 | 40.75
2021-12-26 18:00 | 44556.75 | 0 | 9.6146 | 40.75
2021-12-26 18:30 | 44556.7708 | 0 | 9.7635 | 40.75
2021-12-26 19:00 | 44556.7917 | 0 | 9.8888 | 40.75
2021-12-26 19:30 | 44556.8125 | 0 | 9.7573 | 40.75
2021-12-26 20:00 | 44556.8333 | 0 | 9.4538 | 40.75
2021-12-26 20:30 | 44556.8542 | 0 | 9.1965 | 40.75
2021-12-26 21:00 | 44556.875 | 0 | 8.6678 | 40.75
2021-12-26 21:30 | 44556.8958 | 0 | 8.2365 | 40.75
2021-12-26 22:00 | 44556.9167 | 0 | 7.6576 | 40.75
2021-12-26 22:30 | 44556.9375 | 0 | 7.3581 | 40.75
2021-12-26 23:00 | 44556.9583 | 0 | 6.773 | 40.75
2021-12-26 23:30 | 44556.9792 | 0 | 6.2634 | 40.75
2021-12-27 | 44557 | 0 | 5.9621 | 40.75
2021-12-27 00:30 | 44557.0208 | 0 | 5.6612 | 40.75
2021-12-27 01:00 | 44557.0417 | 0 | 5.4207 | 40.75
2021-12-27 01:30 | 44557.0625 | 0 | 5.3036 | 40.75
2021-12-27 02:00 | 44557.0833 | 0 | 5.1887 | 40.75
2021-12-27 02:30 | 44557.1042 | 0 | 5.0915 | 40.75
2021-12-27 03:00 | 44557.125 | 0 | 5.0526 | 40.75
2021-12-27 03:30 | 44557.1458 | 0 | 4.9856 | 40.75
2021-12-27 04:00 | 44557.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-12-27 04:30 | 44557.1875 | 0 | 4.9409 | 40.75
2021-12-27 05:00 | 44557.2083 | 0 | 4.857 | 40.75
2021-12-27 05:30 | 44557.2292 | 0 | 4.2465 | 40.75
2021-12-27 06:00 | 44557.25 | 0 | 3.9753 | 40.75
2021-12-27 06:30 | 44557.2708 | 0 | 3.4046 | 40.75
2021-12-27 07:00 | 44557.2917 | 0 | 3.1656 | 40.75
2021-12-27 07:30 | 44557.3125 | 0 | 2.7769 | 40.75
2021-12-27 08:00 | 44557.3333 | 0 | 2.4347 | 40.75
2021-12-27 08:30 | 44557.3542 | 0 | 2.7005 | 40.75
2021-12-27 09:00 | 44557.375 | 0 | 2.7549 | 40.75
2021-12-27 09:30 | 44557.3958 | 0 | 1.8513 | 40.75
2021-12-27 10:00 | 44557.4167 | 0 | 2.2064 | 40.75
2021-12-27 10:30 | 44557.4375 | 0 | 3.4359 | 40.75
2021-12-27 11:00 | 44557.4583 | 0 | 3.4681 | 40.75
2021-12-27 11:30 | 44557.4792 | 0 | 3.1727 | 40.75
2021-12-27 12:00 | 44557.5 | 0 | 3.3709 | 40.75
2021-12-27 12:30 | 44557.5208 | 0 | 4.1926 | 40.75
2021-12-27 13:00 | 44557.5417 | 0 | 5.7719 | 40.75
2021-12-27 13:30 | 44557.5625 | 0 | 5.4882 | 40.75
2021-12-27 14:00 | 44557.5833 | 0 | 7.632 | 40.75
2021-12-27 14:30 | 44557.6042 | 0 | 8.4636 | 40.75
2021-12-27 15:00 | 44557.625 | 0 | 8.7629 | 40.75
2021-12-27 15:30 | 44557.6458 | 0 | 7.9867 | 40.75
2021-12-27 16:00 | 44557.6667 | 0 | 7.6159 | 40.75
2021-12-27 16:30 | 44557.6875 | 0 | 7.9768 | 40.75
2021-12-27 17:00 | 44557.7083 | 0 | 8.5034 | 40.75
2021-12-27 17:30 | 44557.7292 | 0 | 9.0176 | 40.75
2021-12-27 18:00 | 44557.75 | 0 | 9.4249 | 40.75
2021-12-27 18:30 | 44557.7708 | 0 | 10.0245 | 40.75
2021-12-27 19:00 | 44557.7917 | 0 | 10.0382 | 40.75
2021-12-27 19:30 | 44557.8125 | 0 | 9.7324 | 40.75
2021-12-27 20:00 | 44557.8333 | 0 | 9.4112 | 40.75
2021-12-27 20:30 | 44557.8542 | 0 | 8.854 | 40.75
2021-12-27 21:00 | 44557.875 | 0 | 8.4799 | 40.75
2021-12-27 21:30 | 44557.8958 | 0 | 7.9365 | 40.75
2021-12-27 22:00 | 44557.9167 | 0 | 7.453 | 40.75
2021-12-27 22:30 | 44557.9375 | 0 | 7.1279 | 40.75
2021-12-27 23:00 | 44557.9583 | 0 | 6.7006 | 40.75
2021-12-27 23:30 | 44557.9792 | 0 | 6.1907 | 40.75
2021-12-28 | 44558 | 0 | 5.7611 | 40.75
2021-12-28 00:30 | 44558.0208 | 0 | 5.4452 | 40.75
2021-12-28 01:00 | 44558.0417 | 0 | 5.2808 | 40.75
2021-12-28 01:30 | 44558.0625 | 0 | 5.1717 | 40.75
2021-12-28 02:00 | 44558.0833 | 0 | 5.0864 | 40.75
2021-12-28 02:30 | 44558.1042 | 0 | 5.0187 | 40.75
2021-12-28 03:00 | 44558.125 | 0 | 5.0418 | 40.75
2021-12-28 03:30 | 44558.1458 | 0 | 4.9409 | 40.75
2021-12-28 04:00 | 44558.1667 | 0 | 4.9971 | 40.75
2021-12-28 04:30 | 44558.1875 | 0 | 4.9856 | 40.75
2021-12-28 05:00 | 44558.2083 | 0 | 5.014 | 40.75
2021-12-28 05:30 | 44558.2292 | 0 | 4.9463 | 40.75
2021-12-28 06:00 | 44558.25 | 0 | 4.6357 | 40.75
2021-12-28 06:30 | 44558.2708 | 0 | 4.1861 | 40.75
2021-12-28 07:00 | 44558.2917 | 0 | 4.6565 | 40.75
2021-12-28 07:30 | 44558.3125 | 0 | 5.2838 | 40.75
2021-12-28 08:00 | 44558.3333 | 0 | 4.5599 | 40.75
2021-12-28 08:30 | 44558.3542 | 0 | 4.5771 | 40.75
2021-12-28 09:00 | 44558.375 | 0 | 4.2146 | 40.75
2021-12-28 09:30 | 44558.3958 | 0 | 4.2953 | 40.75
2021-12-28 10:00 | 44558.4167 | 0 | 4.3057 | 40.75
2021-12-28 10:30 | 44558.4375 | 0 | 3.1171 | 40.75
2021-12-28 11:00 | 44558.4583 | 0 | 2.2667 | 40.75
2021-12-28 11:30 | 44558.4792 | 0 | 2.8971 | 40.75
2021-12-28 12:00 | 44558.5 | 0 | 3.0287 | 40.75
2021-12-28 12:30 | 44558.5208 | 0 | 1.5643 | 40.75
2021-12-28 13:00 | 44558.5417 | 0 | 1.31 | 40.75
2021-12-28 13:30 | 44558.5625 | 0 | 2.0409 | 40.75
2021-12-28 14:00 | 44558.5833 | 0 | 3.562 | 40.75
2021-12-28 14:30 | 44558.6042 | 0 | 4.6689 | 40.75
2021-12-28 15:00 | 44558.625 | 0 | 4.5984 | 40.75
2021-12-28 15:30 | 44558.6458 | 0 | 3.4444 | 40.75
2021-12-28 16:00 | 44558.6667 | 0 | 5.8605 | 40.75
2021-12-28 16:30 | 44558.6875 | 0 | 5.6687 | 40.75
2021-12-28 17:00 | 44558.7083 | 0 | 6.9237 | 40.75
2021-12-28 17:30 | 44558.7292 | 0 | 7.9234 | 40.75
2021-12-28 18:00 | 44558.75 | 0 | 8.4817 | 40.75
2021-12-28 18:30 | 44558.7708 | 0 | 8.6915 | 40.75
2021-12-28 19:00 | 44558.7917 | 0 | 8.7446 | 40.75
2021-12-28 19:30 | 44558.8125 | 0 | 8.4492 | 40.75
2021-12-28 20:00 | 44558.8333 | 0 | 8.3072 | 40.75
2021-12-28 20:30 | 44558.8542 | 0 | 7.8398 | 40.75
2021-12-28 21:00 | 44558.875 | 0 | 7.4362 | 40.75
2021-12-28 21:30 | 44558.8958 | 0 | 7.0592 | 40.75
2021-12-28 22:00 | 44558.9167 | 0 | 6.7068 | 40.75
2021-12-28 22:30 | 44558.9375 | 0 | 6.5071 | 40.75
2021-12-28 23:00 | 44558.9583 | 0 | 6.0121 | 40.75
2021-12-28 23:30 | 44558.9792 | 0 | 5.5618 | 40.75
2021-12-29 | 44559 | 0 | 5.3146 | 40.75
2021-12-29 00:30 | 44559.0208 | 0 | 5.0392 | 40.75
2021-12-29 01:00 | 44559.0417 | 0 | 4.9071 | 40.75
2021-12-29 01:30 | 44559.0625 | 0 | 4.7505 | 40.75
2021-12-29 02:00 | 44559.0833 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-12-29 02:30 | 44559.1042 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-12-29 03:00 | 44559.125 | 0 | 4.6393 | 40.75
2021-12-29 03:30 | 44559.1458 | 0 | 4.6175 | 40.75
2021-12-29 04:00 | 44559.1667 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-12-29 04:30 | 44559.1875 | 0 | 4.7032 | 40.75
2021-12-29 05:00 | 44559.2083 | 0 | 4.6671 | 40.75
2021-12-29 05:30 | 44559.2292 | 0 | 4.3541 | 40.75
2021-12-29 06:00 | 44559.25 | 0 | 3.9382 | 40.75
2021-12-29 06:30 | 44559.2708 | 0 | 3.0969 | 40.75
2021-12-29 07:00 | 44559.2917 | 0 | 2.4371 | 40.75
2021-12-29 07:30 | 44559.3125 | 0 | 1.9978 | 40.75
2021-12-29 08:00 | 44559.3333 | 0 | 1.6696 | 40.75
2021-12-29 08:30 | 44559.3542 | 0 | 1.291 | 40.75
2021-12-29 09:00 | 44559.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-12-29 09:30 | 44559.3958 | 0 | 1.1782 | 40.75
2021-12-29 10:00 | 44559.4167 | 0 | 1.2006 | 40.75
2021-12-29 10:30 | 44559.4375 | 0 | 1.4516 | 40.75
2021-12-29 11:00 | 44559.4583 | 0 | 1.4888 | 40.75
2021-12-29 11:30 | 44559.4792 | 0 | 1.256 | 40.75
2021-12-29 12:00 | 44559.5 | 0 | 1.256 | 40.75
2021-12-29 12:30 | 44559.5208 | 0 | 1.1558 | 40.75
2021-12-29 13:00 | 44559.5417 | 0 | 2.26 | 40.75
2021-12-29 13:30 | 44559.5625 | 0 | 2.5405 | 40.75
2021-12-29 14:00 | 44559.5833 | 0 | 2.5684 | 40.75
2021-12-29 14:30 | 44559.6042 | 0 | 4.3385 | 40.75
2021-12-29 15:00 | 44559.625 | 0 | 4.4761 | 40.75
2021-12-29 15:30 | 44559.6458 | 0 | 5.215 | 40.75
2021-12-29 16:00 | 44559.6667 | 0 | 7.1775 | 40.75
2021-12-29 16:30 | 44559.6875 | 0 | 6.6146 | 40.75
2021-12-29 17:00 | 44559.7083 | 0 | 8.207 | 40.75
2021-12-29 17:30 | 44559.7292 | 0 | 8.5485 | 40.75
2021-12-29 18:00 | 44559.75 | 0 | 8.8722 | 40.75
2021-12-29 18:30 | 44559.7708 | 0 | 8.9947 | 40.75
2021-12-29 19:00 | 44559.7917 | 0 | 8.9947 | 40.75
2021-12-29 19:30 | 44559.8125 | 0 | 8.7159 | 40.75
2021-12-29 20:00 | 44559.8333 | 0 | 8.3846 | 40.75
2021-12-29 20:30 | 44559.8542 | 0 | 7.8768 | 40.75
2021-12-29 21:00 | 44559.875 | 0 | 7.5448 | 40.75
2021-12-29 21:30 | 44559.8958 | 0 | 7.1578 | 40.75
2021-12-29 22:00 | 44559.9167 | 0 | 6.6451 | 40.75
2021-12-29 22:30 | 44559.9375 | 0 | 6.3988 | 40.75
2021-12-29 23:00 | 44559.9583 | 0 | 6.0121 | 40.75
2021-12-29 23:30 | 44559.9792 | 0 | 5.595 | 40.75
2021-12-30 | 44560 | 0 | 5.2361 | 40.75
2021-12-30 00:30 | 44560.0208 | 0 | 5.0134 | 40.75
2021-12-30 01:00 | 44560.0417 | 0 | 4.8838 | 40.75
2021-12-30 01:30 | 44560.0625 | 0 | 4.7007 | 40.75
2021-12-30 02:00 | 44560.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-12-30 02:30 | 44560.1042 | 0 | 4.6265 | 40.75
2021-12-30 03:00 | 44560.125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-12-30 03:30 | 44560.1458 | 0 | 4.6006 | 40.75
2021-12-30 04:00 | 44560.1667 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-12-30 04:30 | 44560.1875 | 0 | 4.6208 | 40.75
2021-12-30 05:00 | 44560.2083 | 0 | 4.61 | 40.75
2021-12-30 05:30 | 44560.2292 | 0 | 4.455 | 40.75
2021-12-30 06:00 | 44560.25 | 0 | 4.1622 | 40.75
2021-12-30 06:30 | 44560.2708 | 0 | 4.2295 | 40.75
2021-12-30 07:00 | 44560.2917 | 0 | 4.2081 | 40.75
2021-12-30 07:30 | 44560.3125 | 0 | 2.9456 | 40.75
2021-12-30 08:00 | 44560.3333 | 0 | 1.8062 | 40.75
2021-12-30 08:30 | 44560.3542 | 0 | 1.2995 | 40.75
2021-12-30 09:00 | 44560.375 | 0 | 1.3684 | 40.75
2021-12-30 09:30 | 44560.3958 | 0 | 1.4075 | 40.75
2021-12-30 10:00 | 44560.4167 | 0 | 1.4024 | 40.75
2021-12-30 10:30 | 44560.4375 | 0 | 1.6707 | 40.75
2021-12-30 11:00 | 44560.4583 | 0 | 1.2784 | 40.75
2021-12-30 11:30 | 44560.4792 | 0 | 1.1336 | 40.75
2021-12-30 12:00 | 44560.5 | 0 | 1.5768 | 40.75
2021-12-30 12:30 | 44560.5208 | 0 | 3.0642 | 40.75
2021-12-30 13:00 | 44560.5417 | 0 | 3.3983 | 40.75
2021-12-30 13:30 | 44560.5625 | 0 | 1.6014 | 40.75
2021-12-30 14:00 | 44560.5833 | 0 | 3.6645 | 40.75
2021-12-30 14:30 | 44560.6042 | 0 | 2.9254 | 40.75
2021-12-30 15:00 | 44560.625 | 0 | 2.4562 | 40.75
2021-12-30 15:30 | 44560.6458 | 0 | 4.2814 | 40.75
2021-12-30 16:00 | 44560.6667 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-12-30 16:30 | 44560.6875 | 0 | 6.5267 | 40.75
2021-12-30 17:00 | 44560.7083 | 0 | 7.1933 | 40.75
2021-12-30 17:30 | 44560.7292 | 0 | 8.0926 | 40.75
2021-12-30 18:00 | 44560.75 | 0 | 8.3907 | 40.75
2021-12-30 18:30 | 44560.7708 | 0 | 8.8475 | 40.75
2021-12-30 19:00 | 44560.7917 | 0 | 8.927 | 40.75
2021-12-30 19:30 | 44560.8125 | 0 | 8.7083 | 40.75
2021-12-30 20:00 | 44560.8333 | 0 | 8.5134 | 40.75
2021-12-30 20:30 | 44560.8542 | 0 | 8.2236 | 40.75
2021-12-30 21:00 | 44560.875 | 0 | 7.7502 | 40.75
2021-12-30 21:30 | 44560.8958 | 0 | 7.3935 | 40.75
2021-12-30 22:00 | 44560.9167 | 0 | 6.7909 | 40.75
2021-12-30 22:30 | 44560.9375 | 0 | 6.5204 | 40.75
2021-12-30 23:00 | 44560.9583 | 0 | 6.1447 | 40.75
2021-12-30 23:30 | 44560.9792 | 0 | 5.7105 | 40.75
2021-12-31 | 44561 | 0 | 5.343 | 40.75
2021-12-31 00:30 | 44561.0208 | 0 | 5.1116 | 40.75
2021-12-31 01:00 | 44561.0417 | 0 | 4.9741 | 40.75
2021-12-31 01:30 | 44561.0625 | 0 | 4.8069 | 40.75
2021-12-31 02:00 | 44561.0833 | 0 | 4.6673 | 40.75
2021-12-31 02:30 | 44561.1042 | 0 | 4.6616 | 40.75
2021-12-31 03:00 | 44561.125 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-12-31 03:30 | 44561.1458 | 0 | 4.5613 | 40.75
2021-12-31 04:00 | 44561.1667 | 0 | 4.6121 | 40.75
2021-12-31 04:30 | 44561.1875 | 0 | 4.5613 | 40.75
2021-12-31 05:00 | 44561.2083 | 0 | 4.5591 | 40.75
2021-12-31 05:30 | 44561.2292 | 0 | 4.1039 | 40.75
2021-12-31 06:00 | 44561.25 | 0 | 3.7807 | 40.75
2021-12-31 06:30 | 44561.2708 | 0 | 3.8061 | 40.75
2021-12-31 07:00 | 44561.2917 | 0 | 3.8674 | 40.75
2021-12-31 07:30 | 44561.3125 | 0 | 2.9878 | 40.75
2021-12-31 08:00 | 44561.3333 | 0 | 3.739 | 40.75
2021-12-31 08:30 | 44561.3542 | 0 | 4.3128 | 40.75
2021-12-31 09:00 | 44561.375 | 0 | 4.003 | 40.75
2021-12-31 09:30 | 44561.3958 | 0 | 3.0151 | 40.75
2021-12-31 10:00 | 44561.4167 | 0 | 3.1425 | 40.75
2021-12-31 10:30 | 44561.4375 | 0 | 5.0968 | 40.75
2021-12-31 11:00 | 44561.4583 | 0 | 5.2202 | 40.75
2021-12-31 11:30 | 44561.4792 | 0 | 2.77 | 40.75
2021-12-31 12:00 | 44561.5 | 0 | 3.7164 | 40.75
2021-12-31 12:30 | 44561.5208 | 0 | 3.7808 | 40.75
2021-12-31 13:00 | 44561.5417 | 0 | 4.4578 | 40.75
2021-12-31 13:30 | 44561.5625 | 0 | 2.8022 | 40.75
2021-12-31 14:00 | 44561.5833 | 0 | 2.6634 | 40.75
2021-12-31 14:30 | 44561.6042 | 0 | 4.4913 | 40.75
2021-12-31 15:00 | 44561.625 | 0 | 5.8421 | 40.75
2021-12-31 15:30 | 44561.6458 | 0 | 6.7258 | 40.75
2021-12-31 16:00 | 44561.6667 | 0 | 6.9427 | 40.75
2021-12-31 16:30 | 44561.6875 | 0 | 6.7163 | 40.75
2021-12-31 17:00 | 44561.7083 | 0 | 7.9803 | 40.75
2021-12-31 17:30 | 44561.7292 | 0 | 8.4471 | 40.75
2021-12-31 18:00 | 44561.75 | 0 | 8.4194 | 40.75
2021-12-31 18:30 | 44561.7708 | 0 | 8.5934 | 40.75
2021-12-31 19:00 | 44561.7917 | 0 | 8.6284 | 40.75
2021-12-31 19:30 | 44561.8125 | 0 | 8.4032 | 40.75
2021-12-31 20:00 | 44561.8333 | 0 | 8.0613 | 40.75
2021-12-31 20:30 | 44561.8542 | 0 | 7.7826 | 40.75
2021-12-31 21:00 | 44561.875 | 0 | 7.489 | 40.75
2021-12-31 21:30 | 44561.8958 | 0 | 7.4029 | 40.75
2021-12-31 22:00 | 44561.9167 | 0 | 7.1927 | 40.75
2021-12-31 22:30 | 44561.9375 | 0 | 7.0212 | 40.75
2021-12-31 23:00 | 44561.9583 | 0 | 6.5687 | 40.75
2021-12-31 23:30 | 44561.9792 | 0 | 6.3925 | 40.75
2022-01-01 | 44562 | 0 | 6.0241 | 40.75
2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 0 | 5.8281 | 40.75
2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 0 | 5.6889 | 40.75
2022-01-01 01:30 | 44562.0625 | 0 | 5.527 | 40.75
2022-01-01 02:00 | 44562.0833 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-01-01 02:30 | 44562.1042 | 0 | 5.1989 | 40.75
2022-01-01 03:00 | 44562.125 | 0 | 5.0749 | 40.75
2022-01-01 03:30 | 44562.1458 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-01-01 04:00 | 44562.1667 | 0 | 4.9517 | 40.75
2022-01-01 04:30 | 44562.1875 | 0 | 4.9301 | 40.75
2022-01-01 05:00 | 44562.2083 | 0 | 4.8516 | 40.75
2022-01-01 05:30 | 44562.2292 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-01 06:00 | 44562.25 | 0 | 4.6438 | 40.75
2022-01-01 06:30 | 44562.2708 | 0 | 4.7853 | 40.75
2022-01-01 07:00 | 44562.2917 | 0 | 5.3601 | 40.75
2022-01-01 07:30 | 44562.3125 | 0 | 5.2415 | 40.75
2022-01-01 08:00 | 44562.3333 | 0 | 5.0703 | 40.75
2022-01-01 08:30 | 44562.3542 | 0 | 5.8683 | 40.75
2022-01-01 09:00 | 44562.375 | 0 | 4.9698 | 40.75
2022-01-01 09:30 | 44562.3958 | 0 | 4.3277 | 40.75
2022-01-01 10:00 | 44562.4167 | 0 | 4.5703 | 40.75
2022-01-01 10:30 | 44562.4375 | 0 | 6.0544 | 40.75
2022-01-01 11:00 | 44562.4583 | 0 | 5.1819 | 40.75
2022-01-01 11:30 | 44562.4792 | 0 | 5.5783 | 40.75
2022-01-01 12:00 | 44562.5 | 0 | 5.3575 | 40.75
2022-01-01 12:30 | 44562.5208 | 0 | 5.213 | 40.75
2022-01-01 13:00 | 44562.5417 | 0 | 5.2694 | 40.75
2022-01-01 13:30 | 44562.5625 | 0 | 5.0003 | 40.75
2022-01-01 14:00 | 44562.5833 | 0 | 5.5141 | 40.75
2022-01-01 14:30 | 44562.6042 | 0 | 2.694 | 40.75
2022-01-01 15:00 | 44562.625 | 0 | 4.5048 | 40.75
2022-01-01 15:30 | 44562.6458 | 0 | 5.2815 | 40.75
2022-01-01 16:00 | 44562.6667 | 0 | 6.0023 | 40.75
2022-01-01 16:30 | 44562.6875 | 0 | 6.7936 | 40.75
2022-01-01 17:00 | 44562.7083 | 0 | 7.8812 | 40.75
2022-01-01 17:30 | 44562.7292 | 0 | 8.2358 | 40.75
2022-01-01 18:00 | 44562.75 | 0 | 8.6117 | 40.75
2022-01-01 18:30 | 44562.7708 | 0 | 8.9695 | 40.75
2022-01-01 19:00 | 44562.7917 | 0 | 9.0725 | 40.75
2022-01-01 19:30 | 44562.8125 | 0 | 8.9269 | 40.75
2022-01-01 20:00 | 44562.8333 | 0 | 8.6158 | 40.75
2022-01-01 20:30 | 44562.8542 | 0 | 8.1738 | 40.75
2022-01-01 21:00 | 44562.875 | 0 | 7.7001 | 40.75
2022-01-01 21:30 | 44562.8958 | 0 | 7.3917 | 40.75
2022-01-01 22:00 | 44562.9167 | 0 | 6.9984 | 40.75
2022-01-01 22:30 | 44562.9375 | 0 | 6.7943 | 40.75
2022-01-01 23:00 | 44562.9583 | 0 | 6.1792 | 40.75
2022-01-01 23:30 | 44562.9792 | 0 | 5.8558 | 40.75
2022-01-02 | 44563 | 0 | 5.5022 | 40.75
2022-01-02 00:30 | 44563.0208 | 0 | 5.2477 | 40.75
2022-01-02 01:00 | 44563.0417 | 0 | 4.9964 | 40.75
2022-01-02 01:30 | 44563.0625 | 0 | 4.8793 | 40.75
2022-01-02 02:00 | 44563.0833 | 0 | 4.7399 | 40.75
2022-01-02 02:30 | 44563.1042 | 0 | 4.694 | 40.75
2022-01-02 03:00 | 44563.125 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-01-02 03:30 | 44563.1458 | 0 | 4.6208 | 40.75
2022-01-02 04:00 | 44563.1667 | 0 | 4.6585 | 40.75
2022-01-02 04:30 | 44563.1875 | 0 | 4.6467 | 40.75
2022-01-02 05:00 | 44563.2083 | 0 | 4.4712 | 40.75
2022-01-02 05:30 | 44563.2292 | 0 | 4.0014 | 40.75
2022-01-02 06:00 | 44563.25 | 0 | 3.5625 | 40.75
2022-01-02 06:30 | 44563.2708 | 0 | 3.7464 | 40.75
2022-01-02 07:00 | 44563.2917 | 0 | 2.9349 | 40.75
2022-01-02 07:30 | 44563.3125 | 0 | 2.23 | 40.75
2022-01-02 08:00 | 44563.3333 | 0 | 3.1918 | 40.75
2022-01-02 08:30 | 44563.3542 | 0 | 2.6586 | 40.75
2022-01-02 09:00 | 44563.375 | 0 | 1.9462 | 40.75
2022-01-02 09:30 | 44563.3958 | 0 | 2.9959 | 40.75
2022-01-02 10:00 | 44563.4167 | 0 | 1.6565 | 40.75
2022-01-02 10:30 | 44563.4375 | 0 | 4.0585 | 40.75
2022-01-02 11:00 | 44563.4583 | 0 | 5.5154 | 40.75
2022-01-02 11:30 | 44563.4792 | 0 | 4.9455 | 40.75
2022-01-02 12:00 | 44563.5 | 0 | 4.6064 | 40.75
2022-01-02 12:30 | 44563.5208 | 0 | 1.8851 | 40.75
2022-01-02 13:00 | 44563.5417 | 0 | 1.9776 | 40.75
2022-01-02 13:30 | 44563.5625 | 0 | 3.3183 | 40.75
2022-01-02 14:00 | 44563.5833 | 0 | 4.6993 | 40.75
2022-01-02 14:30 | 44563.6042 | 0 | 4.7211 | 40.75
2022-01-02 15:00 | 44563.625 | 0 | 4.0952 | 40.75
2022-01-02 15:30 | 44563.6458 | 0 | 4.7257 | 40.75
2022-01-02 16:00 | 44563.6667 | 0 | 4.7063 | 40.75
2022-01-02 16:30 | 44563.6875 | 0 | 6.5449 | 40.75
2022-01-02 17:00 | 44563.7083 | 0 | 7.9733 | 40.75
2022-01-02 17:30 | 44563.7292 | 0 | 8.4367 | 40.75
2022-01-02 18:00 | 44563.75 | 0 | 9.0406 | 40.75
2022-01-02 18:30 | 44563.7708 | 0 | 9.4754 | 40.75
2022-01-02 19:00 | 44563.7917 | 0 | 9.4516 | 40.75
2022-01-02 19:30 | 44563.8125 | 0 | 9.1251 | 40.75
2022-01-02 20:00 | 44563.8333 | 0 | 8.8879 | 40.75
2022-01-02 20:30 | 44563.8542 | 0 | 8.383 | 40.75
2022-01-02 21:00 | 44563.875 | 0 | 7.9715 | 40.75
2022-01-02 21:30 | 44563.8958 | 0 | 7.4518 | 40.75
2022-01-02 22:00 | 44563.9167 | 0 | 6.993 | 40.75
2022-01-02 22:30 | 44563.9375 | 0 | 6.6949 | 40.75
2022-01-02 23:00 | 44563.9583 | 0 | 6.2386 | 40.75
2022-01-02 23:30 | 44563.9792 | 0 | 5.7457 | 40.75
2022-01-03 | 44564 | 0 | 5.3991 | 40.75
2022-01-03 00:30 | 44564.0208 | 0 | 5.1468 | 40.75
2022-01-03 01:00 | 44564.0417 | 0 | 5.0079 | 40.75
2022-01-03 01:30 | 44564.0625 | 0 | 4.8624 | 40.75
2022-01-03 02:00 | 44564.0833 | 0 | 4.7961 | 40.75
2022-01-03 02:30 | 44564.1042 | 0 | 4.6701 | 40.75
2022-01-03 03:00 | 44564.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-01-03 03:30 | 44564.1458 | 0 | 4.6341 | 40.75
2022-01-03 04:00 | 44564.1667 | 0 | 4.6695 | 40.75
2022-01-03 04:30 | 44564.1875 | 0 | 4.6521 | 40.75
2022-01-03 05:00 | 44564.2083 | 0 | 4.5274 | 40.75
2022-01-03 05:30 | 44564.2292 | 0 | 4.1517 | 40.75
2022-01-03 06:00 | 44564.25 | 0 | 3.6721 | 40.75
2022-01-03 06:30 | 44564.2708 | 0 | 3.1306 | 40.75
2022-01-03 07:00 | 44564.2917 | 0 | 2.9744 | 40.75
2022-01-03 07:30 | 44564.3125 | 0 | 2.5745 | 40.75
2022-01-03 08:00 | 44564.3333 | 0 | 2.041 | 40.75
2022-01-03 08:30 | 44564.3542 | 0 | 1.4599 | 40.75
2022-01-03 09:00 | 44564.375 | 0 | 1.3034 | 40.75
2022-01-03 09:30 | 44564.3958 | 0 | 1.6319 | 40.75
2022-01-03 10:00 | 44564.4167 | 0 | 2.4435 | 40.75
2022-01-03 10:30 | 44564.4375 | 0 | 3.2462 | 40.75
2022-01-03 11:00 | 44564.4583 | 0 | 2.6382 | 40.75
2022-01-03 11:30 | 44564.4792 | 0 | 3.9141 | 40.75
2022-01-03 12:00 | 44564.5 | 0 | 4.6389 | 40.75
2022-01-03 12:30 | 44564.5208 | 0 | 4.5811 | 40.75
2022-01-03 13:00 | 44564.5417 | 0 | 5.0299 | 40.75
2022-01-03 13:30 | 44564.5625 | 0 | 6.0309 | 40.75
2022-01-03 14:00 | 44564.5833 | 0 | 5.8078 | 40.75
2022-01-03 14:30 | 44564.6042 | 0 | 5.3098 | 40.75
2022-01-03 15:00 | 44564.625 | 0 | 4.6563 | 40.75
2022-01-03 15:30 | 44564.6458 | 0 | 4.3161 | 40.75
2022-01-03 16:00 | 44564.6667 | 0 | 5.9324 | 40.75
2022-01-03 16:30 | 44564.6875 | 0 | 7.6376 | 40.75
2022-01-03 17:00 | 44564.7083 | 0 | 9.1211 | 40.75
2022-01-03 17:30 | 44564.7292 | 0 | 10.2248 | 40.75
2022-01-03 18:00 | 44564.75 | 0 | 10.9906 | 40.75
2022-01-03 18:30 | 44564.7708 | 0 | 11.3355 | 40.75
2022-01-03 19:00 | 44564.7917 | 0 | 11.2428 | 40.75
2022-01-03 19:30 | 44564.8125 | 0 | 10.9923 | 40.75
2022-01-03 20:00 | 44564.8333 | 0 | 10.3546 | 40.75
2022-01-03 20:30 | 44564.8542 | 0 | 9.6875 | 40.75
2022-01-03 21:00 | 44564.875 | 0 | 9.0949 | 40.75
2022-01-03 21:30 | 44564.8958 | 0 | 8.4628 | 40.75
2022-01-03 22:00 | 44564.9167 | 0 | 7.8606 | 40.75
2022-01-03 22:30 | 44564.9375 | 0 | 7.4584 | 40.75
2022-01-03 23:00 | 44564.9583 | 0 | 6.8468 | 40.75
2022-01-03 23:30 | 44564.9792 | 0 | 6.3068 | 40.75
2022-01-04 | 44565 | 0 | 5.9451 | 40.75
2022-01-04 00:30 | 44565.0208 | 0 | 5.6331 | 40.75
2022-01-04 01:00 | 44565.0417 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-01-04 01:30 | 44565.0625 | 0 | 5.2536 | 40.75
2022-01-04 02:00 | 44565.0833 | 0 | 5.1569 | 40.75
2022-01-04 02:30 | 44565.1042 | 0 | 5.1008 | 40.75
2022-01-04 03:00 | 44565.125 | 0 | 5.0526 | 40.75
2022-01-04 03:30 | 44565.1458 | 0 | 5.0418 | 40.75
2022-01-04 04:00 | 44565.1667 | 0 | 5.1311 | 40.75
2022-01-04 04:30 | 44565.1875 | 0 | 5.1627 | 40.75
2022-01-04 05:00 | 44565.2083 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-01-04 05:30 | 44565.2292 | 0 | 5.0117 | 40.75
2022-01-04 06:00 | 44565.25 | 0 | 4.4811 | 40.75
2022-01-04 06:30 | 44565.2708 | 0 | 4.0227 | 40.75
2022-01-04 07:00 | 44565.2917 | 0 | 3.7059 | 40.75
2022-01-04 07:30 | 44565.3125 | 0 | 3.4895 | 40.75
2022-01-04 08:00 | 44565.3333 | 0 | 4.0352 | 40.75
2022-01-04 08:30 | 44565.3542 | 0 | 4.1771 | 40.75
2022-01-04 09:00 | 44565.375 | 0 | 3.7605 | 40.75
2022-01-04 09:30 | 44565.3958 | 0 | 3.4702 | 40.75
2022-01-04 10:00 | 44565.4167 | 0 | 3.3526 | 40.75
2022-01-04 10:30 | 44565.4375 | 0 | 2.6494 | 40.75
2022-01-04 11:00 | 44565.4583 | 0 | 3.5529 | 40.75
2022-01-04 11:30 | 44565.4792 | 0 | 4.2018 | 40.75
2022-01-04 12:00 | 44565.5 | 0 | 4.5467 | 40.75
2022-01-04 12:30 | 44565.5208 | 0 | 5.8666 | 40.75
2022-01-04 13:00 | 44565.5417 | 0 | 7.4901 | 40.75
2022-01-04 13:30 | 44565.5625 | 0 | 5.0174 | 40.75
2022-01-04 14:00 | 44565.5833 | 0 | 6.9047 | 40.75
2022-01-04 14:30 | 44565.6042 | 0 | 7.8118 | 40.75
2022-01-04 15:00 | 44565.625 | 0 | 6.901 | 40.75
2022-01-04 15:30 | 44565.6458 | 0 | 8.3205 | 40.75
2022-01-04 16:00 | 44565.6667 | 0 | 8.4352 | 40.75
2022-01-04 16:30 | 44565.6875 | 0 | 10.1008 | 40.75
2022-01-04 17:00 | 44565.7083 | 0 | 11.726 | 40.75
2022-01-04 17:30 | 44565.7292 | 0 | 12.0142 | 40.75
2022-01-04 18:00 | 44565.75 | 0 | 12.4827 | 40.75
2022-01-04 18:30 | 44565.7708 | 0 | 12.6235 | 40.75
2022-01-04 19:00 | 44565.7917 | 0 | 12.3792 | 40.75
2022-01-04 19:30 | 44565.8125 | 0 | 12.0937 | 40.75
2022-01-04 20:00 | 44565.8333 | 0 | 11.4874 | 40.75
2022-01-04 20:30 | 44565.8542 | 0 | 10.7729 | 40.75
2022-01-04 21:00 | 44565.875 | 0 | 9.9823 | 40.75
2022-01-04 21:30 | 44565.8958 | 0 | 9.3035 | 40.75
2022-01-04 22:00 | 44565.9167 | 0 | 8.6368 | 40.75
2022-01-04 22:30 | 44565.9375 | 0 | 8.1483 | 40.75
2022-01-04 23:00 | 44565.9583 | 0 | 7.3486 | 40.75
2022-01-04 23:30 | 44565.9792 | 0 | 6.7756 | 40.75
2022-01-05 | 44566 | 0 | 6.3964 | 40.75
2022-01-05 00:30 | 44566.0208 | 0 | 6.1484 | 40.75
2022-01-05 01:00 | 44566.0417 | 0 | 5.9736 | 40.75
2022-01-05 01:30 | 44566.0625 | 0 | 5.7726 | 40.75
2022-01-05 02:00 | 44566.0833 | 0 | 5.6289 | 40.75
2022-01-05 02:30 | 44566.1042 | 0 | 5.5216 | 40.75
2022-01-05 03:00 | 44566.125 | 0 | 5.4099 | 40.75
2022-01-05 03:30 | 44566.1458 | 0 | 5.3706 | 40.75
2022-01-05 04:00 | 44566.1667 | 0 | 5.416 | 40.75
2022-01-05 04:30 | 44566.1875 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-01-05 05:00 | 44566.2083 | 0 | 5.5554 | 40.75
2022-01-05 05:30 | 44566.2292 | 0 | 5.2862 | 40.75
2022-01-05 06:00 | 44566.25 | 0 | 5.3334 | 40.75
2022-01-05 06:30 | 44566.2708 | 0 | 4.7623 | 40.75
2022-01-05 07:00 | 44566.2917 | 0 | 5.4569 | 40.75
2022-01-05 07:30 | 44566.3125 | 0 | 4.5912 | 40.75
2022-01-05 08:00 | 44566.3333 | 0 | 5.5854 | 40.75
2022-01-05 08:30 | 44566.3542 | 0 | 5.0809 | 40.75
2022-01-05 09:00 | 44566.375 | 0 | 4.7255 | 40.75
2022-01-05 09:30 | 44566.3958 | 0 | 5.1132 | 40.75
2022-01-05 10:00 | 44566.4167 | 0 | 4.0778 | 40.75
2022-01-05 10:30 | 44566.4375 | 0 | 2.9574 | 40.75
2022-01-05 11:00 | 44566.4583 | 0 | 3.3614 | 40.75
2022-01-05 11:30 | 44566.4792 | 0 | 2.643 | 40.75
2022-01-05 12:00 | 44566.5 | 0 | 4.0012 | 40.75
2022-01-05 12:30 | 44566.5208 | 0 | 4.5829 | 40.75
2022-01-05 13:00 | 44566.5417 | 0 | 4.6035 | 40.75
2022-01-05 13:30 | 44566.5625 | 0 | 5.6332 | 40.75
2022-01-05 14:00 | 44566.5833 | 0 | 6.03 | 40.75
2022-01-05 14:30 | 44566.6042 | 0 | 6.6464 | 40.75
2022-01-05 15:00 | 44566.625 | 0 | 7.3472 | 40.75
2022-01-05 15:30 | 44566.6458 | 0 | 7.5133 | 40.75
2022-01-05 16:00 | 44566.6667 | 0 | 9.1221 | 40.75
2022-01-05 16:30 | 44566.6875 | 0 | 10.0526 | 40.75
2022-01-05 17:00 | 44566.7083 | 0 | 10.818 | 40.75
2022-01-05 17:30 | 44566.7292 | 0 | 11.3173 | 40.75
2022-01-05 18:00 | 44566.75 | 0 | 11.3227 | 40.75
2022-01-05 18:30 | 44566.7708 | 0 | 11.4754 | 40.75
2022-01-05 19:00 | 44566.7917 | 0 | 11.3519 | 40.75
2022-01-05 19:30 | 44566.8125 | 0 | 11.0709 | 40.75
2022-01-05 20:00 | 44566.8333 | 0 | 10.6716 | 40.75
2022-01-05 20:30 | 44566.8542 | 0 | 10.1374 | 40.75
2022-01-05 21:00 | 44566.875 | 0 | 9.4918 | 40.75
2022-01-05 21:30 | 44566.8958 | 0 | 8.8864 | 40.75
2022-01-05 22:00 | 44566.9167 | 0 | 8.324 | 40.75
2022-01-05 22:30 | 44566.9375 | 0 | 7.9998 | 40.75
2022-01-05 23:00 | 44566.9583 | 0 | 7.3887 | 40.75
2022-01-05 23:30 | 44566.9792 | 0 | 6.8102 | 40.75
2022-01-06 | 44567 | 0 | 6.3951 | 40.75
2022-01-06 00:30 | 44567.0208 | 0 | 6.1146 | 40.75
2022-01-06 01:00 | 44567.0417 | 0 | 6.0021 | 40.75
2022-01-06 01:30 | 44567.0625 | 0 | 5.8504 | 40.75
2022-01-06 02:00 | 44567.0833 | 0 | 5.7129 | 40.75
2022-01-06 02:30 | 44567.1042 | 0 | 5.5752 | 40.75
2022-01-06 03:00 | 44567.125 | 0 | 5.4546 | 40.75
2022-01-06 03:30 | 44567.1458 | 0 | 5.4099 | 40.75
2022-01-06 04:00 | 44567.1667 | 0 | 5.3597 | 40.75
2022-01-06 04:30 | 44567.1875 | 0 | 5.5223 | 40.75
2022-01-06 05:00 | 44567.2083 | 0 | 5.5832 | 40.75
2022-01-06 05:30 | 44567.2292 | 0 | 5.5886 | 40.75
2022-01-06 06:00 | 44567.25 | 0 | 5.7759 | 40.75
2022-01-06 06:30 | 44567.2708 | 0 | 4.7673 | 40.75
2022-01-06 07:00 | 44567.2917 | 0 | 4.1429 | 40.75
2022-01-06 07:30 | 44567.3125 | 0 | 4.4795 | 40.75
2022-01-06 08:00 | 44567.3333 | 0 | 3.6402 | 40.75
2022-01-06 08:30 | 44567.3542 | 0 | 2.9811 | 40.75
2022-01-06 09:00 | 44567.375 | 0 | 3.7497 | 40.75
2022-01-06 09:30 | 44567.3958 | 0 | 4.4649 | 40.75
2022-01-06 10:00 | 44567.4167 | 0 | 5.3456 | 40.75
2022-01-06 10:30 | 44567.4375 | 0 | 4.1918 | 40.75
2022-01-06 11:00 | 44567.4583 | 0 | 5.2829 | 40.75
2022-01-06 11:30 | 44567.4792 | 0 | 5.1186 | 40.75
2022-01-06 12:00 | 44567.5 | 0 | 6.1477 | 40.75
2022-01-06 12:30 | 44567.5208 | 0 | 5.9337 | 40.75
2022-01-06 13:00 | 44567.5417 | 0 | 6.1072 | 40.75
2022-01-06 13:30 | 44567.5625 | 0 | 6.6057 | 40.75
2022-01-06 14:00 | 44567.5833 | 0 | 6.1873 | 40.75
2022-01-06 14:30 | 44567.6042 | 0 | 6.0998 | 40.75
2022-01-06 15:00 | 44567.625 | 0 | 7.4259 | 40.75
2022-01-06 15:30 | 44567.6458 | 0 | 9.1705 | 40.75
2022-01-06 16:00 | 44567.6667 | 0 | 9.2538 | 40.75
2022-01-06 16:30 | 44567.6875 | 0 | 10.1378 | 40.75
2022-01-06 17:00 | 44567.7083 | 0 | 11.262 | 40.75
2022-01-06 17:30 | 44567.7292 | 0 | 11.9832 | 40.75
2022-01-06 18:00 | 44567.75 | 0 | 12.0989 | 40.75
2022-01-06 18:30 | 44567.7708 | 0 | 12.1374 | 40.75
2022-01-06 19:00 | 44567.7917 | 0 | 12.0258 | 40.75
2022-01-06 19:30 | 44567.8125 | 0 | 11.8453 | 40.75
2022-01-06 20:00 | 44567.8333 | 0 | 11.4015 | 40.75
2022-01-06 20:30 | 44567.8542 | 0 | 10.7901 | 40.75
2022-01-06 21:00 | 44567.875 | 0 | 10.0591 | 40.75
2022-01-06 21:30 | 44567.8958 | 0 | 9.4996 | 40.75
2022-01-06 22:00 | 44567.9167 | 0 | 8.9318 | 40.75
2022-01-06 22:30 | 44567.9375 | 0 | 8.4059 | 40.75
2022-01-06 23:00 | 44567.9583 | 0 | 7.7958 | 40.75
2022-01-06 23:30 | 44567.9792 | 0 | 7.1822 | 40.75
2022-01-07 | 44568 | 0 | 6.7926 | 40.75
2022-01-07 00:30 | 44568.0208 | 0 | 6.4873 | 40.75
2022-01-07 01:00 | 44568.0417 | 0 | 6.2608 | 40.75
2022-01-07 01:30 | 44568.0625 | 0 | 6.0237 | 40.75
2022-01-07 02:00 | 44568.0833 | 0 | 5.8396 | 40.75
2022-01-07 02:30 | 44568.1042 | 0 | 5.8119 | 40.75
2022-01-07 03:00 | 44568.125 | 0 | 5.7449 | 40.75
2022-01-07 03:30 | 44568.1458 | 0 | 5.7192 | 40.75
2022-01-07 04:00 | 44568.1667 | 0 | 5.7226 | 40.75
2022-01-07 04:30 | 44568.1875 | 0 | 5.8404 | 40.75
2022-01-07 05:00 | 44568.2083 | 0 | 5.8234 | 40.75
2022-01-07 05:30 | 44568.2292 | 0 | 5.8512 | 40.75
2022-01-07 06:00 | 44568.25 | 0 | 5.8619 | 40.75
2022-01-07 06:30 | 44568.2708 | 0 | 5.7957 | 40.75
2022-01-07 07:00 | 44568.2917 | 0 | 6.4466 | 40.75
2022-01-07 07:30 | 44568.3125 | 0 | 6.4922 | 40.75
2022-01-07 08:00 | 44568.3333 | 0 | 5.9235 | 40.75
2022-01-07 08:30 | 44568.3542 | 0 | 6.0011 | 40.75
2022-01-07 09:00 | 44568.375 | 0 | 5.3596 | 40.75
2022-01-07 09:30 | 44568.3958 | 0 | 5.232 | 40.75
2022-01-07 10:00 | 44568.4167 | 0 | 5.7593 | 40.75
2022-01-07 10:30 | 44568.4375 | 0 | 5.0498 | 40.75
2022-01-07 11:00 | 44568.4583 | 0 | 5.7121 | 40.75
2022-01-07 11:30 | 44568.4792 | 0 | 5.4067 | 40.75
2022-01-07 12:00 | 44568.5 | 0 | 6.0502 | 40.75
2022-01-07 12:30 | 44568.5208 | 0 | 7.3086 | 40.75
2022-01-07 13:00 | 44568.5417 | 0 | 6.9194 | 40.75
2022-01-07 13:30 | 44568.5625 | 0 | 6.5479 | 40.75
2022-01-07 14:00 | 44568.5833 | 0 | 7.5331 | 40.75
2022-01-07 14:30 | 44568.6042 | 0 | 6.645 | 40.75
2022-01-07 15:00 | 44568.625 | 0 | 7.4471 | 40.75
2022-01-07 15:30 | 44568.6458 | 0 | 8.3611 | 40.75
2022-01-07 16:00 | 44568.6667 | 0 | 8.9106 | 40.75
2022-01-07 16:30 | 44568.6875 | 0 | 9.2834 | 40.75
2022-01-07 17:00 | 44568.7083 | 0 | 9.5949 | 40.75
2022-01-07 17:30 | 44568.7292 | 0 | 9.9726 | 40.75
2022-01-07 18:00 | 44568.75 | 0 | 10.2385 | 40.75
2022-01-07 18:30 | 44568.7708 | 0 | 10.6811 | 40.75
2022-01-07 19:00 | 44568.7917 | 0 | 10.7122 | 40.75
2022-01-07 19:30 | 44568.8125 | 0 | 10.5295 | 40.75
2022-01-07 20:00 | 44568.8333 | 0 | 10.3334 | 40.75
2022-01-07 20:30 | 44568.8542 | 0 | 9.7808 | 40.75
2022-01-07 21:00 | 44568.875 | 0 | 9.3185 | 40.75
2022-01-07 21:30 | 44568.8958 | 0 | 8.8276 | 40.75
2022-01-07 22:00 | 44568.9167 | 0 | 8.2528 | 40.75
2022-01-07 22:30 | 44568.9375 | 0 | 7.9447 | 40.75
2022-01-07 23:00 | 44568.9583 | 0 | 7.4186 | 40.75
2022-01-07 23:30 | 44568.9792 | 0 | 6.9112 | 40.75
2022-01-08 | 44569 | 0 | 6.4944 | 40.75
2022-01-08 00:30 | 44569.0208 | 0 | 6.1112 | 40.75
2022-01-08 01:00 | 44569.0417 | 0 | 5.9959 | 40.75
2022-01-08 01:30 | 44569.0625 | 0 | 5.778 | 40.75
2022-01-08 02:00 | 44569.0833 | 0 | 5.7059 | 40.75
2022-01-08 02:30 | 44569.1042 | 0 | 5.6188 | 40.75
2022-01-08 03:00 | 44569.125 | 0 | 5.5385 | 40.75
2022-01-08 03:30 | 44569.1458 | 0 | 5.393 | 40.75
2022-01-08 04:00 | 44569.1667 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-01-08 04:30 | 44569.1875 | 0 | 5.3876 | 40.75
2022-01-08 05:00 | 44569.2083 | 0 | 5.416 | 40.75
2022-01-08 05:30 | 44569.2292 | 0 | 5.4322 | 40.75
2022-01-08 06:00 | 44569.25 | 0 | 5.6717 | 40.75
2022-01-08 06:30 | 44569.2708 | 0 | 5.7849 | 40.75
2022-01-08 07:00 | 44569.2917 | 0 | 6.1384 | 40.75
2022-01-08 07:30 | 44569.3125 | 0 | 6.1643 | 40.75
2022-01-08 08:00 | 44569.3333 | 0 | 5.9084 | 40.75
2022-01-08 08:30 | 44569.3542 | 0 | 6.4713 | 40.75
2022-01-08 09:00 | 44569.375 | 0 | 6.9848 | 40.75
2022-01-08 09:30 | 44569.3958 | 0 | 6.1837 | 40.75
2022-01-08 10:00 | 44569.4167 | 0 | 6.3392 | 40.75
2022-01-08 10:30 | 44569.4375 | 0 | 7.3236 | 40.75
2022-01-08 11:00 | 44569.4583 | 0 | 5.4434 | 40.75
2022-01-08 11:30 | 44569.4792 | 0 | 7.14 | 40.75
2022-01-08 12:00 | 44569.5 | 0 | 7.7373 | 40.75
2022-01-08 12:30 | 44569.5208 | 0 | 7.9501 | 40.75
2022-01-08 13:00 | 44569.5417 | 0 | 8.1597 | 40.75
2022-01-08 13:30 | 44569.5625 | 0 | 8.3714 | 40.75
2022-01-08 14:00 | 44569.5833 | 0 | 8.1121 | 40.75
2022-01-08 14:30 | 44569.6042 | 0 | 8.6101 | 40.75
2022-01-08 15:00 | 44569.625 | 0 | 9.3684 | 40.75
2022-01-08 15:30 | 44569.6458 | 0 | 9.2606 | 40.75
2022-01-08 16:00 | 44569.6667 | 0 | 9.3314 | 40.75
2022-01-08 16:30 | 44569.6875 | 0 | 9.1687 | 40.75
2022-01-08 17:00 | 44569.7083 | 0 | 9.4229 | 40.75
2022-01-08 17:30 | 44569.7292 | 0 | 9.9236 | 40.75
2022-01-08 18:00 | 44569.75 | 0 | 10.1228 | 40.75
2022-01-08 18:30 | 44569.7708 | 0 | 10.4232 | 40.75
2022-01-08 19:00 | 44569.7917 | 0 | 10.512 | 40.75
2022-01-08 19:30 | 44569.8125 | 0 | 10.2602 | 40.75
2022-01-08 20:00 | 44569.8333 | 0 | 9.9704 | 40.75
2022-01-08 20:30 | 44569.8542 | 0 | 9.5076 | 40.75
2022-01-08 21:00 | 44569.875 | 0 | 8.9446 | 40.75
2022-01-08 21:30 | 44569.8958 | 0 | 8.5275 | 40.75
2022-01-08 22:00 | 44569.9167 | 0 | 7.9302 | 40.75
2022-01-08 22:30 | 44569.9375 | 0 | 7.6159 | 40.75
2022-01-08 23:00 | 44569.9583 | 0 | 7.0619 | 40.75
2022-01-08 23:30 | 44569.9792 | 0 | 6.6167 | 40.75
2022-01-09 | 44570 | 0 | 6.2601 | 40.75
2022-01-09 00:30 | 44570.0208 | 0 | 5.9844 | 40.75
2022-01-09 01:00 | 44570.0417 | 0 | 5.778 | 40.75
2022-01-09 01:30 | 44570.0625 | 0 | 5.6112 | 40.75
2022-01-09 02:00 | 44570.0833 | 0 | 5.443 | 40.75
2022-01-09 02:30 | 44570.1042 | 0 | 5.3429 | 40.75
2022-01-09 03:00 | 44570.125 | 0 | 5.2759 | 40.75
2022-01-09 03:30 | 44570.1458 | 0 | 5.2089 | 40.75
2022-01-09 04:00 | 44570.1667 | 0 | 5.2204 | 40.75
2022-01-09 04:30 | 44570.1875 | 0 | 5.1583 | 40.75
2022-01-09 05:00 | 44570.2083 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-01-09 05:30 | 44570.2292 | 0 | 5.0526 | 40.75
2022-01-09 06:00 | 44570.25 | 0 | 4.7338 | 40.75
2022-01-09 06:30 | 44570.2708 | 0 | 4.2031 | 40.75
2022-01-09 07:00 | 44570.2917 | 0 | 4.0668 | 40.75
2022-01-09 07:30 | 44570.3125 | 0 | 4.2783 | 40.75
2022-01-09 08:00 | 44570.3333 | 0 | 4.4012 | 40.75
2022-01-09 08:30 | 44570.3542 | 0 | 3.3624 | 40.75
2022-01-09 09:00 | 44570.375 | 0 | 3.7369 | 40.75
2022-01-09 09:30 | 44570.3958 | 0 | 4.17 | 40.75
2022-01-09 10:00 | 44570.4167 | 0 | 4.5728 | 40.75
2022-01-09 10:30 | 44570.4375 | 0 | 4.0225 | 40.75
2022-01-09 11:00 | 44570.4583 | 0 | 4.2229 | 40.75
2022-01-09 11:30 | 44570.4792 | 0 | 4.4257 | 40.75
2022-01-09 12:00 | 44570.5 | 0 | 4.9158 | 40.75
2022-01-09 12:30 | 44570.5208 | 0 | 5.2408 | 40.75
2022-01-09 13:00 | 44570.5417 | 0 | 6.3213 | 40.75
2022-01-09 13:30 | 44570.5625 | 0 | 6.3782 | 40.75
2022-01-09 14:00 | 44570.5833 | 0 | 7.1136 | 40.75
2022-01-09 14:30 | 44570.6042 | 0 | 7.4381 | 40.75
2022-01-09 15:00 | 44570.625 | 0 | 8.9444 | 40.75
2022-01-09 15:30 | 44570.6458 | 0 | 10.051 | 40.75
2022-01-09 16:00 | 44570.6667 | 0 | 10.7184 | 40.75
2022-01-09 16:30 | 44570.6875 | 0 | 10.7512 | 40.75
2022-01-09 17:00 | 44570.7083 | 0 | 11.6967 | 40.75
2022-01-09 17:30 | 44570.7292 | 0 | 12.2541 | 40.75
2022-01-09 18:00 | 44570.75 | 0 | 12.5848 | 40.75
2022-01-09 18:30 | 44570.7708 | 0 | 12.7627 | 40.75
2022-01-09 19:00 | 44570.7917 | 0 | 12.3484 | 40.75
2022-01-09 19:30 | 44570.8125 | 0 | 11.7888 | 40.75
2022-01-09 20:00 | 44570.8333 | 0 | 11.3246 | 40.75
2022-01-09 20:30 | 44570.8542 | 0 | 10.5879 | 40.75
2022-01-09 21:00 | 44570.875 | 0 | 9.8852 | 40.75
2022-01-09 21:30 | 44570.8958 | 0 | 9.2368 | 40.75
2022-01-09 22:00 | 44570.9167 | 0 | 8.3498 | 40.75
2022-01-09 22:30 | 44570.9375 | 0 | 7.8862 | 40.75
2022-01-09 23:00 | 44570.9583 | 0 | 7.1798 | 40.75
2022-01-09 23:30 | 44570.9792 | 0 | 6.6188 | 40.75
2022-01-10 | 44571 | 0 | 6.2151 | 40.75
2022-01-10 00:30 | 44571.0208 | 0 | 5.9675 | 40.75
2022-01-10 01:00 | 44571.0417 | 0 | 5.7503 | 40.75
2022-01-10 01:30 | 44571.0625 | 0 | 5.614 | 40.75
2022-01-10 02:00 | 44571.0833 | 0 | 5.4207 | 40.75
2022-01-10 02:30 | 44571.1042 | 0 | 5.3036 | 40.75
2022-01-10 03:00 | 44571.125 | 0 | 5.2874 | 40.75
2022-01-10 03:30 | 44571.1458 | 0 | 5.2477 | 40.75
2022-01-10 04:00 | 44571.1667 | 0 | 5.2669 | 40.75
2022-01-10 04:30 | 44571.1875 | 0 | 5.3436 | 40.75
2022-01-10 05:00 | 44571.2083 | 0 | 5.4384 | 40.75
2022-01-10 05:30 | 44571.2292 | 0 | 5.4546 | 40.75
2022-01-10 06:00 | 44571.25 | 0 | 5.062 | 40.75
2022-01-10 06:30 | 44571.2708 | 0 | 4.1077 | 40.75
2022-01-10 07:00 | 44571.2917 | 0 | 3.6099 | 40.75
2022-01-10 07:30 | 44571.3125 | 0 | 3.7021 | 40.75
2022-01-10 08:00 | 44571.3333 | 0 | 3.5776 | 40.75
2022-01-10 08:30 | 44571.3542 | 0 | 3.2638 | 40.75
2022-01-10 09:00 | 44571.375 | 0 | 2.716 | 40.75
2022-01-10 09:30 | 44571.3958 | 0 | 2.136 | 40.75
2022-01-10 10:00 | 44571.4167 | 0 | 1.9824 | 40.75
2022-01-10 10:30 | 44571.4375 | 0 | 2.0248 | 40.75
2022-01-10 11:00 | 44571.4583 | 0 | 2.1428 | 40.75
2022-01-10 11:30 | 44571.4792 | 0 | 2.4037 | 40.75
2022-01-10 12:00 | 44571.5 | 0 | 2.1756 | 40.75
2022-01-10 12:30 | 44571.5208 | 0 | 2.4131 | 40.75
2022-01-10 13:00 | 44571.5417 | 0 | 2.7441 | 40.75
2022-01-10 13:30 | 44571.5625 | 0 | 3.3039 | 40.75
2022-01-10 14:00 | 44571.5833 | 0 | 3.9809 | 40.75
2022-01-10 14:30 | 44571.6042 | 0 | 4.7872 | 40.75
2022-01-10 15:00 | 44571.625 | 0 | 5.8781 | 40.75
2022-01-10 15:30 | 44571.6458 | 0 | 7.0618 | 40.75
2022-01-10 16:00 | 44571.6667 | 0 | 8.4607 | 40.75
2022-01-10 16:30 | 44571.6875 | 0 | 10.1064 | 40.75
2022-01-10 17:00 | 44571.7083 | 0 | 11.4183 | 40.75
2022-01-10 17:30 | 44571.7292 | 0 | 12.2305 | 40.75
2022-01-10 18:00 | 44571.75 | 0 | 12.8366 | 40.75
2022-01-10 18:30 | 44571.7708 | 0 | 12.9286 | 40.75
2022-01-10 19:00 | 44571.7917 | 0 | 12.85 | 40.75
2022-01-10 19:30 | 44571.8125 | 0 | 12.3194 | 40.75
2022-01-10 20:00 | 44571.8333 | 0 | 11.8951 | 40.75
2022-01-10 20:30 | 44571.8542 | 0 | 11.1618 | 40.75
2022-01-10 21:00 | 44571.875 | 0 | 10.2867 | 40.75
2022-01-10 21:30 | 44571.8958 | 0 | 9.3841 | 40.75
2022-01-10 22:00 | 44571.9167 | 0 | 8.5722 | 40.75
2022-01-10 22:30 | 44571.9375 | 0 | 8.124 | 40.75
2022-01-10 23:00 | 44571.9583 | 0 | 7.3909 | 40.75
2022-01-10 23:30 | 44571.9792 | 0 | 6.8264 | 40.75
2022-01-11 | 44572 | 0 | 6.4345 | 40.75
2022-01-11 00:30 | 44572.0208 | 0 | 6.055 | 40.75
2022-01-11 01:00 | 44572.0417 | 0 | 5.9235 | 40.75
2022-01-11 01:30 | 44572.0625 | 0 | 5.6907 | 40.75
2022-01-11 02:00 | 44572.0833 | 0 | 5.5907 | 40.75
2022-01-11 02:30 | 44572.1042 | 0 | 5.51 | 40.75
2022-01-11 03:00 | 44572.125 | 0 | 5.4546 | 40.75
2022-01-11 03:30 | 44572.1458 | 0 | 5.3652 | 40.75
2022-01-11 04:00 | 44572.1667 | 0 | 5.4607 | 40.75
2022-01-11 04:30 | 44572.1875 | 0 | 5.5331 | 40.75
2022-01-11 05:00 | 44572.2083 | 0 | 5.5811 | 40.75
2022-01-11 05:30 | 44572.2292 | 0 | 5.1382 | 40.75
2022-01-11 06:00 | 44572.25 | 0 | 4.9694 | 40.75
2022-01-11 06:30 | 44572.2708 | 0 | 4.8036 | 40.75
2022-01-11 07:00 | 44572.2917 | 0 | 4.3357 | 40.75
2022-01-11 07:30 | 44572.3125 | 0 | 3.467 | 40.75
2022-01-11 08:00 | 44572.3333 | 0 | 3.5397 | 40.75
2022-01-11 08:30 | 44572.3542 | 0 | 3.5152 | 40.75
2022-01-11 09:00 | 44572.375 | 0 | 3.7062 | 40.75
2022-01-11 09:30 | 44572.3958 | 0 | 1.763 | 40.75
2022-01-11 10:00 | 44572.4167 | 0 | 3.363 | 40.75
2022-01-11 10:30 | 44572.4375 | 0 | 4.2884 | 40.75
2022-01-11 11:00 | 44572.4583 | 0 | 3.4453 | 40.75
2022-01-11 11:30 | 44572.4792 | 0 | 2.8953 | 40.75
2022-01-11 12:00 | 44572.5 | 0 | 3.3945 | 40.75
2022-01-11 12:30 | 44572.5208 | 0 | 2.4799 | 40.75
2022-01-11 13:00 | 44572.5417 | 0 | 2.8471 | 40.75
2022-01-11 13:30 | 44572.5625 | 0 | 4.0232 | 40.75
2022-01-11 14:00 | 44572.5833 | 0 | 4.04 | 40.75
2022-01-11 14:30 | 44572.6042 | 0 | 4.5638 | 40.75
2022-01-11 15:00 | 44572.625 | 0 | 5.9033 | 40.75
2022-01-11 15:30 | 44572.6458 | 0 | 7.8096 | 40.75
2022-01-11 16:00 | 44572.6667 | 0 | 8.1705 | 40.75
2022-01-11 16:30 | 44572.6875 | 0 | 8.9941 | 40.75
2022-01-11 17:00 | 44572.7083 | 0 | 9.9041 | 40.75
2022-01-11 17:30 | 44572.7292 | 0 | 10.537 | 40.75
2022-01-11 18:00 | 44572.75 | 0 | 11.1941 | 40.75
2022-01-11 18:30 | 44572.7708 | 0 | 11.3978 | 40.75
2022-01-11 19:00 | 44572.7917 | 0 | 11.4045 | 40.75
2022-01-11 19:30 | 44572.8125 | 0 | 10.9749 | 40.75
2022-01-11 20:00 | 44572.8333 | 0 | 10.5068 | 40.75
2022-01-11 20:30 | 44572.8542 | 0 | 9.853 | 40.75
2022-01-11 21:00 | 44572.875 | 0 | 9.1218 | 40.75
2022-01-11 21:30 | 44572.8958 | 0 | 8.4881 | 40.75
2022-01-11 22:00 | 44572.9167 | 0 | 7.8499 | 40.75
2022-01-11 22:30 | 44572.9375 | 0 | 7.338 | 40.75
2022-01-11 23:00 | 44572.9583 | 0 | 6.706 | 40.75
2022-01-11 23:30 | 44572.9792 | 0 | 6.203 | 40.75
2022-01-12 | 44573 | 0 | 5.8036 | 40.75
2022-01-12 00:30 | 44573.0208 | 0 | 5.4992 | 40.75
2022-01-12 01:00 | 44573.0417 | 0 | 5.393 | 40.75
2022-01-12 01:30 | 44573.0625 | 0 | 5.1712 | 40.75
2022-01-12 02:00 | 44573.0833 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-01-12 02:30 | 44573.1042 | 0 | 4.991 | 40.75
2022-01-12 03:00 | 44573.125 | 0 | 4.9917 | 40.75
2022-01-12 03:30 | 44573.1458 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-01-12 04:00 | 44573.1667 | 0 | 4.9748 | 40.75
2022-01-12 04:30 | 44573.1875 | 0 | 5.0641 | 40.75
2022-01-12 05:00 | 44573.2083 | 0 | 5.0923 | 40.75
2022-01-12 05:30 | 44573.2292 | 0 | 4.9894 | 40.75
2022-01-12 06:00 | 44573.25 | 0 | 4.8631 | 40.75
2022-01-12 06:30 | 44573.2708 | 0 | 4.4247 | 40.75
2022-01-12 07:00 | 44573.2917 | 0 | 4.2934 | 40.75
2022-01-12 07:30 | 44573.3125 | 0 | 3.118 | 40.75
2022-01-12 08:00 | 44573.3333 | 0 | 2.4607 | 40.75
2022-01-12 08:30 | 44573.3542 | 0 | 2.5893 | 40.75
2022-01-12 09:00 | 44573.375 | 0 | 1.726 | 40.75
2022-01-12 09:30 | 44573.3958 | 0 | 1.189 | 40.75
2022-01-12 10:00 | 44573.4167 | 0 | 1.3618 | 40.75
2022-01-12 10:30 | 44573.4375 | 0 | 1.3797 | 40.75
2022-01-12 11:00 | 44573.4583 | 0 | 1.7899 | 40.75
2022-01-12 11:30 | 44573.4792 | 0 | 1.7427 | 40.75
2022-01-12 12:00 | 44573.5 | 0 | 2.0903 | 40.75
2022-01-12 12:30 | 44573.5208 | 0 | 2.0843 | 40.75
2022-01-12 13:00 | 44573.5417 | 0 | 2.3687 | 40.75
2022-01-12 13:30 | 44573.5625 | 0 | 3.2937 | 40.75
2022-01-12 14:00 | 44573.5833 | 0 | 3.7868 | 40.75
2022-01-12 14:30 | 44573.6042 | 0 | 5.525 | 40.75
2022-01-12 15:00 | 44573.625 | 0 | 5.515 | 40.75
2022-01-12 15:30 | 44573.6458 | 0 | 5.8429 | 40.75
2022-01-12 16:00 | 44573.6667 | 0 | 7.4742 | 40.75
2022-01-12 16:30 | 44573.6875 | 0 | 8.9299 | 40.75
2022-01-12 17:00 | 44573.7083 | 0 | 9.6172 | 40.75
2022-01-12 17:30 | 44573.7292 | 0 | 10.1375 | 40.75
2022-01-12 18:00 | 44573.75 | 0 | 10.6762 | 40.75
2022-01-12 18:30 | 44573.7708 | 0 | 11.2874 | 40.75
2022-01-12 19:00 | 44573.7917 | 0 | 11.2218 | 40.75
2022-01-12 19:30 | 44573.8125 | 0 | 10.7096 | 40.75
2022-01-12 20:00 | 44573.8333 | 0 | 10.3885 | 40.75
2022-01-12 20:30 | 44573.8542 | 0 | 9.6638 | 40.75
2022-01-12 21:00 | 44573.875 | 0 | 9.0494 | 40.75
2022-01-12 21:30 | 44573.8958 | 0 | 8.4651 | 40.75
2022-01-12 22:00 | 44573.9167 | 0 | 7.7735 | 40.75
2022-01-12 22:30 | 44573.9375 | 0 | 7.268 | 40.75
2022-01-12 23:00 | 44573.9583 | 0 | 6.6651 | 40.75
2022-01-12 23:30 | 44573.9792 | 0 | 6.2188 | 40.75
2022-01-13 | 44574 | 0 | 5.83 | 40.75
2022-01-13 00:30 | 44574.0208 | 0 | 5.5752 | 40.75
2022-01-13 01:00 | 44574.0417 | 0 | 5.4038 | 40.75
2022-01-13 01:30 | 44574.0625 | 0 | 5.2705 | 40.75
2022-01-13 02:00 | 44574.0833 | 0 | 5.1866 | 40.75
2022-01-13 02:30 | 44574.1042 | 0 | 5.0562 | 40.75
2022-01-13 03:00 | 44574.125 | 0 | 4.9886 | 40.75
2022-01-13 03:30 | 44574.1458 | 0 | 4.9748 | 40.75
2022-01-13 04:00 | 44574.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-01-13 04:30 | 44574.1875 | 0 | 5.1033 | 40.75
2022-01-13 05:00 | 44574.2083 | 0 | 5.1026 | 40.75
2022-01-13 05:30 | 44574.2292 | 0 | 4.9471 | 40.75
2022-01-13 06:00 | 44574.25 | 0 | 4.736 | 40.75
2022-01-13 06:30 | 44574.2708 | 0 | 4.0296 | 40.75
2022-01-13 07:00 | 44574.2917 | 0 | 3.6023 | 40.75
2022-01-13 07:30 | 44574.3125 | 0 | 2.9585 | 40.75
2022-01-13 08:00 | 44574.3333 | 0 | 2.3265 | 40.75
2022-01-13 08:30 | 44574.3542 | 0 | 2.1527 | 40.75
2022-01-13 09:00 | 44574.375 | 0 | 1.8048 | 40.75
2022-01-13 09:30 | 44574.3958 | 0 | 1.4521 | 40.75
2022-01-13 10:00 | 44574.4167 | 0 | 1.34 | 40.75
2022-01-13 10:30 | 44574.4375 | 0 | 1.1457 | 40.75
2022-01-13 11:00 | 44574.4583 | 0 | 0.98009 | 40.75
2022-01-13 11:30 | 44574.4792 | 0 | 1.1158 | 40.75
2022-01-13 12:00 | 44574.5 | 0 | 1.3569 | 40.75
2022-01-13 12:30 | 44574.5208 | 0 | 1.5896 | 40.75
2022-01-13 13:00 | 44574.5417 | 0 | 2.0467 | 40.75
2022-01-13 13:30 | 44574.5625 | 0 | 2.3197 | 40.75
2022-01-13 14:00 | 44574.5833 | 0 | 2.8866 | 40.75
2022-01-13 14:30 | 44574.6042 | 0 | 3.7454 | 40.75
2022-01-13 15:00 | 44574.625 | 0 | 4.9961 | 40.75
2022-01-13 15:30 | 44574.6458 | 0 | 7.9684 | 40.75
2022-01-13 16:00 | 44574.6667 | 0 | 8.9012 | 40.75
2022-01-13 16:30 | 44574.6875 | 0 | 9.4215 | 40.75
2022-01-13 17:00 | 44574.7083 | 0 | 9.6039 | 40.75
2022-01-13 17:30 | 44574.7292 | 0 | 9.8818 | 40.75
2022-01-13 18:00 | 44574.75 | 0 | 10.0774 | 40.75
2022-01-13 18:30 | 44574.7708 | 0 | 10.5603 | 40.75
2022-01-13 19:00 | 44574.7917 | 0 | 10.5017 | 40.75
2022-01-13 19:30 | 44574.8125 | 0 | 10.4065 | 40.75
2022-01-13 20:00 | 44574.8333 | 0 | 9.881 | 40.75
2022-01-13 20:30 | 44574.8542 | 0 | 9.2971 | 40.75
2022-01-13 21:00 | 44574.875 | 0 | 8.7063 | 40.75
2022-01-13 21:30 | 44574.8958 | 0 | 8.0666 | 40.75
2022-01-13 22:00 | 44574.9167 | 0 | 7.5621 | 40.75
2022-01-13 22:30 | 44574.9375 | 0 | 7.0763 | 40.75
2022-01-13 23:00 | 44574.9583 | 0 | 6.4314 | 40.75
2022-01-13 23:30 | 44574.9792 | 0 | 6.0157 | 40.75
2022-01-14 | 44575 | 0 | 5.5718 | 40.75
2022-01-14 00:30 | 44575.0208 | 0 | 5.443 | 40.75
2022-01-14 01:00 | 44575.0417 | 0 | 5.2477 | 40.75
2022-01-14 01:30 | 44575.0625 | 0 | 5.0972 | 40.75
2022-01-14 02:00 | 44575.0833 | 0 | 5.0317 | 40.75
2022-01-14 02:30 | 44575.1042 | 0 | 4.9409 | 40.75
2022-01-14 03:00 | 44575.125 | 0 | 4.8962 | 40.75
2022-01-14 03:30 | 44575.1458 | 0 | 4.9024 | 40.75
2022-01-14 04:00 | 44575.1667 | 0 | 4.9632 | 40.75
2022-01-14 04:30 | 44575.1875 | 0 | 5.0364 | 40.75
2022-01-14 05:00 | 44575.2083 | 0 | 5.0972 | 40.75
2022-01-14 05:30 | 44575.2292 | 0 | 4.9016 | 40.75
2022-01-14 06:00 | 44575.25 | 0 | 4.9471 | 40.75
2022-01-14 06:30 | 44575.2708 | 0 | 4.6849 | 40.75
2022-01-14 07:00 | 44575.2917 | 0 | 4.3639 | 40.75
2022-01-14 07:30 | 44575.3125 | 0 | 3.9969 | 40.75
2022-01-14 08:00 | 44575.3333 | 0 | 4.5926 | 40.75
2022-01-14 08:30 | 44575.3542 | 0 | 5.175 | 40.75
2022-01-14 09:00 | 44575.375 | 0 | 4.7115 | 40.75
2022-01-14 09:30 | 44575.3958 | 0 | 2.8009 | 40.75
2022-01-14 10:00 | 44575.4167 | 0 | 1.3425 | 40.75
2022-01-14 10:30 | 44575.4375 | 0 | 0.94648 | 40.75
2022-01-14 11:00 | 44575.4583 | 0 | 2.3747 | 40.75
2022-01-14 11:30 | 44575.4792 | 0 | 4.7536 | 40.75
2022-01-14 12:00 | 44575.5 | 0 | 4.0845 | 40.75
2022-01-14 12:30 | 44575.5208 | 0 | 2.5858 | 40.75
2022-01-14 13:00 | 44575.5417 | 0 | 3.2694 | 40.75
2022-01-14 13:30 | 44575.5625 | 0 | 2.2867 | 40.75
2022-01-14 14:00 | 44575.5833 | 0 | 3.3337 | 40.75
2022-01-14 14:30 | 44575.6042 | 0 | 4.2928 | 40.75
2022-01-14 15:00 | 44575.625 | 0 | 4.471 | 40.75
2022-01-14 15:30 | 44575.6458 | 0 | 5.4463 | 40.75
2022-01-14 16:00 | 44575.6667 | 0 | 7.2699 | 40.75
2022-01-14 16:30 | 44575.6875 | 0 | 8.4021 | 40.75
2022-01-14 17:00 | 44575.7083 | 0 | 9.7026 | 40.75
2022-01-14 17:30 | 44575.7292 | 0 | 10.6186 | 40.75
2022-01-14 18:00 | 44575.75 | 0 | 10.9591 | 40.75
2022-01-14 18:30 | 44575.7708 | 0 | 11.2064 | 40.75
2022-01-14 19:00 | 44575.7917 | 0 | 11.0601 | 40.75
2022-01-14 19:30 | 44575.8125 | 0 | 10.7386 | 40.75
2022-01-14 20:00 | 44575.8333 | 0 | 10.3164 | 40.75
2022-01-14 20:30 | 44575.8542 | 0 | 9.795 | 40.75
2022-01-14 21:00 | 44575.875 | 0 | 9.0454 | 40.75
2022-01-14 21:30 | 44575.8958 | 0 | 8.517 | 40.75
2022-01-14 22:00 | 44575.9167 | 0 | 7.9614 | 40.75
2022-01-14 22:30 | 44575.9375 | 0 | 7.5266 | 40.75
2022-01-14 23:00 | 44575.9583 | 0 | 6.9318 | 40.75
2022-01-14 23:30 | 44575.9792 | 0 | 6.4163 | 40.75
2022-01-15 | 44576 | 0 | 5.9765 | 40.75
2022-01-15 00:30 | 44576.0208 | 0 | 5.5835 | 40.75
2022-01-15 01:00 | 44576.0417 | 0 | 5.4823 | 40.75
2022-01-15 01:30 | 44576.0625 | 0 | 5.2867 | 40.75
2022-01-15 02:00 | 44576.0833 | 0 | 5.1922 | 40.75
2022-01-15 02:30 | 44576.1042 | 0 | 5.0053 | 40.75
2022-01-15 03:00 | 44576.125 | 0 | 4.9971 | 40.75
2022-01-15 03:30 | 44576.1458 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-01-15 04:00 | 44576.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-15 04:30 | 44576.1875 | 0 | 4.8631 | 40.75
2022-01-15 05:00 | 44576.2083 | 0 | 4.8177 | 40.75
2022-01-15 05:30 | 44576.2292 | 0 | 4.5054 | 40.75
2022-01-15 06:00 | 44576.25 | 0 | 3.9868 | 40.75
2022-01-15 06:30 | 44576.2708 | 0 | 3.5441 | 40.75
2022-01-15 07:00 | 44576.2917 | 0 | 3.2876 | 40.75
2022-01-15 07:30 | 44576.3125 | 0 | 2.733 | 40.75
2022-01-15 08:00 | 44576.3333 | 0 | 2.4212 | 40.75
2022-01-15 08:30 | 44576.3542 | 0 | 2.3606 | 40.75
2022-01-15 09:00 | 44576.375 | 0 | 2.194 | 40.75
2022-01-15 09:30 | 44576.3958 | 0 | 2.3896 | 40.75
2022-01-15 10:00 | 44576.4167 | 0 | 2.2727 | 40.75
2022-01-15 10:30 | 44576.4375 | 0 | 3.3296 | 40.75
2022-01-15 11:00 | 44576.4583 | 0 | 3.4264 | 40.75
2022-01-15 11:30 | 44576.4792 | 0 | 4.4856 | 40.75
2022-01-15 12:00 | 44576.5 | 0 | 4.5126 | 40.75
2022-01-15 12:30 | 44576.5208 | 0 | 3.3097 | 40.75
2022-01-15 13:00 | 44576.5417 | 0 | 4.2564 | 40.75
2022-01-15 13:30 | 44576.5625 | 0 | 6.1253 | 40.75
2022-01-15 14:00 | 44576.5833 | 0 | 6.6162 | 40.75
2022-01-15 14:30 | 44576.6042 | 0 | 6.0914 | 40.75
2022-01-15 15:00 | 44576.625 | 0 | 7.1953 | 40.75
2022-01-15 15:30 | 44576.6458 | 0 | 7.5815 | 40.75
2022-01-15 16:00 | 44576.6667 | 0 | 8.7456 | 40.75
2022-01-15 16:30 | 44576.6875 | 0 | 9.8213 | 40.75
2022-01-15 17:00 | 44576.7083 | 0 | 10.9827 | 40.75
2022-01-15 17:30 | 44576.7292 | 0 | 11.7178 | 40.75
2022-01-15 18:00 | 44576.75 | 0 | 12.5176 | 40.75
2022-01-15 18:30 | 44576.7708 | 0 | 12.4827 | 40.75
2022-01-15 19:00 | 44576.7917 | 0 | 12.2796 | 40.75
2022-01-15 19:30 | 44576.8125 | 0 | 11.9305 | 40.75
2022-01-15 20:00 | 44576.8333 | 0 | 11.5271 | 40.75
2022-01-15 20:30 | 44576.8542 | 0 | 10.9188 | 40.75
2022-01-15 21:00 | 44576.875 | 0 | 10.2595 | 40.75
2022-01-15 21:30 | 44576.8958 | 0 | 9.5818 | 40.75
2022-01-15 22:00 | 44576.9167 | 0 | 8.9149 | 40.75
2022-01-15 22:30 | 44576.9375 | 0 | 8.3793 | 40.75
2022-01-15 23:00 | 44576.9583 | 0 | 7.7751 | 40.75
2022-01-15 23:30 | 44576.9792 | 0 | 7.1433 | 40.75
2022-01-16 | 44577 | 0 | 6.7771 | 40.75
2022-01-16 00:30 | 44577.0208 | 0 | 6.4946 | 40.75
2022-01-16 01:00 | 44577.0417 | 0 | 6.2267 | 40.75
2022-01-16 01:30 | 44577.0625 | 0 | 6.1038 | 40.75
2022-01-16 02:00 | 44577.0833 | 0 | 5.8512 | 40.75
2022-01-16 02:30 | 44577.1042 | 0 | 5.4351 | 40.75
2022-01-16 03:00 | 44577.125 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-01-16 03:30 | 44577.1458 | 0 | 5.2664 | 40.75
2022-01-16 04:00 | 44577.1667 | 0 | 5.2561 | 40.75
2022-01-16 04:30 | 44577.1875 | 0 | 5.1717 | 40.75
2022-01-16 05:00 | 44577.2083 | 0 | 5.2145 | 40.75
2022-01-16 05:30 | 44577.2292 | 0 | 4.9571 | 40.75
2022-01-16 06:00 | 44577.25 | 0 | 4.706 | 40.75
2022-01-16 06:30 | 44577.2708 | 0 | 4.9701 | 40.75
2022-01-16 07:00 | 44577.2917 | 0 | 5.1485 | 40.75
2022-01-16 07:30 | 44577.3125 | 0 | 5.3586 | 40.75
2022-01-16 08:00 | 44577.3333 | 0 | 4.6809 | 40.75
2022-01-16 08:30 | 44577.3542 | 0 | 4.2142 | 40.75
2022-01-16 09:00 | 44577.375 | 0 | 3.8405 | 40.75
2022-01-16 09:30 | 44577.3958 | 0 | 3.2862 | 40.75
2022-01-16 10:00 | 44577.4167 | 0 | 3.3376 | 40.75
2022-01-16 10:30 | 44577.4375 | 0 | 3.8731 | 40.75
2022-01-16 11:00 | 44577.4583 | 0 | 3.851 | 40.75
2022-01-16 11:30 | 44577.4792 | 0 | 1.9188 | 40.75
2022-01-16 12:00 | 44577.5 | 0 | 2.2658 | 40.75
2022-01-16 12:30 | 44577.5208 | 0 | 3.7989 | 40.75
2022-01-16 13:00 | 44577.5417 | 0 | 5.8432 | 40.75
2022-01-16 13:30 | 44577.5625 | 0 | 4.2292 | 40.75
2022-01-16 14:00 | 44577.5833 | 0 | 4.7047 | 40.75
2022-01-16 14:30 | 44577.6042 | 0 | 6.118 | 40.75
2022-01-16 15:00 | 44577.625 | 0 | 8.2066 | 40.75
2022-01-16 15:30 | 44577.6458 | 0 | 8.9304 | 40.75
2022-01-16 16:00 | 44577.6667 | 0 | 11.6441 | 40.75
2022-01-16 16:30 | 44577.6875 | 0 | 12.1705 | 40.75
2022-01-16 17:00 | 44577.7083 | 0 | 12.2113 | 40.75
2022-01-16 17:30 | 44577.7292 | 0 | 12.6757 | 40.75
2022-01-16 18:00 | 44577.75 | 0 | 12.9401 | 40.75
2022-01-16 18:30 | 44577.7708 | 0 | 13.0387 | 40.75
2022-01-16 19:00 | 44577.7917 | 0 | 12.9802 | 40.75
2022-01-16 19:30 | 44577.8125 | 0 | 12.4408 | 40.75
2022-01-16 20:00 | 44577.8333 | 0 | 11.9661 | 40.75
2022-01-16 20:30 | 44577.8542 | 0 | 11.1542 | 40.75
2022-01-16 21:00 | 44577.875 | 0 | 10.2765 | 40.75
2022-01-16 21:30 | 44577.8958 | 0 | 9.4969 | 40.75
2022-01-16 22:00 | 44577.9167 | 0 | 8.7377 | 40.75
2022-01-16 22:30 | 44577.9375 | 0 | 8.2291 | 40.75
2022-01-16 23:00 | 44577.9583 | 0 | 7.5206 | 40.75
2022-01-16 23:30 | 44577.9792 | 0 | 6.9778 | 40.75
2022-01-17 | 44578 | 0 | 6.5167 | 40.75
2022-01-17 00:30 | 44578.0208 | 0 | 6.2262 | 40.75
2022-01-17 01:00 | 44578.0417 | 0 | 5.9838 | 40.75
2022-01-17 01:30 | 44578.0625 | 0 | 5.7336 | 40.75
2022-01-17 02:00 | 44578.0833 | 0 | 5.6481 | 40.75
2022-01-17 02:30 | 44578.1042 | 0 | 5.443 | 40.75
2022-01-17 03:00 | 44578.125 | 0 | 5.4099 | 40.75
2022-01-17 03:30 | 44578.1458 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-01-17 04:00 | 44578.1667 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-01-17 04:30 | 44578.1875 | 0 | 5.4106 | 40.75
2022-01-17 05:00 | 44578.2083 | 0 | 5.5724 | 40.75
2022-01-17 05:30 | 44578.2292 | 0 | 5.5046 | 40.75
2022-01-17 06:00 | 44578.25 | 0 | 5.6507 | 40.75
2022-01-17 06:30 | 44578.2708 | 0 | 5.3618 | 40.75
2022-01-17 07:00 | 44578.2917 | 0 | 4.9835 | 40.75
2022-01-17 07:30 | 44578.3125 | 0 | 5.015 | 40.75
2022-01-17 08:00 | 44578.3333 | 0 | 5.1842 | 40.75
2022-01-17 08:30 | 44578.3542 | 0 | 4.3006 | 40.75
2022-01-17 09:00 | 44578.375 | 0 | 2.9997 | 40.75
2022-01-17 09:30 | 44578.3958 | 0 | 4.4729 | 40.75
2022-01-17 10:00 | 44578.4167 | 0 | 5.1073 | 40.75
2022-01-17 10:30 | 44578.4375 | 0 | 3.4258 | 40.75
2022-01-17 11:00 | 44578.4583 | 0 | 3.8532 | 40.75
2022-01-17 11:30 | 44578.4792 | 0 | 6.2543 | 40.75
2022-01-17 12:00 | 44578.5 | 0 | 5.996 | 40.75
2022-01-17 12:30 | 44578.5208 | 0 | 6.4506 | 40.75
2022-01-17 13:00 | 44578.5417 | 0 | 6.492 | 40.75
2022-01-17 13:30 | 44578.5625 | 0 | 5.8396 | 40.75
2022-01-17 14:00 | 44578.5833 | 0 | 7.3121 | 40.75
2022-01-17 14:30 | 44578.6042 | 0 | 8.7175 | 40.75
2022-01-17 15:00 | 44578.625 | 0 | 9.464 | 40.75
2022-01-17 15:30 | 44578.6458 | 0 | 10.1481 | 40.75
2022-01-17 16:00 | 44578.6667 | 0 | 11.0948 | 40.75
2022-01-17 16:30 | 44578.6875 | 0 | 12.3947 | 40.75
2022-01-17 17:00 | 44578.7083 | 0 | 13.2796 | 40.75
2022-01-17 17:30 | 44578.7292 | 0 | 14.2572 | 40.75
2022-01-17 18:00 | 44578.75 | 0 | 14.6866 | 40.75
2022-01-17 18:30 | 44578.7708 | 0 | 14.649 | 40.75
2022-01-17 19:00 | 44578.7917 | 0 | 14.1523 | 40.75
2022-01-17 19:30 | 44578.8125 | 0 | 13.5425 | 40.75
2022-01-17 20:00 | 44578.8333 | 0 | 12.7631 | 40.75
2022-01-17 20:30 | 44578.8542 | 0 | 11.853 | 40.75
2022-01-17 21:00 | 44578.875 | 0 | 10.9715 | 40.75
2022-01-17 21:30 | 44578.8958 | 0 | 10.0533 | 40.75
2022-01-17 22:00 | 44578.9167 | 0 | 9.2712 | 40.75
2022-01-17 22:30 | 44578.9375 | 0 | 8.7234 | 40.75
2022-01-17 23:00 | 44578.9583 | 0 | 7.9522 | 40.75
2022-01-17 23:30 | 44578.9792 | 0 | 7.3851 | 40.75
2022-01-18 | 44579 | 0 | 6.9162 | 40.75
2022-01-18 00:30 | 44579.0208 | 0 | 6.5154 | 40.75
2022-01-18 01:00 | 44579.0417 | 0 | 6.3756 | 40.75
2022-01-18 01:30 | 44579.0625 | 0 | 6.1708 | 40.75
2022-01-18 02:00 | 44579.0833 | 0 | 6.0521 | 40.75
2022-01-18 02:30 | 44579.1042 | 0 | 5.7927 | 40.75
2022-01-18 03:00 | 44579.125 | 0 | 5.7842 | 40.75
2022-01-18 03:30 | 44579.1458 | 0 | 5.6889 | 40.75
2022-01-18 04:00 | 44579.1667 | 0 | 5.6933 | 40.75
2022-01-18 04:30 | 44579.1875 | 0 | 5.7842 | 40.75
2022-01-18 05:00 | 44579.2083 | 0 | 5.7896 | 40.75
2022-01-18 05:30 | 44579.2292 | 0 | 5.7192 | 40.75
2022-01-18 06:00 | 44579.25 | 0 | 5.3968 | 40.75
2022-01-18 06:30 | 44579.2708 | 0 | 5.2712 | 40.75
2022-01-18 07:00 | 44579.2917 | 0 | 5.1416 | 40.75
2022-01-18 07:30 | 44579.3125 | 0 | 5.4626 | 40.75
2022-01-18 08:00 | 44579.3333 | 0 | 4.1452 | 40.75
2022-01-18 08:30 | 44579.3542 | 0 | 4.8537 | 40.75
2022-01-18 09:00 | 44579.375 | 0 | 4.4668 | 40.75
2022-01-18 09:30 | 44579.3958 | 0 | 3.8592 | 40.75
2022-01-18 10:00 | 44579.4167 | 0 | 4.3981 | 40.75
2022-01-18 10:30 | 44579.4375 | 0 | 4.2471 | 40.75
2022-01-18 11:00 | 44579.4583 | 0 | 5.1778 | 40.75
2022-01-18 11:30 | 44579.4792 | 0 | 7.0351 | 40.75
2022-01-18 12:00 | 44579.5 | 0 | 6.7767 | 40.75
2022-01-18 12:30 | 44579.5208 | 0 | 6.905 | 40.75
2022-01-18 13:00 | 44579.5417 | 0 | 8.1956 | 40.75
2022-01-18 13:30 | 44579.5625 | 0 | 7.5757 | 40.75
2022-01-18 14:00 | 44579.5833 | 0 | 7.0199 | 40.75
2022-01-18 14:30 | 44579.6042 | 0 | 6.7826 | 40.75
2022-01-18 15:00 | 44579.625 | 0 | 8.9949 | 40.75
2022-01-18 15:30 | 44579.6458 | 0 | 10.2664 | 40.75
2022-01-18 16:00 | 44579.6667 | 0 | 11.5955 | 40.75
2022-01-18 16:30 | 44579.6875 | 0 | 11.127 | 40.75
2022-01-18 17:00 | 44579.7083 | 0 | 11.2432 | 40.75
2022-01-18 17:30 | 44579.7292 | 0 | 12.8848 | 40.75
2022-01-18 18:00 | 44579.75 | 0 | 13.438 | 40.75
2022-01-18 18:30 | 44579.7708 | 0 | 13.8185 | 40.75
2022-01-18 19:00 | 44579.7917 | 0 | 13.5344 | 40.75
2022-01-18 19:30 | 44579.8125 | 0 | 13.0302 | 40.75
2022-01-18 20:00 | 44579.8333 | 0 | 12.3688 | 40.75
2022-01-18 20:30 | 44579.8542 | 0 | 11.4208 | 40.75
2022-01-18 21:00 | 44579.875 | 0 | 10.6079 | 40.75
2022-01-18 21:30 | 44579.8958 | 0 | 9.8118 | 40.75
2022-01-18 22:00 | 44579.9167 | 0 | 8.969 | 40.75
2022-01-18 22:30 | 44579.9375 | 0 | 8.4834 | 40.75
2022-01-18 23:00 | 44579.9583 | 0 | 7.7252 | 40.75
2022-01-18 23:30 | 44579.9792 | 0 | 7.1001 | 40.75
2022-01-19 | 44580 | 0 | 6.6572 | 40.75
2022-01-19 00:30 | 44580.0208 | 0 | 6.3025 | 40.75
2022-01-19 01:00 | 44580.0417 | 0 | 6.0665 | 40.75
2022-01-19 01:30 | 44580.0625 | 0 | 5.9959 | 40.75
2022-01-19 02:00 | 44580.0833 | 0 | 5.7774 | 40.75
2022-01-19 02:30 | 44580.1042 | 0 | 5.7449 | 40.75
2022-01-19 03:00 | 44580.125 | 0 | 5.6799 | 40.75
2022-01-19 03:30 | 44580.1458 | 0 | 5.5529 | 40.75
2022-01-19 04:00 | 44580.1667 | 0 | 5.5724 | 40.75
2022-01-19 04:30 | 44580.1875 | 0 | 5.6055 | 40.75
2022-01-19 05:00 | 44580.2083 | 0 | 5.6278 | 40.75
2022-01-19 05:30 | 44580.2292 | 0 | 5.5208 | 40.75
2022-01-19 06:00 | 44580.25 | 0 | 5.3423 | 40.75
2022-01-19 06:30 | 44580.2708 | 0 | 4.8539 | 40.75
2022-01-19 07:00 | 44580.2917 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-01-19 07:30 | 44580.3125 | 0 | 4.5871 | 40.75
2022-01-19 08:00 | 44580.3333 | 0 | 4.9045 | 40.75
2022-01-19 08:30 | 44580.3542 | 0 | 5.6609 | 40.75
2022-01-19 09:00 | 44580.375 | 0 | 6.0167 | 40.75
2022-01-19 09:30 | 44580.3958 | 0 | 4.5306 | 40.75
2022-01-19 10:00 | 44580.4167 | 0 | 6.1859 | 40.75
2022-01-19 10:30 | 44580.4375 | 0 | 5.9332 | 40.75
2022-01-19 11:00 | 44580.4583 | 0 | 4.9422 | 40.75
2022-01-19 11:30 | 44580.4792 | 0 | 5.399 | 40.75
2022-01-19 12:00 | 44580.5 | 0 | 6.8471 | 40.75
2022-01-19 12:30 | 44580.5208 | 0 | 8.9664 | 40.75
2022-01-19 13:00 | 44580.5417 | 0 | 8.6671 | 40.75
2022-01-19 13:30 | 44580.5625 | 0 | 7.1699 | 40.75
2022-01-19 14:00 | 44580.5833 | 0 | 10.2868 | 40.75
2022-01-19 14:30 | 44580.6042 | 0 | 10.8524 | 40.75
2022-01-19 15:00 | 44580.625 | 0 | 11.1386 | 40.75
2022-01-19 15:30 | 44580.6458 | 0 | 10.8567 | 40.75
2022-01-19 16:00 | 44580.6667 | 0 | 11.0781 | 40.75
2022-01-19 16:30 | 44580.6875 | 0 | 12.2833 | 40.75
2022-01-19 17:00 | 44580.7083 | 0 | 12.7737 | 40.75
2022-01-19 17:30 | 44580.7292 | 0 | 13.1729 | 40.75
2022-01-19 18:00 | 44580.75 | 0 | 13.9016 | 40.75
2022-01-19 18:30 | 44580.7708 | 0 | 14.1392 | 40.75
2022-01-19 19:00 | 44580.7917 | 0 | 13.9181 | 40.75
2022-01-19 19:30 | 44580.8125 | 0 | 13.1345 | 40.75
2022-01-19 20:00 | 44580.8333 | 0 | 12.1182 | 40.75
2022-01-19 20:30 | 44580.8542 | 0 | 11.1573 | 40.75
2022-01-19 21:00 | 44580.875 | 0 | 10.3482 | 40.75
2022-01-19 21:30 | 44580.8958 | 0 | 9.5677 | 40.75
2022-01-19 22:00 | 44580.9167 | 0 | 8.779 | 40.75
2022-01-19 22:30 | 44580.9375 | 0 | 8.108 | 40.75
2022-01-19 23:00 | 44580.9583 | 0 | 7.4169 | 40.75
2022-01-19 23:30 | 44580.9792 | 0 | 6.9013 | 40.75
2022-01-20 | 44581 | 0 | 6.5262 | 40.75
2022-01-20 00:30 | 44581.0208 | 0 | 6.2747 | 40.75
2022-01-20 01:00 | 44581.0417 | 0 | 6.0116 | 40.75
2022-01-20 01:30 | 44581.0625 | 0 | 5.8404 | 40.75
2022-01-20 02:00 | 44581.0833 | 0 | 5.7726 | 40.75
2022-01-20 02:30 | 44581.1042 | 0 | 5.5583 | 40.75
2022-01-20 03:00 | 44581.125 | 0 | 5.5385 | 40.75
2022-01-20 03:30 | 44581.1458 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-01-20 04:00 | 44581.1667 | 0 | 5.5364 | 40.75
2022-01-20 04:30 | 44581.1875 | 0 | 5.55 | 40.75
2022-01-20 05:00 | 44581.2083 | 0 | 5.6561 | 40.75
2022-01-20 05:30 | 44581.2292 | 0 | 5.8796 | 40.75
2022-01-20 06:00 | 44581.25 | 0 | 5.6733 | 40.75
2022-01-20 06:30 | 44581.2708 | 0 | 5.5832 | 40.75
2022-01-20 07:00 | 44581.2917 | 0 | 5.3706 | 40.75
2022-01-20 07:30 | 44581.3125 | 0 | 4.5681 | 40.75
2022-01-20 08:00 | 44581.3333 | 0 | 5.5275 | 40.75
2022-01-20 08:30 | 44581.3542 | 0 | 6.0635 | 40.75
2022-01-20 09:00 | 44581.375 | 0 | 5.5737 | 40.75
2022-01-20 09:30 | 44581.3958 | 0 | 5.3541 | 40.75
2022-01-20 10:00 | 44581.4167 | 0 | 4.6752 | 40.75
2022-01-20 10:30 | 44581.4375 | 0 | 4.1263 | 40.75
2022-01-20 11:00 | 44581.4583 | 0 | 4.1072 | 40.75
2022-01-20 11:30 | 44581.4792 | 0 | 2.5443 | 40.75
2022-01-20 12:00 | 44581.5 | 0 | 3.9415 | 40.75
2022-01-20 12:30 | 44581.5208 | 0 | 5.5681 | 40.75
2022-01-20 13:00 | 44581.5417 | 0 | 6.7756 | 40.75
2022-01-20 13:30 | 44581.5625 | 0 | 7.5229 | 40.75
2022-01-20 14:00 | 44581.5833 | 0 | 6.0109 | 40.75
2022-01-20 14:30 | 44581.6042 | 0 | 6.3196 | 40.75
2022-01-20 15:00 | 44581.625 | 0 | 6.3855 | 40.75
2022-01-20 15:30 | 44581.6458 | 0 | 7.2695 | 40.75
2022-01-20 16:00 | 44581.6667 | 0 | 6.3036 | 40.75
2022-01-20 16:30 | 44581.6875 | 0 | 7.8205 | 40.75
2022-01-20 17:00 | 44581.7083 | 0 | 8.847 | 40.75
2022-01-20 17:30 | 44581.7292 | 0 | 9.1985 | 40.75
2022-01-20 18:00 | 44581.75 | 0 | 9.5483 | 40.75
2022-01-20 18:30 | 44581.7708 | 0 | 9.9102 | 40.75
2022-01-20 19:00 | 44581.7917 | 0 | 9.811 | 40.75
2022-01-20 19:30 | 44581.8125 | 0 | 9.5274 | 40.75
2022-01-20 20:00 | 44581.8333 | 0 | 9.2635 | 40.75
2022-01-20 20:30 | 44581.8542 | 0 | 8.6848 | 40.75
2022-01-20 21:00 | 44581.875 | 0 | 8.259 | 40.75
2022-01-20 21:30 | 44581.8958 | 0 | 7.8437 | 40.75
2022-01-20 22:00 | 44581.9167 | 0 | 7.3628 | 40.75
2022-01-20 22:30 | 44581.9375 | 0 | 6.9948 | 40.75
2022-01-20 23:00 | 44581.9583 | 0 | 6.4575 | 40.75
2022-01-20 23:30 | 44581.9792 | 0 | 5.9514 | 40.75
2022-01-21 | 44582 | 0 | 5.663 | 40.75
2022-01-21 00:30 | 44582.0208 | 0 | 5.469 | 40.75
2022-01-21 01:00 | 44582.0417 | 0 | 5.326 | 40.75
2022-01-21 01:30 | 44582.0625 | 0 | 5.1878 | 40.75
2022-01-21 02:00 | 44582.0833 | 0 | 5.0392 | 40.75
2022-01-21 02:30 | 44582.1042 | 0 | 5.0079 | 40.75
2022-01-21 03:00 | 44582.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-01-21 03:30 | 44582.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-01-21 04:00 | 44582.1667 | 0 | 4.9971 | 40.75
2022-01-21 04:30 | 44582.1875 | 0 | 5.0587 | 40.75
2022-01-21 05:00 | 44582.2083 | 0 | 5.058 | 40.75
2022-01-21 05:30 | 44582.2292 | 0 | 5.0079 | 40.75
2022-01-21 06:00 | 44582.25 | 0 | 4.8079 | 40.75
2022-01-21 06:30 | 44582.2708 | 0 | 4.7835 | 40.75
2022-01-21 07:00 | 44582.2917 | 0 | 3.46 | 40.75
2022-01-21 07:30 | 44582.3125 | 0 | 3.5603 | 40.75
2022-01-21 08:00 | 44582.3333 | 0 | 4.5478 | 40.75
2022-01-21 08:30 | 44582.3542 | 0 | 3.8656 | 40.75
2022-01-21 09:00 | 44582.375 | 0 | 1.3223 | 40.75
2022-01-21 09:30 | 44582.3958 | 0 | 1.1017 | 40.75
2022-01-21 10:00 | 44582.4167 | 0 | 1.2683 | 40.75
2022-01-21 10:30 | 44582.4375 | 0 | 1.0504 | 40.75
2022-01-21 11:00 | 44582.4583 | 0 | 1.53 | 40.75
2022-01-21 11:30 | 44582.4792 | 0 | 2.6221 | 40.75
2022-01-21 12:00 | 44582.5 | 0 | 3.7561 | 40.75
2022-01-21 12:30 | 44582.5208 | 0 | 3.0792 | 40.75
2022-01-21 13:00 | 44582.5417 | 0 | 4.0195 | 40.75
2022-01-21 13:30 | 44582.5625 | 0 | 2.1669 | 40.75
2022-01-21 14:00 | 44582.5833 | 0 | 1.3037 | 40.75
2022-01-21 14:30 | 44582.6042 | 0 | 2.4148 | 40.75
2022-01-21 15:00 | 44582.625 | 0 | 3.366 | 40.75
2022-01-21 15:30 | 44582.6458 | 0 | 4.2494 | 40.75
2022-01-21 16:00 | 44582.6667 | 0 | 5.0214 | 40.75
2022-01-21 16:30 | 44582.6875 | 0 | 5.8021 | 40.75
2022-01-21 17:00 | 44582.7083 | 0 | 7.1012 | 40.75
2022-01-21 17:30 | 44582.7292 | 0 | 8.818 | 40.75
2022-01-21 18:00 | 44582.75 | 0 | 9.2199 | 40.75
2022-01-21 18:30 | 44582.7708 | 0 | 9.6369 | 40.75
2022-01-21 19:00 | 44582.7917 | 0 | 9.7296 | 40.75
2022-01-21 19:30 | 44582.8125 | 0 | 9.3471 | 40.75
2022-01-21 20:00 | 44582.8333 | 0 | 9.066 | 40.75
2022-01-21 20:30 | 44582.8542 | 0 | 8.4831 | 40.75
2022-01-21 21:00 | 44582.875 | 0 | 8.0739 | 40.75
2022-01-21 21:30 | 44582.8958 | 0 | 7.7371 | 40.75
2022-01-21 22:00 | 44582.9167 | 0 | 7.3752 | 40.75
2022-01-21 22:30 | 44582.9375 | 0 | 7.0809 | 40.75
2022-01-21 23:00 | 44582.9583 | 0 | 6.5312 | 40.75
2022-01-21 23:30 | 44582.9792 | 0 | 5.9902 | 40.75
2022-01-22 | 44583 | 0 | 5.6828 | 40.75
2022-01-22 00:30 | 44583.0208 | 0 | 5.3942 | 40.75
2022-01-22 01:00 | 44583.0417 | 0 | 5.2705 | 40.75
2022-01-22 01:30 | 44583.0625 | 0 | 5.1604 | 40.75
2022-01-22 02:00 | 44583.0833 | 0 | 5.0187 | 40.75
2022-01-22 02:30 | 44583.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-01-22 03:00 | 44583.125 | 0 | 4.8962 | 40.75
2022-01-22 03:30 | 44583.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-01-22 04:00 | 44583.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-22 04:30 | 44583.1875 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-22 05:00 | 44583.2083 | 0 | 5.0587 | 40.75
2022-01-22 05:30 | 44583.2292 | 0 | 4.7083 | 40.75
2022-01-22 06:00 | 44583.25 | 0 | 4.6717 | 40.75
2022-01-22 06:30 | 44583.2708 | 0 | 4.5748 | 40.75
2022-01-22 07:00 | 44583.2917 | 0 | 3.9357 | 40.75
2022-01-22 07:30 | 44583.3125 | 0 | 4.2047 | 40.75
2022-01-22 08:00 | 44583.3333 | 0 | 3.0111 | 40.75
2022-01-22 08:30 | 44583.3542 | 0 | 2.6459 | 40.75
2022-01-22 09:00 | 44583.375 | 0 | 1.8119 | 40.75
2022-01-22 09:30 | 44583.3958 | 0 | 1.8135 | 40.75
2022-01-22 10:00 | 44583.4167 | 0 | 3.0586 | 40.75
2022-01-22 10:30 | 44583.4375 | 0 | 4.2482 | 40.75
2022-01-22 11:00 | 44583.4583 | 0 | 3.0381 | 40.75
2022-01-22 11:30 | 44583.4792 | 0 | 1.1787 | 40.75
2022-01-22 12:00 | 44583.5 | 0 | 2.45 | 40.75
2022-01-22 12:30 | 44583.5208 | 0 | 1.067 | 40.75
2022-01-22 13:00 | 44583.5417 | 0 | 2.8611 | 40.75
2022-01-22 13:30 | 44583.5625 | 0 | 5.1841 | 40.75
2022-01-22 14:00 | 44583.5833 | 0 | 4.1076 | 40.75
2022-01-22 14:30 | 44583.6042 | 0 | 4.767 | 40.75
2022-01-22 15:00 | 44583.625 | 0 | 4.0603 | 40.75
2022-01-22 15:30 | 44583.6458 | 0 | 4.8266 | 40.75
2022-01-22 16:00 | 44583.6667 | 0 | 6.4177 | 40.75
2022-01-22 16:30 | 44583.6875 | 0 | 6.7154 | 40.75
2022-01-22 17:00 | 44583.7083 | 0 | 7.4057 | 40.75
2022-01-22 17:30 | 44583.7292 | 0 | 8.0901 | 40.75
2022-01-22 18:00 | 44583.75 | 0 | 8.9305 | 40.75
2022-01-22 18:30 | 44583.7708 | 0 | 9.1841 | 40.75
2022-01-22 19:00 | 44583.7917 | 0 | 9.0886 | 40.75
2022-01-22 19:30 | 44583.8125 | 0 | 8.9777 | 40.75
2022-01-22 20:00 | 44583.8333 | 0 | 8.5859 | 40.75
2022-01-22 20:30 | 44583.8542 | 0 | 8.0505 | 40.75
2022-01-22 21:00 | 44583.875 | 0 | 7.7543 | 40.75
2022-01-22 21:30 | 44583.8958 | 0 | 7.3239 | 40.75
2022-01-22 22:00 | 44583.9167 | 0 | 6.9054 | 40.75
2022-01-22 22:30 | 44583.9375 | 0 | 6.6906 | 40.75
2022-01-22 23:00 | 44583.9583 | 0 | 6.2034 | 40.75
2022-01-22 23:30 | 44583.9792 | 0 | 5.7126 | 40.75
2022-01-23 | 44584 | 0 | 5.4092 | 40.75
2022-01-23 00:30 | 44584.0208 | 0 | 5.1849 | 40.75
2022-01-23 01:00 | 44584.0417 | 0 | 5.0857 | 40.75
2022-01-23 01:30 | 44584.0625 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-01-23 02:00 | 44584.0833 | 0 | 4.8069 | 40.75
2022-01-23 02:30 | 44584.1042 | 0 | 4.723 | 40.75
2022-01-23 03:00 | 44584.125 | 0 | 4.684 | 40.75
2022-01-23 03:30 | 44584.1458 | 0 | 4.6639 | 40.75
2022-01-23 04:00 | 44584.1667 | 0 | 4.6643 | 40.75
2022-01-23 04:30 | 44584.1875 | 0 | 4.684 | 40.75
2022-01-23 05:00 | 44584.2083 | 0 | 4.6639 | 40.75
2022-01-23 05:30 | 44584.2292 | 0 | 4.5703 | 40.75
2022-01-23 06:00 | 44584.25 | 0 | 4.3869 | 40.75
2022-01-23 06:30 | 44584.2708 | 0 | 3.2719 | 40.75
2022-01-23 07:00 | 44584.2917 | 0 | 2.9312 | 40.75
2022-01-23 07:30 | 44584.3125 | 0 | 3.4221 | 40.75
2022-01-23 08:00 | 44584.3333 | 0 | 3.0479 | 40.75
2022-01-23 08:30 | 44584.3542 | 0 | 1.5513 | 40.75
2022-01-23 09:00 | 44584.375 | 0 | 1.1708 | 40.75
2022-01-23 09:30 | 44584.3958 | 0 | 2.0273 | 40.75
2022-01-23 10:00 | 44584.4167 | 0 | 2.1056 | 40.75
2022-01-23 10:30 | 44584.4375 | 0 | 1.6596 | 40.75
2022-01-23 11:00 | 44584.4583 | 0 | 2.512 | 40.75
2022-01-23 11:30 | 44584.4792 | 0 | 3.6585 | 40.75
2022-01-23 12:00 | 44584.5 | 0 | 3.9833 | 40.75
2022-01-23 12:30 | 44584.5208 | 0 | 2.5235 | 40.75
2022-01-23 13:00 | 44584.5417 | 0 | 3.245 | 40.75
2022-01-23 13:30 | 44584.5625 | 0 | 3.9546 | 40.75
2022-01-23 14:00 | 44584.5833 | 0 | 4.5103 | 40.75
2022-01-23 14:30 | 44584.6042 | 0 | 5.4417 | 40.75
2022-01-23 15:00 | 44584.625 | 0 | 3.9924 | 40.75
2022-01-23 15:30 | 44584.6458 | 0 | 6.2627 | 40.75
2022-01-23 16:00 | 44584.6667 | 0 | 6.8972 | 40.75
2022-01-23 16:30 | 44584.6875 | 0 | 6.7973 | 40.75
2022-01-23 17:00 | 44584.7083 | 0 | 8.0452 | 40.75
2022-01-23 17:30 | 44584.7292 | 0 | 8.9723 | 40.75
2022-01-23 18:00 | 44584.75 | 0 | 9.395 | 40.75
2022-01-23 18:30 | 44584.7708 | 0 | 10.1149 | 40.75
2022-01-23 19:00 | 44584.7917 | 0 | 10.0882 | 40.75
2022-01-23 19:30 | 44584.8125 | 0 | 9.7438 | 40.75
2022-01-23 20:00 | 44584.8333 | 0 | 9.3959 | 40.75
2022-01-23 20:30 | 44584.8542 | 0 | 8.9179 | 40.75
2022-01-23 21:00 | 44584.875 | 0 | 8.3274 | 40.75
2022-01-23 21:30 | 44584.8958 | 0 | 7.7008 | 40.75
2022-01-23 22:00 | 44584.9167 | 0 | 7.1865 | 40.75
2022-01-23 22:30 | 44584.9375 | 0 | 6.7395 | 40.75
2022-01-23 23:00 | 44584.9583 | 0 | 6.2348 | 40.75
2022-01-23 23:30 | 44584.9792 | 0 | 5.7775 | 40.75
2022-01-24 | 44585 | 0 | 5.4195 | 40.75
2022-01-24 00:30 | 44585.0208 | 0 | 5.1827 | 40.75
2022-01-24 01:00 | 44585.0417 | 0 | 5.058 | 40.75
2022-01-24 01:30 | 44585.0625 | 0 | 4.9463 | 40.75
2022-01-24 02:00 | 44585.0833 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-01-24 02:30 | 44585.1042 | 0 | 4.7676 | 40.75
2022-01-24 03:00 | 44585.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-01-24 03:30 | 44585.1458 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-01-24 04:00 | 44585.1667 | 0 | 4.7515 | 40.75
2022-01-24 04:30 | 44585.1875 | 0 | 4.8408 | 40.75
2022-01-24 05:00 | 44585.2083 | 0 | 4.9694 | 40.75
2022-01-24 05:30 | 44585.2292 | 0 | 4.9525 | 40.75
2022-01-24 06:00 | 44585.25 | 0 | 4.417 | 40.75
2022-01-24 06:30 | 44585.2708 | 0 | 3.7446 | 40.75
2022-01-24 07:00 | 44585.2917 | 0 | 3.3804 | 40.75
2022-01-24 07:30 | 44585.3125 | 0 | 2.8235 | 40.75
2022-01-24 08:00 | 44585.3333 | 0 | 2.2266 | 40.75
2022-01-24 08:30 | 44585.3542 | 0 | 1.8831 | 40.75
2022-01-24 09:00 | 44585.375 | 0 | 2.0449 | 40.75
2022-01-24 09:30 | 44585.3958 | 0 | 3.0671 | 40.75
2022-01-24 10:00 | 44585.4167 | 0 | 2.8733 | 40.75
2022-01-24 10:30 | 44585.4375 | 0 | 3.5375 | 40.75
2022-01-24 11:00 | 44585.4583 | 0 | 1.9645 | 40.75
2022-01-24 11:30 | 44585.4792 | 0 | 1.084 | 40.75
2022-01-24 12:00 | 44585.5 | 0 | 2.0496 | 40.75
2022-01-24 12:30 | 44585.5208 | 0 | 1.8345 | 40.75
2022-01-24 13:00 | 44585.5417 | 0 | 3.5045 | 40.75
2022-01-24 13:30 | 44585.5625 | 0 | 4.1848 | 40.75
2022-01-24 14:00 | 44585.5833 | 0 | 5.5497 | 40.75
2022-01-24 14:30 | 44585.6042 | 0 | 7.5493 | 40.75
2022-01-24 15:00 | 44585.625 | 0 | 6.1391 | 40.75
2022-01-24 15:30 | 44585.6458 | 0 | 5.6126 | 40.75
2022-01-24 16:00 | 44585.6667 | 0 | 6.513 | 40.75
2022-01-24 16:30 | 44585.6875 | 0 | 8.269 | 40.75
2022-01-24 17:00 | 44585.7083 | 0 | 9.328 | 40.75
2022-01-24 17:30 | 44585.7292 | 0 | 10.0918 | 40.75
2022-01-24 18:00 | 44585.75 | 0 | 10.7381 | 40.75
2022-01-24 18:30 | 44585.7708 | 0 | 11.1501 | 40.75
2022-01-24 19:00 | 44585.7917 | 0 | 11.1155 | 40.75
2022-01-24 19:30 | 44585.8125 | 0 | 10.6407 | 40.75
2022-01-24 20:00 | 44585.8333 | 0 | 10.2648 | 40.75
2022-01-24 20:30 | 44585.8542 | 0 | 9.5381 | 40.75
2022-01-24 21:00 | 44585.875 | 0 | 8.9608 | 40.75
2022-01-24 21:30 | 44585.8958 | 0 | 8.4393 | 40.75
2022-01-24 22:00 | 44585.9167 | 0 | 7.7037 | 40.75
2022-01-24 22:30 | 44585.9375 | 0 | 7.2684 | 40.75
2022-01-24 23:00 | 44585.9583 | 0 | 6.639 | 40.75
2022-01-24 23:30 | 44585.9792 | 0 | 6.1302 | 40.75
2022-01-25 | 44586 | 0 | 5.8558 | 40.75
2022-01-25 00:30 | 44586.0208 | 0 | 5.4967 | 40.75
2022-01-25 01:00 | 44586.0417 | 0 | 5.3366 | 40.75
2022-01-25 01:30 | 44586.0625 | 0 | 5.2813 | 40.75
2022-01-25 02:00 | 44586.0833 | 0 | 5.1773 | 40.75
2022-01-25 02:30 | 44586.1042 | 0 | 5.0952 | 40.75
2022-01-25 03:00 | 44586.125 | 0 | 5.0302 | 40.75
2022-01-25 03:30 | 44586.1458 | 0 | 4.9971 | 40.75
2022-01-25 04:00 | 44586.1667 | 0 | 5.0194 | 40.75
2022-01-25 04:30 | 44586.1875 | 0 | 5.1519 | 40.75
2022-01-25 05:00 | 44586.2083 | 0 | 5.2428 | 40.75
2022-01-25 05:30 | 44586.2292 | 0 | 5.0757 | 40.75
2022-01-25 06:00 | 44586.25 | 0 | 4.8361 | 40.75
2022-01-25 06:30 | 44586.2708 | 0 | 4.475 | 40.75
2022-01-25 07:00 | 44586.2917 | 0 | 3.6729 | 40.75
2022-01-25 07:30 | 44586.3125 | 0 | 3.5734 | 40.75
2022-01-25 08:00 | 44586.3333 | 0 | 2.8106 | 40.75
2022-01-25 08:30 | 44586.3542 | 0 | 2.4723 | 40.75
2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 0 | 3.377 | 40.75
2022-01-25 09:30 | 44586.3958 | 0 | 4.631 | 40.75
2022-01-25 10:00 | 44586.4167 | 0 | 5.3284 | 40.75
2022-01-25 10:30 | 44586.4375 | 0 | 4.8916 | 40.75
2022-01-25 11:00 | 44586.4583 | 0 | 4.1848 | 40.75
2022-01-25 11:30 | 44586.4792 | 0 | 3.9949 | 40.75
2022-01-25 12:00 | 44586.5 | 0 | 5.7289 | 40.75
2022-01-25 12:30 | 44586.5208 | 0 | 4.22 | 40.75
2022-01-25 13:00 | 44586.5417 | 0 | 3.8244 | 40.75
2022-01-25 13:30 | 44586.5625 | 0 | 5.3028 | 40.75
2022-01-25 14:00 | 44586.5833 | 0 | 5.1017 | 40.75
2022-01-25 14:30 | 44586.6042 | 0 | 7.1526 | 40.75
2022-01-25 15:00 | 44586.625 | 0 | 7.8334 | 40.75
2022-01-25 15:30 | 44586.6458 | 0 | 8.698 | 40.75
2022-01-25 16:00 | 44586.6667 | 0 | 8.7515 | 40.75
2022-01-25 16:30 | 44586.6875 | 0 | 9.4258 | 40.75
2022-01-25 17:00 | 44586.7083 | 0 | 10.4121 | 40.75
2022-01-25 17:30 | 44586.7292 | 0 | 10.9038 | 40.75
2022-01-25 18:00 | 44586.75 | 0 | 11.2333 | 40.75
2022-01-25 18:30 | 44586.7708 | 0 | 11.6377 | 40.75
2022-01-25 19:00 | 44586.7917 | 0 | 11.8322 | 40.75
2022-01-25 19:30 | 44586.8125 | 0 | 11.529 | 40.75
2022-01-25 20:00 | 44586.8333 | 0 | 11.1288 | 40.75
2022-01-25 20:30 | 44586.8542 | 0 | 10.4963 | 40.75
2022-01-25 21:00 | 44586.875 | 0 | 9.9684 | 40.75
2022-01-25 21:30 | 44586.8958 | 0 | 9.1945 | 40.75
2022-01-25 22:00 | 44586.9167 | 0 | 8.6435 | 40.75
2022-01-25 22:30 | 44586.9375 | 0 | 8.2231 | 40.75
2022-01-25 23:00 | 44586.9583 | 0 | 7.5468 | 40.75
2022-01-25 23:30 | 44586.9792 | 0 | 6.9569 | 40.75
2022-01-26 | 44587 | 0 | 6.5273 | 40.75
2022-01-26 00:30 | 44587.0208 | 0 | 6.1925 | 40.75
2022-01-26 01:00 | 44587.0417 | 0 | 6.0352 | 40.75
2022-01-26 01:30 | 44587.0625 | 0 | 5.8673 | 40.75
2022-01-26 02:00 | 44587.0833 | 0 | 5.7041 | 40.75
2022-01-26 02:30 | 44587.1042 | 0 | 5.6375 | 40.75
2022-01-26 03:00 | 44587.125 | 0 | 5.5086 | 40.75
2022-01-26 03:30 | 44587.1458 | 0 | 5.4078 | 40.75
2022-01-26 04:00 | 44587.1667 | 0 | 5.4344 | 40.75
2022-01-26 04:30 | 44587.1875 | 0 | 5.3894 | 40.75
2022-01-26 05:00 | 44587.2083 | 0 | 5.3749 | 40.75
2022-01-26 05:30 | 44587.2292 | 0 | 5.4567 | 40.75
2022-01-26 06:00 | 44587.25 | 0 | 5.4938 | 40.75
2022-01-26 06:30 | 44587.2708 | 0 | 5.4488 | 40.75
2022-01-26 07:00 | 44587.2917 | 0 | 5.6433 | 40.75
2022-01-26 07:30 | 44587.3125 | 0 | 5.9851 | 40.75
2022-01-26 08:00 | 44587.3333 | 0 | 5.9999 | 40.75
2022-01-26 08:30 | 44587.3542 | 0 | 5.9405 | 40.75
2022-01-26 09:00 | 44587.375 | 0 | 5.5399 | 40.75
2022-01-26 09:30 | 44587.3958 | 0 | 5.1066 | 40.75
2022-01-26 10:00 | 44587.4167 | 0 | 4.6159 | 40.75
2022-01-26 10:30 | 44587.4375 | 0 | 4.9084 | 40.75
2022-01-26 11:00 | 44587.4583 | 0 | 5.8709 | 40.75
2022-01-26 11:30 | 44587.4792 | 0 | 6.0737 | 40.75
2022-01-26 12:00 | 44587.5 | 0 | 4.8671 | 40.75
2022-01-26 12:30 | 44587.5208 | 0 | 4.4315 | 40.75
2022-01-26 13:00 | 44587.5417 | 0 | 5.0334 | 40.75
2022-01-26 13:30 | 44587.5625 | 0 | 6.9654 | 40.75
2022-01-26 14:00 | 44587.5833 | 0 | 7.7441 | 40.75
2022-01-26 14:30 | 44587.6042 | 0 | 7.4296 | 40.75
2022-01-26 15:00 | 44587.625 | 0 | 7.5928 | 40.75
2022-01-26 15:30 | 44587.6458 | 0 | 7.3121 | 40.75
2022-01-26 16:00 | 44587.6667 | 0 | 7.1597 | 40.75
2022-01-26 16:30 | 44587.6875 | 0 | 7.8913 | 40.75
2022-01-26 17:00 | 44587.7083 | 0 | 8.4915 | 40.75
2022-01-26 17:30 | 44587.7292 | 0 | 9.2489 | 40.75
2022-01-26 18:00 | 44587.75 | 0 | 9.6257 | 40.75
2022-01-26 18:30 | 44587.7708 | 0 | 9.8241 | 40.75
2022-01-26 19:00 | 44587.7917 | 0 | 9.769 | 40.75
2022-01-26 19:30 | 44587.8125 | 0 | 9.4187 | 40.75
2022-01-26 20:00 | 44587.8333 | 0 | 9.1709 | 40.75
2022-01-26 20:30 | 44587.8542 | 0 | 8.7398 | 40.75
2022-01-26 21:00 | 44587.875 | 0 | 8.2315 | 40.75
2022-01-26 21:30 | 44587.8958 | 0 | 7.7632 | 40.75
2022-01-26 22:00 | 44587.9167 | 0 | 7.2375 | 40.75
2022-01-26 22:30 | 44587.9375 | 0 | 6.8381 | 40.75
2022-01-26 23:00 | 44587.9583 | 0 | 6.4535 | 40.75
2022-01-26 23:30 | 44587.9792 | 0 | 5.9302 | 40.75
2022-01-27 | 44588 | 0 | 5.5779 | 40.75
2022-01-27 00:30 | 44588.0208 | 0 | 5.365 | 40.75
2022-01-27 01:00 | 44588.0417 | 0 | 5.1908 | 40.75
2022-01-27 01:30 | 44588.0625 | 0 | 5.0396 | 40.75
2022-01-27 02:00 | 44588.0833 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-01-27 02:30 | 44588.1042 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-01-27 03:00 | 44588.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-01-27 03:30 | 44588.1458 | 0 | 4.9056 | 40.75
2022-01-27 04:00 | 44588.1667 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-01-27 04:30 | 44588.1875 | 0 | 5.0475 | 40.75
2022-01-27 05:00 | 44588.2083 | 0 | 5.2235 | 40.75
2022-01-27 05:30 | 44588.2292 | 0 | 5.1161 | 40.75
2022-01-27 06:00 | 44588.25 | 0 | 4.7938 | 40.75
2022-01-27 06:30 | 44588.2708 | 0 | 3.9588 | 40.75
2022-01-27 07:00 | 44588.2917 | 0 | 3.3423 | 40.75
2022-01-27 07:30 | 44588.3125 | 0 | 2.8734 | 40.75
2022-01-27 08:00 | 44588.3333 | 0 | 3.6027 | 40.75
2022-01-27 08:30 | 44588.3542 | 0 | 2.9624 | 40.75
2022-01-27 09:00 | 44588.375 | 0 | 4.0976 | 40.75
2022-01-27 09:30 | 44588.3958 | 0 | 4.6444 | 40.75
2022-01-27 10:00 | 44588.4167 | 0 | 4.4052 | 40.75
2022-01-27 10:30 | 44588.4375 | 0 | 1.8402 | 40.75
2022-01-27 11:00 | 44588.4583 | 0 | 2.7265 | 40.75
2022-01-27 11:30 | 44588.4792 | 0 | 3.3609 | 40.75
2022-01-27 12:00 | 44588.5 | 0 | 3.2376 | 40.75
2022-01-27 12:30 | 44588.5208 | 0 | 2.2787 | 40.75
2022-01-27 13:00 | 44588.5417 | 0 | 4.8595 | 40.75
2022-01-27 13:30 | 44588.5625 | 0 | 5.9428 | 40.75
2022-01-27 14:00 | 44588.5833 | 0 | 5.572 | 40.75
2022-01-27 14:30 | 44588.6042 | 0 | 4.5213 | 40.75
2022-01-27 15:00 | 44588.625 | 0 | 3.4469 | 40.75
2022-01-27 15:30 | 44588.6458 | 0 | 4.3085 | 40.75
2022-01-27 16:00 | 44588.6667 | 0 | 5.9431 | 40.75
2022-01-27 16:30 | 44588.6875 | 0 | 7.6683 | 40.75
2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | 0 | 8.7322 | 40.75
2022-01-27 17:30 | 44588.7292 | 0 | 10.6239 | 40.75
2022-01-27 18:00 | 44588.75 | 0 | 10.9574 | 40.75
2022-01-27 18:30 | 44588.7708 | 0 | 11.0773 | 40.75
2022-01-27 19:00 | 44588.7917 | 0 | 11.0194 | 40.75
2022-01-27 19:30 | 44588.8125 | 0 | 10.5996 | 40.75
2022-01-27 20:00 | 44588.8333 | 0 | 10.213 | 40.75
2022-01-27 20:30 | 44588.8542 | 0 | 9.6158 | 40.75
2022-01-27 21:00 | 44588.875 | 0 | 8.8505 | 40.75
2022-01-27 21:30 | 44588.8958 | 0 | 8.3886 | 40.75
2022-01-27 22:00 | 44588.9167 | 0 | 7.6986 | 40.75
2022-01-27 22:30 | 44588.9375 | 0 | 7.2375 | 40.75
2022-01-27 23:00 | 44588.9583 | 0 | 6.7596 | 40.75
2022-01-27 23:30 | 44588.9792 | 0 | 6.2848 | 40.75
2022-01-28 | 44589 | 0 | 6.0415 | 40.75
2022-01-28 00:30 | 44589.0208 | 0 | 5.7341 | 40.75
2022-01-28 01:00 | 44589.0417 | 0 | 5.492 | 40.75
2022-01-28 01:30 | 44589.0625 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-01-28 02:00 | 44589.0833 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-01-28 02:30 | 44589.1042 | 0 | 5.1909 | 40.75
2022-01-28 03:00 | 44589.125 | 0 | 5.2383 | 40.75
2022-01-28 03:30 | 44589.1458 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-01-28 04:00 | 44589.1667 | 0 | 5.241 | 40.75
2022-01-28 04:30 | 44589.1875 | 0 | 5.3973 | 40.75
2022-01-28 05:00 | 44589.2083 | 0 | 5.4715 | 40.75
2022-01-28 05:30 | 44589.2292 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-01-28 06:00 | 44589.25 | 0 | 5.4067 | 40.75
2022-01-28 06:30 | 44589.2708 | 0 | 4.9658 | 40.75
2022-01-28 07:00 | 44589.2917 | 0 | 4.1425 | 40.75
2022-01-28 07:30 | 44589.3125 | 0 | 4.0531 | 40.75
2022-01-28 08:00 | 44589.3333 | 0 | 4.5373 | 40.75
2022-01-28 08:30 | 44589.3542 | 0 | 3.9149 | 40.75
2022-01-28 09:00 | 44589.375 | 0 | 2.9204 | 40.75
2022-01-28 09:30 | 44589.3958 | 0 | 3.206 | 40.75
2022-01-28 10:00 | 44589.4167 | 0 | 1.9154 | 40.75
2022-01-28 10:30 | 44589.4375 | 0 | 1.7573 | 40.75
2022-01-28 11:00 | 44589.4583 | 0 | 2.5692 | 40.75
2022-01-28 11:30 | 44589.4792 | 0 | 3.1909 | 40.75
2022-01-28 12:00 | 44589.5 | 0 | 2.1985 | 40.75
2022-01-28 12:30 | 44589.5208 | 0 | 2.822 | 40.75
2022-01-28 13:00 | 44589.5417 | 0 | 2.8826 | 40.75
2022-01-28 13:30 | 44589.5625 | 0 | 3.5366 | 40.75
2022-01-28 14:00 | 44589.5833 | 0 | 3.9022 | 40.75
2022-01-28 14:30 | 44589.6042 | 0 | 4.2169 | 40.75
2022-01-28 15:00 | 44589.625 | 0 | 5.7285 | 40.75
2022-01-28 15:30 | 44589.6458 | 0 | 6.548 | 40.75
2022-01-28 16:00 | 44589.6667 | 0 | 8.6395 | 40.75
2022-01-28 16:30 | 44589.6875 | 0 | 9.5313 | 40.75
2022-01-28 17:00 | 44589.7083 | 0 | 10.1246 | 40.75
2022-01-28 17:30 | 44589.7292 | 0 | 10.7944 | 40.75
2022-01-28 18:00 | 44589.75 | 0 | 11.0562 | 40.75
2022-01-28 18:30 | 44589.7708 | 0 | 11.1371 | 40.75
2022-01-28 19:00 | 44589.7917 | 0 | 11.2031 | 40.75
2022-01-28 19:30 | 44589.8125 | 0 | 10.93 | 40.75
2022-01-28 20:00 | 44589.8333 | 0 | 10.3657 | 40.75
2022-01-28 20:30 | 44589.8542 | 0 | 9.85 | 40.75
2022-01-28 21:00 | 44589.875 | 0 | 9.3836 | 40.75
2022-01-28 21:30 | 44589.8958 | 0 | 8.838 | 40.75
2022-01-28 22:00 | 44589.9167 | 0 | 8.2219 | 40.75
2022-01-28 22:30 | 44589.9375 | 0 | 7.8192 | 40.75
2022-01-28 23:00 | 44589.9583 | 0 | 7.2526 | 40.75
2022-01-28 23:30 | 44589.9792 | 0 | 6.7912 | 40.75
2022-01-29 | 44590 | 0 | 6.2588 | 40.75
2022-01-29 00:30 | 44590.0208 | 0 | 5.9329 | 40.75
2022-01-29 01:00 | 44590.0417 | 0 | 5.8584 | 40.75
2022-01-29 01:30 | 44590.0625 | 0 | 5.697 | 40.75
2022-01-29 02:00 | 44590.0833 | 0 | 5.5646 | 40.75
2022-01-29 02:30 | 44590.1042 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-01-29 03:00 | 44590.125 | 0 | 5.3526 | 40.75
2022-01-29 03:30 | 44590.1458 | 0 | 5.2997 | 40.75
2022-01-29 04:00 | 44590.1667 | 0 | 5.2111 | 40.75
2022-01-29 04:30 | 44590.1875 | 0 | 5.3602 | 40.75
2022-01-29 05:00 | 44590.2083 | 0 | 5.3746 | 40.75
2022-01-29 05:30 | 44590.2292 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-01-29 06:00 | 44590.25 | 0 | 5.2629 | 40.75
2022-01-29 06:30 | 44590.2708 | 0 | 4.8497 | 40.75
2022-01-29 07:00 | 44590.2917 | 0 | 4.8959 | 40.75
2022-01-29 07:30 | 44590.3125 | 0 | 3.8517 | 40.75
2022-01-29 08:00 | 44590.3333 | 0 | 3.4182 | 40.75
2022-01-29 08:30 | 44590.3542 | 0 | 3.0078 | 40.75
2022-01-29 09:00 | 44590.375 | 0 | 2.2314 | 40.75
2022-01-29 09:30 | 44590.3958 | 0 | 2.3895 | 40.75
2022-01-29 10:00 | 44590.4167 | 0 | 3.1199 | 40.75
2022-01-29 10:30 | 44590.4375 | 0 | 2.7093 | 40.75
2022-01-29 11:00 | 44590.4583 | 0 | 3.3068 | 40.75
2022-01-29 11:30 | 44590.4792 | 0 | 3.8547 | 40.75
2022-01-29 12:00 | 44590.5 | 0 | 3.9113 | 40.75
2022-01-29 12:30 | 44590.5208 | 0 | 3.8606 | 40.75
2022-01-29 13:00 | 44590.5417 | 0 | 4.4263 | 40.75
2022-01-29 13:30 | 44590.5625 | 0 | 6.0044 | 40.75
2022-01-29 14:00 | 44590.5833 | 0 | 5.1507 | 40.75
2022-01-29 14:30 | 44590.6042 | 0 | 5.0953 | 40.75
2022-01-29 15:00 | 44590.625 | 0 | 6.7327 | 40.75
2022-01-29 15:30 | 44590.6458 | 0 | 7.626 | 40.75
2022-01-29 16:00 | 44590.6667 | 0 | 8.5994 | 40.75
2022-01-29 16:30 | 44590.6875 | 0 | 9.913 | 40.75
2022-01-29 17:00 | 44590.7083 | 0 | 11.1519 | 40.75
2022-01-29 17:30 | 44590.7292 | 0 | 11.121 | 40.75
2022-01-29 18:00 | 44590.75 | 0 | 11.2488 | 40.75
2022-01-29 18:30 | 44590.7708 | 0 | 11.3973 | 40.75
2022-01-29 19:00 | 44590.7917 | 0 | 11.2699 | 40.75
2022-01-29 19:30 | 44590.8125 | 0 | 10.8425 | 40.75
2022-01-29 20:00 | 44590.8333 | 0 | 10.1429 | 40.75
2022-01-29 20:30 | 44590.8542 | 0 | 9.5915 | 40.75
2022-01-29 21:00 | 44590.875 | 0 | 9.2041 | 40.75
2022-01-29 21:30 | 44590.8958 | 0 | 8.6427 | 40.75
2022-01-29 22:00 | 44590.9167 | 0 | 8.1387 | 40.75
2022-01-29 22:30 | 44590.9375 | 0 | 7.8914 | 40.75
2022-01-29 23:00 | 44590.9583 | 0 | 7.3634 | 40.75
2022-01-29 23:30 | 44590.9792 | 0 | 6.6421 | 40.75
2022-01-30 | 44591 | 0 | 6.2321 | 40.75
2022-01-30 00:30 | 44591.0208 | 0 | 5.9401 | 40.75
2022-01-30 01:00 | 44591.0417 | 0 | 5.6969 | 40.75
2022-01-30 01:30 | 44591.0625 | 0 | 5.5413 | 40.75
2022-01-30 02:00 | 44591.0833 | 0 | 5.3299 | 40.75
2022-01-30 02:30 | 44591.1042 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-01-30 03:00 | 44591.125 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-01-30 03:30 | 44591.1458 | 0 | 5.1217 | 40.75
2022-01-30 04:00 | 44591.1667 | 0 | 5.1066 | 40.75
2022-01-30 04:30 | 44591.1875 | 0 | 5.1366 | 40.75
2022-01-30 05:00 | 44591.2083 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-01-30 05:30 | 44591.2292 | 0 | 5.0915 | 40.75
2022-01-30 06:00 | 44591.25 | 0 | 4.5576 | 40.75
2022-01-30 06:30 | 44591.2708 | 0 | 4.6733 | 40.75
2022-01-30 07:00 | 44591.2917 | 0 | 4.7466 | 40.75
2022-01-30 07:30 | 44591.3125 | 0 | 3.5572 | 40.75
2022-01-30 08:00 | 44591.3333 | 0 | 3.4469 | 40.75
2022-01-30 08:30 | 44591.3542 | 0 | 2.4458 | 40.75
2022-01-30 09:00 | 44591.375 | 0 | 2.537 | 40.75
2022-01-30 09:30 | 44591.3958 | 0 | 2.553 | 40.75
2022-01-30 10:00 | 44591.4167 | 0 | 2.4029 | 40.75
2022-01-30 10:30 | 44591.4375 | 0 | 3.6656 | 40.75
2022-01-30 11:00 | 44591.4583 | 0 | 4.2263 | 40.75
2022-01-30 11:30 | 44591.4792 | 0 | 3.9624 | 40.75
2022-01-30 12:00 | 44591.5 | 0 | 3.4483 | 40.75
2022-01-30 12:30 | 44591.5208 | 0 | 4.0904 | 40.75
2022-01-30 13:00 | 44591.5417 | 0 | 6.0872 | 40.75
2022-01-30 13:30 | 44591.5625 | 0 | 6.8143 | 40.75
2022-01-30 14:00 | 44591.5833 | 0 | 6.8905 | 40.75
2022-01-30 14:30 | 44591.6042 | 0 | 5.7945 | 40.75
2022-01-30 15:00 | 44591.625 | 0 | 6.9625 | 40.75
2022-01-30 15:30 | 44591.6458 | 0 | 10.0431 | 40.75
2022-01-30 16:00 | 44591.6667 | 0 | 10.5749 | 40.75
2022-01-30 16:30 | 44591.6875 | 0 | 9.8232 | 40.75
2022-01-30 17:00 | 44591.7083 | 0 | 12.2705 | 40.75
2022-01-30 17:30 | 44591.7292 | 0 | 12.7945 | 40.75
2022-01-30 18:00 | 44591.75 | 0 | 13.085 | 40.75
2022-01-30 18:30 | 44591.7708 | 0 | 13.0963 | 40.75
2022-01-30 19:00 | 44591.7917 | 0 | 12.7672 | 40.75
2022-01-30 19:30 | 44591.8125 | 0 | 12.3596 | 40.75
2022-01-30 20:00 | 44591.8333 | 0 | 11.916 | 40.75
2022-01-30 20:30 | 44591.8542 | 0 | 11.0849 | 40.75
2022-01-30 21:00 | 44591.875 | 0 | 10.2357 | 40.75
2022-01-30 21:30 | 44591.8958 | 0 | 9.4129 | 40.75
2022-01-30 22:00 | 44591.9167 | 0 | 8.7712 | 40.75
2022-01-30 22:30 | 44591.9375 | 0 | 8.2424 | 40.75
2022-01-30 23:00 | 44591.9583 | 0 | 7.4921 | 40.75
2022-01-30 23:30 | 44591.9792 | 0 | 6.8656 | 40.75
2022-01-31 | 44592 | 0 | 6.4293 | 40.75
2022-01-31 00:30 | 44592.0208 | 0 | 6.0893 | 40.75
2022-01-31 01:00 | 44592.0417 | 0 | 5.9848 | 40.75
2022-01-31 01:30 | 44592.0625 | 0 | 5.7863 | 40.75
2022-01-31 02:00 | 44592.0833 | 0 | 5.5904 | 40.75
2022-01-31 02:30 | 44592.1042 | 0 | 5.4352 | 40.75
2022-01-31 03:00 | 44592.125 | 0 | 5.3969 | 40.75
2022-01-31 03:30 | 44592.1458 | 0 | 5.2853 | 40.75
2022-01-31 04:00 | 44592.1667 | 0 | 5.2781 | 40.75
2022-01-31 04:30 | 44592.1875 | 0 | 5.4571 | 40.75
2022-01-31 05:00 | 44592.2083 | 0 | 5.5461 | 40.75
2022-01-31 05:30 | 44592.2292 | 0 | 5.5753 | 40.75
2022-01-31 06:00 | 44592.25 | 0 | 5.1905 | 40.75
2022-01-31 06:30 | 44592.2708 | 0 | 4.7669 | 40.75
2022-01-31 07:00 | 44592.2917 | 0 | 4.4734 | 40.75
2022-01-31 07:30 | 44592.3125 | 0 | 4.1233 | 40.75
2022-01-31 08:00 | 44592.3333 | 0 | 3.9824 | 40.75
2022-01-31 08:30 | 44592.3542 | 0 | 3.8488 | 40.75
2022-01-31 09:00 | 44592.375 | 0 | 4.6861 | 40.75
2022-01-31 09:30 | 44592.3958 | 0 | 5.1684 | 40.75
2022-01-31 10:00 | 44592.4167 | 0 | 4.8516 | 40.75
2022-01-31 10:30 | 44592.4375 | 0 | 4.002 | 40.75
2022-01-31 11:00 | 44592.4583 | 0 | 6.0726 | 40.75
2022-01-31 11:30 | 44592.4792 | 0 | 5.9222 | 40.75
2022-01-31 12:00 | 44592.5 | 0 | 5.0024 | 40.75
2022-01-31 12:30 | 44592.5208 | 0 | 6.495 | 40.75
2022-01-31 13:00 | 44592.5417 | 0 | 7.4986 | 40.75
2022-01-31 13:30 | 44592.5625 | 0 | 7.6423 | 40.75
2022-01-31 14:00 | 44592.5833 | 0 | 9.4862 | 40.75
2022-01-31 14:30 | 44592.6042 | 0 | 9.496 | 40.75
2022-01-31 15:00 | 44592.625 | 0 | 8.5702 | 40.75
2022-01-31 15:30 | 44592.6458 | 0 | 9.7149 | 40.75
2022-01-31 16:00 | 44592.6667 | 0 | 11.133 | 40.75
2022-01-31 16:30 | 44592.6875 | 0 | 12.9436 | 40.75
2022-01-31 17:00 | 44592.7083 | 0 | 14.0083 | 40.75
2022-01-31 17:30 | 44592.7292 | 0 | 14.6282 | 40.75
2022-01-31 18:00 | 44592.75 | 0 | 15.0259 | 40.75
2022-01-31 18:30 | 44592.7708 | 0 | 15.3186 | 40.75
2022-01-31 19:00 | 44592.7917 | 0 | 15.1802 | 40.75
2022-01-31 19:30 | 44592.8125 | 0 | 14.2736 | 40.75
2022-01-31 20:00 | 44592.8333 | 0 | 13.3415 | 40.75
2022-01-31 20:30 | 44592.8542 | 0 | 12.3089 | 40.75
2022-01-31 21:00 | 44592.875 | 0 | 11.18 | 40.75
2022-01-31 21:30 | 44592.8958 | 0 | 10.197 | 40.75
2022-01-31 22:00 | 44592.9167 | 0 | 9.4832 | 40.75
2022-01-31 22:30 | 44592.9375 | 0 | 8.8542 | 40.75
2022-01-31 23:00 | 44592.9583 | 0 | 8.0966 | 40.75
2022-01-31 23:30 | 44592.9792 | 0 | 7.5245 | 40.75
2022-02-01 | 44593 | 0 | 7.163 | 40.75
2022-02-01 00:30 | 44593.0208 | 0 | 6.7453 | 40.75
2022-02-01 01:00 | 44593.0417 | 0 | 6.4761 | 40.75
2022-02-01 01:30 | 44593.0625 | 0 | 6.2456 | 40.75
2022-02-01 02:00 | 44593.0833 | 0 | 6.233 | 40.75
2022-02-01 02:30 | 44593.1042 | 0 | 6.0247 | 40.75
2022-02-01 03:00 | 44593.125 | 0 | 6.0223 | 40.75
2022-02-01 03:30 | 44593.1458 | 0 | 5.9927 | 40.75
2022-02-01 04:00 | 44593.1667 | 0 | 6.0298 | 40.75
2022-02-01 04:30 | 44593.1875 | 0 | 6.1044 | 40.75
2022-02-01 05:00 | 44593.2083 | 0 | 6.1191 | 40.75
2022-02-01 05:30 | 44593.2292 | 0 | 6.1466 | 40.75
2022-02-01 06:00 | 44593.25 | 0 | 6.1955 | 40.75
2022-02-01 06:30 | 44593.2708 | 0 | 5.7337 | 40.75
2022-02-01 07:00 | 44593.2917 | 0 | 5.7919 | 40.75
2022-02-01 07:30 | 44593.3125 | 0 | 4.7473 | 40.75
2022-02-01 08:00 | 44593.3333 | 0 | 4.6253 | 40.75
2022-02-01 08:30 | 44593.3542 | 0 | 4.9085 | 40.75
2022-02-01 09:00 | 44593.375 | 0 | 4.7495 | 40.75
2022-02-01 09:30 | 44593.3958 | 0 | 5.352 | 40.75
2022-02-01 10:00 | 44593.4167 | 0 | 5.8177 | 40.75
2022-02-01 10:30 | 44593.4375 | 0 | 5.7763 | 40.75
2022-02-01 11:00 | 44593.4583 | 0 | 6.1872 | 40.75
2022-02-01 11:30 | 44593.4792 | 0 | 6.8791 | 40.75
2022-02-01 12:00 | 44593.5 | 0 | 7.5013 | 40.75
2022-02-01 12:30 | 44593.5208 | 0 | 8.4213 | 40.75
2022-02-01 13:00 | 44593.5417 | 0 | 8.8566 | 40.75
2022-02-01 13:30 | 44593.5625 | 0 | 9.7896 | 40.75
2022-02-01 14:00 | 44593.5833 | 0 | 14.0421 | 40.75
2022-02-01 14:30 | 44593.6042 | 0 | 15.8263 | 40.75
2022-02-01 15:00 | 44593.625 | 0 | 14.231 | 40.75
2022-02-01 15:30 | 44593.6458 | 0 | 13.0207 | 40.75
2022-02-01 16:00 | 44593.6667 | 0 | 17.307 | 40.75
2022-02-01 16:30 | 44593.6875 | 0 | 18.5901 | 40.75
2022-02-01 17:00 | 44593.7083 | 0 | 18.2132 | 40.75
2022-02-01 17:30 | 44593.7292 | 0 | 15.67 | 40.75
2022-02-01 18:00 | 44593.75 | 0 | 12.6431 | 40.75
2022-02-01 18:30 | 44593.7708 | 0 | 12.4637 | 40.75
2022-02-01 19:00 | 44593.7917 | 0 | 12.2359 | 40.75
2022-02-01 19:30 | 44593.8125 | 0 | 11.6572 | 40.75
2022-02-01 20:00 | 44593.8333 | 0 | 10.8362 | 40.75
2022-02-01 20:30 | 44593.8542 | 0 | 10.2554 | 40.75
2022-02-01 21:00 | 44593.875 | 0 | 9.8367 | 40.75
2022-02-01 21:30 | 44593.8958 | 0 | 10.4798 | 40.75
2022-02-01 22:00 | 44593.9167 | 0 | 10.2461 | 40.75
2022-02-01 22:30 | 44593.9375 | 0 | 9.2463 | 40.75
2022-02-01 23:00 | 44593.9583 | 0 | 8.6742 | 40.75
2022-02-01 23:30 | 44593.9792 | 0 | 8.0797 | 40.75
2022-02-02 | 44594 | 0 | 7.5968 | 40.75
2022-02-02 00:30 | 44594.0208 | 0 | 7.8966 | 40.75
2022-02-02 01:00 | 44594.0417 | 0 | 7.7364 | 40.75
2022-02-02 01:30 | 44594.0625 | 0 | 7.4015 | 40.75
2022-02-02 02:00 | 44594.0833 | 0 | 7.2485 | 40.75
2022-02-02 02:30 | 44594.1042 | 0 | 7.2006 | 40.75
2022-02-02 03:00 | 44594.125 | 0 | 6.9741 | 40.75
2022-02-02 03:30 | 44594.1458 | 0 | 6.7618 | 40.75
2022-02-02 04:00 | 44594.1667 | 0 | 6.6901 | 40.75
2022-02-02 04:30 | 44594.1875 | 0 | 6.7369 | 40.75
2022-02-02 05:00 | 44594.2083 | 0 | 6.8863 | 40.75
2022-02-02 05:30 | 44594.2292 | 0 | 6.9977 | 40.75
2022-02-02 06:00 | 44594.25 | 0 | 7.0946 | 40.75
2022-02-02 06:30 | 44594.2708 | 0 | 7.2738 | 40.75
2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 0 | 7.0643 | 40.75
2022-02-02 07:30 | 44594.3125 | 0 | 6.9624 | 40.75
2022-02-02 08:00 | 44594.3333 | 0 | 5.6872 | 40.75
2022-02-02 08:30 | 44594.3542 | 0 | 6.4127 | 40.75
2022-02-02 09:00 | 44594.375 | 0 | 7.0866 | 40.75
2022-02-02 09:30 | 44594.3958 | 0 | 7.5749 | 40.75
2022-02-02 10:00 | 44594.4167 | 0 | 8.1259 | 40.75
2022-02-02 10:30 | 44594.4375 | 0 | 9.8802 | 40.75
2022-02-02 11:00 | 44594.4583 | 0 | 10.2209 | 40.75
2022-02-02 11:30 | 44594.4792 | 0 | 10.7732 | 40.75
2022-02-02 12:00 | 44594.5 | 0 | 10.1436 | 40.75
2022-02-02 12:30 | 44594.5208 | 0 | 12.4237 | 40.75
2022-02-02 13:00 | 44594.5417 | 0 | 14.326 | 40.75
2022-02-02 13:30 | 44594.5625 | 0 | 14.0403 | 40.75
2022-02-02 14:00 | 44594.5833 | 0 | 13.26 | 40.75
2022-02-02 14:30 | 44594.6042 | 0 | 16.0931 | 40.75
2022-02-02 15:00 | 44594.625 | 0 | 16.6027 | 40.75
2022-02-02 15:30 | 44594.6458 | 0 | 16.7083 | 40.75
2022-02-02 16:00 | 44594.6667 | 0 | 14.8957 | 40.75
2022-02-02 16:30 | 44594.6875 | 0 | 14.3842 | 40.75
2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | 0 | 14.0525 | 40.75
2022-02-02 17:30 | 44594.7292 | 0 | 13.772 | 40.75
2022-02-02 18:00 | 44594.75 | 0 | 14.1497 | 40.75
2022-02-02 18:30 | 44594.7708 | 0 | 14.3001 | 40.75
2022-02-02 19:00 | 44594.7917 | 0 | 14.1067 | 40.75
2022-02-02 19:30 | 44594.8125 | 0 | 14.0714 | 40.75
2022-02-02 20:00 | 44594.8333 | 0 | 13.3975 | 40.75
2022-02-02 20:30 | 44594.8542 | 0 | 12.7709 | 40.75
2022-02-02 21:00 | 44594.875 | 0 | 11.7704 | 40.75
2022-02-02 21:30 | 44594.8958 | 0 | 10.9573 | 40.75
2022-02-02 22:00 | 44594.9167 | 0 | 9.9618 | 40.75
2022-02-02 22:30 | 44594.9375 | 0 | 9.3295 | 40.75
2022-02-02 23:00 | 44594.9583 | 0 | 8.741 | 40.75
2022-02-02 23:30 | 44594.9792 | 0 | 8.1506 | 40.75
2022-02-03 | 44595 | 0 | 7.7001 | 40.75
2022-02-03 00:30 | 44595.0208 | 0 | 7.327 | 40.75
2022-02-03 01:00 | 44595.0417 | 0 | 7.047 | 40.75
2022-02-03 01:30 | 44595.0625 | 0 | 6.9152 | 40.75
2022-02-03 02:00 | 44595.0833 | 0 | 6.7598 | 40.75
2022-02-03 02:30 | 44595.1042 | 0 | 6.8432 | 40.75
2022-02-03 03:00 | 44595.125 | 0 | 6.6325 | 40.75
2022-02-03 03:30 | 44595.1458 | 0 | 6.5809 | 40.75
2022-02-03 04:00 | 44595.1667 | 0 | 6.5806 | 40.75
2022-02-03 04:30 | 44595.1875 | 0 | 6.7847 | 40.75
2022-02-03 05:00 | 44595.2083 | 0 | 6.7796 | 40.75
2022-02-03 05:30 | 44595.2292 | 0 | 6.7912 | 40.75
2022-02-03 06:00 | 44595.25 | 0 | 6.9064 | 40.75
2022-02-03 06:30 | 44595.2708 | 0 | 7.1464 | 40.75
2022-02-03 07:00 | 44595.2917 | 0 | 7.6282 | 40.75
2022-02-03 07:30 | 44595.3125 | 0 | 7.8339 | 40.75
2022-02-03 08:00 | 44595.3333 | 0 | 6.8814 | 40.75
2022-02-03 08:30 | 44595.3542 | 0 | 6.2586 | 40.75
2022-02-03 09:00 | 44595.375 | 0 | 5.5684 | 40.75
2022-02-03 09:30 | 44595.3958 | 0 | 5.3184 | 40.75
2022-02-03 10:00 | 44595.4167 | 0 | 8.6744 | 40.75
2022-02-03 10:30 | 44595.4375 | 0 | 10.0373 | 40.75
2022-02-03 11:00 | 44595.4583 | 0 | 11.2647 | 40.75
2022-02-03 11:30 | 44595.4792 | 0 | 11.4342 | 40.75
2022-02-03 12:00 | 44595.5 | 0 | 11.3249 | 40.75
2022-02-03 12:30 | 44595.5208 | 0 | 11.0161 | 40.75
2022-02-03 13:00 | 44595.5417 | 0 | 10.0824 | 40.75
2022-02-03 13:30 | 44595.5625 | 0 | 9.9367 | 40.75
2022-02-03 14:00 | 44595.5833 | 0 | 9.5587 | 40.75
2022-02-03 14:30 | 44595.6042 | 0 | 9.9357 | 40.75
2022-02-03 15:00 | 44595.625 | 0 | 9.5528 | 40.75
2022-02-03 15:30 | 44595.6458 | 0 | 9.5216 | 40.75
2022-02-03 16:00 | 44595.6667 | 0 | 9.6099 | 40.75
2022-02-03 16:30 | 44595.6875 | 0 | 9.6389 | 40.75
2022-02-03 17:00 | 44595.7083 | 0 | 10.2709 | 40.75
2022-02-03 17:30 | 44595.7292 | 0 | 10.5489 | 40.75
2022-02-03 18:00 | 44595.75 | 0 | 10.8293 | 40.75
2022-02-03 18:30 | 44595.7708 | 0 | 10.9059 | 40.75
2022-02-03 19:00 | 44595.7917 | 0 | 10.729 | 40.75
2022-02-03 19:30 | 44595.8125 | 0 | 10.338 | 40.75
2022-02-03 20:00 | 44595.8333 | 0 | 9.8108 | 40.75
2022-02-03 20:30 | 44595.8542 | 0 | 9.4413 | 40.75
2022-02-03 21:00 | 44595.875 | 0 | 8.9609 | 40.75
2022-02-03 21:30 | 44595.8958 | 0 | 8.4047 | 40.75
2022-02-03 22:00 | 44595.9167 | 0 | 7.8628 | 40.75
2022-02-03 22:30 | 44595.9375 | 0 | 7.4088 | 40.75
2022-02-03 23:00 | 44595.9583 | 0 | 6.8915 | 40.75
2022-02-03 23:30 | 44595.9792 | 0 | 6.394 | 40.75
2022-02-04 | 44596 | 0 | 5.9997 | 40.75
2022-02-04 00:30 | 44596.0208 | 0 | 5.717 | 40.75
2022-02-04 01:00 | 44596.0417 | 0 | 5.6002 | 40.75
2022-02-04 01:30 | 44596.0625 | 0 | 5.4205 | 40.75
2022-02-04 02:00 | 44596.0833 | 0 | 5.2557 | 40.75
2022-02-04 02:30 | 44596.1042 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-02-04 03:00 | 44596.125 | 0 | 5.2557 | 40.75
2022-02-04 03:30 | 44596.1458 | 0 | 5.1811 | 40.75
2022-02-04 04:00 | 44596.1667 | 0 | 5.2186 | 40.75
2022-02-04 04:30 | 44596.1875 | 0 | 5.2928 | 40.75
2022-02-04 05:00 | 44596.2083 | 0 | 5.4048 | 40.75
2022-02-04 05:30 | 44596.2292 | 0 | 5.4211 | 40.75
2022-02-04 06:00 | 44596.25 | 0 | 4.9298 | 40.75
2022-02-04 06:30 | 44596.2708 | 0 | 4.4105 | 40.75
2022-02-04 07:00 | 44596.2917 | 0 | 3.7929 | 40.75
2022-02-04 07:30 | 44596.3125 | 0 | 3.2432 | 40.75
2022-02-04 08:00 | 44596.3333 | 0 | 2.6673 | 40.75
2022-02-04 08:30 | 44596.3542 | 0 | 2.4293 | 40.75
2022-02-04 09:00 | 44596.375 | 0 | 2.2693 | 40.75
2022-02-04 09:30 | 44596.3958 | 0 | 1.1756 | 40.75
2022-02-04 10:00 | 44596.4167 | 0 | 1.0146 | 40.75
2022-02-04 10:30 | 44596.4375 | 0 | 0.90064 | 40.75
2022-02-04 11:00 | 44596.4583 | 0 | 0.87831 | 40.75
2022-02-04 11:30 | 44596.4792 | 0 | 1.061 | 40.75
2022-02-04 12:00 | 44596.5 | 0 | 1.6162 | 40.75
2022-02-04 12:30 | 44596.5208 | 0 | 2.8741 | 40.75
2022-02-04 13:00 | 44596.5417 | 0 | 3.4517 | 40.75
2022-02-04 13:30 | 44596.5625 | 0 | 4.0794 | 40.75
2022-02-04 14:00 | 44596.5833 | 0 | 2.3909 | 40.75
2022-02-04 14:30 | 44596.6042 | 0 | 3.5765 | 40.75
2022-02-04 15:00 | 44596.625 | 0 | 3.6259 | 40.75
2022-02-04 15:30 | 44596.6458 | 0 | 3.6908 | 40.75
2022-02-04 16:00 | 44596.6667 | 0 | 5.7408 | 40.75
2022-02-04 16:30 | 44596.6875 | 0 | 7.203 | 40.75
2022-02-04 17:00 | 44596.7083 | 0 | 7.7114 | 40.75
2022-02-04 17:30 | 44596.7292 | 0 | 8.4033 | 40.75
2022-02-04 18:00 | 44596.75 | 0 | 8.5144 | 40.75
2022-02-04 18:30 | 44596.7708 | 0 | 9.1382 | 40.75
2022-02-04 19:00 | 44596.7917 | 0 | 9.3443 | 40.75
2022-02-04 19:30 | 44596.8125 | 0 | 8.9922 | 40.75
2022-02-04 20:00 | 44596.8333 | 0 | 8.7865 | 40.75
2022-02-04 20:30 | 44596.8542 | 0 | 8.4853 | 40.75
2022-02-04 21:00 | 44596.875 | 0 | 8.0414 | 40.75
2022-02-04 21:30 | 44596.8958 | 0 | 7.5699 | 40.75
2022-02-04 22:00 | 44596.9167 | 0 | 7.156 | 40.75
2022-02-04 22:30 | 44596.9375 | 0 | 6.7835 | 40.75
2022-02-04 23:00 | 44596.9583 | 0 | 6.3876 | 40.75
2022-02-04 23:30 | 44596.9792 | 0 | 5.9621 | 40.75
2022-02-05 | 44597 | 0 | 5.5778 | 40.75
2022-02-05 00:30 | 44597.0208 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-02-05 01:00 | 44597.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-02-05 01:30 | 44597.0625 | 0 | 5.1312 | 40.75
2022-02-05 02:00 | 44597.0833 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-05 02:30 | 44597.1042 | 0 | 4.8136 | 40.75
2022-02-05 03:00 | 44597.125 | 0 | 4.8836 | 40.75
2022-02-05 03:30 | 44597.1458 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-02-05 04:00 | 44597.1667 | 0 | 5.062 | 40.75
2022-02-05 04:30 | 44597.1875 | 0 | 5.0176 | 40.75
2022-02-05 05:00 | 44597.2083 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-02-05 05:30 | 44597.2292 | 0 | 5.0468 | 40.75
2022-02-05 06:00 | 44597.25 | 0 | 4.6916 | 40.75
2022-02-05 06:30 | 44597.2708 | 0 | 4.7105 | 40.75
2022-02-05 07:00 | 44597.2917 | 0 | 3.7187 | 40.75
2022-02-05 07:30 | 44597.3125 | 0 | 2.5141 | 40.75
2022-02-05 08:00 | 44597.3333 | 0 | 1.8237 | 40.75
2022-02-05 08:30 | 44597.3542 | 0 | 1.3892 | 40.75
2022-02-05 09:00 | 44597.375 | 0 | 2.5762 | 40.75
2022-02-05 09:30 | 44597.3958 | 0 | 2.6544 | 40.75
2022-02-05 10:00 | 44597.4167 | 0 | 1.9935 | 40.75
2022-02-05 10:30 | 44597.4375 | 0 | 1.5083 | 40.75
2022-02-05 11:00 | 44597.4583 | 0 | 1.0176 | 40.75
2022-02-05 11:30 | 44597.4792 | 0 | 1.1487 | 40.75
2022-02-05 12:00 | 44597.5 | 0 | 2.0274 | 40.75
2022-02-05 12:30 | 44597.5208 | 0 | 1.3033 | 40.75
2022-02-05 13:00 | 44597.5417 | 0 | 1.7322 | 40.75
2022-02-05 13:30 | 44597.5625 | 0 | 2.9778 | 40.75
2022-02-05 14:00 | 44597.5833 | 0 | 6.5748 | 40.75
2022-02-05 14:30 | 44597.6042 | 0 | 3.2778 | 40.75
2022-02-05 15:00 | 44597.625 | 0 | 3.2541 | 40.75
2022-02-05 15:30 | 44597.6458 | 0 | 5.6601 | 40.75
2022-02-05 16:00 | 44597.6667 | 0 | 5.2212 | 40.75
2022-02-05 16:30 | 44597.6875 | 0 | 7.07 | 40.75
2022-02-05 17:00 | 44597.7083 | 0 | 8.1129 | 40.75
2022-02-05 17:30 | 44597.7292 | 0 | 8.492 | 40.75
2022-02-05 18:00 | 44597.75 | 0 | 8.9106 | 40.75
2022-02-05 18:30 | 44597.7708 | 0 | 9.147 | 40.75
2022-02-05 19:00 | 44597.7917 | 0 | 9.2033 | 40.75
2022-02-05 19:30 | 44597.8125 | 0 | 8.972 | 40.75
2022-02-05 20:00 | 44597.8333 | 0 | 8.5513 | 40.75
2022-02-05 20:30 | 44597.8542 | 0 | 8.0864 | 40.75
2022-02-05 21:00 | 44597.875 | 0 | 7.7529 | 40.75
2022-02-05 21:30 | 44597.8958 | 0 | 7.5182 | 40.75
2022-02-05 22:00 | 44597.9167 | 0 | 7.1311 | 40.75
2022-02-05 22:30 | 44597.9375 | 0 | 6.8655 | 40.75
2022-02-05 23:00 | 44597.9583 | 0 | 6.4596 | 40.75
2022-02-05 23:30 | 44597.9792 | 0 | 6.0091 | 40.75
2022-02-06 | 44598 | 0 | 5.5866 | 40.75
2022-02-06 00:30 | 44598.0208 | 0 | 5.3595 | 40.75
2022-02-06 01:00 | 44598.0417 | 0 | 5.2132 | 40.75
2022-02-06 01:30 | 44598.0625 | 0 | 5.0991 | 40.75
2022-02-06 02:00 | 44598.0833 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-02-06 02:30 | 44598.1042 | 0 | 4.891 | 40.75
2022-02-06 03:00 | 44598.125 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-02-06 03:30 | 44598.1458 | 0 | 4.8537 | 40.75
2022-02-06 04:00 | 44598.1667 | 0 | 4.8833 | 40.75
2022-02-06 04:30 | 44598.1875 | 0 | 4.8166 | 40.75
2022-02-06 05:00 | 44598.2083 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-02-06 05:30 | 44598.2292 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-02-06 06:00 | 44598.25 | 0 | 4.5652 | 40.75
2022-02-06 06:30 | 44598.2708 | 0 | 3.6225 | 40.75
2022-02-06 07:00 | 44598.2917 | 0 | 3.2455 | 40.75
2022-02-06 07:30 | 44598.3125 | 0 | 2.5296 | 40.75
2022-02-06 08:00 | 44598.3333 | 0 | 4.8746 | 40.75
2022-02-06 08:30 | 44598.3542 | 0 | 2.7012 | 40.75
2022-02-06 09:00 | 44598.375 | 0 | 3.2819 | 40.75
2022-02-06 09:30 | 44598.3958 | 0 | 3.3088 | 40.75
2022-02-06 10:00 | 44598.4167 | 0 | 3.9465 | 40.75
2022-02-06 10:30 | 44598.4375 | 0 | 1.6898 | 40.75
2022-02-06 11:00 | 44598.4583 | 0 | 2.5581 | 40.75
2022-02-06 11:30 | 44598.4792 | 0 | 4.8773 | 40.75
2022-02-06 12:00 | 44598.5 | 0 | 1.426 | 40.75
2022-02-06 12:30 | 44598.5208 | 0 | 1.3962 | 40.75
2022-02-06 13:00 | 44598.5417 | 0 | 1.29 | 40.75
2022-02-06 13:30 | 44598.5625 | 0 | 1.7112 | 40.75
2022-02-06 14:00 | 44598.5833 | 0 | 3.165 | 40.75
2022-02-06 14:30 | 44598.6042 | 0 | 4.039 | 40.75
2022-02-06 15:00 | 44598.625 | 0 | 4.7547 | 40.75
2022-02-06 15:30 | 44598.6458 | 0 | 4.1254 | 40.75
2022-02-06 16:00 | 44598.6667 | 0 | 4.6083 | 40.75
2022-02-06 16:30 | 44598.6875 | 0 | 7.6314 | 40.75
2022-02-06 17:00 | 44598.7083 | 0 | 8.7646 | 40.75
2022-02-06 17:30 | 44598.7292 | 0 | 9.0453 | 40.75
2022-02-06 18:00 | 44598.75 | 0 | 9.3278 | 40.75
2022-02-06 18:30 | 44598.7708 | 0 | 9.6257 | 40.75
2022-02-06 19:00 | 44598.7917 | 0 | 9.6103 | 40.75
2022-02-06 19:30 | 44598.8125 | 0 | 9.441 | 40.75
2022-02-06 20:00 | 44598.8333 | 0 | 8.8133 | 40.75
2022-02-06 20:30 | 44598.8542 | 0 | 8.293 | 40.75
2022-02-06 21:00 | 44598.875 | 0 | 7.8183 | 40.75
2022-02-06 21:30 | 44598.8958 | 0 | 7.2121 | 40.75
2022-02-06 22:00 | 44598.9167 | 0 | 6.7368 | 40.75
2022-02-06 22:30 | 44598.9375 | 0 | 6.3846 | 40.75
2022-02-06 23:00 | 44598.9583 | 0 | 5.8767 | 40.75
2022-02-06 23:30 | 44598.9792 | 0 | 5.4209 | 40.75
2022-02-07 | 44599 | 0 | 5.1186 | 40.75
2022-02-07 00:30 | 44599.0208 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-02-07 01:00 | 44599.0417 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-02-07 01:30 | 44599.0625 | 0 | 4.692 | 40.75
2022-02-07 02:00 | 44599.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-02-07 02:30 | 44599.1042 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-02-07 03:00 | 44599.125 | 0 | 4.6302 | 40.75
2022-02-07 03:30 | 44599.1458 | 0 | 4.6132 | 40.75
2022-02-07 04:00 | 44599.1667 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-02-07 04:30 | 44599.1875 | 0 | 4.8764 | 40.75
2022-02-07 05:00 | 44599.2083 | 0 | 5.0673 | 40.75
2022-02-07 05:30 | 44599.2292 | 0 | 5.2579 | 40.75
2022-02-07 06:00 | 44599.25 | 0 | 5.0988 | 40.75
2022-02-07 06:30 | 44599.2708 | 0 | 4.509 | 40.75
2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 0 | 4.087 | 40.75
2022-02-07 07:30 | 44599.3125 | 0 | 3.0803 | 40.75
2022-02-07 08:00 | 44599.3333 | 0 | 1.829 | 40.75
2022-02-07 08:30 | 44599.3542 | 0 | 1.3317 | 40.75
2022-02-07 09:00 | 44599.375 | 0 | 1.8058 | 40.75
2022-02-07 09:30 | 44599.3958 | 0 | 1.235 | 40.75
2022-02-07 10:00 | 44599.4167 | 0 | 1.3514 | 40.75
2022-02-07 10:30 | 44599.4375 | 0 | 1.7804 | 40.75
2022-02-07 11:00 | 44599.4583 | 0 | 1.5044 | 40.75
2022-02-07 11:30 | 44599.4792 | 0 | 0.89023 | 40.75
2022-02-07 12:00 | 44599.5 | 0 | 1.3849 | 40.75
2022-02-07 12:30 | 44599.5208 | 0 | 1.194 | 40.75
2022-02-07 13:00 | 44599.5417 | 0 | 1.1101 | 40.75
2022-02-07 13:30 | 44599.5625 | 0 | 1.3489 | 40.75
2022-02-07 14:00 | 44599.5833 | 0 | 1.6945 | 40.75
2022-02-07 14:30 | 44599.6042 | 0 | 3.3428 | 40.75
2022-02-07 15:00 | 44599.625 | 0 | 4.8122 | 40.75
2022-02-07 15:30 | 44599.6458 | 0 | 5.5612 | 40.75
2022-02-07 16:00 | 44599.6667 | 0 | 6.6925 | 40.75
2022-02-07 16:30 | 44599.6875 | 0 | 7.0653 | 40.75
2022-02-07 17:00 | 44599.7083 | 0 | 7.7624 | 40.75
2022-02-07 17:30 | 44599.7292 | 0 | 8.8624 | 40.75
2022-02-07 18:00 | 44599.75 | 0 | 9.3724 | 40.75
2022-02-07 18:30 | 44599.7708 | 0 | 9.5789 | 40.75
2022-02-07 19:00 | 44599.7917 | 0 | 9.6421 | 40.75
2022-02-07 19:30 | 44599.8125 | 0 | 9.1583 | 40.75
2022-02-07 20:00 | 44599.8333 | 0 | 8.7885 | 40.75
2022-02-07 20:30 | 44599.8542 | 0 | 8.1826 | 40.75
2022-02-07 21:00 | 44599.875 | 0 | 7.7512 | 40.75
2022-02-07 21:30 | 44599.8958 | 0 | 7.1935 | 40.75
2022-02-07 22:00 | 44599.9167 | 0 | 6.6885 | 40.75
2022-02-07 22:30 | 44599.9375 | 0 | 6.4261 | 40.75
2022-02-07 23:00 | 44599.9583 | 0 | 5.7599 | 40.75
2022-02-07 23:30 | 44599.9792 | 0 | 5.3912 | 40.75
2022-02-08 | 44600 | 0 | 5.1129 | 40.75
2022-02-08 00:30 | 44600.0208 | 0 | 4.9053 | 40.75
2022-02-08 01:00 | 44600.0417 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-02-08 01:30 | 44600.0625 | 0 | 4.7367 | 40.75
2022-02-08 02:00 | 44600.0833 | 0 | 4.6279 | 40.75
2022-02-08 02:30 | 44600.1042 | 0 | 4.5805 | 40.75
2022-02-08 03:00 | 44600.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-02-08 03:30 | 44600.1458 | 0 | 4.5411 | 40.75
2022-02-08 04:00 | 44600.1667 | 0 | 4.6503 | 40.75
2022-02-08 04:30 | 44600.1875 | 0 | 4.7867 | 40.75
2022-02-08 05:00 | 44600.2083 | 0 | 4.9881 | 40.75
2022-02-08 05:30 | 44600.2292 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-02-08 06:00 | 44600.25 | 0 | 4.8678 | 40.75
2022-02-08 06:30 | 44600.2708 | 0 | 4.309 | 40.75
2022-02-08 07:00 | 44600.2917 | 0 | 3.7138 | 40.75
2022-02-08 07:30 | 44600.3125 | 0 | 2.8458 | 40.75
2022-02-08 08:00 | 44600.3333 | 0 | 1.849 | 40.75
2022-02-08 08:30 | 44600.3542 | 0 | 1.2946 | 40.75
2022-02-08 09:00 | 44600.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-02-08 09:30 | 44600.3958 | 0 | 1.1393 | 40.75
2022-02-08 10:00 | 44600.4167 | 0 | 1.1609 | 40.75
2022-02-08 10:30 | 44600.4375 | 0 | 1.0274 | 40.75
2022-02-08 11:00 | 44600.4583 | 0 | 1.1402 | 40.75
2022-02-08 11:30 | 44600.4792 | 0 | 0.87831 | 40.75
2022-02-08 12:00 | 44600.5 | 0 | 0.94888 | 40.75
2022-02-08 12:30 | 44600.5208 | 0 | 0.90408 | 40.75
2022-02-08 13:00 | 44600.5417 | 0 | 1.3071 | 40.75
2022-02-08 13:30 | 44600.5625 | 0 | 1.3706 | 40.75
2022-02-08 14:00 | 44600.5833 | 0 | 1.5532 | 40.75
2022-02-08 14:30 | 44600.6042 | 0 | 2.1818 | 40.75
2022-02-08 15:00 | 44600.625 | 0 | 2.4166 | 40.75
2022-02-08 15:30 | 44600.6458 | 0 | 3.8963 | 40.75
2022-02-08 16:00 | 44600.6667 | 0 | 4.7785 | 40.75
2022-02-08 16:30 | 44600.6875 | 0 | 6.2793 | 40.75
2022-02-08 17:00 | 44600.7083 | 0 | 7.7867 | 40.75
2022-02-08 17:30 | 44600.7292 | 0 | 9.0739 | 40.75
2022-02-08 18:00 | 44600.75 | 0 | 9.8996 | 40.75
2022-02-08 18:30 | 44600.7708 | 0 | 10.3085 | 40.75
2022-02-08 19:00 | 44600.7917 | 0 | 10.4015 | 40.75
2022-02-08 19:30 | 44600.8125 | 0 | 10.044 | 40.75
2022-02-08 20:00 | 44600.8333 | 0 | 9.3567 | 40.75
2022-02-08 20:30 | 44600.8542 | 0 | 8.6699 | 40.75
2022-02-08 21:00 | 44600.875 | 0 | 8.1663 | 40.75
2022-02-08 21:30 | 44600.8958 | 0 | 7.6036 | 40.75
2022-02-08 22:00 | 44600.9167 | 0 | 7.009 | 40.75
2022-02-08 22:30 | 44600.9375 | 0 | 6.5193 | 40.75
2022-02-08 23:00 | 44600.9583 | 0 | 6.0023 | 40.75
2022-02-08 23:30 | 44600.9792 | 0 | 5.57 | 40.75
2022-02-09 | 44601 | 0 | 5.2614 | 40.75
2022-02-09 00:30 | 44601.0208 | 0 | 5.0866 | 40.75
2022-02-09 01:00 | 44601.0417 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-09 01:30 | 44601.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-02-09 02:00 | 44601.0833 | 0 | 4.7716 | 40.75
2022-02-09 02:30 | 44601.1042 | 0 | 4.6773 | 40.75
2022-02-09 03:00 | 44601.125 | 0 | 4.68 | 40.75
2022-02-09 03:30 | 44601.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-02-09 04:00 | 44601.1667 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-02-09 04:30 | 44601.1875 | 0 | 4.8541 | 40.75
2022-02-09 05:00 | 44601.2083 | 0 | 5.1565 | 40.75
2022-02-09 05:30 | 44601.2292 | 0 | 5.1685 | 40.75
2022-02-09 06:00 | 44601.25 | 0 | 4.8927 | 40.75
2022-02-09 06:30 | 44601.2708 | 0 | 4.4486 | 40.75
2022-02-09 07:00 | 44601.2917 | 0 | 3.9419 | 40.75
2022-02-09 07:30 | 44601.3125 | 0 | 3.1837 | 40.75
2022-02-09 08:00 | 44601.3333 | 0 | 2.2148 | 40.75
2022-02-09 08:30 | 44601.3542 | 0 | 1.4759 | 40.75
2022-02-09 09:00 | 44601.375 | 0 | 1.1783 | 40.75
2022-02-09 09:30 | 44601.3958 | 0 | 0.89345 | 40.75
2022-02-09 10:00 | 44601.4167 | 0 | 0.94334 | 40.75
2022-02-09 10:30 | 44601.4375 | 0 | 1.3312 | 40.75
2022-02-09 11:00 | 44601.4583 | 0 | 1.3359 | 40.75
2022-02-09 11:30 | 44601.4792 | 0 | 1.152 | 40.75
2022-02-09 12:00 | 44601.5 | 0 | 1.5711 | 40.75
2022-02-09 12:30 | 44601.5208 | 0 | 1.9804 | 40.75
2022-02-09 13:00 | 44601.5417 | 0 | 1.2945 | 40.75
2022-02-09 13:30 | 44601.5625 | 0 | 3.0536 | 40.75
2022-02-09 14:00 | 44601.5833 | 0 | 1.683 | 40.75
2022-02-09 14:30 | 44601.6042 | 0 | 2.4473 | 40.75
2022-02-09 15:00 | 44601.625 | 0 | 3.5528 | 40.75
2022-02-09 15:30 | 44601.6458 | 0 | 5.1127 | 40.75
2022-02-09 16:00 | 44601.6667 | 0 | 6.5684 | 40.75
2022-02-09 16:30 | 44601.6875 | 0 | 8.1025 | 40.75
2022-02-09 17:00 | 44601.7083 | 0 | 9.4791 | 40.75
2022-02-09 17:30 | 44601.7292 | 0 | 10.9567 | 40.75
2022-02-09 18:00 | 44601.75 | 0 | 11.3227 | 40.75
2022-02-09 18:30 | 44601.7708 | 0 | 11.4418 | 40.75
2022-02-09 19:00 | 44601.7917 | 0 | 11.2699 | 40.75
2022-02-09 19:30 | 44601.8125 | 0 | 10.7927 | 40.75
2022-02-09 20:00 | 44601.8333 | 0 | 10.3821 | 40.75
2022-02-09 20:30 | 44601.8542 | 0 | 9.5722 | 40.75
2022-02-09 21:00 | 44601.875 | 0 | 8.9091 | 40.75
2022-02-09 21:30 | 44601.8958 | 0 | 8.2595 | 40.75
2022-02-09 22:00 | 44601.9167 | 0 | 7.629 | 40.75
2022-02-09 22:30 | 44601.9375 | 0 | 6.9803 | 40.75
2022-02-09 23:00 | 44601.9583 | 0 | 6.3443 | 40.75
2022-02-09 23:30 | 44601.9792 | 0 | 5.8953 | 40.75
2022-02-10 | 44602 | 0 | 5.5408 | 40.75
2022-02-10 00:30 | 44602.0208 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-02-10 01:00 | 44602.0417 | 0 | 5.178 | 40.75
2022-02-10 01:30 | 44602.0625 | 0 | 5.0396 | 40.75
2022-02-10 02:00 | 44602.0833 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-02-10 02:30 | 44602.1042 | 0 | 4.8833 | 40.75
2022-02-10 03:00 | 44602.125 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-02-10 03:30 | 44602.1458 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-02-10 04:00 | 44602.1667 | 0 | 4.9431 | 40.75
2022-02-10 04:30 | 44602.1875 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-02-10 05:00 | 44602.2083 | 0 | 5.1713 | 40.75
2022-02-10 05:30 | 44602.2292 | 0 | 5.2655 | 40.75
2022-02-10 06:00 | 44602.25 | 0 | 4.972 | 40.75
2022-02-10 06:30 | 44602.2708 | 0 | 4.5033 | 40.75
2022-02-10 07:00 | 44602.2917 | 0 | 3.9988 | 40.75
2022-02-10 07:30 | 44602.3125 | 0 | 3.2428 | 40.75
2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 0 | 2.274 | 40.75
2022-02-10 08:30 | 44602.3542 | 0 | 1.6972 | 40.75
2022-02-10 09:00 | 44602.375 | 0 | 1.5835 | 40.75
2022-02-10 09:30 | 44602.3958 | 0 | 1.1598 | 40.75
2022-02-10 10:00 | 44602.4167 | 0 | 0.79642 | 40.75
2022-02-10 10:30 | 44602.4375 | 0 | 0.78164 | 40.75
2022-02-10 11:00 | 44602.4583 | 0 | 0.69953 | 40.75
2022-02-10 11:30 | 44602.4792 | 0 | 0.59543 | 40.75
2022-02-10 12:00 | 44602.5 | 0 | 0.64043 | 40.75
2022-02-10 12:30 | 44602.5208 | 0 | 0.78198 | 40.75
2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | 0 | 1.0926 | 40.75
2022-02-10 13:30 | 44602.5625 | 0 | 1.6268 | 40.75
2022-02-10 14:00 | 44602.5833 | 0 | 2.458 | 40.75
2022-02-10 14:30 | 44602.6042 | 0 | 3.2689 | 40.75
2022-02-10 15:00 | 44602.625 | 0 | 4.1376 | 40.75
2022-02-10 15:30 | 44602.6458 | 0 | 5.6769 | 40.75
2022-02-10 16:00 | 44602.6667 | 0 | 7.2321 | 40.75
2022-02-10 16:30 | 44602.6875 | 0 | 8.5264 | 40.75
2022-02-10 17:00 | 44602.7083 | 0 | 9.8798 | 40.75
2022-02-10 17:30 | 44602.7292 | 0 | 11.1356 | 40.75
2022-02-10 18:00 | 44602.75 | 0 | 11.6576 | 40.75
2022-02-10 18:30 | 44602.7708 | 0 | 11.5755 | 40.75
2022-02-10 19:00 | 44602.7917 | 0 | 11.3691 | 40.75
2022-02-10 19:30 | 44602.8125 | 0 | 10.9829 | 40.75
2022-02-10 20:00 | 44602.8333 | 0 | 10.5126 | 40.75
2022-02-10 20:30 | 44602.8542 | 0 | 9.8105 | 40.75
2022-02-10 21:00 | 44602.875 | 0 | 9.0658 | 40.75
2022-02-10 21:30 | 44602.8958 | 0 | 8.301 | 40.75
2022-02-10 22:00 | 44602.9167 | 0 | 7.6026 | 40.75
2022-02-10 22:30 | 44602.9375 | 0 | 7.1556 | 40.75
2022-02-10 23:00 | 44602.9583 | 0 | 6.4778 | 40.75
2022-02-10 23:30 | 44602.9792 | 0 | 6.038 | 40.75
2022-02-11 | 44603 | 0 | 5.6746 | 40.75
2022-02-11 00:30 | 44603.0208 | 0 | 5.4239 | 40.75
2022-02-11 01:00 | 44603.0417 | 0 | 5.2406 | 40.75
2022-02-11 01:30 | 44603.0625 | 0 | 5.1457 | 40.75
2022-02-11 02:00 | 44603.0833 | 0 | 4.9726 | 40.75
2022-02-11 02:30 | 44603.1042 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-02-11 03:00 | 44603.125 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-02-11 03:30 | 44603.1458 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-02-11 04:00 | 44603.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-02-11 04:30 | 44603.1875 | 0 | 5.107 | 40.75
2022-02-11 05:00 | 44603.2083 | 0 | 5.2235 | 40.75
2022-02-11 05:30 | 44603.2292 | 0 | 5.3227 | 40.75
2022-02-11 06:00 | 44603.25 | 0 | 5.1905 | 40.75
2022-02-11 06:30 | 44603.2708 | 0 | 4.7438 | 40.75
2022-02-11 07:00 | 44603.2917 | 0 | 4.225 | 40.75
2022-02-11 07:30 | 44603.3125 | 0 | 3.4336 | 40.75
2022-02-11 08:00 | 44603.3333 | 0 | 3.0251 | 40.75
2022-02-11 08:30 | 44603.3542 | 0 | 2.7106 | 40.75
2022-02-11 09:00 | 44603.375 | 0 | 1.7501 | 40.75
2022-02-11 09:30 | 44603.3958 | 0 | 2.5305 | 40.75
2022-02-11 10:00 | 44603.4167 | 0 | 2.0485 | 40.75
2022-02-11 10:30 | 44603.4375 | 0 | 2.2755 | 40.75
2022-02-11 11:00 | 44603.4583 | 0 | 1.5214 | 40.75
2022-02-11 11:30 | 44603.4792 | 0 | 1.7207 | 40.75
2022-02-11 12:00 | 44603.5 | 0 | 0.95122 | 40.75
2022-02-11 12:30 | 44603.5208 | 0 | 3.4134 | 40.75
2022-02-11 13:00 | 44603.5417 | 0 | 2.8873 | 40.75
2022-02-11 13:30 | 44603.5625 | 0 | 3.1837 | 40.75
2022-02-11 14:00 | 44603.5833 | 0 | 4.2248 | 40.75
2022-02-11 14:30 | 44603.6042 | 0 | 3.2088 | 40.75
2022-02-11 15:00 | 44603.625 | 0 | 5.6651 | 40.75
2022-02-11 15:30 | 44603.6458 | 0 | 6.6089 | 40.75
2022-02-11 16:00 | 44603.6667 | 0 | 6.9003 | 40.75
2022-02-11 16:30 | 44603.6875 | 0 | 8.6677 | 40.75
2022-02-11 17:00 | 44603.7083 | 0 | 10.4015 | 40.75
2022-02-11 17:30 | 44603.7292 | 0 | 10.1716 | 40.75
2022-02-11 18:00 | 44603.75 | 0 | 10.5334 | 40.75
2022-02-11 18:30 | 44603.7708 | 0 | 10.6901 | 40.75
2022-02-11 19:00 | 44603.7917 | 0 | 10.6448 | 40.75
2022-02-11 19:30 | 44603.8125 | 0 | 10.3493 | 40.75
2022-02-11 20:00 | 44603.8333 | 0 | 9.8627 | 40.75
2022-02-11 20:30 | 44603.8542 | 0 | 9.2072 | 40.75
2022-02-11 21:00 | 44603.875 | 0 | 8.7631 | 40.75
2022-02-11 21:30 | 44603.8958 | 0 | 8.2689 | 40.75
2022-02-11 22:00 | 44603.9167 | 0 | 7.6618 | 40.75
2022-02-11 22:30 | 44603.9375 | 0 | 7.186 | 40.75
2022-02-11 23:00 | 44603.9583 | 0 | 6.7239 | 40.75
2022-02-11 23:30 | 44603.9792 | 0 | 6.229 | 40.75
2022-02-12 | 44604 | 0 | 5.8157 | 40.75
2022-02-12 00:30 | 44604.0208 | 0 | 5.6052 | 40.75
2022-02-12 01:00 | 44604.0417 | 0 | 5.4416 | 40.75
2022-02-12 01:30 | 44604.0625 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-02-12 02:00 | 44604.0833 | 0 | 5.1386 | 40.75
2022-02-12 02:30 | 44604.1042 | 0 | 5.0771 | 40.75
2022-02-12 03:00 | 44604.125 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-02-12 03:30 | 44604.1458 | 0 | 5.0396 | 40.75
2022-02-12 04:00 | 44604.1667 | 0 | 5.0173 | 40.75
2022-02-12 04:30 | 44604.1875 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-02-12 05:00 | 44604.2083 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-02-12 05:30 | 44604.2292 | 0 | 4.9128 | 40.75
2022-02-12 06:00 | 44604.25 | 0 | 4.6025 | 40.75
2022-02-12 06:30 | 44604.2708 | 0 | 4.1848 | 40.75
2022-02-12 07:00 | 44604.2917 | 0 | 3.6084 | 40.75
2022-02-12 07:30 | 44604.3125 | 0 | 3.1635 | 40.75
2022-02-12 08:00 | 44604.3333 | 0 | 3.4227 | 40.75
2022-02-12 08:30 | 44604.3542 | 0 | 2.2822 | 40.75
2022-02-12 09:00 | 44604.375 | 0 | 2.5364 | 40.75
2022-02-12 09:30 | 44604.3958 | 0 | 2.9045 | 40.75
2022-02-12 10:00 | 44604.4167 | 0 | 3.0329 | 40.75
2022-02-12 10:30 | 44604.4375 | 0 | 1.5185 | 40.75
2022-02-12 11:00 | 44604.4583 | 0 | 2.1695 | 40.75
2022-02-12 11:30 | 44604.4792 | 0 | 2.9748 | 40.75
2022-02-12 12:00 | 44604.5 | 0 | 2.839 | 40.75
2022-02-12 12:30 | 44604.5208 | 0 | 4.8812 | 40.75
2022-02-12 13:00 | 44604.5417 | 0 | 2.7369 | 40.75
2022-02-12 13:30 | 44604.5625 | 0 | 2.2407 | 40.75
2022-02-12 14:00 | 44604.5833 | 0 | 2.6773 | 40.75
2022-02-12 14:30 | 44604.6042 | 0 | 2.8684 | 40.75
2022-02-12 15:00 | 44604.625 | 0 | 4.6816 | 40.75
2022-02-12 15:30 | 44604.6458 | 0 | 7.1041 | 40.75
2022-02-12 16:00 | 44604.6667 | 0 | 5.7739 | 40.75
2022-02-12 16:30 | 44604.6875 | 0 | 6.689 | 40.75
2022-02-12 17:00 | 44604.7083 | 0 | 7.3771 | 40.75
2022-02-12 17:30 | 44604.7292 | 0 | 8.4297 | 40.75
2022-02-12 18:00 | 44604.75 | 0 | 8.8194 | 40.75
2022-02-12 18:30 | 44604.7708 | 0 | 9.2087 | 40.75
2022-02-12 19:00 | 44604.7917 | 0 | 9.2007 | 40.75
2022-02-12 19:30 | 44604.8125 | 0 | 8.9475 | 40.75
2022-02-12 20:00 | 44604.8333 | 0 | 8.7061 | 40.75
2022-02-12 20:30 | 44604.8542 | 0 | 8.3467 | 40.75
2022-02-12 21:00 | 44604.875 | 0 | 7.9871 | 40.75
2022-02-12 21:30 | 44604.8958 | 0 | 7.6323 | 40.75
2022-02-12 22:00 | 44604.9167 | 0 | 7.1936 | 40.75
2022-02-12 22:30 | 44604.9375 | 0 | 6.908 | 40.75
2022-02-12 23:00 | 44604.9583 | 0 | 6.4064 | 40.75
2022-02-12 23:30 | 44604.9792 | 0 | 5.9326 | 40.75
2022-02-13 | 44605 | 0 | 5.6331 | 40.75
2022-02-13 00:30 | 44605.0208 | 0 | 5.3296 | 40.75
2022-02-13 01:00 | 44605.0417 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-02-13 01:30 | 44605.0625 | 0 | 5.006 | 40.75
2022-02-13 02:00 | 44605.0833 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-02-13 02:30 | 44605.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-02-13 03:00 | 44605.125 | 0 | 4.7194 | 40.75
2022-02-13 03:30 | 44605.1458 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-02-13 04:00 | 44605.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-02-13 04:30 | 44605.1875 | 0 | 4.7197 | 40.75
2022-02-13 05:00 | 44605.2083 | 0 | 4.8166 | 40.75
2022-02-13 05:30 | 44605.2292 | 0 | 4.7065 | 40.75
2022-02-13 06:00 | 44605.25 | 0 | 4.2464 | 40.75
2022-02-13 06:30 | 44605.2708 | 0 | 3.895 | 40.75
2022-02-13 07:00 | 44605.2917 | 0 | 3.2184 | 40.75
2022-02-13 07:30 | 44605.3125 | 0 | 2.6442 | 40.75
2022-02-13 08:00 | 44605.3333 | 0 | 2.1054 | 40.75
2022-02-13 08:30 | 44605.3542 | 0 | 1.6182 | 40.75
2022-02-13 09:00 | 44605.375 | 0 | 1.2723 | 40.75
2022-02-13 09:30 | 44605.3958 | 0 | 1.0668 | 40.75
2022-02-13 10:00 | 44605.4167 | 0 | 0.95275 | 40.75
2022-02-13 10:30 | 44605.4375 | 0 | 0.91345 | 40.75
2022-02-13 11:00 | 44605.4583 | 0 | 1.0148 | 40.75
2022-02-13 11:30 | 44605.4792 | 0 | 1.005 | 40.75
2022-02-13 12:00 | 44605.5 | 0 | 1.005 | 40.75
2022-02-13 12:30 | 44605.5208 | 0 | 0.96534 | 40.75
2022-02-13 13:00 | 44605.5417 | 0 | 1.3406 | 40.75
2022-02-13 13:30 | 44605.5625 | 0 | 1.5506 | 40.75
2022-02-13 14:00 | 44605.5833 | 0 | 3.1304 | 40.75
2022-02-13 14:30 | 44605.6042 | 0 | 2.7493 | 40.75
2022-02-13 15:00 | 44605.625 | 0 | 3.7705 | 40.75
2022-02-13 15:30 | 44605.6458 | 0 | 4.6407 | 40.75
2022-02-13 16:00 | 44605.6667 | 0 | 7.0048 | 40.75
2022-02-13 16:30 | 44605.6875 | 0 | 8.6066 | 40.75
2022-02-13 17:00 | 44605.7083 | 0 | 9.3564 | 40.75
2022-02-13 17:30 | 44605.7292 | 0 | 10.0331 | 40.75
2022-02-13 18:00 | 44605.75 | 0 | 10.4824 | 40.75
2022-02-13 18:30 | 44605.7708 | 0 | 10.7568 | 40.75
2022-02-13 19:00 | 44605.7917 | 0 | 10.7344 | 40.75
2022-02-13 19:30 | 44605.8125 | 0 | 10.1747 | 40.75
2022-02-13 20:00 | 44605.8333 | 0 | 9.5006 | 40.75
2022-02-13 20:30 | 44605.8542 | 0 | 9.0462 | 40.75
2022-02-13 21:00 | 44605.875 | 0 | 8.4147 | 40.75
2022-02-13 21:30 | 44605.8958 | 0 | 7.7779 | 40.75
2022-02-13 22:00 | 44605.9167 | 0 | 7.1797 | 40.75
2022-02-13 22:30 | 44605.9375 | 0 | 6.7984 | 40.75
2022-02-13 23:00 | 44605.9583 | 0 | 6.2211 | 40.75
2022-02-13 23:30 | 44605.9792 | 0 | 5.8434 | 40.75
2022-02-14 | 44606 | 0 | 5.5529 | 40.75
2022-02-14 00:30 | 44606.0208 | 0 | 5.2702 | 40.75
2022-02-14 01:00 | 44606.0417 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-02-14 01:30 | 44606.0625 | 0 | 5.0352 | 40.75
2022-02-14 02:00 | 44606.0833 | 0 | 4.9651 | 40.75
2022-02-14 02:30 | 44606.1042 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-02-14 03:00 | 44606.125 | 0 | 4.8311 | 40.75
2022-02-14 03:30 | 44606.1458 | 0 | 4.8019 | 40.75
2022-02-14 04:00 | 44606.1667 | 0 | 4.906 | 40.75
2022-02-14 04:30 | 44606.1875 | 0 | 5.0324 | 40.75
2022-02-14 05:00 | 44606.2083 | 0 | 5.2311 | 40.75
2022-02-14 05:30 | 44606.2292 | 0 | 5.4048 | 40.75
2022-02-14 06:00 | 44606.25 | 0 | 5.4806 | 40.75
2022-02-14 06:30 | 44606.2708 | 0 | 4.9793 | 40.75
2022-02-14 07:00 | 44606.2917 | 0 | 4.9006 | 40.75
2022-02-14 07:30 | 44606.3125 | 0 | 3.299 | 40.75
2022-02-14 08:00 | 44606.3333 | 0 | 3.3818 | 40.75
2022-02-14 08:30 | 44606.3542 | 0 | 3.4719 | 40.75
2022-02-14 09:00 | 44606.375 | 0 | 2.5126 | 40.75
2022-02-14 09:30 | 44606.3958 | 0 | 1.0425 | 40.75
2022-02-14 10:00 | 44606.4167 | 0 | 4.2588 | 40.75
2022-02-14 10:30 | 44606.4375 | 0 | 4.029 | 40.75
2022-02-14 11:00 | 44606.4583 | 0 | 1.7648 | 40.75
2022-02-14 11:30 | 44606.4792 | 0 | 4.8521 | 40.75
2022-02-14 12:00 | 44606.5 | 0 | 3.924 | 40.75
2022-02-14 12:30 | 44606.5208 | 0 | 5.0921 | 40.75
2022-02-14 13:00 | 44606.5417 | 0 | 5.3527 | 40.75
2022-02-14 13:30 | 44606.5625 | 0 | 4.5608 | 40.75
2022-02-14 14:00 | 44606.5833 | 0 | 5.885 | 40.75
2022-02-14 14:30 | 44606.6042 | 0 | 4.1946 | 40.75
2022-02-14 15:00 | 44606.625 | 0 | 4.411 | 40.75
2022-02-14 15:30 | 44606.6458 | 0 | 6.88 | 40.75
2022-02-14 16:00 | 44606.6667 | 0 | 7.3943 | 40.75
2022-02-14 16:30 | 44606.6875 | 0 | 7.2591 | 40.75
2022-02-14 17:00 | 44606.7083 | 0 | 8.1006 | 40.75
2022-02-14 17:30 | 44606.7292 | 0 | 8.9747 | 40.75
2022-02-14 18:00 | 44606.75 | 0 | 9.3182 | 40.75
2022-02-14 18:30 | 44606.7708 | 0 | 9.7473 | 40.75
2022-02-14 19:00 | 44606.7917 | 0 | 9.5774 | 40.75
2022-02-14 19:30 | 44606.8125 | 0 | 9.1508 | 40.75
2022-02-14 20:00 | 44606.8333 | 0 | 8.7115 | 40.75
2022-02-14 20:30 | 44606.8542 | 0 | 8.2652 | 40.75
2022-02-14 21:00 | 44606.875 | 0 | 7.8114 | 40.75
2022-02-14 21:30 | 44606.8958 | 0 | 7.3809 | 40.75
2022-02-14 22:00 | 44606.9167 | 0 | 6.8407 | 40.75
2022-02-14 22:30 | 44606.9375 | 0 | 6.4306 | 40.75
2022-02-14 23:00 | 44606.9583 | 0 | 6.0153 | 40.75
2022-02-14 23:30 | 44606.9792 | 0 | 5.6222 | 40.75
2022-02-15 | 44607 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-02-15 00:30 | 44607.0208 | 0 | 5.0331 | 40.75
2022-02-15 01:00 | 44607.0417 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-02-15 01:30 | 44607.0625 | 0 | 4.8833 | 40.75
2022-02-15 02:00 | 44607.0833 | 0 | 4.794 | 40.75
2022-02-15 02:30 | 44607.1042 | 0 | 4.7046 | 40.75
2022-02-15 03:00 | 44607.125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-02-15 03:30 | 44607.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-02-15 04:00 | 44607.1667 | 0 | 4.7273 | 40.75
2022-02-15 04:30 | 44607.1875 | 0 | 4.9135 | 40.75
2022-02-15 05:00 | 44607.2083 | 0 | 5.0324 | 40.75
2022-02-15 05:30 | 44607.2292 | 0 | 5.1643 | 40.75
2022-02-15 06:00 | 44607.25 | 0 | 5.3808 | 40.75
2022-02-15 06:30 | 44607.2708 | 0 | 5.7268 | 40.75
2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 0 | 5.5156 | 40.75
2022-02-15 07:30 | 44607.3125 | 0 | 5.7159 | 40.75
2022-02-15 08:00 | 44607.3333 | 0 | 5.6371 | 40.75
2022-02-15 08:30 | 44607.3542 | 0 | 5.22 | 40.75
2022-02-15 09:00 | 44607.375 | 0 | 4.3185 | 40.75
2022-02-15 09:30 | 44607.3958 | 0 | 5.165 | 40.75
2022-02-15 10:00 | 44607.4167 | 0 | 3.8869 | 40.75
2022-02-15 10:30 | 44607.4375 | 0 | 1.3618 | 40.75
2022-02-15 11:00 | 44607.4583 | 0 | 4.0174 | 40.75
2022-02-15 11:30 | 44607.4792 | 0 | 3.7397 | 40.75
2022-02-15 12:00 | 44607.5 | 0 | 4.1412 | 40.75
2022-02-15 12:30 | 44607.5208 | 0 | 3.5579 | 40.75
2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | 0 | 3.2381 | 40.75
2022-02-15 13:30 | 44607.5625 | 0 | 4.5753 | 40.75
2022-02-15 14:00 | 44607.5833 | 0 | 6.0544 | 40.75
2022-02-15 14:30 | 44607.6042 | 0 | 6.2658 | 40.75
2022-02-15 15:00 | 44607.625 | 0 | 6.05 | 40.75
2022-02-15 15:30 | 44607.6458 | 0 | 6.1196 | 40.75
2022-02-15 16:00 | 44607.6667 | 0 | 7.1993 | 40.75
2022-02-15 16:30 | 44607.6875 | 0 | 7.4965 | 40.75
2022-02-15 17:00 | 44607.7083 | 0 | 7.9523 | 40.75
2022-02-15 17:30 | 44607.7292 | 0 | 8.8681 | 40.75
2022-02-15 18:00 | 44607.75 | 0 | 9.3406 | 40.75
2022-02-15 18:30 | 44607.7708 | 0 | 9.7551 | 40.75
2022-02-15 19:00 | 44607.7917 | 0 | 9.482 | 40.75
2022-02-15 19:30 | 44607.8125 | 0 | 9.1709 | 40.75
2022-02-15 20:00 | 44607.8333 | 0 | 8.9277 | 40.75
2022-02-15 20:30 | 44607.8542 | 0 | 8.4348 | 40.75
2022-02-15 21:00 | 44607.875 | 0 | 7.8287 | 40.75
2022-02-15 21:30 | 44607.8958 | 0 | 7.3278 | 40.75
2022-02-15 22:00 | 44607.9167 | 0 | 6.7761 | 40.75
2022-02-15 22:30 | 44607.9375 | 0 | 6.4383 | 40.75
2022-02-15 23:00 | 44607.9583 | 0 | 5.8633 | 40.75
2022-02-15 23:30 | 44607.9792 | 0 | 5.4784 | 40.75
2022-02-16 | 44608 | 0 | 5.2205 | 40.75
2022-02-16 00:30 | 44608.0208 | 0 | 5.0049 | 40.75
2022-02-16 01:00 | 44608.0417 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-02-16 01:30 | 44608.0625 | 0 | 4.8163 | 40.75
2022-02-16 02:00 | 44608.0833 | 0 | 4.7493 | 40.75
2022-02-16 02:30 | 44608.1042 | 0 | 4.7046 | 40.75
2022-02-16 03:00 | 44608.125 | 0 | 4.6476 | 40.75
2022-02-16 03:30 | 44608.1458 | 0 | 4.6279 | 40.75
2022-02-16 04:00 | 44608.1667 | 0 | 4.7349 | 40.75
2022-02-16 04:30 | 44608.1875 | 0 | 4.9283 | 40.75
2022-02-16 05:00 | 44608.2083 | 0 | 5.1269 | 40.75
2022-02-16 05:30 | 44608.2292 | 0 | 5.2334 | 40.75
2022-02-16 06:00 | 44608.25 | 0 | 5.1237 | 40.75
2022-02-16 06:30 | 44608.2708 | 0 | 4.6789 | 40.75
2022-02-16 07:00 | 44608.2917 | 0 | 4.0738 | 40.75
2022-02-16 07:30 | 44608.3125 | 0 | 3.2844 | 40.75
2022-02-16 08:00 | 44608.3333 | 0 | 2.3218 | 40.75
2022-02-16 08:30 | 44608.3542 | 0 | 1.5072 | 40.75
2022-02-16 09:00 | 44608.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-02-16 09:30 | 44608.3958 | 0 | 1.0494 | 40.75
2022-02-16 10:00 | 44608.4167 | 0 | 1.0445 | 40.75
2022-02-16 10:30 | 44608.4375 | 0 | 0.94553 | 40.75
2022-02-16 11:00 | 44608.4583 | 0 | 0.98975 | 40.75
2022-02-16 11:30 | 44608.4792 | 0 | 1.0832 | 40.75
2022-02-16 12:00 | 44608.5 | 0 | 1.605 | 40.75
2022-02-16 12:30 | 44608.5208 | 0 | 1.6042 | 40.75
2022-02-16 13:00 | 44608.5417 | 0 | 1.2918 | 40.75
2022-02-16 13:30 | 44608.5625 | 0 | 1.7403 | 40.75
2022-02-16 14:00 | 44608.5833 | 0 | 3.4406 | 40.75
2022-02-16 14:30 | 44608.6042 | 0 | 3.6804 | 40.75
2022-02-16 15:00 | 44608.625 | 0 | 4.0253 | 40.75
2022-02-16 15:30 | 44608.6458 | 0 | 5.6706 | 40.75
2022-02-16 16:00 | 44608.6667 | 0 | 6.5727 | 40.75
2022-02-16 16:30 | 44608.6875 | 0 | 7.0204 | 40.75
2022-02-16 17:00 | 44608.7083 | 0 | 8.2971 | 40.75
2022-02-16 17:30 | 44608.7292 | 0 | 9.214 | 40.75
2022-02-16 18:00 | 44608.75 | 0 | 9.983 | 40.75
2022-02-16 18:30 | 44608.7708 | 0 | 10.3565 | 40.75
2022-02-16 19:00 | 44608.7917 | 0 | 10.428 | 40.75
2022-02-16 19:30 | 44608.8125 | 0 | 9.9009 | 40.75
2022-02-16 20:00 | 44608.8333 | 0 | 9.5714 | 40.75
2022-02-16 20:30 | 44608.8542 | 0 | 8.9494 | 40.75
2022-02-16 21:00 | 44608.875 | 0 | 8.2947 | 40.75
2022-02-16 21:30 | 44608.8958 | 0 | 7.7368 | 40.75
2022-02-16 22:00 | 44608.9167 | 0 | 7.037 | 40.75
2022-02-16 22:30 | 44608.9375 | 0 | 6.6421 | 40.75
2022-02-16 23:00 | 44608.9583 | 0 | 6.1946 | 40.75
2022-02-16 23:30 | 44608.9792 | 0 | 5.6888 | 40.75
2022-02-17 | 44609 | 0 | 5.4435 | 40.75
2022-02-17 00:30 | 44609.0208 | 0 | 5.0847 | 40.75
2022-02-17 01:00 | 44609.0417 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-02-17 01:30 | 44609.0625 | 0 | 4.794 | 40.75
2022-02-17 02:00 | 44609.0833 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-02-17 02:30 | 44609.1042 | 0 | 4.7219 | 40.75
2022-02-17 03:00 | 44609.125 | 0 | 4.6577 | 40.75
2022-02-17 03:30 | 44609.1458 | 0 | 4.6625 | 40.75
2022-02-17 04:00 | 44609.1667 | 0 | 4.7473 | 40.75
2022-02-17 04:30 | 44609.1875 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-02-17 05:00 | 44609.2083 | 0 | 5.0547 | 40.75
2022-02-17 05:30 | 44609.2292 | 0 | 5.144 | 40.75
2022-02-17 06:00 | 44609.25 | 0 | 4.8678 | 40.75
2022-02-17 06:30 | 44609.2708 | 0 | 4.5777 | 40.75
2022-02-17 07:00 | 44609.2917 | 0 | 4.0811 | 40.75
2022-02-17 07:30 | 44609.3125 | 0 | 3.3333 | 40.75
2022-02-17 08:00 | 44609.3333 | 0 | 2.5155 | 40.75
2022-02-17 08:30 | 44609.3542 | 0 | 2.0524 | 40.75
2022-02-17 09:00 | 44609.375 | 0 | 1.7404 | 40.75
2022-02-17 09:30 | 44609.3958 | 0 | 1.1184 | 40.75
2022-02-17 10:00 | 44609.4167 | 0 | 1.0759 | 40.75
2022-02-17 10:30 | 44609.4375 | 0 | 2.1009 | 40.75
2022-02-17 11:00 | 44609.4583 | 0 | 1.6108 | 40.75
2022-02-17 11:30 | 44609.4792 | 0 | 0.89411 | 40.75
2022-02-17 12:00 | 44609.5 | 0 | 1.4664 | 40.75
2022-02-17 12:30 | 44609.5208 | 0 | 1.6147 | 40.75
2022-02-17 13:00 | 44609.5417 | 0 | 1.6251 | 40.75
2022-02-17 13:30 | 44609.5625 | 0 | 1.6805 | 40.75
2022-02-17 14:00 | 44609.5833 | 0 | 2.449 | 40.75
2022-02-17 14:30 | 44609.6042 | 0 | 3.3576 | 40.75
2022-02-17 15:00 | 44609.625 | 0 | 4.7662 | 40.75
2022-02-17 15:30 | 44609.6458 | 0 | 5.656 | 40.75
2022-02-17 16:00 | 44609.6667 | 0 | 7.2254 | 40.75
2022-02-17 16:30 | 44609.6875 | 0 | 8.7397 | 40.75
2022-02-17 17:00 | 44609.7083 | 0 | 10.1695 | 40.75
2022-02-17 17:30 | 44609.7292 | 0 | 11.2584 | 40.75
2022-02-17 18:00 | 44609.75 | 0 | 11.6429 | 40.75
2022-02-17 18:30 | 44609.7708 | 0 | 11.872 | 40.75
2022-02-17 19:00 | 44609.7917 | 0 | 11.7092 | 40.75
2022-02-17 19:30 | 44609.8125 | 0 | 11.1804 | 40.75
2022-02-17 20:00 | 44609.8333 | 0 | 10.5827 | 40.75
2022-02-17 20:30 | 44609.8542 | 0 | 9.9178 | 40.75
2022-02-17 21:00 | 44609.875 | 0 | 9.2686 | 40.75
2022-02-17 21:30 | 44609.8958 | 0 | 8.5354 | 40.75
2022-02-17 22:00 | 44609.9167 | 0 | 7.7613 | 40.75
2022-02-17 22:30 | 44609.9375 | 0 | 7.2282 | 40.75
2022-02-17 23:00 | 44609.9583 | 0 | 6.6772 | 40.75
2022-02-17 23:30 | 44609.9792 | 0 | 6.1434 | 40.75
2022-02-18 | 44610 | 0 | 5.7487 | 40.75
2022-02-18 00:30 | 44610.0208 | 0 | 5.4538 | 40.75
2022-02-18 01:00 | 44610.0417 | 0 | 5.3148 | 40.75
2022-02-18 01:30 | 44610.0625 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-02-18 02:00 | 44610.0833 | 0 | 5.0964 | 40.75
2022-02-18 02:30 | 44610.1042 | 0 | 5.0173 | 40.75
2022-02-18 03:00 | 44610.125 | 0 | 4.928 | 40.75
2022-02-18 03:30 | 44610.1458 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-02-18 04:00 | 44610.1667 | 0 | 4.9506 | 40.75
2022-02-18 04:30 | 44610.1875 | 0 | 5.0673 | 40.75
2022-02-18 05:00 | 44610.2083 | 0 | 5.3079 | 40.75
2022-02-18 05:30 | 44610.2292 | 0 | 5.3451 | 40.75
2022-02-18 06:00 | 44610.25 | 0 | 5.25 | 40.75
2022-02-18 06:30 | 44610.2708 | 0 | 4.8106 | 40.75
2022-02-18 07:00 | 44610.2917 | 0 | 4.368 | 40.75
2022-02-18 07:30 | 44610.3125 | 0 | 3.5964 | 40.75
2022-02-18 08:00 | 44610.3333 | 0 | 2.7626 | 40.75
2022-02-18 08:30 | 44610.3542 | 0 | 2.1318 | 40.75
2022-02-18 09:00 | 44610.375 | 0 | 1.7415 | 40.75
2022-02-18 09:30 | 44610.3958 | 0 | 1.4819 | 40.75
2022-02-18 10:00 | 44610.4167 | 0 | 1.3771 | 40.75
2022-02-18 10:30 | 44610.4375 | 0 | 1.4815 | 40.75
2022-02-18 11:00 | 44610.4583 | 0 | 1.7045 | 40.75
2022-02-18 11:30 | 44610.4792 | 0 | 2.2318 | 40.75
2022-02-18 12:00 | 44610.5 | 0 | 2.9213 | 40.75
2022-02-18 12:30 | 44610.5208 | 0 | 3.5163 | 40.75
2022-02-18 13:00 | 44610.5417 | 0 | 4.1869 | 40.75
2022-02-18 13:30 | 44610.5625 | 0 | 4.8426 | 40.75
2022-02-18 14:00 | 44610.5833 | 0 | 6.2943 | 40.75
2022-02-18 14:30 | 44610.6042 | 0 | 7.6362 | 40.75
2022-02-18 15:00 | 44610.625 | 0 | 7.461 | 40.75
2022-02-18 15:30 | 44610.6458 | 0 | 10.8317 | 40.75
2022-02-18 16:00 | 44610.6667 | 0 | 12.8763 | 40.75
2022-02-18 16:30 | 44610.6875 | 0 | 12.8653 | 40.75
2022-02-18 17:00 | 44610.7083 | 0 | 12.175 | 40.75
2022-02-18 17:30 | 44610.7292 | 0 | 11.2744 | 40.75
2022-02-18 18:00 | 44610.75 | 0 | 10.9261 | 40.75
2022-02-18 18:30 | 44610.7708 | 0 | 11.1887 | 40.75
2022-02-18 19:00 | 44610.7917 | 0 | 11.049 | 40.75
2022-02-18 19:30 | 44610.8125 | 0 | 10.5331 | 40.75
2022-02-18 20:00 | 44610.8333 | 0 | 10.0162 | 40.75
2022-02-18 20:30 | 44610.8542 | 0 | 9.4039 | 40.75
2022-02-18 21:00 | 44610.875 | 0 | 8.9888 | 40.75
2022-02-18 21:30 | 44610.8958 | 0 | 8.3838 | 40.75
2022-02-18 22:00 | 44610.9167 | 0 | 7.8609 | 40.75
2022-02-18 22:30 | 44610.9375 | 0 | 7.34 | 40.75
2022-02-18 23:00 | 44610.9583 | 0 | 6.8873 | 40.75
2022-02-18 23:30 | 44610.9792 | 0 | 6.3742 | 40.75
2022-02-19 | 44611 | 0 | 6.0791 | 40.75
2022-02-19 00:30 | 44611.0208 | 0 | 5.697 | 40.75
2022-02-19 01:00 | 44611.0417 | 0 | 5.5186 | 40.75
2022-02-19 01:30 | 44611.0625 | 0 | 5.3595 | 40.75
2022-02-19 02:00 | 44611.0833 | 0 | 5.1969 | 40.75
2022-02-19 02:30 | 44611.1042 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-02-19 03:00 | 44611.125 | 0 | 5.0396 | 40.75
2022-02-19 03:30 | 44611.1458 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-02-19 04:00 | 44611.1667 | 0 | 5.0176 | 40.75
2022-02-19 04:30 | 44611.1875 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-02-19 05:00 | 44611.2083 | 0 | 5.1937 | 40.75
2022-02-19 05:30 | 44611.2292 | 0 | 5.1312 | 40.75
2022-02-19 06:00 | 44611.25 | 0 | 4.8704 | 40.75
2022-02-19 06:30 | 44611.2708 | 0 | 4.3365 | 40.75
2022-02-19 07:00 | 44611.2917 | 0 | 3.8309 | 40.75
2022-02-19 07:30 | 44611.3125 | 0 | 3.2931 | 40.75
2022-02-19 08:00 | 44611.3333 | 0 | 2.7985 | 40.75
2022-02-19 08:30 | 44611.3542 | 0 | 2.4269 | 40.75
2022-02-19 09:00 | 44611.375 | 0 | 2.1013 | 40.75
2022-02-19 09:30 | 44611.3958 | 0 | 1.8681 | 40.75
2022-02-19 10:00 | 44611.4167 | 0 | 1.6749 | 40.75
2022-02-19 10:30 | 44611.4375 | 0 | 2.0179 | 40.75
2022-02-19 11:00 | 44611.4583 | 0 | 2.1791 | 40.75
2022-02-19 11:30 | 44611.4792 | 0 | 2.4025 | 40.75
2022-02-19 12:00 | 44611.5 | 0 | 2.6578 | 40.75
2022-02-19 12:30 | 44611.5208 | 0 | 3.6409 | 40.75
2022-02-19 13:00 | 44611.5417 | 0 | 8.7299 | 40.75
2022-02-19 13:30 | 44611.5625 | 0 | 6.0026 | 40.75
2022-02-19 14:00 | 44611.5833 | 0 | 6.6473 | 40.75
2022-02-19 14:30 | 44611.6042 | 0 | 7.7449 | 40.75
2022-02-19 15:00 | 44611.625 | 0 | 9.5109 | 40.75
2022-02-19 15:30 | 44611.6458 | 0 | 8.6796 | 40.75
2022-02-19 16:00 | 44611.6667 | 0 | 9.2462 | 40.75
2022-02-19 16:30 | 44611.6875 | 0 | 9.2664 | 40.75
2022-02-19 17:00 | 44611.7083 | 0 | 10.5845 | 40.75
2022-02-19 17:30 | 44611.7292 | 0 | 10.9376 | 40.75
2022-02-19 18:00 | 44611.75 | 0 | 10.4881 | 40.75
2022-02-19 18:30 | 44611.7708 | 0 | 10.3498 | 40.75
2022-02-19 19:00 | 44611.7917 | 0 | 10.151 | 40.75
2022-02-19 19:30 | 44611.8125 | 0 | 10.0342 | 40.75
2022-02-19 20:00 | 44611.8333 | 0 | 9.5848 | 40.75
2022-02-19 20:30 | 44611.8542 | 0 | 9.0592 | 40.75
2022-02-19 21:00 | 44611.875 | 0 | 8.4911 | 40.75
2022-02-19 21:30 | 44611.8958 | 0 | 7.9532 | 40.75
2022-02-19 22:00 | 44611.9167 | 0 | 7.6246 | 40.75
2022-02-19 22:30 | 44611.9375 | 0 | 7.2388 | 40.75
2022-02-19 23:00 | 44611.9583 | 0 | 6.7886 | 40.75
2022-02-19 23:30 | 44611.9792 | 0 | 6.3519 | 40.75
2022-02-20 | 44612 | 0 | 5.8814 | 40.75
2022-02-20 00:30 | 44612.0208 | 0 | 5.6301 | 40.75
2022-02-20 01:00 | 44612.0417 | 0 | 5.5234 | 40.75
2022-02-20 01:30 | 44612.0625 | 0 | 5.3296 | 40.75
2022-02-20 02:00 | 44612.0833 | 0 | 5.2012 | 40.75
2022-02-20 02:30 | 44612.1042 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-02-20 03:00 | 44612.125 | 0 | 4.995 | 40.75
2022-02-20 03:30 | 44612.1458 | 0 | 4.995 | 40.75
2022-02-20 04:00 | 44612.1667 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-02-20 04:30 | 44612.1875 | 0 | 4.9953 | 40.75
2022-02-20 05:00 | 44612.2083 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-02-20 05:30 | 44612.2292 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-02-20 06:00 | 44612.25 | 0 | 4.9798 | 40.75
2022-02-20 06:30 | 44612.2708 | 0 | 4.3294 | 40.75
2022-02-20 07:00 | 44612.2917 | 0 | 4.0992 | 40.75
2022-02-20 07:30 | 44612.3125 | 0 | 5.0838 | 40.75
2022-02-20 08:00 | 44612.3333 | 0 | 4.7316 | 40.75
2022-02-20 08:30 | 44612.3542 | 0 | 5.37 | 40.75
2022-02-20 09:00 | 44612.375 | 0 | 4.3538 | 40.75
2022-02-20 09:30 | 44612.3958 | 0 | 2.4867 | 40.75
2022-02-20 10:00 | 44612.4167 | 0 | 3.9261 | 40.75
2022-02-20 10:30 | 44612.4375 | 0 | 2.3163 | 40.75
2022-02-20 11:00 | 44612.4583 | 0 | 4.7131 | 40.75
2022-02-20 11:30 | 44612.4792 | 0 | 4.1185 | 40.75
2022-02-20 12:00 | 44612.5 | 0 | 2.8647 | 40.75
2022-02-20 12:30 | 44612.5208 | 0 | 3.7467 | 40.75
2022-02-20 13:00 | 44612.5417 | 0 | 5.0126 | 40.75
2022-02-20 13:30 | 44612.5625 | 0 | 4.4018 | 40.75
2022-02-20 14:00 | 44612.5833 | 0 | 3.852 | 40.75
2022-02-20 14:30 | 44612.6042 | 0 | 4.8717 | 40.75
2022-02-20 15:00 | 44612.625 | 0 | 5.998 | 40.75
2022-02-20 15:30 | 44612.6458 | 0 | 6.7945 | 40.75
2022-02-20 16:00 | 44612.6667 | 0 | 8.0215 | 40.75
2022-02-20 16:30 | 44612.6875 | 0 | 9.6328 | 40.75
2022-02-20 17:00 | 44612.7083 | 0 | 10.8057 | 40.75
2022-02-20 17:30 | 44612.7292 | 0 | 11.6413 | 40.75
2022-02-20 18:00 | 44612.75 | 0 | 12.1641 | 40.75
2022-02-20 18:30 | 44612.7708 | 0 | 12.3053 | 40.75
2022-02-20 19:00 | 44612.7917 | 0 | 12.039 | 40.75
2022-02-20 19:30 | 44612.8125 | 0 | 11.3643 | 40.75
2022-02-20 20:00 | 44612.8333 | 0 | 10.7596 | 40.75
2022-02-20 20:30 | 44612.8542 | 0 | 9.8409 | 40.75
2022-02-20 21:00 | 44612.875 | 0 | 9.0611 | 40.75
2022-02-20 21:30 | 44612.8958 | 0 | 8.4773 | 40.75
2022-02-20 22:00 | 44612.9167 | 0 | 7.7807 | 40.75
2022-02-20 22:30 | 44612.9375 | 0 | 7.2194 | 40.75
2022-02-20 23:00 | 44612.9583 | 0 | 6.7586 | 40.75
2022-02-20 23:30 | 44612.9792 | 0 | 6.152 | 40.75
2022-02-21 | 44613 | 0 | 5.6969 | 40.75
2022-02-21 00:30 | 44613.0208 | 0 | 5.4716 | 40.75
2022-02-21 01:00 | 44613.0417 | 0 | 5.3076 | 40.75
2022-02-21 01:30 | 44613.0625 | 0 | 5.1947 | 40.75
2022-02-21 02:00 | 44613.0833 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-02-21 02:30 | 44613.1042 | 0 | 5.129 | 40.75
2022-02-21 03:00 | 44613.125 | 0 | 5.0396 | 40.75
2022-02-21 03:30 | 44613.1458 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-02-21 04:00 | 44613.1667 | 0 | 5.1044 | 40.75
2022-02-21 04:30 | 44613.1875 | 0 | 5.2186 | 40.75
2022-02-21 05:00 | 44613.2083 | 0 | 5.4718 | 40.75
2022-02-21 05:30 | 44613.2292 | 0 | 5.5014 | 40.75
2022-02-21 06:00 | 44613.25 | 0 | 5.5902 | 40.75
2022-02-21 06:30 | 44613.2708 | 0 | 5.0063 | 40.75
2022-02-21 07:00 | 44613.2917 | 0 | 4.5791 | 40.75
2022-02-21 07:30 | 44613.3125 | 0 | 4.0678 | 40.75
2022-02-21 08:00 | 44613.3333 | 0 | 3.4192 | 40.75
2022-02-21 08:30 | 44613.3542 | 0 | 4.437 | 40.75
2022-02-21 09:00 | 44613.375 | 0 | 4.0574 | 40.75
2022-02-21 09:30 | 44613.3958 | 0 | 3.7427 | 40.75
2022-02-21 10:00 | 44613.4167 | 0 | 3.6347 | 40.75
2022-02-21 10:30 | 44613.4375 | 0 | 4.6814 | 40.75
2022-02-21 11:00 | 44613.4583 | 0 | 3.7657 | 40.75
2022-02-21 11:30 | 44613.4792 | 0 | 3.6243 | 40.75
2022-02-21 12:00 | 44613.5 | 0 | 3.4511 | 40.75
2022-02-21 12:30 | 44613.5208 | 0 | 4.4253 | 40.75
2022-02-21 13:00 | 44613.5417 | 0 | 4.0675 | 40.75
2022-02-21 13:30 | 44613.5625 | 0 | 3.692 | 40.75
2022-02-21 14:00 | 44613.5833 | 0 | 3.6539 | 40.75
2022-02-21 14:30 | 44613.6042 | 0 | 4.5342 | 40.75
2022-02-21 15:00 | 44613.625 | 0 | 5.7198 | 40.75
2022-02-21 15:30 | 44613.6458 | 0 | 7.1394 | 40.75
2022-02-21 16:00 | 44613.6667 | 0 | 8.9076 | 40.75
2022-02-21 16:30 | 44613.6875 | 0 | 10.2208 | 40.75
2022-02-21 17:00 | 44613.7083 | 0 | 11.7759 | 40.75
2022-02-21 17:30 | 44613.7292 | 0 | 12.9142 | 40.75
2022-02-21 18:00 | 44613.75 | 0 | 13.1611 | 40.75
2022-02-21 18:30 | 44613.7708 | 0 | 13.3747 | 40.75
2022-02-21 19:00 | 44613.7917 | 0 | 13.1336 | 40.75
2022-02-21 19:30 | 44613.8125 | 0 | 12.416 | 40.75
2022-02-21 20:00 | 44613.8333 | 0 | 11.6555 | 40.75
2022-02-21 20:30 | 44613.8542 | 0 | 10.8257 | 40.75
2022-02-21 21:00 | 44613.875 | 0 | 9.7801 | 40.75
2022-02-21 21:30 | 44613.8958 | 0 | 8.9065 | 40.75
2022-02-21 22:00 | 44613.9167 | 0 | 8.1201 | 40.75
2022-02-21 22:30 | 44613.9375 | 0 | 7.6693 | 40.75
2022-02-21 23:00 | 44613.9583 | 0 | 6.9354 | 40.75
2022-02-21 23:30 | 44613.9792 | 0 | 6.389 | 40.75
2022-02-22 | 44614 | 0 | 6.0191 | 40.75
2022-02-22 00:30 | 44614.0208 | 0 | 5.7467 | 40.75
2022-02-22 01:00 | 44614.0417 | 0 | 5.6204 | 40.75
2022-02-22 01:30 | 44614.0625 | 0 | 5.5923 | 40.75
2022-02-22 02:00 | 44614.0833 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-02-22 02:30 | 44614.1042 | 0 | 5.2568 | 40.75
2022-02-22 03:00 | 44614.125 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-02-22 03:30 | 44614.1458 | 0 | 5.1738 | 40.75
2022-02-22 04:00 | 44614.1667 | 0 | 5.3004 | 40.75
2022-02-22 04:30 | 44614.1875 | 0 | 5.3526 | 40.75
2022-02-22 05:00 | 44614.2083 | 0 | 5.5885 | 40.75
2022-02-22 05:30 | 44614.2292 | 0 | 5.7532 | 40.75
2022-02-22 06:00 | 44614.25 | 0 | 5.7617 | 40.75
2022-02-22 06:30 | 44614.2708 | 0 | 5.905 | 40.75
2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 0 | 5.3474 | 40.75
2022-02-22 07:30 | 44614.3125 | 0 | 4.4935 | 40.75
2022-02-22 08:00 | 44614.3333 | 0 | 4.0099 | 40.75
2022-02-22 08:30 | 44614.3542 | 0 | 3.6287 | 40.75
2022-02-22 09:00 | 44614.375 | 0 | 3.8687 | 40.75
2022-02-22 09:30 | 44614.3958 | 0 | 2.5373 | 40.75
2022-02-22 10:00 | 44614.4167 | 0 | 2.7812 | 40.75
2022-02-22 10:30 | 44614.4375 | 0 | 2.7293 | 40.75
2022-02-22 11:00 | 44614.4583 | 0 | 3.1288 | 40.75
2022-02-22 11:30 | 44614.4792 | 0 | 3.0059 | 40.75
2022-02-22 12:00 | 44614.5 | 0 | 3.3506 | 40.75
2022-02-22 12:30 | 44614.5208 | 0 | 3.9656 | 40.75
2022-02-22 13:00 | 44614.5417 | 0 | 4.2018 | 40.75
2022-02-22 13:30 | 44614.5625 | 0 | 6.3519 | 40.75
2022-02-22 14:00 | 44614.5833 | 0 | 7.2996 | 40.75
2022-02-22 14:30 | 44614.6042 | 0 | 8.0271 | 40.75
2022-02-22 15:00 | 44614.625 | 0 | 7.9277 | 40.75
2022-02-22 15:30 | 44614.6458 | 0 | 7.6795 | 40.75
2022-02-22 16:00 | 44614.6667 | 0 | 9.1217 | 40.75
2022-02-22 16:30 | 44614.6875 | 0 | 9.7886 | 40.75
2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | 0 | 10.3447 | 40.75
2022-02-22 17:30 | 44614.7292 | 0 | 11.5088 | 40.75
2022-02-22 18:00 | 44614.75 | 0 | 12.0309 | 40.75
2022-02-22 18:30 | 44614.7708 | 0 | 12.3502 | 40.75
2022-02-22 19:00 | 44614.7917 | 0 | 12.1411 | 40.75
2022-02-22 19:30 | 44614.8125 | 0 | 11.7717 | 40.75
2022-02-22 20:00 | 44614.8333 | 0 | 11.2797 | 40.75
2022-02-22 20:30 | 44614.8542 | 0 | 10.6637 | 40.75
2022-02-22 21:00 | 44614.875 | 0 | 9.8652 | 40.75
2022-02-22 21:30 | 44614.8958 | 0 | 9.1179 | 40.75
2022-02-22 22:00 | 44614.9167 | 0 | 8.2988 | 40.75
2022-02-22 22:30 | 44614.9375 | 0 | 7.8628 | 40.75
2022-02-22 23:00 | 44614.9583 | 0 | 7.263 | 40.75
2022-02-22 23:30 | 44614.9792 | 0 | 6.7293 | 40.75
2022-02-23 | 44615 | 0 | 6.4164 | 40.75
2022-02-23 00:30 | 44615.0208 | 0 | 6.1139 | 40.75
2022-02-23 01:00 | 44615.0417 | 0 | 5.9492 | 40.75
2022-02-23 01:30 | 44615.0625 | 0 | 5.7542 | 40.75
2022-02-23 02:00 | 44615.0833 | 0 | 5.6078 | 40.75
2022-02-23 02:30 | 44615.1042 | 0 | 5.5309 | 40.75
2022-02-23 03:00 | 44615.125 | 0 | 5.5237 | 40.75
2022-02-23 03:30 | 44615.1458 | 0 | 5.4778 | 40.75
2022-02-23 04:00 | 44615.1667 | 0 | 5.6354 | 40.75
2022-02-23 04:30 | 44615.1875 | 0 | 5.6704 | 40.75
2022-02-23 05:00 | 44615.2083 | 0 | 5.9855 | 40.75
2022-02-23 05:30 | 44615.2292 | 0 | 6.0893 | 40.75
2022-02-23 06:00 | 44615.25 | 0 | 6.4425 | 40.75
2022-02-23 06:30 | 44615.2708 | 0 | 7.0086 | 40.75
2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 0 | 7.3184 | 40.75
2022-02-23 07:30 | 44615.3125 | 0 | 7.466 | 40.75
2022-02-23 08:00 | 44615.3333 | 0 | 7.2952 | 40.75
2022-02-23 08:30 | 44615.3542 | 0 | 6.7615 | 40.75
2022-02-23 09:00 | 44615.375 | 0 | 6.6493 | 40.75
2022-02-23 09:30 | 44615.3958 | 0 | 7.3539 | 40.75
2022-02-23 10:00 | 44615.4167 | 0 | 4.3428 | 40.75
2022-02-23 10:30 | 44615.4375 | 0 | 3.5973 | 40.75
2022-02-23 11:00 | 44615.4583 | 0 | 5.5557 | 40.75
2022-02-23 11:30 | 44615.4792 | 0 | 7.4685 | 40.75
2022-02-23 12:00 | 44615.5 | 0 | 4.4806 | 40.75
2022-02-23 12:30 | 44615.5208 | 0 | 1.8495 | 40.75
2022-02-23 13:00 | 44615.5417 | 0 | 2.4193 | 40.75
2022-02-23 13:30 | 44615.5625 | 0 | 3.0464 | 40.75
2022-02-23 14:00 | 44615.5833 | 0 | 4.7242 | 40.75
2022-02-23 14:30 | 44615.6042 | 0 | 3.9484 | 40.75
2022-02-23 15:00 | 44615.625 | 0 | 4.9305 | 40.75
2022-02-23 15:30 | 44615.6458 | 0 | 5.8821 | 40.75
2022-02-23 16:00 | 44615.6667 | 0 | 8.0621 | 40.75
2022-02-23 16:30 | 44615.6875 | 0 | 8.174 | 40.75
2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | 0 | 9.657 | 40.75
2022-02-23 17:30 | 44615.7292 | 0 | 11.3205 | 40.75
2022-02-23 18:00 | 44615.75 | 0 | 11.85 | 40.75
2022-02-23 18:30 | 44615.7708 | 0 | 12.0575 | 40.75
2022-02-23 19:00 | 44615.7917 | 0 | 11.4693 | 40.75
2022-02-23 19:30 | 44615.8125 | 0 | 11.1209 | 40.75
2022-02-23 20:00 | 44615.8333 | 0 | 10.7023 | 40.75
2022-02-23 20:30 | 44615.8542 | 0 | 10.101 | 40.75
2022-02-23 21:00 | 44615.875 | 0 | 9.4767 | 40.75
2022-02-23 21:30 | 44615.8958 | 0 | 8.7999 | 40.75
2022-02-23 22:00 | 44615.9167 | 0 | 8.0612 | 40.75
2022-02-23 22:30 | 44615.9375 | 0 | 7.6554 | 40.75
2022-02-23 23:00 | 44615.9583 | 0 | 7.1142 | 40.75
2022-02-23 23:30 | 44615.9792 | 0 | 6.6528 | 40.75
2022-02-24 | 44616 | 0 | 6.2953 | 40.75
2022-02-24 00:30 | 44616.0208 | 0 | 5.9006 | 40.75
2022-02-24 01:00 | 44616.0417 | 0 | 5.799 | 40.75
2022-02-24 01:30 | 44616.0625 | 0 | 5.6402 | 40.75
2022-02-24 02:00 | 44616.0833 | 0 | 5.6464 | 40.75
2022-02-24 02:30 | 44616.1042 | 0 | 5.4983 | 40.75
2022-02-24 03:00 | 44616.125 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-02-24 03:30 | 44616.1458 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-02-24 04:00 | 44616.1667 | 0 | 5.5199 | 40.75
2022-02-24 04:30 | 44616.1875 | 0 | 5.6601 | 40.75
2022-02-24 05:00 | 44616.2083 | 0 | 5.9591 | 40.75
2022-02-24 05:30 | 44616.2292 | 0 | 6.1737 | 40.75
2022-02-24 06:00 | 44616.25 | 0 | 6.5747 | 40.75
2022-02-24 06:30 | 44616.2708 | 0 | 6.8115 | 40.75
2022-02-24 07:00 | 44616.2917 | 0 | 7.2789 | 40.75
2022-02-24 07:30 | 44616.3125 | 0 | 7.3661 | 40.75
2022-02-24 08:00 | 44616.3333 | 0 | 7.3752 | 40.75
2022-02-24 08:30 | 44616.3542 | 0 | 5.075 | 40.75
2022-02-24 09:00 | 44616.375 | 0 | 4.7483 | 40.75
2022-02-24 09:30 | 44616.3958 | 0 | 5.4017 | 40.75
2022-02-24 10:00 | 44616.4167 | 0 | 6.8448 | 40.75
2022-02-24 10:30 | 44616.4375 | 0 | 6.8625 | 40.75
2022-02-24 11:00 | 44616.4583 | 0 | 5.108 | 40.75
2022-02-24 11:30 | 44616.4792 | 0 | 3.127 | 40.75
2022-02-24 12:00 | 44616.5 | 0 | 4.2638 | 40.75
2022-02-24 12:30 | 44616.5208 | 0 | 6.6286 | 40.75
2022-02-24 13:00 | 44616.5417 | 0 | 6.9408 | 40.75
2022-02-24 13:30 | 44616.5625 | 0 | 4.7222 | 40.75
2022-02-24 14:00 | 44616.5833 | 0 | 6.0868 | 40.75
2022-02-24 14:30 | 44616.6042 | 0 | 6.7847 | 40.75
2022-02-24 15:00 | 44616.625 | 0 | 6.8666 | 40.75
2022-02-24 15:30 | 44616.6458 | 0 | 7.8533 | 40.75
2022-02-24 16:00 | 44616.6667 | 0 | 9.2694 | 40.75
2022-02-24 16:30 | 44616.6875 | 0 | 8.9947 | 40.75
2022-02-24 17:00 | 44616.7083 | 0 | 10.1159 | 40.75
2022-02-24 17:30 | 44616.7292 | 0 | 10.2929 | 40.75
2022-02-24 18:00 | 44616.75 | 0 | 10.3896 | 40.75
2022-02-24 18:30 | 44616.7708 | 0 | 11.0873 | 40.75
2022-02-24 19:00 | 44616.7917 | 0 | 11.0782 | 40.75
2022-02-24 19:30 | 44616.8125 | 0 | 10.7755 | 40.75
2022-02-24 20:00 | 44616.8333 | 0 | 10.473 | 40.75
2022-02-24 20:30 | 44616.8542 | 0 | 9.8393 | 40.75
2022-02-24 21:00 | 44616.875 | 0 | 9.3623 | 40.75
2022-02-24 21:30 | 44616.8958 | 0 | 8.8465 | 40.75
2022-02-24 22:00 | 44616.9167 | 0 | 8.1792 | 40.75
2022-02-24 22:30 | 44616.9375 | 0 | 7.5532 | 40.75
2022-02-24 23:00 | 44616.9583 | 0 | 7.0031 | 40.75
2022-02-24 23:30 | 44616.9792 | 0 | 6.5472 | 40.75
2022-02-25 | 44617 | 0 | 6.2031 | 40.75
2022-02-25 00:30 | 44617.0208 | 0 | 5.9033 | 40.75
2022-02-25 01:00 | 44617.0417 | 0 | 5.6775 | 40.75
2022-02-25 01:30 | 44617.0625 | 0 | 5.5794 | 40.75
2022-02-25 02:00 | 44617.0833 | 0 | 5.5348 | 40.75
2022-02-25 02:30 | 44617.1042 | 0 | 5.5124 | 40.75
2022-02-25 03:00 | 44617.125 | 0 | 5.4047 | 40.75
2022-02-25 03:30 | 44617.1458 | 0 | 5.4119 | 40.75
2022-02-25 04:00 | 44617.1667 | 0 | 5.4938 | 40.75
2022-02-25 04:30 | 44617.1875 | 0 | 5.6191 | 40.75
2022-02-25 05:00 | 44617.2083 | 0 | 5.9125 | 40.75
2022-02-25 05:30 | 44617.2292 | 0 | 6.1514 | 40.75
2022-02-25 06:00 | 44617.25 | 0 | 6.5657 | 40.75
2022-02-25 06:30 | 44617.2708 | 0 | 7.0745 | 40.75
2022-02-25 07:00 | 44617.2917 | 0 | 7.2184 | 40.75
2022-02-25 07:30 | 44617.3125 | 0 | 7.4769 | 40.75
2022-02-25 08:00 | 44617.3333 | 0 | 7.5112 | 40.75
2022-02-25 08:30 | 44617.3542 | 0 | 7.6365 | 40.75
2022-02-25 09:00 | 44617.375 | 0 | 7.6364 | 40.75
2022-02-25 09:30 | 44617.3958 | 0 | 7.1675 | 40.75
2022-02-25 10:00 | 44617.4167 | 0 | 6.8654 | 40.75
2022-02-25 10:30 | 44617.4375 | 0 | 6.4538 | 40.75
2022-02-25 11:00 | 44617.4583 | 0 | 6.3963 | 40.75
2022-02-25 11:30 | 44617.4792 | 0 | 6.2908 | 40.75
2022-02-25 12:00 | 44617.5 | 0 | 6.7632 | 40.75
2022-02-25 12:30 | 44617.5208 | 0 | 6.4871 | 40.75
2022-02-25 13:00 | 44617.5417 | 0 | 7.0893 | 40.75
2022-02-25 13:30 | 44617.5625 | 0 | 7.3921 | 40.75
2022-02-25 14:00 | 44617.5833 | 0 | 7.7529 | 40.75
2022-02-25 14:30 | 44617.6042 | 0 | 8.036 | 40.75
2022-02-25 15:00 | 44617.625 | 0 | 8.0881 | 40.75
2022-02-25 15:30 | 44617.6458 | 0 | 8.3661 | 40.75
2022-02-25 16:00 | 44617.6667 | 0 | 8.662 | 40.75
2022-02-25 16:30 | 44617.6875 | 0 | 9.1365 | 40.75
2022-02-25 17:00 | 44617.7083 | 0 | 9.5603 | 40.75
2022-02-25 17:30 | 44617.7292 | 0 | 9.8772 | 40.75
2022-02-25 18:00 | 44617.75 | 0 | 10.136 | 40.75
2022-02-25 18:30 | 44617.7708 | 0 | 10.206 | 40.75
2022-02-25 19:00 | 44617.7917 | 0 | 10.0757 | 40.75
2022-02-25 19:30 | 44617.8125 | 0 | 9.8149 | 40.75
2022-02-25 20:00 | 44617.8333 | 0 | 9.4889 | 40.75
2022-02-25 20:30 | 44617.8542 | 0 | 8.9022 | 40.75
2022-02-25 21:00 | 44617.875 | 0 | 8.5435 | 40.75
2022-02-25 21:30 | 44617.8958 | 0 | 8.1611 | 40.75
2022-02-25 22:00 | 44617.9167 | 0 | 7.7023 | 40.75
2022-02-25 22:30 | 44617.9375 | 0 | 7.3647 | 40.75
2022-02-25 23:00 | 44617.9583 | 0 | 6.7774 | 40.75
2022-02-25 23:30 | 44617.9792 | 0 | 6.3983 | 40.75
2022-02-26 | 44618 | 0 | 6.0934 | 40.75
2022-02-26 00:30 | 44618.0208 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-02-26 01:00 | 44618.0417 | 0 | 5.5348 | 40.75
2022-02-26 01:30 | 44618.0625 | 0 | 5.3853 | 40.75
2022-02-26 02:00 | 44618.0833 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-02-26 02:30 | 44618.1042 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-02-26 03:00 | 44618.125 | 0 | 5.2482 | 40.75
2022-02-26 03:30 | 44618.1458 | 0 | 5.1849 | 40.75
2022-02-26 04:00 | 44618.1667 | 0 | 5.1489 | 40.75
2022-02-26 04:30 | 44618.1875 | 0 | 5.1911 | 40.75
2022-02-26 05:00 | 44618.2083 | 0 | 5.2556 | 40.75
2022-02-26 05:30 | 44618.2292 | 0 | 5.3487 | 40.75
2022-02-26 06:00 | 44618.25 | 0 | 5.6191 | 40.75
2022-02-26 06:30 | 44618.2708 | 0 | 6.0845 | 40.75
2022-02-26 07:00 | 44618.2917 | 0 | 6.5435 | 40.75
2022-02-26 07:30 | 44618.3125 | 0 | 6.7039 | 40.75
2022-02-26 08:00 | 44618.3333 | 0 | 7.2602 | 40.75
2022-02-26 08:30 | 44618.3542 | 0 | 7.5745 | 40.75
2022-02-26 09:00 | 44618.375 | 0 | 7.7668 | 40.75
2022-02-26 09:30 | 44618.3958 | 0 | 7.3636 | 40.75
2022-02-26 10:00 | 44618.4167 | 0 | 6.9875 | 40.75
2022-02-26 10:30 | 44618.4375 | 0 | 6.7072 | 40.75
2022-02-26 11:00 | 44618.4583 | 0 | 6.6772 | 40.75
2022-02-26 11:30 | 44618.4792 | 0 | 6.3952 | 40.75
2022-02-26 12:00 | 44618.5 | 0 | 7.888 | 40.75
2022-02-26 12:30 | 44618.5208 | 0 | 7.7122 | 40.75
2022-02-26 13:00 | 44618.5417 | 0 | 7.835 | 40.75
2022-02-26 13:30 | 44618.5625 | 0 | 8.1465 | 40.75
2022-02-26 14:00 | 44618.5833 | 0 | 8.3264 | 40.75
2022-02-26 14:30 | 44618.6042 | 0 | 8.2966 | 40.75
2022-02-26 15:00 | 44618.625 | 0 | 8.3685 | 40.75
2022-02-26 15:30 | 44618.6458 | 0 | 8.1142 | 40.75
2022-02-26 16:00 | 44618.6667 | 0 | 8.2432 | 40.75
2022-02-26 16:30 | 44618.6875 | 0 | 8.6445 | 40.75
2022-02-26 17:00 | 44618.7083 | 0 | 9.2723 | 40.75
2022-02-26 17:30 | 44618.7292 | 0 | 9.7135 | 40.75
2022-02-26 18:00 | 44618.75 | 0 | 10.0294 | 40.75
2022-02-26 18:30 | 44618.7708 | 0 | 10.0249 | 40.75
2022-02-26 19:00 | 44618.7917 | 0 | 9.5939 | 40.75
2022-02-26 19:30 | 44618.8125 | 0 | 9.3437 | 40.75
2022-02-26 20:00 | 44618.8333 | 0 | 9.0132 | 40.75
2022-02-26 20:30 | 44618.8542 | 0 | 8.4864 | 40.75
2022-02-26 21:00 | 44618.875 | 0 | 8.1018 | 40.75
2022-02-26 21:30 | 44618.8958 | 0 | 7.7787 | 40.75
2022-02-26 22:00 | 44618.9167 | 0 | 7.2854 | 40.75
2022-02-26 22:30 | 44618.9375 | 0 | 7.046 | 40.75
2022-02-26 23:00 | 44618.9583 | 0 | 6.6768 | 40.75
2022-02-26 23:30 | 44618.9792 | 0 | 6.2163 | 40.75
2022-02-27 | 44619 | 0 | 5.8301 | 40.75
2022-02-27 00:30 | 44619.0208 | 0 | 5.5273 | 40.75
2022-02-27 01:00 | 44619.0417 | 0 | 5.4058 | 40.75
2022-02-27 01:30 | 44619.0625 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-02-27 02:00 | 44619.0833 | 0 | 5.1824 | 40.75
2022-02-27 02:30 | 44619.1042 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-02-27 03:00 | 44619.125 | 0 | 4.9988 | 40.75
2022-02-27 03:30 | 44619.1458 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-02-27 04:00 | 44619.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-02-27 04:30 | 44619.1875 | 0 | 5.0509 | 40.75
2022-02-27 05:00 | 44619.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-02-27 05:30 | 44619.2292 | 0 | 5.139 | 40.75
2022-02-27 06:00 | 44619.25 | 0 | 5.2854 | 40.75
2022-02-27 06:30 | 44619.2708 | 0 | 5.5708 | 40.75
2022-02-27 07:00 | 44619.2917 | 0 | 5.9298 | 40.75
2022-02-27 07:30 | 44619.3125 | 0 | 6.3116 | 40.75
2022-02-27 08:00 | 44619.3333 | 0 | 7.2103 | 40.75
2022-02-27 08:30 | 44619.3542 | 0 | 7.4814 | 40.75
2022-02-27 09:00 | 44619.375 | 0 | 7.7594 | 40.75
2022-02-27 09:30 | 44619.3958 | 0 | 8.0149 | 40.75
2022-02-27 10:00 | 44619.4167 | 0 | 8.1663 | 40.75
2022-02-27 10:30 | 44619.4375 | 0 | 8.036 | 40.75
2022-02-27 11:00 | 44619.4583 | 0 | 7.4569 | 40.75
2022-02-27 11:30 | 44619.4792 | 0 | 7.873 | 40.75
2022-02-27 12:00 | 44619.5 | 0 | 7.9579 | 40.75
2022-02-27 12:30 | 44619.5208 | 0 | 6.8082 | 40.75
2022-02-27 13:00 | 44619.5417 | 0 | 7.8544 | 40.75
2022-02-27 13:30 | 44619.5625 | 0 | 8.1328 | 40.75
2022-02-27 14:00 | 44619.5833 | 0 | 8.1651 | 40.75
2022-02-27 14:30 | 44619.6042 | 0 | 8.1154 | 40.75
2022-02-27 15:00 | 44619.625 | 0 | 8.2544 | 40.75
2022-02-27 15:30 | 44619.6458 | 0 | 8.5757 | 40.75
2022-02-27 16:00 | 44619.6667 | 0 | 8.8689 | 40.75
2022-02-27 16:30 | 44619.6875 | 0 | 9.5039 | 40.75
2022-02-27 17:00 | 44619.7083 | 0 | 9.7916 | 40.75
2022-02-27 17:30 | 44619.7292 | 0 | 10.2895 | 40.75
2022-02-27 18:00 | 44619.75 | 0 | 10.3698 | 40.75
2022-02-27 18:30 | 44619.7708 | 0 | 10.4926 | 40.75
2022-02-27 19:00 | 44619.7917 | 0 | 10.1887 | 40.75
2022-02-27 19:30 | 44619.8125 | 0 | 9.7155 | 40.75
2022-02-27 20:00 | 44619.8333 | 0 | 9.3136 | 40.75
2022-02-27 20:30 | 44619.8542 | 0 | 8.6216 | 40.75
2022-02-27 21:00 | 44619.875 | 0 | 8.2231 | 40.75
2022-02-27 21:30 | 44619.8958 | 0 | 7.6902 | 40.75
2022-02-27 22:00 | 44619.9167 | 0 | 7.2147 | 40.75
2022-02-27 22:30 | 44619.9375 | 0 | 6.8389 | 40.75
2022-02-27 23:00 | 44619.9583 | 0 | 6.366 | 40.75
2022-02-27 23:30 | 44619.9792 | 0 | 5.9292 | 40.75
2022-02-28 | 44620 | 0 | 5.6514 | 40.75
2022-02-28 00:30 | 44620.0208 | 0 | 5.4524 | 40.75
2022-02-28 01:00 | 44620.0417 | 0 | 5.2606 | 40.75
2022-02-28 01:30 | 44620.0625 | 0 | 5.1477 | 40.75
2022-02-28 02:00 | 44620.0833 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-02-28 02:30 | 44620.1042 | 0 | 4.9913 | 40.75
2022-02-28 03:00 | 44620.125 | 0 | 4.8946 | 40.75
2022-02-28 03:30 | 44620.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-02-28 04:00 | 44620.1667 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-02-28 04:30 | 44620.1875 | 0 | 5.0546 | 40.75
2022-02-28 05:00 | 44620.2083 | 0 | 5.2097 | 40.75
2022-02-28 05:30 | 44620.2292 | 0 | 5.4529 | 40.75
2022-02-28 06:00 | 44620.25 | 0 | 5.6154 | 40.75
2022-02-28 06:30 | 44620.2708 | 0 | 5.7296 | 40.75
2022-02-28 07:00 | 44620.2917 | 0 | 5.2992 | 40.75
2022-02-28 07:30 | 44620.3125 | 0 | 3.6524 | 40.75
2022-02-28 08:00 | 44620.3333 | 0 | 3.181 | 40.75
2022-02-28 08:30 | 44620.3542 | 0 | 4.5384 | 40.75
2022-02-28 09:00 | 44620.375 | 0 | 4.2837 | 40.75
2022-02-28 09:30 | 44620.3958 | 0 | 2.6501 | 40.75
2022-02-28 10:00 | 44620.4167 | 0 | 2.7506 | 40.75
2022-02-28 10:30 | 44620.4375 | 0 | 3.1607 | 40.75
2022-02-28 11:00 | 44620.4583 | 0 | 1.6936 | 40.75
2022-02-28 11:30 | 44620.4792 | 0 | 2.4819 | 40.75
2022-02-28 12:00 | 44620.5 | 0 | 4.0555 | 40.75
2022-02-28 12:30 | 44620.5208 | 0 | 3.9608 | 40.75
2022-02-28 13:00 | 44620.5417 | 0 | 3.8176 | 40.75
2022-02-28 13:30 | 44620.5625 | 0 | 4.606 | 40.75
2022-02-28 14:00 | 44620.5833 | 0 | 6.4537 | 40.75
2022-02-28 14:30 | 44620.6042 | 0 | 6.6961 | 40.75
2022-02-28 15:00 | 44620.625 | 0 | 8.4675 | 40.75
2022-02-28 15:30 | 44620.6458 | 0 | 9.9439 | 40.75
2022-02-28 16:00 | 44620.6667 | 0 | 10.16 | 40.75
2022-02-28 16:30 | 44620.6875 | 0 | 9.3909 | 40.75
2022-02-28 17:00 | 44620.7083 | 0 | 10.1381 | 40.75
2022-02-28 17:30 | 44620.7292 | 0 | 11.2476 | 40.75
2022-02-28 18:00 | 44620.75 | 0 | 11.6539 | 40.75
2022-02-28 18:30 | 44620.7708 | 0 | 11.6651 | 40.75
2022-02-28 19:00 | 44620.7917 | 0 | 11.0558 | 40.75
2022-02-28 19:30 | 44620.8125 | 0 | 10.5233 | 40.75
2022-02-28 20:00 | 44620.8333 | 0 | 9.9416 | 40.75
2022-02-28 20:30 | 44620.8542 | 0 | 9.2407 | 40.75
2022-02-28 21:00 | 44620.875 | 0 | 8.6514 | 40.75
2022-02-28 21:30 | 44620.8958 | 0 | 8.1289 | 40.75
2022-02-28 22:00 | 44620.9167 | 0 | 7.5303 | 40.75
2022-02-28 22:30 | 44620.9375 | 0 | 7.1328 | 40.75
2022-02-28 23:00 | 44620.9583 | 0 | 6.5833 | 40.75
2022-02-28 23:30 | 44620.9792 | 0 | 6.1522 | 40.75
2022-03-01 | 44621 | 0 | 5.7705 | 40.75
2022-03-01 00:30 | 44621.0208 | 0 | 5.496 | 40.75
2022-03-01 01:00 | 44621.0417 | 0 | 5.3483 | 40.75
2022-03-01 01:30 | 44621.0625 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-01 02:00 | 44621.0833 | 0 | 5.1638 | 40.75
2022-03-01 02:30 | 44621.1042 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-03-01 03:00 | 44621.125 | 0 | 4.9765 | 40.75
2022-03-01 03:30 | 44621.1458 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-01 04:00 | 44621.1667 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-03-01 04:30 | 44621.1875 | 0 | 5.1129 | 40.75
2022-03-01 05:00 | 44621.2083 | 0 | 5.304 | 40.75
2022-03-01 05:30 | 44621.2292 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-01 06:00 | 44621.25 | 0 | 5.5013 | 40.75
2022-03-01 06:30 | 44621.2708 | 0 | 4.9223 | 40.75
2022-03-01 07:00 | 44621.2917 | 0 | 4.2581 | 40.75
2022-03-01 07:30 | 44621.3125 | 0 | 3.5792 | 40.75
2022-03-01 08:00 | 44621.3333 | 0 | 2.9289 | 40.75
2022-03-01 08:30 | 44621.3542 | 0 | 2.3449 | 40.75
2022-03-01 09:00 | 44621.375 | 0 | 1.8751 | 40.75
2022-03-01 09:30 | 44621.3958 | 0 | 2.1179 | 40.75
2022-03-01 10:00 | 44621.4167 | 0 | 2.6193 | 40.75
2022-03-01 10:30 | 44621.4375 | 0 | 4.5122 | 40.75
2022-03-01 11:00 | 44621.4583 | 0 | 3.3265 | 40.75
2022-03-01 11:30 | 44621.4792 | 0 | 3.0998 | 40.75
2022-03-01 12:00 | 44621.5 | 0 | 2.9421 | 40.75
2022-03-01 12:30 | 44621.5208 | 0 | 2.4273 | 40.75
2022-03-01 13:00 | 44621.5417 | 0 | 3.251 | 40.75
2022-03-01 13:30 | 44621.5625 | 0 | 5.5907 | 40.75
2022-03-01 14:00 | 44621.5833 | 0 | 5.6501 | 40.75
2022-03-01 14:30 | 44621.6042 | 0 | 4.5573 | 40.75
2022-03-01 15:00 | 44621.625 | 0 | 6.4292 | 40.75
2022-03-01 15:30 | 44621.6458 | 0 | 6.4352 | 40.75
2022-03-01 16:00 | 44621.6667 | 0 | 7.1109 | 40.75
2022-03-01 16:30 | 44621.6875 | 0 | 9.049 | 40.75
2022-03-01 17:00 | 44621.7083 | 0 | 10.6447 | 40.75
2022-03-01 17:30 | 44621.7292 | 0 | 11.6485 | 40.75
2022-03-01 18:00 | 44621.75 | 0 | 11.8574 | 40.75
2022-03-01 18:30 | 44621.7708 | 0 | 12.2328 | 40.75
2022-03-01 19:00 | 44621.7917 | 0 | 11.9018 | 40.75
2022-03-01 19:30 | 44621.8125 | 0 | 11.3669 | 40.75
2022-03-01 20:00 | 44621.8333 | 0 | 10.6683 | 40.75
2022-03-01 20:30 | 44621.8542 | 0 | 9.9075 | 40.75
2022-03-01 21:00 | 44621.875 | 0 | 9.3166 | 40.75
2022-03-01 21:30 | 44621.8958 | 0 | 8.6826 | 40.75
2022-03-01 22:00 | 44621.9167 | 0 | 7.9914 | 40.75
2022-03-01 22:30 | 44621.9375 | 0 | 7.5929 | 40.75
2022-03-01 23:00 | 44621.9583 | 0 | 7.014 | 40.75
2022-03-01 23:30 | 44621.9792 | 0 | 6.3793 | 40.75
2022-03-02 | 44622 | 0 | 5.9926 | 40.75
2022-03-02 00:30 | 44622.0208 | 0 | 5.6514 | 40.75
2022-03-02 01:00 | 44622.0417 | 0 | 5.4834 | 40.75
2022-03-02 01:30 | 44622.0625 | 0 | 5.3524 | 40.75
2022-03-02 02:00 | 44622.0833 | 0 | 5.2196 | 40.75
2022-03-02 02:30 | 44622.1042 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-03-02 03:00 | 44622.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-03-02 03:30 | 44622.1458 | 0 | 5.0732 | 40.75
2022-03-02 04:00 | 44622.1667 | 0 | 5.17 | 40.75
2022-03-02 04:30 | 44622.1875 | 0 | 5.2209 | 40.75
2022-03-02 05:00 | 44622.2083 | 0 | 5.4157 | 40.75
2022-03-02 05:30 | 44622.2292 | 0 | 5.5422 | 40.75
2022-03-02 06:00 | 44622.25 | 0 | 5.4752 | 40.75
2022-03-02 06:30 | 44622.2708 | 0 | 4.963 | 40.75
2022-03-02 07:00 | 44622.2917 | 0 | 4.6539 | 40.75
2022-03-02 07:30 | 44622.3125 | 0 | 3.9989 | 40.75
2022-03-02 08:00 | 44622.3333 | 0 | 3.3134 | 40.75
2022-03-02 08:30 | 44622.3542 | 0 | 2.7215 | 40.75
2022-03-02 09:00 | 44622.375 | 0 | 2.4491 | 40.75
2022-03-02 09:30 | 44622.3958 | 0 | 2.3375 | 40.75
2022-03-02 10:00 | 44622.4167 | 0 | 2.8366 | 40.75
2022-03-02 10:30 | 44622.4375 | 0 | 4.801 | 40.75
2022-03-02 11:00 | 44622.4583 | 0 | 5.9784 | 40.75
2022-03-02 11:30 | 44622.4792 | 0 | 4.1417 | 40.75
2022-03-02 12:00 | 44622.5 | 0 | 4.0406 | 40.75
2022-03-02 12:30 | 44622.5208 | 0 | 3.6169 | 40.75
2022-03-02 13:00 | 44622.5417 | 0 | 4.3676 | 40.75
2022-03-02 13:30 | 44622.5625 | 0 | 4.2789 | 40.75
2022-03-02 14:00 | 44622.5833 | 0 | 3.8141 | 40.75
2022-03-02 14:30 | 44622.6042 | 0 | 5.8895 | 40.75
2022-03-02 15:00 | 44622.625 | 0 | 6.8524 | 40.75
2022-03-02 15:30 | 44622.6458 | 0 | 8.4961 | 40.75
2022-03-02 16:00 | 44622.6667 | 0 | 9.0933 | 40.75
2022-03-02 16:30 | 44622.6875 | 0 | 10.8649 | 40.75
2022-03-02 17:00 | 44622.7083 | 0 | 11.7623 | 40.75
2022-03-02 17:30 | 44622.7292 | 0 | 12.5242 | 40.75
2022-03-02 18:00 | 44622.75 | 0 | 12.7879 | 40.75
2022-03-02 18:30 | 44622.7708 | 0 | 13.1284 | 40.75
2022-03-02 19:00 | 44622.7917 | 0 | 12.5679 | 40.75
2022-03-02 19:30 | 44622.8125 | 0 | 11.9499 | 40.75
2022-03-02 20:00 | 44622.8333 | 0 | 11.4488 | 40.75
2022-03-02 20:30 | 44622.8542 | 0 | 10.6979 | 40.75
2022-03-02 21:00 | 44622.875 | 0 | 9.8741 | 40.75
2022-03-02 21:30 | 44622.8958 | 0 | 9.0598 | 40.75
2022-03-02 22:00 | 44622.9167 | 0 | 8.3489 | 40.75
2022-03-02 22:30 | 44622.9375 | 0 | 7.8477 | 40.75
2022-03-02 23:00 | 44622.9583 | 0 | 7.121 | 40.75
2022-03-02 23:30 | 44622.9792 | 0 | 6.5064 | 40.75
2022-03-03 | 44623 | 0 | 6.139 | 40.75
2022-03-03 00:30 | 44623.0208 | 0 | 5.866 | 40.75
2022-03-03 01:00 | 44623.0417 | 0 | 5.7705 | 40.75
2022-03-03 01:30 | 44623.0625 | 0 | 5.5843 | 40.75
2022-03-03 02:00 | 44623.0833 | 0 | 5.4602 | 40.75
2022-03-03 02:30 | 44623.1042 | 0 | 5.4603 | 40.75
2022-03-03 03:00 | 44623.125 | 0 | 5.3636 | 40.75
2022-03-03 03:30 | 44623.1458 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-03-03 04:00 | 44623.1667 | 0 | 5.5273 | 40.75
2022-03-03 04:30 | 44623.1875 | 0 | 5.6936 | 40.75
2022-03-03 05:00 | 44623.2083 | 0 | 5.8847 | 40.75
2022-03-03 05:30 | 44623.2292 | 0 | 6.0697 | 40.75
2022-03-03 06:00 | 44623.25 | 0 | 6.4719 | 40.75
2022-03-03 06:30 | 44623.2708 | 0 | 6.9864 | 40.75
2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 0 | 7.4456 | 40.75
2022-03-03 07:30 | 44623.3125 | 0 | 7.5559 | 40.75
2022-03-03 08:00 | 44623.3333 | 0 | 7.701 | 40.75
2022-03-03 08:30 | 44623.3542 | 0 | 7.5224 | 40.75
2022-03-03 09:00 | 44623.375 | 0 | 7.241 | 40.75
2022-03-03 09:30 | 44623.3958 | 0 | 7.0274 | 40.75
2022-03-03 10:00 | 44623.4167 | 0 | 5.8413 | 40.75
2022-03-03 10:30 | 44623.4375 | 0 | 4.2067 | 40.75
2022-03-03 11:00 | 44623.4583 | 0 | 6.7399 | 40.75
2022-03-03 11:30 | 44623.4792 | 0 | 7.9219 | 40.75
2022-03-03 12:00 | 44623.5 | 0 | 7.1531 | 40.75
2022-03-03 12:30 | 44623.5208 | 0 | 2.3951 | 40.75
2022-03-03 13:00 | 44623.5417 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-03-03 13:30 | 44623.5625 | 0 | 1.3145 | 40.75
2022-03-03 14:00 | 44623.5833 | 0 | 2.188 | 40.75
2022-03-03 14:30 | 44623.6042 | 0 | 2.7962 | 40.75
2022-03-03 15:00 | 44623.625 | 0 | 3.3038 | 40.75
2022-03-03 15:30 | 44623.6458 | 0 | 4.8653 | 40.75
2022-03-03 16:00 | 44623.6667 | 0 | 6.4026 | 40.75
2022-03-03 16:30 | 44623.6875 | 0 | 8.8658 | 40.75
2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | 0 | 10.0407 | 40.75
2022-03-03 17:30 | 44623.7292 | 0 | 10.7234 | 40.75
2022-03-03 18:00 | 44623.75 | 0 | 10.846 | 40.75
2022-03-03 18:30 | 44623.7708 | 0 | 11.2594 | 40.75
2022-03-03 19:00 | 44623.7917 | 0 | 10.9088 | 40.75
2022-03-03 19:30 | 44623.8125 | 0 | 10.4753 | 40.75
2022-03-03 20:00 | 44623.8333 | 0 | 10.04 | 40.75
2022-03-03 20:30 | 44623.8542 | 0 | 9.5224 | 40.75
2022-03-03 21:00 | 44623.875 | 0 | 8.8969 | 40.75
2022-03-03 21:30 | 44623.8958 | 0 | 8.3785 | 40.75
2022-03-03 22:00 | 44623.9167 | 0 | 7.8073 | 40.75
2022-03-03 22:30 | 44623.9375 | 0 | 7.3468 | 40.75
2022-03-03 23:00 | 44623.9583 | 0 | 6.768 | 40.75
2022-03-03 23:30 | 44623.9792 | 0 | 6.3084 | 40.75
2022-03-04 | 44624 | 0 | 5.9343 | 40.75
2022-03-04 00:30 | 44624.0208 | 0 | 5.5788 | 40.75
2022-03-04 01:00 | 44624.0417 | 0 | 5.38 | 40.75
2022-03-04 01:30 | 44624.0625 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-03-04 02:00 | 44624.0833 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-04 02:30 | 44624.1042 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-03-04 03:00 | 44624.125 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-03-04 03:30 | 44624.1458 | 0 | 5.0819 | 40.75
2022-03-04 04:00 | 44624.1667 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-03-04 04:30 | 44624.1875 | 0 | 5.2469 | 40.75
2022-03-04 05:00 | 44624.2083 | 0 | 5.5311 | 40.75
2022-03-04 05:30 | 44624.2292 | 0 | 5.6303 | 40.75
2022-03-04 06:00 | 44624.25 | 0 | 5.7519 | 40.75
2022-03-04 06:30 | 44624.2708 | 0 | 5.4412 | 40.75
2022-03-04 07:00 | 44624.2917 | 0 | 3.7266 | 40.75
2022-03-04 07:30 | 44624.3125 | 0 | 5.2358 | 40.75
2022-03-04 08:00 | 44624.3333 | 0 | 5.3004 | 40.75
2022-03-04 08:30 | 44624.3542 | 0 | 5.3895 | 40.75
2022-03-04 09:00 | 44624.375 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-03-04 09:30 | 44624.3958 | 0 | 5.5307 | 40.75
2022-03-04 10:00 | 44624.4167 | 0 | 5.1006 | 40.75
2022-03-04 10:30 | 44624.4375 | 0 | 5.1861 | 40.75
2022-03-04 11:00 | 44624.4583 | 0 | 4.8712 | 40.75
2022-03-04 11:30 | 44624.4792 | 0 | 2.7744 | 40.75
2022-03-04 12:00 | 44624.5 | 0 | 2.0726 | 40.75
2022-03-04 12:30 | 44624.5208 | 0 | 1.6875 | 40.75
2022-03-04 13:00 | 44624.5417 | 0 | 2.1709 | 40.75
2022-03-04 13:30 | 44624.5625 | 0 | 4.9208 | 40.75
2022-03-04 14:00 | 44624.5833 | 0 | 4.7976 | 40.75
2022-03-04 14:30 | 44624.6042 | 0 | 6.4644 | 40.75
2022-03-04 15:00 | 44624.625 | 0 | 6.2074 | 40.75
2022-03-04 15:30 | 44624.6458 | 0 | 7.5643 | 40.75
2022-03-04 16:00 | 44624.6667 | 0 | 8.0025 | 40.75
2022-03-04 16:30 | 44624.6875 | 0 | 8.4017 | 40.75
2022-03-04 17:00 | 44624.7083 | 0 | 9.0124 | 40.75
2022-03-04 17:30 | 44624.7292 | 0 | 10.0599 | 40.75
2022-03-04 18:00 | 44624.75 | 0 | 10.381 | 40.75
2022-03-04 18:30 | 44624.7708 | 0 | 10.7569 | 40.75
2022-03-04 19:00 | 44624.7917 | 0 | 10.4678 | 40.75
2022-03-04 19:30 | 44624.8125 | 0 | 10.1725 | 40.75
2022-03-04 20:00 | 44624.8333 | 0 | 9.7638 | 40.75
2022-03-04 20:30 | 44624.8542 | 0 | 9.2497 | 40.75
2022-03-04 21:00 | 44624.875 | 0 | 8.8077 | 40.75
2022-03-04 21:30 | 44624.8958 | 0 | 8.3425 | 40.75
2022-03-04 22:00 | 44624.9167 | 0 | 7.7713 | 40.75
2022-03-04 22:30 | 44624.9375 | 0 | 7.4566 | 40.75
2022-03-04 23:00 | 44624.9583 | 0 | 6.8222 | 40.75
2022-03-04 23:30 | 44624.9792 | 0 | 6.33 | 40.75
2022-03-05 | 44625 | 0 | 5.9591 | 40.75
2022-03-05 00:30 | 44625.0208 | 0 | 5.6284 | 40.75
2022-03-05 01:00 | 44625.0417 | 0 | 5.4603 | 40.75
2022-03-05 01:30 | 44625.0625 | 0 | 5.2631 | 40.75
2022-03-05 02:00 | 44625.0833 | 0 | 5.1489 | 40.75
2022-03-05 02:30 | 44625.1042 | 0 | 5.0583 | 40.75
2022-03-05 03:00 | 44625.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-03-05 03:30 | 44625.1458 | 0 | 4.8699 | 40.75
2022-03-05 04:00 | 44625.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-05 04:30 | 44625.1875 | 0 | 4.8871 | 40.75
2022-03-05 05:00 | 44625.2083 | 0 | 4.9057 | 40.75
2022-03-05 05:30 | 44625.2292 | 0 | 5.0286 | 40.75
2022-03-05 06:00 | 44625.25 | 0 | 4.974 | 40.75
2022-03-05 06:30 | 44625.2708 | 0 | 4.3493 | 40.75
2022-03-05 07:00 | 44625.2917 | 0 | 3.8896 | 40.75
2022-03-05 07:30 | 44625.3125 | 0 | 3.3937 | 40.75
2022-03-05 08:00 | 44625.3333 | 0 | 2.8057 | 40.75
2022-03-05 08:30 | 44625.3542 | 0 | 2.5174 | 40.75
2022-03-05 09:00 | 44625.375 | 0 | 2.1498 | 40.75
2022-03-05 09:30 | 44625.3958 | 0 | 1.8946 | 40.75
2022-03-05 10:00 | 44625.4167 | 0 | 2.0174 | 40.75
2022-03-05 10:30 | 44625.4375 | 0 | 2.0659 | 40.75
2022-03-05 11:00 | 44625.4583 | 0 | 2.4959 | 40.75
2022-03-05 11:30 | 44625.4792 | 0 | 3.5095 | 40.75
2022-03-05 12:00 | 44625.5 | 0 | 4.1761 | 40.75
2022-03-05 12:30 | 44625.5208 | 0 | 4.9607 | 40.75
2022-03-05 13:00 | 44625.5417 | 0 | 5.5159 | 40.75
2022-03-05 13:30 | 44625.5625 | 0 | 6.4947 | 40.75
2022-03-05 14:00 | 44625.5833 | 0 | 6.2528 | 40.75
2022-03-05 14:30 | 44625.6042 | 0 | 6.2033 | 40.75
2022-03-05 15:00 | 44625.625 | 0 | 8.5912 | 40.75
2022-03-05 15:30 | 44625.6458 | 0 | 8.3299 | 40.75
2022-03-05 16:00 | 44625.6667 | 0 | 9.9934 | 40.75
2022-03-05 16:30 | 44625.6875 | 0 | 10.9698 | 40.75
2022-03-05 17:00 | 44625.7083 | 0 | 12.2714 | 40.75
2022-03-05 17:30 | 44625.7292 | 0 | 12.3648 | 40.75
2022-03-05 18:00 | 44625.75 | 0 | 12.1973 | 40.75
2022-03-05 18:30 | 44625.7708 | 0 | 12.4653 | 40.75
2022-03-05 19:00 | 44625.7917 | 0 | 12.0444 | 40.75
2022-03-05 19:30 | 44625.8125 | 0 | 11.3766 | 40.75
2022-03-05 20:00 | 44625.8333 | 0 | 10.9256 | 40.75
2022-03-05 20:30 | 44625.8542 | 0 | 10.2739 | 40.75
2022-03-05 21:00 | 44625.875 | 0 | 9.7366 | 40.75
2022-03-05 21:30 | 44625.8958 | 0 | 9.1944 | 40.75
2022-03-05 22:00 | 44625.9167 | 0 | 8.7147 | 40.75
2022-03-05 22:30 | 44625.9375 | 0 | 8.1564 | 40.75
2022-03-05 23:00 | 44625.9583 | 0 | 7.4916 | 40.75
2022-03-05 23:30 | 44625.9792 | 0 | 6.8868 | 40.75
2022-03-06 | 44626 | 0 | 6.3926 | 40.75
2022-03-06 00:30 | 44626.0208 | 0 | 6.1613 | 40.75
2022-03-06 01:00 | 44626.0417 | 0 | 5.9256 | 40.75
2022-03-06 01:30 | 44626.0625 | 0 | 5.7333 | 40.75
2022-03-06 02:00 | 44626.0833 | 0 | 5.6391 | 40.75
2022-03-06 02:30 | 44626.1042 | 0 | 5.5608 | 40.75
2022-03-06 03:00 | 44626.125 | 0 | 5.4495 | 40.75
2022-03-06 03:30 | 44626.1458 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-03-06 04:00 | 44626.1667 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-03-06 04:30 | 44626.1875 | 0 | 5.3859 | 40.75
2022-03-06 05:00 | 44626.2083 | 0 | 5.4715 | 40.75
2022-03-06 05:30 | 44626.2292 | 0 | 5.4752 | 40.75
2022-03-06 06:00 | 44626.25 | 0 | 5.2701 | 40.75
2022-03-06 06:30 | 44626.2708 | 0 | 4.8549 | 40.75
2022-03-06 07:00 | 44626.2917 | 0 | 4.3174 | 40.75
2022-03-06 07:30 | 44626.3125 | 0 | 3.8524 | 40.75
2022-03-06 08:00 | 44626.3333 | 0 | 3.7482 | 40.75
2022-03-06 08:30 | 44626.3542 | 0 | 3.6788 | 40.75
2022-03-06 09:00 | 44626.375 | 0 | 3.5481 | 40.75
2022-03-06 09:30 | 44626.3958 | 0 | 4.7691 | 40.75
2022-03-06 10:00 | 44626.4167 | 0 | 5.2606 | 40.75
2022-03-06 10:30 | 44626.4375 | 0 | 5.6188 | 40.75
2022-03-06 11:00 | 44626.4583 | 0 | 7.0089 | 40.75
2022-03-06 11:30 | 44626.4792 | 0 | 7.5141 | 40.75
2022-03-06 12:00 | 44626.5 | 0 | 8.8059 | 40.75
2022-03-06 12:30 | 44626.5208 | 0 | 11.9194 | 40.75
2022-03-06 13:00 | 44626.5417 | 0 | 7.9789 | 40.75
2022-03-06 13:30 | 44626.5625 | 0 | 9.6125 | 40.75
2022-03-06 14:00 | 44626.5833 | 0 | 11.6834 | 40.75
2022-03-06 14:30 | 44626.6042 | 0 | 13.2398 | 40.75
2022-03-06 15:00 | 44626.625 | 0 | 13.9019 | 40.75
2022-03-06 15:30 | 44626.6458 | 0 | 14.4033 | 40.75
2022-03-06 16:00 | 44626.6667 | 0 | 15.0299 | 40.75
2022-03-06 16:30 | 44626.6875 | 0 | 15.448 | 40.75
2022-03-06 17:00 | 44626.7083 | 0 | 15.3146 | 40.75
2022-03-06 17:30 | 44626.7292 | 0 | 13.3142 | 40.75
2022-03-06 18:00 | 44626.75 | 0 | 12.711 | 40.75
2022-03-06 18:30 | 44626.7708 | 0 | 12.3996 | 40.75
2022-03-06 19:00 | 44626.7917 | 0 | 11.8284 | 40.75
2022-03-06 19:30 | 44626.8125 | 0 | 11.1926 | 40.75
2022-03-06 20:00 | 44626.8333 | 0 | 10.5176 | 40.75
2022-03-06 20:30 | 44626.8542 | 0 | 9.8121 | 40.75
2022-03-06 21:00 | 44626.875 | 0 | 9.2054 | 40.75
2022-03-06 21:30 | 44626.8958 | 0 | 8.611 | 40.75
2022-03-06 22:00 | 44626.9167 | 0 | 7.9033 | 40.75
2022-03-06 22:30 | 44626.9375 | 0 | 7.3093 | 40.75
2022-03-06 23:00 | 44626.9583 | 0 | 6.7189 | 40.75
2022-03-06 23:30 | 44626.9792 | 0 | 6.2801 | 40.75
2022-03-07 | 44627 | 0 | 5.9665 | 40.75
2022-03-07 00:30 | 44627.0208 | 0 | 5.6737 | 40.75
2022-03-07 01:00 | 44627.0417 | 0 | 5.5115 | 40.75
2022-03-07 01:30 | 44627.0625 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-03-07 02:00 | 44627.0833 | 0 | 5.2854 | 40.75
2022-03-07 02:30 | 44627.1042 | 0 | 5.1638 | 40.75
2022-03-07 03:00 | 44627.125 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-03-07 03:30 | 44627.1458 | 0 | 5.0732 | 40.75
2022-03-07 04:00 | 44627.1667 | 0 | 5.1539 | 40.75
2022-03-07 04:30 | 44627.1875 | 0 | 5.2593 | 40.75
2022-03-07 05:00 | 44627.2083 | 0 | 5.5559 | 40.75
2022-03-07 05:30 | 44627.2292 | 0 | 5.7693 | 40.75
2022-03-07 06:00 | 44627.25 | 0 | 6.033 | 40.75
2022-03-07 06:30 | 44627.2708 | 0 | 5.8757 | 40.75
2022-03-07 07:00 | 44627.2917 | 0 | 4.5251 | 40.75
2022-03-07 07:30 | 44627.3125 | 0 | 3.991 | 40.75
2022-03-07 08:00 | 44627.3333 | 0 | 2.9943 | 40.75
2022-03-07 08:30 | 44627.3542 | 0 | 4.6032 | 40.75
2022-03-07 09:00 | 44627.375 | 0 | 2.9801 | 40.75
2022-03-07 09:30 | 44627.3958 | 0 | 2.3965 | 40.75
2022-03-07 10:00 | 44627.4167 | 0 | 1.6217 | 40.75
2022-03-07 10:30 | 44627.4375 | 0 | 1.1428 | 40.75
2022-03-07 11:00 | 44627.4583 | 0 | 1.2119 | 40.75
2022-03-07 11:30 | 44627.4792 | 0 | 2.5267 | 40.75
2022-03-07 12:00 | 44627.5 | 0 | 2.5917 | 40.75
2022-03-07 12:30 | 44627.5208 | 0 | 3.414 | 40.75
2022-03-07 13:00 | 44627.5417 | 0 | 3.7339 | 40.75
2022-03-07 13:30 | 44627.5625 | 0 | 3.6453 | 40.75
2022-03-07 14:00 | 44627.5833 | 0 | 4.1592 | 40.75
2022-03-07 14:30 | 44627.6042 | 0 | 5.9495 | 40.75
2022-03-07 15:00 | 44627.625 | 0 | 8.417 | 40.75
2022-03-07 15:30 | 44627.6458 | 0 | 8.6314 | 40.75
2022-03-07 16:00 | 44627.6667 | 0 | 8.7312 | 40.75
2022-03-07 16:30 | 44627.6875 | 0 | 11.4435 | 40.75
2022-03-07 17:00 | 44627.7083 | 0 | 11.7668 | 40.75
2022-03-07 17:30 | 44627.7292 | 0 | 12.6436 | 40.75
2022-03-07 18:00 | 44627.75 | 0 | 12.8817 | 40.75
2022-03-07 18:30 | 44627.7708 | 0 | 13.2619 | 40.75
2022-03-07 19:00 | 44627.7917 | 0 | 12.7673 | 40.75
2022-03-07 19:30 | 44627.8125 | 0 | 12.284 | 40.75
2022-03-07 20:00 | 44627.8333 | 0 | 11.48 | 40.75
2022-03-07 20:30 | 44627.8542 | 0 | 10.8251 | 40.75
2022-03-07 21:00 | 44627.875 | 0 | 9.969 | 40.75
2022-03-07 21:30 | 44627.8958 | 0 | 9.1353 | 40.75
2022-03-07 22:00 | 44627.9167 | 0 | 8.4898 | 40.75
2022-03-07 22:30 | 44627.9375 | 0 | 7.9525 | 40.75
2022-03-07 23:00 | 44627.9583 | 0 | 7.1791 | 40.75
2022-03-07 23:30 | 44627.9792 | 0 | 6.5968 | 40.75
2022-03-08 | 44628 | 0 | 6.1633 | 40.75
2022-03-08 00:30 | 44628.0208 | 0 | 5.8847 | 40.75
2022-03-08 01:00 | 44628.0417 | 0 | 5.7184 | 40.75
2022-03-08 01:30 | 44628.0625 | 0 | 5.612 | 40.75
2022-03-08 02:00 | 44628.0833 | 0 | 5.5105 | 40.75
2022-03-08 02:30 | 44628.1042 | 0 | 5.4715 | 40.75
2022-03-08 03:00 | 44628.125 | 0 | 5.4008 | 40.75
2022-03-08 03:30 | 44628.1458 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-03-08 04:00 | 44628.1667 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-08 04:30 | 44628.1875 | 0 | 5.5708 | 40.75
2022-03-08 05:00 | 44628.2083 | 0 | 5.7767 | 40.75
2022-03-08 05:30 | 44628.2292 | 0 | 6.0854 | 40.75
2022-03-08 06:00 | 44628.25 | 0 | 6.3015 | 40.75
2022-03-08 06:30 | 44628.2708 | 0 | 6.067 | 40.75
2022-03-08 07:00 | 44628.2917 | 0 | 6.4095 | 40.75
2022-03-08 07:30 | 44628.3125 | 0 | 5.8749 | 40.75
2022-03-08 08:00 | 44628.3333 | 0 | 3.9604 | 40.75
2022-03-08 08:30 | 44628.3542 | 0 | 3.0273 | 40.75
2022-03-08 09:00 | 44628.375 | 0 | 2.8208 | 40.75
2022-03-08 09:30 | 44628.3958 | 0 | 2.6104 | 40.75
2022-03-08 10:00 | 44628.4167 | 0 | 2.4156 | 40.75
2022-03-08 10:30 | 44628.4375 | 0 | 2.4085 | 40.75
2022-03-08 11:00 | 44628.4583 | 0 | 3.7492 | 40.75
2022-03-08 11:30 | 44628.4792 | 0 | 3.879 | 40.75
2022-03-08 12:00 | 44628.5 | 0 | 3.6378 | 40.75
2022-03-08 12:30 | 44628.5208 | 0 | 4.0961 | 40.75
2022-03-08 13:00 | 44628.5417 | 0 | 5.0648 | 40.75
2022-03-08 13:30 | 44628.5625 | 0 | 5.9325 | 40.75
2022-03-08 14:00 | 44628.5833 | 0 | 7.0301 | 40.75
2022-03-08 14:30 | 44628.6042 | 0 | 8.4682 | 40.75
2022-03-08 15:00 | 44628.625 | 0 | 9.8492 | 40.75
2022-03-08 15:30 | 44628.6458 | 0 | 11.2673 | 40.75
2022-03-08 16:00 | 44628.6667 | 0 | 13.3582 | 40.75
2022-03-08 16:30 | 44628.6875 | 0 | 15.233 | 40.75
2022-03-08 17:00 | 44628.7083 | 0 | 16.9778 | 40.75
2022-03-08 17:30 | 44628.7292 | 0 | 17.9691 | 40.75
2022-03-08 18:00 | 44628.75 | 0 | 18.3301 | 40.75
2022-03-08 18:30 | 44628.7708 | 0 | 18.7076 | 40.75
2022-03-08 19:00 | 44628.7917 | 0 | 17.9194 | 40.75
2022-03-08 19:30 | 44628.8125 | 0 | 16.6886 | 40.75
2022-03-08 20:00 | 44628.8333 | 0 | 15.6272 | 40.75
2022-03-08 20:30 | 44628.8542 | 0 | 14.2493 | 40.75
2022-03-08 21:00 | 44628.875 | 0 | 12.932 | 40.75
2022-03-08 21:30 | 44628.8958 | 0 | 11.719 | 40.75
2022-03-08 22:00 | 44628.9167 | 0 | 10.5167 | 40.75
2022-03-08 22:30 | 44628.9375 | 0 | 9.5023 | 40.75
2022-03-08 23:00 | 44628.9583 | 0 | 8.5813 | 40.75
2022-03-08 23:30 | 44628.9792 | 0 | 7.7301 | 40.75
2022-03-09 | 44629 | 0 | 7.4566 | 40.75
2022-03-09 00:30 | 44629.0208 | 0 | 7.139 | 40.75
2022-03-09 01:00 | 44629.0417 | 0 | 7.0013 | 40.75
2022-03-09 01:30 | 44629.0625 | 0 | 6.8896 | 40.75
2022-03-09 02:00 | 44629.0833 | 0 | 6.7668 | 40.75
2022-03-09 02:30 | 44629.1042 | 0 | 6.701 | 40.75
2022-03-09 03:00 | 44629.125 | 0 | 6.5211 | 40.75
2022-03-09 03:30 | 44629.1458 | 0 | 6.5435 | 40.75
2022-03-09 04:00 | 44629.1667 | 0 | 6.6328 | 40.75
2022-03-09 04:30 | 44629.1875 | 0 | 6.7693 | 40.75
2022-03-09 05:00 | 44629.2083 | 0 | 7.0646 | 40.75
2022-03-09 05:30 | 44629.2292 | 0 | 7.1427 | 40.75
2022-03-09 06:00 | 44629.25 | 0 | 7.1862 | 40.75
2022-03-09 06:30 | 44629.2708 | 0 | 7.0794 | 40.75
2022-03-09 07:00 | 44629.2917 | 0 | 7.8894 | 40.75
2022-03-09 07:30 | 44629.3125 | 0 | 7.5002 | 40.75
2022-03-09 08:00 | 44629.3333 | 0 | 6.6006 | 40.75
2022-03-09 08:30 | 44629.3542 | 0 | 5.6392 | 40.75
2022-03-09 09:00 | 44629.375 | 0 | 4.7987 | 40.75
2022-03-09 09:30 | 44629.3958 | 0 | 5.4511 | 40.75
2022-03-09 10:00 | 44629.4167 | 0 | 4.5988 | 40.75
2022-03-09 10:30 | 44629.4375 | 0 | 2.9554 | 40.75
2022-03-09 11:00 | 44629.4583 | 0 | 5.6055 | 40.75
2022-03-09 11:30 | 44629.4792 | 0 | 5.2403 | 40.75
2022-03-09 12:00 | 44629.5 | 0 | 3.798 | 40.75
2022-03-09 12:30 | 44629.5208 | 0 | 4.6783 | 40.75
2022-03-09 13:00 | 44629.5417 | 0 | 5.6688 | 40.75
2022-03-09 13:30 | 44629.5625 | 0 | 6.6245 | 40.75
2022-03-09 14:00 | 44629.5833 | 0 | 10.0338 | 40.75
2022-03-09 14:30 | 44629.6042 | 0 | 12.2013 | 40.75
2022-03-09 15:00 | 44629.625 | 0 | 11.0292 | 40.75
2022-03-09 15:30 | 44629.6458 | 0 | 13.8382 | 40.75
2022-03-09 16:00 | 44629.6667 | 0 | 14.1782 | 40.75
2022-03-09 16:30 | 44629.6875 | 0 | 15.7239 | 40.75
2022-03-09 17:00 | 44629.7083 | 0 | 17.5716 | 40.75
2022-03-09 17:30 | 44629.7292 | 0 | 18.4282 | 40.75
2022-03-09 18:00 | 44629.75 | 0 | 18.1751 | 40.75
2022-03-09 18:30 | 44629.7708 | 0 | 18.0808 | 40.75
2022-03-09 19:00 | 44629.7917 | 0 | 17.0062 | 40.75
2022-03-09 19:30 | 44629.8125 | 0 | 16.0012 | 40.75
2022-03-09 20:00 | 44629.8333 | 0 | 14.4427 | 40.75
2022-03-09 20:30 | 44629.8542 | 0 | 12.8342 | 40.75
2022-03-09 21:00 | 44629.875 | 0 | 11.4737 | 40.75
2022-03-09 21:30 | 44629.8958 | 0 | 10.4639 | 40.75
2022-03-09 22:00 | 44629.9167 | 0 | 9.4162 | 40.75
2022-03-09 22:30 | 44629.9375 | 0 | 8.8266 | 40.75
2022-03-09 23:00 | 44629.9583 | 0 | 7.9621 | 40.75
2022-03-09 23:30 | 44629.9792 | 0 | 7.4227 | 40.75
2022-03-10 | 44630 | 0 | 6.8765 | 40.75
2022-03-10 00:30 | 44630.0208 | 0 | 6.5732 | 40.75
2022-03-10 01:00 | 44630.0417 | 0 | 6.335 | 40.75
2022-03-10 01:30 | 44630.0625 | 0 | 6.1625 | 40.75
2022-03-10 02:00 | 44630.0833 | 0 | 5.9963 | 40.75
2022-03-10 02:30 | 44630.1042 | 0 | 5.8251 | 40.75
2022-03-10 03:00 | 44630.125 | 0 | 5.7618 | 40.75
2022-03-10 03:30 | 44630.1458 | 0 | 5.6985 | 40.75
2022-03-10 04:00 | 44630.1667 | 0 | 5.7172 | 40.75
2022-03-10 04:30 | 44630.1875 | 0 | 5.8214 | 40.75
2022-03-10 05:00 | 44630.2083 | 0 | 6.041 | 40.75
2022-03-10 05:30 | 44630.2292 | 0 | 6.1663 | 40.75
2022-03-10 06:00 | 44630.25 | 0 | 6.5396 | 40.75
2022-03-10 06:30 | 44630.2708 | 0 | 6.6973 | 40.75
2022-03-10 07:00 | 44630.2917 | 0 | 6.603 | 40.75
2022-03-10 07:30 | 44630.3125 | 0 | 6.4343 | 40.75
2022-03-10 08:00 | 44630.3333 | 0 | 5.8396 | 40.75
2022-03-10 08:30 | 44630.3542 | 0 | 3.7487 | 40.75
2022-03-10 09:00 | 44630.375 | 0 | 3.5912 | 40.75
2022-03-10 09:30 | 44630.3958 | 0 | 3.0866 | 40.75
2022-03-10 10:00 | 44630.4167 | 0 | 2.5418 | 40.75
2022-03-10 10:30 | 44630.4375 | 0 | 2.5119 | 40.75
2022-03-10 11:00 | 44630.4583 | 0 | 3.5081 | 40.75
2022-03-10 11:30 | 44630.4792 | 0 | 4.5304 | 40.75
2022-03-10 12:00 | 44630.5 | 0 | 6.2779 | 40.75
2022-03-10 12:30 | 44630.5208 | 0 | 5.8863 | 40.75
2022-03-10 13:00 | 44630.5417 | 0 | 2.2231 | 40.75
2022-03-10 13:30 | 44630.5625 | 0 | 3.785 | 40.75
2022-03-10 14:00 | 44630.5833 | 0 | 5.5856 | 40.75
2022-03-10 14:30 | 44630.6042 | 0 | 5.1988 | 40.75
2022-03-10 15:00 | 44630.625 | 0 | 6.2506 | 40.75
2022-03-10 15:30 | 44630.6458 | 0 | 7.86 | 40.75
2022-03-10 16:00 | 44630.6667 | 0 | 7.2561 | 40.75
2022-03-10 16:30 | 44630.6875 | 0 | 8.3076 | 40.75
2022-03-10 17:00 | 44630.7083 | 0 | 8.8709 | 40.75
2022-03-10 17:30 | 44630.7292 | 0 | 10.1353 | 40.75
2022-03-10 18:00 | 44630.75 | 0 | 10.5435 | 40.75
2022-03-10 18:30 | 44630.7708 | 0 | 10.9202 | 40.75
2022-03-10 19:00 | 44630.7917 | 0 | 10.6296 | 40.75
2022-03-10 19:30 | 44630.8125 | 0 | 10.1365 | 40.75
2022-03-10 20:00 | 44630.8333 | 0 | 9.7985 | 40.75
2022-03-10 20:30 | 44630.8542 | 0 | 9.2618 | 40.75
2022-03-10 21:00 | 44630.875 | 0 | 8.7826 | 40.75
2022-03-10 21:30 | 44630.8958 | 0 | 8.1409 | 40.75
2022-03-10 22:00 | 44630.9167 | 0 | 7.6172 | 40.75
2022-03-10 22:30 | 44630.9375 | 0 | 7.211 | 40.75
2022-03-10 23:00 | 44630.9583 | 0 | 6.666 | 40.75
2022-03-10 23:30 | 44630.9792 | 0 | 6.146 | 40.75
2022-03-11 | 44631 | 0 | 5.8115 | 40.75
2022-03-11 00:30 | 44631.0208 | 0 | 5.5497 | 40.75
2022-03-11 01:00 | 44631.0417 | 0 | 5.4137 | 40.75
2022-03-11 01:30 | 44631.0625 | 0 | 5.2668 | 40.75
2022-03-11 02:00 | 44631.0833 | 0 | 5.1973 | 40.75
2022-03-11 02:30 | 44631.1042 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-03-11 03:00 | 44631.125 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-03-11 03:30 | 44631.1458 | 0 | 5.1539 | 40.75
2022-03-11 04:00 | 44631.1667 | 0 | 5.2072 | 40.75
2022-03-11 04:30 | 44631.1875 | 0 | 5.371 | 40.75
2022-03-11 05:00 | 44631.2083 | 0 | 5.6117 | 40.75
2022-03-11 05:30 | 44631.2292 | 0 | 5.7507 | 40.75
2022-03-11 06:00 | 44631.25 | 0 | 6.1191 | 40.75
2022-03-11 06:30 | 44631.2708 | 0 | 6.0435 | 40.75
2022-03-11 07:00 | 44631.2917 | 0 | 6.2353 | 40.75
2022-03-11 07:30 | 44631.3125 | 0 | 5.0557 | 40.75
2022-03-11 08:00 | 44631.3333 | 0 | 4.8545 | 40.75
2022-03-11 08:30 | 44631.3542 | 0 | 4.933 | 40.75
2022-03-11 09:00 | 44631.375 | 0 | 4.8355 | 40.75
2022-03-11 09:30 | 44631.3958 | 0 | 4.7546 | 40.75
2022-03-11 10:00 | 44631.4167 | 0 | 3.3994 | 40.75
2022-03-11 10:30 | 44631.4375 | 0 | 3.0493 | 40.75
2022-03-11 11:00 | 44631.4583 | 0 | 3.5382 | 40.75
2022-03-11 11:30 | 44631.4792 | 0 | 2.1511 | 40.75
2022-03-11 12:00 | 44631.5 | 0 | 1.5539 | 40.75
2022-03-11 12:30 | 44631.5208 | 0 | 2.6445 | 40.75
2022-03-11 13:00 | 44631.5417 | 0 | 3.6028 | 40.75
2022-03-11 13:30 | 44631.5625 | 0 | 2.7568 | 40.75
2022-03-11 14:00 | 44631.5833 | 0 | 4.9385 | 40.75
2022-03-11 14:30 | 44631.6042 | 0 | 5.1826 | 40.75
2022-03-11 15:00 | 44631.625 | 0 | 4.0119 | 40.75
2022-03-11 15:30 | 44631.6458 | 0 | 5.7735 | 40.75
2022-03-11 16:00 | 44631.6667 | 0 | 7.2346 | 40.75
2022-03-11 16:30 | 44631.6875 | 0 | 7.6589 | 40.75
2022-03-11 17:00 | 44631.7083 | 0 | 8.018 | 40.75
2022-03-11 17:30 | 44631.7292 | 0 | 8.7599 | 40.75
2022-03-11 18:00 | 44631.75 | 0 | 9.1291 | 40.75
2022-03-11 18:30 | 44631.7708 | 0 | 9.3959 | 40.75
2022-03-11 19:00 | 44631.7917 | 0 | 9.1388 | 40.75
2022-03-11 19:30 | 44631.8125 | 0 | 8.8599 | 40.75
2022-03-11 20:00 | 44631.8333 | 0 | 8.68 | 40.75
2022-03-11 20:30 | 44631.8542 | 0 | 8.2409 | 40.75
2022-03-11 21:00 | 44631.875 | 0 | 7.974 | 40.75
2022-03-11 21:30 | 44631.8958 | 0 | 7.5684 | 40.75
2022-03-11 22:00 | 44631.9167 | 0 | 7.1365 | 40.75
2022-03-11 22:30 | 44631.9375 | 0 | 6.7025 | 40.75
2022-03-11 23:00 | 44631.9583 | 0 | 6.3698 | 40.75
2022-03-11 23:30 | 44631.9792 | 0 | 5.9033 | 40.75
2022-03-12 | 44632 | 0 | 5.5273 | 40.75
2022-03-12 00:30 | 44632.0208 | 0 | 5.3176 | 40.75
2022-03-12 01:00 | 44632.0417 | 0 | 5.2643 | 40.75
2022-03-12 01:30 | 44632.0625 | 0 | 5.1477 | 40.75
2022-03-12 02:00 | 44632.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-12 02:30 | 44632.1042 | 0 | 5.0174 | 40.75
2022-03-12 03:00 | 44632.125 | 0 | 4.9095 | 40.75
2022-03-12 03:30 | 44632.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-03-12 04:00 | 44632.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-03-12 04:30 | 44632.1875 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-12 05:00 | 44632.2083 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-03-12 05:30 | 44632.2292 | 0 | 4.9913 | 40.75
2022-03-12 06:00 | 44632.25 | 0 | 4.9288 | 40.75
2022-03-12 06:30 | 44632.2708 | 0 | 4.2614 | 40.75
2022-03-12 07:00 | 44632.2917 | 0 | 3.8896 | 40.75
2022-03-12 07:30 | 44632.3125 | 0 | 3.2464 | 40.75
2022-03-12 08:00 | 44632.3333 | 0 | 2.7198 | 40.75
2022-03-12 08:30 | 44632.3542 | 0 | 1.924 | 40.75
2022-03-12 09:00 | 44632.375 | 0 | 1.7266 | 40.75
2022-03-12 09:30 | 44632.3958 | 0 | 1.5757 | 40.75
2022-03-12 10:00 | 44632.4167 | 0 | 1.4338 | 40.75
2022-03-12 10:30 | 44632.4375 | 0 | 1.1588 | 40.75
2022-03-12 11:00 | 44632.4583 | 0 | 2.4339 | 40.75
2022-03-12 11:30 | 44632.4792 | 0 | 3.3543 | 40.75
2022-03-12 12:00 | 44632.5 | 0 | 3.9872 | 40.75
2022-03-12 12:30 | 44632.5208 | 0 | 4.1291 | 40.75
2022-03-12 13:00 | 44632.5417 | 0 | 2.8351 | 40.75
2022-03-12 13:30 | 44632.5625 | 0 | 2.3709 | 40.75
2022-03-12 14:00 | 44632.5833 | 0 | 4.3069 | 40.75
2022-03-12 14:30 | 44632.6042 | 0 | 3.2966 | 40.75
2022-03-12 15:00 | 44632.625 | 0 | 5.9324 | 40.75
2022-03-12 15:30 | 44632.6458 | 0 | 5.0445 | 40.75
2022-03-12 16:00 | 44632.6667 | 0 | 5.6448 | 40.75
2022-03-12 16:30 | 44632.6875 | 0 | 6.8338 | 40.75
2022-03-12 17:00 | 44632.7083 | 0 | 7.7443 | 40.75
2022-03-12 17:30 | 44632.7292 | 0 | 8.7194 | 40.75
2022-03-12 18:00 | 44632.75 | 0 | 9.3078 | 40.75
2022-03-12 18:30 | 44632.7708 | 0 | 9.4368 | 40.75
2022-03-12 19:00 | 44632.7917 | 0 | 9.1192 | 40.75
2022-03-12 19:30 | 44632.8125 | 0 | 8.8772 | 40.75
2022-03-12 20:00 | 44632.8333 | 0 | 8.4384 | 40.75
2022-03-12 20:30 | 44632.8542 | 0 | 8.0025 | 40.75
2022-03-12 21:00 | 44632.875 | 0 | 7.6927 | 40.75
2022-03-12 21:30 | 44632.8958 | 0 | 7.346 | 40.75
2022-03-12 22:00 | 44632.9167 | 0 | 6.8487 | 40.75
2022-03-12 22:30 | 44632.9375 | 0 | 6.608 | 40.75
2022-03-12 23:00 | 44632.9583 | 0 | 6.2813 | 40.75
2022-03-12 23:30 | 44632.9792 | 0 | 5.7889 | 40.75
2022-03-13 | 44633 | 0 | 5.438 | 40.75
2022-03-13 00:30 | 44633.0208 | 0 | 5.2606 | 40.75
2022-03-13 01:00 | 44633.0417 | 0 | 5.1253 | 40.75
2022-03-13 01:30 | 44633.0625 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-03-13 02:00 | 44633.0833 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-13 02:30 | 44633.1042 | 0 | 4.8381 | 40.75
2022-03-13 03:00 | 44633.125 | 0 | 4.7717 | 40.75
2022-03-13 03:30 | 44633.1458 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-03-13 04:00 | 44633.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-03-13 04:30 | 44633.1875 | 0 | 4.7196 | 40.75
2022-03-13 05:00 | 44633.2083 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-13 05:30 | 44633.2292 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-13 06:00 | 44633.25 | 0 | 4.8028 | 40.75
2022-03-13 06:30 | 44633.2708 | 0 | 3.911 | 40.75
2022-03-13 07:00 | 44633.2917 | 0 | 3.5877 | 40.75
2022-03-13 07:30 | 44633.3125 | 0 | 2.9566 | 40.75
2022-03-13 08:00 | 44633.3333 | 0 | 3.2581 | 40.75
2022-03-13 08:30 | 44633.3542 | 0 | 2.078 | 40.75
2022-03-13 09:00 | 44633.375 | 0 | 1.465 | 40.75
2022-03-13 09:30 | 44633.3958 | 0 | 1.1762 | 40.75
2022-03-13 10:00 | 44633.4167 | 0 | 1.2283 | 40.75
2022-03-13 10:30 | 44633.4375 | 0 | 1.5149 | 40.75
2022-03-13 11:00 | 44633.4583 | 0 | 1.7835 | 40.75
2022-03-13 11:30 | 44633.4792 | 0 | 1.508 | 40.75
2022-03-13 12:00 | 44633.5 | 0 | 1.5655 | 40.75
2022-03-13 12:30 | 44633.5208 | 0 | 2.8958 | 40.75
2022-03-13 13:00 | 44633.5417 | 0 | 3.0844 | 40.75
2022-03-13 13:30 | 44633.5625 | 0 | 2.5863 | 40.75
2022-03-13 14:00 | 44633.5833 | 0 | 4.243 | 40.75
2022-03-13 14:30 | 44633.6042 | 0 | 5.7259 | 40.75
2022-03-13 15:00 | 44633.625 | 0 | 6.4963 | 40.75
2022-03-13 15:30 | 44633.6458 | 0 | 7.1205 | 40.75
2022-03-13 16:00 | 44633.6667 | 0 | 7.4656 | 40.75
2022-03-13 16:30 | 44633.6875 | 0 | 8.5499 | 40.75
2022-03-13 17:00 | 44633.7083 | 0 | 9.1589 | 40.75
2022-03-13 17:30 | 44633.7292 | 0 | 9.7525 | 40.75
2022-03-13 18:00 | 44633.75 | 0 | 10.0683 | 40.75
2022-03-13 18:30 | 44633.7708 | 0 | 10.3992 | 40.75
2022-03-13 19:00 | 44633.7917 | 0 | 9.8174 | 40.75
2022-03-13 19:30 | 44633.8125 | 0 | 9.2904 | 40.75
2022-03-13 20:00 | 44633.8333 | 0 | 9.0201 | 40.75
2022-03-13 20:30 | 44633.8542 | 0 | 8.2834 | 40.75
2022-03-13 21:00 | 44633.875 | 0 | 7.8763 | 40.75
2022-03-13 21:30 | 44633.8958 | 0 | 7.3122 | 40.75
2022-03-13 22:00 | 44633.9167 | 0 | 6.7196 | 40.75
2022-03-13 22:30 | 44633.9375 | 0 | 6.5095 | 40.75
2022-03-13 23:00 | 44633.9583 | 0 | 6.0038 | 40.75
2022-03-13 23:30 | 44633.9792 | 0 | 5.515 | 40.75
2022-03-14 | 44634 | 0 | 5.2159 | 40.75
2022-03-14 00:30 | 44634.0208 | 0 | 5.0583 | 40.75
2022-03-14 01:00 | 44634.0417 | 0 | 4.9133 | 40.75
2022-03-14 01:30 | 44634.0625 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-14 02:00 | 44634.0833 | 0 | 4.7494 | 40.75
2022-03-14 02:30 | 44634.1042 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-03-14 03:00 | 44634.125 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-03-14 03:30 | 44634.1458 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-03-14 04:00 | 44634.1667 | 0 | 4.7904 | 40.75
2022-03-14 04:30 | 44634.1875 | 0 | 4.9504 | 40.75
2022-03-14 05:00 | 44634.2083 | 0 | 5.2469 | 40.75
2022-03-14 05:30 | 44634.2292 | 0 | 5.3991 | 40.75
2022-03-14 06:00 | 44634.25 | 0 | 5.4901 | 40.75
2022-03-14 06:30 | 44634.2708 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-03-14 07:00 | 44634.2917 | 0 | 4.6688 | 40.75
2022-03-14 07:30 | 44634.3125 | 0 | 4.0709 | 40.75
2022-03-14 08:00 | 44634.3333 | 0 | 3.1045 | 40.75
2022-03-14 08:30 | 44634.3542 | 0 | 1.8065 | 40.75
2022-03-14 09:00 | 44634.375 | 0 | 1.8246 | 40.75
2022-03-14 09:30 | 44634.3958 | 0 | 1.237 | 40.75
2022-03-14 10:00 | 44634.4167 | 0 | 1.0236 | 40.75
2022-03-14 10:30 | 44634.4375 | 0 | 1.0608 | 40.75
2022-03-14 11:00 | 44634.4583 | 0 | 1.1658 | 40.75
2022-03-14 11:30 | 44634.4792 | 0 | 1.3052 | 40.75
2022-03-14 12:00 | 44634.5 | 0 | 0.94169 | 40.75
2022-03-14 12:30 | 44634.5208 | 0 | 1.6608 | 40.75
2022-03-14 13:00 | 44634.5417 | 0 | 1.7717 | 40.75
2022-03-14 13:30 | 44634.5625 | 0 | 2.0957 | 40.75
2022-03-14 14:00 | 44634.5833 | 0 | 2.5605 | 40.75
2022-03-14 14:30 | 44634.6042 | 0 | 4.3625 | 40.75
2022-03-14 15:00 | 44634.625 | 0 | 4.3778 | 40.75
2022-03-14 15:30 | 44634.6458 | 0 | 6.2162 | 40.75
2022-03-14 16:00 | 44634.6667 | 0 | 7.1855 | 40.75
2022-03-14 16:30 | 44634.6875 | 0 | 7.5481 | 40.75
2022-03-14 17:00 | 44634.7083 | 0 | 8.7706 | 40.75
2022-03-14 17:30 | 44634.7292 | 0 | 10.1437 | 40.75
2022-03-14 18:00 | 44634.75 | 0 | 10.4542 | 40.75
2022-03-14 18:30 | 44634.7708 | 0 | 11.0099 | 40.75
2022-03-14 19:00 | 44634.7917 | 0 | 10.4283 | 40.75
2022-03-14 19:30 | 44634.8125 | 0 | 9.9188 | 40.75
2022-03-14 20:00 | 44634.8333 | 0 | 9.4819 | 40.75
2022-03-14 20:30 | 44634.8542 | 0 | 8.8487 | 40.75
2022-03-14 21:00 | 44634.875 | 0 | 8.3995 | 40.75
2022-03-14 21:30 | 44634.8958 | 0 | 7.7097 | 40.75
2022-03-14 22:00 | 44634.9167 | 0 | 7.0004 | 40.75
2022-03-14 22:30 | 44634.9375 | 0 | 6.4862 | 40.75
2022-03-14 23:00 | 44634.9583 | 0 | 6.0149 | 40.75
2022-03-14 23:30 | 44634.9792 | 0 | 5.5837 | 40.75
2022-03-15 | 44635 | 0 | 5.2345 | 40.75
2022-03-15 00:30 | 44635.0208 | 0 | 5.0658 | 40.75
2022-03-15 01:00 | 44635.0417 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-15 01:30 | 44635.0625 | 0 | 4.8683 | 40.75
2022-03-15 02:00 | 44635.0833 | 0 | 4.8425 | 40.75
2022-03-15 02:30 | 44635.1042 | 0 | 4.7531 | 40.75
2022-03-15 03:00 | 44635.125 | 0 | 4.7085 | 40.75
2022-03-15 03:30 | 44635.1458 | 0 | 4.7196 | 40.75
2022-03-15 04:00 | 44635.1667 | 0 | 4.8536 | 40.75
2022-03-15 04:30 | 44635.1875 | 0 | 4.9913 | 40.75
2022-03-15 05:00 | 44635.2083 | 0 | 5.2469 | 40.75
2022-03-15 05:30 | 44635.2292 | 0 | 5.4075 | 40.75
2022-03-15 06:00 | 44635.25 | 0 | 5.8201 | 40.75
2022-03-15 06:30 | 44635.2708 | 0 | 5.5856 | 40.75
2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 0 | 4.7393 | 40.75
2022-03-15 07:30 | 44635.3125 | 0 | 5.3351 | 40.75
2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 0 | 3.7436 | 40.75
2022-03-15 08:30 | 44635.3542 | 0 | 1.9876 | 40.75
2022-03-15 09:00 | 44635.375 | 0 | 1.552 | 40.75
2022-03-15 09:30 | 44635.3958 | 0 | 1.9669 | 40.75
2022-03-15 10:00 | 44635.4167 | 0 | 2.6183 | 40.75
2022-03-15 10:30 | 44635.4375 | 0 | 2.0684 | 40.75
2022-03-15 11:00 | 44635.4583 | 0 | 2.7263 | 40.75
2022-03-15 11:30 | 44635.4792 | 0 | 2.1702 | 40.75
2022-03-15 12:00 | 44635.5 | 0 | 3.5817 | 40.75
2022-03-15 12:30 | 44635.5208 | 0 | 1.9581 | 40.75
2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | 0 | 1.5715 | 40.75
2022-03-15 13:30 | 44635.5625 | 0 | 2.138 | 40.75
2022-03-15 14:00 | 44635.5833 | 0 | 3.7479 | 40.75
2022-03-15 14:30 | 44635.6042 | 0 | 5.3057 | 40.75
2022-03-15 15:00 | 44635.625 | 0 | 3.8651 | 40.75
2022-03-15 15:30 | 44635.6458 | 0 | 4.3002 | 40.75
2022-03-15 16:00 | 44635.6667 | 0 | 5.9766 | 40.75
2022-03-15 16:30 | 44635.6875 | 0 | 7.6447 | 40.75
2022-03-15 17:00 | 44635.7083 | 0 | 8.3204 | 40.75
2022-03-15 17:30 | 44635.7292 | 0 | 9.526 | 40.75
2022-03-15 18:00 | 44635.75 | 0 | 10.1805 | 40.75
2022-03-15 18:30 | 44635.7708 | 0 | 10.7011 | 40.75
2022-03-15 19:00 | 44635.7917 | 0 | 10.4045 | 40.75
2022-03-15 19:30 | 44635.8125 | 0 | 9.9568 | 40.75
2022-03-15 20:00 | 44635.8333 | 0 | 9.3305 | 40.75
2022-03-15 20:30 | 44635.8542 | 0 | 8.8301 | 40.75
2022-03-15 21:00 | 44635.875 | 0 | 8.3314 | 40.75
2022-03-15 21:30 | 44635.8958 | 0 | 7.7302 | 40.75
2022-03-15 22:00 | 44635.9167 | 0 | 7.1107 | 40.75
2022-03-15 22:30 | 44635.9375 | 0 | 6.608 | 40.75
2022-03-15 23:00 | 44635.9583 | 0 | 6.0348 | 40.75
2022-03-15 23:30 | 44635.9792 | 0 | 5.6086 | 40.75
2022-03-16 | 44636 | 0 | 5.3003 | 40.75
2022-03-16 00:30 | 44636.0208 | 0 | 5.0782 | 40.75
2022-03-16 01:00 | 44636.0417 | 0 | 4.969 | 40.75
2022-03-16 01:30 | 44636.0625 | 0 | 4.8638 | 40.75
2022-03-16 02:00 | 44636.0833 | 0 | 4.8164 | 40.75
2022-03-16 02:30 | 44636.1042 | 0 | 4.7308 | 40.75
2022-03-16 03:00 | 44636.125 | 0 | 4.6936 | 40.75
2022-03-16 03:30 | 44636.1458 | 0 | 4.742 | 40.75
2022-03-16 04:00 | 44636.1667 | 0 | 4.8425 | 40.75
2022-03-16 04:30 | 44636.1875 | 0 | 4.9765 | 40.75
2022-03-16 05:00 | 44636.2083 | 0 | 5.2523 | 40.75
2022-03-16 05:30 | 44636.2292 | 0 | 5.4789 | 40.75
2022-03-16 06:00 | 44636.25 | 0 | 5.6837 | 40.75
2022-03-16 06:30 | 44636.2708 | 0 | 5.3896 | 40.75
2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 0 | 5.6147 | 40.75
2022-03-16 07:30 | 44636.3125 | 0 | 8.9927 | 40.75
2022-03-16 08:00 | 44636.3333 | 0 | 6.7371 | 40.75
2022-03-16 08:30 | 44636.3542 | 0 | 5.8948 | 40.75
2022-03-16 09:00 | 44636.375 | 0 | 4.1126 | 40.75
2022-03-16 09:30 | 44636.3958 | 0 | 3.3373 | 40.75
2022-03-16 10:00 | 44636.4167 | 0 | 2.6799 | 40.75
2022-03-16 10:30 | 44636.4375 | 0 | 2.6799 | 40.75
2022-03-16 11:00 | 44636.4583 | 0 | 2.6799 | 40.75
2022-03-16 11:30 | 44636.4792 | 0 | 2.6799 | 40.75
2022-03-16 12:00 | 44636.5 | 0 | 2.6799 | 40.75
2022-03-16 12:30 | 44636.5208 | 0 | 2.965 | 40.75
2022-03-16 13:00 | 44636.5417 | 0 | 1.792 | 40.75
2022-03-16 13:30 | 44636.5625 | 0 | 1.5124 | 40.75
2022-03-16 14:00 | 44636.5833 | 0 | 2.0435 | 40.75
2022-03-16 14:30 | 44636.6042 | 0 | 3.0346 | 40.75
2022-03-16 15:00 | 44636.625 | 0 | 4.1183 | 40.75
2022-03-16 15:30 | 44636.6458 | 0 | 5.4985 | 40.75
2022-03-16 16:00 | 44636.6667 | 0 | 6.7932 | 40.75
2022-03-16 16:30 | 44636.6875 | 0 | 8.27 | 40.75
2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | 0 | 9.5764 | 40.75
2022-03-16 17:30 | 44636.7292 | 0 | 10.5395 | 40.75
2022-03-16 18:00 | 44636.75 | 0 | 10.9636 | 40.75
2022-03-16 18:30 | 44636.7708 | 0 | 11.2594 | 40.75
2022-03-16 19:00 | 44636.7917 | 0 | 10.9405 | 40.75
2022-03-16 19:30 | 44636.8125 | 0 | 10.4785 | 40.75
2022-03-16 20:00 | 44636.8333 | 0 | 10.0313 | 40.75
2022-03-16 20:30 | 44636.8542 | 0 | 9.2647 | 40.75
2022-03-16 21:00 | 44636.875 | 0 | 8.7115 | 40.75
2022-03-16 21:30 | 44636.8958 | 0 | 8.1378 | 40.75
2022-03-16 22:00 | 44636.9167 | 0 | 7.5383 | 40.75
2022-03-16 22:30 | 44636.9375 | 0 | 7.0072 | 40.75
2022-03-16 23:00 | 44636.9583 | 0 | 6.3952 | 40.75
2022-03-16 23:30 | 44636.9792 | 0 | 5.9442 | 40.75
2022-03-17 | 44637 | 0 | 5.5486 | 40.75
2022-03-17 00:30 | 44637.0208 | 0 | 5.3077 | 40.75
2022-03-17 01:00 | 44637.0417 | 0 | 5.1601 | 40.75
2022-03-17 01:30 | 44637.0625 | 0 | 5.0844 | 40.75
2022-03-17 02:00 | 44637.0833 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-17 02:30 | 44637.1042 | 0 | 4.874 | 40.75
2022-03-17 03:00 | 44637.125 | 0 | 4.8871 | 40.75
2022-03-17 03:30 | 44637.1458 | 0 | 4.8946 | 40.75
2022-03-17 04:00 | 44637.1667 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-03-17 04:30 | 44637.1875 | 0 | 5.1576 | 40.75
2022-03-17 05:00 | 44637.2083 | 0 | 5.3838 | 40.75
2022-03-17 05:30 | 44637.2292 | 0 | 5.5335 | 40.75
2022-03-17 06:00 | 44637.25 | 0 | 5.7333 | 40.75
2022-03-17 06:30 | 44637.2708 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-03-17 07:00 | 44637.2917 | 0 | 4.6278 | 40.75
2022-03-17 07:30 | 44637.3125 | 0 | 2.308 | 40.75
2022-03-17 08:00 | 44637.3333 | 0 | 1.7594 | 40.75
2022-03-17 08:30 | 44637.3542 | 0 | 0.32024 | 40.75
2022-03-17 09:00 | 44637.375 | 0 | 0.28063 | 40.75
2022-03-17 09:30 | 44637.3958 | 0 | 0.084988 | 40.75
2022-03-17 10:00 | 44637.4167 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-17 10:30 | 44637.4375 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-17 11:00 | 44637.4583 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-17 11:30 | 44637.4792 | 0 | 0.050621 | 40.75
2022-03-17 12:00 | 44637.5 | 0 | 0.27091 | 40.75
2022-03-17 12:30 | 44637.5208 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-17 13:00 | 44637.5417 | 0 | 0.51705 | 40.75
2022-03-17 13:30 | 44637.5625 | 0 | 2.0756 | 40.75
2022-03-17 14:00 | 44637.5833 | 0 | 3.7143 | 40.75
2022-03-17 14:30 | 44637.6042 | 0 | 5.4158 | 40.75
2022-03-17 15:00 | 44637.625 | 0 | 6.1837 | 40.75
2022-03-17 15:30 | 44637.6458 | 0 | 6.2106 | 40.75
2022-03-17 16:00 | 44637.6667 | 0 | 8.2902 | 40.75
2022-03-17 16:30 | 44637.6875 | 0 | 9.3123 | 40.75
2022-03-17 17:00 | 44637.7083 | 0 | 9.72 | 40.75
2022-03-17 17:30 | 44637.7292 | 0 | 10.5757 | 40.75
2022-03-17 18:00 | 44637.75 | 0 | 10.8797 | 40.75
2022-03-17 18:30 | 44637.7708 | 0 | 11.2259 | 40.75
2022-03-17 19:00 | 44637.7917 | 0 | 10.8772 | 40.75
2022-03-17 19:30 | 44637.8125 | 0 | 10.4099 | 40.75
2022-03-17 20:00 | 44637.8333 | 0 | 10.0286 | 40.75
2022-03-17 20:30 | 44637.8542 | 0 | 9.4131 | 40.75
2022-03-17 21:00 | 44637.875 | 0 | 8.7703 | 40.75
2022-03-17 21:30 | 44637.8958 | 0 | 8.2688 | 40.75
2022-03-17 22:00 | 44637.9167 | 0 | 7.6468 | 40.75
2022-03-17 22:30 | 44637.9375 | 0 | 7.17 | 40.75
2022-03-17 23:00 | 44637.9583 | 0 | 6.6215 | 40.75
2022-03-17 23:30 | 44637.9792 | 0 | 6.0006 | 40.75
2022-03-18 | 44638 | 0 | 5.7742 | 40.75
2022-03-18 00:30 | 44638.0208 | 0 | 5.505 | 40.75
2022-03-18 01:00 | 44638.0417 | 0 | 5.3207 | 40.75
2022-03-18 01:30 | 44638.0625 | 0 | 5.1973 | 40.75
2022-03-18 02:00 | 44638.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-18 02:30 | 44638.1042 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-18 03:00 | 44638.125 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-18 03:30 | 44638.1458 | 0 | 4.9988 | 40.75
2022-03-18 04:00 | 44638.1667 | 0 | 5.1167 | 40.75
2022-03-18 04:30 | 44638.1875 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-18 05:00 | 44638.2083 | 0 | 5.572 | 40.75
2022-03-18 05:30 | 44638.2292 | 0 | 5.6278 | 40.75
2022-03-18 06:00 | 44638.25 | 0 | 5.8832 | 40.75
2022-03-18 06:30 | 44638.2708 | 0 | 5.5808 | 40.75
2022-03-18 07:00 | 44638.2917 | 0 | 4.6696 | 40.75
2022-03-18 07:30 | 44638.3125 | 0 | 3.9602 | 40.75
2022-03-18 08:00 | 44638.3333 | 0 | 3.0864 | 40.75
2022-03-18 08:30 | 44638.3542 | 0 | 2.7 | 40.75
2022-03-18 09:00 | 44638.375 | 0 | 2.2588 | 40.75
2022-03-18 09:30 | 44638.3958 | 0 | 1.6781 | 40.75
2022-03-18 10:00 | 44638.4167 | 0 | 2.0342 | 40.75
2022-03-18 10:30 | 44638.4375 | 0 | 2.9125 | 40.75
2022-03-18 11:00 | 44638.4583 | 0 | 1.9024 | 40.75
2022-03-18 11:30 | 44638.4792 | 0 | 0.89182 | 40.75
2022-03-18 12:00 | 44638.5 | 0 | 0.94414 | 40.75
2022-03-18 12:30 | 44638.5208 | 0 | 1.0242 | 40.75
2022-03-18 13:00 | 44638.5417 | 0 | 1.5335 | 40.75
2022-03-18 13:30 | 44638.5625 | 0 | 1.6111 | 40.75
2022-03-18 14:00 | 44638.5833 | 0 | 2.3907 | 40.75
2022-03-18 14:30 | 44638.6042 | 0 | 3.3465 | 40.75
2022-03-18 15:00 | 44638.625 | 0 | 4.6731 | 40.75
2022-03-18 15:30 | 44638.6458 | 0 | 5.7212 | 40.75
2022-03-18 16:00 | 44638.6667 | 0 | 7.4954 | 40.75
2022-03-18 16:30 | 44638.6875 | 0 | 8.9001 | 40.75
2022-03-18 17:00 | 44638.7083 | 0 | 9.4839 | 40.75
2022-03-18 17:30 | 44638.7292 | 0 | 9.7916 | 40.75
2022-03-18 18:00 | 44638.75 | 0 | 10.1407 | 40.75
2022-03-18 18:30 | 44638.7708 | 0 | 10.3934 | 40.75
2022-03-18 19:00 | 44638.7917 | 0 | 10.0609 | 40.75
2022-03-18 19:30 | 44638.8125 | 0 | 9.7121 | 40.75
2022-03-18 20:00 | 44638.8333 | 0 | 9.3214 | 40.75
2022-03-18 20:30 | 44638.8542 | 0 | 8.8843 | 40.75
2022-03-18 21:00 | 44638.875 | 0 | 8.443 | 40.75
2022-03-18 21:30 | 44638.8958 | 0 | 7.9768 | 40.75
2022-03-18 22:00 | 44638.9167 | 0 | 7.5373 | 40.75
2022-03-18 22:30 | 44638.9375 | 0 | 7.2115 | 40.75
2022-03-18 23:00 | 44638.9583 | 0 | 6.6704 | 40.75
2022-03-18 23:30 | 44638.9792 | 0 | 6.1797 | 40.75
2022-03-19 | 44639 | 0 | 5.7631 | 40.75
2022-03-19 00:30 | 44639.0208 | 0 | 5.5087 | 40.75
2022-03-19 01:00 | 44639.0417 | 0 | 5.3722 | 40.75
2022-03-19 01:30 | 44639.0625 | 0 | 5.2035 | 40.75
2022-03-19 02:00 | 44639.0833 | 0 | 5.1191 | 40.75
2022-03-19 02:30 | 44639.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-03-19 03:00 | 44639.125 | 0 | 4.9727 | 40.75
2022-03-19 03:30 | 44639.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-03-19 04:00 | 44639.1667 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-19 04:30 | 44639.1875 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-19 05:00 | 44639.2083 | 0 | 5.0062 | 40.75
2022-03-19 05:30 | 44639.2292 | 0 | 5.0348 | 40.75
2022-03-19 06:00 | 44639.25 | 0 | 5.175 | 40.75
2022-03-19 06:30 | 44639.2708 | 0 | 4.7933 | 40.75
2022-03-19 07:00 | 44639.2917 | 0 | 4.1127 | 40.75
2022-03-19 07:30 | 44639.3125 | 0 | 3.3197 | 40.75
2022-03-19 08:00 | 44639.3333 | 0 | 2.831 | 40.75
2022-03-19 08:30 | 44639.3542 | 0 | 1.9282 | 40.75
2022-03-19 09:00 | 44639.375 | 0 | 1.5831 | 40.75
2022-03-19 09:30 | 44639.3958 | 0 | 1.2209 | 40.75
2022-03-19 10:00 | 44639.4167 | 0 | 1.1973 | 40.75
2022-03-19 10:30 | 44639.4375 | 0 | 1.3303 | 40.75
2022-03-19 11:00 | 44639.4583 | 0 | 1.196 | 40.75
2022-03-19 11:30 | 44639.4792 | 0 | 1.1238 | 40.75
2022-03-19 12:00 | 44639.5 | 0 | 0.80025 | 40.75
2022-03-19 12:30 | 44639.5208 | 0 | 0.78536 | 40.75
2022-03-19 13:00 | 44639.5417 | 0 | 0.95906 | 40.75
2022-03-19 13:30 | 44639.5625 | 0 | 1.451 | 40.75
2022-03-19 14:00 | 44639.5833 | 0 | 2.1347 | 40.75
2022-03-19 14:30 | 44639.6042 | 0 | 3.0791 | 40.75
2022-03-19 15:00 | 44639.625 | 0 | 4.1975 | 40.75
2022-03-19 15:30 | 44639.6458 | 0 | 5.6386 | 40.75
2022-03-19 16:00 | 44639.6667 | 0 | 6.8977 | 40.75
2022-03-19 16:30 | 44639.6875 | 0 | 8.2765 | 40.75
2022-03-19 17:00 | 44639.7083 | 0 | 9.2129 | 40.75
2022-03-19 17:30 | 44639.7292 | 0 | 9.8512 | 40.75
2022-03-19 18:00 | 44639.75 | 0 | 10.0286 | 40.75
2022-03-19 18:30 | 44639.7708 | 0 | 10.3487 | 40.75
2022-03-19 19:00 | 44639.7917 | 0 | 9.9542 | 40.75
2022-03-19 19:30 | 44639.8125 | 0 | 9.5099 | 40.75
2022-03-19 20:00 | 44639.8333 | 0 | 9.0227 | 40.75
2022-03-19 20:30 | 44639.8542 | 0 | 8.6055 | 40.75
2022-03-19 21:00 | 44639.875 | 0 | 8.2186 | 40.75
2022-03-19 21:30 | 44639.8958 | 0 | 7.7395 | 40.75
2022-03-19 22:00 | 44639.9167 | 0 | 7.3223 | 40.75
2022-03-19 22:30 | 44639.9375 | 0 | 7.144 | 40.75
2022-03-19 23:00 | 44639.9583 | 0 | 6.7071 | 40.75
2022-03-19 23:30 | 44639.9792 | 0 | 6.1911 | 40.75
2022-03-20 | 44640 | 0 | 5.892 | 40.75
2022-03-20 00:30 | 44640.0208 | 0 | 5.6812 | 40.75
2022-03-20 01:00 | 44640.0417 | 0 | 5.4752 | 40.75
2022-03-20 01:30 | 44640.0625 | 0 | 5.2876 | 40.75
2022-03-20 02:00 | 44640.0833 | 0 | 5.1973 | 40.75
2022-03-20 02:30 | 44640.1042 | 0 | 5.1477 | 40.75
2022-03-20 03:00 | 44640.125 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-20 03:30 | 44640.1458 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-03-20 04:00 | 44640.1667 | 0 | 4.9988 | 40.75
2022-03-20 04:30 | 44640.1875 | 0 | 4.9839 | 40.75
2022-03-20 05:00 | 44640.2083 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-20 05:30 | 44640.2292 | 0 | 5.0286 | 40.75
2022-03-20 06:00 | 44640.25 | 0 | 4.933 | 40.75
2022-03-20 06:30 | 44640.2708 | 0 | 4.349 | 40.75
2022-03-20 07:00 | 44640.2917 | 0 | 3.8403 | 40.75
2022-03-20 07:30 | 44640.3125 | 0 | 3.2338 | 40.75
2022-03-20 08:00 | 44640.3333 | 0 | 2.7865 | 40.75
2022-03-20 08:30 | 44640.3542 | 0 | 2.136 | 40.75
2022-03-20 09:00 | 44640.375 | 0 | 1.8437 | 40.75
2022-03-20 09:30 | 44640.3958 | 0 | 1.6391 | 40.75
2022-03-20 10:00 | 44640.4167 | 0 | 1.5888 | 40.75
2022-03-20 10:30 | 44640.4375 | 0 | 1.8195 | 40.75
2022-03-20 11:00 | 44640.4583 | 0 | 1.8023 | 40.75
2022-03-20 11:30 | 44640.4792 | 0 | 2.0437 | 40.75
2022-03-20 12:00 | 44640.5 | 0 | 1.9764 | 40.75
2022-03-20 12:30 | 44640.5208 | 0 | 1.8384 | 40.75
2022-03-20 13:00 | 44640.5417 | 0 | 2.1423 | 40.75
2022-03-20 13:30 | 44640.5625 | 0 | 2.9078 | 40.75
2022-03-20 14:00 | 44640.5833 | 0 | 3.897 | 40.75
2022-03-20 14:30 | 44640.6042 | 0 | 4.2639 | 40.75
2022-03-20 15:00 | 44640.625 | 0 | 5.5158 | 40.75
2022-03-20 15:30 | 44640.6458 | 0 | 6.5584 | 40.75
2022-03-20 16:00 | 44640.6667 | 0 | 7.5111 | 40.75
2022-03-20 16:30 | 44640.6875 | 0 | 8.9002 | 40.75
2022-03-20 17:00 | 44640.7083 | 0 | 10.0694 | 40.75
2022-03-20 17:30 | 44640.7292 | 0 | 10.767 | 40.75
2022-03-20 18:00 | 44640.75 | 0 | 11.0733 | 40.75
2022-03-20 18:30 | 44640.7708 | 0 | 11.2296 | 40.75
2022-03-20 19:00 | 44640.7917 | 0 | 10.6837 | 40.75
2022-03-20 19:30 | 44640.8125 | 0 | 9.9385 | 40.75
2022-03-20 20:00 | 44640.8333 | 0 | 9.4489 | 40.75
2022-03-20 20:30 | 44640.8542 | 0 | 8.8406 | 40.75
2022-03-20 21:00 | 44640.875 | 0 | 8.2742 | 40.75
2022-03-20 21:30 | 44640.8958 | 0 | 7.6354 | 40.75
2022-03-20 22:00 | 44640.9167 | 0 | 7.1105 | 40.75
2022-03-20 22:30 | 44640.9375 | 0 | 6.585 | 40.75
2022-03-20 23:00 | 44640.9583 | 0 | 6.1349 | 40.75
2022-03-20 23:30 | 44640.9792 | 0 | 5.6812 | 40.75
2022-03-21 | 44641 | 0 | 5.3933 | 40.75
2022-03-21 00:30 | 44641.0208 | 0 | 5.1627 | 40.75
2022-03-21 01:00 | 44641.0417 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-21 01:30 | 44641.0625 | 0 | 4.9467 | 40.75
2022-03-21 02:00 | 44641.0833 | 0 | 4.8276 | 40.75
2022-03-21 02:30 | 44641.1042 | 0 | 4.8648 | 40.75
2022-03-21 03:00 | 44641.125 | 0 | 4.8201 | 40.75
2022-03-21 03:30 | 44641.1458 | 0 | 4.7382 | 40.75
2022-03-21 04:00 | 44641.1667 | 0 | 4.8983 | 40.75
2022-03-21 04:30 | 44641.1875 | 0 | 5.0137 | 40.75
2022-03-21 05:00 | 44641.2083 | 0 | 5.165 | 40.75
2022-03-21 05:30 | 44641.2292 | 0 | 5.4157 | 40.75
2022-03-21 06:00 | 44641.25 | 0 | 5.5943 | 40.75
2022-03-21 06:30 | 44641.2708 | 0 | 5.1117 | 40.75
2022-03-21 07:00 | 44641.2917 | 0 | 4.4311 | 40.75
2022-03-21 07:30 | 44641.3125 | 0 | 3.5156 | 40.75
2022-03-21 08:00 | 44641.3333 | 0 | 2.5558 | 40.75
2022-03-21 08:30 | 44641.3542 | 0 | 1.7905 | 40.75
2022-03-21 09:00 | 44641.375 | 0 | 1.2926 | 40.75
2022-03-21 09:30 | 44641.3958 | 0 | 1.005 | 40.75
2022-03-21 10:00 | 44641.4167 | 0 | 0.97891 | 40.75
2022-03-21 10:30 | 44641.4375 | 0 | 0.94169 | 40.75
2022-03-21 11:00 | 44641.4583 | 0 | 0.94914 | 40.75
2022-03-21 11:30 | 44641.4792 | 0 | 0.71464 | 40.75
2022-03-21 12:00 | 44641.5 | 0 | 1.1281 | 40.75
2022-03-21 12:30 | 44641.5208 | 0 | 1.1855 | 40.75
2022-03-21 13:00 | 44641.5417 | 0 | 1.6687 | 40.75
2022-03-21 13:30 | 44641.5625 | 0 | 1.7017 | 40.75
2022-03-21 14:00 | 44641.5833 | 0 | 2.9306 | 40.75
2022-03-21 14:30 | 44641.6042 | 0 | 3.7206 | 40.75
2022-03-21 15:00 | 44641.625 | 0 | 4.373 | 40.75
2022-03-21 15:30 | 44641.6458 | 0 | 5.7041 | 40.75
2022-03-21 16:00 | 44641.6667 | 0 | 6.8925 | 40.75
2022-03-21 16:30 | 44641.6875 | 0 | 8.467 | 40.75
2022-03-21 17:00 | 44641.7083 | 0 | 9.7714 | 40.75
2022-03-21 17:30 | 44641.7292 | 0 | 10.6898 | 40.75
2022-03-21 18:00 | 44641.75 | 0 | 11.0609 | 40.75
2022-03-21 18:30 | 44641.7708 | 0 | 11.4024 | 40.75
2022-03-21 19:00 | 44641.7917 | 0 | 10.7954 | 40.75
2022-03-21 19:30 | 44641.8125 | 0 | 10.2231 | 40.75
2022-03-21 20:00 | 44641.8333 | 0 | 9.4564 | 40.75
2022-03-21 20:30 | 44641.8542 | 0 | 8.9113 | 40.75
2022-03-21 21:00 | 44641.875 | 0 | 8.3163 | 40.75
2022-03-21 21:30 | 44641.8958 | 0 | 7.6293 | 40.75
2022-03-21 22:00 | 44641.9167 | 0 | 6.9976 | 40.75
2022-03-21 22:30 | 44641.9375 | 0 | 6.7296 | 40.75
2022-03-21 23:00 | 44641.9583 | 0 | 6.1362 | 40.75
2022-03-21 23:30 | 44641.9792 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-03-22 | 44642 | 0 | 5.4063 | 40.75
2022-03-22 00:30 | 44642.0208 | 0 | 5.1936 | 40.75
2022-03-22 01:00 | 44642.0417 | 0 | 5.0844 | 40.75
2022-03-22 01:30 | 44642.0625 | 0 | 4.9095 | 40.75
2022-03-22 02:00 | 44642.0833 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-22 02:30 | 44642.1042 | 0 | 4.8164 | 40.75
2022-03-22 03:00 | 44642.125 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-03-22 03:30 | 44642.1458 | 0 | 4.742 | 40.75
2022-03-22 04:00 | 44642.1667 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-22 04:30 | 44642.1875 | 0 | 5.0509 | 40.75
2022-03-22 05:00 | 44642.2083 | 0 | 5.3102 | 40.75
2022-03-22 05:30 | 44642.2292 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-03-22 06:00 | 44642.25 | 0 | 5.5869 | 40.75
2022-03-22 06:30 | 44642.2708 | 0 | 5.1526 | 40.75
2022-03-22 07:00 | 44642.2917 | 0 | 4.3874 | 40.75
2022-03-22 07:30 | 44642.3125 | 0 | 3.6203 | 40.75
2022-03-22 08:00 | 44642.3333 | 0 | 2.6402 | 40.75
2022-03-22 08:30 | 44642.3542 | 0 | 1.9347 | 40.75
2022-03-22 09:00 | 44642.375 | 0 | 1.4678 | 40.75
2022-03-22 09:30 | 44642.3958 | 0 | 1.1725 | 40.75
2022-03-22 10:00 | 44642.4167 | 0 | 0.98949 | 40.75
2022-03-22 10:30 | 44642.4375 | 0 | 1.3884 | 40.75
2022-03-22 11:00 | 44642.4583 | 0 | 1.6744 | 40.75
2022-03-22 11:30 | 44642.4792 | 0 | 2.2052 | 40.75
2022-03-22 12:00 | 44642.5 | 0 | 1.5848 | 40.75
2022-03-22 12:30 | 44642.5208 | 0 | 1.7698 | 40.75
2022-03-22 13:00 | 44642.5417 | 0 | 2.6853 | 40.75
2022-03-22 13:30 | 44642.5625 | 0 | 1.974 | 40.75
2022-03-22 14:00 | 44642.5833 | 0 | 2.1343 | 40.75
2022-03-22 14:30 | 44642.6042 | 0 | 2.9906 | 40.75
2022-03-22 15:00 | 44642.625 | 0 | 4.1768 | 40.75
2022-03-22 15:30 | 44642.6458 | 0 | 5.7363 | 40.75
2022-03-22 16:00 | 44642.6667 | 0 | 7.2261 | 40.75
2022-03-22 16:30 | 44642.6875 | 0 | 8.6139 | 40.75
2022-03-22 17:00 | 44642.7083 | 0 | 9.9 | 40.75
2022-03-22 17:30 | 44642.7292 | 0 | 10.6051 | 40.75
2022-03-22 18:00 | 44642.75 | 0 | 10.9988 | 40.75
2022-03-22 18:30 | 44642.7708 | 0 | 11.3562 | 40.75
2022-03-22 19:00 | 44642.7917 | 0 | 10.8177 | 40.75
2022-03-22 19:30 | 44642.8125 | 0 | 10.1851 | 40.75
2022-03-22 20:00 | 44642.8333 | 0 | 9.7326 | 40.75
2022-03-22 20:30 | 44642.8542 | 0 | 9.0552 | 40.75
2022-03-22 21:00 | 44642.875 | 0 | 8.5373 | 40.75
2022-03-22 21:30 | 44642.8958 | 0 | 7.833 | 40.75
2022-03-22 22:00 | 44642.9167 | 0 | 7.1737 | 40.75
2022-03-22 22:30 | 44642.9375 | 0 | 6.7061 | 40.75
2022-03-22 23:00 | 44642.9583 | 0 | 6.1436 | 40.75
2022-03-22 23:30 | 44642.9792 | 0 | 5.711 | 40.75
2022-03-23 | 44643 | 0 | 5.4416 | 40.75
2022-03-23 00:30 | 44643.0208 | 0 | 5.1675 | 40.75
2022-03-23 01:00 | 44643.0417 | 0 | 5.036 | 40.75
2022-03-23 01:30 | 44643.0625 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-23 02:00 | 44643.0833 | 0 | 4.8834 | 40.75
2022-03-23 02:30 | 44643.1042 | 0 | 4.7978 | 40.75
2022-03-23 03:00 | 44643.125 | 0 | 4.7606 | 40.75
2022-03-23 03:30 | 44643.1458 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-03-23 04:00 | 44643.1667 | 0 | 4.8797 | 40.75
2022-03-23 04:30 | 44643.1875 | 0 | 5.0286 | 40.75
2022-03-23 05:00 | 44643.2083 | 0 | 5.2283 | 40.75
2022-03-23 05:30 | 44643.2292 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-03-23 06:00 | 44643.25 | 0 | 5.9693 | 40.75
2022-03-23 06:30 | 44643.2708 | 0 | 5.4555 | 40.75
2022-03-23 07:00 | 44643.2917 | 0 | 4.6056 | 40.75
2022-03-23 07:30 | 44643.3125 | 0 | 3.5404 | 40.75
2022-03-23 08:00 | 44643.3333 | 0 | 2.568 | 40.75
2022-03-23 08:30 | 44643.3542 | 0 | 1.715 | 40.75
2022-03-23 09:00 | 44643.375 | 0 | 1.3139 | 40.75
2022-03-23 09:30 | 44643.3958 | 0 | 1.1476 | 40.75
2022-03-23 10:00 | 44643.4167 | 0 | 0.97519 | 40.75
2022-03-23 10:30 | 44643.4375 | 0 | 1.0359 | 40.75
2022-03-23 11:00 | 44643.4583 | 0 | 1.129 | 40.75
2022-03-23 11:30 | 44643.4792 | 0 | 0.92308 | 40.75
2022-03-23 12:00 | 44643.5 | 0 | 0.73698 | 40.75
2022-03-23 12:30 | 44643.5208 | 0 | 0.89579 | 40.75
2022-03-23 13:00 | 44643.5417 | 0 | 1.5166 | 40.75
2022-03-23 13:30 | 44643.5625 | 0 | 2.433 | 40.75
2022-03-23 14:00 | 44643.5833 | 0 | 3.5998 | 40.75
2022-03-23 14:30 | 44643.6042 | 0 | 4.9768 | 40.75
2022-03-23 15:00 | 44643.625 | 0 | 6.563 | 40.75
2022-03-23 15:30 | 44643.6458 | 0 | 8.3364 | 40.75
2022-03-23 16:00 | 44643.6667 | 0 | 10.0611 | 40.75
2022-03-23 16:30 | 44643.6875 | 0 | 11.6753 | 40.75
2022-03-23 17:00 | 44643.7083 | 0 | 12.738 | 40.75
2022-03-23 17:30 | 44643.7292 | 0 | 13.3021 | 40.75
2022-03-23 18:00 | 44643.75 | 0 | 13.5261 | 40.75
2022-03-23 18:30 | 44643.7708 | 0 | 13.7495 | 40.75
2022-03-23 19:00 | 44643.7917 | 0 | 13.1962 | 40.75
2022-03-23 19:30 | 44643.8125 | 0 | 12.3762 | 40.75
2022-03-23 20:00 | 44643.8333 | 0 | 11.699 | 40.75
2022-03-23 20:30 | 44643.8542 | 0 | 10.2038 | 40.75
2022-03-23 21:00 | 44643.875 | 0 | 9.2665 | 40.75
2022-03-23 21:30 | 44643.8958 | 0 | 8.6935 | 40.75
2022-03-23 22:00 | 44643.9167 | 0 | 7.8847 | 40.75
2022-03-23 22:30 | 44643.9375 | 0 | 7.3426 | 40.75
2022-03-23 23:00 | 44643.9583 | 0 | 6.7418 | 40.75
2022-03-23 23:30 | 44643.9792 | 0 | 6.173 | 40.75
2022-03-24 | 44644 | 0 | 5.7933 | 40.75
2022-03-24 00:30 | 44644.0208 | 0 | 5.6576 | 40.75
2022-03-24 01:00 | 44644.0417 | 0 | 5.4307 | 40.75
2022-03-24 01:30 | 44644.0625 | 0 | 5.3263 | 40.75
2022-03-24 02:00 | 44644.0833 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-03-24 02:30 | 44644.1042 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-03-24 03:00 | 44644.125 | 0 | 5.1998 | 40.75
2022-03-24 03:30 | 44644.1458 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-03-24 04:00 | 44644.1667 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-24 04:30 | 44644.1875 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-24 05:00 | 44644.2083 | 0 | 5.6489 | 40.75
2022-03-24 05:30 | 44644.2292 | 0 | 5.849 | 40.75
2022-03-24 06:00 | 44644.25 | 0 | 6.1886 | 40.75
2022-03-24 06:30 | 44644.2708 | 0 | 5.8066 | 40.75
2022-03-24 07:00 | 44644.2917 | 0 | 5.5556 | 40.75
2022-03-24 07:30 | 44644.3125 | 0 | 4.6101 | 40.75
2022-03-24 08:00 | 44644.3333 | 0 | 3.5732 | 40.75
2022-03-24 08:30 | 44644.3542 | 0 | 4.0199 | 40.75
2022-03-24 09:00 | 44644.375 | 0 | 3.9603 | 40.75
2022-03-24 09:30 | 44644.3958 | 0 | 4.0583 | 40.75
2022-03-24 10:00 | 44644.4167 | 0 | 3.5099 | 40.75
2022-03-24 10:30 | 44644.4375 | 0 | 2.8237 | 40.75
2022-03-24 11:00 | 44644.4583 | 0 | 2.2302 | 40.75
2022-03-24 11:30 | 44644.4792 | 0 | 3.8053 | 40.75
2022-03-24 12:00 | 44644.5 | 0 | 3.4715 | 40.75
2022-03-24 12:30 | 44644.5208 | 0 | 3.6111 | 40.75
2022-03-24 13:00 | 44644.5417 | 0 | 3.9083 | 40.75
2022-03-24 13:30 | 44644.5625 | 0 | 4.6823 | 40.75
2022-03-24 14:00 | 44644.5833 | 0 | 5.024 | 40.75
2022-03-24 14:30 | 44644.6042 | 0 | 6.0397 | 40.75
2022-03-24 15:00 | 44644.625 | 0 | 7.6732 | 40.75
2022-03-24 15:30 | 44644.6458 | 0 | 10.1885 | 40.75
2022-03-24 16:00 | 44644.6667 | 0 | 11.651 | 40.75
2022-03-24 16:30 | 44644.6875 | 0 | 11.7234 | 40.75
2022-03-24 17:00 | 44644.7083 | 0 | 12.0497 | 40.75
2022-03-24 17:30 | 44644.7292 | 0 | 12.0956 | 40.75
2022-03-24 18:00 | 44644.75 | 0 | 12.0857 | 40.75
2022-03-24 18:30 | 44644.7708 | 0 | 12.0906 | 40.75
2022-03-24 19:00 | 44644.7917 | 0 | 11.5472 | 40.75
2022-03-24 19:30 | 44644.8125 | 0 | 11.1227 | 40.75
2022-03-24 20:00 | 44644.8333 | 0 | 10.61 | 40.75
2022-03-24 20:30 | 44644.8542 | 0 | 9.8193 | 40.75
2022-03-24 21:00 | 44644.875 | 0 | 9.2849 | 40.75
2022-03-24 21:30 | 44644.8958 | 0 | 8.4926 | 40.75
2022-03-24 22:00 | 44644.9167 | 0 | 7.8847 | 40.75
2022-03-24 22:30 | 44644.9375 | 0 | 7.3604 | 40.75
2022-03-24 23:00 | 44644.9583 | 0 | 6.7252 | 40.75
2022-03-24 23:30 | 44644.9792 | 0 | 6.2355 | 40.75
2022-03-25 | 44645 | 0 | 5.9345 | 40.75
2022-03-25 00:30 | 44645.0208 | 0 | 5.7482 | 40.75
2022-03-25 01:00 | 44645.0417 | 0 | 5.4205 | 40.75
2022-03-25 01:30 | 44645.0625 | 0 | 5.3077 | 40.75
2022-03-25 02:00 | 44645.0833 | 0 | 5.2072 | 40.75
2022-03-25 02:30 | 44645.1042 | 0 | 5.1601 | 40.75
2022-03-25 03:00 | 44645.125 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-03-25 03:30 | 44645.1458 | 0 | 5.0286 | 40.75
2022-03-25 04:00 | 44645.1667 | 0 | 5.1539 | 40.75
2022-03-25 04:30 | 44645.1875 | 0 | 5.2519 | 40.75
2022-03-25 05:00 | 44645.2083 | 0 | 5.4901 | 40.75
2022-03-25 05:30 | 44645.2292 | 0 | 5.7196 | 40.75
2022-03-25 06:00 | 44645.25 | 0 | 6.0459 | 40.75
2022-03-25 06:30 | 44645.2708 | 0 | 5.809 | 40.75
2022-03-25 07:00 | 44645.2917 | 0 | 6.0422 | 40.75
2022-03-25 07:30 | 44645.3125 | 0 | 5.7696 | 40.75
2022-03-25 08:00 | 44645.3333 | 0 | 3.5462 | 40.75
2022-03-25 08:30 | 44645.3542 | 0 | 2.7425 | 40.75
2022-03-25 09:00 | 44645.375 | 0 | 2.407 | 40.75
2022-03-25 09:30 | 44645.3958 | 0 | 3.3802 | 40.75
2022-03-25 10:00 | 44645.4167 | 0 | 2.9609 | 40.75
2022-03-25 10:30 | 44645.4375 | 0 | 1.94 | 40.75
2022-03-25 11:00 | 44645.4583 | 0 | 3.4588 | 40.75
2022-03-25 11:30 | 44645.4792 | 0 | 5.0848 | 40.75
2022-03-25 12:00 | 44645.5 | 0 | 6.5275 | 40.75
2022-03-25 12:30 | 44645.5208 | 0 | 2.9719 | 40.75
2022-03-25 13:00 | 44645.5417 | 0 | 3.2248 | 40.75
2022-03-25 13:30 | 44645.5625 | 0 | 4.2151 | 40.75
2022-03-25 14:00 | 44645.5833 | 0 | 6.3155 | 40.75
2022-03-25 14:30 | 44645.6042 | 0 | 7.8774 | 40.75
2022-03-25 15:00 | 44645.625 | 0 | 8.0167 | 40.75
2022-03-25 15:30 | 44645.6458 | 0 | 8.1446 | 40.75
2022-03-25 16:00 | 44645.6667 | 0 | 8.6289 | 40.75
2022-03-25 16:30 | 44645.6875 | 0 | 9.1775 | 40.75
2022-03-25 17:00 | 44645.7083 | 0 | 9.5307 | 40.75
2022-03-25 17:30 | 44645.7292 | 0 | 9.7296 | 40.75
2022-03-25 18:00 | 44645.75 | 0 | 9.711 | 40.75
2022-03-25 18:30 | 44645.7708 | 0 | 9.5658 | 40.75
2022-03-25 19:00 | 44645.7917 | 0 | 9.2816 | 40.75
2022-03-25 19:30 | 44645.8125 | 0 | 9.0596 | 40.75
2022-03-25 20:00 | 44645.8333 | 0 | 8.9082 | 40.75
2022-03-25 20:30 | 44645.8542 | 0 | 8.4756 | 40.75
2022-03-25 21:00 | 44645.875 | 0 | 8.0708 | 40.75
2022-03-25 21:30 | 44645.8958 | 0 | 7.6451 | 40.75
2022-03-25 22:00 | 44645.9167 | 0 | 7.3727 | 40.75
2022-03-25 22:30 | 44645.9375 | 0 | 6.8435 | 40.75
2022-03-25 23:00 | 44645.9583 | 0 | 6.3586 | 40.75
2022-03-25 23:30 | 44645.9792 | 0 | 5.8233 | 40.75
2022-03-26 | 44646 | 0 | 5.5844 | 40.75
2022-03-26 00:30 | 44646.0208 | 0 | 5.3077 | 40.75
2022-03-26 01:00 | 44646.0417 | 0 | 5.2631 | 40.75
2022-03-26 01:30 | 44646.0625 | 0 | 5.1372 | 40.75
2022-03-26 02:00 | 44646.0833 | 0 | 5.0621 | 40.75
2022-03-26 02:30 | 44646.1042 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-03-26 03:00 | 44646.125 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-26 03:30 | 44646.1458 | 0 | 4.8722 | 40.75
2022-03-26 04:00 | 44646.1667 | 0 | 4.9057 | 40.75
2022-03-26 04:30 | 44646.1875 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-26 05:00 | 44646.2083 | 0 | 5.0509 | 40.75
2022-03-26 05:30 | 44646.2292 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-03-26 06:00 | 44646.25 | 0 | 5.144 | 40.75
2022-03-26 06:30 | 44646.2708 | 0 | 4.8305 | 40.75
2022-03-26 07:00 | 44646.2917 | 0 | 4.0243 | 40.75
2022-03-26 07:30 | 44646.3125 | 0 | 2.9167 | 40.75
2022-03-26 08:00 | 44646.3333 | 0 | 3.1692 | 40.75
2022-03-26 08:30 | 44646.3542 | 0 | 3.2169 | 40.75
2022-03-26 09:00 | 44646.375 | 0 | 3.0598 | 40.75
2022-03-26 09:30 | 44646.3958 | 0 | 1.9965 | 40.75
2022-03-26 10:00 | 44646.4167 | 0 | 1.2517 | 40.75
2022-03-26 10:30 | 44646.4375 | 0 | 3.9625 | 40.75
2022-03-26 11:00 | 44646.4583 | 0 | 4.8332 | 40.75
2022-03-26 11:30 | 44646.4792 | 0 | 4.7822 | 40.75
2022-03-26 12:00 | 44646.5 | 0 | 5.7257 | 40.75
2022-03-26 12:30 | 44646.5208 | 0 | 6.5786 | 40.75
2022-03-26 13:00 | 44646.5417 | 0 | 3.7642 | 40.75
2022-03-26 13:30 | 44646.5625 | 0 | 3.0102 | 40.75
2022-03-26 14:00 | 44646.5833 | 0 | 5.5571 | 40.75
2022-03-26 14:30 | 44646.6042 | 0 | 8.4075 | 40.75
2022-03-26 15:00 | 44646.625 | 0 | 8.2141 | 40.75
2022-03-26 15:30 | 44646.6458 | 0 | 7.7283 | 40.75
2022-03-26 16:00 | 44646.6667 | 0 | 7.1005 | 40.75
2022-03-26 16:30 | 44646.6875 | 0 | 8.7241 | 40.75
2022-03-26 17:00 | 44646.7083 | 0 | 9.4555 | 40.75
2022-03-26 17:30 | 44646.7292 | 0 | 9.9313 | 40.75
2022-03-26 18:00 | 44646.75 | 0 | 10.0311 | 40.75
2022-03-26 18:30 | 44646.7708 | 0 | 9.9244 | 40.75
2022-03-26 19:00 | 44646.7917 | 0 | 9.5489 | 40.75
2022-03-26 19:30 | 44646.8125 | 0 | 9.1452 | 40.75
2022-03-26 20:00 | 44646.8333 | 0 | 8.8846 | 40.75
2022-03-26 20:30 | 44646.8542 | 0 | 8.443 | 40.75
2022-03-26 21:00 | 44646.875 | 0 | 8.0797 | 40.75
2022-03-26 21:30 | 44646.8958 | 0 | 7.5733 | 40.75
2022-03-26 22:00 | 44646.9167 | 0 | 7.1613 | 40.75
2022-03-26 22:30 | 44646.9375 | 0 | 6.9976 | 40.75
2022-03-26 23:00 | 44646.9583 | 0 | 6.4913 | 40.75
2022-03-26 23:30 | 44646.9792 | 0 | 6.0206 | 40.75
2022-03-27 | 44647 | 0 | 5.7147 | 40.75
2022-03-27 00:30 | 44647.0208 | 0 | 5.5273 | 40.75
2022-03-27 01:00 | 44647.0417 | 0 | 5.3301 | 40.75
2022-03-27 01:30 | 44647.0625 | 0 | 5.1998 | 40.75
2022-03-27 02:00 | 44647.0833 | 0 | 5.1293 | 40.75
2022-03-27 02:30 | 44647.1042 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-03-27 03:00 | 44647.125 | 0 | 5.0323 | 40.75
2022-03-27 03:30 | 44647.1458 | 0 | 4.9169 | 40.75
2022-03-27 04:00 | 44647.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-03-27 04:30 | 44647.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-03-27 05:00 | 44647.2083 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-27 05:30 | 44647.2292 | 0 | 5.01 | 40.75
2022-03-27 06:00 | 44647.25 | 0 | 4.8814 | 40.75
2022-03-27 06:30 | 44647.2708 | 0 | 4.3908 | 40.75
2022-03-27 07:00 | 44647.2917 | 0 | 4.5658 | 40.75
2022-03-27 07:30 | 44647.3125 | 0 | 4.0871 | 40.75
2022-03-27 08:00 | 44647.3333 | 0 | 2.6139 | 40.75
2022-03-27 08:30 | 44647.3542 | 0 | 3.1385 | 40.75
2022-03-27 09:00 | 44647.375 | 0 | 6.121 | 40.75
2022-03-27 09:30 | 44647.3958 | 0 | 6.9792 | 40.75
2022-03-27 10:00 | 44647.4167 | 0 | 6.0503 | 40.75
2022-03-27 10:30 | 44647.4375 | 0 | 3.0556 | 40.75
2022-03-27 11:00 | 44647.4583 | 0 | 3.0192 | 40.75
2022-03-27 11:30 | 44647.4792 | 0 | 3.0153 | 40.75
2022-03-27 12:00 | 44647.5 | 0 | 2.9183 | 40.75
2022-03-27 12:30 | 44647.5208 | 0 | 3.8466 | 40.75
2022-03-27 13:00 | 44647.5417 | 0 | 2.4905 | 40.75
2022-03-27 13:30 | 44647.5625 | 0 | 3.7191 | 40.75
2022-03-27 14:00 | 44647.5833 | 0 | 3.9331 | 40.75
2022-03-27 14:30 | 44647.6042 | 0 | 5.6077 | 40.75
2022-03-27 15:00 | 44647.625 | 0 | 7.8308 | 40.75
2022-03-27 15:30 | 44647.6458 | 0 | 9.1689 | 40.75
2022-03-27 16:00 | 44647.6667 | 0 | 9.7426 | 40.75
2022-03-27 16:30 | 44647.6875 | 0 | 10.2122 | 40.75
2022-03-27 17:00 | 44647.7083 | 0 | 10.7178 | 40.75
2022-03-27 17:30 | 44647.7292 | 0 | 11.3423 | 40.75
2022-03-27 18:00 | 44647.75 | 0 | 11.5683 | 40.75
2022-03-27 18:30 | 44647.7708 | 0 | 11.3425 | 40.75
2022-03-27 19:00 | 44647.7917 | 0 | 10.7518 | 40.75
2022-03-27 19:30 | 44647.8125 | 0 | 10.1998 | 40.75
2022-03-27 20:00 | 44647.8333 | 0 | 9.7327 | 40.75
2022-03-27 20:30 | 44647.8542 | 0 | 9.0484 | 40.75
2022-03-27 21:00 | 44647.875 | 0 | 8.7015 | 40.75
2022-03-27 21:30 | 44647.8958 | 0 | 8.0375 | 40.75
2022-03-27 22:00 | 44647.9167 | 0 | 7.5079 | 40.75
2022-03-27 22:30 | 44647.9375 | 0 | 7.0435 | 40.75
2022-03-27 23:00 | 44647.9583 | 0 | 6.5273 | 40.75
2022-03-27 23:30 | 44647.9792 | 0 | 6.0993 | 40.75
2022-03-28 | 44648 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-03-28 00:30 | 44648.0208 | 0 | 5.5311 | 40.75
2022-03-28 01:00 | 44648.0417 | 0 | 5.3971 | 40.75
2022-03-28 01:30 | 44648.0625 | 0 | 5.2379 | 40.75
2022-03-28 02:00 | 44648.0833 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-03-28 02:30 | 44648.1042 | 0 | 5.1477 | 40.75
2022-03-28 03:00 | 44648.125 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-03-28 03:30 | 44648.1458 | 0 | 5.1353 | 40.75
2022-03-28 04:00 | 44648.1667 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-03-28 04:30 | 44648.1875 | 0 | 5.2593 | 40.75
2022-03-28 05:00 | 44648.2083 | 0 | 5.5013 | 40.75
2022-03-28 05:30 | 44648.2292 | 0 | 5.7176 | 40.75
2022-03-28 06:00 | 44648.25 | 0 | 6.1588 | 40.75
2022-03-28 06:30 | 44648.2708 | 0 | 6.6009 | 40.75
2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 0 | 7.1388 | 40.75
2022-03-28 07:30 | 44648.3125 | 0 | 7.3065 | 40.75
2022-03-28 08:00 | 44648.3333 | 0 | 7.1167 | 40.75
2022-03-28 08:30 | 44648.3542 | 0 | 7.1874 | 40.75
2022-03-28 09:00 | 44648.375 | 0 | 7.4467 | 40.75
2022-03-28 09:30 | 44648.3958 | 0 | 7.6378 | 40.75
2022-03-28 10:00 | 44648.4167 | 0 | 7.3092 | 40.75
2022-03-28 10:30 | 44648.4375 | 0 | 6.8499 | 40.75
2022-03-28 11:00 | 44648.4583 | 0 | 7.1018 | 40.75
2022-03-28 11:30 | 44648.4792 | 0 | 6.4275 | 40.75
2022-03-28 12:00 | 44648.5 | 0 | 4.7007 | 40.75
2022-03-28 12:30 | 44648.5208 | 0 | 5.9246 | 40.75
2022-03-28 13:00 | 44648.5417 | 0 | 7.3735 | 40.75
2022-03-28 13:30 | 44648.5625 | 0 | 7.2991 | 40.75
2022-03-28 14:00 | 44648.5833 | 0 | 7.0314 | 40.75
2022-03-28 14:30 | 44648.6042 | 0 | 6.7321 | 40.75
2022-03-28 15:00 | 44648.625 | 0 | 7.037 | 40.75
2022-03-28 15:30 | 44648.6458 | 0 | 7.7265 | 40.75
2022-03-28 16:00 | 44648.6667 | 0 | 8.3816 | 40.75
2022-03-28 16:30 | 44648.6875 | 0 | 8.9411 | 40.75
2022-03-28 17:00 | 44648.7083 | 0 | 9.7342 | 40.75
2022-03-28 17:30 | 44648.7292 | 0 | 10.1266 | 40.75
2022-03-28 18:00 | 44648.75 | 0 | 10.1179 | 40.75
2022-03-28 18:30 | 44648.7708 | 0 | 10.1837 | 40.75
2022-03-28 19:00 | 44648.7917 | 0 | 10.0286 | 40.75
2022-03-28 19:30 | 44648.8125 | 0 | 9.5447 | 40.75
2022-03-28 20:00 | 44648.8333 | 0 | 9.0469 | 40.75
2022-03-28 20:30 | 44648.8542 | 0 | 8.4901 | 40.75
2022-03-28 21:00 | 44648.875 | 0 | 8.05 | 40.75
2022-03-28 21:30 | 44648.8958 | 0 | 7.6054 | 40.75
2022-03-28 22:00 | 44648.9167 | 0 | 7.077 | 40.75
2022-03-28 22:30 | 44648.9375 | 0 | 6.7798 | 40.75
2022-03-28 23:00 | 44648.9583 | 0 | 6.4033 | 40.75
2022-03-28 23:30 | 44648.9792 | 0 | 5.8616 | 40.75
2022-03-29 | 44649 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-29 00:30 | 44649.0208 | 0 | 5.2891 | 40.75
2022-03-29 01:00 | 44649.0417 | 0 | 5.2073 | 40.75
2022-03-29 01:30 | 44649.0625 | 0 | 5.0397 | 40.75
2022-03-29 02:00 | 44649.0833 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-29 02:30 | 44649.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-03-29 03:00 | 44649.125 | 0 | 4.9765 | 40.75
2022-03-29 03:30 | 44649.1458 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-29 04:00 | 44649.1667 | 0 | 5.0732 | 40.75
2022-03-29 04:30 | 44649.1875 | 0 | 5.1762 | 40.75
2022-03-29 05:00 | 44649.2083 | 0 | 5.4008 | 40.75
2022-03-29 05:30 | 44649.2292 | 0 | 5.6889 | 40.75
2022-03-29 06:00 | 44649.25 | 0 | 6.177 | 40.75
2022-03-29 06:30 | 44649.2708 | 0 | 6.5956 | 40.75
2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 0 | 6.7966 | 40.75
2022-03-29 07:30 | 44649.3125 | 0 | 6.4951 | 40.75
2022-03-29 08:00 | 44649.3333 | 0 | 6.0242 | 40.75
2022-03-29 08:30 | 44649.3542 | 0 | 5.9056 | 40.75
2022-03-29 09:00 | 44649.375 | 0 | 5.4236 | 40.75
2022-03-29 09:30 | 44649.3958 | 0 | 5.6254 | 40.75
2022-03-29 10:00 | 44649.4167 | 0 | 5.916 | 40.75
2022-03-29 10:30 | 44649.4375 | 0 | 4.7073 | 40.75
2022-03-29 11:00 | 44649.4583 | 0 | 5.8028 | 40.75
2022-03-29 11:30 | 44649.4792 | 0 | 5.0734 | 40.75
2022-03-29 12:00 | 44649.5 | 0 | 5.3677 | 40.75
2022-03-29 12:30 | 44649.5208 | 0 | 5.859 | 40.75
2022-03-29 13:00 | 44649.5417 | 0 | 6.3091 | 40.75
2022-03-29 13:30 | 44649.5625 | 0 | 5.1277 | 40.75
2022-03-29 14:00 | 44649.5833 | 0 | 4.8519 | 40.75
2022-03-29 14:30 | 44649.6042 | 0 | 4.5248 | 40.75
2022-03-29 15:00 | 44649.625 | 0 | 5.5595 | 40.75
2022-03-29 15:30 | 44649.6458 | 0 | 6.4395 | 40.75
2022-03-29 16:00 | 44649.6667 | 0 | 7.0858 | 40.75
2022-03-29 16:30 | 44649.6875 | 0 | 7.9413 | 40.75
2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | 0 | 8.9811 | 40.75
2022-03-29 17:30 | 44649.7292 | 0 | 9.9571 | 40.75
2022-03-29 18:00 | 44649.75 | 0 | 10.4368 | 40.75
2022-03-29 18:30 | 44649.7708 | 0 | 10.438 | 40.75
2022-03-29 19:00 | 44649.7917 | 0 | 9.9901 | 40.75
2022-03-29 19:30 | 44649.8125 | 0 | 9.6073 | 40.75
2022-03-29 20:00 | 44649.8333 | 0 | 9.1427 | 40.75
2022-03-29 20:30 | 44649.8542 | 0 | 8.5297 | 40.75
2022-03-29 21:00 | 44649.875 | 0 | 8.1028 | 40.75
2022-03-29 21:30 | 44649.8958 | 0 | 7.6023 | 40.75
2022-03-29 22:00 | 44649.9167 | 0 | 7.0062 | 40.75
2022-03-29 22:30 | 44649.9375 | 0 | 6.586 | 40.75
2022-03-29 23:00 | 44649.9583 | 0 | 6.0369 | 40.75
2022-03-29 23:30 | 44649.9792 | 0 | 5.6216 | 40.75
2022-03-30 | 44650 | 0 | 5.3133 | 40.75
2022-03-30 00:30 | 44650.0208 | 0 | 5.1191 | 40.75
2022-03-30 01:00 | 44650.0417 | 0 | 4.9727 | 40.75
2022-03-30 01:30 | 44650.0625 | 0 | 4.8387 | 40.75
2022-03-30 02:00 | 44650.0833 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-03-30 02:30 | 44650.1042 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-03-30 03:00 | 44650.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-03-30 03:30 | 44650.1458 | 0 | 4.7085 | 40.75
2022-03-30 04:00 | 44650.1667 | 0 | 4.8611 | 40.75
2022-03-30 04:30 | 44650.1875 | 0 | 5.01 | 40.75
2022-03-30 05:00 | 44650.2083 | 0 | 5.232 | 40.75
2022-03-30 05:30 | 44650.2292 | 0 | 5.572 | 40.75
2022-03-30 06:00 | 44650.25 | 0 | 5.9861 | 40.75
2022-03-30 06:30 | 44650.2708 | 0 | 6.6725 | 40.75
2022-03-30 07:00 | 44650.2917 | 0 | 7.2321 | 40.75
2022-03-30 07:30 | 44650.3125 | 0 | 7.0919 | 40.75
2022-03-30 08:00 | 44650.3333 | 0 | 6.491 | 40.75
2022-03-30 08:30 | 44650.3542 | 0 | 6.8079 | 40.75
2022-03-30 09:00 | 44650.375 | 0 | 7.2879 | 40.75
2022-03-30 09:30 | 44650.3958 | 0 | 7.119 | 40.75
2022-03-30 10:00 | 44650.4167 | 0 | 5.2426 | 40.75
2022-03-30 10:30 | 44650.4375 | 0 | 4.1338 | 40.75
2022-03-30 11:00 | 44650.4583 | 0 | 2.2591 | 40.75
2022-03-30 11:30 | 44650.4792 | 0 | 1.9898 | 40.75
2022-03-30 12:00 | 44650.5 | 0 | 1.9307 | 40.75
2022-03-30 12:30 | 44650.5208 | 0 | 2.0483 | 40.75
2022-03-30 13:00 | 44650.5417 | 0 | 1.8183 | 40.75
2022-03-30 13:30 | 44650.5625 | 0 | 2.4287 | 40.75
2022-03-30 14:00 | 44650.5833 | 0 | 4.1336 | 40.75
2022-03-30 14:30 | 44650.6042 | 0 | 4.3691 | 40.75
2022-03-30 15:00 | 44650.625 | 0 | 5.7506 | 40.75
2022-03-30 15:30 | 44650.6458 | 0 | 6.3461 | 40.75
2022-03-30 16:00 | 44650.6667 | 0 | 6.7704 | 40.75
2022-03-30 16:30 | 44650.6875 | 0 | 7.2979 | 40.75
2022-03-30 17:00 | 44650.7083 | 0 | 9.113 | 40.75
2022-03-30 17:30 | 44650.7292 | 0 | 9.9699 | 40.75
2022-03-30 18:00 | 44650.75 | 0 | 10.6324 | 40.75
2022-03-30 18:30 | 44650.7708 | 0 | 10.7271 | 40.75
2022-03-30 19:00 | 44650.7917 | 0 | 10.1987 | 40.75
2022-03-30 19:30 | 44650.8125 | 0 | 9.6849 | 40.75
2022-03-30 20:00 | 44650.8333 | 0 | 9.2995 | 40.75
2022-03-30 20:30 | 44650.8542 | 0 | 8.7799 | 40.75
2022-03-30 21:00 | 44650.875 | 0 | 8.4579 | 40.75
2022-03-30 21:30 | 44650.8958 | 0 | 7.8955 | 40.75
2022-03-30 22:00 | 44650.9167 | 0 | 7.2927 | 40.75
2022-03-30 22:30 | 44650.9375 | 0 | 6.8599 | 40.75
2022-03-30 23:00 | 44650.9583 | 0 | 6.3288 | 40.75
2022-03-30 23:30 | 44650.9792 | 0 | 5.8291 | 40.75
2022-03-31 | 44651 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-03-31 00:30 | 44651.0208 | 0 | 5.16 | 40.75
2022-03-31 01:00 | 44651.0417 | 0 | 5.0658 | 40.75
2022-03-31 01:30 | 44651.0625 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-03-31 02:00 | 44651.0833 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-03-31 02:30 | 44651.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-03-31 03:00 | 44651.125 | 0 | 4.7606 | 40.75
2022-03-31 03:30 | 44651.1458 | 0 | 4.7978 | 40.75
2022-03-31 04:00 | 44651.1667 | 0 | 4.8536 | 40.75
2022-03-31 04:30 | 44651.1875 | 0 | 5.0162 | 40.75
2022-03-31 05:00 | 44651.2083 | 0 | 5.3301 | 40.75
2022-03-31 05:30 | 44651.2292 | 0 | 5.4987 | 40.75
2022-03-31 06:00 | 44651.25 | 0 | 5.7544 | 40.75
2022-03-31 06:30 | 44651.2708 | 0 | 5.6477 | 40.75
2022-03-31 07:00 | 44651.2917 | 0 | 5.0085 | 40.75
2022-03-31 07:30 | 44651.3125 | 0 | 4.0252 | 40.75
2022-03-31 08:00 | 44651.3333 | 0 | 3.1643 | 40.75
2022-03-31 08:30 | 44651.3542 | 0 | 2.3188 | 40.75
2022-03-31 09:00 | 44651.375 | 0 | 3.8652 | 40.75
2022-03-31 09:30 | 44651.3958 | 0 | 4.7273 | 40.75
2022-03-31 10:00 | 44651.4167 | 0 | 4.0115 | 40.75
2022-03-31 10:30 | 44651.4375 | 0 | 4.3092 | 40.75
2022-03-31 11:00 | 44651.4583 | 0 | 2.2383 | 40.75
2022-03-31 11:30 | 44651.4792 | 0 | 3.5713 | 40.75
2022-03-31 12:00 | 44651.5 | 0 | 2.0239 | 40.75
2022-03-31 12:30 | 44651.5208 | 0 | 4.0985 | 40.75
2022-03-31 13:00 | 44651.5417 | 0 | 5.1507 | 40.75
2022-03-31 13:30 | 44651.5625 | 0 | 2.8238 | 40.75
2022-03-31 14:00 | 44651.5833 | 0 | 3.5658 | 40.75
2022-03-31 14:30 | 44651.6042 | 0 | 4.698 | 40.75
2022-03-31 15:00 | 44651.625 | 0 | 5.6268 | 40.75
2022-03-31 15:30 | 44651.6458 | 0 | 6.6841 | 40.75
2022-03-31 16:00 | 44651.6667 | 0 | 7.5116 | 40.75
2022-03-31 16:30 | 44651.6875 | 0 | 7.7286 | 40.75
2022-03-31 17:00 | 44651.7083 | 0 | 8.9998 | 40.75
2022-03-31 17:30 | 44651.7292 | 0 | 9.9909 | 40.75
2022-03-31 18:00 | 44651.75 | 0 | 10.6043 | 40.75
2022-03-31 18:30 | 44651.7708 | 0 | 10.7534 | 40.75
2022-03-31 19:00 | 44651.7917 | 0 | 10.1184 | 40.75
2022-03-31 19:30 | 44651.8125 | 0 | 9.6924 | 40.75
2022-03-31 20:00 | 44651.8333 | 0 | 9.3549 | 40.75
2022-03-31 20:30 | 44651.8542 | 0 | 8.7203 | 40.75
2022-03-31 21:00 | 44651.875 | 0 | 8.3834 | 40.75
2022-03-31 21:30 | 44651.8958 | 0 | 7.9449 | 40.75
2022-03-31 22:00 | 44651.9167 | 0 | 7.3496 | 40.75
2022-03-31 22:30 | 44651.9375 | 0 | 7.0033 | 40.75
2022-03-31 23:00 | 44651.9583 | 0 | 6.4827 | 40.75
2022-03-31 23:30 | 44651.9792 | 0 | 5.9394 | 40.75
2022-04-01 | 44652 | 0 | 5.6626 | 40.75
2022-04-01 00:30 | 44652.0208 | 0 | 5.2886 | 40.75
2022-04-01 01:00 | 44652.0417 | 0 | 5.1415 | 40.75
2022-04-01 01:30 | 44652.0625 | 0 | 5.0397 | 40.75
2022-04-01 02:00 | 44652.0833 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-04-01 02:30 | 44652.1042 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-04-01 03:00 | 44652.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-04-01 03:30 | 44652.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-04-01 04:00 | 44652.1667 | 0 | 4.902 | 40.75
2022-04-01 04:30 | 44652.1875 | 0 | 5.0348 | 40.75
2022-04-01 05:00 | 44652.2083 | 0 | 5.3003 | 40.75
2022-04-01 05:30 | 44652.2292 | 0 | 5.4963 | 40.75
2022-04-01 06:00 | 44652.25 | 0 | 5.6737 | 40.75
2022-04-01 06:30 | 44652.2708 | 0 | 5.3239 | 40.75
2022-04-01 07:00 | 44652.2917 | 0 | 4.6995 | 40.75
2022-04-01 07:30 | 44652.3125 | 0 | 3.9805 | 40.75
2022-04-01 08:00 | 44652.3333 | 0 | 2.8651 | 40.75
2022-04-01 08:30 | 44652.3542 | 0 | 1.8995 | 40.75
2022-04-01 09:00 | 44652.375 | 0 | 1.3765 | 40.75
2022-04-01 09:30 | 44652.3958 | 0 | 1.1836 | 40.75
2022-04-01 10:00 | 44652.4167 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-04-01 10:30 | 44652.4375 | 0 | 1.2804 | 40.75
2022-04-01 11:00 | 44652.4583 | 0 | 1.3921 | 40.75
2022-04-01 11:30 | 44652.4792 | 0 | 1.2352 | 40.75
2022-04-01 12:00 | 44652.5 | 0 | 1.1725 | 40.75
2022-04-01 12:30 | 44652.5208 | 0 | 1.0161 | 40.75
2022-04-01 13:00 | 44652.5417 | 0 | 1.3955 | 40.75
2022-04-01 13:30 | 44652.5625 | 0 | 1.505 | 40.75
2022-04-01 14:00 | 44652.5833 | 0 | 2.3251 | 40.75
2022-04-01 14:30 | 44652.6042 | 0 | 3.2971 | 40.75
2022-04-01 15:00 | 44652.625 | 0 | 3.6626 | 40.75
2022-04-01 15:30 | 44652.6458 | 0 | 4.8075 | 40.75
2022-04-01 16:00 | 44652.6667 | 0 | 6.1961 | 40.75
2022-04-01 16:30 | 44652.6875 | 0 | 7.654 | 40.75
2022-04-01 17:00 | 44652.7083 | 0 | 8.7708 | 40.75
2022-04-01 17:30 | 44652.7292 | 0 | 9.2888 | 40.75
2022-04-01 18:00 | 44652.75 | 0 | 9.639 | 40.75
2022-04-01 18:30 | 44652.7708 | 0 | 9.8872 | 40.75
2022-04-01 19:00 | 44652.7917 | 0 | 9.5075 | 40.75
2022-04-01 19:30 | 44652.8125 | 0 | 9.1411 | 40.75
2022-04-01 20:00 | 44652.8333 | 0 | 8.7527 | 40.75
2022-04-01 20:30 | 44652.8542 | 0 | 8.3889 | 40.75
2022-04-01 21:00 | 44652.875 | 0 | 8.1018 | 40.75
2022-04-01 21:30 | 44652.8958 | 0 | 7.6507 | 40.75
2022-04-01 22:00 | 44652.9167 | 0 | 7.2154 | 40.75
2022-04-01 22:30 | 44652.9375 | 0 | 6.8921 | 40.75
2022-04-01 23:00 | 44652.9583 | 0 | 6.4941 | 40.75
2022-04-01 23:30 | 44652.9792 | 0 | 6.0128 | 40.75
2022-04-02 | 44653 | 0 | 5.5993 | 40.75
2022-04-02 00:30 | 44653.0208 | 0 | 5.3809 | 40.75
2022-04-02 01:00 | 44653.0417 | 0 | 5.207 | 40.75
2022-04-02 01:30 | 44653.0625 | 0 | 5.0789 | 40.75
2022-04-02 02:00 | 44653.0833 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-02 02:30 | 44653.1042 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-04-02 03:00 | 44653.125 | 0 | 4.7863 | 40.75
2022-04-02 03:30 | 44653.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-04-02 04:00 | 44653.1667 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-04-02 04:30 | 44653.1875 | 0 | 4.8203 | 40.75
2022-04-02 05:00 | 44653.2083 | 0 | 5.0142 | 40.75
2022-04-02 05:30 | 44653.2292 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-04-02 06:00 | 44653.25 | 0 | 5.2423 | 40.75
2022-04-02 06:30 | 44653.2708 | 0 | 4.6373 | 40.75
2022-04-02 07:00 | 44653.2917 | 0 | 3.9288 | 40.75
2022-04-02 07:30 | 44653.3125 | 0 | 3.7963 | 40.75
2022-04-02 08:00 | 44653.3333 | 0 | 2.4103 | 40.75
2022-04-02 08:30 | 44653.3542 | 0 | 2.1187 | 40.75
2022-04-02 09:00 | 44653.375 | 0 | 1.6657 | 40.75
2022-04-02 09:30 | 44653.3958 | 0 | 1.4481 | 40.75
2022-04-02 10:00 | 44653.4167 | 0 | 1.5836 | 40.75
2022-04-02 10:30 | 44653.4375 | 0 | 1.6857 | 40.75
2022-04-02 11:00 | 44653.4583 | 0 | 2.0466 | 40.75
2022-04-02 11:30 | 44653.4792 | 0 | 1.5601 | 40.75
2022-04-02 12:00 | 44653.5 | 0 | 2.7833 | 40.75
2022-04-02 12:30 | 44653.5208 | 0 | 3.4056 | 40.75
2022-04-02 13:00 | 44653.5417 | 0 | 4.1371 | 40.75
2022-04-02 13:30 | 44653.5625 | 0 | 4.7404 | 40.75
2022-04-02 14:00 | 44653.5833 | 0 | 4.8717 | 40.75
2022-04-02 14:30 | 44653.6042 | 0 | 4.9113 | 40.75
2022-04-02 15:00 | 44653.625 | 0 | 4.9661 | 40.75
2022-04-02 15:30 | 44653.6458 | 0 | 5.5425 | 40.75
2022-04-02 16:00 | 44653.6667 | 0 | 6.7562 | 40.75
2022-04-02 16:30 | 44653.6875 | 0 | 7.9519 | 40.75
2022-04-02 17:00 | 44653.7083 | 0 | 9.074 | 40.75
2022-04-02 17:30 | 44653.7292 | 0 | 9.7691 | 40.75
2022-04-02 18:00 | 44653.75 | 0 | 10.2686 | 40.75
2022-04-02 18:30 | 44653.7708 | 0 | 10.1367 | 40.75
2022-04-02 19:00 | 44653.7917 | 0 | 9.5253 | 40.75
2022-04-02 19:30 | 44653.8125 | 0 | 9.1458 | 40.75
2022-04-02 20:00 | 44653.8333 | 0 | 8.8159 | 40.75
2022-04-02 20:30 | 44653.8542 | 0 | 8.284 | 40.75
2022-04-02 21:00 | 44653.875 | 0 | 8.028 | 40.75
2022-04-02 21:30 | 44653.8958 | 0 | 7.6247 | 40.75
2022-04-02 22:00 | 44653.9167 | 0 | 7.2303 | 40.75
2022-04-02 22:30 | 44653.9375 | 0 | 6.9643 | 40.75
2022-04-02 23:00 | 44653.9583 | 0 | 6.5165 | 40.75
2022-04-02 23:30 | 44653.9792 | 0 | 6.0434 | 40.75
2022-04-03 | 44654 | 0 | 5.7003 | 40.75
2022-04-03 00:30 | 44654.0208 | 0 | 5.4623 | 40.75
2022-04-03 01:00 | 44654.0417 | 0 | 5.2482 | 40.75
2022-04-03 01:30 | 44654.0625 | 0 | 5.135 | 40.75
2022-04-03 02:00 | 44654.0833 | 0 | 5.0284 | 40.75
2022-04-03 02:30 | 44654.1042 | 0 | 4.9685 | 40.75
2022-04-03 03:00 | 44654.125 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-04-03 03:30 | 44654.1458 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-04-03 04:00 | 44654.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-04-03 04:30 | 44654.1875 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-04-03 05:00 | 44654.2083 | 0 | 4.9919 | 40.75
2022-04-03 05:30 | 44654.2292 | 0 | 5.006 | 40.75
2022-04-03 06:00 | 44654.25 | 0 | 5.0355 | 40.75
2022-04-03 06:30 | 44654.2708 | 0 | 4.3398 | 40.75
2022-04-03 07:00 | 44654.2917 | 0 | 3.6492 | 40.75
2022-04-03 07:30 | 44654.3125 | 0 | 2.9456 | 40.75
2022-04-03 08:00 | 44654.3333 | 0 | 2.66 | 40.75
2022-04-03 08:30 | 44654.3542 | 0 | 2.3688 | 40.75
2022-04-03 09:00 | 44654.375 | 0 | 2.1185 | 40.75
2022-04-03 09:30 | 44654.3958 | 0 | 2.0063 | 40.75
2022-04-03 10:00 | 44654.4167 | 0 | 1.99 | 40.75
2022-04-03 10:30 | 44654.4375 | 0 | 2.2644 | 40.75
2022-04-03 11:00 | 44654.4583 | 0 | 2.9069 | 40.75
2022-04-03 11:30 | 44654.4792 | 0 | 2.1096 | 40.75
2022-04-03 12:00 | 44654.5 | 0 | 1.8733 | 40.75
2022-04-03 12:30 | 44654.5208 | 0 | 1.8562 | 40.75
2022-04-03 13:00 | 44654.5417 | 0 | 2.4174 | 40.75
2022-04-03 13:30 | 44654.5625 | 0 | 3.0877 | 40.75
2022-04-03 14:00 | 44654.5833 | 0 | 3.955 | 40.75
2022-04-03 14:30 | 44654.6042 | 0 | 5.0841 | 40.75
2022-04-03 15:00 | 44654.625 | 0 | 6.4931 | 40.75
2022-04-03 15:30 | 44654.6458 | 0 | 8.1566 | 40.75
2022-04-03 16:00 | 44654.6667 | 0 | 9.6335 | 40.75
2022-04-03 16:30 | 44654.6875 | 0 | 10.6231 | 40.75
2022-04-03 17:00 | 44654.7083 | 0 | 11.372 | 40.75
2022-04-03 17:30 | 44654.7292 | 0 | 11.6729 | 40.75
2022-04-03 18:00 | 44654.75 | 0 | 12.0431 | 40.75
2022-04-03 18:30 | 44654.7708 | 0 | 11.7482 | 40.75
2022-04-03 19:00 | 44654.7917 | 0 | 11.1588 | 40.75
2022-04-03 19:30 | 44654.8125 | 0 | 10.388 | 40.75
2022-04-03 20:00 | 44654.8333 | 0 | 9.71 | 40.75
2022-04-03 20:30 | 44654.8542 | 0 | 9.0651 | 40.75
2022-04-03 21:00 | 44654.875 | 0 | 8.6295 | 40.75
2022-04-03 21:30 | 44654.8958 | 0 | 8.0435 | 40.75
2022-04-03 22:00 | 44654.9167 | 0 | 7.4798 | 40.75
2022-04-03 22:30 | 44654.9375 | 0 | 7.1555 | 40.75
2022-04-03 23:00 | 44654.9583 | 0 | 6.6831 | 40.75
2022-04-03 23:30 | 44654.9792 | 0 | 6.1648 | 40.75
2022-04-04 | 44655 | 0 | 5.7035 | 40.75
2022-04-04 00:30 | 44655.0208 | 0 | 5.406 | 40.75
2022-04-04 01:00 | 44655.0417 | 0 | 5.2776 | 40.75
2022-04-04 01:30 | 44655.0625 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-04-04 02:00 | 44655.0833 | 0 | 5.0508 | 40.75
2022-04-04 02:30 | 44655.1042 | 0 | 5.0507 | 40.75
2022-04-04 03:00 | 44655.125 | 0 | 5.0213 | 40.75
2022-04-04 03:30 | 44655.1458 | 0 | 5.006 | 40.75
2022-04-04 04:00 | 44655.1667 | 0 | 5.1757 | 40.75
2022-04-04 04:30 | 44655.1875 | 0 | 5.211 | 40.75
2022-04-04 05:00 | 44655.2083 | 0 | 5.3492 | 40.75
2022-04-04 05:30 | 44655.2292 | 0 | 5.5538 | 40.75
2022-04-04 06:00 | 44655.25 | 0 | 5.7444 | 40.75
2022-04-04 06:30 | 44655.2708 | 0 | 5.7575 | 40.75
2022-04-04 07:00 | 44655.2917 | 0 | 5.8405 | 40.75
2022-04-04 07:30 | 44655.3125 | 0 | 5.9217 | 40.75
2022-04-04 08:00 | 44655.3333 | 0 | 6.7868 | 40.75
2022-04-04 08:30 | 44655.3542 | 0 | 6.8561 | 40.75
2022-04-04 09:00 | 44655.375 | 0 | 6.013 | 40.75
2022-04-04 09:30 | 44655.3958 | 0 | 4.3871 | 40.75
2022-04-04 10:00 | 44655.4167 | 0 | 2.0783 | 40.75
2022-04-04 10:30 | 44655.4375 | 0 | 1.3742 | 40.75
2022-04-04 11:00 | 44655.4583 | 0 | 2.6777 | 40.75
2022-04-04 11:30 | 44655.4792 | 0 | 2.0247 | 40.75
2022-04-04 12:00 | 44655.5 | 0 | 1.7168 | 40.75
2022-04-04 12:30 | 44655.5208 | 0 | 3.9887 | 40.75
2022-04-04 13:00 | 44655.5417 | 0 | 2.7356 | 40.75
2022-04-04 13:30 | 44655.5625 | 0 | 2.721 | 40.75
2022-04-04 14:00 | 44655.5833 | 0 | 4.2994 | 40.75
2022-04-04 14:30 | 44655.6042 | 0 | 5.089 | 40.75
2022-04-04 15:00 | 44655.625 | 0 | 6.1651 | 40.75
2022-04-04 15:30 | 44655.6458 | 0 | 7.0496 | 40.75
2022-04-04 16:00 | 44655.6667 | 0 | 8.2126 | 40.75
2022-04-04 16:30 | 44655.6875 | 0 | 9.8716 | 40.75
2022-04-04 17:00 | 44655.7083 | 0 | 11.0972 | 40.75
2022-04-04 17:30 | 44655.7292 | 0 | 11.6878 | 40.75
2022-04-04 18:00 | 44655.75 | 0 | 12.0314 | 40.75
2022-04-04 18:30 | 44655.7708 | 0 | 11.9813 | 40.75
2022-04-04 19:00 | 44655.7917 | 0 | 11.4116 | 40.75
2022-04-04 19:30 | 44655.8125 | 0 | 10.7734 | 40.75
2022-04-04 20:00 | 44655.8333 | 0 | 10.1672 | 40.75
2022-04-04 20:30 | 44655.8542 | 0 | 9.4294 | 40.75
2022-04-04 21:00 | 44655.875 | 0 | 9.0809 | 40.75
2022-04-04 21:30 | 44655.8958 | 0 | 8.4045 | 40.75
2022-04-04 22:00 | 44655.9167 | 0 | 7.8733 | 40.75
2022-04-04 22:30 | 44655.9375 | 0 | 7.3233 | 40.75
2022-04-04 23:00 | 44655.9583 | 0 | 6.7322 | 40.75
2022-04-04 23:30 | 44655.9792 | 0 | 6.2345 | 40.75
2022-04-05 | 44656 | 0 | 5.8242 | 40.75
2022-04-05 00:30 | 44656.0208 | 0 | 5.6263 | 40.75
2022-04-05 01:00 | 44656.0417 | 0 | 5.4134 | 40.75
2022-04-05 01:30 | 44656.0625 | 0 | 5.3563 | 40.75
2022-04-05 02:00 | 44656.0833 | 0 | 5.2106 | 40.75
2022-04-05 02:30 | 44656.1042 | 0 | 5.207 | 40.75
2022-04-05 03:00 | 44656.125 | 0 | 5.135 | 40.75
2022-04-05 03:30 | 44656.1458 | 0 | 5.1627 | 40.75
2022-04-05 04:00 | 44656.1667 | 0 | 5.1976 | 40.75
2022-04-05 04:30 | 44656.1875 | 0 | 5.3716 | 40.75
2022-04-05 05:00 | 44656.2083 | 0 | 5.5126 | 40.75
2022-04-05 05:30 | 44656.2292 | 0 | 5.7116 | 40.75
2022-04-05 06:00 | 44656.25 | 0 | 5.9356 | 40.75
2022-04-05 06:30 | 44656.2708 | 0 | 5.4421 | 40.75
2022-04-05 07:00 | 44656.2917 | 0 | 4.6755 | 40.75
2022-04-05 07:30 | 44656.3125 | 0 | 3.7432 | 40.75
2022-04-05 08:00 | 44656.3333 | 0 | 3.0714 | 40.75
2022-04-05 08:30 | 44656.3542 | 0 | 2.4255 | 40.75
2022-04-05 09:00 | 44656.375 | 0 | 1.759 | 40.75
2022-04-05 09:30 | 44656.3958 | 0 | 1.3122 | 40.75
2022-04-05 10:00 | 44656.4167 | 0 | 1.063 | 40.75
2022-04-05 10:30 | 44656.4375 | 0 | 0.81819 | 40.75
2022-04-05 11:00 | 44656.4583 | 0 | 0.77811 | 40.75
2022-04-05 11:30 | 44656.4792 | 0 | 0.88977 | 40.75
2022-04-05 12:00 | 44656.5 | 0 | 1.104 | 40.75
2022-04-05 12:30 | 44656.5208 | 0 | 1.4151 | 40.75
2022-04-05 13:00 | 44656.5417 | 0 | 1.8187 | 40.75
2022-04-05 13:30 | 44656.5625 | 0 | 2.4508 | 40.75
2022-04-05 14:00 | 44656.5833 | 0 | 3.4695 | 40.75
2022-04-05 14:30 | 44656.6042 | 0 | 4.5866 | 40.75
2022-04-05 15:00 | 44656.625 | 0 | 5.8209 | 40.75
2022-04-05 15:30 | 44656.6458 | 0 | 7.1409 | 40.75
2022-04-05 16:00 | 44656.6667 | 0 | 9.327 | 40.75
2022-04-05 16:30 | 44656.6875 | 0 | 10.5339 | 40.75
2022-04-05 17:00 | 44656.7083 | 0 | 10.9804 | 40.75
2022-04-05 17:30 | 44656.7292 | 0 | 11.3334 | 40.75
2022-04-05 18:00 | 44656.75 | 0 | 11.8652 | 40.75
2022-04-05 18:30 | 44656.7708 | 0 | 11.6918 | 40.75
2022-04-05 19:00 | 44656.7917 | 0 | 11.1565 | 40.75
2022-04-05 19:30 | 44656.8125 | 0 | 10.5722 | 40.75
2022-04-05 20:00 | 44656.8333 | 0 | 10.0521 | 40.75
2022-04-05 20:30 | 44656.8542 | 0 | 9.4855 | 40.75
2022-04-05 21:00 | 44656.875 | 0 | 9.0776 | 40.75
2022-04-05 21:30 | 44656.8958 | 0 | 8.4266 | 40.75
2022-04-05 22:00 | 44656.9167 | 0 | 7.764 | 40.75
2022-04-05 22:30 | 44656.9375 | 0 | 7.2668 | 40.75
2022-04-05 23:00 | 44656.9583 | 0 | 6.7454 | 40.75
2022-04-05 23:30 | 44656.9792 | 0 | 6.2474 | 40.75
2022-04-06 | 44657 | 0 | 5.9323 | 40.75
2022-04-06 00:30 | 44657.0208 | 0 | 5.6709 | 40.75
2022-04-06 01:00 | 44657.0417 | 0 | 5.4821 | 40.75
2022-04-06 01:30 | 44657.0625 | 0 | 5.3071 | 40.75
2022-04-06 02:00 | 44657.0833 | 0 | 5.274 | 40.75
2022-04-06 02:30 | 44657.1042 | 0 | 5.1722 | 40.75
2022-04-06 03:00 | 44657.125 | 0 | 5.2011 | 40.75
2022-04-06 03:30 | 44657.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-04-06 04:00 | 44657.1667 | 0 | 5.3081 | 40.75
2022-04-06 04:30 | 44657.1875 | 0 | 5.4162 | 40.75
2022-04-06 05:00 | 44657.2083 | 0 | 5.7269 | 40.75
2022-04-06 05:30 | 44657.2292 | 0 | 5.9643 | 40.75
2022-04-06 06:00 | 44657.25 | 0 | 6.2253 | 40.75
2022-04-06 06:30 | 44657.2708 | 0 | 5.9449 | 40.75
2022-04-06 07:00 | 44657.2917 | 0 | 5.1493 | 40.75
2022-04-06 07:30 | 44657.3125 | 0 | 4.3036 | 40.75
2022-04-06 08:00 | 44657.3333 | 0 | 3.7583 | 40.75
2022-04-06 08:30 | 44657.3542 | 0 | 3.7868 | 40.75
2022-04-06 09:00 | 44657.375 | 0 | 2.6776 | 40.75
2022-04-06 09:30 | 44657.3958 | 0 | 4.385 | 40.75
2022-04-06 10:00 | 44657.4167 | 0 | 3.052 | 40.75
2022-04-06 10:30 | 44657.4375 | 0 | 3.4274 | 40.75
2022-04-06 11:00 | 44657.4583 | 0 | 2.5365 | 40.75
2022-04-06 11:30 | 44657.4792 | 0 | 1.8894 | 40.75
2022-04-06 12:00 | 44657.5 | 0 | 2.0528 | 40.75
2022-04-06 12:30 | 44657.5208 | 0 | 1.8993 | 40.75
2022-04-06 13:00 | 44657.5417 | 0 | 1.6423 | 40.75
2022-04-06 13:30 | 44657.5625 | 0 | 2.5185 | 40.75
2022-04-06 14:00 | 44657.5833 | 0 | 3.2827 | 40.75
2022-04-06 14:30 | 44657.6042 | 0 | 4.6946 | 40.75
2022-04-06 15:00 | 44657.625 | 0 | 5.7662 | 40.75
2022-04-06 15:30 | 44657.6458 | 0 | 6.7465 | 40.75
2022-04-06 16:00 | 44657.6667 | 0 | 7.7462 | 40.75
2022-04-06 16:30 | 44657.6875 | 0 | 8.9107 | 40.75
2022-04-06 17:00 | 44657.7083 | 0 | 9.7286 | 40.75
2022-04-06 17:30 | 44657.7292 | 0 | 10.6326 | 40.75
2022-04-06 18:00 | 44657.75 | 0 | 11.1628 | 40.75
2022-04-06 18:30 | 44657.7708 | 0 | 11.2745 | 40.75
2022-04-06 19:00 | 44657.7917 | 0 | 10.6879 | 40.75
2022-04-06 19:30 | 44657.8125 | 0 | 10.2527 | 40.75
2022-04-06 20:00 | 44657.8333 | 0 | 9.7054 | 40.75
2022-04-06 20:30 | 44657.8542 | 0 | 9.2848 | 40.75
2022-04-06 21:00 | 44657.875 | 0 | 8.9088 | 40.75
2022-04-06 21:30 | 44657.8958 | 0 | 8.2877 | 40.75
2022-04-06 22:00 | 44657.9167 | 0 | 7.6253 | 40.75
2022-04-06 22:30 | 44657.9375 | 0 | 7.1565 | 40.75
2022-04-06 23:00 | 44657.9583 | 0 | 6.6043 | 40.75
2022-04-06 23:30 | 44657.9792 | 0 | 6.2027 | 40.75
2022-04-07 | 44658 | 0 | 5.85 | 40.75
2022-04-07 00:30 | 44658.0208 | 0 | 5.5712 | 40.75
2022-04-07 01:00 | 44658.0417 | 0 | 5.3704 | 40.75
2022-04-07 01:30 | 44658.0625 | 0 | 5.2893 | 40.75
2022-04-07 02:00 | 44658.0833 | 0 | 5.2552 | 40.75
2022-04-07 02:30 | 44658.1042 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-04-07 03:00 | 44658.125 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-04-07 03:30 | 44658.1458 | 0 | 5.149 | 40.75
2022-04-07 04:00 | 44658.1667 | 0 | 5.267 | 40.75
2022-04-07 04:30 | 44658.1875 | 0 | 5.4315 | 40.75
2022-04-07 05:00 | 44658.2083 | 0 | 5.6928 | 40.75
2022-04-07 05:30 | 44658.2292 | 0 | 5.904 | 40.75
2022-04-07 06:00 | 44658.25 | 0 | 6.2314 | 40.75
2022-04-07 06:30 | 44658.2708 | 0 | 6.2755 | 40.75
2022-04-07 07:00 | 44658.2917 | 0 | 5.4239 | 40.75
2022-04-07 07:30 | 44658.3125 | 0 | 3.9607 | 40.75
2022-04-07 08:00 | 44658.3333 | 0 | 3.103 | 40.75
2022-04-07 08:30 | 44658.3542 | 0 | 2.2661 | 40.75
2022-04-07 09:00 | 44658.375 | 0 | 1.5624 | 40.75
2022-04-07 09:30 | 44658.3958 | 0 | 1.2894 | 40.75
2022-04-07 10:00 | 44658.4167 | 0 | 1.5484 | 40.75
2022-04-07 10:30 | 44658.4375 | 0 | 2.5854 | 40.75
2022-04-07 11:00 | 44658.4583 | 0 | 0.93177 | 40.75
2022-04-07 11:30 | 44658.4792 | 0 | 2.631 | 40.75
2022-04-07 12:00 | 44658.5 | 0 | 1.1564 | 40.75
2022-04-07 12:30 | 44658.5208 | 0 | 1.5498 | 40.75
2022-04-07 13:00 | 44658.5417 | 0 | 1.9022 | 40.75
2022-04-07 13:30 | 44658.5625 | 0 | 1.7292 | 40.75
2022-04-07 14:00 | 44658.5833 | 0 | 3.5804 | 40.75
2022-04-07 14:30 | 44658.6042 | 0 | 4.011 | 40.75
2022-04-07 15:00 | 44658.625 | 0 | 5.2003 | 40.75
2022-04-07 15:30 | 44658.6458 | 0 | 6.8667 | 40.75
2022-04-07 16:00 | 44658.6667 | 0 | 7.7801 | 40.75
2022-04-07 16:30 | 44658.6875 | 0 | 8.4944 | 40.75
2022-04-07 17:00 | 44658.7083 | 0 | 9.7174 | 40.75
2022-04-07 17:30 | 44658.7292 | 0 | 10.2142 | 40.75
2022-04-07 18:00 | 44658.75 | 0 | 10.711 | 40.75
2022-04-07 18:30 | 44658.7708 | 0 | 10.7851 | 40.75
2022-04-07 19:00 | 44658.7917 | 0 | 10.3186 | 40.75
2022-04-07 19:30 | 44658.8125 | 0 | 10.0532 | 40.75
2022-04-07 20:00 | 44658.8333 | 0 | 9.6861 | 40.75
2022-04-07 20:30 | 44658.8542 | 0 | 9.1475 | 40.75
2022-04-07 21:00 | 44658.875 | 0 | 8.899 | 40.75
2022-04-07 21:30 | 44658.8958 | 0 | 8.3479 | 40.75
2022-04-07 22:00 | 44658.9167 | 0 | 7.7288 | 40.75
2022-04-07 22:30 | 44658.9375 | 0 | 7.2668 | 40.75
2022-04-07 23:00 | 44658.9583 | 0 | 6.8043 | 40.75
2022-04-07 23:30 | 44658.9792 | 0 | 6.3586 | 40.75
2022-04-08 | 44659 | 0 | 5.917 | 40.75
2022-04-08 00:30 | 44659.0208 | 0 | 5.6984 | 40.75
2022-04-08 01:00 | 44659.0417 | 0 | 5.5365 | 40.75
2022-04-08 01:30 | 44659.0625 | 0 | 5.4562 | 40.75
2022-04-08 02:00 | 44659.0833 | 0 | 5.341 | 40.75
2022-04-08 02:30 | 44659.1042 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-04-08 03:00 | 44659.125 | 0 | 5.3116 | 40.75
2022-04-08 03:30 | 44659.1458 | 0 | 5.3786 | 40.75
2022-04-08 04:00 | 44659.1667 | 0 | 5.5538 | 40.75
2022-04-08 04:30 | 44659.1875 | 0 | 5.6055 | 40.75
2022-04-08 05:00 | 44659.2083 | 0 | 5.7935 | 40.75
2022-04-08 05:30 | 44659.2292 | 0 | 5.9691 | 40.75
2022-04-08 06:00 | 44659.25 | 0 | 6.1039 | 40.75
2022-04-08 06:30 | 44659.2708 | 0 | 5.91 | 40.75
2022-04-08 07:00 | 44659.2917 | 0 | 5.287 | 40.75
2022-04-08 07:30 | 44659.3125 | 0 | 4.3712 | 40.75
2022-04-08 08:00 | 44659.3333 | 0 | 3.1264 | 40.75
2022-04-08 08:30 | 44659.3542 | 0 | 3.6589 | 40.75
2022-04-08 09:00 | 44659.375 | 0 | 2.0791 | 40.75
2022-04-08 09:30 | 44659.3958 | 0 | 2.0103 | 40.75
2022-04-08 10:00 | 44659.4167 | 0 | 1.5477 | 40.75
2022-04-08 10:30 | 44659.4375 | 0 | 1.6962 | 40.75
2022-04-08 11:00 | 44659.4583 | 0 | 1.4743 | 40.75
2022-04-08 11:30 | 44659.4792 | 0 | 0.84951 | 40.75
2022-04-08 12:00 | 44659.5 | 0 | 0.88108 | 40.75
2022-04-08 12:30 | 44659.5208 | 0 | 1.5871 | 40.75
2022-04-08 13:00 | 44659.5417 | 0 | 1.9508 | 40.75
2022-04-08 13:30 | 44659.5625 | 0 | 2.1286 | 40.75
2022-04-08 14:00 | 44659.5833 | 0 | 3.4652 | 40.75
2022-04-08 14:30 | 44659.6042 | 0 | 3.626 | 40.75
2022-04-08 15:00 | 44659.625 | 0 | 4.1188 | 40.75
2022-04-08 15:30 | 44659.6458 | 0 | 5.3174 | 40.75
2022-04-08 16:00 | 44659.6667 | 0 | 6.7253 | 40.75
2022-04-08 16:30 | 44659.6875 | 0 | 8.1753 | 40.75
2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | 0 | 9.3606 | 40.75
2022-04-08 17:30 | 44659.7292 | 0 | 9.9586 | 40.75
2022-04-08 18:00 | 44659.75 | 0 | 10.3964 | 40.75
2022-04-08 18:30 | 44659.7708 | 0 | 10.4086 | 40.75
2022-04-08 19:00 | 44659.7917 | 0 | 9.9005 | 40.75
2022-04-08 19:30 | 44659.8125 | 0 | 9.502 | 40.75
2022-04-08 20:00 | 44659.8333 | 0 | 9.359 | 40.75
2022-04-08 20:30 | 44659.8542 | 0 | 8.9541 | 40.75
2022-04-08 21:00 | 44659.875 | 0 | 8.6812 | 40.75
2022-04-08 21:30 | 44659.8958 | 0 | 8.1536 | 40.75
2022-04-08 22:00 | 44659.9167 | 0 | 7.6988 | 40.75
2022-04-08 22:30 | 44659.9375 | 0 | 7.3714 | 40.75
2022-04-08 23:00 | 44659.9583 | 0 | 6.8258 | 40.75
2022-04-08 23:30 | 44659.9792 | 0 | 6.4459 | 40.75
2022-04-09 | 44660 | 0 | 6.1056 | 40.75
2022-04-09 00:30 | 44660.0208 | 0 | 5.7223 | 40.75
2022-04-09 01:00 | 44660.0417 | 0 | 5.6055 | 40.75
2022-04-09 01:30 | 44660.0625 | 0 | 5.4385 | 40.75
2022-04-09 02:00 | 44660.0833 | 0 | 5.3446 | 40.75
2022-04-09 02:30 | 44660.1042 | 0 | 5.2964 | 40.75
2022-04-09 03:00 | 44660.125 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-04-09 03:30 | 44660.1458 | 0 | 5.2188 | 40.75
2022-04-09 04:00 | 44660.1667 | 0 | 5.2106 | 40.75
2022-04-09 04:30 | 44660.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2022-04-09 05:00 | 44660.2083 | 0 | 5.3904 | 40.75
2022-04-09 05:30 | 44660.2292 | 0 | 5.475 | 40.75
2022-04-09 06:00 | 44660.25 | 0 | 5.6133 | 40.75
2022-04-09 06:30 | 44660.2708 | 0 | 5.7489 | 40.75
2022-04-09 07:00 | 44660.2917 | 0 | 5.2816 | 40.75
2022-04-09 07:30 | 44660.3125 | 0 | 5.7575 | 40.75
2022-04-09 08:00 | 44660.3333 | 0 | 4.658 | 40.75
2022-04-09 08:30 | 44660.3542 | 0 | 4.7995 | 40.75
2022-04-09 09:00 | 44660.375 | 0 | 3.6941 | 40.75
2022-04-09 09:30 | 44660.3958 | 0 | 4.9026 | 40.75
2022-04-09 10:00 | 44660.4167 | 0 | 4.4593 | 40.75
2022-04-09 10:30 | 44660.4375 | 0 | 5.4543 | 40.75
2022-04-09 11:00 | 44660.4583 | 0 | 6.0681 | 40.75
2022-04-09 11:30 | 44660.4792 | 0 | 4.725 | 40.75
2022-04-09 12:00 | 44660.5 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-04-09 12:30 | 44660.5208 | 0 | 4.0753 | 40.75
2022-04-09 13:00 | 44660.5417 | 0 | 2.7721 | 40.75
2022-04-09 13:30 | 44660.5625 | 0 | 6.3965 | 40.75
2022-04-09 14:00 | 44660.5833 | 0 | 4.7355 | 40.75
2022-04-09 14:30 | 44660.6042 | 0 | 4.5224 | 40.75
2022-04-09 15:00 | 44660.625 | 0 | 6.5105 | 40.75
2022-04-09 15:30 | 44660.6458 | 0 | 7.2605 | 40.75
2022-04-09 16:00 | 44660.6667 | 0 | 7.8286 | 40.75
2022-04-09 16:30 | 44660.6875 | 0 | 8.3058 | 40.75
2022-04-09 17:00 | 44660.7083 | 0 | 8.6796 | 40.75
2022-04-09 17:30 | 44660.7292 | 0 | 9.1665 | 40.75
2022-04-09 18:00 | 44660.75 | 0 | 9.4798 | 40.75
2022-04-09 18:30 | 44660.7708 | 0 | 9.2512 | 40.75
2022-04-09 19:00 | 44660.7917 | 0 | 8.8289 | 40.75
2022-04-09 19:30 | 44660.8125 | 0 | 8.4782 | 40.75
2022-04-09 20:00 | 44660.8333 | 0 | 8.2398 | 40.75
2022-04-09 20:30 | 44660.8542 | 0 | 7.8752 | 40.75
2022-04-09 21:00 | 44660.875 | 0 | 7.5762 | 40.75
2022-04-09 21:30 | 44660.8958 | 0 | 7.1963 | 40.75
2022-04-09 22:00 | 44660.9167 | 0 | 6.9306 | 40.75
2022-04-09 22:30 | 44660.9375 | 0 | 6.7206 | 40.75
2022-04-09 23:00 | 44660.9583 | 0 | 6.2196 | 40.75
2022-04-09 23:30 | 44660.9792 | 0 | 5.9135 | 40.75
2022-04-10 | 44661 | 0 | 5.5212 | 40.75
2022-04-10 00:30 | 44661.0208 | 0 | 5.24 | 40.75
2022-04-10 01:00 | 44661.0417 | 0 | 5.0977 | 40.75
2022-04-10 01:30 | 44661.0625 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-10 02:00 | 44661.0833 | 0 | 4.8533 | 40.75
2022-04-10 02:30 | 44661.1042 | 0 | 4.8086 | 40.75
2022-04-10 03:00 | 44661.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-10 03:30 | 44661.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-04-10 04:00 | 44661.1667 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-04-10 04:30 | 44661.1875 | 0 | 4.6691 | 40.75
2022-04-10 05:00 | 44661.2083 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-10 05:30 | 44661.2292 | 0 | 4.8391 | 40.75
2022-04-10 06:00 | 44661.25 | 0 | 4.9543 | 40.75
2022-04-10 06:30 | 44661.2708 | 0 | 4.4726 | 40.75
2022-04-10 07:00 | 44661.2917 | 0 | 3.9 | 40.75
2022-04-10 07:30 | 44661.3125 | 0 | 3.2459 | 40.75
2022-04-10 08:00 | 44661.3333 | 0 | 2.7704 | 40.75
2022-04-10 08:30 | 44661.3542 | 0 | 2.2478 | 40.75
2022-04-10 09:00 | 44661.375 | 0 | 1.9536 | 40.75
2022-04-10 09:30 | 44661.3958 | 0 | 1.9313 | 40.75
2022-04-10 10:00 | 44661.4167 | 0 | 1.7339 | 40.75
2022-04-10 10:30 | 44661.4375 | 0 | 1.3323 | 40.75
2022-04-10 11:00 | 44661.4583 | 0 | 1.6855 | 40.75
2022-04-10 11:30 | 44661.4792 | 0 | 1.5376 | 40.75
2022-04-10 12:00 | 44661.5 | 0 | 2.441 | 40.75
2022-04-10 12:30 | 44661.5208 | 0 | 2.0119 | 40.75
2022-04-10 13:00 | 44661.5417 | 0 | 2.2978 | 40.75
2022-04-10 13:30 | 44661.5625 | 0 | 3.5406 | 40.75
2022-04-10 14:00 | 44661.5833 | 0 | 3.7276 | 40.75
2022-04-10 14:30 | 44661.6042 | 0 | 4.5647 | 40.75
2022-04-10 15:00 | 44661.625 | 0 | 4.9217 | 40.75
2022-04-10 15:30 | 44661.6458 | 0 | 5.776 | 40.75
2022-04-10 16:00 | 44661.6667 | 0 | 7.5206 | 40.75
2022-04-10 16:30 | 44661.6875 | 0 | 8.8466 | 40.75
2022-04-10 17:00 | 44661.7083 | 0 | 9.7407 | 40.75
2022-04-10 17:30 | 44661.7292 | 0 | 10.4189 | 40.75
2022-04-10 18:00 | 44661.75 | 0 | 10.7534 | 40.75
2022-04-10 18:30 | 44661.7708 | 0 | 10.5552 | 40.75
2022-04-10 19:00 | 44661.7917 | 0 | 10.0536 | 40.75
2022-04-10 19:30 | 44661.8125 | 0 | 9.5948 | 40.75
2022-04-10 20:00 | 44661.8333 | 0 | 9.1478 | 40.75
2022-04-10 20:30 | 44661.8542 | 0 | 8.6261 | 40.75
2022-04-10 21:00 | 44661.875 | 0 | 8.1734 | 40.75
2022-04-10 21:30 | 44661.8958 | 0 | 7.5652 | 40.75
2022-04-10 22:00 | 44661.9167 | 0 | 7.1183 | 40.75
2022-04-10 22:30 | 44661.9375 | 0 | 6.7874 | 40.75
2022-04-10 23:00 | 44661.9583 | 0 | 6.2267 | 40.75
2022-04-10 23:30 | 44661.9792 | 0 | 5.8312 | 40.75
2022-04-11 | 44662 | 0 | 5.5121 | 40.75
2022-04-11 00:30 | 44662.0208 | 0 | 5.2364 | 40.75
2022-04-11 01:00 | 44662.0417 | 0 | 5.1165 | 40.75
2022-04-11 01:30 | 44662.0625 | 0 | 5.0096 | 40.75
2022-04-11 02:00 | 44662.0833 | 0 | 4.9203 | 40.75
2022-04-11 02:30 | 44662.1042 | 0 | 4.8309 | 40.75
2022-04-11 03:00 | 44662.125 | 0 | 4.798 | 40.75
2022-04-11 03:30 | 44662.1458 | 0 | 4.7486 | 40.75
2022-04-11 04:00 | 44662.1667 | 0 | 4.8391 | 40.75
2022-04-11 04:30 | 44662.1875 | 0 | 4.9696 | 40.75
2022-04-11 05:00 | 44662.2083 | 0 | 5.214 | 40.75
2022-04-11 05:30 | 44662.2292 | 0 | 5.4868 | 40.75
2022-04-11 06:00 | 44662.25 | 0 | 5.6803 | 40.75
2022-04-11 06:30 | 44662.2708 | 0 | 5.2468 | 40.75
2022-04-11 07:00 | 44662.2917 | 0 | 4.3089 | 40.75
2022-04-11 07:30 | 44662.3125 | 0 | 3.434 | 40.75
2022-04-11 08:00 | 44662.3333 | 0 | 2.729 | 40.75
2022-04-11 08:30 | 44662.3542 | 0 | 2.154 | 40.75
2022-04-11 09:00 | 44662.375 | 0 | 1.5024 | 40.75
2022-04-11 09:30 | 44662.3958 | 0 | 1.137 | 40.75
2022-04-11 10:00 | 44662.4167 | 0 | 1.0571 | 40.75
2022-04-11 10:30 | 44662.4375 | 0 | 0.94386 | 40.75
2022-04-11 11:00 | 44662.4583 | 0 | 0.93797 | 40.75
2022-04-11 11:30 | 44662.4792 | 0 | 1.0034 | 40.75
2022-04-11 12:00 | 44662.5 | 0 | 1.271 | 40.75
2022-04-11 12:30 | 44662.5208 | 0 | 1.1664 | 40.75
2022-04-11 13:00 | 44662.5417 | 0 | 1.4714 | 40.75
2022-04-11 13:30 | 44662.5625 | 0 | 2.3137 | 40.75
2022-04-11 14:00 | 44662.5833 | 0 | 2.8718 | 40.75
2022-04-11 14:30 | 44662.6042 | 0 | 3.9187 | 40.75
2022-04-11 15:00 | 44662.625 | 0 | 5.1837 | 40.75
2022-04-11 15:30 | 44662.6458 | 0 | 6.3533 | 40.75
2022-04-11 16:00 | 44662.6667 | 0 | 7.6517 | 40.75
2022-04-11 16:30 | 44662.6875 | 0 | 9.2023 | 40.75
2022-04-11 17:00 | 44662.7083 | 0 | 10.3065 | 40.75
2022-04-11 17:30 | 44662.7292 | 0 | 11.0935 | 40.75
2022-04-11 18:00 | 44662.75 | 0 | 11.5836 | 40.75
2022-04-11 18:30 | 44662.7708 | 0 | 11.3725 | 40.75
2022-04-11 19:00 | 44662.7917 | 0 | 10.7495 | 40.75
2022-04-11 19:30 | 44662.8125 | 0 | 10.0545 | 40.75
2022-04-11 20:00 | 44662.8333 | 0 | 9.6131 | 40.75
2022-04-11 20:30 | 44662.8542 | 0 | 9.0907 | 40.75
2022-04-11 21:00 | 44662.875 | 0 | 8.6999 | 40.75
2022-04-11 21:30 | 44662.8958 | 0 | 8.0798 | 40.75
2022-04-11 22:00 | 44662.9167 | 0 | 7.4449 | 40.75
2022-04-11 22:30 | 44662.9375 | 0 | 6.9936 | 40.75
2022-04-11 23:00 | 44662.9583 | 0 | 6.6266 | 40.75
2022-04-11 23:30 | 44662.9792 | 0 | 6.0184 | 40.75
2022-04-12 | 44663 | 0 | 5.7376 | 40.75
2022-04-12 00:30 | 44663.0208 | 0 | 5.5051 | 40.75
2022-04-12 01:00 | 44663.0417 | 0 | 5.3446 | 40.75
2022-04-12 01:30 | 44663.0625 | 0 | 5.1847 | 40.75
2022-04-12 02:00 | 44663.0833 | 0 | 5.135 | 40.75
2022-04-12 02:30 | 44663.1042 | 0 | 5.0507 | 40.75
2022-04-12 03:00 | 44663.125 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-12 03:30 | 44663.1458 | 0 | 4.9954 | 40.75
2022-04-12 04:00 | 44663.1667 | 0 | 5.0883 | 40.75
2022-04-12 04:30 | 44663.1875 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-04-12 05:00 | 44663.2083 | 0 | 5.2799 | 40.75
2022-04-12 05:30 | 44663.2292 | 0 | 5.5056 | 40.75
2022-04-12 06:00 | 44663.25 | 0 | 5.7563 | 40.75
2022-04-12 06:30 | 44663.2708 | 0 | 5.3439 | 40.75
2022-04-12 07:00 | 44663.2917 | 0 | 4.6898 | 40.75
2022-04-12 07:30 | 44663.3125 | 0 | 3.564 | 40.75
2022-04-12 08:00 | 44663.3333 | 0 | 2.955 | 40.75
2022-04-12 08:30 | 44663.3542 | 0 | 2.4939 | 40.75
2022-04-12 09:00 | 44663.375 | 0 | 1.8165 | 40.75
2022-04-12 09:30 | 44663.3958 | 0 | 1.3473 | 40.75
2022-04-12 10:00 | 44663.4167 | 0 | 1.3258 | 40.75
2022-04-12 10:30 | 44663.4375 | 0 | 2.0701 | 40.75
2022-04-12 11:00 | 44663.4583 | 0 | 2.0172 | 40.75
2022-04-12 11:30 | 44663.4792 | 0 | 1.8977 | 40.75
2022-04-12 12:00 | 44663.5 | 0 | 1.9455 | 40.75
2022-04-12 12:30 | 44663.5208 | 0 | 4.9627 | 40.75
2022-04-12 13:00 | 44663.5417 | 0 | 6.0174 | 40.75
2022-04-12 13:30 | 44663.5625 | 0 | 4.5139 | 40.75
2022-04-12 14:00 | 44663.5833 | 0 | 2.7755 | 40.75
2022-04-12 14:30 | 44663.6042 | 0 | 3.6484 | 40.75
2022-04-12 15:00 | 44663.625 | 0 | 5.554 | 40.75
2022-04-12 15:30 | 44663.6458 | 0 | 6.1708 | 40.75
2022-04-12 16:00 | 44663.6667 | 0 | 7.6717 | 40.75
2022-04-12 16:30 | 44663.6875 | 0 | 9.1353 | 40.75
2022-04-12 17:00 | 44663.7083 | 0 | 9.7542 | 40.75
2022-04-12 17:30 | 44663.7292 | 0 | 10.4751 | 40.75
2022-04-12 18:00 | 44663.75 | 0 | 10.9367 | 40.75
2022-04-12 18:30 | 44663.7708 | 0 | 10.7556 | 40.75
2022-04-12 19:00 | 44663.7917 | 0 | 10.2339 | 40.75
2022-04-12 19:30 | 44663.8125 | 0 | 9.725 | 40.75
2022-04-12 20:00 | 44663.8333 | 0 | 9.3143 | 40.75
2022-04-12 20:30 | 44663.8542 | 0 | 8.826 | 40.75
2022-04-12 21:00 | 44663.875 | 0 | 8.4124 | 40.75
2022-04-12 21:30 | 44663.8958 | 0 | 7.8169 | 40.75
2022-04-12 22:00 | 44663.9167 | 0 | 7.2519 | 40.75
2022-04-12 22:30 | 44663.9375 | 0 | 6.7635 | 40.75
2022-04-12 23:00 | 44663.9583 | 0 | 6.3696 | 40.75
2022-04-12 23:30 | 44663.9792 | 0 | 5.9376 | 40.75
2022-04-13 | 44664 | 0 | 5.5933 | 40.75
2022-04-13 00:30 | 44664.0208 | 0 | 5.3222 | 40.75
2022-04-13 01:00 | 44664.0417 | 0 | 5.1722 | 40.75
2022-04-13 01:30 | 44664.0625 | 0 | 5.0507 | 40.75
2022-04-13 02:00 | 44664.0833 | 0 | 4.9873 | 40.75
2022-04-13 02:30 | 44664.1042 | 0 | 4.9167 | 40.75
2022-04-13 03:00 | 44664.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-04-13 03:30 | 44664.1458 | 0 | 4.8838 | 40.75
2022-04-13 04:00 | 44664.1667 | 0 | 5.0213 | 40.75
2022-04-13 04:30 | 44664.1875 | 0 | 5.1455 | 40.75
2022-04-13 05:00 | 44664.2083 | 0 | 5.2673 | 40.75
2022-04-13 05:30 | 44664.2292 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-04-13 06:00 | 44664.25 | 0 | 5.6752 | 40.75
2022-04-13 06:30 | 44664.2708 | 0 | 5.6929 | 40.75
2022-04-13 07:00 | 44664.2917 | 0 | 4.8923 | 40.75
2022-04-13 07:30 | 44664.3125 | 0 | 3.6455 | 40.75
2022-04-13 08:00 | 44664.3333 | 0 | 2.8655 | 40.75
2022-04-13 08:30 | 44664.3542 | 0 | 2.2008 | 40.75
2022-04-13 09:00 | 44664.375 | 0 | 3.5698 | 40.75
2022-04-13 09:30 | 44664.3958 | 0 | 3.2258 | 40.75
2022-04-13 10:00 | 44664.4167 | 0 | 2.3776 | 40.75
2022-04-13 10:30 | 44664.4375 | 0 | 1.4152 | 40.75
2022-04-13 11:00 | 44664.4583 | 0 | 2.4079 | 40.75
2022-04-13 11:30 | 44664.4792 | 0 | 3.0669 | 40.75
2022-04-13 12:00 | 44664.5 | 0 | 1.4367 | 40.75
2022-04-13 12:30 | 44664.5208 | 0 | 1.6513 | 40.75
2022-04-13 13:00 | 44664.5417 | 0 | 2.6984 | 40.75
2022-04-13 13:30 | 44664.5625 | 0 | 6.6619 | 40.75
2022-04-13 14:00 | 44664.5833 | 0 | 6.6592 | 40.75
2022-04-13 14:30 | 44664.6042 | 0 | 6.6234 | 40.75
2022-04-13 15:00 | 44664.625 | 0 | 5.9011 | 40.75
2022-04-13 15:30 | 44664.6458 | 0 | 6.8631 | 40.75
2022-04-13 16:00 | 44664.6667 | 0 | 6.6968 | 40.75
2022-04-13 16:30 | 44664.6875 | 0 | 7.5582 | 40.75
2022-04-13 17:00 | 44664.7083 | 0 | 8.6805 | 40.75
2022-04-13 17:30 | 44664.7292 | 0 | 9.6449 | 40.75
2022-04-13 18:00 | 44664.75 | 0 | 9.7167 | 40.75
2022-04-13 18:30 | 44664.7708 | 0 | 9.6736 | 40.75
2022-04-13 19:00 | 44664.7917 | 0 | 9.2627 | 40.75
2022-04-13 19:30 | 44664.8125 | 0 | 8.9366 | 40.75
2022-04-13 20:00 | 44664.8333 | 0 | 8.6308 | 40.75
2022-04-13 20:30 | 44664.8542 | 0 | 8.1534 | 40.75
2022-04-13 21:00 | 44664.875 | 0 | 7.8859 | 40.75
2022-04-13 21:30 | 44664.8958 | 0 | 7.4043 | 40.75
2022-04-13 22:00 | 44664.9167 | 0 | 6.7837 | 40.75
2022-04-13 22:30 | 44664.9375 | 0 | 6.5987 | 40.75
2022-04-13 23:00 | 44664.9583 | 0 | 6.1204 | 40.75
2022-04-13 23:30 | 44664.9792 | 0 | 5.6517 | 40.75
2022-04-14 | 44665 | 0 | 5.3293 | 40.75
2022-04-14 00:30 | 44665.0208 | 0 | 5.1757 | 40.75
2022-04-14 01:00 | 44665.0417 | 0 | 5.073 | 40.75
2022-04-14 01:30 | 44665.0625 | 0 | 4.8553 | 40.75
2022-04-14 02:00 | 44665.0833 | 0 | 4.7675 | 40.75
2022-04-14 02:30 | 44665.1042 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-04-14 03:00 | 44665.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-14 03:30 | 44665.1458 | 0 | 4.7274 | 40.75
2022-04-14 04:00 | 44665.1667 | 0 | 4.798 | 40.75
2022-04-14 04:30 | 44665.1875 | 0 | 4.8873 | 40.75
2022-04-14 05:00 | 44665.2083 | 0 | 5.1126 | 40.75
2022-04-14 05:30 | 44665.2292 | 0 | 5.385 | 40.75
2022-04-14 06:00 | 44665.25 | 0 | 5.5815 | 40.75
2022-04-14 06:30 | 44665.2708 | 0 | 5.7046 | 40.75
2022-04-14 07:00 | 44665.2917 | 0 | 4.8029 | 40.75
2022-04-14 07:30 | 44665.3125 | 0 | 3.4241 | 40.75
2022-04-14 08:00 | 44665.3333 | 0 | 2.5955 | 40.75
2022-04-14 08:30 | 44665.3542 | 0 | 1.941 | 40.75
2022-04-14 09:00 | 44665.375 | 0 | 1.4996 | 40.75
2022-04-14 09:30 | 44665.3958 | 0 | 1.4794 | 40.75
2022-04-14 10:00 | 44665.4167 | 0 | 1.6608 | 40.75
2022-04-14 10:30 | 44665.4375 | 0 | 1.3694 | 40.75
2022-04-14 11:00 | 44665.4583 | 0 | 1.7269 | 40.75
2022-04-14 11:30 | 44665.4792 | 0 | 2.2972 | 40.75
2022-04-14 12:00 | 44665.5 | 0 | 1.6683 | 40.75
2022-04-14 12:30 | 44665.5208 | 0 | 1.3331 | 40.75
2022-04-14 13:00 | 44665.5417 | 0 | 1.6279 | 40.75
2022-04-14 13:30 | 44665.5625 | 0 | 1.5682 | 40.75
2022-04-14 14:00 | 44665.5833 | 0 | 2.0429 | 40.75
2022-04-14 14:30 | 44665.6042 | 0 | 1.8417 | 40.75
2022-04-14 15:00 | 44665.625 | 0 | 2.8076 | 40.75
2022-04-14 15:30 | 44665.6458 | 0 | 4.0286 | 40.75
2022-04-14 16:00 | 44665.6667 | 0 | 5.3613 | 40.75
2022-04-14 16:30 | 44665.6875 | 0 | 6.4994 | 40.75
2022-04-14 17:00 | 44665.7083 | 0 | 7.9991 | 40.75
2022-04-14 17:30 | 44665.7292 | 0 | 8.717 | 40.75
2022-04-14 18:00 | 44665.75 | 0 | 9.1458 | 40.75
2022-04-14 18:30 | 44665.7708 | 0 | 9.1599 | 40.75
2022-04-14 19:00 | 44665.7917 | 0 | 8.8524 | 40.75
2022-04-14 19:30 | 44665.8125 | 0 | 8.5981 | 40.75
2022-04-14 20:00 | 44665.8333 | 0 | 8.2341 | 40.75
2022-04-14 20:30 | 44665.8542 | 0 | 7.8309 | 40.75
2022-04-14 21:00 | 44665.875 | 0 | 7.706 | 40.75
2022-04-14 21:30 | 44665.8958 | 0 | 7.2484 | 40.75
2022-04-14 22:00 | 44665.9167 | 0 | 6.8224 | 40.75
2022-04-14 22:30 | 44665.9375 | 0 | 6.7578 | 40.75
2022-04-14 23:00 | 44665.9583 | 0 | 6.1984 | 40.75
2022-04-14 23:30 | 44665.9792 | 0 | 5.7035 | 40.75
2022-04-15 | 44666 | 0 | 5.4134 | 40.75
2022-04-15 00:30 | 44666.0208 | 0 | 5.1734 | 40.75
2022-04-15 01:00 | 44666.0417 | 0 | 4.9708 | 40.75
2022-04-15 01:30 | 44666.0625 | 0 | 4.8066 | 40.75
2022-04-15 02:00 | 44666.0833 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-15 02:30 | 44666.1042 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-04-15 03:00 | 44666.125 | 0 | 4.5406 | 40.75
2022-04-15 03:30 | 44666.1458 | 0 | 4.5077 | 40.75
2022-04-15 04:00 | 44666.1667 | 0 | 4.5147 | 40.75
2022-04-15 04:30 | 44666.1875 | 0 | 4.5523 | 40.75
2022-04-15 05:00 | 44666.2083 | 0 | 4.6193 | 40.75
2022-04-15 05:30 | 44666.2292 | 0 | 4.6875 | 40.75
2022-04-15 06:00 | 44666.25 | 0 | 4.832 | 40.75
2022-04-15 06:30 | 44666.2708 | 0 | 4.7604 | 40.75
2022-04-15 07:00 | 44666.2917 | 0 | 4.1343 | 40.75
2022-04-15 07:30 | 44666.3125 | 0 | 3.9058 | 40.75
2022-04-15 08:00 | 44666.3333 | 0 | 3.0982 | 40.75
2022-04-15 08:30 | 44666.3542 | 0 | 1.987 | 40.75
2022-04-15 09:00 | 44666.375 | 0 | 1.5318 | 40.75
2022-04-15 09:30 | 44666.3958 | 0 | 1.3882 | 40.75
2022-04-15 10:00 | 44666.4167 | 0 | 1.3028 | 40.75
2022-04-15 10:30 | 44666.4375 | 0 | 2.0137 | 40.75
2022-04-15 11:00 | 44666.4583 | 0 | 3.0223 | 40.75
2022-04-15 11:30 | 44666.4792 | 0 | 1.5804 | 40.75
2022-04-15 12:00 | 44666.5 | 0 | 2.6794 | 40.75
2022-04-15 12:30 | 44666.5208 | 0 | 1.6205 | 40.75
2022-04-15 13:00 | 44666.5417 | 0 | 1.4399 | 40.75
2022-04-15 13:30 | 44666.5625 | 0 | 2.1453 | 40.75
2022-04-15 14:00 | 44666.5833 | 0 | 3.9101 | 40.75
2022-04-15 14:30 | 44666.6042 | 0 | 2.9188 | 40.75
2022-04-15 15:00 | 44666.625 | 0 | 4.5099 | 40.75
2022-04-15 15:30 | 44666.6458 | 0 | 6.0708 | 40.75
2022-04-15 16:00 | 44666.6667 | 0 | 5.1715 | 40.75
2022-04-15 16:30 | 44666.6875 | 0 | 6.9664 | 40.75
2022-04-15 17:00 | 44666.7083 | 0 | 8.1115 | 40.75
2022-04-15 17:30 | 44666.7292 | 0 | 8.7975 | 40.75
2022-04-15 18:00 | 44666.75 | 0 | 8.9401 | 40.75
2022-04-15 18:30 | 44666.7708 | 0 | 8.7039 | 40.75
2022-04-15 19:00 | 44666.7917 | 0 | 8.3133 | 40.75
2022-04-15 19:30 | 44666.8125 | 0 | 8.155 | 40.75
2022-04-15 20:00 | 44666.8333 | 0 | 7.8036 | 40.75
2022-04-15 20:30 | 44666.8542 | 0 | 7.3616 | 40.75
2022-04-15 21:00 | 44666.875 | 0 | 7.1636 | 40.75
2022-04-15 21:30 | 44666.8958 | 0 | 6.7739 | 40.75
2022-04-15 22:00 | 44666.9167 | 0 | 6.4671 | 40.75
2022-04-15 22:30 | 44666.9375 | 0 | 6.2298 | 40.75
2022-04-15 23:00 | 44666.9583 | 0 | 5.8822 | 40.75
2022-04-15 23:30 | 44666.9792 | 0 | 5.4649 | 40.75
2022-04-16 | 44667 | 0 | 5.2239 | 40.75
2022-04-16 00:30 | 44667.0208 | 0 | 4.9461 | 40.75
2022-04-16 01:00 | 44667.0417 | 0 | 4.844 | 40.75
2022-04-16 01:30 | 44667.0625 | 0 | 4.7416 | 40.75
2022-04-16 02:00 | 44667.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-04-16 02:30 | 44667.1042 | 0 | 4.599 | 40.75
2022-04-16 03:00 | 44667.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-16 03:30 | 44667.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-04-16 04:00 | 44667.1667 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-04-16 04:30 | 44667.1875 | 0 | 4.53 | 40.75
2022-04-16 05:00 | 44667.2083 | 0 | 4.7063 | 40.75
2022-04-16 05:30 | 44667.2292 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-04-16 06:00 | 44667.25 | 0 | 4.8838 | 40.75
2022-04-16 06:30 | 44667.2708 | 0 | 4.9284 | 40.75
2022-04-16 07:00 | 44667.2917 | 0 | 4.7407 | 40.75
2022-04-16 07:30 | 44667.3125 | 0 | 3.7814 | 40.75
2022-04-16 08:00 | 44667.3333 | 0 | 2.8612 | 40.75
2022-04-16 08:30 | 44667.3542 | 0 | 2.2608 | 40.75
2022-04-16 09:00 | 44667.375 | 0 | 1.561 | 40.75
2022-04-16 09:30 | 44667.3958 | 0 | 1.4331 | 40.75
2022-04-16 10:00 | 44667.4167 | 0 | 1.5112 | 40.75
2022-04-16 10:30 | 44667.4375 | 0 | 1.64 | 40.75
2022-04-16 11:00 | 44667.4583 | 0 | 1.8089 | 40.75
2022-04-16 11:30 | 44667.4792 | 0 | 1.8876 | 40.75
2022-04-16 12:00 | 44667.5 | 0 | 1.2918 | 40.75
2022-04-16 12:30 | 44667.5208 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-04-16 13:00 | 44667.5417 | 0 | 4.3937 | 40.75
2022-04-16 13:30 | 44667.5625 | 0 | 3.6206 | 40.75
2022-04-16 14:00 | 44667.5833 | 0 | 3.5052 | 40.75
2022-04-16 14:30 | 44667.6042 | 0 | 4.3077 | 40.75
2022-04-16 15:00 | 44667.625 | 0 | 4.5403 | 40.75
2022-04-16 15:30 | 44667.6458 | 0 | 5.2625 | 40.75
2022-04-16 16:00 | 44667.6667 | 0 | 7.0193 | 40.75
2022-04-16 16:30 | 44667.6875 | 0 | 7.4283 | 40.75
2022-04-16 17:00 | 44667.7083 | 0 | 8.3779 | 40.75
2022-04-16 17:30 | 44667.7292 | 0 | 8.7485 | 40.75
2022-04-16 18:00 | 44667.75 | 0 | 9.127 | 40.75
2022-04-16 18:30 | 44667.7708 | 0 | 8.8818 | 40.75
2022-04-16 19:00 | 44667.7917 | 0 | 8.4219 | 40.75
2022-04-16 19:30 | 44667.8125 | 0 | 8.1346 | 40.75
2022-04-16 20:00 | 44667.8333 | 0 | 7.846 | 40.75
2022-04-16 20:30 | 44667.8542 | 0 | 7.5108 | 40.75
2022-04-16 21:00 | 44667.875 | 0 | 7.3839 | 40.75
2022-04-16 21:30 | 44667.8958 | 0 | 7.0131 | 40.75
2022-04-16 22:00 | 44667.9167 | 0 | 6.5635 | 40.75
2022-04-16 22:30 | 44667.9375 | 0 | 6.3418 | 40.75
2022-04-16 23:00 | 44667.9583 | 0 | 5.984 | 40.75
2022-04-16 23:30 | 44667.9792 | 0 | 5.5886 | 40.75
2022-04-17 | 44668 | 0 | 5.2686 | 40.75
2022-04-17 00:30 | 44668.0208 | 0 | 5.0131 | 40.75
2022-04-17 01:00 | 44668.0417 | 0 | 4.8314 | 40.75
2022-04-17 01:30 | 44668.0625 | 0 | 4.8051 | 40.75
2022-04-17 02:00 | 44668.0833 | 0 | 4.7157 | 40.75
2022-04-17 02:30 | 44668.1042 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-04-17 03:00 | 44668.125 | 0 | 4.6213 | 40.75
2022-04-17 03:30 | 44668.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-04-17 04:00 | 44668.1667 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-04-17 04:30 | 44668.1875 | 0 | 4.6095 | 40.75
2022-04-17 05:00 | 44668.2083 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-04-17 05:30 | 44668.2292 | 0 | 4.6691 | 40.75
2022-04-17 06:00 | 44668.25 | 0 | 4.8802 | 40.75
2022-04-17 06:30 | 44668.2708 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-04-17 07:00 | 44668.2917 | 0 | 4.7675 | 40.75
2022-04-17 07:30 | 44668.3125 | 0 | 3.7254 | 40.75
2022-04-17 08:00 | 44668.3333 | 0 | 4.1436 | 40.75
2022-04-17 08:30 | 44668.3542 | 0 | 3.913 | 40.75
2022-04-17 09:00 | 44668.375 | 0 | 1.9042 | 40.75
2022-04-17 09:30 | 44668.3958 | 0 | 1.4888 | 40.75
2022-04-17 10:00 | 44668.4167 | 0 | 1.3537 | 40.75
2022-04-17 10:30 | 44668.4375 | 0 | 1.3981 | 40.75
2022-04-17 11:00 | 44668.4583 | 0 | 1.883 | 40.75
2022-04-17 11:30 | 44668.4792 | 0 | 2.3308 | 40.75
2022-04-17 12:00 | 44668.5 | 0 | 2.597 | 40.75
2022-04-17 12:30 | 44668.5208 | 0 | 1.8393 | 40.75
2022-04-17 13:00 | 44668.5417 | 0 | 1.2775 | 40.75
2022-04-17 13:30 | 44668.5625 | 0 | 4.2758 | 40.75
2022-04-17 14:00 | 44668.5833 | 0 | 5.4462 | 40.75
2022-04-17 14:30 | 44668.6042 | 0 | 5.6887 | 40.75
2022-04-17 15:00 | 44668.625 | 0 | 6.1466 | 40.75
2022-04-17 15:30 | 44668.6458 | 0 | 6.2218 | 40.75
2022-04-17 16:00 | 44668.6667 | 0 | 6.0486 | 40.75
2022-04-17 16:30 | 44668.6875 | 0 | 7.3357 | 40.75
2022-04-17 17:00 | 44668.7083 | 0 | 8.1812 | 40.75
2022-04-17 17:30 | 44668.7292 | 0 | 8.8387 | 40.75
2022-04-17 18:00 | 44668.75 | 0 | 9.0894 | 40.75
2022-04-17 18:30 | 44668.7708 | 0 | 8.9848 | 40.75
2022-04-17 19:00 | 44668.7917 | 0 | 8.5917 | 40.75
2022-04-17 19:30 | 44668.8125 | 0 | 8.1984 | 40.75
2022-04-17 20:00 | 44668.8333 | 0 | 8.0798 | 40.75
2022-04-17 20:30 | 44668.8542 | 0 | 7.6282 | 40.75
2022-04-17 21:00 | 44668.875 | 0 | 7.293 | 40.75
2022-04-17 21:30 | 44668.8958 | 0 | 6.9251 | 40.75
2022-04-17 22:00 | 44668.9167 | 0 | 6.4965 | 40.75
2022-04-17 22:30 | 44668.9375 | 0 | 6.3023 | 40.75
2022-04-17 23:00 | 44668.9583 | 0 | 5.9829 | 40.75
2022-04-17 23:30 | 44668.9792 | 0 | 5.5971 | 40.75
2022-04-18 | 44669 | 0 | 5.3481 | 40.75
2022-04-18 00:30 | 44669.0208 | 0 | 5.0789 | 40.75
2022-04-18 01:00 | 44669.0417 | 0 | 4.9873 | 40.75
2022-04-18 01:30 | 44669.0625 | 0 | 4.7748 | 40.75
2022-04-18 02:00 | 44669.0833 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-18 02:30 | 44669.1042 | 0 | 4.6773 | 40.75
2022-04-18 03:00 | 44669.125 | 0 | 4.6354 | 40.75
2022-04-18 03:30 | 44669.1458 | 0 | 4.6252 | 40.75
2022-04-18 04:00 | 44669.1667 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-04-18 04:30 | 44669.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-04-18 05:00 | 44669.2083 | 0 | 4.684 | 40.75
2022-04-18 05:30 | 44669.2292 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-18 06:00 | 44669.25 | 0 | 4.8579 | 40.75
2022-04-18 06:30 | 44669.2708 | 0 | 4.7397 | 40.75
2022-04-18 07:00 | 44669.2917 | 0 | 4.0924 | 40.75
2022-04-18 07:30 | 44669.3125 | 0 | 3.2203 | 40.75
2022-04-18 08:00 | 44669.3333 | 0 | 2.5097 | 40.75
2022-04-18 08:30 | 44669.3542 | 0 | 2.0123 | 40.75
2022-04-18 09:00 | 44669.375 | 0 | 1.9128 | 40.75
2022-04-18 09:30 | 44669.3958 | 0 | 2.7434 | 40.75
2022-04-18 10:00 | 44669.4167 | 0 | 1.5696 | 40.75
2022-04-18 10:30 | 44669.4375 | 0 | 2.5811 | 40.75
2022-04-18 11:00 | 44669.4583 | 0 | 1.7603 | 40.75
2022-04-18 11:30 | 44669.4792 | 0 | 1.9199 | 40.75
2022-04-18 12:00 | 44669.5 | 0 | 1.979 | 40.75
2022-04-18 12:30 | 44669.5208 | 0 | 1.8035 | 40.75
2022-04-18 13:00 | 44669.5417 | 0 | 2.1396 | 40.75
2022-04-18 13:30 | 44669.5625 | 0 | 1.6145 | 40.75
2022-04-18 14:00 | 44669.5833 | 0 | 3.1511 | 40.75
2022-04-18 14:30 | 44669.6042 | 0 | 2.7872 | 40.75
2022-04-18 15:00 | 44669.625 | 0 | 3.9042 | 40.75
2022-04-18 15:30 | 44669.6458 | 0 | 5.2781 | 40.75
2022-04-18 16:00 | 44669.6667 | 0 | 6.5978 | 40.75
2022-04-18 16:30 | 44669.6875 | 0 | 8.1178 | 40.75
2022-04-18 17:00 | 44669.7083 | 0 | 9.6082 | 40.75
2022-04-18 17:30 | 44669.7292 | 0 | 10.4966 | 40.75
2022-04-18 18:00 | 44669.75 | 0 | 10.7922 | 40.75
2022-04-18 18:30 | 44669.7708 | 0 | 10.4827 | 40.75
2022-04-18 19:00 | 44669.7917 | 0 | 9.8269 | 40.75
2022-04-18 19:30 | 44669.8125 | 0 | 9.3787 | 40.75
2022-04-18 20:00 | 44669.8333 | 0 | 9.0183 | 40.75
2022-04-18 20:30 | 44669.8542 | 0 | 8.3895 | 40.75
2022-04-18 21:00 | 44669.875 | 0 | 7.958 | 40.75
2022-04-18 21:30 | 44669.8958 | 0 | 7.3875 | 40.75
2022-04-18 22:00 | 44669.9167 | 0 | 6.8095 | 40.75
2022-04-18 22:30 | 44669.9375 | 0 | 6.4094 | 40.75
2022-04-18 23:00 | 44669.9583 | 0 | 5.9829 | 40.75
2022-04-18 23:30 | 44669.9792 | 0 | 5.5777 | 40.75
2022-04-19 | 44670 | 0 | 5.2721 | 40.75
2022-04-19 00:30 | 44670.0208 | 0 | 4.9908 | 40.75
2022-04-19 01:00 | 44670.0417 | 0 | 4.9167 | 40.75
2022-04-19 01:30 | 44670.0625 | 0 | 4.7807 | 40.75
2022-04-19 02:00 | 44670.0833 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-19 02:30 | 44670.1042 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-04-19 03:00 | 44670.125 | 0 | 4.7686 | 40.75
2022-04-19 03:30 | 44670.1458 | 0 | 4.7005 | 40.75
2022-04-19 04:00 | 44670.1667 | 0 | 4.7909 | 40.75
2022-04-19 04:30 | 44670.1875 | 0 | 4.9061 | 40.75
2022-04-19 05:00 | 44670.2083 | 0 | 5.2352 | 40.75
2022-04-19 05:30 | 44670.2292 | 0 | 5.455 | 40.75
2022-04-19 06:00 | 44670.25 | 0 | 5.8722 | 40.75
2022-04-19 06:30 | 44670.2708 | 0 | 5.6968 | 40.75
2022-04-19 07:00 | 44670.2917 | 0 | 4.8966 | 40.75
2022-04-19 07:30 | 44670.3125 | 0 | 3.8137 | 40.75
2022-04-19 08:00 | 44670.3333 | 0 | 2.8291 | 40.75
2022-04-19 08:30 | 44670.3542 | 0 | 2.0014 | 40.75
2022-04-19 09:00 | 44670.375 | 0 | 1.5699 | 40.75
2022-04-19 09:30 | 44670.3958 | 0 | 1.3026 | 40.75
2022-04-19 10:00 | 44670.4167 | 0 | 1.4442 | 40.75
2022-04-19 10:30 | 44670.4375 | 0 | 1.1942 | 40.75
2022-04-19 11:00 | 44670.4583 | 0 | 1.2024 | 40.75
2022-04-19 11:30 | 44670.4792 | 0 | 1.1112 | 40.75
2022-04-19 12:00 | 44670.5 | 0 | 1.0571 | 40.75
2022-04-19 12:30 | 44670.5208 | 0 | 1.2682 | 40.75
2022-04-19 13:00 | 44670.5417 | 0 | 1.4442 | 40.75
2022-04-19 13:30 | 44670.5625 | 0 | 2.6046 | 40.75
2022-04-19 14:00 | 44670.5833 | 0 | 2.9632 | 40.75
2022-04-19 14:30 | 44670.6042 | 0 | 3.8017 | 40.75
2022-04-19 15:00 | 44670.625 | 0 | 3.9999 | 40.75
2022-04-19 15:30 | 44670.6458 | 0 | 5.285 | 40.75
2022-04-19 16:00 | 44670.6667 | 0 | 6.9086 | 40.75
2022-04-19 16:30 | 44670.6875 | 0 | 7.8816 | 40.75
2022-04-19 17:00 | 44670.7083 | 0 | 9.1427 | 40.75
2022-04-19 17:30 | 44670.7292 | 0 | 10.0284 | 40.75
2022-04-19 18:00 | 44670.75 | 0 | 10.4427 | 40.75
2022-04-19 18:30 | 44670.7708 | 0 | 10.351 | 40.75
2022-04-19 19:00 | 44670.7917 | 0 | 9.7409 | 40.75
2022-04-19 19:30 | 44670.8125 | 0 | 9.2665 | 40.75
2022-04-19 20:00 | 44670.8333 | 0 | 8.9779 | 40.75
2022-04-19 20:30 | 44670.8542 | 0 | 8.4472 | 40.75
2022-04-19 21:00 | 44670.875 | 0 | 7.9921 | 40.75
2022-04-19 21:30 | 44670.8958 | 0 | 7.4231 | 40.75
2022-04-19 22:00 | 44670.9167 | 0 | 6.7904 | 40.75
2022-04-19 22:30 | 44670.9375 | 0 | 6.342 | 40.75
2022-04-19 23:00 | 44670.9583 | 0 | 5.8536 | 40.75
2022-04-19 23:30 | 44670.9792 | 0 | 5.531 | 40.75
2022-04-20 | 44671 | 0 | 5.2204 | 40.75
2022-04-20 00:30 | 44671.0208 | 0 | 4.9908 | 40.75
2022-04-20 01:00 | 44671.0417 | 0 | 4.7936 | 40.75
2022-04-20 01:30 | 44671.0625 | 0 | 4.7604 | 40.75
2022-04-20 02:00 | 44671.0833 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-20 02:30 | 44671.1042 | 0 | 4.6562 | 40.75
2022-04-20 03:00 | 44671.125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-04-20 03:30 | 44671.1458 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-04-20 04:00 | 44671.1667 | 0 | 4.7474 | 40.75
2022-04-20 04:30 | 44671.1875 | 0 | 4.9884 | 40.75
2022-04-20 05:00 | 44671.2083 | 0 | 5.2239 | 40.75
2022-04-20 05:30 | 44671.2292 | 0 | 5.456 | 40.75
2022-04-20 06:00 | 44671.25 | 0 | 5.8123 | 40.75
2022-04-20 06:30 | 44671.2708 | 0 | 5.6475 | 40.75
2022-04-20 07:00 | 44671.2917 | 0 | 4.9736 | 40.75
2022-04-20 07:30 | 44671.3125 | 0 | 4.0565 | 40.75
2022-04-20 08:00 | 44671.3333 | 0 | 3.0706 | 40.75
2022-04-20 08:30 | 44671.3542 | 0 | 2.274 | 40.75
2022-04-20 09:00 | 44671.375 | 0 | 1.7229 | 40.75
2022-04-20 09:30 | 44671.3958 | 0 | 1.186 | 40.75
2022-04-20 10:00 | 44671.4167 | 0 | 1.0978 | 40.75
2022-04-20 10:30 | 44671.4375 | 0 | 1.1542 | 40.75
2022-04-20 11:00 | 44671.4583 | 0 | 1.1907 | 40.75
2022-04-20 11:30 | 44671.4792 | 0 | 1.1801 | 40.75
2022-04-20 12:00 | 44671.5 | 0 | 0.96229 | 40.75
2022-04-20 12:30 | 44671.5208 | 0 | 0.9693 | 40.75
2022-04-20 13:00 | 44671.5417 | 0 | 1.3375 | 40.75
2022-04-20 13:30 | 44671.5625 | 0 | 1.9516 | 40.75
2022-04-20 14:00 | 44671.5833 | 0 | 3.0876 | 40.75
2022-04-20 14:30 | 44671.6042 | 0 | 4.1558 | 40.75
2022-04-20 15:00 | 44671.625 | 0 | 5.4404 | 40.75
2022-04-20 15:30 | 44671.6458 | 0 | 6.8991 | 40.75
2022-04-20 16:00 | 44671.6667 | 0 | 8.2978 | 40.75
2022-04-20 16:30 | 44671.6875 | 0 | 9.7322 | 40.75
2022-04-20 17:00 | 44671.7083 | 0 | 10.7915 | 40.75
2022-04-20 17:30 | 44671.7292 | 0 | 11.2881 | 40.75
2022-04-20 18:00 | 44671.75 | 0 | 11.6403 | 40.75
2022-04-20 18:30 | 44671.7708 | 0 | 11.5993 | 40.75
2022-04-20 19:00 | 44671.7917 | 0 | 11.0338 | 40.75
2022-04-20 19:30 | 44671.8125 | 0 | 10.2339 | 40.75
2022-04-20 20:00 | 44671.8333 | 0 | 9.8087 | 40.75
2022-04-20 20:30 | 44671.8542 | 0 | 9.1973 | 40.75
2022-04-20 21:00 | 44671.875 | 0 | 8.6883 | 40.75
2022-04-20 21:30 | 44671.8958 | 0 | 8.0615 | 40.75
2022-04-20 22:00 | 44671.9167 | 0 | 7.3373 | 40.75
2022-04-20 22:30 | 44671.9375 | 0 | 6.7884 | 40.75
2022-04-20 23:00 | 44671.9583 | 0 | 6.2964 | 40.75
2022-04-20 23:30 | 44671.9792 | 0 | 5.7928 | 40.75
2022-04-21 | 44672 | 0 | 5.3893 | 40.75
2022-04-21 00:30 | 44672.0208 | 0 | 5.2168 | 40.75
2022-04-21 01:00 | 44672.0417 | 0 | 5.0989 | 40.75
2022-04-21 01:30 | 44672.0625 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-21 02:00 | 44672.0833 | 0 | 4.7966 | 40.75
2022-04-21 02:30 | 44672.1042 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-04-21 03:00 | 44672.125 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-04-21 03:30 | 44672.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-21 04:00 | 44672.1667 | 0 | 4.9026 | 40.75
2022-04-21 04:30 | 44672.1875 | 0 | 5.0589 | 40.75
2022-04-21 05:00 | 44672.2083 | 0 | 5.2668 | 40.75
2022-04-21 05:30 | 44672.2292 | 0 | 5.4903 | 40.75
2022-04-21 06:00 | 44672.25 | 0 | 5.8464 | 40.75
2022-04-21 06:30 | 44672.2708 | 0 | 6.117 | 40.75
2022-04-21 07:00 | 44672.2917 | 0 | 5.5405 | 40.75
2022-04-21 07:30 | 44672.3125 | 0 | 4.591 | 40.75
2022-04-21 08:00 | 44672.3333 | 0 | 3.6175 | 40.75
2022-04-21 08:30 | 44672.3542 | 0 | 2.546 | 40.75
2022-04-21 09:00 | 44672.375 | 0 | 1.7771 | 40.75
2022-04-21 09:30 | 44672.3958 | 0 | 1.279 | 40.75
2022-04-21 10:00 | 44672.4167 | 0 | 1.2166 | 40.75
2022-04-21 10:30 | 44672.4375 | 0 | 1.1578 | 40.75
2022-04-21 11:00 | 44672.4583 | 0 | 1.1354 | 40.75
2022-04-21 11:30 | 44672.4792 | 0 | 1.1237 | 40.75
2022-04-21 12:00 | 44672.5 | 0 | 1.4612 | 40.75
2022-04-21 12:30 | 44672.5208 | 0 | 1.287 | 40.75
2022-04-21 13:00 | 44672.5417 | 0 | 1.1663 | 40.75
2022-04-21 13:30 | 44672.5625 | 0 | 2.129 | 40.75
2022-04-21 14:00 | 44672.5833 | 0 | 2.4766 | 40.75
2022-04-21 14:30 | 44672.6042 | 0 | 4.223 | 40.75
2022-04-21 15:00 | 44672.625 | 0 | 5.5829 | 40.75
2022-04-21 15:30 | 44672.6458 | 0 | 5.5435 | 40.75
2022-04-21 16:00 | 44672.6667 | 0 | 6.6832 | 40.75
2022-04-21 16:30 | 44672.6875 | 0 | 7.6877 | 40.75
2022-04-21 17:00 | 44672.7083 | 0 | 9.0104 | 40.75
2022-04-21 17:30 | 44672.7292 | 0 | 9.8095 | 40.75
2022-04-21 18:00 | 44672.75 | 0 | 10.1014 | 40.75
2022-04-21 18:30 | 44672.7708 | 0 | 9.9192 | 40.75
2022-04-21 19:00 | 44672.7917 | 0 | 9.6266 | 40.75
2022-04-21 19:30 | 44672.8125 | 0 | 9.2141 | 40.75
2022-04-21 20:00 | 44672.8333 | 0 | 8.9123 | 40.75
2022-04-21 20:30 | 44672.8542 | 0 | 8.4205 | 40.75
2022-04-21 21:00 | 44672.875 | 0 | 8.1452 | 40.75
2022-04-21 21:30 | 44672.8958 | 0 | 7.4808 | 40.75
2022-04-21 22:00 | 44672.9167 | 0 | 6.9383 | 40.75
2022-04-21 22:30 | 44672.9375 | 0 | 6.57 | 40.75
2022-04-21 23:00 | 44672.9583 | 0 | 6.0365 | 40.75
2022-04-21 23:30 | 44672.9792 | 0 | 5.6226 | 40.75
2022-04-22 | 44673 | 0 | 5.3481 | 40.75
2022-04-22 00:30 | 44673.0208 | 0 | 5.0938 | 40.75
2022-04-22 01:00 | 44673.0417 | 0 | 4.9238 | 40.75
2022-04-22 01:30 | 44673.0625 | 0 | 4.791 | 40.75
2022-04-22 02:00 | 44673.0833 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-22 02:30 | 44673.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-22 03:00 | 44673.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-22 03:30 | 44673.1458 | 0 | 4.7533 | 40.75
2022-04-22 04:00 | 44673.1667 | 0 | 4.8614 | 40.75
2022-04-22 04:30 | 44673.1875 | 0 | 4.9954 | 40.75
2022-04-22 05:00 | 44673.2083 | 0 | 5.2164 | 40.75
2022-04-22 05:30 | 44673.2292 | 0 | 5.4911 | 40.75
2022-04-22 06:00 | 44673.25 | 0 | 5.8236 | 40.75
2022-04-22 06:30 | 44673.2708 | 0 | 6.2606 | 40.75
2022-04-22 07:00 | 44673.2917 | 0 | 6.5345 | 40.75
2022-04-22 07:30 | 44673.3125 | 0 | 6.196 | 40.75
2022-04-22 08:00 | 44673.3333 | 0 | 6.0423 | 40.75
2022-04-22 08:30 | 44673.3542 | 0 | 5.3852 | 40.75
2022-04-22 09:00 | 44673.375 | 0 | 4.4684 | 40.75
2022-04-22 09:30 | 44673.3958 | 0 | 3.0756 | 40.75
2022-04-22 10:00 | 44673.4167 | 0 | 3.35 | 40.75
2022-04-22 10:30 | 44673.4375 | 0 | 1.8827 | 40.75
2022-04-22 11:00 | 44673.4583 | 0 | 1.4995 | 40.75
2022-04-22 11:30 | 44673.4792 | 0 | 1.4359 | 40.75
2022-04-22 12:00 | 44673.5 | 0 | 1.7108 | 40.75
2022-04-22 12:30 | 44673.5208 | 0 | 2.184 | 40.75
2022-04-22 13:00 | 44673.5417 | 0 | 1.9579 | 40.75
2022-04-22 13:30 | 44673.5625 | 0 | 2.1143 | 40.75
2022-04-22 14:00 | 44673.5833 | 0 | 2.9002 | 40.75
2022-04-22 14:30 | 44673.6042 | 0 | 4.0524 | 40.75
2022-04-22 15:00 | 44673.625 | 0 | 4.9842 | 40.75
2022-04-22 15:30 | 44673.6458 | 0 | 6.3374 | 40.75
2022-04-22 16:00 | 44673.6667 | 0 | 6.984 | 40.75
2022-04-22 16:30 | 44673.6875 | 0 | 7.7168 | 40.75
2022-04-22 17:00 | 44673.7083 | 0 | 8.6428 | 40.75
2022-04-22 17:30 | 44673.7292 | 0 | 9.3164 | 40.75
2022-04-22 18:00 | 44673.75 | 0 | 9.5466 | 40.75
2022-04-22 18:30 | 44673.7708 | 0 | 9.3237 | 40.75
2022-04-22 19:00 | 44673.7917 | 0 | 8.981 | 40.75
2022-04-22 19:30 | 44673.8125 | 0 | 8.7153 | 40.75
2022-04-22 20:00 | 44673.8333 | 0 | 8.3639 | 40.75
2022-04-22 20:30 | 44673.8542 | 0 | 7.9329 | 40.75
2022-04-22 21:00 | 44673.875 | 0 | 7.7255 | 40.75
2022-04-22 21:30 | 44673.8958 | 0 | 7.3044 | 40.75
2022-04-22 22:00 | 44673.9167 | 0 | 6.9953 | 40.75
2022-04-22 22:30 | 44673.9375 | 0 | 6.5937 | 40.75
2022-04-22 23:00 | 44673.9583 | 0 | 6.2302 | 40.75
2022-04-22 23:30 | 44673.9792 | 0 | 5.7446 | 40.75
2022-04-23 | 44674 | 0 | 5.4783 | 40.75
2022-04-23 00:30 | 44674.0208 | 0 | 5.1938 | 40.75
2022-04-23 01:00 | 44674.0417 | 0 | 5.0766 | 40.75
2022-04-23 01:30 | 44674.0625 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-23 02:00 | 44674.0833 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-04-23 02:30 | 44674.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-04-23 03:00 | 44674.125 | 0 | 4.7799 | 40.75
2022-04-23 03:30 | 44674.1458 | 0 | 4.7274 | 40.75
2022-04-23 04:00 | 44674.1667 | 0 | 4.7827 | 40.75
2022-04-23 04:30 | 44674.1875 | 0 | 4.8391 | 40.75
2022-04-23 05:00 | 44674.2083 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-04-23 05:30 | 44674.2292 | 0 | 4.9284 | 40.75
2022-04-23 06:00 | 44674.25 | 0 | 5.2129 | 40.75
2022-04-23 06:30 | 44674.2708 | 0 | 4.9313 | 40.75
2022-04-23 07:00 | 44674.2917 | 0 | 4.5954 | 40.75
2022-04-23 07:30 | 44674.3125 | 0 | 5.0857 | 40.75
2022-04-23 08:00 | 44674.3333 | 0 | 5.4644 | 40.75
2022-04-23 08:30 | 44674.3542 | 0 | 4.2243 | 40.75
2022-04-23 09:00 | 44674.375 | 0 | 5.5013 | 40.75
2022-04-23 09:30 | 44674.3958 | 0 | 4.1541 | 40.75
2022-04-23 10:00 | 44674.4167 | 0 | 5.6418 | 40.75
2022-04-23 10:30 | 44674.4375 | 0 | 5.4192 | 40.75
2022-04-23 11:00 | 44674.4583 | 0 | 4.5794 | 40.75
2022-04-23 11:30 | 44674.4792 | 0 | 2.7639 | 40.75
2022-04-23 12:00 | 44674.5 | 0 | 4.1649 | 40.75
2022-04-23 12:30 | 44674.5208 | 0 | 3.6744 | 40.75
2022-04-23 13:00 | 44674.5417 | 0 | 4.1886 | 40.75
2022-04-23 13:30 | 44674.5625 | 0 | 4.273 | 40.75
2022-04-23 14:00 | 44674.5833 | 0 | 5.4063 | 40.75
2022-04-23 14:30 | 44674.6042 | 0 | 3.8264 | 40.75
2022-04-23 15:00 | 44674.625 | 0 | 6.0526 | 40.75
2022-04-23 15:30 | 44674.6458 | 0 | 6.5721 | 40.75
2022-04-23 16:00 | 44674.6667 | 0 | 6.6328 | 40.75
2022-04-23 16:30 | 44674.6875 | 0 | 7.7029 | 40.75
2022-04-23 17:00 | 44674.7083 | 0 | 8.6391 | 40.75
2022-04-23 17:30 | 44674.7292 | 0 | 9.1128 | 40.75
2022-04-23 18:00 | 44674.75 | 0 | 9.1971 | 40.75
2022-04-23 18:30 | 44674.7708 | 0 | 9.0929 | 40.75
2022-04-23 19:00 | 44674.7917 | 0 | 8.611 | 40.75
2022-04-23 19:30 | 44674.8125 | 0 | 8.2929 | 40.75
2022-04-23 20:00 | 44674.8333 | 0 | 7.985 | 40.75
2022-04-23 20:30 | 44674.8542 | 0 | 7.6144 | 40.75
2022-04-23 21:00 | 44674.875 | 0 | 7.3652 | 40.75
2022-04-23 21:30 | 44674.8958 | 0 | 6.9574 | 40.75
2022-04-23 22:00 | 44674.9167 | 0 | 6.6082 | 40.75
2022-04-23 22:30 | 44674.9375 | 0 | 6.4389 | 40.75
2022-04-23 23:00 | 44674.9583 | 0 | 6.0206 | 40.75
2022-04-23 23:30 | 44674.9792 | 0 | 5.6653 | 40.75
2022-04-24 | 44675 | 0 | 5.2498 | 40.75
2022-04-24 00:30 | 44675.0208 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-04-24 01:00 | 44675.0417 | 0 | 4.9685 | 40.75
2022-04-24 01:30 | 44675.0625 | 0 | 4.786 | 40.75
2022-04-24 02:00 | 44675.0833 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-24 02:30 | 44675.1042 | 0 | 4.6178 | 40.75
2022-04-24 03:00 | 44675.125 | 0 | 4.5183 | 40.75
2022-04-24 03:30 | 44675.1458 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-04-24 04:00 | 44675.1667 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-04-24 04:30 | 44675.1875 | 0 | 4.5711 | 40.75
2022-04-24 05:00 | 44675.2083 | 0 | 4.6154 | 40.75
2022-04-24 05:30 | 44675.2292 | 0 | 4.7286 | 40.75
2022-04-24 06:00 | 44675.25 | 0 | 4.8168 | 40.75
2022-04-24 06:30 | 44675.2708 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-04-24 07:00 | 44675.2917 | 0 | 5.3186 | 40.75
2022-04-24 07:30 | 44675.3125 | 0 | 4.9892 | 40.75
2022-04-24 08:00 | 44675.3333 | 0 | 4.7808 | 40.75
2022-04-24 08:30 | 44675.3542 | 0 | 3.4661 | 40.75
2022-04-24 09:00 | 44675.375 | 0 | 3.5839 | 40.75
2022-04-24 09:30 | 44675.3958 | 0 | 2.4469 | 40.75
2022-04-24 10:00 | 44675.4167 | 0 | 2.7602 | 40.75
2022-04-24 10:30 | 44675.4375 | 0 | 2.3748 | 40.75
2022-04-24 11:00 | 44675.4583 | 0 | 2.0733 | 40.75
2022-04-24 11:30 | 44675.4792 | 0 | 3.2163 | 40.75
2022-04-24 12:00 | 44675.5 | 0 | 1.7095 | 40.75
2022-04-24 12:30 | 44675.5208 | 0 | 2.2636 | 40.75
2022-04-24 13:00 | 44675.5417 | 0 | 3.252 | 40.75
2022-04-24 13:30 | 44675.5625 | 0 | 3.1555 | 40.75
2022-04-24 14:00 | 44675.5833 | 0 | 3.7478 | 40.75
2022-04-24 14:30 | 44675.6042 | 0 | 3.4738 | 40.75
2022-04-24 15:00 | 44675.625 | 0 | 4.8998 | 40.75
2022-04-24 15:30 | 44675.6458 | 0 | 5.0669 | 40.75
2022-04-24 16:00 | 44675.6667 | 0 | 6.9205 | 40.75
2022-04-24 16:30 | 44675.6875 | 0 | 7.9186 | 40.75
2022-04-24 17:00 | 44675.7083 | 0 | 8.826 | 40.75
2022-04-24 17:30 | 44675.7292 | 0 | 9.4055 | 40.75
2022-04-24 18:00 | 44675.75 | 0 | 9.6101 | 40.75
2022-04-24 18:30 | 44675.7708 | 0 | 9.1845 | 40.75
2022-04-24 19:00 | 44675.7917 | 0 | 8.656 | 40.75
2022-04-24 19:30 | 44675.8125 | 0 | 8.267 | 40.75
2022-04-24 20:00 | 44675.8333 | 0 | 8.097 | 40.75
2022-04-24 20:30 | 44675.8542 | 0 | 7.6266 | 40.75
2022-04-24 21:00 | 44675.875 | 0 | 7.2446 | 40.75
2022-04-24 21:30 | 44675.8958 | 0 | 6.8955 | 40.75
2022-04-24 22:00 | 44675.9167 | 0 | 6.6646 | 40.75
2022-04-24 22:30 | 44675.9375 | 0 | 6.3368 | 40.75
2022-04-24 23:00 | 44675.9583 | 0 | 5.9641 | 40.75
2022-04-24 23:30 | 44675.9792 | 0 | 5.5183 | 40.75
2022-04-25 | 44676 | 0 | 5.2552 | 40.75
2022-04-25 00:30 | 44676.0208 | 0 | 5.1009 | 40.75
2022-04-25 01:00 | 44676.0417 | 0 | 4.7956 | 40.75
2022-04-25 01:30 | 44676.0625 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-04-25 02:00 | 44676.0833 | 0 | 4.61 | 40.75
2022-04-25 02:30 | 44676.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-04-25 03:00 | 44676.125 | 0 | 4.4924 | 40.75
2022-04-25 03:30 | 44676.1458 | 0 | 4.5077 | 40.75
2022-04-25 04:00 | 44676.1667 | 0 | 4.4924 | 40.75
2022-04-25 04:30 | 44676.1875 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-04-25 05:00 | 44676.2083 | 0 | 4.53 | 40.75
2022-04-25 05:30 | 44676.2292 | 0 | 4.6808 | 40.75
2022-04-25 06:00 | 44676.25 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-04-25 06:30 | 44676.2708 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-04-25 07:00 | 44676.2917 | 0 | 4.4428 | 40.75
2022-04-25 07:30 | 44676.3125 | 0 | 4.3844 | 40.75
2022-04-25 08:00 | 44676.3333 | 0 | 5.4849 | 40.75
2022-04-25 08:30 | 44676.3542 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-04-25 09:00 | 44676.375 | 0 | 6.1569 | 40.75
2022-04-25 09:30 | 44676.3958 | 0 | 5.408 | 40.75
2022-04-25 10:00 | 44676.4167 | 0 | 5.2899 | 40.75
2022-04-25 10:30 | 44676.4375 | 0 | 3.2504 | 40.75
2022-04-25 11:00 | 44676.4583 | 0 | 5.3733 | 40.75
2022-04-25 11:30 | 44676.4792 | 0 | 3.5958 | 40.75
2022-04-25 12:00 | 44676.5 | 0 | 3.2116 | 40.75
2022-04-25 12:30 | 44676.5208 | 0 | 4.1086 | 40.75
2022-04-25 13:00 | 44676.5417 | 0 | 5.3507 | 40.75
2022-04-25 13:30 | 44676.5625 | 0 | 3.8276 | 40.75
2022-04-25 14:00 | 44676.5833 | 0 | 5.2327 | 40.75
2022-04-25 14:30 | 44676.6042 | 0 | 6.4126 | 40.75
2022-04-25 15:00 | 44676.625 | 0 | 7.2491 | 40.75
2022-04-25 15:30 | 44676.6458 | 0 | 6.9878 | 40.75
2022-04-25 16:00 | 44676.6667 | 0 | 7.2685 | 40.75
2022-04-25 16:30 | 44676.6875 | 0 | 8.3225 | 40.75
2022-04-25 17:00 | 44676.7083 | 0 | 9.3843 | 40.75
2022-04-25 17:30 | 44676.7292 | 0 | 10.1951 | 40.75
2022-04-25 18:00 | 44676.75 | 0 | 10.1179 | 40.75
2022-04-25 18:30 | 44676.7708 | 0 | 9.7433 | 40.75
2022-04-25 19:00 | 44676.7917 | 0 | 9.4233 | 40.75
2022-04-25 19:30 | 44676.8125 | 0 | 8.9979 | 40.75
2022-04-25 20:00 | 44676.8333 | 0 | 8.5161 | 40.75
2022-04-25 20:30 | 44676.8542 | 0 | 7.9928 | 40.75
2022-04-25 21:00 | 44676.875 | 0 | 7.5744 | 40.75
2022-04-25 21:30 | 44676.8958 | 0 | 7.0205 | 40.75
2022-04-25 22:00 | 44676.9167 | 0 | 6.567 | 40.75
2022-04-25 22:30 | 44676.9375 | 0 | 6.138 | 40.75
2022-04-25 23:00 | 44676.9583 | 0 | 5.6798 | 40.75
2022-04-25 23:30 | 44676.9792 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-04-26 | 44677 | 0 | 5.0668 | 40.75
2022-04-26 00:30 | 44677.0208 | 0 | 4.8388 | 40.75
2022-04-26 01:00 | 44677.0417 | 0 | 4.7157 | 40.75
2022-04-26 01:30 | 44677.0625 | 0 | 4.6174 | 40.75
2022-04-26 02:00 | 44677.0833 | 0 | 4.53 | 40.75
2022-04-26 02:30 | 44677.1042 | 0 | 4.5183 | 40.75
2022-04-26 03:00 | 44677.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-04-26 03:30 | 44677.1458 | 0 | 4.5077 | 40.75
2022-04-26 04:00 | 44677.1667 | 0 | 4.6283 | 40.75
2022-04-26 04:30 | 44677.1875 | 0 | 4.8732 | 40.75
2022-04-26 05:00 | 44677.2083 | 0 | 5.1757 | 40.75
2022-04-26 05:30 | 44677.2292 | 0 | 5.4494 | 40.75
2022-04-26 06:00 | 44677.25 | 0 | 5.8881 | 40.75
2022-04-26 06:30 | 44677.2708 | 0 | 6.3366 | 40.75
2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 0 | 6.2684 | 40.75
2022-04-26 07:30 | 44677.3125 | 0 | 6.3942 | 40.75
2022-04-26 08:00 | 44677.3333 | 0 | 6.2218 | 40.75
2022-04-26 08:30 | 44677.3542 | 0 | 6.0866 | 40.75
2022-04-26 09:00 | 44677.375 | 0 | 5.1268 | 40.75
2022-04-26 09:30 | 44677.3958 | 0 | 5.1087 | 40.75
2022-04-26 10:00 | 44677.4167 | 0 | 5.1357 | 40.75
2022-04-26 10:30 | 44677.4375 | 0 | 3.8943 | 40.75
2022-04-26 11:00 | 44677.4583 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-04-26 11:30 | 44677.4792 | 0 | 5.2063 | 40.75
2022-04-26 12:00 | 44677.5 | 0 | 4.8059 | 40.75
2022-04-26 12:30 | 44677.5208 | 0 | 4.7948 | 40.75
2022-04-26 13:00 | 44677.5417 | 0 | 4.6167 | 40.75
2022-04-26 13:30 | 44677.5625 | 0 | 4.8708 | 40.75
2022-04-26 14:00 | 44677.5833 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-04-26 14:30 | 44677.6042 | 0 | 5.4134 | 40.75
2022-04-26 15:00 | 44677.625 | 0 | 5.8464 | 40.75
2022-04-26 15:30 | 44677.6458 | 0 | 5.9458 | 40.75
2022-04-26 16:00 | 44677.6667 | 0 | 6.7452 | 40.75
2022-04-26 16:30 | 44677.6875 | 0 | 8.0046 | 40.75
2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | 0 | 9.0902 | 40.75
2022-04-26 17:30 | 44677.7292 | 0 | 10.0829 | 40.75
2022-04-26 18:00 | 44677.75 | 0 | 10.1672 | 40.75
2022-04-26 18:30 | 44677.7708 | 0 | 9.8791 | 40.75
2022-04-26 19:00 | 44677.7917 | 0 | 9.5632 | 40.75
2022-04-26 19:30 | 44677.8125 | 0 | 9.2085 | 40.75
2022-04-26 20:00 | 44677.8333 | 0 | 8.9006 | 40.75
2022-04-26 20:30 | 44677.8542 | 0 | 8.2871 | 40.75
2022-04-26 21:00 | 44677.875 | 0 | 7.7712 | 40.75
2022-04-26 21:30 | 44677.8958 | 0 | 7.2798 | 40.75
2022-04-26 22:00 | 44677.9167 | 0 | 6.6901 | 40.75
2022-04-26 22:30 | 44677.9375 | 0 | 6.2284 | 40.75
2022-04-26 23:00 | 44677.9583 | 0 | 5.7572 | 40.75
2022-04-26 23:30 | 44677.9792 | 0 | 5.4115 | 40.75
2022-04-27 | 44678 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-04-27 00:30 | 44678.0208 | 0 | 4.905 | 40.75
2022-04-27 01:00 | 44678.0417 | 0 | 4.7384 | 40.75
2022-04-27 01:30 | 44678.0625 | 0 | 4.6472 | 40.75
2022-04-27 02:00 | 44678.0833 | 0 | 4.6131 | 40.75
2022-04-27 02:30 | 44678.1042 | 0 | 4.5242 | 40.75
2022-04-27 03:00 | 44678.125 | 0 | 4.463 | 40.75
2022-04-27 03:30 | 44678.1458 | 0 | 4.5041 | 40.75
2022-04-27 04:00 | 44678.1667 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-27 04:30 | 44678.1875 | 0 | 4.7627 | 40.75
2022-04-27 05:00 | 44678.2083 | 0 | 5.1486 | 40.75
2022-04-27 05:30 | 44678.2292 | 0 | 5.5056 | 40.75
2022-04-27 06:00 | 44678.25 | 0 | 5.9587 | 40.75
2022-04-27 06:30 | 44678.2708 | 0 | 6.3311 | 40.75
2022-04-27 07:00 | 44678.2917 | 0 | 5.4496 | 40.75
2022-04-27 07:30 | 44678.3125 | 0 | 4.742 | 40.75
2022-04-27 08:00 | 44678.3333 | 0 | 4.825 | 40.75
2022-04-27 08:30 | 44678.3542 | 0 | 3.3503 | 40.75
2022-04-27 09:00 | 44678.375 | 0 | 2.954 | 40.75
2022-04-27 09:30 | 44678.3958 | 0 | 3.0864 | 40.75
2022-04-27 10:00 | 44678.4167 | 0 | 1.4494 | 40.75
2022-04-27 10:30 | 44678.4375 | 0 | 1.2941 | 40.75
2022-04-27 11:00 | 44678.4583 | 0 | 1.6587 | 40.75
2022-04-27 11:30 | 44678.4792 | 0 | 2.956 | 40.75
2022-04-27 12:00 | 44678.5 | 0 | 2.9432 | 40.75
2022-04-27 12:30 | 44678.5208 | 0 | 1.8265 | 40.75
2022-04-27 13:00 | 44678.5417 | 0 | 1.4594 | 40.75
2022-04-27 13:30 | 44678.5625 | 0 | 1.8986 | 40.75
2022-04-27 14:00 | 44678.5833 | 0 | 2.3866 | 40.75
2022-04-27 14:30 | 44678.6042 | 0 | 2.9816 | 40.75
2022-04-27 15:00 | 44678.625 | 0 | 3.7771 | 40.75
2022-04-27 15:30 | 44678.6458 | 0 | 4.87 | 40.75
2022-04-27 16:00 | 44678.6667 | 0 | 6.4291 | 40.75
2022-04-27 16:30 | 44678.6875 | 0 | 7.719 | 40.75
2022-04-27 17:00 | 44678.7083 | 0 | 8.847 | 40.75
2022-04-27 17:30 | 44678.7292 | 0 | 9.7549 | 40.75
2022-04-27 18:00 | 44678.75 | 0 | 10.1731 | 40.75
2022-04-27 18:30 | 44678.7708 | 0 | 10.1664 | 40.75
2022-04-27 19:00 | 44678.7917 | 0 | 9.6518 | 40.75
2022-04-27 19:30 | 44678.8125 | 0 | 9.4314 | 40.75
2022-04-27 20:00 | 44678.8333 | 0 | 8.9563 | 40.75
2022-04-27 20:30 | 44678.8542 | 0 | 8.4749 | 40.75
2022-04-27 21:00 | 44678.875 | 0 | 8.0598 | 40.75
2022-04-27 21:30 | 44678.8958 | 0 | 7.4519 | 40.75
2022-04-27 22:00 | 44678.9167 | 0 | 6.7967 | 40.75
2022-04-27 22:30 | 44678.9375 | 0 | 6.374 | 40.75
2022-04-27 23:00 | 44678.9583 | 0 | 6.0216 | 40.75
2022-04-27 23:30 | 44678.9792 | 0 | 5.5193 | 40.75
2022-04-28 | 44679 | 0 | 5.2051 | 40.75
2022-04-28 00:30 | 44679.0208 | 0 | 4.9649 | 40.75
2022-04-28 01:00 | 44679.0417 | 0 | 4.8497 | 40.75
2022-04-28 01:30 | 44679.0625 | 0 | 4.7578 | 40.75
2022-04-28 02:00 | 44679.0833 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-04-28 02:30 | 44679.1042 | 0 | 4.6064 | 40.75
2022-04-28 03:00 | 44679.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-28 03:30 | 44679.1458 | 0 | 4.6095 | 40.75
2022-04-28 04:00 | 44679.1667 | 0 | 4.6938 | 40.75
2022-04-28 04:30 | 44679.1875 | 0 | 4.9214 | 40.75
2022-04-28 05:00 | 44679.2083 | 0 | 5.198 | 40.75
2022-04-28 05:30 | 44679.2292 | 0 | 5.4489 | 40.75
2022-04-28 06:00 | 44679.25 | 0 | 5.9755 | 40.75
2022-04-28 06:30 | 44679.2708 | 0 | 6.1505 | 40.75
2022-04-28 07:00 | 44679.2917 | 0 | 6.0917 | 40.75
2022-04-28 07:30 | 44679.3125 | 0 | 6.4729 | 40.75
2022-04-28 08:00 | 44679.3333 | 0 | 5.9712 | 40.75
2022-04-28 08:30 | 44679.3542 | 0 | 4.4504 | 40.75
2022-04-28 09:00 | 44679.375 | 0 | 3.8053 | 40.75
2022-04-28 09:30 | 44679.3958 | 0 | 1.8206 | 40.75
2022-04-28 10:00 | 44679.4167 | 0 | 2.6705 | 40.75
2022-04-28 10:30 | 44679.4375 | 0 | 2.61 | 40.75
2022-04-28 11:00 | 44679.4583 | 0 | 2.7919 | 40.75
2022-04-28 11:30 | 44679.4792 | 0 | 2.7089 | 40.75
2022-04-28 12:00 | 44679.5 | 0 | 1.7843 | 40.75
2022-04-28 12:30 | 44679.5208 | 0 | 1.7733 | 40.75
2022-04-28 13:00 | 44679.5417 | 0 | 3.6124 | 40.75
2022-04-28 13:30 | 44679.5625 | 0 | 4.6175 | 40.75
2022-04-28 14:00 | 44679.5833 | 0 | 4.9163 | 40.75
2022-04-28 14:30 | 44679.6042 | 0 | 4.5359 | 40.75
2022-04-28 15:00 | 44679.625 | 0 | 5.153 | 40.75
2022-04-28 15:30 | 44679.6458 | 0 | 5.7081 | 40.75
2022-04-28 16:00 | 44679.6667 | 0 | 6.7711 | 40.75
2022-04-28 16:30 | 44679.6875 | 0 | 7.9089 | 40.75
2022-04-28 17:00 | 44679.7083 | 0 | 8.8496 | 40.75
2022-04-28 17:30 | 44679.7292 | 0 | 9.7799 | 40.75
2022-04-28 18:00 | 44679.75 | 0 | 10.0004 | 40.75
2022-04-28 18:30 | 44679.7708 | 0 | 9.7578 | 40.75
2022-04-28 19:00 | 44679.7917 | 0 | 9.4609 | 40.75
2022-04-28 19:30 | 44679.8125 | 0 | 9.1789 | 40.75
2022-04-28 20:00 | 44679.8333 | 0 | 8.832 | 40.75
2022-04-28 20:30 | 44679.8542 | 0 | 8.4532 | 40.75
2022-04-28 21:00 | 44679.875 | 0 | 8.2239 | 40.75
2022-04-28 21:30 | 44679.8958 | 0 | 7.552 | 40.75
2022-04-28 22:00 | 44679.9167 | 0 | 7.1081 | 40.75
2022-04-28 22:30 | 44679.9375 | 0 | 6.5706 | 40.75
2022-04-28 23:00 | 44679.9583 | 0 | 6.126 | 40.75
2022-04-28 23:30 | 44679.9792 | 0 | 5.6959 | 40.75
2022-04-29 | 44680 | 0 | 5.3516 | 40.75
2022-04-29 00:30 | 44680.0208 | 0 | 5.0825 | 40.75
2022-04-29 01:00 | 44680.0417 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-29 01:30 | 44680.0625 | 0 | 4.8227 | 40.75
2022-04-29 02:00 | 44680.0833 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-04-29 02:30 | 44680.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-29 03:00 | 44680.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-29 03:30 | 44680.1458 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-29 04:00 | 44680.1667 | 0 | 4.8356 | 40.75
2022-04-29 04:30 | 44680.1875 | 0 | 4.9919 | 40.75
2022-04-29 05:00 | 44680.2083 | 0 | 5.2728 | 40.75
2022-04-29 05:30 | 44680.2292 | 0 | 5.5502 | 40.75
2022-04-29 06:00 | 44680.25 | 0 | 5.905 | 40.75
2022-04-29 06:30 | 44680.2708 | 0 | 6.2195 | 40.75
2022-04-29 07:00 | 44680.2917 | 0 | 5.626 | 40.75
2022-04-29 07:30 | 44680.3125 | 0 | 4.714 | 40.75
2022-04-29 08:00 | 44680.3333 | 0 | 4.3032 | 40.75
2022-04-29 08:30 | 44680.3542 | 0 | 3.1863 | 40.75
2022-04-29 09:00 | 44680.375 | 0 | 4.4338 | 40.75
2022-04-29 09:30 | 44680.3958 | 0 | 4.0714 | 40.75
2022-04-29 10:00 | 44680.4167 | 0 | 1.7359 | 40.75
2022-04-29 10:30 | 44680.4375 | 0 | 1.3576 | 40.75
2022-04-29 11:00 | 44680.4583 | 0 | 1.24 | 40.75
2022-04-29 11:30 | 44680.4792 | 0 | 2.1304 | 40.75
2022-04-29 12:00 | 44680.5 | 0 | 1.6693 | 40.75
2022-04-29 12:30 | 44680.5208 | 0 | 1.9766 | 40.75
2022-04-29 13:00 | 44680.5417 | 0 | 3.1152 | 40.75
2022-04-29 13:30 | 44680.5625 | 0 | 2.8644 | 40.75
2022-04-29 14:00 | 44680.5833 | 0 | 2.7311 | 40.75
2022-04-29 14:30 | 44680.6042 | 0 | 4.306 | 40.75
2022-04-29 15:00 | 44680.625 | 0 | 5.96 | 40.75
2022-04-29 15:30 | 44680.6458 | 0 | 5.9229 | 40.75
2022-04-29 16:00 | 44680.6667 | 0 | 7.3895 | 40.75
2022-04-29 16:30 | 44680.6875 | 0 | 8.1788 | 40.75
2022-04-29 17:00 | 44680.7083 | 0 | 8.9129 | 40.75
2022-04-29 17:30 | 44680.7292 | 0 | 9.5981 | 40.75
2022-04-29 18:00 | 44680.75 | 0 | 9.636 | 40.75
2022-04-29 18:30 | 44680.7708 | 0 | 9.5431 | 40.75
2022-04-29 19:00 | 44680.7917 | 0 | 9.2202 | 40.75
2022-04-29 19:30 | 44680.8125 | 0 | 8.9178 | 40.75
2022-04-29 20:00 | 44680.8333 | 0 | 8.5569 | 40.75
2022-04-29 20:30 | 44680.8542 | 0 | 8.2353 | 40.75
2022-04-29 21:00 | 44680.875 | 0 | 7.8157 | 40.75
2022-04-29 21:30 | 44680.8958 | 0 | 7.3973 | 40.75
2022-04-29 22:00 | 44680.9167 | 0 | 7.1649 | 40.75
2022-04-29 22:30 | 44680.9375 | 0 | 6.8818 | 40.75
2022-04-29 23:00 | 44680.9583 | 0 | 6.384 | 40.75
2022-04-29 23:30 | 44680.9792 | 0 | 5.8747 | 40.75
2022-04-30 | 44681 | 0 | 5.4536 | 40.75
2022-04-30 00:30 | 44681.0208 | 0 | 5.24 | 40.75
2022-04-30 01:00 | 44681.0417 | 0 | 5.0977 | 40.75
2022-04-30 01:30 | 44681.0625 | 0 | 4.9685 | 40.75
2022-04-30 02:00 | 44681.0833 | 0 | 4.8255 | 40.75
2022-04-30 02:30 | 44681.1042 | 0 | 4.798 | 40.75
2022-04-30 03:00 | 44681.125 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-04-30 03:30 | 44681.1458 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-04-30 04:00 | 44681.1667 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-04-30 04:30 | 44681.1875 | 0 | 4.8203 | 40.75
2022-04-30 05:00 | 44681.2083 | 0 | 4.8873 | 40.75
2022-04-30 05:30 | 44681.2292 | 0 | 4.9284 | 40.75
2022-04-30 06:00 | 44681.25 | 0 | 5.2814 | 40.75
2022-04-30 06:30 | 44681.2708 | 0 | 5.3446 | 40.75
2022-04-30 07:00 | 44681.2917 | 0 | 4.5844 | 40.75
2022-04-30 07:30 | 44681.3125 | 0 | 5.3333 | 40.75
2022-04-30 08:00 | 44681.3333 | 0 | 3.7245 | 40.75
2022-04-30 08:30 | 44681.3542 | 0 | 3.3555 | 40.75
2022-04-30 09:00 | 44681.375 | 0 | 4.323 | 40.75
2022-04-30 09:30 | 44681.3958 | 0 | 3.128 | 40.75
2022-04-30 10:00 | 44681.4167 | 0 | 1.7502 | 40.75
2022-04-30 10:30 | 44681.4375 | 0 | 1.6989 | 40.75
2022-04-30 11:00 | 44681.4583 | 0 | 1.4573 | 40.75
2022-04-30 11:30 | 44681.4792 | 0 | 1.2577 | 40.75
2022-04-30 12:00 | 44681.5 | 0 | 1.4598 | 40.75
2022-04-30 12:30 | 44681.5208 | 0 | 2.0647 | 40.75
2022-04-30 13:00 | 44681.5417 | 0 | 2.5901 | 40.75
2022-04-30 13:30 | 44681.5625 | 0 | 2.6521 | 40.75
2022-04-30 14:00 | 44681.5833 | 0 | 3.3193 | 40.75
2022-04-30 14:30 | 44681.6042 | 0 | 3.9657 | 40.75
2022-04-30 15:00 | 44681.625 | 0 | 5.3883 | 40.75
2022-04-30 15:30 | 44681.6458 | 0 | 6.3537 | 40.75
2022-04-30 16:00 | 44681.6667 | 0 | 7.3529 | 40.75
2022-04-30 16:30 | 44681.6875 | 0 | 8.4698 | 40.75
2022-04-30 17:00 | 44681.7083 | 0 | 9.0654 | 40.75
2022-04-30 17:30 | 44681.7292 | 0 | 9.7742 | 40.75
2022-04-30 18:00 | 44681.75 | 0 | 9.7496 | 40.75
2022-04-30 18:30 | 44681.7708 | 0 | 9.6885 | 40.75
2022-04-30 19:00 | 44681.7917 | 0 | 9.1855 | 40.75
2022-04-30 19:30 | 44681.8125 | 0 | 8.7948 | 40.75
2022-04-30 20:00 | 44681.8333 | 0 | 8.4293 | 40.75
2022-04-30 20:30 | 44681.8542 | 0 | 8.0527 | 40.75
2022-04-30 21:00 | 44681.875 | 0 | 7.7536 | 40.75
2022-04-30 21:30 | 44681.8958 | 0 | 7.3115 | 40.75
2022-04-30 22:00 | 44681.9167 | 0 | 6.9115 | 40.75
2022-04-30 22:30 | 44681.9375 | 0 | 6.7049 | 40.75
2022-04-30 23:00 | 44681.9583 | 0 | 6.2864 | 40.75
2022-04-30 23:30 | 44681.9792 | 0 | 5.8759 | 40.75
2022-05-01 | 44682 | 0 | 5.5296 | 45.7
2022-05-01 00:30 | 44682.0208 | 0 | 5.2811 | 45.7
2022-05-01 01:00 | 44682.0417 | 0 | 5.1013 | 45.7
2022-05-01 01:30 | 44682.0625 | 0 | 4.9461 | 45.7
2022-05-01 02:00 | 44682.0833 | 0 | 4.8349 | 45.7
2022-05-01 02:30 | 44682.1042 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-05-01 03:00 | 44682.125 | 0 | 4.6809 | 45.7
2022-05-01 03:30 | 44682.1458 | 0 | 4.6354 | 45.7
2022-05-01 04:00 | 44682.1667 | 0 | 4.731 | 45.7
2022-05-01 04:30 | 44682.1875 | 0 | 4.798 | 45.7
2022-05-01 05:00 | 44682.2083 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-05-01 05:30 | 44682.2292 | 0 | 4.9472 | 45.7
2022-05-01 06:00 | 44682.25 | 0 | 5.006 | 45.7
2022-05-01 06:30 | 44682.2708 | 0 | 5.0436 | 45.7
2022-05-01 07:00 | 44682.2917 | 0 | 5.4267 | 45.7
2022-05-01 07:30 | 44682.3125 | 0 | 5.274 | 45.7
2022-05-01 08:00 | 44682.3333 | 0 | 5.4339 | 45.7
2022-05-01 08:30 | 44682.3542 | 0 | 5.2323 | 45.7
2022-05-01 09:00 | 44682.375 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-01 09:30 | 44682.3958 | 0 | 3.9779 | 45.7
2022-05-01 10:00 | 44682.4167 | 0 | 4.029 | 45.7
2022-05-01 10:30 | 44682.4375 | 0 | 3.1532 | 45.7
2022-05-01 11:00 | 44682.4583 | 0 | 3.6773 | 45.7
2022-05-01 11:30 | 44682.4792 | 0 | 5.7147 | 45.7
2022-05-01 12:00 | 44682.5 | 0 | 6.2437 | 45.7
2022-05-01 12:30 | 44682.5208 | 0 | 5.9347 | 45.7
2022-05-01 13:00 | 44682.5417 | 0 | 6.1681 | 45.7
2022-05-01 13:30 | 44682.5625 | 0 | 5.9887 | 45.7
2022-05-01 14:00 | 44682.5833 | 0 | 5.8729 | 45.7
2022-05-01 14:30 | 44682.6042 | 0 | 6.2399 | 45.7
2022-05-01 15:00 | 44682.625 | 0 | 6.0557 | 45.7
2022-05-01 15:30 | 44682.6458 | 0 | 5.3624 | 45.7
2022-05-01 16:00 | 44682.6667 | 0 | 6.1514 | 45.7
2022-05-01 16:30 | 44682.6875 | 0 | 7.6955 | 45.7
2022-05-01 17:00 | 44682.7083 | 0 | 8.7091 | 45.7
2022-05-01 17:30 | 44682.7292 | 0 | 9.4078 | 45.7
2022-05-01 18:00 | 44682.75 | 0 | 9.7296 | 45.7
2022-05-01 18:30 | 44682.7708 | 0 | 9.2493 | 45.7
2022-05-01 19:00 | 44682.7917 | 0 | 8.9311 | 45.7
2022-05-01 19:30 | 44682.8125 | 0 | 8.4009 | 45.7
2022-05-01 20:00 | 44682.8333 | 0 | 8.1491 | 45.7
2022-05-01 20:30 | 44682.8542 | 0 | 7.8027 | 45.7
2022-05-01 21:00 | 44682.875 | 0 | 7.5555 | 45.7
2022-05-01 21:30 | 44682.8958 | 0 | 7.1554 | 45.7
2022-05-01 22:00 | 44682.9167 | 0 | 6.7962 | 45.7
2022-05-01 22:30 | 44682.9375 | 0 | 6.4777 | 45.7
2022-05-01 23:00 | 44682.9583 | 0 | 6.0092 | 45.7
2022-05-01 23:30 | 44682.9792 | 0 | 5.6148 | 45.7
2022-05-02 | 44683 | 0 | 5.3704 | 45.7
2022-05-02 00:30 | 44683.0208 | 0 | 5.1796 | 45.7
2022-05-02 01:00 | 44683.0417 | 0 | 5.0319 | 45.7
2022-05-02 01:30 | 44683.0625 | 0 | 4.7913 | 45.7
2022-05-02 02:00 | 44683.0833 | 0 | 4.6597 | 45.7
2022-05-02 02:30 | 44683.1042 | 0 | 4.6252 | 45.7
2022-05-02 03:00 | 44683.125 | 0 | 4.6338 | 45.7
2022-05-02 03:30 | 44683.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-02 04:00 | 44683.1667 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-05-02 04:30 | 44683.1875 | 0 | 4.5747 | 45.7
2022-05-02 05:00 | 44683.2083 | 0 | 4.6726 | 45.7
2022-05-02 05:30 | 44683.2292 | 0 | 4.7087 | 45.7
2022-05-02 06:00 | 44683.25 | 0 | 4.8168 | 45.7
2022-05-02 06:30 | 44683.2708 | 0 | 4.7397 | 45.7
2022-05-02 07:00 | 44683.2917 | 0 | 4.111 | 45.7
2022-05-02 07:30 | 44683.3125 | 0 | 3.409 | 45.7
2022-05-02 08:00 | 44683.3333 | 0 | 2.882 | 45.7
2022-05-02 08:30 | 44683.3542 | 0 | 2.4108 | 45.7
2022-05-02 09:00 | 44683.375 | 0 | 1.8678 | 45.7
2022-05-02 09:30 | 44683.3958 | 0 | 1.5297 | 45.7
2022-05-02 10:00 | 44683.4167 | 0 | 1.3658 | 45.7
2022-05-02 10:30 | 44683.4375 | 0 | 1.3103 | 45.7
2022-05-02 11:00 | 44683.4583 | 0 | 1.3871 | 45.7
2022-05-02 11:30 | 44683.4792 | 0 | 1.7462 | 45.7
2022-05-02 12:00 | 44683.5 | 0 | 1.3305 | 45.7
2022-05-02 12:30 | 44683.5208 | 0 | 1.4928 | 45.7
2022-05-02 13:00 | 44683.5417 | 0 | 1.7878 | 45.7
2022-05-02 13:30 | 44683.5625 | 0 | 1.6425 | 45.7
2022-05-02 14:00 | 44683.5833 | 0 | 2.1064 | 45.7
2022-05-02 14:30 | 44683.6042 | 0 | 3.0288 | 45.7
2022-05-02 15:00 | 44683.625 | 0 | 4.0627 | 45.7
2022-05-02 15:30 | 44683.6458 | 0 | 5.1237 | 45.7
2022-05-02 16:00 | 44683.6667 | 0 | 6.6773 | 45.7
2022-05-02 16:30 | 44683.6875 | 0 | 8.1535 | 45.7
2022-05-02 17:00 | 44683.7083 | 0 | 9.3454 | 45.7
2022-05-02 17:30 | 44683.7292 | 0 | 10.2012 | 45.7
2022-05-02 18:00 | 44683.75 | 0 | 10.1881 | 45.7
2022-05-02 18:30 | 44683.7708 | 0 | 9.9222 | 45.7
2022-05-02 19:00 | 44683.7917 | 0 | 9.6133 | 45.7
2022-05-02 19:30 | 44683.8125 | 0 | 8.9919 | 45.7
2022-05-02 20:00 | 44683.8333 | 0 | 8.5798 | 45.7
2022-05-02 20:30 | 44683.8542 | 0 | 8.1311 | 45.7
2022-05-02 21:00 | 44683.875 | 0 | 7.6199 | 45.7
2022-05-02 21:30 | 44683.8958 | 0 | 7.0955 | 45.7
2022-05-02 22:00 | 44683.9167 | 0 | 6.5294 | 45.7
2022-05-02 22:30 | 44683.9375 | 0 | 6.1487 | 45.7
2022-05-02 23:00 | 44683.9583 | 0 | 5.7081 | 45.7
2022-05-02 23:30 | 44683.9792 | 0 | 5.307 | 45.7
2022-05-03 | 44684 | 0 | 5.1013 | 45.7
2022-05-03 00:30 | 44684.0208 | 0 | 4.8979 | 45.7
2022-05-03 01:00 | 44684.0417 | 0 | 4.7242 | 45.7
2022-05-03 01:30 | 44684.0625 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-03 02:00 | 44684.0833 | 0 | 4.5841 | 45.7
2022-05-03 02:30 | 44684.1042 | 0 | 4.4924 | 45.7
2022-05-03 03:00 | 44684.125 | 0 | 4.5613 | 45.7
2022-05-03 03:30 | 44684.1458 | 0 | 4.5805 | 45.7
2022-05-03 04:00 | 44684.1667 | 0 | 4.7439 | 45.7
2022-05-03 04:30 | 44684.1875 | 0 | 4.9061 | 45.7
2022-05-03 05:00 | 44684.2083 | 0 | 5.1384 | 45.7
2022-05-03 05:30 | 44684.2292 | 0 | 5.5073 | 45.7
2022-05-03 06:00 | 44684.25 | 0 | 5.9869 | 45.7
2022-05-03 06:30 | 44684.2708 | 0 | 6.4471 | 45.7
2022-05-03 07:00 | 44684.2917 | 0 | 5.3178 | 45.7
2022-05-03 07:30 | 44684.3125 | 0 | 4.5579 | 45.7
2022-05-03 08:00 | 44684.3333 | 0 | 3.5401 | 45.7
2022-05-03 08:30 | 44684.3542 | 0 | 3.2622 | 45.7
2022-05-03 09:00 | 44684.375 | 0 | 2.17 | 45.7
2022-05-03 09:30 | 44684.3958 | 0 | 1.7051 | 45.7
2022-05-03 10:00 | 44684.4167 | 0 | 1.429 | 45.7
2022-05-03 10:30 | 44684.4375 | 0 | 1.8319 | 45.7
2022-05-03 11:00 | 44684.4583 | 0 | 2.5583 | 45.7
2022-05-03 11:30 | 44684.4792 | 0 | 2.816 | 45.7
2022-05-03 12:00 | 44684.5 | 0 | 2.0867 | 45.7
2022-05-03 12:30 | 44684.5208 | 0 | 1.9651 | 45.7
2022-05-03 13:00 | 44684.5417 | 0 | 3.7015 | 45.7
2022-05-03 13:30 | 44684.5625 | 0 | 1.5852 | 45.7
2022-05-03 14:00 | 44684.5833 | 0 | 2.8078 | 45.7
2022-05-03 14:30 | 44684.6042 | 0 | 4.3644 | 45.7
2022-05-03 15:00 | 44684.625 | 0 | 3.923 | 45.7
2022-05-03 15:30 | 44684.6458 | 0 | 5.1927 | 45.7
2022-05-03 16:00 | 44684.6667 | 0 | 6.1257 | 45.7
2022-05-03 16:30 | 44684.6875 | 0 | 7.7176 | 45.7
2022-05-03 17:00 | 44684.7083 | 0 | 8.8695 | 45.7
2022-05-03 17:30 | 44684.7292 | 0 | 9.7635 | 45.7
2022-05-03 18:00 | 44684.75 | 0 | 10.0462 | 45.7
2022-05-03 18:30 | 44684.7708 | 0 | 9.9451 | 45.7
2022-05-03 19:00 | 44684.7917 | 0 | 9.6454 | 45.7
2022-05-03 19:30 | 44684.8125 | 0 | 9.1147 | 45.7
2022-05-03 20:00 | 44684.8333 | 0 | 8.7481 | 45.7
2022-05-03 20:30 | 44684.8542 | 0 | 8.2221 | 45.7
2022-05-03 21:00 | 44684.875 | 0 | 7.7161 | 45.7
2022-05-03 21:30 | 44684.8958 | 0 | 7.2564 | 45.7
2022-05-03 22:00 | 44684.9167 | 0 | 6.7203 | 45.7
2022-05-03 22:30 | 44684.9375 | 0 | 6.2451 | 45.7
2022-05-03 23:00 | 44684.9583 | 0 | 5.8598 | 45.7
2022-05-03 23:30 | 44684.9792 | 0 | 5.3642 | 45.7
2022-05-04 | 44685 | 0 | 5.0598 | 45.7
2022-05-04 00:30 | 44685.0208 | 0 | 4.8394 | 45.7
2022-05-04 01:00 | 44685.0417 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-05-04 01:30 | 44685.0625 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-04 02:00 | 44685.0833 | 0 | 4.6436 | 45.7
2022-05-04 02:30 | 44685.1042 | 0 | 4.5817 | 45.7
2022-05-04 03:00 | 44685.125 | 0 | 4.5147 | 45.7
2022-05-04 03:30 | 44685.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-05-04 04:00 | 44685.1667 | 0 | 4.6471 | 45.7
2022-05-04 04:30 | 44685.1875 | 0 | 4.7686 | 45.7
2022-05-04 05:00 | 44685.2083 | 0 | 5.1161 | 45.7
2022-05-04 05:30 | 44685.2292 | 0 | 5.4396 | 45.7
2022-05-04 06:00 | 44685.25 | 0 | 5.8833 | 45.7
2022-05-04 06:30 | 44685.2708 | 0 | 6.0181 | 45.7
2022-05-04 07:00 | 44685.2917 | 0 | 5.7653 | 45.7
2022-05-04 07:30 | 44685.3125 | 0 | 5.4233 | 45.7
2022-05-04 08:00 | 44685.3333 | 0 | 5.1393 | 45.7
2022-05-04 08:30 | 44685.3542 | 0 | 4.4859 | 45.7
2022-05-04 09:00 | 44685.375 | 0 | 2.5483 | 45.7
2022-05-04 09:30 | 44685.3958 | 0 | 2.8439 | 45.7
2022-05-04 10:00 | 44685.4167 | 0 | 3.9003 | 45.7
2022-05-04 10:30 | 44685.4375 | 0 | 2.6167 | 45.7
2022-05-04 11:00 | 44685.4583 | 0 | 2.056 | 45.7
2022-05-04 11:30 | 44685.4792 | 0 | 1.4397 | 45.7
2022-05-04 12:00 | 44685.5 | 0 | 2.0422 | 45.7
2022-05-04 12:30 | 44685.5208 | 0 | 2.3061 | 45.7
2022-05-04 13:00 | 44685.5417 | 0 | 2.8038 | 45.7
2022-05-04 13:30 | 44685.5625 | 0 | 3.2541 | 45.7
2022-05-04 14:00 | 44685.5833 | 0 | 2.5022 | 45.7
2022-05-04 14:30 | 44685.6042 | 0 | 2.6717 | 45.7
2022-05-04 15:00 | 44685.625 | 0 | 3.8433 | 45.7
2022-05-04 15:30 | 44685.6458 | 0 | 5.2264 | 45.7
2022-05-04 16:00 | 44685.6667 | 0 | 6.5669 | 45.7
2022-05-04 16:30 | 44685.6875 | 0 | 7.8186 | 45.7
2022-05-04 17:00 | 44685.7083 | 0 | 9.0146 | 45.7
2022-05-04 17:30 | 44685.7292 | 0 | 9.8421 | 45.7
2022-05-04 18:00 | 44685.75 | 0 | 10.2656 | 45.7
2022-05-04 18:30 | 44685.7708 | 0 | 10.0262 | 45.7
2022-05-04 19:00 | 44685.7917 | 0 | 9.6415 | 45.7
2022-05-04 19:30 | 44685.8125 | 0 | 9.2445 | 45.7
2022-05-04 20:00 | 44685.8333 | 0 | 8.9347 | 45.7
2022-05-04 20:30 | 44685.8542 | 0 | 8.3713 | 45.7
2022-05-04 21:00 | 44685.875 | 0 | 7.9001 | 45.7
2022-05-04 21:30 | 44685.8958 | 0 | 7.3561 | 45.7
2022-05-04 22:00 | 44685.9167 | 0 | 6.8211 | 45.7
2022-05-04 22:30 | 44685.9375 | 0 | 6.4346 | 45.7
2022-05-04 23:00 | 44685.9583 | 0 | 5.8634 | 45.7
2022-05-04 23:30 | 44685.9792 | 0 | 5.4247 | 45.7
2022-05-05 | 44686 | 0 | 5.1381 | 45.7
2022-05-05 00:30 | 44686.0208 | 0 | 4.9426 | 45.7
2022-05-05 01:00 | 44686.0417 | 0 | 4.8067 | 45.7
2022-05-05 01:30 | 44686.0625 | 0 | 4.682 | 45.7
2022-05-05 02:00 | 44686.0833 | 0 | 4.6252 | 45.7
2022-05-05 02:30 | 44686.1042 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-05-05 03:00 | 44686.125 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-05 03:30 | 44686.1458 | 0 | 4.6319 | 45.7
2022-05-05 04:00 | 44686.1667 | 0 | 4.7944 | 45.7
2022-05-05 04:30 | 44686.1875 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-05-05 05:00 | 44686.2083 | 0 | 5.263 | 45.7
2022-05-05 05:30 | 44686.2292 | 0 | 5.5181 | 45.7
2022-05-05 06:00 | 44686.25 | 0 | 5.9955 | 45.7
2022-05-05 06:30 | 44686.2708 | 0 | 6.3613 | 45.7
2022-05-05 07:00 | 44686.2917 | 0 | 5.432 | 45.7
2022-05-05 07:30 | 44686.3125 | 0 | 6.08 | 45.7
2022-05-05 08:00 | 44686.3333 | 0 | 5.087 | 45.7
2022-05-05 08:30 | 44686.3542 | 0 | 4.428 | 45.7
2022-05-05 09:00 | 44686.375 | 0 | 2.3027 | 45.7
2022-05-05 09:30 | 44686.3958 | 0 | 2.0814 | 45.7
2022-05-05 10:00 | 44686.4167 | 0 | 1.8645 | 45.7
2022-05-05 10:30 | 44686.4375 | 0 | 2.5636 | 45.7
2022-05-05 11:00 | 44686.4583 | 0 | 3.729 | 45.7
2022-05-05 11:30 | 44686.4792 | 0 | 2.6338 | 45.7
2022-05-05 12:00 | 44686.5 | 0 | 3.4757 | 45.7
2022-05-05 12:30 | 44686.5208 | 0 | 3.7242 | 45.7
2022-05-05 13:00 | 44686.5417 | 0 | 2.9673 | 45.7
2022-05-05 13:30 | 44686.5625 | 0 | 2.475 | 45.7
2022-05-05 14:00 | 44686.5833 | 0 | 3.0277 | 45.7
2022-05-05 14:30 | 44686.6042 | 0 | 3.5344 | 45.7
2022-05-05 15:00 | 44686.625 | 0 | 4.6016 | 45.7
2022-05-05 15:30 | 44686.6458 | 0 | 6.3504 | 45.7
2022-05-05 16:00 | 44686.6667 | 0 | 7.1709 | 45.7
2022-05-05 16:30 | 44686.6875 | 0 | 8.3897 | 45.7
2022-05-05 17:00 | 44686.7083 | 0 | 9.4843 | 45.7
2022-05-05 17:30 | 44686.7292 | 0 | 10.0297 | 45.7
2022-05-05 18:00 | 44686.75 | 0 | 10.2991 | 45.7
2022-05-05 18:30 | 44686.7708 | 0 | 10.112 | 45.7
2022-05-05 19:00 | 44686.7917 | 0 | 9.7705 | 45.7
2022-05-05 19:30 | 44686.8125 | 0 | 9.4903 | 45.7
2022-05-05 20:00 | 44686.8333 | 0 | 9.1022 | 45.7
2022-05-05 20:30 | 44686.8542 | 0 | 8.7599 | 45.7
2022-05-05 21:00 | 44686.875 | 0 | 8.3625 | 45.7
2022-05-05 21:30 | 44686.8958 | 0 | 7.8758 | 45.7
2022-05-05 22:00 | 44686.9167 | 0 | 7.2108 | 45.7
2022-05-05 22:30 | 44686.9375 | 0 | 6.8742 | 45.7
2022-05-05 23:00 | 44686.9583 | 0 | 6.2945 | 45.7
2022-05-05 23:30 | 44686.9792 | 0 | 5.8188 | 45.7
2022-05-06 | 44687 | 0 | 5.5246 | 45.7
2022-05-06 00:30 | 44687.0208 | 0 | 5.2623 | 45.7
2022-05-06 01:00 | 44687.0417 | 0 | 5.1385 | 45.7
2022-05-06 01:30 | 44687.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-05-06 02:00 | 44687.0833 | 0 | 4.9167 | 45.7
2022-05-06 02:30 | 44687.1042 | 0 | 4.8237 | 45.7
2022-05-06 03:00 | 44687.125 | 0 | 4.8614 | 45.7
2022-05-06 03:30 | 44687.1458 | 0 | 4.8944 | 45.7
2022-05-06 04:00 | 44687.1667 | 0 | 4.9696 | 45.7
2022-05-06 04:30 | 44687.1875 | 0 | 5.1604 | 45.7
2022-05-06 05:00 | 44687.2083 | 0 | 5.4495 | 45.7
2022-05-06 05:30 | 44687.2292 | 0 | 5.5851 | 45.7
2022-05-06 06:00 | 44687.25 | 0 | 6.0792 | 45.7
2022-05-06 06:30 | 44687.2708 | 0 | 6.3871 | 45.7
2022-05-06 07:00 | 44687.2917 | 0 | 6.7273 | 45.7
2022-05-06 07:30 | 44687.3125 | 0 | 6.4923 | 45.7
2022-05-06 08:00 | 44687.3333 | 0 | 6.3426 | 45.7
2022-05-06 08:30 | 44687.3542 | 0 | 6.7102 | 45.7
2022-05-06 09:00 | 44687.375 | 0 | 5.415 | 45.7
2022-05-06 09:30 | 44687.3958 | 0 | 4.4891 | 45.7
2022-05-06 10:00 | 44687.4167 | 0 | 4.1395 | 45.7
2022-05-06 10:30 | 44687.4375 | 0 | 3.2275 | 45.7
2022-05-06 11:00 | 44687.4583 | 0 | 2.3632 | 45.7
2022-05-06 11:30 | 44687.4792 | 0 | 2.6994 | 45.7
2022-05-06 12:00 | 44687.5 | 0 | 2.2659 | 45.7
2022-05-06 12:30 | 44687.5208 | 0 | 3.6576 | 45.7
2022-05-06 13:00 | 44687.5417 | 0 | 3.6415 | 45.7
2022-05-06 13:30 | 44687.5625 | 0 | 3.0307 | 45.7
2022-05-06 14:00 | 44687.5833 | 0 | 3.2206 | 45.7
2022-05-06 14:30 | 44687.6042 | 0 | 6.1027 | 45.7
2022-05-06 15:00 | 44687.625 | 0 | 6.633 | 45.7
2022-05-06 15:30 | 44687.6458 | 0 | 7.7474 | 45.7
2022-05-06 16:00 | 44687.6667 | 0 | 8.3894 | 45.7
2022-05-06 16:30 | 44687.6875 | 0 | 8.6224 | 45.7
2022-05-06 17:00 | 44687.7083 | 0 | 9.3846 | 45.7
2022-05-06 17:30 | 44687.7292 | 0 | 10.1119 | 45.7
2022-05-06 18:00 | 44687.75 | 0 | 10.1014 | 45.7
2022-05-06 18:30 | 44687.7708 | 0 | 10.0192 | 45.7
2022-05-06 19:00 | 44687.7917 | 0 | 9.6231 | 45.7
2022-05-06 19:30 | 44687.8125 | 0 | 9.188 | 45.7
2022-05-06 20:00 | 44687.8333 | 0 | 8.7772 | 45.7
2022-05-06 20:30 | 44687.8542 | 0 | 8.4019 | 45.7
2022-05-06 21:00 | 44687.875 | 0 | 8.1009 | 45.7
2022-05-06 21:30 | 44687.8958 | 0 | 7.6022 | 45.7
2022-05-06 22:00 | 44687.9167 | 0 | 7.2374 | 45.7
2022-05-06 22:30 | 44687.9375 | 0 | 6.9515 | 45.7
2022-05-06 23:00 | 44687.9583 | 0 | 6.3968 | 45.7
2022-05-06 23:30 | 44687.9792 | 0 | 5.9864 | 45.7
2022-05-07 | 44688 | 0 | 5.57 | 45.7
2022-05-07 00:30 | 44688.0208 | 0 | 5.3222 | 45.7
2022-05-07 01:00 | 44688.0417 | 0 | 5.1882 | 45.7
2022-05-07 01:30 | 44688.0625 | 0 | 5.0155 | 45.7
2022-05-07 02:00 | 44688.0833 | 0 | 4.8736 | 45.7
2022-05-07 02:30 | 44688.1042 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-07 03:00 | 44688.125 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-07 03:30 | 44688.1458 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-05-07 04:00 | 44688.1667 | 0 | 4.731 | 45.7
2022-05-07 04:30 | 44688.1875 | 0 | 4.8203 | 45.7
2022-05-07 05:00 | 44688.2083 | 0 | 4.9731 | 45.7
2022-05-07 05:30 | 44688.2292 | 0 | 4.999 | 45.7
2022-05-07 06:00 | 44688.25 | 0 | 5.2352 | 45.7
2022-05-07 06:30 | 44688.2708 | 0 | 5.4387 | 45.7
2022-05-07 07:00 | 44688.2917 | 0 | 5.734 | 45.7
2022-05-07 07:30 | 44688.3125 | 0 | 5.2018 | 45.7
2022-05-07 08:00 | 44688.3333 | 0 | 4.501 | 45.7
2022-05-07 08:30 | 44688.3542 | 0 | 6.258 | 45.7
2022-05-07 09:00 | 44688.375 | 0 | 6.2619 | 45.7
2022-05-07 09:30 | 44688.3958 | 0 | 5.4401 | 45.7
2022-05-07 10:00 | 44688.4167 | 0 | 3.8181 | 45.7
2022-05-07 10:30 | 44688.4375 | 0 | 3.8241 | 45.7
2022-05-07 11:00 | 44688.4583 | 0 | 2.5642 | 45.7
2022-05-07 11:30 | 44688.4792 | 0 | 2.1326 | 45.7
2022-05-07 12:00 | 44688.5 | 0 | 3.559 | 45.7
2022-05-07 12:30 | 44688.5208 | 0 | 3.301 | 45.7
2022-05-07 13:00 | 44688.5417 | 0 | 4.4294 | 45.7
2022-05-07 13:30 | 44688.5625 | 0 | 7.119 | 45.7
2022-05-07 14:00 | 44688.5833 | 0 | 6.6223 | 45.7
2022-05-07 14:30 | 44688.6042 | 0 | 7.4237 | 45.7
2022-05-07 15:00 | 44688.625 | 0 | 8.035 | 45.7
2022-05-07 15:30 | 44688.6458 | 0 | 7.8583 | 45.7
2022-05-07 16:00 | 44688.6667 | 0 | 8.4911 | 45.7
2022-05-07 16:30 | 44688.6875 | 0 | 8.8177 | 45.7
2022-05-07 17:00 | 44688.7083 | 0 | 9.3404 | 45.7
2022-05-07 17:30 | 44688.7292 | 0 | 9.7719 | 45.7
2022-05-07 18:00 | 44688.75 | 0 | 9.6419 | 45.7
2022-05-07 18:30 | 44688.7708 | 0 | 9.2716 | 45.7
2022-05-07 19:00 | 44688.7917 | 0 | 8.9249 | 45.7
2022-05-07 19:30 | 44688.8125 | 0 | 8.6745 | 45.7
2022-05-07 20:00 | 44688.8333 | 0 | 8.4226 | 45.7
2022-05-07 20:30 | 44688.8542 | 0 | 7.9681 | 45.7
2022-05-07 21:00 | 44688.875 | 0 | 7.7181 | 45.7
2022-05-07 21:30 | 44688.8958 | 0 | 7.3338 | 45.7
2022-05-07 22:00 | 44688.9167 | 0 | 6.9139 | 45.7
2022-05-07 22:30 | 44688.9375 | 0 | 6.7202 | 45.7
2022-05-07 23:00 | 44688.9583 | 0 | 6.291 | 45.7
2022-05-07 23:30 | 44688.9792 | 0 | 5.9073 | 45.7
2022-05-08 | 44689 | 0 | 5.4786 | 45.7
2022-05-08 00:30 | 44689.0208 | 0 | 5.2141 | 45.7
2022-05-08 01:00 | 44689.0417 | 0 | 5.0155 | 45.7
2022-05-08 01:30 | 44689.0625 | 0 | 4.807 | 45.7
2022-05-08 02:00 | 44689.0833 | 0 | 4.798 | 45.7
2022-05-08 02:30 | 44689.1042 | 0 | 4.6934 | 45.7
2022-05-08 03:00 | 44689.125 | 0 | 4.8168 | 45.7
2022-05-08 03:30 | 44689.1458 | 0 | 4.7451 | 45.7
2022-05-08 04:00 | 44689.1667 | 0 | 4.6714 | 45.7
2022-05-08 04:30 | 44689.1875 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-08 05:00 | 44689.2083 | 0 | 4.7944 | 45.7
2022-05-08 05:30 | 44689.2292 | 0 | 4.8873 | 45.7
2022-05-08 06:00 | 44689.25 | 0 | 5.0812 | 45.7
2022-05-08 06:30 | 44689.2708 | 0 | 5.0543 | 45.7
2022-05-08 07:00 | 44689.2917 | 0 | 4.796 | 45.7
2022-05-08 07:30 | 44689.3125 | 0 | 5.5451 | 45.7
2022-05-08 08:00 | 44689.3333 | 0 | 4.5599 | 45.7
2022-05-08 08:30 | 44689.3542 | 0 | 6.3425 | 45.7
2022-05-08 09:00 | 44689.375 | 0 | 5.7704 | 45.7
2022-05-08 09:30 | 44689.3958 | 0 | 5.401 | 45.7
2022-05-08 10:00 | 44689.4167 | 0 | 5.1475 | 45.7
2022-05-08 10:30 | 44689.4375 | 0 | 5.3485 | 45.7
2022-05-08 11:00 | 44689.4583 | 0 | 4.8897 | 45.7
2022-05-08 11:30 | 44689.4792 | 0 | 3.1282 | 45.7
2022-05-08 12:00 | 44689.5 | 0 | 3.992 | 45.7
2022-05-08 12:30 | 44689.5208 | 0 | 3.5338 | 45.7
2022-05-08 13:00 | 44689.5417 | 0 | 3.4436 | 45.7
2022-05-08 13:30 | 44689.5625 | 0 | 3.4465 | 45.7
2022-05-08 14:00 | 44689.5833 | 0 | 5.4474 | 45.7
2022-05-08 14:30 | 44689.6042 | 0 | 5.8857 | 45.7
2022-05-08 15:00 | 44689.625 | 0 | 4.9475 | 45.7
2022-05-08 15:30 | 44689.6458 | 0 | 5.7251 | 45.7
2022-05-08 16:00 | 44689.6667 | 0 | 7.0195 | 45.7
2022-05-08 16:30 | 44689.6875 | 0 | 7.9474 | 45.7
2022-05-08 17:00 | 44689.7083 | 0 | 9.015 | 45.7
2022-05-08 17:30 | 44689.7292 | 0 | 9.8276 | 45.7
2022-05-08 18:00 | 44689.75 | 0 | 9.9898 | 45.7
2022-05-08 18:30 | 44689.7708 | 0 | 9.8522 | 45.7
2022-05-08 19:00 | 44689.7917 | 0 | 9.3152 | 45.7
2022-05-08 19:30 | 44689.8125 | 0 | 8.8802 | 45.7
2022-05-08 20:00 | 44689.8333 | 0 | 8.6472 | 45.7
2022-05-08 20:30 | 44689.8542 | 0 | 8.1863 | 45.7
2022-05-08 21:00 | 44689.875 | 0 | 7.7325 | 45.7
2022-05-08 21:30 | 44689.8958 | 0 | 7.2622 | 45.7
2022-05-08 22:00 | 44689.9167 | 0 | 6.7997 | 45.7
2022-05-08 22:30 | 44689.9375 | 0 | 6.3596 | 45.7
2022-05-08 23:00 | 44689.9583 | 0 | 5.9417 | 45.7
2022-05-08 23:30 | 44689.9792 | 0 | 5.5097 | 45.7
2022-05-09 | 44690 | 0 | 5.2721 | 45.7
2022-05-09 00:30 | 44690.0208 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-05-09 01:00 | 44690.0417 | 0 | 4.8997 | 45.7
2022-05-09 01:30 | 44690.0625 | 0 | 4.7675 | 45.7
2022-05-09 02:00 | 44690.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-09 02:30 | 44690.1042 | 0 | 4.6863 | 45.7
2022-05-09 03:00 | 44690.125 | 0 | 4.61 | 45.7
2022-05-09 03:30 | 44690.1458 | 0 | 4.6432 | 45.7
2022-05-09 04:00 | 44690.1667 | 0 | 4.7721 | 45.7
2022-05-09 04:30 | 44690.1875 | 0 | 4.9508 | 45.7
2022-05-09 05:00 | 44690.2083 | 0 | 5.1533 | 45.7
2022-05-09 05:30 | 44690.2292 | 0 | 5.4641 | 45.7
2022-05-09 06:00 | 44690.25 | 0 | 6.0452 | 45.7
2022-05-09 06:30 | 44690.2708 | 0 | 6.7517 | 45.7
2022-05-09 07:00 | 44690.2917 | 0 | 7.0837 | 45.7
2022-05-09 07:30 | 44690.3125 | 0 | 6.6219 | 45.7
2022-05-09 08:00 | 44690.3333 | 0 | 6.8223 | 45.7
2022-05-09 08:30 | 44690.3542 | 0 | 7.1378 | 45.7
2022-05-09 09:00 | 44690.375 | 0 | 7.1732 | 45.7
2022-05-09 09:30 | 44690.3958 | 0 | 7.0465 | 45.7
2022-05-09 10:00 | 44690.4167 | 0 | 7.0947 | 45.7
2022-05-09 10:30 | 44690.4375 | 0 | 7.1159 | 45.7
2022-05-09 11:00 | 44690.4583 | 0 | 6.8602 | 45.7
2022-05-09 11:30 | 44690.4792 | 0 | 5.3984 | 45.7
2022-05-09 12:00 | 44690.5 | 0 | 6.0314 | 45.7
2022-05-09 12:30 | 44690.5208 | 0 | 5.7895 | 45.7
2022-05-09 13:00 | 44690.5417 | 0 | 5.4304 | 45.7
2022-05-09 13:30 | 44690.5625 | 0 | 5.6928 | 45.7
2022-05-09 14:00 | 44690.5833 | 0 | 6.6053 | 45.7
2022-05-09 14:30 | 44690.6042 | 0 | 6.6144 | 45.7
2022-05-09 15:00 | 44690.625 | 0 | 6.7675 | 45.7
2022-05-09 15:30 | 44690.6458 | 0 | 7.8774 | 45.7
2022-05-09 16:00 | 44690.6667 | 0 | 8.3705 | 45.7
2022-05-09 16:30 | 44690.6875 | 0 | 9.0848 | 45.7
2022-05-09 17:00 | 44690.7083 | 0 | 10.2167 | 45.7
2022-05-09 17:30 | 44690.7292 | 0 | 10.9618 | 45.7
2022-05-09 18:00 | 44690.75 | 0 | 11.0993 | 45.7
2022-05-09 18:30 | 44690.7708 | 0 | 10.8121 | 45.7
2022-05-09 19:00 | 44690.7917 | 0 | 10.251 | 45.7
2022-05-09 19:30 | 44690.8125 | 0 | 9.636 | 45.7
2022-05-09 20:00 | 44690.8333 | 0 | 9.2528 | 45.7
2022-05-09 20:30 | 44690.8542 | 0 | 8.5484 | 45.7
2022-05-09 21:00 | 44690.875 | 0 | 8.1452 | 45.7
2022-05-09 21:30 | 44690.8958 | 0 | 7.4274 | 45.7
2022-05-09 22:00 | 44690.9167 | 0 | 6.7461 | 45.7
2022-05-09 22:30 | 44690.9375 | 0 | 6.414 | 45.7
2022-05-09 23:00 | 44690.9583 | 0 | 5.9488 | 45.7
2022-05-09 23:30 | 44690.9792 | 0 | 5.5066 | 45.7
2022-05-10 | 44691 | 0 | 5.2051 | 45.7
2022-05-10 00:30 | 44691.0208 | 0 | 4.9432 | 45.7
2022-05-10 01:00 | 44691.0417 | 0 | 4.8086 | 45.7
2022-05-10 01:30 | 44691.0625 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-05-10 02:00 | 44691.0833 | 0 | 4.6562 | 45.7
2022-05-10 02:30 | 44691.1042 | 0 | 4.5802 | 45.7
2022-05-10 03:00 | 44691.125 | 0 | 4.597 | 45.7
2022-05-10 03:30 | 44691.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-05-10 04:00 | 44691.1667 | 0 | 4.7028 | 45.7
2022-05-10 04:30 | 44691.1875 | 0 | 4.8802 | 45.7
2022-05-10 05:00 | 44691.2083 | 0 | 5.2097 | 45.7
2022-05-10 05:30 | 44691.2292 | 0 | 5.5258 | 45.7
2022-05-10 06:00 | 44691.25 | 0 | 6.0887 | 45.7
2022-05-10 06:30 | 44691.2708 | 0 | 6.5925 | 45.7
2022-05-10 07:00 | 44691.2917 | 0 | 6.9419 | 45.7
2022-05-10 07:30 | 44691.3125 | 0 | 6.6078 | 45.7
2022-05-10 08:00 | 44691.3333 | 0 | 6.2159 | 45.7
2022-05-10 08:30 | 44691.3542 | 0 | 5.6204 | 45.7
2022-05-10 09:00 | 44691.375 | 0 | 5.5569 | 45.7
2022-05-10 09:30 | 44691.3958 | 0 | 5.2558 | 45.7
2022-05-10 10:00 | 44691.4167 | 0 | 4.968 | 45.7
2022-05-10 10:30 | 44691.4375 | 0 | 3.6421 | 45.7
2022-05-10 11:00 | 44691.4583 | 0 | 3.1256 | 45.7
2022-05-10 11:30 | 44691.4792 | 0 | 2.8387 | 45.7
2022-05-10 12:00 | 44691.5 | 0 | 4.2753 | 45.7
2022-05-10 12:30 | 44691.5208 | 0 | 4.1659 | 45.7
2022-05-10 13:00 | 44691.5417 | 0 | 4.2682 | 45.7
2022-05-10 13:30 | 44691.5625 | 0 | 4.9793 | 45.7
2022-05-10 14:00 | 44691.5833 | 0 | 5.7442 | 45.7
2022-05-10 14:30 | 44691.6042 | 0 | 5.4797 | 45.7
2022-05-10 15:00 | 44691.625 | 0 | 5.5188 | 45.7
2022-05-10 15:30 | 44691.6458 | 0 | 6.6978 | 45.7
2022-05-10 16:00 | 44691.6667 | 0 | 7.3555 | 45.7
2022-05-10 16:30 | 44691.6875 | 0 | 8.4119 | 45.7
2022-05-10 17:00 | 44691.7083 | 0 | 9.619 | 45.7
2022-05-10 17:30 | 44691.7292 | 0 | 10.397 | 45.7
2022-05-10 18:00 | 44691.75 | 0 | 10.4212 | 45.7
2022-05-10 18:30 | 44691.7708 | 0 | 10.2413 | 45.7
2022-05-10 19:00 | 44691.7917 | 0 | 9.7792 | 45.7
2022-05-10 19:30 | 44691.8125 | 0 | 9.3564 | 45.7
2022-05-10 20:00 | 44691.8333 | 0 | 8.9347 | 45.7
2022-05-10 20:30 | 44691.8542 | 0 | 8.3083 | 45.7
2022-05-10 21:00 | 44691.875 | 0 | 7.9492 | 45.7
2022-05-10 21:30 | 44691.8958 | 0 | 7.4577 | 45.7
2022-05-10 22:00 | 44691.9167 | 0 | 6.7461 | 45.7
2022-05-10 22:30 | 44691.9375 | 0 | 6.4313 | 45.7
2022-05-10 23:00 | 44691.9583 | 0 | 5.9382 | 45.7
2022-05-10 23:30 | 44691.9792 | 0 | 5.5119 | 45.7
2022-05-11 | 44692 | 0 | 5.164 | 45.7
2022-05-11 00:30 | 44692.0208 | 0 | 4.9064 | 45.7
2022-05-11 01:00 | 44692.0417 | 0 | 4.7827 | 45.7
2022-05-11 01:30 | 44692.0625 | 0 | 4.798 | 45.7
2022-05-11 02:00 | 44692.0833 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-11 02:30 | 44692.1042 | 0 | 4.6064 | 45.7
2022-05-11 03:00 | 44692.125 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-05-11 03:30 | 44692.1458 | 0 | 4.5872 | 45.7
2022-05-11 04:00 | 44692.1667 | 0 | 4.7274 | 45.7
2022-05-11 04:30 | 44692.1875 | 0 | 4.8838 | 45.7
2022-05-11 05:00 | 44692.2083 | 0 | 5.2356 | 45.7
2022-05-11 05:30 | 44692.2292 | 0 | 5.5155 | 45.7
2022-05-11 06:00 | 44692.25 | 0 | 6.0512 | 45.7
2022-05-11 06:30 | 44692.2708 | 0 | 6.5312 | 45.7
2022-05-11 07:00 | 44692.2917 | 0 | 7.1472 | 45.7
2022-05-11 07:30 | 44692.3125 | 0 | 7.2522 | 45.7
2022-05-11 08:00 | 44692.3333 | 0 | 7.2119 | 45.7
2022-05-11 08:30 | 44692.3542 | 0 | 7.15 | 45.7
2022-05-11 09:00 | 44692.375 | 0 | 7.2432 | 45.7
2022-05-11 09:30 | 44692.3958 | 0 | 7.1237 | 45.7
2022-05-11 10:00 | 44692.4167 | 0 | 5.8217 | 45.7
2022-05-11 10:30 | 44692.4375 | 0 | 6.1365 | 45.7
2022-05-11 11:00 | 44692.4583 | 0 | 6.2593 | 45.7
2022-05-11 11:30 | 44692.4792 | 0 | 6.2648 | 45.7
2022-05-11 12:00 | 44692.5 | 0 | 6.7073 | 45.7
2022-05-11 12:30 | 44692.5208 | 0 | 6.7401 | 45.7
2022-05-11 13:00 | 44692.5417 | 0 | 6.5108 | 45.7
2022-05-11 13:30 | 44692.5625 | 0 | 7.0688 | 45.7
2022-05-11 14:00 | 44692.5833 | 0 | 6.8894 | 45.7
2022-05-11 14:30 | 44692.6042 | 0 | 7.1296 | 45.7
2022-05-11 15:00 | 44692.625 | 0 | 7.5909 | 45.7
2022-05-11 15:30 | 44692.6458 | 0 | 8.156 | 45.7
2022-05-11 16:00 | 44692.6667 | 0 | 8.7375 | 45.7
2022-05-11 16:30 | 44692.6875 | 0 | 9.3472 | 45.7
2022-05-11 17:00 | 44692.7083 | 0 | 10.1389 | 45.7
2022-05-11 17:30 | 44692.7292 | 0 | 10.7369 | 45.7
2022-05-11 18:00 | 44692.75 | 0 | 10.7475 | 45.7
2022-05-11 18:30 | 44692.7708 | 0 | 10.4756 | 45.7
2022-05-11 19:00 | 44692.7917 | 0 | 9.9678 | 45.7
2022-05-11 19:30 | 44692.8125 | 0 | 9.636 | 45.7
2022-05-11 20:00 | 44692.8333 | 0 | 9.0623 | 45.7
2022-05-11 20:30 | 44692.8542 | 0 | 8.678 | 45.7
2022-05-11 21:00 | 44692.875 | 0 | 8.3401 | 45.7
2022-05-11 21:30 | 44692.8958 | 0 | 7.7133 | 45.7
2022-05-11 22:00 | 44692.9167 | 0 | 7.0629 | 45.7
2022-05-11 22:30 | 44692.9375 | 0 | 6.5727 | 45.7
2022-05-11 23:00 | 44692.9583 | 0 | 6.1247 | 45.7
2022-05-11 23:30 | 44692.9792 | 0 | 5.7122 | 45.7
2022-05-12 | 44693 | 0 | 5.3105 | 45.7
2022-05-12 00:30 | 44693.0208 | 0 | 5.0378 | 45.7
2022-05-12 01:00 | 44693.0417 | 0 | 4.9197 | 45.7
2022-05-12 01:30 | 44693.0625 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-12 02:00 | 44693.0833 | 0 | 4.7193 | 45.7
2022-05-12 02:30 | 44693.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-05-12 03:00 | 44693.125 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-05-12 03:30 | 44693.1458 | 0 | 4.7087 | 45.7
2022-05-12 04:00 | 44693.1667 | 0 | 4.7161 | 45.7
2022-05-12 04:30 | 44693.1875 | 0 | 4.9472 | 45.7
2022-05-12 05:00 | 44693.2083 | 0 | 5.1944 | 45.7
2022-05-12 05:30 | 44693.2292 | 0 | 5.5648 | 45.7
2022-05-12 06:00 | 44693.25 | 0 | 6.1043 | 45.7
2022-05-12 06:30 | 44693.2708 | 0 | 6.5719 | 45.7
2022-05-12 07:00 | 44693.2917 | 0 | 7.0018 | 45.7
2022-05-12 07:30 | 44693.3125 | 0 | 7.1085 | 45.7
2022-05-12 08:00 | 44693.3333 | 0 | 6.8989 | 45.7
2022-05-12 08:30 | 44693.3542 | 0 | 6.6959 | 45.7
2022-05-12 09:00 | 44693.375 | 0 | 6.2744 | 45.7
2022-05-12 09:30 | 44693.3958 | 0 | 5.9976 | 45.7
2022-05-12 10:00 | 44693.4167 | 0 | 5.6451 | 45.7
2022-05-12 10:30 | 44693.4375 | 0 | 4.3271 | 45.7
2022-05-12 11:00 | 44693.4583 | 0 | 5.0468 | 45.7
2022-05-12 11:30 | 44693.4792 | 0 | 5.4832 | 45.7
2022-05-12 12:00 | 44693.5 | 0 | 6.6605 | 45.7
2022-05-12 12:30 | 44693.5208 | 0 | 6.9824 | 45.7
2022-05-12 13:00 | 44693.5417 | 0 | 6.3961 | 45.7
2022-05-12 13:30 | 44693.5625 | 0 | 6.8612 | 45.7
2022-05-12 14:00 | 44693.5833 | 0 | 7.1013 | 45.7
2022-05-12 14:30 | 44693.6042 | 0 | 7.11 | 45.7
2022-05-12 15:00 | 44693.625 | 0 | 7.0873 | 45.7
2022-05-12 15:30 | 44693.6458 | 0 | 7.7328 | 45.7
2022-05-12 16:00 | 44693.6667 | 0 | 8.2294 | 45.7
2022-05-12 16:30 | 44693.6875 | 0 | 8.948 | 45.7
2022-05-12 17:00 | 44693.7083 | 0 | 9.6795 | 45.7
2022-05-12 17:30 | 44693.7292 | 0 | 10.3474 | 45.7
2022-05-12 18:00 | 44693.75 | 0 | 10.4141 | 45.7
2022-05-12 18:30 | 44693.7708 | 0 | 10.2374 | 45.7
2022-05-12 19:00 | 44693.7917 | 0 | 9.7949 | 45.7
2022-05-12 19:30 | 44693.8125 | 0 | 9.4056 | 45.7
2022-05-12 20:00 | 44693.8333 | 0 | 9.006 | 45.7
2022-05-12 20:30 | 44693.8542 | 0 | 8.462 | 45.7
2022-05-12 21:00 | 44693.875 | 0 | 8.1899 | 45.7
2022-05-12 21:30 | 44693.8958 | 0 | 7.618 | 45.7
2022-05-12 22:00 | 44693.9167 | 0 | 7.0047 | 45.7
2022-05-12 22:30 | 44693.9375 | 0 | 6.7343 | 45.7
2022-05-12 23:00 | 44693.9583 | 0 | 6.1619 | 45.7
2022-05-12 23:30 | 44693.9792 | 0 | 5.7272 | 45.7
2022-05-13 | 44694 | 0 | 5.374 | 45.7
2022-05-13 00:30 | 44694.0208 | 0 | 5.1385 | 45.7
2022-05-13 01:00 | 44694.0417 | 0 | 5.0507 | 45.7
2022-05-13 01:30 | 44694.0625 | 0 | 4.859 | 45.7
2022-05-13 02:00 | 44694.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-05-13 02:30 | 44694.1042 | 0 | 4.8944 | 45.7
2022-05-13 03:00 | 44694.125 | 0 | 4.7008 | 45.7
2022-05-13 03:30 | 44694.1458 | 0 | 4.7533 | 45.7
2022-05-13 04:00 | 44694.1667 | 0 | 4.9249 | 45.7
2022-05-13 04:30 | 44694.1875 | 0 | 5.0401 | 45.7
2022-05-13 05:00 | 44694.2083 | 0 | 5.3138 | 45.7
2022-05-13 05:30 | 44694.2292 | 0 | 5.6376 | 45.7
2022-05-13 06:00 | 44694.25 | 0 | 6.1074 | 45.7
2022-05-13 06:30 | 44694.2708 | 0 | 6.6227 | 45.7
2022-05-13 07:00 | 44694.2917 | 0 | 7.1151 | 45.7
2022-05-13 07:30 | 44694.3125 | 0 | 7.4673 | 45.7
2022-05-13 08:00 | 44694.3333 | 0 | 7.3616 | 45.7
2022-05-13 08:30 | 44694.3542 | 0 | 7.1147 | 45.7
2022-05-13 09:00 | 44694.375 | 0 | 6.8378 | 45.7
2022-05-13 09:30 | 44694.3958 | 0 | 6.3695 | 45.7
2022-05-13 10:00 | 44694.4167 | 0 | 6.4589 | 45.7
2022-05-13 10:30 | 44694.4375 | 0 | 4.8489 | 45.7
2022-05-13 11:00 | 44694.4583 | 0 | 4.3824 | 45.7
2022-05-13 11:30 | 44694.4792 | 0 | 4.946 | 45.7
2022-05-13 12:00 | 44694.5 | 0 | 6.0491 | 45.7
2022-05-13 12:30 | 44694.5208 | 0 | 6.1892 | 45.7
2022-05-13 13:00 | 44694.5417 | 0 | 6.1626 | 45.7
2022-05-13 13:30 | 44694.5625 | 0 | 6.1825 | 45.7
2022-05-13 14:00 | 44694.5833 | 0 | 6.8597 | 45.7
2022-05-13 14:30 | 44694.6042 | 0 | 7.072 | 45.7
2022-05-13 15:00 | 44694.625 | 0 | 6.8714 | 45.7
2022-05-13 15:30 | 44694.6458 | 0 | 7.2362 | 45.7
2022-05-13 16:00 | 44694.6667 | 0 | 7.2752 | 45.7
2022-05-13 16:30 | 44694.6875 | 0 | 8.5135 | 45.7
2022-05-13 17:00 | 44694.7083 | 0 | 9.177 | 45.7
2022-05-13 17:30 | 44694.7292 | 0 | 9.7831 | 45.7
2022-05-13 18:00 | 44694.75 | 0 | 9.8879 | 45.7
2022-05-13 18:30 | 44694.7708 | 0 | 9.6395 | 45.7
2022-05-13 19:00 | 44694.7917 | 0 | 9.1883 | 45.7
2022-05-13 19:30 | 44694.8125 | 0 | 9.0259 | 45.7
2022-05-13 20:00 | 44694.8333 | 0 | 8.8559 | 45.7
2022-05-13 20:30 | 44694.8542 | 0 | 8.4157 | 45.7
2022-05-13 21:00 | 44694.875 | 0 | 8.1233 | 45.7
2022-05-13 21:30 | 44694.8958 | 0 | 7.7453 | 45.7
2022-05-13 22:00 | 44694.9167 | 0 | 7.1327 | 45.7
2022-05-13 22:30 | 44694.9375 | 0 | 6.8542 | 45.7
2022-05-13 23:00 | 44694.9583 | 0 | 6.5003 | 45.7
2022-05-13 23:30 | 44694.9792 | 0 | 6.0463 | 45.7
2022-05-14 | 44695 | 0 | 5.7227 | 45.7
2022-05-14 00:30 | 44695.0208 | 0 | 5.5085 | 45.7
2022-05-14 01:00 | 44695.0417 | 0 | 5.307 | 45.7
2022-05-14 01:30 | 44695.0625 | 0 | 5.1165 | 45.7
2022-05-14 02:00 | 44695.0833 | 0 | 5.073 | 45.7
2022-05-14 02:30 | 44695.1042 | 0 | 5.0131 | 45.7
2022-05-14 03:00 | 44695.125 | 0 | 4.9051 | 45.7
2022-05-14 03:30 | 44695.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-14 04:00 | 44695.1667 | 0 | 4.932 | 45.7
2022-05-14 04:30 | 44695.1875 | 0 | 4.9167 | 45.7
2022-05-14 05:00 | 44695.2083 | 0 | 4.9508 | 45.7
2022-05-14 05:30 | 44695.2292 | 0 | 5.0436 | 45.7
2022-05-14 06:00 | 44695.25 | 0 | 5.2624 | 45.7
2022-05-14 06:30 | 44695.2708 | 0 | 5.5162 | 45.7
2022-05-14 07:00 | 44695.2917 | 0 | 5.8052 | 45.7
2022-05-14 07:30 | 44695.3125 | 0 | 6.3931 | 45.7
2022-05-14 08:00 | 44695.3333 | 0 | 7.0011 | 45.7
2022-05-14 08:30 | 44695.3542 | 0 | 7.0231 | 45.7
2022-05-14 09:00 | 44695.375 | 0 | 7.2232 | 45.7
2022-05-14 09:30 | 44695.3958 | 0 | 7.2119 | 45.7
2022-05-14 10:00 | 44695.4167 | 0 | 7.3254 | 45.7
2022-05-14 10:30 | 44695.4375 | 0 | 6.5132 | 45.7
2022-05-14 11:00 | 44695.4583 | 0 | 5.9806 | 45.7
2022-05-14 11:30 | 44695.4792 | 0 | 6.392 | 45.7
2022-05-14 12:00 | 44695.5 | 0 | 6.642 | 45.7
2022-05-14 12:30 | 44695.5208 | 0 | 6.7633 | 45.7
2022-05-14 13:00 | 44695.5417 | 0 | 6.8036 | 45.7
2022-05-14 13:30 | 44695.5625 | 0 | 7.1608 | 45.7
2022-05-14 14:00 | 44695.5833 | 0 | 7.3044 | 45.7
2022-05-14 14:30 | 44695.6042 | 0 | 7.5 | 45.7
2022-05-14 15:00 | 44695.625 | 0 | 7.7216 | 45.7
2022-05-14 15:30 | 44695.6458 | 0 | 8.0301 | 45.7
2022-05-14 16:00 | 44695.6667 | 0 | 8.5287 | 45.7
2022-05-14 16:30 | 44695.6875 | 0 | 8.8585 | 45.7
2022-05-14 17:00 | 44695.7083 | 0 | 9.4559 | 45.7
2022-05-14 17:30 | 44695.7292 | 0 | 10.0109 | 45.7
2022-05-14 18:00 | 44695.75 | 0 | 10.0309 | 45.7
2022-05-14 18:30 | 44695.7708 | 0 | 9.8244 | 45.7
2022-05-14 19:00 | 44695.7917 | 0 | 9.4377 | 45.7
2022-05-14 19:30 | 44695.8125 | 0 | 9.0224 | 45.7
2022-05-14 20:00 | 44695.8333 | 0 | 8.6847 | 45.7
2022-05-14 20:30 | 44695.8542 | 0 | 8.2075 | 45.7
2022-05-14 21:00 | 44695.875 | 0 | 7.9405 | 45.7
2022-05-14 21:30 | 44695.8958 | 0 | 7.5778 | 45.7
2022-05-14 22:00 | 44695.9167 | 0 | 7.2448 | 45.7
2022-05-14 22:30 | 44695.9375 | 0 | 7.0626 | 45.7
2022-05-14 23:00 | 44695.9583 | 0 | 6.6301 | 45.7
2022-05-14 23:30 | 44695.9792 | 0 | 6.2037 | 45.7
2022-05-15 | 44696 | 0 | 5.8465 | 45.7
2022-05-15 00:30 | 44696.0208 | 0 | 5.5557 | 45.7
2022-05-15 01:00 | 44696.0417 | 0 | 5.3669 | 45.7
2022-05-15 01:30 | 44696.0625 | 0 | 5.1644 | 45.7
2022-05-15 02:00 | 44696.0833 | 0 | 5.0319 | 45.7
2022-05-15 02:30 | 44696.1042 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-05-15 03:00 | 44696.125 | 0 | 4.9132 | 45.7
2022-05-15 03:30 | 44696.1458 | 0 | 4.8722 | 45.7
2022-05-15 04:00 | 44696.1667 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-05-15 04:30 | 44696.1875 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-15 05:00 | 44696.2083 | 0 | 4.9284 | 45.7
2022-05-15 05:30 | 44696.2292 | 0 | 5.0025 | 45.7
2022-05-15 06:00 | 44696.25 | 0 | 5.1569 | 45.7
2022-05-15 06:30 | 44696.2708 | 0 | 5.1722 | 45.7
2022-05-15 07:00 | 44696.2917 | 0 | 5.454 | 45.7
2022-05-15 07:30 | 44696.3125 | 0 | 5.4986 | 45.7
2022-05-15 08:00 | 44696.3333 | 0 | 5.2534 | 45.7
2022-05-15 08:30 | 44696.3542 | 0 | 5.6344 | 45.7
2022-05-15 09:00 | 44696.375 | 0 | 5.9875 | 45.7
2022-05-15 09:30 | 44696.3958 | 0 | 5.0315 | 45.7
2022-05-15 10:00 | 44696.4167 | 0 | 5.0068 | 45.7
2022-05-15 10:30 | 44696.4375 | 0 | 5.0992 | 45.7
2022-05-15 11:00 | 44696.4583 | 0 | 5.0942 | 45.7
2022-05-15 11:30 | 44696.4792 | 0 | 5.4363 | 45.7
2022-05-15 12:00 | 44696.5 | 0 | 5.4786 | 45.7
2022-05-15 12:30 | 44696.5208 | 0 | 6.147 | 45.7
2022-05-15 13:00 | 44696.5417 | 0 | 5.2407 | 45.7
2022-05-15 13:30 | 44696.5625 | 0 | 5.6199 | 45.7
2022-05-15 14:00 | 44696.5833 | 0 | 6.2978 | 45.7
2022-05-15 14:30 | 44696.6042 | 0 | 6.9177 | 45.7
2022-05-15 15:00 | 44696.625 | 0 | 7.9265 | 45.7
2022-05-15 15:30 | 44696.6458 | 0 | 8.6016 | 45.7
2022-05-15 16:00 | 44696.6667 | 0 | 9.258 | 45.7
2022-05-15 16:30 | 44696.6875 | 0 | 10.2935 | 45.7
2022-05-15 17:00 | 44696.7083 | 0 | 11.3271 | 45.7
2022-05-15 17:30 | 44696.7292 | 0 | 11.8616 | 45.7
2022-05-15 18:00 | 44696.75 | 0 | 11.7352 | 45.7
2022-05-15 18:30 | 44696.7708 | 0 | 11.5315 | 45.7
2022-05-15 19:00 | 44696.7917 | 0 | 10.8908 | 45.7
2022-05-15 19:30 | 44696.8125 | 0 | 10.3918 | 45.7
2022-05-15 20:00 | 44696.8333 | 0 | 9.9285 | 45.7
2022-05-15 20:30 | 44696.8542 | 0 | 9.3304 | 45.7
2022-05-15 21:00 | 44696.875 | 0 | 8.8265 | 45.7
2022-05-15 21:30 | 44696.8958 | 0 | 8.2977 | 45.7
2022-05-15 22:00 | 44696.9167 | 0 | 7.7388 | 45.7
2022-05-15 22:30 | 44696.9375 | 0 | 7.2075 | 45.7
2022-05-15 23:00 | 44696.9583 | 0 | 6.6901 | 45.7
2022-05-15 23:30 | 44696.9792 | 0 | 6.1628 | 45.7
2022-05-16 | 44697 | 0 | 5.7758 | 45.7
2022-05-16 00:30 | 44697.0208 | 0 | 5.4974 | 45.7
2022-05-16 01:00 | 44697.0417 | 0 | 5.307 | 45.7
2022-05-16 01:30 | 44697.0625 | 0 | 5.2223 | 45.7
2022-05-16 02:00 | 44697.0833 | 0 | 5.1013 | 45.7
2022-05-16 02:30 | 44697.1042 | 0 | 4.9873 | 45.7
2022-05-16 03:00 | 44697.125 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-05-16 03:30 | 44697.1458 | 0 | 4.9954 | 45.7
2022-05-16 04:00 | 44697.1667 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-05-16 04:30 | 44697.1875 | 0 | 5.1941 | 45.7
2022-05-16 05:00 | 44697.2083 | 0 | 5.4538 | 45.7
2022-05-16 05:30 | 44697.2292 | 0 | 5.6592 | 45.7
2022-05-16 06:00 | 44697.25 | 0 | 6.2283 | 45.7
2022-05-16 06:30 | 44697.2708 | 0 | 6.6719 | 45.7
2022-05-16 07:00 | 44697.2917 | 0 | 6.8444 | 45.7
2022-05-16 07:30 | 44697.3125 | 0 | 6.3874 | 45.7
2022-05-16 08:00 | 44697.3333 | 0 | 5.3109 | 45.7
2022-05-16 08:30 | 44697.3542 | 0 | 4.4561 | 45.7
2022-05-16 09:00 | 44697.375 | 0 | 3.7161 | 45.7
2022-05-16 09:30 | 44697.3958 | 0 | 4.1331 | 45.7
2022-05-16 10:00 | 44697.4167 | 0 | 4.3679 | 45.7
2022-05-16 10:30 | 44697.4375 | 0 | 5.195 | 45.7
2022-05-16 11:00 | 44697.4583 | 0 | 4.9919 | 45.7
2022-05-16 11:30 | 44697.4792 | 0 | 3.4262 | 45.7
2022-05-16 12:00 | 44697.5 | 0 | 3.4596 | 45.7
2022-05-16 12:30 | 44697.5208 | 0 | 5.4232 | 45.7
2022-05-16 13:00 | 44697.5417 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-05-16 13:30 | 44697.5625 | 0 | 4.6112 | 45.7
2022-05-16 14:00 | 44697.5833 | 0 | 5.3111 | 45.7
2022-05-16 14:30 | 44697.6042 | 0 | 7.2631 | 45.7
2022-05-16 15:00 | 44697.625 | 0 | 8.74 | 45.7
2022-05-16 15:30 | 44697.6458 | 0 | 9.0752 | 45.7
2022-05-16 16:00 | 44697.6667 | 0 | 9.625 | 45.7
2022-05-16 16:30 | 44697.6875 | 0 | 10.1213 | 45.7
2022-05-16 17:00 | 44697.7083 | 0 | 10.9811 | 45.7
2022-05-16 17:30 | 44697.7292 | 0 | 11.9431 | 45.7
2022-05-16 18:00 | 44697.75 | 0 | 12.0373 | 45.7
2022-05-16 18:30 | 44697.7708 | 0 | 11.8602 | 45.7
2022-05-16 19:00 | 44697.7917 | 0 | 11.2192 | 45.7
2022-05-16 19:30 | 44697.8125 | 0 | 10.504 | 45.7
2022-05-16 20:00 | 44697.8333 | 0 | 9.9847 | 45.7
2022-05-16 20:30 | 44697.8542 | 0 | 9.295 | 45.7
2022-05-16 21:00 | 44697.875 | 0 | 8.7671 | 45.7
2022-05-16 21:30 | 44697.8958 | 0 | 8.231 | 45.7
2022-05-16 22:00 | 44697.9167 | 0 | 7.5519 | 45.7
2022-05-16 22:30 | 44697.9375 | 0 | 7.0197 | 45.7
2022-05-16 23:00 | 44697.9583 | 0 | 6.5525 | 45.7
2022-05-16 23:30 | 44697.9792 | 0 | 6.0421 | 45.7
2022-05-17 | 44698 | 0 | 5.6147 | 45.7
2022-05-17 00:30 | 44698.0208 | 0 | 5.5197 | 45.7
2022-05-17 01:00 | 44698.0417 | 0 | 5.3481 | 45.7
2022-05-17 01:30 | 44698.0625 | 0 | 5.207 | 45.7
2022-05-17 02:00 | 44698.0833 | 0 | 5.1389 | 45.7
2022-05-17 02:30 | 44698.1042 | 0 | 5.0543 | 45.7
2022-05-17 03:00 | 44698.125 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-05-17 03:30 | 44698.1458 | 0 | 5.0025 | 45.7
2022-05-17 04:00 | 44698.1667 | 0 | 5.1345 | 45.7
2022-05-17 04:30 | 44698.1875 | 0 | 5.2893 | 45.7
2022-05-17 05:00 | 44698.2083 | 0 | 5.5075 | 45.7
2022-05-17 05:30 | 44698.2292 | 0 | 5.837 | 45.7
2022-05-17 06:00 | 44698.25 | 0 | 6.2698 | 45.7
2022-05-17 06:30 | 44698.2708 | 0 | 6.7651 | 45.7
2022-05-17 07:00 | 44698.2917 | 0 | 7.0618 | 45.7
2022-05-17 07:30 | 44698.3125 | 0 | 7.0979 | 45.7
2022-05-17 08:00 | 44698.3333 | 0 | 7.0231 | 45.7
2022-05-17 08:30 | 44698.3542 | 0 | 6.605 | 45.7
2022-05-17 09:00 | 44698.375 | 0 | 5.8791 | 45.7
2022-05-17 09:30 | 44698.3958 | 0 | 3.1068 | 45.7
2022-05-17 10:00 | 44698.4167 | 0 | 1.8383 | 45.7
2022-05-17 10:30 | 44698.4375 | 0 | 1.5811 | 45.7
2022-05-17 11:00 | 44698.4583 | 0 | 1.8019 | 45.7
2022-05-17 11:30 | 44698.4792 | 0 | 1.8288 | 45.7
2022-05-17 12:00 | 44698.5 | 0 | 1.5284 | 45.7
2022-05-17 12:30 | 44698.5208 | 0 | 1.7302 | 45.7
2022-05-17 13:00 | 44698.5417 | 0 | 3.2084 | 45.7
2022-05-17 13:30 | 44698.5625 | 0 | 5.5864 | 45.7
2022-05-17 14:00 | 44698.5833 | 0 | 6.2917 | 45.7
2022-05-17 14:30 | 44698.6042 | 0 | 7.5011 | 45.7
2022-05-17 15:00 | 44698.625 | 0 | 7.228 | 45.7
2022-05-17 15:30 | 44698.6458 | 0 | 7.1609 | 45.7
2022-05-17 16:00 | 44698.6667 | 0 | 7.9171 | 45.7
2022-05-17 16:30 | 44698.6875 | 0 | 8.8149 | 45.7
2022-05-17 17:00 | 44698.7083 | 0 | 9.7262 | 45.7
2022-05-17 17:30 | 44698.7292 | 0 | 10.5046 | 45.7
2022-05-17 18:00 | 44698.75 | 0 | 10.5704 | 45.7
2022-05-17 18:30 | 44698.7708 | 0 | 10.5821 | 45.7
2022-05-17 19:00 | 44698.7917 | 0 | 9.9443 | 45.7
2022-05-17 19:30 | 44698.8125 | 0 | 9.5619 | 45.7
2022-05-17 20:00 | 44698.8333 | 0 | 9.2298 | 45.7
2022-05-17 20:30 | 44698.8542 | 0 | 8.7553 | 45.7
2022-05-17 21:00 | 44698.875 | 0 | 8.291 | 45.7
2022-05-17 21:30 | 44698.8958 | 0 | 7.7584 | 45.7
2022-05-17 22:00 | 44698.9167 | 0 | 7.0623 | 45.7
2022-05-17 22:30 | 44698.9375 | 0 | 6.7085 | 45.7
2022-05-17 23:00 | 44698.9583 | 0 | 6.1171 | 45.7
2022-05-17 23:30 | 44698.9792 | 0 | 5.7881 | 45.7
2022-05-18 | 44699 | 0 | 5.3928 | 45.7
2022-05-18 00:30 | 44699.0208 | 0 | 5.1569 | 45.7
2022-05-18 01:00 | 44699.0417 | 0 | 5.0096 | 45.7
2022-05-18 01:30 | 44699.0625 | 0 | 4.8496 | 45.7
2022-05-18 02:00 | 44699.0833 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-05-18 02:30 | 44699.1042 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-05-18 03:00 | 44699.125 | 0 | 4.798 | 45.7
2022-05-18 03:30 | 44699.1458 | 0 | 4.7757 | 45.7
2022-05-18 04:00 | 44699.1667 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-05-18 04:30 | 44699.1875 | 0 | 5.1036 | 45.7
2022-05-18 05:00 | 44699.2083 | 0 | 5.4305 | 45.7
2022-05-18 05:30 | 44699.2292 | 0 | 5.6964 | 45.7
2022-05-18 06:00 | 44699.25 | 0 | 6.2151 | 45.7
2022-05-18 06:30 | 44699.2708 | 0 | 6.6613 | 45.7
2022-05-18 07:00 | 44699.2917 | 0 | 6.9827 | 45.7
2022-05-18 07:30 | 44699.3125 | 0 | 7.0383 | 45.7
2022-05-18 08:00 | 44699.3333 | 0 | 7.0266 | 45.7
2022-05-18 08:30 | 44699.3542 | 0 | 6.1428 | 45.7
2022-05-18 09:00 | 44699.375 | 0 | 5.5631 | 45.7
2022-05-18 09:30 | 44699.3958 | 0 | 2.5452 | 45.7
2022-05-18 10:00 | 44699.4167 | 0 | 3.3787 | 45.7
2022-05-18 10:30 | 44699.4375 | 0 | 4.5386 | 45.7
2022-05-18 11:00 | 44699.4583 | 0 | 5.0814 | 45.7
2022-05-18 11:30 | 44699.4792 | 0 | 2.4558 | 45.7
2022-05-18 12:00 | 44699.5 | 0 | 3.9405 | 45.7
2022-05-18 12:30 | 44699.5208 | 0 | 3.0448 | 45.7
2022-05-18 13:00 | 44699.5417 | 0 | 2.8905 | 45.7
2022-05-18 13:30 | 44699.5625 | 0 | 5.3362 | 45.7
2022-05-18 14:00 | 44699.5833 | 0 | 5.3695 | 45.7
2022-05-18 14:30 | 44699.6042 | 0 | 5.2195 | 45.7
2022-05-18 15:00 | 44699.625 | 0 | 5.7921 | 45.7
2022-05-18 15:30 | 44699.6458 | 0 | 6.7222 | 45.7
2022-05-18 16:00 | 44699.6667 | 0 | 7.4306 | 45.7
2022-05-18 16:30 | 44699.6875 | 0 | 8.3918 | 45.7
2022-05-18 17:00 | 44699.7083 | 0 | 9.4499 | 45.7
2022-05-18 17:30 | 44699.7292 | 0 | 10.4464 | 45.7
2022-05-18 18:00 | 44699.75 | 0 | 10.4811 | 45.7
2022-05-18 18:30 | 44699.7708 | 0 | 10.2562 | 45.7
2022-05-18 19:00 | 44699.7917 | 0 | 9.9235 | 45.7
2022-05-18 19:30 | 44699.8125 | 0 | 9.6607 | 45.7
2022-05-18 20:00 | 44699.8333 | 0 | 9.1906 | 45.7
2022-05-18 20:30 | 44699.8542 | 0 | 8.6682 | 45.7
2022-05-18 21:00 | 44699.875 | 0 | 8.2463 | 45.7
2022-05-18 21:30 | 44699.8958 | 0 | 7.6924 | 45.7
2022-05-18 22:00 | 44699.9167 | 0 | 7.0189 | 45.7
2022-05-18 22:30 | 44699.9375 | 0 | 6.6129 | 45.7
2022-05-18 23:00 | 44699.9583 | 0 | 6.1098 | 45.7
2022-05-18 23:30 | 44699.9792 | 0 | 5.6513 | 45.7
2022-05-19 | 44700 | 0 | 5.3329 | 45.7
2022-05-19 00:30 | 44700.0208 | 0 | 5.0789 | 45.7
2022-05-19 01:00 | 44700.0417 | 0 | 4.9849 | 45.7
2022-05-19 01:30 | 44700.0625 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-19 02:00 | 44700.0833 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-19 02:30 | 44700.1042 | 0 | 4.6785 | 45.7
2022-05-19 03:00 | 44700.125 | 0 | 4.7087 | 45.7
2022-05-19 03:30 | 44700.1458 | 0 | 4.7157 | 45.7
2022-05-19 04:00 | 44700.1667 | 0 | 4.8544 | 45.7
2022-05-19 04:30 | 44700.1875 | 0 | 5.0401 | 45.7
2022-05-19 05:00 | 44700.2083 | 0 | 5.3545 | 45.7
2022-05-19 05:30 | 44700.2292 | 0 | 5.6039 | 45.7
2022-05-19 06:00 | 44700.25 | 0 | 6.2201 | 45.7
2022-05-19 06:30 | 44700.2708 | 0 | 6.6151 | 45.7
2022-05-19 07:00 | 44700.2917 | 0 | 6.783 | 45.7
2022-05-19 07:30 | 44700.3125 | 0 | 6.7865 | 45.7
2022-05-19 08:00 | 44700.3333 | 0 | 5.9876 | 45.7
2022-05-19 08:30 | 44700.3542 | 0 | 4.2834 | 45.7
2022-05-19 09:00 | 44700.375 | 0 | 3.6717 | 45.7
2022-05-19 09:30 | 44700.3958 | 0 | 2.4595 | 45.7
2022-05-19 10:00 | 44700.4167 | 0 | 2.462 | 45.7
2022-05-19 10:30 | 44700.4375 | 0 | 3.8682 | 45.7
2022-05-19 11:00 | 44700.4583 | 0 | 4.5745 | 45.7
2022-05-19 11:30 | 44700.4792 | 0 | 4.9163 | 45.7
2022-05-19 12:00 | 44700.5 | 0 | 4.0517 | 45.7
2022-05-19 12:30 | 44700.5208 | 0 | 4.5655 | 45.7
2022-05-19 13:00 | 44700.5417 | 0 | 4.742 | 45.7
2022-05-19 13:30 | 44700.5625 | 0 | 3.5858 | 45.7
2022-05-19 14:00 | 44700.5833 | 0 | 5.1392 | 45.7
2022-05-19 14:30 | 44700.6042 | 0 | 4.4841 | 45.7
2022-05-19 15:00 | 44700.625 | 0 | 4.7928 | 45.7
2022-05-19 15:30 | 44700.6458 | 0 | 5.8169 | 45.7
2022-05-19 16:00 | 44700.6667 | 0 | 7.1745 | 45.7
2022-05-19 16:30 | 44700.6875 | 0 | 7.9983 | 45.7
2022-05-19 17:00 | 44700.7083 | 0 | 9.0616 | 45.7
2022-05-19 17:30 | 44700.7292 | 0 | 9.8244 | 45.7
2022-05-19 18:00 | 44700.75 | 0 | 9.9138 | 45.7
2022-05-19 18:30 | 44700.7708 | 0 | 9.7073 | 45.7
2022-05-19 19:00 | 44700.7917 | 0 | 9.4331 | 45.7
2022-05-19 19:30 | 44700.8125 | 0 | 9.1116 | 45.7
2022-05-19 20:00 | 44700.8333 | 0 | 8.7819 | 45.7
2022-05-19 20:30 | 44700.8542 | 0 | 8.4511 | 45.7
2022-05-19 21:00 | 44700.875 | 0 | 8.0743 | 45.7
2022-05-19 21:30 | 44700.8958 | 0 | 7.525 | 45.7
2022-05-19 22:00 | 44700.9167 | 0 | 6.9876 | 45.7
2022-05-19 22:30 | 44700.9375 | 0 | 6.5346 | 45.7
2022-05-19 23:00 | 44700.9583 | 0 | 5.9864 | 45.7
2022-05-19 23:30 | 44700.9792 | 0 | 5.4968 | 45.7
2022-05-20 | 44701 | 0 | 5.1902 | 45.7
2022-05-20 00:30 | 44701.0208 | 0 | 4.9375 | 45.7
2022-05-20 01:00 | 44701.0417 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-20 01:30 | 44701.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-05-20 02:00 | 44701.0833 | 0 | 4.6746 | 45.7
2022-05-20 02:30 | 44701.1042 | 0 | 4.5618 | 45.7
2022-05-20 03:00 | 44701.125 | 0 | 4.6467 | 45.7
2022-05-20 03:30 | 44701.1458 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-05-20 04:00 | 44701.1667 | 0 | 4.7498 | 45.7
2022-05-20 04:30 | 44701.1875 | 0 | 4.9249 | 45.7
2022-05-20 05:00 | 44701.2083 | 0 | 5.2203 | 45.7
2022-05-20 05:30 | 44701.2292 | 0 | 5.4129 | 45.7
2022-05-20 06:00 | 44701.25 | 0 | 5.9161 | 45.7
2022-05-20 06:30 | 44701.2708 | 0 | 6.6579 | 45.7
2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 0 | 8.0575 | 45.7
2022-05-20 07:30 | 44701.3125 | 0 | 7.7078 | 45.7
2022-05-20 08:00 | 44701.3333 | 0 | 6.785 | 45.7
2022-05-20 08:30 | 44701.3542 | 0 | 6.1779 | 45.7
2022-05-20 09:00 | 44701.375 | 0 | 7.3048 | 45.7
2022-05-20 09:30 | 44701.3958 | 0 | 7.4365 | 45.7
2022-05-20 10:00 | 44701.4167 | 0 | 7.2471 | 45.7
2022-05-20 10:30 | 44701.4375 | 0 | 7.3002 | 45.7
2022-05-20 11:00 | 44701.4583 | 0 | 7.3624 | 45.7
2022-05-20 11:30 | 44701.4792 | 0 | 7.9873 | 45.7
2022-05-20 12:00 | 44701.5 | 0 | 6.7721 | 45.7
2022-05-20 12:30 | 44701.5208 | 0 | 7.0261 | 45.7
2022-05-20 13:00 | 44701.5417 | 0 | 6.2203 | 45.7
2022-05-20 13:30 | 44701.5625 | 0 | 5.1637 | 45.7
2022-05-20 14:00 | 44701.5833 | 0 | 5.893 | 45.7
2022-05-20 14:30 | 44701.6042 | 0 | 6.0516 | 45.7
2022-05-20 15:00 | 44701.625 | 0 | 6.8432 | 45.7
2022-05-20 15:30 | 44701.6458 | 0 | 7.1288 | 45.7
2022-05-20 16:00 | 44701.6667 | 0 | 7.5493 | 45.7
2022-05-20 16:30 | 44701.6875 | 0 | 8.3509 | 45.7
2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | 0 | 9.06 | 45.7
2022-05-20 17:30 | 44701.7292 | 0 | 9.6966 | 45.7
2022-05-20 18:00 | 44701.75 | 0 | 9.6713 | 45.7
2022-05-20 18:30 | 44701.7708 | 0 | 9.3832 | 45.7
2022-05-20 19:00 | 44701.7917 | 0 | 9.1842 | 45.7
2022-05-20 19:30 | 44701.8125 | 0 | 8.853 | 45.7
2022-05-20 20:00 | 44701.8333 | 0 | 8.5711 | 45.7
2022-05-20 20:30 | 44701.8542 | 0 | 8.2166 | 45.7
2022-05-20 21:00 | 44701.875 | 0 | 7.8752 | 45.7
2022-05-20 21:30 | 44701.8958 | 0 | 7.445 | 45.7
2022-05-20 22:00 | 44701.9167 | 0 | 7.029 | 45.7
2022-05-20 22:30 | 44701.9375 | 0 | 6.6963 | 45.7
2022-05-20 23:00 | 44701.9583 | 0 | 6.1388 | 45.7
2022-05-20 23:30 | 44701.9792 | 0 | 5.8151 | 45.7
2022-05-21 | 44702 | 0 | 5.3769 | 45.7
2022-05-21 00:30 | 44702.0208 | 0 | 5.191 | 45.7
2022-05-21 01:00 | 44702.0417 | 0 | 4.9685 | 45.7
2022-05-21 01:30 | 44702.0625 | 0 | 4.8979 | 45.7
2022-05-21 02:00 | 44702.0833 | 0 | 4.6695 | 45.7
2022-05-21 02:30 | 44702.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-21 03:00 | 44702.125 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-05-21 03:30 | 44702.1458 | 0 | 4.6542 | 45.7
2022-05-21 04:00 | 44702.1667 | 0 | 4.6601 | 45.7
2022-05-21 04:30 | 44702.1875 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-21 05:00 | 44702.2083 | 0 | 4.8167 | 45.7
2022-05-21 05:30 | 44702.2292 | 0 | 4.999 | 45.7
2022-05-21 06:00 | 44702.25 | 0 | 5.1087 | 45.7
2022-05-21 06:30 | 44702.2708 | 0 | 5.4726 | 45.7
2022-05-21 07:00 | 44702.2917 | 0 | 5.9999 | 45.7
2022-05-21 07:30 | 44702.3125 | 0 | 6.5004 | 45.7
2022-05-21 08:00 | 44702.3333 | 0 | 7.1214 | 45.7
2022-05-21 08:30 | 44702.3542 | 0 | 7.3639 | 45.7
2022-05-21 09:00 | 44702.375 | 0 | 7.2714 | 45.7
2022-05-21 09:30 | 44702.3958 | 0 | 7.5711 | 45.7
2022-05-21 10:00 | 44702.4167 | 0 | 7.6875 | 45.7
2022-05-21 10:30 | 44702.4375 | 0 | 7.5868 | 45.7
2022-05-21 11:00 | 44702.4583 | 0 | 6.9298 | 45.7
2022-05-21 11:30 | 44702.4792 | 0 | 7.4109 | 45.7
2022-05-21 12:00 | 44702.5 | 0 | 7.293 | 45.7
2022-05-21 12:30 | 44702.5208 | 0 | 6.9678 | 45.7
2022-05-21 13:00 | 44702.5417 | 0 | 7.4543 | 45.7
2022-05-21 13:30 | 44702.5625 | 0 | 6.9211 | 45.7
2022-05-21 14:00 | 44702.5833 | 0 | 6.4389 | 45.7
2022-05-21 14:30 | 44702.6042 | 0 | 7.233 | 45.7
2022-05-21 15:00 | 44702.625 | 0 | 8.5311 | 45.7
2022-05-21 15:30 | 44702.6458 | 0 | 8.5017 | 45.7
2022-05-21 16:00 | 44702.6667 | 0 | 8.7785 | 45.7
2022-05-21 16:30 | 44702.6875 | 0 | 9.2666 | 45.7
2022-05-21 17:00 | 44702.7083 | 0 | 9.7989 | 45.7
2022-05-21 17:30 | 44702.7292 | 0 | 10.3008 | 45.7
2022-05-21 18:00 | 44702.75 | 0 | 10.1846 | 45.7
2022-05-21 18:30 | 44702.7708 | 0 | 9.7871 | 45.7
2022-05-21 19:00 | 44702.7917 | 0 | 9.6136 | 45.7
2022-05-21 19:30 | 44702.8125 | 0 | 9.2109 | 45.7
2022-05-21 20:00 | 44702.8333 | 0 | 8.832 | 45.7
2022-05-21 20:30 | 44702.8542 | 0 | 8.3898 | 45.7
2022-05-21 21:00 | 44702.875 | 0 | 7.9869 | 45.7
2022-05-21 21:30 | 44702.8958 | 0 | 7.5998 | 45.7
2022-05-21 22:00 | 44702.9167 | 0 | 7.2636 | 45.7
2022-05-21 22:30 | 44702.9375 | 0 | 6.8725 | 45.7
2022-05-21 23:00 | 44702.9583 | 0 | 6.4095 | 45.7
2022-05-21 23:30 | 44702.9792 | 0 | 5.9358 | 45.7
2022-05-22 | 44703 | 0 | 5.6093 | 45.7
2022-05-22 00:30 | 44703.0208 | 0 | 5.2846 | 45.7
2022-05-22 01:00 | 44703.0417 | 0 | 5.1126 | 45.7
2022-05-22 01:30 | 44703.0625 | 0 | 4.9426 | 45.7
2022-05-22 02:00 | 44703.0833 | 0 | 4.8525 | 45.7
2022-05-22 02:30 | 44703.1042 | 0 | 4.6785 | 45.7
2022-05-22 03:00 | 44703.125 | 0 | 4.6248 | 45.7
2022-05-22 03:30 | 44703.1458 | 0 | 4.6655 | 45.7
2022-05-22 04:00 | 44703.1667 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-05-22 04:30 | 44703.1875 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-05-22 05:00 | 44703.2083 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-05-22 05:30 | 44703.2292 | 0 | 4.966 | 45.7
2022-05-22 06:00 | 44703.25 | 0 | 5.122 | 45.7
2022-05-22 06:30 | 44703.2708 | 0 | 5.388 | 45.7
2022-05-22 07:00 | 44703.2917 | 0 | 5.7833 | 45.7
2022-05-22 07:30 | 44703.3125 | 0 | 6.098 | 45.7
2022-05-22 08:00 | 44703.3333 | 0 | 6.5806 | 45.7
2022-05-22 08:30 | 44703.3542 | 0 | 7.0759 | 45.7
2022-05-22 09:00 | 44703.375 | 0 | 7.5723 | 45.7
2022-05-22 09:30 | 44703.3958 | 0 | 7.5857 | 45.7
2022-05-22 10:00 | 44703.4167 | 0 | 7.2403 | 45.7
2022-05-22 10:30 | 44703.4375 | 0 | 6.4461 | 45.7
2022-05-22 11:00 | 44703.4583 | 0 | 6.8605 | 45.7
2022-05-22 11:30 | 44703.4792 | 0 | 5.4686 | 45.7
2022-05-22 12:00 | 44703.5 | 0 | 4.1553 | 45.7
2022-05-22 12:30 | 44703.5208 | 0 | 5.1949 | 45.7
2022-05-22 13:00 | 44703.5417 | 0 | 5.7756 | 45.7
2022-05-22 13:30 | 44703.5625 | 0 | 6.8514 | 45.7
2022-05-22 14:00 | 44703.5833 | 0 | 6.4264 | 45.7
2022-05-22 14:30 | 44703.6042 | 0 | 6.7888 | 45.7
2022-05-22 15:00 | 44703.625 | 0 | 7.6726 | 45.7
2022-05-22 15:30 | 44703.6458 | 0 | 8.2268 | 45.7
2022-05-22 16:00 | 44703.6667 | 0 | 8.9452 | 45.7
2022-05-22 16:30 | 44703.6875 | 0 | 9.8941 | 45.7
2022-05-22 17:00 | 44703.7083 | 0 | 10.9709 | 45.7
2022-05-22 17:30 | 44703.7292 | 0 | 11.5612 | 45.7
2022-05-22 18:00 | 44703.75 | 0 | 11.3949 | 45.7
2022-05-22 18:30 | 44703.7708 | 0 | 11.0277 | 45.7
2022-05-22 19:00 | 44703.7917 | 0 | 10.6625 | 45.7
2022-05-22 19:30 | 44703.8125 | 0 | 10.0952 | 45.7
2022-05-22 20:00 | 44703.8333 | 0 | 9.6661 | 45.7
2022-05-22 20:30 | 44703.8542 | 0 | 9.1022 | 45.7
2022-05-22 21:00 | 44703.875 | 0 | 8.5468 | 45.7
2022-05-22 21:30 | 44703.8958 | 0 | 7.8432 | 45.7
2022-05-22 22:00 | 44703.9167 | 0 | 7.2668 | 45.7
2022-05-22 22:30 | 44703.9375 | 0 | 6.7761 | 45.7
2022-05-22 23:00 | 44703.9583 | 0 | 6.2903 | 45.7
2022-05-22 23:30 | 44703.9792 | 0 | 5.7999 | 45.7
2022-05-23 | 44704 | 0 | 5.4393 | 45.7
2022-05-23 00:30 | 44704.0208 | 0 | 5.1126 | 45.7
2022-05-23 01:00 | 44704.0417 | 0 | 4.9908 | 45.7
2022-05-23 01:30 | 44704.0625 | 0 | 4.9132 | 45.7
2022-05-23 02:00 | 44704.0833 | 0 | 4.7877 | 45.7
2022-05-23 02:30 | 44704.1042 | 0 | 4.6597 | 45.7
2022-05-23 03:00 | 44704.125 | 0 | 4.6938 | 45.7
2022-05-23 03:30 | 44704.1458 | 0 | 4.6785 | 45.7
2022-05-23 04:00 | 44704.1667 | 0 | 4.7686 | 45.7
2022-05-23 04:30 | 44704.1875 | 0 | 4.9696 | 45.7
2022-05-23 05:00 | 44704.2083 | 0 | 5.2798 | 45.7
2022-05-23 05:30 | 44704.2292 | 0 | 5.6952 | 45.7
2022-05-23 06:00 | 44704.25 | 0 | 6.371 | 45.7
2022-05-23 06:30 | 44704.2708 | 0 | 6.993 | 45.7
2022-05-23 07:00 | 44704.2917 | 0 | 6.9013 | 45.7
2022-05-23 07:30 | 44704.3125 | 0 | 7.0484 | 45.7
2022-05-23 08:00 | 44704.3333 | 0 | 5.4122 | 45.7
2022-05-23 08:30 | 44704.3542 | 0 | 4.9694 | 45.7
2022-05-23 09:00 | 44704.375 | 0 | 6.1791 | 45.7
2022-05-23 09:30 | 44704.3958 | 0 | 3.251 | 45.7
2022-05-23 10:00 | 44704.4167 | 0 | 3.458 | 45.7
2022-05-23 10:30 | 44704.4375 | 0 | 1.549 | 45.7
2022-05-23 11:00 | 44704.4583 | 0 | 1.5118 | 45.7
2022-05-23 11:30 | 44704.4792 | 0 | 2.314 | 45.7
2022-05-23 12:00 | 44704.5 | 0 | 3.2106 | 45.7
2022-05-23 12:30 | 44704.5208 | 0 | 2.5128 | 45.7
2022-05-23 13:00 | 44704.5417 | 0 | 4.3222 | 45.7
2022-05-23 13:30 | 44704.5625 | 0 | 2.8279 | 45.7
2022-05-23 14:00 | 44704.5833 | 0 | 4.0575 | 45.7
2022-05-23 14:30 | 44704.6042 | 0 | 6.6019 | 45.7
2022-05-23 15:00 | 44704.625 | 0 | 7.2387 | 45.7
2022-05-23 15:30 | 44704.6458 | 0 | 7.8874 | 45.7
2022-05-23 16:00 | 44704.6667 | 0 | 8.3091 | 45.7
2022-05-23 16:30 | 44704.6875 | 0 | 9.3853 | 45.7
2022-05-23 17:00 | 44704.7083 | 0 | 10.5308 | 45.7
2022-05-23 17:30 | 44704.7292 | 0 | 11.174 | 45.7
2022-05-23 18:00 | 44704.75 | 0 | 11.3473 | 45.7
2022-05-23 18:30 | 44704.7708 | 0 | 11.2958 | 45.7
2022-05-23 19:00 | 44704.7917 | 0 | 10.6188 | 45.7
2022-05-23 19:30 | 44704.8125 | 0 | 10.2776 | 45.7
2022-05-23 20:00 | 44704.8333 | 0 | 9.8524 | 45.7
2022-05-23 20:30 | 44704.8542 | 0 | 9.0793 | 45.7
2022-05-23 21:00 | 44704.875 | 0 | 8.4938 | 45.7
2022-05-23 21:30 | 44704.8958 | 0 | 7.8706 | 45.7
2022-05-23 22:00 | 44704.9167 | 0 | 7.1589 | 45.7
2022-05-23 22:30 | 44704.9375 | 0 | 6.6776 | 45.7
2022-05-23 23:00 | 44704.9583 | 0 | 6.119 | 45.7
2022-05-23 23:30 | 44704.9792 | 0 | 5.6701 | 45.7
2022-05-24 | 44705 | 0 | 5.3049 | 45.7
2022-05-24 00:30 | 44705.0208 | 0 | 5.0718 | 45.7
2022-05-24 01:00 | 44705.0417 | 0 | 4.8503 | 45.7
2022-05-24 01:30 | 44705.0625 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-24 02:00 | 44705.0833 | 0 | 4.7277 | 45.7
2022-05-24 02:30 | 44705.1042 | 0 | 4.6933 | 45.7
2022-05-24 03:00 | 44705.125 | 0 | 4.6864 | 45.7
2022-05-24 03:30 | 44705.1458 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-05-24 04:00 | 44705.1667 | 0 | 4.7414 | 45.7
2022-05-24 04:30 | 44705.1875 | 0 | 4.9526 | 45.7
2022-05-24 05:00 | 44705.2083 | 0 | 5.3693 | 45.7
2022-05-24 05:30 | 44705.2292 | 0 | 5.7474 | 45.7
2022-05-24 06:00 | 44705.25 | 0 | 6.3337 | 45.7
2022-05-24 06:30 | 44705.2708 | 0 | 7 | 45.7
2022-05-24 07:00 | 44705.2917 | 0 | 7.092 | 45.7
2022-05-24 07:30 | 44705.3125 | 0 | 7.4508 | 45.7
2022-05-24 08:00 | 44705.3333 | 0 | 7.0817 | 45.7
2022-05-24 08:30 | 44705.3542 | 0 | 6.7296 | 45.7
2022-05-24 09:00 | 44705.375 | 0 | 5.8116 | 45.7
2022-05-24 09:30 | 44705.3958 | 0 | 3.1752 | 45.7
2022-05-24 10:00 | 44705.4167 | 0 | 5.2948 | 45.7
2022-05-24 10:30 | 44705.4375 | 0 | 4.9404 | 45.7
2022-05-24 11:00 | 44705.4583 | 0 | 2.3254 | 45.7
2022-05-24 11:30 | 44705.4792 | 0 | 1.6872 | 45.7
2022-05-24 12:00 | 44705.5 | 0 | 1.5902 | 45.7
2022-05-24 12:30 | 44705.5208 | 0 | 1.6747 | 45.7
2022-05-24 13:00 | 44705.5417 | 0 | 3.4224 | 45.7
2022-05-24 13:30 | 44705.5625 | 0 | 3.97 | 45.7
2022-05-24 14:00 | 44705.5833 | 0 | 4.6822 | 45.7
2022-05-24 14:30 | 44705.6042 | 0 | 3.7672 | 45.7
2022-05-24 15:00 | 44705.625 | 0 | 3.969 | 45.7
2022-05-24 15:30 | 44705.6458 | 0 | 5.2851 | 45.7
2022-05-24 16:00 | 44705.6667 | 0 | 6.7185 | 45.7
2022-05-24 16:30 | 44705.6875 | 0 | 8.2676 | 45.7
2022-05-24 17:00 | 44705.7083 | 0 | 9.7838 | 45.7
2022-05-24 17:30 | 44705.7292 | 0 | 10.7351 | 45.7
2022-05-24 18:00 | 44705.75 | 0 | 10.915 | 45.7
2022-05-24 18:30 | 44705.7708 | 0 | 10.8257 | 45.7
2022-05-24 19:00 | 44705.7917 | 0 | 10.446 | 45.7
2022-05-24 19:30 | 44705.8125 | 0 | 10.0988 | 45.7
2022-05-24 20:00 | 44705.8333 | 0 | 9.5355 | 45.7
2022-05-24 20:30 | 44705.8542 | 0 | 8.9591 | 45.7
2022-05-24 21:00 | 44705.875 | 0 | 8.3972 | 45.7
2022-05-24 21:30 | 44705.8958 | 0 | 7.8841 | 45.7
2022-05-24 22:00 | 44705.9167 | 0 | 7.1119 | 45.7
2022-05-24 22:30 | 44705.9375 | 0 | 6.6695 | 45.7
2022-05-24 23:00 | 44705.9583 | 0 | 6.1281 | 45.7
2022-05-24 23:30 | 44705.9792 | 0 | 5.7045 | 45.7
2022-05-25 | 44706 | 0 | 5.3215 | 45.7
2022-05-25 00:30 | 44706.0208 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-05-25 01:00 | 44706.0417 | 0 | 4.8802 | 45.7
2022-05-25 01:30 | 44706.0625 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-05-25 02:00 | 44706.0833 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-05-25 02:30 | 44706.1042 | 0 | 4.6544 | 45.7
2022-05-25 03:00 | 44706.125 | 0 | 4.6549 | 45.7
2022-05-25 03:30 | 44706.1458 | 0 | 4.6933 | 45.7
2022-05-25 04:00 | 44706.1667 | 0 | 4.8118 | 45.7
2022-05-25 04:30 | 44706.1875 | 0 | 4.9927 | 45.7
2022-05-25 05:00 | 44706.2083 | 0 | 5.3433 | 45.7
2022-05-25 05:30 | 44706.2292 | 0 | 6.1441 | 45.7
2022-05-25 06:00 | 44706.25 | 0 | 7.0297 | 45.7
2022-05-25 06:30 | 44706.2708 | 0 | 7.7533 | 45.7
2022-05-25 07:00 | 44706.2917 | 0 | 7.3642 | 45.7
2022-05-25 07:30 | 44706.3125 | 0 | 6.505 | 45.7
2022-05-25 08:00 | 44706.3333 | 0 | 4.8939 | 45.7
2022-05-25 08:30 | 44706.3542 | 0 | 3.6536 | 45.7
2022-05-25 09:00 | 44706.375 | 0 | 3.1795 | 45.7
2022-05-25 09:30 | 44706.3958 | 0 | 2.5593 | 45.7
2022-05-25 10:00 | 44706.4167 | 0 | 1.7676 | 45.7
2022-05-25 10:30 | 44706.4375 | 0 | 1.4998 | 45.7
2022-05-25 11:00 | 44706.4583 | 0 | 1.0571 | 45.7
2022-05-25 11:30 | 44706.4792 | 0 | 1.2733 | 45.7
2022-05-25 12:00 | 44706.5 | 0 | 1.9135 | 45.7
2022-05-25 12:30 | 44706.5208 | 0 | 2.9517 | 45.7
2022-05-25 13:00 | 44706.5417 | 0 | 2.7331 | 45.7
2022-05-25 13:30 | 44706.5625 | 0 | 4.3385 | 45.7
2022-05-25 14:00 | 44706.5833 | 0 | 6.1455 | 45.7
2022-05-25 14:30 | 44706.6042 | 0 | 5.6248 | 45.7
2022-05-25 15:00 | 44706.625 | 0 | 6.6044 | 45.7
2022-05-25 15:30 | 44706.6458 | 0 | 7.0663 | 45.7
2022-05-25 16:00 | 44706.6667 | 0 | 7.2626 | 45.7
2022-05-25 16:30 | 44706.6875 | 0 | 8.0824 | 45.7
2022-05-25 17:00 | 44706.7083 | 0 | 9.4142 | 45.7
2022-05-25 17:30 | 44706.7292 | 0 | 10.3067 | 45.7
2022-05-25 18:00 | 44706.75 | 0 | 10.3853 | 45.7
2022-05-25 18:30 | 44706.7708 | 0 | 10.2576 | 45.7
2022-05-25 19:00 | 44706.7917 | 0 | 10.0205 | 45.7
2022-05-25 19:30 | 44706.8125 | 0 | 9.6739 | 45.7
2022-05-25 20:00 | 44706.8333 | 0 | 9.275 | 45.7
2022-05-25 20:30 | 44706.8542 | 0 | 8.5874 | 45.7
2022-05-25 21:00 | 44706.875 | 0 | 8.1632 | 45.7
2022-05-25 21:30 | 44706.8958 | 0 | 7.6196 | 45.7
2022-05-25 22:00 | 44706.9167 | 0 | 7.0635 | 45.7
2022-05-25 22:30 | 44706.9375 | 0 | 6.6354 | 45.7
2022-05-25 23:00 | 44706.9583 | 0 | 6.0204 | 45.7
2022-05-25 23:30 | 44706.9792 | 0 | 5.664 | 45.7
2022-05-26 | 44707 | 0 | 5.3202 | 45.7
2022-05-26 00:30 | 44707.0208 | 0 | 4.9957 | 45.7
2022-05-26 01:00 | 44707.0417 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-05-26 01:30 | 44707.0625 | 0 | 4.7277 | 45.7
2022-05-26 02:00 | 44707.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-26 02:30 | 44707.1042 | 0 | 4.6286 | 45.7
2022-05-26 03:00 | 44707.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-05-26 03:30 | 44707.1458 | 0 | 4.6039 | 45.7
2022-05-26 04:00 | 44707.1667 | 0 | 4.7133 | 45.7
2022-05-26 04:30 | 44707.1875 | 0 | 4.9458 | 45.7
2022-05-26 05:00 | 44707.2083 | 0 | 5.2716 | 45.7
2022-05-26 05:30 | 44707.2292 | 0 | 5.6513 | 45.7
2022-05-26 06:00 | 44707.25 | 0 | 6.5084 | 45.7
2022-05-26 06:30 | 44707.2708 | 0 | 7.9005 | 45.7
2022-05-26 07:00 | 44707.2917 | 0 | 7.837 | 45.7
2022-05-26 07:30 | 44707.3125 | 0 | 6.0671 | 45.7
2022-05-26 08:00 | 44707.3333 | 0 | 4.7551 | 45.7
2022-05-26 08:30 | 44707.3542 | 0 | 3.6465 | 45.7
2022-05-26 09:00 | 44707.375 | 0 | 2.4863 | 45.7
2022-05-26 09:30 | 44707.3958 | 0 | 1.8156 | 45.7
2022-05-26 10:00 | 44707.4167 | 0 | 1.7007 | 45.7
2022-05-26 10:30 | 44707.4375 | 0 | 1.7454 | 45.7
2022-05-26 11:00 | 44707.4583 | 0 | 1.6595 | 45.7
2022-05-26 11:30 | 44707.4792 | 0 | 1.5966 | 45.7
2022-05-26 12:00 | 44707.5 | 0 | 1.8097 | 45.7
2022-05-26 12:30 | 44707.5208 | 0 | 1.7059 | 45.7
2022-05-26 13:00 | 44707.5417 | 0 | 1.676 | 45.7
2022-05-26 13:30 | 44707.5625 | 0 | 2.254 | 45.7
2022-05-26 14:00 | 44707.5833 | 0 | 1.945 | 45.7
2022-05-26 14:30 | 44707.6042 | 0 | 3.8056 | 45.7
2022-05-26 15:00 | 44707.625 | 0 | 5.4149 | 45.7
2022-05-26 15:30 | 44707.6458 | 0 | 6.023 | 45.7
2022-05-26 16:00 | 44707.6667 | 0 | 6.7292 | 45.7
2022-05-26 16:30 | 44707.6875 | 0 | 7.9155 | 45.7
2022-05-26 17:00 | 44707.7083 | 0 | 9.0348 | 45.7
2022-05-26 17:30 | 44707.7292 | 0 | 9.9739 | 45.7
2022-05-26 18:00 | 44707.75 | 0 | 10.2112 | 45.7
2022-05-26 18:30 | 44707.7708 | 0 | 9.9758 | 45.7
2022-05-26 19:00 | 44707.7917 | 0 | 9.6767 | 45.7
2022-05-26 19:30 | 44707.8125 | 0 | 9.3672 | 45.7
2022-05-26 20:00 | 44707.8333 | 0 | 9.039 | 45.7
2022-05-26 20:30 | 44707.8542 | 0 | 8.6897 | 45.7
2022-05-26 21:00 | 44707.875 | 0 | 8.2512 | 45.7
2022-05-26 21:30 | 44707.8958 | 0 | 7.6653 | 45.7
2022-05-26 22:00 | 44707.9167 | 0 | 7.0827 | 45.7
2022-05-26 22:30 | 44707.9375 | 0 | 6.6776 | 45.7
2022-05-26 23:00 | 44707.9583 | 0 | 6.0742 | 45.7
2022-05-26 23:30 | 44707.9792 | 0 | 5.633 | 45.7
2022-05-27 | 44708 | 0 | 5.2207 | 45.7
2022-05-27 00:30 | 44708.0208 | 0 | 4.9991 | 45.7
2022-05-27 01:00 | 44708.0417 | 0 | 4.8934 | 45.7
2022-05-27 01:30 | 44708.0625 | 0 | 4.7311 | 45.7
2022-05-27 02:00 | 44708.0833 | 0 | 4.6097 | 45.7
2022-05-27 02:30 | 44708.1042 | 0 | 4.5524 | 45.7
2022-05-27 03:00 | 44708.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-05-27 03:30 | 44708.1458 | 0 | 4.5404 | 45.7
2022-05-27 04:00 | 44708.1667 | 0 | 4.7545 | 45.7
2022-05-27 04:30 | 44708.1875 | 0 | 4.9269 | 45.7
2022-05-27 05:00 | 44708.2083 | 0 | 5.267 | 45.7
2022-05-27 05:30 | 44708.2292 | 0 | 5.6879 | 45.7
2022-05-27 06:00 | 44708.25 | 0 | 6.2368 | 45.7
2022-05-27 06:30 | 44708.2708 | 0 | 6.7042 | 45.7
2022-05-27 07:00 | 44708.2917 | 0 | 6.2385 | 45.7
2022-05-27 07:30 | 44708.3125 | 0 | 5.3879 | 45.7
2022-05-27 08:00 | 44708.3333 | 0 | 4.1402 | 45.7
2022-05-27 08:30 | 44708.3542 | 0 | 3.4883 | 45.7
2022-05-27 09:00 | 44708.375 | 0 | 2.3872 | 45.7
2022-05-27 09:30 | 44708.3958 | 0 | 2.2436 | 45.7
2022-05-27 10:00 | 44708.4167 | 0 | 1.4863 | 45.7
2022-05-27 10:30 | 44708.4375 | 0 | 1.4361 | 45.7
2022-05-27 11:00 | 44708.4583 | 0 | 1.6737 | 45.7
2022-05-27 11:30 | 44708.4792 | 0 | 1.647 | 45.7
2022-05-27 12:00 | 44708.5 | 0 | 1.3846 | 45.7
2022-05-27 12:30 | 44708.5208 | 0 | 1.4001 | 45.7
2022-05-27 13:00 | 44708.5417 | 0 | 1.3021 | 45.7
2022-05-27 13:30 | 44708.5625 | 0 | 1.5082 | 45.7
2022-05-27 14:00 | 44708.5833 | 0 | 2.0605 | 45.7
2022-05-27 14:30 | 44708.6042 | 0 | 2.8273 | 45.7
2022-05-27 15:00 | 44708.625 | 0 | 3.91 | 45.7
2022-05-27 15:30 | 44708.6458 | 0 | 5.1435 | 45.7
2022-05-27 16:00 | 44708.6667 | 0 | 6.6238 | 45.7
2022-05-27 16:30 | 44708.6875 | 0 | 7.8205 | 45.7
2022-05-27 17:00 | 44708.7083 | 0 | 8.6142 | 45.7
2022-05-27 17:30 | 44708.7292 | 0 | 9.1941 | 45.7
2022-05-27 18:00 | 44708.75 | 0 | 9.3448 | 45.7
2022-05-27 18:30 | 44708.7708 | 0 | 9.2829 | 45.7
2022-05-27 19:00 | 44708.7917 | 0 | 8.9738 | 45.7
2022-05-27 19:30 | 44708.8125 | 0 | 8.7063 | 45.7
2022-05-27 20:00 | 44708.8333 | 0 | 8.4414 | 45.7
2022-05-27 20:30 | 44708.8542 | 0 | 8.1154 | 45.7
2022-05-27 21:00 | 44708.875 | 0 | 7.8001 | 45.7
2022-05-27 21:30 | 44708.8958 | 0 | 7.3469 | 45.7
2022-05-27 22:00 | 44708.9167 | 0 | 7.0056 | 45.7
2022-05-27 22:30 | 44708.9375 | 0 | 6.689 | 45.7
2022-05-27 23:00 | 44708.9583 | 0 | 6.1602 | 45.7
2022-05-27 23:30 | 44708.9792 | 0 | 5.8134 | 45.7
2022-05-28 | 44709 | 0 | 5.4606 | 45.7
2022-05-28 00:30 | 44709.0208 | 0 | 5.2167 | 45.7
2022-05-28 01:00 | 44709.0417 | 0 | 4.9922 | 45.7
2022-05-28 01:30 | 44709.0625 | 0 | 4.809 | 45.7
2022-05-28 02:00 | 44709.0833 | 0 | 4.6876 | 45.7
2022-05-28 02:30 | 44709.1042 | 0 | 4.6251 | 45.7
2022-05-28 03:00 | 44709.125 | 0 | 4.6652 | 45.7
2022-05-28 03:30 | 44709.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-05-28 04:00 | 44709.1667 | 0 | 4.6773 | 45.7
2022-05-28 04:30 | 44709.1875 | 0 | 4.7156 | 45.7
2022-05-28 05:00 | 44709.2083 | 0 | 4.8084 | 45.7
2022-05-28 05:30 | 44709.2292 | 0 | 4.9515 | 45.7
2022-05-28 06:00 | 44709.25 | 0 | 5.2842 | 45.7
2022-05-28 06:30 | 44709.2708 | 0 | 5.523 | 45.7
2022-05-28 07:00 | 44709.2917 | 0 | 5.3302 | 45.7
2022-05-28 07:30 | 44709.3125 | 0 | 4.605 | 45.7
2022-05-28 08:00 | 44709.3333 | 0 | 3.7921 | 45.7
2022-05-28 08:30 | 44709.3542 | 0 | 3.1687 | 45.7
2022-05-28 09:00 | 44709.375 | 0 | 2.5478 | 45.7
2022-05-28 09:30 | 44709.3958 | 0 | 1.9626 | 45.7
2022-05-28 10:00 | 44709.4167 | 0 | 1.5904 | 45.7
2022-05-28 10:30 | 44709.4375 | 0 | 1.6601 | 45.7
2022-05-28 11:00 | 44709.4583 | 0 | 1.7351 | 45.7
2022-05-28 11:30 | 44709.4792 | 0 | 1.4533 | 45.7
2022-05-28 12:00 | 44709.5 | 0 | 2.7266 | 45.7
2022-05-28 12:30 | 44709.5208 | 0 | 4.6687 | 45.7
2022-05-28 13:00 | 44709.5417 | 0 | 4.8876 | 45.7
2022-05-28 13:30 | 44709.5625 | 0 | 3.8888 | 45.7
2022-05-28 14:00 | 44709.5833 | 0 | 2.8585 | 45.7
2022-05-28 14:30 | 44709.6042 | 0 | 4.1889 | 45.7
2022-05-28 15:00 | 44709.625 | 0 | 4.169 | 45.7
2022-05-28 15:30 | 44709.6458 | 0 | 5.4999 | 45.7
2022-05-28 16:00 | 44709.6667 | 0 | 6.7608 | 45.7
2022-05-28 16:30 | 44709.6875 | 0 | 7.9219 | 45.7
2022-05-28 17:00 | 44709.7083 | 0 | 8.7348 | 45.7
2022-05-28 17:30 | 44709.7292 | 0 | 9.3482 | 45.7
2022-05-28 18:00 | 44709.75 | 0 | 9.2595 | 45.7
2022-05-28 18:30 | 44709.7708 | 0 | 9.0825 | 45.7
2022-05-28 19:00 | 44709.7917 | 0 | 8.7356 | 45.7
2022-05-28 19:30 | 44709.8125 | 0 | 8.3626 | 45.7
2022-05-28 20:00 | 44709.8333 | 0 | 8.1492 | 45.7
2022-05-28 20:30 | 44709.8542 | 0 | 7.7151 | 45.7
2022-05-28 21:00 | 44709.875 | 0 | 7.4677 | 45.7
2022-05-28 21:30 | 44709.8958 | 0 | 7.2231 | 45.7
2022-05-28 22:00 | 44709.9167 | 0 | 6.7577 | 45.7
2022-05-28 22:30 | 44709.9375 | 0 | 6.4851 | 45.7
2022-05-28 23:00 | 44709.9583 | 0 | 6.0656 | 45.7
2022-05-28 23:30 | 44709.9792 | 0 | 5.7682 | 45.7
2022-05-29 | 44710 | 0 | 5.4253 | 45.7
2022-05-29 00:30 | 44710.0208 | 0 | 5.1491 | 45.7
2022-05-29 01:00 | 44710.0417 | 0 | 5.0369 | 45.7
2022-05-29 01:30 | 44710.0625 | 0 | 4.9063 | 45.7
2022-05-29 02:00 | 44710.0833 | 0 | 4.729 | 45.7
2022-05-29 02:30 | 44710.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-05-29 03:00 | 44710.125 | 0 | 4.6504 | 45.7
2022-05-29 03:30 | 44710.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-29 04:00 | 44710.1667 | 0 | 4.6469 | 45.7
2022-05-29 04:30 | 44710.1875 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-05-29 05:00 | 44710.2083 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-29 05:30 | 44710.2292 | 0 | 4.9235 | 45.7
2022-05-29 06:00 | 44710.25 | 0 | 5.1595 | 45.7
2022-05-29 06:30 | 44710.2708 | 0 | 5.3719 | 45.7
2022-05-29 07:00 | 44710.2917 | 0 | 4.9517 | 45.7
2022-05-29 07:30 | 44710.3125 | 0 | 4.3401 | 45.7
2022-05-29 08:00 | 44710.3333 | 0 | 3.748 | 45.7
2022-05-29 08:30 | 44710.3542 | 0 | 3.1273 | 45.7
2022-05-29 09:00 | 44710.375 | 0 | 2.4438 | 45.7
2022-05-29 09:30 | 44710.3958 | 0 | 1.8794 | 45.7
2022-05-29 10:00 | 44710.4167 | 0 | 1.6147 | 45.7
2022-05-29 10:30 | 44710.4375 | 0 | 1.4705 | 45.7
2022-05-29 11:00 | 44710.4583 | 0 | 1.5833 | 45.7
2022-05-29 11:30 | 44710.4792 | 0 | 1.588 | 45.7
2022-05-29 12:00 | 44710.5 | 0 | 1.5942 | 45.7
2022-05-29 12:30 | 44710.5208 | 0 | 1.6401 | 45.7
2022-05-29 13:00 | 44710.5417 | 0 | 1.4929 | 45.7
2022-05-29 13:30 | 44710.5625 | 0 | 1.5867 | 45.7
2022-05-29 14:00 | 44710.5833 | 0 | 2.1434 | 45.7
2022-05-29 14:30 | 44710.6042 | 0 | 2.899 | 45.7
2022-05-29 15:00 | 44710.625 | 0 | 3.9611 | 45.7
2022-05-29 15:30 | 44710.6458 | 0 | 5.3157 | 45.7
2022-05-29 16:00 | 44710.6667 | 0 | 6.8889 | 45.7
2022-05-29 16:30 | 44710.6875 | 0 | 8.4958 | 45.7
2022-05-29 17:00 | 44710.7083 | 0 | 9.8855 | 45.7
2022-05-29 17:30 | 44710.7292 | 0 | 10.9579 | 45.7
2022-05-29 18:00 | 44710.75 | 0 | 10.8383 | 45.7
2022-05-29 18:30 | 44710.7708 | 0 | 10.4209 | 45.7
2022-05-29 19:00 | 44710.7917 | 0 | 10.1145 | 45.7
2022-05-29 19:30 | 44710.8125 | 0 | 9.7243 | 45.7
2022-05-29 20:00 | 44710.8333 | 0 | 9.3489 | 45.7
2022-05-29 20:30 | 44710.8542 | 0 | 8.7396 | 45.7
2022-05-29 21:00 | 44710.875 | 0 | 8.2123 | 45.7
2022-05-29 21:30 | 44710.8958 | 0 | 7.5167 | 45.7
2022-05-29 22:00 | 44710.9167 | 0 | 6.9389 | 45.7
2022-05-29 22:30 | 44710.9375 | 0 | 6.4559 | 45.7
2022-05-29 23:00 | 44710.9583 | 0 | 5.9995 | 45.7
2022-05-29 23:30 | 44710.9792 | 0 | 5.6836 | 45.7
2022-05-30 | 44711 | 0 | 5.286 | 45.7
2022-05-30 00:30 | 44711.0208 | 0 | 5.0684 | 45.7
2022-05-30 01:00 | 44711.0417 | 0 | 4.9063 | 45.7
2022-05-30 01:30 | 44711.0625 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-05-30 02:00 | 44711.0833 | 0 | 4.659 | 45.7
2022-05-30 02:30 | 44711.1042 | 0 | 4.6876 | 45.7
2022-05-30 03:00 | 44711.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-30 03:30 | 44711.1458 | 0 | 4.6583 | 45.7
2022-05-30 04:00 | 44711.1667 | 0 | 4.8118 | 45.7
2022-05-30 04:30 | 44711.1875 | 0 | 5.0597 | 45.7
2022-05-30 05:00 | 44711.2083 | 0 | 5.4016 | 45.7
2022-05-30 05:30 | 44711.2292 | 0 | 5.8191 | 45.7
2022-05-30 06:00 | 44711.25 | 0 | 6.6288 | 45.7
2022-05-30 06:30 | 44711.2708 | 0 | 7.0545 | 45.7
2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 0 | 7.5621 | 45.7
2022-05-30 07:30 | 44711.3125 | 0 | 7.643 | 45.7
2022-05-30 08:00 | 44711.3333 | 0 | 7.1432 | 45.7
2022-05-30 08:30 | 44711.3542 | 0 | 6.2119 | 45.7
2022-05-30 09:00 | 44711.375 | 0 | 5.2804 | 45.7
2022-05-30 09:30 | 44711.3958 | 0 | 4.6454 | 45.7
2022-05-30 10:00 | 44711.4167 | 0 | 3.7895 | 45.7
2022-05-30 10:30 | 44711.4375 | 0 | 4.1757 | 45.7
2022-05-30 11:00 | 44711.4583 | 0 | 4.6049 | 45.7
2022-05-30 11:30 | 44711.4792 | 0 | 3.2229 | 45.7
2022-05-30 12:00 | 44711.5 | 0 | 3.3329 | 45.7
2022-05-30 12:30 | 44711.5208 | 0 | 2.1779 | 45.7
2022-05-30 13:00 | 44711.5417 | 0 | 4.0928 | 45.7
2022-05-30 13:30 | 44711.5625 | 0 | 4.8794 | 45.7
2022-05-30 14:00 | 44711.5833 | 0 | 5.501 | 45.7
2022-05-30 14:30 | 44711.6042 | 0 | 6.2735 | 45.7
2022-05-30 15:00 | 44711.625 | 0 | 6.9368 | 45.7
2022-05-30 15:30 | 44711.6458 | 0 | 7.4932 | 45.7
2022-05-30 16:00 | 44711.6667 | 0 | 8.4722 | 45.7
2022-05-30 16:30 | 44711.6875 | 0 | 9.4101 | 45.7
2022-05-30 17:00 | 44711.7083 | 0 | 10.5925 | 45.7
2022-05-30 17:30 | 44711.7292 | 0 | 11.5114 | 45.7
2022-05-30 18:00 | 44711.75 | 0 | 11.2195 | 45.7
2022-05-30 18:30 | 44711.7708 | 0 | 11.0232 | 45.7
2022-05-30 19:00 | 44711.7917 | 0 | 10.5003 | 45.7
2022-05-30 19:30 | 44711.8125 | 0 | 10.1253 | 45.7
2022-05-30 20:00 | 44711.8333 | 0 | 9.6725 | 45.7
2022-05-30 20:30 | 44711.8542 | 0 | 8.8804 | 45.7
2022-05-30 21:00 | 44711.875 | 0 | 8.364 | 45.7
2022-05-30 21:30 | 44711.8958 | 0 | 7.595 | 45.7
2022-05-30 22:00 | 44711.9167 | 0 | 7.0317 | 45.7
2022-05-30 22:30 | 44711.9375 | 0 | 6.5914 | 45.7
2022-05-30 23:00 | 44711.9583 | 0 | 5.9457 | 45.7
2022-05-30 23:30 | 44711.9792 | 0 | 5.6328 | 45.7
2022-05-31 | 44712 | 0 | 5.2579 | 45.7
2022-05-31 00:30 | 44712.0208 | 0 | 5.0369 | 45.7
2022-05-31 01:00 | 44712.0417 | 0 | 4.8617 | 45.7
2022-05-31 01:30 | 44712.0625 | 0 | 4.7752 | 45.7
2022-05-31 02:00 | 44712.0833 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-31 02:30 | 44712.1042 | 0 | 4.7156 | 45.7
2022-05-31 03:00 | 44712.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-31 03:30 | 44712.1458 | 0 | 4.7603 | 45.7
2022-05-31 04:00 | 44712.1667 | 0 | 4.9303 | 45.7
2022-05-31 04:30 | 44712.1875 | 0 | 5.2461 | 45.7
2022-05-31 05:00 | 44712.2083 | 0 | 5.5985 | 45.7
2022-05-31 05:30 | 44712.2292 | 0 | 6.1697 | 45.7
2022-05-31 06:00 | 44712.25 | 0 | 7.1137 | 45.7
2022-05-31 06:30 | 44712.2708 | 0 | 7.6841 | 45.7
2022-05-31 07:00 | 44712.2917 | 0 | 7.3275 | 45.7
2022-05-31 07:30 | 44712.3125 | 0 | 6.0199 | 45.7
2022-05-31 08:00 | 44712.3333 | 0 | 4.5457 | 45.7
2022-05-31 08:30 | 44712.3542 | 0 | 3.2944 | 45.7
2022-05-31 09:00 | 44712.375 | 0 | 2.3021 | 45.7
2022-05-31 09:30 | 44712.3958 | 0 | 1.6706 | 45.7
2022-05-31 10:00 | 44712.4167 | 0 | 1.5742 | 45.7
2022-05-31 10:30 | 44712.4375 | 0 | 1.6818 | 45.7
2022-05-31 11:00 | 44712.4583 | 0 | 1.8381 | 45.7
2022-05-31 11:30 | 44712.4792 | 0 | 1.9498 | 45.7
2022-05-31 12:00 | 44712.5 | 0 | 1.9584 | 45.7
2022-05-31 12:30 | 44712.5208 | 0 | 1.8914 | 45.7
2022-05-31 13:00 | 44712.5417 | 0 | 1.834 | 45.7
2022-05-31 13:30 | 44712.5625 | 0 | 1.8486 | 45.7
2022-05-31 14:00 | 44712.5833 | 0 | 1.6285 | 45.7
2022-05-31 14:30 | 44712.6042 | 0 | 2.2671 | 45.7
2022-05-31 15:00 | 44712.625 | 0 | 3.7243 | 45.7
2022-05-31 15:30 | 44712.6458 | 0 | 4.737 | 45.7
2022-05-31 16:00 | 44712.6667 | 0 | 6.9137 | 45.7
2022-05-31 16:30 | 44712.6875 | 0 | 8.2519 | 45.7
2022-05-31 17:00 | 44712.7083 | 0 | 9.7707 | 45.7
2022-05-31 17:30 | 44712.7292 | 0 | 10.7015 | 45.7
2022-05-31 18:00 | 44712.75 | 0 | 10.9361 | 45.7
2022-05-31 18:30 | 44712.7708 | 0 | 10.9785 | 45.7
2022-05-31 19:00 | 44712.7917 | 0 | 10.5137 | 45.7
2022-05-31 19:30 | 44712.8125 | 0 | 10.1277 | 45.7
2022-05-31 20:00 | 44712.8333 | 0 | 9.7719 | 45.7
2022-05-31 20:30 | 44712.8542 | 0 | 9.3002 | 45.7
2022-05-31 21:00 | 44712.875 | 0 | 8.671 | 45.7
2022-05-31 21:30 | 44712.8958 | 0 | 8.009 | 45.7
2022-05-31 22:00 | 44712.9167 | 0 | 7.284 | 45.7
2022-05-31 22:30 | 44712.9375 | 0 | 6.8072 | 45.7
2022-05-31 23:00 | 44712.9583 | 0 | 6.2153 | 45.7
2022-05-31 23:30 | 44712.9792 | 0 | 5.7464 | 45.7
2022-06-01 | 44713 | 0 | 5.3777 | 45.7
2022-06-01 00:30 | 44713.0208 | 0 | 5.1165 | 45.7
2022-06-01 01:00 | 44713.0417 | 0 | 4.9733 | 45.7
2022-06-01 01:30 | 44713.0625 | 0 | 4.9166 | 45.7
2022-06-01 02:00 | 44713.0833 | 0 | 4.8393 | 45.7
2022-06-01 02:30 | 44713.1042 | 0 | 4.7454 | 45.7
2022-06-01 03:00 | 44713.125 | 0 | 4.7534 | 45.7
2022-06-01 03:30 | 44713.1458 | 0 | 4.786 | 45.7
2022-06-01 04:00 | 44713.1667 | 0 | 5.0185 | 45.7
2022-06-01 04:30 | 44713.1875 | 0 | 5.287 | 45.7
2022-06-01 05:00 | 44713.2083 | 0 | 5.8381 | 45.7
2022-06-01 05:30 | 44713.2292 | 0 | 6.3403 | 45.7
2022-06-01 06:00 | 44713.25 | 0 | 7.1248 | 45.7
2022-06-01 06:30 | 44713.2708 | 0 | 7.7019 | 45.7
2022-06-01 07:00 | 44713.2917 | 0 | 7.0145 | 45.7
2022-06-01 07:30 | 44713.3125 | 0 | 6.2218 | 45.7
2022-06-01 08:00 | 44713.3333 | 0 | 4.4285 | 45.7
2022-06-01 08:30 | 44713.3542 | 0 | 3.2833 | 45.7
2022-06-01 09:00 | 44713.375 | 0 | 2.3317 | 45.7
2022-06-01 09:30 | 44713.3958 | 0 | 1.7483 | 45.7
2022-06-01 10:00 | 44713.4167 | 0 | 1.5358 | 45.7
2022-06-01 10:30 | 44713.4375 | 0 | 1.6852 | 45.7
2022-06-01 11:00 | 44713.4583 | 0 | 1.9085 | 45.7
2022-06-01 11:30 | 44713.4792 | 0 | 2.0323 | 45.7
2022-06-01 12:00 | 44713.5 | 0 | 1.9395 | 45.7
2022-06-01 12:30 | 44713.5208 | 0 | 1.821 | 45.7
2022-06-01 13:00 | 44713.5417 | 0 | 1.6212 | 45.7
2022-06-01 13:30 | 44713.5625 | 0 | 1.573 | 45.7
2022-06-01 14:00 | 44713.5833 | 0 | 1.7459 | 45.7
2022-06-01 14:30 | 44713.6042 | 0 | 2.4486 | 45.7
2022-06-01 15:00 | 44713.625 | 0 | 3.4959 | 45.7
2022-06-01 15:30 | 44713.6458 | 0 | 4.8141 | 45.7
2022-06-01 16:00 | 44713.6667 | 0 | 6.5756 | 45.7
2022-06-01 16:30 | 44713.6875 | 0 | 8.4762 | 45.7
2022-06-01 17:00 | 44713.7083 | 0 | 9.9767 | 45.7
2022-06-01 17:30 | 44713.7292 | 0 | 10.9045 | 45.7
2022-06-01 18:00 | 44713.75 | 0 | 11.0168 | 45.7
2022-06-01 18:30 | 44713.7708 | 0 | 11.2522 | 45.7
2022-06-01 19:00 | 44713.7917 | 0 | 10.9465 | 45.7
2022-06-01 19:30 | 44713.8125 | 0 | 10.396 | 45.7
2022-06-01 20:00 | 44713.8333 | 0 | 9.9532 | 45.7
2022-06-01 20:30 | 44713.8542 | 0 | 9.5029 | 45.7
2022-06-01 21:00 | 44713.875 | 0 | 8.8914 | 45.7
2022-06-01 21:30 | 44713.8958 | 0 | 8.2298 | 45.7
2022-06-01 22:00 | 44713.9167 | 0 | 7.628 | 45.7
2022-06-01 22:30 | 44713.9375 | 0 | 7.0347 | 45.7
2022-06-01 23:00 | 44713.9583 | 0 | 6.4725 | 45.7
2022-06-01 23:30 | 44713.9792 | 0 | 5.8976 | 45.7
2022-06-02 | 44714 | 0 | 5.5719 | 45.7
2022-06-02 00:30 | 44714.0208 | 0 | 5.3272 | 45.7
2022-06-02 01:00 | 44714.0417 | 0 | 5.1572 | 45.7
2022-06-02 01:30 | 44714.0625 | 0 | 5.0438 | 45.7
2022-06-02 02:00 | 44714.0833 | 0 | 4.9802 | 45.7
2022-06-02 02:30 | 44714.1042 | 0 | 4.9132 | 45.7
2022-06-02 03:00 | 44714.125 | 0 | 4.9613 | 45.7
2022-06-02 03:30 | 44714.1458 | 0 | 5.0786 | 45.7
2022-06-02 04:00 | 44714.1667 | 0 | 5.31 | 45.7
2022-06-02 04:30 | 44714.1875 | 0 | 5.6209 | 45.7
2022-06-02 05:00 | 44714.2083 | 0 | 6.2162 | 45.7
2022-06-02 05:30 | 44714.2292 | 0 | 6.7864 | 45.7
2022-06-02 06:00 | 44714.25 | 0 | 7.6111 | 45.7
2022-06-02 06:30 | 44714.2708 | 0 | 8.4686 | 45.7
2022-06-02 07:00 | 44714.2917 | 0 | 8.8624 | 45.7
2022-06-02 07:30 | 44714.3125 | 0 | 7.7778 | 45.7
2022-06-02 08:00 | 44714.3333 | 0 | 5.3432 | 45.7
2022-06-02 08:30 | 44714.3542 | 0 | 3.7744 | 45.7
2022-06-02 09:00 | 44714.375 | 0 | 2.665 | 45.7
2022-06-02 09:30 | 44714.3958 | 0 | 2.2326 | 45.7
2022-06-02 10:00 | 44714.4167 | 0 | 1.6624 | 45.7
2022-06-02 10:30 | 44714.4375 | 0 | 1.5209 | 45.7
2022-06-02 11:00 | 44714.4583 | 0 | 1.7333 | 45.7
2022-06-02 11:30 | 44714.4792 | 0 | 1.8906 | 45.7
2022-06-02 12:00 | 44714.5 | 0 | 1.857 | 45.7
2022-06-02 12:30 | 44714.5208 | 0 | 1.7317 | 45.7
2022-06-02 13:00 | 44714.5417 | 0 | 1.6973 | 45.7
2022-06-02 13:30 | 44714.5625 | 0 | 1.6595 | 45.7
2022-06-02 14:00 | 44714.5833 | 0 | 1.9161 | 45.7
2022-06-02 14:30 | 44714.6042 | 0 | 2.4926 | 45.7
2022-06-02 15:00 | 44714.625 | 0 | 3.5402 | 45.7
2022-06-02 15:30 | 44714.6458 | 0 | 4.9826 | 45.7
2022-06-02 16:00 | 44714.6667 | 0 | 6.5554 | 45.7
2022-06-02 16:30 | 44714.6875 | 0 | 8.0906 | 45.7
2022-06-02 17:00 | 44714.7083 | 0 | 9.541 | 45.7
2022-06-02 17:30 | 44714.7292 | 0 | 10.8344 | 45.7
2022-06-02 18:00 | 44714.75 | 0 | 11.4005 | 45.7
2022-06-02 18:30 | 44714.7708 | 0 | 11.632 | 45.7
2022-06-02 19:00 | 44714.7917 | 0 | 11.3056 | 45.7
2022-06-02 19:30 | 44714.8125 | 0 | 11.0702 | 45.7
2022-06-02 20:00 | 44714.8333 | 0 | 10.809 | 45.7
2022-06-02 20:30 | 44714.8542 | 0 | 10.2427 | 45.7
2022-06-02 21:00 | 44714.875 | 0 | 9.6792 | 45.7
2022-06-02 21:30 | 44714.8958 | 0 | 8.963 | 45.7
2022-06-02 22:00 | 44714.9167 | 0 | 8.2325 | 45.7
2022-06-02 22:30 | 44714.9375 | 0 | 7.5365 | 45.7
2022-06-02 23:00 | 44714.9583 | 0 | 6.8184 | 45.7
2022-06-02 23:30 | 44714.9792 | 0 | 6.2577 | 45.7
2022-06-03 | 44715 | 0 | 5.8564 | 45.7
2022-06-03 00:30 | 44715.0208 | 0 | 5.5978 | 45.7
2022-06-03 01:00 | 44715.0417 | 0 | 5.3942 | 45.7
2022-06-03 01:30 | 44715.0625 | 0 | 5.2224 | 45.7
2022-06-03 02:00 | 44715.0833 | 0 | 5.1199 | 45.7
2022-06-03 02:30 | 44715.1042 | 0 | 5.1136 | 45.7
2022-06-03 03:00 | 44715.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-06-03 03:30 | 44715.1458 | 0 | 5.1863 | 45.7
2022-06-03 04:00 | 44715.1667 | 0 | 5.4852 | 45.7
2022-06-03 04:30 | 44715.1875 | 0 | 5.7413 | 45.7
2022-06-03 05:00 | 44715.2083 | 0 | 6.3625 | 45.7
2022-06-03 05:30 | 44715.2292 | 0 | 7.0189 | 45.7
2022-06-03 06:00 | 44715.25 | 0 | 7.9251 | 45.7
2022-06-03 06:30 | 44715.2708 | 0 | 8.7594 | 45.7
2022-06-03 07:00 | 44715.2917 | 0 | 8.7396 | 45.7
2022-06-03 07:30 | 44715.3125 | 0 | 7.3926 | 45.7
2022-06-03 08:00 | 44715.3333 | 0 | 5.6982 | 45.7
2022-06-03 08:30 | 44715.3542 | 0 | 4.1742 | 45.7
2022-06-03 09:00 | 44715.375 | 0 | 3.0584 | 45.7
2022-06-03 09:30 | 44715.3958 | 0 | 2.1655 | 45.7
2022-06-03 10:00 | 44715.4167 | 0 | 2.1676 | 45.7
2022-06-03 10:30 | 44715.4375 | 0 | 4.1122 | 45.7
2022-06-03 11:00 | 44715.4583 | 0 | 4.3183 | 45.7
2022-06-03 11:30 | 44715.4792 | 0 | 3.2218 | 45.7
2022-06-03 12:00 | 44715.5 | 0 | 3.2822 | 45.7
2022-06-03 12:30 | 44715.5208 | 0 | 2.0298 | 45.7
2022-06-03 13:00 | 44715.5417 | 0 | 1.6818 | 45.7
2022-06-03 13:30 | 44715.5625 | 0 | 2.498 | 45.7
2022-06-03 14:00 | 44715.5833 | 0 | 3.0587 | 45.7
2022-06-03 14:30 | 44715.6042 | 0 | 2.7327 | 45.7
2022-06-03 15:00 | 44715.625 | 0 | 5.565 | 45.7
2022-06-03 15:30 | 44715.6458 | 0 | 6.2769 | 45.7
2022-06-03 16:00 | 44715.6667 | 0 | 7.6156 | 45.7
2022-06-03 16:30 | 44715.6875 | 0 | 8.5919 | 45.7
2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | 0 | 9.4865 | 45.7
2022-06-03 17:30 | 44715.7292 | 0 | 10.0271 | 45.7
2022-06-03 18:00 | 44715.75 | 0 | 10.17 | 45.7
2022-06-03 18:30 | 44715.7708 | 0 | 10.056 | 45.7
2022-06-03 19:00 | 44715.7917 | 0 | 9.7481 | 45.7
2022-06-03 19:30 | 44715.8125 | 0 | 9.5704 | 45.7
2022-06-03 20:00 | 44715.8333 | 0 | 9.2762 | 45.7
2022-06-03 20:30 | 44715.8542 | 0 | 8.806 | 45.7
2022-06-03 21:00 | 44715.875 | 0 | 8.3757 | 45.7
2022-06-03 21:30 | 44715.8958 | 0 | 7.878 | 45.7
2022-06-03 22:00 | 44715.9167 | 0 | 7.3727 | 45.7
2022-06-03 22:30 | 44715.9375 | 0 | 6.9923 | 45.7
2022-06-03 23:00 | 44715.9583 | 0 | 6.4773 | 45.7
2022-06-03 23:30 | 44715.9792 | 0 | 5.9623 | 45.7
2022-06-04 | 44716 | 0 | 5.4944 | 45.7
2022-06-04 00:30 | 44716.0208 | 0 | 5.239 | 45.7
2022-06-04 01:00 | 44716.0417 | 0 | 5.0884 | 45.7
2022-06-04 01:30 | 44716.0625 | 0 | 5.0111 | 45.7
2022-06-04 02:00 | 44716.0833 | 0 | 4.77 | 45.7
2022-06-04 02:30 | 44716.1042 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-06-04 03:00 | 44716.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-06-04 03:30 | 44716.1458 | 0 | 4.6492 | 45.7
2022-06-04 04:00 | 44716.1667 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-06-04 04:30 | 44716.1875 | 0 | 4.7225 | 45.7
2022-06-04 05:00 | 44716.2083 | 0 | 4.92 | 45.7
2022-06-04 05:30 | 44716.2292 | 0 | 5.1341 | 45.7
2022-06-04 06:00 | 44716.25 | 0 | 5.3959 | 45.7
2022-06-04 06:30 | 44716.2708 | 0 | 5.8007 | 45.7
2022-06-04 07:00 | 44716.2917 | 0 | 5.9165 | 45.7
2022-06-04 07:30 | 44716.3125 | 0 | 5.2771 | 45.7
2022-06-04 08:00 | 44716.3333 | 0 | 4.3656 | 45.7
2022-06-04 08:30 | 44716.3542 | 0 | 3.3617 | 45.7
2022-06-04 09:00 | 44716.375 | 0 | 2.8023 | 45.7
2022-06-04 09:30 | 44716.3958 | 0 | 2.3223 | 45.7
2022-06-04 10:00 | 44716.4167 | 0 | 2.157 | 45.7
2022-06-04 10:30 | 44716.4375 | 0 | 1.7992 | 45.7
2022-06-04 11:00 | 44716.4583 | 0 | 2.3078 | 45.7
2022-06-04 11:30 | 44716.4792 | 0 | 1.4923 | 45.7
2022-06-04 12:00 | 44716.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2022-06-04 12:30 | 44716.5208 | 0 | 1.5152 | 45.7
2022-06-04 13:00 | 44716.5417 | 0 | 1.388 | 45.7
2022-06-04 13:30 | 44716.5625 | 0 | 1.5461 | 45.7
2022-06-04 14:00 | 44716.5833 | 0 | 1.9497 | 45.7
2022-06-04 14:30 | 44716.6042 | 0 | 2.7387 | 45.7
2022-06-04 15:00 | 44716.625 | 0 | 3.7602 | 45.7
2022-06-04 15:30 | 44716.6458 | 0 | 4.8922 | 45.7
2022-06-04 16:00 | 44716.6667 | 0 | 6.3346 | 45.7
2022-06-04 16:30 | 44716.6875 | 0 | 7.8066 | 45.7
2022-06-04 17:00 | 44716.7083 | 0 | 8.7993 | 45.7
2022-06-04 17:30 | 44716.7292 | 0 | 9.5766 | 45.7
2022-06-04 18:00 | 44716.75 | 0 | 9.7674 | 45.7
2022-06-04 18:30 | 44716.7708 | 0 | 9.5739 | 45.7
2022-06-04 19:00 | 44716.7917 | 0 | 9.2492 | 45.7
2022-06-04 19:30 | 44716.8125 | 0 | 8.9116 | 45.7
2022-06-04 20:00 | 44716.8333 | 0 | 8.6439 | 45.7
2022-06-04 20:30 | 44716.8542 | 0 | 8.3106 | 45.7
2022-06-04 21:00 | 44716.875 | 0 | 8.0896 | 45.7
2022-06-04 21:30 | 44716.8958 | 0 | 7.684 | 45.7
2022-06-04 22:00 | 44716.9167 | 0 | 7.2564 | 45.7
2022-06-04 22:30 | 44716.9375 | 0 | 7.17 | 45.7
2022-06-04 23:00 | 44716.9583 | 0 | 6.6849 | 45.7
2022-06-04 23:30 | 44716.9792 | 0 | 6.1611 | 45.7
2022-06-05 | 44717 | 0 | 5.7384 | 45.7
2022-06-05 00:30 | 44717.0208 | 0 | 5.4867 | 45.7
2022-06-05 01:00 | 44717.0417 | 0 | 5.2837 | 45.7
2022-06-05 01:30 | 44717.0625 | 0 | 5.148 | 45.7
2022-06-05 02:00 | 44717.0833 | 0 | 4.9991 | 45.7
2022-06-05 02:30 | 44717.1042 | 0 | 4.9029 | 45.7
2022-06-05 03:00 | 44717.125 | 0 | 4.9166 | 45.7
2022-06-05 03:30 | 44717.1458 | 0 | 4.8496 | 45.7
2022-06-05 04:00 | 44717.1667 | 0 | 4.9613 | 45.7
2022-06-05 04:30 | 44717.1875 | 0 | 5.0282 | 45.7
2022-06-05 05:00 | 44717.2083 | 0 | 5.2269 | 45.7
2022-06-05 05:30 | 44717.2292 | 0 | 5.4594 | 45.7
2022-06-05 06:00 | 44717.25 | 0 | 5.7423 | 45.7
2022-06-05 06:30 | 44717.2708 | 0 | 6.2353 | 45.7
2022-06-05 07:00 | 44717.2917 | 0 | 6.1605 | 45.7
2022-06-05 07:30 | 44717.3125 | 0 | 5.5963 | 45.7
2022-06-05 08:00 | 44717.3333 | 0 | 4.9074 | 45.7
2022-06-05 08:30 | 44717.3542 | 0 | 4.0069 | 45.7
2022-06-05 09:00 | 44717.375 | 0 | 3.1349 | 45.7
2022-06-05 09:30 | 44717.3958 | 0 | 2.3932 | 45.7
2022-06-05 10:00 | 44717.4167 | 0 | 1.9579 | 45.7
2022-06-05 10:30 | 44717.4375 | 0 | 1.6458 | 45.7
2022-06-05 11:00 | 44717.4583 | 0 | 1.5684 | 45.7
2022-06-05 11:30 | 44717.4792 | 0 | 1.6177 | 45.7
2022-06-05 12:00 | 44717.5 | 0 | 1.589 | 45.7
2022-06-05 12:30 | 44717.5208 | 0 | 1.6045 | 45.7
2022-06-05 13:00 | 44717.5417 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-06-05 13:30 | 44717.5625 | 0 | 1.692 | 45.7
2022-06-05 14:00 | 44717.5833 | 0 | 2.2034 | 45.7
2022-06-05 14:30 | 44717.6042 | 0 | 2.9827 | 45.7
2022-06-05 15:00 | 44717.625 | 0 | 4.182 | 45.7
2022-06-05 15:30 | 44717.6458 | 0 | 5.4706 | 45.7
2022-06-05 16:00 | 44717.6667 | 0 | 7.3751 | 45.7
2022-06-05 16:30 | 44717.6875 | 0 | 8.946 | 45.7
2022-06-05 17:00 | 44717.7083 | 0 | 10.5911 | 45.7
2022-06-05 17:30 | 44717.7292 | 0 | 11.8131 | 45.7
2022-06-05 18:00 | 44717.75 | 0 | 11.9801 | 45.7
2022-06-05 18:30 | 44717.7708 | 0 | 11.7499 | 45.7
2022-06-05 19:00 | 44717.7917 | 0 | 11.1888 | 45.7
2022-06-05 19:30 | 44717.8125 | 0 | 10.6962 | 45.7
2022-06-05 20:00 | 44717.8333 | 0 | 10.2004 | 45.7
2022-06-05 20:30 | 44717.8542 | 0 | 9.5824 | 45.7
2022-06-05 21:00 | 44717.875 | 0 | 9.0495 | 45.7
2022-06-05 21:30 | 44717.8958 | 0 | 8.3035 | 45.7
2022-06-05 22:00 | 44717.9167 | 0 | 7.463 | 45.7
2022-06-05 22:30 | 44717.9375 | 0 | 6.8848 | 45.7
2022-06-05 23:00 | 44717.9583 | 0 | 6.3428 | 45.7
2022-06-05 23:30 | 44717.9792 | 0 | 5.8787 | 45.7
2022-06-06 | 44718 | 0 | 5.5409 | 45.7
2022-06-06 00:30 | 44718.0208 | 0 | 5.2001 | 45.7
2022-06-06 01:00 | 44718.0417 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-06-06 01:30 | 44718.0625 | 0 | 4.9252 | 45.7
2022-06-06 02:00 | 44718.0833 | 0 | 4.8273 | 45.7
2022-06-06 02:30 | 44718.1042 | 0 | 4.7758 | 45.7
2022-06-06 03:00 | 44718.125 | 0 | 4.7982 | 45.7
2022-06-06 03:30 | 44718.1458 | 0 | 4.8084 | 45.7
2022-06-06 04:00 | 44718.1667 | 0 | 4.9939 | 45.7
2022-06-06 04:30 | 44718.1875 | 0 | 5.2493 | 45.7
2022-06-06 05:00 | 44718.2083 | 0 | 5.5545 | 45.7
2022-06-06 05:30 | 44718.2292 | 0 | 6.0183 | 45.7
2022-06-06 06:00 | 44718.25 | 0 | 6.7943 | 45.7
2022-06-06 06:30 | 44718.2708 | 0 | 7.4744 | 45.7
2022-06-06 07:00 | 44718.2917 | 0 | 7.9321 | 45.7
2022-06-06 07:30 | 44718.3125 | 0 | 7.8471 | 45.7
2022-06-06 08:00 | 44718.3333 | 0 | 7.8273 | 45.7
2022-06-06 08:30 | 44718.3542 | 0 | 7.3668 | 45.7
2022-06-06 09:00 | 44718.375 | 0 | 6.7583 | 45.7
2022-06-06 09:30 | 44718.3958 | 0 | 6.2507 | 45.7
2022-06-06 10:00 | 44718.4167 | 0 | 6.5283 | 45.7
2022-06-06 10:30 | 44718.4375 | 0 | 6.4662 | 45.7
2022-06-06 11:00 | 44718.4583 | 0 | 4.6645 | 45.7
2022-06-06 11:30 | 44718.4792 | 0 | 4.02 | 45.7
2022-06-06 12:00 | 44718.5 | 0 | 2.0281 | 45.7
2022-06-06 12:30 | 44718.5208 | 0 | 3.0376 | 45.7
2022-06-06 13:00 | 44718.5417 | 0 | 3.6815 | 45.7
2022-06-06 13:30 | 44718.5625 | 0 | 1.7622 | 45.7
2022-06-06 14:00 | 44718.5833 | 0 | 4.1905 | 45.7
2022-06-06 14:30 | 44718.6042 | 0 | 4.732 | 45.7
2022-06-06 15:00 | 44718.625 | 0 | 5.8467 | 45.7
2022-06-06 15:30 | 44718.6458 | 0 | 5.4777 | 45.7
2022-06-06 16:00 | 44718.6667 | 0 | 6.8208 | 45.7
2022-06-06 16:30 | 44718.6875 | 0 | 8.6787 | 45.7
2022-06-06 17:00 | 44718.7083 | 0 | 10.328 | 45.7
2022-06-06 17:30 | 44718.7292 | 0 | 11.7029 | 45.7
2022-06-06 18:00 | 44718.75 | 0 | 12.0562 | 45.7
2022-06-06 18:30 | 44718.7708 | 0 | 11.8913 | 45.7
2022-06-06 19:00 | 44718.7917 | 0 | 11.5523 | 45.7
2022-06-06 19:30 | 44718.8125 | 0 | 11.1115 | 45.7
2022-06-06 20:00 | 44718.8333 | 0 | 10.7057 | 45.7
2022-06-06 20:30 | 44718.8542 | 0 | 10.0618 | 45.7
2022-06-06 21:00 | 44718.875 | 0 | 9.5605 | 45.7
2022-06-06 21:30 | 44718.8958 | 0 | 8.724 | 45.7
2022-06-06 22:00 | 44718.9167 | 0 | 7.9729 | 45.7
2022-06-06 22:30 | 44718.9375 | 0 | 7.3089 | 45.7
2022-06-06 23:00 | 44718.9583 | 0 | 6.7001 | 45.7
2022-06-06 23:30 | 44718.9792 | 0 | 6.1492 | 45.7
2022-06-07 | 44719 | 0 | 5.7682 | 45.7
2022-06-07 00:30 | 44719.0208 | 0 | 5.439 | 45.7
2022-06-07 01:00 | 44719.0417 | 0 | 5.2269 | 45.7
2022-06-07 01:30 | 44719.0625 | 0 | 5.1256 | 45.7
2022-06-07 02:00 | 44719.0833 | 0 | 5.0661 | 45.7
2022-06-07 02:30 | 44719.1042 | 0 | 4.9957 | 45.7
2022-06-07 03:00 | 44719.125 | 0 | 4.9292 | 45.7
2022-06-07 03:30 | 44719.1458 | 0 | 5.1102 | 45.7
2022-06-07 04:00 | 44719.1667 | 0 | 5.2842 | 45.7
2022-06-07 04:30 | 44719.1875 | 0 | 5.6399 | 45.7
2022-06-07 05:00 | 44719.2083 | 0 | 6.0967 | 45.7
2022-06-07 05:30 | 44719.2292 | 0 | 6.8616 | 45.7
2022-06-07 06:00 | 44719.25 | 0 | 7.8544 | 45.7
2022-06-07 06:30 | 44719.2708 | 0 | 8.7994 | 45.7
2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 0 | 10.4009 | 45.7
2022-06-07 07:30 | 44719.3125 | 0 | 10.0123 | 45.7
2022-06-07 08:00 | 44719.3333 | 0 | 8.7916 | 45.7
2022-06-07 08:30 | 44719.3542 | 0 | 8.2224 | 45.7
2022-06-07 09:00 | 44719.375 | 0 | 8.2124 | 45.7
2022-06-07 09:30 | 44719.3958 | 0 | 6.898 | 45.7
2022-06-07 10:00 | 44719.4167 | 0 | 6.8619 | 45.7
2022-06-07 10:30 | 44719.4375 | 0 | 6.7648 | 45.7
2022-06-07 11:00 | 44719.4583 | 0 | 6.668 | 45.7
2022-06-07 11:30 | 44719.4792 | 0 | 6.3231 | 45.7
2022-06-07 12:00 | 44719.5 | 0 | 5.0058 | 45.7
2022-06-07 12:30 | 44719.5208 | 0 | 2.866 | 45.7
2022-06-07 13:00 | 44719.5417 | 0 | 4.4006 | 45.7
2022-06-07 13:30 | 44719.5625 | 0 | 7.2175 | 45.7
2022-06-07 14:00 | 44719.5833 | 0 | 8.042 | 45.7
2022-06-07 14:30 | 44719.6042 | 0 | 8.2626 | 45.7
2022-06-07 15:00 | 44719.625 | 0 | 9.3646 | 45.7
2022-06-07 15:30 | 44719.6458 | 0 | 10.0974 | 45.7
2022-06-07 16:00 | 44719.6667 | 0 | 11.0005 | 45.7
2022-06-07 16:30 | 44719.6875 | 0 | 12.8961 | 45.7
2022-06-07 17:00 | 44719.7083 | 0 | 13.7263 | 45.7
2022-06-07 17:30 | 44719.7292 | 0 | 14.3789 | 45.7
2022-06-07 18:00 | 44719.75 | 0 | 14.6142 | 45.7
2022-06-07 18:30 | 44719.7708 | 0 | 14.49 | 45.7
2022-06-07 19:00 | 44719.7917 | 0 | 13.8357 | 45.7
2022-06-07 19:30 | 44719.8125 | 0 | 13.3115 | 45.7
2022-06-07 20:00 | 44719.8333 | 0 | 12.5701 | 45.7
2022-06-07 20:30 | 44719.8542 | 0 | 11.7714 | 45.7
2022-06-07 21:00 | 44719.875 | 0 | 10.9043 | 45.7
2022-06-07 21:30 | 44719.8958 | 0 | 9.8702 | 45.7
2022-06-07 22:00 | 44719.9167 | 0 | 8.8097 | 45.7
2022-06-07 22:30 | 44719.9375 | 0 | 8.0121 | 45.7
2022-06-07 23:00 | 44719.9583 | 0 | 7.289 | 45.7
2022-06-07 23:30 | 44719.9792 | 0 | 6.693 | 45.7
2022-06-08 | 44720 | 0 | 6.1006 | 45.7
2022-06-08 00:30 | 44720.0208 | 0 | 5.8185 | 45.7
2022-06-08 01:00 | 44720.0417 | 0 | 5.6593 | 45.7
2022-06-08 01:30 | 44720.0625 | 0 | 5.5203 | 45.7
2022-06-08 02:00 | 44720.0833 | 0 | 5.4234 | 45.7
2022-06-08 02:30 | 44720.1042 | 0 | 5.3117 | 45.7
2022-06-08 03:00 | 44720.125 | 0 | 5.3409 | 45.7
2022-06-08 03:30 | 44720.1458 | 0 | 5.4182 | 45.7
2022-06-08 04:00 | 44720.1667 | 0 | 5.779 | 45.7
2022-06-08 04:30 | 44720.1875 | 0 | 6.186 | 45.7
2022-06-08 05:00 | 44720.2083 | 0 | 6.8274 | 45.7
2022-06-08 05:30 | 44720.2292 | 0 | 7.5555 | 45.7
2022-06-08 06:00 | 44720.25 | 0 | 8.7631 | 45.7
2022-06-08 06:30 | 44720.2708 | 0 | 9.7418 | 45.7
2022-06-08 07:00 | 44720.2917 | 0 | 9.7848 | 45.7
2022-06-08 07:30 | 44720.3125 | 0 | 8.0736 | 45.7
2022-06-08 08:00 | 44720.3333 | 0 | 5.9953 | 45.7
2022-06-08 08:30 | 44720.3542 | 0 | 4.3426 | 45.7
2022-06-08 09:00 | 44720.375 | 0 | 2.9673 | 45.7
2022-06-08 09:30 | 44720.3958 | 0 | 2.0779 | 45.7
2022-06-08 10:00 | 44720.4167 | 0 | 1.6212 | 45.7
2022-06-08 10:30 | 44720.4375 | 0 | 1.581 | 45.7
2022-06-08 11:00 | 44720.4583 | 0 | 1.6663 | 45.7
2022-06-08 11:30 | 44720.4792 | 0 | 1.7798 | 45.7
2022-06-08 12:00 | 44720.5 | 0 | 1.7007 | 45.7
2022-06-08 12:30 | 44720.5208 | 0 | 1.8127 | 45.7
2022-06-08 13:00 | 44720.5417 | 0 | 1.6045 | 45.7
2022-06-08 13:30 | 44720.5625 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-06-08 14:00 | 44720.5833 | 0 | 1.8764 | 45.7
2022-06-08 14:30 | 44720.6042 | 0 | 2.4917 | 45.7
2022-06-08 15:00 | 44720.625 | 0 | 3.6138 | 45.7
2022-06-08 15:30 | 44720.6458 | 0 | 4.9954 | 45.7
2022-06-08 16:00 | 44720.6667 | 0 | 6.7873 | 45.7
2022-06-08 16:30 | 44720.6875 | 0 | 8.786 | 45.7
2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | 0 | 10.5945 | 45.7
2022-06-08 17:30 | 44720.7292 | 0 | 12.1392 | 45.7
2022-06-08 18:00 | 44720.75 | 0 | 12.9684 | 45.7
2022-06-08 18:30 | 44720.7708 | 0 | 13.3165 | 45.7
2022-06-08 19:00 | 44720.7917 | 0 | 13.2651 | 45.7
2022-06-08 19:30 | 44720.8125 | 0 | 12.9197 | 45.7
2022-06-08 20:00 | 44720.8333 | 0 | 12.5041 | 45.7
2022-06-08 20:30 | 44720.8542 | 0 | 11.8873 | 45.7
2022-06-08 21:00 | 44720.875 | 0 | 11.3547 | 45.7
2022-06-08 21:30 | 44720.8958 | 0 | 10.3844 | 45.7
2022-06-08 22:00 | 44720.9167 | 0 | 9.467 | 45.7
2022-06-08 22:30 | 44720.9375 | 0 | 8.7056 | 45.7
2022-06-08 23:00 | 44720.9583 | 0 | 8.0032 | 45.7
2022-06-08 23:30 | 44720.9792 | 0 | 7.2666 | 45.7
2022-06-09 | 44721 | 0 | 6.7191 | 45.7
2022-06-09 00:30 | 44721.0208 | 0 | 6.2629 | 45.7
2022-06-09 01:00 | 44721.0417 | 0 | 5.9862 | 45.7
2022-06-09 01:30 | 44721.0625 | 0 | 5.9079 | 45.7
2022-06-09 02:00 | 44721.0833 | 0 | 5.7246 | 45.7
2022-06-09 02:30 | 44721.1042 | 0 | 5.7842 | 45.7
2022-06-09 03:00 | 44721.125 | 0 | 5.7944 | 45.7
2022-06-09 03:30 | 44721.1458 | 0 | 5.9954 | 45.7
2022-06-09 04:00 | 44721.1667 | 0 | 6.2891 | 45.7
2022-06-09 04:30 | 44721.1875 | 0 | 6.9975 | 45.7
2022-06-09 05:00 | 44721.2083 | 0 | 7.7011 | 45.7
2022-06-09 05:30 | 44721.2292 | 0 | 8.5449 | 45.7
2022-06-09 06:00 | 44721.25 | 0 | 10.2037 | 45.7
2022-06-09 06:30 | 44721.2708 | 0 | 12.235 | 45.7
2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 0 | 13.6054 | 45.7
2022-06-09 07:30 | 44721.3125 | 0 | 11.823 | 45.7
2022-06-09 08:00 | 44721.3333 | 0 | 9.0605 | 45.7
2022-06-09 08:30 | 44721.3542 | 0 | 6.644 | 45.7
2022-06-09 09:00 | 44721.375 | 0 | 4.7526 | 45.7
2022-06-09 09:30 | 44721.3958 | 0 | 3.3583 | 45.7
2022-06-09 10:00 | 44721.4167 | 0 | 2.2177 | 45.7
2022-06-09 10:30 | 44721.4375 | 0 | 1.955 | 45.7
2022-06-09 11:00 | 44721.4583 | 0 | 1.8828 | 45.7
2022-06-09 11:30 | 44721.4792 | 0 | 1.9933 | 45.7
2022-06-09 12:00 | 44721.5 | 0 | 2.0912 | 45.7
2022-06-09 12:30 | 44721.5208 | 0 | 2.176 | 45.7
2022-06-09 13:00 | 44721.5417 | 0 | 2.0323 | 45.7
2022-06-09 13:30 | 44721.5625 | 0 | 1.991 | 45.7
2022-06-09 14:00 | 44721.5833 | 0 | 2.2412 | 45.7
2022-06-09 14:30 | 44721.6042 | 0 | 2.8075 | 45.7
2022-06-09 15:00 | 44721.625 | 0 | 3.9269 | 45.7
2022-06-09 15:30 | 44721.6458 | 0 | 5.4744 | 45.7
2022-06-09 16:00 | 44721.6667 | 0 | 7.4069 | 45.7
2022-06-09 16:30 | 44721.6875 | 0 | 9.5456 | 45.7
2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | 0 | 11.6203 | 45.7
2022-06-09 17:30 | 44721.7292 | 0 | 13.041 | 45.7
2022-06-09 18:00 | 44721.75 | 0 | 13.7043 | 45.7
2022-06-09 18:30 | 44721.7708 | 0 | 14.1211 | 45.7
2022-06-09 19:00 | 44721.7917 | 0 | 14.1331 | 45.7
2022-06-09 19:30 | 44721.8125 | 0 | 14.0043 | 45.7
2022-06-09 20:00 | 44721.8333 | 0 | 13.7874 | 45.7
2022-06-09 20:30 | 44721.8542 | 0 | 12.9826 | 45.7
2022-06-09 21:00 | 44721.875 | 0 | 12.0507 | 45.7
2022-06-09 21:30 | 44721.8958 | 0 | 11.038 | 45.7
2022-06-09 22:00 | 44721.9167 | 0 | 10.0271 | 45.7
2022-06-09 22:30 | 44721.9375 | 0 | 9.0586 | 45.7
2022-06-09 23:00 | 44721.9583 | 0 | 8.1855 | 45.7
2022-06-09 23:30 | 44721.9792 | 0 | 7.564 | 45.7
2022-06-10 | 44722 | 0 | 7.02 | 45.7
2022-06-10 00:30 | 44722.0208 | 0 | 6.5715 | 45.7
2022-06-10 01:00 | 44722.0417 | 0 | 6.291 | 45.7
2022-06-10 01:30 | 44722.0625 | 0 | 6.1507 | 45.7
2022-06-10 02:00 | 44722.0833 | 0 | 6.134 | 45.7
2022-06-10 02:30 | 44722.1042 | 0 | 6.0687 | 45.7
2022-06-10 03:00 | 44722.125 | 0 | 6.1438 | 45.7
2022-06-10 03:30 | 44722.1458 | 0 | 6.2892 | 45.7
2022-06-10 04:00 | 44722.1667 | 0 | 6.7711 | 45.7
2022-06-10 04:30 | 44722.1875 | 0 | 7.1711 | 45.7
2022-06-10 05:00 | 44722.2083 | 0 | 7.8729 | 45.7
2022-06-10 05:30 | 44722.2292 | 0 | 8.8891 | 45.7
2022-06-10 06:00 | 44722.25 | 0 | 10.4006 | 45.7
2022-06-10 06:30 | 44722.2708 | 0 | 11.7815 | 45.7
2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 0 | 12.0712 | 45.7
2022-06-10 07:30 | 44722.3125 | 0 | 10.691 | 45.7
2022-06-10 08:00 | 44722.3333 | 0 | 8.5489 | 45.7
2022-06-10 08:30 | 44722.3542 | 0 | 6.5673 | 45.7
2022-06-10 09:00 | 44722.375 | 0 | 4.6817 | 45.7
2022-06-10 09:30 | 44722.3958 | 0 | 3.2254 | 45.7
2022-06-10 10:00 | 44722.4167 | 0 | 2.2697 | 45.7
2022-06-10 10:30 | 44722.4375 | 0 | 1.6286 | 45.7
2022-06-10 11:00 | 44722.4583 | 0 | 1.4224 | 45.7
2022-06-10 11:30 | 44722.4792 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-10 12:00 | 44722.5 | 0 | 1.4327 | 45.7
2022-06-10 12:30 | 44722.5208 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-06-10 13:00 | 44722.5417 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-10 13:30 | 44722.5625 | 0 | 1.6955 | 45.7
2022-06-10 14:00 | 44722.5833 | 0 | 2.1964 | 45.7
2022-06-10 14:30 | 44722.6042 | 0 | 2.9805 | 45.7
2022-06-10 15:00 | 44722.625 | 0 | 4.1187 | 45.7
2022-06-10 15:30 | 44722.6458 | 0 | 5.5682 | 45.7
2022-06-10 16:00 | 44722.6667 | 0 | 7.5137 | 45.7
2022-06-10 16:30 | 44722.6875 | 0 | 9.5125 | 45.7
2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | 0 | 11.471 | 45.7
2022-06-10 17:30 | 44722.7292 | 0 | 13.0318 | 45.7
2022-06-10 18:00 | 44722.75 | 0 | 13.6051 | 45.7
2022-06-10 18:30 | 44722.7708 | 0 | 13.6832 | 45.7
2022-06-10 19:00 | 44722.7917 | 0 | 13.3796 | 45.7
2022-06-10 19:30 | 44722.8125 | 0 | 13.2013 | 45.7
2022-06-10 20:00 | 44722.8333 | 0 | 12.9633 | 45.7
2022-06-10 20:30 | 44722.8542 | 0 | 12.3992 | 45.7
2022-06-10 21:00 | 44722.875 | 0 | 11.8585 | 45.7
2022-06-10 21:30 | 44722.8958 | 0 | 11.0974 | 45.7
2022-06-10 22:00 | 44722.9167 | 0 | 10.211 | 45.7
2022-06-10 22:30 | 44722.9375 | 0 | 9.3078 | 45.7
2022-06-10 23:00 | 44722.9583 | 0 | 8.6663 | 45.7
2022-06-10 23:30 | 44722.9792 | 0 | 7.8486 | 45.7
2022-06-11 | 44723 | 0 | 7.397 | 45.7
2022-06-11 00:30 | 44723.0208 | 0 | 6.9988 | 45.7
2022-06-11 01:00 | 44723.0417 | 0 | 6.7661 | 45.7
2022-06-11 01:30 | 44723.0625 | 0 | 6.54 | 45.7
2022-06-11 02:00 | 44723.0833 | 0 | 6.425 | 45.7
2022-06-11 02:30 | 44723.1042 | 0 | 6.2314 | 45.7
2022-06-11 03:00 | 44723.125 | 0 | 6.2566 | 45.7
2022-06-11 03:30 | 44723.1458 | 0 | 6.3236 | 45.7
2022-06-11 04:00 | 44723.1667 | 0 | 6.3716 | 45.7
2022-06-11 04:30 | 44723.1875 | 0 | 6.6264 | 45.7
2022-06-11 05:00 | 44723.2083 | 0 | 6.953 | 45.7
2022-06-11 05:30 | 44723.2292 | 0 | 7.4922 | 45.7
2022-06-11 06:00 | 44723.25 | 0 | 8.4147 | 45.7
2022-06-11 06:30 | 44723.2708 | 0 | 9.5066 | 45.7
2022-06-11 07:00 | 44723.2917 | 0 | 9.977 | 45.7
2022-06-11 07:30 | 44723.3125 | 0 | 9.3647 | 45.7
2022-06-11 08:00 | 44723.3333 | 0 | 8.0602 | 45.7
2022-06-11 08:30 | 44723.3542 | 0 | 6.6775 | 45.7
2022-06-11 09:00 | 44723.375 | 0 | 5.1534 | 45.7
2022-06-11 09:30 | 44723.3958 | 0 | 3.7643 | 45.7
2022-06-11 10:00 | 44723.4167 | 0 | 2.7446 | 45.7
2022-06-11 10:30 | 44723.4375 | 0 | 1.8903 | 45.7
2022-06-11 11:00 | 44723.4583 | 0 | 1.6028 | 45.7
2022-06-11 11:30 | 44723.4792 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-11 12:00 | 44723.5 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-06-11 12:30 | 44723.5208 | 0 | 1.4986 | 45.7
2022-06-11 13:00 | 44723.5417 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-06-11 13:30 | 44723.5625 | 0 | 1.8003 | 45.7
2022-06-11 14:00 | 44723.5833 | 0 | 2.3084 | 45.7
2022-06-11 14:30 | 44723.6042 | 0 | 3.0865 | 45.7
2022-06-11 15:00 | 44723.625 | 0 | 4.0921 | 45.7
2022-06-11 15:30 | 44723.6458 | 0 | 5.5002 | 45.7
2022-06-11 16:00 | 44723.6667 | 0 | 7.399 | 45.7
2022-06-11 16:30 | 44723.6875 | 0 | 9.2186 | 45.7
2022-06-11 17:00 | 44723.7083 | 0 | 10.9941 | 45.7
2022-06-11 17:30 | 44723.7292 | 0 | 12.123 | 45.7
2022-06-11 18:00 | 44723.75 | 0 | 12.3814 | 45.7
2022-06-11 18:30 | 44723.7708 | 0 | 12.488 | 45.7
2022-06-11 19:00 | 44723.7917 | 0 | 12.33 | 45.7
2022-06-11 19:30 | 44723.8125 | 0 | 12.2212 | 45.7
2022-06-11 20:00 | 44723.8333 | 0 | 11.8785 | 45.7
2022-06-11 20:30 | 44723.8542 | 0 | 11.4859 | 45.7
2022-06-11 21:00 | 44723.875 | 0 | 11.0481 | 45.7
2022-06-11 21:30 | 44723.8958 | 0 | 10.2672 | 45.7
2022-06-11 22:00 | 44723.9167 | 0 | 9.5407 | 45.7
2022-06-11 22:30 | 44723.9375 | 0 | 8.9999 | 45.7
2022-06-11 23:00 | 44723.9583 | 0 | 8.4294 | 45.7
2022-06-11 23:30 | 44723.9792 | 0 | 7.8303 | 45.7
2022-06-12 | 44724 | 0 | 7.351 | 45.7
2022-06-12 00:30 | 44724.0208 | 0 | 6.8235 | 45.7
2022-06-12 01:00 | 44724.0417 | 0 | 6.4628 | 45.7
2022-06-12 01:30 | 44724.0625 | 0 | 6.1919 | 45.7
2022-06-12 02:00 | 44724.0833 | 0 | 6.0974 | 45.7
2022-06-12 02:30 | 44724.1042 | 0 | 6.0264 | 45.7
2022-06-12 03:00 | 44724.125 | 0 | 6.0109 | 45.7
2022-06-12 03:30 | 44724.1458 | 0 | 6.0556 | 45.7
2022-06-12 04:00 | 44724.1667 | 0 | 6.1449 | 45.7
2022-06-12 04:30 | 44724.1875 | 0 | 6.2067 | 45.7
2022-06-12 05:00 | 44724.2083 | 0 | 6.4828 | 45.7
2022-06-12 05:30 | 44724.2292 | 0 | 6.8252 | 45.7
2022-06-12 06:00 | 44724.25 | 0 | 7.2361 | 45.7
2022-06-12 06:30 | 44724.2708 | 0 | 7.975 | 45.7
2022-06-12 07:00 | 44724.2917 | 0 | 8.1904 | 45.7
2022-06-12 07:30 | 44724.3125 | 0 | 7.5136 | 45.7
2022-06-12 08:00 | 44724.3333 | 0 | 6.8118 | 45.7
2022-06-12 08:30 | 44724.3542 | 0 | 7.5137 | 45.7
2022-06-12 09:00 | 44724.375 | 0 | 5.4673 | 45.7
2022-06-12 09:30 | 44724.3958 | 0 | 4.5235 | 45.7
2022-06-12 10:00 | 44724.4167 | 0 | 5.7186 | 45.7
2022-06-12 10:30 | 44724.4375 | 0 | 5.54 | 45.7
2022-06-12 11:00 | 44724.4583 | 0 | 2.8742 | 45.7
2022-06-12 11:30 | 44724.4792 | 0 | 2.3566 | 45.7
2022-06-12 12:00 | 44724.5 | 0 | 2.0331 | 45.7
2022-06-12 12:30 | 44724.5208 | 0 | 1.5743 | 45.7
2022-06-12 13:00 | 44724.5417 | 0 | 1.5529 | 45.7
2022-06-12 13:30 | 44724.5625 | 0 | 2.0195 | 45.7
2022-06-12 14:00 | 44724.5833 | 0 | 2.5749 | 45.7
2022-06-12 14:30 | 44724.6042 | 0 | 3.5654 | 45.7
2022-06-12 15:00 | 44724.625 | 0 | 4.5731 | 45.7
2022-06-12 15:30 | 44724.6458 | 0 | 6.0539 | 45.7
2022-06-12 16:00 | 44724.6667 | 0 | 8.1069 | 45.7
2022-06-12 16:30 | 44724.6875 | 0 | 10.207 | 45.7
2022-06-12 17:00 | 44724.7083 | 0 | 12.2738 | 45.7
2022-06-12 17:30 | 44724.7292 | 0 | 13.7735 | 45.7
2022-06-12 18:00 | 44724.75 | 0 | 13.9494 | 45.7
2022-06-12 18:30 | 44724.7708 | 0 | 13.7186 | 45.7
2022-06-12 19:00 | 44724.7917 | 0 | 13.1471 | 45.7
2022-06-12 19:30 | 44724.8125 | 0 | 12.9295 | 45.7
2022-06-12 20:00 | 44724.8333 | 0 | 12.4485 | 45.7
2022-06-12 20:30 | 44724.8542 | 0 | 11.7345 | 45.7
2022-06-12 21:00 | 44724.875 | 0 | 10.8796 | 45.7
2022-06-12 21:30 | 44724.8958 | 0 | 10.0047 | 45.7
2022-06-12 22:00 | 44724.9167 | 0 | 9.0222 | 45.7
2022-06-12 22:30 | 44724.9375 | 0 | 8.2847 | 45.7
2022-06-12 23:00 | 44724.9583 | 0 | 7.6264 | 45.7
2022-06-12 23:30 | 44724.9792 | 0 | 7.0949 | 45.7
2022-06-13 | 44725 | 0 | 6.5902 | 45.7
2022-06-13 00:30 | 44725.0208 | 0 | 6.1919 | 45.7
2022-06-13 01:00 | 44725.0417 | 0 | 6.1089 | 45.7
2022-06-13 01:30 | 44725.0625 | 0 | 5.8577 | 45.7
2022-06-13 02:00 | 44725.0833 | 0 | 5.8666 | 45.7
2022-06-13 02:30 | 44725.1042 | 0 | 5.791 | 45.7
2022-06-13 03:00 | 44725.125 | 0 | 5.8701 | 45.7
2022-06-13 03:30 | 44725.1458 | 0 | 5.9822 | 45.7
2022-06-13 04:00 | 44725.1667 | 0 | 6.3856 | 45.7
2022-06-13 04:30 | 44725.1875 | 0 | 6.7864 | 45.7
2022-06-13 05:00 | 44725.2083 | 0 | 7.5429 | 45.7
2022-06-13 05:30 | 44725.2292 | 0 | 8.4934 | 45.7
2022-06-13 06:00 | 44725.25 | 0 | 9.9718 | 45.7
2022-06-13 06:30 | 44725.2708 | 0 | 11.2227 | 45.7
2022-06-13 07:00 | 44725.2917 | 0 | 11.5786 | 45.7
2022-06-13 07:30 | 44725.3125 | 0 | 11.3341 | 45.7
2022-06-13 08:00 | 44725.3333 | 0 | 7.2049 | 45.7
2022-06-13 08:30 | 44725.3542 | 0 | 5.5199 | 45.7
2022-06-13 09:00 | 44725.375 | 0 | 4.0055 | 45.7
2022-06-13 09:30 | 44725.3958 | 0 | 2.9315 | 45.7
2022-06-13 10:00 | 44725.4167 | 0 | 2.135 | 45.7
2022-06-13 10:30 | 44725.4375 | 0 | 2.1959 | 45.7
2022-06-13 11:00 | 44725.4583 | 0 | 1.4327 | 45.7
2022-06-13 11:30 | 44725.4792 | 0 | 1.4482 | 45.7
2022-06-13 12:00 | 44725.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-13 12:30 | 44725.5208 | 0 | 1.455 | 45.7
2022-06-13 13:00 | 44725.5417 | 0 | 1.4997 | 45.7
2022-06-13 13:30 | 44725.5625 | 0 | 1.6537 | 45.7
2022-06-13 14:00 | 44725.5833 | 0 | 2.1171 | 45.7
2022-06-13 14:30 | 44725.6042 | 0 | 2.9202 | 45.7
2022-06-13 15:00 | 44725.625 | 0 | 4.0649 | 45.7
2022-06-13 15:30 | 44725.6458 | 0 | 5.5429 | 45.7
2022-06-13 16:00 | 44725.6667 | 0 | 7.0783 | 45.7
2022-06-13 16:30 | 44725.6875 | 0 | 8.9485 | 45.7
2022-06-13 17:00 | 44725.7083 | 0 | 10.7889 | 45.7
2022-06-13 17:30 | 44725.7292 | 0 | 12.0764 | 45.7
2022-06-13 18:00 | 44725.75 | 0 | 12.4342 | 45.7
2022-06-13 18:30 | 44725.7708 | 0 | 12.1799 | 45.7
2022-06-13 19:00 | 44725.7917 | 0 | 11.5993 | 45.7
2022-06-13 19:30 | 44725.8125 | 0 | 11.1361 | 45.7
2022-06-13 20:00 | 44725.8333 | 0 | 10.7787 | 45.7
2022-06-13 20:30 | 44725.8542 | 0 | 10.2034 | 45.7
2022-06-13 21:00 | 44725.875 | 0 | 9.6915 | 45.7
2022-06-13 21:30 | 44725.8958 | 0 | 9.0166 | 45.7
2022-06-13 22:00 | 44725.9167 | 0 | 8.044 | 45.7
2022-06-13 22:30 | 44725.9375 | 0 | 7.3933 | 45.7
2022-06-13 23:00 | 44725.9583 | 0 | 6.9661 | 45.7
2022-06-13 23:30 | 44725.9792 | 0 | 6.5887 | 45.7
2022-06-14 | 44726 | 0 | 6.0798 | 45.7
2022-06-14 00:30 | 44726.0208 | 0 | 5.731 | 45.7
2022-06-14 01:00 | 44726.0417 | 0 | 5.5506 | 45.7
2022-06-14 01:30 | 44726.0625 | 0 | 5.4234 | 45.7
2022-06-14 02:00 | 44726.0833 | 0 | 5.2201 | 45.7
2022-06-14 02:30 | 44726.1042 | 0 | 5.1812 | 45.7
2022-06-14 03:00 | 44726.125 | 0 | 5.2516 | 45.7
2022-06-14 03:30 | 44726.1458 | 0 | 5.2516 | 45.7
2022-06-14 04:00 | 44726.1667 | 0 | 5.5361 | 45.7
2022-06-14 04:30 | 44726.1875 | 0 | 5.8963 | 45.7
2022-06-14 05:00 | 44726.2083 | 0 | 6.4658 | 45.7
2022-06-14 05:30 | 44726.2292 | 0 | 7.0096 | 45.7
2022-06-14 06:00 | 44726.25 | 0 | 8.0527 | 45.7
2022-06-14 06:30 | 44726.2708 | 0 | 8.8517 | 45.7
2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 0 | 9.1708 | 45.7
2022-06-14 07:30 | 44726.3125 | 0 | 8.9997 | 45.7
2022-06-14 08:00 | 44726.3333 | 0 | 8.6067 | 45.7
2022-06-14 08:30 | 44726.3542 | 0 | 7.8145 | 45.7
2022-06-14 09:00 | 44726.375 | 0 | 7.0886 | 45.7
2022-06-14 09:30 | 44726.3958 | 0 | 6.2498 | 45.7
2022-06-14 10:00 | 44726.4167 | 0 | 6.3596 | 45.7
2022-06-14 10:30 | 44726.4375 | 0 | 6.3255 | 45.7
2022-06-14 11:00 | 44726.4583 | 0 | 6.2324 | 45.7
2022-06-14 11:30 | 44726.4792 | 0 | 6.1268 | 45.7
2022-06-14 12:00 | 44726.5 | 0 | 6.1189 | 45.7
2022-06-14 12:30 | 44726.5208 | 0 | 5.3108 | 45.7
2022-06-14 13:00 | 44726.5417 | 0 | 4.5977 | 45.7
2022-06-14 13:30 | 44726.5625 | 0 | 4.4113 | 45.7
2022-06-14 14:00 | 44726.5833 | 0 | 4.9135 | 45.7
2022-06-14 14:30 | 44726.6042 | 0 | 4.8471 | 45.7
2022-06-14 15:00 | 44726.625 | 0 | 6.162 | 45.7
2022-06-14 15:30 | 44726.6458 | 0 | 6.6369 | 45.7
2022-06-14 16:00 | 44726.6667 | 0 | 6.923 | 45.7
2022-06-14 16:30 | 44726.6875 | 0 | 8.752 | 45.7
2022-06-14 17:00 | 44726.7083 | 0 | 10.5133 | 45.7
2022-06-14 17:30 | 44726.7292 | 0 | 11.961 | 45.7
2022-06-14 18:00 | 44726.75 | 0 | 12.4095 | 45.7
2022-06-14 18:30 | 44726.7708 | 0 | 12.2177 | 45.7
2022-06-14 19:00 | 44726.7917 | 0 | 11.797 | 45.7
2022-06-14 19:30 | 44726.8125 | 0 | 11.3341 | 45.7
2022-06-14 20:00 | 44726.8333 | 0 | 11.1462 | 45.7
2022-06-14 20:30 | 44726.8542 | 0 | 10.3669 | 45.7
2022-06-14 21:00 | 44726.875 | 0 | 9.5912 | 45.7
2022-06-14 21:30 | 44726.8958 | 0 | 8.7966 | 45.7
2022-06-14 22:00 | 44726.9167 | 0 | 8.2141 | 45.7
2022-06-14 22:30 | 44726.9375 | 0 | 7.5492 | 45.7
2022-06-14 23:00 | 44726.9583 | 0 | 7.1551 | 45.7
2022-06-14 23:30 | 44726.9792 | 0 | 6.6852 | 45.7
2022-06-15 | 44727 | 0 | 6.1782 | 45.7
2022-06-15 00:30 | 44727.0208 | 0 | 5.7397 | 45.7
2022-06-15 01:00 | 44727.0417 | 0 | 5.5025 | 45.7
2022-06-15 01:30 | 44727.0625 | 0 | 5.353 | 45.7
2022-06-15 02:00 | 44727.0833 | 0 | 5.1986 | 45.7
2022-06-15 02:30 | 44727.1042 | 0 | 5.148 | 45.7
2022-06-15 03:00 | 44727.125 | 0 | 5.1348 | 45.7
2022-06-15 03:30 | 44727.1458 | 0 | 5.3065 | 45.7
2022-06-15 04:00 | 44727.1667 | 0 | 5.4594 | 45.7
2022-06-15 04:30 | 44727.1875 | 0 | 5.8453 | 45.7
2022-06-15 05:00 | 44727.2083 | 0 | 6.5067 | 45.7
2022-06-15 05:30 | 44727.2292 | 0 | 7.0843 | 45.7
2022-06-15 06:00 | 44727.25 | 0 | 8.261 | 45.7
2022-06-15 06:30 | 44727.2708 | 0 | 9.2033 | 45.7
2022-06-15 07:00 | 44727.2917 | 0 | 9.2939 | 45.7
2022-06-15 07:30 | 44727.3125 | 0 | 8.2721 | 45.7
2022-06-15 08:00 | 44727.3333 | 0 | 6.2073 | 45.7
2022-06-15 08:30 | 44727.3542 | 0 | 4.446 | 45.7
2022-06-15 09:00 | 44727.375 | 0 | 3.264 | 45.7
2022-06-15 09:30 | 44727.3958 | 0 | 2.1566 | 45.7
2022-06-15 10:00 | 44727.4167 | 0 | 1.631 | 45.7
2022-06-15 10:30 | 44727.4375 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-15 11:00 | 44727.4583 | 0 | 1.5764 | 45.7
2022-06-15 11:30 | 44727.4792 | 0 | 1.6492 | 45.7
2022-06-15 12:00 | 44727.5 | 0 | 1.435 | 45.7
2022-06-15 12:30 | 44727.5208 | 0 | 1.4298 | 45.7
2022-06-15 13:00 | 44727.5417 | 0 | 1.6309 | 45.7
2022-06-15 13:30 | 44727.5625 | 0 | 2.4781 | 45.7
2022-06-15 14:00 | 44727.5833 | 0 | 2.8515 | 45.7
2022-06-15 14:30 | 44727.6042 | 0 | 3.7329 | 45.7
2022-06-15 15:00 | 44727.625 | 0 | 4.8284 | 45.7
2022-06-15 15:30 | 44727.6458 | 0 | 5.7397 | 45.7
2022-06-15 16:00 | 44727.6667 | 0 | 6.8653 | 45.7
2022-06-15 16:30 | 44727.6875 | 0 | 8.1835 | 45.7
2022-06-15 17:00 | 44727.7083 | 0 | 9.4264 | 45.7
2022-06-15 17:30 | 44727.7292 | 0 | 10.6721 | 45.7
2022-06-15 18:00 | 44727.75 | 0 | 11.0031 | 45.7
2022-06-15 18:30 | 44727.7708 | 0 | 10.9339 | 45.7
2022-06-15 19:00 | 44727.7917 | 0 | 10.6871 | 45.7
2022-06-15 19:30 | 44727.8125 | 0 | 10.4289 | 45.7
2022-06-15 20:00 | 44727.8333 | 0 | 10.0027 | 45.7
2022-06-15 20:30 | 44727.8542 | 0 | 9.4244 | 45.7
2022-06-15 21:00 | 44727.875 | 0 | 9.1748 | 45.7
2022-06-15 21:30 | 44727.8958 | 0 | 8.5999 | 45.7
2022-06-15 22:00 | 44727.9167 | 0 | 7.8299 | 45.7
2022-06-15 22:30 | 44727.9375 | 0 | 7.4768 | 45.7
2022-06-15 23:00 | 44727.9583 | 0 | 6.9249 | 45.7
2022-06-15 23:30 | 44727.9792 | 0 | 6.5328 | 45.7
2022-06-16 | 44728 | 0 | 5.9553 | 45.7
2022-06-16 00:30 | 44728.0208 | 0 | 5.6302 | 45.7
2022-06-16 01:00 | 44728.0417 | 0 | 5.4389 | 45.7
2022-06-16 01:30 | 44728.0625 | 0 | 5.2256 | 45.7
2022-06-16 02:00 | 44728.0833 | 0 | 5.172 | 45.7
2022-06-16 02:30 | 44728.1042 | 0 | 5.2671 | 45.7
2022-06-16 03:00 | 44728.125 | 0 | 5.2327 | 45.7
2022-06-16 03:30 | 44728.1458 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-06-16 04:00 | 44728.1667 | 0 | 5.5247 | 45.7
2022-06-16 04:30 | 44728.1875 | 0 | 5.9633 | 45.7
2022-06-16 05:00 | 44728.2083 | 0 | 6.5578 | 45.7
2022-06-16 05:30 | 44728.2292 | 0 | 7.1866 | 45.7
2022-06-16 06:00 | 44728.25 | 0 | 8.16 | 45.7
2022-06-16 06:30 | 44728.2708 | 0 | 9.1507 | 45.7
2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 0 | 9.1137 | 45.7
2022-06-16 07:30 | 44728.3125 | 0 | 7.8357 | 45.7
2022-06-16 08:00 | 44728.3333 | 0 | 5.828 | 45.7
2022-06-16 08:30 | 44728.3542 | 0 | 4.2966 | 45.7
2022-06-16 09:00 | 44728.375 | 0 | 3.1373 | 45.7
2022-06-16 09:30 | 44728.3958 | 0 | 2.1452 | 45.7
2022-06-16 10:00 | 44728.4167 | 0 | 1.5625 | 45.7
2022-06-16 10:30 | 44728.4375 | 0 | 1.407 | 45.7
2022-06-16 11:00 | 44728.4583 | 0 | 1.4808 | 45.7
2022-06-16 11:30 | 44728.4792 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-16 12:00 | 44728.5 | 0 | 1.5833 | 45.7
2022-06-16 12:30 | 44728.5208 | 0 | 1.5152 | 45.7
2022-06-16 13:00 | 44728.5417 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-16 13:30 | 44728.5625 | 0 | 1.5426 | 45.7
2022-06-16 14:00 | 44728.5833 | 0 | 1.8636 | 45.7
2022-06-16 14:30 | 44728.6042 | 0 | 2.6091 | 45.7
2022-06-16 15:00 | 44728.625 | 0 | 3.2673 | 45.7
2022-06-16 15:30 | 44728.6458 | 0 | 4.8101 | 45.7
2022-06-16 16:00 | 44728.6667 | 0 | 6.3934 | 45.7
2022-06-16 16:30 | 44728.6875 | 0 | 7.9319 | 45.7
2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | 0 | 9.2728 | 45.7
2022-06-16 17:30 | 44728.7292 | 0 | 10.3176 | 45.7
2022-06-16 18:00 | 44728.75 | 0 | 10.6618 | 45.7
2022-06-16 18:30 | 44728.7708 | 0 | 10.7529 | 45.7
2022-06-16 19:00 | 44728.7917 | 0 | 10.4993 | 45.7
2022-06-16 19:30 | 44728.8125 | 0 | 10.2019 | 45.7
2022-06-16 20:00 | 44728.8333 | 0 | 10.2193 | 45.7
2022-06-16 20:30 | 44728.8542 | 0 | 9.5911 | 45.7
2022-06-16 21:00 | 44728.875 | 0 | 9.1788 | 45.7
2022-06-16 21:30 | 44728.8958 | 0 | 8.4178 | 45.7
2022-06-16 22:00 | 44728.9167 | 0 | 7.7495 | 45.7
2022-06-16 22:30 | 44728.9375 | 0 | 7.2667 | 45.7
2022-06-16 23:00 | 44728.9583 | 0 | 6.7092 | 45.7
2022-06-16 23:30 | 44728.9792 | 0 | 6.2567 | 45.7
2022-06-17 | 44729 | 0 | 5.7778 | 45.7
2022-06-17 00:30 | 44729.0208 | 0 | 5.5282 | 45.7
2022-06-17 01:00 | 44729.0417 | 0 | 5.42 | 45.7
2022-06-17 01:30 | 44729.0625 | 0 | 5.3083 | 45.7
2022-06-17 02:00 | 44729.0833 | 0 | 5.1451 | 45.7
2022-06-17 02:30 | 44729.1042 | 0 | 5.2224 | 45.7
2022-06-17 03:00 | 44729.125 | 0 | 5.2258 | 45.7
2022-06-17 03:30 | 44729.1458 | 0 | 5.2619 | 45.7
2022-06-17 04:00 | 44729.1667 | 0 | 5.5812 | 45.7
2022-06-17 04:30 | 44729.1875 | 0 | 6.0108 | 45.7
2022-06-17 05:00 | 44729.2083 | 0 | 6.665 | 45.7
2022-06-17 05:30 | 44729.2292 | 0 | 7.3182 | 45.7
2022-06-17 06:00 | 44729.25 | 0 | 8.4368 | 45.7
2022-06-17 06:30 | 44729.2708 | 0 | 9.4747 | 45.7
2022-06-17 07:00 | 44729.2917 | 0 | 9.9869 | 45.7
2022-06-17 07:30 | 44729.3125 | 0 | 9.2303 | 45.7
2022-06-17 08:00 | 44729.3333 | 0 | 7.0518 | 45.7
2022-06-17 08:30 | 44729.3542 | 0 | 4.5864 | 45.7
2022-06-17 09:00 | 44729.375 | 0 | 3.1922 | 45.7
2022-06-17 09:30 | 44729.3958 | 0 | 2.2266 | 45.7
2022-06-17 10:00 | 44729.4167 | 0 | 1.7061 | 45.7
2022-06-17 10:30 | 44729.4375 | 0 | 1.5055 | 45.7
2022-06-17 11:00 | 44729.4583 | 0 | 1.5495 | 45.7
2022-06-17 11:30 | 44729.4792 | 0 | 1.6904 | 45.7
2022-06-17 12:00 | 44729.5 | 0 | 1.5673 | 45.7
2022-06-17 12:30 | 44729.5208 | 0 | 1.5467 | 45.7
2022-06-17 13:00 | 44729.5417 | 0 | 1.518 | 45.7
2022-06-17 13:30 | 44729.5625 | 0 | 1.5799 | 45.7
2022-06-17 14:00 | 44729.5833 | 0 | 1.9132 | 45.7
2022-06-17 14:30 | 44729.6042 | 0 | 2.5169 | 45.7
2022-06-17 15:00 | 44729.625 | 0 | 3.5138 | 45.7
2022-06-17 15:30 | 44729.6458 | 0 | 4.7629 | 45.7
2022-06-17 16:00 | 44729.6667 | 0 | 6.3693 | 45.7
2022-06-17 16:30 | 44729.6875 | 0 | 7.8899 | 45.7
2022-06-17 17:00 | 44729.7083 | 0 | 9.2039 | 45.7
2022-06-17 17:30 | 44729.7292 | 0 | 10.3995 | 45.7
2022-06-17 18:00 | 44729.75 | 0 | 10.7008 | 45.7
2022-06-17 18:30 | 44729.7708 | 0 | 10.88 | 45.7
2022-06-17 19:00 | 44729.7917 | 0 | 10.75 | 45.7
2022-06-17 19:30 | 44729.8125 | 0 | 10.4637 | 45.7
2022-06-17 20:00 | 44729.8333 | 0 | 10.3309 | 45.7
2022-06-17 20:30 | 44729.8542 | 0 | 9.9593 | 45.7
2022-06-17 21:00 | 44729.875 | 0 | 9.5255 | 45.7
2022-06-17 21:30 | 44729.8958 | 0 | 8.9265 | 45.7
2022-06-17 22:00 | 44729.9167 | 0 | 8.3439 | 45.7
2022-06-17 22:30 | 44729.9375 | 0 | 7.8977 | 45.7
2022-06-17 23:00 | 44729.9583 | 0 | 7.3001 | 45.7
2022-06-17 23:30 | 44729.9792 | 0 | 6.7291 | 45.7
2022-06-18 | 44730 | 0 | 6.2459 | 45.7
2022-06-18 00:30 | 44730.0208 | 0 | 5.975 | 45.7
2022-06-18 01:00 | 44730.0417 | 0 | 5.7392 | 45.7
2022-06-18 01:30 | 44730.0625 | 0 | 5.6467 | 45.7
2022-06-18 02:00 | 44730.0833 | 0 | 5.5093 | 45.7
2022-06-18 02:30 | 44730.1042 | 0 | 5.4079 | 45.7
2022-06-18 03:00 | 44730.125 | 0 | 5.42 | 45.7
2022-06-18 03:30 | 44730.1458 | 0 | 5.4268 | 45.7
2022-06-18 04:00 | 44730.1667 | 0 | 5.4783 | 45.7
2022-06-18 04:30 | 44730.1875 | 0 | 5.5957 | 45.7
2022-06-18 05:00 | 44730.2083 | 0 | 5.8717 | 45.7
2022-06-18 05:30 | 44730.2292 | 0 | 6.3296 | 45.7
2022-06-18 06:00 | 44730.25 | 0 | 6.9723 | 45.7
2022-06-18 06:30 | 44730.2708 | 0 | 7.7629 | 45.7
2022-06-18 07:00 | 44730.2917 | 0 | 8.0281 | 45.7
2022-06-18 07:30 | 44730.3125 | 0 | 7.1009 | 45.7
2022-06-18 08:00 | 44730.3333 | 0 | 6.9862 | 45.7
2022-06-18 08:30 | 44730.3542 | 0 | 5.4594 | 45.7
2022-06-18 09:00 | 44730.375 | 0 | 4.8185 | 45.7
2022-06-18 09:30 | 44730.3958 | 0 | 4.8041 | 45.7
2022-06-18 10:00 | 44730.4167 | 0 | 3.8843 | 45.7
2022-06-18 10:30 | 44730.4375 | 0 | 3.2211 | 45.7
2022-06-18 11:00 | 44730.4583 | 0 | 2.8345 | 45.7
2022-06-18 11:30 | 44730.4792 | 0 | 2.1913 | 45.7
2022-06-18 12:00 | 44730.5 | 0 | 2.1445 | 45.7
2022-06-18 12:30 | 44730.5208 | 0 | 1.5931 | 45.7
2022-06-18 13:00 | 44730.5417 | 0 | 2.2394 | 45.7
2022-06-18 13:30 | 44730.5625 | 0 | 3.7505 | 45.7
2022-06-18 14:00 | 44730.5833 | 0 | 4.4465 | 45.7
2022-06-18 14:30 | 44730.6042 | 0 | 4.3234 | 45.7
2022-06-18 15:00 | 44730.625 | 0 | 5.1502 | 45.7
2022-06-18 15:30 | 44730.6458 | 0 | 6.9344 | 45.7
2022-06-18 16:00 | 44730.6667 | 0 | 7.8866 | 45.7
2022-06-18 16:30 | 44730.6875 | 0 | 8.6985 | 45.7
2022-06-18 17:00 | 44730.7083 | 0 | 9.7985 | 45.7
2022-06-18 17:30 | 44730.7292 | 0 | 10.6251 | 45.7
2022-06-18 18:00 | 44730.75 | 0 | 10.7386 | 45.7
2022-06-18 18:30 | 44730.7708 | 0 | 10.7758 | 45.7
2022-06-18 19:00 | 44730.7917 | 0 | 10.3916 | 45.7
2022-06-18 19:30 | 44730.8125 | 0 | 10.2147 | 45.7
2022-06-18 20:00 | 44730.8333 | 0 | 9.9116 | 45.7
2022-06-18 20:30 | 44730.8542 | 0 | 9.5826 | 45.7
2022-06-18 21:00 | 44730.875 | 0 | 9.242 | 45.7
2022-06-18 21:30 | 44730.8958 | 0 | 8.8507 | 45.7
2022-06-18 22:00 | 44730.9167 | 0 | 8.3813 | 45.7
2022-06-18 22:30 | 44730.9375 | 0 | 7.9271 | 45.7
2022-06-18 23:00 | 44730.9583 | 0 | 7.352 | 45.7
2022-06-18 23:30 | 44730.9792 | 0 | 6.7926 | 45.7
2022-06-19 | 44731 | 0 | 6.3359 | 45.7
2022-06-19 00:30 | 44731.0208 | 0 | 6.0991 | 45.7
2022-06-19 01:00 | 44731.0417 | 0 | 5.8666 | 45.7
2022-06-19 01:30 | 44731.0625 | 0 | 5.6979 | 45.7
2022-06-19 02:00 | 44731.0833 | 0 | 5.6021 | 45.7
2022-06-19 02:30 | 44731.1042 | 0 | 5.5162 | 45.7
2022-06-19 03:00 | 44731.125 | 0 | 5.4681 | 45.7
2022-06-19 03:30 | 44731.1458 | 0 | 5.5007 | 45.7
2022-06-19 04:00 | 44731.1667 | 0 | 5.5832 | 45.7
2022-06-19 04:30 | 44731.1875 | 0 | 5.6633 | 45.7
2022-06-19 05:00 | 44731.2083 | 0 | 5.8168 | 45.7
2022-06-19 05:30 | 44731.2292 | 0 | 6.1377 | 45.7
2022-06-19 06:00 | 44731.25 | 0 | 6.544 | 45.7
2022-06-19 06:30 | 44731.2708 | 0 | 7.098 | 45.7
2022-06-19 07:00 | 44731.2917 | 0 | 7.7521 | 45.7
2022-06-19 07:30 | 44731.3125 | 0 | 7.7609 | 45.7
2022-06-19 08:00 | 44731.3333 | 0 | 7.0258 | 45.7
2022-06-19 08:30 | 44731.3542 | 0 | 5.7897 | 45.7
2022-06-19 09:00 | 44731.375 | 0 | 4.4963 | 45.7
2022-06-19 09:30 | 44731.3958 | 0 | 3.1469 | 45.7
2022-06-19 10:00 | 44731.4167 | 0 | 2.441 | 45.7
2022-06-19 10:30 | 44731.4375 | 0 | 1.7282 | 45.7
2022-06-19 11:00 | 44731.4583 | 0 | 1.6079 | 45.7
2022-06-19 11:30 | 44731.4792 | 0 | 1.6503 | 45.7
2022-06-19 12:00 | 44731.5 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-19 12:30 | 44731.5208 | 0 | 1.7047 | 45.7
2022-06-19 13:00 | 44731.5417 | 0 | 2.1338 | 45.7
2022-06-19 13:30 | 44731.5625 | 0 | 4.8895 | 45.7
2022-06-19 14:00 | 44731.5833 | 0 | 4.8818 | 45.7
2022-06-19 14:30 | 44731.6042 | 0 | 5.8898 | 45.7
2022-06-19 15:00 | 44731.625 | 0 | 4.8023 | 45.7
2022-06-19 15:30 | 44731.6458 | 0 | 5.5585 | 45.7
2022-06-19 16:00 | 44731.6667 | 0 | 7.3669 | 45.7
2022-06-19 16:30 | 44731.6875 | 0 | 9.2297 | 45.7
2022-06-19 17:00 | 44731.7083 | 0 | 10.414 | 45.7
2022-06-19 17:30 | 44731.7292 | 0 | 11.271 | 45.7
2022-06-19 18:00 | 44731.75 | 0 | 11.3141 | 45.7
2022-06-19 18:30 | 44731.7708 | 0 | 11.278 | 45.7
2022-06-19 19:00 | 44731.7917 | 0 | 10.8978 | 45.7
2022-06-19 19:30 | 44731.8125 | 0 | 10.4323 | 45.7
2022-06-19 20:00 | 44731.8333 | 0 | 9.9751 | 45.7
2022-06-19 20:30 | 44731.8542 | 0 | 9.3573 | 45.7
2022-06-19 21:00 | 44731.875 | 0 | 8.7442 | 45.7
2022-06-19 21:30 | 44731.8958 | 0 | 8.1241 | 45.7
2022-06-19 22:00 | 44731.9167 | 0 | 7.4777 | 45.7
2022-06-19 22:30 | 44731.9375 | 0 | 6.9196 | 45.7
2022-06-19 23:00 | 44731.9583 | 0 | 6.3583 | 45.7
2022-06-19 23:30 | 44731.9792 | 0 | 5.9354 | 45.7
2022-06-20 | 44732 | 0 | 5.518 | 45.7
2022-06-20 00:30 | 44732.0208 | 0 | 5.1944 | 45.7
2022-06-20 01:00 | 44732.0417 | 0 | 5.0661 | 45.7
2022-06-20 01:30 | 44732.0625 | 0 | 4.9583 | 45.7
2022-06-20 02:00 | 44732.0833 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-06-20 02:30 | 44732.1042 | 0 | 4.8943 | 45.7
2022-06-20 03:00 | 44732.125 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-06-20 03:30 | 44732.1458 | 0 | 5.0128 | 45.7
2022-06-20 04:00 | 44732.1667 | 0 | 5.2235 | 45.7
2022-06-20 04:30 | 44732.1875 | 0 | 5.5939 | 45.7
2022-06-20 05:00 | 44732.2083 | 0 | 6.0184 | 45.7
2022-06-20 05:30 | 44732.2292 | 0 | 6.656 | 45.7
2022-06-20 06:00 | 44732.25 | 0 | 7.4778 | 45.7
2022-06-20 06:30 | 44732.2708 | 0 | 8.1768 | 45.7
2022-06-20 07:00 | 44732.2917 | 0 | 8.1348 | 45.7
2022-06-20 07:30 | 44732.3125 | 0 | 7.6666 | 45.7
2022-06-20 08:00 | 44732.3333 | 0 | 6.8716 | 45.7
2022-06-20 08:30 | 44732.3542 | 0 | 6.1754 | 45.7
2022-06-20 09:00 | 44732.375 | 0 | 4.9599 | 45.7
2022-06-20 09:30 | 44732.3958 | 0 | 3.083 | 45.7
2022-06-20 10:00 | 44732.4167 | 0 | 1.569 | 45.7
2022-06-20 10:30 | 44732.4375 | 0 | 1.474 | 45.7
2022-06-20 11:00 | 44732.4583 | 0 | 1.4551 | 45.7
2022-06-20 11:30 | 44732.4792 | 0 | 1.6601 | 45.7
2022-06-20 12:00 | 44732.5 | 0 | 2.5365 | 45.7
2022-06-20 12:30 | 44732.5208 | 0 | 1.8129 | 45.7
2022-06-20 13:00 | 44732.5417 | 0 | 1.4968 | 45.7
2022-06-20 13:30 | 44732.5625 | 0 | 1.6904 | 45.7
2022-06-20 14:00 | 44732.5833 | 0 | 2.0648 | 45.7
2022-06-20 14:30 | 44732.6042 | 0 | 2.6397 | 45.7
2022-06-20 15:00 | 44732.625 | 0 | 3.7681 | 45.7
2022-06-20 15:30 | 44732.6458 | 0 | 4.6799 | 45.7
2022-06-20 16:00 | 44732.6667 | 0 | 6.9601 | 45.7
2022-06-20 16:30 | 44732.6875 | 0 | 8.5711 | 45.7
2022-06-20 17:00 | 44732.7083 | 0 | 10.299 | 45.7
2022-06-20 17:30 | 44732.7292 | 0 | 11.3495 | 45.7
2022-06-20 18:00 | 44732.75 | 0 | 11.5726 | 45.7
2022-06-20 18:30 | 44732.7708 | 0 | 11.5712 | 45.7
2022-06-20 19:00 | 44732.7917 | 0 | 11.0828 | 45.7
2022-06-20 19:30 | 44732.8125 | 0 | 10.7352 | 45.7
2022-06-20 20:00 | 44732.8333 | 0 | 10.4255 | 45.7
2022-06-20 20:30 | 44732.8542 | 0 | 9.7744 | 45.7
2022-06-20 21:00 | 44732.875 | 0 | 9.1675 | 45.7
2022-06-20 21:30 | 44732.8958 | 0 | 8.6094 | 45.7
2022-06-20 22:00 | 44732.9167 | 0 | 7.7825 | 45.7
2022-06-20 22:30 | 44732.9375 | 0 | 7.3236 | 45.7
2022-06-20 23:00 | 44732.9583 | 0 | 6.7663 | 45.7
2022-06-20 23:30 | 44732.9792 | 0 | 6.2219 | 45.7
2022-06-21 | 44733 | 0 | 5.7928 | 45.7
2022-06-21 00:30 | 44733.0208 | 0 | 5.5827 | 45.7
2022-06-21 01:00 | 44733.0417 | 0 | 5.4424 | 45.7
2022-06-21 01:30 | 44733.0625 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-06-21 02:00 | 44733.0833 | 0 | 5.2671 | 45.7
2022-06-21 02:30 | 44733.1042 | 0 | 5.2224 | 45.7
2022-06-21 03:00 | 44733.125 | 0 | 5.2327 | 45.7
2022-06-21 03:30 | 44733.1458 | 0 | 5.3186 | 45.7
2022-06-21 04:00 | 44733.1667 | 0 | 5.602 | 45.7
2022-06-21 04:30 | 44733.1875 | 0 | 6.0233 | 45.7
2022-06-21 05:00 | 44733.2083 | 0 | 6.5962 | 45.7
2022-06-21 05:30 | 44733.2292 | 0 | 7.2541 | 45.7
2022-06-21 06:00 | 44733.25 | 0 | 8.3399 | 45.7
2022-06-21 06:30 | 44733.2708 | 0 | 9.2353 | 45.7
2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 0 | 9.2745 | 45.7
2022-06-21 07:30 | 44733.3125 | 0 | 7.6171 | 45.7
2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 0 | 5.9185 | 45.7
2022-06-21 08:30 | 44733.3542 | 0 | 4.24 | 45.7
2022-06-21 09:00 | 44733.375 | 0 | 3.012 | 45.7
2022-06-21 09:30 | 44733.3958 | 0 | 2.1542 | 45.7
2022-06-21 10:00 | 44733.4167 | 0 | 1.7282 | 45.7
2022-06-21 10:30 | 44733.4375 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-21 11:00 | 44733.4583 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-21 11:30 | 44733.4792 | 0 | 1.656 | 45.7
2022-06-21 12:00 | 44733.5 | 0 | 1.6022 | 45.7
2022-06-21 12:30 | 44733.5208 | 0 | 1.5054 | 45.7
2022-06-21 13:00 | 44733.5417 | 0 | 1.8221 | 45.7
2022-06-21 13:30 | 44733.5625 | 0 | 2.2184 | 45.7
2022-06-21 14:00 | 44733.5833 | 0 | 3.3823 | 45.7
2022-06-21 14:30 | 44733.6042 | 0 | 4.3033 | 45.7
2022-06-21 15:00 | 44733.625 | 0 | 4.5455 | 45.7
2022-06-21 15:30 | 44733.6458 | 0 | 5.4252 | 45.7
2022-06-21 16:00 | 44733.6667 | 0 | 6.8503 | 45.7
2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | 0 | 8.5058 | 45.7
2022-06-21 17:00 | 44733.7083 | 0 | 9.9362 | 45.7
2022-06-21 17:30 | 44733.7292 | 0 | 11.1575 | 45.7
2022-06-21 18:00 | 44733.75 | 0 | 11.515 | 45.7
2022-06-21 18:30 | 44733.7708 | 0 | 11.7946 | 45.7
2022-06-21 19:00 | 44733.7917 | 0 | 11.4928 | 45.7
2022-06-21 19:30 | 44733.8125 | 0 | 11.1714 | 45.7
2022-06-21 20:00 | 44733.8333 | 0 | 10.8709 | 45.7
2022-06-21 20:30 | 44733.8542 | 0 | 10.1865 | 45.7
2022-06-21 21:00 | 44733.875 | 0 | 9.5734 | 45.7
2022-06-21 21:30 | 44733.8958 | 0 | 8.8454 | 45.7
2022-06-21 22:00 | 44733.9167 | 0 | 8.0061 | 45.7
2022-06-21 22:30 | 44733.9375 | 0 | 7.5563 | 45.7
2022-06-21 23:00 | 44733.9583 | 0 | 6.9032 | 45.7
2022-06-21 23:30 | 44733.9792 | 0 | 6.4049 | 45.7
2022-06-22 | 44734 | 0 | 5.9869 | 45.7
2022-06-22 00:30 | 44734.0208 | 0 | 5.6817 | 45.7
2022-06-22 01:00 | 44734.0417 | 0 | 5.515 | 45.7
2022-06-22 01:30 | 44734.0625 | 0 | 5.3787 | 45.7
2022-06-22 02:00 | 44734.0833 | 0 | 5.2928 | 45.7
2022-06-22 02:30 | 44734.1042 | 0 | 5.2447 | 45.7
2022-06-22 03:00 | 44734.125 | 0 | 5.3186 | 45.7
2022-06-22 03:30 | 44734.1458 | 0 | 5.444 | 45.7
2022-06-22 04:00 | 44734.1667 | 0 | 5.7852 | 45.7
2022-06-22 04:30 | 44734.1875 | 0 | 6.1598 | 45.7
2022-06-22 05:00 | 44734.2083 | 0 | 6.8767 | 45.7
2022-06-22 05:30 | 44734.2292 | 0 | 7.5556 | 45.7
2022-06-22 06:00 | 44734.25 | 0 | 8.685 | 45.7
2022-06-22 06:30 | 44734.2708 | 0 | 9.6065 | 45.7
2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 0 | 9.7314 | 45.7
2022-06-22 07:30 | 44734.3125 | 0 | 8.3708 | 45.7
2022-06-22 08:00 | 44734.3333 | 0 | 6.4699 | 45.7
2022-06-22 08:30 | 44734.3542 | 0 | 4.7558 | 45.7
2022-06-22 09:00 | 44734.375 | 0 | 3.3939 | 45.7
2022-06-22 09:30 | 44734.3958 | 0 | 2.3418 | 45.7
2022-06-22 10:00 | 44734.4167 | 0 | 1.7248 | 45.7
2022-06-22 10:30 | 44734.4375 | 0 | 1.5501 | 45.7
2022-06-22 11:00 | 44734.4583 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-06-22 11:30 | 44734.4792 | 0 | 1.6303 | 45.7
2022-06-22 12:00 | 44734.5 | 0 | 1.6114 | 45.7
2022-06-22 12:30 | 44734.5208 | 0 | 1.569 | 45.7
2022-06-22 13:00 | 44734.5417 | 0 | 1.502 | 45.7
2022-06-22 13:30 | 44734.5625 | 0 | 1.883 | 45.7
2022-06-22 14:00 | 44734.5833 | 0 | 2.2376 | 45.7
2022-06-22 14:30 | 44734.6042 | 0 | 2.7886 | 45.7
2022-06-22 15:00 | 44734.625 | 0 | 3.6439 | 45.7
2022-06-22 15:30 | 44734.6458 | 0 | 5.0309 | 45.7
2022-06-22 16:00 | 44734.6667 | 0 | 6.6063 | 45.7
2022-06-22 16:30 | 44734.6875 | 0 | 8.2002 | 45.7
2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | 0 | 9.6064 | 45.7
2022-06-22 17:30 | 44734.7292 | 0 | 10.8023 | 45.7
2022-06-22 18:00 | 44734.75 | 0 | 11.3524 | 45.7
2022-06-22 18:30 | 44734.7708 | 0 | 11.4733 | 45.7
2022-06-22 19:00 | 44734.7917 | 0 | 11.29 | 45.7
2022-06-22 19:30 | 44734.8125 | 0 | 10.9614 | 45.7
2022-06-22 20:00 | 44734.8333 | 0 | 10.5285 | 45.7
2022-06-22 20:30 | 44734.8542 | 0 | 10.0772 | 45.7
2022-06-22 21:00 | 44734.875 | 0 | 9.5083 | 45.7
2022-06-22 21:30 | 44734.8958 | 0 | 8.7468 | 45.7
2022-06-22 22:00 | 44734.9167 | 0 | 7.9634 | 45.7
2022-06-22 22:30 | 44734.9375 | 0 | 7.3252 | 45.7
2022-06-22 23:00 | 44734.9583 | 0 | 6.7967 | 45.7
2022-06-22 23:30 | 44734.9792 | 0 | 6.2541 | 45.7
2022-06-23 | 44735 | 0 | 5.8375 | 45.7
2022-06-23 00:30 | 44735.0208 | 0 | 5.5629 | 45.7
2022-06-23 01:00 | 44735.0417 | 0 | 5.4355 | 45.7
2022-06-23 01:30 | 44735.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-06-23 02:00 | 44735.0833 | 0 | 5.1268 | 45.7
2022-06-23 02:30 | 44735.1042 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-06-23 03:00 | 44735.125 | 0 | 5.172 | 45.7
2022-06-23 03:30 | 44735.1458 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-06-23 04:00 | 44735.1667 | 0 | 5.5796 | 45.7
2022-06-23 04:30 | 44735.1875 | 0 | 6.0192 | 45.7
2022-06-23 05:00 | 44735.2083 | 0 | 6.6323 | 45.7
2022-06-23 05:30 | 44735.2292 | 0 | 7.3114 | 45.7
2022-06-23 06:00 | 44735.25 | 0 | 8.193 | 45.7
2022-06-23 06:30 | 44735.2708 | 0 | 9.1815 | 45.7
2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 0 | 9.0305 | 45.7
2022-06-23 07:30 | 44735.3125 | 0 | 7.846 | 45.7
2022-06-23 08:00 | 44735.3333 | 0 | 6.0649 | 45.7
2022-06-23 08:30 | 44735.3542 | 0 | 4.3241 | 45.7
2022-06-23 09:00 | 44735.375 | 0 | 3.1291 | 45.7
2022-06-23 09:30 | 44735.3958 | 0 | 2.2468 | 45.7
2022-06-23 10:00 | 44735.4167 | 0 | 1.6814 | 45.7
2022-06-23 10:30 | 44735.4375 | 0 | 1.5375 | 45.7
2022-06-23 11:00 | 44735.4583 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-06-23 11:30 | 44735.4792 | 0 | 1.7625 | 45.7
2022-06-23 12:00 | 44735.5 | 0 | 2.4484 | 45.7
2022-06-23 12:30 | 44735.5208 | 0 | 2.0742 | 45.7
2022-06-23 13:00 | 44735.5417 | 0 | 2.066 | 45.7
2022-06-23 13:30 | 44735.5625 | 0 | 1.935 | 45.7
2022-06-23 14:00 | 44735.5833 | 0 | 2.2568 | 45.7
2022-06-23 14:30 | 44735.6042 | 0 | 3.2501 | 45.7
2022-06-23 15:00 | 44735.625 | 0 | 4.4827 | 45.7
2022-06-23 15:30 | 44735.6458 | 0 | 5.7242 | 45.7
2022-06-23 16:00 | 44735.6667 | 0 | 6.5934 | 45.7
2022-06-23 16:30 | 44735.6875 | 0 | 8.0663 | 45.7
2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | 0 | 9.4562 | 45.7
2022-06-23 17:30 | 44735.7292 | 0 | 10.6159 | 45.7
2022-06-23 18:00 | 44735.75 | 0 | 11.01 | 45.7
2022-06-23 18:30 | 44735.7708 | 0 | 10.974 | 45.7
2022-06-23 19:00 | 44735.7917 | 0 | 10.8926 | 45.7
2022-06-23 19:30 | 44735.8125 | 0 | 10.5262 | 45.7
2022-06-23 20:00 | 44735.8333 | 0 | 10.3985 | 45.7
2022-06-23 20:30 | 44735.8542 | 0 | 9.9074 | 45.7
2022-06-23 21:00 | 44735.875 | 0 | 9.4181 | 45.7
2022-06-23 21:30 | 44735.8958 | 0 | 8.8215 | 45.7
2022-06-23 22:00 | 44735.9167 | 0 | 7.9999 | 45.7
2022-06-23 22:30 | 44735.9375 | 0 | 7.4775 | 45.7
2022-06-23 23:00 | 44735.9583 | 0 | 6.8562 | 45.7
2022-06-23 23:30 | 44735.9792 | 0 | 6.3501 | 45.7
2022-06-24 | 44736 | 0 | 5.8821 | 45.7
2022-06-24 00:30 | 44736.0208 | 0 | 5.6972 | 45.7
2022-06-24 01:00 | 44736.0417 | 0 | 5.4239 | 45.7
2022-06-24 01:30 | 44736.0625 | 0 | 5.3753 | 45.7
2022-06-24 02:00 | 44736.0833 | 0 | 5.2705 | 45.7
2022-06-24 02:30 | 44736.1042 | 0 | 5.2447 | 45.7
2022-06-24 03:00 | 44736.125 | 0 | 5.3289 | 45.7
2022-06-24 03:30 | 44736.1458 | 0 | 5.4045 | 45.7
2022-06-24 04:00 | 44736.1667 | 0 | 5.6839 | 45.7
2022-06-24 04:30 | 44736.1875 | 0 | 6.176 | 45.7
2022-06-24 05:00 | 44736.2083 | 0 | 6.7302 | 45.7
2022-06-24 05:30 | 44736.2292 | 0 | 7.3367 | 45.7
2022-06-24 06:00 | 44736.25 | 0 | 8.3182 | 45.7
2022-06-24 06:30 | 44736.2708 | 0 | 9.1739 | 45.7
2022-06-24 07:00 | 44736.2917 | 0 | 9.6754 | 45.7
2022-06-24 07:30 | 44736.3125 | 0 | 8.9296 | 45.7
2022-06-24 08:00 | 44736.3333 | 0 | 6.7417 | 45.7
2022-06-24 08:30 | 44736.3542 | 0 | 4.8925 | 45.7
2022-06-24 09:00 | 44736.375 | 0 | 3.4114 | 45.7
2022-06-24 09:30 | 44736.3958 | 0 | 2.5728 | 45.7
2022-06-24 10:00 | 44736.4167 | 0 | 2.0811 | 45.7
2022-06-24 10:30 | 44736.4375 | 0 | 1.8846 | 45.7
2022-06-24 11:00 | 44736.4583 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-06-24 11:30 | 44736.4792 | 0 | 1.6939 | 45.7
2022-06-24 12:00 | 44736.5 | 0 | 1.6784 | 45.7
2022-06-24 12:30 | 44736.5208 | 0 | 1.6458 | 45.7
2022-06-24 13:00 | 44736.5417 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-06-24 13:30 | 44736.5625 | 0 | 1.5988 | 45.7
2022-06-24 14:00 | 44736.5833 | 0 | 1.8541 | 45.7
2022-06-24 14:30 | 44736.6042 | 0 | 2.4556 | 45.7
2022-06-24 15:00 | 44736.625 | 0 | 3.5042 | 45.7
2022-06-24 15:30 | 44736.6458 | 0 | 4.7812 | 45.7
2022-06-24 16:00 | 44736.6667 | 0 | 6.374 | 45.7
2022-06-24 16:30 | 44736.6875 | 0 | 7.9844 | 45.7
2022-06-24 17:00 | 44736.7083 | 0 | 9.3298 | 45.7
2022-06-24 17:30 | 44736.7292 | 0 | 10.4939 | 45.7
2022-06-24 18:00 | 44736.75 | 0 | 10.7695 | 45.7
2022-06-24 18:30 | 44736.7708 | 0 | 10.7724 | 45.7
2022-06-24 19:00 | 44736.7917 | 0 | 10.6269 | 45.7
2022-06-24 19:30 | 44736.8125 | 0 | 10.5565 | 45.7
2022-06-24 20:00 | 44736.8333 | 0 | 10.4067 | 45.7
2022-06-24 20:30 | 44736.8542 | 0 | 10.036 | 45.7
2022-06-24 21:00 | 44736.875 | 0 | 9.6217 | 45.7
2022-06-24 21:30 | 44736.8958 | 0 | 9.053 | 45.7
2022-06-24 22:00 | 44736.9167 | 0 | 8.4848 | 45.7
2022-06-24 22:30 | 44736.9375 | 0 | 7.9011 | 45.7
2022-06-24 23:00 | 44736.9583 | 0 | 7.3253 | 45.7
2022-06-24 23:30 | 44736.9792 | 0 | 6.8879 | 45.7
2022-06-25 | 44737 | 0 | 6.4114 | 45.7
2022-06-25 00:30 | 44737.0208 | 0 | 6.1001 | 45.7
2022-06-25 01:00 | 44737.0417 | 0 | 5.9079 | 45.7
2022-06-25 01:30 | 44737.0625 | 0 | 5.6966 | 45.7
2022-06-25 02:00 | 44737.0833 | 0 | 5.6524 | 45.7
2022-06-25 02:30 | 44737.1042 | 0 | 5.6593 | 45.7
2022-06-25 03:00 | 44737.125 | 0 | 5.5832 | 45.7
2022-06-25 03:30 | 44737.1458 | 0 | 5.6685 | 45.7
2022-06-25 04:00 | 44737.1667 | 0 | 5.7561 | 45.7
2022-06-25 04:30 | 44737.1875 | 0 | 5.9376 | 45.7
2022-06-25 05:00 | 44737.2083 | 0 | 6.3085 | 45.7
2022-06-25 05:30 | 44737.2292 | 0 | 6.8417 | 45.7
2022-06-25 06:00 | 44737.25 | 0 | 7.3988 | 45.7
2022-06-25 06:30 | 44737.2708 | 0 | 8.1932 | 45.7
2022-06-25 07:00 | 44737.2917 | 0 | 8.5912 | 45.7
2022-06-25 07:30 | 44737.3125 | 0 | 7.9959 | 45.7
2022-06-25 08:00 | 44737.3333 | 0 | 6.784 | 45.7
2022-06-25 08:30 | 44737.3542 | 0 | 5.5164 | 45.7
2022-06-25 09:00 | 44737.375 | 0 | 4.1789 | 45.7
2022-06-25 09:30 | 44737.3958 | 0 | 2.9802 | 45.7
2022-06-25 10:00 | 44737.4167 | 0 | 2.0314 | 45.7
2022-06-25 10:30 | 44737.4375 | 0 | 1.6028 | 45.7
2022-06-25 11:00 | 44737.4583 | 0 | 1.4997 | 45.7
2022-06-25 11:30 | 44737.4792 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-25 12:00 | 44737.5 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-06-25 12:30 | 44737.5208 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-25 13:00 | 44737.5417 | 0 | 1.5953 | 45.7
2022-06-25 13:30 | 44737.5625 | 0 | 1.8003 | 45.7
2022-06-25 14:00 | 44737.5833 | 0 | 2.0937 | 45.7
2022-06-25 14:30 | 44737.6042 | 0 | 2.6574 | 45.7
2022-06-25 15:00 | 44737.625 | 0 | 3.6266 | 45.7
2022-06-25 15:30 | 44737.6458 | 0 | 5.0174 | 45.7
2022-06-25 16:00 | 44737.6667 | 0 | 6.5335 | 45.7
2022-06-25 16:30 | 44737.6875 | 0 | 8.2607 | 45.7
2022-06-25 17:00 | 44737.7083 | 0 | 9.5298 | 45.7
2022-06-25 17:30 | 44737.7292 | 0 | 10.5027 | 45.7
2022-06-25 18:00 | 44737.75 | 0 | 10.8296 | 45.7
2022-06-25 18:30 | 44737.7708 | 0 | 10.7603 | 45.7
2022-06-25 19:00 | 44737.7917 | 0 | 10.6579 | 45.7
2022-06-25 19:30 | 44737.8125 | 0 | 10.4235 | 45.7
2022-06-25 20:00 | 44737.8333 | 0 | 10.2587 | 45.7
2022-06-25 20:30 | 44737.8542 | 0 | 9.8705 | 45.7
2022-06-25 21:00 | 44737.875 | 0 | 9.4015 | 45.7
2022-06-25 21:30 | 44737.8958 | 0 | 8.9426 | 45.7
2022-06-25 22:00 | 44737.9167 | 0 | 8.4728 | 45.7
2022-06-25 22:30 | 44737.9375 | 0 | 7.9276 | 45.7
2022-06-25 23:00 | 44737.9583 | 0 | 7.363 | 45.7
2022-06-25 23:30 | 44737.9792 | 0 | 7.0826 | 45.7
2022-06-26 | 44738 | 0 | 6.5006 | 45.7
2022-06-26 00:30 | 44738.0208 | 0 | 6.1277 | 45.7
2022-06-26 01:00 | 44738.0417 | 0 | 5.9234 | 45.7
2022-06-26 01:30 | 44738.0625 | 0 | 5.6948 | 45.7
2022-06-26 02:00 | 44738.0833 | 0 | 5.637 | 45.7
2022-06-26 02:30 | 44738.1042 | 0 | 5.5832 | 45.7
2022-06-26 03:00 | 44738.125 | 0 | 5.6021 | 45.7
2022-06-26 03:30 | 44738.1458 | 0 | 5.5385 | 45.7
2022-06-26 04:00 | 44738.1667 | 0 | 5.5643 | 45.7
2022-06-26 04:30 | 44738.1875 | 0 | 5.6959 | 45.7
2022-06-26 05:00 | 44738.2083 | 0 | 5.992 | 45.7
2022-06-26 05:30 | 44738.2292 | 0 | 6.1534 | 45.7
2022-06-26 06:00 | 44738.25 | 0 | 6.7855 | 45.7
2022-06-26 06:30 | 44738.2708 | 0 | 7.3264 | 45.7
2022-06-26 07:00 | 44738.2917 | 0 | 7.6939 | 45.7
2022-06-26 07:30 | 44738.3125 | 0 | 7.479 | 45.7
2022-06-26 08:00 | 44738.3333 | 0 | 6.4738 | 45.7
2022-06-26 08:30 | 44738.3542 | 0 | 5.5628 | 45.7
2022-06-26 09:00 | 44738.375 | 0 | 7.5416 | 45.7
2022-06-26 09:30 | 44738.3958 | 0 | 4.323 | 45.7
2022-06-26 10:00 | 44738.4167 | 0 | 2.4998 | 45.7
2022-06-26 10:30 | 44738.4375 | 0 | 2.322 | 45.7
2022-06-26 11:00 | 44738.4583 | 0 | 1.5656 | 45.7
2022-06-26 11:30 | 44738.4792 | 0 | 1.4482 | 45.7
2022-06-26 12:00 | 44738.5 | 0 | 1.4229 | 45.7
2022-06-26 12:30 | 44738.5208 | 0 | 1.7895 | 45.7
2022-06-26 13:00 | 44738.5417 | 0 | 1.4418 | 45.7
2022-06-26 13:30 | 44738.5625 | 0 | 1.7459 | 45.7
2022-06-26 14:00 | 44738.5833 | 0 | 2.2853 | 45.7
2022-06-26 14:30 | 44738.6042 | 0 | 3.0289 | 45.7
2022-06-26 15:00 | 44738.625 | 0 | 4.0769 | 45.7
2022-06-26 15:30 | 44738.6458 | 0 | 5.3995 | 45.7
2022-06-26 16:00 | 44738.6667 | 0 | 7.1827 | 45.7
2022-06-26 16:30 | 44738.6875 | 0 | 8.8766 | 45.7
2022-06-26 17:00 | 44738.7083 | 0 | 10.2871 | 45.7
2022-06-26 17:30 | 44738.7292 | 0 | 11.6901 | 45.7
2022-06-26 18:00 | 44738.75 | 0 | 11.9429 | 45.7
2022-06-26 18:30 | 44738.7708 | 0 | 11.8003 | 45.7
2022-06-26 19:00 | 44738.7917 | 0 | 11.5368 | 45.7
2022-06-26 19:30 | 44738.8125 | 0 | 11.3124 | 45.7
2022-06-26 20:00 | 44738.8333 | 0 | 10.9681 | 45.7
2022-06-26 20:30 | 44738.8542 | 0 | 10.3076 | 45.7
2022-06-26 21:00 | 44738.875 | 0 | 9.8474 | 45.7
2022-06-26 21:30 | 44738.8958 | 0 | 9.073 | 45.7
2022-06-26 22:00 | 44738.9167 | 0 | 8.3329 | 45.7
2022-06-26 22:30 | 44738.9375 | 0 | 7.7559 | 45.7
2022-06-26 23:00 | 44738.9583 | 0 | 7.15 | 45.7
2022-06-26 23:30 | 44738.9792 | 0 | 6.6241 | 45.7
2022-06-27 | 44739 | 0 | 6.1584 | 45.7
2022-06-27 00:30 | 44739.0208 | 0 | 5.8443 | 45.7
2022-06-27 01:00 | 44739.0417 | 0 | 5.6897 | 45.7
2022-06-27 01:30 | 44739.0625 | 0 | 5.5162 | 45.7
2022-06-27 02:00 | 44739.0833 | 0 | 5.4423 | 45.7
2022-06-27 02:30 | 44739.1042 | 0 | 5.2934 | 45.7
2022-06-27 03:00 | 44739.125 | 0 | 5.3152 | 45.7
2022-06-27 03:30 | 44739.1458 | 0 | 5.3959 | 45.7
2022-06-27 04:00 | 44739.1667 | 0 | 5.693 | 45.7
2022-06-27 04:30 | 44739.1875 | 0 | 6.0458 | 45.7
2022-06-27 05:00 | 44739.2083 | 0 | 6.6716 | 45.7
2022-06-27 05:30 | 44739.2292 | 0 | 7.3242 | 45.7
2022-06-27 06:00 | 44739.25 | 0 | 8.1657 | 45.7
2022-06-27 06:30 | 44739.2708 | 0 | 8.8272 | 45.7
2022-06-27 07:00 | 44739.2917 | 0 | 8.8341 | 45.7
2022-06-27 07:30 | 44739.3125 | 0 | 6.6261 | 45.7
2022-06-27 08:00 | 44739.3333 | 0 | 5.4776 | 45.7
2022-06-27 08:30 | 44739.3542 | 0 | 5.2255 | 45.7
2022-06-27 09:00 | 44739.375 | 0 | 5.7696 | 45.7
2022-06-27 09:30 | 44739.3958 | 0 | 2.3397 | 45.7
2022-06-27 10:00 | 44739.4167 | 0 | 2.9694 | 45.7
2022-06-27 10:30 | 44739.4375 | 0 | 2.1835 | 45.7
2022-06-27 11:00 | 44739.4583 | 0 | 1.7962 | 45.7
2022-06-27 11:30 | 44739.4792 | 0 | 1.5335 | 45.7
2022-06-27 12:00 | 44739.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-27 12:30 | 44739.5208 | 0 | 1.5856 | 45.7
2022-06-27 13:00 | 44739.5417 | 0 | 1.5684 | 45.7
2022-06-27 13:30 | 44739.5625 | 0 | 1.5615 | 45.7
2022-06-27 14:00 | 44739.5833 | 0 | 1.856 | 45.7
2022-06-27 14:30 | 44739.6042 | 0 | 2.5789 | 45.7
2022-06-27 15:00 | 44739.625 | 0 | 3.5979 | 45.7
2022-06-27 15:30 | 44739.6458 | 0 | 4.8694 | 45.7
2022-06-27 16:00 | 44739.6667 | 0 | 6.4876 | 45.7
2022-06-27 16:30 | 44739.6875 | 0 | 8.4424 | 45.7
2022-06-27 17:00 | 44739.7083 | 0 | 10.1509 | 45.7
2022-06-27 17:30 | 44739.7292 | 0 | 11.4624 | 45.7
2022-06-27 18:00 | 44739.75 | 0 | 12.0017 | 45.7
2022-06-27 18:30 | 44739.7708 | 0 | 11.9331 | 45.7
2022-06-27 19:00 | 44739.7917 | 0 | 11.6179 | 45.7
2022-06-27 19:30 | 44739.8125 | 0 | 11.1681 | 45.7
2022-06-27 20:00 | 44739.8333 | 0 | 10.8347 | 45.7
2022-06-27 20:30 | 44739.8542 | 0 | 10.0999 | 45.7
2022-06-27 21:00 | 44739.875 | 0 | 9.4933 | 45.7
2022-06-27 21:30 | 44739.8958 | 0 | 8.6891 | 45.7
2022-06-27 22:00 | 44739.9167 | 0 | 7.9646 | 45.7
2022-06-27 22:30 | 44739.9375 | 0 | 7.3797 | 45.7
2022-06-27 23:00 | 44739.9583 | 0 | 6.6549 | 45.7
2022-06-27 23:30 | 44739.9792 | 0 | 6.1335 | 45.7
2022-06-28 | 44740 | 0 | 5.8114 | 45.7
2022-06-28 00:30 | 44740.0208 | 0 | 5.5408 | 45.7
2022-06-28 01:00 | 44740.0417 | 0 | 5.3307 | 45.7
2022-06-28 01:30 | 44740.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-06-28 02:00 | 44740.0833 | 0 | 5.164 | 45.7
2022-06-28 02:30 | 44740.1042 | 0 | 5.1388 | 45.7
2022-06-28 03:00 | 44740.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-06-28 03:30 | 44740.1458 | 0 | 5.2619 | 45.7
2022-06-28 04:00 | 44740.1667 | 0 | 5.614 | 45.7
2022-06-28 04:30 | 44740.1875 | 0 | 5.9443 | 45.7
2022-06-28 05:00 | 44740.2083 | 0 | 6.5536 | 45.7
2022-06-28 05:30 | 44740.2292 | 0 | 7.2054 | 45.7
2022-06-28 06:00 | 44740.25 | 0 | 8.0806 | 45.7
2022-06-28 06:30 | 44740.2708 | 0 | 8.7028 | 45.7
2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 0 | 8.6509 | 45.7
2022-06-28 07:30 | 44740.3125 | 0 | 7.4431 | 45.7
2022-06-28 08:00 | 44740.3333 | 0 | 5.8676 | 45.7
2022-06-28 08:30 | 44740.3542 | 0 | 4.5219 | 45.7
2022-06-28 09:00 | 44740.375 | 0 | 3.2316 | 45.7
2022-06-28 09:30 | 44740.3958 | 0 | 3.0701 | 45.7
2022-06-28 10:00 | 44740.4167 | 0 | 1.9558 | 45.7
2022-06-28 10:30 | 44740.4375 | 0 | 1.751 | 45.7
2022-06-28 11:00 | 44740.4583 | 0 | 1.4797 | 45.7
2022-06-28 11:30 | 44740.4792 | 0 | 1.5427 | 45.7
2022-06-28 12:00 | 44740.5 | 0 | 1.6942 | 45.7
2022-06-28 12:30 | 44740.5208 | 0 | 1.7291 | 45.7
2022-06-28 13:00 | 44740.5417 | 0 | 2.4185 | 45.7
2022-06-28 13:30 | 44740.5625 | 0 | 1.9822 | 45.7
2022-06-28 14:00 | 44740.5833 | 0 | 1.8575 | 45.7
2022-06-28 14:30 | 44740.6042 | 0 | 2.6195 | 45.7
2022-06-28 15:00 | 44740.625 | 0 | 3.615 | 45.7
2022-06-28 15:30 | 44740.6458 | 0 | 5.0418 | 45.7
2022-06-28 16:00 | 44740.6667 | 0 | 6.7886 | 45.7
2022-06-28 16:30 | 44740.6875 | 0 | 8.8492 | 45.7
2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | 0 | 10.6688 | 45.7
2022-06-28 17:30 | 44740.7292 | 0 | 12.0409 | 45.7
2022-06-28 18:00 | 44740.75 | 0 | 12.3528 | 45.7
2022-06-28 18:30 | 44740.7708 | 0 | 12.4365 | 45.7
2022-06-28 19:00 | 44740.7917 | 0 | 11.9927 | 45.7
2022-06-28 19:30 | 44740.8125 | 0 | 11.4932 | 45.7
2022-06-28 20:00 | 44740.8333 | 0 | 11.0165 | 45.7
2022-06-28 20:30 | 44740.8542 | 0 | 10.2434 | 45.7
2022-06-28 21:00 | 44740.875 | 0 | 9.6999 | 45.7
2022-06-28 21:30 | 44740.8958 | 0 | 8.9291 | 45.7
2022-06-28 22:00 | 44740.9167 | 0 | 8.1342 | 45.7
2022-06-28 22:30 | 44740.9375 | 0 | 7.4534 | 45.7
2022-06-28 23:00 | 44740.9583 | 0 | 6.7926 | 45.7
2022-06-28 23:30 | 44740.9792 | 0 | 6.2832 | 45.7
2022-06-29 | 44741 | 0 | 5.8103 | 45.7
2022-06-29 00:30 | 44741.0208 | 0 | 5.5763 | 45.7
2022-06-29 01:00 | 44741.0417 | 0 | 5.3753 | 45.7
2022-06-29 01:30 | 44741.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-06-29 02:00 | 44741.0833 | 0 | 5.1789 | 45.7
2022-06-29 02:30 | 44741.1042 | 0 | 5.1119 | 45.7
2022-06-29 03:00 | 44741.125 | 0 | 5.1388 | 45.7
2022-06-29 03:30 | 44741.1458 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-06-29 04:00 | 44741.1667 | 0 | 5.2876 | 45.7
2022-06-29 04:30 | 44741.1875 | 0 | 5.601 | 45.7
2022-06-29 05:00 | 44741.2083 | 0 | 6.0474 | 45.7
2022-06-29 05:30 | 44741.2292 | 0 | 6.6104 | 45.7
2022-06-29 06:00 | 44741.25 | 0 | 7.2509 | 45.7
2022-06-29 06:30 | 44741.2708 | 0 | 7.6072 | 45.7
2022-06-29 07:00 | 44741.2917 | 0 | 7.8353 | 45.7
2022-06-29 07:30 | 44741.3125 | 0 | 7.7975 | 45.7
2022-06-29 08:00 | 44741.3333 | 0 | 7.5531 | 45.7
2022-06-29 08:30 | 44741.3542 | 0 | 6.5 | 45.7
2022-06-29 09:00 | 44741.375 | 0 | 6.2857 | 45.7
2022-06-29 09:30 | 44741.3958 | 0 | 5.3584 | 45.7
2022-06-29 10:00 | 44741.4167 | 0 | 5.6207 | 45.7
2022-06-29 10:30 | 44741.4375 | 0 | 2.9753 | 45.7
2022-06-29 11:00 | 44741.4583 | 0 | 2.116 | 45.7
2022-06-29 11:30 | 44741.4792 | 0 | 1.5426 | 45.7
2022-06-29 12:00 | 44741.5 | 0 | 1.6741 | 45.7
2022-06-29 12:30 | 44741.5208 | 0 | 1.8052 | 45.7
2022-06-29 13:00 | 44741.5417 | 0 | 1.7672 | 45.7
2022-06-29 13:30 | 44741.5625 | 0 | 3.8833 | 45.7
2022-06-29 14:00 | 44741.5833 | 0 | 3.6415 | 45.7
2022-06-29 14:30 | 44741.6042 | 0 | 4.585 | 45.7
2022-06-29 15:00 | 44741.625 | 0 | 5.3635 | 45.7
2022-06-29 15:30 | 44741.6458 | 0 | 6.2842 | 45.7
2022-06-29 16:00 | 44741.6667 | 0 | 7.3853 | 45.7
2022-06-29 16:30 | 44741.6875 | 0 | 8.5799 | 45.7
2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | 0 | 10.2068 | 45.7
2022-06-29 17:30 | 44741.7292 | 0 | 11.4179 | 45.7
2022-06-29 18:00 | 44741.75 | 0 | 11.6353 | 45.7
2022-06-29 18:30 | 44741.7708 | 0 | 11.6027 | 45.7
2022-06-29 19:00 | 44741.7917 | 0 | 11.3141 | 45.7
2022-06-29 19:30 | 44741.8125 | 0 | 10.9717 | 45.7
2022-06-29 20:00 | 44741.8333 | 0 | 10.6298 | 45.7
2022-06-29 20:30 | 44741.8542 | 0 | 9.9118 | 45.7
2022-06-29 21:00 | 44741.875 | 0 | 9.3592 | 45.7
2022-06-29 21:30 | 44741.8958 | 0 | 8.7023 | 45.7
2022-06-29 22:00 | 44741.9167 | 0 | 7.9072 | 45.7
2022-06-29 22:30 | 44741.9375 | 0 | 7.3351 | 45.7
2022-06-29 23:00 | 44741.9583 | 0 | 6.6414 | 45.7
2022-06-29 23:30 | 44741.9792 | 0 | 6.1748 | 45.7
2022-06-30 | 44742 | 0 | 5.69 | 45.7
2022-06-30 00:30 | 44742.0208 | 0 | 5.4836 | 45.7
2022-06-30 01:00 | 44742.0417 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-06-30 01:30 | 44742.0625 | 0 | 5.1225 | 45.7
2022-06-30 02:00 | 44742.0833 | 0 | 5.1457 | 45.7
2022-06-30 02:30 | 44742.1042 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-06-30 03:00 | 44742.125 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-06-30 03:30 | 44742.1458 | 0 | 5.1158 | 45.7
2022-06-30 04:00 | 44742.1667 | 0 | 5.3701 | 45.7
2022-06-30 04:30 | 44742.1875 | 0 | 5.5451 | 45.7
2022-06-30 05:00 | 44742.2083 | 0 | 5.8906 | 45.7
2022-06-30 05:30 | 44742.2292 | 0 | 6.3122 | 45.7
2022-06-30 06:00 | 44742.25 | 0 | 6.9333 | 45.7
2022-06-30 06:30 | 44742.2708 | 0 | 7.2718 | 45.7
2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 0 | 7.6501 | 45.7
2022-06-30 07:30 | 44742.3125 | 0 | 6.8638 | 45.7
2022-06-30 08:00 | 44742.3333 | 0 | 6.5028 | 45.7
2022-06-30 08:30 | 44742.3542 | 0 | 4.6241 | 45.7
2022-06-30 09:00 | 44742.375 | 0 | 3.3934 | 45.7
2022-06-30 09:30 | 44742.3958 | 0 | 3.6977 | 45.7
2022-06-30 10:00 | 44742.4167 | 0 | 4.0968 | 45.7
2022-06-30 10:30 | 44742.4375 | 0 | 4.4116 | 45.7
2022-06-30 11:00 | 44742.4583 | 0 | 2.5948 | 45.7
2022-06-30 11:30 | 44742.4792 | 0 | 2.2318 | 45.7
2022-06-30 12:00 | 44742.5 | 0 | 3.5426 | 45.7
2022-06-30 12:30 | 44742.5208 | 0 | 4.0362 | 45.7
2022-06-30 13:00 | 44742.5417 | 0 | 4.0645 | 45.7
2022-06-30 13:30 | 44742.5625 | 0 | 3.5166 | 45.7
2022-06-30 14:00 | 44742.5833 | 0 | 4.7627 | 45.7
2022-06-30 14:30 | 44742.6042 | 0 | 6.131 | 45.7
2022-06-30 15:00 | 44742.625 | 0 | 6.6512 | 45.7
2022-06-30 15:30 | 44742.6458 | 0 | 6.8804 | 45.7
2022-06-30 16:00 | 44742.6667 | 0 | 7.7589 | 45.7
2022-06-30 16:30 | 44742.6875 | 0 | 8.3207 | 45.7
2022-06-30 17:00 | 44742.7083 | 0 | 9.6747 | 45.7
2022-06-30 17:30 | 44742.7292 | 0 | 10.5279 | 45.7
2022-06-30 18:00 | 44742.75 | 0 | 10.5702 | 45.7
2022-06-30 18:30 | 44742.7708 | 0 | 10.6269 | 45.7
2022-06-30 19:00 | 44742.7917 | 0 | 10.4481 | 45.7
2022-06-30 19:30 | 44742.8125 | 0 | 9.9982 | 45.7
2022-06-30 20:00 | 44742.8333 | 0 | 9.7216 | 45.7
2022-06-30 20:30 | 44742.8542 | 0 | 9.2285 | 45.7
2022-06-30 21:00 | 44742.875 | 0 | 8.7873 | 45.7
2022-06-30 21:30 | 44742.8958 | 0 | 8.1522 | 45.7
2022-06-30 22:00 | 44742.9167 | 0 | 7.4832 | 45.7
2022-06-30 22:30 | 44742.9375 | 0 | 7.0452 | 45.7
2022-06-30 23:00 | 44742.9583 | 0 | 6.4678 | 45.7
2022-06-30 23:30 | 44377.9792 | 0 | 5.9518 | 45.7
2022-07-01 | 44743 | 0 | 5.4993 | 45.7
2022-07-01 00:30 | 44743.0208 | 0 | 5.2465 | 45.7
2022-07-01 01:00 | 44743.0417 | 0 | 5.0558 | 45.7
2022-07-01 01:30 | 44743.0625 | 0 | 4.7898 | 45.7
2022-07-01 02:00 | 44743.0833 | 0 | 4.7288 | 45.7
2022-07-01 02:30 | 44743.1042 | 0 | 4.6807 | 45.7
2022-07-01 03:00 | 44743.125 | 0 | 4.7311 | 45.7
2022-07-01 03:30 | 44743.1458 | 0 | 4.6744 | 45.7
2022-07-01 04:00 | 44743.1667 | 0 | 4.8977 | 45.7
2022-07-01 04:30 | 44743.1875 | 0 | 5.0597 | 45.7
2022-07-01 05:00 | 44743.2083 | 0 | 5.358 | 45.7
2022-07-01 05:30 | 44743.2292 | 0 | 5.7663 | 45.7
2022-07-01 06:00 | 44743.25 | 0 | 6.2484 | 45.7
2022-07-01 06:30 | 44743.2708 | 0 | 6.801 | 45.7
2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 0 | 7.1172 | 45.7
2022-07-01 07:30 | 44743.3125 | 0 | 7.4797 | 45.7
2022-07-01 08:00 | 44743.3333 | 0 | 7.5261 | 45.7
2022-07-01 08:30 | 44743.3542 | 0 | 7.3527 | 45.7
2022-07-01 09:00 | 44743.375 | 0 | 7.1814 | 45.7
2022-07-01 09:30 | 44743.3958 | 0 | 7.0969 | 45.7
2022-07-01 10:00 | 44743.4167 | 0 | 6.7811 | 45.7
2022-07-01 10:30 | 44743.4375 | 0 | 6.3647 | 45.7
2022-07-01 11:00 | 44743.4583 | 0 | 6.4226 | 45.7
2022-07-01 11:30 | 44743.4792 | 0 | 6.1626 | 45.7
2022-07-01 12:00 | 44743.5 | 0 | 6.4988 | 45.7
2022-07-01 12:30 | 44743.5208 | 0 | 6.4541 | 45.7
2022-07-01 13:00 | 44743.5417 | 0 | 6.5643 | 45.7
2022-07-01 13:30 | 44743.5625 | 0 | 6.789 | 45.7
2022-07-01 14:00 | 44743.5833 | 0 | 7.2244 | 45.7
2022-07-01 14:30 | 44743.6042 | 0 | 7.8986 | 45.7
2022-07-01 15:00 | 44743.625 | 0 | 8.3638 | 45.7
2022-07-01 15:30 | 44743.6458 | 0 | 8.8622 | 45.7
2022-07-01 16:00 | 44743.6667 | 0 | 9.34 | 45.7
2022-07-01 16:30 | 44743.6875 | 0 | 10.0056 | 45.7
2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | 0 | 10.7733 | 45.7
2022-07-01 17:30 | 44743.7292 | 0 | 11.2591 | 45.7
2022-07-01 18:00 | 44743.75 | 0 | 11.3352 | 45.7
2022-07-01 18:30 | 44743.7708 | 0 | 11.4258 | 45.7
2022-07-01 19:00 | 44743.7917 | 0 | 10.9574 | 45.7
2022-07-01 19:30 | 44743.8125 | 0 | 10.4259 | 45.7
2022-07-01 20:00 | 44743.8333 | 0 | 10.2902 | 45.7
2022-07-01 20:30 | 44743.8542 | 0 | 9.7004 | 45.7
2022-07-01 21:00 | 44743.875 | 0 | 9.2804 | 45.7
2022-07-01 21:30 | 44743.8958 | 0 | 8.829 | 45.7
2022-07-01 22:00 | 44743.9167 | 0 | 8.1435 | 45.7
2022-07-01 22:30 | 44743.9375 | 0 | 7.6511 | 45.7
2022-07-01 23:00 | 44743.9583 | 0 | 7.0269 | 45.7
2022-07-01 23:30 | 44743.9792 | 0 | 6.4799 | 45.7
2022-07-02 | 44744 | 0 | 6.0539 | 45.7
2022-07-02 00:30 | 44744.0208 | 0 | 5.6614 | 45.7
2022-07-02 01:00 | 44744.0417 | 0 | 5.4389 | 45.7
2022-07-02 01:30 | 44744.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-07-02 02:00 | 44744.0833 | 0 | 5.1491 | 45.7
2022-07-02 02:30 | 44744.1042 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-07-02 03:00 | 44744.125 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-07-02 03:30 | 44744.1458 | 0 | 4.8835 | 45.7
2022-07-02 04:00 | 44744.1667 | 0 | 4.9287 | 45.7
2022-07-02 04:30 | 44744.1875 | 0 | 4.9939 | 45.7
2022-07-02 05:00 | 44744.2083 | 0 | 5.2356 | 45.7
2022-07-02 05:30 | 44744.2292 | 0 | 5.321 | 45.7
2022-07-02 06:00 | 44744.25 | 0 | 5.6947 | 45.7
2022-07-02 06:30 | 44744.2708 | 0 | 6.1378 | 45.7
2022-07-02 07:00 | 44744.2917 | 0 | 6.6209 | 45.7
2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 0 | 6.9265 | 45.7
2022-07-02 08:00 | 44744.3333 | 0 | 7.0542 | 45.7
2022-07-02 08:30 | 44744.3542 | 0 | 7.3491 | 45.7
2022-07-02 09:00 | 44744.375 | 0 | 8.0019 | 45.7
2022-07-02 09:30 | 44744.3958 | 0 | 7.7102 | 45.7
2022-07-02 10:00 | 44744.4167 | 0 | 7.1733 | 45.7
2022-07-02 10:30 | 44744.4375 | 0 | 7.0613 | 45.7
2022-07-02 11:00 | 44744.4583 | 0 | 6.879 | 45.7
2022-07-02 11:30 | 44744.4792 | 0 | 6.7137 | 45.7
2022-07-02 12:00 | 44744.5 | 0 | 6.8514 | 45.7
2022-07-02 12:30 | 44744.5208 | 0 | 7.4426 | 45.7
2022-07-02 13:00 | 44744.5417 | 0 | 7.2147 | 45.7
2022-07-02 13:30 | 44744.5625 | 0 | 8.0199 | 45.7
2022-07-02 14:00 | 44744.5833 | 0 | 7.0805 | 45.7
2022-07-02 14:30 | 44744.6042 | 0 | 7.6308 | 45.7
2022-07-02 15:00 | 44744.625 | 0 | 8.201 | 45.7
2022-07-02 15:30 | 44744.6458 | 0 | 8.2842 | 45.7
2022-07-02 16:00 | 44744.6667 | 0 | 8.8452 | 45.7
2022-07-02 16:30 | 44744.6875 | 0 | 9.6488 | 45.7
2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | 0 | 10.5503 | 45.7
2022-07-02 17:30 | 44744.7292 | 0 | 11.0657 | 45.7
2022-07-02 18:00 | 44744.75 | 0 | 10.9494 | 45.7
2022-07-02 18:30 | 44744.7708 | 0 | 10.5984 | 45.7
2022-07-02 19:00 | 44744.7917 | 0 | 10.2868 | 45.7
2022-07-02 19:30 | 44744.8125 | 0 | 9.8985 | 45.7
2022-07-02 20:00 | 44744.8333 | 0 | 9.6197 | 45.7
2022-07-02 20:30 | 44744.8542 | 0 | 9.1111 | 45.7
2022-07-02 21:00 | 44744.875 | 0 | 8.6415 | 45.7
2022-07-02 21:30 | 44744.8958 | 0 | 8.2322 | 45.7
2022-07-02 22:00 | 44744.9167 | 0 | 7.6988 | 45.7
2022-07-02 22:30 | 44744.9375 | 0 | 7.3727 | 45.7
2022-07-02 23:00 | 44744.9583 | 0 | 6.8521 | 45.7
2022-07-02 23:30 | 44744.9792 | 0 | 6.3154 | 45.7
2022-07-03 | 44745 | 0 | 5.9995 | 45.7
2022-07-03 00:30 | 44745.0208 | 0 | 5.6083 | 45.7
2022-07-03 01:00 | 44745.0417 | 0 | 5.3461 | 45.7
2022-07-03 01:30 | 44745.0625 | 0 | 5.1457 | 45.7
2022-07-03 02:00 | 44745.0833 | 0 | 4.9957 | 45.7
2022-07-03 02:30 | 44745.1042 | 0 | 4.9613 | 45.7
2022-07-03 03:00 | 44745.125 | 0 | 4.8653 | 45.7
2022-07-03 03:30 | 44745.1458 | 0 | 4.8719 | 45.7
2022-07-03 04:00 | 44745.1667 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-07-03 04:30 | 44745.1875 | 0 | 4.9646 | 45.7
2022-07-03 05:00 | 44745.2083 | 0 | 5.0764 | 45.7
2022-07-03 05:30 | 44745.2292 | 0 | 5.1829 | 45.7
2022-07-03 06:00 | 44745.25 | 0 | 5.5257 | 45.7
2022-07-03 06:30 | 44745.2708 | 0 | 5.8315 | 45.7
2022-07-03 07:00 | 44745.2917 | 0 | 6.3595 | 45.7
2022-07-03 07:30 | 44745.3125 | 0 | 6.6139 | 45.7
2022-07-03 08:00 | 44745.3333 | 0 | 6.4279 | 45.7
2022-07-03 08:30 | 44745.3542 | 0 | 5.0229 | 45.7
2022-07-03 09:00 | 44745.375 | 0 | 4.5103 | 45.7
2022-07-03 09:30 | 44745.3958 | 0 | 2.9904 | 45.7
2022-07-03 10:00 | 44745.4167 | 0 | 2.259 | 45.7
2022-07-03 10:30 | 44745.4375 | 0 | 1.7609 | 45.7
2022-07-03 11:00 | 44745.4583 | 0 | 1.6005 | 45.7
2022-07-03 11:30 | 44745.4792 | 0 | 1.6168 | 45.7
2022-07-03 12:00 | 44745.5 | 0 | 2.0693 | 45.7
2022-07-03 12:30 | 44745.5208 | 0 | 1.6675 | 45.7
2022-07-03 13:00 | 44745.5417 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-07-03 13:30 | 44745.5625 | 0 | 3.6914 | 45.7
2022-07-03 14:00 | 44745.5833 | 0 | 5.1859 | 45.7
2022-07-03 14:30 | 44745.6042 | 0 | 5.9426 | 45.7
2022-07-03 15:00 | 44745.625 | 0 | 5.5085 | 45.7
2022-07-03 15:30 | 44745.6458 | 0 | 7.4004 | 45.7
2022-07-03 16:00 | 44745.6667 | 0 | 8.3729 | 45.7
2022-07-03 16:30 | 44745.6875 | 0 | 9.4967 | 45.7
2022-07-03 17:00 | 44745.7083 | 0 | 10.5601 | 45.7
2022-07-03 17:30 | 44745.7292 | 0 | 11.5453 | 45.7
2022-07-03 18:00 | 44745.75 | 0 | 11.5959 | 45.7
2022-07-03 18:30 | 44745.7708 | 0 | 11.3782 | 45.7
2022-07-03 19:00 | 44745.7917 | 0 | 11.0891 | 45.7
2022-07-03 19:30 | 44745.8125 | 0 | 10.8039 | 45.7
2022-07-03 20:00 | 44745.8333 | 0 | 10.4009 | 45.7
2022-07-03 20:30 | 44745.8542 | 0 | 9.7761 | 45.7
2022-07-03 21:00 | 44745.875 | 0 | 9.2472 | 45.7
2022-07-03 21:30 | 44745.8958 | 0 | 8.527 | 45.7
2022-07-03 22:00 | 44745.9167 | 0 | 7.8339 | 45.7
2022-07-03 22:30 | 44745.9375 | 0 | 7.3584 | 45.7
2022-07-03 23:00 | 44745.9583 | 0 | 6.7892 | 45.7
2022-07-03 23:30 | 44745.9792 | 0 | 6.1871 | 45.7
2022-07-04 | 44746 | 0 | 5.8052 | 45.7
2022-07-04 00:30 | 44746.0208 | 0 | 5.487 | 45.7
2022-07-04 01:00 | 44746.0417 | 0 | 5.3083 | 45.7
2022-07-04 01:30 | 44746.0625 | 0 | 5.2614 | 45.7
2022-07-04 02:00 | 44746.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-07-04 02:30 | 44746.1042 | 0 | 5.0884 | 45.7
2022-07-04 03:00 | 44746.125 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-07-04 03:30 | 44746.1458 | 0 | 5.0953 | 45.7
2022-07-04 04:00 | 44746.1667 | 0 | 5.2493 | 45.7
2022-07-04 04:30 | 44746.1875 | 0 | 5.602 | 45.7
2022-07-04 05:00 | 44746.2083 | 0 | 6.1775 | 45.7
2022-07-04 05:30 | 44746.2292 | 0 | 6.714 | 45.7
2022-07-04 06:00 | 44746.25 | 0 | 7.3976 | 45.7
2022-07-04 06:30 | 44746.2708 | 0 | 8.7621 | 45.7
2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 0 | 9.5459 | 45.7
2022-07-04 07:30 | 44746.3125 | 0 | 9.5395 | 45.7
2022-07-04 08:00 | 44746.3333 | 0 | 9.7816 | 45.7
2022-07-04 08:30 | 44746.3542 | 0 | 10.3581 | 45.7
2022-07-04 09:00 | 44746.375 | 0 | 10.1311 | 45.7
2022-07-04 09:30 | 44746.3958 | 0 | 7.4763 | 45.7
2022-07-04 10:00 | 44746.4167 | 0 | 7.7966 | 45.7
2022-07-04 10:30 | 44746.4375 | 0 | 9.4544 | 45.7
2022-07-04 11:00 | 44746.4583 | 0 | 9.5119 | 45.7
2022-07-04 11:30 | 44746.4792 | 0 | 9.6849 | 45.7
2022-07-04 12:00 | 44746.5 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-07-04 12:30 | 44746.5208 | 0 | 9.8979 | 45.7
2022-07-04 13:00 | 44746.5417 | 0 | 10.4095 | 45.7
2022-07-04 13:30 | 44746.5625 | 0 | 10.5638 | 45.7
2022-07-04 14:00 | 44746.5833 | 0 | 10.986 | 45.7
2022-07-04 14:30 | 44746.6042 | 0 | 10.7788 | 45.7
2022-07-04 15:00 | 44746.625 | 0 | 11.4626 | 45.7
2022-07-04 15:30 | 44746.6458 | 0 | 11.9668 | 45.7
2022-07-04 16:00 | 44746.6667 | 0 | 13.112 | 45.7
2022-07-04 16:30 | 44746.6875 | 0 | 14.1984 | 45.7
2022-07-04 17:00 | 44746.7083 | 0 | 15.512 | 45.7
2022-07-04 17:30 | 44746.7292 | 0 | 16.518 | 45.7
2022-07-04 18:00 | 44746.75 | 0 | 16.7175 | 45.7
2022-07-04 18:30 | 44746.7708 | 0 | 16.3544 | 45.7
2022-07-04 19:00 | 44746.7917 | 0 | 15.5424 | 45.7
2022-07-04 19:30 | 44746.8125 | 0 | 14.8201 | 45.7
2022-07-04 20:00 | 44746.8333 | 0 | 14.0157 | 45.7
2022-07-04 20:30 | 44746.8542 | 0 | 13.1624 | 45.7
2022-07-04 21:00 | 44746.875 | 0 | 12.0156 | 45.7
2022-07-04 21:30 | 44746.8958 | 0 | 10.8277 | 45.7
2022-07-04 22:00 | 44746.9167 | 0 | 9.7266 | 45.7
2022-07-04 22:30 | 44746.9375 | 0 | 8.7108 | 45.7
2022-07-04 23:00 | 44746.9583 | 0 | 7.9278 | 45.7
2022-07-04 23:30 | 44746.9792 | 0 | 7.2051 | 45.7
2022-07-05 | 44747 | 0 | 6.6059 | 45.7
2022-07-05 00:30 | 44747.0208 | 0 | 6.2352 | 45.7
2022-07-05 01:00 | 44747.0417 | 0 | 6.023 | 45.7
2022-07-05 01:30 | 44747.0625 | 0 | 5.8855 | 45.7
2022-07-05 02:00 | 44747.0833 | 0 | 5.6966 | 45.7
2022-07-05 02:30 | 44747.1042 | 0 | 5.6616 | 45.7
2022-07-05 03:00 | 44747.125 | 0 | 5.6495 | 45.7
2022-07-05 03:30 | 44747.1458 | 0 | 5.8425 | 45.7
2022-07-05 04:00 | 44747.1667 | 0 | 6.1359 | 45.7
2022-07-05 04:30 | 44747.1875 | 0 | 6.4772 | 45.7
2022-07-05 05:00 | 44747.2083 | 0 | 7.2384 | 45.7
2022-07-05 05:30 | 44747.2292 | 0 | 7.8366 | 45.7
2022-07-05 06:00 | 44747.25 | 0 | 8.7753 | 45.7
2022-07-05 06:30 | 44747.2708 | 0 | 9.5788 | 45.7
2022-07-05 07:00 | 44747.2917 | 0 | 10.0558 | 45.7
2022-07-05 07:30 | 44747.3125 | 0 | 10.5736 | 45.7
2022-07-05 08:00 | 44747.3333 | 0 | 10.8632 | 45.7
2022-07-05 08:30 | 44747.3542 | 0 | 10.6212 | 45.7
2022-07-05 09:00 | 44747.375 | 0 | 10.6609 | 45.7
2022-07-05 09:30 | 44747.3958 | 0 | 10.5479 | 45.7
2022-07-05 10:00 | 44747.4167 | 0 | 10.7947 | 45.7
2022-07-05 10:30 | 44747.4375 | 0 | 10.2857 | 45.7
2022-07-05 11:00 | 44747.4583 | 0 | 9.4703 | 45.7
2022-07-05 11:30 | 44747.4792 | 0 | 10.0016 | 45.7
2022-07-05 12:00 | 44747.5 | 0 | 9.9066 | 45.7
2022-07-05 12:30 | 44747.5208 | 0 | 9.4292 | 45.7
2022-07-05 13:00 | 44747.5417 | 0 | 9.9758 | 45.7
2022-07-05 13:30 | 44747.5625 | 0 | 10.0256 | 45.7
2022-07-05 14:00 | 44747.5833 | 0 | 10.3939 | 45.7
2022-07-05 14:30 | 44747.6042 | 0 | 10.8032 | 45.7
2022-07-05 15:00 | 44747.625 | 0 | 11.3753 | 45.7
2022-07-05 15:30 | 44747.6458 | 0 | 11.5981 | 45.7
2022-07-05 16:00 | 44747.6667 | 0 | 12.1739 | 45.7
2022-07-05 16:30 | 44747.6875 | 0 | 12.9413 | 45.7
2022-07-05 17:00 | 44747.7083 | 0 | 14.3647 | 45.7
2022-07-05 17:30 | 44747.7292 | 0 | 15.0723 | 45.7
2022-07-05 18:00 | 44747.75 | 0 | 14.9709 | 45.7
2022-07-05 18:30 | 44747.7708 | 0 | 14.6875 | 45.7
2022-07-05 19:00 | 44747.7917 | 0 | 14.1486 | 45.7
2022-07-05 19:30 | 44747.8125 | 0 | 13.5661 | 45.7
2022-07-05 20:00 | 44747.8333 | 0 | 12.753 | 45.7
2022-07-05 20:30 | 44747.8542 | 0 | 12.0195 | 45.7
2022-07-05 21:00 | 44747.875 | 0 | 11.1777 | 45.7
2022-07-05 21:30 | 44747.8958 | 0 | 10.1677 | 45.7
2022-07-05 22:00 | 44747.9167 | 0 | 9.1233 | 45.7
2022-07-05 22:30 | 44747.9375 | 0 | 8.3783 | 45.7
2022-07-05 23:00 | 44747.9583 | 0 | 7.5626 | 45.7
2022-07-05 23:30 | 44747.9792 | 0 | 6.8113 | 45.7
2022-07-06 | 44748 | 0 | 6.3475 | 45.7
2022-07-06 00:30 | 44748.0208 | 0 | 6.0385 | 45.7
2022-07-06 01:00 | 44748.0417 | 0 | 5.8199 | 45.7
2022-07-06 01:30 | 44748.0625 | 0 | 5.6467 | 45.7
2022-07-06 02:00 | 44748.0833 | 0 | 5.6278 | 45.7
2022-07-06 02:30 | 44748.1042 | 0 | 5.4801 | 45.7
2022-07-06 03:00 | 44748.125 | 0 | 5.3598 | 45.7
2022-07-06 03:30 | 44748.1458 | 0 | 5.4629 | 45.7
2022-07-06 04:00 | 44748.1667 | 0 | 5.7583 | 45.7
2022-07-06 04:30 | 44748.1875 | 0 | 6.2613 | 45.7
2022-07-06 05:00 | 44748.2083 | 0 | 6.823 | 45.7
2022-07-06 05:30 | 44748.2292 | 0 | 7.3644 | 45.7
2022-07-06 06:00 | 44748.25 | 0 | 8.1202 | 45.7
2022-07-06 06:30 | 44748.2708 | 0 | 8.6943 | 45.7
2022-07-06 07:00 | 44748.2917 | 0 | 9.0928 | 45.7
2022-07-06 07:30 | 44748.3125 | 0 | 8.8769 | 45.7
2022-07-06 08:00 | 44748.3333 | 0 | 9.031 | 45.7
2022-07-06 08:30 | 44748.3542 | 0 | 8.5448 | 45.7
2022-07-06 09:00 | 44748.375 | 0 | 7.7605 | 45.7
2022-07-06 09:30 | 44748.3958 | 0 | 8.7472 | 45.7
2022-07-06 10:00 | 44748.4167 | 0 | 7.4691 | 45.7
2022-07-06 10:30 | 44748.4375 | 0 | 4.1298 | 45.7
2022-07-06 11:00 | 44748.4583 | 0 | 2.7905 | 45.7
2022-07-06 11:30 | 44748.4792 | 0 | 2.6262 | 45.7
2022-07-06 12:00 | 44748.5 | 0 | 1.4791 | 45.7
2022-07-06 12:30 | 44748.5208 | 0 | 1.5625 | 45.7
2022-07-06 13:00 | 44748.5417 | 0 | 3.7997 | 45.7
2022-07-06 13:30 | 44748.5625 | 0 | 5.837 | 45.7
2022-07-06 14:00 | 44748.5833 | 0 | 4.352 | 45.7
2022-07-06 14:30 | 44748.6042 | 0 | 3.269 | 45.7
2022-07-06 15:00 | 44748.625 | 0 | 4.4192 | 45.7
2022-07-06 15:30 | 44748.6458 | 0 | 5.463 | 45.7
2022-07-06 16:00 | 44748.6667 | 0 | 7.1642 | 45.7
2022-07-06 16:30 | 44748.6875 | 0 | 9.0516 | 45.7
2022-07-06 17:00 | 44748.7083 | 0 | 10.7352 | 45.7
2022-07-06 17:30 | 44748.7292 | 0 | 12.2821 | 45.7
2022-07-06 18:00 | 44748.75 | 0 | 12.8596 | 45.7
2022-07-06 18:30 | 44748.7708 | 0 | 12.9604 | 45.7
2022-07-06 19:00 | 44748.7917 | 0 | 12.748 | 45.7
2022-07-06 19:30 | 44748.8125 | 0 | 12.2693 | 45.7
2022-07-06 20:00 | 44748.8333 | 0 | 11.9266 | 45.7
2022-07-06 20:30 | 44748.8542 | 0 | 11.3102 | 45.7
2022-07-06 21:00 | 44748.875 | 0 | 10.7604 | 45.7
2022-07-06 21:30 | 44748.8958 | 0 | 9.8878 | 45.7
2022-07-06 22:00 | 44748.9167 | 0 | 9.087 | 45.7
2022-07-06 22:30 | 44748.9375 | 0 | 8.4192 | 45.7
2022-07-06 23:00 | 44748.9583 | 0 | 7.6737 | 45.7
2022-07-06 23:30 | 44748.9792 | 0 | 6.9605 | 45.7
2022-07-07 | 44749 | 0 | 6.5904 | 45.7
2022-07-07 00:30 | 44749.0208 | 0 | 6.1559 | 45.7
2022-07-07 01:00 | 44749.0417 | 0 | 5.8477 | 45.7
2022-07-07 01:30 | 44749.0625 | 0 | 5.7132 | 45.7
2022-07-07 02:00 | 44749.0833 | 0 | 5.5855 | 45.7
2022-07-07 02:30 | 44749.1042 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-07 03:00 | 44749.125 | 0 | 5.5007 | 45.7
2022-07-07 03:30 | 44749.1458 | 0 | 5.6335 | 45.7
2022-07-07 04:00 | 44749.1667 | 0 | 5.9241 | 45.7
2022-07-07 04:30 | 44749.1875 | 0 | 6.3498 | 45.7
2022-07-07 05:00 | 44749.2083 | 0 | 7.0893 | 45.7
2022-07-07 05:30 | 44749.2292 | 0 | 7.6796 | 45.7
2022-07-07 06:00 | 44749.25 | 0 | 8.5178 | 45.7
2022-07-07 06:30 | 44749.2708 | 0 | 9.0624 | 45.7
2022-07-07 07:00 | 44749.2917 | 0 | 8.869 | 45.7
2022-07-07 07:30 | 44749.3125 | 0 | 7.9561 | 45.7
2022-07-07 08:00 | 44749.3333 | 0 | 6.4156 | 45.7
2022-07-07 08:30 | 44749.3542 | 0 | 5.2109 | 45.7
2022-07-07 09:00 | 44749.375 | 0 | 3.963 | 45.7
2022-07-07 09:30 | 44749.3958 | 0 | 2.767 | 45.7
2022-07-07 10:00 | 44749.4167 | 0 | 1.9344 | 45.7
2022-07-07 10:30 | 44749.4375 | 0 | 1.4144 | 45.7
2022-07-07 11:00 | 44749.4583 | 0 | 1.2283 | 45.7
2022-07-07 11:30 | 44749.4792 | 0 | 1.2094 | 45.7
2022-07-07 12:00 | 44749.5 | 0 | 1.5478 | 45.7
2022-07-07 12:30 | 44749.5208 | 0 | 2.471 | 45.7
2022-07-07 13:00 | 44749.5417 | 0 | 1.9206 | 45.7
2022-07-07 13:30 | 44749.5625 | 0 | 2.7711 | 45.7
2022-07-07 14:00 | 44749.5833 | 0 | 3.9882 | 45.7
2022-07-07 14:30 | 44749.6042 | 0 | 3.057 | 45.7
2022-07-07 15:00 | 44749.625 | 0 | 3.6127 | 45.7
2022-07-07 15:30 | 44749.6458 | 0 | 4.9019 | 45.7
2022-07-07 16:00 | 44749.6667 | 0 | 6.333 | 45.7
2022-07-07 16:30 | 44749.6875 | 0 | 7.7479 | 45.7
2022-07-07 17:00 | 44749.7083 | 0 | 9.3294 | 45.7
2022-07-07 17:30 | 44749.7292 | 0 | 10.4215 | 45.7
2022-07-07 18:00 | 44749.75 | 0 | 10.7884 | 45.7
2022-07-07 18:30 | 44749.7708 | 0 | 10.9241 | 45.7
2022-07-07 19:00 | 44749.7917 | 0 | 10.7049 | 45.7
2022-07-07 19:30 | 44749.8125 | 0 | 10.3194 | 45.7
2022-07-07 20:00 | 44749.8333 | 0 | 10.1553 | 45.7
2022-07-07 20:30 | 44749.8542 | 0 | 9.6466 | 45.7
2022-07-07 21:00 | 44749.875 | 0 | 9.333 | 45.7
2022-07-07 21:30 | 44749.8958 | 0 | 8.7654 | 45.7
2022-07-07 22:00 | 44749.9167 | 0 | 8.1996 | 45.7
2022-07-07 22:30 | 44749.9375 | 0 | 7.6429 | 45.7
2022-07-07 23:00 | 44749.9583 | 0 | 7.0669 | 45.7
2022-07-07 23:30 | 44749.9792 | 0 | 6.5577 | 45.7
2022-07-08 | 44750 | 0 | 6.1215 | 45.7
2022-07-08 00:30 | 44750.0208 | 0 | 5.8128 | 45.7
2022-07-08 01:00 | 44750.0417 | 0 | 5.5586 | 45.7
2022-07-08 01:30 | 44750.0625 | 0 | 5.42 | 45.7
2022-07-08 02:00 | 44750.0833 | 0 | 5.2928 | 45.7
2022-07-08 02:30 | 44750.1042 | 0 | 5.3152 | 45.7
2022-07-08 03:00 | 44750.125 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-07-08 03:30 | 44750.1458 | 0 | 5.4148 | 45.7
2022-07-08 04:00 | 44750.1667 | 0 | 5.7034 | 45.7
2022-07-08 04:30 | 44750.1875 | 0 | 6.1028 | 45.7
2022-07-08 05:00 | 44750.2083 | 0 | 6.7752 | 45.7
2022-07-08 05:30 | 44750.2292 | 0 | 7.3885 | 45.7
2022-07-08 06:00 | 44750.25 | 0 | 8.0946 | 45.7
2022-07-08 06:30 | 44750.2708 | 0 | 8.7498 | 45.7
2022-07-08 07:00 | 44750.2917 | 0 | 8.6509 | 45.7
2022-07-08 07:30 | 44750.3125 | 0 | 7.4429 | 45.7
2022-07-08 08:00 | 44750.3333 | 0 | 6.2523 | 45.7
2022-07-08 08:30 | 44750.3542 | 0 | 4.9087 | 45.7
2022-07-08 09:00 | 44750.375 | 0 | 3.5454 | 45.7
2022-07-08 09:30 | 44750.3958 | 0 | 2.4787 | 45.7
2022-07-08 10:00 | 44750.4167 | 0 | 1.7569 | 45.7
2022-07-08 10:30 | 44750.4375 | 0 | 1.3057 | 45.7
2022-07-08 11:00 | 44750.4583 | 0 | 1.1355 | 45.7
2022-07-08 11:30 | 44750.4792 | 0 | 1.1681 | 45.7
2022-07-08 12:00 | 44750.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2022-07-08 12:30 | 44750.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2022-07-08 13:00 | 44750.5417 | 0 | 1.206 | 45.7
2022-07-08 13:30 | 44750.5625 | 0 | 1.3313 | 45.7
2022-07-08 14:00 | 44750.5833 | 0 | 1.6934 | 45.7
2022-07-08 14:30 | 44750.6042 | 0 | 2.4299 | 45.7
2022-07-08 15:00 | 44750.625 | 0 | 3.3659 | 45.7
2022-07-08 15:30 | 44750.6458 | 0 | 4.6627 | 45.7
2022-07-08 16:00 | 44750.6667 | 0 | 6.3274 | 45.7
2022-07-08 16:30 | 44750.6875 | 0 | 8.3017 | 45.7
2022-07-08 17:00 | 44750.7083 | 0 | 9.9803 | 45.7
2022-07-08 17:30 | 44750.7292 | 0 | 11.1979 | 45.7
2022-07-08 18:00 | 44750.75 | 0 | 11.6748 | 45.7
2022-07-08 18:30 | 44750.7708 | 0 | 11.9346 | 45.7
2022-07-08 19:00 | 44750.7917 | 0 | 11.826 | 45.7
2022-07-08 19:30 | 44750.8125 | 0 | 11.5649 | 45.7
2022-07-08 20:00 | 44750.8333 | 0 | 11.4323 | 45.7
2022-07-08 20:30 | 44750.8542 | 0 | 11.2454 | 45.7
2022-07-08 21:00 | 44750.875 | 0 | 10.8124 | 45.7
2022-07-08 21:30 | 44750.8958 | 0 | 10.1713 | 45.7
2022-07-08 22:00 | 44750.9167 | 0 | 9.3286 | 45.7
2022-07-08 22:30 | 44750.9375 | 0 | 8.719 | 45.7
2022-07-08 23:00 | 44750.9583 | 0 | 8.1093 | 45.7
2022-07-08 23:30 | 44750.9792 | 0 | 7.4741 | 45.7
2022-07-09 | 44751 | 0 | 6.9054 | 45.7
2022-07-09 00:30 | 44751.0208 | 0 | 6.6036 | 45.7
2022-07-09 01:00 | 44751.0417 | 0 | 6.3819 | 45.7
2022-07-09 01:30 | 44751.0625 | 0 | 6.244 | 45.7
2022-07-09 02:00 | 44751.0833 | 0 | 6.1191 | 45.7
2022-07-09 02:30 | 44751.1042 | 0 | 6.0006 | 45.7
2022-07-09 03:00 | 44751.125 | 0 | 5.9886 | 45.7
2022-07-09 03:30 | 44751.1458 | 0 | 6.0143 | 45.7
2022-07-09 04:00 | 44751.1667 | 0 | 6.2473 | 45.7
2022-07-09 04:30 | 44751.1875 | 0 | 6.3562 | 45.7
2022-07-09 05:00 | 44751.2083 | 0 | 6.8989 | 45.7
2022-07-09 05:30 | 44751.2292 | 0 | 7.3622 | 45.7
2022-07-09 06:00 | 44751.25 | 0 | 8.0324 | 45.7
2022-07-09 06:30 | 44751.2708 | 0 | 8.8121 | 45.7
2022-07-09 07:00 | 44751.2917 | 0 | 9.2789 | 45.7
2022-07-09 07:30 | 44751.3125 | 0 | 8.7336 | 45.7
2022-07-09 08:00 | 44751.3333 | 0 | 7.673 | 45.7
2022-07-09 08:30 | 44751.3542 | 0 | 6.2479 | 45.7
2022-07-09 09:00 | 44751.375 | 0 | 4.7999 | 45.7
2022-07-09 09:30 | 44751.3958 | 0 | 3.5356 | 45.7
2022-07-09 10:00 | 44751.4167 | 0 | 2.4318 | 45.7
2022-07-09 10:30 | 44751.4375 | 0 | 1.7248 | 45.7
2022-07-09 11:00 | 44751.4583 | 0 | 1.4404 | 45.7
2022-07-09 11:30 | 44751.4792 | 0 | 1.3245 | 45.7
2022-07-09 12:00 | 44751.5 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-07-09 12:30 | 44751.5208 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-07-09 13:00 | 44751.5417 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-07-09 13:30 | 44751.5625 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-07-09 14:00 | 44751.5833 | 0 | 1.9824 | 45.7
2022-07-09 14:30 | 44751.6042 | 0 | 2.6826 | 45.7
2022-07-09 15:00 | 44751.625 | 0 | 3.6254 | 45.7
2022-07-09 15:30 | 44751.6458 | 0 | 4.9535 | 45.7
2022-07-09 16:00 | 44751.6667 | 0 | 6.6967 | 45.7
2022-07-09 16:30 | 44751.6875 | 0 | 8.4861 | 45.7
2022-07-09 17:00 | 44751.7083 | 0 | 10.2886 | 45.7
2022-07-09 17:30 | 44751.7292 | 0 | 11.8127 | 45.7
2022-07-09 18:00 | 44751.75 | 0 | 12.2073 | 45.7
2022-07-09 18:30 | 44751.7708 | 0 | 12.3363 | 45.7
2022-07-09 19:00 | 44751.7917 | 0 | 12.2795 | 45.7
2022-07-09 19:30 | 44751.8125 | 0 | 12.0751 | 45.7
2022-07-09 20:00 | 44751.8333 | 0 | 11.8095 | 45.7
2022-07-09 20:30 | 44751.8542 | 0 | 11.5043 | 45.7
2022-07-09 21:00 | 44751.875 | 0 | 11.0812 | 45.7
2022-07-09 21:30 | 44751.8958 | 0 | 10.3916 | 45.7
2022-07-09 22:00 | 44751.9167 | 0 | 9.9089 | 45.7
2022-07-09 22:30 | 44751.9375 | 0 | 9.2572 | 45.7
2022-07-09 23:00 | 44751.9583 | 0 | 8.5808 | 45.7
2022-07-09 23:30 | 44751.9792 | 0 | 7.9128 | 45.7
2022-07-10 | 44752 | 0 | 7.3133 | 45.7
2022-07-10 00:30 | 44752.0208 | 0 | 6.8814 | 45.7
2022-07-10 01:00 | 44752.0417 | 0 | 6.5521 | 45.7
2022-07-10 01:30 | 44752.0625 | 0 | 6.2921 | 45.7
2022-07-10 02:00 | 44752.0833 | 0 | 6.1535 | 45.7
2022-07-10 02:30 | 44752.1042 | 0 | 6.0109 | 45.7
2022-07-10 03:00 | 44752.125 | 0 | 6.0264 | 45.7
2022-07-10 03:30 | 44752.1458 | 0 | 6.0075 | 45.7
2022-07-10 04:00 | 44752.1667 | 0 | 6.1037 | 45.7
2022-07-10 04:30 | 44752.1875 | 0 | 6.1913 | 45.7
2022-07-10 05:00 | 44752.2083 | 0 | 6.4644 | 45.7
2022-07-10 05:30 | 44752.2292 | 0 | 6.8001 | 45.7
2022-07-10 06:00 | 44752.25 | 0 | 7.3654 | 45.7
2022-07-10 06:30 | 44752.2708 | 0 | 8.0665 | 45.7
2022-07-10 07:00 | 44752.2917 | 0 | 8.3919 | 45.7
2022-07-10 07:30 | 44752.3125 | 0 | 9.1955 | 45.7
2022-07-10 08:00 | 44752.3333 | 0 | 8.2761 | 45.7
2022-07-10 08:30 | 44752.3542 | 0 | 6.5103 | 45.7
2022-07-10 09:00 | 44752.375 | 0 | 5.0198 | 45.7
2022-07-10 09:30 | 44752.3958 | 0 | 3.7738 | 45.7
2022-07-10 10:00 | 44752.4167 | 0 | 2.7938 | 45.7
2022-07-10 10:30 | 44752.4375 | 0 | 1.952 | 45.7
2022-07-10 11:00 | 44752.4583 | 0 | 1.5501 | 45.7
2022-07-10 11:30 | 44752.4792 | 0 | 1.5524 | 45.7
2022-07-10 12:00 | 44752.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-07-10 12:30 | 44752.5208 | 0 | 1.474 | 45.7
2022-07-10 13:00 | 44752.5417 | 0 | 1.5575 | 45.7
2022-07-10 13:30 | 44752.5625 | 0 | 1.7556 | 45.7
2022-07-10 14:00 | 44752.5833 | 0 | 2.1753 | 45.7
2022-07-10 14:30 | 44752.6042 | 0 | 3.1298 | 45.7
2022-07-10 15:00 | 44752.625 | 0 | 5.4881 | 45.7
2022-07-10 15:30 | 44752.6458 | 0 | 6.8897 | 45.7
2022-07-10 16:00 | 44752.6667 | 0 | 8.7935 | 45.7
2022-07-10 16:30 | 44752.6875 | 0 | 10.087 | 45.7
2022-07-10 17:00 | 44752.7083 | 0 | 11.9435 | 45.7
2022-07-10 17:30 | 44752.7292 | 0 | 13.3535 | 45.7
2022-07-10 18:00 | 44752.75 | 0 | 13.8655 | 45.7
2022-07-10 18:30 | 44752.7708 | 0 | 13.8325 | 45.7
2022-07-10 19:00 | 44752.7917 | 0 | 13.4149 | 45.7
2022-07-10 19:30 | 44752.8125 | 0 | 12.945 | 45.7
2022-07-10 20:00 | 44752.8333 | 0 | 12.584 | 45.7
2022-07-10 20:30 | 44752.8542 | 0 | 11.9732 | 45.7
2022-07-10 21:00 | 44752.875 | 0 | 11.1219 | 45.7
2022-07-10 21:30 | 44752.8958 | 0 | 10.2193 | 45.7
2022-07-10 22:00 | 44752.9167 | 0 | 9.3604 | 45.7
2022-07-10 22:30 | 44752.9375 | 0 | 8.6664 | 45.7
2022-07-10 23:00 | 44752.9583 | 0 | 7.9873 | 45.7
2022-07-10 23:30 | 44752.9792 | 0 | 7.2573 | 45.7
2022-07-11 | 44753 | 0 | 6.8837 | 45.7
2022-07-11 00:30 | 44753.0208 | 0 | 6.5379 | 45.7
2022-07-11 01:00 | 44753.0417 | 0 | 6.2944 | 45.7
2022-07-11 01:30 | 44753.0625 | 0 | 6.2069 | 45.7
2022-07-11 02:00 | 44753.0833 | 0 | 6.1157 | 45.7
2022-07-11 02:30 | 44753.1042 | 0 | 6.0522 | 45.7
2022-07-11 03:00 | 44753.125 | 0 | 6.0813 | 45.7
2022-07-11 03:30 | 44753.1458 | 0 | 6.3247 | 45.7
2022-07-11 04:00 | 44753.1667 | 0 | 6.8027 | 45.7
2022-07-11 04:30 | 44753.1875 | 0 | 7.4503 | 45.7
2022-07-11 05:00 | 44753.2083 | 0 | 8.4407 | 45.7
2022-07-11 05:30 | 44753.2292 | 0 | 9.4925 | 45.7
2022-07-11 06:00 | 44753.25 | 0 | 11.1146 | 45.7
2022-07-11 06:30 | 44753.2708 | 0 | 12.4879 | 45.7
2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 0 | 13.0186 | 45.7
2022-07-11 07:30 | 44753.3125 | 0 | 11.6351 | 45.7
2022-07-11 08:00 | 44753.3333 | 0 | 9.8426 | 45.7
2022-07-11 08:30 | 44753.3542 | 0 | 7.336 | 45.7
2022-07-11 09:00 | 44753.375 | 0 | 5.4919 | 45.7
2022-07-11 09:30 | 44753.3958 | 0 | 4.1502 | 45.7
2022-07-11 10:00 | 44753.4167 | 0 | 4.9856 | 45.7
2022-07-11 10:30 | 44753.4375 | 0 | 5.5457 | 45.7
2022-07-11 11:00 | 44753.4583 | 0 | 4.3079 | 45.7
2022-07-11 11:30 | 44753.4792 | 0 | 2.0717 | 45.7
2022-07-11 12:00 | 44753.5 | 0 | 3.2307 | 45.7
2022-07-11 12:30 | 44753.5208 | 0 | 2.6114 | 45.7
2022-07-11 13:00 | 44753.5417 | 0 | 2.9805 | 45.7
2022-07-11 13:30 | 44753.5625 | 0 | 3.4576 | 45.7
2022-07-11 14:00 | 44753.5833 | 0 | 4.4361 | 45.7
2022-07-11 14:30 | 44753.6042 | 0 | 5.461 | 45.7
2022-07-11 15:00 | 44753.625 | 0 | 4.6944 | 45.7
2022-07-11 15:30 | 44753.6458 | 0 | 6.4887 | 45.7
2022-07-11 16:00 | 44753.6667 | 0 | 7.4029 | 45.7
2022-07-11 16:30 | 44753.6875 | 0 | 9.3755 | 45.7
2022-07-11 17:00 | 44753.7083 | 0 | 11.4279 | 45.7
2022-07-11 17:30 | 44753.7292 | 0 | 13.269 | 45.7
2022-07-11 18:00 | 44753.75 | 0 | 13.7603 | 45.7
2022-07-11 18:30 | 44753.7708 | 0 | 13.8483 | 45.7
2022-07-11 19:00 | 44753.7917 | 0 | 13.4222 | 45.7
2022-07-11 19:30 | 44753.8125 | 0 | 13.2204 | 45.7
2022-07-11 20:00 | 44753.8333 | 0 | 12.6354 | 45.7
2022-07-11 20:30 | 44753.8542 | 0 | 11.6836 | 45.7
2022-07-11 21:00 | 44753.875 | 0 | 10.7877 | 45.7
2022-07-11 21:30 | 44753.8958 | 0 | 9.9104 | 45.7
2022-07-11 22:00 | 44753.9167 | 0 | 8.9793 | 45.7
2022-07-11 22:30 | 44753.9375 | 0 | 8.2561 | 45.7
2022-07-11 23:00 | 44753.9583 | 0 | 7.6081 | 45.7
2022-07-11 23:30 | 44753.9792 | 0 | 6.961 | 45.7
2022-07-12 | 44754 | 0 | 6.4951 | 45.7
2022-07-12 00:30 | 44754.0208 | 0 | 6.2068 | 45.7
2022-07-12 01:00 | 44754.0417 | 0 | 6.023 | 45.7
2022-07-12 01:30 | 44754.0625 | 0 | 5.9113 | 45.7
2022-07-12 02:00 | 44754.0833 | 0 | 5.803 | 45.7
2022-07-12 02:30 | 44754.1042 | 0 | 5.7618 | 45.7
2022-07-12 03:00 | 44754.125 | 0 | 5.8357 | 45.7
2022-07-12 03:30 | 44754.1458 | 0 | 5.9765 | 45.7
2022-07-12 04:00 | 44754.1667 | 0 | 6.3504 | 45.7
2022-07-12 04:30 | 44754.1875 | 0 | 6.9505 | 45.7
2022-07-12 05:00 | 44754.2083 | 0 | 7.9958 | 45.7
2022-07-12 05:30 | 44754.2292 | 0 | 8.9111 | 45.7
2022-07-12 06:00 | 44754.25 | 0 | 10.3385 | 45.7
2022-07-12 06:30 | 44754.2708 | 0 | 11.7348 | 45.7
2022-07-12 07:00 | 44754.2917 | 0 | 12.1532 | 45.7
2022-07-12 07:30 | 44754.3125 | 0 | 10.3158 | 45.7
2022-07-12 08:00 | 44754.3333 | 0 | 8.3421 | 45.7
2022-07-12 08:30 | 44754.3542 | 0 | 6.3183 | 45.7
2022-07-12 09:00 | 44754.375 | 0 | 4.8113 | 45.7
2022-07-12 09:30 | 44754.3958 | 0 | 3.4835 | 45.7
2022-07-12 10:00 | 44754.4167 | 0 | 2.8942 | 45.7
2022-07-12 10:30 | 44754.4375 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-07-12 11:00 | 44754.4583 | 0 | 1.1802 | 45.7
2022-07-12 11:30 | 44754.4792 | 0 | 3.1632 | 45.7
2022-07-12 12:00 | 44754.5 | 0 | 1.4434 | 45.7
2022-07-12 12:30 | 44754.5208 | 0 | 4.2239 | 45.7
2022-07-12 13:00 | 44754.5417 | 0 | 7.3327 | 45.7
2022-07-12 13:30 | 44754.5625 | 0 | 7.9899 | 45.7
2022-07-12 14:00 | 44754.5833 | 0 | 8.0421 | 45.7
2022-07-12 14:30 | 44754.6042 | 0 | 7.22 | 45.7
2022-07-12 15:00 | 44754.625 | 0 | 8.7456 | 45.7
2022-07-12 15:30 | 44754.6458 | 0 | 9.6575 | 45.7
2022-07-12 16:00 | 44754.6667 | 0 | 10.6955 | 45.7
2022-07-12 16:30 | 44754.6875 | 0 | 12.0582 | 45.7
2022-07-12 17:00 | 44754.7083 | 0 | 13.4738 | 45.7
2022-07-12 17:30 | 44754.7292 | 0 | 14.31 | 45.7
2022-07-12 18:00 | 44754.75 | 0 | 14.6078 | 45.7
2022-07-12 18:30 | 44754.7708 | 0 | 14.5815 | 45.7
2022-07-12 19:00 | 44754.7917 | 0 | 14.2239 | 45.7
2022-07-12 19:30 | 44754.8125 | 0 | 13.645 | 45.7
2022-07-12 20:00 | 44754.8333 | 0 | 12.7754 | 45.7
2022-07-12 20:30 | 44754.8542 | 0 | 11.9296 | 45.7
2022-07-12 21:00 | 44754.875 | 0 | 10.9604 | 45.7
2022-07-12 21:30 | 44754.8958 | 0 | 10.0191 | 45.7
2022-07-12 22:00 | 44754.9167 | 0 | 8.9999 | 45.7
2022-07-12 22:30 | 44754.9375 | 0 | 8.3172 | 45.7
2022-07-12 23:00 | 44754.9583 | 0 | 7.5207 | 45.7
2022-07-12 23:30 | 44754.9792 | 0 | 6.8527 | 45.7
2022-07-13 | 44755 | 0 | 6.299 | 45.7
2022-07-13 00:30 | 44755.0208 | 0 | 6.157 | 45.7
2022-07-13 01:00 | 44755.0417 | 0 | 5.8855 | 45.7
2022-07-13 01:30 | 44755.0625 | 0 | 5.7773 | 45.7
2022-07-13 02:00 | 44755.0833 | 0 | 5.6432 | 45.7
2022-07-13 02:30 | 44755.1042 | 0 | 5.6617 | 45.7
2022-07-13 03:00 | 44755.125 | 0 | 5.7337 | 45.7
2022-07-13 03:30 | 44755.1458 | 0 | 5.8425 | 45.7
2022-07-13 04:00 | 44755.1667 | 0 | 6.2158 | 45.7
2022-07-13 04:30 | 44755.1875 | 0 | 6.8055 | 45.7
2022-07-13 05:00 | 44755.2083 | 0 | 7.9084 | 45.7
2022-07-13 05:30 | 44755.2292 | 0 | 8.7865 | 45.7
2022-07-13 06:00 | 44755.25 | 0 | 10.2294 | 45.7
2022-07-13 06:30 | 44755.2708 | 0 | 11.4861 | 45.7
2022-07-13 07:00 | 44755.2917 | 0 | 11.9484 | 45.7
2022-07-13 07:30 | 44755.3125 | 0 | 10.4744 | 45.7
2022-07-13 08:00 | 44755.3333 | 0 | 8.0347 | 45.7
2022-07-13 08:30 | 44755.3542 | 0 | 6.1713 | 45.7
2022-07-13 09:00 | 44755.375 | 0 | 4.5254 | 45.7
2022-07-13 09:30 | 44755.3958 | 0 | 3.2149 | 45.7
2022-07-13 10:00 | 44755.4167 | 0 | 2.1938 | 45.7
2022-07-13 10:30 | 44755.4375 | 0 | 1.5498 | 45.7
2022-07-13 11:00 | 44755.4583 | 0 | 0.9747 | 45.7
2022-07-13 11:30 | 44755.4792 | 0 | 0.9414 | 45.7
2022-07-13 12:00 | 44755.5 | 0 | 0.98238 | 45.7
2022-07-13 12:30 | 44755.5208 | 0 | 0.91564 | 45.7
2022-07-13 13:00 | 44755.5417 | 0 | 1.208 | 45.7
2022-07-13 13:30 | 44755.5625 | 0 | 5.3207 | 45.7
2022-07-13 14:00 | 44755.5833 | 0 | 5.7951 | 45.7
2022-07-13 14:30 | 44755.6042 | 0 | 4.0472 | 45.7
2022-07-13 15:00 | 44755.625 | 0 | 4.467 | 45.7
2022-07-13 15:30 | 44755.6458 | 0 | 5.885 | 45.7
2022-07-13 16:00 | 44755.6667 | 0 | 7.5554 | 45.7
2022-07-13 16:30 | 44755.6875 | 0 | 9.8933 | 45.7
2022-07-13 17:00 | 44755.7083 | 0 | 12.0256 | 45.7
2022-07-13 17:30 | 44755.7292 | 0 | 13.8389 | 45.7
2022-07-13 18:00 | 44755.75 | 0 | 14.794 | 45.7
2022-07-13 18:30 | 44755.7708 | 0 | 14.9549 | 45.7
2022-07-13 19:00 | 44755.7917 | 0 | 14.6934 | 45.7
2022-07-13 19:30 | 44755.8125 | 0 | 14.4227 | 45.7
2022-07-13 20:00 | 44755.8333 | 0 | 13.7557 | 45.7
2022-07-13 20:30 | 44755.8542 | 0 | 12.941 | 45.7
2022-07-13 21:00 | 44755.875 | 0 | 12.3471 | 45.7
2022-07-13 21:30 | 44755.8958 | 0 | 11.4456 | 45.7
2022-07-13 22:00 | 44755.9167 | 0 | 10.3305 | 45.7
2022-07-13 22:30 | 44755.9375 | 0 | 9.4745 | 45.7
2022-07-13 23:00 | 44755.9583 | 0 | 8.5141 | 45.7
2022-07-13 23:30 | 44755.9792 | 0 | 7.811 | 45.7
2022-07-14 | 44756 | 0 | 7.1317 | 45.7
2022-07-14 00:30 | 44756.0208 | 0 | 6.647 | 45.7
2022-07-14 01:00 | 44756.0417 | 0 | 6.4302 | 45.7
2022-07-14 01:30 | 44756.0625 | 0 | 6.1785 | 45.7
2022-07-14 02:00 | 44756.0833 | 0 | 6.1184 | 45.7
2022-07-14 02:30 | 44756.1042 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-14 03:00 | 44756.125 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-14 03:30 | 44756.1458 | 0 | 6.2025 | 45.7
2022-07-14 04:00 | 44756.1667 | 0 | 6.6047 | 45.7
2022-07-14 04:30 | 44756.1875 | 0 | 7.1899 | 45.7
2022-07-14 05:00 | 44756.2083 | 0 | 8.1793 | 45.7
2022-07-14 05:30 | 44756.2292 | 0 | 9.1012 | 45.7
2022-07-14 06:00 | 44756.25 | 0 | 10.6145 | 45.7
2022-07-14 06:30 | 44756.2708 | 0 | 11.961 | 45.7
2022-07-14 07:00 | 44756.2917 | 0 | 12.1299 | 45.7
2022-07-14 07:30 | 44756.3125 | 0 | 10.8747 | 45.7
2022-07-14 08:00 | 44756.3333 | 0 | 8.6198 | 45.7
2022-07-14 08:30 | 44756.3542 | 0 | 6.4941 | 45.7
2022-07-14 09:00 | 44756.375 | 0 | 5.9153 | 45.7
2022-07-14 09:30 | 44756.3958 | 0 | 4.4843 | 45.7
2022-07-14 10:00 | 44756.4167 | 0 | 5.5159 | 45.7
2022-07-14 10:30 | 44756.4375 | 0 | 2.7868 | 45.7
2022-07-14 11:00 | 44756.4583 | 0 | 1.7649 | 45.7
2022-07-14 11:30 | 44756.4792 | 0 | 1.3998 | 45.7
2022-07-14 12:00 | 44756.5 | 0 | 1.3394 | 45.7
2022-07-14 12:30 | 44756.5208 | 0 | 1.2169 | 45.7
2022-07-14 13:00 | 44756.5417 | 0 | 1.3181 | 45.7
2022-07-14 13:30 | 44756.5625 | 0 | 1.5124 | 45.7
2022-07-14 14:00 | 44756.5833 | 0 | 1.9773 | 45.7
2022-07-14 14:30 | 44756.6042 | 0 | 2.6376 | 45.7
2022-07-14 15:00 | 44756.625 | 0 | 3.7831 | 45.7
2022-07-14 15:30 | 44756.6458 | 0 | 5.0741 | 45.7
2022-07-14 16:00 | 44756.6667 | 0 | 7.0655 | 45.7
2022-07-14 16:30 | 44756.6875 | 0 | 9.2086 | 45.7
2022-07-14 17:00 | 44756.7083 | 0 | 10.7377 | 45.7
2022-07-14 17:30 | 44756.7292 | 0 | 12.4346 | 45.7
2022-07-14 18:00 | 44756.75 | 0 | 13.301 | 45.7
2022-07-14 18:30 | 44756.7708 | 0 | 13.4822 | 45.7
2022-07-14 19:00 | 44756.7917 | 0 | 13.5999 | 45.7
2022-07-14 19:30 | 44756.8125 | 0 | 13.3983 | 45.7
2022-07-14 20:00 | 44756.8333 | 0 | 13.0275 | 45.7
2022-07-14 20:30 | 44756.8542 | 0 | 12.3472 | 45.7
2022-07-14 21:00 | 44756.875 | 0 | 11.5836 | 45.7
2022-07-14 21:30 | 44756.8958 | 0 | 10.6241 | 45.7
2022-07-14 22:00 | 44756.9167 | 0 | 9.5501 | 45.7
2022-07-14 22:30 | 44756.9375 | 0 | 8.7844 | 45.7
2022-07-14 23:00 | 44756.9583 | 0 | 7.9275 | 45.7
2022-07-14 23:30 | 44756.9792 | 0 | 7.282 | 45.7
2022-07-15 | 44757 | 0 | 6.877 | 45.7
2022-07-15 00:30 | 44757.0208 | 0 | 6.4905 | 45.7
2022-07-15 01:00 | 44757.0417 | 0 | 6.2524 | 45.7
2022-07-15 01:30 | 44757.0625 | 0 | 6.1189 | 45.7
2022-07-15 02:00 | 44757.0833 | 0 | 6.074 | 45.7
2022-07-15 02:30 | 44757.1042 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-15 03:00 | 44757.125 | 0 | 6.0301 | 45.7
2022-07-15 03:30 | 44757.1458 | 0 | 6.1945 | 45.7
2022-07-15 04:00 | 44757.1667 | 0 | 6.5383 | 45.7
2022-07-15 04:30 | 44757.1875 | 0 | 7.1596 | 45.7
2022-07-15 05:00 | 44757.2083 | 0 | 7.9962 | 45.7
2022-07-15 05:30 | 44757.2292 | 0 | 8.9141 | 45.7
2022-07-15 06:00 | 44757.25 | 0 | 10.315 | 45.7
2022-07-15 06:30 | 44757.2708 | 0 | 11.7203 | 45.7
2022-07-15 07:00 | 44757.2917 | 0 | 11.976 | 45.7
2022-07-15 07:30 | 44757.3125 | 0 | 10.6566 | 45.7
2022-07-15 08:00 | 44757.3333 | 0 | 8.5905 | 45.7
2022-07-15 08:30 | 44757.3542 | 0 | 6.4728 | 45.7
2022-07-15 09:00 | 44757.375 | 0 | 4.7435 | 45.7
2022-07-15 09:30 | 44757.3958 | 0 | 3.2607 | 45.7
2022-07-15 10:00 | 44757.4167 | 0 | 2.169 | 45.7
2022-07-15 10:30 | 44757.4375 | 0 | 1.5463 | 45.7
2022-07-15 11:00 | 44757.4583 | 0 | 1.2501 | 45.7
2022-07-15 11:30 | 44757.4792 | 0 | 1.1616 | 45.7
2022-07-15 12:00 | 44757.5 | 0 | 1.1621 | 45.7
2022-07-15 12:30 | 44757.5208 | 0 | 1.3397 | 45.7
2022-07-15 13:00 | 44757.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2022-07-15 13:30 | 44757.5625 | 0 | 1.4305 | 45.7
2022-07-15 14:00 | 44757.5833 | 0 | 1.7883 | 45.7
2022-07-15 14:30 | 44757.6042 | 0 | 2.4326 | 45.7
2022-07-15 15:00 | 44757.625 | 0 | 3.3026 | 45.7
2022-07-15 15:30 | 44757.6458 | 0 | 4.8885 | 45.7
2022-07-15 16:00 | 44757.6667 | 0 | 6.7337 | 45.7
2022-07-15 16:30 | 44757.6875 | 0 | 8.4053 | 45.7
2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | 0 | 9.8622 | 45.7
2022-07-15 17:30 | 44757.7292 | 0 | 11.0352 | 45.7
2022-07-15 18:00 | 44757.75 | 0 | 11.681 | 45.7
2022-07-15 18:30 | 44757.7708 | 0 | 12.0127 | 45.7
2022-07-15 19:00 | 44757.7917 | 0 | 11.7241 | 45.7
2022-07-15 19:30 | 44757.8125 | 0 | 11.6571 | 45.7
2022-07-15 20:00 | 44757.8333 | 0 | 11.4562 | 45.7
2022-07-15 20:30 | 44757.8542 | 0 | 11.2092 | 45.7
2022-07-15 21:00 | 44757.875 | 0 | 10.707 | 45.7
2022-07-15 21:30 | 44757.8958 | 0 | 10.0645 | 45.7
2022-07-15 22:00 | 44757.9167 | 0 | 9.2813 | 45.7
2022-07-15 22:30 | 44757.9375 | 0 | 8.6952 | 45.7
2022-07-15 23:00 | 44757.9583 | 0 | 8.1187 | 45.7
2022-07-15 23:30 | 44757.9792 | 0 | 7.4309 | 45.7
2022-07-16 | 44758 | 0 | 7.0332 | 45.7
2022-07-16 00:30 | 44758.0208 | 0 | 6.56 | 45.7
2022-07-16 01:00 | 44758.0417 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-07-16 01:30 | 44758.0625 | 0 | 6.1186 | 45.7
2022-07-16 02:00 | 44758.0833 | 0 | 5.9626 | 45.7
2022-07-16 02:30 | 44758.1042 | 0 | 5.9179 | 45.7
2022-07-16 03:00 | 44758.125 | 0 | 5.8324 | 45.7
2022-07-16 03:30 | 44758.1458 | 0 | 5.8963 | 45.7
2022-07-16 04:00 | 44758.1667 | 0 | 6.0303 | 45.7
2022-07-16 04:30 | 44758.1875 | 0 | 6.228 | 45.7
2022-07-16 05:00 | 44758.2083 | 0 | 6.4777 | 45.7
2022-07-16 05:30 | 44758.2292 | 0 | 6.9499 | 45.7
2022-07-16 06:00 | 44758.25 | 0 | 7.6035 | 45.7
2022-07-16 06:30 | 44758.2708 | 0 | 8.445 | 45.7
2022-07-16 07:00 | 44758.2917 | 0 | 8.8651 | 45.7
2022-07-16 07:30 | 44758.3125 | 0 | 8.2065 | 45.7
2022-07-16 08:00 | 44758.3333 | 0 | 7.0755 | 45.7
2022-07-16 08:30 | 44758.3542 | 0 | 5.7177 | 45.7
2022-07-16 09:00 | 44758.375 | 0 | 4.2602 | 45.7
2022-07-16 09:30 | 44758.3958 | 0 | 3.136 | 45.7
2022-07-16 10:00 | 44758.4167 | 0 | 2.1817 | 45.7
2022-07-16 10:30 | 44758.4375 | 0 | 1.5646 | 45.7
2022-07-16 11:00 | 44758.4583 | 0 | 1.4077 | 45.7
2022-07-16 11:30 | 44758.4792 | 0 | 1.7471 | 45.7
2022-07-16 12:00 | 44758.5 | 0 | 1.4896 | 45.7
2022-07-16 12:30 | 44758.5208 | 0 | 2.7586 | 45.7
2022-07-16 13:00 | 44758.5417 | 0 | 2.5822 | 45.7
2022-07-16 13:30 | 44758.5625 | 0 | 2.4553 | 45.7
2022-07-16 14:00 | 44758.5833 | 0 | 3.639 | 45.7
2022-07-16 14:30 | 44758.6042 | 0 | 4.63 | 45.7
2022-07-16 15:00 | 44758.625 | 0 | 4.4284 | 45.7
2022-07-16 15:30 | 44758.6458 | 0 | 5.5306 | 45.7
2022-07-16 16:00 | 44758.6667 | 0 | 6.4618 | 45.7
2022-07-16 16:30 | 44758.6875 | 0 | 8.1845 | 45.7
2022-07-16 17:00 | 44758.7083 | 0 | 9.6641 | 45.7
2022-07-16 17:30 | 44758.7292 | 0 | 11.0928 | 45.7
2022-07-16 18:00 | 44758.75 | 0 | 11.2777 | 45.7
2022-07-16 18:30 | 44758.7708 | 0 | 11.3819 | 45.7
2022-07-16 19:00 | 44758.7917 | 0 | 11.2769 | 45.7
2022-07-16 19:30 | 44758.8125 | 0 | 10.987 | 45.7
2022-07-16 20:00 | 44758.8333 | 0 | 10.7586 | 45.7
2022-07-16 20:30 | 44758.8542 | 0 | 10.3121 | 45.7
2022-07-16 21:00 | 44758.875 | 0 | 9.9376 | 45.7
2022-07-16 21:30 | 44758.8958 | 0 | 9.1617 | 45.7
2022-07-16 22:00 | 44758.9167 | 0 | 8.568 | 45.7
2022-07-16 22:30 | 44758.9375 | 0 | 8.1078 | 45.7
2022-07-16 23:00 | 44758.9583 | 0 | 7.4435 | 45.7
2022-07-16 23:30 | 44758.9792 | 0 | 6.9216 | 45.7
2022-07-17 | 44759 | 0 | 6.5431 | 45.7
2022-07-17 00:30 | 44759.0208 | 0 | 6.1326 | 45.7
2022-07-17 01:00 | 44759.0417 | 0 | 5.8469 | 45.7
2022-07-17 01:30 | 44759.0625 | 0 | 5.642 | 45.7
2022-07-17 02:00 | 44759.0833 | 0 | 5.5382 | 45.7
2022-07-17 02:30 | 44759.1042 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-17 03:00 | 44759.125 | 0 | 5.4494 | 45.7
2022-07-17 03:30 | 44759.1458 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-17 04:00 | 44759.1667 | 0 | 5.5837 | 45.7
2022-07-17 04:30 | 44759.1875 | 0 | 5.725 | 45.7
2022-07-17 05:00 | 44759.2083 | 0 | 5.8514 | 45.7
2022-07-17 05:30 | 44759.2292 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-07-17 06:00 | 44759.25 | 0 | 6.476 | 45.7
2022-07-17 06:30 | 44759.2708 | 0 | 6.9954 | 45.7
2022-07-17 07:00 | 44759.2917 | 0 | 7.3094 | 45.7
2022-07-17 07:30 | 44759.3125 | 0 | 7.8619 | 45.7
2022-07-17 08:00 | 44759.3333 | 0 | 8.0735 | 45.7
2022-07-17 08:30 | 44759.3542 | 0 | 5.7815 | 45.7
2022-07-17 09:00 | 44759.375 | 0 | 4.1932 | 45.7
2022-07-17 09:30 | 44759.3958 | 0 | 4.0657 | 45.7
2022-07-17 10:00 | 44759.4167 | 0 | 2.0963 | 45.7
2022-07-17 10:30 | 44759.4375 | 0 | 1.5464 | 45.7
2022-07-17 11:00 | 44759.4583 | 0 | 1.5857 | 45.7
2022-07-17 11:30 | 44759.4792 | 0 | 1.6157 | 45.7
2022-07-17 12:00 | 44759.5 | 0 | 1.5578 | 45.7
2022-07-17 12:30 | 44759.5208 | 0 | 1.7166 | 45.7
2022-07-17 13:00 | 44759.5417 | 0 | 1.5124 | 45.7
2022-07-17 13:30 | 44759.5625 | 0 | 2.065 | 45.7
2022-07-17 14:00 | 44759.5833 | 0 | 2.329 | 45.7
2022-07-17 14:30 | 44759.6042 | 0 | 3.6494 | 45.7
2022-07-17 15:00 | 44759.625 | 0 | 3.6257 | 45.7
2022-07-17 15:30 | 44759.6458 | 0 | 5.3747 | 45.7
2022-07-17 16:00 | 44759.6667 | 0 | 7.0659 | 45.7
2022-07-17 16:30 | 44759.6875 | 0 | 8.7554 | 45.7
2022-07-17 17:00 | 44759.7083 | 0 | 10.5038 | 45.7
2022-07-17 17:30 | 44759.7292 | 0 | 11.4887 | 45.7
2022-07-17 18:00 | 44759.75 | 0 | 11.7909 | 45.7
2022-07-17 18:30 | 44759.7708 | 0 | 11.6569 | 45.7
2022-07-17 19:00 | 44759.7917 | 0 | 11.2917 | 45.7
2022-07-17 19:30 | 44759.8125 | 0 | 11.009 | 45.7
2022-07-17 20:00 | 44759.8333 | 0 | 10.6321 | 45.7
2022-07-17 20:30 | 44759.8542 | 0 | 9.9007 | 45.7
2022-07-17 21:00 | 44759.875 | 0 | 9.1741 | 45.7
2022-07-17 21:30 | 44759.8958 | 0 | 8.3387 | 45.7
2022-07-17 22:00 | 44759.9167 | 0 | 7.7546 | 45.7
2022-07-17 22:30 | 44759.9375 | 0 | 7.0409 | 45.7
2022-07-17 23:00 | 44759.9583 | 0 | 6.5533 | 45.7
2022-07-17 23:30 | 44759.9792 | 0 | 5.9495 | 45.7
2022-07-18 | 44760 | 0 | 5.6189 | 45.7
2022-07-18 00:30 | 44760.0208 | 0 | 5.3149 | 45.7
2022-07-18 01:00 | 44760.0417 | 0 | 5.2041 | 45.7
2022-07-18 01:30 | 44760.0625 | 0 | 5.0023 | 45.7
2022-07-18 02:00 | 44760.0833 | 0 | 4.9797 | 45.7
2022-07-18 02:30 | 44760.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-07-18 03:00 | 44760.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-07-18 03:30 | 44760.1458 | 0 | 4.936 | 45.7
2022-07-18 04:00 | 44760.1667 | 0 | 5.1077 | 45.7
2022-07-18 04:30 | 44760.1875 | 0 | 5.4685 | 45.7
2022-07-18 05:00 | 44760.2083 | 0 | 5.9422 | 45.7
2022-07-18 05:30 | 44760.2292 | 0 | 6.5688 | 45.7
2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 0 | 7.5041 | 45.7
2022-07-18 06:30 | 44760.2708 | 0 | 8.2273 | 45.7
2022-07-18 07:00 | 44760.2917 | 0 | 8.2902 | 45.7
2022-07-18 07:30 | 44760.3125 | 0 | 6.9383 | 45.7
2022-07-18 08:00 | 44760.3333 | 0 | 5.1665 | 45.7
2022-07-18 08:30 | 44760.3542 | 0 | 3.6645 | 45.7
2022-07-18 09:00 | 44760.375 | 0 | 2.581 | 45.7
2022-07-18 09:30 | 44760.3958 | 0 | 1.809 | 45.7
2022-07-18 10:00 | 44760.4167 | 0 | 1.541 | 45.7
2022-07-18 10:30 | 44760.4375 | 0 | 1.6012 | 45.7
2022-07-18 11:00 | 44760.4583 | 0 | 1.8097 | 45.7
2022-07-18 11:30 | 44760.4792 | 0 | 1.9213 | 45.7
2022-07-18 12:00 | 44760.5 | 0 | 2.0244 | 45.7
2022-07-18 12:30 | 44760.5208 | 0 | 1.8153 | 45.7
2022-07-18 13:00 | 44760.5417 | 0 | 1.6737 | 45.7
2022-07-18 13:30 | 44760.5625 | 0 | 1.8853 | 45.7
2022-07-18 14:00 | 44760.5833 | 0 | 2.8536 | 45.7
2022-07-18 14:30 | 44760.6042 | 0 | 3.1812 | 45.7
2022-07-18 15:00 | 44760.625 | 0 | 2.962 | 45.7
2022-07-18 15:30 | 44760.6458 | 0 | 4.539 | 45.7
2022-07-18 16:00 | 44760.6667 | 0 | 5.9437 | 45.7
2022-07-18 16:30 | 44760.6875 | 0 | 7.6553 | 45.7
2022-07-18 17:00 | 44760.7083 | 0 | 9.1659 | 45.7
2022-07-18 17:30 | 44760.7292 | 0 | 10.5667 | 45.7
2022-07-18 18:00 | 44760.75 | 0 | 11.1558 | 45.7
2022-07-18 18:30 | 44760.7708 | 0 | 11.0993 | 45.7
2022-07-18 19:00 | 44760.7917 | 0 | 10.9127 | 45.7
2022-07-18 19:30 | 44760.8125 | 0 | 10.5405 | 45.7
2022-07-18 20:00 | 44760.8333 | 0 | 10.1659 | 45.7
2022-07-18 20:30 | 44760.8542 | 0 | 9.6036 | 45.7
2022-07-18 21:00 | 44760.875 | 0 | 9.1239 | 45.7
2022-07-18 21:30 | 44760.8958 | 0 | 8.4196 | 45.7
2022-07-18 22:00 | 44760.9167 | 0 | 7.7858 | 45.7
2022-07-18 22:30 | 44760.9375 | 0 | 7.315 | 45.7
2022-07-18 23:00 | 44760.9583 | 0 | 6.739 | 45.7
2022-07-18 23:30 | 44760.9792 | 0 | 6.2588 | 45.7
2022-07-19 | 44761 | 0 | 5.7284 | 45.7
2022-07-19 00:30 | 44761.0208 | 0 | 5.5156 | 45.7
2022-07-19 01:00 | 44761.0417 | 0 | 5.3819 | 45.7
2022-07-19 01:30 | 44761.0625 | 0 | 5.3144 | 45.7
2022-07-19 02:00 | 44761.0833 | 0 | 5.2484 | 45.7
2022-07-19 02:30 | 44761.1042 | 0 | 5.2484 | 45.7
2022-07-19 03:00 | 44761.125 | 0 | 5.3152 | 45.7
2022-07-19 03:30 | 44761.1458 | 0 | 5.4279 | 45.7
2022-07-19 04:00 | 44761.1667 | 0 | 5.7484 | 45.7
2022-07-19 04:30 | 44761.1875 | 0 | 6.1874 | 45.7
2022-07-19 05:00 | 44761.2083 | 0 | 6.8817 | 45.7
2022-07-19 05:30 | 44761.2292 | 0 | 7.6099 | 45.7
2022-07-19 06:00 | 44761.25 | 0 | 9.0963 | 45.7
2022-07-19 06:30 | 44761.2708 | 0 | 10.2712 | 45.7
2022-07-19 07:00 | 44761.2917 | 0 | 10.0941 | 45.7
2022-07-19 07:30 | 44761.3125 | 0 | 9.1442 | 45.7
2022-07-19 08:00 | 44761.3333 | 0 | 6.9074 | 45.7
2022-07-19 08:30 | 44761.3542 | 0 | 5.8458 | 45.7
2022-07-19 09:00 | 44761.375 | 0 | 3.5539 | 45.7
2022-07-19 09:30 | 44761.3958 | 0 | 2.3751 | 45.7
2022-07-19 10:00 | 44761.4167 | 0 | 1.498 | 45.7
2022-07-19 10:30 | 44761.4375 | 0 | 1.5936 | 45.7
2022-07-19 11:00 | 44761.4583 | 0 | 1.8125 | 45.7
2022-07-19 11:30 | 44761.4792 | 0 | 1.9408 | 45.7
2022-07-19 12:00 | 44761.5 | 0 | 2.4029 | 45.7
2022-07-19 12:30 | 44761.5208 | 0 | 1.9167 | 45.7
2022-07-19 13:00 | 44761.5417 | 0 | 3.6369 | 45.7
2022-07-19 13:30 | 44761.5625 | 0 | 4.1408 | 45.7
2022-07-19 14:00 | 44761.5833 | 0 | 5.4837 | 45.7
2022-07-19 14:30 | 44761.6042 | 0 | 6.357 | 45.7
2022-07-19 15:00 | 44761.625 | 0 | 7.0412 | 45.7
2022-07-19 15:30 | 44761.6458 | 0 | 7.7712 | 45.7
2022-07-19 16:00 | 44761.6667 | 0 | 8.7987 | 45.7
2022-07-19 16:30 | 44761.6875 | 0 | 10.0522 | 45.7
2022-07-19 17:00 | 44761.7083 | 0 | 11.7086 | 45.7
2022-07-19 17:30 | 44761.7292 | 0 | 13.1706 | 45.7
2022-07-19 18:00 | 44761.75 | 0 | 13.4362 | 45.7
2022-07-19 18:30 | 44761.7708 | 0 | 13.4505 | 45.7
2022-07-19 19:00 | 44761.7917 | 0 | 12.8943 | 45.7
2022-07-19 19:30 | 44761.8125 | 0 | 12.2116 | 45.7
2022-07-19 20:00 | 44761.8333 | 0 | 11.6156 | 45.7
2022-07-19 20:30 | 44761.8542 | 0 | 10.9605 | 45.7
2022-07-19 21:00 | 44761.875 | 0 | 10.09 | 45.7
2022-07-19 21:30 | 44761.8958 | 0 | 9.1715 | 45.7
2022-07-19 22:00 | 44761.9167 | 0 | 8.31 | 45.7
2022-07-19 22:30 | 44761.9375 | 0 | 7.6793 | 45.7
2022-07-19 23:00 | 44761.9583 | 0 | 6.9119 | 45.7
2022-07-19 23:30 | 44761.9792 | 0 | 6.4108 | 45.7
2022-07-20 | 44762 | 0 | 5.9223 | 45.7
2022-07-20 00:30 | 44762.0208 | 0 | 5.6346 | 45.7
2022-07-20 01:00 | 44762.0417 | 0 | 5.4486 | 45.7
2022-07-20 01:30 | 44762.0625 | 0 | 5.337 | 45.7
2022-07-20 02:00 | 44762.0833 | 0 | 5.17 | 45.7
2022-07-20 02:30 | 44762.1042 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-20 03:00 | 44762.125 | 0 | 5.1811 | 45.7
2022-07-20 03:30 | 44762.1458 | 0 | 5.2703 | 45.7
2022-07-20 04:00 | 44762.1667 | 0 | 5.4711 | 45.7
2022-07-20 04:30 | 44762.1875 | 0 | 5.8467 | 45.7
2022-07-20 05:00 | 44762.2083 | 0 | 6.3692 | 45.7
2022-07-20 05:30 | 44762.2292 | 0 | 6.9143 | 45.7
2022-07-20 06:00 | 44762.25 | 0 | 7.8441 | 45.7
2022-07-20 06:30 | 44762.2708 | 0 | 8.525 | 45.7
2022-07-20 07:00 | 44762.2917 | 0 | 8.8881 | 45.7
2022-07-20 07:30 | 44762.3125 | 0 | 8.8885 | 45.7
2022-07-20 08:00 | 44762.3333 | 0 | 8.2117 | 45.7
2022-07-20 08:30 | 44762.3542 | 0 | 6.1136 | 45.7
2022-07-20 09:00 | 44762.375 | 0 | 4.8207 | 45.7
2022-07-20 09:30 | 44762.3958 | 0 | 3.8409 | 45.7
2022-07-20 10:00 | 44762.4167 | 0 | 1.7508 | 45.7
2022-07-20 10:30 | 44762.4375 | 0 | 2.0921 | 45.7
2022-07-20 11:00 | 44762.4583 | 0 | 5.9265 | 45.7
2022-07-20 11:30 | 44762.4792 | 0 | 5.599 | 45.7
2022-07-20 12:00 | 44762.5 | 0 | 6.1094 | 45.7
2022-07-20 12:30 | 44762.5208 | 0 | 5.2461 | 45.7
2022-07-20 13:00 | 44762.5417 | 0 | 6.0965 | 45.7
2022-07-20 13:30 | 44762.5625 | 0 | 5.8383 | 45.7
2022-07-20 14:00 | 44762.5833 | 0 | 5.9408 | 45.7
2022-07-20 14:30 | 44762.6042 | 0 | 4.8892 | 45.7
2022-07-20 15:00 | 44762.625 | 0 | 4.993 | 45.7
2022-07-20 15:30 | 44762.6458 | 0 | 7.2039 | 45.7
2022-07-20 16:00 | 44762.6667 | 0 | 8.0051 | 45.7
2022-07-20 16:30 | 44762.6875 | 0 | 9.9229 | 45.7
2022-07-20 17:00 | 44762.7083 | 0 | 11.4107 | 45.7
2022-07-20 17:30 | 44762.7292 | 0 | 12.9864 | 45.7
2022-07-20 18:00 | 44762.75 | 0 | 13.7344 | 45.7
2022-07-20 18:30 | 44762.7708 | 0 | 13.7351 | 45.7
2022-07-20 19:00 | 44762.7917 | 0 | 13.0805 | 45.7
2022-07-20 19:30 | 44762.8125 | 0 | 12.6524 | 45.7
2022-07-20 20:00 | 44762.8333 | 0 | 12.1152 | 45.7
2022-07-20 20:30 | 44762.8542 | 0 | 11.349 | 45.7
2022-07-20 21:00 | 44762.875 | 0 | 10.6414 | 45.7
2022-07-20 21:30 | 44762.8958 | 0 | 9.7456 | 45.7
2022-07-20 22:00 | 44762.9167 | 0 | 8.5919 | 45.7
2022-07-20 22:30 | 44762.9375 | 0 | 7.9463 | 45.7
2022-07-20 23:00 | 44762.9583 | 0 | 7.1449 | 45.7
2022-07-20 23:30 | 44762.9792 | 0 | 6.5454 | 45.7
2022-07-21 | 44763 | 0 | 5.9897 | 45.7
2022-07-21 00:30 | 44763.0208 | 0 | 5.8066 | 45.7
2022-07-21 01:00 | 44763.0417 | 0 | 5.6208 | 45.7
2022-07-21 01:30 | 44763.0625 | 0 | 5.4388 | 45.7
2022-07-21 02:00 | 44763.0833 | 0 | 5.2482 | 45.7
2022-07-21 02:30 | 44763.1042 | 0 | 5.2927 | 45.7
2022-07-21 03:00 | 44763.125 | 0 | 5.2037 | 45.7
2022-07-21 03:30 | 44763.1458 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-07-21 04:00 | 44763.1667 | 0 | 5.4711 | 45.7
2022-07-21 04:30 | 44763.1875 | 0 | 5.879 | 45.7
2022-07-21 05:00 | 44763.2083 | 0 | 6.3101 | 45.7
2022-07-21 05:30 | 44763.2292 | 0 | 6.9538 | 45.7
2022-07-21 06:00 | 44763.25 | 0 | 7.7053 | 45.7
2022-07-21 06:30 | 44763.2708 | 0 | 8.418 | 45.7
2022-07-21 07:00 | 44763.2917 | 0 | 9.3043 | 45.7
2022-07-21 07:30 | 44763.3125 | 0 | 9.298 | 45.7
2022-07-21 08:00 | 44763.3333 | 0 | 9.0345 | 45.7
2022-07-21 08:30 | 44763.3542 | 0 | 8.3977 | 45.7
2022-07-21 09:00 | 44763.375 | 0 | 8.3515 | 45.7
2022-07-21 09:30 | 44763.3958 | 0 | 7.977 | 45.7
2022-07-21 10:00 | 44763.4167 | 0 | 7.5399 | 45.7
2022-07-21 10:30 | 44763.4375 | 0 | 7.459 | 45.7
2022-07-21 11:00 | 44763.4583 | 0 | 6.9757 | 45.7
2022-07-21 11:30 | 44763.4792 | 0 | 6.232 | 45.7
2022-07-21 12:00 | 44763.5 | 0 | 7.0079 | 45.7
2022-07-21 12:30 | 44763.5208 | 0 | 6.7764 | 45.7
2022-07-21 13:00 | 44763.5417 | 0 | 6.0033 | 45.7
2022-07-21 13:30 | 44763.5625 | 0 | 7.3919 | 45.7
2022-07-21 14:00 | 44763.5833 | 0 | 6.3487 | 45.7
2022-07-21 14:30 | 44763.6042 | 0 | 7.1419 | 45.7
2022-07-21 15:00 | 44763.625 | 0 | 8.4892 | 45.7
2022-07-21 15:30 | 44763.6458 | 0 | 9.1036 | 45.7
2022-07-21 16:00 | 44763.6667 | 0 | 9.5966 | 45.7
2022-07-21 16:30 | 44763.6875 | 0 | 10.4736 | 45.7
2022-07-21 17:00 | 44763.7083 | 0 | 11.9771 | 45.7
2022-07-21 17:30 | 44763.7292 | 0 | 13.0905 | 45.7
2022-07-21 18:00 | 44763.75 | 0 | 13.3698 | 45.7
2022-07-21 18:30 | 44763.7708 | 0 | 12.9835 | 45.7
2022-07-21 19:00 | 44763.7917 | 0 | 12.5196 | 45.7
2022-07-21 19:30 | 44763.8125 | 0 | 12.1273 | 45.7
2022-07-21 20:00 | 44763.8333 | 0 | 11.6689 | 45.7
2022-07-21 20:30 | 44763.8542 | 0 | 11.0278 | 45.7
2022-07-21 21:00 | 44763.875 | 0 | 10.272 | 45.7
2022-07-21 21:30 | 44763.8958 | 0 | 9.4592 | 45.7
2022-07-21 22:00 | 44763.9167 | 0 | 8.4785 | 45.7
2022-07-21 22:30 | 44763.9375 | 0 | 7.7883 | 45.7
2022-07-21 23:00 | 44763.9583 | 0 | 7.0313 | 45.7
2022-07-21 23:30 | 44763.9792 | 0 | 6.477 | 45.7
2022-07-22 | 44764 | 0 | 6.0236 | 45.7
2022-07-22 00:30 | 44764.0208 | 0 | 5.7475 | 45.7
2022-07-22 01:00 | 44764.0417 | 0 | 5.4942 | 45.7
2022-07-22 01:30 | 44764.0625 | 0 | 5.2969 | 45.7
2022-07-22 02:00 | 44764.0833 | 0 | 5.1888 | 45.7
2022-07-22 02:30 | 44764.1042 | 0 | 5.0696 | 45.7
2022-07-22 03:00 | 44764.125 | 0 | 5.1067 | 45.7
2022-07-22 03:30 | 44764.1458 | 0 | 5.2105 | 45.7
2022-07-22 04:00 | 44764.1667 | 0 | 5.3149 | 45.7
2022-07-22 04:30 | 44764.1875 | 0 | 5.5605 | 45.7
2022-07-22 05:00 | 44764.2083 | 0 | 6.0095 | 45.7
2022-07-22 05:30 | 44764.2292 | 0 | 6.4027 | 45.7
2022-07-22 06:00 | 44764.25 | 0 | 7.1962 | 45.7
2022-07-22 06:30 | 44764.2708 | 0 | 7.9393 | 45.7
2022-07-22 07:00 | 44764.2917 | 0 | 8.6562 | 45.7
2022-07-22 07:30 | 44764.3125 | 0 | 8.8739 | 45.7
2022-07-22 08:00 | 44764.3333 | 0 | 9.0442 | 45.7
2022-07-22 08:30 | 44764.3542 | 0 | 8.6114 | 45.7
2022-07-22 09:00 | 44764.375 | 0 | 8.7245 | 45.7
2022-07-22 09:30 | 44764.3958 | 0 | 8.6575 | 45.7
2022-07-22 10:00 | 44764.4167 | 0 | 8.8292 | 45.7
2022-07-22 10:30 | 44764.4375 | 0 | 7.757 | 45.7
2022-07-22 11:00 | 44764.4583 | 0 | 6.9924 | 45.7
2022-07-22 11:30 | 44764.4792 | 0 | 7.3219 | 45.7
2022-07-22 12:00 | 44764.5 | 0 | 7.7468 | 45.7
2022-07-22 12:30 | 44764.5208 | 0 | 7.1992 | 45.7
2022-07-22 13:00 | 44764.5417 | 0 | 7.4578 | 45.7
2022-07-22 13:30 | 44764.5625 | 0 | 7.6612 | 45.7
2022-07-22 14:00 | 44764.5833 | 0 | 7.4388 | 45.7
2022-07-22 14:30 | 44764.6042 | 0 | 7.8869 | 45.7
2022-07-22 15:00 | 44764.625 | 0 | 8.3615 | 45.7
2022-07-22 15:30 | 44764.6458 | 0 | 9.063 | 45.7
2022-07-22 16:00 | 44764.6667 | 0 | 9.3576 | 45.7
2022-07-22 16:30 | 44764.6875 | 0 | 10.2517 | 45.7
2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | 0 | 11.2848 | 45.7
2022-07-22 17:30 | 44764.7292 | 0 | 12.4415 | 45.7
2022-07-22 18:00 | 44764.75 | 0 | 12.5736 | 45.7
2022-07-22 18:30 | 44764.7708 | 0 | 12.4324 | 45.7
2022-07-22 19:00 | 44764.7917 | 0 | 11.9921 | 45.7
2022-07-22 19:30 | 44764.8125 | 0 | 11.6798 | 45.7
2022-07-22 20:00 | 44764.8333 | 0 | 11.2603 | 45.7
2022-07-22 20:30 | 44764.8542 | 0 | 10.8167 | 45.7
2022-07-22 21:00 | 44764.875 | 0 | 10.0663 | 45.7
2022-07-22 21:30 | 44764.8958 | 0 | 9.2512 | 45.7
2022-07-22 22:00 | 44764.9167 | 0 | 8.5318 | 45.7
2022-07-22 22:30 | 44764.9375 | 0 | 8.0456 | 45.7
2022-07-22 23:00 | 44764.9583 | 0 | 7.4084 | 45.7
2022-07-22 23:30 | 44764.9792 | 0 | 6.6802 | 45.7
2022-07-23 | 44765 | 0 | 6.2773 | 45.7
2022-07-23 00:30 | 44765.0208 | 0 | 5.963 | 45.7
2022-07-23 01:00 | 44765.0417 | 0 | 5.6653 | 45.7
2022-07-23 01:30 | 44765.0625 | 0 | 5.4942 | 45.7
2022-07-23 02:00 | 44765.0833 | 0 | 5.2878 | 45.7
2022-07-23 02:30 | 44765.1042 | 0 | 5.2112 | 45.7
2022-07-23 03:00 | 44765.125 | 0 | 5.2034 | 45.7
2022-07-23 03:30 | 44765.1458 | 0 | 5.1887 | 45.7
2022-07-23 04:00 | 44765.1667 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-07-23 04:30 | 44765.1875 | 0 | 5.3594 | 45.7
2022-07-23 05:00 | 44765.2083 | 0 | 5.4489 | 45.7
2022-07-23 05:30 | 44765.2292 | 0 | 5.6512 | 45.7
2022-07-23 06:00 | 44765.25 | 0 | 6.0965 | 45.7
2022-07-23 06:30 | 44765.2708 | 0 | 6.4589 | 45.7
2022-07-23 07:00 | 44765.2917 | 0 | 6.6064 | 45.7
2022-07-23 07:30 | 44765.3125 | 0 | 5.9146 | 45.7
2022-07-23 08:00 | 44765.3333 | 0 | 5.3318 | 45.7
2022-07-23 08:30 | 44765.3542 | 0 | 6.0588 | 45.7
2022-07-23 09:00 | 44765.375 | 0 | 5.363 | 45.7
2022-07-23 09:30 | 44765.3958 | 0 | 3.7975 | 45.7
2022-07-23 10:00 | 44765.4167 | 0 | 3.382 | 45.7
2022-07-23 10:30 | 44765.4375 | 0 | 1.7926 | 45.7
2022-07-23 11:00 | 44765.4583 | 0 | 1.507 | 45.7
2022-07-23 11:30 | 44765.4792 | 0 | 1.4292 | 45.7
2022-07-23 12:00 | 44765.5 | 0 | 1.5853 | 45.7
2022-07-23 12:30 | 44765.5208 | 0 | 1.7039 | 45.7
2022-07-23 13:00 | 44765.5417 | 0 | 1.7964 | 45.7
2022-07-23 13:30 | 44765.5625 | 0 | 2.2253 | 45.7
2022-07-23 14:00 | 44765.5833 | 0 | 2.4209 | 45.7
2022-07-23 14:30 | 44765.6042 | 0 | 3.2462 | 45.7
2022-07-23 15:00 | 44765.625 | 0 | 3.4418 | 45.7
2022-07-23 15:30 | 44765.6458 | 0 | 5.1862 | 45.7
2022-07-23 16:00 | 44765.6667 | 0 | 6.3515 | 45.7
2022-07-23 16:30 | 44765.6875 | 0 | 7.691 | 45.7
2022-07-23 17:00 | 44765.7083 | 0 | 9.0237 | 45.7
2022-07-23 17:30 | 44765.7292 | 0 | 10.0521 | 45.7
2022-07-23 18:00 | 44765.75 | 0 | 10.5407 | 45.7
2022-07-23 18:30 | 44765.7708 | 0 | 10.4967 | 45.7
2022-07-23 19:00 | 44765.7917 | 0 | 10.3256 | 45.7
2022-07-23 19:30 | 44765.8125 | 0 | 10.1168 | 45.7
2022-07-23 20:00 | 44765.8333 | 0 | 9.8676 | 45.7
2022-07-23 20:30 | 44765.8542 | 0 | 9.3652 | 45.7
2022-07-23 21:00 | 44765.875 | 0 | 9.0574 | 45.7
2022-07-23 21:30 | 44765.8958 | 0 | 8.5467 | 45.7
2022-07-23 22:00 | 44765.9167 | 0 | 8.0652 | 45.7
2022-07-23 22:30 | 44765.9375 | 0 | 7.7556 | 45.7
2022-07-23 23:00 | 44765.9583 | 0 | 7.1842 | 45.7
2022-07-23 23:30 | 44765.9792 | 0 | 6.6633 | 45.7
2022-07-24 | 44766 | 0 | 6.1761 | 45.7
2022-07-24 00:30 | 44766.0208 | 0 | 5.8069 | 45.7
2022-07-24 01:00 | 44766.0417 | 0 | 5.5389 | 45.7
2022-07-24 01:30 | 44766.0625 | 0 | 5.3978 | 45.7
2022-07-24 02:00 | 44766.0833 | 0 | 5.2706 | 45.7
2022-07-24 02:30 | 44766.1042 | 0 | 5.2929 | 45.7
2022-07-24 03:00 | 44766.125 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-24 03:30 | 44766.1458 | 0 | 5.1662 | 45.7
2022-07-24 04:00 | 44766.1667 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-07-24 04:30 | 44766.1875 | 0 | 5.2704 | 45.7
2022-07-24 05:00 | 44766.2083 | 0 | 5.4487 | 45.7
2022-07-24 05:30 | 44766.2292 | 0 | 5.6736 | 45.7
2022-07-24 06:00 | 44766.25 | 0 | 6.0665 | 45.7
2022-07-24 06:30 | 44766.2708 | 0 | 6.6105 | 45.7
2022-07-24 07:00 | 44766.2917 | 0 | 6.5441 | 45.7
2022-07-24 07:30 | 44766.3125 | 0 | 5.9888 | 45.7
2022-07-24 08:00 | 44766.3333 | 0 | 4.9496 | 45.7
2022-07-24 08:30 | 44766.3542 | 0 | 4.0154 | 45.7
2022-07-24 09:00 | 44766.375 | 0 | 3.1871 | 45.7
2022-07-24 09:30 | 44766.3958 | 0 | 2.2467 | 45.7
2022-07-24 10:00 | 44766.4167 | 0 | 1.6974 | 45.7
2022-07-24 10:30 | 44766.4375 | 0 | 1.4682 | 45.7
2022-07-24 11:00 | 44766.4583 | 0 | 1.4961 | 45.7
2022-07-24 11:30 | 44766.4792 | 0 | 1.5408 | 45.7
2022-07-24 12:00 | 44766.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-07-24 12:30 | 44766.5208 | 0 | 1.5337 | 45.7
2022-07-24 13:00 | 44766.5417 | 0 | 1.6301 | 45.7
2022-07-24 13:30 | 44766.5625 | 0 | 1.6525 | 45.7
2022-07-24 14:00 | 44766.5833 | 0 | 1.8308 | 45.7
2022-07-24 14:30 | 44766.6042 | 0 | 2.5377 | 45.7
2022-07-24 15:00 | 44766.625 | 0 | 4.4586 | 45.7
2022-07-24 15:30 | 44766.6458 | 0 | 5.1562 | 45.7
2022-07-24 16:00 | 44766.6667 | 0 | 7.2678 | 45.7
2022-07-24 16:30 | 44766.6875 | 0 | 8.4467 | 45.7
2022-07-24 17:00 | 44766.7083 | 0 | 10.0208 | 45.7
2022-07-24 17:30 | 44766.7292 | 0 | 11.4009 | 45.7
2022-07-24 18:00 | 44766.75 | 0 | 11.7619 | 45.7
2022-07-24 18:30 | 44766.7708 | 0 | 11.6801 | 45.7
2022-07-24 19:00 | 44766.7917 | 0 | 11.2087 | 45.7
2022-07-24 19:30 | 44766.8125 | 0 | 10.8167 | 45.7
2022-07-24 20:00 | 44766.8333 | 0 | 10.428 | 45.7
2022-07-24 20:30 | 44766.8542 | 0 | 9.7723 | 45.7
2022-07-24 21:00 | 44766.875 | 0 | 9.2692 | 45.7
2022-07-24 21:30 | 44766.8958 | 0 | 8.6022 | 45.7
2022-07-24 22:00 | 44766.9167 | 0 | 7.9509 | 45.7
2022-07-24 22:30 | 44766.9375 | 0 | 7.3888 | 45.7
2022-07-24 23:00 | 44766.9583 | 0 | 6.7453 | 45.7
2022-07-24 23:30 | 44766.9792 | 0 | 6.2478 | 45.7
2022-07-25 | 44767 | 0 | 5.8515 | 45.7
2022-07-25 00:30 | 44767.0208 | 0 | 5.539 | 45.7
2022-07-25 01:00 | 44767.0417 | 0 | 5.4269 | 45.7
2022-07-25 01:30 | 44767.0625 | 0 | 5.2885 | 45.7
2022-07-25 02:00 | 44767.0833 | 0 | 5.226 | 45.7
2022-07-25 02:30 | 44767.1042 | 0 | 5.1293 | 45.7
2022-07-25 03:00 | 44767.125 | 0 | 5.2107 | 45.7
2022-07-25 03:30 | 44767.1458 | 0 | 5.211 | 45.7
2022-07-25 04:00 | 44767.1667 | 0 | 5.4932 | 45.7
2022-07-25 04:30 | 44767.1875 | 0 | 5.8497 | 45.7
2022-07-25 05:00 | 44767.2083 | 0 | 6.4722 | 45.7
2022-07-25 05:30 | 44767.2292 | 0 | 7.3174 | 45.7
2022-07-25 06:00 | 44767.25 | 0 | 8.3321 | 45.7
2022-07-25 06:30 | 44767.2708 | 0 | 9.4048 | 45.7
2022-07-25 07:00 | 44767.2917 | 0 | 9.1848 | 45.7
2022-07-25 07:30 | 44767.3125 | 0 | 7.8489 | 45.7
2022-07-25 08:00 | 44767.3333 | 0 | 5.901 | 45.7
2022-07-25 08:30 | 44767.3542 | 0 | 4.1612 | 45.7
2022-07-25 09:00 | 44767.375 | 0 | 2.8664 | 45.7
2022-07-25 09:30 | 44767.3958 | 0 | 2.0146 | 45.7
2022-07-25 10:00 | 44767.4167 | 0 | 1.442 | 45.7
2022-07-25 10:30 | 44767.4375 | 0 | 1.4736 | 45.7
2022-07-25 11:00 | 44767.4583 | 0 | 1.7041 | 45.7
2022-07-25 11:30 | 44767.4792 | 0 | 2.0126 | 45.7
2022-07-25 12:00 | 44767.5 | 0 | 1.6605 | 45.7
2022-07-25 12:30 | 44767.5208 | 0 | 1.8499 | 45.7
2022-07-25 13:00 | 44767.5417 | 0 | 1.7257 | 45.7
2022-07-25 13:30 | 44767.5625 | 0 | 1.7782 | 45.7
2022-07-25 14:00 | 44767.5833 | 0 | 1.6082 | 45.7
2022-07-25 14:30 | 44767.6042 | 0 | 2.0547 | 45.7
2022-07-25 15:00 | 44767.625 | 0 | 2.9864 | 45.7
2022-07-25 15:30 | 44767.6458 | 0 | 4.2426 | 45.7
2022-07-25 16:00 | 44767.6667 | 0 | 5.9192 | 45.7
2022-07-25 16:30 | 44767.6875 | 0 | 7.6097 | 45.7
2022-07-25 17:00 | 44767.7083 | 0 | 9.2243 | 45.7
2022-07-25 17:30 | 44767.7292 | 0 | 10.8613 | 45.7
2022-07-25 18:00 | 44767.75 | 0 | 11.6525 | 45.7
2022-07-25 18:30 | 44767.7708 | 0 | 11.7693 | 45.7
2022-07-25 19:00 | 44767.7917 | 0 | 11.465 | 45.7
2022-07-25 19:30 | 44767.8125 | 0 | 11.0895 | 45.7
2022-07-25 20:00 | 44767.8333 | 0 | 10.8394 | 45.7
2022-07-25 20:30 | 44767.8542 | 0 | 10.2531 | 45.7
2022-07-25 21:00 | 44767.875 | 0 | 9.5184 | 45.7
2022-07-25 21:30 | 44767.8958 | 0 | 8.6873 | 45.7
2022-07-25 22:00 | 44767.9167 | 0 | 8.0155 | 45.7
2022-07-25 22:30 | 44767.9375 | 0 | 7.4728 | 45.7
2022-07-25 23:00 | 44767.9583 | 0 | 6.8911 | 45.7
2022-07-25 23:30 | 44767.9792 | 0 | 6.3211 | 45.7
2022-07-26 | 44768 | 0 | 5.8737 | 45.7
2022-07-26 00:30 | 44768.0208 | 0 | 5.5837 | 45.7
2022-07-26 01:00 | 44768.0417 | 0 | 5.3737 | 45.7
2022-07-26 01:30 | 44768.0625 | 0 | 5.3151 | 45.7
2022-07-26 02:00 | 44768.0833 | 0 | 5.2037 | 45.7
2022-07-26 02:30 | 44768.1042 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-26 03:00 | 44768.125 | 0 | 5.1662 | 45.7
2022-07-26 03:30 | 44768.1458 | 0 | 5.2481 | 45.7
2022-07-26 04:00 | 44768.1667 | 0 | 5.4856 | 45.7
2022-07-26 04:30 | 44768.1875 | 0 | 5.9987 | 45.7
2022-07-26 05:00 | 44768.2083 | 0 | 6.6216 | 45.7
2022-07-26 05:30 | 44768.2292 | 0 | 7.3685 | 45.7
2022-07-26 06:00 | 44768.25 | 0 | 8.4373 | 45.7
2022-07-26 06:30 | 44768.2708 | 0 | 9.427 | 45.7
2022-07-26 07:00 | 44768.2917 | 0 | 9.4695 | 45.7
2022-07-26 07:30 | 44768.3125 | 0 | 7.6408 | 45.7
2022-07-26 08:00 | 44768.3333 | 0 | 5.6017 | 45.7
2022-07-26 08:30 | 44768.3542 | 0 | 3.905 | 45.7
2022-07-26 09:00 | 44768.375 | 0 | 2.6908 | 45.7
2022-07-26 09:30 | 44768.3958 | 0 | 1.7735 | 45.7
2022-07-26 10:00 | 44768.4167 | 0 | 1.3623 | 45.7
2022-07-26 10:30 | 44768.4375 | 0 | 1.4513 | 45.7
2022-07-26 11:00 | 44768.4583 | 0 | 1.8306 | 45.7
2022-07-26 11:30 | 44768.4792 | 0 | 1.9652 | 45.7
2022-07-26 12:00 | 44768.5 | 0 | 2.1066 | 45.7
2022-07-26 12:30 | 44768.5208 | 0 | 1.9878 | 45.7
2022-07-26 13:00 | 44768.5417 | 0 | 1.8093 | 45.7
2022-07-26 13:30 | 44768.5625 | 0 | 1.5934 | 45.7
2022-07-26 14:00 | 44768.5833 | 0 | 1.578 | 45.7
2022-07-26 14:30 | 44768.6042 | 0 | 2.047 | 45.7
2022-07-26 15:00 | 44768.625 | 0 | 3.1604 | 45.7
2022-07-26 15:30 | 44768.6458 | 0 | 4.7755 | 45.7
2022-07-26 16:00 | 44768.6667 | 0 | 6.5553 | 45.7
2022-07-26 16:30 | 44768.6875 | 0 | 8.1968 | 45.7
2022-07-26 17:00 | 44768.7083 | 0 | 9.6965 | 45.7
2022-07-26 17:30 | 44768.7292 | 0 | 10.5295 | 45.7
2022-07-26 18:00 | 44768.75 | 0 | 10.9206 | 45.7
2022-07-26 18:30 | 44768.7708 | 0 | 11.01 | 45.7
2022-07-26 19:00 | 44768.7917 | 0 | 10.7574 | 45.7
2022-07-26 19:30 | 44768.8125 | 0 | 10.2851 | 45.7
2022-07-26 20:00 | 44768.8333 | 0 | 9.8942 | 45.7
2022-07-26 20:30 | 44768.8542 | 0 | 9.482 | 45.7
2022-07-26 21:00 | 44768.875 | 0 | 9.003 | 45.7
2022-07-26 21:30 | 44768.8958 | 0 | 8.266 | 45.7
2022-07-26 22:00 | 44768.9167 | 0 | 7.6043 | 45.7
2022-07-26 22:30 | 44768.9375 | 0 | 7.0416 | 45.7
2022-07-26 23:00 | 44768.9583 | 0 | 6.4769 | 45.7
2022-07-26 23:30 | 44768.9792 | 0 | 6.0169 | 45.7
2022-07-27 | 44769 | 0 | 5.6431 | 45.7
2022-07-27 00:30 | 44769.0208 | 0 | 5.4051 | 45.7
2022-07-27 01:00 | 44769.0417 | 0 | 5.1888 | 45.7
2022-07-27 01:30 | 44769.0625 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-07-27 02:00 | 44769.0833 | 0 | 5.092 | 45.7
2022-07-27 02:30 | 44769.1042 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-07-27 03:00 | 44769.125 | 0 | 5.0917 | 45.7
2022-07-27 03:30 | 44769.1458 | 0 | 5.1884 | 45.7
2022-07-27 04:00 | 44769.1667 | 0 | 5.4708 | 45.7
2022-07-27 04:30 | 44769.1875 | 0 | 5.8612 | 45.7
2022-07-27 05:00 | 44769.2083 | 0 | 6.6006 | 45.7
2022-07-27 05:30 | 44769.2292 | 0 | 7.3197 | 45.7
2022-07-27 06:00 | 44769.25 | 0 | 8.4549 | 45.7
2022-07-27 06:30 | 44769.2708 | 0 | 9.5898 | 45.7
2022-07-27 07:00 | 44769.2917 | 0 | 9.3394 | 45.7
2022-07-27 07:30 | 44769.3125 | 0 | 7.8155 | 45.7
2022-07-27 08:00 | 44769.3333 | 0 | 5.7077 | 45.7
2022-07-27 08:30 | 44769.3542 | 0 | 4.0421 | 45.7
2022-07-27 09:00 | 44769.375 | 0 | 2.6763 | 45.7
2022-07-27 09:30 | 44769.3958 | 0 | 1.688 | 45.7
2022-07-27 10:00 | 44769.4167 | 0 | 1.34 | 45.7
2022-07-27 10:30 | 44769.4375 | 0 | 1.6593 | 45.7
2022-07-27 11:00 | 44769.4583 | 0 | 1.4184 | 45.7
2022-07-27 11:30 | 44769.4792 | 0 | 1.1941 | 45.7
2022-07-27 12:00 | 44769.5 | 0 | 1.1835 | 45.7
2022-07-27 12:30 | 44769.5208 | 0 | 1.3052 | 45.7
2022-07-27 13:00 | 44769.5417 | 0 | 1.102 | 45.7
2022-07-27 13:30 | 44769.5625 | 0 | 1.0273 | 45.7
2022-07-27 14:00 | 44769.5833 | 0 | 1.555 | 45.7
2022-07-27 14:30 | 44769.6042 | 0 | 1.7813 | 45.7
2022-07-27 15:00 | 44769.625 | 0 | 2.5971 | 45.7
2022-07-27 15:30 | 44769.6458 | 0 | 3.9512 | 45.7
2022-07-27 16:00 | 44769.6667 | 0 | 5.8454 | 45.7
2022-07-27 16:30 | 44769.6875 | 0 | 7.7945 | 45.7
2022-07-27 17:00 | 44769.7083 | 0 | 9.6541 | 45.7
2022-07-27 17:30 | 44769.7292 | 0 | 11.4539 | 45.7
2022-07-27 18:00 | 44769.75 | 0 | 12.2604 | 45.7
2022-07-27 18:30 | 44769.7708 | 0 | 12.4615 | 45.7
2022-07-27 19:00 | 44769.7917 | 0 | 12.5061 | 45.7
2022-07-27 19:30 | 44769.8125 | 0 | 12.2833 | 45.7
2022-07-27 20:00 | 44769.8333 | 0 | 12.1272 | 45.7
2022-07-27 20:30 | 44769.8542 | 0 | 11.4663 | 45.7
2022-07-27 21:00 | 44769.875 | 0 | 10.905 | 45.7
2022-07-27 21:30 | 44769.8958 | 0 | 9.9438 | 45.7
2022-07-27 22:00 | 44769.9167 | 0 | 9.0818 | 45.7
2022-07-27 22:30 | 44769.9375 | 0 | 8.2889 | 45.7
2022-07-27 23:00 | 44769.9583 | 0 | 7.555 | 45.7
2022-07-27 23:30 | 44769.9792 | 0 | 6.9309 | 45.7
2022-07-28 | 44770 | 0 | 6.4994 | 45.7
2022-07-28 00:30 | 44770.0208 | 0 | 6.1568 | 45.7
2022-07-28 01:00 | 44770.0417 | 0 | 5.9224 | 45.7
2022-07-28 01:30 | 44770.0625 | 0 | 5.7622 | 45.7
2022-07-28 02:00 | 44770.0833 | 0 | 5.7023 | 45.7
2022-07-28 02:30 | 44770.1042 | 0 | 5.6948 | 45.7
2022-07-28 03:00 | 44770.125 | 0 | 5.7244 | 45.7
2022-07-28 03:30 | 44770.1458 | 0 | 5.8957 | 45.7
2022-07-28 04:00 | 44770.1667 | 0 | 6.2597 | 45.7
2022-07-28 04:30 | 44770.1875 | 0 | 6.7646 | 45.7
2022-07-28 05:00 | 44770.2083 | 0 | 7.6383 | 45.7
2022-07-28 05:30 | 44770.2292 | 0 | 8.5098 | 45.7
2022-07-28 06:00 | 44770.25 | 0 | 9.7836 | 45.7
2022-07-28 06:30 | 44770.2708 | 0 | 11.0684 | 45.7
2022-07-28 07:00 | 44770.2917 | 0 | 11.0475 | 45.7
2022-07-28 07:30 | 44770.3125 | 0 | 9.2692 | 45.7
2022-07-28 08:00 | 44770.3333 | 0 | 7.47 | 45.7
2022-07-28 08:30 | 44770.3542 | 0 | 5.5258 | 45.7
2022-07-28 09:00 | 44770.375 | 0 | 3.9803 | 45.7
2022-07-28 09:30 | 44770.3958 | 0 | 2.6621 | 45.7
2022-07-28 10:00 | 44770.4167 | 0 | 1.8058 | 45.7
2022-07-28 10:30 | 44770.4375 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-07-28 11:00 | 44770.4583 | 0 | 1.7586 | 45.7
2022-07-28 11:30 | 44770.4792 | 0 | 1.9545 | 45.7
2022-07-28 12:00 | 44770.5 | 0 | 2.0146 | 45.7
2022-07-28 12:30 | 44770.5208 | 0 | 1.8969 | 45.7
2022-07-28 13:00 | 44770.5417 | 0 | 1.8428 | 45.7
2022-07-28 13:30 | 44770.5625 | 0 | 1.9279 | 45.7
2022-07-28 14:00 | 44770.5833 | 0 | 2.5328 | 45.7
2022-07-28 14:30 | 44770.6042 | 0 | 3.2938 | 45.7
2022-07-28 15:00 | 44770.625 | 0 | 3.7824 | 45.7
2022-07-28 15:30 | 44770.6458 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-07-28 16:00 | 44770.6667 | 0 | 6.6355 | 45.7
2022-07-28 16:30 | 44770.6875 | 0 | 7.9743 | 45.7
2022-07-28 17:00 | 44770.7083 | 0 | 9.6747 | 45.7
2022-07-28 17:30 | 44770.7292 | 0 | 11.1061 | 45.7
2022-07-28 18:00 | 44770.75 | 0 | 11.9087 | 45.7
2022-07-28 18:30 | 44770.7708 | 0 | 12.1523 | 45.7
2022-07-28 19:00 | 44770.7917 | 0 | 12.216 | 45.7
2022-07-28 19:30 | 44770.8125 | 0 | 12.0217 | 45.7
2022-07-28 20:00 | 44770.8333 | 0 | 11.8514 | 45.7
2022-07-28 20:30 | 44770.8542 | 0 | 11.3565 | 45.7
2022-07-28 21:00 | 44770.875 | 0 | 10.6565 | 45.7
2022-07-28 21:30 | 44770.8958 | 0 | 9.7483 | 45.7
2022-07-28 22:00 | 44770.9167 | 0 | 8.9024 | 45.7
2022-07-28 22:30 | 44770.9375 | 0 | 8.1091 | 45.7
2022-07-28 23:00 | 44770.9583 | 0 | 7.4217 | 45.7
2022-07-28 23:30 | 44770.9792 | 0 | 6.7354 | 45.7
2022-07-29 | 44771 | 0 | 6.3242 | 45.7
2022-07-29 00:30 | 44771.0208 | 0 | 5.9662 | 45.7
2022-07-29 01:00 | 44771.0417 | 0 | 5.7112 | 45.7
2022-07-29 01:30 | 44771.0625 | 0 | 5.6088 | 45.7
2022-07-29 02:00 | 44771.0833 | 0 | 5.5608 | 45.7
2022-07-29 02:30 | 44771.1042 | 0 | 5.5229 | 45.7
2022-07-29 03:00 | 44771.125 | 0 | 5.5575 | 45.7
2022-07-29 03:30 | 44771.1458 | 0 | 5.6338 | 45.7
2022-07-29 04:00 | 44771.1667 | 0 | 5.9651 | 45.7
2022-07-29 04:30 | 44771.1875 | 0 | 6.4218 | 45.7
2022-07-29 05:00 | 44771.2083 | 0 | 7.1133 | 45.7
2022-07-29 05:30 | 44771.2292 | 0 | 7.9882 | 45.7
2022-07-29 06:00 | 44771.25 | 0 | 9.3526 | 45.7
2022-07-29 06:30 | 44771.2708 | 0 | 10.7002 | 45.7
2022-07-29 07:00 | 44771.2917 | 0 | 10.6202 | 45.7
2022-07-29 07:30 | 44771.3125 | 0 | 8.8589 | 45.7
2022-07-29 08:00 | 44771.3333 | 0 | 6.6779 | 45.7
2022-07-29 08:30 | 44771.3542 | 0 | 4.7355 | 45.7
2022-07-29 09:00 | 44771.375 | 0 | 3.2561 | 45.7
2022-07-29 09:30 | 44771.3958 | 0 | 2.1522 | 45.7
2022-07-29 10:00 | 44771.4167 | 0 | 1.5424 | 45.7
2022-07-29 10:30 | 44771.4375 | 0 | 1.5246 | 45.7
2022-07-29 11:00 | 44771.4583 | 0 | 1.8436 | 45.7
2022-07-29 11:30 | 44771.4792 | 0 | 1.9551 | 45.7
2022-07-29 12:00 | 44771.5 | 0 | 2.0821 | 45.7
2022-07-29 12:30 | 44771.5208 | 0 | 2.0155 | 45.7
2022-07-29 13:00 | 44771.5417 | 0 | 1.867 | 45.7
2022-07-29 13:30 | 44771.5625 | 0 | 1.602 | 45.7
2022-07-29 14:00 | 44771.5833 | 0 | 1.5186 | 45.7
2022-07-29 14:30 | 44771.6042 | 0 | 1.8089 | 45.7
2022-07-29 15:00 | 44771.625 | 0 | 2.6108 | 45.7
2022-07-29 15:30 | 44771.6458 | 0 | 3.9138 | 45.7
2022-07-29 16:00 | 44771.6667 | 0 | 5.4627 | 45.7
2022-07-29 16:30 | 44771.6875 | 0 | 7.2006 | 45.7
2022-07-29 17:00 | 44771.7083 | 0 | 8.8503 | 45.7
2022-07-29 17:30 | 44771.7292 | 0 | 10.3038 | 45.7
2022-07-29 18:00 | 44771.75 | 0 | 11.0602 | 45.7
2022-07-29 18:30 | 44771.7708 | 0 | 11.3392 | 45.7
2022-07-29 19:00 | 44771.7917 | 0 | 11.3316 | 45.7
2022-07-29 19:30 | 44771.8125 | 0 | 11.0014 | 45.7
2022-07-29 20:00 | 44771.8333 | 0 | 10.7841 | 45.7
2022-07-29 20:30 | 44771.8542 | 0 | 10.3041 | 45.7
2022-07-29 21:00 | 44771.875 | 0 | 9.8968 | 45.7
2022-07-29 21:30 | 44771.8958 | 0 | 9.1787 | 45.7
2022-07-29 22:00 | 44771.9167 | 0 | 8.5288 | 45.7
2022-07-29 22:30 | 44771.9375 | 0 | 8.0156 | 45.7
2022-07-29 23:00 | 44771.9583 | 0 | 7.3551 | 45.7
2022-07-29 23:30 | 44771.9792 | 0 | 6.8083 | 45.7
2022-07-30 | 44772 | 0 | 6.3626 | 45.7
2022-07-30 00:30 | 44772.0208 | 0 | 5.9675 | 45.7
2022-07-30 01:00 | 44772.0417 | 0 | 5.7685 | 45.7
2022-07-30 01:30 | 44772.0625 | 0 | 5.5954 | 45.7
2022-07-30 02:00 | 44772.0833 | 0 | 5.4079 | 45.7
2022-07-30 02:30 | 44772.1042 | 0 | 5.3632 | 45.7
2022-07-30 03:00 | 44772.125 | 0 | 5.3304 | 45.7
2022-07-30 03:30 | 44772.1458 | 0 | 5.2895 | 45.7
2022-07-30 04:00 | 44772.1667 | 0 | 5.3308 | 45.7
2022-07-30 04:30 | 44772.1875 | 0 | 5.4201 | 45.7
2022-07-30 05:00 | 44772.2083 | 0 | 5.8411 | 45.7
2022-07-30 05:30 | 44772.2292 | 0 | 6.0291 | 45.7
2022-07-30 06:00 | 44772.25 | 0 | 6.5377 | 45.7
2022-07-30 06:30 | 44772.2708 | 0 | 7.085 | 45.7
2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 0 | 7.0415 | 45.7
2022-07-30 07:30 | 44772.3125 | 0 | 5.9773 | 45.7
2022-07-30 08:00 | 44772.3333 | 0 | 4.8632 | 45.7
2022-07-30 08:30 | 44772.3542 | 0 | 3.8246 | 45.7
2022-07-30 09:00 | 44772.375 | 0 | 2.7661 | 45.7
2022-07-30 09:30 | 44772.3958 | 0 | 1.914 | 45.7
2022-07-30 10:00 | 44772.4167 | 0 | 1.5838 | 45.7
2022-07-30 10:30 | 44772.4375 | 0 | 1.5875 | 45.7
2022-07-30 11:00 | 44772.4583 | 0 | 1.7352 | 45.7
2022-07-30 11:30 | 44772.4792 | 0 | 1.9106 | 45.7
2022-07-30 12:00 | 44772.5 | 0 | 1.9835 | 45.7
2022-07-30 12:30 | 44772.5208 | 0 | 1.9653 | 45.7
2022-07-30 13:00 | 44772.5417 | 0 | 1.8793 | 45.7
2022-07-30 13:30 | 44772.5625 | 0 | 1.631 | 45.7
2022-07-30 14:00 | 44772.5833 | 0 | 1.7737 | 45.7
2022-07-30 14:30 | 44772.6042 | 0 | 2.3695 | 45.7
2022-07-30 15:00 | 44772.625 | 0 | 3.0408 | 45.7
2022-07-30 15:30 | 44772.6458 | 0 | 4.8656 | 45.7
2022-07-30 16:00 | 44772.6667 | 0 | 5.7594 | 45.7
2022-07-30 16:30 | 44772.6875 | 0 | 7.3212 | 45.7
2022-07-30 17:00 | 44772.7083 | 0 | 9.055 | 45.7
2022-07-30 17:30 | 44772.7292 | 0 | 10.3528 | 45.7
2022-07-30 18:00 | 44772.75 | 0 | 10.7304 | 45.7
2022-07-30 18:30 | 44772.7708 | 0 | 10.8866 | 45.7
2022-07-30 19:00 | 44772.7917 | 0 | 10.4815 | 45.7
2022-07-30 19:30 | 44772.8125 | 0 | 10.3155 | 45.7
2022-07-30 20:00 | 44772.8333 | 0 | 10.0408 | 45.7
2022-07-30 20:30 | 44772.8542 | 0 | 9.454 | 45.7
2022-07-30 21:00 | 44772.875 | 0 | 9.2059 | 45.7
2022-07-30 21:30 | 44772.8958 | 0 | 8.569 | 45.7
2022-07-30 22:00 | 44772.9167 | 0 | 7.9615 | 45.7
2022-07-30 22:30 | 44772.9375 | 0 | 7.5985 | 45.7
2022-07-30 23:00 | 44772.9583 | 0 | 7.053 | 45.7
2022-07-30 23:30 | 44772.9792 | 0 | 6.549 | 45.7
2022-07-31 | 44773 | 0 | 6.149 | 45.7
2022-07-31 00:30 | 44773.0208 | 0 | 5.7592 | 45.7
2022-07-31 01:00 | 44773.0417 | 0 | 5.5899 | 45.7
2022-07-31 01:30 | 44773.0625 | 0 | 5.3185 | 45.7
2022-07-31 02:00 | 44773.0833 | 0 | 5.192 | 45.7
2022-07-31 02:30 | 44773.1042 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-07-31 03:00 | 44773.125 | 0 | 5.0282 | 45.7
2022-07-31 03:30 | 44773.1458 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-07-31 04:00 | 44773.1667 | 0 | 5.0851 | 45.7
2022-07-31 04:30 | 44773.1875 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-07-31 05:00 | 44773.2083 | 0 | 5.3029 | 45.7
2022-07-31 05:30 | 44773.2292 | 0 | 5.5251 | 45.7
2022-07-31 06:00 | 44773.25 | 0 | 5.8765 | 45.7
2022-07-31 06:30 | 44773.2708 | 0 | 6.2416 | 45.7
2022-07-31 07:00 | 44773.2917 | 0 | 6.4772 | 45.7
2022-07-31 07:30 | 44773.3125 | 0 | 6.4921 | 45.7
2022-07-31 08:00 | 44773.3333 | 0 | 6.8662 | 45.7
2022-07-31 08:30 | 44773.3542 | 0 | 6.013 | 45.7
2022-07-31 09:00 | 44773.375 | 0 | 3.9429 | 45.7
2022-07-31 09:30 | 44773.3958 | 0 | 4.0805 | 45.7
2022-07-31 10:00 | 44773.4167 | 0 | 4.5934 | 45.7
2022-07-31 10:30 | 44773.4375 | 0 | 3.4824 | 45.7
2022-07-31 11:00 | 44773.4583 | 0 | 3.4344 | 45.7
2022-07-31 11:30 | 44773.4792 | 0 | 4.4137 | 45.7
2022-07-31 12:00 | 44773.5 | 0 | 2.1979 | 45.7
2022-07-31 12:30 | 44773.5208 | 0 | 3.073 | 45.7
2022-07-31 13:00 | 44773.5417 | 0 | 4.2542 | 45.7
2022-07-31 13:30 | 44773.5625 | 0 | 2.6994 | 45.7
2022-07-31 14:00 | 44773.5833 | 0 | 4.0335 | 45.7
2022-07-31 14:30 | 44773.6042 | 0 | 4.6152 | 45.7
2022-07-31 15:00 | 44773.625 | 0 | 5.3972 | 45.7
2022-07-31 15:30 | 44773.6458 | 0 | 7.5209 | 45.7
2022-07-31 16:00 | 44773.6667 | 0 | 8.44 | 45.7
2022-07-31 16:30 | 44773.6875 | 0 | 9.6021 | 45.7
2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | 0 | 10.6248 | 45.7
2022-07-31 17:30 | 44773.7292 | 0 | 11.7012 | 45.7
2022-07-31 18:00 | 44773.75 | 0 | 12.0318 | 45.7
2022-07-31 18:30 | 44773.7708 | 0 | 11.8432 | 45.7
2022-07-31 19:00 | 44773.7917 | 0 | 11.3937 | 45.7
2022-07-31 19:30 | 44773.8125 | 0 | 10.8373 | 45.7
2022-07-31 20:00 | 44773.8333 | 0 | 10.5238 | 45.7
2022-07-31 20:30 | 44773.8542 | 0 | 9.753 | 45.7
2022-07-31 21:00 | 44773.875 | 0 | 9.1184 | 45.7
2022-07-31 21:30 | 44773.8958 | 0 | 8.3956 | 45.7
2022-07-31 22:00 | 44773.9167 | 0 | 7.6036 | 45.7
2022-07-31 22:30 | 44773.9375 | 0 | 7.0977 | 45.7
2022-07-31 23:00 | 44773.9583 | 0 | 6.6349 | 45.7
2022-07-31 23:30 | 44773.9792 | 0 | 6.0992 | 45.7
2022-08-01 | 44774 | 0 | 5.703 | 45.7
2022-08-01 00:30 | 44774.0208 | 0 | 5.3895 | 45.7
2022-08-01 01:00 | 44774.0417 | 0 | 5.1909 | 45.7
2022-08-01 01:30 | 44774.0625 | 0 | 5.1324 | 45.7
2022-08-01 02:00 | 44774.0833 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-01 02:30 | 44774.1042 | 0 | 4.8752 | 45.7
2022-08-01 03:00 | 44774.125 | 0 | 4.8652 | 45.7
2022-08-01 03:30 | 44774.1458 | 0 | 4.8842 | 45.7
2022-08-01 04:00 | 44774.1667 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-08-01 04:30 | 44774.1875 | 0 | 5.4257 | 45.7
2022-08-01 05:00 | 44774.2083 | 0 | 5.984 | 45.7
2022-08-01 05:30 | 44774.2292 | 0 | 6.6254 | 45.7
2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 0 | 7.3284 | 45.7
2022-08-01 06:30 | 44774.2708 | 0 | 8.0768 | 45.7
2022-08-01 07:00 | 44774.2917 | 0 | 8.6232 | 45.7
2022-08-01 07:30 | 44774.3125 | 0 | 8.7373 | 45.7
2022-08-01 08:00 | 44774.3333 | 0 | 8.1807 | 45.7
2022-08-01 08:30 | 44774.3542 | 0 | 7.5138 | 45.7
2022-08-01 09:00 | 44774.375 | 0 | 6.3398 | 45.7
2022-08-01 09:30 | 44774.3958 | 0 | 5.5958 | 45.7
2022-08-01 10:00 | 44774.4167 | 0 | 6.3497 | 45.7
2022-08-01 10:30 | 44774.4375 | 0 | 5.7071 | 45.7
2022-08-01 11:00 | 44774.4583 | 0 | 4.682 | 45.7
2022-08-01 11:30 | 44774.4792 | 0 | 5.4806 | 45.7
2022-08-01 12:00 | 44774.5 | 0 | 4.4915 | 45.7
2022-08-01 12:30 | 44774.5208 | 0 | 3.3903 | 45.7
2022-08-01 13:00 | 44774.5417 | 0 | 3.2183 | 45.7
2022-08-01 13:30 | 44774.5625 | 0 | 3.659 | 45.7
2022-08-01 14:00 | 44774.5833 | 0 | 3.3328 | 45.7
2022-08-01 14:30 | 44774.6042 | 0 | 4.573 | 45.7
2022-08-01 15:00 | 44774.625 | 0 | 5.3498 | 45.7
2022-08-01 15:30 | 44774.6458 | 0 | 5.9433 | 45.7
2022-08-01 16:00 | 44774.6667 | 0 | 7.4429 | 45.7
2022-08-01 16:30 | 44774.6875 | 0 | 8.7869 | 45.7
2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | 0 | 10.2172 | 45.7
2022-08-01 17:30 | 44774.7292 | 0 | 11.464 | 45.7
2022-08-01 18:00 | 44774.75 | 0 | 11.8612 | 45.7
2022-08-01 18:30 | 44774.7708 | 0 | 12.0447 | 45.7
2022-08-01 19:00 | 44774.7917 | 0 | 11.7436 | 45.7
2022-08-01 19:30 | 44774.8125 | 0 | 11.2559 | 45.7
2022-08-01 20:00 | 44774.8333 | 0 | 10.6591 | 45.7
2022-08-01 20:30 | 44774.8542 | 0 | 9.9704 | 45.7
2022-08-01 21:00 | 44774.875 | 0 | 9.3502 | 45.7
2022-08-01 21:30 | 44774.8958 | 0 | 8.538 | 45.7
2022-08-01 22:00 | 44774.9167 | 0 | 7.7669 | 45.7
2022-08-01 22:30 | 44774.9375 | 0 | 7.1952 | 45.7
2022-08-01 23:00 | 44774.9583 | 0 | 6.5278 | 45.7
2022-08-01 23:30 | 44774.9792 | 0 | 6.024 | 45.7
2022-08-02 | 44775 | 0 | 5.6997 | 45.7
2022-08-02 00:30 | 44775.0208 | 0 | 5.4213 | 45.7
2022-08-02 01:00 | 44775.0417 | 0 | 5.1963 | 45.7
2022-08-02 01:30 | 44775.0625 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-08-02 02:00 | 44775.0833 | 0 | 5.0762 | 45.7
2022-08-02 02:30 | 44775.1042 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-02 03:00 | 44775.125 | 0 | 4.9389 | 45.7
2022-08-02 03:30 | 44775.1458 | 0 | 5.0405 | 45.7
2022-08-02 04:00 | 44775.1667 | 0 | 5.221 | 45.7
2022-08-02 04:30 | 44775.1875 | 0 | 5.5441 | 45.7
2022-08-02 05:00 | 44775.2083 | 0 | 6.1724 | 45.7
2022-08-02 05:30 | 44775.2292 | 0 | 6.886 | 45.7
2022-08-02 06:00 | 44775.25 | 0 | 7.9581 | 45.7
2022-08-02 06:30 | 44775.2708 | 0 | 8.8298 | 45.7
2022-08-02 07:00 | 44775.2917 | 0 | 8.5306 | 45.7
2022-08-02 07:30 | 44775.3125 | 0 | 6.9533 | 45.7
2022-08-02 08:00 | 44775.3333 | 0 | 5.2074 | 45.7
2022-08-02 08:30 | 44775.3542 | 0 | 3.4227 | 45.7
2022-08-02 09:00 | 44775.375 | 0 | 2.3308 | 45.7
2022-08-02 09:30 | 44775.3958 | 0 | 1.6545 | 45.7
2022-08-02 10:00 | 44775.4167 | 0 | 1.5685 | 45.7
2022-08-02 10:30 | 44775.4375 | 0 | 1.7699 | 45.7
2022-08-02 11:00 | 44775.4583 | 0 | 1.9843 | 45.7
2022-08-02 11:30 | 44775.4792 | 0 | 1.8406 | 45.7
2022-08-02 12:00 | 44775.5 | 0 | 2.2243 | 45.7
2022-08-02 12:30 | 44775.5208 | 0 | 2.0189 | 45.7
2022-08-02 13:00 | 44775.5417 | 0 | 2.0628 | 45.7
2022-08-02 13:30 | 44775.5625 | 0 | 1.5664 | 45.7
2022-08-02 14:00 | 44775.5833 | 0 | 1.5186 | 45.7
2022-08-02 14:30 | 44775.6042 | 0 | 1.704 | 45.7
2022-08-02 15:00 | 44775.625 | 0 | 2.4502 | 45.7
2022-08-02 15:30 | 44775.6458 | 0 | 3.7176 | 45.7
2022-08-02 16:00 | 44775.6667 | 0 | 5.6106 | 45.7
2022-08-02 16:30 | 44775.6875 | 0 | 7.2313 | 45.7
2022-08-02 17:00 | 44775.7083 | 0 | 8.9778 | 45.7
2022-08-02 17:30 | 44775.7292 | 0 | 10.2607 | 45.7
2022-08-02 18:00 | 44775.75 | 0 | 10.8991 | 45.7
2022-08-02 18:30 | 44775.7708 | 0 | 10.943 | 45.7
2022-08-02 19:00 | 44775.7917 | 0 | 10.6262 | 45.7
2022-08-02 19:30 | 44775.8125 | 0 | 10.3379 | 45.7
2022-08-02 20:00 | 44775.8333 | 0 | 10.0597 | 45.7
2022-08-02 20:30 | 44775.8542 | 0 | 9.4393 | 45.7
2022-08-02 21:00 | 44775.875 | 0 | 8.9417 | 45.7
2022-08-02 21:30 | 44775.8958 | 0 | 8.1652 | 45.7
2022-08-02 22:00 | 44775.9167 | 0 | 7.4409 | 45.7
2022-08-02 22:30 | 44775.9375 | 0 | 6.9376 | 45.7
2022-08-02 23:00 | 44775.9583 | 0 | 6.3946 | 45.7
2022-08-02 23:30 | 44775.9792 | 0 | 5.8307 | 45.7
2022-08-03 | 44776 | 0 | 5.5318 | 45.7
2022-08-03 00:30 | 44776.0208 | 0 | 5.2563 | 45.7
2022-08-03 01:00 | 44776.0417 | 0 | 5.0784 | 45.7
2022-08-03 01:30 | 44776.0625 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-03 02:00 | 44776.0833 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-03 02:30 | 44776.1042 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-03 03:00 | 44776.125 | 0 | 4.9065 | 45.7
2022-08-03 03:30 | 44776.1458 | 0 | 4.9802 | 45.7
2022-08-03 04:00 | 44776.1667 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-08-03 04:30 | 44776.1875 | 0 | 5.3654 | 45.7
2022-08-03 05:00 | 44776.2083 | 0 | 5.9468 | 45.7
2022-08-03 05:30 | 44776.2292 | 0 | 6.5848 | 45.7
2022-08-03 06:00 | 44776.25 | 0 | 7.4396 | 45.7
2022-08-03 06:30 | 44776.2708 | 0 | 8.0811 | 45.7
2022-08-03 07:00 | 44776.2917 | 0 | 7.6506 | 45.7
2022-08-03 07:30 | 44776.3125 | 0 | 6.8498 | 45.7
2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 0 | 5.7099 | 45.7
2022-08-03 08:30 | 44776.3542 | 0 | 4.044 | 45.7
2022-08-03 09:00 | 44776.375 | 0 | 2.9976 | 45.7
2022-08-03 09:30 | 44776.3958 | 0 | 3.7185 | 45.7
2022-08-03 10:00 | 44776.4167 | 0 | 1.5931 | 45.7
2022-08-03 10:30 | 44776.4375 | 0 | 1.73 | 45.7
2022-08-03 11:00 | 44776.4583 | 0 | 1.7859 | 45.7
2022-08-03 11:30 | 44776.4792 | 0 | 1.8133 | 45.7
2022-08-03 12:00 | 44776.5 | 0 | 1.6288 | 45.7
2022-08-03 12:30 | 44776.5208 | 0 | 1.7717 | 45.7
2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | 0 | 1.5145 | 45.7
2022-08-03 13:30 | 44776.5625 | 0 | 2.0303 | 45.7
2022-08-03 14:00 | 44776.5833 | 0 | 1.7765 | 45.7
2022-08-03 14:30 | 44776.6042 | 0 | 3.0789 | 45.7
2022-08-03 15:00 | 44776.625 | 0 | 2.2672 | 45.7
2022-08-03 15:30 | 44776.6458 | 0 | 3.7446 | 45.7
2022-08-03 16:00 | 44776.6667 | 0 | 5.4467 | 45.7
2022-08-03 16:30 | 44776.6875 | 0 | 6.9809 | 45.7
2022-08-03 17:00 | 44776.7083 | 0 | 8.6114 | 45.7
2022-08-03 17:30 | 44776.7292 | 0 | 9.9605 | 45.7
2022-08-03 18:00 | 44776.75 | 0 | 10.6218 | 45.7
2022-08-03 18:30 | 44776.7708 | 0 | 10.7442 | 45.7
2022-08-03 19:00 | 44776.7917 | 0 | 10.4479 | 45.7
2022-08-03 19:30 | 44776.8125 | 0 | 10.1647 | 45.7
2022-08-03 20:00 | 44776.8333 | 0 | 9.7119 | 45.7
2022-08-03 20:30 | 44776.8542 | 0 | 9.3101 | 45.7
2022-08-03 21:00 | 44776.875 | 0 | 8.8836 | 45.7
2022-08-03 21:30 | 44776.8958 | 0 | 8.1848 | 45.7
2022-08-03 22:00 | 44776.9167 | 0 | 7.5332 | 45.7
2022-08-03 22:30 | 44776.9375 | 0 | 6.9765 | 45.7
2022-08-03 23:00 | 44776.9583 | 0 | 6.3849 | 45.7
2022-08-03 23:30 | 44776.9792 | 0 | 5.9729 | 45.7
2022-08-04 | 44777 | 0 | 5.617 | 45.7
2022-08-04 00:30 | 44777.0208 | 0 | 5.3382 | 45.7
2022-08-04 01:00 | 44777.0417 | 0 | 5.1123 | 45.7
2022-08-04 01:30 | 44777.0625 | 0 | 4.9456 | 45.7
2022-08-04 02:00 | 44777.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-04 02:30 | 44777.1042 | 0 | 4.7892 | 45.7
2022-08-04 03:00 | 44777.125 | 0 | 4.8138 | 45.7
2022-08-04 03:30 | 44777.1458 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-08-04 04:00 | 44777.1667 | 0 | 5.0721 | 45.7
2022-08-04 04:30 | 44777.1875 | 0 | 5.3654 | 45.7
2022-08-04 05:00 | 44777.2083 | 0 | 5.936 | 45.7
2022-08-04 05:30 | 44777.2292 | 0 | 6.5775 | 45.7
2022-08-04 06:00 | 44777.25 | 0 | 7.4417 | 45.7
2022-08-04 06:30 | 44777.2708 | 0 | 8.1563 | 45.7
2022-08-04 07:00 | 44777.2917 | 0 | 7.8427 | 45.7
2022-08-04 07:30 | 44777.3125 | 0 | 6.6674 | 45.7
2022-08-04 08:00 | 44777.3333 | 0 | 4.9895 | 45.7
2022-08-04 08:30 | 44777.3542 | 0 | 3.3241 | 45.7
2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 0 | 2.1781 | 45.7
2022-08-04 09:30 | 44777.3958 | 0 | 1.5776 | 45.7
2022-08-04 10:00 | 44777.4167 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-04 10:30 | 44777.4375 | 0 | 1.4183 | 45.7
2022-08-04 11:00 | 44777.4583 | 0 | 1.4699 | 45.7
2022-08-04 11:30 | 44777.4792 | 0 | 1.7338 | 45.7
2022-08-04 12:00 | 44777.5 | 0 | 2.0331 | 45.7
2022-08-04 12:30 | 44777.5208 | 0 | 1.9548 | 45.7
2022-08-04 13:00 | 44777.5417 | 0 | 1.5491 | 45.7
2022-08-04 13:30 | 44777.5625 | 0 | 1.647 | 45.7
2022-08-04 14:00 | 44777.5833 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-04 14:30 | 44777.6042 | 0 | 1.9824 | 45.7
2022-08-04 15:00 | 44777.625 | 0 | 2.546 | 45.7
2022-08-04 15:30 | 44777.6458 | 0 | 3.7952 | 45.7
2022-08-04 16:00 | 44777.6667 | 0 | 5.5829 | 45.7
2022-08-04 16:30 | 44777.6875 | 0 | 7.2607 | 45.7
2022-08-04 17:00 | 44777.7083 | 0 | 8.3107 | 45.7
2022-08-04 17:30 | 44777.7292 | 0 | 9.6486 | 45.7
2022-08-04 18:00 | 44777.75 | 0 | 10.196 | 45.7
2022-08-04 18:30 | 44777.7708 | 0 | 10.1904 | 45.7
2022-08-04 19:00 | 44777.7917 | 0 | 10.158 | 45.7
2022-08-04 19:30 | 44777.8125 | 0 | 9.7743 | 45.7
2022-08-04 20:00 | 44777.8333 | 0 | 9.4813 | 45.7
2022-08-04 20:30 | 44777.8542 | 0 | 9.042 | 45.7
2022-08-04 21:00 | 44777.875 | 0 | 8.5925 | 45.7
2022-08-04 21:30 | 44777.8958 | 0 | 8.0095 | 45.7
2022-08-04 22:00 | 44777.9167 | 0 | 7.4357 | 45.7
2022-08-04 22:30 | 44777.9375 | 0 | 6.8272 | 45.7
2022-08-04 23:00 | 44777.9583 | 0 | 6.2895 | 45.7
2022-08-04 23:30 | 44777.9792 | 0 | 5.8039 | 45.7
2022-08-05 | 44778 | 0 | 5.3391 | 45.7
2022-08-05 00:30 | 44778.0208 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-08-05 01:00 | 44778.0417 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-05 01:30 | 44778.0625 | 0 | 4.8116 | 45.7
2022-08-05 02:00 | 44778.0833 | 0 | 4.7535 | 45.7
2022-08-05 02:30 | 44778.1042 | 0 | 4.6966 | 45.7
2022-08-05 03:00 | 44778.125 | 0 | 4.6716 | 45.7
2022-08-05 03:30 | 44778.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-08-05 04:00 | 44778.1667 | 0 | 4.8395 | 45.7
2022-08-05 04:30 | 44778.1875 | 0 | 5.0595 | 45.7
2022-08-05 05:00 | 44778.2083 | 0 | 5.3565 | 45.7
2022-08-05 05:30 | 44778.2292 | 0 | 5.8747 | 45.7
2022-08-05 06:00 | 44778.25 | 0 | 6.4485 | 45.7
2022-08-05 06:30 | 44778.2708 | 0 | 6.9388 | 45.7
2022-08-05 07:00 | 44778.2917 | 0 | 6.131 | 45.7
2022-08-05 07:30 | 44778.3125 | 0 | 5.1462 | 45.7
2022-08-05 08:00 | 44778.3333 | 0 | 3.9513 | 45.7
2022-08-05 08:30 | 44778.3542 | 0 | 2.8792 | 45.7
2022-08-05 09:00 | 44778.375 | 0 | 3.1817 | 45.7
2022-08-05 09:30 | 44778.3958 | 0 | 3.5236 | 45.7
2022-08-05 10:00 | 44778.4167 | 0 | 1.7567 | 45.7
2022-08-05 10:30 | 44778.4375 | 0 | 2.2166 | 45.7
2022-08-05 11:00 | 44778.4583 | 0 | 1.6857 | 45.7
2022-08-05 11:30 | 44778.4792 | 0 | 1.5938 | 45.7
2022-08-05 12:00 | 44778.5 | 0 | 2.0241 | 45.7
2022-08-05 12:30 | 44778.5208 | 0 | 2.1672 | 45.7
2022-08-05 13:00 | 44778.5417 | 0 | 3.4566 | 45.7
2022-08-05 13:30 | 44778.5625 | 0 | 5.099 | 45.7
2022-08-05 14:00 | 44778.5833 | 0 | 5.4953 | 45.7
2022-08-05 14:30 | 44778.6042 | 0 | 5.6077 | 45.7
2022-08-05 15:00 | 44778.625 | 0 | 5.6162 | 45.7
2022-08-05 15:30 | 44778.6458 | 0 | 4.4637 | 45.7
2022-08-05 16:00 | 44778.6667 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-08-05 16:30 | 44778.6875 | 0 | 7.0918 | 45.7
2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | 0 | 8.2371 | 45.7
2022-08-05 17:30 | 44778.7292 | 0 | 9.0328 | 45.7
2022-08-05 18:00 | 44778.75 | 0 | 9.3831 | 45.7
2022-08-05 18:30 | 44778.7708 | 0 | 9.3257 | 45.7
2022-08-05 19:00 | 44778.7917 | 0 | 9.1177 | 45.7
2022-08-05 19:30 | 44778.8125 | 0 | 8.8228 | 45.7
2022-08-05 20:00 | 44778.8333 | 0 | 8.5087 | 45.7
2022-08-05 20:30 | 44778.8542 | 0 | 8.237 | 45.7
2022-08-05 21:00 | 44778.875 | 0 | 7.8462 | 45.7
2022-08-05 21:30 | 44778.8958 | 0 | 7.3591 | 45.7
2022-08-05 22:00 | 44778.9167 | 0 | 6.9652 | 45.7
2022-08-05 22:30 | 44778.9375 | 0 | 6.6361 | 45.7
2022-08-05 23:00 | 44778.9583 | 0 | 6.2308 | 45.7
2022-08-05 23:30 | 44778.9792 | 0 | 5.7213 | 45.7
2022-08-06 | 44779 | 0 | 5.321 | 45.7
2022-08-06 00:30 | 44779.0208 | 0 | 5.0107 | 45.7
2022-08-06 01:00 | 44779.0417 | 0 | 4.8495 | 45.7
2022-08-06 01:30 | 44779.0625 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-08-06 02:00 | 44779.0833 | 0 | 4.7156 | 45.7
2022-08-06 02:30 | 44779.1042 | 0 | 4.6453 | 45.7
2022-08-06 03:00 | 44779.125 | 0 | 4.5748 | 45.7
2022-08-06 03:30 | 44779.1458 | 0 | 4.5525 | 45.7
2022-08-06 04:00 | 44779.1667 | 0 | 4.7479 | 45.7
2022-08-06 04:30 | 44779.1875 | 0 | 4.7412 | 45.7
2022-08-06 05:00 | 44779.2083 | 0 | 4.7881 | 45.7
2022-08-06 05:30 | 44779.2292 | 0 | 4.9545 | 45.7
2022-08-06 06:00 | 44779.25 | 0 | 5.1947 | 45.7
2022-08-06 06:30 | 44779.2708 | 0 | 5.5683 | 45.7
2022-08-06 07:00 | 44779.2917 | 0 | 5.3903 | 45.7
2022-08-06 07:30 | 44779.3125 | 0 | 4.9796 | 45.7
2022-08-06 08:00 | 44779.3333 | 0 | 5.3549 | 45.7
2022-08-06 08:30 | 44779.3542 | 0 | 5.0939 | 45.7
2022-08-06 09:00 | 44779.375 | 0 | 5.0137 | 45.7
2022-08-06 09:30 | 44779.3958 | 0 | 5.8676 | 45.7
2022-08-06 10:00 | 44779.4167 | 0 | 4.0395 | 45.7
2022-08-06 10:30 | 44779.4375 | 0 | 3.7932 | 45.7
2022-08-06 11:00 | 44779.4583 | 0 | 2.5784 | 45.7
2022-08-06 11:30 | 44779.4792 | 0 | 4.243 | 45.7
2022-08-06 12:00 | 44779.5 | 0 | 4.6953 | 45.7
2022-08-06 12:30 | 44779.5208 | 0 | 3.0744 | 45.7
2022-08-06 13:00 | 44779.5417 | 0 | 2.781 | 45.7
2022-08-06 13:30 | 44779.5625 | 0 | 2.5178 | 45.7
2022-08-06 14:00 | 44779.5833 | 0 | 1.5897 | 45.7
2022-08-06 14:30 | 44779.6042 | 0 | 2.0379 | 45.7
2022-08-06 15:00 | 44779.625 | 0 | 3.7854 | 45.7
2022-08-06 15:30 | 44779.6458 | 0 | 5.9279 | 45.7
2022-08-06 16:00 | 44779.6667 | 0 | 6.2637 | 45.7
2022-08-06 16:30 | 44779.6875 | 0 | 6.9126 | 45.7
2022-08-06 17:00 | 44779.7083 | 0 | 8.1694 | 45.7
2022-08-06 17:30 | 44779.7292 | 0 | 8.984 | 45.7
2022-08-06 18:00 | 44779.75 | 0 | 9.4434 | 45.7
2022-08-06 18:30 | 44779.7708 | 0 | 9.3514 | 45.7
2022-08-06 19:00 | 44779.7917 | 0 | 9.1184 | 45.7
2022-08-06 19:30 | 44779.8125 | 0 | 8.8022 | 45.7
2022-08-06 20:00 | 44779.8333 | 0 | 8.5724 | 45.7
2022-08-06 20:30 | 44779.8542 | 0 | 8.3018 | 45.7
2022-08-06 21:00 | 44779.875 | 0 | 7.9679 | 45.7
2022-08-06 21:30 | 44779.8958 | 0 | 7.6303 | 45.7
2022-08-06 22:00 | 44779.9167 | 0 | 7.2472 | 45.7
2022-08-06 22:30 | 44779.9375 | 0 | 6.8986 | 45.7
2022-08-06 23:00 | 44779.9583 | 0 | 6.4712 | 45.7
2022-08-06 23:30 | 44779.9792 | 0 | 6.0622 | 45.7
2022-08-07 | 44780 | 0 | 5.684 | 45.7
2022-08-07 00:30 | 44780.0208 | 0 | 5.3239 | 45.7
2022-08-07 01:00 | 44780.0417 | 0 | 5.0315 | 45.7
2022-08-07 01:30 | 44780.0625 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-07 02:00 | 44780.0833 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-08-07 02:30 | 44780.1042 | 0 | 4.7859 | 45.7
2022-08-07 03:00 | 44780.125 | 0 | 4.7825 | 45.7
2022-08-07 03:30 | 44780.1458 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-08-07 04:00 | 44780.1667 | 0 | 4.7535 | 45.7
2022-08-07 04:30 | 44780.1875 | 0 | 4.8618 | 45.7
2022-08-07 05:00 | 44780.2083 | 0 | 4.9958 | 45.7
2022-08-07 05:30 | 44780.2292 | 0 | 5.1458 | 45.7
2022-08-07 06:00 | 44780.25 | 0 | 5.5681 | 45.7
2022-08-07 06:30 | 44780.2708 | 0 | 5.6732 | 45.7
2022-08-07 07:00 | 44780.2917 | 0 | 5.2099 | 45.7
2022-08-07 07:30 | 44780.3125 | 0 | 4.4107 | 45.7
2022-08-07 08:00 | 44780.3333 | 0 | 3.5776 | 45.7
2022-08-07 08:30 | 44780.3542 | 0 | 2.8507 | 45.7
2022-08-07 09:00 | 44780.375 | 0 | 2.1785 | 45.7
2022-08-07 09:30 | 44780.3958 | 0 | 1.6645 | 45.7
2022-08-07 10:00 | 44780.4167 | 0 | 1.5536 | 45.7
2022-08-07 10:30 | 44780.4375 | 0 | 1.8369 | 45.7
2022-08-07 11:00 | 44780.4583 | 0 | 2.0628 | 45.7
2022-08-07 11:30 | 44780.4792 | 0 | 2.1783 | 45.7
2022-08-07 12:00 | 44780.5 | 0 | 2.3259 | 45.7
2022-08-07 12:30 | 44780.5208 | 0 | 2.1886 | 45.7
2022-08-07 13:00 | 44780.5417 | 0 | 2.0751 | 45.7
2022-08-07 13:30 | 44780.5625 | 0 | 1.7995 | 45.7
2022-08-07 14:00 | 44780.5833 | 0 | 1.5804 | 45.7
2022-08-07 14:30 | 44780.6042 | 0 | 1.8779 | 45.7
2022-08-07 15:00 | 44780.625 | 0 | 2.7756 | 45.7
2022-08-07 15:30 | 44780.6458 | 0 | 4.4377 | 45.7
2022-08-07 16:00 | 44780.6667 | 0 | 5.9332 | 45.7
2022-08-07 16:30 | 44780.6875 | 0 | 7.157 | 45.7
2022-08-07 17:00 | 44780.7083 | 0 | 8.9732 | 45.7
2022-08-07 17:30 | 44780.7292 | 0 | 10.2507 | 45.7
2022-08-07 18:00 | 44780.75 | 0 | 10.8332 | 45.7
2022-08-07 18:30 | 44780.7708 | 0 | 10.7502 | 45.7
2022-08-07 19:00 | 44780.7917 | 0 | 10.637 | 45.7
2022-08-07 19:30 | 44780.8125 | 0 | 10.2253 | 45.7
2022-08-07 20:00 | 44780.8333 | 0 | 9.9198 | 45.7
2022-08-07 20:30 | 44780.8542 | 0 | 9.4578 | 45.7
2022-08-07 21:00 | 44780.875 | 0 | 8.8577 | 45.7
2022-08-07 21:30 | 44780.8958 | 0 | 8.2632 | 45.7
2022-08-07 22:00 | 44780.9167 | 0 | 7.5463 | 45.7
2022-08-07 22:30 | 44780.9375 | 0 | 7.072 | 45.7
2022-08-07 23:00 | 44780.9583 | 0 | 6.4565 | 45.7
2022-08-07 23:30 | 44780.9792 | 0 | 5.9924 | 45.7
2022-08-08 | 44781 | 0 | 5.6327 | 45.7
2022-08-08 00:30 | 44781.0208 | 0 | 5.3699 | 45.7
2022-08-08 01:00 | 44781.0417 | 0 | 5.1971 | 45.7
2022-08-08 01:30 | 44781.0625 | 0 | 5.1495 | 45.7
2022-08-08 02:00 | 44781.0833 | 0 | 5.0729 | 45.7
2022-08-08 02:30 | 44781.1042 | 0 | 5.0059 | 45.7
2022-08-08 03:00 | 44781.125 | 0 | 5.0405 | 45.7
2022-08-08 03:30 | 44781.1458 | 0 | 5.1946 | 45.7
2022-08-08 04:00 | 44781.1667 | 0 | 5.3721 | 45.7
2022-08-08 04:30 | 44781.1875 | 0 | 5.7647 | 45.7
2022-08-08 05:00 | 44781.2083 | 0 | 6.3825 | 45.7
2022-08-08 05:30 | 44781.2292 | 0 | 7.0218 | 45.7
2022-08-08 06:00 | 44781.25 | 0 | 8.1777 | 45.7
2022-08-08 06:30 | 44781.2708 | 0 | 9.0291 | 45.7
2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 0 | 8.6025 | 45.7
2022-08-08 07:30 | 44781.3125 | 0 | 7.1358 | 45.7
2022-08-08 08:00 | 44781.3333 | 0 | 5.2693 | 45.7
2022-08-08 08:30 | 44781.3542 | 0 | 3.7481 | 45.7
2022-08-08 09:00 | 44781.375 | 0 | 2.4154 | 45.7
2022-08-08 09:30 | 44781.3958 | 0 | 1.609 | 45.7
2022-08-08 10:00 | 44781.4167 | 0 | 1.6437 | 45.7
2022-08-08 10:30 | 44781.4375 | 0 | 1.9039 | 45.7
2022-08-08 11:00 | 44781.4583 | 0 | 2.263 | 45.7
2022-08-08 11:30 | 44781.4792 | 0 | 2.5169 | 45.7
2022-08-08 12:00 | 44781.5 | 0 | 2.4789 | 45.7
2022-08-08 12:30 | 44781.5208 | 0 | 2.3774 | 45.7
2022-08-08 13:00 | 44781.5417 | 0 | 2.062 | 45.7
2022-08-08 13:30 | 44781.5625 | 0 | 1.7331 | 45.7
2022-08-08 14:00 | 44781.5833 | 0 | 1.6493 | 45.7
2022-08-08 14:30 | 44781.6042 | 0 | 1.832 | 45.7
2022-08-08 15:00 | 44781.625 | 0 | 3.5215 | 45.7
2022-08-08 15:30 | 44781.6458 | 0 | 3.845 | 45.7
2022-08-08 16:00 | 44781.6667 | 0 | 5.2825 | 45.7
2022-08-08 16:30 | 44781.6875 | 0 | 7.1495 | 45.7
2022-08-08 17:00 | 44781.7083 | 0 | 9.2092 | 45.7
2022-08-08 17:30 | 44781.7292 | 0 | 10.6795 | 45.7
2022-08-08 18:00 | 44781.75 | 0 | 11.4374 | 45.7
2022-08-08 18:30 | 44781.7708 | 0 | 11.556 | 45.7
2022-08-08 19:00 | 44781.7917 | 0 | 11.249 | 45.7
2022-08-08 19:30 | 44781.8125 | 0 | 10.868 | 45.7
2022-08-08 20:00 | 44781.8333 | 0 | 10.5904 | 45.7
2022-08-08 20:30 | 44781.8542 | 0 | 9.8844 | 45.7
2022-08-08 21:00 | 44781.875 | 0 | 9.3049 | 45.7
2022-08-08 21:30 | 44781.8958 | 0 | 8.5699 | 45.7
2022-08-08 22:00 | 44781.9167 | 0 | 7.7931 | 45.7
2022-08-08 22:30 | 44781.9375 | 0 | 7.1642 | 45.7
2022-08-08 23:00 | 44781.9583 | 0 | 6.5768 | 45.7
2022-08-08 23:30 | 44781.9792 | 0 | 6.0835 | 45.7
2022-08-09 | 44782 | 0 | 5.7112 | 45.7
2022-08-09 00:30 | 44782.0208 | 0 | 5.485 | 45.7
2022-08-09 01:00 | 44782.0417 | 0 | 5.2302 | 45.7
2022-08-09 01:30 | 44782.0625 | 0 | 5.2013 | 45.7
2022-08-09 02:00 | 44782.0833 | 0 | 5.0743 | 45.7
2022-08-09 02:30 | 44782.1042 | 0 | 5.0215 | 45.7
2022-08-09 03:00 | 44782.125 | 0 | 5.0662 | 45.7
2022-08-09 03:30 | 44782.1458 | 0 | 5.1458 | 45.7
2022-08-09 04:00 | 44782.1667 | 0 | 5.3844 | 45.7
2022-08-09 04:30 | 44782.1875 | 0 | 5.8944 | 45.7
2022-08-09 05:00 | 44782.2083 | 0 | 6.4515 | 45.7
2022-08-09 05:30 | 44782.2292 | 0 | 7.1942 | 45.7
2022-08-09 06:00 | 44782.25 | 0 | 8.398 | 45.7
2022-08-09 06:30 | 44782.2708 | 0 | 9.2488 | 45.7
2022-08-09 07:00 | 44782.2917 | 0 | 8.5002 | 45.7
2022-08-09 07:30 | 44782.3125 | 0 | 6.8756 | 45.7
2022-08-09 08:00 | 44782.3333 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-08-09 08:30 | 44782.3542 | 0 | 3.1634 | 45.7
2022-08-09 09:00 | 44782.375 | 0 | 2.0967 | 45.7
2022-08-09 09:30 | 44782.3958 | 0 | 1.608 | 45.7
2022-08-09 10:00 | 44782.4167 | 0 | 1.7766 | 45.7
2022-08-09 10:30 | 44782.4375 | 0 | 2.1462 | 45.7
2022-08-09 11:00 | 44782.4583 | 0 | 2.4432 | 45.7
2022-08-09 11:30 | 44782.4792 | 0 | 2.4376 | 45.7
2022-08-09 12:00 | 44782.5 | 0 | 2.0393 | 45.7
2022-08-09 12:30 | 44782.5208 | 0 | 2.0085 | 45.7
2022-08-09 13:00 | 44782.5417 | 0 | 1.7952 | 45.7
2022-08-09 13:30 | 44782.5625 | 0 | 1.9671 | 45.7
2022-08-09 14:00 | 44782.5833 | 0 | 2.1331 | 45.7
2022-08-09 14:30 | 44782.6042 | 0 | 2.9918 | 45.7
2022-08-09 15:00 | 44782.625 | 0 | 3.0416 | 45.7
2022-08-09 15:30 | 44782.6458 | 0 | 3.6593 | 45.7
2022-08-09 16:00 | 44782.6667 | 0 | 5.318 | 45.7
2022-08-09 16:30 | 44782.6875 | 0 | 7.4673 | 45.7
2022-08-09 17:00 | 44782.7083 | 0 | 9.3437 | 45.7
2022-08-09 17:30 | 44782.7292 | 0 | 11.1308 | 45.7
2022-08-09 18:00 | 44782.75 | 0 | 11.6766 | 45.7
2022-08-09 18:30 | 44782.7708 | 0 | 11.8445 | 45.7
2022-08-09 19:00 | 44782.7917 | 0 | 11.671 | 45.7
2022-08-09 19:30 | 44782.8125 | 0 | 11.0303 | 45.7
2022-08-09 20:00 | 44782.8333 | 0 | 10.5037 | 45.7
2022-08-09 20:30 | 44782.8542 | 0 | 9.9611 | 45.7
2022-08-09 21:00 | 44782.875 | 0 | 9.215 | 45.7
2022-08-09 21:30 | 44782.8958 | 0 | 8.4223 | 45.7
2022-08-09 22:00 | 44782.9167 | 0 | 7.6817 | 45.7
2022-08-09 22:30 | 44782.9375 | 0 | 7.1814 | 45.7
2022-08-09 23:00 | 44782.9583 | 0 | 6.6329 | 45.7
2022-08-09 23:30 | 44782.9792 | 0 | 6.2349 | 45.7
2022-08-10 | 44783 | 0 | 5.7481 | 45.7
2022-08-10 00:30 | 44783.0208 | 0 | 5.4849 | 45.7
2022-08-10 01:00 | 44783.0417 | 0 | 5.3855 | 45.7
2022-08-10 01:30 | 44783.0625 | 0 | 5.1959 | 45.7
2022-08-10 02:00 | 44783.0833 | 0 | 5.1175 | 45.7
2022-08-10 02:30 | 44783.1042 | 0 | 5.1108 | 45.7
2022-08-10 03:00 | 44783.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-08-10 03:30 | 44783.1458 | 0 | 5.1979 | 45.7
2022-08-10 04:00 | 44783.1667 | 0 | 5.3878 | 45.7
2022-08-10 04:30 | 44783.1875 | 0 | 5.6952 | 45.7
2022-08-10 05:00 | 44783.2083 | 0 | 6.1994 | 45.7
2022-08-10 05:30 | 44783.2292 | 0 | 7.0402 | 45.7
2022-08-10 06:00 | 44783.25 | 0 | 8.0766 | 45.7
2022-08-10 06:30 | 44783.2708 | 0 | 8.8571 | 45.7
2022-08-10 07:00 | 44783.2917 | 0 | 8.2365 | 45.7
2022-08-10 07:30 | 44783.3125 | 0 | 6.6305 | 45.7
2022-08-10 08:00 | 44783.3333 | 0 | 4.7108 | 45.7
2022-08-10 08:30 | 44783.3542 | 0 | 3.2026 | 45.7
2022-08-10 09:00 | 44783.375 | 0 | 2.1094 | 45.7
2022-08-10 09:30 | 44783.3958 | 0 | 1.6736 | 45.7
2022-08-10 10:00 | 44783.4167 | 0 | 1.7509 | 45.7
2022-08-10 10:30 | 44783.4375 | 0 | 2.1792 | 45.7
2022-08-10 11:00 | 44783.4583 | 0 | 2.5039 | 45.7
2022-08-10 11:30 | 44783.4792 | 0 | 2.7592 | 45.7
2022-08-10 12:00 | 44783.5 | 0 | 2.5608 | 45.7
2022-08-10 12:30 | 44783.5208 | 0 | 2.5128 | 45.7
2022-08-10 13:00 | 44783.5417 | 0 | 1.8695 | 45.7
2022-08-10 13:30 | 44783.5625 | 0 | 1.6534 | 45.7
2022-08-10 14:00 | 44783.5833 | 0 | 1.8462 | 45.7
2022-08-10 14:30 | 44783.6042 | 0 | 2.1914 | 45.7
2022-08-10 15:00 | 44783.625 | 0 | 3.5109 | 45.7
2022-08-10 15:30 | 44783.6458 | 0 | 4.3388 | 45.7
2022-08-10 16:00 | 44783.6667 | 0 | 5.3366 | 45.7
2022-08-10 16:30 | 44783.6875 | 0 | 7.1253 | 45.7
2022-08-10 17:00 | 44783.7083 | 0 | 8.858 | 45.7
2022-08-10 17:30 | 44783.7292 | 0 | 10.5419 | 45.7
2022-08-10 18:00 | 44783.75 | 0 | 11.4177 | 45.7
2022-08-10 18:30 | 44783.7708 | 0 | 11.546 | 45.7
2022-08-10 19:00 | 44783.7917 | 0 | 11.3688 | 45.7
2022-08-10 19:30 | 44783.8125 | 0 | 11.0491 | 45.7
2022-08-10 20:00 | 44783.8333 | 0 | 10.8029 | 45.7
2022-08-10 20:30 | 44783.8542 | 0 | 10.1906 | 45.7
2022-08-10 21:00 | 44783.875 | 0 | 9.4912 | 45.7
2022-08-10 21:30 | 44783.8958 | 0 | 8.8358 | 45.7
2022-08-10 22:00 | 44783.9167 | 0 | 8.1044 | 45.7
2022-08-10 22:30 | 44783.9375 | 0 | 7.4343 | 45.7
2022-08-10 23:00 | 44783.9583 | 0 | 6.7738 | 45.7
2022-08-10 23:30 | 44783.9792 | 0 | 6.2863 | 45.7
2022-08-11 | 44784 | 0 | 5.7663 | 45.7
2022-08-11 00:30 | 44784.0208 | 0 | 5.5072 | 45.7
2022-08-11 01:00 | 44784.0417 | 0 | 5.3219 | 45.7
2022-08-11 01:30 | 44784.0625 | 0 | 5.1974 | 45.7
2022-08-11 02:00 | 44784.0833 | 0 | 5.0952 | 45.7
2022-08-11 02:30 | 44784.1042 | 0 | 5.1011 | 45.7
2022-08-11 03:00 | 44784.125 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-08-11 03:30 | 44784.1458 | 0 | 5.2225 | 45.7
2022-08-11 04:00 | 44784.1667 | 0 | 5.4134 | 45.7
2022-08-11 04:30 | 44784.1875 | 0 | 5.7774 | 45.7
2022-08-11 05:00 | 44784.2083 | 0 | 6.4022 | 45.7
2022-08-11 05:30 | 44784.2292 | 0 | 7.0486 | 45.7
2022-08-11 06:00 | 44784.25 | 0 | 8.1565 | 45.7
2022-08-11 06:30 | 44784.2708 | 0 | 8.7652 | 45.7
2022-08-11 07:00 | 44784.2917 | 0 | 7.8228 | 45.7
2022-08-11 07:30 | 44784.3125 | 0 | 6.2569 | 45.7
2022-08-11 08:00 | 44784.3333 | 0 | 4.6441 | 45.7
2022-08-11 08:30 | 44784.3542 | 0 | 3.1871 | 45.7
2022-08-11 09:00 | 44784.375 | 0 | 1.9695 | 45.7
2022-08-11 09:30 | 44784.3958 | 0 | 2.2704 | 45.7
2022-08-11 10:00 | 44784.4167 | 0 | 1.65 | 45.7
2022-08-11 10:30 | 44784.4375 | 0 | 2.1536 | 45.7
2022-08-11 11:00 | 44784.4583 | 0 | 2.4879 | 45.7
2022-08-11 11:30 | 44784.4792 | 0 | 1.7392 | 45.7
2022-08-11 12:00 | 44784.5 | 0 | 1.6627 | 45.7
2022-08-11 12:30 | 44784.5208 | 0 | 1.9605 | 45.7
2022-08-11 13:00 | 44784.5417 | 0 | 1.6534 | 45.7
2022-08-11 13:30 | 44784.5625 | 0 | 2.1068 | 45.7
2022-08-11 14:00 | 44784.5833 | 0 | 2.9588 | 45.7
2022-08-11 14:30 | 44784.6042 | 0 | 4.812 | 45.7
2022-08-11 15:00 | 44784.625 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-08-11 15:30 | 44784.6458 | 0 | 5.1885 | 45.7
2022-08-11 16:00 | 44784.6667 | 0 | 5.8276 | 45.7
2022-08-11 16:30 | 44784.6875 | 0 | 8.0698 | 45.7
2022-08-11 17:00 | 44784.7083 | 0 | 9.2741 | 45.7
2022-08-11 17:30 | 44784.7292 | 0 | 10.4875 | 45.7
2022-08-11 18:00 | 44784.75 | 0 | 10.742 | 45.7
2022-08-11 18:30 | 44784.7708 | 0 | 10.9146 | 45.7
2022-08-11 19:00 | 44784.7917 | 0 | 10.7605 | 45.7
2022-08-11 19:30 | 44784.8125 | 0 | 10.5132 | 45.7
2022-08-11 20:00 | 44784.8333 | 0 | 10.106 | 45.7
2022-08-11 20:30 | 44784.8542 | 0 | 9.5005 | 45.7
2022-08-11 21:00 | 44784.875 | 0 | 8.9914 | 45.7
2022-08-11 21:30 | 44784.8958 | 0 | 8.2949 | 45.7
2022-08-11 22:00 | 44784.9167 | 0 | 7.5279 | 45.7
2022-08-11 22:30 | 44784.9375 | 0 | 6.9528 | 45.7
2022-08-11 23:00 | 44784.9583 | 0 | 6.3829 | 45.7
2022-08-11 23:30 | 44784.9792 | 0 | 5.8854 | 45.7
2022-08-12 | 44785 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-08-12 00:30 | 44785.0208 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-08-12 01:00 | 44785.0417 | 0 | 5.0357 | 45.7
2022-08-12 01:30 | 44785.0625 | 0 | 4.8793 | 45.7
2022-08-12 02:00 | 44785.0833 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-08-12 02:30 | 44785.1042 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-08-12 03:00 | 44785.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-08-12 03:30 | 44785.1458 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-08-12 04:00 | 44785.1667 | 0 | 5.0229 | 45.7
2022-08-12 04:30 | 44785.1875 | 0 | 5.2446 | 45.7
2022-08-12 05:00 | 44785.2083 | 0 | 5.6248 | 45.7
2022-08-12 05:30 | 44785.2292 | 0 | 6.0019 | 45.7
2022-08-12 06:00 | 44785.25 | 0 | 6.6917 | 45.7
2022-08-12 06:30 | 44785.2708 | 0 | 7.3888 | 45.7
2022-08-12 07:00 | 44785.2917 | 0 | 7.5724 | 45.7
2022-08-12 07:30 | 44785.3125 | 0 | 7.1836 | 45.7
2022-08-12 08:00 | 44785.3333 | 0 | 5.9196 | 45.7
2022-08-12 08:30 | 44785.3542 | 0 | 4.9775 | 45.7
2022-08-12 09:00 | 44785.375 | 0 | 4.5937 | 45.7
2022-08-12 09:30 | 44785.3958 | 0 | 4.0646 | 45.7
2022-08-12 10:00 | 44785.4167 | 0 | 2.7033 | 45.7
2022-08-12 10:30 | 44785.4375 | 0 | 2.703 | 45.7
2022-08-12 11:00 | 44785.4583 | 0 | 2.2217 | 45.7
2022-08-12 11:30 | 44785.4792 | 0 | 3.4289 | 45.7
2022-08-12 12:00 | 44785.5 | 0 | 2.8739 | 45.7
2022-08-12 12:30 | 44785.5208 | 0 | 3.3533 | 45.7
2022-08-12 13:00 | 44785.5417 | 0 | 3.9898 | 45.7
2022-08-12 13:30 | 44785.5625 | 0 | 3.8856 | 45.7
2022-08-12 14:00 | 44785.5833 | 0 | 5.1607 | 45.7
2022-08-12 14:30 | 44785.6042 | 0 | 6.3245 | 45.7
2022-08-12 15:00 | 44785.625 | 0 | 6.1691 | 45.7
2022-08-12 15:30 | 44785.6458 | 0 | 7.0302 | 45.7
2022-08-12 16:00 | 44785.6667 | 0 | 7.825 | 45.7
2022-08-12 16:30 | 44785.6875 | 0 | 8.6915 | 45.7
2022-08-12 17:00 | 44785.7083 | 0 | 9.5799 | 45.7
2022-08-12 17:30 | 44785.7292 | 0 | 10.4459 | 45.7
2022-08-12 18:00 | 44785.75 | 0 | 10.7941 | 45.7
2022-08-12 18:30 | 44785.7708 | 0 | 10.6671 | 45.7
2022-08-12 19:00 | 44785.7917 | 0 | 10.2376 | 45.7
2022-08-12 19:30 | 44785.8125 | 0 | 9.9525 | 45.7
2022-08-12 20:00 | 44785.8333 | 0 | 9.7683 | 45.7
2022-08-12 20:30 | 44785.8542 | 0 | 9.2141 | 45.7
2022-08-12 21:00 | 44785.875 | 0 | 8.6913 | 45.7
2022-08-12 21:30 | 44785.8958 | 0 | 8.1363 | 45.7
2022-08-12 22:00 | 44785.9167 | 0 | 7.544 | 45.7
2022-08-12 22:30 | 44785.9375 | 0 | 7.1335 | 45.7
2022-08-12 23:00 | 44785.9583 | 0 | 6.5996 | 45.7
2022-08-12 23:30 | 44785.9792 | 0 | 6.097 | 45.7
2022-08-13 | 44786 | 0 | 5.7193 | 45.7
2022-08-13 00:30 | 44786.0208 | 0 | 5.4002 | 45.7
2022-08-13 01:00 | 44786.0417 | 0 | 5.1561 | 45.7
2022-08-13 01:30 | 44786.0625 | 0 | 4.9687 | 45.7
2022-08-13 02:00 | 44786.0833 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-13 02:30 | 44786.1042 | 0 | 4.8087 | 45.7
2022-08-13 03:00 | 44786.125 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-08-13 03:30 | 44786.1458 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-13 04:00 | 44786.1667 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-13 04:30 | 44786.1875 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-08-13 05:00 | 44786.2083 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-08-13 05:30 | 44786.2292 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-08-13 06:00 | 44786.25 | 0 | 5.5447 | 45.7
2022-08-13 06:30 | 44786.2708 | 0 | 5.9297 | 45.7
2022-08-13 07:00 | 44786.2917 | 0 | 6.1559 | 45.7
2022-08-13 07:30 | 44786.3125 | 0 | 6.6306 | 45.7
2022-08-13 08:00 | 44786.3333 | 0 | 7.1362 | 45.7
2022-08-13 08:30 | 44786.3542 | 0 | 7.698 | 45.7
2022-08-13 09:00 | 44786.375 | 0 | 7.7485 | 45.7
2022-08-13 09:30 | 44786.3958 | 0 | 7.8498 | 45.7
2022-08-13 10:00 | 44786.4167 | 0 | 7.3627 | 45.7
2022-08-13 10:30 | 44786.4375 | 0 | 7.5706 | 45.7
2022-08-13 11:00 | 44786.4583 | 0 | 7.3224 | 45.7
2022-08-13 11:30 | 44786.4792 | 0 | 6.7587 | 45.7
2022-08-13 12:00 | 44786.5 | 0 | 7.238 | 45.7
2022-08-13 12:30 | 44786.5208 | 0 | 7.3549 | 45.7
2022-08-13 13:00 | 44786.5417 | 0 | 6.7347 | 45.7
2022-08-13 13:30 | 44786.5625 | 0 | 6.9224 | 45.7
2022-08-13 14:00 | 44786.5833 | 0 | 7.7037 | 45.7
2022-08-13 14:30 | 44786.6042 | 0 | 7.5542 | 45.7
2022-08-13 15:00 | 44786.625 | 0 | 7.5169 | 45.7
2022-08-13 15:30 | 44786.6458 | 0 | 7.4332 | 45.7
2022-08-13 16:00 | 44786.6667 | 0 | 7.7954 | 45.7
2022-08-13 16:30 | 44786.6875 | 0 | 8.4227 | 45.7
2022-08-13 17:00 | 44786.7083 | 0 | 9.4998 | 45.7
2022-08-13 17:30 | 44786.7292 | 0 | 10.5076 | 45.7
2022-08-13 18:00 | 44786.75 | 0 | 11.0789 | 45.7
2022-08-13 18:30 | 44786.7708 | 0 | 11.0244 | 45.7
2022-08-13 19:00 | 44786.7917 | 0 | 11.0101 | 45.7
2022-08-13 19:30 | 44786.8125 | 0 | 10.6846 | 45.7
2022-08-13 20:00 | 44786.8333 | 0 | 10.3566 | 45.7
2022-08-13 20:30 | 44786.8542 | 0 | 10.0366 | 45.7
2022-08-13 21:00 | 44786.875 | 0 | 9.7312 | 45.7
2022-08-13 21:30 | 44786.8958 | 0 | 9.2066 | 45.7
2022-08-13 22:00 | 44786.9167 | 0 | 8.6006 | 45.7
2022-08-13 22:30 | 44786.9375 | 0 | 8.1452 | 45.7
2022-08-13 23:00 | 44786.9583 | 0 | 7.5345 | 45.7
2022-08-13 23:30 | 44786.9792 | 0 | 6.9778 | 45.7
2022-08-14 | 44787 | 0 | 6.3829 | 45.7
2022-08-14 00:30 | 44787.0208 | 0 | 6.083 | 45.7
2022-08-14 01:00 | 44787.0417 | 0 | 5.7878 | 45.7
2022-08-14 01:30 | 44787.0625 | 0 | 5.5741 | 45.7
2022-08-14 02:00 | 44787.0833 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-08-14 02:30 | 44787.1042 | 0 | 5.2063 | 45.7
2022-08-14 03:00 | 44787.125 | 0 | 5.2234 | 45.7
2022-08-14 03:30 | 44787.1458 | 0 | 5.3043 | 45.7
2022-08-14 04:00 | 44787.1667 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-08-14 04:30 | 44787.1875 | 0 | 5.3822 | 45.7
2022-08-14 05:00 | 44787.2083 | 0 | 5.5053 | 45.7
2022-08-14 05:30 | 44787.2292 | 0 | 5.8718 | 45.7
2022-08-14 06:00 | 44787.25 | 0 | 6.2575 | 45.7
2022-08-14 06:30 | 44787.2708 | 0 | 6.506 | 45.7
2022-08-14 07:00 | 44787.2917 | 0 | 6.1002 | 45.7
2022-08-14 07:30 | 44787.3125 | 0 | 5.2867 | 45.7
2022-08-14 08:00 | 44787.3333 | 0 | 4.4091 | 45.7
2022-08-14 08:30 | 44787.3542 | 0 | 3.4067 | 45.7
2022-08-14 09:00 | 44787.375 | 0 | 2.387 | 45.7
2022-08-14 09:30 | 44787.3958 | 0 | 1.6822 | 45.7
2022-08-14 10:00 | 44787.4167 | 0 | 1.521 | 45.7
2022-08-14 10:30 | 44787.4375 | 0 | 1.6915 | 45.7
2022-08-14 11:00 | 44787.4583 | 0 | 2.0044 | 45.7
2022-08-14 11:30 | 44787.4792 | 0 | 2.1775 | 45.7
2022-08-14 12:00 | 44787.5 | 0 | 2.2073 | 45.7
2022-08-14 12:30 | 44787.5208 | 0 | 2.1886 | 45.7
2022-08-14 13:00 | 44787.5417 | 0 | 2.0604 | 45.7
2022-08-14 13:30 | 44787.5625 | 0 | 1.7731 | 45.7
2022-08-14 14:00 | 44787.5833 | 0 | 1.5892 | 45.7
2022-08-14 14:30 | 44787.6042 | 0 | 1.8351 | 45.7
2022-08-14 15:00 | 44787.625 | 0 | 2.6697 | 45.7
2022-08-14 15:30 | 44787.6458 | 0 | 3.8603 | 45.7
2022-08-14 16:00 | 44787.6667 | 0 | 5.6194 | 45.7
2022-08-14 16:30 | 44787.6875 | 0 | 7.5752 | 45.7
2022-08-14 17:00 | 44787.7083 | 0 | 9.2745 | 45.7
2022-08-14 17:30 | 44787.7292 | 0 | 10.6535 | 45.7
2022-08-14 18:00 | 44787.75 | 0 | 11.4979 | 45.7
2022-08-14 18:30 | 44787.7708 | 0 | 11.7506 | 45.7
2022-08-14 19:00 | 44787.7917 | 0 | 11.4399 | 45.7
2022-08-14 19:30 | 44787.8125 | 0 | 11.0655 | 45.7
2022-08-14 20:00 | 44787.8333 | 0 | 10.8211 | 45.7
2022-08-14 20:30 | 44787.8542 | 0 | 10.21 | 45.7
2022-08-14 21:00 | 44787.875 | 0 | 9.7074 | 45.7
2022-08-14 21:30 | 44787.8958 | 0 | 8.9529 | 45.7
2022-08-14 22:00 | 44787.9167 | 0 | 8.1711 | 45.7
2022-08-14 22:30 | 44787.9375 | 0 | 7.7176 | 45.7
2022-08-14 23:00 | 44787.9583 | 0 | 6.9967 | 45.7
2022-08-14 23:30 | 44787.9792 | 0 | 6.439 | 45.7
2022-08-15 | 44788 | 0 | 6.0246 | 45.7
2022-08-15 00:30 | 44788.0208 | 0 | 5.7566 | 45.7
2022-08-15 01:00 | 44788.0417 | 0 | 5.6278 | 45.7
2022-08-15 01:30 | 44788.0625 | 0 | 5.4189 | 45.7
2022-08-15 02:00 | 44788.0833 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-08-15 02:30 | 44788.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-08-15 03:00 | 44788.125 | 0 | 5.3786 | 45.7
2022-08-15 03:30 | 44788.1458 | 0 | 5.3786 | 45.7
2022-08-15 04:00 | 44788.1667 | 0 | 5.6818 | 45.7
2022-08-15 04:30 | 44788.1875 | 0 | 6.1271 | 45.7
2022-08-15 05:00 | 44788.2083 | 0 | 6.9293 | 45.7
2022-08-15 05:30 | 44788.2292 | 0 | 7.7096 | 45.7
2022-08-15 06:00 | 44788.25 | 0 | 8.8782 | 45.7
2022-08-15 06:30 | 44788.2708 | 0 | 9.9215 | 45.7
2022-08-15 07:00 | 44788.2917 | 0 | 9.1908 | 45.7
2022-08-15 07:30 | 44788.3125 | 0 | 7.3363 | 45.7
2022-08-15 08:00 | 44788.3333 | 0 | 5.3055 | 45.7
2022-08-15 08:30 | 44788.3542 | 0 | 3.5243 | 45.7
2022-08-15 09:00 | 44788.375 | 0 | 2.2652 | 45.7
2022-08-15 09:30 | 44788.3958 | 0 | 1.5668 | 45.7
2022-08-15 10:00 | 44788.4167 | 0 | 1.6432 | 45.7
2022-08-15 10:30 | 44788.4375 | 0 | 1.9873 | 45.7
2022-08-15 11:00 | 44788.4583 | 0 | 2.3788 | 45.7
2022-08-15 11:30 | 44788.4792 | 0 | 2.6071 | 45.7
2022-08-15 12:00 | 44788.5 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-08-15 12:30 | 44788.5208 | 0 | 2.6425 | 45.7
2022-08-15 13:00 | 44788.5417 | 0 | 2.5517 | 45.7
2022-08-15 13:30 | 44788.5625 | 0 | 2.2129 | 45.7
2022-08-15 14:00 | 44788.5833 | 0 | 1.7728 | 45.7
2022-08-15 14:30 | 44788.6042 | 0 | 1.6394 | 45.7
2022-08-15 15:00 | 44788.625 | 0 | 2.2183 | 45.7
2022-08-15 15:30 | 44788.6458 | 0 | 3.451 | 45.7
2022-08-15 16:00 | 44788.6667 | 0 | 5.0863 | 45.7
2022-08-15 16:30 | 44788.6875 | 0 | 7.031 | 45.7
2022-08-15 17:00 | 44788.7083 | 0 | 9.2056 | 45.7
2022-08-15 17:30 | 44788.7292 | 0 | 10.9466 | 45.7
2022-08-15 18:00 | 44788.75 | 0 | 12.0798 | 45.7
2022-08-15 18:30 | 44788.7708 | 0 | 12.2455 | 45.7
2022-08-15 19:00 | 44788.7917 | 0 | 12.033 | 45.7
2022-08-15 19:30 | 44788.8125 | 0 | 11.6496 | 45.7
2022-08-15 20:00 | 44788.8333 | 0 | 11.3946 | 45.7
2022-08-15 20:30 | 44788.8542 | 0 | 10.7418 | 45.7
2022-08-15 21:00 | 44788.875 | 0 | 10.098 | 45.7
2022-08-15 21:30 | 44788.8958 | 0 | 9.1518 | 45.7
2022-08-15 22:00 | 44788.9167 | 0 | 8.3816 | 45.7
2022-08-15 22:30 | 44788.9375 | 0 | 7.7027 | 45.7
2022-08-15 23:00 | 44788.9583 | 0 | 7.0612 | 45.7
2022-08-15 23:30 | 44788.9792 | 0 | 6.4736 | 45.7
2022-08-16 | 44789 | 0 | 6.1418 | 45.7
2022-08-16 00:30 | 44789.0208 | 0 | 5.8548 | 45.7
2022-08-16 01:00 | 44789.0417 | 0 | 5.7083 | 45.7
2022-08-16 01:30 | 44789.0625 | 0 | 5.6314 | 45.7
2022-08-16 02:00 | 44789.0833 | 0 | 5.5011 | 45.7
2022-08-16 02:30 | 44789.1042 | 0 | 5.4268 | 45.7
2022-08-16 03:00 | 44789.125 | 0 | 5.4268 | 45.7
2022-08-16 03:30 | 44789.1458 | 0 | 5.6071 | 45.7
2022-08-16 04:00 | 44789.1667 | 0 | 5.9001 | 45.7
2022-08-16 04:30 | 44789.1875 | 0 | 6.4146 | 45.7
2022-08-16 05:00 | 44789.2083 | 0 | 7.1166 | 45.7
2022-08-16 05:30 | 44789.2292 | 0 | 8.0836 | 45.7
2022-08-16 06:00 | 44789.25 | 0 | 9.2896 | 45.7
2022-08-16 06:30 | 44789.2708 | 0 | 10.3066 | 45.7
2022-08-16 07:00 | 44789.2917 | 0 | 9.4244 | 45.7
2022-08-16 07:30 | 44789.3125 | 0 | 7.82 | 45.7
2022-08-16 08:00 | 44789.3333 | 0 | 5.4813 | 45.7
2022-08-16 08:30 | 44789.3542 | 0 | 3.7044 | 45.7
2022-08-16 09:00 | 44789.375 | 0 | 2.3265 | 45.7
2022-08-16 09:30 | 44789.3958 | 0 | 1.6046 | 45.7
2022-08-16 10:00 | 44789.4167 | 0 | 1.6641 | 45.7
2022-08-16 10:30 | 44789.4375 | 0 | 2.093 | 45.7
2022-08-16 11:00 | 44789.4583 | 0 | 2.3752 | 45.7
2022-08-16 11:30 | 44789.4792 | 0 | 2.592 | 45.7
2022-08-16 12:00 | 44789.5 | 0 | 2.7212 | 45.7
2022-08-16 12:30 | 44789.5208 | 0 | 2.7078 | 45.7
2022-08-16 13:00 | 44789.5417 | 0 | 2.3932 | 45.7
2022-08-16 13:30 | 44789.5625 | 0 | 1.8942 | 45.7
2022-08-16 14:00 | 44789.5833 | 0 | 1.6707 | 45.7
2022-08-16 14:30 | 44789.6042 | 0 | 1.912 | 45.7
2022-08-16 15:00 | 44789.625 | 0 | 3.8105 | 45.7
2022-08-16 15:30 | 44789.6458 | 0 | 5.2877 | 45.7
2022-08-16 16:00 | 44789.6667 | 0 | 6.4053 | 45.7
2022-08-16 16:30 | 44789.6875 | 0 | 7.7405 | 45.7
2022-08-16 17:00 | 44789.7083 | 0 | 9.4005 | 45.7
2022-08-16 17:30 | 44789.7292 | 0 | 10.9352 | 45.7
2022-08-16 18:00 | 44789.75 | 0 | 12.1082 | 45.7
2022-08-16 18:30 | 44789.7708 | 0 | 12.0258 | 45.7
2022-08-16 19:00 | 44789.7917 | 0 | 11.965 | 45.7
2022-08-16 19:30 | 44789.8125 | 0 | 11.5115 | 45.7
2022-08-16 20:00 | 44789.8333 | 0 | 11.0595 | 45.7
2022-08-16 20:30 | 44789.8542 | 0 | 10.5118 | 45.7
2022-08-16 21:00 | 44789.875 | 0 | 9.7697 | 45.7
2022-08-16 21:30 | 44789.8958 | 0 | 8.9119 | 45.7
2022-08-16 22:00 | 44789.9167 | 0 | 8.0497 | 45.7
2022-08-16 22:30 | 44789.9375 | 0 | 7.486 | 45.7
2022-08-16 23:00 | 44789.9583 | 0 | 6.8689 | 45.7
2022-08-16 23:30 | 44789.9792 | 0 | 6.3944 | 45.7
2022-08-17 | 44790 | 0 | 5.9704 | 45.7
2022-08-17 00:30 | 44790.0208 | 0 | 5.6747 | 45.7
2022-08-17 01:00 | 44790.0417 | 0 | 5.5457 | 45.7
2022-08-17 01:30 | 44790.0625 | 0 | 5.4341 | 45.7
2022-08-17 02:00 | 44790.0833 | 0 | 5.4232 | 45.7
2022-08-17 02:30 | 44790.1042 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-08-17 03:00 | 44790.125 | 0 | 5.2892 | 45.7
2022-08-17 03:30 | 44790.1458 | 0 | 5.5017 | 45.7
2022-08-17 04:00 | 44790.1667 | 0 | 5.7301 | 45.7
2022-08-17 04:30 | 44790.1875 | 0 | 6.1593 | 45.7
2022-08-17 05:00 | 44790.2083 | 0 | 6.9747 | 45.7
2022-08-17 05:30 | 44790.2292 | 0 | 7.7128 | 45.7
2022-08-17 06:00 | 44790.25 | 0 | 9.0645 | 45.7
2022-08-17 06:30 | 44790.2708 | 0 | 9.7147 | 45.7
2022-08-17 07:00 | 44790.2917 | 0 | 8.8602 | 45.7
2022-08-17 07:30 | 44790.3125 | 0 | 7.022 | 45.7
2022-08-17 08:00 | 44790.3333 | 0 | 5.046 | 45.7
2022-08-17 08:30 | 44790.3542 | 0 | 3.248 | 45.7
2022-08-17 09:00 | 44790.375 | 0 | 2.0297 | 45.7
2022-08-17 09:30 | 44790.3958 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-17 10:00 | 44790.4167 | 0 | 1.9633 | 45.7
2022-08-17 10:30 | 44790.4375 | 0 | 2.36 | 45.7
2022-08-17 11:00 | 44790.4583 | 0 | 2.6854 | 45.7
2022-08-17 11:30 | 44790.4792 | 0 | 2.8574 | 45.7
2022-08-17 12:00 | 44790.5 | 0 | 2.7508 | 45.7
2022-08-17 12:30 | 44790.5208 | 0 | 2.1569 | 45.7
2022-08-17 13:00 | 44790.5417 | 0 | 1.9407 | 45.7
2022-08-17 13:30 | 44790.5625 | 0 | 2.0527 | 45.7
2022-08-17 14:00 | 44790.5833 | 0 | 1.718 | 45.7
2022-08-17 14:30 | 44790.6042 | 0 | 1.6341 | 45.7
2022-08-17 15:00 | 44790.625 | 0 | 2.1298 | 45.7
2022-08-17 15:30 | 44790.6458 | 0 | 3.398 | 45.7
2022-08-17 16:00 | 44790.6667 | 0 | 4.926 | 45.7
2022-08-17 16:30 | 44790.6875 | 0 | 6.8366 | 45.7
2022-08-17 17:00 | 44790.7083 | 0 | 8.5479 | 45.7
2022-08-17 17:30 | 44790.7292 | 0 | 10.2856 | 45.7
2022-08-17 18:00 | 44790.75 | 0 | 11.4247 | 45.7
2022-08-17 18:30 | 44790.7708 | 0 | 11.6872 | 45.7
2022-08-17 19:00 | 44790.7917 | 0 | 11.4773 | 45.7
2022-08-17 19:30 | 44790.8125 | 0 | 11.2333 | 45.7
2022-08-17 20:00 | 44790.8333 | 0 | 10.9559 | 45.7
2022-08-17 20:30 | 44790.8542 | 0 | 10.3841 | 45.7
2022-08-17 21:00 | 44790.875 | 0 | 9.7487 | 45.7
2022-08-17 21:30 | 44790.8958 | 0 | 8.9874 | 45.7
2022-08-17 22:00 | 44790.9167 | 0 | 8.2664 | 45.7
2022-08-17 22:30 | 44790.9375 | 0 | 7.6515 | 45.7
2022-08-17 23:00 | 44790.9583 | 0 | 6.9432 | 45.7
2022-08-17 23:30 | 44790.9792 | 0 | 6.3927 | 45.7
2022-08-18 | 44791 | 0 | 5.9877 | 45.7
2022-08-18 00:30 | 44791.0208 | 0 | 5.7342 | 45.7
2022-08-18 01:00 | 44791.0417 | 0 | 5.527 | 45.7
2022-08-18 01:30 | 44791.0625 | 0 | 5.3483 | 45.7
2022-08-18 02:00 | 44791.0833 | 0 | 5.2928 | 45.7
2022-08-18 02:30 | 44791.1042 | 0 | 5.2482 | 45.7
2022-08-18 03:00 | 44791.125 | 0 | 5.2856 | 45.7
2022-08-18 03:30 | 44791.1458 | 0 | 5.4196 | 45.7
2022-08-18 04:00 | 44791.1667 | 0 | 5.7265 | 45.7
2022-08-18 04:30 | 44791.1875 | 0 | 6.1571 | 45.7
2022-08-18 05:00 | 44791.2083 | 0 | 6.8362 | 45.7
2022-08-18 05:30 | 44791.2292 | 0 | 7.5653 | 45.7
2022-08-18 06:00 | 44791.25 | 0 | 8.8989 | 45.7
2022-08-18 06:30 | 44791.2708 | 0 | 10.3864 | 45.7
2022-08-18 07:00 | 44791.2917 | 0 | 9.6991 | 45.7
2022-08-18 07:30 | 44791.3125 | 0 | 7.6506 | 45.7
2022-08-18 08:00 | 44791.3333 | 0 | 5.3325 | 45.7
2022-08-18 08:30 | 44791.3542 | 0 | 3.3015 | 45.7
2022-08-18 09:00 | 44791.375 | 0 | 2.0345 | 45.7
2022-08-18 09:30 | 44791.3958 | 0 | 1.5743 | 45.7
2022-08-18 10:00 | 44791.4167 | 0 | 1.7686 | 45.7
2022-08-18 10:30 | 44791.4375 | 0 | 2.2688 | 45.7
2022-08-18 11:00 | 44791.4583 | 0 | 2.4753 | 45.7
2022-08-18 11:30 | 44791.4792 | 0 | 2.689 | 45.7
2022-08-18 12:00 | 44791.5 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-08-18 12:30 | 44791.5208 | 0 | 2.7282 | 45.7
2022-08-18 13:00 | 44791.5417 | 0 | 2.5704 | 45.7
2022-08-18 13:30 | 44791.5625 | 0 | 2.1567 | 45.7
2022-08-18 14:00 | 44791.5833 | 0 | 1.6901 | 45.7
2022-08-18 14:30 | 44791.6042 | 0 | 1.6097 | 45.7
2022-08-18 15:00 | 44791.625 | 0 | 2.1431 | 45.7
2022-08-18 15:30 | 44791.6458 | 0 | 3.3691 | 45.7
2022-08-18 16:00 | 44791.6667 | 0 | 4.8154 | 45.7
2022-08-18 16:30 | 44791.6875 | 0 | 6.4602 | 45.7
2022-08-18 17:00 | 44791.7083 | 0 | 8.211 | 45.7
2022-08-18 17:30 | 44791.7292 | 0 | 9.6335 | 45.7
2022-08-18 18:00 | 44791.75 | 0 | 10.4795 | 45.7
2022-08-18 18:30 | 44791.7708 | 0 | 10.6938 | 45.7
2022-08-18 19:00 | 44791.7917 | 0 | 10.4885 | 45.7
2022-08-18 19:30 | 44791.8125 | 0 | 10.31 | 45.7
2022-08-18 20:00 | 44791.8333 | 0 | 10.1713 | 45.7
2022-08-18 20:30 | 44791.8542 | 0 | 9.6718 | 45.7
2022-08-18 21:00 | 44791.875 | 0 | 9.3529 | 45.7
2022-08-18 21:30 | 44791.8958 | 0 | 8.5913 | 45.7
2022-08-18 22:00 | 44791.9167 | 0 | 7.8421 | 45.7
2022-08-18 22:30 | 44791.9375 | 0 | 7.2797 | 45.7
2022-08-18 23:00 | 44791.9583 | 0 | 6.6191 | 45.7
2022-08-18 23:30 | 44791.9792 | 0 | 6.1416 | 45.7
2022-08-19 | 44792 | 0 | 5.6747 | 45.7
2022-08-19 00:30 | 44792.0208 | 0 | 5.4377 | 45.7
2022-08-19 01:00 | 44792.0417 | 0 | 5.2129 | 45.7
2022-08-19 01:30 | 44792.0625 | 0 | 5.0955 | 45.7
2022-08-19 02:00 | 44792.0833 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-08-19 02:30 | 44792.1042 | 0 | 5.0097 | 45.7
2022-08-19 03:00 | 44792.125 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-08-19 03:30 | 44792.1458 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-08-19 04:00 | 44792.1667 | 0 | 5.3617 | 45.7
2022-08-19 04:30 | 44792.1875 | 0 | 5.8219 | 45.7
2022-08-19 05:00 | 44792.2083 | 0 | 6.3854 | 45.7
2022-08-19 05:30 | 44792.2292 | 0 | 6.9596 | 45.7
2022-08-19 06:00 | 44792.25 | 0 | 8.0573 | 45.7
2022-08-19 06:30 | 44792.2708 | 0 | 8.6427 | 45.7
2022-08-19 07:00 | 44792.2917 | 0 | 7.869 | 45.7
2022-08-19 07:30 | 44792.3125 | 0 | 6.4495 | 45.7
2022-08-19 08:00 | 44792.3333 | 0 | 4.5638 | 45.7
2022-08-19 08:30 | 44792.3542 | 0 | 2.9463 | 45.7
2022-08-19 09:00 | 44792.375 | 0 | 1.8797 | 45.7
2022-08-19 09:30 | 44792.3958 | 0 | 1.5909 | 45.7
2022-08-19 10:00 | 44792.4167 | 0 | 1.9098 | 45.7
2022-08-19 10:30 | 44792.4375 | 0 | 2.384 | 45.7
2022-08-19 11:00 | 44792.4583 | 0 | 2.7079 | 45.7
2022-08-19 11:30 | 44792.4792 | 0 | 2.8399 | 45.7
2022-08-19 12:00 | 44792.5 | 0 | 2.8809 | 45.7
2022-08-19 12:30 | 44792.5208 | 0 | 2.8435 | 45.7
2022-08-19 13:00 | 44792.5417 | 0 | 2.5928 | 45.7
2022-08-19 13:30 | 44792.5625 | 0 | 2.1409 | 45.7
2022-08-19 14:00 | 44792.5833 | 0 | 1.6539 | 45.7
2022-08-19 14:30 | 44792.6042 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-19 15:00 | 44792.625 | 0 | 2.1796 | 45.7
2022-08-19 15:30 | 44792.6458 | 0 | 3.4201 | 45.7
2022-08-19 16:00 | 44792.6667 | 0 | 4.8625 | 45.7
2022-08-19 16:30 | 44792.6875 | 0 | 6.4388 | 45.7
2022-08-19 17:00 | 44792.7083 | 0 | 7.7234 | 45.7
2022-08-19 17:30 | 44792.7292 | 0 | 8.7415 | 45.7
2022-08-19 18:00 | 44792.75 | 0 | 9.3799 | 45.7
2022-08-19 18:30 | 44792.7708 | 0 | 9.4914 | 45.7
2022-08-19 19:00 | 44792.7917 | 0 | 9.3781 | 45.7
2022-08-19 19:30 | 44792.8125 | 0 | 9.1117 | 45.7
2022-08-19 20:00 | 44792.8333 | 0 | 9.0145 | 45.7
2022-08-19 20:30 | 44792.8542 | 0 | 8.6677 | 45.7
2022-08-19 21:00 | 44792.875 | 0 | 8.3652 | 45.7
2022-08-19 21:30 | 44792.8958 | 0 | 7.7812 | 45.7
2022-08-19 22:00 | 44792.9167 | 0 | 7.3345 | 45.7
2022-08-19 22:30 | 44792.9375 | 0 | 6.8937 | 45.7
2022-08-19 23:00 | 44792.9583 | 0 | 6.4304 | 45.7
2022-08-19 23:30 | 44792.9792 | 0 | 5.9007 | 45.7
2022-08-20 | 44793 | 0 | 5.6185 | 45.7
2022-08-20 00:30 | 44793.0208 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-08-20 01:00 | 44793.0417 | 0 | 5.1191 | 45.7
2022-08-20 01:30 | 44793.0625 | 0 | 5.0321 | 45.7
2022-08-20 02:00 | 44793.0833 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-20 02:30 | 44793.1042 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-08-20 03:00 | 44793.125 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-08-20 03:30 | 44793.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-08-20 04:00 | 44793.1667 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-08-20 04:30 | 44793.1875 | 0 | 5.081 | 45.7
2022-08-20 05:00 | 44793.2083 | 0 | 5.2647 | 45.7
2022-08-20 05:30 | 44793.2292 | 0 | 5.5474 | 45.7
2022-08-20 06:00 | 44793.25 | 0 | 6.0677 | 45.7
2022-08-20 06:30 | 44793.2708 | 0 | 6.1449 | 45.7
2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 0 | 5.5018 | 45.7
2022-08-20 07:30 | 44793.3125 | 0 | 4.4888 | 45.7
2022-08-20 08:00 | 44793.3333 | 0 | 3.4482 | 45.7
2022-08-20 08:30 | 44793.3542 | 0 | 2.4521 | 45.7
2022-08-20 09:00 | 44793.375 | 0 | 1.8534 | 45.7
2022-08-20 09:30 | 44793.3958 | 0 | 1.584 | 45.7
2022-08-20 10:00 | 44793.4167 | 0 | 1.7426 | 45.7
2022-08-20 10:30 | 44793.4375 | 0 | 2.1544 | 45.7
2022-08-20 11:00 | 44793.4583 | 0 | 2.4609 | 45.7
2022-08-20 11:30 | 44793.4792 | 0 | 2.5385 | 45.7
2022-08-20 12:00 | 44793.5 | 0 | 2.5236 | 45.7
2022-08-20 12:30 | 44793.5208 | 0 | 1.7613 | 45.7
2022-08-20 13:00 | 44793.5417 | 0 | 1.9349 | 45.7
2022-08-20 13:30 | 44793.5625 | 0 | 1.5907 | 45.7
2022-08-20 14:00 | 44793.5833 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-20 14:30 | 44793.6042 | 0 | 1.6828 | 45.7
2022-08-20 15:00 | 44793.625 | 0 | 2.3981 | 45.7
2022-08-20 15:30 | 44793.6458 | 0 | 3.5645 | 45.7
2022-08-20 16:00 | 44793.6667 | 0 | 4.8931 | 45.7
2022-08-20 16:30 | 44793.6875 | 0 | 6.5251 | 45.7
2022-08-20 17:00 | 44793.7083 | 0 | 7.9849 | 45.7
2022-08-20 17:30 | 44793.7292 | 0 | 8.9429 | 45.7
2022-08-20 18:00 | 44793.75 | 0 | 9.4745 | 45.7
2022-08-20 18:30 | 44793.7708 | 0 | 9.562 | 45.7
2022-08-20 19:00 | 44793.7917 | 0 | 9.2923 | 45.7
2022-08-20 19:30 | 44793.8125 | 0 | 9.0332 | 45.7
2022-08-20 20:00 | 44793.8333 | 0 | 8.8644 | 45.7
2022-08-20 20:30 | 44793.8542 | 0 | 8.505 | 45.7
2022-08-20 21:00 | 44793.875 | 0 | 8.0927 | 45.7
2022-08-20 21:30 | 44793.8958 | 0 | 7.7178 | 45.7
2022-08-20 22:00 | 44793.9167 | 0 | 7.2791 | 45.7
2022-08-20 22:30 | 44793.9375 | 0 | 7.0329 | 45.7
2022-08-20 23:00 | 44793.9583 | 0 | 6.6319 | 45.7
2022-08-20 23:30 | 44793.9792 | 0 | 6.1394 | 45.7
2022-08-21 | 44794 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-08-21 00:30 | 44794.0208 | 0 | 5.4847 | 45.7
2022-08-21 01:00 | 44794.0417 | 0 | 5.2403 | 45.7
2022-08-21 01:30 | 44794.0625 | 0 | 5.1199 | 45.7
2022-08-21 02:00 | 44794.0833 | 0 | 5.0321 | 45.7
2022-08-21 02:30 | 44794.1042 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-21 03:00 | 44794.125 | 0 | 4.9615 | 45.7
2022-08-21 03:30 | 44794.1458 | 0 | 4.9766 | 45.7
2022-08-21 04:00 | 44794.1667 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-21 04:30 | 44794.1875 | 0 | 5.0971 | 45.7
2022-08-21 05:00 | 44794.2083 | 0 | 5.3303 | 45.7
2022-08-21 05:30 | 44794.2292 | 0 | 5.5353 | 45.7
2022-08-21 06:00 | 44794.25 | 0 | 5.812 | 45.7
2022-08-21 06:30 | 44794.2708 | 0 | 5.9103 | 45.7
2022-08-21 07:00 | 44794.2917 | 0 | 5.2547 | 45.7
2022-08-21 07:30 | 44794.3125 | 0 | 4.5806 | 45.7
2022-08-21 08:00 | 44794.3333 | 0 | 4.1067 | 45.7
2022-08-21 08:30 | 44794.3542 | 0 | 3.1813 | 45.7
2022-08-21 09:00 | 44794.375 | 0 | 4.0071 | 45.7
2022-08-21 09:30 | 44794.3958 | 0 | 3.5136 | 45.7
2022-08-21 10:00 | 44794.4167 | 0 | 2.6583 | 45.7
2022-08-21 10:30 | 44794.4375 | 0 | 1.827 | 45.7
2022-08-21 11:00 | 44794.4583 | 0 | 2.6413 | 45.7
2022-08-21 11:30 | 44794.4792 | 0 | 2.5129 | 45.7
2022-08-21 12:00 | 44794.5 | 0 | 2.2405 | 45.7
2022-08-21 12:30 | 44794.5208 | 0 | 1.7873 | 45.7
2022-08-21 13:00 | 44794.5417 | 0 | 1.6634 | 45.7
2022-08-21 13:30 | 44794.5625 | 0 | 1.6532 | 45.7
2022-08-21 14:00 | 44794.5833 | 0 | 2.9837 | 45.7
2022-08-21 14:30 | 44794.6042 | 0 | 3.3402 | 45.7
2022-08-21 15:00 | 44794.625 | 0 | 2.6128 | 45.7
2022-08-21 15:30 | 44794.6458 | 0 | 3.8983 | 45.7
2022-08-21 16:00 | 44794.6667 | 0 | 6.0517 | 45.7
2022-08-21 16:30 | 44794.6875 | 0 | 8.0883 | 45.7
2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | 0 | 9.3579 | 45.7
2022-08-21 17:30 | 44794.7292 | 0 | 10.755 | 45.7
2022-08-21 18:00 | 44794.75 | 0 | 11.2522 | 45.7
2022-08-21 18:30 | 44794.7708 | 0 | 11.2802 | 45.7
2022-08-21 19:00 | 44794.7917 | 0 | 10.9865 | 45.7
2022-08-21 19:30 | 44794.8125 | 0 | 10.3421 | 45.7
2022-08-21 20:00 | 44794.8333 | 0 | 10.0792 | 45.7
2022-08-21 20:30 | 44794.8542 | 0 | 9.4095 | 45.7
2022-08-21 21:00 | 44794.875 | 0 | 8.8 | 45.7
2022-08-21 21:30 | 44794.8958 | 0 | 8.0693 | 45.7
2022-08-21 22:00 | 44794.9167 | 0 | 7.3553 | 45.7
2022-08-21 22:30 | 44794.9375 | 0 | 6.8029 | 45.7
2022-08-21 23:00 | 44794.9583 | 0 | 6.281 | 45.7
2022-08-21 23:30 | 44794.9792 | 0 | 5.8329 | 45.7
2022-08-22 | 44795 | 0 | 5.5107 | 45.7
2022-08-22 00:30 | 44795.0208 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-08-22 01:00 | 44795.0417 | 0 | 5.1636 | 45.7
2022-08-22 01:30 | 44795.0625 | 0 | 5.0731 | 45.7
2022-08-22 02:00 | 44795.0833 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-08-22 02:30 | 44795.1042 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-22 03:00 | 44795.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-22 03:30 | 44795.1458 | 0 | 4.9693 | 45.7
2022-08-22 04:00 | 44795.1667 | 0 | 5.1977 | 45.7
2022-08-22 04:30 | 44795.1875 | 0 | 5.5674 | 45.7
2022-08-22 05:00 | 44795.2083 | 0 | 6.0456 | 45.7
2022-08-22 05:30 | 44795.2292 | 0 | 6.8101 | 45.7
2022-08-22 06:00 | 44795.25 | 0 | 7.7049 | 45.7
2022-08-22 06:30 | 44795.2708 | 0 | 7.9685 | 45.7
2022-08-22 07:00 | 44795.2917 | 0 | 7.1267 | 45.7
2022-08-22 07:30 | 44795.3125 | 0 | 5.3835 | 45.7
2022-08-22 08:00 | 44795.3333 | 0 | 3.799 | 45.7
2022-08-22 08:30 | 44795.3542 | 0 | 2.4384 | 45.7
2022-08-22 09:00 | 44795.375 | 0 | 1.6286 | 45.7
2022-08-22 09:30 | 44795.3958 | 0 | 1.6992 | 45.7
2022-08-22 10:00 | 44795.4167 | 0 | 1.9642 | 45.7
2022-08-22 10:30 | 44795.4375 | 0 | 1.9173 | 45.7
2022-08-22 11:00 | 44795.4583 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-22 11:30 | 44795.4792 | 0 | 1.9201 | 45.7
2022-08-22 12:00 | 44795.5 | 0 | 2.1997 | 45.7
2022-08-22 12:30 | 44795.5208 | 0 | 1.8657 | 45.7
2022-08-22 13:00 | 44795.5417 | 0 | 1.5092 | 45.7
2022-08-22 13:30 | 44795.5625 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-08-22 14:00 | 44795.5833 | 0 | 2.0694 | 45.7
2022-08-22 14:30 | 44795.6042 | 0 | 3.4127 | 45.7
2022-08-22 15:00 | 44795.625 | 0 | 2.3452 | 45.7
2022-08-22 15:30 | 44795.6458 | 0 | 3.7412 | 45.7
2022-08-22 16:00 | 44795.6667 | 0 | 4.8845 | 45.7
2022-08-22 16:30 | 44795.6875 | 0 | 6.8947 | 45.7
2022-08-22 17:00 | 44795.7083 | 0 | 8.8756 | 45.7
2022-08-22 17:30 | 44795.7292 | 0 | 10.3446 | 45.7
2022-08-22 18:00 | 44795.75 | 0 | 11.1012 | 45.7
2022-08-22 18:30 | 44795.7708 | 0 | 11.2989 | 45.7
2022-08-22 19:00 | 44795.7917 | 0 | 10.8292 | 45.7
2022-08-22 19:30 | 44795.8125 | 0 | 10.5427 | 45.7
2022-08-22 20:00 | 44795.8333 | 0 | 10.0537 | 45.7
2022-08-22 20:30 | 44795.8542 | 0 | 9.5565 | 45.7
2022-08-22 21:00 | 44795.875 | 0 | 9.0675 | 45.7
2022-08-22 21:30 | 44795.8958 | 0 | 8.1615 | 45.7
2022-08-22 22:00 | 44795.9167 | 0 | 7.4857 | 45.7
2022-08-22 22:30 | 44795.9375 | 0 | 6.9339 | 45.7
2022-08-22 23:00 | 44795.9583 | 0 | 6.4016 | 45.7
2022-08-22 23:30 | 44795.9792 | 0 | 5.841 | 45.7
2022-08-23 | 44796 | 0 | 5.5741 | 45.7
2022-08-23 00:30 | 44796.0208 | 0 | 5.2849 | 45.7
2022-08-23 01:00 | 44796.0417 | 0 | 5.1094 | 45.7
2022-08-23 01:30 | 44796.0625 | 0 | 5.0133 | 45.7
2022-08-23 02:00 | 44796.0833 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-08-23 02:30 | 44796.1042 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-08-23 03:00 | 44796.125 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-08-23 03:30 | 44796.1458 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-08-23 04:00 | 44796.1667 | 0 | 5.1307 | 45.7
2022-08-23 04:30 | 44796.1875 | 0 | 5.5011 | 45.7
2022-08-23 05:00 | 44796.2083 | 0 | 5.9224 | 45.7
2022-08-23 05:30 | 44796.2292 | 0 | 6.6168 | 45.7
2022-08-23 06:00 | 44796.25 | 0 | 7.4978 | 45.7
2022-08-23 06:30 | 44796.2708 | 0 | 7.6281 | 45.7
2022-08-23 07:00 | 44796.2917 | 0 | 6.6575 | 45.7
2022-08-23 07:30 | 44796.3125 | 0 | 5.1829 | 45.7
2022-08-23 08:00 | 44796.3333 | 0 | 3.582 | 45.7
2022-08-23 08:30 | 44796.3542 | 0 | 2.2554 | 45.7
2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 0 | 1.9729 | 45.7
2022-08-23 09:30 | 44796.3958 | 0 | 2.3502 | 45.7
2022-08-23 10:00 | 44796.4167 | 0 | 2.0828 | 45.7
2022-08-23 10:30 | 44796.4375 | 0 | 2.788 | 45.7
2022-08-23 11:00 | 44796.4583 | 0 | 2.922 | 45.7
2022-08-23 11:30 | 44796.4792 | 0 | 2.9515 | 45.7
2022-08-23 12:00 | 44796.5 | 0 | 2.1916 | 45.7
2022-08-23 12:30 | 44796.5208 | 0 | 1.7167 | 45.7
2022-08-23 13:00 | 44796.5417 | 0 | 1.9463 | 45.7
2022-08-23 13:30 | 44796.5625 | 0 | 1.567 | 45.7
2022-08-23 14:00 | 44796.5833 | 0 | 1.7319 | 45.7
2022-08-23 14:30 | 44796.6042 | 0 | 1.4927 | 45.7
2022-08-23 15:00 | 44796.625 | 0 | 2.1049 | 45.7
2022-08-23 15:30 | 44796.6458 | 0 | 3.4737 | 45.7
2022-08-23 16:00 | 44796.6667 | 0 | 5.0069 | 45.7
2022-08-23 16:30 | 44796.6875 | 0 | 6.7029 | 45.7
2022-08-23 17:00 | 44796.7083 | 0 | 8.3975 | 45.7
2022-08-23 17:30 | 44796.7292 | 0 | 9.8132 | 45.7
2022-08-23 18:00 | 44796.75 | 0 | 10.6231 | 45.7
2022-08-23 18:30 | 44796.7708 | 0 | 10.6671 | 45.7
2022-08-23 19:00 | 44796.7917 | 0 | 10.3805 | 45.7
2022-08-23 19:30 | 44796.8125 | 0 | 9.8211 | 45.7
2022-08-23 20:00 | 44796.8333 | 0 | 9.6513 | 45.7
2022-08-23 20:30 | 44796.8542 | 0 | 9.0302 | 45.7
2022-08-23 21:00 | 44796.875 | 0 | 8.4214 | 45.7
2022-08-23 21:30 | 44796.8958 | 0 | 7.7508 | 45.7
2022-08-23 22:00 | 44796.9167 | 0 | 7.1033 | 45.7
2022-08-23 22:30 | 44796.9375 | 0 | 6.6719 | 45.7
2022-08-23 23:00 | 44796.9583 | 0 | 6.1694 | 45.7
2022-08-23 23:30 | 44796.9792 | 0 | 5.6807 | 45.7
2022-08-24 | 44797 | 0 | 5.3966 | 45.7
2022-08-24 00:30 | 44797.0208 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-08-24 01:00 | 44797.0417 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-24 01:30 | 44797.0625 | 0 | 4.9427 | 45.7
2022-08-24 02:00 | 44797.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-08-24 02:30 | 44797.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-08-24 03:00 | 44797.125 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-24 03:30 | 44797.1458 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-08-24 04:00 | 44797.1667 | 0 | 5.2575 | 45.7
2022-08-24 04:30 | 44797.1875 | 0 | 5.7662 | 45.7
2022-08-24 05:00 | 44797.2083 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-08-24 05:30 | 44797.2292 | 0 | 6.9832 | 45.7
2022-08-24 06:00 | 44797.25 | 0 | 8.008 | 45.7
2022-08-24 06:30 | 44797.2708 | 0 | 8.1868 | 45.7
2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 0 | 7.2505 | 45.7
2022-08-24 07:30 | 44797.3125 | 0 | 5.5643 | 45.7
2022-08-24 08:00 | 44797.3333 | 0 | 3.8626 | 45.7
2022-08-24 08:30 | 44797.3542 | 0 | 2.4121 | 45.7
2022-08-24 09:00 | 44797.375 | 0 | 1.5741 | 45.7
2022-08-24 09:30 | 44797.3958 | 0 | 1.6843 | 45.7
2022-08-24 10:00 | 44797.4167 | 0 | 2.1242 | 45.7
2022-08-24 10:30 | 44797.4375 | 0 | 2.6141 | 45.7
2022-08-24 11:00 | 44797.4583 | 0 | 2.9371 | 45.7
2022-08-24 11:30 | 44797.4792 | 0 | 3.128 | 45.7
2022-08-24 12:00 | 44797.5 | 0 | 3.2105 | 45.7
2022-08-24 12:30 | 44797.5208 | 0 | 3.1004 | 45.7
2022-08-24 13:00 | 44797.5417 | 0 | 2.8284 | 45.7
2022-08-24 13:30 | 44797.5625 | 0 | 2.4353 | 45.7
2022-08-24 14:00 | 44797.5833 | 0 | 1.9596 | 45.7
2022-08-24 14:30 | 44797.6042 | 0 | 1.6598 | 45.7
2022-08-24 15:00 | 44797.625 | 0 | 1.9489 | 45.7
2022-08-24 15:30 | 44797.6458 | 0 | 3.1888 | 45.7
2022-08-24 16:00 | 44797.6667 | 0 | 4.4484 | 45.7
2022-08-24 16:30 | 44797.6875 | 0 | 6.3487 | 45.7
2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | 0 | 8.4775 | 45.7
2022-08-24 17:30 | 44797.7292 | 0 | 10.291 | 45.7
2022-08-24 18:00 | 44797.75 | 0 | 11.3377 | 45.7
2022-08-24 18:30 | 44797.7708 | 0 | 11.9173 | 45.7
2022-08-24 19:00 | 44797.7917 | 0 | 11.4838 | 45.7
2022-08-24 19:30 | 44797.8125 | 0 | 11.3152 | 45.7
2022-08-24 20:00 | 44797.8333 | 0 | 11.1435 | 45.7
2022-08-24 20:30 | 44797.8542 | 0 | 10.3305 | 45.7
2022-08-24 21:00 | 44797.875 | 0 | 9.8217 | 45.7
2022-08-24 21:30 | 44797.8958 | 0 | 8.9914 | 45.7
2022-08-24 22:00 | 44797.9167 | 0 | 8.1916 | 45.7
2022-08-24 22:30 | 44797.9375 | 0 | 7.5569 | 45.7
2022-08-24 23:00 | 44797.9583 | 0 | 6.9412 | 45.7
2022-08-24 23:30 | 44797.9792 | 0 | 6.2766 | 45.7
2022-08-25 | 44798 | 0 | 5.9065 | 45.7
2022-08-25 00:30 | 44798.0208 | 0 | 5.6451 | 45.7
2022-08-25 01:00 | 44798.0417 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-08-25 01:30 | 44798.0625 | 0 | 5.3634 | 45.7
2022-08-25 02:00 | 44798.0833 | 0 | 5.2741 | 45.7
2022-08-25 02:30 | 44798.1042 | 0 | 5.2071 | 45.7
2022-08-25 03:00 | 44798.125 | 0 | 5.2856 | 45.7
2022-08-25 03:30 | 44798.1458 | 0 | 5.3973 | 45.7
2022-08-25 04:00 | 44798.1667 | 0 | 5.6482 | 45.7
2022-08-25 04:30 | 44798.1875 | 0 | 6.1696 | 45.7
2022-08-25 05:00 | 44798.2083 | 0 | 7.0252 | 45.7
2022-08-25 05:30 | 44798.2292 | 0 | 7.7949 | 45.7
2022-08-25 06:00 | 44798.25 | 0 | 9.036 | 45.7
2022-08-25 06:30 | 44798.2708 | 0 | 9.6103 | 45.7
2022-08-25 07:00 | 44798.2917 | 0 | 8.538 | 45.7
2022-08-25 07:30 | 44798.3125 | 0 | 6.521 | 45.7
2022-08-25 08:00 | 44798.3333 | 0 | 4.4031 | 45.7
2022-08-25 08:30 | 44798.3542 | 0 | 2.5351 | 45.7
2022-08-25 09:00 | 44798.375 | 0 | 1.6521 | 45.7
2022-08-25 09:30 | 44798.3958 | 0 | 1.5834 | 45.7
2022-08-25 10:00 | 44798.4167 | 0 | 2.0196 | 45.7
2022-08-25 10:30 | 44798.4375 | 0 | 2.4474 | 45.7
2022-08-25 11:00 | 44798.4583 | 0 | 2.83 | 45.7
2022-08-25 11:30 | 44798.4792 | 0 | 3.0077 | 45.7
2022-08-25 12:00 | 44798.5 | 0 | 3.128 | 45.7
2022-08-25 12:30 | 44798.5208 | 0 | 3.11 | 45.7
2022-08-25 13:00 | 44798.5417 | 0 | 2.9141 | 45.7
2022-08-25 13:30 | 44798.5625 | 0 | 2.5233 | 45.7
2022-08-25 14:00 | 44798.5833 | 0 | 2.0193 | 45.7
2022-08-25 14:30 | 44798.6042 | 0 | 1.7304 | 45.7
2022-08-25 15:00 | 44798.625 | 0 | 1.8543 | 45.7
2022-08-25 15:30 | 44798.6458 | 0 | 2.8353 | 45.7
2022-08-25 16:00 | 44798.6667 | 0 | 4.4083 | 45.7
2022-08-25 16:30 | 44798.6875 | 0 | 6.2705 | 45.7
2022-08-25 17:00 | 44798.7083 | 0 | 8.0068 | 45.7
2022-08-25 17:30 | 44798.7292 | 0 | 9.3862 | 45.7
2022-08-25 18:00 | 44798.75 | 0 | 10.542 | 45.7
2022-08-25 18:30 | 44798.7708 | 0 | 10.7384 | 45.7
2022-08-25 19:00 | 44798.7917 | 0 | 10.5965 | 45.7
2022-08-25 19:30 | 44798.8125 | 0 | 10.6642 | 45.7
2022-08-25 20:00 | 44798.8333 | 0 | 10.6001 | 45.7
2022-08-25 20:30 | 44798.8542 | 0 | 10.0543 | 45.7
2022-08-25 21:00 | 44798.875 | 0 | 9.7909 | 45.7
2022-08-25 21:30 | 44798.8958 | 0 | 9.1452 | 45.7
2022-08-25 22:00 | 44798.9167 | 0 | 8.3562 | 45.7
2022-08-25 22:30 | 44798.9375 | 0 | 7.8261 | 45.7
2022-08-25 23:00 | 44798.9583 | 0 | 6.988 | 45.7
2022-08-25 23:30 | 44798.9792 | 0 | 6.4492 | 45.7
2022-08-26 | 44799 | 0 | 6.0686 | 45.7
2022-08-26 00:30 | 44799.0208 | 0 | 5.6711 | 45.7
2022-08-26 01:00 | 44799.0417 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-08-26 01:30 | 44799.0625 | 0 | 5.2964 | 45.7
2022-08-26 02:00 | 44799.0833 | 0 | 5.2071 | 45.7
2022-08-26 02:30 | 44799.1042 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-08-26 03:00 | 44799.125 | 0 | 5.0948 | 45.7
2022-08-26 03:30 | 44799.1458 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-08-26 04:00 | 44799.1667 | 0 | 5.2609 | 45.7
2022-08-26 04:30 | 44799.1875 | 0 | 5.5 | 45.7
2022-08-26 05:00 | 44799.2083 | 0 | 5.859 | 45.7
2022-08-26 05:30 | 44799.2292 | 0 | 6.1845 | 45.7
2022-08-26 06:00 | 44799.25 | 0 | 6.7982 | 45.7
2022-08-26 06:30 | 44799.2708 | 0 | 7.0643 | 45.7
2022-08-26 07:00 | 44799.2917 | 0 | 6.9527 | 45.7
2022-08-26 07:30 | 44799.3125 | 0 | 7.1558 | 45.7
2022-08-26 08:00 | 44799.3333 | 0 | 6.89 | 45.7
2022-08-26 08:30 | 44799.3542 | 0 | 6.2698 | 45.7
2022-08-26 09:00 | 44799.375 | 0 | 5.3187 | 45.7
2022-08-26 09:30 | 44799.3958 | 0 | 3.8903 | 45.7
2022-08-26 10:00 | 44799.4167 | 0 | 3.3903 | 45.7
2022-08-26 10:30 | 44799.4375 | 0 | 2.2267 | 45.7
2022-08-26 11:00 | 44799.4583 | 0 | 1.8802 | 45.7
2022-08-26 11:30 | 44799.4792 | 0 | 1.5681 | 45.7
2022-08-26 12:00 | 44799.5 | 0 | 1.6901 | 45.7
2022-08-26 12:30 | 44799.5208 | 0 | 1.7933 | 45.7
2022-08-26 13:00 | 44799.5417 | 0 | 2.1467 | 45.7
2022-08-26 13:30 | 44799.5625 | 0 | 2.1157 | 45.7
2022-08-26 14:00 | 44799.5833 | 0 | 1.7564 | 45.7
2022-08-26 14:30 | 44799.6042 | 0 | 1.6677 | 45.7
2022-08-26 15:00 | 44799.625 | 0 | 2.2949 | 45.7
2022-08-26 15:30 | 44799.6458 | 0 | 3.288 | 45.7
2022-08-26 16:00 | 44799.6667 | 0 | 4.6874 | 45.7
2022-08-26 16:30 | 44799.6875 | 0 | 6.5869 | 45.7
2022-08-26 17:00 | 44799.7083 | 0 | 8.1283 | 45.7
2022-08-26 17:30 | 44799.7292 | 0 | 9.2721 | 45.7
2022-08-26 18:00 | 44799.75 | 0 | 10.0612 | 45.7
2022-08-26 18:30 | 44799.7708 | 0 | 10.0826 | 45.7
2022-08-26 19:00 | 44799.7917 | 0 | 9.6422 | 45.7
2022-08-26 19:30 | 44799.8125 | 0 | 9.4106 | 45.7
2022-08-26 20:00 | 44799.8333 | 0 | 9.2232 | 45.7
2022-08-26 20:30 | 44799.8542 | 0 | 9.0671 | 45.7
2022-08-26 21:00 | 44799.875 | 0 | 8.6298 | 45.7
2022-08-26 21:30 | 44799.8958 | 0 | 8.1877 | 45.7
2022-08-26 22:00 | 44799.9167 | 0 | 7.5278 | 45.7
2022-08-26 22:30 | 44799.9375 | 0 | 7.2816 | 45.7
2022-08-26 23:00 | 44799.9583 | 0 | 6.7477 | 45.7
2022-08-26 23:30 | 44799.9792 | 0 | 6.2625 | 45.7
2022-08-27 | 44800 | 0 | 5.8852 | 45.7
2022-08-27 00:30 | 44800.0208 | 0 | 5.5705 | 45.7
2022-08-27 01:00 | 44800.0417 | 0 | 5.393 | 45.7
2022-08-27 01:30 | 44800.0625 | 0 | 5.2465 | 45.7
2022-08-27 02:00 | 44800.0833 | 0 | 5.0427 | 45.7
2022-08-27 02:30 | 44800.1042 | 0 | 5.107 | 45.7
2022-08-27 03:00 | 44800.125 | 0 | 5.0731 | 45.7
2022-08-27 03:30 | 44800.1458 | 0 | 5.0285 | 45.7
2022-08-27 04:00 | 44800.1667 | 0 | 5.1194 | 45.7
2022-08-27 04:30 | 44800.1875 | 0 | 5.2633 | 45.7
2022-08-27 05:00 | 44800.2083 | 0 | 5.5211 | 45.7
2022-08-27 05:30 | 44800.2292 | 0 | 5.7172 | 45.7
2022-08-27 06:00 | 44800.25 | 0 | 6.1754 | 45.7
2022-08-27 06:30 | 44800.2708 | 0 | 6.0157 | 45.7
2022-08-27 07:00 | 44800.2917 | 0 | 5.2089 | 45.7
2022-08-27 07:30 | 44800.3125 | 0 | 4.1272 | 45.7
2022-08-27 08:00 | 44800.3333 | 0 | 3.1566 | 45.7
2022-08-27 08:30 | 44800.3542 | 0 | 2.306 | 45.7
2022-08-27 09:00 | 44800.375 | 0 | 1.7384 | 45.7
2022-08-27 09:30 | 44800.3958 | 0 | 1.6231 | 45.7
2022-08-27 10:00 | 44800.4167 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-08-27 10:30 | 44800.4375 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-08-27 11:00 | 44800.4583 | 0 | 1.7142 | 45.7
2022-08-27 11:30 | 44800.4792 | 0 | 2.4573 | 45.7
2022-08-27 12:00 | 44800.5 | 0 | 2.7351 | 45.7
2022-08-27 12:30 | 44800.5208 | 0 | 2.8211 | 45.7
2022-08-27 13:00 | 44800.5417 | 0 | 2.3379 | 45.7
2022-08-27 13:30 | 44800.5625 | 0 | 1.7355 | 45.7
2022-08-27 14:00 | 44800.5833 | 0 | 1.9095 | 45.7
2022-08-27 14:30 | 44800.6042 | 0 | 1.716 | 45.7
2022-08-27 15:00 | 44800.625 | 0 | 1.8198 | 45.7
2022-08-27 15:30 | 44800.6458 | 0 | 3.6576 | 45.7
2022-08-27 16:00 | 44800.6667 | 0 | 5.4695 | 45.7
2022-08-27 16:30 | 44800.6875 | 0 | 7.0794 | 45.7
2022-08-27 17:00 | 44800.7083 | 0 | 8.0027 | 45.7
2022-08-27 17:30 | 44800.7292 | 0 | 9.0801 | 45.7
2022-08-27 18:00 | 44800.75 | 0 | 9.5029 | 45.7
2022-08-27 18:30 | 44800.7708 | 0 | 9.5879 | 45.7
2022-08-27 19:00 | 44800.7917 | 0 | 9.3185 | 45.7
2022-08-27 19:30 | 44800.8125 | 0 | 9.0217 | 45.7
2022-08-27 20:00 | 44800.8333 | 0 | 8.7511 | 45.7
2022-08-27 20:30 | 44800.8542 | 0 | 8.4936 | 45.7
2022-08-27 21:00 | 44800.875 | 0 | 8.1299 | 45.7
2022-08-27 21:30 | 44800.8958 | 0 | 7.5502 | 45.7
2022-08-27 22:00 | 44800.9167 | 0 | 7.1347 | 45.7
2022-08-27 22:30 | 44800.9375 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-08-27 23:00 | 44800.9583 | 0 | 6.4914 | 45.7
2022-08-27 23:30 | 44800.9792 | 0 | 6.0128 | 45.7
2022-08-28 | 44801 | 0 | 5.598 | 45.7
2022-08-28 00:30 | 44801.0208 | 0 | 5.2278 | 45.7
2022-08-28 01:00 | 44801.0417 | 0 | 4.9947 | 45.7
2022-08-28 01:30 | 44801.0625 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-08-28 02:00 | 44801.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-28 02:30 | 44801.1042 | 0 | 4.7194 | 45.7
2022-08-28 03:00 | 44801.125 | 0 | 4.6973 | 45.7
2022-08-28 03:30 | 44801.1458 | 0 | 4.6711 | 45.7
2022-08-28 04:00 | 44801.1667 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-08-28 04:30 | 44801.1875 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-08-28 05:00 | 44801.2083 | 0 | 4.9434 | 45.7
2022-08-28 05:30 | 44801.2292 | 0 | 5.123 | 45.7
2022-08-28 06:00 | 44801.25 | 0 | 5.4088 | 45.7
2022-08-28 06:30 | 44801.2708 | 0 | 5.2163 | 45.7
2022-08-28 07:00 | 44801.2917 | 0 | 5.8232 | 45.7
2022-08-28 07:30 | 44801.3125 | 0 | 4.9616 | 45.7
2022-08-28 08:00 | 44801.3333 | 0 | 4.049 | 45.7
2022-08-28 08:30 | 44801.3542 | 0 | 2.2705 | 45.7
2022-08-28 09:00 | 44801.375 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-08-28 09:30 | 44801.3958 | 0 | 1.6973 | 45.7
2022-08-28 10:00 | 44801.4167 | 0 | 1.633 | 45.7
2022-08-28 10:30 | 44801.4375 | 0 | 1.4985 | 45.7
2022-08-28 11:00 | 44801.4583 | 0 | 1.5448 | 45.7
2022-08-28 11:30 | 44801.4792 | 0 | 1.7474 | 45.7
2022-08-28 12:00 | 44801.5 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-08-28 12:30 | 44801.5208 | 0 | 1.5299 | 45.7
2022-08-28 13:00 | 44801.5417 | 0 | 1.778 | 45.7
2022-08-28 13:30 | 44801.5625 | 0 | 1.8934 | 45.7
2022-08-28 14:00 | 44801.5833 | 0 | 1.9706 | 45.7
2022-08-28 14:30 | 44801.6042 | 0 | 3.7123 | 45.7
2022-08-28 15:00 | 44801.625 | 0 | 3.7546 | 45.7
2022-08-28 15:30 | 44801.6458 | 0 | 5.5965 | 45.7
2022-08-28 16:00 | 44801.6667 | 0 | 6.8387 | 45.7
2022-08-28 16:30 | 44801.6875 | 0 | 7.5298 | 45.7
2022-08-28 17:00 | 44801.7083 | 0 | 8.8878 | 45.7
2022-08-28 17:30 | 44801.7292 | 0 | 9.8679 | 45.7
2022-08-28 18:00 | 44801.75 | 0 | 10.6285 | 45.7
2022-08-28 18:30 | 44801.7708 | 0 | 10.4661 | 45.7
2022-08-28 19:00 | 44801.7917 | 0 | 10.1627 | 45.7
2022-08-28 19:30 | 44801.8125 | 0 | 9.7464 | 45.7
2022-08-28 20:00 | 44801.8333 | 0 | 9.3512 | 45.7
2022-08-28 20:30 | 44801.8542 | 0 | 8.9288 | 45.7
2022-08-28 21:00 | 44801.875 | 0 | 8.4955 | 45.7
2022-08-28 21:30 | 44801.8958 | 0 | 7.7999 | 45.7
2022-08-28 22:00 | 44801.9167 | 0 | 7.2021 | 45.7
2022-08-28 22:30 | 44801.9375 | 0 | 6.6964 | 45.7
2022-08-28 23:00 | 44801.9583 | 0 | 6.1992 | 45.7
2022-08-28 23:30 | 44801.9792 | 0 | 5.773 | 45.7
2022-08-29 | 44802 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-08-29 00:30 | 44802.0208 | 0 | 5.1385 | 45.7
2022-08-29 01:00 | 44802.0417 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-08-29 01:30 | 44802.0625 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-29 02:00 | 44802.0833 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-08-29 02:30 | 44802.1042 | 0 | 4.6623 | 45.7
2022-08-29 03:00 | 44802.125 | 0 | 4.7062 | 45.7
2022-08-29 03:30 | 44802.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-08-29 04:00 | 44802.1667 | 0 | 4.8541 | 45.7
2022-08-29 04:30 | 44802.1875 | 0 | 5.1718 | 45.7
2022-08-29 05:00 | 44802.2083 | 0 | 5.5717 | 45.7
2022-08-29 05:30 | 44802.2292 | 0 | 5.9253 | 45.7
2022-08-29 06:00 | 44802.25 | 0 | 6.584 | 45.7
2022-08-29 06:30 | 44802.2708 | 0 | 7.2674 | 45.7
2022-08-29 07:00 | 44802.2917 | 0 | 7.189 | 45.7
2022-08-29 07:30 | 44802.3125 | 0 | 6.9264 | 45.7
2022-08-29 08:00 | 44802.3333 | 0 | 5.4664 | 45.7
2022-08-29 08:30 | 44802.3542 | 0 | 4.2082 | 45.7
2022-08-29 09:00 | 44802.375 | 0 | 2.3892 | 45.7
2022-08-29 09:30 | 44802.3958 | 0 | 2.1265 | 45.7
2022-08-29 10:00 | 44802.4167 | 0 | 1.6243 | 45.7
2022-08-29 10:30 | 44802.4375 | 0 | 1.5395 | 45.7
2022-08-29 11:00 | 44802.4583 | 0 | 1.6488 | 45.7
2022-08-29 11:30 | 44802.4792 | 0 | 1.6298 | 45.7
2022-08-29 12:00 | 44802.5 | 0 | 2.0171 | 45.7
2022-08-29 12:30 | 44802.5208 | 0 | 1.5522 | 45.7
2022-08-29 13:00 | 44802.5417 | 0 | 1.4365 | 45.7
2022-08-29 13:30 | 44802.5625 | 0 | 1.6565 | 45.7
2022-08-29 14:00 | 44802.5833 | 0 | 2.2371 | 45.7
2022-08-29 14:30 | 44802.6042 | 0 | 2.6172 | 45.7
2022-08-29 15:00 | 44802.625 | 0 | 3.8448 | 45.7
2022-08-29 15:30 | 44802.6458 | 0 | 4.9495 | 45.7
2022-08-29 16:00 | 44802.6667 | 0 | 6.3969 | 45.7
2022-08-29 16:30 | 44802.6875 | 0 | 7.6871 | 45.7
2022-08-29 17:00 | 44802.7083 | 0 | 8.77 | 45.7
2022-08-29 17:30 | 44802.7292 | 0 | 9.9566 | 45.7
2022-08-29 18:00 | 44802.75 | 0 | 10.634 | 45.7
2022-08-29 18:30 | 44802.7708 | 0 | 10.6599 | 45.7
2022-08-29 19:00 | 44802.7917 | 0 | 10.2379 | 45.7
2022-08-29 19:30 | 44802.8125 | 0 | 9.8898 | 45.7
2022-08-29 20:00 | 44802.8333 | 0 | 9.5817 | 45.7
2022-08-29 20:30 | 44802.8542 | 0 | 8.9036 | 45.7
2022-08-29 21:00 | 44802.875 | 0 | 8.5052 | 45.7
2022-08-29 21:30 | 44802.8958 | 0 | 7.7407 | 45.7
2022-08-29 22:00 | 44802.9167 | 0 | 7.0728 | 45.7
2022-08-29 22:30 | 44802.9375 | 0 | 6.6657 | 45.7
2022-08-29 23:00 | 44802.9583 | 0 | 6.0634 | 45.7
2022-08-29 23:30 | 44802.9792 | 0 | 5.6149 | 45.7
2022-08-30 | 44803 | 0 | 5.2813 | 45.7
2022-08-30 00:30 | 44803.0208 | 0 | 5.0571 | 45.7
2022-08-30 01:00 | 44803.0417 | 0 | 4.8793 | 45.7
2022-08-30 01:30 | 44803.0625 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-08-30 02:00 | 44803.0833 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-08-30 02:30 | 44803.1042 | 0 | 4.6562 | 45.7
2022-08-30 03:00 | 44803.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-08-30 03:30 | 44803.1458 | 0 | 4.7684 | 45.7
2022-08-30 04:00 | 44803.1667 | 0 | 4.9247 | 45.7
2022-08-30 04:30 | 44803.1875 | 0 | 5.276 | 45.7
2022-08-30 05:00 | 44803.2083 | 0 | 5.6641 | 45.7
2022-08-30 05:30 | 44803.2292 | 0 | 6.0528 | 45.7
2022-08-30 06:00 | 44803.25 | 0 | 6.6608 | 45.7
2022-08-30 06:30 | 44803.2708 | 0 | 7.0553 | 45.7
2022-08-30 07:00 | 44803.2917 | 0 | 6.9786 | 45.7
2022-08-30 07:30 | 44803.3125 | 0 | 5.3523 | 45.7
2022-08-30 08:00 | 44803.3333 | 0 | 4.8638 | 45.7
2022-08-30 08:30 | 44803.3542 | 0 | 4.4996 | 45.7
2022-08-30 09:00 | 44803.375 | 0 | 5.368 | 45.7
2022-08-30 09:30 | 44803.3958 | 0 | 5.1388 | 45.7
2022-08-30 10:00 | 44803.4167 | 0 | 4.1669 | 45.7
2022-08-30 10:30 | 44803.4375 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-08-30 11:00 | 44803.4583 | 0 | 4.8645 | 45.7
2022-08-30 11:30 | 44803.4792 | 0 | 5.5328 | 45.7
2022-08-30 12:00 | 44803.5 | 0 | 5.2326 | 45.7
2022-08-30 12:30 | 44803.5208 | 0 | 4.0358 | 45.7
2022-08-30 13:00 | 44803.5417 | 0 | 2.766 | 45.7
2022-08-30 13:30 | 44803.5625 | 0 | 4.1872 | 45.7
2022-08-30 14:00 | 44803.5833 | 0 | 5.8847 | 45.7
2022-08-30 14:30 | 44803.6042 | 0 | 6.0704 | 45.7
2022-08-30 15:00 | 44803.625 | 0 | 6.694 | 45.7
2022-08-30 15:30 | 44803.6458 | 0 | 7.0006 | 45.7
2022-08-30 16:00 | 44803.6667 | 0 | 7.4659 | 45.7
2022-08-30 16:30 | 44803.6875 | 0 | 8.4483 | 45.7
2022-08-30 17:00 | 44803.7083 | 0 | 9.7257 | 45.7
2022-08-30 17:30 | 44803.7292 | 0 | 10.8215 | 45.7
2022-08-30 18:00 | 44803.75 | 0 | 11.2401 | 45.7
2022-08-30 18:30 | 44803.7708 | 0 | 11.1693 | 45.7
2022-08-30 19:00 | 44803.7917 | 0 | 10.7465 | 45.7
2022-08-30 19:30 | 44803.8125 | 0 | 10.3866 | 45.7
2022-08-30 20:00 | 44803.8333 | 0 | 9.9523 | 45.7
2022-08-30 20:30 | 44803.8542 | 0 | 9.273 | 45.7
2022-08-30 21:00 | 44803.875 | 0 | 8.8559 | 45.7
2022-08-30 21:30 | 44803.8958 | 0 | 8.106 | 45.7
2022-08-30 22:00 | 44803.9167 | 0 | 7.3278 | 45.7
2022-08-30 22:30 | 44803.9375 | 0 | 6.8043 | 45.7
2022-08-30 23:00 | 44803.9583 | 0 | 6.2962 | 45.7
2022-08-30 23:30 | 44803.9792 | 0 | 5.8375 | 45.7
2022-08-31 | 44804 | 0 | 5.492 | 45.7
2022-08-31 00:30 | 44804.0208 | 0 | 5.1146 | 45.7
2022-08-31 01:00 | 44804.0417 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-08-31 01:30 | 44804.0625 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-31 02:00 | 44804.0833 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-08-31 02:30 | 44804.1042 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-08-31 03:00 | 44804.125 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-08-31 03:30 | 44804.1458 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-31 04:00 | 44804.1667 | 0 | 4.88 | 45.7
2022-08-31 04:30 | 44804.1875 | 0 | 5.0748 | 45.7
2022-08-31 05:00 | 44804.2083 | 0 | 5.5368 | 45.7
2022-08-31 05:30 | 44804.2292 | 0 | 5.8756 | 45.7
2022-08-31 06:00 | 44804.25 | 0 | 6.6665 | 45.7
2022-08-31 06:30 | 44804.2708 | 0 | 7.1652 | 45.7
2022-08-31 07:00 | 44804.2917 | 0 | 6.5663 | 45.7
2022-08-31 07:30 | 44804.3125 | 0 | 6.3016 | 45.7
2022-08-31 08:00 | 44804.3333 | 0 | 5.8998 | 45.7
2022-08-31 08:30 | 44804.3542 | 0 | 4.2665 | 45.7
2022-08-31 09:00 | 44804.375 | 0 | 3.1824 | 45.7
2022-08-31 09:30 | 44804.3958 | 0 | 1.6049 | 45.7
2022-08-31 10:00 | 44804.4167 | 0 | 2.1777 | 45.7
2022-08-31 10:30 | 44804.4375 | 0 | 2.1259 | 45.7
2022-08-31 11:00 | 44804.4583 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-08-31 11:30 | 44804.4792 | 0 | 1.5275 | 45.7
2022-08-31 12:00 | 44804.5 | 0 | 1.653 | 45.7
2022-08-31 12:30 | 44804.5208 | 0 | 1.8167 | 45.7
2022-08-31 13:00 | 44804.5417 | 0 | 1.9559 | 45.7
2022-08-31 13:30 | 44804.5625 | 0 | 4.4787 | 45.7
2022-08-31 14:00 | 44804.5833 | 0 | 4.3844 | 45.7
2022-08-31 14:30 | 44804.6042 | 0 | 1.9056 | 45.7
2022-08-31 15:00 | 44804.625 | 0 | 2.9973 | 45.7
2022-08-31 15:30 | 44804.6458 | 0 | 5.5657 | 45.7
2022-08-31 16:00 | 44804.6667 | 0 | 6.3631 | 45.7
2022-08-31 16:30 | 44804.6875 | 0 | 7.302 | 45.7
2022-08-31 17:00 | 44804.7083 | 0 | 8.4209 | 45.7
2022-08-31 17:30 | 44804.7292 | 0 | 9.5938 | 45.7
2022-08-31 18:00 | 44804.75 | 0 | 10.3846 | 45.7
2022-08-31 18:30 | 44804.7708 | 0 | 10.4385 | 45.7
2022-08-31 19:00 | 44804.7917 | 0 | 10.1228 | 45.7
2022-08-31 19:30 | 44804.8125 | 0 | 9.7428 | 45.7
2022-08-31 20:00 | 44804.8333 | 0 | 9.557 | 45.7
2022-08-31 20:30 | 44804.8542 | 0 | 8.9771 | 45.7
2022-08-31 21:00 | 44804.875 | 0 | 8.4129 | 45.7
2022-08-31 21:30 | 44804.8958 | 0 | 7.8144 | 45.7
2022-08-31 22:00 | 44804.9167 | 0 | 7.0893 | 45.7
2022-08-31 22:30 | 44804.9375 | 0 | 6.675 | 45.7
2022-08-31 23:00 | 44804.9583 | 0 | 6.1358 | 45.7
2022-08-31 23:30 | 44804.9792 | 0 | 5.6639 | 45.7
2022-09-01 | 44805 | 0 | 5.2537 | 45.7
2022-09-01 00:30 | 44805.0208 | 0 | 5.079 | 45.7
2022-09-01 01:00 | 44805.0417 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-01 01:30 | 44805.0625 | 0 | 4.79 | 45.7
2022-09-01 02:00 | 44805.0833 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-09-01 02:30 | 44805.1042 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-01 03:00 | 44805.125 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-09-01 03:30 | 44805.1458 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-09-01 04:00 | 44805.1667 | 0 | 4.9621 | 45.7
2022-09-01 04:30 | 44805.1875 | 0 | 5.2388 | 45.7
2022-09-01 05:00 | 44805.2083 | 0 | 5.6491 | 45.7
2022-09-01 05:30 | 44805.2292 | 0 | 6.1785 | 45.7
2022-09-01 06:00 | 44805.25 | 0 | 6.8583 | 45.7
2022-09-01 06:30 | 44805.2708 | 0 | 6.714 | 45.7
2022-09-01 07:00 | 44805.2917 | 0 | 5.6499 | 45.7
2022-09-01 07:30 | 44805.3125 | 0 | 4.4225 | 45.7
2022-09-01 08:00 | 44805.3333 | 0 | 3.0184 | 45.7
2022-09-01 08:30 | 44805.3542 | 0 | 2.1247 | 45.7
2022-09-01 09:00 | 44805.375 | 0 | 1.9659 | 45.7
2022-09-01 09:30 | 44805.3958 | 0 | 2.0361 | 45.7
2022-09-01 10:00 | 44805.4167 | 0 | 2.178 | 45.7
2022-09-01 10:30 | 44805.4375 | 0 | 2.3286 | 45.7
2022-09-01 11:00 | 44805.4583 | 0 | 2.8359 | 45.7
2022-09-01 11:30 | 44805.4792 | 0 | 2.286 | 45.7
2022-09-01 12:00 | 44805.5 | 0 | 2.4126 | 45.7
2022-09-01 12:30 | 44805.5208 | 0 | 1.7994 | 45.7
2022-09-01 13:00 | 44805.5417 | 0 | 2.3014 | 45.7
2022-09-01 13:30 | 44805.5625 | 0 | 1.9625 | 45.7
2022-09-01 14:00 | 44805.5833 | 0 | 2.3028 | 45.7
2022-09-01 14:30 | 44805.6042 | 0 | 1.8508 | 45.7
2022-09-01 15:00 | 44805.625 | 0 | 2.5425 | 45.7
2022-09-01 15:30 | 44805.6458 | 0 | 4.0625 | 45.7
2022-09-01 16:00 | 44805.6667 | 0 | 4.5116 | 45.7
2022-09-01 16:30 | 44805.6875 | 0 | 6.2112 | 45.7
2022-09-01 17:00 | 44805.7083 | 0 | 7.7879 | 45.7
2022-09-01 17:30 | 44805.7292 | 0 | 9.0044 | 45.7
2022-09-01 18:00 | 44805.75 | 0 | 9.656 | 45.7
2022-09-01 18:30 | 44805.7708 | 0 | 9.7988 | 45.7
2022-09-01 19:00 | 44805.7917 | 0 | 9.4029 | 45.7
2022-09-01 19:30 | 44805.8125 | 0 | 9.3202 | 45.7
2022-09-01 20:00 | 44805.8333 | 0 | 9.0911 | 45.7
2022-09-01 20:30 | 44805.8542 | 0 | 8.6891 | 45.7
2022-09-01 21:00 | 44805.875 | 0 | 8.2946 | 45.7
2022-09-01 21:30 | 44805.8958 | 0 | 7.8306 | 45.7
2022-09-01 22:00 | 44805.9167 | 0 | 7.1595 | 45.7
2022-09-01 22:30 | 44805.9375 | 0 | 6.6863 | 45.7
2022-09-01 23:00 | 44805.9583 | 0 | 6.2328 | 45.7
2022-09-01 23:30 | 44805.9792 | 0 | 5.6616 | 45.7
2022-09-02 | 44806 | 0 | 5.3296 | 45.7
2022-09-02 00:30 | 44806.0208 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-09-02 01:00 | 44806.0417 | 0 | 4.9723 | 45.7
2022-09-02 01:30 | 44806.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-02 02:00 | 44806.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-02 02:30 | 44806.1042 | 0 | 4.6341 | 45.7
2022-09-02 03:00 | 44806.125 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-09-02 03:30 | 44806.1458 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-09-02 04:00 | 44806.1667 | 0 | 4.7871 | 45.7
2022-09-02 04:30 | 44806.1875 | 0 | 4.973 | 45.7
2022-09-02 05:00 | 44806.2083 | 0 | 5.2947 | 45.7
2022-09-02 05:30 | 44806.2292 | 0 | 5.7028 | 45.7
2022-09-02 06:00 | 44806.25 | 0 | 6.1323 | 45.7
2022-09-02 06:30 | 44806.2708 | 0 | 6.3472 | 45.7
2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 0 | 5.9912 | 45.7
2022-09-02 07:30 | 44806.3125 | 0 | 5.6566 | 45.7
2022-09-02 08:00 | 44806.3333 | 0 | 3.1513 | 45.7
2022-09-02 08:30 | 44806.3542 | 0 | 5.1088 | 45.7
2022-09-02 09:00 | 44806.375 | 0 | 5.1549 | 45.7
2022-09-02 09:30 | 44806.3958 | 0 | 4.8483 | 45.7
2022-09-02 10:00 | 44806.4167 | 0 | 5.7327 | 45.7
2022-09-02 10:30 | 44806.4375 | 0 | 6.5376 | 45.7
2022-09-02 11:00 | 44806.4583 | 0 | 6.1476 | 45.7
2022-09-02 11:30 | 44806.4792 | 0 | 5.4213 | 45.7
2022-09-02 12:00 | 44806.5 | 0 | 5.1161 | 45.7
2022-09-02 12:30 | 44806.5208 | 0 | 4.5744 | 45.7
2022-09-02 13:00 | 44806.5417 | 0 | 4.9403 | 45.7
2022-09-02 13:30 | 44806.5625 | 0 | 6.0598 | 45.7
2022-09-02 14:00 | 44806.5833 | 0 | 5.8218 | 45.7
2022-09-02 14:30 | 44806.6042 | 0 | 5.7916 | 45.7
2022-09-02 15:00 | 44806.625 | 0 | 6.2927 | 45.7
2022-09-02 15:30 | 44806.6458 | 0 | 6.7202 | 45.7
2022-09-02 16:00 | 44806.6667 | 0 | 7.392 | 45.7
2022-09-02 16:30 | 44806.6875 | 0 | 8.2761 | 45.7
2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | 0 | 8.9191 | 45.7
2022-09-02 17:30 | 44806.7292 | 0 | 9.5656 | 45.7
2022-09-02 18:00 | 44806.75 | 0 | 9.8434 | 45.7
2022-09-02 18:30 | 44806.7708 | 0 | 9.8338 | 45.7
2022-09-02 19:00 | 44806.7917 | 0 | 9.5787 | 45.7
2022-09-02 19:30 | 44806.8125 | 0 | 9.2659 | 45.7
2022-09-02 20:00 | 44806.8333 | 0 | 9.1581 | 45.7
2022-09-02 20:30 | 44806.8542 | 0 | 8.712 | 45.7
2022-09-02 21:00 | 44806.875 | 0 | 8.399 | 45.7
2022-09-02 21:30 | 44806.8958 | 0 | 7.9101 | 45.7
2022-09-02 22:00 | 44806.9167 | 0 | 7.4536 | 45.7
2022-09-02 22:30 | 44806.9375 | 0 | 7.1435 | 45.7
2022-09-02 23:00 | 44806.9583 | 0 | 6.6133 | 45.7
2022-09-02 23:30 | 44806.9792 | 0 | 6.1207 | 45.7
2022-09-03 | 44807 | 0 | 5.8022 | 45.7
2022-09-03 00:30 | 44807.0208 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-09-03 01:00 | 44807.0417 | 0 | 5.1548 | 45.7
2022-09-03 01:30 | 44807.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-09-03 02:00 | 44807.0833 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-03 02:30 | 44807.1042 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-03 03:00 | 44807.125 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-03 03:30 | 44807.1458 | 0 | 4.7641 | 45.7
2022-09-03 04:00 | 44807.1667 | 0 | 4.8317 | 45.7
2022-09-03 04:30 | 44807.1875 | 0 | 4.9989 | 45.7
2022-09-03 05:00 | 44807.2083 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-09-03 05:30 | 44807.2292 | 0 | 5.2385 | 45.7
2022-09-03 06:00 | 44807.25 | 0 | 5.501 | 45.7
2022-09-03 06:30 | 44807.2708 | 0 | 5.859 | 45.7
2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 0 | 5.9158 | 45.7
2022-09-03 07:30 | 44807.3125 | 0 | 4.7767 | 45.7
2022-09-03 08:00 | 44807.3333 | 0 | 6.496 | 45.7
2022-09-03 08:30 | 44807.3542 | 0 | 7.4955 | 45.7
2022-09-03 09:00 | 44807.375 | 0 | 6.82 | 45.7
2022-09-03 09:30 | 44807.3958 | 0 | 5.8703 | 45.7
2022-09-03 10:00 | 44807.4167 | 0 | 5.4966 | 45.7
2022-09-03 10:30 | 44807.4375 | 0 | 6.5819 | 45.7
2022-09-03 11:00 | 44807.4583 | 0 | 5.1858 | 45.7
2022-09-03 11:30 | 44807.4792 | 0 | 4.1452 | 45.7
2022-09-03 12:00 | 44807.5 | 0 | 3.0858 | 45.7
2022-09-03 12:30 | 44807.5208 | 0 | 3.7507 | 45.7
2022-09-03 13:00 | 44807.5417 | 0 | 2.6403 | 45.7
2022-09-03 13:30 | 44807.5625 | 0 | 2.2154 | 45.7
2022-09-03 14:00 | 44807.5833 | 0 | 3.1008 | 45.7
2022-09-03 14:30 | 44807.6042 | 0 | 4.9205 | 45.7
2022-09-03 15:00 | 44807.625 | 0 | 5.4236 | 45.7
2022-09-03 15:30 | 44807.6458 | 0 | 5.228 | 45.7
2022-09-03 16:00 | 44807.6667 | 0 | 6.1496 | 45.7
2022-09-03 16:30 | 44807.6875 | 0 | 6.7436 | 45.7
2022-09-03 17:00 | 44807.7083 | 0 | 8.2415 | 45.7
2022-09-03 17:30 | 44807.7292 | 0 | 9.2407 | 45.7
2022-09-03 18:00 | 44807.75 | 0 | 9.7262 | 45.7
2022-09-03 18:30 | 44807.7708 | 0 | 9.8623 | 45.7
2022-09-03 19:00 | 44807.7917 | 0 | 9.6159 | 45.7
2022-09-03 19:30 | 44807.8125 | 0 | 9.2606 | 45.7
2022-09-03 20:00 | 44807.8333 | 0 | 8.9547 | 45.7
2022-09-03 20:30 | 44807.8542 | 0 | 8.7 | 45.7
2022-09-03 21:00 | 44807.875 | 0 | 8.3222 | 45.7
2022-09-03 21:30 | 44807.8958 | 0 | 7.8853 | 45.7
2022-09-03 22:00 | 44807.9167 | 0 | 7.4584 | 45.7
2022-09-03 22:30 | 44807.9375 | 0 | 7.0679 | 45.7
2022-09-03 23:00 | 44807.9583 | 0 | 6.68 | 45.7
2022-09-03 23:30 | 44807.9792 | 0 | 6.214 | 45.7
2022-09-04 | 44808 | 0 | 5.7591 | 45.7
2022-09-04 00:30 | 44808.0208 | 0 | 5.4226 | 45.7
2022-09-04 01:00 | 44808.0417 | 0 | 5.1982 | 45.7
2022-09-04 01:30 | 44808.0625 | 0 | 5.0621 | 45.7
2022-09-04 02:00 | 44808.0833 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-09-04 02:30 | 44808.1042 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-04 03:00 | 44808.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-04 03:30 | 44808.1458 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-04 04:00 | 44808.1667 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-09-04 04:30 | 44808.1875 | 0 | 4.8987 | 45.7
2022-09-04 05:00 | 44808.2083 | 0 | 4.9989 | 45.7
2022-09-04 05:30 | 44808.2292 | 0 | 5.2237 | 45.7
2022-09-04 06:00 | 44808.25 | 0 | 5.4009 | 45.7
2022-09-04 06:30 | 44808.2708 | 0 | 4.9336 | 45.7
2022-09-04 07:00 | 44808.2917 | 0 | 4.0585 | 45.7
2022-09-04 07:30 | 44808.3125 | 0 | 3.3514 | 45.7
2022-09-04 08:00 | 44808.3333 | 0 | 2.5344 | 45.7
2022-09-04 08:30 | 44808.3542 | 0 | 2.4686 | 45.7
2022-09-04 09:00 | 44808.375 | 0 | 2.2042 | 45.7
2022-09-04 09:30 | 44808.3958 | 0 | 3.0562 | 45.7
2022-09-04 10:00 | 44808.4167 | 0 | 1.8702 | 45.7
2022-09-04 10:30 | 44808.4375 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-09-04 11:00 | 44808.4583 | 0 | 2.218 | 45.7
2022-09-04 11:30 | 44808.4792 | 0 | 1.64 | 45.7
2022-09-04 12:00 | 44808.5 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-09-04 12:30 | 44808.5208 | 0 | 2.1996 | 45.7
2022-09-04 13:00 | 44808.5417 | 0 | 1.9029 | 45.7
2022-09-04 13:30 | 44808.5625 | 0 | 1.7489 | 45.7
2022-09-04 14:00 | 44808.5833 | 0 | 2.0557 | 45.7
2022-09-04 14:30 | 44808.6042 | 0 | 3.3787 | 45.7
2022-09-04 15:00 | 44808.625 | 0 | 3.3078 | 45.7
2022-09-04 15:30 | 44808.6458 | 0 | 5.1371 | 45.7
2022-09-04 16:00 | 44808.6667 | 0 | 6.2741 | 45.7
2022-09-04 16:30 | 44808.6875 | 0 | 7.5254 | 45.7
2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | 0 | 8.7025 | 45.7
2022-09-04 17:30 | 44808.7292 | 0 | 9.8298 | 45.7
2022-09-04 18:00 | 44808.75 | 0 | 10.5164 | 45.7
2022-09-04 18:30 | 44808.7708 | 0 | 10.5259 | 45.7
2022-09-04 19:00 | 44808.7917 | 0 | 10.4464 | 45.7
2022-09-04 19:30 | 44808.8125 | 0 | 10.0918 | 45.7
2022-09-04 20:00 | 44808.8333 | 0 | 9.7478 | 45.7
2022-09-04 20:30 | 44808.8542 | 0 | 9.0217 | 45.7
2022-09-04 21:00 | 44808.875 | 0 | 8.5403 | 45.7
2022-09-04 21:30 | 44808.8958 | 0 | 8.1312 | 45.7
2022-09-04 22:00 | 44808.9167 | 0 | 7.4632 | 45.7
2022-09-04 22:30 | 44808.9375 | 0 | 6.9448 | 45.7
2022-09-04 23:00 | 44808.9583 | 0 | 6.3837 | 45.7
2022-09-04 23:30 | 44808.9792 | 0 | 5.948 | 45.7
2022-09-05 | 44809 | 0 | 5.5366 | 45.7
2022-09-05 00:30 | 44809.0208 | 0 | 5.3037 | 45.7
2022-09-05 01:00 | 44809.0417 | 0 | 5.0562 | 45.7
2022-09-05 01:30 | 44809.0625 | 0 | 4.924 | 45.7
2022-09-05 02:00 | 44809.0833 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-09-05 02:30 | 44809.1042 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-09-05 03:00 | 44809.125 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-09-05 03:30 | 44809.1458 | 0 | 4.9506 | 45.7
2022-09-05 04:00 | 44809.1667 | 0 | 5.0971 | 45.7
2022-09-05 04:30 | 44809.1875 | 0 | 5.4056 | 45.7
2022-09-05 05:00 | 44809.2083 | 0 | 6.0593 | 45.7
2022-09-05 05:30 | 44809.2292 | 0 | 6.4146 | 45.7
2022-09-05 06:00 | 44809.25 | 0 | 7.0887 | 45.7
2022-09-05 06:30 | 44809.2708 | 0 | 7.5421 | 45.7
2022-09-05 07:00 | 44809.2917 | 0 | 6.3223 | 45.7
2022-09-05 07:30 | 44809.3125 | 0 | 4.2818 | 45.7
2022-09-05 08:00 | 44809.3333 | 0 | 2.933 | 45.7
2022-09-05 08:30 | 44809.3542 | 0 | 1.9504 | 45.7
2022-09-05 09:00 | 44809.375 | 0 | 1.6209 | 45.7
2022-09-05 09:30 | 44809.3958 | 0 | 1.9237 | 45.7
2022-09-05 10:00 | 44809.4167 | 0 | 1.6475 | 45.7
2022-09-05 10:30 | 44809.4375 | 0 | 1.8444 | 45.7
2022-09-05 11:00 | 44809.4583 | 0 | 1.7456 | 45.7
2022-09-05 11:30 | 44809.4792 | 0 | 2.0103 | 45.7
2022-09-05 12:00 | 44809.5 | 0 | 2.3971 | 45.7
2022-09-05 12:30 | 44809.5208 | 0 | 1.6988 | 45.7
2022-09-05 13:00 | 44809.5417 | 0 | 2.5759 | 45.7
2022-09-05 13:30 | 44809.5625 | 0 | 1.7643 | 45.7
2022-09-05 14:00 | 44809.5833 | 0 | 1.6375 | 45.7
2022-09-05 14:30 | 44809.6042 | 0 | 2.9469 | 45.7
2022-09-05 15:00 | 44809.625 | 0 | 4.4202 | 45.7
2022-09-05 15:30 | 44809.6458 | 0 | 5.4159 | 45.7
2022-09-05 16:00 | 44809.6667 | 0 | 6.4745 | 45.7
2022-09-05 16:30 | 44809.6875 | 0 | 7.4783 | 45.7
2022-09-05 17:00 | 44809.7083 | 0 | 8.9736 | 45.7
2022-09-05 17:30 | 44809.7292 | 0 | 10.6017 | 45.7
2022-09-05 18:00 | 44809.75 | 0 | 11.41 | 45.7
2022-09-05 18:30 | 44809.7708 | 0 | 11.5121 | 45.7
2022-09-05 19:00 | 44809.7917 | 0 | 11.2242 | 45.7
2022-09-05 19:30 | 44809.8125 | 0 | 10.819 | 45.7
2022-09-05 20:00 | 44809.8333 | 0 | 10.4572 | 45.7
2022-09-05 20:30 | 44809.8542 | 0 | 9.7099 | 45.7
2022-09-05 21:00 | 44809.875 | 0 | 9.1165 | 45.7
2022-09-05 21:30 | 44809.8958 | 0 | 8.3873 | 45.7
2022-09-05 22:00 | 44809.9167 | 0 | 7.5987 | 45.7
2022-09-05 22:30 | 44809.9375 | 0 | 7.0759 | 45.7
2022-09-05 23:00 | 44809.9583 | 0 | 6.4163 | 45.7
2022-09-05 23:30 | 44809.9792 | 0 | 5.9646 | 45.7
2022-09-06 | 44810 | 0 | 5.5975 | 45.7
2022-09-06 00:30 | 44810.0208 | 0 | 5.3296 | 45.7
2022-09-06 01:00 | 44810.0417 | 0 | 5.1723 | 45.7
2022-09-06 01:30 | 44810.0625 | 0 | 5.0449 | 45.7
2022-09-06 02:00 | 44810.0833 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-09-06 02:30 | 44810.1042 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-09-06 03:00 | 44810.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-09-06 03:30 | 44810.1458 | 0 | 4.9283 | 45.7
2022-09-06 04:00 | 44810.1667 | 0 | 5.0935 | 45.7
2022-09-06 04:30 | 44810.1875 | 0 | 5.4346 | 45.7
2022-09-06 05:00 | 44810.2083 | 0 | 5.8754 | 45.7
2022-09-06 05:30 | 44810.2292 | 0 | 6.2856 | 45.7
2022-09-06 06:00 | 44810.25 | 0 | 7.0842 | 45.7
2022-09-06 06:30 | 44810.2708 | 0 | 7.0855 | 45.7
2022-09-06 07:00 | 44810.2917 | 0 | 6.6975 | 45.7
2022-09-06 07:30 | 44810.3125 | 0 | 5.2203 | 45.7
2022-09-06 08:00 | 44810.3333 | 0 | 3.0143 | 45.7
2022-09-06 08:30 | 44810.3542 | 0 | 2.1148 | 45.7
2022-09-06 09:00 | 44810.375 | 0 | 1.6269 | 45.7
2022-09-06 09:30 | 44810.3958 | 0 | 1.9096 | 45.7
2022-09-06 10:00 | 44810.4167 | 0 | 2.4366 | 45.7
2022-09-06 10:30 | 44810.4375 | 0 | 2.5955 | 45.7
2022-09-06 11:00 | 44810.4583 | 0 | 2.51 | 45.7
2022-09-06 11:30 | 44810.4792 | 0 | 2.5141 | 45.7
2022-09-06 12:00 | 44810.5 | 0 | 2.1769 | 45.7
2022-09-06 12:30 | 44810.5208 | 0 | 2.2292 | 45.7
2022-09-06 13:00 | 44810.5417 | 0 | 2.2385 | 45.7
2022-09-06 13:30 | 44810.5625 | 0 | 2.3003 | 45.7
2022-09-06 14:00 | 44810.5833 | 0 | 1.9223 | 45.7
2022-09-06 14:30 | 44810.6042 | 0 | 1.7304 | 45.7
2022-09-06 15:00 | 44810.625 | 0 | 2.7842 | 45.7
2022-09-06 15:30 | 44810.6458 | 0 | 4.7039 | 45.7
2022-09-06 16:00 | 44810.6667 | 0 | 5.7186 | 45.7
2022-09-06 16:30 | 44810.6875 | 0 | 6.2092 | 45.7
2022-09-06 17:00 | 44810.7083 | 0 | 8.5126 | 45.7
2022-09-06 17:30 | 44810.7292 | 0 | 9.979 | 45.7
2022-09-06 18:00 | 44810.75 | 0 | 11.0625 | 45.7
2022-09-06 18:30 | 44810.7708 | 0 | 11.2333 | 45.7
2022-09-06 19:00 | 44810.7917 | 0 | 10.7779 | 45.7
2022-09-06 19:30 | 44810.8125 | 0 | 10.366 | 45.7
2022-09-06 20:00 | 44810.8333 | 0 | 10.0684 | 45.7
2022-09-06 20:30 | 44810.8542 | 0 | 9.5334 | 45.7
2022-09-06 21:00 | 44810.875 | 0 | 8.9486 | 45.7
2022-09-06 21:30 | 44810.8958 | 0 | 8.1782 | 45.7
2022-09-06 22:00 | 44810.9167 | 0 | 7.5466 | 45.7
2022-09-06 22:30 | 44810.9375 | 0 | 7.0351 | 45.7
2022-09-06 23:00 | 44810.9583 | 0 | 6.4248 | 45.7
2022-09-06 23:30 | 44810.9792 | 0 | 5.8745 | 45.7
2022-09-07 | 44811 | 0 | 5.5047 | 45.7
2022-09-07 00:30 | 44811.0208 | 0 | 5.3037 | 45.7
2022-09-07 01:00 | 44811.0417 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-09-07 01:30 | 44811.0625 | 0 | 5.0416 | 45.7
2022-09-07 02:00 | 44811.0833 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-07 02:30 | 44811.1042 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-09-07 03:00 | 44811.125 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-09-07 03:30 | 44811.1458 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-07 04:00 | 44811.1667 | 0 | 5.1718 | 45.7
2022-09-07 04:30 | 44811.1875 | 0 | 5.5528 | 45.7
2022-09-07 05:00 | 44811.2083 | 0 | 5.9387 | 45.7
2022-09-07 05:30 | 44811.2292 | 0 | 6.3733 | 45.7
2022-09-07 06:00 | 44811.25 | 0 | 7.1739 | 45.7
2022-09-07 06:30 | 44811.2708 | 0 | 6.7629 | 45.7
2022-09-07 07:00 | 44811.2917 | 0 | 5.4658 | 45.7
2022-09-07 07:30 | 44811.3125 | 0 | 4.1509 | 45.7
2022-09-07 08:00 | 44811.3333 | 0 | 2.5536 | 45.7
2022-09-07 08:30 | 44811.3542 | 0 | 1.7525 | 45.7
2022-09-07 09:00 | 44811.375 | 0 | 1.9655 | 45.7
2022-09-07 09:30 | 44811.3958 | 0 | 2.146 | 45.7
2022-09-07 10:00 | 44811.4167 | 0 | 2.3858 | 45.7
2022-09-07 10:30 | 44811.4375 | 0 | 2.6583 | 45.7
2022-09-07 11:00 | 44811.4583 | 0 | 2.0014 | 45.7
2022-09-07 11:30 | 44811.4792 | 0 | 2.3155 | 45.7
2022-09-07 12:00 | 44811.5 | 0 | 1.8481 | 45.7
2022-09-07 12:30 | 44811.5208 | 0 | 1.8011 | 45.7
2022-09-07 13:00 | 44811.5417 | 0 | 1.6229 | 45.7
2022-09-07 13:30 | 44811.5625 | 0 | 1.9828 | 45.7
2022-09-07 14:00 | 44811.5833 | 0 | 2.0287 | 45.7
2022-09-07 14:30 | 44811.6042 | 0 | 3.4748 | 45.7
2022-09-07 15:00 | 44811.625 | 0 | 3.7043 | 45.7
2022-09-07 15:30 | 44811.6458 | 0 | 4.5561 | 45.7
2022-09-07 16:00 | 44811.6667 | 0 | 4.3877 | 45.7
2022-09-07 16:30 | 44811.6875 | 0 | 6.4614 | 45.7
2022-09-07 17:00 | 44811.7083 | 0 | 8.6344 | 45.7
2022-09-07 17:30 | 44811.7292 | 0 | 9.7839 | 45.7
2022-09-07 18:00 | 44811.75 | 0 | 10.5972 | 45.7
2022-09-07 18:30 | 44811.7708 | 0 | 10.518 | 45.7
2022-09-07 19:00 | 44811.7917 | 0 | 10.3311 | 45.7
2022-09-07 19:30 | 44811.8125 | 0 | 10.206 | 45.7
2022-09-07 20:00 | 44811.8333 | 0 | 9.924 | 45.7
2022-09-07 20:30 | 44811.8542 | 0 | 9.3027 | 45.7
2022-09-07 21:00 | 44811.875 | 0 | 8.706 | 45.7
2022-09-07 21:30 | 44811.8958 | 0 | 8.1578 | 45.7
2022-09-07 22:00 | 44811.9167 | 0 | 7.5204 | 45.7
2022-09-07 22:30 | 44811.9375 | 0 | 6.9357 | 45.7
2022-09-07 23:00 | 44811.9583 | 0 | 6.222 | 45.7
2022-09-07 23:30 | 44811.9792 | 0 | 5.7138 | 45.7
2022-09-08 | 44812 | 0 | 5.4226 | 45.7
2022-09-08 00:30 | 44812.0208 | 0 | 5.1015 | 45.7
2022-09-08 01:00 | 44812.0417 | 0 | 5.02 | 45.7
2022-09-08 01:30 | 44812.0625 | 0 | 4.924 | 45.7
2022-09-08 02:00 | 44812.0833 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-09-08 02:30 | 44812.1042 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-08 03:00 | 44812.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-08 03:30 | 44812.1458 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-09-08 04:00 | 44812.1667 | 0 | 5.0452 | 45.7
2022-09-08 04:30 | 44812.1875 | 0 | 5.398 | 45.7
2022-09-08 05:00 | 44812.2083 | 0 | 5.6667 | 45.7
2022-09-08 05:30 | 44812.2292 | 0 | 6.1934 | 45.7
2022-09-08 06:00 | 44812.25 | 0 | 6.5362 | 45.7
2022-09-08 06:30 | 44812.2708 | 0 | 7.1872 | 45.7
2022-09-08 07:00 | 44812.2917 | 0 | 5.6558 | 45.7
2022-09-08 07:30 | 44812.3125 | 0 | 4.2029 | 45.7
2022-09-08 08:00 | 44812.3333 | 0 | 3.4063 | 45.7
2022-09-08 08:30 | 44812.3542 | 0 | 3.2962 | 45.7
2022-09-08 09:00 | 44812.375 | 0 | 4.4089 | 45.7
2022-09-08 09:30 | 44812.3958 | 0 | 2.0922 | 45.7
2022-09-08 10:00 | 44812.4167 | 0 | 1.7365 | 45.7
2022-09-08 10:30 | 44812.4375 | 0 | 1.8372 | 45.7
2022-09-08 11:00 | 44812.4583 | 0 | 4.1386 | 45.7
2022-09-08 11:30 | 44812.4792 | 0 | 2.6595 | 45.7
2022-09-08 12:00 | 44812.5 | 0 | 1.9209 | 45.7
2022-09-08 12:30 | 44812.5208 | 0 | 1.9427 | 45.7
2022-09-08 13:00 | 44812.5417 | 0 | 2.1156 | 45.7
2022-09-08 13:30 | 44812.5625 | 0 | 4.0315 | 45.7
2022-09-08 14:00 | 44812.5833 | 0 | 2.9907 | 45.7
2022-09-08 14:30 | 44812.6042 | 0 | 4.7395 | 45.7
2022-09-08 15:00 | 44812.625 | 0 | 5.6783 | 45.7
2022-09-08 15:30 | 44812.6458 | 0 | 6.0895 | 45.7
2022-09-08 16:00 | 44812.6667 | 0 | 7.3608 | 45.7
2022-09-08 16:30 | 44812.6875 | 0 | 8.1914 | 45.7
2022-09-08 17:00 | 44812.7083 | 0 | 9.6821 | 45.7
2022-09-08 17:30 | 44812.7292 | 0 | 10.7427 | 45.7
2022-09-08 18:00 | 44812.75 | 0 | 10.2939 | 45.7
2022-09-08 18:30 | 44812.7708 | 0 | 10.401 | 45.7
2022-09-08 19:00 | 44812.7917 | 0 | 10.1933 | 45.7
2022-09-08 19:30 | 44812.8125 | 0 | 9.8058 | 45.7
2022-09-08 20:00 | 44812.8333 | 0 | 9.5692 | 45.7
2022-09-08 20:30 | 44812.8542 | 0 | 9.0179 | 45.7
2022-09-08 21:00 | 44812.875 | 0 | 8.5893 | 45.7
2022-09-08 21:30 | 44812.8958 | 0 | 7.7612 | 45.7
2022-09-08 22:00 | 44812.9167 | 0 | 7.2709 | 45.7
2022-09-08 22:30 | 44812.9375 | 0 | 6.7707 | 45.7
2022-09-08 23:00 | 44812.9583 | 0 | 6.176 | 45.7
2022-09-08 23:30 | 44812.9792 | 0 | 5.6925 | 45.7
2022-09-09 | 44813 | 0 | 5.3447 | 45.7
2022-09-09 00:30 | 44813.0208 | 0 | 5.1461 | 45.7
2022-09-09 01:00 | 44813.0417 | 0 | 4.9276 | 45.7
2022-09-09 01:30 | 44813.0625 | 0 | 4.7643 | 45.7
2022-09-09 02:00 | 44813.0833 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-09 02:30 | 44813.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-09 03:00 | 44813.125 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-09-09 03:30 | 44813.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-09-09 04:00 | 44813.1667 | 0 | 4.8354 | 45.7
2022-09-09 04:30 | 44813.1875 | 0 | 5.1257 | 45.7
2022-09-09 05:00 | 44813.2083 | 0 | 5.4704 | 45.7
2022-09-09 05:30 | 44813.2292 | 0 | 5.7926 | 45.7
2022-09-09 06:00 | 44813.25 | 0 | 6.3482 | 45.7
2022-09-09 06:30 | 44813.2708 | 0 | 6.5836 | 45.7
2022-09-09 07:00 | 44813.2917 | 0 | 7.722 | 45.7
2022-09-09 07:30 | 44813.3125 | 0 | 8.3231 | 45.7
2022-09-09 08:00 | 44813.3333 | 0 | 8.3784 | 45.7
2022-09-09 08:30 | 44813.3542 | 0 | 7.2238 | 45.7
2022-09-09 09:00 | 44813.375 | 0 | 6.7045 | 45.7
2022-09-09 09:30 | 44813.3958 | 0 | 7.3117 | 45.7
2022-09-09 10:00 | 44813.4167 | 0 | 6.8391 | 45.7
2022-09-09 10:30 | 44813.4375 | 0 | 5.6828 | 45.7
2022-09-09 11:00 | 44813.4583 | 0 | 5.2564 | 45.7
2022-09-09 11:30 | 44813.4792 | 0 | 3.5229 | 45.7
2022-09-09 12:00 | 44813.5 | 0 | 2.8467 | 45.7
2022-09-09 12:30 | 44813.5208 | 0 | 2.4843 | 45.7
2022-09-09 13:00 | 44813.5417 | 0 | 1.693 | 45.7
2022-09-09 13:30 | 44813.5625 | 0 | 1.8855 | 45.7
2022-09-09 14:00 | 44813.5833 | 0 | 1.7571 | 45.7
2022-09-09 14:30 | 44813.6042 | 0 | 2.1364 | 45.7
2022-09-09 15:00 | 44813.625 | 0 | 3.9908 | 45.7
2022-09-09 15:30 | 44813.6458 | 0 | 4.4652 | 45.7
2022-09-09 16:00 | 44813.6667 | 0 | 5.9063 | 45.7
2022-09-09 16:30 | 44813.6875 | 0 | 7.3436 | 45.7
2022-09-09 17:00 | 44813.7083 | 0 | 8.2839 | 45.7
2022-09-09 17:30 | 44813.7292 | 0 | 8.9521 | 45.7
2022-09-09 18:00 | 44813.75 | 0 | 9.7116 | 45.7
2022-09-09 18:30 | 44813.7708 | 0 | 9.9954 | 45.7
2022-09-09 19:00 | 44813.7917 | 0 | 9.7241 | 45.7
2022-09-09 19:30 | 44813.8125 | 0 | 9.363 | 45.7
2022-09-09 20:00 | 44813.8333 | 0 | 8.9934 | 45.7
2022-09-09 20:30 | 44813.8542 | 0 | 8.6747 | 45.7
2022-09-09 21:00 | 44813.875 | 0 | 8.2452 | 45.7
2022-09-09 21:30 | 44813.8958 | 0 | 7.7664 | 45.7
2022-09-09 22:00 | 44813.9167 | 0 | 7.3307 | 45.7
2022-09-09 22:30 | 44813.9375 | 0 | 6.8669 | 45.7
2022-09-09 23:00 | 44813.9583 | 0 | 6.391 | 45.7
2022-09-09 23:30 | 44813.9792 | 0 | 5.8728 | 45.7
2022-09-10 | 44814 | 0 | 5.5055 | 45.7
2022-09-10 00:30 | 44814.0208 | 0 | 5.2206 | 45.7
2022-09-10 01:00 | 44814.0417 | 0 | 5.0544 | 45.7
2022-09-10 01:30 | 44814.0625 | 0 | 4.8585 | 45.7
2022-09-10 02:00 | 44814.0833 | 0 | 4.6747 | 45.7
2022-09-10 02:30 | 44814.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-09-10 03:00 | 44814.125 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-09-10 03:30 | 44814.1458 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-09-10 04:00 | 44814.1667 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-10 04:30 | 44814.1875 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-09-10 05:00 | 44814.2083 | 0 | 4.9211 | 45.7
2022-09-10 05:30 | 44814.2292 | 0 | 5.123 | 45.7
2022-09-10 06:00 | 44814.25 | 0 | 5.217 | 45.7
2022-09-10 06:30 | 44814.2708 | 0 | 4.5268 | 45.7
2022-09-10 07:00 | 44814.2917 | 0 | 3.6456 | 45.7
2022-09-10 07:30 | 44814.3125 | 0 | 2.8993 | 45.7
2022-09-10 08:00 | 44814.3333 | 0 | 2.1466 | 45.7
2022-09-10 08:30 | 44814.3542 | 0 | 1.6749 | 45.7
2022-09-10 09:00 | 44814.375 | 0 | 1.5683 | 45.7
2022-09-10 09:30 | 44814.3958 | 0 | 1.8989 | 45.7
2022-09-10 10:00 | 44814.4167 | 0 | 2.2646 | 45.7
2022-09-10 10:30 | 44814.4375 | 0 | 2.7176 | 45.7
2022-09-10 11:00 | 44814.4583 | 0 | 2.1989 | 45.7
2022-09-10 11:30 | 44814.4792 | 0 | 1.907 | 45.7
2022-09-10 12:00 | 44814.5 | 0 | 1.8126 | 45.7
2022-09-10 12:30 | 44814.5208 | 0 | 1.813 | 45.7
2022-09-10 13:00 | 44814.5417 | 0 | 2.0814 | 45.7
2022-09-10 13:30 | 44814.5625 | 0 | 1.6804 | 45.7
2022-09-10 14:00 | 44814.5833 | 0 | 2.0455 | 45.7
2022-09-10 14:30 | 44814.6042 | 0 | 2.3657 | 45.7
2022-09-10 15:00 | 44814.625 | 0 | 2.0854 | 45.7
2022-09-10 15:30 | 44814.6458 | 0 | 2.934 | 45.7
2022-09-10 16:00 | 44814.6667 | 0 | 4.0074 | 45.7
2022-09-10 16:30 | 44814.6875 | 0 | 5.6923 | 45.7
2022-09-10 17:00 | 44814.7083 | 0 | 7.2579 | 45.7
2022-09-10 17:30 | 44814.7292 | 0 | 8.296 | 45.7
2022-09-10 18:00 | 44814.75 | 0 | 8.895 | 45.7
2022-09-10 18:30 | 44814.7708 | 0 | 9.0779 | 45.7
2022-09-10 19:00 | 44814.7917 | 0 | 8.6744 | 45.7
2022-09-10 19:30 | 44814.8125 | 0 | 8.2705 | 45.7
2022-09-10 20:00 | 44814.8333 | 0 | 8.1495 | 45.7
2022-09-10 20:30 | 44814.8542 | 0 | 7.8113 | 45.7
2022-09-10 21:00 | 44814.875 | 0 | 7.5557 | 45.7
2022-09-10 21:30 | 44814.8958 | 0 | 7.0686 | 45.7
2022-09-10 22:00 | 44814.9167 | 0 | 6.8597 | 45.7
2022-09-10 22:30 | 44814.9375 | 0 | 6.646 | 45.7
2022-09-10 23:00 | 44814.9583 | 0 | 6.2463 | 45.7
2022-09-10 23:30 | 44814.9792 | 0 | 5.8052 | 45.7
2022-09-11 | 44815 | 0 | 5.4377 | 45.7
2022-09-11 00:30 | 44815.0208 | 0 | 5.1735 | 45.7
2022-09-11 01:00 | 44815.0417 | 0 | 4.9533 | 45.7
2022-09-11 01:30 | 44815.0625 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-09-11 02:00 | 44815.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-09-11 02:30 | 44815.1042 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-11 03:00 | 44815.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-11 03:30 | 44815.1458 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-11 04:00 | 44815.1667 | 0 | 4.6029 | 45.7
2022-09-11 04:30 | 44815.1875 | 0 | 4.6838 | 45.7
2022-09-11 05:00 | 44815.2083 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-09-11 05:30 | 44815.2292 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-11 06:00 | 44815.25 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-09-11 06:30 | 44815.2708 | 0 | 4.4322 | 45.7
2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 0 | 3.6122 | 45.7
2022-09-11 07:30 | 44815.3125 | 0 | 3.2437 | 45.7
2022-09-11 08:00 | 44815.3333 | 0 | 2.2184 | 45.7
2022-09-11 08:30 | 44815.3542 | 0 | 1.767 | 45.7
2022-09-11 09:00 | 44815.375 | 0 | 1.7945 | 45.7
2022-09-11 09:30 | 44815.3958 | 0 | 2.0714 | 45.7
2022-09-11 10:00 | 44815.4167 | 0 | 2.4315 | 45.7
2022-09-11 10:30 | 44815.4375 | 0 | 2.6224 | 45.7
2022-09-11 11:00 | 44815.4583 | 0 | 2.5867 | 45.7
2022-09-11 11:30 | 44815.4792 | 0 | 2.5298 | 45.7
2022-09-11 12:00 | 44815.5 | 0 | 3.0228 | 45.7
2022-09-11 12:30 | 44815.5208 | 0 | 2.8773 | 45.7
2022-09-11 13:00 | 44815.5417 | 0 | 2.7686 | 45.7
2022-09-11 13:30 | 44815.5625 | 0 | 2.3283 | 45.7
2022-09-11 14:00 | 44815.5833 | 0 | 1.8047 | 45.7
2022-09-11 14:30 | 44815.6042 | 0 | 1.5743 | 45.7
2022-09-11 15:00 | 44815.625 | 0 | 1.9489 | 45.7
2022-09-11 15:30 | 44815.6458 | 0 | 3.2072 | 45.7
2022-09-11 16:00 | 44815.6667 | 0 | 5.4393 | 45.7
2022-09-11 16:30 | 44815.6875 | 0 | 6.96 | 45.7
2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | 0 | 8.1741 | 45.7
2022-09-11 17:30 | 44815.7292 | 0 | 9.5246 | 45.7
2022-09-11 18:00 | 44815.75 | 0 | 10.2775 | 45.7
2022-09-11 18:30 | 44815.7708 | 0 | 10.27 | 45.7
2022-09-11 19:00 | 44815.7917 | 0 | 9.7847 | 45.7
2022-09-11 19:30 | 44815.8125 | 0 | 9.2718 | 45.7
2022-09-11 20:00 | 44815.8333 | 0 | 8.9574 | 45.7
2022-09-11 20:30 | 44815.8542 | 0 | 8.3805 | 45.7
2022-09-11 21:00 | 44815.875 | 0 | 7.8853 | 45.7
2022-09-11 21:30 | 44815.8958 | 0 | 7.2793 | 45.7
2022-09-11 22:00 | 44815.9167 | 0 | 6.6307 | 45.7
2022-09-11 22:30 | 44815.9375 | 0 | 6.3214 | 45.7
2022-09-11 23:00 | 44815.9583 | 0 | 5.87 | 45.7
2022-09-11 23:30 | 44815.9792 | 0 | 5.485 | 45.7
2022-09-12 | 44816 | 0 | 5.1272 | 45.7
2022-09-12 00:30 | 44816.0208 | 0 | 4.8709 | 45.7
2022-09-12 01:00 | 44816.0417 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-12 01:30 | 44816.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-09-12 02:00 | 44816.0833 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-12 02:30 | 44816.1042 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-12 03:00 | 44816.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-12 03:30 | 44816.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-09-12 04:00 | 44816.1667 | 0 | 4.6841 | 45.7
2022-09-12 04:30 | 44816.1875 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-09-12 05:00 | 44816.2083 | 0 | 5.2374 | 45.7
2022-09-12 05:30 | 44816.2292 | 0 | 5.6108 | 45.7
2022-09-12 06:00 | 44816.25 | 0 | 5.9867 | 45.7
2022-09-12 06:30 | 44816.2708 | 0 | 6.2274 | 45.7
2022-09-12 07:00 | 44816.2917 | 0 | 6.4113 | 45.7
2022-09-12 07:30 | 44816.3125 | 0 | 5.9122 | 45.7
2022-09-12 08:00 | 44816.3333 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-09-12 08:30 | 44816.3542 | 0 | 5.1942 | 45.7
2022-09-12 09:00 | 44816.375 | 0 | 5.6837 | 45.7
2022-09-12 09:30 | 44816.3958 | 0 | 4.461 | 45.7
2022-09-12 10:00 | 44816.4167 | 0 | 3.6329 | 45.7
2022-09-12 10:30 | 44816.4375 | 0 | 1.9553 | 45.7
2022-09-12 11:00 | 44816.4583 | 0 | 2.0871 | 45.7
2022-09-12 11:30 | 44816.4792 | 0 | 2.3037 | 45.7
2022-09-12 12:00 | 44816.5 | 0 | 2.0053 | 45.7
2022-09-12 12:30 | 44816.5208 | 0 | 1.7717 | 45.7
2022-09-12 13:00 | 44816.5417 | 0 | 1.7474 | 45.7
2022-09-12 13:30 | 44816.5625 | 0 | 2.1461 | 45.7
2022-09-12 14:00 | 44816.5833 | 0 | 1.7821 | 45.7
2022-09-12 14:30 | 44816.6042 | 0 | 2.6812 | 45.7
2022-09-12 15:00 | 44816.625 | 0 | 2.9178 | 45.7
2022-09-12 15:30 | 44816.6458 | 0 | 3.4508 | 45.7
2022-09-12 16:00 | 44816.6667 | 0 | 3.9641 | 45.7
2022-09-12 16:30 | 44816.6875 | 0 | 6.0836 | 45.7
2022-09-12 17:00 | 44816.7083 | 0 | 7.7731 | 45.7
2022-09-12 17:30 | 44816.7292 | 0 | 9.1558 | 45.7
2022-09-12 18:00 | 44816.75 | 0 | 10.1059 | 45.7
2022-09-12 18:30 | 44816.7708 | 0 | 10.2547 | 45.7
2022-09-12 19:00 | 44816.7917 | 0 | 9.9732 | 45.7
2022-09-12 19:30 | 44816.8125 | 0 | 9.4769 | 45.7
2022-09-12 20:00 | 44816.8333 | 0 | 9.0664 | 45.7
2022-09-12 20:30 | 44816.8542 | 0 | 8.6012 | 45.7
2022-09-12 21:00 | 44816.875 | 0 | 8.0934 | 45.7
2022-09-12 21:30 | 44816.8958 | 0 | 7.5421 | 45.7
2022-09-12 22:00 | 44816.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-12 22:30 | 44816.9375 | 0 | 6.4388 | 45.7
2022-09-12 23:00 | 44816.9583 | 0 | 5.9429 | 45.7
2022-09-12 23:30 | 44816.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-13 | 44817 | 0 | 5.1745 | 45.7
2022-09-13 00:30 | 44817.0208 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-13 01:00 | 44817.0417 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-13 01:30 | 44817.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-09-13 02:00 | 44817.0833 | 0 | 4.6289 | 45.7
2022-09-13 02:30 | 44817.1042 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-09-13 03:00 | 44817.125 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-09-13 03:30 | 44817.1458 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-13 04:00 | 44817.1667 | 0 | 4.8354 | 45.7
2022-09-13 04:30 | 44817.1875 | 0 | 5.1307 | 45.7
2022-09-13 05:00 | 44817.2083 | 0 | 5.5279 | 45.7
2022-09-13 05:30 | 44817.2292 | 0 | 5.9164 | 45.7
2022-09-13 06:00 | 44817.25 | 0 | 6.1415 | 45.7
2022-09-13 06:30 | 44817.2708 | 0 | 5.6774 | 45.7
2022-09-13 07:00 | 44817.2917 | 0 | 4.6136 | 45.7
2022-09-13 07:30 | 44817.3125 | 0 | 3.2388 | 45.7
2022-09-13 08:00 | 44817.3333 | 0 | 2.1073 | 45.7
2022-09-13 08:30 | 44817.3542 | 0 | 1.6639 | 45.7
2022-09-13 09:00 | 44817.375 | 0 | 1.9338 | 45.7
2022-09-13 09:30 | 44817.3958 | 0 | 2.6285 | 45.7
2022-09-13 10:00 | 44817.4167 | 0 | 3.1323 | 45.7
2022-09-13 10:30 | 44817.4375 | 0 | 3.4099 | 45.7
2022-09-13 11:00 | 44817.4583 | 0 | 3.694 | 45.7
2022-09-13 11:30 | 44817.4792 | 0 | 3.8563 | 45.7
2022-09-13 12:00 | 44817.5 | 0 | 3.8225 | 45.7
2022-09-13 12:30 | 44817.5208 | 0 | 3.7032 | 45.7
2022-09-13 13:00 | 44817.5417 | 0 | 3.2796 | 45.7
2022-09-13 13:30 | 44817.5625 | 0 | 2.3343 | 45.7
2022-09-13 14:00 | 44817.5833 | 0 | 2.1888 | 45.7
2022-09-13 14:30 | 44817.6042 | 0 | 1.6966 | 45.7
2022-09-13 15:00 | 44817.625 | 0 | 1.8559 | 45.7
2022-09-13 15:30 | 44817.6458 | 0 | 2.8974 | 45.7
2022-09-13 16:00 | 44817.6667 | 0 | 4.5095 | 45.7
2022-09-13 16:30 | 44817.6875 | 0 | 6.1603 | 45.7
2022-09-13 17:00 | 44817.7083 | 0 | 7.8306 | 45.7
2022-09-13 17:30 | 44817.7292 | 0 | 9.1384 | 45.7
2022-09-13 18:00 | 44817.75 | 0 | 10.162 | 45.7
2022-09-13 18:30 | 44817.7708 | 0 | 10.4135 | 45.7
2022-09-13 19:00 | 44817.7917 | 0 | 9.8542 | 45.7
2022-09-13 19:30 | 44817.8125 | 0 | 9.513 | 45.7
2022-09-13 20:00 | 44817.8333 | 0 | 9.2291 | 45.7
2022-09-13 20:30 | 44817.8542 | 0 | 8.6849 | 45.7
2022-09-13 21:00 | 44817.875 | 0 | 8.1683 | 45.7
2022-09-13 21:30 | 44817.8958 | 0 | 7.4844 | 45.7
2022-09-13 22:00 | 44817.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-13 22:30 | 44817.9375 | 0 | 6.3891 | 45.7
2022-09-13 23:00 | 44817.9583 | 0 | 5.8847 | 45.7
2022-09-13 23:30 | 44817.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-14 | 44818 | 0 | 5.187 | 45.7
2022-09-14 00:30 | 44818.0208 | 0 | 4.8646 | 45.7
2022-09-14 01:00 | 44818.0417 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-09-14 01:30 | 44818.0625 | 0 | 4.681 | 45.7
2022-09-14 02:00 | 44818.0833 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-09-14 02:30 | 44818.1042 | 0 | 4.4961 | 45.7
2022-09-14 03:00 | 44818.125 | 0 | 4.4853 | 45.7
2022-09-14 03:30 | 44818.1458 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-14 04:00 | 44818.1667 | 0 | 4.7438 | 45.7
2022-09-14 04:30 | 44818.1875 | 0 | 5.014 | 45.7
2022-09-14 05:00 | 44818.2083 | 0 | 5.3619 | 45.7
2022-09-14 05:30 | 44818.2292 | 0 | 5.6778 | 45.7
2022-09-14 06:00 | 44818.25 | 0 | 5.8771 | 45.7
2022-09-14 06:30 | 44818.2708 | 0 | 5.413 | 45.7
2022-09-14 07:00 | 44818.2917 | 0 | 4.4527 | 45.7
2022-09-14 07:30 | 44818.3125 | 0 | 3.24 | 45.7
2022-09-14 08:00 | 44818.3333 | 0 | 2.1153 | 45.7
2022-09-14 08:30 | 44818.3542 | 0 | 1.6564 | 45.7
2022-09-14 09:00 | 44818.375 | 0 | 1.9971 | 45.7
2022-09-14 09:30 | 44818.3958 | 0 | 2.5405 | 45.7
2022-09-14 10:00 | 44818.4167 | 0 | 3.0503 | 45.7
2022-09-14 10:30 | 44818.4375 | 0 | 3.399 | 45.7
2022-09-14 11:00 | 44818.4583 | 0 | 3.3896 | 45.7
2022-09-14 11:30 | 44818.4792 | 0 | 2.3509 | 45.7
2022-09-14 12:00 | 44818.5 | 0 | 2.4476 | 45.7
2022-09-14 12:30 | 44818.5208 | 0 | 2.1284 | 45.7
2022-09-14 13:00 | 44818.5417 | 0 | 1.8849 | 45.7
2022-09-14 13:30 | 44818.5625 | 0 | 1.9867 | 45.7
2022-09-14 14:00 | 44818.5833 | 0 | 1.5522 | 45.7
2022-09-14 14:30 | 44818.6042 | 0 | 2.195 | 45.7
2022-09-14 15:00 | 44818.625 | 0 | 2.3021 | 45.7
2022-09-14 15:30 | 44818.6458 | 0 | 3.9456 | 45.7
2022-09-14 16:00 | 44818.6667 | 0 | 5.0138 | 45.7
2022-09-14 16:30 | 44818.6875 | 0 | 6.0101 | 45.7
2022-09-14 17:00 | 44818.7083 | 0 | 7.7598 | 45.7
2022-09-14 17:30 | 44818.7292 | 0 | 9.127 | 45.7
2022-09-14 18:00 | 44818.75 | 0 | 9.9683 | 45.7
2022-09-14 18:30 | 44818.7708 | 0 | 10.2209 | 45.7
2022-09-14 19:00 | 44818.7917 | 0 | 9.8019 | 45.7
2022-09-14 19:30 | 44818.8125 | 0 | 9.495 | 45.7
2022-09-14 20:00 | 44818.8333 | 0 | 9.212 | 45.7
2022-09-14 20:30 | 44818.8542 | 0 | 8.5757 | 45.7
2022-09-14 21:00 | 44818.875 | 0 | 8.151 | 45.7
2022-09-14 21:30 | 44818.8958 | 0 | 7.5059 | 45.7
2022-09-14 22:00 | 44818.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-14 22:30 | 44818.9375 | 0 | 6.4998 | 45.7
2022-09-14 23:00 | 44818.9583 | 0 | 5.9811 | 45.7
2022-09-14 23:30 | 44818.9792 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-09-15 | 44819 | 0 | 5.1682 | 45.7
2022-09-15 00:30 | 44819.0208 | 0 | 4.884 | 45.7
2022-09-15 01:00 | 44819.0417 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-15 01:30 | 44819.0625 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-15 02:00 | 44819.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-15 02:30 | 44819.1042 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-15 03:00 | 44819.125 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-15 03:30 | 44819.1458 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-15 04:00 | 44819.1667 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-09-15 04:30 | 44819.1875 | 0 | 4.9953 | 45.7
2022-09-15 05:00 | 44819.2083 | 0 | 5.4446 | 45.7
2022-09-15 05:30 | 44819.2292 | 0 | 5.648 | 45.7
2022-09-15 06:00 | 44819.25 | 0 | 5.976 | 45.7
2022-09-15 06:30 | 44819.2708 | 0 | 5.9858 | 45.7
2022-09-15 07:00 | 44819.2917 | 0 | 5.3979 | 45.7
2022-09-15 07:30 | 44819.3125 | 0 | 3.3721 | 45.7
2022-09-15 08:00 | 44819.3333 | 0 | 2.2687 | 45.7
2022-09-15 08:30 | 44819.3542 | 0 | 3.1177 | 45.7
2022-09-15 09:00 | 44819.375 | 0 | 2.5502 | 45.7
2022-09-15 09:30 | 44819.3958 | 0 | 1.8969 | 45.7
2022-09-15 10:00 | 44819.4167 | 0 | 2.6864 | 45.7
2022-09-15 10:30 | 44819.4375 | 0 | 2.3848 | 45.7
2022-09-15 11:00 | 44819.4583 | 0 | 4.0867 | 45.7
2022-09-15 11:30 | 44819.4792 | 0 | 5.179 | 45.7
2022-09-15 12:00 | 44819.5 | 0 | 3.9616 | 45.7
2022-09-15 12:30 | 44819.5208 | 0 | 3.8644 | 45.7
2022-09-15 13:00 | 44819.5417 | 0 | 3.4863 | 45.7
2022-09-15 13:30 | 44819.5625 | 0 | 1.7144 | 45.7
2022-09-15 14:00 | 44819.5833 | 0 | 3.5419 | 45.7
2022-09-15 14:30 | 44819.6042 | 0 | 5.1977 | 45.7
2022-09-15 15:00 | 44819.625 | 0 | 4.66 | 45.7
2022-09-15 15:30 | 44819.6458 | 0 | 5.2689 | 45.7
2022-09-15 16:00 | 44819.6667 | 0 | 6.6659 | 45.7
2022-09-15 16:30 | 44819.6875 | 0 | 7.7077 | 45.7
2022-09-15 17:00 | 44819.7083 | 0 | 8.5514 | 45.7
2022-09-15 17:30 | 44819.7292 | 0 | 9.3481 | 45.7
2022-09-15 18:00 | 44819.75 | 0 | 9.6326 | 45.7
2022-09-15 18:30 | 44819.7708 | 0 | 9.7939 | 45.7
2022-09-15 19:00 | 44819.7917 | 0 | 9.4607 | 45.7
2022-09-15 19:30 | 44819.8125 | 0 | 9.1622 | 45.7
2022-09-15 20:00 | 44819.8333 | 0 | 8.8805 | 45.7
2022-09-15 20:30 | 44819.8542 | 0 | 8.4607 | 45.7
2022-09-15 21:00 | 44819.875 | 0 | 8.0268 | 45.7
2022-09-15 21:30 | 44819.8958 | 0 | 7.5079 | 45.7
2022-09-15 22:00 | 44819.9167 | 0 | 6.884 | 45.7
2022-09-15 22:30 | 44819.9375 | 0 | 6.4922 | 45.7
2022-09-15 23:00 | 44819.9583 | 0 | 5.9592 | 45.7
2022-09-15 23:30 | 44819.9792 | 0 | 5.5493 | 45.7
2022-09-16 | 44820 | 0 | 5.2091 | 45.7
2022-09-16 00:30 | 44820.0208 | 0 | 4.9402 | 45.7
2022-09-16 01:00 | 44820.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-16 01:30 | 44820.0625 | 0 | 4.6659 | 45.7
2022-09-16 02:00 | 44820.0833 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-16 02:30 | 44820.1042 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-16 03:00 | 44820.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-16 03:30 | 44820.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-16 04:00 | 44820.1667 | 0 | 4.6877 | 45.7
2022-09-16 04:30 | 44820.1875 | 0 | 4.8764 | 45.7
2022-09-16 05:00 | 44820.2083 | 0 | 5.3358 | 45.7
2022-09-16 05:30 | 44820.2292 | 0 | 5.5951 | 45.7
2022-09-16 06:00 | 44820.25 | 0 | 5.9001 | 45.7
2022-09-16 06:30 | 44820.2708 | 0 | 6.1982 | 45.7
2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 0 | 7.1117 | 45.7
2022-09-16 07:30 | 44820.3125 | 0 | 6.8293 | 45.7
2022-09-16 08:00 | 44820.3333 | 0 | 5.8126 | 45.7
2022-09-16 08:30 | 44820.3542 | 0 | 4.8127 | 45.7
2022-09-16 09:00 | 44820.375 | 0 | 4.3248 | 45.7
2022-09-16 09:30 | 44820.3958 | 0 | 3.8956 | 45.7
2022-09-16 10:00 | 44820.4167 | 0 | 4.2777 | 45.7
2022-09-16 10:30 | 44820.4375 | 0 | 3.846 | 45.7
2022-09-16 11:00 | 44820.4583 | 0 | 3.9871 | 45.7
2022-09-16 11:30 | 44820.4792 | 0 | 4.7723 | 45.7
2022-09-16 12:00 | 44820.5 | 0 | 6.3019 | 45.7
2022-09-16 12:30 | 44820.5208 | 0 | 6.3835 | 45.7
2022-09-16 13:00 | 44820.5417 | 0 | 4.3993 | 45.7
2022-09-16 13:30 | 44820.5625 | 0 | 2.7445 | 45.7
2022-09-16 14:00 | 44820.5833 | 0 | 5.1866 | 45.7
2022-09-16 14:30 | 44820.6042 | 0 | 4.7579 | 45.7
2022-09-16 15:00 | 44820.625 | 0 | 5.1735 | 45.7
2022-09-16 15:30 | 44820.6458 | 0 | 5.5484 | 45.7
2022-09-16 16:00 | 44820.6667 | 0 | 6.5403 | 45.7
2022-09-16 16:30 | 44820.6875 | 0 | 6.4454 | 45.7
2022-09-16 17:00 | 44820.7083 | 0 | 7.501 | 45.7
2022-09-16 17:30 | 44820.7292 | 0 | 8.4497 | 45.7
2022-09-16 18:00 | 44820.75 | 0 | 9.163 | 45.7
2022-09-16 18:30 | 44820.7708 | 0 | 9.3996 | 45.7
2022-09-16 19:00 | 44820.7917 | 0 | 9.1658 | 45.7
2022-09-16 19:30 | 44820.8125 | 0 | 8.9331 | 45.7
2022-09-16 20:00 | 44820.8333 | 0 | 8.6912 | 45.7
2022-09-16 20:30 | 44820.8542 | 0 | 8.2948 | 45.7
2022-09-16 21:00 | 44820.875 | 0 | 7.861 | 45.7
2022-09-16 21:30 | 44820.8958 | 0 | 7.4808 | 45.7
2022-09-16 22:00 | 44820.9167 | 0 | 6.9787 | 45.7
2022-09-16 22:30 | 44820.9375 | 0 | 6.6204 | 45.7
2022-09-16 23:00 | 44820.9583 | 0 | 6.2479 | 45.7
2022-09-16 23:30 | 44820.9792 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-09-17 | 44821 | 0 | 5.4672 | 45.7
2022-09-17 00:30 | 44821.0208 | 0 | 5.2043 | 45.7
2022-09-17 01:00 | 44821.0417 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-17 01:30 | 44821.0625 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-09-17 02:00 | 44821.0833 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-17 02:30 | 44821.1042 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-17 03:00 | 44821.125 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-09-17 03:30 | 44821.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-17 04:00 | 44821.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-17 04:30 | 44821.1875 | 0 | 4.6279 | 45.7
2022-09-17 05:00 | 44821.2083 | 0 | 4.813 | 45.7
2022-09-17 05:30 | 44821.2292 | 0 | 4.947 | 45.7
2022-09-17 06:00 | 44821.25 | 0 | 5.1828 | 45.7
2022-09-17 06:30 | 44821.2708 | 0 | 5.765 | 45.7
2022-09-17 07:00 | 44821.2917 | 0 | 5.2539 | 45.7
2022-09-17 07:30 | 44821.3125 | 0 | 4.5244 | 45.7
2022-09-17 08:00 | 44821.3333 | 0 | 5.191 | 45.7
2022-09-17 08:30 | 44821.3542 | 0 | 4.6388 | 45.7
2022-09-17 09:00 | 44821.375 | 0 | 2.6874 | 45.7
2022-09-17 09:30 | 44821.3958 | 0 | 1.9336 | 45.7
2022-09-17 10:00 | 44821.4167 | 0 | 2.0317 | 45.7
2022-09-17 10:30 | 44821.4375 | 0 | 1.7706 | 45.7
2022-09-17 11:00 | 44821.4583 | 0 | 1.6951 | 45.7
2022-09-17 11:30 | 44821.4792 | 0 | 1.6429 | 45.7
2022-09-17 12:00 | 44821.5 | 0 | 1.8006 | 45.7
2022-09-17 12:30 | 44821.5208 | 0 | 1.6848 | 45.7
2022-09-17 13:00 | 44821.5417 | 0 | 1.8775 | 45.7
2022-09-17 13:30 | 44821.5625 | 0 | 1.8005 | 45.7
2022-09-17 14:00 | 44821.5833 | 0 | 1.6696 | 45.7
2022-09-17 14:30 | 44821.6042 | 0 | 1.9013 | 45.7
2022-09-17 15:00 | 44821.625 | 0 | 2.817 | 45.7
2022-09-17 15:30 | 44821.6458 | 0 | 4.7285 | 45.7
2022-09-17 16:00 | 44821.6667 | 0 | 4.8054 | 45.7
2022-09-17 16:30 | 44821.6875 | 0 | 6.2883 | 45.7
2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | 0 | 7.5934 | 45.7
2022-09-17 17:30 | 44821.7292 | 0 | 8.3904 | 45.7
2022-09-17 18:00 | 44821.75 | 0 | 9.0139 | 45.7
2022-09-17 18:30 | 44821.7708 | 0 | 9.0707 | 45.7
2022-09-17 19:00 | 44821.7917 | 0 | 8.7409 | 45.7
2022-09-17 19:30 | 44821.8125 | 0 | 8.315 | 45.7
2022-09-17 20:00 | 44821.8333 | 0 | 8.0566 | 45.7
2022-09-17 20:30 | 44821.8542 | 0 | 7.7052 | 45.7
2022-09-17 21:00 | 44821.875 | 0 | 7.4361 | 45.7
2022-09-17 21:30 | 44821.8958 | 0 | 7.0796 | 45.7
2022-09-17 22:00 | 44821.9167 | 0 | 6.7688 | 45.7
2022-09-17 22:30 | 44821.9375 | 0 | 6.5218 | 45.7
2022-09-17 23:00 | 44821.9583 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-09-17 23:30 | 44821.9792 | 0 | 5.5417 | 45.7
2022-09-18 | 44822 | 0 | 5.2278 | 45.7
2022-09-18 00:30 | 44822.0208 | 0 | 5.0767 | 45.7
2022-09-18 01:00 | 44822.0417 | 0 | 4.8125 | 45.7
2022-09-18 01:30 | 44822.0625 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-18 02:00 | 44822.0833 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-18 02:30 | 44822.1042 | 0 | 4.5184 | 45.7
2022-09-18 03:00 | 44822.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-18 03:30 | 44822.1458 | 0 | 4.4255 | 45.7
2022-09-18 04:00 | 44822.1667 | 0 | 4.504 | 45.7
2022-09-18 04:30 | 44822.1875 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-18 05:00 | 44822.2083 | 0 | 4.6505 | 45.7
2022-09-18 05:30 | 44822.2292 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-09-18 06:00 | 44822.25 | 0 | 4.3637 | 45.7
2022-09-18 06:30 | 44822.2708 | 0 | 3.5389 | 45.7
2022-09-18 07:00 | 44822.2917 | 0 | 2.9451 | 45.7
2022-09-18 07:30 | 44822.3125 | 0 | 2.6313 | 45.7
2022-09-18 08:00 | 44822.3333 | 0 | 1.9249 | 45.7
2022-09-18 08:30 | 44822.3542 | 0 | 1.7543 | 45.7
2022-09-18 09:00 | 44822.375 | 0 | 1.7383 | 45.7
2022-09-18 09:30 | 44822.3958 | 0 | 1.8632 | 45.7
2022-09-18 10:00 | 44822.4167 | 0 | 2.6231 | 45.7
2022-09-18 10:30 | 44822.4375 | 0 | 2.896 | 45.7
2022-09-18 11:00 | 44822.4583 | 0 | 3.1618 | 45.7
2022-09-18 11:30 | 44822.4792 | 0 | 3.3146 | 45.7
2022-09-18 12:00 | 44822.5 | 0 | 3.2757 | 45.7
2022-09-18 12:30 | 44822.5208 | 0 | 3.0643 | 45.7
2022-09-18 13:00 | 44822.5417 | 0 | 2.7318 | 45.7
2022-09-18 13:30 | 44822.5625 | 0 | 2.4808 | 45.7
2022-09-18 14:00 | 44822.5833 | 0 | 1.7449 | 45.7
2022-09-18 14:30 | 44822.6042 | 0 | 1.5023 | 45.7
2022-09-18 15:00 | 44822.625 | 0 | 1.891 | 45.7
2022-09-18 15:30 | 44822.6458 | 0 | 3.113 | 45.7
2022-09-18 16:00 | 44822.6667 | 0 | 4.6967 | 45.7
2022-09-18 16:30 | 44822.6875 | 0 | 6.2712 | 45.7
2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | 0 | 7.9095 | 45.7
2022-09-18 17:30 | 44822.7292 | 0 | 8.9165 | 45.7
2022-09-18 18:00 | 44822.75 | 0 | 9.7677 | 45.7
2022-09-18 18:30 | 44822.7708 | 0 | 9.5601 | 45.7
2022-09-18 19:00 | 44822.7917 | 0 | 9.2705 | 45.7
2022-09-18 19:30 | 44822.8125 | 0 | 8.8805 | 45.7
2022-09-18 20:00 | 44822.8333 | 0 | 8.4713 | 45.7
2022-09-18 20:30 | 44822.8542 | 0 | 8.0379 | 45.7
2022-09-18 21:00 | 44822.875 | 0 | 7.6081 | 45.7
2022-09-18 21:30 | 44822.8958 | 0 | 7.0195 | 45.7
2022-09-18 22:00 | 44822.9167 | 0 | 6.5831 | 45.7
2022-09-18 22:30 | 44822.9375 | 0 | 6.1696 | 45.7
2022-09-18 23:00 | 44822.9583 | 0 | 5.7758 | 45.7
2022-09-18 23:30 | 44822.9792 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-09-19 | 44823 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-09-19 00:30 | 44823.0208 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-09-19 01:00 | 44823.0417 | 0 | 4.6747 | 45.7
2022-09-19 01:30 | 44823.0625 | 0 | 4.6214 | 45.7
2022-09-19 02:00 | 44823.0833 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-09-19 02:30 | 44823.1042 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-19 03:00 | 44823.125 | 0 | 4.4925 | 45.7
2022-09-19 03:30 | 44823.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-09-19 04:00 | 44823.1667 | 0 | 4.6766 | 45.7
2022-09-19 04:30 | 44823.1875 | 0 | 4.9211 | 45.7
2022-09-19 05:00 | 44823.2083 | 0 | 5.1905 | 45.7
2022-09-19 05:30 | 44823.2292 | 0 | 5.482 | 45.7
2022-09-19 06:00 | 44823.25 | 0 | 5.3291 | 45.7
2022-09-19 06:30 | 44823.2708 | 0 | 4.3483 | 45.7
2022-09-19 07:00 | 44823.2917 | 0 | 3.3668 | 45.7
2022-09-19 07:30 | 44823.3125 | 0 | 2.3718 | 45.7
2022-09-19 08:00 | 44823.3333 | 0 | 1.7528 | 45.7
2022-09-19 08:30 | 44823.3542 | 0 | 1.7239 | 45.7
2022-09-19 09:00 | 44823.375 | 0 | 2.1345 | 45.7
2022-09-19 09:30 | 44823.3958 | 0 | 2.6424 | 45.7
2022-09-19 10:00 | 44823.4167 | 0 | 2.9647 | 45.7
2022-09-19 10:30 | 44823.4375 | 0 | 3.4154 | 45.7
2022-09-19 11:00 | 44823.4583 | 0 | 3.5026 | 45.7
2022-09-19 11:30 | 44823.4792 | 0 | 3.5434 | 45.7
2022-09-19 12:00 | 44823.5 | 0 | 3.4241 | 45.7
2022-09-19 12:30 | 44823.5208 | 0 | 3.2714 | 45.7
2022-09-19 13:00 | 44823.5417 | 0 | 2.8341 | 45.7
2022-09-19 13:30 | 44823.5625 | 0 | 2.3361 | 45.7
2022-09-19 14:00 | 44823.5833 | 0 | 1.8018 | 45.7
2022-09-19 14:30 | 44823.6042 | 0 | 1.3752 | 45.7
2022-09-19 15:00 | 44823.625 | 0 | 1.9009 | 45.7
2022-09-19 15:30 | 44823.6458 | 0 | 3.1021 | 45.7
2022-09-19 16:00 | 44823.6667 | 0 | 5.1418 | 45.7
2022-09-19 16:30 | 44823.6875 | 0 | 6.784 | 45.7
2022-09-19 17:00 | 44823.7083 | 0 | 7.8721 | 45.7
2022-09-19 17:30 | 44823.7292 | 0 | 8.8606 | 45.7
2022-09-19 18:00 | 44823.75 | 0 | 9.5435 | 45.7
2022-09-19 18:30 | 44823.7708 | 0 | 9.7579 | 45.7
2022-09-19 19:00 | 44823.7917 | 0 | 9.3809 | 45.7
2022-09-19 19:30 | 44823.8125 | 0 | 8.9252 | 45.7
2022-09-19 20:00 | 44823.8333 | 0 | 8.612 | 45.7
2022-09-19 20:30 | 44823.8542 | 0 | 8.0073 | 45.7
2022-09-19 21:00 | 44823.875 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-09-19 21:30 | 44823.8958 | 0 | 7.0695 | 45.7
2022-09-19 22:00 | 44823.9167 | 0 | 6.6158 | 45.7
2022-09-19 22:30 | 44823.9375 | 0 | 6.2742 | 45.7
2022-09-19 23:00 | 44823.9583 | 0 | 5.9129 | 45.7
2022-09-19 23:30 | 44823.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-20 | 44824 | 0 | 5.0588 | 45.7
2022-09-20 00:30 | 44824.0208 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-09-20 01:00 | 44824.0417 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-09-20 01:30 | 44824.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-09-20 02:00 | 44824.0833 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-20 02:30 | 44824.1042 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-09-20 03:00 | 44824.125 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-20 03:30 | 44824.1458 | 0 | 4.5371 | 45.7
2022-09-20 04:00 | 44824.1667 | 0 | 4.6653 | 45.7
2022-09-20 04:30 | 44824.1875 | 0 | 4.8577 | 45.7
2022-09-20 05:00 | 44824.2083 | 0 | 5.2092 | 45.7
2022-09-20 05:30 | 44824.2292 | 0 | 5.4562 | 45.7
2022-09-20 06:00 | 44824.25 | 0 | 5.2564 | 45.7
2022-09-20 06:30 | 44824.2708 | 0 | 4.3608 | 45.7
2022-09-20 07:00 | 44824.2917 | 0 | 3.2665 | 45.7
2022-09-20 07:30 | 44824.3125 | 0 | 2.3086 | 45.7
2022-09-20 08:00 | 44824.3333 | 0 | 1.6751 | 45.7
2022-09-20 08:30 | 44824.3542 | 0 | 1.7873 | 45.7
2022-09-20 09:00 | 44824.375 | 0 | 2.3397 | 45.7
2022-09-20 09:30 | 44824.3958 | 0 | 2.9647 | 45.7
2022-09-20 10:00 | 44824.4167 | 0 | 3.2628 | 45.7
2022-09-20 10:30 | 44824.4375 | 0 | 3.5441 | 45.7
2022-09-20 11:00 | 44824.4583 | 0 | 3.5732 | 45.7
2022-09-20 11:30 | 44824.4792 | 0 | 3.5634 | 45.7
2022-09-20 12:00 | 44824.5 | 0 | 3.5756 | 45.7
2022-09-20 12:30 | 44824.5208 | 0 | 3.4392 | 45.7
2022-09-20 13:00 | 44824.5417 | 0 | 3.0383 | 45.7
2022-09-20 13:30 | 44824.5625 | 0 | 2.5366 | 45.7
2022-09-20 14:00 | 44824.5833 | 0 | 2.0192 | 45.7
2022-09-20 14:30 | 44824.6042 | 0 | 1.7081 | 45.7
2022-09-20 15:00 | 44824.625 | 0 | 2.2431 | 45.7
2022-09-20 15:30 | 44824.6458 | 0 | 3.5193 | 45.7
2022-09-20 16:00 | 44824.6667 | 0 | 5.1686 | 45.7
2022-09-20 16:30 | 44824.6875 | 0 | 6.2155 | 45.7
2022-09-20 17:00 | 44824.7083 | 0 | 7.7057 | 45.7
2022-09-20 17:30 | 44824.7292 | 0 | 8.7414 | 45.7
2022-09-20 18:00 | 44824.75 | 0 | 9.486 | 45.7
2022-09-20 18:30 | 44824.7708 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-09-20 19:00 | 44824.7917 | 0 | 9.3963 | 45.7
2022-09-20 19:30 | 44824.8125 | 0 | 9.0296 | 45.7
2022-09-20 20:00 | 44824.8333 | 0 | 8.6377 | 45.7
2022-09-20 20:30 | 44824.8542 | 0 | 8.1795 | 45.7
2022-09-20 21:00 | 44824.875 | 0 | 7.7803 | 45.7
2022-09-20 21:30 | 44824.8958 | 0 | 7.2148 | 45.7
2022-09-20 22:00 | 44824.9167 | 0 | 6.653 | 45.7
2022-09-20 22:30 | 44824.9375 | 0 | 6.2526 | 45.7
2022-09-20 23:00 | 44824.9583 | 0 | 5.7817 | 45.7
2022-09-20 23:30 | 44824.9792 | 0 | 5.4002 | 45.7
2022-09-21 | 44825 | 0 | 5.0786 | 45.7
2022-09-21 00:30 | 44825.0208 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-09-21 01:00 | 44825.0417 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-09-21 01:30 | 44825.0625 | 0 | 4.6003 | 45.7
2022-09-21 02:00 | 44825.0833 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-09-21 02:30 | 44825.1042 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-09-21 03:00 | 44825.125 | 0 | 4.4665 | 45.7
2022-09-21 03:30 | 44825.1458 | 0 | 4.5933 | 45.7
2022-09-21 04:00 | 44825.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-21 04:30 | 44825.1875 | 0 | 4.7436 | 45.7
2022-09-21 05:00 | 44825.2083 | 0 | 5.0104 | 45.7
2022-09-21 05:30 | 44825.2292 | 0 | 5.1603 | 45.7
2022-09-21 06:00 | 44825.25 | 0 | 5.3116 | 45.7
2022-09-21 06:30 | 44825.2708 | 0 | 4.9596 | 45.7
2022-09-21 07:00 | 44825.2917 | 0 | 4.7053 | 45.7
2022-09-21 07:30 | 44825.3125 | 0 | 3.6255 | 45.7
2022-09-21 08:00 | 44825.3333 | 0 | 2.9196 | 45.7
2022-09-21 08:30 | 44825.3542 | 0 | 3.0151 | 45.7
2022-09-21 09:00 | 44825.375 | 0 | 2.2187 | 45.7
2022-09-21 09:30 | 44825.3958 | 0 | 2.4757 | 45.7
2022-09-21 10:00 | 44825.4167 | 0 | 2.3607 | 45.7
2022-09-21 10:30 | 44825.4375 | 0 | 2.6616 | 45.7
2022-09-21 11:00 | 44825.4583 | 0 | 3.7239 | 45.7
2022-09-21 11:30 | 44825.4792 | 0 | 3.0394 | 45.7
2022-09-21 12:00 | 44825.5 | 0 | 3.2493 | 45.7
2022-09-21 12:30 | 44825.5208 | 0 | 3.583 | 45.7
2022-09-21 13:00 | 44825.5417 | 0 | 3.8103 | 45.7
2022-09-21 13:30 | 44825.5625 | 0 | 4.149 | 45.7
2022-09-21 14:00 | 44825.5833 | 0 | 4.857 | 45.7
2022-09-21 14:30 | 44825.6042 | 0 | 5.1285 | 45.7
2022-09-21 15:00 | 44825.625 | 0 | 5.8194 | 45.7
2022-09-21 15:30 | 44825.6458 | 0 | 6.0452 | 45.7
2022-09-21 16:00 | 44825.6667 | 0 | 6.7659 | 45.7
2022-09-21 16:30 | 44825.6875 | 0 | 6.9512 | 45.7
2022-09-21 17:00 | 44825.7083 | 0 | 8.0998 | 45.7
2022-09-21 17:30 | 44825.7292 | 0 | 8.9208 | 45.7
2022-09-21 18:00 | 44825.75 | 0 | 9.3441 | 45.7
2022-09-21 18:30 | 44825.7708 | 0 | 9.3833 | 45.7
2022-09-21 19:00 | 44825.7917 | 0 | 9.1545 | 45.7
2022-09-21 19:30 | 44825.8125 | 0 | 8.7974 | 45.7
2022-09-21 20:00 | 44825.8333 | 0 | 8.5926 | 45.7
2022-09-21 20:30 | 44825.8542 | 0 | 8.0153 | 45.7
2022-09-21 21:00 | 44825.875 | 0 | 7.6946 | 45.7
2022-09-21 21:30 | 44825.8958 | 0 | 7.1695 | 45.7
2022-09-21 22:00 | 44825.9167 | 0 | 6.8151 | 45.7
2022-09-21 22:30 | 44825.9375 | 0 | 6.4236 | 45.7
2022-09-21 23:00 | 44825.9583 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-09-21 23:30 | 44825.9792 | 0 | 5.5292 | 45.7
2022-09-22 | 44826 | 0 | 5.2143 | 45.7
2022-09-22 00:30 | 44826.0208 | 0 | 4.986 | 45.7
2022-09-22 01:00 | 44826.0417 | 0 | 4.8311 | 45.7
2022-09-22 01:30 | 44826.0625 | 0 | 4.6935 | 45.7
2022-09-22 02:00 | 44826.0833 | 0 | 4.6253 | 45.7
2022-09-22 02:30 | 44826.1042 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-09-22 03:00 | 44826.125 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-22 03:30 | 44826.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-22 04:00 | 44826.1667 | 0 | 4.5299 | 45.7
2022-09-22 04:30 | 44826.1875 | 0 | 4.5522 | 45.7
2022-09-22 05:00 | 44826.2083 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-22 05:30 | 44826.2292 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-09-22 06:00 | 44826.25 | 0 | 5.1905 | 45.7
2022-09-22 06:30 | 44826.2708 | 0 | 5.3713 | 45.7
2022-09-22 07:00 | 44826.2917 | 0 | 5.4888 | 45.7
2022-09-22 07:30 | 44826.3125 | 0 | 5.6223 | 45.7
2022-09-22 08:00 | 44826.3333 | 0 | 6.3251 | 45.7
2022-09-22 08:30 | 44826.3542 | 0 | 6.2386 | 45.7
2022-09-22 09:00 | 44826.375 | 0 | 4.9793 | 45.7
2022-09-22 09:30 | 44826.3958 | 0 | 6.7277 | 45.7
2022-09-22 10:00 | 44826.4167 | 0 | 6.6389 | 45.7
2022-09-22 10:30 | 44826.4375 | 0 | 6.9723 | 45.7
2022-09-22 11:00 | 44826.4583 | 0 | 7.1717 | 45.7
2022-09-22 11:30 | 44826.4792 | 0 | 5.9688 | 45.7
2022-09-22 12:00 | 44826.5 | 0 | 5.9774 | 45.7
2022-09-22 12:30 | 44826.5208 | 0 | 3.9851 | 45.7
2022-09-22 13:00 | 44826.5417 | 0 | 4.2208 | 45.7
2022-09-22 13:30 | 44826.5625 | 0 | 4.0875 | 45.7
2022-09-22 14:00 | 44826.5833 | 0 | 4.8193 | 45.7
2022-09-22 14:30 | 44826.6042 | 0 | 6.3491 | 45.7
2022-09-22 15:00 | 44826.625 | 0 | 6.3381 | 45.7
2022-09-22 15:30 | 44826.6458 | 0 | 4.6603 | 45.7
2022-09-22 16:00 | 44826.6667 | 0 | 6.9147 | 45.7
2022-09-22 16:30 | 44826.6875 | 0 | 8.2231 | 45.7
2022-09-22 17:00 | 44826.7083 | 0 | 8.9026 | 45.7
2022-09-22 17:30 | 44826.7292 | 0 | 9.5092 | 45.7
2022-09-22 18:00 | 44826.75 | 0 | 9.7334 | 45.7
2022-09-22 18:30 | 44826.7708 | 0 | 9.7406 | 45.7
2022-09-22 19:00 | 44826.7917 | 0 | 9.4423 | 45.7
2022-09-22 19:30 | 44826.8125 | 0 | 9.1226 | 45.7
2022-09-22 20:00 | 44826.8333 | 0 | 8.6017 | 45.7
2022-09-22 20:30 | 44826.8542 | 0 | 8.1608 | 45.7
2022-09-22 21:00 | 44826.875 | 0 | 7.8598 | 45.7
2022-09-22 21:30 | 44826.8958 | 0 | 7.2153 | 45.7
2022-09-22 22:00 | 44826.9167 | 0 | 6.7848 | 45.7
2022-09-22 22:30 | 44826.9375 | 0 | 6.6138 | 45.7
2022-09-22 23:00 | 44826.9583 | 0 | 6.1883 | 45.7
2022-09-22 23:30 | 44826.9792 | 0 | 5.6982 | 45.7
2022-09-23 | 44827 | 0 | 5.4413 | 45.7
2022-09-23 00:30 | 44827.0208 | 0 | 5.161 | 45.7
2022-09-23 01:00 | 44827.0417 | 0 | 4.9906 | 45.7
2022-09-23 01:30 | 44827.0625 | 0 | 4.8311 | 45.7
2022-09-23 02:00 | 44827.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-09-23 02:30 | 44827.1042 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-09-23 03:00 | 44827.125 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-09-23 03:30 | 44827.1458 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-23 04:00 | 44827.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-09-23 04:30 | 44827.1875 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-09-23 05:00 | 44827.2083 | 0 | 5.1271 | 45.7
2022-09-23 05:30 | 44827.2292 | 0 | 5.3384 | 45.7
2022-09-23 06:00 | 44827.25 | 0 | 5.6367 | 45.7
2022-09-23 06:30 | 44827.2708 | 0 | 5.5383 | 45.7
2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 0 | 3.9356 | 45.7
2022-09-23 07:30 | 44827.3125 | 0 | 5.5154 | 45.7
2022-09-23 08:00 | 44827.3333 | 0 | 6.7503 | 45.7
2022-09-23 08:30 | 44827.3542 | 0 | 5.9946 | 45.7
2022-09-23 09:00 | 44827.375 | 0 | 5.4731 | 45.7
2022-09-23 09:30 | 44827.3958 | 0 | 6.1706 | 45.7
2022-09-23 10:00 | 44827.4167 | 0 | 5.463 | 45.7
2022-09-23 10:30 | 44827.4375 | 0 | 4.598 | 45.7
2022-09-23 11:00 | 44827.4583 | 0 | 1.8995 | 45.7
2022-09-23 11:30 | 44827.4792 | 0 | 1.8076 | 45.7
2022-09-23 12:00 | 44827.5 | 0 | 1.6882 | 45.7
2022-09-23 12:30 | 44827.5208 | 0 | 1.7405 | 45.7
2022-09-23 13:00 | 44827.5417 | 0 | 1.6943 | 45.7
2022-09-23 13:30 | 44827.5625 | 0 | 1.6003 | 45.7
2022-09-23 14:00 | 44827.5833 | 0 | 1.6046 | 45.7
2022-09-23 14:30 | 44827.6042 | 0 | 1.5693 | 45.7
2022-09-23 15:00 | 44827.625 | 0 | 4.1246 | 45.7
2022-09-23 15:30 | 44827.6458 | 0 | 5.7054 | 45.7
2022-09-23 16:00 | 44827.6667 | 0 | 6.4087 | 45.7
2022-09-23 16:30 | 44827.6875 | 0 | 7.633 | 45.7
2022-09-23 17:00 | 44827.7083 | 0 | 8.0793 | 45.7
2022-09-23 17:30 | 44827.7292 | 0 | 8.665 | 45.7
2022-09-23 18:00 | 44827.75 | 0 | 9.2846 | 45.7
2022-09-23 18:30 | 44827.7708 | 0 | 9.3833 | 45.7
2022-09-23 19:00 | 44827.7917 | 0 | 9.1658 | 45.7
2022-09-23 19:30 | 44827.8125 | 0 | 8.8956 | 45.7
2022-09-23 20:00 | 44827.8333 | 0 | 8.5444 | 45.7
2022-09-23 20:30 | 44827.8542 | 0 | 8.0814 | 45.7
2022-09-23 21:00 | 44827.875 | 0 | 7.6599 | 45.7
2022-09-23 21:30 | 44827.8958 | 0 | 7.42 | 45.7
2022-09-23 22:00 | 44827.9167 | 0 | 6.9812 | 45.7
2022-09-23 22:30 | 44827.9375 | 0 | 6.6252 | 45.7
2022-09-23 23:00 | 44827.9583 | 0 | 6.2068 | 45.7
2022-09-23 23:30 | 44827.9792 | 0 | 5.7242 | 45.7
2022-09-24 | 44828 | 0 | 5.3815 | 45.7
2022-09-24 00:30 | 44828.0208 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-09-24 01:00 | 44828.0417 | 0 | 4.9595 | 45.7
2022-09-24 01:30 | 44828.0625 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-24 02:00 | 44828.0833 | 0 | 4.6599 | 45.7
2022-09-24 02:30 | 44828.1042 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-09-24 03:00 | 44828.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-24 03:30 | 44828.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-24 04:00 | 44828.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-24 04:30 | 44828.1875 | 0 | 4.6303 | 45.7
2022-09-24 05:00 | 44828.2083 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-24 05:30 | 44828.2292 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-24 06:00 | 44828.25 | 0 | 4.3056 | 45.7
2022-09-24 06:30 | 44828.2708 | 0 | 3.5667 | 45.7
2022-09-24 07:00 | 44828.2917 | 0 | 2.8461 | 45.7
2022-09-24 07:30 | 44828.3125 | 0 | 2.2124 | 45.7
2022-09-24 08:00 | 44828.3333 | 0 | 1.6893 | 45.7
2022-09-24 08:30 | 44828.3542 | 0 | 1.5832 | 45.7
2022-09-24 09:00 | 44828.375 | 0 | 1.7758 | 45.7
2022-09-24 09:30 | 44828.3958 | 0 | 2.2318 | 45.7
2022-09-24 10:00 | 44828.4167 | 0 | 2.427 | 45.7
2022-09-24 10:30 | 44828.4375 | 0 | 2.7326 | 45.7
2022-09-24 11:00 | 44828.4583 | 0 | 2.6499 | 45.7
2022-09-24 11:30 | 44828.4792 | 0 | 2.1771 | 45.7
2022-09-24 12:00 | 44828.5 | 0 | 2.1733 | 45.7
2022-09-24 12:30 | 44828.5208 | 0 | 1.6764 | 45.7
2022-09-24 13:00 | 44828.5417 | 0 | 1.5084 | 45.7
2022-09-24 13:30 | 44828.5625 | 0 | 1.5094 | 45.7
2022-09-24 14:00 | 44828.5833 | 0 | 1.6709 | 45.7
2022-09-24 14:30 | 44828.6042 | 0 | 1.8007 | 45.7
2022-09-24 15:00 | 44828.625 | 0 | 2.5633 | 45.7
2022-09-24 15:30 | 44828.6458 | 0 | 4.2656 | 45.7
2022-09-24 16:00 | 44828.6667 | 0 | 4.9882 | 45.7
2022-09-24 16:30 | 44828.6875 | 0 | 6.3655 | 45.7
2022-09-24 17:00 | 44828.7083 | 0 | 7.5775 | 45.7
2022-09-24 17:30 | 44828.7292 | 0 | 8.4107 | 45.7
2022-09-24 18:00 | 44828.75 | 0 | 9.0233 | 45.7
2022-09-24 18:30 | 44828.7708 | 0 | 9.1117 | 45.7
2022-09-24 19:00 | 44828.7917 | 0 | 8.7746 | 45.7
2022-09-24 19:30 | 44828.8125 | 0 | 8.3685 | 45.7
2022-09-24 20:00 | 44828.8333 | 0 | 8.1013 | 45.7
2022-09-24 20:30 | 44828.8542 | 0 | 7.7044 | 45.7
2022-09-24 21:00 | 44828.875 | 0 | 7.419 | 45.7
2022-09-24 21:30 | 44828.8958 | 0 | 6.9116 | 45.7
2022-09-24 22:00 | 44828.9167 | 0 | 6.7133 | 45.7
2022-09-24 22:30 | 44828.9375 | 0 | 6.4689 | 45.7
2022-09-24 23:00 | 44828.9583 | 0 | 6.0949 | 45.7
2022-09-24 23:30 | 44828.9792 | 0 | 5.7096 | 45.7
2022-09-25 | 44829 | 0 | 5.3181 | 45.7
2022-09-25 00:30 | 44829.0208 | 0 | 5.0979 | 45.7
2022-09-25 01:00 | 44829.0417 | 0 | 4.9061 | 45.7
2022-09-25 01:30 | 44829.0625 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-25 02:00 | 44829.0833 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-09-25 02:30 | 44829.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-25 03:00 | 44829.125 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-09-25 03:30 | 44829.1458 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-09-25 04:00 | 44829.1667 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-25 04:30 | 44829.1875 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-09-25 05:00 | 44829.2083 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-09-25 05:30 | 44829.2292 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-09-25 06:00 | 44829.25 | 0 | 4.2346 | 45.7
2022-09-25 06:30 | 44829.2708 | 0 | 3.3554 | 45.7
2022-09-25 07:00 | 44829.2917 | 0 | 2.8765 | 45.7
2022-09-25 07:30 | 44829.3125 | 0 | 2.0413 | 45.7
2022-09-25 08:00 | 44829.3333 | 0 | 1.6741 | 45.7
2022-09-25 08:30 | 44829.3542 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-09-25 09:00 | 44829.375 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-09-25 09:30 | 44829.3958 | 0 | 2.1977 | 45.7
2022-09-25 10:00 | 44829.4167 | 0 | 2.4011 | 45.7
2022-09-25 10:30 | 44829.4375 | 0 | 2.7916 | 45.7
2022-09-25 11:00 | 44829.4583 | 0 | 2.0784 | 45.7
2022-09-25 11:30 | 44829.4792 | 0 | 1.6137 | 45.7
2022-09-25 12:00 | 44829.5 | 0 | 2.3683 | 45.7
2022-09-25 12:30 | 44829.5208 | 0 | 2.412 | 45.7
2022-09-25 13:00 | 44829.5417 | 0 | 2.2339 | 45.7
2022-09-25 13:30 | 44829.5625 | 0 | 1.907 | 45.7
2022-09-25 14:00 | 44829.5833 | 0 | 1.5517 | 45.7
2022-09-25 14:30 | 44829.6042 | 0 | 1.4533 | 45.7
2022-09-25 15:00 | 44829.625 | 0 | 2.1655 | 45.7
2022-09-25 15:30 | 44829.6458 | 0 | 3.4331 | 45.7
2022-09-25 16:00 | 44829.6667 | 0 | 4.9088 | 45.7
2022-09-25 16:30 | 44829.6875 | 0 | 6.5056 | 45.7
2022-09-25 17:00 | 44829.7083 | 0 | 8.0283 | 45.7
2022-09-25 17:30 | 44829.7292 | 0 | 9.0222 | 45.7
2022-09-25 18:00 | 44829.75 | 0 | 9.9945 | 45.7
2022-09-25 18:30 | 44829.7708 | 0 | 9.8096 | 45.7
2022-09-25 19:00 | 44829.7917 | 0 | 9.5749 | 45.7
2022-09-25 19:30 | 44829.8125 | 0 | 8.9475 | 45.7
2022-09-25 20:00 | 44829.8333 | 0 | 8.6608 | 45.7
2022-09-25 20:30 | 44829.8542 | 0 | 8.1234 | 45.7
2022-09-25 21:00 | 44829.875 | 0 | 7.8422 | 45.7
2022-09-25 21:30 | 44829.8958 | 0 | 7.3064 | 45.7
2022-09-25 22:00 | 44829.9167 | 0 | 6.7575 | 45.7
2022-09-25 22:30 | 44829.9375 | 0 | 6.349 | 45.7
2022-09-25 23:00 | 44829.9583 | 0 | 5.8764 | 45.7
2022-09-25 23:30 | 44829.9792 | 0 | 5.4262 | 45.7
2022-09-26 | 44830 | 0 | 5.191 | 45.7
2022-09-26 00:30 | 44830.0208 | 0 | 4.9486 | 45.7
2022-09-26 01:00 | 44830.0417 | 0 | 4.7641 | 45.7
2022-09-26 01:30 | 44830.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-09-26 02:00 | 44830.0833 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-09-26 02:30 | 44830.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-09-26 03:00 | 44830.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-26 03:30 | 44830.1458 | 0 | 4.5969 | 45.7
2022-09-26 04:00 | 44830.1667 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-26 04:30 | 44830.1875 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-09-26 05:00 | 44830.2083 | 0 | 5.1218 | 45.7
2022-09-26 05:30 | 44830.2292 | 0 | 5.1788 | 45.7
2022-09-26 06:00 | 44830.25 | 0 | 4.8391 | 45.7
2022-09-26 06:30 | 44830.2708 | 0 | 3.9782 | 45.7
2022-09-26 07:00 | 44830.2917 | 0 | 2.9976 | 45.7
2022-09-26 07:30 | 44830.3125 | 0 | 2.0955 | 45.7
2022-09-26 08:00 | 44830.3333 | 0 | 1.5793 | 45.7
2022-09-26 08:30 | 44830.3542 | 0 | 1.5746 | 45.7
2022-09-26 09:00 | 44830.375 | 0 | 1.5852 | 45.7
2022-09-26 09:30 | 44830.3958 | 0 | 1.7083 | 45.7
2022-09-26 10:00 | 44830.4167 | 0 | 1.9454 | 45.7
2022-09-26 10:30 | 44830.4375 | 0 | 2.6563 | 45.7
2022-09-26 11:00 | 44830.4583 | 0 | 2.1966 | 45.7
2022-09-26 11:30 | 44830.4792 | 0 | 2.3545 | 45.7
2022-09-26 12:00 | 44830.5 | 0 | 2.7229 | 45.7
2022-09-26 12:30 | 44830.5208 | 0 | 1.8325 | 45.7
2022-09-26 13:00 | 44830.5417 | 0 | 1.7848 | 45.7
2022-09-26 13:30 | 44830.5625 | 0 | 1.7874 | 45.7
2022-09-26 14:00 | 44830.5833 | 0 | 1.6685 | 45.7
2022-09-26 14:30 | 44830.6042 | 0 | 1.6104 | 45.7
2022-09-26 15:00 | 44830.625 | 0 | 2.923 | 45.7
2022-09-26 15:30 | 44830.6458 | 0 | 3.9074 | 45.7
2022-09-26 16:00 | 44830.6667 | 0 | 6.0163 | 45.7
2022-09-26 16:30 | 44830.6875 | 0 | 6.3672 | 45.7
2022-09-26 17:00 | 44830.7083 | 0 | 7.6266 | 45.7
2022-09-26 17:30 | 44830.7292 | 0 | 8.933 | 45.7
2022-09-26 18:00 | 44830.75 | 0 | 9.9078 | 45.7
2022-09-26 18:30 | 44830.7708 | 0 | 10.1462 | 45.7
2022-09-26 19:00 | 44830.7917 | 0 | 9.6531 | 45.7
2022-09-26 19:30 | 44830.8125 | 0 | 9.251 | 45.7
2022-09-26 20:00 | 44830.8333 | 0 | 8.911 | 45.7
2022-09-26 20:30 | 44830.8542 | 0 | 8.2689 | 45.7
2022-09-26 21:00 | 44830.875 | 0 | 7.8357 | 45.7
2022-09-26 21:30 | 44830.8958 | 0 | 7.1526 | 45.7
2022-09-26 22:00 | 44830.9167 | 0 | 6.6905 | 45.7
2022-09-26 22:30 | 44830.9375 | 0 | 6.365 | 45.7
2022-09-26 23:00 | 44830.9583 | 0 | 6.0056 | 45.7
2022-09-26 23:30 | 44830.9792 | 0 | 5.4946 | 45.7
2022-09-27 | 44831 | 0 | 5.1495 | 45.7
2022-09-27 00:30 | 44831.0208 | 0 | 4.943 | 45.7
2022-09-27 01:00 | 44831.0417 | 0 | 4.8087 | 45.7
2022-09-27 01:30 | 44831.0625 | 0 | 4.6822 | 45.7
2022-09-27 02:00 | 44831.0833 | 0 | 4.6774 | 45.7
2022-09-27 02:30 | 44831.1042 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-27 03:00 | 44831.125 | 0 | 4.6253 | 45.7
2022-09-27 03:30 | 44831.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-27 04:00 | 44831.1667 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-27 04:30 | 44831.1875 | 0 | 4.772 | 45.7
2022-09-27 05:00 | 44831.2083 | 0 | 5.0676 | 45.7
2022-09-27 05:30 | 44831.2292 | 0 | 5.1315 | 45.7
2022-09-27 06:00 | 44831.25 | 0 | 5.1994 | 45.7
2022-09-27 06:30 | 44831.2708 | 0 | 5.081 | 45.7
2022-09-27 07:00 | 44831.2917 | 0 | 5.1951 | 45.7
2022-09-27 07:30 | 44831.3125 | 0 | 4.3784 | 45.7
2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 0 | 4.573 | 45.7
2022-09-27 08:30 | 44831.3542 | 0 | 3.5802 | 45.7
2022-09-27 09:00 | 44831.375 | 0 | 2.8292 | 45.7
2022-09-27 09:30 | 44831.3958 | 0 | 4.1285 | 45.7
2022-09-27 10:00 | 44831.4167 | 0 | 3.3542 | 45.7
2022-09-27 10:30 | 44831.4375 | 0 | 3.2565 | 45.7
2022-09-27 11:00 | 44831.4583 | 0 | 1.6071 | 45.7
2022-09-27 11:30 | 44831.4792 | 0 | 2.065 | 45.7
2022-09-27 12:00 | 44831.5 | 0 | 2.0085 | 45.7
2022-09-27 12:30 | 44831.5208 | 0 | 2.6517 | 45.7
2022-09-27 13:00 | 44831.5417 | 0 | 1.9555 | 45.7
2022-09-27 13:30 | 44831.5625 | 0 | 1.6605 | 45.7
2022-09-27 14:00 | 44831.5833 | 0 | 2.3331 | 45.7
2022-09-27 14:30 | 44831.6042 | 0 | 3.206 | 45.7
2022-09-27 15:00 | 44831.625 | 0 | 3.5675 | 45.7
2022-09-27 15:30 | 44831.6458 | 0 | 3.574 | 45.7
2022-09-27 16:00 | 44831.6667 | 0 | 4.5322 | 45.7
2022-09-27 16:30 | 44831.6875 | 0 | 6.4407 | 45.7
2022-09-27 17:00 | 44831.7083 | 0 | 8.173 | 45.7
2022-09-27 17:30 | 44831.7292 | 0 | 9.3213 | 45.7
2022-09-27 18:00 | 44831.75 | 0 | 10.0468 | 45.7
2022-09-27 18:30 | 44831.7708 | 0 | 10.1981 | 45.7
2022-09-27 19:00 | 44831.7917 | 0 | 9.5969 | 45.7
2022-09-27 19:30 | 44831.8125 | 0 | 9.2119 | 45.7
2022-09-27 20:00 | 44831.8333 | 0 | 8.8789 | 45.7
2022-09-27 20:30 | 44831.8542 | 0 | 8.3206 | 45.7
2022-09-27 21:00 | 44831.875 | 0 | 7.8416 | 45.7
2022-09-27 21:30 | 44831.8958 | 0 | 7.3151 | 45.7
2022-09-27 22:00 | 44831.9167 | 0 | 6.6718 | 45.7
2022-09-27 22:30 | 44831.9375 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-09-27 23:00 | 44831.9583 | 0 | 5.977 | 45.7
2022-09-27 23:30 | 44831.9792 | 0 | 5.4823 | 45.7
2022-09-28 | 44832 | 0 | 5.1644 | 45.7
2022-09-28 00:30 | 44832.0208 | 0 | 4.9089 | 45.7
2022-09-28 01:00 | 44832.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-28 01:30 | 44832.0625 | 0 | 4.6846 | 45.7
2022-09-28 02:00 | 44832.0833 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-28 02:30 | 44832.1042 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-09-28 03:00 | 44832.125 | 0 | 4.5969 | 45.7
2022-09-28 03:30 | 44832.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-28 04:00 | 44832.1667 | 0 | 4.6502 | 45.7
2022-09-28 04:30 | 44832.1875 | 0 | 4.813 | 45.7
2022-09-28 05:00 | 44832.2083 | 0 | 5.0899 | 45.7
2022-09-28 05:30 | 44832.2292 | 0 | 5.2222 | 45.7
2022-09-28 06:00 | 44832.25 | 0 | 5.4827 | 45.7
2022-09-28 06:30 | 44832.2708 | 0 | 5.1161 | 45.7
2022-09-28 07:00 | 44832.2917 | 0 | 4.6226 | 45.7
2022-09-28 07:30 | 44832.3125 | 0 | 3.7552 | 45.7
2022-09-28 08:00 | 44832.3333 | 0 | 2.5333 | 45.7
2022-09-28 08:30 | 44832.3542 | 0 | 2.0411 | 45.7
2022-09-28 09:00 | 44832.375 | 0 | 1.8291 | 45.7
2022-09-28 09:30 | 44832.3958 | 0 | 1.7344 | 45.7
2022-09-28 10:00 | 44832.4167 | 0 | 2.047 | 45.7
2022-09-28 10:30 | 44832.4375 | 0 | 2.0816 | 45.7
2022-09-28 11:00 | 44832.4583 | 0 | 1.4593 | 45.7
2022-09-28 11:30 | 44832.4792 | 0 | 1.9919 | 45.7
2022-09-28 12:00 | 44832.5 | 0 | 3.1426 | 45.7
2022-09-28 12:30 | 44832.5208 | 0 | 3.1778 | 45.7
2022-09-28 13:00 | 44832.5417 | 0 | 1.8421 | 45.7
2022-09-28 13:30 | 44832.5625 | 0 | 1.9188 | 45.7
2022-09-28 14:00 | 44832.5833 | 0 | 1.9992 | 45.7
2022-09-28 14:30 | 44832.6042 | 0 | 2.7902 | 45.7
2022-09-28 15:00 | 44832.625 | 0 | 3.3689 | 45.7
2022-09-28 15:30 | 44832.6458 | 0 | 4.7256 | 45.7
2022-09-28 16:00 | 44832.6667 | 0 | 5.6947 | 45.7
2022-09-28 16:30 | 44832.6875 | 0 | 7.0013 | 45.7
2022-09-28 17:00 | 44832.7083 | 0 | 8.0715 | 45.7
2022-09-28 17:30 | 44832.7292 | 0 | 9.1254 | 45.7
2022-09-28 18:00 | 44832.75 | 0 | 9.9806 | 45.7
2022-09-28 18:30 | 44832.7708 | 0 | 9.9784 | 45.7
2022-09-28 19:00 | 44832.7917 | 0 | 9.7054 | 45.7
2022-09-28 19:30 | 44832.8125 | 0 | 9.2549 | 45.7
2022-09-28 20:00 | 44832.8333 | 0 | 9.0664 | 45.7
2022-09-28 20:30 | 44832.8542 | 0 | 8.3764 | 45.7
2022-09-28 21:00 | 44832.875 | 0 | 8.101 | 45.7
2022-09-28 21:30 | 44832.8958 | 0 | 7.5127 | 45.7
2022-09-28 22:00 | 44832.9167 | 0 | 6.9527 | 45.7
2022-09-28 22:30 | 44832.9375 | 0 | 6.5687 | 45.7
2022-09-28 23:00 | 44832.9583 | 0 | 5.9869 | 45.7
2022-09-28 23:30 | 44832.9792 | 0 | 5.5808 | 45.7
2022-09-29 | 44833 | 0 | 5.2984 | 45.7
2022-09-29 00:30 | 44833.0208 | 0 | 5.0386 | 45.7
2022-09-29 01:00 | 44833.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-29 01:30 | 44833.0625 | 0 | 4.7194 | 45.7
2022-09-29 02:00 | 44833.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-09-29 02:30 | 44833.1042 | 0 | 4.5432 | 45.7
2022-09-29 03:00 | 44833.125 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-09-29 03:30 | 44833.1458 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-09-29 04:00 | 44833.1667 | 0 | 4.6653 | 45.7
2022-09-29 04:30 | 44833.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-09-29 05:00 | 44833.2083 | 0 | 5.0899 | 45.7
2022-09-29 05:30 | 44833.2292 | 0 | 5.2446 | 45.7
2022-09-29 06:00 | 44833.25 | 0 | 5.8181 | 45.7
2022-09-29 06:30 | 44833.2708 | 0 | 10.5156 | 45.7
2022-09-29 07:00 | 44833.2917 | 0 | 9.9906 | 45.7
2022-09-29 07:30 | 44833.3125 | 0 | 9.4329 | 45.7
2022-09-29 08:00 | 44833.3333 | 0 | 8.1522 | 45.7
2022-09-29 08:30 | 44833.3542 | 0 | 6.2883 | 45.7
2022-09-29 09:00 | 44833.375 | 0 | 5.5121 | 45.7
2022-09-29 09:30 | 44833.3958 | 0 | 5.0241 | 45.7
2022-09-29 10:00 | 44833.4167 | 0 | 4.5613 | 45.7
2022-09-29 10:30 | 44833.4375 | 0 | 3.9639 | 45.7
2022-09-29 11:00 | 44833.4583 | 0 | 3.482 | 45.7
2022-09-29 11:30 | 44833.4792 | 0 | 3.7968 | 45.7
2022-09-29 12:00 | 44833.5 | 0 | 3.7921 | 45.7
2022-09-29 12:30 | 44833.5208 | 0 | 3.6903 | 45.7
2022-09-29 13:00 | 44833.5417 | 0 | 4.1785 | 45.7
2022-09-29 13:30 | 44833.5625 | 0 | 6.476 | 45.7
2022-09-29 14:00 | 44833.5833 | 0 | 6.5313 | 45.7
2022-09-29 14:30 | 44833.6042 | 0 | 2.1619 | 45.7
2022-09-29 15:00 | 44833.625 | 0 | 1.7324 | 45.7
2022-09-29 15:30 | 44833.6458 | 0 | 2.4765 | 45.7
2022-09-29 16:00 | 44833.6667 | 0 | 3.8428 | 45.7
2022-09-29 16:30 | 44833.6875 | 0 | 5.4888 | 45.7
2022-09-29 17:00 | 44833.7083 | 0 | 6.9298 | 45.7
2022-09-29 17:30 | 44833.7292 | 0 | 8.2395 | 45.7
2022-09-29 18:00 | 44833.75 | 0 | 9.1267 | 45.7
2022-09-29 18:30 | 44833.7708 | 0 | 9.4172 | 45.7
2022-09-29 19:00 | 44833.7917 | 0 | 9.2366 | 45.7
2022-09-29 19:30 | 44833.8125 | 0 | 9.1341 | 45.7
2022-09-29 20:00 | 44833.8333 | 0 | 8.8632 | 45.7
2022-09-29 20:30 | 44833.8542 | 0 | 8.4417 | 45.7
2022-09-29 21:00 | 44833.875 | 0 | 8.0125 | 45.7
2022-09-29 21:30 | 44833.8958 | 0 | 7.4937 | 45.7
2022-09-29 22:00 | 44833.9167 | 0 | 6.934 | 45.7
2022-09-29 22:30 | 44833.9375 | 0 | 6.6609 | 45.7
2022-09-29 23:00 | 44833.9583 | 0 | 6.1444 | 45.7
2022-09-29 23:30 | 44833.9792 | 0 | 5.6172 | 45.7
2022-09-30 | 44834 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-09-30 00:30 | 44834.0208 | 0 | 5.0864 | 45.7
2022-09-30 01:00 | 44834.0417 | 0 | 4.9138 | 45.7
2022-09-30 01:30 | 44834.0625 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-30 02:00 | 44834.0833 | 0 | 4.7009 | 45.7
2022-09-30 02:30 | 44834.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-30 03:00 | 44834.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-30 03:30 | 44834.1458 | 0 | 4.6862 | 45.7
2022-09-30 04:00 | 44834.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-09-30 04:30 | 44834.1875 | 0 | 4.9657 | 45.7
2022-09-30 05:00 | 44834.2083 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-09-30 05:30 | 44834.2292 | 0 | 5.2741 | 45.7
2022-09-30 06:00 | 44834.25 | 0 | 4.8502 | 45.7
2022-09-30 06:30 | 44834.2708 | 0 | 3.8889 | 45.7
2022-09-30 07:00 | 44834.2917 | 0 | 3.0054 | 45.7
2022-09-30 07:30 | 44834.3125 | 0 | 2.0784 | 45.7
2022-09-30 08:00 | 44834.3333 | 0 | 1.6178 | 45.7
2022-09-30 08:30 | 44834.3542 | 0 | 1.7921 | 45.7
2022-09-30 09:00 | 44834.375 | 0 | 2.2654 | 45.7
2022-09-30 09:30 | 44834.3958 | 0 | 2.8399 | 45.7
2022-09-30 10:00 | 44834.4167 | 0 | 3.2139 | 45.7
2022-09-30 10:30 | 44834.4375 | 0 | 3.0924 | 45.7
2022-09-30 11:00 | 44834.4583 | 0 | 2.6794 | 45.7
2022-09-30 11:30 | 44834.4792 | 0 | 1.804 | 45.7
2022-09-30 12:00 | 44834.5 | 0 | 1.9635 | 45.7
2022-09-30 12:30 | 44834.5208 | 0 | 1.6207 | 45.7
2022-09-30 13:00 | 44834.5417 | 0 | 2.4762 | 45.7
2022-09-30 13:30 | 44834.5625 | 0 | 2.2293 | 45.7
2022-09-30 14:00 | 44834.5833 | 0 | 2.4293 | 45.7
2022-09-30 14:30 | 44834.6042 | 0 | 1.6509 | 45.7
2022-09-30 15:00 | 44834.625 | 0 | 1.8007 | 45.7
2022-09-30 15:30 | 44834.6458 | 0 | 3.2228 | 45.7
2022-09-30 16:00 | 44834.6667 | 0 | 4.5127 | 45.7
2022-09-30 16:30 | 44834.6875 | 0 | 6.0741 | 45.7
2022-09-30 17:00 | 44834.7083 | 0 | 7.5413 | 45.7
2022-09-30 17:30 | 44834.7292 | 0 | 8.2741 | 45.7
2022-09-30 18:00 | 44834.75 | 0 | 9.0091 | 45.7
2022-09-30 18:30 | 44834.7708 | 0 | 9.1492 | 45.7
2022-09-30 19:00 | 44834.7917 | 0 | 8.8789 | 45.7
2022-09-30 19:30 | 44834.8125 | 0 | 8.5697 | 45.7
2022-09-30 20:00 | 44834.8333 | 0 | 8.2502 | 45.7
2022-09-30 20:30 | 44834.8542 | 0 | 7.9238 | 45.7
2022-09-30 21:00 | 44834.875 | 0 | 7.641 | 45.7
2022-09-30 21:30 | 44834.8958 | 0 | 7.1075 | 45.7
2022-09-30 22:00 | 44834.9167 | 0 | 6.7688 | 45.7
2022-09-30 22:30 | 44834.9375 | 0 | 6.4836 | 45.7
2022-09-30 23:00 | 44834.9583 | 0 | 6.0428 | 45.7
2022-09-30 23:30 | 44834.9792 | 0 | 5.631 | 45.7
2022-10-01 | 44835 | 0 | 5.3556 | 45.7
2022-10-01 00:30 | 44835.0208 | 0 | 5.0666 | 45.7
2022-10-01 01:00 | 44835.0417 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-10-01 01:30 | 44835.0625 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-10-01 02:00 | 44835.0833 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-10-01 02:30 | 44835.1042 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-10-01 03:00 | 44835.125 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-10-01 03:30 | 44835.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-01 04:00 | 44835.1667 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-01 04:30 | 44835.1875 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-10-01 05:00 | 44835.2083 | 0 | 4.7062 | 45.7
2022-10-01 05:30 | 44835.2292 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-10-01 06:00 | 44835.25 | 0 | 4.6846 | 45.7
2022-10-01 06:30 | 44835.2708 | 0 | 4.298 | 45.7
2022-10-01 07:00 | 44835.2917 | 0 | 4.411 | 45.7
2022-10-01 07:30 | 44835.3125 | 0 | 3.6197 | 45.7
2022-10-01 08:00 | 44835.3333 | 0 | 2.9145 | 45.7
2022-10-01 08:30 | 44835.3542 | 0 | 2.3217 | 45.7
2022-10-01 09:00 | 44835.375 | 0 | 3.1234 | 45.7
2022-10-01 09:30 | 44835.3958 | 0 | 2.9772 | 45.7
2022-10-01 10:00 | 44835.4167 | 0 | 2.6499 | 45.7
2022-10-01 10:30 | 44835.4375 | 0 | 2.8139 | 45.7
2022-10-01 11:00 | 44835.4583 | 0 | 2.1987 | 45.7
2022-10-01 11:30 | 44835.4792 | 0 | 3.6064 | 45.7
2022-10-01 12:00 | 44835.5 | 0 | 2.0242 | 45.7
2022-10-01 12:30 | 44835.5208 | 0 | 2.2994 | 45.7
2022-10-01 13:00 | 44835.5417 | 0 | 4.4031 | 45.7
2022-10-01 13:30 | 44835.5625 | 0 | 4.4047 | 45.7
2022-10-01 14:00 | 44835.5833 | 0 | 5.2284 | 45.7
2022-10-01 14:30 | 44835.6042 | 0 | 5.6737 | 45.7
2022-10-01 15:00 | 44835.625 | 0 | 5.5793 | 45.7
2022-10-01 15:30 | 44835.6458 | 0 | 6.1149 | 45.7
2022-10-01 16:00 | 44835.6667 | 0 | 7.1895 | 45.7
2022-10-01 16:30 | 44835.6875 | 0 | 7.7228 | 45.7
2022-10-01 17:00 | 44835.7083 | 0 | 8.5702 | 45.7
2022-10-01 17:30 | 44835.7292 | 0 | 9.1138 | 45.7
2022-10-01 18:00 | 44835.75 | 0 | 9.4727 | 45.7
2022-10-01 18:30 | 44835.7708 | 0 | 9.4654 | 45.7
2022-10-01 19:00 | 44835.7917 | 0 | 9.1581 | 45.7
2022-10-01 19:30 | 44835.8125 | 0 | 8.7861 | 45.7
2022-10-01 20:00 | 44835.8333 | 0 | 8.4223 | 45.7
2022-10-01 20:30 | 44835.8542 | 0 | 8.0059 | 45.7
2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 0 | 7.6878 | 45.7
2022-10-01 21:30 | 44835.8958 | 0 | 7.3307 | 45.7
2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 0 | 6.9619 | 45.7
2022-10-01 22:30 | 44835.9375 | 0 | 6.702 | 45.7
2022-10-01 23:00 | 44835.9583 | 0 | 6.3472 | 45.7
2022-10-01 23:30 | 44835.9792 | 0 | 5.8801 | 45.7
2022-10-02 | 44836 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-10-02 00:30 | 44836.0208 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-10-02 01:00 | 44836.0417 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-10-02 01:30 | 44836.0625 | 0 | 4.9663 | 45.7
2022-10-02 02:00 | 44836.0833 | 0 | 4.8347 | 45.7
2022-10-02 02:30 | 44836.1042 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-10-02 03:00 | 44836.125 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-10-02 03:30 | 44836.1458 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-02 04:00 | 44836.1667 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-02 04:30 | 44836.1875 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-02 05:00 | 44836.2083 | 0 | 4.7907 | 45.7
2022-10-02 05:30 | 44836.2292 | 0 | 4.6954 | 45.7
2022-10-02 06:00 | 44836.25 | 0 | 4.3364 | 45.7
2022-10-02 06:30 | 44836.2708 | 0 | 3.1494 | 45.7
2022-10-02 07:00 | 44836.2917 | 0 | 3.5534 | 45.7
2022-10-02 07:30 | 44836.3125 | 0 | 4.9101 | 45.7
2022-10-02 08:00 | 44836.3333 | 0 | 6.1476 | 45.7
2022-10-02 08:30 | 44836.3542 | 0 | 4.71 | 45.7
2022-10-02 09:00 | 44836.375 | 0 | 4.6844 | 45.7
2022-10-02 09:30 | 44836.3958 | 0 | 5.2326 | 45.7
2022-10-02 10:00 | 44836.4167 | 0 | 4.6375 | 45.7
2022-10-02 10:30 | 44836.4375 | 0 | 5.5682 | 45.7
2022-10-02 11:00 | 44836.4583 | 0 | 6.3408 | 45.7
2022-10-02 11:30 | 44836.4792 | 0 | 5.9924 | 45.7
2022-10-02 12:00 | 44836.5 | 0 | 6.1172 | 45.7
2022-10-02 12:30 | 44836.5208 | 0 | 4.9057 | 45.7
2022-10-02 13:00 | 44836.5417 | 0 | 2.6111 | 45.7
2022-10-02 13:30 | 44836.5625 | 0 | 1.9318 | 45.7
2022-10-02 14:00 | 44836.5833 | 0 | 2.5583 | 45.7
2022-10-02 14:30 | 44836.6042 | 0 | 3.3718 | 45.7
2022-10-02 15:00 | 44836.625 | 0 | 3.188 | 45.7
2022-10-02 15:30 | 44836.6458 | 0 | 6.0175 | 45.7
2022-10-02 16:00 | 44836.6667 | 0 | 7.1171 | 45.7
2022-10-02 16:30 | 44836.6875 | 0 | 8.0266 | 45.7
2022-10-02 17:00 | 44836.7083 | 0 | 8.6372 | 45.7
2022-10-02 17:30 | 44836.7292 | 0 | 9.2954 | 45.7
2022-10-02 18:00 | 44836.75 | 0 | 9.6909 | 45.7
2022-10-02 18:30 | 44836.7708 | 0 | 9.5951 | 45.7
2022-10-02 19:00 | 44836.7917 | 0 | 9.3217 | 45.7
2022-10-02 19:30 | 44836.8125 | 0 | 8.9386 | 45.7
2022-10-02 20:00 | 44836.8333 | 0 | 8.6273 | 45.7
2022-10-02 20:30 | 44836.8542 | 0 | 8.2055 | 45.7
2022-10-02 21:00 | 44836.875 | 0 | 7.9683 | 45.7
2022-10-02 21:30 | 44836.8958 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-10-02 22:00 | 44836.9167 | 0 | 7.0475 | 45.7
2022-10-02 22:30 | 44836.9375 | 0 | 6.7018 | 45.7
2022-10-02 23:00 | 44836.9583 | 0 | 6.2805 | 45.7
2022-10-02 23:30 | 44836.9792 | 0 | 5.9398 | 45.7
2022-10-03 | 44837 | 0 | 5.5562 | 45.7
2022-10-03 00:30 | 44837.0208 | 0 | 5.2626 | 45.7
2022-10-03 01:00 | 44837.0417 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-10-03 01:30 | 44837.0625 | 0 | 4.9522 | 45.7
2022-10-03 02:00 | 44837.0833 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-10-03 02:30 | 44837.1042 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-10-03 03:00 | 44837.125 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-10-03 03:30 | 44837.1458 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-03 04:00 | 44837.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-10-03 04:30 | 44837.1875 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-10-03 05:00 | 44837.2083 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-10-03 05:30 | 44837.2292 | 0 | 4.79 | 45.7
2022-10-03 06:00 | 44837.25 | 0 | 4.1007 | 45.7
2022-10-03 06:30 | 44837.2708 | 0 | 3.1756 | 45.7
2022-10-03 07:00 | 44837.2917 | 0 | 2.436 | 45.7
2022-10-03 07:30 | 44837.3125 | 0 | 1.886 | 45.7
2022-10-03 08:00 | 44837.3333 | 0 | 1.7902 | 45.7
2022-10-03 08:30 | 44837.3542 | 0 | 1.8464 | 45.7
2022-10-03 09:00 | 44837.375 | 0 | 2.1343 | 45.7
2022-10-03 09:30 | 44837.3958 | 0 | 2.7074 | 45.7
2022-10-03 10:00 | 44837.4167 | 0 | 2.987 | 45.7
2022-10-03 10:30 | 44837.4375 | 0 | 2.9681 | 45.7
2022-10-03 11:00 | 44837.4583 | 0 | 3.4526 | 45.7
2022-10-03 11:30 | 44837.4792 | 0 | 3.0728 | 45.7
2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 0 | 3.1905 | 45.7
2022-10-03 12:30 | 44837.5208 | 0 | 3.163 | 45.7
2022-10-03 13:00 | 44837.5417 | 0 | 2.218 | 45.7
2022-10-03 13:30 | 44837.5625 | 0 | 1.6954 | 45.7
2022-10-03 14:00 | 44837.5833 | 0 | 1.8087 | 45.7
2022-10-03 14:30 | 44837.6042 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-10-03 15:00 | 44837.625 | 0 | 1.9114 | 45.7
2022-10-03 15:30 | 44837.6458 | 0 | 2.95 | 45.7
2022-10-03 16:00 | 44837.6667 | 0 | 4.5128 | 45.7
2022-10-03 16:30 | 44837.6875 | 0 | 6.1609 | 45.7
2022-10-03 17:00 | 44837.7083 | 0 | 8.0745 | 45.7
2022-10-03 17:30 | 44837.7292 | 0 | 9.4342 | 45.7
2022-10-03 18:00 | 44837.75 | 0 | 10.482 | 45.7
2022-10-03 18:30 | 44837.7708 | 0 | 10.4796 | 45.7
2022-10-03 19:00 | 44837.7917 | 0 | 9.9393 | 45.7
2022-10-03 19:30 | 44837.8125 | 0 | 9.5493 | 45.7
2022-10-03 20:00 | 44837.8333 | 0 | 9.2743 | 45.7
2022-10-03 20:30 | 44837.8542 | 0 | 8.5969 | 45.7
2022-10-03 21:00 | 44837.875 | 0 | 8.0237 | 45.7
2022-10-03 21:30 | 44837.8958 | 0 | 7.4982 | 45.7
2022-10-03 22:00 | 44837.9167 | 0 | 6.6941 | 45.7
2022-10-03 22:30 | 44837.9375 | 0 | 6.2985 | 45.7
2022-10-03 23:00 | 44837.9583 | 0 | 5.8541 | 45.7
2022-10-03 23:30 | 44837.9792 | 0 | 5.4901 | 45.7
2022-10-04 | 44838 | 0 | 5.1459 | 45.7
2022-10-04 00:30 | 44838.0208 | 0 | 4.9069 | 45.7
2022-10-04 01:00 | 44838.0417 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-10-04 01:30 | 44838.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-04 02:00 | 44838.0833 | 0 | 4.6102 | 45.7
2022-10-04 02:30 | 44838.1042 | 0 | 4.5371 | 45.7
2022-10-04 03:00 | 44838.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-04 03:30 | 44838.1458 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-04 04:00 | 44838.1667 | 0 | 4.7064 | 45.7
2022-10-04 04:30 | 44838.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-10-04 05:00 | 44838.2083 | 0 | 5.1271 | 45.7
2022-10-04 05:30 | 44838.2292 | 0 | 5.3562 | 45.7
2022-10-04 06:00 | 44838.25 | 0 | 5.7656 | 45.7
2022-10-04 06:30 | 44838.2708 | 0 | 5.7505 | 45.7
2022-10-04 07:00 | 44838.2917 | 0 | 5.6626 | 45.7
2022-10-04 07:30 | 44838.3125 | 0 | 4.5836 | 45.7
2022-10-04 08:00 | 44838.3333 | 0 | 3.8801 | 45.7
2022-10-04 08:30 | 44838.3542 | 0 | 3.1432 | 45.7
2022-10-04 09:00 | 44838.375 | 0 | 2.395 | 45.7
2022-10-04 09:30 | 44838.3958 | 0 | 1.6608 | 45.7
2022-10-04 10:00 | 44838.4167 | 0 | 1.5589 | 45.7
2022-10-04 10:30 | 44838.4375 | 0 | 2.0473 | 45.7
2022-10-04 11:00 | 44838.4583 | 0 | 2.2503 | 45.7
2022-10-04 11:30 | 44838.4792 | 0 | 1.8998 | 45.7
2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 0 | 2.0641 | 45.7
2022-10-04 12:30 | 44838.5208 | 0 | 1.6316 | 45.7
2022-10-04 13:00 | 44838.5417 | 0 | 1.8 | 45.7
2022-10-04 13:30 | 44838.5625 | 0 | 1.6649 | 45.7
2022-10-04 14:00 | 44838.5833 | 0 | 1.504 | 45.7
2022-10-04 14:30 | 44838.6042 | 0 | 1.9864 | 45.7
2022-10-04 15:00 | 44838.625 | 0 | 3.4656 | 45.7
2022-10-04 15:30 | 44838.6458 | 0 | 4.6495 | 45.7
2022-10-04 16:00 | 44838.6667 | 0 | 5.6579 | 45.7
2022-10-04 16:30 | 44838.6875 | 0 | 6.6273 | 45.7
2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | 0 | 7.8989 | 45.7
2022-10-04 17:30 | 44838.7292 | 0 | 8.8757 | 45.7
2022-10-04 18:00 | 44838.75 | 0 | 9.8998 | 45.7
2022-10-04 18:30 | 44838.7708 | 0 | 10.165 | 45.7
2022-10-04 19:00 | 44838.7917 | 0 | 9.8766 | 45.7
2022-10-04 19:30 | 44838.8125 | 0 | 9.5 | 45.7
2022-10-04 20:00 | 44838.8333 | 0 | 9.1972 | 45.7
2022-10-04 20:30 | 44838.8542 | 0 | 8.5707 | 45.7
2022-10-04 21:00 | 44838.875 | 0 | 8.0998 | 45.7
2022-10-04 21:30 | 44838.8958 | 0 | 7.529 | 45.7
2022-10-04 22:00 | 44838.9167 | 0 | 6.8174 | 45.7
2022-10-04 22:30 | 44838.9375 | 0 | 6.3682 | 45.7
2022-10-04 23:00 | 44838.9583 | 0 | 5.8797 | 45.7
2022-10-04 23:30 | 44838.9792 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-10-05 | 44839 | 0 | 5.1423 | 45.7
2022-10-05 00:30 | 44839.0208 | 0 | 4.941 | 45.7
2022-10-05 01:00 | 44839.0417 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-10-05 01:30 | 44839.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-05 02:00 | 44839.0833 | 0 | 4.6565 | 45.7
2022-10-05 02:30 | 44839.1042 | 0 | 4.6102 | 45.7
2022-10-05 03:00 | 44839.125 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-10-05 03:30 | 44839.1458 | 0 | 4.6726 | 45.7
2022-10-05 04:00 | 44839.1667 | 0 | 4.7684 | 45.7
2022-10-05 04:30 | 44839.1875 | 0 | 4.9917 | 45.7
2022-10-05 05:00 | 44839.2083 | 0 | 5.276 | 45.7
2022-10-05 05:30 | 44839.2292 | 0 | 5.5887 | 45.7
2022-10-05 06:00 | 44839.25 | 0 | 5.6449 | 45.7
2022-10-05 06:30 | 44839.2708 | 0 | 5.2297 | 45.7
2022-10-05 07:00 | 44839.2917 | 0 | 4.0147 | 45.7
2022-10-05 07:30 | 44839.3125 | 0 | 2.6443 | 45.7
2022-10-05 08:00 | 44839.3333 | 0 | 1.6476 | 45.7
2022-10-05 08:30 | 44839.3542 | 0 | 2.0665 | 45.7
2022-10-05 09:00 | 44839.375 | 0 | 2.4368 | 45.7
2022-10-05 09:30 | 44839.3958 | 0 | 2.2736 | 45.7
2022-10-05 10:00 | 44839.4167 | 0 | 1.6035 | 45.7
2022-10-05 10:30 | 44839.4375 | 0 | 1.8279 | 45.7
2022-10-05 11:00 | 44839.4583 | 0 | 1.4895 | 45.7
2022-10-05 11:30 | 44839.4792 | 0 | 1.8028 | 45.7
2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 0 | 1.8606 | 45.7
2022-10-05 12:30 | 44839.5208 | 0 | 2.8397 | 45.7
2022-10-05 13:00 | 44839.5417 | 0 | 1.7776 | 45.7
2022-10-05 13:30 | 44839.5625 | 0 | 2.0268 | 45.7
2022-10-05 14:00 | 44839.5833 | 0 | 1.9708 | 45.7
2022-10-05 14:30 | 44839.6042 | 0 | 1.938 | 45.7
2022-10-05 15:00 | 44839.625 | 0 | 2.9389 | 45.7
2022-10-05 15:30 | 44839.6458 | 0 | 4.3925 | 45.7
2022-10-05 16:00 | 44839.6667 | 0 | 5.4289 | 45.7
2022-10-05 16:30 | 44839.6875 | 0 | 6.7647 | 45.7
2022-10-05 17:00 | 44839.7083 | 0 | 8.1495 | 45.7
2022-10-05 17:30 | 44839.7292 | 0 | 9.2056 | 45.7
2022-10-05 18:00 | 44839.75 | 0 | 9.8978 | 45.7
2022-10-05 18:30 | 44839.7708 | 0 | 10.0382 | 45.7
2022-10-05 19:00 | 44839.7917 | 0 | 9.5861 | 45.7
2022-10-05 19:30 | 44839.8125 | 0 | 9.2727 | 45.7
2022-10-05 20:00 | 44839.8333 | 0 | 8.8529 | 45.7
2022-10-05 20:30 | 44839.8542 | 0 | 8.323 | 45.7
2022-10-05 21:00 | 44839.875 | 0 | 7.7923 | 45.7
2022-10-05 21:30 | 44839.8958 | 0 | 7.2249 | 45.7
2022-10-05 22:00 | 44839.9167 | 0 | 6.6343 | 45.7
2022-10-05 22:30 | 44839.9375 | 0 | 6.1561 | 45.7
2022-10-05 23:00 | 44839.9583 | 0 | 5.8001 | 45.7
2022-10-05 23:30 | 44839.9792 | 0 | 5.2797 | 45.7
2022-10-06 | 44840 | 0 | 4.9721 | 45.7
2022-10-06 00:30 | 44840.0208 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-06 01:00 | 44840.0417 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-10-06 01:30 | 44840.0625 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-06 02:00 | 44840.0833 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-06 02:30 | 44840.1042 | 0 | 4.4291 | 45.7
2022-10-06 03:00 | 44840.125 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-10-06 03:30 | 44840.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-06 04:00 | 44840.1667 | 0 | 4.6022 | 45.7
2022-10-06 04:30 | 44840.1875 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-10-06 05:00 | 44840.2083 | 0 | 5.0104 | 45.7
2022-10-06 05:30 | 44840.2292 | 0 | 5.3466 | 45.7
2022-10-06 06:00 | 44840.25 | 0 | 5.6473 | 45.7
2022-10-06 06:30 | 44840.2708 | 0 | 5.4401 | 45.7
2022-10-06 07:00 | 44840.2917 | 0 | 4.691 | 45.7
2022-10-06 07:30 | 44840.3125 | 0 | 3.3514 | 45.7
2022-10-06 08:00 | 44840.3333 | 0 | 1.6752 | 45.7
2022-10-06 08:30 | 44840.3542 | 0 | 1.7313 | 45.7
2022-10-06 09:00 | 44840.375 | 0 | 1.9922 | 45.7
2022-10-06 09:30 | 44840.3958 | 0 | 3.2769 | 45.7
2022-10-06 10:00 | 44840.4167 | 0 | 1.7026 | 45.7
2022-10-06 10:30 | 44840.4375 | 0 | 1.5318 | 45.7
2022-10-06 11:00 | 44840.4583 | 0 | 1.4534 | 45.7
2022-10-06 11:30 | 44840.4792 | 0 | 1.4943 | 45.7
2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 0 | 1.4353 | 45.7
2022-10-06 12:30 | 44840.5208 | 0 | 1.3695 | 45.7
2022-10-06 13:00 | 44840.5417 | 0 | 3.1341 | 45.7
2022-10-06 13:30 | 44840.5625 | 0 | 4.6238 | 45.7
2022-10-06 14:00 | 44840.5833 | 0 | 4.8723 | 45.7
2022-10-06 14:30 | 44840.6042 | 0 | 4.9373 | 45.7
2022-10-06 15:00 | 44840.625 | 0 | 5.3156 | 45.7
2022-10-06 15:30 | 44840.6458 | 0 | 5.721 | 45.7
2022-10-06 16:00 | 44840.6667 | 0 | 6.2721 | 45.7
2022-10-06 16:30 | 44840.6875 | 0 | 7.1558 | 45.7
2022-10-06 17:00 | 44840.7083 | 0 | 8.3166 | 45.7
2022-10-06 17:30 | 44840.7292 | 0 | 8.9555 | 45.7
2022-10-06 18:00 | 44840.75 | 0 | 9.5252 | 45.7
2022-10-06 18:30 | 44840.7708 | 0 | 9.5958 | 45.7
2022-10-06 19:00 | 44840.7917 | 0 | 9.5505 | 45.7
2022-10-06 19:30 | 44840.8125 | 0 | 9.1286 | 45.7
2022-10-06 20:00 | 44840.8333 | 0 | 8.7861 | 45.7
2022-10-06 20:30 | 44840.8542 | 0 | 8.3837 | 45.7
2022-10-06 21:00 | 44840.875 | 0 | 7.9739 | 45.7
2022-10-06 21:30 | 44840.8958 | 0 | 7.1904 | 45.7
2022-10-06 22:00 | 44840.9167 | 0 | 6.7424 | 45.7
2022-10-06 22:30 | 44840.9375 | 0 | 6.3205 | 45.7
2022-10-06 23:00 | 44840.9583 | 0 | 5.8604 | 45.7
2022-10-06 23:30 | 44840.9792 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-10-07 | 44841 | 0 | 5.072 | 45.7
2022-10-07 00:30 | 44841.0208 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-10-07 01:00 | 44841.0417 | 0 | 4.7266 | 45.7
2022-10-07 01:30 | 44841.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-10-07 02:00 | 44841.0833 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-10-07 02:30 | 44841.1042 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-07 03:00 | 44841.125 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-10-07 03:30 | 44841.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-07 04:00 | 44841.1667 | 0 | 4.6874 | 45.7
2022-10-07 04:30 | 44841.1875 | 0 | 4.8317 | 45.7
2022-10-07 05:00 | 44841.2083 | 0 | 5.0712 | 45.7
2022-10-07 05:30 | 44841.2292 | 0 | 5.15 | 45.7
2022-10-07 06:00 | 44841.25 | 0 | 5.1291 | 45.7
2022-10-07 06:30 | 44841.2708 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-07 07:00 | 44841.2917 | 0 | 4.0768 | 45.7
2022-10-07 07:30 | 44841.3125 | 0 | 3.5489 | 45.7
2022-10-07 08:00 | 44841.3333 | 0 | 2.2715 | 45.7
2022-10-07 08:30 | 44841.3542 | 0 | 3.031 | 45.7
2022-10-07 09:00 | 44841.375 | 0 | 2.5569 | 45.7
2022-10-07 09:30 | 44841.3958 | 0 | 1.515 | 45.7
2022-10-07 10:00 | 44841.4167 | 0 | 2.1664 | 45.7
2022-10-07 10:30 | 44841.4375 | 0 | 2.5954 | 45.7
2022-10-07 11:00 | 44841.4583 | 0 | 2.658 | 45.7
2022-10-07 11:30 | 44841.4792 | 0 | 3.7079 | 45.7
2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 0 | 2.2807 | 45.7
2022-10-07 12:30 | 44841.5208 | 0 | 3.4126 | 45.7
2022-10-07 13:00 | 44841.5417 | 0 | 3.4525 | 45.7
2022-10-07 13:30 | 44841.5625 | 0 | 3.7656 | 45.7
2022-10-07 14:00 | 44841.5833 | 0 | 3.9617 | 45.7
2022-10-07 14:30 | 44841.6042 | 0 | 3.372 | 45.7
2022-10-07 15:00 | 44841.625 | 0 | 4.4742 | 45.7
2022-10-07 15:30 | 44841.6458 | 0 | 4.4792 | 45.7
2022-10-07 16:00 | 44841.6667 | 0 | 5.3154 | 45.7
2022-10-07 16:30 | 44841.6875 | 0 | 5.9114 | 45.7
2022-10-07 17:00 | 44841.7083 | 0 | 7.3628 | 45.7
2022-10-07 17:30 | 44841.7292 | 0 | 8.3031 | 45.7
2022-10-07 18:00 | 44841.75 | 0 | 9.0044 | 45.7
2022-10-07 18:30 | 44841.7708 | 0 | 9.0671 | 45.7
2022-10-07 19:00 | 44841.7917 | 0 | 8.9386 | 45.7
2022-10-07 19:30 | 44841.8125 | 0 | 8.624 | 45.7
2022-10-07 20:00 | 44841.8333 | 0 | 8.4382 | 45.7
2022-10-07 20:30 | 44841.8542 | 0 | 8.0192 | 45.7
2022-10-07 21:00 | 44841.875 | 0 | 7.7072 | 45.7
2022-10-07 21:30 | 44841.8958 | 0 | 7.1064 | 45.7
2022-10-07 22:00 | 44841.9167 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-07 22:30 | 44841.9375 | 0 | 6.4781 | 45.7
2022-10-07 23:00 | 44841.9583 | 0 | 6.0128 | 45.7
2022-10-07 23:30 | 44841.9792 | 0 | 5.5522 | 45.7
2022-10-08 | 44842 | 0 | 5.259 | 45.7
2022-10-08 00:30 | 44842.0208 | 0 | 5.0204 | 45.7
2022-10-08 01:00 | 44842.0417 | 0 | 4.8721 | 45.7
2022-10-08 01:30 | 44842.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-08 02:00 | 44842.0833 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-08 02:30 | 44842.1042 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-10-08 03:00 | 44842.125 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-08 03:30 | 44842.1458 | 0 | 4.4514 | 45.7
2022-10-08 04:00 | 44842.1667 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-08 04:30 | 44842.1875 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-10-08 05:00 | 44842.2083 | 0 | 4.6502 | 45.7
2022-10-08 05:30 | 44842.2292 | 0 | 4.3427 | 45.7
2022-10-08 06:00 | 44842.25 | 0 | 4.1054 | 45.7
2022-10-08 06:30 | 44842.2708 | 0 | 4.1113 | 45.7
2022-10-08 07:00 | 44842.2917 | 0 | 4.8369 | 45.7
2022-10-08 07:30 | 44842.3125 | 0 | 5.0935 | 45.7
2022-10-08 08:00 | 44842.3333 | 0 | 5.5983 | 45.7
2022-10-08 08:30 | 44842.3542 | 0 | 4.4082 | 45.7
2022-10-08 09:00 | 44842.375 | 0 | 4.1527 | 45.7
2022-10-08 09:30 | 44842.3958 | 0 | 3.1977 | 45.7
2022-10-08 10:00 | 44842.4167 | 0 | 2.6225 | 45.7
2022-10-08 10:30 | 44842.4375 | 0 | 2.6396 | 45.7
2022-10-08 11:00 | 44842.4583 | 0 | 1.9906 | 45.7
2022-10-08 11:30 | 44842.4792 | 0 | 1.6981 | 45.7
2022-10-08 12:00 | 44842.5 | 0 | 1.4309 | 45.7
2022-10-08 12:30 | 44842.5208 | 0 | 2.2214 | 45.7
2022-10-08 13:00 | 44842.5417 | 0 | 1.9664 | 45.7
2022-10-08 13:30 | 44842.5625 | 0 | 1.7142 | 45.7
2022-10-08 14:00 | 44842.5833 | 0 | 2.2778 | 45.7
2022-10-08 14:30 | 44842.6042 | 0 | 2.9482 | 45.7
2022-10-08 15:00 | 44842.625 | 0 | 5.0519 | 45.7
2022-10-08 15:30 | 44842.6458 | 0 | 5.6723 | 45.7
2022-10-08 16:00 | 44842.6667 | 0 | 5.9966 | 45.7
2022-10-08 16:30 | 44842.6875 | 0 | 6.9831 | 45.7
2022-10-08 17:00 | 44842.7083 | 0 | 7.3322 | 45.7
2022-10-08 17:30 | 44842.7292 | 0 | 8.0342 | 45.7
2022-10-08 18:00 | 44842.75 | 0 | 8.8289 | 45.7
2022-10-08 18:30 | 44842.7708 | 0 | 9.0598 | 45.7
2022-10-08 19:00 | 44842.7917 | 0 | 8.8006 | 45.7
2022-10-08 19:30 | 44842.8125 | 0 | 8.3576 | 45.7
2022-10-08 20:00 | 44842.8333 | 0 | 8.1234 | 45.7
2022-10-08 20:30 | 44842.8542 | 0 | 7.6838 | 45.7
2022-10-08 21:00 | 44842.875 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-10-08 21:30 | 44842.8958 | 0 | 7.1269 | 45.7
2022-10-08 22:00 | 44842.9167 | 0 | 6.653 | 45.7
2022-10-08 22:30 | 44842.9375 | 0 | 6.4152 | 45.7
2022-10-08 23:00 | 44842.9583 | 0 | 6.0913 | 45.7
2022-10-08 23:30 | 44842.9792 | 0 | 5.7412 | 45.7
2022-10-09 | 44843 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-10-09 00:30 | 44843.0208 | 0 | 5.1423 | 45.7
2022-10-09 01:00 | 44843.0417 | 0 | 4.9429 | 45.7
2022-10-09 01:30 | 44843.0625 | 0 | 4.8721 | 45.7
2022-10-09 02:00 | 44843.0833 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-10-09 02:30 | 44843.1042 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-09 03:00 | 44843.125 | 0 | 4.6339 | 45.7
2022-10-09 03:30 | 44843.1458 | 0 | 4.5619 | 45.7
2022-10-09 04:00 | 44843.1667 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-09 04:30 | 44843.1875 | 0 | 4.6339 | 45.7
2022-10-09 05:00 | 44843.2083 | 0 | 4.6317 | 45.7
2022-10-09 05:30 | 44843.2292 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-10-09 06:00 | 44843.25 | 0 | 4.7257 | 45.7
2022-10-09 06:30 | 44843.2708 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-09 07:00 | 44843.2917 | 0 | 4.515 | 45.7
2022-10-09 07:30 | 44843.3125 | 0 | 4.0329 | 45.7
2022-10-09 08:00 | 44843.3333 | 0 | 4.1675 | 45.7
2022-10-09 08:30 | 44843.3542 | 0 | 3.8457 | 45.7
2022-10-09 09:00 | 44843.375 | 0 | 4.3853 | 45.7
2022-10-09 09:30 | 44843.3958 | 0 | 4.5323 | 45.7
2022-10-09 10:00 | 44843.4167 | 0 | 3.0765 | 45.7
2022-10-09 10:30 | 44843.4375 | 0 | 4.0861 | 45.7
2022-10-09 11:00 | 44843.4583 | 0 | 4.3183 | 45.7
2022-10-09 11:30 | 44843.4792 | 0 | 3.9248 | 45.7
2022-10-09 12:00 | 44843.5 | 0 | 2.2631 | 45.7
2022-10-09 12:30 | 44843.5208 | 0 | 2.075 | 45.7
2022-10-09 13:00 | 44843.5417 | 0 | 1.6328 | 45.7
2022-10-09 13:30 | 44843.5625 | 0 | 3.0038 | 45.7
2022-10-09 14:00 | 44843.5833 | 0 | 2.6866 | 45.7
2022-10-09 14:30 | 44843.6042 | 0 | 2.912 | 45.7
2022-10-09 15:00 | 44843.625 | 0 | 3.7158 | 45.7
2022-10-09 15:30 | 44843.6458 | 0 | 3.9743 | 45.7
2022-10-09 16:00 | 44843.6667 | 0 | 5.3599 | 45.7
2022-10-09 16:30 | 44843.6875 | 0 | 7.1801 | 45.7
2022-10-09 17:00 | 44843.7083 | 0 | 8.6512 | 45.7
2022-10-09 17:30 | 44843.7292 | 0 | 9.8824 | 45.7
2022-10-09 18:00 | 44843.75 | 0 | 10.6824 | 45.7
2022-10-09 18:30 | 44843.7708 | 0 | 10.7701 | 45.7
2022-10-09 19:00 | 44843.7917 | 0 | 10.0939 | 45.7
2022-10-09 19:30 | 44843.8125 | 0 | 9.5601 | 45.7
2022-10-09 20:00 | 44843.8333 | 0 | 9.075 | 45.7
2022-10-09 20:30 | 44843.8542 | 0 | 8.4315 | 45.7
2022-10-09 21:00 | 44843.875 | 0 | 7.9002 | 45.7
2022-10-09 21:30 | 44843.8958 | 0 | 7.2708 | 45.7
2022-10-09 22:00 | 44843.9167 | 0 | 6.7536 | 45.7
2022-10-09 22:30 | 44843.9375 | 0 | 6.3398 | 45.7
2022-10-09 23:00 | 44843.9583 | 0 | 5.9279 | 45.7
2022-10-09 23:30 | 44843.9792 | 0 | 5.4823 | 45.7
2022-10-10 | 44844 | 0 | 5.1831 | 45.7
2022-10-10 00:30 | 44844.0208 | 0 | 4.8773 | 45.7
2022-10-10 01:00 | 44844.0417 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-10-10 01:30 | 44844.0625 | 0 | 4.7043 | 45.7
2022-10-10 02:00 | 44844.0833 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-10 02:30 | 44844.1042 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-10 03:00 | 44844.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-10-10 03:30 | 44844.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-10-10 04:00 | 44844.1667 | 0 | 4.7696 | 45.7
2022-10-10 04:30 | 44844.1875 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-10-10 05:00 | 44844.2083 | 0 | 5.0587 | 45.7
2022-10-10 05:30 | 44844.2292 | 0 | 5.2832 | 45.7
2022-10-10 06:00 | 44844.25 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-10 06:30 | 44844.2708 | 0 | 4.8979 | 45.7
2022-10-10 07:00 | 44844.2917 | 0 | 4.9221 | 45.7
2022-10-10 07:30 | 44844.3125 | 0 | 5.1333 | 45.7
2022-10-10 08:00 | 44844.3333 | 0 | 4.9353 | 45.7
2022-10-10 08:30 | 44844.3542 | 0 | 5.34 | 45.7
2022-10-10 09:00 | 44844.375 | 0 | 5.0807 | 45.7
2022-10-10 09:30 | 44844.3958 | 0 | 4.0843 | 45.7
2022-10-10 10:00 | 44844.4167 | 0 | 3.4504 | 45.7
2022-10-10 10:30 | 44844.4375 | 0 | 2.7658 | 45.7
2022-10-10 11:00 | 44844.4583 | 0 | 1.5021 | 45.7
2022-10-10 11:30 | 44844.4792 | 0 | 2.9964 | 45.7
2022-10-10 12:00 | 44844.5 | 0 | 2.2065 | 45.7
2022-10-10 12:30 | 44844.5208 | 0 | 1.8735 | 45.7
2022-10-10 13:00 | 44844.5417 | 0 | 3.2592 | 45.7
2022-10-10 13:30 | 44844.5625 | 0 | 4.5752 | 45.7
2022-10-10 14:00 | 44844.5833 | 0 | 2.8879 | 45.7
2022-10-10 14:30 | 44844.6042 | 0 | 5.9493 | 45.7
2022-10-10 15:00 | 44844.625 | 0 | 6.1622 | 45.7
2022-10-10 15:30 | 44844.6458 | 0 | 6.4452 | 45.7
2022-10-10 16:00 | 44844.6667 | 0 | 6.9825 | 45.7
2022-10-10 16:30 | 44844.6875 | 0 | 7.9126 | 45.7
2022-10-10 17:00 | 44844.7083 | 0 | 8.7189 | 45.7
2022-10-10 17:30 | 44844.7292 | 0 | 9.4315 | 45.7
2022-10-10 18:00 | 44844.75 | 0 | 10.0389 | 45.7
2022-10-10 18:30 | 44844.7708 | 0 | 10.072 | 45.7
2022-10-10 19:00 | 44844.7917 | 0 | 9.8168 | 45.7
2022-10-10 19:30 | 44844.8125 | 0 | 9.4914 | 45.7
2022-10-10 20:00 | 44844.8333 | 0 | 9.1845 | 45.7
2022-10-10 20:30 | 44844.8542 | 0 | 8.4714 | 45.7
2022-10-10 21:00 | 44844.875 | 0 | 7.8734 | 45.7
2022-10-10 21:30 | 44844.8958 | 0 | 7.2818 | 45.7
2022-10-10 22:00 | 44844.9167 | 0 | 6.7164 | 45.7
2022-10-10 22:30 | 44844.9375 | 0 | 6.3034 | 45.7
2022-10-10 23:00 | 44844.9583 | 0 | 5.7674 | 45.7
2022-10-10 23:30 | 44844.9792 | 0 | 5.3368 | 45.7
2022-10-11 | 44845 | 0 | 5.0719 | 45.7
2022-10-11 00:30 | 44845.0208 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-10-11 01:00 | 44845.0417 | 0 | 4.6599 | 45.7
2022-10-11 01:30 | 44845.0625 | 0 | 4.5991 | 45.7
2022-10-11 02:00 | 44845.0833 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-10-11 02:30 | 44845.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-11 03:00 | 44845.125 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-11 03:30 | 44845.1458 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-11 04:00 | 44845.1667 | 0 | 4.6913 | 45.7
2022-10-11 04:30 | 44845.1875 | 0 | 4.8987 | 45.7
2022-10-11 05:00 | 44845.2083 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-10-11 05:30 | 44845.2292 | 0 | 5.0212 | 45.7
2022-10-11 06:00 | 44845.25 | 0 | 4.8866 | 45.7
2022-10-11 06:30 | 44845.2708 | 0 | 4.4161 | 45.7
2022-10-11 07:00 | 44845.2917 | 0 | 3.1485 | 45.7
2022-10-11 07:30 | 44845.3125 | 0 | 2.7852 | 45.7
2022-10-11 08:00 | 44845.3333 | 0 | 1.8103 | 45.7
2022-10-11 08:30 | 44845.3542 | 0 | 1.8929 | 45.7
2022-10-11 09:00 | 44845.375 | 0 | 2.8825 | 45.7
2022-10-11 09:30 | 44845.3958 | 0 | 2.2419 | 45.7
2022-10-11 10:00 | 44845.4167 | 0 | 2.7174 | 45.7
2022-10-11 10:30 | 44845.4375 | 0 | 2.9558 | 45.7
2022-10-11 11:00 | 44845.4583 | 0 | 3.3378 | 45.7
2022-10-11 11:30 | 44845.4792 | 0 | 3.5461 | 45.7
2022-10-11 12:00 | 44845.5 | 0 | 3.4785 | 45.7
2022-10-11 12:30 | 44845.5208 | 0 | 3.9901 | 45.7
2022-10-11 13:00 | 44845.5417 | 0 | 3.6013 | 45.7
2022-10-11 13:30 | 44845.5625 | 0 | 2.3778 | 45.7
2022-10-11 14:00 | 44845.5833 | 0 | 2.0304 | 45.7
2022-10-11 14:30 | 44845.6042 | 0 | 1.7661 | 45.7
2022-10-11 15:00 | 44845.625 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-10-11 15:30 | 44845.6458 | 0 | 3.6089 | 45.7
2022-10-11 16:00 | 44845.6667 | 0 | 4.1615 | 45.7
2022-10-11 16:30 | 44845.6875 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-10-11 17:00 | 44845.7083 | 0 | 7.3316 | 45.7
2022-10-11 17:30 | 44845.7292 | 0 | 8.7438 | 45.7
2022-10-11 18:00 | 44845.75 | 0 | 9.6483 | 45.7
2022-10-11 18:30 | 44845.7708 | 0 | 9.8749 | 45.7
2022-10-11 19:00 | 44845.7917 | 0 | 9.6867 | 45.7
2022-10-11 19:30 | 44845.8125 | 0 | 9.3077 | 45.7
2022-10-11 20:00 | 44845.8333 | 0 | 9.023 | 45.7
2022-10-11 20:30 | 44845.8542 | 0 | 8.2912 | 45.7
2022-10-11 21:00 | 44845.875 | 0 | 7.8705 | 45.7
2022-10-11 21:30 | 44845.8958 | 0 | 7.1555 | 45.7
2022-10-11 22:00 | 44845.9167 | 0 | 6.6725 | 45.7
2022-10-11 22:30 | 44845.9375 | 0 | 6.0911 | 45.7
2022-10-11 23:00 | 44845.9583 | 0 | 5.665 | 45.7
2022-10-11 23:30 | 44845.9792 | 0 | 5.2537 | 45.7
2022-10-12 | 44846 | 0 | 4.9712 | 45.7
2022-10-12 00:30 | 44846.0208 | 0 | 4.7936 | 45.7
2022-10-12 01:00 | 44846.0417 | 0 | 4.5655 | 45.7
2022-10-12 01:30 | 44846.0625 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-12 02:00 | 44846.0833 | 0 | 4.4514 | 45.7
2022-10-12 02:30 | 44846.1042 | 0 | 4.3959 | 45.7
2022-10-12 03:00 | 44846.125 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-12 03:30 | 44846.1458 | 0 | 4.4442 | 45.7
2022-10-12 04:00 | 44846.1667 | 0 | 4.5835 | 45.7
2022-10-12 04:30 | 44846.1875 | 0 | 4.7496 | 45.7
2022-10-12 05:00 | 44846.2083 | 0 | 4.9434 | 45.7
2022-10-12 05:30 | 44846.2292 | 0 | 5.2573 | 45.7
2022-10-12 06:00 | 44846.25 | 0 | 5.0275 | 45.7
2022-10-12 06:30 | 44846.2708 | 0 | 3.8392 | 45.7
2022-10-12 07:00 | 44846.2917 | 0 | 2.8712 | 45.7
2022-10-12 07:30 | 44846.3125 | 0 | 1.8381 | 45.7
2022-10-12 08:00 | 44846.3333 | 0 | 1.6269 | 45.7
2022-10-12 08:30 | 44846.3542 | 0 | 2.0229 | 45.7
2022-10-12 09:00 | 44846.375 | 0 | 1.6731 | 45.7
2022-10-12 09:30 | 44846.3958 | 0 | 1.7232 | 45.7
2022-10-12 10:00 | 44846.4167 | 0 | 1.7383 | 45.7
2022-10-12 10:30 | 44846.4375 | 0 | 1.8392 | 45.7
2022-10-12 11:00 | 44846.4583 | 0 | 3.4698 | 45.7
2022-10-12 11:30 | 44846.4792 | 0 | 2.1197 | 45.7
2022-10-12 12:00 | 44846.5 | 0 | 2.4581 | 45.7
2022-10-12 12:30 | 44846.5208 | 0 | 1.6618 | 45.7
2022-10-12 13:00 | 44846.5417 | 0 | 1.9784 | 45.7
2022-10-12 13:30 | 44846.5625 | 0 | 1.8256 | 45.7
2022-10-12 14:00 | 44846.5833 | 0 | 1.552 | 45.7
2022-10-12 14:30 | 44846.6042 | 0 | 1.5994 | 45.7
2022-10-12 15:00 | 44846.625 | 0 | 2.2166 | 45.7
2022-10-12 15:30 | 44846.6458 | 0 | 3.9141 | 45.7
2022-10-12 16:00 | 44846.6667 | 0 | 4.8525 | 45.7
2022-10-12 16:30 | 44846.6875 | 0 | 6.3213 | 45.7
2022-10-12 17:00 | 44846.7083 | 0 | 7.5678 | 45.7
2022-10-12 17:30 | 44846.7292 | 0 | 8.5602 | 45.7
2022-10-12 18:00 | 44846.75 | 0 | 9.3595 | 45.7
2022-10-12 18:30 | 44846.7708 | 0 | 9.731 | 45.7
2022-10-12 19:00 | 44846.7917 | 0 | 9.5022 | 45.7
2022-10-12 19:30 | 44846.8125 | 0 | 9.1675 | 45.7
2022-10-12 20:00 | 44846.8333 | 0 | 8.8474 | 45.7
2022-10-12 20:30 | 44846.8542 | 0 | 8.259 | 45.7
2022-10-12 21:00 | 44846.875 | 0 | 7.9125 | 45.7
2022-10-12 21:30 | 44846.8958 | 0 | 7.2499 | 45.7
2022-10-12 22:00 | 44846.9167 | 0 | 6.6091 | 45.7
2022-10-12 22:30 | 44846.9375 | 0 | 6.2328 | 45.7
2022-10-12 23:00 | 44846.9583 | 0 | 5.67 | 45.7
2022-10-12 23:30 | 44846.9792 | 0 | 5.2797 | 45.7
2022-10-13 | 44847 | 0 | 4.9738 | 45.7
2022-10-13 00:30 | 44847.0208 | 0 | 4.723 | 45.7
2022-10-13 01:00 | 44847.0417 | 0 | 4.6029 | 45.7
2022-10-13 01:30 | 44847.0625 | 0 | 4.481 | 45.7
2022-10-13 02:00 | 44847.0833 | 0 | 4.3585 | 45.7
2022-10-13 02:30 | 44847.1042 | 0 | 4.3736 | 45.7
2022-10-13 03:00 | 44847.125 | 0 | 4.3361 | 45.7
2022-10-13 03:30 | 44847.1458 | 0 | 4.3513 | 45.7
2022-10-13 04:00 | 44847.1667 | 0 | 4.5762 | 45.7
2022-10-13 04:30 | 44847.1875 | 0 | 4.7124 | 45.7
2022-10-13 05:00 | 44847.2083 | 0 | 4.9969 | 45.7
2022-10-13 05:30 | 44847.2292 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-10-13 06:00 | 44847.25 | 0 | 5.179 | 45.7
2022-10-13 06:30 | 44847.2708 | 0 | 4.732 | 45.7
2022-10-13 07:00 | 44847.2917 | 0 | 4.2738 | 45.7
2022-10-13 07:30 | 44847.3125 | 0 | 3.309 | 45.7
2022-10-13 08:00 | 44847.3333 | 0 | 2.1514 | 45.7
2022-10-13 08:30 | 44847.3542 | 0 | 1.9587 | 45.7
2022-10-13 09:00 | 44847.375 | 0 | 1.5221 | 45.7
2022-10-13 09:30 | 44847.3958 | 0 | 1.6802 | 45.7
2022-10-13 10:00 | 44847.4167 | 0 | 2.2937 | 45.7
2022-10-13 10:30 | 44847.4375 | 0 | 1.575 | 45.7
2022-10-13 11:00 | 44847.4583 | 0 | 2.6121 | 45.7
2022-10-13 11:30 | 44847.4792 | 0 | 2.3825 | 45.7
2022-10-13 12:00 | 44847.5 | 0 | 1.5376 | 45.7
2022-10-13 12:30 | 44847.5208 | 0 | 2.3452 | 45.7
2022-10-13 13:00 | 44847.5417 | 0 | 2.8682 | 45.7
2022-10-13 13:30 | 44847.5625 | 0 | 2.9013 | 45.7
2022-10-13 14:00 | 44847.5833 | 0 | 1.872 | 45.7
2022-10-13 14:30 | 44847.6042 | 0 | 2.5004 | 45.7
2022-10-13 15:00 | 44847.625 | 0 | 2.9404 | 45.7
2022-10-13 15:30 | 44847.6458 | 0 | 3.7039 | 45.7
2022-10-13 16:00 | 44847.6667 | 0 | 4.4454 | 45.7
2022-10-13 16:30 | 44847.6875 | 0 | 6.0091 | 45.7
2022-10-13 17:00 | 44847.7083 | 0 | 7.8181 | 45.7
2022-10-13 17:30 | 44847.7292 | 0 | 8.6024 | 45.7
2022-10-13 18:00 | 44847.75 | 0 | 9.4116 | 45.7
2022-10-13 18:30 | 44847.7708 | 0 | 9.7133 | 45.7
2022-10-13 19:00 | 44847.7917 | 0 | 9.4211 | 45.7
2022-10-13 19:30 | 44847.8125 | 0 | 8.9216 | 45.7
2022-10-13 20:00 | 44847.8333 | 0 | 8.8197 | 45.7
2022-10-13 20:30 | 44847.8542 | 0 | 8.2599 | 45.7
2022-10-13 21:00 | 44847.875 | 0 | 7.8863 | 45.7
2022-10-13 21:30 | 44847.8958 | 0 | 7.2668 | 45.7
2022-10-13 22:00 | 44847.9167 | 0 | 6.6307 | 45.7
2022-10-13 22:30 | 44847.9375 | 0 | 6.2303 | 45.7
2022-10-13 23:00 | 44847.9583 | 0 | 5.8178 | 45.7
2022-10-13 23:30 | 44847.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-10-14 | 44848 | 0 | 5.1823 | 45.7
2022-10-14 00:30 | 44848.0208 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-10-14 01:00 | 44848.0417 | 0 | 4.7552 | 45.7
2022-10-14 01:30 | 44848.0625 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-14 02:00 | 44848.0833 | 0 | 4.5184 | 45.7
2022-10-14 02:30 | 44848.1042 | 0 | 4.4853 | 45.7
2022-10-14 03:00 | 44848.125 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-10-14 03:30 | 44848.1458 | 0 | 4.4816 | 45.7
2022-10-14 04:00 | 44848.1667 | 0 | 4.6341 | 45.7
2022-10-14 04:30 | 44848.1875 | 0 | 4.7659 | 45.7
2022-10-14 05:00 | 44848.2083 | 0 | 5.0774 | 45.7
2022-10-14 05:30 | 44848.2292 | 0 | 5.1178 | 45.7
2022-10-14 06:00 | 44848.25 | 0 | 5.1478 | 45.7
2022-10-14 06:30 | 44848.2708 | 0 | 4.6492 | 45.7
2022-10-14 07:00 | 44848.2917 | 0 | 3.2512 | 45.7
2022-10-14 07:30 | 44848.3125 | 0 | 2.4875 | 45.7
2022-10-14 08:00 | 44848.3333 | 0 | 1.6899 | 45.7
2022-10-14 08:30 | 44848.3542 | 0 | 1.7863 | 45.7
2022-10-14 09:00 | 44848.375 | 0 | 3.434 | 45.7
2022-10-14 09:30 | 44848.3958 | 0 | 1.722 | 45.7
2022-10-14 10:00 | 44848.4167 | 0 | 3.1001 | 45.7
2022-10-14 10:30 | 44848.4375 | 0 | 3.2627 | 45.7
2022-10-14 11:00 | 44848.4583 | 0 | 1.8582 | 45.7
2022-10-14 11:30 | 44848.4792 | 0 | 2.6365 | 45.7
2022-10-14 12:00 | 44848.5 | 0 | 3.3008 | 45.7
2022-10-14 12:30 | 44848.5208 | 0 | 2.8771 | 45.7
2022-10-14 13:00 | 44848.5417 | 0 | 2.5526 | 45.7
2022-10-14 13:30 | 44848.5625 | 0 | 2.1854 | 45.7
2022-10-14 14:00 | 44848.5833 | 0 | 2.9143 | 45.7
2022-10-14 14:30 | 44848.6042 | 0 | 4.0527 | 45.7
2022-10-14 15:00 | 44848.625 | 0 | 4.8415 | 45.7
2022-10-14 15:30 | 44848.6458 | 0 | 5.703 | 45.7
2022-10-14 16:00 | 44848.6667 | 0 | 5.0979 | 45.7
2022-10-14 16:30 | 44848.6875 | 0 | 7.3655 | 45.7
2022-10-14 17:00 | 44848.7083 | 0 | 8.0788 | 45.7
2022-10-14 17:30 | 44848.7292 | 0 | 8.4872 | 45.7
2022-10-14 18:00 | 44848.75 | 0 | 8.9716 | 45.7
2022-10-14 18:30 | 44848.7708 | 0 | 9.2695 | 45.7
2022-10-14 19:00 | 44848.7917 | 0 | 9.0018 | 45.7
2022-10-14 19:30 | 44848.8125 | 0 | 8.7381 | 45.7
2022-10-14 20:00 | 44848.8333 | 0 | 8.4341 | 45.7
2022-10-14 20:30 | 44848.8542 | 0 | 7.9896 | 45.7
2022-10-14 21:00 | 44848.875 | 0 | 7.7506 | 45.7
2022-10-14 21:30 | 44848.8958 | 0 | 7.1615 | 45.7
2022-10-14 22:00 | 44848.9167 | 0 | 6.8929 | 45.7
2022-10-14 22:30 | 44848.9375 | 0 | 6.4214 | 45.7
2022-10-14 23:00 | 44848.9583 | 0 | 6.0056 | 45.7
2022-10-14 23:30 | 44848.9792 | 0 | 5.6651 | 45.7
2022-10-15 | 44849 | 0 | 5.3966 | 45.7
2022-10-15 00:30 | 44849.0208 | 0 | 5.0791 | 45.7
2022-10-15 01:00 | 44849.0417 | 0 | 4.9111 | 45.7
2022-10-15 01:30 | 44849.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-15 02:00 | 44849.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-15 02:30 | 44849.1042 | 0 | 4.6587 | 45.7
2022-10-15 03:00 | 44849.125 | 0 | 4.5299 | 45.7
2022-10-15 03:30 | 44849.1458 | 0 | 4.4961 | 45.7
2022-10-15 04:00 | 44849.1667 | 0 | 4.5522 | 45.7
2022-10-15 04:30 | 44849.1875 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-15 05:00 | 44849.2083 | 0 | 4.6226 | 45.7
2022-10-15 05:30 | 44849.2292 | 0 | 4.2602 | 45.7
2022-10-15 06:00 | 44849.25 | 0 | 3.5903 | 45.7
2022-10-15 06:30 | 44849.2708 | 0 | 2.9267 | 45.7
2022-10-15 07:00 | 44849.2917 | 0 | 2.2806 | 45.7
2022-10-15 07:30 | 44849.3125 | 0 | 1.7565 | 45.7
2022-10-15 08:00 | 44849.3333 | 0 | 1.6641 | 45.7
2022-10-15 08:30 | 44849.3542 | 0 | 1.9374 | 45.7
2022-10-15 09:00 | 44849.375 | 0 | 2.3734 | 45.7
2022-10-15 09:30 | 44849.3958 | 0 | 2.8362 | 45.7
2022-10-15 10:00 | 44849.4167 | 0 | 3.1232 | 45.7
2022-10-15 10:30 | 44849.4375 | 0 | 2.905 | 45.7
2022-10-15 11:00 | 44849.4583 | 0 | 3.3084 | 45.7
2022-10-15 11:30 | 44849.4792 | 0 | 3.2374 | 45.7
2022-10-15 12:00 | 44849.5 | 0 | 3.1439 | 45.7
2022-10-15 12:30 | 44849.5208 | 0 | 2.9804 | 45.7
2022-10-15 13:00 | 44849.5417 | 0 | 2.3803 | 45.7
2022-10-15 13:30 | 44849.5625 | 0 | 1.9173 | 45.7
2022-10-15 14:00 | 44849.5833 | 0 | 1.8882 | 45.7
2022-10-15 14:30 | 44849.6042 | 0 | 1.6404 | 45.7
2022-10-15 15:00 | 44849.625 | 0 | 2.4804 | 45.7
2022-10-15 15:30 | 44849.6458 | 0 | 3.7864 | 45.7
2022-10-15 16:00 | 44849.6667 | 0 | 4.5424 | 45.7
2022-10-15 16:30 | 44849.6875 | 0 | 5.9762 | 45.7
2022-10-15 17:00 | 44849.7083 | 0 | 6.9835 | 45.7
2022-10-15 17:30 | 44849.7292 | 0 | 8.1019 | 45.7
2022-10-15 18:00 | 44849.75 | 0 | 8.7752 | 45.7
2022-10-15 18:30 | 44849.7708 | 0 | 9.0644 | 45.7
2022-10-15 19:00 | 44849.7917 | 0 | 8.8446 | 45.7
2022-10-15 19:30 | 44849.8125 | 0 | 8.4417 | 45.7
2022-10-15 20:00 | 44849.8333 | 0 | 8.1089 | 45.7
2022-10-15 20:30 | 44849.8542 | 0 | 7.6824 | 45.7
2022-10-15 21:00 | 44849.875 | 0 | 7.5369 | 45.7
2022-10-15 21:30 | 44849.8958 | 0 | 7.1871 | 45.7
2022-10-15 22:00 | 44849.9167 | 0 | 6.7128 | 45.7
2022-10-15 22:30 | 44849.9375 | 0 | 6.4033 | 45.7
2022-10-15 23:00 | 44849.9583 | 0 | 6.0279 | 45.7
2022-10-15 23:30 | 44849.9792 | 0 | 5.6664 | 45.7
2022-10-16 | 44850 | 0 | 5.3109 | 45.7
2022-10-16 00:30 | 44850.0208 | 0 | 5.1351 | 45.7
2022-10-16 01:00 | 44850.0417 | 0 | 4.921 | 45.7
2022-10-16 01:30 | 44850.0625 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-10-16 02:00 | 44850.0833 | 0 | 4.6562 | 45.7
2022-10-16 02:30 | 44850.1042 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-16 03:00 | 44850.125 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-10-16 03:30 | 44850.1458 | 0 | 4.4478 | 45.7
2022-10-16 04:00 | 44850.1667 | 0 | 4.5263 | 45.7
2022-10-16 04:30 | 44850.1875 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-10-16 05:00 | 44850.2083 | 0 | 4.5931 | 45.7
2022-10-16 05:30 | 44850.2292 | 0 | 3.9945 | 45.7
2022-10-16 06:00 | 44850.25 | 0 | 3.1236 | 45.7
2022-10-16 06:30 | 44850.2708 | 0 | 3.0116 | 45.7
2022-10-16 07:00 | 44850.2917 | 0 | 3.3206 | 45.7
2022-10-16 07:30 | 44850.3125 | 0 | 2.3403 | 45.7
2022-10-16 08:00 | 44850.3333 | 0 | 4.1324 | 45.7
2022-10-16 08:30 | 44850.3542 | 0 | 3.3581 | 45.7
2022-10-16 09:00 | 44850.375 | 0 | 1.8388 | 45.7
2022-10-16 09:30 | 44850.3958 | 0 | 3.5785 | 45.7
2022-10-16 10:00 | 44850.4167 | 0 | 4.4946 | 45.7
2022-10-16 10:30 | 44850.4375 | 0 | 2.6028 | 45.7
2022-10-16 11:00 | 44850.4583 | 0 | 1.8783 | 45.7
2022-10-16 11:30 | 44850.4792 | 0 | 3.5917 | 45.7
2022-10-16 12:00 | 44850.5 | 0 | 1.5417 | 45.7
2022-10-16 12:30 | 44850.5208 | 0 | 3.0767 | 45.7
2022-10-16 13:00 | 44850.5417 | 0 | 2.7633 | 45.7
2022-10-16 13:30 | 44850.5625 | 0 | 1.7817 | 45.7
2022-10-16 14:00 | 44850.5833 | 0 | 3.9497 | 45.7
2022-10-16 14:30 | 44850.6042 | 0 | 5.6044 | 45.7
2022-10-16 15:00 | 44850.625 | 0 | 3.4057 | 45.7
2022-10-16 15:30 | 44850.6458 | 0 | 6.4512 | 45.7
2022-10-16 16:00 | 44850.6667 | 0 | 7.3723 | 45.7
2022-10-16 16:30 | 44850.6875 | 0 | 7.579 | 45.7
2022-10-16 17:00 | 44850.7083 | 0 | 8.5099 | 45.7
2022-10-16 17:30 | 44850.7292 | 0 | 9.2798 | 45.7
2022-10-16 18:00 | 44850.75 | 0 | 9.8676 | 45.7
2022-10-16 18:30 | 44850.7708 | 0 | 9.964 | 45.7
2022-10-16 19:00 | 44850.7917 | 0 | 9.4152 | 45.7
2022-10-16 19:30 | 44850.8125 | 0 | 9.1338 | 45.7
2022-10-16 20:00 | 44850.8333 | 0 | 8.6018 | 45.7
2022-10-16 20:30 | 44850.8542 | 0 | 8.0415 | 45.7
2022-10-16 21:00 | 44850.875 | 0 | 7.6336 | 45.7
2022-10-16 21:30 | 44850.8958 | 0 | 7.0151 | 45.7
2022-10-16 22:00 | 44850.9167 | 0 | 6.4156 | 45.7
2022-10-16 22:30 | 44850.9375 | 0 | 6.1437 | 45.7
2022-10-16 23:00 | 44850.9583 | 0 | 5.6393 | 45.7
2022-10-16 23:30 | 44850.9792 | 0 | 5.2922 | 45.7
2022-10-17 | 44851 | 0 | 4.968 | 45.7
2022-10-17 00:30 | 44851.0208 | 0 | 4.7713 | 45.7
2022-10-17 01:00 | 44851.0417 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-10-17 01:30 | 44851.0625 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-10-17 02:00 | 44851.0833 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-17 02:30 | 44851.1042 | 0 | 4.4738 | 45.7
2022-10-17 03:00 | 44851.125 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-10-17 03:30 | 44851.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-17 04:00 | 44851.1667 | 0 | 4.6058 | 45.7
2022-10-17 04:30 | 44851.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-17 05:00 | 44851.2083 | 0 | 5.1122 | 45.7
2022-10-17 05:30 | 44851.2292 | 0 | 5.3303 | 45.7
2022-10-17 06:00 | 44851.25 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-10-17 06:30 | 44851.2708 | 0 | 5.1655 | 45.7
2022-10-17 07:00 | 44851.2917 | 0 | 5.0955 | 45.7
2022-10-17 07:30 | 44851.3125 | 0 | 4.1931 | 45.7
2022-10-17 08:00 | 44851.3333 | 0 | 2.8753 | 45.7
2022-10-17 08:30 | 44851.3542 | 0 | 2.4341 | 45.7
2022-10-17 09:00 | 44851.375 | 0 | 3.3995 | 45.7
2022-10-17 09:30 | 44851.3958 | 0 | 5.4628 | 45.7
2022-10-17 10:00 | 44851.4167 | 0 | 6.019 | 45.7
2022-10-17 10:30 | 44851.4375 | 0 | 5.8548 | 45.7
2022-10-17 11:00 | 44851.4583 | 0 | 6.1685 | 45.7
2022-10-17 11:30 | 44851.4792 | 0 | 5.5187 | 45.7
2022-10-17 12:00 | 44851.5 | 0 | 4.149 | 45.7
2022-10-17 12:30 | 44851.5208 | 0 | 3.1384 | 45.7
2022-10-17 13:00 | 44851.5417 | 0 | 4.5068 | 45.7
2022-10-17 13:30 | 44851.5625 | 0 | 2.1024 | 45.7
2022-10-17 14:00 | 44851.5833 | 0 | 2.094 | 45.7
2022-10-17 14:30 | 44851.6042 | 0 | 3.2787 | 45.7
2022-10-17 15:00 | 44851.625 | 0 | 3.369 | 45.7
2022-10-17 15:30 | 44851.6458 | 0 | 5.4973 | 45.7
2022-10-17 16:00 | 44851.6667 | 0 | 5.7138 | 45.7
2022-10-17 16:30 | 44851.6875 | 0 | 7.2943 | 45.7
2022-10-17 17:00 | 44851.7083 | 0 | 8.2848 | 45.7
2022-10-17 17:30 | 44851.7292 | 0 | 9.3607 | 45.7
2022-10-17 18:00 | 44851.75 | 0 | 10.0093 | 45.7
2022-10-17 18:30 | 44851.7708 | 0 | 10.0829 | 45.7
2022-10-17 19:00 | 44851.7917 | 0 | 9.7092 | 45.7
2022-10-17 19:30 | 44851.8125 | 0 | 9.2292 | 45.7
2022-10-17 20:00 | 44851.8333 | 0 | 8.8282 | 45.7
2022-10-17 20:30 | 44851.8542 | 0 | 8.2465 | 45.7
2022-10-17 21:00 | 44851.875 | 0 | 7.6387 | 45.7
2022-10-17 21:30 | 44851.8958 | 0 | 7.1071 | 45.7
2022-10-17 22:00 | 44851.9167 | 0 | 6.4478 | 45.7
2022-10-17 22:30 | 44851.9375 | 0 | 6.069 | 45.7
2022-10-17 23:00 | 44851.9583 | 0 | 5.6295 | 45.7
2022-10-17 23:30 | 44851.9792 | 0 | 5.2501 | 45.7
2022-10-18 | 44852 | 0 | 4.8952 | 45.7
2022-10-18 00:30 | 44852.0208 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-18 01:00 | 44852.0417 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-10-18 01:30 | 44852.0625 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-10-18 02:00 | 44852.0833 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-18 02:30 | 44852.1042 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-18 03:00 | 44852.125 | 0 | 4.4925 | 45.7
2022-10-18 03:30 | 44852.1458 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-18 04:00 | 44852.1667 | 0 | 4.6281 | 45.7
2022-10-18 04:30 | 44852.1875 | 0 | 4.8058 | 45.7
2022-10-18 05:00 | 44852.2083 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-10-18 05:30 | 44852.2292 | 0 | 4.859 | 45.7
2022-10-18 06:00 | 44852.25 | 0 | 5.0139 | 45.7
2022-10-18 06:30 | 44852.2708 | 0 | 5.1312 | 45.7
2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 0 | 3.8282 | 45.7
2022-10-18 07:30 | 44852.3125 | 0 | 1.9436 | 45.7
2022-10-18 08:00 | 44852.3333 | 0 | 1.5246 | 45.7
2022-10-18 08:30 | 44852.3542 | 0 | 2.3577 | 45.7
2022-10-18 09:00 | 44852.375 | 0 | 1.5685 | 45.7
2022-10-18 09:30 | 44852.3958 | 0 | 2.7363 | 45.7
2022-10-18 10:00 | 44852.4167 | 0 | 1.7671 | 45.7
2022-10-18 10:30 | 44852.4375 | 0 | 1.8445 | 45.7
2022-10-18 11:00 | 44852.4583 | 0 | 2.227 | 45.7
2022-10-18 11:30 | 44852.4792 | 0 | 3.7536 | 45.7
2022-10-18 12:00 | 44852.5 | 0 | 2.2428 | 45.7
2022-10-18 12:30 | 44852.5208 | 0 | 1.6889 | 45.7
2022-10-18 13:00 | 44852.5417 | 0 | 2.161 | 45.7
2022-10-18 13:30 | 44852.5625 | 0 | 3.7437 | 45.7
2022-10-18 14:00 | 44852.5833 | 0 | 2.7829 | 45.7
2022-10-18 14:30 | 44852.6042 | 0 | 1.621 | 45.7
2022-10-18 15:00 | 44852.625 | 0 | 2.471 | 45.7
2022-10-18 15:30 | 44852.6458 | 0 | 3.8052 | 45.7
2022-10-18 16:00 | 44852.6667 | 0 | 5.3837 | 45.7
2022-10-18 16:30 | 44852.6875 | 0 | 6.347 | 45.7
2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | 0 | 7.7985 | 45.7
2022-10-18 17:30 | 44852.7292 | 0 | 8.9044 | 45.7
2022-10-18 18:00 | 44852.75 | 0 | 9.7895 | 45.7
2022-10-18 18:30 | 44852.7708 | 0 | 10.0497 | 45.7
2022-10-18 19:00 | 44852.7917 | 0 | 9.709 | 45.7
2022-10-18 19:30 | 44852.8125 | 0 | 9.3978 | 45.7
2022-10-18 20:00 | 44852.8333 | 0 | 9.0128 | 45.7
2022-10-18 20:30 | 44852.8542 | 0 | 8.4471 | 45.7
2022-10-18 21:00 | 44852.875 | 0 | 7.9353 | 45.7
2022-10-18 21:30 | 44852.8958 | 0 | 7.2459 | 45.7
2022-10-18 22:00 | 44852.9167 | 0 | 6.5711 | 45.7
2022-10-18 22:30 | 44852.9375 | 0 | 6.1954 | 45.7
2022-10-18 23:00 | 44852.9583 | 0 | 5.7812 | 45.7
2022-10-18 23:30 | 44852.9792 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-19 | 44853 | 0 | 5.0827 | 45.7
2022-10-19 00:30 | 44853.0208 | 0 | 4.8043 | 45.7
2022-10-19 01:00 | 44853.0417 | 0 | 4.681 | 45.7
2022-10-19 01:30 | 44853.0625 | 0 | 4.619 | 45.7
2022-10-19 02:00 | 44853.0833 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-10-19 02:30 | 44853.1042 | 0 | 4.4291 | 45.7
2022-10-19 03:00 | 44853.125 | 0 | 4.4816 | 45.7
2022-10-19 03:30 | 44853.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-19 04:00 | 44853.1667 | 0 | 4.6094 | 45.7
2022-10-19 04:30 | 44853.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-19 05:00 | 44853.2083 | 0 | 5.0587 | 45.7
2022-10-19 05:30 | 44853.2292 | 0 | 5.2877 | 45.7
2022-10-19 06:00 | 44853.25 | 0 | 5.6782 | 45.7
2022-10-19 06:30 | 44853.2708 | 0 | 5.9592 | 45.7
2022-10-19 07:00 | 44853.2917 | 0 | 6.0823 | 45.7
2022-10-19 07:30 | 44853.3125 | 0 | 6.257 | 45.7
2022-10-19 08:00 | 44853.3333 | 0 | 6.5994 | 45.7
2022-10-19 08:30 | 44853.3542 | 0 | 5.9706 | 45.7
2022-10-19 09:00 | 44853.375 | 0 | 4.8342 | 45.7
2022-10-19 09:30 | 44853.3958 | 0 | 4.8834 | 45.7
2022-10-19 10:00 | 44853.4167 | 0 | 5.5766 | 45.7
2022-10-19 10:30 | 44853.4375 | 0 | 4.6478 | 45.7
2022-10-19 11:00 | 44853.4583 | 0 | 3.7591 | 45.7
2022-10-19 11:30 | 44853.4792 | 0 | 4.4135 | 45.7
2022-10-19 12:00 | 44853.5 | 0 | 5.0618 | 45.7
2022-10-19 12:30 | 44853.5208 | 0 | 3.7741 | 45.7
2022-10-19 13:00 | 44853.5417 | 0 | 3.6899 | 45.7
2022-10-19 13:30 | 44853.5625 | 0 | 4.7323 | 45.7
2022-10-19 14:00 | 44853.5833 | 0 | 4.7067 | 45.7
2022-10-19 14:30 | 44853.6042 | 0 | 4.4509 | 45.7
2022-10-19 15:00 | 44853.625 | 0 | 5.4161 | 45.7
2022-10-19 15:30 | 44853.6458 | 0 | 6.7614 | 45.7
2022-10-19 16:00 | 44853.6667 | 0 | 7.2931 | 45.7
2022-10-19 16:30 | 44853.6875 | 0 | 7.9765 | 45.7
2022-10-19 17:00 | 44853.7083 | 0 | 8.7412 | 45.7
2022-10-19 17:30 | 44853.7292 | 0 | 9.3627 | 45.7
2022-10-19 18:00 | 44853.75 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-10-19 18:30 | 44853.7708 | 0 | 9.8427 | 45.7
2022-10-19 19:00 | 44853.7917 | 0 | 9.78 | 45.7
2022-10-19 19:30 | 44853.8125 | 0 | 9.3495 | 45.7
2022-10-19 20:00 | 44853.8333 | 0 | 9.0309 | 45.7
2022-10-19 20:30 | 44853.8542 | 0 | 8.4028 | 45.7
2022-10-19 21:00 | 44853.875 | 0 | 7.9322 | 45.7
2022-10-19 21:30 | 44853.8958 | 0 | 7.3212 | 45.7
2022-10-19 22:00 | 44853.9167 | 0 | 6.6645 | 45.7
2022-10-19 22:30 | 44853.9375 | 0 | 6.2708 | 45.7
2022-10-19 23:00 | 44853.9583 | 0 | 5.8193 | 45.7
2022-10-19 23:30 | 44853.9792 | 0 | 5.3837 | 45.7
2022-10-20 | 44854 | 0 | 5.1012 | 45.7
2022-10-20 00:30 | 44854.0208 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-10-20 01:00 | 44854.0417 | 0 | 4.688 | 45.7
2022-10-20 01:30 | 44854.0625 | 0 | 4.6003 | 45.7
2022-10-20 02:00 | 44854.0833 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-20 02:30 | 44854.1042 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-20 03:00 | 44854.125 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-10-20 03:30 | 44854.1458 | 0 | 4.6046 | 45.7
2022-10-20 04:00 | 44854.1667 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-10-20 04:30 | 44854.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-20 05:00 | 44854.2083 | 0 | 5.0676 | 45.7
2022-10-20 05:30 | 44854.2292 | 0 | 5.3008 | 45.7
2022-10-20 06:00 | 44854.25 | 0 | 5.5553 | 45.7
2022-10-20 06:30 | 44854.2708 | 0 | 5.9415 | 45.7
2022-10-20 07:00 | 44854.2917 | 0 | 6.473 | 45.7
2022-10-20 07:30 | 44854.3125 | 0 | 5.7256 | 45.7
2022-10-20 08:00 | 44854.3333 | 0 | 4.4269 | 45.7
2022-10-20 08:30 | 44854.3542 | 0 | 5.3117 | 45.7
2022-10-20 09:00 | 44854.375 | 0 | 4.3935 | 45.7
2022-10-20 09:30 | 44854.3958 | 0 | 2.6535 | 45.7
2022-10-20 10:00 | 44854.4167 | 0 | 3.2017 | 45.7
2022-10-20 10:30 | 44854.4375 | 0 | 4.8396 | 45.7
2022-10-20 11:00 | 44854.4583 | 0 | 2.4867 | 45.7
2022-10-20 11:30 | 44854.4792 | 0 | 3.6847 | 45.7
2022-10-20 12:00 | 44854.5 | 0 | 3.7271 | 45.7
2022-10-20 12:30 | 44854.5208 | 0 | 3.8615 | 45.7
2022-10-20 13:00 | 44854.5417 | 0 | 4.3819 | 45.7
2022-10-20 13:30 | 44854.5625 | 0 | 2.7297 | 45.7
2022-10-20 14:00 | 44854.5833 | 0 | 3.669 | 45.7
2022-10-20 14:30 | 44854.6042 | 0 | 5.2776 | 45.7
2022-10-20 15:00 | 44854.625 | 0 | 6.2454 | 45.7
2022-10-20 15:30 | 44854.6458 | 0 | 6.6254 | 45.7
2022-10-20 16:00 | 44854.6667 | 0 | 7.3021 | 45.7
2022-10-20 16:30 | 44854.6875 | 0 | 7.8819 | 45.7
2022-10-20 17:00 | 44854.7083 | 0 | 8.2685 | 45.7
2022-10-20 17:30 | 44854.7292 | 0 | 8.8662 | 45.7
2022-10-20 18:00 | 44854.75 | 0 | 9.4313 | 45.7
2022-10-20 18:30 | 44854.7708 | 0 | 9.5843 | 45.7
2022-10-20 19:00 | 44854.7917 | 0 | 9.3754 | 45.7
2022-10-20 19:30 | 44854.8125 | 0 | 9.0862 | 45.7
2022-10-20 20:00 | 44854.8333 | 0 | 8.8904 | 45.7
2022-10-20 20:30 | 44854.8542 | 0 | 8.3586 | 45.7
2022-10-20 21:00 | 44854.875 | 0 | 7.9968 | 45.7
2022-10-20 21:30 | 44854.8958 | 0 | 7.4067 | 45.7
2022-10-20 22:00 | 44854.9167 | 0 | 6.7567 | 45.7
2022-10-20 22:30 | 44854.9375 | 0 | 6.4211 | 45.7
2022-10-20 23:00 | 44854.9583 | 0 | 5.9585 | 45.7
2022-10-20 23:30 | 44854.9792 | 0 | 5.4682 | 45.7
2022-10-21 | 44855 | 0 | 5.2129 | 45.7
2022-10-21 00:30 | 44855.0208 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-21 01:00 | 44855.0417 | 0 | 4.7701 | 45.7
2022-10-21 01:30 | 44855.0625 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-10-21 02:00 | 44855.0833 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-21 02:30 | 44855.1042 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-21 03:00 | 44855.125 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-10-21 03:30 | 44855.1458 | 0 | 4.6862 | 45.7
2022-10-21 04:00 | 44855.1667 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-21 04:30 | 44855.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-10-21 05:00 | 44855.2083 | 0 | 5.0997 | 45.7
2022-10-21 05:30 | 44855.2292 | 0 | 5.1288 | 45.7
2022-10-21 06:00 | 44855.25 | 0 | 5.2862 | 45.7
2022-10-21 06:30 | 44855.2708 | 0 | 5.7827 | 45.7
2022-10-21 07:00 | 44855.2917 | 0 | 5.3268 | 45.7
2022-10-21 07:30 | 44855.3125 | 0 | 3.6618 | 45.7
2022-10-21 08:00 | 44855.3333 | 0 | 3.4587 | 45.7
2022-10-21 08:30 | 44855.3542 | 0 | 3.186 | 45.7
2022-10-21 09:00 | 44855.375 | 0 | 2.1592 | 45.7
2022-10-21 09:30 | 44855.3958 | 0 | 4.09 | 45.7
2022-10-21 10:00 | 44855.4167 | 0 | 6.0558 | 45.7
2022-10-21 10:30 | 44855.4375 | 0 | 5.7741 | 45.7
2022-10-21 11:00 | 44855.4583 | 0 | 5.3788 | 45.7
2022-10-21 11:30 | 44855.4792 | 0 | 6.0619 | 45.7
2022-10-21 12:00 | 44855.5 | 0 | 4.6655 | 45.7
2022-10-21 12:30 | 44855.5208 | 0 | 5.2437 | 45.7
2022-10-21 13:00 | 44855.5417 | 0 | 5.8406 | 45.7
2022-10-21 13:30 | 44855.5625 | 0 | 5.7526 | 45.7
2022-10-21 14:00 | 44855.5833 | 0 | 5.9888 | 45.7
2022-10-21 14:30 | 44855.6042 | 0 | 6.5245 | 45.7
2022-10-21 15:00 | 44855.625 | 0 | 6.5662 | 45.7
2022-10-21 15:30 | 44855.6458 | 0 | 7.2347 | 45.7
2022-10-21 16:00 | 44855.6667 | 0 | 7.0794 | 45.7
2022-10-21 16:30 | 44855.6875 | 0 | 7.6289 | 45.7
2022-10-21 17:00 | 44855.7083 | 0 | 8.2896 | 45.7
2022-10-21 17:30 | 44855.7292 | 0 | 8.8476 | 45.7
2022-10-21 18:00 | 44855.75 | 0 | 9.214 | 45.7
2022-10-21 18:30 | 44855.7708 | 0 | 9.3761 | 45.7
2022-10-21 19:00 | 44855.7917 | 0 | 9.1768 | 45.7
2022-10-21 19:30 | 44855.8125 | 0 | 8.6781 | 45.7
2022-10-21 20:00 | 44855.8333 | 0 | 8.439 | 45.7
2022-10-21 20:30 | 44855.8542 | 0 | 7.9534 | 45.7
2022-10-21 21:00 | 44855.875 | 0 | 7.6032 | 45.7
2022-10-21 21:30 | 44855.8958 | 0 | 7.178 | 45.7
2022-10-21 22:00 | 44855.9167 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-21 22:30 | 44855.9375 | 0 | 6.3997 | 45.7
2022-10-21 23:00 | 44855.9583 | 0 | 5.9809 | 45.7
2022-10-21 23:30 | 44855.9792 | 0 | 5.5868 | 45.7
2022-10-22 | 44856 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-22 00:30 | 44856.0208 | 0 | 4.9783 | 45.7
2022-10-22 01:00 | 44856.0417 | 0 | 4.8304 | 45.7
2022-10-22 01:30 | 44856.0625 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-22 02:00 | 44856.0833 | 0 | 4.7033 | 45.7
2022-10-22 02:30 | 44856.1042 | 0 | 4.619 | 45.7
2022-10-22 03:00 | 44856.125 | 0 | 4.6317 | 45.7
2022-10-22 03:30 | 44856.1458 | 0 | 4.5806 | 45.7
2022-10-22 04:00 | 44856.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-22 04:30 | 44856.1875 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-22 05:00 | 44856.2083 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-10-22 05:30 | 44856.2292 | 0 | 4.8202 | 45.7
2022-10-22 06:00 | 44856.25 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-22 06:30 | 44856.2708 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 0 | 4.8058 | 45.7
2022-10-22 07:30 | 44856.3125 | 0 | 5.4229 | 45.7
2022-10-22 08:00 | 44856.3333 | 0 | 5.8679 | 45.7
2022-10-22 08:30 | 44856.3542 | 0 | 4.8486 | 45.7
2022-10-22 09:00 | 44856.375 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-10-22 09:30 | 44856.3958 | 0 | 4.0959 | 45.7
2022-10-22 10:00 | 44856.4167 | 0 | 3.9817 | 45.7
2022-10-22 10:30 | 44856.4375 | 0 | 3.3758 | 45.7
2022-10-22 11:00 | 44856.4583 | 0 | 2.9924 | 45.7
2022-10-22 11:30 | 44856.4792 | 0 | 3.5609 | 45.7
2022-10-22 12:00 | 44856.5 | 0 | 3.9367 | 45.7
2022-10-22 12:30 | 44856.5208 | 0 | 4.1783 | 45.7
2022-10-22 13:00 | 44856.5417 | 0 | 3.875 | 45.7
2022-10-22 13:30 | 44856.5625 | 0 | 4.6416 | 45.7
2022-10-22 14:00 | 44856.5833 | 0 | 5.5738 | 45.7
2022-10-22 14:30 | 44856.6042 | 0 | 6 | 45.7
2022-10-22 15:00 | 44856.625 | 0 | 6.1659 | 45.7
2022-10-22 15:30 | 44856.6458 | 0 | 6.7406 | 45.7
2022-10-22 16:00 | 44856.6667 | 0 | 7.1616 | 45.7
2022-10-22 16:30 | 44856.6875 | 0 | 7.4565 | 45.7
2022-10-22 17:00 | 44856.7083 | 0 | 8.1274 | 45.7
2022-10-22 17:30 | 44856.7292 | 0 | 8.5764 | 45.7
2022-10-22 18:00 | 44856.75 | 0 | 9.0971 | 45.7
2022-10-22 18:30 | 44856.7708 | 0 | 8.9849 | 45.7
2022-10-22 19:00 | 44856.7917 | 0 | 8.8082 | 45.7
2022-10-22 19:30 | 44856.8125 | 0 | 8.4955 | 45.7
2022-10-22 20:00 | 44856.8333 | 0 | 8.1906 | 45.7
2022-10-22 20:30 | 44856.8542 | 0 | 7.7245 | 45.7
2022-10-22 21:00 | 44856.875 | 0 | 7.4289 | 45.7
2022-10-22 21:30 | 44856.8958 | 0 | 7.1522 | 45.7
2022-10-22 22:00 | 44856.9167 | 0 | 6.7753 | 45.7
2022-10-22 22:30 | 44856.9375 | 0 | 6.5356 | 45.7
2022-10-22 23:00 | 44856.9583 | 0 | 6.2386 | 45.7
2022-10-22 23:30 | 44856.9792 | 0 | 5.7115 | 45.7
2022-10-23 | 44857 | 0 | 5.4475 | 45.7
2022-10-23 00:30 | 44857.0208 | 0 | 5.187 | 45.7
2022-10-23 01:00 | 44857.0417 | 0 | 5.0544 | 45.7
2022-10-23 01:30 | 44857.0625 | 0 | 4.9204 | 45.7
2022-10-23 02:00 | 44857.0833 | 0 | 4.8003 | 45.7
2022-10-23 02:30 | 44857.1042 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-10-23 03:00 | 44857.125 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-23 03:30 | 44857.1458 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-23 04:00 | 44857.1667 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-23 04:30 | 44857.1875 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-10-23 05:00 | 44857.2083 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-10-23 05:30 | 44857.2292 | 0 | 4.9917 | 45.7
2022-10-23 06:00 | 44857.25 | 0 | 5.1478 | 45.7
2022-10-23 06:30 | 44857.2708 | 0 | 5.4405 | 45.7
2022-10-23 07:00 | 44857.2917 | 0 | 5.5832 | 45.7
2022-10-23 07:30 | 44857.3125 | 0 | 6.086 | 45.7
2022-10-23 08:00 | 44857.3333 | 0 | 6.0992 | 45.7
2022-10-23 08:30 | 44857.3542 | 0 | 5.6163 | 45.7
2022-10-23 09:00 | 44857.375 | 0 | 5.8417 | 45.7
2022-10-23 09:30 | 44857.3958 | 0 | 5.5123 | 45.7
2022-10-23 10:00 | 44857.4167 | 0 | 4.251 | 45.7
2022-10-23 10:30 | 44857.4375 | 0 | 5.746 | 45.7
2022-10-23 11:00 | 44857.4583 | 0 | 6.6678 | 45.7
2022-10-23 11:30 | 44857.4792 | 0 | 6.7138 | 45.7
2022-10-23 12:00 | 44857.5 | 0 | 6.0538 | 45.7
2022-10-23 12:30 | 44857.5208 | 0 | 5.8294 | 45.7
2022-10-23 13:00 | 44857.5417 | 0 | 6.9436 | 45.7
2022-10-23 13:30 | 44857.5625 | 0 | 8.0538 | 45.7
2022-10-23 14:00 | 44857.5833 | 0 | 8.2669 | 45.7
2022-10-23 14:30 | 44857.6042 | 0 | 8.2989 | 45.7
2022-10-23 15:00 | 44857.625 | 0 | 8.2482 | 45.7
2022-10-23 15:30 | 44857.6458 | 0 | 8.1399 | 45.7
2022-10-23 16:00 | 44857.6667 | 0 | 8.2911 | 45.7
2022-10-23 16:30 | 44857.6875 | 0 | 8.898 | 45.7
2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | 0 | 9.5685 | 45.7
2022-10-23 17:30 | 44857.7292 | 0 | 10.2046 | 45.7
2022-10-23 18:00 | 44857.75 | 0 | 10.5785 | 45.7
2022-10-23 18:30 | 44857.7708 | 0 | 10.5187 | 45.7
2022-10-23 19:00 | 44857.7917 | 0 | 10.1976 | 45.7
2022-10-23 19:30 | 44857.8125 | 0 | 9.6175 | 45.7
2022-10-23 20:00 | 44857.8333 | 0 | 9.1137 | 45.7
2022-10-23 20:30 | 44857.8542 | 0 | 8.6548 | 45.7
2022-10-23 21:00 | 44857.875 | 0 | 8.1385 | 45.7
2022-10-23 21:30 | 44857.8958 | 0 | 7.5755 | 45.7
2022-10-23 22:00 | 44857.9167 | 0 | 6.9598 | 45.7
2022-10-23 22:30 | 44857.9375 | 0 | 6.5525 | 45.7
2022-10-23 23:00 | 44857.9583 | 0 | 6.0404 | 45.7
2022-10-23 23:30 | 44857.9792 | 0 | 5.5416 | 45.7
2022-10-24 | 44858 | 0 | 5.2091 | 45.7
2022-10-24 00:30 | 44858.0208 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-24 01:00 | 44858.0417 | 0 | 4.8608 | 45.7
2022-10-24 01:30 | 44858.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-24 02:00 | 44858.0833 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-10-24 02:30 | 44858.1042 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-24 03:00 | 44858.125 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-24 03:30 | 44858.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-10-24 04:00 | 44858.1667 | 0 | 4.6877 | 45.7
2022-10-24 04:30 | 44858.1875 | 0 | 4.8613 | 45.7
2022-10-24 05:00 | 44858.2083 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-10-24 05:30 | 44858.2292 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-24 06:00 | 44858.25 | 0 | 4.7099 | 45.7
2022-10-24 06:30 | 44858.2708 | 0 | 3.6677 | 45.7
2022-10-24 07:00 | 44858.2917 | 0 | 2.8992 | 45.7
2022-10-24 07:30 | 44858.3125 | 0 | 2.0052 | 45.7
2022-10-24 08:00 | 44858.3333 | 0 | 1.5856 | 45.7
2022-10-24 08:30 | 44858.3542 | 0 | 1.7945 | 45.7
2022-10-24 09:00 | 44858.375 | 0 | 1.8687 | 45.7
2022-10-24 09:30 | 44858.3958 | 0 | 2.5326 | 45.7
2022-10-24 10:00 | 44858.4167 | 0 | 1.9783 | 45.7
2022-10-24 10:30 | 44858.4375 | 0 | 1.8089 | 45.7
2022-10-24 11:00 | 44858.4583 | 0 | 1.5431 | 45.7
2022-10-24 11:30 | 44858.4792 | 0 | 1.3061 | 45.7
2022-10-24 12:00 | 44858.5 | 0 | 1.3206 | 45.7
2022-10-24 12:30 | 44858.5208 | 0 | 1.4241 | 45.7
2022-10-24 13:00 | 44858.5417 | 0 | 1.6898 | 45.7
2022-10-24 13:30 | 44858.5625 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-10-24 14:00 | 44858.5833 | 0 | 1.3634 | 45.7
2022-10-24 14:30 | 44858.6042 | 0 | 2.4383 | 45.7
2022-10-24 15:00 | 44858.625 | 0 | 3.0935 | 45.7
2022-10-24 15:30 | 44858.6458 | 0 | 7.5678 | 45.7
2022-10-24 16:00 | 44858.6667 | 0 | 7.2416 | 45.7
2022-10-24 16:30 | 44858.6875 | 0 | 7.8418 | 45.7
2022-10-24 17:00 | 44858.7083 | 0 | 9.0087 | 45.7
2022-10-24 17:30 | 44858.7292 | 0 | 10.212 | 45.7
2022-10-24 18:00 | 44858.75 | 0 | 10.9788 | 45.7
2022-10-24 18:30 | 44858.7708 | 0 | 11.3937 | 45.7
2022-10-24 19:00 | 44858.7917 | 0 | 10.8996 | 45.7
2022-10-24 19:30 | 44858.8125 | 0 | 10.3455 | 45.7
2022-10-24 20:00 | 44858.8333 | 0 | 10.027 | 45.7
2022-10-24 20:30 | 44858.8542 | 0 | 9.126 | 45.7
2022-10-24 21:00 | 44858.875 | 0 | 8.4943 | 45.7
2022-10-24 21:30 | 44858.8958 | 0 | 7.7126 | 45.7
2022-10-24 22:00 | 44858.9167 | 0 | 7.1547 | 45.7
2022-10-24 22:30 | 44858.9375 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-24 23:00 | 44858.9583 | 0 | 6.1871 | 45.7
2022-10-24 23:30 | 44858.9792 | 0 | 5.7417 | 45.7
2022-10-25 | 44859 | 0 | 5.3894 | 45.7
2022-10-25 00:30 | 44859.0208 | 0 | 5.1982 | 45.7
2022-10-25 01:00 | 44859.0417 | 0 | 5.0133 | 45.7
2022-10-25 01:30 | 44859.0625 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-10-25 02:00 | 44859.0833 | 0 | 4.7956 | 45.7
2022-10-25 02:30 | 44859.1042 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-25 03:00 | 44859.125 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-10-25 03:30 | 44859.1458 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-10-25 04:00 | 44859.1667 | 0 | 4.9802 | 45.7
2022-10-25 04:30 | 44859.1875 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-25 05:00 | 44859.2083 | 0 | 5.1406 | 45.7
2022-10-25 05:30 | 44859.2292 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-10-25 06:00 | 44859.25 | 0 | 4.4691 | 45.7
2022-10-25 06:30 | 44859.2708 | 0 | 4.9539 | 45.7
2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 0 | 4.5852 | 45.7
2022-10-25 07:30 | 44859.3125 | 0 | 4.8747 | 45.7
2022-10-25 08:00 | 44859.3333 | 0 | 3.4991 | 45.7
2022-10-25 08:30 | 44859.3542 | 0 | 3.2633 | 45.7
2022-10-25 09:00 | 44859.375 | 0 | 1.7291 | 45.7
2022-10-25 09:30 | 44859.3958 | 0 | 2.4675 | 45.7
2022-10-25 10:00 | 44859.4167 | 0 | 2.5245 | 45.7
2022-10-25 10:30 | 44859.4375 | 0 | 2.0307 | 45.7
2022-10-25 11:00 | 44859.4583 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-10-25 11:30 | 44859.4792 | 0 | 2.3818 | 45.7
2022-10-25 12:00 | 44859.5 | 0 | 2.2324 | 45.7
2022-10-25 12:30 | 44859.5208 | 0 | 1.8369 | 45.7
2022-10-25 13:00 | 44859.5417 | 0 | 4.357 | 45.7
2022-10-25 13:30 | 44859.5625 | 0 | 3.4179 | 45.7
2022-10-25 14:00 | 44859.5833 | 0 | 1.6701 | 45.7
2022-10-25 14:30 | 44859.6042 | 0 | 1.7872 | 45.7
2022-10-25 15:00 | 44859.625 | 0 | 2.8977 | 45.7
2022-10-25 15:30 | 44859.6458 | 0 | 4.146 | 45.7
2022-10-25 16:00 | 44859.6667 | 0 | 5.7939 | 45.7
2022-10-25 16:30 | 44859.6875 | 0 | 7.8398 | 45.7
2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | 0 | 8.6175 | 45.7
2022-10-25 17:30 | 44859.7292 | 0 | 9.7986 | 45.7
2022-10-25 18:00 | 44859.75 | 0 | 10.6616 | 45.7
2022-10-25 18:30 | 44859.7708 | 0 | 11.0359 | 45.7
2022-10-25 19:00 | 44859.7917 | 0 | 10.6432 | 45.7
2022-10-25 19:30 | 44859.8125 | 0 | 10.1148 | 45.7
2022-10-25 20:00 | 44859.8333 | 0 | 9.5785 | 45.7
2022-10-25 20:30 | 44859.8542 | 0 | 9.0319 | 45.7
2022-10-25 21:00 | 44859.875 | 0 | 8.6248 | 45.7
2022-10-25 21:30 | 44859.8958 | 0 | 8.0641 | 45.7
2022-10-25 22:00 | 44859.9167 | 0 | 7.4102 | 45.7
2022-10-25 22:30 | 44859.9375 | 0 | 6.899 | 45.7
2022-10-25 23:00 | 44859.9583 | 0 | 6.4739 | 45.7
2022-10-25 23:30 | 44859.9792 | 0 | 6.0219 | 45.7
2022-10-26 | 44860 | 0 | 5.7378 | 45.7
2022-10-26 00:30 | 44860.0208 | 0 | 5.4602 | 45.7
2022-10-26 01:00 | 44860.0417 | 0 | 5.2554 | 45.7
2022-10-26 01:30 | 44860.0625 | 0 | 5.1238 | 45.7
2022-10-26 02:00 | 44860.0833 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-10-26 02:30 | 44860.1042 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-26 03:00 | 44860.125 | 0 | 4.9615 | 45.7
2022-10-26 03:30 | 44860.1458 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-10-26 04:00 | 44860.1667 | 0 | 5.0265 | 45.7
2022-10-26 04:30 | 44860.1875 | 0 | 5.1538 | 45.7
2022-10-26 05:00 | 44860.2083 | 0 | 5.3055 | 45.7
2022-10-26 05:30 | 44860.2292 | 0 | 5.1286 | 45.7
2022-10-26 06:00 | 44860.25 | 0 | 4.4082 | 45.7
2022-10-26 06:30 | 44860.2708 | 0 | 3.8568 | 45.7
2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 0 | 2.8975 | 45.7
2022-10-26 07:30 | 44860.3125 | 0 | 2.6407 | 45.7
2022-10-26 08:00 | 44860.3333 | 0 | 2.0714 | 45.7
2022-10-26 08:30 | 44860.3542 | 0 | 1.1354 | 45.7
2022-10-26 09:00 | 44860.375 | 0 | 1.1296 | 45.7
2022-10-26 09:30 | 44860.3958 | 0 | 1.4221 | 45.7
2022-10-26 10:00 | 44860.4167 | 0 | 1.4979 | 45.7
2022-10-26 10:30 | 44860.4375 | 0 | 1.6003 | 45.7
2022-10-26 11:00 | 44860.4583 | 0 | 1.716 | 45.7
2022-10-26 11:30 | 44860.4792 | 0 | 1.5431 | 45.7
2022-10-26 12:00 | 44860.5 | 0 | 1.2946 | 45.7
2022-10-26 12:30 | 44860.5208 | 0 | 1.0595 | 45.7
2022-10-26 13:00 | 44860.5417 | 0 | 0.86308 | 45.7
2022-10-26 13:30 | 44860.5625 | 0 | 0.97346 | 45.7
2022-10-26 14:00 | 44860.5833 | 0 | 1.9299 | 45.7
2022-10-26 14:30 | 44860.6042 | 0 | 3.1872 | 45.7
2022-10-26 15:00 | 44860.625 | 0 | 4.7012 | 45.7
2022-10-26 15:30 | 44860.6458 | 0 | 6.6967 | 45.7
2022-10-26 16:00 | 44860.6667 | 0 | 8.4159 | 45.7
2022-10-26 16:30 | 44860.6875 | 0 | 9.8897 | 45.7
2022-10-26 17:00 | 44860.7083 | 0 | 11.3361 | 45.7
2022-10-26 17:30 | 44860.7292 | 0 | 12.1436 | 45.7
2022-10-26 18:00 | 44860.75 | 0 | 12.4717 | 45.7
2022-10-26 18:30 | 44860.7708 | 0 | 12.7894 | 45.7
2022-10-26 19:00 | 44860.7917 | 0 | 12.3315 | 45.7
2022-10-26 19:30 | 44860.8125 | 0 | 11.7427 | 45.7
2022-10-26 20:00 | 44860.8333 | 0 | 11.0371 | 45.7
2022-10-26 20:30 | 44860.8542 | 0 | 10.2967 | 45.7
2022-10-26 21:00 | 44860.875 | 0 | 9.5251 | 45.7
2022-10-26 21:30 | 44860.8958 | 0 | 8.6126 | 45.7
2022-10-26 22:00 | 44860.9167 | 0 | 7.7668 | 45.7
2022-10-26 22:30 | 44860.9375 | 0 | 7.0838 | 45.7
2022-10-26 23:00 | 44860.9583 | 0 | 6.495 | 45.7
2022-10-26 23:30 | 44860.9792 | 0 | 6.0392 | 45.7
2022-10-27 | 44861 | 0 | 5.602 | 45.7
2022-10-27 00:30 | 44861.0208 | 0 | 5.3109 | 45.7
2022-10-27 01:00 | 44861.0417 | 0 | 5.1389 | 45.7
2022-10-27 01:30 | 44861.0625 | 0 | 4.991 | 45.7
2022-10-27 02:00 | 44861.0833 | 0 | 4.9105 | 45.7
2022-10-27 02:30 | 44861.1042 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-27 03:00 | 44861.125 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-10-27 03:30 | 44861.1458 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-10-27 04:00 | 44861.1667 | 0 | 4.973 | 45.7
2022-10-27 04:30 | 44861.1875 | 0 | 5.1329 | 45.7
2022-10-27 05:00 | 44861.2083 | 0 | 5.0765 | 45.7
2022-10-27 05:30 | 44861.2292 | 0 | 4.3653 | 45.7
2022-10-27 06:00 | 44861.25 | 0 | 3.693 | 45.7
2022-10-27 06:30 | 44861.2708 | 0 | 0.14521 | 45.7
2022-10-27 07:00 | 44861.2917 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 07:30 | 44861.3125 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 08:00 | 44861.3333 | 0 | 0.02737 | 45.7
2022-10-27 08:30 | 44861.3542 | 0 | 0.002407 | 45.7
2022-10-27 09:00 | 44861.375 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 09:30 | 44861.3958 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 10:00 | 44861.4167 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 10:30 | 44861.4375 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 11:00 | 44861.4583 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 11:30 | 44861.4792 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 12:00 | 44861.5 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 12:30 | 44861.5208 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 13:00 | 44861.5417 | 0 | 0.9752 | 45.7
2022-10-27 13:30 | 44861.5625 | 0 | 3.0676 | 45.7
2022-10-27 14:00 | 44861.5833 | 0 | 4.1729 | 45.7
2022-10-27 14:30 | 44861.6042 | 0 | 5.3135 | 45.7
2022-10-27 15:00 | 44861.625 | 0 | 6.9007 | 45.7
2022-10-27 15:30 | 44861.6458 | 0 | 11.1634 | 45.7
2022-10-27 16:00 | 44861.6667 | 0 | 10.2027 | 45.7
2022-10-27 16:30 | 44861.6875 | 0 | 10.6775 | 45.7
2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | 0 | 11.942 | 45.7
2022-10-27 17:30 | 44861.7292 | 0 | 12.754 | 45.7
2022-10-27 18:00 | 44861.75 | 0 | 13.0797 | 45.7
2022-10-27 18:30 | 44861.7708 | 0 | 13.2765 | 45.7
2022-10-27 19:00 | 44861.7917 | 0 | 12.8207 | 45.7
2022-10-27 19:30 | 44861.8125 | 0 | 12.0898 | 45.7
2022-10-27 20:00 | 44861.8333 | 0 | 11.2331 | 45.7
2022-10-27 20:30 | 44861.8542 | 0 | 10.4287 | 45.7
2022-10-27 21:00 | 44861.875 | 0 | 9.7103 | 45.7
2022-10-27 21:30 | 44861.8958 | 0 | 8.8604 | 45.7
2022-10-27 22:00 | 44861.9167 | 0 | 8.034 | 45.7
2022-10-27 22:30 | 44861.9375 | 0 | 7.5518 | 45.7
2022-10-27 23:00 | 44861.9583 | 0 | 6.8206 | 45.7
2022-10-27 23:30 | 44861.9792 | 0 | 6.3565 | 45.7
2022-10-28 | 44862 | 0 | 5.9519 | 45.7
2022-10-28 00:30 | 44862.0208 | 0 | 5.6575 | 45.7
2022-10-28 01:00 | 44862.0417 | 0 | 5.4341 | 45.7
2022-10-28 01:30 | 44862.0625 | 0 | 5.2689 | 45.7
2022-10-28 02:00 | 44862.0833 | 0 | 5.1886 | 45.7
2022-10-28 02:30 | 44862.1042 | 0 | 5.1349 | 45.7
2022-10-28 03:00 | 44862.125 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-10-28 03:30 | 44862.1458 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-10-28 04:00 | 44862.1667 | 0 | 5.1639 | 45.7
2022-10-28 04:30 | 44862.1875 | 0 | 5.3231 | 45.7
2022-10-28 05:00 | 44862.2083 | 0 | 5.2849 | 45.7
2022-10-28 05:30 | 44862.2292 | 0 | 4.9373 | 45.7
2022-10-28 06:00 | 44862.25 | 0 | 4.3673 | 45.7
2022-10-28 06:30 | 44862.2708 | 0 | 3.6653 | 45.7
2022-10-28 07:00 | 44862.2917 | 0 | 2.9507 | 45.7
2022-10-28 07:30 | 44862.3125 | 0 | 2.1672 | 45.7
2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 0 | 1.5129 | 45.7
2022-10-28 08:30 | 44862.3542 | 0 | 1.1186 | 45.7
2022-10-28 09:00 | 44862.375 | 0 | 1.077 | 45.7
2022-10-28 09:30 | 44862.3958 | 0 | 0.99898 | 45.7
2022-10-28 10:00 | 44862.4167 | 0 | 1.0703 | 45.7
2022-10-28 10:30 | 44862.4375 | 0 | 1.0251 | 45.7
2022-10-28 11:00 | 44862.4583 | 0 | 0.98843 | 45.7
2022-10-28 11:30 | 44862.4792 | 0 | 0.74781 | 45.7
2022-10-28 12:00 | 44862.5 | 0 | 0.58426 | 45.7
2022-10-28 12:30 | 44862.5208 | 0 | 0.74487 | 45.7
2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | 0 | 1.1215 | 45.7
2022-10-28 13:30 | 44862.5625 | 0 | 1.8397 | 45.7
2022-10-28 14:00 | 44862.5833 | 0 | 3.0859 | 45.7
2022-10-28 14:30 | 44862.6042 | 0 | 4.2368 | 45.7
2022-10-28 15:00 | 44862.625 | 0 | 5.6243 | 45.7
2022-10-28 15:30 | 44862.6458 | 0 | 7.1933 | 45.7
2022-10-28 16:00 | 44862.6667 | 0 | 8.8395 | 45.7
2022-10-28 16:30 | 44862.6875 | 0 | 10.3098 | 45.7
2022-10-28 17:00 | 44862.7083 | 0 | 11.1628 | 45.7
2022-10-28 17:30 | 44862.7292 | 0 | 11.6468 | 45.7
2022-10-28 18:00 | 44862.75 | 0 | 11.6872 | 45.7
2022-10-28 18:30 | 44862.7708 | 0 | 11.7283 | 45.7
2022-10-28 19:00 | 44862.7917 | 0 | 11.4291 | 45.7
2022-10-28 19:30 | 44862.8125 | 0 | 10.8796 | 45.7
2022-10-28 20:00 | 44862.8333 | 0 | 10.294 | 45.7
2022-10-28 20:30 | 44862.8542 | 0 | 9.5619 | 45.7
2022-10-28 21:00 | 44862.875 | 0 | 9.0726 | 45.7
2022-10-28 21:30 | 44862.8958 | 0 | 8.3166 | 45.7
2022-10-28 22:00 | 44862.9167 | 0 | 7.748 | 45.7
2022-10-28 22:30 | 44862.9375 | 0 | 7.303 | 45.7
2022-10-28 23:00 | 44862.9583 | 0 | 6.6659 | 45.7
2022-10-28 23:30 | 44862.9792 | 0 | 6.1394 | 45.7
2022-10-29 | 44863 | 0 | 5.7456 | 45.7
2022-10-29 00:30 | 44863.0208 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-10-29 01:00 | 44863.0417 | 0 | 5.2813 | 45.7
2022-10-29 01:30 | 44863.0625 | 0 | 5.1 | 45.7
2022-10-29 02:00 | 44863.0833 | 0 | 4.9838 | 45.7
2022-10-29 02:30 | 44863.1042 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-10-29 03:00 | 44863.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-10-29 03:30 | 44863.1458 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-10-29 04:00 | 44863.1667 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-10-29 04:30 | 44863.1875 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-10-29 05:00 | 44863.2083 | 0 | 4.7703 | 45.7
2022-10-29 05:30 | 44863.2292 | 0 | 4.1542 | 45.7
2022-10-29 06:00 | 44863.25 | 0 | 3.3758 | 45.7
2022-10-29 06:30 | 44863.2708 | 0 | 2.6083 | 45.7
2022-10-29 07:00 | 44863.2917 | 0 | 2.023 | 45.7
2022-10-29 07:30 | 44863.3125 | 0 | 1.6143 | 45.7
2022-10-29 08:00 | 44863.3333 | 0 | 1.5275 | 45.7
2022-10-29 08:30 | 44863.3542 | 0 | 1.7498 | 45.7
2022-10-29 09:00 | 44863.375 | 0 | 1.8205 | 45.7
2022-10-29 09:30 | 44863.3958 | 0 | 2.2109 | 45.7
2022-10-29 10:00 | 44863.4167 | 0 | 2.293 | 45.7
2022-10-29 10:30 | 44863.4375 | 0 | 2.2405 | 45.7
2022-10-29 11:00 | 44863.4583 | 0 | 2.1663 | 45.7
2022-10-29 11:30 | 44863.4792 | 0 | 1.9598 | 45.7
2022-10-29 12:00 | 44863.5 | 0 | 1.7132 | 45.7
2022-10-29 12:30 | 44863.5208 | 0 | 1.455 | 45.7
2022-10-29 13:00 | 44863.5417 | 0 | 1.115 | 45.7
2022-10-29 13:30 | 44863.5625 | 0 | 1.1296 | 45.7
2022-10-29 14:00 | 44863.5833 | 0 | 1.8435 | 45.7
2022-10-29 14:30 | 44863.6042 | 0 | 3.0919 | 45.7
2022-10-29 15:00 | 44863.625 | 0 | 4.5381 | 45.7
2022-10-29 15:30 | 44863.6458 | 0 | 5.9476 | 45.7
2022-10-29 16:00 | 44863.6667 | 0 | 7.5049 | 45.7
2022-10-29 16:30 | 44863.6875 | 0 | 8.8909 | 45.7
2022-10-29 17:00 | 44863.7083 | 0 | 10.0813 | 45.7
2022-10-29 17:30 | 44863.7292 | 0 | 10.5734 | 45.7
2022-10-29 18:00 | 44863.75 | 0 | 10.5893 | 45.7
2022-10-29 18:30 | 44863.7708 | 0 | 10.7086 | 45.7
2022-10-29 19:00 | 44863.7917 | 0 | 10.3587 | 45.7
2022-10-29 19:30 | 44863.8125 | 0 | 9.7688 | 45.7
2022-10-29 20:00 | 44863.8333 | 0 | 9.1931 | 45.7
2022-10-29 20:30 | 44863.8542 | 0 | 8.682 | 45.7
2022-10-29 21:00 | 44863.875 | 0 | 8.2946 | 45.7
2022-10-29 21:30 | 44863.8958 | 0 | 7.7173 | 45.7
2022-10-29 22:00 | 44863.9167 | 0 | 7.2036 | 45.7
2022-10-29 22:30 | 44863.9375 | 0 | 6.8876 | 45.7
2022-10-29 23:00 | 44863.9583 | 0 | 6.3011 | 45.7
2022-10-29 23:30 | 44863.9792 | 0 | 5.8888 | 45.7
2022-10-30 | 44864 | 0 | 5.5964 | 45.7
2022-10-30 00:30 | 44864.0208 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-10-30 01:00 | 44864.0417 | 0 | 5.0247 | 45.7
2022-10-30 01:30 | 44864.0625 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-10-30 02:00 | 44864.0833 | 0 | 4.8347 | 45.7
2022-10-30 02:30 | 44864.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-10-30 03:00 | 44864.125 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-30 03:30 | 44864.1458 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-10-30 04:00 | 44864.1667 | 0 | 4.6711 | 45.7
2022-10-30 04:30 | 44864.1875 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-30 05:00 | 44864.2083 | 0 | 4.5719 | 45.7
2022-10-30 05:30 | 44864.2292 | 0 | 3.9663 | 45.7
2022-10-30 06:00 | 44864.25 | 0 | 3.1389 | 45.7
2022-10-30 06:30 | 44864.2708 | 0 | 2.3607 | 45.7
2022-10-30 07:00 | 44864.2917 | 0 | 1.9375 | 45.7
2022-10-30 07:30 | 44864.3125 | 0 | 1.5704 | 45.7
2022-10-30 08:00 | 44864.3333 | 0 | 1.5795 | 45.7
2022-10-30 08:30 | 44864.3542 | 0 | 1.7275 | 45.7
2022-10-30 09:00 | 44864.375 | 0 | 1.9865 | 45.7
2022-10-30 09:30 | 44864.3958 | 0 | 2.2743 | 45.7
2022-10-30 10:00 | 44864.4167 | 0 | 2.2815 | 45.7
2022-10-30 10:30 | 44864.4375 | 0 | 2.1699 | 45.7
2022-10-30 11:00 | 44864.4583 | 0 | 2.226 | 45.7
2022-10-30 11:30 | 44864.4792 | 0 | 2.1735 | 45.7
2022-10-30 12:00 | 44864.5 | 0 | 2.0347 | 45.7
2022-10-30 12:30 | 44864.5208 | 0 | 1.7636 | 45.7
2022-10-30 13:00 | 44864.5417 | 0 | 1.389 | 45.7
2022-10-30 13:30 | 44864.5625 | 0 | 1.1001 | 45.7
2022-10-30 14:00 | 44864.5833 | 0 | 1.1742 | 45.7
2022-10-30 14:30 | 44864.6042 | 0 | 2.0187 | 45.7
2022-10-30 15:00 | 44864.625 | 0 | 3.3459 | 45.7
2022-10-30 15:30 | 44864.6458 | 0 | 4.7662 | 45.7
2022-10-30 16:00 | 44864.6667 | 0 | 6.3321 | 45.7
2022-10-30 16:30 | 44864.6875 | 0 | 7.7101 | 45.7
2022-10-30 17:00 | 44864.7083 | 0 | 9.0354 | 45.7
2022-10-30 17:30 | 44864.7292 | 0 | 9.8189 | 45.7
2022-10-30 18:00 | 44864.75 | 0 | 10.4108 | 45.7
2022-10-30 18:30 | 44864.7708 | 0 | 10.7979 | 45.7
2022-10-30 19:00 | 44864.7917 | 0 | 10.4661 | 45.7
2022-10-30 19:30 | 44864.8125 | 0 | 9.8358 | 45.7
2022-10-30 20:00 | 44864.8333 | 0 | 9.2219 | 45.7
2022-10-30 20:30 | 44864.8542 | 0 | 8.5504 | 45.7
2022-10-30 21:00 | 44864.875 | 0 | 8.2098 | 45.7
2022-10-30 21:30 | 44864.8958 | 0 | 7.4548 | 45.7
2022-10-30 22:00 | 44864.9167 | 0 | 6.9001 | 45.7
2022-10-30 22:30 | 44864.9375 | 0 | 6.3959 | 45.7
2022-10-30 23:00 | 44864.9583 | 0 | 5.959 | 45.7
2022-10-30 23:30 | 44864.9792 | 0 | 5.5107 | 45.7
2022-10-31 | 44865 | 0 | 5.22 | 45.7
2022-10-31 00:30 | 44865.0208 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-31 01:00 | 44865.0417 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-10-31 01:30 | 44865.0625 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-10-31 02:00 | 44865.0833 | 0 | 4.6697 | 45.7
2022-10-31 02:30 | 44865.1042 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-10-31 03:00 | 44865.125 | 0 | 4.6154 | 45.7
2022-10-31 03:30 | 44865.1458 | 0 | 4.6541 | 45.7
2022-10-31 04:00 | 44865.1667 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-10-31 04:30 | 44865.1875 | 0 | 4.88 | 45.7
2022-10-31 05:00 | 44865.2083 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-10-31 05:30 | 44865.2292 | 0 | 4.3558 | 45.7
2022-10-31 06:00 | 44865.25 | 0 | 3.8102 | 45.7
2022-10-31 06:30 | 44865.2708 | 0 | 3.6348 | 45.7
2022-10-31 07:00 | 44865.2917 | 0 | 2.6444 | 45.7
2022-10-31 07:30 | 44865.3125 | 0 | 1.9312 | 45.7
2022-10-31 08:00 | 44865.3333 | 0 | 1.5361 | 45.7
2022-10-31 08:30 | 44865.3542 | 0 | 1.3327 | 45.7
2022-10-31 09:00 | 44865.375 | 0 | 1.4033 | 45.7
2022-10-31 09:30 | 44865.3958 | 0 | 1.885 | 45.7
2022-10-31 10:00 | 44865.4167 | 0 | 1.9897 | 45.7
2022-10-31 10:30 | 44865.4375 | 0 | 1.8836 | 45.7
2022-10-31 11:00 | 44865.4583 | 0 | 1.8036 | 45.7
2022-10-31 11:30 | 44865.4792 | 0 | 1.4118 | 45.7
2022-10-31 12:00 | 44865.5 | 0 | 1.0075 | 45.7
2022-10-31 12:30 | 44865.5208 | 0 | 3.126 | 45.7
2022-10-31 13:00 | 44865.5417 | 0 | 7.3437 | 45.7
2022-10-31 13:30 | 44865.5625 | 0 | 7.9149 | 45.7
2022-10-31 14:00 | 44865.5833 | 0 | 7.7285 | 45.7
2022-10-31 14:30 | 44865.6042 | 0 | 7.372 | 45.7
2022-10-31 15:00 | 44865.625 | 0 | 7.2761 | 45.7
2022-10-31 15:30 | 44865.6458 | 0 | 6.7169 | 45.7
2022-10-31 16:00 | 44865.6667 | 0 | 7.3248 | 45.7
2022-10-31 16:30 | 44865.6875 | 0 | 8.5813 | 45.7
2022-10-31 17:00 | 44865.7083 | 0 | 9.9351 | 45.7
2022-10-31 17:30 | 44865.7292 | 0 | 10.3531 | 45.7
2022-10-31 18:00 | 44865.75 | 0 | 10.7213 | 45.7
2022-10-31 18:30 | 44865.7708 | 0 | 11.3409 | 45.7
2022-10-31 19:00 | 44865.7917 | 0 | 11.4088 | 45.7
2022-10-31 19:30 | 44865.8125 | 0 | 11.1548 | 45.7
2022-10-31 20:00 | 44865.8333 | 0 | 10.5402 | 45.7
2022-10-31 20:30 | 44865.8542 | 0 | 9.8218 | 45.7
2022-10-31 21:00 | 44865.875 | 0 | 9.2539 | 45.7
2022-10-31 21:30 | 44865.8958 | 0 | 8.5972 | 45.7
2022-10-31 22:00 | 44865.9167 | 0 | 7.8921 | 45.7
2022-10-31 22:30 | 44865.9375 | 0 | 7.2907 | 45.7
2022-10-31 23:00 | 44865.9583 | 0 | 6.6052 | 45.7
2022-10-31 23:30 | 44865.9792 | 0 | 6.1768 | 45.7
2022-11-01 | 44866 | 0 | 5.8111 | 40.75
2022-11-01 00:30 | 44866.0208 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-11-01 01:00 | 44866.0417 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-11-01 01:30 | 44866.0625 | 0 | 5.3519 | 40.75
2022-11-01 02:00 | 44866.0833 | 0 | 5.2446 | 40.75
2022-11-01 02:30 | 44866.1042 | 0 | 5.2518 | 40.75
2022-11-01 03:00 | 44866.125 | 0 | 5.2073 | 40.75
2022-11-01 03:30 | 44866.1458 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-01 04:00 | 44866.1667 | 0 | 5.3267 | 40.75
2022-11-01 04:30 | 44866.1875 | 0 | 5.4196 | 40.75
2022-11-01 05:00 | 44866.2083 | 0 | 5.5349 | 40.75
2022-11-01 05:30 | 44866.2292 | 0 | 5.7741 | 40.75
2022-11-01 06:00 | 44866.25 | 0 | 5.5144 | 40.75
2022-11-01 06:30 | 44866.2708 | 0 | 6.5227 | 40.75
2022-11-01 07:00 | 44866.2917 | 0 | 6.4969 | 40.75
2022-11-01 07:30 | 44866.3125 | 0 | 7.4163 | 40.75
2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 0 | 6.8428 | 40.75
2022-11-01 08:30 | 44866.3542 | 0 | 5.4435 | 40.75
2022-11-01 09:00 | 44866.375 | 0 | 6.244 | 40.75
2022-11-01 09:30 | 44866.3958 | 0 | 5.5412 | 40.75
2022-11-01 10:00 | 44866.4167 | 0 | 5.2969 | 40.75
2022-11-01 10:30 | 44866.4375 | 0 | 4.6909 | 40.75
2022-11-01 11:00 | 44866.4583 | 0 | 5.4636 | 40.75
2022-11-01 11:30 | 44866.4792 | 0 | 5.8795 | 40.75
2022-11-01 12:00 | 44866.5 | 0 | 3.5584 | 40.75
2022-11-01 12:30 | 44866.5208 | 0 | 2.4833 | 40.75
2022-11-01 13:00 | 44866.5417 | 0 | 2.172 | 40.75
2022-11-01 13:30 | 44866.5625 | 0 | 1.5907 | 40.75
2022-11-01 14:00 | 44866.5833 | 0 | 1.7534 | 40.75
2022-11-01 14:30 | 44866.6042 | 0 | 2.479 | 40.75
2022-11-01 15:00 | 44866.625 | 0 | 4.7166 | 40.75
2022-11-01 15:30 | 44866.6458 | 0 | 5.7563 | 40.75
2022-11-01 16:00 | 44866.6667 | 0 | 6.7986 | 40.75
2022-11-01 16:30 | 44866.6875 | 0 | 6.3246 | 40.75
2022-11-01 17:00 | 44866.7083 | 0 | 7.2396 | 40.75
2022-11-01 17:30 | 44866.7292 | 0 | 8.7781 | 40.75
2022-11-01 18:00 | 44866.75 | 0 | 9.579 | 40.75
2022-11-01 18:30 | 44866.7708 | 0 | 10.0883 | 40.75
2022-11-01 19:00 | 44866.7917 | 0 | 9.9695 | 40.75
2022-11-01 19:30 | 44866.8125 | 0 | 9.3597 | 40.75
2022-11-01 20:00 | 44866.8333 | 0 | 9.0316 | 40.75
2022-11-01 20:30 | 44866.8542 | 0 | 8.2946 | 40.75
2022-11-01 21:00 | 44866.875 | 0 | 7.8481 | 40.75
2022-11-01 21:30 | 44866.8958 | 0 | 7.2926 | 40.75
2022-11-01 22:00 | 44866.9167 | 0 | 6.7277 | 40.75
2022-11-01 22:30 | 44866.9375 | 0 | 6.2836 | 40.75
2022-11-01 23:00 | 44866.9583 | 0 | 5.7687 | 40.75
2022-11-01 23:30 | 44866.9792 | 0 | 5.3556 | 40.75
2022-11-02 | 44867 | 0 | 5.157 | 40.75
2022-11-02 00:30 | 44867.0208 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-11-02 01:00 | 44867.0417 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-02 01:30 | 44867.0625 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-11-02 02:00 | 44867.0833 | 0 | 4.6289 | 40.75
2022-11-02 02:30 | 44867.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-11-02 03:00 | 44867.125 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-11-02 03:30 | 44867.1458 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-11-02 04:00 | 44867.1667 | 0 | 4.7496 | 40.75
2022-11-02 04:30 | 44867.1875 | 0 | 4.7979 | 40.75
2022-11-02 05:00 | 44867.2083 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-11-02 05:30 | 44867.2292 | 0 | 4.3525 | 40.75
2022-11-02 06:00 | 44867.25 | 0 | 3.714 | 40.75
2022-11-02 06:30 | 44867.2708 | 0 | 2.901 | 40.75
2022-11-02 07:00 | 44867.2917 | 0 | 2.1109 | 40.75
2022-11-02 07:30 | 44867.3125 | 0 | 1.6894 | 40.75
2022-11-02 08:00 | 44867.3333 | 0 | 1.9675 | 40.75
2022-11-02 08:30 | 44867.3542 | 0 | 2.7178 | 40.75
2022-11-02 09:00 | 44867.375 | 0 | 3.4521 | 40.75
2022-11-02 09:30 | 44867.3958 | 0 | 3.9214 | 40.75
2022-11-02 10:00 | 44867.4167 | 0 | 4.2732 | 40.75
2022-11-02 10:30 | 44867.4375 | 0 | 4.3585 | 40.75
2022-11-02 11:00 | 44867.4583 | 0 | 4.3585 | 40.75
2022-11-02 11:30 | 44867.4792 | 0 | 4.4219 | 40.75
2022-11-02 12:00 | 44867.5 | 0 | 4.2951 | 40.75
2022-11-02 12:30 | 44867.5208 | 0 | 4.0727 | 40.75
2022-11-02 13:00 | 44867.5417 | 0 | 3.8726 | 40.75
2022-11-02 13:30 | 44867.5625 | 0 | 3.4716 | 40.75
2022-11-02 14:00 | 44867.5833 | 0 | 2.7452 | 40.75
2022-11-02 14:30 | 44867.6042 | 0 | 1.9237 | 40.75
2022-11-02 15:00 | 44867.625 | 0 | 1.5275 | 40.75
2022-11-02 15:30 | 44867.6458 | 0 | 2.2729 | 40.75
2022-11-02 16:00 | 44867.6667 | 0 | 3.7195 | 40.75
2022-11-02 16:30 | 44867.6875 | 0 | 5.1816 | 40.75
2022-11-02 17:00 | 44867.7083 | 0 | 6.8513 | 40.75
2022-11-02 17:30 | 44867.7292 | 0 | 8.1834 | 40.75
2022-11-02 18:00 | 44867.75 | 0 | 9.2377 | 40.75
2022-11-02 18:30 | 44867.7708 | 0 | 9.7412 | 40.75
2022-11-02 19:00 | 44867.7917 | 0 | 9.6562 | 40.75
2022-11-02 19:30 | 44867.8125 | 0 | 9.1002 | 40.75
2022-11-02 20:00 | 44867.8333 | 0 | 8.7464 | 40.75
2022-11-02 20:30 | 44867.8542 | 0 | 8.2725 | 40.75
2022-11-02 21:00 | 44867.875 | 0 | 7.8165 | 40.75
2022-11-02 21:30 | 44867.8958 | 0 | 7.0484 | 40.75
2022-11-02 22:00 | 44867.9167 | 0 | 6.4355 | 40.75
2022-11-02 22:30 | 44867.9375 | 0 | 6.0383 | 40.75
2022-11-02 23:00 | 44867.9583 | 0 | 5.6485 | 40.75
2022-11-02 23:30 | 44867.9792 | 0 | 5.2055 | 40.75
2022-11-03 | 44868 | 0 | 4.9724 | 40.75
2022-11-03 00:30 | 44868.0208 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-03 01:00 | 44868.0417 | 0 | 4.6474 | 40.75
2022-11-03 01:30 | 44868.0625 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-11-03 02:00 | 44868.0833 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 02:30 | 44868.1042 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 03:00 | 44868.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-03 03:30 | 44868.1458 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 04:00 | 44868.1667 | 0 | 4.6802 | 40.75
2022-11-03 04:30 | 44868.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-03 05:00 | 44868.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-03 05:30 | 44868.2292 | 0 | 4.4666 | 40.75
2022-11-03 06:00 | 44868.25 | 0 | 3.9031 | 40.75
2022-11-03 06:30 | 44868.2708 | 0 | 2.9502 | 40.75
2022-11-03 07:00 | 44868.2917 | 0 | 2.2307 | 40.75
2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 0 | 1.7413 | 40.75
2022-11-03 08:00 | 44868.3333 | 0 | 1.9525 | 40.75
2022-11-03 08:30 | 44868.3542 | 0 | 2.6999 | 40.75
2022-11-03 09:00 | 44868.375 | 0 | 3.2919 | 40.75
2022-11-03 09:30 | 44868.3958 | 0 | 3.134 | 40.75
2022-11-03 10:00 | 44868.4167 | 0 | 2.1177 | 40.75
2022-11-03 10:30 | 44868.4375 | 0 | 2.9036 | 40.75
2022-11-03 11:00 | 44868.4583 | 0 | 1.9076 | 40.75
2022-11-03 11:30 | 44868.4792 | 0 | 1.552 | 40.75
2022-11-03 12:00 | 44868.5 | 0 | 1.7759 | 40.75
2022-11-03 12:30 | 44868.5208 | 0 | 1.6273 | 40.75
2022-11-03 13:00 | 44868.5417 | 0 | 1.7189 | 40.75
2022-11-03 13:30 | 44868.5625 | 0 | 2.6035 | 40.75
2022-11-03 14:00 | 44868.5833 | 0 | 2.5407 | 40.75
2022-11-03 14:30 | 44868.6042 | 0 | 1.8578 | 40.75
2022-11-03 15:00 | 44868.625 | 0 | 1.5052 | 40.75
2022-11-03 15:30 | 44868.6458 | 0 | 2.3288 | 40.75
2022-11-03 16:00 | 44868.6667 | 0 | 3.6979 | 40.75
2022-11-03 16:30 | 44868.6875 | 0 | 5.1925 | 40.75
2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | 0 | 6.7902 | 40.75
2022-11-03 17:30 | 44868.7292 | 0 | 8.0324 | 40.75
2022-11-03 18:00 | 44868.75 | 0 | 8.8957 | 40.75
2022-11-03 18:30 | 44868.7708 | 0 | 9.396 | 40.75
2022-11-03 19:00 | 44868.7917 | 0 | 9.2105 | 40.75
2022-11-03 19:30 | 44868.8125 | 0 | 8.8805 | 40.75
2022-11-03 20:00 | 44868.8333 | 0 | 8.5572 | 40.75
2022-11-03 20:30 | 44868.8542 | 0 | 8.1608 | 40.75
2022-11-03 21:00 | 44868.875 | 0 | 7.7328 | 40.75
2022-11-03 21:30 | 44868.8958 | 0 | 7.0903 | 40.75
2022-11-03 22:00 | 44868.9167 | 0 | 6.5271 | 40.75
2022-11-03 22:30 | 44868.9375 | 0 | 6.1358 | 40.75
2022-11-03 23:00 | 44868.9583 | 0 | 5.6822 | 40.75
2022-11-03 23:30 | 44868.9792 | 0 | 5.252 | 40.75
2022-11-04 | 44869 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-04 00:30 | 44869.0208 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-04 01:00 | 44869.0417 | 0 | 4.6659 | 40.75
2022-11-04 01:30 | 44869.0625 | 0 | 4.4961 | 40.75
2022-11-04 02:00 | 44869.0833 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-11-04 02:30 | 44869.1042 | 0 | 4.4068 | 40.75
2022-11-04 03:00 | 44869.125 | 0 | 4.437 | 40.75
2022-11-04 03:30 | 44869.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-04 04:00 | 44869.1667 | 0 | 4.6058 | 40.75
2022-11-04 04:30 | 44869.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-04 05:00 | 44869.2083 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-11-04 05:30 | 44869.2292 | 0 | 4.2308 | 40.75
2022-11-04 06:00 | 44869.25 | 0 | 3.6604 | 40.75
2022-11-04 06:30 | 44869.2708 | 0 | 2.9853 | 40.75
2022-11-04 07:00 | 44869.2917 | 0 | 2.1813 | 40.75
2022-11-04 07:30 | 44869.3125 | 0 | 1.7787 | 40.75
2022-11-04 08:00 | 44869.3333 | 0 | 2.1129 | 40.75
2022-11-04 08:30 | 44869.3542 | 0 | 2.8358 | 40.75
2022-11-04 09:00 | 44869.375 | 0 | 3.4856 | 40.75
2022-11-04 09:30 | 44869.3958 | 0 | 3.9089 | 40.75
2022-11-04 10:00 | 44869.4167 | 0 | 3.9975 | 40.75
2022-11-04 10:30 | 44869.4375 | 0 | 4.2266 | 40.75
2022-11-04 11:00 | 44869.4583 | 0 | 4.1798 | 40.75
2022-11-04 11:30 | 44869.4792 | 0 | 4.2432 | 40.75
2022-11-04 12:00 | 44869.5 | 0 | 4.1613 | 40.75
2022-11-04 12:30 | 44869.5208 | 0 | 4.0703 | 40.75
2022-11-04 13:00 | 44869.5417 | 0 | 3.8068 | 40.75
2022-11-04 13:30 | 44869.5625 | 0 | 3.3262 | 40.75
2022-11-04 14:00 | 44869.5833 | 0 | 2.6054 | 40.75
2022-11-04 14:30 | 44869.6042 | 0 | 1.9575 | 40.75
2022-11-04 15:00 | 44869.625 | 0 | 1.4927 | 40.75
2022-11-04 15:30 | 44869.6458 | 0 | 2.2301 | 40.75
2022-11-04 16:00 | 44869.6667 | 0 | 3.5093 | 40.75
2022-11-04 16:30 | 44869.6875 | 0 | 5.0904 | 40.75
2022-11-04 17:00 | 44869.7083 | 0 | 6.7136 | 40.75
2022-11-04 17:30 | 44869.7292 | 0 | 7.6639 | 40.75
2022-11-04 18:00 | 44869.75 | 0 | 8.5857 | 40.75
2022-11-04 18:30 | 44869.7708 | 0 | 8.9258 | 40.75
2022-11-04 19:00 | 44869.7917 | 0 | 8.9367 | 40.75
2022-11-04 19:30 | 44869.8125 | 0 | 8.697 | 40.75
2022-11-04 20:00 | 44869.8333 | 0 | 8.4135 | 40.75
2022-11-04 20:30 | 44869.8542 | 0 | 7.8557 | 40.75
2022-11-04 21:00 | 44869.875 | 0 | 7.5629 | 40.75
2022-11-04 21:30 | 44869.8958 | 0 | 7.0969 | 40.75
2022-11-04 22:00 | 44869.9167 | 0 | 6.6206 | 40.75
2022-11-04 22:30 | 44869.9375 | 0 | 6.2177 | 40.75
2022-11-04 23:00 | 44869.9583 | 0 | 5.8319 | 40.75
2022-11-04 23:30 | 44869.9792 | 0 | 5.4063 | 40.75
2022-11-05 | 44870 | 0 | 5.1358 | 40.75
2022-11-05 00:30 | 44870.0208 | 0 | 4.883 | 40.75
2022-11-05 01:00 | 44870.0417 | 0 | 4.7194 | 40.75
2022-11-05 01:30 | 44870.0625 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-05 02:00 | 44870.0833 | 0 | 4.5395 | 40.75
2022-11-05 02:30 | 44870.1042 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-05 03:00 | 44870.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-05 03:30 | 44870.1458 | 0 | 4.3808 | 40.75
2022-11-05 04:00 | 44870.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2022-11-05 04:30 | 44870.1875 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-05 05:00 | 44870.2083 | 0 | 4.3009 | 40.75
2022-11-05 05:30 | 44870.2292 | 0 | 3.7438 | 40.75
2022-11-05 06:00 | 44870.25 | 0 | 3.507 | 40.75
2022-11-05 06:30 | 44870.2708 | 0 | 2.2793 | 40.75
2022-11-05 07:00 | 44870.2917 | 0 | 1.9562 | 40.75
2022-11-05 07:30 | 44870.3125 | 0 | 1.85 | 40.75
2022-11-05 08:00 | 44870.3333 | 0 | 2.1489 | 40.75
2022-11-05 08:30 | 44870.3542 | 0 | 2.1024 | 40.75
2022-11-05 09:00 | 44870.375 | 0 | 2.2973 | 40.75
2022-11-05 09:30 | 44870.3958 | 0 | 2.6111 | 40.75
2022-11-05 10:00 | 44870.4167 | 0 | 1.9372 | 40.75
2022-11-05 10:30 | 44870.4375 | 0 | 2.2296 | 40.75
2022-11-05 11:00 | 44870.4583 | 0 | 2.3606 | 40.75
2022-11-05 11:30 | 44870.4792 | 0 | 2.4186 | 40.75
2022-11-05 12:00 | 44870.5 | 0 | 2.7574 | 40.75
2022-11-05 12:30 | 44870.5208 | 0 | 2.7849 | 40.75
2022-11-05 13:00 | 44870.5417 | 0 | 1.7706 | 40.75
2022-11-05 13:30 | 44870.5625 | 0 | 1.724 | 40.75
2022-11-05 14:00 | 44870.5833 | 0 | 1.9251 | 40.75
2022-11-05 14:30 | 44870.6042 | 0 | 1.6192 | 40.75
2022-11-05 15:00 | 44870.625 | 0 | 1.867 | 40.75
2022-11-05 15:30 | 44870.6458 | 0 | 3.4718 | 40.75
2022-11-05 16:00 | 44870.6667 | 0 | 5.0828 | 40.75
2022-11-05 16:30 | 44870.6875 | 0 | 6.1036 | 40.75
2022-11-05 17:00 | 44870.7083 | 0 | 7.0811 | 40.75
2022-11-05 17:30 | 44870.7292 | 0 | 7.7932 | 40.75
2022-11-05 18:00 | 44870.75 | 0 | 8.3574 | 40.75
2022-11-05 18:30 | 44870.7708 | 0 | 8.6987 | 40.75
2022-11-05 19:00 | 44870.7917 | 0 | 8.4115 | 40.75
2022-11-05 19:30 | 44870.8125 | 0 | 8.2929 | 40.75
2022-11-05 20:00 | 44870.8333 | 0 | 7.9917 | 40.75
2022-11-05 20:30 | 44870.8542 | 0 | 7.6284 | 40.75
2022-11-05 21:00 | 44870.875 | 0 | 7.2693 | 40.75
2022-11-05 21:30 | 44870.8958 | 0 | 6.8965 | 40.75
2022-11-05 22:00 | 44870.9167 | 0 | 6.5091 | 40.75
2022-11-05 22:30 | 44870.9375 | 0 | 6.264 | 40.75
2022-11-05 23:00 | 44870.9583 | 0 | 5.8753 | 40.75
2022-11-05 23:30 | 44870.9792 | 0 | 5.4286 | 40.75
2022-11-06 | 44871 | 0 | 5.0984 | 40.75
2022-11-06 00:30 | 44871.0208 | 0 | 4.9463 | 40.75
2022-11-06 01:00 | 44871.0417 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-06 01:30 | 44871.0625 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-11-06 02:00 | 44871.0833 | 0 | 4.6289 | 40.75
2022-11-06 02:30 | 44871.1042 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-06 03:00 | 44871.125 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-11-06 03:30 | 44871.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-06 04:00 | 44871.1667 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-06 04:30 | 44871.1875 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-06 05:00 | 44871.2083 | 0 | 4.3951 | 40.75
2022-11-06 05:30 | 44871.2292 | 0 | 3.9762 | 40.75
2022-11-06 06:00 | 44871.25 | 0 | 3.234 | 40.75
2022-11-06 06:30 | 44871.2708 | 0 | 3.3167 | 40.75
2022-11-06 07:00 | 44871.2917 | 0 | 3.0779 | 40.75
2022-11-06 07:30 | 44871.3125 | 0 | 2.2236 | 40.75
2022-11-06 08:00 | 44871.3333 | 0 | 3.0123 | 40.75
2022-11-06 08:30 | 44871.3542 | 0 | 3.4428 | 40.75
2022-11-06 09:00 | 44871.375 | 0 | 2.8308 | 40.75
2022-11-06 09:30 | 44871.3958 | 0 | 2.0681 | 40.75
2022-11-06 10:00 | 44871.4167 | 0 | 2.82 | 40.75
2022-11-06 10:30 | 44871.4375 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-11-06 11:00 | 44871.4583 | 0 | 3.5394 | 40.75
2022-11-06 11:30 | 44871.4792 | 0 | 3.5809 | 40.75
2022-11-06 12:00 | 44871.5 | 0 | 3.4688 | 40.75
2022-11-06 12:30 | 44871.5208 | 0 | 3.3613 | 40.75
2022-11-06 13:00 | 44871.5417 | 0 | 2.9779 | 40.75
2022-11-06 13:30 | 44871.5625 | 0 | 2.2552 | 40.75
2022-11-06 14:00 | 44871.5833 | 0 | 1.6458 | 40.75
2022-11-06 14:30 | 44871.6042 | 0 | 1.5239 | 40.75
2022-11-06 15:00 | 44871.625 | 0 | 2.6163 | 40.75
2022-11-06 15:30 | 44871.6458 | 0 | 3.2671 | 40.75
2022-11-06 16:00 | 44871.6667 | 0 | 4.8187 | 40.75
2022-11-06 16:30 | 44871.6875 | 0 | 6.2633 | 40.75
2022-11-06 17:00 | 44871.7083 | 0 | 7.5748 | 40.75
2022-11-06 17:30 | 44871.7292 | 0 | 8.9698 | 40.75
2022-11-06 18:00 | 44871.75 | 0 | 9.6756 | 40.75
2022-11-06 18:30 | 44871.7708 | 0 | 9.871 | 40.75
2022-11-06 19:00 | 44871.7917 | 0 | 9.5811 | 40.75
2022-11-06 19:30 | 44871.8125 | 0 | 9.0217 | 40.75
2022-11-06 20:00 | 44871.8333 | 0 | 8.5275 | 40.75
2022-11-06 20:30 | 44871.8542 | 0 | 7.9272 | 40.75
2022-11-06 21:00 | 44871.875 | 0 | 7.5629 | 40.75
2022-11-06 21:30 | 44871.8958 | 0 | 7.0839 | 40.75
2022-11-06 22:00 | 44871.9167 | 0 | 6.5468 | 40.75
2022-11-06 22:30 | 44871.9375 | 0 | 6.0949 | 40.75
2022-11-06 23:00 | 44871.9583 | 0 | 5.7759 | 40.75
2022-11-06 23:30 | 44871.9792 | 0 | 5.4509 | 40.75
2022-11-07 | 44872 | 0 | 5.1133 | 40.75
2022-11-07 00:30 | 44872.0208 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-11-07 01:00 | 44872.0417 | 0 | 4.6784 | 40.75
2022-11-07 01:30 | 44872.0625 | 0 | 4.6774 | 40.75
2022-11-07 02:00 | 44872.0833 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-07 02:30 | 44872.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-07 03:00 | 44872.125 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-11-07 03:30 | 44872.1458 | 0 | 4.5486 | 40.75
2022-11-07 04:00 | 44872.1667 | 0 | 4.669 | 40.75
2022-11-07 04:30 | 44872.1875 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-11-07 05:00 | 44872.2083 | 0 | 4.9398 | 40.75
2022-11-07 05:30 | 44872.2292 | 0 | 4.5118 | 40.75
2022-11-07 06:00 | 44872.25 | 0 | 3.5019 | 40.75
2022-11-07 06:30 | 44872.2708 | 0 | 2.9792 | 40.75
2022-11-07 07:00 | 44872.2917 | 0 | 2.5777 | 40.75
2022-11-07 07:30 | 44872.3125 | 0 | 2.6318 | 40.75
2022-11-07 08:00 | 44872.3333 | 0 | 1.6689 | 40.75
2022-11-07 08:30 | 44872.3542 | 0 | 1.8291 | 40.75
2022-11-07 09:00 | 44872.375 | 0 | 2.7767 | 40.75
2022-11-07 09:30 | 44872.3958 | 0 | 3.0893 | 40.75
2022-11-07 10:00 | 44872.4167 | 0 | 3.1715 | 40.75
2022-11-07 10:30 | 44872.4375 | 0 | 2.364 | 40.75
2022-11-07 11:00 | 44872.4583 | 0 | 2.9333 | 40.75
2022-11-07 11:30 | 44872.4792 | 0 | 3.576 | 40.75
2022-11-07 12:00 | 44872.5 | 0 | 3.6386 | 40.75
2022-11-07 12:30 | 44872.5208 | 0 | 3.3384 | 40.75
2022-11-07 13:00 | 44872.5417 | 0 | 3.2455 | 40.75
2022-11-07 13:30 | 44872.5625 | 0 | 2.922 | 40.75
2022-11-07 14:00 | 44872.5833 | 0 | 2.2706 | 40.75
2022-11-07 14:30 | 44872.6042 | 0 | 1.6144 | 40.75
2022-11-07 15:00 | 44872.625 | 0 | 1.5649 | 40.75
2022-11-07 15:30 | 44872.6458 | 0 | 2.4227 | 40.75
2022-11-07 16:00 | 44872.6667 | 0 | 3.9763 | 40.75
2022-11-07 16:30 | 44872.6875 | 0 | 5.5885 | 40.75
2022-11-07 17:00 | 44872.7083 | 0 | 7.1492 | 40.75
2022-11-07 17:30 | 44872.7292 | 0 | 8.5233 | 40.75
2022-11-07 18:00 | 44872.75 | 0 | 9.4868 | 40.75
2022-11-07 18:30 | 44872.7708 | 0 | 10.1059 | 40.75
2022-11-07 19:00 | 44872.7917 | 0 | 9.6412 | 40.75
2022-11-07 19:30 | 44872.8125 | 0 | 9.0368 | 40.75
2022-11-07 20:00 | 44872.8333 | 0 | 8.7713 | 40.75
2022-11-07 20:30 | 44872.8542 | 0 | 8.2365 | 40.75
2022-11-07 21:00 | 44872.875 | 0 | 7.748 | 40.75
2022-11-07 21:30 | 44872.8958 | 0 | 7.1395 | 40.75
2022-11-07 22:00 | 44872.9167 | 0 | 6.4149 | 40.75
2022-11-07 22:30 | 44872.9375 | 0 | 5.8985 | 40.75
2022-11-07 23:00 | 44872.9583 | 0 | 5.425 | 40.75
2022-11-07 23:30 | 44872.9792 | 0 | 5.096 | 40.75
2022-11-08 | 44873 | 0 | 4.8124 | 40.75
2022-11-08 00:30 | 44873.0208 | 0 | 4.6971 | 40.75
2022-11-08 01:00 | 44873.0417 | 0 | 4.6065 | 40.75
2022-11-08 01:30 | 44873.0625 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-08 02:00 | 44873.0833 | 0 | 4.4925 | 40.75
2022-11-08 02:30 | 44873.1042 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-08 03:00 | 44873.125 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-08 03:30 | 44873.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-08 04:00 | 44873.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-11-08 04:30 | 44873.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-08 05:00 | 44873.2083 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-11-08 05:30 | 44873.2292 | 0 | 4.4102 | 40.75
2022-11-08 06:00 | 44873.25 | 0 | 3.7141 | 40.75
2022-11-08 06:30 | 44873.2708 | 0 | 3.0776 | 40.75
2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 0 | 2.5295 | 40.75
2022-11-08 07:30 | 44873.3125 | 0 | 2.0172 | 40.75
2022-11-08 08:00 | 44873.3333 | 0 | 3.3279 | 40.75
2022-11-08 08:30 | 44873.3542 | 0 | 2.3988 | 40.75
2022-11-08 09:00 | 44873.375 | 0 | 2.1834 | 40.75
2022-11-08 09:30 | 44873.3958 | 0 | 2.4821 | 40.75
2022-11-08 10:00 | 44873.4167 | 0 | 2.1329 | 40.75
2022-11-08 10:30 | 44873.4375 | 0 | 2.8417 | 40.75
2022-11-08 11:00 | 44873.4583 | 0 | 1.8522 | 40.75
2022-11-08 11:30 | 44873.4792 | 0 | 1.7114 | 40.75
2022-11-08 12:00 | 44873.5 | 0 | 1.6687 | 40.75
2022-11-08 12:30 | 44873.5208 | 0 | 3.9773 | 40.75
2022-11-08 13:00 | 44873.5417 | 0 | 4.4331 | 40.75
2022-11-08 13:30 | 44873.5625 | 0 | 3.3377 | 40.75
2022-11-08 14:00 | 44873.5833 | 0 | 2.343 | 40.75
2022-11-08 14:30 | 44873.6042 | 0 | 2.8809 | 40.75
2022-11-08 15:00 | 44873.625 | 0 | 4.1277 | 40.75
2022-11-08 15:30 | 44873.6458 | 0 | 3.2414 | 40.75
2022-11-08 16:00 | 44873.6667 | 0 | 4.0714 | 40.75
2022-11-08 16:30 | 44873.6875 | 0 | 5.0486 | 40.75
2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | 0 | 7.1619 | 40.75
2022-11-08 17:30 | 44873.7292 | 0 | 8.4811 | 40.75
2022-11-08 18:00 | 44873.75 | 0 | 9.2027 | 40.75
2022-11-08 18:30 | 44873.7708 | 0 | 9.7054 | 40.75
2022-11-08 19:00 | 44873.7917 | 0 | 9.4102 | 40.75
2022-11-08 19:30 | 44873.8125 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-11-08 20:00 | 44873.8333 | 0 | 8.6323 | 40.75
2022-11-08 20:30 | 44873.8542 | 0 | 8.1683 | 40.75
2022-11-08 21:00 | 44873.875 | 0 | 7.6972 | 40.75
2022-11-08 21:30 | 44873.8958 | 0 | 7.0026 | 40.75
2022-11-08 22:00 | 44873.9167 | 0 | 6.3817 | 40.75
2022-11-08 22:30 | 44873.9375 | 0 | 6.0666 | 40.75
2022-11-08 23:00 | 44873.9583 | 0 | 5.6245 | 40.75
2022-11-08 23:30 | 44873.9792 | 0 | 5.2501 | 40.75
2022-11-09 | 44874 | 0 | 4.9131 | 40.75
2022-11-09 00:30 | 44874.0208 | 0 | 4.7417 | 40.75
2022-11-09 01:00 | 44874.0417 | 0 | 4.6027 | 40.75
2022-11-09 01:30 | 44874.0625 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-09 02:00 | 44874.0833 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-09 02:30 | 44874.1042 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-09 03:00 | 44874.125 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-09 03:30 | 44874.1458 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-09 04:00 | 44874.1667 | 0 | 4.6877 | 40.75
2022-11-09 04:30 | 44874.1875 | 0 | 4.7756 | 40.75
2022-11-09 05:00 | 44874.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-09 05:30 | 44874.2292 | 0 | 4.48 | 40.75
2022-11-09 06:00 | 44874.25 | 0 | 3.6615 | 40.75
2022-11-09 06:30 | 44874.2708 | 0 | 3.098 | 40.75
2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 0 | 2.1893 | 40.75
2022-11-09 07:30 | 44874.3125 | 0 | 1.7117 | 40.75
2022-11-09 08:00 | 44874.3333 | 0 | 1.7347 | 40.75
2022-11-09 08:30 | 44874.3542 | 0 | 1.9265 | 40.75
2022-11-09 09:00 | 44874.375 | 0 | 1.6986 | 40.75
2022-11-09 09:30 | 44874.3958 | 0 | 2.0794 | 40.75
2022-11-09 10:00 | 44874.4167 | 0 | 3.897 | 40.75
2022-11-09 10:30 | 44874.4375 | 0 | 7.1495 | 40.75
2022-11-09 11:00 | 44874.4583 | 0 | 8.0671 | 40.75
2022-11-09 11:30 | 44874.4792 | 0 | 7.371 | 40.75
2022-11-09 12:00 | 44874.5 | 0 | 7.6165 | 40.75
2022-11-09 12:30 | 44874.5208 | 0 | 7.9425 | 40.75
2022-11-09 13:00 | 44874.5417 | 0 | 5.3915 | 40.75
2022-11-09 13:30 | 44874.5625 | 0 | 2.7004 | 40.75
2022-11-09 14:00 | 44874.5833 | 0 | 2.3739 | 40.75
2022-11-09 14:30 | 44874.6042 | 0 | 1.7927 | 40.75
2022-11-09 15:00 | 44874.625 | 0 | 1.4148 | 40.75
2022-11-09 15:30 | 44874.6458 | 0 | 2.2341 | 40.75
2022-11-09 16:00 | 44874.6667 | 0 | 3.9198 | 40.75
2022-11-09 16:30 | 44874.6875 | 0 | 5.2372 | 40.75
2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | 0 | 6.8196 | 40.75
2022-11-09 17:30 | 44874.7292 | 0 | 8.2854 | 40.75
2022-11-09 18:00 | 44874.75 | 0 | 9.1142 | 40.75
2022-11-09 18:30 | 44874.7708 | 0 | 9.7052 | 40.75
2022-11-09 19:00 | 44874.7917 | 0 | 9.4177 | 40.75
2022-11-09 19:30 | 44874.8125 | 0 | 9.0447 | 40.75
2022-11-09 20:00 | 44874.8333 | 0 | 8.7658 | 40.75
2022-11-09 20:30 | 44874.8542 | 0 | 8.1421 | 40.75
2022-11-09 21:00 | 44874.875 | 0 | 7.6087 | 40.75
2022-11-09 21:30 | 44874.8958 | 0 | 7.1169 | 40.75
2022-11-09 22:00 | 44874.9167 | 0 | 6.4357 | 40.75
2022-11-09 22:30 | 44874.9375 | 0 | 6.1026 | 40.75
2022-11-09 23:00 | 44874.9583 | 0 | 5.5713 | 40.75
2022-11-09 23:30 | 44874.9792 | 0 | 5.2031 | 40.75
2022-11-10 | 44875 | 0 | 4.9711 | 40.75
2022-11-10 00:30 | 44875.0208 | 0 | 4.8301 | 40.75
2022-11-10 01:00 | 44875.0417 | 0 | 4.6882 | 40.75
2022-11-10 01:30 | 44875.0625 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-10 02:00 | 44875.0833 | 0 | 4.5407 | 40.75
2022-11-10 02:30 | 44875.1042 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-10 03:00 | 44875.125 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-11-10 03:30 | 44875.1458 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-10 04:00 | 44875.1667 | 0 | 4.6094 | 40.75
2022-11-10 04:30 | 44875.1875 | 0 | 4.6937 | 40.75
2022-11-10 05:00 | 44875.2083 | 0 | 4.9362 | 40.75
2022-11-10 05:30 | 44875.2292 | 0 | 4.7545 | 40.75
2022-11-10 06:00 | 44875.25 | 0 | 5.0006 | 40.75
2022-11-10 06:30 | 44875.2708 | 0 | 3.6468 | 40.75
2022-11-10 07:00 | 44875.2917 | 0 | 2.0125 | 40.75
2022-11-10 07:30 | 44875.3125 | 0 | 1.6673 | 40.75
2022-11-10 08:00 | 44875.3333 | 0 | 2.0156 | 40.75
2022-11-10 08:30 | 44875.3542 | 0 | 2.0634 | 40.75
2022-11-10 09:00 | 44875.375 | 0 | 2.7756 | 40.75
2022-11-10 09:30 | 44875.3958 | 0 | 3.6145 | 40.75
2022-11-10 10:00 | 44875.4167 | 0 | 3.733 | 40.75
2022-11-10 10:30 | 44875.4375 | 0 | 4.077 | 40.75
2022-11-10 11:00 | 44875.4583 | 0 | 3.8564 | 40.75
2022-11-10 11:30 | 44875.4792 | 0 | 3.9837 | 40.75
2022-11-10 12:00 | 44875.5 | 0 | 3.9824 | 40.75
2022-11-10 12:30 | 44875.5208 | 0 | 3.7404 | 40.75
2022-11-10 13:00 | 44875.5417 | 0 | 3.5798 | 40.75
2022-11-10 13:30 | 44875.5625 | 0 | 3.1748 | 40.75
2022-11-10 14:00 | 44875.5833 | 0 | 2.271 | 40.75
2022-11-10 14:30 | 44875.6042 | 0 | 0.98999 | 40.75
2022-11-10 15:00 | 44875.625 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 15:30 | 44875.6458 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 16:00 | 44875.6667 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 16:30 | 44875.6875 | 0 | 0.02737 | 40.75
2022-11-10 17:00 | 44875.7083 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 17:30 | 44875.7292 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 18:00 | 44875.75 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 18:30 | 44875.7708 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 19:00 | 44875.7917 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 19:30 | 44875.8125 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 20:00 | 44875.8333 | 0 | 0.08211 | 40.75
2022-11-10 20:30 | 44875.8542 | 0 | 0.17866 | 40.75
2022-11-10 21:00 | 44875.875 | 0 | 0.17866 | 40.75
2022-11-10 21:30 | 44875.8958 | 0 | 0.096551 | 40.75
2022-11-10 22:00 | 44875.9167 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 22:30 | 44875.9375 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 23:00 | 44875.9583 | 0 | 0.032184 | 40.75
2022-11-10 23:30 | 44875.9792 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-11 | 44876 | 0 | 1.2009 | 40.75
2022-11-11 00:30 | 44876.0208 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-11-11 01:00 | 44876.0417 | 0 | 4.6414 | 40.75
2022-11-11 01:30 | 44876.0625 | 0 | 4.5432 | 40.75
2022-11-11 02:00 | 44876.0833 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-11 02:30 | 44876.1042 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-11 03:00 | 44876.125 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-11 03:30 | 44876.1458 | 0 | 4.4183 | 40.75
2022-11-11 04:00 | 44876.1667 | 0 | 4.5474 | 40.75
2022-11-11 04:30 | 44876.1875 | 0 | 4.6541 | 40.75
2022-11-11 05:00 | 44876.2083 | 0 | 4.748 | 40.75
2022-11-11 05:30 | 44876.2292 | 0 | 4.1751 | 40.75
2022-11-11 06:00 | 44876.25 | 0 | 3.5291 | 40.75
2022-11-11 06:30 | 44876.2708 | 0 | 2.8302 | 40.75
2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 0 | 2.1457 | 40.75
2022-11-11 07:30 | 44876.3125 | 0 | 1.7189 | 40.75
2022-11-11 08:00 | 44876.3333 | 0 | 1.649 | 40.75
2022-11-11 08:30 | 44876.3542 | 0 | 1.5892 | 40.75
2022-11-11 09:00 | 44876.375 | 0 | 1.5609 | 40.75
2022-11-11 09:30 | 44876.3958 | 0 | 1.4667 | 40.75
2022-11-11 10:00 | 44876.4167 | 0 | 2.1693 | 40.75
2022-11-11 10:30 | 44876.4375 | 0 | 2.6125 | 40.75
2022-11-11 11:00 | 44876.4583 | 0 | 3.3385 | 40.75
2022-11-11 11:30 | 44876.4792 | 0 | 3.1528 | 40.75
2022-11-11 12:00 | 44876.5 | 0 | 3.3093 | 40.75
2022-11-11 12:30 | 44876.5208 | 0 | 3.2346 | 40.75
2022-11-11 13:00 | 44876.5417 | 0 | 2.5325 | 40.75
2022-11-11 13:30 | 44876.5625 | 0 | 2.1911 | 40.75
2022-11-11 14:00 | 44876.5833 | 0 | 1.6168 | 40.75
2022-11-11 14:30 | 44876.6042 | 0 | 1.39 | 40.75
2022-11-11 15:00 | 44876.625 | 0 | 1.676 | 40.75
2022-11-11 15:30 | 44876.6458 | 0 | 2.9685 | 40.75
2022-11-11 16:00 | 44876.6667 | 0 | 4.7306 | 40.75
2022-11-11 16:30 | 44876.6875 | 0 | 7.8256 | 40.75
2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | 0 | 7.8105 | 40.75
2022-11-11 17:30 | 44876.7292 | 0 | 7.5841 | 40.75
2022-11-11 18:00 | 44876.75 | 0 | 8.3899 | 40.75
2022-11-11 18:30 | 44876.7708 | 0 | 8.8938 | 40.75
2022-11-11 19:00 | 44876.7917 | 0 | 8.8716 | 40.75
2022-11-11 19:30 | 44876.8125 | 0 | 8.5016 | 40.75
2022-11-11 20:00 | 44876.8333 | 0 | 8.2263 | 40.75
2022-11-11 20:30 | 44876.8542 | 0 | 7.5816 | 40.75
2022-11-11 21:00 | 44876.875 | 0 | 7.3484 | 40.75
2022-11-11 21:30 | 44876.8958 | 0 | 6.9303 | 40.75
2022-11-11 22:00 | 44876.9167 | 0 | 6.5826 | 40.75
2022-11-11 22:30 | 44876.9375 | 0 | 6.2382 | 40.75
2022-11-11 23:00 | 44876.9583 | 0 | 5.8136 | 40.75
2022-11-11 23:30 | 44876.9792 | 0 | 5.3592 | 40.75
2022-11-12 | 44877 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-12 00:30 | 44877.0208 | 0 | 5.0031 | 40.75
2022-11-12 01:00 | 44877.0417 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-11-12 01:30 | 44877.0625 | 0 | 4.7293 | 40.75
2022-11-12 02:00 | 44877.0833 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-11-12 02:30 | 44877.1042 | 0 | 4.5619 | 40.75
2022-11-12 03:00 | 44877.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-12 03:30 | 44877.1458 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-12 04:00 | 44877.1667 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-12 04:30 | 44877.1875 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-12 05:00 | 44877.2083 | 0 | 4.3344 | 40.75
2022-11-12 05:30 | 44877.2292 | 0 | 3.8088 | 40.75
2022-11-12 06:00 | 44877.25 | 0 | 3.0439 | 40.75
2022-11-12 06:30 | 44877.2708 | 0 | 2.3897 | 40.75
2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 0 | 2.0736 | 40.75
2022-11-12 07:30 | 44877.3125 | 0 | 1.7751 | 40.75
2022-11-12 08:00 | 44877.3333 | 0 | 2.0207 | 40.75
2022-11-12 08:30 | 44877.3542 | 0 | 2.1084 | 40.75
2022-11-12 09:00 | 44877.375 | 0 | 2.4836 | 40.75
2022-11-12 09:30 | 44877.3958 | 0 | 2.8701 | 40.75
2022-11-12 10:00 | 44877.4167 | 0 | 3.1021 | 40.75
2022-11-12 10:30 | 44877.4375 | 0 | 3.1266 | 40.75
2022-11-12 11:00 | 44877.4583 | 0 | 3.0954 | 40.75
2022-11-12 11:30 | 44877.4792 | 0 | 2.8231 | 40.75
2022-11-12 12:00 | 44877.5 | 0 | 2.3872 | 40.75
2022-11-12 12:30 | 44877.5208 | 0 | 1.7528 | 40.75
2022-11-12 13:00 | 44877.5417 | 0 | 1.7522 | 40.75
2022-11-12 13:30 | 44877.5625 | 0 | 1.7464 | 40.75
2022-11-12 14:00 | 44877.5833 | 0 | 2.2131 | 40.75
2022-11-12 14:30 | 44877.6042 | 0 | 2.1807 | 40.75
2022-11-12 15:00 | 44877.625 | 0 | 3.8658 | 40.75
2022-11-12 15:30 | 44877.6458 | 0 | 6.1043 | 40.75
2022-11-12 16:00 | 44877.6667 | 0 | 6.5155 | 40.75
2022-11-12 16:30 | 44877.6875 | 0 | 7.9869 | 40.75
2022-11-12 17:00 | 44877.7083 | 0 | 8.2614 | 40.75
2022-11-12 17:30 | 44877.7292 | 0 | 8.7058 | 40.75
2022-11-12 18:00 | 44877.75 | 0 | 9.1026 | 40.75
2022-11-12 18:30 | 44877.7708 | 0 | 9.4594 | 40.75
2022-11-12 19:00 | 44877.7917 | 0 | 9.3869 | 40.75
2022-11-12 19:30 | 44877.8125 | 0 | 8.9571 | 40.75
2022-11-12 20:00 | 44877.8333 | 0 | 8.7097 | 40.75
2022-11-12 20:30 | 44877.8542 | 0 | 8.3337 | 40.75
2022-11-12 21:00 | 44877.875 | 0 | 7.9318 | 40.75
2022-11-12 21:30 | 44877.8958 | 0 | 7.4808 | 40.75
2022-11-12 22:00 | 44877.9167 | 0 | 6.9973 | 40.75
2022-11-12 22:30 | 44877.9375 | 0 | 6.7054 | 40.75
2022-11-12 23:00 | 44877.9583 | 0 | 6.1583 | 40.75
2022-11-12 23:30 | 44877.9792 | 0 | 5.8656 | 40.75
2022-11-13 | 44878 | 0 | 5.538 | 40.75
2022-11-13 00:30 | 44878.0208 | 0 | 5.3073 | 40.75
2022-11-13 01:00 | 44878.0417 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-13 01:30 | 44878.0625 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-11-13 02:00 | 44878.0833 | 0 | 4.8816 | 40.75
2022-11-13 02:30 | 44878.1042 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-11-13 03:00 | 44878.125 | 0 | 4.6935 | 40.75
2022-11-13 03:30 | 44878.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-11-13 04:00 | 44878.1667 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-11-13 04:30 | 44878.1875 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-11-13 05:00 | 44878.2083 | 0 | 4.4604 | 40.75
2022-11-13 05:30 | 44878.2292 | 0 | 3.8108 | 40.75
2022-11-13 06:00 | 44878.25 | 0 | 3.0752 | 40.75
2022-11-13 06:30 | 44878.2708 | 0 | 2.4583 | 40.75
2022-11-13 07:00 | 44878.2917 | 0 | 1.9837 | 40.75
2022-11-13 07:30 | 44878.3125 | 0 | 1.7787 | 40.75
2022-11-13 08:00 | 44878.3333 | 0 | 1.6116 | 40.75
2022-11-13 08:30 | 44878.3542 | 0 | 1.9246 | 40.75
2022-11-13 09:00 | 44878.375 | 0 | 1.7259 | 40.75
2022-11-13 09:30 | 44878.3958 | 0 | 2.3172 | 40.75
2022-11-13 10:00 | 44878.4167 | 0 | 2.2407 | 40.75
2022-11-13 10:30 | 44878.4375 | 0 | 2.0465 | 40.75
2022-11-13 11:00 | 44878.4583 | 0 | 1.9241 | 40.75
2022-11-13 11:30 | 44878.4792 | 0 | 2.131 | 40.75
2022-11-13 12:00 | 44878.5 | 0 | 1.8457 | 40.75
2022-11-13 12:30 | 44878.5208 | 0 | 1.692 | 40.75
2022-11-13 13:00 | 44878.5417 | 0 | 1.3376 | 40.75
2022-11-13 13:30 | 44878.5625 | 0 | 1.1721 | 40.75
2022-11-13 14:00 | 44878.5833 | 0 | 1.5201 | 40.75
2022-11-13 14:30 | 44878.6042 | 0 | 2.5528 | 40.75
2022-11-13 15:00 | 44878.625 | 0 | 3.9027 | 40.75
2022-11-13 15:30 | 44878.6458 | 0 | 5.2151 | 40.75
2022-11-13 16:00 | 44878.6667 | 0 | 6.8022 | 40.75
2022-11-13 16:30 | 44878.6875 | 0 | 8.5397 | 40.75
2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | 0 | 9.8202 | 40.75
2022-11-13 17:30 | 44878.7292 | 0 | 10.8108 | 40.75
2022-11-13 18:00 | 44878.75 | 0 | 11.1887 | 40.75
2022-11-13 18:30 | 44878.7708 | 0 | 11.252 | 40.75
2022-11-13 19:00 | 44878.7917 | 0 | 10.925 | 40.75
2022-11-13 19:30 | 44878.8125 | 0 | 10.409 | 40.75
2022-11-13 20:00 | 44878.8333 | 0 | 9.9064 | 40.75
2022-11-13 20:30 | 44878.8542 | 0 | 9.2674 | 40.75
2022-11-13 21:00 | 44878.875 | 0 | 8.7478 | 40.75
2022-11-13 21:30 | 44878.8958 | 0 | 8.0117 | 40.75
2022-11-13 22:00 | 44878.9167 | 0 | 7.3343 | 40.75
2022-11-13 22:30 | 44878.9375 | 0 | 6.9371 | 40.75
2022-11-13 23:00 | 44878.9583 | 0 | 6.3896 | 40.75
2022-11-13 23:30 | 44878.9792 | 0 | 5.9235 | 40.75
2022-11-14 | 44879 | 0 | 5.6316 | 40.75
2022-11-14 00:30 | 44879.0208 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-11-14 01:00 | 44879.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-14 01:30 | 44879.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-11-14 02:00 | 44879.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-11-14 02:30 | 44879.1042 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-11-14 03:00 | 44879.125 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-11-14 03:30 | 44879.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-11-14 04:00 | 44879.1667 | 0 | 5.081 | 40.75
2022-11-14 04:30 | 44879.1875 | 0 | 5.1639 | 40.75
2022-11-14 05:00 | 44879.2083 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-14 05:30 | 44879.2292 | 0 | 4.8959 | 40.75
2022-11-14 06:00 | 44879.25 | 0 | 4.2019 | 40.75
2022-11-14 06:30 | 44879.2708 | 0 | 4.1066 | 40.75
2022-11-14 07:00 | 44879.2917 | 0 | 4.3397 | 40.75
2022-11-14 07:30 | 44879.3125 | 0 | 4.9241 | 40.75
2022-11-14 08:00 | 44879.3333 | 0 | 3.9179 | 40.75
2022-11-14 08:30 | 44879.3542 | 0 | 1.5831 | 40.75
2022-11-14 09:00 | 44879.375 | 0 | 1.946 | 40.75
2022-11-14 09:30 | 44879.3958 | 0 | 2.0961 | 40.75
2022-11-14 10:00 | 44879.4167 | 0 | 1.7348 | 40.75
2022-11-14 10:30 | 44879.4375 | 0 | 1.3176 | 40.75
2022-11-14 11:00 | 44879.4583 | 0 | 2.5629 | 40.75
2022-11-14 11:30 | 44879.4792 | 0 | 3.4421 | 40.75
2022-11-14 12:00 | 44879.5 | 0 | 2.5802 | 40.75
2022-11-14 12:30 | 44879.5208 | 0 | 1.8109 | 40.75
2022-11-14 13:00 | 44879.5417 | 0 | 1.186 | 40.75
2022-11-14 13:30 | 44879.5625 | 0 | 1.0014 | 40.75
2022-11-14 14:00 | 44879.5833 | 0 | 1.5554 | 40.75
2022-11-14 14:30 | 44879.6042 | 0 | 3.5814 | 40.75
2022-11-14 15:00 | 44879.625 | 0 | 5.7104 | 40.75
2022-11-14 15:30 | 44879.6458 | 0 | 5.4523 | 40.75
2022-11-14 16:00 | 44879.6667 | 0 | 7.1265 | 40.75
2022-11-14 16:30 | 44879.6875 | 0 | 9.0418 | 40.75
2022-11-14 17:00 | 44879.7083 | 0 | 10.4643 | 40.75
2022-11-14 17:30 | 44879.7292 | 0 | 11.282 | 40.75
2022-11-14 18:00 | 44879.75 | 0 | 11.805 | 40.75
2022-11-14 18:30 | 44879.7708 | 0 | 12.2351 | 40.75
2022-11-14 19:00 | 44879.7917 | 0 | 11.8825 | 40.75
2022-11-14 19:30 | 44879.8125 | 0 | 11.2536 | 40.75
2022-11-14 20:00 | 44879.8333 | 0 | 10.7371 | 40.75
2022-11-14 20:30 | 44879.8542 | 0 | 10.0244 | 40.75
2022-11-14 21:00 | 44879.875 | 0 | 9.2308 | 40.75
2022-11-14 21:30 | 44879.8958 | 0 | 8.4449 | 40.75
2022-11-14 22:00 | 44879.9167 | 0 | 7.6537 | 40.75
2022-11-14 22:30 | 44879.9375 | 0 | 7.0409 | 40.75
2022-11-14 23:00 | 44879.9583 | 0 | 6.5128 | 40.75
2022-11-14 23:30 | 44879.9792 | 0 | 6.069 | 40.75
2022-11-15 | 44880 | 0 | 5.6842 | 40.75
2022-11-15 00:30 | 44880.0208 | 0 | 5.3743 | 40.75
2022-11-15 01:00 | 44880.0417 | 0 | 5.2071 | 40.75
2022-11-15 01:30 | 44880.0625 | 0 | 5.0979 | 40.75
2022-11-15 02:00 | 44880.0833 | 0 | 5.0094 | 40.75
2022-11-15 02:30 | 44880.1042 | 0 | 4.9283 | 40.75
2022-11-15 03:00 | 44880.125 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-15 03:30 | 44880.1458 | 0 | 4.8202 | 40.75
2022-11-15 04:00 | 44880.1667 | 0 | 4.9917 | 40.75
2022-11-15 04:30 | 44880.1875 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-11-15 05:00 | 44880.2083 | 0 | 4.95 | 40.75
2022-11-15 05:30 | 44880.2292 | 0 | 4.4251 | 40.75
2022-11-15 06:00 | 44880.25 | 0 | 3.8218 | 40.75
2022-11-15 06:30 | 44880.2708 | 0 | 3.1737 | 40.75
2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 0 | 2.5366 | 40.75
2022-11-15 07:30 | 44880.3125 | 0 | 1.8502 | 40.75
2022-11-15 08:00 | 44880.3333 | 0 | 1.3546 | 40.75
2022-11-15 08:30 | 44880.3542 | 0 | 1.1015 | 40.75
2022-11-15 09:00 | 44880.375 | 0 | 1.072 | 40.75
2022-11-15 09:30 | 44880.3958 | 0 | 1.0422 | 40.75
2022-11-15 10:00 | 44880.4167 | 0 | 1.1764 | 40.75
2022-11-15 10:30 | 44880.4375 | 0 | 1.1202 | 40.75
2022-11-15 11:00 | 44880.4583 | 0 | 1.0742 | 40.75
2022-11-15 11:30 | 44880.4792 | 0 | 0.8597 | 40.75
2022-11-15 12:00 | 44880.5 | 0 | 0.86736 | 40.75
2022-11-15 12:30 | 44880.5208 | 0 | 0.80036 | 40.75
2022-11-15 13:00 | 44880.5417 | 0 | 0.84503 | 40.75
2022-11-15 13:30 | 44880.5625 | 0 | 1.4809 | 40.75
2022-11-15 14:00 | 44880.5833 | 0 | 1.8196 | 40.75
2022-11-15 14:30 | 44880.6042 | 0 | 2.8742 | 40.75
2022-11-15 15:00 | 44880.625 | 0 | 4.1509 | 40.75
2022-11-15 15:30 | 44880.6458 | 0 | 5.8202 | 40.75
2022-11-15 16:00 | 44880.6667 | 0 | 7.533 | 40.75
2022-11-15 16:30 | 44880.6875 | 0 | 9.1016 | 40.75
2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | 0 | 10.3731 | 40.75
2022-11-15 17:30 | 44880.7292 | 0 | 11.421 | 40.75
2022-11-15 18:00 | 44880.75 | 0 | 11.7916 | 40.75
2022-11-15 18:30 | 44880.7708 | 0 | 11.9681 | 40.75
2022-11-15 19:00 | 44880.7917 | 0 | 11.7859 | 40.75
2022-11-15 19:30 | 44880.8125 | 0 | 11.1918 | 40.75
2022-11-15 20:00 | 44880.8333 | 0 | 10.6212 | 40.75
2022-11-15 20:30 | 44880.8542 | 0 | 9.569 | 40.75
2022-11-15 21:00 | 44880.875 | 0 | 8.9523 | 40.75
2022-11-15 21:30 | 44880.8958 | 0 | 8.0321 | 40.75
2022-11-15 22:00 | 44880.9167 | 0 | 7.379 | 40.75
2022-11-15 22:30 | 44880.9375 | 0 | 6.8268 | 40.75
2022-11-15 23:00 | 44880.9583 | 0 | 6.2877 | 40.75
2022-11-15 23:30 | 44880.9792 | 0 | 5.8706 | 40.75
2022-11-16 | 44881 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-11-16 00:30 | 44881.0208 | 0 | 5.2741 | 40.75
2022-11-16 01:00 | 44881.0417 | 0 | 5.0827 | 40.75
2022-11-16 01:30 | 44881.0625 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-11-16 02:00 | 44881.0833 | 0 | 4.8911 | 40.75
2022-11-16 02:30 | 44881.1042 | 0 | 4.8311 | 40.75
2022-11-16 03:00 | 44881.125 | 0 | 4.7756 | 40.75
2022-11-16 03:30 | 44881.1458 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-11-16 04:00 | 44881.1667 | 0 | 4.8577 | 40.75
2022-11-16 04:30 | 44881.1875 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-11-16 05:00 | 44881.2083 | 0 | 4.9651 | 40.75
2022-11-16 05:30 | 44881.2292 | 0 | 4.645 | 40.75
2022-11-16 06:00 | 44881.25 | 0 | 4.7311 | 40.75
2022-11-16 06:30 | 44881.2708 | 0 | 4.8383 | 40.75
2022-11-16 07:00 | 44881.2917 | 0 | 4.4878 | 40.75
2022-11-16 07:30 | 44881.3125 | 0 | 3.4903 | 40.75
2022-11-16 08:00 | 44881.3333 | 0 | 2.4838 | 40.75
2022-11-16 08:30 | 44881.3542 | 0 | 2.1484 | 40.75
2022-11-16 09:00 | 44881.375 | 0 | 1.5893 | 40.75
2022-11-16 09:30 | 44881.3958 | 0 | 2.0539 | 40.75
2022-11-16 10:00 | 44881.4167 | 0 | 1.9136 | 40.75
2022-11-16 10:30 | 44881.4375 | 0 | 2.2154 | 40.75
2022-11-16 11:00 | 44881.4583 | 0 | 2.0309 | 40.75
2022-11-16 11:30 | 44881.4792 | 0 | 1.3965 | 40.75
2022-11-16 12:00 | 44881.5 | 0 | 1.5626 | 40.75
2022-11-16 12:30 | 44881.5208 | 0 | 2.178 | 40.75
2022-11-16 13:00 | 44881.5417 | 0 | 1.5457 | 40.75
2022-11-16 13:30 | 44881.5625 | 0 | 1.3108 | 40.75
2022-11-16 14:00 | 44881.5833 | 0 | 1.0031 | 40.75
2022-11-16 14:30 | 44881.6042 | 0 | 1.4593 | 40.75
2022-11-16 15:00 | 44881.625 | 0 | 2.6654 | 40.75
2022-11-16 15:30 | 44881.6458 | 0 | 4.4726 | 40.75
2022-11-16 16:00 | 44881.6667 | 0 | 6.0761 | 40.75
2022-11-16 16:30 | 44881.6875 | 0 | 7.6987 | 40.75
2022-11-16 17:00 | 44881.7083 | 0 | 9.0553 | 40.75
2022-11-16 17:30 | 44881.7292 | 0 | 9.6791 | 40.75
2022-11-16 18:00 | 44881.75 | 0 | 10.2859 | 40.75
2022-11-16 18:30 | 44881.7708 | 0 | 10.6476 | 40.75
2022-11-16 19:00 | 44881.7917 | 0 | 10.5144 | 40.75
2022-11-16 19:30 | 44881.8125 | 0 | 9.9099 | 40.75
2022-11-16 20:00 | 44881.8333 | 0 | 9.4485 | 40.75
2022-11-16 20:30 | 44881.8542 | 0 | 8.8082 | 40.75
2022-11-16 21:00 | 44881.875 | 0 | 8.2401 | 40.75
2022-11-16 21:30 | 44881.8958 | 0 | 7.5315 | 40.75
2022-11-16 22:00 | 44881.9167 | 0 | 6.86 | 40.75
2022-11-16 22:30 | 44881.9375 | 0 | 6.4173 | 40.75
2022-11-16 23:00 | 44881.9583 | 0 | 5.8849 | 40.75
2022-11-16 23:30 | 44881.9792 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-11-17 | 44882 | 0 | 5.187 | 40.75
2022-11-17 00:30 | 44882.0208 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-11-17 01:00 | 44882.0417 | 0 | 4.723 | 40.75
2022-11-17 01:30 | 44882.0625 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-17 02:00 | 44882.0833 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-11-17 02:30 | 44882.1042 | 0 | 4.6029 | 40.75
2022-11-17 03:00 | 44882.125 | 0 | 4.6317 | 40.75
2022-11-17 03:30 | 44882.1458 | 0 | 4.619 | 40.75
2022-11-17 04:00 | 44882.1667 | 0 | 4.7943 | 40.75
2022-11-17 04:30 | 44882.1875 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-11-17 05:00 | 44882.2083 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-11-17 05:30 | 44882.2292 | 0 | 4.257 | 40.75
2022-11-17 06:00 | 44882.25 | 0 | 3.9868 | 40.75
2022-11-17 06:30 | 44882.2708 | 0 | 3.8021 | 40.75
2022-11-17 07:00 | 44882.2917 | 0 | 3.9458 | 40.75
2022-11-17 07:30 | 44882.3125 | 0 | 2.911 | 40.75
2022-11-17 08:00 | 44882.3333 | 0 | 2.2674 | 40.75
2022-11-17 08:30 | 44882.3542 | 0 | 1.9539 | 40.75
2022-11-17 09:00 | 44882.375 | 0 | 1.8015 | 40.75
2022-11-17 09:30 | 44882.3958 | 0 | 1.8681 | 40.75
2022-11-17 10:00 | 44882.4167 | 0 | 2.3119 | 40.75
2022-11-17 10:30 | 44882.4375 | 0 | 2.023 | 40.75
2022-11-17 11:00 | 44882.4583 | 0 | 2.3384 | 40.75
2022-11-17 11:30 | 44882.4792 | 0 | 2.4668 | 40.75
2022-11-17 12:00 | 44882.5 | 0 | 2.4938 | 40.75
2022-11-17 12:30 | 44882.5208 | 0 | 2.4362 | 40.75
2022-11-17 13:00 | 44882.5417 | 0 | 2.183 | 40.75
2022-11-17 13:30 | 44882.5625 | 0 | 2.7687 | 40.75
2022-11-17 14:00 | 44882.5833 | 0 | 2.5721 | 40.75
2022-11-17 14:30 | 44882.6042 | 0 | 1.8262 | 40.75
2022-11-17 15:00 | 44882.625 | 0 | 1.448 | 40.75
2022-11-17 15:30 | 44882.6458 | 0 | 2.1502 | 40.75
2022-11-17 16:00 | 44882.6667 | 0 | 3.5813 | 40.75
2022-11-17 16:30 | 44882.6875 | 0 | 5.055 | 40.75
2022-11-17 17:00 | 44882.7083 | 0 | 6.5639 | 40.75
2022-11-17 17:30 | 44882.7292 | 0 | 7.8291 | 40.75
2022-11-17 18:00 | 44882.75 | 0 | 8.6579 | 40.75
2022-11-17 18:30 | 44882.7708 | 0 | 9.1196 | 40.75
2022-11-17 19:00 | 44882.7917 | 0 | 9.0779 | 40.75
2022-11-17 19:30 | 44882.8125 | 0 | 8.7694 | 40.75
2022-11-17 20:00 | 44882.8333 | 0 | 8.5347 | 40.75
2022-11-17 20:30 | 44882.8542 | 0 | 8.0828 | 40.75
2022-11-17 21:00 | 44882.875 | 0 | 7.7997 | 40.75
2022-11-17 21:30 | 44882.8958 | 0 | 7.0275 | 40.75
2022-11-17 22:00 | 44882.9167 | 0 | 6.4469 | 40.75
2022-11-17 22:30 | 44882.9375 | 0 | 6.0628 | 40.75
2022-11-17 23:00 | 44882.9583 | 0 | 5.6077 | 40.75
2022-11-17 23:30 | 44882.9792 | 0 | 5.2651 | 40.75
2022-11-18 | 44883 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-18 00:30 | 44883.0208 | 0 | 4.7007 | 40.75
2022-11-18 01:00 | 44883.0417 | 0 | 4.5655 | 40.75
2022-11-18 01:30 | 44883.0625 | 0 | 4.4255 | 40.75
2022-11-18 02:00 | 44883.0833 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-11-18 02:30 | 44883.1042 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-18 03:00 | 44883.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-11-18 03:30 | 44883.1458 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-11-18 04:00 | 44883.1667 | 0 | 4.6466 | 40.75
2022-11-18 04:30 | 44883.1875 | 0 | 4.7273 | 40.75
2022-11-18 05:00 | 44883.2083 | 0 | 4.7105 | 40.75
2022-11-18 05:30 | 44883.2292 | 0 | 4.1357 | 40.75
2022-11-18 06:00 | 44883.25 | 0 | 3.4896 | 40.75
2022-11-18 06:30 | 44883.2708 | 0 | 2.7641 | 40.75
2022-11-18 07:00 | 44883.2917 | 0 | 2.1008 | 40.75
2022-11-18 07:30 | 44883.3125 | 0 | 1.7564 | 40.75
2022-11-18 08:00 | 44883.3333 | 0 | 1.9374 | 40.75
2022-11-18 08:30 | 44883.3542 | 0 | 2.1557 | 40.75
2022-11-18 09:00 | 44883.375 | 0 | 2.3077 | 40.75
2022-11-18 09:30 | 44883.3958 | 0 | 1.9821 | 40.75
2022-11-18 10:00 | 44883.4167 | 0 | 2.2237 | 40.75
2022-11-18 10:30 | 44883.4375 | 0 | 1.5689 | 40.75
2022-11-18 11:00 | 44883.4583 | 0 | 1.5225 | 40.75
2022-11-18 11:30 | 44883.4792 | 0 | 1.3719 | 40.75
2022-11-18 12:00 | 44883.5 | 0 | 1.9352 | 40.75
2022-11-18 12:30 | 44883.5208 | 0 | 1.9522 | 40.75
2022-11-18 13:00 | 44883.5417 | 0 | 2.0481 | 40.75
2022-11-18 13:30 | 44883.5625 | 0 | 1.4365 | 40.75
2022-11-18 14:00 | 44883.5833 | 0 | 1.4851 | 40.75
2022-11-18 14:30 | 44883.6042 | 0 | 1.314 | 40.75
2022-11-18 15:00 | 44883.625 | 0 | 1.6544 | 40.75
2022-11-18 15:30 | 44883.6458 | 0 | 2.7887 | 40.75
2022-11-18 16:00 | 44883.6667 | 0 | 4.3391 | 40.75
2022-11-18 16:30 | 44883.6875 | 0 | 5.6727 | 40.75
2022-11-18 17:00 | 44883.7083 | 0 | 6.9661 | 40.75
2022-11-18 17:30 | 44883.7292 | 0 | 7.8604 | 40.75
2022-11-18 18:00 | 44883.75 | 0 | 8.5379 | 40.75
2022-11-18 18:30 | 44883.7708 | 0 | 8.9614 | 40.75
2022-11-18 19:00 | 44883.7917 | 0 | 8.7634 | 40.75
2022-11-18 19:30 | 44883.8125 | 0 | 8.49 | 40.75
2022-11-18 20:00 | 44883.8333 | 0 | 8.4713 | 40.75
2022-11-18 20:30 | 44883.8542 | 0 | 7.862 | 40.75
2022-11-18 21:00 | 44883.875 | 0 | 7.5227 | 40.75
2022-11-18 21:30 | 44883.8958 | 0 | 6.9858 | 40.75
2022-11-18 22:00 | 44883.9167 | 0 | 6.5945 | 40.75
2022-11-18 22:30 | 44883.9375 | 0 | 6.3221 | 40.75
2022-11-18 23:00 | 44883.9583 | 0 | 5.922 | 40.75
2022-11-18 23:30 | 44883.9792 | 0 | 5.533 | 40.75
2022-11-19 | 44884 | 0 | 5.1912 | 40.75
2022-11-19 00:30 | 44884.0208 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-11-19 01:00 | 44884.0417 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-19 01:30 | 44884.0625 | 0 | 4.6623 | 40.75
2022-11-19 02:00 | 44884.0833 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-19 02:30 | 44884.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-19 03:00 | 44884.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-19 03:30 | 44884.1458 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-19 04:00 | 44884.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-19 04:30 | 44884.1875 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-19 05:00 | 44884.2083 | 0 | 4.2895 | 40.75
2022-11-19 05:30 | 44884.2292 | 0 | 3.6709 | 40.75
2022-11-19 06:00 | 44884.25 | 0 | 2.9474 | 40.75
2022-11-19 06:30 | 44884.2708 | 0 | 2.3271 | 40.75
2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 0 | 1.9972 | 40.75
2022-11-19 07:30 | 44884.3125 | 0 | 1.7974 | 40.75
2022-11-19 08:00 | 44884.3333 | 0 | 1.8927 | 40.75
2022-11-19 08:30 | 44884.3542 | 0 | 2.1031 | 40.75
2022-11-19 09:00 | 44884.375 | 0 | 1.9149 | 40.75
2022-11-19 09:30 | 44884.3958 | 0 | 1.7094 | 40.75
2022-11-19 10:00 | 44884.4167 | 0 | 1.4157 | 40.75
2022-11-19 10:30 | 44884.4375 | 0 | 2.0079 | 40.75
2022-11-19 11:00 | 44884.4583 | 0 | 1.3681 | 40.75
2022-11-19 11:30 | 44884.4792 | 0 | 1.7812 | 40.75
2022-11-19 12:00 | 44884.5 | 0 | 2.0844 | 40.75
2022-11-19 12:30 | 44884.5208 | 0 | 2.252 | 40.75
2022-11-19 13:00 | 44884.5417 | 0 | 1.4431 | 40.75
2022-11-19 13:30 | 44884.5625 | 0 | 1.3604 | 40.75
2022-11-19 14:00 | 44884.5833 | 0 | 1.0979 | 40.75
2022-11-19 14:30 | 44884.6042 | 0 | 1.5373 | 40.75
2022-11-19 15:00 | 44884.625 | 0 | 2.7362 | 40.75
2022-11-19 15:30 | 44884.6458 | 0 | 4.1164 | 40.75
2022-11-19 16:00 | 44884.6667 | 0 | 6.2848 | 40.75
2022-11-19 16:30 | 44884.6875 | 0 | 6.5164 | 40.75
2022-11-19 17:00 | 44884.7083 | 0 | 7.9741 | 40.75
2022-11-19 17:30 | 44884.7292 | 0 | 9.1724 | 40.75
2022-11-19 18:00 | 44884.75 | 0 | 9.536 | 40.75
2022-11-19 18:30 | 44884.7708 | 0 | 9.714 | 40.75
2022-11-19 19:00 | 44884.7917 | 0 | 9.709 | 40.75
2022-11-19 19:30 | 44884.8125 | 0 | 9.2892 | 40.75
2022-11-19 20:00 | 44884.8333 | 0 | 8.9958 | 40.75
2022-11-19 20:30 | 44884.8542 | 0 | 8.5327 | 40.75
2022-11-19 21:00 | 44884.875 | 0 | 8.332 | 40.75
2022-11-19 21:30 | 44884.8958 | 0 | 7.8025 | 40.75
2022-11-19 22:00 | 44884.9167 | 0 | 7.3181 | 40.75
2022-11-19 22:30 | 44884.9375 | 0 | 7.0456 | 40.75
2022-11-19 23:00 | 44884.9583 | 0 | 6.6661 | 40.75
2022-11-19 23:30 | 44884.9792 | 0 | 6.184 | 40.75
2022-11-20 | 44885 | 0 | 5.7144 | 40.75
2022-11-20 00:30 | 44885.0208 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-11-20 01:00 | 44885.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-20 01:30 | 44885.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-11-20 02:00 | 44885.0833 | 0 | 5.0679 | 40.75
2022-11-20 02:30 | 44885.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-11-20 03:00 | 44885.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-11-20 03:30 | 44885.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-11-20 04:00 | 44885.1667 | 0 | 4.9319 | 40.75
2022-11-20 04:30 | 44885.1875 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-11-20 05:00 | 44885.2083 | 0 | 4.5385 | 40.75
2022-11-20 05:30 | 44885.2292 | 0 | 4.2561 | 40.75
2022-11-20 06:00 | 44885.25 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-20 06:30 | 44885.2708 | 0 | 4.2027 | 40.75
2022-11-20 07:00 | 44885.2917 | 0 | 3.5843 | 40.75
2022-11-20 07:30 | 44885.3125 | 0 | 2.9489 | 40.75
2022-11-20 08:00 | 44885.3333 | 0 | 2.1225 | 40.75
2022-11-20 08:30 | 44885.3542 | 0 | 3.0912 | 40.75
2022-11-20 09:00 | 44885.375 | 0 | 5.2139 | 40.75
2022-11-20 09:30 | 44885.3958 | 0 | 7.4163 | 40.75
2022-11-20 10:00 | 44885.4167 | 0 | 8.0732 | 40.75
2022-11-20 10:30 | 44885.4375 | 0 | 5.389 | 40.75
2022-11-20 11:00 | 44885.4583 | 0 | 1.9359 | 40.75
2022-11-20 11:30 | 44885.4792 | 0 | 1.2809 | 40.75
2022-11-20 12:00 | 44885.5 | 0 | 1.1527 | 40.75
2022-11-20 12:30 | 44885.5208 | 0 | 2.8963 | 40.75
2022-11-20 13:00 | 44885.5417 | 0 | 3.7572 | 40.75
2022-11-20 13:30 | 44885.5625 | 0 | 5.2051 | 40.75
2022-11-20 14:00 | 44885.5833 | 0 | 7.2 | 40.75
2022-11-20 14:30 | 44885.6042 | 0 | 7.2096 | 40.75
2022-11-20 15:00 | 44885.625 | 0 | 7.6681 | 40.75
2022-11-20 15:30 | 44885.6458 | 0 | 9.3801 | 40.75
2022-11-20 16:00 | 44885.6667 | 0 | 11.0062 | 40.75
2022-11-20 16:30 | 44885.6875 | 0 | 12.5566 | 40.75
2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | 0 | 13.5329 | 40.75
2022-11-20 17:30 | 44885.7292 | 0 | 14.1906 | 40.75
2022-11-20 18:00 | 44885.75 | 0 | 14.1609 | 40.75
2022-11-20 18:30 | 44885.7708 | 0 | 13.8173 | 40.75
2022-11-20 19:00 | 44885.7917 | 0 | 13.573 | 40.75
2022-11-20 19:30 | 44885.8125 | 0 | 12.7717 | 40.75
2022-11-20 20:00 | 44885.8333 | 0 | 12.0681 | 40.75
2022-11-20 20:30 | 44885.8542 | 0 | 10.9117 | 40.75
2022-11-20 21:00 | 44885.875 | 0 | 10.1909 | 40.75
2022-11-20 21:30 | 44885.8958 | 0 | 9.2769 | 40.75
2022-11-20 22:00 | 44885.9167 | 0 | 8.4153 | 40.75
2022-11-20 22:30 | 44885.9375 | 0 | 7.7997 | 40.75
2022-11-20 23:00 | 44885.9583 | 0 | 7.1603 | 40.75
2022-11-20 23:30 | 44885.9792 | 0 | 6.6426 | 40.75
2022-11-21 | 44886 | 0 | 6.1955 | 40.75
2022-11-21 00:30 | 44886.0208 | 0 | 5.8603 | 40.75
2022-11-21 01:00 | 44886.0417 | 0 | 5.6708 | 40.75
2022-11-21 01:30 | 44886.0625 | 0 | 5.5421 | 40.75
2022-11-21 02:00 | 44886.0833 | 0 | 5.4974 | 40.75
2022-11-21 02:30 | 44886.1042 | 0 | 5.3894 | 40.75
2022-11-21 03:00 | 44886.125 | 0 | 5.3786 | 40.75
2022-11-21 03:30 | 44886.1458 | 0 | 5.3188 | 40.75
2022-11-21 04:00 | 44886.1667 | 0 | 5.4607 | 40.75
2022-11-21 04:30 | 44886.1875 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-11-21 05:00 | 44886.2083 | 0 | 5.648 | 40.75
2022-11-21 05:30 | 44886.2292 | 0 | 5.7546 | 40.75
2022-11-21 06:00 | 44886.25 | 0 | 5.7415 | 40.75
2022-11-21 06:30 | 44886.2708 | 0 | 5.3306 | 40.75
2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 0 | 5.1639 | 40.75
2022-11-21 07:30 | 44886.3125 | 0 | 5.1406 | 40.75
2022-11-21 08:00 | 44886.3333 | 0 | 5.1916 | 40.75
2022-11-21 08:30 | 44886.3542 | 0 | 3.5492 | 40.75
2022-11-21 09:00 | 44886.375 | 0 | 1.8599 | 40.75
2022-11-21 09:30 | 44886.3958 | 0 | 1.6005 | 40.75
2022-11-21 10:00 | 44886.4167 | 0 | 1.2391 | 40.75
2022-11-21 10:30 | 44886.4375 | 0 | 1.3398 | 40.75
2022-11-21 11:00 | 44886.4583 | 0 | 1.437 | 40.75
2022-11-21 11:30 | 44886.4792 | 0 | 1.2955 | 40.75
2022-11-21 12:00 | 44886.5 | 0 | 1.1401 | 40.75
2022-11-21 12:30 | 44886.5208 | 0 | 0.78525 | 40.75
2022-11-21 13:00 | 44886.5417 | 0 | 1.167 | 40.75
2022-11-21 13:30 | 44886.5625 | 0 | 1.9659 | 40.75
2022-11-21 14:00 | 44886.5833 | 0 | 3.2158 | 40.75
2022-11-21 14:30 | 44886.6042 | 0 | 4.682 | 40.75
2022-11-21 15:00 | 44886.625 | 0 | 6.3739 | 40.75
2022-11-21 15:30 | 44886.6458 | 0 | 8.4632 | 40.75
2022-11-21 16:00 | 44886.6667 | 0 | 10.4327 | 40.75
2022-11-21 16:30 | 44886.6875 | 0 | 12.2169 | 40.75
2022-11-21 17:00 | 44886.7083 | 0 | 13.8912 | 40.75
2022-11-21 17:30 | 44886.7292 | 0 | 14.2488 | 40.75
2022-11-21 18:00 | 44886.75 | 0 | 14.3822 | 40.75
2022-11-21 18:30 | 44886.7708 | 0 | 14.3822 | 40.75
2022-11-21 19:00 | 44886.7917 | 0 | 14.0606 | 40.75
2022-11-21 19:30 | 44886.8125 | 0 | 13.1093 | 40.75
2022-11-21 20:00 | 44886.8333 | 0 | 12.2939 | 40.75
2022-11-21 20:30 | 44886.8542 | 0 | 10.9489 | 40.75
2022-11-21 21:00 | 44886.875 | 0 | 10.0348 | 40.75
2022-11-21 21:30 | 44886.8958 | 0 | 9.0168 | 40.75
2022-11-21 22:00 | 44886.9167 | 0 | 8.1453 | 40.75
2022-11-21 22:30 | 44886.9375 | 0 | 7.4888 | 40.75
2022-11-21 23:00 | 44886.9583 | 0 | 6.722 | 40.75
2022-11-21 23:30 | 44886.9792 | 0 | 6.1322 | 40.75
2022-11-22 | 44887 | 0 | 5.7565 | 40.75
2022-11-22 00:30 | 44887.0208 | 0 | 5.4377 | 40.75
2022-11-22 01:00 | 44887.0417 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-11-22 01:30 | 44887.0625 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-11-22 02:00 | 44887.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-11-22 02:30 | 44887.1042 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-11-22 03:00 | 44887.125 | 0 | 4.9168 | 40.75
2022-11-22 03:30 | 44887.1458 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-11-22 04:00 | 44887.1667 | 0 | 4.9917 | 40.75
2022-11-22 04:30 | 44887.1875 | 0 | 5.1329 | 40.75
2022-11-22 05:00 | 44887.2083 | 0 | 5.2011 | 40.75
2022-11-22 05:30 | 44887.2292 | 0 | 5.0006 | 40.75
2022-11-22 06:00 | 44887.25 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-22 06:30 | 44887.2708 | 0 | 4.531 | 40.75
2022-11-22 07:00 | 44887.2917 | 0 | 4.1263 | 40.75
2022-11-22 07:30 | 44887.3125 | 0 | 2.9004 | 40.75
2022-11-22 08:00 | 44887.3333 | 0 | 2.3059 | 40.75
2022-11-22 08:30 | 44887.3542 | 0 | 2.5828 | 40.75
2022-11-22 09:00 | 44887.375 | 0 | 2.853 | 40.75
2022-11-22 09:30 | 44887.3958 | 0 | 2.2334 | 40.75
2022-11-22 10:00 | 44887.4167 | 0 | 2.4204 | 40.75
2022-11-22 10:30 | 44887.4375 | 0 | 3.6042 | 40.75
2022-11-22 11:00 | 44887.4583 | 0 | 3.7459 | 40.75
2022-11-22 11:30 | 44887.4792 | 0 | 2.939 | 40.75
2022-11-22 12:00 | 44887.5 | 0 | 3.6513 | 40.75
2022-11-22 12:30 | 44887.5208 | 0 | 3.0071 | 40.75
2022-11-22 13:00 | 44887.5417 | 0 | 2.6447 | 40.75
2022-11-22 13:30 | 44887.5625 | 0 | 2.0252 | 40.75
2022-11-22 14:00 | 44887.5833 | 0 | 1.8921 | 40.75
2022-11-22 14:30 | 44887.6042 | 0 | 2.5329 | 40.75
2022-11-22 15:00 | 44887.625 | 0 | 2.3052 | 40.75
2022-11-22 15:30 | 44887.6458 | 0 | 4.2727 | 40.75
2022-11-22 16:00 | 44887.6667 | 0 | 6.2243 | 40.75
2022-11-22 16:30 | 44887.6875 | 0 | 8.4194 | 40.75
2022-11-22 17:00 | 44887.7083 | 0 | 8.8026 | 40.75
2022-11-22 17:30 | 44887.7292 | 0 | 9.756 | 40.75
2022-11-22 18:00 | 44887.75 | 0 | 10.17 | 40.75
2022-11-22 18:30 | 44887.7708 | 0 | 10.5042 | 40.75
2022-11-22 19:00 | 44887.7917 | 0 | 10.2558 | 40.75
2022-11-22 19:30 | 44887.8125 | 0 | 9.7838 | 40.75
2022-11-22 20:00 | 44887.8333 | 0 | 9.2691 | 40.75
2022-11-22 20:30 | 44887.8542 | 0 | 8.7451 | 40.75
2022-11-22 21:00 | 44887.875 | 0 | 8.2396 | 40.75
2022-11-22 21:30 | 44887.8958 | 0 | 7.5461 | 40.75
2022-11-22 22:00 | 44887.9167 | 0 | 6.9357 | 40.75
2022-11-22 22:30 | 44887.9375 | 0 | 6.5115 | 40.75
2022-11-22 23:00 | 44887.9583 | 0 | 5.9585 | 40.75
2022-11-22 23:30 | 44887.9792 | 0 | 5.5248 | 40.75
2022-11-23 | 44888 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-11-23 00:30 | 44888.0208 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-11-23 01:00 | 44888.0417 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-11-23 01:30 | 44888.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-23 02:00 | 44888.0833 | 0 | 4.7021 | 40.75
2022-11-23 02:30 | 44888.1042 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-11-23 03:00 | 44888.125 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-11-23 03:30 | 44888.1458 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-11-23 04:00 | 44888.1667 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-11-23 04:30 | 44888.1875 | 0 | 4.9506 | 40.75
2022-11-23 05:00 | 44888.2083 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-11-23 05:30 | 44888.2292 | 0 | 4.3996 | 40.75
2022-11-23 06:00 | 44888.25 | 0 | 4.4221 | 40.75
2022-11-23 06:30 | 44888.2708 | 0 | 3.312 | 40.75
2022-11-23 07:00 | 44888.2917 | 0 | 2.8673 | 40.75
2022-11-23 07:30 | 44888.3125 | 0 | 3.151 | 40.75
2022-11-23 08:00 | 44888.3333 | 0 | 1.6359 | 40.75
2022-11-23 08:30 | 44888.3542 | 0 | 2.5562 | 40.75
2022-11-23 09:00 | 44888.375 | 0 | 2.6871 | 40.75
2022-11-23 09:30 | 44888.3958 | 0 | 1.645 | 40.75
2022-11-23 10:00 | 44888.4167 | 0 | 2.2996 | 40.75
2022-11-23 10:30 | 44888.4375 | 0 | 1.9504 | 40.75
2022-11-23 11:00 | 44888.4583 | 0 | 2.0688 | 40.75
2022-11-23 11:30 | 44888.4792 | 0 | 2.1517 | 40.75
2022-11-23 12:00 | 44888.5 | 0 | 2.0785 | 40.75
2022-11-23 12:30 | 44888.5208 | 0 | 2.2023 | 40.75
2022-11-23 13:00 | 44888.5417 | 0 | 2.5735 | 40.75
2022-11-23 13:30 | 44888.5625 | 0 | 3.7047 | 40.75
2022-11-23 14:00 | 44888.5833 | 0 | 4.1783 | 40.75
2022-11-23 14:30 | 44888.6042 | 0 | 4.632 | 40.75
2022-11-23 15:00 | 44888.625 | 0 | 4.4803 | 40.75
2022-11-23 15:30 | 44888.6458 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-11-23 16:00 | 44888.6667 | 0 | 6.1704 | 40.75
2022-11-23 16:30 | 44888.6875 | 0 | 6.8039 | 40.75
2022-11-23 17:00 | 44888.7083 | 0 | 7.9805 | 40.75
2022-11-23 17:30 | 44888.7292 | 0 | 8.4778 | 40.75
2022-11-23 18:00 | 44888.75 | 0 | 9.4152 | 40.75
2022-11-23 18:30 | 44888.7708 | 0 | 9.8093 | 40.75
2022-11-23 19:00 | 44888.7917 | 0 | 9.8694 | 40.75
2022-11-23 19:30 | 44888.8125 | 0 | 9.4612 | 40.75
2022-11-23 20:00 | 44888.8333 | 0 | 9.1373 | 40.75
2022-11-23 20:30 | 44888.8542 | 0 | 8.5111 | 40.75
2022-11-23 21:00 | 44888.875 | 0 | 7.8823 | 40.75
2022-11-23 21:30 | 44888.8958 | 0 | 7.3559 | 40.75
2022-11-23 22:00 | 44888.9167 | 0 | 6.75 | 40.75
2022-11-23 22:30 | 44888.9375 | 0 | 6.2871 | 40.75
2022-11-23 23:00 | 44888.9583 | 0 | 5.8291 | 40.75
2022-11-23 23:30 | 44888.9792 | 0 | 5.3556 | 40.75
2022-11-24 | 44889 | 0 | 5.1202 | 40.75
2022-11-24 00:30 | 44889.0208 | 0 | 4.8537 | 40.75
2022-11-24 01:00 | 44889.0417 | 0 | 4.723 | 40.75
2022-11-24 01:30 | 44889.0625 | 0 | 4.5842 | 40.75
2022-11-24 02:00 | 44889.0833 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-11-24 02:30 | 44889.1042 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-11-24 03:00 | 44889.125 | 0 | 4.5746 | 40.75
2022-11-24 03:30 | 44889.1458 | 0 | 4.5595 | 40.75
2022-11-24 04:00 | 44889.1667 | 0 | 4.6341 | 40.75
2022-11-24 04:30 | 44889.1875 | 0 | 4.7249 | 40.75
2022-11-24 05:00 | 44889.2083 | 0 | 4.8836 | 40.75
2022-11-24 05:30 | 44889.2292 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-11-24 06:00 | 44889.25 | 0 | 4.4038 | 40.75
2022-11-24 06:30 | 44889.2708 | 0 | 3.9652 | 40.75
2022-11-24 07:00 | 44889.2917 | 0 | 3.3172 | 40.75
2022-11-24 07:30 | 44889.3125 | 0 | 2.5305 | 40.75
2022-11-24 08:00 | 44889.3333 | 0 | 1.8596 | 40.75
2022-11-24 08:30 | 44889.3542 | 0 | 2.0773 | 40.75
2022-11-24 09:00 | 44889.375 | 0 | 1.9211 | 40.75
2022-11-24 09:30 | 44889.3958 | 0 | 2.0817 | 40.75
2022-11-24 10:00 | 44889.4167 | 0 | 1.6936 | 40.75
2022-11-24 10:30 | 44889.4375 | 0 | 1.5016 | 40.75
2022-11-24 11:00 | 44889.4583 | 0 | 1.7694 | 40.75
2022-11-24 11:30 | 44889.4792 | 0 | 1.9161 | 40.75
2022-11-24 12:00 | 44889.5 | 0 | 1.83 | 40.75
2022-11-24 12:30 | 44889.5208 | 0 | 2.1881 | 40.75
2022-11-24 13:00 | 44889.5417 | 0 | 1.5943 | 40.75
2022-11-24 13:30 | 44889.5625 | 0 | 3.7049 | 40.75
2022-11-24 14:00 | 44889.5833 | 0 | 4.3885 | 40.75
2022-11-24 14:30 | 44889.6042 | 0 | 3.9327 | 40.75
2022-11-24 15:00 | 44889.625 | 0 | 4.6288 | 40.75
2022-11-24 15:30 | 44889.6458 | 0 | 6.3007 | 40.75
2022-11-24 16:00 | 44889.6667 | 0 | 7.0365 | 40.75
2022-11-24 16:30 | 44889.6875 | 0 | 8.1886 | 40.75
2022-11-24 17:00 | 44889.7083 | 0 | 8.878 | 40.75
2022-11-24 17:30 | 44889.7292 | 0 | 9.4907 | 40.75
2022-11-24 18:00 | 44889.75 | 0 | 9.9025 | 40.75
2022-11-24 18:30 | 44889.7708 | 0 | 10.2539 | 40.75
2022-11-24 19:00 | 44889.7917 | 0 | 10.219 | 40.75
2022-11-24 19:30 | 44889.8125 | 0 | 9.7001 | 40.75
2022-11-24 20:00 | 44889.8333 | 0 | 9.4184 | 40.75
2022-11-24 20:30 | 44889.8542 | 0 | 8.8674 | 40.75
2022-11-24 21:00 | 44889.875 | 0 | 8.3552 | 40.75
2022-11-24 21:30 | 44889.8958 | 0 | 7.7502 | 40.75
2022-11-24 22:00 | 44889.9167 | 0 | 7.122 | 40.75
2022-11-24 22:30 | 44889.9375 | 0 | 6.6766 | 40.75
2022-11-24 23:00 | 44889.9583 | 0 | 6.1358 | 40.75
2022-11-24 23:30 | 44889.9792 | 0 | 5.7518 | 40.75
2022-11-25 | 44890 | 0 | 5.4081 | 40.75
2022-11-25 00:30 | 44890.0208 | 0 | 5.1795 | 40.75
2022-11-25 01:00 | 44890.0417 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-25 01:30 | 44890.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-25 02:00 | 44890.0833 | 0 | 4.7763 | 40.75
2022-11-25 02:30 | 44890.1042 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-11-25 03:00 | 44890.125 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-25 03:30 | 44890.1458 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-11-25 04:00 | 44890.1667 | 0 | 4.9059 | 40.75
2022-11-25 04:30 | 44890.1875 | 0 | 4.9542 | 40.75
2022-11-25 05:00 | 44890.2083 | 0 | 4.95 | 40.75
2022-11-25 05:30 | 44890.2292 | 0 | 4.3167 | 40.75
2022-11-25 06:00 | 44890.25 | 0 | 3.6941 | 40.75
2022-11-25 06:30 | 44890.2708 | 0 | 2.969 | 40.75
2022-11-25 07:00 | 44890.2917 | 0 | 2.3666 | 40.75
2022-11-25 07:30 | 44890.3125 | 0 | 1.735 | 40.75
2022-11-25 08:00 | 44890.3333 | 0 | 1.4238 | 40.75
2022-11-25 08:30 | 44890.3542 | 0 | 1.4595 | 40.75
2022-11-25 09:00 | 44890.375 | 0 | 1.6022 | 40.75
2022-11-25 09:30 | 44890.3958 | 0 | 1.7902 | 40.75
2022-11-25 10:00 | 44890.4167 | 0 | 1.7607 | 40.75
2022-11-25 10:30 | 44890.4375 | 0 | 1.6286 | 40.75
2022-11-25 11:00 | 44890.4583 | 0 | 0.99721 | 40.75
2022-11-25 11:30 | 44890.4792 | 0 | 1.1185 | 40.75
2022-11-25 12:00 | 44890.5 | 0 | 0.95099 | 40.75
2022-11-25 12:30 | 44890.5208 | 0 | 0.90904 | 40.75
2022-11-25 13:00 | 44890.5417 | 0 | 0.68509 | 40.75
2022-11-25 13:30 | 44890.5625 | 0 | 2.0983 | 40.75
2022-11-25 14:00 | 44890.5833 | 0 | 3.0048 | 40.75
2022-11-25 14:30 | 44890.6042 | 0 | 3.3545 | 40.75
2022-11-25 15:00 | 44890.625 | 0 | 4.7363 | 40.75
2022-11-25 15:30 | 44890.6458 | 0 | 6.1963 | 40.75
2022-11-25 16:00 | 44890.6667 | 0 | 7.6359 | 40.75
2022-11-25 16:30 | 44890.6875 | 0 | 8.9922 | 40.75
2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | 0 | 10.0385 | 40.75
2022-11-25 17:30 | 44890.7292 | 0 | 10.8116 | 40.75
2022-11-25 18:00 | 44890.75 | 0 | 10.7737 | 40.75
2022-11-25 18:30 | 44890.7708 | 0 | 10.8255 | 40.75
2022-11-25 19:00 | 44890.7917 | 0 | 10.8148 | 40.75
2022-11-25 19:30 | 44890.8125 | 0 | 10.3663 | 40.75
2022-11-25 20:00 | 44890.8333 | 0 | 9.868 | 40.75
2022-11-25 20:30 | 44890.8542 | 0 | 9.2965 | 40.75
2022-11-25 21:00 | 44890.875 | 0 | 8.7823 | 40.75
2022-11-25 21:30 | 44890.8958 | 0 | 8.1163 | 40.75
2022-11-25 22:00 | 44890.9167 | 0 | 7.5076 | 40.75
2022-11-25 22:30 | 44890.9375 | 0 | 7.0568 | 40.75
2022-11-25 23:00 | 44890.9583 | 0 | 6.5452 | 40.75
2022-11-25 23:30 | 44890.9792 | 0 | 6.0703 | 40.75
2022-11-26 | 44891 | 0 | 5.7004 | 40.75
2022-11-26 00:30 | 44891.0208 | 0 | 5.4756 | 40.75
2022-11-26 01:00 | 44891.0417 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-11-26 01:30 | 44891.0625 | 0 | 5.1425 | 40.75
2022-11-26 02:00 | 44891.0833 | 0 | 5.114 | 40.75
2022-11-26 02:30 | 44891.1042 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-11-26 03:00 | 44891.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-11-26 03:30 | 44891.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-11-26 04:00 | 44891.1667 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-26 04:30 | 44891.1875 | 0 | 4.7659 | 40.75
2022-11-26 05:00 | 44891.2083 | 0 | 4.5538 | 40.75
2022-11-26 05:30 | 44891.2292 | 0 | 3.8283 | 40.75
2022-11-26 06:00 | 44891.25 | 0 | 3.1129 | 40.75
2022-11-26 06:30 | 44891.2708 | 0 | 2.4772 | 40.75
2022-11-26 07:00 | 44891.2917 | 0 | 2.0466 | 40.75
2022-11-26 07:30 | 44891.3125 | 0 | 1.6894 | 40.75
2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 0 | 1.4166 | 40.75
2022-11-26 08:30 | 44891.3542 | 0 | 1.448 | 40.75
2022-11-26 09:00 | 44891.375 | 0 | 1.3436 | 40.75
2022-11-26 09:30 | 44891.3958 | 0 | 1.3419 | 40.75
2022-11-26 10:00 | 44891.4167 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-11-26 10:30 | 44891.4375 | 0 | 0.98482 | 40.75
2022-11-26 11:00 | 44891.4583 | 0 | 0.83714 | 40.75
2022-11-26 11:30 | 44891.4792 | 0 | 0.78164 | 40.75
2022-11-26 12:00 | 44891.5 | 0 | 0.77803 | 40.75
2022-11-26 12:30 | 44891.5208 | 0 | 0.86736 | 40.75
2022-11-26 13:00 | 44891.5417 | 0 | 1.029 | 40.75
2022-11-26 13:30 | 44891.5625 | 0 | 1.5176 | 40.75
2022-11-26 14:00 | 44891.5833 | 0 | 2.0551 | 40.75
2022-11-26 14:30 | 44891.6042 | 0 | 2.8717 | 40.75
2022-11-26 15:00 | 44891.625 | 0 | 3.9085 | 40.75
2022-11-26 15:30 | 44891.6458 | 0 | 5.2399 | 40.75
2022-11-26 16:00 | 44891.6667 | 0 | 6.6745 | 40.75
2022-11-26 16:30 | 44891.6875 | 0 | 8.3171 | 40.75
2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | 0 | 9.2755 | 40.75
2022-11-26 17:30 | 44891.7292 | 0 | 9.694 | 40.75
2022-11-26 18:00 | 44891.75 | 0 | 10.0165 | 40.75
2022-11-26 18:30 | 44891.7708 | 0 | 10.1323 | 40.75
2022-11-26 19:00 | 44891.7917 | 0 | 10.0442 | 40.75
2022-11-26 19:30 | 44891.8125 | 0 | 9.5843 | 40.75
2022-11-26 20:00 | 44891.8333 | 0 | 9.4076 | 40.75
2022-11-26 20:30 | 44891.8542 | 0 | 8.8171 | 40.75
2022-11-26 21:00 | 44891.875 | 0 | 8.3628 | 40.75
2022-11-26 21:30 | 44891.8958 | 0 | 7.841 | 40.75
2022-11-26 22:00 | 44891.9167 | 0 | 7.3583 | 40.75
2022-11-26 22:30 | 44891.9375 | 0 | 7.0381 | 40.75
2022-11-26 23:00 | 44891.9583 | 0 | 6.5041 | 40.75
2022-11-26 23:30 | 44891.9792 | 0 | 6.0175 | 40.75
2022-11-27 | 44892 | 0 | 5.6896 | 40.75
2022-11-27 00:30 | 44892.0208 | 0 | 5.4705 | 40.75
2022-11-27 01:00 | 44892.0417 | 0 | 5.259 | 40.75
2022-11-27 01:30 | 44892.0625 | 0 | 5.094 | 40.75
2022-11-27 02:00 | 44892.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-11-27 02:30 | 44892.1042 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-11-27 03:00 | 44892.125 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-11-27 03:30 | 44892.1458 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-27 04:00 | 44892.1667 | 0 | 4.7954 | 40.75
2022-11-27 04:30 | 44892.1875 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-11-27 05:00 | 44892.2083 | 0 | 4.4683 | 40.75
2022-11-27 05:30 | 44892.2292 | 0 | 3.8246 | 40.75
2022-11-27 06:00 | 44892.25 | 0 | 3.8093 | 40.75
2022-11-27 06:30 | 44892.2708 | 0 | 2.7158 | 40.75
2022-11-27 07:00 | 44892.2917 | 0 | 2.7407 | 40.75
2022-11-27 07:30 | 44892.3125 | 0 | 1.8911 | 40.75
2022-11-27 08:00 | 44892.3333 | 0 | 3.519 | 40.75
2022-11-27 08:30 | 44892.3542 | 0 | 2.0052 | 40.75
2022-11-27 09:00 | 44892.375 | 0 | 2.2722 | 40.75
2022-11-27 09:30 | 44892.3958 | 0 | 1.9438 | 40.75
2022-11-27 10:00 | 44892.4167 | 0 | 1.2937 | 40.75
2022-11-27 10:30 | 44892.4375 | 0 | 1.9342 | 40.75
2022-11-27 11:00 | 44892.4583 | 0 | 2.5373 | 40.75
2022-11-27 11:30 | 44892.4792 | 0 | 2.2382 | 40.75
2022-11-27 12:00 | 44892.5 | 0 | 3.5427 | 40.75
2022-11-27 12:30 | 44892.5208 | 0 | 6.2499 | 40.75
2022-11-27 13:00 | 44892.5417 | 0 | 7.2184 | 40.75
2022-11-27 13:30 | 44892.5625 | 0 | 7.8772 | 40.75
2022-11-27 14:00 | 44892.5833 | 0 | 8.2596 | 40.75
2022-11-27 14:30 | 44892.6042 | 0 | 9.4707 | 40.75
2022-11-27 15:00 | 44892.625 | 0 | 9.5861 | 40.75
2022-11-27 15:30 | 44892.6458 | 0 | 9.2532 | 40.75
2022-11-27 16:00 | 44892.6667 | 0 | 9.0696 | 40.75
2022-11-27 16:30 | 44892.6875 | 0 | 9.4441 | 40.75
2022-11-27 17:00 | 44892.7083 | 0 | 9.7237 | 40.75
2022-11-27 17:30 | 44892.7292 | 0 | 10.262 | 40.75
2022-11-27 18:00 | 44892.75 | 0 | 10.6008 | 40.75
2022-11-27 18:30 | 44892.7708 | 0 | 10.893 | 40.75
2022-11-27 19:00 | 44892.7917 | 0 | 10.637 | 40.75
2022-11-27 19:30 | 44892.8125 | 0 | 10.1299 | 40.75
2022-11-27 20:00 | 44892.8333 | 0 | 9.7238 | 40.75
2022-11-27 20:30 | 44892.8542 | 0 | 8.9901 | 40.75
2022-11-27 21:00 | 44892.875 | 0 | 8.4363 | 40.75
2022-11-27 21:30 | 44892.8958 | 0 | 7.873 | 40.75
2022-11-27 22:00 | 44892.9167 | 0 | 7.3878 | 40.75
2022-11-27 22:30 | 44892.9375 | 0 | 6.9332 | 40.75
2022-11-27 23:00 | 44892.9583 | 0 | 6.38 | 40.75
2022-11-27 23:30 | 44892.9792 | 0 | 6.0406 | 40.75
2022-11-28 | 44893 | 0 | 5.6803 | 40.75
2022-11-28 00:30 | 44893.0208 | 0 | 5.4528 | 40.75
2022-11-28 01:00 | 44893.0417 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-11-28 01:30 | 44893.0625 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-28 02:00 | 44893.0833 | 0 | 5.1166 | 40.75
2022-11-28 02:30 | 44893.1042 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-11-28 03:00 | 44893.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-11-28 03:30 | 44893.1458 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-11-28 04:00 | 44893.1667 | 0 | 5.1194 | 40.75
2022-11-28 04:30 | 44893.1875 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-28 05:00 | 44893.2083 | 0 | 5.0279 | 40.75
2022-11-28 05:30 | 44893.2292 | 0 | 4.3426 | 40.75
2022-11-28 06:00 | 44893.25 | 0 | 4.3189 | 40.75
2022-11-28 06:30 | 44893.2708 | 0 | 4.7794 | 40.75
2022-11-28 07:00 | 44893.2917 | 0 | 5.1224 | 40.75
2022-11-28 07:30 | 44893.3125 | 0 | 3.5353 | 40.75
2022-11-28 08:00 | 44893.3333 | 0 | 1.7242 | 40.75
2022-11-28 08:30 | 44893.3542 | 0 | 1.4409 | 40.75
2022-11-28 09:00 | 44893.375 | 0 | 1.048 | 40.75
2022-11-28 09:30 | 44893.3958 | 0 | 1.4994 | 40.75
2022-11-28 10:00 | 44893.4167 | 0 | 2.3032 | 40.75
2022-11-28 10:30 | 44893.4375 | 0 | 2.1193 | 40.75
2022-11-28 11:00 | 44893.4583 | 0 | 2.9007 | 40.75
2022-11-28 11:30 | 44893.4792 | 0 | 4.9181 | 40.75
2022-11-28 12:00 | 44893.5 | 0 | 3.1285 | 40.75
2022-11-28 12:30 | 44893.5208 | 0 | 4.9017 | 40.75
2022-11-28 13:00 | 44893.5417 | 0 | 5.3839 | 40.75
2022-11-28 13:30 | 44893.5625 | 0 | 6.169 | 40.75
2022-11-28 14:00 | 44893.5833 | 0 | 3.2445 | 40.75
2022-11-28 14:30 | 44893.6042 | 0 | 4.0192 | 40.75
2022-11-28 15:00 | 44893.625 | 0 | 6.1431 | 40.75
2022-11-28 15:30 | 44893.6458 | 0 | 8.5921 | 40.75
2022-11-28 16:00 | 44893.6667 | 0 | 10.569 | 40.75
2022-11-28 16:30 | 44893.6875 | 0 | 12.4489 | 40.75
2022-11-28 17:00 | 44893.7083 | 0 | 12.4651 | 40.75
2022-11-28 17:30 | 44893.7292 | 0 | 11.631 | 40.75
2022-11-28 18:00 | 44893.75 | 0 | 11.1077 | 40.75
2022-11-28 18:30 | 44893.7708 | 0 | 11.1891 | 40.75
2022-11-28 19:00 | 44893.7917 | 0 | 10.848 | 40.75
2022-11-28 19:30 | 44893.8125 | 0 | 10.4391 | 40.75
2022-11-28 20:00 | 44893.8333 | 0 | 9.9739 | 40.75
2022-11-28 20:30 | 44893.8542 | 0 | 9.3174 | 40.75
2022-11-28 21:00 | 44893.875 | 0 | 8.6559 | 40.75
2022-11-28 21:30 | 44893.8958 | 0 | 7.9065 | 40.75
2022-11-28 22:00 | 44893.9167 | 0 | 7.2896 | 40.75
2022-11-28 22:30 | 44893.9375 | 0 | 6.8415 | 40.75
2022-11-28 23:00 | 44893.9583 | 0 | 6.3452 | 40.75
2022-11-28 23:30 | 44893.9792 | 0 | 5.8951 | 40.75
2022-11-29 | 44894 | 0 | 5.5786 | 40.75
2022-11-29 00:30 | 44894.0208 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-11-29 01:00 | 44894.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-29 01:30 | 44894.0625 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-29 02:00 | 44894.0833 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-29 02:30 | 44894.1042 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-11-29 03:00 | 44894.125 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-11-29 03:30 | 44894.1458 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-11-29 04:00 | 44894.1667 | 0 | 5.1379 | 40.75
2022-11-29 04:30 | 44894.1875 | 0 | 5.2633 | 40.75
2022-11-29 05:00 | 44894.2083 | 0 | 5.3973 | 40.75
2022-11-29 05:30 | 44894.2292 | 0 | 5.5126 | 40.75
2022-11-29 06:00 | 44894.25 | 0 | 5.0619 | 40.75
2022-11-29 06:30 | 44894.2708 | 0 | 4.9951 | 40.75
2022-11-29 07:00 | 44894.2917 | 0 | 3.4683 | 40.75
2022-11-29 07:30 | 44894.3125 | 0 | 4.8928 | 40.75
2022-11-29 08:00 | 44894.3333 | 0 | 5.1479 | 40.75
2022-11-29 08:30 | 44894.3542 | 0 | 6.1845 | 40.75
2022-11-29 09:00 | 44894.375 | 0 | 7.0607 | 40.75
2022-11-29 09:30 | 44894.3958 | 0 | 5.5155 | 40.75
2022-11-29 10:00 | 44894.4167 | 0 | 3.1954 | 40.75
2022-11-29 10:30 | 44894.4375 | 0 | 4.6849 | 40.75
2022-11-29 11:00 | 44894.4583 | 0 | 3.0591 | 40.75
2022-11-29 11:30 | 44894.4792 | 0 | 1.2042 | 40.75
2022-11-29 12:00 | 44894.5 | 0 | 1.1428 | 40.75
2022-11-29 12:30 | 44894.5208 | 0 | 0.99512 | 40.75
2022-11-29 13:00 | 44894.5417 | 0 | 1.1532 | 40.75
2022-11-29 13:30 | 44894.5625 | 0 | 1.914 | 40.75
2022-11-29 14:00 | 44894.5833 | 0 | 1.942 | 40.75
2022-11-29 14:30 | 44894.6042 | 0 | 2.8161 | 40.75
2022-11-29 15:00 | 44894.625 | 0 | 3.8496 | 40.75
2022-11-29 15:30 | 44894.6458 | 0 | 6.169 | 40.75
2022-11-29 16:00 | 44894.6667 | 0 | 7.4984 | 40.75
2022-11-29 16:30 | 44894.6875 | 0 | 7.6231 | 40.75
2022-11-29 17:00 | 44894.7083 | 0 | 8.234 | 40.75
2022-11-29 17:30 | 44894.7292 | 0 | 9.4621 | 40.75
2022-11-29 18:00 | 44894.75 | 0 | 10.7751 | 40.75
2022-11-29 18:30 | 44894.7708 | 0 | 11.399 | 40.75
2022-11-29 19:00 | 44894.7917 | 0 | 11.2946 | 40.75
2022-11-29 19:30 | 44894.8125 | 0 | 10.9092 | 40.75
2022-11-29 20:00 | 44894.8333 | 0 | 10.3197 | 40.75
2022-11-29 20:30 | 44894.8542 | 0 | 9.5494 | 40.75
2022-11-29 21:00 | 44894.875 | 0 | 9.0975 | 40.75
2022-11-29 21:30 | 44894.8958 | 0 | 8.2756 | 40.75
2022-11-29 22:00 | 44894.9167 | 0 | 7.6299 | 40.75
2022-11-29 22:30 | 44894.9375 | 0 | 7.1515 | 40.75
2022-11-29 23:00 | 44894.9583 | 0 | 6.4854 | 40.75
2022-11-29 23:30 | 44894.9792 | 0 | 6.0219 | 40.75
2022-11-30 | 44895 | 0 | 5.6446 | 40.75
2022-11-30 00:30 | 44895.0208 | 0 | 5.4304 | 40.75
2022-11-30 01:00 | 44895.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-30 01:30 | 44895.0625 | 0 | 5.1574 | 40.75
2022-11-30 02:00 | 44895.0833 | 0 | 5.1103 | 40.75
2022-11-30 02:30 | 44895.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-11-30 03:00 | 44895.125 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-11-30 03:30 | 44895.1458 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-11-30 04:00 | 44895.1667 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-11-30 04:30 | 44895.1875 | 0 | 5.1418 | 40.75
2022-11-30 05:00 | 44895.2083 | 0 | 5.4347 | 40.75
2022-11-30 05:30 | 44895.2292 | 0 | 5.6631 | 40.75
2022-11-30 06:00 | 44895.25 | 0 | 6.1521 | 40.75
2022-11-30 06:30 | 44895.2708 | 0 | 6.0887 | 40.75
2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 0 | 6.3765 | 40.75
2022-11-30 07:30 | 44895.3125 | 0 | 5.832 | 40.75
2022-11-30 08:00 | 44895.3333 | 0 | 6.5347 | 40.75
2022-11-30 08:30 | 44895.3542 | 0 | 6.1735 | 40.75
2022-11-30 09:00 | 44895.375 | 0 | 4.9386 | 40.75
2022-11-30 09:30 | 44895.3958 | 0 | 3.8708 | 40.75
2022-11-30 10:00 | 44895.4167 | 0 | 4.7835 | 40.75
2022-11-30 10:30 | 44895.4375 | 0 | 4.394 | 40.75
2022-11-30 11:00 | 44895.4583 | 0 | 5.0738 | 40.75
2022-11-30 11:30 | 44895.4792 | 0 | 5.6446 | 40.75
2022-11-30 12:00 | 44895.5 | 0 | 5.6674 | 40.75
2022-11-30 12:30 | 44895.5208 | 0 | 5.5573 | 40.75
2022-11-30 13:00 | 44895.5417 | 0 | 4.8056 | 40.75
2022-11-30 13:30 | 44895.5625 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-11-30 14:00 | 44895.5833 | 0 | 5.5204 | 40.75
2022-11-30 14:30 | 44895.6042 | 0 | 5.9073 | 40.75
2022-11-30 15:00 | 44895.625 | 0 | 5.7587 | 40.75
2022-11-30 15:30 | 44895.6458 | 0 | 6.0127 | 40.75
2022-11-30 16:00 | 44895.6667 | 0 | 6.7185 | 40.75
2022-11-30 16:30 | 44895.6875 | 0 | 7.3196 | 40.75
2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | 0 | 8.1934 | 40.75
2022-11-30 17:30 | 44895.7292 | 0 | 8.9094 | 40.75
2022-11-30 18:00 | 44895.75 | 0 | 9.0786 | 40.75
2022-11-30 18:30 | 44895.7708 | 0 | 9.4078 | 40.75
2022-11-30 19:00 | 44895.7917 | 0 | 9.2251 | 40.75
2022-11-30 19:30 | 44895.8125 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-11-30 20:00 | 44895.8333 | 0 | 8.6436 | 40.75
2022-11-30 20:30 | 44895.8542 | 0 | 8.0119 | 40.75
2022-11-30 21:00 | 44895.875 | 0 | 7.6555 | 40.75
2022-11-30 21:30 | 44895.8958 | 0 | 6.9864 | 40.75
2022-11-30 22:00 | 44895.9167 | 0 | 6.579 | 40.75
2022-11-30 22:30 | 44895.9375 | 0 | 6.214 | 40.75
2022-11-30 23:00 | 44895.9583 | 0 | 5.8209 | 40.75
2022-11-30 23:30 | 44895.9792 | 0 | 5.3753 | 40.75
2022-12-01 | 44896 | 0 | 5.0976 | 40.75
2022-12-01 00:30 | 44896.0208 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-12-01 01:00 | 44896.0417 | 0 | 4.7918 | 40.75
2022-12-01 01:30 | 44896.0625 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-12-01 02:00 | 44896.0833 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-01 02:30 | 44896.1042 | 0 | 4.6339 | 40.75
2022-12-01 03:00 | 44896.125 | 0 | 4.6118 | 40.75
2022-12-01 03:30 | 44896.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-12-01 04:00 | 44896.1667 | 0 | 4.7436 | 40.75
2022-12-01 04:30 | 44896.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-01 05:00 | 44896.2083 | 0 | 5.0899 | 40.75
2022-12-01 05:30 | 44896.2292 | 0 | 5.3482 | 40.75
2022-12-01 06:00 | 44896.25 | 0 | 5.548 | 40.75
2022-12-01 06:30 | 44896.2708 | 0 | 5.8467 | 40.75
2022-12-01 07:00 | 44896.2917 | 0 | 5.6902 | 40.75
2022-12-01 07:30 | 44896.3125 | 0 | 5.3613 | 40.75
2022-12-01 08:00 | 44896.3333 | 0 | 5.7087 | 40.75
2022-12-01 08:30 | 44896.3542 | 0 | 4.9161 | 40.75
2022-12-01 09:00 | 44896.375 | 0 | 4.7843 | 40.75
2022-12-01 09:30 | 44896.3958 | 0 | 4.8212 | 40.75
2022-12-01 10:00 | 44896.4167 | 0 | 5.1568 | 40.75
2022-12-01 10:30 | 44896.4375 | 0 | 5.7814 | 40.75
2022-12-01 11:00 | 44896.4583 | 0 | 5.5087 | 40.75
2022-12-01 11:30 | 44896.4792 | 0 | 3.866 | 40.75
2022-12-01 12:00 | 44896.5 | 0 | 4.4447 | 40.75
2022-12-01 12:30 | 44896.5208 | 0 | 3.8518 | 40.75
2022-12-01 13:00 | 44896.5417 | 0 | 3.8042 | 40.75
2022-12-01 13:30 | 44896.5625 | 0 | 3.1841 | 40.75
2022-12-01 14:00 | 44896.5833 | 0 | 4.766 | 40.75
2022-12-01 14:30 | 44896.6042 | 0 | 4.6447 | 40.75
2022-12-01 15:00 | 44896.625 | 0 | 6.2461 | 40.75
2022-12-01 15:30 | 44896.6458 | 0 | 5.9501 | 40.75
2022-12-01 16:00 | 44896.6667 | 0 | 6.3071 | 40.75
2022-12-01 16:30 | 44896.6875 | 0 | 7.2547 | 40.75
2022-12-01 17:00 | 44896.7083 | 0 | 7.989 | 40.75
2022-12-01 17:30 | 44896.7292 | 0 | 8.8264 | 40.75
2022-12-01 18:00 | 44896.75 | 0 | 9.3256 | 40.75
2022-12-01 18:30 | 44896.7708 | 0 | 9.5056 | 40.75
2022-12-01 19:00 | 44896.7917 | 0 | 9.4165 | 40.75
2022-12-01 19:30 | 44896.8125 | 0 | 9.0378 | 40.75
2022-12-01 20:00 | 44896.8333 | 0 | 8.7638 | 40.75
2022-12-01 20:30 | 44896.8542 | 0 | 8.3836 | 40.75
2022-12-01 21:00 | 44896.875 | 0 | 7.945 | 40.75
2022-12-01 21:30 | 44896.8958 | 0 | 7.1703 | 40.75
2022-12-01 22:00 | 44896.9167 | 0 | 6.7101 | 40.75
2022-12-01 22:30 | 44896.9375 | 0 | 6.254 | 40.75
2022-12-01 23:00 | 44896.9583 | 0 | 5.7933 | 40.75
2022-12-01 23:30 | 44896.9792 | 0 | 5.334 | 40.75
2022-12-02 | 44897 | 0 | 5.1387 | 40.75
2022-12-02 00:30 | 44897.0208 | 0 | 4.88 | 40.75
2022-12-02 01:00 | 44897.0417 | 0 | 4.7417 | 40.75
2022-12-02 01:30 | 44897.0625 | 0 | 4.6176 | 40.75
2022-12-02 02:00 | 44897.0833 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-12-02 02:30 | 44897.1042 | 0 | 4.4701 | 40.75
2022-12-02 03:00 | 44897.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-12-02 03:30 | 44897.1458 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-12-02 04:00 | 44897.1667 | 0 | 4.6094 | 40.75
2022-12-02 04:30 | 44897.1875 | 0 | 4.7237 | 40.75
2022-12-02 05:00 | 44897.2083 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-12-02 05:30 | 44897.2292 | 0 | 4.6714 | 40.75
2022-12-02 06:00 | 44897.25 | 0 | 4.4334 | 40.75
2022-12-02 06:30 | 44897.2708 | 0 | 4.0012 | 40.75
2022-12-02 07:00 | 44897.2917 | 0 | 4.3899 | 40.75
2022-12-02 07:30 | 44897.3125 | 0 | 3.1631 | 40.75
2022-12-02 08:00 | 44897.3333 | 0 | 1.8675 | 40.75
2022-12-02 08:30 | 44897.3542 | 0 | 1.8679 | 40.75
2022-12-02 09:00 | 44897.375 | 0 | 2.8515 | 40.75
2022-12-02 09:30 | 44897.3958 | 0 | 2.3021 | 40.75
2022-12-02 10:00 | 44897.4167 | 0 | 1.6468 | 40.75
2022-12-02 10:30 | 44897.4375 | 0 | 1.8986 | 40.75
2022-12-02 11:00 | 44897.4583 | 0 | 2.0593 | 40.75
2022-12-02 11:30 | 44897.4792 | 0 | 1.7028 | 40.75
2022-12-02 12:00 | 44897.5 | 0 | 1.9581 | 40.75
2022-12-02 12:30 | 44897.5208 | 0 | 3.0227 | 40.75
2022-12-02 13:00 | 44897.5417 | 0 | 2.6996 | 40.75
2022-12-02 13:30 | 44897.5625 | 0 | 1.8181 | 40.75
2022-12-02 14:00 | 44897.5833 | 0 | 1.5395 | 40.75
2022-12-02 14:30 | 44897.6042 | 0 | 1.7991 | 40.75
2022-12-02 15:00 | 44897.625 | 0 | 1.6214 | 40.75
2022-12-02 15:30 | 44897.6458 | 0 | 1.9839 | 40.75
2022-12-02 16:00 | 44897.6667 | 0 | 3.2123 | 40.75
2022-12-02 16:30 | 44897.6875 | 0 | 4.6659 | 40.75
2022-12-02 17:00 | 44897.7083 | 0 | 5.9302 | 40.75
2022-12-02 17:30 | 44897.7292 | 0 | 7.0587 | 40.75
2022-12-02 18:00 | 44897.75 | 0 | 8.0304 | 40.75
2022-12-02 18:30 | 44897.7708 | 0 | 8.6364 | 40.75
2022-12-02 19:00 | 44897.7917 | 0 | 8.9053 | 40.75
2022-12-02 19:30 | 44897.8125 | 0 | 8.656 | 40.75
2022-12-02 20:00 | 44897.8333 | 0 | 8.3549 | 40.75
2022-12-02 20:30 | 44897.8542 | 0 | 7.8828 | 40.75
2022-12-02 21:00 | 44897.875 | 0 | 7.554 | 40.75
2022-12-02 21:30 | 44897.8958 | 0 | 7.1628 | 40.75
2022-12-02 22:00 | 44897.9167 | 0 | 6.6422 | 40.75
2022-12-02 22:30 | 44897.9375 | 0 | 6.4195 | 40.75
2022-12-02 23:00 | 44897.9583 | 0 | 6.0092 | 40.75
2022-12-02 23:30 | 44897.9792 | 0 | 5.653 | 40.75
2022-12-03 | 44898 | 0 | 5.2698 | 40.75
2022-12-03 00:30 | 44898.0208 | 0 | 5.0345 | 40.75
2022-12-03 01:00 | 44898.0417 | 0 | 4.8238 | 40.75
2022-12-03 01:30 | 44898.0625 | 0 | 4.7069 | 40.75
2022-12-03 02:00 | 44898.0833 | 0 | 4.6339 | 40.75
2022-12-03 02:30 | 44898.1042 | 0 | 4.6341 | 40.75
2022-12-03 03:00 | 44898.125 | 0 | 4.5907 | 40.75
2022-12-03 03:30 | 44898.1458 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-03 04:00 | 44898.1667 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-12-03 04:30 | 44898.1875 | 0 | 4.5842 | 40.75
2022-12-03 05:00 | 44898.2083 | 0 | 4.4508 | 40.75
2022-12-03 05:30 | 44898.2292 | 0 | 3.65 | 40.75
2022-12-03 06:00 | 44898.25 | 0 | 3.4416 | 40.75
2022-12-03 06:30 | 44898.2708 | 0 | 2.5959 | 40.75
2022-12-03 07:00 | 44898.2917 | 0 | 1.8834 | 40.75
2022-12-03 07:30 | 44898.3125 | 0 | 2.4346 | 40.75
2022-12-03 08:00 | 44898.3333 | 0 | 1.8687 | 40.75
2022-12-03 08:30 | 44898.3542 | 0 | 1.7045 | 40.75
2022-12-03 09:00 | 44898.375 | 0 | 1.8036 | 40.75
2022-12-03 09:30 | 44898.3958 | 0 | 2.6907 | 40.75
2022-12-03 10:00 | 44898.4167 | 0 | 1.8719 | 40.75
2022-12-03 10:30 | 44898.4375 | 0 | 2.2527 | 40.75
2022-12-03 11:00 | 44898.4583 | 0 | 2.0563 | 40.75
2022-12-03 11:30 | 44898.4792 | 0 | 2.7557 | 40.75
2022-12-03 12:00 | 44898.5 | 0 | 2.5091 | 40.75
2022-12-03 12:30 | 44898.5208 | 0 | 1.5524 | 40.75
2022-12-03 13:00 | 44898.5417 | 0 | 1.612 | 40.75
2022-12-03 13:30 | 44898.5625 | 0 | 1.5148 | 40.75
2022-12-03 14:00 | 44898.5833 | 0 | 1.5728 | 40.75
2022-12-03 14:30 | 44898.6042 | 0 | 1.4944 | 40.75
2022-12-03 15:00 | 44898.625 | 0 | 2.1541 | 40.75
2022-12-03 15:30 | 44898.6458 | 0 | 2.6503 | 40.75
2022-12-03 16:00 | 44898.6667 | 0 | 3.9798 | 40.75
2022-12-03 16:30 | 44898.6875 | 0 | 5.9712 | 40.75
2022-12-03 17:00 | 44898.7083 | 0 | 6.7557 | 40.75
2022-12-03 17:30 | 44898.7292 | 0 | 7.1335 | 40.75
2022-12-03 18:00 | 44898.75 | 0 | 7.863 | 40.75
2022-12-03 18:30 | 44898.7708 | 0 | 8.2354 | 40.75
2022-12-03 19:00 | 44898.7917 | 0 | 8.4936 | 40.75
2022-12-03 19:30 | 44898.8125 | 0 | 8.3114 | 40.75
2022-12-03 20:00 | 44898.8333 | 0 | 8.0451 | 40.75
2022-12-03 20:30 | 44898.8542 | 0 | 7.6129 | 40.75
2022-12-03 21:00 | 44898.875 | 0 | 7.4476 | 40.75
2022-12-03 21:30 | 44898.8958 | 0 | 7.0044 | 40.75
2022-12-03 22:00 | 44898.9167 | 0 | 6.7056 | 40.75
2022-12-03 22:30 | 44898.9375 | 0 | 6.4016 | 40.75
2022-12-03 23:00 | 44898.9583 | 0 | 5.9652 | 40.75
2022-12-03 23:30 | 44898.9792 | 0 | 5.6378 | 40.75
2022-12-04 | 44899 | 0 | 5.3894 | 40.75
2022-12-04 00:30 | 44899.0208 | 0 | 5.1982 | 40.75
2022-12-04 01:00 | 44899.0417 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-12-04 01:30 | 44899.0625 | 0 | 4.7974 | 40.75
2022-12-04 02:00 | 44899.0833 | 0 | 4.7158 | 40.75
2022-12-04 02:30 | 44899.1042 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-04 03:00 | 44899.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-04 03:30 | 44899.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-12-04 04:00 | 44899.1667 | 0 | 4.6041 | 40.75
2022-12-04 04:30 | 44899.1875 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-04 05:00 | 44899.2083 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-12-04 05:30 | 44899.2292 | 0 | 4.2926 | 40.75
2022-12-04 06:00 | 44899.25 | 0 | 3.354 | 40.75
2022-12-04 06:30 | 44899.2708 | 0 | 2.6567 | 40.75
2022-12-04 07:00 | 44899.2917 | 0 | 1.9466 | 40.75
2022-12-04 07:30 | 44899.3125 | 0 | 1.8687 | 40.75
2022-12-04 08:00 | 44899.3333 | 0 | 1.9689 | 40.75
2022-12-04 08:30 | 44899.3542 | 0 | 1.8886 | 40.75
2022-12-04 09:00 | 44899.375 | 0 | 1.9003 | 40.75
2022-12-04 09:30 | 44899.3958 | 0 | 2.3116 | 40.75
2022-12-04 10:00 | 44899.4167 | 0 | 1.8691 | 40.75
2022-12-04 10:30 | 44899.4375 | 0 | 1.888 | 40.75
2022-12-04 11:00 | 44899.4583 | 0 | 1.4024 | 40.75
2022-12-04 11:30 | 44899.4792 | 0 | 1.7254 | 40.75
2022-12-04 12:00 | 44899.5 | 0 | 1.3774 | 40.75
2022-12-04 12:30 | 44899.5208 | 0 | 1.9433 | 40.75
2022-12-04 13:00 | 44899.5417 | 0 | 1.9922 | 40.75
2022-12-04 13:30 | 44899.5625 | 0 | 1.5652 | 40.75
2022-12-04 14:00 | 44899.5833 | 0 | 2.4233 | 40.75
2022-12-04 14:30 | 44899.6042 | 0 | 3.5723 | 40.75
2022-12-04 15:00 | 44899.625 | 0 | 3.3052 | 40.75
2022-12-04 15:30 | 44899.6458 | 0 | 3.0479 | 40.75
2022-12-04 16:00 | 44899.6667 | 0 | 5.1727 | 40.75
2022-12-04 16:30 | 44899.6875 | 0 | 6.1544 | 40.75
2022-12-04 17:00 | 44899.7083 | 0 | 7.328 | 40.75
2022-12-04 17:30 | 44899.7292 | 0 | 8.8047 | 40.75
2022-12-04 18:00 | 44899.75 | 0 | 9.389 | 40.75
2022-12-04 18:30 | 44899.7708 | 0 | 9.6365 | 40.75
2022-12-04 19:00 | 44899.7917 | 0 | 9.4014 | 40.75
2022-12-04 19:30 | 44899.8125 | 0 | 9.1735 | 40.75
2022-12-04 20:00 | 44899.8333 | 0 | 8.6885 | 40.75
2022-12-04 20:30 | 44899.8542 | 0 | 8.217 | 40.75
2022-12-04 21:00 | 44899.875 | 0 | 7.7301 | 40.75
2022-12-04 21:30 | 44899.8958 | 0 | 7.214 | 40.75
2022-12-04 22:00 | 44899.9167 | 0 | 6.6048 | 40.75
2022-12-04 22:30 | 44899.9375 | 0 | 6.2424 | 40.75
2022-12-04 23:00 | 44899.9583 | 0 | 5.8988 | 40.75
2022-12-04 23:30 | 44899.9792 | 0 | 5.4168 | 40.75
2022-12-05 | 44900 | 0 | 5.1272 | 40.75
2022-12-05 00:30 | 44900.0208 | 0 | 4.9651 | 40.75
2022-12-05 01:00 | 44900.0417 | 0 | 4.8491 | 40.75
2022-12-05 01:30 | 44900.0625 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-12-05 02:00 | 44900.0833 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-12-05 02:30 | 44900.1042 | 0 | 4.6065 | 40.75
2022-12-05 03:00 | 44900.125 | 0 | 4.5969 | 40.75
2022-12-05 03:30 | 44900.1458 | 0 | 4.5595 | 40.75
2022-12-05 04:00 | 44900.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-12-05 04:30 | 44900.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-12-05 05:00 | 44900.2083 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-12-05 05:30 | 44900.2292 | 0 | 4.1315 | 40.75
2022-12-05 06:00 | 44900.25 | 0 | 3.6644 | 40.75
2022-12-05 06:30 | 44900.2708 | 0 | 2.8764 | 40.75
2022-12-05 07:00 | 44900.2917 | 0 | 2.1576 | 40.75
2022-12-05 07:30 | 44900.3125 | 0 | 1.6992 | 40.75
2022-12-05 08:00 | 44900.3333 | 0 | 1.546 | 40.75
2022-12-05 08:30 | 44900.3542 | 0 | 1.8543 | 40.75
2022-12-05 09:00 | 44900.375 | 0 | 2.1792 | 40.75
2022-12-05 09:30 | 44900.3958 | 0 | 2.5551 | 40.75
2022-12-05 10:00 | 44900.4167 | 0 | 2.5044 | 40.75
2022-12-05 10:30 | 44900.4375 | 0 | 2.5687 | 40.75
2022-12-05 11:00 | 44900.4583 | 0 | 2.3756 | 40.75
2022-12-05 11:30 | 44900.4792 | 0 | 2.3332 | 40.75
2022-12-05 12:00 | 44900.5 | 0 | 1.9154 | 40.75
2022-12-05 12:30 | 44900.5208 | 0 | 1.5565 | 40.75
2022-12-05 13:00 | 44900.5417 | 0 | 1.3988 | 40.75
2022-12-05 13:30 | 44900.5625 | 0 | 0.99226 | 40.75
2022-12-05 14:00 | 44900.5833 | 0 | 0.9879 | 40.75
2022-12-05 14:30 | 44900.6042 | 0 | 1.7261 | 40.75
2022-12-05 15:00 | 44900.625 | 0 | 3.0581 | 40.75
2022-12-05 15:30 | 44900.6458 | 0 | 4.692 | 40.75
2022-12-05 16:00 | 44900.6667 | 0 | 6.3781 | 40.75
2022-12-05 16:30 | 44900.6875 | 0 | 8.0125 | 40.75
2022-12-05 17:00 | 44900.7083 | 0 | 9.5495 | 40.75
2022-12-05 17:30 | 44900.7292 | 0 | 10.7228 | 40.75
2022-12-05 18:00 | 44900.75 | 0 | 11.3917 | 40.75
2022-12-05 18:30 | 44900.7708 | 0 | 11.5834 | 40.75
2022-12-05 19:00 | 44900.7917 | 0 | 11.5515 | 40.75
2022-12-05 19:30 | 44900.8125 | 0 | 10.9021 | 40.75
2022-12-05 20:00 | 44900.8333 | 0 | 10.4277 | 40.75
2022-12-05 20:30 | 44900.8542 | 0 | 9.5603 | 40.75
2022-12-05 21:00 | 44900.875 | 0 | 8.8924 | 40.75
2022-12-05 21:30 | 44900.8958 | 0 | 8.0304 | 40.75
2022-12-05 22:00 | 44900.9167 | 0 | 7.4102 | 40.75
2022-12-05 22:30 | 44900.9375 | 0 | 6.8733 | 40.75
2022-12-05 23:00 | 44900.9583 | 0 | 6.3124 | 40.75
2022-12-05 23:30 | 44900.9792 | 0 | 5.8193 | 40.75
2022-12-06 | 44901 | 0 | 5.4732 | 40.75
2022-12-06 00:30 | 44901.0208 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-12-06 01:00 | 44901.0417 | 0 | 5.1103 | 40.75
2022-12-06 01:30 | 44901.0625 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-06 02:00 | 44901.0833 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-12-06 02:30 | 44901.1042 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-06 03:00 | 44901.125 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-06 03:30 | 44901.1458 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-06 04:00 | 44901.1667 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-06 04:30 | 44901.1875 | 0 | 5.0882 | 40.75
2022-12-06 05:00 | 44901.2083 | 0 | 4.9477 | 40.75
2022-12-06 05:30 | 44901.2292 | 0 | 4.4683 | 40.75
2022-12-06 06:00 | 44901.25 | 0 | 3.9016 | 40.75
2022-12-06 06:30 | 44901.2708 | 0 | 3.1819 | 40.75
2022-12-06 07:00 | 44901.2917 | 0 | 2.4948 | 40.75
2022-12-06 07:30 | 44901.3125 | 0 | 1.8984 | 40.75
2022-12-06 08:00 | 44901.3333 | 0 | 1.3382 | 40.75
2022-12-06 08:30 | 44901.3542 | 0 | 1.2542 | 40.75
2022-12-06 09:00 | 44901.375 | 0 | 1.247 | 40.75
2022-12-06 09:30 | 44901.3958 | 0 | 1.1721 | 40.75
2022-12-06 10:00 | 44901.4167 | 0 | 0.92888 | 40.75
2022-12-06 10:30 | 44901.4375 | 0 | 0.70314 | 40.75
2022-12-06 11:00 | 44901.4583 | 0 | 0.70742 | 40.75
2022-12-06 11:30 | 44901.4792 | 0 | 1.1562 | 40.75
2022-12-06 12:00 | 44901.5 | 0 | 1.849 | 40.75
2022-12-06 12:30 | 44901.5208 | 0 | 2.6246 | 40.75
2022-12-06 13:00 | 44901.5417 | 0 | 3.5199 | 40.75
2022-12-06 13:30 | 44901.5625 | 0 | 4.7152 | 40.75
2022-12-06 14:00 | 44901.5833 | 0 | 7.4057 | 40.75
2022-12-06 14:30 | 44901.6042 | 0 | 8.0701 | 40.75
2022-12-06 15:00 | 44901.625 | 0 | 8.7275 | 40.75
2022-12-06 15:30 | 44901.6458 | 0 | 10.7433 | 40.75
2022-12-06 16:00 | 44901.6667 | 0 | 12.2035 | 40.75
2022-12-06 16:30 | 44901.6875 | 0 | 13.6328 | 40.75
2022-12-06 17:00 | 44901.7083 | 0 | 14.4397 | 40.75
2022-12-06 17:30 | 44901.7292 | 0 | 15.4117 | 40.75
2022-12-06 18:00 | 44901.75 | 0 | 15.5695 | 40.75
2022-12-06 18:30 | 44901.7708 | 0 | 15.4187 | 40.75
2022-12-06 19:00 | 44901.7917 | 0 | 14.8484 | 40.75
2022-12-06 19:30 | 44901.8125 | 0 | 13.8373 | 40.75
2022-12-06 20:00 | 44901.8333 | 0 | 12.8608 | 40.75
2022-12-06 20:30 | 44901.8542 | 0 | 11.8737 | 40.75
2022-12-06 21:00 | 44901.875 | 0 | 10.9227 | 40.75
2022-12-06 21:30 | 44901.8958 | 0 | 9.8727 | 40.75
2022-12-06 22:00 | 44901.9167 | 0 | 8.8209 | 40.75
2022-12-06 22:30 | 44901.9375 | 0 | 8.0633 | 40.75
2022-12-06 23:00 | 44901.9583 | 0 | 7.4138 | 40.75
2022-12-06 23:30 | 44901.9792 | 0 | 6.7716 | 40.75
2022-12-07 | 44902 | 0 | 6.1865 | 40.75
2022-12-07 00:30 | 44902.0208 | 0 | 5.9103 | 40.75
2022-12-07 01:00 | 44902.0417 | 0 | 5.6806 | 40.75
2022-12-07 01:30 | 44902.0625 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-12-07 02:00 | 44902.0833 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-12-07 02:30 | 44902.1042 | 0 | 5.1884 | 40.75
2022-12-07 03:00 | 44902.125 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-12-07 03:30 | 44902.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-07 04:00 | 44902.1667 | 0 | 5.1826 | 40.75
2022-12-07 04:30 | 44902.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2022-12-07 05:00 | 44902.2083 | 0 | 5.0029 | 40.75
2022-12-07 05:30 | 44902.2292 | 0 | 4.6565 | 40.75
2022-12-07 06:00 | 44902.25 | 0 | 4.304 | 40.75
2022-12-07 06:30 | 44902.2708 | 0 | 3.3255 | 40.75
2022-12-07 07:00 | 44902.2917 | 0 | 2.68 | 40.75
2022-12-07 07:30 | 44902.3125 | 0 | 1.8718 | 40.75
2022-12-07 08:00 | 44902.3333 | 0 | 1.4011 | 40.75
2022-12-07 08:30 | 44902.3542 | 0 | 1.0705 | 40.75
2022-12-07 09:00 | 44902.375 | 0 | 1.1838 | 40.75
2022-12-07 09:30 | 44902.3958 | 0 | 1.146 | 40.75
2022-12-07 10:00 | 44902.4167 | 0 | 1.4092 | 40.75
2022-12-07 10:30 | 44902.4375 | 0 | 1.0979 | 40.75
2022-12-07 11:00 | 44902.4583 | 0 | 1.036 | 40.75
2022-12-07 11:30 | 44902.4792 | 0 | 1.304 | 40.75
2022-12-07 12:00 | 44902.5 | 0 | 2.4723 | 40.75
2022-12-07 12:30 | 44902.5208 | 0 | 0.6887 | 40.75
2022-12-07 13:00 | 44902.5417 | 0 | 0.97089 | 40.75
2022-12-07 13:30 | 44902.5625 | 0 | 2.0188 | 40.75
2022-12-07 14:00 | 44902.5833 | 0 | 2.8012 | 40.75
2022-12-07 14:30 | 44902.6042 | 0 | 3.9162 | 40.75
2022-12-07 15:00 | 44902.625 | 0 | 5.2207 | 40.75
2022-12-07 15:30 | 44902.6458 | 0 | 6.9142 | 40.75
2022-12-07 16:00 | 44902.6667 | 0 | 8.4289 | 40.75
2022-12-07 16:30 | 44902.6875 | 0 | 9.9335 | 40.75
2022-12-07 17:00 | 44902.7083 | 0 | 11.2118 | 40.75
2022-12-07 17:30 | 44902.7292 | 0 | 12.1227 | 40.75
2022-12-07 18:00 | 44902.75 | 0 | 12.6964 | 40.75
2022-12-07 18:30 | 44902.7708 | 0 | 12.7966 | 40.75
2022-12-07 19:00 | 44902.7917 | 0 | 12.6771 | 40.75
2022-12-07 19:30 | 44902.8125 | 0 | 12.1698 | 40.75
2022-12-07 20:00 | 44902.8333 | 0 | 11.3714 | 40.75
2022-12-07 20:30 | 44902.8542 | 0 | 10.6444 | 40.75
2022-12-07 21:00 | 44902.875 | 0 | 9.971 | 40.75
2022-12-07 21:30 | 44902.8958 | 0 | 9.0574 | 40.75
2022-12-07 22:00 | 44902.9167 | 0 | 8.2564 | 40.75
2022-12-07 22:30 | 44902.9375 | 0 | 7.7202 | 40.75
2022-12-07 23:00 | 44902.9583 | 0 | 7.163 | 40.75
2022-12-07 23:30 | 44902.9792 | 0 | 6.5935 | 40.75
2022-12-08 | 44903 | 0 | 6.2678 | 40.75
2022-12-08 00:30 | 44903.0208 | 0 | 6.0207 | 40.75
2022-12-08 01:00 | 44903.0417 | 0 | 5.7986 | 40.75
2022-12-08 01:30 | 44903.0625 | 0 | 5.6063 | 40.75
2022-12-08 02:00 | 44903.0833 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-12-08 02:30 | 44903.1042 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-12-08 03:00 | 44903.125 | 0 | 5.5198 | 40.75
2022-12-08 03:30 | 44903.1458 | 0 | 5.4456 | 40.75
2022-12-08 04:00 | 44903.1667 | 0 | 5.6331 | 40.75
2022-12-08 04:30 | 44903.1875 | 0 | 5.6339 | 40.75
2022-12-08 05:00 | 44903.2083 | 0 | 5.7748 | 40.75
2022-12-08 05:30 | 44903.2292 | 0 | 6.083 | 40.75
2022-12-08 06:00 | 44903.25 | 0 | 5.9436 | 40.75
2022-12-08 06:30 | 44903.2708 | 0 | 5.1422 | 40.75
2022-12-08 07:00 | 44903.2917 | 0 | 3.563 | 40.75
2022-12-08 07:30 | 44903.3125 | 0 | 4.2593 | 40.75
2022-12-08 08:00 | 44903.3333 | 0 | 2.1893 | 40.75
2022-12-08 08:30 | 44903.3542 | 0 | 1.1864 | 40.75
2022-12-08 09:00 | 44903.375 | 0 | 0.92504 | 40.75
2022-12-08 09:30 | 44903.3958 | 0 | 0.78164 | 40.75
2022-12-08 10:00 | 44903.4167 | 0 | 0.99338 | 40.75
2022-12-08 10:30 | 44903.4375 | 0 | 1.4233 | 40.75
2022-12-08 11:00 | 44903.4583 | 0 | 1.1049 | 40.75
2022-12-08 11:30 | 44903.4792 | 0 | 2.9075 | 40.75
2022-12-08 12:00 | 44903.5 | 0 | 2.7125 | 40.75
2022-12-08 12:30 | 44903.5208 | 0 | 2.5118 | 40.75
2022-12-08 13:00 | 44903.5417 | 0 | 3.1723 | 40.75
2022-12-08 13:30 | 44903.5625 | 0 | 3.201 | 40.75
2022-12-08 14:00 | 44903.5833 | 0 | 5.8293 | 40.75
2022-12-08 14:30 | 44903.6042 | 0 | 8.9438 | 40.75
2022-12-08 15:00 | 44903.625 | 0 | 5.756 | 40.75
2022-12-08 15:30 | 44903.6458 | 0 | 7.9609 | 40.75
2022-12-08 16:00 | 44903.6667 | 0 | 9.6223 | 40.75
2022-12-08 16:30 | 44903.6875 | 0 | 11.4147 | 40.75
2022-12-08 17:00 | 44903.7083 | 0 | 12.4554 | 40.75
2022-12-08 17:30 | 44903.7292 | 0 | 13.4079 | 40.75
2022-12-08 18:00 | 44903.75 | 0 | 13.8741 | 40.75
2022-12-08 18:30 | 44903.7708 | 0 | 13.9132 | 40.75
2022-12-08 19:00 | 44903.7917 | 0 | 13.7503 | 40.75
2022-12-08 19:30 | 44903.8125 | 0 | 13.1163 | 40.75
2022-12-08 20:00 | 44903.8333 | 0 | 12.2857 | 40.75
2022-12-08 20:30 | 44903.8542 | 0 | 11.4779 | 40.75
2022-12-08 21:00 | 44903.875 | 0 | 10.5367 | 40.75
2022-12-08 21:30 | 44903.8958 | 0 | 9.497 | 40.75
2022-12-08 22:00 | 44903.9167 | 0 | 8.6574 | 40.75
2022-12-08 22:30 | 44903.9375 | 0 | 8.0225 | 40.75
2022-12-08 23:00 | 44903.9583 | 0 | 7.5218 | 40.75
2022-12-08 23:30 | 44903.9792 | 0 | 6.8698 | 40.75
2022-12-09 | 44904 | 0 | 6.4018 | 40.75
2022-12-09 00:30 | 44904.0208 | 0 | 6.0431 | 40.75
2022-12-09 01:00 | 44904.0417 | 0 | 5.8397 | 40.75
2022-12-09 01:30 | 44904.0625 | 0 | 5.6737 | 40.75
2022-12-09 02:00 | 44904.0833 | 0 | 5.5385 | 40.75
2022-12-09 02:30 | 44904.1042 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-12-09 03:00 | 44904.125 | 0 | 5.4751 | 40.75
2022-12-09 03:30 | 44904.1458 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 04:00 | 44904.1667 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 04:30 | 44904.1875 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 05:00 | 44904.2083 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-12-09 05:30 | 44904.2292 | 0 | 4.9853 | 40.75
2022-12-09 06:00 | 44904.25 | 0 | 4.5395 | 40.75
2022-12-09 06:30 | 44904.2708 | 0 | 4.0813 | 40.75
2022-12-09 07:00 | 44904.2917 | 0 | 4.0495 | 40.75
2022-12-09 07:30 | 44904.3125 | 0 | 4.0939 | 40.75
2022-12-09 08:00 | 44904.3333 | 0 | 4.1693 | 40.75
2022-12-09 08:30 | 44904.3542 | 0 | 2.0163 | 40.75
2022-12-09 09:00 | 44904.375 | 0 | 1.6136 | 40.75
2022-12-09 09:30 | 44904.3958 | 0 | 1.6299 | 40.75
2022-12-09 10:00 | 44904.4167 | 0 | 1.5476 | 40.75
2022-12-09 10:30 | 44904.4375 | 0 | 1.4286 | 40.75
2022-12-09 11:00 | 44904.4583 | 0 | 1.5544 | 40.75
2022-12-09 11:30 | 44904.4792 | 0 | 2.3991 | 40.75
2022-12-09 12:00 | 44904.5 | 0 | 1.5637 | 40.75
2022-12-09 12:30 | 44904.5208 | 0 | 1.2989 | 40.75
2022-12-09 13:00 | 44904.5417 | 0 | 1.3178 | 40.75
2022-12-09 13:30 | 44904.5625 | 0 | 2.1342 | 40.75
2022-12-09 14:00 | 44904.5833 | 0 | 3.362 | 40.75
2022-12-09 14:30 | 44904.6042 | 0 | 3.2649 | 40.75
2022-12-09 15:00 | 44904.625 | 0 | 4.9592 | 40.75
2022-12-09 15:30 | 44904.6458 | 0 | 5.6166 | 40.75
2022-12-09 16:00 | 44904.6667 | 0 | 7.2052 | 40.75
2022-12-09 16:30 | 44904.6875 | 0 | 7.4814 | 40.75
2022-12-09 17:00 | 44904.7083 | 0 | 7.8913 | 40.75
2022-12-09 17:30 | 44904.7292 | 0 | 8.3075 | 40.75
2022-12-09 18:00 | 44904.75 | 0 | 8.648 | 40.75
2022-12-09 18:30 | 44904.7708 | 0 | 9.0855 | 40.75
2022-12-09 19:00 | 44904.7917 | 0 | 9.2047 | 40.75
2022-12-09 19:30 | 44904.8125 | 0 | 9.0109 | 40.75
2022-12-09 20:00 | 44904.8333 | 0 | 8.7823 | 40.75
2022-12-09 20:30 | 44904.8542 | 0 | 8.3669 | 40.75
2022-12-09 21:00 | 44904.875 | 0 | 8.0343 | 40.75
2022-12-09 21:30 | 44904.8958 | 0 | 7.5444 | 40.75
2022-12-09 22:00 | 44904.9167 | 0 | 7.1854 | 40.75
2022-12-09 22:30 | 44904.9375 | 0 | 6.8392 | 40.75
2022-12-09 23:00 | 44904.9583 | 0 | 6.3107 | 40.75
2022-12-09 23:30 | 44904.9792 | 0 | 6.0056 | 40.75
2022-12-10 | 44905 | 0 | 5.6921 | 40.75
2022-12-10 00:30 | 44905.0208 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-12-10 01:00 | 44905.0417 | 0 | 5.3483 | 40.75
2022-12-10 01:30 | 44905.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-10 02:00 | 44905.0833 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-12-10 02:30 | 44905.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-12-10 03:00 | 44905.125 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-12-10 03:30 | 44905.1458 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-10 04:00 | 44905.1667 | 0 | 4.9319 | 40.75
2022-12-10 04:30 | 44905.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-12-10 05:00 | 44905.2083 | 0 | 4.905 | 40.75
2022-12-10 05:30 | 44905.2292 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-12-10 06:00 | 44905.25 | 0 | 4.8294 | 40.75
2022-12-10 06:30 | 44905.2708 | 0 | 4.6173 | 40.75
2022-12-10 07:00 | 44905.2917 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-10 07:30 | 44905.3125 | 0 | 4.8703 | 40.75
2022-12-10 08:00 | 44905.3333 | 0 | 3.6482 | 40.75
2022-12-10 08:30 | 44905.3542 | 0 | 3.0694 | 40.75
2022-12-10 09:00 | 44905.375 | 0 | 1.8107 | 40.75
2022-12-10 09:30 | 44905.3958 | 0 | 3.6125 | 40.75
2022-12-10 10:00 | 44905.4167 | 0 | 2.9618 | 40.75
2022-12-10 10:30 | 44905.4375 | 0 | 2.2369 | 40.75
2022-12-10 11:00 | 44905.4583 | 0 | 1.3785 | 40.75
2022-12-10 11:30 | 44905.4792 | 0 | 2.702 | 40.75
2022-12-10 12:00 | 44905.5 | 0 | 1.8599 | 40.75
2022-12-10 12:30 | 44905.5208 | 0 | 1.8735 | 40.75
2022-12-10 13:00 | 44905.5417 | 0 | 1.5367 | 40.75
2022-12-10 13:30 | 44905.5625 | 0 | 2.285 | 40.75
2022-12-10 14:00 | 44905.5833 | 0 | 2.8194 | 40.75
2022-12-10 14:30 | 44905.6042 | 0 | 4.3768 | 40.75
2022-12-10 15:00 | 44905.625 | 0 | 5.1874 | 40.75
2022-12-10 15:30 | 44905.6458 | 0 | 4.2707 | 40.75
2022-12-10 16:00 | 44905.6667 | 0 | 5.8153 | 40.75
2022-12-10 16:30 | 44905.6875 | 0 | 7.1482 | 40.75
2022-12-10 17:00 | 44905.7083 | 0 | 8.038 | 40.75
2022-12-10 17:30 | 44905.7292 | 0 | 8.2768 | 40.75
2022-12-10 18:00 | 44905.75 | 0 | 8.6874 | 40.75
2022-12-10 18:30 | 44905.7708 | 0 | 8.8843 | 40.75
2022-12-10 19:00 | 44905.7917 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-12-10 19:30 | 44905.8125 | 0 | 8.7158 | 40.75
2022-12-10 20:00 | 44905.8333 | 0 | 8.5712 | 40.75
2022-12-10 20:30 | 44905.8542 | 0 | 8.2429 | 40.75
2022-12-10 21:00 | 44905.875 | 0 | 7.7952 | 40.75
2022-12-10 21:30 | 44905.8958 | 0 | 7.3914 | 40.75
2022-12-10 22:00 | 44905.9167 | 0 | 7.0245 | 40.75
2022-12-10 22:30 | 44905.9375 | 0 | 6.7315 | 40.75
2022-12-10 23:00 | 44905.9583 | 0 | 6.2958 | 40.75
2022-12-10 23:30 | 44905.9792 | 0 | 5.8505 | 40.75
2022-12-11 | 44906 | 0 | 5.5201 | 40.75
2022-12-11 00:30 | 44906.0208 | 0 | 5.2849 | 40.75
2022-12-11 01:00 | 44906.0417 | 0 | 5.1699 | 40.75
2022-12-11 01:30 | 44906.0625 | 0 | 5.0381 | 40.75
2022-12-11 02:00 | 44906.0833 | 0 | 4.9513 | 40.75
2022-12-11 02:30 | 44906.1042 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-12-11 03:00 | 44906.125 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-12-11 03:30 | 44906.1458 | 0 | 4.7158 | 40.75
2022-12-11 04:00 | 44906.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-12-11 04:30 | 44906.1875 | 0 | 4.6937 | 40.75
2022-12-11 05:00 | 44906.2083 | 0 | 4.6438 | 40.75
2022-12-11 05:30 | 44906.2292 | 0 | 4.0496 | 40.75
2022-12-11 06:00 | 44906.25 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-12-11 06:30 | 44906.2708 | 0 | 2.6878 | 40.75
2022-12-11 07:00 | 44906.2917 | 0 | 2.3616 | 40.75
2022-12-11 07:30 | 44906.3125 | 0 | 2.0472 | 40.75
2022-12-11 08:00 | 44906.3333 | 0 | 2.3082 | 40.75
2022-12-11 08:30 | 44906.3542 | 0 | 1.8759 | 40.75
2022-12-11 09:00 | 44906.375 | 0 | 1.349 | 40.75
2022-12-11 09:30 | 44906.3958 | 0 | 1.2953 | 40.75
2022-12-11 10:00 | 44906.4167 | 0 | 1.1534 | 40.75
2022-12-11 10:30 | 44906.4375 | 0 | 1.3495 | 40.75
2022-12-11 11:00 | 44906.4583 | 0 | 1.3712 | 40.75
2022-12-11 11:30 | 44906.4792 | 0 | 1.1879 | 40.75
2022-12-11 12:00 | 44906.5 | 0 | 1.6082 | 40.75
2022-12-11 12:30 | 44906.5208 | 0 | 1.3318 | 40.75
2022-12-11 13:00 | 44906.5417 | 0 | 1.0259 | 40.75
2022-12-11 13:30 | 44906.5625 | 0 | 0.99512 | 40.75
2022-12-11 14:00 | 44906.5833 | 0 | 1.419 | 40.75
2022-12-11 14:30 | 44906.6042 | 0 | 2.4614 | 40.75
2022-12-11 15:00 | 44906.625 | 0 | 3.6475 | 40.75
2022-12-11 15:30 | 44906.6458 | 0 | 5.13 | 40.75
2022-12-11 16:00 | 44906.6667 | 0 | 6.7347 | 40.75
2022-12-11 16:30 | 44906.6875 | 0 | 8.2142 | 40.75
2022-12-11 17:00 | 44906.7083 | 0 | 9.3219 | 40.75
2022-12-11 17:30 | 44906.7292 | 0 | 10.1889 | 40.75
2022-12-11 18:00 | 44906.75 | 0 | 10.7573 | 40.75
2022-12-11 18:30 | 44906.7708 | 0 | 10.8852 | 40.75
2022-12-11 19:00 | 44906.7917 | 0 | 10.6696 | 40.75
2022-12-11 19:30 | 44906.8125 | 0 | 10.4054 | 40.75
2022-12-11 20:00 | 44906.8333 | 0 | 9.9371 | 40.75
2022-12-11 20:30 | 44906.8542 | 0 | 9.2892 | 40.75
2022-12-11 21:00 | 44906.875 | 0 | 8.7602 | 40.75
2022-12-11 21:30 | 44906.8958 | 0 | 8.0838 | 40.75
2022-12-11 22:00 | 44906.9167 | 0 | 7.4325 | 40.75
2022-12-11 22:30 | 44906.9375 | 0 | 6.979 | 40.75
2022-12-11 23:00 | 44906.9583 | 0 | 6.3561 | 40.75
2022-12-11 23:30 | 44906.9792 | 0 | 5.9199 | 40.75
2022-12-12 | 44907 | 0 | 5.6296 | 40.75
2022-12-12 00:30 | 44907.0208 | 0 | 5.393 | 40.75
2022-12-12 01:00 | 44907.0417 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-12-12 01:30 | 44907.0625 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-12-12 02:00 | 44907.0833 | 0 | 5.0508 | 40.75
2022-12-12 02:30 | 44907.1042 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-12-12 03:00 | 44907.125 | 0 | 4.9046 | 40.75
2022-12-12 03:30 | 44907.1458 | 0 | 4.8426 | 40.75
2022-12-12 04:00 | 44907.1667 | 0 | 4.9693 | 40.75
2022-12-12 04:30 | 44907.1875 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-12 05:00 | 44907.2083 | 0 | 4.9536 | 40.75
2022-12-12 05:30 | 44907.2292 | 0 | 4.4834 | 40.75
2022-12-12 06:00 | 44907.25 | 0 | 3.946 | 40.75
2022-12-12 06:30 | 44907.2708 | 0 | 3.2499 | 40.75
2022-12-12 07:00 | 44907.2917 | 0 | 2.7461 | 40.75
2022-12-12 07:30 | 44907.3125 | 0 | 3.8288 | 40.75
2022-12-12 08:00 | 44907.3333 | 0 | 3.1397 | 40.75
2022-12-12 08:30 | 44907.3542 | 0 | 1.755 | 40.75
2022-12-12 09:00 | 44907.375 | 0 | 1.6065 | 40.75
2022-12-12 09:30 | 44907.3958 | 0 | 1.0902 | 40.75
2022-12-12 10:00 | 44907.4167 | 0 | 1.2232 | 40.75
2022-12-12 10:30 | 44907.4375 | 0 | 1.4763 | 40.75
2022-12-12 11:00 | 44907.4583 | 0 | 1.6589 | 40.75
2022-12-12 11:30 | 44907.4792 | 0 | 1.3478 | 40.75
2022-12-12 12:00 | 44907.5 | 0 | 1.7233 | 40.75
2022-12-12 12:30 | 44907.5208 | 0 | 1.6421 | 40.75
2022-12-12 13:00 | 44907.5417 | 0 | 2.9637 | 40.75
2022-12-12 13:30 | 44907.5625 | 0 | 3.0822 | 40.75
2022-12-12 14:00 | 44907.5833 | 0 | 3.9586 | 40.75
2022-12-12 14:30 | 44907.6042 | 0 | 7.1895 | 40.75
2022-12-12 15:00 | 44907.625 | 0 | 8.9537 | 40.75
2022-12-12 15:30 | 44907.6458 | 0 | 8.5862 | 40.75
2022-12-12 16:00 | 44907.6667 | 0 | 8.8449 | 40.75
2022-12-12 16:30 | 44907.6875 | 0 | 10.0831 | 40.75
2022-12-12 17:00 | 44907.7083 | 0 | 11.9482 | 40.75
2022-12-12 17:30 | 44907.7292 | 0 | 12.5214 | 40.75
2022-12-12 18:00 | 44907.75 | 0 | 12.9647 | 40.75
2022-12-12 18:30 | 44907.7708 | 0 | 13.3626 | 40.75
2022-12-12 19:00 | 44907.7917 | 0 | 13.0827 | 40.75
2022-12-12 19:30 | 44907.8125 | 0 | 12.736 | 40.75
2022-12-12 20:00 | 44907.8333 | 0 | 12.0417 | 40.75
2022-12-12 20:30 | 44907.8542 | 0 | 11.141 | 40.75
2022-12-12 21:00 | 44907.875 | 0 | 10.3518 | 40.75
2022-12-12 21:30 | 44907.8958 | 0 | 9.3016 | 40.75
2022-12-12 22:00 | 44907.9167 | 0 | 8.4213 | 40.75
2022-12-12 22:30 | 44907.9375 | 0 | 7.8014 | 40.75
2022-12-12 23:00 | 44907.9583 | 0 | 7.256 | 40.75
2022-12-12 23:30 | 44907.9792 | 0 | 6.7316 | 40.75
2022-12-13 | 44908 | 0 | 6.3702 | 40.75
2022-12-13 00:30 | 44908.0208 | 0 | 6.0817 | 40.75
2022-12-13 01:00 | 44908.0417 | 0 | 5.8807 | 40.75
2022-12-13 01:30 | 44908.0625 | 0 | 5.7266 | 40.75
2022-12-13 02:00 | 44908.0833 | 0 | 5.5816 | 40.75
2022-12-13 02:30 | 44908.1042 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-12-13 03:00 | 44908.125 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-12-13 03:30 | 44908.1458 | 0 | 5.3411 | 40.75
2022-12-13 04:00 | 44908.1667 | 0 | 5.4196 | 40.75
2022-12-13 04:30 | 44908.1875 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-12-13 05:00 | 44908.2083 | 0 | 5.4528 | 40.75
2022-12-13 05:30 | 44908.2292 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-12-13 06:00 | 44908.25 | 0 | 4.758 | 40.75
2022-12-13 06:30 | 44908.2708 | 0 | 3.8669 | 40.75
2022-12-13 07:00 | 44908.2917 | 0 | 3.1973 | 40.75
2022-12-13 07:30 | 44908.3125 | 0 | 2.3633 | 40.75
2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 0 | 2.9489 | 40.75
2022-12-13 08:30 | 44908.3542 | 0 | 4.4604 | 40.75
2022-12-13 09:00 | 44908.375 | 0 | 6.6489 | 40.75
2022-12-13 09:30 | 44908.3958 | 0 | 4.6849 | 40.75
2022-12-13 10:00 | 44908.4167 | 0 | 1.5176 | 40.75
2022-12-13 10:30 | 44908.4375 | 0 | 1.5658 | 40.75
2022-12-13 11:00 | 44908.4583 | 0 | 5.664 | 40.75
2022-12-13 11:30 | 44908.4792 | 0 | 4.7812 | 40.75
2022-12-13 12:00 | 44908.5 | 0 | 3.4845 | 40.75
2022-12-13 12:30 | 44908.5208 | 0 | 2.87 | 40.75
2022-12-13 13:00 | 44908.5417 | 0 | 3.3298 | 40.75
2022-12-13 13:30 | 44908.5625 | 0 | 2.365 | 40.75
2022-12-13 14:00 | 44908.5833 | 0 | 2.7181 | 40.75
2022-12-13 14:30 | 44908.6042 | 0 | 4.4165 | 40.75
2022-12-13 15:00 | 44908.625 | 0 | 3.2642 | 40.75
2022-12-13 15:30 | 44908.6458 | 0 | 4.6896 | 40.75
2022-12-13 16:00 | 44908.6667 | 0 | 6.6042 | 40.75
2022-12-13 16:30 | 44908.6875 | 0 | 6.8326 | 40.75
2022-12-13 17:00 | 44908.7083 | 0 | 7.522 | 40.75
2022-12-13 17:30 | 44908.7292 | 0 | 8.797 | 40.75
2022-12-13 18:00 | 44908.75 | 0 | 9.8579 | 40.75
2022-12-13 18:30 | 44908.7708 | 0 | 10.3279 | 40.75
2022-12-13 19:00 | 44908.7917 | 0 | 10.4812 | 40.75
2022-12-13 19:30 | 44908.8125 | 0 | 10.2341 | 40.75
2022-12-13 20:00 | 44908.8333 | 0 | 9.864 | 40.75
2022-12-13 20:30 | 44908.8542 | 0 | 9.363 | 40.75
2022-12-13 21:00 | 44908.875 | 0 | 8.8431 | 40.75
2022-12-13 21:30 | 44908.8958 | 0 | 8.1896 | 40.75
2022-12-13 22:00 | 44908.9167 | 0 | 7.535 | 40.75
2022-12-13 22:30 | 44908.9375 | 0 | 6.9693 | 40.75
2022-12-13 23:00 | 44908.9583 | 0 | 6.4612 | 40.75
2022-12-13 23:30 | 44908.9792 | 0 | 5.9996 | 40.75
2022-12-14 | 44909 | 0 | 5.6372 | 40.75
2022-12-14 00:30 | 44909.0208 | 0 | 5.4459 | 40.75
2022-12-14 01:00 | 44909.0417 | 0 | 5.259 | 40.75
2022-12-14 01:30 | 44909.0625 | 0 | 5.1574 | 40.75
2022-12-14 02:00 | 44909.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-12-14 02:30 | 44909.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-14 03:00 | 44909.125 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-12-14 03:30 | 44909.1458 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-14 04:00 | 44909.1667 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-14 04:30 | 44909.1875 | 0 | 5.0623 | 40.75
2022-12-14 05:00 | 44909.2083 | 0 | 5.1677 | 40.75
2022-12-14 05:30 | 44909.2292 | 0 | 4.6355 | 40.75
2022-12-14 06:00 | 44909.25 | 0 | 4.2302 | 40.75
2022-12-14 06:30 | 44909.2708 | 0 | 3.7935 | 40.75
2022-12-14 07:00 | 44909.2917 | 0 | 2.921 | 40.75
2022-12-14 07:30 | 44909.3125 | 0 | 2.0887 | 40.75
2022-12-14 08:00 | 44909.3333 | 0 | 2.4662 | 40.75
2022-12-14 08:30 | 44909.3542 | 0 | 2.3502 | 40.75
2022-12-14 09:00 | 44909.375 | 0 | 1.5301 | 40.75
2022-12-14 09:30 | 44909.3958 | 0 | 1.2151 | 40.75
2022-12-14 10:00 | 44909.4167 | 0 | 1.0398 | 40.75
2022-12-14 10:30 | 44909.4375 | 0 | 1.1411 | 40.75
2022-12-14 11:00 | 44909.4583 | 0 | 1.2639 | 40.75
2022-12-14 11:30 | 44909.4792 | 0 | 0.88333 | 40.75
2022-12-14 12:00 | 44909.5 | 0 | 1.4947 | 40.75
2022-12-14 12:30 | 44909.5208 | 0 | 1.977 | 40.75
2022-12-14 13:00 | 44909.5417 | 0 | 1.1945 | 40.75
2022-12-14 13:30 | 44909.5625 | 0 | 1.5936 | 40.75
2022-12-14 14:00 | 44909.5833 | 0 | 2.4001 | 40.75
2022-12-14 14:30 | 44909.6042 | 0 | 3.6184 | 40.75
2022-12-14 15:00 | 44909.625 | 0 | 4.8716 | 40.75
2022-12-14 15:30 | 44909.6458 | 0 | 6.4594 | 40.75
2022-12-14 16:00 | 44909.6667 | 0 | 7.9954 | 40.75
2022-12-14 16:30 | 44909.6875 | 0 | 9.5293 | 40.75
2022-12-14 17:00 | 44909.7083 | 0 | 10.8674 | 40.75
2022-12-14 17:30 | 44909.7292 | 0 | 12.019 | 40.75
2022-12-14 18:00 | 44909.75 | 0 | 12.5884 | 40.75
2022-12-14 18:30 | 44909.7708 | 0 | 12.592 | 40.75
2022-12-14 19:00 | 44909.7917 | 0 | 12.6064 | 40.75
2022-12-14 19:30 | 44909.8125 | 0 | 12.1204 | 40.75
2022-12-14 20:00 | 44909.8333 | 0 | 11.5744 | 40.75
2022-12-14 20:30 | 44909.8542 | 0 | 10.8055 | 40.75
2022-12-14 21:00 | 44909.875 | 0 | 10.0708 | 40.75
2022-12-14 21:30 | 44909.8958 | 0 | 9.156 | 40.75
2022-12-14 22:00 | 44909.9167 | 0 | 8.3214 | 40.75
2022-12-14 22:30 | 44909.9375 | 0 | 7.7473 | 40.75
2022-12-14 23:00 | 44909.9583 | 0 | 7.0748 | 40.75
2022-12-14 23:30 | 44909.9792 | 0 | 6.5034 | 40.75
2022-12-15 | 44910 | 0 | 6.0654 | 40.75
2022-12-15 00:30 | 44910.0208 | 0 | 5.7986 | 40.75
2022-12-15 01:00 | 44910.0417 | 0 | 5.6526 | 40.75
2022-12-15 01:30 | 44910.0625 | 0 | 5.4751 | 40.75
2022-12-15 02:00 | 44910.0833 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-12-15 02:30 | 44910.1042 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-15 03:00 | 44910.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-12-15 03:30 | 44910.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-12-15 04:00 | 44910.1667 | 0 | 5.185 | 40.75
2022-12-15 04:30 | 44910.1875 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-12-15 05:00 | 44910.2083 | 0 | 4.9434 | 40.75
2022-12-15 05:30 | 44910.2292 | 0 | 4.7679 | 40.75
2022-12-15 06:00 | 44910.25 | 0 | 3.8975 | 40.75
2022-12-15 06:30 | 44910.2708 | 0 | 4.1859 | 40.75
2022-12-15 07:00 | 44910.2917 | 0 | 3.4411 | 40.75
2022-12-15 07:30 | 44910.3125 | 0 | 3.4146 | 40.75
2022-12-15 08:00 | 44910.3333 | 0 | 3.033 | 40.75
2022-12-15 08:30 | 44910.3542 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-12-15 09:00 | 44910.375 | 0 | 2.6749 | 40.75
2022-12-15 09:30 | 44910.3958 | 0 | 2.6863 | 40.75
2022-12-15 10:00 | 44910.4167 | 0 | 2.8805 | 40.75
2022-12-15 10:30 | 44910.4375 | 0 | 3.0538 | 40.75
2022-12-15 11:00 | 44910.4583 | 0 | 2.5258 | 40.75
2022-12-15 11:30 | 44910.4792 | 0 | 1.954 | 40.75
2022-12-15 12:00 | 44910.5 | 0 | 1.3627 | 40.75
2022-12-15 12:30 | 44910.5208 | 0 | 2.8391 | 40.75
2022-12-15 13:00 | 44910.5417 | 0 | 1.5268 | 40.75
2022-12-15 13:30 | 44910.5625 | 0 | 1.1748 | 40.75
2022-12-15 14:00 | 44910.5833 | 0 | 2.1982 | 40.75
2022-12-15 14:30 | 44910.6042 | 0 | 2.1438 | 40.75
2022-12-15 15:00 | 44910.625 | 0 | 2.529 | 40.75
2022-12-15 15:30 | 44910.6458 | 0 | 3.5331 | 40.75
2022-12-15 16:00 | 44910.6667 | 0 | 5.8093 | 40.75
2022-12-15 16:30 | 44910.6875 | 0 | 7.5834 | 40.75
2022-12-15 17:00 | 44910.7083 | 0 | 8.0429 | 40.75
2022-12-15 17:30 | 44910.7292 | 0 | 8.9786 | 40.75
2022-12-15 18:00 | 44910.75 | 0 | 9.438 | 40.75
2022-12-15 18:30 | 44910.7708 | 0 | 9.817 | 40.75
2022-12-15 19:00 | 44910.7917 | 0 | 9.938 | 40.75
2022-12-15 19:30 | 44910.8125 | 0 | 9.7517 | 40.75
2022-12-15 20:00 | 44910.8333 | 0 | 9.5378 | 40.75
2022-12-15 20:30 | 44910.8542 | 0 | 9.0542 | 40.75
2022-12-15 21:00 | 44910.875 | 0 | 8.6442 | 40.75
2022-12-15 21:30 | 44910.8958 | 0 | 8.0805 | 40.75
2022-12-15 22:00 | 44910.9167 | 0 | 7.5182 | 40.75
2022-12-15 22:30 | 44910.9375 | 0 | 6.9907 | 40.75
2022-12-15 23:00 | 44910.9583 | 0 | 6.5603 | 40.75
2022-12-15 23:30 | 44910.9792 | 0 | 6.1596 | 40.75
2022-12-16 | 44911 | 0 | 5.7263 | 40.75
2022-12-16 00:30 | 44911.0208 | 0 | 5.4697 | 40.75
2022-12-16 01:00 | 44911.0417 | 0 | 5.2367 | 40.75
2022-12-16 01:30 | 44911.0625 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-16 02:00 | 44911.0833 | 0 | 5.1015 | 40.75
2022-12-16 02:30 | 44911.1042 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-16 03:00 | 44911.125 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-12-16 03:30 | 44911.1458 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-12-16 04:00 | 44911.1667 | 0 | 5.0772 | 40.75
2022-12-16 04:30 | 44911.1875 | 0 | 5.0882 | 40.75
2022-12-16 05:00 | 44911.2083 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-16 05:30 | 44911.2292 | 0 | 4.7496 | 40.75
2022-12-16 06:00 | 44911.25 | 0 | 3.774 | 40.75
2022-12-16 06:30 | 44911.2708 | 0 | 3.6809 | 40.75
2022-12-16 07:00 | 44911.2917 | 0 | 3.095 | 40.75
2022-12-16 07:30 | 44911.3125 | 0 | 2.2465 | 40.75
2022-12-16 08:00 | 44911.3333 | 0 | 1.7754 | 40.75
2022-12-16 08:30 | 44911.3542 | 0 | 1.9547 | 40.75
2022-12-16 09:00 | 44911.375 | 0 | 2.6216 | 40.75
2022-12-16 09:30 | 44911.3958 | 0 | 1.9143 | 40.75
2022-12-16 10:00 | 44911.4167 | 0 | 1.3909 | 40.75
2022-12-16 10:30 | 44911.4375 | 0 | 1.6835 | 40.75
2022-12-16 11:00 | 44911.4583 | 0 | 2.1158 | 40.75
2022-12-16 11:30 | 44911.4792 | 0 | 2.511 | 40.75
2022-12-16 12:00 | 44911.5 | 0 | 2.5362 | 40.75
2022-12-16 12:30 | 44911.5208 | 0 | 2.4036 | 40.75
2022-12-16 13:00 | 44911.5417 | 0 | 1.9626 | 40.75
2022-12-16 13:30 | 44911.5625 | 0 | 1.4605 | 40.75
2022-12-16 14:00 | 44911.5833 | 0 | 2.4625 | 40.75
2022-12-16 14:30 | 44911.6042 | 0 | 3.1819 | 40.75
2022-12-16 15:00 | 44911.625 | 0 | 4.2804 | 40.75
2022-12-16 15:30 | 44911.6458 | 0 | 4.3274 | 40.75
2022-12-16 16:00 | 44911.6667 | 0 | 5.7395 | 40.75
2022-12-16 16:30 | 44911.6875 | 0 | 7.3812 | 40.75
2022-12-16 17:00 | 44911.7083 | 0 | 7.5501 | 40.75
2022-12-16 17:30 | 44911.7292 | 0 | 8.5728 | 40.75
2022-12-16 18:00 | 44911.75 | 0 | 9.0615 | 40.75
2022-12-16 18:30 | 44911.7708 | 0 | 9.4594 | 40.75
2022-12-16 19:00 | 44911.7917 | 0 | 9.5584 | 40.75
2022-12-16 19:30 | 44911.8125 | 0 | 9.495 | 40.75
2022-12-16 20:00 | 44911.8333 | 0 | 9.1576 | 40.75
2022-12-16 20:30 | 44911.8542 | 0 | 8.9294 | 40.75
2022-12-16 21:00 | 44911.875 | 0 | 8.2764 | 40.75
2022-12-16 21:30 | 44911.8958 | 0 | 7.6405 | 40.75
2022-12-16 22:00 | 44911.9167 | 0 | 7.3047 | 40.75
2022-12-16 22:30 | 44911.9375 | 0 | 6.8132 | 40.75
2022-12-16 23:00 | 44911.9583 | 0 | 6.3633 | 40.75
2022-12-16 23:30 | 44911.9792 | 0 | 5.9996 | 40.75
2022-12-17 | 44912 | 0 | 5.6372 | 40.75
2022-12-17 00:30 | 44912.0208 | 0 | 5.3873 | 40.75
2022-12-17 01:00 | 44912.0417 | 0 | 5.2107 | 40.75
2022-12-17 01:30 | 44912.0625 | 0 | 5.0979 | 40.75
2022-12-17 02:00 | 44912.0833 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-17 02:30 | 44912.1042 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-12-17 03:00 | 44912.125 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-12-17 03:30 | 44912.1458 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-12-17 04:00 | 44912.1667 | 0 | 4.7487 | 40.75
2022-12-17 04:30 | 44912.1875 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-12-17 05:00 | 44912.2083 | 0 | 4.6099 | 40.75
2022-12-17 05:30 | 44912.2292 | 0 | 4.2535 | 40.75
2022-12-17 06:00 | 44912.25 | 0 | 3.3019 | 40.75
2022-12-17 06:30 | 44912.2708 | 0 | 2.524 | 40.75
2022-12-17 07:00 | 44912.2917 | 0 | 2.0055 | 40.75
2022-12-17 07:30 | 44912.3125 | 0 | 1.7045 | 40.75
2022-12-17 08:00 | 44912.3333 | 0 | 1.7498 | 40.75
2022-12-17 08:30 | 44912.3542 | 0 | 2.1684 | 40.75
2022-12-17 09:00 | 44912.375 | 0 | 1.9106 | 40.75
2022-12-17 09:30 | 44912.3958 | 0 | 1.4649 | 40.75
2022-12-17 10:00 | 44912.4167 | 0 | 1.7831 | 40.75
2022-12-17 10:30 | 44912.4375 | 0 | 1.7805 | 40.75
2022-12-17 11:00 | 44912.4583 | 0 | 2.1377 | 40.75
2022-12-17 11:30 | 44912.4792 | 0 | 1.9622 | 40.75
2022-12-17 12:00 | 44912.5 | 0 | 2.032 | 40.75
2022-12-17 12:30 | 44912.5208 | 0 | 1.6911 | 40.75
2022-12-17 13:00 | 44912.5417 | 0 | 1.4941 | 40.75
2022-12-17 13:30 | 44912.5625 | 0 | 1.692 | 40.75
2022-12-17 14:00 | 44912.5833 | 0 | 1.9195 | 40.75
2022-12-17 14:30 | 44912.6042 | 0 | 2.2189 | 40.75
2022-12-17 15:00 | 44912.625 | 0 | 2.0825 | 40.75
2022-12-17 15:30 | 44912.6458 | 0 | 3.5547 | 40.75
2022-12-17 16:00 | 44912.6667 | 0 | 4.6924 | 40.75
2022-12-17 16:30 | 44912.6875 | 0 | 6.6891 | 40.75
2022-12-17 17:00 | 44912.7083 | 0 | 7.3961 | 40.75
2022-12-17 17:30 | 44912.7292 | 0 | 7.8607 | 40.75
2022-12-17 18:00 | 44912.75 | 0 | 8.3586 | 40.75
2022-12-17 18:30 | 44912.7708 | 0 | 8.5981 | 40.75
2022-12-17 19:00 | 44912.7917 | 0 | 8.8437 | 40.75
2022-12-17 19:30 | 44912.8125 | 0 | 8.6461 | 40.75
2022-12-17 20:00 | 44912.8333 | 0 | 8.2597 | 40.75
2022-12-17 20:30 | 44912.8542 | 0 | 7.9461 | 40.75
2022-12-17 21:00 | 44912.875 | 0 | 7.583 | 40.75
2022-12-17 21:30 | 44912.8958 | 0 | 7.2826 | 40.75
2022-12-17 22:00 | 44912.9167 | 0 | 6.934 | 40.75
2022-12-17 22:30 | 44912.9375 | 0 | 6.7241 | 40.75
2022-12-17 23:00 | 44912.9583 | 0 | 6.2985 | 40.75
2022-12-17 23:30 | 44912.9792 | 0 | 5.8915 | 40.75
2022-12-18 | 44913 | 0 | 5.4495 | 40.75
2022-12-18 00:30 | 44913.0208 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-12-18 01:00 | 44913.0417 | 0 | 5.155 | 40.75
2022-12-18 01:30 | 44913.0625 | 0 | 4.997 | 40.75
2022-12-18 02:00 | 44913.0833 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-18 02:30 | 44913.1042 | 0 | 4.8036 | 40.75
2022-12-18 03:00 | 44913.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-12-18 03:30 | 44913.1458 | 0 | 4.6414 | 40.75
2022-12-18 04:00 | 44913.1667 | 0 | 4.6253 | 40.75
2022-12-18 04:30 | 44913.1875 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-12-18 05:00 | 44913.2083 | 0 | 4.4405 | 40.75
2022-12-18 05:30 | 44913.2292 | 0 | 3.8325 | 40.75
2022-12-18 06:00 | 44913.25 | 0 | 2.7874 | 40.75
2022-12-18 06:30 | 44913.2708 | 0 | 2.3745 | 40.75
2022-12-18 07:00 | 44913.2917 | 0 | 2.0368 | 40.75
2022-12-18 07:30 | 44913.3125 | 0 | 1.7456 | 40.75
2022-12-18 08:00 | 44913.3333 | 0 | 2.0103 | 40.75
2022-12-18 08:30 | 44913.3542 | 0 | 2.2534 | 40.75
2022-12-18 09:00 | 44913.375 | 0 | 2.326 | 40.75
2022-12-18 09:30 | 44913.3958 | 0 | 1.8121 | 40.75
2022-12-18 10:00 | 44913.4167 | 0 | 2.2218 | 40.75
2022-12-18 10:30 | 44913.4375 | 0 | 1.9298 | 40.75
2022-12-18 11:00 | 44913.4583 | 0 | 1.671 | 40.75
2022-12-18 11:30 | 44913.4792 | 0 | 2.5014 | 40.75
2022-12-18 12:00 | 44913.5 | 0 | 1.952 | 40.75
2022-12-18 12:30 | 44913.5208 | 0 | 1.8363 | 40.75
2022-12-18 13:00 | 44913.5417 | 0 | 1.7866 | 40.75
2022-12-18 13:30 | 44913.5625 | 0 | 2.1085 | 40.75
2022-12-18 14:00 | 44913.5833 | 0 | 1.8087 | 40.75
2022-12-18 14:30 | 44913.6042 | 0 | 1.7946 | 40.75
2022-12-18 15:00 | 44913.625 | 0 | 1.7234 | 40.75
2022-12-18 15:30 | 44913.6458 | 0 | 2.4716 | 40.75
2022-12-18 16:00 | 44913.6667 | 0 | 3.6854 | 40.75
2022-12-18 16:30 | 44913.6875 | 0 | 5.0867 | 40.75
2022-12-18 17:00 | 44913.7083 | 0 | 6.6391 | 40.75
2022-12-18 17:30 | 44913.7292 | 0 | 7.8869 | 40.75
2022-12-18 18:00 | 44913.75 | 0 | 8.7427 | 40.75
2022-12-18 18:30 | 44913.7708 | 0 | 8.959 | 40.75
2022-12-18 19:00 | 44913.7917 | 0 | 9.0411 | 40.75
2022-12-18 19:30 | 44913.8125 | 0 | 8.825 | 40.75
2022-12-18 20:00 | 44913.8333 | 0 | 8.4456 | 40.75
2022-12-18 20:30 | 44913.8542 | 0 | 8.0952 | 40.75
2022-12-18 21:00 | 44913.875 | 0 | 7.6796 | 40.75
2022-12-18 21:30 | 44913.8958 | 0 | 7.3415 | 40.75
2022-12-18 22:00 | 44913.9167 | 0 | 6.7646 | 40.75
2022-12-18 22:30 | 44913.9375 | 0 | 6.4444 | 40.75
2022-12-18 23:00 | 44913.9583 | 0 | 5.9139 | 40.75
2022-12-18 23:30 | 44913.9792 | 0 | 5.4365 | 40.75
2022-12-19 | 44914 | 0 | 5.2206 | 40.75
2022-12-19 00:30 | 44914.0208 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-12-19 01:00 | 44914.0417 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-19 01:30 | 44914.0625 | 0 | 4.8299 | 40.75
2022-12-19 02:00 | 44914.0833 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-12-19 02:30 | 44914.1042 | 0 | 4.6438 | 40.75
2022-12-19 03:00 | 44914.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-12-19 03:30 | 44914.1458 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-12-19 04:00 | 44914.1667 | 0 | 4.6838 | 40.75
2022-12-19 04:30 | 44914.1875 | 0 | 4.7532 | 40.75
2022-12-19 05:00 | 44914.2083 | 0 | 4.6599 | 40.75
2022-12-19 05:30 | 44914.2292 | 0 | 4.1704 | 40.75
2022-12-19 06:00 | 44914.25 | 0 | 3.4217 | 40.75
2022-12-19 06:30 | 44914.2708 | 0 | 2.9327 | 40.75
2022-12-19 07:00 | 44914.2917 | 0 | 2.1045 | 40.75
2022-12-19 07:30 | 44914.3125 | 0 | 2.13 | 40.75
2022-12-19 08:00 | 44914.3333 | 0 | 2.1623 | 40.75
2022-12-19 08:30 | 44914.3542 | 0 | 2.0936 | 40.75
2022-12-19 09:00 | 44914.375 | 0 | 2.5882 | 40.75
2022-12-19 09:30 | 44914.3958 | 0 | 3.2262 | 40.75
2022-12-19 10:00 | 44914.4167 | 0 | 3.4392 | 40.75
2022-12-19 10:30 | 44914.4375 | 0 | 2.431 | 40.75
2022-12-19 11:00 | 44914.4583 | 0 | 2.4495 | 40.75
2022-12-19 11:30 | 44914.4792 | 0 | 1.6185 | 40.75
2022-12-19 12:00 | 44914.5 | 0 | 1.5033 | 40.75
2022-12-19 12:30 | 44914.5208 | 0 | 1.5318 | 40.75
2022-12-19 13:00 | 44914.5417 | 0 | 2.6203 | 40.75
2022-12-19 13:30 | 44914.5625 | 0 | 2.8047 | 40.75
2022-12-19 14:00 | 44914.5833 | 0 | 1.7938 | 40.75
2022-12-19 14:30 | 44914.6042 | 0 | 1.4725 | 40.75
2022-12-19 15:00 | 44914.625 | 0 | 1.3918 | 40.75
2022-12-19 15:30 | 44914.6458 | 0 | 1.9649 | 40.75
2022-12-19 16:00 | 44914.6667 | 0 | 3.4784 | 40.75
2022-12-19 16:30 | 44914.6875 | 0 | 5.0895 | 40.75
2022-12-19 17:00 | 44914.7083 | 0 | 6.5722 | 40.75
2022-12-19 17:30 | 44914.7292 | 0 | 8.0498 | 40.75
2022-12-19 18:00 | 44914.75 | 0 | 9.0901 | 40.75
2022-12-19 18:30 | 44914.7708 | 0 | 9.4674 | 40.75
2022-12-19 19:00 | 44914.7917 | 0 | 9.3682 | 40.75
2022-12-19 19:30 | 44914.8125 | 0 | 9.3038 | 40.75
2022-12-19 20:00 | 44914.8333 | 0 | 8.8905 | 40.75
2022-12-19 20:30 | 44914.8542 | 0 | 8.2794 | 40.75
2022-12-19 21:00 | 44914.875 | 0 | 7.8962 | 40.75
2022-12-19 21:30 | 44914.8958 | 0 | 7.3112 | 40.75
2022-12-19 22:00 | 44914.9167 | 0 | 6.7759 | 40.75
2022-12-19 22:30 | 44914.9375 | 0 | 6.374 | 40.75
2022-12-19 23:00 | 44914.9583 | 0 | 5.9358 | 40.75
2022-12-19 23:30 | 44914.9792 | 0 | 5.4681 | 40.75
2022-12-20 | 44915 | 0 | 5.1646 | 40.75
2022-12-20 00:30 | 44915.0208 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-12-20 01:00 | 44915.0417 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-20 01:30 | 44915.0625 | 0 | 4.6908 | 40.75
2022-12-20 02:00 | 44915.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-12-20 02:30 | 44915.1042 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-20 03:00 | 44915.125 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-12-20 03:30 | 44915.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-20 04:00 | 44915.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-12-20 04:30 | 44915.1875 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-12-20 05:00 | 44915.2083 | 0 | 4.6099 | 40.75
2022-12-20 05:30 | 44915.2292 | 0 | 4.0342 | 40.75
2022-12-20 06:00 | 44915.25 | 0 | 3.4432 | 40.75
2022-12-20 06:30 | 44915.2708 | 0 | 2.6329 | 40.75
2022-12-20 07:00 | 44915.2917 | 0 | 2.0004 | 40.75
2022-12-20 07:30 | 44915.3125 | 0 | 1.7268 | 40.75
2022-12-20 08:00 | 44915.3333 | 0 | 2.0195 | 40.75
2022-12-20 08:30 | 44915.3542 | 0 | 2.6225 | 40.75
2022-12-20 09:00 | 44915.375 | 0 | 3.0628 | 40.75
2022-12-20 09:30 | 44915.3958 | 0 | 3.5158 | 40.75
2022-12-20 10:00 | 44915.4167 | 0 | 3.5113 | 40.75
2022-12-20 10:30 | 44915.4375 | 0 | 3.6897 | 40.75
2022-12-20 11:00 | 44915.4583 | 0 | 3.5625 | 40.75
2022-12-20 11:30 | 44915.4792 | 0 | 3.6165 | 40.75
2022-12-20 12:00 | 44915.5 | 0 | 3.5634 | 40.75
2022-12-20 12:30 | 44915.5208 | 0 | 3.2537 | 40.75
2022-12-20 13:00 | 44915.5417 | 0 | 2.865 | 40.75
2022-12-20 13:30 | 44915.5625 | 0 | 2.5004 | 40.75
2022-12-20 14:00 | 44915.5833 | 0 | 2.2736 | 40.75
2022-12-20 14:30 | 44915.6042 | 0 | 1.3255 | 40.75
2022-12-20 15:00 | 44915.625 | 0 | 1.4166 | 40.75
2022-12-20 15:30 | 44915.6458 | 0 | 1.9072 | 40.75
2022-12-20 16:00 | 44915.6667 | 0 | 3.1309 | 40.75
2022-12-20 16:30 | 44915.6875 | 0 | 4.6699 | 40.75
2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | 0 | 6.4737 | 40.75
2022-12-20 17:30 | 44915.7292 | 0 | 7.9561 | 40.75
2022-12-20 18:00 | 44915.75 | 0 | 8.7091 | 40.75
2022-12-20 18:30 | 44915.7708 | 0 | 9.049 | 40.75
2022-12-20 19:00 | 44915.7917 | 0 | 9.2719 | 40.75
2022-12-20 19:30 | 44915.8125 | 0 | 8.9958 | 40.75
2022-12-20 20:00 | 44915.8333 | 0 | 8.7902 | 40.75
2022-12-20 20:30 | 44915.8542 | 0 | 8.3293 | 40.75
2022-12-20 21:00 | 44915.875 | 0 | 7.9066 | 40.75
2022-12-20 21:30 | 44915.8958 | 0 | 7.3307 | 40.75
2022-12-20 22:00 | 44915.9167 | 0 | 6.7497 | 40.75
2022-12-20 22:30 | 44915.9375 | 0 | 6.4311 | 40.75
2022-12-20 23:00 | 44915.9583 | 0 | 5.9625 | 40.75
2022-12-20 23:30 | 44915.9792 | 0 | 5.5271 | 40.75
2022-12-21 | 44916 | 0 | 5.1834 | 40.75
2022-12-21 00:30 | 44916.0208 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-12-21 01:00 | 44916.0417 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-12-21 01:30 | 44916.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-12-21 02:00 | 44916.0833 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-12-21 02:30 | 44916.1042 | 0 | 4.6761 | 40.75
2022-12-21 03:00 | 44916.125 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-21 03:30 | 44916.1458 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-12-21 04:00 | 44916.1667 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-12-21 04:30 | 44916.1875 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-12-21 05:00 | 44916.2083 | 0 | 4.681 | 40.75
2022-12-21 05:30 | 44916.2292 | 0 | 4.1221 | 40.75
2022-12-21 06:00 | 44916.25 | 0 | 3.5296 | 40.75
2022-12-21 06:30 | 44916.2708 | 0 | 2.8238 | 40.75
2022-12-21 07:00 | 44916.2917 | 0 | 2.1389 | 40.75
2022-12-21 07:30 | 44916.3125 | 0 | 1.7081 | 40.75
2022-12-21 08:00 | 44916.3333 | 0 | 1.5858 | 40.75
2022-12-21 08:30 | 44916.3542 | 0 | 2.0269 | 40.75
2022-12-21 09:00 | 44916.375 | 0 | 2.2129 | 40.75
2022-12-21 09:30 | 44916.3958 | 0 | 2.3972 | 40.75
2022-12-21 10:00 | 44916.4167 | 0 | 3.0048 | 40.75
2022-12-21 10:30 | 44916.4375 | 0 | 2.0923 | 40.75
2022-12-21 11:00 | 44916.4583 | 0 | 2.9761 | 40.75
2022-12-21 11:30 | 44916.4792 | 0 | 1.5595 | 40.75
2022-12-21 12:00 | 44916.5 | 0 | 1.4665 | 40.75
2022-12-21 12:30 | 44916.5208 | 0 | 1.7029 | 40.75
2022-12-21 13:00 | 44916.5417 | 0 | 1.6169 | 40.75
2022-12-21 13:30 | 44916.5625 | 0 | 1.8863 | 40.75
2022-12-21 14:00 | 44916.5833 | 0 | 3.4337 | 40.75
2022-12-21 14:30 | 44916.6042 | 0 | 3.2626 | 40.75
2022-12-21 15:00 | 44916.625 | 0 | 2.5997 | 40.75
2022-12-21 15:30 | 44916.6458 | 0 | 2.7512 | 40.75
2022-12-21 16:00 | 44916.6667 | 0 | 4.5457 | 40.75
2022-12-21 16:30 | 44916.6875 | 0 | 5.2838 | 40.75
2022-12-21 17:00 | 44916.7083 | 0 | 6.9438 | 40.75
2022-12-21 17:30 | 44916.7292 | 0 | 7.9979 | 40.75
2022-12-21 18:00 | 44916.75 | 0 | 8.8507 | 40.75
2022-12-21 18:30 | 44916.7708 | 0 | 9.1492 | 40.75
2022-12-21 19:00 | 44916.7917 | 0 | 9.16 | 40.75
2022-12-21 19:30 | 44916.8125 | 0 | 8.9252 | 40.75
2022-12-21 20:00 | 44916.8333 | 0 | 8.7564 | 40.75
2022-12-21 20:30 | 44916.8542 | 0 | 8.3167 | 40.75
2022-12-21 21:00 | 44916.875 | 0 | 7.9239 | 40.75
2022-12-21 21:30 | 44916.8958 | 0 | 7.3905 | 40.75
2022-12-21 22:00 | 44916.9167 | 0 | 6.8816 | 40.75
2022-12-21 22:30 | 44916.9375 | 0 | 6.5416 | 40.75
2022-12-21 23:00 | 44916.9583 | 0 | 6.0814 | 40.75
2022-12-21 23:30 | 44916.9792 | 0 | 5.7674 | 40.75
2022-12-22 | 44917 | 0 | 5.3318 | 40.75
2022-12-22 00:30 | 44917.0208 | 0 | 5.1646 | 40.75
2022-12-22 01:00 | 44917.0417 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-22 01:30 | 44917.0625 | 0 | 4.857 | 40.75
2022-12-22 02:00 | 44917.0833 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-12-22 02:30 | 44917.1042 | 0 | 4.6524 | 40.75
2022-12-22 03:00 | 44917.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-12-22 03:30 | 44917.1458 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-12-22 04:00 | 44917.1667 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-12-22 04:30 | 44917.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-22 05:00 | 44917.2083 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-22 05:30 | 44917.2292 | 0 | 4.6731 | 40.75
2022-12-22 06:00 | 44917.25 | 0 | 3.9591 | 40.75
2022-12-22 06:30 | 44917.2708 | 0 | 3.5523 | 40.75
2022-12-22 07:00 | 44917.2917 | 0 | 2.297 | 40.75
2022-12-22 07:30 | 44917.3125 | 0 | 1.8827 | 40.75
2022-12-22 08:00 | 44917.3333 | 0 | 2.3981 | 40.75
2022-12-22 08:30 | 44917.3542 | 0 | 1.4776 | 40.75
2022-12-22 09:00 | 44917.375 | 0 | 1.7935 | 40.75
2022-12-22 09:30 | 44917.3958 | 0 | 1.848 | 40.75
2022-12-22 10:00 | 44917.4167 | 0 | 1.4142 | 40.75
2022-12-22 10:30 | 44917.4375 | 0 | 1.5167 | 40.75
2022-12-22 11:00 | 44917.4583 | 0 | 1.6101 | 40.75
2022-12-22 11:30 | 44917.4792 | 0 | 1.3061 | 40.75
2022-12-22 12:00 | 44917.5 | 0 | 1.6397 | 40.75
2022-12-22 12:30 | 44917.5208 | 0 | 2.7132 | 40.75
2022-12-22 13:00 | 44917.5417 | 0 | 1.6797 | 40.75
2022-12-22 13:30 | 44917.5625 | 0 | 1.5068 | 40.75
2022-12-22 14:00 | 44917.5833 | 0 | 1.6186 | 40.75
2022-12-22 14:30 | 44917.6042 | 0 | 1.1354 | 40.75
2022-12-22 15:00 | 44917.625 | 0 | 1.5808 | 40.75
2022-12-22 15:30 | 44917.6458 | 0 | 2.7339 | 40.75
2022-12-22 16:00 | 44917.6667 | 0 | 5.0683 | 40.75
2022-12-22 16:30 | 44917.6875 | 0 | 5.6943 | 40.75
2022-12-22 17:00 | 44917.7083 | 0 | 6.9665 | 40.75
2022-12-22 17:30 | 44917.7292 | 0 | 8.8386 | 40.75
2022-12-22 18:00 | 44917.75 | 0 | 9.1009 | 40.75
2022-12-22 18:30 | 44917.7708 | 0 | 9.486 | 40.75
2022-12-22 19:00 | 44917.7917 | 0 | 9.3593 | 40.75
2022-12-22 19:30 | 44917.8125 | 0 | 9.2011 | 40.75
2022-12-22 20:00 | 44917.8333 | 0 | 8.9667 | 40.75
2022-12-22 20:30 | 44917.8542 | 0 | 8.5292 | 40.75
2022-12-22 21:00 | 44917.875 | 0 | 8.1338 | 40.75
2022-12-22 21:30 | 44917.8958 | 0 | 7.7586 | 40.75
2022-12-22 22:00 | 44917.9167 | 0 | 7.2667 | 40.75
2022-12-22 22:30 | 44917.9375 | 0 | 6.9418 | 40.75
2022-12-22 23:00 | 44917.9583 | 0 | 6.4559 | 40.75
2022-12-22 23:30 | 44917.9792 | 0 | 6.1038 | 40.75
2022-12-23 | 44918 | 0 | 5.704 | 40.75
2022-12-23 00:30 | 44918.0208 | 0 | 5.4417 | 40.75
2022-12-23 01:00 | 44918.0417 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-23 01:30 | 44918.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-12-23 02:00 | 44918.0833 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-23 02:30 | 44918.1042 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-12-23 03:00 | 44918.125 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-23 03:30 | 44918.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-12-23 04:00 | 44918.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-23 04:30 | 44918.1875 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-12-23 05:00 | 44918.2083 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-12-23 05:30 | 44918.2292 | 0 | 4.681 | 40.75
2022-12-23 06:00 | 44918.25 | 0 | 3.6444 | 40.75
2022-12-23 06:30 | 44918.2708 | 0 | 2.9863 | 40.75
2022-12-23 07:00 | 44918.2917 | 0 | 2.4147 | 40.75
2022-12-23 07:30 | 44918.3125 | 0 | 2.0688 | 40.75
2022-12-23 08:00 | 44918.3333 | 0 | 1.6599 | 40.75
2022-12-23 08:30 | 44918.3542 | 0 | 1.587 | 40.75
2022-12-23 09:00 | 44918.375 | 0 | 1.7456 | 40.75
2022-12-23 09:30 | 44918.3958 | 0 | 2.012 | 40.75
2022-12-23 10:00 | 44918.4167 | 0 | 1.7465 | 40.75
2022-12-23 10:30 | 44918.4375 | 0 | 1.3051 | 40.75
2022-12-23 11:00 | 44918.4583 | 0 | 1.4083 | 40.75
2022-12-23 11:30 | 44918.4792 | 0 | 1.1879 | 40.75
2022-12-23 12:00 | 44918.5 | 0 | 1.4813 | 40.75
2022-12-23 12:30 | 44918.5208 | 0 | 1.0126 | 40.75
2022-12-23 13:00 | 44918.5417 | 0 | 1.0144 | 40.75
2022-12-23 13:30 | 44918.5625 | 0 | 2.5193 | 40.75
2022-12-23 14:00 | 44918.5833 | 0 | 4.9269 | 40.75
2022-12-23 14:30 | 44918.6042 | 0 | 5.8214 | 40.75
2022-12-23 15:00 | 44918.625 | 0 | 5.112 | 40.75
2022-12-23 15:30 | 44918.6458 | 0 | 6.5651 | 40.75
2022-12-23 16:00 | 44918.6667 | 0 | 8.157 | 40.75
2022-12-23 16:30 | 44918.6875 | 0 | 8.8908 | 40.75
2022-12-23 17:00 | 44918.7083 | 0 | 9.6601 | 40.75
2022-12-23 17:30 | 44918.7292 | 0 | 9.72 | 40.75
2022-12-23 18:00 | 44918.75 | 0 | 10.2123 | 40.75
2022-12-23 18:30 | 44918.7708 | 0 | 10.4296 | 40.75
2022-12-23 19:00 | 44918.7917 | 0 | 10.4402 | 40.75
2022-12-23 19:30 | 44918.8125 | 0 | 10.1299 | 40.75
2022-12-23 20:00 | 44918.8333 | 0 | 9.6367 | 40.75
2022-12-23 20:30 | 44918.8542 | 0 | 9.3495 | 40.75
2022-12-23 21:00 | 44918.875 | 0 | 8.965 | 40.75
2022-12-23 21:30 | 44918.8958 | 0 | 8.5358 | 40.75
2022-12-23 22:00 | 44918.9167 | 0 | 7.9685 | 40.75
2022-12-23 22:30 | 44918.9375 | 0 | 7.5892 | 40.75
2022-12-23 23:00 | 44918.9583 | 0 | 7.1371 | 40.75
2022-12-23 23:30 | 44918.9792 | 0 | 6.6237 | 40.75
2022-12-24 | 44919 | 0 | 6.2574 | 40.75
2022-12-24 00:30 | 44919.0208 | 0 | 5.8656 | 40.75
2022-12-24 01:00 | 44919.0417 | 0 | 5.686 | 40.75
2022-12-24 01:30 | 44919.0625 | 0 | 5.5642 | 40.75
2022-12-24 02:00 | 44919.0833 | 0 | 5.3698 | 40.75
2022-12-24 02:30 | 44919.1042 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-12-24 03:00 | 44919.125 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-24 03:30 | 44919.1458 | 0 | 5.1687 | 40.75
2022-12-24 04:00 | 44919.1667 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-24 04:30 | 44919.1875 | 0 | 5.149 | 40.75
2022-12-24 05:00 | 44919.2083 | 0 | 5.1723 | 40.75
2022-12-24 05:30 | 44919.2292 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-12-24 06:00 | 44919.25 | 0 | 5.4901 | 40.75
2022-12-24 06:30 | 44919.2708 | 0 | 5.4197 | 40.75
2022-12-24 07:00 | 44919.2917 | 0 | 4.5952 | 40.75
2022-12-24 07:30 | 44919.3125 | 0 | 5.7624 | 40.75
2022-12-24 08:00 | 44919.3333 | 0 | 5.8138 | 40.75
2022-12-24 08:30 | 44919.3542 | 0 | 6.3302 | 40.75
2022-12-24 09:00 | 44919.375 | 0 | 6.1197 | 40.75
2022-12-24 09:30 | 44919.3958 | 0 | 6.0899 | 40.75
2022-12-24 10:00 | 44919.4167 | 0 | 7.606 | 40.75
2022-12-24 10:30 | 44919.4375 | 0 | 5.0139 | 40.75
2022-12-24 11:00 | 44919.4583 | 0 | 5.2599 | 40.75
2022-12-24 11:30 | 44919.4792 | 0 | 7.2047 | 40.75
2022-12-24 12:00 | 44919.5 | 0 | 7.4193 | 40.75
2022-12-24 12:30 | 44919.5208 | 0 | 7.0301 | 40.75
2022-12-24 13:00 | 44919.5417 | 0 | 7.3671 | 40.75
2022-12-24 13:30 | 44919.5625 | 0 | 6.5127 | 40.75
2022-12-24 14:00 | 44919.5833 | 0 | 6.8875 | 40.75
2022-12-24 14:30 | 44919.6042 | 0 | 7.8235 | 40.75
2022-12-24 15:00 | 44919.625 | 0 | 8.2565 | 40.75
2022-12-24 15:30 | 44919.6458 | 0 | 8.7938 | 40.75
2022-12-24 16:00 | 44919.6667 | 0 | 8.8788 | 40.75
2022-12-24 16:30 | 44919.6875 | 0 | 9.3214 | 40.75
2022-12-24 17:00 | 44919.7083 | 0 | 9.7387 | 40.75
2022-12-24 17:30 | 44919.7292 | 0 | 9.9495 | 40.75
2022-12-24 18:00 | 44919.75 | 0 | 9.9604 | 40.75
2022-12-24 18:30 | 44919.7708 | 0 | 10.1232 | 40.75
2022-12-24 19:00 | 44919.7917 | 0 | 9.8855 | 40.75
2022-12-24 19:30 | 44919.8125 | 0 | 9.6347 | 40.75
2022-12-24 20:00 | 44919.8333 | 0 | 9.1356 | 40.75
2022-12-24 20:30 | 44919.8542 | 0 | 8.6409 | 40.75
2022-12-24 21:00 | 44919.875 | 0 | 8.4069 | 40.75
2022-12-24 21:30 | 44919.8958 | 0 | 8.0542 | 40.75
2022-12-24 22:00 | 44919.9167 | 0 | 7.5776 | 40.75
2022-12-24 22:30 | 44919.9375 | 0 | 7.3583 | 40.75
2022-12-24 23:00 | 44919.9583 | 0 | 6.9447 | 40.75
2022-12-24 23:30 | 44919.9792 | 0 | 6.4595 | 40.75
2022-12-25 | 44920 | 0 | 6.0123 | 40.75
2022-12-25 00:30 | 44920.0208 | 0 | 5.7042 | 40.75
2022-12-25 01:00 | 44920.0417 | 0 | 5.4702 | 40.75
2022-12-25 01:30 | 44920.0625 | 0 | 5.2964 | 40.75
2022-12-25 02:00 | 44920.0833 | 0 | 5.1848 | 40.75
2022-12-25 02:30 | 44920.1042 | 0 | 5.0791 | 40.75
2022-12-25 03:00 | 44920.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-12-25 03:30 | 44920.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-25 04:00 | 44920.1667 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-25 04:30 | 44920.1875 | 0 | 4.8872 | 40.75
2022-12-25 05:00 | 44920.2083 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-25 05:30 | 44920.2292 | 0 | 5.0623 | 40.75
2022-12-25 06:00 | 44920.25 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-25 06:30 | 44920.2708 | 0 | 5.2422 | 40.75
2022-12-25 07:00 | 44920.2917 | 0 | 4.8951 | 40.75
2022-12-25 07:30 | 44920.3125 | 0 | 4.43 | 40.75
2022-12-25 08:00 | 44920.3333 | 0 | 3.7551 | 40.75
2022-12-25 08:30 | 44920.3542 | 0 | 2.8835 | 40.75
2022-12-25 09:00 | 44920.375 | 0 | 4.6185 | 40.75
2022-12-25 09:30 | 44920.3958 | 0 | 4.9109 | 40.75
2022-12-25 10:00 | 44920.4167 | 0 | 3.9062 | 40.75
2022-12-25 10:30 | 44920.4375 | 0 | 1.8139 | 40.75
2022-12-25 11:00 | 44920.4583 | 0 | 1.3919 | 40.75
2022-12-25 11:30 | 44920.4792 | 0 | 2.2983 | 40.75
2022-12-25 12:00 | 44920.5 | 0 | 2.0963 | 40.75
2022-12-25 12:30 | 44920.5208 | 0 | 1.9023 | 40.75
2022-12-25 13:00 | 44920.5417 | 0 | 2.0265 | 40.75
2022-12-25 13:30 | 44920.5625 | 0 | 2.0115 | 40.75
2022-12-25 14:00 | 44920.5833 | 0 | 3.068 | 40.75
2022-12-25 14:30 | 44920.6042 | 0 | 3.1781 | 40.75
2022-12-25 15:00 | 44920.625 | 0 | 4.0552 | 40.75
2022-12-25 15:30 | 44920.6458 | 0 | 6.4753 | 40.75
2022-12-25 16:00 | 44920.6667 | 0 | 8.0336 | 40.75
2022-12-25 16:30 | 44920.6875 | 0 | 8.9236 | 40.75
2022-12-25 17:00 | 44920.7083 | 0 | 9.0742 | 40.75
2022-12-25 17:30 | 44920.7292 | 0 | 9.1365 | 40.75
2022-12-25 18:00 | 44920.75 | 0 | 9.1636 | 40.75
2022-12-25 18:30 | 44920.7708 | 0 | 9.1787 | 40.75
2022-12-25 19:00 | 44920.7917 | 0 | 9.2311 | 40.75
2022-12-25 19:30 | 44920.8125 | 0 | 9.2582 | 40.75
2022-12-25 20:00 | 44920.8333 | 0 | 9.1509 | 40.75
2022-12-25 20:30 | 44920.8542 | 0 | 8.6596 | 40.75
2022-12-25 21:00 | 44920.875 | 0 | 8.4844 | 40.75
2022-12-25 21:30 | 44920.8958 | 0 | 7.9149 | 40.75
2022-12-25 22:00 | 44920.9167 | 0 | 7.4244 | 40.75
2022-12-25 22:30 | 44920.9375 | 0 | 7.1933 | 40.75
2022-12-25 23:00 | 44920.9583 | 0 | 6.7265 | 40.75
2022-12-25 23:30 | 44920.9792 | 0 | 6.4052 | 40.75
2022-12-26 | 44921 | 0 | 6.0261 | 40.75
2022-12-26 00:30 | 44921.0208 | 0 | 5.7316 | 40.75
2022-12-26 01:00 | 44921.0417 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-12-26 01:30 | 44921.0625 | 0 | 5.4301 | 40.75
2022-12-26 02:00 | 44921.0833 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-26 02:30 | 44921.1042 | 0 | 5.1759 | 40.75
2022-12-26 03:00 | 44921.125 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-26 03:30 | 44921.1458 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-12-26 04:00 | 44921.1667 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-12-26 04:30 | 44921.1875 | 0 | 4.9168 | 40.75
2022-12-26 05:00 | 44921.2083 | 0 | 4.8132 | 40.75
2022-12-26 05:30 | 44921.2292 | 0 | 4.1811 | 40.75
2022-12-26 06:00 | 44921.25 | 0 | 3.3037 | 40.75
2022-12-26 06:30 | 44921.2708 | 0 | 2.8073 | 40.75
2022-12-26 07:00 | 44921.2917 | 0 | 2.3946 | 40.75
2022-12-26 07:30 | 44921.3125 | 0 | 1.8723 | 40.75
2022-12-26 08:00 | 44921.3333 | 0 | 1.6001 | 40.75
2022-12-26 08:30 | 44921.3542 | 0 | 1.601 | 40.75
2022-12-26 09:00 | 44921.375 | 0 | 1.8813 | 40.75
2022-12-26 09:30 | 44921.3958 | 0 | 1.5157 | 40.75
2022-12-26 10:00 | 44921.4167 | 0 | 1.1749 | 40.75
2022-12-26 10:30 | 44921.4375 | 0 | 1.177 | 40.75
2022-12-26 11:00 | 44921.4583 | 0 | 1.0384 | 40.75
2022-12-26 11:30 | 44921.4792 | 0 | 1.4801 | 40.75
2022-12-26 12:00 | 44921.5 | 0 | 1.7905 | 40.75
2022-12-26 12:30 | 44921.5208 | 0 | 1.584 | 40.75
2022-12-26 13:00 | 44921.5417 | 0 | 1.2259 | 40.75
2022-12-26 13:30 | 44921.5625 | 0 | 1.0138 | 40.75
2022-12-26 14:00 | 44921.5833 | 0 | 2.1503 | 40.75
2022-12-26 14:30 | 44921.6042 | 0 | 1.9377 | 40.75
2022-12-26 15:00 | 44921.625 | 0 | 3.4469 | 40.75
2022-12-26 15:30 | 44921.6458 | 0 | 7.5357 | 40.75
2022-12-26 16:00 | 44921.6667 | 0 | 6.9439 | 40.75
2022-12-26 16:30 | 44921.6875 | 0 | 6.2159 | 40.75
2022-12-26 17:00 | 44921.7083 | 0 | 7.2539 | 40.75
2022-12-26 17:30 | 44921.7292 | 0 | 8.8933 | 40.75
2022-12-26 18:00 | 44921.75 | 0 | 9.514 | 40.75
2022-12-26 18:30 | 44921.7708 | 0 | 9.5505 | 40.75
2022-12-26 19:00 | 44921.7917 | 0 | 9.6851 | 40.75
2022-12-26 19:30 | 44921.8125 | 0 | 9.562 | 40.75
2022-12-26 20:00 | 44921.8333 | 0 | 9.4165 | 40.75
2022-12-26 20:30 | 44921.8542 | 0 | 8.836 | 40.75
2022-12-26 21:00 | 44921.875 | 0 | 8.4813 | 40.75
2022-12-26 21:30 | 44921.8958 | 0 | 8.0168 | 40.75
2022-12-26 22:00 | 44921.9167 | 0 | 7.5796 | 40.75
2022-12-26 22:30 | 44921.9375 | 0 | 7.0303 | 40.75
2022-12-26 23:00 | 44921.9583 | 0 | 6.6386 | 40.75
2022-12-26 23:30 | 44921.9792 | 0 | 6.2336 | 40.75
2022-12-27 | 44922 | 0 | 5.8282 | 40.75
2022-12-27 00:30 | 44922.0208 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-12-27 01:00 | 44922.0417 | 0 | 5.3975 | 40.75
2022-12-27 01:30 | 44922.0625 | 0 | 5.2652 | 40.75
2022-12-27 02:00 | 44922.0833 | 0 | 5.2011 | 40.75
2022-12-27 02:30 | 44922.1042 | 0 | 5.0755 | 40.75
2022-12-27 03:00 | 44922.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-12-27 03:30 | 44922.1458 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-27 04:00 | 44922.1667 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-27 04:30 | 44922.1875 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-27 05:00 | 44922.2083 | 0 | 4.7343 | 40.75
2022-12-27 05:30 | 44922.2292 | 0 | 4.1689 | 40.75
2022-12-27 06:00 | 44922.25 | 0 | 3.744 | 40.75
2022-12-27 06:30 | 44922.2708 | 0 | 3.4639 | 40.75
2022-12-27 07:00 | 44922.2917 | 0 | 3.3678 | 40.75
2022-12-27 07:30 | 44922.3125 | 0 | 2.1284 | 40.75
2022-12-27 08:00 | 44922.3333 | 0 | 2.109 | 40.75
2022-12-27 08:30 | 44922.3542 | 0 | 1.9999 | 40.75
2022-12-27 09:00 | 44922.375 | 0 | 1.6322 | 40.75
2022-12-27 09:30 | 44922.3958 | 0 | 1.5239 | 40.75
2022-12-27 10:00 | 44922.4167 | 0 | 1.8026 | 40.75
2022-12-27 10:30 | 44922.4375 | 0 | 2.2138 | 40.75
2022-12-27 11:00 | 44922.4583 | 0 | 2.1904 | 40.75
2022-12-27 11:30 | 44922.4792 | 0 | 1.8257 | 40.75
2022-12-27 12:00 | 44922.5 | 0 | 1.9596 | 40.75
2022-12-27 12:30 | 44922.5208 | 0 | 1.3589 | 40.75
2022-12-27 13:00 | 44922.5417 | 0 | 1.3512 | 40.75
2022-12-27 13:30 | 44922.5625 | 0 | 1.2919 | 40.75
2022-12-27 14:00 | 44922.5833 | 0 | 1.1606 | 40.75
2022-12-27 14:30 | 44922.6042 | 0 | 3.867 | 40.75
2022-12-27 15:00 | 44922.625 | 0 | 3.0717 | 40.75
2022-12-27 15:30 | 44922.6458 | 0 | 3.3866 | 40.75
2022-12-27 16:00 | 44922.6667 | 0 | 5.203 | 40.75
2022-12-27 16:30 | 44922.6875 | 0 | 6.2811 | 40.75
2022-12-27 17:00 | 44922.7083 | 0 | 7.638 | 40.75
2022-12-27 17:30 | 44922.7292 | 0 | 8.8511 | 40.75
2022-12-27 18:00 | 44922.75 | 0 | 9.6 | 40.75
2022-12-27 18:30 | 44922.7708 | 0 | 10.1694 | 40.75
2022-12-27 19:00 | 44922.7917 | 0 | 10.1726 | 40.75
2022-12-27 19:30 | 44922.8125 | 0 | 9.9062 | 40.75
2022-12-27 20:00 | 44922.8333 | 0 | 9.5462 | 40.75
2022-12-27 20:30 | 44922.8542 | 0 | 9.0848 | 40.75
2022-12-27 21:00 | 44922.875 | 0 | 8.4715 | 40.75
2022-12-27 21:30 | 44922.8958 | 0 | 8.0542 | 40.75
2022-12-27 22:00 | 44922.9167 | 0 | 7.5153 | 40.75
2022-12-27 22:30 | 44922.9375 | 0 | 7.0376 | 40.75
2022-12-27 23:00 | 44922.9583 | 0 | 6.605 | 40.75
2022-12-27 23:30 | 44922.9792 | 0 | 6.1596 | 40.75
2022-12-28 | 44923 | 0 | 5.7451 | 40.75
2022-12-28 00:30 | 44923.0208 | 0 | 5.4799 | 40.75
2022-12-28 01:00 | 44923.0417 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-12-28 01:30 | 44923.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-28 02:00 | 44923.0833 | 0 | 5.1761 | 40.75
2022-12-28 02:30 | 44923.1042 | 0 | 5.058 | 40.75
2022-12-28 03:00 | 44923.125 | 0 | 4.9989 | 40.75
2022-12-28 03:30 | 44923.1458 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-28 04:00 | 44923.1667 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-28 04:30 | 44923.1875 | 0 | 4.9989 | 40.75
2022-12-28 05:00 | 44923.2083 | 0 | 4.8717 | 40.75
2022-12-28 05:30 | 44923.2292 | 0 | 4.256 | 40.75
2022-12-28 06:00 | 44923.25 | 0 | 3.8719 | 40.75
2022-12-28 06:30 | 44923.2708 | 0 | 3.6931 | 40.75
2022-12-28 07:00 | 44923.2917 | 0 | 2.9563 | 40.75
2022-12-28 07:30 | 44923.3125 | 0 | 2.0056 | 40.75
2022-12-28 08:00 | 44923.3333 | 0 | 2.0522 | 40.75
2022-12-28 08:30 | 44923.3542 | 0 | 3.5989 | 40.75
2022-12-28 09:00 | 44923.375 | 0 | 2.436 | 40.75
2022-12-28 09:30 | 44923.3958 | 0 | 4.1907 | 40.75
2022-12-28 10:00 | 44923.4167 | 0 | 3.8798 | 40.75
2022-12-28 10:30 | 44923.4375 | 0 | 1.6606 | 40.75
2022-12-28 11:00 | 44923.4583 | 0 | 2.2806 | 40.75
2022-12-28 11:30 | 44923.4792 | 0 | 2.4612 | 40.75
2022-12-28 12:00 | 44923.5 | 0 | 1.294 | 40.75
2022-12-28 12:30 | 44923.5208 | 0 | 1.3336 | 40.75
2022-12-28 13:00 | 44923.5417 | 0 | 1.1816 | 40.75
2022-12-28 13:30 | 44923.5625 | 0 | 1.2887 | 40.75
2022-12-28 14:00 | 44923.5833 | 0 | 1.1392 | 40.75
2022-12-28 14:30 | 44923.6042 | 0 | 1.5353 | 40.75
2022-12-28 15:00 | 44923.625 | 0 | 2.02 | 40.75
2022-12-28 15:30 | 44923.6458 | 0 | 3.3455 | 40.75
2022-12-28 16:00 | 44923.6667 | 0 | 4.8994 | 40.75
2022-12-28 16:30 | 44923.6875 | 0 | 6.8636 | 40.75
2022-12-28 17:00 | 44923.7083 | 0 | 8.044 | 40.75
2022-12-28 17:30 | 44923.7292 | 0 | 8.7061 | 40.75
2022-12-28 18:00 | 44923.75 | 0 | 9.683 | 40.75
2022-12-28 18:30 | 44923.7708 | 0 | 9.9978 | 40.75
2022-12-28 19:00 | 44923.7917 | 0 | 10.0916 | 40.75
2022-12-28 19:30 | 44923.8125 | 0 | 10.0159 | 40.75
2022-12-28 20:00 | 44923.8333 | 0 | 9.5209 | 40.75
2022-12-28 20:30 | 44923.8542 | 0 | 9.0795 | 40.75
2022-12-28 21:00 | 44923.875 | 0 | 8.5251 | 40.75
2022-12-28 21:30 | 44923.8958 | 0 | 7.9685 | 40.75
2022-12-28 22:00 | 44923.9167 | 0 | 7.3747 | 40.75
2022-12-28 22:30 | 44923.9375 | 0 | 6.914 | 40.75
2022-12-28 23:00 | 44923.9583 | 0 | 6.4981 | 40.75
2022-12-28 23:30 | 44923.9792 | 0 | 6.0099 | 40.75
2022-12-29 | 44924 | 0 | 5.6632 | 40.75
2022-12-29 00:30 | 44924.0208 | 0 | 5.4026 | 40.75
2022-12-29 01:00 | 44924.0417 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-29 01:30 | 44924.0625 | 0 | 5.0568 | 40.75
2022-12-29 02:00 | 44924.0833 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-29 02:30 | 44924.1042 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-29 03:00 | 44924.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-12-29 03:30 | 44924.1458 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-12-29 04:00 | 44924.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-29 04:30 | 44924.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-29 05:00 | 44924.2083 | 0 | 4.87 | 40.75
2022-12-29 05:30 | 44924.2292 | 0 | 4.2503 | 40.75
2022-12-29 06:00 | 44924.25 | 0 | 3.5015 | 40.75
2022-12-29 06:30 | 44924.2708 | 0 | 2.806 | 40.75
2022-12-29 07:00 | 44924.2917 | 0 | 2.4139 | 40.75
2022-12-29 07:30 | 44924.3125 | 0 | 1.782 | 40.75
2022-12-29 08:00 | 44924.3333 | 0 | 3.1982 | 40.75
2022-12-29 08:30 | 44924.3542 | 0 | 3.9865 | 40.75
2022-12-29 09:00 | 44924.375 | 0 | 2.1291 | 40.75
2022-12-29 09:30 | 44924.3958 | 0 | 1.7647 | 40.75
2022-12-29 10:00 | 44924.4167 | 0 | 1.7292 | 40.75
2022-12-29 10:30 | 44924.4375 | 0 | 1.836 | 40.75
2022-12-29 11:00 | 44924.4583 | 0 | 1.6396 | 40.75
2022-12-29 11:30 | 44924.4792 | 0 | 1.5033 | 40.75
2022-12-29 12:00 | 44924.5 | 0 | 1.3178 | 40.75
2022-12-29 12:30 | 44924.5208 | 0 | 3.3588 | 40.75
2022-12-29 13:00 | 44924.5417 | 0 | 3.672 | 40.75
2022-12-29 13:30 | 44924.5625 | 0 | 2.8152 | 40.75
2022-12-29 14:00 | 44924.5833 | 0 | 2.164 | 40.75
2022-12-29 14:30 | 44924.6042 | 0 | 2.521 | 40.75
2022-12-29 15:00 | 44924.625 | 0 | 4.8549 | 40.75
2022-12-29 15:30 | 44924.6458 | 0 | 6.2697 | 40.75
2022-12-29 16:00 | 44924.6667 | 0 | 7.1016 | 40.75
2022-12-29 16:30 | 44924.6875 | 0 | 7.9827 | 40.75
2022-12-29 17:00 | 44924.7083 | 0 | 8.5081 | 40.75
2022-12-29 17:30 | 44924.7292 | 0 | 9.0096 | 40.75
2022-12-29 18:00 | 44924.75 | 0 | 9.4837 | 40.75
2022-12-29 18:30 | 44924.7708 | 0 | 9.8988 | 40.75
2022-12-29 19:00 | 44924.7917 | 0 | 9.9568 | 40.75
2022-12-29 19:30 | 44924.8125 | 0 | 9.8917 | 40.75
2022-12-29 20:00 | 44924.8333 | 0 | 9.4943 | 40.75
2022-12-29 20:30 | 44924.8542 | 0 | 9.0079 | 40.75
2022-12-29 21:00 | 44924.875 | 0 | 8.6557 | 40.75
2022-12-29 21:30 | 44924.8958 | 0 | 8.1257 | 40.75
2022-12-29 22:00 | 44924.9167 | 0 | 7.6657 | 40.75
2022-12-29 22:30 | 44924.9375 | 0 | 7.312 | 40.75
2022-12-29 23:00 | 44924.9583 | 0 | 6.7277 | 40.75
2022-12-29 23:30 | 44924.9792 | 0 | 6.3433 | 40.75
2022-12-30 | 44925 | 0 | 5.9513 | 40.75
2022-12-30 00:30 | 44925.0208 | 0 | 5.6896 | 40.75
2022-12-30 01:00 | 44925.0417 | 0 | 5.5493 | 40.75
2022-12-30 01:30 | 44925.0625 | 0 | 5.4296 | 40.75
2022-12-30 02:00 | 44925.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-12-30 02:30 | 44925.1042 | 0 | 5.1946 | 40.75
2022-12-30 03:00 | 44925.125 | 0 | 5.2234 | 40.75
2022-12-30 03:30 | 44925.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-12-30 04:00 | 44925.1667 | 0 | 5.1166 | 40.75
2022-12-30 04:30 | 44925.1875 | 0 | 5.1178 | 40.75
2022-12-30 05:00 | 44925.2083 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-12-30 05:30 | 44925.2292 | 0 | 4.7315 | 40.75
2022-12-30 06:00 | 44925.25 | 0 | 4.7787 | 40.75
2022-12-30 06:30 | 44925.2708 | 0 | 4.1781 | 40.75
2022-12-30 07:00 | 44925.2917 | 0 | 3.7109 | 40.75
2022-12-30 07:30 | 44925.3125 | 0 | 3.5409 | 40.75
2022-12-30 08:00 | 44925.3333 | 0 | 4.6822 | 40.75
2022-12-30 08:30 | 44925.3542 | 0 | 3.6689 | 40.75
2022-12-30 09:00 | 44925.375 | 0 | 3.3115 | 40.75
2022-12-30 09:30 | 44925.3958 | 0 | 1.8776 | 40.75
2022-12-30 10:00 | 44925.4167 | 0 | 1.3548 | 40.75
2022-12-30 10:30 | 44925.4375 | 0 | 1.3906 | 40.75
2022-12-30 11:00 | 44925.4583 | 0 | 2.5317 | 40.75
2022-12-30 11:30 | 44925.4792 | 0 | 2.0761 | 40.75
2022-12-30 12:00 | 44925.5 | 0 | 1.8313 | 40.75
2022-12-30 12:30 | 44925.5208 | 0 | 1.2836 | 40.75
2022-12-30 13:00 | 44925.5417 | 0 | 4.3332 | 40.75
2022-12-30 13:30 | 44925.5625 | 0 | 4.6678 | 40.75
2022-12-30 14:00 | 44925.5833 | 0 | 5.2646 | 40.75
2022-12-30 14:30 | 44925.6042 | 0 | 3.5757 | 40.75
2022-12-30 15:00 | 44925.625 | 0 | 4.1537 | 40.75
2022-12-30 15:30 | 44925.6458 | 0 | 5.5133 | 40.75
2022-12-30 16:00 | 44925.6667 | 0 | 6.0779 | 40.75
2022-12-30 16:30 | 44925.6875 | 0 | 7.1928 | 40.75
2022-12-30 17:00 | 44925.7083 | 0 | 8.3686 | 40.75
2022-12-30 17:30 | 44925.7292 | 0 | 8.3802 | 40.75
2022-12-30 18:00 | 44925.75 | 0 | 8.8999 | 40.75
2022-12-30 18:30 | 44925.7708 | 0 | 9.4666 | 40.75
2022-12-30 19:00 | 44925.7917 | 0 | 9.5288 | 40.75
2022-12-30 19:30 | 44925.8125 | 0 | 9.4575 | 40.75
2022-12-30 20:00 | 44925.8333 | 0 | 9.2172 | 40.75
2022-12-30 20:30 | 44925.8542 | 0 | 8.753 | 40.75
2022-12-30 21:00 | 44925.875 | 0 | 8.3995 | 40.75
2022-12-30 21:30 | 44925.8958 | 0 | 8.0506 | 40.75
2022-12-30 22:00 | 44925.9167 | 0 | 7.4827 | 40.75
2022-12-30 22:30 | 44925.9375 | 0 | 7.0574 | 40.75
2022-12-30 23:00 | 44925.9583 | 0 | 6.6199 | 40.75
2022-12-30 23:30 | 44925.9792 | 0 | 6.1882 | 40.75
2022-12-31 | 44926 | 0 | 5.8843 | 40.75
2022-12-31 00:30 | 44926.0208 | 0 | 5.6111 | 40.75
2022-12-31 01:00 | 44926.0417 | 0 | 5.4012 | 40.75
2022-12-31 01:30 | 44926.0625 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-31 02:00 | 44926.0833 | 0 | 5.1723 | 40.75
2022-12-31 02:30 | 44926.1042 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-12-31 03:00 | 44926.125 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-31 03:30 | 44926.1458 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-12-31 04:00 | 44926.1667 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-12-31 04:30 | 44926.1875 | 0 | 4.8051 | 40.75
2022-12-31 05:00 | 44926.2083 | 0 | 4.8043 | 40.75
2022-12-31 05:30 | 44926.2292 | 0 | 4.4176 | 40.75
2022-12-31 06:00 | 44926.25 | 0 | 4.4525 | 40.75
2022-12-31 06:30 | 44926.2708 | 0 | 3.8333 | 40.75
2022-12-31 07:00 | 44926.2917 | 0 | 3.8714 | 40.75
2022-12-31 07:30 | 44926.3125 | 0 | 2.7638 | 40.75
2022-12-31 08:00 | 44926.3333 | 0 | 2.0511 | 40.75
2022-12-31 08:30 | 44926.3542 | 0 | 2.6161 | 40.75
2022-12-31 09:00 | 44926.375 | 0 | 1.7375 | 40.75
2022-12-31 09:30 | 44926.3958 | 0 | 1.6131 | 40.75
2022-12-31 10:00 | 44926.4167 | 0 | 1.4756 | 40.75
2022-12-31 10:30 | 44926.4375 | 0 | 1.5599 | 40.75
2022-12-31 11:00 | 44926.4583 | 0 | 1.7974 | 40.75
2022-12-31 11:30 | 44926.4792 | 0 | 1.5636 | 40.75
2022-12-31 12:00 | 44926.5 | 0 | 1.6749 | 40.75
2022-12-31 12:30 | 44926.5208 | 0 | 1.5691 | 40.75
2022-12-31 13:00 | 44926.5417 | 0 | 1.1548 | 40.75
2022-12-31 13:30 | 44926.5625 | 0 | 0.90414 | 40.75
2022-12-31 14:00 | 44926.5833 | 0 | 0.98068 | 40.75
2022-12-31 14:30 | 44926.6042 | 0 | 1.8883 | 40.75
2022-12-31 15:00 | 44926.625 | 0 | 2.8943 | 40.75
2022-12-31 15:30 | 44926.6458 | 0 | 3.9917 | 40.75
2022-12-31 16:00 | 44926.6667 | 0 | 5.5603 | 40.75
2022-12-31 16:30 | 44926.6875 | 0 | 7.0936 | 40.75
2022-12-31 17:00 | 44926.7083 | 0 | 7.883 | 40.75
2022-12-31 17:30 | 44926.7292 | 0 | 8.8227 | 40.75
2022-12-31 18:00 | 44926.75 | 0 | 9.4539 | 40.75
2022-12-31 18:30 | 44926.7708 | 0 | 9.5771 | 40.75
2022-12-31 19:00 | 44926.7917 | 0 | 9.4004 | 40.75
2022-12-31 19:30 | 44926.8125 | 0 | 8.9299 | 40.75
2022-12-31 20:00 | 44926.8333 | 0 | 8.7117 | 40.75
2022-12-31 20:30 | 44926.8542 | 0 | 8.2853 | 40.75
2022-12-31 21:00 | 44926.875 | 0 | 8.0283 | 40.75
2022-12-31 21:30 | 44926.8958 | 0 | 7.7701 | 40.75
2022-12-31 22:00 | 44926.9167 | 0 | 7.6003 | 40.75
2022-12-31 22:30 | 44926.9375 | 0 | 7.4319 | 40.75
2022-12-31 23:00 | 44926.9583 | 0 | 6.9772 | 40.75
2022-12-31 23:30 | 44926.9792 | 0 | 6.5452 | 40.75
2023-01-01 | 44927 | 0 | 6.2068 | 40.75
2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 0 | 6.0092 | 40.75
2023-01-01 01:00 | 44927.0417 | 0 | 5.8807 | 40.75
2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 0 | 5.6634 | 40.75
2023-01-01 02:00 | 44927.0833 | 0 | 5.5047 | 40.75
2023-01-01 02:30 | 44927.1042 | 0 | 5.3601 | 40.75
2023-01-01 03:00 | 44927.125 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-01 03:30 | 44927.1458 | 0 | 5.1536 | 40.75
2023-01-01 04:00 | 44927.1667 | 0 | 5.1627 | 40.75
2023-01-01 04:30 | 44927.1875 | 0 | 4.9723 | 40.75
2023-01-01 05:00 | 44927.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2023-01-01 05:30 | 44927.2292 | 0 | 4.6805 | 40.75
2023-01-01 06:00 | 44927.25 | 0 | 4.3381 | 40.75
2023-01-01 06:30 | 44927.2708 | 0 | 4.0096 | 40.75
2023-01-01 07:00 | 44927.2917 | 0 | 3.3931 | 40.75
2023-01-01 07:30 | 44927.3125 | 0 | 1.9464 | 40.75
2023-01-01 08:00 | 44927.3333 | 0 | 2.8894 | 40.75
2023-01-01 08:30 | 44927.3542 | 0 | 1.7899 | 40.75
2023-01-01 09:00 | 44927.375 | 0 | 1.6528 | 40.75
2023-01-01 09:30 | 44927.3958 | 0 | 1.209 | 40.75
2023-01-01 10:00 | 44927.4167 | 0 | 1.3176 | 40.75
2023-01-01 10:30 | 44927.4375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2023-01-01 11:00 | 44927.4583 | 0 | 1.3567 | 40.75
2023-01-01 11:30 | 44927.4792 | 0 | 1.8527 | 40.75
2023-01-01 12:00 | 44927.5 | 0 | 2.9184 | 40.75
2023-01-01 12:30 | 44927.5208 | 0 | 2.6541 | 40.75
2023-01-01 13:00 | 44927.5417 | 0 | 4.1908 | 40.75
2023-01-01 13:30 | 44927.5625 | 0 | 3.5778 | 40.75
2023-01-01 14:00 | 44927.5833 | 0 | 2.7818 | 40.75
2023-01-01 14:30 | 44927.6042 | 0 | 2.9535 | 40.75
2023-01-01 15:00 | 44927.625 | 0 | 5.4984 | 40.75
2023-01-01 15:30 | 44927.6458 | 0 | 5.2811 | 40.75
2023-01-01 16:00 | 44927.6667 | 0 | 4.9808 | 40.75
2023-01-01 16:30 | 44927.6875 | 0 | 6.9549 | 40.75
2023-01-01 17:00 | 44927.7083 | 0 | 7.7015 | 40.75
2023-01-01 17:30 | 44927.7292 | 0 | 9.0636 | 40.75
2023-01-01 18:00 | 44927.75 | 0 | 9.7276 | 40.75
2023-01-01 18:30 | 44927.7708 | 0 | 10.0927 | 40.75
2023-01-01 19:00 | 44927.7917 | 0 | 10.1318 | 40.75
2023-01-01 19:30 | 44927.8125 | 0 | 9.8726 | 40.75
2023-01-01 20:00 | 44927.8333 | 0 | 9.5692 | 40.75
2023-01-01 20:30 | 44927.8542 | 0 | 9.0827 | 40.75
2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 0 | 8.6219 | 40.75
2023-01-01 21:30 | 44927.8958 | 0 | 8.0439 | 40.75
2023-01-01 22:00 | 44927.9167 | 0 | 7.4186 | 40.75
2023-01-01 22:30 | 44927.9375 | 0 | 6.9883 | 40.75
2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 0 | 6.635 | 40.75
2023-01-01 23:30 | 44927.9792 | 0 | 6.1654 | 40.75
2023-01-02 | 44928 | 0 | 5.8505 | 40.75
2023-01-02 00:30 | 44928.0208 | 0 | 5.561 | 40.75
2023-01-02 01:00 | 44928.0417 | 0 | 5.3375 | 40.75
2023-01-02 01:30 | 44928.0625 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-02 02:00 | 44928.0833 | 0 | 5.12 | 40.75
2023-01-02 02:30 | 44928.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2023-01-02 03:00 | 44928.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-01-02 03:30 | 44928.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2023-01-02 04:00 | 44928.1667 | 0 | 4.9096 | 40.75
2023-01-02 04:30 | 44928.1875 | 0 | 4.8124 | 40.75
2023-01-02 05:00 | 44928.2083 | 0 | 4.672 | 40.75
2023-01-02 05:30 | 44928.2292 | 0 | 4.2205 | 40.75
2023-01-02 06:00 | 44928.25 | 0 | 3.6309 | 40.75
2023-01-02 06:30 | 44928.2708 | 0 | 2.9184 | 40.75
2023-01-02 07:00 | 44928.2917 | 0 | 2.5911 | 40.75
2023-01-02 07:30 | 44928.3125 | 0 | 2.2104 | 40.75
2023-01-02 08:00 | 44928.3333 | 0 | 3.1969 | 40.75
2023-01-02 08:30 | 44928.3542 | 0 | 1.4872 | 40.75
2023-01-02 09:00 | 44928.375 | 0 | 1.4063 | 40.75
2023-01-02 09:30 | 44928.3958 | 0 | 1.3902 | 40.75
2023-01-02 10:00 | 44928.4167 | 0 | 1.5366 | 40.75
2023-01-02 10:30 | 44928.4375 | 0 | 1.7794 | 40.75
2023-01-02 11:00 | 44928.4583 | 0 | 1.7974 | 40.75
2023-01-02 11:30 | 44928.4792 | 0 | 1.6973 | 40.75
2023-01-02 12:00 | 44928.5 | 0 | 1.4675 | 40.75
2023-01-02 12:30 | 44928.5208 | 0 | 1.5389 | 40.75
2023-01-02 13:00 | 44928.5417 | 0 | 1.202 | 40.75
2023-01-02 13:30 | 44928.5625 | 0 | 1.4865 | 40.75
2023-01-02 14:00 | 44928.5833 | 0 | 1.5488 | 40.75
2023-01-02 14:30 | 44928.6042 | 0 | 2.9989 | 40.75
2023-01-02 15:00 | 44928.625 | 0 | 5.0023 | 40.75
2023-01-02 15:30 | 44928.6458 | 0 | 4.3116 | 40.75
2023-01-02 16:00 | 44928.6667 | 0 | 5.7236 | 40.75
2023-01-02 16:30 | 44928.6875 | 0 | 8.0353 | 40.75
2023-01-02 17:00 | 44928.7083 | 0 | 9.0953 | 40.75
2023-01-02 17:30 | 44928.7292 | 0 | 9.3925 | 40.75
2023-01-02 18:00 | 44928.75 | 0 | 10.3023 | 40.75
2023-01-02 18:30 | 44928.7708 | 0 | 10.5115 | 40.75
2023-01-02 19:00 | 44928.7917 | 0 | 10.608 | 40.75
2023-01-02 19:30 | 44928.8125 | 0 | 10.2858 | 40.75
2023-01-02 20:00 | 44928.8333 | 0 | 9.8686 | 40.75
2023-01-02 20:30 | 44928.8542 | 0 | 9.1918 | 40.75
2023-01-02 21:00 | 44928.875 | 0 | 8.7191 | 40.75
2023-01-02 21:30 | 44928.8958 | 0 | 8.104 | 40.75
2023-01-02 22:00 | 44928.9167 | 0 | 7.5346 | 40.75
2023-01-02 22:30 | 44928.9375 | 0 | 6.9429 | 40.75
2023-01-02 23:00 | 44928.9583 | 0 | 6.4559 | 40.75
2023-01-02 23:30 | 44928.9792 | 0 | 6.0746 | 40.75
2023-01-03 | 44929 | 0 | 5.7799 | 40.75
2023-01-03 00:30 | 44929.0208 | 0 | 5.554 | 40.75
2023-01-03 01:00 | 44929.0417 | 0 | 5.1759 | 40.75
2023-01-03 01:30 | 44929.0625 | 0 | 5.0321 | 40.75
2023-01-03 02:00 | 44929.0833 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-01-03 02:30 | 44929.1042 | 0 | 4.9874 | 40.75
2023-01-03 03:00 | 44929.125 | 0 | 4.9168 | 40.75
2023-01-03 03:30 | 44929.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2023-01-03 04:00 | 44929.1667 | 0 | 4.9542 | 40.75
2023-01-03 04:30 | 44929.1875 | 0 | 4.9319 | 40.75
2023-01-03 05:00 | 44929.2083 | 0 | 4.834 | 40.75
2023-01-03 05:30 | 44929.2292 | 0 | 4.2371 | 40.75
2023-01-03 06:00 | 44929.25 | 0 | 3.6753 | 40.75
2023-01-03 06:30 | 44929.2708 | 0 | 2.958 | 40.75
2023-01-03 07:00 | 44929.2917 | 0 | 2.363 | 40.75
2023-01-03 07:30 | 44929.3125 | 0 | 1.9315 | 40.75
2023-01-03 08:00 | 44929.3333 | 0 | 1.8372 | 40.75
2023-01-03 08:30 | 44929.3542 | 0 | 1.4329 | 40.75
2023-01-03 09:00 | 44929.375 | 0 | 1.5983 | 40.75
2023-01-03 09:30 | 44929.3958 | 0 | 1.6752 | 40.75
2023-01-03 10:00 | 44929.4167 | 0 | 1.7232 | 40.75
2023-01-03 10:30 | 44929.4375 | 0 | 1.5556 | 40.75
2023-01-03 11:00 | 44929.4583 | 0 | 1.0295 | 40.75
2023-01-03 11:30 | 44929.4792 | 0 | 1.4425 | 40.75
2023-01-03 12:00 | 44929.5 | 0 | 3.6635 | 40.75
2023-01-03 12:30 | 44929.5208 | 0 | 2.2958 | 40.75
2023-01-03 13:00 | 44929.5417 | 0 | 2.4347 | 40.75
2023-01-03 13:30 | 44929.5625 | 0 | 3.1909 | 40.75
2023-01-03 14:00 | 44929.5833 | 0 | 3.6222 | 40.75
2023-01-03 14:30 | 44929.6042 | 0 | 1.9978 | 40.75
2023-01-03 15:00 | 44929.625 | 0 | 3.0208 | 40.75
2023-01-03 15:30 | 44929.6458 | 0 | 4.5739 | 40.75
2023-01-03 16:00 | 44929.6667 | 0 | 6.3317 | 40.75
2023-01-03 16:30 | 44929.6875 | 0 | 8.2055 | 40.75
2023-01-03 17:00 | 44929.7083 | 0 | 9.4652 | 40.75
2023-01-03 17:30 | 44929.7292 | 0 | 10.8598 | 40.75
2023-01-03 18:00 | 44929.75 | 0 | 11.6468 | 40.75
2023-01-03 18:30 | 44929.7708 | 0 | 11.7729 | 40.75
2023-01-03 19:00 | 44929.7917 | 0 | 11.7729 | 40.75
2023-01-03 19:30 | 44929.8125 | 0 | 11.4435 | 40.75
2023-01-03 20:00 | 44929.8333 | 0 | 11.0766 | 40.75
2023-01-03 20:30 | 44929.8542 | 0 | 10.371 | 40.75
2023-01-03 21:00 | 44929.875 | 0 | 9.5757 | 40.75
2023-01-03 21:30 | 44929.8958 | 0 | 8.8928 | 40.75
2023-01-03 22:00 | 44929.9167 | 0 | 8.0958 | 40.75
2023-01-03 22:30 | 44929.9375 | 0 | 7.5181 | 40.75
2023-01-03 23:00 | 44929.9583 | 0 | 6.9944 | 40.75
2023-01-03 23:30 | 44929.9792 | 0 | 6.5005 | 40.75
2023-01-04 | 44930 | 0 | 6.0565 | 40.75
2023-01-04 00:30 | 44930.0208 | 0 | 5.8048 | 40.75
2023-01-04 01:00 | 44930.0417 | 0 | 5.624 | 40.75
2023-01-04 01:30 | 44930.0625 | 0 | 5.4696 | 40.75
2023-01-04 02:00 | 44930.0833 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-04 02:30 | 44930.1042 | 0 | 5.1723 | 40.75
2023-01-04 03:00 | 44930.125 | 0 | 5.1291 | 40.75
2023-01-04 03:30 | 44930.1458 | 0 | 5.149 | 40.75
2023-01-04 04:00 | 44930.1667 | 0 | 5.1478 | 40.75
2023-01-04 04:30 | 44930.1875 | 0 | 5.1536 | 40.75
2023-01-04 05:00 | 44930.2083 | 0 | 5.0731 | 40.75
2023-01-04 05:30 | 44930.2292 | 0 | 4.6755 | 40.75
2023-01-04 06:00 | 44930.25 | 0 | 4.1881 | 40.75
2023-01-04 06:30 | 44930.2708 | 0 | 3.5456 | 40.75
2023-01-04 07:00 | 44930.2917 | 0 | 2.8313 | 40.75
2023-01-04 07:30 | 44930.3125 | 0 | 2.2871 | 40.75
2023-01-04 08:00 | 44930.3333 | 0 | 1.7494 | 40.75
2023-01-04 08:30 | 44930.3542 | 0 | 1.3791 | 40.75
2023-01-04 09:00 | 44930.375 | 0 | 1.1659 | 40.75
2023-01-04 09:30 | 44930.3958 | 0 | 0.95121 | 40.75
2023-01-04 10:00 | 44930.4167 | 0 | 0.84864 | 40.75
2023-01-04 10:30 | 44930.4375 | 0 | 0.93436 | 40.75
2023-01-04 11:00 | 44930.4583 | 0 | 1.0362 | 40.75
2023-01-04 11:30 | 44930.4792 | 0 | 1.3718 | 40.75
2023-01-04 12:00 | 44930.5 | 0 | 1.7344 | 40.75
2023-01-04 12:30 | 44930.5208 | 0 | 2.1019 | 40.75
2023-01-04 13:00 | 44930.5417 | 0 | 2.6633 | 40.75
2023-01-04 13:30 | 44930.5625 | 0 | 3.4375 | 40.75
2023-01-04 14:00 | 44930.5833 | 0 | 5.1766 | 40.75
2023-01-04 14:30 | 44930.6042 | 0 | 10.0605 | 40.75
2023-01-04 15:00 | 44930.625 | 0 | 12.5789 | 40.75
2023-01-04 15:30 | 44930.6458 | 0 | 9.9936 | 40.75
2023-01-04 16:00 | 44930.6667 | 0 | 9.2461 | 40.75
2023-01-04 16:30 | 44930.6875 | 0 | 10.4957 | 40.75
2023-01-04 17:00 | 44930.7083 | 0 | 11.8793 | 40.75
2023-01-04 17:30 | 44930.7292 | 0 | 13.0667 | 40.75
2023-01-04 18:00 | 44930.75 | 0 | 13.5372 | 40.75
2023-01-04 18:30 | 44930.7708 | 0 | 13.6604 | 40.75
2023-01-04 19:00 | 44930.7917 | 0 | 13.731 | 40.75
2023-01-04 19:30 | 44930.8125 | 0 | 13.3118 | 40.75
2023-01-04 20:00 | 44930.8333 | 0 | 12.5439 | 40.75
2023-01-04 20:30 | 44930.8542 | 0 | 11.6395 | 40.75
2023-01-04 21:00 | 44930.875 | 0 | 10.9837 | 40.75
2023-01-04 21:30 | 44930.8958 | 0 | 10.087 | 40.75
2023-01-04 22:00 | 44930.9167 | 0 | 9.0875 | 40.75
2023-01-04 22:30 | 44930.9375 | 0 | 8.5512 | 40.75
2023-01-04 23:00 | 44930.9583 | 0 | 7.9188 | 40.75
2023-01-04 23:30 | 44930.9792 | 0 | 7.3343 | 40.75
2023-01-05 | 44931 | 0 | 6.9075 | 40.75
2023-01-05 00:30 | 44931.0208 | 0 | 6.4782 | 40.75
2023-01-05 01:00 | 44931.0417 | 0 | 6.1714 | 40.75
2023-01-05 01:30 | 44931.0625 | 0 | 5.8656 | 40.75
2023-01-05 02:00 | 44931.0833 | 0 | 5.686 | 40.75
2023-01-05 02:30 | 44931.1042 | 0 | 5.5851 | 40.75
2023-01-05 03:00 | 44931.125 | 0 | 5.5421 | 40.75
2023-01-05 03:30 | 44931.1458 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-01-05 04:00 | 44931.1667 | 0 | 5.5349 | 40.75
2023-01-05 04:30 | 44931.1875 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-01-05 05:00 | 44931.2083 | 0 | 5.6108 | 40.75
2023-01-05 05:30 | 44931.2292 | 0 | 5.6487 | 40.75
2023-01-05 06:00 | 44931.25 | 0 | 5.715 | 40.75
2023-01-05 06:30 | 44931.2708 | 0 | 5.721 | 40.75
2023-01-05 07:00 | 44931.2917 | 0 | 5.6772 | 40.75
2023-01-05 07:30 | 44931.3125 | 0 | 4.9387 | 40.75
2023-01-05 08:00 | 44931.3333 | 0 | 5.9606 | 40.75
2023-01-05 08:30 | 44931.3542 | 0 | 6.7085 | 40.75
2023-01-05 09:00 | 44931.375 | 0 | 5.4865 | 40.75
2023-01-05 09:30 | 44931.3958 | 0 | 5.2652 | 40.75
2023-01-05 10:00 | 44931.4167 | 0 | 5.6075 | 40.75
2023-01-05 10:30 | 44931.4375 | 0 | 5.0899 | 40.75
2023-01-05 11:00 | 44931.4583 | 0 | 5.7083 | 40.75
2023-01-05 11:30 | 44931.4792 | 0 | 6.3219 | 40.75
2023-01-05 12:00 | 44931.5 | 0 | 7.0756 | 40.75
2023-01-05 12:30 | 44931.5208 | 0 | 7.1064 | 40.75
2023-01-05 13:00 | 44931.5417 | 0 | 6.098 | 40.75
2023-01-05 13:30 | 44931.5625 | 0 | 6.9419 | 40.75
2023-01-05 14:00 | 44931.5833 | 0 | 5.4543 | 40.75
2023-01-05 14:30 | 44931.6042 | 0 | 5.4517 | 40.75
2023-01-05 15:00 | 44931.625 | 0 | 6.9174 | 40.75
2023-01-05 15:30 | 44931.6458 | 0 | 9.2782 | 40.75
2023-01-05 16:00 | 44931.6667 | 0 | 9.828 | 40.75
2023-01-05 16:30 | 44931.6875 | 0 | 10.2651 | 40.75
2023-01-05 17:00 | 44931.7083 | 0 | 10.8383 | 40.75
2023-01-05 17:30 | 44931.7292 | 0 | 10.9768 | 40.75
2023-01-05 18:00 | 44931.75 | 0 | 11.1778 | 40.75
2023-01-05 18:30 | 44931.7708 | 0 | 11.2852 | 40.75
2023-01-05 19:00 | 44931.7917 | 0 | 11.2482 | 40.75
2023-01-05 19:30 | 44931.8125 | 0 | 11.0415 | 40.75
2023-01-05 20:00 | 44931.8333 | 0 | 10.3011 | 40.75
2023-01-05 20:30 | 44931.8542 | 0 | 9.5189 | 40.75
2023-01-05 21:00 | 44931.875 | 0 | 8.9844 | 40.75
2023-01-05 21:30 | 44931.8958 | 0 | 8.3671 | 40.75
2023-01-05 22:00 | 44931.9167 | 0 | 7.822 | 40.75
2023-01-05 22:30 | 44931.9375 | 0 | 7.3662 | 40.75
2023-01-05 23:00 | 44931.9583 | 0 | 6.7758 | 40.75
2023-01-05 23:30 | 44931.9792 | 0 | 6.3482 | 40.75
2023-01-06 | 44932 | 0 | 6.0056 | 40.75
2023-01-06 00:30 | 44932.0208 | 0 | 5.6596 | 40.75
2023-01-06 01:00 | 44932.0417 | 0 | 5.4179 | 40.75
2023-01-06 01:30 | 44932.0625 | 0 | 5.3598 | 40.75
2023-01-06 02:00 | 44932.0833 | 0 | 5.2429 | 40.75
2023-01-06 02:30 | 44932.1042 | 0 | 5.1663 | 40.75
2023-01-06 03:00 | 44932.125 | 0 | 5.1178 | 40.75
2023-01-06 03:30 | 44932.1458 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-06 04:00 | 44932.1667 | 0 | 5.0846 | 40.75
2023-01-06 04:30 | 44932.1875 | 0 | 5.0955 | 40.75
2023-01-06 05:00 | 44932.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-06 05:30 | 44932.2292 | 0 | 4.7394 | 40.75
2023-01-06 06:00 | 44932.25 | 0 | 3.9524 | 40.75
2023-01-06 06:30 | 44932.2708 | 0 | 3.2242 | 40.75
2023-01-06 07:00 | 44932.2917 | 0 | 2.6547 | 40.75
2023-01-06 07:30 | 44932.3125 | 0 | 1.9772 | 40.75
2023-01-06 08:00 | 44932.3333 | 0 | 1.6039 | 40.75
2023-01-06 08:30 | 44932.3542 | 0 | 1.431 | 40.75
2023-01-06 09:00 | 44932.375 | 0 | 1.5094 | 40.75
2023-01-06 09:30 | 44932.3958 | 0 | 1.5767 | 40.75
2023-01-06 10:00 | 44932.4167 | 0 | 1.4025 | 40.75
2023-01-06 10:30 | 44932.4375 | 0 | 1.2677 | 40.75
2023-01-06 11:00 | 44932.4583 | 0 | 1.1161 | 40.75
2023-01-06 11:30 | 44932.4792 | 0 | 1.2182 | 40.75
2023-01-06 12:00 | 44932.5 | 0 | 0.90015 | 40.75
2023-01-06 12:30 | 44932.5208 | 0 | 0.8227 | 40.75
2023-01-06 13:00 | 44932.5417 | 0 | 2.1113 | 40.75
2023-01-06 13:30 | 44932.5625 | 0 | 2.1285 | 40.75
2023-01-06 14:00 | 44932.5833 | 0 | 2.8676 | 40.75
2023-01-06 14:30 | 44932.6042 | 0 | 4.6553 | 40.75
2023-01-06 15:00 | 44932.625 | 0 | 5.4828 | 40.75
2023-01-06 15:30 | 44932.6458 | 0 | 4.271 | 40.75
2023-01-06 16:00 | 44932.6667 | 0 | 6.0921 | 40.75
2023-01-06 16:30 | 44932.6875 | 0 | 7.4778 | 40.75
2023-01-06 17:00 | 44932.7083 | 0 | 8.6458 | 40.75
2023-01-06 17:30 | 44932.7292 | 0 | 9.369 | 40.75
2023-01-06 18:00 | 44932.75 | 0 | 10.1284 | 40.75
2023-01-06 18:30 | 44932.7708 | 0 | 10.4855 | 40.75
2023-01-06 19:00 | 44932.7917 | 0 | 10.5036 | 40.75
2023-01-06 19:30 | 44932.8125 | 0 | 10.2378 | 40.75
2023-01-06 20:00 | 44932.8333 | 0 | 9.8463 | 40.75
2023-01-06 20:30 | 44932.8542 | 0 | 9.2972 | 40.75
2023-01-06 21:00 | 44932.875 | 0 | 8.8121 | 40.75
2023-01-06 21:30 | 44932.8958 | 0 | 8.332 | 40.75
2023-01-06 22:00 | 44932.9167 | 0 | 7.6829 | 40.75
2023-01-06 22:30 | 44932.9375 | 0 | 7.3343 | 40.75
2023-01-06 23:00 | 44932.9583 | 0 | 6.8059 | 40.75
2023-01-06 23:30 | 44932.9792 | 0 | 6.4582 | 40.75
2023-01-07 | 44933 | 0 | 6.0406 | 40.75
2023-01-07 00:30 | 44933.0208 | 0 | 5.7042 | 40.75
2023-01-07 01:00 | 44933.0417 | 0 | 5.5045 | 40.75
2023-01-07 01:30 | 44933.0625 | 0 | 5.3707 | 40.75
2023-01-07 02:00 | 44933.0833 | 0 | 5.2107 | 40.75
2023-01-07 02:30 | 44933.1042 | 0 | 5.1202 | 40.75
2023-01-07 03:00 | 44933.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-07 03:30 | 44933.1458 | 0 | 4.9168 | 40.75
2023-01-07 04:00 | 44933.1667 | 0 | 4.9204 | 40.75
2023-01-07 04:30 | 44933.1875 | 0 | 4.8872 | 40.75
2023-01-07 05:00 | 44933.2083 | 0 | 4.7866 | 40.75
2023-01-07 05:30 | 44933.2292 | 0 | 4.2568 | 40.75
2023-01-07 06:00 | 44933.25 | 0 | 3.7148 | 40.75
2023-01-07 06:30 | 44933.2708 | 0 | 3.087 | 40.75
2023-01-07 07:00 | 44933.2917 | 0 | 2.4511 | 40.75
2023-01-07 07:30 | 44933.3125 | 0 | 1.8839 | 40.75
2023-01-07 08:00 | 44933.3333 | 0 | 1.7088 | 40.75
2023-01-07 08:30 | 44933.3542 | 0 | 1.5137 | 40.75
2023-01-07 09:00 | 44933.375 | 0 | 1.3286 | 40.75
2023-01-07 09:30 | 44933.3958 | 0 | 1.499 | 40.75
2023-01-07 10:00 | 44933.4167 | 0 | 1.2102 | 40.75
2023-01-07 10:30 | 44933.4375 | 0 | 1.448 | 40.75
2023-01-07 11:00 | 44933.4583 | 0 | 1.5067 | 40.75
2023-01-07 11:30 | 44933.4792 | 0 | 1.3122 | 40.75
2023-01-07 12:00 | 44933.5 | 0 | 2.4969 | 40.75
2023-01-07 12:30 | 44933.5208 | 0 | 2.8774 | 40.75
2023-01-07 13:00 | 44933.5417 | 0 | 1.9796 | 40.75
2023-01-07 13:30 | 44933.5625 | 0 | 0.99121 | 40.75
2023-01-07 14:00 | 44933.5833 | 0 | 2.599 | 40.75
2023-01-07 14:30 | 44933.6042 | 0 | 2.1224 | 40.75
2023-01-07 15:00 | 44933.625 | 0 | 3.5056 | 40.75
2023-01-07 15:30 | 44933.6458 | 0 | 6.7881 | 40.75
2023-01-07 16:00 | 44933.6667 | 0 | 7.3691 | 40.75
2023-01-07 16:30 | 44933.6875 | 0 | 8.7319 | 40.75
2023-01-07 17:00 | 44933.7083 | 0 | 9.0092 | 40.75
2023-01-07 17:30 | 44933.7292 | 0 | 9.455 | 40.75
2023-01-07 18:00 | 44933.75 | 0 | 9.7759 | 40.75
2023-01-07 18:30 | 44933.7708 | 0 | 10.3402 | 40.75
2023-01-07 19:00 | 44933.7917 | 0 | 10.3811 | 40.75
2023-01-07 19:30 | 44933.8125 | 0 | 10.2193 | 40.75
2023-01-07 20:00 | 44933.8333 | 0 | 9.7993 | 40.75
2023-01-07 20:30 | 44933.8542 | 0 | 9.3407 | 40.75
2023-01-07 21:00 | 44933.875 | 0 | 8.868 | 40.75
2023-01-07 21:30 | 44933.8958 | 0 | 8.3879 | 40.75
2023-01-07 22:00 | 44933.9167 | 0 | 7.8005 | 40.75
2023-01-07 22:30 | 44933.9375 | 0 | 7.353 | 40.75
2023-01-07 23:00 | 44933.9583 | 0 | 6.9195 | 40.75
2023-01-07 23:30 | 44933.9792 | 0 | 6.4782 | 40.75
2023-01-08 | 44934 | 0 | 6.125 | 40.75
2023-01-08 00:30 | 44934.0208 | 0 | 5.8245 | 40.75
2023-01-08 01:00 | 44934.0417 | 0 | 5.5386 | 40.75
2023-01-08 01:30 | 44934.0625 | 0 | 5.4341 | 40.75
2023-01-08 02:00 | 44934.0833 | 0 | 5.3411 | 40.75
2023-01-08 02:30 | 44934.1042 | 0 | 5.2206 | 40.75
2023-01-08 03:00 | 44934.125 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-08 03:30 | 44934.1458 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-08 04:00 | 44934.1667 | 0 | 5.0659 | 40.75
2023-01-08 04:30 | 44934.1875 | 0 | 5.0097 | 40.75
2023-01-08 05:00 | 44934.2083 | 0 | 4.937 | 40.75
2023-01-08 05:30 | 44934.2292 | 0 | 4.42 | 40.75
2023-01-08 06:00 | 44934.25 | 0 | 3.7007 | 40.75
2023-01-08 06:30 | 44934.2708 | 0 | 2.9809 | 40.75
2023-01-08 07:00 | 44934.2917 | 0 | 2.3875 | 40.75
2023-01-08 07:30 | 44934.3125 | 0 | 1.8725 | 40.75
2023-01-08 08:00 | 44934.3333 | 0 | 1.6486 | 40.75
2023-01-08 08:30 | 44934.3542 | 0 | 1.3892 | 40.75
2023-01-08 09:00 | 44934.375 | 0 | 1.3174 | 40.75
2023-01-08 09:30 | 44934.3958 | 0 | 1.1277 | 40.75
2023-01-08 10:00 | 44934.4167 | 0 | 1.1042 | 40.75
2023-01-08 10:30 | 44934.4375 | 0 | 2.2861 | 40.75
2023-01-08 11:00 | 44934.4583 | 0 | 3.0678 | 40.75
2023-01-08 11:30 | 44934.4792 | 0 | 3.7437 | 40.75
2023-01-08 12:00 | 44934.5 | 0 | 4.3175 | 40.75
2023-01-08 12:30 | 44934.5208 | 0 | 2.7677 | 40.75
2023-01-08 13:00 | 44934.5417 | 0 | 2.2084 | 40.75
2023-01-08 13:30 | 44934.5625 | 0 | 2.752 | 40.75
2023-01-08 14:00 | 44934.5833 | 0 | 3.5432 | 40.75
2023-01-08 14:30 | 44934.6042 | 0 | 3.6169 | 40.75
2023-01-08 15:00 | 44934.625 | 0 | 5.5376 | 40.75
2023-01-08 15:30 | 44934.6458 | 0 | 5.8109 | 40.75
2023-01-08 16:00 | 44934.6667 | 0 | 6.6453 | 40.75
2023-01-08 16:30 | 44934.6875 | 0 | 8.2685 | 40.75
2023-01-08 17:00 | 44934.7083 | 0 | 9.8302 | 40.75
2023-01-08 17:30 | 44934.7292 | 0 | 10.7543 | 40.75
2023-01-08 18:00 | 44934.75 | 0 | 11.1036 | 40.75
2023-01-08 18:30 | 44934.7708 | 0 | 11.2146 | 40.75
2023-01-08 19:00 | 44934.7917 | 0 | 11.3154 | 40.75
2023-01-08 19:30 | 44934.8125 | 0 | 10.9111 | 40.75
2023-01-08 20:00 | 44934.8333 | 0 | 10.2961 | 40.75
2023-01-08 20:30 | 44934.8542 | 0 | 9.7464 | 40.75
2023-01-08 21:00 | 44934.875 | 0 | 9.1253 | 40.75
2023-01-08 21:30 | 44934.8958 | 0 | 8.4745 | 40.75
2023-01-08 22:00 | 44934.9167 | 0 | 8.0355 | 40.75
2023-01-08 22:30 | 44934.9375 | 0 | 7.5117 | 40.75
2023-01-08 23:00 | 44934.9583 | 0 | 6.9046 | 40.75
2023-01-08 23:30 | 44934.9792 | 0 | 6.4335 | 40.75
2023-01-09 | 44935 | 0 | 6.061 | 40.75
2023-01-09 00:30 | 44935.0208 | 0 | 5.7986 | 40.75
2023-01-09 01:00 | 44935.0417 | 0 | 5.5507 | 40.75
2023-01-09 01:30 | 44935.0625 | 0 | 5.5126 | 40.75
2023-01-09 02:00 | 44935.0833 | 0 | 5.3634 | 40.75
2023-01-09 02:30 | 44935.1042 | 0 | 5.2554 | 40.75
2023-01-09 03:00 | 44935.125 | 0 | 5.2071 | 40.75
2023-01-09 03:30 | 44935.1458 | 0 | 5.1351 | 40.75
2023-01-09 04:00 | 44935.1667 | 0 | 5.179 | 40.75
2023-01-09 04:30 | 44935.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-09 05:00 | 44935.2083 | 0 | 5.3375 | 40.75
2023-01-09 05:30 | 44935.2292 | 0 | 5.1958 | 40.75
2023-01-09 06:00 | 44935.25 | 0 | 4.8638 | 40.75
2023-01-09 06:30 | 44935.2708 | 0 | 3.7811 | 40.75
2023-01-09 07:00 | 44935.2917 | 0 | 2.8082 | 40.75
2023-01-09 07:30 | 44935.3125 | 0 | 2.2298 | 40.75
2023-01-09 08:00 | 44935.3333 | 0 | 2.7002 | 40.75
2023-01-09 08:30 | 44935.3542 | 0 | 2.5947 | 40.75
2023-01-09 09:00 | 44935.375 | 0 | 3.976 | 40.75
2023-01-09 09:30 | 44935.3958 | 0 | 8.3551 | 40.75
2023-01-09 10:00 | 44935.4167 | 0 | 4.3683 | 40.75
2023-01-09 10:30 | 44935.4375 | 0 | 5.0727 | 40.75
2023-01-09 11:00 | 44935.4583 | 0 | 2.3605 | 40.75
2023-01-09 11:30 | 44935.4792 | 0 | 1.1767 | 40.75
2023-01-09 12:00 | 44935.5 | 0 | 0.61381 | 40.75
2023-01-09 12:30 | 44935.5208 | 0 | 0.58065 | 40.75
2023-01-09 13:00 | 44935.5417 | 0 | 0.72254 | 40.75
2023-01-09 13:30 | 44935.5625 | 0 | 1.2081 | 40.75
2023-01-09 14:00 | 44935.5833 | 0 | 2.0503 | 40.75
2023-01-09 14:30 | 44935.6042 | 0 | 4.0434 | 40.75
2023-01-09 15:00 | 44935.625 | 0 | 6.2783 | 40.75
2023-01-09 15:30 | 44935.6458 | 0 | 5.7431 | 40.75
2023-01-09 16:00 | 44935.6667 | 0 | 7.184 | 40.75
2023-01-09 16:30 | 44935.6875 | 0 | 8.8353 | 40.75
2023-01-09 17:00 | 44935.7083 | 0 | 9.8124 | 40.75
2023-01-09 17:30 | 44935.7292 | 0 | 11.1008 | 40.75
2023-01-09 18:00 | 44935.75 | 0 | 11.9709 | 40.75
2023-01-09 18:30 | 44935.7708 | 0 | 12.2311 | 40.75
2023-01-09 19:00 | 44935.7917 | 0 | 12.0911 | 40.75
2023-01-09 19:30 | 44935.8125 | 0 | 11.5569 | 40.75
2023-01-09 20:00 | 44935.8333 | 0 | 11.0694 | 40.75
2023-01-09 20:30 | 44935.8542 | 0 | 10.2114 | 40.75
2023-01-09 21:00 | 44935.875 | 0 | 9.4103 | 40.75
2023-01-09 21:30 | 44935.8958 | 0 | 8.6368 | 40.75
2023-01-09 22:00 | 44935.9167 | 0 | 7.9196 | 40.75
2023-01-09 22:30 | 44935.9375 | 0 | 7.3781 | 40.75
2023-01-09 23:00 | 44935.9583 | 0 | 6.6983 | 40.75
2023-01-09 23:30 | 44935.9792 | 0 | 6.2551 | 40.75
2023-01-10 | 44936 | 0 | 5.831 | 40.75
2023-01-10 00:30 | 44936.0208 | 0 | 5.5258 | 40.75
2023-01-10 01:00 | 44936.0417 | 0 | 5.3707 | 40.75
2023-01-10 01:30 | 44936.0625 | 0 | 5.2206 | 40.75
2023-01-10 02:00 | 44936.0833 | 0 | 5.0676 | 40.75
2023-01-10 02:30 | 44936.1042 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-10 03:00 | 44936.125 | 0 | 5.0212 | 40.75
2023-01-10 03:30 | 44936.1458 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-01-10 04:00 | 44936.1667 | 0 | 5.0846 | 40.75
2023-01-10 04:30 | 44936.1875 | 0 | 5.1178 | 40.75
2023-01-10 05:00 | 44936.2083 | 0 | 5.1454 | 40.75
2023-01-10 05:30 | 44936.2292 | 0 | 4.8616 | 40.75
2023-01-10 06:00 | 44936.25 | 0 | 4.3737 | 40.75
2023-01-10 06:30 | 44936.2708 | 0 | 2.8226 | 40.75
2023-01-10 07:00 | 44936.2917 | 0 | 2.7424 | 40.75
2023-01-10 07:30 | 44936.3125 | 0 | 2.1309 | 40.75
2023-01-10 08:00 | 44936.3333 | 0 | 1.8006 | 40.75
2023-01-10 08:30 | 44936.3542 | 0 | 2.6093 | 40.75
2023-01-10 09:00 | 44936.375 | 0 | 1.5152 | 40.75
2023-01-10 09:30 | 44936.3958 | 0 | 1.4967 | 40.75
2023-01-10 10:00 | 44936.4167 | 0 | 1.5522 | 40.75
2023-01-10 10:30 | 44936.4375 | 0 | 1.3995 | 40.75
2023-01-10 11:00 | 44936.4583 | 0 | 1.557 | 40.75
2023-01-10 11:30 | 44936.4792 | 0 | 0.98241 | 40.75
2023-01-10 12:00 | 44936.5 | 0 | 0.9361 | 40.75
2023-01-10 12:30 | 44936.5208 | 0 | 0.92409 | 40.75
2023-01-10 13:00 | 44936.5417 | 0 | 2.8912 | 40.75
2023-01-10 13:30 | 44936.5625 | 0 | 2.5432 | 40.75
2023-01-10 14:00 | 44936.5833 | 0 | 2.0202 | 40.75
2023-01-10 14:30 | 44936.6042 | 0 | 1.8007 | 40.75
2023-01-10 15:00 | 44936.625 | 0 | 3.0366 | 40.75
2023-01-10 15:30 | 44936.6458 | 0 | 4.4443 | 40.75
2023-01-10 16:00 | 44936.6667 | 0 | 6.0804 | 40.75
2023-01-10 16:30 | 44936.6875 | 0 | 7.7345 | 40.75
2023-01-10 17:00 | 44936.7083 | 0 | 9.2363 | 40.75
2023-01-10 17:30 | 44936.7292 | 0 | 10.4046 | 40.75
2023-01-10 18:00 | 44936.75 | 0 | 11.3307 | 40.75
2023-01-10 18:30 | 44936.7708 | 0 | 11.7532 | 40.75
2023-01-10 19:00 | 44936.7917 | 0 | 11.5824 | 40.75
2023-01-10 19:30 | 44936.8125 | 0 | 11.1868 | 40.75
2023-01-10 20:00 | 44936.8333 | 0 | 10.6443 | 40.75
2023-01-10 20:30 | 44936.8542 | 0 | 9.9344 | 40.75
2023-01-10 21:00 | 44936.875 | 0 | 9.2795 | 40.75
2023-01-10 21:30 | 44936.8958 | 0 | 8.5733 | 40.75
2023-01-10 22:00 | 44936.9167 | 0 | 7.9042 | 40.75
2023-01-10 22:30 | 44936.9375 | 0 | 7.4875 | 40.75
2023-01-10 23:00 | 44936.9583 | 0 | 6.8965 | 40.75
2023-01-10 23:30 | 44936.9792 | 0 | 6.336 | 40.75
2023-01-11 | 44937 | 0 | 5.9797 | 40.75
2023-01-11 00:30 | 44937.0208 | 0 | 5.7238 | 40.75
2023-01-11 01:00 | 44937.0417 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-11 01:30 | 44937.0625 | 0 | 5.4304 | 40.75
2023-01-11 02:00 | 44937.0833 | 0 | 5.2813 | 40.75
2023-01-11 02:30 | 44937.1042 | 0 | 5.1538 | 40.75
2023-01-11 03:00 | 44937.125 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-11 03:30 | 44937.1458 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-11 04:00 | 44937.1667 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-11 04:30 | 44937.1875 | 0 | 5.1737 | 40.75
2023-01-11 05:00 | 44937.2083 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-11 05:30 | 44937.2292 | 0 | 4.9066 | 40.75
2023-01-11 06:00 | 44937.25 | 0 | 4.3774 | 40.75
2023-01-11 06:30 | 44937.2708 | 0 | 3.6474 | 40.75
2023-01-11 07:00 | 44937.2917 | 0 | 2.8944 | 40.75
2023-01-11 07:30 | 44937.3125 | 0 | 2.6377 | 40.75
2023-01-11 08:00 | 44937.3333 | 0 | 2.0921 | 40.75
2023-01-11 08:30 | 44937.3542 | 0 | 1.5283 | 40.75
2023-01-11 09:00 | 44937.375 | 0 | 1.3012 | 40.75
2023-01-11 09:30 | 44937.3958 | 0 | 1.5905 | 40.75
2023-01-11 10:00 | 44937.4167 | 0 | 1.15 | 40.75
2023-01-11 10:30 | 44937.4375 | 0 | 1.3908 | 40.75
2023-01-11 11:00 | 44937.4583 | 0 | 2.8967 | 40.75
2023-01-11 11:30 | 44937.4792 | 0 | 2.2542 | 40.75
2023-01-11 12:00 | 44937.5 | 0 | 1.618 | 40.75
2023-01-11 12:30 | 44937.5208 | 0 | 2.7502 | 40.75
2023-01-11 13:00 | 44937.5417 | 0 | 4.7459 | 40.75
2023-01-11 13:30 | 44937.5625 | 0 | 3.5154 | 40.75
2023-01-11 14:00 | 44937.5833 | 0 | 3.9745 | 40.75
2023-01-11 14:30 | 44937.6042 | 0 | 3.5019 | 40.75
2023-01-11 15:00 | 44937.625 | 0 | 5.4564 | 40.75
2023-01-11 15:30 | 44937.6458 | 0 | 6.5599 | 40.75
2023-01-11 16:00 | 44937.6667 | 0 | 5.3519 | 40.75
2023-01-11 16:30 | 44937.6875 | 0 | 7.2608 | 40.75
2023-01-11 17:00 | 44937.7083 | 0 | 8.4228 | 40.75
2023-01-11 17:30 | 44937.7292 | 0 | 9.8278 | 40.75
2023-01-11 18:00 | 44937.75 | 0 | 10.6159 | 40.75
2023-01-11 18:30 | 44937.7708 | 0 | 10.9281 | 40.75
2023-01-11 19:00 | 44937.7917 | 0 | 11.1246 | 40.75
2023-01-11 19:30 | 44937.8125 | 0 | 10.9502 | 40.75
2023-01-11 20:00 | 44937.8333 | 0 | 10.5439 | 40.75
2023-01-11 20:30 | 44937.8542 | 0 | 9.7016 | 40.75
2023-01-11 21:00 | 44937.875 | 0 | 9.157 | 40.75
2023-01-11 21:30 | 44937.8958 | 0 | 8.527 | 40.75
2023-01-11 22:00 | 44937.9167 | 0 | 7.9519 | 40.75
2023-01-11 22:30 | 44937.9375 | 0 | 7.4061 | 40.75
2023-01-11 23:00 | 44937.9583 | 0 | 6.7536 | 40.75
2023-01-11 23:30 | 44937.9792 | 0 | 6.1864 | 40.75
2023-01-12 | 44938 | 0 | 5.8692 | 40.75
2023-01-12 00:30 | 44938.0208 | 0 | 5.6134 | 40.75
2023-01-12 01:00 | 44938.0417 | 0 | 5.5011 | 40.75
2023-01-12 01:30 | 44938.0625 | 0 | 5.3671 | 40.75
2023-01-12 02:00 | 44938.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-01-12 02:30 | 44938.1042 | 0 | 5.1574 | 40.75
2023-01-12 03:00 | 44938.125 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-12 03:30 | 44938.1458 | 0 | 5.0731 | 40.75
2023-01-12 04:00 | 44938.1667 | 0 | 5.123 | 40.75
2023-01-12 04:30 | 44938.1875 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-01-12 05:00 | 44938.2083 | 0 | 5.1595 | 40.75
2023-01-12 05:30 | 44938.2292 | 0 | 4.602 | 40.75
2023-01-12 06:00 | 44938.25 | 0 | 4.4356 | 40.75
2023-01-12 06:30 | 44938.2708 | 0 | 4.5182 | 40.75
2023-01-12 07:00 | 44938.2917 | 0 | 4.0927 | 40.75
2023-01-12 07:30 | 44938.3125 | 0 | 3.0599 | 40.75
2023-01-12 08:00 | 44938.3333 | 0 | 2.908 | 40.75
2023-01-12 08:30 | 44938.3542 | 0 | 2.2405 | 40.75
2023-01-12 09:00 | 44938.375 | 0 | 1.7317 | 40.75
2023-01-12 09:30 | 44938.3958 | 0 | 1.7546 | 40.75
2023-01-12 10:00 | 44938.4167 | 0 | 1.5131 | 40.75
2023-01-12 10:30 | 44938.4375 | 0 | 1.7365 | 40.75
2023-01-12 11:00 | 44938.4583 | 0 | 1.8354 | 40.75
2023-01-12 11:30 | 44938.4792 | 0 | 1.6917 | 40.75
2023-01-12 12:00 | 44938.5 | 0 | 1.6735 | 40.75
2023-01-12 12:30 | 44938.5208 | 0 | 1.3153 | 40.75
2023-01-12 13:00 | 44938.5417 | 0 | 2.5208 | 40.75
2023-01-12 13:30 | 44938.5625 | 0 | 2.5883 | 40.75
2023-01-12 14:00 | 44938.5833 | 0 | 4.6571 | 40.75
2023-01-12 14:30 | 44938.6042 | 0 | 4.2136 | 40.75
2023-01-12 15:00 | 44938.625 | 0 | 4.4599 | 40.75
2023-01-12 15:30 | 44938.6458 | 0 | 6.5837 | 40.75
2023-01-12 16:00 | 44938.6667 | 0 | 7.3863 | 40.75
2023-01-12 16:30 | 44938.6875 | 0 | 8.0058 | 40.75
2023-01-12 17:00 | 44938.7083 | 0 | 8.6557 | 40.75
2023-01-12 17:30 | 44938.7292 | 0 | 9.5622 | 40.75
2023-01-12 18:00 | 44938.75 | 0 | 10.3402 | 40.75
2023-01-12 18:30 | 44938.7708 | 0 | 10.6152 | 40.75
2023-01-12 19:00 | 44938.7917 | 0 | 10.6786 | 40.75
2023-01-12 19:30 | 44938.8125 | 0 | 10.5633 | 40.75
2023-01-12 20:00 | 44938.8333 | 0 | 10.2496 | 40.75
2023-01-12 20:30 | 44938.8542 | 0 | 9.6307 | 40.75
2023-01-12 21:00 | 44938.875 | 0 | 9.1091 | 40.75
2023-01-12 21:30 | 44938.8958 | 0 | 8.425 | 40.75
2023-01-12 22:00 | 44938.9167 | 0 | 7.788 | 40.75
2023-01-12 22:30 | 44938.9375 | 0 | 7.3592 | 40.75
2023-01-12 23:00 | 44938.9583 | 0 | 6.7944 | 40.75
2023-01-12 23:30 | 44938.9792 | 0 | 6.2587 | 40.75
2023-01-13 | 44939 | 0 | 5.8793 | 40.75
2023-01-13 00:30 | 44939.0208 | 0 | 5.7083 | 40.75
2023-01-13 01:00 | 44939.0417 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-13 01:30 | 44939.0625 | 0 | 5.3447 | 40.75
2023-01-13 02:00 | 44939.0833 | 0 | 5.2001 | 40.75
2023-01-13 02:30 | 44939.1042 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-13 03:00 | 44939.125 | 0 | 5.1103 | 40.75
2023-01-13 03:30 | 44939.1458 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-01-13 04:00 | 44939.1667 | 0 | 5.1255 | 40.75
2023-01-13 04:30 | 44939.1875 | 0 | 5.2234 | 40.75
2023-01-13 05:00 | 44939.2083 | 0 | 5.2633 | 40.75
2023-01-13 05:30 | 44939.2292 | 0 | 5.2057 | 40.75
2023-01-13 06:00 | 44939.25 | 0 | 4.7166 | 40.75
2023-01-13 06:30 | 44939.2708 | 0 | 3.7206 | 40.75
2023-01-13 07:00 | 44939.2917 | 0 | 3.3081 | 40.75
2023-01-13 07:30 | 44939.3125 | 0 | 2.2536 | 40.75
2023-01-13 08:00 | 44939.3333 | 0 | 1.6832 | 40.75
2023-01-13 08:30 | 44939.3542 | 0 | 1.2132 | 40.75
2023-01-13 09:00 | 44939.375 | 0 | 1.3515 | 40.75
2023-01-13 09:30 | 44939.3958 | 0 | 1.7885 | 40.75
2023-01-13 10:00 | 44939.4167 | 0 | 2.0301 | 40.75
2023-01-13 10:30 | 44939.4375 | 0 | 1.9205 | 40.75
2023-01-13 11:00 | 44939.4583 | 0 | 1.6245 | 40.75
2023-01-13 11:30 | 44939.4792 | 0 | 1.6598 | 40.75
2023-01-13 12:00 | 44939.5 | 0 | 1.48 | 40.75
2023-01-13 12:30 | 44939.5208 | 0 | 1.284 | 40.75
2023-01-13 13:00 | 44939.5417 | 0 | 0.91203 | 40.75
2023-01-13 13:30 | 44939.5625 | 0 | 1.4437 | 40.75
2023-01-13 14:00 | 44939.5833 | 0 | 1.5593 | 40.75
2023-01-13 14:30 | 44939.6042 | 0 | 3.7043 | 40.75
2023-01-13 15:00 | 44939.625 | 0 | 5.0224 | 40.75
2023-01-13 15:30 | 44939.6458 | 0 | 6.0469 | 40.75
2023-01-13 16:00 | 44939.6667 | 0 | 7.8969 | 40.75
2023-01-13 16:30 | 44939.6875 | 0 | 8.2537 | 40.75
2023-01-13 17:00 | 44939.7083 | 0 | 8.6929 | 40.75
2023-01-13 17:30 | 44939.7292 | 0 | 9.5679 | 40.75
2023-01-13 18:00 | 44939.75 | 0 | 9.9619 | 40.75
2023-01-13 18:30 | 44939.7708 | 0 | 10.5312 | 40.75
2023-01-13 19:00 | 44939.7917 | 0 | 10.5187 | 40.75
2023-01-13 19:30 | 44939.8125 | 0 | 10.277 | 40.75
2023-01-13 20:00 | 44939.8333 | 0 | 9.914 | 40.75
2023-01-13 20:30 | 44939.8542 | 0 | 9.3615 | 40.75
2023-01-13 21:00 | 44939.875 | 0 | 9.1133 | 40.75
2023-01-13 21:30 | 44939.8958 | 0 | 8.6053 | 40.75
2023-01-13 22:00 | 44939.9167 | 0 | 8.065 | 40.75
2023-01-13 22:30 | 44939.9375 | 0 | 7.7103 | 40.75
2023-01-13 23:00 | 44939.9583 | 0 | 7.1129 | 40.75
2023-01-13 23:30 | 44939.9792 | 0 | 6.5916 | 40.75
2023-01-14 | 44940 | 0 | 6.2364 | 40.75
2023-01-14 00:30 | 44940.0208 | 0 | 5.929 | 40.75
2023-01-14 01:00 | 44940.0417 | 0 | 5.7648 | 40.75
2023-01-14 01:30 | 44940.0625 | 0 | 5.6151 | 40.75
2023-01-14 02:00 | 44940.0833 | 0 | 5.5681 | 40.75
2023-01-14 02:30 | 44940.1042 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-14 03:00 | 44940.125 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-14 03:30 | 44940.1458 | 0 | 5.1534 | 40.75
2023-01-14 04:00 | 44940.1667 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-14 04:30 | 44940.1875 | 0 | 5.1999 | 40.75
2023-01-14 05:00 | 44940.2083 | 0 | 5.1946 | 40.75
2023-01-14 05:30 | 44940.2292 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-14 06:00 | 44940.25 | 0 | 5.1548 | 40.75
2023-01-14 06:30 | 44940.2708 | 0 | 5.038 | 40.75
2023-01-14 07:00 | 44940.2917 | 0 | 5.2725 | 40.75
2023-01-14 07:30 | 44940.3125 | 0 | 5.1083 | 40.75
2023-01-14 08:00 | 44940.3333 | 0 | 5.2988 | 40.75
2023-01-14 08:30 | 44940.3542 | 0 | 5.7857 | 40.75
2023-01-14 09:00 | 44940.375 | 0 | 4.2234 | 40.75
2023-01-14 09:30 | 44940.3958 | 0 | 2.945 | 40.75
2023-01-14 10:00 | 44940.4167 | 0 | 1.725 | 40.75
2023-01-14 10:30 | 44940.4375 | 0 | 1.7279 | 40.75
2023-01-14 11:00 | 44940.4583 | 0 | 2.4131 | 40.75
2023-01-14 11:30 | 44940.4792 | 0 | 3.1619 | 40.75
2023-01-14 12:00 | 44940.5 | 0 | 4.6838 | 40.75
2023-01-14 12:30 | 44940.5208 | 0 | 4.2211 | 40.75
2023-01-14 13:00 | 44940.5417 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-01-14 13:30 | 44940.5625 | 0 | 5.3599 | 40.75
2023-01-14 14:00 | 44940.5833 | 0 | 5.8731 | 40.75
2023-01-14 14:30 | 44940.6042 | 0 | 3.7994 | 40.75
2023-01-14 15:00 | 44940.625 | 0 | 5.0819 | 40.75
2023-01-14 15:30 | 44940.6458 | 0 | 6.1716 | 40.75
2023-01-14 16:00 | 44940.6667 | 0 | 6.541 | 40.75
2023-01-14 16:30 | 44940.6875 | 0 | 7.4606 | 40.75
2023-01-14 17:00 | 44940.7083 | 0 | 7.8426 | 40.75
2023-01-14 17:30 | 44940.7292 | 0 | 8.4264 | 40.75
2023-01-14 18:00 | 44940.75 | 0 | 9.0877 | 40.75
2023-01-14 18:30 | 44940.7708 | 0 | 9.305 | 40.75
2023-01-14 19:00 | 44940.7917 | 0 | 9.2592 | 40.75
2023-01-14 19:30 | 44940.8125 | 0 | 9.093 | 40.75
2023-01-14 20:00 | 44940.8333 | 0 | 8.8696 | 40.75
2023-01-14 20:30 | 44940.8542 | 0 | 8.4936 | 40.75
2023-01-14 21:00 | 44940.875 | 0 | 8.1115 | 40.75
2023-01-14 21:30 | 44940.8958 | 0 | 7.7739 | 40.75
2023-01-14 22:00 | 44940.9167 | 0 | 7.2926 | 40.75
2023-01-14 22:30 | 44940.9375 | 0 | 6.9376 | 40.75
2023-01-14 23:00 | 44940.9583 | 0 | 6.5586 | 40.75
2023-01-14 23:30 | 44940.9792 | 0 | 6.1134 | 40.75
2023-01-15 | 44941 | 0 | 5.7658 | 40.75
2023-01-15 00:30 | 44941.0208 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-15 01:00 | 44941.0417 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-15 01:30 | 44941.0625 | 0 | 5.1848 | 40.75
2023-01-15 02:00 | 44941.0833 | 0 | 5.1323 | 40.75
2023-01-15 02:30 | 44941.1042 | 0 | 5.0767 | 40.75
2023-01-15 03:00 | 44941.125 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-01-15 03:30 | 44941.1458 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-15 04:00 | 44941.1667 | 0 | 5.0212 | 40.75
2023-01-15 04:30 | 44941.1875 | 0 | 4.9427 | 40.75
2023-01-15 05:00 | 44941.2083 | 0 | 4.9989 | 40.75
2023-01-15 05:30 | 44941.2292 | 0 | 4.693 | 40.75
2023-01-15 06:00 | 44941.25 | 0 | 4.503 | 40.75
2023-01-15 06:30 | 44941.2708 | 0 | 3.8812 | 40.75
2023-01-15 07:00 | 44941.2917 | 0 | 2.8558 | 40.75
2023-01-15 07:30 | 44941.3125 | 0 | 1.9466 | 40.75
2023-01-15 08:00 | 44941.3333 | 0 | 2.3578 | 40.75
2023-01-15 08:30 | 44941.3542 | 0 | 1.8326 | 40.75
2023-01-15 09:00 | 44941.375 | 0 | 1.4665 | 40.75
2023-01-15 09:30 | 44941.3958 | 0 | 1.4585 | 40.75
2023-01-15 10:00 | 44941.4167 | 0 | 1.5794 | 40.75
2023-01-15 10:30 | 44941.4375 | 0 | 1.5214 | 40.75
2023-01-15 11:00 | 44941.4583 | 0 | 1.2946 | 40.75
2023-01-15 11:30 | 44941.4792 | 0 | 1.1277 | 40.75
2023-01-15 12:00 | 44941.5 | 0 | 1.1766 | 40.75
2023-01-15 12:30 | 44941.5208 | 0 | 1.0715 | 40.75
2023-01-15 13:00 | 44941.5417 | 0 | 1.012 | 40.75
2023-01-15 13:30 | 44941.5625 | 0 | 1.6513 | 40.75
2023-01-15 14:00 | 44941.5833 | 0 | 1.6134 | 40.75
2023-01-15 14:30 | 44941.6042 | 0 | 2.4291 | 40.75
2023-01-15 15:00 | 44941.625 | 0 | 3.319 | 40.75
2023-01-15 15:30 | 44941.6458 | 0 | 6.5283 | 40.75
2023-01-15 16:00 | 44941.6667 | 0 | 7.8998 | 40.75
2023-01-15 16:30 | 44941.6875 | 0 | 8.4634 | 40.75
2023-01-15 17:00 | 44941.7083 | 0 | 9.1994 | 40.75
2023-01-15 17:30 | 44941.7292 | 0 | 10.465 | 40.75
2023-01-15 18:00 | 44941.75 | 0 | 10.7444 | 40.75
2023-01-15 18:30 | 44941.7708 | 0 | 11.1163 | 40.75
2023-01-15 19:00 | 44941.7917 | 0 | 11.1712 | 40.75
2023-01-15 19:30 | 44941.8125 | 0 | 10.9753 | 40.75
2023-01-15 20:00 | 44941.8333 | 0 | 10.541 | 40.75
2023-01-15 20:30 | 44941.8542 | 0 | 9.8581 | 40.75
2023-01-15 21:00 | 44941.875 | 0 | 9.2598 | 40.75
2023-01-15 21:30 | 44941.8958 | 0 | 8.7077 | 40.75
2023-01-15 22:00 | 44941.9167 | 0 | 7.9051 | 40.75
2023-01-15 22:30 | 44941.9375 | 0 | 7.4375 | 40.75
2023-01-15 23:00 | 44941.9583 | 0 | 6.7954 | 40.75
2023-01-15 23:30 | 44941.9792 | 0 | 6.3221 | 40.75
2023-01-16 | 44942 | 0 | 5.9386 | 40.75
2023-01-16 00:30 | 44942.0208 | 0 | 5.6596 | 40.75
2023-01-16 01:00 | 44942.0417 | 0 | 5.4751 | 40.75
2023-01-16 01:30 | 44942.0625 | 0 | 5.326 | 40.75
2023-01-16 02:00 | 44942.0833 | 0 | 5.2892 | 40.75
2023-01-16 02:30 | 44942.1042 | 0 | 5.2107 | 40.75
2023-01-16 03:00 | 44942.125 | 0 | 5.1999 | 40.75
2023-01-16 03:30 | 44942.1458 | 0 | 5.1574 | 40.75
2023-01-16 04:00 | 44942.1667 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-16 04:30 | 44942.1875 | 0 | 5.3973 | 40.75
2023-01-16 05:00 | 44942.2083 | 0 | 5.4456 | 40.75
2023-01-16 05:30 | 44942.2292 | 0 | 5.2367 | 40.75
2023-01-16 06:00 | 44942.25 | 0 | 5.2046 | 40.75
2023-01-16 06:30 | 44942.2708 | 0 | 5.6923 | 40.75
2023-01-16 07:00 | 44942.2917 | 0 | 6.1374 | 40.75
2023-01-16 07:30 | 44942.3125 | 0 | 5.5935 | 40.75
2023-01-16 08:00 | 44942.3333 | 0 | 4.5895 | 40.75
2023-01-16 08:30 | 44942.3542 | 0 | 5.8625 | 40.75
2023-01-16 09:00 | 44942.375 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-01-16 09:30 | 44942.3958 | 0 | 5.8218 | 40.75
2023-01-16 10:00 | 44942.4167 | 0 | 4.4707 | 40.75
2023-01-16 10:30 | 44942.4375 | 0 | 3.0319 | 40.75
2023-01-16 11:00 | 44942.4583 | 0 | 3.5072 | 40.75
2023-01-16 11:30 | 44942.4792 | 0 | 1.895 | 40.75
2023-01-16 12:00 | 44942.5 | 0 | 2.5707 | 40.75
2023-01-16 12:30 | 44942.5208 | 0 | 3.9656 | 40.75
2023-01-16 13:00 | 44942.5417 | 0 | 3.9449 | 40.75
2023-01-16 13:30 | 44942.5625 | 0 | 4.5707 | 40.75
2023-01-16 14:00 | 44942.5833 | 0 | 4.0496 | 40.75
2023-01-16 14:30 | 44942.6042 | 0 | 5.7486 | 40.75
2023-01-16 15:00 | 44942.625 | 0 | 5.236 | 40.75
2023-01-16 15:30 | 44942.6458 | 0 | 7.7977 | 40.75
2023-01-16 16:00 | 44942.6667 | 0 | 7.082 | 40.75
2023-01-16 16:30 | 44942.6875 | 0 | 8.2076 | 40.75
2023-01-16 17:00 | 44942.7083 | 0 | 8.6982 | 40.75
2023-01-16 17:30 | 44942.7292 | 0 | 9.6803 | 40.75
2023-01-16 18:00 | 44942.75 | 0 | 10.5888 | 40.75
2023-01-16 18:30 | 44942.7708 | 0 | 10.943 | 40.75
2023-01-16 19:00 | 44942.7917 | 0 | 11.0698 | 40.75
2023-01-16 19:30 | 44942.8125 | 0 | 10.7774 | 40.75
2023-01-16 20:00 | 44942.8333 | 0 | 10.3642 | 40.75
2023-01-16 20:30 | 44942.8542 | 0 | 9.7128 | 40.75
2023-01-16 21:00 | 44942.875 | 0 | 9.2415 | 40.75
2023-01-16 21:30 | 44942.8958 | 0 | 8.6138 | 40.75
2023-01-16 22:00 | 44942.9167 | 0 | 7.9384 | 40.75
2023-01-16 22:30 | 44942.9375 | 0 | 7.3935 | 40.75
2023-01-16 23:00 | 44942.9583 | 0 | 6.8412 | 40.75
2023-01-16 23:30 | 44942.9792 | 0 | 6.3569 | 40.75
2023-01-17 | 44943 | 0 | 5.935 | 40.75
2023-01-17 00:30 | 44943.0208 | 0 | 5.7327 | 40.75
2023-01-17 01:00 | 44943.0417 | 0 | 5.5892 | 40.75
2023-01-17 01:30 | 44943.0625 | 0 | 5.5644 | 40.75
2023-01-17 02:00 | 44943.0833 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-17 02:30 | 44943.1042 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-17 03:00 | 44943.125 | 0 | 5.2669 | 40.75
2023-01-17 03:30 | 44943.1458 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-17 04:00 | 44943.1667 | 0 | 5.3526 | 40.75
2023-01-17 04:30 | 44943.1875 | 0 | 5.4456 | 40.75
2023-01-17 05:00 | 44943.2083 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-01-17 05:30 | 44943.2292 | 0 | 5.2841 | 40.75
2023-01-17 06:00 | 44943.25 | 0 | 4.658 | 40.75
2023-01-17 06:30 | 44943.2708 | 0 | 4.2121 | 40.75
2023-01-17 07:00 | 44943.2917 | 0 | 3.1901 | 40.75
2023-01-17 07:30 | 44943.3125 | 0 | 3.1602 | 40.75
2023-01-17 08:00 | 44943.3333 | 0 | 2.2182 | 40.75
2023-01-17 08:30 | 44943.3542 | 0 | 3.0451 | 40.75
2023-01-17 09:00 | 44943.375 | 0 | 1.8024 | 40.75
2023-01-17 09:30 | 44943.3958 | 0 | 1.2465 | 40.75
2023-01-17 10:00 | 44943.4167 | 0 | 1.1211 | 40.75
2023-01-17 10:30 | 44943.4375 | 0 | 1.5493 | 40.75
2023-01-17 11:00 | 44943.4583 | 0 | 1.3678 | 40.75
2023-01-17 11:30 | 44943.4792 | 0 | 1.5202 | 40.75
2023-01-17 12:00 | 44943.5 | 0 | 2.3001 | 40.75
2023-01-17 12:30 | 44943.5208 | 0 | 1.1449 | 40.75
2023-01-17 13:00 | 44943.5417 | 0 | 1.9685 | 40.75
2023-01-17 13:30 | 44943.5625 | 0 | 1.8369 | 40.75
2023-01-17 14:00 | 44943.5833 | 0 | 1.7536 | 40.75
2023-01-17 14:30 | 44943.6042 | 0 | 2.2642 | 40.75
2023-01-17 15:00 | 44943.625 | 0 | 4.3762 | 40.75
2023-01-17 15:30 | 44943.6458 | 0 | 4.9617 | 40.75
2023-01-17 16:00 | 44943.6667 | 0 | 7.7007 | 40.75
2023-01-17 16:30 | 44943.6875 | 0 | 6.9629 | 40.75
2023-01-17 17:00 | 44943.7083 | 0 | 8.074 | 40.75
2023-01-17 17:30 | 44943.7292 | 0 | 10.163 | 40.75
2023-01-17 18:00 | 44943.75 | 0 | 11.027 | 40.75
2023-01-17 18:30 | 44943.7708 | 0 | 11.4664 | 40.75
2023-01-17 19:00 | 44943.7917 | 0 | 11.6281 | 40.75
2023-01-17 19:30 | 44943.8125 | 0 | 11.4079 | 40.75
2023-01-17 20:00 | 44943.8333 | 0 | 10.9283 | 40.75
2023-01-17 20:30 | 44943.8542 | 0 | 10.2362 | 40.75
2023-01-17 21:00 | 44943.875 | 0 | 9.498 | 40.75
2023-01-17 21:30 | 44943.8958 | 0 | 8.7908 | 40.75
2023-01-17 22:00 | 44943.9167 | 0 | 7.9551 | 40.75
2023-01-17 22:30 | 44943.9375 | 0 | 7.4922 | 40.75
2023-01-17 23:00 | 44943.9583 | 0 | 6.8548 | 40.75
2023-01-17 23:30 | 44943.9792 | 0 | 6.3677 | 40.75
2023-01-18 | 44944 | 0 | 5.949 | 40.75
2023-01-18 00:30 | 44944.0208 | 0 | 5.769 | 40.75
2023-01-18 01:00 | 44944.0417 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-18 01:30 | 44944.0625 | 0 | 5.4787 | 40.75
2023-01-18 02:00 | 44944.0833 | 0 | 5.3582 | 40.75
2023-01-18 02:30 | 44944.1042 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-18 03:00 | 44944.125 | 0 | 5.191 | 40.75
2023-01-18 03:30 | 44944.1458 | 0 | 5.1788 | 40.75
2023-01-18 04:00 | 44944.1667 | 0 | 5.1812 | 40.75
2023-01-18 04:30 | 44944.1875 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-01-18 05:00 | 44944.2083 | 0 | 5.5464 | 40.75
2023-01-18 05:30 | 44944.2292 | 0 | 5.3519 | 40.75
2023-01-18 06:00 | 44944.25 | 0 | 5.4679 | 40.75
2023-01-18 06:30 | 44944.2708 | 0 | 5.1157 | 40.75
2023-01-18 07:00 | 44944.2917 | 0 | 4.2678 | 40.75
2023-01-18 07:30 | 44944.3125 | 0 | 2.5067 | 40.75
2023-01-18 08:00 | 44944.3333 | 0 | 2.4222 | 40.75
2023-01-18 08:30 | 44944.3542 | 0 | 2.6127 | 40.75
2023-01-18 09:00 | 44944.375 | 0 | 2.7143 | 40.75
2023-01-18 09:30 | 44944.3958 | 0 | 1.4431 | 40.75
2023-01-18 10:00 | 44944.4167 | 0 | 2.1019 | 40.75
2023-01-18 10:30 | 44944.4375 | 0 | 1.2934 | 40.75
2023-01-18 11:00 | 44944.4583 | 0 | 1.109 | 40.75
2023-01-18 11:30 | 44944.4792 | 0 | 1.211 | 40.75
2023-01-18 12:00 | 44944.5 | 0 | 1.1493 | 40.75
2023-01-18 12:30 | 44944.5208 | 0 | 1.1572 | 40.75
2023-01-18 13:00 | 44944.5417 | 0 | 1.3018 | 40.75
2023-01-18 13:30 | 44944.5625 | 0 | 1.7045 | 40.75
2023-01-18 14:00 | 44944.5833 | 0 | 1.3306 | 40.75
2023-01-18 14:30 | 44944.6042 | 0 | 1.7633 | 40.75
2023-01-18 15:00 | 44944.625 | 0 | 3.1532 | 40.75
2023-01-18 15:30 | 44944.6458 | 0 | 4.1754 | 40.75
2023-01-18 16:00 | 44944.6667 | 0 | 5.5401 | 40.75
2023-01-18 16:30 | 44944.6875 | 0 | 6.8166 | 40.75
2023-01-18 17:00 | 44944.7083 | 0 | 8.4989 | 40.75
2023-01-18 17:30 | 44944.7292 | 0 | 10.0255 | 40.75
2023-01-18 18:00 | 44944.75 | 0 | 10.9298 | 40.75
2023-01-18 18:30 | 44944.7708 | 0 | 11.4101 | 40.75
2023-01-18 19:00 | 44944.7917 | 0 | 11.2502 | 40.75
2023-01-18 19:30 | 44944.8125 | 0 | 11.0003 | 40.75
2023-01-18 20:00 | 44944.8333 | 0 | 10.5095 | 40.75
2023-01-18 20:30 | 44944.8542 | 0 | 9.8207 | 40.75
2023-01-18 21:00 | 44944.875 | 0 | 9.2041 | 40.75
2023-01-18 21:30 | 44944.8958 | 0 | 8.4195 | 40.75
2023-01-18 22:00 | 44944.9167 | 0 | 7.7142 | 40.75
2023-01-18 22:30 | 44944.9375 | 0 | 7.2415 | 40.75
2023-01-18 23:00 | 44944.9583 | 0 | 6.6281 | 40.75
2023-01-18 23:30 | 44944.9792 | 0 | 6.2028 | 40.75
2023-01-19 | 44945 | 0 | 5.8031 | 40.75
2023-01-19 00:30 | 44945.0208 | 0 | 5.5493 | 40.75
2023-01-19 01:00 | 44945.0417 | 0 | 5.3894 | 40.75
2023-01-19 01:30 | 44945.0625 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-19 02:00 | 44945.0833 | 0 | 5.1514 | 40.75
2023-01-19 02:30 | 44945.1042 | 0 | 5.1389 | 40.75
2023-01-19 03:00 | 44945.125 | 0 | 5.0955 | 40.75
2023-01-19 03:30 | 44945.1458 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-19 04:00 | 44945.1667 | 0 | 5.1603 | 40.75
2023-01-19 04:30 | 44945.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-19 05:00 | 44945.2083 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-19 05:30 | 44945.2292 | 0 | 5.0453 | 40.75
2023-01-19 06:00 | 44945.25 | 0 | 4.4353 | 40.75
2023-01-19 06:30 | 44945.2708 | 0 | 3.6581 | 40.75
2023-01-19 07:00 | 44945.2917 | 0 | 3.0495 | 40.75
2023-01-19 07:30 | 44945.3125 | 0 | 2.2187 | 40.75
2023-01-19 08:00 | 44945.3333 | 0 | 1.6189 | 40.75
2023-01-19 08:30 | 44945.3542 | 0 | 1.3284 | 40.75
2023-01-19 09:00 | 44945.375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2023-01-19 09:30 | 44945.3958 | 0 | 1.4467 | 40.75
2023-01-19 10:00 | 44945.4167 | 0 | 1.6478 | 40.75
2023-01-19 10:30 | 44945.4375 | 0 | 1.3906 | 40.75
2023-01-19 11:00 | 44945.4583 | 0 | 1.9001 | 40.75
2023-01-19 11:30 | 44945.4792 | 0 | 1.8421 | 40.75
2023-01-19 12:00 | 44945.5 | 0 | 1.4685 | 40.75
2023-01-19 12:30 | 44945.5208 | 0 | 0.9888 | 40.75
2023-01-19 13:00 | 44945.5417 | 0 | 0.71397 | 40.75
2023-01-19 13:30 | 44945.5625 | 0 | 0.69659 | 40.75
2023-01-19 14:00 | 44945.5833 | 0 | 1.4827 | 40.75
2023-01-19 14:30 | 44945.6042 | 0 | 2.7692 | 40.75
2023-01-19 15:00 | 44945.625 | 0 | 4.2494 | 40.75
2023-01-19 15:30 | 44945.6458 | 0 | 5.7619 | 40.75
2023-01-19 16:00 | 44945.6667 | 0 | 7.6639 | 40.75
2023-01-19 16:30 | 44945.6875 | 0 | 9.5525 | 40.75
2023-01-19 17:00 | 44945.7083 | 0 | 11.3052 | 40.75
2023-01-19 17:30 | 44945.7292 | 0 | 12.3518 | 40.75
2023-01-19 18:00 | 44945.75 | 0 | 11.9892 | 40.75
2023-01-19 18:30 | 44945.7708 | 0 | 12.3576 | 40.75
2023-01-19 19:00 | 44945.7917 | 0 | 12.2938 | 40.75
2023-01-19 19:30 | 44945.8125 | 0 | 11.9811 | 40.75
2023-01-19 20:00 | 44945.8333 | 0 | 11.4356 | 40.75
2023-01-19 20:30 | 44945.8542 | 0 | 10.7912 | 40.75
2023-01-19 21:00 | 44945.875 | 0 | 10.1787 | 40.75
2023-01-19 21:30 | 44945.8958 | 0 | 9.376 | 40.75
2023-01-19 22:00 | 44945.9167 | 0 | 8.7119 | 40.75
2023-01-19 22:30 | 44945.9375 | 0 | 8.179 | 40.75
2023-01-19 23:00 | 44945.9583 | 0 | 7.5276 | 40.75
2023-01-19 23:30 | 44945.9792 | 0 | 6.928 | 40.75
2023-01-20 | 44946 | 0 | 6.3516 | 40.75
2023-01-20 00:30 | 44946.0208 | 0 | 6.0207 | 40.75
2023-01-20 01:00 | 44946.0417 | 0 | 5.8319 | 40.75
2023-01-20 01:30 | 44946.0625 | 0 | 5.6823 | 40.75
2023-01-20 02:00 | 44946.0833 | 0 | 5.6502 | 40.75
2023-01-20 02:30 | 44946.1042 | 0 | 5.5234 | 40.75
2023-01-20 03:00 | 44946.125 | 0 | 5.4528 | 40.75
2023-01-20 03:30 | 44946.1458 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-01-20 04:00 | 44946.1667 | 0 | 5.4715 | 40.75
2023-01-20 04:30 | 44946.1875 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-20 05:00 | 44946.2083 | 0 | 5.6516 | 40.75
2023-01-20 05:30 | 44946.2292 | 0 | 5.8331 | 40.75
2023-01-20 06:00 | 44946.25 | 0 | 6.3015 | 40.75
2023-01-20 06:30 | 44946.2708 | 0 | 5.5139 | 40.75
2023-01-20 07:00 | 44946.2917 | 0 | 5.0603 | 40.75
2023-01-20 07:30 | 44946.3125 | 0 | 4.1452 | 40.75
2023-01-20 08:00 | 44946.3333 | 0 | 3.648 | 40.75
2023-01-20 08:30 | 44946.3542 | 0 | 2.5506 | 40.75
2023-01-20 09:00 | 44946.375 | 0 | 1.7589 | 40.75
2023-01-20 09:30 | 44946.3958 | 0 | 1.7163 | 40.75
2023-01-20 10:00 | 44946.4167 | 0 | 1.8344 | 40.75
2023-01-20 10:30 | 44946.4375 | 0 | 1.8447 | 40.75
2023-01-20 11:00 | 44946.4583 | 0 | 2.3336 | 40.75
2023-01-20 11:30 | 44946.4792 | 0 | 1.5747 | 40.75
2023-01-20 12:00 | 44946.5 | 0 | 1.217 | 40.75
2023-01-20 12:30 | 44946.5208 | 0 | 2.3212 | 40.75
2023-01-20 13:00 | 44946.5417 | 0 | 5.001 | 40.75
2023-01-20 13:30 | 44946.5625 | 0 | 3.2816 | 40.75
2023-01-20 14:00 | 44946.5833 | 0 | 4.5899 | 40.75
2023-01-20 14:30 | 44946.6042 | 0 | 4.2685 | 40.75
2023-01-20 15:00 | 44946.625 | 0 | 5.5616 | 40.75
2023-01-20 15:30 | 44946.6458 | 0 | 6.0282 | 40.75
2023-01-20 16:00 | 44946.6667 | 0 | 5.5101 | 40.75
2023-01-20 16:30 | 44946.6875 | 0 | 5.4685 | 40.75
2023-01-20 17:00 | 44946.7083 | 0 | 8.2792 | 40.75
2023-01-20 17:30 | 44946.7292 | 0 | 8.954 | 40.75
2023-01-20 18:00 | 44946.75 | 0 | 9.3331 | 40.75
2023-01-20 18:30 | 44946.7708 | 0 | 9.8672 | 40.75
2023-01-20 19:00 | 44946.7917 | 0 | 10.005 | 40.75
2023-01-20 19:30 | 44946.8125 | 0 | 9.7839 | 40.75
2023-01-20 20:00 | 44946.8333 | 0 | 9.4539 | 40.75
2023-01-20 20:30 | 44946.8542 | 0 | 8.9958 | 40.75
2023-01-20 21:00 | 44946.875 | 0 | 8.5801 | 40.75
2023-01-20 21:30 | 44946.8958 | 0 | 7.9605 | 40.75
2023-01-20 22:00 | 44946.9167 | 0 | 7.5278 | 40.75
2023-01-20 22:30 | 44946.9375 | 0 | 7.1786 | 40.75
2023-01-20 23:00 | 44946.9583 | 0 | 6.6652 | 40.75
2023-01-20 23:30 | 44946.9792 | 0 | 6.1766 | 40.75
2023-01-21 | 44947 | 0 | 5.8002 | 40.75
2023-01-21 00:30 | 44947.0208 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-21 01:00 | 44947.0417 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-21 01:30 | 44947.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2023-01-21 02:00 | 44947.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-01-21 02:30 | 44947.1042 | 0 | 5.1687 | 40.75
2023-01-21 03:00 | 44947.125 | 0 | 5.1271 | 40.75
2023-01-21 03:30 | 44947.1458 | 0 | 5.0767 | 40.75
2023-01-21 04:00 | 44947.1667 | 0 | 5.0659 | 40.75
2023-01-21 04:30 | 44947.1875 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-21 05:00 | 44947.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-21 05:30 | 44947.2292 | 0 | 4.7761 | 40.75
2023-01-21 06:00 | 44947.25 | 0 | 4.1222 | 40.75
2023-01-21 06:30 | 44947.2708 | 0 | 3.4144 | 40.75
2023-01-21 07:00 | 44947.2917 | 0 | 2.7774 | 40.75
2023-01-21 07:30 | 44947.3125 | 0 | 2.064 | 40.75
2023-01-21 08:00 | 44947.3333 | 0 | 1.6138 | 40.75
2023-01-21 08:30 | 44947.3542 | 0 | 1.4178 | 40.75
2023-01-21 09:00 | 44947.375 | 0 | 1.4869 | 40.75
2023-01-21 09:30 | 44947.3958 | 0 | 1.5357 | 40.75
2023-01-21 10:00 | 44947.4167 | 0 | 1.5985 | 40.75
2023-01-21 10:30 | 44947.4375 | 0 | 1.3045 | 40.75
2023-01-21 11:00 | 44947.4583 | 0 | 1.3512 | 40.75
2023-01-21 11:30 | 44947.4792 | 0 | 1.549 | 40.75
2023-01-21 12:00 | 44947.5 | 0 | 1.4508 | 40.75
2023-01-21 12:30 | 44947.5208 | 0 | 1.348 | 40.75
2023-01-21 13:00 | 44947.5417 | 0 | 1.1027 | 40.75
2023-01-21 13:30 | 44947.5625 | 0 | 1.0235 | 40.75
2023-01-21 14:00 | 44947.5833 | 0 | 0.87097 | 40.75
2023-01-21 14:30 | 44947.6042 | 0 | 1.2363 | 40.75
2023-01-21 15:00 | 44947.625 | 0 | 2.2826 | 40.75
2023-01-21 15:30 | 44947.6458 | 0 | 3.4356 | 40.75
2023-01-21 16:00 | 44947.6667 | 0 | 4.8682 | 40.75
2023-01-21 16:30 | 44947.6875 | 0 | 6.5674 | 40.75
2023-01-21 17:00 | 44947.7083 | 0 | 7.8277 | 40.75
2023-01-21 17:30 | 44947.7292 | 0 | 9.2026 | 40.75
2023-01-21 18:00 | 44947.75 | 0 | 9.8905 | 40.75
2023-01-21 18:30 | 44947.7708 | 0 | 10.4262 | 40.75
2023-01-21 19:00 | 44947.7917 | 0 | 10.634 | 40.75
2023-01-21 19:30 | 44947.8125 | 0 | 10.3191 | 40.75
2023-01-21 20:00 | 44947.8333 | 0 | 9.8283 | 40.75
2023-01-21 20:30 | 44947.8542 | 0 | 9.2599 | 40.75
2023-01-21 21:00 | 44947.875 | 0 | 8.8642 | 40.75
2023-01-21 21:30 | 44947.8958 | 0 | 8.3169 | 40.75
2023-01-21 22:00 | 44947.9167 | 0 | 7.814 | 40.75
2023-01-21 22:30 | 44947.9375 | 0 | 7.4374 | 40.75
2023-01-21 23:00 | 44947.9583 | 0 | 6.9412 | 40.75
2023-01-21 23:30 | 44947.9792 | 0 | 6.5548 | 40.75
2023-01-22 | 44948 | 0 | 6.1134 | 40.75
2023-01-22 00:30 | 44948.0208 | 0 | 5.769 | 40.75
2023-01-22 01:00 | 44948.0417 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-22 01:30 | 44948.0625 | 0 | 5.4304 | 40.75
2023-01-22 02:00 | 44948.0833 | 0 | 5.2367 | 40.75
2023-01-22 02:30 | 44948.1042 | 0 | 5.1687 | 40.75
2023-01-22 03:00 | 44948.125 | 0 | 5.0982 | 40.75
2023-01-22 03:30 | 44948.1458 | 0 | 5.1327 | 40.75
2023-01-22 04:00 | 44948.1667 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-22 04:30 | 44948.1875 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-01-22 05:00 | 44948.2083 | 0 | 4.9615 | 40.75
2023-01-22 05:30 | 44948.2292 | 0 | 4.8258 | 40.75
2023-01-22 06:00 | 44948.25 | 0 | 4.5339 | 40.75
2023-01-22 06:30 | 44948.2708 | 0 | 2.9837 | 40.75
2023-01-22 07:00 | 44948.2917 | 0 | 2.741 | 40.75
2023-01-22 07:30 | 44948.3125 | 0 | 2.6424 | 40.75
2023-01-22 08:00 | 44948.3333 | 0 | 2.4992 | 40.75
2023-01-22 08:30 | 44948.3542 | 0 | 1.9172 | 40.75
2023-01-22 09:00 | 44948.375 | 0 | 1.9094 | 40.75
2023-01-22 09:30 | 44948.3958 | 0 | 1.1981 | 40.75
2023-01-22 10:00 | 44948.4167 | 0 | 2.0011 | 40.75
2023-01-22 10:30 | 44948.4375 | 0 | 2.2028 | 40.75
2023-01-22 11:00 | 44948.4583 | 0 | 1.25 | 40.75
2023-01-22 11:30 | 44948.4792 | 0 | 1.1205 | 40.75
2023-01-22 12:00 | 44948.5 | 0 | 1.9542 | 40.75
2023-01-22 12:30 | 44948.5208 | 0 | 3.0108 | 40.75
2023-01-22 13:00 | 44948.5417 | 0 | 2.1459 | 40.75
2023-01-22 13:30 | 44948.5625 | 0 | 3.0336 | 40.75
2023-01-22 14:00 | 44948.5833 | 0 | 2.8509 | 40.75
2023-01-22 14:30 | 44948.6042 | 0 | 3.8688 | 40.75
2023-01-22 15:00 | 44948.625 | 0 | 5.2043 | 40.75
2023-01-22 15:30 | 44948.6458 | 0 | 8.1073 | 40.75
2023-01-22 16:00 | 44948.6667 | 0 | 8.2067 | 40.75
2023-01-22 16:30 | 44948.6875 | 0 | 8.216 | 40.75
2023-01-22 17:00 | 44948.7083 | 0 | 10.0437 | 40.75
2023-01-22 17:30 | 44948.7292 | 0 | 11.104 | 40.75
2023-01-22 18:00 | 44948.75 | 0 | 11.9775 | 40.75
2023-01-22 18:30 | 44948.7708 | 0 | 12.0373 | 40.75
2023-01-22 19:00 | 44948.7917 | 0 | 11.948 | 40.75
2023-01-22 19:30 | 44948.8125 | 0 | 11.5931 | 40.75
2023-01-22 20:00 | 44948.8333 | 0 | 11.0739 | 40.75
2023-01-22 20:30 | 44948.8542 | 0 | 10.3945 | 40.75
2023-01-22 21:00 | 44948.875 | 0 | 9.6601 | 40.75
2023-01-22 21:30 | 44948.8958 | 0 | 8.8462 | 40.75
2023-01-22 22:00 | 44948.9167 | 0 | 8.0974 | 40.75
2023-01-22 22:30 | 44948.9375 | 0 | 7.5198 | 40.75
2023-01-22 23:00 | 44948.9583 | 0 | 6.7645 | 40.75
2023-01-22 23:30 | 44948.9792 | 0 | 6.2786 | 40.75
2023-01-23 | 44949 | 0 | 6.0183 | 40.75
2023-01-23 00:30 | 44949.0208 | 0 | 5.7174 | 40.75
2023-01-23 01:00 | 44949.0417 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-01-23 01:30 | 44949.0625 | 0 | 5.4787 | 40.75
2023-01-23 02:00 | 44949.0833 | 0 | 5.3447 | 40.75
2023-01-23 02:30 | 44949.1042 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-23 03:00 | 44949.125 | 0 | 5.2071 | 40.75
2023-01-23 03:30 | 44949.1458 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-23 04:00 | 44949.1667 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-01-23 04:30 | 44949.1875 | 0 | 5.4009 | 40.75
2023-01-23 05:00 | 44949.2083 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-23 05:30 | 44949.2292 | 0 | 5.5457 | 40.75
2023-01-23 06:00 | 44949.25 | 0 | 5.1616 | 40.75
2023-01-23 06:30 | 44949.2708 | 0 | 4.8866 | 40.75
2023-01-23 07:00 | 44949.2917 | 0 | 4.4258 | 40.75
2023-01-23 07:30 | 44949.3125 | 0 | 3.7771 | 40.75
2023-01-23 08:00 | 44949.3333 | 0 | 3.5533 | 40.75
2023-01-23 08:30 | 44949.3542 | 0 | 3.615 | 40.75
2023-01-23 09:00 | 44949.375 | 0 | 3.7222 | 40.75
2023-01-23 09:30 | 44949.3958 | 0 | 4.7395 | 40.75
2023-01-23 10:00 | 44949.4167 | 0 | 4.4909 | 40.75
2023-01-23 10:30 | 44949.4375 | 0 | 1.8957 | 40.75
2023-01-23 11:00 | 44949.4583 | 0 | 0.99102 | 40.75
2023-01-23 11:30 | 44949.4792 | 0 | 1.455 | 40.75
2023-01-23 12:00 | 44949.5 | 0 | 1.4484 | 40.75
2023-01-23 12:30 | 44949.5208 | 0 | 0.87673 | 40.75
2023-01-23 13:00 | 44949.5417 | 0 | 1.6992 | 40.75
2023-01-23 13:30 | 44949.5625 | 0 | 1.6582 | 40.75
2023-01-23 14:00 | 44949.5833 | 0 | 2.167 | 40.75
2023-01-23 14:30 | 44949.6042 | 0 | 3.4622 | 40.75
2023-01-23 15:00 | 44949.625 | 0 | 4.0632 | 40.75
2023-01-23 15:30 | 44949.6458 | 0 | 6.1212 | 40.75
2023-01-23 16:00 | 44949.6667 | 0 | 7.499 | 40.75
2023-01-23 16:30 | 44949.6875 | 0 | 9.1572 | 40.75
2023-01-23 17:00 | 44949.7083 | 0 | 11.2759 | 40.75
2023-01-23 17:30 | 44949.7292 | 0 | 13.1465 | 40.75
2023-01-23 18:00 | 44949.75 | 0 | 13.1993 | 40.75
2023-01-23 18:30 | 44949.7708 | 0 | 13.2541 | 40.75
2023-01-23 19:00 | 44949.7917 | 0 | 12.9043 | 40.75
2023-01-23 19:30 | 44949.8125 | 0 | 12.4232 | 40.75
2023-01-23 20:00 | 44949.8333 | 0 | 11.8336 | 40.75
2023-01-23 20:30 | 44949.8542 | 0 | 10.9448 | 40.75
2023-01-23 21:00 | 44949.875 | 0 | 10.1845 | 40.75
2023-01-23 21:30 | 44949.8958 | 0 | 9.2864 | 40.75
2023-01-23 22:00 | 44949.9167 | 0 | 8.483 | 40.75
2023-01-23 22:30 | 44949.9375 | 0 | 7.7915 | 40.75
2023-01-23 23:00 | 44949.9583 | 0 | 7.199 | 40.75
2023-01-23 23:30 | 44949.9792 | 0 | 6.7273 | 40.75
2023-01-24 | 44950 | 0 | 6.2738 | 40.75
2023-01-24 00:30 | 44950.0208 | 0 | 6.0406 | 40.75
2023-01-24 01:00 | 44950.0417 | 0 | 5.8012 | 40.75
2023-01-24 01:30 | 44950.0625 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-01-24 02:00 | 44950.0833 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-01-24 02:30 | 44950.1042 | 0 | 5.5011 | 40.75
2023-01-24 03:00 | 44950.125 | 0 | 5.5126 | 40.75
2023-01-24 03:30 | 44950.1458 | 0 | 5.4528 | 40.75
2023-01-24 04:00 | 44950.1667 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-24 04:30 | 44950.1875 | 0 | 5.6739 | 40.75
2023-01-24 05:00 | 44950.2083 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-01-24 05:30 | 44950.2292 | 0 | 5.697 | 40.75
2023-01-24 06:00 | 44950.25 | 0 | 5.4058 | 40.75
2023-01-24 06:30 | 44950.2708 | 0 | 5.2778 | 40.75
2023-01-24 07:00 | 44950.2917 | 0 | 5.0189 | 40.75
2023-01-24 07:30 | 44950.3125 | 0 | 4.718 | 40.75
2023-01-24 08:00 | 44950.3333 | 0 | 4.453 | 40.75
2023-01-24 08:30 | 44950.3542 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-01-24 09:00 | 44950.375 | 0 | 4.9433 | 40.75
2023-01-24 09:30 | 44950.3958 | 0 | 5.6723 | 40.75
2023-01-24 10:00 | 44950.4167 | 0 | 4.518 | 40.75
2023-01-24 10:30 | 44950.4375 | 0 | 3.1301 | 40.75
2023-01-24 11:00 | 44950.4583 | 0 | 3.2037 | 40.75
2023-01-24 11:30 | 44950.4792 | 0 | 4.0664 | 40.75
2023-01-24 12:00 | 44950.5 | 0 | 2.8991 | 40.75
2023-01-24 12:30 | 44950.5208 | 0 | 3.9015 | 40.75
2023-01-24 13:00 | 44950.5417 | 0 | 3.53 | 40.75
2023-01-24 13:30 | 44950.5625 | 0 | 3.5251 | 40.75
2023-01-24 14:00 | 44950.5833 | 0 | 3.9103 | 40.75
2023-01-24 14:30 | 44950.6042 | 0 | 5.3831 | 40.75
2023-01-24 15:00 | 44950.625 | 0 | 7.5155 | 40.75
2023-01-24 15:30 | 44950.6458 | 0 | 10.9768 | 40.75
2023-01-24 16:00 | 44950.6667 | 0 | 12.7154 | 40.75
2023-01-24 16:30 | 44950.6875 | 0 | 11.9755 | 40.75
2023-01-24 17:00 | 44950.7083 | 0 | 13.1182 | 40.75
2023-01-24 17:30 | 44950.7292 | 0 | 13.7274 | 40.75
2023-01-24 18:00 | 44950.75 | 0 | 13.7792 | 40.75
2023-01-24 18:30 | 44950.7708 | 0 | 13.2116 | 40.75
2023-01-24 19:00 | 44950.7917 | 0 | 12.1395 | 40.75
2023-01-24 19:30 | 44950.8125 | 0 | 11.6191 | 40.75
2023-01-24 20:00 | 44950.8333 | 0 | 10.9888 | 40.75
2023-01-24 20:30 | 44950.8542 | 0 | 10.172 | 40.75
2023-01-24 21:00 | 44950.875 | 0 | 9.3807 | 40.75
2023-01-24 21:30 | 44950.8958 | 0 | 8.5762 | 40.75
2023-01-24 22:00 | 44950.9167 | 0 | 8.0338 | 40.75
2023-01-24 22:30 | 44950.9375 | 0 | 7.5456 | 40.75
2023-01-24 23:00 | 44950.9583 | 0 | 7.0046 | 40.75
2023-01-24 23:30 | 44950.9792 | 0 | 6.4873 | 40.75
2023-01-25 | 44951 | 0 | 6.1062 | 40.75
2023-01-25 00:30 | 44951.0208 | 0 | 5.854 | 40.75
2023-01-25 01:00 | 44951.0417 | 0 | 5.7047 | 40.75
2023-01-25 01:30 | 44951.0625 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-25 02:00 | 44951.0833 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-25 02:30 | 44951.1042 | 0 | 5.3001 | 40.75
2023-01-25 03:00 | 44951.125 | 0 | 5.3116 | 40.75
2023-01-25 03:30 | 44951.1458 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-25 04:00 | 44951.1667 | 0 | 5.3713 | 40.75
2023-01-25 04:30 | 44951.1875 | 0 | 5.55 | 40.75
2023-01-25 05:00 | 44951.2083 | 0 | 5.6963 | 40.75
2023-01-25 05:30 | 44951.2292 | 0 | 5.6113 | 40.75
2023-01-25 06:00 | 44951.25 | 0 | 5.0497 | 40.75
2023-01-25 06:30 | 44951.2708 | 0 | 5.2002 | 40.75
2023-01-25 07:00 | 44951.2917 | 0 | 4.0974 | 40.75
2023-01-25 07:30 | 44951.3125 | 0 | 3.4309 | 40.75
2023-01-25 08:00 | 44951.3333 | 0 | 2.8176 | 40.75
2023-01-25 08:30 | 44951.3542 | 0 | 2.2803 | 40.75
2023-01-25 09:00 | 44951.375 | 0 | 3.843 | 40.75
2023-01-25 09:30 | 44951.3958 | 0 | 3.8638 | 40.75
2023-01-25 10:00 | 44951.4167 | 0 | 3.9332 | 40.75
2023-01-25 10:30 | 44951.4375 | 0 | 4.1697 | 40.75
2023-01-25 11:00 | 44951.4583 | 0 | 4.7274 | 40.75
2023-01-25 11:30 | 44951.4792 | 0 | 5.6611 | 40.75
2023-01-25 12:00 | 44951.5 | 0 | 3.3236 | 40.75
2023-01-25 12:30 | 44951.5208 | 0 | 4.13 | 40.75
2023-01-25 13:00 | 44951.5417 | 0 | 3.9532 | 40.75
2023-01-25 13:30 | 44951.5625 | 0 | 4.0077 | 40.75
2023-01-25 14:00 | 44951.5833 | 0 | 6.4575 | 40.75
2023-01-25 14:30 | 44951.6042 | 0 | 6.714 | 40.75
2023-01-25 15:00 | 44951.625 | 0 | 8.4406 | 40.75
2023-01-25 15:30 | 44951.6458 | 0 | 8.7437 | 40.75
2023-01-25 16:00 | 44951.6667 | 0 | 10.6407 | 40.75
2023-01-25 16:30 | 44951.6875 | 0 | 14.4924 | 40.75
2023-01-25 17:00 | 44951.7083 | 0 | 15.5807 | 40.75
2023-01-25 17:30 | 44951.7292 | 0 | 15.616 | 40.75
2023-01-25 18:00 | 44951.75 | 0 | 15.5803 | 40.75
2023-01-25 18:30 | 44951.7708 | 0 | 15.4691 | 40.75
2023-01-25 19:00 | 44951.7917 | 0 | 15.434 | 40.75
2023-01-25 19:30 | 44951.8125 | 0 | 14.9164 | 40.75
2023-01-25 20:00 | 44951.8333 | 0 | 14.1843 | 40.75
2023-01-25 20:30 | 44951.8542 | 0 | 13.0415 | 40.75
2023-01-25 21:00 | 44951.875 | 0 | 12.0547 | 40.75
2023-01-25 21:30 | 44951.8958 | 0 | 10.9526 | 40.75
2023-01-25 22:00 | 44951.9167 | 0 | 9.964 | 40.75
2023-01-25 22:30 | 44951.9375 | 0 | 9.2122 | 40.75
2023-01-25 23:00 | 44951.9583 | 0 | 8.4074 | 40.75
2023-01-25 23:30 | 44951.9792 | 0 | 7.7144 | 40.75
2023-01-26 | 44952 | 0 | 7.1386 | 40.75
2023-01-26 00:30 | 44952.0208 | 0 | 6.8617 | 40.75
2023-01-26 01:00 | 44952.0417 | 0 | 6.5766 | 40.75
2023-01-26 01:30 | 44952.0625 | 0 | 6.3254 | 40.75
2023-01-26 02:00 | 44952.0833 | 0 | 6.1064 | 40.75
2023-01-26 02:30 | 44952.1042 | 0 | 5.9067 | 40.75
2023-01-26 03:00 | 44952.125 | 0 | 5.8735 | 40.75
2023-01-26 03:30 | 44952.1458 | 0 | 5.7654 | 40.75
2023-01-26 04:00 | 44952.1667 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-01-26 04:30 | 44952.1875 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-01-26 05:00 | 44952.2083 | 0 | 5.7395 | 40.75
2023-01-26 05:30 | 44952.2292 | 0 | 5.5339 | 40.75
2023-01-26 06:00 | 44952.25 | 0 | 4.864 | 40.75
2023-01-26 06:30 | 44952.2708 | 0 | 4.6485 | 40.75
2023-01-26 07:00 | 44952.2917 | 0 | 4.2652 | 40.75
2023-01-26 07:30 | 44952.3125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2023-01-26 08:00 | 44952.3333 | 0 | 3.6408 | 40.75
2023-01-26 08:30 | 44952.3542 | 0 | 3.1957 | 40.75
2023-01-26 09:00 | 44952.375 | 0 | 3.6631 | 40.75
2023-01-26 09:30 | 44952.3958 | 0 | 3.7863 | 40.75
2023-01-26 10:00 | 44952.4167 | 0 | 3.6024 | 40.75
2023-01-26 10:30 | 44952.4375 | 0 | 4.1136 | 40.75
2023-01-26 11:00 | 44952.4583 | 0 | 4.6204 | 40.75
2023-01-26 11:30 | 44952.4792 | 0 | 5.6465 | 40.75
2023-01-26 12:00 | 44952.5 | 0 | 6.2094 | 40.75
2023-01-26 12:30 | 44952.5208 | 0 | 7.7333 | 40.75
2023-01-26 13:00 | 44952.5417 | 0 | 8.2692 | 40.75
2023-01-26 13:30 | 44952.5625 | 0 | 8.2898 | 40.75
2023-01-26 14:00 | 44952.5833 | 0 | 9.1137 | 40.75
2023-01-26 14:30 | 44952.6042 | 0 | 8.0297 | 40.75
2023-01-26 15:00 | 44952.625 | 0 | 9.4667 | 40.75
2023-01-26 15:30 | 44952.6458 | 0 | 11.2523 | 40.75
2023-01-26 16:00 | 44952.6667 | 0 | 12.7516 | 40.75
2023-01-26 16:30 | 44952.6875 | 0 | 14.6875 | 40.75
2023-01-26 17:00 | 44952.7083 | 0 | 15.8567 | 40.75
2023-01-26 17:30 | 44952.7292 | 0 | 17.4287 | 40.75
2023-01-26 18:00 | 44952.75 | 0 | 17.0398 | 40.75
2023-01-26 18:30 | 44952.7708 | 0 | 17.0064 | 40.75
2023-01-26 19:00 | 44952.7917 | 0 | 16.7774 | 40.75
2023-01-26 19:30 | 44952.8125 | 0 | 16.1246 | 40.75
2023-01-26 20:00 | 44952.8333 | 0 | 15.2411 | 40.75
2023-01-26 20:30 | 44952.8542 | 0 | 13.977 | 40.75
2023-01-26 21:00 | 44952.875 | 0 | 12.9921 | 40.75
2023-01-26 21:30 | 44952.8958 | 0 | 11.7856 | 40.75
2023-01-26 22:00 | 44952.9167 | 0 | 10.7079 | 40.75
2023-01-26 22:30 | 44952.9375 | 0 | 9.7985 | 40.75
2023-01-26 23:00 | 44952.9583 | 0 | 9.0459 | 40.75
2023-01-26 23:30 | 44952.9792 | 0 | 8.2617 | 40.75
2023-01-27 | 44953 | 0 | 7.7723 | 40.75
2023-01-27 00:30 | 44953.0208 | 0 | 7.4735 | 40.75
2023-01-27 01:00 | 44953.0417 | 0 | 7.2373 | 40.75
2023-01-27 01:30 | 44953.0625 | 0 | 7.0161 | 40.75
2023-01-27 02:00 | 44953.0833 | 0 | 6.7875 | 40.75
2023-01-27 02:30 | 44953.1042 | 0 | 6.573 | 40.75
2023-01-27 03:00 | 44953.125 | 0 | 6.5247 | 40.75
2023-01-27 03:30 | 44953.1458 | 0 | 6.3406 | 40.75
2023-01-27 04:00 | 44953.1667 | 0 | 6.4656 | 40.75
2023-01-27 04:30 | 44953.1875 | 0 | 6.5211 | 40.75
2023-01-27 05:00 | 44953.2083 | 0 | 6.6441 | 40.75
2023-01-27 05:30 | 44953.2292 | 0 | 6.7982 | 40.75
2023-01-27 06:00 | 44953.25 | 0 | 6.8736 | 40.75
2023-01-27 06:30 | 44953.2708 | 0 | 7.1407 | 40.75
2023-01-27 07:00 | 44953.2917 | 0 | 7.6439 | 40.75
2023-01-27 07:30 | 44953.3125 | 0 | 7.2406 | 40.75
2023-01-27 08:00 | 44953.3333 | 0 | 5.9048 | 40.75
2023-01-27 08:30 | 44953.3542 | 0 | 5.5347 | 40.75
2023-01-27 09:00 | 44953.375 | 0 | 6.6129 | 40.75
2023-01-27 09:30 | 44953.3958 | 0 | 6.5087 | 40.75
2023-01-27 10:00 | 44953.4167 | 0 | 6.5517 | 40.75
2023-01-27 10:30 | 44953.4375 | 0 | 6.8541 | 40.75
2023-01-27 11:00 | 44953.4583 | 0 | 7.6528 | 40.75
2023-01-27 11:30 | 44953.4792 | 0 | 6.0893 | 40.75
2023-01-27 12:00 | 44953.5 | 0 | 6.6742 | 40.75
2023-01-27 12:30 | 44953.5208 | 0 | 5.0844 | 40.75
2023-01-27 13:00 | 44953.5417 | 0 | 6.4902 | 40.75
2023-01-27 13:30 | 44953.5625 | 0 | 9.5716 | 40.75
2023-01-27 14:00 | 44953.5833 | 0 | 11.4233 | 40.75
2023-01-27 14:30 | 44953.6042 | 0 | 9.88 | 40.75
2023-01-27 15:00 | 44953.625 | 0 | 9.5807 | 40.75
2023-01-27 15:30 | 44953.6458 | 0 | 10.2289 | 40.75
2023-01-27 16:00 | 44953.6667 | 0 | 11.5237 | 40.75
2023-01-27 16:30 | 44953.6875 | 0 | 11.8735 | 40.75
2023-01-27 17:00 | 44953.7083 | 0 | 12.7411 | 40.75
2023-01-27 17:30 | 44953.7292 | 0 | 13.3644 | 40.75
2023-01-27 18:00 | 44953.75 | 0 | 13.42 | 40.75
2023-01-27 18:30 | 44953.7708 | 0 | 13.8956 | 40.75
2023-01-27 19:00 | 44953.7917 | 0 | 14.0412 | 40.75
2023-01-27 19:30 | 44953.8125 | 0 | 13.7997 | 40.75
2023-01-27 20:00 | 44953.8333 | 0 | 13.0276 | 40.75
2023-01-27 20:30 | 44953.8542 | 0 | 12.3776 | 40.75
2023-01-27 21:00 | 44953.875 | 0 | 11.6383 | 40.75
2023-01-27 21:30 | 44953.8958 | 0 | 10.7302 | 40.75
2023-01-27 22:00 | 44953.9167 | 0 | 9.9456 | 40.75
2023-01-27 22:30 | 44953.9375 | 0 | 9.133 | 40.75
2023-01-27 23:00 | 44953.9583 | 0 | 8.4607 | 40.75
2023-01-27 23:30 | 44953.9792 | 0 | 7.7864 | 40.75
2023-01-28 | 44954 | 0 | 7.2808 | 40.75
2023-01-28 00:30 | 44954.0208 | 0 | 6.8893 | 40.75
2023-01-28 01:00 | 44954.0417 | 0 | 6.5826 | 40.75
2023-01-28 01:30 | 44954.0625 | 0 | 6.4017 | 40.75
2023-01-28 02:00 | 44954.0833 | 0 | 6.1696 | 40.75
2023-01-28 02:30 | 44954.1042 | 0 | 5.97 | 40.75
2023-01-28 03:00 | 44954.125 | 0 | 5.8807 | 40.75
2023-01-28 03:30 | 44954.1458 | 0 | 5.7244 | 40.75
2023-01-28 04:00 | 44954.1667 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-01-28 04:30 | 44954.1875 | 0 | 5.6715 | 40.75
2023-01-28 05:00 | 44954.2083 | 0 | 5.6242 | 40.75
2023-01-28 05:30 | 44954.2292 | 0 | 5.2649 | 40.75
2023-01-28 06:00 | 44954.25 | 0 | 4.8613 | 40.75
2023-01-28 06:30 | 44954.2708 | 0 | 4.189 | 40.75
2023-01-28 07:00 | 44954.2917 | 0 | 3.8261 | 40.75
2023-01-28 07:30 | 44954.3125 | 0 | 3.437 | 40.75
2023-01-28 08:00 | 44954.3333 | 0 | 3.5532 | 40.75
2023-01-28 08:30 | 44954.3542 | 0 | 4.6593 | 40.75
2023-01-28 09:00 | 44954.375 | 0 | 3.8599 | 40.75
2023-01-28 09:30 | 44954.3958 | 0 | 4.4688 | 40.75
2023-01-28 10:00 | 44954.4167 | 0 | 4.7274 | 40.75
2023-01-28 10:30 | 44954.4375 | 0 | 5.4661 | 40.75
2023-01-28 11:00 | 44954.4583 | 0 | 6.091 | 40.75
2023-01-28 11:30 | 44954.4792 | 0 | 6.2804 | 40.75
2023-01-28 12:00 | 44954.5 | 0 | 10.5058 | 40.75
2023-01-28 12:30 | 44954.5208 | 0 | 12.0699 | 40.75
2023-01-28 13:00 | 44954.5417 | 0 | 13.534 | 40.75
2023-01-28 13:30 | 44954.5625 | 0 | 11.716 | 40.75
2023-01-28 14:00 | 44954.5833 | 0 | 11.4454 | 40.75
2023-01-28 14:30 | 44954.6042 | 0 | 9.9875 | 40.75
2023-01-28 15:00 | 44954.625 | 0 | 10.3428 | 40.75
2023-01-28 15:30 | 44954.6458 | 0 | 10.923 | 40.75
2023-01-28 16:00 | 44954.6667 | 0 | 9.1398 | 40.75
2023-01-28 16:30 | 44954.6875 | 0 | 9.3569 | 40.75
2023-01-28 17:00 | 44954.7083 | 0 | 11.7832 | 40.75
2023-01-28 17:30 | 44954.7292 | 0 | 13.4423 | 40.75
2023-01-28 18:00 | 44954.75 | 0 | 13.4738 | 40.75
2023-01-28 18:30 | 44954.7708 | 0 | 13.5187 | 40.75
2023-01-28 19:00 | 44954.7917 | 0 | 13.5247 | 40.75
2023-01-28 19:30 | 44954.8125 | 0 | 13.1943 | 40.75
2023-01-28 20:00 | 44954.8333 | 0 | 12.6688 | 40.75
2023-01-28 20:30 | 44954.8542 | 0 | 11.8261 | 40.75
2023-01-28 21:00 | 44954.875 | 0 | 11.1417 | 40.75
2023-01-28 21:30 | 44954.8958 | 0 | 10.2993 | 40.75
2023-01-28 22:00 | 44954.9167 | 0 | 9.539 | 40.75
2023-01-28 22:30 | 44954.9375 | 0 | 8.9582 | 40.75
2023-01-28 23:00 | 44954.9583 | 0 | 8.3106 | 40.75
2023-01-28 23:30 | 44954.9792 | 0 | 7.6758 | 40.75
2023-01-29 | 44955 | 0 | 7.1741 | 40.75
2023-01-29 00:30 | 44955.0208 | 0 | 6.7315 | 40.75
2023-01-29 01:00 | 44955.0417 | 0 | 6.4909 | 40.75
2023-01-29 01:30 | 44955.0625 | 0 | 6.3653 | 40.75
2023-01-29 02:00 | 44955.0833 | 0 | 6.1511 | 40.75
2023-01-29 02:30 | 44955.1042 | 0 | 6.0334 | 40.75
2023-01-29 03:00 | 44955.125 | 0 | 5.903 | 40.75
2023-01-29 03:30 | 44955.1458 | 0 | 5.8137 | 40.75
2023-01-29 04:00 | 44955.1667 | 0 | 5.7306 | 40.75
2023-01-29 04:30 | 44955.1875 | 0 | 5.6775 | 40.75
2023-01-29 05:00 | 44955.2083 | 0 | 5.7135 | 40.75
2023-01-29 05:30 | 44955.2292 | 0 | 5.613 | 40.75
2023-01-29 06:00 | 44955.25 | 0 | 5.3698 | 40.75
2023-01-29 06:30 | 44955.2708 | 0 | 4.5277 | 40.75
2023-01-29 07:00 | 44955.2917 | 0 | 3.9654 | 40.75
2023-01-29 07:30 | 44955.3125 | 0 | 4.817 | 40.75
2023-01-29 08:00 | 44955.3333 | 0 | 3.8531 | 40.75
2023-01-29 08:30 | 44955.3542 | 0 | 3.7242 | 40.75
2023-01-29 09:00 | 44955.375 | 0 | 5.6219 | 40.75
2023-01-29 09:30 | 44955.3958 | 0 | 4.7434 | 40.75
2023-01-29 10:00 | 44955.4167 | 0 | 7.0459 | 40.75
2023-01-29 10:30 | 44955.4375 | 0 | 5.6171 | 40.75
2023-01-29 11:00 | 44955.4583 | 0 | 4.6197 | 40.75
2023-01-29 11:30 | 44955.4792 | 0 | 6.4352 | 40.75
2023-01-29 12:00 | 44955.5 | 0 | 7.1313 | 40.75
2023-01-29 12:30 | 44955.5208 | 0 | 6.2549 | 40.75
2023-01-29 13:00 | 44955.5417 | 0 | 9.3063 | 40.75
2023-01-29 13:30 | 44955.5625 | 0 | 6.9209 | 40.75
2023-01-29 14:00 | 44955.5833 | 0 | 8.8257 | 40.75
2023-01-29 14:30 | 44955.6042 | 0 | 10.3283 | 40.75
2023-01-29 15:00 | 44955.625 | 0 | 10.0082 | 40.75
2023-01-29 15:30 | 44955.6458 | 0 | 10.2709 | 40.75
2023-01-29 16:00 | 44955.6667 | 0 | 11.7516 | 40.75
2023-01-29 16:30 | 44955.6875 | 0 | 13.2615 | 40.75
2023-01-29 17:00 | 44955.7083 | 0 | 14.5952 | 40.75
2023-01-29 17:30 | 44955.7292 | 0 | 14.7435 | 40.75
2023-01-29 18:00 | 44955.75 | 0 | 15.051 | 40.75
2023-01-29 18:30 | 44955.7708 | 0 | 15.5024 | 40.75
2023-01-29 19:00 | 44955.7917 | 0 | 15.5365 | 40.75
2023-01-29 19:30 | 44955.8125 | 0 | 14.5222 | 40.75
2023-01-29 20:00 | 44955.8333 | 0 | 13.6238 | 40.75
2023-01-29 20:30 | 44955.8542 | 0 | 12.3772 | 40.75
2023-01-29 21:00 | 44955.875 | 0 | 11.5732 | 40.75
2023-01-29 21:30 | 44955.8958 | 0 | 10.3816 | 40.75
2023-01-29 22:00 | 44955.9167 | 0 | 9.355 | 40.75
2023-01-29 22:30 | 44955.9375 | 0 | 8.5907 | 40.75
2023-01-29 23:00 | 44955.9583 | 0 | 8.0028 | 40.75
2023-01-29 23:30 | 44955.9792 | 0 | 7.4786 | 40.75
2023-01-30 | 44956 | 0 | 7.0476 | 40.75
2023-01-30 00:30 | 44956.0208 | 0 | 6.7106 | 40.75
2023-01-30 01:00 | 44956.0417 | 0 | 6.5775 | 40.75
2023-01-30 01:30 | 44956.0625 | 0 | 6.3233 | 40.75
2023-01-30 02:00 | 44956.0833 | 0 | 6.2036 | 40.75
2023-01-30 02:30 | 44956.1042 | 0 | 6.0639 | 40.75
2023-01-30 03:00 | 44956.125 | 0 | 5.9182 | 40.75
2023-01-30 03:30 | 44956.1458 | 0 | 5.9036 | 40.75
2023-01-30 04:00 | 44956.1667 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-01-30 04:30 | 44956.1875 | 0 | 6.142 | 40.75
2023-01-30 05:00 | 44956.2083 | 0 | 6.2343 | 40.75
2023-01-30 05:30 | 44956.2292 | 0 | 6.204 | 40.75
2023-01-30 06:00 | 44956.25 | 0 | 6.3054 | 40.75
2023-01-30 06:30 | 44956.2708 | 0 | 4.825 | 40.75
2023-01-30 07:00 | 44956.2917 | 0 | 6.6951 | 40.75
2023-01-30 07:30 | 44956.3125 | 0 | 7.1778 | 40.75
2023-01-30 08:00 | 44956.3333 | 0 | 7.4844 | 40.75
2023-01-30 08:30 | 44956.3542 | 0 | 5.1781 | 40.75
2023-01-30 09:00 | 44956.375 | 0 | 2.6104 | 40.75
2023-01-30 09:30 | 44956.3958 | 0 | 4.2817 | 40.75
2023-01-30 10:00 | 44956.4167 | 0 | 2.879 | 40.75
2023-01-30 10:30 | 44956.4375 | 0 | 6.0793 | 40.75
2023-01-30 11:00 | 44956.4583 | 0 | 4.2542 | 40.75
2023-01-30 11:30 | 44956.4792 | 0 | 2.7853 | 40.75
2023-01-30 12:00 | 44956.5 | 0 | 5.2159 | 40.75
2023-01-30 12:30 | 44956.5208 | 0 | 7.4622 | 40.75
2023-01-30 13:00 | 44956.5417 | 0 | 6.4486 | 40.75
2023-01-30 13:30 | 44956.5625 | 0 | 6.7445 | 40.75
2023-01-30 14:00 | 44956.5833 | 0 | 5.1951 | 40.75
2023-01-30 14:30 | 44956.6042 | 0 | 6.1531 | 40.75
2023-01-30 15:00 | 44956.625 | 0 | 9.4044 | 40.75
2023-01-30 15:30 | 44956.6458 | 0 | 11.4396 | 40.75
2023-01-30 16:00 | 44956.6667 | 0 | 12.2921 | 40.75
2023-01-30 16:30 | 44956.6875 | 0 | 12.6771 | 40.75
2023-01-30 17:00 | 44956.7083 | 0 | 13.5815 | 40.75
2023-01-30 17:30 | 44956.7292 | 0 | 14.3776 | 40.75
2023-01-30 18:00 | 44956.75 | 0 | 14.7909 | 40.75
2023-01-30 18:30 | 44956.7708 | 0 | 15.1414 | 40.75
2023-01-30 19:00 | 44956.7917 | 0 | 15.0461 | 40.75
2023-01-30 19:30 | 44956.8125 | 0 | 14.3375 | 40.75
2023-01-30 20:00 | 44956.8333 | 0 | 13.5756 | 40.75
2023-01-30 20:30 | 44956.8542 | 0 | 12.3303 | 40.75
2023-01-30 21:00 | 44956.875 | 0 | 11.4543 | 40.75
2023-01-30 21:30 | 44956.8958 | 0 | 10.3996 | 40.75
2023-01-30 22:00 | 44956.9167 | 0 | 9.3398 | 40.75
2023-01-30 22:30 | 44956.9375 | 0 | 8.662 | 40.75
2023-01-30 23:00 | 44956.9583 | 0 | 8.0445 | 40.75
2023-01-30 23:30 | 44956.9792 | 0 | 7.4602 | 40.75
2023-01-31 | 44957 | 0 | 6.9026 | 40.75
2023-01-31 00:30 | 44957.0208 | 0 | 6.7439 | 40.75
2023-01-31 01:00 | 44957.0417 | 0 | 6.4474 | 40.75
2023-01-31 01:30 | 44957.0625 | 0 | 6.2615 | 40.75
2023-01-31 02:00 | 44957.0833 | 0 | 6.1703 | 40.75
2023-01-31 02:30 | 44957.1042 | 0 | 6.06 | 40.75
2023-01-31 03:00 | 44957.125 | 0 | 6.0521 | 40.75
2023-01-31 03:30 | 44957.1458 | 0 | 6.0075 | 40.75
2023-01-31 04:00 | 44957.1667 | 0 | 6.1113 | 40.75
2023-01-31 04:30 | 44957.1875 | 0 | 6.134 | 40.75
2023-01-31 05:00 | 44957.2083 | 0 | 6.2913 | 40.75
2023-01-31 05:30 | 44957.2292 | 0 | 6.3977 | 40.75
2023-01-31 06:00 | 44957.25 | 0 | 6.7322 | 40.75
2023-01-31 06:30 | 44957.2708 | 0 | 6.2672 | 40.75
2023-01-31 07:00 | 44957.2917 | 0 | 6.3343 | 40.75
2023-01-31 07:30 | 44957.3125 | 0 | 6.6733 | 40.75
2023-01-31 08:00 | 44957.3333 | 0 | 5.3674 | 40.75
2023-01-31 08:30 | 44957.3542 | 0 | 2.51 | 40.75
2023-01-31 09:00 | 44957.375 | 0 | 2.4854 | 40.75
2023-01-31 09:30 | 44957.3958 | 0 | 2.8379 | 40.75
2023-01-31 10:00 | 44957.4167 | 0 | 3.7155 | 40.75
2023-01-31 10:30 | 44957.4375 | 0 | 3.4346 | 40.75
2023-01-31 11:00 | 44957.4583 | 0 | 3.5313 | 40.75
2023-01-31 11:30 | 44957.4792 | 0 | 3.8919 | 40.75
2023-01-31 12:00 | 44957.5 | 0 | 5.5854 | 40.75
2023-01-31 12:30 | 44957.5208 | 0 | 6.5166 | 40.75
2023-01-31 13:00 | 44957.5417 | 0 | 7.9079 | 40.75
2023-01-31 13:30 | 44957.5625 | 0 | 9.4178 | 40.75
2023-01-31 14:00 | 44957.5833 | 0 | 9.2836 | 40.75
2023-01-31 14:30 | 44957.6042 | 0 | 11.0016 | 40.75
2023-01-31 15:00 | 44957.625 | 0 | 10.6108 | 40.75
2023-01-31 15:30 | 44957.6458 | 0 | 10.4222 | 40.75
2023-01-31 16:00 | 44957.6667 | 0 | 13.9725 | 40.75
2023-01-31 16:30 | 44957.6875 | 0 | 17.3264 | 40.75
2023-01-31 17:00 | 44957.7083 | 0 | 14.7511 | 40.75
2023-01-31 17:30 | 44957.7292 | 0 | 15.4878 | 40.75
2023-01-31 18:00 | 44957.75 | 0 | 16.6075 | 40.75
2023-01-31 18:30 | 44957.7708 | 0 | 16.9733 | 40.75
2023-01-31 19:00 | 44957.7917 | 0 | 16.7881 | 40.75
2023-01-31 19:30 | 44957.8125 | 0 | 16.0219 | 40.75
2023-01-31 20:00 | 44957.8333 | 0 | 15.1985 | 40.75
2023-01-31 20:30 | 44957.8542 | 0 | 14.0376 | 40.75
2023-01-31 21:00 | 44957.875 | 0 | 12.9723 | 40.75
2023-01-31 21:30 | 44957.8958 | 0 | 11.6018 | 40.75
2023-01-31 22:00 | 44957.9167 | 0 | 10.4126 | 40.75
2023-01-31 22:30 | 44957.9375 | 0 | 9.5895 | 40.75
2023-01-31 23:00 | 44957.9583 | 0 | 8.689 | 40.75
2023-01-31 23:30 | 44957.9792 | 0 | 8.0562 | 40.75
2023-02-01 | 44958 | 0 | 7.4623 | 40.75
2023-02-01 00:30 | 44958.0208 | 0 | 7.0845 | 40.75
2023-02-01 01:00 | 44958.0417 | 0 | 6.898 | 40.75
2023-02-01 01:30 | 44958.0625 | 0 | 6.6953 | 40.75
2023-02-01 02:00 | 44958.0833 | 0 | 6.4652 | 40.75
2023-02-01 02:30 | 44958.1042 | 0 | 6.324 | 40.75
2023-02-01 03:00 | 44958.125 | 0 | 6.257 | 40.75
2023-02-01 03:30 | 44958.1458 | 0 | 6.1813 | 40.75
2023-02-01 04:00 | 44958.1667 | 0 | 6.2874 | 40.75
2023-02-01 04:30 | 44958.1875 | 0 | 6.4871 | 40.75
2023-02-01 05:00 | 44958.2083 | 0 | 6.6696 | 40.75
2023-02-01 05:30 | 44958.2292 | 0 | 6.8273 | 40.75
2023-02-01 06:00 | 44958.25 | 0 | 6.9096 | 40.75
2023-02-01 06:30 | 44958.2708 | 0 | 5.9169 | 40.75
2023-02-01 07:00 | 44958.2917 | 0 | 5.9963 | 40.75
2023-02-01 07:30 | 44958.3125 | 0 | 5.6135 | 40.75
2023-02-01 08:00 | 44958.3333 | 0 | 4.6852 | 40.75
2023-02-01 08:30 | 44958.3542 | 0 | 3.9265 | 40.75
2023-02-01 09:00 | 44958.375 | 0 | 4.6626 | 40.75
2023-02-01 09:30 | 44958.3958 | 0 | 4.9072 | 40.75
2023-02-01 10:00 | 44958.4167 | 0 | 5.6409 | 40.75
2023-02-01 10:30 | 44958.4375 | 0 | 5.4015 | 40.75
2023-02-01 11:00 | 44958.4583 | 0 | 5.0398 | 40.75
2023-02-01 11:30 | 44958.4792 | 0 | 6.4144 | 40.75
2023-02-01 12:00 | 44958.5 | 0 | 8.3678 | 40.75
2023-02-01 12:30 | 44958.5208 | 0 | 10.3513 | 40.75
2023-02-01 13:00 | 44958.5417 | 0 | 10.1241 | 40.75
2023-02-01 13:30 | 44958.5625 | 0 | 10.9193 | 40.75
2023-02-01 14:00 | 44958.5833 | 0 | 12.5153 | 40.75
2023-02-01 14:30 | 44958.6042 | 0 | 11.4058 | 40.75
2023-02-01 15:00 | 44958.625 | 0 | 11.6476 | 40.75
2023-02-01 15:30 | 44958.6458 | 0 | 13.9832 | 40.75
2023-02-01 16:00 | 44958.6667 | 0 | 11.3102 | 40.75
2023-02-01 16:30 | 44958.6875 | 0 | 13.3264 | 40.75
2023-02-01 17:00 | 44958.7083 | 0 | 13.3299 | 40.75
2023-02-01 17:30 | 44958.7292 | 0 | 13.1845 | 40.75
2023-02-01 18:00 | 44958.75 | 0 | 13.5105 | 40.75
2023-02-01 18:30 | 44958.7708 | 0 | 13.8797 | 40.75
2023-02-01 19:00 | 44958.7917 | 0 | 16.35 | 40.75
2023-02-01 19:30 | 44958.8125 | 0 | 16.1318 | 40.75
2023-02-01 20:00 | 44958.8333 | 0 | 14.8601 | 40.75
2023-02-01 20:30 | 44958.8542 | 0 | 13.6993 | 40.75
2023-02-01 21:00 | 44958.875 | 0 | 12.5267 | 40.75
2023-02-01 21:30 | 44958.8958 | 0 | 11.504 | 40.75
2023-02-01 22:00 | 44958.9167 | 0 | 10.5234 | 40.75
2023-02-01 22:30 | 44958.9375 | 0 | 9.5639 | 40.75
2023-02-01 23:00 | 44958.9583 | 0 | 9.0933 | 40.75
2023-02-01 23:30 | 44958.9792 | 0 | 8.4373 | 40.75
2023-02-02 | 44959 | 0 | 7.7512 | 40.75
2023-02-02 00:30 | 44959.0208 | 0 | 7.3446 | 40.75
2023-02-02 01:00 | 44959.0417 | 0 | 7.0478 | 40.75
2023-02-02 01:30 | 44959.0625 | 0 | 6.994 | 40.75
2023-02-02 02:00 | 44959.0833 | 0 | 6.6843 | 40.75
2023-02-02 02:30 | 44959.1042 | 0 | 6.5105 | 40.75
2023-02-02 03:00 | 44959.125 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-02-02 03:30 | 44959.1458 | 0 | 6.4134 | 40.75
2023-02-02 04:00 | 44959.1667 | 0 | 6.4949 | 40.75
2023-02-02 04:30 | 44959.1875 | 0 | 6.611 | 40.75
2023-02-02 05:00 | 44959.2083 | 0 | 6.748 | 40.75
2023-02-02 05:30 | 44959.2292 | 0 | 6.8969 | 40.75
2023-02-02 06:00 | 44959.25 | 0 | 6.8824 | 40.75
2023-02-02 06:30 | 44959.2708 | 0 | 6.7573 | 40.75
2023-02-02 07:00 | 44959.2917 | 0 | 6.4281 | 40.75
2023-02-02 07:30 | 44959.3125 | 0 | 6.2335 | 40.75
2023-02-02 08:00 | 44959.3333 | 0 | 7.2476 | 40.75
2023-02-02 08:30 | 44959.3542 | 0 | 7.0369 | 40.75
2023-02-02 09:00 | 44959.375 | 0 | 5.5299 | 40.75
2023-02-02 09:30 | 44959.3958 | 0 | 7.742 | 40.75
2023-02-02 10:00 | 44959.4167 | 0 | 6.5679 | 40.75
2023-02-02 10:30 | 44959.4375 | 0 | 5.538 | 40.75
2023-02-02 11:00 | 44959.4583 | 0 | 6.9467 | 40.75
2023-02-02 11:30 | 44959.4792 | 0 | 7.0017 | 40.75
2023-02-02 12:00 | 44959.5 | 0 | 4.3341 | 40.75
2023-02-02 12:30 | 44959.5208 | 0 | 5.017 | 40.75
2023-02-02 13:00 | 44959.5417 | 0 | 4.922 | 40.75
2023-02-02 13:30 | 44959.5625 | 0 | 6.3169 | 40.75
2023-02-02 14:00 | 44959.5833 | 0 | 8.9278 | 40.75
2023-02-02 14:30 | 44959.6042 | 0 | 9.1552 | 40.75
2023-02-02 15:00 | 44959.625 | 0 | 10.9669 | 40.75
2023-02-02 15:30 | 44959.6458 | 0 | 10.1187 | 40.75
2023-02-02 16:00 | 44959.6667 | 0 | 12.4129 | 40.75
2023-02-02 16:30 | 44959.6875 | 0 | 13.437 | 40.75
2023-02-02 17:00 | 44959.7083 | 0 | 14.0781 | 40.75
2023-02-02 17:30 | 44959.7292 | 0 | 14.7541 | 40.75
2023-02-02 18:00 | 44959.75 | 0 | 14.8512 | 40.75
2023-02-02 18:30 | 44959.7708 | 0 | 14.9599 | 40.75
2023-02-02 19:00 | 44959.7917 | 0 | 14.9619 | 40.75
2023-02-02 19:30 | 44959.8125 | 0 | 14.4611 | 40.75
2023-02-02 20:00 | 44959.8333 | 0 | 13.8188 | 40.75
2023-02-02 20:30 | 44959.8542 | 0 | 12.8193 | 40.75
2023-02-02 21:00 | 44959.875 | 0 | 12.0143 | 40.75
2023-02-02 21:30 | 44959.8958 | 0 | 11.1313 | 40.75
2023-02-02 22:00 | 44959.9167 | 0 | 9.9428 | 40.75
2023-02-02 22:30 | 44959.9375 | 0 | 8.9815 | 40.75
2023-02-02 23:00 | 44959.9583 | 0 | 8.441 | 40.75
2023-02-02 23:30 | 44959.9792 | 0 | 7.8384 | 40.75
2023-02-03 | 44960 | 0 | 7.3386 | 40.75
2023-02-03 00:30 | 44960.0208 | 0 | 6.8332 | 40.75
2023-02-03 01:00 | 44960.0417 | 0 | 6.659 | 40.75
2023-02-03 01:30 | 44960.0625 | 0 | 6.5552 | 40.75
2023-02-03 02:00 | 44960.0833 | 0 | 6.2727 | 40.75
2023-02-03 02:30 | 44960.1042 | 0 | 6.0561 | 40.75
2023-02-03 03:00 | 44960.125 | 0 | 6.0298 | 40.75
2023-02-03 03:30 | 44960.1458 | 0 | 6.0561 | 40.75
2023-02-03 04:00 | 44960.1667 | 0 | 6.089 | 40.75
2023-02-03 04:30 | 44960.1875 | 0 | 6.2094 | 40.75
2023-02-03 05:00 | 44960.2083 | 0 | 6.3793 | 40.75
2023-02-03 05:30 | 44960.2292 | 0 | 6.391 | 40.75
2023-02-03 06:00 | 44960.25 | 0 | 6.271 | 40.75
2023-02-03 06:30 | 44960.2708 | 0 | 6.1195 | 40.75
2023-02-03 07:00 | 44960.2917 | 0 | 5.9036 | 40.75
2023-02-03 07:30 | 44960.3125 | 0 | 5.4464 | 40.75
2023-02-03 08:00 | 44960.3333 | 0 | 4.8481 | 40.75
2023-02-03 08:30 | 44960.3542 | 0 | 4.675 | 40.75
2023-02-03 09:00 | 44960.375 | 0 | 4.7503 | 40.75
2023-02-03 09:30 | 44960.3958 | 0 | 4.8015 | 40.75
2023-02-03 10:00 | 44960.4167 | 0 | 4.8791 | 40.75
2023-02-03 10:30 | 44960.4375 | 0 | 7.0708 | 40.75
2023-02-03 11:00 | 44960.4583 | 0 | 6.7035 | 40.75
2023-02-03 11:30 | 44960.4792 | 0 | 6.2634 | 40.75
2023-02-03 12:00 | 44960.5 | 0 | 7.3783 | 40.75
2023-02-03 12:30 | 44960.5208 | 0 | 9.0228 | 40.75
2023-02-03 13:00 | 44960.5417 | 0 | 10.3502 | 40.75
2023-02-03 13:30 | 44960.5625 | 0 | 12.6781 | 40.75
2023-02-03 14:00 | 44960.5833 | 0 | 13.4104 | 40.75
2023-02-03 14:30 | 44960.6042 | 0 | 13.1897 | 40.75
2023-02-03 15:00 | 44960.625 | 0 | 14.6491 | 40.75
2023-02-03 15:30 | 44960.6458 | 0 | 16.831 | 40.75
2023-02-03 16:00 | 44960.6667 | 0 | 17.8544 | 40.75
2023-02-03 16:30 | 44960.6875 | 0 | 18.2982 | 40.75
2023-02-03 17:00 | 44960.7083 | 0 | 18.4235 | 40.75
2023-02-03 17:30 | 44960.7292 | 0 | 18.7164 | 40.75
2023-02-03 18:00 | 44960.75 | 0 | 18.8778 | 40.75
2023-02-03 18:30 | 44960.7708 | 0 | 18.7974 | 40.75
2023-02-03 19:00 | 44960.7917 | 0 | 18.7932 | 40.75
2023-02-03 19:30 | 44960.8125 | 0 | 18.9383 | 40.75
2023-02-03 20:00 | 44960.8333 | 0 | 18.0794 | 40.75
2023-02-03 20:30 | 44960.8542 | 0 | 16.968 | 40.75
2023-02-03 21:00 | 44960.875 | 0 | 16.0336 | 40.75
2023-02-03 21:30 | 44960.8958 | 0 | 14.8617 | 40.75
2023-02-03 22:00 | 44960.9167 | 0 | 13.717 | 40.75
2023-02-03 22:30 | 44960.9375 | 0 | 12.3382 | 40.75
2023-02-03 23:00 | 44960.9583 | 0 | 11.4987 | 40.75
2023-02-03 23:30 | 44960.9792 | 0 | 10.7138 | 40.75
2023-02-04 | 44961 | 0 | 10.147 | 40.75
2023-02-04 00:30 | 44961.0208 | 0 | 9.4728 | 40.75
2023-02-04 01:00 | 44961.0417 | 0 | 8.9587 | 40.75
2023-02-04 01:30 | 44961.0625 | 0 | 8.5858 | 40.75
2023-02-04 02:00 | 44961.0833 | 0 | 8.4233 | 40.75
2023-02-04 02:30 | 44961.1042 | 0 | 8.1881 | 40.75
2023-02-04 03:00 | 44961.125 | 0 | 8.1737 | 40.75
2023-02-04 03:30 | 44961.1458 | 0 | 7.9674 | 40.75
2023-02-04 04:00 | 44961.1667 | 0 | 7.8873 | 40.75
2023-02-04 04:30 | 44961.1875 | 0 | 7.798 | 40.75
2023-02-04 05:00 | 44961.2083 | 0 | 7.7634 | 40.75
2023-02-04 05:30 | 44961.2292 | 0 | 7.6566 | 40.75
2023-02-04 06:00 | 44961.25 | 0 | 7.6456 | 40.75
2023-02-04 06:30 | 44961.2708 | 0 | 7.7761 | 40.75
2023-02-04 07:00 | 44961.2917 | 0 | 8.829 | 40.75
2023-02-04 07:30 | 44961.3125 | 0 | 8.7429 | 40.75
2023-02-04 08:00 | 44961.3333 | 0 | 8.9109 | 40.75
2023-02-04 08:30 | 44961.3542 | 0 | 7.9465 | 40.75
2023-02-04 09:00 | 44961.375 | 0 | 9.2614 | 40.75
2023-02-04 09:30 | 44961.3958 | 0 | 9.2679 | 40.75
2023-02-04 10:00 | 44961.4167 | 0 | 8.9842 | 40.75
2023-02-04 10:30 | 44961.4375 | 0 | 10.7427 | 40.75
2023-02-04 11:00 | 44961.4583 | 0 | 10.3576 | 40.75
2023-02-04 11:30 | 44961.4792 | 0 | 9.4273 | 40.75
2023-02-04 12:00 | 44961.5 | 0 | 5.4465 | 40.75
2023-02-04 12:30 | 44961.5208 | 0 | 8.1483 | 40.75
2023-02-04 13:00 | 44961.5417 | 0 | 9.5643 | 40.75
2023-02-04 13:30 | 44961.5625 | 0 | 8.9698 | 40.75
2023-02-04 14:00 | 44961.5833 | 0 | 6.8452 | 40.75
2023-02-04 14:30 | 44961.6042 | 0 | 3.9024 | 40.75
2023-02-04 15:00 | 44961.625 | 0 | 3.8546 | 40.75
2023-02-04 15:30 | 44961.6458 | 0 | 7.1837 | 40.75
2023-02-04 16:00 | 44961.6667 | 0 | 8.4834 | 40.75
2023-02-04 16:30 | 44961.6875 | 0 | 9.3722 | 40.75
2023-02-04 17:00 | 44961.7083 | 0 | 10.0001 | 40.75
2023-02-04 17:30 | 44961.7292 | 0 | 10.7579 | 40.75
2023-02-04 18:00 | 44961.75 | 0 | 11.5303 | 40.75
2023-02-04 18:30 | 44961.7708 | 0 | 11.9511 | 40.75
2023-02-04 19:00 | 44961.7917 | 0 | 12.1384 | 40.75
2023-02-04 19:30 | 44961.8125 | 0 | 11.8907 | 40.75
2023-02-04 20:00 | 44961.8333 | 0 | 11.4114 | 40.75
2023-02-04 20:30 | 44961.8542 | 0 | 10.87 | 40.75
2023-02-04 21:00 | 44961.875 | 0 | 10.3439 | 40.75
2023-02-04 21:30 | 44961.8958 | 0 | 9.7216 | 40.75
2023-02-04 22:00 | 44961.9167 | 0 | 9.0892 | 40.75
2023-02-04 22:30 | 44961.9375 | 0 | 8.5414 | 40.75
2023-02-04 23:00 | 44961.9583 | 0 | 7.8534 | 40.75
2023-02-04 23:30 | 44961.9792 | 0 | 7.3918 | 40.75
2023-02-05 | 44962 | 0 | 7.0754 | 40.75
2023-02-05 00:30 | 44962.0208 | 0 | 6.7993 | 40.75
2023-02-05 01:00 | 44962.0417 | 0 | 6.4804 | 40.75
2023-02-05 01:30 | 44962.0625 | 0 | 6.2649 | 40.75
2023-02-05 02:00 | 44962.0833 | 0 | 6.0888 | 40.75
2023-02-05 02:30 | 44962.1042 | 0 | 5.9115 | 40.75
2023-02-05 03:00 | 44962.125 | 0 | 5.7881 | 40.75
2023-02-05 03:30 | 44962.1458 | 0 | 5.669 | 40.75
2023-02-05 04:00 | 44962.1667 | 0 | 5.6825 | 40.75
2023-02-05 04:30 | 44962.1875 | 0 | 5.6773 | 40.75
2023-02-05 05:00 | 44962.2083 | 0 | 5.6576 | 40.75
2023-02-05 05:30 | 44962.2292 | 0 | 5.5936 | 40.75
2023-02-05 06:00 | 44962.25 | 0 | 5.1237 | 40.75
2023-02-05 06:30 | 44962.2708 | 0 | 4.4679 | 40.75
2023-02-05 07:00 | 44962.2917 | 0 | 4.2923 | 40.75
2023-02-05 07:30 | 44962.3125 | 0 | 3.9191 | 40.75
2023-02-05 08:00 | 44962.3333 | 0 | 3.3059 | 40.75
2023-02-05 08:30 | 44962.3542 | 0 | 3.872 | 40.75
2023-02-05 09:00 | 44962.375 | 0 | 2.8375 | 40.75
2023-02-05 09:30 | 44962.3958 | 0 | 2.0509 | 40.75
2023-02-05 10:00 | 44962.4167 | 0 | 1.8022 | 40.75
2023-02-05 10:30 | 44962.4375 | 0 | 1.6934 | 40.75
2023-02-05 11:00 | 44962.4583 | 0 | 1.8642 | 40.75
2023-02-05 11:30 | 44962.4792 | 0 | 2.1296 | 40.75
2023-02-05 12:00 | 44962.5 | 0 | 2.4008 | 40.75
2023-02-05 12:30 | 44962.5208 | 0 | 2.6794 | 40.75
2023-02-05 13:00 | 44962.5417 | 0 | 4.0968 | 40.75
2023-02-05 13:30 | 44962.5625 | 0 | 3.794 | 40.75
2023-02-05 14:00 | 44962.5833 | 0 | 4.3015 | 40.75
2023-02-05 14:30 | 44962.6042 | 0 | 5.2118 | 40.75
2023-02-05 15:00 | 44962.625 | 0 | 6.411 | 40.75
2023-02-05 15:30 | 44962.6458 | 0 | 7.7617 | 40.75
2023-02-05 16:00 | 44962.6667 | 0 | 9.333 | 40.75
2023-02-05 16:30 | 44962.6875 | 0 | 10.8799 | 40.75
2023-02-05 17:00 | 44962.7083 | 0 | 12.2817 | 40.75
2023-02-05 17:30 | 44962.7292 | 0 | 13.5794 | 40.75
2023-02-05 18:00 | 44962.75 | 0 | 14.1851 | 40.75
2023-02-05 18:30 | 44962.7708 | 0 | 14.1287 | 40.75
2023-02-05 19:00 | 44962.7917 | 0 | 13.8248 | 40.75
2023-02-05 19:30 | 44962.8125 | 0 | 13.3244 | 40.75
2023-02-05 20:00 | 44962.8333 | 0 | 12.542 | 40.75
2023-02-05 20:30 | 44962.8542 | 0 | 11.5513 | 40.75
2023-02-05 21:00 | 44962.875 | 0 | 10.6952 | 40.75
2023-02-05 21:30 | 44962.8958 | 0 | 9.7598 | 40.75
2023-02-05 22:00 | 44962.9167 | 0 | 8.8804 | 40.75
2023-02-05 22:30 | 44962.9375 | 0 | 8.2441 | 40.75
2023-02-05 23:00 | 44962.9583 | 0 | 7.521 | 40.75
2023-02-05 23:30 | 44962.9792 | 0 | 6.9977 | 40.75
2023-02-06 | 44963 | 0 | 6.5738 | 40.75
2023-02-06 00:30 | 44963.0208 | 0 | 6.2416 | 40.75
2023-02-06 01:00 | 44963.0417 | 0 | 6.0192 | 40.75
2023-02-06 01:30 | 44963.0625 | 0 | 5.8605 | 40.75
2023-02-06 02:00 | 44963.0833 | 0 | 5.7062 | 40.75
2023-02-06 02:30 | 44963.1042 | 0 | 5.6492 | 40.75
2023-02-06 03:00 | 44963.125 | 0 | 5.5201 | 40.75
2023-02-06 03:30 | 44963.1458 | 0 | 5.4531 | 40.75
2023-02-06 04:00 | 44963.1667 | 0 | 5.553 | 40.75
2023-02-06 04:30 | 44963.1875 | 0 | 5.6918 | 40.75
2023-02-06 05:00 | 44963.2083 | 0 | 5.8657 | 40.75
2023-02-06 05:30 | 44963.2292 | 0 | 5.8182 | 40.75
2023-02-06 06:00 | 44963.25 | 0 | 5.3946 | 40.75
2023-02-06 06:30 | 44963.2708 | 0 | 4.9225 | 40.75
2023-02-06 07:00 | 44963.2917 | 0 | 5.6067 | 40.75
2023-02-06 07:30 | 44963.3125 | 0 | 4.0936 | 40.75
2023-02-06 08:00 | 44963.3333 | 0 | 3.3647 | 40.75
2023-02-06 08:30 | 44963.3542 | 0 | 1.7741 | 40.75
2023-02-06 09:00 | 44963.375 | 0 | 1.4211 | 40.75
2023-02-06 09:30 | 44963.3958 | 0 | 2.3036 | 40.75
2023-02-06 10:00 | 44963.4167 | 0 | 1.257 | 40.75
2023-02-06 10:30 | 44963.4375 | 0 | 0.81179 | 40.75
2023-02-06 11:00 | 44963.4583 | 0 | 0.75931 | 40.75
2023-02-06 11:30 | 44963.4792 | 0 | 0.76322 | 40.75
2023-02-06 12:00 | 44963.5 | 0 | 0.82616 | 40.75
2023-02-06 12:30 | 44963.5208 | 0 | 1.3598 | 40.75
2023-02-06 13:00 | 44963.5417 | 0 | 1.4676 | 40.75
2023-02-06 13:30 | 44963.5625 | 0 | 1.7749 | 40.75
2023-02-06 14:00 | 44963.5833 | 0 | 2.8496 | 40.75
2023-02-06 14:30 | 44963.6042 | 0 | 3.6773 | 40.75
2023-02-06 15:00 | 44963.625 | 0 | 4.7922 | 40.75
2023-02-06 15:30 | 44963.6458 | 0 | 7.4255 | 40.75
2023-02-06 16:00 | 44963.6667 | 0 | 8.8483 | 40.75
2023-02-06 16:30 | 44963.6875 | 0 | 10.2505 | 40.75
2023-02-06 17:00 | 44963.7083 | 0 | 11.6136 | 40.75
2023-02-06 17:30 | 44963.7292 | 0 | 12.6411 | 40.75
2023-02-06 18:00 | 44963.75 | 0 | 13.0895 | 40.75
2023-02-06 18:30 | 44963.7708 | 0 | 13.2181 | 40.75
2023-02-06 19:00 | 44963.7917 | 0 | 13.0194 | 40.75
2023-02-06 19:30 | 44963.8125 | 0 | 12.5169 | 40.75
2023-02-06 20:00 | 44963.8333 | 0 | 11.8972 | 40.75
2023-02-06 20:30 | 44963.8542 | 0 | 10.9849 | 40.75
2023-02-06 21:00 | 44963.875 | 0 | 10.2758 | 40.75
2023-02-06 21:30 | 44963.8958 | 0 | 9.4572 | 40.75
2023-02-06 22:00 | 44963.9167 | 0 | 8.5496 | 40.75
2023-02-06 22:30 | 44963.9375 | 0 | 8.0321 | 40.75
2023-02-06 23:00 | 44963.9583 | 0 | 7.3542 | 40.75
2023-02-06 23:30 | 44963.9792 | 0 | 6.8042 | 40.75
2023-02-07 | 44964 | 0 | 6.3134 | 40.75
2023-02-07 00:30 | 44964.0208 | 0 | 6.0441 | 40.75
2023-02-07 01:00 | 44964.0417 | 0 | 5.8694 | 40.75
2023-02-07 01:30 | 44964.0625 | 0 | 5.6716 | 40.75
2023-02-07 02:00 | 44964.0833 | 0 | 5.5871 | 40.75
2023-02-07 02:30 | 44964.1042 | 0 | 5.4386 | 40.75
2023-02-07 03:00 | 44964.125 | 0 | 5.3637 | 40.75
2023-02-07 03:30 | 44964.1458 | 0 | 5.3598 | 40.75
2023-02-07 04:00 | 44964.1667 | 0 | 5.3967 | 40.75
2023-02-07 04:30 | 44964.1875 | 0 | 5.5307 | 40.75
2023-02-07 05:00 | 44964.2083 | 0 | 5.7698 | 40.75
2023-02-07 05:30 | 44964.2292 | 0 | 5.8696 | 40.75
2023-02-07 06:00 | 44964.25 | 0 | 5.2197 | 40.75
2023-02-07 06:30 | 44964.2708 | 0 | 5.3561 | 40.75
2023-02-07 07:00 | 44964.2917 | 0 | 4.7642 | 40.75
2023-02-07 07:30 | 44964.3125 | 0 | 3.6781 | 40.75
2023-02-07 08:00 | 44964.3333 | 0 | 4.1763 | 40.75
2023-02-07 08:30 | 44964.3542 | 0 | 2.1479 | 40.75
2023-02-07 09:00 | 44964.375 | 0 | 2.1821 | 40.75
2023-02-07 09:30 | 44964.3958 | 0 | 2.5998 | 40.75
2023-02-07 10:00 | 44964.4167 | 0 | 0.92904 | 40.75
2023-02-07 10:30 | 44964.4375 | 0 | 2.3637 | 40.75
2023-02-07 11:00 | 44964.4583 | 0 | 3.3683 | 40.75
2023-02-07 11:30 | 44964.4792 | 0 | 1.9848 | 40.75
2023-02-07 12:00 | 44964.5 | 0 | 2.7447 | 40.75
2023-02-07 12:30 | 44964.5208 | 0 | 2.1537 | 40.75
2023-02-07 13:00 | 44964.5417 | 0 | 1.6712 | 40.75
2023-02-07 13:30 | 44964.5625 | 0 | 3.8607 | 40.75
2023-02-07 14:00 | 44964.5833 | 0 | 4.2358 | 40.75
2023-02-07 14:30 | 44964.6042 | 0 | 2.8089 | 40.75
2023-02-07 15:00 | 44964.625 | 0 | 6.1715 | 40.75
2023-02-07 15:30 | 44964.6458 | 0 | 6.2003 | 40.75
2023-02-07 16:00 | 44964.6667 | 0 | 8.054 | 40.75
2023-02-07 16:30 | 44964.6875 | 0 | 8.7152 | 40.75
2023-02-07 17:00 | 44964.7083 | 0 | 10.9271 | 40.75
2023-02-07 17:30 | 44964.7292 | 0 | 11.4937 | 40.75
2023-02-07 18:00 | 44964.75 | 0 | 12.036 | 40.75
2023-02-07 18:30 | 44964.7708 | 0 | 12.4324 | 40.75
2023-02-07 19:00 | 44964.7917 | 0 | 12.4015 | 40.75
2023-02-07 19:30 | 44964.8125 | 0 | 12.0607 | 40.75
2023-02-07 20:00 | 44964.8333 | 0 | 11.5766 | 40.75
2023-02-07 20:30 | 44964.8542 | 0 | 10.7613 | 40.75
2023-02-07 21:00 | 44964.875 | 0 | 10.0032 | 40.75
2023-02-07 21:30 | 44964.8958 | 0 | 9.2686 | 40.75
2023-02-07 22:00 | 44964.9167 | 0 | 8.4983 | 40.75
2023-02-07 22:30 | 44964.9375 | 0 | 7.8552 | 40.75
2023-02-07 23:00 | 44964.9583 | 0 | 7.2106 | 40.75
2023-02-07 23:30 | 44964.9792 | 0 | 6.7027 | 40.75
2023-02-08 | 44965 | 0 | 6.2688 | 40.75
2023-02-08 00:30 | 44965.0208 | 0 | 6.0665 | 40.75
2023-02-08 01:00 | 44965.0417 | 0 | 5.9177 | 40.75
2023-02-08 01:30 | 44965.0625 | 0 | 5.7088 | 40.75
2023-02-08 02:00 | 44965.0833 | 0 | 5.591 | 40.75
2023-02-08 02:30 | 44965.1042 | 0 | 5.4531 | 40.75
2023-02-08 03:00 | 44965.125 | 0 | 5.4084 | 40.75
2023-02-08 03:30 | 44965.1458 | 0 | 5.4229 | 40.75
2023-02-08 04:00 | 44965.1667 | 0 | 5.5714 | 40.75
2023-02-08 04:30 | 44965.1875 | 0 | 5.6958 | 40.75
2023-02-08 05:00 | 44965.2083 | 0 | 5.8841 | 40.75
2023-02-08 05:30 | 44965.2292 | 0 | 5.9891 | 40.75
2023-02-08 06:00 | 44965.25 | 0 | 5.9695 | 40.75
2023-02-08 06:30 | 44965.2708 | 0 | 5.9561 | 40.75
2023-02-08 07:00 | 44965.2917 | 0 | 5.3534 | 40.75
2023-02-08 07:30 | 44965.3125 | 0 | 4.7354 | 40.75
2023-02-08 08:00 | 44965.3333 | 0 | 2.3886 | 40.75
2023-02-08 08:30 | 44965.3542 | 0 | 1.6443 | 40.75
2023-02-08 09:00 | 44965.375 | 0 | 2.79 | 40.75
2023-02-08 09:30 | 44965.3958 | 0 | 2.0599 | 40.75
2023-02-08 10:00 | 44965.4167 | 0 | 1.0923 | 40.75
2023-02-08 10:30 | 44965.4375 | 0 | 0.83022 | 40.75
2023-02-08 11:00 | 44965.4583 | 0 | 0.83412 | 40.75
2023-02-08 11:30 | 44965.4792 | 0 | 1.0087 | 40.75
2023-02-08 12:00 | 44965.5 | 0 | 0.94839 | 40.75
2023-02-08 12:30 | 44965.5208 | 0 | 0.87359 | 40.75
2023-02-08 13:00 | 44965.5417 | 0 | 1.2123 | 40.75
2023-02-08 13:30 | 44965.5625 | 0 | 4.266 | 40.75
2023-02-08 14:00 | 44965.5833 | 0 | 3.1176 | 40.75
2023-02-08 14:30 | 44965.6042 | 0 | 4.6843 | 40.75
2023-02-08 15:00 | 44965.625 | 0 | 5.5648 | 40.75
2023-02-08 15:30 | 44965.6458 | 0 | 7.3876 | 40.75
2023-02-08 16:00 | 44965.6667 | 0 | 8.542 | 40.75
2023-02-08 16:30 | 44965.6875 | 0 | 9.1038 | 40.75
2023-02-08 17:00 | 44965.7083 | 0 | 9.7314 | 40.75
2023-02-08 17:30 | 44965.7292 | 0 | 10.7391 | 40.75
2023-02-08 18:00 | 44965.75 | 0 | 11.4246 | 40.75
2023-02-08 18:30 | 44965.7708 | 0 | 11.7877 | 40.75
2023-02-08 19:00 | 44965.7917 | 0 | 11.8477 | 40.75
2023-02-08 19:30 | 44965.8125 | 0 | 11.5946 | 40.75
2023-02-08 20:00 | 44965.8333 | 0 | 11.3025 | 40.75
2023-02-08 20:30 | 44965.8542 | 0 | 10.3766 | 40.75
2023-02-08 21:00 | 44965.875 | 0 | 9.8183 | 40.75
2023-02-08 21:30 | 44965.8958 | 0 | 9.0982 | 40.75
2023-02-08 22:00 | 44965.9167 | 0 | 8.3552 | 40.75
2023-02-08 22:30 | 44965.9375 | 0 | 7.9052 | 40.75
2023-02-08 23:00 | 44965.9583 | 0 | 7.1828 | 40.75
2023-02-08 23:30 | 44965.9792 | 0 | 6.6776 | 40.75
2023-02-09 | 44966 | 0 | 6.3173 | 40.75
2023-02-09 00:30 | 44966.0208 | 0 | 6.1445 | 40.75
2023-02-09 01:00 | 44966.0417 | 0 | 5.9987 | 40.75
2023-02-09 01:30 | 44966.0625 | 0 | 5.7473 | 40.75
2023-02-09 02:00 | 44966.0833 | 0 | 5.6531 | 40.75
2023-02-09 02:30 | 44966.1042 | 0 | 5.5463 | 40.75
2023-02-09 03:00 | 44966.125 | 0 | 5.5346 | 40.75
2023-02-09 03:30 | 44966.1458 | 0 | 5.5977 | 40.75
2023-02-09 04:00 | 44966.1667 | 0 | 5.6624 | 40.75
2023-02-09 04:30 | 44966.1875 | 0 | 5.7799 | 40.75
2023-02-09 05:00 | 44966.2083 | 0 | 6.022 | 40.75
2023-02-09 05:30 | 44966.2292 | 0 | 6.1608 | 40.75
2023-02-09 06:00 | 44966.25 | 0 | 5.5732 | 40.75
2023-02-09 06:30 | 44966.2708 | 0 | 6.1247 | 40.75
2023-02-09 07:00 | 44966.2917 | 0 | 5.2157 | 40.75
2023-02-09 07:30 | 44966.3125 | 0 | 6.6161 | 40.75
2023-02-09 08:00 | 44966.3333 | 0 | 5.4545 | 40.75
2023-02-09 08:30 | 44966.3542 | 0 | 4.9131 | 40.75
2023-02-09 09:00 | 44966.375 | 0 | 4.8847 | 40.75
2023-02-09 09:30 | 44966.3958 | 0 | 6.3952 | 40.75
2023-02-09 10:00 | 44966.4167 | 0 | 5.0895 | 40.75
2023-02-09 10:30 | 44966.4375 | 0 | 2.0857 | 40.75
2023-02-09 11:00 | 44966.4583 | 0 | 1.0939 | 40.75
2023-02-09 11:30 | 44966.4792 | 0 | 1.4616 | 40.75
2023-02-09 12:00 | 44966.5 | 0 | 1.8165 | 40.75
2023-02-09 12:30 | 44966.5208 | 0 | 2.5764 | 40.75
2023-02-09 13:00 | 44966.5417 | 0 | 3.6047 | 40.75
2023-02-09 13:30 | 44966.5625 | 0 | 2.6879 | 40.75
2023-02-09 14:00 | 44966.5833 | 0 | 4.9137 | 40.75
2023-02-09 14:30 | 44966.6042 | 0 | 3.9673 | 40.75
2023-02-09 15:00 | 44966.625 | 0 | 5.2449 | 40.75
2023-02-09 15:30 | 44966.6458 | 0 | 7.306 | 40.75
2023-02-09 16:00 | 44966.6667 | 0 | 6.8093 | 40.75
2023-02-09 16:30 | 44966.6875 | 0 | 8.0042 | 40.75
2023-02-09 17:00 | 44966.7083 | 0 | 9.352 | 40.75
2023-02-09 17:30 | 44966.7292 | 0 | 10.2555 | 40.75
2023-02-09 18:00 | 44966.75 | 0 | 10.8323 | 40.75
2023-02-09 18:30 | 44966.7708 | 0 | 11.2998 | 40.75
2023-02-09 19:00 | 44966.7917 | 0 | 11.4557 | 40.75
2023-02-09 19:30 | 44966.8125 | 0 | 11.1937 | 40.75
2023-02-09 20:00 | 44966.8333 | 0 | 10.8392 | 40.75
2023-02-09 20:30 | 44966.8542 | 0 | 10.1336 | 40.75
2023-02-09 21:00 | 44966.875 | 0 | 9.4571 | 40.75
2023-02-09 21:30 | 44966.8958 | 0 | 8.7524 | 40.75
2023-02-09 22:00 | 44966.9167 | 0 | 8.086 | 40.75
2023-02-09 22:30 | 44966.9375 | 0 | 7.66 | 40.75
2023-02-09 23:00 | 44966.9583 | 0 | 7.0534 | 40.75
2023-02-09 23:30 | 44966.9792 | 0 | 6.531 | 40.75
2023-02-10 | 44967 | 0 | 6.2303 | 40.75
2023-02-10 00:30 | 44967.0208 | 0 | 5.9873 | 40.75
2023-02-10 01:00 | 44967.0417 | 0 | 5.7959 | 40.75
2023-02-10 01:30 | 44967.0625 | 0 | 5.6159 | 40.75
2023-02-10 02:00 | 44967.0833 | 0 | 5.5201 | 40.75
2023-02-10 02:30 | 44967.1042 | 0 | 5.323 | 40.75
2023-02-10 03:00 | 44967.125 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-10 03:30 | 44967.1458 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-10 04:00 | 44967.1667 | 0 | 5.3928 | 40.75
2023-02-10 04:30 | 44967.1875 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-02-10 05:00 | 44967.2083 | 0 | 5.6656 | 40.75
2023-02-10 05:30 | 44967.2292 | 0 | 5.8394 | 40.75
2023-02-10 06:00 | 44967.25 | 0 | 6.0851 | 40.75
2023-02-10 06:30 | 44967.2708 | 0 | 6.2237 | 40.75
2023-02-10 07:00 | 44967.2917 | 0 | 6.022 | 40.75
2023-02-10 07:30 | 44967.3125 | 0 | 4.0586 | 40.75
2023-02-10 08:00 | 44967.3333 | 0 | 2.0183 | 40.75
2023-02-10 08:30 | 44967.3542 | 0 | 1.444 | 40.75
2023-02-10 09:00 | 44967.375 | 0 | 1.0475 | 40.75
2023-02-10 09:30 | 44967.3958 | 0 | 0.92346 | 40.75
2023-02-10 10:00 | 44967.4167 | 0 | 1.2724 | 40.75
2023-02-10 10:30 | 44967.4375 | 0 | 1.1219 | 40.75
2023-02-10 11:00 | 44967.4583 | 0 | 1.09 | 40.75
2023-02-10 11:30 | 44967.4792 | 0 | 1.24 | 40.75
2023-02-10 12:00 | 44967.5 | 0 | 1.0604 | 40.75
2023-02-10 12:30 | 44967.5208 | 0 | 0.82352 | 40.75
2023-02-10 13:00 | 44967.5417 | 0 | 0.6517 | 40.75
2023-02-10 13:30 | 44967.5625 | 0 | 0.76601 | 40.75
2023-02-10 14:00 | 44967.5833 | 0 | 1.3055 | 40.75
2023-02-10 14:30 | 44967.6042 | 0 | 2.1566 | 40.75
2023-02-10 15:00 | 44967.625 | 0 | 3.3506 | 40.75
2023-02-10 15:30 | 44967.6458 | 0 | 5.0421 | 40.75
2023-02-10 16:00 | 44967.6667 | 0 | 6.6455 | 40.75
2023-02-10 16:30 | 44967.6875 | 0 | 8.4165 | 40.75
2023-02-10 17:00 | 44967.7083 | 0 | 9.8685 | 40.75
2023-02-10 17:30 | 44967.7292 | 0 | 11.0629 | 40.75
2023-02-10 18:00 | 44967.75 | 0 | 11.7472 | 40.75
2023-02-10 18:30 | 44967.7708 | 0 | 12.013 | 40.75
2023-02-10 19:00 | 44967.7917 | 0 | 11.8959 | 40.75
2023-02-10 19:30 | 44967.8125 | 0 | 11.6197 | 40.75
2023-02-10 20:00 | 44967.8333 | 0 | 11.1404 | 40.75
2023-02-10 20:30 | 44967.8542 | 0 | 10.499 | 40.75
2023-02-10 21:00 | 44967.875 | 0 | 9.845 | 40.75
2023-02-10 21:30 | 44967.8958 | 0 | 9.1357 | 40.75
2023-02-10 22:00 | 44967.9167 | 0 | 8.4122 | 40.75
2023-02-10 22:30 | 44967.9375 | 0 | 7.7605 | 40.75
2023-02-10 23:00 | 44967.9583 | 0 | 7.2685 | 40.75
2023-02-10 23:30 | 44967.9792 | 0 | 6.7805 | 40.75
2023-02-11 | 44968 | 0 | 6.4212 | 40.75
2023-02-11 00:30 | 44968.0208 | 0 | 6.052 | 40.75
2023-02-11 01:00 | 44968.0417 | 0 | 5.8444 | 40.75
2023-02-11 01:30 | 44968.0625 | 0 | 5.668 | 40.75
2023-02-11 02:00 | 44968.0833 | 0 | 5.4977 | 40.75
2023-02-11 02:30 | 44968.1042 | 0 | 5.3755 | 40.75
2023-02-11 03:00 | 44968.125 | 0 | 5.2149 | 40.75
2023-02-11 03:30 | 44968.1458 | 0 | 5.1851 | 40.75
2023-02-11 04:00 | 44968.1667 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-11 04:30 | 44968.1875 | 0 | 5.2219 | 40.75
2023-02-11 05:00 | 44968.2083 | 0 | 5.2074 | 40.75
2023-02-11 05:30 | 44968.2292 | 0 | 5.1505 | 40.75
2023-02-11 06:00 | 44968.25 | 0 | 4.7114 | 40.75
2023-02-11 06:30 | 44968.2708 | 0 | 3.9127 | 40.75
2023-02-11 07:00 | 44968.2917 | 0 | 3.2585 | 40.75
2023-02-11 07:30 | 44968.3125 | 0 | 2.5785 | 40.75
2023-02-11 08:00 | 44968.3333 | 0 | 2.0509 | 40.75
2023-02-11 08:30 | 44968.3542 | 0 | 1.5874 | 40.75
2023-02-11 09:00 | 44968.375 | 0 | 1.1729 | 40.75
2023-02-11 09:30 | 44968.3958 | 0 | 0.89331 | 40.75
2023-02-11 10:00 | 44968.4167 | 0 | 0.80788 | 40.75
2023-02-11 10:30 | 44968.4375 | 0 | 0.81849 | 40.75
2023-02-11 11:00 | 44968.4583 | 0 | 0.96458 | 40.75
2023-02-11 11:30 | 44968.4792 | 0 | 0.8224 | 40.75
2023-02-11 12:00 | 44968.5 | 0 | 1.0573 | 40.75
2023-02-11 12:30 | 44968.5208 | 0 | 1.4516 | 40.75
2023-02-11 13:00 | 44968.5417 | 0 | 1.9538 | 40.75
2023-02-11 13:30 | 44968.5625 | 0 | 2.6187 | 40.75
2023-02-11 14:00 | 44968.5833 | 0 | 3.5245 | 40.75
2023-02-11 14:30 | 44968.6042 | 0 | 4.6184 | 40.75
2023-02-11 15:00 | 44968.625 | 0 | 5.8798 | 40.75
2023-02-11 15:30 | 44968.6458 | 0 | 7.383 | 40.75
2023-02-11 16:00 | 44968.6667 | 0 | 8.8518 | 40.75
2023-02-11 16:30 | 44968.6875 | 0 | 10.5533 | 40.75
2023-02-11 17:00 | 44968.7083 | 0 | 11.8299 | 40.75
2023-02-11 17:30 | 44968.7292 | 0 | 12.7759 | 40.75
2023-02-11 18:00 | 44968.75 | 0 | 13.1355 | 40.75
2023-02-11 18:30 | 44968.7708 | 0 | 12.9524 | 40.75
2023-02-11 19:00 | 44968.7917 | 0 | 12.9232 | 40.75
2023-02-11 19:30 | 44968.8125 | 0 | 12.3391 | 40.75
2023-02-11 20:00 | 44968.8333 | 0 | 11.7345 | 40.75
2023-02-11 20:30 | 44968.8542 | 0 | 11.0694 | 40.75
2023-02-11 21:00 | 44968.875 | 0 | 10.4408 | 40.75
2023-02-11 21:30 | 44968.8958 | 0 | 9.731 | 40.75
2023-02-11 22:00 | 44968.9167 | 0 | 9.1527 | 40.75
2023-02-11 22:30 | 44968.9375 | 0 | 8.6295 | 40.75
2023-02-11 23:00 | 44968.9583 | 0 | 8.101 | 40.75
2023-02-11 23:30 | 44968.9792 | 0 | 7.4162 | 40.75
2023-02-12 | 44969 | 0 | 6.8835 | 40.75
2023-02-12 00:30 | 44969.0208 | 0 | 6.5397 | 40.75
2023-02-12 01:00 | 44969.0417 | 0 | 6.2079 | 40.75
2023-02-12 01:30 | 44969.0625 | 0 | 5.9834 | 40.75
2023-02-12 02:00 | 44969.0833 | 0 | 5.7836 | 40.75
2023-02-12 02:30 | 44969.1042 | 0 | 5.7246 | 40.75
2023-02-12 03:00 | 44969.125 | 0 | 5.5871 | 40.75
2023-02-12 03:30 | 44969.1458 | 0 | 5.4795 | 40.75
2023-02-12 04:00 | 44969.1667 | 0 | 5.4084 | 40.75
2023-02-12 04:30 | 44969.1875 | 0 | 5.4228 | 40.75
2023-02-12 05:00 | 44969.2083 | 0 | 5.4977 | 40.75
2023-02-12 05:30 | 44969.2292 | 0 | 5.274 | 40.75
2023-02-12 06:00 | 44969.25 | 0 | 4.4423 | 40.75
2023-02-12 06:30 | 44969.2708 | 0 | 4.2504 | 40.75
2023-02-12 07:00 | 44969.2917 | 0 | 5.451 | 40.75
2023-02-12 07:30 | 44969.3125 | 0 | 3.7065 | 40.75
2023-02-12 08:00 | 44969.3333 | 0 | 2.125 | 40.75
2023-02-12 08:30 | 44969.3542 | 0 | 1.8183 | 40.75
2023-02-12 09:00 | 44969.375 | 0 | 1.4029 | 40.75
2023-02-12 09:30 | 44969.3958 | 0 | 1.1914 | 40.75
2023-02-12 10:00 | 44969.4167 | 0 | 1.2981 | 40.75
2023-02-12 10:30 | 44969.4375 | 0 | 1.7421 | 40.75
2023-02-12 11:00 | 44969.4583 | 0 | 2.3857 | 40.75
2023-02-12 11:30 | 44969.4792 | 0 | 3.4312 | 40.75
2023-02-12 12:00 | 44969.5 | 0 | 4.2754 | 40.75
2023-02-12 12:30 | 44969.5208 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-02-12 13:00 | 44969.5417 | 0 | 6.2021 | 40.75
2023-02-12 13:30 | 44969.5625 | 0 | 7.3076 | 40.75
2023-02-12 14:00 | 44969.5833 | 0 | 8.7431 | 40.75
2023-02-12 14:30 | 44969.6042 | 0 | 10.2084 | 40.75
2023-02-12 15:00 | 44969.625 | 0 | 11.188 | 40.75
2023-02-12 15:30 | 44969.6458 | 0 | 13.3749 | 40.75
2023-02-12 16:00 | 44969.6667 | 0 | 15.1597 | 40.75
2023-02-12 16:30 | 44969.6875 | 0 | 16.9135 | 40.75
2023-02-12 17:00 | 44969.7083 | 0 | 18.2829 | 40.75
2023-02-12 17:30 | 44969.7292 | 0 | 19.1314 | 40.75
2023-02-12 18:00 | 44969.75 | 0 | 18.97 | 40.75
2023-02-12 18:30 | 44969.7708 | 0 | 18.3388 | 40.75
2023-02-12 19:00 | 44969.7917 | 0 | 17.9329 | 40.75
2023-02-12 19:30 | 44969.8125 | 0 | 16.8562 | 40.75
2023-02-12 20:00 | 44969.8333 | 0 | 15.642 | 40.75
2023-02-12 20:30 | 44969.8542 | 0 | 14.3055 | 40.75
2023-02-12 21:00 | 44969.875 | 0 | 13.1438 | 40.75
2023-02-12 21:30 | 44969.8958 | 0 | 11.9254 | 40.75
2023-02-12 22:00 | 44969.9167 | 0 | 10.7265 | 40.75
2023-02-12 22:30 | 44969.9375 | 0 | 9.8928 | 40.75
2023-02-12 23:00 | 44969.9583 | 0 | 9.1342 | 40.75
2023-02-12 23:30 | 44969.9792 | 0 | 8.6435 | 40.75
2023-02-13 | 44970 | 0 | 8.2102 | 40.75
2023-02-13 00:30 | 44970.0208 | 0 | 7.8053 | 40.75
2023-02-13 01:00 | 44970.0417 | 0 | 7.5022 | 40.75
2023-02-13 01:30 | 44970.0625 | 0 | 7.2883 | 40.75
2023-02-13 02:00 | 44970.0833 | 0 | 7.2086 | 40.75
2023-02-13 02:30 | 44970.1042 | 0 | 7.1319 | 40.75
2023-02-13 03:00 | 44970.125 | 0 | 7.0203 | 40.75
2023-02-13 03:30 | 44970.1458 | 0 | 6.9862 | 40.75
2023-02-13 04:00 | 44970.1667 | 0 | 7.1163 | 40.75
2023-02-13 04:30 | 44970.1875 | 0 | 7.1732 | 40.75
2023-02-13 05:00 | 44970.2083 | 0 | 7.3843 | 40.75
2023-02-13 05:30 | 44970.2292 | 0 | 7.4552 | 40.75
2023-02-13 06:00 | 44970.25 | 0 | 7.3994 | 40.75
2023-02-13 06:30 | 44970.2708 | 0 | 7.0681 | 40.75
2023-02-13 07:00 | 44970.2917 | 0 | 7.9801 | 40.75
2023-02-13 07:30 | 44970.3125 | 0 | 6.9937 | 40.75
2023-02-13 08:00 | 44970.3333 | 0 | 6.4343 | 40.75
2023-02-13 08:30 | 44970.3542 | 0 | 6.4108 | 40.75
2023-02-13 09:00 | 44970.375 | 0 | 6.7142 | 40.75
2023-02-13 09:30 | 44970.3958 | 0 | 7.1913 | 40.75
2023-02-13 10:00 | 44970.4167 | 0 | 5.6452 | 40.75
2023-02-13 10:30 | 44970.4375 | 0 | 6.23 | 40.75
2023-02-13 11:00 | 44970.4583 | 0 | 5.6539 | 40.75
2023-02-13 11:30 | 44970.4792 | 0 | 5.8809 | 40.75
2023-02-13 12:00 | 44970.5 | 0 | 6.1184 | 40.75
2023-02-13 12:30 | 44970.5208 | 0 | 6.4786 | 40.75
2023-02-13 13:00 | 44970.5417 | 0 | 7.1913 | 40.75
2023-02-13 13:30 | 44970.5625 | 0 | 8.0523 | 40.75
2023-02-13 14:00 | 44970.5833 | 0 | 10.2389 | 40.75
2023-02-13 14:30 | 44970.6042 | 0 | 9.1299 | 40.75
2023-02-13 15:00 | 44970.625 | 0 | 10.2338 | 40.75
2023-02-13 15:30 | 44970.6458 | 0 | 11.4083 | 40.75
2023-02-13 16:00 | 44970.6667 | 0 | 13.4254 | 40.75
2023-02-13 16:30 | 44970.6875 | 0 | 15.1708 | 40.75
2023-02-13 17:00 | 44970.7083 | 0 | 16.9087 | 40.75
2023-02-13 17:30 | 44970.7292 | 0 | 18.2357 | 40.75
2023-02-13 18:00 | 44970.75 | 0 | 18.349 | 40.75
2023-02-13 18:30 | 44970.7708 | 0 | 17.9186 | 40.75
2023-02-13 19:00 | 44970.7917 | 0 | 17.1859 | 40.75
2023-02-13 19:30 | 44970.8125 | 0 | 16.2618 | 40.75
2023-02-13 20:00 | 44970.8333 | 0 | 15.0655 | 40.75
2023-02-13 20:30 | 44970.8542 | 0 | 13.741 | 40.75
2023-02-13 21:00 | 44970.875 | 0 | 12.6334 | 40.75
2023-02-13 21:30 | 44970.8958 | 0 | 11.5295 | 40.75
2023-02-13 22:00 | 44970.9167 | 0 | 10.4448 | 40.75
2023-02-13 22:30 | 44970.9375 | 0 | 9.5543 | 40.75
2023-02-13 23:00 | 44970.9583 | 0 | 8.6752 | 40.75
2023-02-13 23:30 | 44970.9792 | 0 | 8.1959 | 40.75
2023-02-14 | 44971 | 0 | 7.7029 | 40.75
2023-02-14 00:30 | 44971.0208 | 0 | 7.262 | 40.75
2023-02-14 01:00 | 44971.0417 | 0 | 7.0084 | 40.75
2023-02-14 01:30 | 44971.0625 | 0 | 6.7708 | 40.75
2023-02-14 02:00 | 44971.0833 | 0 | 6.592 | 40.75
2023-02-14 02:30 | 44971.1042 | 0 | 6.462 | 40.75
2023-02-14 03:00 | 44971.125 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-02-14 03:30 | 44971.1458 | 0 | 6.3871 | 40.75
2023-02-14 04:00 | 44971.1667 | 0 | 6.5133 | 40.75
2023-02-14 04:30 | 44971.1875 | 0 | 6.6373 | 40.75
2023-02-14 05:00 | 44971.2083 | 0 | 6.826 | 40.75
2023-02-14 05:30 | 44971.2292 | 0 | 6.8891 | 40.75
2023-02-14 06:00 | 44971.25 | 0 | 7.1802 | 40.75
2023-02-14 06:30 | 44971.2708 | 0 | 6.9991 | 40.75
2023-02-14 07:00 | 44971.2917 | 0 | 5.9763 | 40.75
2023-02-14 07:30 | 44971.3125 | 0 | 6.1928 | 40.75
2023-02-14 08:00 | 44971.3333 | 0 | 4.0835 | 40.75
2023-02-14 08:30 | 44971.3542 | 0 | 6.5081 | 40.75
2023-02-14 09:00 | 44971.375 | 0 | 4.7324 | 40.75
2023-02-14 09:30 | 44971.3958 | 0 | 2.5411 | 40.75
2023-02-14 10:00 | 44971.4167 | 0 | 5.9365 | 40.75
2023-02-14 10:30 | 44971.4375 | 0 | 6.9892 | 40.75
2023-02-14 11:00 | 44971.4583 | 0 | 2.9244 | 40.75
2023-02-14 11:30 | 44971.4792 | 0 | 4.4862 | 40.75
2023-02-14 12:00 | 44971.5 | 0 | 5.9312 | 40.75
2023-02-14 12:30 | 44971.5208 | 0 | 10.2887 | 40.75
2023-02-14 13:00 | 44971.5417 | 0 | 12.0418 | 40.75
2023-02-14 13:30 | 44971.5625 | 0 | 10.3875 | 40.75
2023-02-14 14:00 | 44971.5833 | 0 | 9.1644 | 40.75
2023-02-14 14:30 | 44971.6042 | 0 | 9.9709 | 40.75
2023-02-14 15:00 | 44971.625 | 0 | 9.4903 | 40.75
2023-02-14 15:30 | 44971.6458 | 0 | 9.5126 | 40.75
2023-02-14 16:00 | 44971.6667 | 0 | 10.3464 | 40.75
2023-02-14 16:30 | 44971.6875 | 0 | 10.3251 | 40.75
2023-02-14 17:00 | 44971.7083 | 0 | 10.755 | 40.75
2023-02-14 17:30 | 44971.7292 | 0 | 11.1504 | 40.75
2023-02-14 18:00 | 44971.75 | 0 | 11.328 | 40.75
2023-02-14 18:30 | 44971.7708 | 0 | 11.5883 | 40.75
2023-02-14 19:00 | 44971.7917 | 0 | 11.5757 | 40.75
2023-02-14 19:30 | 44971.8125 | 0 | 11.1169 | 40.75
2023-02-14 20:00 | 44971.8333 | 0 | 10.6255 | 40.75
2023-02-14 20:30 | 44971.8542 | 0 | 9.9646 | 40.75
2023-02-14 21:00 | 44971.875 | 0 | 9.3558 | 40.75
2023-02-14 21:30 | 44971.8958 | 0 | 8.5699 | 40.75
2023-02-14 22:00 | 44971.9167 | 0 | 7.7611 | 40.75
2023-02-14 22:30 | 44971.9375 | 0 | 7.323 | 40.75
2023-02-14 23:00 | 44971.9583 | 0 | 6.7181 | 40.75
2023-02-14 23:30 | 44971.9792 | 0 | 6.3595 | 40.75
2023-02-15 | 44972 | 0 | 5.9218 | 40.75
2023-02-15 00:30 | 44972.0208 | 0 | 5.7118 | 40.75
2023-02-15 01:00 | 44972.0417 | 0 | 5.6214 | 40.75
2023-02-15 01:30 | 44972.0625 | 0 | 5.4332 | 40.75
2023-02-15 02:00 | 44972.0833 | 0 | 5.3385 | 40.75
2023-02-15 02:30 | 44972.1042 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-15 03:00 | 44972.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-15 03:30 | 44972.1458 | 0 | 5.1907 | 40.75
2023-02-15 04:00 | 44972.1667 | 0 | 5.3088 | 40.75
2023-02-15 04:30 | 44972.1875 | 0 | 5.4077 | 40.75
2023-02-15 05:00 | 44972.2083 | 0 | 5.6672 | 40.75
2023-02-15 05:30 | 44972.2292 | 0 | 6.0089 | 40.75
2023-02-15 06:00 | 44972.25 | 0 | 6.0373 | 40.75
2023-02-15 06:30 | 44972.2708 | 0 | 4.8877 | 40.75
2023-02-15 07:00 | 44972.2917 | 0 | 4.975 | 40.75
2023-02-15 07:30 | 44972.3125 | 0 | 3.5214 | 40.75
2023-02-15 08:00 | 44972.3333 | 0 | 2.9544 | 40.75
2023-02-15 08:30 | 44972.3542 | 0 | 3.1804 | 40.75
2023-02-15 09:00 | 44972.375 | 0 | 3.437 | 40.75
2023-02-15 09:30 | 44972.3958 | 0 | 3.0144 | 40.75
2023-02-15 10:00 | 44972.4167 | 0 | 3.0313 | 40.75
2023-02-15 10:30 | 44972.4375 | 0 | 3.4106 | 40.75
2023-02-15 11:00 | 44972.4583 | 0 | 3.3654 | 40.75
2023-02-15 11:30 | 44972.4792 | 0 | 1.1081 | 40.75
2023-02-15 12:00 | 44972.5 | 0 | 1.1877 | 40.75
2023-02-15 12:30 | 44972.5208 | 0 | 3.4895 | 40.75
2023-02-15 13:00 | 44972.5417 | 0 | 4.9011 | 40.75
2023-02-15 13:30 | 44972.5625 | 0 | 4.7012 | 40.75
2023-02-15 14:00 | 44972.5833 | 0 | 4.1361 | 40.75
2023-02-15 14:30 | 44972.6042 | 0 | 1.2932 | 40.75
2023-02-15 15:00 | 44972.625 | 0 | 2.6478 | 40.75
2023-02-15 15:30 | 44972.6458 | 0 | 4.4781 | 40.75
2023-02-15 16:00 | 44972.6667 | 0 | 7.104 | 40.75
2023-02-15 16:30 | 44972.6875 | 0 | 8.3392 | 40.75
2023-02-15 17:00 | 44972.7083 | 0 | 8.1179 | 40.75
2023-02-15 17:30 | 44972.7292 | 0 | 9.9341 | 40.75
2023-02-15 18:00 | 44972.75 | 0 | 10.701 | 40.75
2023-02-15 18:30 | 44972.7708 | 0 | 11.0643 | 40.75
2023-02-15 19:00 | 44972.7917 | 0 | 11.1057 | 40.75
2023-02-15 19:30 | 44972.8125 | 0 | 10.8558 | 40.75
2023-02-15 20:00 | 44972.8333 | 0 | 10.3532 | 40.75
2023-02-15 20:30 | 44972.8542 | 0 | 9.6492 | 40.75
2023-02-15 21:00 | 44972.875 | 0 | 9.1182 | 40.75
2023-02-15 21:30 | 44972.8958 | 0 | 8.3385 | 40.75
2023-02-15 22:00 | 44972.9167 | 0 | 7.6158 | 40.75
2023-02-15 22:30 | 44972.9375 | 0 | 7.0278 | 40.75
2023-02-15 23:00 | 44972.9583 | 0 | 6.5339 | 40.75
2023-02-15 23:30 | 44972.9792 | 0 | 6.0652 | 40.75
2023-02-16 | 44973 | 0 | 5.7565 | 40.75
2023-02-16 00:30 | 44973.0208 | 0 | 5.4555 | 40.75
2023-02-16 01:00 | 44973.0417 | 0 | 5.312 | 40.75
2023-02-16 01:30 | 44973.0625 | 0 | 5.1918 | 40.75
2023-02-16 02:00 | 44973.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-02-16 02:30 | 44973.1042 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-16 03:00 | 44973.125 | 0 | 5.0153 | 40.75
2023-02-16 03:30 | 44973.1458 | 0 | 5.0121 | 40.75
2023-02-16 04:00 | 44973.1667 | 0 | 5.1174 | 40.75
2023-02-16 04:30 | 44973.1875 | 0 | 5.2227 | 40.75
2023-02-16 05:00 | 44973.2083 | 0 | 5.4428 | 40.75
2023-02-16 05:30 | 44973.2292 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-16 06:00 | 44973.25 | 0 | 5.3513 | 40.75
2023-02-16 06:30 | 44973.2708 | 0 | 4.5178 | 40.75
2023-02-16 07:00 | 44973.2917 | 0 | 4.3295 | 40.75
2023-02-16 07:30 | 44973.3125 | 0 | 2.8723 | 40.75
2023-02-16 08:00 | 44973.3333 | 0 | 1.9203 | 40.75
2023-02-16 08:30 | 44973.3542 | 0 | 1.3197 | 40.75
2023-02-16 09:00 | 44973.375 | 0 | 1.1358 | 40.75
2023-02-16 09:30 | 44973.3958 | 0 | 1.3272 | 40.75
2023-02-16 10:00 | 44973.4167 | 0 | 1.2525 | 40.75
2023-02-16 10:30 | 44973.4375 | 0 | 1.8557 | 40.75
2023-02-16 11:00 | 44973.4583 | 0 | 1.4336 | 40.75
2023-02-16 11:30 | 44973.4792 | 0 | 1.0709 | 40.75
2023-02-16 12:00 | 44973.5 | 0 | 0.9635 | 40.75
2023-02-16 12:30 | 44973.5208 | 0 | 0.99585 | 40.75
2023-02-16 13:00 | 44973.5417 | 0 | 0.99752 | 40.75
2023-02-16 13:30 | 44973.5625 | 0 | 1.0954 | 40.75
2023-02-16 14:00 | 44973.5833 | 0 | 1.332 | 40.75
2023-02-16 14:30 | 44973.6042 | 0 | 1.5527 | 40.75
2023-02-16 15:00 | 44973.625 | 0 | 2.6656 | 40.75
2023-02-16 15:30 | 44973.6458 | 0 | 4.088 | 40.75
2023-02-16 16:00 | 44973.6667 | 0 | 6.9813 | 40.75
2023-02-16 16:30 | 44973.6875 | 0 | 7.9542 | 40.75
2023-02-16 17:00 | 44973.7083 | 0 | 8.9273 | 40.75
2023-02-16 17:30 | 44973.7292 | 0 | 10.2317 | 40.75
2023-02-16 18:00 | 44973.75 | 0 | 11.0738 | 40.75
2023-02-16 18:30 | 44973.7708 | 0 | 11.3269 | 40.75
2023-02-16 19:00 | 44973.7917 | 0 | 11.3035 | 40.75
2023-02-16 19:30 | 44973.8125 | 0 | 10.944 | 40.75
2023-02-16 20:00 | 44973.8333 | 0 | 10.3694 | 40.75
2023-02-16 20:30 | 44973.8542 | 0 | 9.7394 | 40.75
2023-02-16 21:00 | 44973.875 | 0 | 9.1291 | 40.75
2023-02-16 21:30 | 44973.8958 | 0 | 8.388 | 40.75
2023-02-16 22:00 | 44973.9167 | 0 | 7.726 | 40.75
2023-02-16 22:30 | 44973.9375 | 0 | 7.2746 | 40.75
2023-02-16 23:00 | 44973.9583 | 0 | 6.6751 | 40.75
2023-02-16 23:30 | 44973.9792 | 0 | 6.1714 | 40.75
2023-02-17 | 44974 | 0 | 5.7916 | 40.75
2023-02-17 00:30 | 44974.0208 | 0 | 5.5544 | 40.75
2023-02-17 01:00 | 44974.0417 | 0 | 5.3148 | 40.75
2023-02-17 01:30 | 44974.0625 | 0 | 5.1673 | 40.75
2023-02-17 02:00 | 44974.0833 | 0 | 5.044 | 40.75
2023-02-17 02:30 | 44974.1042 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 03:00 | 44974.125 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 03:30 | 44974.1458 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 04:00 | 44974.1667 | 0 | 5.0599 | 40.75
2023-02-17 04:30 | 44974.1875 | 0 | 5.128 | 40.75
2023-02-17 05:00 | 44974.2083 | 0 | 5.3311 | 40.75
2023-02-17 05:30 | 44974.2292 | 0 | 5.5066 | 40.75
2023-02-17 06:00 | 44974.25 | 0 | 5.2375 | 40.75
2023-02-17 06:30 | 44974.2708 | 0 | 4.5001 | 40.75
2023-02-17 07:00 | 44974.2917 | 0 | 3.737 | 40.75
2023-02-17 07:30 | 44974.3125 | 0 | 2.9182 | 40.75
2023-02-17 08:00 | 44974.3333 | 0 | 1.9035 | 40.75
2023-02-17 08:30 | 44974.3542 | 0 | 1.3287 | 40.75
2023-02-17 09:00 | 44974.375 | 0 | 1.0879 | 40.75
2023-02-17 09:30 | 44974.3958 | 0 | 1.0231 | 40.75
2023-02-17 10:00 | 44974.4167 | 0 | 1.2219 | 40.75
2023-02-17 10:30 | 44974.4375 | 0 | 1.4548 | 40.75
2023-02-17 11:00 | 44974.4583 | 0 | 1.308 | 40.75
2023-02-17 11:30 | 44974.4792 | 0 | 1.139 | 40.75
2023-02-17 12:00 | 44974.5 | 0 | 0.94744 | 40.75
2023-02-17 12:30 | 44974.5208 | 0 | 0.78164 | 40.75
2023-02-17 13:00 | 44974.5417 | 0 | 0.71999 | 40.75
2023-02-17 13:30 | 44974.5625 | 0 | 1.638 | 40.75
2023-02-17 14:00 | 44974.5833 | 0 | 1.6446 | 40.75
2023-02-17 14:30 | 44974.6042 | 0 | 2.9518 | 40.75
2023-02-17 15:00 | 44974.625 | 0 | 4.8268 | 40.75
2023-02-17 15:30 | 44974.6458 | 0 | 8.1289 | 40.75
2023-02-17 16:00 | 44974.6667 | 0 | 8.3749 | 40.75
2023-02-17 16:30 | 44974.6875 | 0 | 9.179 | 40.75
2023-02-17 17:00 | 44974.7083 | 0 | 9.7509 | 40.75
2023-02-17 17:30 | 44974.7292 | 0 | 10.1697 | 40.75
2023-02-17 18:00 | 44974.75 | 0 | 10.9462 | 40.75
2023-02-17 18:30 | 44974.7708 | 0 | 11.0674 | 40.75
2023-02-17 19:00 | 44974.7917 | 0 | 11.1536 | 40.75
2023-02-17 19:30 | 44974.8125 | 0 | 10.7505 | 40.75
2023-02-17 20:00 | 44974.8333 | 0 | 10.2914 | 40.75
2023-02-17 20:30 | 44974.8542 | 0 | 9.6689 | 40.75
2023-02-17 21:00 | 44974.875 | 0 | 9.2801 | 40.75
2023-02-17 21:30 | 44974.8958 | 0 | 8.6672 | 40.75
2023-02-17 22:00 | 44974.9167 | 0 | 8.0951 | 40.75
2023-02-17 22:30 | 44974.9375 | 0 | 7.6352 | 40.75
2023-02-17 23:00 | 44974.9583 | 0 | 7.0892 | 40.75
2023-02-17 23:30 | 44974.9792 | 0 | 6.5115 | 40.75
2023-02-18 | 44975 | 0 | 6.1691 | 40.75
2023-02-18 00:30 | 44975.0208 | 0 | 5.8448 | 40.75
2023-02-18 01:00 | 44975.0417 | 0 | 5.731 | 40.75
2023-02-18 01:30 | 44975.0625 | 0 | 5.5895 | 40.75
2023-02-18 02:00 | 44975.0833 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-02-18 02:30 | 44975.1042 | 0 | 5.2795 | 40.75
2023-02-18 03:00 | 44975.125 | 0 | 5.2482 | 40.75
2023-02-18 03:30 | 44975.1458 | 0 | 5.1822 | 40.75
2023-02-18 04:00 | 44975.1667 | 0 | 5.1737 | 40.75
2023-02-18 04:30 | 44975.1875 | 0 | 5.145 | 40.75
2023-02-18 05:00 | 44975.2083 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-18 05:30 | 44975.2292 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-02-18 06:00 | 44975.25 | 0 | 5.0612 | 40.75
2023-02-18 06:30 | 44975.2708 | 0 | 4.1287 | 40.75
2023-02-18 07:00 | 44975.2917 | 0 | 4.5696 | 40.75
2023-02-18 07:30 | 44975.3125 | 0 | 3.6642 | 40.75
2023-02-18 08:00 | 44975.3333 | 0 | 2.0825 | 40.75
2023-02-18 08:30 | 44975.3542 | 0 | 1.7079 | 40.75
2023-02-18 09:00 | 44975.375 | 0 | 1.2785 | 40.75
2023-02-18 09:30 | 44975.3958 | 0 | 1.2396 | 40.75
2023-02-18 10:00 | 44975.4167 | 0 | 1.9013 | 40.75
2023-02-18 10:30 | 44975.4375 | 0 | 1.8237 | 40.75
2023-02-18 11:00 | 44975.4583 | 0 | 2.2907 | 40.75
2023-02-18 11:30 | 44975.4792 | 0 | 0.99287 | 40.75
2023-02-18 12:00 | 44975.5 | 0 | 0.81354 | 40.75
2023-02-18 12:30 | 44975.5208 | 0 | 1.1351 | 40.75
2023-02-18 13:00 | 44975.5417 | 0 | 1.7579 | 40.75
2023-02-18 13:30 | 44975.5625 | 0 | 2.2534 | 40.75
2023-02-18 14:00 | 44975.5833 | 0 | 3.0579 | 40.75
2023-02-18 14:30 | 44975.6042 | 0 | 4.003 | 40.75
2023-02-18 15:00 | 44975.625 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-02-18 15:30 | 44975.6458 | 0 | 6.7332 | 40.75
2023-02-18 16:00 | 44975.6667 | 0 | 8.1614 | 40.75
2023-02-18 16:30 | 44975.6875 | 0 | 9.5333 | 40.75
2023-02-18 17:00 | 44975.7083 | 0 | 10.7726 | 40.75
2023-02-18 17:30 | 44975.7292 | 0 | 11.7651 | 40.75
2023-02-18 18:00 | 44975.75 | 0 | 12.2206 | 40.75
2023-02-18 18:30 | 44975.7708 | 0 | 12.1458 | 40.75
2023-02-18 19:00 | 44975.7917 | 0 | 11.8424 | 40.75
2023-02-18 19:30 | 44975.8125 | 0 | 11.4045 | 40.75
2023-02-18 20:00 | 44975.8333 | 0 | 10.8447 | 40.75
2023-02-18 20:30 | 44975.8542 | 0 | 10.0756 | 40.75
2023-02-18 21:00 | 44975.875 | 0 | 9.5027 | 40.75
2023-02-18 21:30 | 44975.8958 | 0 | 8.882 | 40.75
2023-02-18 22:00 | 44975.9167 | 0 | 8.1887 | 40.75
2023-02-18 22:30 | 44975.9375 | 0 | 7.7474 | 40.75
2023-02-18 23:00 | 44975.9583 | 0 | 7.1932 | 40.75
2023-02-18 23:30 | 44975.9792 | 0 | 6.6611 | 40.75
2023-02-19 | 44976 | 0 | 6.2701 | 40.75
2023-02-19 00:30 | 44976.0208 | 0 | 6.0031 | 40.75
2023-02-19 01:00 | 44976.0417 | 0 | 5.7905 | 40.75
2023-02-19 01:30 | 44976.0625 | 0 | 5.6459 | 40.75
2023-02-19 02:00 | 44976.0833 | 0 | 5.4811 | 40.75
2023-02-19 02:30 | 44976.1042 | 0 | 5.3343 | 40.75
2023-02-19 03:00 | 44976.125 | 0 | 5.2401 | 40.75
2023-02-19 03:30 | 44976.1458 | 0 | 5.195 | 40.75
2023-02-19 04:00 | 44976.1667 | 0 | 5.1748 | 40.75
2023-02-19 04:30 | 44976.1875 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-19 05:00 | 44976.2083 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-19 05:30 | 44976.2292 | 0 | 5.095 | 40.75
2023-02-19 06:00 | 44976.25 | 0 | 4.5046 | 40.75
2023-02-19 06:30 | 44976.2708 | 0 | 3.6072 | 40.75
2023-02-19 07:00 | 44976.2917 | 0 | 3.0043 | 40.75
2023-02-19 07:30 | 44976.3125 | 0 | 2.7498 | 40.75
2023-02-19 08:00 | 44976.3333 | 0 | 2.6301 | 40.75
2023-02-19 08:30 | 44976.3542 | 0 | 2.1352 | 40.75
2023-02-19 09:00 | 44976.375 | 0 | 1.3931 | 40.75
2023-02-19 09:30 | 44976.3958 | 0 | 1.8398 | 40.75
2023-02-19 10:00 | 44976.4167 | 0 | 1.5188 | 40.75
2023-02-19 10:30 | 44976.4375 | 0 | 1.899 | 40.75
2023-02-19 11:00 | 44976.4583 | 0 | 1.0108 | 40.75
2023-02-19 11:30 | 44976.4792 | 0 | 1.6434 | 40.75
2023-02-19 12:00 | 44976.5 | 0 | 2.2554 | 40.75
2023-02-19 12:30 | 44976.5208 | 0 | 2.5303 | 40.75
2023-02-19 13:00 | 44976.5417 | 0 | 3.6105 | 40.75
2023-02-19 13:30 | 44976.5625 | 0 | 4.6835 | 40.75
2023-02-19 14:00 | 44976.5833 | 0 | 5.2225 | 40.75
2023-02-19 14:30 | 44976.6042 | 0 | 6.9498 | 40.75
2023-02-19 15:00 | 44976.625 | 0 | 8.3813 | 40.75
2023-02-19 15:30 | 44976.6458 | 0 | 8.7555 | 40.75
2023-02-19 16:00 | 44976.6667 | 0 | 8.9344 | 40.75
2023-02-19 16:30 | 44976.6875 | 0 | 10.0758 | 40.75
2023-02-19 17:00 | 44976.7083 | 0 | 11.4342 | 40.75
2023-02-19 17:30 | 44976.7292 | 0 | 12.0855 | 40.75
2023-02-19 18:00 | 44976.75 | 0 | 12.8264 | 40.75
2023-02-19 18:30 | 44976.7708 | 0 | 12.8881 | 40.75
2023-02-19 19:00 | 44976.7917 | 0 | 12.5422 | 40.75
2023-02-19 19:30 | 44976.8125 | 0 | 12.0935 | 40.75
2023-02-19 20:00 | 44976.8333 | 0 | 11.403 | 40.75
2023-02-19 20:30 | 44976.8542 | 0 | 10.6286 | 40.75
2023-02-19 21:00 | 44976.875 | 0 | 9.8703 | 40.75
2023-02-19 21:30 | 44976.8958 | 0 | 9.0146 | 40.75
2023-02-19 22:00 | 44976.9167 | 0 | 8.2467 | 40.75
2023-02-19 22:30 | 44976.9375 | 0 | 7.7834 | 40.75
2023-02-19 23:00 | 44976.9583 | 0 | 7.2278 | 40.75
2023-02-19 23:30 | 44976.9792 | 0 | 6.6707 | 40.75
2023-02-20 | 44977 | 0 | 6.3807 | 40.75
2023-02-20 00:30 | 44977.0208 | 0 | 6.1433 | 40.75
2023-02-20 01:00 | 44977.0417 | 0 | 5.9277 | 40.75
2023-02-20 01:30 | 44977.0625 | 0 | 5.7363 | 40.75
2023-02-20 02:00 | 44977.0833 | 0 | 5.6119 | 40.75
2023-02-20 02:30 | 44977.1042 | 0 | 5.6055 | 40.75
2023-02-20 03:00 | 44977.125 | 0 | 5.5576 | 40.75
2023-02-20 03:30 | 44977.1458 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-02-20 04:00 | 44977.1667 | 0 | 5.5736 | 40.75
2023-02-20 04:30 | 44977.1875 | 0 | 5.6895 | 40.75
2023-02-20 05:00 | 44977.2083 | 0 | 5.966 | 40.75
2023-02-20 05:30 | 44977.2292 | 0 | 6.0904 | 40.75
2023-02-20 06:00 | 44977.25 | 0 | 6.1415 | 40.75
2023-02-20 06:30 | 44977.2708 | 0 | 5.7692 | 40.75
2023-02-20 07:00 | 44977.2917 | 0 | 5.6995 | 40.75
2023-02-20 07:30 | 44977.3125 | 0 | 4.9031 | 40.75
2023-02-20 08:00 | 44977.3333 | 0 | 5.0345 | 40.75
2023-02-20 08:30 | 44977.3542 | 0 | 4.98 | 40.75
2023-02-20 09:00 | 44977.375 | 0 | 2.8171 | 40.75
2023-02-20 09:30 | 44977.3958 | 0 | 5.3631 | 40.75
2023-02-20 10:00 | 44977.4167 | 0 | 3.1976 | 40.75
2023-02-20 10:30 | 44977.4375 | 0 | 5.1711 | 40.75
2023-02-20 11:00 | 44977.4583 | 0 | 1.3087 | 40.75
2023-02-20 11:30 | 44977.4792 | 0 | 2.7896 | 40.75
2023-02-20 12:00 | 44977.5 | 0 | 4.4607 | 40.75
2023-02-20 12:30 | 44977.5208 | 0 | 3.4462 | 40.75
2023-02-20 13:00 | 44977.5417 | 0 | 6.1468 | 40.75
2023-02-20 13:30 | 44977.5625 | 0 | 5.6614 | 40.75
2023-02-20 14:00 | 44977.5833 | 0 | 4.77 | 40.75
2023-02-20 14:30 | 44977.6042 | 0 | 4.8983 | 40.75
2023-02-20 15:00 | 44977.625 | 0 | 6.6155 | 40.75
2023-02-20 15:30 | 44977.6458 | 0 | 7.5432 | 40.75
2023-02-20 16:00 | 44977.6667 | 0 | 8.8831 | 40.75
2023-02-20 16:30 | 44977.6875 | 0 | 10 | 40.75
2023-02-20 17:00 | 44977.7083 | 0 | 10.9673 | 40.75
2023-02-20 17:30 | 44977.7292 | 0 | 11.4673 | 40.75
2023-02-20 18:00 | 44977.75 | 0 | 11.4386 | 40.75
2023-02-20 18:30 | 44977.7708 | 0 | 11.8257 | 40.75
2023-02-20 19:00 | 44977.7917 | 0 | 11.7246 | 40.75
2023-02-20 19:30 | 44977.8125 | 0 | 11.1982 | 40.75
2023-02-20 20:00 | 44977.8333 | 0 | 10.7578 | 40.75
2023-02-20 20:30 | 44977.8542 | 0 | 9.9787 | 40.75
2023-02-20 21:00 | 44977.875 | 0 | 9.2574 | 40.75
2023-02-20 21:30 | 44977.8958 | 0 | 8.6471 | 40.75
2023-02-20 22:00 | 44977.9167 | 0 | 7.9217 | 40.75
2023-02-20 22:30 | 44977.9375 | 0 | 7.5832 | 40.75
2023-02-20 23:00 | 44977.9583 | 0 | 7.0812 | 40.75
2023-02-20 23:30 | 44977.9792 | 0 | 6.4669 | 40.75
2023-02-21 | 44978 | 0 | 6.1096 | 40.75
2023-02-21 00:30 | 44978.0208 | 0 | 5.8815 | 40.75
2023-02-21 01:00 | 44978.0417 | 0 | 5.713 | 40.75
2023-02-21 01:30 | 44978.0625 | 0 | 5.5449 | 40.75
2023-02-21 02:00 | 44978.0833 | 0 | 5.4843 | 40.75
2023-02-21 02:30 | 44978.1042 | 0 | 5.446 | 40.75
2023-02-21 03:00 | 44978.125 | 0 | 5.3917 | 40.75
2023-02-21 03:30 | 44978.1458 | 0 | 5.3726 | 40.75
2023-02-21 04:00 | 44978.1667 | 0 | 5.4524 | 40.75
2023-02-21 04:30 | 44978.1875 | 0 | 5.63 | 40.75
2023-02-21 05:00 | 44978.2083 | 0 | 5.8671 | 40.75
2023-02-21 05:30 | 44978.2292 | 0 | 6.0681 | 40.75
2023-02-21 06:00 | 44978.25 | 0 | 6.3521 | 40.75
2023-02-21 06:30 | 44978.2708 | 0 | 6.135 | 40.75
2023-02-21 07:00 | 44978.2917 | 0 | 6.0139 | 40.75
2023-02-21 07:30 | 44978.3125 | 0 | 5.4773 | 40.75
2023-02-21 08:00 | 44978.3333 | 0 | 4.4931 | 40.75
2023-02-21 08:30 | 44978.3542 | 0 | 2.4792 | 40.75
2023-02-21 09:00 | 44978.375 | 0 | 3.5845 | 40.75
2023-02-21 09:30 | 44978.3958 | 0 | 2.0209 | 40.75
2023-02-21 10:00 | 44978.4167 | 0 | 1.0972 | 40.75
2023-02-21 10:30 | 44978.4375 | 0 | 1.1829 | 40.75
2023-02-21 11:00 | 44978.4583 | 0 | 0.98949 | 40.75
2023-02-21 11:30 | 44978.4792 | 0 | 0.93631 | 40.75
2023-02-21 12:00 | 44978.5 | 0 | 1.6413 | 40.75
2023-02-21 12:30 | 44978.5208 | 0 | 1.019 | 40.75
2023-02-21 13:00 | 44978.5417 | 0 | 1.2539 | 40.75
2023-02-21 13:30 | 44978.5625 | 0 | 2.3846 | 40.75
2023-02-21 14:00 | 44978.5833 | 0 | 3.5336 | 40.75
2023-02-21 14:30 | 44978.6042 | 0 | 3.9465 | 40.75
2023-02-21 15:00 | 44978.625 | 0 | 5.4359 | 40.75
2023-02-21 15:30 | 44978.6458 | 0 | 7.199 | 40.75
2023-02-21 16:00 | 44978.6667 | 0 | 7.6199 | 40.75
2023-02-21 16:30 | 44978.6875 | 0 | 9.6518 | 40.75
2023-02-21 17:00 | 44978.7083 | 0 | 10.717 | 40.75
2023-02-21 17:30 | 44978.7292 | 0 | 11.6546 | 40.75
2023-02-21 18:00 | 44978.75 | 0 | 11.9455 | 40.75
2023-02-21 18:30 | 44978.7708 | 0 | 12.4117 | 40.75
2023-02-21 19:00 | 44978.7917 | 0 | 12.25 | 40.75
2023-02-21 19:30 | 44978.8125 | 0 | 11.6348 | 40.75
2023-02-21 20:00 | 44978.8333 | 0 | 11.0976 | 40.75
2023-02-21 20:30 | 44978.8542 | 0 | 10.4396 | 40.75
2023-02-21 21:00 | 44978.875 | 0 | 9.6569 | 40.75
2023-02-21 21:30 | 44978.8958 | 0 | 8.9252 | 40.75
2023-02-21 22:00 | 44978.9167 | 0 | 7.9672 | 40.75
2023-02-21 22:30 | 44978.9375 | 0 | 7.3876 | 40.75
2023-02-21 23:00 | 44978.9583 | 0 | 6.8387 | 40.75
2023-02-21 23:30 | 44978.9792 | 0 | 6.3233 | 40.75
2023-02-22 | 44979 | 0 | 5.9459 | 40.75
2023-02-22 00:30 | 44979.0208 | 0 | 5.7278 | 40.75
2023-02-22 01:00 | 44979.0417 | 0 | 5.5672 | 40.75
2023-02-22 01:30 | 44979.0625 | 0 | 5.3917 | 40.75
2023-02-22 02:00 | 44979.0833 | 0 | 5.3694 | 40.75
2023-02-22 02:30 | 44979.1042 | 0 | 5.2012 | 40.75
2023-02-22 03:00 | 44979.125 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-02-22 03:30 | 44979.1458 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-22 04:00 | 44979.1667 | 0 | 5.3184 | 40.75
2023-02-22 04:30 | 44979.1875 | 0 | 5.4651 | 40.75
2023-02-22 05:00 | 44979.2083 | 0 | 5.8693 | 40.75
2023-02-22 05:30 | 44979.2292 | 0 | 6.1213 | 40.75
2023-02-22 06:00 | 44979.25 | 0 | 6.4995 | 40.75
2023-02-22 06:30 | 44979.2708 | 0 | 6.2297 | 40.75
2023-02-22 07:00 | 44979.2917 | 0 | 6.1914 | 40.75
2023-02-22 07:30 | 44979.3125 | 0 | 5.8799 | 40.75
2023-02-22 08:00 | 44979.3333 | 0 | 7.2125 | 40.75
2023-02-22 08:30 | 44979.3542 | 0 | 5.0075 | 40.75
2023-02-22 09:00 | 44979.375 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-02-22 09:30 | 44979.3958 | 0 | 1.0987 | 40.75
2023-02-22 10:00 | 44979.4167 | 0 | 1.5589 | 40.75
2023-02-22 10:30 | 44979.4375 | 0 | 1.3017 | 40.75
2023-02-22 11:00 | 44979.4583 | 0 | 1.2536 | 40.75
2023-02-22 11:30 | 44979.4792 | 0 | 1.7133 | 40.75
2023-02-22 12:00 | 44979.5 | 0 | 2.0291 | 40.75
2023-02-22 12:30 | 44979.5208 | 0 | 1.8823 | 40.75
2023-02-22 13:00 | 44979.5417 | 0 | 1.0128 | 40.75
2023-02-22 13:30 | 44979.5625 | 0 | 1.0167 | 40.75
2023-02-22 14:00 | 44979.5833 | 0 | 1.0843 | 40.75
2023-02-22 14:30 | 44979.6042 | 0 | 3.2899 | 40.75
2023-02-22 15:00 | 44979.625 | 0 | 3.2734 | 40.75
2023-02-22 15:30 | 44979.6458 | 0 | 5.5373 | 40.75
2023-02-22 16:00 | 44979.6667 | 0 | 7.5188 | 40.75
2023-02-22 16:30 | 44979.6875 | 0 | 8.2628 | 40.75
2023-02-22 17:00 | 44979.7083 | 0 | 9.8272 | 40.75
2023-02-22 17:30 | 44979.7292 | 0 | 10.2108 | 40.75
2023-02-22 18:00 | 44979.75 | 0 | 11.0419 | 40.75
2023-02-22 18:30 | 44979.7708 | 0 | 11.4878 | 40.75
2023-02-22 19:00 | 44979.7917 | 0 | 11.2529 | 40.75
2023-02-22 19:30 | 44979.8125 | 0 | 10.6622 | 40.75
2023-02-22 20:00 | 44979.8333 | 0 | 10.2907 | 40.75
2023-02-22 20:30 | 44979.8542 | 0 | 9.4688 | 40.75
2023-02-22 21:00 | 44979.875 | 0 | 8.7923 | 40.75
2023-02-22 21:30 | 44979.8958 | 0 | 8.2632 | 40.75
2023-02-22 22:00 | 44979.9167 | 0 | 7.7292 | 40.75
2023-02-22 22:30 | 44979.9375 | 0 | 7.1783 | 40.75
2023-02-22 23:00 | 44979.9583 | 0 | 6.5896 | 40.75
2023-02-22 23:30 | 44979.9792 | 0 | 6.1694 | 40.75
2023-02-23 | 44980 | 0 | 5.7682 | 40.75
2023-02-23 00:30 | 44980.0208 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-23 01:00 | 44980.0417 | 0 | 5.4587 | 40.75
2023-02-23 01:30 | 44980.0625 | 0 | 5.3535 | 40.75
2023-02-23 02:00 | 44980.0833 | 0 | 5.1727 | 40.75
2023-02-23 02:30 | 44980.1042 | 0 | 5.1237 | 40.75
2023-02-23 03:00 | 44980.125 | 0 | 5.1418 | 40.75
2023-02-23 03:30 | 44980.1458 | 0 | 5.1004 | 40.75
2023-02-23 04:00 | 44980.1667 | 0 | 5.2514 | 40.75
2023-02-23 04:30 | 44980.1875 | 0 | 5.3886 | 40.75
2023-02-23 05:00 | 44980.2083 | 0 | 5.6768 | 40.75
2023-02-23 05:30 | 44980.2292 | 0 | 5.8302 | 40.75
2023-02-23 06:00 | 44980.25 | 0 | 5.9309 | 40.75
2023-02-23 06:30 | 44980.2708 | 0 | 6.1596 | 40.75
2023-02-23 07:00 | 44980.2917 | 0 | 5.9907 | 40.75
2023-02-23 07:30 | 44980.3125 | 0 | 3.1683 | 40.75
2023-02-23 08:00 | 44980.3333 | 0 | 3.0598 | 40.75
2023-02-23 08:30 | 44980.3542 | 0 | 2.6047 | 40.75
2023-02-23 09:00 | 44980.375 | 0 | 5.6232 | 40.75
2023-02-23 09:30 | 44980.3958 | 0 | 4.7776 | 40.75
2023-02-23 10:00 | 44980.4167 | 0 | 6.9042 | 40.75
2023-02-23 10:30 | 44980.4375 | 0 | 4.4348 | 40.75
2023-02-23 11:00 | 44980.4583 | 0 | 3.9175 | 40.75
2023-02-23 11:30 | 44980.4792 | 0 | 3.9538 | 40.75
2023-02-23 12:00 | 44980.5 | 0 | 4.312 | 40.75
2023-02-23 12:30 | 44980.5208 | 0 | 3.7604 | 40.75
2023-02-23 13:00 | 44980.5417 | 0 | 1.9019 | 40.75
2023-02-23 13:30 | 44980.5625 | 0 | 2.4608 | 40.75
2023-02-23 14:00 | 44980.5833 | 0 | 1.8993 | 40.75
2023-02-23 14:30 | 44980.6042 | 0 | 1.585 | 40.75
2023-02-23 15:00 | 44980.625 | 0 | 1.1103 | 40.75
2023-02-23 15:30 | 44980.6458 | 0 | 2.2527 | 40.75
2023-02-23 16:00 | 44980.6667 | 0 | 4.5114 | 40.75
2023-02-23 16:30 | 44980.6875 | 0 | 6.7542 | 40.75
2023-02-23 17:00 | 44980.7083 | 0 | 8.6744 | 40.75
2023-02-23 17:30 | 44980.7292 | 0 | 9.5902 | 40.75
2023-02-23 18:00 | 44980.75 | 0 | 10.0944 | 40.75
2023-02-23 18:30 | 44980.7708 | 0 | 10.3603 | 40.75
2023-02-23 19:00 | 44980.7917 | 0 | 10.307 | 40.75
2023-02-23 19:30 | 44980.8125 | 0 | 9.9667 | 40.75
2023-02-23 20:00 | 44980.8333 | 0 | 9.5659 | 40.75
2023-02-23 20:30 | 44980.8542 | 0 | 9.0814 | 40.75
2023-02-23 21:00 | 44980.875 | 0 | 8.5672 | 40.75
2023-02-23 21:30 | 44980.8958 | 0 | 7.8951 | 40.75
2023-02-23 22:00 | 44980.9167 | 0 | 7.2538 | 40.75
2023-02-23 22:30 | 44980.9375 | 0 | 6.7134 | 40.75
2023-02-23 23:00 | 44980.9583 | 0 | 6.2701 | 40.75
2023-02-23 23:30 | 44980.9792 | 0 | 5.8779 | 40.75
2023-02-24 | 44981 | 0 | 5.6406 | 40.75
2023-02-24 00:30 | 44981.0208 | 0 | 5.446 | 40.75
2023-02-24 01:00 | 44981.0417 | 0 | 5.2404 | 40.75
2023-02-24 01:30 | 44981.0625 | 0 | 5.1822 | 40.75
2023-02-24 02:00 | 44981.0833 | 0 | 5.044 | 40.75
2023-02-24 02:30 | 44981.1042 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-24 03:00 | 44981.125 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-24 03:30 | 44981.1458 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-24 04:00 | 44981.1667 | 0 | 5.094 | 40.75
2023-02-24 04:30 | 44981.1875 | 0 | 5.1939 | 40.75
2023-02-24 05:00 | 44981.2083 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-24 05:30 | 44981.2292 | 0 | 5.7438 | 40.75
2023-02-24 06:00 | 44981.25 | 0 | 6.0872 | 40.75
2023-02-24 06:30 | 44981.2708 | 0 | 5.9277 | 40.75
2023-02-24 07:00 | 44981.2917 | 0 | 6.119 | 40.75
2023-02-24 07:30 | 44981.3125 | 0 | 4.9393 | 40.75
2023-02-24 08:00 | 44981.3333 | 0 | 2.0609 | 40.75
2023-02-24 08:30 | 44981.3542 | 0 | 1.8382 | 40.75
2023-02-24 09:00 | 44981.375 | 0 | 4.7772 | 40.75
2023-02-24 09:30 | 44981.3958 | 0 | 2.7243 | 40.75
2023-02-24 10:00 | 44981.4167 | 0 | 1.5176 | 40.75
2023-02-24 10:30 | 44981.4375 | 0 | 1.5862 | 40.75
2023-02-24 11:00 | 44981.4583 | 0 | 2.0514 | 40.75
2023-02-24 11:30 | 44981.4792 | 0 | 1.4811 | 40.75
2023-02-24 12:00 | 44981.5 | 0 | 2.6849 | 40.75
2023-02-24 12:30 | 44981.5208 | 0 | 5.8989 | 40.75
2023-02-24 13:00 | 44981.5417 | 0 | 6.2834 | 40.75
2023-02-24 13:30 | 44981.5625 | 0 | 4.4856 | 40.75
2023-02-24 14:00 | 44981.5833 | 0 | 2.5595 | 40.75
2023-02-24 14:30 | 44981.6042 | 0 | 1.6058 | 40.75
2023-02-24 15:00 | 44981.625 | 0 | 3.678 | 40.75
2023-02-24 15:30 | 44981.6458 | 0 | 4.1322 | 40.75
2023-02-24 16:00 | 44981.6667 | 0 | 4.9299 | 40.75
2023-02-24 16:30 | 44981.6875 | 0 | 6.6711 | 40.75
2023-02-24 17:00 | 44981.7083 | 0 | 7.5343 | 40.75
2023-02-24 17:30 | 44981.7292 | 0 | 8.569 | 40.75
2023-02-24 18:00 | 44981.75 | 0 | 9.032 | 40.75
2023-02-24 18:30 | 44981.7708 | 0 | 9.5521 | 40.75
2023-02-24 19:00 | 44981.7917 | 0 | 9.6221 | 40.75
2023-02-24 19:30 | 44981.8125 | 0 | 9.1 | 40.75
2023-02-24 20:00 | 44981.8333 | 0 | 8.7693 | 40.75
2023-02-24 20:30 | 44981.8542 | 0 | 8.2916 | 40.75
2023-02-24 21:00 | 44981.875 | 0 | 7.9632 | 40.75
2023-02-24 21:30 | 44981.8958 | 0 | 7.5077 | 40.75
2023-02-24 22:00 | 44981.9167 | 0 | 7.1273 | 40.75
2023-02-24 22:30 | 44981.9375 | 0 | 6.872 | 40.75
2023-02-24 23:00 | 44981.9583 | 0 | 6.4669 | 40.75
2023-02-24 23:30 | 44981.9792 | 0 | 6.012 | 40.75
2023-02-25 | 44982 | 0 | 5.598 | 40.75
2023-02-25 00:30 | 44982.0208 | 0 | 5.3579 | 40.75
2023-02-25 01:00 | 44982.0417 | 0 | 5.2577 | 40.75
2023-02-25 01:30 | 44982.0625 | 0 | 5.1078 | 40.75
2023-02-25 02:00 | 44982.0833 | 0 | 5.0567 | 40.75
2023-02-25 02:30 | 44982.1042 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-25 03:00 | 44982.125 | 0 | 4.9451 | 40.75
2023-02-25 03:30 | 44982.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-02-25 04:00 | 44982.1667 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-02-25 04:30 | 44982.1875 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-25 05:00 | 44982.2083 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-25 05:30 | 44982.2292 | 0 | 5.0057 | 40.75
2023-02-25 06:00 | 44982.25 | 0 | 4.9397 | 40.75
2023-02-25 06:30 | 44982.2708 | 0 | 4.3176 | 40.75
2023-02-25 07:00 | 44982.2917 | 0 | 4.6463 | 40.75
2023-02-25 07:30 | 44982.3125 | 0 | 4.4051 | 40.75
2023-02-25 08:00 | 44982.3333 | 0 | 3.1214 | 40.75
2023-02-25 08:30 | 44982.3542 | 0 | 1.8621 | 40.75
2023-02-25 09:00 | 44982.375 | 0 | 1.607 | 40.75
2023-02-25 09:30 | 44982.3958 | 0 | 2.0466 | 40.75
2023-02-25 10:00 | 44982.4167 | 0 | 1.6537 | 40.75
2023-02-25 10:30 | 44982.4375 | 0 | 2.1602 | 40.75
2023-02-25 11:00 | 44982.4583 | 0 | 2.2052 | 40.75
2023-02-25 11:30 | 44982.4792 | 0 | 2.1426 | 40.75
2023-02-25 12:00 | 44982.5 | 0 | 1.9196 | 40.75
2023-02-25 12:30 | 44982.5208 | 0 | 1.9929 | 40.75
2023-02-25 13:00 | 44982.5417 | 0 | 1.6567 | 40.75
2023-02-25 13:30 | 44982.5625 | 0 | 1.2794 | 40.75
2023-02-25 14:00 | 44982.5833 | 0 | 1.0209 | 40.75
2023-02-25 14:30 | 44982.6042 | 0 | 1.2482 | 40.75
2023-02-25 15:00 | 44982.625 | 0 | 2.3688 | 40.75
2023-02-25 15:30 | 44982.6458 | 0 | 3.6612 | 40.75
2023-02-25 16:00 | 44982.6667 | 0 | 5.3824 | 40.75
2023-02-25 16:30 | 44982.6875 | 0 | 7.0005 | 40.75
2023-02-25 17:00 | 44982.7083 | 0 | 8.6887 | 40.75
2023-02-25 17:30 | 44982.7292 | 0 | 9.5521 | 40.75
2023-02-25 18:00 | 44982.75 | 0 | 10.2635 | 40.75
2023-02-25 18:30 | 44982.7708 | 0 | 10.4166 | 40.75
2023-02-25 19:00 | 44982.7917 | 0 | 10.3985 | 40.75
2023-02-25 19:30 | 44982.8125 | 0 | 9.8763 | 40.75
2023-02-25 20:00 | 44982.8333 | 0 | 9.521 | 40.75
2023-02-25 20:30 | 44982.8542 | 0 | 8.9314 | 40.75
2023-02-25 21:00 | 44982.875 | 0 | 8.5534 | 40.75
2023-02-25 21:30 | 44982.8958 | 0 | 7.9524 | 40.75
2023-02-25 22:00 | 44982.9167 | 0 | 7.5069 | 40.75
2023-02-25 22:30 | 44982.9375 | 0 | 7.1305 | 40.75
2023-02-25 23:00 | 44982.9583 | 0 | 6.635 | 40.75
2023-02-25 23:30 | 44982.9792 | 0 | 6.1741 | 40.75
2023-02-26 | 44983 | 0 | 5.8011 | 40.75
2023-02-26 00:30 | 44983.0208 | 0 | 5.5576 | 40.75
2023-02-26 01:00 | 44983.0417 | 0 | 5.318 | 40.75
2023-02-26 01:30 | 44983.0625 | 0 | 5.2269 | 40.75
2023-02-26 02:00 | 44983.0833 | 0 | 5.1514 | 40.75
2023-02-26 02:30 | 44983.1042 | 0 | 5.0567 | 40.75
2023-02-26 03:00 | 44983.125 | 0 | 4.977 | 40.75
2023-02-26 03:30 | 44983.1458 | 0 | 4.9451 | 40.75
2023-02-26 04:00 | 44983.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-02-26 04:30 | 44983.1875 | 0 | 4.9036 | 40.75
2023-02-26 05:00 | 44983.2083 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-02-26 05:30 | 44983.2292 | 0 | 4.9259 | 40.75
2023-02-26 06:00 | 44983.25 | 0 | 4.5924 | 40.75
2023-02-26 06:30 | 44983.2708 | 0 | 3.6781 | 40.75
2023-02-26 07:00 | 44983.2917 | 0 | 3.0329 | 40.75
2023-02-26 07:30 | 44983.3125 | 0 | 2.3354 | 40.75
2023-02-26 08:00 | 44983.3333 | 0 | 1.8811 | 40.75
2023-02-26 08:30 | 44983.3542 | 0 | 1.5558 | 40.75
2023-02-26 09:00 | 44983.375 | 0 | 1.7717 | 40.75
2023-02-26 09:30 | 44983.3958 | 0 | 1.8434 | 40.75
2023-02-26 10:00 | 44983.4167 | 0 | 1.5266 | 40.75
2023-02-26 10:30 | 44983.4375 | 0 | 1.1912 | 40.75
2023-02-26 11:00 | 44983.4583 | 0 | 1.4386 | 40.75
2023-02-26 11:30 | 44983.4792 | 0 | 1.2042 | 40.75
2023-02-26 12:00 | 44983.5 | 0 | 0.86457 | 40.75
2023-02-26 12:30 | 44983.5208 | 0 | 0.71464 | 40.75
2023-02-26 13:00 | 44983.5417 | 0 | 0.94332 | 40.75
2023-02-26 13:30 | 44983.5625 | 0 | 1.4904 | 40.75
2023-02-26 14:00 | 44983.5833 | 0 | 2.2183 | 40.75
2023-02-26 14:30 | 44983.6042 | 0 | 3.4075 | 40.75
2023-02-26 15:00 | 44983.625 | 0 | 4.9332 | 40.75
2023-02-26 15:30 | 44983.6458 | 0 | 8.2323 | 40.75
2023-02-26 16:00 | 44983.6667 | 0 | 8.2722 | 40.75
2023-02-26 16:30 | 44983.6875 | 0 | 9.0683 | 40.75
2023-02-26 17:00 | 44983.7083 | 0 | 10.5378 | 40.75
2023-02-26 17:30 | 44983.7292 | 0 | 12.0729 | 40.75
2023-02-26 18:00 | 44983.75 | 0 | 12.6211 | 40.75
2023-02-26 18:30 | 44983.7708 | 0 | 12.7283 | 40.75
2023-02-26 19:00 | 44983.7917 | 0 | 12.2535 | 40.75
2023-02-26 19:30 | 44983.8125 | 0 | 11.5215 | 40.75
2023-02-26 20:00 | 44983.8333 | 0 | 10.8879 | 40.75
2023-02-26 20:30 | 44983.8542 | 0 | 10.024 | 40.75
2023-02-26 21:00 | 44983.875 | 0 | 9.3317 | 40.75
2023-02-26 21:30 | 44983.8958 | 0 | 8.6144 | 40.75
2023-02-26 22:00 | 44983.9167 | 0 | 7.7939 | 40.75
2023-02-26 22:30 | 44983.9375 | 0 | 7.2655 | 40.75
2023-02-26 23:00 | 44983.9583 | 0 | 6.767 | 40.75
2023-02-26 23:30 | 44983.9792 | 0 | 6.302 | 40.75
2023-02-27 | 44984 | 0 | 5.9389 | 40.75
2023-02-27 00:30 | 44984.0208 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-27 01:00 | 44984.0417 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-27 01:30 | 44984.0625 | 0 | 5.2734 | 40.75
2023-02-27 02:00 | 44984.0833 | 0 | 5.1812 | 40.75
2023-02-27 02:30 | 44984.1042 | 0 | 5.1429 | 40.75
2023-02-27 03:00 | 44984.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-02-27 03:30 | 44984.1458 | 0 | 5.145 | 40.75
2023-02-27 04:00 | 44984.1667 | 0 | 5.2386 | 40.75
2023-02-27 04:30 | 44984.1875 | 0 | 5.3311 | 40.75
2023-02-27 05:00 | 44984.2083 | 0 | 5.6076 | 40.75
2023-02-27 05:30 | 44984.2292 | 0 | 5.7502 | 40.75
2023-02-27 06:00 | 44984.25 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-02-27 06:30 | 44984.2708 | 0 | 4.9788 | 40.75
2023-02-27 07:00 | 44984.2917 | 0 | 5.9629 | 40.75
2023-02-27 07:30 | 44984.3125 | 0 | 4.6465 | 40.75
2023-02-27 08:00 | 44984.3333 | 0 | 3.3776 | 40.75
2023-02-27 08:30 | 44984.3542 | 0 | 3.4895 | 40.75
2023-02-27 09:00 | 44984.375 | 0 | 1.0858 | 40.75
2023-02-27 09:30 | 44984.3958 | 0 | 1.4178 | 40.75
2023-02-27 10:00 | 44984.4167 | 0 | 1.3912 | 40.75
2023-02-27 10:30 | 44984.4375 | 0 | 0.83587 | 40.75
2023-02-27 11:00 | 44984.4583 | 0 | 1.0101 | 40.75
2023-02-27 11:30 | 44984.4792 | 0 | 2.5847 | 40.75
2023-02-27 12:00 | 44984.5 | 0 | 0.87092 | 40.75
2023-02-27 12:30 | 44984.5208 | 0 | 0.98264 | 40.75
2023-02-27 13:00 | 44984.5417 | 0 | 1.0622 | 40.75
2023-02-27 13:30 | 44984.5625 | 0 | 1.6665 | 40.75
2023-02-27 14:00 | 44984.5833 | 0 | 2.5668 | 40.75
2023-02-27 14:30 | 44984.6042 | 0 | 3.6666 | 40.75
2023-02-27 15:00 | 44984.625 | 0 | 5.0911 | 40.75
2023-02-27 15:30 | 44984.6458 | 0 | 6.8745 | 40.75
2023-02-27 16:00 | 44984.6667 | 0 | 8.5162 | 40.75
2023-02-27 16:30 | 44984.6875 | 0 | 10.2235 | 40.75
2023-02-27 17:00 | 44984.7083 | 0 | 11.9138 | 40.75
2023-02-27 17:30 | 44984.7292 | 0 | 13.141 | 40.75
2023-02-27 18:00 | 44984.75 | 0 | 13.5707 | 40.75
2023-02-27 18:30 | 44984.7708 | 0 | 13.5687 | 40.75
2023-02-27 19:00 | 44984.7917 | 0 | 13.419 | 40.75
2023-02-27 19:30 | 44984.8125 | 0 | 12.4977 | 40.75
2023-02-27 20:00 | 44984.8333 | 0 | 11.6873 | 40.75
2023-02-27 20:30 | 44984.8542 | 0 | 10.7581 | 40.75
2023-02-27 21:00 | 44984.875 | 0 | 10.0018 | 40.75
2023-02-27 21:30 | 44984.8958 | 0 | 9.0969 | 40.75
2023-02-27 22:00 | 44984.9167 | 0 | 8.373 | 40.75
2023-02-27 22:30 | 44984.9375 | 0 | 7.6911 | 40.75
2023-02-27 23:00 | 44984.9583 | 0 | 7.1453 | 40.75
2023-02-27 23:30 | 44984.9792 | 0 | 6.6389 | 40.75
2023-02-28 | 44985 | 0 | 6.1882 | 40.75
2023-02-28 00:30 | 44985.0208 | 0 | 5.8988 | 40.75
2023-02-28 01:00 | 44985.0417 | 0 | 5.715 | 40.75
2023-02-28 01:30 | 44985.0625 | 0 | 5.513 | 40.75
2023-02-28 02:00 | 44985.0833 | 0 | 5.3731 | 40.75
2023-02-28 02:30 | 44985.1042 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-28 03:00 | 44985.125 | 0 | 5.2801 | 40.75
2023-02-28 03:30 | 44985.1458 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-28 04:00 | 44985.1667 | 0 | 5.2737 | 40.75
2023-02-28 04:30 | 44985.1875 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-28 05:00 | 44985.2083 | 0 | 5.731 | 40.75
2023-02-28 05:30 | 44985.2292 | 0 | 5.9114 | 40.75
2023-02-28 06:00 | 44985.25 | 0 | 5.8681 | 40.75
2023-02-28 06:30 | 44985.2708 | 0 | 5.189 | 40.75
2023-02-28 07:00 | 44985.2917 | 0 | 4.5164 | 40.75
2023-02-28 07:30 | 44985.3125 | 0 | 3.622 | 40.75
2023-02-28 08:00 | 44985.3333 | 0 | 3.2403 | 40.75
2023-02-28 08:30 | 44985.3542 | 0 | 2.9236 | 40.75
2023-02-28 09:00 | 44985.375 | 0 | 2.925 | 40.75
2023-02-28 09:30 | 44985.3958 | 0 | 2.2298 | 40.75
2023-02-28 10:00 | 44985.4167 | 0 | 1.6449 | 40.75
2023-02-28 10:30 | 44985.4375 | 0 | 1.276 | 40.75
2023-02-28 11:00 | 44985.4583 | 0 | 1.7127 | 40.75
2023-02-28 11:30 | 44985.4792 | 0 | 1.3581 | 40.75
2023-02-28 12:00 | 44985.5 | 0 | 1.2328 | 40.75
2023-02-28 12:30 | 44985.5208 | 0 | 1.2384 | 40.75
2023-02-28 13:00 | 44985.5417 | 0 | 2.9625 | 40.75
2023-02-28 13:30 | 44985.5625 | 0 | 4.5636 | 40.75
2023-02-28 14:00 | 44985.5833 | 0 | 3.2546 | 40.75
2023-02-28 14:30 | 44985.6042 | 0 | 4.3492 | 40.75
2023-02-28 15:00 | 44985.625 | 0 | 5.0225 | 40.75
2023-02-28 15:30 | 44985.6458 | 0 | 7.009 | 40.75
2023-02-28 16:00 | 44985.6667 | 0 | 8.2402 | 40.75
2023-02-28 16:30 | 44985.6875 | 0 | 9.0596 | 40.75
2023-02-28 17:00 | 44985.7083 | 0 | 11.1025 | 40.75
2023-02-28 17:30 | 44985.7292 | 0 | 12.6013 | 40.75
2023-02-28 18:00 | 44985.75 | 0 | 12.9327 | 40.75
2023-02-28 18:30 | 44985.7708 | 0 | 13.3858 | 40.75
2023-02-28 19:00 | 44985.7917 | 0 | 13.038 | 40.75
2023-02-28 19:30 | 44985.8125 | 0 | 12.4633 | 40.75
2023-02-28 20:00 | 44985.8333 | 0 | 11.8385 | 40.75
2023-02-28 20:30 | 44985.8542 | 0 | 10.7186 | 40.75
2023-02-28 21:00 | 44985.875 | 0 | 10.0408 | 40.75
2023-02-28 21:30 | 44985.8958 | 0 | 9.1842 | 40.75
2023-02-28 22:00 | 44985.9167 | 0 | 8.3668 | 40.75
2023-02-28 22:30 | 44985.9375 | 0 | 7.6995 | 40.75
2023-02-28 23:00 | 44985.9583 | 0 | 7.0957 | 40.75
2023-02-28 23:30 | 44985.9792 | 0 | 6.5498 | 40.75
2023-03-01 | 44986 | 0 | 6.1439 | 40.75
2023-03-01 00:30 | 44986.0208 | 0 | 5.8894 | 40.75
2023-03-01 01:00 | 44986.0417 | 0 | 5.7278 | 40.75
2023-03-01 01:30 | 44986.0625 | 0 | 5.5927 | 40.75
2023-03-01 02:00 | 44986.0833 | 0 | 5.4259 | 40.75
2023-03-01 02:30 | 44986.1042 | 0 | 5.3215 | 40.75
2023-03-01 03:00 | 44986.125 | 0 | 5.2354 | 40.75
2023-03-01 03:30 | 44986.1458 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-03-01 04:00 | 44986.1667 | 0 | 5.296 | 40.75
2023-03-01 04:30 | 44986.1875 | 0 | 5.4875 | 40.75
2023-03-01 05:00 | 44986.2083 | 0 | 5.714 | 40.75
2023-03-01 05:30 | 44986.2292 | 0 | 5.9675 | 40.75
2023-03-01 06:00 | 44986.25 | 0 | 5.8681 | 40.75
2023-03-01 06:30 | 44986.2708 | 0 | 5.262 | 40.75
2023-03-01 07:00 | 44986.2917 | 0 | 4.5305 | 40.75
2023-03-01 07:30 | 44986.3125 | 0 | 3.4879 | 40.75
2023-03-01 08:00 | 44986.3333 | 0 | 2.4782 | 40.75
2023-03-01 08:30 | 44986.3542 | 0 | 1.6855 | 40.75
2023-03-01 09:00 | 44986.375 | 0 | 1.2644 | 40.75
2023-03-01 09:30 | 44986.3958 | 0 | 0.91561 | 40.75
2023-03-01 10:00 | 44986.4167 | 0 | 0.70188 | 40.75
2023-03-01 10:30 | 44986.4375 | 0 | 0.70188 | 40.75
2023-03-01 11:00 | 44986.4583 | 0 | 0.63618 | 40.75
2023-03-01 11:30 | 44986.4792 | 0 | 0.50623 | 40.75
2023-03-01 12:00 | 44986.5 | 0 | 0.82065 | 40.75
2023-03-01 12:30 | 44986.5208 | 0 | 1.2124 | 40.75
2023-03-01 13:00 | 44986.5417 | 0 | 1.6768 | 40.75
2023-03-01 13:30 | 44986.5625 | 0 | 2.3215 | 40.75
2023-03-01 14:00 | 44986.5833 | 0 | 3.3959 | 40.75
2023-03-01 14:30 | 44986.6042 | 0 | 4.5969 | 40.75
2023-03-01 15:00 | 44986.625 | 0 | 6.1477 | 40.75
2023-03-01 15:30 | 44986.6458 | 0 | 8.1738 | 40.75
2023-03-01 16:00 | 44986.6667 | 0 | 10.0674 | 40.75
2023-03-01 16:30 | 44986.6875 | 0 | 11.8065 | 40.75
2023-03-01 17:00 | 44986.7083 | 0 | 13.4842 | 40.75
2023-03-01 17:30 | 44986.7292 | 0 | 14.5992 | 40.75
2023-03-01 18:00 | 44986.75 | 0 | 14.5449 | 40.75
2023-03-01 18:30 | 44986.7708 | 0 | 14.4801 | 40.75
2023-03-01 19:00 | 44986.7917 | 0 | 14.0905 | 40.75
2023-03-01 19:30 | 44986.8125 | 0 | 13.4687 | 40.75
2023-03-01 20:00 | 44986.8333 | 0 | 12.819 | 40.75
2023-03-01 20:30 | 44986.8542 | 0 | 11.7599 | 40.75
2023-03-01 21:00 | 44986.875 | 0 | 10.9552 | 40.75
2023-03-01 21:30 | 44986.8958 | 0 | 9.7936 | 40.75
2023-03-01 22:00 | 44986.9167 | 0 | 8.9398 | 40.75
2023-03-01 22:30 | 44986.9375 | 0 | 8.2095 | 40.75
2023-03-01 23:00 | 44986.9583 | 0 | 7.6752 | 40.75
2023-03-01 23:30 | 44986.9792 | 0 | 7.1485 | 40.75
2023-03-02 | 44987 | 0 | 6.797 | 40.75
2023-03-02 00:30 | 44987.0208 | 0 | 6.5849 | 40.75
2023-03-02 01:00 | 44987.0417 | 0 | 6.553 | 40.75
2023-03-02 01:30 | 44987.0625 | 0 | 6.2584 | 40.75
2023-03-02 02:00 | 44987.0833 | 0 | 6.0288 | 40.75
2023-03-02 02:30 | 44987.1042 | 0 | 5.8926 | 40.75
2023-03-02 03:00 | 44987.125 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-02 03:30 | 44987.1458 | 0 | 5.899 | 40.75
2023-03-02 04:00 | 44987.1667 | 0 | 5.9628 | 40.75
2023-03-02 04:30 | 44987.1875 | 0 | 6.099 | 40.75
2023-03-02 05:00 | 44987.2083 | 0 | 6.3489 | 40.75
2023-03-02 05:30 | 44987.2292 | 0 | 6.5474 | 40.75
2023-03-02 06:00 | 44987.25 | 0 | 6.8721 | 40.75
2023-03-02 06:30 | 44987.2708 | 0 | 6.9965 | 40.75
2023-03-02 07:00 | 44987.2917 | 0 | 6.8115 | 40.75
2023-03-02 07:30 | 44987.3125 | 0 | 4.5913 | 40.75
2023-03-02 08:00 | 44987.3333 | 0 | 3.7342 | 40.75
2023-03-02 08:30 | 44987.3542 | 0 | 3.1563 | 40.75
2023-03-02 09:00 | 44987.375 | 0 | 3.3428 | 40.75
2023-03-02 09:30 | 44987.3958 | 0 | 4.4608 | 40.75
2023-03-02 10:00 | 44987.4167 | 0 | 7.981 | 40.75
2023-03-02 10:30 | 44987.4375 | 0 | 8.5129 | 40.75
2023-03-02 11:00 | 44987.4583 | 0 | 5.5633 | 40.75
2023-03-02 11:30 | 44987.4792 | 0 | 4.437 | 40.75
2023-03-02 12:00 | 44987.5 | 0 | 6.4102 | 40.75
2023-03-02 12:30 | 44987.5208 | 0 | 5.1174 | 40.75
2023-03-02 13:00 | 44987.5417 | 0 | 4.3295 | 40.75
2023-03-02 13:30 | 44987.5625 | 0 | 2.3603 | 40.75
2023-03-02 14:00 | 44987.5833 | 0 | 4.1727 | 40.75
2023-03-02 14:30 | 44987.6042 | 0 | 8.8067 | 40.75
2023-03-02 15:00 | 44987.625 | 0 | 5.3772 | 40.75
2023-03-02 15:30 | 44987.6458 | 0 | 6.7693 | 40.75
2023-03-02 16:00 | 44987.6667 | 0 | 8.3592 | 40.75
2023-03-02 16:30 | 44987.6875 | 0 | 9.3895 | 40.75
2023-03-02 17:00 | 44987.7083 | 0 | 10.9376 | 40.75
2023-03-02 17:30 | 44987.7292 | 0 | 12.4403 | 40.75
2023-03-02 18:00 | 44987.75 | 0 | 13.019 | 40.75
2023-03-02 18:30 | 44987.7708 | 0 | 13.2848 | 40.75
2023-03-02 19:00 | 44987.7917 | 0 | 13.2815 | 40.75
2023-03-02 19:30 | 44987.8125 | 0 | 12.5846 | 40.75
2023-03-02 20:00 | 44987.8333 | 0 | 11.9057 | 40.75
2023-03-02 20:30 | 44987.8542 | 0 | 11.1641 | 40.75
2023-03-02 21:00 | 44987.875 | 0 | 10.4856 | 40.75
2023-03-02 21:30 | 44987.8958 | 0 | 9.6545 | 40.75
2023-03-02 22:00 | 44987.9167 | 0 | 8.811 | 40.75
2023-03-02 22:30 | 44987.9375 | 0 | 8.0504 | 40.75
2023-03-02 23:00 | 44987.9583 | 0 | 7.3896 | 40.75
2023-03-02 23:30 | 44987.9792 | 0 | 6.9204 | 40.75
2023-03-03 | 44988 | 0 | 6.5052 | 40.75
2023-03-03 00:30 | 44988.0208 | 0 | 6.1902 | 40.75
2023-03-03 01:00 | 44988.0417 | 0 | 5.9692 | 40.75
2023-03-03 01:30 | 44988.0625 | 0 | 5.8033 | 40.75
2023-03-03 02:00 | 44988.0833 | 0 | 5.6491 | 40.75
2023-03-03 02:30 | 44988.1042 | 0 | 5.58 | 40.75
2023-03-03 03:00 | 44988.125 | 0 | 5.5703 | 40.75
2023-03-03 03:30 | 44988.1458 | 0 | 5.4614 | 40.75
2023-03-03 04:00 | 44988.1667 | 0 | 5.4619 | 40.75
2023-03-03 04:30 | 44988.1875 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-03-03 05:00 | 44988.2083 | 0 | 5.9656 | 40.75
2023-03-03 05:30 | 44988.2292 | 0 | 6.0734 | 40.75
2023-03-03 06:00 | 44988.25 | 0 | 6.1808 | 40.75
2023-03-03 06:30 | 44988.2708 | 0 | 5.3429 | 40.75
2023-03-03 07:00 | 44988.2917 | 0 | 4.4837 | 40.75
2023-03-03 07:30 | 44988.3125 | 0 | 5.041 | 40.75
2023-03-03 08:00 | 44988.3333 | 0 | 3.5869 | 40.75
2023-03-03 08:30 | 44988.3542 | 0 | 3.0285 | 40.75
2023-03-03 09:00 | 44988.375 | 0 | 2.6218 | 40.75
2023-03-03 09:30 | 44988.3958 | 0 | 1.5011 | 40.75
2023-03-03 10:00 | 44988.4167 | 0 | 1.207 | 40.75
2023-03-03 10:30 | 44988.4375 | 0 | 0.78164 | 40.75
2023-03-03 11:00 | 44988.4583 | 0 | 0.76251 | 40.75
2023-03-03 11:30 | 44988.4792 | 0 | 0.88374 | 40.75
2023-03-03 12:00 | 44988.5 | 0 | 0.75611 | 40.75
2023-03-03 12:30 | 44988.5208 | 0 | 0.63488 | 40.75
2023-03-03 13:00 | 44988.5417 | 0 | 0.66041 | 40.75
2023-03-03 13:30 | 44988.5625 | 0 | 0.897 | 40.75
2023-03-03 14:00 | 44988.5833 | 0 | 2.2173 | 40.75
2023-03-03 14:30 | 44988.6042 | 0 | 3.3978 | 40.75
2023-03-03 15:00 | 44988.625 | 0 | 3.6179 | 40.75
2023-03-03 15:30 | 44988.6458 | 0 | 5.3764 | 40.75
2023-03-03 16:00 | 44988.6667 | 0 | 8.761 | 40.75
2023-03-03 16:30 | 44988.6875 | 0 | 9.2731 | 40.75
2023-03-03 17:00 | 44988.7083 | 0 | 9.8115 | 40.75
2023-03-03 17:30 | 44988.7292 | 0 | 10.2043 | 40.75
2023-03-03 18:00 | 44988.75 | 0 | 10.8128 | 40.75
2023-03-03 18:30 | 44988.7708 | 0 | 10.9972 | 40.75
2023-03-03 19:00 | 44988.7917 | 0 | 10.8994 | 40.75
2023-03-03 19:30 | 44988.8125 | 0 | 10.48 | 40.75
2023-03-03 20:00 | 44988.8333 | 0 | 10.1147 | 40.75
2023-03-03 20:30 | 44988.8542 | 0 | 9.5743 | 40.75
2023-03-03 21:00 | 44988.875 | 0 | 9.1923 | 40.75
2023-03-03 21:30 | 44988.8958 | 0 | 8.5858 | 40.75
2023-03-03 22:00 | 44988.9167 | 0 | 7.9281 | 40.75
2023-03-03 22:30 | 44988.9375 | 0 | 7.4433 | 40.75
2023-03-03 23:00 | 44988.9583 | 0 | 6.9303 | 40.75
2023-03-03 23:30 | 44988.9792 | 0 | 6.5115 | 40.75
2023-03-04 | 44989 | 0 | 6.0823 | 40.75
2023-03-04 00:30 | 44989.0208 | 0 | 5.7501 | 40.75
2023-03-04 01:00 | 44989.0417 | 0 | 5.5889 | 40.75
2023-03-04 01:30 | 44989.0625 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-03-04 02:00 | 44989.0833 | 0 | 5.2801 | 40.75
2023-03-04 02:30 | 44989.1042 | 0 | 5.2226 | 40.75
2023-03-04 03:00 | 44989.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-03-04 03:30 | 44989.1458 | 0 | 5.1206 | 40.75
2023-03-04 04:00 | 44989.1667 | 0 | 5.1599 | 40.75
2023-03-04 04:30 | 44989.1875 | 0 | 5.1578 | 40.75
2023-03-04 05:00 | 44989.2083 | 0 | 5.1727 | 40.75
2023-03-04 05:30 | 44989.2292 | 0 | 5.2833 | 40.75
2023-03-04 06:00 | 44989.25 | 0 | 5.0811 | 40.75
2023-03-04 06:30 | 44989.2708 | 0 | 4.3539 | 40.75
2023-03-04 07:00 | 44989.2917 | 0 | 3.51 | 40.75
2023-03-04 07:30 | 44989.3125 | 0 | 2.6975 | 40.75
2023-03-04 08:00 | 44989.3333 | 0 | 2.0556 | 40.75
2023-03-04 08:30 | 44989.3542 | 0 | 2.149 | 40.75
2023-03-04 09:00 | 44989.375 | 0 | 2.4431 | 40.75
2023-03-04 09:30 | 44989.3958 | 0 | 1.4709 | 40.75
2023-03-04 10:00 | 44989.4167 | 0 | 2.2948 | 40.75
2023-03-04 10:30 | 44989.4375 | 0 | 2.6274 | 40.75
2023-03-04 11:00 | 44989.4583 | 0 | 1.3013 | 40.75
2023-03-04 11:30 | 44989.4792 | 0 | 0.93011 | 40.75
2023-03-04 12:00 | 44989.5 | 0 | 1.3203 | 40.75
2023-03-04 12:30 | 44989.5208 | 0 | 1.6839 | 40.75
2023-03-04 13:00 | 44989.5417 | 0 | 2.4218 | 40.75
2023-03-04 13:30 | 44989.5625 | 0 | 0.99419 | 40.75
2023-03-04 14:00 | 44989.5833 | 0 | 0.92099 | 40.75
2023-03-04 14:30 | 44989.6042 | 0 | 1.614 | 40.75
2023-03-04 15:00 | 44989.625 | 0 | 2.8082 | 40.75
2023-03-04 15:30 | 44989.6458 | 0 | 4.2642 | 40.75
2023-03-04 16:00 | 44989.6667 | 0 | 6.1853 | 40.75
2023-03-04 16:30 | 44989.6875 | 0 | 7.7443 | 40.75
2023-03-04 17:00 | 44989.7083 | 0 | 9.0738 | 40.75
2023-03-04 17:30 | 44989.7292 | 0 | 10.1205 | 40.75
2023-03-04 18:00 | 44989.75 | 0 | 10.6112 | 40.75
2023-03-04 18:30 | 44989.7708 | 0 | 10.9131 | 40.75
2023-03-04 19:00 | 44989.7917 | 0 | 10.6622 | 40.75
2023-03-04 19:30 | 44989.8125 | 0 | 10.3346 | 40.75
2023-03-04 20:00 | 44989.8333 | 0 | 9.7994 | 40.75
2023-03-04 20:30 | 44989.8542 | 0 | 9.3042 | 40.75
2023-03-04 21:00 | 44989.875 | 0 | 8.7833 | 40.75
2023-03-04 21:30 | 44989.8958 | 0 | 8.2251 | 40.75
2023-03-04 22:00 | 44989.9167 | 0 | 7.7887 | 40.75
2023-03-04 22:30 | 44989.9375 | 0 | 7.403 | 40.75
2023-03-04 23:00 | 44989.9583 | 0 | 6.9939 | 40.75
2023-03-04 23:30 | 44989.9792 | 0 | 6.4764 | 40.75
2023-03-05 | 44990 | 0 | 6.0573 | 40.75
2023-03-05 00:30 | 44990.0208 | 0 | 5.8161 | 40.75
2023-03-05 01:00 | 44990.0417 | 0 | 5.6682 | 40.75
2023-03-05 01:30 | 44990.0625 | 0 | 5.4445 | 40.75
2023-03-05 02:00 | 44990.0833 | 0 | 5.2992 | 40.75
2023-03-05 02:30 | 44990.1042 | 0 | 5.2577 | 40.75
2023-03-05 03:00 | 44990.125 | 0 | 5.1673 | 40.75
2023-03-05 03:30 | 44990.1458 | 0 | 5.0344 | 40.75
2023-03-05 04:00 | 44990.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-03-05 04:30 | 44990.1875 | 0 | 5.0248 | 40.75
2023-03-05 05:00 | 44990.2083 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-03-05 05:30 | 44990.2292 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-03-05 06:00 | 44990.25 | 0 | 4.8233 | 40.75
2023-03-05 06:30 | 44990.2708 | 0 | 4.0454 | 40.75
2023-03-05 07:00 | 44990.2917 | 0 | 3.3737 | 40.75
2023-03-05 07:30 | 44990.3125 | 0 | 2.5891 | 40.75
2023-03-05 08:00 | 44990.3333 | 0 | 2.126 | 40.75
2023-03-05 08:30 | 44990.3542 | 0 | 1.5366 | 40.75
2023-03-05 09:00 | 44990.375 | 0 | 1.2007 | 40.75
2023-03-05 09:30 | 44990.3958 | 0 | 1.0135 | 40.75
2023-03-05 10:00 | 44990.4167 | 0 | 0.91244 | 40.75
2023-03-05 10:30 | 44990.4375 | 0 | 0.94968 | 40.75
2023-03-05 11:00 | 44990.4583 | 0 | 1.0858 | 40.75
2023-03-05 11:30 | 44990.4792 | 0 | 0.89967 | 40.75
2023-03-05 12:00 | 44990.5 | 0 | 0.75611 | 40.75
2023-03-05 12:30 | 44990.5208 | 0 | 0.76251 | 40.75
2023-03-05 13:00 | 44990.5417 | 0 | 1.0507 | 40.75
2023-03-05 13:30 | 44990.5625 | 0 | 1.632 | 40.75
2023-03-05 14:00 | 44990.5833 | 0 | 2.437 | 40.75
2023-03-05 14:30 | 44990.6042 | 0 | 3.4901 | 40.75
2023-03-05 15:00 | 44990.625 | 0 | 4.8314 | 40.75
2023-03-05 15:30 | 44990.6458 | 0 | 6.4904 | 40.75
2023-03-05 16:00 | 44990.6667 | 0 | 8.2374 | 40.75
2023-03-05 16:30 | 44990.6875 | 0 | 9.9074 | 40.75
2023-03-05 17:00 | 44990.7083 | 0 | 11.5857 | 40.75
2023-03-05 17:30 | 44990.7292 | 0 | 12.551 | 40.75
2023-03-05 18:00 | 44990.75 | 0 | 12.9353 | 40.75
2023-03-05 18:30 | 44990.7708 | 0 | 12.7179 | 40.75
2023-03-05 19:00 | 44990.7917 | 0 | 12.1946 | 40.75
2023-03-05 19:30 | 44990.8125 | 0 | 11.5359 | 40.75
2023-03-05 20:00 | 44990.8333 | 0 | 10.8653 | 40.75
2023-03-05 20:30 | 44990.8542 | 0 | 10.1748 | 40.75
2023-03-05 21:00 | 44990.875 | 0 | 9.4262 | 40.75
2023-03-05 21:30 | 44990.8958 | 0 | 8.6093 | 40.75
2023-03-05 22:00 | 44990.9167 | 0 | 7.8653 | 40.75
2023-03-05 22:30 | 44990.9375 | 0 | 7.3938 | 40.75
2023-03-05 23:00 | 44990.9583 | 0 | 6.8568 | 40.75
2023-03-05 23:30 | 44990.9792 | 0 | 6.3461 | 40.75
2023-03-06 | 44991 | 0 | 5.9341 | 40.75
2023-03-06 00:30 | 44991.0208 | 0 | 5.6959 | 40.75
2023-03-06 01:00 | 44991.0417 | 0 | 5.5022 | 40.75
2023-03-06 01:30 | 44991.0625 | 0 | 5.3343 | 40.75
2023-03-06 02:00 | 44991.0833 | 0 | 5.2131 | 40.75
2023-03-06 02:30 | 44991.1042 | 0 | 5.1429 | 40.75
2023-03-06 03:00 | 44991.125 | 0 | 5.211 | 40.75
2023-03-06 03:30 | 44991.1458 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-03-06 04:00 | 44991.1667 | 0 | 5.1599 | 40.75
2023-03-06 04:30 | 44991.1875 | 0 | 5.2641 | 40.75
2023-03-06 05:00 | 44991.2083 | 0 | 5.5321 | 40.75
2023-03-06 05:30 | 44991.2292 | 0 | 5.7119 | 40.75
2023-03-06 06:00 | 44991.25 | 0 | 5.7246 | 40.75
2023-03-06 06:30 | 44991.2708 | 0 | 5.0382 | 40.75
2023-03-06 07:00 | 44991.2917 | 0 | 4.2643 | 40.75
2023-03-06 07:30 | 44991.3125 | 0 | 3.409 | 40.75
2023-03-06 08:00 | 44991.3333 | 0 | 2.4703 | 40.75
2023-03-06 08:30 | 44991.3542 | 0 | 1.9907 | 40.75
2023-03-06 09:00 | 44991.375 | 0 | 1.8622 | 40.75
2023-03-06 09:30 | 44991.3958 | 0 | 1.6221 | 40.75
2023-03-06 10:00 | 44991.4167 | 0 | 1.0462 | 40.75
2023-03-06 10:30 | 44991.4375 | 0 | 0.79147 | 40.75
2023-03-06 11:00 | 44991.4583 | 0 | 0.7346 | 40.75
2023-03-06 11:30 | 44991.4792 | 0 | 0.7337 | 40.75
2023-03-06 12:00 | 44991.5 | 0 | 0.66998 | 40.75
2023-03-06 12:30 | 44991.5208 | 0 | 0.71785 | 40.75
2023-03-06 13:00 | 44991.5417 | 0 | 0.99118 | 40.75
2023-03-06 13:30 | 44991.5625 | 0 | 1.5984 | 40.75
2023-03-06 14:00 | 44991.5833 | 0 | 2.7606 | 40.75
2023-03-06 14:30 | 44991.6042 | 0 | 3.7565 | 40.75
2023-03-06 15:00 | 44991.625 | 0 | 5.2213 | 40.75
2023-03-06 15:30 | 44991.6458 | 0 | 7.073 | 40.75
2023-03-06 16:00 | 44991.6667 | 0 | 8.871 | 40.75
2023-03-06 16:30 | 44991.6875 | 0 | 10.5644 | 40.75
2023-03-06 17:00 | 44991.7083 | 0 | 12.3108 | 40.75
2023-03-06 17:30 | 44991.7292 | 0 | 13.4448 | 40.75
2023-03-06 18:00 | 44991.75 | 0 | 13.6484 | 40.75
2023-03-06 18:30 | 44991.7708 | 0 | 13.6293 | 40.75
2023-03-06 19:00 | 44991.7917 | 0 | 13.2027 | 40.75
2023-03-06 19:30 | 44991.8125 | 0 | 12.3131 | 40.75
2023-03-06 20:00 | 44991.8333 | 0 | 11.5664 | 40.75
2023-03-06 20:30 | 44991.8542 | 0 | 10.5745 | 40.75
2023-03-06 21:00 | 44991.875 | 0 | 9.8443 | 40.75
2023-03-06 21:30 | 44991.8958 | 0 | 8.9358 | 40.75
2023-03-06 22:00 | 44991.9167 | 0 | 8.1815 | 40.75
2023-03-06 22:30 | 44991.9375 | 0 | 7.6487 | 40.75
2023-03-06 23:00 | 44991.9583 | 0 | 6.9857 | 40.75
2023-03-06 23:30 | 44991.9792 | 0 | 6.553 | 40.75
2023-03-07 | 44992 | 0 | 6.1816 | 40.75
2023-03-07 00:30 | 44992.0208 | 0 | 6.0266 | 40.75
2023-03-07 01:00 | 44992.0417 | 0 | 5.7373 | 40.75
2023-03-07 01:30 | 44992.0625 | 0 | 5.58 | 40.75
2023-03-07 02:00 | 44992.0833 | 0 | 5.4811 | 40.75
2023-03-07 02:30 | 44992.1042 | 0 | 5.4323 | 40.75
2023-03-07 03:00 | 44992.125 | 0 | 5.3471 | 40.75
2023-03-07 03:30 | 44992.1458 | 0 | 5.3503 | 40.75
2023-03-07 04:00 | 44992.1667 | 0 | 5.4396 | 40.75
2023-03-07 04:30 | 44992.1875 | 0 | 5.5757 | 40.75
2023-03-07 05:00 | 44992.2083 | 0 | 5.8225 | 40.75
2023-03-07 05:30 | 44992.2292 | 0 | 6.0254 | 40.75
2023-03-07 06:00 | 44992.25 | 0 | 6.0011 | 40.75
2023-03-07 06:30 | 44992.2708 | 0 | 5.3948 | 40.75
2023-03-07 07:00 | 44992.2917 | 0 | 4.5554 | 40.75
2023-03-07 07:30 | 44992.3125 | 0 | 3.6556 | 40.75
2023-03-07 08:00 | 44992.3333 | 0 | 2.7788 | 40.75
2023-03-07 08:30 | 44992.3542 | 0 | 1.9343 | 40.75
2023-03-07 09:00 | 44992.375 | 0 | 1.5112 | 40.75
2023-03-07 09:30 | 44992.3958 | 0 | 1.1456 | 40.75
2023-03-07 10:00 | 44992.4167 | 0 | 0.86457 | 40.75
2023-03-07 10:30 | 44992.4375 | 0 | 0.74654 | 40.75
2023-03-07 11:00 | 44992.4583 | 0 | 0.72741 | 40.75
2023-03-07 11:30 | 44992.4792 | 0 | 0.77208 | 40.75
2023-03-07 12:00 | 44992.5 | 0 | 1.0103 | 40.75
2023-03-07 12:30 | 44992.5208 | 0 | 1.7813 | 40.75
2023-03-07 13:00 | 44992.5417 | 0 | 3.5909 | 40.75
2023-03-07 13:30 | 44992.5625 | 0 | 4.2708 | 40.75
2023-03-07 14:00 | 44992.5833 | 0 | 5.9223 | 40.75
2023-03-07 14:30 | 44992.6042 | 0 | 5.8255 | 40.75
2023-03-07 15:00 | 44992.625 | 0 | 8.8627 | 40.75
2023-03-07 15:30 | 44992.6458 | 0 | 10.7534 | 40.75
2023-03-07 16:00 | 44992.6667 | 0 | 11.7869 | 40.75
2023-03-07 16:30 | 44992.6875 | 0 | 12.2173 | 40.75
2023-03-07 17:00 | 44992.7083 | 0 | 13.1127 | 40.75
2023-03-07 17:30 | 44992.7292 | 0 | 13.7368 | 40.75
2023-03-07 18:00 | 44992.75 | 0 | 14.0889 | 40.75
2023-03-07 18:30 | 44992.7708 | 0 | 14.5715 | 40.75
2023-03-07 19:00 | 44992.7917 | 0 | 14.1167 | 40.75
2023-03-07 19:30 | 44992.8125 | 0 | 13.6734 | 40.75
2023-03-07 20:00 | 44992.8333 | 0 | 13.0714 | 40.75
2023-03-07 20:30 | 44992.8542 | 0 | 12.1556 | 40.75
2023-03-07 21:00 | 44992.875 | 0 | 11.4094 | 40.75
2023-03-07 21:30 | 44992.8958 | 0 | 10.5546 | 40.75
2023-03-07 22:00 | 44992.9167 | 0 | 9.5711 | 40.75
2023-03-07 22:30 | 44992.9375 | 0 | 8.9137 | 40.75
2023-03-07 23:00 | 44992.9583 | 0 | 8.2679 | 40.75
2023-03-07 23:30 | 44992.9792 | 0 | 7.6105 | 40.75
2023-03-08 | 44993 | 0 | 7.1741 | 40.75
2023-03-08 00:30 | 44993.0208 | 0 | 6.9218 | 40.75
2023-03-08 01:00 | 44993.0417 | 0 | 6.6732 | 40.75
2023-03-08 01:30 | 44993.0625 | 0 | 6.5084 | 40.75
2023-03-08 02:00 | 44993.0833 | 0 | 6.3616 | 40.75
2023-03-08 02:30 | 44993.1042 | 0 | 6.2478 | 40.75
2023-03-08 03:00 | 44993.125 | 0 | 6.1691 | 40.75
2023-03-08 03:30 | 44993.1458 | 0 | 6.1 | 40.75
2023-03-08 04:00 | 44993.1667 | 0 | 6.1787 | 40.75
2023-03-08 04:30 | 44993.1875 | 0 | 6.2627 | 40.75
2023-03-08 05:00 | 44993.2083 | 0 | 6.6619 | 40.75
2023-03-08 05:30 | 44993.2292 | 0 | 6.8785 | 40.75
2023-03-08 06:00 | 44993.25 | 0 | 7.1167 | 40.75
2023-03-08 06:30 | 44993.2708 | 0 | 7.0848 | 40.75
2023-03-08 07:00 | 44993.2917 | 0 | 7.4298 | 40.75
2023-03-08 07:30 | 44993.3125 | 0 | 6.6333 | 40.75
2023-03-08 08:00 | 44993.3333 | 0 | 5.605 | 40.75
2023-03-08 08:30 | 44993.3542 | 0 | 7.3435 | 40.75
2023-03-08 09:00 | 44993.375 | 0 | 6.6858 | 40.75
2023-03-08 09:30 | 44993.3958 | 0 | 7.8267 | 40.75
2023-03-08 10:00 | 44993.4167 | 0 | 7.5279 | 40.75
2023-03-08 10:30 | 44993.4375 | 0 | 5.8272 | 40.75
2023-03-08 11:00 | 44993.4583 | 0 | 6.0909 | 40.75
2023-03-08 11:30 | 44993.4792 | 0 | 5.4213 | 40.75
2023-03-08 12:00 | 44993.5 | 0 | 5.6546 | 40.75
2023-03-08 12:30 | 44993.5208 | 0 | 6.5892 | 40.75
2023-03-08 13:00 | 44993.5417 | 0 | 7.8574 | 40.75
2023-03-08 13:30 | 44993.5625 | 0 | 8.5238 | 40.75
2023-03-08 14:00 | 44993.5833 | 0 | 8.5681 | 40.75
2023-03-08 14:30 | 44993.6042 | 0 | 8.3546 | 40.75
2023-03-08 15:00 | 44993.625 | 0 | 9.3149 | 40.75
2023-03-08 15:30 | 44993.6458 | 0 | 9.4548 | 40.75
2023-03-08 16:00 | 44993.6667 | 0 | 10.851 | 40.75
2023-03-08 16:30 | 44993.6875 | 0 | 12.1697 | 40.75
2023-03-08 17:00 | 44993.7083 | 0 | 12.5286 | 40.75
2023-03-08 17:30 | 44993.7292 | 0 | 13.2089 | 40.75
2023-03-08 18:00 | 44993.75 | 0 | 13.7124 | 40.75
2023-03-08 18:30 | 44993.7708 | 0 | 14.2267 | 40.75
2023-03-08 19:00 | 44993.7917 | 0 | 14.1366 | 40.75
2023-03-08 19:30 | 44993.8125 | 0 | 13.4182 | 40.75
2023-03-08 20:00 | 44993.8333 | 0 | 12.9729 | 40.75
2023-03-08 20:30 | 44993.8542 | 0 | 12.1168 | 40.75
2023-03-08 21:00 | 44993.875 | 0 | 11.3023 | 40.75
2023-03-08 21:30 | 44993.8958 | 0 | 10.4627 | 40.75
2023-03-08 22:00 | 44993.9167 | 0 | 9.4467 | 40.75
2023-03-08 22:30 | 44993.9375 | 0 | 8.8786 | 40.75
2023-03-08 23:00 | 44993.9583 | 0 | 8.2305 | 40.75
2023-03-08 23:30 | 44993.9792 | 0 | 7.6586 | 40.75
2023-03-09 | 44994 | 0 | 7.2693 | 40.75
2023-03-09 00:30 | 44994.0208 | 0 | 6.8942 | 40.75
2023-03-09 01:00 | 44994.0417 | 0 | 6.7165 | 40.75
2023-03-09 01:30 | 44994.0625 | 0 | 6.4374 | 40.75
2023-03-09 02:00 | 44994.0833 | 0 | 6.3146 | 40.75
2023-03-09 02:30 | 44994.1042 | 0 | 6.2324 | 40.75
2023-03-09 03:00 | 44994.125 | 0 | 6.1229 | 40.75
2023-03-09 03:30 | 44994.1458 | 0 | 6.1248 | 40.75
2023-03-09 04:00 | 44994.1667 | 0 | 6.2066 | 40.75
2023-03-09 04:30 | 44994.1875 | 0 | 6.3034 | 40.75
2023-03-09 05:00 | 44994.2083 | 0 | 6.5437 | 40.75
2023-03-09 05:30 | 44994.2292 | 0 | 6.8059 | 40.75
2023-03-09 06:00 | 44994.25 | 0 | 7.1129 | 40.75
2023-03-09 06:30 | 44994.2708 | 0 | 7.2693 | 40.75
2023-03-09 07:00 | 44994.2917 | 0 | 7.2991 | 40.75
2023-03-09 07:30 | 44994.3125 | 0 | 6.8543 | 40.75
2023-03-09 08:00 | 44994.3333 | 0 | 6.0526 | 40.75
2023-03-09 08:30 | 44994.3542 | 0 | 7.2199 | 40.75
2023-03-09 09:00 | 44994.375 | 0 | 5.8552 | 40.75
2023-03-09 09:30 | 44994.3958 | 0 | 6.8081 | 40.75
2023-03-09 10:00 | 44994.4167 | 0 | 7.2714 | 40.75
2023-03-09 10:30 | 44994.4375 | 0 | 7.3709 | 40.75
2023-03-09 11:00 | 44994.4583 | 0 | 7.9194 | 40.75
2023-03-09 11:30 | 44994.4792 | 0 | 7.7643 | 40.75
2023-03-09 12:00 | 44994.5 | 0 | 8.4221 | 40.75
2023-03-09 12:30 | 44994.5208 | 0 | 8.0917 | 40.75
2023-03-09 13:00 | 44994.5417 | 0 | 8.6045 | 40.75
2023-03-09 13:30 | 44994.5625 | 0 | 8.8903 | 40.75
2023-03-09 14:00 | 44994.5833 | 0 | 8.4948 | 40.75
2023-03-09 14:30 | 44994.6042 | 0 | 9.5118 | 40.75
2023-03-09 15:00 | 44994.625 | 0 | 9.5925 | 40.75
2023-03-09 15:30 | 44994.6458 | 0 | 9.8617 | 40.75
2023-03-09 16:00 | 44994.6667 | 0 | 10.2924 | 40.75
2023-03-09 16:30 | 44994.6875 | 0 | 10.9132 | 40.75
2023-03-09 17:00 | 44994.7083 | 0 | 11.6369 | 40.75
2023-03-09 17:30 | 44994.7292 | 0 | 12.0373 | 40.75
2023-03-09 18:00 | 44994.75 | 0 | 12.3213 | 40.75
2023-03-09 18:30 | 44994.7708 | 0 | 12.657 | 40.75
2023-03-09 19:00 | 44994.7917 | 0 | 12.2904 | 40.75
2023-03-09 19:30 | 44994.8125 | 0 | 11.7754 | 40.75
2023-03-09 20:00 | 44994.8333 | 0 | 11.294 | 40.75
2023-03-09 20:30 | 44994.8542 | 0 | 10.7298 | 40.75
2023-03-09 21:00 | 44994.875 | 0 | 9.8908 | 40.75
2023-03-09 21:30 | 44994.8958 | 0 | 9.3092 | 40.75
2023-03-09 22:00 | 44994.9167 | 0 | 8.4072 | 40.75
2023-03-09 22:30 | 44994.9375 | 0 | 7.8205 | 40.75
2023-03-09 23:00 | 44994.9583 | 0 | 7.1986 | 40.75
2023-03-09 23:30 | 44994.9792 | 0 | 6.7875 | 40.75
2023-03-10 | 44995 | 0 | 6.4988 | 40.75
2023-03-10 00:30 | 44995.0208 | 0 | 6.2242 | 40.75
2023-03-10 01:00 | 44995.0417 | 0 | 6.0633 | 40.75
2023-03-10 01:30 | 44995.0625 | 0 | 5.8847 | 40.75
2023-03-10 02:00 | 44995.0833 | 0 | 5.7507 | 40.75
2023-03-10 02:30 | 44995.1042 | 0 | 5.7116 | 40.75
2023-03-10 03:00 | 44995.125 | 0 | 5.7562 | 40.75
2023-03-10 03:30 | 44995.1458 | 0 | 5.7507 | 40.75
2023-03-10 04:00 | 44995.1667 | 0 | 5.84 | 40.75
2023-03-10 04:30 | 44995.1875 | 0 | 5.9293 | 40.75
2023-03-10 05:00 | 44995.2083 | 0 | 6.1843 | 40.75
2023-03-10 05:30 | 44995.2292 | 0 | 6.4151 | 40.75
2023-03-10 06:00 | 44995.25 | 0 | 6.6495 | 40.75
2023-03-10 06:30 | 44995.2708 | 0 | 6.4076 | 40.75
2023-03-10 07:00 | 44995.2917 | 0 | 6.6326 | 40.75
2023-03-10 07:30 | 44995.3125 | 0 | 6.1654 | 40.75
2023-03-10 08:00 | 44995.3333 | 0 | 3.7866 | 40.75
2023-03-10 08:30 | 44995.3542 | 0 | 3.5765 | 40.75
2023-03-10 09:00 | 44995.375 | 0 | 2.8648 | 40.75
2023-03-10 09:30 | 44995.3958 | 0 | 3.3255 | 40.75
2023-03-10 10:00 | 44995.4167 | 0 | 2.526 | 40.75
2023-03-10 10:30 | 44995.4375 | 0 | 4.183 | 40.75
2023-03-10 11:00 | 44995.4583 | 0 | 3.1698 | 40.75
2023-03-10 11:30 | 44995.4792 | 0 | 4.3802 | 40.75
2023-03-10 12:00 | 44995.5 | 0 | 3.9251 | 40.75
2023-03-10 12:30 | 44995.5208 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-03-10 13:00 | 44995.5417 | 0 | 5.5437 | 40.75
2023-03-10 13:30 | 44995.5625 | 0 | 7.6455 | 40.75
2023-03-10 14:00 | 44995.5833 | 0 | 6.7333 | 40.75
2023-03-10 14:30 | 44995.6042 | 0 | 8.1366 | 40.75
2023-03-10 15:00 | 44995.625 | 0 | 10.2815 | 40.75
2023-03-10 15:30 | 44995.6458 | 0 | 10.8834 | 40.75
2023-03-10 16:00 | 44995.6667 | 0 | 10.7736 | 40.75
2023-03-10 16:30 | 44995.6875 | 0 | 10.6862 | 40.75
2023-03-10 17:00 | 44995.7083 | 0 | 10.8552 | 40.75
2023-03-10 17:30 | 44995.7292 | 0 | 11.1217 | 40.75
2023-03-10 18:00 | 44995.75 | 0 | 11.5032 | 40.75
2023-03-10 18:30 | 44995.7708 | 0 | 11.7053 | 40.75
2023-03-10 19:00 | 44995.7917 | 0 | 11.3994 | 40.75
2023-03-10 19:30 | 44995.8125 | 0 | 11.1272 | 40.75
2023-03-10 20:00 | 44995.8333 | 0 | 10.6864 | 40.75
2023-03-10 20:30 | 44995.8542 | 0 | 10.2358 | 40.75
2023-03-10 21:00 | 44995.875 | 0 | 9.773 | 40.75
2023-03-10 21:30 | 44995.8958 | 0 | 9.1344 | 40.75
2023-03-10 22:00 | 44995.9167 | 0 | 8.523 | 40.75
2023-03-10 22:30 | 44995.9375 | 0 | 8.1254 | 40.75
2023-03-10 23:00 | 44995.9583 | 0 | 7.5243 | 40.75
2023-03-10 23:30 | 44995.9792 | 0 | 7.0528 | 40.75
2023-03-11 | 44996 | 0 | 6.6086 | 40.75
2023-03-11 00:30 | 44996.0208 | 0 | 6.3704 | 40.75
2023-03-11 01:00 | 44996.0417 | 0 | 6.2299 | 40.75
2023-03-11 01:30 | 44996.0625 | 0 | 6.0242 | 40.75
2023-03-11 02:00 | 44996.0833 | 0 | 5.8456 | 40.75
2023-03-11 02:30 | 44996.1042 | 0 | 5.7674 | 40.75
2023-03-11 03:00 | 44996.125 | 0 | 5.706 | 40.75
2023-03-11 03:30 | 44996.1458 | 0 | 5.6334 | 40.75
2023-03-11 04:00 | 44996.1667 | 0 | 5.5638 | 40.75
2023-03-11 04:30 | 44996.1875 | 0 | 5.5999 | 40.75
2023-03-11 05:00 | 44996.2083 | 0 | 5.6222 | 40.75
2023-03-11 05:30 | 44996.2292 | 0 | 5.6762 | 40.75
2023-03-11 06:00 | 44996.25 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-11 06:30 | 44996.2708 | 0 | 5.8567 | 40.75
2023-03-11 07:00 | 44996.2917 | 0 | 5.4971 | 40.75
2023-03-11 07:30 | 44996.3125 | 0 | 4.3121 | 40.75
2023-03-11 08:00 | 44996.3333 | 0 | 4.0051 | 40.75
2023-03-11 08:30 | 44996.3542 | 0 | 6.1053 | 40.75
2023-03-11 09:00 | 44996.375 | 0 | 6.2444 | 40.75
2023-03-11 09:30 | 44996.3958 | 0 | 3.973 | 40.75
2023-03-11 10:00 | 44996.4167 | 0 | 4.6371 | 40.75
2023-03-11 10:30 | 44996.4375 | 0 | 4.7146 | 40.75
2023-03-11 11:00 | 44996.4583 | 0 | 4.273 | 40.75
2023-03-11 11:30 | 44996.4792 | 0 | 3.0188 | 40.75
2023-03-11 12:00 | 44996.5 | 0 | 5.3555 | 40.75
2023-03-11 12:30 | 44996.5208 | 0 | 5.6425 | 40.75
2023-03-11 13:00 | 44996.5417 | 0 | 6.8292 | 40.75
2023-03-11 13:30 | 44996.5625 | 0 | 9.8511 | 40.75
2023-03-11 14:00 | 44996.5833 | 0 | 10.1911 | 40.75
2023-03-11 14:30 | 44996.6042 | 0 | 10.42 | 40.75
2023-03-11 15:00 | 44996.625 | 0 | 10.1986 | 40.75
2023-03-11 15:30 | 44996.6458 | 0 | 10.7199 | 40.75
2023-03-11 16:00 | 44996.6667 | 0 | 10.822 | 40.75
2023-03-11 16:30 | 44996.6875 | 0 | 11.1459 | 40.75
2023-03-11 17:00 | 44996.7083 | 0 | 11.6559 | 40.75
2023-03-11 17:30 | 44996.7292 | 0 | 11.9666 | 40.75
2023-03-11 18:00 | 44996.75 | 0 | 12.3559 | 40.75
2023-03-11 18:30 | 44996.7708 | 0 | 12.5249 | 40.75
2023-03-11 19:00 | 44996.7917 | 0 | 12.2233 | 40.75
2023-03-11 19:30 | 44996.8125 | 0 | 11.8028 | 40.75
2023-03-11 20:00 | 44996.8333 | 0 | 11.3207 | 40.75
2023-03-11 20:30 | 44996.8542 | 0 | 10.6644 | 40.75
2023-03-11 21:00 | 44996.875 | 0 | 10.1069 | 40.75
2023-03-11 21:30 | 44996.8958 | 0 | 9.4406 | 40.75
2023-03-11 22:00 | 44996.9167 | 0 | 8.8326 | 40.75
2023-03-11 22:30 | 44996.9375 | 0 | 8.4406 | 40.75
2023-03-11 23:00 | 44996.9583 | 0 | 7.8351 | 40.75
2023-03-11 23:30 | 44996.9792 | 0 | 7.286 | 40.75
2023-03-12 | 44997 | 0 | 6.8571 | 40.75
2023-03-12 00:30 | 44997.0208 | 0 | 6.6942 | 40.75
2023-03-12 01:00 | 44997.0417 | 0 | 6.5155 | 40.75
2023-03-12 01:30 | 44997.0625 | 0 | 6.2699 | 40.75
2023-03-12 02:00 | 44997.0833 | 0 | 6.186 | 40.75
2023-03-12 02:30 | 44997.1042 | 0 | 6.1657 | 40.75
2023-03-12 03:00 | 44997.125 | 0 | 6.0186 | 40.75
2023-03-12 03:30 | 44997.1458 | 0 | 5.9684 | 40.75
2023-03-12 04:00 | 44997.1667 | 0 | 5.8791 | 40.75
2023-03-12 04:30 | 44997.1875 | 0 | 5.8958 | 40.75
2023-03-12 05:00 | 44997.2083 | 0 | 5.8902 | 40.75
2023-03-12 05:30 | 44997.2292 | 0 | 5.8958 | 40.75
2023-03-12 06:00 | 44997.25 | 0 | 5.9572 | 40.75
2023-03-12 06:30 | 44997.2708 | 0 | 5.5824 | 40.75
2023-03-12 07:00 | 44997.2917 | 0 | 5.8106 | 40.75
2023-03-12 07:30 | 44997.3125 | 0 | 4.7156 | 40.75
2023-03-12 08:00 | 44997.3333 | 0 | 3.7557 | 40.75
2023-03-12 08:30 | 44997.3542 | 0 | 4.9954 | 40.75
2023-03-12 09:00 | 44997.375 | 0 | 5.4511 | 40.75
2023-03-12 09:30 | 44997.3958 | 0 | 6.3811 | 40.75
2023-03-12 10:00 | 44997.4167 | 0 | 5.9924 | 40.75
2023-03-12 10:30 | 44997.4375 | 0 | 9.5369 | 40.75
2023-03-12 11:00 | 44997.4583 | 0 | 10.258 | 40.75
2023-03-12 11:30 | 44997.4792 | 0 | 7.8848 | 40.75
2023-03-12 12:00 | 44997.5 | 0 | 8.3309 | 40.75
2023-03-12 12:30 | 44997.5208 | 0 | 6.1739 | 40.75
2023-03-12 13:00 | 44997.5417 | 0 | 6.7037 | 40.75
2023-03-12 13:30 | 44997.5625 | 0 | 10.1624 | 40.75
2023-03-12 14:00 | 44997.5833 | 0 | 12.307 | 40.75
2023-03-12 14:30 | 44997.6042 | 0 | 13.6199 | 40.75
2023-03-12 15:00 | 44997.625 | 0 | 12.5009 | 40.75
2023-03-12 15:30 | 44997.6458 | 0 | 11.7581 | 40.75
2023-03-12 16:00 | 44997.6667 | 0 | 11.5466 | 40.75
2023-03-12 16:30 | 44997.6875 | 0 | 11.2892 | 40.75
2023-03-12 17:00 | 44997.7083 | 0 | 11.3227 | 40.75
2023-03-12 17:30 | 44997.7292 | 0 | 11.5646 | 40.75
2023-03-12 18:00 | 44997.75 | 0 | 11.8001 | 40.75
2023-03-12 18:30 | 44997.7708 | 0 | 12.0429 | 40.75
2023-03-12 19:00 | 44997.7917 | 0 | 11.6334 | 40.75
2023-03-12 19:30 | 44997.8125 | 0 | 11.0069 | 40.75
2023-03-12 20:00 | 44997.8333 | 0 | 10.6034 | 40.75
2023-03-12 20:30 | 44997.8542 | 0 | 9.8343 | 40.75
2023-03-12 21:00 | 44997.875 | 0 | 9.2802 | 40.75
2023-03-12 21:30 | 44997.8958 | 0 | 8.6839 | 40.75
2023-03-12 22:00 | 44997.9167 | 0 | 7.8917 | 40.75
2023-03-12 22:30 | 44997.9375 | 0 | 7.4982 | 40.75
2023-03-12 23:00 | 44997.9583 | 0 | 6.8968 | 40.75
2023-03-12 23:30 | 44997.9792 | 0 | 6.5472 | 40.75
2023-03-13 | 44998 | 0 | 6.2214 | 40.75
2023-03-13 00:30 | 44998.0208 | 0 | 5.9796 | 40.75
2023-03-13 01:00 | 44998.0417 | 0 | 5.7674 | 40.75
2023-03-13 01:30 | 44998.0625 | 0 | 5.6316 | 40.75
2023-03-13 02:00 | 44998.0833 | 0 | 5.5385 | 40.75
2023-03-13 02:30 | 44998.1042 | 0 | 5.4547 | 40.75
2023-03-13 03:00 | 44998.125 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-13 03:30 | 44998.1458 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-13 04:00 | 44998.1667 | 0 | 5.5497 | 40.75
2023-03-13 04:30 | 44998.1875 | 0 | 5.6874 | 40.75
2023-03-13 05:00 | 44998.2083 | 0 | 5.977 | 40.75
2023-03-13 05:30 | 44998.2292 | 0 | 6.2476 | 40.75
2023-03-13 06:00 | 44998.25 | 0 | 6.6105 | 40.75
2023-03-13 06:30 | 44998.2708 | 0 | 6.3425 | 40.75
2023-03-13 07:00 | 44998.2917 | 0 | 6.6964 | 40.75
2023-03-13 07:30 | 44998.3125 | 0 | 6.7571 | 40.75
2023-03-13 08:00 | 44998.3333 | 0 | 4.3154 | 40.75
2023-03-13 08:30 | 44998.3542 | 0 | 4.5488 | 40.75
2023-03-13 09:00 | 44998.375 | 0 | 4.631 | 40.75
2023-03-13 09:30 | 44998.3958 | 0 | 5.1773 | 40.75
2023-03-13 10:00 | 44998.4167 | 0 | 7.2255 | 40.75
2023-03-13 10:30 | 44998.4375 | 0 | 5.1467 | 40.75
2023-03-13 11:00 | 44998.4583 | 0 | 4.556 | 40.75
2023-03-13 11:30 | 44998.4792 | 0 | 5.7868 | 40.75
2023-03-13 12:00 | 44998.5 | 0 | 6.1479 | 40.75
2023-03-13 12:30 | 44998.5208 | 0 | 4.5763 | 40.75
2023-03-13 13:00 | 44998.5417 | 0 | 4.7042 | 40.75
2023-03-13 13:30 | 44998.5625 | 0 | 3.079 | 40.75
2023-03-13 14:00 | 44998.5833 | 0 | 3.1729 | 40.75
2023-03-13 14:30 | 44998.6042 | 0 | 7.5618 | 40.75
2023-03-13 15:00 | 44998.625 | 0 | 6.131 | 40.75
2023-03-13 15:30 | 44998.6458 | 0 | 8.472 | 40.75
2023-03-13 16:00 | 44998.6667 | 0 | 10.1833 | 40.75
2023-03-13 16:30 | 44998.6875 | 0 | 12.0698 | 40.75
2023-03-13 17:00 | 44998.7083 | 0 | 13.3084 | 40.75
2023-03-13 17:30 | 44998.7292 | 0 | 14.0961 | 40.75
2023-03-13 18:00 | 44998.75 | 0 | 14.4345 | 40.75
2023-03-13 18:30 | 44998.7708 | 0 | 14.399 | 40.75
2023-03-13 19:00 | 44998.7917 | 0 | 13.8142 | 40.75
2023-03-13 19:30 | 44998.8125 | 0 | 12.8274 | 40.75
2023-03-13 20:00 | 44998.8333 | 0 | 11.9689 | 40.75
2023-03-13 20:30 | 44998.8542 | 0 | 10.9997 | 40.75
2023-03-13 21:00 | 44998.875 | 0 | 10.2124 | 40.75
2023-03-13 21:30 | 44998.8958 | 0 | 9.3491 | 40.75
2023-03-13 22:00 | 44998.9167 | 0 | 8.4506 | 40.75
2023-03-13 22:30 | 44998.9375 | 0 | 7.8316 | 40.75
2023-03-13 23:00 | 44998.9583 | 0 | 7.1855 | 40.75
2023-03-13 23:30 | 44998.9792 | 0 | 6.7072 | 40.75
2023-03-14 | 44999 | 0 | 6.2469 | 40.75
2023-03-14 00:30 | 44999.0208 | 0 | 6.041 | 40.75
2023-03-14 01:00 | 44999.0417 | 0 | 5.9126 | 40.75
2023-03-14 01:30 | 44999.0625 | 0 | 5.7283 | 40.75
2023-03-14 02:00 | 44999.0833 | 0 | 5.6515 | 40.75
2023-03-14 02:30 | 44999.1042 | 0 | 5.5999 | 40.75
2023-03-14 03:00 | 44999.125 | 0 | 5.5217 | 40.75
2023-03-14 03:30 | 44999.1458 | 0 | 5.4491 | 40.75
2023-03-14 04:00 | 44999.1667 | 0 | 5.5329 | 40.75
2023-03-14 04:30 | 44999.1875 | 0 | 5.6724 | 40.75
2023-03-14 05:00 | 44999.2083 | 0 | 5.9349 | 40.75
2023-03-14 05:30 | 44999.2292 | 0 | 6.1327 | 40.75
2023-03-14 06:00 | 44999.25 | 0 | 6.4653 | 40.75
2023-03-14 06:30 | 44999.2708 | 0 | 6.5639 | 40.75
2023-03-14 07:00 | 44999.2917 | 0 | 5.1646 | 40.75
2023-03-14 07:30 | 44999.3125 | 0 | 3.994 | 40.75
2023-03-14 08:00 | 44999.3333 | 0 | 3.0029 | 40.75
2023-03-14 08:30 | 44999.3542 | 0 | 2.1381 | 40.75
2023-03-14 09:00 | 44999.375 | 0 | 1.7531 | 40.75
2023-03-14 09:30 | 44999.3958 | 0 | 1.1603 | 40.75
2023-03-14 10:00 | 44999.4167 | 0 | 0.75027 | 40.75
2023-03-14 10:30 | 44999.4375 | 0 | 0.56576 | 40.75
2023-03-14 11:00 | 44999.4583 | 0 | 1.1815 | 40.75
2023-03-14 11:30 | 44999.4792 | 0 | 1.8848 | 40.75
2023-03-14 12:00 | 44999.5 | 0 | 2.7433 | 40.75
2023-03-14 12:30 | 44999.5208 | 0 | 1.4152 | 40.75
2023-03-14 13:00 | 44999.5417 | 0 | 1.4944 | 40.75
2023-03-14 13:30 | 44999.5625 | 0 | 2.2127 | 40.75
2023-03-14 14:00 | 44999.5833 | 0 | 3.3776 | 40.75
2023-03-14 14:30 | 44999.6042 | 0 | 4.4066 | 40.75
2023-03-14 15:00 | 44999.625 | 0 | 5.8761 | 40.75
2023-03-14 15:30 | 44999.6458 | 0 | 7.7315 | 40.75
2023-03-14 16:00 | 44999.6667 | 0 | 9.4715 | 40.75
2023-03-14 16:30 | 44999.6875 | 0 | 11.1074 | 40.75
2023-03-14 17:00 | 44999.7083 | 0 | 12.4823 | 40.75
2023-03-14 17:30 | 44999.7292 | 0 | 13.5708 | 40.75
2023-03-14 18:00 | 44999.75 | 0 | 13.9218 | 40.75
2023-03-14 18:30 | 44999.7708 | 0 | 14.1756 | 40.75
2023-03-14 19:00 | 44999.7917 | 0 | 13.7326 | 40.75
2023-03-14 19:30 | 44999.8125 | 0 | 13.1118 | 40.75
2023-03-14 20:00 | 44999.8333 | 0 | 12.4422 | 40.75
2023-03-14 20:30 | 44999.8542 | 0 | 11.5397 | 40.75
2023-03-14 21:00 | 44999.875 | 0 | 10.5298 | 40.75
2023-03-14 21:30 | 44999.8958 | 0 | 9.7356 | 40.75
2023-03-14 22:00 | 44999.9167 | 0 | 8.7891 | 40.75
2023-03-14 22:30 | 44999.9375 | 0 | 8.1589 | 40.75
2023-03-14 23:00 | 44999.9583 | 0 | 7.47 | 40.75
2023-03-14 23:30 | 44999.9792 | 0 | 6.8828 | 40.75
2023-03-15 | 45000 | 0 | 6.4677 | 40.75
2023-03-15 00:30 | 45000.0208 | 0 | 6.1713 | 40.75
2023-03-15 01:00 | 45000.0417 | 0 | 5.9796 | 40.75
2023-03-15 01:30 | 45000.0625 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-15 02:00 | 45000.0833 | 0 | 5.7023 | 40.75
2023-03-15 02:30 | 45000.1042 | 0 | 5.5736 | 40.75
2023-03-15 03:00 | 45000.125 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-03-15 03:30 | 45000.1458 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-03-15 04:00 | 45000.1667 | 0 | 5.6055 | 40.75
2023-03-15 04:30 | 45000.1875 | 0 | 5.7134 | 40.75
2023-03-15 05:00 | 45000.2083 | 0 | 6.0784 | 40.75
2023-03-15 05:30 | 45000.2292 | 0 | 6.2271 | 40.75
2023-03-15 06:00 | 45000.25 | 0 | 6.2922 | 40.75
2023-03-15 06:30 | 45000.2708 | 0 | 5.4518 | 40.75
2023-03-15 07:00 | 45000.2917 | 0 | 4.7688 | 40.75
2023-03-15 07:30 | 45000.3125 | 0 | 4.3373 | 40.75
2023-03-15 08:00 | 45000.3333 | 0 | 3.5918 | 40.75
2023-03-15 08:30 | 45000.3542 | 0 | 2.7714 | 40.75
2023-03-15 09:00 | 45000.375 | 0 | 2.317 | 40.75
2023-03-15 09:30 | 45000.3958 | 0 | 2.1203 | 40.75
2023-03-15 10:00 | 45000.4167 | 0 | 2.0824 | 40.75
2023-03-15 10:30 | 45000.4375 | 0 | 2.5587 | 40.75
2023-03-15 11:00 | 45000.4583 | 0 | 2.1996 | 40.75
2023-03-15 11:30 | 45000.4792 | 0 | 3.7443 | 40.75
2023-03-15 12:00 | 45000.5 | 0 | 3.4095 | 40.75
2023-03-15 12:30 | 45000.5208 | 0 | 6.0109 | 40.75
2023-03-15 13:00 | 45000.5417 | 0 | 6.2184 | 40.75
2023-03-15 13:30 | 45000.5625 | 0 | 4.9642 | 40.75
2023-03-15 14:00 | 45000.5833 | 0 | 5.9287 | 40.75
2023-03-15 14:30 | 45000.6042 | 0 | 6.2757 | 40.75
2023-03-15 15:00 | 45000.625 | 0 | 11.2684 | 40.75
2023-03-15 15:30 | 45000.6458 | 0 | 13.6601 | 40.75
2023-03-15 16:00 | 45000.6667 | 0 | 13.3499 | 40.75
2023-03-15 16:30 | 45000.6875 | 0 | 12.9189 | 40.75
2023-03-15 17:00 | 45000.7083 | 0 | 14.6 | 40.75
2023-03-15 17:30 | 45000.7292 | 0 | 14.7228 | 40.75
2023-03-15 18:00 | 45000.75 | 0 | 14.8177 | 40.75
2023-03-15 18:30 | 45000.7708 | 0 | 15.3181 | 40.75
2023-03-15 19:00 | 45000.7917 | 0 | 14.8507 | 40.75
2023-03-15 19:30 | 45000.8125 | 0 | 14.1419 | 40.75
2023-03-15 20:00 | 45000.8333 | 0 | 13.1925 | 40.75
2023-03-15 20:30 | 45000.8542 | 0 | 12.1759 | 40.75
2023-03-15 21:00 | 45000.875 | 0 | 11.323 | 40.75
2023-03-15 21:30 | 45000.8958 | 0 | 10.149 | 40.75
2023-03-15 22:00 | 45000.9167 | 0 | 9.2481 | 40.75
2023-03-15 22:30 | 45000.9375 | 0 | 8.5191 | 40.75
2023-03-15 23:00 | 45000.9583 | 0 | 7.718 | 40.75
2023-03-15 23:30 | 45000.9792 | 0 | 7.1674 | 40.75
2023-03-16 | 45001 | 0 | 6.8896 | 40.75
2023-03-16 00:30 | 45001.0208 | 0 | 6.5863 | 40.75
2023-03-16 01:00 | 45001.0417 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-03-16 01:30 | 45001.0625 | 0 | 6.2532 | 40.75
2023-03-16 02:00 | 45001.0833 | 0 | 6.1061 | 40.75
2023-03-16 02:30 | 45001.1042 | 0 | 6.041 | 40.75
2023-03-16 03:00 | 45001.125 | 0 | 5.907 | 40.75
2023-03-16 03:30 | 45001.1458 | 0 | 5.8232 | 40.75
2023-03-16 04:00 | 45001.1667 | 0 | 5.9349 | 40.75
2023-03-16 04:30 | 45001.1875 | 0 | 6.0577 | 40.75
2023-03-16 05:00 | 45001.2083 | 0 | 6.3053 | 40.75
2023-03-16 05:30 | 45001.2292 | 0 | 6.4597 | 40.75
2023-03-16 06:00 | 45001.25 | 0 | 6.6272 | 40.75
2023-03-16 06:30 | 45001.2708 | 0 | 6.2215 | 40.75
2023-03-16 07:00 | 45001.2917 | 0 | 5.4838 | 40.75
2023-03-16 07:30 | 45001.3125 | 0 | 4.8751 | 40.75
2023-03-16 08:00 | 45001.3333 | 0 | 4.0963 | 40.75
2023-03-16 08:30 | 45001.3542 | 0 | 3.5506 | 40.75
2023-03-16 09:00 | 45001.375 | 0 | 3.4727 | 40.75
2023-03-16 09:30 | 45001.3958 | 0 | 3.255 | 40.75
2023-03-16 10:00 | 45001.4167 | 0 | 3.1768 | 40.75
2023-03-16 10:30 | 45001.4375 | 0 | 3.3164 | 40.75
2023-03-16 11:00 | 45001.4583 | 0 | 3.745 | 40.75
2023-03-16 11:30 | 45001.4792 | 0 | 4.8887 | 40.75
2023-03-16 12:00 | 45001.5 | 0 | 6.4657 | 40.75
2023-03-16 12:30 | 45001.5208 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-03-16 13:00 | 45001.5417 | 0 | 6.2128 | 40.75
2023-03-16 13:30 | 45001.5625 | 0 | 6.5554 | 40.75
2023-03-16 14:00 | 45001.5833 | 0 | 7.7828 | 40.75
2023-03-16 14:30 | 45001.6042 | 0 | 9.0257 | 40.75
2023-03-16 15:00 | 45001.625 | 0 | 10.4889 | 40.75
2023-03-16 15:30 | 45001.6458 | 0 | 12.7224 | 40.75
2023-03-16 16:00 | 45001.6667 | 0 | 14.4205 | 40.75
2023-03-16 16:30 | 45001.6875 | 0 | 15.9902 | 40.75
2023-03-16 17:00 | 45001.7083 | 0 | 17.2828 | 40.75
2023-03-16 17:30 | 45001.7292 | 0 | 18.0694 | 40.75
2023-03-16 18:00 | 45001.75 | 0 | 17.6963 | 40.75
2023-03-16 18:30 | 45001.7708 | 0 | 17.827 | 40.75
2023-03-16 19:00 | 45001.7917 | 0 | 17.0087 | 40.75
2023-03-16 19:30 | 45001.8125 | 0 | 16.1156 | 40.75
2023-03-16 20:00 | 45001.8333 | 0 | 15.1193 | 40.75
2023-03-16 20:30 | 45001.8542 | 0 | 14.026 | 40.75
2023-03-16 21:00 | 45001.875 | 0 | 12.8379 | 40.75
2023-03-16 21:30 | 45001.8958 | 0 | 11.756 | 40.75
2023-03-16 22:00 | 45001.9167 | 0 | 10.6196 | 40.75
2023-03-16 22:30 | 45001.9375 | 0 | 9.4587 | 40.75
2023-03-16 23:00 | 45001.9583 | 0 | 8.7121 | 40.75
2023-03-16 23:30 | 45001.9792 | 0 | 8.2091 | 40.75
2023-03-17 | 45002 | 0 | 7.6036 | 40.75
2023-03-17 00:30 | 45002.0208 | 0 | 7.2469 | 40.75
2023-03-17 01:00 | 45002.0417 | 0 | 6.9244 | 40.75
2023-03-17 01:30 | 45002.0625 | 0 | 6.7445 | 40.75
2023-03-17 02:00 | 45002.0833 | 0 | 6.6384 | 40.75
2023-03-17 02:30 | 45002.1042 | 0 | 6.5714 | 40.75
2023-03-17 03:00 | 45002.125 | 0 | 6.4226 | 40.75
2023-03-17 03:30 | 45002.1458 | 0 | 6.1601 | 40.75
2023-03-17 04:00 | 45002.1667 | 0 | 6.2289 | 40.75
2023-03-17 04:30 | 45002.1875 | 0 | 6.3536 | 40.75
2023-03-17 05:00 | 45002.2083 | 0 | 6.5937 | 40.75
2023-03-17 05:30 | 45002.2292 | 0 | 6.7032 | 40.75
2023-03-17 06:00 | 45002.25 | 0 | 6.9175 | 40.75
2023-03-17 06:30 | 45002.2708 | 0 | 6.4197 | 40.75
2023-03-17 07:00 | 45002.2917 | 0 | 5.9907 | 40.75
2023-03-17 07:30 | 45002.3125 | 0 | 5.5248 | 40.75
2023-03-17 08:00 | 45002.3333 | 0 | 5.0772 | 40.75
2023-03-17 08:30 | 45002.3542 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-03-17 09:00 | 45002.375 | 0 | 4.7959 | 40.75
2023-03-17 09:30 | 45002.3958 | 0 | 4.7904 | 40.75
2023-03-17 10:00 | 45002.4167 | 0 | 5.0248 | 40.75
2023-03-17 10:30 | 45002.4375 | 0 | 5.5198 | 40.75
2023-03-17 11:00 | 45002.4583 | 0 | 6.0835 | 40.75
2023-03-17 11:30 | 45002.4792 | 0 | 6.6656 | 40.75
2023-03-17 12:00 | 45002.5 | 0 | 7.3974 | 40.75
2023-03-17 12:30 | 45002.5208 | 0 | 8.333 | 40.75
2023-03-17 13:00 | 45002.5417 | 0 | 8.8847 | 40.75
2023-03-17 13:30 | 45002.5625 | 0 | 9.7953 | 40.75
2023-03-17 14:00 | 45002.5833 | 0 | 11.0713 | 40.75
2023-03-17 14:30 | 45002.6042 | 0 | 12.0658 | 40.75
2023-03-17 15:00 | 45002.625 | 0 | 13.2809 | 40.75
2023-03-17 15:30 | 45002.6458 | 0 | 15.3027 | 40.75
2023-03-17 16:00 | 45002.6667 | 0 | 17.283 | 40.75
2023-03-17 16:30 | 45002.6875 | 0 | 19.3106 | 40.75
2023-03-17 17:00 | 45002.7083 | 0 | 20.2055 | 40.75
2023-03-17 17:30 | 45002.7292 | 0 | 19.8723 | 40.75
2023-03-17 18:00 | 45002.75 | 0 | 19.3996 | 40.75
2023-03-17 18:30 | 45002.7708 | 0 | 18.7887 | 40.75
2023-03-17 19:00 | 45002.7917 | 0 | 17.9806 | 40.75
2023-03-17 19:30 | 45002.8125 | 0 | 17.1657 | 40.75
2023-03-17 20:00 | 45002.8333 | 0 | 16.4528 | 40.75
2023-03-17 20:30 | 45002.8542 | 0 | 15.1631 | 40.75
2023-03-17 21:00 | 45002.875 | 0 | 13.699 | 40.75
2023-03-17 21:30 | 45002.8958 | 0 | 12.5727 | 40.75
2023-03-17 22:00 | 45002.9167 | 0 | 11.5359 | 40.75
2023-03-17 22:30 | 45002.9375 | 0 | 10.734 | 40.75
2023-03-17 23:00 | 45002.9583 | 0 | 9.851 | 40.75
2023-03-17 23:30 | 45002.9792 | 0 | 9.1563 | 40.75
2023-03-18 | 45003 | 0 | 8.5451 | 40.75
2023-03-18 00:30 | 45003.0208 | 0 | 8.1477 | 40.75
2023-03-18 01:00 | 45003.0417 | 0 | 7.8037 | 40.75
2023-03-18 01:30 | 45003.0625 | 0 | 7.42 | 40.75
2023-03-18 02:00 | 45003.0833 | 0 | 7.1595 | 40.75
2023-03-18 02:30 | 45003.1042 | 0 | 6.9396 | 40.75
2023-03-18 03:00 | 45003.125 | 0 | 6.8003 | 40.75
2023-03-18 03:30 | 45003.1458 | 0 | 6.6478 | 40.75
2023-03-18 04:00 | 45003.1667 | 0 | 6.5435 | 40.75
2023-03-18 04:30 | 45003.1875 | 0 | 6.4709 | 40.75
2023-03-18 05:00 | 45003.2083 | 0 | 6.5379 | 40.75
2023-03-18 05:30 | 45003.2292 | 0 | 6.4486 | 40.75
2023-03-18 06:00 | 45003.25 | 0 | 6.3486 | 40.75
2023-03-18 06:30 | 45003.2708 | 0 | 5.678 | 40.75
2023-03-18 07:00 | 45003.2917 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-03-18 07:30 | 45003.3125 | 0 | 4.7029 | 40.75
2023-03-18 08:00 | 45003.3333 | 0 | 4.4721 | 40.75
2023-03-18 08:30 | 45003.3542 | 0 | 4.2327 | 40.75
2023-03-18 09:00 | 45003.375 | 0 | 4.2037 | 40.75
2023-03-18 09:30 | 45003.3958 | 0 | 4.1371 | 40.75
2023-03-18 10:00 | 45003.4167 | 0 | 4.34 | 40.75
2023-03-18 10:30 | 45003.4375 | 0 | 4.7536 | 40.75
2023-03-18 11:00 | 45003.4583 | 0 | 4.8574 | 40.75
2023-03-18 11:30 | 45003.4792 | 0 | 4.9519 | 40.75
2023-03-18 12:00 | 45003.5 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-03-18 12:30 | 45003.5208 | 0 | 5.4274 | 40.75
2023-03-18 13:00 | 45003.5417 | 0 | 6.0805 | 40.75
2023-03-18 13:30 | 45003.5625 | 0 | 6.8049 | 40.75
2023-03-18 14:00 | 45003.5833 | 0 | 7.9931 | 40.75
2023-03-18 14:30 | 45003.6042 | 0 | 9.116 | 40.75
2023-03-18 15:00 | 45003.625 | 0 | 10.547 | 40.75
2023-03-18 15:30 | 45003.6458 | 0 | 12.0506 | 40.75
2023-03-18 16:00 | 45003.6667 | 0 | 13.4317 | 40.75
2023-03-18 16:30 | 45003.6875 | 0 | 14.7959 | 40.75
2023-03-18 17:00 | 45003.7083 | 0 | 15.6415 | 40.75
2023-03-18 17:30 | 45003.7292 | 0 | 15.7262 | 40.75
2023-03-18 18:00 | 45003.75 | 0 | 15.4914 | 40.75
2023-03-18 18:30 | 45003.7708 | 0 | 15.4019 | 40.75
2023-03-18 19:00 | 45003.7917 | 0 | 14.9121 | 40.75
2023-03-18 19:30 | 45003.8125 | 0 | 14.1775 | 40.75
2023-03-18 20:00 | 45003.8333 | 0 | 13.4149 | 40.75
2023-03-18 20:30 | 45003.8542 | 0 | 12.5433 | 40.75
2023-03-18 21:00 | 45003.875 | 0 | 11.8751 | 40.75
2023-03-18 21:30 | 45003.8958 | 0 | 10.8774 | 40.75
2023-03-18 22:00 | 45003.9167 | 0 | 10.0548 | 40.75
2023-03-18 22:30 | 45003.9375 | 0 | 9.4587 | 40.75
2023-03-18 23:00 | 45003.9583 | 0 | 8.737 | 40.75
2023-03-18 23:30 | 45003.9792 | 0 | 8.0952 | 40.75
2023-03-19 | 45004 | 0 | 7.5051 | 40.75
2023-03-19 00:30 | 45004.0208 | 0 | 7.1142 | 40.75
2023-03-19 01:00 | 45004.0417 | 0 | 6.8551 | 40.75
2023-03-19 01:30 | 45004.0625 | 0 | 6.6917 | 40.75
2023-03-19 02:00 | 45004.0833 | 0 | 6.4047 | 40.75
2023-03-19 02:30 | 45004.1042 | 0 | 6.2531 | 40.75
2023-03-19 03:00 | 45004.125 | 0 | 6.1838 | 40.75
2023-03-19 03:30 | 45004.1458 | 0 | 6.091 | 40.75
2023-03-19 04:00 | 45004.1667 | 0 | 6.0075 | 40.75
2023-03-19 04:30 | 45004.1875 | 0 | 5.9851 | 40.75
2023-03-19 05:00 | 45004.2083 | 0 | 5.9793 | 40.75
2023-03-19 05:30 | 45004.2292 | 0 | 5.9793 | 40.75
2023-03-19 06:00 | 45004.25 | 0 | 5.6982 | 40.75
2023-03-19 06:30 | 45004.2708 | 0 | 4.9666 | 40.75
2023-03-19 07:00 | 45004.2917 | 0 | 4.3471 | 40.75
2023-03-19 07:30 | 45004.3125 | 0 | 3.7858 | 40.75
2023-03-19 08:00 | 45004.3333 | 0 | 3.4332 | 40.75
2023-03-19 08:30 | 45004.3542 | 0 | 3.3723 | 40.75
2023-03-19 09:00 | 45004.375 | 0 | 4.929 | 40.75
2023-03-19 09:30 | 45004.3958 | 0 | 4.1821 | 40.75
2023-03-19 10:00 | 45004.4167 | 0 | 3.7918 | 40.75
2023-03-19 10:30 | 45004.4375 | 0 | 3.0542 | 40.75
2023-03-19 11:00 | 45004.4583 | 0 | 4.0222 | 40.75
2023-03-19 11:30 | 45004.4792 | 0 | 4.2654 | 40.75
2023-03-19 12:00 | 45004.5 | 0 | 4.0679 | 40.75
2023-03-19 12:30 | 45004.5208 | 0 | 4.5813 | 40.75
2023-03-19 13:00 | 45004.5417 | 0 | 5.2606 | 40.75
2023-03-19 13:30 | 45004.5625 | 0 | 6.1264 | 40.75
2023-03-19 14:00 | 45004.5833 | 0 | 7.2566 | 40.75
2023-03-19 14:30 | 45004.6042 | 0 | 8.5676 | 40.75
2023-03-19 15:00 | 45004.625 | 0 | 9.9282 | 40.75
2023-03-19 15:30 | 45004.6458 | 0 | 11.6639 | 40.75
2023-03-19 16:00 | 45004.6667 | 0 | 13.2105 | 40.75
2023-03-19 16:30 | 45004.6875 | 0 | 14.7044 | 40.75
2023-03-19 17:00 | 45004.7083 | 0 | 15.9258 | 40.75
2023-03-19 17:30 | 45004.7292 | 0 | 16.3358 | 40.75
2023-03-19 18:00 | 45004.75 | 0 | 16.0432 | 40.75
2023-03-19 18:30 | 45004.7708 | 0 | 15.849 | 40.75
2023-03-19 19:00 | 45004.7917 | 0 | 15.0405 | 40.75
2023-03-19 19:30 | 45004.8125 | 0 | 14.087 | 40.75
2023-03-19 20:00 | 45004.8333 | 0 | 13.1012 | 40.75
2023-03-19 20:30 | 45004.8542 | 0 | 12.0215 | 40.75
2023-03-19 21:00 | 45004.875 | 0 | 11.1063 | 40.75
2023-03-19 21:30 | 45004.8958 | 0 | 10.0719 | 40.75
2023-03-19 22:00 | 45004.9167 | 0 | 9.1512 | 40.75
2023-03-19 22:30 | 45004.9375 | 0 | 8.445 | 40.75
2023-03-19 23:00 | 45004.9583 | 0 | 7.7248 | 40.75
2023-03-19 23:30 | 45004.9792 | 0 | 7.1172 | 40.75
2023-03-20 | 45005 | 0 | 6.6848 | 40.75
2023-03-20 00:30 | 45005.0208 | 0 | 6.3253 | 40.75
2023-03-20 01:00 | 45005.0417 | 0 | 6.254 | 40.75
2023-03-20 01:30 | 45005.0625 | 0 | 6.0123 | 40.75
2023-03-20 02:00 | 45005.0833 | 0 | 5.8618 | 40.75
2023-03-20 02:30 | 45005.1042 | 0 | 5.6505 | 40.75
2023-03-20 03:00 | 45005.125 | 0 | 5.5938 | 40.75
2023-03-20 03:30 | 45005.1458 | 0 | 5.5502 | 40.75
2023-03-20 04:00 | 45005.1667 | 0 | 5.6897 | 40.75
2023-03-20 04:30 | 45005.1875 | 0 | 5.8299 | 40.75
2023-03-20 05:00 | 45005.2083 | 0 | 6.1343 | 40.75
2023-03-20 05:30 | 45005.2292 | 0 | 6.3043 | 40.75
2023-03-20 06:00 | 45005.25 | 0 | 6.4492 | 40.75
2023-03-20 06:30 | 45005.2708 | 0 | 5.7791 | 40.75
2023-03-20 07:00 | 45005.2917 | 0 | 5.0518 | 40.75
2023-03-20 07:30 | 45005.3125 | 0 | 4.3796 | 40.75
2023-03-20 08:00 | 45005.3333 | 0 | 3.5257 | 40.75
2023-03-20 08:30 | 45005.3542 | 0 | 2.963 | 40.75
2023-03-20 09:00 | 45005.375 | 0 | 3.5533 | 40.75
2023-03-20 09:30 | 45005.3958 | 0 | 2.8626 | 40.75
2023-03-20 10:00 | 45005.4167 | 0 | 2.5796 | 40.75
2023-03-20 10:30 | 45005.4375 | 0 | 3.0881 | 40.75
2023-03-20 11:00 | 45005.4583 | 0 | 3.1802 | 40.75
2023-03-20 11:30 | 45005.4792 | 0 | 2.7725 | 40.75
2023-03-20 12:00 | 45005.5 | 0 | 2.2185 | 40.75
2023-03-20 12:30 | 45005.5208 | 0 | 2.8646 | 40.75
2023-03-20 13:00 | 45005.5417 | 0 | 3.4924 | 40.75
2023-03-20 13:30 | 45005.5625 | 0 | 4.3894 | 40.75
2023-03-20 14:00 | 45005.5833 | 0 | 5.4516 | 40.75
2023-03-20 14:30 | 45005.6042 | 0 | 6.7511 | 40.75
2023-03-20 15:00 | 45005.625 | 0 | 8.2686 | 40.75
2023-03-20 15:30 | 45005.6458 | 0 | 10.0708 | 40.75
2023-03-20 16:00 | 45005.6667 | 0 | 11.9179 | 40.75
2023-03-20 16:30 | 45005.6875 | 0 | 13.5467 | 40.75
2023-03-20 17:00 | 45005.7083 | 0 | 15.0229 | 40.75
2023-03-20 17:30 | 45005.7292 | 0 | 15.7679 | 40.75
2023-03-20 18:00 | 45005.75 | 0 | 15.828 | 40.75
2023-03-20 18:30 | 45005.7708 | 0 | 15.9451 | 40.75
2023-03-20 19:00 | 45005.7917 | 0 | 15.1215 | 40.75
2023-03-20 19:30 | 45005.8125 | 0 | 14.2671 | 40.75
2023-03-20 20:00 | 45005.8333 | 0 | 13.3557 | 40.75
2023-03-20 20:30 | 45005.8542 | 0 | 12.3448 | 40.75
2023-03-20 21:00 | 45005.875 | 0 | 11.4171 | 40.75
2023-03-20 21:30 | 45005.8958 | 0 | 10.2588 | 40.75
2023-03-20 22:00 | 45005.9167 | 0 | 9.4238 | 40.75
2023-03-20 22:30 | 45005.9375 | 0 | 8.7697 | 40.75
2023-03-20 23:00 | 45005.9583 | 0 | 8.0418 | 40.75
2023-03-20 23:30 | 45005.9792 | 0 | 7.4758 | 40.75
2023-03-21 | 45006 | 0 | 6.8959 | 40.75
2023-03-21 00:30 | 45006.0208 | 0 | 6.6211 | 40.75
2023-03-21 01:00 | 45006.0417 | 0 | 6.4648 | 40.75
2023-03-21 01:30 | 45006.0625 | 0 | 6.3331 | 40.75
2023-03-21 02:00 | 45006.0833 | 0 | 6.0903 | 40.75
2023-03-21 02:30 | 45006.1042 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-03-21 03:00 | 45006.125 | 0 | 5.9017 | 40.75
2023-03-21 03:30 | 45006.1458 | 0 | 5.9182 | 40.75
2023-03-21 04:00 | 45006.1667 | 0 | 5.9298 | 40.75
2023-03-21 04:30 | 45006.1875 | 0 | 6.139 | 40.75
2023-03-21 05:00 | 45006.2083 | 0 | 6.3483 | 40.75
2023-03-21 05:30 | 45006.2292 | 0 | 6.5856 | 40.75
2023-03-21 06:00 | 45006.25 | 0 | 6.9107 | 40.75
2023-03-21 06:30 | 45006.2708 | 0 | 6.6324 | 40.75
2023-03-21 07:00 | 45006.2917 | 0 | 5.2703 | 40.75
2023-03-21 07:30 | 45006.3125 | 0 | 5.2978 | 40.75
2023-03-21 08:00 | 45006.3333 | 0 | 4.253 | 40.75
2023-03-21 08:30 | 45006.3542 | 0 | 4.906 | 40.75
2023-03-21 09:00 | 45006.375 | 0 | 3.275 | 40.75
2023-03-21 09:30 | 45006.3958 | 0 | 2.1802 | 40.75
2023-03-21 10:00 | 45006.4167 | 0 | 4.2254 | 40.75
2023-03-21 10:30 | 45006.4375 | 0 | 2.0037 | 40.75
2023-03-21 11:00 | 45006.4583 | 0 | 1.5873 | 40.75
2023-03-21 11:30 | 45006.4792 | 0 | 1.7733 | 40.75
2023-03-21 12:00 | 45006.5 | 0 | 2.1462 | 40.75
2023-03-21 12:30 | 45006.5208 | 0 | 2.9079 | 40.75
2023-03-21 13:00 | 45006.5417 | 0 | 4.0623 | 40.75
2023-03-21 13:30 | 45006.5625 | 0 | 3.6017 | 40.75
2023-03-21 14:00 | 45006.5833 | 0 | 3.8456 | 40.75
2023-03-21 14:30 | 45006.6042 | 0 | 5.0453 | 40.75
2023-03-21 15:00 | 45006.625 | 0 | 7.1241 | 40.75
2023-03-21 15:30 | 45006.6458 | 0 | 9.158 | 40.75
2023-03-21 16:00 | 45006.6667 | 0 | 9.8072 | 40.75
2023-03-21 16:30 | 45006.6875 | 0 | 10.1919 | 40.75
2023-03-21 17:00 | 45006.7083 | 0 | 11.6392 | 40.75
2023-03-21 17:30 | 45006.7292 | 0 | 12.6343 | 40.75
2023-03-21 18:00 | 45006.75 | 0 | 13.1281 | 40.75
2023-03-21 18:30 | 45006.7708 | 0 | 13.2869 | 40.75
2023-03-21 19:00 | 45006.7917 | 0 | 12.9343 | 40.75
2023-03-21 19:30 | 45006.8125 | 0 | 12.3505 | 40.75
2023-03-21 20:00 | 45006.8333 | 0 | 11.6261 | 40.75
2023-03-21 20:30 | 45006.8542 | 0 | 10.9581 | 40.75
2023-03-21 21:00 | 45006.875 | 0 | 10.1574 | 40.75
2023-03-21 21:30 | 45006.8958 | 0 | 9.2732 | 40.75
2023-03-21 22:00 | 45006.9167 | 0 | 8.5188 | 40.75
2023-03-21 22:30 | 45006.9375 | 0 | 7.9692 | 40.75
2023-03-21 23:00 | 45006.9583 | 0 | 7.3218 | 40.75
2023-03-21 23:30 | 45006.9792 | 0 | 6.9346 | 40.75
2023-03-22 | 45007 | 0 | 6.5651 | 40.75
2023-03-22 00:30 | 45007.0208 | 0 | 6.3568 | 40.75
2023-03-22 01:00 | 45007.0417 | 0 | 6.1349 | 40.75
2023-03-22 01:30 | 45007.0625 | 0 | 5.9735 | 40.75
2023-03-22 02:00 | 45007.0833 | 0 | 5.789 | 40.75
2023-03-22 02:30 | 45007.1042 | 0 | 5.6858 | 40.75
2023-03-22 03:00 | 45007.125 | 0 | 5.5765 | 40.75
2023-03-22 03:30 | 45007.1458 | 0 | 5.5055 | 40.75
2023-03-22 04:00 | 45007.1667 | 0 | 5.7179 | 40.75
2023-03-22 04:30 | 45007.1875 | 0 | 5.824 | 40.75
2023-03-22 05:00 | 45007.2083 | 0 | 6.1203 | 40.75
2023-03-22 05:30 | 45007.2292 | 0 | 6.3658 | 40.75
2023-03-22 06:00 | 45007.25 | 0 | 6.5775 | 40.75
2023-03-22 06:30 | 45007.2708 | 0 | 6.5493 | 40.75
2023-03-22 07:00 | 45007.2917 | 0 | 6.7247 | 40.75
2023-03-22 07:30 | 45007.3125 | 0 | 4.4597 | 40.75
2023-03-22 08:00 | 45007.3333 | 0 | 5.2916 | 40.75
2023-03-22 08:30 | 45007.3542 | 0 | 5.6177 | 40.75
2023-03-22 09:00 | 45007.375 | 0 | 4.7074 | 40.75
2023-03-22 09:30 | 45007.3958 | 0 | 3.1796 | 40.75
2023-03-22 10:00 | 45007.4167 | 0 | 2.89 | 40.75
2023-03-22 10:30 | 45007.4375 | 0 | 1.6056 | 40.75
2023-03-22 11:00 | 45007.4583 | 0 | 3.8938 | 40.75
2023-03-22 11:30 | 45007.4792 | 0 | 2.4895 | 40.75
2023-03-22 12:00 | 45007.5 | 0 | 2.5594 | 40.75
2023-03-22 12:30 | 45007.5208 | 0 | 1.3618 | 40.75
2023-03-22 13:00 | 45007.5417 | 0 | 1.4283 | 40.75
2023-03-22 13:30 | 45007.5625 | 0 | 3.442 | 40.75
2023-03-22 14:00 | 45007.5833 | 0 | 5.7161 | 40.75
2023-03-22 14:30 | 45007.6042 | 0 | 7.1363 | 40.75
2023-03-22 15:00 | 45007.625 | 0 | 6.5042 | 40.75
2023-03-22 15:30 | 45007.6458 | 0 | 6.0778 | 40.75
2023-03-22 16:00 | 45007.6667 | 0 | 7.4971 | 40.75
2023-03-22 16:30 | 45007.6875 | 0 | 9.256 | 40.75
2023-03-22 17:00 | 45007.7083 | 0 | 9.7416 | 40.75
2023-03-22 17:30 | 45007.7292 | 0 | 10.3562 | 40.75
2023-03-22 18:00 | 45007.75 | 0 | 10.8081 | 40.75
2023-03-22 18:30 | 45007.7708 | 0 | 11.1397 | 40.75
2023-03-22 19:00 | 45007.7917 | 0 | 10.8673 | 40.75
2023-03-22 19:30 | 45007.8125 | 0 | 10.4632 | 40.75
2023-03-22 20:00 | 45007.8333 | 0 | 9.8926 | 40.75
2023-03-22 20:30 | 45007.8542 | 0 | 9.2652 | 40.75
2023-03-22 21:00 | 45007.875 | 0 | 8.7047 | 40.75
2023-03-22 21:30 | 45007.8958 | 0 | 8.1497 | 40.75
2023-03-22 22:00 | 45007.9167 | 0 | 7.6904 | 40.75
2023-03-22 22:30 | 45007.9375 | 0 | 7.2202 | 40.75
2023-03-22 23:00 | 45007.9583 | 0 | 6.7411 | 40.75
2023-03-22 23:30 | 45007.9792 | 0 | 6.2947 | 40.75
2023-03-23 | 45008 | 0 | 5.9618 | 40.75
2023-03-23 00:30 | 45008.0208 | 0 | 5.7619 | 40.75
2023-03-23 01:00 | 45008.0417 | 0 | 5.5938 | 40.75
2023-03-23 01:30 | 45008.0625 | 0 | 5.4151 | 40.75
2023-03-23 02:00 | 45008.0833 | 0 | 5.2987 | 40.75
2023-03-23 02:30 | 45008.1042 | 0 | 5.2812 | 40.75
2023-03-23 03:00 | 45008.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-03-23 03:30 | 45008.1458 | 0 | 5.2763 | 40.75
2023-03-23 04:00 | 45008.1667 | 0 | 5.4162 | 40.75
2023-03-23 04:30 | 45008.1875 | 0 | 5.5784 | 40.75
2023-03-23 05:00 | 45008.2083 | 0 | 5.7577 | 40.75
2023-03-23 05:30 | 45008.2292 | 0 | 6.0657 | 40.75
2023-03-23 06:00 | 45008.25 | 0 | 6.1977 | 40.75
2023-03-23 06:30 | 45008.2708 | 0 | 5.3676 | 40.75
2023-03-23 07:00 | 45008.2917 | 0 | 4.8733 | 40.75
2023-03-23 07:30 | 45008.3125 | 0 | 4.2056 | 40.75
2023-03-23 08:00 | 45008.3333 | 0 | 4.3717 | 40.75
2023-03-23 08:30 | 45008.3542 | 0 | 3.0127 | 40.75
2023-03-23 09:00 | 45008.375 | 0 | 1.2709 | 40.75
2023-03-23 09:30 | 45008.3958 | 0 | 1.0628 | 40.75
2023-03-23 10:00 | 45008.4167 | 0 | 1.1299 | 40.75
2023-03-23 10:30 | 45008.4375 | 0 | 0.91685 | 40.75
2023-03-23 11:00 | 45008.4583 | 0 | 1.0901 | 40.75
2023-03-23 11:30 | 45008.4792 | 0 | 1.3052 | 40.75
2023-03-23 12:00 | 45008.5 | 0 | 0.8359 | 40.75
2023-03-23 12:30 | 45008.5208 | 0 | 1.4689 | 40.75
2023-03-23 13:00 | 45008.5417 | 0 | 3.4715 | 40.75
2023-03-23 13:30 | 45008.5625 | 0 | 4.6204 | 40.75
2023-03-23 14:00 | 45008.5833 | 0 | 4.9356 | 40.75
2023-03-23 14:30 | 45008.6042 | 0 | 4.7198 | 40.75
2023-03-23 15:00 | 45008.625 | 0 | 4.8735 | 40.75
2023-03-23 15:30 | 45008.6458 | 0 | 5.634 | 40.75
2023-03-23 16:00 | 45008.6667 | 0 | 7.2277 | 40.75
2023-03-23 16:30 | 45008.6875 | 0 | 8.9108 | 40.75
2023-03-23 17:00 | 45008.7083 | 0 | 10.3523 | 40.75
2023-03-23 17:30 | 45008.7292 | 0 | 11.2822 | 40.75
2023-03-23 18:00 | 45008.75 | 0 | 11.6528 | 40.75
2023-03-23 18:30 | 45008.7708 | 0 | 11.926 | 40.75
2023-03-23 19:00 | 45008.7917 | 0 | 11.2432 | 40.75
2023-03-23 19:30 | 45008.8125 | 0 | 10.7814 | 40.75
2023-03-23 20:00 | 45008.8333 | 0 | 10.1994 | 40.75
2023-03-23 20:30 | 45008.8542 | 0 | 9.384 | 40.75
2023-03-23 21:00 | 45008.875 | 0 | 8.9377 | 40.75
2023-03-23 21:30 | 45008.8958 | 0 | 8.2206 | 40.75
2023-03-23 22:00 | 45008.9167 | 0 | 7.6244 | 40.75
2023-03-23 22:30 | 45008.9375 | 0 | 7.0158 | 40.75
2023-03-23 23:00 | 45008.9583 | 0 | 6.5363 | 40.75
2023-03-23 23:30 | 45008.9792 | 0 | 6.1233 | 40.75
2023-03-24 | 45009 | 0 | 5.7695 | 40.75
2023-03-24 00:30 | 45009.0208 | 0 | 5.4763 | 40.75
2023-03-24 01:00 | 45009.0417 | 0 | 5.3258 | 40.75
2023-03-24 01:30 | 45009.0625 | 0 | 5.2384 | 40.75
2023-03-24 02:00 | 45009.0833 | 0 | 5.1702 | 40.75
2023-03-24 02:30 | 45009.1042 | 0 | 5.0747 | 40.75
2023-03-24 03:00 | 45009.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-03-24 03:30 | 45009.1458 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-03-24 04:00 | 45009.1667 | 0 | 5.1239 | 40.75
2023-03-24 04:30 | 45009.1875 | 0 | 5.2822 | 40.75
2023-03-24 05:00 | 45009.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-03-24 05:30 | 45009.2292 | 0 | 5.8082 | 40.75
2023-03-24 06:00 | 45009.25 | 0 | 5.9851 | 40.75
2023-03-24 06:30 | 45009.2708 | 0 | 5.5563 | 40.75
2023-03-24 07:00 | 45009.2917 | 0 | 4.6058 | 40.75
2023-03-24 07:30 | 45009.3125 | 0 | 5.0628 | 40.75
2023-03-24 08:00 | 45009.3333 | 0 | 4.3518 | 40.75
2023-03-24 08:30 | 45009.3542 | 0 | 1.777 | 40.75
2023-03-24 09:00 | 45009.375 | 0 | 1.267 | 40.75
2023-03-24 09:30 | 45009.3958 | 0 | 1.0383 | 40.75
2023-03-24 10:00 | 45009.4167 | 0 | 1.1125 | 40.75
2023-03-24 10:30 | 45009.4375 | 0 | 0.99739 | 40.75
2023-03-24 11:00 | 45009.4583 | 0 | 0.91564 | 40.75
2023-03-24 11:30 | 45009.4792 | 0 | 0.74435 | 40.75
2023-03-24 12:00 | 45009.5 | 0 | 0.63596 | 40.75
2023-03-24 12:30 | 45009.5208 | 0 | 1.1554 | 40.75
2023-03-24 13:00 | 45009.5417 | 0 | 2.3248 | 40.75
2023-03-24 13:30 | 45009.5625 | 0 | 2.9036 | 40.75
2023-03-24 14:00 | 45009.5833 | 0 | 4.9324 | 40.75
2023-03-24 14:30 | 45009.6042 | 0 | 6.0391 | 40.75
2023-03-24 15:00 | 45009.625 | 0 | 7.9681 | 40.75
2023-03-24 15:30 | 45009.6458 | 0 | 9.6634 | 40.75
2023-03-24 16:00 | 45009.6667 | 0 | 9.3411 | 40.75
2023-03-24 16:30 | 45009.6875 | 0 | 10.7831 | 40.75
2023-03-24 17:00 | 45009.7083 | 0 | 12.88 | 40.75
2023-03-24 17:30 | 45009.7292 | 0 | 12.7073 | 40.75
2023-03-24 18:00 | 45009.75 | 0 | 12.7238 | 40.75
2023-03-24 18:30 | 45009.7708 | 0 | 12.5418 | 40.75
2023-03-24 19:00 | 45009.7917 | 0 | 12.0217 | 40.75
2023-03-24 19:30 | 45009.8125 | 0 | 11.6084 | 40.75
2023-03-24 20:00 | 45009.8333 | 0 | 11.1215 | 40.75
2023-03-24 20:30 | 45009.8542 | 0 | 10.5531 | 40.75
2023-03-24 21:00 | 45009.875 | 0 | 10.0803 | 40.75
2023-03-24 21:30 | 45009.8958 | 0 | 9.2848 | 40.75
2023-03-24 22:00 | 45009.9167 | 0 | 8.6824 | 40.75
2023-03-24 22:30 | 45009.9375 | 0 | 8.2034 | 40.75
2023-03-24 23:00 | 45009.9583 | 0 | 7.6712 | 40.75
2023-03-24 23:30 | 45009.9792 | 0 | 7.0916 | 40.75
2023-03-25 | 45010 | 0 | 6.7576 | 40.75
2023-03-25 00:30 | 45010.0208 | 0 | 6.3752 | 40.75
2023-03-25 01:00 | 45010.0417 | 0 | 6.254 | 40.75
2023-03-25 01:30 | 45010.0625 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-03-25 02:00 | 45010.0833 | 0 | 5.8171 | 40.75
2023-03-25 02:30 | 45010.1042 | 0 | 5.7395 | 40.75
2023-03-25 03:00 | 45010.125 | 0 | 5.6831 | 40.75
2023-03-25 03:30 | 45010.1458 | 0 | 5.6161 | 40.75
2023-03-25 04:00 | 45010.1667 | 0 | 5.589 | 40.75
2023-03-25 04:30 | 45010.1875 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-03-25 05:00 | 45010.2083 | 0 | 5.6337 | 40.75
2023-03-25 05:30 | 45010.2292 | 0 | 5.6657 | 40.75
2023-03-25 06:00 | 45010.25 | 0 | 5.6692 | 40.75
2023-03-25 06:30 | 45010.2708 | 0 | 4.6805 | 40.75
2023-03-25 07:00 | 45010.2917 | 0 | 4.393 | 40.75
2023-03-25 07:30 | 45010.3125 | 0 | 3.6333 | 40.75
2023-03-25 08:00 | 45010.3333 | 0 | 3.6223 | 40.75
2023-03-25 08:30 | 45010.3542 | 0 | 3.974 | 40.75
2023-03-25 09:00 | 45010.375 | 0 | 4.328 | 40.75
2023-03-25 09:30 | 45010.3958 | 0 | 4.9513 | 40.75
2023-03-25 10:00 | 45010.4167 | 0 | 4.6707 | 40.75
2023-03-25 10:30 | 45010.4375 | 0 | 4.5417 | 40.75
2023-03-25 11:00 | 45010.4583 | 0 | 3.2881 | 40.75
2023-03-25 11:30 | 45010.4792 | 0 | 5.0963 | 40.75
2023-03-25 12:00 | 45010.5 | 0 | 4.7887 | 40.75
2023-03-25 12:30 | 45010.5208 | 0 | 5.9058 | 40.75
2023-03-25 13:00 | 45010.5417 | 0 | 6.8366 | 40.75
2023-03-25 13:30 | 45010.5625 | 0 | 5.8309 | 40.75
2023-03-25 14:00 | 45010.5833 | 0 | 9.8267 | 40.75
2023-03-25 14:30 | 45010.6042 | 0 | 9.9835 | 40.75
2023-03-25 15:00 | 45010.625 | 0 | 6.5091 | 40.75
2023-03-25 15:30 | 45010.6458 | 0 | 9.0298 | 40.75
2023-03-25 16:00 | 45010.6667 | 0 | 9.7911 | 40.75
2023-03-25 16:30 | 45010.6875 | 0 | 10.5123 | 40.75
2023-03-25 17:00 | 45010.7083 | 0 | 11.1533 | 40.75
2023-03-25 17:30 | 45010.7292 | 0 | 11.3111 | 40.75
2023-03-25 18:00 | 45010.75 | 0 | 11.8302 | 40.75
2023-03-25 18:30 | 45010.7708 | 0 | 11.8883 | 40.75
2023-03-25 19:00 | 45010.7917 | 0 | 11.4033 | 40.75
2023-03-25 19:30 | 45010.8125 | 0 | 10.8326 | 40.75
2023-03-25 20:00 | 45010.8333 | 0 | 10.4351 | 40.75
2023-03-25 20:30 | 45010.8542 | 0 | 9.8144 | 40.75
2023-03-25 21:00 | 45010.875 | 0 | 9.3924 | 40.75
2023-03-25 21:30 | 45010.8958 | 0 | 8.8309 | 40.75
2023-03-25 22:00 | 45010.9167 | 0 | 8.2598 | 40.75
2023-03-25 22:30 | 45010.9375 | 0 | 7.8128 | 40.75
2023-03-25 23:00 | 45010.9583 | 0 | 7.3813 | 40.75
2023-03-25 23:30 | 45010.9792 | 0 | 6.9334 | 40.75
2023-03-26 | 45011 | 0 | 6.5032 | 40.75
2023-03-26 00:30 | 45011.0208 | 0 | 6.2003 | 40.75
2023-03-26 01:00 | 45011.0417 | 0 | 5.9618 | 40.75
2023-03-26 01:30 | 45011.0625 | 0 | 5.7948 | 40.75
2023-03-26 02:00 | 45011.0833 | 0 | 5.6464 | 40.75
2023-03-26 02:30 | 45011.1042 | 0 | 5.5608 | 40.75
2023-03-26 03:00 | 45011.125 | 0 | 5.454 | 40.75
2023-03-26 03:30 | 45011.1458 | 0 | 5.354 | 40.75
2023-03-26 04:00 | 45011.1667 | 0 | 5.3657 | 40.75
2023-03-26 04:30 | 45011.1875 | 0 | 5.4103 | 40.75
2023-03-26 05:00 | 45011.2083 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-26 05:30 | 45011.2292 | 0 | 5.4045 | 40.75
2023-03-26 06:00 | 45011.25 | 0 | 5.4889 | 40.75
2023-03-26 06:30 | 45011.2708 | 0 | 4.583 | 40.75
2023-03-26 07:00 | 45011.2917 | 0 | 3.8955 | 40.75
2023-03-26 07:30 | 45011.3125 | 0 | 3.7884 | 40.75
2023-03-26 08:00 | 45011.3333 | 0 | 4.2429 | 40.75
2023-03-26 08:30 | 45011.3542 | 0 | 2.2502 | 40.75
2023-03-26 09:00 | 45011.375 | 0 | 2.2252 | 40.75
2023-03-26 09:30 | 45011.3958 | 0 | 3.075 | 40.75
2023-03-26 10:00 | 45011.4167 | 0 | 3.1797 | 40.75
2023-03-26 10:30 | 45011.4375 | 0 | 1.5957 | 40.75
2023-03-26 11:00 | 45011.4583 | 0 | 1.1727 | 40.75
2023-03-26 11:30 | 45011.4792 | 0 | 1.6354 | 40.75
2023-03-26 12:00 | 45011.5 | 0 | 1.7667 | 40.75
2023-03-26 12:30 | 45011.5208 | 0 | 3.8655 | 40.75
2023-03-26 13:00 | 45011.5417 | 0 | 7.5769 | 40.75
2023-03-26 13:30 | 45011.5625 | 0 | 8.3873 | 40.75
2023-03-26 14:00 | 45011.5833 | 0 | 7.3593 | 40.75
2023-03-26 14:30 | 45011.6042 | 0 | 6.9132 | 40.75
2023-03-26 15:00 | 45011.625 | 0 | 6.675 | 40.75
2023-03-26 15:30 | 45011.6458 | 0 | 9.2104 | 40.75
2023-03-26 16:00 | 45011.6667 | 0 | 10.5126 | 40.75
2023-03-26 16:30 | 45011.6875 | 0 | 9.7283 | 40.75
2023-03-26 17:00 | 45011.7083 | 0 | 11.2568 | 40.75
2023-03-26 17:30 | 45011.7292 | 0 | 12.1491 | 40.75
2023-03-26 18:00 | 45011.75 | 0 | 12.6007 | 40.75
2023-03-26 18:30 | 45011.7708 | 0 | 12.351 | 40.75
2023-03-26 19:00 | 45011.7917 | 0 | 11.75 | 40.75
2023-03-26 19:30 | 45011.8125 | 0 | 11.1027 | 40.75
2023-03-26 20:00 | 45011.8333 | 0 | 10.4292 | 40.75
2023-03-26 20:30 | 45011.8542 | 0 | 9.609 | 40.75
2023-03-26 21:00 | 45011.875 | 0 | 9.1172 | 40.75
2023-03-26 21:30 | 45011.8958 | 0 | 8.3884 | 40.75
2023-03-26 22:00 | 45011.9167 | 0 | 7.751 | 40.75
2023-03-26 22:30 | 45011.9375 | 0 | 7.299 | 40.75
2023-03-26 23:00 | 45011.9583 | 0 | 6.8129 | 40.75
2023-03-26 23:30 | 45011.9792 | 0 | 6.3113 | 40.75
2023-03-27 | 45012 | 0 | 5.9559 | 40.75
2023-03-27 00:30 | 45012.0208 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-03-27 01:00 | 45012.0417 | 0 | 5.6733 | 40.75
2023-03-27 01:30 | 45012.0625 | 0 | 5.5433 | 40.75
2023-03-27 02:00 | 45012.0833 | 0 | 5.3763 | 40.75
2023-03-27 02:30 | 45012.1042 | 0 | 5.3317 | 40.75
2023-03-27 03:00 | 45012.125 | 0 | 5.3093 | 40.75
2023-03-27 03:30 | 45012.1458 | 0 | 5.2705 | 40.75
2023-03-27 04:00 | 45012.1667 | 0 | 5.3269 | 40.75
2023-03-27 04:30 | 45012.1875 | 0 | 5.5434 | 40.75
2023-03-27 05:00 | 45012.2083 | 0 | 5.8639 | 40.75
2023-03-27 05:30 | 45012.2292 | 0 | 6.1416 | 40.75
2023-03-27 06:00 | 45012.25 | 0 | 6.426 | 40.75
2023-03-27 06:30 | 45012.2708 | 0 | 5.8921 | 40.75
2023-03-27 07:00 | 45012.2917 | 0 | 5.0042 | 40.75
2023-03-27 07:30 | 45012.3125 | 0 | 4.232 | 40.75
2023-03-27 08:00 | 45012.3333 | 0 | 3.331 | 40.75
2023-03-27 08:30 | 45012.3542 | 0 | 2.7081 | 40.75
2023-03-27 09:00 | 45012.375 | 0 | 2.588 | 40.75
2023-03-27 09:30 | 45012.3958 | 0 | 1.9956 | 40.75
2023-03-27 10:00 | 45012.4167 | 0 | 3.1772 | 40.75
2023-03-27 10:30 | 45012.4375 | 0 | 3.8952 | 40.75
2023-03-27 11:00 | 45012.4583 | 0 | 3.2474 | 40.75
2023-03-27 11:30 | 45012.4792 | 0 | 1.7613 | 40.75
2023-03-27 12:00 | 45012.5 | 0 | 2.6699 | 40.75
2023-03-27 12:30 | 45012.5208 | 0 | 3.0503 | 40.75
2023-03-27 13:00 | 45012.5417 | 0 | 3.023 | 40.75
2023-03-27 13:30 | 45012.5625 | 0 | 3.5679 | 40.75
2023-03-27 14:00 | 45012.5833 | 0 | 5.4887 | 40.75
2023-03-27 14:30 | 45012.6042 | 0 | 6.8701 | 40.75
2023-03-27 15:00 | 45012.625 | 0 | 7.0382 | 40.75
2023-03-27 15:30 | 45012.6458 | 0 | 8.998 | 40.75
2023-03-27 16:00 | 45012.6667 | 0 | 9.5842 | 40.75
2023-03-27 16:30 | 45012.6875 | 0 | 12.5301 | 40.75
2023-03-27 17:00 | 45012.7083 | 0 | 13.7556 | 40.75
2023-03-27 17:30 | 45012.7292 | 0 | 14.3292 | 40.75
2023-03-27 18:00 | 45012.75 | 0 | 14.5342 | 40.75
2023-03-27 18:30 | 45012.7708 | 0 | 14.3569 | 40.75
2023-03-27 19:00 | 45012.7917 | 0 | 13.691 | 40.75
2023-03-27 19:30 | 45012.8125 | 0 | 12.8818 | 40.75
2023-03-27 20:00 | 45012.8333 | 0 | 12.1069 | 40.75
2023-03-27 20:30 | 45012.8542 | 0 | 11.1132 | 40.75
2023-03-27 21:00 | 45012.875 | 0 | 10.3534 | 40.75
2023-03-27 21:30 | 45012.8958 | 0 | 9.4175 | 40.75
2023-03-27 22:00 | 45012.9167 | 0 | 8.5912 | 40.75
2023-03-27 22:30 | 45012.9375 | 0 | 7.9646 | 40.75
2023-03-27 23:00 | 45012.9583 | 0 | 7.334 | 40.75
2023-03-27 23:30 | 45012.9792 | 0 | 6.8469 | 40.75
2023-03-28 | 45013 | 0 | 6.4266 | 40.75
2023-03-28 00:30 | 45013.0208 | 0 | 6.1631 | 40.75
2023-03-28 01:00 | 45013.0417 | 0 | 5.99 | 40.75
2023-03-28 01:30 | 45013.0625 | 0 | 5.8347 | 40.75
2023-03-28 02:00 | 45013.0833 | 0 | 5.789 | 40.75
2023-03-28 02:30 | 45013.1042 | 0 | 5.6485 | 40.75
2023-03-28 03:00 | 45013.125 | 0 | 5.589 | 40.75
2023-03-28 03:30 | 45013.1458 | 0 | 5.6599 | 40.75
2023-03-28 04:00 | 45013.1667 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-03-28 04:30 | 45013.1875 | 0 | 5.8687 | 40.75
2023-03-28 05:00 | 45013.2083 | 0 | 6.1757 | 40.75
2023-03-28 05:30 | 45013.2292 | 0 | 6.3318 | 40.75
2023-03-28 06:00 | 45013.25 | 0 | 6.359 | 40.75
2023-03-28 06:30 | 45013.2708 | 0 | 6.3483 | 40.75
2023-03-28 07:00 | 45013.2917 | 0 | 6.5094 | 40.75
2023-03-28 07:30 | 45013.3125 | 0 | 5.6812 | 40.75
2023-03-28 08:00 | 45013.3333 | 0 | 5.6402 | 40.75
2023-03-28 08:30 | 45013.3542 | 0 | 3.3998 | 40.75
2023-03-28 09:00 | 45013.375 | 0 | 1.6987 | 40.75
2023-03-28 09:30 | 45013.3958 | 0 | 1.3066 | 40.75
2023-03-28 10:00 | 45013.4167 | 0 | 1.0638 | 40.75
2023-03-28 10:30 | 45013.4375 | 0 | 1.3383 | 40.75
2023-03-28 11:00 | 45013.4583 | 0 | 2.1118 | 40.75
2023-03-28 11:30 | 45013.4792 | 0 | 3.4572 | 40.75
2023-03-28 12:00 | 45013.5 | 0 | 5.1034 | 40.75
2023-03-28 12:30 | 45013.5208 | 0 | 5.6133 | 40.75
2023-03-28 13:00 | 45013.5417 | 0 | 6.1979 | 40.75
2023-03-28 13:30 | 45013.5625 | 0 | 8.8259 | 40.75
2023-03-28 14:00 | 45013.5833 | 0 | 10.7205 | 40.75
2023-03-28 14:30 | 45013.6042 | 0 | 9.2805 | 40.75
2023-03-28 15:00 | 45013.625 | 0 | 8.5398 | 40.75
2023-03-28 15:30 | 45013.6458 | 0 | 9.7001 | 40.75
2023-03-28 16:00 | 45013.6667 | 0 | 12.5407 | 40.75
2023-03-28 16:30 | 45013.6875 | 0 | 12.5143 | 40.75
2023-03-28 17:00 | 45013.7083 | 0 | 13.9387 | 40.75
2023-03-28 17:30 | 45013.7292 | 0 | 14.3952 | 40.75
2023-03-28 18:00 | 45013.75 | 0 | 14.6444 | 40.75
2023-03-28 18:30 | 45013.7708 | 0 | 14.6899 | 40.75
2023-03-28 19:00 | 45013.7917 | 0 | 14.1211 | 40.75
2023-03-28 19:30 | 45013.8125 | 0 | 13.5961 | 40.75
2023-03-28 20:00 | 45013.8333 | 0 | 12.7341 | 40.75
2023-03-28 20:30 | 45013.8542 | 0 | 11.6111 | 40.75
2023-03-28 21:00 | 45013.875 | 0 | 10.8195 | 40.75
2023-03-28 21:30 | 45013.8958 | 0 | 9.7046 | 40.75
2023-03-28 22:00 | 45013.9167 | 0 | 8.8662 | 40.75
2023-03-28 22:30 | 45013.9375 | 0 | 8.2029 | 40.75
2023-03-28 23:00 | 45013.9583 | 0 | 7.5483 | 40.75
2023-03-28 23:30 | 45013.9792 | 0 | 7.0352 | 40.75
2023-03-29 | 45014 | 0 | 6.5922 | 40.75
2023-03-29 00:30 | 45014.0208 | 0 | 6.3122 | 40.75
2023-03-29 01:00 | 45014.0417 | 0 | 6.2046 | 40.75
2023-03-29 01:30 | 45014.0625 | 0 | 6.0851 | 40.75
2023-03-29 02:00 | 45014.0833 | 0 | 6.0016 | 40.75
2023-03-29 02:30 | 45014.1042 | 0 | 5.8841 | 40.75
2023-03-29 03:00 | 45014.125 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-29 03:30 | 45014.1458 | 0 | 5.7783 | 40.75
2023-03-29 04:00 | 45014.1667 | 0 | 5.857 | 40.75
2023-03-29 04:30 | 45014.1875 | 0 | 5.9134 | 40.75
2023-03-29 05:00 | 45014.2083 | 0 | 6.2177 | 40.75
2023-03-29 05:30 | 45014.2292 | 0 | 6.4882 | 40.75
2023-03-29 06:00 | 45014.25 | 0 | 6.9409 | 40.75
2023-03-29 06:30 | 45014.2708 | 0 | 7.264 | 40.75
2023-03-29 07:00 | 45014.2917 | 0 | 7.6447 | 40.75
2023-03-29 07:30 | 45014.3125 | 0 | 8.0126 | 40.75
2023-03-29 08:00 | 45014.3333 | 0 | 8.3988 | 40.75
2023-03-29 08:30 | 45014.3542 | 0 | 8.5972 | 40.75
2023-03-29 09:00 | 45014.375 | 0 | 8.6867 | 40.75
2023-03-29 09:30 | 45014.3958 | 0 | 8.0972 | 40.75
2023-03-29 10:00 | 45014.4167 | 0 | 5.3767 | 40.75
2023-03-29 10:30 | 45014.4375 | 0 | 4.9356 | 40.75
2023-03-29 11:00 | 45014.4583 | 0 | 6.4979 | 40.75
2023-03-29 11:30 | 45014.4792 | 0 | 7.3649 | 40.75
2023-03-29 12:00 | 45014.5 | 0 | 6.1756 | 40.75
2023-03-29 12:30 | 45014.5208 | 0 | 7.0065 | 40.75
2023-03-29 13:00 | 45014.5417 | 0 | 7.4658 | 40.75
2023-03-29 13:30 | 45014.5625 | 0 | 7.5443 | 40.75
2023-03-29 14:00 | 45014.5833 | 0 | 5.8545 | 40.75
2023-03-29 14:30 | 45014.6042 | 0 | 6.0755 | 40.75
2023-03-29 15:00 | 45014.625 | 0 | 7.6274 | 40.75
2023-03-29 15:30 | 45014.6458 | 0 | 9.5866 | 40.75
2023-03-29 16:00 | 45014.6667 | 0 | 9.8747 | 40.75
2023-03-29 16:30 | 45014.6875 | 0 | 10.4245 | 40.75
2023-03-29 17:00 | 45014.7083 | 0 | 11.0342 | 40.75
2023-03-29 17:30 | 45014.7292 | 0 | 11.6731 | 40.75
2023-03-29 18:00 | 45014.75 | 0 | 11.9985 | 40.75
2023-03-29 18:30 | 45014.7708 | 0 | 12.111 | 40.75
2023-03-29 19:00 | 45014.7917 | 0 | 11.7507 | 40.75
2023-03-29 19:30 | 45014.8125 | 0 | 11.3123 | 40.75
2023-03-29 20:00 | 45014.8333 | 0 | 10.8263 | 40.75
2023-03-29 20:30 | 45014.8542 | 0 | 9.9866 | 40.75
2023-03-29 21:00 | 45014.875 | 0 | 9.4348 | 40.75
2023-03-29 21:30 | 45014.8958 | 0 | 8.7501 | 40.75
2023-03-29 22:00 | 45014.9167 | 0 | 8.1242 | 40.75
2023-03-29 22:30 | 45014.9375 | 0 | 7.5969 | 40.75
2023-03-29 23:00 | 45014.9583 | 0 | 7.123 | 40.75
2023-03-29 23:30 | 45014.9792 | 0 | 6.6906 | 40.75
2023-03-30 | 45015 | 0 | 6.3264 | 40.75
2023-03-30 00:30 | 45015.0208 | 0 | 6.1408 | 40.75
2023-03-30 01:00 | 45015.0417 | 0 | 5.9676 | 40.75
2023-03-30 01:30 | 45015.0625 | 0 | 5.8171 | 40.75
2023-03-30 02:00 | 45015.0833 | 0 | 5.6925 | 40.75
2023-03-30 02:30 | 45015.1042 | 0 | 5.6502 | 40.75
2023-03-30 03:00 | 45015.125 | 0 | 5.588 | 40.75
2023-03-30 03:30 | 45015.1458 | 0 | 5.4327 | 40.75
2023-03-30 04:00 | 45015.1667 | 0 | 5.6544 | 40.75
2023-03-30 04:30 | 45015.1875 | 0 | 5.6897 | 40.75
2023-03-30 05:00 | 45015.2083 | 0 | 5.857 | 40.75
2023-03-30 05:30 | 45015.2292 | 0 | 6.0696 | 40.75
2023-03-30 06:00 | 45015.25 | 0 | 6.4775 | 40.75
2023-03-30 06:30 | 45015.2708 | 0 | 6.8246 | 40.75
2023-03-30 07:00 | 45015.2917 | 0 | 7.6097 | 40.75
2023-03-30 07:30 | 45015.3125 | 0 | 7.2013 | 40.75
2023-03-30 08:00 | 45015.3333 | 0 | 4.4627 | 40.75
2023-03-30 08:30 | 45015.3542 | 0 | 3.184 | 40.75
2023-03-30 09:00 | 45015.375 | 0 | 4.0083 | 40.75
2023-03-30 09:30 | 45015.3958 | 0 | 1.9315 | 40.75
2023-03-30 10:00 | 45015.4167 | 0 | 2.2393 | 40.75
2023-03-30 10:30 | 45015.4375 | 0 | 1.5105 | 40.75
2023-03-30 11:00 | 45015.4583 | 0 | 1.3584 | 40.75
2023-03-30 11:30 | 45015.4792 | 0 | 2.3919 | 40.75
2023-03-30 12:00 | 45015.5 | 0 | 1.8076 | 40.75
2023-03-30 12:30 | 45015.5208 | 0 | 1.5503 | 40.75
2023-03-30 13:00 | 45015.5417 | 0 | 1.6041 | 40.75
2023-03-30 13:30 | 45015.5625 | 0 | 6.7447 | 40.75
2023-03-30 14:00 | 45015.5833 | 0 | 4.2399 | 40.75
2023-03-30 14:30 | 45015.6042 | 0 | 5.7302 | 40.75
2023-03-30 15:00 | 45015.625 | 0 | 6.5669 | 40.75
2023-03-30 15:30 | 45015.6458 | 0 | 7.1402 | 40.75
2023-03-30 16:00 | 45015.6667 | 0 | 8.4967 | 40.75
2023-03-30 16:30 | 45015.6875 | 0 | 9.9598 | 40.75
2023-03-30 17:00 | 45015.7083 | 0 | 11.0971 | 40.75
2023-03-30 17:30 | 45015.7292 | 0 | 11.727 | 40.75
2023-03-30 18:00 | 45015.75 | 0 | 11.9008 | 40.75
2023-03-30 18:30 | 45015.7708 | 0 | 11.9106 | 40.75
2023-03-30 19:00 | 45015.7917 | 0 | 11.2141 | 40.75
2023-03-30 19:30 | 45015.8125 | 0 | 10.619 | 40.75
2023-03-30 20:00 | 45015.8333 | 0 | 10.1325 | 40.75
2023-03-30 20:30 | 45015.8542 | 0 | 9.4519 | 40.75
2023-03-30 21:00 | 45015.875 | 0 | 8.8821 | 40.75
2023-03-30 21:30 | 45015.8958 | 0 | 8.0161 | 40.75
2023-03-30 22:00 | 45015.9167 | 0 | 7.3755 | 40.75
2023-03-30 22:30 | 45015.9375 | 0 | 6.8471 | 40.75
2023-03-30 23:00 | 45015.9583 | 0 | 6.3792 | 40.75
2023-03-30 23:30 | 45015.9792 | 0 | 6.0064 | 40.75
2023-03-31 | 45016 | 0 | 5.6102 | 40.75
2023-03-31 00:30 | 45016.0208 | 0 | 5.3705 | 40.75
2023-03-31 01:00 | 45016.0417 | 0 | 5.2103 | 40.75
2023-03-31 01:30 | 45016.0625 | 0 | 5.0743 | 40.75
2023-03-31 02:00 | 45016.0833 | 0 | 4.9764 | 40.75
2023-03-31 02:30 | 45016.1042 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-03-31 03:00 | 45016.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-03-31 03:30 | 45016.1458 | 0 | 4.9414 | 40.75
2023-03-31 04:00 | 45016.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-03-31 04:30 | 45016.1875 | 0 | 5.1819 | 40.75
2023-03-31 05:00 | 45016.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-03-31 05:30 | 45016.2292 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-03-31 06:00 | 45016.25 | 0 | 5.5963 | 40.75
2023-03-31 06:30 | 45016.2708 | 0 | 5.0209 | 40.75
2023-03-31 07:00 | 45016.2917 | 0 | 4.4781 | 40.75
2023-03-31 07:30 | 45016.3125 | 0 | 3.2151 | 40.75
2023-03-31 08:00 | 45016.3333 | 0 | 1.9996 | 40.75
2023-03-31 08:30 | 45016.3542 | 0 | 1.4705 | 40.75
2023-03-31 09:00 | 45016.375 | 0 | 1.4234 | 40.75
2023-03-31 09:30 | 45016.3958 | 0 | 1.6349 | 40.75
2023-03-31 10:00 | 45016.4167 | 0 | 2.3274 | 40.75
2023-03-31 10:30 | 45016.4375 | 0 | 2.0725 | 40.75
2023-03-31 11:00 | 45016.4583 | 0 | 1.7029 | 40.75
2023-03-31 11:30 | 45016.4792 | 0 | 2.0557 | 40.75
2023-03-31 12:00 | 45016.5 | 0 | 1.9322 | 40.75
2023-03-31 12:30 | 45016.5208 | 0 | 1.9072 | 40.75
2023-03-31 13:00 | 45016.5417 | 0 | 1.7919 | 40.75
2023-03-31 13:30 | 45016.5625 | 0 | 1.4501 | 40.75
2023-03-31 14:00 | 45016.5833 | 0 | 1.3448 | 40.75
2023-03-31 14:30 | 45016.6042 | 0 | 2.291 | 40.75
2023-03-31 15:00 | 45016.625 | 0 | 3.7741 | 40.75
2023-03-31 15:30 | 45016.6458 | 0 | 3.5298 | 40.75
2023-03-31 16:00 | 45016.6667 | 0 | 5.4459 | 40.75
2023-03-31 16:30 | 45016.6875 | 0 | 7.6732 | 40.75
2023-03-31 17:00 | 45016.7083 | 0 | 9.4639 | 40.75
2023-03-31 17:30 | 45016.7292 | 0 | 10.0106 | 40.75
2023-03-31 18:00 | 45016.75 | 0 | 10.3326 | 40.75
2023-03-31 18:30 | 45016.7708 | 0 | 10.2645 | 40.75
2023-03-31 19:00 | 45016.7917 | 0 | 9.8427 | 40.75
2023-03-31 19:30 | 45016.8125 | 0 | 9.4029 | 40.75
2023-03-31 20:00 | 45016.8333 | 0 | 9.0058 | 40.75
2023-03-31 20:30 | 45016.8542 | 0 | 8.5325 | 40.75
2023-03-31 21:00 | 45016.875 | 0 | 8.094 | 40.75
2023-03-31 21:30 | 45016.8958 | 0 | 7.6525 | 40.75
2023-03-31 22:00 | 45016.9167 | 0 | 7.2128 | 40.75
2023-03-31 22:30 | 45016.9375 | 0 | 6.747 | 40.75
2023-03-31 23:00 | 45016.9583 | 0 | 6.3954 | 40.75
2023-03-31 23:30 | 45016.9792 | 0 | 5.9199 | 40.75
2023-04-01 | 45017 | 0 | 5.6362 | 40.75
2023-04-01 00:30 | 45017.0208 | 0 | 5.387 | 40.75
2023-04-01 01:00 | 45017.0417 | 0 | 5.2812 | 40.75
2023-04-01 01:30 | 45017.0625 | 0 | 5.1565 | 40.75
2023-04-01 02:00 | 45017.0833 | 0 | 5.0258 | 40.75
2023-04-01 02:30 | 45017.1042 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-01 03:00 | 45017.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-04-01 03:30 | 45017.1458 | 0 | 4.8627 | 40.75
2023-04-01 04:00 | 45017.1667 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-01 04:30 | 45017.1875 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-01 05:00 | 45017.2083 | 0 | 5.0142 | 40.75
2023-04-01 05:30 | 45017.2292 | 0 | 5.1446 | 40.75
2023-04-01 06:00 | 45017.25 | 0 | 5.3657 | 40.75
2023-04-01 06:30 | 45017.2708 | 0 | 5.4609 | 40.75
2023-04-01 07:00 | 45017.2917 | 0 | 5.705 | 40.75
2023-04-01 07:30 | 45017.3125 | 0 | 5.7354 | 40.75
2023-04-01 08:00 | 45017.3333 | 0 | 5.8239 | 40.75
2023-04-01 08:30 | 45017.3542 | 0 | 4.9749 | 40.75
2023-04-01 09:00 | 45017.375 | 0 | 3.462 | 40.75
2023-04-01 09:30 | 45017.3958 | 0 | 4.9633 | 40.75
2023-04-01 10:00 | 45017.4167 | 0 | 5.609 | 40.75
2023-04-01 10:30 | 45017.4375 | 0 | 5.7907 | 40.75
2023-04-01 11:00 | 45017.4583 | 0 | 5.2028 | 40.75
2023-04-01 11:30 | 45017.4792 | 0 | 4.5367 | 40.75
2023-04-01 12:00 | 45017.5 | 0 | 3.9333 | 40.75
2023-04-01 12:30 | 45017.5208 | 0 | 4.2357 | 40.75
2023-04-01 13:00 | 45017.5417 | 0 | 4.2244 | 40.75
2023-04-01 13:30 | 45017.5625 | 0 | 5.7418 | 40.75
2023-04-01 14:00 | 45017.5833 | 0 | 5.0011 | 40.75
2023-04-01 14:30 | 45017.6042 | 0 | 4.7513 | 40.75
2023-04-01 15:00 | 45017.625 | 0 | 5.4012 | 40.75
2023-04-01 15:30 | 45017.6458 | 0 | 6.1301 | 40.75
2023-04-01 16:00 | 45017.6667 | 0 | 6.8893 | 40.75
2023-04-01 16:30 | 45017.6875 | 0 | 7.8429 | 40.75
2023-04-01 17:00 | 45017.7083 | 0 | 8.6995 | 40.75
2023-04-01 17:30 | 45017.7292 | 0 | 9.2385 | 40.75
2023-04-01 18:00 | 45017.75 | 0 | 9.5982 | 40.75
2023-04-01 18:30 | 45017.7708 | 0 | 9.602 | 40.75
2023-04-01 19:00 | 45017.7917 | 0 | 9.1876 | 40.75
2023-04-01 19:30 | 45017.8125 | 0 | 8.6963 | 40.75
2023-04-01 20:00 | 45017.8333 | 0 | 8.3549 | 40.75
2023-04-01 20:30 | 45017.8542 | 0 | 7.9834 | 40.75
2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 0 | 7.6632 | 40.75
2023-04-01 21:30 | 45017.8958 | 0 | 7.1457 | 40.75
2023-04-01 22:00 | 45017.9167 | 0 | 6.8124 | 40.75
2023-04-01 22:30 | 45017.9375 | 0 | 6.5615 | 40.75
2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 0 | 6.2216 | 40.75
2023-04-01 23:30 | 45017.9792 | 0 | 5.8182 | 40.75
2023-04-02 | 45018 | 0 | 5.4928 | 40.75
2023-04-02 00:30 | 45018.0208 | 0 | 5.211 | 40.75
2023-04-02 01:00 | 45018.0417 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-04-02 01:30 | 45018.0625 | 0 | 4.985 | 40.75
2023-04-02 02:00 | 45018.0833 | 0 | 4.8074 | 40.75
2023-04-02 02:30 | 45018.1042 | 0 | 4.7898 | 40.75
2023-04-02 03:00 | 45018.125 | 0 | 4.6801 | 40.75
2023-04-02 03:30 | 45018.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-02 04:00 | 45018.1667 | 0 | 4.6565 | 40.75
2023-04-02 04:30 | 45018.1875 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-02 05:00 | 45018.2083 | 0 | 4.7521 | 40.75
2023-04-02 05:30 | 45018.2292 | 0 | 4.8074 | 40.75
2023-04-02 06:00 | 45018.25 | 0 | 4.9024 | 40.75
2023-04-02 06:30 | 45018.2708 | 0 | 4.0534 | 40.75
2023-04-02 07:00 | 45018.2917 | 0 | 3.3024 | 40.75
2023-04-02 07:30 | 45018.3125 | 0 | 2.5561 | 40.75
2023-04-02 08:00 | 45018.3333 | 0 | 2.0024 | 40.75
2023-04-02 08:30 | 45018.3542 | 0 | 1.5886 | 40.75
2023-04-02 09:00 | 45018.375 | 0 | 1.5989 | 40.75
2023-04-02 09:30 | 45018.3958 | 0 | 1.776 | 40.75
2023-04-02 10:00 | 45018.4167 | 0 | 1.9402 | 40.75
2023-04-02 10:30 | 45018.4375 | 0 | 1.7882 | 40.75
2023-04-02 11:00 | 45018.4583 | 0 | 1.5773 | 40.75
2023-04-02 11:30 | 45018.4792 | 0 | 1.7084 | 40.75
2023-04-02 12:00 | 45018.5 | 0 | 1.3342 | 40.75
2023-04-02 12:30 | 45018.5208 | 0 | 1.683 | 40.75
2023-04-02 13:00 | 45018.5417 | 0 | 2.5993 | 40.75
2023-04-02 13:30 | 45018.5625 | 0 | 3.9223 | 40.75
2023-04-02 14:00 | 45018.5833 | 0 | 4.5685 | 40.75
2023-04-02 14:30 | 45018.6042 | 0 | 3.1121 | 40.75
2023-04-02 15:00 | 45018.625 | 0 | 7.3321 | 40.75
2023-04-02 15:30 | 45018.6458 | 0 | 8.1447 | 40.75
2023-04-02 16:00 | 45018.6667 | 0 | 6.9005 | 40.75
2023-04-02 16:30 | 45018.6875 | 0 | 7.3706 | 40.75
2023-04-02 17:00 | 45018.7083 | 0 | 9.1255 | 40.75
2023-04-02 17:30 | 45018.7292 | 0 | 9.954 | 40.75
2023-04-02 18:00 | 45018.75 | 0 | 10.5906 | 40.75
2023-04-02 18:30 | 45018.7708 | 0 | 10.5101 | 40.75
2023-04-02 19:00 | 45018.7917 | 0 | 9.8182 | 40.75
2023-04-02 19:30 | 45018.8125 | 0 | 9.3872 | 40.75
2023-04-02 20:00 | 45018.8333 | 0 | 8.9229 | 40.75
2023-04-02 20:30 | 45018.8542 | 0 | 8.3581 | 40.75
2023-04-02 21:00 | 45018.875 | 0 | 7.9748 | 40.75
2023-04-02 21:30 | 45018.8958 | 0 | 7.4435 | 40.75
2023-04-02 22:00 | 45018.9167 | 0 | 6.9162 | 40.75
2023-04-02 22:30 | 45018.9375 | 0 | 6.5365 | 40.75
2023-04-02 23:00 | 45018.9583 | 0 | 6.1935 | 40.75
2023-04-02 23:30 | 45018.9792 | 0 | 5.7217 | 40.75
2023-04-03 | 45019 | 0 | 5.3365 | 40.75
2023-04-03 00:30 | 45019.0208 | 0 | 5.119 | 40.75
2023-04-03 01:00 | 45019.0417 | 0 | 5.0413 | 40.75
2023-04-03 01:30 | 45019.0625 | 0 | 4.9685 | 40.75
2023-04-03 02:00 | 45019.0833 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-04-03 02:30 | 45019.1042 | 0 | 4.7957 | 40.75
2023-04-03 03:00 | 45019.125 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-03 03:30 | 45019.1458 | 0 | 4.8132 | 40.75
2023-04-03 04:00 | 45019.1667 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-03 04:30 | 45019.1875 | 0 | 5.0463 | 40.75
2023-04-03 05:00 | 45019.2083 | 0 | 5.2774 | 40.75
2023-04-03 05:30 | 45019.2292 | 0 | 5.5056 | 40.75
2023-04-03 06:00 | 45019.25 | 0 | 5.6984 | 40.75
2023-04-03 06:30 | 45019.2708 | 0 | 5.3606 | 40.75
2023-04-03 07:00 | 45019.2917 | 0 | 4.7468 | 40.75
2023-04-03 07:30 | 45019.3125 | 0 | 4.1607 | 40.75
2023-04-03 08:00 | 45019.3333 | 0 | 2.6043 | 40.75
2023-04-03 08:30 | 45019.3542 | 0 | 2.3848 | 40.75
2023-04-03 09:00 | 45019.375 | 0 | 3.1398 | 40.75
2023-04-03 09:30 | 45019.3958 | 0 | 1.6784 | 40.75
2023-04-03 10:00 | 45019.4167 | 0 | 1.7932 | 40.75
2023-04-03 10:30 | 45019.4375 | 0 | 2.1798 | 40.75
2023-04-03 11:00 | 45019.4583 | 0 | 1.8566 | 40.75
2023-04-03 11:30 | 45019.4792 | 0 | 1.3512 | 40.75
2023-04-03 12:00 | 45019.5 | 0 | 1.1836 | 40.75
2023-04-03 12:30 | 45019.5208 | 0 | 1.2448 | 40.75
2023-04-03 13:00 | 45019.5417 | 0 | 1.168 | 40.75
2023-04-03 13:30 | 45019.5625 | 0 | 1.3851 | 40.75
2023-04-03 14:00 | 45019.5833 | 0 | 2.324 | 40.75
2023-04-03 14:30 | 45019.6042 | 0 | 1.5552 | 40.75
2023-04-03 15:00 | 45019.625 | 0 | 3.1691 | 40.75
2023-04-03 15:30 | 45019.6458 | 0 | 5.1817 | 40.75
2023-04-03 16:00 | 45019.6667 | 0 | 6.6992 | 40.75
2023-04-03 16:30 | 45019.6875 | 0 | 8.2996 | 40.75
2023-04-03 17:00 | 45019.7083 | 0 | 9.1524 | 40.75
2023-04-03 17:30 | 45019.7292 | 0 | 9.954 | 40.75
2023-04-03 18:00 | 45019.75 | 0 | 10.5533 | 40.75
2023-04-03 18:30 | 45019.7708 | 0 | 10.5419 | 40.75
2023-04-03 19:00 | 45019.7917 | 0 | 9.9526 | 40.75
2023-04-03 19:30 | 45019.8125 | 0 | 9.5847 | 40.75
2023-04-03 20:00 | 45019.8333 | 0 | 9.2084 | 40.75
2023-04-03 20:30 | 45019.8542 | 0 | 8.5465 | 40.75
2023-04-03 21:00 | 45019.875 | 0 | 8.1058 | 40.75
2023-04-03 21:30 | 45019.8958 | 0 | 7.5728 | 40.75
2023-04-03 22:00 | 45019.9167 | 0 | 6.9735 | 40.75
2023-04-03 22:30 | 45019.9375 | 0 | 6.4389 | 40.75
2023-04-03 23:00 | 45019.9583 | 0 | 6.1217 | 40.75
2023-04-03 23:30 | 45019.9792 | 0 | 5.8126 | 40.75
2023-04-04 | 45020 | 0 | 5.5375 | 40.75
2023-04-04 00:30 | 45020.0208 | 0 | 5.253 | 40.75
2023-04-04 01:00 | 45020.0417 | 0 | 5.1565 | 40.75
2023-04-04 01:30 | 45020.0625 | 0 | 5.0111 | 40.75
2023-04-04 02:00 | 45020.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-04 02:30 | 45020.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-04-04 03:00 | 45020.125 | 0 | 4.9637 | 40.75
2023-04-04 03:30 | 45020.1458 | 0 | 4.885 | 40.75
2023-04-04 04:00 | 45020.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-04-04 04:30 | 45020.1875 | 0 | 5.1142 | 40.75
2023-04-04 05:00 | 45020.2083 | 0 | 5.2781 | 40.75
2023-04-04 05:30 | 45020.2292 | 0 | 5.6012 | 40.75
2023-04-04 06:00 | 45020.25 | 0 | 5.813 | 40.75
2023-04-04 06:30 | 45020.2708 | 0 | 5.0752 | 40.75
2023-04-04 07:00 | 45020.2917 | 0 | 5.3054 | 40.75
2023-04-04 07:30 | 45020.3125 | 0 | 4.8296 | 40.75
2023-04-04 08:00 | 45020.3333 | 0 | 2.7061 | 40.75
2023-04-04 08:30 | 45020.3542 | 0 | 1.5093 | 40.75
2023-04-04 09:00 | 45020.375 | 0 | 1.4741 | 40.75
2023-04-04 09:30 | 45020.3958 | 0 | 1.7312 | 40.75
2023-04-04 10:00 | 45020.4167 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-04-04 10:30 | 45020.4375 | 0 | 3.0071 | 40.75
2023-04-04 11:00 | 45020.4583 | 0 | 2.7683 | 40.75
2023-04-04 11:30 | 45020.4792 | 0 | 2.0278 | 40.75
2023-04-04 12:00 | 45020.5 | 0 | 5.436 | 40.75
2023-04-04 12:30 | 45020.5208 | 0 | 6.514 | 40.75
2023-04-04 13:00 | 45020.5417 | 0 | 4.0101 | 40.75
2023-04-04 13:30 | 45020.5625 | 0 | 1.7751 | 40.75
2023-04-04 14:00 | 45020.5833 | 0 | 2.4 | 40.75
2023-04-04 14:30 | 45020.6042 | 0 | 3.5378 | 40.75
2023-04-04 15:00 | 45020.625 | 0 | 3.076 | 40.75
2023-04-04 15:30 | 45020.6458 | 0 | 5.0179 | 40.75
2023-04-04 16:00 | 45020.6667 | 0 | 7.2555 | 40.75
2023-04-04 16:30 | 45020.6875 | 0 | 7.6586 | 40.75
2023-04-04 17:00 | 45020.7083 | 0 | 9.4444 | 40.75
2023-04-04 17:30 | 45020.7292 | 0 | 10.4285 | 40.75
2023-04-04 18:00 | 45020.75 | 0 | 10.8214 | 40.75
2023-04-04 18:30 | 45020.7708 | 0 | 10.8222 | 40.75
2023-04-04 19:00 | 45020.7917 | 0 | 10.2267 | 40.75
2023-04-04 19:30 | 45020.8125 | 0 | 9.7337 | 40.75
2023-04-04 20:00 | 45020.8333 | 0 | 9.2431 | 40.75
2023-04-04 20:30 | 45020.8542 | 0 | 8.5597 | 40.75
2023-04-04 21:00 | 45020.875 | 0 | 8.2559 | 40.75
2023-04-04 21:30 | 45020.8958 | 0 | 7.5534 | 40.75
2023-04-04 22:00 | 45020.9167 | 0 | 7.0972 | 40.75
2023-04-04 22:30 | 45020.9375 | 0 | 6.5584 | 40.75
2023-04-04 23:00 | 45020.9583 | 0 | 6.1009 | 40.75
2023-04-04 23:30 | 45020.9792 | 0 | 5.768 | 40.75
2023-04-05 | 45021 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-05 00:30 | 45021.0208 | 0 | 5.1805 | 40.75
2023-04-05 01:00 | 45021.0417 | 0 | 5.0409 | 40.75
2023-04-05 01:30 | 45021.0625 | 0 | 4.9462 | 40.75
2023-04-05 02:00 | 45021.0833 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-05 02:30 | 45021.1042 | 0 | 4.8403 | 40.75
2023-04-05 03:00 | 45021.125 | 0 | 4.7957 | 40.75
2023-04-05 03:30 | 45021.1458 | 0 | 4.7909 | 40.75
2023-04-05 04:00 | 45021.1667 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-05 04:30 | 45021.1875 | 0 | 4.9695 | 40.75
2023-04-05 05:00 | 45021.2083 | 0 | 5.1936 | 40.75
2023-04-05 05:30 | 45021.2292 | 0 | 5.4337 | 40.75
2023-04-05 06:00 | 45021.25 | 0 | 5.6967 | 40.75
2023-04-05 06:30 | 45021.2708 | 0 | 4.9146 | 40.75
2023-04-05 07:00 | 45021.2917 | 0 | 3.9254 | 40.75
2023-04-05 07:30 | 45021.3125 | 0 | 2.9552 | 40.75
2023-04-05 08:00 | 45021.3333 | 0 | 2.1051 | 40.75
2023-04-05 08:30 | 45021.3542 | 0 | 1.5412 | 40.75
2023-04-05 09:00 | 45021.375 | 0 | 1.5707 | 40.75
2023-04-05 09:30 | 45021.3958 | 0 | 1.7265 | 40.75
2023-04-05 10:00 | 45021.4167 | 0 | 2.1006 | 40.75
2023-04-05 10:30 | 45021.4375 | 0 | 1.8024 | 40.75
2023-04-05 11:00 | 45021.4583 | 0 | 1.2403 | 40.75
2023-04-05 11:30 | 45021.4792 | 0 | 1.4887 | 40.75
2023-04-05 12:00 | 45021.5 | 0 | 1.6891 | 40.75
2023-04-05 12:30 | 45021.5208 | 0 | 2.0432 | 40.75
2023-04-05 13:00 | 45021.5417 | 0 | 3.2291 | 40.75
2023-04-05 13:30 | 45021.5625 | 0 | 4.5909 | 40.75
2023-04-05 14:00 | 45021.5833 | 0 | 4.8719 | 40.75
2023-04-05 14:30 | 45021.6042 | 0 | 6.0001 | 40.75
2023-04-05 15:00 | 45021.625 | 0 | 4.808 | 40.75
2023-04-05 15:30 | 45021.6458 | 0 | 5.1875 | 40.75
2023-04-05 16:00 | 45021.6667 | 0 | 6.417 | 40.75
2023-04-05 16:30 | 45021.6875 | 0 | 8.3365 | 40.75
2023-04-05 17:00 | 45021.7083 | 0 | 9.7083 | 40.75
2023-04-05 17:30 | 45021.7292 | 0 | 10.5719 | 40.75
2023-04-05 18:00 | 45021.75 | 0 | 10.998 | 40.75
2023-04-05 18:30 | 45021.7708 | 0 | 10.9827 | 40.75
2023-04-05 19:00 | 45021.7917 | 0 | 10.4579 | 40.75
2023-04-05 19:30 | 45021.8125 | 0 | 9.9528 | 40.75
2023-04-05 20:00 | 45021.8333 | 0 | 9.4912 | 40.75
2023-04-05 20:30 | 45021.8542 | 0 | 8.8972 | 40.75
2023-04-05 21:00 | 45021.875 | 0 | 8.4489 | 40.75
2023-04-05 21:30 | 45021.8958 | 0 | 7.7965 | 40.75
2023-04-05 22:00 | 45021.9167 | 0 | 7.2934 | 40.75
2023-04-05 22:30 | 45021.9375 | 0 | 6.7783 | 40.75
2023-04-05 23:00 | 45021.9583 | 0 | 6.3422 | 40.75
2023-04-05 23:30 | 45021.9792 | 0 | 5.9278 | 40.75
2023-04-06 | 45022 | 0 | 5.5798 | 40.75
2023-04-06 00:30 | 45022.0208 | 0 | 5.3811 | 40.75
2023-04-06 01:00 | 45022.0417 | 0 | 5.1954 | 40.75
2023-04-06 01:30 | 45022.0625 | 0 | 5.1009 | 40.75
2023-04-06 02:00 | 45022.0833 | 0 | 5.019 | 40.75
2023-04-06 02:30 | 45022.1042 | 0 | 4.9073 | 40.75
2023-04-06 03:00 | 45022.125 | 0 | 4.9472 | 40.75
2023-04-06 03:30 | 45022.1458 | 0 | 4.952 | 40.75
2023-04-06 04:00 | 45022.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-04-06 04:30 | 45022.1875 | 0 | 5.0977 | 40.75
2023-04-06 05:00 | 45022.2083 | 0 | 5.2489 | 40.75
2023-04-06 05:30 | 45022.2292 | 0 | 5.4725 | 40.75
2023-04-06 06:00 | 45022.25 | 0 | 5.6682 | 40.75
2023-04-06 06:30 | 45022.2708 | 0 | 4.9552 | 40.75
2023-04-06 07:00 | 45022.2917 | 0 | 4.0166 | 40.75
2023-04-06 07:30 | 45022.3125 | 0 | 2.9652 | 40.75
2023-04-06 08:00 | 45022.3333 | 0 | 2.2063 | 40.75
2023-04-06 08:30 | 45022.3542 | 0 | 1.4942 | 40.75
2023-04-06 09:00 | 45022.375 | 0 | 1.3011 | 40.75
2023-04-06 09:30 | 45022.3958 | 0 | 1.3237 | 40.75
2023-04-06 10:00 | 45022.4167 | 0 | 1.7221 | 40.75
2023-04-06 10:30 | 45022.4375 | 0 | 1.7861 | 40.75
2023-04-06 11:00 | 45022.4583 | 0 | 2.1061 | 40.75
2023-04-06 11:30 | 45022.4792 | 0 | 1.2774 | 40.75
2023-04-06 12:00 | 45022.5 | 0 | 1.9759 | 40.75
2023-04-06 12:30 | 45022.5208 | 0 | 3.8503 | 40.75
2023-04-06 13:00 | 45022.5417 | 0 | 2.4334 | 40.75
2023-04-06 13:30 | 45022.5625 | 0 | 1.4547 | 40.75
2023-04-06 14:00 | 45022.5833 | 0 | 2.8715 | 40.75
2023-04-06 14:30 | 45022.6042 | 0 | 5.2029 | 40.75
2023-04-06 15:00 | 45022.625 | 0 | 5.2428 | 40.75
2023-04-06 15:30 | 45022.6458 | 0 | 6.7947 | 40.75
2023-04-06 16:00 | 45022.6667 | 0 | 7.4788 | 40.75
2023-04-06 16:30 | 45022.6875 | 0 | 8.5235 | 40.75
2023-04-06 17:00 | 45022.7083 | 0 | 9.1506 | 40.75
2023-04-06 17:30 | 45022.7292 | 0 | 9.6153 | 40.75
2023-04-06 18:00 | 45022.75 | 0 | 9.8884 | 40.75
2023-04-06 18:30 | 45022.7708 | 0 | 9.636 | 40.75
2023-04-06 19:00 | 45022.7917 | 0 | 9.3622 | 40.75
2023-04-06 19:30 | 45022.8125 | 0 | 9.0594 | 40.75
2023-04-06 20:00 | 45022.8333 | 0 | 8.7012 | 40.75
2023-04-06 20:30 | 45022.8542 | 0 | 8.3338 | 40.75
2023-04-06 21:00 | 45022.875 | 0 | 8.1273 | 40.75
2023-04-06 21:30 | 45022.8958 | 0 | 7.5949 | 40.75
2023-04-06 22:00 | 45022.9167 | 0 | 7.2548 | 40.75
2023-04-06 22:30 | 45022.9375 | 0 | 6.8766 | 40.75
2023-04-06 23:00 | 45022.9583 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-04-06 23:30 | 45022.9792 | 0 | 5.9501 | 40.75
2023-04-07 | 45023 | 0 | 5.5906 | 40.75
2023-04-07 00:30 | 45023.0208 | 0 | 5.3646 | 40.75
2023-04-07 01:00 | 45023.0417 | 0 | 5.1938 | 40.75
2023-04-07 01:30 | 45023.0625 | 0 | 5.086 | 40.75
2023-04-07 02:00 | 45023.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-07 02:30 | 45023.1042 | 0 | 4.8466 | 40.75
2023-04-07 03:00 | 45023.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-07 03:30 | 45023.1458 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-07 04:00 | 45023.1667 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-04-07 04:30 | 45023.1875 | 0 | 4.8132 | 40.75
2023-04-07 05:00 | 45023.2083 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-04-07 05:30 | 45023.2292 | 0 | 4.9025 | 40.75
2023-04-07 06:00 | 45023.25 | 0 | 4.985 | 40.75
2023-04-07 06:30 | 45023.2708 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-07 07:00 | 45023.2917 | 0 | 4.8024 | 40.75
2023-04-07 07:30 | 45023.3125 | 0 | 4.6661 | 40.75
2023-04-07 08:00 | 45023.3333 | 0 | 6.0152 | 40.75
2023-04-07 08:30 | 45023.3542 | 0 | 6.1154 | 40.75
2023-04-07 09:00 | 45023.375 | 0 | 4.8808 | 40.75
2023-04-07 09:30 | 45023.3958 | 0 | 3.9049 | 40.75
2023-04-07 10:00 | 45023.4167 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-07 10:30 | 45023.4375 | 0 | 4.4328 | 40.75
2023-04-07 11:00 | 45023.4583 | 0 | 6.8244 | 40.75
2023-04-07 11:30 | 45023.4792 | 0 | 3.7705 | 40.75
2023-04-07 12:00 | 45023.5 | 0 | 4.9459 | 40.75
2023-04-07 12:30 | 45023.5208 | 0 | 3.6775 | 40.75
2023-04-07 13:00 | 45023.5417 | 0 | 4.078 | 40.75
2023-04-07 13:30 | 45023.5625 | 0 | 5.387 | 40.75
2023-04-07 14:00 | 45023.5833 | 0 | 6.0002 | 40.75
2023-04-07 14:30 | 45023.6042 | 0 | 4.829 | 40.75
2023-04-07 15:00 | 45023.625 | 0 | 6.6606 | 40.75
2023-04-07 15:30 | 45023.6458 | 0 | 6.9456 | 40.75
2023-04-07 16:00 | 45023.6667 | 0 | 7.8159 | 40.75
2023-04-07 16:30 | 45023.6875 | 0 | 8.5189 | 40.75
2023-04-07 17:00 | 45023.7083 | 0 | 9.1892 | 40.75
2023-04-07 17:30 | 45023.7292 | 0 | 9.5952 | 40.75
2023-04-07 18:00 | 45023.75 | 0 | 9.2599 | 40.75
2023-04-07 18:30 | 45023.7708 | 0 | 9.0443 | 40.75
2023-04-07 19:00 | 45023.7917 | 0 | 8.8239 | 40.75
2023-04-07 19:30 | 45023.8125 | 0 | 8.5913 | 40.75
2023-04-07 20:00 | 45023.8333 | 0 | 8.2587 | 40.75
2023-04-07 20:30 | 45023.8542 | 0 | 7.6999 | 40.75
2023-04-07 21:00 | 45023.875 | 0 | 7.6739 | 40.75
2023-04-07 21:30 | 45023.8958 | 0 | 7.2608 | 40.75
2023-04-07 22:00 | 45023.9167 | 0 | 6.8833 | 40.75
2023-04-07 22:30 | 45023.9375 | 0 | 6.7246 | 40.75
2023-04-07 23:00 | 45023.9583 | 0 | 6.3183 | 40.75
2023-04-07 23:30 | 45023.9792 | 0 | 5.9559 | 40.75
2023-04-08 | 45024 | 0 | 5.5623 | 40.75
2023-04-08 00:30 | 45024.0208 | 0 | 5.3317 | 40.75
2023-04-08 01:00 | 45024.0417 | 0 | 5.2216 | 40.75
2023-04-08 01:30 | 45024.0625 | 0 | 5.097 | 40.75
2023-04-08 02:00 | 45024.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-08 02:30 | 45024.1042 | 0 | 4.8716 | 40.75
2023-04-08 03:00 | 45024.125 | 0 | 4.8792 | 40.75
2023-04-08 03:30 | 45024.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-08 04:00 | 45024.1667 | 0 | 4.8297 | 40.75
2023-04-08 04:30 | 45024.1875 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-04-08 05:00 | 45024.2083 | 0 | 4.8908 | 40.75
2023-04-08 05:30 | 45024.2292 | 0 | 4.9754 | 40.75
2023-04-08 06:00 | 45024.25 | 0 | 5.0296 | 40.75
2023-04-08 06:30 | 45024.2708 | 0 | 4.4579 | 40.75
2023-04-08 07:00 | 45024.2917 | 0 | 3.6553 | 40.75
2023-04-08 07:30 | 45024.3125 | 0 | 2.8422 | 40.75
2023-04-08 08:00 | 45024.3333 | 0 | 2.1785 | 40.75
2023-04-08 08:30 | 45024.3542 | 0 | 1.5435 | 40.75
2023-04-08 09:00 | 45024.375 | 0 | 1.3608 | 40.75
2023-04-08 09:30 | 45024.3958 | 0 | 1.6219 | 40.75
2023-04-08 10:00 | 45024.4167 | 0 | 2.0837 | 40.75
2023-04-08 10:30 | 45024.4375 | 0 | 2.4853 | 40.75
2023-04-08 11:00 | 45024.4583 | 0 | 2.8198 | 40.75
2023-04-08 11:30 | 45024.4792 | 0 | 2.7974 | 40.75
2023-04-08 12:00 | 45024.5 | 0 | 2.9197 | 40.75
2023-04-08 12:30 | 45024.5208 | 0 | 2.7255 | 40.75
2023-04-08 13:00 | 45024.5417 | 0 | 2.2967 | 40.75
2023-04-08 13:30 | 45024.5625 | 0 | 1.8147 | 40.75
2023-04-08 14:00 | 45024.5833 | 0 | 1.285 | 40.75
2023-04-08 14:30 | 45024.6042 | 0 | 1.484 | 40.75
2023-04-08 15:00 | 45024.625 | 0 | 2.5744 | 40.75
2023-04-08 15:30 | 45024.6458 | 0 | 4.1197 | 40.75
2023-04-08 16:00 | 45024.6667 | 0 | 5.6135 | 40.75
2023-04-08 16:30 | 45024.6875 | 0 | 7.1637 | 40.75
2023-04-08 17:00 | 45024.7083 | 0 | 8.6134 | 40.75
2023-04-08 17:30 | 45024.7292 | 0 | 9.2607 | 40.75
2023-04-08 18:00 | 45024.75 | 0 | 9.696 | 40.75
2023-04-08 18:30 | 45024.7708 | 0 | 9.4418 | 40.75
2023-04-08 19:00 | 45024.7917 | 0 | 8.9683 | 40.75
2023-04-08 19:30 | 45024.8125 | 0 | 8.7064 | 40.75
2023-04-08 20:00 | 45024.8333 | 0 | 8.3838 | 40.75
2023-04-08 20:30 | 45024.8542 | 0 | 7.9564 | 40.75
2023-04-08 21:00 | 45024.875 | 0 | 7.5639 | 40.75
2023-04-08 21:30 | 45024.8958 | 0 | 7.1058 | 40.75
2023-04-08 22:00 | 45024.9167 | 0 | 6.8305 | 40.75
2023-04-08 22:30 | 45024.9375 | 0 | 6.4696 | 40.75
2023-04-08 23:00 | 45024.9583 | 0 | 6.1384 | 40.75
2023-04-08 23:30 | 45024.9792 | 0 | 5.7526 | 40.75
2023-04-09 | 45025 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-09 00:30 | 45025.0208 | 0 | 5.1523 | 40.75
2023-04-09 01:00 | 45025.0417 | 0 | 4.9418 | 40.75
2023-04-09 01:30 | 45025.0625 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-09 02:00 | 45025.0833 | 0 | 4.785 | 40.75
2023-04-09 02:30 | 45025.1042 | 0 | 4.7354 | 40.75
2023-04-09 03:00 | 45025.125 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-09 03:30 | 45025.1458 | 0 | 4.55 | 40.75
2023-04-09 04:00 | 45025.1667 | 0 | 4.5452 | 40.75
2023-04-09 04:30 | 45025.1875 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-09 05:00 | 45025.2083 | 0 | 4.7294 | 40.75
2023-04-09 05:30 | 45025.2292 | 0 | 4.7627 | 40.75
2023-04-09 06:00 | 45025.25 | 0 | 4.8248 | 40.75
2023-04-09 06:30 | 45025.2708 | 0 | 4.1485 | 40.75
2023-04-09 07:00 | 45025.2917 | 0 | 3.1969 | 40.75
2023-04-09 07:30 | 45025.3125 | 0 | 2.4228 | 40.75
2023-04-09 08:00 | 45025.3333 | 0 | 1.8409 | 40.75
2023-04-09 08:30 | 45025.3542 | 0 | 1.6138 | 40.75
2023-04-09 09:00 | 45025.375 | 0 | 1.9638 | 40.75
2023-04-09 09:30 | 45025.3958 | 0 | 2.4454 | 40.75
2023-04-09 10:00 | 45025.4167 | 0 | 2.881 | 40.75
2023-04-09 10:30 | 45025.4375 | 0 | 3.3755 | 40.75
2023-04-09 11:00 | 45025.4583 | 0 | 3.5502 | 40.75
2023-04-09 11:30 | 45025.4792 | 0 | 3.4616 | 40.75
2023-04-09 12:00 | 45025.5 | 0 | 3.3712 | 40.75
2023-04-09 12:30 | 45025.5208 | 0 | 3.0977 | 40.75
2023-04-09 13:00 | 45025.5417 | 0 | 2.7394 | 40.75
2023-04-09 13:30 | 45025.5625 | 0 | 2.1269 | 40.75
2023-04-09 14:00 | 45025.5833 | 0 | 1.5062 | 40.75
2023-04-09 14:30 | 45025.6042 | 0 | 1.4236 | 40.75
2023-04-09 15:00 | 45025.625 | 0 | 2.3334 | 40.75
2023-04-09 15:30 | 45025.6458 | 0 | 3.8429 | 40.75
2023-04-09 16:00 | 45025.6667 | 0 | 5.4573 | 40.75
2023-04-09 16:30 | 45025.6875 | 0 | 7.0299 | 40.75
2023-04-09 17:00 | 45025.7083 | 0 | 8.5588 | 40.75
2023-04-09 17:30 | 45025.7292 | 0 | 9.1879 | 40.75
2023-04-09 18:00 | 45025.75 | 0 | 9.4699 | 40.75
2023-04-09 18:30 | 45025.7708 | 0 | 9.2431 | 40.75
2023-04-09 19:00 | 45025.7917 | 0 | 8.9446 | 40.75
2023-04-09 19:30 | 45025.8125 | 0 | 8.5307 | 40.75
2023-04-09 20:00 | 45025.8333 | 0 | 8.2481 | 40.75
2023-04-09 20:30 | 45025.8542 | 0 | 7.7457 | 40.75
2023-04-09 21:00 | 45025.875 | 0 | 7.426 | 40.75
2023-04-09 21:30 | 45025.8958 | 0 | 6.9657 | 40.75
2023-04-09 22:00 | 45025.9167 | 0 | 6.6185 | 40.75
2023-04-09 22:30 | 45025.9375 | 0 | 6.3031 | 40.75
2023-04-09 23:00 | 45025.9583 | 0 | 6.0073 | 40.75
2023-04-09 23:30 | 45025.9792 | 0 | 5.6137 | 40.75
2023-04-10 | 45026 | 0 | 5.3753 | 40.75
2023-04-10 00:30 | 45026.0208 | 0 | 5.1475 | 40.75
2023-04-10 01:00 | 45026.0417 | 0 | 5.0296 | 40.75
2023-04-10 01:30 | 45026.0625 | 0 | 4.867 | 40.75
2023-04-10 02:00 | 45026.0833 | 0 | 4.8287 | 40.75
2023-04-10 02:30 | 45026.1042 | 0 | 4.6675 | 40.75
2023-04-10 03:00 | 45026.125 | 0 | 4.6711 | 40.75
2023-04-10 03:30 | 45026.1458 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-10 04:00 | 45026.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2023-04-10 04:30 | 45026.1875 | 0 | 4.6064 | 40.75
2023-04-10 05:00 | 45026.2083 | 0 | 4.707 | 40.75
2023-04-10 05:30 | 45026.2292 | 0 | 4.7404 | 40.75
2023-04-10 06:00 | 45026.25 | 0 | 4.7296 | 40.75
2023-04-10 06:30 | 45026.2708 | 0 | 4.0761 | 40.75
2023-04-10 07:00 | 45026.2917 | 0 | 3.1611 | 40.75
2023-04-10 07:30 | 45026.3125 | 0 | 2.3875 | 40.75
2023-04-10 08:00 | 45026.3333 | 0 | 1.8691 | 40.75
2023-04-10 08:30 | 45026.3542 | 0 | 1.6526 | 40.75
2023-04-10 09:00 | 45026.375 | 0 | 1.8479 | 40.75
2023-04-10 09:30 | 45026.3958 | 0 | 2.2907 | 40.75
2023-04-10 10:00 | 45026.4167 | 0 | 2.7513 | 40.75
2023-04-10 10:30 | 45026.4375 | 0 | 3.1987 | 40.75
2023-04-10 11:00 | 45026.4583 | 0 | 3.3111 | 40.75
2023-04-10 11:30 | 45026.4792 | 0 | 3.2142 | 40.75
2023-04-10 12:00 | 45026.5 | 0 | 2.7797 | 40.75
2023-04-10 12:30 | 45026.5208 | 0 | 2.0225 | 40.75
2023-04-10 13:00 | 45026.5417 | 0 | 2.3365 | 40.75
2023-04-10 13:30 | 45026.5625 | 0 | 2.3544 | 40.75
2023-04-10 14:00 | 45026.5833 | 0 | 2.0362 | 40.75
2023-04-10 14:30 | 45026.6042 | 0 | 3.2645 | 40.75
2023-04-10 15:00 | 45026.625 | 0 | 2.8336 | 40.75
2023-04-10 15:30 | 45026.6458 | 0 | 4.3359 | 40.75
2023-04-10 16:00 | 45026.6667 | 0 | 6.8172 | 40.75
2023-04-10 16:30 | 45026.6875 | 0 | 7.6398 | 40.75
2023-04-10 17:00 | 45026.7083 | 0 | 8.6698 | 40.75
2023-04-10 17:30 | 45026.7292 | 0 | 9.7835 | 40.75
2023-04-10 18:00 | 45026.75 | 0 | 10.2225 | 40.75
2023-04-10 18:30 | 45026.7708 | 0 | 9.9255 | 40.75
2023-04-10 19:00 | 45026.7917 | 0 | 9.4354 | 40.75
2023-04-10 19:30 | 45026.8125 | 0 | 8.8 | 40.75
2023-04-10 20:00 | 45026.8333 | 0 | 8.4409 | 40.75
2023-04-10 20:30 | 45026.8542 | 0 | 7.9396 | 40.75
2023-04-10 21:00 | 45026.875 | 0 | 7.4704 | 40.75
2023-04-10 21:30 | 45026.8958 | 0 | 6.9999 | 40.75
2023-04-10 22:00 | 45026.9167 | 0 | 6.5253 | 40.75
2023-04-10 22:30 | 45026.9375 | 0 | 6.1437 | 40.75
2023-04-10 23:00 | 45026.9583 | 0 | 5.7643 | 40.75
2023-04-10 23:30 | 45026.9792 | 0 | 5.329 | 40.75
2023-04-11 | 45027 | 0 | 5.063 | 40.75
2023-04-11 00:30 | 45027.0208 | 0 | 4.8957 | 40.75
2023-04-11 01:00 | 45027.0417 | 0 | 4.6812 | 40.75
2023-04-11 01:30 | 45027.0625 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-11 02:00 | 45027.0833 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-04-11 02:30 | 45027.1042 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-11 03:00 | 45027.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2023-04-11 03:30 | 45027.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2023-04-11 04:00 | 45027.1667 | 0 | 4.64 | 40.75
2023-04-11 04:30 | 45027.1875 | 0 | 4.7685 | 40.75
2023-04-11 05:00 | 45027.2083 | 0 | 4.9871 | 40.75
2023-04-11 05:30 | 45027.2292 | 0 | 5.2756 | 40.75
2023-04-11 06:00 | 45027.25 | 0 | 5.4821 | 40.75
2023-04-11 06:30 | 45027.2708 | 0 | 4.8311 | 40.75
2023-04-11 07:00 | 45027.2917 | 0 | 3.644 | 40.75
2023-04-11 07:30 | 45027.3125 | 0 | 2.6257 | 40.75
2023-04-11 08:00 | 45027.3333 | 0 | 1.8284 | 40.75
2023-04-11 08:30 | 45027.3542 | 0 | 1.5863 | 40.75
2023-04-11 09:00 | 45027.375 | 0 | 2.0367 | 40.75
2023-04-11 09:30 | 45027.3958 | 0 | 2.7177 | 40.75
2023-04-11 10:00 | 45027.4167 | 0 | 3.2789 | 40.75
2023-04-11 10:30 | 45027.4375 | 0 | 3.6673 | 40.75
2023-04-11 11:00 | 45027.4583 | 0 | 3.8694 | 40.75
2023-04-11 11:30 | 45027.4792 | 0 | 3.9247 | 40.75
2023-04-11 12:00 | 45027.5 | 0 | 3.7567 | 40.75
2023-04-11 12:30 | 45027.5208 | 0 | 3.5368 | 40.75
2023-04-11 13:00 | 45027.5417 | 0 | 3.128 | 40.75
2023-04-11 13:30 | 45027.5625 | 0 | 2.4239 | 40.75
2023-04-11 14:00 | 45027.5833 | 0 | 1.7885 | 40.75
2023-04-11 14:30 | 45027.6042 | 0 | 1.439 | 40.75
2023-04-11 15:00 | 45027.625 | 0 | 2.179 | 40.75
2023-04-11 15:30 | 45027.6458 | 0 | 3.6829 | 40.75
2023-04-11 16:00 | 45027.6667 | 0 | 5.298 | 40.75
2023-04-11 16:30 | 45027.6875 | 0 | 6.9657 | 40.75
2023-04-11 17:00 | 45027.7083 | 0 | 8.6429 | 40.75
2023-04-11 17:30 | 45027.7292 | 0 | 9.5055 | 40.75
2023-04-11 18:00 | 45027.75 | 0 | 10.0779 | 40.75
2023-04-11 18:30 | 45027.7708 | 0 | 10.037 | 40.75
2023-04-11 19:00 | 45027.7917 | 0 | 9.6625 | 40.75
2023-04-11 19:30 | 45027.8125 | 0 | 9.0709 | 40.75
2023-04-11 20:00 | 45027.8333 | 0 | 8.7511 | 40.75
2023-04-11 20:30 | 45027.8542 | 0 | 8.1641 | 40.75
2023-04-11 21:00 | 45027.875 | 0 | 7.6407 | 40.75
2023-04-11 21:30 | 45027.8958 | 0 | 7.1447 | 40.75
2023-04-11 22:00 | 45027.9167 | 0 | 6.5693 | 40.75
2023-04-11 22:30 | 45027.9375 | 0 | 6.1674 | 40.75
2023-04-11 23:00 | 45027.9583 | 0 | 5.7585 | 40.75
2023-04-11 23:30 | 45027.9792 | 0 | 5.3578 | 40.75
2023-04-12 | 45028 | 0 | 5.1135 | 40.75
2023-04-12 00:30 | 45028.0208 | 0 | 4.8898 | 40.75
2023-04-12 01:00 | 45028.0417 | 0 | 4.6724 | 40.75
2023-04-12 01:30 | 45028.0625 | 0 | 4.686 | 40.75
2023-04-12 02:00 | 45028.0833 | 0 | 4.5947 | 40.75
2023-04-12 02:30 | 45028.1042 | 0 | 4.5277 | 40.75
2023-04-12 03:00 | 45028.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2023-04-12 03:30 | 45028.1458 | 0 | 4.517 | 40.75
2023-04-12 04:00 | 45028.1667 | 0 | 4.5617 | 40.75
2023-04-12 04:30 | 45028.1875 | 0 | 4.7411 | 40.75
2023-04-12 05:00 | 45028.2083 | 0 | 4.9851 | 40.75
2023-04-12 05:30 | 45028.2292 | 0 | 5.2876 | 40.75
2023-04-12 06:00 | 45028.25 | 0 | 5.5592 | 40.75
2023-04-12 06:30 | 45028.2708 | 0 | 4.8677 | 40.75
2023-04-12 07:00 | 45028.2917 | 0 | 3.7332 | 40.75
2023-04-12 07:30 | 45028.3125 | 0 | 2.7862 | 40.75
2023-04-12 08:00 | 45028.3333 | 0 | 2.3451 | 40.75
2023-04-12 08:30 | 45028.3542 | 0 | 1.8769 | 40.75
2023-04-12 09:00 | 45028.375 | 0 | 1.8412 | 40.75
2023-04-12 09:30 | 45028.3958 | 0 | 2.0353 | 40.75
2023-04-12 10:00 | 45028.4167 | 0 | 2.7024 | 40.75
2023-04-12 10:30 | 45028.4375 | 0 | 2.9995 | 40.75
2023-04-12 11:00 | 45028.4583 | 0 | 3.2792 | 40.75
2023-04-12 11:30 | 45028.4792 | 0 | 2.0145 | 40.75
2023-04-12 12:00 | 45028.5 | 0 | 3.8307 | 40.75
2023-04-12 12:30 | 45028.5208 | 0 | 2.8882 | 40.75
2023-04-12 13:00 | 45028.5417 | 0 | 2.2981 | 40.75
2023-04-12 13:30 | 45028.5625 | 0 | 2.1738 | 40.75
2023-04-12 14:00 | 45028.5833 | 0 | 1.7652 | 40.75
2023-04-12 14:30 | 45028.6042 | 0 | 1.305 | 40.75
2023-04-12 15:00 | 45028.625 | 0 | 2.2674 | 40.75
2023-04-12 15:30 | 45028.6458 | 0 | 3.7346 | 40.75
2023-04-12 16:00 | 45028.6667 | 0 | 5.2564 | 40.75
2023-04-12 16:30 | 45028.6875 | 0 | 7.3534 | 40.75
2023-04-12 17:00 | 45028.7083 | 0 | 8.5084 | 40.75
2023-04-12 17:30 | 45028.7292 | 0 | 9.5296 | 40.75
2023-04-12 18:00 | 45028.75 | 0 | 10.0896 | 40.75
2023-04-12 18:30 | 45028.7708 | 0 | 10.0554 | 40.75
2023-04-12 19:00 | 45028.7917 | 0 | 9.6286 | 40.75
2023-04-12 19:30 | 45028.8125 | 0 | 9.0942 | 40.75
2023-04-12 20:00 | 45028.8333 | 0 | 8.6487 | 40.75
2023-04-12 20:30 | 45028.8542 | 0 | 8.0662 | 40.75
2023-04-12 21:00 | 45028.875 | 0 | 7.6994 | 40.75
2023-04-12 21:30 | 45028.8958 | 0 | 7.1802 | 40.75
2023-04-12 22:00 | 45028.9167 | 0 | 6.7353 | 40.75
2023-04-12 22:30 | 45028.9375 | 0 | 6.2298 | 40.75
2023-04-12 23:00 | 45028.9583 | 0 | 5.832 | 40.75
2023-04-12 23:30 | 45028.9792 | 0 | 5.3529 | 40.75
2023-04-13 | 45029 | 0 | 5.0839 | 40.75
2023-04-13 00:30 | 45029.0208 | 0 | 4.885 | 40.75
2023-04-13 01:00 | 45029.0417 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-13 01:30 | 45029.0625 | 0 | 4.6652 | 40.75
2023-04-13 02:00 | 45029.0833 | 0 | 4.617 | 40.75
2023-04-13 02:30 | 45029.1042 | 0 | 4.584 | 40.75
2023-04-13 03:00 | 45029.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-13 03:30 | 45029.1458 | 0 | 4.6044 | 40.75
2023-04-13 04:00 | 45029.1667 | 0 | 4.6957 | 40.75
2023-04-13 04:30 | 45029.1875 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-13 05:00 | 45029.2083 | 0 | 5.0744 | 40.75
2023-04-13 05:30 | 45029.2292 | 0 | 5.2847 | 40.75
2023-04-13 06:00 | 45029.25 | 0 | 5.5667 | 40.75
2023-04-13 06:30 | 45029.2708 | 0 | 5.0534 | 40.75
2023-04-13 07:00 | 45029.2917 | 0 | 4.1101 | 40.75
2023-04-13 07:30 | 45029.3125 | 0 | 2.9527 | 40.75
2023-04-13 08:00 | 45029.3333 | 0 | 2.0527 | 40.75
2023-04-13 08:30 | 45029.3542 | 0 | 1.6303 | 40.75
2023-04-13 09:00 | 45029.375 | 0 | 1.9489 | 40.75
2023-04-13 09:30 | 45029.3958 | 0 | 2.5804 | 40.75
2023-04-13 10:00 | 45029.4167 | 0 | 3.0884 | 40.75
2023-04-13 10:30 | 45029.4375 | 0 | 3.2749 | 40.75
2023-04-13 11:00 | 45029.4583 | 0 | 3.4722 | 40.75
2023-04-13 11:30 | 45029.4792 | 0 | 3.4227 | 40.75
2023-04-13 12:00 | 45029.5 | 0 | 3.3207 | 40.75
2023-04-13 12:30 | 45029.5208 | 0 | 3.0192 | 40.75
2023-04-13 13:00 | 45029.5417 | 0 | 2.549 | 40.75
2023-04-13 13:30 | 45029.5625 | 0 | 1.9163 | 40.75
2023-04-13 14:00 | 45029.5833 | 0 | 1.3259 | 40.75
2023-04-13 14:30 | 45029.6042 | 0 | 1.5404 | 40.75
2023-04-13 15:00 | 45029.625 | 0 | 3.5893 | 40.75
2023-04-13 15:30 | 45029.6458 | 0 | 4.3654 | 40.75
2023-04-13 16:00 | 45029.6667 | 0 | 6.6772 | 40.75
2023-04-13 16:30 | 45029.6875 | 0 | 7.4918 | 40.75
2023-04-13 17:00 | 45029.7083 | 0 | 8.4897 | 40.75
2023-04-13 17:30 | 45029.7292 | 0 | 9.4688 | 40.75
2023-04-13 18:00 | 45029.75 | 0 | 9.9322 | 40.75
2023-04-13 18:30 | 45029.7708 | 0 | 9.8836 | 40.75
2023-04-13 19:00 | 45029.7917 | 0 | 9.5136 | 40.75
2023-04-13 19:30 | 45029.8125 | 0 | 9.1695 | 40.75
2023-04-13 20:00 | 45029.8333 | 0 | 8.8345 | 40.75
2023-04-13 20:30 | 45029.8542 | 0 | 8.261 | 40.75
2023-04-13 21:00 | 45029.875 | 0 | 7.8984 | 40.75
2023-04-13 21:30 | 45029.8958 | 0 | 7.4425 | 40.75
2023-04-13 22:00 | 45029.9167 | 0 | 6.875 | 40.75
2023-04-13 22:30 | 45029.9375 | 0 | 6.4919 | 40.75
2023-04-13 23:00 | 45029.9583 | 0 | 6.1069 | 40.75
2023-04-13 23:30 | 45029.9792 | 0 | 5.6615 | 40.75
2023-04-14 | 45030 | 0 | 5.2937 | 40.75
2023-04-14 00:30 | 45030.0208 | 0 | 5.0802 | 40.75
2023-04-14 01:00 | 45030.0417 | 0 | 4.9471 | 40.75
2023-04-14 01:30 | 45030.0625 | 0 | 4.7636 | 40.75
2023-04-14 02:00 | 45030.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-14 02:30 | 45030.1042 | 0 | 4.617 | 40.75
2023-04-14 03:00 | 45030.125 | 0 | 4.6154 | 40.75
2023-04-14 03:30 | 45030.1458 | 0 | 4.6154 | 40.75
2023-04-14 04:00 | 45030.1667 | 0 | 4.6161 | 40.75
2023-04-14 04:30 | 45030.1875 | 0 | 4.7967 | 40.75
2023-04-14 05:00 | 45030.2083 | 0 | 5.0744 | 40.75
2023-04-14 05:30 | 45030.2292 | 0 | 5.2916 | 40.75
2023-04-14 06:00 | 45030.25 | 0 | 5.6145 | 40.75
2023-04-14 06:30 | 45030.2708 | 0 | 4.9607 | 40.75
2023-04-14 07:00 | 45030.2917 | 0 | 3.9154 | 40.75
2023-04-14 07:30 | 45030.3125 | 0 | 2.9523 | 40.75
2023-04-14 08:00 | 45030.3333 | 0 | 2.1371 | 40.75
2023-04-14 08:30 | 45030.3542 | 0 | 1.6856 | 40.75
2023-04-14 09:00 | 45030.375 | 0 | 1.8265 | 40.75
2023-04-14 09:30 | 45030.3958 | 0 | 2.135 | 40.75
2023-04-14 10:00 | 45030.4167 | 0 | 2.6485 | 40.75
2023-04-14 10:30 | 45030.4375 | 0 | 2.7602 | 40.75
2023-04-14 11:00 | 45030.4583 | 0 | 2.9984 | 40.75
2023-04-14 11:30 | 45030.4792 | 0 | 2.4922 | 40.75
2023-04-14 12:00 | 45030.5 | 0 | 1.8002 | 40.75
2023-04-14 12:30 | 45030.5208 | 0 | 2.342 | 40.75
2023-04-14 13:00 | 45030.5417 | 0 | 1.4826 | 40.75
2023-04-14 13:30 | 45030.5625 | 0 | 1.6409 | 40.75
2023-04-14 14:00 | 45030.5833 | 0 | 1.7847 | 40.75
2023-04-14 14:30 | 45030.6042 | 0 | 2.5969 | 40.75
2023-04-14 15:00 | 45030.625 | 0 | 5.0179 | 40.75
2023-04-14 15:30 | 45030.6458 | 0 | 5.8967 | 40.75
2023-04-14 16:00 | 45030.6667 | 0 | 7.1563 | 40.75
2023-04-14 16:30 | 45030.6875 | 0 | 8.0186 | 40.75
2023-04-14 17:00 | 45030.7083 | 0 | 8.5089 | 40.75
2023-04-14 17:30 | 45030.7292 | 0 | 9.1188 | 40.75
2023-04-14 18:00 | 45030.75 | 0 | 9.6152 | 40.75
2023-04-14 18:30 | 45030.7708 | 0 | 9.4962 | 40.75
2023-04-14 19:00 | 45030.7917 | 0 | 9.1447 | 40.75
2023-04-14 19:30 | 45030.8125 | 0 | 8.8563 | 40.75
2023-04-14 20:00 | 45030.8333 | 0 | 8.5133 | 40.75
2023-04-14 20:30 | 45030.8542 | 0 | 8.1109 | 40.75
2023-04-14 21:00 | 45030.875 | 0 | 7.7595 | 40.75
2023-04-14 21:30 | 45030.8958 | 0 | 7.3267 | 40.75
2023-04-14 22:00 | 45030.9167 | 0 | 6.8386 | 40.75
2023-04-14 22:30 | 45030.9375 | 0 | 6.5596 | 40.75
2023-04-14 23:00 | 45030.9583 | 0 | 6.1068 | 40.75
2023-04-14 23:30 | 45030.9792 | 0 | 5.7353 | 40.75
2023-04-15 | 45031 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-15 00:30 | 45031.0208 | 0 | 5.1954 | 40.75
2023-04-15 01:00 | 45031.0417 | 0 | 5.0355 | 40.75
2023-04-15 01:30 | 45031.0625 | 0 | 4.8518 | 40.75
2023-04-15 02:00 | 45031.0833 | 0 | 4.7287 | 40.75
2023-04-15 02:30 | 45031.1042 | 0 | 4.6594 | 40.75
2023-04-15 03:00 | 45031.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2023-04-15 03:30 | 45031.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2023-04-15 04:00 | 45031.1667 | 0 | 4.584 | 40.75
2023-04-15 04:30 | 45031.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-15 05:00 | 45031.2083 | 0 | 4.7129 | 40.75
2023-04-15 05:30 | 45031.2292 | 0 | 4.8191 | 40.75
2023-04-15 06:00 | 45031.25 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-15 06:30 | 45031.2708 | 0 | 4.4786 | 40.75
2023-04-15 07:00 | 45031.2917 | 0 | 3.6482 | 40.75
2023-04-15 07:30 | 45031.3125 | 0 | 2.7791 | 40.75
2023-04-15 08:00 | 45031.3333 | 0 | 2.1482 | 40.75
2023-04-15 08:30 | 45031.3542 | 0 | 1.7244 | 40.75
2023-04-15 09:00 | 45031.375 | 0 | 1.6361 | 40.75
2023-04-15 09:30 | 45031.3958 | 0 | 1.7935 | 40.75
2023-04-15 10:00 | 45031.4167 | 0 | 1.9033 | 40.75
2023-04-15 10:30 | 45031.4375 | 0 | 1.273 | 40.75
2023-04-15 11:00 | 45031.4583 | 0 | 1.3724 | 40.75
2023-04-15 11:30 | 45031.4792 | 0 | 1.4201 | 40.75
2023-04-15 12:00 | 45031.5 | 0 | 1.8501 | 40.75
2023-04-15 12:30 | 45031.5208 | 0 | 2.1785 | 40.75
2023-04-15 13:00 | 45031.5417 | 0 | 1.2031 | 40.75
2023-04-15 13:30 | 45031.5625 | 0 | 1.106 | 40.75
2023-04-15 14:00 | 45031.5833 | 0 | 1.9941 | 40.75
2023-04-15 14:30 | 45031.6042 | 0 | 4.0695 | 40.75
2023-04-15 15:00 | 45031.625 | 0 | 6.3988 | 40.75
2023-04-15 15:30 | 45031.6458 | 0 | 5.8067 | 40.75
2023-04-15 16:00 | 45031.6667 | 0 | 6.3119 | 40.75
2023-04-15 16:30 | 45031.6875 | 0 | 7.6214 | 40.75
2023-04-15 17:00 | 45031.7083 | 0 | 8.6338 | 40.75
2023-04-15 17:30 | 45031.7292 | 0 | 9.2219 | 40.75
2023-04-15 18:00 | 45031.75 | 0 | 9.4515 | 40.75
2023-04-15 18:30 | 45031.7708 | 0 | 9.336 | 40.75
2023-04-15 19:00 | 45031.7917 | 0 | 8.9611 | 40.75
2023-04-15 19:30 | 45031.8125 | 0 | 8.7071 | 40.75
2023-04-15 20:00 | 45031.8333 | 0 | 8.3019 | 40.75
2023-04-15 20:30 | 45031.8542 | 0 | 8.0047 | 40.75
2023-04-15 21:00 | 45031.875 | 0 | 7.5071 | 40.75
2023-04-15 21:30 | 45031.8958 | 0 | 7.1056 | 40.75
2023-04-15 22:00 | 45031.9167 | 0 | 6.814 | 40.75
2023-04-15 22:30 | 45031.9375 | 0 | 6.4357 | 40.75
2023-04-15 23:00 | 45031.9583 | 0 | 6.1663 | 40.75
2023-04-15 23:30 | 45031.9792 | 0 | 5.794 | 40.75
2023-04-16 | 45032 | 0 | 5.4481 | 40.75
2023-04-16 00:30 | 45032.0208 | 0 | 5.1879 | 40.75
2023-04-16 01:00 | 45032.0417 | 0 | 5.0578 | 40.75
2023-04-16 01:30 | 45032.0625 | 0 | 4.9208 | 40.75
2023-04-16 02:00 | 45032.0833 | 0 | 4.9015 | 40.75
2023-04-16 02:30 | 45032.1042 | 0 | 4.8345 | 40.75
2023-04-16 03:00 | 45032.125 | 0 | 4.7024 | 40.75
2023-04-16 03:30 | 45032.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-16 04:00 | 45032.1667 | 0 | 4.6193 | 40.75
2023-04-16 04:30 | 45032.1875 | 0 | 4.6636 | 40.75
2023-04-16 05:00 | 45032.2083 | 0 | 4.6906 | 40.75
2023-04-16 05:30 | 45032.2292 | 0 | 4.7909 | 40.75
2023-04-16 06:00 | 45032.25 | 0 | 4.9345 | 40.75
2023-04-16 06:30 | 45032.2708 | 0 | 4.3345 | 40.75
2023-04-16 07:00 | 45032.2917 | 0 | 3.6925 | 40.75
2023-04-16 07:30 | 45032.3125 | 0 | 2.9382 | 40.75
2023-04-16 08:00 | 45032.3333 | 0 | 2.2857 | 40.75
2023-04-16 08:30 | 45032.3542 | 0 | 1.8137 | 40.75
2023-04-16 09:00 | 45032.375 | 0 | 1.6244 | 40.75
2023-04-16 09:30 | 45032.3958 | 0 | 1.6196 | 40.75
2023-04-16 10:00 | 45032.4167 | 0 | 1.7643 | 40.75
2023-04-16 10:30 | 45032.4375 | 0 | 1.7138 | 40.75
2023-04-16 11:00 | 45032.4583 | 0 | 1.3658 | 40.75
2023-04-16 11:30 | 45032.4792 | 0 | 1.2894 | 40.75
2023-04-16 12:00 | 45032.5 | 0 | 1.048 | 40.75
2023-04-16 12:30 | 45032.5208 | 0 | 1.7111 | 40.75
2023-04-16 13:00 | 45032.5417 | 0 | 2.1842 | 40.75
2023-04-16 13:30 | 45032.5625 | 0 | 2.0825 | 40.75
2023-04-16 14:00 | 45032.5833 | 0 | 1.8208 | 40.75
2023-04-16 14:30 | 45032.6042 | 0 | 3.0208 | 40.75
2023-04-16 15:00 | 45032.625 | 0 | 4.5439 | 40.75
2023-04-16 15:30 | 45032.6458 | 0 | 6.0941 | 40.75
2023-04-16 16:00 | 45032.6667 | 0 | 7.7375 | 40.75
2023-04-16 16:30 | 45032.6875 | 0 | 10.1307 | 40.75
2023-04-16 17:00 | 45032.7083 | 0 | 10.7965 | 40.75
2023-04-16 17:30 | 45032.7292 | 0 | 11.2989 | 40.75
2023-04-16 18:00 | 45032.75 | 0 | 11.7013 | 40.75
2023-04-16 18:30 | 45032.7708 | 0 | 11.364 | 40.75
2023-04-16 19:00 | 45032.7917 | 0 | 10.8159 | 40.75
2023-04-16 19:30 | 45032.8125 | 0 | 10.2606 | 40.75
2023-04-16 20:00 | 45032.8333 | 0 | 9.9115 | 40.75
2023-04-16 20:30 | 45032.8542 | 0 | 9.1783 | 40.75
2023-04-16 21:00 | 45032.875 | 0 | 8.6985 | 40.75
2023-04-16 21:30 | 45032.8958 | 0 | 8.071 | 40.75
2023-04-16 22:00 | 45032.9167 | 0 | 7.471 | 40.75
2023-04-16 22:30 | 45032.9375 | 0 | 7.0193 | 40.75
2023-04-16 23:00 | 45032.9583 | 0 | 6.6036 | 40.75
2023-04-16 23:30 | 45032.9792 | 0 | 6.1956 | 40.75
2023-04-17 | 45033 | 0 | 5.8724 | 40.75
2023-04-17 00:30 | 45033.0208 | 0 | 5.6376 | 40.75
2023-04-17 01:00 | 45033.0417 | 0 | 5.4763 | 40.75
2023-04-17 01:30 | 45033.0625 | 0 | 5.3035 | 40.75
2023-04-17 02:00 | 45033.0833 | 0 | 5.1977 | 40.75
2023-04-17 02:30 | 45033.1042 | 0 | 5.1193 | 40.75
2023-04-17 03:00 | 45033.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-04-17 03:30 | 45033.1458 | 0 | 5.053 | 40.75
2023-04-17 04:00 | 45033.1667 | 0 | 5.2042 | 40.75
2023-04-17 04:30 | 45033.1875 | 0 | 5.355 | 40.75
2023-04-17 05:00 | 45033.2083 | 0 | 5.5987 | 40.75
2023-04-17 05:30 | 45033.2292 | 0 | 5.791 | 40.75
2023-04-17 06:00 | 45033.25 | 0 | 6.1953 | 40.75
2023-04-17 06:30 | 45033.2708 | 0 | 5.9123 | 40.75
2023-04-17 07:00 | 45033.2917 | 0 | 5.3757 | 40.75
2023-04-17 07:30 | 45033.3125 | 0 | 5.6666 | 40.75
2023-04-17 08:00 | 45033.3333 | 0 | 3.6676 | 40.75
2023-04-17 08:30 | 45033.3542 | 0 | 2.0251 | 40.75
2023-04-17 09:00 | 45033.375 | 0 | 1.4513 | 40.75
2023-04-17 09:30 | 45033.3958 | 0 | 1.2001 | 40.75
2023-04-17 10:00 | 45033.4167 | 0 | 1.1523 | 40.75
2023-04-17 10:30 | 45033.4375 | 0 | 1.455 | 40.75
2023-04-17 11:00 | 45033.4583 | 0 | 1.6205 | 40.75
2023-04-17 11:30 | 45033.4792 | 0 | 1.4539 | 40.75
2023-04-17 12:00 | 45033.5 | 0 | 1.3956 | 40.75
2023-04-17 12:30 | 45033.5208 | 0 | 1.168 | 40.75
2023-04-17 13:00 | 45033.5417 | 0 | 0.97095 | 40.75
2023-04-17 13:30 | 45033.5625 | 0 | 1.4789 | 40.75
2023-04-17 14:00 | 45033.5833 | 0 | 3.7202 | 40.75
2023-04-17 14:30 | 45033.6042 | 0 | 3.8355 | 40.75
2023-04-17 15:00 | 45033.625 | 0 | 4.3532 | 40.75
2023-04-17 15:30 | 45033.6458 | 0 | 5.9112 | 40.75
2023-04-17 16:00 | 45033.6667 | 0 | 7.0182 | 40.75
2023-04-17 16:30 | 45033.6875 | 0 | 8.8535 | 40.75
2023-04-17 17:00 | 45033.7083 | 0 | 9.9536 | 40.75
2023-04-17 17:30 | 45033.7292 | 0 | 10.6937 | 40.75
2023-04-17 18:00 | 45033.75 | 0 | 11.077 | 40.75
2023-04-17 18:30 | 45033.7708 | 0 | 11.0497 | 40.75
2023-04-17 19:00 | 45033.7917 | 0 | 10.5998 | 40.75
2023-04-17 19:30 | 45033.8125 | 0 | 9.9742 | 40.75
2023-04-17 20:00 | 45033.8333 | 0 | 9.5621 | 40.75
2023-04-17 20:30 | 45033.8542 | 0 | 8.8982 | 40.75
2023-04-17 21:00 | 45033.875 | 0 | 8.3047 | 40.75
2023-04-17 21:30 | 45033.8958 | 0 | 7.811 | 40.75
2023-04-17 22:00 | 45033.9167 | 0 | 7.1708 | 40.75
2023-04-17 22:30 | 45033.9375 | 0 | 6.7518 | 40.75
2023-04-17 23:00 | 45033.9583 | 0 | 6.2877 | 40.75
2023-04-17 23:30 | 45033.9792 | 0 | 5.8724 | 40.75
2023-04-18 | 45034 | 0 | 5.6029 | 40.75
2023-04-18 00:30 | 45034.0208 | 0 | 5.2879 | 40.75
2023-04-18 01:00 | 45034.0417 | 0 | 5.1083 | 40.75
2023-04-18 01:30 | 45034.0625 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-04-18 02:00 | 45034.0833 | 0 | 5.0637 | 40.75
2023-04-18 02:30 | 45034.1042 | 0 | 4.9743 | 40.75
2023-04-18 03:00 | 45034.125 | 0 | 4.9073 | 40.75
2023-04-18 03:30 | 45034.1458 | 0 | 4.919 | 40.75
2023-04-18 04:00 | 45034.1667 | 0 | 5.0686 | 40.75
2023-04-18 04:30 | 45034.1875 | 0 | 5.2152 | 40.75
2023-04-18 05:00 | 45034.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-04-18 05:30 | 45034.2292 | 0 | 5.7072 | 40.75
2023-04-18 06:00 | 45034.25 | 0 | 6.1136 | 40.75
2023-04-18 06:30 | 45034.2708 | 0 | 5.6884 | 40.75
2023-04-18 07:00 | 45034.2917 | 0 | 4.8583 | 40.75
2023-04-18 07:30 | 45034.3125 | 0 | 3.7901 | 40.75
2023-04-18 08:00 | 45034.3333 | 0 | 2.6347 | 40.75
2023-04-18 08:30 | 45034.3542 | 0 | 1.6244 | 40.75
2023-04-18 09:00 | 45034.375 | 0 | 1.2905 | 40.75
2023-04-18 09:30 | 45034.3958 | 0 | 1.5938 | 40.75
2023-04-18 10:00 | 45034.4167 | 0 | 2.0648 | 40.75
2023-04-18 10:30 | 45034.4375 | 0 | 2.3306 | 40.75
2023-04-18 11:00 | 45034.4583 | 0 | 1.4509 | 40.75
2023-04-18 11:30 | 45034.4792 | 0 | 1.3464 | 40.75
2023-04-18 12:00 | 45034.5 | 0 | 1.4516 | 40.75
2023-04-18 12:30 | 45034.5208 | 0 | 1.2772 | 40.75
2023-04-18 13:00 | 45034.5417 | 0 | 1.9114 | 40.75
2023-04-18 13:30 | 45034.5625 | 0 | 1.3341 | 40.75
2023-04-18 14:00 | 45034.5833 | 0 | 2.468 | 40.75
2023-04-18 14:30 | 45034.6042 | 0 | 2.8191 | 40.75
2023-04-18 15:00 | 45034.625 | 0 | 4.1408 | 40.75
2023-04-18 15:30 | 45034.6458 | 0 | 5.3979 | 40.75
2023-04-18 16:00 | 45034.6667 | 0 | 6.9451 | 40.75
2023-04-18 16:30 | 45034.6875 | 0 | 7.4532 | 40.75
2023-04-18 17:00 | 45034.7083 | 0 | 8.7555 | 40.75
2023-04-18 17:30 | 45034.7292 | 0 | 9.7188 | 40.75
2023-04-18 18:00 | 45034.75 | 0 | 10.1947 | 40.75
2023-04-18 18:30 | 45034.7708 | 0 | 10.1788 | 40.75
2023-04-18 19:00 | 45034.7917 | 0 | 9.7887 | 40.75
2023-04-18 19:30 | 45034.8125 | 0 | 9.4194 | 40.75
2023-04-18 20:00 | 45034.8333 | 0 | 8.9962 | 40.75
2023-04-18 20:30 | 45034.8542 | 0 | 8.4324 | 40.75
2023-04-18 21:00 | 45034.875 | 0 | 8.0142 | 40.75
2023-04-18 21:30 | 45034.8958 | 0 | 7.4143 | 40.75
2023-04-18 22:00 | 45034.9167 | 0 | 6.8369 | 40.75
2023-04-18 22:30 | 45034.9375 | 0 | 6.3832 | 40.75
2023-04-18 23:00 | 45034.9583 | 0 | 5.9783 | 40.75
2023-04-18 23:30 | 45034.9792 | 0 | 5.5855 | 40.75
2023-04-19 | 45035 | 0 | 5.2714 | 40.75
2023-04-19 00:30 | 45035.0208 | 0 | 5.0802 | 40.75
2023-04-19 01:00 | 45035.0417 | 0 | 4.9967 | 40.75
2023-04-19 01:30 | 45035.0625 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-04-19 02:00 | 45035.0833 | 0 | 4.8667 | 40.75
2023-04-19 02:30 | 45035.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-19 03:00 | 45035.125 | 0 | 4.818 | 40.75
2023-04-19 03:30 | 45035.1458 | 0 | 4.7404 | 40.75
2023-04-19 04:00 | 45035.1667 | 0 | 4.9307 | 40.75
2023-04-19 04:30 | 45035.1875 | 0 | 5.0851 | 40.75
2023-04-19 05:00 | 45035.2083 | 0 | 5.3742 | 40.75
2023-04-19 05:30 | 45035.2292 | 0 | 5.7263 | 40.75
2023-04-19 06:00 | 45035.25 | 0 | 6.17 | 40.75
2023-04-19 06:30 | 45035.2708 | 0 | 6.5493 | 40.75
2023-04-19 07:00 | 45035.2917 | 0 | 6.4434 | 40.75
2023-04-19 07:30 | 45035.3125 | 0 | 5.3897 | 40.75
2023-04-19 08:00 | 45035.3333 | 0 | 3.731 | 40.75
2023-04-19 08:30 | 45035.3542 | 0 | 2.4033 | 40.75
2023-04-19 09:00 | 45035.375 | 0 | 1.5353 | 40.75
2023-04-19 09:30 | 45035.3958 | 0 | 1.5759 | 40.75
2023-04-19 10:00 | 45035.4167 | 0 | 1.7759 | 40.75
2023-04-19 10:30 | 45035.4375 | 0 | 1.8348 | 40.75
2023-04-19 11:00 | 45035.4583 | 0 | 1.3844 | 40.75
2023-04-19 11:30 | 45035.4792 | 0 | 1.3561 | 40.75
2023-04-19 12:00 | 45035.5 | 0 | 1.3506 | 40.75
2023-04-19 12:30 | 45035.5208 | 0 | 1.2301 | 40.75
2023-04-19 13:00 | 45035.5417 | 0 | 2.3823 | 40.75
2023-04-19 13:30 | 45035.5625 | 0 | 1.5127 | 40.75
2023-04-19 14:00 | 45035.5833 | 0 | 1.3281 | 40.75
2023-04-19 14:30 | 45035.6042 | 0 | 1.5552 | 40.75
2023-04-19 15:00 | 45035.625 | 0 | 2.7984 | 40.75
2023-04-19 15:30 | 45035.6458 | 0 | 4.3921 | 40.75
2023-04-19 16:00 | 45035.6667 | 0 | 5.9761 | 40.75
2023-04-19 16:30 | 45035.6875 | 0 | 7.6148 | 40.75
2023-04-19 17:00 | 45035.7083 | 0 | 8.8472 | 40.75
2023-04-19 17:30 | 45035.7292 | 0 | 9.7205 | 40.75
2023-04-19 18:00 | 45035.75 | 0 | 10.1679 | 40.75
2023-04-19 18:30 | 45035.7708 | 0 | 10.093 | 40.75
2023-04-19 19:00 | 45035.7917 | 0 | 9.7988 | 40.75
2023-04-19 19:30 | 45035.8125 | 0 | 9.2771 | 40.75
2023-04-19 20:00 | 45035.8333 | 0 | 9.032 | 40.75
2023-04-19 20:30 | 45035.8542 | 0 | 8.4634 | 40.75
2023-04-19 21:00 | 45035.875 | 0 | 8.0499 | 40.75
2023-04-19 21:30 | 45035.8958 | 0 | 7.463 | 40.75
2023-04-19 22:00 | 45035.9167 | 0 | 6.8514 | 40.75
2023-04-19 22:30 | 45035.9375 | 0 | 6.3764 | 40.75
2023-04-19 23:00 | 45035.9583 | 0 | 5.9308 | 40.75
2023-04-19 23:30 | 45035.9792 | 0 | 5.5325 | 40.75
2023-04-20 | 45036 | 0 | 5.2696 | 40.75
2023-04-20 00:30 | 45036.0208 | 0 | 5.08 | 40.75
2023-04-20 01:00 | 45036.0417 | 0 | 4.8795 | 40.75
2023-04-20 01:30 | 45036.0625 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-20 02:00 | 45036.0833 | 0 | 4.6728 | 40.75
2023-04-20 02:30 | 45036.1042 | 0 | 4.6868 | 40.75
2023-04-20 03:00 | 45036.125 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-20 03:30 | 45036.1458 | 0 | 4.7122 | 40.75
2023-04-20 04:00 | 45036.1667 | 0 | 4.8081 | 40.75
2023-04-20 04:30 | 45036.1875 | 0 | 5.0652 | 40.75
2023-04-20 05:00 | 45036.2083 | 0 | 5.2377 | 40.75
2023-04-20 05:30 | 45036.2292 | 0 | 5.5822 | 40.75
2023-04-20 06:00 | 45036.25 | 0 | 5.9366 | 40.75
2023-04-20 06:30 | 45036.2708 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-04-20 07:00 | 45036.2917 | 0 | 4.5799 | 40.75
2023-04-20 07:30 | 45036.3125 | 0 | 4.1868 | 40.75
2023-04-20 08:00 | 45036.3333 | 0 | 3.0661 | 40.75
2023-04-20 08:30 | 45036.3542 | 0 | 2.9719 | 40.75
2023-04-20 09:00 | 45036.375 | 0 | 2.8229 | 40.75
2023-04-20 09:30 | 45036.3958 | 0 | 1.5313 | 40.75
2023-04-20 10:00 | 45036.4167 | 0 | 1.6505 | 40.75
2023-04-20 10:30 | 45036.4375 | 0 | 1.4262 | 40.75
2023-04-20 11:00 | 45036.4583 | 0 | 1.4293 | 40.75
2023-04-20 11:30 | 45036.4792 | 0 | 1.5112 | 40.75
2023-04-20 12:00 | 45036.5 | 0 | 1.4464 | 40.75
2023-04-20 12:30 | 45036.5208 | 0 | 1.5082 | 40.75
2023-04-20 13:00 | 45036.5417 | 0 | 2.5111 | 40.75
2023-04-20 13:30 | 45036.5625 | 0 | 3.9057 | 40.75
2023-04-20 14:00 | 45036.5833 | 0 | 3.8169 | 40.75
2023-04-20 14:30 | 45036.6042 | 0 | 4.8633 | 40.75
2023-04-20 15:00 | 45036.625 | 0 | 4.9644 | 40.75
2023-04-20 15:30 | 45036.6458 | 0 | 5.6109 | 40.75
2023-04-20 16:00 | 45036.6667 | 0 | 6.823 | 40.75
2023-04-20 16:30 | 45036.6875 | 0 | 7.6909 | 40.75
2023-04-20 17:00 | 45036.7083 | 0 | 8.7719 | 40.75
2023-04-20 17:30 | 45036.7292 | 0 | 9.5908 | 40.75
2023-04-20 18:00 | 45036.75 | 0 | 10.0064 | 40.75
2023-04-20 18:30 | 45036.7708 | 0 | 9.9082 | 40.75
2023-04-20 19:00 | 45036.7917 | 0 | 9.6188 | 40.75
2023-04-20 19:30 | 45036.8125 | 0 | 9.2049 | 40.75
2023-04-20 20:00 | 45036.8333 | 0 | 8.8139 | 40.75
2023-04-20 20:30 | 45036.8542 | 0 | 8.3162 | 40.75
2023-04-20 21:00 | 45036.875 | 0 | 8.0143 | 40.75
2023-04-20 21:30 | 45036.8958 | 0 | 7.4792 | 40.75
2023-04-20 22:00 | 45036.9167 | 0 | 6.9163 | 40.75
2023-04-20 22:30 | 45036.9375 | 0 | 6.4561 | 40.75
2023-04-20 23:00 | 45036.9583 | 0 | 6.0543 | 40.75
2023-04-20 23:30 | 45036.9792 | 0 | 5.7241 | 40.75
2023-04-21 | 45037 | 0 | 5.3808 | 40.75
2023-04-21 00:30 | 45037.0208 | 0 | 5.1453 | 40.75
2023-04-21 01:00 | 45037.0417 | 0 | 5.0629 | 40.75
2023-04-21 01:30 | 45037.0625 | 0 | 4.8847 | 40.75
2023-04-21 02:00 | 45037.0833 | 0 | 4.8514 | 40.75
2023-04-21 02:30 | 45037.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-21 03:00 | 45037.125 | 0 | 4.8186 | 40.75
2023-04-21 03:30 | 45037.1458 | 0 | 4.7844 | 40.75
2023-04-21 04:00 | 45037.1667 | 0 | 4.8357 | 40.75
2023-04-21 04:30 | 45037.1875 | 0 | 5.0152 | 40.75
2023-04-21 05:00 | 45037.2083 | 0 | 5.2994 | 40.75
2023-04-21 05:30 | 45037.2292 | 0 | 5.5843 | 40.75
2023-04-21 06:00 | 45037.25 | 0 | 5.916 | 40.75
2023-04-21 06:30 | 45037.2708 | 0 | 6.101 | 40.75
2023-04-21 07:00 | 45037.2917 | 0 | 5.6016 | 40.75
2023-04-21 07:30 | 45037.3125 | 0 | 4.2642 | 40.75
2023-04-21 08:00 | 45037.3333 | 0 | 2.6309 | 40.75
2023-04-21 08:30 | 45037.3542 | 0 | 1.7547 | 40.75
2023-04-21 09:00 | 45037.375 | 0 | 1.5103 | 40.75
2023-04-21 09:30 | 45037.3958 | 0 | 1.8728 | 40.75
2023-04-21 10:00 | 45037.4167 | 0 | 1.6979 | 40.75
2023-04-21 10:30 | 45037.4375 | 0 | 1.7998 | 40.75
2023-04-21 11:00 | 45037.4583 | 0 | 1.8272 | 40.75
2023-04-21 11:30 | 45037.4792 | 0 | 2.4504 | 40.75
2023-04-21 12:00 | 45037.5 | 0 | 1.4899 | 40.75
2023-04-21 12:30 | 45037.5208 | 0 | 2.5052 | 40.75
2023-04-21 13:00 | 45037.5417 | 0 | 4.2904 | 40.75
2023-04-21 13:30 | 45037.5625 | 0 | 3.8937 | 40.75
2023-04-21 14:00 | 45037.5833 | 0 | 4.3328 | 40.75
2023-04-21 14:30 | 45037.6042 | 0 | 3.909 | 40.75
2023-04-21 15:00 | 45037.625 | 0 | 3.6369 | 40.75
2023-04-21 15:30 | 45037.6458 | 0 | 4.6706 | 40.75
2023-04-21 16:00 | 45037.6667 | 0 | 5.7356 | 40.75
2023-04-21 16:30 | 45037.6875 | 0 | 7.1798 | 40.75
2023-04-21 17:00 | 45037.7083 | 0 | 8.4838 | 40.75
2023-04-21 17:30 | 45037.7292 | 0 | 9.2458 | 40.75
2023-04-21 18:00 | 45037.75 | 0 | 9.5138 | 40.75
2023-04-21 18:30 | 45037.7708 | 0 | 9.3731 | 40.75
2023-04-21 19:00 | 45037.7917 | 0 | 9.0136 | 40.75
2023-04-21 19:30 | 45037.8125 | 0 | 8.7097 | 40.75
2023-04-21 20:00 | 45037.8333 | 0 | 8.4685 | 40.75
2023-04-21 20:30 | 45037.8542 | 0 | 7.9683 | 40.75
2023-04-21 21:00 | 45037.875 | 0 | 7.6789 | 40.75
2023-04-21 21:30 | 45037.8958 | 0 | 7.1683 | 40.75
2023-04-21 22:00 | 45037.9167 | 0 | 6.8837 | 40.75
2023-04-21 22:30 | 45037.9375 | 0 | 6.4472 | 40.75
2023-04-21 23:00 | 45037.9583 | 0 | 6.0955 | 40.75
2023-04-21 23:30 | 45037.9792 | 0 | 5.7776 | 40.75
2023-04-22 | 45038 | 0 | 5.462 | 40.75
2023-04-22 00:30 | 45038.0208 | 0 | 5.2311 | 40.75
2023-04-22 01:00 | 45038.0417 | 0 | 5.1378 | 40.75
2023-04-22 01:30 | 45038.0625 | 0 | 4.9513 | 40.75
2023-04-22 02:00 | 45038.0833 | 0 | 4.8476 | 40.75
2023-04-22 02:30 | 45038.1042 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-22 03:00 | 45038.125 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-22 03:30 | 45038.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2023-04-22 04:00 | 45038.1667 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-22 04:30 | 45038.1875 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-22 05:00 | 45038.2083 | 0 | 4.9131 | 40.75
2023-04-22 05:30 | 45038.2292 | 0 | 5.0314 | 40.75
2023-04-22 06:00 | 45038.25 | 0 | 5.3604 | 40.75
2023-04-22 06:30 | 45038.2708 | 0 | 5.3121 | 40.75
2023-04-22 07:00 | 45038.2917 | 0 | 4.1477 | 40.75
2023-04-22 07:30 | 45038.3125 | 0 | 3.1814 | 40.75
2023-04-22 08:00 | 45038.3333 | 0 | 2.4224 | 40.75
2023-04-22 08:30 | 45038.3542 | 0 | 1.717 | 40.75
2023-04-22 09:00 | 45038.375 | 0 | 1.4963 | 40.75
2023-04-22 09:30 | 45038.3958 | 0 | 1.4972 | 40.75
2023-04-22 10:00 | 45038.4167 | 0 | 1.7637 | 40.75
2023-04-22 10:30 | 45038.4375 | 0 | 2.2468 | 40.75
2023-04-22 11:00 | 45038.4583 | 0 | 2.006 | 40.75
2023-04-22 11:30 | 45038.4792 | 0 | 1.7971 | 40.75
2023-04-22 12:00 | 45038.5 | 0 | 1.3542 | 40.75
2023-04-22 12:30 | 45038.5208 | 0 | 1.7557 | 40.75
2023-04-22 13:00 | 45038.5417 | 0 | 1.8496 | 40.75
2023-04-22 13:30 | 45038.5625 | 0 | 1.4666 | 40.75
2023-04-22 14:00 | 45038.5833 | 0 | 1.6876 | 40.75
2023-04-22 14:30 | 45038.6042 | 0 | 1.7047 | 40.75
2023-04-22 15:00 | 45038.625 | 0 | 2.6708 | 40.75
2023-04-22 15:30 | 45038.6458 | 0 | 4.0342 | 40.75
2023-04-22 16:00 | 45038.6667 | 0 | 5.3851 | 40.75
2023-04-22 16:30 | 45038.6875 | 0 | 7.1176 | 40.75
2023-04-22 17:00 | 45038.7083 | 0 | 8.5199 | 40.75
2023-04-22 17:30 | 45038.7292 | 0 | 9.1862 | 40.75
2023-04-22 18:00 | 45038.75 | 0 | 9.4296 | 40.75
2023-04-22 18:30 | 45038.7708 | 0 | 9.1809 | 40.75
2023-04-22 19:00 | 45038.7917 | 0 | 8.8362 | 40.75
2023-04-22 19:30 | 45038.8125 | 0 | 8.3757 | 40.75
2023-04-22 20:00 | 45038.8333 | 0 | 7.999 | 40.75
2023-04-22 20:30 | 45038.8542 | 0 | 7.6368 | 40.75
2023-04-22 21:00 | 45038.875 | 0 | 7.4525 | 40.75
2023-04-22 21:30 | 45038.8958 | 0 | 7.0302 | 40.75
2023-04-22 22:00 | 45038.9167 | 0 | 6.7488 | 40.75
2023-04-22 22:30 | 45038.9375 | 0 | 6.4528 | 40.75
2023-04-22 23:00 | 45038.9583 | 0 | 6.1801 | 40.75
2023-04-22 23:30 | 45038.9792 | 0 | 5.7881 | 40.75
2023-04-23 | 45039 | 0 | 5.4905 | 40.75
2023-04-23 00:30 | 45039.0208 | 0 | 5.1759 | 40.75
2023-04-23 01:00 | 45039.0417 | 0 | 5.0577 | 40.75
2023-04-23 01:30 | 45039.0625 | 0 | 4.9854 | 40.75
2023-04-23 02:00 | 45039.0833 | 0 | 4.8227 | 40.75
2023-04-23 02:30 | 45039.1042 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-23 03:00 | 45039.125 | 0 | 4.7844 | 40.75
2023-04-23 03:30 | 45039.1458 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-04-23 04:00 | 45039.1667 | 0 | 4.7175 | 40.75
2023-04-23 04:30 | 45039.1875 | 0 | 4.791 | 40.75
2023-04-23 05:00 | 45039.2083 | 0 | 4.9027 | 40.75
2023-04-23 05:30 | 45039.2292 | 0 | 4.9749 | 40.75
2023-04-23 06:00 | 45039.25 | 0 | 5.0813 | 40.75
2023-04-23 06:30 | 45039.2708 | 0 | 5.1628 | 40.75
2023-04-23 07:00 | 45039.2917 | 0 | 5.1155 | 40.75
2023-04-23 07:30 | 45039.3125 | 0 | 4.1141 | 40.75
2023-04-23 08:00 | 45039.3333 | 0 | 2.2747 | 40.75
2023-04-23 08:30 | 45039.3542 | 0 | 1.6959 | 40.75
2023-04-23 09:00 | 45039.375 | 0 | 1.505 | 40.75
2023-04-23 09:30 | 45039.3958 | 0 | 1.5962 | 40.75
2023-04-23 10:00 | 45039.4167 | 0 | 1.6607 | 40.75
2023-04-23 10:30 | 45039.4375 | 0 | 2.0804 | 40.75
2023-04-23 11:00 | 45039.4583 | 0 | 2.079 | 40.75
2023-04-23 11:30 | 45039.4792 | 0 | 2.3762 | 40.75
2023-04-23 12:00 | 45039.5 | 0 | 1.9184 | 40.75
2023-04-23 12:30 | 45039.5208 | 0 | 2.2407 | 40.75
2023-04-23 13:00 | 45039.5417 | 0 | 1.4699 | 40.75
2023-04-23 13:30 | 45039.5625 | 0 | 1.5137 | 40.75
2023-04-23 14:00 | 45039.5833 | 0 | 1.3794 | 40.75
2023-04-23 14:30 | 45039.6042 | 0 | 2.0191 | 40.75
2023-04-23 15:00 | 45039.625 | 0 | 3.0018 | 40.75
2023-04-23 15:30 | 45039.6458 | 0 | 4.5971 | 40.75
2023-04-23 16:00 | 45039.6667 | 0 | 6.7807 | 40.75
2023-04-23 16:30 | 45039.6875 | 0 | 8.175 | 40.75
2023-04-23 17:00 | 45039.7083 | 0 | 9.2413 | 40.75
2023-04-23 17:30 | 45039.7292 | 0 | 10.261 | 40.75
2023-04-23 18:00 | 45039.75 | 0 | 10.5515 | 40.75
2023-04-23 18:30 | 45039.7708 | 0 | 10.1128 | 40.75
2023-04-23 19:00 | 45039.7917 | 0 | 9.6271 | 40.75
2023-04-23 19:30 | 45039.8125 | 0 | 9.0628 | 40.75
2023-04-23 20:00 | 45039.8333 | 0 | 8.5148 | 40.75
2023-04-23 20:30 | 45039.8542 | 0 | 8.0577 | 40.75
2023-04-23 21:00 | 45039.875 | 0 | 7.6841 | 40.75
2023-04-23 21:30 | 45039.8958 | 0 | 7.2074 | 40.75
2023-04-23 22:00 | 45039.9167 | 0 | 6.8381 | 40.75
2023-04-23 22:30 | 45039.9375 | 0 | 6.3762 | 40.75
2023-04-23 23:00 | 45039.9583 | 0 | 6.0201 | 40.75
2023-04-23 23:30 | 45039.9792 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-04-24 | 45040 | 0 | 5.3756 | 40.75
2023-04-24 00:30 | 45040.0208 | 0 | 5.1825 | 40.75
2023-04-24 01:00 | 45040.0417 | 0 | 5.0235 | 40.75
2023-04-24 01:30 | 45040.0625 | 0 | 4.9322 | 40.75
2023-04-24 02:00 | 45040.0833 | 0 | 4.8409 | 40.75
2023-04-24 02:30 | 45040.1042 | 0 | 4.8343 | 40.75
2023-04-24 03:00 | 45040.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2023-04-24 03:30 | 45040.1458 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-24 04:00 | 45040.1667 | 0 | 4.8856 | 40.75
2023-04-24 04:30 | 45040.1875 | 0 | 5.0485 | 40.75
2023-04-24 05:00 | 45040.2083 | 0 | 5.2944 | 40.75
2023-04-24 05:30 | 45040.2292 | 0 | 5.5503 | 40.75
2023-04-24 06:00 | 45040.25 | 0 | 5.9055 | 40.75
2023-04-24 06:30 | 45040.2708 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-04-24 07:00 | 45040.2917 | 0 | 5.0891 | 40.75
2023-04-24 07:30 | 45040.3125 | 0 | 3.7204 | 40.75
2023-04-24 08:00 | 45040.3333 | 0 | 2.6798 | 40.75
2023-04-24 08:30 | 45040.3542 | 0 | 1.8668 | 40.75
2023-04-24 09:00 | 45040.375 | 0 | 1.3514 | 40.75
2023-04-24 09:30 | 45040.3958 | 0 | 2.1953 | 40.75
2023-04-24 10:00 | 45040.4167 | 0 | 2.2329 | 40.75
2023-04-24 10:30 | 45040.4375 | 0 | 3.2706 | 40.75
2023-04-24 11:00 | 45040.4583 | 0 | 2.4489 | 40.75
2023-04-24 11:30 | 45040.4792 | 0 | 1.7639 | 40.75
2023-04-24 12:00 | 45040.5 | 0 | 2.4613 | 40.75
2023-04-24 12:30 | 45040.5208 | 0 | 1.4271 | 40.75
2023-04-24 13:00 | 45040.5417 | 0 | 1.3058 | 40.75
2023-04-24 13:30 | 45040.5625 | 0 | 2.5312 | 40.75
2023-04-24 14:00 | 45040.5833 | 0 | 4.7896 | 40.75
2023-04-24 14:30 | 45040.6042 | 0 | 4.4212 | 40.75
2023-04-24 15:00 | 45040.625 | 0 | 4.3895 | 40.75
2023-04-24 15:30 | 45040.6458 | 0 | 7.0878 | 40.75
2023-04-24 16:00 | 45040.6667 | 0 | 7.7429 | 40.75
2023-04-24 16:30 | 45040.6875 | 0 | 8.4992 | 40.75
2023-04-24 17:00 | 45040.7083 | 0 | 9.163 | 40.75
2023-04-24 17:30 | 45040.7292 | 0 | 9.8401 | 40.75
2023-04-24 18:00 | 45040.75 | 0 | 10.0497 | 40.75
2023-04-24 18:30 | 45040.7708 | 0 | 9.8242 | 40.75
2023-04-24 19:00 | 45040.7917 | 0 | 9.5071 | 40.75
2023-04-24 19:30 | 45040.8125 | 0 | 9.0375 | 40.75
2023-04-24 20:00 | 45040.8333 | 0 | 8.4733 | 40.75
2023-04-24 20:30 | 45040.8542 | 0 | 8.0971 | 40.75
2023-04-24 21:00 | 45040.875 | 0 | 7.6727 | 40.75
2023-04-24 21:30 | 45040.8958 | 0 | 7.2053 | 40.75
2023-04-24 22:00 | 45040.9167 | 0 | 6.8719 | 40.75
2023-04-24 22:30 | 45040.9375 | 0 | 6.5519 | 40.75
2023-04-24 23:00 | 45040.9583 | 0 | 6.1704 | 40.75
2023-04-24 23:30 | 45040.9792 | 0 | 5.7543 | 40.75
2023-04-25 | 45041 | 0 | 5.4882 | 40.75
2023-04-25 00:30 | 45041.0208 | 0 | 5.3086 | 40.75
2023-04-25 01:00 | 45041.0417 | 0 | 5.1715 | 40.75
2023-04-25 01:30 | 45041.0625 | 0 | 5.0218 | 40.75
2023-04-25 02:00 | 45041.0833 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-04-25 02:30 | 45041.1042 | 0 | 4.9241 | 40.75
2023-04-25 03:00 | 45041.125 | 0 | 4.7963 | 40.75
2023-04-25 03:30 | 45041.1458 | 0 | 4.7503 | 40.75
2023-04-25 04:00 | 45041.1667 | 0 | 4.7858 | 40.75
2023-04-25 04:30 | 45041.1875 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-25 05:00 | 45041.2083 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-25 05:30 | 45041.2292 | 0 | 4.858 | 40.75
2023-04-25 06:00 | 45041.25 | 0 | 5.0739 | 40.75
2023-04-25 06:30 | 45041.2708 | 0 | 4.756 | 40.75
2023-04-25 07:00 | 45041.2917 | 0 | 4.1048 | 40.75
2023-04-25 07:30 | 45041.3125 | 0 | 3.623 | 40.75
2023-04-25 08:00 | 45041.3333 | 0 | 2.7724 | 40.75
2023-04-25 08:30 | 45041.3542 | 0 | 2.7994 | 40.75
2023-04-25 09:00 | 45041.375 | 0 | 4.9571 | 40.75
2023-04-25 09:30 | 45041.3958 | 0 | 4.5045 | 40.75
2023-04-25 10:00 | 45041.4167 | 0 | 2.3377 | 40.75
2023-04-25 10:30 | 45041.4375 | 0 | 1.7975 | 40.75
2023-04-25 11:00 | 45041.4583 | 0 | 2.4824 | 40.75
2023-04-25 11:30 | 45041.4792 | 0 | 2.4605 | 40.75
2023-04-25 12:00 | 45041.5 | 0 | 4.3014 | 40.75
2023-04-25 12:30 | 45041.5208 | 0 | 4.7204 | 40.75
2023-04-25 13:00 | 45041.5417 | 0 | 4.2472 | 40.75
2023-04-25 13:30 | 45041.5625 | 0 | 4.1868 | 40.75
2023-04-25 14:00 | 45041.5833 | 0 | 3.3844 | 40.75
2023-04-25 14:30 | 45041.6042 | 0 | 5.2256 | 40.75
2023-04-25 15:00 | 45041.625 | 0 | 5.7445 | 40.75
2023-04-25 15:30 | 45041.6458 | 0 | 5.663 | 40.75
2023-04-25 16:00 | 45041.6667 | 0 | 7.4336 | 40.75
2023-04-25 16:30 | 45041.6875 | 0 | 8.3484 | 40.75
2023-04-25 17:00 | 45041.7083 | 0 | 9.2555 | 40.75
2023-04-25 17:30 | 45041.7292 | 0 | 9.9924 | 40.75
2023-04-25 18:00 | 45041.75 | 0 | 10.206 | 40.75
2023-04-25 18:30 | 45041.7708 | 0 | 9.8802 | 40.75
2023-04-25 19:00 | 45041.7917 | 0 | 9.5201 | 40.75
2023-04-25 19:30 | 45041.8125 | 0 | 8.9265 | 40.75
2023-04-25 20:00 | 45041.8333 | 0 | 8.4007 | 40.75
2023-04-25 20:30 | 45041.8542 | 0 | 7.9612 | 40.75
2023-04-25 21:00 | 45041.875 | 0 | 7.5449 | 40.75
2023-04-25 21:30 | 45041.8958 | 0 | 6.9953 | 40.75
2023-04-25 22:00 | 45041.9167 | 0 | 6.568 | 40.75
2023-04-25 22:30 | 45041.9375 | 0 | 6.2166 | 40.75
2023-04-25 23:00 | 45041.9583 | 0 | 5.8156 | 40.75
2023-04-25 23:30 | 45041.9792 | 0 | 5.4166 | 40.75
2023-04-26 | 45042 | 0 | 5.193 | 40.75
2023-04-26 00:30 | 45042.0208 | 0 | 4.9196 | 40.75
2023-04-26 01:00 | 45042.0417 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-26 01:30 | 45042.0625 | 0 | 4.812 | 40.75
2023-04-26 02:00 | 45042.0833 | 0 | 4.6912 | 40.75
2023-04-26 02:30 | 45042.1042 | 0 | 4.664 | 40.75
2023-04-26 03:00 | 45042.125 | 0 | 4.6868 | 40.75
2023-04-26 03:30 | 45042.1458 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-26 04:00 | 45042.1667 | 0 | 4.791 | 40.75
2023-04-26 04:30 | 45042.1875 | 0 | 5.0709 | 40.75
2023-04-26 05:00 | 45042.2083 | 0 | 5.3575 | 40.75
2023-04-26 05:30 | 45042.2292 | 0 | 5.6883 | 40.75
2023-04-26 06:00 | 45042.25 | 0 | 6.0734 | 40.75
2023-04-26 06:30 | 45042.2708 | 0 | 6.1533 | 40.75
2023-04-26 07:00 | 45042.2917 | 0 | 5.7111 | 40.75
2023-04-26 07:30 | 45042.3125 | 0 | 5.9638 | 40.75
2023-04-26 08:00 | 45042.3333 | 0 | 5.0187 | 40.75
2023-04-26 08:30 | 45042.3542 | 0 | 3.3434 | 40.75
2023-04-26 09:00 | 45042.375 | 0 | 1.954 | 40.75
2023-04-26 09:30 | 45042.3958 | 0 | 2.7414 | 40.75
2023-04-26 10:00 | 45042.4167 | 0 | 1.6696 | 40.75
2023-04-26 10:30 | 45042.4375 | 0 | 2.0508 | 40.75
2023-04-26 11:00 | 45042.4583 | 0 | 2.0629 | 40.75
2023-04-26 11:30 | 45042.4792 | 0 | 1.3789 | 40.75
2023-04-26 12:00 | 45042.5 | 0 | 1.4128 | 40.75
2023-04-26 12:30 | 45042.5208 | 0 | 3.7849 | 40.75
2023-04-26 13:00 | 45042.5417 | 0 | 2.3656 | 40.75
2023-04-26 13:30 | 45042.5625 | 0 | 1.9562 | 40.75
2023-04-26 14:00 | 45042.5833 | 0 | 4.4141 | 40.75
2023-04-26 14:30 | 45042.6042 | 0 | 4.3403 | 40.75
2023-04-26 15:00 | 45042.625 | 0 | 2.7215 | 40.75
2023-04-26 15:30 | 45042.6458 | 0 | 4.0112 | 40.75
2023-04-26 16:00 | 45042.6667 | 0 | 5.7984 | 40.75
2023-04-26 16:30 | 45042.6875 | 0 | 7.5753 | 40.75
2023-04-26 17:00 | 45042.7083 | 0 | 8.9311 | 40.75
2023-04-26 17:30 | 45042.7292 | 0 | 10.2013 | 40.75
2023-04-26 18:00 | 45042.75 | 0 | 10.389 | 40.75
2023-04-26 18:30 | 45042.7708 | 0 | 10.0805 | 40.75
2023-04-26 19:00 | 45042.7917 | 0 | 9.7795 | 40.75
2023-04-26 19:30 | 45042.8125 | 0 | 9.2893 | 40.75
2023-04-26 20:00 | 45042.8333 | 0 | 8.6562 | 40.75
2023-04-26 20:30 | 45042.8542 | 0 | 8.2504 | 40.75
2023-04-26 21:00 | 45042.875 | 0 | 7.7898 | 40.75
2023-04-26 21:30 | 45042.8958 | 0 | 7.1877 | 40.75
2023-04-26 22:00 | 45042.9167 | 0 | 6.8272 | 40.75
2023-04-26 22:30 | 45042.9375 | 0 | 6.331 | 40.75
2023-04-26 23:00 | 45042.9583 | 0 | 5.9361 | 40.75
2023-04-26 23:30 | 45042.9792 | 0 | 5.5549 | 40.75
2023-04-27 | 45043 | 0 | 5.3362 | 40.75
2023-04-27 00:30 | 45043.0208 | 0 | 4.922 | 40.75
2023-04-27 01:00 | 45043.0417 | 0 | 4.8974 | 40.75
2023-04-27 01:30 | 45043.0625 | 0 | 4.879 | 40.75
2023-04-27 02:00 | 45043.0833 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-27 02:30 | 45043.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-27 03:00 | 45043.125 | 0 | 4.7464 | 40.75
2023-04-27 03:30 | 45043.1458 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-27 04:00 | 45043.1667 | 0 | 5.0091 | 40.75
2023-04-27 04:30 | 45043.1875 | 0 | 5.0927 | 40.75
2023-04-27 05:00 | 45043.2083 | 0 | 5.3279 | 40.75
2023-04-27 05:30 | 45043.2292 | 0 | 5.68 | 40.75
2023-04-27 06:00 | 45043.25 | 0 | 6.1647 | 40.75
2023-04-27 06:30 | 45043.2708 | 0 | 6.0797 | 40.75
2023-04-27 07:00 | 45043.2917 | 0 | 6.6249 | 40.75
2023-04-27 07:30 | 45043.3125 | 0 | 6.3773 | 40.75
2023-04-27 08:00 | 45043.3333 | 0 | 5.3962 | 40.75
2023-04-27 08:30 | 45043.3542 | 0 | 4.9301 | 40.75
2023-04-27 09:00 | 45043.375 | 0 | 2.7723 | 40.75
2023-04-27 09:30 | 45043.3958 | 0 | 3.5054 | 40.75
2023-04-27 10:00 | 45043.4167 | 0 | 2.4731 | 40.75
2023-04-27 10:30 | 45043.4375 | 0 | 2.6906 | 40.75
2023-04-27 11:00 | 45043.4583 | 0 | 2.7869 | 40.75
2023-04-27 11:30 | 45043.4792 | 0 | 2.3073 | 40.75
2023-04-27 12:00 | 45043.5 | 0 | 1.7917 | 40.75
2023-04-27 12:30 | 45043.5208 | 0 | 2.004 | 40.75
2023-04-27 13:00 | 45043.5417 | 0 | 2.5005 | 40.75
2023-04-27 13:30 | 45043.5625 | 0 | 1.4218 | 40.75
2023-04-27 14:00 | 45043.5833 | 0 | 1.5629 | 40.75
2023-04-27 14:30 | 45043.6042 | 0 | 2.1459 | 40.75
2023-04-27 15:00 | 45043.625 | 0 | 3.9106 | 40.75
2023-04-27 15:30 | 45043.6458 | 0 | 4.8454 | 40.75
2023-04-27 16:00 | 45043.6667 | 0 | 6.384 | 40.75
2023-04-27 16:30 | 45043.6875 | 0 | 7.4049 | 40.75
2023-04-27 17:00 | 45043.7083 | 0 | 9.0093 | 40.75
2023-04-27 17:30 | 45043.7292 | 0 | 9.8733 | 40.75
2023-04-27 18:00 | 45043.75 | 0 | 10.1219 | 40.75
2023-04-27 18:30 | 45043.7708 | 0 | 9.9814 | 40.75
2023-04-27 19:00 | 45043.7917 | 0 | 9.6499 | 40.75
2023-04-27 19:30 | 45043.8125 | 0 | 9.25 | 40.75
2023-04-27 20:00 | 45043.8333 | 0 | 8.785 | 40.75
2023-04-27 20:30 | 45043.8542 | 0 | 8.2083 | 40.75
2023-04-27 21:00 | 45043.875 | 0 | 7.9796 | 40.75
2023-04-27 21:30 | 45043.8958 | 0 | 7.3618 | 40.75
2023-04-27 22:00 | 45043.9167 | 0 | 6.9126 | 40.75
2023-04-27 22:30 | 45043.9375 | 0 | 6.4803 | 40.75
2023-04-27 23:00 | 45043.9583 | 0 | 6.0543 | 40.75
2023-04-27 23:30 | 45043.9792 | 0 | 5.6109 | 40.75
2023-04-28 | 45044 | 0 | 5.3362 | 40.75
2023-04-28 00:30 | 45044.0208 | 0 | 5.1155 | 40.75
2023-04-28 01:00 | 45044.0417 | 0 | 4.9052 | 40.75
2023-04-28 01:30 | 45044.0625 | 0 | 4.7621 | 40.75
2023-04-28 02:00 | 45044.0833 | 0 | 4.7174 | 40.75
2023-04-28 02:30 | 45044.1042 | 0 | 4.7069 | 40.75
2023-04-28 03:00 | 45044.125 | 0 | 4.7739 | 40.75
2023-04-28 03:30 | 45044.1458 | 0 | 4.8068 | 40.75
2023-04-28 04:00 | 45044.1667 | 0 | 4.8751 | 40.75
2023-04-28 04:30 | 45044.1875 | 0 | 5.0314 | 40.75
2023-04-28 05:00 | 45044.2083 | 0 | 5.2342 | 40.75
2023-04-28 05:30 | 45044.2292 | 0 | 5.5828 | 40.75
2023-04-28 06:00 | 45044.25 | 0 | 6.0779 | 40.75
2023-04-28 06:30 | 45044.2708 | 0 | 6.2098 | 40.75
2023-04-28 07:00 | 45044.2917 | 0 | 5.2679 | 40.75
2023-04-28 07:30 | 45044.3125 | 0 | 4.5269 | 40.75
2023-04-28 08:00 | 45044.3333 | 0 | 2.9146 | 40.75
2023-04-28 08:30 | 45044.3542 | 0 | 1.8065 | 40.75
2023-04-28 09:00 | 45044.375 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-04-28 09:30 | 45044.3958 | 0 | 1.6877 | 40.75
2023-04-28 10:00 | 45044.4167 | 0 | 1.8443 | 40.75
2023-04-28 10:30 | 45044.4375 | 0 | 2.021 | 40.75
2023-04-28 11:00 | 45044.4583 | 0 | 1.442 | 40.75
2023-04-28 11:30 | 45044.4792 | 0 | 1.4858 | 40.75
2023-04-28 12:00 | 45044.5 | 0 | 1.3673 | 40.75
2023-04-28 12:30 | 45044.5208 | 0 | 2.0802 | 40.75
2023-04-28 13:00 | 45044.5417 | 0 | 1.8365 | 40.75
2023-04-28 13:30 | 45044.5625 | 0 | 1.6316 | 40.75
2023-04-28 14:00 | 45044.5833 | 0 | 1.2848 | 40.75
2023-04-28 14:30 | 45044.6042 | 0 | 1.8321 | 40.75
2023-04-28 15:00 | 45044.625 | 0 | 2.8606 | 40.75
2023-04-28 15:30 | 45044.6458 | 0 | 4.4099 | 40.75
2023-04-28 16:00 | 45044.6667 | 0 | 6.0043 | 40.75
2023-04-28 16:30 | 45044.6875 | 0 | 7.5516 | 40.75
2023-04-28 17:00 | 45044.7083 | 0 | 8.639 | 40.75
2023-04-28 17:30 | 45044.7292 | 0 | 9.4978 | 40.75
2023-04-28 18:00 | 45044.75 | 0 | 9.7011 | 40.75
2023-04-28 18:30 | 45044.7708 | 0 | 9.5452 | 40.75
2023-04-28 19:00 | 45044.7917 | 0 | 9.0662 | 40.75
2023-04-28 19:30 | 45044.8125 | 0 | 8.7149 | 40.75
2023-04-28 20:00 | 45044.8333 | 0 | 8.365 | 40.75
2023-04-28 20:30 | 45044.8542 | 0 | 7.8565 | 40.75
2023-04-28 21:00 | 45044.875 | 0 | 7.5567 | 40.75
2023-04-28 21:30 | 45044.8958 | 0 | 7.1236 | 40.75
2023-04-28 22:00 | 45044.9167 | 0 | 6.8272 | 40.75
2023-04-28 22:30 | 45044.9375 | 0 | 6.5077 | 40.75
2023-04-28 23:00 | 45044.9583 | 0 | 6.1034 | 40.75
2023-04-28 23:30 | 45044.9792 | 0 | 5.6798 | 40.75
2023-04-29 | 45045 | 0 | 5.4872 | 40.75
2023-04-29 00:30 | 45045.0208 | 0 | 5.2079 | 40.75
2023-04-29 01:00 | 45045.0417 | 0 | 5.0748 | 40.75
2023-04-29 01:30 | 45045.0625 | 0 | 4.9378 | 40.75
2023-04-29 02:00 | 45045.0833 | 0 | 4.7792 | 40.75
2023-04-29 02:30 | 45045.1042 | 0 | 4.7398 | 40.75
2023-04-29 03:00 | 45045.125 | 0 | 4.6951 | 40.75
2023-04-29 03:30 | 45045.1458 | 0 | 4.6846 | 40.75
2023-04-29 04:00 | 45045.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-29 04:30 | 45045.1875 | 0 | 4.7686 | 40.75
2023-04-29 05:00 | 45045.2083 | 0 | 4.9079 | 40.75
2023-04-29 05:30 | 45045.2292 | 0 | 5.0367 | 40.75
2023-04-29 06:00 | 45045.25 | 0 | 5.264 | 40.75
2023-04-29 06:30 | 45045.2708 | 0 | 5.3077 | 40.75
2023-04-29 07:00 | 45045.2917 | 0 | 4.8367 | 40.75
2023-04-29 07:30 | 45045.3125 | 0 | 4.2576 | 40.75
2023-04-29 08:00 | 45045.3333 | 0 | 4.0346 | 40.75
2023-04-29 08:30 | 45045.3542 | 0 | 4.1717 | 40.75
2023-04-29 09:00 | 45045.375 | 0 | 1.8415 | 40.75
2023-04-29 09:30 | 45045.3958 | 0 | 1.7135 | 40.75
2023-04-29 10:00 | 45045.4167 | 0 | 2.3421 | 40.75
2023-04-29 10:30 | 45045.4375 | 0 | 2.5798 | 40.75
2023-04-29 11:00 | 45045.4583 | 0 | 1.5108 | 40.75
2023-04-29 11:30 | 45045.4792 | 0 | 2.15 | 40.75
2023-04-29 12:00 | 45045.5 | 0 | 2.0831 | 40.75
2023-04-29 12:30 | 45045.5208 | 0 | 1.7647 | 40.75
2023-04-29 13:00 | 45045.5417 | 0 | 2.2402 | 40.75
2023-04-29 13:30 | 45045.5625 | 0 | 4.2111 | 40.75
2023-04-29 14:00 | 45045.5833 | 0 | 4.3871 | 40.75
2023-04-29 14:30 | 45045.6042 | 0 | 5.4124 | 40.75
2023-04-29 15:00 | 45045.625 | 0 | 6.1677 | 40.75
2023-04-29 15:30 | 45045.6458 | 0 | 6.7367 | 40.75
2023-04-29 16:00 | 45045.6667 | 0 | 7.4787 | 40.75
2023-04-29 16:30 | 45045.6875 | 0 | 8.1831 | 40.75
2023-04-29 17:00 | 45045.7083 | 0 | 8.8353 | 40.75
2023-04-29 17:30 | 45045.7292 | 0 | 9.3894 | 40.75
2023-04-29 18:00 | 45045.75 | 0 | 9.3455 | 40.75
2023-04-29 18:30 | 45045.7708 | 0 | 9.2352 | 40.75
2023-04-29 19:00 | 45045.7917 | 0 | 8.8467 | 40.75
2023-04-29 19:30 | 45045.8125 | 0 | 8.3807 | 40.75
2023-04-29 20:00 | 45045.8333 | 0 | 7.9207 | 40.75
2023-04-29 20:30 | 45045.8542 | 0 | 7.615 | 40.75
2023-04-29 21:00 | 45045.875 | 0 | 7.3142 | 40.75
2023-04-29 21:30 | 45045.8958 | 0 | 6.906 | 40.75
2023-04-29 22:00 | 45045.9167 | 0 | 6.7041 | 40.75
2023-04-29 22:30 | 45045.9375 | 0 | 6.4089 | 40.75
2023-04-29 23:00 | 45045.9583 | 0 | 6.0491 | 40.75
2023-04-29 23:30 | 45045.9792 | 0 | 5.7049 | 40.75
2023-04-30 | 45046 | 0 | 5.4597 | 40.75
2023-04-30 00:30 | 45046.0208 | 0 | 5.2303 | 40.75
2023-04-30 01:00 | 45046.0417 | 0 | 5.0577 | 40.75
2023-04-30 01:30 | 45046.0625 | 0 | 4.9802 | 40.75
2023-04-30 02:00 | 45046.0833 | 0 | 4.9408 | 40.75
2023-04-30 02:30 | 45046.1042 | 0 | 4.8928 | 40.75
2023-04-30 03:00 | 45046.125 | 0 | 4.7004 | 40.75
2023-04-30 03:30 | 45046.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-30 04:00 | 45046.1667 | 0 | 4.6071 | 40.75
2023-04-30 04:30 | 45046.1875 | 0 | 4.6557 | 40.75
2023-04-30 05:00 | 45046.2083 | 0 | 4.6802 | 40.75
2023-04-30 05:30 | 45046.2292 | 0 | 4.7805 | 40.75
2023-04-30 06:00 | 45046.25 | 0 | 5.0813 | 40.75
2023-04-30 06:30 | 45046.2708 | 0 | 5.1575 | 40.75
2023-04-30 07:00 | 45046.2917 | 0 | 4.9573 | 40.75
2023-04-30 07:30 | 45046.3125 | 0 | 4.9234 | 40.75
2023-04-30 08:00 | 45046.3333 | 0 | 2.622 | 40.75
2023-04-30 08:30 | 45046.3542 | 0 | 1.9857 | 40.75
2023-04-30 09:00 | 45046.375 | 0 | 1.5817 | 40.75
2023-04-30 09:30 | 45046.3958 | 0 | 1.5558 | 40.75
2023-04-30 10:00 | 45046.4167 | 0 | 2.8345 | 40.75
2023-04-30 10:30 | 45046.4375 | 0 | 2.1821 | 40.75
2023-04-30 11:00 | 45046.4583 | 0 | 2.1101 | 40.75
2023-04-30 11:30 | 45046.4792 | 0 | 2.0835 | 40.75
2023-04-30 12:00 | 45046.5 | 0 | 1.9706 | 40.75
2023-04-30 12:30 | 45046.5208 | 0 | 2.027 | 40.75
2023-04-30 13:00 | 45046.5417 | 0 | 1.8248 | 40.75
2023-04-30 13:30 | 45046.5625 | 0 | 1.5305 | 40.75
2023-04-30 14:00 | 45046.5833 | 0 | 1.5738 | 40.75
2023-04-30 14:30 | 45046.6042 | 0 | 2.2151 | 40.75
2023-04-30 15:00 | 45046.625 | 0 | 3.4047 | 40.75
2023-04-30 15:30 | 45046.6458 | 0 | 4.8361 | 40.75
2023-04-30 16:00 | 45046.6667 | 0 | 6.3313 | 40.75
2023-04-30 16:30 | 45046.6875 | 0 | 7.8392 | 40.75
2023-04-30 17:00 | 45046.7083 | 0 | 8.8952 | 40.75
2023-04-30 17:30 | 45046.7292 | 0 | 9.6926 | 40.75
2023-04-30 18:00 | 45046.75 | 0 | 9.871 | 40.75
2023-04-30 18:30 | 45046.7708 | 0 | 9.5486 | 40.75
2023-04-30 19:00 | 45046.7917 | 0 | 9.0381 | 40.75
2023-04-30 19:30 | 45046.8125 | 0 | 8.3988 | 40.75
2023-04-30 20:00 | 45046.8333 | 0 | 8.0642 | 40.75
2023-04-30 20:30 | 45046.8542 | 0 | 7.6774 | 40.75
2023-04-30 21:00 | 45046.875 | 0 | 7.407 | 40.75
2023-04-30 21:30 | 45046.8958 | 0 | 6.992 | 40.75
2023-04-30 22:00 | 45046.9167 | 0 | 6.6499 | 40.75
2023-04-30 22:30 | 45046.9375 | 0 | 6.2374 | 40.75
2023-04-30 23:00 | 45046.9583 | 0 | 5.9221 | 40.75
2023-04-30 23:30 | 45046.9792 | 0 | 5.5952 | 40.75
2023-05-01 | 45047 | 0 | 5.3363 | 45.7
2023-05-01 00:30 | 45047.0208 | 0 | 5.0612 | 45.7
2023-05-01 01:00 | 45047.0417 | 0 | 4.8925 | 45.7
2023-05-01 01:30 | 45047.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2023-05-01 02:00 | 45047.0833 | 0 | 4.7227 | 45.7
2023-05-01 02:30 | 45047.1042 | 0 | 4.6561 | 45.7
2023-05-01 03:00 | 45047.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2023-05-01 03:30 | 45047.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2023-05-01 04:00 | 45047.1667 | 0 | 4.6119 | 45.7
2023-05-01 04:30 | 45047.1875 | 0 | 4.724 | 45.7
2023-05-01 05:00 | 45047.2083 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-01 05:30 | 45047.2292 | 0 | 4.8633 | 45.7
2023-05-01 06:00 | 45047.25 | 0 | 4.9868 | 45.7
2023-05-01 06:30 | 45047.2708 | 0 | 4.6825 | 45.7
2023-05-01 07:00 | 45047.2917 | 0 | 3.8076 | 45.7
2023-05-01 07:30 | 45047.3125 | 0 | 2.8655 | 45.7
2023-05-01 08:00 | 45047.3333 | 0 | 2.1648 | 45.7
2023-05-01 08:30 | 45047.3542 | 0 | 1.8083 | 45.7
2023-05-01 09:00 | 45047.375 | 0 | 1.7984 | 45.7
2023-05-01 09:30 | 45047.3958 | 0 | 2.0673 | 45.7
2023-05-01 10:00 | 45047.4167 | 0 | 2.4583 | 45.7
2023-05-01 10:30 | 45047.4375 | 0 | 2.7215 | 45.7
2023-05-01 11:00 | 45047.4583 | 0 | 2.8927 | 45.7
2023-05-01 11:30 | 45047.4792 | 0 | 2.8467 | 45.7
2023-05-01 12:00 | 45047.5 | 0 | 2.8362 | 45.7
2023-05-01 12:30 | 45047.5208 | 0 | 2.6449 | 45.7
2023-05-01 13:00 | 45047.5417 | 0 | 2.3607 | 45.7
2023-05-01 13:30 | 45047.5625 | 0 | 1.9082 | 45.7
2023-05-01 14:00 | 45047.5833 | 0 | 1.5812 | 45.7
2023-05-01 14:30 | 45047.6042 | 0 | 2.3035 | 45.7
2023-05-01 15:00 | 45047.625 | 0 | 3.2693 | 45.7
2023-05-01 15:30 | 45047.6458 | 0 | 4.8114 | 45.7
2023-05-01 16:00 | 45047.6667 | 0 | 6.1546 | 45.7
2023-05-01 16:30 | 45047.6875 | 0 | 7.6874 | 45.7
2023-05-01 17:00 | 45047.7083 | 0 | 9.3643 | 45.7
2023-05-01 17:30 | 45047.7292 | 0 | 10.3915 | 45.7
2023-05-01 18:00 | 45047.75 | 0 | 10.5003 | 45.7
2023-05-01 18:30 | 45047.7708 | 0 | 9.9989 | 45.7
2023-05-01 19:00 | 45047.7917 | 0 | 9.5426 | 45.7
2023-05-01 19:30 | 45047.8125 | 0 | 8.9636 | 45.7
2023-05-01 20:00 | 45047.8333 | 0 | 8.4567 | 45.7
2023-05-01 20:30 | 45047.8542 | 0 | 7.9876 | 45.7
2023-05-01 21:00 | 45047.875 | 0 | 7.5865 | 45.7
2023-05-01 21:30 | 45047.8958 | 0 | 7.0024 | 45.7
2023-05-01 22:00 | 45047.9167 | 0 | 6.4828 | 45.7
2023-05-01 22:30 | 45047.9375 | 0 | 6.0863 | 45.7
2023-05-01 23:00 | 45047.9583 | 0 | 5.7232 | 45.7
2023-05-01 23:30 | 45047.9792 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-05-02 | 45048 | 0 | 5.1684 | 45.7
2023-05-02 00:30 | 45048.0208 | 0 | 4.9842 | 45.7
2023-05-02 01:00 | 45048.0417 | 0 | 4.8514 | 45.7
2023-05-02 01:30 | 45048.0625 | 0 | 4.7174 | 45.7
2023-05-02 02:00 | 45048.0833 | 0 | 4.6846 | 45.7
2023-05-02 02:30 | 45048.1042 | 0 | 4.6093 | 45.7
2023-05-02 03:00 | 45048.125 | 0 | 4.6342 | 45.7
2023-05-02 03:30 | 45048.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-02 04:00 | 45048.1667 | 0 | 4.7858 | 45.7
2023-05-02 04:30 | 45048.1875 | 0 | 5.0152 | 45.7
2023-05-02 05:00 | 45048.2083 | 0 | 5.3802 | 45.7
2023-05-02 05:30 | 45048.2292 | 0 | 5.7619 | 45.7
2023-05-02 06:00 | 45048.25 | 0 | 6.2183 | 45.7
2023-05-02 06:30 | 45048.2708 | 0 | 6.2457 | 45.7
2023-05-02 07:00 | 45048.2917 | 0 | 5.7653 | 45.7
2023-05-02 07:30 | 45048.3125 | 0 | 4.9153 | 45.7
2023-05-02 08:00 | 45048.3333 | 0 | 3.8554 | 45.7
2023-05-02 08:30 | 45048.3542 | 0 | 3.6872 | 45.7
2023-05-02 09:00 | 45048.375 | 0 | 4.2917 | 45.7
2023-05-02 09:30 | 45048.3958 | 0 | 2.21 | 45.7
2023-05-02 10:00 | 45048.4167 | 0 | 2.9694 | 45.7
2023-05-02 10:30 | 45048.4375 | 0 | 3.0678 | 45.7
2023-05-02 11:00 | 45048.4583 | 0 | 3.3058 | 45.7
2023-05-02 11:30 | 45048.4792 | 0 | 2.3015 | 45.7
2023-05-02 12:00 | 45048.5 | 0 | 1.6885 | 45.7
2023-05-02 12:30 | 45048.5208 | 0 | 2.0941 | 45.7
2023-05-02 13:00 | 45048.5417 | 0 | 1.6995 | 45.7
2023-05-02 13:30 | 45048.5625 | 0 | 1.8038 | 45.7
2023-05-02 14:00 | 45048.5833 | 0 | 1.5655 | 45.7
2023-05-02 14:30 | 45048.6042 | 0 | 1.6375 | 45.7
2023-05-02 15:00 | 45048.625 | 0 | 1.9525 | 45.7
2023-05-02 15:30 | 45048.6458 | 0 | 4.5764 | 45.7
2023-05-02 16:00 | 45048.6667 | 0 | 6.7886 | 45.7
2023-05-02 16:30 | 45048.6875 | 0 | 7.8645 | 45.7
2023-05-02 17:00 | 45048.7083 | 0 | 8.8733 | 45.7
2023-05-02 17:30 | 45048.7292 | 0 | 9.8353 | 45.7
2023-05-02 18:00 | 45048.75 | 0 | 10.1443 | 45.7
2023-05-02 18:30 | 45048.7708 | 0 | 9.9761 | 45.7
2023-05-02 19:00 | 45048.7917 | 0 | 9.6039 | 45.7
2023-05-02 19:30 | 45048.8125 | 0 | 9.1027 | 45.7
2023-05-02 20:00 | 45048.8333 | 0 | 8.6763 | 45.7
2023-05-02 20:30 | 45048.8542 | 0 | 8.179 | 45.7
2023-05-02 21:00 | 45048.875 | 0 | 7.7342 | 45.7
2023-05-02 21:30 | 45048.8958 | 0 | 7.0682 | 45.7
2023-05-02 22:00 | 45048.9167 | 0 | 6.6722 | 45.7
2023-05-02 22:30 | 45048.9375 | 0 | 6.2064 | 45.7
2023-05-02 23:00 | 45048.9583 | 0 | 5.7941 | 45.7
2023-05-02 23:30 | 45048.9792 | 0 | 5.4084 | 45.7
2023-05-03 | 45049 | 0 | 5.1431 | 45.7
2023-05-03 00:30 | 45049.0208 | 0 | 4.9482 | 45.7
2023-05-03 01:00 | 45049.0417 | 0 | 4.8173 | 45.7
2023-05-03 01:30 | 45049.0625 | 0 | 4.6951 | 45.7
2023-05-03 02:00 | 45049.0833 | 0 | 4.6093 | 45.7
2023-05-03 02:30 | 45049.1042 | 0 | 4.5782 | 45.7
2023-05-03 03:00 | 45049.125 | 0 | 4.5388 | 45.7
2023-05-03 03:30 | 45049.1458 | 0 | 4.6102 | 45.7
2023-05-03 04:00 | 45049.1667 | 0 | 4.7153 | 45.7
2023-05-03 04:30 | 45049.1875 | 0 | 5.0262 | 45.7
2023-05-03 05:00 | 45049.2083 | 0 | 5.3188 | 45.7
2023-05-03 05:30 | 45049.2292 | 0 | 5.7054 | 45.7
2023-05-03 06:00 | 45049.25 | 0 | 6.3406 | 45.7
2023-05-03 06:30 | 45049.2708 | 0 | 6.235 | 45.7
2023-05-03 07:00 | 45049.2917 | 0 | 5.2305 | 45.7
2023-05-03 07:30 | 45049.3125 | 0 | 4.0279 | 45.7
2023-05-03 08:00 | 45049.3333 | 0 | 2.5942 | 45.7
2023-05-03 08:30 | 45049.3542 | 0 | 1.7487 | 45.7
2023-05-03 09:00 | 45049.375 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-05-03 09:30 | 45049.3958 | 0 | 1.9995 | 45.7
2023-05-03 10:00 | 45049.4167 | 0 | 2.5034 | 45.7
2023-05-03 10:30 | 45049.4375 | 0 | 2.944 | 45.7
2023-05-03 11:00 | 45049.4583 | 0 | 3.0487 | 45.7
2023-05-03 11:30 | 45049.4792 | 0 | 3.0013 | 45.7
2023-05-03 12:00 | 45049.5 | 0 | 2.919 | 45.7
2023-05-03 12:30 | 45049.5208 | 0 | 2.5481 | 45.7
2023-05-03 13:00 | 45049.5417 | 0 | 2.239 | 45.7
2023-05-03 13:30 | 45049.5625 | 0 | 1.7375 | 45.7
2023-05-03 14:00 | 45049.5833 | 0 | 1.3912 | 45.7
2023-05-03 14:30 | 45049.6042 | 0 | 1.6665 | 45.7
2023-05-03 15:00 | 45049.625 | 0 | 2.7127 | 45.7
2023-05-03 15:30 | 45049.6458 | 0 | 4.0928 | 45.7
2023-05-03 16:00 | 45049.6667 | 0 | 5.8885 | 45.7
2023-05-03 16:30 | 45049.6875 | 0 | 7.5603 | 45.7
2023-05-03 17:00 | 45049.7083 | 0 | 8.9121 | 45.7
2023-05-03 17:30 | 45049.7292 | 0 | 9.956 | 45.7
2023-05-03 18:00 | 45049.75 | 0 | 10.2454 | 45.7
2023-05-03 18:30 | 45049.7708 | 0 | 10.0517 | 45.7
2023-05-03 19:00 | 45049.7917 | 0 | 9.7169 | 45.7
2023-05-03 19:30 | 45049.8125 | 0 | 9.3905 | 45.7
2023-05-03 20:00 | 45049.8333 | 0 | 8.8415 | 45.7
2023-05-03 20:30 | 45049.8542 | 0 | 8.3061 | 45.7
2023-05-03 21:00 | 45049.875 | 0 | 7.769 | 45.7
2023-05-03 21:30 | 45049.8958 | 0 | 7.1093 | 45.7
2023-05-03 22:00 | 45049.9167 | 0 | 6.6503 | 45.7
2023-05-03 22:30 | 45049.9375 | 0 | 6.1682 | 45.7
2023-05-03 23:00 | 45049.9583 | 0 | 5.7783 | 45.7
2023-05-03 23:30 | 45049.9792 | 0 | 5.4702 | 45.7
2023-05-04 | 45050 | 0 | 5.1417 | 45.7
2023-05-04 00:30 | 45050.0208 | 0 | 4.9383 | 45.7
2023-05-04 01:00 | 45050.0417 | 0 | 4.7503 | 45.7
2023-05-04 01:30 | 45050.0625 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-04 02:00 | 45050.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-04 02:30 | 45050.1042 | 0 | 4.6636 | 45.7
2023-05-04 03:00 | 45050.125 | 0 | 4.6886 | 45.7
2023-05-04 03:30 | 45050.1458 | 0 | 4.6579 | 45.7
2023-05-04 04:00 | 45050.1667 | 0 | 4.8081 | 45.7
2023-05-04 04:30 | 45050.1875 | 0 | 5.0709 | 45.7
2023-05-04 05:00 | 45050.2083 | 0 | 5.3409 | 45.7
2023-05-04 05:30 | 45050.2292 | 0 | 5.7886 | 45.7
2023-05-04 06:00 | 45050.25 | 0 | 6.4287 | 45.7
2023-05-04 06:30 | 45050.2708 | 0 | 6.4401 | 45.7
2023-05-04 07:00 | 45050.2917 | 0 | 5.4665 | 45.7
2023-05-04 07:30 | 45050.3125 | 0 | 4.1309 | 45.7
2023-05-04 08:00 | 45050.3333 | 0 | 2.6765 | 45.7
2023-05-04 08:30 | 45050.3542 | 0 | 1.7983 | 45.7
2023-05-04 09:00 | 45050.375 | 0 | 1.7143 | 45.7
2023-05-04 09:30 | 45050.3958 | 0 | 2.1676 | 45.7
2023-05-04 10:00 | 45050.4167 | 0 | 2.7255 | 45.7
2023-05-04 10:30 | 45050.4375 | 0 | 2.9873 | 45.7
2023-05-04 11:00 | 45050.4583 | 0 | 3.1802 | 45.7
2023-05-04 11:30 | 45050.4792 | 0 | 3.2265 | 45.7
2023-05-04 12:00 | 45050.5 | 0 | 3.0118 | 45.7
2023-05-04 12:30 | 45050.5208 | 0 | 2.777 | 45.7
2023-05-04 13:00 | 45050.5417 | 0 | 2.4149 | 45.7
2023-05-04 13:30 | 45050.5625 | 0 | 1.9223 | 45.7
2023-05-04 14:00 | 45050.5833 | 0 | 1.4183 | 45.7
2023-05-04 14:30 | 45050.6042 | 0 | 1.6695 | 45.7
2023-05-04 15:00 | 45050.625 | 0 | 2.6552 | 45.7
2023-05-04 15:30 | 45050.6458 | 0 | 4.1509 | 45.7
2023-05-04 16:00 | 45050.6667 | 0 | 5.6846 | 45.7
2023-05-04 16:30 | 45050.6875 | 0 | 7.367 | 45.7
2023-05-04 17:00 | 45050.7083 | 0 | 8.6477 | 45.7
2023-05-04 17:30 | 45050.7292 | 0 | 9.5976 | 45.7
2023-05-04 18:00 | 45050.75 | 0 | 9.9998 | 45.7
2023-05-04 18:30 | 45050.7708 | 0 | 9.7659 | 45.7
2023-05-04 19:00 | 45050.7917 | 0 | 9.4514 | 45.7
2023-05-04 19:30 | 45050.8125 | 0 | 9.0381 | 45.7
2023-05-04 20:00 | 45050.8333 | 0 | 8.5857 | 45.7
2023-05-04 20:30 | 45050.8542 | 0 | 8.3449 | 45.7
2023-05-04 21:00 | 45050.875 | 0 | 7.8408 | 45.7
2023-05-04 21:30 | 45050.8958 | 0 | 7.2107 | 45.7
2023-05-04 22:00 | 45050.9167 | 0 | 6.7199 | 45.7
2023-05-04 22:30 | 45050.9375 | 0 | 6.2122 | 45.7
2023-05-04 23:00 | 45050.9583 | 0 | 5.8659 | 45.7
2023-05-04 23:30 | 45050.9792 | 0 | 5.4873 | 45.7
2023-05-05 | 45051 | 0 | 5.2079 | 45.7
2023-05-05 00:30 | 45051.0208 | 0 | 4.9893 | 45.7
2023-05-05 01:00 | 45051.0417 | 0 | 4.879 | 45.7
2023-05-05 01:30 | 45051.0625 | 0 | 4.7004 | 45.7
2023-05-05 02:00 | 45051.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-05 02:30 | 45051.1042 | 0 | 4.6303 | 45.7
2023-05-05 03:00 | 45051.125 | 0 | 4.6412 | 45.7
2023-05-05 03:30 | 45051.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-05 04:00 | 45051.1667 | 0 | 4.8304 | 45.7
2023-05-05 04:30 | 45051.1875 | 0 | 5.0599 | 45.7
2023-05-05 05:00 | 45051.2083 | 0 | 5.2771 | 45.7
2023-05-05 05:30 | 45051.2292 | 0 | 5.5739 | 45.7
2023-05-05 06:00 | 45051.25 | 0 | 5.9702 | 45.7
2023-05-05 06:30 | 45051.2708 | 0 | 6.1874 | 45.7
2023-05-05 07:00 | 45051.2917 | 0 | 6.0298 | 45.7
2023-05-05 07:30 | 45051.3125 | 0 | 5.7511 | 45.7
2023-05-05 08:00 | 45051.3333 | 0 | 3.438 | 45.7
2023-05-05 08:30 | 45051.3542 | 0 | 1.9212 | 45.7
2023-05-05 09:00 | 45051.375 | 0 | 1.6513 | 45.7
2023-05-05 09:30 | 45051.3958 | 0 | 1.8729 | 45.7
2023-05-05 10:00 | 45051.4167 | 0 | 1.6763 | 45.7
2023-05-05 10:30 | 45051.4375 | 0 | 1.9787 | 45.7
2023-05-05 11:00 | 45051.4583 | 0 | 2.4068 | 45.7
2023-05-05 11:30 | 45051.4792 | 0 | 2.9151 | 45.7
2023-05-05 12:00 | 45051.5 | 0 | 2.6591 | 45.7
2023-05-05 12:30 | 45051.5208 | 0 | 1.7609 | 45.7
2023-05-05 13:00 | 45051.5417 | 0 | 2.1877 | 45.7
2023-05-05 13:30 | 45051.5625 | 0 | 1.6252 | 45.7
2023-05-05 14:00 | 45051.5833 | 0 | 1.572 | 45.7
2023-05-05 14:30 | 45051.6042 | 0 | 2.198 | 45.7
2023-05-05 15:00 | 45051.625 | 0 | 3.4594 | 45.7
2023-05-05 15:30 | 45051.6458 | 0 | 4.3256 | 45.7
2023-05-05 16:00 | 45051.6667 | 0 | 5.8414 | 45.7
2023-05-05 16:30 | 45051.6875 | 0 | 7.4187 | 45.7
2023-05-05 17:00 | 45051.7083 | 0 | 8.5423 | 45.7
2023-05-05 17:30 | 45051.7292 | 0 | 9.2733 | 45.7
2023-05-05 18:00 | 45051.75 | 0 | 9.4362 | 45.7
2023-05-05 18:30 | 45051.7708 | 0 | 9.3521 | 45.7
2023-05-05 19:00 | 45051.7917 | 0 | 9.0539 | 45.7
2023-05-05 19:30 | 45051.8125 | 0 | 8.6501 | 45.7
2023-05-05 20:00 | 45051.8333 | 0 | 8.2302 | 45.7
2023-05-05 20:30 | 45051.8542 | 0 | 7.8618 | 45.7
2023-05-05 21:00 | 45051.875 | 0 | 7.6461 | 45.7
2023-05-05 21:30 | 45051.8958 | 0 | 7.18 | 45.7
2023-05-05 22:00 | 45051.9167 | 0 | 6.7593 | 45.7
2023-05-05 22:30 | 45051.9375 | 0 | 6.3426 | 45.7
2023-05-05 23:00 | 45051.9583 | 0 | 6.0456 | 45.7
2023-05-05 23:30 | 45051.9792 | 0 | 5.7128 | 45.7
2023-05-06 | 45052 | 0 | 5.3353 | 45.7
2023-05-06 00:30 | 45052.0208 | 0 | 5.08 | 45.7
2023-05-06 01:00 | 45052.0417 | 0 | 4.8848 | 45.7
2023-05-06 01:30 | 45052.0625 | 0 | 4.8121 | 45.7
2023-05-06 02:00 | 45052.0833 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-06 02:30 | 45052.1042 | 0 | 4.7069 | 45.7
2023-05-06 03:00 | 45052.125 | 0 | 4.6837 | 45.7
2023-05-06 03:30 | 45052.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-06 04:00 | 45052.1667 | 0 | 4.6697 | 45.7
2023-05-06 04:30 | 45052.1875 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-06 05:00 | 45052.2083 | 0 | 4.925 | 45.7
2023-05-06 05:30 | 45052.2292 | 0 | 4.9749 | 45.7
2023-05-06 06:00 | 45052.25 | 0 | 5.2541 | 45.7
2023-05-06 06:30 | 45052.2708 | 0 | 5.2777 | 45.7
2023-05-06 07:00 | 45052.2917 | 0 | 4.4347 | 45.7
2023-05-06 07:30 | 45052.3125 | 0 | 3.5085 | 45.7
2023-05-06 08:00 | 45052.3333 | 0 | 2.7507 | 45.7
2023-05-06 08:30 | 45052.3542 | 0 | 1.9982 | 45.7
2023-05-06 09:00 | 45052.375 | 0 | 1.6347 | 45.7
2023-05-06 09:30 | 45052.3958 | 0 | 1.6237 | 45.7
2023-05-06 10:00 | 45052.4167 | 0 | 1.7866 | 45.7
2023-05-06 10:30 | 45052.4375 | 0 | 1.9815 | 45.7
2023-05-06 11:00 | 45052.4583 | 0 | 1.7017 | 45.7
2023-05-06 11:30 | 45052.4792 | 0 | 1.5547 | 45.7
2023-05-06 12:00 | 45052.5 | 0 | 1.8238 | 45.7
2023-05-06 12:30 | 45052.5208 | 0 | 1.6846 | 45.7
2023-05-06 13:00 | 45052.5417 | 0 | 1.5256 | 45.7
2023-05-06 13:30 | 45052.5625 | 0 | 1.6655 | 45.7
2023-05-06 14:00 | 45052.5833 | 0 | 1.8908 | 45.7
2023-05-06 14:30 | 45052.6042 | 0 | 2.2723 | 45.7
2023-05-06 15:00 | 45052.625 | 0 | 3.3627 | 45.7
2023-05-06 15:30 | 45052.6458 | 0 | 4.7397 | 45.7
2023-05-06 16:00 | 45052.6667 | 0 | 6.4351 | 45.7
2023-05-06 16:30 | 45052.6875 | 0 | 7.5628 | 45.7
2023-05-06 17:00 | 45052.7083 | 0 | 8.6152 | 45.7
2023-05-06 17:30 | 45052.7292 | 0 | 9.2278 | 45.7
2023-05-06 18:00 | 45052.75 | 0 | 9.2466 | 45.7
2023-05-06 18:30 | 45052.7708 | 0 | 8.9094 | 45.7
2023-05-06 19:00 | 45052.7917 | 0 | 8.5622 | 45.7
2023-05-06 19:30 | 45052.8125 | 0 | 8.2302 | 45.7
2023-05-06 20:00 | 45052.8333 | 0 | 7.7968 | 45.7
2023-05-06 20:30 | 45052.8542 | 0 | 7.4696 | 45.7
2023-05-06 21:00 | 45052.875 | 0 | 7.2346 | 45.7
2023-05-06 21:30 | 45052.8958 | 0 | 6.8666 | 45.7
2023-05-06 22:00 | 45052.9167 | 0 | 6.6402 | 45.7
2023-05-06 22:30 | 45052.9375 | 0 | 6.2811 | 45.7
2023-05-06 23:00 | 45052.9583 | 0 | 6.0491 | 45.7
2023-05-06 23:30 | 45052.9792 | 0 | 5.6586 | 45.7
2023-05-07 | 45053 | 0 | 5.3808 | 45.7
2023-05-07 00:30 | 45053.0208 | 0 | 5.1111 | 45.7
2023-05-07 01:00 | 45053.0417 | 0 | 4.8939 | 45.7
2023-05-07 01:30 | 45053.0625 | 0 | 4.7739 | 45.7
2023-05-07 02:00 | 45053.0833 | 0 | 4.7674 | 45.7
2023-05-07 02:30 | 45053.1042 | 0 | 4.6728 | 45.7
2023-05-07 03:00 | 45053.125 | 0 | 4.6242 | 45.7
2023-05-07 03:30 | 45053.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2023-05-07 04:00 | 45053.1667 | 0 | 4.5729 | 45.7
2023-05-07 04:30 | 45053.1875 | 0 | 4.6229 | 45.7
2023-05-07 05:00 | 45053.2083 | 0 | 4.7034 | 45.7
2023-05-07 05:30 | 45053.2292 | 0 | 4.8304 | 45.7
2023-05-07 06:00 | 45053.25 | 0 | 5.1098 | 45.7
2023-05-07 06:30 | 45053.2708 | 0 | 5.0814 | 45.7
2023-05-07 07:00 | 45053.2917 | 0 | 4.696 | 45.7
2023-05-07 07:30 | 45053.3125 | 0 | 3.5532 | 45.7
2023-05-07 08:00 | 45053.3333 | 0 | 4.3106 | 45.7
2023-05-07 08:30 | 45053.3542 | 0 | 3.3679 | 45.7
2023-05-07 09:00 | 45053.375 | 0 | 3.417 | 45.7
2023-05-07 09:30 | 45053.3958 | 0 | 2.2998 | 45.7
2023-05-07 10:00 | 45053.4167 | 0 | 2.9273 | 45.7
2023-05-07 10:30 | 45053.4375 | 0 | 2.9236 | 45.7
2023-05-07 11:00 | 45053.4583 | 0 | 4.2534 | 45.7
2023-05-07 11:30 | 45053.4792 | 0 | 4.4731 | 45.7
2023-05-07 12:00 | 45053.5 | 0 | 2.6753 | 45.7
2023-05-07 12:30 | 45053.5208 | 0 | 2.486 | 45.7
2023-05-07 13:00 | 45053.5417 | 0 | 2.3403 | 45.7
2023-05-07 13:30 | 45053.5625 | 0 | 1.8897 | 45.7
2023-05-07 14:00 | 45053.5833 | 0 | 2.4497 | 45.7
2023-05-07 14:30 | 45053.6042 | 0 | 2.5109 | 45.7
2023-05-07 15:00 | 45053.625 | 0 | 3.9707 | 45.7
2023-05-07 15:30 | 45053.6458 | 0 | 6.3699 | 45.7
2023-05-07 16:00 | 45053.6667 | 0 | 7.7175 | 45.7
2023-05-07 16:30 | 45053.6875 | 0 | 8.4342 | 45.7
2023-05-07 17:00 | 45053.7083 | 0 | 9.4694 | 45.7
2023-05-07 17:30 | 45053.7292 | 0 | 10.4781 | 45.7
2023-05-07 18:00 | 45053.75 | 0 | 10.5673 | 45.7
2023-05-07 18:30 | 45053.7708 | 0 | 9.979 | 45.7
2023-05-07 19:00 | 45053.7917 | 0 | 9.4421 | 45.7
2023-05-07 19:30 | 45053.8125 | 0 | 8.9755 | 45.7
2023-05-07 20:00 | 45053.8333 | 0 | 8.4569 | 45.7
2023-05-07 20:30 | 45053.8542 | 0 | 7.9803 | 45.7
2023-05-07 21:00 | 45053.875 | 0 | 7.6655 | 45.7
2023-05-07 21:30 | 45053.8958 | 0 | 6.9531 | 45.7
2023-05-07 22:00 | 45053.9167 | 0 | 6.6296 | 45.7
2023-05-07 22:30 | 45053.9375 | 0 | 6.1362 | 45.7
2023-05-07 23:00 | 45053.9583 | 0 | 5.7837 | 45.7
2023-05-07 23:30 | 45053.9792 | 0 | 5.4307 | 45.7
2023-05-08 | 45054 | 0 | 5.193 | 45.7
2023-05-08 00:30 | 45054.0208 | 0 | 4.9414 | 45.7
2023-05-08 01:00 | 45054.0417 | 0 | 4.8343 | 45.7
2023-05-08 01:30 | 45054.0625 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-08 02:00 | 45054.0833 | 0 | 4.675 | 45.7
2023-05-08 02:30 | 45054.1042 | 0 | 4.6697 | 45.7
2023-05-08 03:00 | 45054.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-08 03:30 | 45054.1458 | 0 | 4.7687 | 45.7
2023-05-08 04:00 | 45054.1667 | 0 | 4.925 | 45.7
2023-05-08 04:30 | 45054.1875 | 0 | 5.1865 | 45.7
2023-05-08 05:00 | 45054.2083 | 0 | 5.514 | 45.7
2023-05-08 05:30 | 45054.2292 | 0 | 5.9376 | 45.7
2023-05-08 06:00 | 45054.25 | 0 | 6.6259 | 45.7
2023-05-08 06:30 | 45054.2708 | 0 | 6.9064 | 45.7
2023-05-08 07:00 | 45054.2917 | 0 | 5.9558 | 45.7
2023-05-08 07:30 | 45054.3125 | 0 | 4.6282 | 45.7
2023-05-08 08:00 | 45054.3333 | 0 | 3.0593 | 45.7
2023-05-08 08:30 | 45054.3542 | 0 | 1.8804 | 45.7
2023-05-08 09:00 | 45054.375 | 0 | 1.6421 | 45.7
2023-05-08 09:30 | 45054.3958 | 0 | 2.123 | 45.7
2023-05-08 10:00 | 45054.4167 | 0 | 2.7062 | 45.7
2023-05-08 10:30 | 45054.4375 | 0 | 3.2815 | 45.7
2023-05-08 11:00 | 45054.4583 | 0 | 3.4274 | 45.7
2023-05-08 11:30 | 45054.4792 | 0 | 3.4511 | 45.7
2023-05-08 12:00 | 45054.5 | 0 | 3.4668 | 45.7
2023-05-08 12:30 | 45054.5208 | 0 | 3.1861 | 45.7
2023-05-08 13:00 | 45054.5417 | 0 | 2.7289 | 45.7
2023-05-08 13:30 | 45054.5625 | 0 | 2.2775 | 45.7
2023-05-08 14:00 | 45054.5833 | 0 | 1.7511 | 45.7
2023-05-08 14:30 | 45054.6042 | 0 | 1.6837 | 45.7
2023-05-08 15:00 | 45054.625 | 0 | 2.4798 | 45.7
2023-05-08 15:30 | 45054.6458 | 0 | 3.9178 | 45.7
2023-05-08 16:00 | 45054.6667 | 0 | 5.6315 | 45.7
2023-05-08 16:30 | 45054.6875 | 0 | 7.6256 | 45.7
2023-05-08 17:00 | 45054.7083 | 0 | 9.1419 | 45.7
2023-05-08 17:30 | 45054.7292 | 0 | 10.7222 | 45.7
2023-05-08 18:00 | 45054.75 | 0 | 10.9417 | 45.7
2023-05-08 18:30 | 45054.7708 | 0 | 10.7852 | 45.7
2023-05-08 19:00 | 45054.7917 | 0 | 10.3461 | 45.7
2023-05-08 19:30 | 45054.8125 | 0 | 9.8828 | 45.7
2023-05-08 20:00 | 45054.8333 | 0 | 9.3086 | 45.7
2023-05-08 20:30 | 45054.8542 | 0 | 8.7829 | 45.7
2023-05-08 21:00 | 45054.875 | 0 | 8.3003 | 45.7
2023-05-08 21:30 | 45054.8958 | 0 | 7.5664 | 45.7
2023-05-08 22:00 | 45054.9167 | 0 | 6.9746 | 45.7
2023-05-08 22:30 | 45054.9375 | 0 | 6.5608 | 45.7
2023-05-08 23:00 | 45054.9583 | 0 | 6.1533 | 45.7
2023-05-08 23:30 | 45054.9792 | 0 | 5.6392 | 45.7
2023-05-09 | 45055 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-05-09 00:30 | 45055.0208 | 0 | 5.2249 | 45.7
2023-05-09 01:00 | 45055.0417 | 0 | 5.1172 | 45.7
2023-05-09 01:30 | 45055.0625 | 0 | 4.9627 | 45.7
2023-05-09 02:00 | 45055.0833 | 0 | 4.9631 | 45.7
2023-05-09 02:30 | 45055.1042 | 0 | 4.9131 | 45.7
2023-05-09 03:00 | 45055.125 | 0 | 4.9973 | 45.7
2023-05-09 03:30 | 45055.1458 | 0 | 5.0643 | 45.7
2023-05-09 04:00 | 45055.1667 | 0 | 5.3434 | 45.7
2023-05-09 04:30 | 45055.1875 | 0 | 5.8403 | 45.7
2023-05-09 05:00 | 45055.2083 | 0 | 6.378 | 45.7
2023-05-09 05:30 | 45055.2292 | 0 | 6.9817 | 45.7
2023-05-09 06:00 | 45055.25 | 0 | 7.9791 | 45.7
2023-05-09 06:30 | 45055.2708 | 0 | 8.4969 | 45.7
2023-05-09 07:00 | 45055.2917 | 0 | 7.6203 | 45.7
2023-05-09 07:30 | 45055.3125 | 0 | 6.0547 | 45.7
2023-05-09 08:00 | 45055.3333 | 0 | 3.8803 | 45.7
2023-05-09 08:30 | 45055.3542 | 0 | 2.325 | 45.7
2023-05-09 09:00 | 45055.375 | 0 | 1.6228 | 45.7
2023-05-09 09:30 | 45055.3958 | 0 | 1.7858 | 45.7
2023-05-09 10:00 | 45055.4167 | 0 | 2.3717 | 45.7
2023-05-09 10:30 | 45055.4375 | 0 | 2.8031 | 45.7
2023-05-09 11:00 | 45055.4583 | 0 | 2.9374 | 45.7
2023-05-09 11:30 | 45055.4792 | 0 | 3.1967 | 45.7
2023-05-09 12:00 | 45055.5 | 0 | 3.2211 | 45.7
2023-05-09 12:30 | 45055.5208 | 0 | 3.0543 | 45.7
2023-05-09 13:00 | 45055.5417 | 0 | 2.5735 | 45.7
2023-05-09 13:30 | 45055.5625 | 0 | 2.1115 | 45.7
2023-05-09 14:00 | 45055.5833 | 0 | 1.6675 | 45.7
2023-05-09 14:30 | 45055.6042 | 0 | 1.6675 | 45.7
2023-05-09 15:00 | 45055.625 | 0 | 2.5211 | 45.7
2023-05-09 15:30 | 45055.6458 | 0 | 3.9763 | 45.7
2023-05-09 16:00 | 45055.6667 | 0 | 5.8164 | 45.7
2023-05-09 16:30 | 45055.6875 | 0 | 7.5921 | 45.7
2023-05-09 17:00 | 45055.7083 | 0 | 9.0506 | 45.7
2023-05-09 17:30 | 45055.7292 | 0 | 10.4068 | 45.7
2023-05-09 18:00 | 45055.75 | 0 | 10.7196 | 45.7
2023-05-09 18:30 | 45055.7708 | 0 | 10.5463 | 45.7
2023-05-09 19:00 | 45055.7917 | 0 | 10.2984 | 45.7
2023-05-09 19:30 | 45055.8125 | 0 | 9.8107 | 45.7
2023-05-09 20:00 | 45055.8333 | 0 | 9.409 | 45.7
2023-05-09 20:30 | 45055.8542 | 0 | 8.8844 | 45.7
2023-05-09 21:00 | 45055.875 | 0 | 8.2236 | 45.7
2023-05-09 21:30 | 45055.8958 | 0 | 7.5561 | 45.7
2023-05-09 22:00 | 45055.9167 | 0 | 7.0165 | 45.7
2023-05-09 22:30 | 45055.9375 | 0 | 6.5381 | 45.7
2023-05-09 23:00 | 45055.9583 | 0 | 6.099 | 45.7
2023-05-09 23:30 | 45055.9792 | 0 | 5.71 | 45.7
2023-05-10 | 45056 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-05-10 00:30 | 45056.0208 | 0 | 5.1654 | 45.7
2023-05-10 01:00 | 45056.0417 | 0 | 5.0949 | 45.7
2023-05-10 01:30 | 45056.0625 | 0 | 4.9211 | 45.7
2023-05-10 02:00 | 45056.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-05-10 02:30 | 45056.1042 | 0 | 4.812 | 45.7
2023-05-10 03:00 | 45056.125 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-10 03:30 | 45056.1458 | 0 | 4.7963 | 45.7
2023-05-10 04:00 | 45056.1667 | 0 | 5.0993 | 45.7
2023-05-10 04:30 | 45056.1875 | 0 | 5.5589 | 45.7
2023-05-10 05:00 | 45056.2083 | 0 | 6.0542 | 45.7
2023-05-10 05:30 | 45056.2292 | 0 | 6.5181 | 45.7
2023-05-10 06:00 | 45056.25 | 0 | 7.2154 | 45.7
2023-05-10 06:30 | 45056.2708 | 0 | 7.5918 | 45.7
2023-05-10 07:00 | 45056.2917 | 0 | 6.6794 | 45.7
2023-05-10 07:30 | 45056.3125 | 0 | 5.1249 | 45.7
2023-05-10 08:00 | 45056.3333 | 0 | 3.8448 | 45.7
2023-05-10 08:30 | 45056.3542 | 0 | 2.5407 | 45.7
2023-05-10 09:00 | 45056.375 | 0 | 2.7049 | 45.7
2023-05-10 09:30 | 45056.3958 | 0 | 1.8058 | 45.7
2023-05-10 10:00 | 45056.4167 | 0 | 2.2657 | 45.7
2023-05-10 10:30 | 45056.4375 | 0 | 2.8376 | 45.7
2023-05-10 11:00 | 45056.4583 | 0 | 3.1844 | 45.7
2023-05-10 11:30 | 45056.4792 | 0 | 3.3277 | 45.7
2023-05-10 12:00 | 45056.5 | 0 | 3.0529 | 45.7
2023-05-10 12:30 | 45056.5208 | 0 | 2.9137 | 45.7
2023-05-10 13:00 | 45056.5417 | 0 | 2.0907 | 45.7
2023-05-10 13:30 | 45056.5625 | 0 | 1.6802 | 45.7
2023-05-10 14:00 | 45056.5833 | 0 | 1.6622 | 45.7
2023-05-10 14:30 | 45056.6042 | 0 | 1.791 | 45.7
2023-05-10 15:00 | 45056.625 | 0 | 2.7096 | 45.7
2023-05-10 15:30 | 45056.6458 | 0 | 4.1801 | 45.7
2023-05-10 16:00 | 45056.6667 | 0 | 5.92 | 45.7
2023-05-10 16:30 | 45056.6875 | 0 | 7.6721 | 45.7
2023-05-10 17:00 | 45056.7083 | 0 | 8.989 | 45.7
2023-05-10 17:30 | 45056.7292 | 0 | 10.1331 | 45.7
2023-05-10 18:00 | 45056.75 | 0 | 10.407 | 45.7
2023-05-10 18:30 | 45056.7708 | 0 | 10.2818 | 45.7
2023-05-10 19:00 | 45056.7917 | 0 | 9.8925 | 45.7
2023-05-10 19:30 | 45056.8125 | 0 | 9.3793 | 45.7
2023-05-10 20:00 | 45056.8333 | 0 | 8.9532 | 45.7
2023-05-10 20:30 | 45056.8542 | 0 | 8.3494 | 45.7
2023-05-10 21:00 | 45056.875 | 0 | 7.9993 | 45.7
2023-05-10 21:30 | 45056.8958 | 0 | 7.2363 | 45.7
2023-05-10 22:00 | 45056.9167 | 0 | 6.7987 | 45.7
2023-05-10 22:30 | 45056.9375 | 0 | 6.34 | 45.7
2023-05-10 23:00 | 45056.9583 | 0 | 5.9308 | 45.7
2023-05-10 23:30 | 45056.9792 | 0 | 5.5002 | 45.7
2023-05-11 | 45057 | 0 | 5.2639 | 45.7
2023-05-11 00:30 | 45057.0208 | 0 | 5.0612 | 45.7
2023-05-11 01:00 | 45057.0417 | 0 | 4.8823 | 45.7
2023-05-11 01:30 | 45057.0625 | 0 | 4.7844 | 45.7
2023-05-11 02:00 | 45057.0833 | 0 | 4.6728 | 45.7
2023-05-11 02:30 | 45057.1042 | 0 | 4.639 | 45.7
2023-05-11 03:00 | 45057.125 | 0 | 4.6176 | 45.7
2023-05-11 03:30 | 45057.1458 | 0 | 4.664 | 45.7
2023-05-11 04:00 | 45057.1667 | 0 | 4.7805 | 45.7
2023-05-11 04:30 | 45057.1875 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-11 05:00 | 45057.2083 | 0 | 5.5219 | 45.7
2023-05-11 05:30 | 45057.2292 | 0 | 5.9792 | 45.7
2023-05-11 06:00 | 45057.25 | 0 | 6.5181 | 45.7
2023-05-11 06:30 | 45057.2708 | 0 | 6.8825 | 45.7
2023-05-11 07:00 | 45057.2917 | 0 | 5.9568 | 45.7
2023-05-11 07:30 | 45057.3125 | 0 | 4.5172 | 45.7
2023-05-11 08:00 | 45057.3333 | 0 | 3.1087 | 45.7
2023-05-11 08:30 | 45057.3542 | 0 | 2.0078 | 45.7
2023-05-11 09:00 | 45057.375 | 0 | 1.6088 | 45.7
2023-05-11 09:30 | 45057.3958 | 0 | 1.8445 | 45.7
2023-05-11 10:00 | 45057.4167 | 0 | 2.2653 | 45.7
2023-05-11 10:30 | 45057.4375 | 0 | 2.5857 | 45.7
2023-05-11 11:00 | 45057.4583 | 0 | 2.3627 | 45.7
2023-05-11 11:30 | 45057.4792 | 0 | 2.066 | 45.7
2023-05-11 12:00 | 45057.5 | 0 | 2.6044 | 45.7
2023-05-11 12:30 | 45057.5208 | 0 | 2.5187 | 45.7
2023-05-11 13:00 | 45057.5417 | 0 | 1.6465 | 45.7
2023-05-11 13:30 | 45057.5625 | 0 | 1.5506 | 45.7
2023-05-11 14:00 | 45057.5833 | 0 | 1.491 | 45.7
2023-05-11 14:30 | 45057.6042 | 0 | 1.7527 | 45.7
2023-05-11 15:00 | 45057.625 | 0 | 3.0786 | 45.7
2023-05-11 15:30 | 45057.6458 | 0 | 5.0261 | 45.7
2023-05-11 16:00 | 45057.6667 | 0 | 6.3747 | 45.7
2023-05-11 16:30 | 45057.6875 | 0 | 7.5639 | 45.7
2023-05-11 17:00 | 45057.7083 | 0 | 8.7431 | 45.7
2023-05-11 17:30 | 45057.7292 | 0 | 9.5342 | 45.7
2023-05-11 18:00 | 45057.75 | 0 | 9.9223 | 45.7
2023-05-11 18:30 | 45057.7708 | 0 | 9.8531 | 45.7
2023-05-11 19:00 | 45057.7917 | 0 | 9.5452 | 45.7
2023-05-11 19:30 | 45057.8125 | 0 | 9.2232 | 45.7
2023-05-11 20:00 | 45057.8333 | 0 | 8.8469 | 45.7
2023-05-11 20:30 | 45057.8542 | 0 | 8.2408 | 45.7
2023-05-11 21:00 | 45057.875 | 0 | 7.9607 | 45.7
2023-05-11 21:30 | 45057.8958 | 0 | 7.3561 | 45.7
2023-05-11 22:00 | 45057.9167 | 0 | 6.9389 | 45.7
2023-05-11 22:30 | 45057.9375 | 0 | 6.4288 | 45.7
2023-05-11 23:00 | 45057.9583 | 0 | 5.9978 | 45.7
2023-05-11 23:30 | 45057.9792 | 0 | 5.5721 | 45.7
2023-05-12 | 45058 | 0 | 5.281 | 45.7
2023-05-12 00:30 | 45058.0208 | 0 | 5.1036 | 45.7
2023-05-12 01:00 | 45058.0417 | 0 | 4.8954 | 45.7
2023-05-12 01:30 | 45058.0625 | 0 | 4.7897 | 45.7
2023-05-12 02:00 | 45058.0833 | 0 | 4.6316 | 45.7
2023-05-12 02:30 | 45058.1042 | 0 | 4.6811 | 45.7
2023-05-12 03:00 | 45058.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-12 03:30 | 45058.1458 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-12 04:00 | 45058.1667 | 0 | 4.8922 | 45.7
2023-05-12 04:30 | 45058.1875 | 0 | 5.1545 | 45.7
2023-05-12 05:00 | 45058.2083 | 0 | 5.4517 | 45.7
2023-05-12 05:30 | 45058.2292 | 0 | 5.7566 | 45.7
2023-05-12 06:00 | 45058.25 | 0 | 6.3374 | 45.7
2023-05-12 06:30 | 45058.2708 | 0 | 6.5793 | 45.7
2023-05-12 07:00 | 45058.2917 | 0 | 5.7306 | 45.7
2023-05-12 07:30 | 45058.3125 | 0 | 4.5205 | 45.7
2023-05-12 08:00 | 45058.3333 | 0 | 3.1782 | 45.7
2023-05-12 08:30 | 45058.3542 | 0 | 2.1249 | 45.7
2023-05-12 09:00 | 45058.375 | 0 | 1.9342 | 45.7
2023-05-12 09:30 | 45058.3958 | 0 | 1.9531 | 45.7
2023-05-12 10:00 | 45058.4167 | 0 | 1.9601 | 45.7
2023-05-12 10:30 | 45058.4375 | 0 | 2.1111 | 45.7
2023-05-12 11:00 | 45058.4583 | 0 | 2.196 | 45.7
2023-05-12 11:30 | 45058.4792 | 0 | 2.4516 | 45.7
2023-05-12 12:00 | 45058.5 | 0 | 2.4155 | 45.7
2023-05-12 12:30 | 45058.5208 | 0 | 2.2293 | 45.7
2023-05-12 13:00 | 45058.5417 | 0 | 2.1812 | 45.7
2023-05-12 13:30 | 45058.5625 | 0 | 1.9074 | 45.7
2023-05-12 14:00 | 45058.5833 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-05-12 14:30 | 45058.6042 | 0 | 1.8677 | 45.7
2023-05-12 15:00 | 45058.625 | 0 | 2.9207 | 45.7
2023-05-12 15:30 | 45058.6458 | 0 | 4.5199 | 45.7
2023-05-12 16:00 | 45058.6667 | 0 | 6.5869 | 45.7
2023-05-12 16:30 | 45058.6875 | 0 | 7.5163 | 45.7
2023-05-12 17:00 | 45058.7083 | 0 | 8.6979 | 45.7
2023-05-12 17:30 | 45058.7292 | 0 | 9.4288 | 45.7
2023-05-12 18:00 | 45058.75 | 0 | 9.7312 | 45.7
2023-05-12 18:30 | 45058.7708 | 0 | 9.3128 | 45.7
2023-05-12 19:00 | 45058.7917 | 0 | 8.9987 | 45.7
2023-05-12 19:30 | 45058.8125 | 0 | 8.687 | 45.7
2023-05-12 20:00 | 45058.8333 | 0 | 8.2898 | 45.7
2023-05-12 20:30 | 45058.8542 | 0 | 8.0533 | 45.7
2023-05-12 21:00 | 45058.875 | 0 | 7.6742 | 45.7
2023-05-12 21:30 | 45058.8958 | 0 | 7.2782 | 45.7
2023-05-12 22:00 | 45058.9167 | 0 | 6.973 | 45.7
2023-05-12 22:30 | 45058.9375 | 0 | 6.5007 | 45.7
2023-05-12 23:00 | 45058.9583 | 0 | 6.0543 | 45.7
2023-05-12 23:30 | 45058.9792 | 0 | 5.7114 | 45.7
2023-05-13 | 45059 | 0 | 5.3299 | 45.7
2023-05-13 00:30 | 45059.0208 | 0 | 5.1111 | 45.7
2023-05-13 01:00 | 45059.0417 | 0 | 4.9513 | 45.7
2023-05-13 01:30 | 45059.0625 | 0 | 4.8343 | 45.7
2023-05-13 02:00 | 45059.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2023-05-13 02:30 | 45059.1042 | 0 | 4.787 | 45.7
2023-05-13 03:00 | 45059.125 | 0 | 4.6526 | 45.7
2023-05-13 03:30 | 45059.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2023-05-13 04:00 | 45059.1667 | 0 | 4.6899 | 45.7
2023-05-13 04:30 | 45059.1875 | 0 | 4.7634 | 45.7
2023-05-13 05:00 | 45059.2083 | 0 | 4.8856 | 45.7
2023-05-13 05:30 | 45059.2292 | 0 | 5.1098 | 45.7
2023-05-13 06:00 | 45059.25 | 0 | 5.3674 | 45.7
2023-05-13 06:30 | 45059.2708 | 0 | 5.7239 | 45.7
2023-05-13 07:00 | 45059.2917 | 0 | 5.0091 | 45.7
2023-05-13 07:30 | 45059.3125 | 0 | 4.0233 | 45.7
2023-05-13 08:00 | 45059.3333 | 0 | 3.455 | 45.7
2023-05-13 08:30 | 45059.3542 | 0 | 2.1992 | 45.7
2023-05-13 09:00 | 45059.375 | 0 | 1.5865 | 45.7
2023-05-13 09:30 | 45059.3958 | 0 | 1.6369 | 45.7
2023-05-13 10:00 | 45059.4167 | 0 | 1.9728 | 45.7
2023-05-13 10:30 | 45059.4375 | 0 | 2.4198 | 45.7
2023-05-13 11:00 | 45059.4583 | 0 | 2.429 | 45.7
2023-05-13 11:30 | 45059.4792 | 0 | 2.5407 | 45.7
2023-05-13 12:00 | 45059.5 | 0 | 2.3778 | 45.7
2023-05-13 12:30 | 45059.5208 | 0 | 2.1857 | 45.7
2023-05-13 13:00 | 45059.5417 | 0 | 2.0375 | 45.7
2023-05-13 13:30 | 45059.5625 | 0 | 1.7406 | 45.7
2023-05-13 14:00 | 45059.5833 | 0 | 1.5878 | 45.7
2023-05-13 14:30 | 45059.6042 | 0 | 2.0755 | 45.7
2023-05-13 15:00 | 45059.625 | 0 | 3.0923 | 45.7
2023-05-13 15:30 | 45059.6458 | 0 | 4.5216 | 45.7
2023-05-13 16:00 | 45059.6667 | 0 | 5.9749 | 45.7
2023-05-13 16:30 | 45059.6875 | 0 | 7.402 | 45.7
2023-05-13 17:00 | 45059.7083 | 0 | 8.7403 | 45.7
2023-05-13 17:30 | 45059.7292 | 0 | 9.523 | 45.7
2023-05-13 18:00 | 45059.75 | 0 | 9.5741 | 45.7
2023-05-13 18:30 | 45059.7708 | 0 | 9.3245 | 45.7
2023-05-13 19:00 | 45059.7917 | 0 | 7.9024 | 45.7
2023-05-13 19:30 | 45059.8125 | 0 | 3.7128 | 45.7
2023-05-13 20:00 | 45059.8333 | 0 | 8.1409 | 45.7
2023-05-13 20:30 | 45059.8542 | 0 | 7.8127 | 45.7
2023-05-13 21:00 | 45059.875 | 0 | 7.5353 | 45.7
2023-05-13 21:30 | 45059.8958 | 0 | 7.0402 | 45.7
2023-05-13 22:00 | 45059.9167 | 0 | 6.6871 | 45.7
2023-05-13 22:30 | 45059.9375 | 0 | 6.3733 | 45.7
2023-05-13 23:00 | 45059.9583 | 0 | 6.1139 | 45.7
2023-05-13 23:30 | 45059.9792 | 0 | 5.6173 | 45.7
2023-05-14 | 45060 | 0 | 5.3637 | 45.7
2023-05-14 00:30 | 45060.0208 | 0 | 5.1431 | 45.7
2023-05-14 01:00 | 45060.0417 | 0 | 4.9657 | 45.7
2023-05-14 01:30 | 45060.0625 | 0 | 4.8515 | 45.7
2023-05-14 02:00 | 45060.0833 | 0 | 4.7174 | 45.7
2023-05-14 02:30 | 45060.1042 | 0 | 4.6951 | 45.7
2023-05-14 03:00 | 45060.125 | 0 | 4.6412 | 45.7
2023-05-14 03:30 | 45060.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-14 04:00 | 45060.1667 | 0 | 4.6527 | 45.7
2023-05-14 04:30 | 45060.1875 | 0 | 4.6491 | 45.7
2023-05-14 05:00 | 45060.2083 | 0 | 4.7687 | 45.7
2023-05-14 05:30 | 45060.2292 | 0 | 4.9145 | 45.7
2023-05-14 06:00 | 45060.25 | 0 | 5.214 | 45.7
2023-05-14 06:30 | 45060.2708 | 0 | 5.3204 | 45.7
2023-05-14 07:00 | 45060.2917 | 0 | 4.9491 | 45.7
2023-05-14 07:30 | 45060.3125 | 0 | 5.2005 | 45.7
2023-05-14 08:00 | 45060.3333 | 0 | 5.5845 | 45.7
2023-05-14 08:30 | 45060.3542 | 0 | 5.0617 | 45.7
2023-05-14 09:00 | 45060.375 | 0 | 2.4594 | 45.7
2023-05-14 09:30 | 45060.3958 | 0 | 1.7979 | 45.7
2023-05-14 10:00 | 45060.4167 | 0 | 2.6977 | 45.7
2023-05-14 10:30 | 45060.4375 | 0 | 2.8889 | 45.7
2023-05-14 11:00 | 45060.4583 | 0 | 2.8741 | 45.7
2023-05-14 11:30 | 45060.4792 | 0 | 5.0261 | 45.7
2023-05-14 12:00 | 45060.5 | 0 | 4.4028 | 45.7
2023-05-14 12:30 | 45060.5208 | 0 | 5.6778 | 45.7
2023-05-14 13:00 | 45060.5417 | 0 | 7.0087 | 45.7
2023-05-14 13:30 | 45060.5625 | 0 | 7.8611 | 45.7
2023-05-14 14:00 | 45060.5833 | 0 | 7.3832 | 45.7
2023-05-14 14:30 | 45060.6042 | 0 | 6.4244 | 45.7
2023-05-14 15:00 | 45060.625 | 0 | 6.9881 | 45.7
2023-05-14 15:30 | 45060.6458 | 0 | 7.803 | 45.7
2023-05-14 16:00 | 45060.6667 | 0 | 8.3232 | 45.7
2023-05-14 16:30 | 45060.6875 | 0 | 9.1196 | 45.7
2023-05-14 17:00 | 45060.7083 | 0 | 10.0215 | 45.7
2023-05-14 17:30 | 45060.7292 | 0 | 10.5556 | 45.7
2023-05-14 18:00 | 45060.75 | 0 | 10.5038 | 45.7
2023-05-14 18:30 | 45060.7708 | 0 | 10.1721 | 45.7
2023-05-14 19:00 | 45060.7917 | 0 | 9.6752 | 45.7
2023-05-14 19:30 | 45060.8125 | 0 | 9.2064 | 45.7
2023-05-14 20:00 | 45060.8333 | 0 | 8.771 | 45.7
2023-05-14 20:30 | 45060.8542 | 0 | 8.2184 | 45.7
2023-05-14 21:00 | 45060.875 | 0 | 7.8144 | 45.7
2023-05-14 21:30 | 45060.8958 | 0 | 7.1354 | 45.7
2023-05-14 22:00 | 45060.9167 | 0 | 6.7488 | 45.7
2023-05-14 22:30 | 45060.9375 | 0 | 6.2966 | 45.7
2023-05-14 23:00 | 45060.9583 | 0 | 5.8524 | 45.7
2023-05-14 23:30 | 45060.9792 | 0 | 5.5542 | 45.7
2023-05-15 | 45061 | 0 | 5.2468 | 45.7
2023-05-15 00:30 | 45061.0208 | 0 | 5.1291 | 45.7
2023-05-15 01:00 | 45061.0417 | 0 | 4.9977 | 45.7
2023-05-15 01:30 | 45061.0625 | 0 | 4.7831 | 45.7
2023-05-15 02:00 | 45061.0833 | 0 | 4.6899 | 45.7
2023-05-15 02:30 | 45061.1042 | 0 | 4.6377 | 45.7
2023-05-15 03:00 | 45061.125 | 0 | 4.6413 | 45.7
2023-05-15 03:30 | 45061.1458 | 0 | 4.6662 | 45.7
2023-05-15 04:00 | 45061.1667 | 0 | 4.8751 | 45.7
2023-05-15 04:30 | 45061.1875 | 0 | 5.0761 | 45.7
2023-05-15 05:00 | 45061.2083 | 0 | 5.4378 | 45.7
2023-05-15 05:30 | 45061.2292 | 0 | 5.6778 | 45.7
2023-05-15 06:00 | 45061.25 | 0 | 6.2502 | 45.7
2023-05-15 06:30 | 45061.2708 | 0 | 6.603 | 45.7
2023-05-15 07:00 | 45061.2917 | 0 | 6.603 | 45.7
2023-05-15 07:30 | 45061.3125 | 0 | 6.2255 | 45.7
2023-05-15 08:00 | 45061.3333 | 0 | 6.2072 | 45.7
2023-05-15 08:30 | 45061.3542 | 0 | 5.7556 | 45.7
2023-05-15 09:00 | 45061.375 | 0 | 4.8123 | 45.7
2023-05-15 09:30 | 45061.3958 | 0 | 2.8468 | 45.7
2023-05-15 10:00 | 45061.4167 | 0 | 2.0996 | 45.7
2023-05-15 10:30 | 45061.4375 | 0 | 2.0856 | 45.7
2023-05-15 11:00 | 45061.4583 | 0 | 1.9257 | 45.7
2023-05-15 11:30 | 45061.4792 | 0 | 2.3573 | 45.7
2023-05-15 12:00 | 45061.5 | 0 | 2.875 | 45.7
2023-05-15 12:30 | 45061.5208 | 0 | 2.7154 | 45.7
2023-05-15 13:00 | 45061.5417 | 0 | 5.2136 | 45.7
2023-05-15 13:30 | 45061.5625 | 0 | 4.0676 | 45.7
2023-05-15 14:00 | 45061.5833 | 0 | 5.3522 | 45.7
2023-05-15 14:30 | 45061.6042 | 0 | 5.1273 | 45.7
2023-05-15 15:00 | 45061.625 | 0 | 5.4228 | 45.7
2023-05-15 15:30 | 45061.6458 | 0 | 6.6596 | 45.7
2023-05-15 16:00 | 45061.6667 | 0 | 8.1925 | 45.7
2023-05-15 16:30 | 45061.6875 | 0 | 9.08 | 45.7
2023-05-15 17:00 | 45061.7083 | 0 | 10.2548 | 45.7
2023-05-15 17:30 | 45061.7292 | 0 | 10.9978 | 45.7
2023-05-15 18:00 | 45061.75 | 0 | 11.3064 | 45.7
2023-05-15 18:30 | 45061.7708 | 0 | 10.9058 | 45.7
2023-05-15 19:00 | 45061.7917 | 0 | 10.2689 | 45.7
2023-05-15 19:30 | 45061.8125 | 0 | 9.5821 | 45.7
2023-05-15 20:00 | 45061.8333 | 0 | 8.9085 | 45.7
2023-05-15 20:30 | 45061.8542 | 0 | 8.3101 | 45.7
2023-05-15 21:00 | 45061.875 | 0 | 7.8634 | 45.7
2023-05-15 21:30 | 45061.8958 | 0 | 7.3287 | 45.7
2023-05-15 22:00 | 45061.9167 | 0 | 6.7816 | 45.7
2023-05-15 22:30 | 45061.9375 | 0 | 6.3568 | 45.7
2023-05-15 23:00 | 45061.9583 | 0 | 5.9838 | 45.7
2023-05-15 23:30 | 45061.9792 | 0 | 5.5833 | 45.7
2023-05-16 | 45062 | 0 | 5.2915 | 45.7
2023-05-16 00:30 | 45062.0208 | 0 | 5.1207 | 45.7
2023-05-16 01:00 | 45062.0417 | 0 | 4.9191 | 45.7
2023-05-16 01:30 | 45062.0625 | 0 | 4.8514 | 45.7
2023-05-16 02:00 | 45062.0833 | 0 | 4.8239 | 45.7
2023-05-16 02:30 | 45062.1042 | 0 | 4.7398 | 45.7
2023-05-16 03:00 | 45062.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2023-05-16 03:30 | 45062.1458 | 0 | 4.8134 | 45.7
2023-05-16 04:00 | 45062.1667 | 0 | 4.9929 | 45.7
2023-05-16 04:30 | 45062.1875 | 0 | 5.2994 | 45.7
2023-05-16 05:00 | 45062.2083 | 0 | 5.5453 | 45.7
2023-05-16 05:30 | 45062.2292 | 0 | 5.9055 | 45.7
2023-05-16 06:00 | 45062.25 | 0 | 6.472 | 45.7
2023-05-16 06:30 | 45062.2708 | 0 | 7.1508 | 45.7
2023-05-16 07:00 | 45062.2917 | 0 | 7.6454 | 45.7
2023-05-16 07:30 | 45062.3125 | 0 | 7.2949 | 45.7
2023-05-16 08:00 | 45062.3333 | 0 | 6.9888 | 45.7
2023-05-16 08:30 | 45062.3542 | 0 | 6.6052 | 45.7
2023-05-16 09:00 | 45062.375 | 0 | 6.0434 | 45.7
2023-05-16 09:30 | 45062.3958 | 0 | 5.8406 | 45.7
2023-05-16 10:00 | 45062.4167 | 0 | 4.9968 | 45.7
2023-05-16 10:30 | 45062.4375 | 0 | 5.6243 | 45.7
2023-05-16 11:00 | 45062.4583 | 0 | 5.3834 | 45.7
2023-05-16 11:30 | 45062.4792 | 0 | 4.1083 | 45.7
2023-05-16 12:00 | 45062.5 | 0 | 3.7469 | 45.7
2023-05-16 12:30 | 45062.5208 | 0 | 5.5194 | 45.7
2023-05-16 13:00 | 45062.5417 | 0 | 5.0507 | 45.7
2023-05-16 13:30 | 45062.5625 | 0 | 4.9513 | 45.7
2023-05-16 14:00 | 45062.5833 | 0 | 5.3636 | 45.7
2023-05-16 14:30 | 45062.6042 | 0 | 6.7549 | 45.7
2023-05-16 15:00 | 45062.625 | 0 | 7.2612 | 45.7
2023-05-16 15:30 | 45062.6458 | 0 | 6.596 | 45.7
2023-05-16 16:00 | 45062.6667 | 0 | 8.0637 | 45.7
2023-05-16 16:30 | 45062.6875 | 0 | 8.6888 | 45.7
2023-05-16 17:00 | 45062.7083 | 0 | 10.25 | 45.7
2023-05-16 17:30 | 45062.7292 | 0 | 11.5184 | 45.7
2023-05-16 18:00 | 45062.75 | 0 | 11.68 | 45.7
2023-05-16 18:30 | 45062.7708 | 0 | 11.3213 | 45.7
2023-05-16 19:00 | 45062.7917 | 0 | 10.764 | 45.7
2023-05-16 19:30 | 45062.8125 | 0 | 10.277 | 45.7
2023-05-16 20:00 | 45062.8333 | 0 | 9.6551 | 45.7
2023-05-16 20:30 | 45062.8542 | 0 | 9.0065 | 45.7
2023-05-16 21:00 | 45062.875 | 0 | 8.4781 | 45.7
2023-05-16 21:30 | 45062.8958 | 0 | 7.6881 | 45.7
2023-05-16 22:00 | 45062.9167 | 0 | 7.1643 | 45.7
2023-05-16 22:30 | 45062.9375 | 0 | 6.7014 | 45.7
2023-05-16 23:00 | 45062.9583 | 0 | 6.2203 | 45.7
2023-05-16 23:30 | 45062.9792 | 0 | 5.7719 | 45.7
2023-05-17 | 45063 | 0 | 5.4925 | 45.7
2023-05-17 00:30 | 45063.0208 | 0 | 5.2639 | 45.7
2023-05-17 01:00 | 45063.0417 | 0 | 5.1378 | 45.7
2023-05-17 01:30 | 45063.0625 | 0 | 5.024 | 45.7
2023-05-17 02:00 | 45063.0833 | 0 | 4.8961 | 45.7
2023-05-17 02:30 | 45063.1042 | 0 | 4.8567 | 45.7
2023-05-17 03:00 | 45063.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-05-17 03:30 | 45063.1458 | 0 | 4.8856 | 45.7
2023-05-17 04:00 | 45063.1667 | 0 | 5.0376 | 45.7
2023-05-17 04:30 | 45063.1875 | 0 | 5.4091 | 45.7
2023-05-17 05:00 | 45063.2083 | 0 | 5.8043 | 45.7
2023-05-17 05:30 | 45063.2292 | 0 | 6.2904 | 45.7
2023-05-17 06:00 | 45063.25 | 0 | 7.1562 | 45.7
2023-05-17 06:30 | 45063.2708 | 0 | 7.5432 | 45.7
2023-05-17 07:00 | 45063.2917 | 0 | 6.8434 | 45.7
2023-05-17 07:30 | 45063.3125 | 0 | 5.1393 | 45.7
2023-05-17 08:00 | 45063.3333 | 0 | 3.6166 | 45.7
2023-05-17 08:30 | 45063.3542 | 0 | 2.3697 | 45.7
2023-05-17 09:00 | 45063.375 | 0 | 1.6927 | 45.7
2023-05-17 09:30 | 45063.3958 | 0 | 1.608 | 45.7
2023-05-17 10:00 | 45063.4167 | 0 | 1.7302 | 45.7
2023-05-17 10:30 | 45063.4375 | 0 | 2.242 | 45.7
2023-05-17 11:00 | 45063.4583 | 0 | 2.3638 | 45.7
2023-05-17 11:30 | 45063.4792 | 0 | 1.6493 | 45.7
2023-05-17 12:00 | 45063.5 | 0 | 1.6497 | 45.7
2023-05-17 12:30 | 45063.5208 | 0 | 1.4317 | 45.7
2023-05-17 13:00 | 45063.5417 | 0 | 2.2717 | 45.7
2023-05-17 13:30 | 45063.5625 | 0 | 1.6106 | 45.7
2023-05-17 14:00 | 45063.5833 | 0 | 1.3912 | 45.7
2023-05-17 14:30 | 45063.6042 | 0 | 1.9488 | 45.7
2023-05-17 15:00 | 45063.625 | 0 | 3.1748 | 45.7
2023-05-17 15:30 | 45063.6458 | 0 | 4.6711 | 45.7
2023-05-17 16:00 | 45063.6667 | 0 | 6.5196 | 45.7
2023-05-17 16:30 | 45063.6875 | 0 | 7.8465 | 45.7
2023-05-17 17:00 | 45063.7083 | 0 | 9.1068 | 45.7
2023-05-17 17:30 | 45063.7292 | 0 | 10.3406 | 45.7
2023-05-17 18:00 | 45063.75 | 0 | 10.774 | 45.7
2023-05-17 18:30 | 45063.7708 | 0 | 10.5673 | 45.7
2023-05-17 19:00 | 45063.7917 | 0 | 10.2029 | 45.7
2023-05-17 19:30 | 45063.8125 | 0 | 9.8278 | 45.7
2023-05-17 20:00 | 45063.8333 | 0 | 9.2676 | 45.7
2023-05-17 20:30 | 45063.8542 | 0 | 8.6557 | 45.7
2023-05-17 21:00 | 45063.875 | 0 | 8.3108 | 45.7
2023-05-17 21:30 | 45063.8958 | 0 | 7.6597 | 45.7
2023-05-17 22:00 | 45063.9167 | 0 | 7.0969 | 45.7
2023-05-17 22:30 | 45063.9375 | 0 | 6.5657 | 45.7
2023-05-17 23:00 | 45063.9583 | 0 | 6.1073 | 45.7
2023-05-17 23:30 | 45063.9792 | 0 | 5.6544 | 45.7
2023-05-18 | 45064 | 0 | 5.4255 | 45.7
2023-05-18 00:30 | 45064.0208 | 0 | 5.1706 | 45.7
2023-05-18 01:00 | 45064.0417 | 0 | 5.0012 | 45.7
2023-05-18 01:30 | 45064.0625 | 0 | 4.9408 | 45.7
2023-05-18 02:00 | 45064.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2023-05-18 02:30 | 45064.1042 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-05-18 03:00 | 45064.125 | 0 | 4.9079 | 45.7
2023-05-18 03:30 | 45064.1458 | 0 | 4.9079 | 45.7
2023-05-18 04:00 | 45064.1667 | 0 | 5.1694 | 45.7
2023-05-18 04:30 | 45064.1875 | 0 | 5.3761 | 45.7
2023-05-18 05:00 | 45064.2083 | 0 | 5.9002 | 45.7
2023-05-18 05:30 | 45064.2292 | 0 | 6.4806 | 45.7
2023-05-18 06:00 | 45064.25 | 0 | 7.2911 | 45.7
2023-05-18 06:30 | 45064.2708 | 0 | 7.6942 | 45.7
2023-05-18 07:00 | 45064.2917 | 0 | 7.0364 | 45.7
2023-05-18 07:30 | 45064.3125 | 0 | 5.2999 | 45.7
2023-05-18 08:00 | 45064.3333 | 0 | 3.6637 | 45.7
2023-05-18 08:30 | 45064.3542 | 0 | 2.3191 | 45.7
2023-05-18 09:00 | 45064.375 | 0 | 1.6184 | 45.7
2023-05-18 09:30 | 45064.3958 | 0 | 1.6132 | 45.7
2023-05-18 10:00 | 45064.4167 | 0 | 2.0717 | 45.7
2023-05-18 10:30 | 45064.4375 | 0 | 2.4867 | 45.7
2023-05-18 11:00 | 45064.4583 | 0 | 2.7469 | 45.7
2023-05-18 11:30 | 45064.4792 | 0 | 2.0934 | 45.7
2023-05-18 12:00 | 45064.5 | 0 | 1.5493 | 45.7
2023-05-18 12:30 | 45064.5208 | 0 | 1.7976 | 45.7
2023-05-18 13:00 | 45064.5417 | 0 | 2.0551 | 45.7
2023-05-18 13:30 | 45064.5625 | 0 | 1.8544 | 45.7
2023-05-18 14:00 | 45064.5833 | 0 | 1.4285 | 45.7
2023-05-18 14:30 | 45064.6042 | 0 | 1.7818 | 45.7
2023-05-18 15:00 | 45064.625 | 0 | 2.8679 | 45.7
2023-05-18 15:30 | 45064.6458 | 0 | 4.2032 | 45.7
2023-05-18 16:00 | 45064.6667 | 0 | 6.1335 | 45.7
2023-05-18 16:30 | 45064.6875 | 0 | 7.9712 | 45.7
2023-05-18 17:00 | 45064.7083 | 0 | 9.1215 | 45.7
2023-05-18 17:30 | 45064.7292 | 0 | 10.3912 | 45.7
2023-05-18 18:00 | 45064.75 | 0 | 10.5292 | 45.7
2023-05-18 18:30 | 45064.7708 | 0 | 10.4793 | 45.7
2023-05-18 19:00 | 45064.7917 | 0 | 10.2537 | 45.7
2023-05-18 19:30 | 45064.8125 | 0 | 10.0255 | 45.7
2023-05-18 20:00 | 45064.8333 | 0 | 9.4992 | 45.7
2023-05-18 20:30 | 45064.8542 | 0 | 9.0092 | 45.7
2023-05-18 21:00 | 45064.875 | 0 | 8.6151 | 45.7
2023-05-18 21:30 | 45064.8958 | 0 | 7.9914 | 45.7
2023-05-18 22:00 | 45064.9167 | 0 | 7.435 | 45.7
2023-05-18 22:30 | 45064.9375 | 0 | 6.9664 | 45.7
2023-05-18 23:00 | 45064.9583 | 0 | 6.4143 | 45.7
2023-05-18 23:30 | 45064.9792 | 0 | 5.9479 | 45.7
2023-05-19 | 45065 | 0 | 5.6741 | 45.7
2023-05-19 00:30 | 45065.0208 | 0 | 5.4478 | 45.7
2023-05-19 01:00 | 45065.0417 | 0 | 5.2473 | 45.7
2023-05-19 01:30 | 45065.0625 | 0 | 5.112 | 45.7
2023-05-19 02:00 | 45065.0833 | 0 | 4.994 | 45.7
2023-05-19 02:30 | 45065.1042 | 0 | 5.0524 | 45.7
2023-05-19 03:00 | 45065.125 | 0 | 5.0419 | 45.7
2023-05-19 03:30 | 45065.1458 | 0 | 5.0472 | 45.7
2023-05-19 04:00 | 45065.1667 | 0 | 5.2854 | 45.7
2023-05-19 04:30 | 45065.1875 | 0 | 5.7118 | 45.7
2023-05-19 05:00 | 45065.2083 | 0 | 6.1194 | 45.7
2023-05-19 05:30 | 45065.2292 | 0 | 6.666 | 45.7
2023-05-19 06:00 | 45065.25 | 0 | 7.5429 | 45.7
2023-05-19 06:30 | 45065.2708 | 0 | 8.1624 | 45.7
2023-05-19 07:00 | 45065.2917 | 0 | 7.5393 | 45.7
2023-05-19 07:30 | 45065.3125 | 0 | 5.8707 | 45.7
2023-05-19 08:00 | 45065.3333 | 0 | 4.2087 | 45.7
2023-05-19 08:30 | 45065.3542 | 0 | 2.5915 | 45.7
2023-05-19 09:00 | 45065.375 | 0 | 1.7226 | 45.7
2023-05-19 09:30 | 45065.3958 | 0 | 1.5241 | 45.7
2023-05-19 10:00 | 45065.4167 | 0 | 1.941 | 45.7
2023-05-19 10:30 | 45065.4375 | 0 | 2.4304 | 45.7
2023-05-19 11:00 | 45065.4583 | 0 | 2.6486 | 45.7
2023-05-19 11:30 | 45065.4792 | 0 | 2.0402 | 45.7
2023-05-19 12:00 | 45065.5 | 0 | 1.4525 | 45.7
2023-05-19 12:30 | 45065.5208 | 0 | 1.5878 | 45.7
2023-05-19 13:00 | 45065.5417 | 0 | 1.5647 | 45.7
2023-05-19 13:30 | 45065.5625 | 0 | 1.5186 | 45.7
2023-05-19 14:00 | 45065.5833 | 0 | 1.9929 | 45.7
2023-05-19 14:30 | 45065.6042 | 0 | 2.0323 | 45.7
2023-05-19 15:00 | 45065.625 | 0 | 3.0299 | 45.7
2023-05-19 15:30 | 45065.6458 | 0 | 4.492 | 45.7
2023-05-19 16:00 | 45065.6667 | 0 | 6.1969 | 45.7
2023-05-19 16:30 | 45065.6875 | 0 | 7.9946 | 45.7
2023-05-19 17:00 | 45065.7083 | 0 | 9.2789 | 45.7
2023-05-19 17:30 | 45065.7292 | 0 | 10.2248 | 45.7
2023-05-19 18:00 | 45065.75 | 0 | 10.5239 | 45.7
2023-05-19 18:30 | 45065.7708 | 0 | 10.4398 | 45.7
2023-05-19 19:00 | 45065.7917 | 0 | 10.2007 | 45.7
2023-05-19 19:30 | 45065.8125 | 0 | 9.9668 | 45.7
2023-05-19 20:00 | 45065.8333 | 0 | 9.6551 | 45.7
2023-05-19 20:30 | 45065.8542 | 0 | 9.2671 | 45.7
2023-05-19 21:00 | 45065.875 | 0 | 8.8713 | 45.7
2023-05-19 21:30 | 45065.8958 | 0 | 8.458 | 45.7
2023-05-19 22:00 | 45065.9167 | 0 | 7.8514 | 45.7
2023-05-19 22:30 | 45065.9375 | 0 | 7.3493 | 45.7
2023-05-19 23:00 | 45065.9583 | 0 | 6.9888 | 45.7
2023-05-19 23:30 | 45065.9792 | 0 | 6.5282 | 45.7
2023-05-20 | 45066 | 0 | 6.1414 | 45.7
2023-05-20 00:30 | 45066.0208 | 0 | 5.8182 | 45.7
2023-05-20 01:00 | 45066.0417 | 0 | 5.5862 | 45.7
2023-05-20 01:30 | 45066.0625 | 0 | 5.415 | 45.7
2023-05-20 02:00 | 45066.0833 | 0 | 5.3822 | 45.7
2023-05-20 02:30 | 45066.1042 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-05-20 03:00 | 45066.125 | 0 | 5.3874 | 45.7
2023-05-20 03:30 | 45066.1458 | 0 | 5.3888 | 45.7
2023-05-20 04:00 | 45066.1667 | 0 | 5.4544 | 45.7
2023-05-20 04:30 | 45066.1875 | 0 | 5.5565 | 45.7
2023-05-20 05:00 | 45066.2083 | 0 | 5.8577 | 45.7
2023-05-20 05:30 | 45066.2292 | 0 | 6.1169 | 45.7
2023-05-20 06:00 | 45066.25 | 0 | 6.6307 | 45.7
2023-05-20 06:30 | 45066.2708 | 0 | 7.1635 | 45.7
2023-05-20 07:00 | 45066.2917 | 0 | 6.6532 | 45.7
2023-05-20 07:30 | 45066.3125 | 0 | 5.4293 | 45.7
2023-05-20 08:00 | 45066.3333 | 0 | 4.2628 | 45.7
2023-05-20 08:30 | 45066.3542 | 0 | 3.0024 | 45.7
2023-05-20 09:00 | 45066.375 | 0 | 1.9892 | 45.7
2023-05-20 09:30 | 45066.3958 | 0 | 1.5866 | 45.7
2023-05-20 10:00 | 45066.4167 | 0 | 1.6237 | 45.7
2023-05-20 10:30 | 45066.4375 | 0 | 1.8978 | 45.7
2023-05-20 11:00 | 45066.4583 | 0 | 2.1032 | 45.7
2023-05-20 11:30 | 45066.4792 | 0 | 2.3069 | 45.7
2023-05-20 12:00 | 45066.5 | 0 | 2.3226 | 45.7
2023-05-20 12:30 | 45066.5208 | 0 | 2.182 | 45.7
2023-05-20 13:00 | 45066.5417 | 0 | 2.0217 | 45.7
2023-05-20 13:30 | 45066.5625 | 0 | 1.6399 | 45.7
2023-05-20 14:00 | 45066.5833 | 0 | 1.6014 | 45.7
2023-05-20 14:30 | 45066.6042 | 0 | 2.0731 | 45.7
2023-05-20 15:00 | 45066.625 | 0 | 3.1041 | 45.7
2023-05-20 15:30 | 45066.6458 | 0 | 4.5526 | 45.7
2023-05-20 16:00 | 45066.6667 | 0 | 6.2379 | 45.7
2023-05-20 16:30 | 45066.6875 | 0 | 7.8956 | 45.7
2023-05-20 17:00 | 45066.7083 | 0 | 9.2315 | 45.7
2023-05-20 17:30 | 45066.7292 | 0 | 10.0064 | 45.7
2023-05-20 18:00 | 45066.75 | 0 | 10.1784 | 45.7
2023-05-20 18:30 | 45066.7708 | 0 | 10.139 | 45.7
2023-05-20 19:00 | 45066.7917 | 0 | 9.8793 | 45.7
2023-05-20 19:30 | 45066.8125 | 0 | 9.5465 | 45.7
2023-05-20 20:00 | 45066.8333 | 0 | 9.3039 | 45.7
2023-05-20 20:30 | 45066.8542 | 0 | 9.0605 | 45.7
2023-05-20 21:00 | 45066.875 | 0 | 8.7451 | 45.7
2023-05-20 21:30 | 45066.8958 | 0 | 8.2013 | 45.7
2023-05-20 22:00 | 45066.9167 | 0 | 7.8689 | 45.7
2023-05-20 22:30 | 45066.9375 | 0 | 7.3319 | 45.7
2023-05-20 23:00 | 45066.9583 | 0 | 6.9612 | 45.7
2023-05-20 23:30 | 45066.9792 | 0 | 6.6146 | 45.7
2023-05-21 | 45067 | 0 | 6.2404 | 45.7
2023-05-21 00:30 | 45067.0208 | 0 | 5.9168 | 45.7
2023-05-21 01:00 | 45067.0417 | 0 | 5.7005 | 45.7
2023-05-21 01:30 | 45067.0625 | 0 | 5.549 | 45.7
2023-05-21 02:00 | 45067.0833 | 0 | 5.4544 | 45.7
2023-05-21 02:30 | 45067.1042 | 0 | 5.4938 | 45.7
2023-05-21 03:00 | 45067.125 | 0 | 5.348 | 45.7
2023-05-21 03:30 | 45067.1458 | 0 | 5.3993 | 45.7
2023-05-21 04:00 | 45067.1667 | 0 | 5.5004 | 45.7
2023-05-21 04:30 | 45067.1875 | 0 | 5.6116 | 45.7
2023-05-21 05:00 | 45067.2083 | 0 | 5.7907 | 45.7
2023-05-21 05:30 | 45067.2292 | 0 | 6.1349 | 45.7
2023-05-21 06:00 | 45067.25 | 0 | 6.5286 | 45.7
2023-05-21 06:30 | 45067.2708 | 0 | 6.8115 | 45.7
2023-05-21 07:00 | 45067.2917 | 0 | 6.4012 | 45.7
2023-05-21 07:30 | 45067.3125 | 0 | 5.2997 | 45.7
2023-05-21 08:00 | 45067.3333 | 0 | 4.3823 | 45.7
2023-05-21 08:30 | 45067.3542 | 0 | 3.1546 | 45.7
2023-05-21 09:00 | 45067.375 | 0 | 2.1555 | 45.7
2023-05-21 09:30 | 45067.3958 | 0 | 1.5386 | 45.7
2023-05-21 10:00 | 45067.4167 | 0 | 1.6452 | 45.7
2023-05-21 10:30 | 45067.4375 | 0 | 1.9738 | 45.7
2023-05-21 11:00 | 45067.4583 | 0 | 2.1545 | 45.7
2023-05-21 11:30 | 45067.4792 | 0 | 2.1715 | 45.7
2023-05-21 12:00 | 45067.5 | 0 | 2.0577 | 45.7
2023-05-21 12:30 | 45067.5208 | 0 | 2.0931 | 45.7
2023-05-21 13:00 | 45067.5417 | 0 | 1.8746 | 45.7
2023-05-21 13:30 | 45067.5625 | 0 | 1.6178 | 45.7
2023-05-21 14:00 | 45067.5833 | 0 | 1.5537 | 45.7
2023-05-21 14:30 | 45067.6042 | 0 | 2.2496 | 45.7
2023-05-21 15:00 | 45067.625 | 0 | 3.4461 | 45.7
2023-05-21 15:30 | 45067.6458 | 0 | 4.9637 | 45.7
2023-05-21 16:00 | 45067.6667 | 0 | 6.903 | 45.7
2023-05-21 16:30 | 45067.6875 | 0 | 8.6757 | 45.7
2023-05-21 17:00 | 45067.7083 | 0 | 10.3983 | 45.7
2023-05-21 17:30 | 45067.7292 | 0 | 11.4724 | 45.7
2023-05-21 18:00 | 45067.75 | 0 | 11.5631 | 45.7
2023-05-21 18:30 | 45067.7708 | 0 | 11.4268 | 45.7
2023-05-21 19:00 | 45067.7917 | 0 | 10.8907 | 45.7
2023-05-21 19:30 | 45067.8125 | 0 | 10.4503 | 45.7
2023-05-21 20:00 | 45067.8333 | 0 | 10.0106 | 45.7
2023-05-21 20:30 | 45067.8542 | 0 | 9.3381 | 45.7
2023-05-21 21:00 | 45067.875 | 0 | 8.7966 | 45.7
2023-05-21 21:30 | 45067.8958 | 0 | 7.921 | 45.7
2023-05-21 22:00 | 45067.9167 | 0 | 7.4229 | 45.7
2023-05-21 22:30 | 45067.9375 | 0 | 6.8486 | 45.7
2023-05-21 23:00 | 45067.9583 | 0 | 6.3572 | 45.7
2023-05-21 23:30 | 45067.9792 | 0 | 6.0096 | 45.7
2023-05-22 | 45068 | 0 | 5.636 | 45.7
2023-05-22 00:30 | 45068.0208 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-05-22 01:00 | 45068.0417 | 0 | 5.3033 | 45.7
2023-05-22 01:30 | 45068.0625 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-05-22 02:00 | 45068.0833 | 0 | 5.2311 | 45.7
2023-05-22 02:30 | 45068.1042 | 0 | 5.1177 | 45.7
2023-05-22 03:00 | 45068.125 | 0 | 5.1851 | 45.7
2023-05-22 03:30 | 45068.1458 | 0 | 5.26 | 45.7
2023-05-22 04:00 | 45068.1667 | 0 | 5.4728 | 45.7
2023-05-22 04:30 | 45068.1875 | 0 | 5.9801 | 45.7
2023-05-22 05:00 | 45068.2083 | 0 | 6.6182 | 45.7
2023-05-22 05:30 | 45068.2292 | 0 | 7.3523 | 45.7
2023-05-22 06:00 | 45068.25 | 0 | 8.2477 | 45.7
2023-05-22 06:30 | 45068.2708 | 0 | 9.0747 | 45.7
2023-05-22 07:00 | 45068.2917 | 0 | 8.2301 | 45.7
2023-05-22 07:30 | 45068.3125 | 0 | 6.3664 | 45.7
2023-05-22 08:00 | 45068.3333 | 0 | 4.4696 | 45.7
2023-05-22 08:30 | 45068.3542 | 0 | 2.9421 | 45.7
2023-05-22 09:00 | 45068.375 | 0 | 1.8278 | 45.7
2023-05-22 09:30 | 45068.3958 | 0 | 1.6058 | 45.7
2023-05-22 10:00 | 45068.4167 | 0 | 1.9827 | 45.7
2023-05-22 10:30 | 45068.4375 | 0 | 2.3695 | 45.7
2023-05-22 11:00 | 45068.4583 | 0 | 2.6674 | 45.7
2023-05-22 11:30 | 45068.4792 | 0 | 2.7417 | 45.7
2023-05-22 12:00 | 45068.5 | 0 | 2.6567 | 45.7
2023-05-22 12:30 | 45068.5208 | 0 | 2.4329 | 45.7
2023-05-22 13:00 | 45068.5417 | 0 | 2.1609 | 45.7
2023-05-22 13:30 | 45068.5625 | 0 | 1.9057 | 45.7
2023-05-22 14:00 | 45068.5833 | 0 | 1.7367 | 45.7
2023-05-22 14:30 | 45068.6042 | 0 | 2.0441 | 45.7
2023-05-22 15:00 | 45068.625 | 0 | 3.0593 | 45.7
2023-05-22 15:30 | 45068.6458 | 0 | 4.7001 | 45.7
2023-05-22 16:00 | 45068.6667 | 0 | 6.5875 | 45.7
2023-05-22 16:30 | 45068.6875 | 0 | 8.268 | 45.7
2023-05-22 17:00 | 45068.7083 | 0 | 9.9687 | 45.7
2023-05-22 17:30 | 45068.7292 | 0 | 11.4756 | 45.7
2023-05-22 18:00 | 45068.75 | 0 | 11.6116 | 45.7
2023-05-22 18:30 | 45068.7708 | 0 | 11.5631 | 45.7
2023-05-22 19:00 | 45068.7917 | 0 | 11.2631 | 45.7
2023-05-22 19:30 | 45068.8125 | 0 | 10.5745 | 45.7
2023-05-22 20:00 | 45068.8333 | 0 | 9.9727 | 45.7
2023-05-22 20:30 | 45068.8542 | 0 | 9.4712 | 45.7
2023-05-22 21:00 | 45068.875 | 0 | 8.8775 | 45.7
2023-05-22 21:30 | 45068.8958 | 0 | 8.1844 | 45.7
2023-05-22 22:00 | 45068.9167 | 0 | 7.5388 | 45.7
2023-05-22 22:30 | 45068.9375 | 0 | 6.9899 | 45.7
2023-05-22 23:00 | 45068.9583 | 0 | 6.5863 | 45.7
2023-05-22 23:30 | 45068.9792 | 0 | 6.102 | 45.7
2023-05-23 | 45069 | 0 | 5.6532 | 45.7
2023-05-23 00:30 | 45069.0208 | 0 | 5.4991 | 45.7
2023-05-23 01:00 | 45069.0417 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-05-23 01:30 | 45069.0625 | 0 | 5.2022 | 45.7
2023-05-23 02:00 | 45069.0833 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-05-23 02:30 | 45069.1042 | 0 | 5.1685 | 45.7
2023-05-23 03:00 | 45069.125 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-05-23 03:30 | 45069.1458 | 0 | 5.3047 | 45.7
2023-05-23 04:00 | 45069.1667 | 0 | 5.6554 | 45.7
2023-05-23 04:30 | 45069.1875 | 0 | 6.1722 | 45.7
2023-05-23 05:00 | 45069.2083 | 0 | 6.8296 | 45.7
2023-05-23 05:30 | 45069.2292 | 0 | 7.5258 | 45.7
2023-05-23 06:00 | 45069.25 | 0 | 8.476 | 45.7
2023-05-23 06:30 | 45069.2708 | 0 | 9.3372 | 45.7
2023-05-23 07:00 | 45069.2917 | 0 | 8.6717 | 45.7
2023-05-23 07:30 | 45069.3125 | 0 | 6.8285 | 45.7
2023-05-23 08:00 | 45069.3333 | 0 | 4.7908 | 45.7
2023-05-23 08:30 | 45069.3542 | 0 | 2.9821 | 45.7
2023-05-23 09:00 | 45069.375 | 0 | 1.9002 | 45.7
2023-05-23 09:30 | 45069.3958 | 0 | 1.5195 | 45.7
2023-05-23 10:00 | 45069.4167 | 0 | 1.8521 | 45.7
2023-05-23 10:30 | 45069.4375 | 0 | 2.2346 | 45.7
2023-05-23 11:00 | 45069.4583 | 0 | 2.4185 | 45.7
2023-05-23 11:30 | 45069.4792 | 0 | 2.5013 | 45.7
2023-05-23 12:00 | 45069.5 | 0 | 2.549 | 45.7
2023-05-23 12:30 | 45069.5208 | 0 | 2.4172 | 45.7
2023-05-23 13:00 | 45069.5417 | 0 | 2.1873 | 45.7
2023-05-23 13:30 | 45069.5625 | 0 | 1.7822 | 45.7
2023-05-23 14:00 | 45069.5833 | 0 | 1.5931 | 45.7
2023-05-23 14:30 | 45069.6042 | 0 | 1.8675 | 45.7
2023-05-23 15:00 | 45069.625 | 0 | 2.9619 | 45.7
2023-05-23 15:30 | 45069.6458 | 0 | 4.5211 | 45.7
2023-05-23 16:00 | 45069.6667 | 0 | 6.2551 | 45.7
2023-05-23 16:30 | 45069.6875 | 0 | 8.1146 | 45.7
2023-05-23 17:00 | 45069.7083 | 0 | 9.6527 | 45.7
2023-05-23 17:30 | 45069.7292 | 0 | 11.0739 | 45.7
2023-05-23 18:00 | 45069.75 | 0 | 11.5749 | 45.7
2023-05-23 18:30 | 45069.7708 | 0 | 11.3927 | 45.7
2023-05-23 19:00 | 45069.7917 | 0 | 10.9587 | 45.7
2023-05-23 19:30 | 45069.8125 | 0 | 10.6037 | 45.7
2023-05-23 20:00 | 45069.8333 | 0 | 10.2963 | 45.7
2023-05-23 20:30 | 45069.8542 | 0 | 9.5392 | 45.7
2023-05-23 21:00 | 45069.875 | 0 | 8.999 | 45.7
2023-05-23 21:30 | 45069.8958 | 0 | 8.2499 | 45.7
2023-05-23 22:00 | 45069.9167 | 0 | 7.5558 | 45.7
2023-05-23 22:30 | 45069.9375 | 0 | 6.8869 | 45.7
2023-05-23 23:00 | 45069.9583 | 0 | 6.4395 | 45.7
2023-05-23 23:30 | 45069.9792 | 0 | 6.0425 | 45.7
2023-05-24 | 45070 | 0 | 5.707 | 45.7
2023-05-24 00:30 | 45070.0208 | 0 | 5.3861 | 45.7
2023-05-24 01:00 | 45070.0417 | 0 | 5.2981 | 45.7
2023-05-24 01:30 | 45070.0625 | 0 | 5.2035 | 45.7
2023-05-24 02:00 | 45070.0833 | 0 | 5.1229 | 45.7
2023-05-24 02:30 | 45070.1042 | 0 | 5.08 | 45.7
2023-05-24 03:00 | 45070.125 | 0 | 5.1151 | 45.7
2023-05-24 03:30 | 45070.1458 | 0 | 5.2206 | 45.7
2023-05-24 04:00 | 45070.1667 | 0 | 5.4514 | 45.7
2023-05-24 04:30 | 45070.1875 | 0 | 5.8867 | 45.7
2023-05-24 05:00 | 45070.2083 | 0 | 6.5618 | 45.7
2023-05-24 05:30 | 45070.2292 | 0 | 7.2261 | 45.7
2023-05-24 06:00 | 45070.25 | 0 | 8.2852 | 45.7
2023-05-24 06:30 | 45070.2708 | 0 | 8.8915 | 45.7
2023-05-24 07:00 | 45070.2917 | 0 | 8.3341 | 45.7
2023-05-24 07:30 | 45070.3125 | 0 | 6.527 | 45.7
2023-05-24 08:00 | 45070.3333 | 0 | 4.5213 | 45.7
2023-05-24 08:30 | 45070.3542 | 0 | 2.9584 | 45.7
2023-05-24 09:00 | 45070.375 | 0 | 1.9361 | 45.7
2023-05-24 09:30 | 45070.3958 | 0 | 1.5909 | 45.7
2023-05-24 10:00 | 45070.4167 | 0 | 1.89 | 45.7
2023-05-24 10:30 | 45070.4375 | 0 | 2.3463 | 45.7
2023-05-24 11:00 | 45070.4583 | 0 | 2.1895 | 45.7
2023-05-24 11:30 | 45070.4792 | 0 | 2.1527 | 45.7
2023-05-24 12:00 | 45070.5 | 0 | 2.4737 | 45.7
2023-05-24 12:30 | 45070.5208 | 0 | 2.3659 | 45.7
2023-05-24 13:00 | 45070.5417 | 0 | 2.1089 | 45.7
2023-05-24 13:30 | 45070.5625 | 0 | 1.7288 | 45.7
2023-05-24 14:00 | 45070.5833 | 0 | 1.625 | 45.7
2023-05-24 14:30 | 45070.6042 | 0 | 2.0284 | 45.7
2023-05-24 15:00 | 45070.625 | 0 | 3.0931 | 45.7
2023-05-24 15:30 | 45070.6458 | 0 | 4.7015 | 45.7
2023-05-24 16:00 | 45070.6667 | 0 | 6.4276 | 45.7
2023-05-24 16:30 | 45070.6875 | 0 | 8.0611 | 45.7
2023-05-24 17:00 | 45070.7083 | 0 | 9.6432 | 45.7
2023-05-24 17:30 | 45070.7292 | 0 | 10.8397 | 45.7
2023-05-24 18:00 | 45070.75 | 0 | 11.165 | 45.7
2023-05-24 18:30 | 45070.7708 | 0 | 11.0547 | 45.7
2023-05-24 19:00 | 45070.7917 | 0 | 10.7277 | 45.7
2023-05-24 19:30 | 45070.8125 | 0 | 10.372 | 45.7
2023-05-24 20:00 | 45070.8333 | 0 | 9.9035 | 45.7
2023-05-24 20:30 | 45070.8542 | 0 | 9.4387 | 45.7
2023-05-24 21:00 | 45070.875 | 0 | 8.9017 | 45.7
2023-05-24 21:30 | 45070.8958 | 0 | 7.9722 | 45.7
2023-05-24 22:00 | 45070.9167 | 0 | 7.3842 | 45.7
2023-05-24 22:30 | 45070.9375 | 0 | 6.9114 | 45.7
2023-05-24 23:00 | 45070.9583 | 0 | 6.4199 | 45.7
2023-05-24 23:30 | 45070.9792 | 0 | 6.0626 | 45.7
2023-05-25 | 45071 | 0 | 5.71 | 45.7
2023-05-25 00:30 | 45071.0208 | 0 | 5.4702 | 45.7
2023-05-25 01:00 | 45071.0417 | 0 | 5.3204 | 45.7
2023-05-25 01:30 | 45071.0625 | 0 | 5.2311 | 45.7
2023-05-25 02:00 | 45071.0833 | 0 | 5.1006 | 45.7
2023-05-25 02:30 | 45071.1042 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-05-25 03:00 | 45071.125 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-05-25 03:30 | 45071.1458 | 0 | 5.2118 | 45.7
2023-05-25 04:00 | 45071.1667 | 0 | 5.4177 | 45.7
2023-05-25 04:30 | 45071.1875 | 0 | 5.9278 | 45.7
2023-05-25 05:00 | 45071.2083 | 0 | 6.5012 | 45.7
2023-05-25 05:30 | 45071.2292 | 0 | 7.1692 | 45.7
2023-05-25 06:00 | 45071.25 | 0 | 8.0809 | 45.7
2023-05-25 06:30 | 45071.2708 | 0 | 8.8757 | 45.7
2023-05-25 07:00 | 45071.2917 | 0 | 8.1809 | 45.7
2023-05-25 07:30 | 45071.3125 | 0 | 6.4543 | 45.7
2023-05-25 08:00 | 45071.3333 | 0 | 4.5069 | 45.7
2023-05-25 08:30 | 45071.3542 | 0 | 2.9527 | 45.7
2023-05-25 09:00 | 45071.375 | 0 | 1.8014 | 45.7
2023-05-25 09:30 | 45071.3958 | 0 | 1.5068 | 45.7
2023-05-25 10:00 | 45071.4167 | 0 | 1.9683 | 45.7
2023-05-25 10:30 | 45071.4375 | 0 | 2.341 | 45.7
2023-05-25 11:00 | 45071.4583 | 0 | 2.4238 | 45.7
2023-05-25 11:30 | 45071.4792 | 0 | 2.5126 | 45.7
2023-05-25 12:00 | 45071.5 | 0 | 2.4588 | 45.7
2023-05-25 12:30 | 45071.5208 | 0 | 2.3449 | 45.7
2023-05-25 13:00 | 45071.5417 | 0 | 2.0568 | 45.7
2023-05-25 13:30 | 45071.5625 | 0 | 1.7224 | 45.7
2023-05-25 14:00 | 45071.5833 | 0 | 1.533 | 45.7
2023-05-25 14:30 | 45071.6042 | 0 | 2.0362 | 45.7
2023-05-25 15:00 | 45071.625 | 0 | 3.1748 | 45.7
2023-05-25 15:30 | 45071.6458 | 0 | 4.7189 | 45.7
2023-05-25 16:00 | 45071.6667 | 0 | 6.2981 | 45.7
2023-05-25 16:30 | 45071.6875 | 0 | 8.073 | 45.7
2023-05-25 17:00 | 45071.7083 | 0 | 9.2339 | 45.7
2023-05-25 17:30 | 45071.7292 | 0 | 10.1412 | 45.7
2023-05-25 18:00 | 45071.75 | 0 | 10.4172 | 45.7
2023-05-25 18:30 | 45071.7708 | 0 | 10.358 | 45.7
2023-05-25 19:00 | 45071.7917 | 0 | 10.3304 | 45.7
2023-05-25 19:30 | 45071.8125 | 0 | 10.1369 | 45.7
2023-05-25 20:00 | 45071.8333 | 0 | 9.6604 | 45.7
2023-05-25 20:30 | 45071.8542 | 0 | 9.1149 | 45.7
2023-05-25 21:00 | 45071.875 | 0 | 8.6163 | 45.7
2023-05-25 21:30 | 45071.8958 | 0 | 8.0592 | 45.7
2023-05-25 22:00 | 45071.9167 | 0 | 7.544 | 45.7
2023-05-25 22:30 | 45071.9375 | 0 | 6.9449 | 45.7
2023-05-25 23:00 | 45071.9583 | 0 | 6.4221 | 45.7
2023-05-25 23:30 | 45071.9792 | 0 | 6.0766 | 45.7
2023-05-26 | 45072 | 0 | 5.6863 | 45.7
2023-05-26 00:30 | 45072.0208 | 0 | 5.4597 | 45.7
2023-05-26 01:00 | 45072.0417 | 0 | 5.2981 | 45.7
2023-05-26 01:30 | 45072.0625 | 0 | 5.1803 | 45.7
2023-05-26 02:00 | 45072.0833 | 0 | 5.0918 | 45.7
2023-05-26 02:30 | 45072.1042 | 0 | 5.0748 | 45.7
2023-05-26 03:00 | 45072.125 | 0 | 5.1089 | 45.7
2023-05-26 03:30 | 45072.1458 | 0 | 5.1821 | 45.7
2023-05-26 04:00 | 45072.1667 | 0 | 5.3493 | 45.7
2023-05-26 04:30 | 45072.1875 | 0 | 5.7684 | 45.7
2023-05-26 05:00 | 45072.2083 | 0 | 6.3843 | 45.7
2023-05-26 05:30 | 45072.2292 | 0 | 6.8995 | 45.7
2023-05-26 06:00 | 45072.25 | 0 | 7.894 | 45.7
2023-05-26 06:30 | 45072.2708 | 0 | 8.4522 | 45.7
2023-05-26 07:00 | 45072.2917 | 0 | 7.9335 | 45.7
2023-05-26 07:30 | 45072.3125 | 0 | 6.54 | 45.7
2023-05-26 08:00 | 45072.3333 | 0 | 5.2036 | 45.7
2023-05-26 08:30 | 45072.3542 | 0 | 3.3987 | 45.7
2023-05-26 09:00 | 45072.375 | 0 | 2.1934 | 45.7
2023-05-26 09:30 | 45072.3958 | 0 | 1.5751 | 45.7
2023-05-26 10:00 | 45072.4167 | 0 | 1.774 | 45.7
2023-05-26 10:30 | 45072.4375 | 0 | 2.1864 | 45.7
2023-05-26 11:00 | 45072.4583 | 0 | 2.267 | 45.7
2023-05-26 11:30 | 45072.4792 | 0 | 2.1247 | 45.7
2023-05-26 12:00 | 45072.5 | 0 | 2.5013 | 45.7
2023-05-26 12:30 | 45072.5208 | 0 | 2.1468 | 45.7
2023-05-26 13:00 | 45072.5417 | 0 | 2.004 | 45.7
2023-05-26 13:30 | 45072.5625 | 0 | 2.3701 | 45.7
2023-05-26 14:00 | 45072.5833 | 0 | 3.4094 | 45.7
2023-05-26 14:30 | 45072.6042 | 0 | 3.6897 | 45.7
2023-05-26 15:00 | 45072.625 | 0 | 3.4103 | 45.7
2023-05-26 15:30 | 45072.6458 | 0 | 5.3187 | 45.7
2023-05-26 16:00 | 45072.6667 | 0 | 6.4517 | 45.7
2023-05-26 16:30 | 45072.6875 | 0 | 7.9627 | 45.7
2023-05-26 17:00 | 45072.7083 | 0 | 9.0313 | 45.7
2023-05-26 17:30 | 45072.7292 | 0 | 9.8472 | 45.7
2023-05-26 18:00 | 45072.75 | 0 | 10.0839 | 45.7
2023-05-26 18:30 | 45072.7708 | 0 | 9.9722 | 45.7
2023-05-26 19:00 | 45072.7917 | 0 | 9.7922 | 45.7
2023-05-26 19:30 | 45072.8125 | 0 | 9.406 | 45.7
2023-05-26 20:00 | 45072.8333 | 0 | 9.0278 | 45.7
2023-05-26 20:30 | 45072.8542 | 0 | 8.5649 | 45.7
2023-05-26 21:00 | 45072.875 | 0 | 8.3568 | 45.7
2023-05-26 21:30 | 45072.8958 | 0 | 7.7934 | 45.7
2023-05-26 22:00 | 45072.9167 | 0 | 7.3096 | 45.7
2023-05-26 22:30 | 45072.9375 | 0 | 6.9664 | 45.7
2023-05-26 23:00 | 45072.9583 | 0 | 6.5185 | 45.7
2023-05-26 23:30 | 45072.9792 | 0 | 6.1362 | 45.7
2023-05-27 | 45073 | 0 | 5.8051 | 45.7
2023-05-27 00:30 | 45073.0208 | 0 | 5.5515 | 45.7
2023-05-27 01:00 | 45073.0417 | 0 | 5.3927 | 45.7
2023-05-27 01:30 | 45073.0625 | 0 | 5.2587 | 45.7
2023-05-27 02:00 | 45073.0833 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 02:30 | 45073.1042 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 03:00 | 45073.125 | 0 | 5.1812 | 45.7
2023-05-27 03:30 | 45073.1458 | 0 | 5.1698 | 45.7
2023-05-27 04:00 | 45073.1667 | 0 | 5.2171 | 45.7
2023-05-27 04:30 | 45073.1875 | 0 | 5.3888 | 45.7
2023-05-27 05:00 | 45073.2083 | 0 | 5.6121 | 45.7
2023-05-27 05:30 | 45073.2292 | 0 | 5.8437 | 45.7
2023-05-27 06:00 | 45073.25 | 0 | 6.306 | 45.7
2023-05-27 06:30 | 45073.2708 | 0 | 6.8594 | 45.7
2023-05-27 07:00 | 45073.2917 | 0 | 6.9672 | 45.7
2023-05-27 07:30 | 45073.3125 | 0 | 5.3758 | 45.7
2023-05-27 08:00 | 45073.3333 | 0 | 5.0764 | 45.7
2023-05-27 08:30 | 45073.3542 | 0 | 4.4853 | 45.7
2023-05-27 09:00 | 45073.375 | 0 | 2.5029 | 45.7
2023-05-27 09:30 | 45073.3958 | 0 | 1.7619 | 45.7
2023-05-27 10:00 | 45073.4167 | 0 | 1.5555 | 45.7
2023-05-27 10:30 | 45073.4375 | 0 | 1.5948 | 45.7
2023-05-27 11:00 | 45073.4583 | 0 | 1.7494 | 45.7
2023-05-27 11:30 | 45073.4792 | 0 | 1.828 | 45.7
2023-05-27 12:00 | 45073.5 | 0 | 2.9408 | 45.7
2023-05-27 12:30 | 45073.5208 | 0 | 2.6315 | 45.7
2023-05-27 13:00 | 45073.5417 | 0 | 1.6895 | 45.7
2023-05-27 13:30 | 45073.5625 | 0 | 1.9308 | 45.7
2023-05-27 14:00 | 45073.5833 | 0 | 3.7298 | 45.7
2023-05-27 14:30 | 45073.6042 | 0 | 3.5222 | 45.7
2023-05-27 15:00 | 45073.625 | 0 | 4.8594 | 45.7
2023-05-27 15:30 | 45073.6458 | 0 | 6.3037 | 45.7
2023-05-27 16:00 | 45073.6667 | 0 | 6.8241 | 45.7
2023-05-27 16:30 | 45073.6875 | 0 | 8.2107 | 45.7
2023-05-27 17:00 | 45073.7083 | 0 | 9.398 | 45.7
2023-05-27 17:30 | 45073.7292 | 0 | 10.1849 | 45.7
2023-05-27 18:00 | 45073.75 | 0 | 10.2191 | 45.7
2023-05-27 18:30 | 45073.7708 | 0 | 10.0482 | 45.7
2023-05-27 19:00 | 45073.7917 | 0 | 9.7259 | 45.7
2023-05-27 19:30 | 45073.8125 | 0 | 9.2392 | 45.7
2023-05-27 20:00 | 45073.8333 | 0 | 8.9991 | 45.7
2023-05-27 20:30 | 45073.8542 | 0 | 8.767 | 45.7
2023-05-27 21:00 | 45073.875 | 0 | 8.5011 | 45.7
2023-05-27 21:30 | 45073.8958 | 0 | 7.8512 | 45.7
2023-05-27 22:00 | 45073.9167 | 0 | 7.6271 | 45.7
2023-05-27 22:30 | 45073.9375 | 0 | 7.1801 | 45.7
2023-05-27 23:00 | 45073.9583 | 0 | 6.7711 | 45.7
2023-05-27 23:30 | 45073.9792 | 0 | 6.3588 | 45.7
2023-05-28 | 45074 | 0 | 6.0944 | 45.7
2023-05-28 00:30 | 45074.0208 | 0 | 5.7735 | 45.7
2023-05-28 01:00 | 45074.0417 | 0 | 5.6036 | 45.7
2023-05-28 01:30 | 45074.0625 | 0 | 5.4273 | 45.7
2023-05-28 02:00 | 45074.0833 | 0 | 5.3589 | 45.7
2023-05-28 02:30 | 45074.1042 | 0 | 5.27 | 45.7
2023-05-28 03:00 | 45074.125 | 0 | 5.2928 | 45.7
2023-05-28 03:30 | 45074.1458 | 0 | 5.2705 | 45.7
2023-05-28 04:00 | 45074.1667 | 0 | 5.3603 | 45.7
2023-05-28 04:30 | 45074.1875 | 0 | 5.4292 | 45.7
2023-05-28 05:00 | 45074.2083 | 0 | 5.6663 | 45.7
2023-05-28 05:30 | 45074.2292 | 0 | 5.8982 | 45.7
2023-05-28 06:00 | 45074.25 | 0 | 6.2899 | 45.7
2023-05-28 06:30 | 45074.2708 | 0 | 6.7301 | 45.7
2023-05-28 07:00 | 45074.2917 | 0 | 6.3656 | 45.7
2023-05-28 07:30 | 45074.3125 | 0 | 5.3079 | 45.7
2023-05-28 08:00 | 45074.3333 | 0 | 4.2763 | 45.7
2023-05-28 08:30 | 45074.3542 | 0 | 3.1845 | 45.7
2023-05-28 09:00 | 45074.375 | 0 | 2.3416 | 45.7
2023-05-28 09:30 | 45074.3958 | 0 | 1.6578 | 45.7
2023-05-28 10:00 | 45074.4167 | 0 | 1.4971 | 45.7
2023-05-28 10:30 | 45074.4375 | 0 | 1.6322 | 45.7
2023-05-28 11:00 | 45074.4583 | 0 | 1.8541 | 45.7
2023-05-28 11:30 | 45074.4792 | 0 | 1.9206 | 45.7
2023-05-28 12:00 | 45074.5 | 0 | 1.9206 | 45.7
2023-05-28 12:30 | 45074.5208 | 0 | 1.9415 | 45.7
2023-05-28 13:00 | 45074.5417 | 0 | 1.6745 | 45.7
2023-05-28 13:30 | 45074.5625 | 0 | 1.555 | 45.7
2023-05-28 14:00 | 45074.5833 | 0 | 1.6641 | 45.7
2023-05-28 14:30 | 45074.6042 | 0 | 2.4273 | 45.7
2023-05-28 15:00 | 45074.625 | 0 | 3.6572 | 45.7
2023-05-28 15:30 | 45074.6458 | 0 | 5.1261 | 45.7
2023-05-28 16:00 | 45074.6667 | 0 | 6.9958 | 45.7
2023-05-28 16:30 | 45074.6875 | 0 | 8.8815 | 45.7
2023-05-28 17:00 | 45074.7083 | 0 | 10.4811 | 45.7
2023-05-28 17:30 | 45074.7292 | 0 | 11.5718 | 45.7
2023-05-28 18:00 | 45074.75 | 0 | 11.7256 | 45.7
2023-05-28 18:30 | 45074.7708 | 0 | 11.5637 | 45.7
2023-05-28 19:00 | 45074.7917 | 0 | 11.0522 | 45.7
2023-05-28 19:30 | 45074.8125 | 0 | 10.6122 | 45.7
2023-05-28 20:00 | 45074.8333 | 0 | 10.2609 | 45.7
2023-05-28 20:30 | 45074.8542 | 0 | 9.6688 | 45.7
2023-05-28 21:00 | 45074.875 | 0 | 9.1632 | 45.7
2023-05-28 21:30 | 45074.8958 | 0 | 8.3229 | 45.7
2023-05-28 22:00 | 45074.9167 | 0 | 7.7684 | 45.7
2023-05-28 22:30 | 45074.9375 | 0 | 7.1341 | 45.7
2023-05-28 23:00 | 45074.9583 | 0 | 6.644 | 45.7
2023-05-28 23:30 | 45074.9792 | 0 | 6.2195 | 45.7
2023-05-29 | 45075 | 0 | 5.8269 | 45.7
2023-05-29 00:30 | 45075.0208 | 0 | 5.5579 | 45.7
2023-05-29 01:00 | 45075.0417 | 0 | 5.5375 | 45.7
2023-05-29 01:30 | 45075.0625 | 0 | 5.4268 | 45.7
2023-05-29 02:00 | 45075.0833 | 0 | 5.3807 | 45.7
2023-05-29 02:30 | 45075.1042 | 0 | 5.3161 | 45.7
2023-05-29 03:00 | 45075.125 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-05-29 03:30 | 45075.1458 | 0 | 5.4283 | 45.7
2023-05-29 04:00 | 45075.1667 | 0 | 5.7735 | 45.7
2023-05-29 04:30 | 45075.1875 | 0 | 6.3046 | 45.7
2023-05-29 05:00 | 45075.2083 | 0 | 6.9072 | 45.7
2023-05-29 05:30 | 45075.2292 | 0 | 7.7137 | 45.7
2023-05-29 06:00 | 45075.25 | 0 | 8.8982 | 45.7
2023-05-29 06:30 | 45075.2708 | 0 | 10.1326 | 45.7
2023-05-29 07:00 | 45075.2917 | 0 | 9.5091 | 45.7
2023-05-29 07:30 | 45075.3125 | 0 | 7.7507 | 45.7
2023-05-29 08:00 | 45075.3333 | 0 | 5.6878 | 45.7
2023-05-29 08:30 | 45075.3542 | 0 | 3.8295 | 45.7
2023-05-29 09:00 | 45075.375 | 0 | 2.3616 | 45.7
2023-05-29 09:30 | 45075.3958 | 0 | 1.6141 | 45.7
2023-05-29 10:00 | 45075.4167 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-05-29 10:30 | 45075.4375 | 0 | 1.9447 | 45.7
2023-05-29 11:00 | 45075.4583 | 0 | 2.1677 | 45.7
2023-05-29 11:30 | 45075.4792 | 0 | 2.2556 | 45.7
2023-05-29 12:00 | 45075.5 | 0 | 2.3673 | 45.7
2023-05-29 12:30 | 45075.5208 | 0 | 2.1648 | 45.7
2023-05-29 13:00 | 45075.5417 | 0 | 1.9556 | 45.7
2023-05-29 13:30 | 45075.5625 | 0 | 1.7625 | 45.7
2023-05-29 14:00 | 45075.5833 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-05-29 14:30 | 45075.6042 | 0 | 2.1332 | 45.7
2023-05-29 15:00 | 45075.625 | 0 | 3.1645 | 45.7
2023-05-29 15:30 | 45075.6458 | 0 | 4.829 | 45.7
2023-05-29 16:00 | 45075.6667 | 0 | 6.8653 | 45.7
2023-05-29 16:30 | 45075.6875 | 0 | 8.9279 | 45.7
2023-05-29 17:00 | 45075.7083 | 0 | 10.7445 | 45.7
2023-05-29 17:30 | 45075.7292 | 0 | 12.2839 | 45.7
2023-05-29 18:00 | 45075.75 | 0 | 12.6417 | 45.7
2023-05-29 18:30 | 45075.7708 | 0 | 12.6143 | 45.7
2023-05-29 19:00 | 45075.7917 | 0 | 12.2359 | 45.7
2023-05-29 19:30 | 45075.8125 | 0 | 11.8324 | 45.7
2023-05-29 20:00 | 45075.8333 | 0 | 11.3369 | 45.7
2023-05-29 20:30 | 45075.8542 | 0 | 10.7558 | 45.7
2023-05-29 21:00 | 45075.875 | 0 | 9.9944 | 45.7
2023-05-29 21:30 | 45075.8958 | 0 | 8.9935 | 45.7
2023-05-29 22:00 | 45075.9167 | 0 | 8.2683 | 45.7
2023-05-29 22:30 | 45075.9375 | 0 | 7.5892 | 45.7
2023-05-29 23:00 | 45075.9583 | 0 | 7.033 | 45.7
2023-05-29 23:30 | 45075.9792 | 0 | 6.638 | 45.7
2023-05-30 | 45076 | 0 | 6.2701 | 45.7
2023-05-30 00:30 | 45076.0208 | 0 | 6.0284 | 45.7
2023-05-30 01:00 | 45076.0417 | 0 | 5.8725 | 45.7
2023-05-30 01:30 | 45076.0625 | 0 | 5.7395 | 45.7
2023-05-30 02:00 | 45076.0833 | 0 | 5.7015 | 45.7
2023-05-30 02:30 | 45076.1042 | 0 | 5.6598 | 45.7
2023-05-30 03:00 | 45076.125 | 0 | 5.6799 | 45.7
2023-05-30 03:30 | 45076.1458 | 0 | 5.7861 | 45.7
2023-05-30 04:00 | 45076.1667 | 0 | 6.1636 | 45.7
2023-05-30 04:30 | 45076.1875 | 0 | 6.7072 | 45.7
2023-05-30 05:00 | 45076.2083 | 0 | 7.4125 | 45.7
2023-05-30 05:30 | 45076.2292 | 0 | 8.3983 | 45.7
2023-05-30 06:00 | 45076.25 | 0 | 9.6092 | 45.7
2023-05-30 06:30 | 45076.2708 | 0 | 10.7065 | 45.7
2023-05-30 07:00 | 45076.2917 | 0 | 10.3166 | 45.7
2023-05-30 07:30 | 45076.3125 | 0 | 8.51 | 45.7
2023-05-30 08:00 | 45076.3333 | 0 | 6.1604 | 45.7
2023-05-30 08:30 | 45076.3542 | 0 | 4.1531 | 45.7
2023-05-30 09:00 | 45076.375 | 0 | 2.545 | 45.7
2023-05-30 09:30 | 45076.3958 | 0 | 1.7619 | 45.7
2023-05-30 10:00 | 45076.4167 | 0 | 1.5959 | 45.7
2023-05-30 10:30 | 45076.4375 | 0 | 1.9845 | 45.7
2023-05-30 11:00 | 45076.4583 | 0 | 2.1643 | 45.7
2023-05-30 11:30 | 45076.4792 | 0 | 2.4319 | 45.7
2023-05-30 12:00 | 45076.5 | 0 | 2.3696 | 45.7
2023-05-30 12:30 | 45076.5208 | 0 | 2.131 | 45.7
2023-05-30 13:00 | 45076.5417 | 0 | 2.0162 | 45.7
2023-05-30 13:30 | 45076.5625 | 0 | 1.729 | 45.7
2023-05-30 14:00 | 45076.5833 | 0 | 1.6926 | 45.7
2023-05-30 14:30 | 45076.6042 | 0 | 2.1534 | 45.7
2023-05-30 15:00 | 45076.625 | 0 | 3.1596 | 45.7
2023-05-30 15:30 | 45076.6458 | 0 | 4.7526 | 45.7
2023-05-30 16:00 | 45076.6667 | 0 | 6.7203 | 45.7
2023-05-30 16:30 | 45076.6875 | 0 | 8.4744 | 45.7
2023-05-30 17:00 | 45076.7083 | 0 | 10.4129 | 45.7
2023-05-30 17:30 | 45076.7292 | 0 | 11.9656 | 45.7
2023-05-30 18:00 | 45076.75 | 0 | 12.2536 | 45.7
2023-05-30 18:30 | 45076.7708 | 0 | 12.2923 | 45.7
2023-05-30 19:00 | 45076.7917 | 0 | 12.0843 | 45.7
2023-05-30 19:30 | 45076.8125 | 0 | 11.8445 | 45.7
2023-05-30 20:00 | 45076.8333 | 0 | 11.2684 | 45.7
2023-05-30 20:30 | 45076.8542 | 0 | 10.4007 | 45.7
2023-05-30 21:00 | 45076.875 | 0 | 9.8673 | 45.7
2023-05-30 21:30 | 45076.8958 | 0 | 8.9709 | 45.7
2023-05-30 22:00 | 45076.9167 | 0 | 8.2532 | 45.7
2023-05-30 22:30 | 45076.9375 | 0 | 7.5211 | 45.7
2023-05-30 23:00 | 45076.9583 | 0 | 7.0037 | 45.7
2023-05-30 23:30 | 45076.9792 | 0 | 6.5907 | 45.7
2023-05-31 | 45077 | 0 | 6.1003 | 45.7
2023-05-31 00:30 | 45077.0208 | 0 | 5.8782 | 45.7
2023-05-31 01:00 | 45077.0417 | 0 | 5.6606 | 45.7
2023-05-31 01:30 | 45077.0625 | 0 | 5.5832 | 45.7
2023-05-31 02:00 | 45077.0833 | 0 | 5.6031 | 45.7
2023-05-31 02:30 | 45077.1042 | 0 | 5.6078 | 45.7
2023-05-31 03:00 | 45077.125 | 0 | 5.676 | 45.7
2023-05-31 03:30 | 45077.1458 | 0 | 5.7595 | 45.7
2023-05-31 04:00 | 45077.1667 | 0 | 6.115 | 45.7
2023-05-31 04:30 | 45077.1875 | 0 | 6.6847 | 45.7
2023-05-31 05:00 | 45077.2083 | 0 | 7.4043 | 45.7
2023-05-31 05:30 | 45077.2292 | 0 | 8.2147 | 45.7
2023-05-31 06:00 | 45077.25 | 0 | 9.5325 | 45.7
2023-05-31 06:30 | 45077.2708 | 0 | 10.7252 | 45.7
2023-05-31 07:00 | 45077.2917 | 0 | 10.2255 | 45.7
2023-05-31 07:30 | 45077.3125 | 0 | 8.5687 | 45.7
2023-05-31 08:00 | 45077.3333 | 0 | 6.3608 | 45.7
2023-05-31 08:30 | 45077.3542 | 0 | 4.2492 | 45.7
2023-05-31 09:00 | 45077.375 | 0 | 2.6052 | 45.7
2023-05-31 09:30 | 45077.3958 | 0 | 1.6273 | 45.7
2023-05-31 10:00 | 45077.4167 | 0 | 1.5821 | 45.7
2023-05-31 10:30 | 45077.4375 | 0 | 1.8699 | 45.7
2023-05-31 11:00 | 45077.4583 | 0 | 2.1204 | 45.7
2023-05-31 11:30 | 45077.4792 | 0 | 2.2956 | 45.7
2023-05-31 12:00 | 45077.5 | 0 | 2.305 | 45.7
2023-05-31 12:30 | 45077.5208 | 0 | 2.1353 | 45.7
2023-05-31 13:00 | 45077.5417 | 0 | 1.9253 | 45.7
2023-05-31 13:30 | 45077.5625 | 0 | 1.7067 | 45.7
2023-05-31 14:00 | 45077.5833 | 0 | 1.633 | 45.7
2023-05-31 14:30 | 45077.6042 | 0 | 2.2308 | 45.7
2023-05-31 15:00 | 45077.625 | 0 | 3.6474 | 45.7
2023-05-31 15:30 | 45077.6458 | 0 | 5.2962 | 45.7
2023-05-31 16:00 | 45077.6667 | 0 | 6.7472 | 45.7
2023-05-31 16:30 | 45077.6875 | 0 | 8.6274 | 45.7
2023-05-31 17:00 | 45077.7083 | 0 | 10.3321 | 45.7
2023-05-31 17:30 | 45077.7292 | 0 | 11.5932 | 45.7
2023-05-31 18:00 | 45077.75 | 0 | 11.9557 | 45.7
2023-05-31 18:30 | 45077.7708 | 0 | 11.8598 | 45.7
2023-05-31 19:00 | 45077.7917 | 0 | 11.6894 | 45.7
2023-05-31 19:30 | 45077.8125 | 0 | 11.2716 | 45.7
2023-05-31 20:00 | 45077.8333 | 0 | 10.6883 | 45.7
2023-05-31 20:30 | 45077.8542 | 0 | 10.0523 | 45.7
2023-05-31 21:00 | 45077.875 | 0 | 9.6875 | 45.7
2023-05-31 21:30 | 45077.8958 | 0 | 8.9245 | 45.7
2023-05-31 22:00 | 45077.9167 | 0 | 8.1957 | 45.7
2023-05-31 22:30 | 45077.9375 | 0 | 7.6518 | 45.7
2023-05-31 23:00 | 45077.9583 | 0 | 7.0442 | 45.7
2023-05-31 23:30 | 45077.9792 | 0 | 6.499 | 45.7
2023-06-01 | 45078 | 0 | 6.125 | 45.7
2023-06-01 00:30 | 45078.0208 | 0 | 5.7375 | 45.7
2023-06-01 01:00 | 45078.0417 | 0 | 5.5655 | 45.7
2023-06-01 01:30 | 45078.0625 | 0 | 5.4315 | 45.7
2023-06-01 02:00 | 45078.0833 | 0 | 5.3398 | 45.7
2023-06-01 02:30 | 45078.1042 | 0 | 5.2705 | 45.7
2023-06-01 03:00 | 45078.125 | 0 | 5.3575 | 45.7
2023-06-01 03:30 | 45078.1458 | 0 | 5.3998 | 45.7
2023-06-01 04:00 | 45078.1667 | 0 | 5.6318 | 45.7
2023-06-01 04:30 | 45078.1875 | 0 | 6.1573 | 45.7
2023-06-01 05:00 | 45078.2083 | 0 | 6.7955 | 45.7
2023-06-01 05:30 | 45078.2292 | 0 | 7.4705 | 45.7
2023-06-01 06:00 | 45078.25 | 0 | 8.5689 | 45.7
2023-06-01 06:30 | 45078.2708 | 0 | 9.5204 | 45.7
2023-06-01 07:00 | 45078.2917 | 0 | 9.1796 | 45.7
2023-06-01 07:30 | 45078.3125 | 0 | 7.2996 | 45.7
2023-06-01 08:00 | 45078.3333 | 0 | 5.1383 | 45.7
2023-06-01 08:30 | 45078.3542 | 0 | 3.3171 | 45.7
2023-06-01 09:00 | 45078.375 | 0 | 2.2799 | 45.7
2023-06-01 09:30 | 45078.3958 | 0 | 1.7067 | 45.7
2023-06-01 10:00 | 45078.4167 | 0 | 1.7996 | 45.7
2023-06-01 10:30 | 45078.4375 | 0 | 2.294 | 45.7
2023-06-01 11:00 | 45078.4583 | 0 | 2.3156 | 45.7
2023-06-01 11:30 | 45078.4792 | 0 | 2.3371 | 45.7
2023-06-01 12:00 | 45078.5 | 0 | 2.1849 | 45.7
2023-06-01 12:30 | 45078.5208 | 0 | 2.1647 | 45.7
2023-06-01 13:00 | 45078.5417 | 0 | 1.9539 | 45.7
2023-06-01 13:30 | 45078.5625 | 0 | 1.7443 | 45.7
2023-06-01 14:00 | 45078.5833 | 0 | 2.529 | 45.7
2023-06-01 14:30 | 45078.6042 | 0 | 2.0923 | 45.7
2023-06-01 15:00 | 45078.625 | 0 | 3.5072 | 45.7
2023-06-01 15:30 | 45078.6458 | 0 | 4.9618 | 45.7
2023-06-01 16:00 | 45078.6667 | 0 | 6.6542 | 45.7
2023-06-01 16:30 | 45078.6875 | 0 | 7.8118 | 45.7
2023-06-01 17:00 | 45078.7083 | 0 | 9.4992 | 45.7
2023-06-01 17:30 | 45078.7292 | 0 | 10.5834 | 45.7
2023-06-01 18:00 | 45078.75 | 0 | 10.7369 | 45.7
2023-06-01 18:30 | 45078.7708 | 0 | 10.6174 | 45.7
2023-06-01 19:00 | 45078.7917 | 0 | 10.4917 | 45.7
2023-06-01 19:30 | 45078.8125 | 0 | 10.1293 | 45.7
2023-06-01 20:00 | 45078.8333 | 0 | 9.7006 | 45.7
2023-06-01 20:30 | 45078.8542 | 0 | 9.2278 | 45.7
2023-06-01 21:00 | 45078.875 | 0 | 8.7453 | 45.7
2023-06-01 21:30 | 45078.8958 | 0 | 8.0258 | 45.7
2023-06-01 22:00 | 45078.9167 | 0 | 7.5567 | 45.7
2023-06-01 22:30 | 45078.9375 | 0 | 6.9595 | 45.7
2023-06-01 23:00 | 45078.9583 | 0 | 6.4603 | 45.7
2023-06-01 23:30 | 45078.9792 | 0 | 6.0803 | 45.7
2023-06-02 | 45079 | 0 | 5.702 | 45.7
2023-06-02 00:30 | 45079.0208 | 0 | 5.4762 | 45.7
2023-06-02 01:00 | 45079.0417 | 0 | 5.3422 | 45.7
2023-06-02 01:30 | 45079.0625 | 0 | 5.2619 | 45.7
2023-06-02 02:00 | 45079.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2023-06-02 02:30 | 45079.1042 | 0 | 5.0559 | 45.7
2023-06-02 03:00 | 45079.125 | 0 | 5.1647 | 45.7
2023-06-02 03:30 | 45079.1458 | 0 | 5.2682 | 45.7
2023-06-02 04:00 | 45079.1667 | 0 | 5.4573 | 45.7
2023-06-02 04:30 | 45079.1875 | 0 | 5.8641 | 45.7
2023-06-02 05:00 | 45079.2083 | 0 | 6.4218 | 45.7
2023-06-02 05:30 | 45079.2292 | 0 | 7.0136 | 45.7
2023-06-02 06:00 | 45079.25 | 0 | 7.9577 | 45.7
2023-06-02 06:30 | 45079.2708 | 0 | 8.638 | 45.7
2023-06-02 07:00 | 45079.2917 | 0 | 8.1614 | 45.7
2023-06-02 07:30 | 45079.3125 | 0 | 6.5512 | 45.7
2023-06-02 08:00 | 45079.3333 | 0 | 4.938 | 45.7
2023-06-02 08:30 | 45079.3542 | 0 | 3.3056 | 45.7
2023-06-02 09:00 | 45079.375 | 0 | 2.4541 | 45.7
2023-06-02 09:30 | 45079.3958 | 0 | 1.7985 | 45.7
2023-06-02 10:00 | 45079.4167 | 0 | 1.5049 | 45.7
2023-06-02 10:30 | 45079.4375 | 0 | 1.8615 | 45.7
2023-06-02 11:00 | 45079.4583 | 0 | 1.5649 | 45.7
2023-06-02 11:30 | 45079.4792 | 0 | 2.0537 | 45.7
2023-06-02 12:00 | 45079.5 | 0 | 2.0534 | 45.7
2023-06-02 12:30 | 45079.5208 | 0 | 1.9509 | 45.7
2023-06-02 13:00 | 45079.5417 | 0 | 1.6825 | 45.7
2023-06-02 13:30 | 45079.5625 | 0 | 1.5543 | 45.7
2023-06-02 14:00 | 45079.5833 | 0 | 1.7061 | 45.7
2023-06-02 14:30 | 45079.6042 | 0 | 2.2214 | 45.7
2023-06-02 15:00 | 45079.625 | 0 | 3.3324 | 45.7
2023-06-02 15:30 | 45079.6458 | 0 | 4.9147 | 45.7
2023-06-02 16:00 | 45079.6667 | 0 | 6.5595 | 45.7
2023-06-02 16:30 | 45079.6875 | 0 | 8.0051 | 45.7
2023-06-02 17:00 | 45079.7083 | 0 | 9.1337 | 45.7
2023-06-02 17:30 | 45079.7292 | 0 | 9.9827 | 45.7
2023-06-02 18:00 | 45079.75 | 0 | 10.139 | 45.7
2023-06-02 18:30 | 45079.7708 | 0 | 10.023 | 45.7
2023-06-02 19:00 | 45079.7917 | 0 | 9.7596 | 45.7
2023-06-02 19:30 | 45079.8125 | 0 | 9.4743 | 45.7
2023-06-02 20:00 | 45079.8333 | 0 | 9.0963 | 45.7
2023-06-02 20:30 | 45079.8542 | 0 | 8.583 | 45.7
2023-06-02 21:00 | 45079.875 | 0 | 8.2451 | 45.7
2023-06-02 21:30 | 45079.8958 | 0 | 7.6113 | 45.7
2023-06-02 22:00 | 45079.9167 | 0 | 7.2423 | 45.7
2023-06-02 22:30 | 45079.9375 | 0 | 6.8514 | 45.7
2023-06-02 23:00 | 45079.9583 | 0 | 6.3784 | 45.7
2023-06-02 23:30 | 45079.9792 | 0 | 6.0546 | 45.7
2023-06-03 | 45080 | 0 | 5.6776 | 45.7
2023-06-03 00:30 | 45080.0208 | 0 | 5.4202 | 45.7
2023-06-03 01:00 | 45080.0417 | 0 | 5.185 | 45.7
2023-06-03 01:30 | 45080.0625 | 0 | 5.1086 | 45.7
2023-06-03 02:00 | 45080.0833 | 0 | 5.0896 | 45.7
2023-06-03 02:30 | 45080.1042 | 0 | 4.9557 | 45.7
2023-06-03 03:00 | 45080.125 | 0 | 4.9802 | 45.7
2023-06-03 03:30 | 45080.1458 | 0 | 4.9557 | 45.7
2023-06-03 04:00 | 45080.1667 | 0 | 4.9399 | 45.7
2023-06-03 04:30 | 45080.1875 | 0 | 5.0717 | 45.7
2023-06-03 05:00 | 45080.2083 | 0 | 5.1178 | 45.7
2023-06-03 05:30 | 45080.2292 | 0 | 5.2994 | 45.7
2023-06-03 06:00 | 45080.25 | 0 | 5.6059 | 45.7
2023-06-03 06:30 | 45080.2708 | 0 | 6.0695 | 45.7
2023-06-03 07:00 | 45080.2917 | 0 | 6.5156 | 45.7
2023-06-03 07:30 | 45080.3125 | 0 | 6.8485 | 45.7
2023-06-03 08:00 | 45080.3333 | 0 | 6.6881 | 45.7
2023-06-03 08:30 | 45080.3542 | 0 | 5.1874 | 45.7
2023-06-03 09:00 | 45080.375 | 0 | 5.1912 | 45.7
2023-06-03 09:30 | 45080.3958 | 0 | 5.9722 | 45.7
2023-06-03 10:00 | 45080.4167 | 0 | 6.836 | 45.7
2023-06-03 10:30 | 45080.4375 | 0 | 5.8279 | 45.7
2023-06-03 11:00 | 45080.4583 | 0 | 5.657 | 45.7
2023-06-03 11:30 | 45080.4792 | 0 | 4.6442 | 45.7
2023-06-03 12:00 | 45080.5 | 0 | 5.3632 | 45.7
2023-06-03 12:30 | 45080.5208 | 0 | 5.509 | 45.7
2023-06-03 13:00 | 45080.5417 | 0 | 6.1512 | 45.7
2023-06-03 13:30 | 45080.5625 | 0 | 7.0685 | 45.7
2023-06-03 14:00 | 45080.5833 | 0 | 6.952 | 45.7
2023-06-03 14:30 | 45080.6042 | 0 | 7.019 | 45.7
2023-06-03 15:00 | 45080.625 | 0 | 7.4365 | 45.7
2023-06-03 15:30 | 45080.6458 | 0 | 7.7489 | 45.7
2023-06-03 16:00 | 45080.6667 | 0 | 7.965 | 45.7
2023-06-03 16:30 | 45080.6875 | 0 | 8.5936 | 45.7
2023-06-03 17:00 | 45080.7083 | 0 | 9.4904 | 45.7
2023-06-03 17:30 | 45080.7292 | 0 | 9.9402 | 45.7
2023-06-03 18:00 | 45080.75 | 0 | 9.8214 | 45.7
2023-06-03 18:30 | 45080.7708 | 0 | 9.4439 | 45.7
2023-06-03 19:00 | 45080.7917 | 0 | 9.1611 | 45.7
2023-06-03 19:30 | 45080.8125 | 0 | 8.8405 | 45.7
2023-06-03 20:00 | 45080.8333 | 0 | 8.2716 | 45.7
2023-06-03 20:30 | 45080.8542 | 0 | 7.86 | 45.7
2023-06-03 21:00 | 45080.875 | 0 | 7.6863 | 45.7
2023-06-03 21:30 | 45080.8958 | 0 | 7.1787 | 45.7
2023-06-03 22:00 | 45080.9167 | 0 | 6.9187 | 45.7
2023-06-03 22:30 | 45080.9375 | 0 | 6.5924 | 45.7
2023-06-03 23:00 | 45080.9583 | 0 | 6.2876 | 45.7
2023-06-03 23:30 | 45080.9792 | 0 | 5.8795 | 45.7
2023-06-04 | 45081 | 0 | 5.5074 | 45.7
2023-06-04 00:30 | 45081.0208 | 0 | 5.313 | 45.7
2023-06-04 01:00 | 45081.0417 | 0 | 5.1701 | 45.7
2023-06-04 01:30 | 45081.0625 | 0 | 5.0198 | 45.7
2023-06-04 02:00 | 45081.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2023-06-04 02:30 | 45081.1042 | 0 | 4.7547 | 45.7
2023-06-04 03:00 | 45081.125 | 0 | 4.7367 | 45.7
2023-06-04 03:30 | 45081.1458 | 0 | 4.6929 | 45.7
2023-06-04 04:00 | 45081.1667 | 0 | 4.7144 | 45.7
2023-06-04 04:30 | 45081.1875 | 0 | 4.759 | 45.7
2023-06-04 05:00 | 45081.2083 | 0 | 4.8484 | 45.7
2023-06-04 05:30 | 45081.2292 | 0 | 4.9666 | 45.7
2023-06-04 06:00 | 45081.25 | 0 | 5.2391 | 45.7
2023-06-04 06:30 | 45081.2708 | 0 | 5.4645 | 45.7
2023-06-04 07:00 | 45081.2917 | 0 | 5.6763 | 45.7
2023-06-04 07:30 | 45081.3125 | 0 | 5.6234 | 45.7
2023-06-04 08:00 | 45081.3333 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-04 08:30 | 45081.3542 | 0 | 5.1518 | 45.7
2023-06-04 09:00 | 45081.375 | 0 | 4.5888 | 45.7
2023-06-04 09:30 | 45081.3958 | 0 | 5.3089 | 45.7
2023-06-04 10:00 | 45081.4167 | 0 | 5.0732 | 45.7
2023-06-04 10:30 | 45081.4375 | 0 | 3.784 | 45.7
2023-06-04 11:00 | 45081.4583 | 0 | 4.7561 | 45.7
2023-06-04 11:30 | 45081.4792 | 0 | 4.3855 | 45.7
2023-06-04 12:00 | 45081.5 | 0 | 4.2556 | 45.7
2023-06-04 12:30 | 45081.5208 | 0 | 5.5304 | 45.7
2023-06-04 13:00 | 45081.5417 | 0 | 5.9903 | 45.7
2023-06-04 13:30 | 45081.5625 | 0 | 7.7843 | 45.7
2023-06-04 14:00 | 45081.5833 | 0 | 7.3763 | 45.7
2023-06-04 14:30 | 45081.6042 | 0 | 7.9945 | 45.7
2023-06-04 15:00 | 45081.625 | 0 | 8.0288 | 45.7
2023-06-04 15:30 | 45081.6458 | 0 | 8.3447 | 45.7
2023-06-04 16:00 | 45081.6667 | 0 | 9.201 | 45.7
2023-06-04 16:30 | 45081.6875 | 0 | 9.8446 | 45.7
2023-06-04 17:00 | 45081.7083 | 0 | 10.8937 | 45.7
2023-06-04 17:30 | 45081.7292 | 0 | 11.5369 | 45.7
2023-06-04 18:00 | 45081.75 | 0 | 11.4889 | 45.7
2023-06-04 18:30 | 45081.7708 | 0 | 10.8969 | 45.7
2023-06-04 19:00 | 45081.7917 | 0 | 10.42 | 45.7
2023-06-04 19:30 | 45081.8125 | 0 | 9.8236 | 45.7
2023-06-04 20:00 | 45081.8333 | 0 | 9.277 | 45.7
2023-06-04 20:30 | 45081.8542 | 0 | 8.6753 | 45.7
2023-06-04 21:00 | 45081.875 | 0 | 8.1787 | 45.7
2023-06-04 21:30 | 45081.8958 | 0 | 7.4524 | 45.7
2023-06-04 22:00 | 45081.9167 | 0 | 6.9509 | 45.7
2023-06-04 22:30 | 45081.9375 | 0 | 6.3845 | 45.7
2023-06-04 23:00 | 45081.9583 | 0 | 6.0791 | 45.7
2023-06-04 23:30 | 45081.9792 | 0 | 5.6909 | 45.7
2023-06-05 | 45082 | 0 | 5.3266 | 45.7
2023-06-05 00:30 | 45082.0208 | 0 | 5.0289 | 45.7
2023-06-05 01:00 | 45082.0417 | 0 | 4.9491 | 45.7
2023-06-05 01:30 | 45082.0625 | 0 | 4.8238 | 45.7
2023-06-05 02:00 | 45082.0833 | 0 | 4.777 | 45.7
2023-06-05 02:30 | 45082.1042 | 0 | 4.7367 | 45.7
2023-06-05 03:00 | 45082.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2023-06-05 03:30 | 45082.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-06-05 04:00 | 45082.1667 | 0 | 4.881 | 45.7
2023-06-05 04:30 | 45082.1875 | 0 | 5.3038 | 45.7
2023-06-05 05:00 | 45082.2083 | 0 | 5.5533 | 45.7
2023-06-05 05:30 | 45082.2292 | 0 | 5.8889 | 45.7
2023-06-05 06:00 | 45082.25 | 0 | 6.545 | 45.7
2023-06-05 06:30 | 45082.2708 | 0 | 7.2206 | 45.7
2023-06-05 07:00 | 45082.2917 | 0 | 7.4602 | 45.7
2023-06-05 07:30 | 45082.3125 | 0 | 7.1937 | 45.7
2023-06-05 08:00 | 45082.3333 | 0 | 5.7468 | 45.7
2023-06-05 08:30 | 45082.3542 | 0 | 3.861 | 45.7
2023-06-05 09:00 | 45082.375 | 0 | 2.3513 | 45.7
2023-06-05 09:30 | 45082.3958 | 0 | 3.3682 | 45.7
2023-06-05 10:00 | 45082.4167 | 0 | 4.2851 | 45.7
2023-06-05 10:30 | 45082.4375 | 0 | 3.4777 | 45.7
2023-06-05 11:00 | 45082.4583 | 0 | 2.1606 | 45.7
2023-06-05 11:30 | 45082.4792 | 0 | 2.4667 | 45.7
2023-06-05 12:00 | 45082.5 | 0 | 3.394 | 45.7
2023-06-05 12:30 | 45082.5208 | 0 | 4.0182 | 45.7
2023-06-05 13:00 | 45082.5417 | 0 | 4.9516 | 45.7
2023-06-05 13:30 | 45082.5625 | 0 | 4.7104 | 45.7
2023-06-05 14:00 | 45082.5833 | 0 | 3.7483 | 45.7
2023-06-05 14:30 | 45082.6042 | 0 | 4.2221 | 45.7
2023-06-05 15:00 | 45082.625 | 0 | 5.0396 | 45.7
2023-06-05 15:30 | 45082.6458 | 0 | 7.0402 | 45.7
2023-06-05 16:00 | 45082.6667 | 0 | 8.0481 | 45.7
2023-06-05 16:30 | 45082.6875 | 0 | 9.4416 | 45.7
2023-06-05 17:00 | 45082.7083 | 0 | 10.6344 | 45.7
2023-06-05 17:30 | 45082.7292 | 0 | 11.7519 | 45.7
2023-06-05 18:00 | 45082.75 | 0 | 11.7561 | 45.7
2023-06-05 18:30 | 45082.7708 | 0 | 11.3016 | 45.7
2023-06-05 19:00 | 45082.7917 | 0 | 10.9288 | 45.7
2023-06-05 19:30 | 45082.8125 | 0 | 10.453 | 45.7
2023-06-05 20:00 | 45082.8333 | 0 | 9.649 | 45.7
2023-06-05 20:30 | 45082.8542 | 0 | 9.0013 | 45.7
2023-06-05 21:00 | 45082.875 | 0 | 8.4809 | 45.7
2023-06-05 21:30 | 45082.8958 | 0 | 7.6084 | 45.7
2023-06-05 22:00 | 45082.9167 | 0 | 7.1295 | 45.7
2023-06-05 22:30 | 45082.9375 | 0 | 6.6198 | 45.7
2023-06-05 23:00 | 45082.9583 | 0 | 6.1843 | 45.7
2023-06-05 23:30 | 45082.9792 | 0 | 5.7699 | 45.7
2023-06-06 | 45083 | 0 | 5.4182 | 45.7
2023-06-06 00:30 | 45083.0208 | 0 | 5.2252 | 45.7
2023-06-06 01:00 | 45083.0417 | 0 | 4.9836 | 45.7
2023-06-06 01:30 | 45083.0625 | 0 | 5.0226 | 45.7
2023-06-06 02:00 | 45083.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2023-06-06 02:30 | 45083.1042 | 0 | 4.9333 | 45.7
2023-06-06 03:00 | 45083.125 | 0 | 4.8887 | 45.7
2023-06-06 03:30 | 45083.1458 | 0 | 4.8751 | 45.7
2023-06-06 04:00 | 45083.1667 | 0 | 5.1615 | 45.7
2023-06-06 04:30 | 45083.1875 | 0 | 5.414 | 45.7
2023-06-06 05:00 | 45083.2083 | 0 | 5.7817 | 45.7
2023-06-06 05:30 | 45083.2292 | 0 | 6.1791 | 45.7
2023-06-06 06:00 | 45083.25 | 0 | 6.731 | 45.7
2023-06-06 06:30 | 45083.2708 | 0 | 7.4767 | 45.7
2023-06-06 07:00 | 45083.2917 | 0 | 7.29 | 45.7
2023-06-06 07:30 | 45083.3125 | 0 | 5.4684 | 45.7
2023-06-06 08:00 | 45083.3333 | 0 | 3.5561 | 45.7
2023-06-06 08:30 | 45083.3542 | 0 | 2.8287 | 45.7
2023-06-06 09:00 | 45083.375 | 0 | 3.0099 | 45.7
2023-06-06 09:30 | 45083.3958 | 0 | 1.8373 | 45.7
2023-06-06 10:00 | 45083.4167 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-06 10:30 | 45083.4375 | 0 | 2.0413 | 45.7
2023-06-06 11:00 | 45083.4583 | 0 | 1.7643 | 45.7
2023-06-06 11:30 | 45083.4792 | 0 | 1.6076 | 45.7
2023-06-06 12:00 | 45083.5 | 0 | 1.8304 | 45.7
2023-06-06 12:30 | 45083.5208 | 0 | 1.9849 | 45.7
2023-06-06 13:00 | 45083.5417 | 0 | 1.7799 | 45.7
2023-06-06 13:30 | 45083.5625 | 0 | 2.1591 | 45.7
2023-06-06 14:00 | 45083.5833 | 0 | 3.0914 | 45.7
2023-06-06 14:30 | 45083.6042 | 0 | 4.5294 | 45.7
2023-06-06 15:00 | 45083.625 | 0 | 5.2593 | 45.7
2023-06-06 15:30 | 45083.6458 | 0 | 6.4005 | 45.7
2023-06-06 16:00 | 45083.6667 | 0 | 7.6341 | 45.7
2023-06-06 16:30 | 45083.6875 | 0 | 8.8205 | 45.7
2023-06-06 17:00 | 45083.7083 | 0 | 9.9845 | 45.7
2023-06-06 17:30 | 45083.7292 | 0 | 11.1473 | 45.7
2023-06-06 18:00 | 45083.75 | 0 | 11.3183 | 45.7
2023-06-06 18:30 | 45083.7708 | 0 | 11.0177 | 45.7
2023-06-06 19:00 | 45083.7917 | 0 | 10.4529 | 45.7
2023-06-06 19:30 | 45083.8125 | 0 | 10.024 | 45.7
2023-06-06 20:00 | 45083.8333 | 0 | 9.7351 | 45.7
2023-06-06 20:30 | 45083.8542 | 0 | 9.0656 | 45.7
2023-06-06 21:00 | 45083.875 | 0 | 8.3853 | 45.7
2023-06-06 21:30 | 45083.8958 | 0 | 7.6399 | 45.7
2023-06-06 22:00 | 45083.9167 | 0 | 7.0932 | 45.7
2023-06-06 22:30 | 45083.9375 | 0 | 6.6255 | 45.7
2023-06-06 23:00 | 45083.9583 | 0 | 6.2035 | 45.7
2023-06-06 23:30 | 45083.9792 | 0 | 5.7863 | 45.7
2023-06-07 | 45084 | 0 | 5.436 | 45.7
2023-06-07 00:30 | 45084.0208 | 0 | 5.2073 | 45.7
2023-06-07 01:00 | 45084.0417 | 0 | 5.0875 | 45.7
2023-06-07 01:30 | 45084.0625 | 0 | 4.9408 | 45.7
2023-06-07 02:00 | 45084.0833 | 0 | 4.978 | 45.7
2023-06-07 02:30 | 45084.1042 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-07 03:00 | 45084.125 | 0 | 4.8865 | 45.7
2023-06-07 03:30 | 45084.1458 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-07 04:00 | 45084.1667 | 0 | 5.1743 | 45.7
2023-06-07 04:30 | 45084.1875 | 0 | 5.3955 | 45.7
2023-06-07 05:00 | 45084.2083 | 0 | 5.7594 | 45.7
2023-06-07 05:30 | 45084.2292 | 0 | 6.1723 | 45.7
2023-06-07 06:00 | 45084.25 | 0 | 6.8622 | 45.7
2023-06-07 06:30 | 45084.2708 | 0 | 7.4782 | 45.7
2023-06-07 07:00 | 45084.2917 | 0 | 7.666 | 45.7
2023-06-07 07:30 | 45084.3125 | 0 | 7.4669 | 45.7
2023-06-07 08:00 | 45084.3333 | 0 | 6.2694 | 45.7
2023-06-07 08:30 | 45084.3542 | 0 | 3.1473 | 45.7
2023-06-07 09:00 | 45084.375 | 0 | 1.8492 | 45.7
2023-06-07 09:30 | 45084.3958 | 0 | 1.9256 | 45.7
2023-06-07 10:00 | 45084.4167 | 0 | 2.4233 | 45.7
2023-06-07 10:30 | 45084.4375 | 0 | 2.6044 | 45.7
2023-06-07 11:00 | 45084.4583 | 0 | 1.6699 | 45.7
2023-06-07 11:30 | 45084.4792 | 0 | 1.5059 | 45.7
2023-06-07 12:00 | 45084.5 | 0 | 1.5053 | 45.7
2023-06-07 12:30 | 45084.5208 | 0 | 1.7142 | 45.7
2023-06-07 13:00 | 45084.5417 | 0 | 3.1157 | 45.7
2023-06-07 13:30 | 45084.5625 | 0 | 2.4533 | 45.7
2023-06-07 14:00 | 45084.5833 | 0 | 2.327 | 45.7
2023-06-07 14:30 | 45084.6042 | 0 | 2.3736 | 45.7
2023-06-07 15:00 | 45084.625 | 0 | 3.2898 | 45.7
2023-06-07 15:30 | 45084.6458 | 0 | 4.8187 | 45.7
2023-06-07 16:00 | 45084.6667 | 0 | 6.53 | 45.7
2023-06-07 16:30 | 45084.6875 | 0 | 8.1976 | 45.7
2023-06-07 17:00 | 45084.7083 | 0 | 9.5623 | 45.7
2023-06-07 17:30 | 45084.7292 | 0 | 10.8458 | 45.7
2023-06-07 18:00 | 45084.75 | 0 | 11.0503 | 45.7
2023-06-07 18:30 | 45084.7708 | 0 | 10.9378 | 45.7
2023-06-07 19:00 | 45084.7917 | 0 | 10.4876 | 45.7
2023-06-07 19:30 | 45084.8125 | 0 | 10.2702 | 45.7
2023-06-07 20:00 | 45084.8333 | 0 | 9.8123 | 45.7
2023-06-07 20:30 | 45084.8542 | 0 | 9.2208 | 45.7
2023-06-07 21:00 | 45084.875 | 0 | 8.6213 | 45.7
2023-06-07 21:30 | 45084.8958 | 0 | 7.8248 | 45.7
2023-06-07 22:00 | 45084.9167 | 0 | 7.2417 | 45.7
2023-06-07 22:30 | 45084.9375 | 0 | 6.7091 | 45.7
2023-06-07 23:00 | 45084.9583 | 0 | 6.2653 | 45.7
2023-06-07 23:30 | 45084.9792 | 0 | 5.8833 | 45.7
2023-06-08 | 45085 | 0 | 5.5297 | 45.7
2023-06-08 00:30 | 45085.0208 | 0 | 5.331 | 45.7
2023-06-08 01:00 | 45085.0417 | 0 | 5.1626 | 45.7
2023-06-08 01:30 | 45085.0625 | 0 | 5.0026 | 45.7
2023-06-08 02:00 | 45085.0833 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-08 02:30 | 45085.1042 | 0 | 4.8908 | 45.7
2023-06-08 03:00 | 45085.125 | 0 | 4.8217 | 45.7
2023-06-08 03:30 | 45085.1458 | 0 | 4.8506 | 45.7
2023-06-08 04:00 | 45085.1667 | 0 | 5.0522 | 45.7
2023-06-08 04:30 | 45085.1875 | 0 | 5.4304 | 45.7
2023-06-08 05:00 | 45085.2083 | 0 | 5.804 | 45.7
2023-06-08 05:30 | 45085.2292 | 0 | 6.2374 | 45.7
2023-06-08 06:00 | 45085.25 | 0 | 7.0147 | 45.7
2023-06-08 06:30 | 45085.2708 | 0 | 7.5465 | 45.7
2023-06-08 07:00 | 45085.2917 | 0 | 7.2844 | 45.7
2023-06-08 07:30 | 45085.3125 | 0 | 5.7787 | 45.7
2023-06-08 08:00 | 45085.3333 | 0 | 4.2288 | 45.7
2023-06-08 08:30 | 45085.3542 | 0 | 2.8345 | 45.7
2023-06-08 09:00 | 45085.375 | 0 | 1.9187 | 45.7
2023-06-08 09:30 | 45085.3958 | 0 | 1.5684 | 45.7
2023-06-08 10:00 | 45085.4167 | 0 | 1.5766 | 45.7
2023-06-08 10:30 | 45085.4375 | 0 | 1.9198 | 45.7
2023-06-08 11:00 | 45085.4583 | 0 | 2.703 | 45.7
2023-06-08 11:30 | 45085.4792 | 0 | 2.4625 | 45.7
2023-06-08 12:00 | 45085.5 | 0 | 2.7335 | 45.7
2023-06-08 12:30 | 45085.5208 | 0 | 3.3238 | 45.7
2023-06-08 13:00 | 45085.5417 | 0 | 4.4734 | 45.7
2023-06-08 13:30 | 45085.5625 | 0 | 4.0402 | 45.7
2023-06-08 14:00 | 45085.5833 | 0 | 3.75 | 45.7
2023-06-08 14:30 | 45085.6042 | 0 | 4.1776 | 45.7
2023-06-08 15:00 | 45085.625 | 0 | 5.089 | 45.7
2023-06-08 15:30 | 45085.6458 | 0 | 6.3729 | 45.7
2023-06-08 16:00 | 45085.6667 | 0 | 7.3295 | 45.7
2023-06-08 16:30 | 45085.6875 | 0 | 8.2247 | 45.7
2023-06-08 17:00 | 45085.7083 | 0 | 9.3028 | 45.7
2023-06-08 17:30 | 45085.7292 | 0 | 10.5688 | 45.7
2023-06-08 18:00 | 45085.75 | 0 | 10.608 | 45.7
2023-06-08 18:30 | 45085.7708 | 0 | 10.6706 | 45.7
2023-06-08 19:00 | 45085.7917 | 0 | 10.4392 | 45.7
2023-06-08 19:30 | 45085.8125 | 0 | 9.9593 | 45.7
2023-06-08 20:00 | 45085.8333 | 0 | 9.4563 | 45.7
2023-06-08 20:30 | 45085.8542 | 0 | 8.8768 | 45.7
2023-06-08 21:00 | 45085.875 | 0 | 8.4072 | 45.7
2023-06-08 21:30 | 45085.8958 | 0 | 7.7385 | 45.7
2023-06-08 22:00 | 45085.9167 | 0 | 7.204 | 45.7
2023-06-08 22:30 | 45085.9375 | 0 | 6.742 | 45.7
2023-06-08 23:00 | 45085.9583 | 0 | 6.2884 | 45.7
2023-06-08 23:30 | 45085.9792 | 0 | 5.7971 | 45.7
2023-06-09 | 45086 | 0 | 5.5275 | 45.7
2023-06-09 00:30 | 45086.0208 | 0 | 5.2051 | 45.7
2023-06-09 01:00 | 45086.0417 | 0 | 5.112 | 45.7
2023-06-09 01:30 | 45086.0625 | 0 | 4.9748 | 45.7
2023-06-09 02:00 | 45086.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2023-06-09 02:30 | 45086.1042 | 0 | 4.8462 | 45.7
2023-06-09 03:00 | 45086.125 | 0 | 4.844 | 45.7
2023-06-09 03:30 | 45086.1458 | 0 | 4.8707 | 45.7
2023-06-09 04:00 | 45086.1667 | 0 | 4.989 | 45.7
2023-06-09 04:30 | 45086.1875 | 0 | 5.3105 | 45.7
2023-06-09 05:00 | 45086.2083 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-09 05:30 | 45086.2292 | 0 | 6.1149 | 45.7
2023-06-09 06:00 | 45086.25 | 0 | 6.836 | 45.7
2023-06-09 06:30 | 45086.2708 | 0 | 7.4189 | 45.7
2023-06-09 07:00 | 45086.2917 | 0 | 7.0866 | 45.7
2023-06-09 07:30 | 45086.3125 | 0 | 5.759 | 45.7
2023-06-09 08:00 | 45086.3333 | 0 | 4.2423 | 45.7
2023-06-09 08:30 | 45086.3542 | 0 | 2.9007 | 45.7
2023-06-09 09:00 | 45086.375 | 0 | 2.0064 | 45.7
2023-06-09 09:30 | 45086.3958 | 0 | 1.4576 | 45.7
2023-06-09 10:00 | 45086.4167 | 0 | 1.7083 | 45.7
2023-06-09 10:30 | 45086.4375 | 0 | 2.0632 | 45.7
2023-06-09 11:00 | 45086.4583 | 0 | 2.3775 | 45.7
2023-06-09 11:30 | 45086.4792 | 0 | 2.423 | 45.7
2023-06-09 12:00 | 45086.5 | 0 | 2.3764 | 45.7
2023-06-09 12:30 | 45086.5208 | 0 | 2.1179 | 45.7
2023-06-09 13:00 | 45086.5417 | 0 | 1.8873 | 45.7
2023-06-09 13:30 | 45086.5625 | 0 | 1.5473 | 45.7
2023-06-09 14:00 | 45086.5833 | 0 | 1.5862 | 45.7
2023-06-09 14:30 | 45086.6042 | 0 | 2.1149 | 45.7
2023-06-09 15:00 | 45086.625 | 0 | 3.1669 | 45.7
2023-06-09 15:30 | 45086.6458 | 0 | 4.6979 | 45.7
2023-06-09 16:00 | 45086.6667 | 0 | 6.3912 | 45.7
2023-06-09 16:30 | 45086.6875 | 0 | 7.9924 | 45.7
2023-06-09 17:00 | 45086.7083 | 0 | 9.1618 | 45.7
2023-06-09 17:30 | 45086.7292 | 0 | 10.0559 | 45.7
2023-06-09 18:00 | 45086.75 | 0 | 10.2879 | 45.7
2023-06-09 18:30 | 45086.7708 | 0 | 10.1794 | 45.7
2023-06-09 19:00 | 45086.7917 | 0 | 10.0387 | 45.7
2023-06-09 19:30 | 45086.8125 | 0 | 9.6926 | 45.7
2023-06-09 20:00 | 45086.8333 | 0 | 9.1988 | 45.7
2023-06-09 20:30 | 45086.8542 | 0 | 8.9005 | 45.7
2023-06-09 21:00 | 45086.875 | 0 | 8.5636 | 45.7
2023-06-09 21:30 | 45086.8958 | 0 | 7.9678 | 45.7
2023-06-09 22:00 | 45086.9167 | 0 | 7.6871 | 45.7
2023-06-09 22:30 | 45086.9375 | 0 | 7.2976 | 45.7
2023-06-09 23:00 | 45086.9583 | 0 | 6.8861 | 45.7
2023-06-09 23:30 | 45086.9792 | 0 | 6.3749 | 45.7
2023-06-10 | 45087 | 0 | 6.0189 | 45.7
2023-06-10 00:30 | 45087.0208 | 0 | 5.691 | 45.7
2023-06-10 01:00 | 45087.0417 | 0 | 5.5543 | 45.7
2023-06-10 01:30 | 45087.0625 | 0 | 5.4246 | 45.7
2023-06-10 02:00 | 45087.0833 | 0 | 5.3554 | 45.7
2023-06-10 02:30 | 45087.1042 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-06-10 03:00 | 45087.125 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-06-10 03:30 | 45087.1458 | 0 | 5.2482 | 45.7
2023-06-10 04:00 | 45087.1667 | 0 | 5.3441 | 45.7
2023-06-10 04:30 | 45087.1875 | 0 | 5.4759 | 45.7
2023-06-10 05:00 | 45087.2083 | 0 | 5.7125 | 45.7
2023-06-10 05:30 | 45087.2292 | 0 | 6.0401 | 45.7
2023-06-10 06:00 | 45087.25 | 0 | 6.5345 | 45.7
2023-06-10 06:30 | 45087.2708 | 0 | 7.2482 | 45.7
2023-06-10 07:00 | 45087.2917 | 0 | 7.0716 | 45.7
2023-06-10 07:30 | 45087.3125 | 0 | 6.1184 | 45.7
2023-06-10 08:00 | 45087.3333 | 0 | 4.8798 | 45.7
2023-06-10 08:30 | 45087.3542 | 0 | 3.7311 | 45.7
2023-06-10 09:00 | 45087.375 | 0 | 2.5448 | 45.7
2023-06-10 09:30 | 45087.3958 | 0 | 1.8569 | 45.7
2023-06-10 10:00 | 45087.4167 | 0 | 1.4771 | 45.7
2023-06-10 10:30 | 45087.4375 | 0 | 1.6325 | 45.7
2023-06-10 11:00 | 45087.4583 | 0 | 1.7284 | 45.7
2023-06-10 11:30 | 45087.4792 | 0 | 1.8046 | 45.7
2023-06-10 12:00 | 45087.5 | 0 | 1.7094 | 45.7
2023-06-10 12:30 | 45087.5208 | 0 | 1.6456 | 45.7
2023-06-10 13:00 | 45087.5417 | 0 | 2.4596 | 45.7
2023-06-10 13:30 | 45087.5625 | 0 | 2.6492 | 45.7
2023-06-10 14:00 | 45087.5833 | 0 | 4.0647 | 45.7
2023-06-10 14:30 | 45087.6042 | 0 | 4.2411 | 45.7
2023-06-10 15:00 | 45087.625 | 0 | 4.395 | 45.7
2023-06-10 15:30 | 45087.6458 | 0 | 5.028 | 45.7
2023-06-10 16:00 | 45087.6667 | 0 | 6.489 | 45.7
2023-06-10 16:30 | 45087.6875 | 0 | 8.1197 | 45.7
2023-06-10 17:00 | 45087.7083 | 0 | 9.1984 | 45.7
2023-06-10 17:30 | 45087.7292 | 0 | 10.1277 | 45.7
2023-06-10 18:00 | 45087.75 | 0 | 10.2463 | 45.7
2023-06-10 18:30 | 45087.7708 | 0 | 10.0654 | 45.7
2023-06-10 19:00 | 45087.7917 | 0 | 9.7745 | 45.7
2023-06-10 19:30 | 45087.8125 | 0 | 9.388 | 45.7
2023-06-10 20:00 | 45087.8333 | 0 | 9.112 | 45.7
2023-06-10 20:30 | 45087.8542 | 0 | 8.6863 | 45.7
2023-06-10 21:00 | 45087.875 | 0 | 8.4048 | 45.7
2023-06-10 21:30 | 45087.8958 | 0 | 7.8497 | 45.7
2023-06-10 22:00 | 45087.9167 | 0 | 7.5353 | 45.7
2023-06-10 22:30 | 45087.9375 | 0 | 7.0753 | 45.7
2023-06-10 23:00 | 45087.9583 | 0 | 6.7395 | 45.7
2023-06-10 23:30 | 45087.9792 | 0 | 6.2584 | 45.7
2023-06-11 | 45088 | 0 | 5.9214 | 45.7
2023-06-11 00:30 | 45088.0208 | 0 | 5.6391 | 45.7
2023-06-11 01:00 | 45088.0417 | 0 | 5.4404 | 45.7
2023-06-11 01:30 | 45088.0625 | 0 | 5.3108 | 45.7
2023-06-11 02:00 | 45088.0833 | 0 | 5.2504 | 45.7
2023-06-11 02:30 | 45088.1042 | 0 | 5.1679 | 45.7
2023-06-11 03:00 | 45088.125 | 0 | 5.1327 | 45.7
2023-06-11 03:30 | 45088.1458 | 0 | 5.1886 | 45.7
2023-06-11 04:00 | 45088.1667 | 0 | 5.2302 | 45.7
2023-06-11 04:30 | 45088.1875 | 0 | 5.3152 | 45.7
2023-06-11 05:00 | 45088.2083 | 0 | 5.5048 | 45.7
2023-06-11 05:30 | 45088.2292 | 0 | 5.6731 | 45.7
2023-06-11 06:00 | 45088.25 | 0 | 6.0624 | 45.7
2023-06-11 06:30 | 45088.2708 | 0 | 6.4243 | 45.7
2023-06-11 07:00 | 45088.2917 | 0 | 6.2241 | 45.7
2023-06-11 07:30 | 45088.3125 | 0 | 5.2706 | 45.7
2023-06-11 08:00 | 45088.3333 | 0 | 4.4847 | 45.7
2023-06-11 08:30 | 45088.3542 | 0 | 3.487 | 45.7
2023-06-11 09:00 | 45088.375 | 0 | 2.4725 | 45.7
2023-06-11 09:30 | 45088.3958 | 0 | 1.8404 | 45.7
2023-06-11 10:00 | 45088.4167 | 0 | 1.5544 | 45.7
2023-06-11 10:30 | 45088.4375 | 0 | 1.4569 | 45.7
2023-06-11 11:00 | 45088.4583 | 0 | 1.5661 | 45.7
2023-06-11 11:30 | 45088.4792 | 0 | 1.7599 | 45.7
2023-06-11 12:00 | 45088.5 | 0 | 1.6542 | 45.7
2023-06-11 12:30 | 45088.5208 | 0 | 1.4718 | 45.7
2023-06-11 13:00 | 45088.5417 | 0 | 1.4293 | 45.7
2023-06-11 13:30 | 45088.5625 | 0 | 1.5953 | 45.7
2023-06-11 14:00 | 45088.5833 | 0 | 1.8773 | 45.7
2023-06-11 14:30 | 45088.6042 | 0 | 2.6931 | 45.7
2023-06-11 15:00 | 45088.625 | 0 | 3.8877 | 45.7
2023-06-11 15:30 | 45088.6458 | 0 | 5.3824 | 45.7
2023-06-11 16:00 | 45088.6667 | 0 | 7.0763 | 45.7
2023-06-11 16:30 | 45088.6875 | 0 | 8.8741 | 45.7
2023-06-11 17:00 | 45088.7083 | 0 | 10.2966 | 45.7
2023-06-11 17:30 | 45088.7292 | 0 | 11.2631 | 45.7
2023-06-11 18:00 | 45088.75 | 0 | 11.418 | 45.7
2023-06-11 18:30 | 45088.7708 | 0 | 11.1734 | 45.7
2023-06-11 19:00 | 45088.7917 | 0 | 10.6063 | 45.7
2023-06-11 19:30 | 45088.8125 | 0 | 10.2007 | 45.7
2023-06-11 20:00 | 45088.8333 | 0 | 9.677 | 45.7
2023-06-11 20:30 | 45088.8542 | 0 | 8.9637 | 45.7
2023-06-11 21:00 | 45088.875 | 0 | 8.3675 | 45.7
2023-06-11 21:30 | 45088.8958 | 0 | 7.8025 | 45.7
2023-06-11 22:00 | 45088.9167 | 0 | 7.1863 | 45.7
2023-06-11 22:30 | 45088.9375 | 0 | 6.6253 | 45.7
2023-06-11 23:00 | 45088.9583 | 0 | 6.1864 | 45.7
2023-06-11 23:30 | 45088.9792 | 0 | 5.7432 | 45.7
2023-06-12 | 45089 | 0 | 5.5096 | 45.7
2023-06-12 00:30 | 45089.0208 | 0 | 5.2661 | 45.7
2023-06-12 01:00 | 45089.0417 | 0 | 5.0575 | 45.7
2023-06-12 01:30 | 45089.0625 | 0 | 4.96 | 45.7
2023-06-12 02:00 | 45089.0833 | 0 | 4.9535 | 45.7
2023-06-12 02:30 | 45089.1042 | 0 | 4.9132 | 45.7
2023-06-12 03:00 | 45089.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2023-06-12 03:30 | 45089.1458 | 0 | 4.9154 | 45.7
2023-06-12 04:00 | 45089.1667 | 0 | 5.0723 | 45.7
2023-06-12 04:30 | 45089.1875 | 0 | 5.3783 | 45.7
2023-06-12 05:00 | 45089.2083 | 0 | 5.7349 | 45.7
2023-06-12 05:30 | 45089.2292 | 0 | 6.1171 | 45.7
2023-06-12 06:00 | 45089.25 | 0 | 6.9243 | 45.7
2023-06-12 06:30 | 45089.2708 | 0 | 7.5634 | 45.7
2023-06-12 07:00 | 45089.2917 | 0 | 7.8419 | 45.7
2023-06-12 07:30 | 45089.3125 | 0 | 7.4408 | 45.7
2023-06-12 08:00 | 45089.3333 | 0 | 5.3832 | 45.7
2023-06-12 08:30 | 45089.3542 | 0 | 5.7111 | 45.7
2023-06-12 09:00 | 45089.375 | 0 | 6.0226 | 45.7
2023-06-12 09:30 | 45089.3958 | 0 | 4.9328 | 45.7
2023-06-12 10:00 | 45089.4167 | 0 | 4.2621 | 45.7
2023-06-12 10:30 | 45089.4375 | 0 | 6.2689 | 45.7
2023-06-12 11:00 | 45089.4583 | 0 | 4.2862 | 45.7
2023-06-12 11:30 | 45089.4792 | 0 | 3.5057 | 45.7
2023-06-12 12:00 | 45089.5 | 0 | 4.825 | 45.7
2023-06-12 12:30 | 45089.5208 | 0 | 1.9607 | 45.7
2023-06-12 13:00 | 45089.5417 | 0 | 2.4972 | 45.7
2023-06-12 13:30 | 45089.5625 | 0 | 2.9064 | 45.7
2023-06-12 14:00 | 45089.5833 | 0 | 5.1809 | 45.7
2023-06-12 14:30 | 45089.6042 | 0 | 5.3267 | 45.7
2023-06-12 15:00 | 45089.625 | 0 | 6.0817 | 45.7
2023-06-12 15:30 | 45089.6458 | 0 | 7.1173 | 45.7
2023-06-12 16:00 | 45089.6667 | 0 | 7.8717 | 45.7
2023-06-12 16:30 | 45089.6875 | 0 | 9.0475 | 45.7
2023-06-12 17:00 | 45089.7083 | 0 | 10.2893 | 45.7
2023-06-12 17:30 | 45089.7292 | 0 | 11.173 | 45.7
2023-06-12 18:00 | 45089.75 | 0 | 11.415 | 45.7
2023-06-12 18:30 | 45089.7708 | 0 | 11.1777 | 45.7
2023-06-12 19:00 | 45089.7917 | 0 | 10.6826 | 45.7
2023-06-12 19:30 | 45089.8125 | 0 | 10.1655 | 45.7
2023-06-12 20:00 | 45089.8333 | 0 | 9.54 | 45.7
2023-06-12 20:30 | 45089.8542 | 0 | 8.9832 | 45.7
2023-06-12 21:00 | 45089.875 | 0 | 8.4381 | 45.7
2023-06-12 21:30 | 45089.8958 | 0 | 7.6431 | 45.7
2023-06-12 22:00 | 45089.9167 | 0 | 7.1159 | 45.7
2023-06-12 22:30 | 45089.9375 | 0 | 6.5978 | 45.7
2023-06-12 23:00 | 45089.9583 | 0 | 6.2437 | 45.7
2023-06-12 23:30 | 45089.9792 | 0 | 5.8051 | 45.7
2023-06-13 | 45090 | 0 | 5.4649 | 45.7
2023-06-13 00:30 | 45090.0208 | 0 | 5.22 | 45.7
2023-06-13 01:00 | 45090.0417 | 0 | 5.0225 | 45.7
2023-06-13 01:30 | 45090.0625 | 0 | 5.0226 | 45.7
2023-06-13 02:00 | 45090.0833 | 0 | 4.9333 | 45.7
2023-06-13 02:30 | 45090.1042 | 0 | 4.893 | 45.7
2023-06-13 03:00 | 45090.125 | 0 | 4.8887 | 45.7
2023-06-13 03:30 | 45090.1458 | 0 | 4.9176 | 45.7
2023-06-13 04:00 | 45090.1667 | 0 | 5.117 | 45.7
2023-06-13 04:30 | 45090.1875 | 0 | 5.4923 | 45.7
2023-06-13 05:00 | 45090.2083 | 0 | 5.8233 | 45.7
2023-06-13 05:30 | 45090.2292 | 0 | 6.3431 | 45.7
2023-06-13 06:00 | 45090.25 | 0 | 7.0269 | 45.7
2023-06-13 06:30 | 45090.2708 | 0 | 7.646 | 45.7
2023-06-13 07:00 | 45090.2917 | 0 | 7.2921 | 45.7
2023-06-13 07:30 | 45090.3125 | 0 | 6.0465 | 45.7
2023-06-13 08:00 | 45090.3333 | 0 | 4.4139 | 45.7
2023-06-13 08:30 | 45090.3542 | 0 | 3.1002 | 45.7
2023-06-13 09:00 | 45090.375 | 0 | 2.2487 | 45.7
2023-06-13 09:30 | 45090.3958 | 0 | 1.6244 | 45.7
2023-06-13 10:00 | 45090.4167 | 0 | 2.5849 | 45.7
2023-06-13 10:30 | 45090.4375 | 0 | 2.1035 | 45.7
2023-06-13 11:00 | 45090.4583 | 0 | 1.6209 | 45.7
2023-06-13 11:30 | 45090.4792 | 0 | 1.8429 | 45.7
2023-06-13 12:00 | 45090.5 | 0 | 1.5665 | 45.7
2023-06-13 12:30 | 45090.5208 | 0 | 1.4293 | 45.7
2023-06-13 13:00 | 45090.5417 | 0 | 1.4477 | 45.7
2023-06-13 13:30 | 45090.5625 | 0 | 2.3343 | 45.7
2023-06-13 14:00 | 45090.5833 | 0 | 1.9948 | 45.7
2023-06-13 14:30 | 45090.6042 | 0 | 2.4166 | 45.7
2023-06-13 15:00 | 45090.625 | 0 | 3.4384 | 45.7
2023-06-13 15:30 | 45090.6458 | 0 | 4.9504 | 45.7
2023-06-13 16:00 | 45090.6667 | 0 | 6.5431 | 45.7
2023-06-13 16:30 | 45090.6875 | 0 | 8.1749 | 45.7
2023-06-13 17:00 | 45090.7083 | 0 | 9.6777 | 45.7
2023-06-13 17:30 | 45090.7292 | 0 | 10.7244 | 45.7
2023-06-13 18:00 | 45090.75 | 0 | 10.8834 | 45.7
2023-06-13 18:30 | 45090.7708 | 0 | 10.9126 | 45.7
2023-06-13 19:00 | 45090.7917 | 0 | 10.5301 | 45.7
2023-06-13 19:30 | 45090.8125 | 0 | 10.1856 | 45.7
2023-06-13 20:00 | 45090.8333 | 0 | 9.4531 | 45.7
2023-06-13 20:30 | 45090.8542 | 0 | 8.9138 | 45.7
2023-06-13 21:00 | 45090.875 | 0 | 8.28 | 45.7
2023-06-13 21:30 | 45090.8958 | 0 | 7.6507 | 45.7
2023-06-13 22:00 | 45090.9167 | 0 | 7.0933 | 45.7
2023-06-13 22:30 | 45090.9375 | 0 | 6.5677 | 45.7
2023-06-13 23:00 | 45090.9583 | 0 | 6.1216 | 45.7
2023-06-13 23:30 | 45090.9792 | 0 | 5.7569 | 45.7
2023-06-14 | 45091 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-06-14 00:30 | 45091.0208 | 0 | 5.2051 | 45.7
2023-06-14 01:00 | 45091.0417 | 0 | 5.0425 | 45.7
2023-06-14 01:30 | 45091.0625 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-14 02:00 | 45091.0833 | 0 | 4.9154 | 45.7
2023-06-14 02:30 | 45091.1042 | 0 | 4.8663 | 45.7
2023-06-14 03:00 | 45091.125 | 0 | 4.9132 | 45.7
2023-06-14 03:30 | 45091.1458 | 0 | 4.8952 | 45.7
2023-06-14 04:00 | 45091.1667 | 0 | 5.2256 | 45.7
2023-06-14 04:30 | 45091.1875 | 0 | 5.6355 | 45.7
2023-06-14 05:00 | 45091.2083 | 0 | 6.056 | 45.7
2023-06-14 05:30 | 45091.2292 | 0 | 6.5146 | 45.7
2023-06-14 06:00 | 45091.25 | 0 | 7.3331 | 45.7
2023-06-14 06:30 | 45091.2708 | 0 | 8.1067 | 45.7
2023-06-14 07:00 | 45091.2917 | 0 | 7.9385 | 45.7
2023-06-14 07:30 | 45091.3125 | 0 | 6.4015 | 45.7
2023-06-14 08:00 | 45091.3333 | 0 | 4.7055 | 45.7
2023-06-14 08:30 | 45091.3542 | 0 | 3.0797 | 45.7
2023-06-14 09:00 | 45091.375 | 0 | 2.1016 | 45.7
2023-06-14 09:30 | 45091.3958 | 0 | 1.6154 | 45.7
2023-06-14 10:00 | 45091.4167 | 0 | 1.7767 | 45.7
2023-06-14 10:30 | 45091.4375 | 0 | 2.0642 | 45.7
2023-06-14 11:00 | 45091.4583 | 0 | 2.2644 | 45.7
2023-06-14 11:30 | 45091.4792 | 0 | 2.3896 | 45.7
2023-06-14 12:00 | 45091.5 | 0 | 2.2893 | 45.7
2023-06-14 12:30 | 45091.5208 | 0 | 2.0988 | 45.7
2023-06-14 13:00 | 45091.5417 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-14 13:30 | 45091.5625 | 0 | 1.5286 | 45.7
2023-06-14 14:00 | 45091.5833 | 0 | 1.5832 | 45.7
2023-06-14 14:30 | 45091.6042 | 0 | 2.1089 | 45.7
2023-06-14 15:00 | 45091.625 | 0 | 3.1656 | 45.7
2023-06-14 15:30 | 45091.6458 | 0 | 4.706 | 45.7
2023-06-14 16:00 | 45091.6667 | 0 | 6.3724 | 45.7
2023-06-14 16:30 | 45091.6875 | 0 | 7.9175 | 45.7
2023-06-14 17:00 | 45091.7083 | 0 | 9.6206 | 45.7
2023-06-14 17:30 | 45091.7292 | 0 | 10.8494 | 45.7
2023-06-14 18:00 | 45091.75 | 0 | 10.9997 | 45.7
2023-06-14 18:30 | 45091.7708 | 0 | 10.8402 | 45.7
2023-06-14 19:00 | 45091.7917 | 0 | 10.6976 | 45.7
2023-06-14 19:30 | 45091.8125 | 0 | 10.3587 | 45.7
2023-06-14 20:00 | 45091.8333 | 0 | 10.0231 | 45.7
2023-06-14 20:30 | 45091.8542 | 0 | 9.4667 | 45.7
2023-06-14 21:00 | 45091.875 | 0 | 8.8344 | 45.7
2023-06-14 21:30 | 45091.8958 | 0 | 8.1855 | 45.7
2023-06-14 22:00 | 45091.9167 | 0 | 7.5912 | 45.7
2023-06-14 22:30 | 45091.9375 | 0 | 6.9766 | 45.7
2023-06-14 23:00 | 45091.9583 | 0 | 6.6527 | 45.7
2023-06-14 23:30 | 45091.9792 | 0 | 6.2109 | 45.7
2023-06-15 | 45092 | 0 | 5.887 | 45.7
2023-06-15 00:30 | 45092.0208 | 0 | 5.6262 | 45.7
2023-06-15 01:00 | 45092.0417 | 0 | 5.485 | 45.7
2023-06-15 01:30 | 45092.0625 | 0 | 5.295 | 45.7
2023-06-15 02:00 | 45092.0833 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-06-15 02:30 | 45092.1042 | 0 | 5.4089 | 45.7
2023-06-15 03:00 | 45092.125 | 0 | 5.4224 | 45.7
2023-06-15 03:30 | 45092.1458 | 0 | 5.4334 | 45.7
2023-06-15 04:00 | 45092.1667 | 0 | 5.7169 | 45.7
2023-06-15 04:30 | 45092.1875 | 0 | 6.2414 | 45.7
2023-06-15 05:00 | 45092.2083 | 0 | 6.9639 | 45.7
2023-06-15 05:30 | 45092.2292 | 0 | 7.6728 | 45.7
2023-06-15 06:00 | 45092.25 | 0 | 8.8529 | 45.7
2023-06-15 06:30 | 45092.2708 | 0 | 9.9609 | 45.7
2023-06-15 07:00 | 45092.2917 | 0 | 9.7904 | 45.7
2023-06-15 07:30 | 45092.3125 | 0 | 8.3946 | 45.7
2023-06-15 08:00 | 45092.3333 | 0 | 6.0783 | 45.7
2023-06-15 08:30 | 45092.3542 | 0 | 4.1622 | 45.7
2023-06-15 09:00 | 45092.375 | 0 | 2.6902 | 45.7
2023-06-15 09:30 | 45092.3958 | 0 | 1.7921 | 45.7
2023-06-15 10:00 | 45092.4167 | 0 | 1.6681 | 45.7
2023-06-15 10:30 | 45092.4375 | 0 | 1.9085 | 45.7
2023-06-15 11:00 | 45092.4583 | 0 | 2.1133 | 45.7
2023-06-15 11:30 | 45092.4792 | 0 | 2.2355 | 45.7
2023-06-15 12:00 | 45092.5 | 0 | 2.3182 | 45.7
2023-06-15 12:30 | 45092.5208 | 0 | 2.2735 | 45.7
2023-06-15 13:00 | 45092.5417 | 0 | 2.0763 | 45.7
2023-06-15 13:30 | 45092.5625 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-15 14:00 | 45092.5833 | 0 | 1.6592 | 45.7
2023-06-15 14:30 | 45092.6042 | 0 | 2.0742 | 45.7
2023-06-15 15:00 | 45092.625 | 0 | 3.0926 | 45.7
2023-06-15 15:30 | 45092.6458 | 0 | 4.7433 | 45.7
2023-06-15 16:00 | 45092.6667 | 0 | 6.4412 | 45.7
2023-06-15 16:30 | 45092.6875 | 0 | 8.3529 | 45.7
2023-06-15 17:00 | 45092.7083 | 0 | 10.0589 | 45.7
2023-06-15 17:30 | 45092.7292 | 0 | 11.5865 | 45.7
2023-06-15 18:00 | 45092.75 | 0 | 12.0929 | 45.7
2023-06-15 18:30 | 45092.7708 | 0 | 12.1321 | 45.7
2023-06-15 19:00 | 45092.7917 | 0 | 11.857 | 45.7
2023-06-15 19:30 | 45092.8125 | 0 | 11.9027 | 45.7
2023-06-15 20:00 | 45092.8333 | 0 | 11.3976 | 45.7
2023-06-15 20:30 | 45092.8542 | 0 | 10.7813 | 45.7
2023-06-15 21:00 | 45092.875 | 0 | 10.2215 | 45.7
2023-06-15 21:30 | 45092.8958 | 0 | 9.3462 | 45.7
2023-06-15 22:00 | 45092.9167 | 0 | 8.6013 | 45.7
2023-06-15 22:30 | 45092.9375 | 0 | 7.9184 | 45.7
2023-06-15 23:00 | 45092.9583 | 0 | 7.4221 | 45.7
2023-06-15 23:30 | 45092.9792 | 0 | 6.8506 | 45.7
2023-06-16 | 45093 | 0 | 6.4283 | 45.7
2023-06-16 00:30 | 45093.0208 | 0 | 6.1527 | 45.7
2023-06-16 01:00 | 45093.0417 | 0 | 6.0657 | 45.7
2023-06-16 01:30 | 45093.0625 | 0 | 5.8197 | 45.7
2023-06-16 02:00 | 45093.0833 | 0 | 5.6315 | 45.7
2023-06-16 02:30 | 45093.1042 | 0 | 5.7001 | 45.7
2023-06-16 03:00 | 45093.125 | 0 | 5.7417 | 45.7
2023-06-16 03:30 | 45093.1458 | 0 | 5.8354 | 45.7
2023-06-16 04:00 | 45093.1667 | 0 | 6.1583 | 45.7
2023-06-16 04:30 | 45093.1875 | 0 | 6.6896 | 45.7
2023-06-16 05:00 | 45093.2083 | 0 | 7.4056 | 45.7
2023-06-16 05:30 | 45093.2292 | 0 | 8.151 | 45.7
2023-06-16 06:00 | 45093.25 | 0 | 9.2951 | 45.7
2023-06-16 06:30 | 45093.2708 | 0 | 10.4122 | 45.7
2023-06-16 07:00 | 45093.2917 | 0 | 10.4772 | 45.7
2023-06-16 07:30 | 45093.3125 | 0 | 9.048 | 45.7
2023-06-16 08:00 | 45093.3333 | 0 | 7.0094 | 45.7
2023-06-16 08:30 | 45093.3542 | 0 | 4.8823 | 45.7
2023-06-16 09:00 | 45093.375 | 0 | 3.2976 | 45.7
2023-06-16 09:30 | 45093.3958 | 0 | 2.0794 | 45.7
2023-06-16 10:00 | 45093.4167 | 0 | 1.4476 | 45.7
2023-06-16 10:30 | 45093.4375 | 0 | 1.6055 | 45.7
2023-06-16 11:00 | 45093.4583 | 0 | 1.8879 | 45.7
2023-06-16 11:30 | 45093.4792 | 0 | 2.0419 | 45.7
2023-06-16 12:00 | 45093.5 | 0 | 2.008 | 45.7
2023-06-16 12:30 | 45093.5208 | 0 | 1.7463 | 45.7
2023-06-16 13:00 | 45093.5417 | 0 | 1.6951 | 45.7
2023-06-16 13:30 | 45093.5625 | 0 | 1.6504 | 45.7
2023-06-16 14:00 | 45093.5833 | 0 | 1.7529 | 45.7
2023-06-16 14:30 | 45093.6042 | 0 | 2.5199 | 45.7
2023-06-16 15:00 | 45093.625 | 0 | 3.6228 | 45.7
2023-06-16 15:30 | 45093.6458 | 0 | 5.0126 | 45.7
2023-06-16 16:00 | 45093.6667 | 0 | 6.8033 | 45.7
2023-06-16 16:30 | 45093.6875 | 0 | 8.4801 | 45.7
2023-06-16 17:00 | 45093.7083 | 0 | 9.954 | 45.7
2023-06-16 17:30 | 45093.7292 | 0 | 11.1059 | 45.7
2023-06-16 18:00 | 45093.75 | 0 | 11.3807 | 45.7
2023-06-16 18:30 | 45093.7708 | 0 | 11.2267 | 45.7
2023-06-16 19:00 | 45093.7917 | 0 | 11.0645 | 45.7
2023-06-16 19:30 | 45093.8125 | 0 | 10.725 | 45.7
2023-06-16 20:00 | 45093.8333 | 0 | 10.4861 | 45.7
2023-06-16 20:30 | 45093.8542 | 0 | 10.0607 | 45.7
2023-06-16 21:00 | 45093.875 | 0 | 9.5553 | 45.7
2023-06-16 21:30 | 45093.8958 | 0 | 8.946 | 45.7
2023-06-16 22:00 | 45093.9167 | 0 | 8.3942 | 45.7
2023-06-16 22:30 | 45093.9375 | 0 | 7.7313 | 45.7
2023-06-16 23:00 | 45093.9583 | 0 | 7.2517 | 45.7
2023-06-16 23:30 | 45093.9792 | 0 | 6.7797 | 45.7
2023-06-17 | 45094 | 0 | 6.3771 | 45.7
2023-06-17 00:30 | 45094.0208 | 0 | 6.0657 | 45.7
2023-06-17 01:00 | 45094.0417 | 0 | 5.8914 | 45.7
2023-06-17 01:30 | 45094.0625 | 0 | 5.7348 | 45.7
2023-06-17 02:00 | 45094.0833 | 0 | 5.6234 | 45.7
2023-06-17 02:30 | 45094.1042 | 0 | 5.5363 | 45.7
2023-06-17 03:00 | 45094.125 | 0 | 5.4492 | 45.7
2023-06-17 03:30 | 45094.1458 | 0 | 5.496 | 45.7
2023-06-17 04:00 | 45094.1667 | 0 | 5.589 | 45.7
2023-06-17 04:30 | 45094.1875 | 0 | 5.7216 | 45.7
2023-06-17 05:00 | 45094.2083 | 0 | 5.9961 | 45.7
2023-06-17 05:30 | 45094.2292 | 0 | 6.3988 | 45.7
2023-06-17 06:00 | 45094.25 | 0 | 7.0378 | 45.7
2023-06-17 06:30 | 45094.2708 | 0 | 7.8502 | 45.7
2023-06-17 07:00 | 45094.2917 | 0 | 7.9121 | 45.7
2023-06-17 07:30 | 45094.3125 | 0 | 6.882 | 45.7
2023-06-17 08:00 | 45094.3333 | 0 | 5.5577 | 45.7
2023-06-17 08:30 | 45094.3542 | 0 | 4.2859 | 45.7
2023-06-17 09:00 | 45094.375 | 0 | 3.049 | 45.7
2023-06-17 09:30 | 45094.3958 | 0 | 2.1312 | 45.7
2023-06-17 10:00 | 45094.4167 | 0 | 1.5063 | 45.7
2023-06-17 10:30 | 45094.4375 | 0 | 1.5595 | 45.7
2023-06-17 11:00 | 45094.4583 | 0 | 1.7017 | 45.7
2023-06-17 11:30 | 45094.4792 | 0 | 1.7197 | 45.7
2023-06-17 12:00 | 45094.5 | 0 | 1.7577 | 45.7
2023-06-17 12:30 | 45094.5208 | 0 | 1.6363 | 45.7
2023-06-17 13:00 | 45094.5417 | 0 | 1.5535 | 45.7
2023-06-17 13:30 | 45094.5625 | 0 | 1.5065 | 45.7
2023-06-17 14:00 | 45094.5833 | 0 | 2.2877 | 45.7
2023-06-17 14:30 | 45094.6042 | 0 | 2.5148 | 45.7
2023-06-17 15:00 | 45094.625 | 0 | 3.6307 | 45.7
2023-06-17 15:30 | 45094.6458 | 0 | 4.9864 | 45.7
2023-06-17 16:00 | 45094.6667 | 0 | 6.7489 | 45.7
2023-06-17 16:30 | 45094.6875 | 0 | 8.4278 | 45.7
2023-06-17 17:00 | 45094.7083 | 0 | 9.6211 | 45.7
2023-06-17 17:30 | 45094.7292 | 0 | 10.5688 | 45.7
2023-06-17 18:00 | 45094.75 | 0 | 10.8373 | 45.7
2023-06-17 18:30 | 45094.7708 | 0 | 10.6684 | 45.7
2023-06-17 19:00 | 45094.7917 | 0 | 10.5099 | 45.7
2023-06-17 19:30 | 45094.8125 | 0 | 10.1706 | 45.7
2023-06-17 20:00 | 45094.8333 | 0 | 9.7395 | 45.7
2023-06-17 20:30 | 45094.8542 | 0 | 9.3121 | 45.7
2023-06-17 21:00 | 45094.875 | 0 | 8.9609 | 45.7
2023-06-17 21:30 | 45094.8958 | 0 | 8.419 | 45.7
2023-06-17 22:00 | 45094.9167 | 0 | 8.0274 | 45.7
2023-06-17 22:30 | 45094.9375 | 0 | 7.5264 | 45.7
2023-06-17 23:00 | 45094.9583 | 0 | 7.0973 | 45.7
2023-06-17 23:30 | 45094.9792 | 0 | 6.669 | 45.7
2023-06-18 | 45095 | 0 | 6.2928 | 45.7
2023-06-18 00:30 | 45095.0208 | 0 | 6.0031 | 45.7
2023-06-18 01:00 | 45095.0417 | 0 | 5.8446 | 45.7
2023-06-18 01:30 | 45095.0625 | 0 | 5.6666 | 45.7
2023-06-18 02:00 | 45095.0833 | 0 | 5.581 | 45.7
2023-06-18 02:30 | 45095.1042 | 0 | 5.4693 | 45.7
2023-06-18 03:00 | 45095.125 | 0 | 5.4268 | 45.7
2023-06-18 03:30 | 45095.1458 | 0 | 5.4045 | 45.7
2023-06-18 04:00 | 45095.1667 | 0 | 5.4982 | 45.7
2023-06-18 04:30 | 45095.1875 | 0 | 5.6486 | 45.7
2023-06-18 05:00 | 45095.2083 | 0 | 5.8555 | 45.7
2023-06-18 05:30 | 45095.2292 | 0 | 6.0524 | 45.7
2023-06-18 06:00 | 45095.25 | 0 | 6.5782 | 45.7
2023-06-18 06:30 | 45095.2708 | 0 | 7.0394 | 45.7
2023-06-18 07:00 | 45095.2917 | 0 | 7.4584 | 45.7
2023-06-18 07:30 | 45095.3125 | 0 | 7.4355 | 45.7
2023-06-18 08:00 | 45095.3333 | 0 | 6.1454 | 45.7
2023-06-18 08:30 | 45095.3542 | 0 | 4.944 | 45.7
2023-06-18 09:00 | 45095.375 | 0 | 3.6902 | 45.7
2023-06-18 09:30 | 45095.3958 | 0 | 2.3202 | 45.7
2023-06-18 10:00 | 45095.4167 | 0 | 1.705 | 45.7
2023-06-18 10:30 | 45095.4375 | 0 | 1.4865 | 45.7
2023-06-18 11:00 | 45095.4583 | 0 | 1.5544 | 45.7
2023-06-18 11:30 | 45095.4792 | 0 | 1.5707 | 45.7
2023-06-18 12:00 | 45095.5 | 0 | 1.5945 | 45.7
2023-06-18 12:30 | 45095.5208 | 0 | 1.5112 | 45.7
2023-06-18 13:00 | 45095.5417 | 0 | 1.5558 | 45.7
2023-06-18 13:30 | 45095.5625 | 0 | 1.5997 | 45.7
2023-06-18 14:00 | 45095.5833 | 0 | 2.0082 | 45.7
2023-06-18 14:30 | 45095.6042 | 0 | 2.7702 | 45.7
2023-06-18 15:00 | 45095.625 | 0 | 4.0421 | 45.7
2023-06-18 15:30 | 45095.6458 | 0 | 5.6208 | 45.7
2023-06-18 16:00 | 45095.6667 | 0 | 7.2448 | 45.7
2023-06-18 16:30 | 45095.6875 | 0 | 8.9382 | 45.7
2023-06-18 17:00 | 45095.7083 | 0 | 10.6079 | 45.7
2023-06-18 17:30 | 45095.7292 | 0 | 11.8074 | 45.7
2023-06-18 18:00 | 45095.75 | 0 | 11.8399 | 45.7
2023-06-18 18:30 | 45095.7708 | 0 | 11.4569 | 45.7
2023-06-18 19:00 | 45095.7917 | 0 | 10.8921 | 45.7
2023-06-18 19:30 | 45095.8125 | 0 | 10.4348 | 45.7
2023-06-18 20:00 | 45095.8333 | 0 | 9.9944 | 45.7
2023-06-18 20:30 | 45095.8542 | 0 | 9.2265 | 45.7
2023-06-18 21:00 | 45095.875 | 0 | 8.726 | 45.7
2023-06-18 21:30 | 45095.8958 | 0 | 8.021 | 45.7
2023-06-18 22:00 | 45095.9167 | 0 | 7.6098 | 45.7
2023-06-18 22:30 | 45095.9375 | 0 | 6.9489 | 45.7
2023-06-18 23:00 | 45095.9583 | 0 | 6.4912 | 45.7
2023-06-18 23:30 | 45095.9792 | 0 | 5.9988 | 45.7
2023-06-19 | 45096 | 0 | 5.768 | 45.7
2023-06-19 00:30 | 45096.0208 | 0 | 5.5074 | 45.7
2023-06-19 01:00 | 45096.0417 | 0 | 5.38 | 45.7
2023-06-19 01:30 | 45096.0625 | 0 | 5.3174 | 45.7
2023-06-19 02:00 | 45096.0833 | 0 | 5.2274 | 45.7
2023-06-19 02:30 | 45096.1042 | 0 | 5.138 | 45.7
2023-06-19 03:00 | 45096.125 | 0 | 5.1685 | 45.7
2023-06-19 03:30 | 45096.1458 | 0 | 5.2727 | 45.7
2023-06-19 04:00 | 45096.1667 | 0 | 5.568 | 45.7
2023-06-19 04:30 | 45096.1875 | 0 | 6.0444 | 45.7
2023-06-19 05:00 | 45096.2083 | 0 | 6.5371 | 45.7
2023-06-19 05:30 | 45096.2292 | 0 | 7.2813 | 45.7
2023-06-19 06:00 | 45096.25 | 0 | 8.0936 | 45.7
2023-06-19 06:30 | 45096.2708 | 0 | 8.93 | 45.7
2023-06-19 07:00 | 45096.2917 | 0 | 8.7467 | 45.7
2023-06-19 07:30 | 45096.3125 | 0 | 7.2801 | 45.7
2023-06-19 08:00 | 45096.3333 | 0 | 5.5686 | 45.7
2023-06-19 08:30 | 45096.3542 | 0 | 3.7192 | 45.7
2023-06-19 09:00 | 45096.375 | 0 | 2.4749 | 45.7
2023-06-19 09:30 | 45096.3958 | 0 | 1.7273 | 45.7
2023-06-19 10:00 | 45096.4167 | 0 | 1.6033 | 45.7
2023-06-19 10:30 | 45096.4375 | 0 | 1.9063 | 45.7
2023-06-19 11:00 | 45096.4583 | 0 | 2.126 | 45.7
2023-06-19 11:30 | 45096.4792 | 0 | 2.2333 | 45.7
2023-06-19 12:00 | 45096.5 | 0 | 2.2556 | 45.7
2023-06-19 12:30 | 45096.5208 | 0 | 2.1842 | 45.7
2023-06-19 13:00 | 45096.5417 | 0 | 1.9007 | 45.7
2023-06-19 13:30 | 45096.5625 | 0 | 1.6222 | 45.7
2023-06-19 14:00 | 45096.5833 | 0 | 1.5586 | 45.7
2023-06-19 14:30 | 45096.6042 | 0 | 2.0742 | 45.7
2023-06-19 15:00 | 45096.625 | 0 | 3.2174 | 45.7
2023-06-19 15:30 | 45096.6458 | 0 | 4.8334 | 45.7
2023-06-19 16:00 | 45096.6667 | 0 | 6.5305 | 45.7
2023-06-19 16:30 | 45096.6875 | 0 | 8.5541 | 45.7
2023-06-19 17:00 | 45096.7083 | 0 | 10.612 | 45.7
2023-06-19 17:30 | 45096.7292 | 0 | 11.9676 | 45.7
2023-06-19 18:00 | 45096.75 | 0 | 12.5642 | 45.7
2023-06-19 18:30 | 45096.7708 | 0 | 12.5206 | 45.7
2023-06-19 19:00 | 45096.7917 | 0 | 12.226 | 45.7
2023-06-19 19:30 | 45096.8125 | 0 | 11.8567 | 45.7
2023-06-19 20:00 | 45096.8333 | 0 | 11.2263 | 45.7
2023-06-19 20:30 | 45096.8542 | 0 | 10.6283 | 45.7
2023-06-19 21:00 | 45096.875 | 0 | 9.8989 | 45.7
2023-06-19 21:30 | 45096.8958 | 0 | 8.9921 | 45.7
2023-06-19 22:00 | 45096.9167 | 0 | 8.2275 | 45.7
2023-06-19 22:30 | 45096.9375 | 0 | 7.6113 | 45.7
2023-06-19 23:00 | 45096.9583 | 0 | 6.9454 | 45.7
2023-06-19 23:30 | 45096.9792 | 0 | 6.4711 | 45.7
2023-06-20 | 45097 | 0 | 6.2048 | 45.7
2023-06-20 00:30 | 45097.0208 | 0 | 5.9518 | 45.7
2023-06-20 01:00 | 45097.0417 | 0 | 5.7536 | 45.7
2023-06-20 01:30 | 45097.0625 | 0 | 5.6785 | 45.7
2023-06-20 02:00 | 45097.0833 | 0 | 5.5319 | 45.7
2023-06-20 02:30 | 45097.1042 | 0 | 5.496 | 45.7
2023-06-20 03:00 | 45097.125 | 0 | 5.5876 | 45.7
2023-06-20 03:30 | 45097.1458 | 0 | 5.6932 | 45.7
2023-06-20 04:00 | 45097.1667 | 0 | 6.125 | 45.7
2023-06-20 04:30 | 45097.1875 | 0 | 6.6442 | 45.7
2023-06-20 05:00 | 45097.2083 | 0 | 7.3314 | 45.7
2023-06-20 05:30 | 45097.2292 | 0 | 8.0343 | 45.7
2023-06-20 06:00 | 45097.25 | 0 | 9.1035 | 45.7
2023-06-20 06:30 | 45097.2708 | 0 | 10.0738 | 45.7
2023-06-20 07:00 | 45097.2917 | 0 | 9.8077 | 45.7
2023-06-20 07:30 | 45097.3125 | 0 | 8.3766 | 45.7
2023-06-20 08:00 | 45097.3333 | 0 | 6.1719 | 45.7
2023-06-20 08:30 | 45097.3542 | 0 | 4.2011 | 45.7
2023-06-20 09:00 | 45097.375 | 0 | 2.6501 | 45.7
2023-06-20 09:30 | 45097.3958 | 0 | 1.7694 | 45.7
2023-06-20 10:00 | 45097.4167 | 0 | 1.6369 | 45.7
2023-06-20 10:30 | 45097.4375 | 0 | 1.9489 | 45.7
2023-06-20 11:00 | 45097.4583 | 0 | 2.2219 | 45.7
2023-06-20 11:30 | 45097.4792 | 0 | 2.5612 | 45.7
2023-06-20 12:00 | 45097.5 | 0 | 1.7793 | 45.7
2023-06-20 12:30 | 45097.5208 | 0 | 1.7179 | 45.7
2023-06-20 13:00 | 45097.5417 | 0 | 1.8771 | 45.7
2023-06-20 13:30 | 45097.5625 | 0 | 1.9665 | 45.7
2023-06-20 14:00 | 45097.5833 | 0 | 1.7178 | 45.7
2023-06-20 14:30 | 45097.6042 | 0 | 2.2255 | 45.7
2023-06-20 15:00 | 45097.625 | 0 | 4.0195 | 45.7
2023-06-20 15:30 | 45097.6458 | 0 | 5.621 | 45.7
2023-06-20 16:00 | 45097.6667 | 0 | 7.117 | 45.7
2023-06-20 16:30 | 45097.6875 | 0 | 9.2451 | 45.7
2023-06-20 17:00 | 45097.7083 | 0 | 11.1197 | 45.7
2023-06-20 17:30 | 45097.7292 | 0 | 12.3838 | 45.7
2023-06-20 18:00 | 45097.75 | 0 | 12.9216 | 45.7
2023-06-20 18:30 | 45097.7708 | 0 | 12.8726 | 45.7
2023-06-20 19:00 | 45097.7917 | 0 | 12.5459 | 45.7
2023-06-20 19:30 | 45097.8125 | 0 | 12.1022 | 45.7
2023-06-20 20:00 | 45097.8333 | 0 | 11.553 | 45.7
2023-06-20 20:30 | 45097.8542 | 0 | 11.0371 | 45.7
2023-06-20 21:00 | 45097.875 | 0 | 10.3041 | 45.7
2023-06-20 21:30 | 45097.8958 | 0 | 9.1833 | 45.7
2023-06-20 22:00 | 45097.9167 | 0 | 8.3824 | 45.7
2023-06-20 22:30 | 45097.9375 | 0 | 7.6647 | 45.7
2023-06-20 23:00 | 45097.9583 | 0 | 6.9887 | 45.7
2023-06-20 23:30 | 45097.9792 | 0 | 6.6173 | 45.7
2023-06-21 | 45098 | 0 | 6.2103 | 45.7
2023-06-21 00:30 | 45098.0208 | 0 | 5.9606 | 45.7
2023-06-21 01:00 | 45098.0417 | 0 | 5.7596 | 45.7
2023-06-21 01:30 | 45098.0625 | 0 | 5.6576 | 45.7
2023-06-21 02:00 | 45098.0833 | 0 | 5.5363 | 45.7
2023-06-21 02:30 | 45098.1042 | 0 | 5.5162 | 45.7
2023-06-21 03:00 | 45098.125 | 0 | 5.5652 | 45.7
2023-06-21 03:30 | 45098.1458 | 0 | 5.7059 | 45.7
2023-06-21 04:00 | 45098.1667 | 0 | 6.0142 | 45.7
2023-06-21 04:30 | 45098.1875 | 0 | 6.642 | 45.7
2023-06-21 05:00 | 45098.2083 | 0 | 7.2508 | 45.7
2023-06-21 05:30 | 45098.2292 | 0 | 8.1171 | 45.7
2023-06-21 06:00 | 45098.25 | 0 | 9.2247 | 45.7
2023-06-21 06:30 | 45098.2708 | 0 | 10.2837 | 45.7
2023-06-21 07:00 | 45098.2917 | 0 | 10.3618 | 45.7
2023-06-21 07:30 | 45098.3125 | 0 | 8.6432 | 45.7
2023-06-21 08:00 | 45098.3333 | 0 | 6.5524 | 45.7
2023-06-21 08:30 | 45098.3542 | 0 | 4.5911 | 45.7
2023-06-21 09:00 | 45098.375 | 0 | 3.0026 | 45.7
2023-06-21 09:30 | 45098.3958 | 0 | 1.8927 | 45.7
2023-06-21 10:00 | 45098.4167 | 0 | 1.5144 | 45.7
2023-06-21 10:30 | 45098.4375 | 0 | 1.8082 | 45.7
2023-06-21 11:00 | 45098.4583 | 0 | 2.0635 | 45.7
2023-06-21 11:30 | 45098.4792 | 0 | 2.0248 | 45.7
2023-06-21 12:00 | 45098.5 | 0 | 2.0888 | 45.7
2023-06-21 12:30 | 45098.5208 | 0 | 2.0794 | 45.7
2023-06-21 13:00 | 45098.5417 | 0 | 1.847 | 45.7
2023-06-21 13:30 | 45098.5625 | 0 | 1.6445 | 45.7
2023-06-21 14:00 | 45098.5833 | 0 | 1.7127 | 45.7
2023-06-21 14:30 | 45098.6042 | 0 | 2.3888 | 45.7
2023-06-21 15:00 | 45098.625 | 0 | 3.5434 | 45.7
2023-06-21 15:30 | 45098.6458 | 0 | 5.3336 | 45.7
2023-06-21 16:00 | 45098.6667 | 0 | 7.0196 | 45.7
2023-06-21 16:30 | 45098.6875 | 0 | 8.9087 | 45.7
2023-06-21 17:00 | 45098.7083 | 0 | 11.0456 | 45.7
2023-06-21 17:30 | 45098.7292 | 0 | 12.8089 | 45.7
2023-06-21 18:00 | 45098.75 | 0 | 13.5311 | 45.7
2023-06-21 18:30 | 45098.7708 | 0 | 13.8239 | 45.7
2023-06-21 19:00 | 45098.7917 | 0 | 13.6797 | 45.7
2023-06-21 19:30 | 45098.8125 | 0 | 13.2689 | 45.7
2023-06-21 20:00 | 45098.8333 | 0 | 12.6056 | 45.7
2023-06-21 20:30 | 45098.8542 | 0 | 11.812 | 45.7
2023-06-21 21:00 | 45098.875 | 0 | 11.1443 | 45.7
2023-06-21 21:30 | 45098.8958 | 0 | 10.2033 | 45.7
2023-06-21 22:00 | 45098.9167 | 0 | 9.4 | 45.7
2023-06-21 22:30 | 45098.9375 | 0 | 8.5693 | 45.7
2023-06-21 23:00 | 45098.9583 | 0 | 7.865 | 45.7
2023-06-21 23:30 | 45098.9792 | 0 | 7.2777 | 45.7
2023-06-22 | 45099 | 0 | 6.6868 | 45.7
2023-06-22 00:30 | 45099.0208 | 0 | 6.2934 | 45.7
2023-06-22 01:00 | 45099.0417 | 0 | 6.1632 | 45.7
2023-06-22 01:30 | 45099.0625 | 0 | 5.983 | 45.7
2023-06-22 02:00 | 45099.0833 | 0 | 5.8936 | 45.7
2023-06-22 02:30 | 45099.1042 | 0 | 5.7673 | 45.7
2023-06-22 03:00 | 45099.125 | 0 | 5.8555 | 45.7
2023-06-22 03:30 | 45099.1458 | 0 | 6.0141 | 45.7
2023-06-22 04:00 | 45099.1667 | 0 | 6.3391 | 45.7
2023-06-22 04:30 | 45099.1875 | 0 | 6.871 | 45.7
2023-06-22 05:00 | 45099.2083 | 0 | 7.6041 | 45.7
2023-06-22 05:30 | 45099.2292 | 0 | 8.3752 | 45.7
2023-06-22 06:00 | 45099.25 | 0 | 9.4029 | 45.7
2023-06-22 06:30 | 45099.2708 | 0 | 10.2547 | 45.7
2023-06-22 07:00 | 45099.2917 | 0 | 10.5566 | 45.7
2023-06-22 07:30 | 45099.3125 | 0 | 8.5371 | 45.7
2023-06-22 08:00 | 45099.3333 | 0 | 7.4574 | 45.7
2023-06-22 08:30 | 45099.3542 | 0 | 4.9963 | 45.7
2023-06-22 09:00 | 45099.375 | 0 | 3.6265 | 45.7
2023-06-22 09:30 | 45099.3958 | 0 | 3.8759 | 45.7
2023-06-22 10:00 | 45099.4167 | 0 | 1.6073 | 45.7
2023-06-22 10:30 | 45099.4375 | 0 | 1.5416 | 45.7
2023-06-22 11:00 | 45099.4583 | 0 | 1.724 | 45.7
2023-06-22 11:30 | 45099.4792 | 0 | 1.7643 | 45.7
2023-06-22 12:00 | 45099.5 | 0 | 1.8269 | 45.7
2023-06-22 12:30 | 45099.5208 | 0 | 2.603 | 45.7
2023-06-22 13:00 | 45099.5417 | 0 | 2.9088 | 45.7
2023-06-22 13:30 | 45099.5625 | 0 | 4.597 | 45.7
2023-06-22 14:00 | 45099.5833 | 0 | 4.7067 | 45.7
2023-06-22 14:30 | 45099.6042 | 0 | 5.647 | 45.7
2023-06-22 15:00 | 45099.625 | 0 | 6.6902 | 45.7
2023-06-22 15:30 | 45099.6458 | 0 | 7.1375 | 45.7
2023-06-22 16:00 | 45099.6667 | 0 | 8.3626 | 45.7
2023-06-22 16:30 | 45099.6875 | 0 | 9.4838 | 45.7
2023-06-22 17:00 | 45099.7083 | 0 | 11.0489 | 45.7
2023-06-22 17:30 | 45099.7292 | 0 | 12.0668 | 45.7
2023-06-22 18:00 | 45099.75 | 0 | 12.3425 | 45.7
2023-06-22 18:30 | 45099.7708 | 0 | 12.1625 | 45.7
2023-06-22 19:00 | 45099.7917 | 0 | 11.9846 | 45.7
2023-06-22 19:30 | 45099.8125 | 0 | 11.522 | 45.7
2023-06-22 20:00 | 45099.8333 | 0 | 10.8711 | 45.7
2023-06-22 20:30 | 45099.8542 | 0 | 10.2348 | 45.7
2023-06-22 21:00 | 45099.875 | 0 | 9.5585 | 45.7
2023-06-22 21:30 | 45099.8958 | 0 | 8.6704 | 45.7
2023-06-22 22:00 | 45099.9167 | 0 | 8.0397 | 45.7
2023-06-22 22:30 | 45099.9375 | 0 | 7.3959 | 45.7
2023-06-22 23:00 | 45099.9583 | 0 | 6.8905 | 45.7
2023-06-22 23:30 | 45099.9792 | 0 | 6.3962 | 45.7
2023-06-23 | 45100 | 0 | 6.0146 | 45.7
2023-06-23 00:30 | 45100.0208 | 0 | 5.634 | 45.7
2023-06-23 01:00 | 45100.0417 | 0 | 5.5521 | 45.7
2023-06-23 01:30 | 45100.0625 | 0 | 5.4001 | 45.7
2023-06-23 02:00 | 45100.0833 | 0 | 5.1864 | 45.7
2023-06-23 02:30 | 45100.1042 | 0 | 5.2057 | 45.7
2023-06-23 03:00 | 45100.125 | 0 | 5.228 | 45.7
2023-06-23 03:30 | 45100.1458 | 0 | 5.3397 | 45.7
2023-06-23 04:00 | 45100.1667 | 0 | 5.5658 | 45.7
2023-06-23 04:30 | 45100.1875 | 0 | 5.8867 | 45.7
2023-06-23 05:00 | 45100.2083 | 0 | 6.4186 | 45.7
2023-06-23 05:30 | 45100.2292 | 0 | 7.0409 | 45.7
2023-06-23 06:00 | 45100.25 | 0 | 7.9035 | 45.7
2023-06-23 06:30 | 45100.2708 | 0 | 8.6003 | 45.7
2023-06-23 07:00 | 45100.2917 | 0 | 8.6014 | 45.7
2023-06-23 07:30 | 45100.3125 | 0 | 7.202 | 45.7
2023-06-23 08:00 | 45100.3333 | 0 | 5.7873 | 45.7
2023-06-23 08:30 | 45100.3542 | 0 | 4.4174 | 45.7
2023-06-23 09:00 | 45100.375 | 0 | 2.8035 | 45.7
2023-06-23 09:30 | 45100.3958 | 0 | 4.0148 | 45.7
2023-06-23 10:00 | 45100.4167 | 0 | 4.953 | 45.7
2023-06-23 10:30 | 45100.4375 | 0 | 4.6369 | 45.7
2023-06-23 11:00 | 45100.4583 | 0 | 2.2221 | 45.7
2023-06-23 11:30 | 45100.4792 | 0 | 1.8479 | 45.7
2023-06-23 12:00 | 45100.5 | 0 | 1.9922 | 45.7
2023-06-23 12:30 | 45100.5208 | 0 | 1.7822 | 45.7
2023-06-23 13:00 | 45100.5417 | 0 | 1.6526 | 45.7
2023-06-23 13:30 | 45100.5625 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-06-23 14:00 | 45100.5833 | 0 | 1.7365 | 45.7
2023-06-23 14:30 | 45100.6042 | 0 | 2.4241 | 45.7
2023-06-23 15:00 | 45100.625 | 0 | 3.5863 | 45.7
2023-06-23 15:30 | 45100.6458 | 0 | 4.9796 | 45.7
2023-06-23 16:00 | 45100.6667 | 0 | 6.6458 | 45.7
2023-06-23 16:30 | 45100.6875 | 0 | 8.1668 | 45.7
2023-06-23 17:00 | 45100.7083 | 0 | 9.2256 | 45.7
2023-06-23 17:30 | 45100.7292 | 0 | 10.3426 | 45.7
2023-06-23 18:00 | 45100.75 | 0 | 10.6728 | 45.7
2023-06-23 18:30 | 45100.7708 | 0 | 10.3306 | 45.7
2023-06-23 19:00 | 45100.7917 | 0 | 10.0392 | 45.7
2023-06-23 19:30 | 45100.8125 | 0 | 9.7789 | 45.7
2023-06-23 20:00 | 45100.8333 | 0 | 9.36 | 45.7
2023-06-23 20:30 | 45100.8542 | 0 | 8.9287 | 45.7
2023-06-23 21:00 | 45100.875 | 0 | 8.7695 | 45.7
2023-06-23 21:30 | 45100.8958 | 0 | 8.1707 | 45.7
2023-06-23 22:00 | 45100.9167 | 0 | 7.795 | 45.7
2023-06-23 22:30 | 45100.9375 | 0 | 7.3775 | 45.7
2023-06-23 23:00 | 45100.9583 | 0 | 6.8853 | 45.7
2023-06-23 23:30 | 45100.9792 | 0 | 6.4877 | 45.7
2023-06-24 | 45101 | 0 | 6.1015 | 45.7
2023-06-24 00:30 | 45101.0208 | 0 | 5.8446 | 45.7
2023-06-24 01:00 | 45101.0417 | 0 | 5.6257 | 45.7
2023-06-24 01:30 | 45101.0625 | 0 | 5.5788 | 45.7
2023-06-24 02:00 | 45101.0833 | 0 | 5.4426 | 45.7
2023-06-24 02:30 | 45101.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2023-06-24 03:00 | 45101.125 | 0 | 5.3598 | 45.7
2023-06-24 03:30 | 45101.1458 | 0 | 5.3375 | 45.7
2023-06-24 04:00 | 45101.1667 | 0 | 5.4356 | 45.7
2023-06-24 04:30 | 45101.1875 | 0 | 5.5854 | 45.7
2023-06-24 05:00 | 45101.2083 | 0 | 5.8509 | 45.7
2023-06-24 05:30 | 45101.2292 | 0 | 6.2005 | 45.7
2023-06-24 06:00 | 45101.25 | 0 | 6.6031 | 45.7
2023-06-24 06:30 | 45101.2708 | 0 | 7.1283 | 45.7
2023-06-24 07:00 | 45101.2917 | 0 | 7.2183 | 45.7
2023-06-24 07:30 | 45101.3125 | 0 | 6.2766 | 45.7
2023-06-24 08:00 | 45101.3333 | 0 | 5.149 | 45.7
2023-06-24 08:30 | 45101.3542 | 0 | 3.8307 | 45.7
2023-06-24 09:00 | 45101.375 | 0 | 2.7648 | 45.7
2023-06-24 09:30 | 45101.3958 | 0 | 1.8784 | 45.7
2023-06-24 10:00 | 45101.4167 | 0 | 1.4978 | 45.7
2023-06-24 10:30 | 45101.4375 | 0 | 1.7507 | 45.7
2023-06-24 11:00 | 45101.4583 | 0 | 1.8602 | 45.7
2023-06-24 11:30 | 45101.4792 | 0 | 2.0114 | 45.7
2023-06-24 12:00 | 45101.5 | 0 | 2.1052 | 45.7
2023-06-24 12:30 | 45101.5208 | 0 | 1.9565 | 45.7
2023-06-24 13:00 | 45101.5417 | 0 | 1.6929 | 45.7
2023-06-24 13:30 | 45101.5625 | 0 | 1.576 | 45.7
2023-06-24 14:00 | 45101.5833 | 0 | 1.7797 | 45.7
2023-06-24 14:30 | 45101.6042 | 0 | 2.4201 | 45.7
2023-06-24 15:00 | 45101.625 | 0 | 3.403 | 45.7
2023-06-24 15:30 | 45101.6458 | 0 | 4.7543 | 45.7
2023-06-24 16:00 | 45101.6667 | 0 | 6.4231 | 45.7
2023-06-24 16:30 | 45101.6875 | 0 | 8.1564 | 45.7
2023-06-24 17:00 | 45101.7083 | 0 | 9.4176 | 45.7
2023-06-24 17:30 | 45101.7292 | 0 | 10.321 | 45.7
2023-06-24 18:00 | 45101.75 | 0 | 10.6216 | 45.7
2023-06-24 18:30 | 45101.7708 | 0 | 10.5187 | 45.7
2023-06-24 19:00 | 45101.7917 | 0 | 10.2374 | 45.7
2023-06-24 19:30 | 45101.8125 | 0 | 10.1705 | 45.7
2023-06-24 20:00 | 45101.8333 | 0 | 9.8443 | 45.7
2023-06-24 20:30 | 45101.8542 | 0 | 9.5437 | 45.7
2023-06-24 21:00 | 45101.875 | 0 | 9.0696 | 45.7
2023-06-24 21:30 | 45101.8958 | 0 | 8.7478 | 45.7
2023-06-24 22:00 | 45101.9167 | 0 | 8.3071 | 45.7
2023-06-24 22:30 | 45101.9375 | 0 | 7.829 | 45.7
2023-06-24 23:00 | 45101.9583 | 0 | 7.3179 | 45.7
2023-06-24 23:30 | 45101.9792 | 0 | 6.9009 | 45.7
2023-06-25 | 45102 | 0 | 6.5282 | 45.7
2023-06-25 00:30 | 45102.0208 | 0 | 6.2101 | 45.7
2023-06-25 01:00 | 45102.0417 | 0 | 6.0009 | 45.7
2023-06-25 01:30 | 45102.0625 | 0 | 5.8468 | 45.7
2023-06-25 02:00 | 45102.0833 | 0 | 5.7157 | 45.7
2023-06-25 02:30 | 45102.1042 | 0 | 5.5882 | 45.7
2023-06-25 03:00 | 45102.125 | 0 | 5.6077 | 45.7
2023-06-25 03:30 | 45102.1458 | 0 | 5.6278 | 45.7
2023-06-25 04:00 | 45102.1667 | 0 | 5.6092 | 45.7
2023-06-25 04:30 | 45102.1875 | 0 | 5.8332 | 45.7
2023-06-25 05:00 | 45102.2083 | 0 | 6.0039 | 45.7
2023-06-25 05:30 | 45102.2292 | 0 | 6.3355 | 45.7
2023-06-25 06:00 | 45102.25 | 0 | 6.8718 | 45.7
2023-06-25 06:30 | 45102.2708 | 0 | 7.4143 | 45.7
2023-06-25 07:00 | 45102.2917 | 0 | 7.7065 | 45.7
2023-06-25 07:30 | 45102.3125 | 0 | 6.9494 | 45.7
2023-06-25 08:00 | 45102.3333 | 0 | 5.8896 | 45.7
2023-06-25 08:30 | 45102.3542 | 0 | 4.7877 | 45.7
2023-06-25 09:00 | 45102.375 | 0 | 3.5703 | 45.7
2023-06-25 09:30 | 45102.3958 | 0 | 2.4025 | 45.7
2023-06-25 10:00 | 45102.4167 | 0 | 1.8159 | 45.7
2023-06-25 10:30 | 45102.4375 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-06-25 11:00 | 45102.4583 | 0 | 1.608 | 45.7
2023-06-25 11:30 | 45102.4792 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-25 12:00 | 45102.5 | 0 | 1.6728 | 45.7
2023-06-25 12:30 | 45102.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2023-06-25 13:00 | 45102.5417 | 0 | 1.6101 | 45.7
2023-06-25 13:30 | 45102.5625 | 0 | 1.5931 | 45.7
2023-06-25 14:00 | 45102.5833 | 0 | 1.8726 | 45.7
2023-06-25 14:30 | 45102.6042 | 0 | 2.6578 | 45.7
2023-06-25 15:00 | 45102.625 | 0 | 3.7397 | 45.7
2023-06-25 15:30 | 45102.6458 | 0 | 5.1417 | 45.7
2023-06-25 16:00 | 45102.6667 | 0 | 6.871 | 45.7
2023-06-25 16:30 | 45102.6875 | 0 | 8.3549 | 45.7
2023-06-25 17:00 | 45102.7083 | 0 | 9.7703 | 45.7
2023-06-25 17:30 | 45102.7292 | 0 | 10.8328 | 45.7
2023-06-25 18:00 | 45102.75 | 0 | 11.0034 | 45.7
2023-06-25 18:30 | 45102.7708 | 0 | 10.7274 | 45.7
2023-06-25 19:00 | 45102.7917 | 0 | 10.3946 | 45.7
2023-06-25 19:30 | 45102.8125 | 0 | 9.9452 | 45.7
2023-06-25 20:00 | 45102.8333 | 0 | 9.5192 | 45.7
2023-06-25 20:30 | 45102.8542 | 0 | 8.9525 | 45.7
2023-06-25 21:00 | 45102.875 | 0 | 8.4784 | 45.7
2023-06-25 21:30 | 45102.8958 | 0 | 7.913 | 45.7
2023-06-25 22:00 | 45102.9167 | 0 | 7.4445 | 45.7
2023-06-25 22:30 | 45102.9375 | 0 | 6.9309 | 45.7
2023-06-25 23:00 | 45102.9583 | 0 | 6.4082 | 45.7
2023-06-25 23:30 | 45102.9792 | 0 | 6.0412 | 45.7
2023-06-26 | 45103 | 0 | 5.7165 | 45.7
2023-06-26 00:30 | 45103.0208 | 0 | 5.5409 | 45.7
2023-06-26 01:00 | 45103.0417 | 0 | 5.3353 | 45.7
2023-06-26 01:30 | 45103.0625 | 0 | 5.228 | 45.7
2023-06-26 02:00 | 45103.0833 | 0 | 5.2066 | 45.7
2023-06-26 02:30 | 45103.1042 | 0 | 5.1797 | 45.7
2023-06-26 03:00 | 45103.125 | 0 | 5.1923 | 45.7
2023-06-26 03:30 | 45103.1458 | 0 | 5.2258 | 45.7
2023-06-26 04:00 | 45103.1667 | 0 | 5.4415 | 45.7
2023-06-26 04:30 | 45103.1875 | 0 | 5.8175 | 45.7
2023-06-26 05:00 | 45103.2083 | 0 | 6.2985 | 45.7
2023-06-26 05:30 | 45103.2292 | 0 | 6.8702 | 45.7
2023-06-26 06:00 | 45103.25 | 0 | 7.5488 | 45.7
2023-06-26 06:30 | 45103.2708 | 0 | 8.1749 | 45.7
2023-06-26 07:00 | 45103.2917 | 0 | 7.8119 | 45.7
2023-06-26 07:30 | 45103.3125 | 0 | 6.6263 | 45.7
2023-06-26 08:00 | 45103.3333 | 0 | 5.0851 | 45.7
2023-06-26 08:30 | 45103.3542 | 0 | 3.6495 | 45.7
2023-06-26 09:00 | 45103.375 | 0 | 2.4464 | 45.7
2023-06-26 09:30 | 45103.3958 | 0 | 1.731 | 45.7
2023-06-26 10:00 | 45103.4167 | 0 | 1.6391 | 45.7
2023-06-26 10:30 | 45103.4375 | 0 | 1.9733 | 45.7
2023-06-26 11:00 | 45103.4583 | 0 | 2.1037 | 45.7
2023-06-26 11:30 | 45103.4792 | 0 | 2.1483 | 45.7
2023-06-26 12:00 | 45103.5 | 0 | 2.2937 | 45.7
2023-06-26 12:30 | 45103.5208 | 0 | 2.1268 | 45.7
2023-06-26 13:00 | 45103.5417 | 0 | 1.9498 | 45.7
2023-06-26 13:30 | 45103.5625 | 0 | 1.6736 | 45.7
2023-06-26 14:00 | 45103.5833 | 0 | 1.6189 | 45.7
2023-06-26 14:30 | 45103.6042 | 0 | 2.1956 | 45.7
2023-06-26 15:00 | 45103.625 | 0 | 3.2321 | 45.7
2023-06-26 15:30 | 45103.6458 | 0 | 4.6463 | 45.7
2023-06-26 16:00 | 45103.6667 | 0 | 6.2525 | 45.7
2023-06-26 16:30 | 45103.6875 | 0 | 7.9864 | 45.7
2023-06-26 17:00 | 45103.7083 | 0 | 9.5228 | 45.7
2023-06-26 17:30 | 45103.7292 | 0 | 10.9597 | 45.7
2023-06-26 18:00 | 45103.75 | 0 | 11.2491 | 45.7
2023-06-26 18:30 | 45103.7708 | 0 | 11.0971 | 45.7
2023-06-26 19:00 | 45103.7917 | 0 | 10.7444 | 45.7
2023-06-26 19:30 | 45103.8125 | 0 | 10.336 | 45.7
2023-06-26 20:00 | 45103.8333 | 0 | 10.0032 | 45.7
2023-06-26 20:30 | 45103.8542 | 0 | 9.4969 | 45.7
2023-06-26 21:00 | 45103.875 | 0 | 8.8843 | 45.7
2023-06-26 21:30 | 45103.8958 | 0 | 8.1867 | 45.7
2023-06-26 22:00 | 45103.9167 | 0 | 7.6472 | 45.7
2023-06-26 22:30 | 45103.9375 | 0 | 6.8761 | 45.7
2023-06-26 23:00 | 45103.9583 | 0 | 6.4999 | 45.7
2023-06-26 23:30 | 45103.9792 | 0 | 6.0546 | 45.7
2023-06-27 | 45104 | 0 | 5.7152 | 45.7
2023-06-27 00:30 | 45104.0208 | 0 | 5.3979 | 45.7
2023-06-27 01:00 | 45104.0417 | 0 | 5.2423 | 45.7
2023-06-27 01:30 | 45104.0625 | 0 | 5.1142 | 45.7
2023-06-27 02:00 | 45104.0833 | 0 | 5.0651 | 45.7
2023-06-27 02:30 | 45104.1042 | 0 | 5.0003 | 45.7
2023-06-27 03:00 | 45104.125 | 0 | 5.0538 | 45.7
2023-06-27 03:30 | 45104.1458 | 0 | 5.138 | 45.7
2023-06-27 04:00 | 45104.1667 | 0 | 5.2815 | 45.7
2023-06-27 04:30 | 45104.1875 | 0 | 5.7414 | 45.7
2023-06-27 05:00 | 45104.2083 | 0 | 6.322 | 45.7
2023-06-27 05:30 | 45104.2292 | 0 | 6.8975 | 45.7
2023-06-27 06:00 | 45104.25 | 0 | 7.6281 | 45.7
2023-06-27 06:30 | 45104.2708 | 0 | 8.2557 | 45.7
2023-06-27 07:00 | 45104.2917 | 0 | 7.8111 | 45.7
2023-06-27 07:30 | 45104.3125 | 0 | 6.5641 | 45.7
2023-06-27 08:00 | 45104.3333 | 0 | 4.8866 | 45.7
2023-06-27 08:30 | 45104.3542 | 0 | 3.5027 | 45.7
2023-06-27 09:00 | 45104.375 | 0 | 2.3438 | 45.7
2023-06-27 09:30 | 45104.3958 | 0 | 1.7577 | 45.7
2023-06-27 10:00 | 45104.4167 | 0 | 1.724 | 45.7
2023-06-27 10:30 | 45104.4375 | 0 | 1.8862 | 45.7
2023-06-27 11:00 | 45104.4583 | 0 | 2.1483 | 45.7
2023-06-27 11:30 | 45104.4792 | 0 | 2.2823 | 45.7
2023-06-27 12:00 | 45104.5 | 0 | 2.2735 | 45.7
2023-06-27 12:30 | 45104.5208 | 0 | 2.1604 | 45.7
2023-06-27 13:00 | 45104.5417 | 0 | 1.9744 | 45.7
2023-06-27 13:30 | 45104.5625 | 0 | 1.6749 | 45.7
2023-06-27 14:00 | 45104.5833 | 0 | 1.7328 | 45.7
2023-06-27 14:30 | 45104.6042 | 0 | 2.2995 | 45.7
2023-06-27 15:00 | 45104.625 | 0 | 3.2682 | 45.7
2023-06-27 15:30 | 45104.6458 | 0 | 4.7183 | 45.7
2023-06-27 16:00 | 45104.6667 | 0 | 6.4519 | 45.7
2023-06-27 16:30 | 45104.6875 | 0 | 8.3427 | 45.7
2023-06-27 17:00 | 45104.7083 | 0 | 9.9423 | 45.7
2023-06-27 17:30 | 45104.7292 | 0 | 11.5761 | 45.7
2023-06-27 18:00 | 45104.75 | 0 | 11.8534 | 45.7
2023-06-27 18:30 | 45104.7708 | 0 | 11.8766 | 45.7
2023-06-27 19:00 | 45104.7917 | 0 | 11.6935 | 45.7
2023-06-27 19:30 | 45104.8125 | 0 | 11.1299 | 45.7
2023-06-27 20:00 | 45104.8333 | 0 | 10.7725 | 45.7
2023-06-27 20:30 | 45104.8542 | 0 | 10.0566 | 45.7
2023-06-27 21:00 | 45104.875 | 0 | 9.3531 | 45.7
2023-06-27 21:30 | 45104.8958 | 0 | 8.7708 | 45.7
2023-06-27 22:00 | 45104.9167 | 0 | 8.143 | 45.7
2023-06-27 22:30 | 45104.9375 | 0 | 7.4869 | 45.7
2023-06-27 23:00 | 45104.9583 | 0 | 6.8031 | 45.7
2023-06-27 23:30 | 45104.9792 | 0 | 6.3272 | 45.7
2023-06-28 | 45105 | 0 | 6.0434 | 45.7
2023-06-28 00:30 | 45105.0208 | 0 | 5.7627 | 45.7
2023-06-28 01:00 | 45105.0417 | 0 | 5.6087 | 45.7
2023-06-28 01:30 | 45105.0625 | 0 | 5.5118 | 45.7
2023-06-28 02:00 | 45105.0833 | 0 | 5.313 | 45.7
2023-06-28 02:30 | 45105.1042 | 0 | 5.2214 | 45.7
2023-06-28 03:00 | 45105.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2023-06-28 03:30 | 45105.1458 | 0 | 5.2079 | 45.7
2023-06-28 04:00 | 45105.1667 | 0 | 5.4825 | 45.7
2023-06-28 04:30 | 45105.1875 | 0 | 5.8308 | 45.7
2023-06-28 05:00 | 45105.2083 | 0 | 6.4007 | 45.7
2023-06-28 05:30 | 45105.2292 | 0 | 6.8749 | 45.7
2023-06-28 06:00 | 45105.25 | 0 | 7.6629 | 45.7
2023-06-28 06:30 | 45105.2708 | 0 | 8.0665 | 45.7
2023-06-28 07:00 | 45105.2917 | 0 | 8.0599 | 45.7
2023-06-28 07:30 | 45105.3125 | 0 | 7.8666 | 45.7
2023-06-28 08:00 | 45105.3333 | 0 | 7.4865 | 45.7
2023-06-28 08:30 | 45105.3542 | 0 | 3.9927 | 45.7
2023-06-28 09:00 | 45105.375 | 0 | 5.2143 | 45.7
2023-06-28 09:30 | 45105.3958 | 0 | 2.005 | 45.7
2023-06-28 10:00 | 45105.4167 | 0 | 1.7505 | 45.7
2023-06-28 10:30 | 45105.4375 | 0 | 1.7039 | 45.7
2023-06-28 11:00 | 45105.4583 | 0 | 1.8773 | 45.7
2023-06-28 11:30 | 45105.4792 | 0 | 2.042 | 45.7
2023-06-28 12:00 | 45105.5 | 0 | 2.0385 | 45.7
2023-06-28 12:30 | 45105.5208 | 0 | 1.8536 | 45.7
2023-06-28 13:00 | 45105.5417 | 0 | 1.7742 | 45.7
2023-06-28 13:30 | 45105.5625 | 0 | 1.5424 | 45.7
2023-06-28 14:00 | 45105.5833 | 0 | 1.9078 | 45.7
2023-06-28 14:30 | 45105.6042 | 0 | 2.4214 | 45.7
2023-06-28 15:00 | 45105.625 | 0 | 4.5744 | 45.7
2023-06-28 15:30 | 45105.6458 | 0 | 5.5769 | 45.7
2023-06-28 16:00 | 45105.6667 | 0 | 6.1163 | 45.7
2023-06-28 16:30 | 45105.6875 | 0 | 7.8672 | 45.7
2023-06-28 17:00 | 45105.7083 | 0 | 9.5287 | 45.7
2023-06-28 17:30 | 45105.7292 | 0 | 10.5876 | 45.7
2023-06-28 18:00 | 45105.75 | 0 | 10.7643 | 45.7
2023-06-28 18:30 | 45105.7708 | 0 | 10.664 | 45.7
2023-06-28 19:00 | 45105.7917 | 0 | 10.335 | 45.7
2023-06-28 19:30 | 45105.8125 | 0 | 9.9787 | 45.7
2023-06-28 20:00 | 45105.8333 | 0 | 9.5661 | 45.7
2023-06-28 20:30 | 45105.8542 | 0 | 9.0662 | 45.7
2023-06-28 21:00 | 45105.875 | 0 | 8.5356 | 45.7
2023-06-28 21:30 | 45105.8958 | 0 | 7.6656 | 45.7
2023-06-28 22:00 | 45105.9167 | 0 | 7.3731 | 45.7
2023-06-28 22:30 | 45105.9375 | 0 | 6.7612 | 45.7
2023-06-28 23:00 | 45105.9583 | 0 | 6.2059 | 45.7
2023-06-28 23:30 | 45105.9792 | 0 | 5.797 | 45.7
2023-06-29 | 45106 | 0 | 5.4649 | 45.7
2023-06-29 00:30 | 45106.0208 | 0 | 5.22 | 45.7
2023-06-29 01:00 | 45106.0417 | 0 | 5.0651 | 45.7
2023-06-29 01:30 | 45106.0625 | 0 | 4.9311 | 45.7
2023-06-29 02:00 | 45106.0833 | 0 | 4.8358 | 45.7
2023-06-29 02:30 | 45106.1042 | 0 | 4.844 | 45.7
2023-06-29 03:00 | 45106.125 | 0 | 4.7814 | 45.7
2023-06-29 03:30 | 45106.1458 | 0 | 4.8484 | 45.7
2023-06-29 04:00 | 45106.1667 | 0 | 4.9622 | 45.7
2023-06-29 04:30 | 45106.1875 | 0 | 5.2021 | 45.7
2023-06-29 05:00 | 45106.2083 | 0 | 5.6306 | 45.7
2023-06-29 05:30 | 45106.2292 | 0 | 5.9179 | 45.7
2023-06-29 06:00 | 45106.25 | 0 | 6.3034 | 45.7
2023-06-29 06:30 | 45106.2708 | 0 | 6.7681 | 45.7
2023-06-29 07:00 | 45106.2917 | 0 | 6.8346 | 45.7
2023-06-29 07:30 | 45106.3125 | 0 | 6.7274 | 45.7
2023-06-29 08:00 | 45106.3333 | 0 | 6.8828 | 45.7
2023-06-29 08:30 | 45106.3542 | 0 | 6.9788 | 45.7
2023-06-29 09:00 | 45106.375 | 0 | 6.6847 | 45.7
2023-06-29 09:30 | 45106.3958 | 0 | 6.5863 | 45.7
2023-06-29 10:00 | 45106.4167 | 0 | 4.1119 | 45.7
2023-06-29 10:30 | 45106.4375 | 0 | 1.971 | 45.7
2023-06-29 11:00 | 45106.4583 | 0 | 2.37 | 45.7
2023-06-29 11:30 | 45106.4792 | 0 | 2.054 | 45.7
2023-06-29 12:00 | 45106.5 | 0 | 2.7869 | 45.7
2023-06-29 12:30 | 45106.5208 | 0 | 2.1846 | 45.7
2023-06-29 13:00 | 45106.5417 | 0 | 1.7295 | 45.7
2023-06-29 13:30 | 45106.5625 | 0 | 2.6274 | 45.7
2023-06-29 14:00 | 45106.5833 | 0 | 3.6257 | 45.7
2023-06-29 14:30 | 45106.6042 | 0 | 4.2376 | 45.7
2023-06-29 15:00 | 45106.625 | 0 | 5.7729 | 45.7
2023-06-29 15:30 | 45106.6458 | 0 | 6.2442 | 45.7
2023-06-29 16:00 | 45106.6667 | 0 | 7.6796 | 45.7
2023-06-29 16:30 | 45106.6875 | 0 | 8.6964 | 45.7
2023-06-29 17:00 | 45106.7083 | 0 | 9.8117 | 45.7
2023-06-29 17:30 | 45106.7292 | 0 | 10.6205 | 45.7
2023-06-29 18:00 | 45106.75 | 0 | 10.8299 | 45.7
2023-06-29 18:30 | 45106.7708 | 0 | 10.7807 | 45.7
2023-06-29 19:00 | 45106.7917 | 0 | 10.6573 | 45.7
2023-06-29 19:30 | 45106.8125 | 0 | 10.3946 | 45.7
2023-06-29 20:00 | 45106.8333 | 0 | 9.9118 | 45.7
2023-06-29 20:30 | 45106.8542 | 0 | 9.4448 | 45.7
2023-06-29 21:00 | 45106.875 | 0 | 8.9609 | 45.7
2023-06-29 21:30 | 45106.8958 | 0 | 8.4079 | 45.7
2023-06-29 22:00 | 45106.9167 | 0 | 7.8873 | 45.7
2023-06-29 22:30 | 45106.9375 | 0 | 7.3545 | 45.7
2023-06-29 23:00 | 45106.9583 | 0 | 6.8191 | 45.7
2023-06-29 23:30 | 45106.9792 | 0 | 6.363 | 45.7
2023-06-30 | 45107 | 0 | 6.0412 | 45.7
2023-06-30 00:30 | 45107.0208 | 0 | 5.7649 | 45.7
2023-06-30 01:00 | 45107.0417 | 0 | 5.5714 | 45.7
2023-06-30 01:30 | 45107.0625 | 0 | 5.5162 | 45.7
2023-06-30 02:00 | 45107.0833 | 0 | 5.4023 | 45.7
2023-06-30 02:30 | 45107.1042 | 0 | 5.38 | 45.7
2023-06-30 03:00 | 45107.125 | 0 | 5.429 | 45.7
2023-06-30 03:30 | 45107.1458 | 0 | 5.4737 | 45.7
2023-06-30 04:00 | 45107.1667 | 0 | 5.6552 | 45.7
2023-06-30 04:30 | 45107.1875 | 0 | 6.1101 | 45.7
2023-06-30 05:00 | 45107.2083 | 0 | 6.5478 | 45.7
2023-06-30 05:30 | 45107.2292 | 0 | 7.158 | 45.7
2023-06-30 06:00 | 45107.25 | 0 | 7.9702 | 45.7
2023-06-30 06:30 | 45107.2708 | 0 | 8.7406 | 45.7
2023-06-30 07:00 | 45107.2917 | 0 | 8.5266 | 45.7
2023-06-30 07:30 | 45107.3125 | 0 | 7.1711 | 45.7
2023-06-30 08:00 | 45107.3333 | 0 | 5.7381 | 45.7
2023-06-30 08:30 | 45107.3542 | 0 | 4.2292 | 45.7
2023-06-30 09:00 | 45107.375 | 0 | 2.9062 | 45.7
2023-06-30 09:30 | 45107.3958 | 0 | 1.8054 | 45.7
2023-06-30 10:00 | 45107.4167 | 0 | 1.5788 | 45.7
2023-06-30 10:30 | 45107.4375 | 0 | 1.7954 | 45.7
2023-06-30 11:00 | 45107.4583 | 0 | 2.0723 | 45.7
2023-06-30 11:30 | 45107.4792 | 0 | 2.2377 | 45.7
2023-06-30 12:00 | 45107.5 | 0 | 2.3651 | 45.7
2023-06-30 12:30 | 45107.5208 | 0 | 2.2512 | 45.7
2023-06-30 13:00 | 45107.5417 | 0 | 2.0592 | 45.7
2023-06-30 13:30 | 45107.5625 | 0 | 1.8002 | 45.7
2023-06-30 14:00 | 45107.5833 | 0 | 1.6325 | 45.7
2023-06-30 14:30 | 45107.6042 | 0 | 2.0058 | 45.7
2023-06-30 15:00 | 45107.625 | 0 | 3.0276 | 45.7
2023-06-30 15:30 | 45107.6458 | 0 | 4.4433 | 45.7
2023-06-30 16:00 | 45107.6667 | 0 | 6.2144 | 45.7
2023-06-30 16:30 | 45107.6875 | 0 | 8.04 | 45.7
2023-06-30 17:00 | 45107.7083 | 0 | 9.7395 | 45.7
2023-06-30 17:30 | 45107.7292 | 0 | 11.0524 | 45.7
2023-06-30 18:00 | 45107.75 | 0 | 11.7974 | 45.7
2023-06-30 18:30 | 45107.7708 | 0 | 11.7916 | 45.7
2023-06-30 19:00 | 45107.7917 | 0 | 11.6532 | 45.7
2023-06-30 19:30 | 45107.8125 | 0 | 11.4701 | 45.7
2023-06-30 20:00 | 45107.8333 | 0 | 10.9954 | 45.7
2023-06-30 20:30 | 45107.8542 | 0 | 10.5573 | 45.7
2023-06-30 21:00 | 45107.875 | 0 | 10.3328 | 45.7
2023-06-30 21:30 | 45107.8958 | 0 | 9.7039 | 45.7
2023-06-30 22:00 | 45107.9167 | 0 | 9.2492 | 45.7
2023-06-30 22:30 | 45107.9375 | 0 | 8.5327 | 45.7
2023-06-30 23:00 | 45107.9583 | 0 | 8.0804 | 45.7

## Historic Data 314
33 kV feeder 314
Date | Time | Historic use of existing emergency response (MW) | Historic load trace (MVA) | Historic asset rating (MVA)
2020-07-01 | 44013 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 00:30 | 44013.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 01:00 | 44013.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 01:30 | 44013.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 02:00 | 44013.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 02:30 | 44013.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 03:00 | 44013.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 03:30 | 44013.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 04:00 | 44013.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 04:30 | 44013.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 05:00 | 44013.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 05:30 | 44013.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 06:00 | 44013.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 06:30 | 44013.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 07:00 | 44013.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 07:30 | 44013.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 08:00 | 44013.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 08:30 | 44013.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 09:00 | 44013.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 09:30 | 44013.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 10:00 | 44013.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 10:30 | 44013.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 11:00 | 44013.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 11:30 | 44013.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 12:00 | 44013.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 12:30 | 44013.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 13:00 | 44013.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 13:30 | 44013.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 14:00 | 44013.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 14:30 | 44013.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 15:00 | 44013.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 15:30 | 44013.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 16:00 | 44013.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 16:30 | 44013.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 17:00 | 44013.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 17:30 | 44013.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 18:00 | 44013.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 18:30 | 44013.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 19:00 | 44013.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 19:30 | 44013.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 20:00 | 44013.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 20:30 | 44013.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 21:00 | 44013.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 21:30 | 44013.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 22:00 | 44013.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 22:30 | 44013.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 23:00 | 44013.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-01 23:30 | 44013.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 | 44014 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 00:30 | 44014.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 01:00 | 44014.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 01:30 | 44014.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 02:00 | 44014.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 02:30 | 44014.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 03:00 | 44014.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 03:30 | 44014.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 04:00 | 44014.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 04:30 | 44014.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 05:00 | 44014.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 05:30 | 44014.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 06:00 | 44014.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 06:30 | 44014.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 07:00 | 44014.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 07:30 | 44014.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 08:00 | 44014.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 08:30 | 44014.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 09:00 | 44014.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 09:30 | 44014.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 10:00 | 44014.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 10:30 | 44014.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 11:00 | 44014.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 11:30 | 44014.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 12:00 | 44014.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 12:30 | 44014.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 13:00 | 44014.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 13:30 | 44014.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 14:00 | 44014.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 14:30 | 44014.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 15:00 | 44014.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 15:30 | 44014.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 16:00 | 44014.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 16:30 | 44014.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 17:00 | 44014.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 17:30 | 44014.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 18:00 | 44014.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 18:30 | 44014.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 19:00 | 44014.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 19:30 | 44014.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 20:00 | 44014.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 20:30 | 44014.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 21:00 | 44014.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 21:30 | 44014.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 22:00 | 44014.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 22:30 | 44014.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 23:00 | 44014.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-02 23:30 | 44014.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 | 44015 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 00:30 | 44015.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 01:00 | 44015.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 01:30 | 44015.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 02:00 | 44015.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 02:30 | 44015.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 03:00 | 44015.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 03:30 | 44015.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 04:00 | 44015.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 04:30 | 44015.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 05:00 | 44015.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 05:30 | 44015.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 06:00 | 44015.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 06:30 | 44015.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 07:00 | 44015.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 07:30 | 44015.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 08:00 | 44015.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 08:30 | 44015.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 09:00 | 44015.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 09:30 | 44015.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 10:00 | 44015.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 10:30 | 44015.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 11:00 | 44015.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 11:30 | 44015.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 12:00 | 44015.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 12:30 | 44015.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 13:00 | 44015.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 13:30 | 44015.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 14:00 | 44015.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 14:30 | 44015.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 15:00 | 44015.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 15:30 | 44015.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 16:00 | 44015.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 16:30 | 44015.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 17:00 | 44015.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 17:30 | 44015.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 18:00 | 44015.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 18:30 | 44015.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 19:00 | 44015.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 19:30 | 44015.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 20:00 | 44015.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 20:30 | 44015.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 21:00 | 44015.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 21:30 | 44015.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 22:00 | 44015.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 22:30 | 44015.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 23:00 | 44015.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-03 23:30 | 44015.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 | 44016 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 00:30 | 44016.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 01:00 | 44016.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 01:30 | 44016.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 02:00 | 44016.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 02:30 | 44016.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 03:00 | 44016.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 03:30 | 44016.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 04:00 | 44016.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 04:30 | 44016.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 05:00 | 44016.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 05:30 | 44016.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 06:00 | 44016.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 06:30 | 44016.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 07:00 | 44016.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 07:30 | 44016.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 08:00 | 44016.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 08:30 | 44016.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 09:00 | 44016.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 09:30 | 44016.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 10:00 | 44016.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 10:30 | 44016.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 11:00 | 44016.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 11:30 | 44016.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 12:00 | 44016.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 12:30 | 44016.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 13:00 | 44016.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 13:30 | 44016.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 14:00 | 44016.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 14:30 | 44016.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 15:00 | 44016.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 15:30 | 44016.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 16:00 | 44016.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 16:30 | 44016.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 17:00 | 44016.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 17:30 | 44016.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 18:00 | 44016.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 18:30 | 44016.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 19:00 | 44016.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 19:30 | 44016.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 20:00 | 44016.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 20:30 | 44016.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 21:00 | 44016.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 21:30 | 44016.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 22:00 | 44016.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 22:30 | 44016.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 23:00 | 44016.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-04 23:30 | 44016.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 | 44017 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 00:30 | 44017.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 01:00 | 44017.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 01:30 | 44017.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 02:00 | 44017.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 02:30 | 44017.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 03:00 | 44017.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 03:30 | 44017.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 04:00 | 44017.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 04:30 | 44017.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 05:00 | 44017.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 05:30 | 44017.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 06:00 | 44017.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 06:30 | 44017.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 07:00 | 44017.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 07:30 | 44017.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 08:00 | 44017.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 08:30 | 44017.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 09:00 | 44017.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 09:30 | 44017.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 10:00 | 44017.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 10:30 | 44017.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 11:00 | 44017.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 11:30 | 44017.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 12:00 | 44017.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 12:30 | 44017.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 13:00 | 44017.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 13:30 | 44017.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 14:00 | 44017.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 14:30 | 44017.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 15:00 | 44017.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 15:30 | 44017.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 16:00 | 44017.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 16:30 | 44017.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 17:00 | 44017.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 17:30 | 44017.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 18:00 | 44017.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 18:30 | 44017.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 19:00 | 44017.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 19:30 | 44017.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 20:00 | 44017.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 20:30 | 44017.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 21:00 | 44017.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 21:30 | 44017.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 22:00 | 44017.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 22:30 | 44017.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 23:00 | 44017.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-05 23:30 | 44017.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 | 44018 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 00:30 | 44018.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 01:00 | 44018.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 01:30 | 44018.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 02:00 | 44018.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 02:30 | 44018.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 03:00 | 44018.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 03:30 | 44018.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 04:00 | 44018.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 04:30 | 44018.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 05:00 | 44018.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 05:30 | 44018.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 06:00 | 44018.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 06:30 | 44018.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 07:00 | 44018.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 07:30 | 44018.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 08:00 | 44018.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 08:30 | 44018.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 09:00 | 44018.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 09:30 | 44018.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 10:00 | 44018.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 10:30 | 44018.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 11:00 | 44018.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 11:30 | 44018.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 12:00 | 44018.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 12:30 | 44018.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 13:00 | 44018.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 13:30 | 44018.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 14:00 | 44018.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 14:30 | 44018.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 15:00 | 44018.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 15:30 | 44018.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 16:00 | 44018.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 16:30 | 44018.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 17:00 | 44018.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 17:30 | 44018.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 18:00 | 44018.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 18:30 | 44018.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 19:00 | 44018.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 19:30 | 44018.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 20:00 | 44018.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 20:30 | 44018.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 21:00 | 44018.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 21:30 | 44018.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 22:00 | 44018.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 22:30 | 44018.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 23:00 | 44018.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-06 23:30 | 44018.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 | 44019 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 00:30 | 44019.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 01:00 | 44019.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 01:30 | 44019.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 02:00 | 44019.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 02:30 | 44019.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 03:00 | 44019.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 03:30 | 44019.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 04:00 | 44019.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 04:30 | 44019.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 05:00 | 44019.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 05:30 | 44019.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 06:00 | 44019.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 06:30 | 44019.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 07:00 | 44019.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 07:30 | 44019.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 08:00 | 44019.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 08:30 | 44019.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 09:00 | 44019.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 09:30 | 44019.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 10:00 | 44019.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 10:30 | 44019.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 11:00 | 44019.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 11:30 | 44019.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 12:00 | 44019.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 12:30 | 44019.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 13:00 | 44019.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 13:30 | 44019.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 14:00 | 44019.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 14:30 | 44019.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 15:00 | 44019.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 15:30 | 44019.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 16:00 | 44019.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 16:30 | 44019.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 17:00 | 44019.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 17:30 | 44019.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 18:00 | 44019.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 18:30 | 44019.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 19:00 | 44019.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 19:30 | 44019.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 20:00 | 44019.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 20:30 | 44019.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 21:00 | 44019.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 21:30 | 44019.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 22:00 | 44019.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 22:30 | 44019.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 23:00 | 44019.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-07 23:30 | 44019.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 | 44020 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 00:30 | 44020.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 01:00 | 44020.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 01:30 | 44020.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 02:00 | 44020.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 02:30 | 44020.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 03:00 | 44020.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 03:30 | 44020.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 04:00 | 44020.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 04:30 | 44020.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 05:00 | 44020.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 05:30 | 44020.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 06:00 | 44020.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 06:30 | 44020.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 07:00 | 44020.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 07:30 | 44020.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 08:00 | 44020.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 08:30 | 44020.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 09:00 | 44020.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 09:30 | 44020.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 10:00 | 44020.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 10:30 | 44020.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 11:00 | 44020.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 11:30 | 44020.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 12:00 | 44020.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 12:30 | 44020.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 13:00 | 44020.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 13:30 | 44020.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 14:00 | 44020.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 14:30 | 44020.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 15:00 | 44020.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 15:30 | 44020.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 16:00 | 44020.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 16:30 | 44020.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 17:00 | 44020.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 17:30 | 44020.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 18:00 | 44020.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 18:30 | 44020.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 19:00 | 44020.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 19:30 | 44020.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 20:00 | 44020.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 20:30 | 44020.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 21:00 | 44020.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 21:30 | 44020.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 22:00 | 44020.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 22:30 | 44020.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 23:00 | 44020.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-08 23:30 | 44020.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 | 44021 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 00:30 | 44021.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 01:00 | 44021.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 01:30 | 44021.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 02:00 | 44021.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 02:30 | 44021.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 03:00 | 44021.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 03:30 | 44021.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 04:00 | 44021.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 04:30 | 44021.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 05:00 | 44021.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 05:30 | 44021.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 06:00 | 44021.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 06:30 | 44021.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 07:00 | 44021.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 07:30 | 44021.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 08:00 | 44021.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 08:30 | 44021.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 09:00 | 44021.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 09:30 | 44021.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 10:00 | 44021.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 10:30 | 44021.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 11:00 | 44021.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 11:30 | 44021.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 12:00 | 44021.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 12:30 | 44021.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 13:00 | 44021.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 13:30 | 44021.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 14:00 | 44021.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 14:30 | 44021.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 15:00 | 44021.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 15:30 | 44021.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 16:00 | 44021.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 16:30 | 44021.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 17:00 | 44021.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 17:30 | 44021.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 18:00 | 44021.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 18:30 | 44021.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 19:00 | 44021.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 19:30 | 44021.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 20:00 | 44021.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 20:30 | 44021.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 21:00 | 44021.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 21:30 | 44021.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 22:00 | 44021.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 22:30 | 44021.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 23:00 | 44021.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-09 23:30 | 44021.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 | 44022 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 00:30 | 44022.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 01:00 | 44022.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 01:30 | 44022.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 02:00 | 44022.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 02:30 | 44022.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 03:00 | 44022.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 03:30 | 44022.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 04:00 | 44022.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 04:30 | 44022.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 05:00 | 44022.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 05:30 | 44022.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 06:00 | 44022.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 06:30 | 44022.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 07:00 | 44022.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 07:30 | 44022.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 08:00 | 44022.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 08:30 | 44022.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 09:00 | 44022.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 09:30 | 44022.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 10:00 | 44022.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 10:30 | 44022.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 11:00 | 44022.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 11:30 | 44022.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 12:00 | 44022.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 12:30 | 44022.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 13:00 | 44022.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 13:30 | 44022.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 14:00 | 44022.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 14:30 | 44022.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 15:00 | 44022.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 15:30 | 44022.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 16:00 | 44022.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 16:30 | 44022.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 17:00 | 44022.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 17:30 | 44022.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 18:00 | 44022.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 18:30 | 44022.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 19:00 | 44022.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 19:30 | 44022.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 20:00 | 44022.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 20:30 | 44022.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 21:00 | 44022.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 21:30 | 44022.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 22:00 | 44022.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 22:30 | 44022.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 23:00 | 44022.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-10 23:30 | 44022.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 | 44023 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 00:30 | 44023.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 01:00 | 44023.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 01:30 | 44023.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 02:00 | 44023.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 02:30 | 44023.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 03:00 | 44023.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 03:30 | 44023.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 04:00 | 44023.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 04:30 | 44023.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 05:00 | 44023.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 05:30 | 44023.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 06:00 | 44023.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 06:30 | 44023.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 07:00 | 44023.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 07:30 | 44023.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 08:00 | 44023.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 08:30 | 44023.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 09:00 | 44023.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 09:30 | 44023.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 10:00 | 44023.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 10:30 | 44023.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 11:00 | 44023.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 11:30 | 44023.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 12:00 | 44023.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 12:30 | 44023.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 13:00 | 44023.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 13:30 | 44023.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 14:00 | 44023.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 14:30 | 44023.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 15:00 | 44023.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 15:30 | 44023.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 16:00 | 44023.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 16:30 | 44023.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 17:00 | 44023.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 17:30 | 44023.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 18:00 | 44023.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 18:30 | 44023.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 19:00 | 44023.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 19:30 | 44023.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 20:00 | 44023.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 20:30 | 44023.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 21:00 | 44023.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 21:30 | 44023.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 22:00 | 44023.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 22:30 | 44023.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 23:00 | 44023.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-11 23:30 | 44023.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 | 44024 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 00:30 | 44024.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 01:00 | 44024.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 01:30 | 44024.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 02:00 | 44024.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 02:30 | 44024.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 03:00 | 44024.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 03:30 | 44024.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 04:00 | 44024.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 04:30 | 44024.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 05:00 | 44024.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 05:30 | 44024.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 06:00 | 44024.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 06:30 | 44024.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 07:00 | 44024.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 07:30 | 44024.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 08:00 | 44024.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 08:30 | 44024.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 09:00 | 44024.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 09:30 | 44024.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 10:00 | 44024.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 10:30 | 44024.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 11:00 | 44024.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 11:30 | 44024.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 12:00 | 44024.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 12:30 | 44024.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 13:00 | 44024.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 13:30 | 44024.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 14:00 | 44024.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 14:30 | 44024.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 15:00 | 44024.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 15:30 | 44024.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 16:00 | 44024.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 16:30 | 44024.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 17:00 | 44024.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 17:30 | 44024.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 18:00 | 44024.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 18:30 | 44024.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 19:00 | 44024.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 19:30 | 44024.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 20:00 | 44024.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 20:30 | 44024.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 21:00 | 44024.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 21:30 | 44024.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 22:00 | 44024.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 22:30 | 44024.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 23:00 | 44024.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-12 23:30 | 44024.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 | 44025 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 00:30 | 44025.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 01:00 | 44025.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 01:30 | 44025.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 02:00 | 44025.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 02:30 | 44025.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 03:00 | 44025.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 03:30 | 44025.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 04:00 | 44025.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 04:30 | 44025.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 05:00 | 44025.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 05:30 | 44025.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 06:00 | 44025.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 06:30 | 44025.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 07:00 | 44025.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 07:30 | 44025.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 08:00 | 44025.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 08:30 | 44025.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 09:00 | 44025.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 09:30 | 44025.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 10:00 | 44025.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 10:30 | 44025.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 11:00 | 44025.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 11:30 | 44025.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 12:00 | 44025.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 12:30 | 44025.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 13:00 | 44025.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 13:30 | 44025.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 14:00 | 44025.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 14:30 | 44025.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 15:00 | 44025.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 15:30 | 44025.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 16:00 | 44025.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 16:30 | 44025.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 17:00 | 44025.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 17:30 | 44025.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 18:00 | 44025.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 18:30 | 44025.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 19:00 | 44025.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 19:30 | 44025.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 20:00 | 44025.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 20:30 | 44025.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 21:00 | 44025.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 21:30 | 44025.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 22:00 | 44025.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 22:30 | 44025.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 23:00 | 44025.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-13 23:30 | 44025.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 | 44026 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 00:30 | 44026.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 01:00 | 44026.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 01:30 | 44026.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 02:00 | 44026.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 02:30 | 44026.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 03:00 | 44026.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 03:30 | 44026.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 04:00 | 44026.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 04:30 | 44026.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 05:00 | 44026.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 05:30 | 44026.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 06:00 | 44026.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 06:30 | 44026.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 07:00 | 44026.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 07:30 | 44026.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 08:00 | 44026.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 08:30 | 44026.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 09:00 | 44026.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 09:30 | 44026.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 10:00 | 44026.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 10:30 | 44026.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 11:00 | 44026.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 11:30 | 44026.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 12:00 | 44026.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 12:30 | 44026.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 13:00 | 44026.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 13:30 | 44026.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 14:00 | 44026.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 14:30 | 44026.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 15:00 | 44026.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 15:30 | 44026.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 16:00 | 44026.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 16:30 | 44026.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 17:00 | 44026.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 17:30 | 44026.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 18:00 | 44026.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 18:30 | 44026.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 19:00 | 44026.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 19:30 | 44026.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 20:00 | 44026.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 20:30 | 44026.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 21:00 | 44026.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 21:30 | 44026.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 22:00 | 44026.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 22:30 | 44026.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 23:00 | 44026.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-14 23:30 | 44026.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 | 44027 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 00:30 | 44027.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 01:00 | 44027.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 01:30 | 44027.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 02:00 | 44027.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 02:30 | 44027.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 03:00 | 44027.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 03:30 | 44027.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 04:00 | 44027.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 04:30 | 44027.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 05:00 | 44027.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 05:30 | 44027.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 06:00 | 44027.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 06:30 | 44027.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 07:00 | 44027.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 07:30 | 44027.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 08:00 | 44027.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 08:30 | 44027.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 09:00 | 44027.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 09:30 | 44027.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 10:00 | 44027.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 10:30 | 44027.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 11:00 | 44027.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 11:30 | 44027.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 12:00 | 44027.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 12:30 | 44027.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 13:00 | 44027.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 13:30 | 44027.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 14:00 | 44027.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 14:30 | 44027.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 15:00 | 44027.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 15:30 | 44027.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 16:00 | 44027.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 16:30 | 44027.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 17:00 | 44027.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 17:30 | 44027.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 18:00 | 44027.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 18:30 | 44027.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 19:00 | 44027.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 19:30 | 44027.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 20:00 | 44027.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 20:30 | 44027.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 21:00 | 44027.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 21:30 | 44027.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 22:00 | 44027.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 22:30 | 44027.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 23:00 | 44027.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-15 23:30 | 44027.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 | 44028 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 00:30 | 44028.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 01:00 | 44028.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 01:30 | 44028.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 02:00 | 44028.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 02:30 | 44028.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 03:00 | 44028.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 03:30 | 44028.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 04:00 | 44028.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 04:30 | 44028.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 05:00 | 44028.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 05:30 | 44028.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 06:00 | 44028.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 06:30 | 44028.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 07:00 | 44028.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 07:30 | 44028.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 08:00 | 44028.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 08:30 | 44028.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 09:00 | 44028.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 09:30 | 44028.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 10:00 | 44028.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 10:30 | 44028.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 11:00 | 44028.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 11:30 | 44028.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 12:00 | 44028.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 12:30 | 44028.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 13:00 | 44028.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 13:30 | 44028.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 14:00 | 44028.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 14:30 | 44028.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 15:00 | 44028.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 15:30 | 44028.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 16:00 | 44028.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 16:30 | 44028.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 17:00 | 44028.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 17:30 | 44028.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 18:00 | 44028.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 18:30 | 44028.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 19:00 | 44028.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 19:30 | 44028.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 20:00 | 44028.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 20:30 | 44028.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 21:00 | 44028.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 21:30 | 44028.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 22:00 | 44028.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 22:30 | 44028.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 23:00 | 44028.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-16 23:30 | 44028.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 | 44029 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 00:30 | 44029.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 01:00 | 44029.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 01:30 | 44029.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 02:00 | 44029.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 02:30 | 44029.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 03:00 | 44029.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 03:30 | 44029.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 04:00 | 44029.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 04:30 | 44029.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 05:00 | 44029.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 05:30 | 44029.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 06:00 | 44029.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 06:30 | 44029.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 07:00 | 44029.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 07:30 | 44029.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 08:00 | 44029.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 08:30 | 44029.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 09:00 | 44029.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 09:30 | 44029.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 10:00 | 44029.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 10:30 | 44029.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 11:00 | 44029.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 11:30 | 44029.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 12:00 | 44029.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 12:30 | 44029.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 13:00 | 44029.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 13:30 | 44029.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 14:00 | 44029.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 14:30 | 44029.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 15:00 | 44029.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 15:30 | 44029.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 16:00 | 44029.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 16:30 | 44029.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 17:00 | 44029.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 17:30 | 44029.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 18:00 | 44029.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 18:30 | 44029.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 19:00 | 44029.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 19:30 | 44029.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 20:00 | 44029.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 20:30 | 44029.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 21:00 | 44029.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 21:30 | 44029.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 22:00 | 44029.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 22:30 | 44029.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 23:00 | 44029.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-17 23:30 | 44029.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 | 44030 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 00:30 | 44030.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 01:00 | 44030.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 01:30 | 44030.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 02:00 | 44030.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 02:30 | 44030.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 03:00 | 44030.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 03:30 | 44030.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 04:00 | 44030.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 04:30 | 44030.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 05:00 | 44030.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 05:30 | 44030.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 06:00 | 44030.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 06:30 | 44030.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 07:00 | 44030.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 07:30 | 44030.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 08:00 | 44030.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 08:30 | 44030.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 09:00 | 44030.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 09:30 | 44030.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 10:00 | 44030.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 10:30 | 44030.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 11:00 | 44030.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 11:30 | 44030.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 12:00 | 44030.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 12:30 | 44030.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 13:00 | 44030.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 13:30 | 44030.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 14:00 | 44030.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 14:30 | 44030.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 15:00 | 44030.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 15:30 | 44030.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 16:00 | 44030.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 16:30 | 44030.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 17:00 | 44030.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 17:30 | 44030.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 18:00 | 44030.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 18:30 | 44030.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 19:00 | 44030.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 19:30 | 44030.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 20:00 | 44030.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 20:30 | 44030.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 21:00 | 44030.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 21:30 | 44030.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 22:00 | 44030.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 22:30 | 44030.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 23:00 | 44030.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-18 23:30 | 44030.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 | 44031 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 00:30 | 44031.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 01:00 | 44031.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 01:30 | 44031.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 02:00 | 44031.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 02:30 | 44031.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 03:00 | 44031.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 03:30 | 44031.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 04:00 | 44031.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 04:30 | 44031.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 05:00 | 44031.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 05:30 | 44031.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 06:00 | 44031.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 06:30 | 44031.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 07:00 | 44031.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 07:30 | 44031.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 08:00 | 44031.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 08:30 | 44031.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 09:00 | 44031.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 09:30 | 44031.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 10:00 | 44031.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 10:30 | 44031.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 11:00 | 44031.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 11:30 | 44031.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 12:00 | 44031.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 12:30 | 44031.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 13:00 | 44031.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 13:30 | 44031.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 14:00 | 44031.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 14:30 | 44031.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 15:00 | 44031.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 15:30 | 44031.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 16:00 | 44031.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 16:30 | 44031.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 17:00 | 44031.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 17:30 | 44031.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 18:00 | 44031.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 18:30 | 44031.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 19:00 | 44031.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 19:30 | 44031.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 20:00 | 44031.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 20:30 | 44031.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 21:00 | 44031.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 21:30 | 44031.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 22:00 | 44031.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 22:30 | 44031.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 23:00 | 44031.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-19 23:30 | 44031.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 | 44032 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 00:30 | 44032.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 01:00 | 44032.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 01:30 | 44032.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 02:00 | 44032.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 02:30 | 44032.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 03:00 | 44032.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 03:30 | 44032.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 04:00 | 44032.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 04:30 | 44032.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 05:00 | 44032.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 05:30 | 44032.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 06:00 | 44032.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 06:30 | 44032.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 07:00 | 44032.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 07:30 | 44032.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 08:00 | 44032.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 08:30 | 44032.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 09:00 | 44032.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 09:30 | 44032.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 10:00 | 44032.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 10:30 | 44032.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 11:00 | 44032.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 11:30 | 44032.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 12:00 | 44032.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 12:30 | 44032.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 13:00 | 44032.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 13:30 | 44032.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 14:00 | 44032.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 14:30 | 44032.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 15:00 | 44032.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 15:30 | 44032.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 16:00 | 44032.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 16:30 | 44032.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 17:00 | 44032.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 17:30 | 44032.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 18:00 | 44032.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 18:30 | 44032.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 19:00 | 44032.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 19:30 | 44032.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 20:00 | 44032.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 20:30 | 44032.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 21:00 | 44032.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 21:30 | 44032.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 22:00 | 44032.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 22:30 | 44032.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 23:00 | 44032.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-20 23:30 | 44032.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 | 44033 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 00:30 | 44033.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 01:00 | 44033.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 01:30 | 44033.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 02:00 | 44033.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 02:30 | 44033.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 03:00 | 44033.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 03:30 | 44033.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 04:00 | 44033.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 04:30 | 44033.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 05:00 | 44033.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 05:30 | 44033.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 06:00 | 44033.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 06:30 | 44033.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 07:00 | 44033.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 07:30 | 44033.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 08:00 | 44033.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 08:30 | 44033.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 09:00 | 44033.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 09:30 | 44033.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 10:00 | 44033.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 10:30 | 44033.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 11:00 | 44033.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 11:30 | 44033.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 12:00 | 44033.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 12:30 | 44033.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 13:00 | 44033.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 13:30 | 44033.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 14:00 | 44033.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 14:30 | 44033.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 15:00 | 44033.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 15:30 | 44033.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 16:00 | 44033.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 16:30 | 44033.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 17:00 | 44033.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 17:30 | 44033.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 18:00 | 44033.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 18:30 | 44033.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 19:00 | 44033.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 19:30 | 44033.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 20:00 | 44033.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 20:30 | 44033.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 21:00 | 44033.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 21:30 | 44033.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 22:00 | 44033.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 22:30 | 44033.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 23:00 | 44033.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-21 23:30 | 44033.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 | 44034 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 00:30 | 44034.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 01:00 | 44034.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 01:30 | 44034.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 02:00 | 44034.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 02:30 | 44034.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 03:00 | 44034.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 03:30 | 44034.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 04:00 | 44034.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 04:30 | 44034.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 05:00 | 44034.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 05:30 | 44034.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 06:00 | 44034.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 06:30 | 44034.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 07:00 | 44034.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 07:30 | 44034.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 08:00 | 44034.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 08:30 | 44034.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 09:00 | 44034.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 09:30 | 44034.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 10:00 | 44034.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 10:30 | 44034.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 11:00 | 44034.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 11:30 | 44034.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 12:00 | 44034.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 12:30 | 44034.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 13:00 | 44034.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 13:30 | 44034.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 14:00 | 44034.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 14:30 | 44034.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 15:00 | 44034.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 15:30 | 44034.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 16:00 | 44034.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 16:30 | 44034.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 17:00 | 44034.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 17:30 | 44034.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 18:00 | 44034.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 18:30 | 44034.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 19:00 | 44034.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 19:30 | 44034.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 20:00 | 44034.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 20:30 | 44034.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 21:00 | 44034.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 21:30 | 44034.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 22:00 | 44034.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 22:30 | 44034.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 23:00 | 44034.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-22 23:30 | 44034.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 | 44035 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 00:30 | 44035.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 01:00 | 44035.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 01:30 | 44035.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 02:00 | 44035.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 02:30 | 44035.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 03:00 | 44035.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 03:30 | 44035.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 04:00 | 44035.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 04:30 | 44035.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 05:00 | 44035.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 05:30 | 44035.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 06:00 | 44035.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 06:30 | 44035.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 07:00 | 44035.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 07:30 | 44035.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 08:00 | 44035.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 08:30 | 44035.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 09:00 | 44035.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 09:30 | 44035.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 10:00 | 44035.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 10:30 | 44035.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 11:00 | 44035.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 11:30 | 44035.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 12:00 | 44035.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 12:30 | 44035.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 13:00 | 44035.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 13:30 | 44035.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 14:00 | 44035.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 14:30 | 44035.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 15:00 | 44035.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 15:30 | 44035.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 16:00 | 44035.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 16:30 | 44035.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 17:00 | 44035.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 17:30 | 44035.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 18:00 | 44035.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 18:30 | 44035.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 19:00 | 44035.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 19:30 | 44035.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 20:00 | 44035.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 20:30 | 44035.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 21:00 | 44035.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 21:30 | 44035.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 22:00 | 44035.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 22:30 | 44035.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 23:00 | 44035.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-23 23:30 | 44035.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 | 44036 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 00:30 | 44036.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 01:00 | 44036.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 01:30 | 44036.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 02:00 | 44036.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 02:30 | 44036.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 03:00 | 44036.125 | 0 | 0.078102 | 29.26
2020-07-24 03:30 | 44036.1458 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 04:00 | 44036.1667 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 04:30 | 44036.1875 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 05:00 | 44036.2083 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 05:30 | 44036.2292 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 06:00 | 44036.25 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 06:30 | 44036.2708 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 07:00 | 44036.2917 | 0 | 0.12841 | 29.26
2020-07-24 07:30 | 44036.3125 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 08:00 | 44036.3333 | 0 | 0 | 29.26
2020-07-24 08:30 | 44036.3542 | 0 | 0.015931 | 29.26
2020-07-24 09:00 | 44036.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 09:30 | 44036.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 10:00 | 44036.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 10:30 | 44036.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 11:00 | 44036.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 11:30 | 44036.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 12:00 | 44036.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 12:30 | 44036.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 13:00 | 44036.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 13:30 | 44036.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 14:00 | 44036.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 14:30 | 44036.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 15:00 | 44036.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 15:30 | 44036.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 16:00 | 44036.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 16:30 | 44036.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 17:00 | 44036.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 17:30 | 44036.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 18:00 | 44036.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 18:30 | 44036.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 19:00 | 44036.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 19:30 | 44036.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 20:00 | 44036.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 20:30 | 44036.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 21:00 | 44036.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 21:30 | 44036.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 22:00 | 44036.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 22:30 | 44036.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 23:00 | 44036.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-24 23:30 | 44036.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 | 44037 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 00:30 | 44037.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 01:00 | 44037.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 01:30 | 44037.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 02:00 | 44037.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 02:30 | 44037.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 03:00 | 44037.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 03:30 | 44037.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 04:00 | 44037.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 04:30 | 44037.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 05:00 | 44037.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 05:30 | 44037.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 06:00 | 44037.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 06:30 | 44037.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 07:00 | 44037.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 07:30 | 44037.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 08:00 | 44037.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 08:30 | 44037.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 09:00 | 44037.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 09:30 | 44037.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 10:00 | 44037.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 10:30 | 44037.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 11:00 | 44037.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 11:30 | 44037.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 12:00 | 44037.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 12:30 | 44037.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 13:00 | 44037.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 13:30 | 44037.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 14:00 | 44037.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 14:30 | 44037.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 15:00 | 44037.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 15:30 | 44037.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 16:00 | 44037.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 16:30 | 44037.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 17:00 | 44037.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 17:30 | 44037.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 18:00 | 44037.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 18:30 | 44037.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 19:00 | 44037.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 19:30 | 44037.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 20:00 | 44037.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 20:30 | 44037.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 21:00 | 44037.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 21:30 | 44037.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 22:00 | 44037.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 22:30 | 44037.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 23:00 | 44037.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-25 23:30 | 44037.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 | 44038 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 00:30 | 44038.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 01:00 | 44038.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 01:30 | 44038.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 02:00 | 44038.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 02:30 | 44038.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 03:00 | 44038.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 03:30 | 44038.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 04:00 | 44038.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 04:30 | 44038.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 05:00 | 44038.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 05:30 | 44038.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 06:00 | 44038.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 06:30 | 44038.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 07:00 | 44038.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 07:30 | 44038.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 08:00 | 44038.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 08:30 | 44038.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 09:00 | 44038.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 09:30 | 44038.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 10:00 | 44038.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 10:30 | 44038.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 11:00 | 44038.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 11:30 | 44038.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 12:00 | 44038.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 12:30 | 44038.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 13:00 | 44038.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 13:30 | 44038.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 14:00 | 44038.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 14:30 | 44038.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 15:00 | 44038.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 15:30 | 44038.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 16:00 | 44038.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 16:30 | 44038.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 17:00 | 44038.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 17:30 | 44038.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 18:00 | 44038.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 18:30 | 44038.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 19:00 | 44038.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 19:30 | 44038.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 20:00 | 44038.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 20:30 | 44038.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 21:00 | 44038.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 21:30 | 44038.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 22:00 | 44038.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 22:30 | 44038.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 23:00 | 44038.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-26 23:30 | 44038.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 | 44039 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 00:30 | 44039.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 01:00 | 44039.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 01:30 | 44039.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 02:00 | 44039.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 02:30 | 44039.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 03:00 | 44039.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 03:30 | 44039.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 04:00 | 44039.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 04:30 | 44039.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 05:00 | 44039.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 05:30 | 44039.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 06:00 | 44039.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 06:30 | 44039.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 07:00 | 44039.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 07:30 | 44039.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 08:00 | 44039.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 08:30 | 44039.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 09:00 | 44039.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 09:30 | 44039.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 10:00 | 44039.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 10:30 | 44039.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 11:00 | 44039.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 11:30 | 44039.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 12:00 | 44039.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 12:30 | 44039.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 13:00 | 44039.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 13:30 | 44039.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 14:00 | 44039.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 14:30 | 44039.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 15:00 | 44039.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 15:30 | 44039.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 16:00 | 44039.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 16:30 | 44039.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 17:00 | 44039.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 17:30 | 44039.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 18:00 | 44039.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 18:30 | 44039.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 19:00 | 44039.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 19:30 | 44039.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 20:00 | 44039.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 20:30 | 44039.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 21:00 | 44039.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 21:30 | 44039.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 22:00 | 44039.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 22:30 | 44039.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 23:00 | 44039.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-27 23:30 | 44039.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 | 44040 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 00:30 | 44040.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 01:00 | 44040.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 01:30 | 44040.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 02:00 | 44040.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 02:30 | 44040.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 03:00 | 44040.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 03:30 | 44040.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 04:00 | 44040.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 04:30 | 44040.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 05:00 | 44040.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 05:30 | 44040.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 06:00 | 44040.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 06:30 | 44040.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 07:00 | 44040.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 07:30 | 44040.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 08:00 | 44040.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 08:30 | 44040.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 09:00 | 44040.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 09:30 | 44040.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 10:00 | 44040.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 10:30 | 44040.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 11:00 | 44040.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 11:30 | 44040.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 12:00 | 44040.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 12:30 | 44040.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 13:00 | 44040.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 13:30 | 44040.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 14:00 | 44040.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 14:30 | 44040.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 15:00 | 44040.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 15:30 | 44040.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 16:00 | 44040.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 16:30 | 44040.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 17:00 | 44040.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 17:30 | 44040.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 18:00 | 44040.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 18:30 | 44040.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 19:00 | 44040.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 19:30 | 44040.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 20:00 | 44040.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 20:30 | 44040.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 21:00 | 44040.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 21:30 | 44040.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 22:00 | 44040.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 22:30 | 44040.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 23:00 | 44040.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-28 23:30 | 44040.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 | 44041 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 00:30 | 44041.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 01:00 | 44041.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 01:30 | 44041.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 02:00 | 44041.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 02:30 | 44041.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 03:00 | 44041.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 03:30 | 44041.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 04:00 | 44041.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 04:30 | 44041.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 05:00 | 44041.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 05:30 | 44041.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 06:00 | 44041.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 06:30 | 44041.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 07:00 | 44041.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 07:30 | 44041.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 08:00 | 44041.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 08:30 | 44041.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 09:00 | 44041.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 09:30 | 44041.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 10:00 | 44041.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 10:30 | 44041.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 11:00 | 44041.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 11:30 | 44041.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 12:00 | 44041.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 12:30 | 44041.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 13:00 | 44041.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 13:30 | 44041.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 14:00 | 44041.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 14:30 | 44041.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 15:00 | 44041.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 15:30 | 44041.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 16:00 | 44041.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 16:30 | 44041.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 17:00 | 44041.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 17:30 | 44041.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 18:00 | 44041.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 18:30 | 44041.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 19:00 | 44041.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 19:30 | 44041.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 20:00 | 44041.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 20:30 | 44041.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 21:00 | 44041.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 21:30 | 44041.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 22:00 | 44041.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 22:30 | 44041.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 23:00 | 44041.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-29 23:30 | 44041.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 | 44042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 00:30 | 44042.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 01:00 | 44042.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 01:30 | 44042.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 02:00 | 44042.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 02:30 | 44042.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 03:00 | 44042.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 03:30 | 44042.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 04:00 | 44042.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 04:30 | 44042.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 05:00 | 44042.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 05:30 | 44042.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 06:00 | 44042.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 06:30 | 44042.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 07:00 | 44042.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 07:30 | 44042.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 08:00 | 44042.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 08:30 | 44042.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 09:00 | 44042.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 09:30 | 44042.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 10:00 | 44042.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 10:30 | 44042.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 11:00 | 44042.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 11:30 | 44042.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 12:00 | 44042.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 12:30 | 44042.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 13:00 | 44042.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 13:30 | 44042.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 14:00 | 44042.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 14:30 | 44042.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 15:00 | 44042.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 15:30 | 44042.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 16:00 | 44042.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 16:30 | 44042.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 17:00 | 44042.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 17:30 | 44042.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 18:00 | 44042.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 18:30 | 44042.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 19:00 | 44042.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 19:30 | 44042.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 20:00 | 44042.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 20:30 | 44042.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 21:00 | 44042.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 21:30 | 44042.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 22:00 | 44042.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 22:30 | 44042.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 23:00 | 44042.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-30 23:30 | 44042.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 | 44043 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 00:30 | 44043.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 01:00 | 44043.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 01:30 | 44043.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 02:00 | 44043.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 02:30 | 44043.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 03:00 | 44043.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 03:30 | 44043.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 04:00 | 44043.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 04:30 | 44043.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 05:00 | 44043.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 05:30 | 44043.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 06:00 | 44043.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 06:30 | 44043.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 07:00 | 44043.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 07:30 | 44043.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 08:00 | 44043.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 08:30 | 44043.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 09:00 | 44043.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 09:30 | 44043.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 10:00 | 44043.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 10:30 | 44043.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 11:00 | 44043.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 11:30 | 44043.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 12:00 | 44043.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 12:30 | 44043.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 13:00 | 44043.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 13:30 | 44043.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 14:00 | 44043.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 14:30 | 44043.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 15:00 | 44043.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 15:30 | 44043.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 16:00 | 44043.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 16:30 | 44043.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 17:00 | 44043.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 17:30 | 44043.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 18:00 | 44043.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 18:30 | 44043.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 19:00 | 44043.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 19:30 | 44043.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 20:00 | 44043.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 20:30 | 44043.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 21:00 | 44043.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 21:30 | 44043.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 22:00 | 44043.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 22:30 | 44043.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 23:00 | 44043.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-07-31 23:30 | 44043.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 | 44044 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 00:30 | 44044.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 01:00 | 44044.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 01:30 | 44044.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 02:00 | 44044.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 02:30 | 44044.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 03:00 | 44044.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 03:30 | 44044.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 04:00 | 44044.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 04:30 | 44044.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 05:00 | 44044.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 05:30 | 44044.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 06:00 | 44044.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 06:30 | 44044.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 07:00 | 44044.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 07:30 | 44044.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 08:00 | 44044.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 08:30 | 44044.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 09:00 | 44044.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 09:30 | 44044.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 10:00 | 44044.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 10:30 | 44044.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 11:00 | 44044.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 11:30 | 44044.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 12:00 | 44044.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 12:30 | 44044.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 13:00 | 44044.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 13:30 | 44044.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 14:00 | 44044.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 14:30 | 44044.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 15:00 | 44044.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 15:30 | 44044.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 16:00 | 44044.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 16:30 | 44044.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 17:00 | 44044.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 17:30 | 44044.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 18:00 | 44044.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 18:30 | 44044.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 19:00 | 44044.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 19:30 | 44044.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 20:00 | 44044.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 20:30 | 44044.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 21:00 | 44044.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 21:30 | 44044.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 22:00 | 44044.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 22:30 | 44044.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 23:00 | 44044.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-01 23:30 | 44044.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 | 44045 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 00:30 | 44045.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 01:00 | 44045.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 01:30 | 44045.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 02:00 | 44045.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 02:30 | 44045.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 03:00 | 44045.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 03:30 | 44045.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 04:00 | 44045.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 04:30 | 44045.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 05:00 | 44045.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 05:30 | 44045.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 06:00 | 44045.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 06:30 | 44045.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 07:00 | 44045.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 07:30 | 44045.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 08:00 | 44045.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 08:30 | 44045.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 09:00 | 44045.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 09:30 | 44045.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 10:00 | 44045.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 10:30 | 44045.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 11:00 | 44045.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 11:30 | 44045.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 12:00 | 44045.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 12:30 | 44045.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 13:00 | 44045.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 13:30 | 44045.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 14:00 | 44045.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 14:30 | 44045.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 15:00 | 44045.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 15:30 | 44045.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 16:00 | 44045.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 16:30 | 44045.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 17:00 | 44045.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 17:30 | 44045.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 18:00 | 44045.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 18:30 | 44045.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 19:00 | 44045.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 19:30 | 44045.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 20:00 | 44045.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 20:30 | 44045.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 21:00 | 44045.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 21:30 | 44045.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 22:00 | 44045.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 22:30 | 44045.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 23:00 | 44045.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-02 23:30 | 44045.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 | 44046 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 00:30 | 44046.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 01:00 | 44046.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 01:30 | 44046.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 02:00 | 44046.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 02:30 | 44046.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 03:00 | 44046.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 03:30 | 44046.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 04:00 | 44046.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 04:30 | 44046.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 05:00 | 44046.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 05:30 | 44046.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 06:00 | 44046.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 06:30 | 44046.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 07:00 | 44046.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 07:30 | 44046.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 08:00 | 44046.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 08:30 | 44046.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 09:00 | 44046.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 09:30 | 44046.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 10:00 | 44046.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 10:30 | 44046.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 11:00 | 44046.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 11:30 | 44046.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 12:00 | 44046.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 12:30 | 44046.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 13:00 | 44046.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 13:30 | 44046.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 14:00 | 44046.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 14:30 | 44046.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 15:00 | 44046.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 15:30 | 44046.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 16:00 | 44046.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 16:30 | 44046.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 17:00 | 44046.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 17:30 | 44046.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 18:00 | 44046.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 18:30 | 44046.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 19:00 | 44046.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 19:30 | 44046.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 20:00 | 44046.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 20:30 | 44046.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 21:00 | 44046.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 21:30 | 44046.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 22:00 | 44046.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 22:30 | 44046.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 23:00 | 44046.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-03 23:30 | 44046.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 | 44047 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 00:30 | 44047.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 01:00 | 44047.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 01:30 | 44047.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 02:00 | 44047.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 02:30 | 44047.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 03:00 | 44047.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 03:30 | 44047.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 04:00 | 44047.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 04:30 | 44047.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 05:00 | 44047.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 05:30 | 44047.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 06:00 | 44047.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 06:30 | 44047.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 07:00 | 44047.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 07:30 | 44047.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 08:00 | 44047.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 08:30 | 44047.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 09:00 | 44047.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 09:30 | 44047.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 10:00 | 44047.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 10:30 | 44047.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 11:00 | 44047.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 11:30 | 44047.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 12:00 | 44047.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 12:30 | 44047.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 13:00 | 44047.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 13:30 | 44047.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 14:00 | 44047.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 14:30 | 44047.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 15:00 | 44047.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 15:30 | 44047.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 16:00 | 44047.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 16:30 | 44047.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 17:00 | 44047.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 17:30 | 44047.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 18:00 | 44047.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 18:30 | 44047.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 19:00 | 44047.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 19:30 | 44047.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 20:00 | 44047.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 20:30 | 44047.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 21:00 | 44047.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 21:30 | 44047.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 22:00 | 44047.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 22:30 | 44047.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 23:00 | 44047.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-04 23:30 | 44047.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 | 44048 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 00:30 | 44048.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 01:00 | 44048.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 01:30 | 44048.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 02:00 | 44048.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 02:30 | 44048.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 03:00 | 44048.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 03:30 | 44048.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 04:00 | 44048.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 04:30 | 44048.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 05:00 | 44048.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 05:30 | 44048.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 06:00 | 44048.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 06:30 | 44048.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 07:00 | 44048.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 07:30 | 44048.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 08:00 | 44048.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 08:30 | 44048.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 09:00 | 44048.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 09:30 | 44048.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 10:00 | 44048.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 10:30 | 44048.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 11:00 | 44048.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 11:30 | 44048.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 12:00 | 44048.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 12:30 | 44048.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 13:00 | 44048.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 13:30 | 44048.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 14:00 | 44048.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 14:30 | 44048.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 15:00 | 44048.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 15:30 | 44048.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 16:00 | 44048.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 16:30 | 44048.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 17:00 | 44048.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 17:30 | 44048.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 18:00 | 44048.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 18:30 | 44048.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 19:00 | 44048.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 19:30 | 44048.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 20:00 | 44048.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 20:30 | 44048.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 21:00 | 44048.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 21:30 | 44048.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 22:00 | 44048.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 22:30 | 44048.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 23:00 | 44048.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-05 23:30 | 44048.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 | 44049 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 00:30 | 44049.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 01:00 | 44049.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 01:30 | 44049.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 02:00 | 44049.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 02:30 | 44049.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 03:00 | 44049.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 03:30 | 44049.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 04:00 | 44049.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 04:30 | 44049.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 05:00 | 44049.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 05:30 | 44049.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 06:00 | 44049.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 06:30 | 44049.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 07:00 | 44049.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 07:30 | 44049.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 08:00 | 44049.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 08:30 | 44049.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 09:00 | 44049.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 09:30 | 44049.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 10:00 | 44049.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 10:30 | 44049.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 11:00 | 44049.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 11:30 | 44049.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 12:00 | 44049.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 12:30 | 44049.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 13:00 | 44049.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 13:30 | 44049.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 14:00 | 44049.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 14:30 | 44049.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 15:00 | 44049.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 15:30 | 44049.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 16:00 | 44049.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 16:30 | 44049.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 17:00 | 44049.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 17:30 | 44049.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 18:00 | 44049.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 18:30 | 44049.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 19:00 | 44049.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 19:30 | 44049.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 20:00 | 44049.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 20:30 | 44049.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 21:00 | 44049.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 21:30 | 44049.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 22:00 | 44049.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 22:30 | 44049.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 23:00 | 44049.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-06 23:30 | 44049.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 | 44050 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 00:30 | 44050.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 01:00 | 44050.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 01:30 | 44050.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 02:00 | 44050.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 02:30 | 44050.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 03:00 | 44050.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 03:30 | 44050.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 04:00 | 44050.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 04:30 | 44050.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 05:00 | 44050.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 05:30 | 44050.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 06:00 | 44050.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 06:30 | 44050.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 07:00 | 44050.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 07:30 | 44050.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 08:00 | 44050.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 08:30 | 44050.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 09:00 | 44050.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 09:30 | 44050.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 10:00 | 44050.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 10:30 | 44050.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 11:00 | 44050.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 11:30 | 44050.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 12:00 | 44050.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 12:30 | 44050.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 13:00 | 44050.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 13:30 | 44050.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 14:00 | 44050.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 14:30 | 44050.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 15:00 | 44050.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 15:30 | 44050.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 16:00 | 44050.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 16:30 | 44050.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 17:00 | 44050.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 17:30 | 44050.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 18:00 | 44050.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 18:30 | 44050.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 19:00 | 44050.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 19:30 | 44050.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 20:00 | 44050.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 20:30 | 44050.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 21:00 | 44050.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 21:30 | 44050.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 22:00 | 44050.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 22:30 | 44050.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 23:00 | 44050.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-07 23:30 | 44050.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 | 44051 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 00:30 | 44051.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 01:00 | 44051.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 01:30 | 44051.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 02:00 | 44051.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 02:30 | 44051.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 03:00 | 44051.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 03:30 | 44051.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 04:00 | 44051.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 04:30 | 44051.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 05:00 | 44051.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 05:30 | 44051.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 06:00 | 44051.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 06:30 | 44051.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 07:00 | 44051.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 07:30 | 44051.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 08:00 | 44051.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 08:30 | 44051.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 09:00 | 44051.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 09:30 | 44051.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 10:00 | 44051.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 10:30 | 44051.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 11:00 | 44051.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 11:30 | 44051.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 12:00 | 44051.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 12:30 | 44051.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 13:00 | 44051.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 13:30 | 44051.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 14:00 | 44051.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 14:30 | 44051.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 15:00 | 44051.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 15:30 | 44051.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 16:00 | 44051.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 16:30 | 44051.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 17:00 | 44051.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 17:30 | 44051.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 18:00 | 44051.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 18:30 | 44051.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 19:00 | 44051.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 19:30 | 44051.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 20:00 | 44051.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 20:30 | 44051.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 21:00 | 44051.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 21:30 | 44051.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 22:00 | 44051.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 22:30 | 44051.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 23:00 | 44051.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-08 23:30 | 44051.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 | 44052 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 00:30 | 44052.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 01:00 | 44052.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 01:30 | 44052.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 02:00 | 44052.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 02:30 | 44052.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 03:00 | 44052.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 03:30 | 44052.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 04:00 | 44052.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 04:30 | 44052.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 05:00 | 44052.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 05:30 | 44052.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 06:00 | 44052.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 06:30 | 44052.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 07:00 | 44052.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 07:30 | 44052.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 08:00 | 44052.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 08:30 | 44052.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 09:00 | 44052.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 09:30 | 44052.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 10:00 | 44052.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 10:30 | 44052.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 11:00 | 44052.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 11:30 | 44052.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 12:00 | 44052.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 12:30 | 44052.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 13:00 | 44052.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 13:30 | 44052.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 14:00 | 44052.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 14:30 | 44052.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 15:00 | 44052.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 15:30 | 44052.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 16:00 | 44052.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 16:30 | 44052.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 17:00 | 44052.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 17:30 | 44052.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 18:00 | 44052.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 18:30 | 44052.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 19:00 | 44052.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 19:30 | 44052.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 20:00 | 44052.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 20:30 | 44052.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 21:00 | 44052.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 21:30 | 44052.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 22:00 | 44052.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 22:30 | 44052.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 23:00 | 44052.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-09 23:30 | 44052.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 | 44053 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 00:30 | 44053.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 01:00 | 44053.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 01:30 | 44053.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 02:00 | 44053.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 02:30 | 44053.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 03:00 | 44053.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 03:30 | 44053.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 04:00 | 44053.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 04:30 | 44053.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 05:00 | 44053.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 05:30 | 44053.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 06:00 | 44053.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 06:30 | 44053.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 07:00 | 44053.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 07:30 | 44053.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 08:00 | 44053.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 08:30 | 44053.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 09:00 | 44053.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 09:30 | 44053.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 10:00 | 44053.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 10:30 | 44053.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 11:00 | 44053.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 11:30 | 44053.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 12:00 | 44053.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 12:30 | 44053.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 13:00 | 44053.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 13:30 | 44053.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 14:00 | 44053.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 14:30 | 44053.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 15:00 | 44053.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 15:30 | 44053.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 16:00 | 44053.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 16:30 | 44053.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 17:00 | 44053.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 17:30 | 44053.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 18:00 | 44053.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 18:30 | 44053.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 19:00 | 44053.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 19:30 | 44053.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 20:00 | 44053.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 20:30 | 44053.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 21:00 | 44053.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 21:30 | 44053.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 22:00 | 44053.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 22:30 | 44053.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 23:00 | 44053.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-10 23:30 | 44053.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 | 44054 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 00:30 | 44054.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 01:00 | 44054.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 01:30 | 44054.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 02:00 | 44054.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 02:30 | 44054.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 03:00 | 44054.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 03:30 | 44054.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 04:00 | 44054.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 04:30 | 44054.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 05:00 | 44054.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 05:30 | 44054.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 06:00 | 44054.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 06:30 | 44054.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 07:00 | 44054.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 07:30 | 44054.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 08:00 | 44054.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 08:30 | 44054.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 09:00 | 44054.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 09:30 | 44054.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 10:00 | 44054.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 10:30 | 44054.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 11:00 | 44054.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 11:30 | 44054.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 12:00 | 44054.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 12:30 | 44054.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 13:00 | 44054.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 13:30 | 44054.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 14:00 | 44054.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 14:30 | 44054.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 15:00 | 44054.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 15:30 | 44054.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 16:00 | 44054.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 16:30 | 44054.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 17:00 | 44054.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 17:30 | 44054.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 18:00 | 44054.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 18:30 | 44054.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 19:00 | 44054.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 19:30 | 44054.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 20:00 | 44054.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 20:30 | 44054.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 21:00 | 44054.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 21:30 | 44054.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 22:00 | 44054.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 22:30 | 44054.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 23:00 | 44054.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-11 23:30 | 44054.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 | 44055 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 00:30 | 44055.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 01:00 | 44055.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 01:30 | 44055.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 02:00 | 44055.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 02:30 | 44055.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 03:00 | 44055.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 03:30 | 44055.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 04:00 | 44055.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 04:30 | 44055.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 05:00 | 44055.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 05:30 | 44055.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 06:00 | 44055.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 06:30 | 44055.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 07:00 | 44055.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 07:30 | 44055.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 08:00 | 44055.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 08:30 | 44055.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 09:00 | 44055.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 09:30 | 44055.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 10:00 | 44055.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 10:30 | 44055.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 11:00 | 44055.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 11:30 | 44055.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 12:00 | 44055.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 12:30 | 44055.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 13:00 | 44055.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 13:30 | 44055.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 14:00 | 44055.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 14:30 | 44055.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 15:00 | 44055.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 15:30 | 44055.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 16:00 | 44055.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 16:30 | 44055.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 17:00 | 44055.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 17:30 | 44055.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 18:00 | 44055.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 18:30 | 44055.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 19:00 | 44055.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 19:30 | 44055.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 20:00 | 44055.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 20:30 | 44055.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 21:00 | 44055.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 21:30 | 44055.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 22:00 | 44055.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 22:30 | 44055.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 23:00 | 44055.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-12 23:30 | 44055.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 | 44056 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 00:30 | 44056.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 01:00 | 44056.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 01:30 | 44056.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 02:00 | 44056.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 02:30 | 44056.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 03:00 | 44056.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 03:30 | 44056.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 04:00 | 44056.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 04:30 | 44056.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 05:00 | 44056.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 05:30 | 44056.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 06:00 | 44056.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 06:30 | 44056.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 07:00 | 44056.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 07:30 | 44056.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 08:00 | 44056.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 08:30 | 44056.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 09:00 | 44056.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 09:30 | 44056.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 10:00 | 44056.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 10:30 | 44056.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 11:00 | 44056.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 11:30 | 44056.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 12:00 | 44056.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 12:30 | 44056.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 13:00 | 44056.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 13:30 | 44056.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 14:00 | 44056.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 14:30 | 44056.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 15:00 | 44056.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 15:30 | 44056.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 16:00 | 44056.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 16:30 | 44056.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 17:00 | 44056.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 17:30 | 44056.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 18:00 | 44056.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 18:30 | 44056.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 19:00 | 44056.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 19:30 | 44056.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 20:00 | 44056.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 20:30 | 44056.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 21:00 | 44056.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 21:30 | 44056.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 22:00 | 44056.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 22:30 | 44056.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 23:00 | 44056.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-13 23:30 | 44056.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 | 44057 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 00:30 | 44057.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 01:00 | 44057.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 01:30 | 44057.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 02:00 | 44057.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 02:30 | 44057.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 03:00 | 44057.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 03:30 | 44057.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 04:00 | 44057.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 04:30 | 44057.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 05:00 | 44057.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 05:30 | 44057.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 06:00 | 44057.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 06:30 | 44057.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 07:00 | 44057.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 07:30 | 44057.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 08:00 | 44057.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 08:30 | 44057.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 09:00 | 44057.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 09:30 | 44057.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 10:00 | 44057.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 10:30 | 44057.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 11:00 | 44057.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 11:30 | 44057.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 12:00 | 44057.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 12:30 | 44057.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 13:00 | 44057.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 13:30 | 44057.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 14:00 | 44057.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 14:30 | 44057.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 15:00 | 44057.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 15:30 | 44057.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 16:00 | 44057.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 16:30 | 44057.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 17:00 | 44057.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 17:30 | 44057.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 18:00 | 44057.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 18:30 | 44057.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 19:00 | 44057.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 19:30 | 44057.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 20:00 | 44057.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 20:30 | 44057.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 21:00 | 44057.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 21:30 | 44057.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 22:00 | 44057.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 22:30 | 44057.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 23:00 | 44057.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-14 23:30 | 44057.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 | 44058 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 00:30 | 44058.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 01:00 | 44058.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 01:30 | 44058.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 02:00 | 44058.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 02:30 | 44058.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 03:00 | 44058.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 03:30 | 44058.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 04:00 | 44058.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 04:30 | 44058.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 05:00 | 44058.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 05:30 | 44058.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 06:00 | 44058.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 06:30 | 44058.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 07:00 | 44058.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 07:30 | 44058.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 08:00 | 44058.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 08:30 | 44058.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 09:00 | 44058.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 09:30 | 44058.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 10:00 | 44058.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 10:30 | 44058.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 11:00 | 44058.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 11:30 | 44058.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 12:00 | 44058.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 12:30 | 44058.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 13:00 | 44058.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 13:30 | 44058.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 14:00 | 44058.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 14:30 | 44058.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 15:00 | 44058.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 15:30 | 44058.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 16:00 | 44058.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 16:30 | 44058.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 17:00 | 44058.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 17:30 | 44058.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 18:00 | 44058.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 18:30 | 44058.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 19:00 | 44058.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 19:30 | 44058.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 20:00 | 44058.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 20:30 | 44058.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 21:00 | 44058.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 21:30 | 44058.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 22:00 | 44058.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 22:30 | 44058.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 23:00 | 44058.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-15 23:30 | 44058.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 | 44059 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 00:30 | 44059.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 01:00 | 44059.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 01:30 | 44059.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 02:00 | 44059.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 02:30 | 44059.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 03:00 | 44059.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 03:30 | 44059.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 04:00 | 44059.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 04:30 | 44059.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 05:00 | 44059.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 05:30 | 44059.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 06:00 | 44059.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 06:30 | 44059.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 07:00 | 44059.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 07:30 | 44059.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 08:00 | 44059.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 08:30 | 44059.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 09:00 | 44059.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 09:30 | 44059.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 10:00 | 44059.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 10:30 | 44059.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 11:00 | 44059.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 11:30 | 44059.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 12:00 | 44059.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 12:30 | 44059.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 13:00 | 44059.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 13:30 | 44059.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 14:00 | 44059.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 14:30 | 44059.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 15:00 | 44059.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 15:30 | 44059.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 16:00 | 44059.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 16:30 | 44059.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 17:00 | 44059.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 17:30 | 44059.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 18:00 | 44059.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 18:30 | 44059.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 19:00 | 44059.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 19:30 | 44059.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 20:00 | 44059.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 20:30 | 44059.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 21:00 | 44059.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 21:30 | 44059.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 22:00 | 44059.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 22:30 | 44059.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 23:00 | 44059.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-16 23:30 | 44059.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 | 44060 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 00:30 | 44060.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 01:00 | 44060.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 01:30 | 44060.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 02:00 | 44060.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 02:30 | 44060.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 03:00 | 44060.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 03:30 | 44060.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 04:00 | 44060.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 04:30 | 44060.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 05:00 | 44060.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 05:30 | 44060.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 06:00 | 44060.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 06:30 | 44060.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 07:00 | 44060.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 07:30 | 44060.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 08:00 | 44060.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 08:30 | 44060.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 09:00 | 44060.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 09:30 | 44060.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 10:00 | 44060.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 10:30 | 44060.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 11:00 | 44060.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 11:30 | 44060.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 12:00 | 44060.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 12:30 | 44060.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 13:00 | 44060.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 13:30 | 44060.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 14:00 | 44060.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 14:30 | 44060.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 15:00 | 44060.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 15:30 | 44060.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 16:00 | 44060.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 16:30 | 44060.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 17:00 | 44060.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 17:30 | 44060.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 18:00 | 44060.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 18:30 | 44060.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 19:00 | 44060.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 19:30 | 44060.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 20:00 | 44060.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 20:30 | 44060.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 21:00 | 44060.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 21:30 | 44060.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 22:00 | 44060.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 22:30 | 44060.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 23:00 | 44060.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-17 23:30 | 44060.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 | 44061 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 00:30 | 44061.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 01:00 | 44061.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 01:30 | 44061.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 02:00 | 44061.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 02:30 | 44061.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 03:00 | 44061.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 03:30 | 44061.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 04:00 | 44061.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 04:30 | 44061.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 05:00 | 44061.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 05:30 | 44061.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 06:00 | 44061.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 06:30 | 44061.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 07:00 | 44061.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 07:30 | 44061.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 08:00 | 44061.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 08:30 | 44061.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 09:00 | 44061.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 09:30 | 44061.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 10:00 | 44061.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 10:30 | 44061.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 11:00 | 44061.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 11:30 | 44061.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 12:00 | 44061.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 12:30 | 44061.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 13:00 | 44061.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 13:30 | 44061.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 14:00 | 44061.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 14:30 | 44061.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 15:00 | 44061.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 15:30 | 44061.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 16:00 | 44061.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 16:30 | 44061.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 17:00 | 44061.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 17:30 | 44061.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 18:00 | 44061.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 18:30 | 44061.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 19:00 | 44061.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 19:30 | 44061.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 20:00 | 44061.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 20:30 | 44061.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 21:00 | 44061.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 21:30 | 44061.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 22:00 | 44061.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 22:30 | 44061.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 23:00 | 44061.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-18 23:30 | 44061.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 | 44062 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 00:30 | 44062.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 01:00 | 44062.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 01:30 | 44062.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 02:00 | 44062.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 02:30 | 44062.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 03:00 | 44062.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 03:30 | 44062.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 04:00 | 44062.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 04:30 | 44062.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 05:00 | 44062.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 05:30 | 44062.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 06:00 | 44062.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 06:30 | 44062.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 07:00 | 44062.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 07:30 | 44062.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 08:00 | 44062.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 08:30 | 44062.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 09:00 | 44062.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 09:30 | 44062.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 10:00 | 44062.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 10:30 | 44062.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 11:00 | 44062.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 11:30 | 44062.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 12:00 | 44062.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 12:30 | 44062.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 13:00 | 44062.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 13:30 | 44062.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 14:00 | 44062.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 14:30 | 44062.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 15:00 | 44062.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 15:30 | 44062.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 16:00 | 44062.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 16:30 | 44062.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 17:00 | 44062.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 17:30 | 44062.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 18:00 | 44062.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 18:30 | 44062.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 19:00 | 44062.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 19:30 | 44062.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 20:00 | 44062.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 20:30 | 44062.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 21:00 | 44062.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 21:30 | 44062.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 22:00 | 44062.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 22:30 | 44062.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 23:00 | 44062.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-19 23:30 | 44062.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 | 44063 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 00:30 | 44063.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 01:00 | 44063.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 01:30 | 44063.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 02:00 | 44063.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 02:30 | 44063.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 03:00 | 44063.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 03:30 | 44063.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 04:00 | 44063.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 04:30 | 44063.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 05:00 | 44063.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 05:30 | 44063.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 06:00 | 44063.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 06:30 | 44063.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 07:00 | 44063.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 07:30 | 44063.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 08:00 | 44063.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 08:30 | 44063.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 09:00 | 44063.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 09:30 | 44063.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 10:00 | 44063.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 10:30 | 44063.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 11:00 | 44063.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 11:30 | 44063.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 12:00 | 44063.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 12:30 | 44063.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 13:00 | 44063.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 13:30 | 44063.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 14:00 | 44063.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 14:30 | 44063.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 15:00 | 44063.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 15:30 | 44063.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 16:00 | 44063.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 16:30 | 44063.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 17:00 | 44063.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 17:30 | 44063.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 18:00 | 44063.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 18:30 | 44063.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 19:00 | 44063.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 19:30 | 44063.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 20:00 | 44063.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 20:30 | 44063.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 21:00 | 44063.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 21:30 | 44063.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 22:00 | 44063.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 22:30 | 44063.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 23:00 | 44063.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-20 23:30 | 44063.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 | 44064 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 00:30 | 44064.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 01:00 | 44064.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 01:30 | 44064.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 02:00 | 44064.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 02:30 | 44064.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 03:00 | 44064.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 03:30 | 44064.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 04:00 | 44064.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 04:30 | 44064.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 05:00 | 44064.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 05:30 | 44064.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 06:00 | 44064.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 06:30 | 44064.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 07:00 | 44064.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 07:30 | 44064.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 08:00 | 44064.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 08:30 | 44064.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 09:00 | 44064.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 09:30 | 44064.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 10:00 | 44064.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 10:30 | 44064.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 11:00 | 44064.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 11:30 | 44064.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 12:00 | 44064.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 12:30 | 44064.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 13:00 | 44064.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 13:30 | 44064.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 14:00 | 44064.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 14:30 | 44064.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 15:00 | 44064.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 15:30 | 44064.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 16:00 | 44064.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 16:30 | 44064.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 17:00 | 44064.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 17:30 | 44064.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 18:00 | 44064.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 18:30 | 44064.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 19:00 | 44064.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 19:30 | 44064.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 20:00 | 44064.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 20:30 | 44064.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 21:00 | 44064.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 21:30 | 44064.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 22:00 | 44064.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 22:30 | 44064.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 23:00 | 44064.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-21 23:30 | 44064.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 | 44065 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 00:30 | 44065.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 01:00 | 44065.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 01:30 | 44065.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 02:00 | 44065.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 02:30 | 44065.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 03:00 | 44065.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 03:30 | 44065.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 04:00 | 44065.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 04:30 | 44065.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 05:00 | 44065.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 05:30 | 44065.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 06:00 | 44065.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 06:30 | 44065.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 07:00 | 44065.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 07:30 | 44065.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 08:00 | 44065.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 08:30 | 44065.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 09:00 | 44065.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 09:30 | 44065.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 10:00 | 44065.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 10:30 | 44065.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 11:00 | 44065.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 11:30 | 44065.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 12:00 | 44065.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 12:30 | 44065.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 13:00 | 44065.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 13:30 | 44065.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 14:00 | 44065.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 14:30 | 44065.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 15:00 | 44065.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 15:30 | 44065.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 16:00 | 44065.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 16:30 | 44065.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 17:00 | 44065.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 17:30 | 44065.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 18:00 | 44065.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 18:30 | 44065.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 19:00 | 44065.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 19:30 | 44065.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 20:00 | 44065.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 20:30 | 44065.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 21:00 | 44065.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 21:30 | 44065.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 22:00 | 44065.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 22:30 | 44065.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 23:00 | 44065.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-22 23:30 | 44065.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 | 44066 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 00:30 | 44066.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 01:00 | 44066.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 01:30 | 44066.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 02:00 | 44066.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 02:30 | 44066.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 03:00 | 44066.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 03:30 | 44066.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 04:00 | 44066.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 04:30 | 44066.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 05:00 | 44066.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 05:30 | 44066.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 06:00 | 44066.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 06:30 | 44066.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 07:00 | 44066.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 07:30 | 44066.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 08:00 | 44066.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 08:30 | 44066.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 09:00 | 44066.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 09:30 | 44066.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 10:00 | 44066.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 10:30 | 44066.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 11:00 | 44066.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 11:30 | 44066.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 12:00 | 44066.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 12:30 | 44066.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 13:00 | 44066.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 13:30 | 44066.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 14:00 | 44066.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 14:30 | 44066.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 15:00 | 44066.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 15:30 | 44066.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 16:00 | 44066.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 16:30 | 44066.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 17:00 | 44066.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 17:30 | 44066.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 18:00 | 44066.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 18:30 | 44066.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 19:00 | 44066.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 19:30 | 44066.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 20:00 | 44066.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 20:30 | 44066.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 21:00 | 44066.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 21:30 | 44066.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 22:00 | 44066.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 22:30 | 44066.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 23:00 | 44066.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-23 23:30 | 44066.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 | 44067 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 00:30 | 44067.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 01:00 | 44067.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 01:30 | 44067.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 02:00 | 44067.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 02:30 | 44067.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 03:00 | 44067.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 03:30 | 44067.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 04:00 | 44067.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 04:30 | 44067.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 05:00 | 44067.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 05:30 | 44067.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 06:00 | 44067.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 06:30 | 44067.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 07:00 | 44067.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 07:30 | 44067.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 08:00 | 44067.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 08:30 | 44067.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 09:00 | 44067.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 09:30 | 44067.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 10:00 | 44067.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 10:30 | 44067.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 11:00 | 44067.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 11:30 | 44067.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 12:00 | 44067.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 12:30 | 44067.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 13:00 | 44067.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 13:30 | 44067.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 14:00 | 44067.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 14:30 | 44067.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 15:00 | 44067.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 15:30 | 44067.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 16:00 | 44067.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 16:30 | 44067.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 17:00 | 44067.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 17:30 | 44067.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 18:00 | 44067.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 18:30 | 44067.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 19:00 | 44067.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 19:30 | 44067.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 20:00 | 44067.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 20:30 | 44067.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 21:00 | 44067.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 21:30 | 44067.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 22:00 | 44067.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 22:30 | 44067.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 23:00 | 44067.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-24 23:30 | 44067.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 | 44068 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 00:30 | 44068.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 01:00 | 44068.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 01:30 | 44068.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 02:00 | 44068.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 02:30 | 44068.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 03:00 | 44068.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 03:30 | 44068.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 04:00 | 44068.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 04:30 | 44068.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 05:00 | 44068.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 05:30 | 44068.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 06:00 | 44068.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 06:30 | 44068.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 07:00 | 44068.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 07:30 | 44068.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 08:00 | 44068.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 08:30 | 44068.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 09:00 | 44068.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 09:30 | 44068.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 10:00 | 44068.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 10:30 | 44068.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 11:00 | 44068.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 11:30 | 44068.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 12:00 | 44068.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 12:30 | 44068.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 13:00 | 44068.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 13:30 | 44068.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 14:00 | 44068.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 14:30 | 44068.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 15:00 | 44068.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 15:30 | 44068.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 16:00 | 44068.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 16:30 | 44068.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 17:00 | 44068.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 17:30 | 44068.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 18:00 | 44068.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 18:30 | 44068.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 19:00 | 44068.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 19:30 | 44068.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 20:00 | 44068.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 20:30 | 44068.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 21:00 | 44068.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 21:30 | 44068.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 22:00 | 44068.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 22:30 | 44068.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 23:00 | 44068.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-25 23:30 | 44068.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 | 44069 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 00:30 | 44069.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 01:00 | 44069.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 01:30 | 44069.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 02:00 | 44069.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 02:30 | 44069.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 03:00 | 44069.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 03:30 | 44069.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 04:00 | 44069.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 04:30 | 44069.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 05:00 | 44069.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 05:30 | 44069.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 06:00 | 44069.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 06:30 | 44069.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 07:00 | 44069.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 07:30 | 44069.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 08:00 | 44069.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 08:30 | 44069.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 09:00 | 44069.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 09:30 | 44069.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 10:00 | 44069.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 10:30 | 44069.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 11:00 | 44069.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 11:30 | 44069.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 12:00 | 44069.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 12:30 | 44069.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 13:00 | 44069.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 13:30 | 44069.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 14:00 | 44069.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 14:30 | 44069.6042 | 0 | 0.2917 | 29.26
2020-08-26 15:00 | 44069.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 15:30 | 44069.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 16:00 | 44069.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 16:30 | 44069.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 17:00 | 44069.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 17:30 | 44069.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 18:00 | 44069.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 18:30 | 44069.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 19:00 | 44069.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 19:30 | 44069.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 20:00 | 44069.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 20:30 | 44069.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 21:00 | 44069.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 21:30 | 44069.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 22:00 | 44069.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 22:30 | 44069.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 23:00 | 44069.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-26 23:30 | 44069.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 | 44070 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 00:30 | 44070.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 01:00 | 44070.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 01:30 | 44070.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 02:00 | 44070.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 02:30 | 44070.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 03:00 | 44070.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 03:30 | 44070.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 04:00 | 44070.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 04:30 | 44070.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 05:00 | 44070.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 05:30 | 44070.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 06:00 | 44070.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 06:30 | 44070.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 07:00 | 44070.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 07:30 | 44070.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 08:00 | 44070.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 08:30 | 44070.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 09:00 | 44070.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 09:30 | 44070.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 10:00 | 44070.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 10:30 | 44070.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 11:00 | 44070.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 11:30 | 44070.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 12:00 | 44070.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 12:30 | 44070.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 13:00 | 44070.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 13:30 | 44070.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 14:00 | 44070.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 14:30 | 44070.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 15:00 | 44070.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 15:30 | 44070.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 16:00 | 44070.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 16:30 | 44070.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 17:00 | 44070.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 17:30 | 44070.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 18:00 | 44070.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 18:30 | 44070.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 19:00 | 44070.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 19:30 | 44070.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 20:00 | 44070.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 20:30 | 44070.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 21:00 | 44070.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 21:30 | 44070.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 22:00 | 44070.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 22:30 | 44070.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 23:00 | 44070.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-27 23:30 | 44070.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 | 44071 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 00:30 | 44071.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 01:00 | 44071.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 01:30 | 44071.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 02:00 | 44071.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 02:30 | 44071.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 03:00 | 44071.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 03:30 | 44071.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 04:00 | 44071.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 04:30 | 44071.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 05:00 | 44071.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 05:30 | 44071.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 06:00 | 44071.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 06:30 | 44071.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 07:00 | 44071.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 07:30 | 44071.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 08:00 | 44071.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 08:30 | 44071.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 09:00 | 44071.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 09:30 | 44071.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 10:00 | 44071.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 10:30 | 44071.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 11:00 | 44071.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 11:30 | 44071.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 12:00 | 44071.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 12:30 | 44071.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 13:00 | 44071.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 13:30 | 44071.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 14:00 | 44071.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 14:30 | 44071.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 15:00 | 44071.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 15:30 | 44071.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 16:00 | 44071.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 16:30 | 44071.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 17:00 | 44071.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 17:30 | 44071.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 18:00 | 44071.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 18:30 | 44071.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 19:00 | 44071.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 19:30 | 44071.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 20:00 | 44071.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 20:30 | 44071.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 21:00 | 44071.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 21:30 | 44071.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 22:00 | 44071.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 22:30 | 44071.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 23:00 | 44071.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-28 23:30 | 44071.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 | 44072 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 00:30 | 44072.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 01:00 | 44072.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 01:30 | 44072.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 02:00 | 44072.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 02:30 | 44072.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 03:00 | 44072.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 03:30 | 44072.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 04:00 | 44072.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 04:30 | 44072.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 05:00 | 44072.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 05:30 | 44072.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 06:00 | 44072.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 06:30 | 44072.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 07:00 | 44072.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 07:30 | 44072.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 08:00 | 44072.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 08:30 | 44072.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 09:00 | 44072.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 09:30 | 44072.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 10:00 | 44072.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 10:30 | 44072.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 11:00 | 44072.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 11:30 | 44072.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 12:00 | 44072.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 12:30 | 44072.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 13:00 | 44072.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 13:30 | 44072.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 14:00 | 44072.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 14:30 | 44072.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 15:00 | 44072.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 15:30 | 44072.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 16:00 | 44072.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 16:30 | 44072.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 17:00 | 44072.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 17:30 | 44072.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 18:00 | 44072.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 18:30 | 44072.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 19:00 | 44072.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 19:30 | 44072.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 20:00 | 44072.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 20:30 | 44072.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 21:00 | 44072.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 21:30 | 44072.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 22:00 | 44072.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 22:30 | 44072.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 23:00 | 44072.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-29 23:30 | 44072.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 | 44073 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 00:30 | 44073.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 01:00 | 44073.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 01:30 | 44073.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 02:00 | 44073.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 02:30 | 44073.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 03:00 | 44073.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 03:30 | 44073.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 04:00 | 44073.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 04:30 | 44073.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 05:00 | 44073.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 05:30 | 44073.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 06:00 | 44073.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 06:30 | 44073.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 07:00 | 44073.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 07:30 | 44073.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 08:00 | 44073.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 08:30 | 44073.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 09:00 | 44073.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 09:30 | 44073.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 10:00 | 44073.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 10:30 | 44073.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 11:00 | 44073.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 11:30 | 44073.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 12:00 | 44073.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 12:30 | 44073.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 13:00 | 44073.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 13:30 | 44073.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 14:00 | 44073.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 14:30 | 44073.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 15:00 | 44073.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 15:30 | 44073.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 16:00 | 44073.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 16:30 | 44073.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 17:00 | 44073.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 17:30 | 44073.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 18:00 | 44073.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 18:30 | 44073.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 19:00 | 44073.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 19:30 | 44073.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 20:00 | 44073.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 20:30 | 44073.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 21:00 | 44073.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 21:30 | 44073.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 22:00 | 44073.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 22:30 | 44073.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 23:00 | 44073.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-30 23:30 | 44073.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 | 44074 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 00:30 | 44074.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 01:00 | 44074.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 01:30 | 44074.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 02:00 | 44074.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 02:30 | 44074.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 03:00 | 44074.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 03:30 | 44074.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 04:00 | 44074.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 04:30 | 44074.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 05:00 | 44074.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 05:30 | 44074.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 06:00 | 44074.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 06:30 | 44074.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 07:00 | 44074.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 07:30 | 44074.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 08:00 | 44074.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 08:30 | 44074.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 09:00 | 44074.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 09:30 | 44074.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 10:00 | 44074.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 10:30 | 44074.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 11:00 | 44074.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 11:30 | 44074.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 12:00 | 44074.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 12:30 | 44074.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 13:00 | 44074.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 13:30 | 44074.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 14:00 | 44074.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 14:30 | 44074.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 15:00 | 44074.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 15:30 | 44074.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 16:00 | 44074.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 16:30 | 44074.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 17:00 | 44074.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 17:30 | 44074.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 18:00 | 44074.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 18:30 | 44074.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 19:00 | 44074.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 19:30 | 44074.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 20:00 | 44074.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 20:30 | 44074.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 21:00 | 44074.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 21:30 | 44074.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 22:00 | 44074.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 22:30 | 44074.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 23:00 | 44074.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-08-31 23:30 | 44074.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 | 44075 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 00:30 | 44075.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 01:00 | 44075.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 01:30 | 44075.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 02:00 | 44075.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 02:30 | 44075.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 03:00 | 44075.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 03:30 | 44075.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 04:00 | 44075.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 04:30 | 44075.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 05:00 | 44075.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 05:30 | 44075.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 06:00 | 44075.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 06:30 | 44075.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 07:00 | 44075.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 07:30 | 44075.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 08:00 | 44075.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 08:30 | 44075.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 09:00 | 44075.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 09:30 | 44075.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 10:00 | 44075.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 10:30 | 44075.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 11:00 | 44075.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 11:30 | 44075.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 12:00 | 44075.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 12:30 | 44075.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 13:00 | 44075.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 13:30 | 44075.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 14:00 | 44075.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 14:30 | 44075.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 15:00 | 44075.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 15:30 | 44075.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 16:00 | 44075.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 16:30 | 44075.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 17:00 | 44075.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 17:30 | 44075.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 18:00 | 44075.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 18:30 | 44075.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 19:00 | 44075.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 19:30 | 44075.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 20:00 | 44075.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 20:30 | 44075.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 21:00 | 44075.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 21:30 | 44075.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 22:00 | 44075.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 22:30 | 44075.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 23:00 | 44075.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-01 23:30 | 44075.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 | 44076 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 00:30 | 44076.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 01:00 | 44076.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 01:30 | 44076.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 02:00 | 44076.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 02:30 | 44076.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 03:00 | 44076.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 03:30 | 44076.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 04:00 | 44076.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 04:30 | 44076.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 05:00 | 44076.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 05:30 | 44076.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 06:00 | 44076.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 06:30 | 44076.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 07:00 | 44076.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 07:30 | 44076.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 08:00 | 44076.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 08:30 | 44076.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 09:00 | 44076.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 09:30 | 44076.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 10:00 | 44076.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 10:30 | 44076.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 11:00 | 44076.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 11:30 | 44076.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 12:00 | 44076.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 12:30 | 44076.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 13:00 | 44076.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 13:30 | 44076.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 14:00 | 44076.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 14:30 | 44076.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 15:00 | 44076.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 15:30 | 44076.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 16:00 | 44076.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 16:30 | 44076.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 17:00 | 44076.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 17:30 | 44076.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 18:00 | 44076.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 18:30 | 44076.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 19:00 | 44076.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 19:30 | 44076.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 20:00 | 44076.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 20:30 | 44076.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 21:00 | 44076.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 21:30 | 44076.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 22:00 | 44076.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 22:30 | 44076.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 23:00 | 44076.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-02 23:30 | 44076.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 | 44077 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 00:30 | 44077.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 01:00 | 44077.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 01:30 | 44077.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 02:00 | 44077.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 02:30 | 44077.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 03:00 | 44077.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 03:30 | 44077.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 04:00 | 44077.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 04:30 | 44077.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 05:00 | 44077.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 05:30 | 44077.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 06:00 | 44077.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 06:30 | 44077.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 07:00 | 44077.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 07:30 | 44077.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 08:00 | 44077.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 08:30 | 44077.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 09:00 | 44077.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 09:30 | 44077.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 10:00 | 44077.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 10:30 | 44077.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 11:00 | 44077.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 11:30 | 44077.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 12:00 | 44077.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 12:30 | 44077.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 13:00 | 44077.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 13:30 | 44077.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 14:00 | 44077.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 14:30 | 44077.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 15:00 | 44077.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 15:30 | 44077.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 16:00 | 44077.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 16:30 | 44077.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 17:00 | 44077.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 17:30 | 44077.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 18:00 | 44077.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 18:30 | 44077.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 19:00 | 44077.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 19:30 | 44077.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 20:00 | 44077.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 20:30 | 44077.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 21:00 | 44077.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 21:30 | 44077.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 22:00 | 44077.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 22:30 | 44077.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 23:00 | 44077.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-03 23:30 | 44077.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 | 44078 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 00:30 | 44078.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 01:00 | 44078.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 01:30 | 44078.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 02:00 | 44078.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 02:30 | 44078.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 03:00 | 44078.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 03:30 | 44078.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 04:00 | 44078.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 04:30 | 44078.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 05:00 | 44078.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 05:30 | 44078.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 06:00 | 44078.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 06:30 | 44078.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 07:00 | 44078.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 07:30 | 44078.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 08:00 | 44078.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 08:30 | 44078.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 09:00 | 44078.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 09:30 | 44078.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 10:00 | 44078.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 10:30 | 44078.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 11:00 | 44078.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 11:30 | 44078.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 12:00 | 44078.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 12:30 | 44078.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 13:00 | 44078.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 13:30 | 44078.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 14:00 | 44078.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 14:30 | 44078.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 15:00 | 44078.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 15:30 | 44078.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 16:00 | 44078.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 16:30 | 44078.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 17:00 | 44078.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 17:30 | 44078.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 18:00 | 44078.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 18:30 | 44078.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 19:00 | 44078.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 19:30 | 44078.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 20:00 | 44078.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 20:30 | 44078.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 21:00 | 44078.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 21:30 | 44078.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 22:00 | 44078.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 22:30 | 44078.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 23:00 | 44078.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-04 23:30 | 44078.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 | 44079 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 00:30 | 44079.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 01:00 | 44079.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 01:30 | 44079.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 02:00 | 44079.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 02:30 | 44079.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 03:00 | 44079.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 03:30 | 44079.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 04:00 | 44079.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 04:30 | 44079.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 05:00 | 44079.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 05:30 | 44079.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 06:00 | 44079.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 06:30 | 44079.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 07:00 | 44079.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 07:30 | 44079.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 08:00 | 44079.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 08:30 | 44079.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 09:00 | 44079.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 09:30 | 44079.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 10:00 | 44079.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 10:30 | 44079.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 11:00 | 44079.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 11:30 | 44079.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 12:00 | 44079.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 12:30 | 44079.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 13:00 | 44079.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 13:30 | 44079.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 14:00 | 44079.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 14:30 | 44079.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 15:00 | 44079.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 15:30 | 44079.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 16:00 | 44079.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 16:30 | 44079.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 17:00 | 44079.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 17:30 | 44079.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 18:00 | 44079.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 18:30 | 44079.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 19:00 | 44079.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 19:30 | 44079.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 20:00 | 44079.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 20:30 | 44079.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 21:00 | 44079.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 21:30 | 44079.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 22:00 | 44079.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 22:30 | 44079.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 23:00 | 44079.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-05 23:30 | 44079.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 | 44080 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 00:30 | 44080.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 01:00 | 44080.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 01:30 | 44080.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 02:00 | 44080.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 02:30 | 44080.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 03:00 | 44080.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 03:30 | 44080.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 04:00 | 44080.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 04:30 | 44080.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 05:00 | 44080.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 05:30 | 44080.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 06:00 | 44080.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 06:30 | 44080.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 07:00 | 44080.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 07:30 | 44080.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 08:00 | 44080.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 08:30 | 44080.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 09:00 | 44080.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 09:30 | 44080.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 10:00 | 44080.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 10:30 | 44080.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 11:00 | 44080.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 11:30 | 44080.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 12:00 | 44080.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 12:30 | 44080.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 13:00 | 44080.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 13:30 | 44080.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 14:00 | 44080.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 14:30 | 44080.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 15:00 | 44080.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 15:30 | 44080.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 16:00 | 44080.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 16:30 | 44080.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 17:00 | 44080.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 17:30 | 44080.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 18:00 | 44080.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 18:30 | 44080.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 19:00 | 44080.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 19:30 | 44080.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 20:00 | 44080.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 20:30 | 44080.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 21:00 | 44080.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 21:30 | 44080.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 22:00 | 44080.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 22:30 | 44080.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 23:00 | 44080.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-06 23:30 | 44080.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 | 44081 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 00:30 | 44081.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 01:00 | 44081.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 01:30 | 44081.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 02:00 | 44081.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 02:30 | 44081.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 03:00 | 44081.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 03:30 | 44081.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 04:00 | 44081.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 04:30 | 44081.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 05:00 | 44081.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 05:30 | 44081.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 06:00 | 44081.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 06:30 | 44081.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 07:00 | 44081.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 07:30 | 44081.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 08:00 | 44081.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 08:30 | 44081.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 09:00 | 44081.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 09:30 | 44081.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 10:00 | 44081.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 10:30 | 44081.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 11:00 | 44081.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 11:30 | 44081.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 12:00 | 44081.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 12:30 | 44081.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 13:00 | 44081.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 13:30 | 44081.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 14:00 | 44081.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 14:30 | 44081.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 15:00 | 44081.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 15:30 | 44081.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 16:00 | 44081.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 16:30 | 44081.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 17:00 | 44081.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 17:30 | 44081.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 18:00 | 44081.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 18:30 | 44081.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 19:00 | 44081.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 19:30 | 44081.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 20:00 | 44081.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 20:30 | 44081.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 21:00 | 44081.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 21:30 | 44081.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 22:00 | 44081.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 22:30 | 44081.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 23:00 | 44081.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-07 23:30 | 44081.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 | 44082 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 00:30 | 44082.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 01:00 | 44082.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 01:30 | 44082.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 02:00 | 44082.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 02:30 | 44082.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 03:00 | 44082.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 03:30 | 44082.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 04:00 | 44082.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 04:30 | 44082.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 05:00 | 44082.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 05:30 | 44082.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 06:00 | 44082.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 06:30 | 44082.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 07:00 | 44082.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 07:30 | 44082.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 08:00 | 44082.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 08:30 | 44082.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 09:00 | 44082.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 09:30 | 44082.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 10:00 | 44082.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 10:30 | 44082.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 11:00 | 44082.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 11:30 | 44082.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 12:00 | 44082.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 12:30 | 44082.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 13:00 | 44082.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 13:30 | 44082.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 14:00 | 44082.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 14:30 | 44082.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 15:00 | 44082.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 15:30 | 44082.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 16:00 | 44082.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 16:30 | 44082.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 17:00 | 44082.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 17:30 | 44082.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 18:00 | 44082.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 18:30 | 44082.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 19:00 | 44082.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 19:30 | 44082.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 20:00 | 44082.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 20:30 | 44082.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 21:00 | 44082.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 21:30 | 44082.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 22:00 | 44082.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 22:30 | 44082.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 23:00 | 44082.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-08 23:30 | 44082.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 | 44083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 00:30 | 44083.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 01:00 | 44083.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 01:30 | 44083.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 02:00 | 44083.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 02:30 | 44083.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 03:00 | 44083.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 03:30 | 44083.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 04:00 | 44083.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 04:30 | 44083.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 05:00 | 44083.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 05:30 | 44083.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 06:00 | 44083.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 06:30 | 44083.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 07:00 | 44083.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 07:30 | 44083.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 08:00 | 44083.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 08:30 | 44083.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 09:00 | 44083.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 09:30 | 44083.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 10:00 | 44083.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 10:30 | 44083.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 11:00 | 44083.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 11:30 | 44083.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 12:00 | 44083.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 12:30 | 44083.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 13:00 | 44083.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 13:30 | 44083.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 14:00 | 44083.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 14:30 | 44083.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 15:00 | 44083.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 15:30 | 44083.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 16:00 | 44083.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 16:30 | 44083.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 17:00 | 44083.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 17:30 | 44083.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 18:00 | 44083.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 18:30 | 44083.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 19:00 | 44083.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 19:30 | 44083.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 20:00 | 44083.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 20:30 | 44083.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 21:00 | 44083.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 21:30 | 44083.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 22:00 | 44083.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 22:30 | 44083.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 23:00 | 44083.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-09 23:30 | 44083.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 | 44084 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 00:30 | 44084.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 01:00 | 44084.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 01:30 | 44084.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 02:00 | 44084.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 02:30 | 44084.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 03:00 | 44084.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 03:30 | 44084.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 04:00 | 44084.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 04:30 | 44084.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 05:00 | 44084.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 05:30 | 44084.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 06:00 | 44084.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 06:30 | 44084.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 07:00 | 44084.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 07:30 | 44084.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 08:00 | 44084.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 08:30 | 44084.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 09:00 | 44084.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 09:30 | 44084.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 10:00 | 44084.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 10:30 | 44084.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 11:00 | 44084.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 11:30 | 44084.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 12:00 | 44084.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 12:30 | 44084.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 13:00 | 44084.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 13:30 | 44084.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 14:00 | 44084.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 14:30 | 44084.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 15:00 | 44084.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 15:30 | 44084.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 16:00 | 44084.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 16:30 | 44084.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 17:00 | 44084.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 17:30 | 44084.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 18:00 | 44084.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 18:30 | 44084.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 19:00 | 44084.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 19:30 | 44084.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 20:00 | 44084.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 20:30 | 44084.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 21:00 | 44084.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 21:30 | 44084.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 22:00 | 44084.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 22:30 | 44084.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 23:00 | 44084.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-10 23:30 | 44084.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 | 44085 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 00:30 | 44085.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 01:00 | 44085.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 01:30 | 44085.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 02:00 | 44085.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 02:30 | 44085.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 03:00 | 44085.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 03:30 | 44085.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 04:00 | 44085.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 04:30 | 44085.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 05:00 | 44085.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 05:30 | 44085.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 06:00 | 44085.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 06:30 | 44085.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 07:00 | 44085.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 07:30 | 44085.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 08:00 | 44085.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 08:30 | 44085.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 09:00 | 44085.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 09:30 | 44085.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 10:00 | 44085.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 10:30 | 44085.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 11:00 | 44085.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 11:30 | 44085.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 12:00 | 44085.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 12:30 | 44085.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 13:00 | 44085.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 13:30 | 44085.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 14:00 | 44085.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 14:30 | 44085.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 15:00 | 44085.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 15:30 | 44085.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 16:00 | 44085.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 16:30 | 44085.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 17:00 | 44085.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 17:30 | 44085.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 18:00 | 44085.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 18:30 | 44085.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 19:00 | 44085.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 19:30 | 44085.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 20:00 | 44085.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 20:30 | 44085.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 21:00 | 44085.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 21:30 | 44085.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 22:00 | 44085.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 22:30 | 44085.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 23:00 | 44085.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-11 23:30 | 44085.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 | 44086 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 00:30 | 44086.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 01:00 | 44086.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 01:30 | 44086.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 02:00 | 44086.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 02:30 | 44086.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 03:00 | 44086.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 03:30 | 44086.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 04:00 | 44086.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 04:30 | 44086.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 05:00 | 44086.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 05:30 | 44086.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 06:00 | 44086.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 06:30 | 44086.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 07:00 | 44086.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 07:30 | 44086.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 08:00 | 44086.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 08:30 | 44086.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 09:00 | 44086.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 09:30 | 44086.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 10:00 | 44086.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 10:30 | 44086.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 11:00 | 44086.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 11:30 | 44086.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 12:00 | 44086.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 12:30 | 44086.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 13:00 | 44086.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 13:30 | 44086.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 14:00 | 44086.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 14:30 | 44086.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 15:00 | 44086.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 15:30 | 44086.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 16:00 | 44086.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 16:30 | 44086.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 17:00 | 44086.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 17:30 | 44086.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 18:00 | 44086.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 18:30 | 44086.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 19:00 | 44086.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 19:30 | 44086.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 20:00 | 44086.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 20:30 | 44086.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 21:00 | 44086.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 21:30 | 44086.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 22:00 | 44086.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 22:30 | 44086.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 23:00 | 44086.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-12 23:30 | 44086.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 | 44087 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 00:30 | 44087.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 01:00 | 44087.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 01:30 | 44087.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 02:00 | 44087.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 02:30 | 44087.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 03:00 | 44087.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 03:30 | 44087.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 04:00 | 44087.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 04:30 | 44087.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 05:00 | 44087.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 05:30 | 44087.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 06:00 | 44087.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 06:30 | 44087.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 07:00 | 44087.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 07:30 | 44087.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 08:00 | 44087.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 08:30 | 44087.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 09:00 | 44087.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 09:30 | 44087.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 10:00 | 44087.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 10:30 | 44087.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 11:00 | 44087.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 11:30 | 44087.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 12:00 | 44087.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 12:30 | 44087.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 13:00 | 44087.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 13:30 | 44087.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 14:00 | 44087.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 14:30 | 44087.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 15:00 | 44087.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 15:30 | 44087.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 16:00 | 44087.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 16:30 | 44087.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 17:00 | 44087.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 17:30 | 44087.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 18:00 | 44087.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 18:30 | 44087.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 19:00 | 44087.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 19:30 | 44087.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 20:00 | 44087.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 20:30 | 44087.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 21:00 | 44087.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 21:30 | 44087.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 22:00 | 44087.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 22:30 | 44087.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 23:00 | 44087.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-13 23:30 | 44087.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 | 44088 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 00:30 | 44088.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 01:00 | 44088.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 01:30 | 44088.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 02:00 | 44088.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 02:30 | 44088.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 03:00 | 44088.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 03:30 | 44088.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 04:00 | 44088.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 04:30 | 44088.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 05:00 | 44088.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 05:30 | 44088.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 06:00 | 44088.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 06:30 | 44088.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 07:00 | 44088.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 07:30 | 44088.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 08:00 | 44088.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 08:30 | 44088.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 09:00 | 44088.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 09:30 | 44088.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 10:00 | 44088.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 10:30 | 44088.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 11:00 | 44088.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 11:30 | 44088.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 12:00 | 44088.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 12:30 | 44088.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 13:00 | 44088.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 13:30 | 44088.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 14:00 | 44088.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 14:30 | 44088.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 15:00 | 44088.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 15:30 | 44088.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 16:00 | 44088.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 16:30 | 44088.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 17:00 | 44088.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 17:30 | 44088.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 18:00 | 44088.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 18:30 | 44088.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 19:00 | 44088.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 19:30 | 44088.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 20:00 | 44088.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 20:30 | 44088.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 21:00 | 44088.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 21:30 | 44088.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 22:00 | 44088.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 22:30 | 44088.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 23:00 | 44088.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-14 23:30 | 44088.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 | 44089 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 00:30 | 44089.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 01:00 | 44089.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 01:30 | 44089.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 02:00 | 44089.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 02:30 | 44089.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 03:00 | 44089.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 03:30 | 44089.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 04:00 | 44089.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 04:30 | 44089.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 05:00 | 44089.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 05:30 | 44089.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 06:00 | 44089.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 06:30 | 44089.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 07:00 | 44089.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 07:30 | 44089.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 08:00 | 44089.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 08:30 | 44089.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 09:00 | 44089.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 09:30 | 44089.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 10:00 | 44089.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 10:30 | 44089.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 11:00 | 44089.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 11:30 | 44089.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 12:00 | 44089.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 12:30 | 44089.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 13:00 | 44089.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 13:30 | 44089.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 14:00 | 44089.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 14:30 | 44089.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 15:00 | 44089.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 15:30 | 44089.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 16:00 | 44089.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 16:30 | 44089.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 17:00 | 44089.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 17:30 | 44089.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 18:00 | 44089.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 18:30 | 44089.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 19:00 | 44089.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 19:30 | 44089.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 20:00 | 44089.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 20:30 | 44089.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 21:00 | 44089.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 21:30 | 44089.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 22:00 | 44089.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 22:30 | 44089.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 23:00 | 44089.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-15 23:30 | 44089.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 | 44090 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 00:30 | 44090.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 01:00 | 44090.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 01:30 | 44090.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 02:00 | 44090.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 02:30 | 44090.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 03:00 | 44090.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 03:30 | 44090.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 04:00 | 44090.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 04:30 | 44090.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 05:00 | 44090.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 05:30 | 44090.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 06:00 | 44090.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 06:30 | 44090.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 07:00 | 44090.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 07:30 | 44090.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 08:00 | 44090.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 08:30 | 44090.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 09:00 | 44090.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 09:30 | 44090.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 10:00 | 44090.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 10:30 | 44090.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 11:00 | 44090.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 11:30 | 44090.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 12:00 | 44090.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 12:30 | 44090.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 13:00 | 44090.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 13:30 | 44090.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 14:00 | 44090.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 14:30 | 44090.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 15:00 | 44090.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 15:30 | 44090.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 16:00 | 44090.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 16:30 | 44090.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 17:00 | 44090.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 17:30 | 44090.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 18:00 | 44090.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 18:30 | 44090.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 19:00 | 44090.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 19:30 | 44090.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 20:00 | 44090.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 20:30 | 44090.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 21:00 | 44090.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 21:30 | 44090.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 22:00 | 44090.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 22:30 | 44090.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 23:00 | 44090.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-16 23:30 | 44090.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 | 44091 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 00:30 | 44091.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 01:00 | 44091.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 01:30 | 44091.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 02:00 | 44091.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 02:30 | 44091.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 03:00 | 44091.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 03:30 | 44091.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 04:00 | 44091.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 04:30 | 44091.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 05:00 | 44091.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 05:30 | 44091.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 06:00 | 44091.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 06:30 | 44091.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 07:00 | 44091.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 07:30 | 44091.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 08:00 | 44091.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 08:30 | 44091.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 09:00 | 44091.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 09:30 | 44091.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 10:00 | 44091.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 10:30 | 44091.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 11:00 | 44091.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 11:30 | 44091.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 12:00 | 44091.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 12:30 | 44091.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 13:00 | 44091.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 13:30 | 44091.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 14:00 | 44091.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 14:30 | 44091.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 15:00 | 44091.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 15:30 | 44091.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 16:00 | 44091.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 16:30 | 44091.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 17:00 | 44091.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 17:30 | 44091.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 18:00 | 44091.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 18:30 | 44091.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 19:00 | 44091.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 19:30 | 44091.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 20:00 | 44091.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 20:30 | 44091.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 21:00 | 44091.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 21:30 | 44091.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 22:00 | 44091.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 22:30 | 44091.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 23:00 | 44091.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-17 23:30 | 44091.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 | 44092 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 00:30 | 44092.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 01:00 | 44092.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 01:30 | 44092.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 02:00 | 44092.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 02:30 | 44092.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 03:00 | 44092.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 03:30 | 44092.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 04:00 | 44092.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 04:30 | 44092.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 05:00 | 44092.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 05:30 | 44092.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 06:00 | 44092.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 06:30 | 44092.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 07:00 | 44092.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 07:30 | 44092.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 08:00 | 44092.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 08:30 | 44092.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 09:00 | 44092.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 09:30 | 44092.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 10:00 | 44092.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 10:30 | 44092.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 11:00 | 44092.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 11:30 | 44092.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 12:00 | 44092.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 12:30 | 44092.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 13:00 | 44092.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 13:30 | 44092.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 14:00 | 44092.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 14:30 | 44092.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 15:00 | 44092.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 15:30 | 44092.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 16:00 | 44092.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 16:30 | 44092.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 17:00 | 44092.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 17:30 | 44092.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 18:00 | 44092.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 18:30 | 44092.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 19:00 | 44092.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 19:30 | 44092.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 20:00 | 44092.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 20:30 | 44092.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 21:00 | 44092.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 21:30 | 44092.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 22:00 | 44092.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 22:30 | 44092.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 23:00 | 44092.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-18 23:30 | 44092.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 | 44093 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 00:30 | 44093.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 01:00 | 44093.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 01:30 | 44093.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 02:00 | 44093.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 02:30 | 44093.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 03:00 | 44093.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 03:30 | 44093.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 04:00 | 44093.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 04:30 | 44093.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 05:00 | 44093.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 05:30 | 44093.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 06:00 | 44093.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 06:30 | 44093.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 07:00 | 44093.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 07:30 | 44093.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 08:00 | 44093.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 08:30 | 44093.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 09:00 | 44093.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 09:30 | 44093.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 10:00 | 44093.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 10:30 | 44093.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 11:00 | 44093.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 11:30 | 44093.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 12:00 | 44093.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 12:30 | 44093.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 13:00 | 44093.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 13:30 | 44093.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 14:00 | 44093.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 14:30 | 44093.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 15:00 | 44093.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 15:30 | 44093.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 16:00 | 44093.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 16:30 | 44093.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 17:00 | 44093.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 17:30 | 44093.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 18:00 | 44093.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 18:30 | 44093.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 19:00 | 44093.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 19:30 | 44093.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 20:00 | 44093.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 20:30 | 44093.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 21:00 | 44093.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 21:30 | 44093.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 22:00 | 44093.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 22:30 | 44093.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 23:00 | 44093.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-19 23:30 | 44093.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 | 44094 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 00:30 | 44094.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 01:00 | 44094.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 01:30 | 44094.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 02:00 | 44094.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 02:30 | 44094.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 03:00 | 44094.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 03:30 | 44094.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 04:00 | 44094.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 04:30 | 44094.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 05:00 | 44094.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 05:30 | 44094.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 06:00 | 44094.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 06:30 | 44094.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 07:00 | 44094.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 07:30 | 44094.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 08:00 | 44094.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 08:30 | 44094.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 09:00 | 44094.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 09:30 | 44094.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 10:00 | 44094.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 10:30 | 44094.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 11:00 | 44094.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 11:30 | 44094.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 12:00 | 44094.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 12:30 | 44094.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 13:00 | 44094.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 13:30 | 44094.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 14:00 | 44094.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 14:30 | 44094.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 15:00 | 44094.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 15:30 | 44094.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 16:00 | 44094.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 16:30 | 44094.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 17:00 | 44094.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 17:30 | 44094.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 18:00 | 44094.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 18:30 | 44094.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 19:00 | 44094.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 19:30 | 44094.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 20:00 | 44094.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 20:30 | 44094.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 21:00 | 44094.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 21:30 | 44094.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 22:00 | 44094.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 22:30 | 44094.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 23:00 | 44094.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-20 23:30 | 44094.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 | 44095 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 00:30 | 44095.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 01:00 | 44095.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 01:30 | 44095.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 02:00 | 44095.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 02:30 | 44095.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 03:00 | 44095.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 03:30 | 44095.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 04:00 | 44095.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 04:30 | 44095.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 05:00 | 44095.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 05:30 | 44095.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 06:00 | 44095.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 06:30 | 44095.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 07:00 | 44095.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 07:30 | 44095.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 08:00 | 44095.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 08:30 | 44095.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 09:00 | 44095.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 09:30 | 44095.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 10:00 | 44095.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 10:30 | 44095.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 11:00 | 44095.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 11:30 | 44095.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 12:00 | 44095.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 12:30 | 44095.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 13:00 | 44095.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 13:30 | 44095.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 14:00 | 44095.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 14:30 | 44095.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 15:00 | 44095.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 15:30 | 44095.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 16:00 | 44095.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 16:30 | 44095.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 17:00 | 44095.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 17:30 | 44095.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 18:00 | 44095.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 18:30 | 44095.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 19:00 | 44095.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 19:30 | 44095.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 20:00 | 44095.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 20:30 | 44095.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 21:00 | 44095.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 21:30 | 44095.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 22:00 | 44095.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 22:30 | 44095.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 23:00 | 44095.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-21 23:30 | 44095.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 | 44096 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 00:30 | 44096.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 01:00 | 44096.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 01:30 | 44096.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 02:00 | 44096.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 02:30 | 44096.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 03:00 | 44096.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 03:30 | 44096.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 04:00 | 44096.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 04:30 | 44096.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 05:00 | 44096.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 05:30 | 44096.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 06:00 | 44096.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 06:30 | 44096.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 07:00 | 44096.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 07:30 | 44096.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 08:00 | 44096.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 08:30 | 44096.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 09:00 | 44096.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 09:30 | 44096.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 10:00 | 44096.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 10:30 | 44096.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 11:00 | 44096.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 11:30 | 44096.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 12:00 | 44096.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 12:30 | 44096.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 13:00 | 44096.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 13:30 | 44096.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 14:00 | 44096.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 14:30 | 44096.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 15:00 | 44096.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 15:30 | 44096.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 16:00 | 44096.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 16:30 | 44096.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 17:00 | 44096.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 17:30 | 44096.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 18:00 | 44096.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 18:30 | 44096.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 19:00 | 44096.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 19:30 | 44096.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 20:00 | 44096.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 20:30 | 44096.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 21:00 | 44096.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 21:30 | 44096.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 22:00 | 44096.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 22:30 | 44096.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 23:00 | 44096.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-22 23:30 | 44096.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 | 44097 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 00:30 | 44097.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 01:00 | 44097.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 01:30 | 44097.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 02:00 | 44097.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 02:30 | 44097.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 03:00 | 44097.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 03:30 | 44097.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 04:00 | 44097.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 04:30 | 44097.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 05:00 | 44097.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 05:30 | 44097.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 06:00 | 44097.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 06:30 | 44097.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 07:00 | 44097.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 07:30 | 44097.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 08:00 | 44097.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 08:30 | 44097.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 09:00 | 44097.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 09:30 | 44097.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 10:00 | 44097.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 10:30 | 44097.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 11:00 | 44097.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 11:30 | 44097.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 12:00 | 44097.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 12:30 | 44097.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 13:00 | 44097.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 13:30 | 44097.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 14:00 | 44097.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 14:30 | 44097.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 15:00 | 44097.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 15:30 | 44097.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 16:00 | 44097.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 16:30 | 44097.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 17:00 | 44097.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 17:30 | 44097.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 18:00 | 44097.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 18:30 | 44097.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 19:00 | 44097.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 19:30 | 44097.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 20:00 | 44097.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 20:30 | 44097.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 21:00 | 44097.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 21:30 | 44097.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 22:00 | 44097.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 22:30 | 44097.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 23:00 | 44097.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-23 23:30 | 44097.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 | 44098 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 00:30 | 44098.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 01:00 | 44098.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 01:30 | 44098.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 02:00 | 44098.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 02:30 | 44098.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 03:00 | 44098.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 03:30 | 44098.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 04:00 | 44098.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 04:30 | 44098.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 05:00 | 44098.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 05:30 | 44098.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 06:00 | 44098.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 06:30 | 44098.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 07:00 | 44098.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 07:30 | 44098.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 08:00 | 44098.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 08:30 | 44098.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 09:00 | 44098.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 09:30 | 44098.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 10:00 | 44098.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 10:30 | 44098.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 11:00 | 44098.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 11:30 | 44098.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 12:00 | 44098.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 12:30 | 44098.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 13:00 | 44098.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 13:30 | 44098.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 14:00 | 44098.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 14:30 | 44098.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 15:00 | 44098.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 15:30 | 44098.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 16:00 | 44098.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 16:30 | 44098.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 17:00 | 44098.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 17:30 | 44098.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 18:00 | 44098.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 18:30 | 44098.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 19:00 | 44098.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 19:30 | 44098.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 20:00 | 44098.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 20:30 | 44098.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 21:00 | 44098.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 21:30 | 44098.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 22:00 | 44098.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 22:30 | 44098.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 23:00 | 44098.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-24 23:30 | 44098.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 | 44099 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 00:30 | 44099.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 01:00 | 44099.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 01:30 | 44099.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 02:00 | 44099.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 02:30 | 44099.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 03:00 | 44099.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 03:30 | 44099.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 04:00 | 44099.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 04:30 | 44099.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 05:00 | 44099.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 05:30 | 44099.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 06:00 | 44099.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 06:30 | 44099.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 07:00 | 44099.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 07:30 | 44099.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 08:00 | 44099.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 08:30 | 44099.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 09:00 | 44099.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 09:30 | 44099.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 10:00 | 44099.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 10:30 | 44099.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 11:00 | 44099.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 11:30 | 44099.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 12:00 | 44099.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 12:30 | 44099.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 13:00 | 44099.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 13:30 | 44099.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 14:00 | 44099.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 14:30 | 44099.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 15:00 | 44099.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 15:30 | 44099.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 16:00 | 44099.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 16:30 | 44099.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 17:00 | 44099.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 17:30 | 44099.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 18:00 | 44099.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 18:30 | 44099.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 19:00 | 44099.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 19:30 | 44099.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 20:00 | 44099.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 20:30 | 44099.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 21:00 | 44099.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 21:30 | 44099.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 22:00 | 44099.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 22:30 | 44099.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 23:00 | 44099.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-25 23:30 | 44099.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 | 44100 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 00:30 | 44100.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 01:00 | 44100.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 01:30 | 44100.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 02:00 | 44100.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 02:30 | 44100.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 03:00 | 44100.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 03:30 | 44100.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 04:00 | 44100.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 04:30 | 44100.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 05:00 | 44100.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 05:30 | 44100.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 06:00 | 44100.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 06:30 | 44100.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 07:00 | 44100.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 07:30 | 44100.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 08:00 | 44100.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 08:30 | 44100.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 09:00 | 44100.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 09:30 | 44100.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 10:00 | 44100.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 10:30 | 44100.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 11:00 | 44100.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 11:30 | 44100.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 12:00 | 44100.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 12:30 | 44100.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 13:00 | 44100.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 13:30 | 44100.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 14:00 | 44100.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 14:30 | 44100.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 15:00 | 44100.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 15:30 | 44100.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 16:00 | 44100.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 16:30 | 44100.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 17:00 | 44100.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 17:30 | 44100.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 18:00 | 44100.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 18:30 | 44100.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 19:00 | 44100.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 19:30 | 44100.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 20:00 | 44100.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 20:30 | 44100.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 21:00 | 44100.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 21:30 | 44100.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 22:00 | 44100.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 22:30 | 44100.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 23:00 | 44100.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-26 23:30 | 44100.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 | 44101 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 00:30 | 44101.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 01:00 | 44101.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 01:30 | 44101.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 02:00 | 44101.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 02:30 | 44101.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 03:00 | 44101.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 03:30 | 44101.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 04:00 | 44101.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 04:30 | 44101.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 05:00 | 44101.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 05:30 | 44101.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 06:00 | 44101.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 06:30 | 44101.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 07:00 | 44101.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 07:30 | 44101.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 08:00 | 44101.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 08:30 | 44101.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 09:00 | 44101.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 09:30 | 44101.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 10:00 | 44101.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 10:30 | 44101.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 11:00 | 44101.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 11:30 | 44101.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 12:00 | 44101.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 12:30 | 44101.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 13:00 | 44101.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 13:30 | 44101.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 14:00 | 44101.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 14:30 | 44101.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 15:00 | 44101.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 15:30 | 44101.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 16:00 | 44101.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 16:30 | 44101.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 17:00 | 44101.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 17:30 | 44101.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 18:00 | 44101.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 18:30 | 44101.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 19:00 | 44101.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 19:30 | 44101.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 20:00 | 44101.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 20:30 | 44101.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 21:00 | 44101.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 21:30 | 44101.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 22:00 | 44101.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 22:30 | 44101.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 23:00 | 44101.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-27 23:30 | 44101.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 | 44102 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 00:30 | 44102.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 01:00 | 44102.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 01:30 | 44102.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 02:00 | 44102.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 02:30 | 44102.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 03:00 | 44102.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 03:30 | 44102.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 04:00 | 44102.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 04:30 | 44102.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 05:00 | 44102.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 05:30 | 44102.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 06:00 | 44102.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 06:30 | 44102.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 07:00 | 44102.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 07:30 | 44102.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 08:00 | 44102.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 08:30 | 44102.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 09:00 | 44102.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 09:30 | 44102.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 10:00 | 44102.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 10:30 | 44102.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 11:00 | 44102.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 11:30 | 44102.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 12:00 | 44102.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 12:30 | 44102.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 13:00 | 44102.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 13:30 | 44102.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 14:00 | 44102.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 14:30 | 44102.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 15:00 | 44102.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 15:30 | 44102.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 16:00 | 44102.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 16:30 | 44102.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 17:00 | 44102.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 17:30 | 44102.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 18:00 | 44102.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 18:30 | 44102.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 19:00 | 44102.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 19:30 | 44102.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 20:00 | 44102.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 20:30 | 44102.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 21:00 | 44102.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 21:30 | 44102.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 22:00 | 44102.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 22:30 | 44102.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 23:00 | 44102.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-28 23:30 | 44102.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 | 44103 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 00:30 | 44103.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 01:00 | 44103.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 01:30 | 44103.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 02:00 | 44103.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 02:30 | 44103.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 03:00 | 44103.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 03:30 | 44103.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 04:00 | 44103.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 04:30 | 44103.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 05:00 | 44103.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 05:30 | 44103.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 06:00 | 44103.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 06:30 | 44103.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 07:00 | 44103.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 07:30 | 44103.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 08:00 | 44103.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 08:30 | 44103.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 09:00 | 44103.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 09:30 | 44103.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 10:00 | 44103.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 10:30 | 44103.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 11:00 | 44103.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 11:30 | 44103.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 12:00 | 44103.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 12:30 | 44103.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 13:00 | 44103.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 13:30 | 44103.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 14:00 | 44103.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 14:30 | 44103.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 15:00 | 44103.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 15:30 | 44103.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 16:00 | 44103.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 16:30 | 44103.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 17:00 | 44103.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 17:30 | 44103.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 18:00 | 44103.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 18:30 | 44103.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 19:00 | 44103.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 19:30 | 44103.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 20:00 | 44103.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 20:30 | 44103.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 21:00 | 44103.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 21:30 | 44103.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 22:00 | 44103.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 22:30 | 44103.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 23:00 | 44103.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-29 23:30 | 44103.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 | 44104 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 00:30 | 44104.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 01:00 | 44104.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 01:30 | 44104.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 02:00 | 44104.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 02:30 | 44104.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 03:00 | 44104.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 03:30 | 44104.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 04:00 | 44104.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 04:30 | 44104.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 05:00 | 44104.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 05:30 | 44104.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 06:00 | 44104.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 06:30 | 44104.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 07:00 | 44104.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 07:30 | 44104.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 08:00 | 44104.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 08:30 | 44104.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 09:00 | 44104.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 09:30 | 44104.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 10:00 | 44104.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 10:30 | 44104.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 11:00 | 44104.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 11:30 | 44104.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 12:00 | 44104.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 12:30 | 44104.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 13:00 | 44104.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 13:30 | 44104.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 14:00 | 44104.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 14:30 | 44104.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 15:00 | 44104.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 15:30 | 44104.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 16:00 | 44104.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 16:30 | 44104.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 17:00 | 44104.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 17:30 | 44104.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 18:00 | 44104.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 18:30 | 44104.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 19:00 | 44104.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 19:30 | 44104.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 20:00 | 44104.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 20:30 | 44104.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 21:00 | 44104.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 21:30 | 44104.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 22:00 | 44104.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 22:30 | 44104.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 23:00 | 44104.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-09-30 23:30 | 44104.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 | 44105 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 00:30 | 44105.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 01:00 | 44105.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 01:30 | 44105.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 02:00 | 44105.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 02:30 | 44105.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 03:00 | 44105.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 03:30 | 44105.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 04:00 | 44105.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 04:30 | 44105.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 05:00 | 44105.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 05:30 | 44105.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 06:00 | 44105.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 06:30 | 44105.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 07:00 | 44105.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 07:30 | 44105.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 08:00 | 44105.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 08:30 | 44105.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 09:00 | 44105.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 09:30 | 44105.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 10:00 | 44105.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 10:30 | 44105.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 11:00 | 44105.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 11:30 | 44105.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 12:00 | 44105.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 12:30 | 44105.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 13:00 | 44105.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 13:30 | 44105.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 14:00 | 44105.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 14:30 | 44105.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 15:00 | 44105.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 15:30 | 44105.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 16:00 | 44105.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 16:30 | 44105.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 17:00 | 44105.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 17:30 | 44105.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 18:00 | 44105.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 18:30 | 44105.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 19:00 | 44105.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 19:30 | 44105.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 20:00 | 44105.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 20:30 | 44105.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 21:00 | 44105.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 21:30 | 44105.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 22:00 | 44105.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 22:30 | 44105.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 23:00 | 44105.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-01 23:30 | 44105.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 | 44106 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 00:30 | 44106.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 01:00 | 44106.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 01:30 | 44106.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 02:00 | 44106.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 02:30 | 44106.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 03:00 | 44106.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 03:30 | 44106.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 04:00 | 44106.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 04:30 | 44106.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 05:00 | 44106.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 05:30 | 44106.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 06:00 | 44106.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 06:30 | 44106.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 07:00 | 44106.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 07:30 | 44106.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 08:00 | 44106.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 08:30 | 44106.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 09:00 | 44106.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 09:30 | 44106.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 10:00 | 44106.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 10:30 | 44106.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 11:00 | 44106.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 11:30 | 44106.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 12:00 | 44106.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 12:30 | 44106.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 13:00 | 44106.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 13:30 | 44106.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 14:00 | 44106.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 14:30 | 44106.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 15:00 | 44106.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 15:30 | 44106.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 16:00 | 44106.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 16:30 | 44106.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 17:00 | 44106.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 17:30 | 44106.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 18:00 | 44106.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 18:30 | 44106.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 19:00 | 44106.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 19:30 | 44106.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 20:00 | 44106.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 20:30 | 44106.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 21:00 | 44106.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 21:30 | 44106.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 22:00 | 44106.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 22:30 | 44106.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 23:00 | 44106.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-02 23:30 | 44106.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 | 44107 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 00:30 | 44107.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 01:00 | 44107.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 01:30 | 44107.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 02:00 | 44107.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 02:30 | 44107.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 03:00 | 44107.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 03:30 | 44107.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 04:00 | 44107.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 04:30 | 44107.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 05:00 | 44107.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 05:30 | 44107.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 06:00 | 44107.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 06:30 | 44107.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 07:00 | 44107.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 07:30 | 44107.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 08:00 | 44107.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 08:30 | 44107.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 09:00 | 44107.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 09:30 | 44107.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 10:00 | 44107.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 10:30 | 44107.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 11:00 | 44107.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 11:30 | 44107.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 12:00 | 44107.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 12:30 | 44107.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 13:00 | 44107.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 13:30 | 44107.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 14:00 | 44107.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 14:30 | 44107.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 15:00 | 44107.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 15:30 | 44107.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 16:00 | 44107.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 16:30 | 44107.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 17:00 | 44107.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 17:30 | 44107.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 18:00 | 44107.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 18:30 | 44107.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 19:00 | 44107.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 19:30 | 44107.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 20:00 | 44107.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 20:30 | 44107.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 21:00 | 44107.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 21:30 | 44107.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 22:00 | 44107.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 22:30 | 44107.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 23:00 | 44107.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-03 23:30 | 44107.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 | 44108 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 00:30 | 44108.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 01:00 | 44108.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 01:30 | 44108.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 02:00 | 44108.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 02:30 | 44108.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 03:00 | 44108.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 03:30 | 44108.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 04:00 | 44108.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 04:30 | 44108.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 05:00 | 44108.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 05:30 | 44108.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 06:00 | 44108.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 06:30 | 44108.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 07:00 | 44108.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 07:30 | 44108.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 08:00 | 44108.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 08:30 | 44108.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 09:00 | 44108.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 09:30 | 44108.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 10:00 | 44108.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 10:30 | 44108.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 11:00 | 44108.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 11:30 | 44108.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 12:00 | 44108.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 12:30 | 44108.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 13:00 | 44108.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 13:30 | 44108.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 14:00 | 44108.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 14:30 | 44108.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 15:00 | 44108.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 15:30 | 44108.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 16:00 | 44108.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 16:30 | 44108.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 17:00 | 44108.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 17:30 | 44108.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 18:00 | 44108.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 18:30 | 44108.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 19:00 | 44108.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 19:30 | 44108.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 20:00 | 44108.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 20:30 | 44108.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 21:00 | 44108.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 21:30 | 44108.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 22:00 | 44108.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 22:30 | 44108.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 23:00 | 44108.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-04 23:30 | 44108.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 | 44109 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 00:30 | 44109.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 01:00 | 44109.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 01:30 | 44109.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 02:00 | 44109.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 02:30 | 44109.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 03:00 | 44109.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 03:30 | 44109.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 04:00 | 44109.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 04:30 | 44109.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 05:00 | 44109.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 05:30 | 44109.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 06:00 | 44109.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 06:30 | 44109.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 07:00 | 44109.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 07:30 | 44109.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 08:00 | 44109.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 08:30 | 44109.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 09:00 | 44109.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 09:30 | 44109.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 10:00 | 44109.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 10:30 | 44109.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 11:00 | 44109.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 11:30 | 44109.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 12:00 | 44109.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 12:30 | 44109.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 13:00 | 44109.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 13:30 | 44109.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 14:00 | 44109.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 14:30 | 44109.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 15:00 | 44109.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 15:30 | 44109.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 16:00 | 44109.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 16:30 | 44109.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 17:00 | 44109.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 17:30 | 44109.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 18:00 | 44109.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 18:30 | 44109.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 19:00 | 44109.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 19:30 | 44109.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 20:00 | 44109.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 20:30 | 44109.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 21:00 | 44109.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 21:30 | 44109.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 22:00 | 44109.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 22:30 | 44109.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 23:00 | 44109.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-05 23:30 | 44109.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 | 44110 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 00:30 | 44110.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 01:00 | 44110.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 01:30 | 44110.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 02:00 | 44110.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 02:30 | 44110.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 03:00 | 44110.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 03:30 | 44110.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 04:00 | 44110.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 04:30 | 44110.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 05:00 | 44110.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 05:30 | 44110.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 06:00 | 44110.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 06:30 | 44110.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 07:00 | 44110.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 07:30 | 44110.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 08:00 | 44110.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 08:30 | 44110.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 09:00 | 44110.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 09:30 | 44110.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 10:00 | 44110.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 10:30 | 44110.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 11:00 | 44110.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 11:30 | 44110.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 12:00 | 44110.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 12:30 | 44110.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 13:00 | 44110.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 13:30 | 44110.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 14:00 | 44110.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 14:30 | 44110.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 15:00 | 44110.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 15:30 | 44110.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 16:00 | 44110.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 16:30 | 44110.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 17:00 | 44110.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 17:30 | 44110.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 18:00 | 44110.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 18:30 | 44110.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 19:00 | 44110.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 19:30 | 44110.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 20:00 | 44110.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 20:30 | 44110.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 21:00 | 44110.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 21:30 | 44110.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 22:00 | 44110.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 22:30 | 44110.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 23:00 | 44110.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-06 23:30 | 44110.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 | 44111 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 00:30 | 44111.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 01:00 | 44111.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 01:30 | 44111.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 02:00 | 44111.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 02:30 | 44111.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 03:00 | 44111.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 03:30 | 44111.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 04:00 | 44111.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 04:30 | 44111.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 05:00 | 44111.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 05:30 | 44111.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 06:00 | 44111.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 06:30 | 44111.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 07:00 | 44111.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 07:30 | 44111.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 08:00 | 44111.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 08:30 | 44111.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 09:00 | 44111.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 09:30 | 44111.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 10:00 | 44111.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 10:30 | 44111.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 11:00 | 44111.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 11:30 | 44111.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 12:00 | 44111.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 12:30 | 44111.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 13:00 | 44111.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 13:30 | 44111.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 14:00 | 44111.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 14:30 | 44111.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 15:00 | 44111.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 15:30 | 44111.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 16:00 | 44111.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 16:30 | 44111.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 17:00 | 44111.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 17:30 | 44111.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 18:00 | 44111.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 18:30 | 44111.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 19:00 | 44111.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 19:30 | 44111.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 20:00 | 44111.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 20:30 | 44111.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 21:00 | 44111.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 21:30 | 44111.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 22:00 | 44111.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 22:30 | 44111.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 23:00 | 44111.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-07 23:30 | 44111.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 | 44112 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 00:30 | 44112.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 01:00 | 44112.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 01:30 | 44112.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 02:00 | 44112.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 02:30 | 44112.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 03:00 | 44112.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 03:30 | 44112.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 04:00 | 44112.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 04:30 | 44112.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 05:00 | 44112.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 05:30 | 44112.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 06:00 | 44112.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 06:30 | 44112.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 07:00 | 44112.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 07:30 | 44112.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 08:00 | 44112.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 08:30 | 44112.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 09:00 | 44112.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 09:30 | 44112.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 10:00 | 44112.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 10:30 | 44112.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 11:00 | 44112.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 11:30 | 44112.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 12:00 | 44112.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 12:30 | 44112.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 13:00 | 44112.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 13:30 | 44112.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 14:00 | 44112.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 14:30 | 44112.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 15:00 | 44112.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 15:30 | 44112.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 16:00 | 44112.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 16:30 | 44112.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 17:00 | 44112.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 17:30 | 44112.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 18:00 | 44112.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 18:30 | 44112.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 19:00 | 44112.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 19:30 | 44112.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 20:00 | 44112.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 20:30 | 44112.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 21:00 | 44112.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 21:30 | 44112.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 22:00 | 44112.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 22:30 | 44112.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 23:00 | 44112.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-08 23:30 | 44112.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 | 44113 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 00:30 | 44113.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 01:00 | 44113.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 01:30 | 44113.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 02:00 | 44113.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 02:30 | 44113.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 03:00 | 44113.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 03:30 | 44113.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 04:00 | 44113.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 04:30 | 44113.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 05:00 | 44113.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 05:30 | 44113.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 06:00 | 44113.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 06:30 | 44113.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 07:00 | 44113.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 07:30 | 44113.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 08:00 | 44113.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 08:30 | 44113.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 09:00 | 44113.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 09:30 | 44113.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 10:00 | 44113.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 10:30 | 44113.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 11:00 | 44113.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 11:30 | 44113.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 12:00 | 44113.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 12:30 | 44113.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 13:00 | 44113.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 13:30 | 44113.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 14:00 | 44113.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 14:30 | 44113.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 15:00 | 44113.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 15:30 | 44113.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 16:00 | 44113.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 16:30 | 44113.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 17:00 | 44113.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 17:30 | 44113.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 18:00 | 44113.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 18:30 | 44113.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 19:00 | 44113.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 19:30 | 44113.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 20:00 | 44113.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 20:30 | 44113.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 21:00 | 44113.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 21:30 | 44113.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 22:00 | 44113.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 22:30 | 44113.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 23:00 | 44113.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-09 23:30 | 44113.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 | 44114 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 00:30 | 44114.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 01:00 | 44114.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 01:30 | 44114.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 02:00 | 44114.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 02:30 | 44114.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 03:00 | 44114.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 03:30 | 44114.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 04:00 | 44114.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 04:30 | 44114.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 05:00 | 44114.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 05:30 | 44114.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 06:00 | 44114.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 06:30 | 44114.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 07:00 | 44114.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 07:30 | 44114.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 08:00 | 44114.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 08:30 | 44114.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 09:00 | 44114.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 09:30 | 44114.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 10:00 | 44114.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 10:30 | 44114.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 11:00 | 44114.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 11:30 | 44114.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 12:00 | 44114.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 12:30 | 44114.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 13:00 | 44114.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 13:30 | 44114.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 14:00 | 44114.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 14:30 | 44114.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 15:00 | 44114.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 15:30 | 44114.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 16:00 | 44114.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 16:30 | 44114.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 17:00 | 44114.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 17:30 | 44114.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 18:00 | 44114.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 18:30 | 44114.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 19:00 | 44114.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 19:30 | 44114.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 20:00 | 44114.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 20:30 | 44114.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 21:00 | 44114.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 21:30 | 44114.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 22:00 | 44114.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 22:30 | 44114.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 23:00 | 44114.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-10 23:30 | 44114.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 | 44115 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 00:30 | 44115.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 01:00 | 44115.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 01:30 | 44115.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 02:00 | 44115.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 02:30 | 44115.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 03:00 | 44115.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 03:30 | 44115.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 04:00 | 44115.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 04:30 | 44115.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 05:00 | 44115.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 05:30 | 44115.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 06:00 | 44115.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 06:30 | 44115.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 07:00 | 44115.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 07:30 | 44115.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 08:00 | 44115.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 08:30 | 44115.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 09:00 | 44115.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 09:30 | 44115.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 10:00 | 44115.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 10:30 | 44115.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 11:00 | 44115.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 11:30 | 44115.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 12:00 | 44115.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 12:30 | 44115.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 13:00 | 44115.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 13:30 | 44115.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 14:00 | 44115.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 14:30 | 44115.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 15:00 | 44115.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 15:30 | 44115.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 16:00 | 44115.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 16:30 | 44115.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 17:00 | 44115.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 17:30 | 44115.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 18:00 | 44115.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 18:30 | 44115.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 19:00 | 44115.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 19:30 | 44115.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 20:00 | 44115.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 20:30 | 44115.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 21:00 | 44115.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 21:30 | 44115.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 22:00 | 44115.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 22:30 | 44115.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 23:00 | 44115.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-11 23:30 | 44115.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 | 44116 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 00:30 | 44116.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 01:00 | 44116.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 01:30 | 44116.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 02:00 | 44116.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 02:30 | 44116.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 03:00 | 44116.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 03:30 | 44116.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 04:00 | 44116.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 04:30 | 44116.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 05:00 | 44116.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 05:30 | 44116.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 06:00 | 44116.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 06:30 | 44116.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 07:00 | 44116.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 07:30 | 44116.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 08:00 | 44116.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 08:30 | 44116.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 09:00 | 44116.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 09:30 | 44116.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 10:00 | 44116.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 10:30 | 44116.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 11:00 | 44116.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 11:30 | 44116.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 12:00 | 44116.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 12:30 | 44116.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 13:00 | 44116.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 13:30 | 44116.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 14:00 | 44116.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 14:30 | 44116.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 15:00 | 44116.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 15:30 | 44116.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 16:00 | 44116.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 16:30 | 44116.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 17:00 | 44116.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 17:30 | 44116.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 18:00 | 44116.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 18:30 | 44116.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 19:00 | 44116.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 19:30 | 44116.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 20:00 | 44116.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 20:30 | 44116.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 21:00 | 44116.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 21:30 | 44116.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 22:00 | 44116.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 22:30 | 44116.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 23:00 | 44116.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-12 23:30 | 44116.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 | 44117 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 00:30 | 44117.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 01:00 | 44117.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 01:30 | 44117.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 02:00 | 44117.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 02:30 | 44117.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 03:00 | 44117.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 03:30 | 44117.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 04:00 | 44117.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 04:30 | 44117.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 05:00 | 44117.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 05:30 | 44117.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 06:00 | 44117.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 06:30 | 44117.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 07:00 | 44117.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 07:30 | 44117.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 08:00 | 44117.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 08:30 | 44117.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 09:00 | 44117.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 09:30 | 44117.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 10:00 | 44117.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 10:30 | 44117.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 11:00 | 44117.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 11:30 | 44117.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 12:00 | 44117.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 12:30 | 44117.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 13:00 | 44117.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 13:30 | 44117.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 14:00 | 44117.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 14:30 | 44117.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 15:00 | 44117.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 15:30 | 44117.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 16:00 | 44117.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 16:30 | 44117.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 17:00 | 44117.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 17:30 | 44117.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 18:00 | 44117.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 18:30 | 44117.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 19:00 | 44117.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 19:30 | 44117.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 20:00 | 44117.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 20:30 | 44117.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 21:00 | 44117.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 21:30 | 44117.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 22:00 | 44117.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 22:30 | 44117.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 23:00 | 44117.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-13 23:30 | 44117.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 | 44118 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 00:30 | 44118.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 01:00 | 44118.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 01:30 | 44118.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 02:00 | 44118.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 02:30 | 44118.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 03:00 | 44118.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 03:30 | 44118.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 04:00 | 44118.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 04:30 | 44118.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 05:00 | 44118.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 05:30 | 44118.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 06:00 | 44118.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 06:30 | 44118.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 07:00 | 44118.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 07:30 | 44118.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 08:00 | 44118.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 08:30 | 44118.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 09:00 | 44118.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 09:30 | 44118.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 10:00 | 44118.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 10:30 | 44118.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 11:00 | 44118.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 11:30 | 44118.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 12:00 | 44118.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 12:30 | 44118.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 13:00 | 44118.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 13:30 | 44118.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 14:00 | 44118.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 14:30 | 44118.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 15:00 | 44118.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 15:30 | 44118.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 16:00 | 44118.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 16:30 | 44118.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 17:00 | 44118.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 17:30 | 44118.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 18:00 | 44118.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 18:30 | 44118.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 19:00 | 44118.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 19:30 | 44118.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 20:00 | 44118.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 20:30 | 44118.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 21:00 | 44118.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 21:30 | 44118.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 22:00 | 44118.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 22:30 | 44118.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 23:00 | 44118.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-14 23:30 | 44118.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 | 44119 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 00:30 | 44119.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 01:00 | 44119.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 01:30 | 44119.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 02:00 | 44119.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 02:30 | 44119.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 03:00 | 44119.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 03:30 | 44119.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 04:00 | 44119.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 04:30 | 44119.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 05:00 | 44119.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 05:30 | 44119.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 06:00 | 44119.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 06:30 | 44119.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 07:00 | 44119.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 07:30 | 44119.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 08:00 | 44119.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 08:30 | 44119.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 09:00 | 44119.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 09:30 | 44119.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 10:00 | 44119.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 10:30 | 44119.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 11:00 | 44119.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 11:30 | 44119.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 12:00 | 44119.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 12:30 | 44119.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 13:00 | 44119.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 13:30 | 44119.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 14:00 | 44119.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 14:30 | 44119.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 15:00 | 44119.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 15:30 | 44119.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 16:00 | 44119.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 16:30 | 44119.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 17:00 | 44119.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 17:30 | 44119.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 18:00 | 44119.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 18:30 | 44119.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 19:00 | 44119.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 19:30 | 44119.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 20:00 | 44119.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 20:30 | 44119.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 21:00 | 44119.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 21:30 | 44119.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 22:00 | 44119.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 22:30 | 44119.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 23:00 | 44119.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-15 23:30 | 44119.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 | 44120 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 00:30 | 44120.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 01:00 | 44120.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 01:30 | 44120.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 02:00 | 44120.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 02:30 | 44120.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 03:00 | 44120.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 03:30 | 44120.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 04:00 | 44120.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 04:30 | 44120.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 05:00 | 44120.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 05:30 | 44120.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 06:00 | 44120.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 06:30 | 44120.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 07:00 | 44120.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 07:30 | 44120.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 08:00 | 44120.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 08:30 | 44120.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 09:00 | 44120.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 09:30 | 44120.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 10:00 | 44120.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 10:30 | 44120.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 11:00 | 44120.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 11:30 | 44120.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 12:00 | 44120.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 12:30 | 44120.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 13:00 | 44120.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 13:30 | 44120.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 14:00 | 44120.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 14:30 | 44120.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 15:00 | 44120.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 15:30 | 44120.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 16:00 | 44120.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 16:30 | 44120.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 17:00 | 44120.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 17:30 | 44120.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 18:00 | 44120.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 18:30 | 44120.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 19:00 | 44120.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 19:30 | 44120.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 20:00 | 44120.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 20:30 | 44120.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 21:00 | 44120.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 21:30 | 44120.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 22:00 | 44120.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 22:30 | 44120.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 23:00 | 44120.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-16 23:30 | 44120.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 | 44121 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 00:30 | 44121.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 01:00 | 44121.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 01:30 | 44121.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 02:00 | 44121.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 02:30 | 44121.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 03:00 | 44121.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 03:30 | 44121.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 04:00 | 44121.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 04:30 | 44121.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 05:00 | 44121.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 05:30 | 44121.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 06:00 | 44121.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 06:30 | 44121.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 07:00 | 44121.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 07:30 | 44121.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 08:00 | 44121.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 08:30 | 44121.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 09:00 | 44121.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 09:30 | 44121.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 10:00 | 44121.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 10:30 | 44121.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 11:00 | 44121.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 11:30 | 44121.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 12:00 | 44121.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 12:30 | 44121.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 13:00 | 44121.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 13:30 | 44121.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 14:00 | 44121.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 14:30 | 44121.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 15:00 | 44121.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 15:30 | 44121.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 16:00 | 44121.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 16:30 | 44121.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 17:00 | 44121.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 17:30 | 44121.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 18:00 | 44121.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 18:30 | 44121.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 19:00 | 44121.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 19:30 | 44121.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 20:00 | 44121.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 20:30 | 44121.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 21:00 | 44121.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 21:30 | 44121.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 22:00 | 44121.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 22:30 | 44121.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 23:00 | 44121.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-17 23:30 | 44121.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 | 44122 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 00:30 | 44122.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 01:00 | 44122.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 01:30 | 44122.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 02:00 | 44122.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 02:30 | 44122.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 03:00 | 44122.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 03:30 | 44122.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 04:00 | 44122.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 04:30 | 44122.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 05:00 | 44122.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 05:30 | 44122.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 06:00 | 44122.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 06:30 | 44122.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 07:00 | 44122.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 07:30 | 44122.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 08:00 | 44122.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 08:30 | 44122.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 09:00 | 44122.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 09:30 | 44122.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 10:00 | 44122.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 10:30 | 44122.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 11:00 | 44122.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 11:30 | 44122.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 12:00 | 44122.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 12:30 | 44122.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 13:00 | 44122.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 13:30 | 44122.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 14:00 | 44122.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 14:30 | 44122.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 15:00 | 44122.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 15:30 | 44122.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 16:00 | 44122.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 16:30 | 44122.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 17:00 | 44122.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 17:30 | 44122.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 18:00 | 44122.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 18:30 | 44122.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 19:00 | 44122.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 19:30 | 44122.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 20:00 | 44122.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 20:30 | 44122.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 21:00 | 44122.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 21:30 | 44122.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 22:00 | 44122.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 22:30 | 44122.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 23:00 | 44122.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-18 23:30 | 44122.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 | 44123 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 00:30 | 44123.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 01:00 | 44123.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 01:30 | 44123.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 02:00 | 44123.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 02:30 | 44123.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 03:00 | 44123.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 03:30 | 44123.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 04:00 | 44123.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 04:30 | 44123.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 05:00 | 44123.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 05:30 | 44123.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 06:00 | 44123.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 06:30 | 44123.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 07:00 | 44123.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 07:30 | 44123.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 08:00 | 44123.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 08:30 | 44123.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 09:00 | 44123.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 09:30 | 44123.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 10:00 | 44123.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 10:30 | 44123.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 11:00 | 44123.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 11:30 | 44123.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 12:00 | 44123.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 12:30 | 44123.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 13:00 | 44123.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 13:30 | 44123.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 14:00 | 44123.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 14:30 | 44123.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 15:00 | 44123.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 15:30 | 44123.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 16:00 | 44123.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 16:30 | 44123.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 17:00 | 44123.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 17:30 | 44123.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 18:00 | 44123.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 18:30 | 44123.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 19:00 | 44123.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 19:30 | 44123.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 20:00 | 44123.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 20:30 | 44123.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 21:00 | 44123.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 21:30 | 44123.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 22:00 | 44123.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 22:30 | 44123.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 23:00 | 44123.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-19 23:30 | 44123.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 | 44124 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 00:30 | 44124.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 01:00 | 44124.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 01:30 | 44124.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 02:00 | 44124.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 02:30 | 44124.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 03:00 | 44124.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 03:30 | 44124.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 04:00 | 44124.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 04:30 | 44124.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 05:00 | 44124.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 05:30 | 44124.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 06:00 | 44124.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 06:30 | 44124.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 07:00 | 44124.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 07:30 | 44124.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 08:00 | 44124.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 08:30 | 44124.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 09:00 | 44124.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 09:30 | 44124.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 10:00 | 44124.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 10:30 | 44124.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 11:00 | 44124.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 11:30 | 44124.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 12:00 | 44124.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 12:30 | 44124.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 13:00 | 44124.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 13:30 | 44124.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 14:00 | 44124.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 14:30 | 44124.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 15:00 | 44124.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 15:30 | 44124.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 16:00 | 44124.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 16:30 | 44124.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 17:00 | 44124.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 17:30 | 44124.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 18:00 | 44124.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 18:30 | 44124.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 19:00 | 44124.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 19:30 | 44124.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 20:00 | 44124.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 20:30 | 44124.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 21:00 | 44124.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 21:30 | 44124.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 22:00 | 44124.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 22:30 | 44124.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 23:00 | 44124.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-20 23:30 | 44124.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 | 44125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 00:30 | 44125.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 01:00 | 44125.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 01:30 | 44125.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 02:00 | 44125.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 02:30 | 44125.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 03:00 | 44125.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 03:30 | 44125.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 04:00 | 44125.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 04:30 | 44125.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 05:00 | 44125.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 05:30 | 44125.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 06:00 | 44125.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 06:30 | 44125.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 07:00 | 44125.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 07:30 | 44125.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 08:00 | 44125.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 08:30 | 44125.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 09:00 | 44125.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 09:30 | 44125.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 10:00 | 44125.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 10:30 | 44125.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 11:00 | 44125.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 11:30 | 44125.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 12:00 | 44125.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 12:30 | 44125.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 13:00 | 44125.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 13:30 | 44125.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 14:00 | 44125.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 14:30 | 44125.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 15:00 | 44125.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 15:30 | 44125.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 16:00 | 44125.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 16:30 | 44125.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 17:00 | 44125.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 17:30 | 44125.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 18:00 | 44125.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 18:30 | 44125.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 19:00 | 44125.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 19:30 | 44125.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 20:00 | 44125.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 20:30 | 44125.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 21:00 | 44125.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 21:30 | 44125.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 22:00 | 44125.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 22:30 | 44125.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 23:00 | 44125.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-21 23:30 | 44125.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 | 44126 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 00:30 | 44126.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 01:00 | 44126.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 01:30 | 44126.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 02:00 | 44126.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 02:30 | 44126.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 03:00 | 44126.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 03:30 | 44126.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 04:00 | 44126.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 04:30 | 44126.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 05:00 | 44126.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 05:30 | 44126.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 06:00 | 44126.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 06:30 | 44126.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 07:00 | 44126.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 07:30 | 44126.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 08:00 | 44126.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 08:30 | 44126.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 09:00 | 44126.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 09:30 | 44126.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 10:00 | 44126.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 10:30 | 44126.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 11:00 | 44126.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 11:30 | 44126.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 12:00 | 44126.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 12:30 | 44126.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 13:00 | 44126.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 13:30 | 44126.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 14:00 | 44126.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 14:30 | 44126.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 15:00 | 44126.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 15:30 | 44126.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 16:00 | 44126.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 16:30 | 44126.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 17:00 | 44126.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 17:30 | 44126.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 18:00 | 44126.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 18:30 | 44126.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 19:00 | 44126.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 19:30 | 44126.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 20:00 | 44126.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 20:30 | 44126.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 21:00 | 44126.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 21:30 | 44126.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 22:00 | 44126.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 22:30 | 44126.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 23:00 | 44126.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-22 23:30 | 44126.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 | 44127 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 00:30 | 44127.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 01:00 | 44127.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 01:30 | 44127.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 02:00 | 44127.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 02:30 | 44127.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 03:00 | 44127.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 03:30 | 44127.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 04:00 | 44127.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 04:30 | 44127.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 05:00 | 44127.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 05:30 | 44127.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 06:00 | 44127.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 06:30 | 44127.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 07:00 | 44127.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 07:30 | 44127.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 08:00 | 44127.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 08:30 | 44127.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 09:00 | 44127.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 09:30 | 44127.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 10:00 | 44127.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 10:30 | 44127.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 11:00 | 44127.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 11:30 | 44127.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 12:00 | 44127.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 12:30 | 44127.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 13:00 | 44127.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 13:30 | 44127.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 14:00 | 44127.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 14:30 | 44127.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 15:00 | 44127.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 15:30 | 44127.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 16:00 | 44127.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 16:30 | 44127.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 17:00 | 44127.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 17:30 | 44127.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 18:00 | 44127.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 18:30 | 44127.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 19:00 | 44127.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 19:30 | 44127.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 20:00 | 44127.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 20:30 | 44127.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 21:00 | 44127.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 21:30 | 44127.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 22:00 | 44127.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 22:30 | 44127.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 23:00 | 44127.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-23 23:30 | 44127.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 | 44128 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 00:30 | 44128.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 01:00 | 44128.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 01:30 | 44128.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 02:00 | 44128.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 02:30 | 44128.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 03:00 | 44128.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 03:30 | 44128.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 04:00 | 44128.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 04:30 | 44128.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 05:00 | 44128.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 05:30 | 44128.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 06:00 | 44128.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 06:30 | 44128.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 07:00 | 44128.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 07:30 | 44128.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 08:00 | 44128.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 08:30 | 44128.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 09:00 | 44128.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 09:30 | 44128.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 10:00 | 44128.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 10:30 | 44128.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 11:00 | 44128.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 11:30 | 44128.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 12:00 | 44128.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 12:30 | 44128.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 13:00 | 44128.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 13:30 | 44128.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 14:00 | 44128.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 14:30 | 44128.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 15:00 | 44128.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 15:30 | 44128.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 16:00 | 44128.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 16:30 | 44128.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 17:00 | 44128.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 17:30 | 44128.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 18:00 | 44128.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 18:30 | 44128.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 19:00 | 44128.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 19:30 | 44128.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 20:00 | 44128.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 20:30 | 44128.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 21:00 | 44128.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 21:30 | 44128.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 22:00 | 44128.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 22:30 | 44128.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 23:00 | 44128.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-24 23:30 | 44128.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 | 44129 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 00:30 | 44129.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 01:00 | 44129.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 01:30 | 44129.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 02:00 | 44129.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 02:30 | 44129.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 03:00 | 44129.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 03:30 | 44129.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 04:00 | 44129.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 04:30 | 44129.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 05:00 | 44129.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 05:30 | 44129.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 06:00 | 44129.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 06:30 | 44129.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 07:00 | 44129.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 07:30 | 44129.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 08:00 | 44129.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 08:30 | 44129.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 09:00 | 44129.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 09:30 | 44129.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 10:00 | 44129.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 10:30 | 44129.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 11:00 | 44129.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 11:30 | 44129.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 12:00 | 44129.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 12:30 | 44129.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 13:00 | 44129.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 13:30 | 44129.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 14:00 | 44129.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 14:30 | 44129.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 15:00 | 44129.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 15:30 | 44129.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 16:00 | 44129.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 16:30 | 44129.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 17:00 | 44129.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 17:30 | 44129.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 18:00 | 44129.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 18:30 | 44129.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 19:00 | 44129.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 19:30 | 44129.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 20:00 | 44129.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 20:30 | 44129.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 21:00 | 44129.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 21:30 | 44129.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 22:00 | 44129.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 22:30 | 44129.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 23:00 | 44129.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-25 23:30 | 44129.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 | 44130 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 00:30 | 44130.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 01:00 | 44130.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 01:30 | 44130.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 02:00 | 44130.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 02:30 | 44130.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 03:00 | 44130.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 03:30 | 44130.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 04:00 | 44130.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 04:30 | 44130.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 05:00 | 44130.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 05:30 | 44130.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 06:00 | 44130.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 06:30 | 44130.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 07:00 | 44130.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 07:30 | 44130.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 08:00 | 44130.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 08:30 | 44130.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 09:00 | 44130.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 09:30 | 44130.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 10:00 | 44130.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 10:30 | 44130.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 11:00 | 44130.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 11:30 | 44130.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 12:00 | 44130.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 12:30 | 44130.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 13:00 | 44130.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 13:30 | 44130.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 14:00 | 44130.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 14:30 | 44130.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 15:00 | 44130.625 | 0 | 0.21936 | 29.26
2020-10-26 15:30 | 44130.6458 | 0 | 0.061191 | 29.26
2020-10-26 16:00 | 44130.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 16:30 | 44130.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 17:00 | 44130.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 17:30 | 44130.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 18:00 | 44130.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 18:30 | 44130.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 19:00 | 44130.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 19:30 | 44130.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 20:00 | 44130.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 20:30 | 44130.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 21:00 | 44130.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 21:30 | 44130.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 22:00 | 44130.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 22:30 | 44130.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 23:00 | 44130.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-26 23:30 | 44130.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 | 44131 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 00:30 | 44131.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 01:00 | 44131.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 01:30 | 44131.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 02:00 | 44131.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 02:30 | 44131.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 03:00 | 44131.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 03:30 | 44131.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 04:00 | 44131.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 04:30 | 44131.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 05:00 | 44131.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 05:30 | 44131.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 06:00 | 44131.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 06:30 | 44131.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 07:00 | 44131.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 07:30 | 44131.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 08:00 | 44131.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 08:30 | 44131.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 09:00 | 44131.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 09:30 | 44131.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 10:00 | 44131.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 10:30 | 44131.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 11:00 | 44131.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 11:30 | 44131.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 12:00 | 44131.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 12:30 | 44131.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 13:00 | 44131.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 13:30 | 44131.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 14:00 | 44131.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 14:30 | 44131.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 15:00 | 44131.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 15:30 | 44131.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 16:00 | 44131.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 16:30 | 44131.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 17:00 | 44131.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 17:30 | 44131.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 18:00 | 44131.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 18:30 | 44131.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 19:00 | 44131.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 19:30 | 44131.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 20:00 | 44131.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 20:30 | 44131.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 21:00 | 44131.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 21:30 | 44131.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 22:00 | 44131.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 22:30 | 44131.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 23:00 | 44131.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-27 23:30 | 44131.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 | 44132 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 00:30 | 44132.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 01:00 | 44132.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 01:30 | 44132.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 02:00 | 44132.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 02:30 | 44132.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 03:00 | 44132.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 03:30 | 44132.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 04:00 | 44132.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 04:30 | 44132.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 05:00 | 44132.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 05:30 | 44132.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 06:00 | 44132.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 06:30 | 44132.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 07:00 | 44132.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 07:30 | 44132.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 08:00 | 44132.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 08:30 | 44132.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 09:00 | 44132.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 09:30 | 44132.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 10:00 | 44132.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 10:30 | 44132.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 11:00 | 44132.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 11:30 | 44132.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 12:00 | 44132.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 12:30 | 44132.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 13:00 | 44132.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 13:30 | 44132.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 14:00 | 44132.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 14:30 | 44132.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 15:00 | 44132.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 15:30 | 44132.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 16:00 | 44132.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 16:30 | 44132.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 17:00 | 44132.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 17:30 | 44132.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 18:00 | 44132.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 18:30 | 44132.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 19:00 | 44132.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 19:30 | 44132.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 20:00 | 44132.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 20:30 | 44132.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 21:00 | 44132.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 21:30 | 44132.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 22:00 | 44132.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 22:30 | 44132.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 23:00 | 44132.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-28 23:30 | 44132.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 | 44133 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 00:30 | 44133.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 01:00 | 44133.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 01:30 | 44133.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 02:00 | 44133.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 02:30 | 44133.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 03:00 | 44133.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 03:30 | 44133.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 04:00 | 44133.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 04:30 | 44133.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 05:00 | 44133.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 05:30 | 44133.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 06:00 | 44133.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 06:30 | 44133.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 07:00 | 44133.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 07:30 | 44133.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 08:00 | 44133.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 08:30 | 44133.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 09:00 | 44133.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 09:30 | 44133.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 10:00 | 44133.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 10:30 | 44133.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 11:00 | 44133.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 11:30 | 44133.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 12:00 | 44133.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 12:30 | 44133.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 13:00 | 44133.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 13:30 | 44133.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 14:00 | 44133.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 14:30 | 44133.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 15:00 | 44133.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 15:30 | 44133.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 16:00 | 44133.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 16:30 | 44133.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 17:00 | 44133.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 17:30 | 44133.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 18:00 | 44133.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 18:30 | 44133.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 19:00 | 44133.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 19:30 | 44133.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 20:00 | 44133.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 20:30 | 44133.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 21:00 | 44133.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 21:30 | 44133.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 22:00 | 44133.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 22:30 | 44133.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 23:00 | 44133.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-29 23:30 | 44133.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 | 44134 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 00:30 | 44134.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 01:00 | 44134.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 01:30 | 44134.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 02:00 | 44134.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 02:30 | 44134.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 03:00 | 44134.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 03:30 | 44134.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 04:00 | 44134.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 04:30 | 44134.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 05:00 | 44134.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 05:30 | 44134.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 06:00 | 44134.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 06:30 | 44134.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 07:00 | 44134.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 07:30 | 44134.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 08:00 | 44134.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 08:30 | 44134.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 09:00 | 44134.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 09:30 | 44134.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 10:00 | 44134.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 10:30 | 44134.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 11:00 | 44134.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 11:30 | 44134.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 12:00 | 44134.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 12:30 | 44134.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 13:00 | 44134.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 13:30 | 44134.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 14:00 | 44134.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 14:30 | 44134.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 15:00 | 44134.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 15:30 | 44134.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 16:00 | 44134.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 16:30 | 44134.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 17:00 | 44134.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 17:30 | 44134.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 18:00 | 44134.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 18:30 | 44134.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 19:00 | 44134.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 19:30 | 44134.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 20:00 | 44134.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 20:30 | 44134.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 21:00 | 44134.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 21:30 | 44134.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 22:00 | 44134.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 22:30 | 44134.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 23:00 | 44134.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-30 23:30 | 44134.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 | 44135 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 00:30 | 44135.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 01:00 | 44135.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 01:30 | 44135.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 02:00 | 44135.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 02:30 | 44135.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 03:00 | 44135.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 03:30 | 44135.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 04:00 | 44135.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 04:30 | 44135.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 05:00 | 44135.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 05:30 | 44135.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 06:00 | 44135.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 06:30 | 44135.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 07:00 | 44135.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 07:30 | 44135.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 08:00 | 44135.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 08:30 | 44135.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 09:00 | 44135.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 09:30 | 44135.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 10:00 | 44135.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 10:30 | 44135.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 11:00 | 44135.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 11:30 | 44135.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 12:00 | 44135.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 12:30 | 44135.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 13:00 | 44135.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 13:30 | 44135.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 14:00 | 44135.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 14:30 | 44135.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 15:00 | 44135.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 15:30 | 44135.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 16:00 | 44135.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 16:30 | 44135.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 17:00 | 44135.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 17:30 | 44135.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 18:00 | 44135.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 18:30 | 44135.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 19:00 | 44135.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 19:30 | 44135.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 20:00 | 44135.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 20:30 | 44135.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 21:00 | 44135.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 21:30 | 44135.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 22:00 | 44135.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 22:30 | 44135.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 23:00 | 44135.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-10-31 23:30 | 44135.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 | 44136 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 00:30 | 44136.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 01:00 | 44136.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 01:30 | 44136.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 02:00 | 44136.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 02:30 | 44136.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 03:00 | 44136.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 03:30 | 44136.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 04:00 | 44136.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 04:30 | 44136.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 05:00 | 44136.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 05:30 | 44136.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 06:00 | 44136.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 06:30 | 44136.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 07:00 | 44136.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 07:30 | 44136.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 08:00 | 44136.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 08:30 | 44136.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 09:00 | 44136.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 09:30 | 44136.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 10:00 | 44136.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 10:30 | 44136.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 11:00 | 44136.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 11:30 | 44136.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 12:00 | 44136.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 12:30 | 44136.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 13:00 | 44136.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 13:30 | 44136.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 14:00 | 44136.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 14:30 | 44136.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 15:00 | 44136.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 15:30 | 44136.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 16:00 | 44136.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 16:30 | 44136.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 17:00 | 44136.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 17:30 | 44136.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 18:00 | 44136.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 18:30 | 44136.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 19:00 | 44136.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 19:30 | 44136.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 20:00 | 44136.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 20:30 | 44136.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 21:00 | 44136.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 21:30 | 44136.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 22:00 | 44136.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 22:30 | 44136.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 23:00 | 44136.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-01 23:30 | 44136.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 | 44137 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 00:30 | 44137.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 01:00 | 44137.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 01:30 | 44137.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 02:00 | 44137.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 02:30 | 44137.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 03:00 | 44137.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 03:30 | 44137.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 04:00 | 44137.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 04:30 | 44137.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 05:00 | 44137.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 05:30 | 44137.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 06:00 | 44137.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 06:30 | 44137.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 07:00 | 44137.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 07:30 | 44137.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 08:00 | 44137.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 08:30 | 44137.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 09:00 | 44137.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 09:30 | 44137.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 10:00 | 44137.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 10:30 | 44137.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 11:00 | 44137.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 11:30 | 44137.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 12:00 | 44137.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 12:30 | 44137.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 13:00 | 44137.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 13:30 | 44137.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 14:00 | 44137.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 14:30 | 44137.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 15:00 | 44137.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 15:30 | 44137.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 16:00 | 44137.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 16:30 | 44137.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 17:00 | 44137.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 17:30 | 44137.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 18:00 | 44137.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 18:30 | 44137.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 19:00 | 44137.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 19:30 | 44137.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 20:00 | 44137.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 20:30 | 44137.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 21:00 | 44137.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 21:30 | 44137.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 22:00 | 44137.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 22:30 | 44137.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 23:00 | 44137.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-02 23:30 | 44137.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 | 44138 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 00:30 | 44138.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 01:00 | 44138.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 01:30 | 44138.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 02:00 | 44138.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 02:30 | 44138.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 03:00 | 44138.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 03:30 | 44138.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 04:00 | 44138.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 04:30 | 44138.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 05:00 | 44138.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 05:30 | 44138.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 06:00 | 44138.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 06:30 | 44138.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 07:00 | 44138.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 07:30 | 44138.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 08:00 | 44138.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 08:30 | 44138.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 09:00 | 44138.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 09:30 | 44138.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 10:00 | 44138.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 10:30 | 44138.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 11:00 | 44138.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 11:30 | 44138.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 12:00 | 44138.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 12:30 | 44138.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 13:00 | 44138.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 13:30 | 44138.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 14:00 | 44138.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 14:30 | 44138.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 15:00 | 44138.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 15:30 | 44138.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 16:00 | 44138.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 16:30 | 44138.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 17:00 | 44138.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 17:30 | 44138.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 18:00 | 44138.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 18:30 | 44138.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 19:00 | 44138.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 19:30 | 44138.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 20:00 | 44138.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 20:30 | 44138.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 21:00 | 44138.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 21:30 | 44138.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 22:00 | 44138.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 22:30 | 44138.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 23:00 | 44138.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-03 23:30 | 44138.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 | 44139 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 00:30 | 44139.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 01:00 | 44139.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 01:30 | 44139.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 02:00 | 44139.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 02:30 | 44139.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 03:00 | 44139.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 03:30 | 44139.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 04:00 | 44139.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 04:30 | 44139.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 05:00 | 44139.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 05:30 | 44139.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 06:00 | 44139.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 06:30 | 44139.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 07:00 | 44139.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 07:30 | 44139.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 08:00 | 44139.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 08:30 | 44139.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 09:00 | 44139.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 09:30 | 44139.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 10:00 | 44139.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 10:30 | 44139.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 11:00 | 44139.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 11:30 | 44139.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 12:00 | 44139.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 12:30 | 44139.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 13:00 | 44139.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 13:30 | 44139.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 14:00 | 44139.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 14:30 | 44139.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 15:00 | 44139.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 15:30 | 44139.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 16:00 | 44139.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 16:30 | 44139.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 17:00 | 44139.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 17:30 | 44139.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 18:00 | 44139.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 18:30 | 44139.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 19:00 | 44139.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 19:30 | 44139.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 20:00 | 44139.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 20:30 | 44139.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 21:00 | 44139.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 21:30 | 44139.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 22:00 | 44139.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 22:30 | 44139.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 23:00 | 44139.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-04 23:30 | 44139.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 | 44140 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 00:30 | 44140.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 01:00 | 44140.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 01:30 | 44140.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 02:00 | 44140.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 02:30 | 44140.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 03:00 | 44140.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 03:30 | 44140.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 04:00 | 44140.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 04:30 | 44140.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 05:00 | 44140.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 05:30 | 44140.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 06:00 | 44140.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 06:30 | 44140.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 07:00 | 44140.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 07:30 | 44140.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 08:00 | 44140.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 08:30 | 44140.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 09:00 | 44140.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 09:30 | 44140.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 10:00 | 44140.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 10:30 | 44140.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 11:00 | 44140.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 11:30 | 44140.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 12:00 | 44140.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 12:30 | 44140.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 13:00 | 44140.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 13:30 | 44140.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 14:00 | 44140.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 14:30 | 44140.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 15:00 | 44140.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 15:30 | 44140.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 16:00 | 44140.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 16:30 | 44140.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 17:00 | 44140.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 17:30 | 44140.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 18:00 | 44140.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 18:30 | 44140.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 19:00 | 44140.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 19:30 | 44140.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 20:00 | 44140.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 20:30 | 44140.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 21:00 | 44140.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 21:30 | 44140.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 22:00 | 44140.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 22:30 | 44140.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 23:00 | 44140.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-05 23:30 | 44140.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 | 44141 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 00:30 | 44141.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 01:00 | 44141.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 01:30 | 44141.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 02:00 | 44141.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 02:30 | 44141.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 03:00 | 44141.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 03:30 | 44141.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 04:00 | 44141.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 04:30 | 44141.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 05:00 | 44141.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 05:30 | 44141.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 06:00 | 44141.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 06:30 | 44141.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 07:00 | 44141.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 07:30 | 44141.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 08:00 | 44141.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 08:30 | 44141.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 09:00 | 44141.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 09:30 | 44141.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 10:00 | 44141.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 10:30 | 44141.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 11:00 | 44141.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 11:30 | 44141.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 12:00 | 44141.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 12:30 | 44141.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 13:00 | 44141.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 13:30 | 44141.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 14:00 | 44141.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 14:30 | 44141.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 15:00 | 44141.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 15:30 | 44141.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 16:00 | 44141.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 16:30 | 44141.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 17:00 | 44141.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 17:30 | 44141.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 18:00 | 44141.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 18:30 | 44141.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 19:00 | 44141.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 19:30 | 44141.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 20:00 | 44141.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 20:30 | 44141.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 21:00 | 44141.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 21:30 | 44141.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 22:00 | 44141.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 22:30 | 44141.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 23:00 | 44141.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-06 23:30 | 44141.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 | 44142 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 00:30 | 44142.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 01:00 | 44142.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 01:30 | 44142.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 02:00 | 44142.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 02:30 | 44142.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 03:00 | 44142.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 03:30 | 44142.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 04:00 | 44142.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 04:30 | 44142.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 05:00 | 44142.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 05:30 | 44142.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 06:00 | 44142.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 06:30 | 44142.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 07:00 | 44142.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 07:30 | 44142.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 08:00 | 44142.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 08:30 | 44142.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 09:00 | 44142.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 09:30 | 44142.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 10:00 | 44142.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 10:30 | 44142.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 11:00 | 44142.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 11:30 | 44142.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 12:00 | 44142.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 12:30 | 44142.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 13:00 | 44142.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 13:30 | 44142.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 14:00 | 44142.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 14:30 | 44142.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 15:00 | 44142.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 15:30 | 44142.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 16:00 | 44142.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 16:30 | 44142.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 17:00 | 44142.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 17:30 | 44142.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 18:00 | 44142.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 18:30 | 44142.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 19:00 | 44142.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 19:30 | 44142.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 20:00 | 44142.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 20:30 | 44142.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 21:00 | 44142.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 21:30 | 44142.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 22:00 | 44142.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 22:30 | 44142.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 23:00 | 44142.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-07 23:30 | 44142.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 | 44143 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 00:30 | 44143.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 01:00 | 44143.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 01:30 | 44143.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 02:00 | 44143.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 02:30 | 44143.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 03:00 | 44143.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 03:30 | 44143.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 04:00 | 44143.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 04:30 | 44143.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 05:00 | 44143.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 05:30 | 44143.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 06:00 | 44143.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 06:30 | 44143.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 07:00 | 44143.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 07:30 | 44143.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 08:00 | 44143.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 08:30 | 44143.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 09:00 | 44143.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 09:30 | 44143.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 10:00 | 44143.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 10:30 | 44143.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 11:00 | 44143.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 11:30 | 44143.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 12:00 | 44143.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 12:30 | 44143.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 13:00 | 44143.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 13:30 | 44143.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 14:00 | 44143.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 14:30 | 44143.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 15:00 | 44143.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 15:30 | 44143.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 16:00 | 44143.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 16:30 | 44143.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 17:00 | 44143.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 17:30 | 44143.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 18:00 | 44143.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 18:30 | 44143.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 19:00 | 44143.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 19:30 | 44143.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 20:00 | 44143.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 20:30 | 44143.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 21:00 | 44143.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 21:30 | 44143.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 22:00 | 44143.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 22:30 | 44143.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 23:00 | 44143.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-08 23:30 | 44143.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 | 44144 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 00:30 | 44144.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 01:00 | 44144.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 01:30 | 44144.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 02:00 | 44144.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 02:30 | 44144.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 03:00 | 44144.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 03:30 | 44144.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 04:00 | 44144.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 04:30 | 44144.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 05:00 | 44144.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 05:30 | 44144.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 06:00 | 44144.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 06:30 | 44144.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 07:00 | 44144.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 07:30 | 44144.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 08:00 | 44144.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 08:30 | 44144.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 09:00 | 44144.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 09:30 | 44144.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 10:00 | 44144.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 10:30 | 44144.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 11:00 | 44144.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 11:30 | 44144.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 12:00 | 44144.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 12:30 | 44144.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 13:00 | 44144.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 13:30 | 44144.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 14:00 | 44144.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 14:30 | 44144.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 15:00 | 44144.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 15:30 | 44144.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 16:00 | 44144.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 16:30 | 44144.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 17:00 | 44144.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 17:30 | 44144.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 18:00 | 44144.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 18:30 | 44144.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 19:00 | 44144.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 19:30 | 44144.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 20:00 | 44144.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 20:30 | 44144.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 21:00 | 44144.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 21:30 | 44144.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 22:00 | 44144.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 22:30 | 44144.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 23:00 | 44144.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-09 23:30 | 44144.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 | 44145 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 00:30 | 44145.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 01:00 | 44145.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 01:30 | 44145.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 02:00 | 44145.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 02:30 | 44145.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 03:00 | 44145.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 03:30 | 44145.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 04:00 | 44145.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 04:30 | 44145.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 05:00 | 44145.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 05:30 | 44145.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 06:00 | 44145.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 06:30 | 44145.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 07:00 | 44145.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 07:30 | 44145.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 08:00 | 44145.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 08:30 | 44145.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 09:00 | 44145.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 09:30 | 44145.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 10:00 | 44145.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 10:30 | 44145.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 11:00 | 44145.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 11:30 | 44145.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 12:00 | 44145.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 12:30 | 44145.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 13:00 | 44145.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 13:30 | 44145.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 14:00 | 44145.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 14:30 | 44145.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 15:00 | 44145.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 15:30 | 44145.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 16:00 | 44145.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 16:30 | 44145.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 17:00 | 44145.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 17:30 | 44145.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 18:00 | 44145.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 18:30 | 44145.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 19:00 | 44145.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 19:30 | 44145.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 20:00 | 44145.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 20:30 | 44145.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 21:00 | 44145.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 21:30 | 44145.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 22:00 | 44145.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 22:30 | 44145.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 23:00 | 44145.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-10 23:30 | 44145.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 | 44146 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 00:30 | 44146.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 01:00 | 44146.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 01:30 | 44146.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 02:00 | 44146.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 02:30 | 44146.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 03:00 | 44146.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 03:30 | 44146.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 04:00 | 44146.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 04:30 | 44146.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 05:00 | 44146.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 05:30 | 44146.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 06:00 | 44146.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 06:30 | 44146.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 07:00 | 44146.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 07:30 | 44146.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 08:00 | 44146.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 08:30 | 44146.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 09:00 | 44146.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 09:30 | 44146.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 10:00 | 44146.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 10:30 | 44146.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 11:00 | 44146.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 11:30 | 44146.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 12:00 | 44146.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 12:30 | 44146.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 13:00 | 44146.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 13:30 | 44146.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 14:00 | 44146.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 14:30 | 44146.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 15:00 | 44146.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 15:30 | 44146.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 16:00 | 44146.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 16:30 | 44146.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 17:00 | 44146.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 17:30 | 44146.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 18:00 | 44146.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 18:30 | 44146.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 19:00 | 44146.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 19:30 | 44146.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 20:00 | 44146.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 20:30 | 44146.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 21:00 | 44146.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 21:30 | 44146.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 22:00 | 44146.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 22:30 | 44146.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 23:00 | 44146.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-11 23:30 | 44146.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 | 44147 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 00:30 | 44147.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 01:00 | 44147.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 01:30 | 44147.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 02:00 | 44147.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 02:30 | 44147.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 03:00 | 44147.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 03:30 | 44147.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 04:00 | 44147.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 04:30 | 44147.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 05:00 | 44147.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 05:30 | 44147.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 06:00 | 44147.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 06:30 | 44147.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 07:00 | 44147.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 07:30 | 44147.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 08:00 | 44147.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 08:30 | 44147.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 09:00 | 44147.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 09:30 | 44147.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 10:00 | 44147.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 10:30 | 44147.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 11:00 | 44147.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 11:30 | 44147.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 12:00 | 44147.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 12:30 | 44147.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 13:00 | 44147.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 13:30 | 44147.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 14:00 | 44147.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 14:30 | 44147.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 15:00 | 44147.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 15:30 | 44147.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 16:00 | 44147.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 16:30 | 44147.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 17:00 | 44147.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 17:30 | 44147.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 18:00 | 44147.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 18:30 | 44147.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 19:00 | 44147.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 19:30 | 44147.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 20:00 | 44147.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 20:30 | 44147.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 21:00 | 44147.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 21:30 | 44147.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 22:00 | 44147.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 22:30 | 44147.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 23:00 | 44147.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-12 23:30 | 44147.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 | 44148 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 00:30 | 44148.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 01:00 | 44148.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 01:30 | 44148.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 02:00 | 44148.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 02:30 | 44148.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 03:00 | 44148.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 03:30 | 44148.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 04:00 | 44148.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 04:30 | 44148.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 05:00 | 44148.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 05:30 | 44148.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 06:00 | 44148.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 06:30 | 44148.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 07:00 | 44148.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 07:30 | 44148.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 08:00 | 44148.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 08:30 | 44148.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 09:00 | 44148.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 09:30 | 44148.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 10:00 | 44148.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 10:30 | 44148.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 11:00 | 44148.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 11:30 | 44148.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 12:00 | 44148.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 12:30 | 44148.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 13:00 | 44148.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 13:30 | 44148.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 14:00 | 44148.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 14:30 | 44148.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 15:00 | 44148.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 15:30 | 44148.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 16:00 | 44148.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 16:30 | 44148.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 17:00 | 44148.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 17:30 | 44148.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 18:00 | 44148.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 18:30 | 44148.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 19:00 | 44148.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 19:30 | 44148.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 20:00 | 44148.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 20:30 | 44148.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 21:00 | 44148.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 21:30 | 44148.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 22:00 | 44148.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 22:30 | 44148.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 23:00 | 44148.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-13 23:30 | 44148.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 | 44149 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 00:30 | 44149.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 01:00 | 44149.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 01:30 | 44149.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 02:00 | 44149.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 02:30 | 44149.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 03:00 | 44149.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 03:30 | 44149.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 04:00 | 44149.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 04:30 | 44149.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 05:00 | 44149.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 05:30 | 44149.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 06:00 | 44149.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 06:30 | 44149.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 07:00 | 44149.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 07:30 | 44149.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 08:00 | 44149.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 08:30 | 44149.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 09:00 | 44149.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 09:30 | 44149.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 10:00 | 44149.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 10:30 | 44149.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 11:00 | 44149.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 11:30 | 44149.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 12:00 | 44149.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 12:30 | 44149.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 13:00 | 44149.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 13:30 | 44149.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 14:00 | 44149.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 14:30 | 44149.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 15:00 | 44149.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 15:30 | 44149.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 16:00 | 44149.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 16:30 | 44149.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 17:00 | 44149.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 17:30 | 44149.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 18:00 | 44149.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 18:30 | 44149.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 19:00 | 44149.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 19:30 | 44149.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 20:00 | 44149.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 20:30 | 44149.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 21:00 | 44149.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 21:30 | 44149.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 22:00 | 44149.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 22:30 | 44149.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 23:00 | 44149.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-14 23:30 | 44149.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 | 44150 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 00:30 | 44150.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 01:00 | 44150.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 01:30 | 44150.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 02:00 | 44150.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 02:30 | 44150.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 03:00 | 44150.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 03:30 | 44150.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 04:00 | 44150.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 04:30 | 44150.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 05:00 | 44150.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 05:30 | 44150.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 06:00 | 44150.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 06:30 | 44150.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 07:00 | 44150.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 07:30 | 44150.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 08:00 | 44150.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 08:30 | 44150.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 09:00 | 44150.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 09:30 | 44150.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 10:00 | 44150.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 10:30 | 44150.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 11:00 | 44150.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 11:30 | 44150.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 12:00 | 44150.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 12:30 | 44150.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 13:00 | 44150.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 13:30 | 44150.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 14:00 | 44150.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 14:30 | 44150.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 15:00 | 44150.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 15:30 | 44150.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 16:00 | 44150.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 16:30 | 44150.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 17:00 | 44150.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 17:30 | 44150.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 18:00 | 44150.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 18:30 | 44150.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 19:00 | 44150.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 19:30 | 44150.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 20:00 | 44150.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 20:30 | 44150.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 21:00 | 44150.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 21:30 | 44150.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 22:00 | 44150.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 22:30 | 44150.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 23:00 | 44150.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-15 23:30 | 44150.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 | 44151 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 00:30 | 44151.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 01:00 | 44151.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 01:30 | 44151.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 02:00 | 44151.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 02:30 | 44151.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 03:00 | 44151.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 03:30 | 44151.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 04:00 | 44151.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 04:30 | 44151.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 05:00 | 44151.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 05:30 | 44151.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 06:00 | 44151.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 06:30 | 44151.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 07:00 | 44151.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 07:30 | 44151.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 08:00 | 44151.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 08:30 | 44151.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 09:00 | 44151.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 09:30 | 44151.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 10:00 | 44151.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 10:30 | 44151.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 11:00 | 44151.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 11:30 | 44151.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 12:00 | 44151.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 12:30 | 44151.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 13:00 | 44151.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 13:30 | 44151.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 14:00 | 44151.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 14:30 | 44151.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 15:00 | 44151.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 15:30 | 44151.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 16:00 | 44151.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 16:30 | 44151.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 17:00 | 44151.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 17:30 | 44151.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 18:00 | 44151.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 18:30 | 44151.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 19:00 | 44151.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 19:30 | 44151.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 20:00 | 44151.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 20:30 | 44151.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 21:00 | 44151.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 21:30 | 44151.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 22:00 | 44151.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 22:30 | 44151.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 23:00 | 44151.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-16 23:30 | 44151.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 | 44152 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 00:30 | 44152.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 01:00 | 44152.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 01:30 | 44152.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 02:00 | 44152.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 02:30 | 44152.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 03:00 | 44152.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 03:30 | 44152.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 04:00 | 44152.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 04:30 | 44152.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 05:00 | 44152.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 05:30 | 44152.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 06:00 | 44152.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 06:30 | 44152.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 07:00 | 44152.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 07:30 | 44152.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 08:00 | 44152.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 08:30 | 44152.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 09:00 | 44152.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 09:30 | 44152.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 10:00 | 44152.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 10:30 | 44152.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 11:00 | 44152.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 11:30 | 44152.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 12:00 | 44152.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 12:30 | 44152.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 13:00 | 44152.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 13:30 | 44152.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 14:00 | 44152.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 14:30 | 44152.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 15:00 | 44152.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 15:30 | 44152.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 16:00 | 44152.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 16:30 | 44152.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 17:00 | 44152.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 17:30 | 44152.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 18:00 | 44152.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 18:30 | 44152.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 19:00 | 44152.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 19:30 | 44152.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 20:00 | 44152.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 20:30 | 44152.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 21:00 | 44152.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 21:30 | 44152.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 22:00 | 44152.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 22:30 | 44152.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 23:00 | 44152.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-17 23:30 | 44152.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 | 44153 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 00:30 | 44153.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 01:00 | 44153.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 01:30 | 44153.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 02:00 | 44153.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 02:30 | 44153.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 03:00 | 44153.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 03:30 | 44153.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 04:00 | 44153.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 04:30 | 44153.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 05:00 | 44153.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 05:30 | 44153.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 06:00 | 44153.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 06:30 | 44153.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 07:00 | 44153.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 07:30 | 44153.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 08:00 | 44153.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 08:30 | 44153.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 09:00 | 44153.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 09:30 | 44153.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 10:00 | 44153.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 10:30 | 44153.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 11:00 | 44153.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 11:30 | 44153.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 12:00 | 44153.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 12:30 | 44153.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 13:00 | 44153.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 13:30 | 44153.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 14:00 | 44153.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 14:30 | 44153.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 15:00 | 44153.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 15:30 | 44153.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 16:00 | 44153.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 16:30 | 44153.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 17:00 | 44153.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 17:30 | 44153.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 18:00 | 44153.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 18:30 | 44153.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 19:00 | 44153.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 19:30 | 44153.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 20:00 | 44153.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 20:30 | 44153.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 21:00 | 44153.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 21:30 | 44153.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 22:00 | 44153.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 22:30 | 44153.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 23:00 | 44153.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-18 23:30 | 44153.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 | 44154 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 00:30 | 44154.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 01:00 | 44154.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 01:30 | 44154.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 02:00 | 44154.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 02:30 | 44154.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 03:00 | 44154.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 03:30 | 44154.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 04:00 | 44154.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 04:30 | 44154.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 05:00 | 44154.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 05:30 | 44154.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 06:00 | 44154.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 06:30 | 44154.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 07:00 | 44154.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 07:30 | 44154.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 08:00 | 44154.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 08:30 | 44154.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 09:00 | 44154.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 09:30 | 44154.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 10:00 | 44154.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 10:30 | 44154.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 11:00 | 44154.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 11:30 | 44154.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 12:00 | 44154.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 12:30 | 44154.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 13:00 | 44154.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 13:30 | 44154.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 14:00 | 44154.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 14:30 | 44154.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 15:00 | 44154.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 15:30 | 44154.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 16:00 | 44154.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 16:30 | 44154.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 17:00 | 44154.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 17:30 | 44154.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 18:00 | 44154.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 18:30 | 44154.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 19:00 | 44154.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 19:30 | 44154.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 20:00 | 44154.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 20:30 | 44154.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 21:00 | 44154.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 21:30 | 44154.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 22:00 | 44154.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 22:30 | 44154.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 23:00 | 44154.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-19 23:30 | 44154.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 | 44155 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 00:30 | 44155.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 01:00 | 44155.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 01:30 | 44155.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 02:00 | 44155.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 02:30 | 44155.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 03:00 | 44155.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 03:30 | 44155.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 04:00 | 44155.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 04:30 | 44155.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 05:00 | 44155.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 05:30 | 44155.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 06:00 | 44155.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 06:30 | 44155.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 07:00 | 44155.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 07:30 | 44155.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 08:00 | 44155.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 08:30 | 44155.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 09:00 | 44155.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 09:30 | 44155.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 10:00 | 44155.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 10:30 | 44155.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 11:00 | 44155.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 11:30 | 44155.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 12:00 | 44155.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 12:30 | 44155.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 13:00 | 44155.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 13:30 | 44155.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 14:00 | 44155.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 14:30 | 44155.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 15:00 | 44155.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 15:30 | 44155.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 16:00 | 44155.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 16:30 | 44155.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 17:00 | 44155.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 17:30 | 44155.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 18:00 | 44155.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 18:30 | 44155.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 19:00 | 44155.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 19:30 | 44155.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 20:00 | 44155.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 20:30 | 44155.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 21:00 | 44155.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 21:30 | 44155.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 22:00 | 44155.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 22:30 | 44155.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 23:00 | 44155.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-20 23:30 | 44155.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 | 44156 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 00:30 | 44156.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 01:00 | 44156.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 01:30 | 44156.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 02:00 | 44156.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 02:30 | 44156.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 03:00 | 44156.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 03:30 | 44156.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 04:00 | 44156.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 04:30 | 44156.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 05:00 | 44156.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 05:30 | 44156.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 06:00 | 44156.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 06:30 | 44156.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 07:00 | 44156.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 07:30 | 44156.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 08:00 | 44156.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 08:30 | 44156.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 09:00 | 44156.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 09:30 | 44156.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 10:00 | 44156.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 10:30 | 44156.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 11:00 | 44156.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 11:30 | 44156.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 12:00 | 44156.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 12:30 | 44156.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 13:00 | 44156.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 13:30 | 44156.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 14:00 | 44156.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 14:30 | 44156.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 15:00 | 44156.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 15:30 | 44156.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 16:00 | 44156.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 16:30 | 44156.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 17:00 | 44156.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 17:30 | 44156.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 18:00 | 44156.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 18:30 | 44156.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 19:00 | 44156.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 19:30 | 44156.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 20:00 | 44156.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 20:30 | 44156.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 21:00 | 44156.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 21:30 | 44156.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 22:00 | 44156.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 22:30 | 44156.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 23:00 | 44156.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-21 23:30 | 44156.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 | 44157 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 00:30 | 44157.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 01:00 | 44157.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 01:30 | 44157.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 02:00 | 44157.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 02:30 | 44157.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 03:00 | 44157.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 03:30 | 44157.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 04:00 | 44157.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 04:30 | 44157.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 05:00 | 44157.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 05:30 | 44157.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 06:00 | 44157.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 06:30 | 44157.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 07:00 | 44157.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 07:30 | 44157.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 08:00 | 44157.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 08:30 | 44157.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 09:00 | 44157.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 09:30 | 44157.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 10:00 | 44157.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 10:30 | 44157.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 11:00 | 44157.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 11:30 | 44157.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 12:00 | 44157.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 12:30 | 44157.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 13:00 | 44157.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 13:30 | 44157.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 14:00 | 44157.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 14:30 | 44157.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 15:00 | 44157.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 15:30 | 44157.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 16:00 | 44157.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 16:30 | 44157.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 17:00 | 44157.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 17:30 | 44157.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 18:00 | 44157.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 18:30 | 44157.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 19:00 | 44157.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 19:30 | 44157.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 20:00 | 44157.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 20:30 | 44157.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 21:00 | 44157.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 21:30 | 44157.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 22:00 | 44157.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 22:30 | 44157.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 23:00 | 44157.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-22 23:30 | 44157.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 | 44158 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 00:30 | 44158.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 01:00 | 44158.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 01:30 | 44158.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 02:00 | 44158.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 02:30 | 44158.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 03:00 | 44158.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 03:30 | 44158.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 04:00 | 44158.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 04:30 | 44158.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 05:00 | 44158.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 05:30 | 44158.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 06:00 | 44158.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 06:30 | 44158.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 07:00 | 44158.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 07:30 | 44158.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 08:00 | 44158.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 08:30 | 44158.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 09:00 | 44158.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 09:30 | 44158.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 10:00 | 44158.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 10:30 | 44158.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 11:00 | 44158.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 11:30 | 44158.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 12:00 | 44158.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 12:30 | 44158.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 13:00 | 44158.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 13:30 | 44158.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 14:00 | 44158.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 14:30 | 44158.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 15:00 | 44158.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 15:30 | 44158.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 16:00 | 44158.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 16:30 | 44158.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 17:00 | 44158.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 17:30 | 44158.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 18:00 | 44158.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 18:30 | 44158.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 19:00 | 44158.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 19:30 | 44158.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 20:00 | 44158.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 20:30 | 44158.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 21:00 | 44158.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 21:30 | 44158.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 22:00 | 44158.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 22:30 | 44158.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 23:00 | 44158.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-23 23:30 | 44158.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 | 44159 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 00:30 | 44159.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 01:00 | 44159.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 01:30 | 44159.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 02:00 | 44159.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 02:30 | 44159.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 03:00 | 44159.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 03:30 | 44159.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 04:00 | 44159.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 04:30 | 44159.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 05:00 | 44159.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 05:30 | 44159.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 06:00 | 44159.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 06:30 | 44159.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 07:00 | 44159.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 07:30 | 44159.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 08:00 | 44159.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 08:30 | 44159.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 09:00 | 44159.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 09:30 | 44159.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 10:00 | 44159.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 10:30 | 44159.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 11:00 | 44159.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 11:30 | 44159.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 12:00 | 44159.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 12:30 | 44159.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 13:00 | 44159.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 13:30 | 44159.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 14:00 | 44159.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 14:30 | 44159.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 15:00 | 44159.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 15:30 | 44159.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 16:00 | 44159.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 16:30 | 44159.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 17:00 | 44159.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 17:30 | 44159.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 18:00 | 44159.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 18:30 | 44159.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 19:00 | 44159.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 19:30 | 44159.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 20:00 | 44159.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 20:30 | 44159.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 21:00 | 44159.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 21:30 | 44159.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 22:00 | 44159.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 22:30 | 44159.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 23:00 | 44159.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-24 23:30 | 44159.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 | 44160 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 00:30 | 44160.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 01:00 | 44160.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 01:30 | 44160.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 02:00 | 44160.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 02:30 | 44160.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 03:00 | 44160.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 03:30 | 44160.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 04:00 | 44160.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 04:30 | 44160.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 05:00 | 44160.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 05:30 | 44160.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 06:00 | 44160.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 06:30 | 44160.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 07:00 | 44160.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 07:30 | 44160.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 08:00 | 44160.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 08:30 | 44160.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 09:00 | 44160.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 09:30 | 44160.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 10:00 | 44160.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 10:30 | 44160.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 11:00 | 44160.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 11:30 | 44160.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 12:00 | 44160.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 12:30 | 44160.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 13:00 | 44160.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 13:30 | 44160.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 14:00 | 44160.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 14:30 | 44160.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 15:00 | 44160.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 15:30 | 44160.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 16:00 | 44160.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 16:30 | 44160.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 17:00 | 44160.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 17:30 | 44160.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 18:00 | 44160.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 18:30 | 44160.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 19:00 | 44160.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 19:30 | 44160.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 20:00 | 44160.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 20:30 | 44160.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 21:00 | 44160.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 21:30 | 44160.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 22:00 | 44160.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 22:30 | 44160.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 23:00 | 44160.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-25 23:30 | 44160.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 | 44161 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 00:30 | 44161.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 01:00 | 44161.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 01:30 | 44161.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 02:00 | 44161.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 02:30 | 44161.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 03:00 | 44161.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 03:30 | 44161.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 04:00 | 44161.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 04:30 | 44161.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 05:00 | 44161.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 05:30 | 44161.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 06:00 | 44161.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 06:30 | 44161.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 07:00 | 44161.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 07:30 | 44161.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 08:00 | 44161.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 08:30 | 44161.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 09:00 | 44161.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 09:30 | 44161.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 10:00 | 44161.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 10:30 | 44161.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 11:00 | 44161.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 11:30 | 44161.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 12:00 | 44161.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 12:30 | 44161.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 13:00 | 44161.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 13:30 | 44161.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 14:00 | 44161.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 14:30 | 44161.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 15:00 | 44161.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 15:30 | 44161.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 16:00 | 44161.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 16:30 | 44161.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 17:00 | 44161.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 17:30 | 44161.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 18:00 | 44161.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 18:30 | 44161.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 19:00 | 44161.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 19:30 | 44161.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 20:00 | 44161.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 20:30 | 44161.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 21:00 | 44161.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 21:30 | 44161.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 22:00 | 44161.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 22:30 | 44161.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 23:00 | 44161.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-26 23:30 | 44161.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 | 44162 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 00:30 | 44162.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 01:00 | 44162.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 01:30 | 44162.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 02:00 | 44162.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 02:30 | 44162.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 03:00 | 44162.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 03:30 | 44162.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 04:00 | 44162.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 04:30 | 44162.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 05:00 | 44162.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 05:30 | 44162.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 06:00 | 44162.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 06:30 | 44162.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 07:00 | 44162.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 07:30 | 44162.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 08:00 | 44162.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 08:30 | 44162.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 09:00 | 44162.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 09:30 | 44162.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 10:00 | 44162.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 10:30 | 44162.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 11:00 | 44162.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 11:30 | 44162.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 12:00 | 44162.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 12:30 | 44162.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 13:00 | 44162.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 13:30 | 44162.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 14:00 | 44162.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 14:30 | 44162.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 15:00 | 44162.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 15:30 | 44162.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 16:00 | 44162.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 16:30 | 44162.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 17:00 | 44162.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 17:30 | 44162.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 18:00 | 44162.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 18:30 | 44162.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 19:00 | 44162.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 19:30 | 44162.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 20:00 | 44162.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 20:30 | 44162.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 21:00 | 44162.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 21:30 | 44162.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 22:00 | 44162.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 22:30 | 44162.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 23:00 | 44162.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-27 23:30 | 44162.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 | 44163 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 00:30 | 44163.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 01:00 | 44163.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 01:30 | 44163.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 02:00 | 44163.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 02:30 | 44163.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 03:00 | 44163.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 03:30 | 44163.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 04:00 | 44163.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 04:30 | 44163.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 05:00 | 44163.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 05:30 | 44163.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 06:00 | 44163.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 06:30 | 44163.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 07:00 | 44163.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 07:30 | 44163.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 08:00 | 44163.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 08:30 | 44163.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 09:00 | 44163.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 09:30 | 44163.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 10:00 | 44163.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 10:30 | 44163.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 11:00 | 44163.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 11:30 | 44163.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 12:00 | 44163.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 12:30 | 44163.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 13:00 | 44163.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 13:30 | 44163.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 14:00 | 44163.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 14:30 | 44163.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 15:00 | 44163.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 15:30 | 44163.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 16:00 | 44163.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 16:30 | 44163.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 17:00 | 44163.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 17:30 | 44163.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 18:00 | 44163.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 18:30 | 44163.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 19:00 | 44163.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 19:30 | 44163.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 20:00 | 44163.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 20:30 | 44163.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 21:00 | 44163.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 21:30 | 44163.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 22:00 | 44163.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 22:30 | 44163.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 23:00 | 44163.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-28 23:30 | 44163.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 | 44164 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 00:30 | 44164.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 01:00 | 44164.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 01:30 | 44164.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 02:00 | 44164.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 02:30 | 44164.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 03:00 | 44164.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 03:30 | 44164.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 04:00 | 44164.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 04:30 | 44164.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 05:00 | 44164.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 05:30 | 44164.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 06:00 | 44164.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 06:30 | 44164.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 07:00 | 44164.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 07:30 | 44164.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 08:00 | 44164.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 08:30 | 44164.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 09:00 | 44164.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 09:30 | 44164.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 10:00 | 44164.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 10:30 | 44164.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 11:00 | 44164.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 11:30 | 44164.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 12:00 | 44164.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 12:30 | 44164.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 13:00 | 44164.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 13:30 | 44164.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 14:00 | 44164.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 14:30 | 44164.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 15:00 | 44164.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 15:30 | 44164.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 16:00 | 44164.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 16:30 | 44164.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 17:00 | 44164.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 17:30 | 44164.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 18:00 | 44164.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 18:30 | 44164.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 19:00 | 44164.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 19:30 | 44164.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 20:00 | 44164.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 20:30 | 44164.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 21:00 | 44164.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 21:30 | 44164.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 22:00 | 44164.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 22:30 | 44164.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 23:00 | 44164.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-29 23:30 | 44164.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 | 44165 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 00:30 | 44165.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 01:00 | 44165.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 01:30 | 44165.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 02:00 | 44165.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 02:30 | 44165.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 03:00 | 44165.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 03:30 | 44165.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 04:00 | 44165.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 04:30 | 44165.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 05:00 | 44165.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 05:30 | 44165.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 06:00 | 44165.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 06:30 | 44165.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 07:00 | 44165.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 07:30 | 44165.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 08:00 | 44165.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 08:30 | 44165.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 09:00 | 44165.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 09:30 | 44165.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 10:00 | 44165.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 10:30 | 44165.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 11:00 | 44165.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 11:30 | 44165.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 12:00 | 44165.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 12:30 | 44165.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 13:00 | 44165.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 13:30 | 44165.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 14:00 | 44165.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 14:30 | 44165.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 15:00 | 44165.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 15:30 | 44165.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 16:00 | 44165.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 16:30 | 44165.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 17:00 | 44165.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 17:30 | 44165.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 18:00 | 44165.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 18:30 | 44165.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 19:00 | 44165.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 19:30 | 44165.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 20:00 | 44165.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 20:30 | 44165.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 21:00 | 44165.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 21:30 | 44165.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 22:00 | 44165.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 22:30 | 44165.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 23:00 | 44165.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-11-30 23:30 | 44165.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 | 44166 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 00:30 | 44166.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 01:00 | 44166.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 01:30 | 44166.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 02:00 | 44166.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 02:30 | 44166.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 03:00 | 44166.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 03:30 | 44166.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 04:00 | 44166.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 04:30 | 44166.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 05:00 | 44166.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 05:30 | 44166.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 06:00 | 44166.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 06:30 | 44166.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 07:00 | 44166.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 07:30 | 44166.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 08:00 | 44166.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 08:30 | 44166.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 09:00 | 44166.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 09:30 | 44166.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 10:00 | 44166.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 10:30 | 44166.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 11:00 | 44166.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 11:30 | 44166.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 12:00 | 44166.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 12:30 | 44166.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 13:00 | 44166.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 13:30 | 44166.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 14:00 | 44166.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 14:30 | 44166.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 15:00 | 44166.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 15:30 | 44166.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 16:00 | 44166.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 16:30 | 44166.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 17:00 | 44166.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 17:30 | 44166.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 18:00 | 44166.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 18:30 | 44166.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 19:00 | 44166.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 19:30 | 44166.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 20:00 | 44166.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 20:30 | 44166.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 21:00 | 44166.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 21:30 | 44166.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 22:00 | 44166.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 22:30 | 44166.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 23:00 | 44166.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-01 23:30 | 44166.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 | 44167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 00:30 | 44167.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 01:00 | 44167.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 01:30 | 44167.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 02:00 | 44167.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 02:30 | 44167.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 03:00 | 44167.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 03:30 | 44167.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 04:00 | 44167.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 04:30 | 44167.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 05:00 | 44167.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 05:30 | 44167.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 06:00 | 44167.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 06:30 | 44167.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 07:00 | 44167.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 07:30 | 44167.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 08:00 | 44167.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 08:30 | 44167.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 09:00 | 44167.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 09:30 | 44167.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 10:00 | 44167.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 10:30 | 44167.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 11:00 | 44167.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 11:30 | 44167.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 12:00 | 44167.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 12:30 | 44167.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 13:00 | 44167.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 13:30 | 44167.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 14:00 | 44167.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 14:30 | 44167.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 15:00 | 44167.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 15:30 | 44167.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 16:00 | 44167.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 16:30 | 44167.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 17:00 | 44167.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 17:30 | 44167.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 18:00 | 44167.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 18:30 | 44167.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 19:00 | 44167.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 19:30 | 44167.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 20:00 | 44167.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 20:30 | 44167.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 21:00 | 44167.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 21:30 | 44167.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 22:00 | 44167.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 22:30 | 44167.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 23:00 | 44167.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-02 23:30 | 44167.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 | 44168 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 00:30 | 44168.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 01:00 | 44168.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 01:30 | 44168.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 02:00 | 44168.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 02:30 | 44168.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 03:00 | 44168.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 03:30 | 44168.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 04:00 | 44168.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 04:30 | 44168.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 05:00 | 44168.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 05:30 | 44168.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 06:00 | 44168.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 06:30 | 44168.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 07:00 | 44168.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 07:30 | 44168.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 08:00 | 44168.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 08:30 | 44168.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 09:00 | 44168.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 09:30 | 44168.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 10:00 | 44168.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 10:30 | 44168.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 11:00 | 44168.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 11:30 | 44168.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 12:00 | 44168.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 12:30 | 44168.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 13:00 | 44168.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 13:30 | 44168.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 14:00 | 44168.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 14:30 | 44168.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 15:00 | 44168.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 15:30 | 44168.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 16:00 | 44168.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 16:30 | 44168.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 17:00 | 44168.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 17:30 | 44168.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 18:00 | 44168.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 18:30 | 44168.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 19:00 | 44168.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 19:30 | 44168.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 20:00 | 44168.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 20:30 | 44168.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 21:00 | 44168.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 21:30 | 44168.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 22:00 | 44168.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 22:30 | 44168.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 23:00 | 44168.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-03 23:30 | 44168.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 | 44169 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 00:30 | 44169.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 01:00 | 44169.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 01:30 | 44169.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 02:00 | 44169.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 02:30 | 44169.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 03:00 | 44169.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 03:30 | 44169.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 04:00 | 44169.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 04:30 | 44169.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 05:00 | 44169.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 05:30 | 44169.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 06:00 | 44169.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 06:30 | 44169.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 07:00 | 44169.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 07:30 | 44169.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 08:00 | 44169.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 08:30 | 44169.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 09:00 | 44169.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 09:30 | 44169.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 10:00 | 44169.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 10:30 | 44169.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 11:00 | 44169.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 11:30 | 44169.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 12:00 | 44169.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 12:30 | 44169.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 13:00 | 44169.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 13:30 | 44169.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 14:00 | 44169.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 14:30 | 44169.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 15:00 | 44169.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 15:30 | 44169.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 16:00 | 44169.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 16:30 | 44169.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 17:00 | 44169.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 17:30 | 44169.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 18:00 | 44169.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 18:30 | 44169.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 19:00 | 44169.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 19:30 | 44169.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 20:00 | 44169.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 20:30 | 44169.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 21:00 | 44169.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 21:30 | 44169.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 22:00 | 44169.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 22:30 | 44169.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 23:00 | 44169.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-04 23:30 | 44169.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 | 44170 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 00:30 | 44170.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 01:00 | 44170.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 01:30 | 44170.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 02:00 | 44170.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 02:30 | 44170.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 03:00 | 44170.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 03:30 | 44170.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 04:00 | 44170.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 04:30 | 44170.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 05:00 | 44170.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 05:30 | 44170.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 06:00 | 44170.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 06:30 | 44170.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 07:00 | 44170.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 07:30 | 44170.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 08:00 | 44170.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 08:30 | 44170.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 09:00 | 44170.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 09:30 | 44170.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 10:00 | 44170.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 10:30 | 44170.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 11:00 | 44170.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 11:30 | 44170.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 12:00 | 44170.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 12:30 | 44170.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 13:00 | 44170.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 13:30 | 44170.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 14:00 | 44170.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 14:30 | 44170.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 15:00 | 44170.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 15:30 | 44170.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 16:00 | 44170.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 16:30 | 44170.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 17:00 | 44170.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 17:30 | 44170.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 18:00 | 44170.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 18:30 | 44170.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 19:00 | 44170.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 19:30 | 44170.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 20:00 | 44170.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 20:30 | 44170.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 21:00 | 44170.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 21:30 | 44170.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 22:00 | 44170.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 22:30 | 44170.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 23:00 | 44170.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-05 23:30 | 44170.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 | 44171 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 00:30 | 44171.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 01:00 | 44171.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 01:30 | 44171.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 02:00 | 44171.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 02:30 | 44171.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 03:00 | 44171.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 03:30 | 44171.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 04:00 | 44171.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 04:30 | 44171.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 05:00 | 44171.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 05:30 | 44171.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 06:00 | 44171.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 06:30 | 44171.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 07:00 | 44171.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 07:30 | 44171.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 08:00 | 44171.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 08:30 | 44171.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 09:00 | 44171.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 09:30 | 44171.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 10:00 | 44171.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 10:30 | 44171.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 11:00 | 44171.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 11:30 | 44171.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 12:00 | 44171.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 12:30 | 44171.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 13:00 | 44171.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 13:30 | 44171.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 14:00 | 44171.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 14:30 | 44171.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 15:00 | 44171.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 15:30 | 44171.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 16:00 | 44171.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 16:30 | 44171.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 17:00 | 44171.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 17:30 | 44171.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 18:00 | 44171.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 18:30 | 44171.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 19:00 | 44171.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 19:30 | 44171.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 20:00 | 44171.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 20:30 | 44171.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 21:00 | 44171.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 21:30 | 44171.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 22:00 | 44171.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 22:30 | 44171.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 23:00 | 44171.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-06 23:30 | 44171.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 | 44172 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 00:30 | 44172.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 01:00 | 44172.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 01:30 | 44172.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 02:00 | 44172.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 02:30 | 44172.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 03:00 | 44172.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 03:30 | 44172.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 04:00 | 44172.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 04:30 | 44172.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 05:00 | 44172.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 05:30 | 44172.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 06:00 | 44172.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 06:30 | 44172.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 07:00 | 44172.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 07:30 | 44172.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 08:00 | 44172.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 08:30 | 44172.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 09:00 | 44172.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 09:30 | 44172.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 10:00 | 44172.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 10:30 | 44172.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 11:00 | 44172.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 11:30 | 44172.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 12:00 | 44172.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 12:30 | 44172.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 13:00 | 44172.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 13:30 | 44172.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 14:00 | 44172.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 14:30 | 44172.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 15:00 | 44172.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 15:30 | 44172.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 16:00 | 44172.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 16:30 | 44172.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 17:00 | 44172.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 17:30 | 44172.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 18:00 | 44172.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 18:30 | 44172.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 19:00 | 44172.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 19:30 | 44172.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 20:00 | 44172.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 20:30 | 44172.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 21:00 | 44172.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 21:30 | 44172.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 22:00 | 44172.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 22:30 | 44172.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 23:00 | 44172.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-07 23:30 | 44172.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 | 44173 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 00:30 | 44173.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 01:00 | 44173.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 01:30 | 44173.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 02:00 | 44173.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 02:30 | 44173.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 03:00 | 44173.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 03:30 | 44173.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 04:00 | 44173.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 04:30 | 44173.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 05:00 | 44173.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 05:30 | 44173.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 06:00 | 44173.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 06:30 | 44173.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 07:00 | 44173.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 07:30 | 44173.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 08:00 | 44173.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 08:30 | 44173.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 09:00 | 44173.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 09:30 | 44173.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 10:00 | 44173.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 10:30 | 44173.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 11:00 | 44173.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 11:30 | 44173.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 12:00 | 44173.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 12:30 | 44173.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 13:00 | 44173.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 13:30 | 44173.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 14:00 | 44173.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 14:30 | 44173.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 15:00 | 44173.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 15:30 | 44173.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 16:00 | 44173.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 16:30 | 44173.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 17:00 | 44173.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 17:30 | 44173.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 18:00 | 44173.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 18:30 | 44173.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 19:00 | 44173.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 19:30 | 44173.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 20:00 | 44173.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 20:30 | 44173.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 21:00 | 44173.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 21:30 | 44173.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 22:00 | 44173.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 22:30 | 44173.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 23:00 | 44173.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-08 23:30 | 44173.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 | 44174 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 00:30 | 44174.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 01:00 | 44174.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 01:30 | 44174.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 02:00 | 44174.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 02:30 | 44174.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 03:00 | 44174.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 03:30 | 44174.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 04:00 | 44174.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 04:30 | 44174.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 05:00 | 44174.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 05:30 | 44174.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 06:00 | 44174.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 06:30 | 44174.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 07:00 | 44174.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 07:30 | 44174.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 08:00 | 44174.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 08:30 | 44174.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 09:00 | 44174.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 09:30 | 44174.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 10:00 | 44174.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 10:30 | 44174.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 11:00 | 44174.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 11:30 | 44174.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 12:00 | 44174.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 12:30 | 44174.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 13:00 | 44174.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 13:30 | 44174.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 14:00 | 44174.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 14:30 | 44174.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 15:00 | 44174.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 15:30 | 44174.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 16:00 | 44174.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 16:30 | 44174.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 17:00 | 44174.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 17:30 | 44174.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 18:00 | 44174.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 18:30 | 44174.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 19:00 | 44174.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 19:30 | 44174.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 20:00 | 44174.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 20:30 | 44174.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 21:00 | 44174.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 21:30 | 44174.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 22:00 | 44174.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 22:30 | 44174.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 23:00 | 44174.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-09 23:30 | 44174.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 | 44175 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 00:30 | 44175.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 01:00 | 44175.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 01:30 | 44175.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 02:00 | 44175.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 02:30 | 44175.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 03:00 | 44175.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 03:30 | 44175.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 04:00 | 44175.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 04:30 | 44175.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 05:00 | 44175.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 05:30 | 44175.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 06:00 | 44175.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 06:30 | 44175.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 07:00 | 44175.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 07:30 | 44175.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 08:00 | 44175.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 08:30 | 44175.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 09:00 | 44175.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 09:30 | 44175.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 10:00 | 44175.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 10:30 | 44175.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 11:00 | 44175.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 11:30 | 44175.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 12:00 | 44175.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 12:30 | 44175.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 13:00 | 44175.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 13:30 | 44175.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 14:00 | 44175.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 14:30 | 44175.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 15:00 | 44175.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 15:30 | 44175.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 16:00 | 44175.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 16:30 | 44175.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 17:00 | 44175.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 17:30 | 44175.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 18:00 | 44175.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 18:30 | 44175.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 19:00 | 44175.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 19:30 | 44175.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 20:00 | 44175.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 20:30 | 44175.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 21:00 | 44175.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 21:30 | 44175.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 22:00 | 44175.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 22:30 | 44175.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 23:00 | 44175.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-10 23:30 | 44175.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 | 44176 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 00:30 | 44176.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 01:00 | 44176.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 01:30 | 44176.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 02:00 | 44176.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 02:30 | 44176.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 03:00 | 44176.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 03:30 | 44176.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 04:00 | 44176.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 04:30 | 44176.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 05:00 | 44176.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 05:30 | 44176.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 06:00 | 44176.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 06:30 | 44176.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 07:00 | 44176.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 07:30 | 44176.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 08:00 | 44176.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 08:30 | 44176.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 09:00 | 44176.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 09:30 | 44176.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 10:00 | 44176.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 10:30 | 44176.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 11:00 | 44176.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 11:30 | 44176.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 12:00 | 44176.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 12:30 | 44176.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 13:00 | 44176.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 13:30 | 44176.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 14:00 | 44176.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 14:30 | 44176.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 15:00 | 44176.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 15:30 | 44176.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 16:00 | 44176.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 16:30 | 44176.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 17:00 | 44176.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 17:30 | 44176.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 18:00 | 44176.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 18:30 | 44176.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 19:00 | 44176.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 19:30 | 44176.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 20:00 | 44176.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 20:30 | 44176.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 21:00 | 44176.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 21:30 | 44176.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 22:00 | 44176.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 22:30 | 44176.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 23:00 | 44176.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-11 23:30 | 44176.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 | 44177 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 00:30 | 44177.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 01:00 | 44177.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 01:30 | 44177.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 02:00 | 44177.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 02:30 | 44177.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 03:00 | 44177.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 03:30 | 44177.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 04:00 | 44177.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 04:30 | 44177.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 05:00 | 44177.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 05:30 | 44177.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 06:00 | 44177.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 06:30 | 44177.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 07:00 | 44177.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 07:30 | 44177.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 08:00 | 44177.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 08:30 | 44177.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 09:00 | 44177.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 09:30 | 44177.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 10:00 | 44177.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 10:30 | 44177.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 11:00 | 44177.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 11:30 | 44177.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 12:00 | 44177.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 12:30 | 44177.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 13:00 | 44177.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 13:30 | 44177.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 14:00 | 44177.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 14:30 | 44177.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 15:00 | 44177.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 15:30 | 44177.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 16:00 | 44177.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 16:30 | 44177.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 17:00 | 44177.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 17:30 | 44177.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 18:00 | 44177.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 18:30 | 44177.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 19:00 | 44177.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 19:30 | 44177.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 20:00 | 44177.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 20:30 | 44177.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 21:00 | 44177.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 21:30 | 44177.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 22:00 | 44177.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 22:30 | 44177.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 23:00 | 44177.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-12 23:30 | 44177.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 | 44178 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 00:30 | 44178.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 01:00 | 44178.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 01:30 | 44178.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 02:00 | 44178.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 02:30 | 44178.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 03:00 | 44178.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 03:30 | 44178.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 04:00 | 44178.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 04:30 | 44178.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 05:00 | 44178.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 05:30 | 44178.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 06:00 | 44178.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 06:30 | 44178.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 07:00 | 44178.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 07:30 | 44178.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 08:00 | 44178.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 08:30 | 44178.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 09:00 | 44178.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 09:30 | 44178.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 10:00 | 44178.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 10:30 | 44178.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 11:00 | 44178.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 11:30 | 44178.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 12:00 | 44178.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 12:30 | 44178.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 13:00 | 44178.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 13:30 | 44178.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 14:00 | 44178.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 14:30 | 44178.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 15:00 | 44178.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 15:30 | 44178.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 16:00 | 44178.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 16:30 | 44178.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 17:00 | 44178.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 17:30 | 44178.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 18:00 | 44178.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 18:30 | 44178.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 19:00 | 44178.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 19:30 | 44178.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 20:00 | 44178.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 20:30 | 44178.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 21:00 | 44178.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 21:30 | 44178.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 22:00 | 44178.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 22:30 | 44178.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 23:00 | 44178.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-13 23:30 | 44178.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 | 44179 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 00:30 | 44179.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 01:00 | 44179.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 01:30 | 44179.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 02:00 | 44179.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 02:30 | 44179.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 03:00 | 44179.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 03:30 | 44179.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 04:00 | 44179.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 04:30 | 44179.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 05:00 | 44179.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 05:30 | 44179.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 06:00 | 44179.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 06:30 | 44179.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 07:00 | 44179.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 07:30 | 44179.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 08:00 | 44179.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 08:30 | 44179.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 09:00 | 44179.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 09:30 | 44179.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 10:00 | 44179.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 10:30 | 44179.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 11:00 | 44179.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 11:30 | 44179.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 12:00 | 44179.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 12:30 | 44179.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 13:00 | 44179.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 13:30 | 44179.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 14:00 | 44179.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 14:30 | 44179.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 15:00 | 44179.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 15:30 | 44179.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 16:00 | 44179.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 16:30 | 44179.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 17:00 | 44179.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 17:30 | 44179.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 18:00 | 44179.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 18:30 | 44179.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 19:00 | 44179.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 19:30 | 44179.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 20:00 | 44179.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 20:30 | 44179.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 21:00 | 44179.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 21:30 | 44179.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 22:00 | 44179.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 22:30 | 44179.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 23:00 | 44179.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-14 23:30 | 44179.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 | 44180 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 00:30 | 44180.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 01:00 | 44180.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 01:30 | 44180.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 02:00 | 44180.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 02:30 | 44180.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 03:00 | 44180.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 03:30 | 44180.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 04:00 | 44180.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 04:30 | 44180.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 05:00 | 44180.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 05:30 | 44180.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 06:00 | 44180.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 06:30 | 44180.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 07:00 | 44180.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 07:30 | 44180.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 08:00 | 44180.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 08:30 | 44180.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 09:00 | 44180.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 09:30 | 44180.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 10:00 | 44180.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 10:30 | 44180.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 11:00 | 44180.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 11:30 | 44180.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 12:00 | 44180.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 12:30 | 44180.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 13:00 | 44180.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 13:30 | 44180.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 14:00 | 44180.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 14:30 | 44180.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 15:00 | 44180.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 15:30 | 44180.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 16:00 | 44180.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 16:30 | 44180.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 17:00 | 44180.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 17:30 | 44180.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 18:00 | 44180.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 18:30 | 44180.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 19:00 | 44180.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 19:30 | 44180.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 20:00 | 44180.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 20:30 | 44180.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 21:00 | 44180.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 21:30 | 44180.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 22:00 | 44180.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 22:30 | 44180.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 23:00 | 44180.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-15 23:30 | 44180.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 | 44181 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 00:30 | 44181.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 01:00 | 44181.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 01:30 | 44181.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 02:00 | 44181.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 02:30 | 44181.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 03:00 | 44181.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 03:30 | 44181.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 04:00 | 44181.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 04:30 | 44181.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 05:00 | 44181.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 05:30 | 44181.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 06:00 | 44181.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 06:30 | 44181.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 07:00 | 44181.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 07:30 | 44181.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 08:00 | 44181.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 08:30 | 44181.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 09:00 | 44181.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 09:30 | 44181.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 10:00 | 44181.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 10:30 | 44181.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 11:00 | 44181.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 11:30 | 44181.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 12:00 | 44181.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 12:30 | 44181.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 13:00 | 44181.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 13:30 | 44181.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 14:00 | 44181.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 14:30 | 44181.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 15:00 | 44181.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 15:30 | 44181.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 16:00 | 44181.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 16:30 | 44181.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 17:00 | 44181.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 17:30 | 44181.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 18:00 | 44181.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 18:30 | 44181.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 19:00 | 44181.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 19:30 | 44181.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 20:00 | 44181.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 20:30 | 44181.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 21:00 | 44181.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 21:30 | 44181.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 22:00 | 44181.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 22:30 | 44181.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 23:00 | 44181.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-16 23:30 | 44181.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 | 44182 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 00:30 | 44182.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 01:00 | 44182.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 01:30 | 44182.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 02:00 | 44182.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 02:30 | 44182.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 03:00 | 44182.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 03:30 | 44182.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 04:00 | 44182.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 04:30 | 44182.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 05:00 | 44182.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 05:30 | 44182.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 06:00 | 44182.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 06:30 | 44182.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 07:00 | 44182.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 07:30 | 44182.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 08:00 | 44182.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 08:30 | 44182.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 09:00 | 44182.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 09:30 | 44182.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 10:00 | 44182.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 10:30 | 44182.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 11:00 | 44182.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 11:30 | 44182.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 12:00 | 44182.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 12:30 | 44182.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 13:00 | 44182.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 13:30 | 44182.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 14:00 | 44182.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 14:30 | 44182.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 15:00 | 44182.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 15:30 | 44182.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 16:00 | 44182.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 16:30 | 44182.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 17:00 | 44182.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 17:30 | 44182.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 18:00 | 44182.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 18:30 | 44182.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 19:00 | 44182.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 19:30 | 44182.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 20:00 | 44182.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 20:30 | 44182.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 21:00 | 44182.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 21:30 | 44182.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 22:00 | 44182.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 22:30 | 44182.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 23:00 | 44182.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-17 23:30 | 44182.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 | 44183 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 00:30 | 44183.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 01:00 | 44183.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 01:30 | 44183.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 02:00 | 44183.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 02:30 | 44183.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 03:00 | 44183.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 03:30 | 44183.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 04:00 | 44183.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 04:30 | 44183.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 05:00 | 44183.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 05:30 | 44183.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 06:00 | 44183.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 06:30 | 44183.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 07:00 | 44183.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 07:30 | 44183.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 08:00 | 44183.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 08:30 | 44183.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 09:00 | 44183.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 09:30 | 44183.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 10:00 | 44183.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 10:30 | 44183.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 11:00 | 44183.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 11:30 | 44183.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 12:00 | 44183.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 12:30 | 44183.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 13:00 | 44183.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 13:30 | 44183.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 14:00 | 44183.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 14:30 | 44183.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 15:00 | 44183.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 15:30 | 44183.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 16:00 | 44183.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 16:30 | 44183.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 17:00 | 44183.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 17:30 | 44183.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 18:00 | 44183.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 18:30 | 44183.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 19:00 | 44183.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 19:30 | 44183.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 20:00 | 44183.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 20:30 | 44183.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 21:00 | 44183.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 21:30 | 44183.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 22:00 | 44183.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 22:30 | 44183.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 23:00 | 44183.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-18 23:30 | 44183.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 | 44184 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 00:30 | 44184.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 01:00 | 44184.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 01:30 | 44184.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 02:00 | 44184.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 02:30 | 44184.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 03:00 | 44184.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 03:30 | 44184.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 04:00 | 44184.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 04:30 | 44184.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 05:00 | 44184.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 05:30 | 44184.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 06:00 | 44184.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 06:30 | 44184.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 07:00 | 44184.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 07:30 | 44184.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 08:00 | 44184.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 08:30 | 44184.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 09:00 | 44184.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 09:30 | 44184.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 10:00 | 44184.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 10:30 | 44184.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 11:00 | 44184.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 11:30 | 44184.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 12:00 | 44184.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 12:30 | 44184.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 13:00 | 44184.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 13:30 | 44184.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 14:00 | 44184.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 14:30 | 44184.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 15:00 | 44184.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 15:30 | 44184.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 16:00 | 44184.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 16:30 | 44184.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 17:00 | 44184.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 17:30 | 44184.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 18:00 | 44184.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 18:30 | 44184.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 19:00 | 44184.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 19:30 | 44184.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 20:00 | 44184.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 20:30 | 44184.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 21:00 | 44184.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 21:30 | 44184.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 22:00 | 44184.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 22:30 | 44184.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 23:00 | 44184.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-19 23:30 | 44184.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 | 44185 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 00:30 | 44185.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 01:00 | 44185.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 01:30 | 44185.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 02:00 | 44185.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 02:30 | 44185.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 03:00 | 44185.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 03:30 | 44185.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 04:00 | 44185.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 04:30 | 44185.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 05:00 | 44185.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 05:30 | 44185.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 06:00 | 44185.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 06:30 | 44185.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 07:00 | 44185.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 07:30 | 44185.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 08:00 | 44185.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 08:30 | 44185.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 09:00 | 44185.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 09:30 | 44185.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 10:00 | 44185.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 10:30 | 44185.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 11:00 | 44185.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 11:30 | 44185.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 12:00 | 44185.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 12:30 | 44185.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 13:00 | 44185.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 13:30 | 44185.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 14:00 | 44185.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 14:30 | 44185.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 15:00 | 44185.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 15:30 | 44185.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 16:00 | 44185.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 16:30 | 44185.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 17:00 | 44185.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 17:30 | 44185.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 18:00 | 44185.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 18:30 | 44185.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 19:00 | 44185.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 19:30 | 44185.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 20:00 | 44185.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 20:30 | 44185.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 21:00 | 44185.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 21:30 | 44185.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 22:00 | 44185.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 22:30 | 44185.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 23:00 | 44185.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-20 23:30 | 44185.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 | 44186 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 00:30 | 44186.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 01:00 | 44186.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 01:30 | 44186.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 02:00 | 44186.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 02:30 | 44186.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 03:00 | 44186.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 03:30 | 44186.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 04:00 | 44186.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 04:30 | 44186.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 05:00 | 44186.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 05:30 | 44186.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 06:00 | 44186.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 06:30 | 44186.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 07:00 | 44186.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 07:30 | 44186.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 08:00 | 44186.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 08:30 | 44186.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 09:00 | 44186.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 09:30 | 44186.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 10:00 | 44186.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 10:30 | 44186.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 11:00 | 44186.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 11:30 | 44186.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 12:00 | 44186.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 12:30 | 44186.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 13:00 | 44186.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 13:30 | 44186.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 14:00 | 44186.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 14:30 | 44186.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 15:00 | 44186.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 15:30 | 44186.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 16:00 | 44186.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 16:30 | 44186.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 17:00 | 44186.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 17:30 | 44186.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 18:00 | 44186.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 18:30 | 44186.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 19:00 | 44186.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 19:30 | 44186.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 20:00 | 44186.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 20:30 | 44186.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 21:00 | 44186.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 21:30 | 44186.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 22:00 | 44186.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 22:30 | 44186.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 23:00 | 44186.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-21 23:30 | 44186.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 | 44187 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 00:30 | 44187.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 01:00 | 44187.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 01:30 | 44187.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 02:00 | 44187.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 02:30 | 44187.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 03:00 | 44187.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 03:30 | 44187.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 04:00 | 44187.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 04:30 | 44187.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 05:00 | 44187.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 05:30 | 44187.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 06:00 | 44187.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 06:30 | 44187.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 07:00 | 44187.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 07:30 | 44187.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 08:00 | 44187.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 08:30 | 44187.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 09:00 | 44187.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 09:30 | 44187.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 10:00 | 44187.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 10:30 | 44187.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 11:00 | 44187.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 11:30 | 44187.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 12:00 | 44187.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 12:30 | 44187.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 13:00 | 44187.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 13:30 | 44187.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 14:00 | 44187.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 14:30 | 44187.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 15:00 | 44187.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 15:30 | 44187.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 16:00 | 44187.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 16:30 | 44187.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 17:00 | 44187.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 17:30 | 44187.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 18:00 | 44187.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 18:30 | 44187.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 19:00 | 44187.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 19:30 | 44187.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 20:00 | 44187.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 20:30 | 44187.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 21:00 | 44187.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 21:30 | 44187.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 22:00 | 44187.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 22:30 | 44187.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 23:00 | 44187.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-22 23:30 | 44187.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 | 44188 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 00:30 | 44188.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 01:00 | 44188.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 01:30 | 44188.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 02:00 | 44188.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 02:30 | 44188.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 03:00 | 44188.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 03:30 | 44188.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 04:00 | 44188.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 04:30 | 44188.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 05:00 | 44188.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 05:30 | 44188.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 06:00 | 44188.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 06:30 | 44188.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 07:00 | 44188.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 07:30 | 44188.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 08:00 | 44188.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 08:30 | 44188.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 09:00 | 44188.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 09:30 | 44188.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 10:00 | 44188.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 10:30 | 44188.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 11:00 | 44188.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 11:30 | 44188.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 12:00 | 44188.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 12:30 | 44188.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 13:00 | 44188.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 13:30 | 44188.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 14:00 | 44188.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 14:30 | 44188.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 15:00 | 44188.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 15:30 | 44188.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 16:00 | 44188.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 16:30 | 44188.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 17:00 | 44188.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 17:30 | 44188.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 18:00 | 44188.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 18:30 | 44188.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 19:00 | 44188.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 19:30 | 44188.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 20:00 | 44188.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 20:30 | 44188.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 21:00 | 44188.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 21:30 | 44188.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 22:00 | 44188.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 22:30 | 44188.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 23:00 | 44188.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-23 23:30 | 44188.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 | 44189 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 00:30 | 44189.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 01:00 | 44189.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 01:30 | 44189.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 02:00 | 44189.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 02:30 | 44189.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 03:00 | 44189.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 03:30 | 44189.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 04:00 | 44189.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 04:30 | 44189.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 05:00 | 44189.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 05:30 | 44189.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 06:00 | 44189.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 06:30 | 44189.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 07:00 | 44189.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 07:30 | 44189.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 08:00 | 44189.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 08:30 | 44189.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 09:00 | 44189.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 09:30 | 44189.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 10:00 | 44189.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 10:30 | 44189.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 11:00 | 44189.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 11:30 | 44189.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 12:00 | 44189.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 12:30 | 44189.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 13:00 | 44189.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 13:30 | 44189.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 14:00 | 44189.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 14:30 | 44189.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 15:00 | 44189.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 15:30 | 44189.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 16:00 | 44189.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 16:30 | 44189.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 17:00 | 44189.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 17:30 | 44189.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 18:00 | 44189.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 18:30 | 44189.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 19:00 | 44189.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 19:30 | 44189.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 20:00 | 44189.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 20:30 | 44189.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 21:00 | 44189.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 21:30 | 44189.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 22:00 | 44189.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 22:30 | 44189.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 23:00 | 44189.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-24 23:30 | 44189.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 | 44190 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 00:30 | 44190.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 01:00 | 44190.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 01:30 | 44190.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 02:00 | 44190.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 02:30 | 44190.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 03:00 | 44190.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 03:30 | 44190.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 04:00 | 44190.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 04:30 | 44190.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 05:00 | 44190.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 05:30 | 44190.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 06:00 | 44190.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 06:30 | 44190.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 07:00 | 44190.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 07:30 | 44190.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 08:00 | 44190.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 08:30 | 44190.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 09:00 | 44190.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 09:30 | 44190.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 10:00 | 44190.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 10:30 | 44190.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 11:00 | 44190.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 11:30 | 44190.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 12:00 | 44190.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 12:30 | 44190.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 13:00 | 44190.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 13:30 | 44190.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 14:00 | 44190.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 14:30 | 44190.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 15:00 | 44190.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 15:30 | 44190.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 16:00 | 44190.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 16:30 | 44190.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 17:00 | 44190.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 17:30 | 44190.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 18:00 | 44190.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 18:30 | 44190.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 19:00 | 44190.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 19:30 | 44190.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 20:00 | 44190.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 20:30 | 44190.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 21:00 | 44190.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 21:30 | 44190.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 22:00 | 44190.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 22:30 | 44190.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 23:00 | 44190.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-25 23:30 | 44190.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 | 44191 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 00:30 | 44191.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 01:00 | 44191.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 01:30 | 44191.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 02:00 | 44191.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 02:30 | 44191.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 03:00 | 44191.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 03:30 | 44191.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 04:00 | 44191.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 04:30 | 44191.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 05:00 | 44191.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 05:30 | 44191.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 06:00 | 44191.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 06:30 | 44191.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 07:00 | 44191.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 07:30 | 44191.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 08:00 | 44191.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 08:30 | 44191.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 09:00 | 44191.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 09:30 | 44191.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 10:00 | 44191.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 10:30 | 44191.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 11:00 | 44191.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 11:30 | 44191.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 12:00 | 44191.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 12:30 | 44191.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 13:00 | 44191.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 13:30 | 44191.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 14:00 | 44191.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 14:30 | 44191.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 15:00 | 44191.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 15:30 | 44191.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 16:00 | 44191.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 16:30 | 44191.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 17:00 | 44191.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 17:30 | 44191.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 18:00 | 44191.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 18:30 | 44191.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 19:00 | 44191.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 19:30 | 44191.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 20:00 | 44191.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 20:30 | 44191.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 21:00 | 44191.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 21:30 | 44191.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 22:00 | 44191.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 22:30 | 44191.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 23:00 | 44191.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-26 23:30 | 44191.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 | 44192 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 00:30 | 44192.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 01:00 | 44192.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 01:30 | 44192.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 02:00 | 44192.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 02:30 | 44192.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 03:00 | 44192.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 03:30 | 44192.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 04:00 | 44192.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 04:30 | 44192.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 05:00 | 44192.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 05:30 | 44192.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 06:00 | 44192.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 06:30 | 44192.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 07:00 | 44192.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 07:30 | 44192.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 08:00 | 44192.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 08:30 | 44192.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 09:00 | 44192.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 09:30 | 44192.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 10:00 | 44192.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 10:30 | 44192.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 11:00 | 44192.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 11:30 | 44192.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 12:00 | 44192.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 12:30 | 44192.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 13:00 | 44192.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 13:30 | 44192.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 14:00 | 44192.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 14:30 | 44192.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 15:00 | 44192.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 15:30 | 44192.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 16:00 | 44192.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 16:30 | 44192.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 17:00 | 44192.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 17:30 | 44192.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 18:00 | 44192.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 18:30 | 44192.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 19:00 | 44192.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 19:30 | 44192.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 20:00 | 44192.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 20:30 | 44192.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 21:00 | 44192.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 21:30 | 44192.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 22:00 | 44192.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 22:30 | 44192.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 23:00 | 44192.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-27 23:30 | 44192.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 | 44193 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 00:30 | 44193.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 01:00 | 44193.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 01:30 | 44193.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 02:00 | 44193.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 02:30 | 44193.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 03:00 | 44193.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 03:30 | 44193.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 04:00 | 44193.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 04:30 | 44193.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 05:00 | 44193.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 05:30 | 44193.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 06:00 | 44193.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 06:30 | 44193.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 07:00 | 44193.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 07:30 | 44193.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 08:00 | 44193.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 08:30 | 44193.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 09:00 | 44193.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 09:30 | 44193.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 10:00 | 44193.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 10:30 | 44193.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 11:00 | 44193.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 11:30 | 44193.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 12:00 | 44193.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 12:30 | 44193.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 13:00 | 44193.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 13:30 | 44193.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 14:00 | 44193.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 14:30 | 44193.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 15:00 | 44193.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 15:30 | 44193.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 16:00 | 44193.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 16:30 | 44193.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 17:00 | 44193.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 17:30 | 44193.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 18:00 | 44193.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 18:30 | 44193.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 19:00 | 44193.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 19:30 | 44193.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 20:00 | 44193.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 20:30 | 44193.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 21:00 | 44193.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 21:30 | 44193.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 22:00 | 44193.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 22:30 | 44193.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 23:00 | 44193.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-28 23:30 | 44193.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 | 44194 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 00:30 | 44194.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 01:00 | 44194.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 01:30 | 44194.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 02:00 | 44194.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 02:30 | 44194.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 03:00 | 44194.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 03:30 | 44194.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 04:00 | 44194.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 04:30 | 44194.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 05:00 | 44194.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 05:30 | 44194.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 06:00 | 44194.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 06:30 | 44194.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 07:00 | 44194.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 07:30 | 44194.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 08:00 | 44194.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 08:30 | 44194.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 09:00 | 44194.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 09:30 | 44194.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 10:00 | 44194.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 10:30 | 44194.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 11:00 | 44194.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 11:30 | 44194.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 12:00 | 44194.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 12:30 | 44194.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 13:00 | 44194.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 13:30 | 44194.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 14:00 | 44194.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 14:30 | 44194.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 15:00 | 44194.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 15:30 | 44194.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 16:00 | 44194.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 16:30 | 44194.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 17:00 | 44194.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 17:30 | 44194.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 18:00 | 44194.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 18:30 | 44194.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 19:00 | 44194.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 19:30 | 44194.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 20:00 | 44194.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 20:30 | 44194.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 21:00 | 44194.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 21:30 | 44194.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 22:00 | 44194.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 22:30 | 44194.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 23:00 | 44194.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-29 23:30 | 44194.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 | 44195 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 00:30 | 44195.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 01:00 | 44195.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 01:30 | 44195.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 02:00 | 44195.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 02:30 | 44195.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 03:00 | 44195.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 03:30 | 44195.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 04:00 | 44195.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 04:30 | 44195.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 05:00 | 44195.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 05:30 | 44195.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 06:00 | 44195.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 06:30 | 44195.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 07:00 | 44195.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 07:30 | 44195.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 08:00 | 44195.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 08:30 | 44195.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 09:00 | 44195.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 09:30 | 44195.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 10:00 | 44195.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 10:30 | 44195.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 11:00 | 44195.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 11:30 | 44195.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 12:00 | 44195.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 12:30 | 44195.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 13:00 | 44195.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 13:30 | 44195.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 14:00 | 44195.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 14:30 | 44195.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 15:00 | 44195.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 15:30 | 44195.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 16:00 | 44195.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 16:30 | 44195.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 17:00 | 44195.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 17:30 | 44195.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 18:00 | 44195.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 18:30 | 44195.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 19:00 | 44195.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 19:30 | 44195.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 20:00 | 44195.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 20:30 | 44195.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 21:00 | 44195.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 21:30 | 44195.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 22:00 | 44195.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 22:30 | 44195.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 23:00 | 44195.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-30 23:30 | 44195.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 | 44196 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 00:30 | 44196.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 01:00 | 44196.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 01:30 | 44196.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 02:00 | 44196.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 02:30 | 44196.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 03:00 | 44196.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 03:30 | 44196.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 04:00 | 44196.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 04:30 | 44196.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 05:00 | 44196.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 05:30 | 44196.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 06:00 | 44196.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 06:30 | 44196.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 07:00 | 44196.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 07:30 | 44196.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 08:00 | 44196.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 08:30 | 44196.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 09:00 | 44196.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 09:30 | 44196.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 10:00 | 44196.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 10:30 | 44196.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 11:00 | 44196.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 11:30 | 44196.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 12:00 | 44196.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 12:30 | 44196.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 13:00 | 44196.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 13:30 | 44196.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 14:00 | 44196.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 14:30 | 44196.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 15:00 | 44196.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 15:30 | 44196.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 16:00 | 44196.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 16:30 | 44196.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 17:00 | 44196.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 17:30 | 44196.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 18:00 | 44196.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 18:30 | 44196.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 19:00 | 44196.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 19:30 | 44196.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 20:00 | 44196.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 20:30 | 44196.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 21:00 | 44196.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 21:30 | 44196.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 22:00 | 44196.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 22:30 | 44196.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 23:00 | 44196.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2020-12-31 23:30 | 44196.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 | 44197 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 00:30 | 44197.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 01:00 | 44197.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 01:30 | 44197.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 02:00 | 44197.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 02:30 | 44197.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 03:00 | 44197.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 03:30 | 44197.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 04:00 | 44197.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 04:30 | 44197.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 05:00 | 44197.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 05:30 | 44197.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 06:00 | 44197.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 06:30 | 44197.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 07:00 | 44197.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 07:30 | 44197.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 08:00 | 44197.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 08:30 | 44197.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 09:00 | 44197.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 09:30 | 44197.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 10:00 | 44197.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 10:30 | 44197.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 11:00 | 44197.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 11:30 | 44197.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 12:00 | 44197.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 12:30 | 44197.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 13:00 | 44197.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 13:30 | 44197.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 14:00 | 44197.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 14:30 | 44197.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 15:00 | 44197.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 15:30 | 44197.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 16:00 | 44197.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 16:30 | 44197.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 17:00 | 44197.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 17:30 | 44197.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 18:00 | 44197.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 18:30 | 44197.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 19:00 | 44197.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 19:30 | 44197.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 20:00 | 44197.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 20:30 | 44197.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 21:00 | 44197.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 21:30 | 44197.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 22:00 | 44197.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 22:30 | 44197.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 23:00 | 44197.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-01 23:30 | 44197.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 | 44198 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 00:30 | 44198.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 01:00 | 44198.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 01:30 | 44198.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 02:00 | 44198.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 02:30 | 44198.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 03:00 | 44198.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 03:30 | 44198.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 04:00 | 44198.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 04:30 | 44198.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 05:00 | 44198.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 05:30 | 44198.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 06:00 | 44198.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 06:30 | 44198.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 07:00 | 44198.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 07:30 | 44198.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 08:00 | 44198.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 08:30 | 44198.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 09:00 | 44198.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 09:30 | 44198.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 10:00 | 44198.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 10:30 | 44198.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 11:00 | 44198.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 11:30 | 44198.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 12:00 | 44198.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 12:30 | 44198.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 13:00 | 44198.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 13:30 | 44198.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 14:00 | 44198.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 14:30 | 44198.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 15:00 | 44198.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 15:30 | 44198.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 16:00 | 44198.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 16:30 | 44198.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 17:00 | 44198.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 17:30 | 44198.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 18:00 | 44198.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 18:30 | 44198.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 19:00 | 44198.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 19:30 | 44198.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 20:00 | 44198.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 20:30 | 44198.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 21:00 | 44198.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 21:30 | 44198.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 22:00 | 44198.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 22:30 | 44198.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 23:00 | 44198.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-02 23:30 | 44198.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 | 44199 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 00:30 | 44199.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 01:00 | 44199.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 01:30 | 44199.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 02:00 | 44199.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 02:30 | 44199.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 03:00 | 44199.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 03:30 | 44199.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 04:00 | 44199.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 04:30 | 44199.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 05:00 | 44199.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 05:30 | 44199.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 06:00 | 44199.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 06:30 | 44199.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 07:00 | 44199.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 07:30 | 44199.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 08:00 | 44199.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 08:30 | 44199.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 09:00 | 44199.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 09:30 | 44199.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 10:00 | 44199.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 10:30 | 44199.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 11:00 | 44199.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 11:30 | 44199.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 12:00 | 44199.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 12:30 | 44199.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 13:00 | 44199.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 13:30 | 44199.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 14:00 | 44199.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 14:30 | 44199.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 15:00 | 44199.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 15:30 | 44199.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 16:00 | 44199.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 16:30 | 44199.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 17:00 | 44199.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 17:30 | 44199.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 18:00 | 44199.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 18:30 | 44199.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 19:00 | 44199.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 19:30 | 44199.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 20:00 | 44199.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 20:30 | 44199.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 21:00 | 44199.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 21:30 | 44199.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 22:00 | 44199.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 22:30 | 44199.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 23:00 | 44199.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-03 23:30 | 44199.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 | 44200 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 00:30 | 44200.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 01:00 | 44200.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 01:30 | 44200.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 02:00 | 44200.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 02:30 | 44200.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 03:00 | 44200.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 03:30 | 44200.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 04:00 | 44200.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 04:30 | 44200.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 05:00 | 44200.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 05:30 | 44200.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 06:00 | 44200.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 06:30 | 44200.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 07:00 | 44200.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 07:30 | 44200.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 08:00 | 44200.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 08:30 | 44200.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 09:00 | 44200.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 09:30 | 44200.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 10:00 | 44200.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 10:30 | 44200.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 11:00 | 44200.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 11:30 | 44200.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 12:00 | 44200.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 12:30 | 44200.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 13:00 | 44200.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 13:30 | 44200.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 14:00 | 44200.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 14:30 | 44200.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 15:00 | 44200.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 15:30 | 44200.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 16:00 | 44200.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 16:30 | 44200.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 17:00 | 44200.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 17:30 | 44200.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 18:00 | 44200.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 18:30 | 44200.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 19:00 | 44200.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 19:30 | 44200.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 20:00 | 44200.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 20:30 | 44200.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 21:00 | 44200.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 21:30 | 44200.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 22:00 | 44200.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 22:30 | 44200.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 23:00 | 44200.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-04 23:30 | 44200.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 | 44201 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 00:30 | 44201.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 01:00 | 44201.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 01:30 | 44201.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 02:00 | 44201.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 02:30 | 44201.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 03:00 | 44201.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 03:30 | 44201.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 04:00 | 44201.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 04:30 | 44201.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 05:00 | 44201.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 05:30 | 44201.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 06:00 | 44201.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 06:30 | 44201.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 07:00 | 44201.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 07:30 | 44201.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 08:00 | 44201.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 08:30 | 44201.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 09:00 | 44201.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 09:30 | 44201.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 10:00 | 44201.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 10:30 | 44201.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 11:00 | 44201.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 11:30 | 44201.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 12:00 | 44201.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 12:30 | 44201.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 13:00 | 44201.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 13:30 | 44201.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 14:00 | 44201.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 14:30 | 44201.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 15:00 | 44201.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 15:30 | 44201.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 16:00 | 44201.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 16:30 | 44201.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 17:00 | 44201.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 17:30 | 44201.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 18:00 | 44201.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 18:30 | 44201.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 19:00 | 44201.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 19:30 | 44201.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 20:00 | 44201.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 20:30 | 44201.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 21:00 | 44201.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 21:30 | 44201.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 22:00 | 44201.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 22:30 | 44201.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 23:00 | 44201.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-05 23:30 | 44201.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 | 44202 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 00:30 | 44202.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 01:00 | 44202.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 01:30 | 44202.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 02:00 | 44202.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 02:30 | 44202.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 03:00 | 44202.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 03:30 | 44202.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 04:00 | 44202.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 04:30 | 44202.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 05:00 | 44202.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 05:30 | 44202.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 06:00 | 44202.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 06:30 | 44202.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 07:00 | 44202.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 07:30 | 44202.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 08:00 | 44202.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 08:30 | 44202.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 09:00 | 44202.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 09:30 | 44202.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 10:00 | 44202.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 10:30 | 44202.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 11:00 | 44202.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 11:30 | 44202.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 12:00 | 44202.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 12:30 | 44202.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 13:00 | 44202.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 13:30 | 44202.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 14:00 | 44202.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 14:30 | 44202.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 15:00 | 44202.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 15:30 | 44202.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 16:00 | 44202.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 16:30 | 44202.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 17:00 | 44202.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 17:30 | 44202.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 18:00 | 44202.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 18:30 | 44202.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 19:00 | 44202.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 19:30 | 44202.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 20:00 | 44202.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 20:30 | 44202.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 21:00 | 44202.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 21:30 | 44202.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 22:00 | 44202.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 22:30 | 44202.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 23:00 | 44202.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-06 23:30 | 44202.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 | 44203 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 00:30 | 44203.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 01:00 | 44203.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 01:30 | 44203.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 02:00 | 44203.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 02:30 | 44203.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 03:00 | 44203.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 03:30 | 44203.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 04:00 | 44203.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 04:30 | 44203.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 05:00 | 44203.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 05:30 | 44203.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 06:00 | 44203.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 06:30 | 44203.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 07:00 | 44203.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 07:30 | 44203.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 08:00 | 44203.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 08:30 | 44203.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 09:00 | 44203.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 09:30 | 44203.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 10:00 | 44203.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 10:30 | 44203.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 11:00 | 44203.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 11:30 | 44203.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 12:00 | 44203.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 12:30 | 44203.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 13:00 | 44203.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 13:30 | 44203.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 14:00 | 44203.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 14:30 | 44203.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 15:00 | 44203.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 15:30 | 44203.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 16:00 | 44203.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 16:30 | 44203.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 17:00 | 44203.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 17:30 | 44203.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 18:00 | 44203.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 18:30 | 44203.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 19:00 | 44203.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 19:30 | 44203.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 20:00 | 44203.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 20:30 | 44203.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 21:00 | 44203.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 21:30 | 44203.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 22:00 | 44203.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 22:30 | 44203.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 23:00 | 44203.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-07 23:30 | 44203.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 | 44204 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 00:30 | 44204.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 01:00 | 44204.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 01:30 | 44204.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 02:00 | 44204.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 02:30 | 44204.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 03:00 | 44204.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 03:30 | 44204.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 04:00 | 44204.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 04:30 | 44204.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 05:00 | 44204.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 05:30 | 44204.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 06:00 | 44204.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 06:30 | 44204.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 07:00 | 44204.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 07:30 | 44204.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 08:00 | 44204.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 08:30 | 44204.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 09:00 | 44204.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 09:30 | 44204.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 10:00 | 44204.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 10:30 | 44204.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 11:00 | 44204.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 11:30 | 44204.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 12:00 | 44204.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 12:30 | 44204.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 13:00 | 44204.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 13:30 | 44204.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 14:00 | 44204.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 14:30 | 44204.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 15:00 | 44204.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 15:30 | 44204.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 16:00 | 44204.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 16:30 | 44204.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 17:00 | 44204.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 17:30 | 44204.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 18:00 | 44204.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 18:30 | 44204.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 19:00 | 44204.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 19:30 | 44204.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 20:00 | 44204.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 20:30 | 44204.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 21:00 | 44204.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 21:30 | 44204.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 22:00 | 44204.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 22:30 | 44204.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 23:00 | 44204.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-08 23:30 | 44204.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 | 44205 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 00:30 | 44205.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 01:00 | 44205.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 01:30 | 44205.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 02:00 | 44205.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 02:30 | 44205.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 03:00 | 44205.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 03:30 | 44205.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 04:00 | 44205.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 04:30 | 44205.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 05:00 | 44205.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 05:30 | 44205.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 06:00 | 44205.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 06:30 | 44205.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 07:00 | 44205.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 07:30 | 44205.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 08:00 | 44205.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 08:30 | 44205.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 09:00 | 44205.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 09:30 | 44205.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 10:00 | 44205.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 10:30 | 44205.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 11:00 | 44205.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 11:30 | 44205.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 12:00 | 44205.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 12:30 | 44205.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 13:00 | 44205.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 13:30 | 44205.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 14:00 | 44205.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 14:30 | 44205.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 15:00 | 44205.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 15:30 | 44205.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 16:00 | 44205.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 16:30 | 44205.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 17:00 | 44205.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 17:30 | 44205.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 18:00 | 44205.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 18:30 | 44205.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 19:00 | 44205.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 19:30 | 44205.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 20:00 | 44205.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 20:30 | 44205.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 21:00 | 44205.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 21:30 | 44205.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 22:00 | 44205.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 22:30 | 44205.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 23:00 | 44205.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-09 23:30 | 44205.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 | 44206 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 00:30 | 44206.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 01:00 | 44206.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 01:30 | 44206.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 02:00 | 44206.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 02:30 | 44206.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 03:00 | 44206.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 03:30 | 44206.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 04:00 | 44206.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 04:30 | 44206.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 05:00 | 44206.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 05:30 | 44206.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 06:00 | 44206.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 06:30 | 44206.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 07:00 | 44206.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 07:30 | 44206.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 08:00 | 44206.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 08:30 | 44206.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 09:00 | 44206.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 09:30 | 44206.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 10:00 | 44206.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 10:30 | 44206.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 11:00 | 44206.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 11:30 | 44206.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 12:00 | 44206.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 12:30 | 44206.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 13:00 | 44206.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 13:30 | 44206.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 14:00 | 44206.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 14:30 | 44206.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 15:00 | 44206.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 15:30 | 44206.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 16:00 | 44206.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 16:30 | 44206.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 17:00 | 44206.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 17:30 | 44206.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 18:00 | 44206.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 18:30 | 44206.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 19:00 | 44206.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 19:30 | 44206.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 20:00 | 44206.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 20:30 | 44206.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 21:00 | 44206.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 21:30 | 44206.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 22:00 | 44206.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 22:30 | 44206.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 23:00 | 44206.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-10 23:30 | 44206.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 | 44207 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 00:30 | 44207.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 01:00 | 44207.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 01:30 | 44207.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 02:00 | 44207.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 02:30 | 44207.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 03:00 | 44207.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 03:30 | 44207.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 04:00 | 44207.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 04:30 | 44207.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 05:00 | 44207.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 05:30 | 44207.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 06:00 | 44207.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 06:30 | 44207.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 07:00 | 44207.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 07:30 | 44207.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 08:00 | 44207.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 08:30 | 44207.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 09:00 | 44207.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 09:30 | 44207.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 10:00 | 44207.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 10:30 | 44207.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 11:00 | 44207.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 11:30 | 44207.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 12:00 | 44207.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 12:30 | 44207.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 13:00 | 44207.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 13:30 | 44207.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 14:00 | 44207.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 14:30 | 44207.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 15:00 | 44207.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 15:30 | 44207.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 16:00 | 44207.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 16:30 | 44207.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 17:00 | 44207.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 17:30 | 44207.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 18:00 | 44207.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 18:30 | 44207.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 19:00 | 44207.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 19:30 | 44207.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 20:00 | 44207.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 20:30 | 44207.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 21:00 | 44207.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 21:30 | 44207.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 22:00 | 44207.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 22:30 | 44207.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 23:00 | 44207.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-11 23:30 | 44207.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 | 44208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 00:30 | 44208.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 01:00 | 44208.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 01:30 | 44208.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 02:00 | 44208.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 02:30 | 44208.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 03:00 | 44208.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 03:30 | 44208.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 04:00 | 44208.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 04:30 | 44208.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 05:00 | 44208.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 05:30 | 44208.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 06:00 | 44208.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 06:30 | 44208.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 07:00 | 44208.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 07:30 | 44208.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 08:00 | 44208.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 08:30 | 44208.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 09:00 | 44208.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 09:30 | 44208.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 10:00 | 44208.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 10:30 | 44208.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 11:00 | 44208.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 11:30 | 44208.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 12:00 | 44208.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 12:30 | 44208.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 13:00 | 44208.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 13:30 | 44208.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 14:00 | 44208.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 14:30 | 44208.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 15:00 | 44208.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 15:30 | 44208.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 16:00 | 44208.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 16:30 | 44208.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 17:00 | 44208.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 17:30 | 44208.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 18:00 | 44208.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 18:30 | 44208.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 19:00 | 44208.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 19:30 | 44208.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 20:00 | 44208.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 20:30 | 44208.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 21:00 | 44208.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 21:30 | 44208.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 22:00 | 44208.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 22:30 | 44208.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 23:00 | 44208.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-12 23:30 | 44208.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 | 44209 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 00:30 | 44209.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 01:00 | 44209.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 01:30 | 44209.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 02:00 | 44209.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 02:30 | 44209.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 03:00 | 44209.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 03:30 | 44209.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 04:00 | 44209.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 04:30 | 44209.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 05:00 | 44209.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 05:30 | 44209.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 06:00 | 44209.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 06:30 | 44209.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 07:00 | 44209.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 07:30 | 44209.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 08:00 | 44209.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 08:30 | 44209.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 09:00 | 44209.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 09:30 | 44209.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 10:00 | 44209.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 10:30 | 44209.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 11:00 | 44209.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 11:30 | 44209.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 12:00 | 44209.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 12:30 | 44209.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 13:00 | 44209.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 13:30 | 44209.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 14:00 | 44209.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 14:30 | 44209.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 15:00 | 44209.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 15:30 | 44209.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 16:00 | 44209.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 16:30 | 44209.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 17:00 | 44209.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 17:30 | 44209.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 18:00 | 44209.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 18:30 | 44209.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 19:00 | 44209.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 19:30 | 44209.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 20:00 | 44209.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 20:30 | 44209.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 21:00 | 44209.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 21:30 | 44209.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 22:00 | 44209.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 22:30 | 44209.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 23:00 | 44209.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-13 23:30 | 44209.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 | 44210 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 00:30 | 44210.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 01:00 | 44210.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 01:30 | 44210.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 02:00 | 44210.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 02:30 | 44210.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 03:00 | 44210.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 03:30 | 44210.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 04:00 | 44210.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 04:30 | 44210.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 05:00 | 44210.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 05:30 | 44210.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 06:00 | 44210.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 06:30 | 44210.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 07:00 | 44210.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 07:30 | 44210.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 08:00 | 44210.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 08:30 | 44210.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 09:00 | 44210.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 09:30 | 44210.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 10:00 | 44210.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 10:30 | 44210.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 11:00 | 44210.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 11:30 | 44210.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 12:00 | 44210.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 12:30 | 44210.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 13:00 | 44210.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 13:30 | 44210.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 14:00 | 44210.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 14:30 | 44210.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 15:00 | 44210.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 15:30 | 44210.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 16:00 | 44210.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 16:30 | 44210.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 17:00 | 44210.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 17:30 | 44210.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 18:00 | 44210.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 18:30 | 44210.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 19:00 | 44210.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 19:30 | 44210.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 20:00 | 44210.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 20:30 | 44210.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 21:00 | 44210.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 21:30 | 44210.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 22:00 | 44210.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 22:30 | 44210.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 23:00 | 44210.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-14 23:30 | 44210.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 | 44211 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 00:30 | 44211.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 01:00 | 44211.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 01:30 | 44211.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 02:00 | 44211.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 02:30 | 44211.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 03:00 | 44211.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 03:30 | 44211.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 04:00 | 44211.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 04:30 | 44211.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 05:00 | 44211.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 05:30 | 44211.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 06:00 | 44211.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 06:30 | 44211.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 07:00 | 44211.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 07:30 | 44211.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 08:00 | 44211.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 08:30 | 44211.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 09:00 | 44211.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 09:30 | 44211.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 10:00 | 44211.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 10:30 | 44211.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 11:00 | 44211.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 11:30 | 44211.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 12:00 | 44211.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 12:30 | 44211.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 13:00 | 44211.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 13:30 | 44211.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 14:00 | 44211.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 14:30 | 44211.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 15:00 | 44211.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 15:30 | 44211.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 16:00 | 44211.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 16:30 | 44211.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 17:00 | 44211.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 17:30 | 44211.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 18:00 | 44211.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 18:30 | 44211.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 19:00 | 44211.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 19:30 | 44211.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 20:00 | 44211.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 20:30 | 44211.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 21:00 | 44211.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 21:30 | 44211.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 22:00 | 44211.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 22:30 | 44211.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 23:00 | 44211.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-15 23:30 | 44211.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 | 44212 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 00:30 | 44212.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 01:00 | 44212.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 01:30 | 44212.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 02:00 | 44212.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 02:30 | 44212.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 03:00 | 44212.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 03:30 | 44212.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 04:00 | 44212.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 04:30 | 44212.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 05:00 | 44212.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 05:30 | 44212.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 06:00 | 44212.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 06:30 | 44212.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 07:00 | 44212.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 07:30 | 44212.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 08:00 | 44212.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 08:30 | 44212.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 09:00 | 44212.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 09:30 | 44212.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 10:00 | 44212.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 10:30 | 44212.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 11:00 | 44212.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 11:30 | 44212.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 12:00 | 44212.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 12:30 | 44212.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 13:00 | 44212.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 13:30 | 44212.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 14:00 | 44212.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 14:30 | 44212.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 15:00 | 44212.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 15:30 | 44212.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 16:00 | 44212.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 16:30 | 44212.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 17:00 | 44212.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 17:30 | 44212.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 18:00 | 44212.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 18:30 | 44212.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 19:00 | 44212.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 19:30 | 44212.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 20:00 | 44212.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 20:30 | 44212.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 21:00 | 44212.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 21:30 | 44212.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 22:00 | 44212.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 22:30 | 44212.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 23:00 | 44212.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-16 23:30 | 44212.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 | 44213 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 00:30 | 44213.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 01:00 | 44213.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 01:30 | 44213.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 02:00 | 44213.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 02:30 | 44213.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 03:00 | 44213.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 03:30 | 44213.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 04:00 | 44213.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 04:30 | 44213.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 05:00 | 44213.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 05:30 | 44213.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 06:00 | 44213.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 06:30 | 44213.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 07:00 | 44213.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 07:30 | 44213.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 08:00 | 44213.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 08:30 | 44213.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 09:00 | 44213.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 09:30 | 44213.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 10:00 | 44213.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 10:30 | 44213.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 11:00 | 44213.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 11:30 | 44213.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 12:00 | 44213.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 12:30 | 44213.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 13:00 | 44213.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 13:30 | 44213.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 14:00 | 44213.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 14:30 | 44213.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 15:00 | 44213.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 15:30 | 44213.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 16:00 | 44213.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 16:30 | 44213.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 17:00 | 44213.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 17:30 | 44213.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 18:00 | 44213.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 18:30 | 44213.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 19:00 | 44213.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 19:30 | 44213.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 20:00 | 44213.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 20:30 | 44213.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 21:00 | 44213.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 21:30 | 44213.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 22:00 | 44213.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 22:30 | 44213.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 23:00 | 44213.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-17 23:30 | 44213.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 | 44214 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 00:30 | 44214.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 01:00 | 44214.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 01:30 | 44214.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 02:00 | 44214.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 02:30 | 44214.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 03:00 | 44214.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 03:30 | 44214.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 04:00 | 44214.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 04:30 | 44214.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 05:00 | 44214.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 05:30 | 44214.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 06:00 | 44214.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 06:30 | 44214.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 07:00 | 44214.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 07:30 | 44214.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 08:00 | 44214.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 08:30 | 44214.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 09:00 | 44214.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 09:30 | 44214.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 10:00 | 44214.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 10:30 | 44214.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 11:00 | 44214.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 11:30 | 44214.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 12:00 | 44214.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 12:30 | 44214.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 13:00 | 44214.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 13:30 | 44214.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 14:00 | 44214.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 14:30 | 44214.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 15:00 | 44214.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 15:30 | 44214.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 16:00 | 44214.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 16:30 | 44214.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 17:00 | 44214.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 17:30 | 44214.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 18:00 | 44214.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 18:30 | 44214.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 19:00 | 44214.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 19:30 | 44214.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 20:00 | 44214.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 20:30 | 44214.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 21:00 | 44214.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 21:30 | 44214.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 22:00 | 44214.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 22:30 | 44214.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 23:00 | 44214.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-18 23:30 | 44214.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 | 44215 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 00:30 | 44215.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 01:00 | 44215.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 01:30 | 44215.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 02:00 | 44215.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 02:30 | 44215.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 03:00 | 44215.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 03:30 | 44215.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 04:00 | 44215.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 04:30 | 44215.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 05:00 | 44215.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 05:30 | 44215.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 06:00 | 44215.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 06:30 | 44215.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 07:00 | 44215.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 07:30 | 44215.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 08:00 | 44215.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 08:30 | 44215.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 09:00 | 44215.375 | 0 | 2.2917 | 29.26
2021-01-19 09:30 | 44215.3958 | 0 | 1.2345 | 29.26
2021-01-19 10:00 | 44215.4167 | 0 | 0.79529 | 29.26
2021-01-19 10:30 | 44215.4375 | 0 | 0.85998 | 29.26
2021-01-19 11:00 | 44215.4583 | 0 | 0.61978 | 29.26
2021-01-19 11:30 | 44215.4792 | 0 | 0.4783 | 29.26
2021-01-19 12:00 | 44215.5 | 0 | 0.56356 | 29.26
2021-01-19 12:30 | 44215.5208 | 0 | 0.27223 | 29.26
2021-01-19 13:00 | 44215.5417 | 0 | 0.32644 | 29.26
2021-01-19 13:30 | 44215.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 14:00 | 44215.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 14:30 | 44215.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 15:00 | 44215.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 15:30 | 44215.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 16:00 | 44215.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 16:30 | 44215.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 17:00 | 44215.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 17:30 | 44215.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 18:00 | 44215.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 18:30 | 44215.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 19:00 | 44215.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 19:30 | 44215.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 20:00 | 44215.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 20:30 | 44215.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 21:00 | 44215.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 21:30 | 44215.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 22:00 | 44215.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 22:30 | 44215.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 23:00 | 44215.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-19 23:30 | 44215.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 | 44216 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 00:30 | 44216.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 01:00 | 44216.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 01:30 | 44216.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 02:00 | 44216.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 02:30 | 44216.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 03:00 | 44216.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 03:30 | 44216.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 04:00 | 44216.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 04:30 | 44216.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 05:00 | 44216.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 05:30 | 44216.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 06:00 | 44216.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 06:30 | 44216.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 07:00 | 44216.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 07:30 | 44216.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 08:00 | 44216.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 08:30 | 44216.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 09:00 | 44216.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 09:30 | 44216.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 10:00 | 44216.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 10:30 | 44216.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 11:00 | 44216.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 11:30 | 44216.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 12:00 | 44216.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 12:30 | 44216.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 13:00 | 44216.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 13:30 | 44216.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 14:00 | 44216.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 14:30 | 44216.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 15:00 | 44216.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 15:30 | 44216.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 16:00 | 44216.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 16:30 | 44216.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 17:00 | 44216.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 17:30 | 44216.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 18:00 | 44216.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 18:30 | 44216.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 19:00 | 44216.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 19:30 | 44216.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 20:00 | 44216.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 20:30 | 44216.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 21:00 | 44216.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 21:30 | 44216.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 22:00 | 44216.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 22:30 | 44216.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 23:00 | 44216.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-20 23:30 | 44216.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 | 44217 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 00:30 | 44217.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 01:00 | 44217.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 01:30 | 44217.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 02:00 | 44217.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 02:30 | 44217.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 03:00 | 44217.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 03:30 | 44217.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 04:00 | 44217.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 04:30 | 44217.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 05:00 | 44217.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 05:30 | 44217.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 06:00 | 44217.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 06:30 | 44217.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 07:00 | 44217.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 07:30 | 44217.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 08:00 | 44217.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 08:30 | 44217.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 09:00 | 44217.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 09:30 | 44217.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 10:00 | 44217.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 10:30 | 44217.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 11:00 | 44217.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 11:30 | 44217.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 12:00 | 44217.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 12:30 | 44217.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 13:00 | 44217.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 13:30 | 44217.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 14:00 | 44217.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 14:30 | 44217.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 15:00 | 44217.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 15:30 | 44217.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 16:00 | 44217.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 16:30 | 44217.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 17:00 | 44217.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 17:30 | 44217.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 18:00 | 44217.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 18:30 | 44217.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 19:00 | 44217.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 19:30 | 44217.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 20:00 | 44217.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 20:30 | 44217.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 21:00 | 44217.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 21:30 | 44217.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 22:00 | 44217.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 22:30 | 44217.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 23:00 | 44217.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-21 23:30 | 44217.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 | 44218 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 00:30 | 44218.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 01:00 | 44218.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 01:30 | 44218.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 02:00 | 44218.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 02:30 | 44218.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 03:00 | 44218.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 03:30 | 44218.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 04:00 | 44218.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 04:30 | 44218.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 05:00 | 44218.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 05:30 | 44218.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 06:00 | 44218.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 06:30 | 44218.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 07:00 | 44218.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 07:30 | 44218.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 08:00 | 44218.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 08:30 | 44218.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 09:00 | 44218.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 09:30 | 44218.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 10:00 | 44218.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 10:30 | 44218.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 11:00 | 44218.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 11:30 | 44218.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 12:00 | 44218.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 12:30 | 44218.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 13:00 | 44218.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 13:30 | 44218.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 14:00 | 44218.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 14:30 | 44218.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 15:00 | 44218.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 15:30 | 44218.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 16:00 | 44218.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 16:30 | 44218.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 17:00 | 44218.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 17:30 | 44218.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 18:00 | 44218.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 18:30 | 44218.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 19:00 | 44218.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 19:30 | 44218.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 20:00 | 44218.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 20:30 | 44218.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 21:00 | 44218.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 21:30 | 44218.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 22:00 | 44218.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 22:30 | 44218.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 23:00 | 44218.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-22 23:30 | 44218.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 | 44219 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 00:30 | 44219.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 01:00 | 44219.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 01:30 | 44219.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 02:00 | 44219.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 02:30 | 44219.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 03:00 | 44219.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 03:30 | 44219.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 04:00 | 44219.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 04:30 | 44219.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 05:00 | 44219.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 05:30 | 44219.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 06:00 | 44219.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 06:30 | 44219.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 07:00 | 44219.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 07:30 | 44219.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 08:00 | 44219.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 08:30 | 44219.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 09:00 | 44219.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 09:30 | 44219.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 10:00 | 44219.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 10:30 | 44219.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 11:00 | 44219.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 11:30 | 44219.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 12:00 | 44219.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 12:30 | 44219.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 13:00 | 44219.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 13:30 | 44219.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 14:00 | 44219.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 14:30 | 44219.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 15:00 | 44219.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 15:30 | 44219.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 16:00 | 44219.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 16:30 | 44219.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 17:00 | 44219.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 17:30 | 44219.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 18:00 | 44219.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 18:30 | 44219.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 19:00 | 44219.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 19:30 | 44219.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 20:00 | 44219.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 20:30 | 44219.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 21:00 | 44219.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 21:30 | 44219.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 22:00 | 44219.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 22:30 | 44219.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 23:00 | 44219.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-23 23:30 | 44219.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 | 44220 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 00:30 | 44220.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 01:00 | 44220.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 01:30 | 44220.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 02:00 | 44220.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 02:30 | 44220.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 03:00 | 44220.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 03:30 | 44220.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 04:00 | 44220.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 04:30 | 44220.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 05:00 | 44220.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 05:30 | 44220.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 06:00 | 44220.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 06:30 | 44220.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 07:00 | 44220.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 07:30 | 44220.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 08:00 | 44220.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 08:30 | 44220.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 09:00 | 44220.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 09:30 | 44220.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 10:00 | 44220.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 10:30 | 44220.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 11:00 | 44220.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 11:30 | 44220.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 12:00 | 44220.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 12:30 | 44220.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 13:00 | 44220.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 13:30 | 44220.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 14:00 | 44220.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 14:30 | 44220.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 15:00 | 44220.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 15:30 | 44220.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 16:00 | 44220.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 16:30 | 44220.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 17:00 | 44220.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 17:30 | 44220.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 18:00 | 44220.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 18:30 | 44220.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 19:00 | 44220.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 19:30 | 44220.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 20:00 | 44220.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 20:30 | 44220.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 21:00 | 44220.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 21:30 | 44220.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 22:00 | 44220.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 22:30 | 44220.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 23:00 | 44220.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-24 23:30 | 44220.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 | 44221 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 00:30 | 44221.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 01:00 | 44221.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 01:30 | 44221.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 02:00 | 44221.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 02:30 | 44221.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 03:00 | 44221.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 03:30 | 44221.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 04:00 | 44221.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 04:30 | 44221.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 05:00 | 44221.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 05:30 | 44221.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 06:00 | 44221.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 06:30 | 44221.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 07:00 | 44221.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 07:30 | 44221.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 08:00 | 44221.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 08:30 | 44221.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 09:00 | 44221.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 09:30 | 44221.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 10:00 | 44221.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 10:30 | 44221.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 11:00 | 44221.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 11:30 | 44221.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 12:00 | 44221.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 12:30 | 44221.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 13:00 | 44221.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 13:30 | 44221.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 14:00 | 44221.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 14:30 | 44221.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 15:00 | 44221.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 15:30 | 44221.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 16:00 | 44221.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 16:30 | 44221.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 17:00 | 44221.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 17:30 | 44221.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 18:00 | 44221.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 18:30 | 44221.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 19:00 | 44221.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 19:30 | 44221.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 20:00 | 44221.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 20:30 | 44221.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 21:00 | 44221.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 21:30 | 44221.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 22:00 | 44221.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 22:30 | 44221.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 23:00 | 44221.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-25 23:30 | 44221.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 | 44222 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 00:30 | 44222.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 01:00 | 44222.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 01:30 | 44222.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 02:00 | 44222.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 02:30 | 44222.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 03:00 | 44222.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 03:30 | 44222.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 04:00 | 44222.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 04:30 | 44222.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 05:00 | 44222.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 05:30 | 44222.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 06:00 | 44222.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 06:30 | 44222.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 07:00 | 44222.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 07:30 | 44222.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 08:00 | 44222.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 08:30 | 44222.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 09:00 | 44222.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 09:30 | 44222.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 10:00 | 44222.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 10:30 | 44222.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 11:00 | 44222.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 11:30 | 44222.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 12:00 | 44222.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 12:30 | 44222.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 13:00 | 44222.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 13:30 | 44222.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 14:00 | 44222.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 14:30 | 44222.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 15:00 | 44222.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 15:30 | 44222.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 16:00 | 44222.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 16:30 | 44222.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 17:00 | 44222.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 17:30 | 44222.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 18:00 | 44222.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 18:30 | 44222.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 19:00 | 44222.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 19:30 | 44222.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 20:00 | 44222.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 20:30 | 44222.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 21:00 | 44222.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 21:30 | 44222.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 22:00 | 44222.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 22:30 | 44222.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 23:00 | 44222.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-26 23:30 | 44222.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 | 44223 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 00:30 | 44223.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 01:00 | 44223.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 01:30 | 44223.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 02:00 | 44223.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 02:30 | 44223.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 03:00 | 44223.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 03:30 | 44223.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 04:00 | 44223.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 04:30 | 44223.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 05:00 | 44223.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 05:30 | 44223.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 06:00 | 44223.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 06:30 | 44223.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 07:00 | 44223.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 07:30 | 44223.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 08:00 | 44223.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 08:30 | 44223.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 09:00 | 44223.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 09:30 | 44223.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 10:00 | 44223.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 10:30 | 44223.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 11:00 | 44223.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 11:30 | 44223.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 12:00 | 44223.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 12:30 | 44223.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 13:00 | 44223.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 13:30 | 44223.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 14:00 | 44223.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 14:30 | 44223.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 15:00 | 44223.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 15:30 | 44223.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 16:00 | 44223.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 16:30 | 44223.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 17:00 | 44223.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 17:30 | 44223.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 18:00 | 44223.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 18:30 | 44223.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 19:00 | 44223.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 19:30 | 44223.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 20:00 | 44223.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 20:30 | 44223.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 21:00 | 44223.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 21:30 | 44223.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 22:00 | 44223.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 22:30 | 44223.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 23:00 | 44223.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-27 23:30 | 44223.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 | 44224 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 00:30 | 44224.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 01:00 | 44224.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 01:30 | 44224.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 02:00 | 44224.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 02:30 | 44224.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 03:00 | 44224.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 03:30 | 44224.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 04:00 | 44224.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 04:30 | 44224.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 05:00 | 44224.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 05:30 | 44224.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 06:00 | 44224.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 06:30 | 44224.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 07:00 | 44224.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 07:30 | 44224.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 08:00 | 44224.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 08:30 | 44224.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 09:00 | 44224.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 09:30 | 44224.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 10:00 | 44224.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 10:30 | 44224.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 11:00 | 44224.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 11:30 | 44224.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 12:00 | 44224.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 12:30 | 44224.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 13:00 | 44224.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 13:30 | 44224.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 14:00 | 44224.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 14:30 | 44224.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 15:00 | 44224.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 15:30 | 44224.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 16:00 | 44224.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 16:30 | 44224.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 17:00 | 44224.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 17:30 | 44224.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 18:00 | 44224.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 18:30 | 44224.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 19:00 | 44224.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 19:30 | 44224.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 20:00 | 44224.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 20:30 | 44224.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 21:00 | 44224.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 21:30 | 44224.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 22:00 | 44224.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 22:30 | 44224.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 23:00 | 44224.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-28 23:30 | 44224.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 | 44225 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 00:30 | 44225.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 01:00 | 44225.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 01:30 | 44225.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 02:00 | 44225.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 02:30 | 44225.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 03:00 | 44225.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 03:30 | 44225.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 04:00 | 44225.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 04:30 | 44225.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 05:00 | 44225.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 05:30 | 44225.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 06:00 | 44225.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 06:30 | 44225.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 07:00 | 44225.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 07:30 | 44225.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 08:00 | 44225.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 08:30 | 44225.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 09:00 | 44225.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 09:30 | 44225.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 10:00 | 44225.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 10:30 | 44225.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 11:00 | 44225.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 11:30 | 44225.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 12:00 | 44225.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 12:30 | 44225.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 13:00 | 44225.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 13:30 | 44225.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 14:00 | 44225.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 14:30 | 44225.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 15:00 | 44225.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 15:30 | 44225.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 16:00 | 44225.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 16:30 | 44225.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 17:00 | 44225.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 17:30 | 44225.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 18:00 | 44225.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 18:30 | 44225.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 19:00 | 44225.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 19:30 | 44225.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 20:00 | 44225.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 20:30 | 44225.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 21:00 | 44225.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 21:30 | 44225.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 22:00 | 44225.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 22:30 | 44225.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 23:00 | 44225.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-29 23:30 | 44225.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 | 44226 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 00:30 | 44226.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 01:00 | 44226.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 01:30 | 44226.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 02:00 | 44226.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 02:30 | 44226.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 03:00 | 44226.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 03:30 | 44226.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 04:00 | 44226.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 04:30 | 44226.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 05:00 | 44226.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 05:30 | 44226.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 06:00 | 44226.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 06:30 | 44226.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 07:00 | 44226.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 07:30 | 44226.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 08:00 | 44226.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 08:30 | 44226.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 09:00 | 44226.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 09:30 | 44226.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 10:00 | 44226.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 10:30 | 44226.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 11:00 | 44226.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 11:30 | 44226.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 12:00 | 44226.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 12:30 | 44226.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 13:00 | 44226.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 13:30 | 44226.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 14:00 | 44226.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 14:30 | 44226.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 15:00 | 44226.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 15:30 | 44226.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 16:00 | 44226.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 16:30 | 44226.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 17:00 | 44226.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 17:30 | 44226.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 18:00 | 44226.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 18:30 | 44226.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 19:00 | 44226.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 19:30 | 44226.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 20:00 | 44226.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 20:30 | 44226.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 21:00 | 44226.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 21:30 | 44226.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 22:00 | 44226.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 22:30 | 44226.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 23:00 | 44226.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-30 23:30 | 44226.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 | 44227 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 00:30 | 44227.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 01:00 | 44227.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 01:30 | 44227.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 02:00 | 44227.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 02:30 | 44227.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 03:00 | 44227.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 03:30 | 44227.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 04:00 | 44227.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 04:30 | 44227.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 05:00 | 44227.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 05:30 | 44227.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 06:00 | 44227.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 06:30 | 44227.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 07:00 | 44227.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 07:30 | 44227.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 08:00 | 44227.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 08:30 | 44227.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 09:00 | 44227.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 09:30 | 44227.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 10:00 | 44227.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 10:30 | 44227.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 11:00 | 44227.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 11:30 | 44227.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 12:00 | 44227.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 12:30 | 44227.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 13:00 | 44227.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 13:30 | 44227.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 14:00 | 44227.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 14:30 | 44227.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 15:00 | 44227.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 15:30 | 44227.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 16:00 | 44227.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 16:30 | 44227.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 17:00 | 44227.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 17:30 | 44227.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 18:00 | 44227.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 18:30 | 44227.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 19:00 | 44227.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 19:30 | 44227.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 20:00 | 44227.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 20:30 | 44227.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 21:00 | 44227.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 21:30 | 44227.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 22:00 | 44227.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 22:30 | 44227.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 23:00 | 44227.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-01-31 23:30 | 44227.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 | 44228 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 00:30 | 44228.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 01:00 | 44228.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 01:30 | 44228.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 02:00 | 44228.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 02:30 | 44228.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 03:00 | 44228.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 03:30 | 44228.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 04:00 | 44228.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 04:30 | 44228.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 05:00 | 44228.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 05:30 | 44228.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 06:00 | 44228.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 06:30 | 44228.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 07:00 | 44228.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 07:30 | 44228.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 08:00 | 44228.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 08:30 | 44228.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 09:00 | 44228.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 09:30 | 44228.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 10:00 | 44228.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 10:30 | 44228.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 11:00 | 44228.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 11:30 | 44228.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 12:00 | 44228.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 12:30 | 44228.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 13:00 | 44228.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 13:30 | 44228.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 14:00 | 44228.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 14:30 | 44228.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 15:00 | 44228.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 15:30 | 44228.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 16:00 | 44228.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 16:30 | 44228.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 17:00 | 44228.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 17:30 | 44228.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 18:00 | 44228.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 18:30 | 44228.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 19:00 | 44228.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 19:30 | 44228.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 20:00 | 44228.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 20:30 | 44228.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 21:00 | 44228.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 21:30 | 44228.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 22:00 | 44228.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 22:30 | 44228.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 23:00 | 44228.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-01 23:30 | 44228.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 | 44229 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 00:30 | 44229.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 01:00 | 44229.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 01:30 | 44229.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 02:00 | 44229.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 02:30 | 44229.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 03:00 | 44229.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 03:30 | 44229.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 04:00 | 44229.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 04:30 | 44229.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 05:00 | 44229.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 05:30 | 44229.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 06:00 | 44229.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 06:30 | 44229.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 07:00 | 44229.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 07:30 | 44229.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 08:00 | 44229.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 08:30 | 44229.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 09:00 | 44229.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 09:30 | 44229.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 10:00 | 44229.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 10:30 | 44229.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 11:00 | 44229.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 11:30 | 44229.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 12:00 | 44229.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 12:30 | 44229.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 13:00 | 44229.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 13:30 | 44229.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 14:00 | 44229.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 14:30 | 44229.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 15:00 | 44229.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 15:30 | 44229.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 16:00 | 44229.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 16:30 | 44229.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 17:00 | 44229.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 17:30 | 44229.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 18:00 | 44229.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 18:30 | 44229.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 19:00 | 44229.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 19:30 | 44229.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 20:00 | 44229.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 20:30 | 44229.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 21:00 | 44229.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 21:30 | 44229.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 22:00 | 44229.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 22:30 | 44229.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 23:00 | 44229.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-02 23:30 | 44229.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 | 44230 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 00:30 | 44230.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 01:00 | 44230.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 01:30 | 44230.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 02:00 | 44230.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 02:30 | 44230.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 03:00 | 44230.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 03:30 | 44230.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 04:00 | 44230.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 04:30 | 44230.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 05:00 | 44230.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 05:30 | 44230.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 06:00 | 44230.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 06:30 | 44230.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 07:00 | 44230.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 07:30 | 44230.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 08:00 | 44230.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 08:30 | 44230.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 09:00 | 44230.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 09:30 | 44230.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 10:00 | 44230.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 10:30 | 44230.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 11:00 | 44230.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 11:30 | 44230.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 12:00 | 44230.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 12:30 | 44230.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 13:00 | 44230.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 13:30 | 44230.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 14:00 | 44230.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 14:30 | 44230.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 15:00 | 44230.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 15:30 | 44230.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 16:00 | 44230.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 16:30 | 44230.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 17:00 | 44230.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 17:30 | 44230.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 18:00 | 44230.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 18:30 | 44230.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 19:00 | 44230.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 19:30 | 44230.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 20:00 | 44230.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 20:30 | 44230.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 21:00 | 44230.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 21:30 | 44230.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 22:00 | 44230.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 22:30 | 44230.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 23:00 | 44230.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-03 23:30 | 44230.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 | 44231 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 00:30 | 44231.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 01:00 | 44231.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 01:30 | 44231.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 02:00 | 44231.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 02:30 | 44231.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 03:00 | 44231.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 03:30 | 44231.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 04:00 | 44231.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 04:30 | 44231.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 05:00 | 44231.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 05:30 | 44231.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 06:00 | 44231.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 06:30 | 44231.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 07:00 | 44231.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 07:30 | 44231.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 08:00 | 44231.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 08:30 | 44231.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 09:00 | 44231.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 09:30 | 44231.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 10:00 | 44231.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 10:30 | 44231.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 11:00 | 44231.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 11:30 | 44231.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 12:00 | 44231.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 12:30 | 44231.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 13:00 | 44231.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 13:30 | 44231.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 14:00 | 44231.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 14:30 | 44231.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 15:00 | 44231.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 15:30 | 44231.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 16:00 | 44231.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 16:30 | 44231.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 17:00 | 44231.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 17:30 | 44231.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 18:00 | 44231.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 18:30 | 44231.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 19:00 | 44231.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 19:30 | 44231.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 20:00 | 44231.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 20:30 | 44231.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 21:00 | 44231.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 21:30 | 44231.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 22:00 | 44231.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 22:30 | 44231.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 23:00 | 44231.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-04 23:30 | 44231.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 | 44232 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 00:30 | 44232.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 01:00 | 44232.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 01:30 | 44232.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 02:00 | 44232.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 02:30 | 44232.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 03:00 | 44232.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 03:30 | 44232.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 04:00 | 44232.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 04:30 | 44232.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 05:00 | 44232.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 05:30 | 44232.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 06:00 | 44232.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 06:30 | 44232.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 07:00 | 44232.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 07:30 | 44232.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 08:00 | 44232.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 08:30 | 44232.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 09:00 | 44232.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 09:30 | 44232.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 10:00 | 44232.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 10:30 | 44232.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 11:00 | 44232.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 11:30 | 44232.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 12:00 | 44232.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 12:30 | 44232.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 13:00 | 44232.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 13:30 | 44232.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 14:00 | 44232.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 14:30 | 44232.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 15:00 | 44232.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 15:30 | 44232.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 16:00 | 44232.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 16:30 | 44232.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 17:00 | 44232.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 17:30 | 44232.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 18:00 | 44232.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 18:30 | 44232.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 19:00 | 44232.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 19:30 | 44232.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 20:00 | 44232.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 20:30 | 44232.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 21:00 | 44232.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 21:30 | 44232.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 22:00 | 44232.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 22:30 | 44232.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 23:00 | 44232.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-05 23:30 | 44232.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 | 44233 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 00:30 | 44233.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 01:00 | 44233.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 01:30 | 44233.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 02:00 | 44233.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 02:30 | 44233.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 03:00 | 44233.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 03:30 | 44233.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 04:00 | 44233.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 04:30 | 44233.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 05:00 | 44233.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 05:30 | 44233.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 06:00 | 44233.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 06:30 | 44233.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 07:00 | 44233.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 07:30 | 44233.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 08:00 | 44233.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 08:30 | 44233.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 09:00 | 44233.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 09:30 | 44233.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 10:00 | 44233.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 10:30 | 44233.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 11:00 | 44233.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 11:30 | 44233.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 12:00 | 44233.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 12:30 | 44233.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 13:00 | 44233.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 13:30 | 44233.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 14:00 | 44233.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 14:30 | 44233.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 15:00 | 44233.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 15:30 | 44233.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 16:00 | 44233.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 16:30 | 44233.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 17:00 | 44233.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 17:30 | 44233.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 18:00 | 44233.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 18:30 | 44233.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 19:00 | 44233.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 19:30 | 44233.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 20:00 | 44233.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 20:30 | 44233.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 21:00 | 44233.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 21:30 | 44233.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 22:00 | 44233.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 22:30 | 44233.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 23:00 | 44233.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-06 23:30 | 44233.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 | 44234 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 00:30 | 44234.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 01:00 | 44234.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 01:30 | 44234.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 02:00 | 44234.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 02:30 | 44234.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 03:00 | 44234.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 03:30 | 44234.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 04:00 | 44234.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 04:30 | 44234.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 05:00 | 44234.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 05:30 | 44234.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 06:00 | 44234.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 06:30 | 44234.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 07:00 | 44234.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 07:30 | 44234.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 08:00 | 44234.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 08:30 | 44234.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 09:00 | 44234.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 09:30 | 44234.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 10:00 | 44234.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 10:30 | 44234.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 11:00 | 44234.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 11:30 | 44234.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 12:00 | 44234.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 12:30 | 44234.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 13:00 | 44234.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 13:30 | 44234.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 14:00 | 44234.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 14:30 | 44234.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 15:00 | 44234.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 15:30 | 44234.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 16:00 | 44234.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 16:30 | 44234.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 17:00 | 44234.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 17:30 | 44234.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 18:00 | 44234.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 18:30 | 44234.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 19:00 | 44234.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 19:30 | 44234.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 20:00 | 44234.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 20:30 | 44234.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 21:00 | 44234.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 21:30 | 44234.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 22:00 | 44234.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 22:30 | 44234.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 23:00 | 44234.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-07 23:30 | 44234.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 | 44235 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 00:30 | 44235.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 01:00 | 44235.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 01:30 | 44235.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 02:00 | 44235.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 02:30 | 44235.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 03:00 | 44235.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 03:30 | 44235.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 04:00 | 44235.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 04:30 | 44235.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 05:00 | 44235.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 05:30 | 44235.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 06:00 | 44235.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 06:30 | 44235.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 07:00 | 44235.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 07:30 | 44235.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 08:00 | 44235.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 08:30 | 44235.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 09:00 | 44235.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 09:30 | 44235.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 10:00 | 44235.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 10:30 | 44235.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 11:00 | 44235.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 11:30 | 44235.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 12:00 | 44235.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 12:30 | 44235.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 13:00 | 44235.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 13:30 | 44235.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 14:00 | 44235.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 14:30 | 44235.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 15:00 | 44235.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 15:30 | 44235.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 16:00 | 44235.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 16:30 | 44235.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 17:00 | 44235.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 17:30 | 44235.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 18:00 | 44235.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 18:30 | 44235.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 19:00 | 44235.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 19:30 | 44235.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 20:00 | 44235.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 20:30 | 44235.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 21:00 | 44235.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 21:30 | 44235.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 22:00 | 44235.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 22:30 | 44235.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 23:00 | 44235.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-08 23:30 | 44235.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 | 44236 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 00:30 | 44236.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 01:00 | 44236.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 01:30 | 44236.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 02:00 | 44236.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 02:30 | 44236.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 03:00 | 44236.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 03:30 | 44236.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 04:00 | 44236.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 04:30 | 44236.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 05:00 | 44236.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 05:30 | 44236.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 06:00 | 44236.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 06:30 | 44236.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 07:00 | 44236.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 07:30 | 44236.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 08:00 | 44236.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 08:30 | 44236.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 09:00 | 44236.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 09:30 | 44236.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 10:00 | 44236.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 10:30 | 44236.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 11:00 | 44236.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 11:30 | 44236.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 12:00 | 44236.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 12:30 | 44236.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 13:00 | 44236.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 13:30 | 44236.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 14:00 | 44236.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 14:30 | 44236.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 15:00 | 44236.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 15:30 | 44236.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 16:00 | 44236.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 16:30 | 44236.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 17:00 | 44236.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 17:30 | 44236.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 18:00 | 44236.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 18:30 | 44236.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 19:00 | 44236.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 19:30 | 44236.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 20:00 | 44236.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 20:30 | 44236.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 21:00 | 44236.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 21:30 | 44236.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 22:00 | 44236.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 22:30 | 44236.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 23:00 | 44236.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-09 23:30 | 44236.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 | 44237 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 00:30 | 44237.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 01:00 | 44237.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 01:30 | 44237.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 02:00 | 44237.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 02:30 | 44237.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 03:00 | 44237.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 03:30 | 44237.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 04:00 | 44237.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 04:30 | 44237.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 05:00 | 44237.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 05:30 | 44237.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 06:00 | 44237.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 06:30 | 44237.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 07:00 | 44237.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 07:30 | 44237.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 08:00 | 44237.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 08:30 | 44237.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 09:00 | 44237.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 09:30 | 44237.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 10:00 | 44237.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 10:30 | 44237.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 11:00 | 44237.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 11:30 | 44237.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 12:00 | 44237.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 12:30 | 44237.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 13:00 | 44237.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 13:30 | 44237.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 14:00 | 44237.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 14:30 | 44237.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 15:00 | 44237.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 15:30 | 44237.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 16:00 | 44237.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 16:30 | 44237.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 17:00 | 44237.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 17:30 | 44237.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 18:00 | 44237.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 18:30 | 44237.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 19:00 | 44237.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 19:30 | 44237.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 20:00 | 44237.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 20:30 | 44237.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 21:00 | 44237.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 21:30 | 44237.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 22:00 | 44237.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 22:30 | 44237.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 23:00 | 44237.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-10 23:30 | 44237.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 | 44238 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 00:30 | 44238.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 01:00 | 44238.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 01:30 | 44238.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 02:00 | 44238.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 02:30 | 44238.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 03:00 | 44238.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 03:30 | 44238.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 04:00 | 44238.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 04:30 | 44238.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 05:00 | 44238.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 05:30 | 44238.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 06:00 | 44238.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 06:30 | 44238.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 07:00 | 44238.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 07:30 | 44238.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 08:00 | 44238.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 08:30 | 44238.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 09:00 | 44238.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 09:30 | 44238.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 10:00 | 44238.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 10:30 | 44238.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 11:00 | 44238.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 11:30 | 44238.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 12:00 | 44238.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 12:30 | 44238.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 13:00 | 44238.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 13:30 | 44238.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 14:00 | 44238.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 14:30 | 44238.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 15:00 | 44238.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 15:30 | 44238.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 16:00 | 44238.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 16:30 | 44238.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 17:00 | 44238.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 17:30 | 44238.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 18:00 | 44238.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 18:30 | 44238.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 19:00 | 44238.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 19:30 | 44238.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 20:00 | 44238.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 20:30 | 44238.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 21:00 | 44238.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 21:30 | 44238.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 22:00 | 44238.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 22:30 | 44238.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 23:00 | 44238.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-11 23:30 | 44238.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 | 44239 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 00:30 | 44239.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 01:00 | 44239.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 01:30 | 44239.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 02:00 | 44239.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 02:30 | 44239.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 03:00 | 44239.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 03:30 | 44239.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 04:00 | 44239.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 04:30 | 44239.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 05:00 | 44239.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 05:30 | 44239.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 06:00 | 44239.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 06:30 | 44239.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 07:00 | 44239.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 07:30 | 44239.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 08:00 | 44239.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 08:30 | 44239.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 09:00 | 44239.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 09:30 | 44239.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 10:00 | 44239.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 10:30 | 44239.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 11:00 | 44239.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 11:30 | 44239.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 12:00 | 44239.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 12:30 | 44239.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 13:00 | 44239.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 13:30 | 44239.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 14:00 | 44239.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 14:30 | 44239.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 15:00 | 44239.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 15:30 | 44239.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 16:00 | 44239.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 16:30 | 44239.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 17:00 | 44239.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 17:30 | 44239.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 18:00 | 44239.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 18:30 | 44239.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 19:00 | 44239.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 19:30 | 44239.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 20:00 | 44239.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 20:30 | 44239.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 21:00 | 44239.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 21:30 | 44239.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 22:00 | 44239.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 22:30 | 44239.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 23:00 | 44239.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-12 23:30 | 44239.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 | 44240 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 00:30 | 44240.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 01:00 | 44240.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 01:30 | 44240.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 02:00 | 44240.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 02:30 | 44240.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 03:00 | 44240.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 03:30 | 44240.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 04:00 | 44240.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 04:30 | 44240.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 05:00 | 44240.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 05:30 | 44240.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 06:00 | 44240.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 06:30 | 44240.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 07:00 | 44240.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 07:30 | 44240.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 08:00 | 44240.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 08:30 | 44240.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 09:00 | 44240.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 09:30 | 44240.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 10:00 | 44240.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 10:30 | 44240.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 11:00 | 44240.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 11:30 | 44240.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 12:00 | 44240.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 12:30 | 44240.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 13:00 | 44240.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 13:30 | 44240.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 14:00 | 44240.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 14:30 | 44240.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 15:00 | 44240.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 15:30 | 44240.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 16:00 | 44240.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 16:30 | 44240.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 17:00 | 44240.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 17:30 | 44240.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 18:00 | 44240.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 18:30 | 44240.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 19:00 | 44240.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 19:30 | 44240.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 20:00 | 44240.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 20:30 | 44240.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 21:00 | 44240.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 21:30 | 44240.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 22:00 | 44240.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 22:30 | 44240.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 23:00 | 44240.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-13 23:30 | 44240.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 | 44241 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 00:30 | 44241.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 01:00 | 44241.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 01:30 | 44241.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 02:00 | 44241.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 02:30 | 44241.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 03:00 | 44241.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 03:30 | 44241.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 04:00 | 44241.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 04:30 | 44241.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 05:00 | 44241.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 05:30 | 44241.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 06:00 | 44241.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 06:30 | 44241.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 07:00 | 44241.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 07:30 | 44241.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 08:00 | 44241.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 08:30 | 44241.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 09:00 | 44241.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 09:30 | 44241.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 10:00 | 44241.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 10:30 | 44241.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 11:00 | 44241.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 11:30 | 44241.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 12:00 | 44241.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 12:30 | 44241.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 13:00 | 44241.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 13:30 | 44241.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 14:00 | 44241.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 14:30 | 44241.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 15:00 | 44241.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 15:30 | 44241.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 16:00 | 44241.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 16:30 | 44241.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 17:00 | 44241.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 17:30 | 44241.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 18:00 | 44241.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 18:30 | 44241.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 19:00 | 44241.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 19:30 | 44241.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 20:00 | 44241.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 20:30 | 44241.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 21:00 | 44241.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 21:30 | 44241.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 22:00 | 44241.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 22:30 | 44241.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 23:00 | 44241.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-14 23:30 | 44241.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 | 44242 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 00:30 | 44242.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 01:00 | 44242.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 01:30 | 44242.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 02:00 | 44242.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 02:30 | 44242.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 03:00 | 44242.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 03:30 | 44242.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 04:00 | 44242.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 04:30 | 44242.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 05:00 | 44242.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 05:30 | 44242.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 06:00 | 44242.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 06:30 | 44242.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 07:00 | 44242.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 07:30 | 44242.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 08:00 | 44242.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 08:30 | 44242.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 09:00 | 44242.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 09:30 | 44242.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 10:00 | 44242.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 10:30 | 44242.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 11:00 | 44242.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 11:30 | 44242.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 12:00 | 44242.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 12:30 | 44242.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 13:00 | 44242.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 13:30 | 44242.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 14:00 | 44242.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 14:30 | 44242.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 15:00 | 44242.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 15:30 | 44242.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 16:00 | 44242.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 16:30 | 44242.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 17:00 | 44242.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 17:30 | 44242.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 18:00 | 44242.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 18:30 | 44242.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 19:00 | 44242.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 19:30 | 44242.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 20:00 | 44242.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 20:30 | 44242.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 21:00 | 44242.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 21:30 | 44242.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 22:00 | 44242.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 22:30 | 44242.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 23:00 | 44242.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-15 23:30 | 44242.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 | 44243 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 00:30 | 44243.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 01:00 | 44243.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 01:30 | 44243.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 02:00 | 44243.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 02:30 | 44243.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 03:00 | 44243.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 03:30 | 44243.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 04:00 | 44243.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 04:30 | 44243.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 05:00 | 44243.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 05:30 | 44243.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 06:00 | 44243.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 06:30 | 44243.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 07:00 | 44243.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 07:30 | 44243.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 08:00 | 44243.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 08:30 | 44243.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 09:00 | 44243.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 09:30 | 44243.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 10:00 | 44243.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 10:30 | 44243.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 11:00 | 44243.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 11:30 | 44243.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 12:00 | 44243.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 12:30 | 44243.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 13:00 | 44243.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 13:30 | 44243.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 14:00 | 44243.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 14:30 | 44243.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 15:00 | 44243.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 15:30 | 44243.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 16:00 | 44243.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 16:30 | 44243.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 17:00 | 44243.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 17:30 | 44243.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 18:00 | 44243.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 18:30 | 44243.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 19:00 | 44243.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 19:30 | 44243.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 20:00 | 44243.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 20:30 | 44243.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 21:00 | 44243.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 21:30 | 44243.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 22:00 | 44243.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 22:30 | 44243.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 23:00 | 44243.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-16 23:30 | 44243.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 | 44244 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 00:30 | 44244.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 01:00 | 44244.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 01:30 | 44244.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 02:00 | 44244.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 02:30 | 44244.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 03:00 | 44244.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 03:30 | 44244.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 04:00 | 44244.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 04:30 | 44244.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 05:00 | 44244.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 05:30 | 44244.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 06:00 | 44244.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 06:30 | 44244.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 07:00 | 44244.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 07:30 | 44244.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 08:00 | 44244.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 08:30 | 44244.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 09:00 | 44244.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 09:30 | 44244.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 10:00 | 44244.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 10:30 | 44244.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 11:00 | 44244.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 11:30 | 44244.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 12:00 | 44244.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 12:30 | 44244.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 13:00 | 44244.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 13:30 | 44244.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 14:00 | 44244.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 14:30 | 44244.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 15:00 | 44244.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 15:30 | 44244.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 16:00 | 44244.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 16:30 | 44244.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 17:00 | 44244.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 17:30 | 44244.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 18:00 | 44244.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 18:30 | 44244.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 19:00 | 44244.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 19:30 | 44244.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 20:00 | 44244.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 20:30 | 44244.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 21:00 | 44244.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 21:30 | 44244.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 22:00 | 44244.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 22:30 | 44244.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 23:00 | 44244.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-17 23:30 | 44244.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 | 44245 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 00:30 | 44245.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 01:00 | 44245.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 01:30 | 44245.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 02:00 | 44245.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 02:30 | 44245.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 03:00 | 44245.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 03:30 | 44245.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 04:00 | 44245.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 04:30 | 44245.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 05:00 | 44245.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 05:30 | 44245.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 06:00 | 44245.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 06:30 | 44245.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 07:00 | 44245.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 07:30 | 44245.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 08:00 | 44245.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 08:30 | 44245.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 09:00 | 44245.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 09:30 | 44245.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 10:00 | 44245.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 10:30 | 44245.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 11:00 | 44245.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 11:30 | 44245.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 12:00 | 44245.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 12:30 | 44245.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 13:00 | 44245.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 13:30 | 44245.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 14:00 | 44245.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 14:30 | 44245.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 15:00 | 44245.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 15:30 | 44245.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 16:00 | 44245.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 16:30 | 44245.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 17:00 | 44245.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 17:30 | 44245.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 18:00 | 44245.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 18:30 | 44245.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 19:00 | 44245.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 19:30 | 44245.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 20:00 | 44245.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 20:30 | 44245.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 21:00 | 44245.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 21:30 | 44245.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 22:00 | 44245.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 22:30 | 44245.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 23:00 | 44245.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-18 23:30 | 44245.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 | 44246 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 00:30 | 44246.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 01:00 | 44246.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 01:30 | 44246.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 02:00 | 44246.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 02:30 | 44246.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 03:00 | 44246.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 03:30 | 44246.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 04:00 | 44246.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 04:30 | 44246.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 05:00 | 44246.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 05:30 | 44246.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 06:00 | 44246.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 06:30 | 44246.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 07:00 | 44246.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 07:30 | 44246.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 08:00 | 44246.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 08:30 | 44246.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 09:00 | 44246.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 09:30 | 44246.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 10:00 | 44246.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 10:30 | 44246.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 11:00 | 44246.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 11:30 | 44246.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 12:00 | 44246.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 12:30 | 44246.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 13:00 | 44246.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 13:30 | 44246.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 14:00 | 44246.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 14:30 | 44246.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 15:00 | 44246.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 15:30 | 44246.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 16:00 | 44246.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 16:30 | 44246.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 17:00 | 44246.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 17:30 | 44246.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 18:00 | 44246.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 18:30 | 44246.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 19:00 | 44246.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 19:30 | 44246.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 20:00 | 44246.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 20:30 | 44246.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 21:00 | 44246.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 21:30 | 44246.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 22:00 | 44246.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 22:30 | 44246.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 23:00 | 44246.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-19 23:30 | 44246.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 | 44247 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 00:30 | 44247.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 01:00 | 44247.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 01:30 | 44247.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 02:00 | 44247.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 02:30 | 44247.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 03:00 | 44247.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 03:30 | 44247.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 04:00 | 44247.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 04:30 | 44247.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 05:00 | 44247.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 05:30 | 44247.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 06:00 | 44247.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 06:30 | 44247.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 07:00 | 44247.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 07:30 | 44247.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 08:00 | 44247.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 08:30 | 44247.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 09:00 | 44247.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 09:30 | 44247.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 10:00 | 44247.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 10:30 | 44247.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 11:00 | 44247.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 11:30 | 44247.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 12:00 | 44247.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 12:30 | 44247.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 13:00 | 44247.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 13:30 | 44247.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 14:00 | 44247.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 14:30 | 44247.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 15:00 | 44247.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 15:30 | 44247.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 16:00 | 44247.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 16:30 | 44247.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 17:00 | 44247.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 17:30 | 44247.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 18:00 | 44247.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 18:30 | 44247.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 19:00 | 44247.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 19:30 | 44247.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 20:00 | 44247.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 20:30 | 44247.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 21:00 | 44247.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 21:30 | 44247.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 22:00 | 44247.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 22:30 | 44247.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 23:00 | 44247.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-20 23:30 | 44247.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 | 44248 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 00:30 | 44248.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 01:00 | 44248.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 01:30 | 44248.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 02:00 | 44248.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 02:30 | 44248.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 03:00 | 44248.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 03:30 | 44248.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 04:00 | 44248.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 04:30 | 44248.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 05:00 | 44248.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 05:30 | 44248.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 06:00 | 44248.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 06:30 | 44248.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 07:00 | 44248.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 07:30 | 44248.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 08:00 | 44248.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 08:30 | 44248.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 09:00 | 44248.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 09:30 | 44248.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 10:00 | 44248.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 10:30 | 44248.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 11:00 | 44248.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 11:30 | 44248.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 12:00 | 44248.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 12:30 | 44248.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 13:00 | 44248.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 13:30 | 44248.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 14:00 | 44248.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 14:30 | 44248.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 15:00 | 44248.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 15:30 | 44248.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 16:00 | 44248.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 16:30 | 44248.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 17:00 | 44248.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 17:30 | 44248.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 18:00 | 44248.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 18:30 | 44248.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 19:00 | 44248.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 19:30 | 44248.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 20:00 | 44248.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 20:30 | 44248.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 21:00 | 44248.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 21:30 | 44248.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 22:00 | 44248.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 22:30 | 44248.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 23:00 | 44248.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-21 23:30 | 44248.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 | 44249 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 00:30 | 44249.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 01:00 | 44249.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 01:30 | 44249.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 02:00 | 44249.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 02:30 | 44249.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 03:00 | 44249.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 03:30 | 44249.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 04:00 | 44249.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 04:30 | 44249.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 05:00 | 44249.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 05:30 | 44249.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 06:00 | 44249.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 06:30 | 44249.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 07:00 | 44249.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 07:30 | 44249.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 08:00 | 44249.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 08:30 | 44249.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 09:00 | 44249.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 09:30 | 44249.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 10:00 | 44249.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 10:30 | 44249.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 11:00 | 44249.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 11:30 | 44249.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 12:00 | 44249.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 12:30 | 44249.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 13:00 | 44249.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 13:30 | 44249.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 14:00 | 44249.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 14:30 | 44249.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 15:00 | 44249.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 15:30 | 44249.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 16:00 | 44249.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 16:30 | 44249.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 17:00 | 44249.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 17:30 | 44249.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 18:00 | 44249.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 18:30 | 44249.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 19:00 | 44249.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 19:30 | 44249.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 20:00 | 44249.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 20:30 | 44249.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 21:00 | 44249.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 21:30 | 44249.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 22:00 | 44249.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 22:30 | 44249.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 23:00 | 44249.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-22 23:30 | 44249.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 | 44250 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 00:30 | 44250.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 01:00 | 44250.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 01:30 | 44250.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 02:00 | 44250.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 02:30 | 44250.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 03:00 | 44250.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 03:30 | 44250.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 04:00 | 44250.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 04:30 | 44250.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 05:00 | 44250.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 05:30 | 44250.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 06:00 | 44250.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 06:30 | 44250.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 07:00 | 44250.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 07:30 | 44250.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 08:00 | 44250.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 08:30 | 44250.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 09:00 | 44250.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 09:30 | 44250.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 10:00 | 44250.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 10:30 | 44250.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 11:00 | 44250.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 11:30 | 44250.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 12:00 | 44250.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 12:30 | 44250.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 13:00 | 44250.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 13:30 | 44250.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 14:00 | 44250.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 14:30 | 44250.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 15:00 | 44250.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 15:30 | 44250.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 16:00 | 44250.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 16:30 | 44250.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 17:00 | 44250.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 17:30 | 44250.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 18:00 | 44250.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 18:30 | 44250.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 19:00 | 44250.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 19:30 | 44250.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 20:00 | 44250.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 20:30 | 44250.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 21:00 | 44250.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 21:30 | 44250.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 22:00 | 44250.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 22:30 | 44250.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 23:00 | 44250.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-23 23:30 | 44250.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 | 44251 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 00:30 | 44251.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 01:00 | 44251.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 01:30 | 44251.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 02:00 | 44251.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 02:30 | 44251.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 03:00 | 44251.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 03:30 | 44251.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 04:00 | 44251.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 04:30 | 44251.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 05:00 | 44251.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 05:30 | 44251.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 06:00 | 44251.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 06:30 | 44251.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 07:00 | 44251.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 07:30 | 44251.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 08:00 | 44251.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 08:30 | 44251.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 09:00 | 44251.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 09:30 | 44251.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 10:00 | 44251.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 10:30 | 44251.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 11:00 | 44251.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 11:30 | 44251.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 12:00 | 44251.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 12:30 | 44251.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 13:00 | 44251.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 13:30 | 44251.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 14:00 | 44251.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 14:30 | 44251.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 15:00 | 44251.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 15:30 | 44251.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 16:00 | 44251.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 16:30 | 44251.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 17:00 | 44251.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 17:30 | 44251.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 18:00 | 44251.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 18:30 | 44251.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 19:00 | 44251.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 19:30 | 44251.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 20:00 | 44251.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 20:30 | 44251.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 21:00 | 44251.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 21:30 | 44251.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 22:00 | 44251.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 22:30 | 44251.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 23:00 | 44251.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-24 23:30 | 44251.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 | 44252 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 00:30 | 44252.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 01:00 | 44252.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 01:30 | 44252.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 02:00 | 44252.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 02:30 | 44252.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 03:00 | 44252.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 03:30 | 44252.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 04:00 | 44252.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 04:30 | 44252.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 05:00 | 44252.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 05:30 | 44252.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 06:00 | 44252.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 06:30 | 44252.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 07:00 | 44252.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 07:30 | 44252.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 08:00 | 44252.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 08:30 | 44252.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 09:00 | 44252.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 09:30 | 44252.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 10:00 | 44252.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 10:30 | 44252.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 11:00 | 44252.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 11:30 | 44252.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 12:00 | 44252.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 12:30 | 44252.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 13:00 | 44252.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 13:30 | 44252.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 14:00 | 44252.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 14:30 | 44252.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 15:00 | 44252.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 15:30 | 44252.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 16:00 | 44252.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 16:30 | 44252.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 17:00 | 44252.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 17:30 | 44252.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 18:00 | 44252.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 18:30 | 44252.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 19:00 | 44252.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 19:30 | 44252.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 20:00 | 44252.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 20:30 | 44252.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 21:00 | 44252.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 21:30 | 44252.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 22:00 | 44252.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 22:30 | 44252.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 23:00 | 44252.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-25 23:30 | 44252.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 | 44253 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 00:30 | 44253.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 01:00 | 44253.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 01:30 | 44253.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 02:00 | 44253.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 02:30 | 44253.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 03:00 | 44253.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 03:30 | 44253.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 04:00 | 44253.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 04:30 | 44253.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 05:00 | 44253.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 05:30 | 44253.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 06:00 | 44253.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 06:30 | 44253.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 07:00 | 44253.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 07:30 | 44253.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 08:00 | 44253.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 08:30 | 44253.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 09:00 | 44253.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 09:30 | 44253.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 10:00 | 44253.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 10:30 | 44253.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 11:00 | 44253.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 11:30 | 44253.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 12:00 | 44253.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 12:30 | 44253.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 13:00 | 44253.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 13:30 | 44253.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 14:00 | 44253.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 14:30 | 44253.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 15:00 | 44253.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 15:30 | 44253.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 16:00 | 44253.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 16:30 | 44253.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 17:00 | 44253.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 17:30 | 44253.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 18:00 | 44253.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 18:30 | 44253.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 19:00 | 44253.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 19:30 | 44253.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 20:00 | 44253.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 20:30 | 44253.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 21:00 | 44253.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 21:30 | 44253.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 22:00 | 44253.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 22:30 | 44253.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 23:00 | 44253.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-26 23:30 | 44253.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 | 44254 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 00:30 | 44254.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 01:00 | 44254.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 01:30 | 44254.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 02:00 | 44254.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 02:30 | 44254.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 03:00 | 44254.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 03:30 | 44254.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 04:00 | 44254.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 04:30 | 44254.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 05:00 | 44254.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 05:30 | 44254.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 06:00 | 44254.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 06:30 | 44254.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 07:00 | 44254.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 07:30 | 44254.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 08:00 | 44254.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 08:30 | 44254.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 09:00 | 44254.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 09:30 | 44254.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 10:00 | 44254.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 10:30 | 44254.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 11:00 | 44254.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 11:30 | 44254.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 12:00 | 44254.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 12:30 | 44254.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 13:00 | 44254.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 13:30 | 44254.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 14:00 | 44254.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 14:30 | 44254.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 15:00 | 44254.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 15:30 | 44254.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 16:00 | 44254.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 16:30 | 44254.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 17:00 | 44254.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 17:30 | 44254.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 18:00 | 44254.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 18:30 | 44254.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 19:00 | 44254.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 19:30 | 44254.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 20:00 | 44254.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 20:30 | 44254.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 21:00 | 44254.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 21:30 | 44254.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 22:00 | 44254.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 22:30 | 44254.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 23:00 | 44254.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-27 23:30 | 44254.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 | 44255 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 00:30 | 44255.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 01:00 | 44255.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 01:30 | 44255.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 02:00 | 44255.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 02:30 | 44255.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 03:00 | 44255.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 03:30 | 44255.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 04:00 | 44255.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 04:30 | 44255.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 05:00 | 44255.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 05:30 | 44255.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 06:00 | 44255.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 06:30 | 44255.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 07:00 | 44255.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 07:30 | 44255.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 08:00 | 44255.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 08:30 | 44255.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 09:00 | 44255.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 09:30 | 44255.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 10:00 | 44255.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 10:30 | 44255.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 11:00 | 44255.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 11:30 | 44255.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 12:00 | 44255.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 12:30 | 44255.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 13:00 | 44255.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 13:30 | 44255.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 14:00 | 44255.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 14:30 | 44255.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 15:00 | 44255.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 15:30 | 44255.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 16:00 | 44255.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 16:30 | 44255.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 17:00 | 44255.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 17:30 | 44255.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 18:00 | 44255.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 18:30 | 44255.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 19:00 | 44255.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 19:30 | 44255.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 20:00 | 44255.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 20:30 | 44255.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 21:00 | 44255.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 21:30 | 44255.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 22:00 | 44255.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 22:30 | 44255.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 23:00 | 44255.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-02-28 23:30 | 44255.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 | 44256 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 00:30 | 44256.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 01:00 | 44256.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 01:30 | 44256.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 02:00 | 44256.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 02:30 | 44256.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 03:00 | 44256.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 03:30 | 44256.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 04:00 | 44256.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 04:30 | 44256.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 05:00 | 44256.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 05:30 | 44256.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 06:00 | 44256.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 06:30 | 44256.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 07:00 | 44256.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 07:30 | 44256.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 08:00 | 44256.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 08:30 | 44256.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 09:00 | 44256.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 09:30 | 44256.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 10:00 | 44256.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 10:30 | 44256.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 11:00 | 44256.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 11:30 | 44256.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 12:00 | 44256.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 12:30 | 44256.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 13:00 | 44256.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 13:30 | 44256.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 14:00 | 44256.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 14:30 | 44256.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 15:00 | 44256.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 15:30 | 44256.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 16:00 | 44256.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 16:30 | 44256.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 17:00 | 44256.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 17:30 | 44256.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 18:00 | 44256.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 18:30 | 44256.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 19:00 | 44256.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 19:30 | 44256.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 20:00 | 44256.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 20:30 | 44256.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 21:00 | 44256.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 21:30 | 44256.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 22:00 | 44256.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 22:30 | 44256.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 23:00 | 44256.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-01 23:30 | 44256.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 | 44257 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 00:30 | 44257.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 01:00 | 44257.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 01:30 | 44257.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 02:00 | 44257.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 02:30 | 44257.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 03:00 | 44257.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 03:30 | 44257.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 04:00 | 44257.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 04:30 | 44257.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 05:00 | 44257.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 05:30 | 44257.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 06:00 | 44257.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 06:30 | 44257.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 07:00 | 44257.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 07:30 | 44257.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 08:00 | 44257.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 08:30 | 44257.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 09:00 | 44257.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 09:30 | 44257.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 10:00 | 44257.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 10:30 | 44257.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 11:00 | 44257.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 11:30 | 44257.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 12:00 | 44257.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 12:30 | 44257.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 13:00 | 44257.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 13:30 | 44257.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 14:00 | 44257.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 14:30 | 44257.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 15:00 | 44257.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 15:30 | 44257.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-02 16:00 | 44257.6667 | 0 | 0.30805 | 29.26
2021-03-02 16:30 | 44257.6875 | 0 | 13.451 | 29.26
2021-03-02 17:00 | 44257.7083 | 0 | 14.0681 | 29.26
2021-03-02 17:30 | 44257.7292 | 0 | 14.7575 | 29.26
2021-03-02 18:00 | 44257.75 | 0 | 16.2754 | 29.26
2021-03-02 18:30 | 44257.7708 | 0 | 17.1696 | 29.26
2021-03-02 19:00 | 44257.7917 | 0 | 16.7405 | 29.26
2021-03-02 19:30 | 44257.8125 | 0 | 15.6551 | 29.26
2021-03-02 20:00 | 44257.8333 | 0 | 14.3922 | 29.26
2021-03-02 20:30 | 44257.8542 | 0 | 12.8445 | 29.26
2021-03-02 21:00 | 44257.875 | 0 | 11.0034 | 29.26
2021-03-02 21:30 | 44257.8958 | 0 | 10.0458 | 29.26
2021-03-02 22:00 | 44257.9167 | 0 | 9.2281 | 29.26
2021-03-02 22:30 | 44257.9375 | 0 | 8.5467 | 29.26
2021-03-02 23:00 | 44257.9583 | 0 | 5.0043 | 29.26
2021-03-02 23:30 | 44257.9792 | 0 | 3.1376 | 29.26
2021-03-03 | 44258 | 0 | 2.9912 | 29.26
2021-03-03 00:30 | 44258.0208 | 0 | 2.2741 | 29.26
2021-03-03 01:00 | 44258.0417 | 0 | 3.0334 | 29.26
2021-03-03 01:30 | 44258.0625 | 0 | 3.8507 | 29.26
2021-03-03 02:00 | 44258.0833 | 0 | 3.4379 | 29.26
2021-03-03 02:30 | 44258.1042 | 0 | 3.3039 | 29.26
2021-03-03 03:00 | 44258.125 | 0 | 3.4056 | 29.26
2021-03-03 03:30 | 44258.1458 | 0 | 3.4379 | 29.26
2021-03-03 04:00 | 44258.1667 | 0 | 3.3276 | 29.26
2021-03-03 04:30 | 44258.1875 | 0 | 3.3486 | 29.26
2021-03-03 05:00 | 44258.2083 | 0 | 3.4445 | 29.26
2021-03-03 05:30 | 44258.2292 | 0 | 3.5741 | 29.26
2021-03-03 06:00 | 44258.25 | 0 | 3.7126 | 29.26
2021-03-03 06:30 | 44258.2708 | 0 | 4.0132 | 29.26
2021-03-03 07:00 | 44258.2917 | 0 | 3.8092 | 29.26
2021-03-03 07:30 | 44258.3125 | 0 | 3.3136 | 29.26
2021-03-03 08:00 | 44258.3333 | 0 | 3.0509 | 29.26
2021-03-03 08:30 | 44258.3542 | 0 | 3.4479 | 29.26
2021-03-03 09:00 | 44258.375 | 0 | 3.5363 | 29.26
2021-03-03 09:30 | 44258.3958 | 0 | 2.3442 | 29.26
2021-03-03 10:00 | 44258.4167 | 0 | 1.9343 | 29.26
2021-03-03 10:30 | 44258.4375 | 0 | 2.8581 | 29.26
2021-03-03 11:00 | 44258.4583 | 0 | 2.3032 | 29.26
2021-03-03 11:30 | 44258.4792 | 0 | 0.93547 | 29.26
2021-03-03 12:00 | 44258.5 | 0 | 1.3042 | 29.26
2021-03-03 12:30 | 44258.5208 | 0 | 2.9505 | 29.26
2021-03-03 13:00 | 44258.5417 | 0 | 2.4949 | 29.26
2021-03-03 13:30 | 44258.5625 | 0 | 2.5316 | 29.26
2021-03-03 14:00 | 44258.5833 | 0 | 3.4922 | 29.26
2021-03-03 14:30 | 44258.6042 | 0 | 2.8912 | 29.26
2021-03-03 15:00 | 44258.625 | 0 | 2.5175 | 29.26
2021-03-03 15:30 | 44258.6458 | 0 | 2.9603 | 29.26
2021-03-03 16:00 | 44258.6667 | 0 | 4.0211 | 29.26
2021-03-03 16:30 | 44258.6875 | 0 | 5.42 | 29.26
2021-03-03 17:00 | 44258.7083 | 0 | 6.1751 | 29.26
2021-03-03 17:30 | 44258.7292 | 0 | 7.016 | 29.26
2021-03-03 18:00 | 44258.75 | 0 | 7.385 | 29.26
2021-03-03 18:30 | 44258.7708 | 0 | 7.8309 | 29.26
2021-03-03 19:00 | 44258.7917 | 0 | 7.8937 | 29.26
2021-03-03 19:30 | 44258.8125 | 0 | 7.3175 | 29.26
2021-03-03 20:00 | 44258.8333 | 0 | 6.9315 | 29.26
2021-03-03 20:30 | 44258.8542 | 0 | 6.4651 | 29.26
2021-03-03 21:00 | 44258.875 | 0 | 6.0878 | 29.26
2021-03-03 21:30 | 44258.8958 | 0 | 5.6112 | 29.26
2021-03-03 22:00 | 44258.9167 | 0 | 5.3808 | 29.26
2021-03-03 22:30 | 44258.9375 | 0 | 5.0864 | 29.26
2021-03-03 23:00 | 44258.9583 | 0 | 4.6687 | 29.26
2021-03-03 23:30 | 44258.9792 | 0 | 4.251 | 29.26
2021-03-04 | 44259 | 0 | 3.9879 | 29.26
2021-03-04 00:30 | 44259.0208 | 0 | 3.7492 | 29.26
2021-03-04 01:00 | 44259.0417 | 0 | 3.6603 | 29.26
2021-03-04 01:30 | 44259.0625 | 0 | 3.5259 | 29.26
2021-03-04 02:00 | 44259.0833 | 0 | 3.4602 | 29.26
2021-03-04 02:30 | 44259.1042 | 0 | 3.4169 | 29.26
2021-03-04 03:00 | 44259.125 | 0 | 3.4182 | 29.26
2021-03-04 03:30 | 44259.1458 | 0 | 3.4629 | 29.26
2021-03-04 04:00 | 44259.1667 | 0 | 3.568 | 29.26
2021-03-04 04:30 | 44259.1875 | 0 | 3.6876 | 29.26
2021-03-04 05:00 | 44259.2083 | 0 | 3.8662 | 29.26
2021-03-04 05:30 | 44259.2292 | 0 | 3.8899 | 29.26
2021-03-04 06:00 | 44259.25 | 0 | 4.0619 | 29.26
2021-03-04 06:30 | 44259.2708 | 0 | 4.1253 | 29.26
2021-03-04 07:00 | 44259.2917 | 0 | 3.9293 | 29.26
2021-03-04 07:30 | 44259.3125 | 0 | 3.3565 | 29.26
2021-03-04 08:00 | 44259.3333 | 0 | 2.5636 | 29.26
2021-03-04 08:30 | 44259.3542 | 0 | 2.0484 | 29.26
2021-03-04 09:00 | 44259.375 | 0 | 1.8647 | 29.26
2021-03-04 09:30 | 44259.3958 | 0 | 0.83048 | 29.26
2021-03-04 10:00 | 44259.4167 | 0 | 1.1816 | 29.26
2021-03-04 10:30 | 44259.4375 | 0 | 0.63373 | 29.26
2021-03-04 11:00 | 44259.4583 | 0 | 1.3141 | 29.26
2021-03-04 11:30 | 44259.4792 | 0 | 0.86755 | 29.26
2021-03-04 12:00 | 44259.5 | 0 | 0.97293 | 29.26
2021-03-04 12:30 | 44259.5208 | 0 | 1.4875 | 29.26
2021-03-04 13:00 | 44259.5417 | 0 | 3.6244 | 29.26
2021-03-04 13:30 | 44259.5625 | 0 | 2.6615 | 29.26
2021-03-04 14:00 | 44259.5833 | 0 | 2.6412 | 29.26
2021-03-04 14:30 | 44259.6042 | 0 | 1.9038 | 29.26
2021-03-04 15:00 | 44259.625 | 0 | 1.061 | 29.26
2021-03-04 15:30 | 44259.6458 | 0 | 1.7769 | 29.26
2021-03-04 16:00 | 44259.6667 | 0 | 3.2203 | 29.26
2021-03-04 16:30 | 44259.6875 | 0 | 4.4118 | 29.26
2021-03-04 17:00 | 44259.7083 | 0 | 5.2097 | 29.26
2021-03-04 17:30 | 44259.7292 | 0 | 6.0775 | 29.26
2021-03-04 18:00 | 44259.75 | 0 | 6.8112 | 29.26
2021-03-04 18:30 | 44259.7708 | 0 | 7.274 | 29.26
2021-03-04 19:00 | 44259.7917 | 0 | 7.1388 | 29.26
2021-03-04 19:30 | 44259.8125 | 0 | 6.7422 | 29.26
2021-03-04 20:00 | 44259.8333 | 0 | 6.4352 | 29.26
2021-03-04 20:30 | 44259.8542 | 0 | 5.9223 | 29.26
2021-03-04 21:00 | 44259.875 | 0 | 5.501 | 29.26
2021-03-04 21:30 | 44259.8958 | 0 | 5.081 | 29.26
2021-03-04 22:00 | 44259.9167 | 0 | 4.7582 | 29.26
2021-03-04 22:30 | 44259.9375 | 0 | 4.5947 | 29.26
2021-03-04 23:00 | 44259.9583 | 0 | 4.1577 | 29.26
2021-03-04 23:30 | 44259.9792 | 0 | 3.9248 | 29.26
2021-03-05 | 44260 | 0 | 3.6428 | 29.26
2021-03-05 00:30 | 44260.0208 | 0 | 3.4826 | 29.26
2021-03-05 01:00 | 44260.0417 | 0 | 3.3338 | 29.26
2021-03-05 01:30 | 44260.0625 | 0 | 3.1957 | 29.26
2021-03-05 02:00 | 44260.0833 | 0 | 3.1712 | 29.26
2021-03-05 02:30 | 44260.1042 | 0 | 3.1963 | 29.26
2021-03-05 03:00 | 44260.125 | 0 | 3.1936 | 29.26
2021-03-05 03:30 | 44260.1458 | 0 | 3.2382 | 29.26
2021-03-05 04:00 | 44260.1667 | 0 | 3.3526 | 29.26
2021-03-05 04:30 | 44260.1875 | 0 | 3.3749 | 29.26
2021-03-05 05:00 | 44260.2083 | 0 | 3.6701 | 29.26
2021-03-05 05:30 | 44260.2292 | 0 | 3.7756 | 29.26
2021-03-05 06:00 | 44260.25 | 0 | 3.8399 | 29.26
2021-03-05 06:30 | 44260.2708 | 0 | 3.6024 | 29.26
2021-03-05 07:00 | 44260.2917 | 0 | 3.0267 | 29.26
2021-03-05 07:30 | 44260.3125 | 0 | 2.1861 | 29.26
2021-03-05 08:00 | 44260.3333 | 0 | 1.2601 | 29.26
2021-03-05 08:30 | 44260.3542 | 0 | 0.61392 | 29.26
2021-03-05 09:00 | 44260.375 | 0 | 0.76735 | 29.26
2021-03-05 09:30 | 44260.3958 | 0 | 1.2138 | 29.26
2021-03-05 10:00 | 44260.4167 | 0 | 1.6146 | 29.26
2021-03-05 10:30 | 44260.4375 | 0 | 1.717 | 29.26
2021-03-05 11:00 | 44260.4583 | 0 | 1.608 | 29.26
2021-03-05 11:30 | 44260.4792 | 0 | 1.5759 | 29.26
2021-03-05 12:00 | 44260.5 | 0 | 1.2157 | 29.26
2021-03-05 12:30 | 44260.5208 | 0 | 0.38004 | 29.26
2021-03-05 13:00 | 44260.5417 | 0 | 0.17732 | 29.26
2021-03-05 13:30 | 44260.5625 | 0 | 0.96543 | 29.26
2021-03-05 14:00 | 44260.5833 | 0 | 1.735 | 29.26
2021-03-05 14:30 | 44260.6042 | 0 | 1.7555 | 29.26
2021-03-05 15:00 | 44260.625 | 0 | 2.5867 | 29.26
2021-03-05 15:30 | 44260.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 16:00 | 44260.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 16:30 | 44260.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 17:00 | 44260.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 17:30 | 44260.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 18:00 | 44260.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 18:30 | 44260.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 19:00 | 44260.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 19:30 | 44260.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 20:00 | 44260.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 20:30 | 44260.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 21:00 | 44260.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 21:30 | 44260.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 22:00 | 44260.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 22:30 | 44260.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 23:00 | 44260.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-05 23:30 | 44260.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 | 44261 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 00:30 | 44261.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 01:00 | 44261.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 01:30 | 44261.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 02:00 | 44261.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 02:30 | 44261.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 03:00 | 44261.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 03:30 | 44261.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 04:00 | 44261.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 04:30 | 44261.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 05:00 | 44261.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 05:30 | 44261.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 06:00 | 44261.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 06:30 | 44261.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 07:00 | 44261.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 07:30 | 44261.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 08:00 | 44261.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 08:30 | 44261.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 09:00 | 44261.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 09:30 | 44261.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 10:00 | 44261.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 10:30 | 44261.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 11:00 | 44261.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 11:30 | 44261.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 12:00 | 44261.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 12:30 | 44261.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 13:00 | 44261.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 13:30 | 44261.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 14:00 | 44261.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 14:30 | 44261.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 15:00 | 44261.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 15:30 | 44261.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 16:00 | 44261.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 16:30 | 44261.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 17:00 | 44261.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 17:30 | 44261.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 18:00 | 44261.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 18:30 | 44261.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 19:00 | 44261.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 19:30 | 44261.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 20:00 | 44261.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 20:30 | 44261.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 21:00 | 44261.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 21:30 | 44261.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 22:00 | 44261.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 22:30 | 44261.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 23:00 | 44261.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-06 23:30 | 44261.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 | 44262 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 00:30 | 44262.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 01:00 | 44262.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 01:30 | 44262.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 02:00 | 44262.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 02:30 | 44262.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 03:00 | 44262.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 03:30 | 44262.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 04:00 | 44262.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 04:30 | 44262.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 05:00 | 44262.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 05:30 | 44262.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 06:00 | 44262.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 06:30 | 44262.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 07:00 | 44262.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 07:30 | 44262.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 08:00 | 44262.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 08:30 | 44262.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 09:00 | 44262.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 09:30 | 44262.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 10:00 | 44262.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 10:30 | 44262.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 11:00 | 44262.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 11:30 | 44262.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 12:00 | 44262.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 12:30 | 44262.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 13:00 | 44262.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 13:30 | 44262.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 14:00 | 44262.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 14:30 | 44262.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 15:00 | 44262.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 15:30 | 44262.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 16:00 | 44262.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 16:30 | 44262.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 17:00 | 44262.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 17:30 | 44262.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 18:00 | 44262.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 18:30 | 44262.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 19:00 | 44262.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 19:30 | 44262.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 20:00 | 44262.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 20:30 | 44262.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 21:00 | 44262.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 21:30 | 44262.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 22:00 | 44262.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 22:30 | 44262.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 23:00 | 44262.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-07 23:30 | 44262.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 | 44263 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 00:30 | 44263.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 01:00 | 44263.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 01:30 | 44263.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 02:00 | 44263.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 02:30 | 44263.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 03:00 | 44263.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 03:30 | 44263.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 04:00 | 44263.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 04:30 | 44263.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 05:00 | 44263.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 05:30 | 44263.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 06:00 | 44263.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 06:30 | 44263.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 07:00 | 44263.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 07:30 | 44263.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 08:00 | 44263.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 08:30 | 44263.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 09:00 | 44263.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 09:30 | 44263.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 10:00 | 44263.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 10:30 | 44263.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 11:00 | 44263.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 11:30 | 44263.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 12:00 | 44263.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 12:30 | 44263.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 13:00 | 44263.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 13:30 | 44263.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 14:00 | 44263.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 14:30 | 44263.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 15:00 | 44263.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 15:30 | 44263.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 16:00 | 44263.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 16:30 | 44263.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 17:00 | 44263.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 17:30 | 44263.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 18:00 | 44263.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 18:30 | 44263.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 19:00 | 44263.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 19:30 | 44263.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 20:00 | 44263.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 20:30 | 44263.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 21:00 | 44263.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 21:30 | 44263.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 22:00 | 44263.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 22:30 | 44263.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 23:00 | 44263.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-08 23:30 | 44263.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 | 44264 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 00:30 | 44264.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 01:00 | 44264.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 01:30 | 44264.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 02:00 | 44264.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 02:30 | 44264.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 03:00 | 44264.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 03:30 | 44264.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 04:00 | 44264.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 04:30 | 44264.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 05:00 | 44264.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 05:30 | 44264.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 06:00 | 44264.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 06:30 | 44264.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 07:00 | 44264.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 07:30 | 44264.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 08:00 | 44264.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 08:30 | 44264.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 09:00 | 44264.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 09:30 | 44264.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 10:00 | 44264.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 10:30 | 44264.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 11:00 | 44264.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 11:30 | 44264.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 12:00 | 44264.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 12:30 | 44264.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 13:00 | 44264.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 13:30 | 44264.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 14:00 | 44264.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 14:30 | 44264.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 15:00 | 44264.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 15:30 | 44264.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 16:00 | 44264.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 16:30 | 44264.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 17:00 | 44264.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 17:30 | 44264.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 18:00 | 44264.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 18:30 | 44264.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 19:00 | 44264.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 19:30 | 44264.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 20:00 | 44264.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 20:30 | 44264.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 21:00 | 44264.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 21:30 | 44264.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 22:00 | 44264.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 22:30 | 44264.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 23:00 | 44264.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-09 23:30 | 44264.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 | 44265 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 00:30 | 44265.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 01:00 | 44265.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 01:30 | 44265.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 02:00 | 44265.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 02:30 | 44265.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 03:00 | 44265.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 03:30 | 44265.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 04:00 | 44265.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 04:30 | 44265.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 05:00 | 44265.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 05:30 | 44265.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 06:00 | 44265.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 06:30 | 44265.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 07:00 | 44265.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 07:30 | 44265.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 08:00 | 44265.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 08:30 | 44265.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 09:00 | 44265.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 09:30 | 44265.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 10:00 | 44265.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 10:30 | 44265.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 11:00 | 44265.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 11:30 | 44265.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 12:00 | 44265.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 12:30 | 44265.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 13:00 | 44265.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 13:30 | 44265.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 14:00 | 44265.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 14:30 | 44265.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 15:00 | 44265.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 15:30 | 44265.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 16:00 | 44265.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 16:30 | 44265.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 17:00 | 44265.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 17:30 | 44265.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 18:00 | 44265.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 18:30 | 44265.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 19:00 | 44265.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 19:30 | 44265.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 20:00 | 44265.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 20:30 | 44265.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 21:00 | 44265.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 21:30 | 44265.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 22:00 | 44265.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 22:30 | 44265.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 23:00 | 44265.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-10 23:30 | 44265.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 | 44266 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 00:30 | 44266.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 01:00 | 44266.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 01:30 | 44266.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 02:00 | 44266.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 02:30 | 44266.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 03:00 | 44266.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 03:30 | 44266.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 04:00 | 44266.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 04:30 | 44266.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 05:00 | 44266.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 05:30 | 44266.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 06:00 | 44266.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 06:30 | 44266.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 07:00 | 44266.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 07:30 | 44266.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 08:00 | 44266.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 08:30 | 44266.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 09:00 | 44266.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 09:30 | 44266.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 10:00 | 44266.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 10:30 | 44266.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 11:00 | 44266.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 11:30 | 44266.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 12:00 | 44266.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 12:30 | 44266.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 13:00 | 44266.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 13:30 | 44266.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 14:00 | 44266.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 14:30 | 44266.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 15:00 | 44266.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 15:30 | 44266.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 16:00 | 44266.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 16:30 | 44266.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 17:00 | 44266.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 17:30 | 44266.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 18:00 | 44266.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 18:30 | 44266.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 19:00 | 44266.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 19:30 | 44266.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 20:00 | 44266.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 20:30 | 44266.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 21:00 | 44266.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 21:30 | 44266.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 22:00 | 44266.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 22:30 | 44266.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 23:00 | 44266.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-11 23:30 | 44266.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 | 44267 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 00:30 | 44267.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 01:00 | 44267.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 01:30 | 44267.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 02:00 | 44267.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 02:30 | 44267.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 03:00 | 44267.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 03:30 | 44267.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 04:00 | 44267.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 04:30 | 44267.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 05:00 | 44267.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 05:30 | 44267.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 06:00 | 44267.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 06:30 | 44267.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 07:00 | 44267.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 07:30 | 44267.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 08:00 | 44267.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 08:30 | 44267.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 09:00 | 44267.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 09:30 | 44267.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 10:00 | 44267.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 10:30 | 44267.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 11:00 | 44267.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 11:30 | 44267.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 12:00 | 44267.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 12:30 | 44267.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 13:00 | 44267.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 13:30 | 44267.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 14:00 | 44267.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 14:30 | 44267.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 15:00 | 44267.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 15:30 | 44267.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 16:00 | 44267.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 16:30 | 44267.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 17:00 | 44267.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 17:30 | 44267.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 18:00 | 44267.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 18:30 | 44267.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 19:00 | 44267.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 19:30 | 44267.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 20:00 | 44267.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 20:30 | 44267.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 21:00 | 44267.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 21:30 | 44267.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 22:00 | 44267.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 22:30 | 44267.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 23:00 | 44267.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-12 23:30 | 44267.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 | 44268 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 00:30 | 44268.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 01:00 | 44268.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 01:30 | 44268.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 02:00 | 44268.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 02:30 | 44268.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 03:00 | 44268.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 03:30 | 44268.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 04:00 | 44268.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 04:30 | 44268.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 05:00 | 44268.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 05:30 | 44268.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 06:00 | 44268.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 06:30 | 44268.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 07:00 | 44268.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 07:30 | 44268.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 08:00 | 44268.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 08:30 | 44268.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 09:00 | 44268.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 09:30 | 44268.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 10:00 | 44268.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 10:30 | 44268.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 11:00 | 44268.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 11:30 | 44268.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 12:00 | 44268.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 12:30 | 44268.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 13:00 | 44268.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 13:30 | 44268.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 14:00 | 44268.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 14:30 | 44268.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 15:00 | 44268.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 15:30 | 44268.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 16:00 | 44268.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 16:30 | 44268.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 17:00 | 44268.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 17:30 | 44268.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 18:00 | 44268.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 18:30 | 44268.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 19:00 | 44268.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 19:30 | 44268.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 20:00 | 44268.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 20:30 | 44268.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 21:00 | 44268.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 21:30 | 44268.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 22:00 | 44268.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 22:30 | 44268.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 23:00 | 44268.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-13 23:30 | 44268.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 | 44269 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 00:30 | 44269.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 01:00 | 44269.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 01:30 | 44269.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 02:00 | 44269.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 02:30 | 44269.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 03:00 | 44269.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 03:30 | 44269.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 04:00 | 44269.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 04:30 | 44269.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 05:00 | 44269.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 05:30 | 44269.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 06:00 | 44269.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 06:30 | 44269.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 07:00 | 44269.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 07:30 | 44269.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 08:00 | 44269.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 08:30 | 44269.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 09:00 | 44269.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 09:30 | 44269.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 10:00 | 44269.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 10:30 | 44269.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 11:00 | 44269.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 11:30 | 44269.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 12:00 | 44269.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 12:30 | 44269.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 13:00 | 44269.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 13:30 | 44269.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 14:00 | 44269.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 14:30 | 44269.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 15:00 | 44269.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 15:30 | 44269.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 16:00 | 44269.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 16:30 | 44269.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 17:00 | 44269.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 17:30 | 44269.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 18:00 | 44269.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 18:30 | 44269.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 19:00 | 44269.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 19:30 | 44269.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 20:00 | 44269.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 20:30 | 44269.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 21:00 | 44269.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 21:30 | 44269.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 22:00 | 44269.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 22:30 | 44269.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 23:00 | 44269.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-14 23:30 | 44269.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 | 44270 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 00:30 | 44270.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 01:00 | 44270.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 01:30 | 44270.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 02:00 | 44270.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 02:30 | 44270.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 03:00 | 44270.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 03:30 | 44270.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 04:00 | 44270.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 04:30 | 44270.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 05:00 | 44270.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 05:30 | 44270.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 06:00 | 44270.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 06:30 | 44270.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 07:00 | 44270.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 07:30 | 44270.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 08:00 | 44270.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 08:30 | 44270.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 09:00 | 44270.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 09:30 | 44270.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 10:00 | 44270.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 10:30 | 44270.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 11:00 | 44270.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 11:30 | 44270.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 12:00 | 44270.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 12:30 | 44270.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 13:00 | 44270.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 13:30 | 44270.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 14:00 | 44270.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 14:30 | 44270.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 15:00 | 44270.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 15:30 | 44270.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 16:00 | 44270.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 16:30 | 44270.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 17:00 | 44270.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 17:30 | 44270.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 18:00 | 44270.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 18:30 | 44270.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 19:00 | 44270.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 19:30 | 44270.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 20:00 | 44270.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 20:30 | 44270.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 21:00 | 44270.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 21:30 | 44270.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 22:00 | 44270.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 22:30 | 44270.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 23:00 | 44270.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-15 23:30 | 44270.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 | 44271 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 00:30 | 44271.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 01:00 | 44271.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 01:30 | 44271.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 02:00 | 44271.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 02:30 | 44271.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 03:00 | 44271.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 03:30 | 44271.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 04:00 | 44271.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 04:30 | 44271.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 05:00 | 44271.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 05:30 | 44271.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 06:00 | 44271.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 06:30 | 44271.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 07:00 | 44271.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 07:30 | 44271.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 08:00 | 44271.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 08:30 | 44271.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 09:00 | 44271.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 09:30 | 44271.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 10:00 | 44271.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 10:30 | 44271.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 11:00 | 44271.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 11:30 | 44271.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 12:00 | 44271.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 12:30 | 44271.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 13:00 | 44271.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 13:30 | 44271.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 14:00 | 44271.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 14:30 | 44271.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 15:00 | 44271.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 15:30 | 44271.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 16:00 | 44271.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 16:30 | 44271.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 17:00 | 44271.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 17:30 | 44271.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 18:00 | 44271.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 18:30 | 44271.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 19:00 | 44271.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 19:30 | 44271.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 20:00 | 44271.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 20:30 | 44271.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 21:00 | 44271.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 21:30 | 44271.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 22:00 | 44271.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 22:30 | 44271.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 23:00 | 44271.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-16 23:30 | 44271.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 | 44272 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 00:30 | 44272.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 01:00 | 44272.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 01:30 | 44272.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 02:00 | 44272.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 02:30 | 44272.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 03:00 | 44272.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 03:30 | 44272.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 04:00 | 44272.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 04:30 | 44272.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 05:00 | 44272.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 05:30 | 44272.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 06:00 | 44272.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 06:30 | 44272.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 07:00 | 44272.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 07:30 | 44272.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 08:00 | 44272.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 08:30 | 44272.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 09:00 | 44272.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 09:30 | 44272.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 10:00 | 44272.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 10:30 | 44272.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 11:00 | 44272.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 11:30 | 44272.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 12:00 | 44272.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 12:30 | 44272.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 13:00 | 44272.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 13:30 | 44272.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 14:00 | 44272.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 14:30 | 44272.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 15:00 | 44272.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 15:30 | 44272.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 16:00 | 44272.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 16:30 | 44272.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 17:00 | 44272.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 17:30 | 44272.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 18:00 | 44272.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 18:30 | 44272.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 19:00 | 44272.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 19:30 | 44272.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 20:00 | 44272.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 20:30 | 44272.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 21:00 | 44272.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 21:30 | 44272.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 22:00 | 44272.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 22:30 | 44272.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 23:00 | 44272.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-17 23:30 | 44272.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 | 44273 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 00:30 | 44273.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 01:00 | 44273.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 01:30 | 44273.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 02:00 | 44273.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 02:30 | 44273.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 03:00 | 44273.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 03:30 | 44273.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 04:00 | 44273.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 04:30 | 44273.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 05:00 | 44273.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 05:30 | 44273.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 06:00 | 44273.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 06:30 | 44273.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 07:00 | 44273.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 07:30 | 44273.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 08:00 | 44273.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 08:30 | 44273.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 09:00 | 44273.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 09:30 | 44273.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 10:00 | 44273.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 10:30 | 44273.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 11:00 | 44273.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 11:30 | 44273.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 12:00 | 44273.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 12:30 | 44273.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 13:00 | 44273.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 13:30 | 44273.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 14:00 | 44273.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 14:30 | 44273.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 15:00 | 44273.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 15:30 | 44273.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 16:00 | 44273.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 16:30 | 44273.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 17:00 | 44273.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 17:30 | 44273.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 18:00 | 44273.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 18:30 | 44273.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 19:00 | 44273.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 19:30 | 44273.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 20:00 | 44273.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 20:30 | 44273.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 21:00 | 44273.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 21:30 | 44273.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 22:00 | 44273.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 22:30 | 44273.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 23:00 | 44273.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-18 23:30 | 44273.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 | 44274 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 00:30 | 44274.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 01:00 | 44274.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 01:30 | 44274.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 02:00 | 44274.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 02:30 | 44274.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 03:00 | 44274.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 03:30 | 44274.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 04:00 | 44274.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 04:30 | 44274.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 05:00 | 44274.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 05:30 | 44274.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 06:00 | 44274.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 06:30 | 44274.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 07:00 | 44274.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 07:30 | 44274.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 08:00 | 44274.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 08:30 | 44274.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 09:00 | 44274.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 09:30 | 44274.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 10:00 | 44274.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 10:30 | 44274.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 11:00 | 44274.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 11:30 | 44274.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 12:00 | 44274.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 12:30 | 44274.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 13:00 | 44274.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 13:30 | 44274.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 14:00 | 44274.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 14:30 | 44274.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 15:00 | 44274.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 15:30 | 44274.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 16:00 | 44274.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 16:30 | 44274.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 17:00 | 44274.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 17:30 | 44274.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 18:00 | 44274.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 18:30 | 44274.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 19:00 | 44274.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 19:30 | 44274.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 20:00 | 44274.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 20:30 | 44274.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 21:00 | 44274.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 21:30 | 44274.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 22:00 | 44274.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 22:30 | 44274.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 23:00 | 44274.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-19 23:30 | 44274.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 | 44275 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 00:30 | 44275.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 01:00 | 44275.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 01:30 | 44275.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 02:00 | 44275.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 02:30 | 44275.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 03:00 | 44275.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 03:30 | 44275.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 04:00 | 44275.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 04:30 | 44275.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 05:00 | 44275.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 05:30 | 44275.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 06:00 | 44275.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 06:30 | 44275.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 07:00 | 44275.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 07:30 | 44275.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 08:00 | 44275.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 08:30 | 44275.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 09:00 | 44275.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 09:30 | 44275.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 10:00 | 44275.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 10:30 | 44275.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 11:00 | 44275.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 11:30 | 44275.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 12:00 | 44275.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 12:30 | 44275.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 13:00 | 44275.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 13:30 | 44275.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 14:00 | 44275.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 14:30 | 44275.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 15:00 | 44275.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 15:30 | 44275.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 16:00 | 44275.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 16:30 | 44275.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 17:00 | 44275.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 17:30 | 44275.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 18:00 | 44275.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 18:30 | 44275.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 19:00 | 44275.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 19:30 | 44275.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 20:00 | 44275.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 20:30 | 44275.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 21:00 | 44275.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 21:30 | 44275.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 22:00 | 44275.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 22:30 | 44275.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 23:00 | 44275.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-20 23:30 | 44275.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 | 44276 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 00:30 | 44276.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 01:00 | 44276.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 01:30 | 44276.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 02:00 | 44276.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 02:30 | 44276.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 03:00 | 44276.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 03:30 | 44276.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 04:00 | 44276.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 04:30 | 44276.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 05:00 | 44276.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 05:30 | 44276.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 06:00 | 44276.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 06:30 | 44276.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 07:00 | 44276.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 07:30 | 44276.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 08:00 | 44276.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 08:30 | 44276.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 09:00 | 44276.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 09:30 | 44276.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 10:00 | 44276.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 10:30 | 44276.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 11:00 | 44276.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 11:30 | 44276.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 12:00 | 44276.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 12:30 | 44276.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 13:00 | 44276.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 13:30 | 44276.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 14:00 | 44276.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 14:30 | 44276.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 15:00 | 44276.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 15:30 | 44276.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 16:00 | 44276.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 16:30 | 44276.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 17:00 | 44276.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 17:30 | 44276.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 18:00 | 44276.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 18:30 | 44276.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 19:00 | 44276.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 19:30 | 44276.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 20:00 | 44276.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 20:30 | 44276.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 21:00 | 44276.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 21:30 | 44276.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 22:00 | 44276.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 22:30 | 44276.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 23:00 | 44276.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-21 23:30 | 44276.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 | 44277 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 00:30 | 44277.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 01:00 | 44277.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 01:30 | 44277.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 02:00 | 44277.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 02:30 | 44277.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 03:00 | 44277.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 03:30 | 44277.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 04:00 | 44277.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 04:30 | 44277.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 05:00 | 44277.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 05:30 | 44277.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 06:00 | 44277.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 06:30 | 44277.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 07:00 | 44277.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 07:30 | 44277.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 08:00 | 44277.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 08:30 | 44277.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 09:00 | 44277.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 09:30 | 44277.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 10:00 | 44277.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 10:30 | 44277.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 11:00 | 44277.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 11:30 | 44277.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 12:00 | 44277.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 12:30 | 44277.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 13:00 | 44277.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 13:30 | 44277.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 14:00 | 44277.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 14:30 | 44277.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 15:00 | 44277.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 15:30 | 44277.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 16:00 | 44277.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 16:30 | 44277.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 17:00 | 44277.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 17:30 | 44277.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 18:00 | 44277.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 18:30 | 44277.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 19:00 | 44277.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 19:30 | 44277.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 20:00 | 44277.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 20:30 | 44277.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 21:00 | 44277.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 21:30 | 44277.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 22:00 | 44277.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 22:30 | 44277.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 23:00 | 44277.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-22 23:30 | 44277.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 | 44278 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 00:30 | 44278.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 01:00 | 44278.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 01:30 | 44278.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 02:00 | 44278.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 02:30 | 44278.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 03:00 | 44278.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 03:30 | 44278.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 04:00 | 44278.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 04:30 | 44278.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 05:00 | 44278.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 05:30 | 44278.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 06:00 | 44278.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 06:30 | 44278.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 07:00 | 44278.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 07:30 | 44278.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 08:00 | 44278.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 08:30 | 44278.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 09:00 | 44278.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 09:30 | 44278.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 10:00 | 44278.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 10:30 | 44278.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 11:00 | 44278.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 11:30 | 44278.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 12:00 | 44278.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 12:30 | 44278.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 13:00 | 44278.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 13:30 | 44278.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 14:00 | 44278.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 14:30 | 44278.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 15:00 | 44278.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 15:30 | 44278.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 16:00 | 44278.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 16:30 | 44278.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 17:00 | 44278.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 17:30 | 44278.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 18:00 | 44278.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 18:30 | 44278.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 19:00 | 44278.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 19:30 | 44278.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 20:00 | 44278.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 20:30 | 44278.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 21:00 | 44278.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 21:30 | 44278.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 22:00 | 44278.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 22:30 | 44278.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 23:00 | 44278.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-23 23:30 | 44278.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 | 44279 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 00:30 | 44279.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 01:00 | 44279.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 01:30 | 44279.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 02:00 | 44279.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 02:30 | 44279.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 03:00 | 44279.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 03:30 | 44279.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 04:00 | 44279.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 04:30 | 44279.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 05:00 | 44279.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 05:30 | 44279.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 06:00 | 44279.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 06:30 | 44279.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 07:00 | 44279.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 07:30 | 44279.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 08:00 | 44279.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 08:30 | 44279.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 09:00 | 44279.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 09:30 | 44279.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 10:00 | 44279.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 10:30 | 44279.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 11:00 | 44279.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 11:30 | 44279.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 12:00 | 44279.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 12:30 | 44279.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 13:00 | 44279.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 13:30 | 44279.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 14:00 | 44279.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 14:30 | 44279.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 15:00 | 44279.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 15:30 | 44279.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 16:00 | 44279.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 16:30 | 44279.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 17:00 | 44279.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 17:30 | 44279.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 18:00 | 44279.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 18:30 | 44279.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 19:00 | 44279.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 19:30 | 44279.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 20:00 | 44279.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 20:30 | 44279.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 21:00 | 44279.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 21:30 | 44279.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 22:00 | 44279.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 22:30 | 44279.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 23:00 | 44279.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-24 23:30 | 44279.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 | 44280 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 00:30 | 44280.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 01:00 | 44280.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 01:30 | 44280.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 02:00 | 44280.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 02:30 | 44280.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 03:00 | 44280.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 03:30 | 44280.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 04:00 | 44280.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 04:30 | 44280.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 05:00 | 44280.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 05:30 | 44280.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 06:00 | 44280.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 06:30 | 44280.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 07:00 | 44280.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 07:30 | 44280.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 08:00 | 44280.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 08:30 | 44280.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 09:00 | 44280.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 09:30 | 44280.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 10:00 | 44280.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 10:30 | 44280.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 11:00 | 44280.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 11:30 | 44280.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 12:00 | 44280.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 12:30 | 44280.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 13:00 | 44280.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 13:30 | 44280.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 14:00 | 44280.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 14:30 | 44280.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 15:00 | 44280.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 15:30 | 44280.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 16:00 | 44280.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 16:30 | 44280.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 17:00 | 44280.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 17:30 | 44280.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 18:00 | 44280.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 18:30 | 44280.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 19:00 | 44280.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 19:30 | 44280.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 20:00 | 44280.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 20:30 | 44280.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 21:00 | 44280.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 21:30 | 44280.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 22:00 | 44280.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 22:30 | 44280.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 23:00 | 44280.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-25 23:30 | 44280.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 | 44281 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 00:30 | 44281.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 01:00 | 44281.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 01:30 | 44281.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 02:00 | 44281.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 02:30 | 44281.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 03:00 | 44281.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 03:30 | 44281.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 04:00 | 44281.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 04:30 | 44281.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 05:00 | 44281.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 05:30 | 44281.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 06:00 | 44281.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 06:30 | 44281.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 07:00 | 44281.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 07:30 | 44281.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 08:00 | 44281.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 08:30 | 44281.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 09:00 | 44281.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 09:30 | 44281.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 10:00 | 44281.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 10:30 | 44281.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 11:00 | 44281.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 11:30 | 44281.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 12:00 | 44281.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 12:30 | 44281.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 13:00 | 44281.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 13:30 | 44281.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 14:00 | 44281.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 14:30 | 44281.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 15:00 | 44281.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 15:30 | 44281.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 16:00 | 44281.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 16:30 | 44281.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 17:00 | 44281.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 17:30 | 44281.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 18:00 | 44281.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 18:30 | 44281.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 19:00 | 44281.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 19:30 | 44281.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 20:00 | 44281.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 20:30 | 44281.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 21:00 | 44281.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 21:30 | 44281.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 22:00 | 44281.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 22:30 | 44281.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 23:00 | 44281.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-26 23:30 | 44281.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 | 44282 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 00:30 | 44282.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 01:00 | 44282.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 01:30 | 44282.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 02:00 | 44282.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 02:30 | 44282.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 03:00 | 44282.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 03:30 | 44282.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 04:00 | 44282.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 04:30 | 44282.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 05:00 | 44282.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 05:30 | 44282.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 06:00 | 44282.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 06:30 | 44282.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 07:00 | 44282.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 07:30 | 44282.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 08:00 | 44282.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 08:30 | 44282.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 09:00 | 44282.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 09:30 | 44282.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 10:00 | 44282.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 10:30 | 44282.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 11:00 | 44282.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 11:30 | 44282.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 12:00 | 44282.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 12:30 | 44282.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 13:00 | 44282.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 13:30 | 44282.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 14:00 | 44282.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 14:30 | 44282.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 15:00 | 44282.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 15:30 | 44282.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 16:00 | 44282.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 16:30 | 44282.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 17:00 | 44282.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 17:30 | 44282.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 18:00 | 44282.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 18:30 | 44282.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 19:00 | 44282.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 19:30 | 44282.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 20:00 | 44282.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 20:30 | 44282.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 21:00 | 44282.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 21:30 | 44282.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 22:00 | 44282.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 22:30 | 44282.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 23:00 | 44282.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-27 23:30 | 44282.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 | 44283 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 00:30 | 44283.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 01:00 | 44283.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 01:30 | 44283.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 02:00 | 44283.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 02:30 | 44283.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 03:00 | 44283.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 03:30 | 44283.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 04:00 | 44283.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 04:30 | 44283.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 05:00 | 44283.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 05:30 | 44283.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 06:00 | 44283.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 06:30 | 44283.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 07:00 | 44283.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 07:30 | 44283.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 08:00 | 44283.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 08:30 | 44283.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 09:00 | 44283.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 09:30 | 44283.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 10:00 | 44283.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 10:30 | 44283.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 11:00 | 44283.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 11:30 | 44283.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 12:00 | 44283.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 12:30 | 44283.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 13:00 | 44283.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 13:30 | 44283.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 14:00 | 44283.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 14:30 | 44283.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 15:00 | 44283.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 15:30 | 44283.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 16:00 | 44283.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 16:30 | 44283.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 17:00 | 44283.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 17:30 | 44283.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 18:00 | 44283.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 18:30 | 44283.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 19:00 | 44283.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 19:30 | 44283.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 20:00 | 44283.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 20:30 | 44283.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 21:00 | 44283.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 21:30 | 44283.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 22:00 | 44283.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 22:30 | 44283.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 23:00 | 44283.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-28 23:30 | 44283.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 | 44284 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 00:30 | 44284.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 01:00 | 44284.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 01:30 | 44284.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 02:00 | 44284.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 02:30 | 44284.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 03:00 | 44284.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 03:30 | 44284.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 04:00 | 44284.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 04:30 | 44284.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 05:00 | 44284.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 05:30 | 44284.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 06:00 | 44284.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 06:30 | 44284.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 07:00 | 44284.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 07:30 | 44284.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 08:00 | 44284.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 08:30 | 44284.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 09:00 | 44284.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 09:30 | 44284.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 10:00 | 44284.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 10:30 | 44284.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 11:00 | 44284.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 11:30 | 44284.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 12:00 | 44284.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 12:30 | 44284.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 13:00 | 44284.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 13:30 | 44284.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 14:00 | 44284.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 14:30 | 44284.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 15:00 | 44284.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 15:30 | 44284.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 16:00 | 44284.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 16:30 | 44284.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 17:00 | 44284.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 17:30 | 44284.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 18:00 | 44284.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 18:30 | 44284.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 19:00 | 44284.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 19:30 | 44284.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 20:00 | 44284.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 20:30 | 44284.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 21:00 | 44284.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 21:30 | 44284.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 22:00 | 44284.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 22:30 | 44284.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 23:00 | 44284.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-29 23:30 | 44284.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 | 44285 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 00:30 | 44285.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 01:00 | 44285.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 01:30 | 44285.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 02:00 | 44285.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 02:30 | 44285.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 03:00 | 44285.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 03:30 | 44285.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 04:00 | 44285.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 04:30 | 44285.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 05:00 | 44285.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 05:30 | 44285.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 06:00 | 44285.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 06:30 | 44285.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 07:00 | 44285.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 07:30 | 44285.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 08:00 | 44285.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 08:30 | 44285.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 09:00 | 44285.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 09:30 | 44285.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 10:00 | 44285.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 10:30 | 44285.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 11:00 | 44285.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 11:30 | 44285.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 12:00 | 44285.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 12:30 | 44285.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 13:00 | 44285.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 13:30 | 44285.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 14:00 | 44285.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 14:30 | 44285.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 15:00 | 44285.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 15:30 | 44285.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 16:00 | 44285.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 16:30 | 44285.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 17:00 | 44285.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 17:30 | 44285.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 18:00 | 44285.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 18:30 | 44285.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 19:00 | 44285.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 19:30 | 44285.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 20:00 | 44285.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 20:30 | 44285.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 21:00 | 44285.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 21:30 | 44285.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 22:00 | 44285.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 22:30 | 44285.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 23:00 | 44285.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-30 23:30 | 44285.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 | 44286 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 00:30 | 44286.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 01:00 | 44286.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 01:30 | 44286.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 02:00 | 44286.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 02:30 | 44286.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 03:00 | 44286.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 03:30 | 44286.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 04:00 | 44286.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 04:30 | 44286.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 05:00 | 44286.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 05:30 | 44286.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 06:00 | 44286.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 06:30 | 44286.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 07:00 | 44286.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 07:30 | 44286.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 08:00 | 44286.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 08:30 | 44286.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 09:00 | 44286.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 09:30 | 44286.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 10:00 | 44286.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 10:30 | 44286.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 11:00 | 44286.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 11:30 | 44286.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 12:00 | 44286.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 12:30 | 44286.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 13:00 | 44286.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 13:30 | 44286.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 14:00 | 44286.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 14:30 | 44286.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 15:00 | 44286.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 15:30 | 44286.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 16:00 | 44286.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 16:30 | 44286.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 17:00 | 44286.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 17:30 | 44286.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 18:00 | 44286.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 18:30 | 44286.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 19:00 | 44286.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 19:30 | 44286.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 20:00 | 44286.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 20:30 | 44286.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 21:00 | 44286.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 21:30 | 44286.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 22:00 | 44286.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 22:30 | 44286.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 23:00 | 44286.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-03-31 23:30 | 44286.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 | 44287 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 00:30 | 44287.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 01:00 | 44287.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 01:30 | 44287.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 02:00 | 44287.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 02:30 | 44287.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 03:00 | 44287.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 03:30 | 44287.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 04:00 | 44287.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 04:30 | 44287.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 05:00 | 44287.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 05:30 | 44287.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 06:00 | 44287.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 06:30 | 44287.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 07:00 | 44287.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 07:30 | 44287.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 08:00 | 44287.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 08:30 | 44287.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 09:00 | 44287.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 09:30 | 44287.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 10:00 | 44287.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 10:30 | 44287.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 11:00 | 44287.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 11:30 | 44287.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 12:00 | 44287.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 12:30 | 44287.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 13:00 | 44287.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 13:30 | 44287.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 14:00 | 44287.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 14:30 | 44287.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 15:00 | 44287.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 15:30 | 44287.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 16:00 | 44287.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 16:30 | 44287.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 17:00 | 44287.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 17:30 | 44287.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 18:00 | 44287.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 18:30 | 44287.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 19:00 | 44287.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 19:30 | 44287.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 20:00 | 44287.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 20:30 | 44287.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 21:00 | 44287.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 21:30 | 44287.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 22:00 | 44287.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 22:30 | 44287.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 23:00 | 44287.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-01 23:30 | 44287.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 | 44288 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 00:30 | 44288.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 01:00 | 44288.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 01:30 | 44288.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 02:00 | 44288.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 02:30 | 44288.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 03:00 | 44288.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 03:30 | 44288.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 04:00 | 44288.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 04:30 | 44288.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 05:00 | 44288.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 05:30 | 44288.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 06:00 | 44288.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 06:30 | 44288.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 07:00 | 44288.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 07:30 | 44288.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 08:00 | 44288.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 08:30 | 44288.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 09:00 | 44288.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 09:30 | 44288.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 10:00 | 44288.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 10:30 | 44288.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 11:00 | 44288.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 11:30 | 44288.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 12:00 | 44288.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 12:30 | 44288.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 13:00 | 44288.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 13:30 | 44288.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 14:00 | 44288.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 14:30 | 44288.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 15:00 | 44288.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 15:30 | 44288.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 16:00 | 44288.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 16:30 | 44288.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 17:00 | 44288.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 17:30 | 44288.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 18:00 | 44288.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 18:30 | 44288.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 19:00 | 44288.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 19:30 | 44288.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 20:00 | 44288.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 20:30 | 44288.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 21:00 | 44288.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 21:30 | 44288.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 22:00 | 44288.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 22:30 | 44288.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 23:00 | 44288.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-02 23:30 | 44288.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 | 44289 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 00:30 | 44289.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 01:00 | 44289.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 01:30 | 44289.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 02:00 | 44289.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 02:30 | 44289.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 03:00 | 44289.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 03:30 | 44289.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 04:00 | 44289.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 04:30 | 44289.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 05:00 | 44289.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 05:30 | 44289.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 06:00 | 44289.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 06:30 | 44289.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 07:00 | 44289.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 07:30 | 44289.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 08:00 | 44289.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 08:30 | 44289.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 09:00 | 44289.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 09:30 | 44289.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 10:00 | 44289.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 10:30 | 44289.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 11:00 | 44289.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 11:30 | 44289.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 12:00 | 44289.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 12:30 | 44289.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 13:00 | 44289.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 13:30 | 44289.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 14:00 | 44289.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 14:30 | 44289.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 15:00 | 44289.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 15:30 | 44289.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 16:00 | 44289.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 16:30 | 44289.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 17:00 | 44289.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 17:30 | 44289.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 18:00 | 44289.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 18:30 | 44289.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 19:00 | 44289.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 19:30 | 44289.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 20:00 | 44289.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 20:30 | 44289.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 21:00 | 44289.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 21:30 | 44289.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 22:00 | 44289.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 22:30 | 44289.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 23:00 | 44289.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-03 23:30 | 44289.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 | 44290 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 00:30 | 44290.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 01:00 | 44290.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 01:30 | 44290.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 02:00 | 44290.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 02:30 | 44290.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 03:00 | 44290.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 03:30 | 44290.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 04:00 | 44290.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 04:30 | 44290.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 05:00 | 44290.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 05:30 | 44290.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 06:00 | 44290.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 06:30 | 44290.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 07:00 | 44290.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 07:30 | 44290.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 08:00 | 44290.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 08:30 | 44290.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 09:00 | 44290.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 09:30 | 44290.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 10:00 | 44290.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 10:30 | 44290.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 11:00 | 44290.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 11:30 | 44290.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 12:00 | 44290.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 12:30 | 44290.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 13:00 | 44290.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 13:30 | 44290.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 14:00 | 44290.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 14:30 | 44290.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 15:00 | 44290.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 15:30 | 44290.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 16:00 | 44290.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 16:30 | 44290.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 17:00 | 44290.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 17:30 | 44290.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 18:00 | 44290.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 18:30 | 44290.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 19:00 | 44290.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 19:30 | 44290.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 20:00 | 44290.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 20:30 | 44290.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 21:00 | 44290.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 21:30 | 44290.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 22:00 | 44290.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 22:30 | 44290.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 23:00 | 44290.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-04 23:30 | 44290.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 | 44291 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 00:30 | 44291.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 01:00 | 44291.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 01:30 | 44291.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 02:00 | 44291.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 02:30 | 44291.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 03:00 | 44291.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 03:30 | 44291.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 04:00 | 44291.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 04:30 | 44291.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 05:00 | 44291.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 05:30 | 44291.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 06:00 | 44291.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 06:30 | 44291.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 07:00 | 44291.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 07:30 | 44291.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 08:00 | 44291.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 08:30 | 44291.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 09:00 | 44291.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 09:30 | 44291.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 10:00 | 44291.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 10:30 | 44291.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 11:00 | 44291.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 11:30 | 44291.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 12:00 | 44291.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 12:30 | 44291.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 13:00 | 44291.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 13:30 | 44291.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 14:00 | 44291.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 14:30 | 44291.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 15:00 | 44291.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 15:30 | 44291.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 16:00 | 44291.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 16:30 | 44291.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 17:00 | 44291.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 17:30 | 44291.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 18:00 | 44291.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 18:30 | 44291.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 19:00 | 44291.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 19:30 | 44291.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 20:00 | 44291.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 20:30 | 44291.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 21:00 | 44291.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 21:30 | 44291.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 22:00 | 44291.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 22:30 | 44291.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 23:00 | 44291.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-05 23:30 | 44291.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 | 44292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 00:30 | 44292.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 01:00 | 44292.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 01:30 | 44292.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 02:00 | 44292.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 02:30 | 44292.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 03:00 | 44292.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 03:30 | 44292.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 04:00 | 44292.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 04:30 | 44292.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 05:00 | 44292.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 05:30 | 44292.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 06:00 | 44292.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 06:30 | 44292.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 07:00 | 44292.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 07:30 | 44292.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 08:00 | 44292.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 08:30 | 44292.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 09:00 | 44292.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 09:30 | 44292.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 10:00 | 44292.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 10:30 | 44292.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 11:00 | 44292.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 11:30 | 44292.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 12:00 | 44292.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 12:30 | 44292.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 13:00 | 44292.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 13:30 | 44292.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 14:00 | 44292.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 14:30 | 44292.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 15:00 | 44292.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 15:30 | 44292.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 16:00 | 44292.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 16:30 | 44292.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 17:00 | 44292.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 17:30 | 44292.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 18:00 | 44292.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 18:30 | 44292.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 19:00 | 44292.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 19:30 | 44292.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 20:00 | 44292.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 20:30 | 44292.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 21:00 | 44292.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 21:30 | 44292.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 22:00 | 44292.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 22:30 | 44292.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 23:00 | 44292.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-06 23:30 | 44292.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 | 44293 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 00:30 | 44293.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 01:00 | 44293.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 01:30 | 44293.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 02:00 | 44293.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 02:30 | 44293.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 03:00 | 44293.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 03:30 | 44293.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 04:00 | 44293.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 04:30 | 44293.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 05:00 | 44293.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 05:30 | 44293.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 06:00 | 44293.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 06:30 | 44293.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 07:00 | 44293.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 07:30 | 44293.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 08:00 | 44293.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 08:30 | 44293.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 09:00 | 44293.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 09:30 | 44293.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 10:00 | 44293.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 10:30 | 44293.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 11:00 | 44293.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 11:30 | 44293.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 12:00 | 44293.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 12:30 | 44293.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 13:00 | 44293.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 13:30 | 44293.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 14:00 | 44293.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 14:30 | 44293.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 15:00 | 44293.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 15:30 | 44293.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 16:00 | 44293.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 16:30 | 44293.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 17:00 | 44293.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 17:30 | 44293.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 18:00 | 44293.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 18:30 | 44293.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 19:00 | 44293.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 19:30 | 44293.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 20:00 | 44293.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 20:30 | 44293.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 21:00 | 44293.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 21:30 | 44293.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 22:00 | 44293.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 22:30 | 44293.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 23:00 | 44293.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-07 23:30 | 44293.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 | 44294 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 00:30 | 44294.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 01:00 | 44294.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 01:30 | 44294.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 02:00 | 44294.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 02:30 | 44294.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 03:00 | 44294.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 03:30 | 44294.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 04:00 | 44294.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 04:30 | 44294.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 05:00 | 44294.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 05:30 | 44294.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 06:00 | 44294.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 06:30 | 44294.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 07:00 | 44294.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 07:30 | 44294.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 08:00 | 44294.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 08:30 | 44294.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 09:00 | 44294.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 09:30 | 44294.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 10:00 | 44294.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 10:30 | 44294.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 11:00 | 44294.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 11:30 | 44294.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 12:00 | 44294.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 12:30 | 44294.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 13:00 | 44294.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 13:30 | 44294.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 14:00 | 44294.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 14:30 | 44294.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 15:00 | 44294.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 15:30 | 44294.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 16:00 | 44294.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 16:30 | 44294.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 17:00 | 44294.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 17:30 | 44294.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 18:00 | 44294.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 18:30 | 44294.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 19:00 | 44294.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 19:30 | 44294.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 20:00 | 44294.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 20:30 | 44294.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 21:00 | 44294.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 21:30 | 44294.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 22:00 | 44294.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 22:30 | 44294.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 23:00 | 44294.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-08 23:30 | 44294.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 | 44295 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 00:30 | 44295.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 01:00 | 44295.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 01:30 | 44295.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 02:00 | 44295.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 02:30 | 44295.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 03:00 | 44295.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 03:30 | 44295.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 04:00 | 44295.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 04:30 | 44295.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 05:00 | 44295.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 05:30 | 44295.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 06:00 | 44295.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 06:30 | 44295.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 07:00 | 44295.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 07:30 | 44295.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 08:00 | 44295.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 08:30 | 44295.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 09:00 | 44295.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 09:30 | 44295.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 10:00 | 44295.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 10:30 | 44295.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 11:00 | 44295.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 11:30 | 44295.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 12:00 | 44295.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 12:30 | 44295.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 13:00 | 44295.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 13:30 | 44295.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 14:00 | 44295.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 14:30 | 44295.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 15:00 | 44295.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 15:30 | 44295.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 16:00 | 44295.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 16:30 | 44295.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 17:00 | 44295.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 17:30 | 44295.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 18:00 | 44295.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 18:30 | 44295.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 19:00 | 44295.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 19:30 | 44295.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 20:00 | 44295.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 20:30 | 44295.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 21:00 | 44295.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 21:30 | 44295.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 22:00 | 44295.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 22:30 | 44295.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 23:00 | 44295.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-09 23:30 | 44295.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 | 44296 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 00:30 | 44296.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 01:00 | 44296.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 01:30 | 44296.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 02:00 | 44296.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 02:30 | 44296.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 03:00 | 44296.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 03:30 | 44296.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 04:00 | 44296.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 04:30 | 44296.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 05:00 | 44296.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 05:30 | 44296.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 06:00 | 44296.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 06:30 | 44296.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 07:00 | 44296.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 07:30 | 44296.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 08:00 | 44296.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 08:30 | 44296.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 09:00 | 44296.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 09:30 | 44296.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 10:00 | 44296.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 10:30 | 44296.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 11:00 | 44296.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 11:30 | 44296.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 12:00 | 44296.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 12:30 | 44296.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 13:00 | 44296.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 13:30 | 44296.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 14:00 | 44296.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 14:30 | 44296.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 15:00 | 44296.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 15:30 | 44296.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 16:00 | 44296.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 16:30 | 44296.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 17:00 | 44296.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 17:30 | 44296.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 18:00 | 44296.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 18:30 | 44296.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 19:00 | 44296.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 19:30 | 44296.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 20:00 | 44296.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 20:30 | 44296.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 21:00 | 44296.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 21:30 | 44296.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 22:00 | 44296.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 22:30 | 44296.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 23:00 | 44296.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-10 23:30 | 44296.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 | 44297 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 00:30 | 44297.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 01:00 | 44297.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 01:30 | 44297.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 02:00 | 44297.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 02:30 | 44297.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 03:00 | 44297.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 03:30 | 44297.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 04:00 | 44297.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 04:30 | 44297.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 05:00 | 44297.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 05:30 | 44297.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 06:00 | 44297.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 06:30 | 44297.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 07:00 | 44297.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 07:30 | 44297.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 08:00 | 44297.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 08:30 | 44297.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 09:00 | 44297.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 09:30 | 44297.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 10:00 | 44297.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 10:30 | 44297.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 11:00 | 44297.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 11:30 | 44297.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 12:00 | 44297.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 12:30 | 44297.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 13:00 | 44297.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 13:30 | 44297.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 14:00 | 44297.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 14:30 | 44297.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 15:00 | 44297.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 15:30 | 44297.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 16:00 | 44297.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 16:30 | 44297.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 17:00 | 44297.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 17:30 | 44297.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 18:00 | 44297.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 18:30 | 44297.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 19:00 | 44297.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 19:30 | 44297.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 20:00 | 44297.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 20:30 | 44297.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 21:00 | 44297.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 21:30 | 44297.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 22:00 | 44297.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 22:30 | 44297.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 23:00 | 44297.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-11 23:30 | 44297.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 | 44298 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 00:30 | 44298.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 01:00 | 44298.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 01:30 | 44298.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 02:00 | 44298.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 02:30 | 44298.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 03:00 | 44298.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 03:30 | 44298.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 04:00 | 44298.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 04:30 | 44298.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 05:00 | 44298.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 05:30 | 44298.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 06:00 | 44298.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 06:30 | 44298.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 07:00 | 44298.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 07:30 | 44298.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 08:00 | 44298.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 08:30 | 44298.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 09:00 | 44298.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 09:30 | 44298.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 10:00 | 44298.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 10:30 | 44298.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 11:00 | 44298.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 11:30 | 44298.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 12:00 | 44298.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 12:30 | 44298.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 13:00 | 44298.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 13:30 | 44298.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 14:00 | 44298.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 14:30 | 44298.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 15:00 | 44298.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 15:30 | 44298.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 16:00 | 44298.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 16:30 | 44298.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 17:00 | 44298.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 17:30 | 44298.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 18:00 | 44298.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 18:30 | 44298.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 19:00 | 44298.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 19:30 | 44298.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 20:00 | 44298.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 20:30 | 44298.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 21:00 | 44298.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 21:30 | 44298.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 22:00 | 44298.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 22:30 | 44298.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 23:00 | 44298.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-12 23:30 | 44298.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 | 44299 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 00:30 | 44299.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 01:00 | 44299.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 01:30 | 44299.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 02:00 | 44299.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 02:30 | 44299.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 03:00 | 44299.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 03:30 | 44299.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 04:00 | 44299.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 04:30 | 44299.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 05:00 | 44299.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 05:30 | 44299.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 06:00 | 44299.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 06:30 | 44299.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 07:00 | 44299.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 07:30 | 44299.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 08:00 | 44299.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 08:30 | 44299.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 09:00 | 44299.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 09:30 | 44299.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 10:00 | 44299.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 10:30 | 44299.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 11:00 | 44299.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 11:30 | 44299.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 12:00 | 44299.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 12:30 | 44299.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 13:00 | 44299.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 13:30 | 44299.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 14:00 | 44299.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 14:30 | 44299.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 15:00 | 44299.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 15:30 | 44299.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 16:00 | 44299.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 16:30 | 44299.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 17:00 | 44299.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 17:30 | 44299.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 18:00 | 44299.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 18:30 | 44299.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 19:00 | 44299.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 19:30 | 44299.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 20:00 | 44299.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 20:30 | 44299.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 21:00 | 44299.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 21:30 | 44299.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 22:00 | 44299.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 22:30 | 44299.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 23:00 | 44299.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-13 23:30 | 44299.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 | 44300 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 00:30 | 44300.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 01:00 | 44300.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 01:30 | 44300.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 02:00 | 44300.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 02:30 | 44300.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 03:00 | 44300.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 03:30 | 44300.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 04:00 | 44300.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 04:30 | 44300.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 05:00 | 44300.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 05:30 | 44300.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 06:00 | 44300.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 06:30 | 44300.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 07:00 | 44300.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 07:30 | 44300.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 08:00 | 44300.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 08:30 | 44300.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 09:00 | 44300.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 09:30 | 44300.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 10:00 | 44300.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 10:30 | 44300.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 11:00 | 44300.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 11:30 | 44300.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 12:00 | 44300.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 12:30 | 44300.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 13:00 | 44300.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 13:30 | 44300.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 14:00 | 44300.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 14:30 | 44300.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 15:00 | 44300.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 15:30 | 44300.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 16:00 | 44300.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 16:30 | 44300.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 17:00 | 44300.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 17:30 | 44300.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 18:00 | 44300.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 18:30 | 44300.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 19:00 | 44300.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 19:30 | 44300.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 20:00 | 44300.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 20:30 | 44300.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 21:00 | 44300.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 21:30 | 44300.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 22:00 | 44300.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 22:30 | 44300.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 23:00 | 44300.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-14 23:30 | 44300.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 | 44301 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 00:30 | 44301.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 01:00 | 44301.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 01:30 | 44301.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 02:00 | 44301.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 02:30 | 44301.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 03:00 | 44301.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 03:30 | 44301.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 04:00 | 44301.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 04:30 | 44301.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 05:00 | 44301.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 05:30 | 44301.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 06:00 | 44301.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 06:30 | 44301.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 07:00 | 44301.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 07:30 | 44301.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 08:00 | 44301.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 08:30 | 44301.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 09:00 | 44301.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 09:30 | 44301.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 10:00 | 44301.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 10:30 | 44301.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 11:00 | 44301.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 11:30 | 44301.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 12:00 | 44301.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 12:30 | 44301.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 13:00 | 44301.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 13:30 | 44301.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 14:00 | 44301.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 14:30 | 44301.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 15:00 | 44301.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 15:30 | 44301.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 16:00 | 44301.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 16:30 | 44301.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 17:00 | 44301.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 17:30 | 44301.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 18:00 | 44301.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 18:30 | 44301.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 19:00 | 44301.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 19:30 | 44301.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 20:00 | 44301.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 20:30 | 44301.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 21:00 | 44301.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 21:30 | 44301.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 22:00 | 44301.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 22:30 | 44301.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 23:00 | 44301.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-15 23:30 | 44301.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 | 44302 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 00:30 | 44302.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 01:00 | 44302.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 01:30 | 44302.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 02:00 | 44302.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 02:30 | 44302.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 03:00 | 44302.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 03:30 | 44302.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 04:00 | 44302.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 04:30 | 44302.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 05:00 | 44302.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 05:30 | 44302.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 06:00 | 44302.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 06:30 | 44302.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 07:00 | 44302.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 07:30 | 44302.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 08:00 | 44302.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 08:30 | 44302.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 09:00 | 44302.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 09:30 | 44302.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 10:00 | 44302.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 10:30 | 44302.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 11:00 | 44302.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 11:30 | 44302.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 12:00 | 44302.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 12:30 | 44302.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 13:00 | 44302.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 13:30 | 44302.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 14:00 | 44302.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 14:30 | 44302.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 15:00 | 44302.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 15:30 | 44302.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 16:00 | 44302.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 16:30 | 44302.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 17:00 | 44302.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 17:30 | 44302.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 18:00 | 44302.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 18:30 | 44302.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 19:00 | 44302.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 19:30 | 44302.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 20:00 | 44302.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 20:30 | 44302.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 21:00 | 44302.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 21:30 | 44302.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 22:00 | 44302.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 22:30 | 44302.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 23:00 | 44302.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-16 23:30 | 44302.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 | 44303 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 00:30 | 44303.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 01:00 | 44303.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 01:30 | 44303.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 02:00 | 44303.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 02:30 | 44303.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 03:00 | 44303.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 03:30 | 44303.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 04:00 | 44303.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 04:30 | 44303.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 05:00 | 44303.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 05:30 | 44303.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 06:00 | 44303.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 06:30 | 44303.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 07:00 | 44303.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 07:30 | 44303.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 08:00 | 44303.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 08:30 | 44303.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 09:00 | 44303.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 09:30 | 44303.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 10:00 | 44303.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 10:30 | 44303.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 11:00 | 44303.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 11:30 | 44303.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 12:00 | 44303.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 12:30 | 44303.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 13:00 | 44303.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 13:30 | 44303.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 14:00 | 44303.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 14:30 | 44303.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 15:00 | 44303.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 15:30 | 44303.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 16:00 | 44303.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 16:30 | 44303.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 17:00 | 44303.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 17:30 | 44303.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 18:00 | 44303.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 18:30 | 44303.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 19:00 | 44303.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 19:30 | 44303.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 20:00 | 44303.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 20:30 | 44303.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 21:00 | 44303.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 21:30 | 44303.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 22:00 | 44303.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 22:30 | 44303.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 23:00 | 44303.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-17 23:30 | 44303.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 | 44304 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 00:30 | 44304.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 01:00 | 44304.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 01:30 | 44304.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 02:00 | 44304.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 02:30 | 44304.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 03:00 | 44304.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 03:30 | 44304.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 04:00 | 44304.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 04:30 | 44304.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 05:00 | 44304.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 05:30 | 44304.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 06:00 | 44304.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 06:30 | 44304.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 07:00 | 44304.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 07:30 | 44304.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 08:00 | 44304.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 08:30 | 44304.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 09:00 | 44304.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 09:30 | 44304.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 10:00 | 44304.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 10:30 | 44304.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 11:00 | 44304.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 11:30 | 44304.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 12:00 | 44304.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 12:30 | 44304.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 13:00 | 44304.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 13:30 | 44304.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 14:00 | 44304.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 14:30 | 44304.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 15:00 | 44304.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 15:30 | 44304.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 16:00 | 44304.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 16:30 | 44304.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 17:00 | 44304.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 17:30 | 44304.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 18:00 | 44304.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 18:30 | 44304.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 19:00 | 44304.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 19:30 | 44304.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 20:00 | 44304.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 20:30 | 44304.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 21:00 | 44304.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 21:30 | 44304.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 22:00 | 44304.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 22:30 | 44304.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 23:00 | 44304.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-18 23:30 | 44304.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 | 44305 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 00:30 | 44305.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 01:00 | 44305.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 01:30 | 44305.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 02:00 | 44305.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 02:30 | 44305.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 03:00 | 44305.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 03:30 | 44305.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 04:00 | 44305.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 04:30 | 44305.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 05:00 | 44305.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 05:30 | 44305.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 06:00 | 44305.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 06:30 | 44305.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 07:00 | 44305.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 07:30 | 44305.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 08:00 | 44305.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 08:30 | 44305.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 09:00 | 44305.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 09:30 | 44305.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 10:00 | 44305.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 10:30 | 44305.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 11:00 | 44305.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 11:30 | 44305.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 12:00 | 44305.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 12:30 | 44305.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 13:00 | 44305.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 13:30 | 44305.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 14:00 | 44305.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 14:30 | 44305.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 15:00 | 44305.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 15:30 | 44305.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 16:00 | 44305.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 16:30 | 44305.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 17:00 | 44305.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 17:30 | 44305.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 18:00 | 44305.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 18:30 | 44305.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 19:00 | 44305.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 19:30 | 44305.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 20:00 | 44305.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 20:30 | 44305.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 21:00 | 44305.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 21:30 | 44305.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 22:00 | 44305.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 22:30 | 44305.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 23:00 | 44305.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-19 23:30 | 44305.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 | 44306 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 00:30 | 44306.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 01:00 | 44306.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 01:30 | 44306.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 02:00 | 44306.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 02:30 | 44306.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 03:00 | 44306.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 03:30 | 44306.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 04:00 | 44306.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 04:30 | 44306.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 05:00 | 44306.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 05:30 | 44306.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 06:00 | 44306.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 06:30 | 44306.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 07:00 | 44306.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 07:30 | 44306.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 08:00 | 44306.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 08:30 | 44306.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 09:00 | 44306.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 09:30 | 44306.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 10:00 | 44306.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 10:30 | 44306.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 11:00 | 44306.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 11:30 | 44306.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 12:00 | 44306.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 12:30 | 44306.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 13:00 | 44306.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 13:30 | 44306.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 14:00 | 44306.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 14:30 | 44306.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 15:00 | 44306.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 15:30 | 44306.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 16:00 | 44306.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 16:30 | 44306.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 17:00 | 44306.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 17:30 | 44306.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 18:00 | 44306.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 18:30 | 44306.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 19:00 | 44306.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 19:30 | 44306.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 20:00 | 44306.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 20:30 | 44306.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 21:00 | 44306.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 21:30 | 44306.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 22:00 | 44306.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 22:30 | 44306.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 23:00 | 44306.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-20 23:30 | 44306.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 | 44307 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 00:30 | 44307.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 01:00 | 44307.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 01:30 | 44307.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 02:00 | 44307.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 02:30 | 44307.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 03:00 | 44307.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 03:30 | 44307.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 04:00 | 44307.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 04:30 | 44307.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 05:00 | 44307.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 05:30 | 44307.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 06:00 | 44307.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 06:30 | 44307.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 07:00 | 44307.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 07:30 | 44307.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 08:00 | 44307.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 08:30 | 44307.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 09:00 | 44307.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 09:30 | 44307.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 10:00 | 44307.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 10:30 | 44307.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 11:00 | 44307.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 11:30 | 44307.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 12:00 | 44307.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 12:30 | 44307.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 13:00 | 44307.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 13:30 | 44307.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 14:00 | 44307.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 14:30 | 44307.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 15:00 | 44307.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 15:30 | 44307.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 16:00 | 44307.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 16:30 | 44307.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 17:00 | 44307.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 17:30 | 44307.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 18:00 | 44307.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 18:30 | 44307.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 19:00 | 44307.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 19:30 | 44307.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 20:00 | 44307.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 20:30 | 44307.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 21:00 | 44307.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 21:30 | 44307.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 22:00 | 44307.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 22:30 | 44307.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 23:00 | 44307.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-21 23:30 | 44307.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 | 44308 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 00:30 | 44308.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 01:00 | 44308.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 01:30 | 44308.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 02:00 | 44308.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 02:30 | 44308.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 03:00 | 44308.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 03:30 | 44308.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 04:00 | 44308.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 04:30 | 44308.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 05:00 | 44308.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 05:30 | 44308.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 06:00 | 44308.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 06:30 | 44308.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 07:00 | 44308.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 07:30 | 44308.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 08:00 | 44308.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 08:30 | 44308.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 09:00 | 44308.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 09:30 | 44308.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 10:00 | 44308.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 10:30 | 44308.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 11:00 | 44308.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 11:30 | 44308.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 12:00 | 44308.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 12:30 | 44308.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 13:00 | 44308.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 13:30 | 44308.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 14:00 | 44308.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 14:30 | 44308.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 15:00 | 44308.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 15:30 | 44308.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 16:00 | 44308.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 16:30 | 44308.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 17:00 | 44308.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 17:30 | 44308.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 18:00 | 44308.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 18:30 | 44308.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 19:00 | 44308.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 19:30 | 44308.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 20:00 | 44308.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 20:30 | 44308.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 21:00 | 44308.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 21:30 | 44308.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 22:00 | 44308.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 22:30 | 44308.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 23:00 | 44308.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-22 23:30 | 44308.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 | 44309 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 00:30 | 44309.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 01:00 | 44309.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 01:30 | 44309.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 02:00 | 44309.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 02:30 | 44309.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 03:00 | 44309.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 03:30 | 44309.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 04:00 | 44309.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 04:30 | 44309.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 05:00 | 44309.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 05:30 | 44309.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 06:00 | 44309.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 06:30 | 44309.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 07:00 | 44309.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 07:30 | 44309.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 08:00 | 44309.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 08:30 | 44309.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 09:00 | 44309.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 09:30 | 44309.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 10:00 | 44309.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 10:30 | 44309.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 11:00 | 44309.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 11:30 | 44309.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 12:00 | 44309.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 12:30 | 44309.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 13:00 | 44309.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 13:30 | 44309.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 14:00 | 44309.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 14:30 | 44309.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 15:00 | 44309.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 15:30 | 44309.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 16:00 | 44309.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 16:30 | 44309.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 17:00 | 44309.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 17:30 | 44309.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 18:00 | 44309.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 18:30 | 44309.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 19:00 | 44309.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 19:30 | 44309.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 20:00 | 44309.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 20:30 | 44309.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 21:00 | 44309.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 21:30 | 44309.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 22:00 | 44309.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 22:30 | 44309.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 23:00 | 44309.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-23 23:30 | 44309.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 | 44310 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 00:30 | 44310.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 01:00 | 44310.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 01:30 | 44310.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 02:00 | 44310.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 02:30 | 44310.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 03:00 | 44310.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 03:30 | 44310.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 04:00 | 44310.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 04:30 | 44310.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 05:00 | 44310.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 05:30 | 44310.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 06:00 | 44310.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 06:30 | 44310.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 07:00 | 44310.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 07:30 | 44310.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 08:00 | 44310.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 08:30 | 44310.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 09:00 | 44310.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 09:30 | 44310.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 10:00 | 44310.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 10:30 | 44310.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 11:00 | 44310.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 11:30 | 44310.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 12:00 | 44310.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 12:30 | 44310.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 13:00 | 44310.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 13:30 | 44310.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 14:00 | 44310.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 14:30 | 44310.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 15:00 | 44310.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 15:30 | 44310.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 16:00 | 44310.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 16:30 | 44310.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 17:00 | 44310.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 17:30 | 44310.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 18:00 | 44310.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 18:30 | 44310.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 19:00 | 44310.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 19:30 | 44310.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 20:00 | 44310.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 20:30 | 44310.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 21:00 | 44310.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 21:30 | 44310.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 22:00 | 44310.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 22:30 | 44310.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 23:00 | 44310.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-24 23:30 | 44310.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 | 44311 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 00:30 | 44311.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 01:00 | 44311.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 01:30 | 44311.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 02:00 | 44311.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 02:30 | 44311.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 03:00 | 44311.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 03:30 | 44311.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 04:00 | 44311.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 04:30 | 44311.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 05:00 | 44311.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 05:30 | 44311.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 06:00 | 44311.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 06:30 | 44311.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 07:00 | 44311.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 07:30 | 44311.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 08:00 | 44311.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 08:30 | 44311.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 09:00 | 44311.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 09:30 | 44311.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 10:00 | 44311.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 10:30 | 44311.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 11:00 | 44311.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 11:30 | 44311.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 12:00 | 44311.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 12:30 | 44311.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 13:00 | 44311.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 13:30 | 44311.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 14:00 | 44311.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 14:30 | 44311.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 15:00 | 44311.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 15:30 | 44311.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 16:00 | 44311.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 16:30 | 44311.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 17:00 | 44311.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 17:30 | 44311.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 18:00 | 44311.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 18:30 | 44311.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 19:00 | 44311.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 19:30 | 44311.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 20:00 | 44311.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 20:30 | 44311.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 21:00 | 44311.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 21:30 | 44311.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 22:00 | 44311.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 22:30 | 44311.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 23:00 | 44311.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-25 23:30 | 44311.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 | 44312 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 00:30 | 44312.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 01:00 | 44312.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 01:30 | 44312.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 02:00 | 44312.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 02:30 | 44312.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 03:00 | 44312.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 03:30 | 44312.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 04:00 | 44312.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 04:30 | 44312.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 05:00 | 44312.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 05:30 | 44312.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 06:00 | 44312.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 06:30 | 44312.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 07:00 | 44312.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 07:30 | 44312.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 08:00 | 44312.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 08:30 | 44312.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 09:00 | 44312.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 09:30 | 44312.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 10:00 | 44312.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 10:30 | 44312.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 11:00 | 44312.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 11:30 | 44312.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 12:00 | 44312.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 12:30 | 44312.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 13:00 | 44312.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 13:30 | 44312.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 14:00 | 44312.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 14:30 | 44312.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 15:00 | 44312.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 15:30 | 44312.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 16:00 | 44312.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 16:30 | 44312.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 17:00 | 44312.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 17:30 | 44312.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 18:00 | 44312.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 18:30 | 44312.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 19:00 | 44312.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 19:30 | 44312.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 20:00 | 44312.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 20:30 | 44312.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 21:00 | 44312.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 21:30 | 44312.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 22:00 | 44312.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 22:30 | 44312.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 23:00 | 44312.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-26 23:30 | 44312.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 | 44313 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 00:30 | 44313.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 01:00 | 44313.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 01:30 | 44313.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 02:00 | 44313.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 02:30 | 44313.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 03:00 | 44313.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 03:30 | 44313.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 04:00 | 44313.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 04:30 | 44313.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 05:00 | 44313.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 05:30 | 44313.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 06:00 | 44313.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 06:30 | 44313.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 07:00 | 44313.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 07:30 | 44313.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 08:00 | 44313.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 08:30 | 44313.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 09:00 | 44313.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 09:30 | 44313.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 10:00 | 44313.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 10:30 | 44313.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 11:00 | 44313.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 11:30 | 44313.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 12:00 | 44313.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 12:30 | 44313.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 13:00 | 44313.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 13:30 | 44313.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 14:00 | 44313.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 14:30 | 44313.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 15:00 | 44313.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 15:30 | 44313.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 16:00 | 44313.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 16:30 | 44313.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 17:00 | 44313.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 17:30 | 44313.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 18:00 | 44313.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 18:30 | 44313.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 19:00 | 44313.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 19:30 | 44313.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 20:00 | 44313.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 20:30 | 44313.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 21:00 | 44313.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 21:30 | 44313.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 22:00 | 44313.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 22:30 | 44313.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 23:00 | 44313.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-27 23:30 | 44313.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 | 44314 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 00:30 | 44314.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 01:00 | 44314.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 01:30 | 44314.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 02:00 | 44314.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 02:30 | 44314.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 03:00 | 44314.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 03:30 | 44314.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 04:00 | 44314.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 04:30 | 44314.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 05:00 | 44314.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 05:30 | 44314.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 06:00 | 44314.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 06:30 | 44314.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 07:00 | 44314.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 07:30 | 44314.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 08:00 | 44314.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 08:30 | 44314.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 09:00 | 44314.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 09:30 | 44314.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 10:00 | 44314.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 10:30 | 44314.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 11:00 | 44314.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 11:30 | 44314.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 12:00 | 44314.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 12:30 | 44314.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 13:00 | 44314.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 13:30 | 44314.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 14:00 | 44314.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 14:30 | 44314.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 15:00 | 44314.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 15:30 | 44314.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 16:00 | 44314.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 16:30 | 44314.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 17:00 | 44314.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 17:30 | 44314.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 18:00 | 44314.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 18:30 | 44314.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 19:00 | 44314.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 19:30 | 44314.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 20:00 | 44314.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 20:30 | 44314.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 21:00 | 44314.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 21:30 | 44314.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 22:00 | 44314.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 22:30 | 44314.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 23:00 | 44314.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-28 23:30 | 44314.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 | 44315 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 00:30 | 44315.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 01:00 | 44315.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 01:30 | 44315.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 02:00 | 44315.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 02:30 | 44315.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 03:00 | 44315.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 03:30 | 44315.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 04:00 | 44315.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 04:30 | 44315.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 05:00 | 44315.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 05:30 | 44315.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 06:00 | 44315.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 06:30 | 44315.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 07:00 | 44315.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 07:30 | 44315.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 08:00 | 44315.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 08:30 | 44315.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 09:00 | 44315.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 09:30 | 44315.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 10:00 | 44315.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 10:30 | 44315.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 11:00 | 44315.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 11:30 | 44315.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 12:00 | 44315.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 12:30 | 44315.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 13:00 | 44315.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 13:30 | 44315.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 14:00 | 44315.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 14:30 | 44315.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 15:00 | 44315.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 15:30 | 44315.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 16:00 | 44315.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 16:30 | 44315.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 17:00 | 44315.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 17:30 | 44315.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 18:00 | 44315.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 18:30 | 44315.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 19:00 | 44315.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 19:30 | 44315.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 20:00 | 44315.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 20:30 | 44315.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 21:00 | 44315.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 21:30 | 44315.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 22:00 | 44315.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 22:30 | 44315.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 23:00 | 44315.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-29 23:30 | 44315.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 | 44316 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 00:30 | 44316.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 01:00 | 44316.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 01:30 | 44316.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 02:00 | 44316.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 02:30 | 44316.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 03:00 | 44316.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 03:30 | 44316.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 04:00 | 44316.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 04:30 | 44316.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 05:00 | 44316.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 05:30 | 44316.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 06:00 | 44316.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 06:30 | 44316.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 07:00 | 44316.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 07:30 | 44316.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 08:00 | 44316.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 08:30 | 44316.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 09:00 | 44316.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 09:30 | 44316.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 10:00 | 44316.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 10:30 | 44316.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 11:00 | 44316.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 11:30 | 44316.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 12:00 | 44316.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 12:30 | 44316.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 13:00 | 44316.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 13:30 | 44316.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 14:00 | 44316.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 14:30 | 44316.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 15:00 | 44316.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 15:30 | 44316.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 16:00 | 44316.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 16:30 | 44316.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 17:00 | 44316.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 17:30 | 44316.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 18:00 | 44316.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 18:30 | 44316.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 19:00 | 44316.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 19:30 | 44316.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 20:00 | 44316.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 20:30 | 44316.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 21:00 | 44316.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 21:30 | 44316.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 22:00 | 44316.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 22:30 | 44316.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 23:00 | 44316.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-04-30 23:30 | 44316.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 | 44317 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 00:30 | 44317.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 01:00 | 44317.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 01:30 | 44317.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 02:00 | 44317.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 02:30 | 44317.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 03:00 | 44317.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 03:30 | 44317.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 04:00 | 44317.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 04:30 | 44317.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 05:00 | 44317.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 05:30 | 44317.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 06:00 | 44317.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 06:30 | 44317.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 07:00 | 44317.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 07:30 | 44317.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 08:00 | 44317.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 08:30 | 44317.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 09:00 | 44317.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 09:30 | 44317.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 10:00 | 44317.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 10:30 | 44317.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 11:00 | 44317.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 11:30 | 44317.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 12:00 | 44317.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 12:30 | 44317.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 13:00 | 44317.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 13:30 | 44317.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 14:00 | 44317.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 14:30 | 44317.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 15:00 | 44317.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 15:30 | 44317.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 16:00 | 44317.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 16:30 | 44317.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 17:00 | 44317.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 17:30 | 44317.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 18:00 | 44317.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 18:30 | 44317.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 19:00 | 44317.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 19:30 | 44317.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 20:00 | 44317.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 20:30 | 44317.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 21:00 | 44317.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 21:30 | 44317.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 22:00 | 44317.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 22:30 | 44317.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 23:00 | 44317.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-01 23:30 | 44317.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 | 44318 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 00:30 | 44318.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 01:00 | 44318.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 01:30 | 44318.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 02:00 | 44318.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 02:30 | 44318.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 03:00 | 44318.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 03:30 | 44318.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 04:00 | 44318.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 04:30 | 44318.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 05:00 | 44318.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 05:30 | 44318.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 06:00 | 44318.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 06:30 | 44318.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 07:00 | 44318.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 07:30 | 44318.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 08:00 | 44318.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 08:30 | 44318.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 09:00 | 44318.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 09:30 | 44318.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 10:00 | 44318.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 10:30 | 44318.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 11:00 | 44318.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 11:30 | 44318.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 12:00 | 44318.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 12:30 | 44318.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 13:00 | 44318.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 13:30 | 44318.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 14:00 | 44318.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 14:30 | 44318.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 15:00 | 44318.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 15:30 | 44318.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 16:00 | 44318.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 16:30 | 44318.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 17:00 | 44318.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 17:30 | 44318.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 18:00 | 44318.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 18:30 | 44318.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 19:00 | 44318.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 19:30 | 44318.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 20:00 | 44318.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 20:30 | 44318.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 21:00 | 44318.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 21:30 | 44318.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 22:00 | 44318.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 22:30 | 44318.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 23:00 | 44318.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-02 23:30 | 44318.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 | 44319 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 00:30 | 44319.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 01:00 | 44319.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 01:30 | 44319.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 02:00 | 44319.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 02:30 | 44319.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 03:00 | 44319.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 03:30 | 44319.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 04:00 | 44319.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 04:30 | 44319.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 05:00 | 44319.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 05:30 | 44319.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 06:00 | 44319.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 06:30 | 44319.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 07:00 | 44319.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 07:30 | 44319.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 08:00 | 44319.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 08:30 | 44319.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 09:00 | 44319.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 09:30 | 44319.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 10:00 | 44319.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 10:30 | 44319.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 11:00 | 44319.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 11:30 | 44319.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 12:00 | 44319.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 12:30 | 44319.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 13:00 | 44319.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 13:30 | 44319.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 14:00 | 44319.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 14:30 | 44319.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 15:00 | 44319.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 15:30 | 44319.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 16:00 | 44319.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 16:30 | 44319.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 17:00 | 44319.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 17:30 | 44319.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 18:00 | 44319.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 18:30 | 44319.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 19:00 | 44319.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 19:30 | 44319.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 20:00 | 44319.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 20:30 | 44319.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 21:00 | 44319.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 21:30 | 44319.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 22:00 | 44319.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 22:30 | 44319.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 23:00 | 44319.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-03 23:30 | 44319.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 | 44320 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 00:30 | 44320.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 01:00 | 44320.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 01:30 | 44320.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 02:00 | 44320.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 02:30 | 44320.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 03:00 | 44320.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 03:30 | 44320.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 04:00 | 44320.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 04:30 | 44320.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 05:00 | 44320.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 05:30 | 44320.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 06:00 | 44320.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 06:30 | 44320.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 07:00 | 44320.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 07:30 | 44320.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 08:00 | 44320.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 08:30 | 44320.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 09:00 | 44320.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 09:30 | 44320.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 10:00 | 44320.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 10:30 | 44320.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 11:00 | 44320.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 11:30 | 44320.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 12:00 | 44320.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 12:30 | 44320.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 13:00 | 44320.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 13:30 | 44320.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 14:00 | 44320.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 14:30 | 44320.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 15:00 | 44320.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 15:30 | 44320.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 16:00 | 44320.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 16:30 | 44320.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 17:00 | 44320.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 17:30 | 44320.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 18:00 | 44320.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 18:30 | 44320.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 19:00 | 44320.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 19:30 | 44320.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 20:00 | 44320.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 20:30 | 44320.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 21:00 | 44320.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 21:30 | 44320.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 22:00 | 44320.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 22:30 | 44320.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 23:00 | 44320.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-04 23:30 | 44320.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 | 44321 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 00:30 | 44321.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 01:00 | 44321.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 01:30 | 44321.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 02:00 | 44321.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 02:30 | 44321.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 03:00 | 44321.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 03:30 | 44321.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 04:00 | 44321.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 04:30 | 44321.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 05:00 | 44321.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 05:30 | 44321.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 06:00 | 44321.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 06:30 | 44321.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 07:00 | 44321.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 07:30 | 44321.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 08:00 | 44321.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 08:30 | 44321.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 09:00 | 44321.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 09:30 | 44321.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 10:00 | 44321.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 10:30 | 44321.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 11:00 | 44321.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 11:30 | 44321.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 12:00 | 44321.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 12:30 | 44321.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 13:00 | 44321.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 13:30 | 44321.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 14:00 | 44321.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 14:30 | 44321.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 15:00 | 44321.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 15:30 | 44321.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 16:00 | 44321.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 16:30 | 44321.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 17:00 | 44321.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 17:30 | 44321.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 18:00 | 44321.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 18:30 | 44321.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 19:00 | 44321.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 19:30 | 44321.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 20:00 | 44321.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 20:30 | 44321.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 21:00 | 44321.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 21:30 | 44321.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 22:00 | 44321.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 22:30 | 44321.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 23:00 | 44321.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-05 23:30 | 44321.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 | 44322 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 00:30 | 44322.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 01:00 | 44322.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 01:30 | 44322.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 02:00 | 44322.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 02:30 | 44322.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 03:00 | 44322.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 03:30 | 44322.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 04:00 | 44322.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 04:30 | 44322.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 05:00 | 44322.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 05:30 | 44322.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 06:00 | 44322.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 06:30 | 44322.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 07:00 | 44322.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 07:30 | 44322.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 08:00 | 44322.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 08:30 | 44322.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 09:00 | 44322.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 09:30 | 44322.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 10:00 | 44322.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 10:30 | 44322.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 11:00 | 44322.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 11:30 | 44322.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 12:00 | 44322.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 12:30 | 44322.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 13:00 | 44322.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 13:30 | 44322.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 14:00 | 44322.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 14:30 | 44322.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 15:00 | 44322.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 15:30 | 44322.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 16:00 | 44322.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 16:30 | 44322.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 17:00 | 44322.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 17:30 | 44322.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 18:00 | 44322.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 18:30 | 44322.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 19:00 | 44322.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 19:30 | 44322.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 20:00 | 44322.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 20:30 | 44322.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 21:00 | 44322.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 21:30 | 44322.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 22:00 | 44322.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 22:30 | 44322.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 23:00 | 44322.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-06 23:30 | 44322.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 | 44323 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 00:30 | 44323.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 01:00 | 44323.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 01:30 | 44323.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 02:00 | 44323.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 02:30 | 44323.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 03:00 | 44323.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 03:30 | 44323.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 04:00 | 44323.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 04:30 | 44323.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 05:00 | 44323.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 05:30 | 44323.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 06:00 | 44323.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 06:30 | 44323.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 07:00 | 44323.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 07:30 | 44323.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 08:00 | 44323.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 08:30 | 44323.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 09:00 | 44323.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 09:30 | 44323.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 10:00 | 44323.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 10:30 | 44323.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 11:00 | 44323.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 11:30 | 44323.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 12:00 | 44323.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 12:30 | 44323.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 13:00 | 44323.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 13:30 | 44323.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 14:00 | 44323.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 14:30 | 44323.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 15:00 | 44323.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 15:30 | 44323.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 16:00 | 44323.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 16:30 | 44323.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 17:00 | 44323.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 17:30 | 44323.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 18:00 | 44323.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 18:30 | 44323.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 19:00 | 44323.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 19:30 | 44323.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 20:00 | 44323.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 20:30 | 44323.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 21:00 | 44323.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 21:30 | 44323.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 22:00 | 44323.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 22:30 | 44323.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 23:00 | 44323.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-07 23:30 | 44323.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 | 44324 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 00:30 | 44324.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 01:00 | 44324.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 01:30 | 44324.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 02:00 | 44324.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 02:30 | 44324.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 03:00 | 44324.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 03:30 | 44324.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 04:00 | 44324.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 04:30 | 44324.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 05:00 | 44324.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 05:30 | 44324.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 06:00 | 44324.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 06:30 | 44324.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 07:00 | 44324.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 07:30 | 44324.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 08:00 | 44324.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 08:30 | 44324.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 09:00 | 44324.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 09:30 | 44324.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 10:00 | 44324.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 10:30 | 44324.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 11:00 | 44324.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 11:30 | 44324.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 12:00 | 44324.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 12:30 | 44324.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 13:00 | 44324.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 13:30 | 44324.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 14:00 | 44324.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 14:30 | 44324.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 15:00 | 44324.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 15:30 | 44324.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 16:00 | 44324.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 16:30 | 44324.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 17:00 | 44324.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 17:30 | 44324.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 18:00 | 44324.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 18:30 | 44324.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 19:00 | 44324.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 19:30 | 44324.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 20:00 | 44324.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 20:30 | 44324.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 21:00 | 44324.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 21:30 | 44324.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 22:00 | 44324.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 22:30 | 44324.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 23:00 | 44324.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-08 23:30 | 44324.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 | 44325 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 00:30 | 44325.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 01:00 | 44325.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 01:30 | 44325.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 02:00 | 44325.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 02:30 | 44325.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 03:00 | 44325.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 03:30 | 44325.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 04:00 | 44325.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 04:30 | 44325.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 05:00 | 44325.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 05:30 | 44325.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 06:00 | 44325.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 06:30 | 44325.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 07:00 | 44325.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 07:30 | 44325.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 08:00 | 44325.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 08:30 | 44325.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 09:00 | 44325.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 09:30 | 44325.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 10:00 | 44325.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 10:30 | 44325.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 11:00 | 44325.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 11:30 | 44325.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 12:00 | 44325.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 12:30 | 44325.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 13:00 | 44325.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 13:30 | 44325.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 14:00 | 44325.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 14:30 | 44325.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 15:00 | 44325.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 15:30 | 44325.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 16:00 | 44325.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 16:30 | 44325.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 17:00 | 44325.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 17:30 | 44325.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 18:00 | 44325.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 18:30 | 44325.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 19:00 | 44325.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 19:30 | 44325.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 20:00 | 44325.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 20:30 | 44325.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 21:00 | 44325.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 21:30 | 44325.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 22:00 | 44325.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 22:30 | 44325.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 23:00 | 44325.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-09 23:30 | 44325.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 | 44326 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 00:30 | 44326.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 01:00 | 44326.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 01:30 | 44326.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 02:00 | 44326.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 02:30 | 44326.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 03:00 | 44326.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 03:30 | 44326.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 04:00 | 44326.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 04:30 | 44326.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 05:00 | 44326.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 05:30 | 44326.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 06:00 | 44326.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 06:30 | 44326.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 07:00 | 44326.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 07:30 | 44326.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 08:00 | 44326.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 08:30 | 44326.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 09:00 | 44326.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 09:30 | 44326.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 10:00 | 44326.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 10:30 | 44326.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 11:00 | 44326.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 11:30 | 44326.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 12:00 | 44326.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 12:30 | 44326.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 13:00 | 44326.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 13:30 | 44326.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 14:00 | 44326.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 14:30 | 44326.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 15:00 | 44326.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 15:30 | 44326.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 16:00 | 44326.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 16:30 | 44326.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 17:00 | 44326.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 17:30 | 44326.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 18:00 | 44326.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 18:30 | 44326.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 19:00 | 44326.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 19:30 | 44326.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 20:00 | 44326.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 20:30 | 44326.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 21:00 | 44326.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 21:30 | 44326.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 22:00 | 44326.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 22:30 | 44326.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 23:00 | 44326.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-10 23:30 | 44326.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 | 44327 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 00:30 | 44327.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 01:00 | 44327.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 01:30 | 44327.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 02:00 | 44327.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 02:30 | 44327.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 03:00 | 44327.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 03:30 | 44327.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 04:00 | 44327.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 04:30 | 44327.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 05:00 | 44327.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 05:30 | 44327.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 06:00 | 44327.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 06:30 | 44327.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 07:00 | 44327.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 07:30 | 44327.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 08:00 | 44327.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 08:30 | 44327.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 09:00 | 44327.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 09:30 | 44327.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 10:00 | 44327.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 10:30 | 44327.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 11:00 | 44327.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 11:30 | 44327.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 12:00 | 44327.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 12:30 | 44327.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 13:00 | 44327.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 13:30 | 44327.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 14:00 | 44327.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 14:30 | 44327.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 15:00 | 44327.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 15:30 | 44327.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 16:00 | 44327.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 16:30 | 44327.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 17:00 | 44327.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 17:30 | 44327.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 18:00 | 44327.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 18:30 | 44327.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 19:00 | 44327.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 19:30 | 44327.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 20:00 | 44327.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 20:30 | 44327.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 21:00 | 44327.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 21:30 | 44327.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 22:00 | 44327.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 22:30 | 44327.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 23:00 | 44327.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-11 23:30 | 44327.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 | 44328 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 00:30 | 44328.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 01:00 | 44328.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 01:30 | 44328.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 02:00 | 44328.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 02:30 | 44328.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 03:00 | 44328.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 03:30 | 44328.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 04:00 | 44328.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 04:30 | 44328.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 05:00 | 44328.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 05:30 | 44328.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 06:00 | 44328.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 06:30 | 44328.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 07:00 | 44328.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 07:30 | 44328.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 08:00 | 44328.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 08:30 | 44328.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 09:00 | 44328.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 09:30 | 44328.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 10:00 | 44328.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 10:30 | 44328.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 11:00 | 44328.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 11:30 | 44328.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 12:00 | 44328.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 12:30 | 44328.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 13:00 | 44328.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 13:30 | 44328.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 14:00 | 44328.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 14:30 | 44328.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 15:00 | 44328.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 15:30 | 44328.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 16:00 | 44328.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 16:30 | 44328.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 17:00 | 44328.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 17:30 | 44328.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 18:00 | 44328.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 18:30 | 44328.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 19:00 | 44328.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 19:30 | 44328.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 20:00 | 44328.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 20:30 | 44328.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 21:00 | 44328.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 21:30 | 44328.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 22:00 | 44328.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 22:30 | 44328.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 23:00 | 44328.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-12 23:30 | 44328.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 | 44329 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 00:30 | 44329.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 01:00 | 44329.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 01:30 | 44329.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 02:00 | 44329.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 02:30 | 44329.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 03:00 | 44329.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 03:30 | 44329.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 04:00 | 44329.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 04:30 | 44329.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 05:00 | 44329.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 05:30 | 44329.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 06:00 | 44329.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 06:30 | 44329.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 07:00 | 44329.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 07:30 | 44329.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 08:00 | 44329.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 08:30 | 44329.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 09:00 | 44329.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 09:30 | 44329.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 10:00 | 44329.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 10:30 | 44329.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 11:00 | 44329.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 11:30 | 44329.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 12:00 | 44329.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 12:30 | 44329.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 13:00 | 44329.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 13:30 | 44329.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 14:00 | 44329.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 14:30 | 44329.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 15:00 | 44329.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 15:30 | 44329.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 16:00 | 44329.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 16:30 | 44329.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 17:00 | 44329.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 17:30 | 44329.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 18:00 | 44329.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 18:30 | 44329.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 19:00 | 44329.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 19:30 | 44329.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 20:00 | 44329.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 20:30 | 44329.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 21:00 | 44329.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 21:30 | 44329.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 22:00 | 44329.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 22:30 | 44329.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 23:00 | 44329.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-13 23:30 | 44329.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 | 44330 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 00:30 | 44330.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 01:00 | 44330.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 01:30 | 44330.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 02:00 | 44330.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 02:30 | 44330.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 03:00 | 44330.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 03:30 | 44330.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 04:00 | 44330.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 04:30 | 44330.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 05:00 | 44330.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 05:30 | 44330.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 06:00 | 44330.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 06:30 | 44330.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 07:00 | 44330.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 07:30 | 44330.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 08:00 | 44330.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 08:30 | 44330.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 09:00 | 44330.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 09:30 | 44330.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 10:00 | 44330.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 10:30 | 44330.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 11:00 | 44330.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 11:30 | 44330.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 12:00 | 44330.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 12:30 | 44330.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 13:00 | 44330.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 13:30 | 44330.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 14:00 | 44330.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 14:30 | 44330.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 15:00 | 44330.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 15:30 | 44330.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 16:00 | 44330.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 16:30 | 44330.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 17:00 | 44330.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 17:30 | 44330.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 18:00 | 44330.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 18:30 | 44330.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 19:00 | 44330.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 19:30 | 44330.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 20:00 | 44330.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 20:30 | 44330.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 21:00 | 44330.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 21:30 | 44330.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 22:00 | 44330.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 22:30 | 44330.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 23:00 | 44330.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-14 23:30 | 44330.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 | 44331 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 00:30 | 44331.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 01:00 | 44331.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 01:30 | 44331.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 02:00 | 44331.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 02:30 | 44331.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 03:00 | 44331.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 03:30 | 44331.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 04:00 | 44331.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 04:30 | 44331.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 05:00 | 44331.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 05:30 | 44331.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 06:00 | 44331.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 06:30 | 44331.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 07:00 | 44331.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 07:30 | 44331.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 08:00 | 44331.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 08:30 | 44331.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 09:00 | 44331.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 09:30 | 44331.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 10:00 | 44331.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 10:30 | 44331.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 11:00 | 44331.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 11:30 | 44331.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 12:00 | 44331.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 12:30 | 44331.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 13:00 | 44331.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 13:30 | 44331.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 14:00 | 44331.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 14:30 | 44331.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 15:00 | 44331.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 15:30 | 44331.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 16:00 | 44331.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 16:30 | 44331.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 17:00 | 44331.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 17:30 | 44331.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 18:00 | 44331.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 18:30 | 44331.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 19:00 | 44331.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 19:30 | 44331.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 20:00 | 44331.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 20:30 | 44331.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 21:00 | 44331.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 21:30 | 44331.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 22:00 | 44331.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 22:30 | 44331.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 23:00 | 44331.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-15 23:30 | 44331.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 | 44332 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 00:30 | 44332.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 01:00 | 44332.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 01:30 | 44332.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 02:00 | 44332.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 02:30 | 44332.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 03:00 | 44332.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 03:30 | 44332.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 04:00 | 44332.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 04:30 | 44332.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 05:00 | 44332.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 05:30 | 44332.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 06:00 | 44332.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 06:30 | 44332.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 07:00 | 44332.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 07:30 | 44332.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 08:00 | 44332.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 08:30 | 44332.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 09:00 | 44332.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 09:30 | 44332.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 10:00 | 44332.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 10:30 | 44332.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 11:00 | 44332.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 11:30 | 44332.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 12:00 | 44332.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 12:30 | 44332.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 13:00 | 44332.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 13:30 | 44332.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 14:00 | 44332.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 14:30 | 44332.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 15:00 | 44332.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 15:30 | 44332.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 16:00 | 44332.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 16:30 | 44332.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 17:00 | 44332.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 17:30 | 44332.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 18:00 | 44332.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 18:30 | 44332.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 19:00 | 44332.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 19:30 | 44332.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 20:00 | 44332.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 20:30 | 44332.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 21:00 | 44332.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 21:30 | 44332.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 22:00 | 44332.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 22:30 | 44332.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 23:00 | 44332.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-16 23:30 | 44332.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 | 44333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 00:30 | 44333.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 01:00 | 44333.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 01:30 | 44333.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 02:00 | 44333.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 02:30 | 44333.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 03:00 | 44333.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 03:30 | 44333.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 04:00 | 44333.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 04:30 | 44333.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 05:00 | 44333.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 05:30 | 44333.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 06:00 | 44333.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 06:30 | 44333.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 07:00 | 44333.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 07:30 | 44333.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 08:00 | 44333.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 08:30 | 44333.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 09:00 | 44333.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 09:30 | 44333.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 10:00 | 44333.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 10:30 | 44333.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 11:00 | 44333.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 11:30 | 44333.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 12:00 | 44333.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 12:30 | 44333.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 13:00 | 44333.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 13:30 | 44333.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 14:00 | 44333.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 14:30 | 44333.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 15:00 | 44333.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 15:30 | 44333.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 16:00 | 44333.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 16:30 | 44333.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 17:00 | 44333.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 17:30 | 44333.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 18:00 | 44333.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 18:30 | 44333.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 19:00 | 44333.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 19:30 | 44333.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 20:00 | 44333.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 20:30 | 44333.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 21:00 | 44333.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 21:30 | 44333.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 22:00 | 44333.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 22:30 | 44333.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 23:00 | 44333.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-17 23:30 | 44333.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 | 44334 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 00:30 | 44334.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 01:00 | 44334.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 01:30 | 44334.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 02:00 | 44334.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 02:30 | 44334.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 03:00 | 44334.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 03:30 | 44334.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 04:00 | 44334.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 04:30 | 44334.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 05:00 | 44334.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 05:30 | 44334.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 06:00 | 44334.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 06:30 | 44334.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 07:00 | 44334.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 07:30 | 44334.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 08:00 | 44334.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 08:30 | 44334.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 09:00 | 44334.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 09:30 | 44334.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 10:00 | 44334.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 10:30 | 44334.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 11:00 | 44334.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 11:30 | 44334.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 12:00 | 44334.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 12:30 | 44334.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 13:00 | 44334.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 13:30 | 44334.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 14:00 | 44334.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 14:30 | 44334.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 15:00 | 44334.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 15:30 | 44334.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 16:00 | 44334.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 16:30 | 44334.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 17:00 | 44334.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 17:30 | 44334.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 18:00 | 44334.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 18:30 | 44334.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 19:00 | 44334.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 19:30 | 44334.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 20:00 | 44334.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 20:30 | 44334.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 21:00 | 44334.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 21:30 | 44334.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 22:00 | 44334.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 22:30 | 44334.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 23:00 | 44334.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-18 23:30 | 44334.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 | 44335 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 00:30 | 44335.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 01:00 | 44335.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 01:30 | 44335.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 02:00 | 44335.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 02:30 | 44335.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 03:00 | 44335.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 03:30 | 44335.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 04:00 | 44335.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 04:30 | 44335.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 05:00 | 44335.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 05:30 | 44335.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 06:00 | 44335.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 06:30 | 44335.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 07:00 | 44335.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 07:30 | 44335.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 08:00 | 44335.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 08:30 | 44335.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 09:00 | 44335.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 09:30 | 44335.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 10:00 | 44335.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 10:30 | 44335.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 11:00 | 44335.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 11:30 | 44335.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 12:00 | 44335.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 12:30 | 44335.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 13:00 | 44335.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 13:30 | 44335.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 14:00 | 44335.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 14:30 | 44335.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 15:00 | 44335.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 15:30 | 44335.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 16:00 | 44335.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 16:30 | 44335.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 17:00 | 44335.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 17:30 | 44335.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 18:00 | 44335.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 18:30 | 44335.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 19:00 | 44335.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 19:30 | 44335.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 20:00 | 44335.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 20:30 | 44335.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 21:00 | 44335.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 21:30 | 44335.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 22:00 | 44335.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 22:30 | 44335.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 23:00 | 44335.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-19 23:30 | 44335.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 | 44336 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 00:30 | 44336.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 01:00 | 44336.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 01:30 | 44336.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 02:00 | 44336.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 02:30 | 44336.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 03:00 | 44336.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 03:30 | 44336.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 04:00 | 44336.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 04:30 | 44336.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 05:00 | 44336.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 05:30 | 44336.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 06:00 | 44336.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 06:30 | 44336.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 07:00 | 44336.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 07:30 | 44336.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 08:00 | 44336.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 08:30 | 44336.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 09:00 | 44336.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 09:30 | 44336.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 10:00 | 44336.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 10:30 | 44336.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 11:00 | 44336.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 11:30 | 44336.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 12:00 | 44336.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 12:30 | 44336.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 13:00 | 44336.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 13:30 | 44336.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 14:00 | 44336.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 14:30 | 44336.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 15:00 | 44336.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 15:30 | 44336.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 16:00 | 44336.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 16:30 | 44336.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 17:00 | 44336.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 17:30 | 44336.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 18:00 | 44336.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 18:30 | 44336.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 19:00 | 44336.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 19:30 | 44336.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 20:00 | 44336.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 20:30 | 44336.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 21:00 | 44336.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 21:30 | 44336.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 22:00 | 44336.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 22:30 | 44336.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 23:00 | 44336.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-20 23:30 | 44336.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 | 44337 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 00:30 | 44337.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 01:00 | 44337.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 01:30 | 44337.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 02:00 | 44337.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 02:30 | 44337.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 03:00 | 44337.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 03:30 | 44337.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 04:00 | 44337.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 04:30 | 44337.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 05:00 | 44337.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 05:30 | 44337.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 06:00 | 44337.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 06:30 | 44337.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 07:00 | 44337.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 07:30 | 44337.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 08:00 | 44337.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 08:30 | 44337.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 09:00 | 44337.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 09:30 | 44337.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 10:00 | 44337.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 10:30 | 44337.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 11:00 | 44337.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 11:30 | 44337.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 12:00 | 44337.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 12:30 | 44337.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 13:00 | 44337.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 13:30 | 44337.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 14:00 | 44337.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 14:30 | 44337.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 15:00 | 44337.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 15:30 | 44337.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 16:00 | 44337.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 16:30 | 44337.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 17:00 | 44337.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 17:30 | 44337.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 18:00 | 44337.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 18:30 | 44337.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 19:00 | 44337.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 19:30 | 44337.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 20:00 | 44337.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 20:30 | 44337.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 21:00 | 44337.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 21:30 | 44337.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 22:00 | 44337.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 22:30 | 44337.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 23:00 | 44337.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-21 23:30 | 44337.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 | 44338 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 00:30 | 44338.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 01:00 | 44338.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 01:30 | 44338.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 02:00 | 44338.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 02:30 | 44338.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 03:00 | 44338.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 03:30 | 44338.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 04:00 | 44338.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 04:30 | 44338.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 05:00 | 44338.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 05:30 | 44338.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 06:00 | 44338.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 06:30 | 44338.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 07:00 | 44338.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 07:30 | 44338.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 08:00 | 44338.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 08:30 | 44338.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 09:00 | 44338.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 09:30 | 44338.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 10:00 | 44338.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 10:30 | 44338.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 11:00 | 44338.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 11:30 | 44338.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 12:00 | 44338.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 12:30 | 44338.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 13:00 | 44338.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 13:30 | 44338.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 14:00 | 44338.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 14:30 | 44338.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 15:00 | 44338.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 15:30 | 44338.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 16:00 | 44338.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 16:30 | 44338.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 17:00 | 44338.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 17:30 | 44338.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 18:00 | 44338.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 18:30 | 44338.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 19:00 | 44338.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 19:30 | 44338.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 20:00 | 44338.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 20:30 | 44338.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 21:00 | 44338.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 21:30 | 44338.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 22:00 | 44338.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 22:30 | 44338.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 23:00 | 44338.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-22 23:30 | 44338.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 | 44339 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 00:30 | 44339.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 01:00 | 44339.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 01:30 | 44339.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 02:00 | 44339.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 02:30 | 44339.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 03:00 | 44339.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 03:30 | 44339.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 04:00 | 44339.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 04:30 | 44339.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 05:00 | 44339.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 05:30 | 44339.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 06:00 | 44339.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 06:30 | 44339.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 07:00 | 44339.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 07:30 | 44339.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 08:00 | 44339.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 08:30 | 44339.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 09:00 | 44339.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 09:30 | 44339.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 10:00 | 44339.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 10:30 | 44339.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 11:00 | 44339.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 11:30 | 44339.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 12:00 | 44339.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 12:30 | 44339.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 13:00 | 44339.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 13:30 | 44339.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 14:00 | 44339.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 14:30 | 44339.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 15:00 | 44339.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 15:30 | 44339.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 16:00 | 44339.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 16:30 | 44339.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 17:00 | 44339.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 17:30 | 44339.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 18:00 | 44339.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 18:30 | 44339.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 19:00 | 44339.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 19:30 | 44339.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 20:00 | 44339.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 20:30 | 44339.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 21:00 | 44339.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 21:30 | 44339.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 22:00 | 44339.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 22:30 | 44339.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 23:00 | 44339.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-23 23:30 | 44339.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 | 44340 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 00:30 | 44340.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 01:00 | 44340.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 01:30 | 44340.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 02:00 | 44340.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 02:30 | 44340.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 03:00 | 44340.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 03:30 | 44340.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 04:00 | 44340.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 04:30 | 44340.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 05:00 | 44340.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 05:30 | 44340.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 06:00 | 44340.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 06:30 | 44340.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 07:00 | 44340.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 07:30 | 44340.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 08:00 | 44340.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 08:30 | 44340.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 09:00 | 44340.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 09:30 | 44340.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 10:00 | 44340.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 10:30 | 44340.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 11:00 | 44340.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 11:30 | 44340.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 12:00 | 44340.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 12:30 | 44340.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 13:00 | 44340.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 13:30 | 44340.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 14:00 | 44340.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 14:30 | 44340.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 15:00 | 44340.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 15:30 | 44340.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 16:00 | 44340.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 16:30 | 44340.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 17:00 | 44340.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 17:30 | 44340.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 18:00 | 44340.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 18:30 | 44340.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 19:00 | 44340.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 19:30 | 44340.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 20:00 | 44340.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 20:30 | 44340.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 21:00 | 44340.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 21:30 | 44340.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 22:00 | 44340.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 22:30 | 44340.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 23:00 | 44340.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-24 23:30 | 44340.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 | 44341 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 00:30 | 44341.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 01:00 | 44341.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 01:30 | 44341.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 02:00 | 44341.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 02:30 | 44341.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 03:00 | 44341.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 03:30 | 44341.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 04:00 | 44341.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 04:30 | 44341.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 05:00 | 44341.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 05:30 | 44341.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 06:00 | 44341.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 06:30 | 44341.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 07:00 | 44341.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 07:30 | 44341.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 08:00 | 44341.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 08:30 | 44341.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 09:00 | 44341.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 09:30 | 44341.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 10:00 | 44341.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 10:30 | 44341.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 11:00 | 44341.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 11:30 | 44341.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 12:00 | 44341.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 12:30 | 44341.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 13:00 | 44341.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 13:30 | 44341.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 14:00 | 44341.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 14:30 | 44341.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 15:00 | 44341.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 15:30 | 44341.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 16:00 | 44341.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 16:30 | 44341.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 17:00 | 44341.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 17:30 | 44341.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 18:00 | 44341.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 18:30 | 44341.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 19:00 | 44341.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 19:30 | 44341.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 20:00 | 44341.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 20:30 | 44341.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 21:00 | 44341.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 21:30 | 44341.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 22:00 | 44341.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 22:30 | 44341.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 23:00 | 44341.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-25 23:30 | 44341.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 | 44342 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 00:30 | 44342.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 01:00 | 44342.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 01:30 | 44342.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 02:00 | 44342.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 02:30 | 44342.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 03:00 | 44342.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 03:30 | 44342.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 04:00 | 44342.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 04:30 | 44342.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 05:00 | 44342.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 05:30 | 44342.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 06:00 | 44342.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 06:30 | 44342.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 07:00 | 44342.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 07:30 | 44342.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 08:00 | 44342.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 08:30 | 44342.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 09:00 | 44342.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 09:30 | 44342.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 10:00 | 44342.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 10:30 | 44342.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 11:00 | 44342.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 11:30 | 44342.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 12:00 | 44342.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 12:30 | 44342.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 13:00 | 44342.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 13:30 | 44342.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 14:00 | 44342.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 14:30 | 44342.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 15:00 | 44342.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 15:30 | 44342.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 16:00 | 44342.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 16:30 | 44342.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 17:00 | 44342.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 17:30 | 44342.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 18:00 | 44342.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 18:30 | 44342.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 19:00 | 44342.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 19:30 | 44342.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 20:00 | 44342.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 20:30 | 44342.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 21:00 | 44342.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 21:30 | 44342.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 22:00 | 44342.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 22:30 | 44342.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 23:00 | 44342.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-26 23:30 | 44342.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 | 44343 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 00:30 | 44343.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 01:00 | 44343.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 01:30 | 44343.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 02:00 | 44343.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 02:30 | 44343.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 03:00 | 44343.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 03:30 | 44343.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 04:00 | 44343.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 04:30 | 44343.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 05:00 | 44343.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 05:30 | 44343.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 06:00 | 44343.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 06:30 | 44343.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 07:00 | 44343.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 07:30 | 44343.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 08:00 | 44343.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 08:30 | 44343.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 09:00 | 44343.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 09:30 | 44343.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 10:00 | 44343.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 10:30 | 44343.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 11:00 | 44343.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 11:30 | 44343.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 12:00 | 44343.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 12:30 | 44343.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 13:00 | 44343.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 13:30 | 44343.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 14:00 | 44343.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 14:30 | 44343.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 15:00 | 44343.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 15:30 | 44343.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 16:00 | 44343.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 16:30 | 44343.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 17:00 | 44343.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 17:30 | 44343.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 18:00 | 44343.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 18:30 | 44343.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 19:00 | 44343.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 19:30 | 44343.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 20:00 | 44343.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 20:30 | 44343.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 21:00 | 44343.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 21:30 | 44343.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 22:00 | 44343.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 22:30 | 44343.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 23:00 | 44343.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-27 23:30 | 44343.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 | 44344 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 00:30 | 44344.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 01:00 | 44344.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 01:30 | 44344.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 02:00 | 44344.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 02:30 | 44344.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 03:00 | 44344.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 03:30 | 44344.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 04:00 | 44344.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 04:30 | 44344.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 05:00 | 44344.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 05:30 | 44344.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 06:00 | 44344.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 06:30 | 44344.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 07:00 | 44344.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 07:30 | 44344.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 08:00 | 44344.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 08:30 | 44344.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 09:00 | 44344.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 09:30 | 44344.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 10:00 | 44344.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 10:30 | 44344.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 11:00 | 44344.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 11:30 | 44344.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 12:00 | 44344.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 12:30 | 44344.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 13:00 | 44344.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 13:30 | 44344.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 14:00 | 44344.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 14:30 | 44344.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 15:00 | 44344.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 15:30 | 44344.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 16:00 | 44344.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 16:30 | 44344.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 17:00 | 44344.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 17:30 | 44344.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 18:00 | 44344.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 18:30 | 44344.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 19:00 | 44344.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 19:30 | 44344.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 20:00 | 44344.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 20:30 | 44344.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 21:00 | 44344.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 21:30 | 44344.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 22:00 | 44344.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 22:30 | 44344.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 23:00 | 44344.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-28 23:30 | 44344.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 | 44345 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 00:30 | 44345.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 01:00 | 44345.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 01:30 | 44345.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 02:00 | 44345.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 02:30 | 44345.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 03:00 | 44345.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 03:30 | 44345.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 04:00 | 44345.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 04:30 | 44345.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 05:00 | 44345.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 05:30 | 44345.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 06:00 | 44345.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 06:30 | 44345.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 07:00 | 44345.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 07:30 | 44345.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 08:00 | 44345.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 08:30 | 44345.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 09:00 | 44345.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 09:30 | 44345.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 10:00 | 44345.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 10:30 | 44345.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 11:00 | 44345.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 11:30 | 44345.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 12:00 | 44345.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 12:30 | 44345.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 13:00 | 44345.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 13:30 | 44345.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 14:00 | 44345.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 14:30 | 44345.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 15:00 | 44345.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 15:30 | 44345.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 16:00 | 44345.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 16:30 | 44345.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 17:00 | 44345.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 17:30 | 44345.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 18:00 | 44345.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 18:30 | 44345.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 19:00 | 44345.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 19:30 | 44345.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 20:00 | 44345.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 20:30 | 44345.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 21:00 | 44345.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 21:30 | 44345.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 22:00 | 44345.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 22:30 | 44345.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 23:00 | 44345.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-29 23:30 | 44345.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 | 44346 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 00:30 | 44346.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 01:00 | 44346.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 01:30 | 44346.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 02:00 | 44346.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 02:30 | 44346.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 03:00 | 44346.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 03:30 | 44346.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 04:00 | 44346.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 04:30 | 44346.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 05:00 | 44346.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 05:30 | 44346.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 06:00 | 44346.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 06:30 | 44346.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 07:00 | 44346.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 07:30 | 44346.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 08:00 | 44346.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 08:30 | 44346.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 09:00 | 44346.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 09:30 | 44346.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 10:00 | 44346.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 10:30 | 44346.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 11:00 | 44346.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 11:30 | 44346.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 12:00 | 44346.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 12:30 | 44346.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 13:00 | 44346.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 13:30 | 44346.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 14:00 | 44346.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 14:30 | 44346.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 15:00 | 44346.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 15:30 | 44346.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 16:00 | 44346.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 16:30 | 44346.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 17:00 | 44346.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 17:30 | 44346.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 18:00 | 44346.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 18:30 | 44346.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 19:00 | 44346.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 19:30 | 44346.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 20:00 | 44346.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 20:30 | 44346.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 21:00 | 44346.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 21:30 | 44346.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 22:00 | 44346.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 22:30 | 44346.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 23:00 | 44346.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-30 23:30 | 44346.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 | 44347 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 00:30 | 44347.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 01:00 | 44347.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 01:30 | 44347.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 02:00 | 44347.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 02:30 | 44347.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 03:00 | 44347.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 03:30 | 44347.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 04:00 | 44347.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 04:30 | 44347.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 05:00 | 44347.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 05:30 | 44347.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 06:00 | 44347.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 06:30 | 44347.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 07:00 | 44347.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 07:30 | 44347.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 08:00 | 44347.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 08:30 | 44347.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 09:00 | 44347.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 09:30 | 44347.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 10:00 | 44347.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 10:30 | 44347.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 11:00 | 44347.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 11:30 | 44347.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 12:00 | 44347.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 12:30 | 44347.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 13:00 | 44347.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 13:30 | 44347.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 14:00 | 44347.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 14:30 | 44347.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 15:00 | 44347.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 15:30 | 44347.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 16:00 | 44347.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 16:30 | 44347.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 17:00 | 44347.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 17:30 | 44347.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 18:00 | 44347.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 18:30 | 44347.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 19:00 | 44347.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 19:30 | 44347.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 20:00 | 44347.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 20:30 | 44347.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 21:00 | 44347.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 21:30 | 44347.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 22:00 | 44347.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 22:30 | 44347.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 23:00 | 44347.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-05-31 23:30 | 44347.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 | 44348 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 00:30 | 44348.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 01:00 | 44348.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 01:30 | 44348.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 02:00 | 44348.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 02:30 | 44348.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 03:00 | 44348.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 03:30 | 44348.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 04:00 | 44348.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 04:30 | 44348.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 05:00 | 44348.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 05:30 | 44348.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 06:00 | 44348.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 06:30 | 44348.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 07:00 | 44348.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 07:30 | 44348.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 08:00 | 44348.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 08:30 | 44348.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 09:00 | 44348.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 09:30 | 44348.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 10:00 | 44348.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 10:30 | 44348.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 11:00 | 44348.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 11:30 | 44348.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 12:00 | 44348.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 12:30 | 44348.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 13:00 | 44348.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 13:30 | 44348.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 14:00 | 44348.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 14:30 | 44348.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 15:00 | 44348.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 15:30 | 44348.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 16:00 | 44348.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 16:30 | 44348.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 17:00 | 44348.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 17:30 | 44348.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 18:00 | 44348.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 18:30 | 44348.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 19:00 | 44348.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 19:30 | 44348.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 20:00 | 44348.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 20:30 | 44348.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 21:00 | 44348.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 21:30 | 44348.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 22:00 | 44348.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 22:30 | 44348.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 23:00 | 44348.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-01 23:30 | 44348.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 | 44349 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 00:30 | 44349.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 01:00 | 44349.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 01:30 | 44349.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 02:00 | 44349.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 02:30 | 44349.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 03:00 | 44349.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 03:30 | 44349.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 04:00 | 44349.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 04:30 | 44349.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 05:00 | 44349.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 05:30 | 44349.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 06:00 | 44349.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 06:30 | 44349.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 07:00 | 44349.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 07:30 | 44349.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 08:00 | 44349.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 08:30 | 44349.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 09:00 | 44349.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 09:30 | 44349.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 10:00 | 44349.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 10:30 | 44349.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 11:00 | 44349.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 11:30 | 44349.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 12:00 | 44349.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 12:30 | 44349.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 13:00 | 44349.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 13:30 | 44349.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 14:00 | 44349.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 14:30 | 44349.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 15:00 | 44349.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 15:30 | 44349.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 16:00 | 44349.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 16:30 | 44349.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 17:00 | 44349.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 17:30 | 44349.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 18:00 | 44349.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 18:30 | 44349.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 19:00 | 44349.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 19:30 | 44349.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 20:00 | 44349.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 20:30 | 44349.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 21:00 | 44349.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 21:30 | 44349.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 22:00 | 44349.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 22:30 | 44349.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 23:00 | 44349.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-02 23:30 | 44349.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 | 44350 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 00:30 | 44350.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 01:00 | 44350.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 01:30 | 44350.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 02:00 | 44350.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 02:30 | 44350.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 03:00 | 44350.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 03:30 | 44350.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 04:00 | 44350.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 04:30 | 44350.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 05:00 | 44350.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 05:30 | 44350.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 06:00 | 44350.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 06:30 | 44350.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 07:00 | 44350.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 07:30 | 44350.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 08:00 | 44350.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 08:30 | 44350.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 09:00 | 44350.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 09:30 | 44350.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 10:00 | 44350.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 10:30 | 44350.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 11:00 | 44350.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 11:30 | 44350.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 12:00 | 44350.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 12:30 | 44350.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 13:00 | 44350.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 13:30 | 44350.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 14:00 | 44350.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 14:30 | 44350.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 15:00 | 44350.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 15:30 | 44350.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 16:00 | 44350.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 16:30 | 44350.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 17:00 | 44350.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 17:30 | 44350.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 18:00 | 44350.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 18:30 | 44350.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 19:00 | 44350.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 19:30 | 44350.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 20:00 | 44350.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 20:30 | 44350.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 21:00 | 44350.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 21:30 | 44350.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 22:00 | 44350.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 22:30 | 44350.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 23:00 | 44350.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-03 23:30 | 44350.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 | 44351 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 00:30 | 44351.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 01:00 | 44351.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 01:30 | 44351.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 02:00 | 44351.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 02:30 | 44351.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 03:00 | 44351.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 03:30 | 44351.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 04:00 | 44351.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 04:30 | 44351.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 05:00 | 44351.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 05:30 | 44351.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 06:00 | 44351.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 06:30 | 44351.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 07:00 | 44351.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 07:30 | 44351.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 08:00 | 44351.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 08:30 | 44351.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 09:00 | 44351.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 09:30 | 44351.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 10:00 | 44351.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 10:30 | 44351.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 11:00 | 44351.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 11:30 | 44351.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 12:00 | 44351.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 12:30 | 44351.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 13:00 | 44351.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 13:30 | 44351.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 14:00 | 44351.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 14:30 | 44351.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 15:00 | 44351.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 15:30 | 44351.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 16:00 | 44351.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 16:30 | 44351.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 17:00 | 44351.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 17:30 | 44351.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 18:00 | 44351.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 18:30 | 44351.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 19:00 | 44351.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 19:30 | 44351.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 20:00 | 44351.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 20:30 | 44351.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 21:00 | 44351.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 21:30 | 44351.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 22:00 | 44351.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 22:30 | 44351.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 23:00 | 44351.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-04 23:30 | 44351.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 | 44352 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 00:30 | 44352.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 01:00 | 44352.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 01:30 | 44352.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 02:00 | 44352.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 02:30 | 44352.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 03:00 | 44352.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 03:30 | 44352.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 04:00 | 44352.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 04:30 | 44352.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 05:00 | 44352.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 05:30 | 44352.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 06:00 | 44352.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 06:30 | 44352.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 07:00 | 44352.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 07:30 | 44352.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 08:00 | 44352.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 08:30 | 44352.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 09:00 | 44352.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 09:30 | 44352.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 10:00 | 44352.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 10:30 | 44352.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 11:00 | 44352.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 11:30 | 44352.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 12:00 | 44352.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 12:30 | 44352.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 13:00 | 44352.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 13:30 | 44352.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 14:00 | 44352.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 14:30 | 44352.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 15:00 | 44352.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 15:30 | 44352.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 16:00 | 44352.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 16:30 | 44352.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 17:00 | 44352.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 17:30 | 44352.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 18:00 | 44352.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 18:30 | 44352.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 19:00 | 44352.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 19:30 | 44352.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 20:00 | 44352.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 20:30 | 44352.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 21:00 | 44352.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 21:30 | 44352.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 22:00 | 44352.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 22:30 | 44352.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 23:00 | 44352.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-05 23:30 | 44352.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 | 44353 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 00:30 | 44353.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 01:00 | 44353.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 01:30 | 44353.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 02:00 | 44353.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 02:30 | 44353.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 03:00 | 44353.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 03:30 | 44353.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 04:00 | 44353.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 04:30 | 44353.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 05:00 | 44353.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 05:30 | 44353.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 06:00 | 44353.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 06:30 | 44353.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 07:00 | 44353.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 07:30 | 44353.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 08:00 | 44353.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 08:30 | 44353.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 09:00 | 44353.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 09:30 | 44353.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 10:00 | 44353.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 10:30 | 44353.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 11:00 | 44353.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 11:30 | 44353.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 12:00 | 44353.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 12:30 | 44353.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 13:00 | 44353.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 13:30 | 44353.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 14:00 | 44353.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 14:30 | 44353.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 15:00 | 44353.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 15:30 | 44353.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 16:00 | 44353.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 16:30 | 44353.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 17:00 | 44353.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 17:30 | 44353.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 18:00 | 44353.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 18:30 | 44353.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 19:00 | 44353.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 19:30 | 44353.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 20:00 | 44353.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 20:30 | 44353.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 21:00 | 44353.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 21:30 | 44353.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 22:00 | 44353.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 22:30 | 44353.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 23:00 | 44353.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-06 23:30 | 44353.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 | 44354 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 00:30 | 44354.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 01:00 | 44354.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 01:30 | 44354.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 02:00 | 44354.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 02:30 | 44354.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 03:00 | 44354.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 03:30 | 44354.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 04:00 | 44354.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 04:30 | 44354.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 05:00 | 44354.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 05:30 | 44354.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 06:00 | 44354.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 06:30 | 44354.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 07:00 | 44354.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 07:30 | 44354.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 08:00 | 44354.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 08:30 | 44354.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 09:00 | 44354.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 09:30 | 44354.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 10:00 | 44354.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 10:30 | 44354.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 11:00 | 44354.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 11:30 | 44354.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 12:00 | 44354.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 12:30 | 44354.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 13:00 | 44354.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 13:30 | 44354.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 14:00 | 44354.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 14:30 | 44354.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 15:00 | 44354.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 15:30 | 44354.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 16:00 | 44354.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 16:30 | 44354.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 17:00 | 44354.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 17:30 | 44354.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 18:00 | 44354.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 18:30 | 44354.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 19:00 | 44354.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 19:30 | 44354.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 20:00 | 44354.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 20:30 | 44354.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 21:00 | 44354.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 21:30 | 44354.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 22:00 | 44354.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 22:30 | 44354.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 23:00 | 44354.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-07 23:30 | 44354.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 | 44355 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 00:30 | 44355.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 01:00 | 44355.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 01:30 | 44355.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 02:00 | 44355.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 02:30 | 44355.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 03:00 | 44355.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 03:30 | 44355.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 04:00 | 44355.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 04:30 | 44355.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 05:00 | 44355.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 05:30 | 44355.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 06:00 | 44355.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 06:30 | 44355.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 07:00 | 44355.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 07:30 | 44355.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 08:00 | 44355.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 08:30 | 44355.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 09:00 | 44355.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 09:30 | 44355.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 10:00 | 44355.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 10:30 | 44355.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 11:00 | 44355.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 11:30 | 44355.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 12:00 | 44355.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 12:30 | 44355.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 13:00 | 44355.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 13:30 | 44355.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 14:00 | 44355.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 14:30 | 44355.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 15:00 | 44355.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 15:30 | 44355.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 16:00 | 44355.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 16:30 | 44355.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 17:00 | 44355.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 17:30 | 44355.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 18:00 | 44355.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 18:30 | 44355.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 19:00 | 44355.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 19:30 | 44355.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 20:00 | 44355.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 20:30 | 44355.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 21:00 | 44355.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 21:30 | 44355.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 22:00 | 44355.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 22:30 | 44355.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 23:00 | 44355.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-08 23:30 | 44355.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 | 44356 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 00:30 | 44356.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 01:00 | 44356.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 01:30 | 44356.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 02:00 | 44356.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 02:30 | 44356.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 03:00 | 44356.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 03:30 | 44356.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 04:00 | 44356.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 04:30 | 44356.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 05:00 | 44356.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 05:30 | 44356.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 06:00 | 44356.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 06:30 | 44356.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 07:00 | 44356.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 07:30 | 44356.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 08:00 | 44356.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 08:30 | 44356.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 09:00 | 44356.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 09:30 | 44356.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 10:00 | 44356.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 10:30 | 44356.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 11:00 | 44356.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 11:30 | 44356.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 12:00 | 44356.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 12:30 | 44356.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 13:00 | 44356.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 13:30 | 44356.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 14:00 | 44356.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 14:30 | 44356.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 15:00 | 44356.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 15:30 | 44356.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 16:00 | 44356.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 16:30 | 44356.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 17:00 | 44356.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 17:30 | 44356.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 18:00 | 44356.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 18:30 | 44356.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 19:00 | 44356.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 19:30 | 44356.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 20:00 | 44356.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 20:30 | 44356.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 21:00 | 44356.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 21:30 | 44356.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 22:00 | 44356.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 22:30 | 44356.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 23:00 | 44356.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-09 23:30 | 44356.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 | 44357 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 00:30 | 44357.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 01:00 | 44357.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 01:30 | 44357.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 02:00 | 44357.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 02:30 | 44357.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 03:00 | 44357.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 03:30 | 44357.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 04:00 | 44357.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 04:30 | 44357.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 05:00 | 44357.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 05:30 | 44357.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 06:00 | 44357.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 06:30 | 44357.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 07:00 | 44357.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 07:30 | 44357.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 08:00 | 44357.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 08:30 | 44357.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 09:00 | 44357.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 09:30 | 44357.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 10:00 | 44357.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 10:30 | 44357.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 11:00 | 44357.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 11:30 | 44357.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 12:00 | 44357.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 12:30 | 44357.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 13:00 | 44357.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 13:30 | 44357.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 14:00 | 44357.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 14:30 | 44357.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 15:00 | 44357.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 15:30 | 44357.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 16:00 | 44357.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 16:30 | 44357.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 17:00 | 44357.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 17:30 | 44357.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 18:00 | 44357.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 18:30 | 44357.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 19:00 | 44357.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 19:30 | 44357.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 20:00 | 44357.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 20:30 | 44357.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 21:00 | 44357.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 21:30 | 44357.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 22:00 | 44357.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 22:30 | 44357.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 23:00 | 44357.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-10 23:30 | 44357.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 | 44358 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 00:30 | 44358.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 01:00 | 44358.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 01:30 | 44358.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 02:00 | 44358.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 02:30 | 44358.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 03:00 | 44358.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 03:30 | 44358.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 04:00 | 44358.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 04:30 | 44358.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 05:00 | 44358.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 05:30 | 44358.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 06:00 | 44358.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 06:30 | 44358.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 07:00 | 44358.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 07:30 | 44358.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 08:00 | 44358.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 08:30 | 44358.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 09:00 | 44358.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 09:30 | 44358.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 10:00 | 44358.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 10:30 | 44358.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 11:00 | 44358.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 11:30 | 44358.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 12:00 | 44358.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 12:30 | 44358.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 13:00 | 44358.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 13:30 | 44358.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 14:00 | 44358.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 14:30 | 44358.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 15:00 | 44358.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 15:30 | 44358.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 16:00 | 44358.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 16:30 | 44358.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 17:00 | 44358.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 17:30 | 44358.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 18:00 | 44358.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 18:30 | 44358.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 19:00 | 44358.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 19:30 | 44358.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 20:00 | 44358.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 20:30 | 44358.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 21:00 | 44358.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 21:30 | 44358.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 22:00 | 44358.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 22:30 | 44358.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 23:00 | 44358.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-11 23:30 | 44358.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 | 44359 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 00:30 | 44359.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 01:00 | 44359.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 01:30 | 44359.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 02:00 | 44359.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 02:30 | 44359.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 03:00 | 44359.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 03:30 | 44359.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 04:00 | 44359.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 04:30 | 44359.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 05:00 | 44359.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 05:30 | 44359.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 06:00 | 44359.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 06:30 | 44359.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 07:00 | 44359.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 07:30 | 44359.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 08:00 | 44359.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 08:30 | 44359.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 09:00 | 44359.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 09:30 | 44359.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 10:00 | 44359.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 10:30 | 44359.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 11:00 | 44359.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 11:30 | 44359.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 12:00 | 44359.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 12:30 | 44359.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 13:00 | 44359.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 13:30 | 44359.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 14:00 | 44359.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 14:30 | 44359.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 15:00 | 44359.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 15:30 | 44359.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 16:00 | 44359.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 16:30 | 44359.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 17:00 | 44359.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 17:30 | 44359.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 18:00 | 44359.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 18:30 | 44359.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 19:00 | 44359.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 19:30 | 44359.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 20:00 | 44359.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 20:30 | 44359.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 21:00 | 44359.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 21:30 | 44359.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 22:00 | 44359.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 22:30 | 44359.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 23:00 | 44359.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-12 23:30 | 44359.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 | 44360 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 00:30 | 44360.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 01:00 | 44360.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 01:30 | 44360.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 02:00 | 44360.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 02:30 | 44360.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 03:00 | 44360.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 03:30 | 44360.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 04:00 | 44360.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 04:30 | 44360.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 05:00 | 44360.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 05:30 | 44360.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 06:00 | 44360.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 06:30 | 44360.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 07:00 | 44360.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 07:30 | 44360.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 08:00 | 44360.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 08:30 | 44360.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 09:00 | 44360.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 09:30 | 44360.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 10:00 | 44360.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 10:30 | 44360.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 11:00 | 44360.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 11:30 | 44360.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 12:00 | 44360.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 12:30 | 44360.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 13:00 | 44360.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 13:30 | 44360.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 14:00 | 44360.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 14:30 | 44360.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 15:00 | 44360.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 15:30 | 44360.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 16:00 | 44360.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 16:30 | 44360.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 17:00 | 44360.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 17:30 | 44360.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 18:00 | 44360.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 18:30 | 44360.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 19:00 | 44360.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 19:30 | 44360.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 20:00 | 44360.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 20:30 | 44360.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 21:00 | 44360.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 21:30 | 44360.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 22:00 | 44360.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 22:30 | 44360.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 23:00 | 44360.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-13 23:30 | 44360.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 | 44361 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 00:30 | 44361.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 01:00 | 44361.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 01:30 | 44361.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 02:00 | 44361.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 02:30 | 44361.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 03:00 | 44361.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 03:30 | 44361.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 04:00 | 44361.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 04:30 | 44361.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 05:00 | 44361.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 05:30 | 44361.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 06:00 | 44361.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 06:30 | 44361.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 07:00 | 44361.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 07:30 | 44361.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 08:00 | 44361.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 08:30 | 44361.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 09:00 | 44361.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 09:30 | 44361.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 10:00 | 44361.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 10:30 | 44361.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 11:00 | 44361.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 11:30 | 44361.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 12:00 | 44361.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 12:30 | 44361.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 13:00 | 44361.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 13:30 | 44361.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 14:00 | 44361.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 14:30 | 44361.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 15:00 | 44361.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 15:30 | 44361.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 16:00 | 44361.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 16:30 | 44361.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 17:00 | 44361.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 17:30 | 44361.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 18:00 | 44361.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 18:30 | 44361.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 19:00 | 44361.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 19:30 | 44361.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 20:00 | 44361.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 20:30 | 44361.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 21:00 | 44361.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 21:30 | 44361.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 22:00 | 44361.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 22:30 | 44361.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 23:00 | 44361.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-14 23:30 | 44361.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 | 44362 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 00:30 | 44362.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 01:00 | 44362.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 01:30 | 44362.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 02:00 | 44362.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 02:30 | 44362.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 03:00 | 44362.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 03:30 | 44362.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 04:00 | 44362.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 04:30 | 44362.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 05:00 | 44362.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 05:30 | 44362.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 06:00 | 44362.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 06:30 | 44362.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 07:00 | 44362.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 07:30 | 44362.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 08:00 | 44362.3333 | 0 | 0.94035 | 29.26
2021-06-15 08:30 | 44362.3542 | 0 | 9.6938 | 29.26
2021-06-15 09:00 | 44362.375 | 0 | 11.6701 | 29.26
2021-06-15 09:30 | 44362.3958 | 0 | 15.5846 | 29.26
2021-06-15 10:00 | 44362.4167 | 0 | 14.3516 | 29.26
2021-06-15 10:30 | 44362.4375 | 0 | 12.4886 | 29.26
2021-06-15 11:00 | 44362.4583 | 0 | 9.7968 | 29.26
2021-06-15 11:30 | 44362.4792 | 0 | 5.1369 | 29.26
2021-06-15 12:00 | 44362.5 | 0 | 1.2457 | 29.26
2021-06-15 12:30 | 44362.5208 | 0 | 1.2653 | 29.26
2021-06-15 13:00 | 44362.5417 | 0 | 1.3348 | 29.26
2021-06-15 13:30 | 44362.5625 | 0 | 1.7451 | 29.26
2021-06-15 14:00 | 44362.5833 | 0 | 4.1945 | 29.26
2021-06-15 14:30 | 44362.6042 | 0 | 4.2569 | 29.26
2021-06-15 15:00 | 44362.625 | 0 | 7.8269 | 29.26
2021-06-15 15:30 | 44362.6458 | 0 | 11.8796 | 29.26
2021-06-15 16:00 | 44362.6667 | 0 | 7.7809 | 29.26
2021-06-15 16:30 | 44362.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 17:00 | 44362.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 17:30 | 44362.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 18:00 | 44362.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 18:30 | 44362.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 19:00 | 44362.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 19:30 | 44362.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 20:00 | 44362.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 20:30 | 44362.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 21:00 | 44362.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 21:30 | 44362.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 22:00 | 44362.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 22:30 | 44362.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 23:00 | 44362.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-15 23:30 | 44362.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 | 44363 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 00:30 | 44363.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 01:00 | 44363.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 01:30 | 44363.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 02:00 | 44363.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 02:30 | 44363.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 03:00 | 44363.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 03:30 | 44363.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 04:00 | 44363.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 04:30 | 44363.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 05:00 | 44363.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 05:30 | 44363.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 06:00 | 44363.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 06:30 | 44363.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 07:00 | 44363.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 07:30 | 44363.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 08:00 | 44363.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 08:30 | 44363.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 09:00 | 44363.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 09:30 | 44363.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 10:00 | 44363.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 10:30 | 44363.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 11:00 | 44363.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 11:30 | 44363.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 12:00 | 44363.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 12:30 | 44363.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 13:00 | 44363.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 13:30 | 44363.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 14:00 | 44363.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 14:30 | 44363.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 15:00 | 44363.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 15:30 | 44363.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 16:00 | 44363.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 16:30 | 44363.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 17:00 | 44363.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 17:30 | 44363.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 18:00 | 44363.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 18:30 | 44363.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 19:00 | 44363.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 19:30 | 44363.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 20:00 | 44363.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 20:30 | 44363.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 21:00 | 44363.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 21:30 | 44363.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 22:00 | 44363.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 22:30 | 44363.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 23:00 | 44363.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-16 23:30 | 44363.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 | 44364 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 00:30 | 44364.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 01:00 | 44364.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 01:30 | 44364.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 02:00 | 44364.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 02:30 | 44364.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 03:00 | 44364.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 03:30 | 44364.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 04:00 | 44364.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 04:30 | 44364.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 05:00 | 44364.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 05:30 | 44364.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 06:00 | 44364.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 06:30 | 44364.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 07:00 | 44364.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 07:30 | 44364.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 08:00 | 44364.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 08:30 | 44364.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 09:00 | 44364.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 09:30 | 44364.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 10:00 | 44364.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 10:30 | 44364.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 11:00 | 44364.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 11:30 | 44364.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 12:00 | 44364.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 12:30 | 44364.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 13:00 | 44364.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 13:30 | 44364.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 14:00 | 44364.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 14:30 | 44364.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 15:00 | 44364.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 15:30 | 44364.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 16:00 | 44364.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 16:30 | 44364.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 17:00 | 44364.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 17:30 | 44364.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 18:00 | 44364.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 18:30 | 44364.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 19:00 | 44364.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 19:30 | 44364.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 20:00 | 44364.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 20:30 | 44364.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 21:00 | 44364.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 21:30 | 44364.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 22:00 | 44364.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 22:30 | 44364.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 23:00 | 44364.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-17 23:30 | 44364.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 | 44365 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 00:30 | 44365.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 01:00 | 44365.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 01:30 | 44365.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 02:00 | 44365.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 02:30 | 44365.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 03:00 | 44365.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 03:30 | 44365.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 04:00 | 44365.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 04:30 | 44365.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 05:00 | 44365.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 05:30 | 44365.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 06:00 | 44365.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 06:30 | 44365.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 07:00 | 44365.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 07:30 | 44365.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 08:00 | 44365.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 08:30 | 44365.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 09:00 | 44365.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 09:30 | 44365.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 10:00 | 44365.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 10:30 | 44365.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 11:00 | 44365.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 11:30 | 44365.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 12:00 | 44365.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 12:30 | 44365.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 13:00 | 44365.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 13:30 | 44365.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 14:00 | 44365.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 14:30 | 44365.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 15:00 | 44365.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 15:30 | 44365.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 16:00 | 44365.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 16:30 | 44365.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 17:00 | 44365.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 17:30 | 44365.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 18:00 | 44365.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 18:30 | 44365.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 19:00 | 44365.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 19:30 | 44365.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 20:00 | 44365.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 20:30 | 44365.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 21:00 | 44365.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 21:30 | 44365.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 22:00 | 44365.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 22:30 | 44365.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 23:00 | 44365.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-18 23:30 | 44365.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 | 44366 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 00:30 | 44366.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 01:00 | 44366.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 01:30 | 44366.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 02:00 | 44366.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 02:30 | 44366.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 03:00 | 44366.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 03:30 | 44366.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 04:00 | 44366.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 04:30 | 44366.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 05:00 | 44366.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 05:30 | 44366.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 06:00 | 44366.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 06:30 | 44366.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 07:00 | 44366.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 07:30 | 44366.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 08:00 | 44366.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 08:30 | 44366.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 09:00 | 44366.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 09:30 | 44366.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 10:00 | 44366.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 10:30 | 44366.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 11:00 | 44366.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 11:30 | 44366.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 12:00 | 44366.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 12:30 | 44366.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 13:00 | 44366.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 13:30 | 44366.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 14:00 | 44366.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 14:30 | 44366.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 15:00 | 44366.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 15:30 | 44366.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 16:00 | 44366.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 16:30 | 44366.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 17:00 | 44366.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 17:30 | 44366.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 18:00 | 44366.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 18:30 | 44366.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 19:00 | 44366.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 19:30 | 44366.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 20:00 | 44366.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 20:30 | 44366.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 21:00 | 44366.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 21:30 | 44366.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 22:00 | 44366.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 22:30 | 44366.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 23:00 | 44366.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-19 23:30 | 44366.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 | 44367 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 00:30 | 44367.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 01:00 | 44367.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 01:30 | 44367.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 02:00 | 44367.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 02:30 | 44367.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 03:00 | 44367.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 03:30 | 44367.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 04:00 | 44367.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 04:30 | 44367.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 05:00 | 44367.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 05:30 | 44367.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 06:00 | 44367.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 06:30 | 44367.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 07:00 | 44367.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 07:30 | 44367.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 08:00 | 44367.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 08:30 | 44367.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 09:00 | 44367.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 09:30 | 44367.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 10:00 | 44367.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 10:30 | 44367.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 11:00 | 44367.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 11:30 | 44367.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 12:00 | 44367.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 12:30 | 44367.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 13:00 | 44367.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 13:30 | 44367.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 14:00 | 44367.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 14:30 | 44367.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 15:00 | 44367.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 15:30 | 44367.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 16:00 | 44367.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 16:30 | 44367.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 17:00 | 44367.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 17:30 | 44367.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 18:00 | 44367.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 18:30 | 44367.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 19:00 | 44367.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 19:30 | 44367.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 20:00 | 44367.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 20:30 | 44367.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 21:00 | 44367.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 21:30 | 44367.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 22:00 | 44367.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 22:30 | 44367.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 23:00 | 44367.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-20 23:30 | 44367.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 | 44368 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 00:30 | 44368.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 01:00 | 44368.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 01:30 | 44368.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 02:00 | 44368.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 02:30 | 44368.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 03:00 | 44368.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 03:30 | 44368.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 04:00 | 44368.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 04:30 | 44368.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 05:00 | 44368.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 05:30 | 44368.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 06:00 | 44368.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 06:30 | 44368.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 07:00 | 44368.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 07:30 | 44368.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 08:00 | 44368.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 08:30 | 44368.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 09:00 | 44368.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 09:30 | 44368.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 10:00 | 44368.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 10:30 | 44368.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 11:00 | 44368.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 11:30 | 44368.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 12:00 | 44368.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 12:30 | 44368.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 13:00 | 44368.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 13:30 | 44368.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 14:00 | 44368.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 14:30 | 44368.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 15:00 | 44368.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 15:30 | 44368.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 16:00 | 44368.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 16:30 | 44368.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 17:00 | 44368.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 17:30 | 44368.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 18:00 | 44368.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 18:30 | 44368.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 19:00 | 44368.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 19:30 | 44368.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 20:00 | 44368.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 20:30 | 44368.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 21:00 | 44368.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 21:30 | 44368.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 22:00 | 44368.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 22:30 | 44368.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 23:00 | 44368.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-21 23:30 | 44368.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 | 44369 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 00:30 | 44369.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 01:00 | 44369.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 01:30 | 44369.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 02:00 | 44369.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 02:30 | 44369.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 03:00 | 44369.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 03:30 | 44369.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 04:00 | 44369.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 04:30 | 44369.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 05:00 | 44369.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 05:30 | 44369.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 06:00 | 44369.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 06:30 | 44369.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 07:00 | 44369.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 07:30 | 44369.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 08:00 | 44369.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 08:30 | 44369.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 09:00 | 44369.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 09:30 | 44369.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 10:00 | 44369.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 10:30 | 44369.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 11:00 | 44369.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 11:30 | 44369.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 12:00 | 44369.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 12:30 | 44369.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 13:00 | 44369.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 13:30 | 44369.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 14:00 | 44369.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 14:30 | 44369.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 15:00 | 44369.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 15:30 | 44369.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 16:00 | 44369.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 16:30 | 44369.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 17:00 | 44369.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 17:30 | 44369.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 18:00 | 44369.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 18:30 | 44369.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 19:00 | 44369.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 19:30 | 44369.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 20:00 | 44369.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 20:30 | 44369.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 21:00 | 44369.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 21:30 | 44369.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 22:00 | 44369.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 22:30 | 44369.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 23:00 | 44369.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-22 23:30 | 44369.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 | 44370 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 00:30 | 44370.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 01:00 | 44370.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 01:30 | 44370.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 02:00 | 44370.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 02:30 | 44370.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 03:00 | 44370.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 03:30 | 44370.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 04:00 | 44370.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 04:30 | 44370.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 05:00 | 44370.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 05:30 | 44370.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 06:00 | 44370.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 06:30 | 44370.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 07:00 | 44370.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 07:30 | 44370.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 08:00 | 44370.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 08:30 | 44370.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 09:00 | 44370.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 09:30 | 44370.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 10:00 | 44370.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 10:30 | 44370.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 11:00 | 44370.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 11:30 | 44370.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 12:00 | 44370.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 12:30 | 44370.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 13:00 | 44370.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 13:30 | 44370.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 14:00 | 44370.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 14:30 | 44370.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 15:00 | 44370.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 15:30 | 44370.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 16:00 | 44370.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 16:30 | 44370.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 17:00 | 44370.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 17:30 | 44370.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 18:00 | 44370.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 18:30 | 44370.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 19:00 | 44370.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 19:30 | 44370.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 20:00 | 44370.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 20:30 | 44370.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 21:00 | 44370.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 21:30 | 44370.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 22:00 | 44370.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 22:30 | 44370.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 23:00 | 44370.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-23 23:30 | 44370.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 | 44371 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 00:30 | 44371.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 01:00 | 44371.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 01:30 | 44371.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 02:00 | 44371.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 02:30 | 44371.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 03:00 | 44371.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 03:30 | 44371.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 04:00 | 44371.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 04:30 | 44371.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 05:00 | 44371.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 05:30 | 44371.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 06:00 | 44371.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 06:30 | 44371.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 07:00 | 44371.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 07:30 | 44371.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 08:00 | 44371.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 08:30 | 44371.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 09:00 | 44371.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 09:30 | 44371.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 10:00 | 44371.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 10:30 | 44371.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 11:00 | 44371.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 11:30 | 44371.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 12:00 | 44371.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 12:30 | 44371.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 13:00 | 44371.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 13:30 | 44371.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 14:00 | 44371.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 14:30 | 44371.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 15:00 | 44371.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 15:30 | 44371.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 16:00 | 44371.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 16:30 | 44371.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 17:00 | 44371.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 17:30 | 44371.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 18:00 | 44371.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 18:30 | 44371.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 19:00 | 44371.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 19:30 | 44371.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 20:00 | 44371.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 20:30 | 44371.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 21:00 | 44371.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 21:30 | 44371.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 22:00 | 44371.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 22:30 | 44371.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 23:00 | 44371.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-24 23:30 | 44371.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 | 44372 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 00:30 | 44372.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 01:00 | 44372.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 01:30 | 44372.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 02:00 | 44372.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 02:30 | 44372.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 03:00 | 44372.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 03:30 | 44372.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 04:00 | 44372.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 04:30 | 44372.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 05:00 | 44372.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 05:30 | 44372.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 06:00 | 44372.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 06:30 | 44372.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 07:00 | 44372.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 07:30 | 44372.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 08:00 | 44372.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 08:30 | 44372.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 09:00 | 44372.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 09:30 | 44372.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 10:00 | 44372.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 10:30 | 44372.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 11:00 | 44372.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 11:30 | 44372.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 12:00 | 44372.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 12:30 | 44372.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 13:00 | 44372.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 13:30 | 44372.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 14:00 | 44372.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 14:30 | 44372.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 15:00 | 44372.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 15:30 | 44372.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 16:00 | 44372.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 16:30 | 44372.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 17:00 | 44372.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 17:30 | 44372.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 18:00 | 44372.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 18:30 | 44372.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 19:00 | 44372.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 19:30 | 44372.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 20:00 | 44372.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 20:30 | 44372.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 21:00 | 44372.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 21:30 | 44372.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 22:00 | 44372.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 22:30 | 44372.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 23:00 | 44372.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-25 23:30 | 44372.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 | 44373 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 00:30 | 44373.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 01:00 | 44373.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 01:30 | 44373.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 02:00 | 44373.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 02:30 | 44373.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 03:00 | 44373.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 03:30 | 44373.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 04:00 | 44373.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 04:30 | 44373.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 05:00 | 44373.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 05:30 | 44373.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 06:00 | 44373.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 06:30 | 44373.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 07:00 | 44373.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 07:30 | 44373.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 08:00 | 44373.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 08:30 | 44373.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 09:00 | 44373.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 09:30 | 44373.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 10:00 | 44373.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 10:30 | 44373.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 11:00 | 44373.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 11:30 | 44373.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 12:00 | 44373.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 12:30 | 44373.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 13:00 | 44373.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 13:30 | 44373.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 14:00 | 44373.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 14:30 | 44373.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 15:00 | 44373.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 15:30 | 44373.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 16:00 | 44373.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 16:30 | 44373.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 17:00 | 44373.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 17:30 | 44373.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 18:00 | 44373.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 18:30 | 44373.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 19:00 | 44373.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 19:30 | 44373.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 20:00 | 44373.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 20:30 | 44373.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 21:00 | 44373.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 21:30 | 44373.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 22:00 | 44373.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 22:30 | 44373.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 23:00 | 44373.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-26 23:30 | 44373.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 | 44374 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 00:30 | 44374.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 01:00 | 44374.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 01:30 | 44374.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 02:00 | 44374.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 02:30 | 44374.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 03:00 | 44374.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 03:30 | 44374.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 04:00 | 44374.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 04:30 | 44374.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 05:00 | 44374.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 05:30 | 44374.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 06:00 | 44374.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 06:30 | 44374.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 07:00 | 44374.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 07:30 | 44374.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 08:00 | 44374.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 08:30 | 44374.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 09:00 | 44374.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 09:30 | 44374.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 10:00 | 44374.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 10:30 | 44374.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 11:00 | 44374.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 11:30 | 44374.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 12:00 | 44374.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 12:30 | 44374.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 13:00 | 44374.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 13:30 | 44374.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 14:00 | 44374.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 14:30 | 44374.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 15:00 | 44374.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 15:30 | 44374.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 16:00 | 44374.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 16:30 | 44374.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 17:00 | 44374.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 17:30 | 44374.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 18:00 | 44374.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 18:30 | 44374.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 19:00 | 44374.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 19:30 | 44374.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 20:00 | 44374.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 20:30 | 44374.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 21:00 | 44374.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 21:30 | 44374.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 22:00 | 44374.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 22:30 | 44374.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 23:00 | 44374.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-27 23:30 | 44374.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 | 44375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 00:30 | 44375.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 01:00 | 44375.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 01:30 | 44375.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 02:00 | 44375.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 02:30 | 44375.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 03:00 | 44375.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 03:30 | 44375.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 04:00 | 44375.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 04:30 | 44375.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 05:00 | 44375.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 05:30 | 44375.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 06:00 | 44375.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 06:30 | 44375.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 07:00 | 44375.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 07:30 | 44375.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 08:00 | 44375.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 08:30 | 44375.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 09:00 | 44375.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 09:30 | 44375.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 10:00 | 44375.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 10:30 | 44375.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 11:00 | 44375.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 11:30 | 44375.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 12:00 | 44375.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 12:30 | 44375.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 13:00 | 44375.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 13:30 | 44375.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 14:00 | 44375.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 14:30 | 44375.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 15:00 | 44375.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 15:30 | 44375.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 16:00 | 44375.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 16:30 | 44375.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 17:00 | 44375.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 17:30 | 44375.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 18:00 | 44375.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 18:30 | 44375.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 19:00 | 44375.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 19:30 | 44375.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 20:00 | 44375.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 20:30 | 44375.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 21:00 | 44375.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 21:30 | 44375.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 22:00 | 44375.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 22:30 | 44375.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 23:00 | 44375.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-28 23:30 | 44375.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 | 44376 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 00:30 | 44376.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 01:00 | 44376.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 01:30 | 44376.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 02:00 | 44376.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 02:30 | 44376.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 03:00 | 44376.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 03:30 | 44376.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 04:00 | 44376.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 04:30 | 44376.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 05:00 | 44376.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 05:30 | 44376.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 06:00 | 44376.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 06:30 | 44376.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 07:00 | 44376.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 07:30 | 44376.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 08:00 | 44376.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 08:30 | 44376.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 09:00 | 44376.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 09:30 | 44376.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 10:00 | 44376.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 10:30 | 44376.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 11:00 | 44376.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 11:30 | 44376.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 12:00 | 44376.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 12:30 | 44376.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 13:00 | 44376.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 13:30 | 44376.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 14:00 | 44376.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 14:30 | 44376.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 15:00 | 44376.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 15:30 | 44376.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 16:00 | 44376.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 16:30 | 44376.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 17:00 | 44376.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 17:30 | 44376.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 18:00 | 44376.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 18:30 | 44376.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 19:00 | 44376.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 19:30 | 44376.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 20:00 | 44376.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 20:30 | 44376.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 21:00 | 44376.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 21:30 | 44376.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 22:00 | 44376.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 22:30 | 44376.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 23:00 | 44376.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-29 23:30 | 44376.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 | 44377 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 00:30 | 44377.0208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 01:00 | 44377.0417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 01:30 | 44377.0625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 02:00 | 44377.0833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 02:30 | 44377.1042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 03:00 | 44377.125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 03:30 | 44377.1458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 04:00 | 44377.1667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 04:30 | 44377.1875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 05:00 | 44377.2083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 05:30 | 44377.2292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 06:00 | 44377.25 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 06:30 | 44377.2708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 07:00 | 44377.2917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 07:30 | 44377.3125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 08:00 | 44377.3333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 08:30 | 44377.3542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 09:00 | 44377.375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 09:30 | 44377.3958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 10:00 | 44377.4167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 10:30 | 44377.4375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 11:00 | 44377.4583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 11:30 | 44377.4792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 12:00 | 44377.5 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 12:30 | 44377.5208 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 13:00 | 44377.5417 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 13:30 | 44377.5625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 14:00 | 44377.5833 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 14:30 | 44377.6042 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 15:00 | 44377.625 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 15:30 | 44377.6458 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 16:00 | 44377.6667 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 16:30 | 44377.6875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 17:00 | 44377.7083 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 17:30 | 44377.7292 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 18:00 | 44377.75 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 18:30 | 44377.7708 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 19:00 | 44377.7917 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 19:30 | 44377.8125 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 20:00 | 44377.8333 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 20:30 | 44377.8542 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 21:00 | 44377.875 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 21:30 | 44377.8958 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 22:00 | 44377.9167 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 22:30 | 44377.9375 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 23:00 | 44377.9583 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-06-30 23:30 | 44377.9792 | 0 | 0.044665 | 29.26
2021-07-01 | 44378 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 00:30 | 44378.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 01:00 | 44378.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 01:30 | 44378.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 02:00 | 44378.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 02:30 | 44378.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 03:00 | 44378.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 03:30 | 44378.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 04:00 | 44378.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 04:30 | 44378.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 05:00 | 44378.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 05:30 | 44378.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 06:00 | 44378.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 06:30 | 44378.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 07:00 | 44378.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 07:30 | 44378.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 08:00 | 44378.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 08:30 | 44378.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 09:00 | 44378.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 09:30 | 44378.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 10:00 | 44378.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 10:30 | 44378.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 11:00 | 44378.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 11:30 | 44378.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 12:00 | 44378.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 12:30 | 44378.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 13:00 | 44378.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 13:30 | 44378.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 14:00 | 44378.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 14:30 | 44378.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 15:00 | 44378.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 15:30 | 44378.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 16:00 | 44378.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 16:30 | 44378.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 17:00 | 44378.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 17:30 | 44378.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 18:00 | 44378.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 18:30 | 44378.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 19:00 | 44378.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 19:30 | 44378.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 20:00 | 44378.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 20:30 | 44378.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 21:00 | 44378.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 21:30 | 44378.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 22:00 | 44378.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 22:30 | 44378.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 23:00 | 44378.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-01 23:30 | 44378.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 | 44379 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 00:30 | 44379.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 01:00 | 44379.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 01:30 | 44379.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 02:00 | 44379.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 02:30 | 44379.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 03:00 | 44379.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 03:30 | 44379.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 04:00 | 44379.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 04:30 | 44379.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 05:00 | 44379.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 05:30 | 44379.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 06:00 | 44379.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 06:30 | 44379.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 07:00 | 44379.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 07:30 | 44379.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 08:00 | 44379.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 08:30 | 44379.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 09:00 | 44379.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 09:30 | 44379.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 10:00 | 44379.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 10:30 | 44379.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 11:00 | 44379.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 11:30 | 44379.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 12:00 | 44379.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 12:30 | 44379.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 13:00 | 44379.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 13:30 | 44379.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 14:00 | 44379.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 14:30 | 44379.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 15:00 | 44379.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 15:30 | 44379.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 16:00 | 44379.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 16:30 | 44379.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 17:00 | 44379.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 17:30 | 44379.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 18:00 | 44379.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 18:30 | 44379.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 19:00 | 44379.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 19:30 | 44379.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 20:00 | 44379.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 20:30 | 44379.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 21:00 | 44379.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 21:30 | 44379.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 22:00 | 44379.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 22:30 | 44379.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 23:00 | 44379.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-02 23:30 | 44379.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 | 44380 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 00:30 | 44380.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 01:00 | 44380.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 01:30 | 44380.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 02:00 | 44380.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 02:30 | 44380.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 03:00 | 44380.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 03:30 | 44380.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 04:00 | 44380.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 04:30 | 44380.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 05:00 | 44380.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 05:30 | 44380.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 06:00 | 44380.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 06:30 | 44380.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 07:00 | 44380.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 07:30 | 44380.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 08:00 | 44380.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 08:30 | 44380.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 09:00 | 44380.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 09:30 | 44380.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 10:00 | 44380.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 10:30 | 44380.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 11:00 | 44380.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 11:30 | 44380.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 12:00 | 44380.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 12:30 | 44380.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 13:00 | 44380.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 13:30 | 44380.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 14:00 | 44380.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 14:30 | 44380.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 15:00 | 44380.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 15:30 | 44380.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 16:00 | 44380.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 16:30 | 44380.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 17:00 | 44380.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 17:30 | 44380.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 18:00 | 44380.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 18:30 | 44380.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 19:00 | 44380.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 19:30 | 44380.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 20:00 | 44380.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 20:30 | 44380.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 21:00 | 44380.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 21:30 | 44380.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 22:00 | 44380.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 22:30 | 44380.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 23:00 | 44380.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-03 23:30 | 44380.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 | 44381 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 00:30 | 44381.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 01:00 | 44381.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 01:30 | 44381.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 02:00 | 44381.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 02:30 | 44381.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 03:00 | 44381.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 03:30 | 44381.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 04:00 | 44381.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 04:30 | 44381.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 05:00 | 44381.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 05:30 | 44381.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 06:00 | 44381.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 06:30 | 44381.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 07:00 | 44381.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 07:30 | 44381.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 08:00 | 44381.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 08:30 | 44381.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 09:00 | 44381.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 09:30 | 44381.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 10:00 | 44381.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 10:30 | 44381.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 11:00 | 44381.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 11:30 | 44381.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 12:00 | 44381.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 12:30 | 44381.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 13:00 | 44381.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 13:30 | 44381.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 14:00 | 44381.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 14:30 | 44381.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 15:00 | 44381.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 15:30 | 44381.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 16:00 | 44381.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 16:30 | 44381.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 17:00 | 44381.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 17:30 | 44381.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 18:00 | 44381.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 18:30 | 44381.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 19:00 | 44381.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 19:30 | 44381.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 20:00 | 44381.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 20:30 | 44381.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 21:00 | 44381.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 21:30 | 44381.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 22:00 | 44381.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 22:30 | 44381.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 23:00 | 44381.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-04 23:30 | 44381.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 | 44382 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 00:30 | 44382.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 01:00 | 44382.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 01:30 | 44382.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 02:00 | 44382.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 02:30 | 44382.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 03:00 | 44382.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 03:30 | 44382.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 04:00 | 44382.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 04:30 | 44382.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 05:00 | 44382.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 05:30 | 44382.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 06:00 | 44382.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 06:30 | 44382.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 07:00 | 44382.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 07:30 | 44382.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 08:00 | 44382.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 08:30 | 44382.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 09:00 | 44382.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 09:30 | 44382.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 10:00 | 44382.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 10:30 | 44382.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 11:00 | 44382.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 11:30 | 44382.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 12:00 | 44382.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 12:30 | 44382.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 13:00 | 44382.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 13:30 | 44382.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 14:00 | 44382.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 14:30 | 44382.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 15:00 | 44382.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 15:30 | 44382.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 16:00 | 44382.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 16:30 | 44382.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 17:00 | 44382.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 17:30 | 44382.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 18:00 | 44382.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 18:30 | 44382.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 19:00 | 44382.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 19:30 | 44382.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 20:00 | 44382.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 20:30 | 44382.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 21:00 | 44382.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 21:30 | 44382.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 22:00 | 44382.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 22:30 | 44382.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 23:00 | 44382.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-05 23:30 | 44382.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 | 44383 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 00:30 | 44383.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 01:00 | 44383.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 01:30 | 44383.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 02:00 | 44383.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 02:30 | 44383.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 03:00 | 44383.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 03:30 | 44383.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 04:00 | 44383.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 04:30 | 44383.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 05:00 | 44383.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 05:30 | 44383.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 06:00 | 44383.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 06:30 | 44383.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 07:00 | 44383.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 07:30 | 44383.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 08:00 | 44383.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 08:30 | 44383.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 09:00 | 44383.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 09:30 | 44383.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 10:00 | 44383.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 10:30 | 44383.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 11:00 | 44383.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 11:30 | 44383.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 12:00 | 44383.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 12:30 | 44383.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 13:00 | 44383.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 13:30 | 44383.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 14:00 | 44383.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 14:30 | 44383.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 15:00 | 44383.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 15:30 | 44383.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 16:00 | 44383.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 16:30 | 44383.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 17:00 | 44383.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 17:30 | 44383.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 18:00 | 44383.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 18:30 | 44383.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 19:00 | 44383.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 19:30 | 44383.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 20:00 | 44383.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 20:30 | 44383.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 21:00 | 44383.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 21:30 | 44383.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 22:00 | 44383.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 22:30 | 44383.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 23:00 | 44383.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-06 23:30 | 44383.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 | 44384 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 00:30 | 44384.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 01:00 | 44384.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 01:30 | 44384.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 02:00 | 44384.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 02:30 | 44384.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 03:00 | 44384.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 03:30 | 44384.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 04:00 | 44384.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 04:30 | 44384.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 05:00 | 44384.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 05:30 | 44384.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 06:00 | 44384.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 06:30 | 44384.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 07:00 | 44384.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 07:30 | 44384.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 08:00 | 44384.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 08:30 | 44384.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 09:00 | 44384.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 09:30 | 44384.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 10:00 | 44384.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 10:30 | 44384.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 11:00 | 44384.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 11:30 | 44384.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 12:00 | 44384.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 12:30 | 44384.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 13:00 | 44384.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 13:30 | 44384.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 14:00 | 44384.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 14:30 | 44384.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 15:00 | 44384.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 15:30 | 44384.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 16:00 | 44384.6667 | 0 | 0.069771 | 29.26
2021-07-07 16:30 | 44384.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 17:00 | 44384.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 17:30 | 44384.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 18:00 | 44384.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 18:30 | 44384.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 19:00 | 44384.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 19:30 | 44384.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 20:00 | 44384.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 20:30 | 44384.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 21:00 | 44384.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 21:30 | 44384.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 22:00 | 44384.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 22:30 | 44384.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 23:00 | 44384.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-07 23:30 | 44384.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 | 44385 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 00:30 | 44385.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 01:00 | 44385.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 01:30 | 44385.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 02:00 | 44385.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 02:30 | 44385.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 03:00 | 44385.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 03:30 | 44385.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 04:00 | 44385.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 04:30 | 44385.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 05:00 | 44385.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 05:30 | 44385.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 06:00 | 44385.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 06:30 | 44385.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 07:00 | 44385.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 07:30 | 44385.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 08:00 | 44385.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 08:30 | 44385.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 09:00 | 44385.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 09:30 | 44385.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 10:00 | 44385.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 10:30 | 44385.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 11:00 | 44385.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 11:30 | 44385.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 12:00 | 44385.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 12:30 | 44385.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 13:00 | 44385.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 13:30 | 44385.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 14:00 | 44385.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 14:30 | 44385.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 15:00 | 44385.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 15:30 | 44385.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 16:00 | 44385.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 16:30 | 44385.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 17:00 | 44385.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 17:30 | 44385.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 18:00 | 44385.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 18:30 | 44385.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 19:00 | 44385.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 19:30 | 44385.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 20:00 | 44385.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 20:30 | 44385.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 21:00 | 44385.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 21:30 | 44385.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 22:00 | 44385.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 22:30 | 44385.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 23:00 | 44385.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-08 23:30 | 44385.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 | 44386 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 00:30 | 44386.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 01:00 | 44386.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 01:30 | 44386.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 02:00 | 44386.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 02:30 | 44386.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 03:00 | 44386.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 03:30 | 44386.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 04:00 | 44386.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 04:30 | 44386.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 05:00 | 44386.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 05:30 | 44386.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 06:00 | 44386.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 06:30 | 44386.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 07:00 | 44386.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 07:30 | 44386.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 08:00 | 44386.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 08:30 | 44386.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 09:00 | 44386.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 09:30 | 44386.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 10:00 | 44386.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 10:30 | 44386.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 11:00 | 44386.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 11:30 | 44386.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 12:00 | 44386.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 12:30 | 44386.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 13:00 | 44386.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 13:30 | 44386.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 14:00 | 44386.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 14:30 | 44386.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 15:00 | 44386.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 15:30 | 44386.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 16:00 | 44386.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 16:30 | 44386.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 17:00 | 44386.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 17:30 | 44386.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 18:00 | 44386.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 18:30 | 44386.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 19:00 | 44386.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 19:30 | 44386.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 20:00 | 44386.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 20:30 | 44386.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 21:00 | 44386.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 21:30 | 44386.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 22:00 | 44386.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 22:30 | 44386.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 23:00 | 44386.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-09 23:30 | 44386.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 | 44387 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 00:30 | 44387.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 01:00 | 44387.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 01:30 | 44387.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 02:00 | 44387.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 02:30 | 44387.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 03:00 | 44387.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 03:30 | 44387.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 04:00 | 44387.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 04:30 | 44387.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 05:00 | 44387.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 05:30 | 44387.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 06:00 | 44387.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 06:30 | 44387.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 07:00 | 44387.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 07:30 | 44387.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 08:00 | 44387.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 08:30 | 44387.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 09:00 | 44387.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 09:30 | 44387.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 10:00 | 44387.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 10:30 | 44387.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 11:00 | 44387.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 11:30 | 44387.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 12:00 | 44387.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 12:30 | 44387.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 13:00 | 44387.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 13:30 | 44387.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 14:00 | 44387.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 14:30 | 44387.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 15:00 | 44387.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 15:30 | 44387.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 16:00 | 44387.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 16:30 | 44387.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 17:00 | 44387.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 17:30 | 44387.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 18:00 | 44387.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 18:30 | 44387.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 19:00 | 44387.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 19:30 | 44387.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 20:00 | 44387.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 20:30 | 44387.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 21:00 | 44387.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 21:30 | 44387.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 22:00 | 44387.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 22:30 | 44387.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 23:00 | 44387.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-10 23:30 | 44387.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 | 44388 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 00:30 | 44388.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 01:00 | 44388.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 01:30 | 44388.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 02:00 | 44388.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 02:30 | 44388.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 03:00 | 44388.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 03:30 | 44388.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 04:00 | 44388.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 04:30 | 44388.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 05:00 | 44388.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 05:30 | 44388.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 06:00 | 44388.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 06:30 | 44388.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 07:00 | 44388.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 07:30 | 44388.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 08:00 | 44388.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 08:30 | 44388.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 09:00 | 44388.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 09:30 | 44388.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 10:00 | 44388.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 10:30 | 44388.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 11:00 | 44388.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 11:30 | 44388.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 12:00 | 44388.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 12:30 | 44388.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 13:00 | 44388.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 13:30 | 44388.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 14:00 | 44388.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 14:30 | 44388.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 15:00 | 44388.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 15:30 | 44388.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 16:00 | 44388.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 16:30 | 44388.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 17:00 | 44388.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 17:30 | 44388.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 18:00 | 44388.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 18:30 | 44388.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 19:00 | 44388.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 19:30 | 44388.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 20:00 | 44388.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 20:30 | 44388.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 21:00 | 44388.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 21:30 | 44388.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 22:00 | 44388.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 22:30 | 44388.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 23:00 | 44388.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-11 23:30 | 44388.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 | 44389 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 00:30 | 44389.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 01:00 | 44389.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 01:30 | 44389.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 02:00 | 44389.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 02:30 | 44389.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 03:00 | 44389.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 03:30 | 44389.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 04:00 | 44389.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 04:30 | 44389.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 05:00 | 44389.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 05:30 | 44389.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 06:00 | 44389.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 06:30 | 44389.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 07:00 | 44389.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 07:30 | 44389.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 08:00 | 44389.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 08:30 | 44389.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 09:00 | 44389.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 09:30 | 44389.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 10:00 | 44389.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 10:30 | 44389.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 11:00 | 44389.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 11:30 | 44389.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 12:00 | 44389.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 12:30 | 44389.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 13:00 | 44389.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 13:30 | 44389.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 14:00 | 44389.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 14:30 | 44389.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 15:00 | 44389.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 15:30 | 44389.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 16:00 | 44389.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 16:30 | 44389.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 17:00 | 44389.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 17:30 | 44389.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 18:00 | 44389.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 18:30 | 44389.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 19:00 | 44389.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 19:30 | 44389.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 20:00 | 44389.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 20:30 | 44389.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 21:00 | 44389.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 21:30 | 44389.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 22:00 | 44389.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 22:30 | 44389.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 23:00 | 44389.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-12 23:30 | 44389.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 | 44390 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 00:30 | 44390.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 01:00 | 44390.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 01:30 | 44390.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 02:00 | 44390.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 02:30 | 44390.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 03:00 | 44390.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 03:30 | 44390.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 04:00 | 44390.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 04:30 | 44390.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 05:00 | 44390.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 05:30 | 44390.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 06:00 | 44390.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 06:30 | 44390.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 07:00 | 44390.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 07:30 | 44390.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 08:00 | 44390.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 08:30 | 44390.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 09:00 | 44390.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 09:30 | 44390.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 10:00 | 44390.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 10:30 | 44390.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 11:00 | 44390.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 11:30 | 44390.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 12:00 | 44390.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 12:30 | 44390.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 13:00 | 44390.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 13:30 | 44390.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 14:00 | 44390.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 14:30 | 44390.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 15:00 | 44390.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 15:30 | 44390.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 16:00 | 44390.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 16:30 | 44390.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 17:00 | 44390.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 17:30 | 44390.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 18:00 | 44390.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 18:30 | 44390.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 19:00 | 44390.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 19:30 | 44390.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 20:00 | 44390.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 20:30 | 44390.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 21:00 | 44390.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 21:30 | 44390.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 22:00 | 44390.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 22:30 | 44390.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 23:00 | 44390.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-13 23:30 | 44390.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 | 44391 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 00:30 | 44391.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 01:00 | 44391.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 01:30 | 44391.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 02:00 | 44391.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 02:30 | 44391.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 03:00 | 44391.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 03:30 | 44391.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 04:00 | 44391.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 04:30 | 44391.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 05:00 | 44391.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 05:30 | 44391.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 06:00 | 44391.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 06:30 | 44391.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 07:00 | 44391.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 07:30 | 44391.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 08:00 | 44391.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 08:30 | 44391.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 09:00 | 44391.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 09:30 | 44391.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 10:00 | 44391.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 10:30 | 44391.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 11:00 | 44391.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 11:30 | 44391.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 12:00 | 44391.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 12:30 | 44391.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 13:00 | 44391.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 13:30 | 44391.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 14:00 | 44391.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 14:30 | 44391.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 15:00 | 44391.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 15:30 | 44391.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 16:00 | 44391.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 16:30 | 44391.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 17:00 | 44391.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 17:30 | 44391.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 18:00 | 44391.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 18:30 | 44391.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 19:00 | 44391.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 19:30 | 44391.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 20:00 | 44391.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 20:30 | 44391.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 21:00 | 44391.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 21:30 | 44391.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 22:00 | 44391.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 22:30 | 44391.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 23:00 | 44391.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-14 23:30 | 44391.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 | 44392 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 00:30 | 44392.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 01:00 | 44392.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 01:30 | 44392.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 02:00 | 44392.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 02:30 | 44392.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 03:00 | 44392.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 03:30 | 44392.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 04:00 | 44392.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 04:30 | 44392.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 05:00 | 44392.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 05:30 | 44392.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 06:00 | 44392.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 06:30 | 44392.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 07:00 | 44392.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 07:30 | 44392.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 08:00 | 44392.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 08:30 | 44392.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 09:00 | 44392.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 09:30 | 44392.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 10:00 | 44392.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 10:30 | 44392.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 11:00 | 44392.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 11:30 | 44392.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 12:00 | 44392.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 12:30 | 44392.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 13:00 | 44392.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 13:30 | 44392.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 14:00 | 44392.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 14:30 | 44392.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 15:00 | 44392.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 15:30 | 44392.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 16:00 | 44392.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 16:30 | 44392.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 17:00 | 44392.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 17:30 | 44392.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 18:00 | 44392.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 18:30 | 44392.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 19:00 | 44392.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 19:30 | 44392.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 20:00 | 44392.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 20:30 | 44392.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 21:00 | 44392.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 21:30 | 44392.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 22:00 | 44392.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 22:30 | 44392.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 23:00 | 44392.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-15 23:30 | 44392.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 | 44393 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 00:30 | 44393.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 01:00 | 44393.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 01:30 | 44393.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 02:00 | 44393.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 02:30 | 44393.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 03:00 | 44393.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 03:30 | 44393.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 04:00 | 44393.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 04:30 | 44393.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 05:00 | 44393.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 05:30 | 44393.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 06:00 | 44393.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 06:30 | 44393.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 07:00 | 44393.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 07:30 | 44393.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 08:00 | 44393.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 08:30 | 44393.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 09:00 | 44393.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 09:30 | 44393.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 10:00 | 44393.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 10:30 | 44393.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 11:00 | 44393.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 11:30 | 44393.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 12:00 | 44393.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 12:30 | 44393.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 13:00 | 44393.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 13:30 | 44393.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 14:00 | 44393.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 14:30 | 44393.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 15:00 | 44393.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 15:30 | 44393.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 16:00 | 44393.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 16:30 | 44393.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 17:00 | 44393.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 17:30 | 44393.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 18:00 | 44393.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 18:30 | 44393.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 19:00 | 44393.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 19:30 | 44393.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 20:00 | 44393.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 20:30 | 44393.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 21:00 | 44393.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 21:30 | 44393.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 22:00 | 44393.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 22:30 | 44393.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 23:00 | 44393.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-16 23:30 | 44393.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 | 44394 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 00:30 | 44394.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 01:00 | 44394.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 01:30 | 44394.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 02:00 | 44394.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 02:30 | 44394.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 03:00 | 44394.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 03:30 | 44394.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 04:00 | 44394.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 04:30 | 44394.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 05:00 | 44394.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 05:30 | 44394.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 06:00 | 44394.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 06:30 | 44394.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 07:00 | 44394.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 07:30 | 44394.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 08:00 | 44394.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 08:30 | 44394.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 09:00 | 44394.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 09:30 | 44394.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 10:00 | 44394.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 10:30 | 44394.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 11:00 | 44394.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 11:30 | 44394.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 12:00 | 44394.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 12:30 | 44394.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 13:00 | 44394.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 13:30 | 44394.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 14:00 | 44394.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 14:30 | 44394.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 15:00 | 44394.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 15:30 | 44394.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 16:00 | 44394.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 16:30 | 44394.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 17:00 | 44394.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 17:30 | 44394.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 18:00 | 44394.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 18:30 | 44394.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 19:00 | 44394.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 19:30 | 44394.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 20:00 | 44394.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 20:30 | 44394.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 21:00 | 44394.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 21:30 | 44394.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 22:00 | 44394.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 22:30 | 44394.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 23:00 | 44394.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-17 23:30 | 44394.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 | 44395 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 00:30 | 44395.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 01:00 | 44395.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 01:30 | 44395.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 02:00 | 44395.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 02:30 | 44395.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 03:00 | 44395.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 03:30 | 44395.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 04:00 | 44395.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 04:30 | 44395.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 05:00 | 44395.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 05:30 | 44395.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 06:00 | 44395.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 06:30 | 44395.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 07:00 | 44395.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 07:30 | 44395.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 08:00 | 44395.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 08:30 | 44395.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 09:00 | 44395.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 09:30 | 44395.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 10:00 | 44395.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 10:30 | 44395.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 11:00 | 44395.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 11:30 | 44395.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 12:00 | 44395.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 12:30 | 44395.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 13:00 | 44395.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 13:30 | 44395.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 14:00 | 44395.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 14:30 | 44395.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 15:00 | 44395.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 15:30 | 44395.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 16:00 | 44395.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 16:30 | 44395.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 17:00 | 44395.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 17:30 | 44395.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 18:00 | 44395.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 18:30 | 44395.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 19:00 | 44395.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 19:30 | 44395.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 20:00 | 44395.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 20:30 | 44395.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 21:00 | 44395.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 21:30 | 44395.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 22:00 | 44395.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 22:30 | 44395.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 23:00 | 44395.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-18 23:30 | 44395.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 | 44396 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 00:30 | 44396.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 01:00 | 44396.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 01:30 | 44396.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 02:00 | 44396.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 02:30 | 44396.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 03:00 | 44396.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 03:30 | 44396.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 04:00 | 44396.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 04:30 | 44396.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 05:00 | 44396.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 05:30 | 44396.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 06:00 | 44396.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 06:30 | 44396.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 07:00 | 44396.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 07:30 | 44396.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 08:00 | 44396.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 08:30 | 44396.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 09:00 | 44396.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 09:30 | 44396.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 10:00 | 44396.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 10:30 | 44396.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 11:00 | 44396.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 11:30 | 44396.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 12:00 | 44396.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 12:30 | 44396.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 13:00 | 44396.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 13:30 | 44396.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 14:00 | 44396.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 14:30 | 44396.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 15:00 | 44396.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 15:30 | 44396.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 16:00 | 44396.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 16:30 | 44396.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 17:00 | 44396.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 17:30 | 44396.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 18:00 | 44396.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 18:30 | 44396.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 19:00 | 44396.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 19:30 | 44396.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 20:00 | 44396.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 20:30 | 44396.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 21:00 | 44396.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 21:30 | 44396.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 22:00 | 44396.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 22:30 | 44396.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 23:00 | 44396.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-19 23:30 | 44396.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 | 44397 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 00:30 | 44397.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 01:00 | 44397.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 01:30 | 44397.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 02:00 | 44397.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 02:30 | 44397.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 03:00 | 44397.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 03:30 | 44397.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 04:00 | 44397.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 04:30 | 44397.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 05:00 | 44397.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 05:30 | 44397.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 06:00 | 44397.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 06:30 | 44397.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 07:00 | 44397.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 07:30 | 44397.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 08:00 | 44397.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 08:30 | 44397.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 09:00 | 44397.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 09:30 | 44397.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 10:00 | 44397.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 10:30 | 44397.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 11:00 | 44397.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 11:30 | 44397.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 12:00 | 44397.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 12:30 | 44397.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 13:00 | 44397.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 13:30 | 44397.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 14:00 | 44397.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 14:30 | 44397.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 15:00 | 44397.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 15:30 | 44397.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 16:00 | 44397.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 16:30 | 44397.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 17:00 | 44397.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 17:30 | 44397.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 18:00 | 44397.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 18:30 | 44397.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 19:00 | 44397.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 19:30 | 44397.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 20:00 | 44397.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 20:30 | 44397.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 21:00 | 44397.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 21:30 | 44397.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 22:00 | 44397.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 22:30 | 44397.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 23:00 | 44397.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-20 23:30 | 44397.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 | 44398 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 00:30 | 44398.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 01:00 | 44398.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 01:30 | 44398.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 02:00 | 44398.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 02:30 | 44398.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 03:00 | 44398.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 03:30 | 44398.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 04:00 | 44398.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 04:30 | 44398.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 05:00 | 44398.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 05:30 | 44398.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 06:00 | 44398.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 06:30 | 44398.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 07:00 | 44398.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 07:30 | 44398.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 08:00 | 44398.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 08:30 | 44398.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 09:00 | 44398.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 09:30 | 44398.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 10:00 | 44398.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 10:30 | 44398.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 11:00 | 44398.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 11:30 | 44398.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 12:00 | 44398.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 12:30 | 44398.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 13:00 | 44398.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 13:30 | 44398.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 14:00 | 44398.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 14:30 | 44398.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 15:00 | 44398.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 15:30 | 44398.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 16:00 | 44398.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 16:30 | 44398.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 17:00 | 44398.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 17:30 | 44398.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 18:00 | 44398.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 18:30 | 44398.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 19:00 | 44398.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 19:30 | 44398.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 20:00 | 44398.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 20:30 | 44398.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 21:00 | 44398.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 21:30 | 44398.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 22:00 | 44398.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 22:30 | 44398.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 23:00 | 44398.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-21 23:30 | 44398.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 | 44399 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 00:30 | 44399.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 01:00 | 44399.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 01:30 | 44399.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 02:00 | 44399.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 02:30 | 44399.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 03:00 | 44399.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 03:30 | 44399.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 04:00 | 44399.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 04:30 | 44399.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 05:00 | 44399.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 05:30 | 44399.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 06:00 | 44399.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 06:30 | 44399.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 07:00 | 44399.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 07:30 | 44399.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 08:00 | 44399.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 08:30 | 44399.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 09:00 | 44399.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 09:30 | 44399.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 10:00 | 44399.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 10:30 | 44399.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 11:00 | 44399.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 11:30 | 44399.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 12:00 | 44399.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 12:30 | 44399.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 13:00 | 44399.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 13:30 | 44399.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 14:00 | 44399.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 14:30 | 44399.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 15:00 | 44399.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 15:30 | 44399.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 16:00 | 44399.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 16:30 | 44399.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 17:00 | 44399.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 17:30 | 44399.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 18:00 | 44399.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 18:30 | 44399.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 19:00 | 44399.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 19:30 | 44399.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 20:00 | 44399.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 20:30 | 44399.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 21:00 | 44399.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 21:30 | 44399.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 22:00 | 44399.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 22:30 | 44399.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 23:00 | 44399.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-22 23:30 | 44399.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 | 44400 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 00:30 | 44400.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 01:00 | 44400.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 01:30 | 44400.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 02:00 | 44400.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 02:30 | 44400.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 03:00 | 44400.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 03:30 | 44400.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 04:00 | 44400.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 04:30 | 44400.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 05:00 | 44400.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 05:30 | 44400.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 06:00 | 44400.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 06:30 | 44400.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 07:00 | 44400.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 07:30 | 44400.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 08:00 | 44400.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 08:30 | 44400.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 09:00 | 44400.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 09:30 | 44400.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 10:00 | 44400.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 10:30 | 44400.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 11:00 | 44400.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 11:30 | 44400.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 12:00 | 44400.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 12:30 | 44400.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 13:00 | 44400.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 13:30 | 44400.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 14:00 | 44400.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 14:30 | 44400.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 15:00 | 44400.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 15:30 | 44400.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 16:00 | 44400.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 16:30 | 44400.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 17:00 | 44400.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 17:30 | 44400.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 18:00 | 44400.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 18:30 | 44400.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 19:00 | 44400.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 19:30 | 44400.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 20:00 | 44400.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 20:30 | 44400.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 21:00 | 44400.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 21:30 | 44400.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 22:00 | 44400.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 22:30 | 44400.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 23:00 | 44400.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-23 23:30 | 44400.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 | 44401 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 00:30 | 44401.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 01:00 | 44401.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 01:30 | 44401.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 02:00 | 44401.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 02:30 | 44401.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 03:00 | 44401.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 03:30 | 44401.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 04:00 | 44401.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 04:30 | 44401.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 05:00 | 44401.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 05:30 | 44401.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 06:00 | 44401.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 06:30 | 44401.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 07:00 | 44401.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 07:30 | 44401.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 08:00 | 44401.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 08:30 | 44401.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 09:00 | 44401.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 09:30 | 44401.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 10:00 | 44401.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 10:30 | 44401.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 11:00 | 44401.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 11:30 | 44401.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 12:00 | 44401.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 12:30 | 44401.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 13:00 | 44401.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 13:30 | 44401.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 14:00 | 44401.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 14:30 | 44401.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 15:00 | 44401.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 15:30 | 44401.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 16:00 | 44401.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 16:30 | 44401.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 17:00 | 44401.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 17:30 | 44401.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 18:00 | 44401.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 18:30 | 44401.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 19:00 | 44401.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 19:30 | 44401.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 20:00 | 44401.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 20:30 | 44401.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 21:00 | 44401.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 21:30 | 44401.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 22:00 | 44401.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 22:30 | 44401.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 23:00 | 44401.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-24 23:30 | 44401.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 | 44402 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 00:30 | 44402.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 01:00 | 44402.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 01:30 | 44402.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 02:00 | 44402.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 02:30 | 44402.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 03:00 | 44402.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 03:30 | 44402.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 04:00 | 44402.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 04:30 | 44402.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 05:00 | 44402.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 05:30 | 44402.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 06:00 | 44402.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 06:30 | 44402.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 07:00 | 44402.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 07:30 | 44402.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 08:00 | 44402.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 08:30 | 44402.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 09:00 | 44402.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 09:30 | 44402.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 10:00 | 44402.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 10:30 | 44402.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 11:00 | 44402.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 11:30 | 44402.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 12:00 | 44402.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 12:30 | 44402.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 13:00 | 44402.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 13:30 | 44402.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 14:00 | 44402.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 14:30 | 44402.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 15:00 | 44402.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 15:30 | 44402.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 16:00 | 44402.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 16:30 | 44402.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 17:00 | 44402.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 17:30 | 44402.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 18:00 | 44402.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 18:30 | 44402.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 19:00 | 44402.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 19:30 | 44402.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 20:00 | 44402.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 20:30 | 44402.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 21:00 | 44402.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 21:30 | 44402.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 22:00 | 44402.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 22:30 | 44402.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 23:00 | 44402.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-25 23:30 | 44402.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 | 44403 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 00:30 | 44403.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 01:00 | 44403.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 01:30 | 44403.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 02:00 | 44403.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 02:30 | 44403.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 03:00 | 44403.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 03:30 | 44403.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 04:00 | 44403.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 04:30 | 44403.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 05:00 | 44403.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 05:30 | 44403.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 06:00 | 44403.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 06:30 | 44403.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 07:00 | 44403.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 07:30 | 44403.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 08:00 | 44403.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 08:30 | 44403.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 09:00 | 44403.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 09:30 | 44403.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 10:00 | 44403.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 10:30 | 44403.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 11:00 | 44403.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 11:30 | 44403.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 12:00 | 44403.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 12:30 | 44403.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 13:00 | 44403.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 13:30 | 44403.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 14:00 | 44403.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 14:30 | 44403.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 15:00 | 44403.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 15:30 | 44403.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 16:00 | 44403.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 16:30 | 44403.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 17:00 | 44403.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 17:30 | 44403.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 18:00 | 44403.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 18:30 | 44403.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 19:00 | 44403.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 19:30 | 44403.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 20:00 | 44403.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 20:30 | 44403.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 21:00 | 44403.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 21:30 | 44403.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 22:00 | 44403.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 22:30 | 44403.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 23:00 | 44403.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-26 23:30 | 44403.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 | 44404 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 00:30 | 44404.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 01:00 | 44404.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 01:30 | 44404.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 02:00 | 44404.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 02:30 | 44404.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 03:00 | 44404.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 03:30 | 44404.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 04:00 | 44404.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 04:30 | 44404.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 05:00 | 44404.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 05:30 | 44404.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 06:00 | 44404.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 06:30 | 44404.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 07:00 | 44404.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 07:30 | 44404.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 08:00 | 44404.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 08:30 | 44404.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 09:00 | 44404.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 09:30 | 44404.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 10:00 | 44404.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 10:30 | 44404.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 11:00 | 44404.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 11:30 | 44404.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 12:00 | 44404.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 12:30 | 44404.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 13:00 | 44404.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 13:30 | 44404.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 14:00 | 44404.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 14:30 | 44404.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 15:00 | 44404.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 15:30 | 44404.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 16:00 | 44404.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 16:30 | 44404.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 17:00 | 44404.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 17:30 | 44404.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 18:00 | 44404.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 18:30 | 44404.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 19:00 | 44404.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 19:30 | 44404.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 20:00 | 44404.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 20:30 | 44404.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 21:00 | 44404.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 21:30 | 44404.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 22:00 | 44404.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 22:30 | 44404.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 23:00 | 44404.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-27 23:30 | 44404.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 | 44405 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 00:30 | 44405.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 01:00 | 44405.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 01:30 | 44405.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 02:00 | 44405.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 02:30 | 44405.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 03:00 | 44405.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 03:30 | 44405.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 04:00 | 44405.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 04:30 | 44405.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 05:00 | 44405.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 05:30 | 44405.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 06:00 | 44405.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 06:30 | 44405.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 07:00 | 44405.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 07:30 | 44405.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 08:00 | 44405.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 08:30 | 44405.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 09:00 | 44405.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 09:30 | 44405.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 10:00 | 44405.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 10:30 | 44405.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 11:00 | 44405.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 11:30 | 44405.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 12:00 | 44405.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 12:30 | 44405.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 13:00 | 44405.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 13:30 | 44405.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 14:00 | 44405.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 14:30 | 44405.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 15:00 | 44405.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 15:30 | 44405.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 16:00 | 44405.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 16:30 | 44405.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 17:00 | 44405.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 17:30 | 44405.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 18:00 | 44405.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 18:30 | 44405.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 19:00 | 44405.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 19:30 | 44405.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 20:00 | 44405.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 20:30 | 44405.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 21:00 | 44405.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 21:30 | 44405.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 22:00 | 44405.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 22:30 | 44405.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 23:00 | 44405.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-28 23:30 | 44405.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 | 44406 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 00:30 | 44406.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 01:00 | 44406.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 01:30 | 44406.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 02:00 | 44406.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 02:30 | 44406.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 03:00 | 44406.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 03:30 | 44406.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 04:00 | 44406.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 04:30 | 44406.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 05:00 | 44406.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 05:30 | 44406.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 06:00 | 44406.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 06:30 | 44406.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 07:00 | 44406.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 07:30 | 44406.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 08:00 | 44406.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 08:30 | 44406.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 09:00 | 44406.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 09:30 | 44406.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 10:00 | 44406.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 10:30 | 44406.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 11:00 | 44406.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 11:30 | 44406.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 12:00 | 44406.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 12:30 | 44406.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 13:00 | 44406.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 13:30 | 44406.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 14:00 | 44406.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 14:30 | 44406.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 15:00 | 44406.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 15:30 | 44406.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 16:00 | 44406.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 16:30 | 44406.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 17:00 | 44406.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 17:30 | 44406.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 18:00 | 44406.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 18:30 | 44406.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 19:00 | 44406.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 19:30 | 44406.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 20:00 | 44406.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 20:30 | 44406.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 21:00 | 44406.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 21:30 | 44406.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 22:00 | 44406.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 22:30 | 44406.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 23:00 | 44406.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-29 23:30 | 44406.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 | 44407 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 00:30 | 44407.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 01:00 | 44407.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 01:30 | 44407.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 02:00 | 44407.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 02:30 | 44407.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 03:00 | 44407.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 03:30 | 44407.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 04:00 | 44407.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 04:30 | 44407.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 05:00 | 44407.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 05:30 | 44407.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 06:00 | 44407.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 06:30 | 44407.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 07:00 | 44407.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 07:30 | 44407.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 08:00 | 44407.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 08:30 | 44407.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 09:00 | 44407.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 09:30 | 44407.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 10:00 | 44407.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 10:30 | 44407.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 11:00 | 44407.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 11:30 | 44407.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 12:00 | 44407.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 12:30 | 44407.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 13:00 | 44407.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 13:30 | 44407.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 14:00 | 44407.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 14:30 | 44407.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 15:00 | 44407.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 15:30 | 44407.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 16:00 | 44407.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 16:30 | 44407.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 17:00 | 44407.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 17:30 | 44407.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 18:00 | 44407.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 18:30 | 44407.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 19:00 | 44407.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 19:30 | 44407.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 20:00 | 44407.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 20:30 | 44407.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 21:00 | 44407.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 21:30 | 44407.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 22:00 | 44407.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 22:30 | 44407.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 23:00 | 44407.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-30 23:30 | 44407.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 | 44408 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 00:30 | 44408.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 01:00 | 44408.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 01:30 | 44408.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 02:00 | 44408.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 02:30 | 44408.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 03:00 | 44408.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 03:30 | 44408.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 04:00 | 44408.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 04:30 | 44408.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 05:00 | 44408.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 05:30 | 44408.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 06:00 | 44408.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 06:30 | 44408.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 07:00 | 44408.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 07:30 | 44408.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 08:00 | 44408.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 08:30 | 44408.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 09:00 | 44408.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 09:30 | 44408.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 10:00 | 44408.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 10:30 | 44408.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 11:00 | 44408.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 11:30 | 44408.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 12:00 | 44408.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 12:30 | 44408.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 13:00 | 44408.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 13:30 | 44408.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 14:00 | 44408.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 14:30 | 44408.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 15:00 | 44408.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 15:30 | 44408.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 16:00 | 44408.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 16:30 | 44408.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 17:00 | 44408.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 17:30 | 44408.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 18:00 | 44408.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 18:30 | 44408.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 19:00 | 44408.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 19:30 | 44408.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 20:00 | 44408.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 20:30 | 44408.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 21:00 | 44408.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 21:30 | 44408.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 22:00 | 44408.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 22:30 | 44408.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 23:00 | 44408.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-07-31 23:30 | 44408.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 | 44409 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 00:30 | 44409.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 01:00 | 44409.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 01:30 | 44409.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 02:00 | 44409.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 02:30 | 44409.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 03:00 | 44409.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 03:30 | 44409.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 04:00 | 44409.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 04:30 | 44409.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 05:00 | 44409.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 05:30 | 44409.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 06:00 | 44409.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 06:30 | 44409.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 07:00 | 44409.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 07:30 | 44409.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 08:00 | 44409.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 08:30 | 44409.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 09:00 | 44409.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 09:30 | 44409.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 10:00 | 44409.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 10:30 | 44409.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 11:00 | 44409.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 11:30 | 44409.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 12:00 | 44409.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 12:30 | 44409.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 13:00 | 44409.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 13:30 | 44409.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 14:00 | 44409.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 14:30 | 44409.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 15:00 | 44409.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 15:30 | 44409.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 16:00 | 44409.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 16:30 | 44409.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 17:00 | 44409.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 17:30 | 44409.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 18:00 | 44409.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 18:30 | 44409.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 19:00 | 44409.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 19:30 | 44409.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 20:00 | 44409.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 20:30 | 44409.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 21:00 | 44409.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 21:30 | 44409.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 22:00 | 44409.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 22:30 | 44409.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 23:00 | 44409.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-01 23:30 | 44409.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 | 44410 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 00:30 | 44410.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 01:00 | 44410.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 01:30 | 44410.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 02:00 | 44410.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 02:30 | 44410.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 03:00 | 44410.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 03:30 | 44410.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 04:00 | 44410.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 04:30 | 44410.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 05:00 | 44410.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 05:30 | 44410.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 06:00 | 44410.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 06:30 | 44410.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 07:00 | 44410.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 07:30 | 44410.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 08:00 | 44410.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 08:30 | 44410.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 09:00 | 44410.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 09:30 | 44410.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 10:00 | 44410.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 10:30 | 44410.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 11:00 | 44410.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 11:30 | 44410.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 12:00 | 44410.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 12:30 | 44410.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 13:00 | 44410.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 13:30 | 44410.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 14:00 | 44410.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 14:30 | 44410.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 15:00 | 44410.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 15:30 | 44410.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 16:00 | 44410.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 16:30 | 44410.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 17:00 | 44410.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 17:30 | 44410.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 18:00 | 44410.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 18:30 | 44410.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 19:00 | 44410.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 19:30 | 44410.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 20:00 | 44410.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 20:30 | 44410.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 21:00 | 44410.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 21:30 | 44410.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 22:00 | 44410.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 22:30 | 44410.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 23:00 | 44410.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-02 23:30 | 44410.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 | 44411 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 00:30 | 44411.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 01:00 | 44411.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 01:30 | 44411.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 02:00 | 44411.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 02:30 | 44411.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 03:00 | 44411.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 03:30 | 44411.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 04:00 | 44411.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 04:30 | 44411.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 05:00 | 44411.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 05:30 | 44411.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 06:00 | 44411.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 06:30 | 44411.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 07:00 | 44411.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 07:30 | 44411.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 08:00 | 44411.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 08:30 | 44411.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 09:00 | 44411.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 09:30 | 44411.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 10:00 | 44411.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 10:30 | 44411.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 11:00 | 44411.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 11:30 | 44411.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 12:00 | 44411.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 12:30 | 44411.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 13:00 | 44411.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 13:30 | 44411.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 14:00 | 44411.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 14:30 | 44411.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 15:00 | 44411.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 15:30 | 44411.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 16:00 | 44411.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 16:30 | 44411.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 17:00 | 44411.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 17:30 | 44411.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 18:00 | 44411.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 18:30 | 44411.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 19:00 | 44411.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 19:30 | 44411.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 20:00 | 44411.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 20:30 | 44411.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 21:00 | 44411.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 21:30 | 44411.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 22:00 | 44411.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 22:30 | 44411.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 23:00 | 44411.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-03 23:30 | 44411.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 | 44412 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 00:30 | 44412.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 01:00 | 44412.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 01:30 | 44412.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 02:00 | 44412.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 02:30 | 44412.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 03:00 | 44412.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 03:30 | 44412.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 04:00 | 44412.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 04:30 | 44412.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 05:00 | 44412.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 05:30 | 44412.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 06:00 | 44412.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 06:30 | 44412.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 07:00 | 44412.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 07:30 | 44412.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 08:00 | 44412.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 08:30 | 44412.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 09:00 | 44412.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 09:30 | 44412.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 10:00 | 44412.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 10:30 | 44412.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 11:00 | 44412.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 11:30 | 44412.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 12:00 | 44412.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 12:30 | 44412.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 13:00 | 44412.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 13:30 | 44412.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 14:00 | 44412.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 14:30 | 44412.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 15:00 | 44412.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 15:30 | 44412.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 16:00 | 44412.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 16:30 | 44412.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 17:00 | 44412.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 17:30 | 44412.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 18:00 | 44412.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 18:30 | 44412.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 19:00 | 44412.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 19:30 | 44412.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 20:00 | 44412.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 20:30 | 44412.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 21:00 | 44412.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 21:30 | 44412.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 22:00 | 44412.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 22:30 | 44412.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 23:00 | 44412.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-04 23:30 | 44412.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 | 44413 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 00:30 | 44413.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 01:00 | 44413.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 01:30 | 44413.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 02:00 | 44413.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 02:30 | 44413.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 03:00 | 44413.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 03:30 | 44413.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 04:00 | 44413.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 04:30 | 44413.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 05:00 | 44413.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 05:30 | 44413.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 06:00 | 44413.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 06:30 | 44413.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 07:00 | 44413.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 07:30 | 44413.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 08:00 | 44413.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 08:30 | 44413.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 09:00 | 44413.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 09:30 | 44413.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 10:00 | 44413.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 10:30 | 44413.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 11:00 | 44413.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 11:30 | 44413.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 12:00 | 44413.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 12:30 | 44413.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 13:00 | 44413.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 13:30 | 44413.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 14:00 | 44413.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 14:30 | 44413.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 15:00 | 44413.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 15:30 | 44413.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 16:00 | 44413.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 16:30 | 44413.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 17:00 | 44413.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 17:30 | 44413.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 18:00 | 44413.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 18:30 | 44413.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 19:00 | 44413.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 19:30 | 44413.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 20:00 | 44413.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 20:30 | 44413.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 21:00 | 44413.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 21:30 | 44413.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 22:00 | 44413.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 22:30 | 44413.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 23:00 | 44413.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-05 23:30 | 44413.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 | 44414 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 00:30 | 44414.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 01:00 | 44414.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 01:30 | 44414.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 02:00 | 44414.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 02:30 | 44414.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 03:00 | 44414.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 03:30 | 44414.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 04:00 | 44414.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 04:30 | 44414.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 05:00 | 44414.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 05:30 | 44414.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 06:00 | 44414.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 06:30 | 44414.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 07:00 | 44414.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 07:30 | 44414.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 08:00 | 44414.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 08:30 | 44414.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 09:00 | 44414.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 09:30 | 44414.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 10:00 | 44414.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 10:30 | 44414.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 11:00 | 44414.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 11:30 | 44414.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 12:00 | 44414.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 12:30 | 44414.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 13:00 | 44414.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 13:30 | 44414.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 14:00 | 44414.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 14:30 | 44414.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 15:00 | 44414.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 15:30 | 44414.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 16:00 | 44414.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 16:30 | 44414.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 17:00 | 44414.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 17:30 | 44414.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 18:00 | 44414.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 18:30 | 44414.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 19:00 | 44414.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 19:30 | 44414.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 20:00 | 44414.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 20:30 | 44414.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 21:00 | 44414.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 21:30 | 44414.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 22:00 | 44414.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 22:30 | 44414.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 23:00 | 44414.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-06 23:30 | 44414.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 | 44415 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 00:30 | 44415.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 01:00 | 44415.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 01:30 | 44415.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 02:00 | 44415.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 02:30 | 44415.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 03:00 | 44415.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 03:30 | 44415.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 04:00 | 44415.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 04:30 | 44415.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 05:00 | 44415.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 05:30 | 44415.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 06:00 | 44415.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 06:30 | 44415.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 07:00 | 44415.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 07:30 | 44415.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 08:00 | 44415.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 08:30 | 44415.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 09:00 | 44415.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 09:30 | 44415.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 10:00 | 44415.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 10:30 | 44415.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 11:00 | 44415.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 11:30 | 44415.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 12:00 | 44415.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 12:30 | 44415.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 13:00 | 44415.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 13:30 | 44415.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 14:00 | 44415.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 14:30 | 44415.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 15:00 | 44415.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 15:30 | 44415.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 16:00 | 44415.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 16:30 | 44415.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 17:00 | 44415.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 17:30 | 44415.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 18:00 | 44415.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 18:30 | 44415.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 19:00 | 44415.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 19:30 | 44415.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 20:00 | 44415.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 20:30 | 44415.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 21:00 | 44415.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 21:30 | 44415.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 22:00 | 44415.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 22:30 | 44415.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 23:00 | 44415.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-07 23:30 | 44415.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 | 44416 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 00:30 | 44416.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 01:00 | 44416.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 01:30 | 44416.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 02:00 | 44416.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 02:30 | 44416.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 03:00 | 44416.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 03:30 | 44416.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 04:00 | 44416.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 04:30 | 44416.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 05:00 | 44416.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 05:30 | 44416.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 06:00 | 44416.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 06:30 | 44416.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 07:00 | 44416.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 07:30 | 44416.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 08:00 | 44416.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 08:30 | 44416.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 09:00 | 44416.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 09:30 | 44416.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 10:00 | 44416.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 10:30 | 44416.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 11:00 | 44416.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 11:30 | 44416.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 12:00 | 44416.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 12:30 | 44416.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 13:00 | 44416.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 13:30 | 44416.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 14:00 | 44416.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 14:30 | 44416.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 15:00 | 44416.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 15:30 | 44416.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 16:00 | 44416.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 16:30 | 44416.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 17:00 | 44416.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 17:30 | 44416.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 18:00 | 44416.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 18:30 | 44416.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 19:00 | 44416.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 19:30 | 44416.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 20:00 | 44416.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 20:30 | 44416.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 21:00 | 44416.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 21:30 | 44416.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 22:00 | 44416.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 22:30 | 44416.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 23:00 | 44416.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-08 23:30 | 44416.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 | 44417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 00:30 | 44417.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 01:00 | 44417.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 01:30 | 44417.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 02:00 | 44417.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 02:30 | 44417.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 03:00 | 44417.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 03:30 | 44417.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 04:00 | 44417.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 04:30 | 44417.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 05:00 | 44417.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 05:30 | 44417.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 06:00 | 44417.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 06:30 | 44417.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 07:00 | 44417.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 07:30 | 44417.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 08:00 | 44417.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 08:30 | 44417.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 09:00 | 44417.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 09:30 | 44417.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 10:00 | 44417.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 10:30 | 44417.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 11:00 | 44417.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 11:30 | 44417.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 12:00 | 44417.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 12:30 | 44417.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 13:00 | 44417.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 13:30 | 44417.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 14:00 | 44417.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 14:30 | 44417.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 15:00 | 44417.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 15:30 | 44417.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 16:00 | 44417.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 16:30 | 44417.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 17:00 | 44417.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 17:30 | 44417.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 18:00 | 44417.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 18:30 | 44417.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 19:00 | 44417.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 19:30 | 44417.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 20:00 | 44417.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 20:30 | 44417.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 21:00 | 44417.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 21:30 | 44417.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 22:00 | 44417.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 22:30 | 44417.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 23:00 | 44417.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-09 23:30 | 44417.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 | 44418 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 00:30 | 44418.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 01:00 | 44418.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 01:30 | 44418.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 02:00 | 44418.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 02:30 | 44418.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 03:00 | 44418.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 03:30 | 44418.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 04:00 | 44418.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 04:30 | 44418.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 05:00 | 44418.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 05:30 | 44418.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 06:00 | 44418.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 06:30 | 44418.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 07:00 | 44418.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 07:30 | 44418.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 08:00 | 44418.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 08:30 | 44418.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 09:00 | 44418.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 09:30 | 44418.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 10:00 | 44418.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 10:30 | 44418.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 11:00 | 44418.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 11:30 | 44418.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 12:00 | 44418.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 12:30 | 44418.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 13:00 | 44418.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 13:30 | 44418.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 14:00 | 44418.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 14:30 | 44418.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 15:00 | 44418.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 15:30 | 44418.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 16:00 | 44418.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 16:30 | 44418.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 17:00 | 44418.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 17:30 | 44418.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 18:00 | 44418.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 18:30 | 44418.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 19:00 | 44418.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 19:30 | 44418.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 20:00 | 44418.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 20:30 | 44418.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 21:00 | 44418.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 21:30 | 44418.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 22:00 | 44418.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 22:30 | 44418.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 23:00 | 44418.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-10 23:30 | 44418.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 | 44419 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 00:30 | 44419.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 01:00 | 44419.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 01:30 | 44419.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 02:00 | 44419.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 02:30 | 44419.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 03:00 | 44419.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 03:30 | 44419.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 04:00 | 44419.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 04:30 | 44419.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 05:00 | 44419.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 05:30 | 44419.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 06:00 | 44419.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 06:30 | 44419.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 07:00 | 44419.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 07:30 | 44419.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 08:00 | 44419.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 08:30 | 44419.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 09:00 | 44419.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 09:30 | 44419.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 10:00 | 44419.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 10:30 | 44419.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 11:00 | 44419.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 11:30 | 44419.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 12:00 | 44419.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 12:30 | 44419.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 13:00 | 44419.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 13:30 | 44419.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 14:00 | 44419.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 14:30 | 44419.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 15:00 | 44419.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 15:30 | 44419.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 16:00 | 44419.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 16:30 | 44419.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 17:00 | 44419.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 17:30 | 44419.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 18:00 | 44419.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 18:30 | 44419.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 19:00 | 44419.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 19:30 | 44419.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 20:00 | 44419.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 20:30 | 44419.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 21:00 | 44419.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 21:30 | 44419.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 22:00 | 44419.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 22:30 | 44419.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 23:00 | 44419.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-11 23:30 | 44419.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 | 44420 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 00:30 | 44420.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 01:00 | 44420.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 01:30 | 44420.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 02:00 | 44420.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 02:30 | 44420.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 03:00 | 44420.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 03:30 | 44420.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 04:00 | 44420.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 04:30 | 44420.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 05:00 | 44420.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 05:30 | 44420.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 06:00 | 44420.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 06:30 | 44420.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 07:00 | 44420.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 07:30 | 44420.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 08:00 | 44420.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 08:30 | 44420.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 09:00 | 44420.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 09:30 | 44420.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 10:00 | 44420.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 10:30 | 44420.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 11:00 | 44420.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 11:30 | 44420.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 12:00 | 44420.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 12:30 | 44420.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 13:00 | 44420.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 13:30 | 44420.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 14:00 | 44420.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 14:30 | 44420.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 15:00 | 44420.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 15:30 | 44420.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 16:00 | 44420.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 16:30 | 44420.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 17:00 | 44420.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 17:30 | 44420.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 18:00 | 44420.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 18:30 | 44420.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 19:00 | 44420.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 19:30 | 44420.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 20:00 | 44420.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 20:30 | 44420.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 21:00 | 44420.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 21:30 | 44420.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 22:00 | 44420.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 22:30 | 44420.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 23:00 | 44420.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-12 23:30 | 44420.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 | 44421 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 00:30 | 44421.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 01:00 | 44421.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 01:30 | 44421.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 02:00 | 44421.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 02:30 | 44421.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 03:00 | 44421.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 03:30 | 44421.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 04:00 | 44421.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 04:30 | 44421.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 05:00 | 44421.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 05:30 | 44421.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 06:00 | 44421.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 06:30 | 44421.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 07:00 | 44421.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 07:30 | 44421.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 08:00 | 44421.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 08:30 | 44421.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 09:00 | 44421.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 09:30 | 44421.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 10:00 | 44421.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 10:30 | 44421.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 11:00 | 44421.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 11:30 | 44421.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 12:00 | 44421.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 12:30 | 44421.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 13:00 | 44421.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 13:30 | 44421.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 14:00 | 44421.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 14:30 | 44421.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 15:00 | 44421.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 15:30 | 44421.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 16:00 | 44421.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 16:30 | 44421.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 17:00 | 44421.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 17:30 | 44421.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 18:00 | 44421.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 18:30 | 44421.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 19:00 | 44421.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 19:30 | 44421.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 20:00 | 44421.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 20:30 | 44421.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 21:00 | 44421.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 21:30 | 44421.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 22:00 | 44421.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 22:30 | 44421.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 23:00 | 44421.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-13 23:30 | 44421.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 | 44422 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 00:30 | 44422.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 01:00 | 44422.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 01:30 | 44422.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 02:00 | 44422.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 02:30 | 44422.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 03:00 | 44422.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 03:30 | 44422.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 04:00 | 44422.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 04:30 | 44422.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 05:00 | 44422.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 05:30 | 44422.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 06:00 | 44422.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 06:30 | 44422.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 07:00 | 44422.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 07:30 | 44422.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 08:00 | 44422.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 08:30 | 44422.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 09:00 | 44422.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 09:30 | 44422.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 10:00 | 44422.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 10:30 | 44422.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 11:00 | 44422.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 11:30 | 44422.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 12:00 | 44422.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 12:30 | 44422.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 13:00 | 44422.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 13:30 | 44422.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 14:00 | 44422.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 14:30 | 44422.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 15:00 | 44422.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 15:30 | 44422.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 16:00 | 44422.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 16:30 | 44422.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 17:00 | 44422.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 17:30 | 44422.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 18:00 | 44422.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 18:30 | 44422.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 19:00 | 44422.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 19:30 | 44422.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 20:00 | 44422.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 20:30 | 44422.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 21:00 | 44422.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 21:30 | 44422.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 22:00 | 44422.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 22:30 | 44422.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 23:00 | 44422.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-14 23:30 | 44422.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 | 44423 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 00:30 | 44423.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 01:00 | 44423.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 01:30 | 44423.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 02:00 | 44423.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 02:30 | 44423.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 03:00 | 44423.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 03:30 | 44423.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 04:00 | 44423.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 04:30 | 44423.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 05:00 | 44423.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 05:30 | 44423.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 06:00 | 44423.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 06:30 | 44423.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 07:00 | 44423.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 07:30 | 44423.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 08:00 | 44423.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 08:30 | 44423.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 09:00 | 44423.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 09:30 | 44423.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 10:00 | 44423.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 10:30 | 44423.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 11:00 | 44423.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 11:30 | 44423.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 12:00 | 44423.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 12:30 | 44423.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 13:00 | 44423.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 13:30 | 44423.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 14:00 | 44423.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 14:30 | 44423.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 15:00 | 44423.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 15:30 | 44423.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 16:00 | 44423.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 16:30 | 44423.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 17:00 | 44423.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 17:30 | 44423.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 18:00 | 44423.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 18:30 | 44423.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 19:00 | 44423.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 19:30 | 44423.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 20:00 | 44423.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 20:30 | 44423.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 21:00 | 44423.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 21:30 | 44423.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 22:00 | 44423.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 22:30 | 44423.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 23:00 | 44423.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-15 23:30 | 44423.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 | 44424 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 00:30 | 44424.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 01:00 | 44424.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 01:30 | 44424.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 02:00 | 44424.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 02:30 | 44424.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 03:00 | 44424.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 03:30 | 44424.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 04:00 | 44424.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 04:30 | 44424.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 05:00 | 44424.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 05:30 | 44424.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 06:00 | 44424.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 06:30 | 44424.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 07:00 | 44424.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 07:30 | 44424.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 08:00 | 44424.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 08:30 | 44424.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 09:00 | 44424.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 09:30 | 44424.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 10:00 | 44424.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 10:30 | 44424.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 11:00 | 44424.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 11:30 | 44424.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 12:00 | 44424.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 12:30 | 44424.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 13:00 | 44424.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 13:30 | 44424.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 14:00 | 44424.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 14:30 | 44424.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 15:00 | 44424.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 15:30 | 44424.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 16:00 | 44424.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 16:30 | 44424.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 17:00 | 44424.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 17:30 | 44424.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 18:00 | 44424.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 18:30 | 44424.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 19:00 | 44424.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 19:30 | 44424.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 20:00 | 44424.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 20:30 | 44424.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 21:00 | 44424.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 21:30 | 44424.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 22:00 | 44424.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 22:30 | 44424.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 23:00 | 44424.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-16 23:30 | 44424.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 | 44425 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 00:30 | 44425.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 01:00 | 44425.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 01:30 | 44425.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 02:00 | 44425.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 02:30 | 44425.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 03:00 | 44425.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 03:30 | 44425.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 04:00 | 44425.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 04:30 | 44425.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 05:00 | 44425.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 05:30 | 44425.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 06:00 | 44425.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 06:30 | 44425.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 07:00 | 44425.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 07:30 | 44425.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 08:00 | 44425.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 08:30 | 44425.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 09:00 | 44425.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 09:30 | 44425.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 10:00 | 44425.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 10:30 | 44425.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 11:00 | 44425.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 11:30 | 44425.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 12:00 | 44425.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 12:30 | 44425.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 13:00 | 44425.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 13:30 | 44425.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 14:00 | 44425.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 14:30 | 44425.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 15:00 | 44425.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 15:30 | 44425.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 16:00 | 44425.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 16:30 | 44425.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 17:00 | 44425.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 17:30 | 44425.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 18:00 | 44425.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 18:30 | 44425.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 19:00 | 44425.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 19:30 | 44425.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 20:00 | 44425.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 20:30 | 44425.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 21:00 | 44425.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 21:30 | 44425.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 22:00 | 44425.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 22:30 | 44425.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 23:00 | 44425.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-17 23:30 | 44425.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 | 44426 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 00:30 | 44426.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 01:00 | 44426.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 01:30 | 44426.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 02:00 | 44426.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 02:30 | 44426.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 03:00 | 44426.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 03:30 | 44426.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 04:00 | 44426.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 04:30 | 44426.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 05:00 | 44426.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 05:30 | 44426.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 06:00 | 44426.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 06:30 | 44426.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 07:00 | 44426.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 07:30 | 44426.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 08:00 | 44426.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 08:30 | 44426.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 09:00 | 44426.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 09:30 | 44426.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 10:00 | 44426.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 10:30 | 44426.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 11:00 | 44426.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 11:30 | 44426.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 12:00 | 44426.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 12:30 | 44426.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 13:00 | 44426.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 13:30 | 44426.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 14:00 | 44426.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 14:30 | 44426.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 15:00 | 44426.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 15:30 | 44426.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 16:00 | 44426.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 16:30 | 44426.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 17:00 | 44426.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 17:30 | 44426.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 18:00 | 44426.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 18:30 | 44426.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 19:00 | 44426.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 19:30 | 44426.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 20:00 | 44426.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 20:30 | 44426.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 21:00 | 44426.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 21:30 | 44426.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 22:00 | 44426.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 22:30 | 44426.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 23:00 | 44426.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-18 23:30 | 44426.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 | 44427 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 00:30 | 44427.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 01:00 | 44427.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 01:30 | 44427.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 02:00 | 44427.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 02:30 | 44427.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 03:00 | 44427.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 03:30 | 44427.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 04:00 | 44427.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 04:30 | 44427.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 05:00 | 44427.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 05:30 | 44427.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 06:00 | 44427.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 06:30 | 44427.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 07:00 | 44427.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 07:30 | 44427.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 08:00 | 44427.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 08:30 | 44427.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 09:00 | 44427.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 09:30 | 44427.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 10:00 | 44427.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 10:30 | 44427.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 11:00 | 44427.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 11:30 | 44427.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 12:00 | 44427.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 12:30 | 44427.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 13:00 | 44427.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 13:30 | 44427.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 14:00 | 44427.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 14:30 | 44427.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 15:00 | 44427.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 15:30 | 44427.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 16:00 | 44427.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 16:30 | 44427.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 17:00 | 44427.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 17:30 | 44427.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 18:00 | 44427.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 18:30 | 44427.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 19:00 | 44427.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 19:30 | 44427.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 20:00 | 44427.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 20:30 | 44427.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 21:00 | 44427.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 21:30 | 44427.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 22:00 | 44427.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 22:30 | 44427.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 23:00 | 44427.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-19 23:30 | 44427.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 | 44428 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 00:30 | 44428.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 01:00 | 44428.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 01:30 | 44428.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 02:00 | 44428.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 02:30 | 44428.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 03:00 | 44428.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 03:30 | 44428.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 04:00 | 44428.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 04:30 | 44428.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 05:00 | 44428.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 05:30 | 44428.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 06:00 | 44428.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 06:30 | 44428.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 07:00 | 44428.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 07:30 | 44428.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 08:00 | 44428.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 08:30 | 44428.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 09:00 | 44428.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 09:30 | 44428.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 10:00 | 44428.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 10:30 | 44428.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 11:00 | 44428.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 11:30 | 44428.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 12:00 | 44428.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 12:30 | 44428.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 13:00 | 44428.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 13:30 | 44428.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 14:00 | 44428.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 14:30 | 44428.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 15:00 | 44428.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 15:30 | 44428.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 16:00 | 44428.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 16:30 | 44428.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 17:00 | 44428.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 17:30 | 44428.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 18:00 | 44428.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 18:30 | 44428.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 19:00 | 44428.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 19:30 | 44428.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 20:00 | 44428.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 20:30 | 44428.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 21:00 | 44428.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 21:30 | 44428.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 22:00 | 44428.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 22:30 | 44428.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 23:00 | 44428.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-20 23:30 | 44428.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 | 44429 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 00:30 | 44429.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 01:00 | 44429.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 01:30 | 44429.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 02:00 | 44429.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 02:30 | 44429.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 03:00 | 44429.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 03:30 | 44429.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 04:00 | 44429.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 04:30 | 44429.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 05:00 | 44429.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 05:30 | 44429.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 06:00 | 44429.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 06:30 | 44429.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 07:00 | 44429.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 07:30 | 44429.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 08:00 | 44429.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 08:30 | 44429.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 09:00 | 44429.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 09:30 | 44429.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 10:00 | 44429.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 10:30 | 44429.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 11:00 | 44429.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 11:30 | 44429.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 12:00 | 44429.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 12:30 | 44429.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 13:00 | 44429.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 13:30 | 44429.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 14:00 | 44429.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 14:30 | 44429.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 15:00 | 44429.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 15:30 | 44429.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 16:00 | 44429.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 16:30 | 44429.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 17:00 | 44429.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 17:30 | 44429.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 18:00 | 44429.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 18:30 | 44429.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 19:00 | 44429.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 19:30 | 44429.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 20:00 | 44429.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 20:30 | 44429.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 21:00 | 44429.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 21:30 | 44429.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 22:00 | 44429.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 22:30 | 44429.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 23:00 | 44429.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-21 23:30 | 44429.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 | 44430 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 00:30 | 44430.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 01:00 | 44430.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 01:30 | 44430.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 02:00 | 44430.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 02:30 | 44430.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 03:00 | 44430.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 03:30 | 44430.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 04:00 | 44430.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 04:30 | 44430.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 05:00 | 44430.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 05:30 | 44430.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 06:00 | 44430.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 06:30 | 44430.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 07:00 | 44430.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 07:30 | 44430.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 08:00 | 44430.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 08:30 | 44430.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 09:00 | 44430.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 09:30 | 44430.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 10:00 | 44430.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 10:30 | 44430.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 11:00 | 44430.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 11:30 | 44430.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 12:00 | 44430.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 12:30 | 44430.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 13:00 | 44430.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 13:30 | 44430.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 14:00 | 44430.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 14:30 | 44430.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 15:00 | 44430.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 15:30 | 44430.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 16:00 | 44430.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 16:30 | 44430.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 17:00 | 44430.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 17:30 | 44430.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 18:00 | 44430.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 18:30 | 44430.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 19:00 | 44430.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 19:30 | 44430.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 20:00 | 44430.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 20:30 | 44430.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 21:00 | 44430.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 21:30 | 44430.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 22:00 | 44430.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 22:30 | 44430.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 23:00 | 44430.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-22 23:30 | 44430.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 | 44431 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 00:30 | 44431.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 01:00 | 44431.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 01:30 | 44431.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 02:00 | 44431.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 02:30 | 44431.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 03:00 | 44431.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 03:30 | 44431.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 04:00 | 44431.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 04:30 | 44431.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 05:00 | 44431.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 05:30 | 44431.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 06:00 | 44431.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 06:30 | 44431.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 07:00 | 44431.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 07:30 | 44431.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 08:00 | 44431.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 08:30 | 44431.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 09:00 | 44431.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 09:30 | 44431.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 10:00 | 44431.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 10:30 | 44431.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 11:00 | 44431.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 11:30 | 44431.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 12:00 | 44431.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 12:30 | 44431.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 13:00 | 44431.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 13:30 | 44431.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 14:00 | 44431.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 14:30 | 44431.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 15:00 | 44431.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 15:30 | 44431.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 16:00 | 44431.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 16:30 | 44431.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 17:00 | 44431.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 17:30 | 44431.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 18:00 | 44431.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 18:30 | 44431.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 19:00 | 44431.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 19:30 | 44431.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 20:00 | 44431.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 20:30 | 44431.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 21:00 | 44431.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 21:30 | 44431.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 22:00 | 44431.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 22:30 | 44431.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 23:00 | 44431.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-23 23:30 | 44431.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 | 44432 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 00:30 | 44432.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 01:00 | 44432.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 01:30 | 44432.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 02:00 | 44432.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 02:30 | 44432.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 03:00 | 44432.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 03:30 | 44432.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 04:00 | 44432.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 04:30 | 44432.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 05:00 | 44432.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 05:30 | 44432.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 06:00 | 44432.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 06:30 | 44432.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 07:00 | 44432.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 07:30 | 44432.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 08:00 | 44432.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 08:30 | 44432.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 09:00 | 44432.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 09:30 | 44432.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 10:00 | 44432.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 10:30 | 44432.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 11:00 | 44432.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 11:30 | 44432.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 12:00 | 44432.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 12:30 | 44432.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 13:00 | 44432.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 13:30 | 44432.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 14:00 | 44432.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 14:30 | 44432.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 15:00 | 44432.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 15:30 | 44432.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 16:00 | 44432.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 16:30 | 44432.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 17:00 | 44432.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 17:30 | 44432.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 18:00 | 44432.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 18:30 | 44432.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 19:00 | 44432.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 19:30 | 44432.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 20:00 | 44432.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 20:30 | 44432.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 21:00 | 44432.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 21:30 | 44432.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 22:00 | 44432.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 22:30 | 44432.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 23:00 | 44432.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-24 23:30 | 44432.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 | 44433 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 00:30 | 44433.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 01:00 | 44433.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 01:30 | 44433.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 02:00 | 44433.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 02:30 | 44433.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 03:00 | 44433.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 03:30 | 44433.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 04:00 | 44433.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 04:30 | 44433.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 05:00 | 44433.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 05:30 | 44433.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 06:00 | 44433.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 06:30 | 44433.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 07:00 | 44433.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 07:30 | 44433.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 08:00 | 44433.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 08:30 | 44433.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 09:00 | 44433.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 09:30 | 44433.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 10:00 | 44433.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 10:30 | 44433.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 11:00 | 44433.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 11:30 | 44433.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 12:00 | 44433.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 12:30 | 44433.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 13:00 | 44433.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 13:30 | 44433.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 14:00 | 44433.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 14:30 | 44433.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 15:00 | 44433.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 15:30 | 44433.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 16:00 | 44433.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 16:30 | 44433.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 17:00 | 44433.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 17:30 | 44433.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 18:00 | 44433.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 18:30 | 44433.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 19:00 | 44433.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 19:30 | 44433.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 20:00 | 44433.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 20:30 | 44433.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 21:00 | 44433.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 21:30 | 44433.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 22:00 | 44433.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 22:30 | 44433.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 23:00 | 44433.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-25 23:30 | 44433.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 | 44434 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 00:30 | 44434.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 01:00 | 44434.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 01:30 | 44434.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 02:00 | 44434.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 02:30 | 44434.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 03:00 | 44434.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 03:30 | 44434.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 04:00 | 44434.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 04:30 | 44434.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 05:00 | 44434.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 05:30 | 44434.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 06:00 | 44434.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 06:30 | 44434.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 07:00 | 44434.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 07:30 | 44434.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 08:00 | 44434.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 08:30 | 44434.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 09:00 | 44434.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 09:30 | 44434.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 10:00 | 44434.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 10:30 | 44434.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 11:00 | 44434.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 11:30 | 44434.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 12:00 | 44434.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 12:30 | 44434.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 13:00 | 44434.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 13:30 | 44434.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 14:00 | 44434.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 14:30 | 44434.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 15:00 | 44434.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 15:30 | 44434.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 16:00 | 44434.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 16:30 | 44434.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 17:00 | 44434.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 17:30 | 44434.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 18:00 | 44434.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 18:30 | 44434.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 19:00 | 44434.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 19:30 | 44434.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 20:00 | 44434.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 20:30 | 44434.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 21:00 | 44434.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 21:30 | 44434.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 22:00 | 44434.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 22:30 | 44434.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 23:00 | 44434.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-26 23:30 | 44434.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 | 44435 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 00:30 | 44435.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 01:00 | 44435.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 01:30 | 44435.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 02:00 | 44435.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 02:30 | 44435.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 03:00 | 44435.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 03:30 | 44435.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 04:00 | 44435.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 04:30 | 44435.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 05:00 | 44435.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 05:30 | 44435.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 06:00 | 44435.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 06:30 | 44435.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 07:00 | 44435.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 07:30 | 44435.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 08:00 | 44435.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 08:30 | 44435.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 09:00 | 44435.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 09:30 | 44435.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 10:00 | 44435.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 10:30 | 44435.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 11:00 | 44435.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 11:30 | 44435.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 12:00 | 44435.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 12:30 | 44435.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 13:00 | 44435.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 13:30 | 44435.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 14:00 | 44435.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 14:30 | 44435.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 15:00 | 44435.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 15:30 | 44435.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 16:00 | 44435.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 16:30 | 44435.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 17:00 | 44435.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 17:30 | 44435.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 18:00 | 44435.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 18:30 | 44435.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 19:00 | 44435.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 19:30 | 44435.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 20:00 | 44435.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 20:30 | 44435.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 21:00 | 44435.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 21:30 | 44435.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 22:00 | 44435.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 22:30 | 44435.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 23:00 | 44435.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-27 23:30 | 44435.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 | 44436 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 00:30 | 44436.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 01:00 | 44436.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 01:30 | 44436.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 02:00 | 44436.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 02:30 | 44436.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 03:00 | 44436.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 03:30 | 44436.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 04:00 | 44436.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 04:30 | 44436.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 05:00 | 44436.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 05:30 | 44436.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 06:00 | 44436.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 06:30 | 44436.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 07:00 | 44436.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 07:30 | 44436.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 08:00 | 44436.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 08:30 | 44436.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 09:00 | 44436.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 09:30 | 44436.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 10:00 | 44436.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 10:30 | 44436.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 11:00 | 44436.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 11:30 | 44436.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 12:00 | 44436.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 12:30 | 44436.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 13:00 | 44436.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 13:30 | 44436.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 14:00 | 44436.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 14:30 | 44436.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 15:00 | 44436.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 15:30 | 44436.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 16:00 | 44436.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 16:30 | 44436.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 17:00 | 44436.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 17:30 | 44436.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 18:00 | 44436.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 18:30 | 44436.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 19:00 | 44436.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 19:30 | 44436.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 20:00 | 44436.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 20:30 | 44436.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 21:00 | 44436.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 21:30 | 44436.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 22:00 | 44436.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 22:30 | 44436.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 23:00 | 44436.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-28 23:30 | 44436.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 | 44437 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 00:30 | 44437.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 01:00 | 44437.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 01:30 | 44437.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 02:00 | 44437.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 02:30 | 44437.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 03:00 | 44437.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 03:30 | 44437.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 04:00 | 44437.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 04:30 | 44437.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 05:00 | 44437.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 05:30 | 44437.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 06:00 | 44437.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 06:30 | 44437.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 07:00 | 44437.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 07:30 | 44437.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 08:00 | 44437.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 08:30 | 44437.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 09:00 | 44437.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 09:30 | 44437.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 10:00 | 44437.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 10:30 | 44437.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 11:00 | 44437.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 11:30 | 44437.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 12:00 | 44437.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 12:30 | 44437.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 13:00 | 44437.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 13:30 | 44437.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 14:00 | 44437.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 14:30 | 44437.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 15:00 | 44437.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 15:30 | 44437.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 16:00 | 44437.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 16:30 | 44437.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 17:00 | 44437.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 17:30 | 44437.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 18:00 | 44437.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 18:30 | 44437.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 19:00 | 44437.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 19:30 | 44437.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 20:00 | 44437.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 20:30 | 44437.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 21:00 | 44437.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 21:30 | 44437.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 22:00 | 44437.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 22:30 | 44437.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 23:00 | 44437.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-29 23:30 | 44437.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 | 44438 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 00:30 | 44438.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 01:00 | 44438.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 01:30 | 44438.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 02:00 | 44438.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 02:30 | 44438.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 03:00 | 44438.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 03:30 | 44438.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 04:00 | 44438.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 04:30 | 44438.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 05:00 | 44438.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 05:30 | 44438.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 06:00 | 44438.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 06:30 | 44438.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 07:00 | 44438.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 07:30 | 44438.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 08:00 | 44438.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 08:30 | 44438.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 09:00 | 44438.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 09:30 | 44438.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 10:00 | 44438.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 10:30 | 44438.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 11:00 | 44438.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 11:30 | 44438.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 12:00 | 44438.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 12:30 | 44438.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 13:00 | 44438.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 13:30 | 44438.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 14:00 | 44438.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 14:30 | 44438.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 15:00 | 44438.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 15:30 | 44438.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 16:00 | 44438.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 16:30 | 44438.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 17:00 | 44438.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 17:30 | 44438.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 18:00 | 44438.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 18:30 | 44438.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 19:00 | 44438.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 19:30 | 44438.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 20:00 | 44438.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 20:30 | 44438.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 21:00 | 44438.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 21:30 | 44438.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 22:00 | 44438.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 22:30 | 44438.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 23:00 | 44438.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-30 23:30 | 44438.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 | 44439 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 00:30 | 44439.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 01:00 | 44439.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 01:30 | 44439.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 02:00 | 44439.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 02:30 | 44439.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 03:00 | 44439.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 03:30 | 44439.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 04:00 | 44439.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 04:30 | 44439.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 05:00 | 44439.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 05:30 | 44439.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 06:00 | 44439.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 06:30 | 44439.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 07:00 | 44439.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 07:30 | 44439.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 08:00 | 44439.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 08:30 | 44439.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 09:00 | 44439.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 09:30 | 44439.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 10:00 | 44439.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 10:30 | 44439.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 11:00 | 44439.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 11:30 | 44439.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 12:00 | 44439.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 12:30 | 44439.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 13:00 | 44439.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 13:30 | 44439.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 14:00 | 44439.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 14:30 | 44439.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 15:00 | 44439.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 15:30 | 44439.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 16:00 | 44439.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 16:30 | 44439.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 17:00 | 44439.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 17:30 | 44439.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 18:00 | 44439.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 18:30 | 44439.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 19:00 | 44439.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 19:30 | 44439.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 20:00 | 44439.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 20:30 | 44439.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 21:00 | 44439.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 21:30 | 44439.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 22:00 | 44439.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 22:30 | 44439.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 23:00 | 44439.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-08-31 23:30 | 44439.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 | 44440 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 00:30 | 44440.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 01:00 | 44440.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 01:30 | 44440.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 02:00 | 44440.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 02:30 | 44440.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 03:00 | 44440.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 03:30 | 44440.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 04:00 | 44440.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 04:30 | 44440.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 05:00 | 44440.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 05:30 | 44440.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 06:00 | 44440.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 06:30 | 44440.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 07:00 | 44440.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 07:30 | 44440.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 08:00 | 44440.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 08:30 | 44440.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 09:00 | 44440.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 09:30 | 44440.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 10:00 | 44440.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 10:30 | 44440.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 11:00 | 44440.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 11:30 | 44440.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 12:00 | 44440.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 12:30 | 44440.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 13:00 | 44440.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 13:30 | 44440.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 14:00 | 44440.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 14:30 | 44440.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 15:00 | 44440.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 15:30 | 44440.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 16:00 | 44440.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 16:30 | 44440.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 17:00 | 44440.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 17:30 | 44440.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 18:00 | 44440.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 18:30 | 44440.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 19:00 | 44440.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 19:30 | 44440.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 20:00 | 44440.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 20:30 | 44440.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 21:00 | 44440.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 21:30 | 44440.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 22:00 | 44440.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 22:30 | 44440.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 23:00 | 44440.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-01 23:30 | 44440.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 | 44441 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 00:30 | 44441.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 01:00 | 44441.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 01:30 | 44441.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 02:00 | 44441.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 02:30 | 44441.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 03:00 | 44441.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 03:30 | 44441.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 04:00 | 44441.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 04:30 | 44441.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 05:00 | 44441.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 05:30 | 44441.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 06:00 | 44441.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 06:30 | 44441.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 07:00 | 44441.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 07:30 | 44441.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 08:00 | 44441.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 08:30 | 44441.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 09:00 | 44441.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 09:30 | 44441.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 10:00 | 44441.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 10:30 | 44441.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 11:00 | 44441.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 11:30 | 44441.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 12:00 | 44441.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 12:30 | 44441.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 13:00 | 44441.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 13:30 | 44441.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 14:00 | 44441.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 14:30 | 44441.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 15:00 | 44441.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 15:30 | 44441.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 16:00 | 44441.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 16:30 | 44441.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 17:00 | 44441.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 17:30 | 44441.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 18:00 | 44441.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 18:30 | 44441.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 19:00 | 44441.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 19:30 | 44441.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 20:00 | 44441.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 20:30 | 44441.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 21:00 | 44441.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 21:30 | 44441.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 22:00 | 44441.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 22:30 | 44441.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 23:00 | 44441.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-02 23:30 | 44441.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 | 44442 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 00:30 | 44442.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 01:00 | 44442.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 01:30 | 44442.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 02:00 | 44442.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 02:30 | 44442.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 03:00 | 44442.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 03:30 | 44442.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 04:00 | 44442.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 04:30 | 44442.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 05:00 | 44442.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 05:30 | 44442.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 06:00 | 44442.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 06:30 | 44442.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 07:00 | 44442.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 07:30 | 44442.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 08:00 | 44442.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 08:30 | 44442.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 09:00 | 44442.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 09:30 | 44442.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 10:00 | 44442.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 10:30 | 44442.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 11:00 | 44442.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 11:30 | 44442.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 12:00 | 44442.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 12:30 | 44442.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 13:00 | 44442.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 13:30 | 44442.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 14:00 | 44442.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 14:30 | 44442.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 15:00 | 44442.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 15:30 | 44442.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 16:00 | 44442.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 16:30 | 44442.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 17:00 | 44442.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 17:30 | 44442.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 18:00 | 44442.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 18:30 | 44442.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 19:00 | 44442.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 19:30 | 44442.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 20:00 | 44442.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 20:30 | 44442.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 21:00 | 44442.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 21:30 | 44442.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 22:00 | 44442.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 22:30 | 44442.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 23:00 | 44442.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-03 23:30 | 44442.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 | 44443 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 00:30 | 44443.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 01:00 | 44443.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 01:30 | 44443.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 02:00 | 44443.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 02:30 | 44443.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 03:00 | 44443.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 03:30 | 44443.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 04:00 | 44443.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 04:30 | 44443.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 05:00 | 44443.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 05:30 | 44443.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 06:00 | 44443.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 06:30 | 44443.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 07:00 | 44443.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 07:30 | 44443.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 08:00 | 44443.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 08:30 | 44443.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 09:00 | 44443.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 09:30 | 44443.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 10:00 | 44443.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 10:30 | 44443.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 11:00 | 44443.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 11:30 | 44443.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 12:00 | 44443.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 12:30 | 44443.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 13:00 | 44443.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 13:30 | 44443.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 14:00 | 44443.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 14:30 | 44443.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 15:00 | 44443.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 15:30 | 44443.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 16:00 | 44443.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 16:30 | 44443.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 17:00 | 44443.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 17:30 | 44443.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 18:00 | 44443.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 18:30 | 44443.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 19:00 | 44443.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 19:30 | 44443.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 20:00 | 44443.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 20:30 | 44443.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 21:00 | 44443.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 21:30 | 44443.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 22:00 | 44443.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 22:30 | 44443.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 23:00 | 44443.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-04 23:30 | 44443.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 | 44444 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 00:30 | 44444.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 01:00 | 44444.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 01:30 | 44444.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 02:00 | 44444.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 02:30 | 44444.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 03:00 | 44444.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 03:30 | 44444.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 04:00 | 44444.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 04:30 | 44444.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 05:00 | 44444.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 05:30 | 44444.2292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 06:00 | 44444.25 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 06:30 | 44444.2708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 07:00 | 44444.2917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 07:30 | 44444.3125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 08:00 | 44444.3333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 08:30 | 44444.3542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 09:00 | 44444.375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 09:30 | 44444.3958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 10:00 | 44444.4167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 10:30 | 44444.4375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 11:00 | 44444.4583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 11:30 | 44444.4792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 12:00 | 44444.5 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 12:30 | 44444.5208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 13:00 | 44444.5417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 13:30 | 44444.5625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 14:00 | 44444.5833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 14:30 | 44444.6042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 15:00 | 44444.625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 15:30 | 44444.6458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 16:00 | 44444.6667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 16:30 | 44444.6875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 17:00 | 44444.7083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 17:30 | 44444.7292 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 18:00 | 44444.75 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 18:30 | 44444.7708 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 19:00 | 44444.7917 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 19:30 | 44444.8125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 20:00 | 44444.8333 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 20:30 | 44444.8542 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 21:00 | 44444.875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 21:30 | 44444.8958 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 22:00 | 44444.9167 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 22:30 | 44444.9375 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 23:00 | 44444.9583 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-05 23:30 | 44444.9792 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 | 44445 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 00:30 | 44445.0208 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 01:00 | 44445.0417 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 01:30 | 44445.0625 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 02:00 | 44445.0833 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 02:30 | 44445.1042 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 03:00 | 44445.125 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 03:30 | 44445.1458 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 04:00 | 44445.1667 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 04:30 | 44445.1875 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 05:00 | 44445.2083 | 0 | 0 | 29.26
2021-09-06 05:30 | 44445.2292 | 0 | 0 | 29.26