2021-11-03 13:00 | 44503.5417 | 0 | 11.6813 | 37.78
2021-11-03 13:30 | 44503.5625 | 0 | 11.1639 | 37.78
2021-11-03 14:00 | 44503.5833 | 0 | 10.7807 | 37.78
2021-11-03 14:30 | 44503.6042 | 0 | 11.2648 | 37.78
2021-11-03 15:00 | 44503.625 | 0 | 11.1417 | 37.78
2021-11-03 15:30 | 44503.6458 | 0 | 11.6996 | 37.78
2021-11-03 16:00 | 44503.6667 | 0 | 12.1587 | 37.78
2021-11-03 16:30 | 44503.6875 | 0 | 12.6308 | 37.78
2021-11-03 17:00 | 44503.7083 | 0 | 12.7406 | 37.78
2021-11-03 17:30 | 44503.7292 | 0 | 13.3138 | 37.78
2021-11-03 18:00 | 44503.75 | 0 | 13.3778 | 37.78
2021-11-03 18:30 | 44503.7708 | 0 | 14.0768 | 37.78
2021-11-03 19:00 | 44503.7917 | 0 | 13.7814 | 37.78
2021-11-03 19:30 | 44503.8125 | 0 | 13.4769 | 37.78
2021-11-03 20:00 | 44503.8333 | 0 | 13.0081 | 37.78
2021-11-03 20:30 | 44503.8542 | 0 | 12.4412 | 37.78
2021-11-03 21:00 | 44503.875 | 0 | 11.8896 | 37.78
2021-11-03 21:30 | 44503.8958 | 0 | 11.5847 | 37.78
2021-11-03 22:00 | 44503.9167 | 0 | 10.9464 | 37.78
2021-11-03 22:30 | 44503.9375 | 0 | 10.1978 | 37.78
2021-11-03 23:00 | 44503.9583 | 0 | 9.4877 | 37.78
2021-11-03 23:30 | 44503.9792 | 0 | 9.1158 | 37.78
2021-11-04 | 44504 | 0 | 8.7109 | 37.78
2021-11-04 00:30 | 44504.0208 | 0 | 8.4086 | 37.78
2021-11-04 01:00 | 44504.0417 | 0 | 8.1835 | 37.78
2021-11-04 01:30 | 44504.0625 | 0 | 8.0707 | 37.78
2021-11-04 02:00 | 44504.0833 | 0 | 8.0033 | 37.78
2021-11-04 02:30 | 44504.1042 | 0 | 7.8972 | 37.78
2021-11-04 03:00 | 44504.125 | 0 | 7.7151 | 37.78
2021-11-04 03:30 | 44504.1458 | 0 | 8.0557 | 37.78
2021-11-04 04:00 | 44504.1667 | 0 | 8.2378 | 37.78
2021-11-04 04:30 | 44504.1875 | 0 | 8.5334 | 37.78
2021-11-04 05:00 | 44504.2083 | 0 | 9.0475 | 37.78
2021-11-04 05:30 | 44504.2292 | 0 | 9.4073 | 37.78
2021-11-04 06:00 | 44504.25 | 0 | 9.4965 | 37.78
2021-11-04 06:30 | 44504.2708 | 0 | 10.1921 | 37.78
2021-11-04 07:00 | 44504.2917 | 0 | 10.3608 | 37.78
2021-11-04 07:30 | 44504.3125 | 0 | 10.6528 | 37.78
2021-11-04 08:00 | 44504.3333 | 0 | 10.0192 | 37.78
2021-11-04 08:30 | 44504.3542 | 0 | 9.7208 | 37.78
2021-11-04 09:00 | 44504.375 | 0 | 9.1238 | 37.78
2021-11-04 09:30 | 44504.3958 | 0 | 9.811 | 37.78
2021-11-04 10:00 | 44504.4167 | 0 | 10.6252 | 37.78
2021-11-04 10:30 | 44504.4375 | 0 | 10.8877 | 37.78
2021-11-04 11:00 | 44504.4583 | 0 | 10.129 | 37.78
2021-11-04 11:30 | 44504.4792 | 0 | 9.5102 | 37.78
2021-11-04 12:00 | 44504.5 | 0 | 9.0574 | 37.78
2021-11-04 12:30 | 44504.5208 | 0 | 9.7032 | 37.78
2021-11-04 13:00 | 44504.5417 | 0 | 9.3999 | 37.78
2021-11-04 13:30 | 44504.5625 | 0 | 9.4209 | 37.78
2021-11-04 14:00 | 44504.5833 | 0 | 10.0021 | 37.78
2021-11-04 14:30 | 44504.6042 | 0 | 10.5435 | 37.78
2021-11-04 15:00 | 44504.625 | 0 | 10.9079 | 37.78
2021-11-04 15:30 | 44504.6458 | 0 | 11.5089 | 37.78
2021-11-04 16:00 | 44504.6667 | 0 | 11.9788 | 37.78
2021-11-04 16:30 | 44504.6875 | 0 | 13.0885 | 37.78
2021-11-04 17:00 | 44504.7083 | 0 | 13.233 | 37.78
2021-11-04 17:30 | 44504.7292 | 0 | 13.4035 | 37.78
2021-11-04 18:00 | 44504.75 | 0 | 13.6693 | 37.78
2021-11-04 18:30 | 44504.7708 | 0 | 14.0316 | 37.78
2021-11-04 19:00 | 44504.7917 | 0 | 13.7096 | 37.78
2021-11-04 19:30 | 44504.8125 | 0 | 13.2467 | 37.78
2021-11-04 20:00 | 44504.8333 | 0 | 12.8453 | 37.78
2021-11-04 20:30 | 44504.8542 | 0 | 12.3608 | 37.78
2021-11-04 21:00 | 44504.875 | 0 | 11.8552 | 37.78
2021-11-04 21:30 | 44504.8958 | 0 | 11.6866 | 37.78
2021-11-04 22:00 | 44504.9167 | 0 | 11.1657 | 37.78
2021-11-04 22:30 | 44504.9375 | 0 | 10.3816 | 37.78
2021-11-04 23:00 | 44504.9583 | 0 | 9.8739 | 37.78
2021-11-04 23:30 | 44504.9792 | 0 | 9.4409 | 37.78
2021-11-05 | 44505 | 0 | 8.9028 | 37.78
2021-11-05 00:30 | 44505.0208 | 0 | 8.6388 | 37.78
2021-11-05 01:00 | 44505.0417 | 0 | 8.4143 | 37.78
2021-11-05 01:30 | 44505.0625 | 0 | 8.1469 | 37.78
2021-11-05 02:00 | 44505.0833 | 0 | 8.1174 | 37.78
2021-11-05 02:30 | 44505.1042 | 0 | 7.923 | 37.78
2021-11-05 03:00 | 44505.125 | 0 | 8.0226 | 37.78
2021-11-05 03:30 | 44505.1458 | 0 | 8.0896 | 37.78
2021-11-05 04:00 | 44505.1667 | 0 | 8.4084 | 37.78
2021-11-05 04:30 | 44505.1875 | 0 | 8.8311 | 37.78
2021-11-05 05:00 | 44505.2083 | 0 | 9.3412 | 37.78
2021-11-05 05:30 | 44505.2292 | 0 | 9.7485 | 37.78
2021-11-05 06:00 | 44505.25 | 0 | 10.2676 | 37.78
2021-11-05 06:30 | 44505.2708 | 0 | 10.3826 | 37.78
2021-11-05 07:00 | 44505.2917 | 0 | 11.4667 | 37.78
2021-11-05 07:30 | 44505.3125 | 0 | 12.2184 | 37.78
2021-11-05 08:00 | 44505.3333 | 0 | 12.2211 | 37.78
2021-11-05 08:30 | 44505.3542 | 0 | 11.985 | 37.78
2021-11-05 09:00 | 44505.375 | 0 | 11.308 | 37.78
2021-11-05 09:30 | 44505.3958 | 0 | 9.9312 | 37.78
2021-11-05 10:00 | 44505.4167 | 0 | 10.2598 | 37.78
2021-11-05 10:30 | 44505.4375 | 0 | 11.269 | 37.78
2021-11-05 11:00 | 44505.4583 | 0 | 10.089 | 37.78
2021-11-05 11:30 | 44505.4792 | 0 | 10.274 | 37.78
2021-11-05 12:00 | 44505.5 | 0 | 11.0856 | 37.78
2021-11-05 12:30 | 44505.5208 | 0 | 11.3822 | 37.78
2021-11-05 13:00 | 44505.5417 | 0 | 11.2557 | 37.78
2021-11-05 13:30 | 44505.5625 | 0 | 11.2444 | 37.78
2021-11-05 14:00 | 44505.5833 | 0 | 11.8254 | 37.78
2021-11-05 14:30 | 44505.6042 | 0 | 11.4834 | 37.78
2021-11-05 15:00 | 44505.625 | 0 | 10.2883 | 37.78
2021-11-05 15:30 | 44505.6458 | 0 | 11.0048 | 37.78
2021-11-05 16:00 | 44505.6667 | 0 | 11.6823 | 37.78
2021-11-05 16:30 | 44505.6875 | 0 | 12.6789 | 37.78
2021-11-05 17:00 | 44505.7083 | 0 | 12.2881 | 37.78
2021-11-05 17:30 | 44505.7292 | 0 | 12.8823 | 37.78
2021-11-05 18:00 | 44505.75 | 0 | 12.8865 | 37.78
2021-11-05 18:30 | 44505.7708 | 0 | 13.3171 | 37.78
2021-11-05 19:00 | 44505.7917 | 0 | 13.1122 | 37.78
2021-11-05 19:30 | 44505.8125 | 0 | 12.8412 | 37.78
2021-11-05 20:00 | 44505.8333 | 0 | 12.4999 | 37.78
2021-11-05 20:30 | 44505.8542 | 0 | 12.2091 | 37.78
2021-11-05 21:00 | 44505.875 | 0 | 11.55 | 37.78
2021-11-05 21:30 | 44505.8958 | 0 | 11.3318 | 37.78
2021-11-05 22:00 | 44505.9167 | 0 | 10.8574 | 37.78
2021-11-05 22:30 | 44505.9375 | 0 | 10.3465 | 37.78
2021-11-05 23:00 | 44505.9583 | 0 | 9.745 | 37.78
2021-11-05 23:30 | 44505.9792 | 0 | 9.3466 | 37.78
2021-11-06 | 44506 | 0 | 8.9158 | 37.78
2021-11-06 00:30 | 44506.0208 | 0 | 8.5792 | 37.78
2021-11-06 01:00 | 44506.0417 | 0 | 8.274 | 37.78
2021-11-06 01:30 | 44506.0625 | 0 | 8.1633 | 37.78
2021-11-06 02:00 | 44506.0833 | 0 | 7.9728 | 37.78
2021-11-06 02:30 | 44506.1042 | 0 | 7.864 | 37.78
2021-11-06 03:00 | 44506.125 | 0 | 7.7197 | 37.78
2021-11-06 03:30 | 44506.1458 | 0 | 7.8828 | 37.78
2021-11-06 04:00 | 44506.1667 | 0 | 7.9195 | 37.78
2021-11-06 04:30 | 44506.1875 | 0 | 7.9367 | 37.78
2021-11-06 05:00 | 44506.2083 | 0 | 7.9556 | 37.78
2021-11-06 05:30 | 44506.2292 | 0 | 7.8354 | 37.78
2021-11-06 06:00 | 44506.25 | 0 | 7.7439 | 37.78
2021-11-06 06:30 | 44506.2708 | 0 | 7.4826 | 37.78
2021-11-06 07:00 | 44506.2917 | 0 | 7.3906 | 37.78
2021-11-06 07:30 | 44506.3125 | 0 | 7.5565 | 37.78
2021-11-06 08:00 | 44506.3333 | 0 | 9.4508 | 37.78
2021-11-06 08:30 | 44506.3542 | 0 | 9.8069 | 37.78
2021-11-06 09:00 | 44506.375 | 0 | 8.8977 | 37.78
2021-11-06 09:30 | 44506.3958 | 0 | 9.3173 | 37.78
2021-11-06 10:00 | 44506.4167 | 0 | 7.0393 | 37.78
2021-11-06 10:30 | 44506.4375 | 0 | 6.6436 | 37.78
2021-11-06 11:00 | 44506.4583 | 0 | 8.0583 | 37.78
2021-11-06 11:30 | 44506.4792 | 0 | 9.0205 | 37.78
2021-11-06 12:00 | 44506.5 | 0 | 8.5457 | 37.78
2021-11-06 12:30 | 44506.5208 | 0 | 7.4216 | 37.78
2021-11-06 13:00 | 44506.5417 | 0 | 7.5043 | 37.78
2021-11-06 13:30 | 44506.5625 | 0 | 7.9635 | 37.78
2021-11-06 14:00 | 44506.5833 | 0 | 7.5335 | 37.78
2021-11-06 14:30 | 44506.6042 | 0 | 8.7616 | 37.78
2021-11-06 15:00 | 44506.625 | 0 | 9.3964 | 37.78
2021-11-06 15:30 | 44506.6458 | 0 | 9.6472 | 37.78
2021-11-06 16:00 | 44506.6667 | 0 | 10.1865 | 37.78
2021-11-06 16:30 | 44506.6875 | 0 | 10.4382 | 37.78
2021-11-06 17:00 | 44506.7083 | 0 | 10.8582 | 37.78
2021-11-06 17:30 | 44506.7292 | 0 | 11.2254 | 37.78
2021-11-06 18:00 | 44506.75 | 0 | 11.5054 | 37.78
2021-11-06 18:30 | 44506.7708 | 0 | 11.8328 | 37.78
2021-11-06 19:00 | 44506.7917 | 0 | 11.7178 | 37.78
2021-11-06 19:30 | 44506.8125 | 0 | 11.2923 | 37.78
2021-11-06 20:00 | 44506.8333 | 0 | 11.0564 | 37.78
2021-11-06 20:30 | 44506.8542 | 0 | 10.6431 | 37.78
2021-11-06 21:00 | 44506.875 | 0 | 10.2454 | 37.78
2021-11-06 21:30 | 44506.8958 | 0 | 10.1167 | 37.78
2021-11-06 22:00 | 44506.9167 | 0 | 9.8316 | 37.78
2021-11-06 22:30 | 44506.9375 | 0 | 9.3226 | 37.78
2021-11-06 23:00 | 44506.9583 | 0 | 9.0602 | 37.78
2021-11-06 23:30 | 44506.9792 | 0 | 8.5827 | 37.78
2021-11-07 | 44507 | 0 | 8.1273 | 37.78
2021-11-07 00:30 | 44507.0208 | 0 | 7.923 | 37.78
2021-11-07 01:00 | 44507.0417 | 0 | 7.7517 | 37.78
2021-11-07 01:30 | 44507.0625 | 0 | 7.5662 | 37.78
2021-11-07 02:00 | 44507.0833 | 0 | 7.5673 | 37.78
2021-11-07 02:30 | 44507.1042 | 0 | 7.4986 | 37.78
2021-11-07 03:00 | 44507.125 | 0 | 7.454 | 37.78
2021-11-07 03:30 | 44507.1458 | 0 | 7.3533 | 37.78
2021-11-07 04:00 | 44507.1667 | 0 | 7.4144 | 37.78
2021-11-07 04:30 | 44507.1875 | 0 | 7.4007 | 37.78
2021-11-07 05:00 | 44507.2083 | 0 | 7.3921 | 37.78
2021-11-07 05:30 | 44507.2292 | 0 | 7.4333 | 37.78
2021-11-07 06:00 | 44507.25 | 0 | 7.7191 | 37.78
2021-11-07 06:30 | 44507.2708 | 0 | 7.5072 | 37.78
2021-11-07 07:00 | 44507.2917 | 0 | 7.7774 | 37.78
2021-11-07 07:30 | 44507.3125 | 0 | 6.7692 | 37.78
2021-11-07 08:00 | 44507.3333 | 0 | 8.1989 | 37.78
2021-11-07 08:30 | 44507.3542 | 0 | 7.6649 | 37.78
2021-11-07 09:00 | 44507.375 | 0 | 8.4708 | 37.78
2021-11-07 09:30 | 44507.3958 | 0 | 6.93 | 37.78
2021-11-07 10:00 | 44507.4167 | 0 | 7.4336 | 37.78
2021-11-07 10:30 | 44507.4375 | 0 | 6.7836 | 37.78
2021-11-07 11:00 | 44507.4583 | 0 | 8.6591 | 37.78
2021-11-07 11:30 | 44507.4792 | 0 | 8.6301 | 37.78
2021-11-07 12:00 | 44507.5 | 0 | 8.6808 | 37.78
2021-11-07 12:30 | 44507.5208 | 0 | 7.7142 | 37.78
2021-11-07 13:00 | 44507.5417 | 0 | 9.168 | 37.78
2021-11-07 13:30 | 44507.5625 | 0 | 8.684 | 37.78
2021-11-07 14:00 | 44507.5833 | 0 | 7.8834 | 37.78
2021-11-07 14:30 | 44507.6042 | 0 | 8.0735 | 37.78
2021-11-07 15:00 | 44507.625 | 0 | 9.7625 | 37.78
2021-11-07 15:30 | 44507.6458 | 0 | 10.2729 | 37.78
2021-11-07 16:00 | 44507.6667 | 0 | 10.7127 | 37.78
2021-11-07 16:30 | 44507.6875 | 0 | 11.3925 | 37.78
2021-11-07 17:00 | 44507.7083 | 0 | 11.716 | 37.78
2021-11-07 17:30 | 44507.7292 | 0 | 12.1322 | 37.78
2021-11-07 18:00 | 44507.75 | 0 | 12.7209 | 37.78
2021-11-07 18:30 | 44507.7708 | 0 | 12.997 | 37.78
2021-11-07 19:00 | 44507.7917 | 0 | 12.5848 | 37.78
2021-11-07 19:30 | 44507.8125 | 0 | 12.4021 | 37.78
2021-11-07 20:00 | 44507.8333 | 0 | 12.2424 | 37.78
2021-11-07 20:30 | 44507.8542 | 0 | 11.7272 | 37.78
2021-11-07 21:00 | 44507.875 | 0 | 11.3227 | 37.78
2021-11-07 21:30 | 44507.8958 | 0 | 10.9961 | 37.78
2021-11-07 22:00 | 44507.9167 | 0 | 10.607 | 37.78
2021-11-07 22:30 | 44507.9375 | 0 | 10.0034 | 37.78
2021-11-07 23:00 | 44507.9583 | 0 | 9.4327 | 37.78
2021-11-07 23:30 | 44507.9792 | 0 | 9.0352 | 37.78
2021-11-08 | 44508 | 0 | 8.6589 | 37.78
2021-11-08 00:30 | 44508.0208 | 0 | 8.4194 | 37.78
2021-11-08 01:00 | 44508.0417 | 0 | 8.3324 | 37.78
2021-11-08 01:30 | 44508.0625 | 0 | 8.1075 | 37.78
2021-11-08 02:00 | 44508.0833 | 0 | 8.0312 | 37.78
2021-11-08 02:30 | 44508.1042 | 0 | 8.0741 | 37.78
2021-11-08 03:00 | 44508.125 | 0 | 7.9504 | 37.78
2021-11-08 03:30 | 44508.1458 | 0 | 8.1319 | 37.78
2021-11-08 04:00 | 44508.1667 | 0 | 8.4523 | 37.78
2021-11-08 04:30 | 44508.1875 | 0 | 8.9651 | 37.78
2021-11-08 05:00 | 44508.2083 | 0 | 9.5309 | 37.78
2021-11-08 05:30 | 44508.2292 | 0 | 10.0654 | 37.78
2021-11-08 06:00 | 44508.25 | 0 | 10.8709 | 37.78
2021-11-08 06:30 | 44508.2708 | 0 | 11.5596 | 37.78
2021-11-08 07:00 | 44508.2917 | 0 | 13.0408 | 37.78
2021-11-08 07:30 | 44508.3125 | 0 | 12.459 | 37.78
2021-11-08 08:00 | 44508.3333 | 0 | 12.5544 | 37.78
2021-11-08 08:30 | 44508.3542 | 0 | 13.1953 | 37.78
2021-11-08 09:00 | 44508.375 | 0 | 12.858 | 37.78
2021-11-08 09:30 | 44508.3958 | 0 | 13.1457 | 37.78
2021-11-08 10:00 | 44508.4167 | 0 | 10.5408 | 37.78
2021-11-08 10:30 | 44508.4375 | 0 | 11.4653 | 37.78
2021-11-08 11:00 | 44508.4583 | 0 | 14.6027 | 37.78
2021-11-08 11:30 | 44508.4792 | 0 | 12.8705 | 37.78
2021-11-08 12:00 | 44508.5 | 0 | 11.7922 | 37.78
2021-11-08 12:30 | 44508.5208 | 0 | 11.6006 | 37.78
2021-11-08 13:00 | 44508.5417 | 0 | 12.4942 | 37.78
2021-11-08 13:30 | 44508.5625 | 0 | 14.9527 | 37.78
2021-11-08 14:00 | 44508.5833 | 0 | 14.6384 | 37.78
2021-11-08 14:30 | 44508.6042 | 0 | 15.1401 | 37.78
2021-11-08 15:00 | 44508.625 | 0 | 12.2014 | 37.78
2021-11-08 15:30 | 44508.6458 | 0 | 13.7908 | 37.78
2021-11-08 16:00 | 44508.6667 | 0 | 14.46 | 37.78
2021-11-08 16:30 | 44508.6875 | 0 | 14.6714 | 37.78
2021-11-08 17:00 | 44508.7083 | 0 | 15.3063 | 37.78
2021-11-08 17:30 | 44508.7292 | 0 | 15.3001 | 37.78
2021-11-08 18:00 | 44508.75 | 0 | 15.779 | 37.78
2021-11-08 18:30 | 44508.7708 | 0 | 16.5239 | 37.78
2021-11-08 19:00 | 44508.7917 | 0 | 16.4241 | 37.78
2021-11-08 19:30 | 44508.8125 | 0 | 16.2256 | 37.78
2021-11-08 20:00 | 44508.8333 | 0 | 15.4886 | 37.78
2021-11-08 20:30 | 44508.8542 | 0 | 14.6093 | 37.78
2021-11-08 21:00 | 44508.875 | 0 | 14.0357 | 37.78
2021-11-08 21:30 | 44508.8958 | 0 | 13.4872 | 37.78
2021-11-08 22:00 | 44508.9167 | 0 | 12.8668 | 37.78
2021-11-08 22:30 | 44508.9375 | 0 | 11.9002 | 37.78
2021-11-08 23:00 | 44508.9583 | 0 | 11.0839 | 37.78
2021-11-08 23:30 | 44508.9792 | 0 | 10.5623 | 37.78
2021-11-09 | 44509 | 0 | 10.0554 | 37.78
2021-11-09 00:30 | 44509.0208 | 0 | 9.5481 | 37.78
2021-11-09 01:00 | 44509.0417 | 0 | 9.5 | 37.78
2021-11-09 01:30 | 44509.0625 | 0 | 9.1683 | 37.78
2021-11-09 02:00 | 44509.0833 | 0 | 9.1787 | 37.78
2021-11-09 02:30 | 44509.1042 | 0 | 9.0691 | 37.78
2021-11-09 03:00 | 44509.125 | 0 | 8.8604 | 37.78
2021-11-09 03:30 | 44509.1458 | 0 | 9.0046 | 37.78
2021-11-09 04:00 | 44509.1667 | 0 | 9.2903 | 37.78
2021-11-09 04:30 | 44509.1875 | 0 | 9.6721 | 37.78
2021-11-09 05:00 | 44509.2083 | 0 | 10.1914 | 37.78
2021-11-09 05:30 | 44509.2292 | 0 | 10.624 | 37.78
2021-11-09 06:00 | 44509.25 | 0 | 11.3959 | 37.78
2021-11-09 06:30 | 44509.2708 | 0 | 11.6381 | 37.78
2021-11-09 07:00 | 44509.2917 | 0 | 12.2269 | 37.78
2021-11-09 07:30 | 44509.3125 | 0 | 12.3984 | 37.78
2021-11-09 08:00 | 44509.3333 | 0 | 12.3591 | 37.78
2021-11-09 08:30 | 44509.3542 | 0 | 13.2238 | 37.78
2021-11-09 09:00 | 44509.375 | 0 | 13.7432 | 37.78
2021-11-09 09:30 | 44509.3958 | 0 | 12.2594 | 37.78
2021-11-09 10:00 | 44509.4167 | 0 | 12.8735 | 37.78
2021-11-09 10:30 | 44509.4375 | 0 | 14.4071 | 37.78
2021-11-09 11:00 | 44509.4583 | 0 | 13.3292 | 37.78
2021-11-09 11:30 | 44509.4792 | 0 | 14.0661 | 37.78
2021-11-09 12:00 | 44509.5 | 0 | 13.8156 | 37.78
2021-11-09 12:30 | 44509.5208 | 0 | 13.214 | 37.78
2021-11-09 13:00 | 44509.5417 | 0 | 14.0522 | 37.78
2021-11-09 13:30 | 44509.5625 | 0 | 13.4427 | 37.78
2021-11-09 14:00 | 44509.5833 | 0 | 13.4893 | 37.78
2021-11-09 14:30 | 44509.6042 | 0 | 13.6635 | 37.78
2021-11-09 15:00 | 44509.625 | 0 | 14.106 | 37.78
2021-11-09 15:30 | 44509.6458 | 0 | 15.1191 | 37.78
2021-11-09 16:00 | 44509.6667 | 0 | 15.2212 | 37.78
2021-11-09 16:30 | 44509.6875 | 0 | 15.4266 | 37.78
2021-11-09 17:00 | 44509.7083 | 0 | 15.5504 | 37.78
2021-11-09 17:30 | 44509.7292 | 0 | 15.6151 | 37.78
2021-11-09 18:00 | 44509.75 | 0 | 15.5184 | 37.78
2021-11-09 18:30 | 44509.7708 | 0 | 16.1308 | 37.78
2021-11-09 19:00 | 44509.7917 | 0 | 16.3126 | 37.78
2021-11-09 19:30 | 44509.8125 | 0 | 15.7812 | 37.78
2021-11-09 20:00 | 44509.8333 | 0 | 15.4379 | 37.78
2021-11-09 20:30 | 44509.8542 | 0 | 14.9657 | 37.78
2021-11-09 21:00 | 44509.875 | 0 | 14.1834 | 37.78
2021-11-09 21:30 | 44509.8958 | 0 | 13.8016 | 37.78
2021-11-09 22:00 | 44509.9167 | 0 | 13.2253 | 37.78
2021-11-09 22:30 | 44509.9375 | 0 | 12.2288 | 37.78
2021-11-09 23:00 | 44509.9583 | 0 | 11.5624 | 37.78
2021-11-09 23:30 | 44509.9792 | 0 | 11.0791 | 37.78
2021-11-10 | 44510 | 0 | 10.3962 | 37.78
2021-11-10 00:30 | 44510.0208 | 0 | 10.0468 | 37.78
2021-11-10 01:00 | 44510.0417 | 0 | 9.8149 | 37.78
2021-11-10 01:30 | 44510.0625 | 0 | 9.7891 | 37.78
2021-11-10 02:00 | 44510.0833 | 0 | 9.5676 | 37.78
2021-11-10 02:30 | 44510.1042 | 0 | 9.4416 | 37.78
2021-11-10 03:00 | 44510.125 | 0 | 9.3658 | 37.78
2021-11-10 03:30 | 44510.1458 | 0 | 9.4461 | 37.78
2021-11-10 04:00 | 44510.1667 | 0 | 9.8031 | 37.78
2021-11-10 04:30 | 44510.1875 | 0 | 10.1585 | 37.78
2021-11-10 05:00 | 44510.2083 | 0 | 10.6909 | 37.78
2021-11-10 05:30 | 44510.2292 | 0 | 11.2539 | 37.78
2021-11-10 06:00 | 44510.25 | 0 | 11.9374 | 37.78
2021-11-10 06:30 | 44510.2708 | 0 | 12.4101 | 37.78
2021-11-10 07:00 | 44510.2917 | 0 | 13.749 | 37.78
2021-11-10 07:30 | 44510.3125 | 0 | 14.2709 | 37.78
2021-11-10 08:00 | 44510.3333 | 0 | 14.389 | 37.78
2021-11-10 08:30 | 44510.3542 | 0 | 14.8038 | 37.78
2021-11-10 09:00 | 44510.375 | 0 | 14.6786 | 37.78
2021-11-10 09:30 | 44510.3958 | 0 | 14.008 | 37.78
2021-11-10 10:00 | 44510.4167 | 0 | 12.5447 | 37.78
2021-11-10 10:30 | 44510.4375 | 0 | 13.2615 | 37.78
2021-11-10 11:00 | 44510.4583 | 0 | 14.3339 | 37.78
2021-11-10 11:30 | 44510.4792 | 0 | 13.7915 | 37.78
2021-11-10 12:00 | 44510.5 | 0 | 13.559 | 37.78
2021-11-10 12:30 | 44510.5208 | 0 | 14.0754 | 37.78
2021-11-10 13:00 | 44510.5417 | 0 | 15.9196 | 37.78
2021-11-10 13:30 | 44510.5625 | 0 | 16.4314 | 37.78
2021-11-10 14:00 | 44510.5833 | 0 | 13.7682 | 37.78
2021-11-10 14:30 | 44510.6042 | 0 | 15.8904 | 37.78
2021-11-10 15:00 | 44510.625 | 0 | 15.3621 | 37.78
2021-11-10 15:30 | 44510.6458 | 0 | 16.7096 | 37.78
2021-11-10 16:00 | 44510.6667 | 0 | 16.0311 | 37.78
2021-11-10 16:30 | 44510.6875 | 0 | 17.0498 | 37.78
2021-11-10 17:00 | 44510.7083 | 0 | 17.2672 | 37.78
2021-11-10 17:30 | 44510.7292 | 0 | 17.4297 | 37.78
2021-11-10 18:00 | 44510.75 | 0 | 17.637 | 37.78
2021-11-10 18:30 | 44510.7708 | 0 | 18.1843 | 37.78
2021-11-10 19:00 | 44510.7917 | 0 | 18.1106 | 37.78
2021-11-10 19:30 | 44510.8125 | 0 | 17.9584 | 37.78
2021-11-10 20:00 | 44510.8333 | 0 | 17.2452 | 37.78
2021-11-10 20:30 | 44510.8542 | 0 | 16.5447 | 37.78
2021-11-10 21:00 | 44510.875 | 0 | 15.7682 | 37.78
2021-11-10 21:30 | 44510.8958 | 0 | 15.2406 | 37.78
2021-11-10 22:00 | 44510.9167 | 0 | 14.4426 | 37.78
2021-11-10 22:30 | 44510.9375 | 0 | 13.497 | 37.78
2021-11-10 23:00 | 44510.9583 | 0 | 12.8146 | 37.78
2021-11-10 23:30 | 44510.9792 | 0 | 11.8963 | 37.78
2021-11-11 | 44511 | 0 | 11.2077 | 37.78
2021-11-11 00:30 | 44511.0208 | 0 | 10.8313 | 37.78
2021-11-11 01:00 | 44511.0417 | 0 | 10.6414 | 37.78
2021-11-11 01:30 | 44511.0625 | 0 | 10.4775 | 37.78
2021-11-11 02:00 | 44511.0833 | 0 | 10.261 | 37.78
2021-11-11 02:30 | 44511.1042 | 0 | 9.9876 | 37.78
2021-11-11 03:00 | 44511.125 | 0 | 9.8144 | 37.78
2021-11-11 03:30 | 44511.1458 | 0 | 9.8469 | 37.78
2021-11-11 04:00 | 44511.1667 | 0 | 10.0829 | 37.78
2021-11-11 04:30 | 44511.1875 | 0 | 10.6205 | 37.78
2021-11-11 05:00 | 44511.2083 | 0 | 11.0319 | 37.78
2021-11-11 05:30 | 44511.2292 | 0 | 11.3456 | 37.78
2021-11-11 06:00 | 44511.25 | 0 | 12.1977 | 37.78
2021-11-11 06:30 | 44511.2708 | 0 | 13.5849 | 37.78
2021-11-11 07:00 | 44511.2917 | 0 | 13.8085 | 37.78
2021-11-11 07:30 | 44511.3125 | 0 | 13.998 | 37.78
2021-11-11 08:00 | 44511.3333 | 0 | 14.5166 | 37.78
2021-11-11 08:30 | 44511.3542 | 0 | 14.7276 | 37.78
2021-11-11 09:00 | 44511.375 | 0 | 15.1465 | 37.78
2021-11-11 09:30 | 44511.3958 | 0 | 16.9466 | 37.78
2021-11-11 10:00 | 44511.4167 | 0 | 16.3864 | 37.78
2021-11-11 10:30 | 44511.4375 | 0 | 17.1781 | 37.78
2021-11-11 11:00 | 44511.4583 | 0 | 17.0774 | 37.78
2021-11-11 11:30 | 44511.4792 | 0 | 16.77 | 37.78
2021-11-11 12:00 | 44511.5 | 0 | 19.0305 | 37.78
2021-11-11 12:30 | 44511.5208 | 0 | 17.6089 | 37.78
2021-11-11 13:00 | 44511.5417 | 0 | 16.5309 | 37.78
2021-11-11 13:30 | 44511.5625 | 0 | 17.8102 | 37.78
2021-11-11 14:00 | 44511.5833 | 0 | 18.9895 | 37.78
2021-11-11 14:30 | 44511.6042 | 0 | 18.4614 | 37.78
2021-11-11 15:00 | 44511.625 | 0 | 17.568 | 37.78
2021-11-11 15:30 | 44511.6458 | 0 | 17.0529 | 37.78
2021-11-11 16:00 | 44511.6667 | 0 | 16.4232 | 37.78
2021-11-11 16:30 | 44511.6875 | 0 | 16.306 | 37.78
2021-11-11 17:00 | 44511.7083 | 0 | 16.2486 | 37.78
2021-11-11 17:30 | 44511.7292 | 0 | 16.5732 | 37.78
2021-11-11 18:00 | 44511.75 | 0 | 16.7311 | 37.78
2021-11-11 18:30 | 44511.7708 | 0 | 16.9197 | 37.78
2021-11-11 19:00 | 44511.7917 | 0 | 16.9112 | 37.78
2021-11-11 19:30 | 44511.8125 | 0 | 16.7048 | 37.78
2021-11-11 20:00 | 44511.8333 | 0 | 16.4736 | 37.78
2021-11-11 20:30 | 44511.8542 | 0 | 15.7748 | 37.78
2021-11-11 21:00 | 44511.875 | 0 | 15.4883 | 37.78
2021-11-11 21:30 | 44511.8958 | 0 | 14.9172 | 37.78
2021-11-11 22:00 | 44511.9167 | 0 | 14.2074 | 37.78
2021-11-11 22:30 | 44511.9375 | 0 | 13.1951 | 37.78
2021-11-11 23:00 | 44511.9583 | 0 | 12.3705 | 37.78
2021-11-11 23:30 | 44511.9792 | 0 | 11.76 | 37.78
2021-11-12 | 44512 | 0 | 11.0484 | 37.78
2021-11-12 00:30 | 44512.0208 | 0 | 10.6303 | 37.78
2021-11-12 01:00 | 44512.0417 | 0 | 10.5718 | 37.78
2021-11-12 01:30 | 44512.0625 | 0 | 10.2621 | 37.78
2021-11-12 02:00 | 44512.0833 | 0 | 10.1033 | 37.78
2021-11-12 02:30 | 44512.1042 | 0 | 10.1274 | 37.78
2021-11-12 03:00 | 44512.125 | 0 | 9.9242 | 37.78
2021-11-12 03:30 | 44512.1458 | 0 | 9.9018 | 37.78
2021-11-12 04:00 | 44512.1667 | 0 | 10.1178 | 37.78
2021-11-12 04:30 | 44512.1875 | 0 | 10.533 | 37.78
2021-11-12 05:00 | 44512.2083 | 0 | 11.2391 | 37.78
2021-11-12 05:30 | 44512.2292 | 0 | 11.7578 | 37.78
2021-11-12 06:00 | 44512.25 | 0 | 12.8982 | 37.78
2021-11-12 06:30 | 44512.2708 | 0 | 13.5893 | 37.78
2021-11-12 07:00 | 44512.2917 | 0 | 14.4644 | 37.78
2021-11-12 07:30 | 44512.3125 | 0 | 14.6708 | 37.78
2021-11-12 08:00 | 44512.3333 | 0 | 14.8202 | 37.78
2021-11-12 08:30 | 44512.3542 | 0 | 14.6111 | 37.78
2021-11-12 09:00 | 44512.375 | 0 | 14.0402 | 37.78
2021-11-12 09:30 | 44512.3958 | 0 | 14.5102 | 37.78
2021-11-12 10:00 | 44512.4167 | 0 | 15.558 | 37.78
2021-11-12 10:30 | 44512.4375 | 0 | 14.8586 | 37.78
2021-11-12 11:00 | 44512.4583 | 0 | 14.667 | 37.78
2021-11-12 11:30 | 44512.4792 | 0 | 15.2214 | 37.78
2021-11-12 12:00 | 44512.5 | 0 | 15.1433 | 37.78
2021-11-12 12:30 | 44512.5208 | 0 | 14.7143 | 37.78
2021-11-12 13:00 | 44512.5417 | 0 | 14.3629 | 37.78
2021-11-12 13:30 | 44512.5625 | 0 | 14.1929 | 37.78
2021-11-12 14:00 | 44512.5833 | 0 | 13.8649 | 37.78
2021-11-12 14:30 | 44512.6042 | 0 | 14.5311 | 37.78
2021-11-12 15:00 | 44512.625 | 0 | 14.7954 | 37.78
2021-11-12 15:30 | 44512.6458 | 0 | 15.2132 | 37.78
2021-11-12 16:00 | 44512.6667 | 0 | 15.7921 | 37.78
2021-11-12 16:30 | 44512.6875 | 0 | 17.5649 | 37.78
2021-11-12 17:00 | 44512.7083 | 0 | 17.3148 | 37.78
2021-11-12 17:30 | 44512.7292 | 0 | 17.1247 | 37.78
2021-11-12 18:00 | 44512.75 | 0 | 16.9401 | 37.78
2021-11-12 18:30 | 44512.7708 | 0 | 17.3525 | 37.78
2021-11-12 19:00 | 44512.7917 | 0 | 17.0184 | 37.78
2021-11-12 19:30 | 44512.8125 | 0 | 16.575 | 37.78
2021-11-12 20:00 | 44512.8333 | 0 | 16.1868 | 37.78
2021-11-12 20:30 | 44512.8542 | 0 | 15.3596 | 37.78
2021-11-12 21:00 | 44512.875 | 0 | 14.8914 | 37.78
2021-11-12 21:30 | 44512.8958 | 0 | 14.4233 | 37.78
2021-11-12 22:00 | 44512.9167 | 0 | 13.7592 | 37.78
2021-11-12 22:30 | 44512.9375 | 0 | 12.8604 | 37.78
2021-11-12 23:00 | 44512.9583 | 0 | 11.7395 | 37.78
2021-11-12 23:30 | 44512.9792 | 0 | 10.8898 | 37.78
2021-11-13 | 44513 | 0 | 10.0655 | 37.78
2021-11-13 00:30 | 44513.0208 | 0 | 9.5952 | 37.78
2021-11-13 01:00 | 44513.0417 | 0 | 9.0891 | 37.78
2021-11-13 01:30 | 44513.0625 | 0 | 8.6567 | 37.78
2021-11-13 02:00 | 44513.0833 | 0 | 8.4333 | 37.78
2021-11-13 02:30 | 44513.1042 | 0 | 8.3354 | 37.78
2021-11-13 03:00 | 44513.125 | 0 | 8.075 | 37.78
2021-11-13 03:30 | 44513.1458 | 0 | 8.0259 | 37.78
2021-11-13 04:00 | 44513.1667 | 0 | 8.1152 | 37.78
2021-11-13 04:30 | 44513.1875 | 0 | 8.0929 | 37.78
2021-11-13 05:00 | 44513.2083 | 0 | 8.1706 | 37.78
2021-11-13 05:30 | 44513.2292 | 0 | 7.9193 | 37.78
2021-11-13 06:00 | 44513.25 | 0 | 7.6888 | 37.78
2021-11-13 06:30 | 44513.2708 | 0 | 7.3013 | 37.78
2021-11-13 07:00 | 44513.2917 | 0 | 6.9846 | 37.78
2021-11-13 07:30 | 44513.3125 | 0 | 6.7226 | 37.78
2021-11-13 08:00 | 44513.3333 | 0 | 6.6145 | 37.78
2021-11-13 08:30 | 44513.3542 | 0 | 6.1915 | 37.78
2021-11-13 09:00 | 44513.375 | 0 | 6.0393 | 37.78
2021-11-13 09:30 | 44513.3958 | 0 | 5.9374 | 37.78
2021-11-13 10:00 | 44513.4167 | 0 | 5.7533 | 37.78
2021-11-13 10:30 | 44513.4375 | 0 | 5.6509 | 37.78
2021-11-13 11:00 | 44513.4583 | 0 | 5.4014 | 37.78
2021-11-13 11:30 | 44513.4792 | 0 | 5.5023 | 37.78
2021-11-13 12:00 | 44513.5 | 0 | 5.5247 | 37.78
2021-11-13 12:30 | 44513.5208 | 0 | 5.547 | 37.78
2021-11-13 13:00 | 44513.5417 | 0 | 5.6939 | 37.78
2021-11-13 13:30 | 44513.5625 | 0 | 6.3021 | 37.78
2021-11-13 14:00 | 44513.5833 | 0 | 6.6734 | 37.78
2021-11-13 14:30 | 44513.6042 | 0 | 7.4997 | 37.78
2021-11-13 15:00 | 44513.625 | 0 | 8.1454 | 37.78
2021-11-13 15:30 | 44513.6458 | 0 | 8.4953 | 37.78
2021-11-13 16:00 | 44513.6667 | 0 | 9.3817 | 37.78
2021-11-13 16:30 | 44513.6875 | 0 | 10.3315 | 37.78
2021-11-13 17:00 | 44513.7083 | 0 | 10.8614 | 37.78
2021-11-13 17:30 | 44513.7292 | 0 | 11.3064 | 37.78
2021-11-13 18:00 | 44513.75 | 0 | 11.4367 | 37.78
2021-11-13 18:30 | 44513.7708 | 0 | 11.9279 | 37.78
2021-11-13 19:00 | 44513.7917 | 0 | 11.7659 | 37.78
2021-11-13 19:30 | 44513.8125 | 0 | 11.4554 | 37.78
2021-11-13 20:00 | 44513.8333 | 0 | 11.073 | 37.78
2021-11-13 20:30 | 44513.8542 | 0 | 10.6166 | 37.78
2021-11-13 21:00 | 44513.875 | 0 | 10.1965 | 37.78
2021-11-13 21:30 | 44513.8958 | 0 | 10.0582 | 37.78
2021-11-13 22:00 | 44513.9167 | 0 | 9.79 | 37.78
2021-11-13 22:30 | 44513.9375 | 0 | 9.3342 | 37.78
2021-11-13 23:00 | 44513.9583 | 0 | 8.9079 | 37.78
2021-11-13 23:30 | 44513.9792 | 0 | 8.4663 | 37.78
2021-11-14 | 44514 | 0 | 7.9855 | 37.78
2021-11-14 00:30 | 44514.0208 | 0 | 7.6431 | 37.78
2021-11-14 01:00 | 44514.0417 | 0 | 7.4868 | 37.78
2021-11-14 01:30 | 44514.0625 | 0 | 7.2891 | 37.78
2021-11-14 02:00 | 44514.0833 | 0 | 7.1505 | 37.78
2021-11-14 02:30 | 44514.1042 | 0 | 6.9347 | 37.78
2021-11-14 03:00 | 44514.125 | 0 | 7.0851 | 37.78
2021-11-14 03:30 | 44514.1458 | 0 | 7.2294 | 37.78
2021-11-14 04:00 | 44514.1667 | 0 | 6.9176 | 37.78
2021-11-14 04:30 | 44514.1875 | 0 | 6.6874 | 37.78
2021-11-14 05:00 | 44514.2083 | 0 | 6.7378 | 37.78
2021-11-14 05:30 | 44514.2292 | 0 | 6.5319 | 37.78
2021-11-14 06:00 | 44514.25 | 0 | 6.2298 | 37.78
2021-11-14 06:30 | 44514.2708 | 0 | 6.2213 | 37.78
2021-11-14 07:00 | 44514.2917 | 0 | 6.2018 | 37.78
2021-11-14 07:30 | 44514.3125 | 0 | 5.8534 | 37.78
2021-11-14 08:00 | 44514.3333 | 0 | 5.8905 | 37.78
2021-11-14 08:30 | 44514.3542 | 0 | 5.798 | 37.78
2021-11-14 09:00 | 44514.375 | 0 | 5.9128 | 37.78
2021-11-14 09:30 | 44514.3958 | 0 | 5.8927 | 37.78
2021-11-14 10:00 | 44514.4167 | 0 | 5.6576 | 37.78
2021-11-14 10:30 | 44514.4375 | 0 | 5.6743 | 37.78
2021-11-14 11:00 | 44514.4583 | 0 | 5.7855 | 37.78
2021-11-14 11:30 | 44514.4792 | 0 | 5.9713 | 37.78
2021-11-14 12:00 | 44514.5 | 0 | 5.9405 | 37.78
2021-11-14 12:30 | 44514.5208 | 0 | 6.1279 | 37.78
2021-11-14 13:00 | 44514.5417 | 0 | 6.2786 | 37.78
2021-11-14 13:30 | 44514.5625 | 0 | 6.7637 | 37.78
2021-11-14 14:00 | 44514.5833 | 0 | 7.3878 | 37.78
2021-11-14 14:30 | 44514.6042 | 0 | 7.3256 | 37.78
2021-11-14 15:00 | 44514.625 | 0 | 8.138 | 37.78
2021-11-14 15:30 | 44514.6458 | 0 | 8.934 | 37.78
2021-11-14 16:00 | 44514.6667 | 0 | 9.7694 | 37.78
2021-11-14 16:30 | 44514.6875 | 0 | 10.5979 | 37.78
2021-11-14 17:00 | 44514.7083 | 0 | 11.4115 | 37.78
2021-11-14 17:30 | 44514.7292 | 0 | 11.9984 | 37.78
2021-11-14 18:00 | 44514.75 | 0 | 12.1914 | 37.78
2021-11-14 18:30 | 44514.7708 | 0 | 12.6342 | 37.78
2021-11-14 19:00 | 44514.7917 | 0 | 12.4433 | 37.78
2021-11-14 19:30 | 44514.8125 | 0 | 12.1767 | 37.78
2021-11-14 20:00 | 44514.8333 | 0 | 11.8688 | 37.78
2021-11-14 20:30 | 44514.8542 | 0 | 11.2652 | 37.78
2021-11-14 21:00 | 44514.875 | 0 | 10.9065 | 37.78
2021-11-14 21:30 | 44514.8958 | 0 | 10.4472 | 37.78
2021-11-14 22:00 | 44514.9167 | 0 | 9.7649 | 37.78
2021-11-14 22:30 | 44514.9375 | 0 | 9.1206 | 37.78
2021-11-14 23:00 | 44514.9583 | 0 | 8.5649 | 37.78
2021-11-14 23:30 | 44514.9792 | 0 | 8.275 | 37.78
2021-11-15 | 44515 | 0 | 7.9165 | 37.78
2021-11-15 00:30 | 44515.0208 | 0 | 7.7353 | 37.78
2021-11-15 01:00 | 44515.0417 | 0 | 7.5315 | 37.78
2021-11-15 01:30 | 44515.0625 | 0 | 7.3516 | 37.78
2021-11-15 02:00 | 44515.0833 | 0 | 7.3644 | 37.78
2021-11-15 02:30 | 44515.1042 | 0 | 7.294 | 37.78
2021-11-15 03:00 | 44515.125 | 0 | 7.2209 | 37.78
2021-11-15 03:30 | 44515.1458 | 0 | 7.4926 | 37.78
2021-11-15 04:00 | 44515.1667 | 0 | 7.6984 | 37.78
2021-11-15 04:30 | 44515.1875 | 0 | 7.9926 | 37.78
2021-11-15 05:00 | 44515.2083 | 0 | 8.3815 | 37.78
2021-11-15 05:30 | 44515.2292 | 0 | 8.6931 | 37.78
2021-11-15 06:00 | 44515.25 | 0 | 8.9925 | 37.78
2021-11-15 06:30 | 44515.2708 | 0 | 9.2804 | 37.78
2021-11-15 07:00 | 44515.2917 | 0 | 9.6062 | 37.78
2021-11-15 07:30 | 44515.3125 | 0 | 9.5996 | 37.78
2021-11-15 08:00 | 44515.3333 | 0 | 9.3202 | 37.78
2021-11-15 08:30 | 44515.3542 | 0 | 9.1256 | 37.78
2021-11-15 09:00 | 44515.375 | 0 | 9.0724 | 37.78
2021-11-15 09:30 | 44515.3958 | 0 | 9.0501 | 37.78
2021-11-15 10:00 | 44515.4167 | 0 | 8.8709 | 37.78
2021-11-15 10:30 | 44515.4375 | 0 | 9.0501 | 37.78
2021-11-15 11:00 | 44515.4583 | 0 | 9.0563 | 37.78
2021-11-15 11:30 | 44515.4792 | 0 | 9.3651 | 37.78
2021-11-15 12:00 | 44515.5 | 0 | 9.3659 | 37.78
2021-11-15 12:30 | 44515.5208 | 0 | 9.7096 | 37.78
2021-11-15 13:00 | 44515.5417 | 0 | 10.275 | 37.78
2021-11-15 13:30 | 44515.5625 | 0 | 10.8029 | 37.78
2021-11-15 14:00 | 44515.5833 | 0 | 11.2258 | 37.78
2021-11-15 14:30 | 44515.6042 | 0 | 11.8613 | 37.78
2021-11-15 15:00 | 44515.625 | 0 | 12.4655 | 37.78
2021-11-15 15:30 | 44515.6458 | 0 | 13.1148 | 37.78
2021-11-15 16:00 | 44515.6667 | 0 | 13.7748 | 37.78
2021-11-15 16:30 | 44515.6875 | 0 | 14.5333 | 37.78
2021-11-15 17:00 | 44515.7083 | 0 | 15.0011 | 37.78
2021-11-15 17:30 | 44515.7292 | 0 | 15.3855 | 37.78
2021-11-15 18:00 | 44515.75 | 0 | 15.4308 | 37.78
2021-11-15 18:30 | 44515.7708 | 0 | 15.9582 | 37.78
2021-11-15 19:00 | 44515.7917 | 0 | 15.7465 | 37.78
2021-11-15 19:30 | 44515.8125 | 0 | 15.0726 | 37.78
2021-11-15 20:00 | 44515.8333 | 0 | 14.5968 | 37.78
2021-11-15 20:30 | 44515.8542 | 0 | 14.0468 | 37.78
2021-11-15 21:00 | 44515.875 | 0 | 13.611 | 37.78
2021-11-15 21:30 | 44515.8958 | 0 | 12.8148 | 37.78
2021-11-15 22:00 | 44515.9167 | 0 | 11.9115 | 37.78
2021-11-15 22:30 | 44515.9375 | 0 | 10.944 | 37.78
2021-11-15 23:00 | 44515.9583 | 0 | 10.1579 | 37.78
2021-11-15 23:30 | 44515.9792 | 0 | 9.6084 | 37.78
2021-11-16 | 44516 | 0 | 9.0413 | 37.78
2021-11-16 00:30 | 44516.0208 | 0 | 8.5811 | 37.78
2021-11-16 01:00 | 44516.0417 | 0 | 8.5364 | 37.78
2021-11-16 01:30 | 44516.0625 | 0 | 8.4163 | 37.78
2021-11-16 02:00 | 44516.0833 | 0 | 8.2117 | 37.78
2021-11-16 02:30 | 44516.1042 | 0 | 8.1001 | 37.78
2021-11-16 03:00 | 44516.125 | 0 | 7.9473 | 37.78
2021-11-16 03:30 | 44516.1458 | 0 | 8.1099 | 37.78
2021-11-16 04:00 | 44516.1667 | 0 | 8.2722 | 37.78
2021-11-16 04:30 | 44516.1875 | 0 | 8.6715 | 37.78
2021-11-16 05:00 | 44516.2083 | 0 | 8.9247 | 37.78
2021-11-16 05:30 | 44516.2292 | 0 | 9.2872 | 37.78
2021-11-16 06:00 | 44516.25 | 0 | 9.4804 | 37.78
2021-11-16 06:30 | 44516.2708 | 0 | 10.1338 | 37.78
2021-11-16 07:00 | 44516.2917 | 0 | 10.7727 | 37.78
2021-11-16 07:30 | 44516.3125 | 0 | 11.0355 | 37.78
2021-11-16 08:00 | 44516.3333 | 0 | 10.6761 | 37.78
2021-11-16 08:30 | 44516.3542 | 0 | 10.6966 | 37.78
2021-11-16 09:00 | 44516.375 | 0 | 10.8642 | 37.78
2021-11-16 09:30 | 44516.3958 | 0 | 11.132 | 37.78
2021-11-16 10:00 | 44516.4167 | 0 | 11.4397 | 37.78
2021-11-16 10:30 | 44516.4375 | 0 | 11.8314 | 37.78
2021-11-16 11:00 | 44516.4583 | 0 | 10.0133 | 37.78
2021-11-16 11:30 | 44516.4792 | 0 | 10.9058 | 37.78
2021-11-16 12:00 | 44516.5 | 0 | 10.712 | 37.78
2021-11-16 12:30 | 44516.5208 | 0 | 11.546 | 37.78
2021-11-16 13:00 | 44516.5417 | 0 | 11.8337 | 37.78
2021-11-16 13:30 | 44516.5625 | 0 | 11.2395 | 37.78
2021-11-16 14:00 | 44516.5833 | 0 | 11.6647 | 37.78
2021-11-16 14:30 | 44516.6042 | 0 | 12.5662 | 37.78
2021-11-16 15:00 | 44516.625 | 0 | 12.5515 | 37.78
2021-11-16 15:30 | 44516.6458 | 0 | 13.5366 | 37.78
2021-11-16 16:00 | 44516.6667 | 0 | 13.9687 | 37.78
2021-11-16 16:30 | 44516.6875 | 0 | 15.0588 | 37.78
2021-11-16 17:00 | 44516.7083 | 0 | 15.1741 | 37.78
2021-11-16 17:30 | 44516.7292 | 0 | 15.1362 | 37.78
2021-11-16 18:00 | 44516.75 | 0 | 15.1351 | 37.78
2021-11-16 18:30 | 44516.7708 | 0 | 15.6908 | 37.78
2021-11-16 19:00 | 44516.7917 | 0 | 15.6656 | 37.78
2021-11-16 19:30 | 44516.8125 | 0 | 15.1197 | 37.78
2021-11-16 20:00 | 44516.8333 | 0 | 14.8173 | 37.78
2021-11-16 20:30 | 44516.8542 | 0 | 14.184 | 37.78
2021-11-16 21:00 | 44516.875 | 0 | 13.6262 | 37.78
2021-11-16 21:30 | 44516.8958 | 0 | 13.0362 | 37.78
2021-11-16 22:00 | 44516.9167 | 0 | 12.3134 | 37.78
2021-11-16 22:30 | 44516.9375 | 0 | 11.4471 | 37.78
2021-11-16 23:00 | 44516.9583 | 0 | 10.676 | 37.78
2021-11-16 23:30 | 44516.9792 | 0 | 10.2203 | 37.78
2021-11-17 | 44517 | 0 | 9.7719 | 37.78
2021-11-17 00:30 | 44517.0208 | 0 | 9.3337 | 37.78
2021-11-17 01:00 | 44517.0417 | 0 | 9.0193 | 37.78
2021-11-17 01:30 | 44517.0625 | 0 | 8.8714 | 37.78
2021-11-17 02:00 | 44517.0833 | 0 | 8.7122 | 37.78
2021-11-17 02:30 | 44517.1042 | 0 | 8.6566 | 37.78
2021-11-17 03:00 | 44517.125 | 0 | 8.5896 | 37.78
2021-11-17 03:30 | 44517.1458 | 0 | 8.6968 | 37.78
2021-11-17 04:00 | 44517.1667 | 0 | 8.9077 | 37.78
2021-11-17 04:30 | 44517.1875 | 0 | 9.2328 | 37.78
2021-11-17 05:00 | 44517.2083 | 0 | 9.7037 | 37.78
2021-11-17 05:30 | 44517.2292 | 0 | 10.0836 | 37.78
2021-11-17 06:00 | 44517.25 | 0 | 10.4916 | 37.78
2021-11-17 06:30 | 44517.2708 | 0 | 11.3556 | 37.78
2021-11-17 07:00 | 44517.2917 | 0 | 11.5504 | 37.78
2021-11-17 07:30 | 44517.3125 | 0 | 12.5009 | 37.78
2021-11-17 08:00 | 44517.3333 | 0 | 12.7468 | 37.78
2021-11-17 08:30 | 44517.3542 | 0 | 12.1856 | 37.78
2021-11-17 09:00 | 44517.375 | 0 | 11.5859 | 37.78
2021-11-17 09:30 | 44517.3958 | 0 | 12.1001 | 37.78
2021-11-17 10:00 | 44517.4167 | 0 | 13.3451 | 37.78
2021-11-17 10:30 | 44517.4375 | 0 | 11.4299 | 37.78
2021-11-17 11:00 | 44517.4583 | 0 | 13.4956 | 37.78
2021-11-17 11:30 | 44517.4792 | 0 | 14.5629 | 37.78
2021-11-17 12:00 | 44517.5 | 0 | 11.9201 | 37.78
2021-11-17 12:30 | 44517.5208 | 0 | 11.578 | 37.78
2021-11-17 13:00 | 44517.5417 | 0 | 13.1409 | 37.78
2021-11-17 13:30 | 44517.5625 | 0 | 12.2755 | 37.78
2021-11-17 14:00 | 44517.5833 | 0 | 11.4372 | 37.78
2021-11-17 14:30 | 44517.6042 | 0 | 13.3311 | 37.78
2021-11-17 15:00 | 44517.625 | 0 | 12.8261 | 37.78
2021-11-17 15:30 | 44517.6458 | 0 | 12.4947 | 37.78
2021-11-17 16:00 | 44517.6667 | 0 | 13.0282 | 37.78
2021-11-17 16:30 | 44517.6875 | 0 | 13.6729 | 37.78
2021-11-17 17:00 | 44517.7083 | 0 | 13.168 | 37.78
2021-11-17 17:30 | 44517.7292 | 0 | 13.643 | 37.78
2021-11-17 18:00 | 44517.75 | 0 | 13.9369 | 37.78
2021-11-17 18:30 | 44517.7708 | 0 | 14.3797 | 37.78
2021-11-17 19:00 | 44517.7917 | 0 | 14.2313 | 37.78
2021-11-17 19:30 | 44517.8125 | 0 | 13.8801 | 37.78
2021-11-17 20:00 | 44517.8333 | 0 | 13.6822 | 37.78
2021-11-17 20:30 | 44517.8542 | 0 | 12.9567 | 37.78
2021-11-17 21:00 | 44517.875 | 0 | 12.6765 | 37.78
2021-11-17 21:30 | 44517.8958 | 0 | 12.1976 | 37.78
2021-11-17 22:00 | 44517.9167 | 0 | 11.8232 | 37.78
2021-11-17 22:30 | 44517.9375 | 0 | 11.1378 | 37.78
2021-11-17 23:00 | 44517.9583 | 0 | 10.4091 | 37.78
2021-11-17 23:30 | 44517.9792 | 0 | 9.8581 | 37.78
2021-11-18 | 44518 | 0 | 9.2207 | 37.78
2021-11-18 00:30 | 44518.0208 | 0 | 8.9001 | 37.78
2021-11-18 01:00 | 44518.0417 | 0 | 8.7158 | 37.78
2021-11-18 01:30 | 44518.0625 | 0 | 8.5503 | 37.78
2021-11-18 02:00 | 44518.0833 | 0 | 8.5034 | 37.78
2021-11-18 02:30 | 44518.1042 | 0 | 8.4556 | 37.78
2021-11-18 03:00 | 44518.125 | 0 | 8.5619 | 37.78
2021-11-18 03:30 | 44518.1458 | 0 | 8.6289 | 37.78
2021-11-18 04:00 | 44518.1667 | 0 | 8.8089 | 37.78
2021-11-18 04:30 | 44518.1875 | 0 | 9.2291 | 37.78
2021-11-18 05:00 | 44518.2083 | 0 | 9.7591 | 37.78
2021-11-18 05:30 | 44518.2292 | 0 | 10.0521 | 37.78
2021-11-18 06:00 | 44518.25 | 0 | 10.3956 | 37.78
2021-11-18 06:30 | 44518.2708 | 0 | 11.5915 | 37.78
2021-11-18 07:00 | 44518.2917 | 0 | 12.002 | 37.78
2021-11-18 07:30 | 44518.3125 | 0 | 12.7309 | 37.78
2021-11-18 08:00 | 44518.3333 | 0 | 12.0408 | 37.78
2021-11-18 08:30 | 44518.3542 | 0 | 12.1317 | 37.78
2021-11-18 09:00 | 44518.375 | 0 | 11.413 | 37.78
2021-11-18 09:30 | 44518.3958 | 0 | 10.2904 | 37.78
2021-11-18 10:00 | 44518.4167 | 0 | 10.2136 | 37.78
2021-11-18 10:30 | 44518.4375 | 0 | 10.6069 | 37.78
2021-11-18 11:00 | 44518.4583 | 0 | 11.5446 | 37.78
2021-11-18 11:30 | 44518.4792 | 0 | 10.1904 | 37.78
2021-11-18 12:00 | 44518.5 | 0 | 10.1789 | 37.78
2021-11-18 12:30 | 44518.5208 | 0 | 10.905 | 37.78
2021-11-18 13:00 | 44518.5417 | 0 | 10.9216 | 37.78
2021-11-18 13:30 | 44518.5625 | 0 | 11.5842 | 37.78
2021-11-18 14:00 | 44518.5833 | 0 | 11.4282 | 37.78
2021-11-18 14:30 | 44518.6042 | 0 | 13.1582 | 37.78
2021-11-18 15:00 | 44518.625 | 0 | 13.2071 | 37.78
2021-11-18 15:30 | 44518.6458 | 0 | 12.755 | 37.78
2021-11-18 16:00 | 44518.6667 | 0 | 11.8569 | 37.78
2021-11-18 16:30 | 44518.6875 | 0 | 12.8905 | 37.78
2021-11-18 17:00 | 44518.7083 | 0 | 13.4955 | 37.78
2021-11-18 17:30 | 44518.7292 | 0 | 14.195 | 37.78
2021-11-18 18:00 | 44518.75 | 0 | 13.9922 | 37.78
2021-11-18 18:30 | 44518.7708 | 0 | 14.381 | 37.78
2021-11-18 19:00 | 44518.7917 | 0 | 14.3005 | 37.78
2021-11-18 19:30 | 44518.8125 | 0 | 13.8897 | 37.78
2021-11-18 20:00 | 44518.8333 | 0 | 13.44 | 37.78
2021-11-18 20:30 | 44518.8542 | 0 | 12.977 | 37.78
2021-11-18 21:00 | 44518.875 | 0 | 12.683 | 37.78
2021-11-18 21:30 | 44518.8958 | 0 | 12.2606 | 37.78
2021-11-18 22:00 | 44518.9167 | 0 | 11.7214 | 37.78
2021-11-18 22:30 | 44518.9375 | 0 | 10.9964 | 37.78
2021-11-18 23:00 | 44518.9583 | 0 | 10.2845 | 37.78
2021-11-18 23:30 | 44518.9792 | 0 | 9.8538 | 37.78
2021-11-19 | 44519 | 0 | 9.3077 | 37.78
2021-11-19 00:30 | 44519.0208 | 0 | 8.7746 | 37.78
2021-11-19 01:00 | 44519.0417 | 0 | 8.5896 | 37.78
2021-11-19 01:30 | 44519.0625 | 0 | 8.4886 | 37.78
2021-11-19 02:00 | 44519.0833 | 0 | 8.3194 | 37.78
2021-11-19 02:30 | 44519.1042 | 0 | 8.3267 | 37.78
2021-11-19 03:00 | 44519.125 | 0 | 8.1625 | 37.78
2021-11-19 03:30 | 44519.1458 | 0 | 8.2963 | 37.78
2021-11-19 04:00 | 44519.1667 | 0 | 8.635 | 37.78
2021-11-19 04:30 | 44519.1875 | 0 | 8.9809 | 37.78
2021-11-19 05:00 | 44519.2083 | 0 | 9.3321 | 37.78
2021-11-19 05:30 | 44519.2292 | 0 | 9.57 | 37.78
2021-11-19 06:00 | 44519.25 | 0 | 9.7732 | 37.78
2021-11-19 06:30 | 44519.2708 | 0 | 10.022 | 37.78
2021-11-19 07:00 | 44519.2917 | 0 | 10.6139 | 37.78
2021-11-19 07:30 | 44519.3125 | 0 | 10.5432 | 37.78
2021-11-19 08:00 | 44519.3333 | 0 | 11.6115 | 37.78
2021-11-19 08:30 | 44519.3542 | 0 | 10.9805 | 37.78
2021-11-19 09:00 | 44519.375 | 0 | 10.544 | 37.78
2021-11-19 09:30 | 44519.3958 | 0 | 11.9322 | 37.78
2021-11-19 10:00 | 44519.4167 | 0 | 11.5091 | 37.78
2021-11-19 10:30 | 44519.4375 | 0 | 11.2913 | 37.78
2021-11-19 11:00 | 44519.4583 | 0 | 10.7423 | 37.78
2021-11-19 11:30 | 44519.4792 | 0 | 10.7005 | 37.78
2021-11-19 12:00 | 44519.5 | 0 | 10.6857 | 37.78
2021-11-19 12:30 | 44519.5208 | 0 | 10.5583 | 37.78
2021-11-19 13:00 | 44519.5417 | 0 | 10.8653 | 37.78
2021-11-19 13:30 | 44519.5625 | 0 | 11.717 | 37.78
2021-11-19 14:00 | 44519.5833 | 0 | 11.7473 | 37.78
2021-11-19 14:30 | 44519.6042 | 0 | 12.8183 | 37.78
2021-11-19 15:00 | 44519.625 | 0 | 13.4377 | 37.78
2021-11-19 15:30 | 44519.6458 | 0 | 13.4476 | 37.78
2021-11-19 16:00 | 44519.6667 | 0 | 13.5635 | 37.78
2021-11-19 16:30 | 44519.6875 | 0 | 14.5177 | 37.78
2021-11-19 17:00 | 44519.7083 | 0 | 14.3109 | 37.78
2021-11-19 17:30 | 44519.7292 | 0 | 14.4279 | 37.78
2021-11-19 18:00 | 44519.75 | 0 | 14.3294 | 37.78
2021-11-19 18:30 | 44519.7708 | 0 | 14.6449 | 37.78
2021-11-19 19:00 | 44519.7917 | 0 | 14.4117 | 37.78
2021-11-19 19:30 | 44519.8125 | 0 | 14.1366 | 37.78
2021-11-19 20:00 | 44519.8333 | 0 | 13.7317 | 37.78
2021-11-19 20:30 | 44519.8542 | 0 | 13.4283 | 37.78
2021-11-19 21:00 | 44519.875 | 0 | 13.036 | 37.78
2021-11-19 21:30 | 44519.8958 | 0 | 12.6063 | 37.78
2021-11-19 22:00 | 44519.9167 | 0 | 12.1699 | 37.78
2021-11-19 22:30 | 44519.9375 | 0 | 11.4513 | 37.78
2021-11-19 23:00 | 44519.9583 | 0 | 10.9517 | 37.78
2021-11-19 23:30 | 44519.9792 | 0 | 10.4005 | 37.78
2021-11-20 | 44520 | 0 | 9.7912 | 37.78
2021-11-20 00:30 | 44520.0208 | 0 | 9.3527 | 37.78
2021-11-20 01:00 | 44520.0417 | 0 | 9.1798 | 37.78
2021-11-20 01:30 | 44520.0625 | 0 | 8.9353 | 37.78
2021-11-20 02:00 | 44520.0833 | 0 | 8.6842 | 37.78
2021-11-20 02:30 | 44520.1042 | 0 | 8.7413 | 37.78
2021-11-20 03:00 | 44520.125 | 0 | 8.5695 | 37.78
2021-11-20 03:30 | 44520.1458 | 0 | 8.4364 | 37.78
2021-11-20 04:00 | 44520.1667 | 0 | 8.5873 | 37.78
2021-11-20 04:30 | 44520.1875 | 0 | 8.5503 | 37.78
2021-11-20 05:00 | 44520.2083 | 0 | 8.6515 | 37.78
2021-11-20 05:30 | 44520.2292 | 0 | 8.6488 | 37.78
2021-11-20 06:00 | 44520.25 | 0 | 8.4386 | 37.78
2021-11-20 06:30 | 44520.2708 | 0 | 8.4502 | 37.78
2021-11-20 07:00 | 44520.2917 | 0 | 8.4248 | 37.78
2021-11-20 07:30 | 44520.3125 | 0 | 8.1894 | 37.78
2021-11-20 08:00 | 44520.3333 | 0 | 8.1517 | 37.78
2021-11-20 08:30 | 44520.3542 | 0 | 8.279 | 37.78
2021-11-20 09:00 | 44520.375 | 0 | 8.5534 | 37.78
2021-11-20 09:30 | 44520.3958 | 0 | 8.6076 | 37.78
2021-11-20 10:00 | 44520.4167 | 0 | 8.5172 | 37.78
2021-11-20 10:30 | 44520.4375 | 0 | 9.0923 | 37.78
2021-11-20 11:00 | 44520.4583 | 0 | 9.2832 | 37.78
2021-11-20 11:30 | 44520.4792 | 0 | 9.603 | 37.78
2021-11-20 12:00 | 44520.5 | 0 | 9.915 | 37.78
2021-11-20 12:30 | 44520.5208 | 0 | 9.9666 | 37.78
2021-11-20 13:00 | 44520.5417 | 0 | 10.4046 | 37.78
2021-11-20 13:30 | 44520.5625 | 0 | 10.7792 | 37.78
2021-11-20 14:00 | 44520.5833 | 0 | 10.8391 | 37.78
2021-11-20 14:30 | 44520.6042 | 0 | 11.6539 | 37.78
2021-11-20 15:00 | 44520.625 | 0 | 12.6717 | 37.78
2021-11-20 15:30 | 44520.6458 | 0 | 13.8922 | 37.78
2021-11-20 16:00 | 44520.6667 | 0 | 14.0345 | 37.78
2021-11-20 16:30 | 44520.6875 | 0 | 13.7239 | 37.78
2021-11-20 17:00 | 44520.7083 | 0 | 13.8473 | 37.78
2021-11-20 17:30 | 44520.7292 | 0 | 13.9523 | 37.78
2021-11-20 18:00 | 44520.75 | 0 | 13.7708 | 37.78
2021-11-20 18:30 | 44520.7708 | 0 | 14.0465 | 37.78
2021-11-20 19:00 | 44520.7917 | 0 | 13.6206 | 37.78
2021-11-20 19:30 | 44520.8125 | 0 | 13.3507 | 37.78
2021-11-20 20:00 | 44520.8333 | 0 | 13.0429 | 37.78
2021-11-20 20:30 | 44520.8542 | 0 | 12.5136 | 37.78
2021-11-20 21:00 | 44520.875 | 0 | 12.0085 | 37.78
2021-11-20 21:30 | 44520.8958 | 0 | 11.7757 | 37.78
2021-11-20 22:00 | 44520.9167 | 0 | 11.419 | 37.78
2021-11-20 22:30 | 44520.9375 | 0 | 10.8912 | 37.78
2021-11-20 23:00 | 44520.9583 | 0 | 10.4514 | 37.78
2021-11-20 23:30 | 44520.9792 | 0 | 9.9334 | 37.78
2021-11-21 | 44521 | 0 | 9.372 | 37.78
2021-11-21 00:30 | 44521.0208 | 0 | 9.1594 | 37.78
2021-11-21 01:00 | 44521.0417 | 0 | 8.8076 | 37.78
2021-11-21 01:30 | 44521.0625 | 0 | 8.6828 | 37.78
2021-11-21 02:00 | 44521.0833 | 0 | 8.5534 | 37.78
2021-11-21 02:30 | 44521.1042 | 0 | 8.613 | 37.78
2021-11-21 03:00 | 44521.125 | 0 | 8.3993 | 37.78
2021-11-21 03:30 | 44521.1458 | 0 | 8.2649 | 37.78
2021-11-21 04:00 | 44521.1667 | 0 | 8.2705 | 37.78
2021-11-21 04:30 | 44521.1875 | 0 | 8.1737 | 37.78
2021-11-21 05:00 | 44521.2083 | 0 | 8.2248 | 37.78
2021-11-21 05:30 | 44521.2292 | 0 | 8.1152 | 37.78
2021-11-21 06:00 | 44521.25 | 0 | 8.2333 | 37.78
2021-11-21 06:30 | 44521.2708 | 0 | 8.1362 | 37.78
2021-11-21 07:00 | 44521.2917 | 0 | 8.7257 | 37.78
2021-11-21 07:30 | 44521.3125 | 0 | 9.4156 | 37.78
2021-11-21 08:00 | 44521.3333 | 0 | 8.8172 | 37.78
2021-11-21 08:30 | 44521.3542 | 0 | 7.6114 | 37.78
2021-11-21 09:00 | 44521.375 | 0 | 7.5907 | 37.78
2021-11-21 09:30 | 44521.3958 | 0 | 9.052 | 37.78
2021-11-21 10:00 | 44521.4167 | 0 | 11.1321 | 37.78
2021-11-21 10:30 | 44521.4375 | 0 | 10.4132 | 37.78
2021-11-21 11:00 | 44521.4583 | 0 | 8.3731 | 37.78
2021-11-21 11:30 | 44521.4792 | 0 | 10.6524 | 37.78
2021-11-21 12:00 | 44521.5 | 0 | 10.3812 | 37.78
2021-11-21 12:30 | 44521.5208 | 0 | 10.5118 | 37.78
2021-11-21 13:00 | 44521.5417 | 0 | 9.4117 | 37.78
2021-11-21 13:30 | 44521.5625 | 0 | 10.085 | 37.78
2021-11-21 14:00 | 44521.5833 | 0 | 10.0215 | 37.78
2021-11-21 14:30 | 44521.6042 | 0 | 10.0519 | 37.78
2021-11-21 15:00 | 44521.625 | 0 | 10.738 | 37.78
2021-11-21 15:30 | 44521.6458 | 0 | 11.8221 | 37.78
2021-11-21 16:00 | 44521.6667 | 0 | 11.4654 | 37.78
2021-11-21 16:30 | 44521.6875 | 0 | 12.4606 | 37.78
2021-11-21 17:00 | 44521.7083 | 0 | 12.329 | 37.78
2021-11-21 17:30 | 44521.7292 | 0 | 12.7985 | 37.78
2021-11-21 18:00 | 44521.75 | 0 | 13.2161 | 37.78
2021-11-21 18:30 | 44521.7708 | 0 | 13.8001 | 37.78
2021-11-21 19:00 | 44521.7917 | 0 | 13.7209 | 37.78
2021-11-21 19:30 | 44521.8125 | 0 | 13.3999 | 37.78
2021-11-21 20:00 | 44521.8333 | 0 | 13.3079 | 37.78
2021-11-21 20:30 | 44521.8542 | 0 | 12.8161 | 37.78
2021-11-21 21:00 | 44521.875 | 0 | 12.2802 | 37.78
2021-11-21 21:30 | 44521.8958 | 0 | 11.6992 | 37.78
2021-11-21 22:00 | 44521.9167 | 0 | 11.0562 | 37.78
2021-11-21 22:30 | 44521.9375 | 0 | 10.3228 | 37.78
2021-11-21 23:00 | 44521.9583 | 0 | 9.8304 | 37.78
2021-11-21 23:30 | 44521.9792 | 0 | 9.4908 | 37.78
2021-11-22 | 44522 | 0 | 9.1317 | 37.78
2021-11-22 00:30 | 44522.0208 | 0 | 8.8187 | 37.78
2021-11-22 01:00 | 44522.0417 | 0 | 8.7477 | 37.78
2021-11-22 01:30 | 44522.0625 | 0 | 8.5811 | 37.78
2021-11-22 02:00 | 44522.0833 | 0 | 8.4641 | 37.78
2021-11-22 02:30 | 44522.1042 | 0 | 8.4248 | 37.78
2021-11-22 03:00 | 44522.125 | 0 | 8.3067 | 37.78
2021-11-22 03:30 | 44522.1458 | 0 | 8.6415 | 37.78
2021-11-22 04:00 | 44522.1667 | 0 | 9.0321 | 37.78
2021-11-22 04:30 | 44522.1875 | 0 | 9.3775 | 37.78
2021-11-22 05:00 | 44522.2083 | 0 | 10.0602 | 37.78
2021-11-22 05:30 | 44522.2292 | 0 | 10.8057 | 37.78
2021-11-22 06:00 | 44522.25 | 0 | 11.8383 | 37.78
2021-11-22 06:30 | 44522.2708 | 0 | 12.7202 | 37.78
2021-11-22 07:00 | 44522.2917 | 0 | 13.1653 | 37.78
2021-11-22 07:30 | 44522.3125 | 0 | 13.8366 | 37.78
2021-11-22 08:00 | 44522.3333 | 0 | 13.8092 | 37.78
2021-11-22 08:30 | 44522.3542 | 0 | 13.9368 | 37.78
2021-11-22 09:00 | 44522.375 | 0 | 14.3974 | 37.78
2021-11-22 09:30 | 44522.3958 | 0 | 14.4797 | 37.78
2021-11-22 10:00 | 44522.4167 | 0 | 14.3737 | 37.78
2021-11-22 10:30 | 44522.4375 | 0 | 13.9218 | 37.78
2021-11-22 11:00 | 44522.4583 | 0 | 12.5819 | 37.78
2021-11-22 11:30 | 44522.4792 | 0 | 11.6872 | 37.78
2021-11-22 12:00 | 44522.5 | 0 | 11.7603 | 37.78
2021-11-22 12:30 | 44522.5208 | 0 | 10.8382 | 37.78
2021-11-22 13:00 | 44522.5417 | 0 | 10.9123 | 37.78
2021-11-22 13:30 | 44522.5625 | 0 | 11.9905 | 37.78
2021-11-22 14:00 | 44522.5833 | 0 | 12.8234 | 37.78
2021-11-22 14:30 | 44522.6042 | 0 | 13.4349 | 37.78
2021-11-22 15:00 | 44522.625 | 0 | 12.5045 | 37.78
2021-11-22 15:30 | 44522.6458 | 0 | 13.1387 | 37.78
2021-11-22 16:00 | 44522.6667 | 0 | 13.0594 | 37.78
2021-11-22 16:30 | 44522.6875 | 0 | 13.3836 | 37.78
2021-11-22 17:00 | 44522.7083 | 0 | 13.8066 | 37.78
2021-11-22 17:30 | 44522.7292 | 0 | 14.1468 | 37.78
2021-11-22 18:00 | 44522.75 | 0 | 14.2908 | 37.78
2021-11-22 18:30 | 44522.7708 | 0 | 15.0086 | 37.78
2021-11-22 19:00 | 44522.7917 | 0 | 14.8906 | 37.78
2021-11-22 19:30 | 44522.8125 | 0 | 14.4123 | 37.78
2021-11-22 20:00 | 44522.8333 | 0 | 14.0563 | 37.78
2021-11-22 20:30 | 44522.8542 | 0 | 13.3744 | 37.78
2021-11-22 21:00 | 44522.875 | 0 | 12.825 | 37.78
2021-11-22 21:30 | 44522.8958 | 0 | 12.3363 | 37.78
2021-11-22 22:00 | 44522.9167 | 0 | 11.7718 | 37.78
2021-11-22 22:30 | 44522.9375 | 0 | 11.0191 | 37.78
2021-11-22 23:00 | 44522.9583 | 0 | 10.3498 | 37.78
2021-11-22 23:30 | 44522.9792 | 0 | 9.7172 | 37.78
2021-11-23 | 44523 | 0 | 9.2138 | 37.78
2021-11-23 00:30 | 44523.0208 | 0 | 9.0133 | 37.78
2021-11-23 01:00 | 44523.0417 | 0 | 8.733 | 37.78
2021-11-23 01:30 | 44523.0625 | 0 | 8.5443 | 37.78
2021-11-23 02:00 | 44523.0833 | 0 | 8.5169 | 37.78
2021-11-23 02:30 | 44523.1042 | 0 | 8.3971 | 37.78
2021-11-23 03:00 | 44523.125 | 0 | 8.3443 | 37.78
2021-11-23 03:30 | 44523.1458 | 0 | 8.4356 | 37.78
2021-11-23 04:00 | 44523.1667 | 0 | 8.8038 | 37.78
2021-11-23 04:30 | 44523.1875 | 0 | 9.0681 | 37.78
2021-11-23 05:00 | 44523.2083 | 0 | 9.4616 | 37.78
2021-11-23 05:30 | 44523.2292 | 0 | 10.0635 | 37.78
2021-11-23 06:00 | 44523.25 | 0 | 10.8557 | 37.78
2021-11-23 06:30 | 44523.2708 | 0 | 10.6421 | 37.78
2021-11-23 07:00 | 44523.2917 | 0 | 12.0104 | 37.78
2021-11-23 07:30 | 44523.3125 | 0 | 12.0369 | 37.78
2021-11-23 08:00 | 44523.3333 | 0 | 12.4714 | 37.78
2021-11-23 08:30 | 44523.3542 | 0 | 11.8014 | 37.78
2021-11-23 09:00 | 44523.375 | 0 | 12.896 | 37.78
2021-11-23 09:30 | 44523.3958 | 0 | 12.3198 | 37.78
2021-11-23 10:00 | 44523.4167 | 0 | 11.8354 | 37.78
2021-11-23 10:30 | 44523.4375 | 0 | 11.8771 | 37.78
2021-11-23 11:00 | 44523.4583 | 0 | 11.8431 | 37.78
2021-11-23 11:30 | 44523.4792 | 0 | 11.906 | 37.78
2021-11-23 12:00 | 44523.5 | 0 | 11.9551 | 37.78
2021-11-23 12:30 | 44523.5208 | 0 | 13.0717 | 37.78
2021-11-23 13:00 | 44523.5417 | 0 | 12.9689 | 37.78
2021-11-23 13:30 | 44523.5625 | 0 | 13.8415 | 37.78
2021-11-23 14:00 | 44523.5833 | 0 | 14.063 | 37.78
2021-11-23 14:30 | 44523.6042 | 0 | 14.5085 | 37.78
2021-11-23 15:00 | 44523.625 | 0 | 13.0462 | 37.78
2021-11-23 15:30 | 44523.6458 | 0 | 13.6639 | 37.78
2021-11-23 16:00 | 44523.6667 | 0 | 14.5036 | 37.78
2021-11-23 16:30 | 44523.6875 | 0 | 14.8671 | 37.78
2021-11-23 17:00 | 44523.7083 | 0 | 14.5968 | 37.78
2021-11-23 17:30 | 44523.7292 | 0 | 14.8928 | 37.78
2021-11-23 18:00 | 44523.75 | 0 | 14.948 | 37.78
2021-11-23 18:30 | 44523.7708 | 0 | 15.3686 | 37.78
2021-11-23 19:00 | 44523.7917 | 0 | 14.858 | 37.78
2021-11-23 19:30 | 44523.8125 | 0 | 14.5421 | 37.78
2021-11-23 20:00 | 44523.8333 | 0 | 14.3302 | 37.78
2021-11-23 20:30 | 44523.8542 | 0 | 13.7103 | 37.78
2021-11-23 21:00 | 44523.875 | 0 | 12.9991 | 37.78
2021-11-23 21:30 | 44523.8958 | 0 | 12.5581 | 37.78
2021-11-23 22:00 | 44523.9167 | 0 | 12.01 | 37.78
2021-11-23 22:30 | 44523.9375 | 0 | 11.3845 | 37.78
2021-11-23 23:00 | 44523.9583 | 0 | 11.0222 | 37.78
2021-11-23 23:30 | 44523.9792 | 0 | 10.366 | 37.78
2021-11-24 | 44524 | 0 | 9.8835 | 37.78
2021-11-24 00:30 | 44524.0208 | 0 | 9.486 | 37.78
2021-11-24 01:00 | 44524.0417 | 0 | 9.1365 | 37.78
2021-11-24 01:30 | 44524.0625 | 0 | 8.8245 | 37.78
2021-11-24 02:00 | 44524.0833 | 0 | 8.7618 | 37.78
2021-11-24 02:30 | 44524.1042 | 0 | 8.6945 | 37.78
2021-11-24 03:00 | 44524.125 | 0 | 8.5899 | 37.78
2021-11-24 03:30 | 44524.1458 | 0 | 8.7358 | 37.78
2021-11-24 04:00 | 44524.1667 | 0 | 9.061 | 37.78
2021-11-24 04:30 | 44524.1875 | 0 | 9.355 | 37.78
2021-11-24 05:00 | 44524.2083 | 0 | 9.8163 | 37.78
2021-11-24 05:30 | 44524.2292 | 0 | 10.2423 | 37.78
2021-11-24 06:00 | 44524.25 | 0 | 11.1459 | 37.78
2021-11-24 06:30 | 44524.2708 | 0 | 11.4151 | 37.78
2021-11-24 07:00 | 44524.2917 | 0 | 12.0751 | 37.78
2021-11-24 07:30 | 44524.3125 | 0 | 13.1316 | 37.78
2021-11-24 08:00 | 44524.3333 | 0 | 14.0836 | 37.78
2021-11-24 08:30 | 44524.3542 | 0 | 12.4393 | 37.78
2021-11-24 09:00 | 44524.375 | 0 | 10.7357 | 37.78
2021-11-24 09:30 | 44524.3958 | 0 | 12.4385 | 37.78
2021-11-24 10:00 | 44524.4167 | 0 | 12.0406 | 37.78
2021-11-24 10:30 | 44524.4375 | 0 | 14.047 | 37.78
2021-11-24 11:00 | 44524.4583 | 0 | 11.0607 | 37.78
2021-11-24 11:30 | 44524.4792 | 0 | 11.5366 | 37.78
2021-11-24 12:00 | 44524.5 | 0 | 11.9657 | 37.78
2021-11-24 12:30 | 44524.5208 | 0 | 13.1487 | 37.78
2021-11-24 13:00 | 44524.5417 | 0 | 13.726 | 37.78
2021-11-24 13:30 | 44524.5625 | 0 | 12.1671 | 37.78
2021-11-24 14:00 | 44524.5833 | 0 | 14.2952 | 37.78
2021-11-24 14:30 | 44524.6042 | 0 | 14.1115 | 37.78
2021-11-24 15:00 | 44524.625 | 0 | 14.3702 | 37.78
2021-11-24 15:30 | 44524.6458 | 0 | 13.6499 | 37.78
2021-11-24 16:00 | 44524.6667 | 0 | 15.8546 | 37.78
2021-11-24 16:30 | 44524.6875 | 0 | 15.9462 | 37.78
2021-11-24 17:00 | 44524.7083 | 0 | 15.7097 | 37.78
2021-11-24 17:30 | 44524.7292 | 0 | 15.8988 | 37.78
2021-11-24 18:00 | 44524.75 | 0 | 15.9147 | 37.78
2021-11-24 18:30 | 44524.7708 | 0 | 16.3643 | 37.78
2021-11-24 19:00 | 44524.7917 | 0 | 16.2125 | 37.78
2021-11-24 19:30 | 44524.8125 | 0 | 16.087 | 37.78
2021-11-24 20:00 | 44524.8333 | 0 | 15.7879 | 37.78
2021-11-24 20:30 | 44524.8542 | 0 | 15.26 | 37.78
2021-11-24 21:00 | 44524.875 | 0 | 14.6846 | 37.78
2021-11-24 21:30 | 44524.8958 | 0 | 14.1614 | 37.78
2021-11-24 22:00 | 44524.9167 | 0 | 13.5733 | 37.78
2021-11-24 22:30 | 44524.9375 | 0 | 12.5895 | 37.78
2021-11-24 23:00 | 44524.9583 | 0 | 11.773 | 37.78
2021-11-24 23:30 | 44524.9792 | 0 | 11.1947 | 37.78
2021-11-25 | 44525 | 0 | 10.4389 | 37.78
2021-11-25 00:30 | 44525.0208 | 0 | 10.0372 | 37.78
2021-11-25 01:00 | 44525.0417 | 0 | 9.8653 | 37.78
2021-11-25 01:30 | 44525.0625 | 0 | 9.5764 | 37.78
2021-11-25 02:00 | 44525.0833 | 0 | 9.5513 | 37.78
2021-11-25 02:30 | 44525.1042 | 0 | 9.334 | 37.78
2021-11-25 03:00 | 44525.125 | 0 | 9.2757 | 37.78
2021-11-25 03:30 | 44525.1458 | 0 | 9.3327 | 37.78
2021-11-25 04:00 | 44525.1667 | 0 | 9.7187 | 37.78
2021-11-25 04:30 | 44525.1875 | 0 | 10.0022 | 37.78
2021-11-25 05:00 | 44525.2083 | 0 | 10.4906 | 37.78
2021-11-25 05:30 | 44525.2292 | 0 | 11.01 | 37.78
2021-11-25 06:00 | 44525.25 | 0 | 11.7945 | 37.78
2021-11-25 06:30 | 44525.2708 | 0 | 12.9114 | 37.78
2021-11-25 07:00 | 44525.2917 | 0 | 13.7026 | 37.78
2021-11-25 07:30 | 44525.3125 | 0 | 13.7634 | 37.78
2021-11-25 08:00 | 44525.3333 | 0 | 14.6388 | 37.78
2021-11-25 08:30 | 44525.3542 | 0 | 14.3584 | 37.78
2021-11-25 09:00 | 44525.375 | 0 | 13.8279 | 37.78
2021-11-25 09:30 | 44525.3958 | 0 | 13.6024 | 37.78
2021-11-25 10:00 | 44525.4167 | 0 | 14.1396 | 37.78
2021-11-25 10:30 | 44525.4375 | 0 | 14.1229 | 37.78
2021-11-25 11:00 | 44525.4583 | 0 | 15.1575 | 37.78
2021-11-25 11:30 | 44525.4792 | 0 | 14.3425 | 37.78
2021-11-25 12:00 | 44525.5 | 0 | 15.5594 | 37.78
2021-11-25 12:30 | 44525.5208 | 0 | 14.8679 | 37.78
2021-11-25 13:00 | 44525.5417 | 0 | 14.7226 | 37.78
2021-11-25 13:30 | 44525.5625 | 0 | 15.1865 | 37.78
2021-11-25 14:00 | 44525.5833 | 0 | 15.7531 | 37.78
2021-11-25 14:30 | 44525.6042 | 0 | 15.1726 | 37.78
2021-11-25 15:00 | 44525.625 | 0 | 13.4698 | 37.78
2021-11-25 15:30 | 44525.6458 | 0 | 14.0246 | 37.78
2021-11-25 16:00 | 44525.6667 | 0 | 14.475 | 37.78
2021-11-25 16:30 | 44525.6875 | 0 | 14.2374 | 37.78
2021-11-25 17:00 | 44525.7083 | 0 | 14.8038 | 37.78
2021-11-25 17:30 | 44525.7292 | 0 | 15.3246 | 37.78
2021-11-25 18:00 | 44525.75 | 0 | 15.3608 | 37.78
2021-11-25 18:30 | 44525.7708 | 0 | 15.6932 | 37.78
2021-11-25 19:00 | 44525.7917 | 0 | 15.3398 | 37.78
2021-11-25 19:30 | 44525.8125 | 0 | 15.396 | 37.78
2021-11-25 20:00 | 44525.8333 | 0 | 15.2512 | 37.78
2021-11-25 20:30 | 44525.8542 | 0 | 14.703 | 37.78
2021-11-25 21:00 | 44525.875 | 0 | 14.1885 | 37.78
2021-11-25 21:30 | 44525.8958 | 0 | 13.765 | 37.78
2021-11-25 22:00 | 44525.9167 | 0 | 13.297 | 37.78
2021-11-25 22:30 | 44525.9375 | 0 | 12.2729 | 37.78
2021-11-25 23:00 | 44525.9583 | 0 | 11.7051 | 37.78
2021-11-25 23:30 | 44525.9792 | 0 | 11.1698 | 37.78
2021-11-26 | 44526 | 0 | 10.5283 | 37.78
2021-11-26 00:30 | 44526.0208 | 0 | 10.0264 | 37.78
2021-11-26 01:00 | 44526.0417 | 0 | 9.9008 | 37.78
2021-11-26 01:30 | 44526.0625 | 0 | 9.6399 | 37.78
2021-11-26 02:00 | 44526.0833 | 0 | 9.7083 | 37.78
2021-11-26 02:30 | 44526.1042 | 0 | 9.5269 | 37.78
2021-11-26 03:00 | 44526.125 | 0 | 9.4092 | 37.78
2021-11-26 03:30 | 44526.1458 | 0 | 9.5523 | 37.78
2021-11-26 04:00 | 44526.1667 | 0 | 9.9043 | 37.78
2021-11-26 04:30 | 44526.1875 | 0 | 10.1958 | 37.78
2021-11-26 05:00 | 44526.2083 | 0 | 10.4659 | 37.78
2021-11-26 05:30 | 44526.2292 | 0 | 11.0852 | 37.78
2021-11-26 06:00 | 44526.25 | 0 | 12.0381 | 37.78
2021-11-26 06:30 | 44526.2708 | 0 | 12.7284 | 37.78
2021-11-26 07:00 | 44526.2917 | 0 | 13.9765 | 37.78
2021-11-26 07:30 | 44526.3125 | 0 | 14.4156 | 37.78
2021-11-26 08:00 | 44526.3333 | 0 | 14.3327 | 37.78
2021-11-26 08:30 | 44526.3542 | 0 | 13.9723 | 37.78
2021-11-26 09:00 | 44526.375 | 0 | 13.4508 | 37.78
2021-11-26 09:30 | 44526.3958 | 0 | 14.6698 | 37.78
2021-11-26 10:00 | 44526.4167 | 0 | 14.1928 | 37.78
2021-11-26 10:30 | 44526.4375 | 0 | 13.0069 | 37.78
2021-11-26 11:00 | 44526.4583 | 0 | 13.5152 | 37.78
2021-11-26 11:30 | 44526.4792 | 0 | 12.8999 | 37.78
2021-11-26 12:00 | 44526.5 | 0 | 13.3143 | 37.78
2021-11-26 12:30 | 44526.5208 | 0 | 13.1514 | 37.78
2021-11-26 13:00 | 44526.5417 | 0 | 13.2557 | 37.78
2021-11-26 13:30 | 44526.5625 | 0 | 13.6785 | 37.78
2021-11-26 14:00 | 44526.5833 | 0 | 15.2174 | 37.78
2021-11-26 14:30 | 44526.6042 | 0 | 16.3752 | 37.78
2021-11-26 15:00 | 44526.625 | 0 | 15.3773 | 37.78
2021-11-26 15:30 | 44526.6458 | 0 | 16.2164 | 37.78
2021-11-26 16:00 | 44526.6667 | 0 | 15.8259 | 37.78
2021-11-26 16:30 | 44526.6875 | 0 | 15.8858 | 37.78
2021-11-26 17:00 | 44526.7083 | 0 | 16.1557 | 37.78
2021-11-26 17:30 | 44526.7292 | 0 | 15.9848 | 37.78
2021-11-26 18:00 | 44526.75 | 0 | 15.98 | 37.78
2021-11-26 18:30 | 44526.7708 | 0 | 16.3491 | 37.78
2021-11-26 19:00 | 44526.7917 | 0 | 16.2135 | 37.78
2021-11-26 19:30 | 44526.8125 | 0 | 15.899 | 37.78
2021-11-26 20:00 | 44526.8333 | 0 | 15.847 | 37.78
2021-11-26 20:30 | 44526.8542 | 0 | 15.2046 | 37.78
2021-11-26 21:00 | 44526.875 | 0 | 14.9029 | 37.78
2021-11-26 21:30 | 44526.8958 | 0 | 14.3971 | 37.78
2021-11-26 22:00 | 44526.9167 | 0 | 13.8428 | 37.78
2021-11-26 22:30 | 44526.9375 | 0 | 13.0277 | 37.78
2021-11-26 23:00 | 44526.9583 | 0 | 12.4658 | 37.78
2021-11-26 23:30 | 44526.9792 | 0 | 11.7918 | 37.78
2021-11-27 | 44527 | 0 | 11.1914 | 37.78
2021-11-27 00:30 | 44527.0208 | 0 | 10.8229 | 37.78
2021-11-27 01:00 | 44527.0417 | 0 | 10.5472 | 37.78
2021-11-27 01:30 | 44527.0625 | 0 | 10.1695 | 37.78
2021-11-27 02:00 | 44527.0833 | 0 | 9.8227 | 37.78
2021-11-27 02:30 | 44527.1042 | 0 | 9.5701 | 37.78
2021-11-27 03:00 | 44527.125 | 0 | 9.4528 | 37.78
2021-11-27 03:30 | 44527.1458 | 0 | 9.5299 | 37.78
2021-11-27 04:00 | 44527.1667 | 0 | 9.5726 | 37.78
2021-11-27 04:30 | 44527.1875 | 0 | 9.4762 | 37.78
2021-11-27 05:00 | 44527.2083 | 0 | 9.4467 | 37.78
2021-11-27 05:30 | 44527.2292 | 0 | 9.5898 | 37.78
2021-11-27 06:00 | 44527.25 | 0 | 9.9636 | 37.78
2021-11-27 06:30 | 44527.2708 | 0 | 10.1065 | 37.78
2021-11-27 07:00 | 44527.2917 | 0 | 10.2165 | 37.78
2021-11-27 07:30 | 44527.3125 | 0 | 10.0121 | 37.78
2021-11-27 08:00 | 44527.3333 | 0 | 9.9384 | 37.78
2021-11-27 08:30 | 44527.3542 | 0 | 10.8194 | 37.78
2021-11-27 09:00 | 44527.375 | 0 | 10.6488 | 37.78
2021-11-27 09:30 | 44527.3958 | 0 | 11.7909 | 37.78
2021-11-27 10:00 | 44527.4167 | 0 | 12.3878 | 37.78
2021-11-27 10:30 | 44527.4375 | 0 | 11.3117 | 37.78
2021-11-27 11:00 | 44527.4583 | 0 | 11.3482 | 37.78
2021-11-27 11:30 | 44527.4792 | 0 | 11.2111 | 37.78
2021-11-27 12:00 | 44527.5 | 0 | 10.3244 | 37.78
2021-11-27 12:30 | 44527.5208 | 0 | 11.4377 | 37.78
2021-11-27 13:00 | 44527.5417 | 0 | 12.1464 | 37.78
2021-11-27 13:30 | 44527.5625 | 0 | 12.1181 | 37.78
2021-11-27 14:00 | 44527.5833 | 0 | 12.9976 | 37.78
2021-11-27 14:30 | 44527.6042 | 0 | 13.1255 | 37.78
2021-11-27 15:00 | 44527.625 | 0 | 13.0568 | 37.78
2021-11-27 15:30 | 44527.6458 | 0 | 13.1083 | 37.78
2021-11-27 16:00 | 44527.6667 | 0 | 12.8457 | 37.78
2021-11-27 16:30 | 44527.6875 | 0 | 12.8707 | 37.78
2021-11-27 17:00 | 44527.7083 | 0 | 12.7506 | 37.78
2021-11-27 17:30 | 44527.7292 | 0 | 12.5885 | 37.78
2021-11-27 18:00 | 44527.75 | 0 | 12.5137 | 37.78
2021-11-27 18:30 | 44527.7708 | 0 | 12.9248 | 37.78
2021-11-27 19:00 | 44527.7917 | 0 | 12.8694 | 37.78
2021-11-27 19:30 | 44527.8125 | 0 | 12.7601 | 37.78
2021-11-27 20:00 | 44527.8333 | 0 | 12.4789 | 37.78
2021-11-27 20:30 | 44527.8542 | 0 | 11.9957 | 37.78
2021-11-27 21:00 | 44527.875 | 0 | 11.6755 | 37.78
2021-11-27 21:30 | 44527.8958 | 0 | 11.3152 | 37.78
2021-11-27 22:00 | 44527.9167 | 0 | 10.9319 | 37.78
2021-11-27 22:30 | 44527.9375 | 0 | 10.5239 | 37.78
2021-11-27 23:00 | 44527.9583 | 0 | 10.0335 | 37.78
2021-11-27 23:30 | 44527.9792 | 0 | 9.6233 | 37.78
2021-11-28 | 44528 | 0 | 9.1467 | 37.78
2021-11-28 00:30 | 44528.0208 | 0 | 8.7097 | 37.78
2021-11-28 01:00 | 44528.0417 | 0 | 8.4925 | 37.78
2021-11-28 01:30 | 44528.0625 | 0 | 8.3961 | 37.78
2021-11-28 02:00 | 44528.0833 | 0 | 8.1805 | 37.78
2021-11-28 02:30 | 44528.1042 | 0 | 8.1771 | 37.78
2021-11-28 03:00 | 44528.125 | 0 | 8.0174 | 37.78
2021-11-28 03:30 | 44528.1458 | 0 | 7.9809 | 37.78
2021-11-28 04:00 | 44528.1667 | 0 | 8.0398 | 37.78
2021-11-28 04:30 | 44528.1875 | 0 | 7.92 | 37.78
2021-11-28 05:00 | 44528.2083 | 0 | 7.8601 | 37.78
2021-11-28 05:30 | 44528.2292 | 0 | 7.8398 | 37.78
2021-11-28 06:00 | 44528.25 | 0 | 7.7829 | 37.78
2021-11-28 06:30 | 44528.2708 | 0 | 7.6932 | 37.78
2021-11-28 07:00 | 44528.2917 | 0 | 7.8844 | 37.78
2021-11-28 07:30 | 44528.3125 | 0 | 7.5956 | 37.78
2021-11-28 08:00 | 44528.3333 | 0 | 8.4787 | 37.78
2021-11-28 08:30 | 44528.3542 | 0 | 8.432 | 37.78
2021-11-28 09:00 | 44528.375 | 0 | 8.1214 | 37.78
2021-11-28 09:30 | 44528.3958 | 0 | 7.3426 | 37.78
2021-11-28 10:00 | 44528.4167 | 0 | 7.7011 | 37.78
2021-11-28 10:30 | 44528.4375 | 0 | 7.2013 | 37.78
2021-11-28 11:00 | 44528.4583 | 0 | 7.9274 | 37.78
2021-11-28 11:30 | 44528.4792 | 0 | 8.9183 | 37.78
2021-11-28 12:00 | 44528.5 | 0 | 8.7951 | 37.78
2021-11-28 12:30 | 44528.5208 | 0 | 8.3236 | 37.78
2021-11-28 13:00 | 44528.5417 | 0 | 10.8537 | 37.78
2021-11-28 13:30 | 44528.5625 | 0 | 10.7164 | 37.78
2021-11-28 14:00 | 44528.5833 | 0 | 10.1462 | 37.78
2021-11-28 14:30 | 44528.6042 | 0 | 10.2155 | 37.78
2021-11-28 15:00 | 44528.625 | 0 | 10.6441 | 37.78
2021-11-28 15:30 | 44528.6458 | 0 | 11.2031 | 37.78
2021-11-28 16:00 | 44528.6667 | 0 | 11.2426 | 37.78
2021-11-28 16:30 | 44528.6875 | 0 | 12.1562 | 37.78
2021-11-28 17:00 | 44528.7083 | 0 | 12.3385 | 37.78
2021-11-28 17:30 | 44528.7292 | 0 | 12.3621 | 37.78
2021-11-28 18:00 | 44528.75 | 0 | 12.8799 | 37.78
2021-11-28 18:30 | 44528.7708 | 0 | 13.2138 | 37.78
2021-11-28 19:00 | 44528.7917 | 0 | 13.1235 | 37.78
2021-11-28 19:30 | 44528.8125 | 0 | 12.7932 | 37.78
2021-11-28 20:00 | 44528.8333 | 0 | 12.471 | 37.78
2021-11-28 20:30 | 44528.8542 | 0 | 11.9497 | 37.78
2021-11-28 21:00 | 44528.875 | 0 | 11.4293 | 37.78
2021-11-28 21:30 | 44528.8958 | 0 | 10.9377 | 37.78
2021-11-28 22:00 | 44528.9167 | 0 | 10.619 | 37.78
2021-11-28 22:30 | 44528.9375 | 0 | 9.9391 | 37.78
2021-11-28 23:00 | 44528.9583 | 0 | 9.3381 | 37.78
2021-11-28 23:30 | 44528.9792 | 0 | 8.9609 | 37.78
2021-11-29 | 44529 | 0 | 8.6614 | 37.78
2021-11-29 00:30 | 44529.0208 | 0 | 8.3961 | 37.78
2021-11-29 01:00 | 44529.0417 | 0 | 8.2722 | 37.78
2021-11-29 01:30 | 44529.0625 | 0 | 8.1957 | 37.78
2021-11-29 02:00 | 44529.0833 | 0 | 8.1697 | 37.78
2021-11-29 02:30 | 44529.1042 | 0 | 8.0882 | 37.78
2021-11-29 03:00 | 44529.125 | 0 | 8.1595 | 37.78
2021-11-29 03:30 | 44529.1458 | 0 | 8.4723 | 37.78
2021-11-29 04:00 | 44529.1667 | 0 | 8.7953 | 37.78
2021-11-29 04:30 | 44529.1875 | 0 | 8.8451 | 37.78
2021-11-29 05:00 | 44529.2083 | 0 | 9.4105 | 37.78
2021-11-29 05:30 | 44529.2292 | 0 | 10.0085 | 37.78
2021-11-29 06:00 | 44529.25 | 0 | 11.0226 | 37.78
2021-11-29 06:30 | 44529.2708 | 0 | 10.9645 | 37.78
2021-11-29 07:00 | 44529.2917 | 0 | 11.5804 | 37.78
2021-11-29 07:30 | 44529.3125 | 0 | 11.9703 | 37.78
2021-11-29 08:00 | 44529.3333 | 0 | 12.4816 | 37.78
2021-11-29 08:30 | 44529.3542 | 0 | 12.3921 | 37.78
2021-11-29 09:00 | 44529.375 | 0 | 12.859 | 37.78
2021-11-29 09:30 | 44529.3958 | 0 | 13.3092 | 37.78
2021-11-29 10:00 | 44529.4167 | 0 | 12.9909 | 37.78
2021-11-29 10:30 | 44529.4375 | 0 | 12.943 | 37.78
2021-11-29 11:00 | 44529.4583 | 0 | 11.6878 | 37.78
2021-11-29 11:30 | 44529.4792 | 0 | 11.8634 | 37.78
2021-11-29 12:00 | 44529.5 | 0 | 12.8703 | 37.78
2021-11-29 12:30 | 44529.5208 | 0 | 13.5224 | 37.78
2021-11-29 13:00 | 44529.5417 | 0 | 13.6815 | 37.78
2021-11-29 13:30 | 44529.5625 | 0 | 13.7893 | 37.78
2021-11-29 14:00 | 44529.5833 | 0 | 14.2197 | 37.78
2021-11-29 14:30 | 44529.6042 | 0 | 15.1644 | 37.78
2021-11-29 15:00 | 44529.625 | 0 | 14.3051 | 37.78
2021-11-29 15:30 | 44529.6458 | 0 | 14.1227 | 37.78
2021-11-29 16:00 | 44529.6667 | 0 | 14.3174 | 37.78
2021-11-29 16:30 | 44529.6875 | 0 | 14.5407 | 37.78
2021-11-29 17:00 | 44529.7083 | 0 | 14.7172 | 37.78
2021-11-29 17:30 | 44529.7292 | 0 | 15.1141 | 37.78
2021-11-29 18:00 | 44529.75 | 0 | 15.443 | 37.78
2021-11-29 18:30 | 44529.7708 | 0 | 15.9811 | 37.78
2021-11-29 19:00 | 44529.7917 | 0 | 15.931 | 37.78
2021-11-29 19:30 | 44529.8125 | 0 | 15.7242 | 37.78
2021-11-29 20:00 | 44529.8333 | 0 | 15.5209 | 37.78
2021-11-29 20:30 | 44529.8542 | 0 | 14.793 | 37.78
2021-11-29 21:00 | 44529.875 | 0 | 14.1728 | 37.78
2021-11-29 21:30 | 44529.8958 | 0 | 13.6591 | 37.78
2021-11-29 22:00 | 44529.9167 | 0 | 12.8744 | 37.78
2021-11-29 22:30 | 44529.9375 | 0 | 12.0769 | 37.78
2021-11-29 23:00 | 44529.9583 | 0 | 11.4641 | 37.78
2021-11-29 23:30 | 44529.9792 | 0 | 10.9703 | 37.78
2021-11-30 | 44530 | 0 | 10.2382 | 37.78
2021-11-30 00:30 | 44530.0208 | 0 | 9.8462 | 37.78
2021-11-30 01:00 | 44530.0417 | 0 | 9.6958 | 37.78
2021-11-30 01:30 | 44530.0625 | 0 | 9.4315 | 37.78
2021-11-30 02:00 | 44530.0833 | 0 | 9.3273 | 37.78
2021-11-30 02:30 | 44530.1042 | 0 | 9.1797 | 37.78
2021-11-30 03:00 | 44530.125 | 0 | 9.0589 | 37.78
2021-11-30 03:30 | 44530.1458 | 0 | 9.2281 | 37.78
2021-11-30 04:00 | 44530.1667 | 0 | 9.6433 | 37.78
2021-11-30 04:30 | 44530.1875 | 0 | 10.007 | 37.78
2021-11-30 05:00 | 44530.2083 | 0 | 10.5529 | 37.78
2021-11-30 05:30 | 44530.2292 | 0 | 11.0869 | 37.78
2021-11-30 06:00 | 44530.25 | 0 | 12.1465 | 37.78
2021-11-30 06:30 | 44530.2708 | 0 | 13.3718 | 37.78
2021-11-30 07:00 | 44530.2917 | 0 | 14.1473 | 37.78
2021-11-30 07:30 | 44530.3125 | 0 | 14.0645 | 37.78
2021-11-30 08:00 | 44530.3333 | 0 | 14.0071 | 37.78
2021-11-30 08:30 | 44530.3542 | 0 | 14.0171 | 37.78
2021-11-30 09:00 | 44530.375 | 0 | 13.5694 | 37.78
2021-11-30 09:30 | 44530.3958 | 0 | 13.4638 | 37.78
2021-11-30 10:00 | 44530.4167 | 0 | 13.9251 | 37.78
2021-11-30 10:30 | 44530.4375 | 0 | 13.5661 | 37.78
2021-11-30 11:00 | 44530.4583 | 0 | 14.088 | 37.78
2021-11-30 11:30 | 44530.4792 | 0 | 14.2263 | 37.78
2021-11-30 12:00 | 44530.5 | 0 | 14.3412 | 37.78
2021-11-30 12:30 | 44530.5208 | 0 | 14.3495 | 37.78
2021-11-30 13:00 | 44530.5417 | 0 | 14.7271 | 37.78
2021-11-30 13:30 | 44530.5625 | 0 | 14.7189 | 37.78
2021-11-30 14:00 | 44530.5833 | 0 | 14.5578 | 37.78
2021-11-30 14:30 | 44530.6042 | 0 | 14.5876 | 37.78
2021-11-30 15:00 | 44530.625 | 0 | 14.6798 | 37.78
2021-11-30 15:30 | 44530.6458 | 0 | 14.8255 | 37.78
2021-11-30 16:00 | 44530.6667 | 0 | 14.6012 | 37.78
2021-11-30 16:30 | 44530.6875 | 0 | 14.9077 | 37.78
2021-11-30 17:00 | 44530.7083 | 0 | 14.9825 | 37.78
2021-11-30 17:30 | 44530.7292 | 0 | 15.1566 | 37.78
2021-11-30 18:00 | 44530.75 | 0 | 15.4467 | 37.78
2021-11-30 18:30 | 44530.7708 | 0 | 15.7526 | 37.78
2021-11-30 19:00 | 44530.7917 | 0 | 15.508 | 37.78
2021-11-30 19:30 | 44530.8125 | 0 | 15.2023 | 37.78
2021-11-30 20:00 | 44530.8333 | 0 | 14.9168 | 37.78
2021-11-30 20:30 | 44530.8542 | 0 | 14.2274 | 37.78
2021-11-30 21:00 | 44530.875 | 0 | 13.8468 | 37.78
2021-11-30 21:30 | 44530.8958 | 0 | 13.295 | 37.78
2021-11-30 22:00 | 44530.9167 | 0 | 12.7983 | 37.78
2021-11-30 22:30 | 44530.9375 | 0 | 11.7869 | 37.78
2021-11-30 23:00 | 44530.9583 | 0 | 11.1967 | 37.78
2021-11-30 23:30 | 44530.9792 | 0 | 10.6094 | 37.78
2021-12-01 | 44531 | 0 | 10.0517 | 37.78
2021-12-01 00:30 | 44531.0208 | 0 | 9.6315 | 37.78
2021-12-01 01:00 | 44531.0417 | 0 | 9.4761 | 37.78
2021-12-01 01:30 | 44531.0625 | 0 | 9.2402 | 37.78
2021-12-01 02:00 | 44531.0833 | 0 | 9.1117 | 37.78
2021-12-01 02:30 | 44531.1042 | 0 | 9.1341 | 37.78
2021-12-01 03:00 | 44531.125 | 0 | 9.0224 | 37.78
2021-12-01 03:30 | 44531.1458 | 0 | 9.138 | 37.78
2021-12-01 04:00 | 44531.1667 | 0 | 9.5114 | 37.78
2021-12-01 04:30 | 44531.1875 | 0 | 10.0294 | 37.78
2021-12-01 05:00 | 44531.2083 | 0 | 10.4819 | 37.78
2021-12-01 05:30 | 44531.2292 | 0 | 10.8843 | 37.78
2021-12-01 06:00 | 44531.25 | 0 | 12.5293 | 37.78
2021-12-01 06:30 | 44531.2708 | 0 | 13.1874 | 37.78
2021-12-01 07:00 | 44531.2917 | 0 | 14.1563 | 37.78
2021-12-01 07:30 | 44531.3125 | 0 | 14.1599 | 37.78
2021-12-01 08:00 | 44531.3333 | 0 | 14.4052 | 37.78
2021-12-01 08:30 | 44531.3542 | 0 | 14.1621 | 37.78
2021-12-01 09:00 | 44531.375 | 0 | 13.5525 | 37.78
2021-12-01 09:30 | 44531.3958 | 0 | 13.7803 | 37.78
2021-12-01 10:00 | 44531.4167 | 0 | 13.2102 | 37.78
2021-12-01 10:30 | 44531.4375 | 0 | 14.4311 | 37.78
2021-12-01 11:00 | 44531.4583 | 0 | 15.4266 | 37.78
2021-12-01 11:30 | 44531.4792 | 0 | 15.0699 | 37.78
2021-12-01 12:00 | 44531.5 | 0 | 15.3102 | 37.78
2021-12-01 12:30 | 44531.5208 | 0 | 15.0735 | 37.78
2021-12-01 13:00 | 44531.5417 | 0 | 14.3051 | 37.78
2021-12-01 13:30 | 44531.5625 | 0 | 13.942 | 37.78
2021-12-01 14:00 | 44531.5833 | 0 | 13.6266 | 37.78
2021-12-01 14:30 | 44531.6042 | 0 | 14.098 | 37.78
2021-12-01 15:00 | 44531.625 | 0 | 13.1336 | 37.78
2021-12-01 15:30 | 44531.6458 | 0 | 13.4801 | 37.78
2021-12-01 16:00 | 44531.6667 | 0 | 14.1844 | 37.78
2021-12-01 16:30 | 44531.6875 | 0 | 14.8025 | 37.78
2021-12-01 17:00 | 44531.7083 | 0 | 15.4976 | 37.78
2021-12-01 17:30 | 44531.7292 | 0 | 15.6633 | 37.78
2021-12-01 18:00 | 44531.75 | 0 | 15.3797 | 37.78
2021-12-01 18:30 | 44531.7708 | 0 | 16.1854 | 37.78
2021-12-01 19:00 | 44531.7917 | 0 | 16.3059 | 37.78
2021-12-01 19:30 | 44531.8125 | 0 | 15.7887 | 37.78
2021-12-01 20:00 | 44531.8333 | 0 | 15.4261 | 37.78
2021-12-01 20:30 | 44531.8542 | 0 | 14.7376 | 37.78
2021-12-01 21:00 | 44531.875 | 0 | 14.2019 | 37.78
2021-12-01 21:30 | 44531.8958 | 0 | 13.9694 | 37.78
2021-12-01 22:00 | 44531.9167 | 0 | 13.3536 | 37.78
2021-12-01 22:30 | 44531.9375 | 0 | 12.3677 | 37.78
2021-12-01 23:00 | 44531.9583 | 0 | 11.7119 | 37.78
2021-12-01 23:30 | 44531.9792 | 0 | 11.0534 | 37.78
2021-12-02 | 44532 | 0 | 10.313 | 37.78
2021-12-02 00:30 | 44532.0208 | 0 | 9.9494 | 37.78
2021-12-02 01:00 | 44532.0417 | 0 | 9.8368 | 37.78
2021-12-02 01:30 | 44532.0625 | 0 | 9.6575 | 37.78
2021-12-02 02:00 | 44532.0833 | 0 | 9.2891 | 37.78
2021-12-02 02:30 | 44532.1042 | 0 | 9.2347 | 37.78
2021-12-02 03:00 | 44532.125 | 0 | 9.1644 | 37.78
2021-12-02 03:30 | 44532.1458 | 0 | 9.4206 | 37.78
2021-12-02 04:00 | 44532.1667 | 0 | 9.7377 | 37.78
2021-12-02 04:30 | 44532.1875 | 0 | 10.1329 | 37.78
2021-12-02 05:00 | 44532.2083 | 0 | 10.6107 | 37.78
2021-12-02 05:30 | 44532.2292 | 0 | 11.2905 | 37.78
2021-12-02 06:00 | 44532.25 | 0 | 12.1063 | 37.78
2021-12-02 06:30 | 44532.2708 | 0 | 12.6258 | 37.78
2021-12-02 07:00 | 44532.2917 | 0 | 12.881 | 37.78
2021-12-02 07:30 | 44532.3125 | 0 | 13.3877 | 37.78
2021-12-02 08:00 | 44532.3333 | 0 | 13.3127 | 37.78
2021-12-02 08:30 | 44532.3542 | 0 | 12.6091 | 37.78
2021-12-02 09:00 | 44532.375 | 0 | 13.8113 | 37.78
2021-12-02 09:30 | 44532.3958 | 0 | 15.5034 | 37.78
2021-12-02 10:00 | 44532.4167 | 0 | 16.5498 | 37.78
2021-12-02 10:30 | 44532.4375 | 0 | 15.5576 | 37.78
2021-12-02 11:00 | 44532.4583 | 0 | 13.4421 | 37.78
2021-12-02 11:30 | 44532.4792 | 0 | 14.9268 | 37.78
2021-12-02 12:00 | 44532.5 | 0 | 15.0261 | 37.78
2021-12-02 12:30 | 44532.5208 | 0 | 14.682 | 37.78
2021-12-02 13:00 | 44532.5417 | 0 | 15.7496 | 37.78
2021-12-02 13:30 | 44532.5625 | 0 | 15.8896 | 37.78
2021-12-02 14:00 | 44532.5833 | 0 | 17.3193 | 37.78
2021-12-02 14:30 | 44532.6042 | 0 | 16.5088 | 37.78
2021-12-02 15:00 | 44532.625 | 0 | 16.5534 | 37.78
2021-12-02 15:30 | 44532.6458 | 0 | 17.0794 | 37.78
2021-12-02 16:00 | 44532.6667 | 0 | 16.7157 | 37.78
2021-12-02 16:30 | 44532.6875 | 0 | 17.0987 | 37.78
2021-12-02 17:00 | 44532.7083 | 0 | 17.049 | 37.78
2021-12-02 17:30 | 44532.7292 | 0 | 17.2919 | 37.78
2021-12-02 18:00 | 44532.75 | 0 | 17.0537 | 37.78
2021-12-02 18:30 | 44532.7708 | 0 | 17.4606 | 37.78
2021-12-02 19:00 | 44532.7917 | 0 | 17.3083 | 37.78
2021-12-02 19:30 | 44532.8125 | 0 | 17.1434 | 37.78
2021-12-02 20:00 | 44532.8333 | 0 | 16.5438 | 37.78
2021-12-02 20:30 | 44532.8542 | 0 | 16.0596 | 37.78
2021-12-02 21:00 | 44532.875 | 0 | 15.3909 | 37.78
2021-12-02 21:30 | 44532.8958 | 0 | 14.6836 | 37.78
2021-12-02 22:00 | 44532.9167 | 0 | 13.7851 | 37.78
2021-12-02 22:30 | 44532.9375 | 0 | 12.866 | 37.78
2021-12-02 23:00 | 44532.9583 | 0 | 12.1964 | 37.78
2021-12-02 23:30 | 44532.9792 | 0 | 11.6207 | 37.78
2021-12-03 | 44533 | 0 | 10.6127 | 37.78
2021-12-03 00:30 | 44533.0208 | 0 | 10.3831 | 37.78
2021-12-03 01:00 | 44533.0417 | 0 | 10.2244 | 37.78
2021-12-03 01:30 | 44533.0625 | 0 | 9.8751 | 37.78
2021-12-03 02:00 | 44533.0833 | 0 | 9.7448 | 37.78
2021-12-03 02:30 | 44533.1042 | 0 | 9.6843 | 37.78
2021-12-03 03:00 | 44533.125 | 0 | 9.5503 | 37.78
2021-12-03 03:30 | 44533.1458 | 0 | 9.5218 | 37.78
2021-12-03 04:00 | 44533.1667 | 0 | 9.8757 | 37.78
2021-12-03 04:30 | 44533.1875 | 0 | 10.0913 | 37.78
2021-12-03 05:00 | 44533.2083 | 0 | 10.5107 | 37.78
2021-12-03 05:30 | 44533.2292 | 0 | 10.9616 | 37.78
2021-12-03 06:00 | 44533.25 | 0 | 11.7138 | 37.78
2021-12-03 06:30 | 44533.2708 | 0 | 12.3292 | 37.78
2021-12-03 07:00 | 44533.2917 | 0 | 12.8978 | 37.78
2021-12-03 07:30 | 44533.3125 | 0 | 13.0646 | 37.78
2021-12-03 08:00 | 44533.3333 | 0 | 13.1686 | 37.78
2021-12-03 08:30 | 44533.3542 | 0 | 13.4557 | 37.78
2021-12-03 09:00 | 44533.375 | 0 | 14.6171 | 37.78
2021-12-03 09:30 | 44533.3958 | 0 | 15.1801 | 37.78
2021-12-03 10:00 | 44533.4167 | 0 | 15.5923 | 37.78
2021-12-03 10:30 | 44533.4375 | 0 | 15.8719 | 37.78
2021-12-03 11:00 | 44533.4583 | 0 | 15.8537 | 37.78
2021-12-03 11:30 | 44533.4792 | 0 | 16.3796 | 37.78
2021-12-03 12:00 | 44533.5 | 0 | 15.3301 | 37.78
2021-12-03 12:30 | 44533.5208 | 0 | 14.8832 | 37.78
2021-12-03 13:00 | 44533.5417 | 0 | 15.0858 | 37.78
2021-12-03 13:30 | 44533.5625 | 0 | 15.2479 | 37.78
2021-12-03 14:00 | 44533.5833 | 0 | 16.1899 | 37.78
2021-12-03 14:30 | 44533.6042 | 0 | 16.7382 | 37.78
2021-12-03 15:00 | 44533.625 | 0 | 17.8631 | 37.78
2021-12-03 15:30 | 44533.6458 | 0 | 17.4167 | 37.78
2021-12-03 16:00 | 44533.6667 | 0 | 18.2028 | 37.78
2021-12-03 16:30 | 44533.6875 | 0 | 18.9147 | 37.78
2021-12-03 17:00 | 44533.7083 | 0 | 18.6143 | 37.78
2021-12-03 17:30 | 44533.7292 | 0 | 18.5685 | 37.78
2021-12-03 18:00 | 44533.75 | 0 | 17.993 | 37.78
2021-12-03 18:30 | 44533.7708 | 0 | 17.8225 | 37.78
2021-12-03 19:00 | 44533.7917 | 0 | 17.6763 | 37.78
2021-12-03 19:30 | 44533.8125 | 0 | 17.5457 | 37.78
2021-12-03 20:00 | 44533.8333 | 0 | 17.1343 | 37.78
2021-12-03 20:30 | 44533.8542 | 0 | 16.6257 | 37.78
2021-12-03 21:00 | 44533.875 | 0 | 16.1365 | 37.78
2021-12-03 21:30 | 44533.8958 | 0 | 15.6078 | 37.78
2021-12-03 22:00 | 44533.9167 | 0 | 14.741 | 37.78
2021-12-03 22:30 | 44533.9375 | 0 | 13.6298 | 37.78
2021-12-03 23:00 | 44533.9583 | 0 | 12.8531 | 37.78
2021-12-03 23:30 | 44533.9792 | 0 | 12.1091 | 37.78
2021-12-04 | 44534 | 0 | 11.5201 | 37.78
2021-12-04 00:30 | 44534.0208 | 0 | 10.8511 | 37.78
2021-12-04 01:00 | 44534.0417 | 0 | 10.4659 | 37.78
2021-12-04 01:30 | 44534.0625 | 0 | 10.2916 | 37.78
2021-12-04 02:00 | 44534.0833 | 0 | 9.9672 | 37.78
2021-12-04 02:30 | 44534.1042 | 0 | 9.6657 | 37.78
2021-12-04 03:00 | 44534.125 | 0 | 9.402 | 37.78
2021-12-04 03:30 | 44534.1458 | 0 | 9.4396 | 37.78
2021-12-04 04:00 | 44534.1667 | 0 | 9.4619 | 37.78
2021-12-04 04:30 | 44534.1875 | 0 | 9.3939 | 37.78
2021-12-04 05:00 | 44534.2083 | 0 | 9.5218 | 37.78
2021-12-04 05:30 | 44534.2292 | 0 | 9.5056 | 37.78
2021-12-04 06:00 | 44534.25 | 0 | 9.4995 | 37.78
2021-12-04 06:30 | 44534.2708 | 0 | 9.5289 | 37.78
2021-12-04 07:00 | 44534.2917 | 0 | 9.6771 | 37.78
2021-12-04 07:30 | 44534.3125 | 0 | 9.6961 | 37.78
2021-12-04 08:00 | 44534.3333 | 0 | 10.0964 | 37.78
2021-12-04 08:30 | 44534.3542 | 0 | 10.2131 | 37.78
2021-12-04 09:00 | 44534.375 | 0 | 10.3479 | 37.78
2021-12-04 09:30 | 44534.3958 | 0 | 10.7904 | 37.78
2021-12-04 10:00 | 44534.4167 | 0 | 11.1062 | 37.78
2021-12-04 10:30 | 44534.4375 | 0 | 11.349 | 37.78
2021-12-04 11:00 | 44534.4583 | 0 | 11.457 | 37.78
2021-12-04 11:30 | 44534.4792 | 0 | 11.5693 | 37.78
2021-12-04 12:00 | 44534.5 | 0 | 11.8087 | 37.78
2021-12-04 12:30 | 44534.5208 | 0 | 12.0234 | 37.78
2021-12-04 13:00 | 44534.5417 | 0 | 12.3503 | 37.78
2021-12-04 13:30 | 44534.5625 | 0 | 12.7932 | 37.78
2021-12-04 14:00 | 44534.5833 | 0 | 13.3712 | 37.78
2021-12-04 14:30 | 44534.6042 | 0 | 13.9201 | 37.78
2021-12-04 15:00 | 44534.625 | 0 | 14.4229 | 37.78
2021-12-04 15:30 | 44534.6458 | 0 | 16.3605 | 37.78
2021-12-04 16:00 | 44534.6667 | 0 | 15.8551 | 37.78
2021-12-04 16:30 | 44534.6875 | 0 | 15.9533 | 37.78
2021-12-04 17:00 | 44534.7083 | 0 | 16.0788 | 37.78
2021-12-04 17:30 | 44534.7292 | 0 | 16.0795 | 37.78
2021-12-04 18:00 | 44534.75 | 0 | 15.8081 | 37.78
2021-12-04 18:30 | 44534.7708 | 0 | 15.9533 | 37.78
2021-12-04 19:00 | 44534.7917 | 0 | 15.7705 | 37.78
2021-12-04 19:30 | 44534.8125 | 0 | 15.1446 | 37.78
2021-12-04 20:00 | 44534.8333 | 0 | 14.0797 | 37.78
2021-12-04 20:30 | 44534.8542 | 0 | 13.2821 | 37.78
2021-12-04 21:00 | 44534.875 | 0 | 12.9144 | 37.78
2021-12-04 21:30 | 44534.8958 | 0 | 12.5804 | 37.78
2021-12-04 22:00 | 44534.9167 | 0 | 11.988 | 37.78
2021-12-04 22:30 | 44534.9375 | 0 | 11.3677 | 37.78
2021-12-04 23:00 | 44534.9583 | 0 | 10.814 | 37.78
2021-12-04 23:30 | 44534.9792 | 0 | 10.3282 | 37.78
2021-12-05 | 44535 | 0 | 9.8502 | 37.78
2021-12-05 00:30 | 44535.0208 | 0 | 9.5234 | 37.78
2021-12-05 01:00 | 44535.0417 | 0 | 9.2172 | 37.78
2021-12-05 01:30 | 44535.0625 | 0 | 9.0437 | 37.78
2021-12-05 02:00 | 44535.0833 | 0 | 8.8407 | 37.78
2021-12-05 02:30 | 44535.1042 | 0 | 8.6645 | 37.78
2021-12-05 03:00 | 44535.125 | 0 | 8.6732 | 37.78
2021-12-05 03:30 | 44535.1458 | 0 | 8.4935 | 37.78
2021-12-05 04:00 | 44535.1667 | 0 | 8.4407 | 37.78
2021-12-05 04:30 | 44535.1875 | 0 | 8.1704 | 37.78
2021-12-05 05:00 | 44535.2083 | 0 | 8.1737 | 37.78
2021-12-05 05:30 | 44535.2292 | 0 | 8.0682 | 37.78
2021-12-05 06:00 | 44535.25 | 0 | 8.1754 | 37.78
2021-12-05 06:30 | 44535.2708 | 0 | 7.89 | 37.78
2021-12-05 07:00 | 44535.2917 | 0 | 7.54 | 37.78
2021-12-05 07:30 | 44535.3125 | 0 | 8.3287 | 37.78
2021-12-05 08:00 | 44535.3333 | 0 | 8.9683 | 37.78
2021-12-05 08:30 | 44535.3542 | 0 | 9.3188 | 37.78
2021-12-05 09:00 | 44535.375 | 0 | 8.8357 | 37.78
2021-12-05 09:30 | 44535.3958 | 0 | 8.173 | 37.78
2021-12-05 10:00 | 44535.4167 | 0 | 10.4458 | 37.78
2021-12-05 10:30 | 44535.4375 | 0 | 11.4417 | 37.78
2021-12-05 11:00 | 44535.4583 | 0 | 8.3148 | 37.78
2021-12-05 11:30 | 44535.4792 | 0 | 7.713 | 37.78
2021-12-05 12:00 | 44535.5 | 0 | 7.7602 | 37.78
2021-12-05 12:30 | 44535.5208 | 0 | 8.4476 | 37.78
2021-12-05 13:00 | 44535.5417 | 0 | 8.3955 | 37.78
2021-12-05 13:30 | 44535.5625 | 0 | 9.3299 | 37.78
2021-12-05 14:00 | 44535.5833 | 0 | 9.6201 | 37.78
2021-12-05 14:30 | 44535.6042 | 0 | 10.2856 | 37.78
2021-12-05 15:00 | 44535.625 | 0 | 10.8234 | 37.78
2021-12-05 15:30 | 44535.6458 | 0 | 12.078 | 37.78
2021-12-05 16:00 | 44535.6667 | 0 | 13.0502 | 37.78
2021-12-05 16:30 | 44535.6875 | 0 | 12.8732 | 37.78
2021-12-05 17:00 | 44535.7083 | 0 | 13.3193 | 37.78
2021-12-05 17:30 | 44535.7292 | 0 | 13.3113 | 37.78
2021-12-05 18:00 | 44535.75 | 0 | 13.4337 | 37.78
2021-12-05 18:30 | 44535.7708 | 0 | 13.94 | 37.78
2021-12-05 19:00 | 44535.7917 | 0 | 13.804 | 37.78
2021-12-05 19:30 | 44535.8125 | 0 | 13.6087 | 37.78
2021-12-05 20:00 | 44535.8333 | 0 | 13.2825 | 37.78
2021-12-05 20:30 | 44535.8542 | 0 | 12.7113 | 37.78
2021-12-05 21:00 | 44535.875 | 0 | 12.2262 | 37.78
2021-12-05 21:30 | 44535.8958 | 0 | 11.6228 | 37.78
2021-12-05 22:00 | 44535.9167 | 0 | 11.1481 | 37.78
2021-12-05 22:30 | 44535.9375 | 0 | 10.2961 | 37.78
2021-12-05 23:00 | 44535.9583 | 0 | 9.7032 | 37.78
2021-12-05 23:30 | 44535.9792 | 0 | 9.2699 | 37.78
2021-12-06 | 44536 | 0 | 8.9057 | 37.78
2021-12-06 00:30 | 44536.0208 | 0 | 8.6623 | 37.78
2021-12-06 01:00 | 44536.0417 | 0 | 8.5158 | 37.78
2021-12-06 01:30 | 44536.0625 | 0 | 8.3443 | 37.78
2021-12-06 02:00 | 44536.0833 | 0 | 8.3229 | 37.78
2021-12-06 02:30 | 44536.1042 | 0 | 8.2181 | 37.78
2021-12-06 03:00 | 44536.125 | 0 | 8.2452 | 37.78
2021-12-06 03:30 | 44536.1458 | 0 | 8.3487 | 37.78
2021-12-06 04:00 | 44536.1667 | 0 | 8.6292 | 37.78
2021-12-06 04:30 | 44536.1875 | 0 | 8.9016 | 37.78
2021-12-06 05:00 | 44536.2083 | 0 | 9.3689 | 37.78
2021-12-06 05:30 | 44536.2292 | 0 | 9.8703 | 37.78
2021-12-06 06:00 | 44536.25 | 0 | 11.1822 | 37.78
2021-12-06 06:30 | 44536.2708 | 0 | 11.2147 | 37.78
2021-12-06 07:00 | 44536.2917 | 0 | 11.9435 | 37.78
2021-12-06 07:30 | 44536.3125 | 0 | 12.2659 | 37.78
2021-12-06 08:00 | 44536.3333 | 0 | 12.9807 | 37.78
2021-12-06 08:30 | 44536.3542 | 0 | 11.4785 | 37.78
2021-12-06 09:00 | 44536.375 | 0 | 11.2381 | 37.78
2021-12-06 09:30 | 44536.3958 | 0 | 13.0912 | 37.78
2021-12-06 10:00 | 44536.4167 | 0 | 12.2144 | 37.78
2021-12-06 10:30 | 44536.4375 | 0 | 11.6485 | 37.78
2021-12-06 11:00 | 44536.4583 | 0 | 12.2935 | 37.78
2021-12-06 11:30 | 44536.4792 | 0 | 11.9087 | 37.78
2021-12-06 12:00 | 44536.5 | 0 | 11.0206 | 37.78
2021-12-06 12:30 | 44536.5208 | 0 | 12.1067 | 37.78
2021-12-06 13:00 | 44536.5417 | 0 | 12.2857 | 37.78
2021-12-06 13:30 | 44536.5625 | 0 | 13.6855 | 37.78
2021-12-06 14:00 | 44536.5833 | 0 | 13.4995 | 37.78
2021-12-06 14:30 | 44536.6042 | 0 | 13.495 | 37.78
2021-12-06 15:00 | 44536.625 | 0 | 14.7822 | 37.78
2021-12-06 15:30 | 44536.6458 | 0 | 14.4865 | 37.78
2021-12-06 16:00 | 44536.6667 | 0 | 15.0237 | 37.78
2021-12-06 16:30 | 44536.6875 | 0 | 15.1629 | 37.78
2021-12-06 17:00 | 44536.7083 | 0 | 15.5211 | 37.78
2021-12-06 17:30 | 44536.7292 | 0 | 15.6494 | 37.78
2021-12-06 18:00 | 44536.75 | 0 | 15.8988 | 37.78
2021-12-06 18:30 | 44536.7708 | 0 | 16.5309 | 37.78
2021-12-06 19:00 | 44536.7917 | 0 | 16.5072 | 37.78
2021-12-06 19:30 | 44536.8125 | 0 | 16.2044 | 37.78
2021-12-06 20:00 | 44536.8333 | 0 | 15.6205 | 37.78
2021-12-06 20:30 | 44536.8542 | 0 | 14.9664 | 37.78
2021-12-06 21:00 | 44536.875 | 0 | 14.3176 | 37.78
2021-12-06 21:30 | 44536.8958 | 0 | 13.8753 | 37.78
2021-12-06 22:00 | 44536.9167 | 0 | 13.1219 | 37.78
2021-12-06 22:30 | 44536.9375 | 0 | 11.9322 | 37.78
2021-12-06 23:00 | 44536.9583 | 0 | 11.2473 | 37.78
2021-12-06 23:30 | 44536.9792 | 0 | 10.5598 | 37.78
2021-12-07 | 44537 | 0 | 9.9829 | 37.78
2021-12-07 00:30 | 44537.0208 | 0 | 9.4758 | 37.78
2021-12-07 01:00 | 44537.0417 | 0 | 9.39 | 37.78
2021-12-07 01:30 | 44537.0625 | 0 | 9.1364 | 37.78
2021-12-07 02:00 | 44537.0833 | 0 | 9.0965 | 37.78
2021-12-07 02:30 | 44537.1042 | 0 | 8.8945 | 37.78
2021-12-07 03:00 | 44537.125 | 0 | 8.9036 | 37.78
2021-12-07 03:30 | 44537.1458 | 0 | 8.9121 | 37.78
2021-12-07 04:00 | 44537.1667 | 0 | 9.3327 | 37.78
2021-12-07 04:30 | 44537.1875 | 0 | 9.4833 | 37.78
2021-12-07 05:00 | 44537.2083 | 0 | 9.9559 | 37.78
2021-12-07 05:30 | 44537.2292 | 0 | 10.2975 | 37.78
2021-12-07 06:00 | 44537.25 | 0 | 11.1901 | 37.78
2021-12-07 06:30 | 44537.2708 | 0 | 11.5234 | 37.78
2021-12-07 07:00 | 44537.2917 | 0 | 12.2949 | 37.78
2021-12-07 07:30 | 44537.3125 | 0 | 12.8238 | 37.78
2021-12-07 08:00 | 44537.3333 | 0 | 12.8253 | 37.78
2021-12-07 08:30 | 44537.3542 | 0 | 13.4631 | 37.78
2021-12-07 09:00 | 44537.375 | 0 | 13.3025 | 37.78
2021-12-07 09:30 | 44537.3958 | 0 | 13.101 | 37.78
2021-12-07 10:00 | 44537.4167 | 0 | 13.1387 | 37.78
2021-12-07 10:30 | 44537.4375 | 0 | 12.4048 | 37.78
2021-12-07 11:00 | 44537.4583 | 0 | 14.6321 | 37.78
2021-12-07 11:30 | 44537.4792 | 0 | 15.0312 | 37.78
2021-12-07 12:00 | 44537.5 | 0 | 16.3739 | 37.78
2021-12-07 12:30 | 44537.5208 | 0 | 14.5817 | 37.78
2021-12-07 13:00 | 44537.5417 | 0 | 14.8253 | 37.78
2021-12-07 13:30 | 44537.5625 | 0 | 15.068 | 37.78
2021-12-07 14:00 | 44537.5833 | 0 | 16.2263 | 37.78
2021-12-07 14:30 | 44537.6042 | 0 | 14.8241 | 37.78
2021-12-07 15:00 | 44537.625 | 0 | 15.6158 | 37.78
2021-12-07 15:30 | 44537.6458 | 0 | 16.7154 | 37.78
2021-12-07 16:00 | 44537.6667 | 0 | 16.1881 | 37.78
2021-12-07 16:30 | 44537.6875 | 0 | 16.9978 | 37.78
2021-12-07 17:00 | 44537.7083 | 0 | 16.3616 | 37.78
2021-12-07 17:30 | 44537.7292 | 0 | 16.555 | 37.78
2021-12-07 18:00 | 44537.75 | 0 | 16.717 | 37.78
2021-12-07 18:30 | 44537.7708 | 0 | 17.4923 | 37.78
2021-12-07 19:00 | 44537.7917 | 0 | 17.7357 | 37.78
2021-12-07 19:30 | 44537.8125 | 0 | 17.2408 | 37.78
2021-12-07 20:00 | 44537.8333 | 0 | 16.7378 | 37.78
2021-12-07 20:30 | 44537.8542 | 0 | 16.1685 | 37.78
2021-12-07 21:00 | 44537.875 | 0 | 15.5925 | 37.78
2021-12-07 21:30 | 44537.8958 | 0 | 15.0718 | 37.78
2021-12-07 22:00 | 44537.9167 | 0 | 14.077 | 37.78
2021-12-07 22:30 | 44537.9375 | 0 | 13.2286 | 37.78
2021-12-07 23:00 | 44537.9583 | 0 | 12.4457 | 37.78
2021-12-07 23:30 | 44537.9792 | 0 | 11.8415 | 37.78
2021-12-08 | 44538 | 0 | 11.1049 | 37.78
2021-12-08 00:30 | 44538.0208 | 0 | 10.6083 | 37.78
2021-12-08 01:00 | 44538.0417 | 0 | 10.4551 | 37.78
2021-12-08 01:30 | 44538.0625 | 0 | 10.212 | 37.78
2021-12-08 02:00 | 44538.0833 | 0 | 10.1079 | 37.78
2021-12-08 02:30 | 44538.1042 | 0 | 9.8778 | 37.78
2021-12-08 03:00 | 44538.125 | 0 | 9.6808 | 37.78
2021-12-08 03:30 | 44538.1458 | 0 | 9.9399 | 37.78
2021-12-08 04:00 | 44538.1667 | 0 | 10.1537 | 37.78
2021-12-08 04:30 | 44538.1875 | 0 | 10.5454 | 37.78
2021-12-08 05:00 | 44538.2083 | 0 | 10.9897 | 37.78
2021-12-08 05:30 | 44538.2292 | 0 | 11.3245 | 37.78
2021-12-08 06:00 | 44538.25 | 0 | 12.4293 | 37.78
2021-12-08 06:30 | 44538.2708 | 0 | 13.1996 | 37.78
2021-12-08 07:00 | 44538.2917 | 0 | 13.3477 | 37.78
2021-12-08 07:30 | 44538.3125 | 0 | 13.7757 | 37.78
2021-12-08 08:00 | 44538.3333 | 0 | 14.911 | 37.78
2021-12-08 08:30 | 44538.3542 | 0 | 15.7455 | 37.78
2021-12-08 09:00 | 44538.375 | 0 | 15.7702 | 37.78
2021-12-08 09:30 | 44538.3958 | 0 | 15.4971 | 37.78
2021-12-08 10:00 | 44538.4167 | 0 | 14.8358 | 37.78
2021-12-08 10:30 | 44538.4375 | 0 | 14.1657 | 37.78
2021-12-08 11:00 | 44538.4583 | 0 | 13.7642 | 37.78
2021-12-08 11:30 | 44538.4792 | 0 | 15.1109 | 37.78
2021-12-08 12:00 | 44538.5 | 0 | 15.6274 | 37.78
2021-12-08 12:30 | 44538.5208 | 0 | 14.6728 | 37.78
2021-12-08 13:00 | 44538.5417 | 0 | 15.8991 | 37.78
2021-12-08 13:30 | 44538.5625 | 0 | 16.3616 | 37.78
2021-12-08 14:00 | 44538.5833 | 0 | 17.573 | 37.78
2021-12-08 14:30 | 44538.6042 | 0 | 18.9094 | 37.78
2021-12-08 15:00 | 44538.625 | 0 | 17.6641 | 37.78
2021-12-08 15:30 | 44538.6458 | 0 | 16.2937 | 37.78
2021-12-08 16:00 | 44538.6667 | 0 | 15.9075 | 37.78
2021-12-08 16:30 | 44538.6875 | 0 | 15.5309 | 37.78
2021-12-08 17:00 | 44538.7083 | 0 | 15.3337 | 37.78
2021-12-08 17:30 | 44538.7292 | 0 | 15.272 | 37.78
2021-12-08 18:00 | 44538.75 | 0 | 15.1323 | 37.78
2021-12-08 18:30 | 44538.7708 | 0 | 15.4044 | 37.78
2021-12-08 19:00 | 44538.7917 | 0 | 15.4759 | 37.78
2021-12-08 19:30 | 44538.8125 | 0 | 15.1483 | 37.78
2021-12-08 20:00 | 44538.8333 | 0 | 14.8853 | 37.78
2021-12-08 20:30 | 44538.8542 | 0 | 14.3293 | 37.78
2021-12-08 21:00 | 44538.875 | 0 | 13.8667 | 37.78
2021-12-08 21:30 | 44538.8958 | 0 | 13.4833 | 37.78
2021-12-08 22:00 | 44538.9167 | 0 | 12.8558 | 37.78
2021-12-08 22:30 | 44538.9375 | 0 | 11.922 | 37.78
2021-12-08 23:00 | 44538.9583 | 0 | 11.2325 | 37.78
2021-12-08 23:30 | 44538.9792 | 0 | 10.9843 | 37.78
2021-12-09 | 44539 | 0 | 10.416 | 37.78
2021-12-09 00:30 | 44539.0208 | 0 | 9.9168 | 37.78
2021-12-09 01:00 | 44539.0417 | 0 | 9.7156 | 37.78
2021-12-09 01:30 | 44539.0625 | 0 | 9.4501 | 37.78
2021-12-09 02:00 | 44539.0833 | 0 | 9.3235 | 37.78
2021-12-09 02:30 | 44539.1042 | 0 | 9.1178 | 37.78
2021-12-09 03:00 | 44539.125 | 0 | 9.019 | 37.78
2021-12-09 03:30 | 44539.1458 | 0 | 9.2035 | 37.78
2021-12-09 04:00 | 44539.1667 | 0 | 9.5448 | 37.78
2021-12-09 04:30 | 44539.1875 | 0 | 9.8114 | 37.78
2021-12-09 05:00 | 44539.2083 | 0 | 10.2017 | 37.78
2021-12-09 05:30 | 44539.2292 | 0 | 10.5992 | 37.78
2021-12-09 06:00 | 44539.25 | 0 | 11.3598 | 37.78
2021-12-09 06:30 | 44539.2708 | 0 | 11.7882 | 37.78
2021-12-09 07:00 | 44539.2917 | 0 | 12.1611 | 37.78
2021-12-09 07:30 | 44539.3125 | 0 | 12.2281 | 37.78
2021-12-09 08:00 | 44539.3333 | 0 | 12.2674 | 37.78
2021-12-09 08:30 | 44539.3542 | 0 | 12.4313 | 37.78
2021-12-09 09:00 | 44539.375 | 0 | 12.31 | 37.78
2021-12-09 09:30 | 44539.3958 | 0 | 12.4474 | 37.78
2021-12-09 10:00 | 44539.4167 | 0 | 12.6055 | 37.78
2021-12-09 10:30 | 44539.4375 | 0 | 12.954 | 37.78
2021-12-09 11:00 | 44539.4583 | 0 | 13.4136 | 37.78
2021-12-09 11:30 | 44539.4792 | 0 | 14.0117 | 37.78
2021-12-09 12:00 | 44539.5 | 0 | 14.9668 | 37.78
2021-12-09 12:30 | 44539.5208 | 0 | 15.9896 | 37.78
2021-12-09 13:00 | 44539.5417 | 0 | 16.9234 | 37.78
2021-12-09 13:30 | 44539.5625 | 0 | 17.4452 | 37.78
2021-12-09 14:00 | 44539.5833 | 0 | 15.7581 | 37.78
2021-12-09 14:30 | 44539.6042 | 0 | 18.4668 | 37.78
2021-12-09 15:00 | 44539.625 | 0 | 17.7065 | 37.78
2021-12-09 15:30 | 44539.6458 | 0 | 18.2449 | 37.78
2021-12-09 16:00 | 44539.6667 | 0 | 18.747 | 37.78
2021-12-09 16:30 | 44539.6875 | 0 | 19.0576 | 37.78
2021-12-09 17:00 | 44539.7083 | 0 | 20.2663 | 37.78
2021-12-09 17:30 | 44539.7292 | 0 | 19.6536 | 37.78
2021-12-09 18:00 | 44539.75 | 0 | 19.3592 | 37.78
2021-12-09 18:30 | 44539.7708 | 0 | 19.85 | 37.78
2021-12-09 19:00 | 44539.7917 | 0 | 18.6978 | 37.78
2021-12-09 19:30 | 44539.8125 | 0 | 17.8643 | 37.78
2021-12-09 20:00 | 44539.8333 | 0 | 16.8289 | 37.78
2021-12-09 20:30 | 44539.8542 | 0 | 15.8037 | 37.78
2021-12-09 21:00 | 44539.875 | 0 | 14.9822 | 37.78
2021-12-09 21:30 | 44539.8958 | 0 | 14.499 | 37.78
2021-12-09 22:00 | 44539.9167 | 0 | 13.4552 | 37.78
2021-12-09 22:30 | 44539.9375 | 0 | 12.6766 | 37.78
2021-12-09 23:00 | 44539.9583 | 0 | 12.0512 | 37.78
2021-12-09 23:30 | 44539.9792 | 0 | 11.2251 | 37.78
2021-12-10 | 44540 | 0 | 10.588 | 37.78
2021-12-10 00:30 | 44540.0208 | 0 | 10.1981 | 37.78
2021-12-10 01:00 | 44540.0417 | 0 | 9.8968 | 37.78
2021-12-10 01:30 | 44540.0625 | 0 | 9.698 | 37.78
2021-12-10 02:00 | 44540.0833 | 0 | 9.6321 | 37.78
2021-12-10 02:30 | 44540.1042 | 0 | 9.5477 | 37.78
2021-12-10 03:00 | 44540.125 | 0 | 9.2502 | 37.78
2021-12-10 03:30 | 44540.1458 | 0 | 9.3993 | 37.78
2021-12-10 04:00 | 44540.1667 | 0 | 9.7275 | 37.78
2021-12-10 04:30 | 44540.1875 | 0 | 10.0395 | 37.78
2021-12-10 05:00 | 44540.2083 | 0 | 10.2996 | 37.78
2021-12-10 05:30 | 44540.2292 | 0 | 10.6046 | 37.78
2021-12-10 06:00 | 44540.25 | 0 | 11.6157 | 37.78
2021-12-10 06:30 | 44540.2708 | 0 | 11.8031 | 37.78
2021-12-10 07:00 | 44540.2917 | 0 | 12.2091 | 37.78
2021-12-10 07:30 | 44540.3125 | 0 | 12.6782 | 37.78
2021-12-10 08:00 | 44540.3333 | 0 | 12.8 | 37.78
2021-12-10 08:30 | 44540.3542 | 0 | 13.2689 | 37.78
2021-12-10 09:00 | 44540.375 | 0 | 13.1035 | 37.78
2021-12-10 09:30 | 44540.3958 | 0 | 14.045 | 37.78
2021-12-10 10:00 | 44540.4167 | 0 | 14.1599 | 37.78
2021-12-10 10:30 | 44540.4375 | 0 | 15.5742 | 37.78
2021-12-10 11:00 | 44540.4583 | 0 | 15.5409 | 37.78
2021-12-10 11:30 | 44540.4792 | 0 | 15.8936 | 37.78
2021-12-10 12:00 | 44540.5 | 0 | 17.2045 | 37.78
2021-12-10 12:30 | 44540.5208 | 0 | 16.2732 | 37.78
2021-12-10 13:00 | 44540.5417 | 0 | 15.7752 | 37.78
2021-12-10 13:30 | 44540.5625 | 0 | 15.7354 | 37.78
2021-12-10 14:00 | 44540.5833 | 0 | 15.217 | 37.78
2021-12-10 14:30 | 44540.6042 | 0 | 15.9152 | 37.78
2021-12-10 15:00 | 44540.625 | 0 | 16.6084 | 37.78
2021-12-10 15:30 | 44540.6458 | 0 | 17.2905 | 37.78
2021-12-10 16:00 | 44540.6667 | 0 | 18.2286 | 37.78
2021-12-10 16:30 | 44540.6875 | 0 | 18.6353 | 37.78
2021-12-10 17:00 | 44540.7083 | 0 | 18.9245 | 37.78
2021-12-10 17:30 | 44540.7292 | 0 | 19.0506 | 37.78
2021-12-10 18:00 | 44540.75 | 0 | 18.5373 | 37.78
2021-12-10 18:30 | 44540.7708 | 0 | 18.2498 | 37.78
2021-12-10 19:00 | 44540.7917 | 0 | 18.0779 | 37.78
2021-12-10 19:30 | 44540.8125 | 0 | 17.634 | 37.78
2021-12-10 20:00 | 44540.8333 | 0 | 17.3892 | 37.78
2021-12-10 20:30 | 44540.8542 | 0 | 16.5847 | 37.78
2021-12-10 21:00 | 44540.875 | 0 | 15.7953 | 37.78
2021-12-10 21:30 | 44540.8958 | 0 | 14.7766 | 37.78
2021-12-10 22:00 | 44540.9167 | 0 | 13.8262 | 37.78
2021-12-10 22:30 | 44540.9375 | 0 | 12.6563 | 37.78
2021-12-10 23:00 | 44540.9583 | 0 | 11.9492 | 37.78
2021-12-10 23:30 | 44540.9792 | 0 | 11.1471 | 37.78
2021-12-11 | 44541 | 0 | 10.6455 | 37.78
2021-12-11 00:30 | 44541.0208 | 0 | 10.2329 | 37.78
2021-12-11 01:00 | 44541.0417 | 0 | 9.9225 | 37.78
2021-12-11 01:30 | 44541.0625 | 0 | 9.5253 | 37.78
2021-12-11 02:00 | 44541.0833 | 0 | 9.2592 | 37.78
2021-12-11 02:30 | 44541.1042 | 0 | 9.0738 | 37.78
2021-12-11 03:00 | 44541.125 | 0 | 8.8581 | 37.78
2021-12-11 03:30 | 44541.1458 | 0 | 9.0122 | 37.78
2021-12-11 04:00 | 44541.1667 | 0 | 8.9331 | 37.78
2021-12-11 04:30 | 44541.1875 | 0 | 8.8859 | 37.78
2021-12-11 05:00 | 44541.2083 | 0 | 8.8266 | 37.78
2021-12-11 05:30 | 44541.2292 | 0 | 8.7842 | 37.78
2021-12-11 06:00 | 44541.25 | 0 | 8.6768 | 37.78
2021-12-11 06:30 | 44541.2708 | 0 | 8.435 | 37.78
2021-12-11 07:00 | 44541.2917 | 0 | 8.4519 | 37.78
2021-12-11 07:30 | 44541.3125 | 0 | 8.3336 | 37.78
2021-12-11 08:00 | 44541.3333 | 0 | 8.4039 | 37.78
2021-12-11 08:30 | 44541.3542 | 0 | 8.2897 | 37.78
2021-12-11 09:00 | 44541.375 | 0 | 8.3332 | 37.78
2021-12-11 09:30 | 44541.3958 | 0 | 8.5277 | 37.78
2021-12-11 10:00 | 44541.4167 | 0 | 8.672 | 37.78
2021-12-11 10:30 | 44541.4375 | 0 | 8.7907 | 37.78
2021-12-11 11:00 | 44541.4583 | 0 | 9.1956 | 37.78
2021-12-11 11:30 | 44541.4792 | 0 | 9.3702 | 37.78
2021-12-11 12:00 | 44541.5 | 0 | 9.488 | 37.78
2021-12-11 12:30 | 44541.5208 | 0 | 9.8543 | 37.78
2021-12-11 13:00 | 44541.5417 | 0 | 10.3834 | 37.78
2021-12-11 13:30 | 44541.5625 | 0 | 11.7979 | 37.78
2021-12-11 14:00 | 44541.5833 | 0 | 13.656 | 37.78
2021-12-11 14:30 | 44541.6042 | 0 | 12.9988 | 37.78
2021-12-11 15:00 | 44541.625 | 0 | 14.7781 | 37.78
2021-12-11 15:30 | 44541.6458 | 0 | 13.8253 | 37.78
2021-12-11 16:00 | 44541.6667 | 0 | 13.7686 | 37.78
2021-12-11 16:30 | 44541.6875 | 0 | 14.0256 | 37.78
2021-12-11 17:00 | 44541.7083 | 0 | 13.8742 | 37.78
2021-12-11 17:30 | 44541.7292 | 0 | 14.0215 | 37.78
2021-12-11 18:00 | 44541.75 | 0 | 14.0479 | 37.78
2021-12-11 18:30 | 44541.7708 | 0 | 14.4292 | 37.78
2021-12-11 19:00 | 44541.7917 | 0 | 14.1433 | 37.78
2021-12-11 19:30 | 44541.8125 | 0 | 14.0802 | 37.78
2021-12-11 20:00 | 44541.8333 | 0 | 13.7227 | 37.78
2021-12-11 20:30 | 44541.8542 | 0 | 13.175 | 37.78
2021-12-11 21:00 | 44541.875 | 0 | 12.9796 | 37.78
2021-12-11 21:30 | 44541.8958 | 0 | 12.5512 | 37.78
2021-12-11 22:00 | 44541.9167 | 0 | 11.9987 | 37.78
2021-12-11 22:30 | 44541.9375 | 0 | 11.3266 | 37.78
2021-12-11 23:00 | 44541.9583 | 0 | 10.7944 | 37.78
2021-12-11 23:30 | 44541.9792 | 0 | 10.3175 | 37.78
2021-12-12 | 44542 | 0 | 9.7748 | 37.78
2021-12-12 00:30 | 44542.0208 | 0 | 9.5205 | 37.78
2021-12-12 01:00 | 44542.0417 | 0 | 9.2106 | 37.78
2021-12-12 01:30 | 44542.0625 | 0 | 8.9516 | 37.78
2021-12-12 02:00 | 44542.0833 | 0 | 8.7709 | 37.78
2021-12-12 02:30 | 44542.1042 | 0 | 8.6461 | 37.78
2021-12-12 03:00 | 44542.125 | 0 | 8.5189 | 37.78
2021-12-12 03:30 | 44542.1458 | 0 | 8.5432 | 37.78
2021-12-12 04:00 | 44542.1667 | 0 | 8.4228 | 37.78
2021-12-12 04:30 | 44542.1875 | 0 | 8.3275 | 37.78
2021-12-12 05:00 | 44542.2083 | 0 | 8.0779 | 37.78
2021-12-12 05:30 | 44542.2292 | 0 | 8.1406 | 37.78
2021-12-12 06:00 | 44542.25 | 0 | 8.0032 | 37.78
2021-12-12 06:30 | 44542.2708 | 0 | 7.5922 | 37.78
2021-12-12 07:00 | 44542.2917 | 0 | 7.7476 | 37.78
2021-12-12 07:30 | 44542.3125 | 0 | 7.5992 | 37.78
2021-12-12 08:00 | 44542.3333 | 0 | 7.6604 | 37.78
2021-12-12 08:30 | 44542.3542 | 0 | 8.7038 | 37.78
2021-12-12 09:00 | 44542.375 | 0 | 8.5721 | 37.78
2021-12-12 09:30 | 44542.3958 | 0 | 8.8085 | 37.78
2021-12-12 10:00 | 44542.4167 | 0 | 8.8177 | 37.78
2021-12-12 10:30 | 44542.4375 | 0 | 10.9613 | 37.78
2021-12-12 11:00 | 44542.4583 | 0 | 10.031 | 37.78
2021-12-12 11:30 | 44542.4792 | 0 | 10.0713 | 37.78
2021-12-12 12:00 | 44542.5 | 0 | 9.7512 | 37.78
2021-12-12 12:30 | 44542.5208 | 0 | 9.1006 | 37.78
2021-12-12 13:00 | 44542.5417 | 0 | 8.9578 | 37.78
2021-12-12 13:30 | 44542.5625 | 0 | 10.627 | 37.78
2021-12-12 14:00 | 44542.5833 | 0 | 11.6123 | 37.78
2021-12-12 14:30 | 44542.6042 | 0 | 10.5715 | 37.78
2021-12-12 15:00 | 44542.625 | 0 | 11.2983 | 37.78
2021-12-12 15:30 | 44542.6458 | 0 | 13.1388 | 37.78
2021-12-12 16:00 | 44542.6667 | 0 | 12.643 | 37.78
2021-12-12 16:30 | 44542.6875 | 0 | 13.6067 | 37.78
2021-12-12 17:00 | 44542.7083 | 0 | 13.8544 | 37.78
2021-12-12 17:30 | 44542.7292 | 0 | 13.9843 | 37.78
2021-12-12 18:00 | 44542.75 | 0 | 14.0159 | 37.78
2021-12-12 18:30 | 44542.7708 | 0 | 14.1685 | 37.78
2021-12-12 19:00 | 44542.7917 | 0 | 14.4333 | 37.78
2021-12-12 19:30 | 44542.8125 | 0 | 14.1431 | 37.78
2021-12-12 20:00 | 44542.8333 | 0 | 13.8345 | 37.78
2021-12-12 20:30 | 44542.8542 | 0 | 13.2244 | 37.78
2021-12-12 21:00 | 44542.875 | 0 | 12.8288 | 37.78
2021-12-12 21:30 | 44542.8958 | 0 | 12.0812 | 37.78
2021-12-12 22:00 | 44542.9167 | 0 | 11.6487 | 37.78
2021-12-12 22:30 | 44542.9375 | 0 | 10.8803 | 37.78
2021-12-12 23:00 | 44542.9583 | 0 | 10.3814 | 37.78
2021-12-12 23:30 | 44542.9792 | 0 | 10.1303 | 37.78
2021-12-13 | 44543 | 0 | 9.7383 | 37.78
2021-12-13 00:30 | 44543.0208 | 0 | 9.4345 | 37.78
2021-12-13 01:00 | 44543.0417 | 0 | 9.1812 | 37.78
2021-12-13 01:30 | 44543.0625 | 0 | 8.8906 | 37.78
2021-12-13 02:00 | 44543.0833 | 0 | 8.9051 | 37.78
2021-12-13 02:30 | 44543.1042 | 0 | 8.7898 | 37.78
2021-12-13 03:00 | 44543.125 | 0 | 8.6272 | 37.78
2021-12-13 03:30 | 44543.1458 | 0 | 8.876 | 37.78
2021-12-13 04:00 | 44543.1667 | 0 | 9.0817 | 37.78
2021-12-13 04:30 | 44543.1875 | 0 | 9.4378 | 37.78
2021-12-13 05:00 | 44543.2083 | 0 | 9.7341 | 37.78
2021-12-13 05:30 | 44543.2292 | 0 | 10.3358 | 37.78
2021-12-13 06:00 | 44543.25 | 0 | 10.8298 | 37.78
2021-12-13 06:30 | 44543.2708 | 0 | 11.275 | 37.78
2021-12-13 07:00 | 44543.2917 | 0 | 11.6922 | 37.78
2021-12-13 07:30 | 44543.3125 | 0 | 11.6989 | 37.78
2021-12-13 08:00 | 44543.3333 | 0 | 11.6712 | 37.78
2021-12-13 08:30 | 44543.3542 | 0 | 11.8994 | 37.78
2021-12-13 09:00 | 44543.375 | 0 | 12.0758 | 37.78
2021-12-13 09:30 | 44543.3958 | 0 | 13.593 | 37.78
2021-12-13 10:00 | 44543.4167 | 0 | 13.7467 | 37.78
2021-12-13 10:30 | 44543.4375 | 0 | 12.798 | 37.78
2021-12-13 11:00 | 44543.4583 | 0 | 11.9438 | 37.78
2021-12-13 11:30 | 44543.4792 | 0 | 14.0241 | 37.78
2021-12-13 12:00 | 44543.5 | 0 | 14.3705 | 37.78
2021-12-13 12:30 | 44543.5208 | 0 | 13.8843 | 37.78
2021-12-13 13:00 | 44543.5417 | 0 | 13.5642 | 37.78
2021-12-13 13:30 | 44543.5625 | 0 | 14.6827 | 37.78
2021-12-13 14:00 | 44543.5833 | 0 | 13.227 | 37.78
2021-12-13 14:30 | 44543.6042 | 0 | 14.3394 | 37.78
2021-12-13 15:00 | 44543.625 | 0 | 14.6005 | 37.78
2021-12-13 15:30 | 44543.6458 | 0 | 15.2152 | 37.78
2021-12-13 16:00 | 44543.6667 | 0 | 15.7063 | 37.78
2021-12-13 16:30 | 44543.6875 | 0 | 15.8208 | 37.78
2021-12-13 17:00 | 44543.7083 | 0 | 16.0826 | 37.78
2021-12-13 17:30 | 44543.7292 | 0 | 16.2324 | 37.78
2021-12-13 18:00 | 44543.75 | 0 | 16.1052 | 37.78
2021-12-13 18:30 | 44543.7708 | 0 | 16.4361 | 37.78
2021-12-13 19:00 | 44543.7917 | 0 | 16.2424 | 37.78
2021-12-13 19:30 | 44543.8125 | 0 | 16.0339 | 37.78
2021-12-13 20:00 | 44543.8333 | 0 | 15.668 | 37.78
2021-12-13 20:30 | 44543.8542 | 0 | 14.9746 | 37.78
2021-12-13 21:00 | 44543.875 | 0 | 14.3712 | 37.78
2021-12-13 21:30 | 44543.8958 | 0 | 13.9034 | 37.78
2021-12-13 22:00 | 44543.9167 | 0 | 13.2516 | 37.78
2021-12-13 22:30 | 44543.9375 | 0 | 12.4275 | 37.78
2021-12-13 23:00 | 44543.9583 | 0 | 11.6434 | 37.78
2021-12-13 23:30 | 44543.9792 | 0 | 10.9165 | 37.78
2021-12-14 | 44544 | 0 | 10.2879 | 37.78
2021-12-14 00:30 | 44544.0208 | 0 | 9.9516 | 37.78
2021-12-14 01:00 | 44544.0417 | 0 | 9.699 | 37.78
2021-12-14 01:30 | 44544.0625 | 0 | 9.5015 | 37.78
2021-12-14 02:00 | 44544.0833 | 0 | 9.2978 | 37.78
2021-12-14 02:30 | 44544.1042 | 0 | 9.2185 | 37.78
2021-12-14 03:00 | 44544.125 | 0 | 8.8945 | 37.78
2021-12-14 03:30 | 44544.1458 | 0 | 9.0346 | 37.78
2021-12-14 04:00 | 44544.1667 | 0 | 9.2731 | 37.78
2021-12-14 04:30 | 44544.1875 | 0 | 9.5482 | 37.78
2021-12-14 05:00 | 44544.2083 | 0 | 9.9865 | 37.78
2021-12-14 05:30 | 44544.2292 | 0 | 10.3059 | 37.78
2021-12-14 06:00 | 44544.25 | 0 | 11.0332 | 37.78
2021-12-14 06:30 | 44544.2708 | 0 | 11.2712 | 37.78
2021-12-14 07:00 | 44544.2917 | 0 | 11.454 | 37.78
2021-12-14 07:30 | 44544.3125 | 0 | 11.5169 | 37.78
2021-12-14 08:00 | 44544.3333 | 0 | 11.2938 | 37.78
2021-12-14 08:30 | 44544.3542 | 0 | 11.1242 | 37.78
2021-12-14 09:00 | 44544.375 | 0 | 11.0235 | 37.78
2021-12-14 09:30 | 44544.3958 | 0 | 11.1081 | 37.78
2021-12-14 10:00 | 44544.4167 | 0 | 11.1853 | 37.78
2021-12-14 10:30 | 44544.4375 | 0 | 11.2814 | 37.78
2021-12-14 11:00 | 44544.4583 | 0 | 11.3761 | 37.78
2021-12-14 11:30 | 44544.4792 | 0 | 11.9259 | 37.78
2021-12-14 12:00 | 44544.5 | 0 | 11.9243 | 37.78
2021-12-14 12:30 | 44544.5208 | 0 | 12.2917 | 37.78
2021-12-14 13:00 | 44544.5417 | 0 | 12.9127 | 37.78
2021-12-14 13:30 | 44544.5625 | 0 | 13.4962 | 37.78
2021-12-14 14:00 | 44544.5833 | 0 | 14.051 | 37.78
2021-12-14 14:30 | 44544.6042 | 0 | 14.644 | 37.78
2021-12-14 15:00 | 44544.625 | 0 | 15.1163 | 37.78
2021-12-14 15:30 | 44544.6458 | 0 | 15.7053 | 37.78
2021-12-14 16:00 | 44544.6667 | 0 | 16.3701 | 37.78
2021-12-14 16:30 | 44544.6875 | 0 | 16.9541 | 37.78
2021-12-14 17:00 | 44544.7083 | 0 | 17.2158 | 37.78
2021-12-14 17:30 | 44544.7292 | 0 | 17.3301 | 37.78
2021-12-14 18:00 | 44544.75 | 0 | 17.2219 | 37.78
2021-12-14 18:30 | 44544.7708 | 0 | 17.2029 | 37.78
2021-12-14 19:00 | 44544.7917 | 0 | 16.9186 | 37.78
2021-12-14 19:30 | 44544.8125 | 0 | 16.6723 | 37.78
2021-12-14 20:00 | 44544.8333 | 0 | 16.2725 | 37.78
2021-12-14 20:30 | 44544.8542 | 0 | 15.4029 | 37.78
2021-12-14 21:00 | 44544.875 | 0 | 14.7681 | 37.78
2021-12-14 21:30 | 44544.8958 | 0 | 13.981 | 37.78
2021-12-14 22:00 | 44544.9167 | 0 | 13.2292 | 37.78
2021-12-14 22:30 | 44544.9375 | 0 | 12.3226 | 37.78
2021-12-14 23:00 | 44544.9583 | 0 | 11.7262 | 37.78
2021-12-14 23:30 | 44544.9792 | 0 | 11.0627 | 37.78
2021-12-15 | 44545 | 0 | 10.2942 | 37.78
2021-12-15 00:30 | 44545.0208 | 0 | 9.9773 | 37.78
2021-12-15 01:00 | 44545.0417 | 0 | 9.7043 | 37.78
2021-12-15 01:30 | 44545.0625 | 0 | 9.4312 | 37.78
2021-12-15 02:00 | 44545.0833 | 0 | 9.3574 | 37.78
2021-12-15 02:30 | 44545.1042 | 0 | 9.1461 | 37.78
2021-12-15 03:00 | 44545.125 | 0 | 9.055 | 37.78
2021-12-15 03:30 | 44545.1458 | 0 | 9.1744 | 37.78
2021-12-15 04:00 | 44545.1667 | 0 | 9.3763 | 37.78
2021-12-15 04:30 | 44545.1875 | 0 | 9.5507 | 37.78
2021-12-15 05:00 | 44545.2083 | 0 | 9.8979 | 37.78
2021-12-15 05:30 | 44545.2292 | 0 | 10.3499 | 37.78
2021-12-15 06:00 | 44545.25 | 0 | 10.7952 | 37.78
2021-12-15 06:30 | 44545.2708 | 0 | 11.0601 | 37.78
2021-12-15 07:00 | 44545.2917 | 0 | 11.5106 | 37.78
2021-12-15 07:30 | 44545.3125 | 0 | 11.4386 | 37.78
2021-12-15 08:00 | 44545.3333 | 0 | 11.483 | 37.78
2021-12-15 08:30 | 44545.3542 | 0 | 11.3254 | 37.78
2021-12-15 09:00 | 44545.375 | 0 | 11.3497 | 37.78
2021-12-15 09:30 | 44545.3958 | 0 | 11.6443 | 37.78
2021-12-15 10:00 | 44545.4167 | 0 | 11.944 | 37.78
2021-12-15 10:30 | 44545.4375 | 0 | 11.9738 | 37.78
2021-12-15 11:00 | 44545.4583 | 0 | 11.9814 | 37.78
2021-12-15 11:30 | 44545.4792 | 0 | 12.3391 | 37.78
2021-12-15 12:00 | 44545.5 | 0 | 12.7243 | 37.78
2021-12-15 12:30 | 44545.5208 | 0 | 12.8825 | 37.78
2021-12-15 13:00 | 44545.5417 | 0 | 13.4219 | 37.78
2021-12-15 13:30 | 44545.5625 | 0 | 13.7982 | 37.78
2021-12-15 14:00 | 44545.5833 | 0 | 14.5745 | 37.78
2021-12-15 14:30 | 44545.6042 | 0 | 15.0918 | 37.78
2021-12-15 15:00 | 44545.625 | 0 | 15.6923 | 37.78
2021-12-15 15:30 | 44545.6458 | 0 | 16.2063 | 37.78
2021-12-15 16:00 | 44545.6667 | 0 | 16.9062 | 37.78
2021-12-15 16:30 | 44545.6875 | 0 | 17.5349 | 37.78
2021-12-15 17:00 | 44545.7083 | 0 | 17.7365 | 37.78
2021-12-15 17:30 | 44545.7292 | 0 | 17.9358 | 37.78
2021-12-15 18:00 | 44545.75 | 0 | 17.6942 | 37.78
2021-12-15 18:30 | 44545.7708 | 0 | 17.856 | 37.78
2021-12-15 19:00 | 44545.7917 | 0 | 17.72 | 37.78
2021-12-15 19:30 | 44545.8125 | 0 | 17.5637 | 37.78
2021-12-15 20:00 | 44545.8333 | 0 | 17.0975 | 37.78
2021-12-15 20:30 | 44545.8542 | 0 | 16.3287 | 37.78
2021-12-15 21:00 | 44545.875 | 0 | 15.6026 | 37.78
2021-12-15 21:30 | 44545.8958 | 0 | 14.949 | 37.78
2021-12-15 22:00 | 44545.9167 | 0 | 14.0857 | 37.78
2021-12-15 22:30 | 44545.9375 | 0 | 13.0819 | 37.78
2021-12-15 23:00 | 44545.9583 | 0 | 12.2646 | 37.78
2021-12-15 23:30 | 44545.9792 | 0 | 11.8115 | 37.78
2021-12-16 | 44546 | 0 | 10.8887 | 37.78
2021-12-16 00:30 | 44546.0208 | 0 | 10.5613 | 37.78
2021-12-16 01:00 | 44546.0417 | 0 | 10.3376 | 37.78
2021-12-16 01:30 | 44546.0625 | 0 | 10.0599 | 37.78
2021-12-16 02:00 | 44546.0833 | 0 | 10.1478 | 37.78
2021-12-16 02:30 | 44546.1042 | 0 | 9.955 | 37.78
2021-12-16 03:00 | 44546.125 | 0 | 9.9191 | 37.78
2021-12-16 03:30 | 44546.1458 | 0 | 9.9096 | 37.78
2021-12-16 04:00 | 44546.1667 | 0 | 10.1133 | 37.78
2021-12-16 04:30 | 44546.1875 | 0 | 10.2565 | 37.78
2021-12-16 05:00 | 44546.2083 | 0 | 10.5268 | 37.78
2021-12-16 05:30 | 44546.2292 | 0 | 11.0804 | 37.78
2021-12-16 06:00 | 44546.25 | 0 | 11.4039 | 37.78
2021-12-16 06:30 | 44546.2708 | 0 | 11.6995 | 37.78
2021-12-16 07:00 | 44546.2917 | 0 | 12.6738 | 37.78
2021-12-16 07:30 | 44546.3125 | 0 | 12.4234 | 37.78
2021-12-16 08:00 | 44546.3333 | 0 | 12.462 | 37.78
2021-12-16 08:30 | 44546.3542 | 0 | 12.6558 | 37.78
2021-12-16 09:00 | 44546.375 | 0 | 12.7873 | 37.78
2021-12-16 09:30 | 44546.3958 | 0 | 13.1539 | 37.78
2021-12-16 10:00 | 44546.4167 | 0 | 13.1344 | 37.78
2021-12-16 10:30 | 44546.4375 | 0 | 13.5862 | 37.78
2021-12-16 11:00 | 44546.4583 | 0 | 13.8723 | 37.78
2021-12-16 11:30 | 44546.4792 | 0 | 16.5602 | 37.78
2021-12-16 12:00 | 44546.5 | 0 | 15.4483 | 37.78
2021-12-16 12:30 | 44546.5208 | 0 | 14.4087 | 37.78
2021-12-16 13:00 | 44546.5417 | 0 | 15.4976 | 37.78
2021-12-16 13:30 | 44546.5625 | 0 | 15.8565 | 37.78
2021-12-16 14:00 | 44546.5833 | 0 | 16.3897 | 37.78
2021-12-16 14:30 | 44546.6042 | 0 | 19.061 | 37.78
2021-12-16 15:00 | 44546.625 | 0 | 19.3417 | 37.78
2021-12-16 15:30 | 44546.6458 | 0 | 17.5183 | 37.78
2021-12-16 16:00 | 44546.6667 | 0 | 17.6711 | 37.78
2021-12-16 16:30 | 44546.6875 | 0 | 18.4661 | 37.78
2021-12-16 17:00 | 44546.7083 | 0 | 18.2158 | 37.78
2021-12-16 17:30 | 44546.7292 | 0 | 18.8488 | 37.78
2021-12-16 18:00 | 44546.75 | 0 | 18.6213 | 37.78
2021-12-16 18:30 | 44546.7708 | 0 | 18.939 | 37.78
2021-12-16 19:00 | 44546.7917 | 0 | 18.8702 | 37.78
2021-12-16 19:30 | 44546.8125 | 0 | 18.5036 | 37.78
2021-12-16 20:00 | 44546.8333 | 0 | 18.0795 | 37.78
2021-12-16 20:30 | 44546.8542 | 0 | 17.5355 | 37.78
2021-12-16 21:00 | 44546.875 | 0 | 16.8081 | 37.78
2021-12-16 21:30 | 44546.8958 | 0 | 16.0568 | 37.78
2021-12-16 22:00 | 44546.9167 | 0 | 15.0208 | 37.78
2021-12-16 22:30 | 44546.9375 | 0 | 14.1567 | 37.78
2021-12-16 23:00 | 44546.9583 | 0 | 13.2087 | 37.78
2021-12-16 23:30 | 44546.9792 | 0 | 12.556 | 37.78
2021-12-17 | 44547 | 0 | 11.818 | 37.78
2021-12-17 00:30 | 44547.0208 | 0 | 11.2683 | 37.78
2021-12-17 01:00 | 44547.0417 | 0 | 11.127 | 37.78
2021-12-17 01:30 | 44547.0625 | 0 | 10.6832 | 37.78
2021-12-17 02:00 | 44547.0833 | 0 | 10.5355 | 37.78
2021-12-17 02:30 | 44547.1042 | 0 | 10.3537 | 37.78
2021-12-17 03:00 | 44547.125 | 0 | 10.2817 | 37.78
2021-12-17 03:30 | 44547.1458 | 0 | 10.3252 | 37.78
2021-12-17 04:00 | 44547.1667 | 0 | 10.5866 | 37.78
2021-12-17 04:30 | 44547.1875 | 0 | 10.8713 | 37.78
2021-12-17 05:00 | 44547.2083 | 0 | 10.9716 | 37.78
2021-12-17 05:30 | 44547.2292 | 0 | 11.2119 | 37.78
2021-12-17 06:00 | 44547.25 | 0 | 11.9234 | 37.78
2021-12-17 06:30 | 44547.2708 | 0 | 12.6463 | 37.78
2021-12-17 07:00 | 44547.2917 | 0 | 13.5745 | 37.78
2021-12-17 07:30 | 44547.3125 | 0 | 14.2235 | 37.78
2021-12-17 08:00 | 44547.3333 | 0 | 14.9259 | 37.78
2021-12-17 08:30 | 44547.3542 | 0 | 14.6984 | 37.78
2021-12-17 09:00 | 44547.375 | 0 | 14.6619 | 37.78
2021-12-17 09:30 | 44547.3958 | 0 | 13.8579 | 37.78
2021-12-17 10:00 | 44547.4167 | 0 | 13.8739 | 37.78
2021-12-17 10:30 | 44547.4375 | 0 | 14.1509 | 37.78
2021-12-17 11:00 | 44547.4583 | 0 | 15.0433 | 37.78
2021-12-17 11:30 | 44547.4792 | 0 | 18.1032 | 37.78
2021-12-17 12:00 | 44547.5 | 0 | 15.4384 | 37.78
2021-12-17 12:30 | 44547.5208 | 0 | 14.3498 | 37.78
2021-12-17 13:00 | 44547.5417 | 0 | 14.568 | 37.78
2021-12-17 13:30 | 44547.5625 | 0 | 15.7395 | 37.78
2021-12-17 14:00 | 44547.5833 | 0 | 17.5125 | 37.78
2021-12-17 14:30 | 44547.6042 | 0 | 18.4784 | 37.78
2021-12-17 15:00 | 44547.625 | 0 | 19.0407 | 37.78
2021-12-17 15:30 | 44547.6458 | 0 | 17.8664 | 37.78
2021-12-17 16:00 | 44547.6667 | 0 | 17.2685 | 37.78
2021-12-17 16:30 | 44547.6875 | 0 | 17.6029 | 37.78
2021-12-17 17:00 | 44547.7083 | 0 | 17.0985 | 37.78
2021-12-17 17:30 | 44547.7292 | 0 | 17.0026 | 37.78
2021-12-17 18:00 | 44547.75 | 0 | 16.7033 | 37.78
2021-12-17 18:30 | 44547.7708 | 0 | 16.9913 | 37.78
2021-12-17 19:00 | 44547.7917 | 0 | 16.5043 | 37.78
2021-12-17 19:30 | 44547.8125 | 0 | 16.3931 | 37.78
2021-12-17 20:00 | 44547.8333 | 0 | 16.0908 | 37.78
2021-12-17 20:30 | 44547.8542 | 0 | 15.6407 | 37.78
2021-12-17 21:00 | 44547.875 | 0 | 15.0215 | 37.78
2021-12-17 21:30 | 44547.8958 | 0 | 14.6949 | 37.78
2021-12-17 22:00 | 44547.9167 | 0 | 14.0461 | 37.78
2021-12-17 22:30 | 44547.9375 | 0 | 13.2825 | 37.78
2021-12-17 23:00 | 44547.9583 | 0 | 12.6656 | 37.78
2021-12-17 23:30 | 44547.9792 | 0 | 11.9977 | 37.78
2021-12-18 | 44548 | 0 | 11.312 | 37.78
2021-12-18 00:30 | 44548.0208 | 0 | 10.8543 | 37.78
2021-12-18 01:00 | 44548.0417 | 0 | 10.6843 | 37.78
2021-12-18 01:30 | 44548.0625 | 0 | 10.2799 | 37.78
2021-12-18 02:00 | 44548.0833 | 0 | 10.1274 | 37.78
2021-12-18 02:30 | 44548.1042 | 0 | 9.8801 | 37.78
2021-12-18 03:00 | 44548.125 | 0 | 9.6691 | 37.78
2021-12-18 03:30 | 44548.1458 | 0 | 9.587 | 37.78
2021-12-18 04:00 | 44548.1667 | 0 | 9.6478 | 37.78
2021-12-18 04:30 | 44548.1875 | 0 | 9.4416 | 37.78
2021-12-18 05:00 | 44548.2083 | 0 | 9.4583 | 37.78
2021-12-18 05:30 | 44548.2292 | 0 | 9.4467 | 37.78
2021-12-18 06:00 | 44548.25 | 0 | 9.5083 | 37.78
2021-12-18 06:30 | 44548.2708 | 0 | 9.4521 | 37.78
2021-12-18 07:00 | 44548.2917 | 0 | 10.5085 | 37.78
2021-12-18 07:30 | 44548.3125 | 0 | 10.2088 | 37.78
2021-12-18 08:00 | 44548.3333 | 0 | 9.8784 | 37.78
2021-12-18 08:30 | 44548.3542 | 0 | 11.1312 | 37.78
2021-12-18 09:00 | 44548.375 | 0 | 12.1949 | 37.78
2021-12-18 09:30 | 44548.3958 | 0 | 10.5746 | 37.78
2021-12-18 10:00 | 44548.4167 | 0 | 10.6416 | 37.78
2021-12-18 10:30 | 44548.4375 | 0 | 10.802 | 37.78
2021-12-18 11:00 | 44548.4583 | 0 | 11.0414 | 37.78
2021-12-18 11:30 | 44548.4792 | 0 | 11.7556 | 37.78
2021-12-18 12:00 | 44548.5 | 0 | 11.3834 | 37.78
2021-12-18 12:30 | 44548.5208 | 0 | 11.8803 | 37.78
2021-12-18 13:00 | 44548.5417 | 0 | 11.6582 | 37.78
2021-12-18 13:30 | 44548.5625 | 0 | 12.3966 | 37.78
2021-12-18 14:00 | 44548.5833 | 0 | 12.1624 | 37.78
2021-12-18 14:30 | 44548.6042 | 0 | 13.1007 | 37.78
2021-12-18 15:00 | 44548.625 | 0 | 13.6928 | 37.78
2021-12-18 15:30 | 44548.6458 | 0 | 14.4322 | 37.78
2021-12-18 16:00 | 44548.6667 | 0 | 14.9054 | 37.78
2021-12-18 16:30 | 44548.6875 | 0 | 15.1746 | 37.78
2021-12-18 17:00 | 44548.7083 | 0 | 15.5355 | 37.78
2021-12-18 17:30 | 44548.7292 | 0 | 15.8053 | 37.78
2021-12-18 18:00 | 44548.75 | 0 | 15.5192 | 37.78
2021-12-18 18:30 | 44548.7708 | 0 | 15.6525 | 37.78
2021-12-18 19:00 | 44548.7917 | 0 | 15.5111 | 37.78
2021-12-18 19:30 | 44548.8125 | 0 | 15.1737 | 37.78
2021-12-18 20:00 | 44548.8333 | 0 | 14.8613 | 37.78
2021-12-18 20:30 | 44548.8542 | 0 | 14.3742 | 37.78
2021-12-18 21:00 | 44548.875 | 0 | 13.9405 | 37.78
2021-12-18 21:30 | 44548.8958 | 0 | 13.3492 | 37.78
2021-12-18 22:00 | 44548.9167 | 0 | 12.7321 | 37.78
2021-12-18 22:30 | 44548.9375 | 0 | 11.912 | 37.78
2021-12-18 23:00 | 44548.9583 | 0 | 11.2074 | 37.78
2021-12-18 23:30 | 44548.9792 | 0 | 10.6546 | 37.78
2021-12-19 | 44549 | 0 | 10.1078 | 37.78
2021-12-19 00:30 | 44549.0208 | 0 | 9.6768 | 37.78
2021-12-19 01:00 | 44549.0417 | 0 | 9.3052 | 37.78
2021-12-19 01:30 | 44549.0625 | 0 | 9.0108 | 37.78
2021-12-19 02:00 | 44549.0833 | 0 | 8.9616 | 37.78
2021-12-19 02:30 | 44549.1042 | 0 | 8.8145 | 37.78
2021-12-19 03:00 | 44549.125 | 0 | 8.5676 | 37.78
2021-12-19 03:30 | 44549.1458 | 0 | 8.359 | 37.78
2021-12-19 04:00 | 44549.1667 | 0 | 8.4971 | 37.78
2021-12-19 04:30 | 44549.1875 | 0 | 8.3578 | 37.78
2021-12-19 05:00 | 44549.2083 | 0 | 8.144 | 37.78
2021-12-19 05:30 | 44549.2292 | 0 | 8.188 | 37.78
2021-12-19 06:00 | 44549.25 | 0 | 8.1493 | 37.78
2021-12-19 06:30 | 44549.2708 | 0 | 7.8325 | 37.78
2021-12-19 07:00 | 44549.2917 | 0 | 7.895 | 37.78
2021-12-19 07:30 | 44549.3125 | 0 | 8.2275 | 37.78
2021-12-19 08:00 | 44549.3333 | 0 | 8.5949 | 37.78
2021-12-19 08:30 | 44549.3542 | 0 | 8.8253 | 37.78
2021-12-19 09:00 | 44549.375 | 0 | 9.1273 | 37.78
2021-12-19 09:30 | 44549.3958 | 0 | 9.894 | 37.78
2021-12-19 10:00 | 44549.4167 | 0 | 9.1202 | 37.78
2021-12-19 10:30 | 44549.4375 | 0 | 9.1248 | 37.78
2021-12-19 11:00 | 44549.4583 | 0 | 9.594 | 37.78
2021-12-19 11:30 | 44549.4792 | 0 | 9.735 | 37.78
2021-12-19 12:00 | 44549.5 | 0 | 9.9151 | 37.78
2021-12-19 12:30 | 44549.5208 | 0 | 10.1212 | 37.78
2021-12-19 13:00 | 44549.5417 | 0 | 10.7247 | 37.78
2021-12-19 13:30 | 44549.5625 | 0 | 11.0865 | 37.78
2021-12-19 14:00 | 44549.5833 | 0 | 11.6562 | 37.78
2021-12-19 14:30 | 44549.6042 | 0 | 12.2492 | 37.78
2021-12-19 15:00 | 44549.625 | 0 | 12.8782 | 37.78
2021-12-19 15:30 | 44549.6458 | 0 | 13.4809 | 37.78
2021-12-19 16:00 | 44549.6667 | 0 | 14.1101 | 37.78
2021-12-19 16:30 | 44549.6875 | 0 | 14.954 | 37.78
2021-12-19 17:00 | 44549.7083 | 0 | 15.438 | 37.78
2021-12-19 17:30 | 44549.7292 | 0 | 15.6355 | 37.78
2021-12-19 18:00 | 44549.75 | 0 | 15.6242 | 37.78
2021-12-19 18:30 | 44549.7708 | 0 | 16.189 | 37.78
2021-12-19 19:00 | 44549.7917 | 0 | 16.2013 | 37.78
2021-12-19 19:30 | 44549.8125 | 0 | 15.9658 | 37.78
2021-12-19 20:00 | 44549.8333 | 0 | 15.7578 | 37.78
2021-12-19 20:30 | 44549.8542 | 0 | 15.23 | 37.78
2021-12-19 21:00 | 44549.875 | 0 | 14.8203 | 37.78
2021-12-19 21:30 | 44549.8958 | 0 | 14.0898 | 37.78
2021-12-19 22:00 | 44549.9167 | 0 | 13.3279 | 37.78
2021-12-19 22:30 | 44549.9375 | 0 | 12.3934 | 37.78
2021-12-19 23:00 | 44549.9583 | 0 | 11.671 | 37.78
2021-12-19 23:30 | 44549.9792 | 0 | 11.0272 | 37.78
2021-12-20 | 44550 | 0 | 10.6808 | 37.78
2021-12-20 00:30 | 44550.0208 | 0 | 10.2034 | 37.78
2021-12-20 01:00 | 44550.0417 | 0 | 9.9273 | 37.78
2021-12-20 01:30 | 44550.0625 | 0 | 9.7067 | 37.78
2021-12-20 02:00 | 44550.0833 | 0 | 9.6415 | 37.78
2021-12-20 02:30 | 44550.1042 | 0 | 9.5021 | 37.78
2021-12-20 03:00 | 44550.125 | 0 | 9.3011 | 37.78
2021-12-20 03:30 | 44550.1458 | 0 | 9.5322 | 37.78
2021-12-20 04:00 | 44550.1667 | 0 | 9.8889 | 37.78
2021-12-20 04:30 | 44550.1875 | 0 | 10.0944 | 37.78
2021-12-20 05:00 | 44550.2083 | 0 | 10.5628 | 37.78
2021-12-20 05:30 | 44550.2292 | 0 | 11.0031 | 37.78
2021-12-20 06:00 | 44550.25 | 0 | 11.7456 | 37.78
2021-12-20 06:30 | 44550.2708 | 0 | 12.1728 | 37.78
2021-12-20 07:00 | 44550.2917 | 0 | 12.6191 | 37.78
2021-12-20 07:30 | 44550.3125 | 0 | 13.0181 | 37.78
2021-12-20 08:00 | 44550.3333 | 0 | 13.698 | 37.78
2021-12-20 08:30 | 44550.3542 | 0 | 13.6612 | 37.78
2021-12-20 09:00 | 44550.375 | 0 | 13.8391 | 37.78
2021-12-20 09:30 | 44550.3958 | 0 | 14.6762 | 37.78
2021-12-20 10:00 | 44550.4167 | 0 | 14.2071 | 37.78
2021-12-20 10:30 | 44550.4375 | 0 | 14.3545 | 37.78
2021-12-20 11:00 | 44550.4583 | 0 | 14.9642 | 37.78
2021-12-20 11:30 | 44550.4792 | 0 | 15.5397 | 37.78
2021-12-20 12:00 | 44550.5 | 0 | 16.2603 | 37.78
2021-12-20 12:30 | 44550.5208 | 0 | 16.7259 | 37.78
2021-12-20 13:00 | 44550.5417 | 0 | 17.6333 | 37.78
2021-12-20 13:30 | 44550.5625 | 0 | 18.1123 | 37.78
2021-12-20 14:00 | 44550.5833 | 0 | 19.0255 | 37.78
2021-12-20 14:30 | 44550.6042 | 0 | 19.7025 | 37.78
2021-12-20 15:00 | 44550.625 | 0 | 20.5941 | 37.78
2021-12-20 15:30 | 44550.6458 | 0 | 21.4477 | 37.78
2021-12-20 16:00 | 44550.6667 | 0 | 21.213 | 37.78
2021-12-20 16:30 | 44550.6875 | 0 | 21.7861 | 37.78
2021-12-20 17:00 | 44550.7083 | 0 | 21.7693 | 37.78
2021-12-20 17:30 | 44550.7292 | 0 | 21.7806 | 37.78
2021-12-20 18:00 | 44550.75 | 0 | 21.503 | 37.78
2021-12-20 18:30 | 44550.7708 | 0 | 21.7838 | 37.78
2021-12-20 19:00 | 44550.7917 | 0 | 21.5411 | 37.78
2021-12-20 19:30 | 44550.8125 | 0 | 20.9099 | 37.78
2021-12-20 20:00 | 44550.8333 | 0 | 20.2098 | 37.78
2021-12-20 20:30 | 44550.8542 | 0 | 19.3347 | 37.78
2021-12-20 21:00 | 44550.875 | 0 | 18.395 | 37.78
2021-12-20 21:30 | 44550.8958 | 0 | 17.5387 | 37.78
2021-12-20 22:00 | 44550.9167 | 0 | 16.5296 | 37.78
2021-12-20 22:30 | 44550.9375 | 0 | 15.3338 | 37.78
2021-12-20 23:00 | 44550.9583 | 0 | 14.466 | 37.78
2021-12-20 23:30 | 44550.9792 | 0 | 13.7546 | 37.78
2021-12-21 | 44551 | 0 | 12.8739 | 37.78
2021-12-21 00:30 | 44551.0208 | 0 | 12.1941 | 37.78
2021-12-21 01:00 | 44551.0417 | 0 | 11.9432 | 37.78
2021-12-21 01:30 | 44551.0625 | 0 | 11.6704 | 37.78
2021-12-21 02:00 | 44551.0833 | 0 | 11.3253 | 37.78
2021-12-21 02:30 | 44551.1042 | 0 | 11.1377 | 37.78
2021-12-21 03:00 | 44551.125 | 0 | 10.7407 | 37.78
2021-12-21 03:30 | 44551.1458 | 0 | 10.7986 | 37.78
2021-12-21 04:00 | 44551.1667 | 0 | 10.9662 | 37.78
2021-12-21 04:30 | 44551.1875 | 0 | 11.3202 | 37.78
2021-12-21 05:00 | 44551.2083 | 0 | 11.4581 | 37.78
2021-12-21 05:30 | 44551.2292 | 0 | 12.132 | 37.78
2021-12-21 06:00 | 44551.25 | 0 | 12.6022 | 37.78
2021-12-21 06:30 | 44551.2708 | 0 | 12.9193 | 37.78
2021-12-21 07:00 | 44551.2917 | 0 | 13.2604 | 37.78
2021-12-21 07:30 | 44551.3125 | 0 | 14.6555 | 37.78
2021-12-21 08:00 | 44551.3333 | 0 | 14.5279 | 37.78
2021-12-21 08:30 | 44551.3542 | 0 | 14.3831 | 37.78
2021-12-21 09:00 | 44551.375 | 0 | 14.4651 | 37.78
2021-12-21 09:30 | 44551.3958 | 0 | 15.0373 | 37.78
2021-12-21 10:00 | 44551.4167 | 0 | 15.2108 | 37.78
2021-12-21 10:30 | 44551.4375 | 0 | 16.8064 | 37.78
2021-12-21 11:00 | 44551.4583 | 0 | 17.1243 | 37.78
2021-12-21 11:30 | 44551.4792 | 0 | 16.0412 | 37.78
2021-12-21 12:00 | 44551.5 | 0 | 16.7618 | 37.78
2021-12-21 12:30 | 44551.5208 | 0 | 18.7594 | 37.78
2021-12-21 13:00 | 44551.5417 | 0 | 18.3735 | 37.78
2021-12-21 13:30 | 44551.5625 | 0 | 17.8414 | 37.78
2021-12-21 14:00 | 44551.5833 | 0 | 18.9126 | 37.78
2021-12-21 14:30 | 44551.6042 | 0 | 19.3267 | 37.78
2021-12-21 15:00 | 44551.625 | 0 | 19.8388 | 37.78
2021-12-21 15:30 | 44551.6458 | 0 | 20.3425 | 37.78
2021-12-21 16:00 | 44551.6667 | 0 | 20.8204 | 37.78
2021-12-21 16:30 | 44551.6875 | 0 | 21.6501 | 37.78
2021-12-21 17:00 | 44551.7083 | 0 | 21.5561 | 37.78
2021-12-21 17:30 | 44551.7292 | 0 | 21.6126 | 37.78
2021-12-21 18:00 | 44551.75 | 0 | 21.3598 | 37.78
2021-12-21 18:30 | 44551.7708 | 0 | 21.1782 | 37.78
2021-12-21 19:00 | 44551.7917 | 0 | 20.6969 | 37.78
2021-12-21 19:30 | 44551.8125 | 0 | 20.5915 | 37.78
2021-12-21 20:00 | 44551.8333 | 0 | 19.7368 | 37.78
2021-12-21 20:30 | 44551.8542 | 0 | 19.1343 | 37.78
2021-12-21 21:00 | 44551.875 | 0 | 18.3415 | 37.78
2021-12-21 21:30 | 44551.8958 | 0 | 17.6083 | 37.78
2021-12-21 22:00 | 44551.9167 | 0 | 16.5498 | 37.78
2021-12-21 22:30 | 44551.9375 | 0 | 15.1842 | 37.78
2021-12-21 23:00 | 44551.9583 | 0 | 14.3455 | 37.78
2021-12-21 23:30 | 44551.9792 | 0 | 13.6581 | 37.78
2021-12-22 | 44552 | 0 | 12.7902 | 37.78
2021-12-22 00:30 | 44552.0208 | 0 | 12.2056 | 37.78
2021-12-22 01:00 | 44552.0417 | 0 | 11.5831 | 37.78
2021-12-22 01:30 | 44552.0625 | 0 | 11.1994 | 37.78
2021-12-22 02:00 | 44552.0833 | 0 | 10.9674 | 37.78
2021-12-22 02:30 | 44552.1042 | 0 | 10.7366 | 37.78
2021-12-22 03:00 | 44552.125 | 0 | 10.5508 | 37.78
2021-12-22 03:30 | 44552.1458 | 0 | 10.6486 | 37.78
2021-12-22 04:00 | 44552.1667 | 0 | 10.9493 | 37.78
2021-12-22 04:30 | 44552.1875 | 0 | 11.2417 | 37.78
2021-12-22 05:00 | 44552.2083 | 0 | 11.7078 | 37.78
2021-12-22 05:30 | 44552.2292 | 0 | 12.1552 | 37.78
2021-12-22 06:00 | 44552.25 | 0 | 12.7916 | 37.78
2021-12-22 06:30 | 44552.2708 | 0 | 13.2826 | 37.78
2021-12-22 07:00 | 44552.2917 | 0 | 13.9368 | 37.78
2021-12-22 07:30 | 44552.3125 | 0 | 13.8745 | 37.78
2021-12-22 08:00 | 44552.3333 | 0 | 14.2938 | 37.78
2021-12-22 08:30 | 44552.3542 | 0 | 14.6154 | 37.78
2021-12-22 09:00 | 44552.375 | 0 | 14.7503 | 37.78
2021-12-22 09:30 | 44552.3958 | 0 | 15.0355 | 37.78
2021-12-22 10:00 | 44552.4167 | 0 | 15.2019 | 37.78
2021-12-22 10:30 | 44552.4375 | 0 | 15.6212 | 37.78
2021-12-22 11:00 | 44552.4583 | 0 | 15.6614 | 37.78
2021-12-22 11:30 | 44552.4792 | 0 | 15.939 | 37.78
2021-12-22 12:00 | 44552.5 | 0 | 15.9062 | 37.78
2021-12-22 12:30 | 44552.5208 | 0 | 16.1724 | 37.78
2021-12-22 13:00 | 44552.5417 | 0 | 16.9476 | 37.78
2021-12-22 13:30 | 44552.5625 | 0 | 17.5324 | 37.78
2021-12-22 14:00 | 44552.5833 | 0 | 18.0558 | 37.78
2021-12-22 14:30 | 44552.6042 | 0 | 18.6153 | 37.78
2021-12-22 15:00 | 44552.625 | 0 | 19.2565 | 37.78
2021-12-22 15:30 | 44552.6458 | 0 | 19.3302 | 37.78
2021-12-22 16:00 | 44552.6667 | 0 | 19.7776 | 37.78
2021-12-22 16:30 | 44552.6875 | 0 | 20.5325 | 37.78
2021-12-22 17:00 | 44552.7083 | 0 | 20.3703 | 37.78
2021-12-22 17:30 | 44552.7292 | 0 | 19.8598 | 37.78
2021-12-22 18:00 | 44552.75 | 0 | 19.3624 | 37.78
2021-12-22 18:30 | 44552.7708 | 0 | 19.4497 | 37.78
2021-12-22 19:00 | 44552.7917 | 0 | 19.2108 | 37.78
2021-12-22 19:30 | 44552.8125 | 0 | 19.0766 | 37.78
2021-12-22 20:00 | 44552.8333 | 0 | 18.6046 | 37.78
2021-12-22 20:30 | 44552.8542 | 0 | 17.9825 | 37.78
2021-12-22 21:00 | 44552.875 | 0 | 17.3163 | 37.78
2021-12-22 21:30 | 44552.8958 | 0 | 16.5613 | 37.78
2021-12-22 22:00 | 44552.9167 | 0 | 15.6356 | 37.78
2021-12-22 22:30 | 44552.9375 | 0 | 14.539 | 37.78
2021-12-22 23:00 | 44552.9583 | 0 | 13.8934 | 37.78
2021-12-22 23:30 | 44552.9792 | 0 | 13.315 | 37.78
2021-12-23 | 44553 | 0 | 12.3838 | 37.78
2021-12-23 00:30 | 44553.0208 | 0 | 11.7834 | 37.78
2021-12-23 01:00 | 44553.0417 | 0 | 11.3572 | 37.78
2021-12-23 01:30 | 44553.0625 | 0 | 10.8923 | 37.78
2021-12-23 02:00 | 44553.0833 | 0 | 10.8105 | 37.78
2021-12-23 02:30 | 44553.1042 | 0 | 10.6411 | 37.78
2021-12-23 03:00 | 44553.125 | 0 | 10.4055 | 37.78
2021-12-23 03:30 | 44553.1458 | 0 | 10.4935 | 37.78
2021-12-23 04:00 | 44553.1667 | 0 | 10.7807 | 37.78
2021-12-23 04:30 | 44553.1875 | 0 | 11.0716 | 37.78
2021-12-23 05:00 | 44553.2083 | 0 | 11.3011 | 37.78
2021-12-23 05:30 | 44553.2292 | 0 | 11.7446 | 37.78
2021-12-23 06:00 | 44553.25 | 0 | 12.4435 | 37.78
2021-12-23 06:30 | 44553.2708 | 0 | 12.9002 | 37.78
2021-12-23 07:00 | 44553.2917 | 0 | 12.3821 | 37.78
2021-12-23 07:30 | 44553.3125 | 0 | 13.1635 | 37.78
2021-12-23 08:00 | 44553.3333 | 0 | 13.9248 | 37.78
2021-12-23 08:30 | 44553.3542 | 0 | 14.216 | 37.78
2021-12-23 09:00 | 44553.375 | 0 | 15.1127 | 37.78
2021-12-23 09:30 | 44553.3958 | 0 | 16.0597 | 37.78
2021-12-23 10:00 | 44553.4167 | 0 | 16.4008 | 37.78
2021-12-23 10:30 | 44553.4375 | 0 | 15.6899 | 37.78
2021-12-23 11:00 | 44553.4583 | 0 | 15.7829 | 37.78
2021-12-23 11:30 | 44553.4792 | 0 | 16.4871 | 37.78
2021-12-23 12:00 | 44553.5 | 0 | 16.0115 | 37.78
2021-12-23 12:30 | 44553.5208 | 0 | 16.6289 | 37.78
2021-12-23 13:00 | 44553.5417 | 0 | 17.1105 | 37.78
2021-12-23 13:30 | 44553.5625 | 0 | 17.2072 | 37.78
2021-12-23 14:00 | 44553.5833 | 0 | 20.399 | 37.78
2021-12-23 14:30 | 44553.6042 | 0 | 21.0841 | 37.78
2021-12-23 15:00 | 44553.625 | 0 | 20.8904 | 37.78
2021-12-23 15:30 | 44553.6458 | 0 | 18.9374 | 37.78
2021-12-23 16:00 | 44553.6667 | 0 | 17.9555 | 37.78
2021-12-23 16:30 | 44553.6875 | 0 | 19.2056 | 37.78
2021-12-23 17:00 | 44553.7083 | 0 | 19.1147 | 37.78
2021-12-23 17:30 | 44553.7292 | 0 | 19.4383 | 37.78
2021-12-23 18:00 | 44553.75 | 0 | 19.1847 | 37.78
2021-12-23 18:30 | 44553.7708 | 0 | 18.8657 | 37.78
2021-12-23 19:00 | 44553.7917 | 0 | 18.8574 | 37.78
2021-12-23 19:30 | 44553.8125 | 0 | 18.6924 | 37.78
2021-12-23 20:00 | 44553.8333 | 0 | 18.3938 | 37.78
2021-12-23 20:30 | 44553.8542 | 0 | 17.7098 | 37.78
2021-12-23 21:00 | 44553.875 | 0 | 17.0911 | 37.78
2021-12-23 21:30 | 44553.8958 | 0 | 16.7458 | 37.78
2021-12-23 22:00 | 44553.9167 | 0 | 15.6204 | 37.78
2021-12-23 22:30 | 44553.9375 | 0 | 14.4795 | 37.78
2021-12-23 23:00 | 44553.9583 | 0 | 13.714 | 37.78
2021-12-23 23:30 | 44553.9792 | 0 | 13.0201 | 37.78
2021-12-24 | 44554 | 0 | 12.4329 | 37.78
2021-12-24 00:30 | 44554.0208 | 0 | 12.0194 | 37.78
2021-12-24 01:00 | 44554.0417 | 0 | 11.7272 | 37.78
2021-12-24 01:30 | 44554.0625 | 0 | 11.5168 | 37.78
2021-12-24 02:00 | 44554.0833 | 0 | 11.1617 | 37.78
2021-12-24 02:30 | 44554.1042 | 0 | 11.0484 | 37.78
2021-12-24 03:00 | 44554.125 | 0 | 10.9314 | 37.78
2021-12-24 03:30 | 44554.1458 | 0 | 10.8537 | 37.78
2021-12-24 04:00 | 44554.1667 | 0 | 10.9439 | 37.78
2021-12-24 04:30 | 44554.1875 | 0 | 11.161 | 37.78
2021-12-24 05:00 | 44554.2083 | 0 | 11.1833 | 37.78
2021-12-24 05:30 | 44554.2292 | 0 | 11.1601 | 37.78
2021-12-24 06:00 | 44554.25 | 0 | 12.1558 | 37.78
2021-12-24 06:30 | 44554.2708 | 0 | 12.0477 | 37.78
2021-12-24 07:00 | 44554.2917 | 0 | 13.3713 | 37.78
2021-12-24 07:30 | 44554.3125 | 0 | 13.519 | 37.78
2021-12-24 08:00 | 44554.3333 | 0 | 12.7714 | 37.78
2021-12-24 08:30 | 44554.3542 | 0 | 14.2424 | 37.78
2021-12-24 09:00 | 44554.375 | 0 | 14.0107 | 37.78
2021-12-24 09:30 | 44554.3958 | 0 | 14.2321 | 37.78
2021-12-24 10:00 | 44554.4167 | 0 | 15.457 | 37.78
2021-12-24 10:30 | 44554.4375 | 0 | 15.0738 | 37.78
2021-12-24 11:00 | 44554.4583 | 0 | 16.0977 | 37.78
2021-12-24 11:30 | 44554.4792 | 0 | 18.8234 | 37.78
2021-12-24 12:00 | 44554.5 | 0 | 18.3239 | 37.78
2021-12-24 12:30 | 44554.5208 | 0 | 17.2787 | 37.78
2021-12-24 13:00 | 44554.5417 | 0 | 16.1208 | 37.78
2021-12-24 13:30 | 44554.5625 | 0 | 18.7309 | 37.78
2021-12-24 14:00 | 44554.5833 | 0 | 18.4312 | 37.78
2021-12-24 14:30 | 44554.6042 | 0 | 18.9771 | 37.78
2021-12-24 15:00 | 44554.625 | 0 | 17.6099 | 37.78
2021-12-24 15:30 | 44554.6458 | 0 | 17.6083 | 37.78
2021-12-24 16:00 | 44554.6667 | 0 | 17.2171 | 37.78
2021-12-24 16:30 | 44554.6875 | 0 | 17.1203 | 37.78
2021-12-24 17:00 | 44554.7083 | 0 | 17.3721 | 37.78
2021-12-24 17:30 | 44554.7292 | 0 | 17.1312 | 37.78
2021-12-24 18:00 | 44554.75 | 0 | 16.8495 | 37.78
2021-12-24 18:30 | 44554.7708 | 0 | 16.994 | 37.78
2021-12-24 19:00 | 44554.7917 | 0 | 16.9028 | 37.78
2021-12-24 19:30 | 44554.8125 | 0 | 16.5763 | 37.78
2021-12-24 20:00 | 44554.8333 | 0 | 16.441 | 37.78
2021-12-24 20:30 | 44554.8542 | 0 | 15.8175 | 37.78
2021-12-24 21:00 | 44554.875 | 0 | 15.4405 | 37.78
2021-12-24 21:30 | 44554.8958 | 0 | 15.2201 | 37.78
2021-12-24 22:00 | 44554.9167 | 0 | 14.3899 | 37.78
2021-12-24 22:30 | 44554.9375 | 0 | 13.3281 | 37.78
2021-12-24 23:00 | 44554.9583 | 0 | 12.8017 | 37.78
2021-12-24 23:30 | 44554.9792 | 0 | 12.2566 | 37.78
2021-12-25 | 44555 | 0 | 11.481 | 37.78
2021-12-25 00:30 | 44555.0208 | 0 | 11.0868 | 37.78
2021-12-25 01:00 | 44555.0417 | 0 | 10.5669 | 37.78
2021-12-25 01:30 | 44555.0625 | 0 | 10.4401 | 37.78
2021-12-25 02:00 | 44555.0833 | 0 | 10.2352 | 37.78
2021-12-25 02:30 | 44555.1042 | 0 | 9.9359 | 37.78
2021-12-25 03:00 | 44555.125 | 0 | 9.6307 | 37.78
2021-12-25 03:30 | 44555.1458 | 0 | 9.6986 | 37.78
2021-12-25 04:00 | 44555.1667 | 0 | 9.6638 | 37.78
2021-12-25 04:30 | 44555.1875 | 0 | 9.6233 | 37.78
2021-12-25 05:00 | 44555.2083 | 0 | 9.4095 | 37.78
2021-12-25 05:30 | 44555.2292 | 0 | 9.3735 | 37.78
2021-12-25 06:00 | 44555.25 | 0 | 9.4914 | 37.78
2021-12-25 06:30 | 44555.2708 | 0 | 9.4363 | 37.78
2021-12-25 07:00 | 44555.2917 | 0 | 9.3883 | 37.78
2021-12-25 07:30 | 44555.3125 | 0 | 10.2878 | 37.78
2021-12-25 08:00 | 44555.3333 | 0 | 10.423 | 37.78
2021-12-25 08:30 | 44555.3542 | 0 | 10.6149 | 37.78
2021-12-25 09:00 | 44555.375 | 0 | 11.0097 | 37.78
2021-12-25 09:30 | 44555.3958 | 0 | 11.5902 | 37.78
2021-12-25 10:00 | 44555.4167 | 0 | 12.2618 | 37.78
2021-12-25 10:30 | 44555.4375 | 0 | 12.7559 | 37.78
2021-12-25 11:00 | 44555.4583 | 0 | 12.6906 | 37.78
2021-12-25 11:30 | 44555.4792 | 0 | 10.3717 | 37.78
2021-12-25 12:00 | 44555.5 | 0 | 12.5145 | 37.78
2021-12-25 12:30 | 44555.5208 | 0 | 13.2415 | 37.78
2021-12-25 13:00 | 44555.5417 | 0 | 12.9436 | 37.78
2021-12-25 13:30 | 44555.5625 | 0 | 13.084 | 37.78
2021-12-25 14:00 | 44555.5833 | 0 | 14.0377 | 37.78
2021-12-25 14:30 | 44555.6042 | 0 | 13.7076 | 37.78
2021-12-25 15:00 | 44555.625 | 0 | 13.0685 | 37.78
2021-12-25 15:30 | 44555.6458 | 0 | 12.7709 | 37.78
2021-12-25 16:00 | 44555.6667 | 0 | 12.553 | 37.78
2021-12-25 16:30 | 44555.6875 | 0 | 12.5447 | 37.78
2021-12-25 17:00 | 44555.7083 | 0 | 12.4271 | 37.78
2021-12-25 17:30 | 44555.7292 | 0 | 12.1132 | 37.78
2021-12-25 18:00 | 44555.75 | 0 | 12.1151 | 37.78
2021-12-25 18:30 | 44555.7708 | 0 | 12.4913 | 37.78
2021-12-25 19:00 | 44555.7917 | 0 | 12.5173 | 37.78
2021-12-25 19:30 | 44555.8125 | 0 | 12.2767 | 37.78
2021-12-25 20:00 | 44555.8333 | 0 | 12.2021 | 37.78
2021-12-25 20:30 | 44555.8542 | 0 | 11.9757 | 37.78
2021-12-25 21:00 | 44555.875 | 0 | 11.8622 | 37.78
2021-12-25 21:30 | 44555.8958 | 0 | 11.6961 | 37.78
2021-12-25 22:00 | 44555.9167 | 0 | 11.2577 | 37.78
2021-12-25 22:30 | 44555.9375 | 0 | 10.5385 | 37.78
2021-12-25 23:00 | 44555.9583 | 0 | 10.2298 | 37.78
2021-12-25 23:30 | 44555.9792 | 0 | 9.8404 | 37.78
2021-12-26 | 44556 | 0 | 9.3958 | 37.78
2021-12-26 00:30 | 44556.0208 | 0 | 9.1518 | 37.78
2021-12-26 01:00 | 44556.0417 | 0 | 8.9263 | 37.78
2021-12-26 01:30 | 44556.0625 | 0 | 8.6981 | 37.78
2021-12-26 02:00 | 44556.0833 | 0 | 8.5427 | 37.78
2021-12-26 02:30 | 44556.1042 | 0 | 8.4694 | 37.78
2021-12-26 03:00 | 44556.125 | 0 | 8.3855 | 37.78
2021-12-26 03:30 | 44556.1458 | 0 | 8.2259 | 37.78
2021-12-26 04:00 | 44556.1667 | 0 | 8.3045 | 37.78
2021-12-26 04:30 | 44556.1875 | 0 | 8.0585 | 37.78
2021-12-26 05:00 | 44556.2083 | 0 | 8.1056 | 37.78
2021-12-26 05:30 | 44556.2292 | 0 | 8.2306 | 37.78
2021-12-26 06:00 | 44556.25 | 0 | 8.3152 | 37.78
2021-12-26 06:30 | 44556.2708 | 0 | 8.4215 | 37.78
2021-12-26 07:00 | 44556.2917 | 0 | 8.67 | 37.78
2021-12-26 07:30 | 44556.3125 | 0 | 8.5253 | 37.78
2021-12-26 08:00 | 44556.3333 | 0 | 8.0222 | 37.78
2021-12-26 08:30 | 44556.3542 | 0 | 8.2454 | 37.78
2021-12-26 09:00 | 44556.375 | 0 | 8.4055 | 37.78
2021-12-26 09:30 | 44556.3958 | 0 | 9.6084 | 37.78
2021-12-26 10:00 | 44556.4167 | 0 | 8.2914 | 37.78
2021-12-26 10:30 | 44556.4375 | 0 | 8.8084 | 37.78
2021-12-26 11:00 | 44556.4583 | 0 | 9.9732 | 37.78
2021-12-26 11:30 | 44556.4792 | 0 | 10.1729 | 37.78
2021-12-26 12:00 | 44556.5 | 0 | 10.2242 | 37.78
2021-12-26 12:30 | 44556.5208 | 0 | 8.5614 | 37.78
2021-12-26 13:00 | 44556.5417 | 0 | 8.6479 | 37.78
2021-12-26 13:30 | 44556.5625 | 0 | 9.5356 | 37.78
2021-12-26 14:00 | 44556.5833 | 0 | 9.911 | 37.78
2021-12-26 14:30 | 44556.6042 | 0 | 10.509 | 37.78
2021-12-26 15:00 | 44556.625 | 0 | 11.5237 | 37.78
2021-12-26 15:30 | 44556.6458 | 0 | 12.511 | 37.78
2021-12-26 16:00 | 44556.6667 | 0 | 12.4164 | 37.78
2021-12-26 16:30 | 44556.6875 | 0 | 12.7269 | 37.78
2021-12-26 17:00 | 44556.7083 | 0 | 12.0744 | 37.78
2021-12-26 17:30 | 44556.7292 | 0 | 12.6793 | 37.78
2021-12-26 18:00 | 44556.75 | 0 | 12.6626 | 37.78
2021-12-26 18:30 | 44556.7708 | 0 | 13.0671 | 37.78
2021-12-26 19:00 | 44556.7917 | 0 | 13.1852 | 37.78
2021-12-26 19:30 | 44556.8125 | 0 | 13.0843 | 37.78
2021-12-26 20:00 | 44556.8333 | 0 | 13.204 | 37.78
2021-12-26 20:30 | 44556.8542 | 0 | 12.6031 | 37.78
2021-12-26 21:00 | 44556.875 | 0 | 12.3282 | 37.78
2021-12-26 21:30 | 44556.8958 | 0 | 11.9438 | 37.78
2021-12-26 22:00 | 44556.9167 | 0 | 11.6624 | 37.78
2021-12-26 22:30 | 44556.9375 | 0 | 10.9192 | 37.78
2021-12-26 23:00 | 44556.9583 | 0 | 10.3244 | 37.78
2021-12-26 23:30 | 44556.9792 | 0 | 9.9838 | 37.78
2021-12-27 | 44557 | 0 | 9.5947 | 37.78
2021-12-27 00:30 | 44557.0208 | 0 | 9.2645 | 37.78
2021-12-27 01:00 | 44557.0417 | 0 | 9.0448 | 37.78
2021-12-27 01:30 | 44557.0625 | 0 | 8.8262 | 37.78
2021-12-27 02:00 | 44557.0833 | 0 | 8.814 | 37.78
2021-12-27 02:30 | 44557.1042 | 0 | 8.5472 | 37.78
2021-12-27 03:00 | 44557.125 | 0 | 8.4971 | 37.78
2021-12-27 03:30 | 44557.1458 | 0 | 8.6192 | 37.78
2021-12-27 04:00 | 44557.1667 | 0 | 8.5812 | 37.78
2021-12-27 04:30 | 44557.1875 | 0 | 8.4046 | 37.78
2021-12-27 05:00 | 44557.2083 | 0 | 8.5882 | 37.78
2021-12-27 05:30 | 44557.2292 | 0 | 8.6374 | 37.78
2021-12-27 06:00 | 44557.25 | 0 | 8.7319 | 37.78
2021-12-27 06:30 | 44557.2708 | 0 | 9.0116 | 37.78
2021-12-27 07:00 | 44557.2917 | 0 | 8.6022 | 37.78
2021-12-27 07:30 | 44557.3125 | 0 | 8.3579 | 37.78
2021-12-27 08:00 | 44557.3333 | 0 | 9.2648 | 37.78
2021-12-27 08:30 | 44557.3542 | 0 | 9.3889 | 37.78
2021-12-27 09:00 | 44557.375 | 0 | 10.3943 | 37.78
2021-12-27 09:30 | 44557.3958 | 0 | 9.1016 | 37.78
2021-12-27 10:00 | 44557.4167 | 0 | 11.8871 | 37.78
2021-12-27 10:30 | 44557.4375 | 0 | 12.1444 | 37.78
2021-12-27 11:00 | 44557.4583 | 0 | 11.3469 | 37.78
2021-12-27 11:30 | 44557.4792 | 0 | 11.9666 | 37.78
2021-12-27 12:00 | 44557.5 | 0 | 13.0975 | 37.78
2021-12-27 12:30 | 44557.5208 | 0 | 12.5468 | 37.78
2021-12-27 13:00 | 44557.5417 | 0 | 12.2948 | 37.78
2021-12-27 13:30 | 44557.5625 | 0 | 9.255 | 37.78
2021-12-27 14:00 | 44557.5833 | 0 | 11.2024 | 37.78
2021-12-27 14:30 | 44557.6042 | 0 | 13.1063 | 37.78
2021-12-27 15:00 | 44557.625 | 0 | 12.6504 | 37.78
2021-12-27 15:30 | 44557.6458 | 0 | 11.9491 | 37.78
2021-12-27 16:00 | 44557.6667 | 0 | 12.307 | 37.78
2021-12-27 16:30 | 44557.6875 | 0 | 11.0915 | 37.78
2021-12-27 17:00 | 44557.7083 | 0 | 11.5749 | 37.78
2021-12-27 17:30 | 44557.7292 | 0 | 12.3461 | 37.78
2021-12-27 18:00 | 44557.75 | 0 | 12.7019 | 37.78
2021-12-27 18:30 | 44557.7708 | 0 | 13.0726 | 37.78
2021-12-27 19:00 | 44557.7917 | 0 | 13.1709 | 37.78
2021-12-27 19:30 | 44557.8125 | 0 | 13.005 | 37.78
2021-12-27 20:00 | 44557.8333 | 0 | 12.7633 | 37.78
2021-12-27 20:30 | 44557.8542 | 0 | 12.2377 | 37.78
2021-12-27 21:00 | 44557.875 | 0 | 11.9688 | 37.78
2021-12-27 21:30 | 44557.8958 | 0 | 11.585 | 37.78
2021-12-27 22:00 | 44557.9167 | 0 | 11.2123 | 37.78
2021-12-27 22:30 | 44557.9375 | 0 | 10.4171 | 37.78
2021-12-27 23:00 | 44557.9583 | 0 | 10.0508 | 37.78
2021-12-27 23:30 | 44557.9792 | 0 | 9.5887 | 37.78
2021-12-28 | 44558 | 0 | 9.2066 | 37.78
2021-12-28 00:30 | 44558.0208 | 0 | 8.9146 | 37.78
2021-12-28 01:00 | 44558.0417 | 0 | 8.4973 | 37.78
2021-12-28 01:30 | 44558.0625 | 0 | 8.3462 | 37.78
2021-12-28 02:00 | 44558.0833 | 0 | 8.3098 | 37.78
2021-12-28 02:30 | 44558.1042 | 0 | 8.2104 | 37.78
2021-12-28 03:00 | 44558.125 | 0 | 8.1344 | 37.78
2021-12-28 03:30 | 44558.1458 | 0 | 8.3125 | 37.78
2021-12-28 04:00 | 44558.1667 | 0 | 8.0255 | 37.78
2021-12-28 04:30 | 44558.1875 | 0 | 8.3179 | 37.78
2021-12-28 05:00 | 44558.2083 | 0 | 8.314 | 37.78
2021-12-28 05:30 | 44558.2292 | 0 | 8.4641 | 37.78
2021-12-28 06:00 | 44558.25 | 0 | 8.3152 | 37.78
2021-12-28 06:30 | 44558.2708 | 0 | 8.5195 | 37.78
2021-12-28 07:00 | 44558.2917 | 0 | 8.2263 | 37.78
2021-12-28 07:30 | 44558.3125 | 0 | 7.4561 | 37.78
2021-12-28 08:00 | 44558.3333 | 0 | 7.6231 | 37.78
2021-12-28 08:30 | 44558.3542 | 0 | 9.2442 | 37.78
2021-12-28 09:00 | 44558.375 | 0 | 8.5698 | 37.78
2021-12-28 09:30 | 44558.3958 | 0 | 7.9003 | 37.78
2021-12-28 10:00 | 44558.4167 | 0 | 8.2929 | 37.78
2021-12-28 10:30 | 44558.4375 | 0 | 8.8894 | 37.78
2021-12-28 11:00 | 44558.4583 | 0 | 9.5021 | 37.78
2021-12-28 11:30 | 44558.4792 | 0 | 9.288 | 37.78
2021-12-28 12:00 | 44558.5 | 0 | 7.9102 | 37.78
2021-12-28 12:30 | 44558.5208 | 0 | 7.6424 | 37.78
2021-12-28 13:00 | 44558.5417 | 0 | 7.3844 | 37.78
2021-12-28 13:30 | 44558.5625 | 0 | 7.8612 | 37.78
2021-12-28 14:00 | 44558.5833 | 0 | 8.5938 | 37.78
2021-12-28 14:30 | 44558.6042 | 0 | 8.6784 | 37.78
2021-12-28 15:00 | 44558.625 | 0 | 9.241 | 37.78
2021-12-28 15:30 | 44558.6458 | 0 | 10.2837 | 37.78
2021-12-28 16:00 | 44558.6667 | 0 | 10.4332 | 37.78
2021-12-28 16:30 | 44558.6875 | 0 | 10.0408 | 37.78
2021-12-28 17:00 | 44558.7083 | 0 | 10.1453 | 37.78
2021-12-28 17:30 | 44558.7292 | 0 | 10.1538 | 37.78
2021-12-28 18:00 | 44558.75 | 0 | 11.0497 | 37.78
2021-12-28 18:30 | 44558.7708 | 0 | 11.7764 | 37.78
2021-12-28 19:00 | 44558.7917 | 0 | 11.8749 | 37.78
2021-12-28 19:30 | 44558.8125 | 0 | 11.4977 | 37.78
2021-12-28 20:00 | 44558.8333 | 0 | 11.4019 | 37.78
2021-12-28 20:30 | 44558.8542 | 0 | 10.9058 | 37.78
2021-12-28 21:00 | 44558.875 | 0 | 10.5002 | 37.78
2021-12-28 21:30 | 44558.8958 | 0 | 10.1673 | 37.78
2021-12-28 22:00 | 44558.9167 | 0 | 9.9919 | 37.78
2021-12-28 22:30 | 44558.9375 | 0 | 9.3345 | 37.78
2021-12-28 23:00 | 44558.9583 | 0 | 9.0662 | 37.78
2021-12-28 23:30 | 44558.9792 | 0 | 8.5565 | 37.78
2021-12-29 | 44559 | 0 | 8.2137 | 37.78
2021-12-29 00:30 | 44559.0208 | 0 | 8.1493 | 37.78
2021-12-29 01:00 | 44559.0417 | 0 | 7.8929 | 37.78
2021-12-29 01:30 | 44559.0625 | 0 | 7.75 | 37.78
2021-12-29 02:00 | 44559.0833 | 0 | 7.8137 | 37.78
2021-12-29 02:30 | 44559.1042 | 0 | 7.7712 | 37.78
2021-12-29 03:00 | 44559.125 | 0 | 7.8298 | 37.78
2021-12-29 03:30 | 44559.1458 | 0 | 7.9343 | 37.78
2021-12-29 04:00 | 44559.1667 | 0 | 8.0127 | 37.78
2021-12-29 04:30 | 44559.1875 | 0 | 8.3524 | 37.78
2021-12-29 05:00 | 44559.2083 | 0 | 8.6301 | 37.78
2021-12-29 05:30 | 44559.2292 | 0 | 8.8518 | 37.78
2021-12-29 06:00 | 44559.25 | 0 | 9.0637 | 37.78
2021-12-29 06:30 | 44559.2708 | 0 | 9.3429 | 37.78
2021-12-29 07:00 | 44559.2917 | 0 | 9.4577 | 37.78
2021-12-29 07:30 | 44559.3125 | 0 | 9.1742 | 37.78
2021-12-29 08:00 | 44559.3333 | 0 | 10.0443 | 37.78
2021-12-29 08:30 | 44559.3542 | 0 | 10.6057 | 37.78
2021-12-29 09:00 | 44559.375 | 0 | 10.3849 | 37.78
2021-12-29 09:30 | 44559.3958 | 0 | 10.2117 | 37.78
2021-12-29 10:00 | 44559.4167 | 0 | 10.767 | 37.78
2021-12-29 10:30 | 44559.4375 | 0 | 9.6692 | 37.78
2021-12-29 11:00 | 44559.4583 | 0 | 8.6349 | 37.78
2021-12-29 11:30 | 44559.4792 | 0 | 9.4595 | 37.78
2021-12-29 12:00 | 44559.5 | 0 | 9.2415 | 37.78
2021-12-29 12:30 | 44559.5208 | 0 | 9.6251 | 37.78
2021-12-29 13:00 | 44559.5417 | 0 | 9.4535 | 37.78
2021-12-29 13:30 | 44559.5625 | 0 | 10.8287 | 37.78
2021-12-29 14:00 | 44559.5833 | 0 | 11.6347 | 37.78
2021-12-29 14:30 | 44559.6042 | 0 | 11.4007 | 37.78
2021-12-29 15:00 | 44559.625 | 0 | 11.3621 | 37.78
2021-12-29 15:30 | 44559.6458 | 0 | 11.5719 | 37.78
2021-12-29 16:00 | 44559.6667 | 0 | 11.8597 | 37.78
2021-12-29 16:30 | 44559.6875 | 0 | 12.6461 | 37.78
2021-12-29 17:00 | 44559.7083 | 0 | 12.9555 | 37.78
2021-12-29 17:30 | 44559.7292 | 0 | 12.8419 | 37.78
2021-12-29 18:00 | 44559.75 | 0 | 12.6849 | 37.78
2021-12-29 18:30 | 44559.7708 | 0 | 13.3208 | 37.78
2021-12-29 19:00 | 44559.7917 | 0 | 13.2361 | 37.78
2021-12-29 19:30 | 44559.8125 | 0 | 12.9327 | 37.78
2021-12-29 20:00 | 44559.8333 | 0 | 12.6873 | 37.78
2021-12-29 20:30 | 44559.8542 | 0 | 12.3879 | 37.78
2021-12-29 21:00 | 44559.875 | 0 | 11.9378 | 37.78
2021-12-29 21:30 | 44559.8958 | 0 | 11.5401 | 37.78
2021-12-29 22:00 | 44559.9167 | 0 | 11.166 | 37.78
2021-12-29 22:30 | 44559.9375 | 0 | 10.4586 | 37.78
2021-12-29 23:00 | 44559.9583 | 0 | 10.2543 | 37.78
2021-12-29 23:30 | 44559.9792 | 0 | 9.927 | 37.78
2021-12-30 | 44560 | 0 | 9.3648 | 37.78
2021-12-30 00:30 | 44560.0208 | 0 | 8.9375 | 37.78
2021-12-30 01:00 | 44560.0417 | 0 | 8.6204 | 37.78
2021-12-30 01:30 | 44560.0625 | 0 | 8.4462 | 37.78
2021-12-30 02:00 | 44560.0833 | 0 | 8.3631 | 37.78
2021-12-30 02:30 | 44560.1042 | 0 | 8.2199 | 37.78
2021-12-30 03:00 | 44560.125 | 0 | 8.194 | 37.78
2021-12-30 03:30 | 44560.1458 | 0 | 8.2116 | 37.78
2021-12-30 04:00 | 44560.1667 | 0 | 8.5442 | 37.78
2021-12-30 04:30 | 44560.1875 | 0 | 8.9 | 37.78
2021-12-30 05:00 | 44560.2083 | 0 | 9.1257 | 37.78
2021-12-30 05:30 | 44560.2292 | 0 | 9.0101 | 37.78
2021-12-30 06:00 | 44560.25 | 0 | 9.0576 | 37.78
2021-12-30 06:30 | 44560.2708 | 0 | 9.0991 | 37.78
2021-12-30 07:00 | 44560.2917 | 0 | 9.0794 | 37.78
2021-12-30 07:30 | 44560.3125 | 0 | 10.5195 | 37.78
2021-12-30 08:00 | 44560.3333 | 0 | 10.6134 | 37.78
2021-12-30 08:30 | 44560.3542 | 0 | 9.9163 | 37.78
2021-12-30 09:00 | 44560.375 | 0 | 9.3562 | 37.78
2021-12-30 09:30 | 44560.3958 | 0 | 8.933 | 37.78
2021-12-30 10:00 | 44560.4167 | 0 | 7.7436 | 37.78
2021-12-30 10:30 | 44560.4375 | 0 | 8.0407 | 37.78
2021-12-30 11:00 | 44560.4583 | 0 | 8.8281 | 37.78
2021-12-30 11:30 | 44560.4792 | 0 | 9.3911 | 37.78
2021-12-30 12:00 | 44560.5 | 0 | 8.9184 | 37.78
2021-12-30 12:30 | 44560.5208 | 0 | 9.5296 | 37.78
2021-12-30 13:00 | 44560.5417 | 0 | 10.5783 | 37.78
2021-12-30 13:30 | 44560.5625 | 0 | 10.3604 | 37.78
2021-12-30 14:00 | 44560.5833 | 0 | 9.6632 | 37.78
2021-12-30 14:30 | 44560.6042 | 0 | 11.2939 | 37.78
2021-12-30 15:00 | 44560.625 | 0 | 11.2173 | 37.78
2021-12-30 15:30 | 44560.6458 | 0 | 12.3623 | 37.78
2021-12-30 16:00 | 44560.6667 | 0 | 11.9297 | 37.78
2021-12-30 16:30 | 44560.6875 | 0 | 12.637 | 37.78
2021-12-30 17:00 | 44560.7083 | 0 | 12.7934 | 37.78
2021-12-30 17:30 | 44560.7292 | 0 | 13.0932 | 37.78
2021-12-30 18:00 | 44560.75 | 0 | 13.1602 | 37.78
2021-12-30 18:30 | 44560.7708 | 0 | 13.6016 | 37.78
2021-12-30 19:00 | 44560.7917 | 0 | 13.5831 | 37.78
2021-12-30 19:30 | 44560.8125 | 0 | 13.3752 | 37.78
2021-12-30 20:00 | 44560.8333 | 0 | 13.0899 | 37.78
2021-12-30 20:30 | 44560.8542 | 0 | 12.693 | 37.78
2021-12-30 21:00 | 44560.875 | 0 | 12.359 | 37.78
2021-12-30 21:30 | 44560.8958 | 0 | 12.1429 | 37.78
2021-12-30 22:00 | 44560.9167 | 0 | 11.4628 | 37.78
2021-12-30 22:30 | 44560.9375 | 0 | 10.7888 | 37.78
2021-12-30 23:00 | 44560.9583 | 0 | 10.4464 | 37.78
2021-12-30 23:30 | 44560.9792 | 0 | 10.0265 | 37.78
2021-12-31 | 44561 | 0 | 9.4465 | 37.78
2021-12-31 00:30 | 44561.0208 | 0 | 9.19 | 37.78
2021-12-31 01:00 | 44561.0417 | 0 | 8.8454 | 37.78
2021-12-31 01:30 | 44561.0625 | 0 | 8.6624 | 37.78
2021-12-31 02:00 | 44561.0833 | 0 | 8.6258 | 37.78
2021-12-31 02:30 | 44561.1042 | 0 | 8.6204 | 37.78
2021-12-31 03:00 | 44561.125 | 0 | 8.5981 | 37.78
2021-12-31 03:30 | 44561.1458 | 0 | 8.6713 | 37.78
2021-12-31 04:00 | 44561.1667 | 0 | 8.7752 | 37.78
2021-12-31 04:30 | 44561.1875 | 0 | 8.9392 | 37.78
2021-12-31 05:00 | 44561.2083 | 0 | 9.2623 | 37.78
2021-12-31 05:30 | 44561.2292 | 0 | 9.174 | 37.78
2021-12-31 06:00 | 44561.25 | 0 | 9.2499 | 37.78
2021-12-31 06:30 | 44561.2708 | 0 | 9.3991 | 37.78
2021-12-31 07:00 | 44561.2917 | 0 | 9.4577 | 37.78
2021-12-31 07:30 | 44561.3125 | 0 | 10.2217 | 37.78
2021-12-31 08:00 | 44561.3333 | 0 | 9.616 | 37.78
2021-12-31 08:30 | 44561.3542 | 0 | 11.6716 | 37.78
2021-12-31 09:00 | 44561.375 | 0 | 11.9089 | 37.78
2021-12-31 09:30 | 44561.3958 | 0 | 11.6681 | 37.78
2021-12-31 10:00 | 44561.4167 | 0 | 11.083 | 37.78
2021-12-31 10:30 | 44561.4375 | 0 | 11.9029 | 37.78
2021-12-31 11:00 | 44561.4583 | 0 | 11.1105 | 37.78
2021-12-31 11:30 | 44561.4792 | 0 | 11.101 | 37.78
2021-12-31 12:00 | 44561.5 | 0 | 12.2883 | 37.78
2021-12-31 12:30 | 44561.5208 | 0 | 11.9168 | 37.78
2021-12-31 13:00 | 44561.5417 | 0 | 11.3438 | 37.78
2021-12-31 13:30 | 44561.5625 | 0 | 10.9716 | 37.78
2021-12-31 14:00 | 44561.5833 | 0 | 11.9477 | 37.78
2021-12-31 14:30 | 44561.6042 | 0 | 11.6591 | 37.78
2021-12-31 15:00 | 44561.625 | 0 | 12.3961 | 37.78
2021-12-31 15:30 | 44561.6458 | 0 | 11.8928 | 37.78
2021-12-31 16:00 | 44561.6667 | 0 | 12.3796 | 37.78
2021-12-31 16:30 | 44561.6875 | 0 | 13.6687 | 37.78
2021-12-31 17:00 | 44561.7083 | 0 | 13.0752 | 37.78
2021-12-31 17:30 | 44561.7292 | 0 | 13.4539 | 37.78
2021-12-31 18:00 | 44561.75 | 0 | 13.1111 | 37.78
2021-12-31 18:30 | 44561.7708 | 0 | 13.546 | 37.78
2021-12-31 19:00 | 44561.7917 | 0 | 13.3895 | 37.78
2021-12-31 19:30 | 44561.8125 | 0 | 13.1102 | 37.78
2021-12-31 20:00 | 44561.8333 | 0 | 12.9875 | 37.78
2021-12-31 20:30 | 44561.8542 | 0 | 12.3805 | 37.78
2021-12-31 21:00 | 44561.875 | 0 | 12.0534 | 37.78
2021-12-31 21:30 | 44561.8958 | 0 | 11.9819 | 37.78
2021-12-31 22:00 | 44561.9167 | 0 | 11.5878 | 37.78
2021-12-31 22:30 | 44561.9375 | 0 | 11.244 | 37.78
2021-12-31 23:00 | 44561.9583 | 0 | 10.9421 | 37.78
2021-12-31 23:30 | 44561.9792 | 0 | 10.5678 | 37.78
2022-01-01 | 44562 | 0 | 10.0556 | 37.78
2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 0 | 9.695 | 37.78
2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 0 | 9.4614 | 37.78
2022-01-01 01:30 | 44562.0625 | 0 | 9.2829 | 37.78
2022-01-01 02:00 | 44562.0833 | 0 | 9.3166 | 37.78
2022-01-01 02:30 | 44562.1042 | 0 | 9.2451 | 37.78
2022-01-01 03:00 | 44562.125 | 0 | 9.0671 | 37.78
2022-01-01 03:30 | 44562.1458 | 0 | 9.1204 | 37.78
2022-01-01 04:00 | 44562.1667 | 0 | 9.034 | 37.78
2022-01-01 04:30 | 44562.1875 | 0 | 8.86 | 37.78
2022-01-01 05:00 | 44562.2083 | 0 | 9.017 | 37.78
2022-01-01 05:30 | 44562.2292 | 0 | 8.8172 | 37.78
2022-01-01 06:00 | 44562.25 | 0 | 8.9956 | 37.78
2022-01-01 06:30 | 44562.2708 | 0 | 8.9992 | 37.78
2022-01-01 07:00 | 44562.2917 | 0 | 8.5614 | 37.78
2022-01-01 07:30 | 44562.3125 | 0 | 8.8717 | 37.78
2022-01-01 08:00 | 44562.3333 | 0 | 9.4183 | 37.78
2022-01-01 08:30 | 44562.3542 | 0 | 9.1228 | 37.78
2022-01-01 09:00 | 44562.375 | 0 | 9.9544 | 37.78
2022-01-01 09:30 | 44562.3958 | 0 | 9.8987 | 37.78
2022-01-01 10:00 | 44562.4167 | 0 | 8.8679 | 37.78
2022-01-01 10:30 | 44562.4375 | 0 | 10.1529 | 37.78
2022-01-01 11:00 | 44562.4583 | 0 | 10.7751 | 37.78
2022-01-01 11:30 | 44562.4792 | 0 | 11.0046 | 37.78
2022-01-01 12:00 | 44562.5 | 0 | 9.4757 | 37.78
2022-01-01 12:30 | 44562.5208 | 0 | 9.3455 | 37.78
2022-01-01 13:00 | 44562.5417 | 0 | 8.9509 | 37.78
2022-01-01 13:30 | 44562.5625 | 0 | 9.2847 | 37.78
2022-01-01 14:00 | 44562.5833 | 0 | 9.4399 | 37.78
2022-01-01 14:30 | 44562.6042 | 0 | 11.349 | 37.78
2022-01-01 15:00 | 44562.625 | 0 | 10.9006 | 37.78
2022-01-01 15:30 | 44562.6458 | 0 | 10.512 | 37.78
2022-01-01 16:00 | 44562.6667 | 0 | 9.7939 | 37.78
2022-01-01 16:30 | 44562.6875 | 0 | 9.8919 | 37.78
2022-01-01 17:00 | 44562.7083 | 0 | 10.5102 | 37.78
2022-01-01 17:30 | 44562.7292 | 0 | 11.1619 | 37.78
2022-01-01 18:00 | 44562.75 | 0 | 11.2573 | 37.78
2022-01-01 18:30 | 44562.7708 | 0 | 11.8866 | 37.78
2022-01-01 19:00 | 44562.7917 | 0 | 12.1731 | 37.78
2022-01-01 19:30 | 44562.8125 | 0 | 12.0266 | 37.78
2022-01-01 20:00 | 44562.8333 | 0 | 11.9121 | 37.78
2022-01-01 20:30 | 44562.8542 | 0 | 11.4721 | 37.78
2022-01-01 21:00 | 44562.875 | 0 | 11.2009 | 37.78
2022-01-01 21:30 | 44562.8958 | 0 | 10.8602 | 37.78
2022-01-01 22:00 | 44562.9167 | 0 | 10.4028 | 37.78
2022-01-01 22:30 | 44562.9375 | 0 | 9.8193 | 37.78
2022-01-01 23:00 | 44562.9583 | 0 | 9.4282 | 37.78
2022-01-01 23:30 | 44562.9792 | 0 | 8.9764 | 37.78
2022-01-02 | 44563 | 0 | 8.6677 | 37.78
2022-01-02 00:30 | 44563.0208 | 0 | 8.3088 | 37.78
2022-01-02 01:00 | 44563.0417 | 0 | 8.1291 | 37.78
2022-01-02 01:30 | 44563.0625 | 0 | 7.9049 | 37.78
2022-01-02 02:00 | 44563.0833 | 0 | 7.8212 | 37.78
2022-01-02 02:30 | 44563.1042 | 0 | 7.6306 | 37.78
2022-01-02 03:00 | 44563.125 | 0 | 7.5985 | 37.78
2022-01-02 03:30 | 44563.1458 | 0 | 7.5877 | 37.78
2022-01-02 04:00 | 44563.1667 | 0 | 7.5484 | 37.78
2022-01-02 04:30 | 44563.1875 | 0 | 7.5091 | 37.78
2022-01-02 05:00 | 44563.2083 | 0 | 7.56 | 37.78
2022-01-02 05:30 | 44563.2292 | 0 | 7.2755 | 37.78
2022-01-02 06:00 | 44563.25 | 0 | 7.3698 | 37.78
2022-01-02 06:30 | 44563.2708 | 0 | 7.0059 | 37.78
2022-01-02 07:00 | 44563.2917 | 0 | 6.6343 | 37.78
2022-01-02 07:30 | 44563.3125 | 0 | 6.5095 | 37.78
2022-01-02 08:00 | 44563.3333 | 0 | 6.839 | 37.78
2022-01-02 08:30 | 44563.3542 | 0 | 7.0966 | 37.78
2022-01-02 09:00 | 44563.375 | 0 | 8.1716 | 37.78
2022-01-02 09:30 | 44563.3958 | 0 | 7.9209 | 37.78
2022-01-02 10:00 | 44563.4167 | 0 | 8.2761 | 37.78
2022-01-02 10:30 | 44563.4375 | 0 | 9.5459 | 37.78
2022-01-02 11:00 | 44563.4583 | 0 | 8.5695 | 37.78
2022-01-02 11:30 | 44563.4792 | 0 | 9.4808 | 37.78
2022-01-02 12:00 | 44563.5 | 0 | 8.8669 | 37.78
2022-01-02 12:30 | 44563.5208 | 0 | 9.6535 | 37.78
2022-01-02 13:00 | 44563.5417 | 0 | 7.889 | 37.78
2022-01-02 13:30 | 44563.5625 | 0 | 7.9758 | 37.78
2022-01-02 14:00 | 44563.5833 | 0 | 10.9974 | 37.78
2022-01-02 14:30 | 44563.6042 | 0 | 9.3673 | 37.78
2022-01-02 15:00 | 44563.625 | 0 | 11.1016 | 37.78
2022-01-02 15:30 | 44563.6458 | 0 | 11.0044 | 37.78
2022-01-02 16:00 | 44563.6667 | 0 | 10.255 | 37.78
2022-01-02 16:30 | 44563.6875 | 0 | 10.8566 | 37.78
2022-01-02 17:00 | 44563.7083 | 0 | 10.9636 | 37.78
2022-01-02 17:30 | 44563.7292 | 0 | 12.0107 | 37.78
2022-01-02 18:00 | 44563.75 | 0 | 12.2121 | 37.78
2022-01-02 18:30 | 44563.7708 | 0 | 12.6573 | 37.78
2022-01-02 19:00 | 44563.7917 | 0 | 12.8508 | 37.78
2022-01-02 19:30 | 44563.8125 | 0 | 12.7126 | 37.78
2022-01-02 20:00 | 44563.8333 | 0 | 12.5611 | 37.78
2022-01-02 20:30 | 44563.8542 | 0 | 11.827 | 37.78
2022-01-02 21:00 | 44563.875 | 0 | 11.2412 | 37.78
2022-01-02 21:30 | 44563.8958 | 0 | 10.7801 | 37.78
2022-01-02 22:00 | 44563.9167 | 0 | 10.4439 | 37.78
2022-01-02 22:30 | 44563.9375 | 0 | 9.8198 | 37.78
2022-01-02 23:00 | 44563.9583 | 0 | 9.3163 | 37.78
2022-01-02 23:30 | 44563.9792 | 0 | 8.7997 | 37.78
2022-01-03 | 44564 | 0 | 8.5145 | 37.78
2022-01-03 00:30 | 44564.0208 | 0 | 8.2476 | 37.78
2022-01-03 01:00 | 44564.0417 | 0 | 8.1014 | 37.78
2022-01-03 01:30 | 44564.0625 | 0 | 7.9495 | 37.78
2022-01-03 02:00 | 44564.0833 | 0 | 7.9058 | 37.78
2022-01-03 02:30 | 44564.1042 | 0 | 7.9538 | 37.78
2022-01-03 03:00 | 44564.125 | 0 | 7.7256 | 37.78
2022-01-03 03:30 | 44564.1458 | 0 | 7.8227 | 37.78
2022-01-03 04:00 | 44564.1667 | 0 | 7.9281 | 37.78
2022-01-03 04:30 | 44564.1875 | 0 | 8.0514 | 37.78
2022-01-03 05:00 | 44564.2083 | 0 | 8.1184 | 37.78
2022-01-03 05:30 | 44564.2292 | 0 | 7.9942 | 37.78
2022-01-03 06:00 | 44564.25 | 0 | 7.9281 | 37.78
2022-01-03 06:30 | 44564.2708 | 0 | 7.8325 | 37.78
2022-01-03 07:00 | 44564.2917 | 0 | 7.8471 | 37.78
2022-01-03 07:30 | 44564.3125 | 0 | 7.4717 | 37.78
2022-01-03 08:00 | 44564.3333 | 0 | 7.8501 | 37.78
2022-01-03 08:30 | 44564.3542 | 0 | 8.0419 | 37.78
2022-01-03 09:00 | 44564.375 | 0 | 7.2373 | 37.78
2022-01-03 09:30 | 44564.3958 | 0 | 7.4584 | 37.78
2022-01-03 10:00 | 44564.4167 | 0 | 7.8948 | 37.78
2022-01-03 10:30 | 44564.4375 | 0 | 7.8608 | 37.78
2022-01-03 11:00 | 44564.4583 | 0 | 9.5006 | 37.78
2022-01-03 11:30 | 44564.4792 | 0 | 10.4865 | 37.78
2022-01-03 12:00 | 44564.5 | 0 | 10.5643 | 37.78
2022-01-03 12:30 | 44564.5208 | 0 | 11.666 | 37.78
2022-01-03 13:00 | 44564.5417 | 0 | 11.6933 | 37.78
2022-01-03 13:30 | 44564.5625 | 0 | 10.9152 | 37.78
2022-01-03 14:00 | 44564.5833 | 0 | 9.1649 | 37.78
2022-01-03 14:30 | 44564.6042 | 0 | 10.9238 | 37.78
2022-01-03 15:00 | 44564.625 | 0 | 10.2204 | 37.78
2022-01-03 15:30 | 44564.6458 | 0 | 12.0253 | 37.78
2022-01-03 16:00 | 44564.6667 | 0 | 11.6737 | 37.78
2022-01-03 16:30 | 44564.6875 | 0 | 12.3491 | 37.78
2022-01-03 17:00 | 44564.7083 | 0 | 13.3732 | 37.78
2022-01-03 17:30 | 44564.7292 | 0 | 14.3372 | 37.78
2022-01-03 18:00 | 44564.75 | 0 | 14.6672 | 37.78
2022-01-03 18:30 | 44564.7708 | 0 | 15.1815 | 37.78
2022-01-03 19:00 | 44564.7917 | 0 | 15.2425 | 37.78
2022-01-03 19:30 | 44564.8125 | 0 | 15.1523 | 37.78
2022-01-03 20:00 | 44564.8333 | 0 | 15.0078 | 37.78
2022-01-03 20:30 | 44564.8542 | 0 | 13.9586 | 37.78
2022-01-03 21:00 | 44564.875 | 0 | 13.5559 | 37.78
2022-01-03 21:30 | 44564.8958 | 0 | 13.0429 | 37.78
2022-01-03 22:00 | 44564.9167 | 0 | 12.4115 | 37.78
2022-01-03 22:30 | 44564.9375 | 0 | 11.3421 | 37.78
2022-01-03 23:00 | 44564.9583 | 0 | 10.9308 | 37.78
2022-01-03 23:30 | 44564.9792 | 0 | 10.344 | 37.78
2022-01-04 | 44565 | 0 | 9.7428 | 37.78
2022-01-04 00:30 | 44565.0208 | 0 | 9.5137 | 37.78
2022-01-04 01:00 | 44565.0417 | 0 | 9.1401 | 37.78
2022-01-04 01:30 | 44565.0625 | 0 | 9.0438 | 37.78
2022-01-04 02:00 | 44565.0833 | 0 | 8.9778 | 37.78
2022-01-04 02:30 | 44565.1042 | 0 | 8.8437 | 37.78
2022-01-04 03:00 | 44565.125 | 0 | 8.7815 | 37.78
2022-01-04 03:30 | 44565.1458 | 0 | 8.7782 | 37.78
2022-01-04 04:00 | 44565.1667 | 0 | 9.1626 | 37.78
2022-01-04 04:30 | 44565.1875 | 0 | 9.4978 | 37.78
2022-01-04 05:00 | 44565.2083 | 0 | 9.9437 | 37.78
2022-01-04 05:30 | 44565.2292 | 0 | 10.2068 | 37.78
2022-01-04 06:00 | 44565.25 | 0 | 10.9089 | 37.78
2022-01-04 06:30 | 44565.2708 | 0 | 10.9207 | 37.78
2022-01-04 07:00 | 44565.2917 | 0 | 11.1949 | 37.78
2022-01-04 07:30 | 44565.3125 | 0 | 11.3173 | 37.78
2022-01-04 08:00 | 44565.3333 | 0 | 11.2493 | 37.78
2022-01-04 08:30 | 44565.3542 | 0 | 11.696 | 37.78
2022-01-04 09:00 | 44565.375 | 0 | 13.0491 | 37.78
2022-01-04 09:30 | 44565.3958 | 0 | 14.7821 | 37.78
2022-01-04 10:00 | 44565.4167 | 0 | 14.2997 | 37.78
2022-01-04 10:30 | 44565.4375 | 0 | 13.9821 | 37.78
2022-01-04 11:00 | 44565.4583 | 0 | 14.9464 | 37.78
2022-01-04 11:30 | 44565.4792 | 0 | 14.2287 | 37.78
2022-01-04 12:00 | 44565.5 | 0 | 14.7044 | 37.78
2022-01-04 12:30 | 44565.5208 | 0 | 13.4285 | 37.78
2022-01-04 13:00 | 44565.5417 | 0 | 15.586 | 37.78
2022-01-04 13:30 | 44565.5625 | 0 | 14.4107 | 37.78
2022-01-04 14:00 | 44565.5833 | 0 | 16.7335 | 37.78
2022-01-04 14:30 | 44565.6042 | 0 | 15.1427 | 37.78
2022-01-04 15:00 | 44565.625 | 0 | 17.2896 | 37.78
2022-01-04 15:30 | 44565.6458 | 0 | 17.9197 | 37.78
2022-01-04 16:00 | 44565.6667 | 0 | 16.9692 | 37.78
2022-01-04 16:30 | 44565.6875 | 0 | 17.4014 | 37.78
2022-01-04 17:00 | 44565.7083 | 0 | 17.8994 | 37.78
2022-01-04 17:30 | 44565.7292 | 0 | 18.6028 | 37.78
2022-01-04 18:00 | 44565.75 | 0 | 18.8738 | 37.78
2022-01-04 18:30 | 44565.7708 | 0 | 19.2927 | 37.78
2022-01-04 19:00 | 44565.7917 | 0 | 19.2309 | 37.78
2022-01-04 19:30 | 44565.8125 | 0 | 18.7728 | 37.78
2022-01-04 20:00 | 44565.8333 | 0 | 18.3771 | 37.78
2022-01-04 20:30 | 44565.8542 | 0 | 17.2704 | 37.78
2022-01-04 21:00 | 44565.875 | 0 | 16.4825 | 37.78
2022-01-04 21:30 | 44565.8958 | 0 | 15.7368 | 37.78
2022-01-04 22:00 | 44565.9167 | 0 | 14.7154 | 37.78
2022-01-04 22:30 | 44565.9375 | 0 | 13.6656 | 37.78
2022-01-04 23:00 | 44565.9583 | 0 | 12.7887 | 37.78
2022-01-04 23:30 | 44565.9792 | 0 | 12.0409 | 37.78
2022-01-05 | 44566 | 0 | 11.4916 | 37.78
2022-01-05 00:30 | 44566.0208 | 0 | 10.9037 | 37.78
2022-01-05 01:00 | 44566.0417 | 0 | 10.8069 | 37.78
2022-01-05 01:30 | 44566.0625 | 0 | 10.5624 | 37.78
2022-01-05 02:00 | 44566.0833 | 0 | 10.4178 | 37.78
2022-01-05 02:30 | 44566.1042 | 0 | 10.2559 | 37.78
2022-01-05 03:00 | 44566.125 | 0 | 10.0604 | 37.78
2022-01-05 03:30 | 44566.1458 | 0 | 9.9041 | 37.78
2022-01-05 04:00 | 44566.1667 | 0 | 10.1515 | 37.78
2022-01-05 04:30 | 44566.1875 | 0 | 10.588 | 37.78
2022-01-05 05:00 | 44566.2083 | 0 | 10.8212 | 37.78
2022-01-05 05:30 | 44566.2292 | 0 | 11.1339 | 37.78
2022-01-05 06:00 | 44566.25 | 0 | 11.7121 | 37.78
2022-01-05 06:30 | 44566.2708 | 0 | 12.1039 | 37.78
2022-01-05 07:00 | 44566.2917 | 0 | 12.3812 | 37.78
2022-01-05 07:30 | 44566.3125 | 0 | 13.256 | 37.78
2022-01-05 08:00 | 44566.3333 | 0 | 13.7257 | 37.78
2022-01-05 08:30 | 44566.3542 | 0 | 12.7908 | 37.78
2022-01-05 09:00 | 44566.375 | 0 | 14.0847 | 37.78
2022-01-05 09:30 | 44566.3958 | 0 | 14.0866 | 37.78
2022-01-05 10:00 | 44566.4167 | 0 | 13.7937 | 37.78
2022-01-05 10:30 | 44566.4375 | 0 | 14.5677 | 37.78
2022-01-05 11:00 | 44566.4583 | 0 | 13.7059 | 37.78
2022-01-05 11:30 | 44566.4792 | 0 | 15.552 | 37.78
2022-01-05 12:00 | 44566.5 | 0 | 15.8686 | 37.78
2022-01-05 12:30 | 44566.5208 | 0 | 15.5298 | 37.78
2022-01-05 13:00 | 44566.5417 | 0 | 16.9742 | 37.78
2022-01-05 13:30 | 44566.5625 | 0 | 16.9292 | 37.78
2022-01-05 14:00 | 44566.5833 | 0 | 17.0727 | 37.78
2022-01-05 14:30 | 44566.6042 | 0 | 17.5063 | 37.78
2022-01-05 15:00 | 44566.625 | 0 | 18.23 | 37.78
2022-01-05 15:30 | 44566.6458 | 0 | 18.0492 | 37.78
2022-01-05 16:00 | 44566.6667 | 0 | 17.5868 | 37.78
2022-01-05 16:30 | 44566.6875 | 0 | 18.365 | 37.78
2022-01-05 17:00 | 44566.7083 | 0 | 18.7405 | 37.78
2022-01-05 17:30 | 44566.7292 | 0 | 18.5466 | 37.78
2022-01-05 18:00 | 44566.75 | 0 | 18.8264 | 37.78
2022-01-05 18:30 | 44566.7708 | 0 | 18.986 | 37.78
2022-01-05 19:00 | 44566.7917 | 0 | 18.618 | 37.78
2022-01-05 19:30 | 44566.8125 | 0 | 18.5191 | 37.78
2022-01-05 20:00 | 44566.8333 | 0 | 18.0517 | 37.78
2022-01-05 20:30 | 44566.8542 | 0 | 17.1855 | 37.78
2022-01-05 21:00 | 44566.875 | 0 | 16.5661 | 37.78
2022-01-05 21:30 | 44566.8958 | 0 | 15.9606 | 37.78
2022-01-05 22:00 | 44566.9167 | 0 | 15.1411 | 37.78
2022-01-05 22:30 | 44566.9375 | 0 | 14.1052 | 37.78
2022-01-05 23:00 | 44566.9583 | 0 | 13.2285 | 37.78
2022-01-05 23:30 | 44566.9792 | 0 | 12.665 | 37.78
2022-01-06 | 44567 | 0 | 11.9209 | 37.78
2022-01-06 00:30 | 44567.0208 | 0 | 11.7014 | 37.78
2022-01-06 01:00 | 44567.0417 | 0 | 11.4837 | 37.78
2022-01-06 01:30 | 44567.0625 | 0 | 11.2836 | 37.78
2022-01-06 02:00 | 44567.0833 | 0 | 10.8808 | 37.78
2022-01-06 02:30 | 44567.1042 | 0 | 10.8129 | 37.78
2022-01-06 03:00 | 44567.125 | 0 | 10.7045 | 37.78
2022-01-06 03:30 | 44567.1458 | 0 | 10.4749 | 37.78
2022-01-06 04:00 | 44567.1667 | 0 | 10.9239 | 37.78
2022-01-06 04:30 | 44567.1875 | 0 | 11.2563 | 37.78
2022-01-06 05:00 | 44567.2083 | 0 | 11.6363 | 37.78
2022-01-06 05:30 | 44567.2292 | 0 | 11.8857 | 37.78
2022-01-06 06:00 | 44567.25 | 0 | 12.4067 | 37.78
2022-01-06 06:30 | 44567.2708 | 0 | 12.2659 | 37.78
2022-01-06 07:00 | 44567.2917 | 0 | 13.5703 | 37.78
2022-01-06 07:30 | 44567.3125 | 0 | 14.0832 | 37.78
2022-01-06 08:00 | 44567.3333 | 0 | 13.6043 | 37.78
2022-01-06 08:30 | 44567.3542 | 0 | 14.7425 | 37.78
2022-01-06 09:00 | 44567.375 | 0 | 15.9136 | 37.78
2022-01-06 09:30 | 44567.3958 | 0 | 15.2773 | 37.78
2022-01-06 10:00 | 44567.4167 | 0 | 14.8583 | 37.78
2022-01-06 10:30 | 44567.4375 | 0 | 15.0354 | 37.78
2022-01-06 11:00 | 44567.4583 | 0 | 15.2437 | 37.78
2022-01-06 11:30 | 44567.4792 | 0 | 15.3315 | 37.78
2022-01-06 12:00 | 44567.5 | 0 | 15.6267 | 37.78
2022-01-06 12:30 | 44567.5208 | 0 | 17.5095 | 37.78
2022-01-06 13:00 | 44567.5417 | 0 | 18.386 | 37.78
2022-01-06 13:30 | 44567.5625 | 0 | 16.3285 | 37.78
2022-01-06 14:00 | 44567.5833 | 0 | 16.112 | 37.78
2022-01-06 14:30 | 44567.6042 | 0 | 16.5536 | 37.78
2022-01-06 15:00 | 44567.625 | 0 | 16.2991 | 37.78
2022-01-06 15:30 | 44567.6458 | 0 | 16.6338 | 37.78
2022-01-06 16:00 | 44567.6667 | 0 | 17.3492 | 37.78
2022-01-06 16:30 | 44567.6875 | 0 | 17.7947 | 37.78
2022-01-06 17:00 | 44567.7083 | 0 | 17.8559 | 37.78
2022-01-06 17:30 | 44567.7292 | 0 | 17.9543 | 37.78
2022-01-06 18:00 | 44567.75 | 0 | 17.5967 | 37.78
2022-01-06 18:30 | 44567.7708 | 0 | 18.1452 | 37.78
2022-01-06 19:00 | 44567.7917 | 0 | 18.1133 | 37.78
2022-01-06 19:30 | 44567.8125 | 0 | 18.1761 | 37.78
2022-01-06 20:00 | 44567.8333 | 0 | 17.8531 | 37.78
2022-01-06 20:30 | 44567.8542 | 0 | 17.3054 | 37.78
2022-01-06 21:00 | 44567.875 | 0 | 16.6533 | 37.78
2022-01-06 21:30 | 44567.8958 | 0 | 15.9554 | 37.78
2022-01-06 22:00 | 44567.9167 | 0 | 15.1854 | 37.78
2022-01-06 22:30 | 44567.9375 | 0 | 14.1893 | 37.78
2022-01-06 23:00 | 44567.9583 | 0 | 13.4912 | 37.78
2022-01-06 23:30 | 44567.9792 | 0 | 12.9322 | 37.78
2022-01-07 | 44568 | 0 | 12.2 | 37.78
2022-01-07 00:30 | 44568.0208 | 0 | 11.9101 | 37.78
2022-01-07 01:00 | 44568.0417 | 0 | 11.5838 | 37.78
2022-01-07 01:30 | 44568.0625 | 0 | 11.3563 | 37.78
2022-01-07 02:00 | 44568.0833 | 0 | 11.1767 | 37.78
2022-01-07 02:30 | 44568.1042 | 0 | 11.1779 | 37.78
2022-01-07 03:00 | 44568.125 | 0 | 11.043 | 37.78
2022-01-07 03:30 | 44568.1458 | 0 | 11.2119 | 37.78
2022-01-07 04:00 | 44568.1667 | 0 | 11.5282 | 37.78
2022-01-07 04:30 | 44568.1875 | 0 | 11.9483 | 37.78
2022-01-07 05:00 | 44568.2083 | 0 | 12.1543 | 37.78
2022-01-07 05:30 | 44568.2292 | 0 | 12.4752 | 37.78
2022-01-07 06:00 | 44568.25 | 0 | 13.2476 | 37.78
2022-01-07 06:30 | 44568.2708 | 0 | 13.7396 | 37.78
2022-01-07 07:00 | 44568.2917 | 0 | 14.023 | 37.78
2022-01-07 07:30 | 44568.3125 | 0 | 13.8049 | 37.78
2022-01-07 08:00 | 44568.3333 | 0 | 14.9741 | 37.78
2022-01-07 08:30 | 44568.3542 | 0 | 15.7366 | 37.78
2022-01-07 09:00 | 44568.375 | 0 | 15.1321 | 37.78
2022-01-07 09:30 | 44568.3958 | 0 | 15.1024 | 37.78
2022-01-07 10:00 | 44568.4167 | 0 | 15.7522 | 37.78
2022-01-07 10:30 | 44568.4375 | 0 | 15.5792 | 37.78
2022-01-07 11:00 | 44568.4583 | 0 | 15.9393 | 37.78
2022-01-07 11:30 | 44568.4792 | 0 | 17.0368 | 37.78
2022-01-07 12:00 | 44568.5 | 0 | 17.1801 | 37.78
2022-01-07 12:30 | 44568.5208 | 0 | 18.0886 | 37.78
2022-01-07 13:00 | 44568.5417 | 0 | 17.6166 | 37.78
2022-01-07 13:30 | 44568.5625 | 0 | 17.0639 | 37.78
2022-01-07 14:00 | 44568.5833 | 0 | 16.8777 | 37.78
2022-01-07 14:30 | 44568.6042 | 0 | 17.1813 | 37.78
2022-01-07 15:00 | 44568.625 | 0 | 17.1411 | 37.78
2022-01-07 15:30 | 44568.6458 | 0 | 16.9011 | 37.78
2022-01-07 16:00 | 44568.6667 | 0 | 16.4437 | 37.78
2022-01-07 16:30 | 44568.6875 | 0 | 16.6782 | 37.78
2022-01-07 17:00 | 44568.7083 | 0 | 16.4187 | 37.78
2022-01-07 17:30 | 44568.7292 | 0 | 16.7791 | 37.78
2022-01-07 18:00 | 44568.75 | 0 | 16.7718 | 37.78
2022-01-07 18:30 | 44568.7708 | 0 | 17.0982 | 37.78
2022-01-07 19:00 | 44568.7917 | 0 | 17.0208 | 37.78
2022-01-07 19:30 | 44568.8125 | 0 | 16.9005 | 37.78
2022-01-07 20:00 | 44568.8333 | 0 | 16.6268 | 37.78
2022-01-07 20:30 | 44568.8542 | 0 | 16.0445 | 37.78
2022-01-07 21:00 | 44568.875 | 0 | 15.6036 | 37.78
2022-01-07 21:30 | 44568.8958 | 0 | 15.2746 | 37.78
2022-01-07 22:00 | 44568.9167 | 0 | 14.55 | 37.78
2022-01-07 22:30 | 44568.9375 | 0 | 13.6834 | 37.78
2022-01-07 23:00 | 44568.9583 | 0 | 13.1361 | 37.78
2022-01-07 23:30 | 44568.9792 | 0 | 12.596 | 37.78
2022-01-08 | 44569 | 0 | 11.857 | 37.78
2022-01-08 00:30 | 44569.0208 | 0 | 11.4067 | 37.78
2022-01-08 01:00 | 44569.0417 | 0 | 11.0475 | 37.78
2022-01-08 01:30 | 44569.0625 | 0 | 10.6536 | 37.78
2022-01-08 02:00 | 44569.0833 | 0 | 10.4901 | 37.78
2022-01-08 02:30 | 44569.1042 | 0 | 10.491 | 37.78
2022-01-08 03:00 | 44569.125 | 0 | 10.4293 | 37.78
2022-01-08 03:30 | 44569.1458 | 0 | 10.3847 | 37.78
2022-01-08 04:00 | 44569.1667 | 0 | 10.4856 | 37.78
2022-01-08 04:30 | 44569.1875 | 0 | 10.608 | 37.78
2022-01-08 05:00 | 44569.2083 | 0 | 10.608 | 37.78
2022-01-08 05:30 | 44569.2292 | 0 | 10.4624 | 37.78
2022-01-08 06:00 | 44569.25 | 0 | 10.7658 | 37.78
2022-01-08 06:30 | 44569.2708 | 0 | 11.1165 | 37.78
2022-01-08 07:00 | 44569.2917 | 0 | 11.6226 | 37.78
2022-01-08 07:30 | 44569.3125 | 0 | 11.8947 | 37.78
2022-01-08 08:00 | 44569.3333 | 0 | 12.5966 | 37.78
2022-01-08 08:30 | 44569.3542 | 0 | 12.7204 | 37.78
2022-01-08 09:00 | 44569.375 | 0 | 12.9726 | 37.78
2022-01-08 09:30 | 44569.3958 | 0 | 13.0974 | 37.78
2022-01-08 10:00 | 44569.4167 | 0 | 12.5914 | 37.78
2022-01-08 10:30 | 44569.4375 | 0 | 13.0167 | 37.78
2022-01-08 11:00 | 44569.4583 | 0 | 12.577 | 37.78
2022-01-08 11:30 | 44569.4792 | 0 | 13.9934 | 37.78
2022-01-08 12:00 | 44569.5 | 0 | 14.1521 | 37.78
2022-01-08 12:30 | 44569.5208 | 0 | 13.3097 | 37.78
2022-01-08 13:00 | 44569.5417 | 0 | 12.7889 | 37.78
2022-01-08 13:30 | 44569.5625 | 0 | 13.6006 | 37.78
2022-01-08 14:00 | 44569.5833 | 0 | 13.6951 | 37.78
2022-01-08 14:30 | 44569.6042 | 0 | 14.2483 | 37.78
2022-01-08 15:00 | 44569.625 | 0 | 13.968 | 37.78
2022-01-08 15:30 | 44569.6458 | 0 | 14.1571 | 37.78
2022-01-08 16:00 | 44569.6667 | 0 | 14.6373 | 37.78
2022-01-08 16:30 | 44569.6875 | 0 | 14.4954 | 37.78
2022-01-08 17:00 | 44569.7083 | 0 | 14.5758 | 37.78
2022-01-08 17:30 | 44569.7292 | 0 | 14.2681 | 37.78
2022-01-08 18:00 | 44569.75 | 0 | 14.687 | 37.78
2022-01-08 18:30 | 44569.7708 | 0 | 14.9894 | 37.78
2022-01-08 19:00 | 44569.7917 | 0 | 15.1374 | 37.78
2022-01-08 19:30 | 44569.8125 | 0 | 15.3057 | 37.78
2022-01-08 20:00 | 44569.8333 | 0 | 15.0104 | 37.78
2022-01-08 20:30 | 44569.8542 | 0 | 14.5168 | 37.78
2022-01-08 21:00 | 44569.875 | 0 | 13.9773 | 37.78
2022-01-08 21:30 | 44569.8958 | 0 | 13.5802 | 37.78
2022-01-08 22:00 | 44569.9167 | 0 | 13.0584 | 37.78
2022-01-08 22:30 | 44569.9375 | 0 | 12.2413 | 37.78
2022-01-08 23:00 | 44569.9583 | 0 | 11.8869 | 37.78
2022-01-08 23:30 | 44569.9792 | 0 | 11.2172 | 37.78
2022-01-09 | 44570 | 0 | 10.5518 | 37.78
2022-01-09 00:30 | 44570.0208 | 0 | 10.1901 | 37.78
2022-01-09 01:00 | 44570.0417 | 0 | 9.8195 | 37.78
2022-01-09 01:30 | 44570.0625 | 0 | 9.6808 | 37.78
2022-01-09 02:00 | 44570.0833 | 0 | 9.4574 | 37.78
2022-01-09 02:30 | 44570.1042 | 0 | 9.4515 | 37.78
2022-01-09 03:00 | 44570.125 | 0 | 9.3103 | 37.78
2022-01-09 03:30 | 44570.1458 | 0 | 9.2553 | 37.78
2022-01-09 04:00 | 44570.1667 | 0 | 9.1725 | 37.78
2022-01-09 04:30 | 44570.1875 | 0 | 9.0831 | 37.78
2022-01-09 05:00 | 44570.2083 | 0 | 9.051 | 37.78
2022-01-09 05:30 | 44570.2292 | 0 | 9.0819 | 37.78
2022-01-09 06:00 | 44570.25 | 0 | 9.2699 | 37.78
2022-01-09 06:30 | 44570.2708 | 0 | 9.3067 | 37.78
2022-01-09 07:00 | 44570.2917 | 0 | 9.3063 | 37.78
2022-01-09 07:30 | 44570.3125 | 0 | 10.6631 | 37.78
2022-01-09 08:00 | 44570.3333 | 0 | 11.3605 | 37.78
2022-01-09 08:30 | 44570.3542 | 0 | 11.2145 | 37.78
2022-01-09 09:00 | 44570.375 | 0 | 10.8234 | 37.78
2022-01-09 09:30 | 44570.3958 | 0 | 11.3889 | 37.78
2022-01-09 10:00 | 44570.4167 | 0 | 12.2303 | 37.78
2022-01-09 10:30 | 44570.4375 | 0 | 12.4473 | 37.78
2022-01-09 11:00 | 44570.4583 | 0 | 10.6205 | 37.78
2022-01-09 11:30 | 44570.4792 | 0 | 10.8454 | 37.78
2022-01-09 12:00 | 44570.5 | 0 | 11.1989 | 37.78
2022-01-09 12:30 | 44570.5208 | 0 | 11.4972 | 37.78
2022-01-09 13:00 | 44570.5417 | 0 | 12.1046 | 37.78
2022-01-09 13:30 | 44570.5625 | 0 | 13.419 | 37.78
2022-01-09 14:00 | 44570.5833 | 0 | 14.9408 | 37.78
2022-01-09 14:30 | 44570.6042 | 0 | 14.1176 | 37.78
2022-01-09 15:00 | 44570.625 | 0 | 14.3646 | 37.78
2022-01-09 15:30 | 44570.6458 | 0 | 15.5248 | 37.78
2022-01-09 16:00 | 44570.6667 | 0 | 14.642 | 37.78
2022-01-09 16:30 | 44570.6875 | 0 | 14.5681 | 37.78
2022-01-09 17:00 | 44570.7083 | 0 | 15.6819 | 37.78
2022-01-09 17:30 | 44570.7292 | 0 | 15.877 | 37.78
2022-01-09 18:00 | 44570.75 | 0 | 16.2135 | 37.78
2022-01-09 18:30 | 44570.7708 | 0 | 16.6798 | 37.78
2022-01-09 19:00 | 44570.7917 | 0 | 16.6288 | 37.78
2022-01-09 19:30 | 44570.8125 | 0 | 16.2859 | 37.78
2022-01-09 20:00 | 44570.8333 | 0 | 15.8558 | 37.78
2022-01-09 20:30 | 44570.8542 | 0 | 15.3844 | 37.78
2022-01-09 21:00 | 44570.875 | 0 | 14.6653 | 37.78
2022-01-09 21:30 | 44570.8958 | 0 | 13.9272 | 37.78
2022-01-09 22:00 | 44570.9167 | 0 | 12.9853 | 37.78
2022-01-09 22:30 | 44570.9375 | 0 | 12.277 | 37.78
2022-01-09 23:00 | 44570.9583 | 0 | 11.4985 | 37.78
2022-01-09 23:30 | 44570.9792 | 0 | 10.7345 | 37.78
2022-01-10 | 44571 | 0 | 10.3912 | 37.78
2022-01-10 00:30 | 44571.0208 | 0 | 9.852 | 37.78
2022-01-10 01:00 | 44571.0417 | 0 | 9.6021 | 37.78
2022-01-10 01:30 | 44571.0625 | 0 | 9.2906 | 37.78
2022-01-10 02:00 | 44571.0833 | 0 | 9.2789 | 37.78
2022-01-10 02:30 | 44571.1042 | 0 | 9.3148 | 37.78
2022-01-10 03:00 | 44571.125 | 0 | 9.1001 | 37.78
2022-01-10 03:30 | 44571.1458 | 0 | 9.1957 | 37.78
2022-01-10 04:00 | 44571.1667 | 0 | 9.5566 | 37.78
2022-01-10 04:30 | 44571.1875 | 0 | 9.9016 | 37.78
2022-01-10 05:00 | 44571.2083 | 0 | 10.3883 | 37.78
2022-01-10 05:30 | 44571.2292 | 0 | 10.7618 | 37.78
2022-01-10 06:00 | 44571.25 | 0 | 11.521 | 37.78
2022-01-10 06:30 | 44571.2708 | 0 | 11.7878 | 37.78
2022-01-10 07:00 | 44571.2917 | 0 | 12.5311 | 37.78
2022-01-10 07:30 | 44571.3125 | 0 | 13.3379 | 37.78
2022-01-10 08:00 | 44571.3333 | 0 | 13.9375 | 37.78
2022-01-10 08:30 | 44571.3542 | 0 | 14.0618 | 37.78
2022-01-10 09:00 | 44571.375 | 0 | 13.8239 | 37.78
2022-01-10 09:30 | 44571.3958 | 0 | 15.4384 | 37.78
2022-01-10 10:00 | 44571.4167 | 0 | 14.4226 | 37.78
2022-01-10 10:30 | 44571.4375 | 0 | 13.1701 | 37.78
2022-01-10 11:00 | 44571.4583 | 0 | 14.174 | 37.78
2022-01-10 11:30 | 44571.4792 | 0 | 14.3168 | 37.78
2022-01-10 12:00 | 44571.5 | 0 | 15.5529 | 37.78
2022-01-10 12:30 | 44571.5208 | 0 | 14.6353 | 37.78
2022-01-10 13:00 | 44571.5417 | 0 | 14.75 | 37.78
2022-01-10 13:30 | 44571.5625 | 0 | 15.5305 | 37.78
2022-01-10 14:00 | 44571.5833 | 0 | 16.0279 | 37.78
2022-01-10 14:30 | 44571.6042 | 0 | 16.2371 | 37.78
2022-01-10 15:00 | 44571.625 | 0 | 17.4415 | 37.78
2022-01-10 15:30 | 44571.6458 | 0 | 17.1222 | 37.78
2022-01-10 16:00 | 44571.6667 | 0 | 17.3815 | 37.78
2022-01-10 16:30 | 44571.6875 | 0 | 18.2084 | 37.78
2022-01-10 17:00 | 44571.7083 | 0 | 18.3807 | 37.78
2022-01-10 17:30 | 44571.7292 | 0 | 18.4669 | 37.78
2022-01-10 18:00 | 44571.75 | 0 | 18.6835 | 37.78
2022-01-10 18:30 | 44571.7708 | 0 | 18.7764 | 37.78
2022-01-10 19:00 | 44571.7917 | 0 | 18.6046 | 37.78
2022-01-10 19:30 | 44571.8125 | 0 | 18.5001 | 37.78
2022-01-10 20:00 | 44571.8333 | 0 | 18.0419 | 37.78
2022-01-10 20:30 | 44571.8542 | 0 | 17.1975 | 37.78
2022-01-10 21:00 | 44571.875 | 0 | 16.5534 | 37.78
2022-01-10 21:30 | 44571.8958 | 0 | 15.8258 | 37.78
2022-01-10 22:00 | 44571.9167 | 0 | 15.0592 | 37.78
2022-01-10 22:30 | 44571.9375 | 0 | 14.0253 | 37.78
2022-01-10 23:00 | 44571.9583 | 0 | 13.2555 | 37.78
2022-01-10 23:30 | 44571.9792 | 0 | 12.4813 | 37.78
2022-01-11 | 44572 | 0 | 11.6578 | 37.78
2022-01-11 00:30 | 44572.0208 | 0 | 11.0093 | 37.78
2022-01-11 01:00 | 44572.0417 | 0 | 10.7935 | 37.78
2022-01-11 01:30 | 44572.0625 | 0 | 10.4626 | 37.78
2022-01-11 02:00 | 44572.0833 | 0 | 10.2087 | 37.78
2022-01-11 02:30 | 44572.1042 | 0 | 10.1337 | 37.78
2022-01-11 03:00 | 44572.125 | 0 | 10.0881 | 37.78
2022-01-11 03:30 | 44572.1458 | 0 | 9.9211 | 37.78
2022-01-11 04:00 | 44572.1667 | 0 | 10.1346 | 37.78
2022-01-11 04:30 | 44572.1875 | 0 | 10.4979 | 37.78
2022-01-11 05:00 | 44572.2083 | 0 | 10.9067 | 37.78
2022-01-11 05:30 | 44572.2292 | 0 | 11.3846 | 37.78
2022-01-11 06:00 | 44572.25 | 0 | 11.8754 | 37.78
2022-01-11 06:30 | 44572.2708 | 0 | 12.3897 | 37.78
2022-01-11 07:00 | 44572.2917 | 0 | 13.524 | 37.78
2022-01-11 07:30 | 44572.3125 | 0 | 12.3518 | 37.78
2022-01-11 08:00 | 44572.3333 | 0 | 13.0868 | 37.78
2022-01-11 08:30 | 44572.3542 | 0 | 13.9431 | 37.78
2022-01-11 09:00 | 44572.375 | 0 | 15.5406 | 37.78
2022-01-11 09:30 | 44572.3958 | 0 | 14.6538 | 37.78
2022-01-11 10:00 | 44572.4167 | 0 | 15.005 | 37.78
2022-01-11 10:30 | 44572.4375 | 0 | 14.684 | 37.78
2022-01-11 11:00 | 44572.4583 | 0 | 13.6283 | 37.78
2022-01-11 11:30 | 44572.4792 | 0 | 13.2911 | 37.78
2022-01-11 12:00 | 44572.5 | 0 | 15.194 | 37.78
2022-01-11 12:30 | 44572.5208 | 0 | 14.7288 | 37.78
2022-01-11 13:00 | 44572.5417 | 0 | 15.0464 | 37.78
2022-01-11 13:30 | 44572.5625 | 0 | 14.248 | 37.78
2022-01-11 14:00 | 44572.5833 | 0 | 15.5537 | 37.78
2022-01-11 14:30 | 44572.6042 | 0 | 15.9805 | 37.78
2022-01-11 15:00 | 44572.625 | 0 | 15.9617 | 37.78
2022-01-11 15:30 | 44572.6458 | 0 | 16.1922 | 37.78
2022-01-11 16:00 | 44572.6667 | 0 | 16.5577 | 37.78
2022-01-11 16:30 | 44572.6875 | 0 | 17.3164 | 37.78
2022-01-11 17:00 | 44572.7083 | 0 | 17.2194 | 37.78
2022-01-11 17:30 | 44572.7292 | 0 | 17.234 | 37.78
2022-01-11 18:00 | 44572.75 | 0 | 16.7968 | 37.78
2022-01-11 18:30 | 44572.7708 | 0 | 16.8984 | 37.78
2022-01-11 19:00 | 44572.7917 | 0 | 16.9037 | 37.78
2022-01-11 19:30 | 44572.8125 | 0 | 16.5276 | 37.78
2022-01-11 20:00 | 44572.8333 | 0 | 16.0687 | 37.78
2022-01-11 20:30 | 44572.8542 | 0 | 15.3824 | 37.78
2022-01-11 21:00 | 44572.875 | 0 | 14.9463 | 37.78
2022-01-11 21:30 | 44572.8958 | 0 | 14.2679 | 37.78
2022-01-11 22:00 | 44572.9167 | 0 | 13.5529 | 37.78
2022-01-11 22:30 | 44572.9375 | 0 | 12.6959 | 37.78
2022-01-11 23:00 | 44572.9583 | 0 | 11.8518 | 37.78
2022-01-11 23:30 | 44572.9792 | 0 | 11.1949 | 37.78
2022-01-12 | 44573 | 0 | 10.5569 | 37.78
2022-01-12 00:30 | 44573.0208 | 0 | 10.0015 | 37.78
2022-01-12 01:00 | 44573.0417 | 0 | 9.7653 | 37.78
2022-01-12 01:30 | 44573.0625 | 0 | 9.4982 | 37.78
2022-01-12 02:00 | 44573.0833 | 0 | 9.3574 | 37.78
2022-01-12 02:30 | 44573.1042 | 0 | 9.2475 | 37.78
2022-01-12 03:00 | 44573.125 | 0 | 9.2606 | 37.78
2022-01-12 03:30 | 44573.1458 | 0 | 9.2552 | 37.78
2022-01-12 04:00 | 44573.1667 | 0 | 9.4614 | 37.78
2022-01-12 04:30 | 44573.1875 | 0 | 9.8823 | 37.78
2022-01-12 05:00 | 44573.2083 | 0 | 10.3055 | 37.78
2022-01-12 05:30 | 44573.2292 | 0 | 10.7393 | 37.78
2022-01-12 06:00 | 44573.25 | 0 | 11.1672 | 37.78
2022-01-12 06:30 | 44573.2708 | 0 | 11.1778 | 37.78
2022-01-12 07:00 | 44573.2917 | 0 | 11.6285 | 37.78
2022-01-12 07:30 | 44573.3125 | 0 | 12.439 | 37.78
2022-01-12 08:00 | 44573.3333 | 0 | 13.3292 | 37.78
2022-01-12 08:30 | 44573.3542 | 0 | 12.1736 | 37.78
2022-01-12 09:00 | 44573.375 | 0 | 13.4806 | 37.78
2022-01-12 09:30 | 44573.3958 | 0 | 14.3934 | 37.78
2022-01-12 10:00 | 44573.4167 | 0 | 14.2582 | 37.78
2022-01-12 10:30 | 44573.4375 | 0 | 12.9017 | 37.78
2022-01-12 11:00 | 44573.4583 | 0 | 12.0664 | 37.78
2022-01-12 11:30 | 44573.4792 | 0 | 13.1264 | 37.78
2022-01-12 12:00 | 44573.5 | 0 | 14.6945 | 37.78
2022-01-12 12:30 | 44573.5208 | 0 | 13.9921 | 37.78
2022-01-12 13:00 | 44573.5417 | 0 | 14.1869 | 37.78
2022-01-12 13:30 | 44573.5625 | 0 | 13.8665 | 37.78
2022-01-12 14:00 | 44573.5833 | 0 | 14.8202 | 37.78
2022-01-12 14:30 | 44573.6042 | 0 | 15.2353 | 37.78
2022-01-12 15:00 | 44573.625 | 0 | 15.8031 | 37.78
2022-01-12 15:30 | 44573.6458 | 0 | 16.4854 | 37.78
2022-01-12 16:00 | 44573.6667 | 0 | 16.7092 | 37.78
2022-01-12 16:30 | 44573.6875 | 0 | 16.5979 | 37.78
2022-01-12 17:00 | 44573.7083 | 0 | 16.7793 | 37.78
2022-01-12 17:30 | 44573.7292 | 0 | 16.5747 | 37.78
2022-01-12 18:00 | 44573.75 | 0 | 16.516 | 37.78
2022-01-12 18:30 | 44573.7708 | 0 | 16.9737 | 37.78
2022-01-12 19:00 | 44573.7917 | 0 | 17.041 | 37.78
2022-01-12 19:30 | 44573.8125 | 0 | 16.6548 | 37.78
2022-01-12 20:00 | 44573.8333 | 0 | 16.4393 | 37.78
2022-01-12 20:30 | 44573.8542 | 0 | 15.6706 | 37.78
2022-01-12 21:00 | 44573.875 | 0 | 14.968 | 37.78
2022-01-12 21:30 | 44573.8958 | 0 | 14.3102 | 37.78
2022-01-12 22:00 | 44573.9167 | 0 | 13.6557 | 37.78
2022-01-12 22:30 | 44573.9375 | 0 | 12.5096 | 37.78
2022-01-12 23:00 | 44573.9583 | 0 | 11.912 | 37.78
2022-01-12 23:30 | 44573.9792 | 0 | 11.2826 | 37.78
2022-01-13 | 44574 | 0 | 10.6503 | 37.78
2022-01-13 00:30 | 44574.0208 | 0 | 10.2968 | 37.78
2022-01-13 01:00 | 44574.0417 | 0 | 10.1497 | 37.78
2022-01-13 01:30 | 44574.0625 | 0 | 9.9162 | 37.78
2022-01-13 02:00 | 44574.0833 | 0 | 9.737 | 37.78
2022-01-13 02:30 | 44574.1042 | 0 | 9.7147 | 37.78
2022-01-13 03:00 | 44574.125 | 0 | 9.5575 | 37.78
2022-01-13 03:30 | 44574.1458 | 0 | 9.4806 | 37.78
2022-01-13 04:00 | 44574.1667 | 0 | 9.7162 | 37.78
2022-01-13 04:30 | 44574.1875 | 0 | 10.2062 | 37.78
2022-01-13 05:00 | 44574.2083 | 0 | 10.6488 | 37.78
2022-01-13 05:30 | 44574.2292 | 0 | 10.9688 | 37.78
2022-01-13 06:00 | 44574.25 | 0 | 11.3554 | 37.78
2022-01-13 06:30 | 44574.2708 | 0 | 11.5392 | 37.78
2022-01-13 07:00 | 44574.2917 | 0 | 12.7446 | 37.78
2022-01-13 07:30 | 44574.3125 | 0 | 11.9847 | 37.78
2022-01-13 08:00 | 44574.3333 | 0 | 12.9372 | 37.78
2022-01-13 08:30 | 44574.3542 | 0 | 13.1704 | 37.78
2022-01-13 09:00 | 44574.375 | 0 | 12.6703 | 37.78
2022-01-13 09:30 | 44574.3958 | 0 | 12.7191 | 37.78
2022-01-13 10:00 | 44574.4167 | 0 | 13.3396 | 37.78
2022-01-13 10:30 | 44574.4375 | 0 | 13.8832 | 37.78
2022-01-13 11:00 | 44574.4583 | 0 | 13.9813 | 37.78
2022-01-13 11:30 | 44574.4792 | 0 | 13.8902 | 37.78
2022-01-13 12:00 | 44574.5 | 0 | 13.3321 | 37.78
2022-01-13 12:30 | 44574.5208 | 0 | 13.3087 | 37.78
2022-01-13 13:00 | 44574.5417 | 0 | 13.4876 | 37.78
2022-01-13 13:30 | 44574.5625 | 0 | 14.7142 | 37.78
2022-01-13 14:00 | 44574.5833 | 0 | 15.1572 | 37.78
2022-01-13 14:30 | 44574.6042 | 0 | 15.2803 | 37.78
2022-01-13 15:00 | 44574.625 | 0 | 16.3535 | 37.78
2022-01-13 15:30 | 44574.6458 | 0 | 16.8227 | 37.78
2022-01-13 16:00 | 44574.6667 | 0 | 17.0928 | 37.78
2022-01-13 16:30 | 44574.6875 | 0 | 17.4156 | 37.78
2022-01-13 17:00 | 44574.7083 | 0 | 17.3766 | 37.78
2022-01-13 17:30 | 44574.7292 | 0 | 17.1681 | 37.78
2022-01-13 18:00 | 44574.75 | 0 | 16.656 | 37.78
2022-01-13 18:30 | 44574.7708 | 0 | 16.8728 | 37.78
2022-01-13 19:00 | 44574.7917 | 0 | 16.9591 | 37.78
2022-01-13 19:30 | 44574.8125 | 0 | 16.3937 | 37.78
2022-01-13 20:00 | 44574.8333 | 0 | 16.0694 | 37.78
2022-01-13 20:30 | 44574.8542 | 0 | 15.458 | 37.78
2022-01-13 21:00 | 44574.875 | 0 | 14.8218 | 37.78
2022-01-13 21:30 | 44574.8958 | 0 | 14.0724 | 37.78
2022-01-13 22:00 | 44574.9167 | 0 | 13.3094 | 37.78
2022-01-13 22:30 | 44574.9375 | 0 | 12.1865 | 37.78
2022-01-13 23:00 | 44574.9583 | 0 | 11.7014 | 37.78
2022-01-13 23:30 | 44574.9792 | 0 | 11.0891 | 37.78
2022-01-14 | 44575 | 0 | 10.409 | 37.78
2022-01-14 00:30 | 44575.0208 | 0 | 9.8658 | 37.78
2022-01-14 01:00 | 44575.0417 | 0 | 9.5745 | 37.78
2022-01-14 01:30 | 44575.0625 | 0 | 9.262 | 37.78
2022-01-14 02:00 | 44575.0833 | 0 | 9.1564 | 37.78
2022-01-14 02:30 | 44575.1042 | 0 | 9.1686 | 37.78
2022-01-14 03:00 | 44575.125 | 0 | 9.0581 | 37.78
2022-01-14 03:30 | 44575.1458 | 0 | 8.9161 | 37.78
2022-01-14 04:00 | 44575.1667 | 0 | 9.2683 | 37.78
2022-01-14 04:30 | 44575.1875 | 0 | 9.6099 | 37.78
2022-01-14 05:00 | 44575.2083 | 0 | 10.0872 | 37.78
2022-01-14 05:30 | 44575.2292 | 0 | 10.3081 | 37.78
2022-01-14 06:00 | 44575.25 | 0 | 10.8233 | 37.78
2022-01-14 06:30 | 44575.2708 | 0 | 11.0443 | 37.78
2022-01-14 07:00 | 44575.2917 | 0 | 11.6072 | 37.78
2022-01-14 07:30 | 44575.3125 | 0 | 11.9322 | 37.78
2022-01-14 08:00 | 44575.3333 | 0 | 12.4095 | 37.78
2022-01-14 08:30 | 44575.3542 | 0 | 13.4063 | 37.78
2022-01-14 09:00 | 44575.375 | 0 | 14.9796 | 37.78
2022-01-14 09:30 | 44575.3958 | 0 | 14.9676 | 37.78
2022-01-14 10:00 | 44575.4167 | 0 | 14.0108 | 37.78
2022-01-14 10:30 | 44575.4375 | 0 | 12.4792 | 37.78
2022-01-14 11:00 | 44575.4583 | 0 | 13.1025 | 37.78
2022-01-14 11:30 | 44575.4792 | 0 | 13.56 | 37.78
2022-01-14 12:00 | 44575.5 | 0 | 14.4033 | 37.78
2022-01-14 12:30 | 44575.5208 | 0 | 14.0466 | 37.78
2022-01-14 13:00 | 44575.5417 | 0 | 13.9292 | 37.78
2022-01-14 13:30 | 44575.5625 | 0 | 14.337 | 37.78
2022-01-14 14:00 | 44575.5833 | 0 | 15.787 | 37.78
2022-01-14 14:30 | 44575.6042 | 0 | 15.8077 | 37.78
2022-01-14 15:00 | 44575.625 | 0 | 15.2804 | 37.78
2022-01-14 15:30 | 44575.6458 | 0 | 16.5859 | 37.78
2022-01-14 16:00 | 44575.6667 | 0 | 16.7631 | 37.78
2022-01-14 16:30 | 44575.6875 | 0 | 16.5411 | 37.78
2022-01-14 17:00 | 44575.7083 | 0 | 16.8644 | 37.78
2022-01-14 17:30 | 44575.7292 | 0 | 16.994 | 37.78
2022-01-14 18:00 | 44575.75 | 0 | 16.7209 | 37.78
2022-01-14 18:30 | 44575.7708 | 0 | 16.927 | 37.78
2022-01-14 19:00 | 44575.7917 | 0 | 16.8076 | 37.78
2022-01-14 19:30 | 44575.8125 | 0 | 16.4486 | 37.78
2022-01-14 20:00 | 44575.8333 | 0 | 16.1459 | 37.78
2022-01-14 20:30 | 44575.8542 | 0 | 15.6662 | 37.78
2022-01-14 21:00 | 44575.875 | 0 | 15.1057 | 37.78
2022-01-14 21:30 | 44575.8958 | 0 | 14.4998 | 37.78
2022-01-14 22:00 | 44575.9167 | 0 | 13.9766 | 37.78
2022-01-14 22:30 | 44575.9375 | 0 | 12.9321 | 37.78
2022-01-14 23:00 | 44575.9583 | 0 | 12.3304 | 37.78
2022-01-14 23:30 | 44575.9792 | 0 | 11.6902 | 37.78
2022-01-15 | 44576 | 0 | 11.0246 | 37.78
2022-01-15 00:30 | 44576.0208 | 0 | 10.4064 | 37.78
2022-01-15 01:00 | 44576.0417 | 0 | 10.2093 | 37.78
2022-01-15 01:30 | 44576.0625 | 0 | 9.9176 | 37.78
2022-01-15 02:00 | 44576.0833 | 0 | 9.6139 | 37.78
2022-01-15 02:30 | 44576.1042 | 0 | 9.5914 | 37.78
2022-01-15 03:00 | 44576.125 | 0 | 9.3698 | 37.78
2022-01-15 03:30 | 44576.1458 | 0 | 9.3324 | 37.78
2022-01-15 04:00 | 44576.1667 | 0 | 9.3425 | 37.78
2022-01-15 04:30 | 44576.1875 | 0 | 9.4581 | 37.78
2022-01-15 05:00 | 44576.2083 | 0 | 9.4735 | 37.78
2022-01-15 05:30 | 44576.2292 | 0 | 9.3291 | 37.78
2022-01-15 06:00 | 44576.25 | 0 | 9.6438 | 37.78
2022-01-15 06:30 | 44576.2708 | 0 | 9.5021 | 37.78
2022-01-15 07:00 | 44576.2917 | 0 | 9.7358 | 37.78
2022-01-15 07:30 | 44576.3125 | 0 | 9.707 | 37.78
2022-01-15 08:00 | 44576.3333 | 0 | 10.2233 | 37.78
2022-01-15 08:30 | 44576.3542 | 0 | 10.2939 | 37.78
2022-01-15 09:00 | 44576.375 | 0 | 10.5133 | 37.78
2022-01-15 09:30 | 44576.3958 | 0 | 11.0113 | 37.78
2022-01-15 10:00 | 44576.4167 | 0 | 10.4199 | 37.78
2022-01-15 10:30 | 44576.4375 | 0 | 10.5311 | 37.78
2022-01-15 11:00 | 44576.4583 | 0 | 11.3963 | 37.78
2022-01-15 11:30 | 44576.4792 | 0 | 11.1848 | 37.78
2022-01-15 12:00 | 44576.5 | 0 | 10.9415 | 37.78
2022-01-15 12:30 | 44576.5208 | 0 | 11.3444 | 37.78
2022-01-15 13:00 | 44576.5417 | 0 | 11.9074 | 37.78
2022-01-15 13:30 | 44576.5625 | 0 | 12.1694 | 37.78
2022-01-15 14:00 | 44576.5833 | 0 | 12.8097 | 37.78
2022-01-15 14:30 | 44576.6042 | 0 | 13.6262 | 37.78
2022-01-15 15:00 | 44576.625 | 0 | 13.9572 | 37.78
2022-01-15 15:30 | 44576.6458 | 0 | 14.7424 | 37.78
2022-01-15 16:00 | 44576.6667 | 0 | 15.383 | 37.78
2022-01-15 16:30 | 44576.6875 | 0 | 16.076 | 37.78
2022-01-15 17:00 | 44576.7083 | 0 | 16.4437 | 37.78
2022-01-15 17:30 | 44576.7292 | 0 | 16.8627 | 37.78
2022-01-15 18:00 | 44576.75 | 0 | 16.9558 | 37.78
2022-01-15 18:30 | 44576.7708 | 0 | 17.0589 | 37.78
2022-01-15 19:00 | 44576.7917 | 0 | 16.9841 | 37.78
2022-01-15 19:30 | 44576.8125 | 0 | 16.8308 | 37.78
2022-01-15 20:00 | 44576.8333 | 0 | 16.5945 | 37.78
2022-01-15 20:30 | 44576.8542 | 0 | 16.1742 | 37.78
2022-01-15 21:00 | 44576.875 | 0 | 15.4968 | 37.78
2022-01-15 21:30 | 44576.8958 | 0 | 14.8844 | 37.78
2022-01-15 22:00 | 44576.9167 | 0 | 14.5304 | 37.78
2022-01-15 22:30 | 44576.9375 | 0 | 13.4645 | 37.78
2022-01-15 23:00 | 44576.9583 | 0 | 12.7491 | 37.78
2022-01-15 23:30 | 44576.9792 | 0 | 12.0974 | 37.78
2022-01-16 | 44577 | 0 | 11.3622 | 37.78
2022-01-16 00:30 | 44577.0208 | 0 | 11.0165 | 37.78
2022-01-16 01:00 | 44577.0417 | 0 | 10.6233 | 37.78
2022-01-16 01:30 | 44577.0625 | 0 | 10.2906 | 37.78
2022-01-16 02:00 | 44577.0833 | 0 | 10.1551 | 37.78
2022-01-16 02:30 | 44577.1042 | 0 | 9.7822 | 37.78
2022-01-16 03:00 | 44577.125 | 0 | 9.4515 | 37.78
2022-01-16 03:30 | 44577.1458 | 0 | 9.2814 | 37.78
2022-01-16 04:00 | 44577.1667 | 0 | 9.2701 | 37.78
2022-01-16 04:30 | 44577.1875 | 0 | 9.2463 | 37.78
2022-01-16 05:00 | 44577.2083 | 0 | 9.2526 | 37.78
2022-01-16 05:30 | 44577.2292 | 0 | 9.1766 | 37.78
2022-01-16 06:00 | 44577.25 | 0 | 9.1096 | 37.78
2022-01-16 06:30 | 44577.2708 | 0 | 8.7903 | 37.78
2022-01-16 07:00 | 44577.2917 | 0 | 8.3947 | 37.78
2022-01-16 07:30 | 44577.3125 | 0 | 9.017 | 37.78
2022-01-16 08:00 | 44577.3333 | 0 | 8.9737 | 37.78
2022-01-16 08:30 | 44577.3542 | 0 | 9.1692 | 37.78
2022-01-16 09:00 | 44577.375 | 0 | 8.1407 | 37.78
2022-01-16 09:30 | 44577.3958 | 0 | 9.5848 | 37.78
2022-01-16 10:00 | 44577.4167 | 0 | 9.4973 | 37.78
2022-01-16 10:30 | 44577.4375 | 0 | 9.4541 | 37.78
2022-01-16 11:00 | 44577.4583 | 0 | 11.205 | 37.78
2022-01-16 11:30 | 44577.4792 | 0 | 13.2879 | 37.78
2022-01-16 12:00 | 44577.5 | 0 | 13.1501 | 37.78
2022-01-16 12:30 | 44577.5208 | 0 | 11.1772 | 37.78
2022-01-16 13:00 | 44577.5417 | 0 | 11.4039 | 37.78
2022-01-16 13:30 | 44577.5625 | 0 | 12.2195 | 37.78
2022-01-16 14:00 | 44577.5833 | 0 | 12.825 | 37.78
2022-01-16 14:30 | 44577.6042 | 0 | 13.6124 | 37.78
2022-01-16 15:00 | 44577.625 | 0 | 14.3188 | 37.78
2022-01-16 15:30 | 44577.6458 | 0 | 15.1915 | 37.78
2022-01-16 16:00 | 44577.6667 | 0 | 16.1081 | 37.78
2022-01-16 16:30 | 44577.6875 | 0 | 16.7681 | 37.78
2022-01-16 17:00 | 44577.7083 | 0 | 17.8447 | 37.78
2022-01-16 17:30 | 44577.7292 | 0 | 17.8554 | 37.78
2022-01-16 18:00 | 44577.75 | 0 | 18.0061 | 37.78
2022-01-16 18:30 | 44577.7708 | 0 | 18.3019 | 37.78
2022-01-16 19:00 | 44577.7917 | 0 | 18.3012 | 37.78
2022-01-16 19:30 | 44577.8125 | 0 | 18.1532 | 37.78
2022-01-16 20:00 | 44577.8333 | 0 | 17.8902 | 37.78
2022-01-16 20:30 | 44577.8542 | 0 | 17.0218 | 37.78
2022-01-16 21:00 | 44577.875 | 0 | 16.3616 | 37.78
2022-01-16 21:30 | 44577.8958 | 0 | 15.5418 | 37.78
2022-01-16 22:00 | 44577.9167 | 0 | 14.8489 | 37.78
2022-01-16 22:30 | 44577.9375 | 0 | 13.5565 | 37.78
2022-01-16 23:00 | 44577.9583 | 0 | 12.6511 | 37.78
2022-01-16 23:30 | 44577.9792 | 0 | 12.0314 | 37.78
2022-01-17 | 44578 | 0 | 11.7205 | 37.78
2022-01-17 00:30 | 44578.0208 | 0 | 11.2982 | 37.78
2022-01-17 01:00 | 44578.0417 | 0 | 11.0484 | 37.78
2022-01-17 01:30 | 44578.0625 | 0 | 10.7542 | 37.78
2022-01-17 02:00 | 44578.0833 | 0 | 10.5572 | 37.78
2022-01-17 02:30 | 44578.1042 | 0 | 10.5464 | 37.78
2022-01-17 03:00 | 44578.125 | 0 | 10.3954 | 37.78
2022-01-17 03:30 | 44578.1458 | 0 | 10.3028 | 37.78
2022-01-17 04:00 | 44578.1667 | 0 | 10.6753 | 37.78
2022-01-17 04:30 | 44578.1875 | 0 | 11.228 | 37.78
2022-01-17 05:00 | 44578.2083 | 0 | 11.6749 | 37.78
2022-01-17 05:30 | 44578.2292 | 0 | 12.1301 | 37.78
2022-01-17 06:00 | 44578.25 | 0 | 13.0613 | 37.78
2022-01-17 06:30 | 44578.2708 | 0 | 13.621 | 37.78
2022-01-17 07:00 | 44578.2917 | 0 | 14.6884 | 37.78
2022-01-17 07:30 | 44578.3125 | 0 | 13.6331 | 37.78
2022-01-17 08:00 | 44578.3333 | 0 | 14.9127 | 37.78
2022-01-17 08:30 | 44578.3542 | 0 | 15.4554 | 37.78
2022-01-17 09:00 | 44578.375 | 0 | 15.8986 | 37.78
2022-01-17 09:30 | 44578.3958 | 0 | 16.6342 | 37.78
2022-01-17 10:00 | 44578.4167 | 0 | 16.9934 | 37.78
2022-01-17 10:30 | 44578.4375 | 0 | 16.5581 | 37.78
2022-01-17 11:00 | 44578.4583 | 0 | 16.9341 | 37.78
2022-01-17 11:30 | 44578.4792 | 0 | 17.2585 | 37.78
2022-01-17 12:00 | 44578.5 | 0 | 17.6422 | 37.78
2022-01-17 12:30 | 44578.5208 | 0 | 17.9405 | 37.78
2022-01-17 13:00 | 44578.5417 | 0 | 19.9043 | 37.78
2022-01-17 13:30 | 44578.5625 | 0 | 20.2902 | 37.78
2022-01-17 14:00 | 44578.5833 | 0 | 20.4228 | 37.78
2022-01-17 14:30 | 44578.6042 | 0 | 19.5004 | 37.78
2022-01-17 15:00 | 44578.625 | 0 | 20.1613 | 37.78
2022-01-17 15:30 | 44578.6458 | 0 | 21.1716 | 37.78
2022-01-17 16:00 | 44578.6667 | 0 | 21.8208 | 37.78
2022-01-17 16:30 | 44578.6875 | 0 | 22.2828 | 37.78
2022-01-17 17:00 | 44578.7083 | 0 | 21.6286 | 37.78
2022-01-17 17:30 | 44578.7292 | 0 | 21.7297 | 37.78
2022-01-17 18:00 | 44578.75 | 0 | 21.3866 | 37.78
2022-01-17 18:30 | 44578.7708 | 0 | 21.9003 | 37.78
2022-01-17 19:00 | 44578.7917 | 0 | 21.6516 | 37.78
2022-01-17 19:30 | 44578.8125 | 0 | 21.2298 | 37.78
2022-01-17 20:00 | 44578.8333 | 0 | 20.5875 | 37.78
2022-01-17 20:30 | 44578.8542 | 0 | 19.551 | 37.78
2022-01-17 21:00 | 44578.875 | 0 | 18.6031 | 37.78
2022-01-17 21:30 | 44578.8958 | 0 | 17.7634 | 37.78
2022-01-17 22:00 | 44578.9167 | 0 | 16.7136 | 37.78
2022-01-17 22:30 | 44578.9375 | 0 | 15.5328 | 37.78
2022-01-17 23:00 | 44578.9583 | 0 | 14.4824 | 37.78
2022-01-17 23:30 | 44578.9792 | 0 | 13.8354 | 37.78
2022-01-18 | 44579 | 0 | 12.971 | 37.78
2022-01-18 00:30 | 44579.0208 | 0 | 12.4717 | 37.78
2022-01-18 01:00 | 44579.0417 | 0 | 12.2383 | 37.78
2022-01-18 01:30 | 44579.0625 | 0 | 11.875 | 37.78
2022-01-18 02:00 | 44579.0833 | 0 | 11.761 | 37.78
2022-01-18 02:30 | 44579.1042 | 0 | 11.6523 | 37.78
2022-01-18 03:00 | 44579.125 | 0 | 11.5228 | 37.78
2022-01-18 03:30 | 44579.1458 | 0 | 11.4566 | 37.78
2022-01-18 04:00 | 44579.1667 | 0 | 11.7095 | 37.78
2022-01-18 04:30 | 44579.1875 | 0 | 11.8363 | 37.78
2022-01-18 05:00 | 44579.2083 | 0 | 12.0623 | 37.78
2022-01-18 05:30 | 44579.2292 | 0 | 12.3853 | 37.78
2022-01-18 06:00 | 44579.25 | 0 | 12.977 | 37.78
2022-01-18 06:30 | 44579.2708 | 0 | 14.133 | 37.78
2022-01-18 07:00 | 44579.2917 | 0 | 14.9036 | 37.78
2022-01-18 07:30 | 44579.3125 | 0 | 16.6639 | 37.78
2022-01-18 08:00 | 44579.3333 | 0 | 17.0803 | 37.78
2022-01-18 08:30 | 44579.3542 | 0 | 16.5363 | 37.78
2022-01-18 09:00 | 44579.375 | 0 | 17.445 | 37.78
2022-01-18 09:30 | 44579.3958 | 0 | 17.6601 | 37.78
2022-01-18 10:00 | 44579.4167 | 0 | 16.5597 | 37.78
2022-01-18 10:30 | 44579.4375 | 0 | 17.4732 | 37.78
2022-01-18 11:00 | 44579.4583 | 0 | 17.7009 | 37.78
2022-01-18 11:30 | 44579.4792 | 0 | 17.2914 | 37.78
2022-01-18 12:00 | 44579.5 | 0 | 17.1797 | 37.78
2022-01-18 12:30 | 44579.5208 | 0 | 17.5356 | 37.78
2022-01-18 13:00 | 44579.5417 | 0 | 18.0749 | 37.78
2022-01-18 13:30 | 44579.5625 | 0 | 17.9971 | 37.78
2022-01-18 14:00 | 44579.5833 | 0 | 18.8307 | 37.78
2022-01-18 14:30 | 44579.6042 | 0 | 20.2154 | 37.78
2022-01-18 15:00 | 44579.625 | 0 | 20.6161 | 37.78
2022-01-18 15:30 | 44579.6458 | 0 | 20.7439 | 37.78
2022-01-18 16:00 | 44579.6667 | 0 | 20.7929 | 37.78
2022-01-18 16:30 | 44579.6875 | 0 | 20.9005 | 37.78
2022-01-18 17:00 | 44579.7083 | 0 | 20.3034 | 37.78
2022-01-18 17:30 | 44579.7292 | 0 | 20.7536 | 37.78
2022-01-18 18:00 | 44579.75 | 0 | 20.6482 | 37.78
2022-01-18 18:30 | 44579.7708 | 0 | 20.9963 | 37.78
2022-01-18 19:00 | 44579.7917 | 0 | 20.8125 | 37.78
2022-01-18 19:30 | 44579.8125 | 0 | 20.5076 | 37.78
2022-01-18 20:00 | 44579.8333 | 0 | 20.101 | 37.78
2022-01-18 20:30 | 44579.8542 | 0 | 19.3156 | 37.78
2022-01-18 21:00 | 44579.875 | 0 | 18.4027 | 37.78
2022-01-18 21:30 | 44579.8958 | 0 | 17.3973 | 37.78
2022-01-18 22:00 | 44579.9167 | 0 | 16.4029 | 37.78
2022-01-18 22:30 | 44579.9375 | 0 | 15.2647 | 37.78
2022-01-18 23:00 | 44579.9583 | 0 | 14.3482 | 37.78
2022-01-18 23:30 | 44579.9792 | 0 | 13.5943 | 37.78
2022-01-19 | 44580 | 0 | 12.8162 | 37.78
2022-01-19 00:30 | 44580.0208 | 0 | 12.2836 | 37.78
2022-01-19 01:00 | 44580.0417 | 0 | 11.9095 | 37.78
2022-01-19 01:30 | 44580.0625 | 0 | 11.6621 | 37.78
2022-01-19 02:00 | 44580.0833 | 0 | 11.4019 | 37.78
2022-01-19 02:30 | 44580.1042 | 0 | 11.2853 | 37.78
2022-01-19 03:00 | 44580.125 | 0 | 10.9576 | 37.78
2022-01-19 03:30 | 44580.1458 | 0 | 11.0806 | 37.78
2022-01-19 04:00 | 44580.1667 | 0 | 11.2226 | 37.78
2022-01-19 04:30 | 44580.1875 | 0 | 11.5963 | 37.78
2022-01-19 05:00 | 44580.2083 | 0 | 11.8518 | 37.78
2022-01-19 05:30 | 44580.2292 | 0 | 12.3524 | 37.78
2022-01-19 06:00 | 44580.25 | 0 | 13.0569 | 37.78
2022-01-19 06:30 | 44580.2708 | 0 | 14.0569 | 37.78
2022-01-19 07:00 | 44580.2917 | 0 | 15.6256 | 37.78
2022-01-19 07:30 | 44580.3125 | 0 | 16.6664 | 37.78
2022-01-19 08:00 | 44580.3333 | 0 | 17.3069 | 37.78
2022-01-19 08:30 | 44580.3542 | 0 | 17.4352 | 37.78
2022-01-19 09:00 | 44580.375 | 0 | 17.4844 | 37.78
2022-01-19 09:30 | 44580.3958 | 0 | 15.8163 | 37.78
2022-01-19 10:00 | 44580.4167 | 0 | 15.8427 | 37.78
2022-01-19 10:30 | 44580.4375 | 0 | 17.2403 | 37.78
2022-01-19 11:00 | 44580.4583 | 0 | 17.5446 | 37.78
2022-01-19 11:30 | 44580.4792 | 0 | 17.5313 | 37.78
2022-01-19 12:00 | 44580.5 | 0 | 18.3603 | 37.78
2022-01-19 12:30 | 44580.5208 | 0 | 19.0258 | 37.78
2022-01-19 13:00 | 44580.5417 | 0 | 18.665 | 37.78
2022-01-19 13:30 | 44580.5625 | 0 | 18.8136 | 37.78
2022-01-19 14:00 | 44580.5833 | 0 | 19.5887 | 37.78
2022-01-19 14:30 | 44580.6042 | 0 | 19.6889 | 37.78
2022-01-19 15:00 | 44580.625 | 0 | 20.3621 | 37.78
2022-01-19 15:30 | 44580.6458 | 0 | 22.5989 | 37.78
2022-01-19 16:00 | 44580.6667 | 0 | 22.0254 | 37.78
2022-01-19 16:30 | 44580.6875 | 0 | 22.0432 | 37.78
2022-01-19 17:00 | 44580.7083 | 0 | 21.4434 | 37.78
2022-01-19 17:30 | 44580.7292 | 0 | 20.9704 | 37.78
2022-01-19 18:00 | 44580.75 | 0 | 20.8855 | 37.78
2022-01-19 18:30 | 44580.7708 | 0 | 21.2142 | 37.78
2022-01-19 19:00 | 44580.7917 | 0 | 21.1219 | 37.78
2022-01-19 19:30 | 44580.8125 | 0 | 20.7443 | 37.78
2022-01-19 20:00 | 44580.8333 | 0 | 20.1027 | 37.78
2022-01-19 20:30 | 44580.8542 | 0 | 18.691 | 37.78
2022-01-19 21:00 | 44580.875 | 0 | 17.5655 | 37.78
2022-01-19 21:30 | 44580.8958 | 0 | 16.6485 | 37.78
2022-01-19 22:00 | 44580.9167 | 0 | 15.5743 | 37.78
2022-01-19 22:30 | 44580.9375 | 0 | 14.4602 | 37.78
2022-01-19 23:00 | 44580.9583 | 0 | 13.6551 | 37.78
2022-01-19 23:30 | 44580.9792 | 0 | 12.8676 | 37.78
2022-01-20 | 44581 | 0 | 12.1121 | 37.78
2022-01-20 00:30 | 44581.0208 | 0 | 11.6675 | 37.78
2022-01-20 01:00 | 44581.0417 | 0 | 11.3827 | 37.78
2022-01-20 01:30 | 44581.0625 | 0 | 11.1217 | 37.78
2022-01-20 02:00 | 44581.0833 | 0 | 11.1217 | 37.78
2022-01-20 02:30 | 44581.1042 | 0 | 10.9984 | 37.78
2022-01-20 03:00 | 44581.125 | 0 | 10.7272 | 37.78
2022-01-20 03:30 | 44581.1458 | 0 | 10.6527 | 37.78
2022-01-20 04:00 | 44581.1667 | 0 | 10.8235 | 37.78
2022-01-20 04:30 | 44581.1875 | 0 | 11.283 | 37.78
2022-01-20 05:00 | 44581.2083 | 0 | 11.5803 | 37.78
2022-01-20 05:30 | 44581.2292 | 0 | 11.7654 | 37.78
2022-01-20 06:00 | 44581.25 | 0 | 12.5104 | 37.78
2022-01-20 06:30 | 44581.2708 | 0 | 13.1448 | 37.78
2022-01-20 07:00 | 44581.2917 | 0 | 13.7766 | 37.78
2022-01-20 07:30 | 44581.3125 | 0 | 14.077 | 37.78
2022-01-20 08:00 | 44581.3333 | 0 | 14.5606 | 37.78
2022-01-20 08:30 | 44581.3542 | 0 | 14.4314 | 37.78
2022-01-20 09:00 | 44581.375 | 0 | 15.4835 | 37.78
2022-01-20 09:30 | 44581.3958 | 0 | 15.15 | 37.78
2022-01-20 10:00 | 44581.4167 | 0 | 15.2751 | 37.78
2022-01-20 10:30 | 44581.4375 | 0 | 15.2005 | 37.78
2022-01-20 11:00 | 44581.4583 | 0 | 14.8063 | 37.78
2022-01-20 11:30 | 44581.4792 | 0 | 14.5121 | 37.78
2022-01-20 12:00 | 44581.5 | 0 | 13.6713 | 37.78
2022-01-20 12:30 | 44581.5208 | 0 | 14.9846 | 37.78
2022-01-20 13:00 | 44581.5417 | 0 | 15.6534 | 37.78
2022-01-20 13:30 | 44581.5625 | 0 | 15.3448 | 37.78
2022-01-20 14:00 | 44581.5833 | 0 | 15.5116 | 37.78
2022-01-20 14:30 | 44581.6042 | 0 | 15.6551 | 37.78
2022-01-20 15:00 | 44581.625 | 0 | 14.2174 | 37.78
2022-01-20 15:30 | 44581.6458 | 0 | 13.7605 | 37.78
2022-01-20 16:00 | 44581.6667 | 0 | 14.6219 | 37.78
2022-01-20 16:30 | 44581.6875 | 0 | 15.4021 | 37.78
2022-01-20 17:00 | 44581.7083 | 0 | 14.8518 | 37.78
2022-01-20 17:30 | 44581.7292 | 0 | 15.6403 | 37.78
2022-01-20 18:00 | 44581.75 | 0 | 15.9037 | 37.78
2022-01-20 18:30 | 44581.7708 | 0 | 16.0167 | 37.78
2022-01-20 19:00 | 44581.7917 | 0 | 15.7584 | 37.78
2022-01-20 19:30 | 44581.8125 | 0 | 15.5035 | 37.78
2022-01-20 20:00 | 44581.8333 | 0 | 15.205 | 37.78
2022-01-20 20:30 | 44581.8542 | 0 | 14.5942 | 37.78
2022-01-20 21:00 | 44581.875 | 0 | 14.0403 | 37.78
2022-01-20 21:30 | 44581.8958 | 0 | 13.6564 | 37.78
2022-01-20 22:00 | 44581.9167 | 0 | 12.6533 | 37.78
2022-01-20 22:30 | 44581.9375 | 0 | 11.9355 | 37.78
2022-01-20 23:00 | 44581.9583 | 0 | 11.3491 | 37.78
2022-01-20 23:30 | 44581.9792 | 0 | 10.7191 | 37.78
2022-01-21 | 44582 | 0 | 10.1721 | 37.78
2022-01-21 00:30 | 44582.0208 | 0 | 9.7709 | 37.78
2022-01-21 01:00 | 44582.0417 | 0 | 9.6286 | 37.78
2022-01-21 01:30 | 44582.0625 | 0 | 9.5191 | 37.78
2022-01-21 02:00 | 44582.0833 | 0 | 9.2906 | 37.78
2022-01-21 02:30 | 44582.1042 | 0 | 9.4637 | 37.78
2022-01-21 03:00 | 44582.125 | 0 | 9.3005 | 37.78
2022-01-21 03:30 | 44582.1458 | 0 | 9.1117 | 37.78
2022-01-21 04:00 | 44582.1667 | 0 | 9.5379 | 37.78
2022-01-21 04:30 | 44582.1875 | 0 | 9.7972 | 37.78
2022-01-21 05:00 | 44582.2083 | 0 | 9.9559 | 37.78
2022-01-21 05:30 | 44582.2292 | 0 | 10.1205 | 37.78
2022-01-21 06:00 | 44582.25 | 0 | 10.8335 | 37.78
2022-01-21 06:30 | 44582.2708 | 0 | 11.0881 | 37.78
2022-01-21 07:00 | 44582.2917 | 0 | 11.786 | 37.78
2022-01-21 07:30 | 44582.3125 | 0 | 11.8668 | 37.78
2022-01-21 08:00 | 44582.3333 | 0 | 12.3934 | 37.78
2022-01-21 08:30 | 44582.3542 | 0 | 13.1665 | 37.78
2022-01-21 09:00 | 44582.375 | 0 | 12.5226 | 37.78
2022-01-21 09:30 | 44582.3958 | 0 | 10.9641 | 37.78
2022-01-21 10:00 | 44582.4167 | 0 | 10.8442 | 37.78
2022-01-21 10:30 | 44582.4375 | 0 | 11.2264 | 37.78
2022-01-21 11:00 | 44582.4583 | 0 | 10.6609 | 37.78
2022-01-21 11:30 | 44582.4792 | 0 | 11.9763 | 37.78
2022-01-21 12:00 | 44582.5 | 0 | 12.9915 | 37.78
2022-01-21 12:30 | 44582.5208 | 0 | 13.4621 | 37.78
2022-01-21 13:00 | 44582.5417 | 0 | 12.9544 | 37.78
2022-01-21 13:30 | 44582.5625 | 0 | 12.9609 | 37.78
2022-01-21 14:00 | 44582.5833 | 0 | 12.4085 | 37.78
2022-01-21 14:30 | 44582.6042 | 0 | 11.8954 | 37.78
2022-01-21 15:00 | 44582.625 | 0 | 11.5638 | 37.78
2022-01-21 15:30 | 44582.6458 | 0 | 13.0661 | 37.78
2022-01-21 16:00 | 44582.6667 | 0 | 13.2548 | 37.78
2022-01-21 16:30 | 44582.6875 | 0 | 13.3332 | 37.78
2022-01-21 17:00 | 44582.7083 | 0 | 13.8477 | 37.78
2022-01-21 17:30 | 44582.7292 | 0 | 13.9743 | 37.78
2022-01-21 18:00 | 44582.75 | 0 | 14.3918 | 37.78
2022-01-21 18:30 | 44582.7708 | 0 | 14.6847 | 37.78
2022-01-21 19:00 | 44582.7917 | 0 | 14.7065 | 37.78
2022-01-21 19:30 | 44582.8125 | 0 | 14.577 | 37.78
2022-01-21 20:00 | 44582.8333 | 0 | 14.3212 | 37.78
2022-01-21 20:30 | 44582.8542 | 0 | 13.9106 | 37.78
2022-01-21 21:00 | 44582.875 | 0 | 13.3501 | 37.78
2022-01-21 21:30 | 44582.8958 | 0 | 12.7598 | 37.78
2022-01-21 22:00 | 44582.9167 | 0 | 12.2961 | 37.78
2022-01-21 22:30 | 44582.9375 | 0 | 11.5898 | 37.78
2022-01-21 23:00 | 44582.9583 | 0 | 11.0761 | 37.78
2022-01-21 23:30 | 44582.9792 | 0 | 10.4106 | 37.78
2022-01-22 | 44583 | 0 | 9.7011 | 37.78
2022-01-22 00:30 | 44583.0208 | 0 | 9.3278 | 37.78
2022-01-22 01:00 | 44583.0417 | 0 | 9.0901 | 37.78
2022-01-22 01:30 | 44583.0625 | 0 | 8.9715 | 37.78
2022-01-22 02:00 | 44583.0833 | 0 | 8.8553 | 37.78
2022-01-22 02:30 | 44583.1042 | 0 | 8.8932 | 37.78
2022-01-22 03:00 | 44583.125 | 0 | 8.6141 | 37.78
2022-01-22 03:30 | 44583.1458 | 0 | 8.53 | 37.78
2022-01-22 04:00 | 44583.1667 | 0 | 8.7592 | 37.78
2022-01-22 04:30 | 44583.1875 | 0 | 8.8776 | 37.78
2022-01-22 05:00 | 44583.2083 | 0 | 8.9608 | 37.78
2022-01-22 05:30 | 44583.2292 | 0 | 8.9491 | 37.78
2022-01-22 06:00 | 44583.25 | 0 | 9.1945 | 37.78
2022-01-22 06:30 | 44583.2708 | 0 | 9.3229 | 37.78
2022-01-22 07:00 | 44583.2917 | 0 | 9.5157 | 37.78
2022-01-22 07:30 | 44583.3125 | 0 | 9.4175 | 37.78
2022-01-22 08:00 | 44583.3333 | 0 | 9.7902 | 37.78
2022-01-22 08:30 | 44583.3542 | 0 | 9.2688 | 37.78
2022-01-22 09:00 | 44583.375 | 0 | 7.5967 | 37.78
2022-01-22 09:30 | 44583.3958 | 0 | 8.9868 | 37.78
2022-01-22 10:00 | 44583.4167 | 0 | 8.5928 | 37.78
2022-01-22 10:30 | 44583.4375 | 0 | 8.5457 | 37.78
2022-01-22 11:00 | 44583.4583 | 0 | 9.5306 | 37.78
2022-01-22 11:30 | 44583.4792 | 0 | 10.881 | 37.78
2022-01-22 12:00 | 44583.5 | 0 | 9.4952 | 37.78
2022-01-22 12:30 | 44583.5208 | 0 | 8.8079 | 37.78
2022-01-22 13:00 | 44583.5417 | 0 | 11.1416 | 37.78
2022-01-22 13:30 | 44583.5625 | 0 | 9.4708 | 37.78
2022-01-22 14:00 | 44583.5833 | 0 | 10.8921 | 37.78
2022-01-22 14:30 | 44583.6042 | 0 | 11.1695 | 37.78
2022-01-22 15:00 | 44583.625 | 0 | 11.4456 | 37.78
2022-01-22 15:30 | 44583.6458 | 0 | 11.5996 | 37.78
2022-01-22 16:00 | 44583.6667 | 0 | 11.5601 | 37.78
2022-01-22 16:30 | 44583.6875 | 0 | 11.3747 | 37.78
2022-01-22 17:00 | 44583.7083 | 0 | 12.1252 | 37.78
2022-01-22 17:30 | 44583.7292 | 0 | 12.4212 | 37.78
2022-01-22 18:00 | 44583.75 | 0 | 12.6769 | 37.78
2022-01-22 18:30 | 44583.7708 | 0 | 12.98 | 37.78
2022-01-22 19:00 | 44583.7917 | 0 | 12.8232 | 37.78
2022-01-22 19:30 | 44583.8125 | 0 | 12.7082 | 37.78
2022-01-22 20:00 | 44583.8333 | 0 | 12.4378 | 37.78
2022-01-22 20:30 | 44583.8542 | 0 | 11.9545 | 37.78
2022-01-22 21:00 | 44583.875 | 0 | 11.6034 | 37.78
2022-01-22 21:30 | 44583.8958 | 0 | 11.1829 | 37.78
2022-01-22 22:00 | 44583.9167 | 0 | 10.8257 | 37.78
2022-01-22 22:30 | 44583.9375 | 0 | 10.134 | 37.78
2022-01-22 23:00 | 44583.9583 | 0 | 9.686 | 37.78
2022-01-22 23:30 | 44583.9792 | 0 | 9.2203 | 37.78
2022-01-23 | 44584 | 0 | 8.705 | 37.78
2022-01-23 00:30 | 44584.0208 | 0 | 8.4132 | 37.78
2022-01-23 01:00 | 44584.0417 | 0 | 8.3126 | 37.78
2022-01-23 01:30 | 44584.0625 | 0 | 8.1514 | 37.78
2022-01-23 02:00 | 44584.0833 | 0 | 8.0558 | 37.78
2022-01-23 02:30 | 44584.1042 | 0 | 7.9897 | 37.78
2022-01-23 03:00 | 44584.125 | 0 | 7.8941 | 37.78
2022-01-23 03:30 | 44584.1458 | 0 | 7.8888 | 37.78
2022-01-23 04:00 | 44584.1667 | 0 | 7.8632 | 37.78
2022-01-23 04:30 | 44584.1875 | 0 | 7.8611 | 37.78
2022-01-23 05:00 | 44584.2083 | 0 | 7.8557 | 37.78
2022-01-23 05:30 | 44584.2292 | 0 | 7.8171 | 37.78
2022-01-23 06:00 | 44584.25 | 0 | 7.9531 | 37.78
2022-01-23 06:30 | 44584.2708 | 0 | 7.2407 | 37.78
2022-01-23 07:00 | 44584.2917 | 0 | 7.3448 | 37.78
2022-01-23 07:30 | 44584.3125 | 0 | 7.1438 | 37.78
2022-01-23 08:00 | 44584.3333 | 0 | 7.1188 | 37.78
2022-01-23 08:30 | 44584.3542 | 0 | 7.0807 | 37.78
2022-01-23 09:00 | 44584.375 | 0 | 7.7585 | 37.78
2022-01-23 09:30 | 44584.3958 | 0 | 8.6405 | 37.78
2022-01-23 10:00 | 44584.4167 | 0 | 8.7105 | 37.78
2022-01-23 10:30 | 44584.4375 | 0 | 8.8092 | 37.78
2022-01-23 11:00 | 44584.4583 | 0 | 8.9826 | 37.78
2022-01-23 11:30 | 44584.4792 | 0 | 9.4075 | 37.78
2022-01-23 12:00 | 44584.5 | 0 | 10.4024 | 37.78
2022-01-23 12:30 | 44584.5208 | 0 | 9.8501 | 37.78
2022-01-23 13:00 | 44584.5417 | 0 | 11.5594 | 37.78
2022-01-23 13:30 | 44584.5625 | 0 | 10.2704 | 37.78
2022-01-23 14:00 | 44584.5833 | 0 | 10.5078 | 37.78
2022-01-23 14:30 | 44584.6042 | 0 | 9.1865 | 37.78
2022-01-23 15:00 | 44584.625 | 0 | 9.5021 | 37.78
2022-01-23 15:30 | 44584.6458 | 0 | 10.9354 | 37.78
2022-01-23 16:00 | 44584.6667 | 0 | 11.1631 | 37.78
2022-01-23 16:30 | 44584.6875 | 0 | 12.3369 | 37.78
2022-01-23 17:00 | 44584.7083 | 0 | 12.6165 | 37.78
2022-01-23 17:30 | 44584.7292 | 0 | 13.0878 | 37.78
2022-01-23 18:00 | 44584.75 | 0 | 13.5193 | 37.78
2022-01-23 18:30 | 44584.7708 | 0 | 14.0323 | 37.78
2022-01-23 19:00 | 44584.7917 | 0 | 14.1387 | 37.78
2022-01-23 19:30 | 44584.8125 | 0 | 13.8462 | 37.78
2022-01-23 20:00 | 44584.8333 | 0 | 13.7246 | 37.78
2022-01-23 20:30 | 44584.8542 | 0 | 13.0753 | 37.78
2022-01-23 21:00 | 44584.875 | 0 | 12.5869 | 37.78
2022-01-23 21:30 | 44584.8958 | 0 | 11.9728 | 37.78
2022-01-23 22:00 | 44584.9167 | 0 | 11.3442 | 37.78
2022-01-23 22:30 | 44584.9375 | 0 | 10.5499 | 37.78
2022-01-23 23:00 | 44584.9583 | 0 | 9.831 | 37.78
2022-01-23 23:30 | 44584.9792 | 0 | 9.3788 | 37.78
2022-01-24 | 44585 | 0 | 8.9909 | 37.78
2022-01-24 00:30 | 44585.0208 | 0 | 8.7327 | 37.78
2022-01-24 01:00 | 44585.0417 | 0 | 8.6427 | 37.78
2022-01-24 01:30 | 44585.0625 | 0 | 8.4078 | 37.78
2022-01-24 02:00 | 44585.0833 | 0 | 8.3801 | 37.78
2022-01-24 02:30 | 44585.1042 | 0 | 8.4597 | 37.78
2022-01-24 03:00 | 44585.125 | 0 | 8.2556 | 37.78
2022-01-24 03:30 | 44585.1458 | 0 | 8.3435 | 37.78
2022-01-24 04:00 | 44585.1667 | 0 | 8.4587 | 37.78
2022-01-24 04:30 | 44585.1875 | 0 | 8.8132 | 37.78
2022-01-24 05:00 | 44585.2083 | 0 | 9.1558 | 37.78
2022-01-24 05:30 | 44585.2292 | 0 | 9.4891 | 37.78
2022-01-24 06:00 | 44585.25 | 0 | 9.9044 | 37.78
2022-01-24 06:30 | 44585.2708 | 0 | 10.2909 | 37.78
2022-01-24 07:00 | 44585.2917 | 0 | 10.7265 | 37.78
2022-01-24 07:30 | 44585.3125 | 0 | 10.8683 | 37.78
2022-01-24 08:00 | 44585.3333 | 0 | 10.9763 | 37.78
2022-01-24 08:30 | 44585.3542 | 0 | 11.1106 | 37.78
2022-01-24 09:00 | 44585.375 | 0 | 10.9871 | 37.78
2022-01-24 09:30 | 44585.3958 | 0 | 11.3284 | 37.78
2022-01-24 10:00 | 44585.4167 | 0 | 12.1974 | 37.78
2022-01-24 10:30 | 44585.4375 | 0 | 12.782 | 37.78
2022-01-24 11:00 | 44585.4583 | 0 | 12.7306 | 37.78
2022-01-24 11:30 | 44585.4792 | 0 | 13.6441 | 37.78
2022-01-24 12:00 | 44585.5 | 0 | 13.6789 | 37.78
2022-01-24 12:30 | 44585.5208 | 0 | 13.3568 | 37.78
2022-01-24 13:00 | 44585.5417 | 0 | 13.4062 | 37.78
2022-01-24 13:30 | 44585.5625 | 0 | 13.0475 | 37.78
2022-01-24 14:00 | 44585.5833 | 0 | 14.3275 | 37.78
2022-01-24 14:30 | 44585.6042 | 0 | 14.0662 | 37.78
2022-01-24 15:00 | 44585.625 | 0 | 15.5562 | 37.78
2022-01-24 15:30 | 44585.6458 | 0 | 15.2942 | 37.78
2022-01-24 16:00 | 44585.6667 | 0 | 14.8146 | 37.78
2022-01-24 16:30 | 44585.6875 | 0 | 14.817 | 37.78
2022-01-24 17:00 | 44585.7083 | 0 | 14.7318 | 37.78
2022-01-24 17:30 | 44585.7292 | 0 | 15.4417 | 37.78
2022-01-24 18:00 | 44585.75 | 0 | 15.4655 | 37.78
2022-01-24 18:30 | 44585.7708 | 0 | 15.8687 | 37.78
2022-01-24 19:00 | 44585.7917 | 0 | 15.9541 | 37.78
2022-01-24 19:30 | 44585.8125 | 0 | 15.6829 | 37.78
2022-01-24 20:00 | 44585.8333 | 0 | 15.4006 | 37.78
2022-01-24 20:30 | 44585.8542 | 0 | 14.8261 | 37.78
2022-01-24 21:00 | 44585.875 | 0 | 14.0655 | 37.78
2022-01-24 21:30 | 44585.8958 | 0 | 13.552 | 37.78
2022-01-24 22:00 | 44585.9167 | 0 | 12.9147 | 37.78
2022-01-24 22:30 | 44585.9375 | 0 | 11.7924 | 37.78
2022-01-24 23:00 | 44585.9583 | 0 | 11.1967 | 37.78
2022-01-24 23:30 | 44585.9792 | 0 | 10.5807 | 37.78
2022-01-25 | 44586 | 0 | 10.1274 | 37.78
2022-01-25 00:30 | 44586.0208 | 0 | 9.8418 | 37.78
2022-01-25 01:00 | 44586.0417 | 0 | 9.6755 | 37.78
2022-01-25 01:30 | 44586.0625 | 0 | 9.4096 | 37.78
2022-01-25 02:00 | 44586.0833 | 0 | 9.4154 | 37.78
2022-01-25 02:30 | 44586.1042 | 0 | 9.2418 | 37.78
2022-01-25 03:00 | 44586.125 | 0 | 9.1841 | 37.78
2022-01-25 03:30 | 44586.1458 | 0 | 9.0501 | 37.78
2022-01-25 04:00 | 44586.1667 | 0 | 9.1963 | 37.78
2022-01-25 04:30 | 44586.1875 | 0 | 9.4476 | 37.78
2022-01-25 05:00 | 44586.2083 | 0 | 9.631 | 37.78
2022-01-25 05:30 | 44586.2292 | 0 | 10.1229 | 37.78
2022-01-25 06:00 | 44586.25 | 0 | 10.8397 | 37.78
2022-01-25 06:30 | 44586.2708 | 0 | 11.2948 | 37.78
2022-01-25 07:00 | 44586.2917 | 0 | 12.0761 | 37.78
2022-01-25 07:30 | 44586.3125 | 0 | 11.6595 | 37.78
2022-01-25 08:00 | 44586.3333 | 0 | 12.1304 | 37.78
2022-01-25 08:30 | 44586.3542 | 0 | 12.2744 | 37.78
2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 0 | 13.1289 | 37.78
2022-01-25 09:30 | 44586.3958 | 0 | 13.8299 | 37.78
2022-01-25 10:00 | 44586.4167 | 0 | 14.7391 | 37.78
2022-01-25 10:30 | 44586.4375 | 0 | 14.9351 | 37.78
2022-01-25 11:00 | 44586.4583 | 0 | 14.8723 | 37.78
2022-01-25 11:30 | 44586.4792 | 0 | 14.0024 | 37.78
2022-01-25 12:00 | 44586.5 | 0 | 13.0694 | 37.78
2022-01-25 12:30 | 44586.5208 | 0 | 15.0015 | 37.78
2022-01-25 13:00 | 44586.5417 | 0 | 16.1143 | 37.78
2022-01-25 13:30 | 44586.5625 | 0 | 14.4937 | 37.78
2022-01-25 14:00 | 44586.5833 | 0 | 16.2133 | 37.78
2022-01-25 14:30 | 44586.6042 | 0 | 17.3225 | 37.78
2022-01-25 15:00 | 44586.625 | 0 | 17.3802 | 37.78
2022-01-25 15:30 | 44586.6458 | 0 | 16.8782 | 37.78
2022-01-25 16:00 | 44586.6667 | 0 | 16.483 | 37.78
2022-01-25 16:30 | 44586.6875 | 0 | 16.2328 | 37.78
2022-01-25 17:00 | 44586.7083 | 0 | 15.9058 | 37.78
2022-01-25 17:30 | 44586.7292 | 0 | 16.3582 | 37.78
2022-01-25 18:00 | 44586.75 | 0 | 16.1965 | 37.78
2022-01-25 18:30 | 44586.7708 | 0 | 16.5086 | 37.78
2022-01-25 19:00 | 44586.7917 | 0 | 16.5818 | 37.78
2022-01-25 19:30 | 44586.8125 | 0 | 16.6229 | 37.78
2022-01-25 20:00 | 44586.8333 | 0 | 16.4136 | 37.78
2022-01-25 20:30 | 44586.8542 | 0 | 15.6697 | 37.78
2022-01-25 21:00 | 44586.875 | 0 | 15.0672 | 37.78
2022-01-25 21:30 | 44586.8958 | 0 | 14.5211 | 37.78
2022-01-25 22:00 | 44586.9167 | 0 | 13.9671 | 37.78
2022-01-25 22:30 | 44586.9375 | 0 | 13.003 | 37.78
2022-01-25 23:00 | 44586.9583 | 0 | 12.3312 | 37.78
2022-01-25 23:30 | 44586.9792 | 0 | 11.5671 | 37.78
2022-01-26 | 44587 | 0 | 11.2632 | 37.78
2022-01-26 00:30 | 44587.0208 | 0 | 10.5785 | 37.78
2022-01-26 01:00 | 44587.0417 | 0 | 10.2948 | 37.78
2022-01-26 01:30 | 44587.0625 | 0 | 10.0551 | 37.78
2022-01-26 02:00 | 44587.0833 | 0 | 9.8798 | 37.78
2022-01-26 02:30 | 44587.1042 | 0 | 9.7912 | 37.78
2022-01-26 03:00 | 44587.125 | 0 | 9.4977 | 37.78
2022-01-26 03:30 | 44587.1458 | 0 | 9.3873 | 37.78
2022-01-26 04:00 | 44587.1667 | 0 | 9.4767 | 37.78
2022-01-26 04:30 | 44587.1875 | 0 | 9.5663 | 37.78
2022-01-26 05:00 | 44587.2083 | 0 | 9.7273 | 37.78
2022-01-26 05:30 | 44587.2292 | 0 | 9.7312 | 37.78
2022-01-26 06:00 | 44587.25 | 0 | 10.3327 | 37.78
2022-01-26 06:30 | 44587.2708 | 0 | 10.2584 | 37.78
2022-01-26 07:00 | 44587.2917 | 0 | 10.425 | 37.78
2022-01-26 07:30 | 44587.3125 | 0 | 11.1305 | 37.78
2022-01-26 08:00 | 44587.3333 | 0 | 11.6858 | 37.78
2022-01-26 08:30 | 44587.3542 | 0 | 11.871 | 37.78
2022-01-26 09:00 | 44587.375 | 0 | 10.2483 | 37.78
2022-01-26 09:30 | 44587.3958 | 0 | 11.6438 | 37.78
2022-01-26 10:00 | 44587.4167 | 0 | 13.072 | 37.78
2022-01-26 10:30 | 44587.4375 | 0 | 12.4492 | 37.78
2022-01-26 11:00 | 44587.4583 | 0 | 11.5229 | 37.78
2022-01-26 11:30 | 44587.4792 | 0 | 12.6932 | 37.78
2022-01-26 12:00 | 44587.5 | 0 | 13.6473 | 37.78
2022-01-26 12:30 | 44587.5208 | 0 | 12.8153 | 37.78
2022-01-26 13:00 | 44587.5417 | 0 | 12.4295 | 37.78
2022-01-26 13:30 | 44587.5625 | 0 | 12.7091 | 37.78
2022-01-26 14:00 | 44587.5833 | 0 | 11.7883 | 37.78
2022-01-26 14:30 | 44587.6042 | 0 | 12.6974 | 37.78
2022-01-26 15:00 | 44587.625 | 0 | 12.9473 | 37.78
2022-01-26 15:30 | 44587.6458 | 0 | 12.4399 | 37.78
2022-01-26 16:00 | 44587.6667 | 0 | 12.2308 | 37.78
2022-01-26 16:30 | 44587.6875 | 0 | 12.58 | 37.78
2022-01-26 17:00 | 44587.7083 | 0 | 12.6474 | 37.78
2022-01-26 17:30 | 44587.7292 | 0 | 13.1307 | 37.78
2022-01-26 18:00 | 44587.75 | 0 | 13.5491 | 37.78
2022-01-26 18:30 | 44587.7708 | 0 | 14.0404 | 37.78
2022-01-26 19:00 | 44587.7917 | 0 | 13.7945 | 37.78
2022-01-26 19:30 | 44587.8125 | 0 | 13.7198 | 37.78
2022-01-26 20:00 | 44587.8333 | 0 | 13.4667 | 37.78
2022-01-26 20:30 | 44587.8542 | 0 | 12.8033 | 37.78
2022-01-26 21:00 | 44587.875 | 0 | 12.3948 | 37.78
2022-01-26 21:30 | 44587.8958 | 0 | 12.0443 | 37.78
2022-01-26 22:00 | 44587.9167 | 0 | 11.6202 | 37.78
2022-01-26 22:30 | 44587.9375 | 0 | 10.8566 | 37.78
2022-01-26 23:00 | 44587.9583 | 0 | 10.1916 | 37.78
2022-01-26 23:30 | 44587.9792 | 0 | 9.7979 | 37.78
2022-01-27 | 44588 | 0 | 9.3207 | 37.78
2022-01-27 00:30 | 44588.0208 | 0 | 9.0813 | 37.78
2022-01-27 01:00 | 44588.0417 | 0 | 8.896 | 37.78
2022-01-27 01:30 | 44588.0625 | 0 | 8.7644 | 37.78
2022-01-27 02:00 | 44588.0833 | 0 | 8.6875 | 37.78
2022-01-27 02:30 | 44588.1042 | 0 | 8.6651 | 37.78
2022-01-27 03:00 | 44588.125 | 0 | 8.5311 | 37.78
2022-01-27 03:30 | 44588.1458 | 0 | 8.7099 | 37.78
2022-01-27 04:00 | 44588.1667 | 0 | 8.9018 | 37.78
2022-01-27 04:30 | 44588.1875 | 0 | 9.204 | 37.78
2022-01-27 05:00 | 44588.2083 | 0 | 9.574 | 37.78
2022-01-27 05:30 | 44588.2292 | 0 | 9.8594 | 37.78
2022-01-27 06:00 | 44588.25 | 0 | 10.4426 | 37.78
2022-01-27 06:30 | 44588.2708 | 0 | 11.1164 | 37.78
2022-01-27 07:00 | 44588.2917 | 0 | 11.8574 | 37.78
2022-01-27 07:30 | 44588.3125 | 0 | 12.0739 | 37.78
2022-01-27 08:00 | 44588.3333 | 0 | 11.9563 | 37.78
2022-01-27 08:30 | 44588.3542 | 0 | 12.1152 | 37.78
2022-01-27 09:00 | 44588.375 | 0 | 11.6203 | 37.78
2022-01-27 09:30 | 44588.3958 | 0 | 12.0273 | 37.78
2022-01-27 10:00 | 44588.4167 | 0 | 12.3231 | 37.78
2022-01-27 10:30 | 44588.4375 | 0 | 12.3393 | 37.78
2022-01-27 11:00 | 44588.4583 | 0 | 12.7585 | 37.78
2022-01-27 11:30 | 44588.4792 | 0 | 13.7915 | 37.78
2022-01-27 12:00 | 44588.5 | 0 | 13.9535 | 37.78
2022-01-27 12:30 | 44588.5208 | 0 | 12.8943 | 37.78
2022-01-27 13:00 | 44588.5417 | 0 | 14.0908 | 37.78
2022-01-27 13:30 | 44588.5625 | 0 | 14.3905 | 37.78
2022-01-27 14:00 | 44588.5833 | 0 | 13.9051 | 37.78
2022-01-27 14:30 | 44588.6042 | 0 | 14.665 | 37.78
2022-01-27 15:00 | 44588.625 | 0 | 14.3681 | 37.78
2022-01-27 15:30 | 44588.6458 | 0 | 14.2857 | 37.78
2022-01-27 16:00 | 44588.6667 | 0 | 14.1437 | 37.78
2022-01-27 16:30 | 44588.6875 | 0 | 13.6941 | 37.78
2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | 0 | 13.7932 | 37.78
2022-01-27 17:30 | 44588.7292 | 0 | 14.7199 | 37.78
2022-01-27 18:00 | 44588.75 | 0 | 14.7914 | 37.78
2022-01-27 18:30 | 44588.7708 | 0 | 15.394 | 37.78
2022-01-27 19:00 | 44588.7917 | 0 | 15.4109 | 37.78
2022-01-27 19:30 | 44588.8125 | 0 | 15.3058 | 37.78
2022-01-27 20:00 | 44588.8333 | 0 | 15.068 | 37.78
2022-01-27 20:30 | 44588.8542 | 0 | 14.3919 | 37.78
2022-01-27 21:00 | 44588.875 | 0 | 13.911 | 37.78
2022-01-27 21:30 | 44588.8958 | 0 | 13.081 | 37.78
2022-01-27 22:00 | 44588.9167 | 0 | 12.3323 | 37.78
2022-01-27 22:30 | 44588.9375 | 0 | 11.2869 | 37.78
2022-01-27 23:00 | 44588.9583 | 0 | 10.6948 | 37.78
2022-01-27 23:30 | 44588.9792 | 0 | 10.3167 | 37.78
2022-01-28 | 44589 | 0 | 9.8631 | 37.78
2022-01-28 00:30 | 44589.0208 | 0 | 9.2527 | 37.78
2022-01-28 01:00 | 44589.0417 | 0 | 9.1041 | 37.78
2022-01-28 01:30 | 44589.0625 | 0 | 8.9179 | 37.78
2022-01-28 02:00 | 44589.0833 | 0 | 8.9036 | 37.78
2022-01-28 02:30 | 44589.1042 | 0 | 9.0295 | 37.78
2022-01-28 03:00 | 44589.125 | 0 | 8.6803 | 37.78
2022-01-28 03:30 | 44589.1458 | 0 | 8.6707 | 37.78
2022-01-28 04:00 | 44589.1667 | 0 | 9.0081 | 37.78
2022-01-28 04:30 | 44589.1875 | 0 | 9.2453 | 37.78
2022-01-28 05:00 | 44589.2083 | 0 | 9.609 | 37.78
2022-01-28 05:30 | 44589.2292 | 0 | 10.1227 | 37.78
2022-01-28 06:00 | 44589.25 | 0 | 10.8204 | 37.78
2022-01-28 06:30 | 44589.2708 | 0 | 11.2542 | 37.78
2022-01-28 07:00 | 44589.2917 | 0 | 11.3359 | 37.78
2022-01-28 07:30 | 44589.3125 | 0 | 11.9979 | 37.78
2022-01-28 08:00 | 44589.3333 | 0 | 12.4193 | 37.78
2022-01-28 08:30 | 44589.3542 | 0 | 14.099 | 37.78
2022-01-28 09:00 | 44589.375 | 0 | 12.0072 | 37.78
2022-01-28 09:30 | 44589.3958 | 0 | 12.3005 | 37.78
2022-01-28 10:00 | 44589.4167 | 0 | 11.65 | 37.78
2022-01-28 10:30 | 44589.4375 | 0 | 12.2817 | 37.78
2022-01-28 11:00 | 44589.4583 | 0 | 14.0853 | 37.78
2022-01-28 11:30 | 44589.4792 | 0 | 13.8074 | 37.78
2022-01-28 12:00 | 44589.5 | 0 | 14.0477 | 37.78
2022-01-28 12:30 | 44589.5208 | 0 | 13.1924 | 37.78
2022-01-28 13:00 | 44589.5417 | 0 | 13.0754 | 37.78
2022-01-28 13:30 | 44589.5625 | 0 | 13.5422 | 37.78
2022-01-28 14:00 | 44589.5833 | 0 | 14.3546 | 37.78
2022-01-28 14:30 | 44589.6042 | 0 | 14.5777 | 37.78
2022-01-28 15:00 | 44589.625 | 0 | 14.1178 | 37.78
2022-01-28 15:30 | 44589.6458 | 0 | 14.9177 | 37.78
2022-01-28 16:00 | 44589.6667 | 0 | 15.2145 | 37.78
2022-01-28 16:30 | 44589.6875 | 0 | 15.4411 | 37.78
2022-01-28 17:00 | 44589.7083 | 0 | 14.8935 | 37.78
2022-01-28 17:30 | 44589.7292 | 0 | 15.5249 | 37.78
2022-01-28 18:00 | 44589.75 | 0 | 15.1415 | 37.78
2022-01-28 18:30 | 44589.7708 | 0 | 15.5194 | 37.78
2022-01-28 19:00 | 44589.7917 | 0 | 15.5305 | 37.78
2022-01-28 19:30 | 44589.8125 | 0 | 15.136 | 37.78
2022-01-28 20:00 | 44589.8333 | 0 | 14.7312 | 37.78
2022-01-28 20:30 | 44589.8542 | 0 | 14.0189 | 37.78
2022-01-28 21:00 | 44589.875 | 0 | 13.3939 | 37.78
2022-01-28 21:30 | 44589.8958 | 0 | 12.9751 | 37.78
2022-01-28 22:00 | 44589.9167 | 0 | 12.6785 | 37.78
2022-01-28 22:30 | 44589.9375 | 0 | 11.8217 | 37.78
2022-01-28 23:00 | 44589.9583 | 0 | 11.1549 | 37.78
2022-01-28 23:30 | 44589.9792 | 0 | 10.57 | 37.78
2022-01-29 | 44590 | 0 | 10.076 | 37.78
2022-01-29 00:30 | 44590.0208 | 0 | 9.4886 | 37.78
2022-01-29 01:00 | 44590.0417 | 0 | 9.237 | 37.78
2022-01-29 01:30 | 44590.0625 | 0 | 9.1189 | 37.78
2022-01-29 02:00 | 44590.0833 | 0 | 9.0076 | 37.78
2022-01-29 02:30 | 44590.1042 | 0 | 8.84 | 37.78
2022-01-29 03:00 | 44590.125 | 0 | 8.7044 | 37.78
2022-01-29 03:30 | 44590.1458 | 0 | 8.7099 | 37.78
2022-01-29 04:00 | 44590.1667 | 0 | 8.8141 | 37.78
2022-01-29 04:30 | 44590.1875 | 0 | 8.7296 | 37.78
2022-01-29 05:00 | 44590.2083 | 0 | 8.8888 | 37.78
2022-01-29 05:30 | 44590.2292 | 0 | 9.0675 | 37.78
2022-01-29 06:00 | 44590.25 | 0 | 9.3605 | 37.78
2022-01-29 06:30 | 44590.2708 | 0 | 9.2779 | 37.78
2022-01-29 07:00 | 44590.2917 | 0 | 9.0169 | 37.78
2022-01-29 07:30 | 44590.3125 | 0 | 8.8212 | 37.78
2022-01-29 08:00 | 44590.3333 | 0 | 9.8282 | 37.78
2022-01-29 08:30 | 44590.3542 | 0 | 8.7452 | 37.78
2022-01-29 09:00 | 44590.375 | 0 | 10.7164 | 37.78
2022-01-29 09:30 | 44590.3958 | 0 | 11.2126 | 37.78
2022-01-29 10:00 | 44590.4167 | 0 | 10.892 | 37.78
2022-01-29 10:30 | 44590.4375 | 0 | 10.5662 | 37.78
2022-01-29 11:00 | 44590.4583 | 0 | 10.6507 | 37.78
2022-01-29 11:30 | 44590.4792 | 0 | 10.1314 | 37.78
2022-01-29 12:00 | 44590.5 | 0 | 11.1614 | 37.78
2022-01-29 12:30 | 44590.5208 | 0 | 11.9537 | 37.78
2022-01-29 13:00 | 44590.5417 | 0 | 11.2757 | 37.78
2022-01-29 13:30 | 44590.5625 | 0 | 10.3675 | 37.78
2022-01-29 14:00 | 44590.5833 | 0 | 12.2311 | 37.78
2022-01-29 14:30 | 44590.6042 | 0 | 11.3899 | 37.78
2022-01-29 15:00 | 44590.625 | 0 | 13.7714 | 37.78
2022-01-29 15:30 | 44590.6458 | 0 | 13.5043 | 37.78
2022-01-29 16:00 | 44590.6667 | 0 | 13.4637 | 37.78
2022-01-29 16:30 | 44590.6875 | 0 | 14.8807 | 37.78
2022-01-29 17:00 | 44590.7083 | 0 | 14.7172 | 37.78
2022-01-29 17:30 | 44590.7292 | 0 | 14.9535 | 37.78
2022-01-29 18:00 | 44590.75 | 0 | 15.2979 | 37.78
2022-01-29 18:30 | 44590.7708 | 0 | 15.5365 | 37.78
2022-01-29 19:00 | 44590.7917 | 0 | 15.4829 | 37.78
2022-01-29 19:30 | 44590.8125 | 0 | 15.0099 | 37.78
2022-01-29 20:00 | 44590.8333 | 0 | 14.3677 | 37.78
2022-01-29 20:30 | 44590.8542 | 0 | 13.8311 | 37.78
2022-01-29 21:00 | 44590.875 | 0 | 13.6021 | 37.78
2022-01-29 21:30 | 44590.8958 | 0 | 13.0491 | 37.78
2022-01-29 22:00 | 44590.9167 | 0 | 12.5591 | 37.78
2022-01-29 22:30 | 44590.9375 | 0 | 11.7377 | 37.78
2022-01-29 23:00 | 44590.9583 | 0 | 11.0479 | 37.78
2022-01-29 23:30 | 44590.9792 | 0 | 10.4668 | 37.78
2022-01-30 | 44591 | 0 | 9.79 | 37.78
2022-01-30 00:30 | 44591.0208 | 0 | 9.2819 | 37.78
2022-01-30 01:00 | 44591.0417 | 0 | 9.0819 | 37.78
2022-01-30 01:30 | 44591.0625 | 0 | 8.9031 | 37.78
2022-01-30 02:00 | 44591.0833 | 0 | 8.7639 | 37.78
2022-01-30 02:30 | 44591.1042 | 0 | 8.598 | 37.78
2022-01-30 03:00 | 44591.125 | 0 | 8.4148 | 37.78
2022-01-30 03:30 | 44591.1458 | 0 | 8.3377 | 37.78
2022-01-30 04:00 | 44591.1667 | 0 | 8.3076 | 37.78
2022-01-30 04:30 | 44591.1875 | 0 | 8.2929 | 37.78
2022-01-30 05:00 | 44591.2083 | 0 | 8.3448 | 37.78
2022-01-30 05:30 | 44591.2292 | 0 | 8.2631 | 37.78
2022-01-30 06:00 | 44591.25 | 0 | 8.2208 | 37.78
2022-01-30 06:30 | 44591.2708 | 0 | 8.1139 | 37.78
2022-01-30 07:00 | 44591.2917 | 0 | 8.1663 | 37.78
2022-01-30 07:30 | 44591.3125 | 0 | 8.0174 | 37.78
2022-01-30 08:00 | 44591.3333 | 0 | 8.3506 | 37.78
2022-01-30 08:30 | 44591.3542 | 0 | 9.2348 | 37.78
2022-01-30 09:00 | 44591.375 | 0 | 9.6867 | 37.78
2022-01-30 09:30 | 44591.3958 | 0 | 10.1243 | 37.78
2022-01-30 10:00 | 44591.4167 | 0 | 11.0706 | 37.78
2022-01-30 10:30 | 44591.4375 | 0 | 11.7531 | 37.78
2022-01-30 11:00 | 44591.4583 | 0 | 11.9949 | 37.78
2022-01-30 11:30 | 44591.4792 | 0 | 11.3952 | 37.78
2022-01-30 12:00 | 44591.5 | 0 | 12.1929 | 37.78
2022-01-30 12:30 | 44591.5208 | 0 | 12.5115 | 37.78
2022-01-30 13:00 | 44591.5417 | 0 | 11.2919 | 37.78
2022-01-30 13:30 | 44591.5625 | 0 | 11.7477 | 37.78
2022-01-30 14:00 | 44591.5833 | 0 | 12.059 | 37.78
2022-01-30 14:30 | 44591.6042 | 0 | 13.369 | 37.78
2022-01-30 15:00 | 44591.625 | 0 | 14.4236 | 37.78
2022-01-30 15:30 | 44591.6458 | 0 | 15.2784 | 37.78
2022-01-30 16:00 | 44591.6667 | 0 | 15.5722 | 37.78
2022-01-30 16:30 | 44591.6875 | 0 | 15.7021 | 37.78
2022-01-30 17:00 | 44591.7083 | 0 | 16.5806 | 37.78
2022-01-30 17:30 | 44591.7292 | 0 | 17.2161 | 37.78
2022-01-30 18:00 | 44591.75 | 0 | 17.8219 | 37.78
2022-01-30 18:30 | 44591.7708 | 0 | 18.0544 | 37.78
2022-01-30 19:00 | 44591.7917 | 0 | 17.8343 | 37.78
2022-01-30 19:30 | 44591.8125 | 0 | 17.7076 | 37.78
2022-01-30 20:00 | 44591.8333 | 0 | 17.339 | 37.78
2022-01-30 20:30 | 44591.8542 | 0 | 16.7421 | 37.78
2022-01-30 21:00 | 44591.875 | 0 | 16.027 | 37.78
2022-01-30 21:30 | 44591.8958 | 0 | 15.3882 | 37.78
2022-01-30 22:00 | 44591.9167 | 0 | 14.6104 | 37.78
2022-01-30 22:30 | 44591.9375 | 0 | 13.3703 | 37.78
2022-01-30 23:00 | 44591.9583 | 0 | 12.6436 | 37.78
2022-01-30 23:30 | 44591.9792 | 0 | 12.0226 | 37.78
2022-01-31 | 44592 | 0 | 11.4069 | 37.78
2022-01-31 00:30 | 44592.0208 | 0 | 10.8552 | 37.78
2022-01-31 01:00 | 44592.0417 | 0 | 10.5207 | 37.78
2022-01-31 01:30 | 44592.0625 | 0 | 10.1627 | 37.78
2022-01-31 02:00 | 44592.0833 | 0 | 9.9233 | 37.78
2022-01-31 02:30 | 44592.1042 | 0 | 9.8057 | 37.78
2022-01-31 03:00 | 44592.125 | 0 | 9.7743 | 37.78
2022-01-31 03:30 | 44592.1458 | 0 | 9.7794 | 37.78
2022-01-31 04:00 | 44592.1667 | 0 | 9.9309 | 37.78
2022-01-31 04:30 | 44592.1875 | 0 | 10.2721 | 37.78
2022-01-31 05:00 | 44592.2083 | 0 | 10.7252 | 37.78
2022-01-31 05:30 | 44592.2292 | 0 | 11.13 | 37.78
2022-01-31 06:00 | 44592.25 | 0 | 11.8133 | 37.78
2022-01-31 06:30 | 44592.2708 | 0 | 12.5157 | 37.78
2022-01-31 07:00 | 44592.2917 | 0 | 13.2697 | 37.78
2022-01-31 07:30 | 44592.3125 | 0 | 13.6921 | 37.78
2022-01-31 08:00 | 44592.3333 | 0 | 14.4124 | 37.78
2022-01-31 08:30 | 44592.3542 | 0 | 14.853 | 37.78
2022-01-31 09:00 | 44592.375 | 0 | 15.5139 | 37.78
2022-01-31 09:30 | 44592.3958 | 0 | 16.2762 | 37.78
2022-01-31 10:00 | 44592.4167 | 0 | 16.3599 | 37.78
2022-01-31 10:30 | 44592.4375 | 0 | 16.6582 | 37.78
2022-01-31 11:00 | 44592.4583 | 0 | 16.5672 | 37.78
2022-01-31 11:30 | 44592.4792 | 0 | 18.6744 | 37.78
2022-01-31 12:00 | 44592.5 | 0 | 17.6522 | 37.78
2022-01-31 12:30 | 44592.5208 | 0 | 18.1316 | 37.78
2022-01-31 13:00 | 44592.5417 | 0 | 18.0932 | 37.78
2022-01-31 13:30 | 44592.5625 | 0 | 19.0127 | 37.78
2022-01-31 14:00 | 44592.5833 | 0 | 19.1848 | 37.78
2022-01-31 14:30 | 44592.6042 | 0 | 19.5969 | 37.78
2022-01-31 15:00 | 44592.625 | 0 | 19.9786 | 37.78
2022-01-31 15:30 | 44592.6458 | 0 | 20.5369 | 37.78
2022-01-31 16:00 | 44592.6667 | 0 | 20.9273 | 37.78
2022-01-31 16:30 | 44592.6875 | 0 | 21.6978 | 37.78
2022-01-31 17:00 | 44592.7083 | 0 | 21.9307 | 37.78
2022-01-31 17:30 | 44592.7292 | 0 | 22.1378 | 37.78
2022-01-31 18:00 | 44592.75 | 0 | 22.2652 | 37.78
2022-01-31 18:30 | 44592.7708 | 0 | 22.2599 | 37.78
2022-01-31 19:00 | 44592.7917 | 0 | 21.819 | 37.78
2022-01-31 19:30 | 44592.8125 | 0 | 21.7878 | 37.78
2022-01-31 20:00 | 44592.8333 | 0 | 20.9177 | 37.78
2022-01-31 20:30 | 44592.8542 | 0 | 20.1354 | 37.78
2022-01-31 21:00 | 44592.875 | 0 | 18.9132 | 37.78
2022-01-31 21:30 | 44592.8958 | 0 | 17.8249 | 37.78
2022-01-31 22:00 | 44592.9167 | 0 | 16.7381 | 37.78
2022-01-31 22:30 | 44592.9375 | 0 | 15.366 | 37.78
2022-01-31 23:00 | 44592.9583 | 0 | 14.2951 | 37.78
2022-01-31 23:30 | 44592.9792 | 0 | 13.6335 | 37.78
2022-02-01 | 44593 | 0 | 12.895 | 37.78
2022-02-01 00:30 | 44593.0208 | 0 | 12.449 | 37.78
2022-02-01 01:00 | 44593.0417 | 0 | 12.0942 | 37.78
2022-02-01 01:30 | 44593.0625 | 0 | 11.8432 | 37.78
2022-02-01 02:00 | 44593.0833 | 0 | 11.4798 | 37.78
2022-02-01 02:30 | 44593.1042 | 0 | 11.4735 | 37.78
2022-02-01 03:00 | 44593.125 | 0 | 11.3228 | 37.78
2022-02-01 03:30 | 44593.1458 | 0 | 11.3227 | 37.78
2022-02-01 04:00 | 44593.1667 | 0 | 11.4999 | 37.78
2022-02-01 04:30 | 44593.1875 | 0 | 12.129 | 37.78
2022-02-01 05:00 | 44593.2083 | 0 | 12.3851 | 37.78
2022-02-01 05:30 | 44593.2292 | 0 | 12.631 | 37.78
2022-02-01 06:00 | 44593.25 | 0 | 13.3025 | 37.78
2022-02-01 06:30 | 44593.2708 | 0 | 14.2108 | 37.78
2022-02-01 07:00 | 44593.2917 | 0 | 15.4863 | 37.78
2022-02-01 07:30 | 44593.3125 | 0 | 16.1544 | 37.78
2022-02-01 08:00 | 44593.3333 | 0 | 17.1288 | 37.78
2022-02-01 08:30 | 44593.3542 | 0 | 17.8935 | 37.78
2022-02-01 09:00 | 44593.375 | 0 | 18.9468 | 37.78
2022-02-01 09:30 | 44593.3958 | 0 | 18.9516 | 37.78
2022-02-01 10:00 | 44593.4167 | 0 | 18.7138 | 37.78
2022-02-01 10:30 | 44593.4375 | 0 | 19.6303 | 37.78
2022-02-01 11:00 | 44593.4583 | 0 | 20.387 | 37.78
2022-02-01 11:30 | 44593.4792 | 0 | 21.0389 | 37.78
2022-02-01 12:00 | 44593.5 | 0 | 21.2516 | 37.78
2022-02-01 12:30 | 44593.5208 | 0 | 21.9252 | 37.78
2022-02-01 13:00 | 44593.5417 | 0 | 22.5173 | 37.78
2022-02-01 13:30 | 44593.5625 | 0 | 24.2345 | 37.78
2022-02-01 14:00 | 44593.5833 | 0 | 24.8471 | 37.78
2022-02-01 14:30 | 44593.6042 | 0 | 25.0519 | 37.78
2022-02-01 15:00 | 44593.625 | 0 | 21.9244 | 37.78
2022-02-01 15:30 | 44593.6458 | 0 | 23.1454 | 37.78
2022-02-01 16:00 | 44593.6667 | 0 | 23.5897 | 37.78
2022-02-01 16:30 | 44593.6875 | 0 | 23.3683 | 37.78
2022-02-01 17:00 | 44593.7083 | 0 | 23.9445 | 37.78
2022-02-01 17:30 | 44593.7292 | 0 | 24.1962 | 37.78
2022-02-01 18:00 | 44593.75 | 0 | 24.2458 | 37.78
2022-02-01 18:30 | 44593.7708 | 0 | 24.3944 | 37.78
2022-02-01 19:00 | 44593.7917 | 0 | 24.1275 | 37.78
2022-02-01 19:30 | 44593.8125 | 0 | 23.9728 | 37.78
2022-02-01 20:00 | 44593.8333 | 0 | 23.1507 | 37.78
2022-02-01 20:30 | 44593.8542 | 0 | 22.5023 | 37.78
2022-02-01 21:00 | 44593.875 | 0 | 22.5724 | 37.78
2022-02-01 21:30 | 44593.8958 | 0 | 21.0763 | 37.78
2022-02-01 22:00 | 44593.9167 | 0 | 19.1546 | 37.78
2022-02-01 22:30 | 44593.9375 | 0 | 17.6493 | 37.78
2022-02-01 23:00 | 44593.9583 | 0 | 16.5218 | 37.78
2022-02-01 23:30 | 44593.9792 | 0 | 15.9007 | 37.78
2022-02-02 | 44594 | 0 | 14.9836 | 37.78
2022-02-02 00:30 | 44594.0208 | 0 | 14.1977 | 37.78
2022-02-02 01:00 | 44594.0417 | 0 | 13.7788 | 37.78
2022-02-02 01:30 | 44594.0625 | 0 | 13.2831 | 37.78
2022-02-02 02:00 | 44594.0833 | 0 | 12.933 | 37.78
2022-02-02 02:30 | 44594.1042 | 0 | 12.8839 | 37.78
2022-02-02 03:00 | 44594.125 | 0 | 12.4555 | 37.78
2022-02-02 03:30 | 44594.1458 | 0 | 12.2978 | 37.78
2022-02-02 04:00 | 44594.1667 | 0 | 12.4679 | 37.78
2022-02-02 04:30 | 44594.1875 | 0 | 12.987 | 37.78
2022-02-02 05:00 | 44594.2083 | 0 | 13.5799 | 37.78
2022-02-02 05:30 | 44594.2292 | 0 | 14.0529 | 37.78
2022-02-02 06:00 | 44594.25 | 0 | 14.7385 | 37.78
2022-02-02 06:30 | 44594.2708 | 0 | 15.5805 | 37.78
2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 0 | 16.7102 | 37.78
2022-02-02 07:30 | 44594.3125 | 0 | 17.6185 | 37.78
2022-02-02 08:00 | 44594.3333 | 0 | 18.2346 | 37.78
2022-02-02 08:30 | 44594.3542 | 0 | 19.4246 | 37.78
2022-02-02 09:00 | 44594.375 | 0 | 20.4051 | 37.78
2022-02-02 09:30 | 44594.3958 | 0 | 20.3815 | 37.78
2022-02-02 10:00 | 44594.4167 | 0 | 21.129 | 37.78
2022-02-02 10:30 | 44594.4375 | 0 | 21.9677 | 37.78
2022-02-02 11:00 | 44594.4583 | 0 | 23.0503 | 37.78
2022-02-02 11:30 | 44594.4792 | 0 | 24.8588 | 37.78
2022-02-02 12:00 | 44594.5 | 0 | 25.4949 | 37.78
2022-02-02 12:30 | 44594.5208 | 0 | 26.5816 | 37.78
2022-02-02 13:00 | 44594.5417 | 0 | 25.1472 | 37.78
2022-02-02 13:30 | 44594.5625 | 0 | 24.9066 | 37.78
2022-02-02 14:00 | 44594.5833 | 0 | 25.7661 | 37.78
2022-02-02 14:30 | 44594.6042 | 0 | 26.3795 | 37.78
2022-02-02 15:00 | 44594.625 | 0 | 23.5808 | 37.78
2022-02-02 15:30 | 44594.6458 | 0 | 21.3525 | 37.78
2022-02-02 16:00 | 44594.6667 | 0 | 20.4277 | 37.78
2022-02-02 16:30 | 44594.6875 | 0 | 20.7988 | 37.78
2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | 0 | 20.3607 | 37.78
2022-02-02 17:30 | 44594.7292 | 0 | 20.6296 | 37.78
2022-02-02 18:00 | 44594.75 | 0 | 20.881 | 37.78
2022-02-02 18:30 | 44594.7708 | 0 | 21.1119 | 37.78
2022-02-02 19:00 | 44594.7917 | 0 | 20.9547 | 37.78
2022-02-02 19:30 | 44594.8125 | 0 | 20.4857 | 37.78
2022-02-02 20:00 | 44594.8333 | 0 | 20.421 | 37.78
2022-02-02 20:30 | 44594.8542 | 0 | 19.9498 | 37.78
2022-02-02 21:00 | 44594.875 | 0 | 18.8565 | 37.78
2022-02-02 21:30 | 44594.8958 | 0 | 17.9732 | 37.78
2022-02-02 22:00 | 44594.9167 | 0 | 16.677 | 37.78
2022-02-02 22:30 | 44594.9375 | 0 | 15.6084 | 37.78
2022-02-02 23:00 | 44594.9583 | 0 | 14.7405 | 37.78
2022-02-02 23:30 | 44594.9792 | 0 | 14.1376 | 37.78
2022-02-03 | 44595 | 0 | 13.4706 | 37.78
2022-02-03 00:30 | 44595.0208 | 0 | 12.6581 | 37.78
2022-02-03 01:00 | 44595.0417 | 0 | 12.2996 | 37.78
2022-02-03 01:30 | 44595.0625 | 0 | 11.8944 | 37.78
2022-02-03 02:00 | 44595.0833 | 0 | 11.8344 | 37.78
2022-02-03 02:30 | 44595.1042 | 0 | 11.9204 | 37.78
2022-02-03 03:00 | 44595.125 | 0 | 11.7983 | 37.78
2022-02-03 03:30 | 44595.1458 | 0 | 11.5531 | 37.78
2022-02-03 04:00 | 44595.1667 | 0 | 11.7986 | 37.78
2022-02-03 04:30 | 44595.1875 | 0 | 12.5118 | 37.78
2022-02-03 05:00 | 44595.2083 | 0 | 13.1044 | 37.78
2022-02-03 05:30 | 44595.2292 | 0 | 13.4204 | 37.78
2022-02-03 06:00 | 44595.25 | 0 | 14.2657 | 37.78
2022-02-03 06:30 | 44595.2708 | 0 | 15.006 | 37.78
2022-02-03 07:00 | 44595.2917 | 0 | 16.2044 | 37.78
2022-02-03 07:30 | 44595.3125 | 0 | 16.6892 | 37.78
2022-02-03 08:00 | 44595.3333 | 0 | 17.1653 | 37.78
2022-02-03 08:30 | 44595.3542 | 0 | 17.8491 | 37.78
2022-02-03 09:00 | 44595.375 | 0 | 17.647 | 37.78
2022-02-03 09:30 | 44595.3958 | 0 | 18.1396 | 37.78
2022-02-03 10:00 | 44595.4167 | 0 | 19.2472 | 37.78
2022-02-03 10:30 | 44595.4375 | 0 | 21.9696 | 37.78
2022-02-03 11:00 | 44595.4583 | 0 | 21.7612 | 37.78
2022-02-03 11:30 | 44595.4792 | 0 | 20.1604 | 37.78
2022-02-03 12:00 | 44595.5 | 0 | 20.6726 | 37.78
2022-02-03 12:30 | 44595.5208 | 0 | 21.4048 | 37.78
2022-02-03 13:00 | 44595.5417 | 0 | 20.7286 | 37.78
2022-02-03 13:30 | 44595.5625 | 0 | 19.9312 | 37.78
2022-02-03 14:00 | 44595.5833 | 0 | 19.9939 | 37.78
2022-02-03 14:30 | 44595.6042 | 0 | 20.5005 | 37.78
2022-02-03 15:00 | 44595.625 | 0 | 19.2792 | 37.78
2022-02-03 15:30 | 44595.6458 | 0 | 18.7256 | 37.78
2022-02-03 16:00 | 44595.6667 | 0 | 17.7049 | 37.78
2022-02-03 16:30 | 44595.6875 | 0 | 17.3189 | 37.78
2022-02-03 17:00 | 44595.7083 | 0 | 16.8128 | 37.78
2022-02-03 17:30 | 44595.7292 | 0 | 16.5417 | 37.78
2022-02-03 18:00 | 44595.75 | 0 | 16.1617 | 37.78
2022-02-03 18:30 | 44595.7708 | 0 | 16.3846 | 37.78
2022-02-03 19:00 | 44595.7917 | 0 | 16.2674 | 37.78
2022-02-03 19:30 | 44595.8125 | 0 | 15.871 | 37.78
2022-02-03 20:00 | 44595.8333 | 0 | 15.3418 | 37.78
2022-02-03 20:30 | 44595.8542 | 0 | 14.7931 | 37.78
2022-02-03 21:00 | 44595.875 | 0 | 14.1504 | 37.78
2022-02-03 21:30 | 44595.8958 | 0 | 13.3944 | 37.78
2022-02-03 22:00 | 44595.9167 | 0 | 11.5106 | 37.78
2022-02-03 22:30 | 44595.9375 | 0 | 10.8922 | 37.78
2022-02-03 23:00 | 44595.9583 | 0 | 10.6356 | 37.78
2022-02-03 23:30 | 44595.9792 | 0 | 10.2373 | 37.78
2022-02-04 | 44596 | 0 | 10.4528 | 37.78
2022-02-04 00:30 | 44596.0208 | 0 | 9.9351 | 37.78
2022-02-04 01:00 | 44596.0417 | 0 | 9.716 | 37.78
2022-02-04 01:30 | 44596.0625 | 0 | 9.4116 | 37.78
2022-02-04 02:00 | 44596.0833 | 0 | 9.4163 | 37.78
2022-02-04 02:30 | 44596.1042 | 0 | 9.2552 | 37.78
2022-02-04 03:00 | 44596.125 | 0 | 9.0291 | 37.78
2022-02-04 03:30 | 44596.1458 | 0 | 8.8888 | 37.78
2022-02-04 04:00 | 44596.1667 | 0 | 9.2143 | 37.78
2022-02-04 04:30 | 44596.1875 | 0 | 9.6777 | 37.78
2022-02-04 05:00 | 44596.2083 | 0 | 10.2178 | 37.78
2022-02-04 05:30 | 44596.2292 | 0 | 10.6979 | 37.78
2022-02-04 06:00 | 44596.25 | 0 | 11.0087 | 37.78
2022-02-04 06:30 | 44596.2708 | 0 | 11.361 | 37.78
2022-02-04 07:00 | 44596.2917 | 0 | 11.7476 | 37.78
2022-02-04 07:30 | 44596.3125 | 0 | 11.613 | 37.78
2022-02-04 08:00 | 44596.3333 | 0 | 11.6723 | 37.78
2022-02-04 08:30 | 44596.3542 | 0 | 11.4882 | 37.78
2022-02-04 09:00 | 44596.375 | 0 | 12.2412 | 37.78
2022-02-04 09:30 | 44596.3958 | 0 | 12.3922 | 37.78
2022-02-04 10:00 | 44596.4167 | 0 | 13.4166 | 37.78
2022-02-04 10:30 | 44596.4375 | 0 | 14.134 | 37.78
2022-02-04 11:00 | 44596.4583 | 0 | 14.8955 | 37.78
2022-02-04 11:30 | 44596.4792 | 0 | 12.1608 | 37.78
2022-02-04 12:00 | 44596.5 | 0 | 13.054 | 37.78
2022-02-04 12:30 | 44596.5208 | 0 | 13.8352 | 37.78
2022-02-04 13:00 | 44596.5417 | 0 | 13.7707 | 37.78
2022-02-04 13:30 | 44596.5625 | 0 | 14.1134 | 37.78
2022-02-04 14:00 | 44596.5833 | 0 | 12.3438 | 37.78
2022-02-04 14:30 | 44596.6042 | 0 | 13.5292 | 37.78
2022-02-04 15:00 | 44596.625 | 0 | 13.7101 | 37.78
2022-02-04 15:30 | 44596.6458 | 0 | 13.9569 | 37.78
2022-02-04 16:00 | 44596.6667 | 0 | 13.5363 | 37.78
2022-02-04 16:30 | 44596.6875 | 0 | 14.5815 | 37.78
2022-02-04 17:00 | 44596.7083 | 0 | 14.0848 | 37.78
2022-02-04 17:30 | 44596.7292 | 0 | 14.0623 | 37.78
2022-02-04 18:00 | 44596.75 | 0 | 14.0919 | 37.78
2022-02-04 18:30 | 44596.7708 | 0 | 14.3283 | 37.78
2022-02-04 19:00 | 44596.7917 | 0 | 14.3837 | 37.78
2022-02-04 19:30 | 44596.8125 | 0 | 14.2406 | 37.78
2022-02-04 20:00 | 44596.8333 | 0 | 13.7207 | 37.78
2022-02-04 20:30 | 44596.8542 | 0 | 13.2726 | 37.78
2022-02-04 21:00 | 44596.875 | 0 | 12.6921 | 37.78
2022-02-04 21:30 | 44596.8958 | 0 | 12.3051 | 37.78
2022-02-04 22:00 | 44596.9167 | 0 | 11.8967 | 37.78
2022-02-04 22:30 | 44596.9375 | 0 | 11.1671 | 37.78
2022-02-04 23:00 | 44596.9583 | 0 | 10.6973 | 37.78
2022-02-04 23:30 | 44596.9792 | 0 | 10.2303 | 37.78
2022-02-05 | 44597 | 0 | 9.6565 | 37.78
2022-02-05 00:30 | 44597.0208 | 0 | 9.1709 | 37.78
2022-02-05 01:00 | 44597.0417 | 0 | 8.9031 | 37.78
2022-02-05 01:30 | 44597.0625 | 0 | 8.7469 | 37.78
2022-02-05 02:00 | 44597.0833 | 0 | 8.6968 | 37.78
2022-02-05 02:30 | 44597.1042 | 0 | 8.6144 | 37.78
2022-02-05 03:00 | 44597.125 | 0 | 8.3987 | 37.78
2022-02-05 03:30 | 44597.1458 | 0 | 8.343 | 37.78
2022-02-05 04:00 | 44597.1667 | 0 | 8.4047 | 37.78
2022-02-05 04:30 | 44597.1875 | 0 | 8.4793 | 37.78
2022-02-05 05:00 | 44597.2083 | 0 | 8.6878 | 37.78
2022-02-05 05:30 | 44597.2292 | 0 | 8.7916 | 37.78
2022-02-05 06:00 | 44597.25 | 0 | 8.6947 | 37.78
2022-02-05 06:30 | 44597.2708 | 0 | 8.5028 | 37.78
2022-02-05 07:00 | 44597.2917 | 0 | 8.3224 | 37.78
2022-02-05 07:30 | 44597.3125 | 0 | 8.0616 | 37.78
2022-02-05 08:00 | 44597.3333 | 0 | 7.7601 | 37.78
2022-02-05 08:30 | 44597.3542 | 0 | 7.675 | 37.78
2022-02-05 09:00 | 44597.375 | 0 | 7.694 | 37.78
2022-02-05 09:30 | 44597.3958 | 0 | 9.828 | 37.78
2022-02-05 10:00 | 44597.4167 | 0 | 8.964 | 37.78
2022-02-05 10:30 | 44597.4375 | 0 | 8.9379 | 37.78
2022-02-05 11:00 | 44597.4583 | 0 | 9.7473 | 37.78
2022-02-05 11:30 | 44597.4792 | 0 | 9.4388 | 37.78
2022-02-05 12:00 | 44597.5 | 0 | 9.6329 | 37.78
2022-02-05 12:30 | 44597.5208 | 0 | 7.6195 | 37.78
2022-02-05 13:00 | 44597.5417 | 0 | 8.7972 | 37.78
2022-02-05 13:30 | 44597.5625 | 0 | 9.5738 | 37.78
2022-02-05 14:00 | 44597.5833 | 0 | 7.8599 | 37.78
2022-02-05 14:30 | 44597.6042 | 0 | 10.3753 | 37.78
2022-02-05 15:00 | 44597.625 | 0 | 10.0656 | 37.78
2022-02-05 15:30 | 44597.6458 | 0 | 10.1047 | 37.78
2022-02-05 16:00 | 44597.6667 | 0 | 10.2182 | 37.78
2022-02-05 16:30 | 44597.6875 | 0 | 11.7924 | 37.78
2022-02-05 17:00 | 44597.7083 | 0 | 11.3382 | 37.78
2022-02-05 17:30 | 44597.7292 | 0 | 12.0672 | 37.78
2022-02-05 18:00 | 44597.75 | 0 | 12.0154 | 37.78
2022-02-05 18:30 | 44597.7708 | 0 | 12.5006 | 37.78
2022-02-05 19:00 | 44597.7917 | 0 | 12.4787 | 37.78
2022-02-05 19:30 | 44597.8125 | 0 | 12.3254 | 37.78
2022-02-05 20:00 | 44597.8333 | 0 | 11.9646 | 37.78
2022-02-05 20:30 | 44597.8542 | 0 | 11.6379 | 37.78
2022-02-05 21:00 | 44597.875 | 0 | 11.24 | 37.78
2022-02-05 21:30 | 44597.8958 | 0 | 10.9055 | 37.78
2022-02-05 22:00 | 44597.9167 | 0 | 10.588 | 37.78
2022-02-05 22:30 | 44597.9375 | 0 | 9.9637 | 37.78
2022-02-05 23:00 | 44597.9583 | 0 | 9.4757 | 37.78
2022-02-05 23:30 | 44597.9792 | 0 | 8.992 | 37.78
2022-02-06 | 44598 | 0 | 8.6631 | 37.78
2022-02-06 00:30 | 44598.0208 | 0 | 8.3225 | 37.78
2022-02-06 01:00 | 44598.0417 | 0 | 8.2206 | 37.78
2022-02-06 01:30 | 44598.0625 | 0 | 8.077 | 37.78
2022-02-06 02:00 | 44598.0833 | 0 | 8.0317 | 37.78
2022-02-06 02:30 | 44598.1042 | 0 | 7.8854 | 37.78
2022-02-06 03:00 | 44598.125 | 0 | 7.9053 | 37.78
2022-02-06 03:30 | 44598.1458 | 0 | 7.8535 | 37.78
2022-02-06 04:00 | 44598.1667 | 0 | 7.7718 | 37.78
2022-02-06 04:30 | 44598.1875 | 0 | 7.8392 | 37.78
2022-02-06 05:00 | 44598.2083 | 0 | 7.9205 | 37.78
2022-02-06 05:30 | 44598.2292 | 0 | 7.9209 | 37.78
2022-02-06 06:00 | 44598.25 | 0 | 8.025 | 37.78
2022-02-06 06:30 | 44598.2708 | 0 | 7.6515 | 37.78
2022-02-06 07:00 | 44598.2917 | 0 | 7.4301 | 37.78
2022-02-06 07:30 | 44598.3125 | 0 | 7.1099 | 37.78
2022-02-06 08:00 | 44598.3333 | 0 | 7.0792 | 37.78
2022-02-06 08:30 | 44598.3542 | 0 | 8.4165 | 37.78
2022-02-06 09:00 | 44598.375 | 0 | 8.1797 | 37.78
2022-02-06 09:30 | 44598.3958 | 0 | 7.6742 | 37.78
2022-02-06 10:00 | 44598.4167 | 0 | 9.0575 | 37.78
2022-02-06 10:30 | 44598.4375 | 0 | 8.3784 | 37.78
2022-02-06 11:00 | 44598.4583 | 0 | 7.2946 | 37.78
2022-02-06 11:30 | 44598.4792 | 0 | 8.538 | 37.78
2022-02-06 12:00 | 44598.5 | 0 | 8.4955 | 37.78
2022-02-06 12:30 | 44598.5208 | 0 | 9.1847 | 37.78
2022-02-06 13:00 | 44598.5417 | 0 | 7.7437 | 37.78
2022-02-06 13:30 | 44598.5625 | 0 | 9.1382 | 37.78
2022-02-06 14:00 | 44598.5833 | 0 | 8.8247 | 37.78
2022-02-06 14:30 | 44598.6042 | 0 | 8.4552 | 37.78
2022-02-06 15:00 | 44598.625 | 0 | 8.34 | 37.78
2022-02-06 15:30 | 44598.6458 | 0 | 9.7463 | 37.78
2022-02-06 16:00 | 44598.6667 | 0 | 11.519 | 37.78
2022-02-06 16:30 | 44598.6875 | 0 | 10.7461 | 37.78
2022-02-06 17:00 | 44598.7083 | 0 | 11.7193 | 37.78
2022-02-06 17:30 | 44598.7292 | 0 | 12.467 | 37.78
2022-02-06 18:00 | 44598.75 | 0 | 12.6631 | 37.78
2022-02-06 18:30 | 44598.7708 | 0 | 13.054 | 37.78
2022-02-06 19:00 | 44598.7917 | 0 | 13.0274 | 37.78
2022-02-06 19:30 | 44598.8125 | 0 | 12.9774 | 37.78
2022-02-06 20:00 | 44598.8333 | 0 | 12.5506 | 37.78
2022-02-06 20:30 | 44598.8542 | 0 | 11.8782 | 37.78
2022-02-06 21:00 | 44598.875 | 0 | 11.4066 | 37.78
2022-02-06 21:30 | 44598.8958 | 0 | 10.9571 | 37.78
2022-02-06 22:00 | 44598.9167 | 0 | 10.4838 | 37.78
2022-02-06 22:30 | 44598.9375 | 0 | 9.5993 | 37.78
2022-02-06 23:00 | 44598.9583 | 0 | 9.1548 | 37.78
2022-02-06 23:30 | 44598.9792 | 0 | 8.6892 | 37.78
2022-02-07 | 44599 | 0 | 8.4151 | 37.78
2022-02-07 00:30 | 44599.0208 | 0 | 8.1885 | 37.78
2022-02-07 01:00 | 44599.0417 | 0 | 8.1215 | 37.78
2022-02-07 01:30 | 44599.0625 | 0 | 8.0844 | 37.78
2022-02-07 02:00 | 44599.0833 | 0 | 7.9504 | 37.78
2022-02-07 02:30 | 44599.1042 | 0 | 7.9946 | 37.78
2022-02-07 03:00 | 44599.125 | 0 | 7.8088 | 37.78
2022-02-07 03:30 | 44599.1458 | 0 | 7.9884 | 37.78
2022-02-07 04:00 | 44599.1667 | 0 | 8.2397 | 37.78
2022-02-07 04:30 | 44599.1875 | 0 | 8.7165 | 37.78
2022-02-07 05:00 | 44599.2083 | 0 | 9.3002 | 37.78
2022-02-07 05:30 | 44599.2292 | 0 | 9.7169 | 37.78
2022-02-07 06:00 | 44599.25 | 0 | 10.562 | 37.78
2022-02-07 06:30 | 44599.2708 | 0 | 10.5273 | 37.78
2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 0 | 11.0344 | 37.78
2022-02-07 07:30 | 44599.3125 | 0 | 10.7583 | 37.78
2022-02-07 08:00 | 44599.3333 | 0 | 11.6178 | 37.78
2022-02-07 08:30 | 44599.3542 | 0 | 11.5132 | 37.78
2022-02-07 09:00 | 44599.375 | 0 | 11.5383 | 37.78
2022-02-07 09:30 | 44599.3958 | 0 | 10.9936 | 37.78
2022-02-07 10:00 | 44599.4167 | 0 | 10.6318 | 37.78
2022-02-07 10:30 | 44599.4375 | 0 | 9.9948 | 37.78
2022-02-07 11:00 | 44599.4583 | 0 | 10.4883 | 37.78
2022-02-07 11:30 | 44599.4792 | 0 | 10.0545 | 37.78
2022-02-07 12:00 | 44599.5 | 0 | 10.4906 | 37.78
2022-02-07 12:30 | 44599.5208 | 0 | 10.3198 | 37.78
2022-02-07 13:00 | 44599.5417 | 0 | 11.5441 | 37.78
2022-02-07 13:30 | 44599.5625 | 0 | 11.9799 | 37.78
2022-02-07 14:00 | 44599.5833 | 0 | 12.232 | 37.78
2022-02-07 14:30 | 44599.6042 | 0 | 11.8947 | 37.78
2022-02-07 15:00 | 44599.625 | 0 | 12.9254 | 37.78
2022-02-07 15:30 | 44599.6458 | 0 | 14.7136 | 37.78
2022-02-07 16:00 | 44599.6667 | 0 | 14.8038 | 37.78
2022-02-07 16:30 | 44599.6875 | 0 | 15.0728 | 37.78
2022-02-07 17:00 | 44599.7083 | 0 | 14.0385 | 37.78
2022-02-07 17:30 | 44599.7292 | 0 | 14.3487 | 37.78
2022-02-07 18:00 | 44599.75 | 0 | 14.7232 | 37.78
2022-02-07 18:30 | 44599.7708 | 0 | 15.2938 | 37.78
2022-02-07 19:00 | 44599.7917 | 0 | 15.2844 | 37.78
2022-02-07 19:30 | 44599.8125 | 0 | 14.8129 | 37.78
2022-02-07 20:00 | 44599.8333 | 0 | 14.1775 | 37.78
2022-02-07 20:30 | 44599.8542 | 0 | 13.5298 | 37.78
2022-02-07 21:00 | 44599.875 | 0 | 12.7458 | 37.78
2022-02-07 21:30 | 44599.8958 | 0 | 12.178 | 37.78
2022-02-07 22:00 | 44599.9167 | 0 | 11.4936 | 37.78
2022-02-07 22:30 | 44599.9375 | 0 | 10.7041 | 37.78
2022-02-07 23:00 | 44599.9583 | 0 | 9.9747 | 37.78
2022-02-07 23:30 | 44599.9792 | 0 | 9.6743 | 37.78
2022-02-08 | 44600 | 0 | 9.0483 | 37.78
2022-02-08 00:30 | 44600.0208 | 0 | 8.7787 | 37.78
2022-02-08 01:00 | 44600.0417 | 0 | 8.5809 | 37.78
2022-02-08 01:30 | 44600.0625 | 0 | 8.4291 | 37.78
2022-02-08 02:00 | 44600.0833 | 0 | 8.1886 | 37.78
2022-02-08 02:30 | 44600.1042 | 0 | 8.2384 | 37.78
2022-02-08 03:00 | 44600.125 | 0 | 8.0643 | 37.78
2022-02-08 03:30 | 44600.1458 | 0 | 8.1068 | 37.78
2022-02-08 04:00 | 44600.1667 | 0 | 8.485 | 37.78
2022-02-08 04:30 | 44600.1875 | 0 | 8.9209 | 37.78
2022-02-08 05:00 | 44600.2083 | 0 | 9.2992 | 37.78
2022-02-08 05:30 | 44600.2292 | 0 | 9.7869 | 37.78
2022-02-08 06:00 | 44600.25 | 0 | 10.2953 | 37.78
2022-02-08 06:30 | 44600.2708 | 0 | 10.6269 | 37.78
2022-02-08 07:00 | 44600.2917 | 0 | 10.9944 | 37.78
2022-02-08 07:30 | 44600.3125 | 0 | 10.721 | 37.78
2022-02-08 08:00 | 44600.3333 | 0 | 10.5629 | 37.78
2022-02-08 08:30 | 44600.3542 | 0 | 10.3569 | 37.78
2022-02-08 09:00 | 44600.375 | 0 | 9.9379 | 37.78
2022-02-08 09:30 | 44600.3958 | 0 | 9.7361 | 37.78
2022-02-08 10:00 | 44600.4167 | 0 | 9.8986 | 37.78
2022-02-08 10:30 | 44600.4375 | 0 | 10.9919 | 37.78
2022-02-08 11:00 | 44600.4583 | 0 | 11.4814 | 37.78
2022-02-08 11:30 | 44600.4792 | 0 | 12.7012 | 37.78
2022-02-08 12:00 | 44600.5 | 0 | 12.5372 | 37.78
2022-02-08 12:30 | 44600.5208 | 0 | 11.8984 | 37.78
2022-02-08 13:00 | 44600.5417 | 0 | 13.8736 | 37.78
2022-02-08 13:30 | 44600.5625 | 0 | 13.0879 | 37.78
2022-02-08 14:00 | 44600.5833 | 0 | 13.0425 | 37.78
2022-02-08 14:30 | 44600.6042 | 0 | 12.6069 | 37.78
2022-02-08 15:00 | 44600.625 | 0 | 12.4686 | 37.78
2022-02-08 15:30 | 44600.6458 | 0 | 13.875 | 37.78
2022-02-08 16:00 | 44600.6667 | 0 | 14.0729 | 37.78
2022-02-08 16:30 | 44600.6875 | 0 | 14.5692 | 37.78
2022-02-08 17:00 | 44600.7083 | 0 | 15.0839 | 37.78
2022-02-08 17:30 | 44600.7292 | 0 | 15.578 | 37.78
2022-02-08 18:00 | 44600.75 | 0 | 15.8432 | 37.78
2022-02-08 18:30 | 44600.7708 | 0 | 16.0853 | 37.78
2022-02-08 19:00 | 44600.7917 | 0 | 16.1548 | 37.78
2022-02-08 19:30 | 44600.8125 | 0 | 15.6181 | 37.78
2022-02-08 20:00 | 44600.8333 | 0 | 15.1703 | 37.78
2022-02-08 20:30 | 44600.8542 | 0 | 14.3192 | 37.78
2022-02-08 21:00 | 44600.875 | 0 | 13.6764 | 37.78
2022-02-08 21:30 | 44600.8958 | 0 | 13.1029 | 37.78
2022-02-08 22:00 | 44600.9167 | 0 | 12.5198 | 37.78
2022-02-08 22:30 | 44600.9375 | 0 | 11.6502 | 37.78
2022-02-08 23:00 | 44600.9583 | 0 | 10.9147 | 37.78
2022-02-08 23:30 | 44600.9792 | 0 | 10.3476 | 37.78
2022-02-09 | 44601 | 0 | 9.8361 | 37.78
2022-02-09 00:30 | 44601.0208 | 0 | 9.5651 | 37.78
2022-02-09 01:00 | 44601.0417 | 0 | 9.3298 | 37.78
2022-02-09 01:30 | 44601.0625 | 0 | 9.1559 | 37.78
2022-02-09 02:00 | 44601.0833 | 0 | 8.9377 | 37.78
2022-02-09 02:30 | 44601.1042 | 0 | 8.9759 | 37.78
2022-02-09 03:00 | 44601.125 | 0 | 8.9104 | 37.78
2022-02-09 03:30 | 44601.1458 | 0 | 8.7991 | 37.78
2022-02-09 04:00 | 44601.1667 | 0 | 9.1181 | 37.78
2022-02-09 04:30 | 44601.1875 | 0 | 9.509 | 37.78
2022-02-09 05:00 | 44601.2083 | 0 | 9.8125 | 37.78
2022-02-09 05:30 | 44601.2292 | 0 | 10.378 | 37.78
2022-02-09 06:00 | 44601.25 | 0 | 11.0538 | 37.78
2022-02-09 06:30 | 44601.2708 | 0 | 11.5351 | 37.78
2022-02-09 07:00 | 44601.2917 | 0 | 11.8284 | 37.78
2022-02-09 07:30 | 44601.3125 | 0 | 11.7543 | 37.78
2022-02-09 08:00 | 44601.3333 | 0 | 11.546 | 37.78
2022-02-09 08:30 | 44601.3542 | 0 | 11.2663 | 37.78
2022-02-09 09:00 | 44601.375 | 0 | 11.4616 | 37.78
2022-02-09 09:30 | 44601.3958 | 0 | 11.5907 | 37.78
2022-02-09 10:00 | 44601.4167 | 0 | 12.2279 | 37.78
2022-02-09 10:30 | 44601.4375 | 0 | 12.8967 | 37.78
2022-02-09 11:00 | 44601.4583 | 0 | 12.9789 | 37.78
2022-02-09 11:30 | 44601.4792 | 0 | 13.4401 | 37.78
2022-02-09 12:00 | 44601.5 | 0 | 14.0318 | 37.78
2022-02-09 12:30 | 44601.5208 | 0 | 13.2832 | 37.78
2022-02-09 13:00 | 44601.5417 | 0 | 14.2627 | 37.78
2022-02-09 13:30 | 44601.5625 | 0 | 15.2293 | 37.78
2022-02-09 14:00 | 44601.5833 | 0 | 14.344 | 37.78
2022-02-09 14:30 | 44601.6042 | 0 | 13.3735 | 37.78
2022-02-09 15:00 | 44601.625 | 0 | 14.1734 | 37.78
2022-02-09 15:30 | 44601.6458 | 0 | 15.0969 | 37.78
2022-02-09 16:00 | 44601.6667 | 0 | 15.809 | 37.78
2022-02-09 16:30 | 44601.6875 | 0 | 16.3551 | 37.78
2022-02-09 17:00 | 44601.7083 | 0 | 16.7106 | 37.78
2022-02-09 17:30 | 44601.7292 | 0 | 16.9357 | 37.78
2022-02-09 18:00 | 44601.75 | 0 | 16.8835 | 37.78
2022-02-09 18:30 | 44601.7708 | 0 | 17.2529 | 37.78
2022-02-09 19:00 | 44601.7917 | 0 | 17.2855 | 37.78
2022-02-09 19:30 | 44601.8125 | 0 | 16.8111 | 37.78
2022-02-09 20:00 | 44601.8333 | 0 | 16.2768 | 37.78
2022-02-09 20:30 | 44601.8542 | 0 | 15.5563 | 37.78
2022-02-09 21:00 | 44601.875 | 0 | 14.9492 | 37.78
2022-02-09 21:30 | 44601.8958 | 0 | 14.2438 | 37.78
2022-02-09 22:00 | 44601.9167 | 0 | 13.5362 | 37.78
2022-02-09 22:30 | 44601.9375 | 0 | 12.554 | 37.78
2022-02-09 23:00 | 44601.9583 | 0 | 11.8564 | 37.78
2022-02-09 23:30 | 44601.9792 | 0 | 11.223 | 37.78
2022-02-10 | 44602 | 0 | 10.5818 | 37.78
2022-02-10 00:30 | 44602.0208 | 0 | 10.1984 | 37.78
2022-02-10 01:00 | 44602.0417 | 0 | 9.9672 | 37.78
2022-02-10 01:30 | 44602.0625 | 0 | 9.754 | 37.78
2022-02-10 02:00 | 44602.0833 | 0 | 9.6773 | 37.78
2022-02-10 02:30 | 44602.1042 | 0 | 9.5731 | 37.78
2022-02-10 03:00 | 44602.125 | 0 | 9.4168 | 37.78
2022-02-10 03:30 | 44602.1458 | 0 | 9.4189 | 37.78
2022-02-10 04:00 | 44602.1667 | 0 | 9.4824 | 37.78
2022-02-10 04:30 | 44602.1875 | 0 | 10.0125 | 37.78
2022-02-10 05:00 | 44602.2083 | 0 | 10.3387 | 37.78
2022-02-10 05:30 | 44602.2292 | 0 | 10.9372 | 37.78
2022-02-10 06:00 | 44602.25 | 0 | 11.4715 | 37.78
2022-02-10 06:30 | 44602.2708 | 0 | 11.9036 | 37.78
2022-02-10 07:00 | 44602.2917 | 0 | 12.2011 | 37.78
2022-02-10 07:30 | 44602.3125 | 0 | 12.1038 | 37.78
2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 0 | 12.1348 | 37.78
2022-02-10 08:30 | 44602.3542 | 0 | 12.1114 | 37.78
2022-02-10 09:00 | 44602.375 | 0 | 12.1713 | 37.78
2022-02-10 09:30 | 44602.3958 | 0 | 12.0073 | 37.78
2022-02-10 10:00 | 44602.4167 | 0 | 11.8384 | 37.78
2022-02-10 10:30 | 44602.4375 | 0 | 12.3923 | 37.78
2022-02-10 11:00 | 44602.4583 | 0 | 12.3205 | 37.78
2022-02-10 11:30 | 44602.4792 | 0 | 12.2585 | 37.78
2022-02-10 12:00 | 44602.5 | 0 | 12.5956 | 37.78
2022-02-10 12:30 | 44602.5208 | 0 | 12.7222 | 37.78
2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | 0 | 13.6183 | 37.78
2022-02-10 13:30 | 44602.5625 | 0 | 14.4225 | 37.78
2022-02-10 14:00 | 44602.5833 | 0 | 15.4873 | 37.78
2022-02-10 14:30 | 44602.6042 | 0 | 15.6603 | 37.78
2022-02-10 15:00 | 44602.625 | 0 | 15.911 | 37.78
2022-02-10 15:30 | 44602.6458 | 0 | 16.0157 | 37.78
2022-02-10 16:00 | 44602.6667 | 0 | 16.9019 | 37.78
2022-02-10 16:30 | 44602.6875 | 0 | 17.4523 | 37.78
2022-02-10 17:00 | 44602.7083 | 0 | 17.9234 | 37.78
2022-02-10 17:30 | 44602.7292 | 0 | 18.1436 | 37.78
2022-02-10 18:00 | 44602.75 | 0 | 17.8952 | 37.78
2022-02-10 18:30 | 44602.7708 | 0 | 17.9333 | 37.78
2022-02-10 19:00 | 44602.7917 | 0 | 17.8465 | 37.78
2022-02-10 19:30 | 44602.8125 | 0 | 17.3968 | 37.78
2022-02-10 20:00 | 44602.8333 | 0 | 16.8769 | 37.78
2022-02-10 20:30 | 44602.8542 | 0 | 16.0532 | 37.78
2022-02-10 21:00 | 44602.875 | 0 | 15.265 | 37.78
2022-02-10 21:30 | 44602.8958 | 0 | 14.4739 | 37.78
2022-02-10 22:00 | 44602.9167 | 0 | 13.7357 | 37.78
2022-02-10 22:30 | 44602.9375 | 0 | 12.5952 | 37.78
2022-02-10 23:00 | 44602.9583 | 0 | 12.0613 | 37.78
2022-02-10 23:30 | 44602.9792 | 0 | 11.4196 | 37.78
2022-02-11 | 44603 | 0 | 10.7286 | 37.78
2022-02-11 00:30 | 44603.0208 | 0 | 10.1419 | 37.78
2022-02-11 01:00 | 44603.0417 | 0 | 10.0497 | 37.78
2022-02-11 01:30 | 44603.0625 | 0 | 9.9102 | 37.78
2022-02-11 02:00 | 44603.0833 | 0 | 9.5846 | 37.78
2022-02-11 02:30 | 44603.1042 | 0 | 9.5356 | 37.78
2022-02-11 03:00 | 44603.125 | 0 | 9.3645 | 37.78
2022-02-11 03:30 | 44603.1458 | 0 | 9.3224 | 37.78
2022-02-11 04:00 | 44603.1667 | 0 | 9.6371 | 37.78
2022-02-11 04:30 | 44603.1875 | 0 | 9.8858 | 37.78
2022-02-11 05:00 | 44603.2083 | 0 | 10.2244 | 37.78
2022-02-11 05:30 | 44603.2292 | 0 | 10.5909 | 37.78
2022-02-11 06:00 | 44603.25 | 0 | 11.2439 | 37.78
2022-02-11 06:30 | 44603.2708 | 0 | 11.68 | 37.78
2022-02-11 07:00 | 44603.2917 | 0 | 12.1124 | 37.78
2022-02-11 07:30 | 44603.3125 | 0 | 12.2012 | 37.78
2022-02-11 08:00 | 44603.3333 | 0 | 12.1359 | 37.78
2022-02-11 08:30 | 44603.3542 | 0 | 12.4116 | 37.78
2022-02-11 09:00 | 44603.375 | 0 | 13.0556 | 37.78
2022-02-11 09:30 | 44603.3958 | 0 | 11.9627 | 37.78
2022-02-11 10:00 | 44603.4167 | 0 | 13.409 | 37.78
2022-02-11 10:30 | 44603.4375 | 0 | 12.6666 | 37.78
2022-02-11 11:00 | 44603.4583 | 0 | 12.7388 | 37.78
2022-02-11 11:30 | 44603.4792 | 0 | 13.2636 | 37.78
2022-02-11 12:00 | 44603.5 | 0 | 14.896 | 37.78
2022-02-11 12:30 | 44603.5208 | 0 | 13.5414 | 37.78
2022-02-11 13:00 | 44603.5417 | 0 | 14.104 | 37.78
2022-02-11 13:30 | 44603.5625 | 0 | 14.9741 | 37.78
2022-02-11 14:00 | 44603.5833 | 0 | 16.48 | 37.78
2022-02-11 14:30 | 44603.6042 | 0 | 16.5003 | 37.78
2022-02-11 15:00 | 44603.625 | 0 | 16.6224 | 37.78
2022-02-11 15:30 | 44603.6458 | 0 | 16.1946 | 37.78
2022-02-11 16:00 | 44603.6667 | 0 | 17.6667 | 37.78
2022-02-11 16:30 | 44603.6875 | 0 | 18.431 | 37.78
2022-02-11 17:00 | 44603.7083 | 0 | 17.2582 | 37.78
2022-02-11 17:30 | 44603.7292 | 0 | 17.0672 | 37.78
2022-02-11 18:00 | 44603.75 | 0 | 16.9129 | 37.78
2022-02-11 18:30 | 44603.7708 | 0 | 17.0325 | 37.78
2022-02-11 19:00 | 44603.7917 | 0 | 16.7283 | 37.78
2022-02-11 19:30 | 44603.8125 | 0 | 16.3256 | 37.78
2022-02-11 20:00 | 44603.8333 | 0 | 15.828 | 37.78
2022-02-11 20:30 | 44603.8542 | 0 | 15.1488 | 37.78
2022-02-11 21:00 | 44603.875 | 0 | 14.6819 | 37.78
2022-02-11 21:30 | 44603.8958 | 0 | 13.9668 | 37.78
2022-02-11 22:00 | 44603.9167 | 0 | 13.3663 | 37.78
2022-02-11 22:30 | 44603.9375 | 0 | 12.4903 | 37.78
2022-02-11 23:00 | 44603.9583 | 0 | 11.674 | 37.78
2022-02-11 23:30 | 44603.9792 | 0 | 11.1476 | 37.78
2022-02-12 | 44604 | 0 | 10.3549 | 37.78
2022-02-12 00:30 | 44604.0208 | 0 | 9.8294 | 37.78
2022-02-12 01:00 | 44604.0417 | 0 | 9.56 | 37.78
2022-02-12 01:30 | 44604.0625 | 0 | 9.2977 | 37.78
2022-02-12 02:00 | 44604.0833 | 0 | 9.164 | 37.78
2022-02-12 02:30 | 44604.1042 | 0 | 9.1368 | 37.78
2022-02-12 03:00 | 44604.125 | 0 | 9.0296 | 37.78
2022-02-12 03:30 | 44604.1458 | 0 | 8.8513 | 37.78
2022-02-12 04:00 | 44604.1667 | 0 | 8.9107 | 37.78
2022-02-12 04:30 | 44604.1875 | 0 | 8.9107 | 37.78
2022-02-12 05:00 | 44604.2083 | 0 | 9.0228 | 37.78
2022-02-12 05:30 | 44604.2292 | 0 | 9.132 | 37.78
2022-02-12 06:00 | 44604.25 | 0 | 9.1266 | 37.78
2022-02-12 06:30 | 44604.2708 | 0 | 9.1213 | 37.78
2022-02-12 07:00 | 44604.2917 | 0 | 9.1564 | 37.78
2022-02-12 07:30 | 44604.3125 | 0 | 8.9402 | 37.78
2022-02-12 08:00 | 44604.3333 | 0 | 8.9179 | 37.78
2022-02-12 08:30 | 44604.3542 | 0 | 8.9116 | 37.78
2022-02-12 09:00 | 44604.375 | 0 | 9.4088 | 37.78
2022-02-12 09:30 | 44604.3958 | 0 | 9.8862 | 37.78
2022-02-12 10:00 | 44604.4167 | 0 | 10.0636 | 37.78
2022-02-12 10:30 | 44604.4375 | 0 | 10.6912 | 37.78
2022-02-12 11:00 | 44604.4583 | 0 | 11.0514 | 37.78
2022-02-12 11:30 | 44604.4792 | 0 | 12.8286 | 37.78
2022-02-12 12:00 | 44604.5 | 0 | 11.1234 | 37.78
2022-02-12 12:30 | 44604.5208 | 0 | 10.4485 | 37.78
2022-02-12 13:00 | 44604.5417 | 0 | 12.4566 | 37.78
2022-02-12 13:30 | 44604.5625 | 0 | 12.0283 | 37.78
2022-02-12 14:00 | 44604.5833 | 0 | 10.1384 | 37.78
2022-02-12 14:30 | 44604.6042 | 0 | 10.8391 | 37.78
2022-02-12 15:00 | 44604.625 | 0 | 11.3595 | 37.78
2022-02-12 15:30 | 44604.6458 | 0 | 10.4289 | 37.78
2022-02-12 16:00 | 44604.6667 | 0 | 12.3273 | 37.78
2022-02-12 16:30 | 44604.6875 | 0 | 12.1879 | 37.78
2022-02-12 17:00 | 44604.7083 | 0 | 12.3388 | 37.78
2022-02-12 17:30 | 44604.7292 | 0 | 12.3851 | 37.78
2022-02-12 18:00 | 44604.75 | 0 | 12.4991 | 37.78
2022-02-12 18:30 | 44604.7708 | 0 | 12.7991 | 37.78
2022-02-12 19:00 | 44604.7917 | 0 | 12.8329 | 37.78
2022-02-12 19:30 | 44604.8125 | 0 | 12.6326 | 37.78
2022-02-12 20:00 | 44604.8333 | 0 | 12.2151 | 37.78
2022-02-12 20:30 | 44604.8542 | 0 | 11.9876 | 37.78
2022-02-12 21:00 | 44604.875 | 0 | 11.8315 | 37.78
2022-02-12 21:30 | 44604.8958 | 0 | 11.5083 | 37.78
2022-02-12 22:00 | 44604.9167 | 0 | 11.0841 | 37.78
2022-02-12 22:30 | 44604.9375 | 0 | 10.2871 | 37.78
2022-02-12 23:00 | 44604.9583 | 0 | 9.8234 | 37.78
2022-02-12 23:30 | 44604.9792 | 0 | 9.2846 | 37.78
2022-02-13 | 44605 | 0 | 8.9161 | 37.78
2022-02-13 00:30 | 44605.0208 | 0 | 8.6965 | 37.78
2022-02-13 01:00 | 44605.0417 | 0 | 8.4489 | 37.78
2022-02-13 01:30 | 44605.0625 | 0 | 8.2582 | 37.78
2022-02-13 02:00 | 44605.0833 | 0 | 8.0621 | 37.78
2022-02-13 02:30 | 44605.1042 | 0 | 7.8902 | 37.78
2022-02-13 03:00 | 44605.125 | 0 | 7.7444 | 37.78
2022-02-13 03:30 | 44605.1458 | 0 | 7.6525 | 37.78
2022-02-13 04:00 | 44605.1667 | 0 | 7.623 | 37.78
2022-02-13 04:30 | 44605.1875 | 0 | 7.6302 | 37.78
2022-02-13 05:00 | 44605.2083 | 0 | 7.7325 | 37.78
2022-02-13 05:30 | 44605.2292 | 0 | 7.7514 | 37.78
2022-02-13 06:00 | 44605.25 | 0 | 7.6181 | 37.78
2022-02-13 06:30 | 44605.2708 | 0 | 7.4444 | 37.78
2022-02-13 07:00 | 44605.2917 | 0 | 7.3419 | 37.78
2022-02-13 07:30 | 44605.3125 | 0 | 7.0415 | 37.78
2022-02-13 08:00 | 44605.3333 | 0 | 6.9292 | 37.78
2022-02-13 08:30 | 44605.3542 | 0 | 6.8651 | 37.78
2022-02-13 09:00 | 44605.375 | 0 | 7.4644 | 37.78
2022-02-13 09:30 | 44605.3958 | 0 | 7.0222 | 37.78
2022-02-13 10:00 | 44605.4167 | 0 | 7.7355 | 37.78
2022-02-13 10:30 | 44605.4375 | 0 | 7.6706 | 37.78
2022-02-13 11:00 | 44605.4583 | 0 | 7.5337 | 37.78
2022-02-13 11:30 | 44605.4792 | 0 | 7.8347 | 37.78
2022-02-13 12:00 | 44605.5 | 0 | 7.5907 | 37.78
2022-02-13 12:30 | 44605.5208 | 0 | 8.0515 | 37.78
2022-02-13 13:00 | 44605.5417 | 0 | 8.2165 | 37.78
2022-02-13 13:30 | 44605.5625 | 0 | 8.4903 | 37.78
2022-02-13 14:00 | 44605.5833 | 0 | 8.5103 | 37.78
2022-02-13 14:30 | 44605.6042 | 0 | 9.6737 | 37.78
2022-02-13 15:00 | 44605.625 | 0 | 9.5563 | 37.78
2022-02-13 15:30 | 44605.6458 | 0 | 11.2771 | 37.78
2022-02-13 16:00 | 44605.6667 | 0 | 12.0208 | 37.78
2022-02-13 16:30 | 44605.6875 | 0 | 12.9794 | 37.78
2022-02-13 17:00 | 44605.7083 | 0 | 13.2872 | 37.78
2022-02-13 17:30 | 44605.7292 | 0 | 13.4057 | 37.78
2022-02-13 18:00 | 44605.75 | 0 | 13.8016 | 37.78
2022-02-13 18:30 | 44605.7708 | 0 | 14.4616 | 37.78
2022-02-13 19:00 | 44605.7917 | 0 | 14.4119 | 37.78
2022-02-13 19:30 | 44605.8125 | 0 | 14.3373 | 37.78
2022-02-13 20:00 | 44605.8333 | 0 | 13.8628 | 37.78
2022-02-13 20:30 | 44605.8542 | 0 | 13.3594 | 37.78
2022-02-13 21:00 | 44605.875 | 0 | 12.7042 | 37.78
2022-02-13 21:30 | 44605.8958 | 0 | 12.0438 | 37.78
2022-02-13 22:00 | 44605.9167 | 0 | 11.5084 | 37.78
2022-02-13 22:30 | 44605.9375 | 0 | 10.4477 | 37.78
2022-02-13 23:00 | 44605.9583 | 0 | 9.997 | 37.78
2022-02-13 23:30 | 44605.9792 | 0 | 9.5253 | 37.78
2022-02-14 | 44606 | 0 | 9.2848 | 37.78
2022-02-14 00:30 | 44606.0208 | 0 | 8.8943 | 37.78
2022-02-14 01:00 | 44606.0417 | 0 | 8.8585 | 37.78
2022-02-14 01:30 | 44606.0625 | 0 | 8.7045 | 37.78
2022-02-14 02:00 | 44606.0833 | 0 | 8.5382 | 37.78
2022-02-14 02:30 | 44606.1042 | 0 | 8.4936 | 37.78
2022-02-14 03:00 | 44606.125 | 0 | 8.5016 | 37.78
2022-02-14 03:30 | 44606.1458 | 0 | 8.5163 | 37.78
2022-02-14 04:00 | 44606.1667 | 0 | 8.7821 | 37.78
2022-02-14 04:30 | 44606.1875 | 0 | 9.1183 | 37.78
2022-02-14 05:00 | 44606.2083 | 0 | 9.7007 | 37.78
2022-02-14 05:30 | 44606.2292 | 0 | 10.3479 | 37.78
2022-02-14 06:00 | 44606.25 | 0 | 10.8288 | 37.78
2022-02-14 06:30 | 44606.2708 | 0 | 11.4306 | 37.78
2022-02-14 07:00 | 44606.2917 | 0 | 11.9155 | 37.78
2022-02-14 07:30 | 44606.3125 | 0 | 12.0619 | 37.78
2022-02-14 08:00 | 44606.3333 | 0 | 12.7641 | 37.78
2022-02-14 08:30 | 44606.3542 | 0 | 12.3948 | 37.78
2022-02-14 09:00 | 44606.375 | 0 | 12.3535 | 37.78
2022-02-14 09:30 | 44606.3958 | 0 | 13.0077 | 37.78
2022-02-14 10:00 | 44606.4167 | 0 | 14.2092 | 37.78
2022-02-14 10:30 | 44606.4375 | 0 | 12.5652 | 37.78
2022-02-14 11:00 | 44606.4583 | 0 | 11.4449 | 37.78
2022-02-14 11:30 | 44606.4792 | 0 | 15.5 | 37.78
2022-02-14 12:00 | 44606.5 | 0 | 14.4448 | 37.78
2022-02-14 12:30 | 44606.5208 | 0 | 13.3725 | 37.78
2022-02-14 13:00 | 44606.5417 | 0 | 14.0691 | 37.78
2022-02-14 13:30 | 44606.5625 | 0 | 15.5483 | 37.78
2022-02-14 14:00 | 44606.5833 | 0 | 14.8791 | 37.78
2022-02-14 14:30 | 44606.6042 | 0 | 14.3759 | 37.78
2022-02-14 15:00 | 44606.625 | 0 | 13.455 | 37.78
2022-02-14 15:30 | 44606.6458 | 0 | 13.2812 | 37.78
2022-02-14 16:00 | 44606.6667 | 0 | 13.6021 | 37.78
2022-02-14 16:30 | 44606.6875 | 0 | 14.1591 | 37.78
2022-02-14 17:00 | 44606.7083 | 0 | 14.4562 | 37.78
2022-02-14 17:30 | 44606.7292 | 0 | 14.5683 | 37.78
2022-02-14 18:00 | 44606.75 | 0 | 14.7257 | 37.78
2022-02-14 18:30 | 44606.7708 | 0 | 15.0551 | 37.78
2022-02-14 19:00 | 44606.7917 | 0 | 14.8263 | 37.78
2022-02-14 19:30 | 44606.8125 | 0 | 14.6926 | 37.78
2022-02-14 20:00 | 44606.8333 | 0 | 14.2144 | 37.78
2022-02-14 20:30 | 44606.8542 | 0 | 13.7063 | 37.78
2022-02-14 21:00 | 44606.875 | 0 | 13.0449 | 37.78
2022-02-14 21:30 | 44606.8958 | 0 | 12.516 | 37.78
2022-02-14 22:00 | 44606.9167 | 0 | 11.9025 | 37.78
2022-02-14 22:30 | 44606.9375 | 0 | 10.9428 | 37.78
2022-02-14 23:00 | 44606.9583 | 0 | 10.2739 | 37.78
2022-02-14 23:30 | 44606.9792 | 0 | 9.7788 | 37.78
2022-02-15 | 44607 | 0 | 9.2141 | 37.78
2022-02-15 00:30 | 44607.0208 | 0 | 8.8585 | 37.78
2022-02-15 01:00 | 44607.0417 | 0 | 8.7639 | 37.78
2022-02-15 01:30 | 44607.0625 | 0 | 8.4712 | 37.78
2022-02-15 02:00 | 44607.0833 | 0 | 8.4565 | 37.78
2022-02-15 02:30 | 44607.1042 | 0 | 8.5463 | 37.78
2022-02-15 03:00 | 44607.125 | 0 | 8.4864 | 37.78
2022-02-15 03:30 | 44607.1458 | 0 | 8.4864 | 37.78
2022-02-15 04:00 | 44607.1667 | 0 | 8.8276 | 37.78
2022-02-15 04:30 | 44607.1875 | 0 | 9.374 | 37.78
2022-02-15 05:00 | 44607.2083 | 0 | 9.9524 | 37.78
2022-02-15 05:30 | 44607.2292 | 0 | 10.5566 | 37.78
2022-02-15 06:00 | 44607.25 | 0 | 11.2088 | 37.78
2022-02-15 06:30 | 44607.2708 | 0 | 12.0355 | 37.78
2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 0 | 13.2075 | 37.78
2022-02-15 07:30 | 44607.3125 | 0 | 12.4236 | 37.78
2022-02-15 08:00 | 44607.3333 | 0 | 12.6219 | 37.78
2022-02-15 08:30 | 44607.3542 | 0 | 12.3927 | 37.78
2022-02-15 09:00 | 44607.375 | 0 | 11.9299 | 37.78
2022-02-15 09:30 | 44607.3958 | 0 | 12.3043 | 37.78
2022-02-15 10:00 | 44607.4167 | 0 | 12.46 | 37.78
2022-02-15 10:30 | 44607.4375 | 0 | 11.3434 | 37.78
2022-02-15 11:00 | 44607.4583 | 0 | 13.8149 | 37.78
2022-02-15 11:30 | 44607.4792 | 0 | 12.8171 | 37.78
2022-02-15 12:00 | 44607.5 | 0 | 11.8049 | 37.78
2022-02-15 12:30 | 44607.5208 | 0 | 12.4332 | 37.78
2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | 0 | 13.6428 | 37.78
2022-02-15 13:30 | 44607.5625 | 0 | 14.8523 | 37.78
2022-02-15 14:00 | 44607.5833 | 0 | 14.6571 | 37.78
2022-02-15 14:30 | 44607.6042 | 0 | 14.3959 | 37.78
2022-02-15 15:00 | 44607.625 | 0 | 14.486 | 37.78
2022-02-15 15:30 | 44607.6458 | 0 | 13.8634 | 37.78
2022-02-15 16:00 | 44607.6667 | 0 | 14.6098 | 37.78
2022-02-15 16:30 | 44607.6875 | 0 | 14.6158 | 37.78
2022-02-15 17:00 | 44607.7083 | 0 | 14.5514 | 37.78
2022-02-15 17:30 | 44607.7292 | 0 | 14.8445 | 37.78
2022-02-15 18:00 | 44607.75 | 0 | 15.0074 | 37.78
2022-02-15 18:30 | 44607.7708 | 0 | 15.3151 | 37.78
2022-02-15 19:00 | 44607.7917 | 0 | 15.4709 | 37.78
2022-02-15 19:30 | 44607.8125 | 0 | 15.1584 | 37.78
2022-02-15 20:00 | 44607.8333 | 0 | 14.8214 | 37.78
2022-02-15 20:30 | 44607.8542 | 0 | 14.2573 | 37.78
2022-02-15 21:00 | 44607.875 | 0 | 13.5159 | 37.78
2022-02-15 21:30 | 44607.8958 | 0 | 12.8519 | 37.78
2022-02-15 22:00 | 44607.9167 | 0 | 12.536 | 37.78
2022-02-15 22:30 | 44607.9375 | 0 | 11.452 | 37.78
2022-02-15 23:00 | 44607.9583 | 0 | 10.8327 | 37.78
2022-02-15 23:30 | 44607.9792 | 0 | 10.342 | 37.78
2022-02-16 | 44608 | 0 | 9.7538 | 37.78
2022-02-16 00:30 | 44608.0208 | 0 | 9.3146 | 37.78
2022-02-16 01:00 | 44608.0417 | 0 | 8.9844 | 37.78
2022-02-16 01:30 | 44608.0625 | 0 | 8.7694 | 37.78
2022-02-16 02:00 | 44608.0833 | 0 | 8.836 | 37.78
2022-02-16 02:30 | 44608.1042 | 0 | 8.8361 | 37.78
2022-02-16 03:00 | 44608.125 | 0 | 8.6302 | 37.78
2022-02-16 03:30 | 44608.1458 | 0 | 8.6874 | 37.78
2022-02-16 04:00 | 44608.1667 | 0 | 8.9983 | 37.78
2022-02-16 04:30 | 44608.1875 | 0 | 9.3105 | 37.78
2022-02-16 05:00 | 44608.2083 | 0 | 10.0914 | 37.78
2022-02-16 05:30 | 44608.2292 | 0 | 10.4356 | 37.78
2022-02-16 06:00 | 44608.25 | 0 | 11.1689 | 37.78
2022-02-16 06:30 | 44608.2708 | 0 | 12.2552 | 37.78
2022-02-16 07:00 | 44608.2917 | 0 | 13.1457 | 37.78
2022-02-16 07:30 | 44608.3125 | 0 | 13.0403 | 37.78
2022-02-16 08:00 | 44608.3333 | 0 | 12.1042 | 37.78
2022-02-16 08:30 | 44608.3542 | 0 | 11.1113 | 37.78
2022-02-16 09:00 | 44608.375 | 0 | 11.0691 | 37.78
2022-02-16 09:30 | 44608.3958 | 0 | 12.1872 | 37.78
2022-02-16 10:00 | 44608.4167 | 0 | 11.4799 | 37.78
2022-02-16 10:30 | 44608.4375 | 0 | 12.4125 | 37.78
2022-02-16 11:00 | 44608.4583 | 0 | 11.7243 | 37.78
2022-02-16 11:30 | 44608.4792 | 0 | 12.3592 | 37.78
2022-02-16 12:00 | 44608.5 | 0 | 12.5036 | 37.78
2022-02-16 12:30 | 44608.5208 | 0 | 12.3521 | 37.78
2022-02-16 13:00 | 44608.5417 | 0 | 11.8601 | 37.78
2022-02-16 13:30 | 44608.5625 | 0 | 12.0882 | 37.78
2022-02-16 14:00 | 44608.5833 | 0 | 12.8665 | 37.78
2022-02-16 14:30 | 44608.6042 | 0 | 13.2914 | 37.78
2022-02-16 15:00 | 44608.625 | 0 | 14.5329 | 37.78
2022-02-16 15:30 | 44608.6458 | 0 | 14.7561 | 37.78
2022-02-16 16:00 | 44608.6667 | 0 | 15.6545 | 37.78
2022-02-16 16:30 | 44608.6875 | 0 | 15.8859 | 37.78
2022-02-16 17:00 | 44608.7083 | 0 | 15.5349 | 37.78
2022-02-16 17:30 | 44608.7292 | 0 | 15.9679 | 37.78
2022-02-16 18:00 | 44608.75 | 0 | 16.0718 | 37.78
2022-02-16 18:30 | 44608.7708 | 0 | 16.48 | 37.78
2022-02-16 19:00 | 44608.7917 | 0 | 16.6573 | 37.78
2022-02-16 19:30 | 44608.8125 | 0 | 16.2227 | 37.78
2022-02-16 20:00 | 44608.8333 | 0 | 15.678 | 37.78
2022-02-16 20:30 | 44608.8542 | 0 | 15.1723 | 37.78
2022-02-16 21:00 | 44608.875 | 0 | 14.6179 | 37.78
2022-02-16 21:30 | 44608.8958 | 0 | 13.9996 | 37.78
2022-02-16 22:00 | 44608.9167 | 0 | 13.316 | 37.78
2022-02-16 22:30 | 44608.9375 | 0 | 12.3208 | 37.78
2022-02-16 23:00 | 44608.9583 | 0 | 11.4498 | 37.78
2022-02-16 23:30 | 44608.9792 | 0 | 10.8329 | 37.78
2022-02-17 | 44609 | 0 | 10.2272 | 37.78
2022-02-17 00:30 | 44609.0208 | 0 | 9.7908 | 37.78
2022-02-17 01:00 | 44609.0417 | 0 | 9.5666 | 37.78
2022-02-17 01:30 | 44609.0625 | 0 | 9.3077 | 37.78
2022-02-17 02:00 | 44609.0833 | 0 | 9.0739 | 37.78
2022-02-17 02:30 | 44609.1042 | 0 | 8.9554 | 37.78
2022-02-17 03:00 | 44609.125 | 0 | 8.8618 | 37.78
2022-02-17 03:30 | 44609.1458 | 0 | 8.8571 | 37.78
2022-02-17 04:00 | 44609.1667 | 0 | 9.3295 | 37.78
2022-02-17 04:30 | 44609.1875 | 0 | 9.7006 | 37.78
2022-02-17 05:00 | 44609.2083 | 0 | 10.2381 | 37.78
2022-02-17 05:30 | 44609.2292 | 0 | 10.756 | 37.78
2022-02-17 06:00 | 44609.25 | 0 | 11.4017 | 37.78
2022-02-17 06:30 | 44609.2708 | 0 | 11.6628 | 37.78
2022-02-17 07:00 | 44609.2917 | 0 | 12.0369 | 37.78
2022-02-17 07:30 | 44609.3125 | 0 | 12.2615 | 37.78
2022-02-17 08:00 | 44609.3333 | 0 | 12.2597 | 37.78
2022-02-17 08:30 | 44609.3542 | 0 | 12.0605 | 37.78
2022-02-17 09:00 | 44609.375 | 0 | 12.9364 | 37.78
2022-02-17 09:30 | 44609.3958 | 0 | 12.7743 | 37.78
2022-02-17 10:00 | 44609.4167 | 0 | 12.9599 | 37.78
2022-02-17 10:30 | 44609.4375 | 0 | 13.3645 | 37.78
2022-02-17 11:00 | 44609.4583 | 0 | 14.8662 | 37.78
2022-02-17 11:30 | 44609.4792 | 0 | 13.61 | 37.78
2022-02-17 12:00 | 44609.5 | 0 | 12.9016 | 37.78
2022-02-17 12:30 | 44609.5208 | 0 | 13.5693 | 37.78
2022-02-17 13:00 | 44609.5417 | 0 | 13.9829 | 37.78
2022-02-17 13:30 | 44609.5625 | 0 | 14.4504 | 37.78
2022-02-17 14:00 | 44609.5833 | 0 | 13.7697 | 37.78
2022-02-17 14:30 | 44609.6042 | 0 | 14.2986 | 37.78
2022-02-17 15:00 | 44609.625 | 0 | 14.7438 | 37.78
2022-02-17 15:30 | 44609.6458 | 0 | 15.5205 | 37.78
2022-02-17 16:00 | 44609.6667 | 0 | 16.4413 | 37.78
2022-02-17 16:30 | 44609.6875 | 0 | 17.0752 | 37.78
2022-02-17 17:00 | 44609.7083 | 0 | 17.6925 | 37.78
2022-02-17 17:30 | 44609.7292 | 0 | 18.0352 | 37.78
2022-02-17 18:00 | 44609.75 | 0 | 17.8751 | 37.78
2022-02-17 18:30 | 44609.7708 | 0 | 18.0009 | 37.78
2022-02-17 19:00 | 44609.7917 | 0 | 18.1276 | 37.78
2022-02-17 19:30 | 44609.8125 | 0 | 17.6949 | 37.78
2022-02-17 20:00 | 44609.8333 | 0 | 17.3067 | 37.78
2022-02-17 20:30 | 44609.8542 | 0 | 16.8996 | 37.78
2022-02-17 21:00 | 44609.875 | 0 | 15.9828 | 37.78
2022-02-17 21:30 | 44609.8958 | 0 | 14.9833 | 37.78
2022-02-17 22:00 | 44609.9167 | 0 | 14.2652 | 37.78
2022-02-17 22:30 | 44609.9375 | 0 | 13.2469 | 37.78
2022-02-17 23:00 | 44609.9583 | 0 | 12.4632 | 37.78
2022-02-17 23:30 | 44609.9792 | 0 | 11.8819 | 37.78
2022-02-18 | 44610 | 0 | 11.0286 | 37.78
2022-02-18 00:30 | 44610.0208 | 0 | 10.5209 | 37.78
2022-02-18 01:00 | 44610.0417 | 0 | 10.3414 | 37.78
2022-02-18 01:30 | 44610.0625 | 0 | 10.0944 | 37.78
2022-02-18 02:00 | 44610.0833 | 0 | 9.8929 | 37.78
2022-02-18 02:30 | 44610.1042 | 0 | 9.901 | 37.78
2022-02-18 03:00 | 44610.125 | 0 | 9.7689 | 37.78
2022-02-18 03:30 | 44610.1458 | 0 | 9.5954 | 37.78
2022-02-18 04:00 | 44610.1667 | 0 | 9.8768 | 37.78
2022-02-18 04:30 | 44610.1875 | 0 | 10.1694 | 37.78
2022-02-18 05:00 | 44610.2083 | 0 | 10.7979 | 37.78
2022-02-18 05:30 | 44610.2292 | 0 | 11.3544 | 37.78
2022-02-18 06:00 | 44610.25 | 0 | 11.8397 | 37.78
2022-02-18 06:30 | 44610.2708 | 0 | 12.4454 | 37.78
2022-02-18 07:00 | 44610.2917 | 0 | 12.9958 | 37.78
2022-02-18 07:30 | 44610.3125 | 0 | 13.1316 | 37.78
2022-02-18 08:00 | 44610.3333 | 0 | 13.1861 | 37.78
2022-02-18 08:30 | 44610.3542 | 0 | 13.3509 | 37.78
2022-02-18 09:00 | 44610.375 | 0 | 13.392 | 37.78
2022-02-18 09:30 | 44610.3958 | 0 | 13.4272 | 37.78
2022-02-18 10:00 | 44610.4167 | 0 | 13.4426 | 37.78
2022-02-18 10:30 | 44610.4375 | 0 | 13.8742 | 37.78
2022-02-18 11:00 | 44610.4583 | 0 | 14.2735 | 37.78
2022-02-18 11:30 | 44610.4792 | 0 | 14.9428 | 37.78
2022-02-18 12:00 | 44610.5 | 0 | 15.1773 | 37.78
2022-02-18 12:30 | 44610.5208 | 0 | 15.3573 | 37.78
2022-02-18 13:00 | 44610.5417 | 0 | 16.0684 | 37.78
2022-02-18 13:30 | 44610.5625 | 0 | 16.5619 | 37.78
2022-02-18 14:00 | 44610.5833 | 0 | 17.0307 | 37.78
2022-02-18 14:30 | 44610.6042 | 0 | 17.2918 | 37.78
2022-02-18 15:00 | 44610.625 | 0 | 17.8245 | 37.78
2022-02-18 15:30 | 44610.6458 | 0 | 18.6645 | 37.78
2022-02-18 16:00 | 44610.6667 | 0 | 18.7246 | 37.78
2022-02-18 16:30 | 44610.6875 | 0 | 19.4887 | 37.78
2022-02-18 17:00 | 44610.7083 | 0 | 20.2758 | 37.78
2022-02-18 17:30 | 44610.7292 | 0 | 20.0136 | 37.78
2022-02-18 18:00 | 44610.75 | 0 | 18.7727 | 37.78
2022-02-18 18:30 | 44610.7708 | 0 | 18.7963 | 37.78
2022-02-18 19:00 | 44610.7917 | 0 | 18.3848 | 37.78
2022-02-18 19:30 | 44610.8125 | 0 | 17.9775 | 37.78
2022-02-18 20:00 | 44610.8333 | 0 | 17.4287 | 37.78
2022-02-18 20:30 | 44610.8542 | 0 | 16.8142 | 37.78
2022-02-18 21:00 | 44610.875 | 0 | 15.9839 | 37.78
2022-02-18 21:30 | 44610.8958 | 0 | 15.1311 | 37.78
2022-02-18 22:00 | 44610.9167 | 0 | 14.4024 | 37.78
2022-02-18 22:30 | 44610.9375 | 0 | 13.5197 | 37.78
2022-02-18 23:00 | 44610.9583 | 0 | 12.7962 | 37.78
2022-02-18 23:30 | 44610.9792 | 0 | 12.2918 | 37.78
2022-02-19 | 44611 | 0 | 11.3586 | 37.78
2022-02-19 00:30 | 44611.0208 | 0 | 10.7774 | 37.78
2022-02-19 01:00 | 44611.0417 | 0 | 10.5435 | 37.78
2022-02-19 01:30 | 44611.0625 | 0 | 10.2677 | 37.78
2022-02-19 02:00 | 44611.0833 | 0 | 10.0141 | 37.78
2022-02-19 02:30 | 44611.1042 | 0 | 9.9085 | 37.78
2022-02-19 03:00 | 44611.125 | 0 | 9.8131 | 37.78
2022-02-19 03:30 | 44611.1458 | 0 | 9.5806 | 37.78
2022-02-19 04:00 | 44611.1667 | 0 | 9.67 | 37.78
2022-02-19 04:30 | 44611.1875 | 0 | 9.6182 | 37.78
2022-02-19 05:00 | 44611.2083 | 0 | 9.7443 | 37.78
2022-02-19 05:30 | 44611.2292 | 0 | 9.7743 | 37.78
2022-02-19 06:00 | 44611.25 | 0 | 9.6254 | 37.78
2022-02-19 06:30 | 44611.2708 | 0 | 9.892 | 37.78
2022-02-19 07:00 | 44611.2917 | 0 | 10.0944 | 37.78
2022-02-19 07:30 | 44611.3125 | 0 | 9.7384 | 37.78
2022-02-19 08:00 | 44611.3333 | 0 | 9.6921 | 37.78
2022-02-19 08:30 | 44611.3542 | 0 | 9.7735 | 37.78
2022-02-19 09:00 | 44611.375 | 0 | 10.6744 | 37.78
2022-02-19 09:30 | 44611.3958 | 0 | 10.7555 | 37.78
2022-02-19 10:00 | 44611.4167 | 0 | 11.262 | 37.78
2022-02-19 10:30 | 44611.4375 | 0 | 12.1018 | 37.78
2022-02-19 11:00 | 44611.4583 | 0 | 11.7145 | 37.78
2022-02-19 11:30 | 44611.4792 | 0 | 12.9371 | 37.78
2022-02-19 12:00 | 44611.5 | 0 | 13.5487 | 37.78
2022-02-19 12:30 | 44611.5208 | 0 | 13.0125 | 37.78
2022-02-19 13:00 | 44611.5417 | 0 | 14.362 | 37.78
2022-02-19 13:30 | 44611.5625 | 0 | 15.1599 | 37.78
2022-02-19 14:00 | 44611.5833 | 0 | 17.1826 | 37.78
2022-02-19 14:30 | 44611.6042 | 0 | 16.1425 | 37.78
2022-02-19 15:00 | 44611.625 | 0 | 12.8144 | 37.78
2022-02-19 15:30 | 44611.6458 | 0 | 15.7881 | 37.78
2022-02-19 16:00 | 44611.6667 | 0 | 15.2327 | 37.78
2022-02-19 16:30 | 44611.6875 | 0 | 16.0877 | 37.78
2022-02-19 17:00 | 44611.7083 | 0 | 15.4962 | 37.78
2022-02-19 17:30 | 44611.7292 | 0 | 15.4536 | 37.78
2022-02-19 18:00 | 44611.75 | 0 | 15.3726 | 37.78
2022-02-19 18:30 | 44611.7708 | 0 | 15.3954 | 37.78
2022-02-19 19:00 | 44611.7917 | 0 | 15.1798 | 37.78
2022-02-19 19:30 | 44611.8125 | 0 | 14.8137 | 37.78
2022-02-19 20:00 | 44611.8333 | 0 | 14.4822 | 37.78
2022-02-19 20:30 | 44611.8542 | 0 | 13.7351 | 37.78
2022-02-19 21:00 | 44611.875 | 0 | 13.3418 | 37.78
2022-02-19 21:30 | 44611.8958 | 0 | 12.7232 | 37.78
2022-02-19 22:00 | 44611.9167 | 0 | 12.1558 | 37.78
2022-02-19 22:30 | 44611.9375 | 0 | 11.5525 | 37.78
2022-02-19 23:00 | 44611.9583 | 0 | 10.9836 | 37.78
2022-02-19 23:30 | 44611.9792 | 0 | 10.4174 | 37.78
2022-02-20 | 44612 | 0 | 10.1015 | 37.78
2022-02-20 00:30 | 44612.0208 | 0 | 9.6958 | 37.78
2022-02-20 01:00 | 44612.0417 | 0 | 9.5204 | 37.78
2022-02-20 01:30 | 44612.0625 | 0 | 9.2996 | 37.78
2022-02-20 02:00 | 44612.0833 | 0 | 8.9478 | 37.78
2022-02-20 02:30 | 44612.1042 | 0 | 8.903 | 37.78
2022-02-20 03:00 | 44612.125 | 0 | 8.7639 | 37.78
2022-02-20 03:30 | 44612.1458 | 0 | 8.6427 | 37.78
2022-02-20 04:00 | 44612.1667 | 0 | 8.6052 | 37.78
2022-02-20 04:30 | 44612.1875 | 0 | 8.5813 | 37.78
2022-02-20 05:00 | 44612.2083 | 0 | 8.8163 | 37.78
2022-02-20 05:30 | 44612.2292 | 0 | 8.73 | 37.78
2022-02-20 06:00 | 44612.25 | 0 | 8.8137 | 37.78
2022-02-20 06:30 | 44612.2708 | 0 | 8.8888 | 37.78
2022-02-20 07:00 | 44612.2917 | 0 | 9.2101 | 37.78
2022-02-20 07:30 | 44612.3125 | 0 | 8.578 | 37.78
2022-02-20 08:00 | 44612.3333 | 0 | 7.6391 | 37.78
2022-02-20 08:30 | 44612.3542 | 0 | 8.4305 | 37.78
2022-02-20 09:00 | 44612.375 | 0 | 10.4524 | 37.78
2022-02-20 09:30 | 44612.3958 | 0 | 10.9788 | 37.78
2022-02-20 10:00 | 44612.4167 | 0 | 11.3225 | 37.78
2022-02-20 10:30 | 44612.4375 | 0 | 11.6485 | 37.78
2022-02-20 11:00 | 44612.4583 | 0 | 11.5911 | 37.78
2022-02-20 11:30 | 44612.4792 | 0 | 10.7883 | 37.78
2022-02-20 12:00 | 44612.5 | 0 | 11.6804 | 37.78
2022-02-20 12:30 | 44612.5208 | 0 | 10.6543 | 37.78
2022-02-20 13:00 | 44612.5417 | 0 | 9.9146 | 37.78
2022-02-20 13:30 | 44612.5625 | 0 | 9.8164 | 37.78
2022-02-20 14:00 | 44612.5833 | 0 | 10.5428 | 37.78
2022-02-20 14:30 | 44612.6042 | 0 | 9.4634 | 37.78
2022-02-20 15:00 | 44612.625 | 0 | 11.2394 | 37.78
2022-02-20 15:30 | 44612.6458 | 0 | 12.9616 | 37.78
2022-02-20 16:00 | 44612.6667 | 0 | 13.076 | 37.78
2022-02-20 16:30 | 44612.6875 | 0 | 13.0279 | 37.78
2022-02-20 17:00 | 44612.7083 | 0 | 13.4705 | 37.78
2022-02-20 17:30 | 44612.7292 | 0 | 14.5216 | 37.78
2022-02-20 18:00 | 44612.75 | 0 | 14.673 | 37.78
2022-02-20 18:30 | 44612.7708 | 0 | 15.1683 | 37.78
2022-02-20 19:00 | 44612.7917 | 0 | 14.9885 | 37.78
2022-02-20 19:30 | 44612.8125 | 0 | 14.5924 | 37.78
2022-02-20 20:00 | 44612.8333 | 0 | 14.0134 | 37.78
2022-02-20 20:30 | 44612.8542 | 0 | 13.485 | 37.78
2022-02-20 21:00 | 44612.875 | 0 | 12.895 | 37.78
2022-02-20 21:30 | 44612.8958 | 0 | 12.2759 | 37.78
2022-02-20 22:00 | 44612.9167 | 0 | 11.6226 | 37.78
2022-02-20 22:30 | 44612.9375 | 0 | 10.8354 | 37.78
2022-02-20 23:00 | 44612.9583 | 0 | 10.2127 | 37.78
2022-02-20 23:30 | 44612.9792 | 0 | 9.6745 | 37.78
2022-02-21 | 44613 | 0 | 9.4016 | 37.78
2022-02-21 00:30 | 44613.0208 | 0 | 9.1582 | 37.78
2022-02-21 01:00 | 44613.0417 | 0 | 8.9754 | 37.78
2022-02-21 01:30 | 44613.0625 | 0 | 8.7395 | 37.78
2022-02-21 02:00 | 44613.0833 | 0 | 8.8437 | 37.78
2022-02-21 02:30 | 44613.1042 | 0 | 8.9782 | 37.78
2022-02-21 03:00 | 44613.125 | 0 | 8.8509 | 37.78
2022-02-21 03:30 | 44613.1458 | 0 | 8.8964 | 37.78
2022-02-21 04:00 | 44613.1667 | 0 | 9.3127 | 37.78
2022-02-21 04:30 | 44613.1875 | 0 | 9.6085 | 37.78
2022-02-21 05:00 | 44613.2083 | 0 | 10.3996 | 37.78
2022-02-21 05:30 | 44613.2292 | 0 | 10.7895 | 37.78
2022-02-21 06:00 | 44613.25 | 0 | 11.5789 | 37.78
2022-02-21 06:30 | 44613.2708 | 0 | 12.1935 | 37.78
2022-02-21 07:00 | 44613.2917 | 0 | 12.9624 | 37.78
2022-02-21 07:30 | 44613.3125 | 0 | 13.2577 | 37.78
2022-02-21 08:00 | 44613.3333 | 0 | 13.1835 | 37.78
2022-02-21 08:30 | 44613.3542 | 0 | 13.5867 | 37.78
2022-02-21 09:00 | 44613.375 | 0 | 14.3062 | 37.78
2022-02-21 09:30 | 44613.3958 | 0 | 14.3799 | 37.78
2022-02-21 10:00 | 44613.4167 | 0 | 14.3739 | 37.78
2022-02-21 10:30 | 44613.4375 | 0 | 14.751 | 37.78
2022-02-21 11:00 | 44613.4583 | 0 | 13.1255 | 37.78
2022-02-21 11:30 | 44613.4792 | 0 | 13.8509 | 37.78
2022-02-21 12:00 | 44613.5 | 0 | 14.2985 | 37.78
2022-02-21 12:30 | 44613.5208 | 0 | 14.5841 | 37.78
2022-02-21 13:00 | 44613.5417 | 0 | 15.4965 | 37.78
2022-02-21 13:30 | 44613.5625 | 0 | 16.1977 | 37.78
2022-02-21 14:00 | 44613.5833 | 0 | 16.674 | 37.78
2022-02-21 14:30 | 44613.6042 | 0 | 16.3645 | 37.78
2022-02-21 15:00 | 44613.625 | 0 | 15.3001 | 37.78
2022-02-21 15:30 | 44613.6458 | 0 | 16.0507 | 37.78
2022-02-21 16:00 | 44613.6667 | 0 | 16.8763 | 37.78
2022-02-21 16:30 | 44613.6875 | 0 | 17.7236 | 37.78
2022-02-21 17:00 | 44613.7083 | 0 | 18.2763 | 37.78
2022-02-21 17:30 | 44613.7292 | 0 | 18.6235 | 37.78
2022-02-21 18:00 | 44613.75 | 0 | 18.411 | 37.78
2022-02-21 18:30 | 44613.7708 | 0 | 19.0269 | 37.78
2022-02-21 19:00 | 44613.7917 | 0 | 19.0195 | 37.78
2022-02-21 19:30 | 44613.8125 | 0 | 18.7518 | 37.78
2022-02-21 20:00 | 44613.8333 | 0 | 17.9627 | 37.78
2022-02-21 20:30 | 44613.8542 | 0 | 17.3365 | 37.78
2022-02-21 21:00 | 44613.875 | 0 | 16.58 | 37.78
2022-02-21 21:30 | 44613.8958 | 0 | 15.8201 | 37.78
2022-02-21 22:00 | 44613.9167 | 0 | 14.6654 | 37.78
2022-02-21 22:30 | 44613.9375 | 0 | 13.3962 | 37.78
2022-02-21 23:00 | 44613.9583 | 0 | 12.7632 | 37.78
2022-02-21 23:30 | 44613.9792 | 0 | 12.1125 | 37.78
2022-02-22 | 44614 | 0 | 11.4123 | 37.78
2022-02-22 00:30 | 44614.0208 | 0 | 10.8628 | 37.78
2022-02-22 01:00 | 44614.0417 | 0 | 10.8087 | 37.78
2022-02-22 01:30 | 44614.0625 | 0 | 10.5369 | 37.78
2022-02-22 02:00 | 44614.0833 | 0 | 10.2834 | 37.78
2022-02-22 02:30 | 44614.1042 | 0 | 10.0417 | 37.78
2022-02-22 03:00 | 44614.125 | 0 | 9.9325 | 37.78
2022-02-22 03:30 | 44614.1458 | 0 | 9.7725 | 37.78
2022-02-22 04:00 | 44614.1667 | 0 | 10.0425 | 37.78
2022-02-22 04:30 | 44614.1875 | 0 | 10.4159 | 37.78
2022-02-22 05:00 | 44614.2083 | 0 | 11.2209 | 37.78
2022-02-22 05:30 | 44614.2292 | 0 | 11.669 | 37.78
2022-02-22 06:00 | 44614.25 | 0 | 12.3773 | 37.78
2022-02-22 06:30 | 44614.2708 | 0 | 12.9171 | 37.78
2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 0 | 13.553 | 37.78
2022-02-22 07:30 | 44614.3125 | 0 | 13.7868 | 37.78
2022-02-22 08:00 | 44614.3333 | 0 | 14.3509 | 37.78
2022-02-22 08:30 | 44614.3542 | 0 | 15.8622 | 37.78
2022-02-22 09:00 | 44614.375 | 0 | 15.1862 | 37.78
2022-02-22 09:30 | 44614.3958 | 0 | 14.0541 | 37.78
2022-02-22 10:00 | 44614.4167 | 0 | 14.8991 | 37.78
2022-02-22 10:30 | 44614.4375 | 0 | 14.2565 | 37.78
2022-02-22 11:00 | 44614.4583 | 0 | 14.4228 | 37.78
2022-02-22 11:30 | 44614.4792 | 0 | 14.8474 | 37.78
2022-02-22 12:00 | 44614.5 | 0 | 16.4591 | 37.78
2022-02-22 12:30 | 44614.5208 | 0 | 16.7041 | 37.78
2022-02-22 13:00 | 44614.5417 | 0 | 17.154 | 37.78
2022-02-22 13:30 | 44614.5625 | 0 | 17.669 | 37.78
2022-02-22 14:00 | 44614.5833 | 0 | 17.4741 | 37.78
2022-02-22 14:30 | 44614.6042 | 0 | 17.8518 | 37.78
2022-02-22 15:00 | 44614.625 | 0 | 17.51 | 37.78
2022-02-22 15:30 | 44614.6458 | 0 | 16.5261 | 37.78
2022-02-22 16:00 | 44614.6667 | 0 | 16.149 | 37.78
2022-02-22 16:30 | 44614.6875 | 0 | 16.2899 | 37.78
2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | 0 | 16.3645 | 37.78
2022-02-22 17:30 | 44614.7292 | 0 | 16.6432 | 37.78
2022-02-22 18:00 | 44614.75 | 0 | 16.4761 | 37.78
2022-02-22 18:30 | 44614.7708 | 0 | 16.9945 | 37.78
2022-02-22 19:00 | 44614.7917 | 0 | 16.9776 | 37.78
2022-02-22 19:30 | 44614.8125 | 0 | 16.7221 | 37.78
2022-02-22 20:00 | 44614.8333 | 0 | 16.339 | 37.78
2022-02-22 20:30 | 44614.8542 | 0 | 15.9374 | 37.78
2022-02-22 21:00 | 44614.875 | 0 | 15.415 | 37.78
2022-02-22 21:30 | 44614.8958 | 0 | 14.8826 | 37.78
2022-02-22 22:00 | 44614.9167 | 0 | 14.1793 | 37.78
2022-02-22 22:30 | 44614.9375 | 0 | 13.0327 | 37.78
2022-02-22 23:00 | 44614.9583 | 0 | 12.4039 | 37.78
2022-02-22 23:30 | 44614.9792 | 0 | 11.9487 | 37.78
2022-02-23 | 44615 | 0 | 11.2132 | 37.78
2022-02-23 00:30 | 44615.0208 | 0 | 10.7663 | 37.78
2022-02-23 01:00 | 44615.0417 | 0 | 10.4904 | 37.78
2022-02-23 01:30 | 44615.0625 | 0 | 10.2648 | 37.78
2022-02-23 02:00 | 44615.0833 | 0 | 10.0644 | 37.78
2022-02-23 02:30 | 44615.1042 | 0 | 10.1243 | 37.78
2022-02-23 03:00 | 44615.125 | 0 | 10.0488 | 37.78
2022-02-23 03:30 | 44615.1458 | 0 | 9.6968 | 37.78
2022-02-23 04:00 | 44615.1667 | 0 | 9.6983 | 37.78
2022-02-23 04:30 | 44615.1875 | 0 | 10.2109 | 37.78
2022-02-23 05:00 | 44615.2083 | 0 | 10.8664 | 37.78
2022-02-23 05:30 | 44615.2292 | 0 | 11.648 | 37.78
2022-02-23 06:00 | 44615.25 | 0 | 12.7518 | 37.78
2022-02-23 06:30 | 44615.2708 | 0 | 13.5967 | 37.78
2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 0 | 14.8726 | 37.78
2022-02-23 07:30 | 44615.3125 | 0 | 15.1646 | 37.78
2022-02-23 08:00 | 44615.3333 | 0 | 15.4601 | 37.78
2022-02-23 08:30 | 44615.3542 | 0 | 14.7533 | 37.78
2022-02-23 09:00 | 44615.375 | 0 | 12.1989 | 37.78
2022-02-23 09:30 | 44615.3958 | 0 | 14.03 | 37.78
2022-02-23 10:00 | 44615.4167 | 0 | 14.6329 | 37.78
2022-02-23 10:30 | 44615.4375 | 0 | 15.1117 | 37.78
2022-02-23 11:00 | 44615.4583 | 0 | 13.6672 | 37.78
2022-02-23 11:30 | 44615.4792 | 0 | 13.8148 | 37.78
2022-02-23 12:00 | 44615.5 | 0 | 13.7407 | 37.78
2022-02-23 12:30 | 44615.5208 | 0 | 15.1773 | 37.78
2022-02-23 13:00 | 44615.5417 | 0 | 14.8906 | 37.78
2022-02-23 13:30 | 44615.5625 | 0 | 15.3545 | 37.78
2022-02-23 14:00 | 44615.5833 | 0 | 14.5093 | 37.78
2022-02-23 14:30 | 44615.6042 | 0 | 14.8579 | 37.78
2022-02-23 15:00 | 44615.625 | 0 | 15.6576 | 37.78
2022-02-23 15:30 | 44615.6458 | 0 | 17.5706 | 37.78
2022-02-23 16:00 | 44615.6667 | 0 | 16.981 | 37.78
2022-02-23 16:30 | 44615.6875 | 0 | 17.4173 | 37.78
2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | 0 | 17.7816 | 37.78
2022-02-23 17:30 | 44615.7292 | 0 | 17.5934 | 37.78
2022-02-23 18:00 | 44615.75 | 0 | 17.896 | 37.78
2022-02-23 18:30 | 44615.7708 | 0 | 18.3899 | 37.78
2022-02-23 19:00 | 44615.7917 | 0 | 18.2468 | 37.78
2022-02-23 19:30 | 44615.8125 | 0 | 17.7321 | 37.78
2022-02-23 20:00 | 44615.8333 | 0 | 17.1189 | 37.78
2022-02-23 20:30 | 44615.8542 | 0 | 16.5002 | 37.78
2022-02-23 21:00 | 44615.875 | 0 | 15.8809 | 37.78
2022-02-23 21:30 | 44615.8958 | 0 | 15.1859 | 37.78
2022-02-23 22:00 | 44615.9167 | 0 | 14.2869 | 37.78
2022-02-23 22:30 | 44615.9375 | 0 | 13.326 | 37.78
2022-02-23 23:00 | 44615.9583 | 0 | 12.7331 | 37.78
2022-02-23 23:30 | 44615.9792 | 0 | 12.1949 | 37.78
2022-02-24 | 44616 | 0 | 11.335 | 37.78
2022-02-24 00:30 | 44616.0208 | 0 | 10.7928 | 37.78
2022-02-24 01:00 | 44616.0417 | 0 | 10.6564 | 37.78
2022-02-24 01:30 | 44616.0625 | 0 | 10.559 | 37.78
2022-02-24 02:00 | 44616.0833 | 0 | 10.3623 | 37.78
2022-02-24 02:30 | 44616.1042 | 0 | 10.3822 | 37.78
2022-02-24 03:00 | 44616.125 | 0 | 10.1959 | 37.78
2022-02-24 03:30 | 44616.1458 | 0 | 10.2756 | 37.78
2022-02-24 04:00 | 44616.1667 | 0 | 10.5966 | 37.78
2022-02-24 04:30 | 44616.1875 | 0 | 11.1559 | 37.78
2022-02-24 05:00 | 44616.2083 | 0 | 11.6528 | 37.78
2022-02-24 05:30 | 44616.2292 | 0 | 12.4512 | 37.78
2022-02-24 06:00 | 44616.25 | 0 | 13.5039 | 37.78
2022-02-24 06:30 | 44616.2708 | 0 | 14.0352 | 37.78
2022-02-24 07:00 | 44616.2917 | 0 | 14.8678 | 37.78
2022-02-24 07:30 | 44616.3125 | 0 | 15.181 | 37.78
2022-02-24 08:00 | 44616.3333 | 0 | 15.5392 | 37.78
2022-02-24 08:30 | 44616.3542 | 0 | 15.3561 | 37.78
2022-02-24 09:00 | 44616.375 | 0 | 15.0648 | 37.78
2022-02-24 09:30 | 44616.3958 | 0 | 14.716 | 37.78
2022-02-24 10:00 | 44616.4167 | 0 | 14.5986 | 37.78
2022-02-24 10:30 | 44616.4375 | 0 | 14.481 | 37.78
2022-02-24 11:00 | 44616.4583 | 0 | 15.9346 | 37.78
2022-02-24 11:30 | 44616.4792 | 0 | 15.8224 | 37.78
2022-02-24 12:00 | 44616.5 | 0 | 15.5141 | 37.78
2022-02-24 12:30 | 44616.5208 | 0 | 14.9995 | 37.78
2022-02-24 13:00 | 44616.5417 | 0 | 15.7601 | 37.78
2022-02-24 13:30 | 44616.5625 | 0 | 15.7839 | 37.78
2022-02-24 14:00 | 44616.5833 | 0 | 15.3562 | 37.78
2022-02-24 14:30 | 44616.6042 | 0 | 16.5481 | 37.78
2022-02-24 15:00 | 44616.625 | 0 | 16.6222 | 37.78
2022-02-24 15:30 | 44616.6458 | 0 | 14.8542 | 37.78
2022-02-24 16:00 | 44616.6667 | 0 | 15.5631 | 37.78
2022-02-24 16:30 | 44616.6875 | 0 | 16.4064 | 37.78
2022-02-24 17:00 | 44616.7083 | 0 | 16.7202 | 37.78
2022-02-24 17:30 | 44616.7292 | 0 | 16.9234 | 37.78
2022-02-24 18:00 | 44616.75 | 0 | 17.4797 | 37.78
2022-02-24 18:30 | 44616.7708 | 0 | 18.0263 | 37.78
2022-02-24 19:00 | 44616.7917 | 0 | 17.891 | 37.78
2022-02-24 19:30 | 44616.8125 | 0 | 17.5347 | 37.78
2022-02-24 20:00 | 44616.8333 | 0 | 17.0044 | 37.78
2022-02-24 20:30 | 44616.8542 | 0 | 16.5018 | 37.78
2022-02-24 21:00 | 44616.875 | 0 | 15.7954 | 37.78
2022-02-24 21:30 | 44616.8958 | 0 | 15.0578 | 37.78
2022-02-24 22:00 | 44616.9167 | 0 | 14.2446 | 37.78
2022-02-24 22:30 | 44616.9375 | 0 | 13.4366 | 37.78
2022-02-24 23:00 | 44616.9583 | 0 | 12.651 | 37.78
2022-02-24 23:30 | 44616.9792 | 0 | 11.896 | 37.78
2022-02-25 | 44617 | 0 | 11.392 | 37.78
2022-02-25 00:30 | 44617.0208 | 0 | 11.0805 | 37.78
2022-02-25 01:00 | 44617.0417 | 0 | 10.8087 | 37.78
2022-02-25 01:30 | 44617.0625 | 0 | 10.6203 | 37.78
2022-02-25 02:00 | 44617.0833 | 0 | 10.5521 | 37.78
2022-02-25 02:30 | 44617.1042 | 0 | 10.4667 | 37.78
2022-02-25 03:00 | 44617.125 | 0 | 10.4775 | 37.78
2022-02-25 03:30 | 44617.1458 | 0 | 10.3289 | 37.78
2022-02-25 04:00 | 44617.1667 | 0 | 10.6778 | 37.78
2022-02-25 04:30 | 44617.1875 | 0 | 11.263 | 37.78
2022-02-25 05:00 | 44617.2083 | 0 | 11.6598 | 37.78
2022-02-25 05:30 | 44617.2292 | 0 | 12.2486 | 37.78
2022-02-25 06:00 | 44617.25 | 0 | 13.3234 | 37.78
2022-02-25 06:30 | 44617.2708 | 0 | 14.2796 | 37.78
2022-02-25 07:00 | 44617.2917 | 0 | 15.5805 | 37.78
2022-02-25 07:30 | 44617.3125 | 0 | 16.1343 | 37.78
2022-02-25 08:00 | 44617.3333 | 0 | 16.4767 | 37.78
2022-02-25 08:30 | 44617.3542 | 0 | 16.6313 | 37.78
2022-02-25 09:00 | 44617.375 | 0 | 16.514 | 37.78
2022-02-25 09:30 | 44617.3958 | 0 | 16.4417 | 37.78
2022-02-25 10:00 | 44617.4167 | 0 | 16.4703 | 37.78
2022-02-25 10:30 | 44617.4375 | 0 | 16.745 | 37.78
2022-02-25 11:00 | 44617.4583 | 0 | 16.3169 | 37.78
2022-02-25 11:30 | 44617.4792 | 0 | 16.0624 | 37.78
2022-02-25 12:00 | 44617.5 | 0 | 16.0335 | 37.78
2022-02-25 12:30 | 44617.5208 | 0 | 15.9317 | 37.78
2022-02-25 13:00 | 44617.5417 | 0 | 15.9244 | 37.78
2022-02-25 13:30 | 44617.5625 | 0 | 16.2254 | 37.78
2022-02-25 14:00 | 44617.5833 | 0 | 15.7184 | 37.78
2022-02-25 14:30 | 44617.6042 | 0 | 15.6107 | 37.78
2022-02-25 15:00 | 44617.625 | 0 | 15.7259 | 37.78
2022-02-25 15:30 | 44617.6458 | 0 | 15.7333 | 37.78
2022-02-25 16:00 | 44617.6667 | 0 | 15.741 | 37.78
2022-02-25 16:30 | 44617.6875 | 0 | 15.9715 | 37.78
2022-02-25 17:00 | 44617.7083 | 0 | 15.5185 | 37.78
2022-02-25 17:30 | 44617.7292 | 0 | 15.6205 | 37.78
2022-02-25 18:00 | 44617.75 | 0 | 15.4553 | 37.78
2022-02-25 18:30 | 44617.7708 | 0 | 15.5399 | 37.78
2022-02-25 19:00 | 44617.7917 | 0 | 15.3323 | 37.78
2022-02-25 19:30 | 44617.8125 | 0 | 14.9069 | 37.78
2022-02-25 20:00 | 44617.8333 | 0 | 14.6017 | 37.78
2022-02-25 20:30 | 44617.8542 | 0 | 14.2674 | 37.78
2022-02-25 21:00 | 44617.875 | 0 | 13.7614 | 37.78
2022-02-25 21:30 | 44617.8958 | 0 | 13.5906 | 37.78
2022-02-25 22:00 | 44617.9167 | 0 | 12.9096 | 37.78
2022-02-25 22:30 | 44617.9375 | 0 | 12.1656 | 37.78
2022-02-25 23:00 | 44617.9583 | 0 | 11.7553 | 37.78
2022-02-25 23:30 | 44617.9792 | 0 | 11.3561 | 37.78
2022-02-26 | 44618 | 0 | 10.7365 | 37.78
2022-02-26 00:30 | 44618.0208 | 0 | 10.1917 | 37.78
2022-02-26 01:00 | 44618.0417 | 0 | 9.8386 | 37.78
2022-02-26 01:30 | 44618.0625 | 0 | 9.6364 | 37.78
2022-02-26 02:00 | 44618.0833 | 0 | 9.3793 | 37.78
2022-02-26 02:30 | 44618.1042 | 0 | 9.5323 | 37.78
2022-02-26 03:00 | 44618.125 | 0 | 9.4766 | 37.78
2022-02-26 03:30 | 44618.1458 | 0 | 9.4652 | 37.78
2022-02-26 04:00 | 44618.1667 | 0 | 9.5697 | 37.78
2022-02-26 04:30 | 44618.1875 | 0 | 9.787 | 37.78
2022-02-26 05:00 | 44618.2083 | 0 | 9.768 | 37.78
2022-02-26 05:30 | 44618.2292 | 0 | 9.829 | 37.78
2022-02-26 06:00 | 44618.25 | 0 | 10.0201 | 37.78
2022-02-26 06:30 | 44618.2708 | 0 | 10.4765 | 37.78
2022-02-26 07:00 | 44618.2917 | 0 | 11.1217 | 37.78
2022-02-26 07:30 | 44618.3125 | 0 | 11.7243 | 37.78
2022-02-26 08:00 | 44618.3333 | 0 | 12.2359 | 37.78
2022-02-26 08:30 | 44618.3542 | 0 | 13.1466 | 37.78
2022-02-26 09:00 | 44618.375 | 0 | 13.319 | 37.78
2022-02-26 09:30 | 44618.3958 | 0 | 13.4369 | 37.78
2022-02-26 10:00 | 44618.4167 | 0 | 13.459 | 37.78
2022-02-26 10:30 | 44618.4375 | 0 | 13.2387 | 37.78
2022-02-26 11:00 | 44618.4583 | 0 | 13.2431 | 37.78
2022-02-26 11:30 | 44618.4792 | 0 | 13.9015 | 37.78
2022-02-26 12:00 | 44618.5 | 0 | 13.9021 | 37.78
2022-02-26 12:30 | 44618.5208 | 0 | 13.6976 | 37.78
2022-02-26 13:00 | 44618.5417 | 0 | 13.3886 | 37.78
2022-02-26 13:30 | 44618.5625 | 0 | 13.5195 | 37.78
2022-02-26 14:00 | 44618.5833 | 0 | 13.4324 | 37.78
2022-02-26 14:30 | 44618.6042 | 0 | 12.6949 | 37.78
2022-02-26 15:00 | 44618.625 | 0 | 12.9688 | 37.78
2022-02-26 15:30 | 44618.6458 | 0 | 12.7918 | 37.78
2022-02-26 16:00 | 44618.6667 | 0 | 13.0126 | 37.78
2022-02-26 16:30 | 44618.6875 | 0 | 13.2024 | 37.78
2022-02-26 17:00 | 44618.7083 | 0 | 13.2632 | 37.78
2022-02-26 17:30 | 44618.7292 | 0 | 13.4172 | 37.78
2022-02-26 18:00 | 44618.75 | 0 | 13.5634 | 37.78
2022-02-26 18:30 | 44618.7708 | 0 | 13.7382 | 37.78
2022-02-26 19:00 | 44618.7917 | 0 | 13.3162 | 37.78
2022-02-26 19:30 | 44618.8125 | 0 | 12.904 | 37.78
2022-02-26 20:00 | 44618.8333 | 0 | 12.7331 | 37.78
2022-02-26 20:30 | 44618.8542 | 0 | 12.3061 | 37.78
2022-02-26 21:00 | 44618.875 | 0 | 12.1316 | 37.78
2022-02-26 21:30 | 44618.8958 | 0 | 11.5856 | 37.78
2022-02-26 22:00 | 44618.9167 | 0 | 11.3098 | 37.78
2022-02-26 22:30 | 44618.9375 | 0 | 10.4959 | 37.78
2022-02-26 23:00 | 44618.9583 | 0 | 9.9061 | 37.78
2022-02-26 23:30 | 44618.9792 | 0 | 9.6041 | 37.78
2022-02-27 | 44619 | 0 | 9.3951 | 37.78
2022-02-27 00:30 | 44619.0208 | 0 | 9.1489 | 37.78
2022-02-27 01:00 | 44619.0417 | 0 | 8.9628 | 37.78
2022-02-27 01:30 | 44619.0625 | 0 | 8.5859 | 37.78
2022-02-27 02:00 | 44619.0833 | 0 | 8.4902 | 37.78
2022-02-27 02:30 | 44619.1042 | 0 | 8.4826 | 37.78
2022-02-27 03:00 | 44619.125 | 0 | 8.3077 | 37.78
2022-02-27 03:30 | 44619.1458 | 0 | 8.2828 | 37.78
2022-02-27 04:00 | 44619.1667 | 0 | 8.2371 | 37.78
2022-02-27 04:30 | 44619.1875 | 0 | 8.2109 | 37.78
2022-02-27 05:00 | 44619.2083 | 0 | 8.2286 | 37.78
2022-02-27 05:30 | 44619.2292 | 0 | 8.5794 | 37.78
2022-02-27 06:00 | 44619.25 | 0 | 8.7049 | 37.78
2022-02-27 06:30 | 44619.2708 | 0 | 8.948 | 37.78
2022-02-27 07:00 | 44619.2917 | 0 | 9.297 | 37.78
2022-02-27 07:30 | 44619.3125 | 0 | 9.8561 | 37.78
2022-02-27 08:00 | 44619.3333 | 0 | 10.3017 | 37.78
2022-02-27 08:30 | 44619.3542 | 0 | 11.1457 | 37.78
2022-02-27 09:00 | 44619.375 | 0 | 11.7436 | 37.78
2022-02-27 09:30 | 44619.3958 | 0 | 12.0709 | 37.78
2022-02-27 10:00 | 44619.4167 | 0 | 12.2011 | 37.78
2022-02-27 10:30 | 44619.4375 | 0 | 11.9936 | 37.78
2022-02-27 11:00 | 44619.4583 | 0 | 11.5086 | 37.78
2022-02-27 11:30 | 44619.4792 | 0 | 12.0919 | 37.78
2022-02-27 12:00 | 44619.5 | 0 | 12.376 | 37.78
2022-02-27 12:30 | 44619.5208 | 0 | 12.5109 | 37.78
2022-02-27 13:00 | 44619.5417 | 0 | 12.6814 | 37.78
2022-02-27 13:30 | 44619.5625 | 0 | 12.7891 | 37.78
2022-02-27 14:00 | 44619.5833 | 0 | 12.5434 | 37.78
2022-02-27 14:30 | 44619.6042 | 0 | 12.5585 | 37.78
2022-02-27 15:00 | 44619.625 | 0 | 12.4839 | 37.78
2022-02-27 15:30 | 44619.6458 | 0 | 12.5399 | 37.78
2022-02-27 16:00 | 44619.6667 | 0 | 12.7148 | 37.78
2022-02-27 16:30 | 44619.6875 | 0 | 12.9927 | 37.78
2022-02-27 17:00 | 44619.7083 | 0 | 12.9019 | 37.78
2022-02-27 17:30 | 44619.7292 | 0 | 12.937 | 37.78
2022-02-27 18:00 | 44619.75 | 0 | 13.0906 | 37.78
2022-02-27 18:30 | 44619.7708 | 0 | 13.2123 | 37.78
2022-02-27 19:00 | 44619.7917 | 0 | 12.6489 | 37.78
2022-02-27 19:30 | 44619.8125 | 0 | 12.4321 | 37.78
2022-02-27 20:00 | 44619.8333 | 0 | 11.8819 | 37.78
2022-02-27 20:30 | 44619.8542 | 0 | 11.3039 | 37.78
2022-02-27 21:00 | 44619.875 | 0 | 11.088 | 37.78
2022-02-27 21:30 | 44619.8958 | 0 | 10.9355 | 37.78
2022-02-27 22:00 | 44619.9167 | 0 | 10.4938 | 37.78
2022-02-27 22:30 | 44619.9375 | 0 | 9.6785 | 37.78
2022-02-27 23:00 | 44619.9583 | 0 | 9.3378 | 37.78
2022-02-27 23:30 | 44619.9792 | 0 | 8.8861 | 37.78
2022-02-28 | 44620 | 0 | 8.4205 | 37.78
2022-02-28 00:30 | 44620.0208 | 0 | 8.0705 | 37.78
2022-02-28 01:00 | 44620.0417 | 0 | 7.9913 | 37.78
2022-02-28 01:30 | 44620.0625 | 0 | 7.7978 | 37.78
2022-02-28 02:00 | 44620.0833 | 0 | 7.8724 | 37.78
2022-02-28 02:30 | 44620.1042 | 0 | 7.9615 | 37.78
2022-02-28 03:00 | 44620.125 | 0 | 7.7644 | 37.78
2022-02-28 03:30 | 44620.1458 | 0 | 7.9058 | 37.78
2022-02-28 04:00 | 44620.1667 | 0 | 8.1143 | 37.78
2022-02-28 04:30 | 44620.1875 | 0 | 8.356 | 37.78
2022-02-28 05:00 | 44620.2083 | 0 | 8.8851 | 37.78
2022-02-28 05:30 | 44620.2292 | 0 | 9.3302 | 37.78
2022-02-28 06:00 | 44620.25 | 0 | 9.5571 | 37.78
2022-02-28 06:30 | 44620.2708 | 0 | 10.0241 | 37.78
2022-02-28 07:00 | 44620.2917 | 0 | 10.7669 | 37.78
2022-02-28 07:30 | 44620.3125 | 0 | 10.5201 | 37.78
2022-02-28 08:00 | 44620.3333 | 0 | 9.7856 | 37.78
2022-02-28 08:30 | 44620.3542 | 0 | 10.5716 | 37.78
2022-02-28 09:00 | 44620.375 | 0 | 10.1008 | 37.78
2022-02-28 09:30 | 44620.3958 | 0 | 10.7093 | 37.78
2022-02-28 10:00 | 44620.4167 | 0 | 9.9642 | 37.78
2022-02-28 10:30 | 44620.4375 | 0 | 9.531 | 37.78
2022-02-28 11:00 | 44620.4583 | 0 | 9.9723 | 37.78
2022-02-28 11:30 | 44620.4792 | 0 | 11.0537 | 37.78
2022-02-28 12:00 | 44620.5 | 0 | 11.8958 | 37.78
2022-02-28 12:30 | 44620.5208 | 0 | 12.4545 | 37.78
2022-02-28 13:00 | 44620.5417 | 0 | 13.3851 | 37.78
2022-02-28 13:30 | 44620.5625 | 0 | 14.3618 | 37.78
2022-02-28 14:00 | 44620.5833 | 0 | 16.2213 | 37.78
2022-02-28 14:30 | 44620.6042 | 0 | 13.6847 | 37.78
2022-02-28 15:00 | 44620.625 | 0 | 13.5148 | 37.78
2022-02-28 15:30 | 44620.6458 | 0 | 15.6511 | 37.78
2022-02-28 16:00 | 44620.6667 | 0 | 15.9416 | 37.78
2022-02-28 16:30 | 44620.6875 | 0 | 14.4583 | 37.78
2022-02-28 17:00 | 44620.7083 | 0 | 15.0075 | 37.78
2022-02-28 17:30 | 44620.7292 | 0 | 14.9703 | 37.78
2022-02-28 18:00 | 44620.75 | 0 | 15.4341 | 37.78
2022-02-28 18:30 | 44620.7708 | 0 | 16.2921 | 37.78
2022-02-28 19:00 | 44620.7917 | 0 | 15.7801 | 37.78
2022-02-28 19:30 | 44620.8125 | 0 | 15.3559 | 37.78
2022-02-28 20:00 | 44620.8333 | 0 | 14.9268 | 37.78
2022-02-28 20:30 | 44620.8542 | 0 | 14.3487 | 37.78
2022-02-28 21:00 | 44620.875 | 0 | 13.9437 | 37.78
2022-02-28 21:30 | 44620.8958 | 0 | 13.2017 | 37.78
2022-02-28 22:00 | 44620.9167 | 0 | 12.6867 | 37.78
2022-02-28 22:30 | 44620.9375 | 0 | 11.7161 | 37.78
2022-02-28 23:00 | 44620.9583 | 0 | 11.0662 | 37.78
2022-02-28 23:30 | 44620.9792 | 0 | 10.7693 | 37.78
2022-03-01 | 44621 | 0 | 10.1217 | 37.78
2022-03-01 00:30 | 44621.0208 | 0 | 9.6363 | 37.78
2022-03-01 01:00 | 44621.0417 | 0 | 9.4131 | 37.78
2022-03-01 01:30 | 44621.0625 | 0 | 9.2197 | 37.78
2022-03-01 02:00 | 44621.0833 | 0 | 9.0905 | 37.78
2022-03-01 02:30 | 44621.1042 | 0 | 9.1303 | 37.78
2022-03-01 03:00 | 44621.125 | 0 | 8.8875 | 37.78
2022-03-01 03:30 | 44621.1458 | 0 | 8.8203 | 37.78
2022-03-01 04:00 | 44621.1667 | 0 | 9.2413 | 37.78
2022-03-01 04:30 | 44621.1875 | 0 | 9.3204 | 37.78
2022-03-01 05:00 | 44621.2083 | 0 | 10.1359 | 37.78
2022-03-01 05:30 | 44621.2292 | 0 | 10.5584 | 37.78
2022-03-01 06:00 | 44621.25 | 0 | 10.9308 | 37.78
2022-03-01 06:30 | 44621.2708 | 0 | 11.5405 | 37.78
2022-03-01 07:00 | 44621.2917 | 0 | 11.9144 | 37.78
2022-03-01 07:30 | 44621.3125 | 0 | 11.9345 | 37.78
2022-03-01 08:00 | 44621.3333 | 0 | 12.3834 | 37.78
2022-03-01 08:30 | 44621.3542 | 0 | 12.3329 | 37.78
2022-03-01 09:00 | 44621.375 | 0 | 11.9061 | 37.78
2022-03-01 09:30 | 44621.3958 | 0 | 12.9579 | 37.78
2022-03-01 10:00 | 44621.4167 | 0 | 14.0111 | 37.78
2022-03-01 10:30 | 44621.4375 | 0 | 13.7616 | 37.78
2022-03-01 11:00 | 44621.4583 | 0 | 14.7217 | 37.78
2022-03-01 11:30 | 44621.4792 | 0 | 14.9695 | 37.78
2022-03-01 12:00 | 44621.5 | 0 | 15.7726 | 37.78
2022-03-01 12:30 | 44621.5208 | 0 | 14.3488 | 37.78
2022-03-01 13:00 | 44621.5417 | 0 | 14.4875 | 37.78
2022-03-01 13:30 | 44621.5625 | 0 | 15.0809 | 37.78
2022-03-01 14:00 | 44621.5833 | 0 | 15.5446 | 37.78
2022-03-01 14:30 | 44621.6042 | 0 | 15.8378 | 37.78
2022-03-01 15:00 | 44621.625 | 0 | 15.6589 | 37.78
2022-03-01 15:30 | 44621.6458 | 0 | 15.9383 | 37.78
2022-03-01 16:00 | 44621.6667 | 0 | 17.1496 | 37.78
2022-03-01 16:30 | 44621.6875 | 0 | 17.4362 | 37.78
2022-03-01 17:00 | 44621.7083 | 0 | 18.0708 | 37.78
2022-03-01 17:30 | 44621.7292 | 0 | 18.5101 | 37.78
2022-03-01 18:00 | 44621.75 | 0 | 18.2718 | 37.78
2022-03-01 18:30 | 44621.7708 | 0 | 18.6315 | 37.78
2022-03-01 19:00 | 44621.7917 | 0 | 18.4861 | 37.78
2022-03-01 19:30 | 44621.8125 | 0 | 17.9761 | 37.78
2022-03-01 20:00 | 44621.8333 | 0 | 17.1994 | 37.78
2022-03-01 20:30 | 44621.8542 | 0 | 16.6337 | 37.78
2022-03-01 21:00 | 44621.875 | 0 | 15.8066 | 37.78
2022-03-01 21:30 | 44621.8958 | 0 | 15.2526 | 37.78
2022-03-01 22:00 | 44621.9167 | 0 | 14.3229 | 37.78
2022-03-01 22:30 | 44621.9375 | 0 | 13.4198 | 37.78
2022-03-01 23:00 | 44621.9583 | 0 | 12.4962 | 37.78
2022-03-01 23:30 | 44621.9792 | 0 | 12.0016 | 37.78
2022-03-02 | 44622 | 0 | 11.1319 | 37.78
2022-03-02 00:30 | 44622.0208 | 0 | 10.6123 | 37.78
2022-03-02 01:00 | 44622.0417 | 0 | 10.3412 | 37.78
2022-03-02 01:30 | 44622.0625 | 0 | 10.1008 | 37.78
2022-03-02 02:00 | 44622.0833 | 0 | 9.9752 | 37.78
2022-03-02 02:30 | 44622.1042 | 0 | 9.9865 | 37.78
2022-03-02 03:00 | 44622.125 | 0 | 9.8572 | 37.78
2022-03-02 03:30 | 44622.1458 | 0 | 9.7918 | 37.78
2022-03-02 04:00 | 44622.1667 | 0 | 10.138 | 37.78
2022-03-02 04:30 | 44622.1875 | 0 | 10.3112 | 37.78
2022-03-02 05:00 | 44622.2083 | 0 | 10.8824 | 37.78
2022-03-02 05:30 | 44622.2292 | 0 | 11.3112 | 37.78
2022-03-02 06:00 | 44622.25 | 0 | 12.0737 | 37.78
2022-03-02 06:30 | 44622.2708 | 0 | 12.5537 | 37.78
2022-03-02 07:00 | 44622.2917 | 0 | 13.2623 | 37.78
2022-03-02 07:30 | 44622.3125 | 0 | 13.5884 | 37.78
2022-03-02 08:00 | 44622.3333 | 0 | 13.8958 | 37.78
2022-03-02 08:30 | 44622.3542 | 0 | 13.9212 | 37.78
2022-03-02 09:00 | 44622.375 | 0 | 13.8488 | 37.78
2022-03-02 09:30 | 44622.3958 | 0 | 14.3402 | 37.78
2022-03-02 10:00 | 44622.4167 | 0 | 14.562 | 37.78
2022-03-02 10:30 | 44622.4375 | 0 | 14.3991 | 37.78
2022-03-02 11:00 | 44622.4583 | 0 | 16.919 | 37.78
2022-03-02 11:30 | 44622.4792 | 0 | 17.9306 | 37.78
2022-03-02 12:00 | 44622.5 | 0 | 18.2194 | 37.78
2022-03-02 12:30 | 44622.5208 | 0 | 16.2957 | 37.78
2022-03-02 13:00 | 44622.5417 | 0 | 15.1063 | 37.78
2022-03-02 13:30 | 44622.5625 | 0 | 16.8789 | 37.78
2022-03-02 14:00 | 44622.5833 | 0 | 18.0156 | 37.78
2022-03-02 14:30 | 44622.6042 | 0 | 18.6035 | 37.78
2022-03-02 15:00 | 44622.625 | 0 | 18.5099 | 37.78
2022-03-02 15:30 | 44622.6458 | 0 | 19.2368 | 37.78
2022-03-02 16:00 | 44622.6667 | 0 | 19.8479 | 37.78
2022-03-02 16:30 | 44622.6875 | 0 | 20.3264 | 37.78
2022-03-02 17:00 | 44622.7083 | 0 | 20.5623 | 37.78
2022-03-02 17:30 | 44622.7292 | 0 | 19.9977 | 37.78
2022-03-02 18:00 | 44622.75 | 0 | 19.8324 | 37.78
2022-03-02 18:30 | 44622.7708 | 0 | 20.0327 | 37.78
2022-03-02 19:00 | 44622.7917 | 0 | 19.666 | 37.78
2022-03-02 19:30 | 44622.8125 | 0 | 19.2555 | 37.78
2022-03-02 20:00 | 44622.8333 | 0 | 18.6653 | 37.78
2022-03-02 20:30 | 44622.8542 | 0 | 17.9719 | 37.78
2022-03-02 21:00 | 44622.875 | 0 | 17.4879 | 37.78
2022-03-02 21:30 | 44622.8958 | 0 | 16.5707 | 37.78
2022-03-02 22:00 | 44622.9167 | 0 | 15.5971 | 37.78
2022-03-02 22:30 | 44622.9375 | 0 | 14.4658 | 37.78
2022-03-02 23:00 | 44622.9583 | 0 | 13.8714 | 37.78
2022-03-02 23:30 | 44622.9792 | 0 | 13.3596 | 37.78
2022-03-03 | 44623 | 0 | 12.5095 | 37.78
2022-03-03 00:30 | 44623.0208 | 0 | 12.0531 | 37.78
2022-03-03 01:00 | 44623.0417 | 0 | 11.279 | 37.78
2022-03-03 01:30 | 44623.0625 | 0 | 10.9078 | 37.78
2022-03-03 02:00 | 44623.0833 | 0 | 10.7855 | 37.78
2022-03-03 02:30 | 44623.1042 | 0 | 10.9058 | 37.78
2022-03-03 03:00 | 44623.125 | 0 | 10.7208 | 37.78
2022-03-03 03:30 | 44623.1458 | 0 | 10.6825 | 37.78
2022-03-03 04:00 | 44623.1667 | 0 | 10.8601 | 37.78
2022-03-03 04:30 | 44623.1875 | 0 | 11.2084 | 37.78
2022-03-03 05:00 | 44623.2083 | 0 | 11.7626 | 37.78
2022-03-03 05:30 | 44623.2292 | 0 | 12.2952 | 37.78
2022-03-03 06:00 | 44623.25 | 0 | 13.0694 | 37.78
2022-03-03 06:30 | 44623.2708 | 0 | 13.9125 | 37.78
2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 0 | 14.8689 | 37.78
2022-03-03 07:30 | 44623.3125 | 0 | 14.933 | 37.78
2022-03-03 08:00 | 44623.3333 | 0 | 15.3148 | 37.78
2022-03-03 08:30 | 44623.3542 | 0 | 15.2467 | 37.78
2022-03-03 09:00 | 44623.375 | 0 | 15.0401 | 37.78
2022-03-03 09:30 | 44623.3958 | 0 | 14.4802 | 37.78
2022-03-03 10:00 | 44623.4167 | 0 | 13.4449 | 37.78
2022-03-03 10:30 | 44623.4375 | 0 | 15.2091 | 37.78
2022-03-03 11:00 | 44623.4583 | 0 | 15.4269 | 37.78
2022-03-03 11:30 | 44623.4792 | 0 | 15.2191 | 37.78
2022-03-03 12:00 | 44623.5 | 0 | 13.4904 | 37.78
2022-03-03 12:30 | 44623.5208 | 0 | 11.1628 | 37.78
2022-03-03 13:00 | 44623.5417 | 0 | 11.0389 | 37.78
2022-03-03 13:30 | 44623.5625 | 0 | 12.8223 | 37.78
2022-03-03 14:00 | 44623.5833 | 0 | 11.9223 | 37.78
2022-03-03 14:30 | 44623.6042 | 0 | 12.3273 | 37.78
2022-03-03 15:00 | 44623.625 | 0 | 12.9384 | 37.78
2022-03-03 15:30 | 44623.6458 | 0 | 13.606 | 37.78
2022-03-03 16:00 | 44623.6667 | 0 | 14.5475 | 37.78
2022-03-03 16:30 | 44623.6875 | 0 | 16.0895 | 37.78
2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | 0 | 15.9081 | 37.78
2022-03-03 17:30 | 44623.7292 | 0 | 16.056 | 37.78
2022-03-03 18:00 | 44623.75 | 0 | 16.1539 | 37.78
2022-03-03 18:30 | 44623.7708 | 0 | 16.6442 | 37.78
2022-03-03 19:00 | 44623.7917 | 0 | 16.2587 | 37.78
2022-03-03 19:30 | 44623.8125 | 0 | 15.9703 | 37.78
2022-03-03 20:00 | 44623.8333 | 0 | 15.3865 | 37.78
2022-03-03 20:30 | 44623.8542 | 0 | 14.8214 | 37.78
2022-03-03 21:00 | 44623.875 | 0 | 14.3905 | 37.78
2022-03-03 21:30 | 44623.8958 | 0 | 13.9737 | 37.78
2022-03-03 22:00 | 44623.9167 | 0 | 13.261 | 37.78
2022-03-03 22:30 | 44623.9375 | 0 | 12.5069 | 37.78
2022-03-03 23:00 | 44623.9583 | 0 | 11.9081 | 37.78
2022-03-03 23:30 | 44623.9792 | 0 | 11.2202 | 37.78
2022-03-04 | 44624 | 0 | 10.3427 | 37.78
2022-03-04 00:30 | 44624.0208 | 0 | 9.9194 | 37.78
2022-03-04 01:00 | 44624.0417 | 0 | 9.7109 | 37.78
2022-03-04 01:30 | 44624.0625 | 0 | 9.4701 | 37.78
2022-03-04 02:00 | 44624.0833 | 0 | 9.2631 | 37.78
2022-03-04 02:30 | 44624.1042 | 0 | 9.3251 | 37.78
2022-03-04 03:00 | 44624.125 | 0 | 9.0186 | 37.78
2022-03-04 03:30 | 44624.1458 | 0 | 9.0708 | 37.78
2022-03-04 04:00 | 44624.1667 | 0 | 9.3957 | 37.78
2022-03-04 04:30 | 44624.1875 | 0 | 9.9122 | 37.78
2022-03-04 05:00 | 44624.2083 | 0 | 10.5894 | 37.78
2022-03-04 05:30 | 44624.2292 | 0 | 11.1003 | 37.78
2022-03-04 06:00 | 44624.25 | 0 | 11.7425 | 37.78
2022-03-04 06:30 | 44624.2708 | 0 | 12.107 | 37.78
2022-03-04 07:00 | 44624.2917 | 0 | 12.5934 | 37.78
2022-03-04 07:30 | 44624.3125 | 0 | 13.055 | 37.78
2022-03-04 08:00 | 44624.3333 | 0 | 13.8509 | 37.78
2022-03-04 08:30 | 44624.3542 | 0 | 13.648 | 37.78
2022-03-04 09:00 | 44624.375 | 0 | 14.3002 | 37.78
2022-03-04 09:30 | 44624.3958 | 0 | 14.6143 | 37.78
2022-03-04 10:00 | 44624.4167 | 0 | 15.1344 | 37.78
2022-03-04 10:30 | 44624.4375 | 0 | 13.7912 | 37.78
2022-03-04 11:00 | 44624.4583 | 0 | 14.6873 | 37.78
2022-03-04 11:30 | 44624.4792 | 0 | 15.3262 | 37.78
2022-03-04 12:00 | 44624.5 | 0 | 14.2588 | 37.78
2022-03-04 12:30 | 44624.5208 | 0 | 13.8341 | 37.78
2022-03-04 13:00 | 44624.5417 | 0 | 15.1267 | 37.78
2022-03-04 13:30 | 44624.5625 | 0 | 16.2112 | 37.78
2022-03-04 14:00 | 44624.5833 | 0 | 16.042 | 37.78
2022-03-04 14:30 | 44624.6042 | 0 | 16.6702 | 37.78
2022-03-04 15:00 | 44624.625 | 0 | 16.3661 | 37.78
2022-03-04 15:30 | 44624.6458 | 0 | 14.7987 | 37.78
2022-03-04 16:00 | 44624.6667 | 0 | 14.8093 | 37.78
2022-03-04 16:30 | 44624.6875 | 0 | 15.4822 | 37.78
2022-03-04 17:00 | 44624.7083 | 0 | 16.1711 | 37.78
2022-03-04 17:30 | 44624.7292 | 0 | 16.6453 | 37.78
2022-03-04 18:00 | 44624.75 | 0 | 16.4964 | 37.78
2022-03-04 18:30 | 44624.7708 | 0 | 17.1686 | 37.78
2022-03-04 19:00 | 44624.7917 | 0 | 16.7716 | 37.78
2022-03-04 19:30 | 44624.8125 | 0 | 16.3919 | 37.78
2022-03-04 20:00 | 44624.8333 | 0 | 15.8838 | 37.78
2022-03-04 20:30 | 44624.8542 | 0 | 15.3564 | 37.78
2022-03-04 21:00 | 44624.875 | 0 | 14.8746 | 37.78
2022-03-04 21:30 | 44624.8958 | 0 | 14.6499 | 37.78
2022-03-04 22:00 | 44624.9167 | 0 | 13.8981 | 37.78
2022-03-04 22:30 | 44624.9375 | 0 | 13.0599 | 37.78
2022-03-04 23:00 | 44624.9583 | 0 | 12.335 | 37.78
2022-03-04 23:30 | 44624.9792 | 0 | 11.5695 | 37.78
2022-03-05 | 44625 | 0 | 10.7015 | 37.78
2022-03-05 00:30 | 44625.0208 | 0 | 10.3772 | 37.78
2022-03-05 01:00 | 44625.0417 | 0 | 10.1766 | 37.78
2022-03-05 01:30 | 44625.0625 | 0 | 9.9391 | 37.78
2022-03-05 02:00 | 44625.0833 | 0 | 9.5881 | 37.78
2022-03-05 02:30 | 44625.1042 | 0 | 9.6477 | 37.78
2022-03-05 03:00 | 44625.125 | 0 | 9.338 | 37.78
2022-03-05 03:30 | 44625.1458 | 0 | 9.3003 | 37.78
2022-03-05 04:00 | 44625.1667 | 0 | 9.4987 | 37.78
2022-03-05 04:30 | 44625.1875 | 0 | 9.5027 | 37.78
2022-03-05 05:00 | 44625.2083 | 0 | 9.4951 | 37.78
2022-03-05 05:30 | 44625.2292 | 0 | 9.721 | 37.78
2022-03-05 06:00 | 44625.25 | 0 | 9.819 | 37.78
2022-03-05 06:30 | 44625.2708 | 0 | 10.1212 | 37.78
2022-03-05 07:00 | 44625.2917 | 0 | 10.2209 | 37.78
2022-03-05 07:30 | 44625.3125 | 0 | 10.0136 | 37.78
2022-03-05 08:00 | 44625.3333 | 0 | 10.1054 | 37.78
2022-03-05 08:30 | 44625.3542 | 0 | 10.1503 | 37.78
2022-03-05 09:00 | 44625.375 | 0 | 10.1277 | 37.78
2022-03-05 09:30 | 44625.3958 | 0 | 10.1576 | 37.78
2022-03-05 10:00 | 44625.4167 | 0 | 10.1679 | 37.78
2022-03-05 10:30 | 44625.4375 | 0 | 11.248 | 37.78
2022-03-05 11:00 | 44625.4583 | 0 | 11.2521 | 37.78
2022-03-05 11:30 | 44625.4792 | 0 | 11.9552 | 37.78
2022-03-05 12:00 | 44625.5 | 0 | 11.872 | 37.78
2022-03-05 12:30 | 44625.5208 | 0 | 12.2895 | 37.78
2022-03-05 13:00 | 44625.5417 | 0 | 13.4742 | 37.78
2022-03-05 13:30 | 44625.5625 | 0 | 14.6329 | 37.78
2022-03-05 14:00 | 44625.5833 | 0 | 16.2288 | 37.78
2022-03-05 14:30 | 44625.6042 | 0 | 13.814 | 37.78
2022-03-05 15:00 | 44625.625 | 0 | 14.2992 | 37.78
2022-03-05 15:30 | 44625.6458 | 0 | 15.9326 | 37.78
2022-03-05 16:00 | 44625.6667 | 0 | 15.9668 | 37.78
2022-03-05 16:30 | 44625.6875 | 0 | 16.9019 | 37.78
2022-03-05 17:00 | 44625.7083 | 0 | 17.4594 | 37.78
2022-03-05 17:30 | 44625.7292 | 0 | 17.6551 | 37.78
2022-03-05 18:00 | 44625.75 | 0 | 17.4666 | 37.78
2022-03-05 18:30 | 44625.7708 | 0 | 17.6205 | 37.78
2022-03-05 19:00 | 44625.7917 | 0 | 17.5072 | 37.78
2022-03-05 19:30 | 44625.8125 | 0 | 17.1067 | 37.78
2022-03-05 20:00 | 44625.8333 | 0 | 16.3095 | 37.78
2022-03-05 20:30 | 44625.8542 | 0 | 15.9577 | 37.78
2022-03-05 21:00 | 44625.875 | 0 | 15.446 | 37.78
2022-03-05 21:30 | 44625.8958 | 0 | 15.0198 | 37.78
2022-03-05 22:00 | 44625.9167 | 0 | 14.2162 | 37.78
2022-03-05 22:30 | 44625.9375 | 0 | 13.3815 | 37.78
2022-03-05 23:00 | 44625.9583 | 0 | 12.5686 | 37.78
2022-03-05 23:30 | 44625.9792 | 0 | 11.9945 | 37.78
2022-03-06 | 44626 | 0 | 11.4097 | 37.78
2022-03-06 00:30 | 44626.0208 | 0 | 10.9468 | 37.78
2022-03-06 01:00 | 44626.0417 | 0 | 10.8548 | 37.78
2022-03-06 01:30 | 44626.0625 | 0 | 10.4274 | 37.78
2022-03-06 02:00 | 44626.0833 | 0 | 10.3299 | 37.78
2022-03-06 02:30 | 44626.1042 | 0 | 10.232 | 37.78
2022-03-06 03:00 | 44626.125 | 0 | 9.9714 | 37.78
2022-03-06 03:30 | 44626.1458 | 0 | 9.7577 | 37.78
2022-03-06 04:00 | 44626.1667 | 0 | 9.6216 | 37.78
2022-03-06 04:30 | 44626.1875 | 0 | 9.5882 | 37.78
2022-03-06 05:00 | 44626.2083 | 0 | 9.6811 | 37.78
2022-03-06 05:30 | 44626.2292 | 0 | 9.536 | 37.78
2022-03-06 06:00 | 44626.25 | 0 | 9.5845 | 37.78
2022-03-06 06:30 | 44626.2708 | 0 | 9.6552 | 37.78
2022-03-06 07:00 | 44626.2917 | 0 | 9.4829 | 37.78
2022-03-06 07:30 | 44626.3125 | 0 | 9.6822 | 37.78
2022-03-06 08:00 | 44626.3333 | 0 | 9.878 | 37.78
2022-03-06 08:30 | 44626.3542 | 0 | 10.1457 | 37.78
2022-03-06 09:00 | 44626.375 | 0 | 10.742 | 37.78
2022-03-06 09:30 | 44626.3958 | 0 | 11.7086 | 37.78
2022-03-06 10:00 | 44626.4167 | 0 | 12.7505 | 37.78
2022-03-06 10:30 | 44626.4375 | 0 | 13.4487 | 37.78
2022-03-06 11:00 | 44626.4583 | 0 | 13.6214 | 37.78
2022-03-06 11:30 | 44626.4792 | 0 | 14.6208 | 37.78
2022-03-06 12:00 | 44626.5 | 0 | 14.6198 | 37.78
2022-03-06 12:30 | 44626.5208 | 0 | 16.7746 | 37.78
2022-03-06 13:00 | 44626.5417 | 0 | 18.9549 | 37.78
2022-03-06 13:30 | 44626.5625 | 0 | 19.2254 | 37.78
2022-03-06 14:00 | 44626.5833 | 0 | 19.2817 | 37.78
2022-03-06 14:30 | 44626.6042 | 0 | 19.315 | 37.78
2022-03-06 15:00 | 44626.625 | 0 | 18.1302 | 37.78
2022-03-06 15:30 | 44626.6458 | 0 | 18.4393 | 37.78
2022-03-06 16:00 | 44626.6667 | 0 | 18.779 | 37.78
2022-03-06 16:30 | 44626.6875 | 0 | 19.6255 | 37.78
2022-03-06 17:00 | 44626.7083 | 0 | 19.8253 | 37.78
2022-03-06 17:30 | 44626.7292 | 0 | 18.7797 | 37.78
2022-03-06 18:00 | 44626.75 | 0 | 17.5804 | 37.78
2022-03-06 18:30 | 44626.7708 | 0 | 17.4691 | 37.78
2022-03-06 19:00 | 44626.7917 | 0 | 16.7876 | 37.78
2022-03-06 19:30 | 44626.8125 | 0 | 16.152 | 37.78
2022-03-06 20:00 | 44626.8333 | 0 | 15.4844 | 37.78
2022-03-06 20:30 | 44626.8542 | 0 | 14.8671 | 37.78
2022-03-06 21:00 | 44626.875 | 0 | 14.2144 | 37.78
2022-03-06 21:30 | 44626.8958 | 0 | 13.5791 | 37.78
2022-03-06 22:00 | 44626.9167 | 0 | 12.6737 | 37.78
2022-03-06 22:30 | 44626.9375 | 0 | 11.7031 | 37.78
2022-03-06 23:00 | 44626.9583 | 0 | 11.0861 | 37.78
2022-03-06 23:30 | 44626.9792 | 0 | 10.5996 | 37.78
2022-03-07 | 44627 | 0 | 10.1986 | 37.78
2022-03-07 00:30 | 44627.0208 | 0 | 9.9975 | 37.78
2022-03-07 01:00 | 44627.0417 | 0 | 9.9206 | 37.78
2022-03-07 01:30 | 44627.0625 | 0 | 9.5181 | 37.78
2022-03-07 02:00 | 44627.0833 | 0 | 9.3164 | 37.78
2022-03-07 02:30 | 44627.1042 | 0 | 9.4367 | 37.78
2022-03-07 03:00 | 44627.125 | 0 | 9.2383 | 37.78
2022-03-07 03:30 | 44627.1458 | 0 | 9.2521 | 37.78
2022-03-07 04:00 | 44627.1667 | 0 | 9.525 | 37.78
2022-03-07 04:30 | 44627.1875 | 0 | 9.8996 | 37.78
2022-03-07 05:00 | 44627.2083 | 0 | 10.5957 | 37.78
2022-03-07 05:30 | 44627.2292 | 0 | 11.0505 | 37.78
2022-03-07 06:00 | 44627.25 | 0 | 12.1712 | 37.78
2022-03-07 06:30 | 44627.2708 | 0 | 12.453 | 37.78
2022-03-07 07:00 | 44627.2917 | 0 | 12.6527 | 37.78
2022-03-07 07:30 | 44627.3125 | 0 | 12.4281 | 37.78
2022-03-07 08:00 | 44627.3333 | 0 | 12.5863 | 37.78
2022-03-07 08:30 | 44627.3542 | 0 | 13.0074 | 37.78
2022-03-07 09:00 | 44627.375 | 0 | 13.2322 | 37.78
2022-03-07 09:30 | 44627.3958 | 0 | 11.8582 | 37.78
2022-03-07 10:00 | 44627.4167 | 0 | 12.0423 | 37.78
2022-03-07 10:30 | 44627.4375 | 0 | 12.2016 | 37.78
2022-03-07 11:00 | 44627.4583 | 0 | 13.7344 | 37.78
2022-03-07 11:30 | 44627.4792 | 0 | 13.5448 | 37.78
2022-03-07 12:00 | 44627.5 | 0 | 13.5042 | 37.78
2022-03-07 12:30 | 44627.5208 | 0 | 12.8138 | 37.78
2022-03-07 13:00 | 44627.5417 | 0 | 13.4172 | 37.78
2022-03-07 13:30 | 44627.5625 | 0 | 13.9954 | 37.78
2022-03-07 14:00 | 44627.5833 | 0 | 16.2187 | 37.78
2022-03-07 14:30 | 44627.6042 | 0 | 16.1371 | 37.78
2022-03-07 15:00 | 44627.625 | 0 | 18.007 | 37.78
2022-03-07 15:30 | 44627.6458 | 0 | 17.019 | 37.78
2022-03-07 16:00 | 44627.6667 | 0 | 16.1879 | 37.78
2022-03-07 16:30 | 44627.6875 | 0 | 18.4374 | 37.78
2022-03-07 17:00 | 44627.7083 | 0 | 18.4097 | 37.78
2022-03-07 17:30 | 44627.7292 | 0 | 18.5213 | 37.78
2022-03-07 18:00 | 44627.75 | 0 | 18.7277 | 37.78
2022-03-07 18:30 | 44627.7708 | 0 | 19.4913 | 37.78
2022-03-07 19:00 | 44627.7917 | 0 | 19.2846 | 37.78
2022-03-07 19:30 | 44627.8125 | 0 | 19.1129 | 37.78
2022-03-07 20:00 | 44627.8333 | 0 | 18.3559 | 37.78
2022-03-07 20:30 | 44627.8542 | 0 | 17.6916 | 37.78
2022-03-07 21:00 | 44627.875 | 0 | 16.9106 | 37.78
2022-03-07 21:30 | 44627.8958 | 0 | 16.0247 | 37.78
2022-03-07 22:00 | 44627.9167 | 0 | 15.0151 | 37.78
2022-03-07 22:30 | 44627.9375 | 0 | 13.9144 | 37.78
2022-03-07 23:00 | 44627.9583 | 0 | 13.2807 | 37.78
2022-03-07 23:30 | 44627.9792 | 0 | 12.722 | 37.78
2022-03-08 | 44628 | 0 | 11.9093 | 37.78
2022-03-08 00:30 | 44628.0208 | 0 | 11.3601 | 37.78
2022-03-08 01:00 | 44628.0417 | 0 | 11.0956 | 37.78
2022-03-08 01:30 | 44628.0625 | 0 | 11.0398 | 37.78
2022-03-08 02:00 | 44628.0833 | 0 | 10.9503 | 37.78
2022-03-08 02:30 | 44628.1042 | 0 | 10.6752 | 37.78
2022-03-08 03:00 | 44628.125 | 0 | 10.4007 | 37.78
2022-03-08 03:30 | 44628.1458 | 0 | 10.2357 | 37.78
2022-03-08 04:00 | 44628.1667 | 0 | 10.3539 | 37.78
2022-03-08 04:30 | 44628.1875 | 0 | 10.6629 | 37.78
2022-03-08 05:00 | 44628.2083 | 0 | 11.3768 | 37.78
2022-03-08 05:30 | 44628.2292 | 0 | 11.9977 | 37.78
2022-03-08 06:00 | 44628.25 | 0 | 12.8155 | 37.78
2022-03-08 06:30 | 44628.2708 | 0 | 13.5095 | 37.78
2022-03-08 07:00 | 44628.2917 | 0 | 13.9293 | 37.78
2022-03-08 07:30 | 44628.3125 | 0 | 13.8697 | 37.78
2022-03-08 08:00 | 44628.3333 | 0 | 14.0584 | 37.78
2022-03-08 08:30 | 44628.3542 | 0 | 14.2583 | 37.78
2022-03-08 09:00 | 44628.375 | 0 | 14.381 | 37.78
2022-03-08 09:30 | 44628.3958 | 0 | 14.6637 | 37.78
2022-03-08 10:00 | 44628.4167 | 0 | 14.8688 | 37.78
2022-03-08 10:30 | 44628.4375 | 0 | 16.5736 | 37.78
2022-03-08 11:00 | 44628.4583 | 0 | 17.9535 | 37.78
2022-03-08 11:30 | 44628.4792 | 0 | 17.336 | 37.78
2022-03-08 12:00 | 44628.5 | 0 | 19.4102 | 37.78
2022-03-08 12:30 | 44628.5208 | 0 | 20.012 | 37.78
2022-03-08 13:00 | 44628.5417 | 0 | 18.4506 | 37.78
2022-03-08 13:30 | 44628.5625 | 0 | 19.2216 | 37.78
2022-03-08 14:00 | 44628.5833 | 0 | 20.1752 | 37.78
2022-03-08 14:30 | 44628.6042 | 0 | 21.76 | 37.78
2022-03-08 15:00 | 44628.625 | 0 | 21.5798 | 37.78
2022-03-08 15:30 | 44628.6458 | 0 | 22.5851 | 37.78
2022-03-08 16:00 | 44628.6667 | 0 | 23.1304 | 37.78
2022-03-08 16:30 | 44628.6875 | 0 | 24.1314 | 37.78
2022-03-08 17:00 | 44628.7083 | 0 | 24.3242 | 37.78
2022-03-08 17:30 | 44628.7292 | 0 | 24.8809 | 37.78
2022-03-08 18:00 | 44628.75 | 0 | 25.0572 | 37.78
2022-03-08 18:30 | 44628.7708 | 0 | 25.6575 | 37.78
2022-03-08 19:00 | 44628.7917 | 0 | 25.2298 | 37.78
2022-03-08 19:30 | 44628.8125 | 0 | 24.7637 | 37.78
2022-03-08 20:00 | 44628.8333 | 0 | 23.8111 | 37.78
2022-03-08 20:30 | 44628.8542 | 0 | 22.8115 | 37.78
2022-03-08 21:00 | 44628.875 | 0 | 21.4597 | 37.78
2022-03-08 21:30 | 44628.8958 | 0 | 20.2188 | 37.78
2022-03-08 22:00 | 44628.9167 | 0 | 18.8148 | 37.78
2022-03-08 22:30 | 44628.9375 | 0 | 17.4873 | 37.78
2022-03-08 23:00 | 44628.9583 | 0 | 16.3103 | 37.78
2022-03-08 23:30 | 44628.9792 | 0 | 15.4688 | 37.78
2022-03-09 | 44629 | 0 | 14.5194 | 37.78
2022-03-09 00:30 | 44629.0208 | 0 | 13.8622 | 37.78
2022-03-09 01:00 | 44629.0417 | 0 | 13.3005 | 37.78
2022-03-09 01:30 | 44629.0625 | 0 | 12.8216 | 37.78
2022-03-09 02:00 | 44629.0833 | 0 | 12.6252 | 37.78
2022-03-09 02:30 | 44629.1042 | 0 | 12.3808 | 37.78
2022-03-09 03:00 | 44629.125 | 0 | 12.0191 | 37.78
2022-03-09 03:30 | 44629.1458 | 0 | 11.9109 | 37.78
2022-03-09 04:00 | 44629.1667 | 0 | 12.3485 | 37.78
2022-03-09 04:30 | 44629.1875 | 0 | 12.6158 | 37.78
2022-03-09 05:00 | 44629.2083 | 0 | 13.4301 | 37.78
2022-03-09 05:30 | 44629.2292 | 0 | 13.5236 | 37.78
2022-03-09 06:00 | 44629.25 | 0 | 13.9594 | 37.78
2022-03-09 06:30 | 44629.2708 | 0 | 15.1842 | 37.78
2022-03-09 07:00 | 44629.2917 | 0 | 15.8787 | 37.78
2022-03-09 07:30 | 44629.3125 | 0 | 16.0141 | 37.78
2022-03-09 08:00 | 44629.3333 | 0 | 16.0177 | 37.78
2022-03-09 08:30 | 44629.3542 | 0 | 17.4348 | 37.78
2022-03-09 09:00 | 44629.375 | 0 | 16.6879 | 37.78
2022-03-09 09:30 | 44629.3958 | 0 | 14.8401 | 37.78
2022-03-09 10:00 | 44629.4167 | 0 | 16.5704 | 37.78
2022-03-09 10:30 | 44629.4375 | 0 | 17.0161 | 37.78
2022-03-09 11:00 | 44629.4583 | 0 | 17.9963 | 37.78
2022-03-09 11:30 | 44629.4792 | 0 | 17.9173 | 37.78
2022-03-09 12:00 | 44629.5 | 0 | 15.4373 | 37.78
2022-03-09 12:30 | 44629.5208 | 0 | 18.1535 | 37.78
2022-03-09 13:00 | 44629.5417 | 0 | 17.774 | 37.78
2022-03-09 13:30 | 44629.5625 | 0 | 18.1007 | 37.78
2022-03-09 14:00 | 44629.5833 | 0 | 19.6624 | 37.78
2022-03-09 14:30 | 44629.6042 | 0 | 20.9122 | 37.78
2022-03-09 15:00 | 44629.625 | 0 | 22.9058 | 37.78
2022-03-09 15:30 | 44629.6458 | 0 | 22.491 | 37.78
2022-03-09 16:00 | 44629.6667 | 0 | 23.0838 | 37.78
2022-03-09 16:30 | 44629.6875 | 0 | 23.9665 | 37.78
2022-03-09 17:00 | 44629.7083 | 0 | 24.4597 | 37.78
2022-03-09 17:30 | 44629.7292 | 0 | 24.8253 | 37.78
2022-03-09 18:00 | 44629.75 | 0 | 24.767 | 37.78
2022-03-09 18:30 | 44629.7708 | 0 | 25.0716 | 37.78
2022-03-09 19:00 | 44629.7917 | 0 | 24.4857 | 37.78
2022-03-09 19:30 | 44629.8125 | 0 | 24.0094 | 37.78
2022-03-09 20:00 | 44629.8333 | 0 | 22.7009 | 37.78
2022-03-09 20:30 | 44629.8542 | 0 | 21.4973 | 37.78
2022-03-09 21:00 | 44629.875 | 0 | 20.0064 | 37.78
2022-03-09 21:30 | 44629.8958 | 0 | 18.4726 | 37.78
2022-03-09 22:00 | 44629.9167 | 0 | 16.9883 | 37.78
2022-03-09 22:30 | 44629.9375 | 0 | 15.8238 | 37.78
2022-03-09 23:00 | 44629.9583 | 0 | 14.9987 | 37.78
2022-03-09 23:30 | 44629.9792 | 0 | 14.1065 | 37.78
2022-03-10 | 44630 | 0 | 13.2056 | 37.78
2022-03-10 00:30 | 44630.0208 | 0 | 12.547 | 37.78
2022-03-10 01:00 | 44630.0417 | 0 | 12.0686 | 37.78
2022-03-10 01:30 | 44630.0625 | 0 | 11.7766 | 37.78
2022-03-10 02:00 | 44630.0833 | 0 | 11.6205 | 37.78
2022-03-10 02:30 | 44630.1042 | 0 | 11.5566 | 37.78
2022-03-10 03:00 | 44630.125 | 0 | 11.2296 | 37.78
2022-03-10 03:30 | 44630.1458 | 0 | 11.2631 | 37.78
2022-03-10 04:00 | 44630.1667 | 0 | 11.4741 | 37.78
2022-03-10 04:30 | 44630.1875 | 0 | 11.7025 | 37.78
2022-03-10 05:00 | 44630.2083 | 0 | 12.2599 | 37.78
2022-03-10 05:30 | 44630.2292 | 0 | 12.8941 | 37.78
2022-03-10 06:00 | 44630.25 | 0 | 13.7459 | 37.78
2022-03-10 06:30 | 44630.2708 | 0 | 14.4369 | 37.78
2022-03-10 07:00 | 44630.2917 | 0 | 15.1192 | 37.78
2022-03-10 07:30 | 44630.3125 | 0 | 15.3109 | 37.78
2022-03-10 08:00 | 44630.3333 | 0 | 15.5695 | 37.78
2022-03-10 08:30 | 44630.3542 | 0 | 16.1582 | 37.78
2022-03-10 09:00 | 44630.375 | 0 | 16.3524 | 37.78
2022-03-10 09:30 | 44630.3958 | 0 | 16.1937 | 37.78
2022-03-10 10:00 | 44630.4167 | 0 | 14.011 | 37.78
2022-03-10 10:30 | 44630.4375 | 0 | 15.1076 | 37.78
2022-03-10 11:00 | 44630.4583 | 0 | 15.022 | 37.78
2022-03-10 11:30 | 44630.4792 | 0 | 15.7624 | 37.78
2022-03-10 12:00 | 44630.5 | 0 | 16.1711 | 37.78
2022-03-10 12:30 | 44630.5208 | 0 | 16.2334 | 37.78
2022-03-10 13:00 | 44630.5417 | 0 | 16.2815 | 37.78
2022-03-10 13:30 | 44630.5625 | 0 | 15.2671 | 37.78
2022-03-10 14:00 | 44630.5833 | 0 | 16.4585 | 37.78
2022-03-10 14:30 | 44630.6042 | 0 | 15.7316 | 37.78
2022-03-10 15:00 | 44630.625 | 0 | 14.6661 | 37.78
2022-03-10 15:30 | 44630.6458 | 0 | 15.7087 | 37.78
2022-03-10 16:00 | 44630.6667 | 0 | 15.24 | 37.78
2022-03-10 16:30 | 44630.6875 | 0 | 16.0549 | 37.78
2022-03-10 17:00 | 44630.7083 | 0 | 15.8439 | 37.78
2022-03-10 17:30 | 44630.7292 | 0 | 16.2654 | 37.78
2022-03-10 18:00 | 44630.75 | 0 | 16.2235 | 37.78
2022-03-10 18:30 | 44630.7708 | 0 | 16.9959 | 37.78
2022-03-10 19:00 | 44630.7917 | 0 | 16.6641 | 37.78
2022-03-10 19:30 | 44630.8125 | 0 | 16.4527 | 37.78
2022-03-10 20:00 | 44630.8333 | 0 | 16.0465 | 37.78
2022-03-10 20:30 | 44630.8542 | 0 | 15.593 | 37.78
2022-03-10 21:00 | 44630.875 | 0 | 15.0517 | 37.78
2022-03-10 21:30 | 44630.8958 | 0 | 14.4296 | 37.78
2022-03-10 22:00 | 44630.9167 | 0 | 13.96 | 37.78
2022-03-10 22:30 | 44630.9375 | 0 | 12.9383 | 37.78
2022-03-10 23:00 | 44630.9583 | 0 | 12.2255 | 37.78
2022-03-10 23:30 | 44630.9792 | 0 | 11.6151 | 37.78
2022-03-11 | 44631 | 0 | 10.8932 | 37.78
2022-03-11 00:30 | 44631.0208 | 0 | 10.3932 | 37.78
2022-03-11 01:00 | 44631.0417 | 0 | 10.0808 | 37.78
2022-03-11 01:30 | 44631.0625 | 0 | 10.0274 | 37.78
2022-03-11 02:00 | 44631.0833 | 0 | 9.9827 | 37.78
2022-03-11 02:30 | 44631.1042 | 0 | 9.9604 | 37.78
2022-03-11 03:00 | 44631.125 | 0 | 9.8934 | 37.78
2022-03-11 03:30 | 44631.1458 | 0 | 9.9755 | 37.78
2022-03-11 04:00 | 44631.1667 | 0 | 10.1689 | 37.78
2022-03-11 04:30 | 44631.1875 | 0 | 10.6012 | 37.78
2022-03-11 05:00 | 44631.2083 | 0 | 10.9731 | 37.78
2022-03-11 05:30 | 44631.2292 | 0 | 11.6183 | 37.78
2022-03-11 06:00 | 44631.25 | 0 | 12.3542 | 37.78
2022-03-11 06:30 | 44631.2708 | 0 | 12.8605 | 37.78
2022-03-11 07:00 | 44631.2917 | 0 | 13.8101 | 37.78
2022-03-11 07:30 | 44631.3125 | 0 | 13.0213 | 37.78
2022-03-11 08:00 | 44631.3333 | 0 | 12.856 | 37.78
2022-03-11 08:30 | 44631.3542 | 0 | 13.9216 | 37.78
2022-03-11 09:00 | 44631.375 | 0 | 14.5633 | 37.78
2022-03-11 09:30 | 44631.3958 | 0 | 14.6294 | 37.78
2022-03-11 10:00 | 44631.4167 | 0 | 13.9161 | 37.78
2022-03-11 10:30 | 44631.4375 | 0 | 13.7171 | 37.78
2022-03-11 11:00 | 44631.4583 | 0 | 13.6331 | 37.78
2022-03-11 11:30 | 44631.4792 | 0 | 14.3746 | 37.78
2022-03-11 12:00 | 44631.5 | 0 | 13.3933 | 37.78
2022-03-11 12:30 | 44631.5208 | 0 | 14.2568 | 37.78
2022-03-11 13:00 | 44631.5417 | 0 | 14.6671 | 37.78
2022-03-11 13:30 | 44631.5625 | 0 | 12.8495 | 37.78
2022-03-11 14:00 | 44631.5833 | 0 | 14.5037 | 37.78
2022-03-11 14:30 | 44631.6042 | 0 | 15.1027 | 37.78
2022-03-11 15:00 | 44631.625 | 0 | 13.1521 | 37.78
2022-03-11 15:30 | 44631.6458 | 0 | 13.6446 | 37.78
2022-03-11 16:00 | 44631.6667 | 0 | 14.5402 | 37.78
2022-03-11 16:30 | 44631.6875 | 0 | 15.2346 | 37.78
2022-03-11 17:00 | 44631.7083 | 0 | 14.9702 | 37.78
2022-03-11 17:30 | 44631.7292 | 0 | 15.0522 | 37.78
2022-03-11 18:00 | 44631.75 | 0 | 15.0374 | 37.78
2022-03-11 18:30 | 44631.7708 | 0 | 15.376 | 37.78
2022-03-11 19:00 | 44631.7917 | 0 | 15.0346 | 37.78
2022-03-11 19:30 | 44631.8125 | 0 | 14.6836 | 37.78
2022-03-11 20:00 | 44631.8333 | 0 | 14.2898 | 37.78
2022-03-11 20:30 | 44631.8542 | 0 | 13.9219 | 37.78
2022-03-11 21:00 | 44631.875 | 0 | 13.6202 | 37.78
2022-03-11 21:30 | 44631.8958 | 0 | 13.2766 | 37.78
2022-03-11 22:00 | 44631.9167 | 0 | 12.762 | 37.78
2022-03-11 22:30 | 44631.9375 | 0 | 12.0026 | 37.78
2022-03-11 23:00 | 44631.9583 | 0 | 11.4428 | 37.78
2022-03-11 23:30 | 44631.9792 | 0 | 11.0395 | 37.78
2022-03-12 | 44632 | 0 | 10.5306 | 37.78
2022-03-12 00:30 | 44632.0208 | 0 | 9.9975 | 37.78
2022-03-12 01:00 | 44632.0417 | 0 | 9.8424 | 37.78
2022-03-12 01:30 | 44632.0625 | 0 | 9.5066 | 37.78
2022-03-12 02:00 | 44632.0833 | 0 | 9.5024 | 37.78
2022-03-12 02:30 | 44632.1042 | 0 | 9.392 | 37.78
2022-03-12 03:00 | 44632.125 | 0 | 9.1042 | 37.78
2022-03-12 03:30 | 44632.1458 | 0 | 9.1117 | 37.78
2022-03-12 04:00 | 44632.1667 | 0 | 9.0447 | 37.78
2022-03-12 04:30 | 44632.1875 | 0 | 9.0969 | 37.78
2022-03-12 05:00 | 44632.2083 | 0 | 9.3748 | 37.78
2022-03-12 05:30 | 44632.2292 | 0 | 9.4878 | 37.78
2022-03-12 06:00 | 44632.25 | 0 | 9.7035 | 37.78
2022-03-12 06:30 | 44632.2708 | 0 | 9.5014 | 37.78
2022-03-12 07:00 | 44632.2917 | 0 | 9.8157 | 37.78
2022-03-12 07:30 | 44632.3125 | 0 | 9.4265 | 37.78
2022-03-12 08:00 | 44632.3333 | 0 | 9.3206 | 37.78
2022-03-12 08:30 | 44632.3542 | 0 | 9.15 | 37.78
2022-03-12 09:00 | 44632.375 | 0 | 9.1489 | 37.78
2022-03-12 09:30 | 44632.3958 | 0 | 8.8477 | 37.78
2022-03-12 10:00 | 44632.4167 | 0 | 10.3945 | 37.78
2022-03-12 10:30 | 44632.4375 | 0 | 10.8826 | 37.78
2022-03-12 11:00 | 44632.4583 | 0 | 11.396 | 37.78
2022-03-12 11:30 | 44632.4792 | 0 | 10.5102 | 37.78
2022-03-12 12:00 | 44632.5 | 0 | 8.8745 | 37.78
2022-03-12 12:30 | 44632.5208 | 0 | 10.7335 | 37.78
2022-03-12 13:00 | 44632.5417 | 0 | 10.4642 | 37.78
2022-03-12 13:30 | 44632.5625 | 0 | 10.4972 | 37.78
2022-03-12 14:00 | 44632.5833 | 0 | 11.8254 | 37.78
2022-03-12 14:30 | 44632.6042 | 0 | 10.6468 | 37.78
2022-03-12 15:00 | 44632.625 | 0 | 10.6764 | 37.78
2022-03-12 15:30 | 44632.6458 | 0 | 11.2313 | 37.78
2022-03-12 16:00 | 44632.6667 | 0 | 11.4671 | 37.78
2022-03-12 16:30 | 44632.6875 | 0 | 12.3048 | 37.78
2022-03-12 17:00 | 44632.7083 | 0 | 12.8375 | 37.78
2022-03-12 17:30 | 44632.7292 | 0 | 12.9556 | 37.78
2022-03-12 18:00 | 44632.75 | 0 | 13.2061 | 37.78
2022-03-12 18:30 | 44632.7708 | 0 | 13.48 | 37.78
2022-03-12 19:00 | 44632.7917 | 0 | 13.1402 | 37.78
2022-03-12 19:30 | 44632.8125 | 0 | 12.8598 | 37.78
2022-03-12 20:00 | 44632.8333 | 0 | 12.5557 | 37.78
2022-03-12 20:30 | 44632.8542 | 0 | 12.0893 | 37.78
2022-03-12 21:00 | 44632.875 | 0 | 11.704 | 37.78
2022-03-12 21:30 | 44632.8958 | 0 | 11.4726 | 37.78
2022-03-12 22:00 | 44632.9167 | 0 | 11.0235 | 37.78
2022-03-12 22:30 | 44632.9375 | 0 | 10.4117 | 37.78
2022-03-12 23:00 | 44632.9583 | 0 | 9.9677 | 37.78
2022-03-12 23:30 | 44632.9792 | 0 | 9.5184 | 37.78
2022-03-13 | 44633 | 0 | 9.1113 | 37.78
2022-03-13 00:30 | 44633.0208 | 0 | 8.6799 | 37.78
2022-03-13 01:00 | 44633.0417 | 0 | 8.4864 | 37.78
2022-03-13 01:30 | 44633.0625 | 0 | 8.3597 | 37.78
2022-03-13 02:00 | 44633.0833 | 0 | 8.2743 | 37.78
2022-03-13 02:30 | 44633.1042 | 0 | 8.2567 | 37.78
2022-03-13 03:00 | 44633.125 | 0 | 8.0307 | 37.78
2022-03-13 03:30 | 44633.1458 | 0 | 7.969 | 37.78
2022-03-13 04:00 | 44633.1667 | 0 | 7.9599 | 37.78
2022-03-13 04:30 | 44633.1875 | 0 | 7.9542 | 37.78
2022-03-13 05:00 | 44633.2083 | 0 | 8.0695 | 37.78
2022-03-13 05:30 | 44633.2292 | 0 | 8.0844 | 37.78
2022-03-13 06:00 | 44633.25 | 0 | 8.1205 | 37.78
2022-03-13 06:30 | 44633.2708 | 0 | 8.1525 | 37.78
2022-03-13 07:00 | 44633.2917 | 0 | 8.0395 | 37.78
2022-03-13 07:30 | 44633.3125 | 0 | 7.4755 | 37.78
2022-03-13 08:00 | 44633.3333 | 0 | 7.4999 | 37.78
2022-03-13 08:30 | 44633.3542 | 0 | 7.4553 | 37.78
2022-03-13 09:00 | 44633.375 | 0 | 7.677 | 37.78
2022-03-13 09:30 | 44633.3958 | 0 | 7.7994 | 37.78
2022-03-13 10:00 | 44633.4167 | 0 | 7.6399 | 37.78
2022-03-13 10:30 | 44633.4375 | 0 | 7.322 | 37.78
2022-03-13 11:00 | 44633.4583 | 0 | 8.9067 | 37.78
2022-03-13 11:30 | 44633.4792 | 0 | 8.4264 | 37.78
2022-03-13 12:00 | 44633.5 | 0 | 9.1896 | 37.78
2022-03-13 12:30 | 44633.5208 | 0 | 7.8038 | 37.78
2022-03-13 13:00 | 44633.5417 | 0 | 7.983 | 37.78
2022-03-13 13:30 | 44633.5625 | 0 | 9.8534 | 37.78
2022-03-13 14:00 | 44633.5833 | 0 | 10.0201 | 37.78
2022-03-13 14:30 | 44633.6042 | 0 | 9.3448 | 37.78
2022-03-13 15:00 | 44633.625 | 0 | 9.8901 | 37.78
2022-03-13 15:30 | 44633.6458 | 0 | 10.8413 | 37.78
2022-03-13 16:00 | 44633.6667 | 0 | 11.543 | 37.78
2022-03-13 16:30 | 44633.6875 | 0 | 12.4524 | 37.78
2022-03-13 17:00 | 44633.7083 | 0 | 13.3625 | 37.78
2022-03-13 17:30 | 44633.7292 | 0 | 13.6288 | 37.78
2022-03-13 18:00 | 44633.75 | 0 | 13.958 | 37.78
2022-03-13 18:30 | 44633.7708 | 0 | 14.4342 | 37.78
2022-03-13 19:00 | 44633.7917 | 0 | 14.1055 | 37.78
2022-03-13 19:30 | 44633.8125 | 0 | 13.4783 | 37.78
2022-03-13 20:00 | 44633.8333 | 0 | 13.1178 | 37.78
2022-03-13 20:30 | 44633.8542 | 0 | 12.5178 | 37.78
2022-03-13 21:00 | 44633.875 | 0 | 12.0611 | 37.78
2022-03-13 21:30 | 44633.8958 | 0 | 11.506 | 37.78
2022-03-13 22:00 | 44633.9167 | 0 | 10.8289 | 37.78
2022-03-13 22:30 | 44633.9375 | 0 | 10.0347 | 37.78
2022-03-13 23:00 | 44633.9583 | 0 | 9.5918 | 37.78
2022-03-13 23:30 | 44633.9792 | 0 | 9.2345 | 37.78
2022-03-14 | 44634 | 0 | 8.8523 | 37.78
2022-03-14 00:30 | 44634.0208 | 0 | 8.5868 | 37.78
2022-03-14 01:00 | 44634.0417 | 0 | 8.4574 | 37.78
2022-03-14 01:30 | 44634.0625 | 0 | 8.2085 | 37.78
2022-03-14 02:00 | 44634.0833 | 0 | 8.1986 | 37.78
2022-03-14 02:30 | 44634.1042 | 0 | 8.4616 | 37.78
2022-03-14 03:00 | 44634.125 | 0 | 8.273 | 37.78
2022-03-14 03:30 | 44634.1458 | 0 | 8.4196 | 37.78
2022-03-14 04:00 | 44634.1667 | 0 | 8.8528 | 37.78
2022-03-14 04:30 | 44634.1875 | 0 | 9.1665 | 37.78
2022-03-14 05:00 | 44634.2083 | 0 | 9.7921 | 37.78
2022-03-14 05:30 | 44634.2292 | 0 | 10.3685 | 37.78
2022-03-14 06:00 | 44634.25 | 0 | 11.2458 | 37.78
2022-03-14 06:30 | 44634.2708 | 0 | 11.9619 | 37.78
2022-03-14 07:00 | 44634.2917 | 0 | 12.1277 | 37.78
2022-03-14 07:30 | 44634.3125 | 0 | 11.7653 | 37.78
2022-03-14 08:00 | 44634.3333 | 0 | 11.1976 | 37.78
2022-03-14 08:30 | 44634.3542 | 0 | 10.9701 | 37.78
2022-03-14 09:00 | 44634.375 | 0 | 10.9457 | 37.78
2022-03-14 09:30 | 44634.3958 | 0 | 11.076 | 37.78
2022-03-14 10:00 | 44634.4167 | 0 | 11.771 | 37.78
2022-03-14 10:30 | 44634.4375 | 0 | 11.5722 | 37.78
2022-03-14 11:00 | 44634.4583 | 0 | 11.57 | 37.78
2022-03-14 11:30 | 44634.4792 | 0 | 11.5904 | 37.78
2022-03-14 12:00 | 44634.5 | 0 | 11.9711 | 37.78
2022-03-14 12:30 | 44634.5208 | 0 | 12.0749 | 37.78
2022-03-14 13:00 | 44634.5417 | 0 | 13.0519 | 37.78
2022-03-14 13:30 | 44634.5625 | 0 | 13.247 | 37.78
2022-03-14 14:00 | 44634.5833 | 0 | 13.221 | 37.78
2022-03-14 14:30 | 44634.6042 | 0 | 13.9157 | 37.78
2022-03-14 15:00 | 44634.625 | 0 | 14.4576 | 37.78
2022-03-14 15:30 | 44634.6458 | 0 | 14.4814 | 37.78
2022-03-14 16:00 | 44634.6667 | 0 | 14.5099 | 37.78
2022-03-14 16:30 | 44634.6875 | 0 | 15.0285 | 37.78
2022-03-14 17:00 | 44634.7083 | 0 | 15.8524 | 37.78
2022-03-14 17:30 | 44634.7292 | 0 | 16.0392 | 37.78
2022-03-14 18:00 | 44634.75 | 0 | 16.0859 | 37.78
2022-03-14 18:30 | 44634.7708 | 0 | 16.6399 | 37.78
2022-03-14 19:00 | 44634.7917 | 0 | 16.4436 | 37.78
2022-03-14 19:30 | 44634.8125 | 0 | 15.8829 | 37.78
2022-03-14 20:00 | 44634.8333 | 0 | 15.4589 | 37.78
2022-03-14 20:30 | 44634.8542 | 0 | 14.7078 | 37.78
2022-03-14 21:00 | 44634.875 | 0 | 14.227 | 37.78
2022-03-14 21:30 | 44634.8958 | 0 | 13.5824 | 37.78
2022-03-14 22:00 | 44634.9167 | 0 | 12.7947 | 37.78
2022-03-14 22:30 | 44634.9375 | 0 | 11.816 | 37.78
2022-03-14 23:00 | 44634.9583 | 0 | 11.0817 | 37.78
2022-03-14 23:30 | 44634.9792 | 0 | 10.5056 | 37.78
2022-03-15 | 44635 | 0 | 9.9168 | 37.78
2022-03-15 00:30 | 44635.0208 | 0 | 9.4446 | 37.78
2022-03-15 01:00 | 44635.0417 | 0 | 9.2941 | 37.78
2022-03-15 01:30 | 44635.0625 | 0 | 9.1041 | 37.78
2022-03-15 02:00 | 44635.0833 | 0 | 8.9479 | 37.78
2022-03-15 02:30 | 44635.1042 | 0 | 9.0039 | 37.78
2022-03-15 03:00 | 44635.125 | 0 | 8.7618 | 37.78
2022-03-15 03:30 | 44635.1458 | 0 | 8.8364 | 37.78
2022-03-15 04:00 | 44635.1667 | 0 | 9.0621 | 37.78
2022-03-15 04:30 | 44635.1875 | 0 | 9.5064 | 37.78
2022-03-15 05:00 | 44635.2083 | 0 | 10.2143 | 37.78
2022-03-15 05:30 | 44635.2292 | 0 | 10.752 | 37.78
2022-03-15 06:00 | 44635.25 | 0 | 11.5827 | 37.78
2022-03-15 06:30 | 44635.2708 | 0 | 12.3293 | 37.78
2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 0 | 12.9973 | 37.78
2022-03-15 07:30 | 44635.3125 | 0 | 11.7497 | 37.78
2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 0 | 13.017 | 37.78
2022-03-15 08:30 | 44635.3542 | 0 | 12.3073 | 37.78
2022-03-15 09:00 | 44635.375 | 0 | 11.2996 | 37.78
2022-03-15 09:30 | 44635.3958 | 0 | 12.5121 | 37.78
2022-03-15 10:00 | 44635.4167 | 0 | 14.1252 | 37.78
2022-03-15 10:30 | 44635.4375 | 0 | 12.3874 | 37.78
2022-03-15 11:00 | 44635.4583 | 0 | 12.3368 | 37.78
2022-03-15 11:30 | 44635.4792 | 0 | 13.0274 | 37.78
2022-03-15 12:00 | 44635.5 | 0 | 12.8859 | 37.78
2022-03-15 12:30 | 44635.5208 | 0 | 11.2262 | 37.78
2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | 0 | 13.2575 | 37.78
2022-03-15 13:30 | 44635.5625 | 0 | 12.4677 | 37.78
2022-03-15 14:00 | 44635.5833 | 0 | 13.0292 | 37.78
2022-03-15 14:30 | 44635.6042 | 0 | 13.5625 | 37.78
2022-03-15 15:00 | 44635.625 | 0 | 13.6074 | 37.78
2022-03-15 15:30 | 44635.6458 | 0 | 14.4389 | 37.78
2022-03-15 16:00 | 44635.6667 | 0 | 14.279 | 37.78
2022-03-15 16:30 | 44635.6875 | 0 | 14.4213 | 37.78
2022-03-15 17:00 | 44635.7083 | 0 | 14.8093 | 37.78
2022-03-15 17:30 | 44635.7292 | 0 | 15.3076 | 37.78
2022-03-15 18:00 | 44635.75 | 0 | 15.2298 | 37.78
2022-03-15 18:30 | 44635.7708 | 0 | 15.7483 | 37.78
2022-03-15 19:00 | 44635.7917 | 0 | 15.5668 | 37.78
2022-03-15 19:30 | 44635.8125 | 0 | 15.0208 | 37.78
2022-03-15 20:00 | 44635.8333 | 0 | 14.6103 | 37.78
2022-03-15 20:30 | 44635.8542 | 0 | 13.9912 | 37.78
2022-03-15 21:00 | 44635.875 | 0 | 13.5809 | 37.78
2022-03-15 21:30 | 44635.8958 | 0 | 12.9234 | 37.78
2022-03-15 22:00 | 44635.9167 | 0 | 12.5525 | 37.78
2022-03-15 22:30 | 44635.9375 | 0 | 11.5256 | 37.78
2022-03-15 23:00 | 44635.9583 | 0 | 11.0162 | 37.78
2022-03-15 23:30 | 44635.9792 | 0 | 10.3967 | 37.78
2022-03-16 | 44636 | 0 | 9.7445 | 37.78
2022-03-16 00:30 | 44636.0208 | 0 | 9.5062 | 37.78
2022-03-16 01:00 | 44636.0417 | 0 | 9.2279 | 37.78
2022-03-16 01:30 | 44636.0625 | 0 | 9.0929 | 37.78
2022-03-16 02:00 | 44636.0833 | 0 | 8.8698 | 37.78
2022-03-16 02:30 | 44636.1042 | 0 | 8.84 | 37.78
2022-03-16 03:00 | 44636.125 | 0 | 8.6662 | 37.78
2022-03-16 03:30 | 44636.1458 | 0 | 8.6342 | 37.78
2022-03-16 04:00 | 44636.1667 | 0 | 8.9109 | 37.78
2022-03-16 04:30 | 44636.1875 | 0 | 9.2224 | 37.78
2022-03-16 05:00 | 44636.2083 | 0 | 10.093 | 37.78
2022-03-16 05:30 | 44636.2292 | 0 | 10.5623 | 37.78
2022-03-16 06:00 | 44636.25 | 0 | 11.3741 | 37.78
2022-03-16 06:30 | 44636.2708 | 0 | 11.9619 | 37.78
2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 0 | 12.5725 | 37.78
2022-03-16 07:30 | 44636.3125 | 0 | 12.3882 | 37.78
2022-03-16 08:00 | 44636.3333 | 0 | 11.974 | 37.78
2022-03-16 08:30 | 44636.3542 | 0 | 11.4116 | 37.78
2022-03-16 09:00 | 44636.375 | 0 | 11.9809 | 37.78
2022-03-16 09:30 | 44636.3958 | 0 | 10.3278 | 37.78
2022-03-16 10:00 | 44636.4167 | 0 | 11.4183 | 37.78
2022-03-16 10:30 | 44636.4375 | 0 | 12.5478 | 37.78
2022-03-16 11:00 | 44636.4583 | 0 | 11.3099 | 37.78
2022-03-16 11:30 | 44636.4792 | 0 | 12.03 | 37.78
2022-03-16 12:00 | 44636.5 | 0 | 11.3479 | 37.78
2022-03-16 12:30 | 44636.5208 | 0 | 11.9254 | 37.78
2022-03-16 13:00 | 44636.5417 | 0 | 12.667 | 37.78
2022-03-16 13:30 | 44636.5625 | 0 | 13.7701 | 37.78
2022-03-16 14:00 | 44636.5833 | 0 | 14.8548 | 37.78
2022-03-16 14:30 | 44636.6042 | 0 | 15.4267 | 37.78
2022-03-16 15:00 | 44636.625 | 0 | 14.6531 | 37.78
2022-03-16 15:30 | 44636.6458 | 0 | 15.2942 | 37.78
2022-03-16 16:00 | 44636.6667 | 0 | 14.8863 | 37.78
2022-03-16 16:30 | 44636.6875 | 0 | 15.3605 | 37.78
2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | 0 | 16.2023 | 37.78
2022-03-16 17:30 | 44636.7292 | 0 | 16.3613 | 37.78
2022-03-16 18:00 | 44636.75 | 0 | 16.4331 | 37.78
2022-03-16 18:30 | 44636.7708 | 0 | 16.939 | 37.78
2022-03-16 19:00 | 44636.7917 | 0 | 16.3471 | 37.78
2022-03-16 19:30 | 44636.8125 | 0 | 16.0272 | 37.78
2022-03-16 20:00 | 44636.8333 | 0 | 15.6428 | 37.78
2022-03-16 20:30 | 44636.8542 | 0 | 14.9227 | 37.78
2022-03-16 21:00 | 44636.875 | 0 | 14.3148 | 37.78
2022-03-16 21:30 | 44636.8958 | 0 | 13.8548 | 37.78
2022-03-16 22:00 | 44636.9167 | 0 | 13.0614 | 37.78
2022-03-16 22:30 | 44636.9375 | 0 | 12.1153 | 37.78
2022-03-16 23:00 | 44636.9583 | 0 | 11.4789 | 37.78
2022-03-16 23:30 | 44636.9792 | 0 | 10.807 | 37.78
2022-03-17 | 44637 | 0 | 10.1204 | 37.78
2022-03-17 00:30 | 44637.0208 | 0 | 9.9614 | 37.78
2022-03-17 01:00 | 44637.0417 | 0 | 9.5371 | 37.78
2022-03-17 01:30 | 44637.0625 | 0 | 9.1454 | 37.78
2022-03-17 02:00 | 44637.0833 | 0 | 9.1378 | 37.78
2022-03-17 02:30 | 44637.1042 | 0 | 9.0558 | 37.78
2022-03-17 03:00 | 44637.125 | 0 | 8.9704 | 37.78
2022-03-17 03:30 | 44637.1458 | 0 | 8.9742 | 37.78
2022-03-17 04:00 | 44637.1667 | 0 | 9.2149 | 37.78
2022-03-17 04:30 | 44637.1875 | 0 | 9.6326 | 37.78
2022-03-17 05:00 | 44637.2083 | 0 | 10.4239 | 37.78
2022-03-17 05:30 | 44637.2292 | 0 | 10.8509 | 37.78
2022-03-17 06:00 | 44637.25 | 0 | 11.5692 | 37.78
2022-03-17 06:30 | 44637.2708 | 0 | 11.7056 | 37.78
2022-03-17 07:00 | 44637.2917 | 0 | 12.0362 | 37.78
2022-03-17 07:30 | 44637.3125 | 0 | 11.9031 | 37.78
2022-03-17 08:00 | 44637.3333 | 0 | 11.8076 | 37.78
2022-03-17 08:30 | 44637.3542 | 0 | 11.3303 | 37.78
2022-03-17 09:00 | 44637.375 | 0 | 11.6679 | 37.78
2022-03-17 09:30 | 44637.3958 | 0 | 11.5704 | 37.78
2022-03-17 10:00 | 44637.4167 | 0 | 12.2744 | 37.78
2022-03-17 10:30 | 44637.4375 | 0 | 12.2117 | 37.78
2022-03-17 11:00 | 44637.4583 | 0 | 12.1676 | 37.78
2022-03-17 11:30 | 44637.4792 | 0 | 13.1633 | 37.78
2022-03-17 12:00 | 44637.5 | 0 | 12.9766 | 37.78
2022-03-17 12:30 | 44637.5208 | 0 | 12.902 | 37.78
2022-03-17 13:00 | 44637.5417 | 0 | 13.7884 | 37.78
2022-03-17 13:30 | 44637.5625 | 0 | 13.7007 | 37.78
2022-03-17 14:00 | 44637.5833 | 0 | 14.7484 | 37.78
2022-03-17 14:30 | 44637.6042 | 0 | 15.8723 | 37.78
2022-03-17 15:00 | 44637.625 | 0 | 14.8808 | 37.78
2022-03-17 15:30 | 44637.6458 | 0 | 15.7783 | 37.78
2022-03-17 16:00 | 44637.6667 | 0 | 16.9332 | 37.78
2022-03-17 16:30 | 44637.6875 | 0 | 17.2297 | 37.78
2022-03-17 17:00 | 44637.7083 | 0 | 17.3562 | 37.78
2022-03-17 17:30 | 44637.7292 | 0 | 17.4732 | 37.78
2022-03-17 18:00 | 44637.75 | 0 | 17.6352 | 37.78
2022-03-17 18:30 | 44637.7708 | 0 | 17.8772 | 37.78
2022-03-17 19:00 | 44637.7917 | 0 | 17.3908 | 37.78
2022-03-17 19:30 | 44637.8125 | 0 | 16.9691 | 37.78
2022-03-17 20:00 | 44637.8333 | 0 | 16.6411 | 37.78
2022-03-17 20:30 | 44637.8542 | 0 | 16.0312 | 37.78
2022-03-17 21:00 | 44637.875 | 0 | 15.2256 | 37.78
2022-03-17 21:30 | 44637.8958 | 0 | 14.6997 | 37.78
2022-03-17 22:00 | 44637.9167 | 0 | 13.776 | 37.78
2022-03-17 22:30 | 44637.9375 | 0 | 12.8182 | 37.78
2022-03-17 23:00 | 44637.9583 | 0 | 12.207 | 37.78
2022-03-17 23:30 | 44637.9792 | 0 | 11.5876 | 37.78
2022-03-18 | 44638 | 0 | 10.9862 | 37.78
2022-03-18 00:30 | 44638.0208 | 0 | 10.3658 | 37.78
2022-03-18 01:00 | 44638.0417 | 0 | 10.2469 | 37.78
2022-03-18 01:30 | 44638.0625 | 0 | 10.0604 | 37.78
2022-03-18 02:00 | 44638.0833 | 0 | 9.9119 | 37.78
2022-03-18 02:30 | 44638.1042 | 0 | 9.8264 | 37.78
2022-03-18 03:00 | 44638.125 | 0 | 9.7753 | 37.78
2022-03-18 03:30 | 44638.1458 | 0 | 9.7732 | 37.78
2022-03-18 04:00 | 44638.1667 | 0 | 10.0487 | 37.78
2022-03-18 04:30 | 44638.1875 | 0 | 10.4817 | 37.78
2022-03-18 05:00 | 44638.2083 | 0 | 10.8391 | 37.78
2022-03-18 05:30 | 44638.2292 | 0 | 11.4111 | 37.78
2022-03-18 06:00 | 44638.25 | 0 | 12.1807 | 37.78
2022-03-18 06:30 | 44638.2708 | 0 | 12.5145 | 37.78
2022-03-18 07:00 | 44638.2917 | 0 | 12.7102 | 37.78
2022-03-18 07:30 | 44638.3125 | 0 | 12.6997 | 37.78
2022-03-18 08:00 | 44638.3333 | 0 | 12.7496 | 37.78
2022-03-18 08:30 | 44638.3542 | 0 | 12.6244 | 37.78
2022-03-18 09:00 | 44638.375 | 0 | 12.8051 | 37.78
2022-03-18 09:30 | 44638.3958 | 0 | 13.5524 | 37.78
2022-03-18 10:00 | 44638.4167 | 0 | 13.0472 | 37.78
2022-03-18 10:30 | 44638.4375 | 0 | 13.4256 | 37.78
2022-03-18 11:00 | 44638.4583 | 0 | 14.1963 | 37.78
2022-03-18 11:30 | 44638.4792 | 0 | 14.1768 | 37.78
2022-03-18 12:00 | 44638.5 | 0 | 13.5097 | 37.78
2022-03-18 12:30 | 44638.5208 | 0 | 13.6171 | 37.78
2022-03-18 13:00 | 44638.5417 | 0 | 13.5101 | 37.78
2022-03-18 13:30 | 44638.5625 | 0 | 13.4534 | 37.78
2022-03-18 14:00 | 44638.5833 | 0 | 14.4468 | 37.78
2022-03-18 14:30 | 44638.6042 | 0 | 14.2072 | 37.78
2022-03-18 15:00 | 44638.625 | 0 | 14.6942 | 37.78
2022-03-18 15:30 | 44638.6458 | 0 | 16.4992 | 37.78
2022-03-18 16:00 | 44638.6667 | 0 | 15.7848 | 37.78
2022-03-18 16:30 | 44638.6875 | 0 | 15.9503 | 37.78
2022-03-18 17:00 | 44638.7083 | 0 | 16.613 | 37.78
2022-03-18 17:30 | 44638.7292 | 0 | 16.2991 | 37.78
2022-03-18 18:00 | 44638.75 | 0 | 16.0794 | 37.78
2022-03-18 18:30 | 44638.7708 | 0 | 16.3174 | 37.78
2022-03-18 19:00 | 44638.7917 | 0 | 15.8996 | 37.78
2022-03-18 19:30 | 44638.8125 | 0 | 15.4021 | 37.78
2022-03-18 20:00 | 44638.8333 | 0 | 15.0998 | 37.78
2022-03-18 20:30 | 44638.8542 | 0 | 14.521 | 37.78
2022-03-18 21:00 | 44638.875 | 0 | 14.144 | 37.78
2022-03-18 21:30 | 44638.8958 | 0 | 13.7607 | 37.78
2022-03-18 22:00 | 44638.9167 | 0 | 13.2356 | 37.78
2022-03-18 22:30 | 44638.9375 | 0 | 12.4235 | 37.78
2022-03-18 23:00 | 44638.9583 | 0 | 12.0124 | 37.78
2022-03-18 23:30 | 44638.9792 | 0 | 11.4544 | 37.78
2022-03-19 | 44639 | 0 | 10.6917 | 37.78
2022-03-19 00:30 | 44639.0208 | 0 | 10.3337 | 37.78
2022-03-19 01:00 | 44639.0417 | 0 | 9.9751 | 37.78
2022-03-19 01:30 | 44639.0625 | 0 | 9.7072 | 37.78
2022-03-19 02:00 | 44639.0833 | 0 | 9.5285 | 37.78
2022-03-19 02:30 | 44639.1042 | 0 | 9.476 | 37.78
2022-03-19 03:00 | 44639.125 | 0 | 9.1564 | 37.78
2022-03-19 03:30 | 44639.1458 | 0 | 9.2606 | 37.78
2022-03-19 04:00 | 44639.1667 | 0 | 9.1228 | 37.78
2022-03-19 04:30 | 44639.1875 | 0 | 9.0363 | 37.78
2022-03-19 05:00 | 44639.2083 | 0 | 9.2532 | 37.78
2022-03-19 05:30 | 44639.2292 | 0 | 9.3649 | 37.78
2022-03-19 06:00 | 44639.25 | 0 | 9.454 | 37.78
2022-03-19 06:30 | 44639.2708 | 0 | 9.8503 | 37.78
2022-03-19 07:00 | 44639.2917 | 0 | 9.9028 | 37.78
2022-03-19 07:30 | 44639.3125 | 0 | 9.6592 | 37.78
2022-03-19 08:00 | 44639.3333 | 0 | 8.9974 | 37.78
2022-03-19 08:30 | 44639.3542 | 0 | 9.0138 | 37.78
2022-03-19 09:00 | 44639.375 | 0 | 9.0868 | 37.78
2022-03-19 09:30 | 44639.3958 | 0 | 10.4934 | 37.78
2022-03-19 10:00 | 44639.4167 | 0 | 10.4181 | 37.78
2022-03-19 10:30 | 44639.4375 | 0 | 9.6195 | 37.78
2022-03-19 11:00 | 44639.4583 | 0 | 9.6884 | 37.78
2022-03-19 11:30 | 44639.4792 | 0 | 10.6778 | 37.78
2022-03-19 12:00 | 44639.5 | 0 | 10.3059 | 37.78
2022-03-19 12:30 | 44639.5208 | 0 | 9.6424 | 37.78
2022-03-19 13:00 | 44639.5417 | 0 | 9.9507 | 37.78
2022-03-19 13:30 | 44639.5625 | 0 | 10.1152 | 37.78
2022-03-19 14:00 | 44639.5833 | 0 | 10.0162 | 37.78
2022-03-19 14:30 | 44639.6042 | 0 | 10.5219 | 37.78
2022-03-19 15:00 | 44639.625 | 0 | 11.2328 | 37.78
2022-03-19 15:30 | 44639.6458 | 0 | 11.8675 | 37.78
2022-03-19 16:00 | 44639.6667 | 0 | 12.5808 | 37.78
2022-03-19 16:30 | 44639.6875 | 0 | 13.2019 | 37.78
2022-03-19 17:00 | 44639.7083 | 0 | 14.006 | 37.78
2022-03-19 17:30 | 44639.7292 | 0 | 14.2595 | 37.78
2022-03-19 18:00 | 44639.75 | 0 | 14.185 | 37.78
2022-03-19 18:30 | 44639.7708 | 0 | 14.3449 | 37.78
2022-03-19 19:00 | 44639.7917 | 0 | 13.9535 | 37.78
2022-03-19 19:30 | 44639.8125 | 0 | 13.7235 | 37.78
2022-03-19 20:00 | 44639.8333 | 0 | 13.4824 | 37.78
2022-03-19 20:30 | 44639.8542 | 0 | 12.917 | 37.78
2022-03-19 21:00 | 44639.875 | 0 | 12.4491 | 37.78
2022-03-19 21:30 | 44639.8958 | 0 | 12.0224 | 37.78
2022-03-19 22:00 | 44639.9167 | 0 | 11.7361 | 37.78
2022-03-19 22:30 | 44639.9375 | 0 | 11.0744 | 37.78
2022-03-19 23:00 | 44639.9583 | 0 | 10.7531 | 37.78
2022-03-19 23:30 | 44639.9792 | 0 | 10.2762 | 37.78
2022-03-20 | 44640 | 0 | 9.6077 | 37.78
2022-03-20 00:30 | 44640.0208 | 0 | 9.36 | 37.78
2022-03-20 01:00 | 44640.0417 | 0 | 9.2468 | 37.78
2022-03-20 01:30 | 44640.0625 | 0 | 8.9341 | 37.78
2022-03-20 02:00 | 44640.0833 | 0 | 8.7643 | 37.78
2022-03-20 02:30 | 44640.1042 | 0 | 8.6865 | 37.78
2022-03-20 03:00 | 44640.125 | 0 | 8.5978 | 37.78
2022-03-20 03:30 | 44640.1458 | 0 | 8.3338 | 37.78
2022-03-20 04:00 | 44640.1667 | 0 | 8.3972 | 37.78
2022-03-20 04:30 | 44640.1875 | 0 | 8.3002 | 37.78
2022-03-20 05:00 | 44640.2083 | 0 | 8.3637 | 37.78
2022-03-20 05:30 | 44640.2292 | 0 | 8.4754 | 37.78
2022-03-20 06:00 | 44640.25 | 0 | 8.4788 | 37.78
2022-03-20 06:30 | 44640.2708 | 0 | 8.4603 | 37.78
2022-03-20 07:00 | 44640.2917 | 0 | 8.3052 | 37.78
2022-03-20 07:30 | 44640.3125 | 0 | 7.9866 | 37.78
2022-03-20 08:00 | 44640.3333 | 0 | 7.7793 | 37.78
2022-03-20 08:30 | 44640.3542 | 0 | 7.6302 | 37.78
2022-03-20 09:00 | 44640.375 | 0 | 7.5719 | 37.78
2022-03-20 09:30 | 44640.3958 | 0 | 8.7818 | 37.78
2022-03-20 10:00 | 44640.4167 | 0 | 9.0131 | 37.78
2022-03-20 10:30 | 44640.4375 | 0 | 7.9943 | 37.78
2022-03-20 11:00 | 44640.4583 | 0 | 7.4183 | 37.78
2022-03-20 11:30 | 44640.4792 | 0 | 8.9678 | 37.78
2022-03-20 12:00 | 44640.5 | 0 | 9.0787 | 37.78
2022-03-20 12:30 | 44640.5208 | 0 | 9.3867 | 37.78
2022-03-20 13:00 | 44640.5417 | 0 | 9.7729 | 37.78
2022-03-20 13:30 | 44640.5625 | 0 | 10.9375 | 37.78
2022-03-20 14:00 | 44640.5833 | 0 | 10.2036 | 37.78
2022-03-20 14:30 | 44640.6042 | 0 | 10.0121 | 37.78
2022-03-20 15:00 | 44640.625 | 0 | 10.896 | 37.78
2022-03-20 15:30 | 44640.6458 | 0 | 11.1206 | 37.78
2022-03-20 16:00 | 44640.6667 | 0 | 11.8086 | 37.78
2022-03-20 16:30 | 44640.6875 | 0 | 13.1261 | 37.78
2022-03-20 17:00 | 44640.7083 | 0 | 14.0827 | 37.78
2022-03-20 17:30 | 44640.7292 | 0 | 14.4259 | 37.78
2022-03-20 18:00 | 44640.75 | 0 | 14.9138 | 37.78
2022-03-20 18:30 | 44640.7708 | 0 | 15.1714 | 37.78
2022-03-20 19:00 | 44640.7917 | 0 | 14.8687 | 37.78
2022-03-20 19:30 | 44640.8125 | 0 | 14.2854 | 37.78
2022-03-20 20:00 | 44640.8333 | 0 | 13.6527 | 37.78
2022-03-20 20:30 | 44640.8542 | 0 | 13.1738 | 37.78
2022-03-20 21:00 | 44640.875 | 0 | 12.5472 | 37.78
2022-03-20 21:30 | 44640.8958 | 0 | 11.8374 | 37.78
2022-03-20 22:00 | 44640.9167 | 0 | 11.2368 | 37.78
2022-03-20 22:30 | 44640.9375 | 0 | 10.3447 | 37.78
2022-03-20 23:00 | 44640.9583 | 0 | 9.8174 | 37.78
2022-03-20 23:30 | 44640.9792 | 0 | 9.3487 | 37.78
2022-03-21 | 44641 | 0 | 9.0483 | 37.78
2022-03-21 00:30 | 44641.0208 | 0 | 8.8362 | 37.78
2022-03-21 01:00 | 44641.0417 | 0 | 8.7966 | 37.78
2022-03-21 01:30 | 44641.0625 | 0 | 8.5285 | 37.78
2022-03-21 02:00 | 44641.0833 | 0 | 8.5645 | 37.78
2022-03-21 02:30 | 44641.1042 | 0 | 8.5833 | 37.78
2022-03-21 03:00 | 44641.125 | 0 | 8.3896 | 37.78
2022-03-21 03:30 | 44641.1458 | 0 | 8.4493 | 37.78
2022-03-21 04:00 | 44641.1667 | 0 | 8.6492 | 37.78
2022-03-21 04:30 | 44641.1875 | 0 | 9.1171 | 37.78
2022-03-21 05:00 | 44641.2083 | 0 | 9.7327 | 37.78
2022-03-21 05:30 | 44641.2292 | 0 | 10.4311 | 37.78
2022-03-21 06:00 | 44641.25 | 0 | 11.1563 | 37.78
2022-03-21 06:30 | 44641.2708 | 0 | 11.9019 | 37.78
2022-03-21 07:00 | 44641.2917 | 0 | 12.1153 | 37.78
2022-03-21 07:30 | 44641.3125 | 0 | 11.9192 | 37.78
2022-03-21 08:00 | 44641.3333 | 0 | 11.8103 | 37.78
2022-03-21 08:30 | 44641.3542 | 0 | 11.3888 | 37.78
2022-03-21 09:00 | 44641.375 | 0 | 10.9292 | 37.78
2022-03-21 09:30 | 44641.3958 | 0 | 10.886 | 37.78
2022-03-21 10:00 | 44641.4167 | 0 | 10.7233 | 37.78
2022-03-21 10:30 | 44641.4375 | 0 | 10.6602 | 37.78
2022-03-21 11:00 | 44641.4583 | 0 | 10.7941 | 37.78
2022-03-21 11:30 | 44641.4792 | 0 | 11.6008 | 37.78
2022-03-21 12:00 | 44641.5 | 0 | 11.9358 | 37.78
2022-03-21 12:30 | 44641.5208 | 0 | 12.742 | 37.78
2022-03-21 13:00 | 44641.5417 | 0 | 12.7223 | 37.78
2022-03-21 13:30 | 44641.5625 | 0 | 14.0594 | 37.78
2022-03-21 14:00 | 44641.5833 | 0 | 14.5682 | 37.78
2022-03-21 14:30 | 44641.6042 | 0 | 14.5051 | 37.78
2022-03-21 15:00 | 44641.625 | 0 | 13.7499 | 37.78
2022-03-21 15:30 | 44641.6458 | 0 | 14.7054 | 37.78
2022-03-21 16:00 | 44641.6667 | 0 | 15.4549 | 37.78
2022-03-21 16:30 | 44641.6875 | 0 | 16.0782 | 37.78
2022-03-21 17:00 | 44641.7083 | 0 | 16.6825 | 37.78
2022-03-21 17:30 | 44641.7292 | 0 | 16.8691 | 37.78
2022-03-21 18:00 | 44641.75 | 0 | 16.9011 | 37.78
2022-03-21 18:30 | 44641.7708 | 0 | 17.5466 | 37.78
2022-03-21 19:00 | 44641.7917 | 0 | 17.0743 | 37.78
2022-03-21 19:30 | 44641.8125 | 0 | 16.3709 | 37.78
2022-03-21 20:00 | 44641.8333 | 0 | 15.7902 | 37.78
2022-03-21 20:30 | 44641.8542 | 0 | 15.0394 | 37.78
2022-03-21 21:00 | 44641.875 | 0 | 14.3953 | 37.78
2022-03-21 21:30 | 44641.8958 | 0 | 13.8729 | 37.78
2022-03-21 22:00 | 44641.9167 | 0 | 13.064 | 37.78
2022-03-21 22:30 | 44641.9375 | 0 | 12.004 | 37.78
2022-03-21 23:00 | 44641.9583 | 0 | 11.368 | 37.78
2022-03-21 23:30 | 44641.9792 | 0 | 10.756 | 37.78
2022-03-22 | 44642 | 0 | 10.073 | 37.78
2022-03-22 00:30 | 44642.0208 | 0 | 9.8758 | 37.78
2022-03-22 01:00 | 44642.0417 | 0 | 9.6663 | 37.78
2022-03-22 01:30 | 44642.0625 | 0 | 9.3541 | 37.78
2022-03-22 02:00 | 44642.0833 | 0 | 9.0261 | 37.78
2022-03-22 02:30 | 44642.1042 | 0 | 9.0337 | 37.78
2022-03-22 03:00 | 44642.125 | 0 | 8.933 | 37.78
2022-03-22 03:30 | 44642.1458 | 0 | 8.9556 | 37.78
2022-03-22 04:00 | 44642.1667 | 0 | 9.3153 | 37.78
2022-03-22 04:30 | 44642.1875 | 0 | 9.697 | 37.78
2022-03-22 05:00 | 44642.2083 | 0 | 10.2327 | 37.78
2022-03-22 05:30 | 44642.2292 | 0 | 10.7001 | 37.78
2022-03-22 06:00 | 44642.25 | 0 | 11.6124 | 37.78
2022-03-22 06:30 | 44642.2708 | 0 | 12.1602 | 37.78
2022-03-22 07:00 | 44642.2917 | 0 | 12.216 | 37.78
2022-03-22 07:30 | 44642.3125 | 0 | 11.9677 | 37.78
2022-03-22 08:00 | 44642.3333 | 0 | 11.6762 | 37.78
2022-03-22 08:30 | 44642.3542 | 0 | 11.5116 | 37.78
2022-03-22 09:00 | 44642.375 | 0 | 11.2593 | 37.78
2022-03-22 09:30 | 44642.3958 | 0 | 11.2705 | 37.78
2022-03-22 10:00 | 44642.4167 | 0 | 10.9959 | 37.78
2022-03-22 10:30 | 44642.4375 | 0 | 11.4357 | 37.78
2022-03-22 11:00 | 44642.4583 | 0 | 11.5678 | 37.78
2022-03-22 11:30 | 44642.4792 | 0 | 11.8128 | 37.78
2022-03-22 12:00 | 44642.5 | 0 | 12.1751 | 37.78
2022-03-22 12:30 | 44642.5208 | 0 | 12.8812 | 37.78
2022-03-22 13:00 | 44642.5417 | 0 | 13.4224 | 37.78
2022-03-22 13:30 | 44642.5625 | 0 | 13.4929 | 37.78
2022-03-22 14:00 | 44642.5833 | 0 | 13.6229 | 37.78
2022-03-22 14:30 | 44642.6042 | 0 | 13.9446 | 37.78
2022-03-22 15:00 | 44642.625 | 0 | 14.1764 | 37.78
2022-03-22 15:30 | 44642.6458 | 0 | 14.9271 | 37.78
2022-03-22 16:00 | 44642.6667 | 0 | 15.8042 | 37.78
2022-03-22 16:30 | 44642.6875 | 0 | 16.22 | 37.78
2022-03-22 17:00 | 44642.7083 | 0 | 16.6416 | 37.78
2022-03-22 17:30 | 44642.7292 | 0 | 16.8258 | 37.78
2022-03-22 18:00 | 44642.75 | 0 | 16.7931 | 37.78
2022-03-22 18:30 | 44642.7708 | 0 | 17.3123 | 37.78
2022-03-22 19:00 | 44642.7917 | 0 | 16.8099 | 37.78
2022-03-22 19:30 | 44642.8125 | 0 | 16.0434 | 37.78
2022-03-22 20:00 | 44642.8333 | 0 | 15.6421 | 37.78
2022-03-22 20:30 | 44642.8542 | 0 | 15.121 | 37.78
2022-03-22 21:00 | 44642.875 | 0 | 14.5351 | 37.78
2022-03-22 21:30 | 44642.8958 | 0 | 14.0074 | 37.78
2022-03-22 22:00 | 44642.9167 | 0 | 13.1695 | 37.78
2022-03-22 22:30 | 44642.9375 | 0 | 12.3388 | 37.78
2022-03-22 23:00 | 44642.9583 | 0 | 11.7432 | 37.78
2022-03-22 23:30 | 44642.9792 | 0 | 10.9702 | 37.78
2022-03-23 | 44643 | 0 | 10.3862 | 37.78
2022-03-23 00:30 | 44643.0208 | 0 | 10.038 | 37.78
2022-03-23 01:00 | 44643.0417 | 0 | 9.7083 | 37.78
2022-03-23 01:30 | 44643.0625 | 0 | 9.4693 | 37.78
2022-03-23 02:00 | 44643.0833 | 0 | 9.1352 | 37.78
2022-03-23 02:30 | 44643.1042 | 0 | 9.1265 | 37.78
2022-03-23 03:00 | 44643.125 | 0 | 8.8362 | 37.78
2022-03-23 03:30 | 44643.1458 | 0 | 8.9072 | 37.78
2022-03-23 04:00 | 44643.1667 | 0 | 9.1888 | 37.78
2022-03-23 04:30 | 44643.1875 | 0 | 9.4958 | 37.78
2022-03-23 05:00 | 44643.2083 | 0 | 10.1008 | 37.78
2022-03-23 05:30 | 44643.2292 | 0 | 10.5968 | 37.78
2022-03-23 06:00 | 44643.25 | 0 | 11.5373 | 37.78
2022-03-23 06:30 | 44643.2708 | 0 | 12.2087 | 37.78
2022-03-23 07:00 | 44643.2917 | 0 | 12.3897 | 37.78
2022-03-23 07:30 | 44643.3125 | 0 | 12.2095 | 37.78
2022-03-23 08:00 | 44643.3333 | 0 | 12.0521 | 37.78
2022-03-23 08:30 | 44643.3542 | 0 | 11.789 | 37.78
2022-03-23 09:00 | 44643.375 | 0 | 11.6167 | 37.78
2022-03-23 09:30 | 44643.3958 | 0 | 11.6789 | 37.78
2022-03-23 10:00 | 44643.4167 | 0 | 11.9044 | 37.78
2022-03-23 10:30 | 44643.4375 | 0 | 11.7879 | 37.78
2022-03-23 11:00 | 44643.4583 | 0 | 11.8986 | 37.78
2022-03-23 11:30 | 44643.4792 | 0 | 12.3662 | 37.78
2022-03-23 12:00 | 44643.5 | 0 | 12.5978 | 37.78
2022-03-23 12:30 | 44643.5208 | 0 | 13.1131 | 37.78
2022-03-23 13:00 | 44643.5417 | 0 | 14.0132 | 37.78
2022-03-23 13:30 | 44643.5625 | 0 | 14.7343 | 37.78
2022-03-23 14:00 | 44643.5833 | 0 | 15.5848 | 37.78
2022-03-23 14:30 | 44643.6042 | 0 | 16.3128 | 37.78
2022-03-23 15:00 | 44643.625 | 0 | 16.9536 | 37.78
2022-03-23 15:30 | 44643.6458 | 0 | 17.7169 | 37.78
2022-03-23 16:00 | 44643.6667 | 0 | 18.1381 | 37.78
2022-03-23 16:30 | 44643.6875 | 0 | 18.4606 | 37.78
2022-03-23 17:00 | 44643.7083 | 0 | 18.5857 | 37.78
2022-03-23 17:30 | 44643.7292 | 0 | 18.8291 | 37.78
2022-03-23 18:00 | 44643.75 | 0 | 18.9615 | 37.78
2022-03-23 18:30 | 44643.7708 | 0 | 19.2593 | 37.78
2022-03-23 19:00 | 44643.7917 | 0 | 18.762 | 37.78
2022-03-23 19:30 | 44643.8125 | 0 | 18.428 | 37.78
2022-03-23 20:00 | 44643.8333 | 0 | 17.8818 | 37.78
2022-03-23 20:30 | 44643.8542 | 0 | 17.0687 | 37.78
2022-03-23 21:00 | 44643.875 | 0 | 16.3024 | 37.78
2022-03-23 21:30 | 44643.8958 | 0 | 15.6758 | 37.78
2022-03-23 22:00 | 44643.9167 | 0 | 14.7817 | 37.78
2022-03-23 22:30 | 44643.9375 | 0 | 13.6352 | 37.78
2022-03-23 23:00 | 44643.9583 | 0 | 12.7443 | 37.78
2022-03-23 23:30 | 44643.9792 | 0 | 12.2475 | 37.78
2022-03-24 | 44644 | 0 | 11.4191 | 37.78
2022-03-24 00:30 | 44644.0208 | 0 | 11.0732 | 37.78
2022-03-24 01:00 | 44644.0417 | 0 | 10.8809 | 37.78
2022-03-24 01:30 | 44644.0625 | 0 | 10.5057 | 37.78
2022-03-24 02:00 | 44644.0833 | 0 | 10.2974 | 37.78
2022-03-24 02:30 | 44644.1042 | 0 | 10.2012 | 37.78
2022-03-24 03:00 | 44644.125 | 0 | 10.1251 | 37.78
2022-03-24 03:30 | 44644.1458 | 0 | 9.9867 | 37.78
2022-03-24 04:00 | 44644.1667 | 0 | 10.361 | 37.78
2022-03-24 04:30 | 44644.1875 | 0 | 10.6316 | 37.78
2022-03-24 05:00 | 44644.2083 | 0 | 11.2091 | 37.78
2022-03-24 05:30 | 44644.2292 | 0 | 11.6223 | 37.78
2022-03-24 06:00 | 44644.25 | 0 | 12.4179 | 37.78
2022-03-24 06:30 | 44644.2708 | 0 | 13.2924 | 37.78
2022-03-24 07:00 | 44644.2917 | 0 | 13.8353 | 37.78
2022-03-24 07:30 | 44644.3125 | 0 | 13.3242 | 37.78
2022-03-24 08:00 | 44644.3333 | 0 | 13.4406 | 37.78
2022-03-24 08:30 | 44644.3542 | 0 | 13.5225 | 37.78
2022-03-24 09:00 | 44644.375 | 0 | 13.8631 | 37.78
2022-03-24 09:30 | 44644.3958 | 0 | 14.5132 | 37.78
2022-03-24 10:00 | 44644.4167 | 0 | 14.6579 | 37.78
2022-03-24 10:30 | 44644.4375 | 0 | 14.3656 | 37.78
2022-03-24 11:00 | 44644.4583 | 0 | 14.4333 | 37.78
2022-03-24 11:30 | 44644.4792 | 0 | 14.2038 | 37.78
2022-03-24 12:00 | 44644.5 | 0 | 14.7084 | 37.78
2022-03-24 12:30 | 44644.5208 | 0 | 14.9531 | 37.78
2022-03-24 13:00 | 44644.5417 | 0 | 15.4292 | 37.78
2022-03-24 13:30 | 44644.5625 | 0 | 15.8606 | 37.78
2022-03-24 14:00 | 44644.5833 | 0 | 16.5654 | 37.78
2022-03-24 14:30 | 44644.6042 | 0 | 16.8463 | 37.78
2022-03-24 15:00 | 44644.625 | 0 | 17.3576 | 37.78
2022-03-24 15:30 | 44644.6458 | 0 | 18.0976 | 37.78
2022-03-24 16:00 | 44644.6667 | 0 | 18.4171 | 37.78
2022-03-24 16:30 | 44644.6875 | 0 | 19.1311 | 37.78
2022-03-24 17:00 | 44644.7083 | 0 | 18.9712 | 37.78
2022-03-24 17:30 | 44644.7292 | 0 | 19.0266 | 37.78
2022-03-24 18:00 | 44644.75 | 0 | 19.1056 | 37.78
2022-03-24 18:30 | 44644.7708 | 0 | 19.3401 | 37.78
2022-03-24 19:00 | 44644.7917 | 0 | 19.0637 | 37.78
2022-03-24 19:30 | 44644.8125 | 0 | 18.6216 | 37.78
2022-03-24 20:00 | 44644.8333 | 0 | 17.9532 | 37.78
2022-03-24 20:30 | 44644.8542 | 0 | 17.2856 | 37.78
2022-03-24 21:00 | 44644.875 | 0 | 16.7266 | 37.78
2022-03-24 21:30 | 44644.8958 | 0 | 16.1325 | 37.78
2022-03-24 22:00 | 44644.9167 | 0 | 15.2156 | 37.78
2022-03-24 22:30 | 44644.9375 | 0 | 14.1577 | 37.78
2022-03-24 23:00 | 44644.9583 | 0 | 13.3328 | 37.78
2022-03-24 23:30 | 44644.9792 | 0 | 12.63 | 37.78
2022-03-25 | 44645 | 0 | 11.8913 | 37.78
2022-03-25 00:30 | 44645.0208 | 0 | 11.1081 | 37.78
2022-03-25 01:00 | 44645.0417 | 0 | 11.1152 | 37.78
2022-03-25 01:30 | 44645.0625 | 0 | 10.526 | 37.78
2022-03-25 02:00 | 44645.0833 | 0 | 10.4108 | 37.78
2022-03-25 02:30 | 44645.1042 | 0 | 10.407 | 37.78
2022-03-25 03:00 | 44645.125 | 0 | 10.103 | 37.78
2022-03-25 03:30 | 44645.1458 | 0 | 10.1541 | 37.78
2022-03-25 04:00 | 44645.1667 | 0 | 10.3985 | 37.78
2022-03-25 04:30 | 44645.1875 | 0 | 10.8633 | 37.78
2022-03-25 05:00 | 44645.2083 | 0 | 11.5613 | 37.78
2022-03-25 05:30 | 44645.2292 | 0 | 12.0387 | 37.78
2022-03-25 06:00 | 44645.25 | 0 | 12.9311 | 37.78
2022-03-25 06:30 | 44645.2708 | 0 | 13.3481 | 37.78
2022-03-25 07:00 | 44645.2917 | 0 | 13.64 | 37.78
2022-03-25 07:30 | 44645.3125 | 0 | 13.5002 | 37.78
2022-03-25 08:00 | 44645.3333 | 0 | 13.7771 | 37.78
2022-03-25 08:30 | 44645.3542 | 0 | 14.4905 | 37.78
2022-03-25 09:00 | 44645.375 | 0 | 14.5046 | 37.78
2022-03-25 09:30 | 44645.3958 | 0 | 15.5039 | 37.78
2022-03-25 10:00 | 44645.4167 | 0 | 14.6923 | 37.78
2022-03-25 10:30 | 44645.4375 | 0 | 14.8908 | 37.78
2022-03-25 11:00 | 44645.4583 | 0 | 14.2113 | 37.78
2022-03-25 11:30 | 44645.4792 | 0 | 14.968 | 37.78
2022-03-25 12:00 | 44645.5 | 0 | 15.2981 | 37.78
2022-03-25 12:30 | 44645.5208 | 0 | 15.1388 | 37.78
2022-03-25 13:00 | 44645.5417 | 0 | 14.4914 | 37.78
2022-03-25 13:30 | 44645.5625 | 0 | 14.741 | 37.78
2022-03-25 14:00 | 44645.5833 | 0 | 15.51 | 37.78
2022-03-25 14:30 | 44645.6042 | 0 | 16.353 | 37.78
2022-03-25 15:00 | 44645.625 | 0 | 16.168 | 37.78
2022-03-25 15:30 | 44645.6458 | 0 | 17.1001 | 37.78
2022-03-25 16:00 | 44645.6667 | 0 | 17.6045 | 37.78
2022-03-25 16:30 | 44645.6875 | 0 | 18.4778 | 37.78
2022-03-25 17:00 | 44645.7083 | 0 | 18.4753 | 37.78
2022-03-25 17:30 | 44645.7292 | 0 | 18.1479 | 37.78
2022-03-25 18:00 | 44645.75 | 0 | 16.9129 | 37.78
2022-03-25 18:30 | 44645.7708 | 0 | 16.489 | 37.78
2022-03-25 19:00 | 44645.7917 | 0 | 15.7358 | 37.78
2022-03-25 19:30 | 44645.8125 | 0 | 15.2791 | 37.78
2022-03-25 20:00 | 44645.8333 | 0 | 14.8331 | 37.78
2022-03-25 20:30 | 44645.8542 | 0 | 14.1177 | 37.78
2022-03-25 21:00 | 44645.875 | 0 | 13.6826 | 37.78
2022-03-25 21:30 | 44645.8958 | 0 | 13.3364 | 37.78
2022-03-25 22:00 | 44645.9167 | 0 | 12.9351 | 37.78
2022-03-25 22:30 | 44645.9375 | 0 | 12.0507 | 37.78
2022-03-25 23:00 | 44645.9583 | 0 | 11.4242 | 37.78
2022-03-25 23:30 | 44645.9792 | 0 | 10.8621 | 37.78
2022-03-26 | 44646 | 0 | 10.212 | 37.78
2022-03-26 00:30 | 44646.0208 | 0 | 9.927 | 37.78
2022-03-26 01:00 | 44646.0417 | 0 | 9.7381 | 37.78
2022-03-26 01:30 | 44646.0625 | 0 | 9.3882 | 37.78
2022-03-26 02:00 | 44646.0833 | 0 | 9.1483 | 37.78
2022-03-26 02:30 | 44646.1042 | 0 | 9.1898 | 37.78
2022-03-26 03:00 | 44646.125 | 0 | 8.9032 | 37.78
2022-03-26 03:30 | 44646.1458 | 0 | 8.9145 | 37.78
2022-03-26 04:00 | 44646.1667 | 0 | 9.0522 | 37.78
2022-03-26 04:30 | 44646.1875 | 0 | 9.0136 | 37.78
2022-03-26 05:00 | 44646.2083 | 0 | 9.3463 | 37.78
2022-03-26 05:30 | 44646.2292 | 0 | 9.4595 | 37.78
2022-03-26 06:00 | 44646.25 | 0 | 9.6254 | 37.78
2022-03-26 06:30 | 44646.2708 | 0 | 9.8846 | 37.78
2022-03-26 07:00 | 44646.2917 | 0 | 10.5713 | 37.78
2022-03-26 07:30 | 44646.3125 | 0 | 10.3327 | 37.78
2022-03-26 08:00 | 44646.3333 | 0 | 9.1692 | 37.78
2022-03-26 08:30 | 44646.3542 | 0 | 9.8513 | 37.78
2022-03-26 09:00 | 44646.375 | 0 | 10.8162 | 37.78
2022-03-26 09:30 | 44646.3958 | 0 | 10.5538 | 37.78
2022-03-26 10:00 | 44646.4167 | 0 | 11.4483 | 37.78
2022-03-26 10:30 | 44646.4375 | 0 | 10.1315 | 37.78
2022-03-26 11:00 | 44646.4583 | 0 | 11.1828 | 37.78
2022-03-26 11:30 | 44646.4792 | 0 | 12.4271 | 37.78
2022-03-26 12:00 | 44646.5 | 0 | 9.8606 | 37.78
2022-03-26 12:30 | 44646.5208 | 0 | 12.9246 | 37.78
2022-03-26 13:00 | 44646.5417 | 0 | 13.6323 | 37.78
2022-03-26 13:30 | 44646.5625 | 0 | 13.8213 | 37.78
2022-03-26 14:00 | 44646.5833 | 0 | 13.5186 | 37.78
2022-03-26 14:30 | 44646.6042 | 0 | 12.8032 | 37.78
2022-03-26 15:00 | 44646.625 | 0 | 12.7743 | 37.78
2022-03-26 15:30 | 44646.6458 | 0 | 11.7214 | 37.78
2022-03-26 16:00 | 44646.6667 | 0 | 13.203 | 37.78
2022-03-26 16:30 | 44646.6875 | 0 | 13.53 | 37.78
2022-03-26 17:00 | 44646.7083 | 0 | 13.5931 | 37.78
2022-03-26 17:30 | 44646.7292 | 0 | 13.7859 | 37.78
2022-03-26 18:00 | 44646.75 | 0 | 14.3599 | 37.78
2022-03-26 18:30 | 44646.7708 | 0 | 14.2965 | 37.78
2022-03-26 19:00 | 44646.7917 | 0 | 13.9064 | 37.78
2022-03-26 19:30 | 44646.8125 | 0 | 13.4827 | 37.78
2022-03-26 20:00 | 44646.8333 | 0 | 13.0997 | 37.78
2022-03-26 20:30 | 44646.8542 | 0 | 12.7231 | 37.78
2022-03-26 21:00 | 44646.875 | 0 | 12.2505 | 37.78
2022-03-26 21:30 | 44646.8958 | 0 | 12.0383 | 37.78
2022-03-26 22:00 | 44646.9167 | 0 | 11.4793 | 37.78
2022-03-26 22:30 | 44646.9375 | 0 | 11.0294 | 37.78
2022-03-26 23:00 | 44646.9583 | 0 | 10.4714 | 37.78
2022-03-26 23:30 | 44646.9792 | 0 | 9.9708 | 37.78
2022-03-27 | 44647 | 0 | 9.6536 | 37.78
2022-03-27 00:30 | 44647.0208 | 0 | 9.2349 | 37.78
2022-03-27 01:00 | 44647.0417 | 0 | 9.1338 | 37.78
2022-03-27 01:30 | 44647.0625 | 0 | 8.8188 | 37.78
2022-03-27 02:00 | 44647.0833 | 0 | 8.68 | 37.78
2022-03-27 02:30 | 44647.1042 | 0 | 8.5131 | 37.78
2022-03-27 03:00 | 44647.125 | 0 | 8.4503 | 37.78
2022-03-27 03:30 | 44647.1458 | 0 | 8.2991 | 37.78
2022-03-27 04:00 | 44647.1667 | 0 | 8.2817 | 37.78
2022-03-27 04:30 | 44647.1875 | 0 | 8.319 | 37.78
2022-03-27 05:00 | 44647.2083 | 0 | 8.5609 | 37.78
2022-03-27 05:30 | 44647.2292 | 0 | 8.6304 | 37.78
2022-03-27 06:00 | 44647.25 | 0 | 8.7109 | 37.78
2022-03-27 06:30 | 44647.2708 | 0 | 8.8336 | 37.78
2022-03-27 07:00 | 44647.2917 | 0 | 9.2197 | 37.78
2022-03-27 07:30 | 44647.3125 | 0 | 8.7784 | 37.78
2022-03-27 08:00 | 44647.3333 | 0 | 9.0116 | 37.78
2022-03-27 08:30 | 44647.3542 | 0 | 8.3786 | 37.78
2022-03-27 09:00 | 44647.375 | 0 | 7.8982 | 37.78
2022-03-27 09:30 | 44647.3958 | 0 | 9.0545 | 37.78
2022-03-27 10:00 | 44647.4167 | 0 | 9.8071 | 37.78
2022-03-27 10:30 | 44647.4375 | 0 | 11.3442 | 37.78
2022-03-27 11:00 | 44647.4583 | 0 | 8.6053 | 37.78
2022-03-27 11:30 | 44647.4792 | 0 | 7.9042 | 37.78
2022-03-27 12:00 | 44647.5 | 0 | 8.4349 | 37.78
2022-03-27 12:30 | 44647.5208 | 0 | 8.7726 | 37.78
2022-03-27 13:00 | 44647.5417 | 0 | 9.3935 | 37.78
2022-03-27 13:30 | 44647.5625 | 0 | 10.4409 | 37.78
2022-03-27 14:00 | 44647.5833 | 0 | 10.1817 | 37.78
2022-03-27 14:30 | 44647.6042 | 0 | 12.7455 | 37.78
2022-03-27 15:00 | 44647.625 | 0 | 13.5149 | 37.78
2022-03-27 15:30 | 44647.6458 | 0 | 13.2667 | 37.78
2022-03-27 16:00 | 44647.6667 | 0 | 13.3178 | 37.78
2022-03-27 16:30 | 44647.6875 | 0 | 13.7073 | 37.78
2022-03-27 17:00 | 44647.7083 | 0 | 14.0733 | 37.78
2022-03-27 17:30 | 44647.7292 | 0 | 14.576 | 37.78
2022-03-27 18:00 | 44647.75 | 0 | 14.788 | 37.78
2022-03-27 18:30 | 44647.7708 | 0 | 15.0371 | 37.78
2022-03-27 19:00 | 44647.7917 | 0 | 14.6153 | 37.78
2022-03-27 19:30 | 44647.8125 | 0 | 14.2399 | 37.78
2022-03-27 20:00 | 44647.8333 | 0 | 13.7678 | 37.78
2022-03-27 20:30 | 44647.8542 | 0 | 13.2411 | 37.78
2022-03-27 21:00 | 44647.875 | 0 | 12.8329 | 37.78
2022-03-27 21:30 | 44647.8958 | 0 | 12.2989 | 37.78
2022-03-27 22:00 | 44647.9167 | 0 | 11.6881 | 37.78
2022-03-27 22:30 | 44647.9375 | 0 | 10.9131 | 37.78
2022-03-27 23:00 | 44647.9583 | 0 | 10.2667 | 37.78
2022-03-27 23:30 | 44647.9792 | 0 | 9.9785 | 37.78
2022-03-28 | 44648 | 0 | 9.5248 | 37.78
2022-03-28 00:30 | 44648.0208 | 0 | 9.4653 | 37.78
2022-03-28 01:00 | 44648.0417 | 0 | 9.1569 | 37.78
2022-03-28 01:30 | 44648.0625 | 0 | 9.1378 | 37.78
2022-03-28 02:00 | 44648.0833 | 0 | 8.9777 | 37.78
2022-03-28 02:30 | 44648.1042 | 0 | 9.0038 | 37.78
2022-03-28 03:00 | 44648.125 | 0 | 9.0819 | 37.78
2022-03-28 03:30 | 44648.1458 | 0 | 8.9406 | 37.78
2022-03-28 04:00 | 44648.1667 | 0 | 9.2074 | 37.78
2022-03-28 04:30 | 44648.1875 | 0 | 9.6956 | 37.78
2022-03-28 05:00 | 44648.2083 | 0 | 10.3741 | 37.78
2022-03-28 05:30 | 44648.2292 | 0 | 10.9996 | 37.78
2022-03-28 06:00 | 44648.25 | 0 | 12.1614 | 37.78
2022-03-28 06:30 | 44648.2708 | 0 | 13.0215 | 37.78
2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 0 | 14.244 | 37.78
2022-03-28 07:30 | 44648.3125 | 0 | 14.3403 | 37.78
2022-03-28 08:00 | 44648.3333 | 0 | 14.9827 | 37.78
2022-03-28 08:30 | 44648.3542 | 0 | 15.5569 | 37.78
2022-03-28 09:00 | 44648.375 | 0 | 15.6366 | 37.78
2022-03-28 09:30 | 44648.3958 | 0 | 15.8788 | 37.78
2022-03-28 10:00 | 44648.4167 | 0 | 15.2393 | 37.78
2022-03-28 10:30 | 44648.4375 | 0 | 14.9931 | 37.78
2022-03-28 11:00 | 44648.4583 | 0 | 14.4021 | 37.78
2022-03-28 11:30 | 44648.4792 | 0 | 14.3768 | 37.78
2022-03-28 12:00 | 44648.5 | 0 | 14.1512 | 37.78
2022-03-28 12:30 | 44648.5208 | 0 | 15.0025 | 37.78
2022-03-28 13:00 | 44648.5417 | 0 | 15.1054 | 37.78
2022-03-28 13:30 | 44648.5625 | 0 | 14.5618 | 37.78
2022-03-28 14:00 | 44648.5833 | 0 | 14.37 | 37.78
2022-03-28 14:30 | 44648.6042 | 0 | 14.2421 | 37.78
2022-03-28 15:00 | 44648.625 | 0 | 13.8573 | 37.78
2022-03-28 15:30 | 44648.6458 | 0 | 13.7421 | 37.78
2022-03-28 16:00 | 44648.6667 | 0 | 13.9085 | 37.78
2022-03-28 16:30 | 44648.6875 | 0 | 14.4635 | 37.78
2022-03-28 17:00 | 44648.7083 | 0 | 14.4194 | 37.78
2022-03-28 17:30 | 44648.7292 | 0 | 14.7945 | 37.78
2022-03-28 18:00 | 44648.75 | 0 | 15.0654 | 37.78
2022-03-28 18:30 | 44648.7708 | 0 | 15.0781 | 37.78
2022-03-28 19:00 | 44648.7917 | 0 | 14.5992 | 37.78
2022-03-28 19:30 | 44648.8125 | 0 | 14.2733 | 37.78
2022-03-28 20:00 | 44648.8333 | 0 | 13.768 | 37.78
2022-03-28 20:30 | 44648.8542 | 0 | 13.3606 | 37.78
2022-03-28 21:00 | 44648.875 | 0 | 12.9576 | 37.78
2022-03-28 21:30 | 44648.8958 | 0 | 12.5344 | 37.78
2022-03-28 22:00 | 44648.9167 | 0 | 12.0122 | 37.78
2022-03-28 22:30 | 44648.9375 | 0 | 10.9051 | 37.78
2022-03-28 23:00 | 44648.9583 | 0 | 10.2998 | 37.78
2022-03-28 23:30 | 44648.9792 | 0 | 9.8011 | 37.78
2022-03-29 | 44649 | 0 | 9.4701 | 37.78
2022-03-29 00:30 | 44649.0208 | 0 | 9.1025 | 37.78
2022-03-29 01:00 | 44649.0417 | 0 | 8.9218 | 37.78
2022-03-29 01:30 | 44649.0625 | 0 | 8.7518 | 37.78
2022-03-29 02:00 | 44649.0833 | 0 | 8.7756 | 37.78
2022-03-29 02:30 | 44649.1042 | 0 | 8.7071 | 37.78
2022-03-29 03:00 | 44649.125 | 0 | 8.4595 | 37.78
2022-03-29 03:30 | 44649.1458 | 0 | 8.571 | 37.78
2022-03-29 04:00 | 44649.1667 | 0 | 8.8665 | 37.78
2022-03-29 04:30 | 44649.1875 | 0 | 9.4908 | 37.78
2022-03-29 05:00 | 44649.2083 | 0 | 10.0336 | 37.78
2022-03-29 05:30 | 44649.2292 | 0 | 10.7171 | 37.78
2022-03-29 06:00 | 44649.25 | 0 | 11.6951 | 37.78
2022-03-29 06:30 | 44649.2708 | 0 | 12.6965 | 37.78
2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 0 | 13.4861 | 37.78
2022-03-29 07:30 | 44649.3125 | 0 | 13.4183 | 37.78
2022-03-29 08:00 | 44649.3333 | 0 | 13.4021 | 37.78
2022-03-29 08:30 | 44649.3542 | 0 | 13.7572 | 37.78
2022-03-29 09:00 | 44649.375 | 0 | 13.984 | 37.78
2022-03-29 09:30 | 44649.3958 | 0 | 13.8213 | 37.78
2022-03-29 10:00 | 44649.4167 | 0 | 13.4424 | 37.78
2022-03-29 10:30 | 44649.4375 | 0 | 13.559 | 37.78
2022-03-29 11:00 | 44649.4583 | 0 | 12.9764 | 37.78
2022-03-29 11:30 | 44649.4792 | 0 | 13.6946 | 37.78
2022-03-29 12:00 | 44649.5 | 0 | 12.4443 | 37.78
2022-03-29 12:30 | 44649.5208 | 0 | 10.948 | 37.78
2022-03-29 13:00 | 44649.5417 | 0 | 11.9159 | 37.78
2022-03-29 13:30 | 44649.5625 | 0 | 11.2529 | 37.78
2022-03-29 14:00 | 44649.5833 | 0 | 12.9687 | 37.78
2022-03-29 14:30 | 44649.6042 | 0 | 14.8101 | 37.78
2022-03-29 15:00 | 44649.625 | 0 | 14.3326 | 37.78
2022-03-29 15:30 | 44649.6458 | 0 | 14.2819 | 37.78
2022-03-29 16:00 | 44649.6667 | 0 | 14.1391 | 37.78
2022-03-29 16:30 | 44649.6875 | 0 | 14.7232 | 37.78
2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | 0 | 14.7471 | 37.78
2022-03-29 17:30 | 44649.7292 | 0 | 15.2326 | 37.78
2022-03-29 18:00 | 44649.75 | 0 | 15.4096 | 37.78
2022-03-29 18:30 | 44649.7708 | 0 | 15.6794 | 37.78
2022-03-29 19:00 | 44649.7917 | 0 | 15.1931 | 37.78
2022-03-29 19:30 | 44649.8125 | 0 | 14.8932 | 37.78
2022-03-29 20:00 | 44649.8333 | 0 | 14.3858 | 37.78
2022-03-29 20:30 | 44649.8542 | 0 | 14.1094 | 37.78
2022-03-29 21:00 | 44649.875 | 0 | 13.6214 | 37.78
2022-03-29 21:30 | 44649.8958 | 0 | 12.9046 | 37.78
2022-03-29 22:00 | 44649.9167 | 0 | 12.3317 | 37.78
2022-03-29 22:30 | 44649.9375 | 0 | 11.5767 | 37.78
2022-03-29 23:00 | 44649.9583 | 0 | 10.8047 | 37.78
2022-03-29 23:30 | 44649.9792 | 0 | 10.2526 | 37.78
2022-03-30 | 44650 | 0 | 9.6902 | 37.78
2022-03-30 00:30 | 44650.0208 | 0 | 9.4354 | 37.78
2022-03-30 01:00 | 44650.0417 | 0 | 9.2287 | 37.78
2022-03-30 01:30 | 44650.0625 | 0 | 9.1564 | 37.78
2022-03-30 02:00 | 44650.0833 | 0 | 9.0633 | 37.78
2022-03-30 02:30 | 44650.1042 | 0 | 9.0781 | 37.78
2022-03-30 03:00 | 44650.125 | 0 | 8.8411 | 37.78
2022-03-30 03:30 | 44650.1458 | 0 | 8.9942 | 37.78
2022-03-30 04:00 | 44650.1667 | 0 | 9.3538 | 37.78
2022-03-30 04:30 | 44650.1875 | 0 | 9.6047 | 37.78
2022-03-30 05:00 | 44650.2083 | 0 | 10.0885 | 37.78
2022-03-30 05:30 | 44650.2292 | 0 | 10.6969 | 37.78
2022-03-30 06:00 | 44650.25 | 0 | 11.7561 | 37.78
2022-03-30 06:30 | 44650.2708 | 0 | 12.6716 | 37.78
2022-03-30 07:00 | 44650.2917 | 0 | 13.8715 | 37.78
2022-03-30 07:30 | 44650.3125 | 0 | 13.9626 | 37.78
2022-03-30 08:00 | 44650.3333 | 0 | 13.7749 | 37.78
2022-03-30 08:30 | 44650.3542 | 0 | 12.6856 | 37.78
2022-03-30 09:00 | 44650.375 | 0 | 11.7396 | 37.78
2022-03-30 09:30 | 44650.3958 | 0 | 13.6312 | 37.78
2022-03-30 10:00 | 44650.4167 | 0 | 12.5514 | 37.78
2022-03-30 10:30 | 44650.4375 | 0 | 12.6086 | 37.78
2022-03-30 11:00 | 44650.4583 | 0 | 11.1284 | 37.78
2022-03-30 11:30 | 44650.4792 | 0 | 12.5636 | 37.78
2022-03-30 12:00 | 44650.5 | 0 | 11.0873 | 37.78
2022-03-30 12:30 | 44650.5208 | 0 | 11.0597 | 37.78
2022-03-30 13:00 | 44650.5417 | 0 | 10.954 | 37.78
2022-03-30 13:30 | 44650.5625 | 0 | 11.6992 | 37.78
2022-03-30 14:00 | 44650.5833 | 0 | 14.316 | 37.78
2022-03-30 14:30 | 44650.6042 | 0 | 14.1814 | 37.78
2022-03-30 15:00 | 44650.625 | 0 | 13.696 | 37.78
2022-03-30 15:30 | 44650.6458 | 0 | 15.1229 | 37.78
2022-03-30 16:00 | 44650.6667 | 0 | 14.8194 | 37.78
2022-03-30 16:30 | 44650.6875 | 0 | 15.3764 | 37.78
2022-03-30 17:00 | 44650.7083 | 0 | 15.5919 | 37.78
2022-03-30 17:30 | 44650.7292 | 0 | 15.7376 | 37.78
2022-03-30 18:00 | 44650.75 | 0 | 16.1427 | 37.78
2022-03-30 18:30 | 44650.7708 | 0 | 16.3076 | 37.78
2022-03-30 19:00 | 44650.7917 | 0 | 16.0324 | 37.78
2022-03-30 19:30 | 44650.8125 | 0 | 15.5595 | 37.78
2022-03-30 20:00 | 44650.8333 | 0 | 15.0738 | 37.78
2022-03-30 20:30 | 44650.8542 | 0 | 14.7034 | 37.78
2022-03-30 21:00 | 44650.875 | 0 | 14.2213 | 37.78
2022-03-30 21:30 | 44650.8958 | 0 | 13.9132 | 37.78
2022-03-30 22:00 | 44650.9167 | 0 | 13.1895 | 37.78
2022-03-30 22:30 | 44650.9375 | 0 | 12.1006 | 37.78
2022-03-30 23:00 | 44650.9583 | 0 | 11.4609 | 37.78
2022-03-30 23:30 | 44650.9792 | 0 | 10.9007 | 37.78
2022-03-31 | 44651 | 0 | 10.1438 | 37.78
2022-03-31 00:30 | 44651.0208 | 0 | 9.927 | 37.78
2022-03-31 01:00 | 44651.0417 | 0 | 9.8609 | 37.78
2022-03-31 01:30 | 44651.0625 | 0 | 9.7183 | 37.78
2022-03-31 02:00 | 44651.0833 | 0 | 9.5807 | 37.78
2022-03-31 02:30 | 44651.1042 | 0 | 9.443 | 37.78
2022-03-31 03:00 | 44651.125 | 0 | 9.2564 | 37.78
2022-03-31 03:30 | 44651.1458 | 0 | 9.1826 | 37.78
2022-03-31 04:00 | 44651.1667 | 0 | 9.7035 | 37.78
2022-03-31 04:30 | 44651.1875 | 0 | 9.8029 | 37.78
2022-03-31 05:00 | 44651.2083 | 0 | 10.2964 | 37.78
2022-03-31 05:30 | 44651.2292 | 0 | 11.0181 | 37.78
2022-03-31 06:00 | 44651.25 | 0 | 11.9666 | 37.78
2022-03-31 06:30 | 44651.2708 | 0 | 13.1147 | 37.78
2022-03-31 07:00 | 44651.2917 | 0 | 13.9522 | 37.78
2022-03-31 07:30 | 44651.3125 | 0 | 13.8697 | 37.78
2022-03-31 08:00 | 44651.3333 | 0 | 13.7271 | 37.78
2022-03-31 08:30 | 44651.3542 | 0 | 13.4908 | 37.78
2022-03-31 09:00 | 44651.375 | 0 | 13.3575 | 37.78
2022-03-31 09:30 | 44651.3958 | 0 | 15.0343 | 37.78
2022-03-31 10:00 | 44651.4167 | 0 | 14.2825 | 37.78
2022-03-31 10:30 | 44651.4375 | 0 | 14.0463 | 37.78
2022-03-31 11:00 | 44651.4583 | 0 | 14.7588 | 37.78
2022-03-31 11:30 | 44651.4792 | 0 | 15.2558 | 37.78
2022-03-31 12:00 | 44651.5 | 0 | 15.3652 | 37.78
2022-03-31 12:30 | 44651.5208 | 0 | 15.9405 | 37.78
2022-03-31 13:00 | 44651.5417 | 0 | 15.9738 | 37.78
2022-03-31 13:30 | 44651.5625 | 0 | 17.0676 | 37.78
2022-03-31 14:00 | 44651.5833 | 0 | 16.5773 | 37.78
2022-03-31 14:30 | 44651.6042 | 0 | 16.4851 | 37.78
2022-03-31 15:00 | 44651.625 | 0 | 15.6579 | 37.78
2022-03-31 15:30 | 44651.6458 | 0 | 14.8878 | 37.78
2022-03-31 16:00 | 44651.6667 | 0 | 14.9869 | 37.78
2022-03-31 16:30 | 44651.6875 | 0 | 15.1769 | 37.78
2022-03-31 17:00 | 44651.7083 | 0 | 15.7148 | 37.78
2022-03-31 17:30 | 44651.7292 | 0 | 16.1632 | 37.78
2022-03-31 18:00 | 44651.75 | 0 | 16.4145 | 37.78
2022-03-31 18:30 | 44651.7708 | 0 | 16.4441 | 37.78
2022-03-31 19:00 | 44651.7917 | 0 | 16.1419 | 37.78
2022-03-31 19:30 | 44651.8125 | 0 | 15.7631 | 37.78
2022-03-31 20:00 | 44651.8333 | 0 | 15.2595 | 37.78
2022-03-31 20:30 | 44651.8542 | 0 | 14.6981 | 37.78
2022-03-31 21:00 | 44651.875 | 0 | 14.2046 | 37.78
2022-03-31 21:30 | 44651.8958 | 0 | 13.7181 | 37.78
2022-03-31 22:00 | 44651.9167 | 0 | 13.2368 | 37.78
2022-03-31 22:30 | 44651.9375 | 0 | 12.1883 | 37.78
2022-03-31 23:00 | 44651.9583 | 0 | 11.3126 | 37.78
2022-03-31 23:30 | 44651.9792 | 0 | 10.7705 | 37.78
2022-04-01 | 44652 | 0 | 10.2773 | 37.78
2022-04-01 00:30 | 44652.0208 | 0 | 9.9839 | 37.78
2022-04-01 01:00 | 44652.0417 | 0 | 9.7406 | 37.78
2022-04-01 01:30 | 44652.0625 | 0 | 9.5175 | 37.78
2022-04-01 02:00 | 44652.0833 | 0 | 9.5008 | 37.78
2022-04-01 02:30 | 44652.1042 | 0 | 9.232 | 37.78
2022-04-01 03:00 | 44652.125 | 0 | 9.1228 | 37.78
2022-04-01 03:30 | 44652.1458 | 0 | 9.123 | 37.78
2022-04-01 04:00 | 44652.1667 | 0 | 9.453 | 37.78
2022-04-01 04:30 | 44652.1875 | 0 | 9.8287 | 37.78
2022-04-01 05:00 | 44652.2083 | 0 | 10.0823 | 37.78
2022-04-01 05:30 | 44652.2292 | 0 | 10.7191 | 37.78
2022-04-01 06:00 | 44652.25 | 0 | 11.3843 | 37.78
2022-04-01 06:30 | 44652.2708 | 0 | 11.8904 | 37.78
2022-04-01 07:00 | 44652.2917 | 0 | 12.0744 | 37.78
2022-04-01 07:30 | 44652.3125 | 0 | 11.7518 | 37.78
2022-04-01 08:00 | 44652.3333 | 0 | 11.5104 | 37.78
2022-04-01 08:30 | 44652.3542 | 0 | 11.1239 | 37.78
2022-04-01 09:00 | 44652.375 | 0 | 10.8771 | 37.78
2022-04-01 09:30 | 44652.3958 | 0 | 10.526 | 37.78
2022-04-01 10:00 | 44652.4167 | 0 | 10.3251 | 37.78
2022-04-01 10:30 | 44652.4375 | 0 | 10.2106 | 37.78
2022-04-01 11:00 | 44652.4583 | 0 | 10.2284 | 37.78
2022-04-01 11:30 | 44652.4792 | 0 | 10.2719 | 37.78
2022-04-01 12:00 | 44652.5 | 0 | 10.17 | 37.78
2022-04-01 12:30 | 44652.5208 | 0 | 10.139 | 37.78
2022-04-01 13:00 | 44652.5417 | 0 | 10.5571 | 37.78
2022-04-01 13:30 | 44652.5625 | 0 | 11.0603 | 37.78
2022-04-01 14:00 | 44652.5833 | 0 | 12.028 | 37.78
2022-04-01 14:30 | 44652.6042 | 0 | 13.3189 | 37.78
2022-04-01 15:00 | 44652.625 | 0 | 13.2385 | 37.78
2022-04-01 15:30 | 44652.6458 | 0 | 13.9718 | 37.78
2022-04-01 16:00 | 44652.6667 | 0 | 14.4222 | 37.78
2022-04-01 16:30 | 44652.6875 | 0 | 14.9114 | 37.78
2022-04-01 17:00 | 44652.7083 | 0 | 15.0596 | 37.78
2022-04-01 17:30 | 44652.7292 | 0 | 15.1751 | 37.78
2022-04-01 18:00 | 44652.75 | 0 | 15.1227 | 37.78
2022-04-01 18:30 | 44652.7708 | 0 | 15.1044 | 37.78
2022-04-01 19:00 | 44652.7917 | 0 | 14.9828 | 37.78
2022-04-01 19:30 | 44652.8125 | 0 | 14.363 | 37.78
2022-04-01 20:00 | 44652.8333 | 0 | 13.9475 | 37.78
2022-04-01 20:30 | 44652.8542 | 0 | 13.6148 | 37.78
2022-04-01 21:00 | 44652.875 | 0 | 13.5048 | 37.78
2022-04-01 21:30 | 44652.8958 | 0 | 12.8512 | 37.78
2022-04-01 22:00 | 44652.9167 | 0 | 12.2994 | 37.78
2022-04-01 22:30 | 44652.9375 | 0 | 11.5745 | 37.78
2022-04-01 23:00 | 44652.9583 | 0 | 10.7822 | 37.78
2022-04-01 23:30 | 44652.9792 | 0 | 10.3414 | 37.78
2022-04-02 | 44653 | 0 | 9.9618 | 37.78
2022-04-02 00:30 | 44653.0208 | 0 | 9.4644 | 37.78
2022-04-02 01:00 | 44653.0417 | 0 | 9.2532 | 37.78
2022-04-02 01:30 | 44653.0625 | 0 | 8.9907 | 37.78
2022-04-02 02:00 | 44653.0833 | 0 | 8.8908 | 37.78
2022-04-02 02:30 | 44653.1042 | 0 | 8.6804 | 37.78
2022-04-02 03:00 | 44653.125 | 0 | 8.7093 | 37.78
2022-04-02 03:30 | 44653.1458 | 0 | 8.5722 | 37.78
2022-04-02 04:00 | 44653.1667 | 0 | 8.6965 | 37.78
2022-04-02 04:30 | 44653.1875 | 0 | 8.7344 | 37.78
2022-04-02 05:00 | 44653.2083 | 0 | 8.6944 | 37.78
2022-04-02 05:30 | 44653.2292 | 0 | 8.8086 | 37.78
2022-04-02 06:00 | 44653.25 | 0 | 9.3213 | 37.78
2022-04-02 06:30 | 44653.2708 | 0 | 9.5137 | 37.78
2022-04-02 07:00 | 44653.2917 | 0 | 9.403 | 37.78
2022-04-02 07:30 | 44653.3125 | 0 | 9.0305 | 37.78
2022-04-02 08:00 | 44653.3333 | 0 | 8.8484 | 37.78
2022-04-02 08:30 | 44653.3542 | 0 | 8.7176 | 37.78
2022-04-02 09:00 | 44653.375 | 0 | 8.6235 | 37.78
2022-04-02 09:30 | 44653.3958 | 0 | 8.4111 | 37.78
2022-04-02 10:00 | 44653.4167 | 0 | 8.0701 | 37.78
2022-04-02 10:30 | 44653.4375 | 0 | 8.9714 | 37.78
2022-04-02 11:00 | 44653.4583 | 0 | 10.0679 | 37.78
2022-04-02 11:30 | 44653.4792 | 0 | 11.8474 | 37.78
2022-04-02 12:00 | 44653.5 | 0 | 11.5214 | 37.78
2022-04-02 12:30 | 44653.5208 | 0 | 11.0711 | 37.78
2022-04-02 13:00 | 44653.5417 | 0 | 9.4145 | 37.78
2022-04-02 13:30 | 44653.5625 | 0 | 10.6716 | 37.78
2022-04-02 14:00 | 44653.5833 | 0 | 9.2124 | 37.78
2022-04-02 14:30 | 44653.6042 | 0 | 10.631 | 37.78
2022-04-02 15:00 | 44653.625 | 0 | 12.6324 | 37.78
2022-04-02 15:30 | 44653.6458 | 0 | 10.8665 | 37.78
2022-04-02 16:00 | 44653.6667 | 0 | 11.5805 | 37.78
2022-04-02 16:30 | 44653.6875 | 0 | 12.467 | 37.78
2022-04-02 17:00 | 44653.7083 | 0 | 13.1258 | 37.78
2022-04-02 17:30 | 44653.7292 | 0 | 13.3551 | 37.78
2022-04-02 18:00 | 44653.75 | 0 | 13.5971 | 37.78
2022-04-02 18:30 | 44653.7708 | 0 | 13.6299 | 37.78
2022-04-02 19:00 | 44653.7917 | 0 | 13.4586 | 37.78
2022-04-02 19:30 | 44653.8125 | 0 | 13.0255 | 37.78
2022-04-02 20:00 | 44653.8333 | 0 | 12.7883 | 37.78
2022-04-02 20:30 | 44653.8542 | 0 | 12.3686 | 37.78
2022-04-02 21:00 | 44653.875 | 0 | 12.0681 | 37.78
2022-04-02 21:30 | 44653.8958 | 0 | 11.8614 | 37.78
2022-04-02 22:00 | 44653.9167 | 0 | 11.5154 | 37.78
2022-04-02 22:30 | 44653.9375 | 0 | 10.8363 | 37.78
2022-04-02 23:00 | 44653.9583 | 0 | 10.1634 | 37.78
2022-04-02 23:30 | 44653.9792 | 0 | 9.7871 | 37.78
2022-04-03 | 44654 | 0 | 9.4928 | 37.78
2022-04-03 00:30 | 44654.0208 | 0 | 9.1634 | 37.78
2022-04-03 01:00 | 44654.0417 | 0 | 8.9128 | 37.78
2022-04-03 01:30 | 44654.0625 | 0 | 8.7116 | 37.78
2022-04-03 02:00 | 44654.0833 | 0 | 8.5039 | 37.78
2022-04-03 02:30 | 44654.1042 | 0 | 8.3662 | 37.78
2022-04-03 03:00 | 44654.125 | 0 | 8.2089 | 37.78
2022-04-03 03:30 | 44654.1458 | 0 | 8.2671 | 37.78
2022-04-03 04:00 | 44654.1667 | 0 | 8.1291 | 37.78
2022-04-03 04:30 | 44654.1875 | 0 | 8.0537 | 37.78
2022-04-03 05:00 | 44654.2083 | 0 | 8.15 | 37.78
2022-04-03 05:30 | 44654.2292 | 0 | 8.2133 | 37.78
2022-04-03 06:00 | 44654.25 | 0 | 8.3877 | 37.78
2022-04-03 06:30 | 44654.2708 | 0 | 8.4728 | 37.78
2022-04-03 07:00 | 44654.2917 | 0 | 8.3849 | 37.78
2022-04-03 07:30 | 44654.3125 | 0 | 8.0224 | 37.78
2022-04-03 08:00 | 44654.3333 | 0 | 7.9153 | 37.78
2022-04-03 08:30 | 44654.3542 | 0 | 7.9399 | 37.78
2022-04-03 09:00 | 44654.375 | 0 | 8.8987 | 37.78
2022-04-03 09:30 | 44654.3958 | 0 | 9.0823 | 37.78
2022-04-03 10:00 | 44654.4167 | 0 | 8.4312 | 37.78
2022-04-03 10:30 | 44654.4375 | 0 | 8.7082 | 37.78
2022-04-03 11:00 | 44654.4583 | 0 | 7.4412 | 37.78
2022-04-03 11:30 | 44654.4792 | 0 | 7.922 | 37.78
2022-04-03 12:00 | 44654.5 | 0 | 7.7614 | 37.78
2022-04-03 12:30 | 44654.5208 | 0 | 8.0411 | 37.78
2022-04-03 13:00 | 44654.5417 | 0 | 8.7874 | 37.78
2022-04-03 13:30 | 44654.5625 | 0 | 9.3496 | 37.78
2022-04-03 14:00 | 44654.5833 | 0 | 10.1061 | 37.78
2022-04-03 14:30 | 44654.6042 | 0 | 10.795 | 37.78
2022-04-03 15:00 | 44654.625 | 0 | 11.3997 | 37.78
2022-04-03 15:30 | 44654.6458 | 0 | 12.5181 | 37.78
2022-04-03 16:00 | 44654.6667 | 0 | 13.5166 | 37.78
2022-04-03 16:30 | 44654.6875 | 0 | 14.4329 | 37.78
2022-04-03 17:00 | 44654.7083 | 0 | 14.8394 | 37.78
2022-04-03 17:30 | 44654.7292 | 0 | 14.6983 | 37.78
2022-04-03 18:00 | 44654.75 | 0 | 15.1227 | 37.78
2022-04-03 18:30 | 44654.7708 | 0 | 15.1897 | 37.78
2022-04-03 19:00 | 44654.7917 | 0 | 15.1136 | 37.78
2022-04-03 19:30 | 44654.8125 | 0 | 14.5057 | 37.78
2022-04-03 20:00 | 44654.8333 | 0 | 14.1752 | 37.78
2022-04-03 20:30 | 44654.8542 | 0 | 13.5455 | 37.78
2022-04-03 21:00 | 44654.875 | 0 | 13.1759 | 37.78
2022-04-03 21:30 | 44654.8958 | 0 | 12.573 | 37.78
2022-04-03 22:00 | 44654.9167 | 0 | 12.1823 | 37.78
2022-04-03 22:30 | 44654.9375 | 0 | 11.2169 | 37.78
2022-04-03 23:00 | 44654.9583 | 0 | 10.674 | 37.78
2022-04-03 23:30 | 44654.9792 | 0 | 10.1267 | 37.78
2022-04-04 | 44655 | 0 | 9.6803 | 37.78
2022-04-04 00:30 | 44655.0208 | 0 | 9.3029 | 37.78
2022-04-04 01:00 | 44655.0417 | 0 | 9.2194 | 37.78
2022-04-04 01:30 | 44655.0625 | 0 | 9.199 | 37.78
2022-04-04 02:00 | 44655.0833 | 0 | 9.0015 | 37.78
2022-04-04 02:30 | 44655.1042 | 0 | 8.8577 | 37.78
2022-04-04 03:00 | 44655.125 | 0 | 8.8884 | 37.78
2022-04-04 03:30 | 44655.1458 | 0 | 8.8967 | 37.78
2022-04-04 04:00 | 44655.1667 | 0 | 9.1996 | 37.78
2022-04-04 04:30 | 44655.1875 | 0 | 9.4186 | 37.78
2022-04-04 05:00 | 44655.2083 | 0 | 10.086 | 37.78
2022-04-04 05:30 | 44655.2292 | 0 | 10.7184 | 37.78
2022-04-04 06:00 | 44655.25 | 0 | 11.4555 | 37.78
2022-04-04 06:30 | 44655.2708 | 0 | 12.223 | 37.78
2022-04-04 07:00 | 44655.2917 | 0 | 13.085 | 37.78
2022-04-04 07:30 | 44655.3125 | 0 | 13.0025 | 37.78
2022-04-04 08:00 | 44655.3333 | 0 | 14.0026 | 37.78
2022-04-04 08:30 | 44655.3542 | 0 | 12.9674 | 37.78
2022-04-04 09:00 | 44655.375 | 0 | 12.752 | 37.78
2022-04-04 09:30 | 44655.3958 | 0 | 13.0615 | 37.78
2022-04-04 10:00 | 44655.4167 | 0 | 11.9214 | 37.78
2022-04-04 10:30 | 44655.4375 | 0 | 13.1072 | 37.78
2022-04-04 11:00 | 44655.4583 | 0 | 13.012 | 37.78
2022-04-04 11:30 | 44655.4792 | 0 | 12.2966 | 37.78
2022-04-04 12:00 | 44655.5 | 0 | 11.7172 | 37.78
2022-04-04 12:30 | 44655.5208 | 0 | 11.6712 | 37.78
2022-04-04 13:00 | 44655.5417 | 0 | 11.6591 | 37.78
2022-04-04 13:30 | 44655.5625 | 0 | 13.0805 | 37.78
2022-04-04 14:00 | 44655.5833 | 0 | 14.0708 | 37.78
2022-04-04 14:30 | 44655.6042 | 0 | 13.193 | 37.78
2022-04-04 15:00 | 44655.625 | 0 | 13.7814 | 37.78
2022-04-04 15:30 | 44655.6458 | 0 | 14.7013 | 37.78
2022-04-04 16:00 | 44655.6667 | 0 | 15.3567 | 37.78
2022-04-04 16:30 | 44655.6875 | 0 | 16.2006 | 37.78
2022-04-04 17:00 | 44655.7083 | 0 | 16.1479 | 37.78
2022-04-04 17:30 | 44655.7292 | 0 | 16.3312 | 37.78
2022-04-04 18:00 | 44655.75 | 0 | 16.6848 | 37.78
2022-04-04 18:30 | 44655.7708 | 0 | 16.8095 | 37.78
2022-04-04 19:00 | 44655.7917 | 0 | 16.6017 | 37.78
2022-04-04 19:30 | 44655.8125 | 0 | 16.0339 | 37.78
2022-04-04 20:00 | 44655.8333 | 0 | 15.4482 | 37.78
2022-04-04 20:30 | 44655.8542 | 0 | 14.6672 | 37.78
2022-04-04 21:00 | 44655.875 | 0 | 14.2846 | 37.78
2022-04-04 21:30 | 44655.8958 | 0 | 13.7672 | 37.78
2022-04-04 22:00 | 44655.9167 | 0 | 13.1499 | 37.78
2022-04-04 22:30 | 44655.9375 | 0 | 12.0167 | 37.78
2022-04-04 23:00 | 44655.9583 | 0 | 11.3666 | 37.78
2022-04-04 23:30 | 44655.9792 | 0 | 10.731 | 37.78
2022-04-05 | 44656 | 0 | 10.1461 | 37.78
2022-04-05 00:30 | 44656.0208 | 0 | 9.9157 | 37.78
2022-04-05 01:00 | 44656.0417 | 0 | 9.7515 | 37.78
2022-04-05 01:30 | 44656.0625 | 0 | 9.5337 | 37.78
2022-04-05 02:00 | 44656.0833 | 0 | 9.339 | 37.78
2022-04-05 02:30 | 44656.1042 | 0 | 9.3644 | 37.78
2022-04-05 03:00 | 44656.125 | 0 | 9.1845 | 37.78
2022-04-05 03:30 | 44656.1458 | 0 | 9.2101 | 37.78
2022-04-05 04:00 | 44656.1667 | 0 | 9.4997 | 37.78
2022-04-05 04:30 | 44656.1875 | 0 | 9.7876 | 37.78
2022-04-05 05:00 | 44656.2083 | 0 | 10.4311 | 37.78
2022-04-05 05:30 | 44656.2292 | 0 | 10.8964 | 37.78
2022-04-05 06:00 | 44656.25 | 0 | 11.5363 | 37.78
2022-04-05 06:30 | 44656.2708 | 0 | 11.876 | 37.78
2022-04-05 07:00 | 44656.2917 | 0 | 12.2558 | 37.78
2022-04-05 07:30 | 44656.3125 | 0 | 12.1336 | 37.78
2022-04-05 08:00 | 44656.3333 | 0 | 11.8899 | 37.78
2022-04-05 08:30 | 44656.3542 | 0 | 11.7695 | 37.78
2022-04-05 09:00 | 44656.375 | 0 | 11.4711 | 37.78
2022-04-05 09:30 | 44656.3958 | 0 | 11.4711 | 37.78
2022-04-05 10:00 | 44656.4167 | 0 | 11.4104 | 37.78
2022-04-05 10:30 | 44656.4375 | 0 | 11.4731 | 37.78
2022-04-05 11:00 | 44656.4583 | 0 | 11.3971 | 37.78
2022-04-05 11:30 | 44656.4792 | 0 | 11.6283 | 37.78
2022-04-05 12:00 | 44656.5 | 0 | 11.9023 | 37.78
2022-04-05 12:30 | 44656.5208 | 0 | 12.3639 | 37.78
2022-04-05 13:00 | 44656.5417 | 0 | 12.9 | 37.78
2022-04-05 13:30 | 44656.5625 | 0 | 13.3545 | 37.78
2022-04-05 14:00 | 44656.5833 | 0 | 14.1358 | 37.78
2022-04-05 14:30 | 44656.6042 | 0 | 14.5088 | 37.78
2022-04-05 15:00 | 44656.625 | 0 | 14.933 | 37.78
2022-04-05 15:30 | 44656.6458 | 0 | 15.8229 | 37.78
2022-04-05 16:00 | 44656.6667 | 0 | 16.2285 | 37.78
2022-04-05 16:30 | 44656.6875 | 0 | 17.0716 | 37.78
2022-04-05 17:00 | 44656.7083 | 0 | 16.7634 | 37.78
2022-04-05 17:30 | 44656.7292 | 0 | 16.873 | 37.78
2022-04-05 18:00 | 44656.75 | 0 | 16.9705 | 37.78
2022-04-05 18:30 | 44656.7708 | 0 | 17.2031 | 37.78
2022-04-05 19:00 | 44656.7917 | 0 | 16.6755 | 37.78
2022-04-05 19:30 | 44656.8125 | 0 | 15.9959 | 37.78
2022-04-05 20:00 | 44656.8333 | 0 | 15.5642 | 37.78
2022-04-05 20:30 | 44656.8542 | 0 | 15.1876 | 37.78
2022-04-05 21:00 | 44656.875 | 0 | 14.5962 | 37.78
2022-04-05 21:30 | 44656.8958 | 0 | 13.8768 | 37.78
2022-04-05 22:00 | 44656.9167 | 0 | 13.247 | 37.78
2022-04-05 22:30 | 44656.9375 | 0 | 12.2519 | 37.78
2022-04-05 23:00 | 44656.9583 | 0 | 11.6524 | 37.78
2022-04-05 23:30 | 44656.9792 | 0 | 11.2978 | 37.78
2022-04-06 | 44657 | 0 | 10.7551 | 37.78
2022-04-06 00:30 | 44657.0208 | 0 | 10.1808 | 37.78
2022-04-06 01:00 | 44657.0417 | 0 | 9.8546 | 37.78
2022-04-06 01:30 | 44657.0625 | 0 | 9.7786 | 37.78
2022-04-06 02:00 | 44657.0833 | 0 | 9.7112 | 37.78
2022-04-06 02:30 | 44657.1042 | 0 | 9.7496 | 37.78
2022-04-06 03:00 | 44657.125 | 0 | 9.5747 | 37.78
2022-04-06 03:30 | 44657.1458 | 0 | 9.5737 | 37.78
2022-04-06 04:00 | 44657.1667 | 0 | 9.9147 | 37.78
2022-04-06 04:30 | 44657.1875 | 0 | 10.2092 | 37.78
2022-04-06 05:00 | 44657.2083 | 0 | 10.7073 | 37.78
2022-04-06 05:30 | 44657.2292 | 0 | 11.3028 | 37.78
2022-04-06 06:00 | 44657.25 | 0 | 11.9042 | 37.78
2022-04-06 06:30 | 44657.2708 | 0 | 12.2502 | 37.78
2022-04-06 07:00 | 44657.2917 | 0 | 12.7609 | 37.78
2022-04-06 07:30 | 44657.3125 | 0 | 13.3066 | 37.78
2022-04-06 08:00 | 44657.3333 | 0 | 12.8174 | 37.78
2022-04-06 08:30 | 44657.3542 | 0 | 12.8025 | 37.78
2022-04-06 09:00 | 44657.375 | 0 | 12.7517 | 37.78
2022-04-06 09:30 | 44657.3958 | 0 | 13.5037 | 37.78
2022-04-06 10:00 | 44657.4167 | 0 | 12.1979 | 37.78
2022-04-06 10:30 | 44657.4375 | 0 | 14.0424 | 37.78
2022-04-06 11:00 | 44657.4583 | 0 | 12.266 | 37.78
2022-04-06 11:30 | 44657.4792 | 0 | 11.9048 | 37.78
2022-04-06 12:00 | 44657.5 | 0 | 12.051 | 37.78
2022-04-06 12:30 | 44657.5208 | 0 | 12.5133 | 37.78
2022-04-06 13:00 | 44657.5417 | 0 | 12.8067 | 37.78
2022-04-06 13:30 | 44657.5625 | 0 | 13.8449 | 37.78
2022-04-06 14:00 | 44657.5833 | 0 | 13.7595 | 37.78
2022-04-06 14:30 | 44657.6042 | 0 | 14.0089 | 37.78
2022-04-06 15:00 | 44657.625 | 0 | 14.5949 | 37.78
2022-04-06 15:30 | 44657.6458 | 0 | 14.8312 | 37.78
2022-04-06 16:00 | 44657.6667 | 0 | 15.4012 | 37.78
2022-04-06 16:30 | 44657.6875 | 0 | 15.7324 | 37.78
2022-04-06 17:00 | 44657.7083 | 0 | 15.484 | 37.78
2022-04-06 17:30 | 44657.7292 | 0 | 15.7459 | 37.78
2022-04-06 18:00 | 44657.75 | 0 | 15.8969 | 37.78
2022-04-06 18:30 | 44657.7708 | 0 | 15.9758 | 37.78
2022-04-06 19:00 | 44657.7917 | 0 | 15.6796 | 37.78
2022-04-06 19:30 | 44657.8125 | 0 | 15.2002 | 37.78
2022-04-06 20:00 | 44657.8333 | 0 | 14.7651 | 37.78
2022-04-06 20:30 | 44657.8542 | 0 | 14.0158 | 37.78
2022-04-06 21:00 | 44657.875 | 0 | 13.5301 | 37.78
2022-04-06 21:30 | 44657.8958 | 0 | 13.2397 | 37.78
2022-04-06 22:00 | 44657.9167 | 0 | 12.6031 | 37.78
2022-04-06 22:30 | 44657.9375 | 0 | 11.8105 | 37.78
2022-04-06 23:00 | 44657.9583 | 0 | 11.6353 | 37.78
2022-04-06 23:30 | 44657.9792 | 0 | 11.2334 | 37.78
2022-04-07 | 44658 | 0 | 10.6677 | 37.78
2022-04-07 00:30 | 44658.0208 | 0 | 10.1108 | 37.78
2022-04-07 01:00 | 44658.0417 | 0 | 10.0274 | 37.78
2022-04-07 01:30 | 44658.0625 | 0 | 9.4253 | 37.78
2022-04-07 02:00 | 44658.0833 | 0 | 9.2515 | 37.78
2022-04-07 02:30 | 44658.1042 | 0 | 9.2641 | 37.78
2022-04-07 03:00 | 44658.125 | 0 | 9.0141 | 37.78
2022-04-07 03:30 | 44658.1458 | 0 | 9.0272 | 37.78
2022-04-07 04:00 | 44658.1667 | 0 | 9.3446 | 37.78
2022-04-07 04:30 | 44658.1875 | 0 | 9.7025 | 37.78
2022-04-07 05:00 | 44658.2083 | 0 | 10.499 | 37.78
2022-04-07 05:30 | 44658.2292 | 0 | 10.7699 | 37.78
2022-04-07 06:00 | 44658.25 | 0 | 11.6067 | 37.78
2022-04-07 06:30 | 44658.2708 | 0 | 11.8509 | 37.78
2022-04-07 07:00 | 44658.2917 | 0 | 12.4918 | 37.78
2022-04-07 07:30 | 44658.3125 | 0 | 12.4146 | 37.78
2022-04-07 08:00 | 44658.3333 | 0 | 11.6346 | 37.78
2022-04-07 08:30 | 44658.3542 | 0 | 12.736 | 37.78
2022-04-07 09:00 | 44658.375 | 0 | 11.2634 | 37.78
2022-04-07 09:30 | 44658.3958 | 0 | 11.0965 | 37.78
2022-04-07 10:00 | 44658.4167 | 0 | 10.5305 | 37.78
2022-04-07 10:30 | 44658.4375 | 0 | 10.6686 | 37.78
2022-04-07 11:00 | 44658.4583 | 0 | 12.8378 | 37.78
2022-04-07 11:30 | 44658.4792 | 0 | 12.5714 | 37.78
2022-04-07 12:00 | 44658.5 | 0 | 12.3659 | 37.78
2022-04-07 12:30 | 44658.5208 | 0 | 10.8683 | 37.78
2022-04-07 13:00 | 44658.5417 | 0 | 11.9185 | 37.78
2022-04-07 13:30 | 44658.5625 | 0 | 12.5075 | 37.78
2022-04-07 14:00 | 44658.5833 | 0 | 12.6979 | 37.78
2022-04-07 14:30 | 44658.6042 | 0 | 12.6472 | 37.78
2022-04-07 15:00 | 44658.625 | 0 | 13.2363 | 37.78
2022-04-07 15:30 | 44658.6458 | 0 | 13.759 | 37.78
2022-04-07 16:00 | 44658.6667 | 0 | 14.7233 | 37.78
2022-04-07 16:30 | 44658.6875 | 0 | 15.4179 | 37.78
2022-04-07 17:00 | 44658.7083 | 0 | 15.5258 | 37.78
2022-04-07 17:30 | 44658.7292 | 0 | 15.5363 | 37.78
2022-04-07 18:00 | 44658.75 | 0 | 15.7326 | 37.78
2022-04-07 18:30 | 44658.7708 | 0 | 15.8492 | 37.78
2022-04-07 19:00 | 44658.7917 | 0 | 15.6245 | 37.78
2022-04-07 19:30 | 44658.8125 | 0 | 15.2945 | 37.78
2022-04-07 20:00 | 44658.8333 | 0 | 14.9172 | 37.78
2022-04-07 20:30 | 44658.8542 | 0 | 14.3158 | 37.78
2022-04-07 21:00 | 44658.875 | 0 | 13.5979 | 37.78
2022-04-07 21:30 | 44658.8958 | 0 | 13.3402 | 37.78
2022-04-07 22:00 | 44658.9167 | 0 | 12.8264 | 37.78
2022-04-07 22:30 | 44658.9375 | 0 | 11.9114 | 37.78
2022-04-07 23:00 | 44658.9583 | 0 | 11.3234 | 37.78
2022-04-07 23:30 | 44658.9792 | 0 | 10.9151 | 37.78
2022-04-08 | 44659 | 0 | 10.2453 | 37.78
2022-04-08 00:30 | 44659.0208 | 0 | 9.845 | 37.78
2022-04-08 01:00 | 44659.0417 | 0 | 9.6884 | 37.78
2022-04-08 01:30 | 44659.0625 | 0 | 9.4314 | 37.78
2022-04-08 02:00 | 44659.0833 | 0 | 9.279 | 37.78
2022-04-08 02:30 | 44659.1042 | 0 | 9.2064 | 37.78
2022-04-08 03:00 | 44659.125 | 0 | 8.9984 | 37.78
2022-04-08 03:30 | 44659.1458 | 0 | 9.0671 | 37.78
2022-04-08 04:00 | 44659.1667 | 0 | 9.3671 | 37.78
2022-04-08 04:30 | 44659.1875 | 0 | 9.6239 | 37.78
2022-04-08 05:00 | 44659.2083 | 0 | 10.2539 | 37.78
2022-04-08 05:30 | 44659.2292 | 0 | 10.7716 | 37.78
2022-04-08 06:00 | 44659.25 | 0 | 11.4552 | 37.78
2022-04-08 06:30 | 44659.2708 | 0 | 12.1382 | 37.78
2022-04-08 07:00 | 44659.2917 | 0 | 12.4394 | 37.78
2022-04-08 07:30 | 44659.3125 | 0 | 11.9286 | 37.78
2022-04-08 08:00 | 44659.3333 | 0 | 11.962 | 37.78
2022-04-08 08:30 | 44659.3542 | 0 | 11.9092 | 37.78
2022-04-08 09:00 | 44659.375 | 0 | 13.0924 | 37.78
2022-04-08 09:30 | 44659.3958 | 0 | 11.2358 | 37.78
2022-04-08 10:00 | 44659.4167 | 0 | 11.5738 | 37.78
2022-04-08 10:30 | 44659.4375 | 0 | 10.4805 | 37.78
2022-04-08 11:00 | 44659.4583 | 0 | 10.7171 | 37.78
2022-04-08 11:30 | 44659.4792 | 0 | 11.3124 | 37.78
2022-04-08 12:00 | 44659.5 | 0 | 11.652 | 37.78
2022-04-08 12:30 | 44659.5208 | 0 | 12.2864 | 37.78
2022-04-08 13:00 | 44659.5417 | 0 | 11.9181 | 37.78
2022-04-08 13:30 | 44659.5625 | 0 | 12.3044 | 37.78
2022-04-08 14:00 | 44659.5833 | 0 | 12.2686 | 37.78
2022-04-08 14:30 | 44659.6042 | 0 | 12.4118 | 37.78
2022-04-08 15:00 | 44659.625 | 0 | 13.9284 | 37.78
2022-04-08 15:30 | 44659.6458 | 0 | 13.9701 | 37.78
2022-04-08 16:00 | 44659.6667 | 0 | 13.9493 | 37.78
2022-04-08 16:30 | 44659.6875 | 0 | 14.539 | 37.78
2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | 0 | 14.7772 | 37.78
2022-04-08 17:30 | 44659.7292 | 0 | 14.8823 | 37.78
2022-04-08 18:00 | 44659.75 | 0 | 14.9941 | 37.78
2022-04-08 18:30 | 44659.7708 | 0 | 14.8543 | 37.78
2022-04-08 19:00 | 44659.7917 | 0 | 14.7012 | 37.78
2022-04-08 19:30 | 44659.8125 | 0 | 14.2834 | 37.78
2022-04-08 20:00 | 44659.8333 | 0 | 13.9137 | 37.78
2022-04-08 20:30 | 44659.8542 | 0 | 13.5069 | 37.78
2022-04-08 21:00 | 44659.875 | 0 | 13.2319 | 37.78
2022-04-08 21:30 | 44659.8958 | 0 | 12.9255 | 37.78
2022-04-08 22:00 | 44659.9167 | 0 | 12.5357 | 37.78
2022-04-08 22:30 | 44659.9375 | 0 | 11.7912 | 37.78
2022-04-08 23:00 | 44659.9583 | 0 | 11.2252 | 37.78
2022-04-08 23:30 | 44659.9792 | 0 | 10.6728 | 37.78
2022-04-09 | 44660 | 0 | 10.146 | 37.78
2022-04-09 00:30 | 44660.0208 | 0 | 9.6687 | 37.78
2022-04-09 01:00 | 44660.0417 | 0 | 9.5465 | 37.78
2022-04-09 01:30 | 44660.0625 | 0 | 9.3295 | 37.78
2022-04-09 02:00 | 44660.0833 | 0 | 9.1381 | 37.78
2022-04-09 02:30 | 44660.1042 | 0 | 8.9554 | 37.78
2022-04-09 03:00 | 44660.125 | 0 | 8.7488 | 37.78
2022-04-09 03:30 | 44660.1458 | 0 | 8.7376 | 37.78
2022-04-09 04:00 | 44660.1667 | 0 | 8.9296 | 37.78
2022-04-09 04:30 | 44660.1875 | 0 | 8.8919 | 37.78
2022-04-09 05:00 | 44660.2083 | 0 | 8.9861 | 37.78
2022-04-09 05:30 | 44660.2292 | 0 | 9.2164 | 37.78
2022-04-09 06:00 | 44660.25 | 0 | 9.5171 | 37.78
2022-04-09 06:30 | 44660.2708 | 0 | 9.7928 | 37.78
2022-04-09 07:00 | 44660.2917 | 0 | 10.3275 | 37.78
2022-04-09 07:30 | 44660.3125 | 0 | 9.8041 | 37.78
2022-04-09 08:00 | 44660.3333 | 0 | 10.2394 | 37.78
2022-04-09 08:30 | 44660.3542 | 0 | 11.1113 | 37.78
2022-04-09 09:00 | 44660.375 | 0 | 10.6086 | 37.78
2022-04-09 09:30 | 44660.3958 | 0 | 9.3732 | 37.78
2022-04-09 10:00 | 44660.4167 | 0 | 9.3121 | 37.78
2022-04-09 10:30 | 44660.4375 | 0 | 9.8975 | 37.78
2022-04-09 11:00 | 44660.4583 | 0 | 9.9569 | 37.78
2022-04-09 11:30 | 44660.4792 | 0 | 9.2953 | 37.78
2022-04-09 12:00 | 44660.5 | 0 | 9.4713 | 37.78
2022-04-09 12:30 | 44660.5208 | 0 | 8.6364 | 37.78
2022-04-09 13:00 | 44660.5417 | 0 | 9.1968 | 37.78
2022-04-09 13:30 | 44660.5625 | 0 | 10.1592 | 37.78
2022-04-09 14:00 | 44660.5833 | 0 | 11.4578 | 37.78
2022-04-09 14:30 | 44660.6042 | 0 | 10.2161 | 37.78
2022-04-09 15:00 | 44660.625 | 0 | 11.4261 | 37.78
2022-04-09 15:30 | 44660.6458 | 0 | 12.081 | 37.78
2022-04-09 16:00 | 44660.6667 | 0 | 12.022 | 37.78
2022-04-09 16:30 | 44660.6875 | 0 | 12.2903 | 37.78
2022-04-09 17:00 | 44660.7083 | 0 | 12.3411 | 37.78
2022-04-09 17:30 | 44660.7292 | 0 | 12.7173 | 37.78
2022-04-09 18:00 | 44660.75 | 0 | 12.9474 | 37.78
2022-04-09 18:30 | 44660.7708 | 0 | 13.0085 | 37.78
2022-04-09 19:00 | 44660.7917 | 0 | 12.5985 | 37.78
2022-04-09 19:30 | 44660.8125 | 0 | 12.2453 | 37.78
2022-04-09 20:00 | 44660.8333 | 0 | 11.9416 | 37.78
2022-04-09 20:30 | 44660.8542 | 0 | 11.3797 | 37.78
2022-04-09 21:00 | 44660.875 | 0 | 10.9811 | 37.78
2022-04-09 21:30 | 44660.8958 | 0 | 10.8274 | 37.78
2022-04-09 22:00 | 44660.9167 | 0 | 10.3959 | 37.78
2022-04-09 22:30 | 44660.9375 | 0 | 9.9967 | 37.78
2022-04-09 23:00 | 44660.9583 | 0 | 9.5617 | 37.78
2022-04-09 23:30 | 44660.9792 | 0 | 9.261 | 37.78
2022-04-10 | 44661 | 0 | 8.8249 | 37.78
2022-04-10 00:30 | 44661.0208 | 0 | 8.5251 | 37.78
2022-04-10 01:00 | 44661.0417 | 0 | 8.3875 | 37.78
2022-04-10 01:30 | 44661.0625 | 0 | 8.2145 | 37.78
2022-04-10 02:00 | 44661.0833 | 0 | 8.1698 | 37.78
2022-04-10 02:30 | 44661.1042 | 0 | 8.0021 | 37.78
2022-04-10 03:00 | 44661.125 | 0 | 7.9316 | 37.78
2022-04-10 03:30 | 44661.1458 | 0 | 7.9211 | 37.78
2022-04-10 04:00 | 44661.1667 | 0 | 7.7862 | 37.78
2022-04-10 04:30 | 44661.1875 | 0 | 7.7255 | 37.78
2022-04-10 05:00 | 44661.2083 | 0 | 7.8965 | 37.78
2022-04-10 05:30 | 44661.2292 | 0 | 7.9658 | 37.78
2022-04-10 06:00 | 44661.25 | 0 | 8.1256 | 37.78
2022-04-10 06:30 | 44661.2708 | 0 | 8.1286 | 37.78
2022-04-10 07:00 | 44661.2917 | 0 | 8.2075 | 37.78
2022-04-10 07:30 | 44661.3125 | 0 | 7.4897 | 37.78
2022-04-10 08:00 | 44661.3333 | 0 | 7.9032 | 37.78
2022-04-10 08:30 | 44661.3542 | 0 | 7.2873 | 37.78
2022-04-10 09:00 | 44661.375 | 0 | 6.9222 | 37.78
2022-04-10 09:30 | 44661.3958 | 0 | 7.9493 | 37.78
2022-04-10 10:00 | 44661.4167 | 0 | 7.1087 | 37.78
2022-04-10 10:30 | 44661.4375 | 0 | 7.5191 | 37.78
2022-04-10 11:00 | 44661.4583 | 0 | 7.9379 | 37.78
2022-04-10 11:30 | 44661.4792 | 0 | 7.4941 | 37.78
2022-04-10 12:00 | 44661.5 | 0 | 7.8756 | 37.78
2022-04-10 12:30 | 44661.5208 | 0 | 8.695 | 37.78
2022-04-10 13:00 | 44661.5417 | 0 | 10.0202 | 37.78
2022-04-10 13:30 | 44661.5625 | 0 | 8.9169 | 37.78
2022-04-10 14:00 | 44661.5833 | 0 | 9.1732 | 37.78
2022-04-10 14:30 | 44661.6042 | 0 | 9.4043 | 37.78
2022-04-10 15:00 | 44661.625 | 0 | 10.5289 | 37.78
2022-04-10 15:30 | 44661.6458 | 0 | 10.7227 | 37.78
2022-04-10 16:00 | 44661.6667 | 0 | 11.8642 | 37.78
2022-04-10 16:30 | 44661.6875 | 0 | 12.9396 | 37.78
2022-04-10 17:00 | 44661.7083 | 0 | 13.4193 | 37.78
2022-04-10 17:30 | 44661.7292 | 0 | 13.963 | 37.78
2022-04-10 18:00 | 44661.75 | 0 | 14.5942 | 37.78
2022-04-10 18:30 | 44661.7708 | 0 | 13.8102 | 37.78
2022-04-10 19:00 | 44661.7917 | 0 | 13.1571 | 37.78
2022-04-10 19:30 | 44661.8125 | 0 | 12.6179 | 37.78
2022-04-10 20:00 | 44661.8333 | 0 | 12.3543 | 37.78
2022-04-10 20:30 | 44661.8542 | 0 | 11.5916 | 37.78
2022-04-10 21:00 | 44661.875 | 0 | 11.2549 | 37.78
2022-04-10 21:30 | 44661.8958 | 0 | 11.017 | 37.78
2022-04-10 22:00 | 44661.9167 | 0 | 10.4933 | 37.78
2022-04-10 22:30 | 44661.9375 | 0 | 9.821 | 37.78
2022-04-10 23:00 | 44661.9583 | 0 | 9.4419 | 37.78
2022-04-10 23:30 | 44661.9792 | 0 | 9.05 | 37.78
2022-04-11 | 44662 | 0 | 8.7688 | 37.78
2022-04-11 00:30 | 44662.0208 | 0 | 8.6074 | 37.78
2022-04-11 01:00 | 44662.0417 | 0 | 8.5404 | 37.78
2022-04-11 01:30 | 44662.0625 | 0 | 8.3599 | 37.78
2022-04-11 02:00 | 44662.0833 | 0 | 8.261 | 37.78
2022-04-11 02:30 | 44662.1042 | 0 | 8.5559 | 37.78
2022-04-11 03:00 | 44662.125 | 0 | 8.4934 | 37.78
2022-04-11 03:30 | 44662.1458 | 0 | 8.8702 | 37.78
2022-04-11 04:00 | 44662.1667 | 0 | 9.2215 | 37.78
2022-04-11 04:30 | 44662.1875 | 0 | 9.3553 | 37.78
2022-04-11 05:00 | 44662.2083 | 0 | 9.4823 | 37.78
2022-04-11 05:30 | 44662.2292 | 0 | 9.991 | 37.78
2022-04-11 06:00 | 44662.25 | 0 | 10.7338 | 37.78
2022-04-11 06:30 | 44662.2708 | 0 | 11.2977 | 37.78
2022-04-11 07:00 | 44662.2917 | 0 | 11.4885 | 37.78
2022-04-11 07:30 | 44662.3125 | 0 | 11.3201 | 37.78
2022-04-11 08:00 | 44662.3333 | 0 | 11.278 | 37.78
2022-04-11 08:30 | 44662.3542 | 0 | 11.0403 | 37.78
2022-04-11 09:00 | 44662.375 | 0 | 10.5339 | 37.78
2022-04-11 09:30 | 44662.3958 | 0 | 10.534 | 37.78
2022-04-11 10:00 | 44662.4167 | 0 | 10.2412 | 37.78
2022-04-11 10:30 | 44662.4375 | 0 | 10.4095 | 37.78
2022-04-11 11:00 | 44662.4583 | 0 | 11.1302 | 37.78
2022-04-11 11:30 | 44662.4792 | 0 | 11.9547 | 37.78
2022-04-11 12:00 | 44662.5 | 0 | 11.1723 | 37.78
2022-04-11 12:30 | 44662.5208 | 0 | 11.9097 | 37.78
2022-04-11 13:00 | 44662.5417 | 0 | 12.1771 | 37.78
2022-04-11 13:30 | 44662.5625 | 0 | 13.0449 | 37.78
2022-04-11 14:00 | 44662.5833 | 0 | 13.4499 | 37.78
2022-04-11 14:30 | 44662.6042 | 0 | 13.7581 | 37.78
2022-04-11 15:00 | 44662.625 | 0 | 14.332 | 37.78
2022-04-11 15:30 | 44662.6458 | 0 | 14.4072 | 37.78
2022-04-11 16:00 | 44662.6667 | 0 | 15.0314 | 37.78
2022-04-11 16:30 | 44662.6875 | 0 | 15.7695 | 37.78
2022-04-11 17:00 | 44662.7083 | 0 | 15.876 | 37.78
2022-04-11 17:30 | 44662.7292 | 0 | 15.9127 | 37.78
2022-04-11 18:00 | 44662.75 | 0 | 16.1411 | 37.78
2022-04-11 18:30 | 44662.7708 | 0 | 16.3441 | 37.78
2022-04-11 19:00 | 44662.7917 | 0 | 15.7849 | 37.78
2022-04-11 19:30 | 44662.8125 | 0 | 15.1214 | 37.78
2022-04-11 20:00 | 44662.8333 | 0 | 14.8831 | 37.78
2022-04-11 20:30 | 44662.8542 | 0 | 14.1011 | 37.78
2022-04-11 21:00 | 44662.875 | 0 | 13.6054 | 37.78
2022-04-11 21:30 | 44662.8958 | 0 | 13.228 | 37.78
2022-04-11 22:00 | 44662.9167 | 0 | 12.7291 | 37.78
2022-04-11 22:30 | 44662.9375 | 0 | 11.8141 | 37.78
2022-04-11 23:00 | 44662.9583 | 0 | 11.2862 | 37.78
2022-04-11 23:30 | 44662.9792 | 0 | 10.8492 | 37.78
2022-04-12 | 44663 | 0 | 10.2891 | 37.78
2022-04-12 00:30 | 44663.0208 | 0 | 9.7866 | 37.78
2022-04-12 01:00 | 44663.0417 | 0 | 9.6547 | 37.78
2022-04-12 01:30 | 44663.0625 | 0 | 9.4384 | 37.78
2022-04-12 02:00 | 44663.0833 | 0 | 9.3299 | 37.78
2022-04-12 02:30 | 44663.1042 | 0 | 9.3962 | 37.78
2022-04-12 03:00 | 44663.125 | 0 | 9.1854 | 37.78
2022-04-12 03:30 | 44663.1458 | 0 | 9.1271 | 37.78
2022-04-12 04:00 | 44663.1667 | 0 | 9.513 | 37.78
2022-04-12 04:30 | 44663.1875 | 0 | 9.814 | 37.78
2022-04-12 05:00 | 44663.2083 | 0 | 10.3969 | 37.78
2022-04-12 05:30 | 44663.2292 | 0 | 10.912 | 37.78
2022-04-12 06:00 | 44663.25 | 0 | 11.7034 | 37.78
2022-04-12 06:30 | 44663.2708 | 0 | 12.1231 | 37.78
2022-04-12 07:00 | 44663.2917 | 0 | 12.3027 | 37.78
2022-04-12 07:30 | 44663.3125 | 0 | 12.6114 | 37.78
2022-04-12 08:00 | 44663.3333 | 0 | 12.4919 | 37.78
2022-04-12 08:30 | 44663.3542 | 0 | 12.015 | 37.78
2022-04-12 09:00 | 44663.375 | 0 | 11.9052 | 37.78
2022-04-12 09:30 | 44663.3958 | 0 | 11.7912 | 37.78
2022-04-12 10:00 | 44663.4167 | 0 | 11.7619 | 37.78
2022-04-12 10:30 | 44663.4375 | 0 | 12.6232 | 37.78
2022-04-12 11:00 | 44663.4583 | 0 | 12.4583 | 37.78
2022-04-12 11:30 | 44663.4792 | 0 | 12.9122 | 37.78
2022-04-12 12:00 | 44663.5 | 0 | 13.8108 | 37.78
2022-04-12 12:30 | 44663.5208 | 0 | 13.7019 | 37.78
2022-04-12 13:00 | 44663.5417 | 0 | 15.0384 | 37.78
2022-04-12 13:30 | 44663.5625 | 0 | 14.5565 | 37.78
2022-04-12 14:00 | 44663.5833 | 0 | 14.8878 | 37.78
2022-04-12 14:30 | 44663.6042 | 0 | 16.4185 | 37.78
2022-04-12 15:00 | 44663.625 | 0 | 14.6502 | 37.78
2022-04-12 15:30 | 44663.6458 | 0 | 15.0557 | 37.78
2022-04-12 16:00 | 44663.6667 | 0 | 15.4973 | 37.78
2022-04-12 16:30 | 44663.6875 | 0 | 16.0739 | 37.78
2022-04-12 17:00 | 44663.7083 | 0 | 15.695 | 37.78
2022-04-12 17:30 | 44663.7292 | 0 | 15.7842 | 37.78
2022-04-12 18:00 | 44663.75 | 0 | 15.8914 | 37.78
2022-04-12 18:30 | 44663.7708 | 0 | 15.8373 | 37.78
2022-04-12 19:00 | 44663.7917 | 0 | 15.506 | 37.78
2022-04-12 19:30 | 44663.8125 | 0 | 15.0264 | 37.78
2022-04-12 20:00 | 44663.8333 | 0 | 14.5133 | 37.78
2022-04-12 20:30 | 44663.8542 | 0 | 13.9699 | 37.78
2022-04-12 21:00 | 44663.875 | 0 | 13.4645 | 37.78
2022-04-12 21:30 | 44663.8958 | 0 | 13.0875 | 37.78
2022-04-12 22:00 | 44663.9167 | 0 | 12.2577 | 37.78
2022-04-12 22:30 | 44663.9375 | 0 | 11.6864 | 37.78
2022-04-12 23:00 | 44663.9583 | 0 | 10.9547 | 37.78
2022-04-12 23:30 | 44663.9792 | 0 | 10.3422 | 37.78
2022-04-13 | 44664 | 0 | 9.8528 | 37.78
2022-04-13 00:30 | 44664.0208 | 0 | 9.5212 | 37.78
2022-04-13 01:00 | 44664.0417 | 0 | 9.1092 | 37.78
2022-04-13 01:30 | 44664.0625 | 0 | 8.9401 | 37.78
2022-04-13 02:00 | 44664.0833 | 0 | 8.7341 | 37.78
2022-04-13 02:30 | 44664.1042 | 0 | 8.8191 | 37.78
2022-04-13 03:00 | 44664.125 | 0 | 8.6039 | 37.78
2022-04-13 03:30 | 44664.1458 | 0 | 8.6427 | 37.78
2022-04-13 04:00 | 44664.1667 | 0 | 9.0437 | 37.78
2022-04-13 04:30 | 44664.1875 | 0 | 9.1868 | 37.78
2022-04-13 05:00 | 44664.2083 | 0 | 9.7892 | 37.78
2022-04-13 05:30 | 44664.2292 | 0 | 10.4392 | 37.78
2022-04-13 06:00 | 44664.25 | 0 | 11.0344 | 37.78
2022-04-13 06:30 | 44664.2708 | 0 | 12.0387 | 37.78
2022-04-13 07:00 | 44664.2917 | 0 | 12.5829 | 37.78
2022-04-13 07:30 | 44664.3125 | 0 | 12.2166 | 37.78
2022-04-13 08:00 | 44664.3333 | 0 | 11.7 | 37.78
2022-04-13 08:30 | 44664.3542 | 0 | 11.3946 | 37.78
2022-04-13 09:00 | 44664.375 | 0 | 11.1121 | 37.78
2022-04-13 09:30 | 44664.3958 | 0 | 11.1284 | 37.78
2022-04-13 10:00 | 44664.4167 | 0 | 11.4296 | 37.78
2022-04-13 10:30 | 44664.4375 | 0 | 11.532 | 37.78
2022-04-13 11:00 | 44664.4583 | 0 | 12.4913 | 37.78
2022-04-13 11:30 | 44664.4792 | 0 | 11.5388 | 37.78
2022-04-13 12:00 | 44664.5 | 0 | 12.9656 | 37.78
2022-04-13 12:30 | 44664.5208 | 0 | 13.2907 | 37.78
2022-04-13 13:00 | 44664.5417 | 0 | 13.8521 | 37.78
2022-04-13 13:30 | 44664.5625 | 0 | 12.2413 | 37.78
2022-04-13 14:00 | 44664.5833 | 0 | 13.9029 | 37.78
2022-04-13 14:30 | 44664.6042 | 0 | 13.6622 | 37.78
2022-04-13 15:00 | 44664.625 | 0 | 14.2636 | 37.78
2022-04-13 15:30 | 44664.6458 | 0 | 14.2999 | 37.78
2022-04-13 16:00 | 44664.6667 | 0 | 14.1217 | 37.78
2022-04-13 16:30 | 44664.6875 | 0 | 14.2587 | 37.78
2022-04-13 17:00 | 44664.7083 | 0 | 14.1624 | 37.78
2022-04-13 17:30 | 44664.7292 | 0 | 14.3291 | 37.78
2022-04-13 18:00 | 44664.75 | 0 | 14.4441 | 37.78
2022-04-13 18:30 | 44664.7708 | 0 | 14.4488 | 37.78
2022-04-13 19:00 | 44664.7917 | 0 | 14.1261 | 37.78
2022-04-13 19:30 | 44664.8125 | 0 | 13.6125 | 37.78
2022-04-13 20:00 | 44664.8333 | 0 | 13.4448 | 37.78
2022-04-13 20:30 | 44664.8542 | 0 | 12.7749 | 37.78
2022-04-13 21:00 | 44664.875 | 0 | 12.4005 | 37.78
2022-04-13 21:30 | 44664.8958 | 0 | 12.1367 | 37.78
2022-04-13 22:00 | 44664.9167 | 0 | 11.6383 | 37.78
2022-04-13 22:30 | 44664.9375 | 0 | 10.85 | 37.78
2022-04-13 23:00 | 44664.9583 | 0 | 10.3296 | 37.78
2022-04-13 23:30 | 44664.9792 | 0 | 10.0418 | 37.78
2022-04-14 | 44665 | 0 | 9.5715 | 37.78
2022-04-14 00:30 | 44665.0208 | 0 | 8.9222 | 37.78
2022-04-14 01:00 | 44665.0417 | 0 | 8.8347 | 37.78
2022-04-14 01:30 | 44665.0625 | 0 | 8.5828 | 37.78
2022-04-14 02:00 | 44665.0833 | 0 | 8.5346 | 37.78
2022-04-14 02:30 | 44665.1042 | 0 | 8.3852 | 37.78
2022-04-14 03:00 | 44665.125 | 0 | 8.2889 | 37.78
2022-04-14 03:30 | 44665.1458 | 0 | 8.4277 | 37.78
2022-04-14 04:00 | 44665.1667 | 0 | 8.869 | 37.78
2022-04-14 04:30 | 44665.1875 | 0 | 9.1322 | 37.78
2022-04-14 05:00 | 44665.2083 | 0 | 9.6876 | 37.78
2022-04-14 05:30 | 44665.2292 | 0 | 10.2046 | 37.78
2022-04-14 06:00 | 44665.25 | 0 | 10.8066 | 37.78
2022-04-14 06:30 | 44665.2708 | 0 | 11.3643 | 37.78
2022-04-14 07:00 | 44665.2917 | 0 | 11.9904 | 37.78
2022-04-14 07:30 | 44665.3125 | 0 | 11.1603 | 37.78
2022-04-14 08:00 | 44665.3333 | 0 | 11.0658 | 37.78
2022-04-14 08:30 | 44665.3542 | 0 | 10.4438 | 37.78
2022-04-14 09:00 | 44665.375 | 0 | 9.8983 | 37.78
2022-04-14 09:30 | 44665.3958 | 0 | 9.6849 | 37.78
2022-04-14 10:00 | 44665.4167 | 0 | 9.4147 | 37.78
2022-04-14 10:30 | 44665.4375 | 0 | 10.4723 | 37.78
2022-04-14 11:00 | 44665.4583 | 0 | 10.9141 | 37.78
2022-04-14 11:30 | 44665.4792 | 0 | 10.8362 | 37.78
2022-04-14 12:00 | 44665.5 | 0 | 10.5275 | 37.78
2022-04-14 12:30 | 44665.5208 | 0 | 10.4633 | 37.78
2022-04-14 13:00 | 44665.5417 | 0 | 9.8996 | 37.78
2022-04-14 13:30 | 44665.5625 | 0 | 9.663 | 37.78
2022-04-14 14:00 | 44665.5833 | 0 | 10.4874 | 37.78
2022-04-14 14:30 | 44665.6042 | 0 | 11.2615 | 37.78
2022-04-14 15:00 | 44665.625 | 0 | 11.8586 | 37.78
2022-04-14 15:30 | 44665.6458 | 0 | 12.3972 | 37.78
2022-04-14 16:00 | 44665.6667 | 0 | 13.7087 | 37.78
2022-04-14 16:30 | 44665.6875 | 0 | 13.2194 | 37.78
2022-04-14 17:00 | 44665.7083 | 0 | 13.351 | 37.78
2022-04-14 17:30 | 44665.7292 | 0 | 13.6724 | 37.78
2022-04-14 18:00 | 44665.75 | 0 | 13.7674 | 37.78
2022-04-14 18:30 | 44665.7708 | 0 | 13.6195 | 37.78
2022-04-14 19:00 | 44665.7917 | 0 | 13.3312 | 37.78
2022-04-14 19:30 | 44665.8125 | 0 | 13.024 | 37.78
2022-04-14 20:00 | 44665.8333 | 0 | 12.6836 | 37.78
2022-04-14 20:30 | 44665.8542 | 0 | 12.279 | 37.78
2022-04-14 21:00 | 44665.875 | 0 | 11.8865 | 37.78
2022-04-14 21:30 | 44665.8958 | 0 | 11.5648 | 37.78
2022-04-14 22:00 | 44665.9167 | 0 | 11.0772 | 37.78
2022-04-14 22:30 | 44665.9375 | 0 | 10.4303 | 37.78
2022-04-14 23:00 | 44665.9583 | 0 | 9.9262 | 37.78
2022-04-14 23:30 | 44665.9792 | 0 | 9.5434 | 37.78
2022-04-15 | 44666 | 0 | 8.9732 | 37.78
2022-04-15 00:30 | 44666.0208 | 0 | 8.6354 | 37.78
2022-04-15 01:00 | 44666.0417 | 0 | 8.4899 | 37.78
2022-04-15 01:30 | 44666.0625 | 0 | 8.3182 | 37.78
2022-04-15 02:00 | 44666.0833 | 0 | 8.2387 | 37.78
2022-04-15 02:30 | 44666.1042 | 0 | 8.0263 | 37.78
2022-04-15 03:00 | 44666.125 | 0 | 7.9351 | 37.78
2022-04-15 03:30 | 44666.1458 | 0 | 7.8799 | 37.78
2022-04-15 04:00 | 44666.1667 | 0 | 7.9058 | 37.78
2022-04-15 04:30 | 44666.1875 | 0 | 7.9434 | 37.78
2022-04-15 05:00 | 44666.2083 | 0 | 7.9539 | 37.78
2022-04-15 05:30 | 44666.2292 | 0 | 8.2566 | 37.78
2022-04-15 06:00 | 44666.25 | 0 | 8.3714 | 37.78
2022-04-15 06:30 | 44666.2708 | 0 | 8.334 | 37.78
2022-04-15 07:00 | 44666.2917 | 0 | 8.9257 | 37.78
2022-04-15 07:30 | 44666.3125 | 0 | 7.8715 | 37.78
2022-04-15 08:00 | 44666.3333 | 0 | 7.6189 | 37.78
2022-04-15 08:30 | 44666.3542 | 0 | 7.2775 | 37.78
2022-04-15 09:00 | 44666.375 | 0 | 7.146 | 37.78
2022-04-15 09:30 | 44666.3958 | 0 | 6.8631 | 37.78
2022-04-15 10:00 | 44666.4167 | 0 | 7.2809 | 37.78
2022-04-15 10:30 | 44666.4375 | 0 | 7.3429 | 37.78
2022-04-15 11:00 | 44666.4583 | 0 | 7.713 | 37.78
2022-04-15 11:30 | 44666.4792 | 0 | 7.2531 | 37.78
2022-04-15 12:00 | 44666.5 | 0 | 6.3778 | 37.78
2022-04-15 12:30 | 44666.5208 | 0 | 7.425 | 37.78
2022-04-15 13:00 | 44666.5417 | 0 | 6.5209 | 37.78
2022-04-15 13:30 | 44666.5625 | 0 | 8.7287 | 37.78
2022-04-15 14:00 | 44666.5833 | 0 | 9.622 | 37.78
2022-04-15 14:30 | 44666.6042 | 0 | 9.0508 | 37.78
2022-04-15 15:00 | 44666.625 | 0 | 9.1083 | 37.78
2022-04-15 15:30 | 44666.6458 | 0 | 10.0295 | 37.78
2022-04-15 16:00 | 44666.6667 | 0 | 10.3957 | 37.78
2022-04-15 16:30 | 44666.6875 | 0 | 11.1286 | 37.78
2022-04-15 17:00 | 44666.7083 | 0 | 11.2647 | 37.78
2022-04-15 17:30 | 44666.7292 | 0 | 11.5973 | 37.78
2022-04-15 18:00 | 44666.75 | 0 | 11.7198 | 37.78
2022-04-15 18:30 | 44666.7708 | 0 | 11.6283 | 37.78
2022-04-15 19:00 | 44666.7917 | 0 | 11.1321 | 37.78
2022-04-15 19:30 | 44666.8125 | 0 | 10.6372 | 37.78
2022-04-15 20:00 | 44666.8333 | 0 | 10.5713 | 37.78
2022-04-15 20:30 | 44666.8542 | 0 | 10.1342 | 37.78
2022-04-15 21:00 | 44666.875 | 0 | 9.9214 | 37.78
2022-04-15 21:30 | 44666.8958 | 0 | 9.5912 | 37.78
2022-04-15 22:00 | 44666.9167 | 0 | 9.342 | 37.78
2022-04-15 22:30 | 44666.9375 | 0 | 8.9025 | 37.78
2022-04-15 23:00 | 44666.9583 | 0 | 8.5871 | 37.78
2022-04-15 23:30 | 44666.9792 | 0 | 8.198 | 37.78
2022-04-16 | 44667 | 0 | 7.8319 | 37.78
2022-04-16 00:30 | 44667.0208 | 0 | 7.5589 | 37.78
2022-04-16 01:00 | 44667.0417 | 0 | 7.4438 | 37.78
2022-04-16 01:30 | 44667.0625 | 0 | 7.2749 | 37.78
2022-04-16 02:00 | 44667.0833 | 0 | 7.2374 | 37.78
2022-04-16 02:30 | 44667.1042 | 0 | 7.2118 | 37.78
2022-04-16 03:00 | 44667.125 | 0 | 7.206 | 37.78
2022-04-16 03:30 | 44667.1458 | 0 | 7.2151 | 37.78
2022-04-16 04:00 | 44667.1667 | 0 | 7.2714 | 37.78
2022-04-16 04:30 | 44667.1875 | 0 | 7.3123 | 37.78
2022-04-16 05:00 | 44667.2083 | 0 | 7.4591 | 37.78
2022-04-16 05:30 | 44667.2292 | 0 | 7.6049 | 37.78
2022-04-16 06:00 | 44667.25 | 0 | 7.8929 | 37.78
2022-04-16 06:30 | 44667.2708 | 0 | 8.0158 | 37.78
2022-04-16 07:00 | 44667.2917 | 0 | 8.0622 | 37.78
2022-04-16 07:30 | 44667.3125 | 0 | 8.1612 | 37.78
2022-04-16 08:00 | 44667.3333 | 0 | 8.1163 | 37.78
2022-04-16 08:30 | 44667.3542 | 0 | 6.8989 | 37.78
2022-04-16 09:00 | 44667.375 | 0 | 6.2099 | 37.78
2022-04-16 09:30 | 44667.3958 | 0 | 5.877 | 37.78
2022-04-16 10:00 | 44667.4167 | 0 | 6.0557 | 37.78
2022-04-16 10:30 | 44667.4375 | 0 | 5.6681 | 37.78
2022-04-16 11:00 | 44667.4583 | 0 | 6.5825 | 37.78
2022-04-16 11:30 | 44667.4792 | 0 | 7.7428 | 37.78
2022-04-16 12:00 | 44667.5 | 0 | 6.8212 | 37.78
2022-04-16 12:30 | 44667.5208 | 0 | 6.4525 | 37.78
2022-04-16 13:00 | 44667.5417 | 0 | 7.5015 | 37.78
2022-04-16 13:30 | 44667.5625 | 0 | 7.7184 | 37.78
2022-04-16 14:00 | 44667.5833 | 0 | 8.1798 | 37.78
2022-04-16 14:30 | 44667.6042 | 0 | 8.5198 | 37.78
2022-04-16 15:00 | 44667.625 | 0 | 8.6509 | 37.78
2022-04-16 15:30 | 44667.6458 | 0 | 9.3141 | 37.78
2022-04-16 16:00 | 44667.6667 | 0 | 10.2121 | 37.78
2022-04-16 16:30 | 44667.6875 | 0 | 10.6268 | 37.78
2022-04-16 17:00 | 44667.7083 | 0 | 10.9224 | 37.78
2022-04-16 17:30 | 44667.7292 | 0 | 11.3738 | 37.78
2022-04-16 18:00 | 44667.75 | 0 | 11.2838 | 37.78
2022-04-16 18:30 | 44667.7708 | 0 | 11.158 | 37.78
2022-04-16 19:00 | 44667.7917 | 0 | 10.8398 | 37.78
2022-04-16 19:30 | 44667.8125 | 0 | 10.7538 | 37.78
2022-04-16 20:00 | 44667.8333 | 0 | 10.5218 | 37.78
2022-04-16 20:30 | 44667.8542 | 0 | 10.1812 | 37.78
2022-04-16 21:00 | 44667.875 | 0 | 9.9268 | 37.78
2022-04-16 21:30 | 44667.8958 | 0 | 9.7073 | 37.78
2022-04-16 22:00 | 44667.9167 | 0 | 9.4642 | 37.78
2022-04-16 22:30 | 44667.9375 | 0 | 8.8558 | 37.78
2022-04-16 23:00 | 44667.9583 | 0 | 8.6235 | 37.78
2022-04-16 23:30 | 44667.9792 | 0 | 8.2848 | 37.78
2022-04-17 | 44668 | 0 | 7.7935 | 37.78
2022-04-17 00:30 | 44668.0208 | 0 | 7.5692 | 37.78
2022-04-17 01:00 | 44668.0417 | 0 | 7.6379 | 37.78
2022-04-17 01:30 | 44668.0625 | 0 | 7.3356 | 37.78
2022-04-17 02:00 | 44668.0833 | 0 | 7.3251 | 37.78
2022-04-17 02:30 | 44668.1042 | 0 | 7.0734 | 37.78
2022-04-17 03:00 | 44668.125 | 0 | 7.1618 | 37.78
2022-04-17 03:30 | 44668.1458 | 0 | 7.1876 | 37.78
2022-04-17 04:00 | 44668.1667 | 0 | 7.1723 | 37.78
2022-04-17 04:30 | 44668.1875 | 0 | 7.1276 | 37.78
2022-04-17 05:00 | 44668.2083 | 0 | 7.2213 | 37.78
2022-04-17 05:30 | 44668.2292 | 0 | 7.3346 | 37.78
2022-04-17 06:00 | 44668.25 | 0 | 7.6084 | 37.78
2022-04-17 06:30 | 44668.2708 | 0 | 7.6903 | 37.78
2022-04-17 07:00 | 44668.2917 | 0 | 7.3217 | 37.78
2022-04-17 07:30 | 44668.3125 | 0 | 7.3333 | 37.78
2022-04-17 08:00 | 44668.3333 | 0 | 8.0335 | 37.78
2022-04-17 08:30 | 44668.3542 | 0 | 7.758 | 37.78
2022-04-17 09:00 | 44668.375 | 0 | 6.4838 | 37.78
2022-04-17 09:30 | 44668.3958 | 0 | 6.8868 | 37.78
2022-04-17 10:00 | 44668.4167 | 0 | 6.0157 | 37.78
2022-04-17 10:30 | 44668.4375 | 0 | 6.9726 | 37.78
2022-04-17 11:00 | 44668.4583 | 0 | 6.5163 | 37.78
2022-04-17 11:30 | 44668.4792 | 0 | 5.4313 | 37.78
2022-04-17 12:00 | 44668.5 | 0 | 7.9026 | 37.78
2022-04-17 12:30 | 44668.5208 | 0 | 7.5711 | 37.78
2022-04-17 13:00 | 44668.5417 | 0 | 7.73 | 37.78
2022-04-17 13:30 | 44668.5625 | 0 | 6.3506 | 37.78
2022-04-17 14:00 | 44668.5833 | 0 | 7.5861 | 37.78
2022-04-17 14:30 | 44668.6042 | 0 | 8.3208 | 37.78
2022-04-17 15:00 | 44668.625 | 0 | 9.8563 | 37.78
2022-04-17 15:30 | 44668.6458 | 0 | 9.5172 | 37.78
2022-04-17 16:00 | 44668.6667 | 0 | 9.6438 | 37.78
2022-04-17 16:30 | 44668.6875 | 0 | 9.9277 | 37.78
2022-04-17 17:00 | 44668.7083 | 0 | 10.5458 | 37.78
2022-04-17 17:30 | 44668.7292 | 0 | 10.8768 | 37.78
2022-04-17 18:00 | 44668.75 | 0 | 11.0923 | 37.78
2022-04-17 18:30 | 44668.7708 | 0 | 11.0687 | 37.78
2022-04-17 19:00 | 44668.7917 | 0 | 10.8704 | 37.78
2022-04-17 19:30 | 44668.8125 | 0 | 10.5953 | 37.78
2022-04-17 20:00 | 44668.8333 | 0 | 10.4 | 37.78
2022-04-17 20:30 | 44668.8542 | 0 | 10.1142 | 37.78
2022-04-17 21:00 | 44668.875 | 0 | 9.7726 | 37.78
2022-04-17 21:30 | 44668.8958 | 0 | 9.6512 | 37.78
2022-04-17 22:00 | 44668.9167 | 0 | 9.2786 | 37.78
2022-04-17 22:30 | 44668.9375 | 0 | 8.7156 | 37.78
2022-04-17 23:00 | 44668.9583 | 0 | 8.5451 | 37.78
2022-04-17 23:30 | 44668.9792 | 0 | 8.1997 | 37.78
2022-04-18 | 44669 | 0 | 7.8339 | 37.78
2022-04-18 00:30 | 44669.0208 | 0 | 7.6232 | 37.78
2022-04-18 01:00 | 44669.0417 | 0 | 7.6224 | 37.78
2022-04-18 01:30 | 44669.0625 | 0 | 7.3838 | 37.78
2022-04-18 02:00 | 44669.0833 | 0 | 7.3251 | 37.78
2022-04-18 02:30 | 44669.1042 | 0 | 7.45 | 37.78
2022-04-18 03:00 | 44669.125 | 0 | 7.1876 | 37.78
2022-04-18 03:30 | 44669.1458 | 0 | 7.2037 | 37.78
2022-04-18 04:00 | 44669.1667 | 0 | 7.3216 | 37.78
2022-04-18 04:30 | 44669.1875 | 0 | 7.4709 | 37.78
2022-04-18 05:00 | 44669.2083 | 0 | 7.6273 | 37.78
2022-04-18 05:30 | 44669.2292 | 0 | 7.9305 | 37.78
2022-04-18 06:00 | 44669.25 | 0 | 8.1909 | 37.78
2022-04-18 06:30 | 44669.2708 | 0 | 8.4094 | 37.78
2022-04-18 07:00 | 44669.2917 | 0 | 8.5075 | 37.78
2022-04-18 07:30 | 44669.3125 | 0 | 8.4138 | 37.78
2022-04-18 08:00 | 44669.3333 | 0 | 8.806 | 37.78
2022-04-18 08:30 | 44669.3542 | 0 | 7.5008 | 37.78
2022-04-18 09:00 | 44669.375 | 0 | 7.5245 | 37.78
2022-04-18 09:30 | 44669.3958 | 0 | 8.0828 | 37.78
2022-04-18 10:00 | 44669.4167 | 0 | 7.8466 | 37.78
2022-04-18 10:30 | 44669.4375 | 0 | 6.9693 | 37.78
2022-04-18 11:00 | 44669.4583 | 0 | 7.5323 | 37.78
2022-04-18 11:30 | 44669.4792 | 0 | 7.1531 | 37.78
2022-04-18 12:00 | 44669.5 | 0 | 9.0084 | 37.78
2022-04-18 12:30 | 44669.5208 | 0 | 7.2751 | 37.78
2022-04-18 13:00 | 44669.5417 | 0 | 9.2939 | 37.78
2022-04-18 13:30 | 44669.5625 | 0 | 8.4821 | 37.78
2022-04-18 14:00 | 44669.5833 | 0 | 10.1329 | 37.78
2022-04-18 14:30 | 44669.6042 | 0 | 10.1034 | 37.78
2022-04-18 15:00 | 44669.625 | 0 | 9.0865 | 37.78
2022-04-18 15:30 | 44669.6458 | 0 | 10.7995 | 37.78
2022-04-18 16:00 | 44669.6667 | 0 | 11.1168 | 37.78
2022-04-18 16:30 | 44669.6875 | 0 | 11.8341 | 37.78
2022-04-18 17:00 | 44669.7083 | 0 | 12.5252 | 37.78
2022-04-18 17:30 | 44669.7292 | 0 | 12.8698 | 37.78
2022-04-18 18:00 | 44669.75 | 0 | 13.0493 | 37.78
2022-04-18 18:30 | 44669.7708 | 0 | 13.1574 | 37.78
2022-04-18 19:00 | 44669.7917 | 0 | 12.686 | 37.78
2022-04-18 19:30 | 44669.8125 | 0 | 12.185 | 37.78
2022-04-18 20:00 | 44669.8333 | 0 | 11.7382 | 37.78
2022-04-18 20:30 | 44669.8542 | 0 | 11.2773 | 37.78
2022-04-18 21:00 | 44669.875 | 0 | 10.7991 | 37.78
2022-04-18 21:30 | 44669.8958 | 0 | 10.3733 | 37.78
2022-04-18 22:00 | 44669.9167 | 0 | 9.9251 | 37.78
2022-04-18 22:30 | 44669.9375 | 0 | 9.1295 | 37.78
2022-04-18 23:00 | 44669.9583 | 0 | 8.6774 | 37.78
2022-04-18 23:30 | 44669.9792 | 0 | 8.3812 | 37.78
2022-04-19 | 44670 | 0 | 7.9514 | 37.78
2022-04-19 00:30 | 44670.0208 | 0 | 7.8387 | 37.78
2022-04-19 01:00 | 44670.0417 | 0 | 7.7736 | 37.78
2022-04-19 01:30 | 44670.0625 | 0 | 7.579 | 37.78
2022-04-19 02:00 | 44670.0833 | 0 | 7.6268 | 37.78
2022-04-19 02:30 | 44670.1042 | 0 | 7.5931 | 37.78
2022-04-19 03:00 | 44670.125 | 0 | 7.6413 | 37.78
2022-04-19 03:30 | 44670.1458 | 0 | 7.7664 | 37.78
2022-04-19 04:00 | 44670.1667 | 0 | 8.0274 | 37.78
2022-04-19 04:30 | 44670.1875 | 0 | 8.4968 | 37.78
2022-04-19 05:00 | 44670.2083 | 0 | 9.0397 | 37.78
2022-04-19 05:30 | 44670.2292 | 0 | 9.7164 | 37.78
2022-04-19 06:00 | 44670.25 | 0 | 10.6871 | 37.78
2022-04-19 06:30 | 44670.2708 | 0 | 11.5086 | 37.78
2022-04-19 07:00 | 44670.2917 | 0 | 11.6179 | 37.78
2022-04-19 07:30 | 44670.3125 | 0 | 11.1175 | 37.78
2022-04-19 08:00 | 44670.3333 | 0 | 10.6256 | 37.78
2022-04-19 08:30 | 44670.3542 | 0 | 10.2412 | 37.78
2022-04-19 09:00 | 44670.375 | 0 | 9.9101 | 37.78
2022-04-19 09:30 | 44670.3958 | 0 | 9.8687 | 37.78
2022-04-19 10:00 | 44670.4167 | 0 | 9.6605 | 37.78
2022-04-19 10:30 | 44670.4375 | 0 | 9.5102 | 37.78
2022-04-19 11:00 | 44670.4583 | 0 | 9.4949 | 37.78
2022-04-19 11:30 | 44670.4792 | 0 | 10.3045 | 37.78
2022-04-19 12:00 | 44670.5 | 0 | 10.5387 | 37.78
2022-04-19 12:30 | 44670.5208 | 0 | 10.753 | 37.78
2022-04-19 13:00 | 44670.5417 | 0 | 11.3736 | 37.78
2022-04-19 13:30 | 44670.5625 | 0 | 11.584 | 37.78
2022-04-19 14:00 | 44670.5833 | 0 | 12.0866 | 37.78
2022-04-19 14:30 | 44670.6042 | 0 | 11.5498 | 37.78
2022-04-19 15:00 | 44670.625 | 0 | 12.1488 | 37.78
2022-04-19 15:30 | 44670.6458 | 0 | 12.9251 | 37.78
2022-04-19 16:00 | 44670.6667 | 0 | 13.4491 | 37.78
2022-04-19 16:30 | 44670.6875 | 0 | 14.4631 | 37.78
2022-04-19 17:00 | 44670.7083 | 0 | 14.2106 | 37.78
2022-04-19 17:30 | 44670.7292 | 0 | 14.7783 | 37.78
2022-04-19 18:00 | 44670.75 | 0 | 15.015 | 37.78
2022-04-19 18:30 | 44670.7708 | 0 | 15.0228 | 37.78
2022-04-19 19:00 | 44670.7917 | 0 | 14.3653 | 37.78
2022-04-19 19:30 | 44670.8125 | 0 | 14.0472 | 37.78
2022-04-19 20:00 | 44670.8333 | 0 | 13.7728 | 37.78
2022-04-19 20:30 | 44670.8542 | 0 | 13.2084 | 37.78
2022-04-19 21:00 | 44670.875 | 0 | 12.6307 | 37.78
2022-04-19 21:30 | 44670.8958 | 0 | 12.1429 | 37.78
2022-04-19 22:00 | 44670.9167 | 0 | 11.6322 | 37.78
2022-04-19 22:30 | 44670.9375 | 0 | 10.7554 | 37.78
2022-04-19 23:00 | 44670.9583 | 0 | 10.3673 | 37.78
2022-04-19 23:30 | 44670.9792 | 0 | 9.9491 | 37.78
2022-04-20 | 44671 | 0 | 9.4085 | 37.78
2022-04-20 00:30 | 44671.0208 | 0 | 9.0692 | 37.78
2022-04-20 01:00 | 44671.0417 | 0 | 8.9226 | 37.78
2022-04-20 01:30 | 44671.0625 | 0 | 8.7444 | 37.78
2022-04-20 02:00 | 44671.0833 | 0 | 8.6247 | 37.78
2022-04-20 02:30 | 44671.1042 | 0 | 8.5157 | 37.78
2022-04-20 03:00 | 44671.125 | 0 | 8.5087 | 37.78
2022-04-20 03:30 | 44671.1458 | 0 | 8.4829 | 37.78
2022-04-20 04:00 | 44671.1667 | 0 | 8.7232 | 37.78
2022-04-20 04:30 | 44671.1875 | 0 | 8.98 | 37.78
2022-04-20 05:00 | 44671.2083 | 0 | 9.3942 | 37.78
2022-04-20 05:30 | 44671.2292 | 0 | 10.2417 | 37.78
2022-04-20 06:00 | 44671.25 | 0 | 11.0148 | 37.78
2022-04-20 06:30 | 44671.2708 | 0 | 11.7446 | 37.78
2022-04-20 07:00 | 44671.2917 | 0 | 12.1643 | 37.78
2022-04-20 07:30 | 44671.3125 | 0 | 11.9227 | 37.78
2022-04-20 08:00 | 44671.3333 | 0 | 11.7211 | 37.78
2022-04-20 08:30 | 44671.3542 | 0 | 11.3131 | 37.78
2022-04-20 09:00 | 44671.375 | 0 | 11.144 | 37.78
2022-04-20 09:30 | 44671.3958 | 0 | 10.8819 | 37.78
2022-04-20 10:00 | 44671.4167 | 0 | 10.7234 | 37.78
2022-04-20 10:30 | 44671.4375 | 0 | 10.957 | 37.78
2022-04-20 11:00 | 44671.4583 | 0 | 10.8423 | 37.78
2022-04-20 11:30 | 44671.4792 | 0 | 11.0888 | 37.78
2022-04-20 12:00 | 44671.5 | 0 | 11.0463 | 37.78
2022-04-20 12:30 | 44671.5208 | 0 | 11.3037 | 37.78
2022-04-20 13:00 | 44671.5417 | 0 | 12.0971 | 37.78
2022-04-20 13:30 | 44671.5625 | 0 | 12.7953 | 37.78
2022-04-20 14:00 | 44671.5833 | 0 | 13.2259 | 37.78
2022-04-20 14:30 | 44671.6042 | 0 | 14.1401 | 37.78
2022-04-20 15:00 | 44671.625 | 0 | 14.7174 | 37.78
2022-04-20 15:30 | 44671.6458 | 0 | 15.4791 | 37.78
2022-04-20 16:00 | 44671.6667 | 0 | 16.174 | 37.78
2022-04-20 16:30 | 44671.6875 | 0 | 16.6066 | 37.78
2022-04-20 17:00 | 44671.7083 | 0 | 16.6413 | 37.78
2022-04-20 17:30 | 44671.7292 | 0 | 16.898 | 37.78
2022-04-20 18:00 | 44671.75 | 0 | 17.001 | 37.78
2022-04-20 18:30 | 44671.7708 | 0 | 17.1813 | 37.78
2022-04-20 19:00 | 44671.7917 | 0 | 16.7857 | 37.78
2022-04-20 19:30 | 44671.8125 | 0 | 16.3098 | 37.78
2022-04-20 20:00 | 44671.8333 | 0 | 15.9292 | 37.78
2022-04-20 20:30 | 44671.8542 | 0 | 15.0092 | 37.78
2022-04-20 21:00 | 44671.875 | 0 | 14.406 | 37.78
2022-04-20 21:30 | 44671.8958 | 0 | 13.7071 | 37.78
2022-04-20 22:00 | 44671.9167 | 0 | 13.0053 | 37.78
2022-04-20 22:30 | 44671.9375 | 0 | 11.788 | 37.78
2022-04-20 23:00 | 44671.9583 | 0 | 11.2939 | 37.78
2022-04-20 23:30 | 44671.9792 | 0 | 10.6426 | 37.78
2022-04-21 | 44672 | 0 | 9.9061 | 37.78
2022-04-21 00:30 | 44672.0208 | 0 | 9.5196 | 37.78
2022-04-21 01:00 | 44672.0417 | 0 | 9.3107 | 37.78
2022-04-21 01:30 | 44672.0625 | 0 | 9.1634 | 37.78
2022-04-21 02:00 | 44672.0833 | 0 | 9.0706 | 37.78
2022-04-21 02:30 | 44672.1042 | 0 | 8.9847 | 37.78
2022-04-21 03:00 | 44672.125 | 0 | 8.7855 | 37.78
2022-04-21 03:30 | 44672.1458 | 0 | 8.747 | 37.78
2022-04-21 04:00 | 44672.1667 | 0 | 8.9647 | 37.78
2022-04-21 04:30 | 44672.1875 | 0 | 9.325 | 37.78
2022-04-21 05:00 | 44672.2083 | 0 | 9.9038 | 37.78
2022-04-21 05:30 | 44672.2292 | 0 | 10.5082 | 37.78
2022-04-21 06:00 | 44672.25 | 0 | 11.3432 | 37.78
2022-04-21 06:30 | 44672.2708 | 0 | 11.9325 | 37.78
2022-04-21 07:00 | 44672.2917 | 0 | 12.3872 | 37.78
2022-04-21 07:30 | 44672.3125 | 0 | 11.8491 | 37.78
2022-04-21 08:00 | 44672.3333 | 0 | 11.6506 | 37.78
2022-04-21 08:30 | 44672.3542 | 0 | 11.4244 | 37.78
2022-04-21 09:00 | 44672.375 | 0 | 11.0499 | 37.78
2022-04-21 09:30 | 44672.3958 | 0 | 12.4561 | 37.78
2022-04-21 10:00 | 44672.4167 | 0 | 11.4386 | 37.78
2022-04-21 10:30 | 44672.4375 | 0 | 11.1765 | 37.78
2022-04-21 11:00 | 44672.4583 | 0 | 10.5079 | 37.78
2022-04-21 11:30 | 44672.4792 | 0 | 11.6507 | 37.78
2022-04-21 12:00 | 44672.5 | 0 | 13.5439 | 37.78
2022-04-21 12:30 | 44672.5208 | 0 | 13.4627 | 37.78
2022-04-21 13:00 | 44672.5417 | 0 | 12.5407 | 37.78
2022-04-21 13:30 | 44672.5625 | 0 | 13.8838 | 37.78
2022-04-21 14:00 | 44672.5833 | 0 | 13.7473 | 37.78
2022-04-21 14:30 | 44672.6042 | 0 | 13.7878 | 37.78
2022-04-21 15:00 | 44672.625 | 0 | 14.0903 | 37.78
2022-04-21 15:30 | 44672.6458 | 0 | 13.641 | 37.78
2022-04-21 16:00 | 44672.6667 | 0 | 14.2213 | 37.78
2022-04-21 16:30 | 44672.6875 | 0 | 14.5415 | 37.78
2022-04-21 17:00 | 44672.7083 | 0 | 14.7734 | 37.78
2022-04-21 17:30 | 44672.7292 | 0 | 15.0139 | 37.78
2022-04-21 18:00 | 44672.75 | 0 | 15.138 | 37.78
2022-04-21 18:30 | 44672.7708 | 0 | 14.953 | 37.78
2022-04-21 19:00 | 44672.7917 | 0 | 14.6573 | 37.78
2022-04-21 19:30 | 44672.8125 | 0 | 14.3976 | 37.78
2022-04-21 20:00 | 44672.8333 | 0 | 13.8677 | 37.78
2022-04-21 20:30 | 44672.8542 | 0 | 13.4924 | 37.78
2022-04-21 21:00 | 44672.875 | 0 | 13.1594 | 37.78
2022-04-21 21:30 | 44672.8958 | 0 | 12.809 | 37.78
2022-04-21 22:00 | 44672.9167 | 0 | 11.9966 | 37.78
2022-04-21 22:30 | 44672.9375 | 0 | 11.0875 | 37.78
2022-04-21 23:00 | 44672.9583 | 0 | 10.6243 | 37.78
2022-04-21 23:30 | 44672.9792 | 0 | 10.2036 | 37.78
2022-04-22 | 44673 | 0 | 9.6047 | 37.78
2022-04-22 00:30 | 44673.0208 | 0 | 9.1841 | 37.78
2022-04-22 01:00 | 44673.0417 | 0 | 8.9059 | 37.78
2022-04-22 01:30 | 44673.0625 | 0 | 8.6774 | 37.78
2022-04-22 02:00 | 44673.0833 | 0 | 8.665 | 37.78
2022-04-22 02:30 | 44673.1042 | 0 | 8.7411 | 37.78
2022-04-22 03:00 | 44673.125 | 0 | 8.7156 | 37.78
2022-04-22 03:30 | 44673.1458 | 0 | 8.6204 | 37.78
2022-04-22 04:00 | 44673.1667 | 0 | 8.9286 | 37.78
2022-04-22 04:30 | 44673.1875 | 0 | 9.1191 | 37.78
2022-04-22 05:00 | 44673.2083 | 0 | 9.8125 | 37.78
2022-04-22 05:30 | 44673.2292 | 0 | 10.2761 | 37.78
2022-04-22 06:00 | 44673.25 | 0 | 11.0904 | 37.78
2022-04-22 06:30 | 44673.2708 | 0 | 12.1405 | 37.78
2022-04-22 07:00 | 44673.2917 | 0 | 12.8188 | 37.78
2022-04-22 07:30 | 44673.3125 | 0 | 13.2244 | 37.78
2022-04-22 08:00 | 44673.3333 | 0 | 13.1062 | 37.78
2022-04-22 08:30 | 44673.3542 | 0 | 13.4478 | 37.78
2022-04-22 09:00 | 44673.375 | 0 | 12.8224 | 37.78
2022-04-22 09:30 | 44673.3958 | 0 | 11.0646 | 37.78
2022-04-22 10:00 | 44673.4167 | 0 | 11.5189 | 37.78
2022-04-22 10:30 | 44673.4375 | 0 | 11.9151 | 37.78
2022-04-22 11:00 | 44673.4583 | 0 | 11.1415 | 37.78
2022-04-22 11:30 | 44673.4792 | 0 | 10.1371 | 37.78
2022-04-22 12:00 | 44673.5 | 0 | 9.9719 | 37.78
2022-04-22 12:30 | 44673.5208 | 0 | 10.9384 | 37.78
2022-04-22 13:00 | 44673.5417 | 0 | 11.7072 | 37.78
2022-04-22 13:30 | 44673.5625 | 0 | 10.7252 | 37.78
2022-04-22 14:00 | 44673.5833 | 0 | 11.6422 | 37.78
2022-04-22 14:30 | 44673.6042 | 0 | 11.9781 | 37.78
2022-04-22 15:00 | 44673.625 | 0 | 12.3752 | 37.78
2022-04-22 15:30 | 44673.6458 | 0 | 13.2635 | 37.78
2022-04-22 16:00 | 44673.6667 | 0 | 13.5035 | 37.78
2022-04-22 16:30 | 44673.6875 | 0 | 13.8283 | 37.78
2022-04-22 17:00 | 44673.7083 | 0 | 13.9491 | 37.78
2022-04-22 17:30 | 44673.7292 | 0 | 14.2531 | 37.78
2022-04-22 18:00 | 44673.75 | 0 | 14.2106 | 37.78
2022-04-22 18:30 | 44673.7708 | 0 | 14.2894 | 37.78
2022-04-22 19:00 | 44673.7917 | 0 | 13.9139 | 37.78
2022-04-22 19:30 | 44673.8125 | 0 | 13.5059 | 37.78
2022-04-22 20:00 | 44673.8333 | 0 | 13.2515 | 37.78
2022-04-22 20:30 | 44673.8542 | 0 | 12.8942 | 37.78
2022-04-22 21:00 | 44673.875 | 0 | 12.6041 | 37.78
2022-04-22 21:30 | 44673.8958 | 0 | 12.2393 | 37.78
2022-04-22 22:00 | 44673.9167 | 0 | 11.9446 | 37.78
2022-04-22 22:30 | 44673.9375 | 0 | 11.2301 | 37.78
2022-04-22 23:00 | 44673.9583 | 0 | 10.5724 | 37.78
2022-04-22 23:30 | 44673.9792 | 0 | 10.0158 | 37.78
2022-04-23 | 44674 | 0 | 9.34 | 37.78
2022-04-23 00:30 | 44674.0208 | 0 | 9.0706 | 37.78
2022-04-23 01:00 | 44674.0417 | 0 | 8.8959 | 37.78
2022-04-23 01:30 | 44674.0625 | 0 | 8.8079 | 37.78
2022-04-23 02:00 | 44674.0833 | 0 | 8.5567 | 37.78
2022-04-23 02:30 | 44674.1042 | 0 | 8.5087 | 37.78
2022-04-23 03:00 | 44674.125 | 0 | 8.5039 | 37.78
2022-04-23 03:30 | 44674.1458 | 0 | 8.3936 | 37.78
2022-04-23 04:00 | 44674.1667 | 0 | 8.4759 | 37.78
2022-04-23 04:30 | 44674.1875 | 0 | 8.6322 | 37.78
2022-04-23 05:00 | 44674.2083 | 0 | 8.7688 | 37.78
2022-04-23 05:30 | 44674.2292 | 0 | 9.0017 | 37.78
2022-04-23 06:00 | 44674.25 | 0 | 9.4527 | 37.78
2022-04-23 06:30 | 44674.2708 | 0 | 9.5277 | 37.78
2022-04-23 07:00 | 44674.2917 | 0 | 9.402 | 37.78
2022-04-23 07:30 | 44674.3125 | 0 | 9.1821 | 37.78
2022-04-23 08:00 | 44674.3333 | 0 | 9.6822 | 37.78
2022-04-23 08:30 | 44674.3542 | 0 | 10.049 | 37.78
2022-04-23 09:00 | 44674.375 | 0 | 8.8847 | 37.78
2022-04-23 09:30 | 44674.3958 | 0 | 9.6697 | 37.78
2022-04-23 10:00 | 44674.4167 | 0 | 7.3035 | 37.78
2022-04-23 10:30 | 44674.4375 | 0 | 9.5125 | 37.78
2022-04-23 11:00 | 44674.4583 | 0 | 8.9299 | 37.78
2022-04-23 11:30 | 44674.4792 | 0 | 8.3371 | 37.78
2022-04-23 12:00 | 44674.5 | 0 | 9.3791 | 37.78
2022-04-23 12:30 | 44674.5208 | 0 | 8.8578 | 37.78
2022-04-23 13:00 | 44674.5417 | 0 | 9.2588 | 37.78
2022-04-23 13:30 | 44674.5625 | 0 | 7.9189 | 37.78
2022-04-23 14:00 | 44674.5833 | 0 | 9.0615 | 37.78
2022-04-23 14:30 | 44674.6042 | 0 | 9.7123 | 37.78
2022-04-23 15:00 | 44674.625 | 0 | 10.9033 | 37.78
2022-04-23 15:30 | 44674.6458 | 0 | 10.3611 | 37.78
2022-04-23 16:00 | 44674.6667 | 0 | 10.502 | 37.78
2022-04-23 16:30 | 44674.6875 | 0 | 11.3044 | 37.78
2022-04-23 17:00 | 44674.7083 | 0 | 11.6213 | 37.78
2022-04-23 17:30 | 44674.7292 | 0 | 11.8961 | 37.78
2022-04-23 18:00 | 44674.75 | 0 | 12.0388 | 37.78
2022-04-23 18:30 | 44674.7708 | 0 | 12.0389 | 37.78
2022-04-23 19:00 | 44674.7917 | 0 | 11.8374 | 37.78
2022-04-23 19:30 | 44674.8125 | 0 | 11.3508 | 37.78
2022-04-23 20:00 | 44674.8333 | 0 | 11.2915 | 37.78
2022-04-23 20:30 | 44674.8542 | 0 | 10.8726 | 37.78
2022-04-23 21:00 | 44674.875 | 0 | 10.4413 | 37.78
2022-04-23 21:30 | 44674.8958 | 0 | 10.092 | 37.78
2022-04-23 22:00 | 44674.9167 | 0 | 9.823 | 37.78
2022-04-23 22:30 | 44674.9375 | 0 | 9.3664 | 37.78
2022-04-23 23:00 | 44674.9583 | 0 | 9.1034 | 37.78
2022-04-23 23:30 | 44674.9792 | 0 | 8.5938 | 37.78
2022-04-24 | 44675 | 0 | 8.2601 | 37.78
2022-04-24 00:30 | 44675.0208 | 0 | 7.9367 | 37.78
2022-04-24 01:00 | 44675.0417 | 0 | 7.8869 | 37.78
2022-04-24 01:30 | 44675.0625 | 0 | 7.7102 | 37.78
2022-04-24 02:00 | 44675.0833 | 0 | 7.5778 | 37.78
2022-04-24 02:30 | 44675.1042 | 0 | 7.5038 | 37.78
2022-04-24 03:00 | 44675.125 | 0 | 7.4688 | 37.78
2022-04-24 03:30 | 44675.1458 | 0 | 7.3886 | 37.78
2022-04-24 04:00 | 44675.1667 | 0 | 7.3474 | 37.78
2022-04-24 04:30 | 44675.1875 | 0 | 7.4333 | 37.78
2022-04-24 05:00 | 44675.2083 | 0 | 7.5261 | 37.78
2022-04-24 05:30 | 44675.2292 | 0 | 7.6492 | 37.78
2022-04-24 06:00 | 44675.25 | 0 | 7.865 | 37.78
2022-04-24 06:30 | 44675.2708 | 0 | 8.1088 | 37.78
2022-04-24 07:00 | 44675.2917 | 0 | 7.5579 | 37.78
2022-04-24 07:30 | 44675.3125 | 0 | 8.2506 | 37.78
2022-04-24 08:00 | 44675.3333 | 0 | 8.9818 | 37.78
2022-04-24 08:30 | 44675.3542 | 0 | 9.0453 | 37.78
2022-04-24 09:00 | 44675.375 | 0 | 7.625 | 37.78
2022-04-24 09:30 | 44675.3958 | 0 | 7.9066 | 37.78
2022-04-24 10:00 | 44675.4167 | 0 | 7.9148 | 37.78
2022-04-24 10:30 | 44675.4375 | 0 | 7.77 | 37.78
2022-04-24 11:00 | 44675.4583 | 0 | 6.7451 | 37.78
2022-04-24 11:30 | 44675.4792 | 0 | 6.8767 | 37.78
2022-04-24 12:00 | 44675.5 | 0 | 8.2825 | 37.78
2022-04-24 12:30 | 44675.5208 | 0 | 8.2586 | 37.78
2022-04-24 13:00 | 44675.5417 | 0 | 7.2505 | 37.78
2022-04-24 13:30 | 44675.5625 | 0 | 7.4021 | 37.78
2022-04-24 14:00 | 44675.5833 | 0 | 8.1321 | 37.78
2022-04-24 14:30 | 44675.6042 | 0 | 9.0381 | 37.78
2022-04-24 15:00 | 44675.625 | 0 | 8.4268 | 37.78
2022-04-24 15:30 | 44675.6458 | 0 | 9.0688 | 37.78
2022-04-24 16:00 | 44675.6667 | 0 | 9.8258 | 37.78
2022-04-24 16:30 | 44675.6875 | 0 | 10.4557 | 37.78
2022-04-24 17:00 | 44675.7083 | 0 | 11.2472 | 37.78
2022-04-24 17:30 | 44675.7292 | 0 | 11.7137 | 37.78
2022-04-24 18:00 | 44675.75 | 0 | 11.9201 | 37.78
2022-04-24 18:30 | 44675.7708 | 0 | 11.8735 | 37.78
2022-04-24 19:00 | 44675.7917 | 0 | 11.4404 | 37.78
2022-04-24 19:30 | 44675.8125 | 0 | 10.9018 | 37.78
2022-04-24 20:00 | 44675.8333 | 0 | 10.7439 | 37.78
2022-04-24 20:30 | 44675.8542 | 0 | 10.3519 | 37.78
2022-04-24 21:00 | 44675.875 | 0 | 10.1177 | 37.78
2022-04-24 21:30 | 44675.8958 | 0 | 9.7275 | 37.78
2022-04-24 22:00 | 44675.9167 | 0 | 9.5161 | 37.78
2022-04-24 22:30 | 44675.9375 | 0 | 8.8779 | 37.78
2022-04-24 23:00 | 44675.9583 | 0 | 8.547 | 37.78
2022-04-24 23:30 | 44675.9792 | 0 | 8.231 | 37.78
2022-04-25 | 44676 | 0 | 7.8974 | 37.78
2022-04-25 00:30 | 44676.0208 | 0 | 7.6799 | 37.78
2022-04-25 01:00 | 44676.0417 | 0 | 7.6408 | 37.78
2022-04-25 01:30 | 44676.0625 | 0 | 7.4061 | 37.78
2022-04-25 02:00 | 44676.0833 | 0 | 7.3028 | 37.78
2022-04-25 02:30 | 44676.1042 | 0 | 7.4109 | 37.78
2022-04-25 03:00 | 44676.125 | 0 | 7.2749 | 37.78
2022-04-25 03:30 | 44676.1458 | 0 | 7.2025 | 37.78
2022-04-25 04:00 | 44676.1667 | 0 | 7.3639 | 37.78
2022-04-25 04:30 | 44676.1875 | 0 | 7.5309 | 37.78
2022-04-25 05:00 | 44676.2083 | 0 | 7.7138 | 37.78
2022-04-25 05:30 | 44676.2292 | 0 | 7.9658 | 37.78
2022-04-25 06:00 | 44676.25 | 0 | 8.3028 | 37.78
2022-04-25 06:30 | 44676.2708 | 0 | 8.7871 | 37.78
2022-04-25 07:00 | 44676.2917 | 0 | 8.7633 | 37.78
2022-04-25 07:30 | 44676.3125 | 0 | 9.0472 | 37.78
2022-04-25 08:00 | 44676.3333 | 0 | 9.2217 | 37.78
2022-04-25 08:30 | 44676.3542 | 0 | 8.436 | 37.78
2022-04-25 09:00 | 44676.375 | 0 | 8.5567 | 37.78
2022-04-25 09:30 | 44676.3958 | 0 | 8.8833 | 37.78
2022-04-25 10:00 | 44676.4167 | 0 | 10.4692 | 37.78
2022-04-25 10:30 | 44676.4375 | 0 | 9.0995 | 37.78
2022-04-25 11:00 | 44676.4583 | 0 | 9.2307 | 37.78
2022-04-25 11:30 | 44676.4792 | 0 | 10.4158 | 37.78
2022-04-25 12:00 | 44676.5 | 0 | 8.2841 | 37.78
2022-04-25 12:30 | 44676.5208 | 0 | 8.8731 | 37.78
2022-04-25 13:00 | 44676.5417 | 0 | 9.4362 | 37.78
2022-04-25 13:30 | 44676.5625 | 0 | 9.176 | 37.78
2022-04-25 14:00 | 44676.5833 | 0 | 9.8066 | 37.78
2022-04-25 14:30 | 44676.6042 | 0 | 9.4656 | 37.78
2022-04-25 15:00 | 44676.625 | 0 | 9.8105 | 37.78
2022-04-25 15:30 | 44676.6458 | 0 | 10.1215 | 37.78
2022-04-25 16:00 | 44676.6667 | 0 | 10.7443 | 37.78
2022-04-25 16:30 | 44676.6875 | 0 | 11.4894 | 37.78
2022-04-25 17:00 | 44676.7083 | 0 | 12.2151 | 37.78
2022-04-25 17:30 | 44676.7292 | 0 | 12.6358 | 37.78
2022-04-25 18:00 | 44676.75 | 0 | 12.4701 | 37.78
2022-04-25 18:30 | 44676.7708 | 0 | 12.3648 | 37.78
2022-04-25 19:00 | 44676.7917 | 0 | 12.0562 | 37.78
2022-04-25 19:30 | 44676.8125 | 0 | 11.7281 | 37.78
2022-04-25 20:00 | 44676.8333 | 0 | 11.5921 | 37.78
2022-04-25 20:30 | 44676.8542 | 0 | 10.8631 | 37.78
2022-04-25 21:00 | 44676.875 | 0 | 10.374 | 37.78
2022-04-25 21:30 | 44676.8958 | 0 | 9.9534 | 37.78
2022-04-25 22:00 | 44676.9167 | 0 | 9.7021 | 37.78
2022-04-25 22:30 | 44676.9375 | 0 | 8.6239 | 37.78
2022-04-25 23:00 | 44676.9583 | 0 | 8.4781 | 37.78
2022-04-25 23:30 | 44676.9792 | 0 | 8.0945 | 37.78
2022-04-26 | 44677 | 0 | 7.7697 | 37.78
2022-04-26 00:30 | 44677.0208 | 0 | 7.6601 | 37.78
2022-04-26 01:00 | 44677.0417 | 0 | 7.5296 | 37.78
2022-04-26 01:30 | 44677.0625 | 0 | 7.3421 | 37.78
2022-04-26 02:00 | 44677.0833 | 0 | 7.4074 | 37.78
2022-04-26 02:30 | 44677.1042 | 0 | 7.3956 | 37.78
2022-04-26 03:00 | 44677.125 | 0 | 7.4298 | 37.78
2022-04-26 03:30 | 44677.1458 | 0 | 7.6131 | 37.78
2022-04-26 04:00 | 44677.1667 | 0 | 8.0258 | 37.78
2022-04-26 04:30 | 44677.1875 | 0 | 8.4811 | 37.78
2022-04-26 05:00 | 44677.2083 | 0 | 8.9627 | 37.78
2022-04-26 05:30 | 44677.2292 | 0 | 9.728 | 37.78
2022-04-26 06:00 | 44677.25 | 0 | 10.7627 | 37.78
2022-04-26 06:30 | 44677.2708 | 0 | 11.6904 | 37.78
2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 0 | 12.2939 | 37.78
2022-04-26 07:30 | 44677.3125 | 0 | 12.6458 | 37.78
2022-04-26 08:00 | 44677.3333 | 0 | 12.5739 | 37.78
2022-04-26 08:30 | 44677.3542 | 0 | 12.8587 | 37.78
2022-04-26 09:00 | 44677.375 | 0 | 12.9018 | 37.78
2022-04-26 09:30 | 44677.3958 | 0 | 12.5452 | 37.78
2022-04-26 10:00 | 44677.4167 | 0 | 12.4256 | 37.78
2022-04-26 10:30 | 44677.4375 | 0 | 12.3613 | 37.78
2022-04-26 11:00 | 44677.4583 | 0 | 12.4472 | 37.78
2022-04-26 11:30 | 44677.4792 | 0 | 12.2146 | 37.78
2022-04-26 12:00 | 44677.5 | 0 | 12.5182 | 37.78
2022-04-26 12:30 | 44677.5208 | 0 | 12.285 | 37.78
2022-04-26 13:00 | 44677.5417 | 0 | 12.2725 | 37.78
2022-04-26 13:30 | 44677.5625 | 0 | 12.0046 | 37.78
2022-04-26 14:00 | 44677.5833 | 0 | 12.088 | 37.78
2022-04-26 14:30 | 44677.6042 | 0 | 12.6596 | 37.78
2022-04-26 15:00 | 44677.625 | 0 | 12.337 | 37.78
2022-04-26 15:30 | 44677.6458 | 0 | 12.7391 | 37.78
2022-04-26 16:00 | 44677.6667 | 0 | 13.2104 | 37.78
2022-04-26 16:30 | 44677.6875 | 0 | 13.5099 | 37.78
2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | 0 | 13.9525 | 37.78
2022-04-26 17:30 | 44677.7292 | 0 | 14.3121 | 37.78
2022-04-26 18:00 | 44677.75 | 0 | 14.4116 | 37.78
2022-04-26 18:30 | 44677.7708 | 0 | 14.576 | 37.78
2022-04-26 19:00 | 44677.7917 | 0 | 14.2155 | 37.78
2022-04-26 19:30 | 44677.8125 | 0 | 13.8134 | 37.78
2022-04-26 20:00 | 44677.8333 | 0 | 13.4618 | 37.78
2022-04-26 20:30 | 44677.8542 | 0 | 12.8288 | 37.78
2022-04-26 21:00 | 44677.875 | 0 | 12.3572 | 37.78
2022-04-26 21:30 | 44677.8958 | 0 | 11.7442 | 37.78
2022-04-26 22:00 | 44677.9167 | 0 | 11.2971 | 37.78
2022-04-26 22:30 | 44677.9375 | 0 | 10.5214 | 37.78
2022-04-26 23:00 | 44677.9583 | 0 | 10.012 | 37.78
2022-04-26 23:30 | 44677.9792 | 0 | 9.5231 | 37.78
2022-04-27 | 44678 | 0 | 8.9376 | 37.78
2022-04-27 00:30 | 44678.0208 | 0 | 8.667 | 37.78
2022-04-27 01:00 | 44678.0417 | 0 | 8.5569 | 37.78
2022-04-27 01:30 | 44678.0625 | 0 | 8.212 | 37.78
2022-04-27 02:00 | 44678.0833 | 0 | 8.1549 | 37.78
2022-04-27 02:30 | 44678.1042 | 0 | 8.0481 | 37.78
2022-04-27 03:00 | 44678.125 | 0 | 7.9679 | 37.78
2022-04-27 03:30 | 44678.1458 | 0 | 8.0188 | 37.78
2022-04-27 04:00 | 44678.1667 | 0 | 8.2955 | 37.78
2022-04-27 04:30 | 44678.1875 | 0 | 8.6483 | 37.78
2022-04-27 05:00 | 44678.2083 | 0 | 9.1726 | 37.78
2022-04-27 05:30 | 44678.2292 | 0 | 9.9537 | 37.78
2022-04-27 06:00 | 44678.25 | 0 | 10.9405 | 37.78
2022-04-27 06:30 | 44678.2708 | 0 | 11.9687 | 37.78
2022-04-27 07:00 | 44678.2917 | 0 | 12.8163 | 37.78
2022-04-27 07:30 | 44678.3125 | 0 | 12.3437 | 37.78
2022-04-27 08:00 | 44678.3333 | 0 | 11.4405 | 37.78
2022-04-27 08:30 | 44678.3542 | 0 | 12.1655 | 37.78
2022-04-27 09:00 | 44678.375 | 0 | 12.0822 | 37.78
2022-04-27 09:30 | 44678.3958 | 0 | 11.0721 | 37.78
2022-04-27 10:00 | 44678.4167 | 0 | 11.1575 | 37.78
2022-04-27 10:30 | 44678.4375 | 0 | 12.4434 | 37.78
2022-04-27 11:00 | 44678.4583 | 0 | 12.5077 | 37.78
2022-04-27 11:30 | 44678.4792 | 0 | 12.0754 | 37.78
2022-04-27 12:00 | 44678.5 | 0 | 10.1364 | 37.78
2022-04-27 12:30 | 44678.5208 | 0 | 9.5406 | 37.78
2022-04-27 13:00 | 44678.5417 | 0 | 10.6018 | 37.78
2022-04-27 13:30 | 44678.5625 | 0 | 10.9357 | 37.78
2022-04-27 14:00 | 44678.5833 | 0 | 10.7575 | 37.78
2022-04-27 14:30 | 44678.6042 | 0 | 11.6555 | 37.78
2022-04-27 15:00 | 44678.625 | 0 | 12.4602 | 37.78
2022-04-27 15:30 | 44678.6458 | 0 | 13.1897 | 37.78
2022-04-27 16:00 | 44678.6667 | 0 | 13.3678 | 37.78
2022-04-27 16:30 | 44678.6875 | 0 | 13.6035 | 37.78
2022-04-27 17:00 | 44678.7083 | 0 | 13.9246 | 37.78
2022-04-27 17:30 | 44678.7292 | 0 | 14.2499 | 37.78
2022-04-27 18:00 | 44678.75 | 0 | 14.4889 | 37.78
2022-04-27 18:30 | 44678.7708 | 0 | 14.7416 | 37.78
2022-04-27 19:00 | 44678.7917 | 0 | 14.2596 | 37.78
2022-04-27 19:30 | 44678.8125 | 0 | 13.8521 | 37.78
2022-04-27 20:00 | 44678.8333 | 0 | 13.5853 | 37.78
2022-04-27 20:30 | 44678.8542 | 0 | 13.28 | 37.78
2022-04-27 21:00 | 44678.875 | 0 | 12.5828 | 37.78
2022-04-27 21:30 | 44678.8958 | 0 | 12.0701 | 37.78
2022-04-27 22:00 | 44678.9167 | 0 | 11.5212 | 37.78
2022-04-27 22:30 | 44678.9375 | 0 | 10.8246 | 37.78
2022-04-27 23:00 | 44678.9583 | 0 | 10.4273 | 37.78
2022-04-27 23:30 | 44678.9792 | 0 | 9.9516 | 37.78
2022-04-28 | 44679 | 0 | 9.2069 | 37.78
2022-04-28 00:30 | 44679.0208 | 0 | 8.6802 | 37.78
2022-04-28 01:00 | 44679.0417 | 0 | 8.749 | 37.78
2022-04-28 01:30 | 44679.0625 | 0 | 8.5886 | 37.78
2022-04-28 02:00 | 44679.0833 | 0 | 8.4899 | 37.78
2022-04-28 02:30 | 44679.1042 | 0 | 8.3182 | 37.78
2022-04-28 03:00 | 44679.125 | 0 | 8.3419 | 37.78
2022-04-28 03:30 | 44679.1458 | 0 | 8.5206 | 37.78
2022-04-28 04:00 | 44679.1667 | 0 | 8.8948 | 37.78
2022-04-28 04:30 | 44679.1875 | 0 | 9.1236 | 37.78
2022-04-28 05:00 | 44679.2083 | 0 | 9.699 | 37.78
2022-04-28 05:30 | 44679.2292 | 0 | 10.3647 | 37.78
2022-04-28 06:00 | 44679.25 | 0 | 11.3821 | 37.78
2022-04-28 06:30 | 44679.2708 | 0 | 12.2402 | 37.78
2022-04-28 07:00 | 44679.2917 | 0 | 12.8036 | 37.78
2022-04-28 07:30 | 44679.3125 | 0 | 12.6368 | 37.78
2022-04-28 08:00 | 44679.3333 | 0 | 13.0505 | 37.78
2022-04-28 08:30 | 44679.3542 | 0 | 12.2141 | 37.78
2022-04-28 09:00 | 44679.375 | 0 | 12.404 | 37.78
2022-04-28 09:30 | 44679.3958 | 0 | 12.4833 | 37.78
2022-04-28 10:00 | 44679.4167 | 0 | 11.4725 | 37.78
2022-04-28 10:30 | 44679.4375 | 0 | 12.2634 | 37.78
2022-04-28 11:00 | 44679.4583 | 0 | 11.6402 | 37.78
2022-04-28 11:30 | 44679.4792 | 0 | 10.7512 | 37.78
2022-04-28 12:00 | 44679.5 | 0 | 11.2609 | 37.78
2022-04-28 12:30 | 44679.5208 | 0 | 11.4709 | 37.78
2022-04-28 13:00 | 44679.5417 | 0 | 12.5906 | 37.78
2022-04-28 13:30 | 44679.5625 | 0 | 12.2651 | 37.78
2022-04-28 14:00 | 44679.5833 | 0 | 12.6546 | 37.78
2022-04-28 14:30 | 44679.6042 | 0 | 12.6533 | 37.78
2022-04-28 15:00 | 44679.625 | 0 | 12.3939 | 37.78
2022-04-28 15:30 | 44679.6458 | 0 | 13.2057 | 37.78
2022-04-28 16:00 | 44679.6667 | 0 | 13.9551 | 37.78
2022-04-28 16:30 | 44679.6875 | 0 | 14.3341 | 37.78
2022-04-28 17:00 | 44679.7083 | 0 | 14.3594 | 37.78
2022-04-28 17:30 | 44679.7292 | 0 | 14.727 | 37.78
2022-04-28 18:00 | 44679.75 | 0 | 14.8065 | 37.78
2022-04-28 18:30 | 44679.7708 | 0 | 14.8989 | 37.78
2022-04-28 19:00 | 44679.7917 | 0 | 14.5593 | 37.78
2022-04-28 19:30 | 44679.8125 | 0 | 14.1602 | 37.78
2022-04-28 20:00 | 44679.8333 | 0 | 13.8096 | 37.78
2022-04-28 20:30 | 44679.8542 | 0 | 13.4186 | 37.78
2022-04-28 21:00 | 44679.875 | 0 | 12.9885 | 37.78
2022-04-28 21:30 | 44679.8958 | 0 | 12.4412 | 37.78
2022-04-28 22:00 | 44679.9167 | 0 | 11.8943 | 37.78
2022-04-28 22:30 | 44679.9375 | 0 | 11.0218 | 37.78
2022-04-28 23:00 | 44679.9583 | 0 | 10.3592 | 37.78
2022-04-28 23:30 | 44679.9792 | 0 | 10.0651 | 37.78
2022-04-29 | 44680 | 0 | 9.4489 | 37.78
2022-04-29 00:30 | 44680.0208 | 0 | 9.0556 | 37.78
2022-04-29 01:00 | 44680.0417 | 0 | 8.9401 | 37.78
2022-04-29 01:30 | 44680.0625 | 0 | 8.8472 | 37.78
2022-04-29 02:00 | 44680.0833 | 0 | 8.7523 | 37.78
2022-04-29 02:30 | 44680.1042 | 0 | 8.6953 | 37.78
2022-04-29 03:00 | 44680.125 | 0 | 8.5792 | 37.78
2022-04-29 03:30 | 44680.1458 | 0 | 8.7565 | 37.78
2022-04-29 04:00 | 44680.1667 | 0 | 9.0342 | 37.78
2022-04-29 04:30 | 44680.1875 | 0 | 9.2089 | 37.78
2022-04-29 05:00 | 44680.2083 | 0 | 9.8563 | 37.78
2022-04-29 05:30 | 44680.2292 | 0 | 10.3841 | 37.78
2022-04-29 06:00 | 44680.25 | 0 | 11.2454 | 37.78
2022-04-29 06:30 | 44680.2708 | 0 | 11.9878 | 37.78
2022-04-29 07:00 | 44680.2917 | 0 | 12.4184 | 37.78
2022-04-29 07:30 | 44680.3125 | 0 | 11.8765 | 37.78
2022-04-29 08:00 | 44680.3333 | 0 | 11.8789 | 37.78
2022-04-29 08:30 | 44680.3542 | 0 | 11.3516 | 37.78
2022-04-29 09:00 | 44680.375 | 0 | 11.925 | 37.78
2022-04-29 09:30 | 44680.3958 | 0 | 12.3935 | 37.78
2022-04-29 10:00 | 44680.4167 | 0 | 10.8984 | 37.78
2022-04-29 10:30 | 44680.4375 | 0 | 11.1525 | 37.78
2022-04-29 11:00 | 44680.4583 | 0 | 12.2905 | 37.78
2022-04-29 11:30 | 44680.4792 | 0 | 12.9752 | 37.78
2022-04-29 12:00 | 44680.5 | 0 | 10.9438 | 37.78
2022-04-29 12:30 | 44680.5208 | 0 | 10.8031 | 37.78
2022-04-29 13:00 | 44680.5417 | 0 | 12.0304 | 37.78
2022-04-29 13:30 | 44680.5625 | 0 | 12.244 | 37.78
2022-04-29 14:00 | 44680.5833 | 0 | 11.9162 | 37.78
2022-04-29 14:30 | 44680.6042 | 0 | 12.5228 | 37.78
2022-04-29 15:00 | 44680.625 | 0 | 13.3978 | 37.78
2022-04-29 15:30 | 44680.6458 | 0 | 13.5357 | 37.78
2022-04-29 16:00 | 44680.6667 | 0 | 14.2001 | 37.78
2022-04-29 16:30 | 44680.6875 | 0 | 14.3612 | 37.78
2022-04-29 17:00 | 44680.7083 | 0 | 14.4583 | 37.78
2022-04-29 17:30 | 44680.7292 | 0 | 14.6376 | 37.78
2022-04-29 18:00 | 44680.75 | 0 | 14.5847 | 37.78
2022-04-29 18:30 | 44680.7708 | 0 | 14.4156 | 37.78
2022-04-29 19:00 | 44680.7917 | 0 | 14.0884 | 37.78
2022-04-29 19:30 | 44680.8125 | 0 | 13.8591 | 37.78
2022-04-29 20:00 | 44680.8333 | 0 | 13.6433 | 37.78
2022-04-29 20:30 | 44680.8542 | 0 | 13.1384 | 37.78
2022-04-29 21:00 | 44680.875 | 0 | 12.5803 | 37.78
2022-04-29 21:30 | 44680.8958 | 0 | 12.3127 | 37.78
2022-04-29 22:00 | 44680.9167 | 0 | 11.9667 | 37.78
2022-04-29 22:30 | 44680.9375 | 0 | 11.0037 | 37.78
2022-04-29 23:00 | 44680.9583 | 0 | 10.5946 | 37.78
2022-04-29 23:30 | 44680.9792 | 0 | 10.1454 | 37.78
2022-04-30 | 44681 | 0 | 9.5312 | 37.78
2022-04-30 00:30 | 44681.0208 | 0 | 9.1422 | 37.78
2022-04-30 01:00 | 44681.0417 | 0 | 9.1117 | 37.78
2022-04-30 01:30 | 44681.0625 | 0 | 8.8954 | 37.78
2022-04-30 02:00 | 44681.0833 | 0 | 8.7598 | 37.78
2022-04-30 02:30 | 44681.1042 | 0 | 8.6988 | 37.78
2022-04-30 03:00 | 44681.125 | 0 | 8.4653 | 37.78
2022-04-30 03:30 | 44681.1458 | 0 | 8.6546 | 37.78
2022-04-30 04:00 | 44681.1667 | 0 | 8.749 | 37.78
2022-04-30 04:30 | 44681.1875 | 0 | 8.698 | 37.78
2022-04-30 05:00 | 44681.2083 | 0 | 8.9694 | 37.78
2022-04-30 05:30 | 44681.2292 | 0 | 8.8595 | 37.78
2022-04-30 06:00 | 44681.25 | 0 | 9.4705 | 37.78
2022-04-30 06:30 | 44681.2708 | 0 | 9.7063 | 37.78
2022-04-30 07:00 | 44681.2917 | 0 | 10.072 | 37.78
2022-04-30 07:30 | 44681.3125 | 0 | 9.8308 | 37.78
2022-04-30 08:00 | 44681.3333 | 0 | 9.607 | 37.78
2022-04-30 08:30 | 44681.3542 | 0 | 9.0071 | 37.78
2022-04-30 09:00 | 44681.375 | 0 | 8.9077 | 37.78
2022-04-30 09:30 | 44681.3958 | 0 | 9.4668 | 37.78
2022-04-30 10:00 | 44681.4167 | 0 | 9.7991 | 37.78
2022-04-30 10:30 | 44681.4375 | 0 | 8.3487 | 37.78
2022-04-30 11:00 | 44681.4583 | 0 | 8.1481 | 37.78
2022-04-30 11:30 | 44681.4792 | 0 | 8.1266 | 37.78
2022-04-30 12:00 | 44681.5 | 0 | 7.9655 | 37.78
2022-04-30 12:30 | 44681.5208 | 0 | 8.1664 | 37.78
2022-04-30 13:00 | 44681.5417 | 0 | 9.2964 | 37.78
2022-04-30 13:30 | 44681.5625 | 0 | 9.6831 | 37.78
2022-04-30 14:00 | 44681.5833 | 0 | 10.5461 | 37.78
2022-04-30 14:30 | 44681.6042 | 0 | 10.9282 | 37.78
2022-04-30 15:00 | 44681.625 | 0 | 10.9082 | 37.78
2022-04-30 15:30 | 44681.6458 | 0 | 11.2966 | 37.78
2022-04-30 16:00 | 44681.6667 | 0 | 11.4899 | 37.78
2022-04-30 16:30 | 44681.6875 | 0 | 12.1161 | 37.78
2022-04-30 17:00 | 44681.7083 | 0 | 12.4563 | 37.78
2022-04-30 17:30 | 44681.7292 | 0 | 12.8084 | 37.78
2022-04-30 18:00 | 44681.75 | 0 | 12.8243 | 37.78
2022-04-30 18:30 | 44681.7708 | 0 | 12.7815 | 37.78
2022-04-30 19:00 | 44681.7917 | 0 | 12.5627 | 37.78
2022-04-30 19:30 | 44681.8125 | 0 | 12.1126 | 37.78
2022-04-30 20:00 | 44681.8333 | 0 | 12.0939 | 37.78
2022-04-30 20:30 | 44681.8542 | 0 | 11.5003 | 37.78
2022-04-30 21:00 | 44681.875 | 0 | 11.0792 | 37.78
2022-04-30 21:30 | 44681.8958 | 0 | 10.726 | 37.78
2022-04-30 22:00 | 44681.9167 | 0 | 10.622 | 37.78
2022-04-30 22:30 | 44681.9375 | 0 | 10.077 | 37.78
2022-04-30 23:00 | 44681.9583 | 0 | 9.5629 | 37.78
2022-04-30 23:30 | 44681.9792 | 0 | 9.196 | 37.78
2022-05-01 | 44682 | 0 | 8.6979 | 39.95
2022-05-01 00:30 | 44682.0208 | 0 | 8.3104 | 39.95
2022-05-01 01:00 | 44682.0417 | 0 | 8.191 | 39.95
2022-05-01 01:30 | 44682.0625 | 0 | 8.0949 | 39.95
2022-05-01 02:00 | 44682.0833 | 0 | 8.0825 | 39.95
2022-05-01 02:30 | 44682.1042 | 0 | 7.8388 | 39.95
2022-05-01 03:00 | 44682.125 | 0 | 7.8296 | 39.95
2022-05-01 03:30 | 44682.1458 | 0 | 7.8294 | 39.95
2022-05-01 04:00 | 44682.1667 | 0 | 7.7662 | 39.95
2022-05-01 04:30 | 44682.1875 | 0 | 7.7471 | 39.95
2022-05-01 05:00 | 44682.2083 | 0 | 7.8094 | 39.95
2022-05-01 05:30 | 44682.2292 | 0 | 7.9399 | 39.95
2022-05-01 06:00 | 44682.25 | 0 | 8.271 | 39.95
2022-05-01 06:30 | 44682.2708 | 0 | 8.4938 | 39.95
2022-05-01 07:00 | 44682.2917 | 0 | 8.9196 | 39.95
2022-05-01 07:30 | 44682.3125 | 0 | 8.5014 | 39.95
2022-05-01 08:00 | 44682.3333 | 0 | 9.2266 | 39.95
2022-05-01 08:30 | 44682.3542 | 0 | 9.529 | 39.95
2022-05-01 09:00 | 44682.375 | 0 | 9.2823 | 39.95
2022-05-01 09:30 | 44682.3958 | 0 | 8.6608 | 39.95
2022-05-01 10:00 | 44682.4167 | 0 | 8.9959 | 39.95
2022-05-01 10:30 | 44682.4375 | 0 | 8.9977 | 39.95
2022-05-01 11:00 | 44682.4583 | 0 | 9.3023 | 39.95
2022-05-01 11:30 | 44682.4792 | 0 | 8.4839 | 39.95
2022-05-01 12:00 | 44682.5 | 0 | 8.618 | 39.95
2022-05-01 12:30 | 44682.5208 | 0 | 9.0394 | 39.95
2022-05-01 13:00 | 44682.5417 | 0 | 9.4174 | 39.95
2022-05-01 13:30 | 44682.5625 | 0 | 10.0497 | 39.95
2022-05-01 14:00 | 44682.5833 | 0 | 9.5817 | 39.95
2022-05-01 14:30 | 44682.6042 | 0 | 10.0075 | 39.95
2022-05-01 15:00 | 44682.625 | 0 | 9.998 | 39.95
2022-05-01 15:30 | 44682.6458 | 0 | 10.0274 | 39.95
2022-05-01 16:00 | 44682.6667 | 0 | 10.3422 | 39.95
2022-05-01 16:30 | 44682.6875 | 0 | 10.6128 | 39.95
2022-05-01 17:00 | 44682.7083 | 0 | 11.3783 | 39.95
2022-05-01 17:30 | 44682.7292 | 0 | 11.6985 | 39.95
2022-05-01 18:00 | 44682.75 | 0 | 11.955 | 39.95
2022-05-01 18:30 | 44682.7708 | 0 | 11.6954 | 39.95
2022-05-01 19:00 | 44682.7917 | 0 | 11.4781 | 39.95
2022-05-01 19:30 | 44682.8125 | 0 | 11.0923 | 39.95
2022-05-01 20:00 | 44682.8333 | 0 | 11.0275 | 39.95
2022-05-01 20:30 | 44682.8542 | 0 | 10.5646 | 39.95
2022-05-01 21:00 | 44682.875 | 0 | 10.1484 | 39.95
2022-05-01 21:30 | 44682.8958 | 0 | 9.8666 | 39.95
2022-05-01 22:00 | 44682.9167 | 0 | 9.575 | 39.95
2022-05-01 22:30 | 44682.9375 | 0 | 9.0364 | 39.95
2022-05-01 23:00 | 44682.9583 | 0 | 8.6568 | 39.95
2022-05-01 23:30 | 44682.9792 | 0 | 8.3406 | 39.95
2022-05-02 | 44683 | 0 | 8.0003 | 39.95
2022-05-02 00:30 | 44683.0208 | 0 | 7.8199 | 39.95
2022-05-02 01:00 | 44683.0417 | 0 | 7.7662 | 39.95
2022-05-02 01:30 | 44683.0625 | 0 | 7.5673 | 39.95
2022-05-02 02:00 | 44683.0833 | 0 | 7.4954 | 39.95
2022-05-02 02:30 | 44683.1042 | 0 | 7.5633 | 39.95
2022-05-02 03:00 | 44683.125 | 0 | 7.3629 | 39.95
2022-05-02 03:30 | 44683.1458 | 0 | 7.4179 | 39.95
2022-05-02 04:00 | 44683.1667 | 0 | 7.5638 | 39.95
2022-05-02 04:30 | 44683.1875 | 0 | 7.7068 | 39.95
2022-05-02 05:00 | 44683.2083 | 0 | 7.9623 | 39.95
2022-05-02 05:30 | 44683.2292 | 0 | 8.1946 | 39.95
2022-05-02 06:00 | 44683.25 | 0 | 8.5013 | 39.95
2022-05-02 06:30 | 44683.2708 | 0 | 8.5757 | 39.95
2022-05-02 07:00 | 44683.2917 | 0 | 8.5893 | 39.95
2022-05-02 07:30 | 44683.3125 | 0 | 8.3434 | 39.95
2022-05-02 08:00 | 44683.3333 | 0 | 8.0679 | 39.95
2022-05-02 08:30 | 44683.3542 | 0 | 8.2114 | 39.95
2022-05-02 09:00 | 44683.375 | 0 | 8.4081 | 39.95
2022-05-02 09:30 | 44683.3958 | 0 | 7.6216 | 39.95
2022-05-02 10:00 | 44683.4167 | 0 | 7.427 | 39.95
2022-05-02 10:30 | 44683.4375 | 0 | 8.0032 | 39.95
2022-05-02 11:00 | 44683.4583 | 0 | 7.6015 | 39.95
2022-05-02 11:30 | 44683.4792 | 0 | 7.4576 | 39.95
2022-05-02 12:00 | 44683.5 | 0 | 8.1697 | 39.95
2022-05-02 12:30 | 44683.5208 | 0 | 8.7427 | 39.95
2022-05-02 13:00 | 44683.5417 | 0 | 9.2709 | 39.95
2022-05-02 13:30 | 44683.5625 | 0 | 9.7638 | 39.95
2022-05-02 14:00 | 44683.5833 | 0 | 9.2116 | 39.95
2022-05-02 14:30 | 44683.6042 | 0 | 8.6633 | 39.95
2022-05-02 15:00 | 44683.625 | 0 | 10.0404 | 39.95
2022-05-02 15:30 | 44683.6458 | 0 | 10.7087 | 39.95
2022-05-02 16:00 | 44683.6667 | 0 | 11.3067 | 39.95
2022-05-02 16:30 | 44683.6875 | 0 | 11.8814 | 39.95
2022-05-02 17:00 | 44683.7083 | 0 | 12.262 | 39.95
2022-05-02 17:30 | 44683.7292 | 0 | 12.7124 | 39.95
2022-05-02 18:00 | 44683.75 | 0 | 12.8597 | 39.95
2022-05-02 18:30 | 44683.7708 | 0 | 12.5649 | 39.95
2022-05-02 19:00 | 44683.7917 | 0 | 12.3401 | 39.95
2022-05-02 19:30 | 44683.8125 | 0 | 11.9589 | 39.95
2022-05-02 20:00 | 44683.8333 | 0 | 11.7887 | 39.95
2022-05-02 20:30 | 44683.8542 | 0 | 11.1397 | 39.95
2022-05-02 21:00 | 44683.875 | 0 | 10.6361 | 39.95
2022-05-02 21:30 | 44683.8958 | 0 | 10.3301 | 39.95
2022-05-02 22:00 | 44683.9167 | 0 | 9.7176 | 39.95
2022-05-02 22:30 | 44683.9375 | 0 | 8.9917 | 39.95
2022-05-02 23:00 | 44683.9583 | 0 | 8.5341 | 39.95
2022-05-02 23:30 | 44683.9792 | 0 | 8.2755 | 39.95
2022-05-03 | 44684 | 0 | 7.7618 | 39.95
2022-05-03 00:30 | 44684.0208 | 0 | 7.6224 | 39.95
2022-05-03 01:00 | 44684.0417 | 0 | 7.4731 | 39.95
2022-05-03 01:30 | 44684.0625 | 0 | 7.4933 | 39.95
2022-05-03 02:00 | 44684.0833 | 0 | 7.3356 | 39.95
2022-05-03 02:30 | 44684.1042 | 0 | 7.4074 | 39.95
2022-05-03 03:00 | 44684.125 | 0 | 7.2261 | 39.95
2022-05-03 03:30 | 44684.1458 | 0 | 7.4207 | 39.95
2022-05-03 04:00 | 44684.1667 | 0 | 7.8318 | 39.95
2022-05-03 04:30 | 44684.1875 | 0 | 8.2911 | 39.95
2022-05-03 05:00 | 44684.2083 | 0 | 8.8567 | 39.95
2022-05-03 05:30 | 44684.2292 | 0 | 9.4725 | 39.95
2022-05-03 06:00 | 44684.25 | 0 | 10.7709 | 39.95
2022-05-03 06:30 | 44684.2708 | 0 | 11.7469 | 39.95
2022-05-03 07:00 | 44684.2917 | 0 | 11.9891 | 39.95
2022-05-03 07:30 | 44684.3125 | 0 | 11.3678 | 39.95
2022-05-03 08:00 | 44684.3333 | 0 | 10.8941 | 39.95
2022-05-03 08:30 | 44684.3542 | 0 | 10.4753 | 39.95
2022-05-03 09:00 | 44684.375 | 0 | 9.6487 | 39.95
2022-05-03 09:30 | 44684.3958 | 0 | 9.3221 | 39.95
2022-05-03 10:00 | 44684.4167 | 0 | 8.805 | 39.95
2022-05-03 10:30 | 44684.4375 | 0 | 10.4962 | 39.95
2022-05-03 11:00 | 44684.4583 | 0 | 10.4708 | 39.95
2022-05-03 11:30 | 44684.4792 | 0 | 10.5654 | 39.95
2022-05-03 12:00 | 44684.5 | 0 | 10.4954 | 39.95
2022-05-03 12:30 | 44684.5208 | 0 | 11.4047 | 39.95
2022-05-03 13:00 | 44684.5417 | 0 | 11.3924 | 39.95
2022-05-03 13:30 | 44684.5625 | 0 | 12.1332 | 39.95
2022-05-03 14:00 | 44684.5833 | 0 | 10.7016 | 39.95
2022-05-03 14:30 | 44684.6042 | 0 | 11.8896 | 39.95
2022-05-03 15:00 | 44684.625 | 0 | 12.2448 | 39.95
2022-05-03 15:30 | 44684.6458 | 0 | 13.1362 | 39.95
2022-05-03 16:00 | 44684.6667 | 0 | 12.8895 | 39.95
2022-05-03 16:30 | 44684.6875 | 0 | 13.6705 | 39.95
2022-05-03 17:00 | 44684.7083 | 0 | 13.7653 | 39.95
2022-05-03 17:30 | 44684.7292 | 0 | 14.448 | 39.95
2022-05-03 18:00 | 44684.75 | 0 | 14.5212 | 39.95
2022-05-03 18:30 | 44684.7708 | 0 | 14.461 | 39.95
2022-05-03 19:00 | 44684.7917 | 0 | 13.9182 | 39.95
2022-05-03 19:30 | 44684.8125 | 0 | 13.7906 | 39.95
2022-05-03 20:00 | 44684.8333 | 0 | 13.4445 | 39.95
2022-05-03 20:30 | 44684.8542 | 0 | 12.9313 | 39.95
2022-05-03 21:00 | 44684.875 | 0 | 12.2911 | 39.95
2022-05-03 21:30 | 44684.8958 | 0 | 11.8605 | 39.95
2022-05-03 22:00 | 44684.9167 | 0 | 11.1809 | 39.95
2022-05-03 22:30 | 44684.9375 | 0 | 10.498 | 39.95
2022-05-03 23:00 | 44684.9583 | 0 | 9.9337 | 39.95
2022-05-03 23:30 | 44684.9792 | 0 | 9.6122 | 39.95
2022-05-04 | 44685 | 0 | 9.0176 | 39.95
2022-05-04 00:30 | 44685.0208 | 0 | 8.699 | 39.95
2022-05-04 01:00 | 44685.0417 | 0 | 8.4864 | 39.95
2022-05-04 01:30 | 44685.0625 | 0 | 8.2685 | 39.95
2022-05-04 02:00 | 44685.0833 | 0 | 8.1514 | 39.95
2022-05-04 02:30 | 44685.1042 | 0 | 8.1772 | 39.95
2022-05-04 03:00 | 44685.125 | 0 | 7.9903 | 39.95
2022-05-04 03:30 | 44685.1458 | 0 | 8.0446 | 39.95
2022-05-04 04:00 | 44685.1667 | 0 | 8.3768 | 39.95
2022-05-04 04:30 | 44685.1875 | 0 | 8.8234 | 39.95
2022-05-04 05:00 | 44685.2083 | 0 | 9.512 | 39.95
2022-05-04 05:30 | 44685.2292 | 0 | 10.0075 | 39.95
2022-05-04 06:00 | 44685.25 | 0 | 10.9648 | 39.95
2022-05-04 06:30 | 44685.2708 | 0 | 11.9504 | 39.95
2022-05-04 07:00 | 44685.2917 | 0 | 12.3767 | 39.95
2022-05-04 07:30 | 44685.3125 | 0 | 11.5018 | 39.95
2022-05-04 08:00 | 44685.3333 | 0 | 11.0631 | 39.95
2022-05-04 08:30 | 44685.3542 | 0 | 10.8647 | 39.95
2022-05-04 09:00 | 44685.375 | 0 | 10.7553 | 39.95
2022-05-04 09:30 | 44685.3958 | 0 | 10.9066 | 39.95
2022-05-04 10:00 | 44685.4167 | 0 | 10.2034 | 39.95
2022-05-04 10:30 | 44685.4375 | 0 | 11.2612 | 39.95
2022-05-04 11:00 | 44685.4583 | 0 | 11.1264 | 39.95
2022-05-04 11:30 | 44685.4792 | 0 | 9.3882 | 39.95
2022-05-04 12:00 | 44685.5 | 0 | 10.5735 | 39.95
2022-05-04 12:30 | 44685.5208 | 0 | 12.2688 | 39.95
2022-05-04 13:00 | 44685.5417 | 0 | 13.0041 | 39.95
2022-05-04 13:30 | 44685.5625 | 0 | 13.3545 | 39.95
2022-05-04 14:00 | 44685.5833 | 0 | 13.2405 | 39.95
2022-05-04 14:30 | 44685.6042 | 0 | 12.4302 | 39.95
2022-05-04 15:00 | 44685.625 | 0 | 12.1774 | 39.95
2022-05-04 15:30 | 44685.6458 | 0 | 12.7809 | 39.95
2022-05-04 16:00 | 44685.6667 | 0 | 13.3193 | 39.95
2022-05-04 16:30 | 44685.6875 | 0 | 13.9481 | 39.95
2022-05-04 17:00 | 44685.7083 | 0 | 14.2049 | 39.95
2022-05-04 17:30 | 44685.7292 | 0 | 14.7554 | 39.95
2022-05-04 18:00 | 44685.75 | 0 | 14.7501 | 39.95
2022-05-04 18:30 | 44685.7708 | 0 | 14.7614 | 39.95
2022-05-04 19:00 | 44685.7917 | 0 | 14.3826 | 39.95
2022-05-04 19:30 | 44685.8125 | 0 | 13.9093 | 39.95
2022-05-04 20:00 | 44685.8333 | 0 | 13.5189 | 39.95
2022-05-04 20:30 | 44685.8542 | 0 | 13.0065 | 39.95
2022-05-04 21:00 | 44685.875 | 0 | 12.563 | 39.95
2022-05-04 21:30 | 44685.8958 | 0 | 12.0903 | 39.95
2022-05-04 22:00 | 44685.9167 | 0 | 11.4936 | 39.95
2022-05-04 22:30 | 44685.9375 | 0 | 10.8071 | 39.95
2022-05-04 23:00 | 44685.9583 | 0 | 10.4531 | 39.95
2022-05-04 23:30 | 44685.9792 | 0 | 9.8191 | 39.95
2022-05-05 | 44686 | 0 | 9.4535 | 39.95
2022-05-05 00:30 | 44686.0208 | 0 | 9.0741 | 39.95
2022-05-05 01:00 | 44686.0417 | 0 | 8.9142 | 39.95
2022-05-05 01:30 | 44686.0625 | 0 | 8.5692 | 39.95
2022-05-05 02:00 | 44686.0833 | 0 | 8.5569 | 39.95
2022-05-05 02:30 | 44686.1042 | 0 | 8.5757 | 39.95
2022-05-05 03:00 | 44686.125 | 0 | 8.4746 | 39.95
2022-05-05 03:30 | 44686.1458 | 0 | 8.5582 | 39.95
2022-05-05 04:00 | 44686.1667 | 0 | 8.7932 | 39.95
2022-05-05 04:30 | 44686.1875 | 0 | 9.0813 | 39.95
2022-05-05 05:00 | 44686.2083 | 0 | 9.8027 | 39.95
2022-05-05 05:30 | 44686.2292 | 0 | 10.2335 | 39.95
2022-05-05 06:00 | 44686.25 | 0 | 11.2534 | 39.95
2022-05-05 06:30 | 44686.2708 | 0 | 12.0738 | 39.95
2022-05-05 07:00 | 44686.2917 | 0 | 12.6318 | 39.95
2022-05-05 07:30 | 44686.3125 | 0 | 12.5594 | 39.95
2022-05-05 08:00 | 44686.3333 | 0 | 12.6992 | 39.95
2022-05-05 08:30 | 44686.3542 | 0 | 11.3899 | 39.95
2022-05-05 09:00 | 44686.375 | 0 | 10.7147 | 39.95
2022-05-05 09:30 | 44686.3958 | 0 | 11.1797 | 39.95
2022-05-05 10:00 | 44686.4167 | 0 | 11.3375 | 39.95
2022-05-05 10:30 | 44686.4375 | 0 | 11.6432 | 39.95
2022-05-05 11:00 | 44686.4583 | 0 | 11.8854 | 39.95
2022-05-05 11:30 | 44686.4792 | 0 | 12.3123 | 39.95
2022-05-05 12:00 | 44686.5 | 0 | 12.4606 | 39.95
2022-05-05 12:30 | 44686.5208 | 0 | 12.4588 | 39.95
2022-05-05 13:00 | 44686.5417 | 0 | 12.1942 | 39.95
2022-05-05 13:30 | 44686.5625 | 0 | 12.0766 | 39.95
2022-05-05 14:00 | 44686.5833 | 0 | 12.3164 | 39.95
2022-05-05 14:30 | 44686.6042 | 0 | 12.9911 | 39.95
2022-05-05 15:00 | 44686.625 | 0 | 13.3583 | 39.95
2022-05-05 15:30 | 44686.6458 | 0 | 14.1483 | 39.95
2022-05-05 16:00 | 44686.6667 | 0 | 14.4754 | 39.95
2022-05-05 16:30 | 44686.6875 | 0 | 15.0359 | 39.95
2022-05-05 17:00 | 44686.7083 | 0 | 15.205 | 39.95
2022-05-05 17:30 | 44686.7292 | 0 | 15.651 | 39.95
2022-05-05 18:00 | 44686.75 | 0 | 15.6105 | 39.95
2022-05-05 18:30 | 44686.7708 | 0 | 15.5526 | 39.95
2022-05-05 19:00 | 44686.7917 | 0 | 15.4502 | 39.95
2022-05-05 19:30 | 44686.8125 | 0 | 14.9719 | 39.95
2022-05-05 20:00 | 44686.8333 | 0 | 14.616 | 39.95
2022-05-05 20:30 | 44686.8542 | 0 | 14.061 | 39.95
2022-05-05 21:00 | 44686.875 | 0 | 13.6302 | 39.95
2022-05-05 21:30 | 44686.8958 | 0 | 13.1903 | 39.95
2022-05-05 22:00 | 44686.9167 | 0 | 12.5584 | 39.95
2022-05-05 22:30 | 44686.9375 | 0 | 11.7282 | 39.95
2022-05-05 23:00 | 44686.9583 | 0 | 11.1323 | 39.95
2022-05-05 23:30 | 44686.9792 | 0 | 10.6569 | 39.95
2022-05-06 | 44687 | 0 | 9.9051 | 39.95
2022-05-06 00:30 | 44687.0208 | 0 | 9.5724 | 39.95
2022-05-06 01:00 | 44687.0417 | 0 | 9.3146 | 39.95
2022-05-06 01:30 | 44687.0625 | 0 | 9.1652 | 39.95
2022-05-06 02:00 | 44687.0833 | 0 | 9.1678 | 39.95
2022-05-06 02:30 | 44687.1042 | 0 | 9.1976 | 39.95
2022-05-06 03:00 | 44687.125 | 0 | 9.1187 | 39.95
2022-05-06 03:30 | 44687.1458 | 0 | 9.2031 | 39.95
2022-05-06 04:00 | 44687.1667 | 0 | 9.3162 | 39.95
2022-05-06 04:30 | 44687.1875 | 0 | 9.7109 | 39.95
2022-05-06 05:00 | 44687.2083 | 0 | 10.3413 | 39.95
2022-05-06 05:30 | 44687.2292 | 0 | 10.8014 | 39.95
2022-05-06 06:00 | 44687.25 | 0 | 11.8122 | 39.95
2022-05-06 06:30 | 44687.2708 | 0 | 12.8051 | 39.95
2022-05-06 07:00 | 44687.2917 | 0 | 13.4577 | 39.95
2022-05-06 07:30 | 44687.3125 | 0 | 14.0573 | 39.95
2022-05-06 08:00 | 44687.3333 | 0 | 14.5505 | 39.95
2022-05-06 08:30 | 44687.3542 | 0 | 13.9592 | 39.95
2022-05-06 09:00 | 44687.375 | 0 | 13.3332 | 39.95
2022-05-06 09:30 | 44687.3958 | 0 | 13.0708 | 39.95
2022-05-06 10:00 | 44687.4167 | 0 | 11.8929 | 39.95
2022-05-06 10:30 | 44687.4375 | 0 | 11.4892 | 39.95
2022-05-06 11:00 | 44687.4583 | 0 | 11.8582 | 39.95
2022-05-06 11:30 | 44687.4792 | 0 | 11.6399 | 39.95
2022-05-06 12:00 | 44687.5 | 0 | 11.8305 | 39.95
2022-05-06 12:30 | 44687.5208 | 0 | 12.3733 | 39.95
2022-05-06 13:00 | 44687.5417 | 0 | 12.3314 | 39.95
2022-05-06 13:30 | 44687.5625 | 0 | 12.9801 | 39.95
2022-05-06 14:00 | 44687.5833 | 0 | 12.9 | 39.95
2022-05-06 14:30 | 44687.6042 | 0 | 14.202 | 39.95
2022-05-06 15:00 | 44687.625 | 0 | 14.3169 | 39.95
2022-05-06 15:30 | 44687.6458 | 0 | 15.0299 | 39.95
2022-05-06 16:00 | 44687.6667 | 0 | 14.8754 | 39.95
2022-05-06 16:30 | 44687.6875 | 0 | 15.077 | 39.95
2022-05-06 17:00 | 44687.7083 | 0 | 15.272 | 39.95
2022-05-06 17:30 | 44687.7292 | 0 | 15.4021 | 39.95
2022-05-06 18:00 | 44687.75 | 0 | 15.1332 | 39.95
2022-05-06 18:30 | 44687.7708 | 0 | 15.1604 | 39.95
2022-05-06 19:00 | 44687.7917 | 0 | 14.8518 | 39.95
2022-05-06 19:30 | 44687.8125 | 0 | 14.4567 | 39.95
2022-05-06 20:00 | 44687.8333 | 0 | 14.1133 | 39.95
2022-05-06 20:30 | 44687.8542 | 0 | 13.7546 | 39.95
2022-05-06 21:00 | 44687.875 | 0 | 13.2954 | 39.95
2022-05-06 21:30 | 44687.8958 | 0 | 12.8432 | 39.95
2022-05-06 22:00 | 44687.9167 | 0 | 12.4685 | 39.95
2022-05-06 22:30 | 44687.9375 | 0 | 11.4851 | 39.95
2022-05-06 23:00 | 44687.9583 | 0 | 11.0424 | 39.95
2022-05-06 23:30 | 44687.9792 | 0 | 10.5241 | 39.95
2022-05-07 | 44688 | 0 | 9.8731 | 39.95
2022-05-07 00:30 | 44688.0208 | 0 | 9.4914 | 39.95
2022-05-07 01:00 | 44688.0417 | 0 | 9.3985 | 39.95
2022-05-07 01:30 | 44688.0625 | 0 | 9.1534 | 39.95
2022-05-07 02:00 | 44688.0833 | 0 | 8.8718 | 39.95
2022-05-07 02:30 | 44688.1042 | 0 | 8.8144 | 39.95
2022-05-07 03:00 | 44688.125 | 0 | 8.6967 | 39.95
2022-05-07 03:30 | 44688.1458 | 0 | 8.6874 | 39.95
2022-05-07 04:00 | 44688.1667 | 0 | 8.7097 | 39.95
2022-05-07 04:30 | 44688.1875 | 0 | 8.7967 | 39.95
2022-05-07 05:00 | 44688.2083 | 0 | 8.9261 | 39.95
2022-05-07 05:30 | 44688.2292 | 0 | 9.1872 | 39.95
2022-05-07 06:00 | 44688.25 | 0 | 9.4997 | 39.95
2022-05-07 06:30 | 44688.2708 | 0 | 9.6731 | 39.95
2022-05-07 07:00 | 44688.2917 | 0 | 10.0589 | 39.95
2022-05-07 07:30 | 44688.3125 | 0 | 10.1611 | 39.95
2022-05-07 08:00 | 44688.3333 | 0 | 10.3702 | 39.95
2022-05-07 08:30 | 44688.3542 | 0 | 10.1009 | 39.95
2022-05-07 09:00 | 44688.375 | 0 | 10.7747 | 39.95
2022-05-07 09:30 | 44688.3958 | 0 | 10.7006 | 39.95
2022-05-07 10:00 | 44688.4167 | 0 | 9.4585 | 39.95
2022-05-07 10:30 | 44688.4375 | 0 | 9.7257 | 39.95
2022-05-07 11:00 | 44688.4583 | 0 | 8.9632 | 39.95
2022-05-07 11:30 | 44688.4792 | 0 | 9.2036 | 39.95
2022-05-07 12:00 | 44688.5 | 0 | 8.8004 | 39.95
2022-05-07 12:30 | 44688.5208 | 0 | 9.4699 | 39.95
2022-05-07 13:00 | 44688.5417 | 0 | 11.1866 | 39.95
2022-05-07 13:30 | 44688.5625 | 0 | 11.6248 | 39.95
2022-05-07 14:00 | 44688.5833 | 0 | 11.9256 | 39.95
2022-05-07 14:30 | 44688.6042 | 0 | 12.2466 | 39.95
2022-05-07 15:00 | 44688.625 | 0 | 12.1723 | 39.95
2022-05-07 15:30 | 44688.6458 | 0 | 12.0245 | 39.95
2022-05-07 16:00 | 44688.6667 | 0 | 12.1796 | 39.95
2022-05-07 16:30 | 44688.6875 | 0 | 12.5381 | 39.95
2022-05-07 17:00 | 44688.7083 | 0 | 12.8405 | 39.95
2022-05-07 17:30 | 44688.7292 | 0 | 12.9232 | 39.95
2022-05-07 18:00 | 44688.75 | 0 | 12.7397 | 39.95
2022-05-07 18:30 | 44688.7708 | 0 | 12.4858 | 39.95
2022-05-07 19:00 | 44688.7917 | 0 | 12.3458 | 39.95
2022-05-07 19:30 | 44688.8125 | 0 | 12.1301 | 39.95
2022-05-07 20:00 | 44688.8333 | 0 | 11.8967 | 39.95
2022-05-07 20:30 | 44688.8542 | 0 | 11.4699 | 39.95
2022-05-07 21:00 | 44688.875 | 0 | 10.9822 | 39.95
2022-05-07 21:30 | 44688.8958 | 0 | 10.7033 | 39.95
2022-05-07 22:00 | 44688.9167 | 0 | 10.3215 | 39.95
2022-05-07 22:30 | 44688.9375 | 0 | 9.8595 | 39.95
2022-05-07 23:00 | 44688.9583 | 0 | 9.4244 | 39.95
2022-05-07 23:30 | 44688.9792 | 0 | 8.9472 | 39.95
2022-05-08 | 44689 | 0 | 8.4627 | 39.95
2022-05-08 00:30 | 44689.0208 | 0 | 8.069 | 39.95
2022-05-08 01:00 | 44689.0417 | 0 | 8.1033 | 39.95
2022-05-08 01:30 | 44689.0625 | 0 | 7.75 | 39.95
2022-05-08 02:00 | 44689.0833 | 0 | 7.5966 | 39.95
2022-05-08 02:30 | 44689.1042 | 0 | 7.5484 | 39.95
2022-05-08 03:00 | 44689.125 | 0 | 7.5026 | 39.95
2022-05-08 03:30 | 44689.1458 | 0 | 7.4004 | 39.95
2022-05-08 04:00 | 44689.1667 | 0 | 7.3956 | 39.95
2022-05-08 04:30 | 44689.1875 | 0 | 7.2463 | 39.95
2022-05-08 05:00 | 44689.2083 | 0 | 7.3781 | 39.95
2022-05-08 05:30 | 44689.2292 | 0 | 7.5449 | 39.95
2022-05-08 06:00 | 44689.25 | 0 | 7.8455 | 39.95
2022-05-08 06:30 | 44689.2708 | 0 | 8.1876 | 39.95
2022-05-08 07:00 | 44689.2917 | 0 | 8.0337 | 39.95
2022-05-08 07:30 | 44689.3125 | 0 | 9.0144 | 39.95
2022-05-08 08:00 | 44689.3333 | 0 | 8.8427 | 39.95
2022-05-08 08:30 | 44689.3542 | 0 | 9.7384 | 39.95
2022-05-08 09:00 | 44689.375 | 0 | 9.9737 | 39.95
2022-05-08 09:30 | 44689.3958 | 0 | 9.6597 | 39.95
2022-05-08 10:00 | 44689.4167 | 0 | 10.8397 | 39.95
2022-05-08 10:30 | 44689.4375 | 0 | 10.5687 | 39.95
2022-05-08 11:00 | 44689.4583 | 0 | 8.9413 | 39.95
2022-05-08 11:30 | 44689.4792 | 0 | 7.7729 | 39.95
2022-05-08 12:00 | 44689.5 | 0 | 7.801 | 39.95
2022-05-08 12:30 | 44689.5208 | 0 | 8.3921 | 39.95
2022-05-08 13:00 | 44689.5417 | 0 | 9.5545 | 39.95
2022-05-08 13:30 | 44689.5625 | 0 | 10.0814 | 39.95
2022-05-08 14:00 | 44689.5833 | 0 | 9.2829 | 39.95
2022-05-08 14:30 | 44689.6042 | 0 | 8.8573 | 39.95
2022-05-08 15:00 | 44689.625 | 0 | 9.8694 | 39.95
2022-05-08 15:30 | 44689.6458 | 0 | 10.507 | 39.95
2022-05-08 16:00 | 44689.6667 | 0 | 10.8553 | 39.95
2022-05-08 16:30 | 44689.6875 | 0 | 11.2307 | 39.95
2022-05-08 17:00 | 44689.7083 | 0 | 11.599 | 39.95
2022-05-08 17:30 | 44689.7292 | 0 | 12.2348 | 39.95
2022-05-08 18:00 | 44689.75 | 0 | 12.2865 | 39.95
2022-05-08 18:30 | 44689.7708 | 0 | 12.1713 | 39.95
2022-05-08 19:00 | 44689.7917 | 0 | 12.0097 | 39.95
2022-05-08 19:30 | 44689.8125 | 0 | 11.5132 | 39.95
2022-05-08 20:00 | 44689.8333 | 0 | 11.4244 | 39.95
2022-05-08 20:30 | 44689.8542 | 0 | 10.9181 | 39.95
2022-05-08 21:00 | 44689.875 | 0 | 10.4985 | 39.95
2022-05-08 21:30 | 44689.8958 | 0 | 10.1497 | 39.95
2022-05-08 22:00 | 44689.9167 | 0 | 9.6597 | 39.95
2022-05-08 22:30 | 44689.9375 | 0 | 9.1723 | 39.95
2022-05-08 23:00 | 44689.9583 | 0 | 8.6709 | 39.95
2022-05-08 23:30 | 44689.9792 | 0 | 8.2346 | 39.95
2022-05-09 | 44690 | 0 | 7.9798 | 39.95
2022-05-09 00:30 | 44690.0208 | 0 | 7.738 | 39.95
2022-05-09 01:00 | 44690.0417 | 0 | 7.7941 | 39.95
2022-05-09 01:30 | 44690.0625 | 0 | 7.5801 | 39.95
2022-05-09 02:00 | 44690.0833 | 0 | 7.4849 | 39.95
2022-05-09 02:30 | 44690.1042 | 0 | 7.724 | 39.95
2022-05-09 03:00 | 44690.125 | 0 | 7.3271 | 39.95
2022-05-09 03:30 | 44690.1458 | 0 | 7.5721 | 39.95
2022-05-09 04:00 | 44690.1667 | 0 | 7.8413 | 39.95
2022-05-09 04:30 | 44690.1875 | 0 | 8.3477 | 39.95
2022-05-09 05:00 | 44690.2083 | 0 | 9.1066 | 39.95
2022-05-09 05:30 | 44690.2292 | 0 | 9.8894 | 39.95
2022-05-09 06:00 | 44690.25 | 0 | 10.8978 | 39.95
2022-05-09 06:30 | 44690.2708 | 0 | 11.953 | 39.95
2022-05-09 07:00 | 44690.2917 | 0 | 13.0309 | 39.95
2022-05-09 07:30 | 44690.3125 | 0 | 12.9614 | 39.95
2022-05-09 08:00 | 44690.3333 | 0 | 13.411 | 39.95
2022-05-09 08:30 | 44690.3542 | 0 | 13.7841 | 39.95
2022-05-09 09:00 | 44690.375 | 0 | 13.9876 | 39.95
2022-05-09 09:30 | 44690.3958 | 0 | 13.6146 | 39.95
2022-05-09 10:00 | 44690.4167 | 0 | 13.6115 | 39.95
2022-05-09 10:30 | 44690.4375 | 0 | 13.8249 | 39.95
2022-05-09 11:00 | 44690.4583 | 0 | 13.5083 | 39.95
2022-05-09 11:30 | 44690.4792 | 0 | 12.9757 | 39.95
2022-05-09 12:00 | 44690.5 | 0 | 12.5334 | 39.95
2022-05-09 12:30 | 44690.5208 | 0 | 12.7209 | 39.95
2022-05-09 13:00 | 44690.5417 | 0 | 13.466 | 39.95
2022-05-09 13:30 | 44690.5625 | 0 | 13.2754 | 39.95
2022-05-09 14:00 | 44690.5833 | 0 | 13.5801 | 39.95
2022-05-09 14:30 | 44690.6042 | 0 | 13.3349 | 39.95
2022-05-09 15:00 | 44690.625 | 0 | 13.1071 | 39.95
2022-05-09 15:30 | 44690.6458 | 0 | 13.0681 | 39.95
2022-05-09 16:00 | 44690.6667 | 0 | 13.2437 | 39.95
2022-05-09 16:30 | 44690.6875 | 0 | 13.8425 | 39.95
2022-05-09 17:00 | 44690.7083 | 0 | 14.5366 | 39.95
2022-05-09 17:30 | 44690.7292 | 0 | 15.008 | 39.95
2022-05-09 18:00 | 44690.75 | 0 | 15.1604 | 39.95
2022-05-09 18:30 | 44690.7708 | 0 | 15.048 | 39.95
2022-05-09 19:00 | 44690.7917 | 0 | 14.5434 | 39.95
2022-05-09 19:30 | 44690.8125 | 0 | 14.1059 | 39.95
2022-05-09 20:00 | 44690.8333 | 0 | 13.7983 | 39.95
2022-05-09 20:30 | 44690.8542 | 0 | 13.0852 | 39.95
2022-05-09 21:00 | 44690.875 | 0 | 12.6165 | 39.95
2022-05-09 21:30 | 44690.8958 | 0 | 12.0462 | 39.95
2022-05-09 22:00 | 44690.9167 | 0 | 11.2062 | 39.95
2022-05-09 22:30 | 44690.9375 | 0 | 10.4972 | 39.95
2022-05-09 23:00 | 44690.9583 | 0 | 9.952 | 39.95
2022-05-09 23:30 | 44690.9792 | 0 | 9.4843 | 39.95
2022-05-10 | 44691 | 0 | 8.7955 | 39.95
2022-05-10 00:30 | 44691.0208 | 0 | 8.4969 | 39.95
2022-05-10 01:00 | 44691.0417 | 0 | 8.3375 | 39.95
2022-05-10 01:30 | 44691.0625 | 0 | 8.2835 | 39.95
2022-05-10 02:00 | 44691.0833 | 0 | 8.1977 | 39.95
2022-05-10 02:30 | 44691.1042 | 0 | 8.0735 | 39.95
2022-05-10 03:00 | 44691.125 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-05-10 03:30 | 44691.1458 | 0 | 8.1535 | 39.95
2022-05-10 04:00 | 44691.1667 | 0 | 8.4752 | 39.95
2022-05-10 04:30 | 44691.1875 | 0 | 8.7341 | 39.95
2022-05-10 05:00 | 44691.2083 | 0 | 9.452 | 39.95
2022-05-10 05:30 | 44691.2292 | 0 | 10.0761 | 39.95
2022-05-10 06:00 | 44691.25 | 0 | 11.1883 | 39.95
2022-05-10 06:30 | 44691.2708 | 0 | 12.3738 | 39.95
2022-05-10 07:00 | 44691.2917 | 0 | 13.2221 | 39.95
2022-05-10 07:30 | 44691.3125 | 0 | 13.2419 | 39.95
2022-05-10 08:00 | 44691.3333 | 0 | 13.1277 | 39.95
2022-05-10 08:30 | 44691.3542 | 0 | 13.1351 | 39.95
2022-05-10 09:00 | 44691.375 | 0 | 12.6103 | 39.95
2022-05-10 09:30 | 44691.3958 | 0 | 12.5011 | 39.95
2022-05-10 10:00 | 44691.4167 | 0 | 11.733 | 39.95
2022-05-10 10:30 | 44691.4375 | 0 | 12.0651 | 39.95
2022-05-10 11:00 | 44691.4583 | 0 | 12.4454 | 39.95
2022-05-10 11:30 | 44691.4792 | 0 | 12.751 | 39.95
2022-05-10 12:00 | 44691.5 | 0 | 11.2465 | 39.95
2022-05-10 12:30 | 44691.5208 | 0 | 11.9309 | 39.95
2022-05-10 13:00 | 44691.5417 | 0 | 12.4742 | 39.95
2022-05-10 13:30 | 44691.5625 | 0 | 13.2646 | 39.95
2022-05-10 14:00 | 44691.5833 | 0 | 13.2091 | 39.95
2022-05-10 14:30 | 44691.6042 | 0 | 12.7643 | 39.95
2022-05-10 15:00 | 44691.625 | 0 | 12.8045 | 39.95
2022-05-10 15:30 | 44691.6458 | 0 | 13.1529 | 39.95
2022-05-10 16:00 | 44691.6667 | 0 | 13.5225 | 39.95
2022-05-10 16:30 | 44691.6875 | 0 | 13.8653 | 39.95
2022-05-10 17:00 | 44691.7083 | 0 | 14.4592 | 39.95
2022-05-10 17:30 | 44691.7292 | 0 | 14.8372 | 39.95
2022-05-10 18:00 | 44691.75 | 0 | 14.9449 | 39.95
2022-05-10 18:30 | 44691.7708 | 0 | 14.7754 | 39.95
2022-05-10 19:00 | 44691.7917 | 0 | 14.3662 | 39.95
2022-05-10 19:30 | 44691.8125 | 0 | 14.1401 | 39.95
2022-05-10 20:00 | 44691.8333 | 0 | 13.8694 | 39.95
2022-05-10 20:30 | 44691.8542 | 0 | 13.2815 | 39.95
2022-05-10 21:00 | 44691.875 | 0 | 12.8172 | 39.95
2022-05-10 21:30 | 44691.8958 | 0 | 12.3067 | 39.95
2022-05-10 22:00 | 44691.9167 | 0 | 11.7108 | 39.95
2022-05-10 22:30 | 44691.9375 | 0 | 10.8065 | 39.95
2022-05-10 23:00 | 44691.9583 | 0 | 10.3839 | 39.95
2022-05-10 23:30 | 44691.9792 | 0 | 9.9967 | 39.95
2022-05-11 | 44692 | 0 | 9.3613 | 39.95
2022-05-11 00:30 | 44692.0208 | 0 | 8.8926 | 39.95
2022-05-11 01:00 | 44692.0417 | 0 | 8.6874 | 39.95
2022-05-11 01:30 | 44692.0625 | 0 | 8.5311 | 39.95
2022-05-11 02:00 | 44692.0833 | 0 | 8.5416 | 39.95
2022-05-11 02:30 | 44692.1042 | 0 | 8.5122 | 39.95
2022-05-11 03:00 | 44692.125 | 0 | 8.3375 | 39.95
2022-05-11 03:30 | 44692.1458 | 0 | 8.4536 | 39.95
2022-05-11 04:00 | 44692.1667 | 0 | 8.8686 | 39.95
2022-05-11 04:30 | 44692.1875 | 0 | 9.2552 | 39.95
2022-05-11 05:00 | 44692.2083 | 0 | 9.8359 | 39.95
2022-05-11 05:30 | 44692.2292 | 0 | 10.4438 | 39.95
2022-05-11 06:00 | 44692.25 | 0 | 11.7254 | 39.95
2022-05-11 06:30 | 44692.2708 | 0 | 12.6318 | 39.95
2022-05-11 07:00 | 44692.2917 | 0 | 13.4224 | 39.95
2022-05-11 07:30 | 44692.3125 | 0 | 13.5647 | 39.95
2022-05-11 08:00 | 44692.3333 | 0 | 14.0551 | 39.95
2022-05-11 08:30 | 44692.3542 | 0 | 13.9847 | 39.95
2022-05-11 09:00 | 44692.375 | 0 | 14.1126 | 39.95
2022-05-11 09:30 | 44692.3958 | 0 | 13.4943 | 39.95
2022-05-11 10:00 | 44692.4167 | 0 | 13.761 | 39.95
2022-05-11 10:30 | 44692.4375 | 0 | 13.6981 | 39.95
2022-05-11 11:00 | 44692.4583 | 0 | 13.4415 | 39.95
2022-05-11 11:30 | 44692.4792 | 0 | 13.2494 | 39.95
2022-05-11 12:00 | 44692.5 | 0 | 13.6829 | 39.95
2022-05-11 12:30 | 44692.5208 | 0 | 13.3489 | 39.95
2022-05-11 13:00 | 44692.5417 | 0 | 13.4717 | 39.95
2022-05-11 13:30 | 44692.5625 | 0 | 13.8531 | 39.95
2022-05-11 14:00 | 44692.5833 | 0 | 14.1897 | 39.95
2022-05-11 14:30 | 44692.6042 | 0 | 14.0577 | 39.95
2022-05-11 15:00 | 44692.625 | 0 | 13.9463 | 39.95
2022-05-11 15:30 | 44692.6458 | 0 | 14.1401 | 39.95
2022-05-11 16:00 | 44692.6667 | 0 | 14.3529 | 39.95
2022-05-11 16:30 | 44692.6875 | 0 | 14.552 | 39.95
2022-05-11 17:00 | 44692.7083 | 0 | 15.0888 | 39.95
2022-05-11 17:30 | 44692.7292 | 0 | 15.5694 | 39.95
2022-05-11 18:00 | 44692.75 | 0 | 14.9995 | 39.95
2022-05-11 18:30 | 44692.7708 | 0 | 14.81 | 39.95
2022-05-11 19:00 | 44692.7917 | 0 | 14.3576 | 39.95
2022-05-11 19:30 | 44692.8125 | 0 | 14.1142 | 39.95
2022-05-11 20:00 | 44692.8333 | 0 | 13.717 | 39.95
2022-05-11 20:30 | 44692.8542 | 0 | 13.1388 | 39.95
2022-05-11 21:00 | 44692.875 | 0 | 12.4506 | 39.95
2022-05-11 21:30 | 44692.8958 | 0 | 12.0701 | 39.95
2022-05-11 22:00 | 44692.9167 | 0 | 11.6355 | 39.95
2022-05-11 22:30 | 44692.9375 | 0 | 10.8 | 39.95
2022-05-11 23:00 | 44692.9583 | 0 | 10.2546 | 39.95
2022-05-11 23:30 | 44692.9792 | 0 | 9.809 | 39.95
2022-05-12 | 44693 | 0 | 9.3703 | 39.95
2022-05-12 00:30 | 44693.0208 | 0 | 8.9512 | 39.95
2022-05-12 01:00 | 44693.0417 | 0 | 8.7435 | 39.95
2022-05-12 01:30 | 44693.0625 | 0 | 8.4404 | 39.95
2022-05-12 02:00 | 44693.0833 | 0 | 8.4982 | 39.95
2022-05-12 02:30 | 44693.1042 | 0 | 8.3852 | 39.95
2022-05-12 03:00 | 44693.125 | 0 | 8.3434 | 39.95
2022-05-12 03:30 | 44693.1458 | 0 | 8.4443 | 39.95
2022-05-12 04:00 | 44693.1667 | 0 | 8.7941 | 39.95
2022-05-12 04:30 | 44693.1875 | 0 | 8.9966 | 39.95
2022-05-12 05:00 | 44693.2083 | 0 | 9.6849 | 39.95
2022-05-12 05:30 | 44693.2292 | 0 | 10.2751 | 39.95
2022-05-12 06:00 | 44693.25 | 0 | 11.2983 | 39.95
2022-05-12 06:30 | 44693.2708 | 0 | 12.4657 | 39.95
2022-05-12 07:00 | 44693.2917 | 0 | 13.4592 | 39.95
2022-05-12 07:30 | 44693.3125 | 0 | 13.7171 | 39.95
2022-05-12 08:00 | 44693.3333 | 0 | 13.7197 | 39.95
2022-05-12 08:30 | 44693.3542 | 0 | 14.0811 | 39.95
2022-05-12 09:00 | 44693.375 | 0 | 14.0272 | 39.95
2022-05-12 09:30 | 44693.3958 | 0 | 13.865 | 39.95
2022-05-12 10:00 | 44693.4167 | 0 | 13.475 | 39.95
2022-05-12 10:30 | 44693.4375 | 0 | 14.1621 | 39.95
2022-05-12 11:00 | 44693.4583 | 0 | 14.6459 | 39.95
2022-05-12 11:30 | 44693.4792 | 0 | 14.0668 | 39.95
2022-05-12 12:00 | 44693.5 | 0 | 13.1067 | 39.95
2022-05-12 12:30 | 44693.5208 | 0 | 13.2157 | 39.95
2022-05-12 13:00 | 44693.5417 | 0 | 13.0109 | 39.95
2022-05-12 13:30 | 44693.5625 | 0 | 14.041 | 39.95
2022-05-12 14:00 | 44693.5833 | 0 | 14.1464 | 39.95
2022-05-12 14:30 | 44693.6042 | 0 | 13.3655 | 39.95
2022-05-12 15:00 | 44693.625 | 0 | 14.0521 | 39.95
2022-05-12 15:30 | 44693.6458 | 0 | 14.4359 | 39.95
2022-05-12 16:00 | 44693.6667 | 0 | 14.1947 | 39.95
2022-05-12 16:30 | 44693.6875 | 0 | 14.228 | 39.95
2022-05-12 17:00 | 44693.7083 | 0 | 14.3558 | 39.95
2022-05-12 17:30 | 44693.7292 | 0 | 15.0745 | 39.95
2022-05-12 18:00 | 44693.75 | 0 | 14.9644 | 39.95
2022-05-12 18:30 | 44693.7708 | 0 | 14.8829 | 39.95
2022-05-12 19:00 | 44693.7917 | 0 | 14.4299 | 39.95
2022-05-12 19:30 | 44693.8125 | 0 | 14.0738 | 39.95
2022-05-12 20:00 | 44693.8333 | 0 | 13.8988 | 39.95
2022-05-12 20:30 | 44693.8542 | 0 | 13.4731 | 39.95
2022-05-12 21:00 | 44693.875 | 0 | 12.9509 | 39.95
2022-05-12 21:30 | 44693.8958 | 0 | 12.7108 | 39.95
2022-05-12 22:00 | 44693.9167 | 0 | 12.0282 | 39.95
2022-05-12 22:30 | 44693.9375 | 0 | 11.2689 | 39.95
2022-05-12 23:00 | 44693.9583 | 0 | 10.7237 | 39.95
2022-05-12 23:30 | 44693.9792 | 0 | 10.3117 | 39.95
2022-05-13 | 44694 | 0 | 9.8184 | 39.95
2022-05-13 00:30 | 44694.0208 | 0 | 9.4572 | 39.95
2022-05-13 01:00 | 44694.0417 | 0 | 9.2104 | 39.95
2022-05-13 01:30 | 44694.0625 | 0 | 8.9654 | 39.95
2022-05-13 02:00 | 44694.0833 | 0 | 8.8477 | 39.95
2022-05-13 02:30 | 44694.1042 | 0 | 8.9142 | 39.95
2022-05-13 03:00 | 44694.125 | 0 | 8.8123 | 39.95
2022-05-13 03:30 | 44694.1458 | 0 | 8.816 | 39.95
2022-05-13 04:00 | 44694.1667 | 0 | 9.1071 | 39.95
2022-05-13 04:30 | 44694.1875 | 0 | 9.5325 | 39.95
2022-05-13 05:00 | 44694.2083 | 0 | 10.1523 | 39.95
2022-05-13 05:30 | 44694.2292 | 0 | 10.6154 | 39.95
2022-05-13 06:00 | 44694.25 | 0 | 11.7781 | 39.95
2022-05-13 06:30 | 44694.2708 | 0 | 12.7809 | 39.95
2022-05-13 07:00 | 44694.2917 | 0 | 13.8555 | 39.95
2022-05-13 07:30 | 44694.3125 | 0 | 14.1584 | 39.95
2022-05-13 08:00 | 44694.3333 | 0 | 14.5367 | 39.95
2022-05-13 08:30 | 44694.3542 | 0 | 14.8819 | 39.95
2022-05-13 09:00 | 44694.375 | 0 | 14.7277 | 39.95
2022-05-13 09:30 | 44694.3958 | 0 | 14.7619 | 39.95
2022-05-13 10:00 | 44694.4167 | 0 | 14.5128 | 39.95
2022-05-13 10:30 | 44694.4375 | 0 | 13.7302 | 39.95
2022-05-13 11:00 | 44694.4583 | 0 | 13.9721 | 39.95
2022-05-13 11:30 | 44694.4792 | 0 | 14.262 | 39.95
2022-05-13 12:00 | 44694.5 | 0 | 14.0007 | 39.95
2022-05-13 12:30 | 44694.5208 | 0 | 14.4879 | 39.95
2022-05-13 13:00 | 44694.5417 | 0 | 14.0958 | 39.95
2022-05-13 13:30 | 44694.5625 | 0 | 14.18 | 39.95
2022-05-13 14:00 | 44694.5833 | 0 | 13.8975 | 39.95
2022-05-13 14:30 | 44694.6042 | 0 | 13.6822 | 39.95
2022-05-13 15:00 | 44694.625 | 0 | 13.5209 | 39.95
2022-05-13 15:30 | 44694.6458 | 0 | 13.7066 | 39.95
2022-05-13 16:00 | 44694.6667 | 0 | 14.1212 | 39.95
2022-05-13 16:30 | 44694.6875 | 0 | 14.3915 | 39.95
2022-05-13 17:00 | 44694.7083 | 0 | 14.5237 | 39.95
2022-05-13 17:30 | 44694.7292 | 0 | 14.6786 | 39.95
2022-05-13 18:00 | 44694.75 | 0 | 14.554 | 39.95
2022-05-13 18:30 | 44694.7708 | 0 | 14.0801 | 39.95
2022-05-13 19:00 | 44694.7917 | 0 | 14.1168 | 39.95
2022-05-13 19:30 | 44694.8125 | 0 | 13.7052 | 39.95
2022-05-13 20:00 | 44694.8333 | 0 | 13.5937 | 39.95
2022-05-13 20:30 | 44694.8542 | 0 | 13.0902 | 39.95
2022-05-13 21:00 | 44694.875 | 0 | 12.7564 | 39.95
2022-05-13 21:30 | 44694.8958 | 0 | 12.2868 | 39.95
2022-05-13 22:00 | 44694.9167 | 0 | 11.7792 | 39.95
2022-05-13 22:30 | 44694.9375 | 0 | 11.1992 | 39.95
2022-05-13 23:00 | 44694.9583 | 0 | 10.6502 | 39.95
2022-05-13 23:30 | 44694.9792 | 0 | 10.1511 | 39.95
2022-05-14 | 44695 | 0 | 9.5526 | 39.95
2022-05-14 00:30 | 44695.0208 | 0 | 9.2441 | 39.95
2022-05-14 01:00 | 44695.0417 | 0 | 8.9388 | 39.95
2022-05-14 01:30 | 44695.0625 | 0 | 8.8617 | 39.95
2022-05-14 02:00 | 44695.0833 | 0 | 8.5921 | 39.95
2022-05-14 02:30 | 44695.1042 | 0 | 8.4746 | 39.95
2022-05-14 03:00 | 44695.125 | 0 | 8.4829 | 39.95
2022-05-14 03:30 | 44695.1458 | 0 | 8.5171 | 39.95
2022-05-14 04:00 | 44695.1667 | 0 | 8.4299 | 39.95
2022-05-14 04:30 | 44695.1875 | 0 | 8.4571 | 39.95
2022-05-14 05:00 | 44695.2083 | 0 | 8.7008 | 39.95
2022-05-14 05:30 | 44695.2292 | 0 | 8.8288 | 39.95
2022-05-14 06:00 | 44695.25 | 0 | 9.1588 | 39.95
2022-05-14 06:30 | 44695.2708 | 0 | 9.5639 | 39.95
2022-05-14 07:00 | 44695.2917 | 0 | 10.3535 | 39.95
2022-05-14 07:30 | 44695.3125 | 0 | 10.4929 | 39.95
2022-05-14 08:00 | 44695.3333 | 0 | 11.3145 | 39.95
2022-05-14 08:30 | 44695.3542 | 0 | 11.4826 | 39.95
2022-05-14 09:00 | 44695.375 | 0 | 11.546 | 39.95
2022-05-14 09:30 | 44695.3958 | 0 | 11.3857 | 39.95
2022-05-14 10:00 | 44695.4167 | 0 | 11.1303 | 39.95
2022-05-14 10:30 | 44695.4375 | 0 | 10.9992 | 39.95
2022-05-14 11:00 | 44695.4583 | 0 | 11.7609 | 39.95
2022-05-14 11:30 | 44695.4792 | 0 | 11.7891 | 39.95
2022-05-14 12:00 | 44695.5 | 0 | 11.3762 | 39.95
2022-05-14 12:30 | 44695.5208 | 0 | 11.5311 | 39.95
2022-05-14 13:00 | 44695.5417 | 0 | 11.4129 | 39.95
2022-05-14 13:30 | 44695.5625 | 0 | 11.5648 | 39.95
2022-05-14 14:00 | 44695.5833 | 0 | 11.7553 | 39.95
2022-05-14 14:30 | 44695.6042 | 0 | 11.8065 | 39.95
2022-05-14 15:00 | 44695.625 | 0 | 11.9261 | 39.95
2022-05-14 15:30 | 44695.6458 | 0 | 11.9312 | 39.95
2022-05-14 16:00 | 44695.6667 | 0 | 12.3053 | 39.95
2022-05-14 16:30 | 44695.6875 | 0 | 12.5044 | 39.95
2022-05-14 17:00 | 44695.7083 | 0 | 12.9347 | 39.95
2022-05-14 17:30 | 44695.7292 | 0 | 13.1553 | 39.95
2022-05-14 18:00 | 44695.75 | 0 | 13.1679 | 39.95
2022-05-14 18:30 | 44695.7708 | 0 | 13.0367 | 39.95
2022-05-14 19:00 | 44695.7917 | 0 | 12.6731 | 39.95
2022-05-14 19:30 | 44695.8125 | 0 | 12.3739 | 39.95
2022-05-14 20:00 | 44695.8333 | 0 | 12.326 | 39.95
2022-05-14 20:30 | 44695.8542 | 0 | 11.7481 | 39.95
2022-05-14 21:00 | 44695.875 | 0 | 11.4993 | 39.95
2022-05-14 21:30 | 44695.8958 | 0 | 11.1155 | 39.95
2022-05-14 22:00 | 44695.9167 | 0 | 10.9409 | 39.95
2022-05-14 22:30 | 44695.9375 | 0 | 10.3661 | 39.95
2022-05-14 23:00 | 44695.9583 | 0 | 10.0672 | 39.95
2022-05-14 23:30 | 44695.9792 | 0 | 9.5542 | 39.95
2022-05-15 | 44696 | 0 | 8.9903 | 39.95
2022-05-15 00:30 | 44696.0208 | 0 | 8.7081 | 39.95
2022-05-15 01:00 | 44696.0417 | 0 | 8.4746 | 39.95
2022-05-15 01:30 | 44696.0625 | 0 | 8.4006 | 39.95
2022-05-15 02:00 | 44696.0833 | 0 | 8.3147 | 39.95
2022-05-15 02:30 | 44696.1042 | 0 | 8.1641 | 39.95
2022-05-15 03:00 | 44696.125 | 0 | 7.7876 | 39.95
2022-05-15 03:30 | 44696.1458 | 0 | 8.1246 | 39.95
2022-05-15 04:00 | 44696.1667 | 0 | 8.1102 | 39.95
2022-05-15 04:30 | 44696.1875 | 0 | 8.0021 | 39.95
2022-05-15 05:00 | 44696.2083 | 0 | 8.1256 | 39.95
2022-05-15 05:30 | 44696.2292 | 0 | 8.2165 | 39.95
2022-05-15 06:00 | 44696.25 | 0 | 8.6585 | 39.95
2022-05-15 06:30 | 44696.2708 | 0 | 8.8779 | 39.95
2022-05-15 07:00 | 44696.2917 | 0 | 9.3966 | 39.95
2022-05-15 07:30 | 44696.3125 | 0 | 9.4537 | 39.95
2022-05-15 08:00 | 44696.3333 | 0 | 9.8354 | 39.95
2022-05-15 08:30 | 44696.3542 | 0 | 10.0227 | 39.95
2022-05-15 09:00 | 44696.375 | 0 | 10.5912 | 39.95
2022-05-15 09:30 | 44696.3958 | 0 | 11.2201 | 39.95
2022-05-15 10:00 | 44696.4167 | 0 | 10.9752 | 39.95
2022-05-15 10:30 | 44696.4375 | 0 | 10.6092 | 39.95
2022-05-15 11:00 | 44696.4583 | 0 | 10.3636 | 39.95
2022-05-15 11:30 | 44696.4792 | 0 | 9.8702 | 39.95
2022-05-15 12:00 | 44696.5 | 0 | 9.3234 | 39.95
2022-05-15 12:30 | 44696.5208 | 0 | 10.3266 | 39.95
2022-05-15 13:00 | 44696.5417 | 0 | 10.6456 | 39.95
2022-05-15 13:30 | 44696.5625 | 0 | 11.4534 | 39.95
2022-05-15 14:00 | 44696.5833 | 0 | 11.4346 | 39.95
2022-05-15 14:30 | 44696.6042 | 0 | 11.552 | 39.95
2022-05-15 15:00 | 44696.625 | 0 | 12.2865 | 39.95
2022-05-15 15:30 | 44696.6458 | 0 | 13.1846 | 39.95
2022-05-15 16:00 | 44696.6667 | 0 | 12.9867 | 39.95
2022-05-15 16:30 | 44696.6875 | 0 | 13.8547 | 39.95
2022-05-15 17:00 | 44696.7083 | 0 | 14.3547 | 39.95
2022-05-15 17:30 | 44696.7292 | 0 | 14.7596 | 39.95
2022-05-15 18:00 | 44696.75 | 0 | 14.7982 | 39.95
2022-05-15 18:30 | 44696.7708 | 0 | 14.5663 | 39.95
2022-05-15 19:00 | 44696.7917 | 0 | 14.0078 | 39.95
2022-05-15 19:30 | 44696.8125 | 0 | 13.6452 | 39.95
2022-05-15 20:00 | 44696.8333 | 0 | 13.3495 | 39.95
2022-05-15 20:30 | 44696.8542 | 0 | 12.6864 | 39.95
2022-05-15 21:00 | 44696.875 | 0 | 12.1946 | 39.95
2022-05-15 21:30 | 44696.8958 | 0 | 11.6669 | 39.95
2022-05-15 22:00 | 44696.9167 | 0 | 11.1049 | 39.95
2022-05-15 22:30 | 44696.9375 | 0 | 10.4644 | 39.95
2022-05-15 23:00 | 44696.9583 | 0 | 10.0037 | 39.95
2022-05-15 23:30 | 44696.9792 | 0 | 9.6108 | 39.95
2022-05-16 | 44697 | 0 | 9.1653 | 39.95
2022-05-16 00:30 | 44697.0208 | 0 | 8.9051 | 39.95
2022-05-16 01:00 | 44697.0417 | 0 | 8.728 | 39.95
2022-05-16 01:30 | 44697.0625 | 0 | 8.6239 | 39.95
2022-05-16 02:00 | 44697.0833 | 0 | 8.5416 | 39.95
2022-05-16 02:30 | 44697.1042 | 0 | 8.613 | 39.95
2022-05-16 03:00 | 44697.125 | 0 | 8.5276 | 39.95
2022-05-16 03:30 | 44697.1458 | 0 | 8.5841 | 39.95
2022-05-16 04:00 | 44697.1667 | 0 | 9.0214 | 39.95
2022-05-16 04:30 | 44697.1875 | 0 | 9.4312 | 39.95
2022-05-16 05:00 | 44697.2083 | 0 | 10.0347 | 39.95
2022-05-16 05:30 | 44697.2292 | 0 | 10.7201 | 39.95
2022-05-16 06:00 | 44697.25 | 0 | 11.8521 | 39.95
2022-05-16 06:30 | 44697.2708 | 0 | 12.7619 | 39.95
2022-05-16 07:00 | 44697.2917 | 0 | 13.6546 | 39.95
2022-05-16 07:30 | 44697.3125 | 0 | 13.8549 | 39.95
2022-05-16 08:00 | 44697.3333 | 0 | 13.4937 | 39.95
2022-05-16 08:30 | 44697.3542 | 0 | 13.2608 | 39.95
2022-05-16 09:00 | 44697.375 | 0 | 13.9387 | 39.95
2022-05-16 09:30 | 44697.3958 | 0 | 13.8586 | 39.95
2022-05-16 10:00 | 44697.4167 | 0 | 14.2352 | 39.95
2022-05-16 10:30 | 44697.4375 | 0 | 13.5006 | 39.95
2022-05-16 11:00 | 44697.4583 | 0 | 12.8732 | 39.95
2022-05-16 11:30 | 44697.4792 | 0 | 13.87 | 39.95
2022-05-16 12:00 | 44697.5 | 0 | 14.9674 | 39.95
2022-05-16 12:30 | 44697.5208 | 0 | 14.578 | 39.95
2022-05-16 13:00 | 44697.5417 | 0 | 15.1431 | 39.95
2022-05-16 13:30 | 44697.5625 | 0 | 15.1316 | 39.95
2022-05-16 14:00 | 44697.5833 | 0 | 15.6409 | 39.95
2022-05-16 14:30 | 44697.6042 | 0 | 16.0846 | 39.95
2022-05-16 15:00 | 44697.625 | 0 | 14.8115 | 39.95
2022-05-16 15:30 | 44697.6458 | 0 | 14.7992 | 39.95
2022-05-16 16:00 | 44697.6667 | 0 | 15.4195 | 39.95
2022-05-16 16:30 | 44697.6875 | 0 | 15.7631 | 39.95
2022-05-16 17:00 | 44697.7083 | 0 | 16.0553 | 39.95
2022-05-16 17:30 | 44697.7292 | 0 | 16.6912 | 39.95
2022-05-16 18:00 | 44697.75 | 0 | 16.7565 | 39.95
2022-05-16 18:30 | 44697.7708 | 0 | 16.6378 | 39.95
2022-05-16 19:00 | 44697.7917 | 0 | 16.3004 | 39.95
2022-05-16 19:30 | 44697.8125 | 0 | 15.695 | 39.95
2022-05-16 20:00 | 44697.8333 | 0 | 15.4428 | 39.95
2022-05-16 20:30 | 44697.8542 | 0 | 14.5764 | 39.95
2022-05-16 21:00 | 44697.875 | 0 | 14.1046 | 39.95
2022-05-16 21:30 | 44697.8958 | 0 | 13.4119 | 39.95
2022-05-16 22:00 | 44697.9167 | 0 | 12.9 | 39.95
2022-05-16 22:30 | 44697.9375 | 0 | 11.9252 | 39.95
2022-05-16 23:00 | 44697.9583 | 0 | 11.1554 | 39.95
2022-05-16 23:30 | 44697.9792 | 0 | 10.5744 | 39.95
2022-05-17 | 44698 | 0 | 9.9808 | 39.95
2022-05-17 00:30 | 44698.0208 | 0 | 9.7228 | 39.95
2022-05-17 01:00 | 44698.0417 | 0 | 9.5748 | 39.95
2022-05-17 01:30 | 44698.0625 | 0 | 9.3644 | 39.95
2022-05-17 02:00 | 44698.0833 | 0 | 9.3037 | 39.95
2022-05-17 02:30 | 44698.1042 | 0 | 9.159 | 39.95
2022-05-17 03:00 | 44698.125 | 0 | 9.0601 | 39.95
2022-05-17 03:30 | 44698.1458 | 0 | 9.2089 | 39.95
2022-05-17 04:00 | 44698.1667 | 0 | 9.225 | 39.95
2022-05-17 04:30 | 44698.1875 | 0 | 9.5701 | 39.95
2022-05-17 05:00 | 44698.2083 | 0 | 9.9891 | 39.95
2022-05-17 05:30 | 44698.2292 | 0 | 10.6948 | 39.95
2022-05-17 06:00 | 44698.25 | 0 | 12.0536 | 39.95
2022-05-17 06:30 | 44698.2708 | 0 | 13.1688 | 39.95
2022-05-17 07:00 | 44698.2917 | 0 | 13.8109 | 39.95
2022-05-17 07:30 | 44698.3125 | 0 | 13.4915 | 39.95
2022-05-17 08:00 | 44698.3333 | 0 | 14.1478 | 39.95
2022-05-17 08:30 | 44698.3542 | 0 | 14.5623 | 39.95
2022-05-17 09:00 | 44698.375 | 0 | 14.1763 | 39.95
2022-05-17 09:30 | 44698.3958 | 0 | 14.6334 | 39.95
2022-05-17 10:00 | 44698.4167 | 0 | 14.0861 | 39.95
2022-05-17 10:30 | 44698.4375 | 0 | 13.57 | 39.95
2022-05-17 11:00 | 44698.4583 | 0 | 12.7576 | 39.95
2022-05-17 11:30 | 44698.4792 | 0 | 13.221 | 39.95
2022-05-17 12:00 | 44698.5 | 0 | 14.8663 | 39.95
2022-05-17 12:30 | 44698.5208 | 0 | 13.6546 | 39.95
2022-05-17 13:00 | 44698.5417 | 0 | 14.3223 | 39.95
2022-05-17 13:30 | 44698.5625 | 0 | 15.5002 | 39.95
2022-05-17 14:00 | 44698.5833 | 0 | 15.7678 | 39.95
2022-05-17 14:30 | 44698.6042 | 0 | 15.7222 | 39.95
2022-05-17 15:00 | 44698.625 | 0 | 15.0326 | 39.95
2022-05-17 15:30 | 44698.6458 | 0 | 14.69 | 39.95
2022-05-17 16:00 | 44698.6667 | 0 | 14.5985 | 39.95
2022-05-17 16:30 | 44698.6875 | 0 | 14.9481 | 39.95
2022-05-17 17:00 | 44698.7083 | 0 | 15.0701 | 39.95
2022-05-17 17:30 | 44698.7292 | 0 | 15.4606 | 39.95
2022-05-17 18:00 | 44698.75 | 0 | 15.538 | 39.95
2022-05-17 18:30 | 44698.7708 | 0 | 15.4761 | 39.95
2022-05-17 19:00 | 44698.7917 | 0 | 15.1405 | 39.95
2022-05-17 19:30 | 44698.8125 | 0 | 14.7514 | 39.95
2022-05-17 20:00 | 44698.8333 | 0 | 14.547 | 39.95
2022-05-17 20:30 | 44698.8542 | 0 | 13.8392 | 39.95
2022-05-17 21:00 | 44698.875 | 0 | 13.5173 | 39.95
2022-05-17 21:30 | 44698.8958 | 0 | 12.7755 | 39.95
2022-05-17 22:00 | 44698.9167 | 0 | 12.2635 | 39.95
2022-05-17 22:30 | 44698.9375 | 0 | 11.4467 | 39.95
2022-05-17 23:00 | 44698.9583 | 0 | 10.957 | 39.95
2022-05-17 23:30 | 44698.9792 | 0 | 10.536 | 39.95
2022-05-18 | 44699 | 0 | 9.8481 | 39.95
2022-05-18 00:30 | 44699.0208 | 0 | 9.5724 | 39.95
2022-05-18 01:00 | 44699.0417 | 0 | 9.4279 | 39.95
2022-05-18 01:30 | 44699.0625 | 0 | 9.0771 | 39.95
2022-05-18 02:00 | 44699.0833 | 0 | 9.0106 | 39.95
2022-05-18 02:30 | 44699.1042 | 0 | 8.9296 | 39.95
2022-05-18 03:00 | 44699.125 | 0 | 8.9401 | 39.95
2022-05-18 03:30 | 44699.1458 | 0 | 8.9037 | 39.95
2022-05-18 04:00 | 44699.1667 | 0 | 9.1166 | 39.95
2022-05-18 04:30 | 44699.1875 | 0 | 9.4342 | 39.95
2022-05-18 05:00 | 44699.2083 | 0 | 9.9684 | 39.95
2022-05-18 05:30 | 44699.2292 | 0 | 10.6465 | 39.95
2022-05-18 06:00 | 44699.25 | 0 | 11.5593 | 39.95
2022-05-18 06:30 | 44699.2708 | 0 | 12.6626 | 39.95
2022-05-18 07:00 | 44699.2917 | 0 | 13.6858 | 39.95
2022-05-18 07:30 | 44699.3125 | 0 | 13.9748 | 39.95
2022-05-18 08:00 | 44699.3333 | 0 | 14.294 | 39.95
2022-05-18 08:30 | 44699.3542 | 0 | 13.817 | 39.95
2022-05-18 09:00 | 44699.375 | 0 | 12.8364 | 39.95
2022-05-18 09:30 | 44699.3958 | 0 | 11.4517 | 39.95
2022-05-18 10:00 | 44699.4167 | 0 | 10.7474 | 39.95
2022-05-18 10:30 | 44699.4375 | 0 | 11.3509 | 39.95
2022-05-18 11:00 | 44699.4583 | 0 | 13.6192 | 39.95
2022-05-18 11:30 | 44699.4792 | 0 | 14.1513 | 39.95
2022-05-18 12:00 | 44699.5 | 0 | 12.7914 | 39.95
2022-05-18 12:30 | 44699.5208 | 0 | 13.1144 | 39.95
2022-05-18 13:00 | 44699.5417 | 0 | 12.0131 | 39.95
2022-05-18 13:30 | 44699.5625 | 0 | 12.2933 | 39.95
2022-05-18 14:00 | 44699.5833 | 0 | 13.535 | 39.95
2022-05-18 14:30 | 44699.6042 | 0 | 13.4616 | 39.95
2022-05-18 15:00 | 44699.625 | 0 | 13.9687 | 39.95
2022-05-18 15:30 | 44699.6458 | 0 | 14.5659 | 39.95
2022-05-18 16:00 | 44699.6667 | 0 | 14.5673 | 39.95
2022-05-18 16:30 | 44699.6875 | 0 | 14.8854 | 39.95
2022-05-18 17:00 | 44699.7083 | 0 | 15.1887 | 39.95
2022-05-18 17:30 | 44699.7292 | 0 | 15.5154 | 39.95
2022-05-18 18:00 | 44699.75 | 0 | 15.4596 | 39.95
2022-05-18 18:30 | 44699.7708 | 0 | 15.5536 | 39.95
2022-05-18 19:00 | 44699.7917 | 0 | 15.187 | 39.95
2022-05-18 19:30 | 44699.8125 | 0 | 14.683 | 39.95
2022-05-18 20:00 | 44699.8333 | 0 | 14.4288 | 39.95
2022-05-18 20:30 | 44699.8542 | 0 | 13.7376 | 39.95
2022-05-18 21:00 | 44699.875 | 0 | 13.4132 | 39.95
2022-05-18 21:30 | 44699.8958 | 0 | 12.8387 | 39.95
2022-05-18 22:00 | 44699.9167 | 0 | 12.1798 | 39.95
2022-05-18 22:30 | 44699.9375 | 0 | 11.5193 | 39.95
2022-05-18 23:00 | 44699.9583 | 0 | 10.9738 | 39.95
2022-05-18 23:30 | 44699.9792 | 0 | 10.3678 | 39.95
2022-05-19 | 44700 | 0 | 9.7522 | 39.95
2022-05-19 00:30 | 44700.0208 | 0 | 9.312 | 39.95
2022-05-19 01:00 | 44700.0417 | 0 | 9.1947 | 39.95
2022-05-19 01:30 | 44700.0625 | 0 | 8.9282 | 39.95
2022-05-19 02:00 | 44700.0833 | 0 | 8.9484 | 39.95
2022-05-19 02:30 | 44700.1042 | 0 | 8.9366 | 39.95
2022-05-19 03:00 | 44700.125 | 0 | 8.7558 | 39.95
2022-05-19 03:30 | 44700.1458 | 0 | 8.7302 | 39.95
2022-05-19 04:00 | 44700.1667 | 0 | 8.9896 | 39.95
2022-05-19 04:30 | 44700.1875 | 0 | 9.278 | 39.95
2022-05-19 05:00 | 44700.2083 | 0 | 9.8044 | 39.95
2022-05-19 05:30 | 44700.2292 | 0 | 10.5527 | 39.95
2022-05-19 06:00 | 44700.25 | 0 | 11.6924 | 39.95
2022-05-19 06:30 | 44700.2708 | 0 | 12.6434 | 39.95
2022-05-19 07:00 | 44700.2917 | 0 | 13.2482 | 39.95
2022-05-19 07:30 | 44700.3125 | 0 | 13.1692 | 39.95
2022-05-19 08:00 | 44700.3333 | 0 | 12.8855 | 39.95
2022-05-19 08:30 | 44700.3542 | 0 | 13.8221 | 39.95
2022-05-19 09:00 | 44700.375 | 0 | 13.9281 | 39.95
2022-05-19 09:30 | 44700.3958 | 0 | 12.8286 | 39.95
2022-05-19 10:00 | 44700.4167 | 0 | 12.8668 | 39.95
2022-05-19 10:30 | 44700.4375 | 0 | 12.9512 | 39.95
2022-05-19 11:00 | 44700.4583 | 0 | 12.1059 | 39.95
2022-05-19 11:30 | 44700.4792 | 0 | 13.0927 | 39.95
2022-05-19 12:00 | 44700.5 | 0 | 12.0197 | 39.95
2022-05-19 12:30 | 44700.5208 | 0 | 12.5677 | 39.95
2022-05-19 13:00 | 44700.5417 | 0 | 12.8173 | 39.95
2022-05-19 13:30 | 44700.5625 | 0 | 12.6214 | 39.95
2022-05-19 14:00 | 44700.5833 | 0 | 12.8949 | 39.95
2022-05-19 14:30 | 44700.6042 | 0 | 12.6897 | 39.95
2022-05-19 15:00 | 44700.625 | 0 | 12.5803 | 39.95
2022-05-19 15:30 | 44700.6458 | 0 | 13.2177 | 39.95
2022-05-19 16:00 | 44700.6667 | 0 | 13.0869 | 39.95
2022-05-19 16:30 | 44700.6875 | 0 | 13.8072 | 39.95
2022-05-19 17:00 | 44700.7083 | 0 | 14.0949 | 39.95
2022-05-19 17:30 | 44700.7292 | 0 | 14.5607 | 39.95
2022-05-19 18:00 | 44700.75 | 0 | 14.5753 | 39.95
2022-05-19 18:30 | 44700.7708 | 0 | 14.5644 | 39.95
2022-05-19 19:00 | 44700.7917 | 0 | 14.2022 | 39.95
2022-05-19 19:30 | 44700.8125 | 0 | 13.8611 | 39.95
2022-05-19 20:00 | 44700.8333 | 0 | 13.6384 | 39.95
2022-05-19 20:30 | 44700.8542 | 0 | 13.1009 | 39.95
2022-05-19 21:00 | 44700.875 | 0 | 12.6006 | 39.95
2022-05-19 21:30 | 44700.8958 | 0 | 12.1704 | 39.95
2022-05-19 22:00 | 44700.9167 | 0 | 11.5321 | 39.95
2022-05-19 22:30 | 44700.9375 | 0 | 10.9514 | 39.95
2022-05-19 23:00 | 44700.9583 | 0 | 10.5036 | 39.95
2022-05-19 23:30 | 44700.9792 | 0 | 9.9417 | 39.95
2022-05-20 | 44701 | 0 | 9.2866 | 39.95
2022-05-20 00:30 | 44701.0208 | 0 | 8.8542 | 39.95
2022-05-20 01:00 | 44701.0417 | 0 | 8.7493 | 39.95
2022-05-20 01:30 | 44701.0625 | 0 | 8.4947 | 39.95
2022-05-20 02:00 | 44701.0833 | 0 | 8.5122 | 39.95
2022-05-20 02:30 | 44701.1042 | 0 | 8.5052 | 39.95
2022-05-20 03:00 | 44701.125 | 0 | 8.4041 | 39.95
2022-05-20 03:30 | 44701.1458 | 0 | 8.5617 | 39.95
2022-05-20 04:00 | 44701.1667 | 0 | 8.6895 | 39.95
2022-05-20 04:30 | 44701.1875 | 0 | 9.001 | 39.95
2022-05-20 05:00 | 44701.2083 | 0 | 9.4751 | 39.95
2022-05-20 05:30 | 44701.2292 | 0 | 10.2362 | 39.95
2022-05-20 06:00 | 44701.25 | 0 | 11.2571 | 39.95
2022-05-20 06:30 | 44701.2708 | 0 | 12.2612 | 39.95
2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 0 | 13.2636 | 39.95
2022-05-20 07:30 | 44701.3125 | 0 | 13.1448 | 39.95
2022-05-20 08:00 | 44701.3333 | 0 | 12.9193 | 39.95
2022-05-20 08:30 | 44701.3542 | 0 | 12.5956 | 39.95
2022-05-20 09:00 | 44701.375 | 0 | 12.9675 | 39.95
2022-05-20 09:30 | 44701.3958 | 0 | 13.6564 | 39.95
2022-05-20 10:00 | 44701.4167 | 0 | 12.8865 | 39.95
2022-05-20 10:30 | 44701.4375 | 0 | 12.815 | 39.95
2022-05-20 11:00 | 44701.4583 | 0 | 11.8373 | 39.95
2022-05-20 11:30 | 44701.4792 | 0 | 11.587 | 39.95
2022-05-20 12:00 | 44701.5 | 0 | 13.1141 | 39.95
2022-05-20 12:30 | 44701.5208 | 0 | 12.5424 | 39.95
2022-05-20 13:00 | 44701.5417 | 0 | 13.0344 | 39.95
2022-05-20 13:30 | 44701.5625 | 0 | 13.0538 | 39.95
2022-05-20 14:00 | 44701.5833 | 0 | 12.8045 | 39.95
2022-05-20 14:30 | 44701.6042 | 0 | 13.0071 | 39.95
2022-05-20 15:00 | 44701.625 | 0 | 12.713 | 39.95
2022-05-20 15:30 | 44701.6458 | 0 | 13.209 | 39.95
2022-05-20 16:00 | 44701.6667 | 0 | 13.4155 | 39.95
2022-05-20 16:30 | 44701.6875 | 0 | 13.5549 | 39.95
2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | 0 | 13.9537 | 39.95
2022-05-20 17:30 | 44701.7292 | 0 | 14.1014 | 39.95
2022-05-20 18:00 | 44701.75 | 0 | 14.0228 | 39.95
2022-05-20 18:30 | 44701.7708 | 0 | 13.9912 | 39.95
2022-05-20 19:00 | 44701.7917 | 0 | 13.8975 | 39.95
2022-05-20 19:30 | 44701.8125 | 0 | 13.3103 | 39.95
2022-05-20 20:00 | 44701.8333 | 0 | 13.207 | 39.95
2022-05-20 20:30 | 44701.8542 | 0 | 12.5146 | 39.95
2022-05-20 21:00 | 44701.875 | 0 | 12.1222 | 39.95
2022-05-20 21:30 | 44701.8958 | 0 | 11.8233 | 39.95
2022-05-20 22:00 | 44701.9167 | 0 | 11.4331 | 39.95
2022-05-20 22:30 | 44701.9375 | 0 | 10.6624 | 39.95
2022-05-20 23:00 | 44701.9583 | 0 | 10.2898 | 39.95
2022-05-20 23:30 | 44701.9792 | 0 | 9.6926 | 39.95
2022-05-21 | 44702 | 0 | 9.1018 | 39.95
2022-05-21 00:30 | 44702.0208 | 0 | 8.8263 | 39.95
2022-05-21 01:00 | 44702.0417 | 0 | 8.4966 | 39.95
2022-05-21 01:30 | 44702.0625 | 0 | 8.328 | 39.95
2022-05-21 02:00 | 44702.0833 | 0 | 8.2368 | 39.95
2022-05-21 02:30 | 44702.1042 | 0 | 8.1514 | 39.95
2022-05-21 03:00 | 44702.125 | 0 | 8.0279 | 39.95
2022-05-21 03:30 | 44702.1458 | 0 | 8.1723 | 39.95
2022-05-21 04:00 | 44702.1667 | 0 | 8.0714 | 39.95
2022-05-21 04:30 | 44702.1875 | 0 | 8.1703 | 39.95
2022-05-21 05:00 | 44702.2083 | 0 | 8.3247 | 39.95
2022-05-21 05:30 | 44702.2292 | 0 | 8.5206 | 39.95
2022-05-21 06:00 | 44702.25 | 0 | 8.8155 | 39.95
2022-05-21 06:30 | 44702.2708 | 0 | 9.3194 | 39.95
2022-05-21 07:00 | 44702.2917 | 0 | 10.1311 | 39.95
2022-05-21 07:30 | 44702.3125 | 0 | 10.6666 | 39.95
2022-05-21 08:00 | 44702.3333 | 0 | 11.1678 | 39.95
2022-05-21 08:30 | 44702.3542 | 0 | 11.6352 | 39.95
2022-05-21 09:00 | 44702.375 | 0 | 11.8909 | 39.95
2022-05-21 09:30 | 44702.3958 | 0 | 12.142 | 39.95
2022-05-21 10:00 | 44702.4167 | 0 | 11.7335 | 39.95
2022-05-21 10:30 | 44702.4375 | 0 | 11.7232 | 39.95
2022-05-21 11:00 | 44702.4583 | 0 | 12.2155 | 39.95
2022-05-21 11:30 | 44702.4792 | 0 | 12.0785 | 39.95
2022-05-21 12:00 | 44702.5 | 0 | 11.741 | 39.95
2022-05-21 12:30 | 44702.5208 | 0 | 11.7246 | 39.95
2022-05-21 13:00 | 44702.5417 | 0 | 11.8404 | 39.95
2022-05-21 13:30 | 44702.5625 | 0 | 11.7386 | 39.95
2022-05-21 14:00 | 44702.5833 | 0 | 11.8051 | 39.95
2022-05-21 14:30 | 44702.6042 | 0 | 11.9107 | 39.95
2022-05-21 15:00 | 44702.625 | 0 | 12.0307 | 39.95
2022-05-21 15:30 | 44702.6458 | 0 | 12.3241 | 39.95
2022-05-21 16:00 | 44702.6667 | 0 | 12.5281 | 39.95
2022-05-21 16:30 | 44702.6875 | 0 | 12.7038 | 39.95
2022-05-21 17:00 | 44702.7083 | 0 | 13.0928 | 39.95
2022-05-21 17:30 | 44702.7292 | 0 | 13.1093 | 39.95
2022-05-21 18:00 | 44702.75 | 0 | 12.992 | 39.95
2022-05-21 18:30 | 44702.7708 | 0 | 12.6989 | 39.95
2022-05-21 19:00 | 44702.7917 | 0 | 12.5817 | 39.95
2022-05-21 19:30 | 44702.8125 | 0 | 12.2219 | 39.95
2022-05-21 20:00 | 44702.8333 | 0 | 11.9107 | 39.95
2022-05-21 20:30 | 44702.8542 | 0 | 11.4912 | 39.95
2022-05-21 21:00 | 44702.875 | 0 | 11.2062 | 39.95
2022-05-21 21:30 | 44702.8958 | 0 | 10.7991 | 39.95
2022-05-21 22:00 | 44702.9167 | 0 | 10.4701 | 39.95
2022-05-21 22:30 | 44702.9375 | 0 | 9.9166 | 39.95
2022-05-21 23:00 | 44702.9583 | 0 | 9.3612 | 39.95
2022-05-21 23:30 | 44702.9792 | 0 | 8.9913 | 39.95
2022-05-22 | 44703 | 0 | 8.3769 | 39.95
2022-05-22 00:30 | 44703.0208 | 0 | 8.0879 | 39.95
2022-05-22 01:00 | 44703.0417 | 0 | 7.9644 | 39.95
2022-05-22 01:30 | 44703.0625 | 0 | 7.7092 | 39.95
2022-05-22 02:00 | 44703.0833 | 0 | 7.6413 | 39.95
2022-05-22 02:30 | 44703.1042 | 0 | 7.4884 | 39.95
2022-05-22 03:00 | 44703.125 | 0 | 7.4438 | 39.95
2022-05-22 03:30 | 44703.1458 | 0 | 7.3663 | 39.95
2022-05-22 04:00 | 44703.1667 | 0 | 7.3698 | 39.95
2022-05-22 04:30 | 44703.1875 | 0 | 7.3063 | 39.95
2022-05-22 05:00 | 44703.2083 | 0 | 7.5379 | 39.95
2022-05-22 05:30 | 44703.2292 | 0 | 7.6273 | 39.95
2022-05-22 06:00 | 44703.25 | 0 | 7.9564 | 39.95
2022-05-22 06:30 | 44703.2708 | 0 | 8.2235 | 39.95
2022-05-22 07:00 | 44703.2917 | 0 | 8.7867 | 39.95
2022-05-22 07:30 | 44703.3125 | 0 | 8.9141 | 39.95
2022-05-22 08:00 | 44703.3333 | 0 | 9.8113 | 39.95
2022-05-22 08:30 | 44703.3542 | 0 | 9.9923 | 39.95
2022-05-22 09:00 | 44703.375 | 0 | 11.0853 | 39.95
2022-05-22 09:30 | 44703.3958 | 0 | 10.9222 | 39.95
2022-05-22 10:00 | 44703.4167 | 0 | 10.4231 | 39.95
2022-05-22 10:30 | 44703.4375 | 0 | 9.134 | 39.95
2022-05-22 11:00 | 44703.4583 | 0 | 10.854 | 39.95
2022-05-22 11:30 | 44703.4792 | 0 | 10.8497 | 39.95
2022-05-22 12:00 | 44703.5 | 0 | 10.042 | 39.95
2022-05-22 12:30 | 44703.5208 | 0 | 10.0634 | 39.95
2022-05-22 13:00 | 44703.5417 | 0 | 10.4175 | 39.95
2022-05-22 13:30 | 44703.5625 | 0 | 9.8301 | 39.95
2022-05-22 14:00 | 44703.5833 | 0 | 9.4241 | 39.95
2022-05-22 14:30 | 44703.6042 | 0 | 10.2124 | 39.95
2022-05-22 15:00 | 44703.625 | 0 | 11.1802 | 39.95
2022-05-22 15:30 | 44703.6458 | 0 | 11.9017 | 39.95
2022-05-22 16:00 | 44703.6667 | 0 | 11.9054 | 39.95
2022-05-22 16:30 | 44703.6875 | 0 | 12.1619 | 39.95
2022-05-22 17:00 | 44703.7083 | 0 | 12.8198 | 39.95
2022-05-22 17:30 | 44703.7292 | 0 | 13.3427 | 39.95
2022-05-22 18:00 | 44703.75 | 0 | 13.4933 | 39.95
2022-05-22 18:30 | 44703.7708 | 0 | 13.4939 | 39.95
2022-05-22 19:00 | 44703.7917 | 0 | 12.9732 | 39.95
2022-05-22 19:30 | 44703.8125 | 0 | 12.3886 | 39.95
2022-05-22 20:00 | 44703.8333 | 0 | 12.2488 | 39.95
2022-05-22 20:30 | 44703.8542 | 0 | 11.7665 | 39.95
2022-05-22 21:00 | 44703.875 | 0 | 11.0723 | 39.95
2022-05-22 21:30 | 44703.8958 | 0 | 10.5939 | 39.95
2022-05-22 22:00 | 44703.9167 | 0 | 9.8397 | 39.95
2022-05-22 22:30 | 44703.9375 | 0 | 9.1484 | 39.95
2022-05-22 23:00 | 44703.9583 | 0 | 8.5866 | 39.95
2022-05-22 23:30 | 44703.9792 | 0 | 8.2273 | 39.95
2022-05-23 | 44704 | 0 | 7.7594 | 39.95
2022-05-23 00:30 | 44704.0208 | 0 | 7.668 | 39.95
2022-05-23 01:00 | 44704.0417 | 0 | 7.6694 | 39.95
2022-05-23 01:30 | 44704.0625 | 0 | 7.4731 | 39.95
2022-05-23 02:00 | 44704.0833 | 0 | 7.4814 | 39.95
2022-05-23 02:30 | 44704.1042 | 0 | 7.6715 | 39.95
2022-05-23 03:00 | 44704.125 | 0 | 7.4214 | 39.95
2022-05-23 03:30 | 44704.1458 | 0 | 7.7677 | 39.95
2022-05-23 04:00 | 44704.1667 | 0 | 7.9246 | 39.95
2022-05-23 04:30 | 44704.1875 | 0 | 8.3593 | 39.95
2022-05-23 05:00 | 44704.2083 | 0 | 9.0081 | 39.95
2022-05-23 05:30 | 44704.2292 | 0 | 9.5981 | 39.95
2022-05-23 06:00 | 44704.25 | 0 | 10.8501 | 39.95
2022-05-23 06:30 | 44704.2708 | 0 | 12.27 | 39.95
2022-05-23 07:00 | 44704.2917 | 0 | 12.9364 | 39.95
2022-05-23 07:30 | 44704.3125 | 0 | 13.4949 | 39.95
2022-05-23 08:00 | 44704.3333 | 0 | 12.1506 | 39.95
2022-05-23 08:30 | 44704.3542 | 0 | 12.7741 | 39.95
2022-05-23 09:00 | 44704.375 | 0 | 13.6219 | 39.95
2022-05-23 09:30 | 44704.3958 | 0 | 12.3121 | 39.95
2022-05-23 10:00 | 44704.4167 | 0 | 11.5644 | 39.95
2022-05-23 10:30 | 44704.4375 | 0 | 10.1516 | 39.95
2022-05-23 11:00 | 44704.4583 | 0 | 10.9206 | 39.95
2022-05-23 11:30 | 44704.4792 | 0 | 10.785 | 39.95
2022-05-23 12:00 | 44704.5 | 0 | 11.5933 | 39.95
2022-05-23 12:30 | 44704.5208 | 0 | 10.292 | 39.95
2022-05-23 13:00 | 44704.5417 | 0 | 11.825 | 39.95
2022-05-23 13:30 | 44704.5625 | 0 | 12.4698 | 39.95
2022-05-23 14:00 | 44704.5833 | 0 | 12.6966 | 39.95
2022-05-23 14:30 | 44704.6042 | 0 | 12.6029 | 39.95
2022-05-23 15:00 | 44704.625 | 0 | 13.2182 | 39.95
2022-05-23 15:30 | 44704.6458 | 0 | 13.5152 | 39.95
2022-05-23 16:00 | 44704.6667 | 0 | 13.5326 | 39.95
2022-05-23 16:30 | 44704.6875 | 0 | 13.9639 | 39.95
2022-05-23 17:00 | 44704.7083 | 0 | 14.6635 | 39.95
2022-05-23 17:30 | 44704.7292 | 0 | 15.1568 | 39.95
2022-05-23 18:00 | 44704.75 | 0 | 15.2651 | 39.95
2022-05-23 18:30 | 44704.7708 | 0 | 15.194 | 39.95
2022-05-23 19:00 | 44704.7917 | 0 | 14.646 | 39.95
2022-05-23 19:30 | 44704.8125 | 0 | 14.1562 | 39.95
2022-05-23 20:00 | 44704.8333 | 0 | 13.9939 | 39.95
2022-05-23 20:30 | 44704.8542 | 0 | 13.3488 | 39.95
2022-05-23 21:00 | 44704.875 | 0 | 12.6782 | 39.95
2022-05-23 21:30 | 44704.8958 | 0 | 12.0733 | 39.95
2022-05-23 22:00 | 44704.9167 | 0 | 11.3036 | 39.95
2022-05-23 22:30 | 44704.9375 | 0 | 10.4692 | 39.95
2022-05-23 23:00 | 44704.9583 | 0 | 10.1183 | 39.95
2022-05-23 23:30 | 44704.9792 | 0 | 9.6229 | 39.95
2022-05-24 | 44705 | 0 | 9.0184 | 39.95
2022-05-24 00:30 | 44705.0208 | 0 | 8.6693 | 39.95
2022-05-24 01:00 | 44705.0417 | 0 | 8.2241 | 39.95
2022-05-24 01:30 | 44705.0625 | 0 | 8.0879 | 39.95
2022-05-24 02:00 | 44705.0833 | 0 | 8.0552 | 39.95
2022-05-24 02:30 | 44705.1042 | 0 | 8.1628 | 39.95
2022-05-24 03:00 | 44705.125 | 0 | 7.9762 | 39.95
2022-05-24 03:30 | 44705.1458 | 0 | 8.1189 | 39.95
2022-05-24 04:00 | 44705.1667 | 0 | 8.693 | 39.95
2022-05-24 04:30 | 44705.1875 | 0 | 8.8437 | 39.95
2022-05-24 05:00 | 44705.2083 | 0 | 9.342 | 39.95
2022-05-24 05:30 | 44705.2292 | 0 | 10.2626 | 39.95
2022-05-24 06:00 | 44705.25 | 0 | 11.4247 | 39.95
2022-05-24 06:30 | 44705.2708 | 0 | 12.9199 | 39.95
2022-05-24 07:00 | 44705.2917 | 0 | 13.764 | 39.95
2022-05-24 07:30 | 44705.3125 | 0 | 13.6229 | 39.95
2022-05-24 08:00 | 44705.3333 | 0 | 13.5949 | 39.95
2022-05-24 08:30 | 44705.3542 | 0 | 12.4956 | 39.95
2022-05-24 09:00 | 44705.375 | 0 | 11.849 | 39.95
2022-05-24 09:30 | 44705.3958 | 0 | 11.9232 | 39.95
2022-05-24 10:00 | 44705.4167 | 0 | 10.3022 | 39.95
2022-05-24 10:30 | 44705.4375 | 0 | 9.4657 | 39.95
2022-05-24 11:00 | 44705.4583 | 0 | 9.3503 | 39.95
2022-05-24 11:30 | 44705.4792 | 0 | 9.2167 | 39.95
2022-05-24 12:00 | 44705.5 | 0 | 9.3102 | 39.95
2022-05-24 12:30 | 44705.5208 | 0 | 8.9509 | 39.95
2022-05-24 13:00 | 44705.5417 | 0 | 9.8859 | 39.95
2022-05-24 13:30 | 44705.5625 | 0 | 9.9682 | 39.95
2022-05-24 14:00 | 44705.5833 | 0 | 10.9278 | 39.95
2022-05-24 14:30 | 44705.6042 | 0 | 11.0136 | 39.95
2022-05-24 15:00 | 44705.625 | 0 | 11.503 | 39.95
2022-05-24 15:30 | 44705.6458 | 0 | 12.0871 | 39.95
2022-05-24 16:00 | 44705.6667 | 0 | 12.8023 | 39.95
2022-05-24 16:30 | 44705.6875 | 0 | 13.2475 | 39.95
2022-05-24 17:00 | 44705.7083 | 0 | 13.8685 | 39.95
2022-05-24 17:30 | 44705.7292 | 0 | 14.69 | 39.95
2022-05-24 18:00 | 44705.75 | 0 | 14.9169 | 39.95
2022-05-24 18:30 | 44705.7708 | 0 | 14.8019 | 39.95
2022-05-24 19:00 | 44705.7917 | 0 | 14.4917 | 39.95
2022-05-24 19:30 | 44705.8125 | 0 | 14.0986 | 39.95
2022-05-24 20:00 | 44705.8333 | 0 | 13.7019 | 39.95
2022-05-24 20:30 | 44705.8542 | 0 | 13.1967 | 39.95
2022-05-24 21:00 | 44705.875 | 0 | 12.5943 | 39.95
2022-05-24 21:30 | 44705.8958 | 0 | 12.0344 | 39.95
2022-05-24 22:00 | 44705.9167 | 0 | 11.3275 | 39.95
2022-05-24 22:30 | 44705.9375 | 0 | 10.6634 | 39.95
2022-05-24 23:00 | 44705.9583 | 0 | 10.1716 | 39.95
2022-05-24 23:30 | 44705.9792 | 0 | 9.6219 | 39.95
2022-05-25 | 44706 | 0 | 9.0692 | 39.95
2022-05-25 00:30 | 44706.0208 | 0 | 8.7154 | 39.95
2022-05-25 01:00 | 44706.0417 | 0 | 8.5464 | 39.95
2022-05-25 01:30 | 44706.0625 | 0 | 8.4726 | 39.95
2022-05-25 02:00 | 44706.0833 | 0 | 8.149 | 39.95
2022-05-25 02:30 | 44706.1042 | 0 | 8.3026 | 39.95
2022-05-25 03:00 | 44706.125 | 0 | 8.2665 | 39.95
2022-05-25 03:30 | 44706.1458 | 0 | 8.4159 | 39.95
2022-05-25 04:00 | 44706.1667 | 0 | 8.3955 | 39.95
2022-05-25 04:30 | 44706.1875 | 0 | 8.7195 | 39.95
2022-05-25 05:00 | 44706.2083 | 0 | 9.1683 | 39.95
2022-05-25 05:30 | 44706.2292 | 0 | 10.1754 | 39.95
2022-05-25 06:00 | 44706.25 | 0 | 11.3203 | 39.95
2022-05-25 06:30 | 44706.2708 | 0 | 12.4627 | 39.95
2022-05-25 07:00 | 44706.2917 | 0 | 13.11 | 39.95
2022-05-25 07:30 | 44706.3125 | 0 | 13.381 | 39.95
2022-05-25 08:00 | 44706.3333 | 0 | 12.5447 | 39.95
2022-05-25 08:30 | 44706.3542 | 0 | 11.1924 | 39.95
2022-05-25 09:00 | 44706.375 | 0 | 10.567 | 39.95
2022-05-25 09:30 | 44706.3958 | 0 | 11.6761 | 39.95
2022-05-25 10:00 | 44706.4167 | 0 | 10.7813 | 39.95
2022-05-25 10:30 | 44706.4375 | 0 | 11.8343 | 39.95
2022-05-25 11:00 | 44706.4583 | 0 | 11.7055 | 39.95
2022-05-25 11:30 | 44706.4792 | 0 | 10.7179 | 39.95
2022-05-25 12:00 | 44706.5 | 0 | 9.8685 | 39.95
2022-05-25 12:30 | 44706.5208 | 0 | 12.1204 | 39.95
2022-05-25 13:00 | 44706.5417 | 0 | 13.1575 | 39.95
2022-05-25 13:30 | 44706.5625 | 0 | 12.6884 | 39.95
2022-05-25 14:00 | 44706.5833 | 0 | 12.8671 | 39.95
2022-05-25 14:30 | 44706.6042 | 0 | 13.0274 | 39.95
2022-05-25 15:00 | 44706.625 | 0 | 12.6387 | 39.95
2022-05-25 15:30 | 44706.6458 | 0 | 12.3466 | 39.95
2022-05-25 16:00 | 44706.6667 | 0 | 13.1678 | 39.95
2022-05-25 16:30 | 44706.6875 | 0 | 13.7332 | 39.95
2022-05-25 17:00 | 44706.7083 | 0 | 14.3944 | 39.95
2022-05-25 17:30 | 44706.7292 | 0 | 15.0052 | 39.95
2022-05-25 18:00 | 44706.75 | 0 | 14.8811 | 39.95
2022-05-25 18:30 | 44706.7708 | 0 | 15.0048 | 39.95
2022-05-25 19:00 | 44706.7917 | 0 | 14.6315 | 39.95
2022-05-25 19:30 | 44706.8125 | 0 | 14.1366 | 39.95
2022-05-25 20:00 | 44706.8333 | 0 | 13.8382 | 39.95
2022-05-25 20:30 | 44706.8542 | 0 | 13.2322 | 39.95
2022-05-25 21:00 | 44706.875 | 0 | 12.6737 | 39.95
2022-05-25 21:30 | 44706.8958 | 0 | 12.3229 | 39.95
2022-05-25 22:00 | 44706.9167 | 0 | 11.6167 | 39.95
2022-05-25 22:30 | 44706.9375 | 0 | 10.8317 | 39.95
2022-05-25 23:00 | 44706.9583 | 0 | 10.2026 | 39.95
2022-05-25 23:30 | 44706.9792 | 0 | 9.9243 | 39.95
2022-05-26 | 44707 | 0 | 9.2644 | 39.95
2022-05-26 00:30 | 44707.0208 | 0 | 8.7274 | 39.95
2022-05-26 01:00 | 44707.0417 | 0 | 8.5465 | 39.95
2022-05-26 01:30 | 44707.0625 | 0 | 8.338 | 39.95
2022-05-26 02:00 | 44707.0833 | 0 | 8.2184 | 39.95
2022-05-26 02:30 | 44707.1042 | 0 | 8.2482 | 39.95
2022-05-26 03:00 | 44707.125 | 0 | 8.148 | 39.95
2022-05-26 03:30 | 44707.1458 | 0 | 8.2167 | 39.95
2022-05-26 04:00 | 44707.1667 | 0 | 8.4109 | 39.95
2022-05-26 04:30 | 44707.1875 | 0 | 8.8871 | 39.95
2022-05-26 05:00 | 44707.2083 | 0 | 9.6288 | 39.95
2022-05-26 05:30 | 44707.2292 | 0 | 10.4556 | 39.95
2022-05-26 06:00 | 44707.25 | 0 | 11.4483 | 39.95
2022-05-26 06:30 | 44707.2708 | 0 | 12.6735 | 39.95
2022-05-26 07:00 | 44707.2917 | 0 | 13.4461 | 39.95
2022-05-26 07:30 | 44707.3125 | 0 | 13.4425 | 39.95
2022-05-26 08:00 | 44707.3333 | 0 | 13.3242 | 39.95
2022-05-26 08:30 | 44707.3542 | 0 | 11.5321 | 39.95
2022-05-26 09:00 | 44707.375 | 0 | 10.4264 | 39.95
2022-05-26 09:30 | 44707.3958 | 0 | 10.4549 | 39.95
2022-05-26 10:00 | 44707.4167 | 0 | 10.1636 | 39.95
2022-05-26 10:30 | 44707.4375 | 0 | 10.3921 | 39.95
2022-05-26 11:00 | 44707.4583 | 0 | 9.2976 | 39.95
2022-05-26 11:30 | 44707.4792 | 0 | 9.5411 | 39.95
2022-05-26 12:00 | 44707.5 | 0 | 11.1215 | 39.95
2022-05-26 12:30 | 44707.5208 | 0 | 10.7013 | 39.95
2022-05-26 13:00 | 44707.5417 | 0 | 11.1632 | 39.95
2022-05-26 13:30 | 44707.5625 | 0 | 9.7715 | 39.95
2022-05-26 14:00 | 44707.5833 | 0 | 11.0863 | 39.95
2022-05-26 14:30 | 44707.6042 | 0 | 10.9757 | 39.95
2022-05-26 15:00 | 44707.625 | 0 | 11.2145 | 39.95
2022-05-26 15:30 | 44707.6458 | 0 | 12.2051 | 39.95
2022-05-26 16:00 | 44707.6667 | 0 | 12.7356 | 39.95
2022-05-26 16:30 | 44707.6875 | 0 | 13.3745 | 39.95
2022-05-26 17:00 | 44707.7083 | 0 | 13.8834 | 39.95
2022-05-26 17:30 | 44707.7292 | 0 | 14.3914 | 39.95
2022-05-26 18:00 | 44707.75 | 0 | 14.4102 | 39.95
2022-05-26 18:30 | 44707.7708 | 0 | 14.2463 | 39.95
2022-05-26 19:00 | 44707.7917 | 0 | 14.0071 | 39.95
2022-05-26 19:30 | 44707.8125 | 0 | 13.7947 | 39.95
2022-05-26 20:00 | 44707.8333 | 0 | 13.4392 | 39.95
2022-05-26 20:30 | 44707.8542 | 0 | 13.0043 | 39.95
2022-05-26 21:00 | 44707.875 | 0 | 12.6892 | 39.95
2022-05-26 21:30 | 44707.8958 | 0 | 12.0544 | 39.95
2022-05-26 22:00 | 44707.9167 | 0 | 11.3938 | 39.95
2022-05-26 22:30 | 44707.9375 | 0 | 10.6305 | 39.95
2022-05-26 23:00 | 44707.9583 | 0 | 10.1733 | 39.95
2022-05-26 23:30 | 44707.9792 | 0 | 9.7739 | 39.95
2022-05-27 | 44708 | 0 | 9.1086 | 39.95
2022-05-27 00:30 | 44708.0208 | 0 | 8.7023 | 39.95
2022-05-27 01:00 | 44708.0417 | 0 | 8.5326 | 39.95
2022-05-27 01:30 | 44708.0625 | 0 | 8.272 | 39.95
2022-05-27 02:00 | 44708.0833 | 0 | 8.3078 | 39.95
2022-05-27 02:30 | 44708.1042 | 0 | 8.3094 | 39.95
2022-05-27 03:00 | 44708.125 | 0 | 8.1795 | 39.95
2022-05-27 03:30 | 44708.1458 | 0 | 8.2923 | 39.95
2022-05-27 04:00 | 44708.1667 | 0 | 8.6589 | 39.95
2022-05-27 04:30 | 44708.1875 | 0 | 8.9365 | 39.95
2022-05-27 05:00 | 44708.2083 | 0 | 9.4453 | 39.95
2022-05-27 05:30 | 44708.2292 | 0 | 10.3209 | 39.95
2022-05-27 06:00 | 44708.25 | 0 | 11.4562 | 39.95
2022-05-27 06:30 | 44708.2708 | 0 | 12.711 | 39.95
2022-05-27 07:00 | 44708.2917 | 0 | 13.2706 | 39.95
2022-05-27 07:30 | 44708.3125 | 0 | 12.7288 | 39.95
2022-05-27 08:00 | 44708.3333 | 0 | 12.0373 | 39.95
2022-05-27 08:30 | 44708.3542 | 0 | 11.3926 | 39.95
2022-05-27 09:00 | 44708.375 | 0 | 10.7527 | 39.95
2022-05-27 09:30 | 44708.3958 | 0 | 10.265 | 39.95
2022-05-27 10:00 | 44708.4167 | 0 | 9.6544 | 39.95
2022-05-27 10:30 | 44708.4375 | 0 | 9.4432 | 39.95
2022-05-27 11:00 | 44708.4583 | 0 | 9.727 | 39.95
2022-05-27 11:30 | 44708.4792 | 0 | 11.1472 | 39.95
2022-05-27 12:00 | 44708.5 | 0 | 11.4436 | 39.95
2022-05-27 12:30 | 44708.5208 | 0 | 9.957 | 39.95
2022-05-27 13:00 | 44708.5417 | 0 | 9.4395 | 39.95
2022-05-27 13:30 | 44708.5625 | 0 | 9.9474 | 39.95
2022-05-27 14:00 | 44708.5833 | 0 | 10.4858 | 39.95
2022-05-27 14:30 | 44708.6042 | 0 | 11.4472 | 39.95
2022-05-27 15:00 | 44708.625 | 0 | 11.7814 | 39.95
2022-05-27 15:30 | 44708.6458 | 0 | 12.122 | 39.95
2022-05-27 16:00 | 44708.6667 | 0 | 12.7639 | 39.95
2022-05-27 16:30 | 44708.6875 | 0 | 13.3071 | 39.95
2022-05-27 17:00 | 44708.7083 | 0 | 13.5716 | 39.95
2022-05-27 17:30 | 44708.7292 | 0 | 13.8962 | 39.95
2022-05-27 18:00 | 44708.75 | 0 | 13.8157 | 39.95
2022-05-27 18:30 | 44708.7708 | 0 | 13.5749 | 39.95
2022-05-27 19:00 | 44708.7917 | 0 | 13.167 | 39.95
2022-05-27 19:30 | 44708.8125 | 0 | 13.1425 | 39.95
2022-05-27 20:00 | 44708.8333 | 0 | 12.7705 | 39.95
2022-05-27 20:30 | 44708.8542 | 0 | 12.3333 | 39.95
2022-05-27 21:00 | 44708.875 | 0 | 12.1326 | 39.95
2022-05-27 21:30 | 44708.8958 | 0 | 11.571 | 39.95
2022-05-27 22:00 | 44708.9167 | 0 | 11.1966 | 39.95
2022-05-27 22:30 | 44708.9375 | 0 | 10.5613 | 39.95
2022-05-27 23:00 | 44708.9583 | 0 | 10.0736 | 39.95
2022-05-27 23:30 | 44708.9792 | 0 | 9.5616 | 39.95
2022-05-28 | 44709 | 0 | 9.0485 | 39.95
2022-05-28 00:30 | 44709.0208 | 0 | 8.7108 | 39.95
2022-05-28 01:00 | 44709.0417 | 0 | 8.4266 | 39.95
2022-05-28 01:30 | 44709.0625 | 0 | 8.2424 | 39.95
2022-05-28 02:00 | 44709.0833 | 0 | 8.1668 | 39.95
2022-05-28 02:30 | 44709.1042 | 0 | 8.0844 | 39.95
2022-05-28 03:00 | 44709.125 | 0 | 8.0055 | 39.95
2022-05-28 03:30 | 44709.1458 | 0 | 8.074 | 39.95
2022-05-28 04:00 | 44709.1667 | 0 | 8.1137 | 39.95
2022-05-28 04:30 | 44709.1875 | 0 | 8.2271 | 39.95
2022-05-28 05:00 | 44709.2083 | 0 | 8.538 | 39.95
2022-05-28 05:30 | 44709.2292 | 0 | 8.7769 | 39.95
2022-05-28 06:00 | 44709.25 | 0 | 9.2221 | 39.95
2022-05-28 06:30 | 44709.2708 | 0 | 9.6995 | 39.95
2022-05-28 07:00 | 44709.2917 | 0 | 10.0446 | 39.95
2022-05-28 07:30 | 44709.3125 | 0 | 9.6463 | 39.95
2022-05-28 08:00 | 44709.3333 | 0 | 9.7277 | 39.95
2022-05-28 08:30 | 44709.3542 | 0 | 8.9591 | 39.95
2022-05-28 09:00 | 44709.375 | 0 | 8.6654 | 39.95
2022-05-28 09:30 | 44709.3958 | 0 | 8.0894 | 39.95
2022-05-28 10:00 | 44709.4167 | 0 | 7.5803 | 39.95
2022-05-28 10:30 | 44709.4375 | 0 | 7.3095 | 39.95
2022-05-28 11:00 | 44709.4583 | 0 | 6.9823 | 39.95
2022-05-28 11:30 | 44709.4792 | 0 | 6.8904 | 39.95
2022-05-28 12:00 | 44709.5 | 0 | 6.6626 | 39.95
2022-05-28 12:30 | 44709.5208 | 0 | 6.8819 | 39.95
2022-05-28 13:00 | 44709.5417 | 0 | 7.062 | 39.95
2022-05-28 13:30 | 44709.5625 | 0 | 7.394 | 39.95
2022-05-28 14:00 | 44709.5833 | 0 | 7.874 | 39.95
2022-05-28 14:30 | 44709.6042 | 0 | 8.6745 | 39.95
2022-05-28 15:00 | 44709.625 | 0 | 9.2551 | 39.95
2022-05-28 15:30 | 44709.6458 | 0 | 9.9689 | 39.95
2022-05-28 16:00 | 44709.6667 | 0 | 10.7732 | 39.95
2022-05-28 16:30 | 44709.6875 | 0 | 11.2492 | 39.95
2022-05-28 17:00 | 44709.7083 | 0 | 11.8174 | 39.95
2022-05-28 17:30 | 44709.7292 | 0 | 12.0715 | 39.95
2022-05-28 18:00 | 44709.75 | 0 | 12.2317 | 39.95
2022-05-28 18:30 | 44709.7708 | 0 | 11.8639 | 39.95
2022-05-28 19:00 | 44709.7917 | 0 | 11.6626 | 39.95
2022-05-28 19:30 | 44709.8125 | 0 | 11.4676 | 39.95
2022-05-28 20:00 | 44709.8333 | 0 | 11.2153 | 39.95
2022-05-28 20:30 | 44709.8542 | 0 | 10.7889 | 39.95
2022-05-28 21:00 | 44709.875 | 0 | 10.4823 | 39.95
2022-05-28 21:30 | 44709.8958 | 0 | 10.2679 | 39.95
2022-05-28 22:00 | 44709.9167 | 0 | 10.0192 | 39.95
2022-05-28 22:30 | 44709.9375 | 0 | 9.4737 | 39.95
2022-05-28 23:00 | 44709.9583 | 0 | 9.114 | 39.95
2022-05-28 23:30 | 44709.9792 | 0 | 8.5968 | 39.95
2022-05-29 | 44710 | 0 | 8.0789 | 39.95
2022-05-29 00:30 | 44710.0208 | 0 | 7.7752 | 39.95
2022-05-29 01:00 | 44710.0417 | 0 | 7.707 | 39.95
2022-05-29 01:30 | 44710.0625 | 0 | 7.4573 | 39.95
2022-05-29 02:00 | 44710.0833 | 0 | 7.4842 | 39.95
2022-05-29 02:30 | 44710.1042 | 0 | 7.2336 | 39.95
2022-05-29 03:00 | 44710.125 | 0 | 7.2879 | 39.95
2022-05-29 03:30 | 44710.1458 | 0 | 7.2621 | 39.95
2022-05-29 04:00 | 44710.1667 | 0 | 7.277 | 39.95
2022-05-29 04:30 | 44710.1875 | 0 | 7.2392 | 39.95
2022-05-29 05:00 | 44710.2083 | 0 | 7.3956 | 39.95
2022-05-29 05:30 | 44710.2292 | 0 | 7.4375 | 39.95
2022-05-29 06:00 | 44710.25 | 0 | 7.9378 | 39.95
2022-05-29 06:30 | 44710.2708 | 0 | 8.2529 | 39.95
2022-05-29 07:00 | 44710.2917 | 0 | 8.6416 | 39.95
2022-05-29 07:30 | 44710.3125 | 0 | 8.2266 | 39.95
2022-05-29 08:00 | 44710.3333 | 0 | 7.9728 | 39.95
2022-05-29 08:30 | 44710.3542 | 0 | 7.7825 | 39.95
2022-05-29 09:00 | 44710.375 | 0 | 7.396 | 39.95
2022-05-29 09:30 | 44710.3958 | 0 | 6.9264 | 39.95
2022-05-29 10:00 | 44710.4167 | 0 | 6.4708 | 39.95
2022-05-29 10:30 | 44710.4375 | 0 | 6.134 | 39.95
2022-05-29 11:00 | 44710.4583 | 0 | 5.8854 | 39.95
2022-05-29 11:30 | 44710.4792 | 0 | 5.7457 | 39.95
2022-05-29 12:00 | 44710.5 | 0 | 6.0204 | 39.95
2022-05-29 12:30 | 44710.5208 | 0 | 6.5771 | 39.95
2022-05-29 13:00 | 44710.5417 | 0 | 7.0224 | 39.95
2022-05-29 13:30 | 44710.5625 | 0 | 6.4387 | 39.95
2022-05-29 14:00 | 44710.5833 | 0 | 7.0139 | 39.95
2022-05-29 14:30 | 44710.6042 | 0 | 7.634 | 39.95
2022-05-29 15:00 | 44710.625 | 0 | 8.4649 | 39.95
2022-05-29 15:30 | 44710.6458 | 0 | 9.1939 | 39.95
2022-05-29 16:00 | 44710.6667 | 0 | 10.1943 | 39.95
2022-05-29 16:30 | 44710.6875 | 0 | 11.0635 | 39.95
2022-05-29 17:00 | 44710.7083 | 0 | 11.915 | 39.95
2022-05-29 17:30 | 44710.7292 | 0 | 12.5203 | 39.95
2022-05-29 18:00 | 44710.75 | 0 | 12.7443 | 39.95
2022-05-29 18:30 | 44710.7708 | 0 | 12.5453 | 39.95
2022-05-29 19:00 | 44710.7917 | 0 | 12.4167 | 39.95
2022-05-29 19:30 | 44710.8125 | 0 | 11.9862 | 39.95
2022-05-29 20:00 | 44710.8333 | 0 | 11.6507 | 39.95
2022-05-29 20:30 | 44710.8542 | 0 | 11.3001 | 39.95
2022-05-29 21:00 | 44710.875 | 0 | 10.6759 | 39.95
2022-05-29 21:30 | 44710.8958 | 0 | 10.2866 | 39.95
2022-05-29 22:00 | 44710.9167 | 0 | 9.7117 | 39.95
2022-05-29 22:30 | 44710.9375 | 0 | 9.0963 | 39.95
2022-05-29 23:00 | 44710.9583 | 0 | 8.6414 | 39.95
2022-05-29 23:30 | 44710.9792 | 0 | 8.0762 | 39.95
2022-05-30 | 44711 | 0 | 7.6937 | 39.95
2022-05-30 00:30 | 44711.0208 | 0 | 7.5569 | 39.95
2022-05-30 01:00 | 44711.0417 | 0 | 7.3028 | 39.95
2022-05-30 01:30 | 44711.0625 | 0 | 7.2437 | 39.95
2022-05-30 02:00 | 44711.0833 | 0 | 7.3028 | 39.95
2022-05-30 02:30 | 44711.1042 | 0 | 7.3228 | 39.95
2022-05-30 03:00 | 44711.125 | 0 | 7.2232 | 39.95
2022-05-30 03:30 | 44711.1458 | 0 | 7.3871 | 39.95
2022-05-30 04:00 | 44711.1667 | 0 | 7.7696 | 39.95
2022-05-30 04:30 | 44711.1875 | 0 | 8.3546 | 39.95
2022-05-30 05:00 | 44711.2083 | 0 | 9.0226 | 39.95
2022-05-30 05:30 | 44711.2292 | 0 | 9.7393 | 39.95
2022-05-30 06:00 | 44711.25 | 0 | 1.3197 | 39.95
2022-05-30 06:30 | 44711.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 07:30 | 44711.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 08:00 | 44711.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 08:30 | 44711.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 09:00 | 44711.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 09:30 | 44711.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 10:00 | 44711.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 10:30 | 44711.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 11:00 | 44711.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 11:30 | 44711.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 12:00 | 44711.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 12:30 | 44711.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 13:00 | 44711.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 13:30 | 44711.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 14:00 | 44711.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 14:30 | 44711.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 15:00 | 44711.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 15:30 | 44711.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 16:00 | 44711.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 16:30 | 44711.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 17:00 | 44711.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 17:30 | 44711.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 18:00 | 44711.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 18:30 | 44711.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 19:00 | 44711.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 19:30 | 44711.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 20:00 | 44711.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 20:30 | 44711.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 21:00 | 44711.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 21:30 | 44711.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 22:00 | 44711.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 22:30 | 44711.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 23:00 | 44711.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-30 23:30 | 44711.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 | 44712 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 00:30 | 44712.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 01:00 | 44712.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 01:30 | 44712.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 02:00 | 44712.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 02:30 | 44712.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 03:00 | 44712.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 03:30 | 44712.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 04:00 | 44712.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 04:30 | 44712.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 05:00 | 44712.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 05:30 | 44712.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 06:00 | 44712.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 06:30 | 44712.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 07:00 | 44712.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 07:30 | 44712.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 08:00 | 44712.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 08:30 | 44712.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 09:00 | 44712.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 09:30 | 44712.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 10:00 | 44712.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 10:30 | 44712.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 11:00 | 44712.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 11:30 | 44712.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 12:00 | 44712.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 12:30 | 44712.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 13:00 | 44712.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 13:30 | 44712.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 14:00 | 44712.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 14:30 | 44712.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 15:00 | 44712.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 15:30 | 44712.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 16:00 | 44712.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 16:30 | 44712.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 17:00 | 44712.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 17:30 | 44712.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 18:00 | 44712.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 18:30 | 44712.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 19:00 | 44712.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 19:30 | 44712.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 20:00 | 44712.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 20:30 | 44712.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 21:00 | 44712.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 21:30 | 44712.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 22:00 | 44712.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 22:30 | 44712.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 23:00 | 44712.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-05-31 23:30 | 44712.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 | 44713 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 00:30 | 44713.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 01:00 | 44713.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 01:30 | 44713.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 02:00 | 44713.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 02:30 | 44713.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 03:00 | 44713.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 03:30 | 44713.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 04:00 | 44713.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 04:30 | 44713.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 05:00 | 44713.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 05:30 | 44713.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 06:00 | 44713.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 06:30 | 44713.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 07:00 | 44713.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 07:30 | 44713.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 08:00 | 44713.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 08:30 | 44713.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 09:00 | 44713.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 09:30 | 44713.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 10:00 | 44713.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 10:30 | 44713.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 11:00 | 44713.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 11:30 | 44713.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 12:00 | 44713.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 12:30 | 44713.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 13:00 | 44713.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 13:30 | 44713.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 14:00 | 44713.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 14:30 | 44713.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 15:00 | 44713.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 15:30 | 44713.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 16:00 | 44713.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 16:30 | 44713.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 17:00 | 44713.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 17:30 | 44713.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 18:00 | 44713.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 18:30 | 44713.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 19:00 | 44713.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 19:30 | 44713.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 20:00 | 44713.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 20:30 | 44713.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 21:00 | 44713.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 21:30 | 44713.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 22:00 | 44713.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 22:30 | 44713.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 23:00 | 44713.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-01 23:30 | 44713.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 | 44714 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 00:30 | 44714.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 01:00 | 44714.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 01:30 | 44714.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 02:00 | 44714.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 02:30 | 44714.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 03:00 | 44714.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 03:30 | 44714.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 04:00 | 44714.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 04:30 | 44714.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 05:00 | 44714.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 05:30 | 44714.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 06:00 | 44714.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 06:30 | 44714.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 07:00 | 44714.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 07:30 | 44714.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 08:00 | 44714.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 08:30 | 44714.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 09:00 | 44714.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 09:30 | 44714.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 10:00 | 44714.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 10:30 | 44714.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 11:00 | 44714.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 11:30 | 44714.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 12:00 | 44714.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 12:30 | 44714.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 13:00 | 44714.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 13:30 | 44714.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 14:00 | 44714.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 14:30 | 44714.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 15:00 | 44714.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 15:30 | 44714.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 16:00 | 44714.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 16:30 | 44714.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 17:00 | 44714.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 17:30 | 44714.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 18:00 | 44714.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 18:30 | 44714.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 19:00 | 44714.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 19:30 | 44714.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 20:00 | 44714.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 20:30 | 44714.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 21:00 | 44714.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 21:30 | 44714.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 22:00 | 44714.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 22:30 | 44714.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 23:00 | 44714.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-02 23:30 | 44714.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 | 44715 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 00:30 | 44715.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 01:00 | 44715.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 01:30 | 44715.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 02:00 | 44715.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 02:30 | 44715.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 03:00 | 44715.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 03:30 | 44715.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 04:00 | 44715.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 04:30 | 44715.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 05:00 | 44715.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 05:30 | 44715.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 06:00 | 44715.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 06:30 | 44715.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 07:00 | 44715.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 07:30 | 44715.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 08:00 | 44715.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 08:30 | 44715.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 09:00 | 44715.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 09:30 | 44715.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 10:00 | 44715.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 10:30 | 44715.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 11:00 | 44715.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 11:30 | 44715.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 12:00 | 44715.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 12:30 | 44715.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 13:00 | 44715.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 13:30 | 44715.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 14:00 | 44715.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 14:30 | 44715.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 15:00 | 44715.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 15:30 | 44715.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 16:00 | 44715.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 16:30 | 44715.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 17:30 | 44715.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 18:00 | 44715.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 18:30 | 44715.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 19:00 | 44715.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 19:30 | 44715.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 20:00 | 44715.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 20:30 | 44715.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 21:00 | 44715.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 21:30 | 44715.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 22:00 | 44715.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 22:30 | 44715.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 23:00 | 44715.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-03 23:30 | 44715.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 | 44716 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 00:30 | 44716.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 01:00 | 44716.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 01:30 | 44716.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 02:00 | 44716.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 02:30 | 44716.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 03:00 | 44716.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 03:30 | 44716.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 04:00 | 44716.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 04:30 | 44716.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 05:00 | 44716.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 05:30 | 44716.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 06:00 | 44716.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 06:30 | 44716.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 07:00 | 44716.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 07:30 | 44716.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 08:00 | 44716.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 08:30 | 44716.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 09:00 | 44716.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 09:30 | 44716.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 10:00 | 44716.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 10:30 | 44716.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 11:00 | 44716.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 11:30 | 44716.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 12:00 | 44716.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 12:30 | 44716.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 13:00 | 44716.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 13:30 | 44716.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 14:00 | 44716.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 14:30 | 44716.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 15:00 | 44716.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 15:30 | 44716.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 16:00 | 44716.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 16:30 | 44716.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 17:00 | 44716.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 17:30 | 44716.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 18:00 | 44716.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 18:30 | 44716.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 19:00 | 44716.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 19:30 | 44716.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 20:00 | 44716.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 20:30 | 44716.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 21:00 | 44716.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 21:30 | 44716.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 22:00 | 44716.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 22:30 | 44716.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 23:00 | 44716.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-04 23:30 | 44716.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-05 | 44717 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-05 00:30 | 44717.0208 | 0 | 6.2605 | 39.95
2022-06-05 01:00 | 44717.0417 | 0 | 7.9847 | 39.95
2022-06-05 01:30 | 44717.0625 | 0 | 7.681 | 39.95
2022-06-05 02:00 | 44717.0833 | 0 | 7.5673 | 39.95
2022-06-05 02:30 | 44717.1042 | 0 | 7.5107 | 39.95
2022-06-05 03:00 | 44717.125 | 0 | 7.5519 | 39.95
2022-06-05 03:30 | 44717.1458 | 0 | 7.5638 | 39.95
2022-06-05 04:00 | 44717.1667 | 0 | 7.4402 | 39.95
2022-06-05 04:30 | 44717.1875 | 0 | 7.5777 | 39.95
2022-06-05 05:00 | 44717.2083 | 0 | 7.7031 | 39.95
2022-06-05 05:30 | 44717.2292 | 0 | 8.0038 | 39.95
2022-06-05 06:00 | 44717.25 | 0 | 8.2901 | 39.95
2022-06-05 06:30 | 44717.2708 | 0 | 8.7865 | 39.95
2022-06-05 07:00 | 44717.2917 | 0 | 9.3837 | 39.95
2022-06-05 07:30 | 44717.3125 | 0 | 9.0152 | 39.95
2022-06-05 08:00 | 44717.3333 | 0 | 8.9417 | 39.95
2022-06-05 08:30 | 44717.3542 | 0 | 8.6191 | 39.95
2022-06-05 09:00 | 44717.375 | 0 | 8.1066 | 39.95
2022-06-05 09:30 | 44717.3958 | 0 | 7.4957 | 39.95
2022-06-05 10:00 | 44717.4167 | 0 | 7.1326 | 39.95
2022-06-05 10:30 | 44717.4375 | 0 | 6.6062 | 39.95
2022-06-05 11:00 | 44717.4583 | 0 | 6.1644 | 39.95
2022-06-05 11:30 | 44717.4792 | 0 | 6.0606 | 39.95
2022-06-05 12:00 | 44717.5 | 0 | 5.803 | 39.95
2022-06-05 12:30 | 44717.5208 | 0 | 5.8804 | 39.95
2022-06-05 13:00 | 44717.5417 | 0 | 6.0048 | 39.95
2022-06-05 13:30 | 44717.5625 | 0 | 6.3057 | 39.95
2022-06-05 14:00 | 44717.5833 | 0 | 6.905 | 39.95
2022-06-05 14:30 | 44717.6042 | 0 | 7.5771 | 39.95
2022-06-05 15:00 | 44717.625 | 0 | 8.4509 | 39.95
2022-06-05 15:30 | 44717.6458 | 0 | 9.3831 | 39.95
2022-06-05 16:00 | 44717.6667 | 0 | 10.4984 | 39.95
2022-06-05 16:30 | 44717.6875 | 0 | 11.6902 | 39.95
2022-06-05 17:00 | 44717.7083 | 0 | 12.7042 | 39.95
2022-06-05 17:30 | 44717.7292 | 0 | 13.4538 | 39.95
2022-06-05 18:00 | 44717.75 | 0 | 13.647 | 39.95
2022-06-05 18:30 | 44717.7708 | 0 | 13.5356 | 39.95
2022-06-05 19:00 | 44717.7917 | 0 | 13.037 | 39.95
2022-06-05 19:30 | 44717.8125 | 0 | 12.7823 | 39.95
2022-06-05 20:00 | 44717.8333 | 0 | 12.3545 | 39.95
2022-06-05 20:30 | 44717.8542 | 0 | 11.773 | 39.95
2022-06-05 21:00 | 44717.875 | 0 | 11.0428 | 39.95
2022-06-05 21:30 | 44717.8958 | 0 | 10.3924 | 39.95
2022-06-05 22:00 | 44717.9167 | 0 | 10.0832 | 39.95
2022-06-05 22:30 | 44717.9375 | 0 | 9.3137 | 39.95
2022-06-05 23:00 | 44717.9583 | 0 | 8.7996 | 39.95
2022-06-05 23:30 | 44717.9792 | 0 | 8.3412 | 39.95
2022-06-06 | 44718 | 0 | 7.9366 | 39.95
2022-06-06 00:30 | 44718.0208 | 0 | 7.6659 | 39.95
2022-06-06 01:00 | 44718.0417 | 0 | 7.6372 | 39.95
2022-06-06 01:30 | 44718.0625 | 0 | 7.4899 | 39.95
2022-06-06 02:00 | 44718.0833 | 0 | 7.3921 | 39.95
2022-06-06 02:30 | 44718.1042 | 0 | 7.5256 | 39.95
2022-06-06 03:00 | 44718.125 | 0 | 7.4306 | 39.95
2022-06-06 03:30 | 44718.1458 | 0 | 7.7511 | 39.95
2022-06-06 04:00 | 44718.1667 | 0 | 8.1118 | 39.95
2022-06-06 04:30 | 44718.1875 | 0 | 8.5443 | 39.95
2022-06-06 05:00 | 44718.2083 | 0 | 9.1092 | 39.95
2022-06-06 05:30 | 44718.2292 | 0 | 10.062 | 39.95
2022-06-06 06:00 | 44718.25 | 0 | 11.401 | 39.95
2022-06-06 06:30 | 44718.2708 | 0 | 12.4847 | 39.95
2022-06-06 07:00 | 44718.2917 | 0 | 13.4281 | 39.95
2022-06-06 07:30 | 44718.3125 | 0 | 13.6064 | 39.95
2022-06-06 08:00 | 44718.3333 | 0 | 14.0861 | 39.95
2022-06-06 08:30 | 44718.3542 | 0 | 13.5311 | 39.95
2022-06-06 09:00 | 44718.375 | 0 | 13.1428 | 39.95
2022-06-06 09:30 | 44718.3958 | 0 | 12.541 | 39.95
2022-06-06 10:00 | 44718.4167 | 0 | 13.0573 | 39.95
2022-06-06 10:30 | 44718.4375 | 0 | 12.5475 | 39.95
2022-06-06 11:00 | 44718.4583 | 0 | 12.0889 | 39.95
2022-06-06 11:30 | 44718.4792 | 0 | 11.577 | 39.95
2022-06-06 12:00 | 44718.5 | 0 | 9.5128 | 39.95
2022-06-06 12:30 | 44718.5208 | 0 | 10.6178 | 39.95
2022-06-06 13:00 | 44718.5417 | 0 | 10.1809 | 39.95
2022-06-06 13:30 | 44718.5625 | 0 | 9.1559 | 39.95
2022-06-06 14:00 | 44718.5833 | 0 | 11.3043 | 39.95
2022-06-06 14:30 | 44718.6042 | 0 | 11.6127 | 39.95
2022-06-06 15:00 | 44718.625 | 0 | 11.6683 | 39.95
2022-06-06 15:30 | 44718.6458 | 0 | 11.5275 | 39.95
2022-06-06 16:00 | 44718.6667 | 0 | 12.378 | 39.95
2022-06-06 16:30 | 44718.6875 | 0 | 13.2801 | 39.95
2022-06-06 17:00 | 44718.7083 | 0 | 14.4934 | 39.95
2022-06-06 17:30 | 44718.7292 | 0 | 15.4371 | 39.95
2022-06-06 18:00 | 44718.75 | 0 | 15.5664 | 39.95
2022-06-06 18:30 | 44718.7708 | 0 | 15.8054 | 39.95
2022-06-06 19:00 | 44718.7917 | 0 | 15.316 | 39.95
2022-06-06 19:30 | 44718.8125 | 0 | 14.8853 | 39.95
2022-06-06 20:00 | 44718.8333 | 0 | 14.5671 | 39.95
2022-06-06 20:30 | 44718.8542 | 0 | 13.8778 | 39.95
2022-06-06 21:00 | 44718.875 | 0 | 13.1258 | 39.95
2022-06-06 21:30 | 44718.8958 | 0 | 12.5348 | 39.95
2022-06-06 22:00 | 44718.9167 | 0 | 11.9099 | 39.95
2022-06-06 22:30 | 44718.9375 | 0 | 10.9168 | 39.95
2022-06-06 23:00 | 44718.9583 | 0 | 10.2305 | 39.95
2022-06-06 23:30 | 44718.9792 | 0 | 9.6982 | 39.95
2022-06-07 | 44719 | 0 | 9.1141 | 39.95
2022-06-07 00:30 | 44719.0208 | 0 | 8.6707 | 39.95
2022-06-07 01:00 | 44719.0417 | 0 | 8.4784 | 39.95
2022-06-07 01:30 | 44719.0625 | 0 | 8.2241 | 39.95
2022-06-07 02:00 | 44719.0833 | 0 | 8.1514 | 39.95
2022-06-07 02:30 | 44719.1042 | 0 | 8.2229 | 39.95
2022-06-07 03:00 | 44719.125 | 0 | 7.9573 | 39.95
2022-06-07 03:30 | 44719.1458 | 0 | 8.2048 | 39.95
2022-06-07 04:00 | 44719.1667 | 0 | 8.6326 | 39.95
2022-06-07 04:30 | 44719.1875 | 0 | 9.0588 | 39.95
2022-06-07 05:00 | 44719.2083 | 0 | 9.8382 | 39.95
2022-06-07 05:30 | 44719.2292 | 0 | 10.8725 | 39.95
2022-06-07 06:00 | 44719.25 | 0 | 12.6182 | 39.95
2022-06-07 06:30 | 44719.2708 | 0 | 14.2162 | 39.95
2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 0 | 15.2622 | 39.95
2022-06-07 07:30 | 44719.3125 | 0 | 15.1952 | 39.95
2022-06-07 08:00 | 44719.3333 | 0 | 15.0391 | 39.95
2022-06-07 08:30 | 44719.3542 | 0 | 14.1287 | 39.95
2022-06-07 09:00 | 44719.375 | 0 | 13.6365 | 39.95
2022-06-07 09:30 | 44719.3958 | 0 | 13.5961 | 39.95
2022-06-07 10:00 | 44719.4167 | 0 | 13.6642 | 39.95
2022-06-07 10:30 | 44719.4375 | 0 | 13.5911 | 39.95
2022-06-07 11:00 | 44719.4583 | 0 | 13.4299 | 39.95
2022-06-07 11:30 | 44719.4792 | 0 | 13.261 | 39.95
2022-06-07 12:00 | 44719.5 | 0 | 12.4754 | 39.95
2022-06-07 12:30 | 44719.5208 | 0 | 11.5411 | 39.95
2022-06-07 13:00 | 44719.5417 | 0 | 11.8075 | 39.95
2022-06-07 13:30 | 44719.5625 | 0 | 12.6335 | 39.95
2022-06-07 14:00 | 44719.5833 | 0 | 13.245 | 39.95
2022-06-07 14:30 | 44719.6042 | 0 | 13.5862 | 39.95
2022-06-07 15:00 | 44719.625 | 0 | 13.7696 | 39.95
2022-06-07 15:30 | 44719.6458 | 0 | 14.3576 | 39.95
2022-06-07 16:00 | 44719.6667 | 0 | 14.8466 | 39.95
2022-06-07 16:30 | 44719.6875 | 0 | 15.6709 | 39.95
2022-06-07 17:00 | 44719.7083 | 0 | 16.9029 | 39.95
2022-06-07 17:30 | 44719.7292 | 0 | 17.6386 | 39.95
2022-06-07 18:00 | 44719.75 | 0 | 17.9507 | 39.95
2022-06-07 18:30 | 44719.7708 | 0 | 17.8404 | 39.95
2022-06-07 19:00 | 44719.7917 | 0 | 17.6009 | 39.95
2022-06-07 19:30 | 44719.8125 | 0 | 17.0308 | 39.95
2022-06-07 20:00 | 44719.8333 | 0 | 16.2979 | 39.95
2022-06-07 20:30 | 44719.8542 | 0 | 15.6189 | 39.95
2022-06-07 21:00 | 44719.875 | 0 | 14.6692 | 39.95
2022-06-07 21:30 | 44719.8958 | 0 | 13.7349 | 39.95
2022-06-07 22:00 | 44719.9167 | 0 | 12.7196 | 39.95
2022-06-07 22:30 | 44719.9375 | 0 | 11.5677 | 39.95
2022-06-07 23:00 | 44719.9583 | 0 | 10.8638 | 39.95
2022-06-07 23:30 | 44719.9792 | 0 | 10.4069 | 39.95
2022-06-08 | 44720 | 0 | 9.5694 | 39.95
2022-06-08 00:30 | 44720.0208 | 0 | 9.1125 | 39.95
2022-06-08 01:00 | 44720.0417 | 0 | 8.9805 | 39.95
2022-06-08 01:30 | 44720.0625 | 0 | 8.712 | 39.95
2022-06-08 02:00 | 44720.0833 | 0 | 8.6673 | 39.95
2022-06-08 02:30 | 44720.1042 | 0 | 8.5688 | 39.95
2022-06-08 03:00 | 44720.125 | 0 | 8.5003 | 39.95
2022-06-08 03:30 | 44720.1458 | 0 | 8.6874 | 39.95
2022-06-08 04:00 | 44720.1667 | 0 | 8.9155 | 39.95
2022-06-08 04:30 | 44720.1875 | 0 | 9.3387 | 39.95
2022-06-08 05:00 | 44720.2083 | 0 | 10.4116 | 39.95
2022-06-08 05:30 | 44720.2292 | 0 | 11.5202 | 39.95
2022-06-08 06:00 | 44720.25 | 0 | 13.4139 | 39.95
2022-06-08 06:30 | 44720.2708 | 0 | 15.4372 | 39.95
2022-06-08 07:00 | 44720.2917 | 0 | 16.7745 | 39.95
2022-06-08 07:30 | 44720.3125 | 0 | 15.8593 | 39.95
2022-06-08 08:00 | 44720.3333 | 0 | 14.6264 | 39.95
2022-06-08 08:30 | 44720.3542 | 0 | 13.2905 | 39.95
2022-06-08 09:00 | 44720.375 | 0 | 12.0976 | 39.95
2022-06-08 09:30 | 44720.3958 | 0 | 10.9441 | 39.95
2022-06-08 10:00 | 44720.4167 | 0 | 10.199 | 39.95
2022-06-08 10:30 | 44720.4375 | 0 | 9.6854 | 39.95
2022-06-08 11:00 | 44720.4583 | 0 | 9.251 | 39.95
2022-06-08 11:30 | 44720.4792 | 0 | 8.9707 | 39.95
2022-06-08 12:00 | 44720.5 | 0 | 8.72 | 39.95
2022-06-08 12:30 | 44720.5208 | 0 | 8.5988 | 39.95
2022-06-08 13:00 | 44720.5417 | 0 | 8.9176 | 39.95
2022-06-08 13:30 | 44720.5625 | 0 | 9.3843 | 39.95
2022-06-08 14:00 | 44720.5833 | 0 | 9.7965 | 39.95
2022-06-08 14:30 | 44720.6042 | 0 | 10.4117 | 39.95
2022-06-08 15:00 | 44720.625 | 0 | 11.0478 | 39.95
2022-06-08 15:30 | 44720.6458 | 0 | 11.9889 | 39.95
2022-06-08 16:00 | 44720.6667 | 0 | 12.9618 | 39.95
2022-06-08 16:30 | 44720.6875 | 0 | 14.1214 | 39.95
2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | 0 | 15.3354 | 39.95
2022-06-08 17:30 | 44720.7292 | 0 | 16.3923 | 39.95
2022-06-08 18:00 | 44720.75 | 0 | 16.9877 | 39.95
2022-06-08 18:30 | 44720.7708 | 0 | 17.265 | 39.95
2022-06-08 19:00 | 44720.7917 | 0 | 17.0048 | 39.95
2022-06-08 19:30 | 44720.8125 | 0 | 16.7557 | 39.95
2022-06-08 20:00 | 44720.8333 | 0 | 16.2814 | 39.95
2022-06-08 20:30 | 44720.8542 | 0 | 15.8187 | 39.95
2022-06-08 21:00 | 44720.875 | 0 | 15.1957 | 39.95
2022-06-08 21:30 | 44720.8958 | 0 | 14.3735 | 39.95
2022-06-08 22:00 | 44720.9167 | 0 | 13.4389 | 39.95
2022-06-08 22:30 | 44720.9375 | 0 | 12.4427 | 39.95
2022-06-08 23:00 | 44720.9583 | 0 | 11.4294 | 39.95
2022-06-08 23:30 | 44720.9792 | 0 | 10.7326 | 39.95
2022-06-09 | 44721 | 0 | 9.9399 | 39.95
2022-06-09 00:30 | 44721.0208 | 0 | 9.6219 | 39.95
2022-06-09 01:00 | 44721.0417 | 0 | 9.3825 | 39.95
2022-06-09 01:30 | 44721.0625 | 0 | 8.9812 | 39.95
2022-06-09 02:00 | 44721.0833 | 0 | 8.9743 | 39.95
2022-06-09 02:30 | 44721.1042 | 0 | 8.9331 | 39.95
2022-06-09 03:00 | 44721.125 | 0 | 8.7435 | 39.95
2022-06-09 03:30 | 44721.1458 | 0 | 8.9246 | 39.95
2022-06-09 04:00 | 44721.1667 | 0 | 9.2916 | 39.95
2022-06-09 04:30 | 44721.1875 | 0 | 9.8611 | 39.95
2022-06-09 05:00 | 44721.2083 | 0 | 10.8755 | 39.95
2022-06-09 05:30 | 44721.2292 | 0 | 11.9939 | 39.95
2022-06-09 06:00 | 44721.25 | 0 | 13.9888 | 39.95
2022-06-09 06:30 | 44721.2708 | 0 | 16.0988 | 39.95
2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 0 | 17.2793 | 39.95
2022-06-09 07:30 | 44721.3125 | 0 | 16.5862 | 39.95
2022-06-09 08:00 | 44721.3333 | 0 | 15.4284 | 39.95
2022-06-09 08:30 | 44721.3542 | 0 | 14.1156 | 39.95
2022-06-09 09:00 | 44721.375 | 0 | 13.0576 | 39.95
2022-06-09 09:30 | 44721.3958 | 0 | 12.1139 | 39.95
2022-06-09 10:00 | 44721.4167 | 0 | 11.1129 | 39.95
2022-06-09 10:30 | 44721.4375 | 0 | 10.4022 | 39.95
2022-06-09 11:00 | 44721.4583 | 0 | 9.9934 | 39.95
2022-06-09 11:30 | 44721.4792 | 0 | 9.6789 | 39.95
2022-06-09 12:00 | 44721.5 | 0 | 9.3549 | 39.95
2022-06-09 12:30 | 44721.5208 | 0 | 9.1326 | 39.95
2022-06-09 13:00 | 44721.5417 | 0 | 9.1411 | 39.95
2022-06-09 13:30 | 44721.5625 | 0 | 9.6123 | 39.95
2022-06-09 14:00 | 44721.5833 | 0 | 10.3417 | 39.95
2022-06-09 14:30 | 44721.6042 | 0 | 10.7548 | 39.95
2022-06-09 15:00 | 44721.625 | 0 | 11.4688 | 39.95
2022-06-09 15:30 | 44721.6458 | 0 | 12.5325 | 39.95
2022-06-09 16:00 | 44721.6667 | 0 | 13.5032 | 39.95
2022-06-09 16:30 | 44721.6875 | 0 | 14.8737 | 39.95
2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | 0 | 16.4275 | 39.95
2022-06-09 17:30 | 44721.7292 | 0 | 17.7629 | 39.95
2022-06-09 18:00 | 44721.75 | 0 | 18.2011 | 39.95
2022-06-09 18:30 | 44721.7708 | 0 | 18.5858 | 39.95
2022-06-09 19:00 | 44721.7917 | 0 | 18.517 | 39.95
2022-06-09 19:30 | 44721.8125 | 0 | 18.3447 | 39.95
2022-06-09 20:00 | 44721.8333 | 0 | 17.7979 | 39.95
2022-06-09 20:30 | 44721.8542 | 0 | 16.9778 | 39.95
2022-06-09 21:00 | 44721.875 | 0 | 15.9407 | 39.95
2022-06-09 21:30 | 44721.8958 | 0 | 14.972 | 39.95
2022-06-09 22:00 | 44721.9167 | 0 | 13.9133 | 39.95
2022-06-09 22:30 | 44721.9375 | 0 | 12.6958 | 39.95
2022-06-09 23:00 | 44721.9583 | 0 | 11.8138 | 39.95
2022-06-09 23:30 | 44721.9792 | 0 | 11.0948 | 39.95
2022-06-10 | 44722 | 0 | 10.4192 | 39.95
2022-06-10 00:30 | 44722.0208 | 0 | 9.9534 | 39.95
2022-06-10 01:00 | 44722.0417 | 0 | 9.5976 | 39.95
2022-06-10 01:30 | 44722.0625 | 0 | 9.3229 | 39.95
2022-06-10 02:00 | 44722.0833 | 0 | 9.1598 | 39.95
2022-06-10 02:30 | 44722.1042 | 0 | 9.2571 | 39.95
2022-06-10 03:00 | 44722.125 | 0 | 9.244 | 39.95
2022-06-10 03:30 | 44722.1458 | 0 | 9.3271 | 39.95
2022-06-10 04:00 | 44722.1667 | 0 | 9.7527 | 39.95
2022-06-10 04:30 | 44722.1875 | 0 | 10.2027 | 39.95
2022-06-10 05:00 | 44722.2083 | 0 | 11.3527 | 39.95
2022-06-10 05:30 | 44722.2292 | 0 | 12.4019 | 39.95
2022-06-10 06:00 | 44722.25 | 0 | 14.462 | 39.95
2022-06-10 06:30 | 44722.2708 | 0 | 16.7516 | 39.95
2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 0 | 18.0068 | 39.95
2022-06-10 07:30 | 44722.3125 | 0 | 17.2524 | 39.95
2022-06-10 08:00 | 44722.3333 | 0 | 16.2782 | 39.95
2022-06-10 08:30 | 44722.3542 | 0 | 14.9087 | 39.95
2022-06-10 09:00 | 44722.375 | 0 | 13.7862 | 39.95
2022-06-10 09:30 | 44722.3958 | 0 | 12.7555 | 39.95
2022-06-10 10:00 | 44722.4167 | 0 | 11.8728 | 39.95
2022-06-10 10:30 | 44722.4375 | 0 | 11.1645 | 39.95
2022-06-10 11:00 | 44722.4583 | 0 | 10.4509 | 39.95
2022-06-10 11:30 | 44722.4792 | 0 | 9.9969 | 39.95
2022-06-10 12:00 | 44722.5 | 0 | 9.5515 | 39.95
2022-06-10 12:30 | 44722.5208 | 0 | 9.5549 | 39.95
2022-06-10 13:00 | 44722.5417 | 0 | 9.6787 | 39.95
2022-06-10 13:30 | 44722.5625 | 0 | 9.9742 | 39.95
2022-06-10 14:00 | 44722.5833 | 0 | 10.3906 | 39.95
2022-06-10 14:30 | 44722.6042 | 0 | 10.8613 | 39.95
2022-06-10 15:00 | 44722.625 | 0 | 11.4601 | 39.95
2022-06-10 15:30 | 44722.6458 | 0 | 12.5809 | 39.95
2022-06-10 16:00 | 44722.6667 | 0 | 13.7947 | 39.95
2022-06-10 16:30 | 44722.6875 | 0 | 14.9757 | 39.95
2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | 0 | 16.4444 | 39.95
2022-06-10 17:30 | 44722.7292 | 0 | 17.4281 | 39.95
2022-06-10 18:00 | 44722.75 | 0 | 17.7183 | 39.95
2022-06-10 18:30 | 44722.7708 | 0 | 17.7743 | 39.95
2022-06-10 19:00 | 44722.7917 | 0 | 17.7581 | 39.95
2022-06-10 19:30 | 44722.8125 | 0 | 17.2214 | 39.95
2022-06-10 20:00 | 44722.8333 | 0 | 16.9292 | 39.95
2022-06-10 20:30 | 44722.8542 | 0 | 16.439 | 39.95
2022-06-10 21:00 | 44722.875 | 0 | 15.8517 | 39.95
2022-06-10 21:30 | 44722.8958 | 0 | 14.9962 | 39.95
2022-06-10 22:00 | 44722.9167 | 0 | 14.144 | 39.95
2022-06-10 22:30 | 44722.9375 | 0 | 12.9644 | 39.95
2022-06-10 23:00 | 44722.9583 | 0 | 12.0478 | 39.95
2022-06-10 23:30 | 44722.9792 | 0 | 11.4369 | 39.95
2022-06-11 | 44723 | 0 | 10.6851 | 39.95
2022-06-11 00:30 | 44723.0208 | 0 | 10.0589 | 39.95
2022-06-11 01:00 | 44723.0417 | 0 | 9.7301 | 39.95
2022-06-11 01:30 | 44723.0625 | 0 | 9.4296 | 39.95
2022-06-11 02:00 | 44723.0833 | 0 | 9.1383 | 39.95
2022-06-11 02:30 | 44723.1042 | 0 | 9.2125 | 39.95
2022-06-11 03:00 | 44723.125 | 0 | 9.1048 | 39.95
2022-06-11 03:30 | 44723.1458 | 0 | 9.0586 | 39.95
2022-06-11 04:00 | 44723.1667 | 0 | 9.3053 | 39.95
2022-06-11 04:30 | 44723.1875 | 0 | 9.2813 | 39.95
2022-06-11 05:00 | 44723.2083 | 0 | 9.639 | 39.95
2022-06-11 05:30 | 44723.2292 | 0 | 10.1609 | 39.95
2022-06-11 06:00 | 44723.25 | 0 | 11.06 | 39.95
2022-06-11 06:30 | 44723.2708 | 0 | 12.3128 | 39.95
2022-06-11 07:00 | 44723.2917 | 0 | 13.1939 | 39.95
2022-06-11 07:30 | 44723.3125 | 0 | 13.1247 | 39.95
2022-06-11 08:00 | 44723.3333 | 0 | 12.7562 | 39.95
2022-06-11 08:30 | 44723.3542 | 0 | 11.9618 | 39.95
2022-06-11 09:00 | 44723.375 | 0 | 10.9003 | 39.95
2022-06-11 09:30 | 44723.3958 | 0 | 10.0707 | 39.95
2022-06-11 10:00 | 44723.4167 | 0 | 9.2336 | 39.95
2022-06-11 10:30 | 44723.4375 | 0 | 8.4189 | 39.95
2022-06-11 11:00 | 44723.4583 | 0 | 7.7865 | 39.95
2022-06-11 11:30 | 44723.4792 | 0 | 7.4571 | 39.95
2022-06-11 12:00 | 44723.5 | 0 | 7.1323 | 39.95
2022-06-11 12:30 | 44723.5208 | 0 | 7.0794 | 39.95
2022-06-11 13:00 | 44723.5417 | 0 | 7.1889 | 39.95
2022-06-11 13:30 | 44723.5625 | 0 | 7.6299 | 39.95
2022-06-11 14:00 | 44723.5833 | 0 | 7.9032 | 39.95
2022-06-11 14:30 | 44723.6042 | 0 | 8.6343 | 39.95
2022-06-11 15:00 | 44723.625 | 0 | 9.3429 | 39.95
2022-06-11 15:30 | 44723.6458 | 0 | 10.4325 | 39.95
2022-06-11 16:00 | 44723.6667 | 0 | 11.4375 | 39.95
2022-06-11 16:30 | 44723.6875 | 0 | 12.6819 | 39.95
2022-06-11 17:00 | 44723.7083 | 0 | 13.7822 | 39.95
2022-06-11 17:30 | 44723.7292 | 0 | 14.6104 | 39.95
2022-06-11 18:00 | 44723.75 | 0 | 14.7669 | 39.95
2022-06-11 18:30 | 44723.7708 | 0 | 14.8094 | 39.95
2022-06-11 19:00 | 44723.7917 | 0 | 14.8339 | 39.95
2022-06-11 19:30 | 44723.8125 | 0 | 14.5368 | 39.95
2022-06-11 20:00 | 44723.8333 | 0 | 14.0491 | 39.95
2022-06-11 20:30 | 44723.8542 | 0 | 13.5742 | 39.95
2022-06-11 21:00 | 44723.875 | 0 | 13.0966 | 39.95
2022-06-11 21:30 | 44723.8958 | 0 | 12.5545 | 39.95
2022-06-11 22:00 | 44723.9167 | 0 | 11.9927 | 39.95
2022-06-11 22:30 | 44723.9375 | 0 | 11.1676 | 39.95
2022-06-11 23:00 | 44723.9583 | 0 | 10.5655 | 39.95
2022-06-11 23:30 | 44723.9792 | 0 | 9.9417 | 39.95
2022-06-12 | 44724 | 0 | 9.3658 | 39.95
2022-06-12 00:30 | 44724.0208 | 0 | 8.8762 | 39.95
2022-06-12 01:00 | 44724.0417 | 0 | 8.5023 | 39.95
2022-06-12 01:30 | 44724.0625 | 0 | 8.4691 | 39.95
2022-06-12 02:00 | 44724.0833 | 0 | 8.239 | 39.95
2022-06-12 02:30 | 44724.1042 | 0 | 8.1474 | 39.95
2022-06-12 03:00 | 44724.125 | 0 | 8.2293 | 39.95
2022-06-12 03:30 | 44724.1458 | 0 | 8.2413 | 39.95
2022-06-12 04:00 | 44724.1667 | 0 | 8.1921 | 39.95
2022-06-12 04:30 | 44724.1875 | 0 | 8.1829 | 39.95
2022-06-12 05:00 | 44724.2083 | 0 | 8.4625 | 39.95
2022-06-12 05:30 | 44724.2292 | 0 | 9.0713 | 39.95
2022-06-12 06:00 | 44724.25 | 0 | 9.6158 | 39.95
2022-06-12 06:30 | 44724.2708 | 0 | 10.4352 | 39.95
2022-06-12 07:00 | 44724.2917 | 0 | 11.156 | 39.95
2022-06-12 07:30 | 44724.3125 | 0 | 11.8217 | 39.95
2022-06-12 08:00 | 44724.3333 | 0 | 12.331 | 39.95
2022-06-12 08:30 | 44724.3542 | 0 | 12.2083 | 39.95
2022-06-12 09:00 | 44724.375 | 0 | 11.6181 | 39.95
2022-06-12 09:30 | 44724.3958 | 0 | 11.8868 | 39.95
2022-06-12 10:00 | 44724.4167 | 0 | 12.0338 | 39.95
2022-06-12 10:30 | 44724.4375 | 0 | 11.8349 | 39.95
2022-06-12 11:00 | 44724.4583 | 0 | 9.9169 | 39.95
2022-06-12 11:30 | 44724.4792 | 0 | 9.0049 | 39.95
2022-06-12 12:00 | 44724.5 | 0 | 9.526 | 39.95
2022-06-12 12:30 | 44724.5208 | 0 | 7.5074 | 39.95
2022-06-12 13:00 | 44724.5417 | 0 | 7.4739 | 39.95
2022-06-12 13:30 | 44724.5625 | 0 | 7.6269 | 39.95
2022-06-12 14:00 | 44724.5833 | 0 | 8.214 | 39.95
2022-06-12 14:30 | 44724.6042 | 0 | 8.775 | 39.95
2022-06-12 15:00 | 44724.625 | 0 | 9.4411 | 39.95
2022-06-12 15:30 | 44724.6458 | 0 | 10.7399 | 39.95
2022-06-12 16:00 | 44724.6667 | 0 | 11.9541 | 39.95
2022-06-12 16:30 | 44724.6875 | 0 | 13.0612 | 39.95
2022-06-12 17:00 | 44724.7083 | 0 | 14.534 | 39.95
2022-06-12 17:30 | 44724.7292 | 0 | 15.3011 | 39.95
2022-06-12 18:00 | 44724.75 | 0 | 15.748 | 39.95
2022-06-12 18:30 | 44724.7708 | 0 | 15.7317 | 39.95
2022-06-12 19:00 | 44724.7917 | 0 | 15.2448 | 39.95
2022-06-12 19:30 | 44724.8125 | 0 | 14.7991 | 39.95
2022-06-12 20:00 | 44724.8333 | 0 | 14.3462 | 39.95
2022-06-12 20:30 | 44724.8542 | 0 | 13.6821 | 39.95
2022-06-12 21:00 | 44724.875 | 0 | 12.935 | 39.95
2022-06-12 21:30 | 44724.8958 | 0 | 12.3183 | 39.95
2022-06-12 22:00 | 44724.9167 | 0 | 11.5291 | 39.95
2022-06-12 22:30 | 44724.9375 | 0 | 10.3708 | 39.95
2022-06-12 23:00 | 44724.9583 | 0 | 9.773 | 39.95
2022-06-12 23:30 | 44724.9792 | 0 | 9.2526 | 39.95
2022-06-13 | 44725 | 0 | 8.7961 | 39.95
2022-06-13 00:30 | 44725.0208 | 0 | 8.5697 | 39.95
2022-06-13 01:00 | 44725.0417 | 0 | 8.416 | 39.95
2022-06-13 01:30 | 44725.0625 | 0 | 8.1605 | 39.95
2022-06-13 02:00 | 44725.0833 | 0 | 8.1291 | 39.95
2022-06-13 02:30 | 44725.1042 | 0 | 8.2522 | 39.95
2022-06-13 03:00 | 44725.125 | 0 | 8.1995 | 39.95
2022-06-13 03:30 | 44725.1458 | 0 | 8.3055 | 39.95
2022-06-13 04:00 | 44725.1667 | 0 | 8.6172 | 39.95
2022-06-13 04:30 | 44725.1875 | 0 | 9.3588 | 39.95
2022-06-13 05:00 | 44725.2083 | 0 | 10.2309 | 39.95
2022-06-13 05:30 | 44725.2292 | 0 | 11.3061 | 39.95
2022-06-13 06:00 | 44725.25 | 0 | 13.2224 | 39.95
2022-06-13 06:30 | 44725.2708 | 0 | 15.2076 | 39.95
2022-06-13 07:00 | 44725.2917 | 0 | 16.8976 | 39.95
2022-06-13 07:30 | 44725.3125 | 0 | 17.0866 | 39.95
2022-06-13 08:00 | 44725.3333 | 0 | 15.6185 | 39.95
2022-06-13 08:30 | 44725.3542 | 0 | 14.7931 | 39.95
2022-06-13 09:00 | 44725.375 | 0 | 14.3819 | 39.95
2022-06-13 09:30 | 44725.3958 | 0 | 13.7924 | 39.95
2022-06-13 10:00 | 44725.4167 | 0 | 11.6396 | 39.95
2022-06-13 10:30 | 44725.4375 | 0 | 12.4535 | 39.95
2022-06-13 11:00 | 44725.4583 | 0 | 10.0273 | 39.95
2022-06-13 11:30 | 44725.4792 | 0 | 9.609 | 39.95
2022-06-13 12:00 | 44725.5 | 0 | 9.2553 | 39.95
2022-06-13 12:30 | 44725.5208 | 0 | 9.1606 | 39.95
2022-06-13 13:00 | 44725.5417 | 0 | 9.8601 | 39.95
2022-06-13 13:30 | 44725.5625 | 0 | 10.1183 | 39.95
2022-06-13 14:00 | 44725.5833 | 0 | 10.3767 | 39.95
2022-06-13 14:30 | 44725.6042 | 0 | 10.6906 | 39.95
2022-06-13 15:00 | 44725.625 | 0 | 11.7191 | 39.95
2022-06-13 15:30 | 44725.6458 | 0 | 12.6142 | 39.95
2022-06-13 16:00 | 44725.6667 | 0 | 13.0303 | 39.95
2022-06-13 16:30 | 44725.6875 | 0 | 13.7606 | 39.95
2022-06-13 17:00 | 44725.7083 | 0 | 14.8111 | 39.95
2022-06-13 17:30 | 44725.7292 | 0 | 15.9438 | 39.95
2022-06-13 18:00 | 44725.75 | 0 | 16.3371 | 39.95
2022-06-13 18:30 | 44725.7708 | 0 | 16.1912 | 39.95
2022-06-13 19:00 | 44725.7917 | 0 | 15.7714 | 39.95
2022-06-13 19:30 | 44725.8125 | 0 | 15.1722 | 39.95
2022-06-13 20:00 | 44725.8333 | 0 | 15.3817 | 39.95
2022-06-13 20:30 | 44725.8542 | 0 | 15.2194 | 39.95
2022-06-13 21:00 | 44725.875 | 0 | 13.9717 | 39.95
2022-06-13 21:30 | 44725.8958 | 0 | 13.8555 | 39.95
2022-06-13 22:00 | 44725.9167 | 0 | 12.4439 | 39.95
2022-06-13 22:30 | 44725.9375 | 0 | 11.5215 | 39.95
2022-06-13 23:00 | 44725.9583 | 0 | 10.8543 | 39.95
2022-06-13 23:30 | 44725.9792 | 0 | 10.503 | 39.95
2022-06-14 | 44726 | 0 | 9.8342 | 39.95
2022-06-14 00:30 | 44726.0208 | 0 | 9.4179 | 39.95
2022-06-14 01:00 | 44726.0417 | 0 | 9.1771 | 39.95
2022-06-14 01:30 | 44726.0625 | 0 | 8.8017 | 39.95
2022-06-14 02:00 | 44726.0833 | 0 | 8.5981 | 39.95
2022-06-14 02:30 | 44726.1042 | 0 | 8.5911 | 39.95
2022-06-14 03:00 | 44726.125 | 0 | 8.5122 | 39.95
2022-06-14 03:30 | 44726.1458 | 0 | 8.5345 | 39.95
2022-06-14 04:00 | 44726.1667 | 0 | 8.9511 | 39.95
2022-06-14 04:30 | 44726.1875 | 0 | 9.4758 | 39.95
2022-06-14 05:00 | 44726.2083 | 0 | 10.3797 | 39.95
2022-06-14 05:30 | 44726.2292 | 0 | 11.2826 | 39.95
2022-06-14 06:00 | 44726.25 | 0 | 13.038 | 39.95
2022-06-14 06:30 | 44726.2708 | 0 | 14.6065 | 39.95
2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 0 | 15.4511 | 39.95
2022-06-14 07:30 | 44726.3125 | 0 | 14.9023 | 39.95
2022-06-14 08:00 | 44726.3333 | 0 | 13.5303 | 39.95
2022-06-14 08:30 | 44726.3542 | 0 | 12.5484 | 39.95
2022-06-14 09:00 | 44726.375 | 0 | 11.9818 | 39.95
2022-06-14 09:30 | 44726.3958 | 0 | 11.5879 | 39.95
2022-06-14 10:00 | 44726.4167 | 0 | 12.1655 | 39.95
2022-06-14 10:30 | 44726.4375 | 0 | 10.9069 | 39.95
2022-06-14 11:00 | 44726.4583 | 0 | 9.9773 | 39.95
2022-06-14 11:30 | 44726.4792 | 0 | 9.9327 | 39.95
2022-06-14 12:00 | 44726.5 | 0 | 10.6382 | 39.95
2022-06-14 12:30 | 44726.5208 | 0 | 12.2403 | 39.95
2022-06-14 13:00 | 44726.5417 | 0 | 11.1045 | 39.95
2022-06-14 13:30 | 44726.5625 | 0 | 10.4871 | 39.95
2022-06-14 14:00 | 44726.5833 | 0 | 11.3665 | 39.95
2022-06-14 14:30 | 44726.6042 | 0 | 11.969 | 39.95
2022-06-14 15:00 | 44726.625 | 0 | 11.7177 | 39.95
2022-06-14 15:30 | 44726.6458 | 0 | 12.2647 | 39.95
2022-06-14 16:00 | 44726.6667 | 0 | 12.651 | 39.95
2022-06-14 16:30 | 44726.6875 | 0 | 13.3074 | 39.95
2022-06-14 17:00 | 44726.7083 | 0 | 14.2081 | 39.95
2022-06-14 17:30 | 44726.7292 | 0 | 15.4252 | 39.95
2022-06-14 18:00 | 44726.75 | 0 | 15.6483 | 39.95
2022-06-14 18:30 | 44726.7708 | 0 | 15.4996 | 39.95
2022-06-14 19:00 | 44726.7917 | 0 | 14.9765 | 39.95
2022-06-14 19:30 | 44726.8125 | 0 | 14.4973 | 39.95
2022-06-14 20:00 | 44726.8333 | 0 | 14.5649 | 39.95
2022-06-14 20:30 | 44726.8542 | 0 | 13.7974 | 39.95
2022-06-14 21:00 | 44726.875 | 0 | 13.08 | 39.95
2022-06-14 21:30 | 44726.8958 | 0 | 12.1998 | 39.95
2022-06-14 22:00 | 44726.9167 | 0 | 12.475 | 39.95
2022-06-14 22:30 | 44726.9375 | 0 | 11.6865 | 39.95
2022-06-14 23:00 | 44726.9583 | 0 | 11.1163 | 39.95
2022-06-14 23:30 | 44726.9792 | 0 | 10.2948 | 39.95
2022-06-15 | 44727 | 0 | 9.7392 | 39.95
2022-06-15 00:30 | 44727.0208 | 0 | 9.2649 | 39.95
2022-06-15 01:00 | 44727.0417 | 0 | 9.1013 | 39.95
2022-06-15 01:30 | 44727.0625 | 0 | 8.74 | 39.95
2022-06-15 02:00 | 44727.0833 | 0 | 8.5619 | 39.95
2022-06-15 02:30 | 44727.1042 | 0 | 8.5346 | 39.95
2022-06-15 03:00 | 44727.125 | 0 | 8.5087 | 39.95
2022-06-15 03:30 | 44727.1458 | 0 | 8.4487 | 39.95
2022-06-15 04:00 | 44727.1667 | 0 | 8.8531 | 39.95
2022-06-15 04:30 | 44727.1875 | 0 | 9.397 | 39.95
2022-06-15 05:00 | 44727.2083 | 0 | 10.1161 | 39.95
2022-06-15 05:30 | 44727.2292 | 0 | 11.1906 | 39.95
2022-06-15 06:00 | 44727.25 | 0 | 12.6745 | 39.95
2022-06-15 06:30 | 44727.2708 | 0 | 14.1681 | 39.95
2022-06-15 07:00 | 44727.2917 | 0 | 15.0905 | 39.95
2022-06-15 07:30 | 44727.3125 | 0 | 14.9735 | 39.95
2022-06-15 08:00 | 44727.3333 | 0 | 14.316 | 39.95
2022-06-15 08:30 | 44727.3542 | 0 | 12.3838 | 39.95
2022-06-15 09:00 | 44727.375 | 0 | 11.4595 | 39.95
2022-06-15 09:30 | 44727.3958 | 0 | 10.5205 | 39.95
2022-06-15 10:00 | 44727.4167 | 0 | 9.8503 | 39.95
2022-06-15 10:30 | 44727.4375 | 0 | 9.3122 | 39.95
2022-06-15 11:00 | 44727.4583 | 0 | 9.2221 | 39.95
2022-06-15 11:30 | 44727.4792 | 0 | 8.9931 | 39.95
2022-06-15 12:00 | 44727.5 | 0 | 8.7509 | 39.95
2022-06-15 12:30 | 44727.5208 | 0 | 9.0908 | 39.95
2022-06-15 13:00 | 44727.5417 | 0 | 9.1491 | 39.95
2022-06-15 13:30 | 44727.5625 | 0 | 10.0682 | 39.95
2022-06-15 14:00 | 44727.5833 | 0 | 11.562 | 39.95
2022-06-15 14:30 | 44727.6042 | 0 | 11.6734 | 39.95
2022-06-15 15:00 | 44727.625 | 0 | 11.0764 | 39.95
2022-06-15 15:30 | 44727.6458 | 0 | 11.9221 | 39.95
2022-06-15 16:00 | 44727.6667 | 0 | 12.4103 | 39.95
2022-06-15 16:30 | 44727.6875 | 0 | 13.0152 | 39.95
2022-06-15 17:00 | 44727.7083 | 0 | 13.8548 | 39.95
2022-06-15 17:30 | 44727.7292 | 0 | 14.8136 | 39.95
2022-06-15 18:00 | 44727.75 | 0 | 14.5362 | 39.95
2022-06-15 18:30 | 44727.7708 | 0 | 14.353 | 39.95
2022-06-15 19:00 | 44727.7917 | 0 | 14.0638 | 39.95
2022-06-15 19:30 | 44727.8125 | 0 | 13.6485 | 39.95
2022-06-15 20:00 | 44727.8333 | 0 | 13.054 | 39.95
2022-06-15 20:30 | 44727.8542 | 0 | 12.5028 | 39.95
2022-06-15 21:00 | 44727.875 | 0 | 12.967 | 39.95
2022-06-15 21:30 | 44727.8958 | 0 | 12.6613 | 39.95
2022-06-15 22:00 | 44727.9167 | 0 | 11.3821 | 39.95
2022-06-15 22:30 | 44727.9375 | 0 | 11.4672 | 39.95
2022-06-15 23:00 | 44727.9583 | 0 | 10.7622 | 39.95
2022-06-15 23:30 | 44727.9792 | 0 | 10.3055 | 39.95
2022-06-16 | 44728 | 0 | 9.6733 | 39.95
2022-06-16 00:30 | 44728.0208 | 0 | 9.2881 | 39.95
2022-06-16 01:00 | 44728.0417 | 0 | 9.0028 | 39.95
2022-06-16 01:30 | 44728.0625 | 0 | 8.6324 | 39.95
2022-06-16 02:00 | 44728.0833 | 0 | 8.4512 | 39.95
2022-06-16 02:30 | 44728.1042 | 0 | 8.4159 | 39.95
2022-06-16 03:00 | 44728.125 | 0 | 8.3112 | 39.95
2022-06-16 03:30 | 44728.1458 | 0 | 8.4521 | 39.95
2022-06-16 04:00 | 44728.1667 | 0 | 8.7922 | 39.95
2022-06-16 04:30 | 44728.1875 | 0 | 9.2445 | 39.95
2022-06-16 05:00 | 44728.2083 | 0 | 10.0127 | 39.95
2022-06-16 05:30 | 44728.2292 | 0 | 10.8828 | 39.95
2022-06-16 06:00 | 44728.25 | 0 | 12.1844 | 39.95
2022-06-16 06:30 | 44728.2708 | 0 | 13.7763 | 39.95
2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 0 | 14.7113 | 39.95
2022-06-16 07:30 | 44728.3125 | 0 | 14.0839 | 39.95
2022-06-16 08:00 | 44728.3333 | 0 | 13.3851 | 39.95
2022-06-16 08:30 | 44728.3542 | 0 | 11.9443 | 39.95
2022-06-16 09:00 | 44728.375 | 0 | 10.9137 | 39.95
2022-06-16 09:30 | 44728.3958 | 0 | 10.1236 | 39.95
2022-06-16 10:00 | 44728.4167 | 0 | 9.5727 | 39.95
2022-06-16 10:30 | 44728.4375 | 0 | 8.9415 | 39.95
2022-06-16 11:00 | 44728.4583 | 0 | 8.4838 | 39.95
2022-06-16 11:30 | 44728.4792 | 0 | 8.6393 | 39.95
2022-06-16 12:00 | 44728.5 | 0 | 8.5122 | 39.95
2022-06-16 12:30 | 44728.5208 | 0 | 8.5345 | 39.95
2022-06-16 13:00 | 44728.5417 | 0 | 8.7596 | 39.95
2022-06-16 13:30 | 44728.5625 | 0 | 9.1116 | 39.95
2022-06-16 14:00 | 44728.5833 | 0 | 9.5088 | 39.95
2022-06-16 14:30 | 44728.6042 | 0 | 10.2904 | 39.95
2022-06-16 15:00 | 44728.625 | 0 | 10.849 | 39.95
2022-06-16 15:30 | 44728.6458 | 0 | 11.8218 | 39.95
2022-06-16 16:00 | 44728.6667 | 0 | 12.562 | 39.95
2022-06-16 16:30 | 44728.6875 | 0 | 13.1072 | 39.95
2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | 0 | 13.8263 | 39.95
2022-06-16 17:30 | 44728.7292 | 0 | 14.3776 | 39.95
2022-06-16 18:00 | 44728.75 | 0 | 14.511 | 39.95
2022-06-16 18:30 | 44728.7708 | 0 | 14.6091 | 39.95
2022-06-16 19:00 | 44728.7917 | 0 | 14.4852 | 39.95
2022-06-16 19:30 | 44728.8125 | 0 | 14.3684 | 39.95
2022-06-16 20:00 | 44728.8333 | 0 | 14.019 | 39.95
2022-06-16 20:30 | 44728.8542 | 0 | 13.6537 | 39.95
2022-06-16 21:00 | 44728.875 | 0 | 13.1069 | 39.95
2022-06-16 21:30 | 44728.8958 | 0 | 12.5805 | 39.95
2022-06-16 22:00 | 44728.9167 | 0 | 12.0844 | 39.95
2022-06-16 22:30 | 44728.9375 | 0 | 11.1932 | 39.95
2022-06-16 23:00 | 44728.9583 | 0 | 10.5047 | 39.95
2022-06-16 23:30 | 44728.9792 | 0 | 9.9394 | 39.95
2022-06-17 | 44729 | 0 | 9.1945 | 39.95
2022-06-17 00:30 | 44729.0208 | 0 | 8.8056 | 39.95
2022-06-17 01:00 | 44729.0417 | 0 | 8.5842 | 39.95
2022-06-17 01:30 | 44729.0625 | 0 | 8.3208 | 39.95
2022-06-17 02:00 | 44729.0833 | 0 | 8.2671 | 39.95
2022-06-17 02:30 | 44729.1042 | 0 | 8.3187 | 39.95
2022-06-17 03:00 | 44729.125 | 0 | 8.2101 | 39.95
2022-06-17 03:30 | 44729.1458 | 0 | 8.2777 | 39.95
2022-06-17 04:00 | 44729.1667 | 0 | 8.8192 | 39.95
2022-06-17 04:30 | 44729.1875 | 0 | 9.2509 | 39.95
2022-06-17 05:00 | 44729.2083 | 0 | 9.9805 | 39.95
2022-06-17 05:30 | 44729.2292 | 0 | 11.0862 | 39.95
2022-06-17 06:00 | 44729.25 | 0 | 12.4906 | 39.95
2022-06-17 06:30 | 44729.2708 | 0 | 14.1363 | 39.95
2022-06-17 07:00 | 44729.2917 | 0 | 15.2255 | 39.95
2022-06-17 07:30 | 44729.3125 | 0 | 14.7365 | 39.95
2022-06-17 08:00 | 44729.3333 | 0 | 13.8778 | 39.95
2022-06-17 08:30 | 44729.3542 | 0 | 12.3854 | 39.95
2022-06-17 09:00 | 44729.375 | 0 | 10.7789 | 39.95
2022-06-17 09:30 | 44729.3958 | 0 | 10.0433 | 39.95
2022-06-17 10:00 | 44729.4167 | 0 | 9.5536 | 39.95
2022-06-17 10:30 | 44729.4375 | 0 | 8.9424 | 39.95
2022-06-17 11:00 | 44729.4583 | 0 | 8.5193 | 39.95
2022-06-17 11:30 | 44729.4792 | 0 | 8.3328 | 39.95
2022-06-17 12:00 | 44729.5 | 0 | 7.9127 | 39.95
2022-06-17 12:30 | 44729.5208 | 0 | 8.1549 | 39.95
2022-06-17 13:00 | 44729.5417 | 0 | 8.3194 | 39.95
2022-06-17 13:30 | 44729.5625 | 0 | 8.9386 | 39.95
2022-06-17 14:00 | 44729.5833 | 0 | 9.501 | 39.95
2022-06-17 14:30 | 44729.6042 | 0 | 9.9176 | 39.95
2022-06-17 15:00 | 44729.625 | 0 | 10.5453 | 39.95
2022-06-17 15:30 | 44729.6458 | 0 | 11.6222 | 39.95
2022-06-17 16:00 | 44729.6667 | 0 | 12.2861 | 39.95
2022-06-17 16:30 | 44729.6875 | 0 | 12.8645 | 39.95
2022-06-17 17:00 | 44729.7083 | 0 | 13.7358 | 39.95
2022-06-17 17:30 | 44729.7292 | 0 | 14.4803 | 39.95
2022-06-17 18:00 | 44729.75 | 0 | 14.6088 | 39.95
2022-06-17 18:30 | 44729.7708 | 0 | 14.5683 | 39.95
2022-06-17 19:00 | 44729.7917 | 0 | 14.6127 | 39.95
2022-06-17 19:30 | 44729.8125 | 0 | 14.4125 | 39.95
2022-06-17 20:00 | 44729.8333 | 0 | 14.2778 | 39.95
2022-06-17 20:30 | 44729.8542 | 0 | 13.8827 | 39.95
2022-06-17 21:00 | 44729.875 | 0 | 13.2468 | 39.95
2022-06-17 21:30 | 44729.8958 | 0 | 12.8264 | 39.95
2022-06-17 22:00 | 44729.9167 | 0 | 12.4176 | 39.95
2022-06-17 22:30 | 44729.9375 | 0 | 11.5453 | 39.95
2022-06-17 23:00 | 44729.9583 | 0 | 10.9895 | 39.95
2022-06-17 23:30 | 44729.9792 | 0 | 10.3363 | 39.95
2022-06-18 | 44730 | 0 | 9.5523 | 39.95
2022-06-18 00:30 | 44730.0208 | 0 | 9.1692 | 39.95
2022-06-18 01:00 | 44730.0417 | 0 | 8.8023 | 39.95
2022-06-18 01:30 | 44730.0625 | 0 | 8.4464 | 39.95
2022-06-18 02:00 | 44730.0833 | 0 | 8.4572 | 39.95
2022-06-18 02:30 | 44730.1042 | 0 | 8.3243 | 39.95
2022-06-18 03:00 | 44730.125 | 0 | 8.2579 | 39.95
2022-06-18 03:30 | 44730.1458 | 0 | 8.2963 | 39.95
2022-06-18 04:00 | 44730.1667 | 0 | 8.4675 | 39.95
2022-06-18 04:30 | 44730.1875 | 0 | 8.471 | 39.95
2022-06-18 05:00 | 44730.2083 | 0 | 8.8878 | 39.95
2022-06-18 05:30 | 44730.2292 | 0 | 9.4222 | 39.95
2022-06-18 06:00 | 44730.25 | 0 | 9.7178 | 39.95
2022-06-18 06:30 | 44730.2708 | 0 | 10.5919 | 39.95
2022-06-18 07:00 | 44730.2917 | 0 | 11.3279 | 39.95
2022-06-18 07:30 | 44730.3125 | 0 | 11.306 | 39.95
2022-06-18 08:00 | 44730.3333 | 0 | 10.9333 | 39.95
2022-06-18 08:30 | 44730.3542 | 0 | 10.2025 | 39.95
2022-06-18 09:00 | 44730.375 | 0 | 9.3734 | 39.95
2022-06-18 09:30 | 44730.3958 | 0 | 8.6532 | 39.95
2022-06-18 10:00 | 44730.4167 | 0 | 8.1417 | 39.95
2022-06-18 10:30 | 44730.4375 | 0 | 7.2595 | 39.95
2022-06-18 11:00 | 44730.4583 | 0 | 6.8561 | 39.95
2022-06-18 11:30 | 44730.4792 | 0 | 6.8561 | 39.95
2022-06-18 12:00 | 44730.5 | 0 | 6.2348 | 39.95
2022-06-18 12:30 | 44730.5208 | 0 | 6.7304 | 39.95
2022-06-18 13:00 | 44730.5417 | 0 | 8.4357 | 39.95
2022-06-18 13:30 | 44730.5625 | 0 | 9.0909 | 39.95
2022-06-18 14:00 | 44730.5833 | 0 | 8.9077 | 39.95
2022-06-18 14:30 | 44730.6042 | 0 | 8.738 | 39.95
2022-06-18 15:00 | 44730.625 | 0 | 9.7948 | 39.95
2022-06-18 15:30 | 44730.6458 | 0 | 9.8598 | 39.95
2022-06-18 16:00 | 44730.6667 | 0 | 10.8115 | 39.95
2022-06-18 16:30 | 44730.6875 | 0 | 11.5506 | 39.95
2022-06-18 17:00 | 44730.7083 | 0 | 12.2899 | 39.95
2022-06-18 17:30 | 44730.7292 | 0 | 12.6867 | 39.95
2022-06-18 18:00 | 44730.75 | 0 | 12.8177 | 39.95
2022-06-18 18:30 | 44730.7708 | 0 | 12.878 | 39.95
2022-06-18 19:00 | 44730.7917 | 0 | 12.6676 | 39.95
2022-06-18 19:30 | 44730.8125 | 0 | 12.5159 | 39.95
2022-06-18 20:00 | 44730.8333 | 0 | 12.206 | 39.95
2022-06-18 20:30 | 44730.8542 | 0 | 11.8832 | 39.95
2022-06-18 21:00 | 44730.875 | 0 | 11.3949 | 39.95
2022-06-18 21:30 | 44730.8958 | 0 | 11.0735 | 39.95
2022-06-18 22:00 | 44730.9167 | 0 | 10.7155 | 39.95
2022-06-18 22:30 | 44730.9375 | 0 | 9.9521 | 39.95
2022-06-18 23:00 | 44730.9583 | 0 | 9.56 | 39.95
2022-06-18 23:30 | 44730.9792 | 0 | 8.9381 | 39.95
2022-06-19 | 44731 | 0 | 8.3923 | 39.95
2022-06-19 00:30 | 44731.0208 | 0 | 8.0448 | 39.95
2022-06-19 01:00 | 44731.0417 | 0 | 7.9246 | 39.95
2022-06-19 01:30 | 44731.0625 | 0 | 7.7464 | 39.95
2022-06-19 02:00 | 44731.0833 | 0 | 7.6548 | 39.95
2022-06-19 02:30 | 44731.1042 | 0 | 7.4882 | 39.95
2022-06-19 03:00 | 44731.125 | 0 | 7.4711 | 39.95
2022-06-19 03:30 | 44731.1458 | 0 | 7.4402 | 39.95
2022-06-19 04:00 | 44731.1667 | 0 | 7.478 | 39.95
2022-06-19 04:30 | 44731.1875 | 0 | 7.466 | 39.95
2022-06-19 05:00 | 44731.2083 | 0 | 7.7214 | 39.95
2022-06-19 05:30 | 44731.2292 | 0 | 7.9523 | 39.95
2022-06-19 06:00 | 44731.25 | 0 | 8.4304 | 39.95
2022-06-19 06:30 | 44731.2708 | 0 | 9.0124 | 39.95
2022-06-19 07:00 | 44731.2917 | 0 | 9.7251 | 39.95
2022-06-19 07:30 | 44731.3125 | 0 | 9.5279 | 39.95
2022-06-19 08:00 | 44731.3333 | 0 | 9.3397 | 39.95
2022-06-19 08:30 | 44731.3542 | 0 | 8.9408 | 39.95
2022-06-19 09:00 | 44731.375 | 0 | 8.5893 | 39.95
2022-06-19 09:30 | 44731.3958 | 0 | 8.132 | 39.95
2022-06-19 10:00 | 44731.4167 | 0 | 7.4328 | 39.95
2022-06-19 10:30 | 44731.4375 | 0 | 6.6942 | 39.95
2022-06-19 11:00 | 44731.4583 | 0 | 7.2024 | 39.95
2022-06-19 11:30 | 44731.4792 | 0 | 7.8438 | 39.95
2022-06-19 12:00 | 44731.5 | 0 | 7.5795 | 39.95
2022-06-19 12:30 | 44731.5208 | 0 | 9.361 | 39.95
2022-06-19 13:00 | 44731.5417 | 0 | 7.1433 | 39.95
2022-06-19 13:30 | 44731.5625 | 0 | 7.0248 | 39.95
2022-06-19 14:00 | 44731.5833 | 0 | 7.969 | 39.95
2022-06-19 14:30 | 44731.6042 | 0 | 8.3086 | 39.95
2022-06-19 15:00 | 44731.625 | 0 | 8.7438 | 39.95
2022-06-19 15:30 | 44731.6458 | 0 | 10.7279 | 39.95
2022-06-19 16:00 | 44731.6667 | 0 | 11.0512 | 39.95
2022-06-19 16:30 | 44731.6875 | 0 | 11.357 | 39.95
2022-06-19 17:00 | 44731.7083 | 0 | 12.3651 | 39.95
2022-06-19 17:30 | 44731.7292 | 0 | 13.0162 | 39.95
2022-06-19 18:00 | 44731.75 | 0 | 13.1337 | 39.95
2022-06-19 18:30 | 44731.7708 | 0 | 13.1189 | 39.95
2022-06-19 19:00 | 44731.7917 | 0 | 12.8483 | 39.95
2022-06-19 19:30 | 44731.8125 | 0 | 12.5125 | 39.95
2022-06-19 20:00 | 44731.8333 | 0 | 12.1483 | 39.95
2022-06-19 20:30 | 44731.8542 | 0 | 11.8177 | 39.95
2022-06-19 21:00 | 44731.875 | 0 | 11.2671 | 39.95
2022-06-19 21:30 | 44731.8958 | 0 | 10.62 | 39.95
2022-06-19 22:00 | 44731.9167 | 0 | 10.1086 | 39.95
2022-06-19 22:30 | 44731.9375 | 0 | 9.4865 | 39.95
2022-06-19 23:00 | 44731.9583 | 0 | 8.9546 | 39.95
2022-06-19 23:30 | 44731.9792 | 0 | 8.4467 | 39.95
2022-06-20 | 44732 | 0 | 8.0194 | 39.95
2022-06-20 00:30 | 44732.0208 | 0 | 7.8015 | 39.95
2022-06-20 01:00 | 44732.0417 | 0 | 7.7288 | 39.95
2022-06-20 01:30 | 44732.0625 | 0 | 7.538 | 39.95
2022-06-20 02:00 | 44732.0833 | 0 | 7.4144 | 39.95
2022-06-20 02:30 | 44732.1042 | 0 | 7.5341 | 39.95
2022-06-20 03:00 | 44732.125 | 0 | 7.3802 | 39.95
2022-06-20 03:30 | 44732.1458 | 0 | 7.5165 | 39.95
2022-06-20 04:00 | 44732.1667 | 0 | 7.9677 | 39.95
2022-06-20 04:30 | 44732.1875 | 0 | 8.5114 | 39.95
2022-06-20 05:00 | 44732.2083 | 0 | 9.5313 | 39.95
2022-06-20 05:30 | 44732.2292 | 0 | 10.2839 | 39.95
2022-06-20 06:00 | 44732.25 | 0 | 11.4941 | 39.95
2022-06-20 06:30 | 44732.2708 | 0 | 12.7621 | 39.95
2022-06-20 07:00 | 44732.2917 | 0 | 13.5383 | 39.95
2022-06-20 07:30 | 44732.3125 | 0 | 13.5403 | 39.95
2022-06-20 08:00 | 44732.3333 | 0 | 13.407 | 39.95
2022-06-20 08:30 | 44732.3542 | 0 | 12.8424 | 39.95
2022-06-20 09:00 | 44732.375 | 0 | 11.443 | 39.95
2022-06-20 09:30 | 44732.3958 | 0 | 10.8152 | 39.95
2022-06-20 10:00 | 44732.4167 | 0 | 10.7679 | 39.95
2022-06-20 10:30 | 44732.4375 | 0 | 10.0344 | 39.95
2022-06-20 11:00 | 44732.4583 | 0 | 9.0101 | 39.95
2022-06-20 11:30 | 44732.4792 | 0 | 8.5997 | 39.95
2022-06-20 12:00 | 44732.5 | 0 | 9.8629 | 39.95
2022-06-20 12:30 | 44732.5208 | 0 | 9.8561 | 39.95
2022-06-20 13:00 | 44732.5417 | 0 | 9.8516 | 39.95
2022-06-20 13:30 | 44732.5625 | 0 | 10.2859 | 39.95
2022-06-20 14:00 | 44732.5833 | 0 | 11.3915 | 39.95
2022-06-20 14:30 | 44732.6042 | 0 | 10.8735 | 39.95
2022-06-20 15:00 | 44732.625 | 0 | 11.9351 | 39.95
2022-06-20 15:30 | 44732.6458 | 0 | 12.4676 | 39.95
2022-06-20 16:00 | 44732.6667 | 0 | 12.6269 | 39.95
2022-06-20 16:30 | 44732.6875 | 0 | 13.3738 | 39.95
2022-06-20 17:00 | 44732.7083 | 0 | 14.1374 | 39.95
2022-06-20 17:30 | 44732.7292 | 0 | 14.9749 | 39.95
2022-06-20 18:00 | 44732.75 | 0 | 15.0212 | 39.95
2022-06-20 18:30 | 44732.7708 | 0 | 15.0095 | 39.95
2022-06-20 19:00 | 44732.7917 | 0 | 14.9214 | 39.95
2022-06-20 19:30 | 44732.8125 | 0 | 14.5562 | 39.95
2022-06-20 20:00 | 44732.8333 | 0 | 14.2979 | 39.95
2022-06-20 20:30 | 44732.8542 | 0 | 13.7657 | 39.95
2022-06-20 21:00 | 44732.875 | 0 | 13.0434 | 39.95
2022-06-20 21:30 | 44732.8958 | 0 | 12.4683 | 39.95
2022-06-20 22:00 | 44732.9167 | 0 | 11.6481 | 39.95
2022-06-20 22:30 | 44732.9375 | 0 | 10.6329 | 39.95
2022-06-20 23:00 | 44732.9583 | 0 | 10.0584 | 39.95
2022-06-20 23:30 | 44732.9792 | 0 | 9.6996 | 39.95
2022-06-21 | 44733 | 0 | 8.9998 | 39.95
2022-06-21 00:30 | 44733.0208 | 0 | 8.747 | 39.95
2022-06-21 01:00 | 44733.0417 | 0 | 8.5276 | 39.95
2022-06-21 01:30 | 44733.0625 | 0 | 8.4244 | 39.95
2022-06-21 02:00 | 44733.0833 | 0 | 8.2958 | 39.95
2022-06-21 02:30 | 44733.1042 | 0 | 8.3105 | 39.95
2022-06-21 03:00 | 44733.125 | 0 | 8.1583 | 39.95
2022-06-21 03:30 | 44733.1458 | 0 | 8.2643 | 39.95
2022-06-21 04:00 | 44733.1667 | 0 | 8.5696 | 39.95
2022-06-21 04:30 | 44733.1875 | 0 | 9.1875 | 39.95
2022-06-21 05:00 | 44733.2083 | 0 | 9.8753 | 39.95
2022-06-21 05:30 | 44733.2292 | 0 | 10.9881 | 39.95
2022-06-21 06:00 | 44733.25 | 0 | 12.2763 | 39.95
2022-06-21 06:30 | 44733.2708 | 0 | 13.8755 | 39.95
2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 0 | 14.8667 | 39.95
2022-06-21 07:30 | 44733.3125 | 0 | 14.4422 | 39.95
2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 0 | 13.5289 | 39.95
2022-06-21 08:30 | 44733.3542 | 0 | 12.4237 | 39.95
2022-06-21 09:00 | 44733.375 | 0 | 11.3772 | 39.95
2022-06-21 09:30 | 44733.3958 | 0 | 10.5431 | 39.95
2022-06-21 10:00 | 44733.4167 | 0 | 9.7969 | 39.95
2022-06-21 10:30 | 44733.4375 | 0 | 9.2895 | 39.95
2022-06-21 11:00 | 44733.4583 | 0 | 8.8515 | 39.95
2022-06-21 11:30 | 44733.4792 | 0 | 8.5906 | 39.95
2022-06-21 12:00 | 44733.5 | 0 | 8.4383 | 39.95
2022-06-21 12:30 | 44733.5208 | 0 | 8.6491 | 39.95
2022-06-21 13:00 | 44733.5417 | 0 | 9.2127 | 39.95
2022-06-21 13:30 | 44733.5625 | 0 | 9.3357 | 39.95
2022-06-21 14:00 | 44733.5833 | 0 | 9.903 | 39.95
2022-06-21 14:30 | 44733.6042 | 0 | 10.9182 | 39.95
2022-06-21 15:00 | 44733.625 | 0 | 11.388 | 39.95
2022-06-21 15:30 | 44733.6458 | 0 | 12.1945 | 39.95
2022-06-21 16:00 | 44733.6667 | 0 | 12.247 | 39.95
2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | 0 | 13.0162 | 39.95
2022-06-21 17:00 | 44733.7083 | 0 | 14.1062 | 39.95
2022-06-21 17:30 | 44733.7292 | 0 | 15.0231 | 39.95
2022-06-21 18:00 | 44733.75 | 0 | 15.1639 | 39.95
2022-06-21 18:30 | 44733.7708 | 0 | 15.3316 | 39.95
2022-06-21 19:00 | 44733.7917 | 0 | 14.9389 | 39.95
2022-06-21 19:30 | 44733.8125 | 0 | 14.6656 | 39.95
2022-06-21 20:00 | 44733.8333 | 0 | 14.3844 | 39.95
2022-06-21 20:30 | 44733.8542 | 0 | 13.9379 | 39.95
2022-06-21 21:00 | 44733.875 | 0 | 13.3289 | 39.95
2022-06-21 21:30 | 44733.8958 | 0 | 12.7528 | 39.95
2022-06-21 22:00 | 44733.9167 | 0 | 11.901 | 39.95
2022-06-21 22:30 | 44733.9375 | 0 | 10.9663 | 39.95
2022-06-21 23:00 | 44733.9583 | 0 | 10.3678 | 39.95
2022-06-21 23:30 | 44733.9792 | 0 | 9.8271 | 39.95
2022-06-22 | 44734 | 0 | 9.3558 | 39.95
2022-06-22 00:30 | 44734.0208 | 0 | 8.825 | 39.95
2022-06-22 01:00 | 44734.0417 | 0 | 8.6547 | 39.95
2022-06-22 01:30 | 44734.0625 | 0 | 8.4829 | 39.95
2022-06-22 02:00 | 44734.0833 | 0 | 8.4194 | 39.95
2022-06-22 02:30 | 44734.1042 | 0 | 8.4005 | 39.95
2022-06-22 03:00 | 44734.125 | 0 | 8.4348 | 39.95
2022-06-22 03:30 | 44734.1458 | 0 | 8.593 | 39.95
2022-06-22 04:00 | 44734.1667 | 0 | 8.8266 | 39.95
2022-06-22 04:30 | 44734.1875 | 0 | 9.2208 | 39.95
2022-06-22 05:00 | 44734.2083 | 0 | 10.0458 | 39.95
2022-06-22 05:30 | 44734.2292 | 0 | 11.295 | 39.95
2022-06-22 06:00 | 44734.25 | 0 | 12.6426 | 39.95
2022-06-22 06:30 | 44734.2708 | 0 | 13.9216 | 39.95
2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 0 | 14.9908 | 39.95
2022-06-22 07:30 | 44734.3125 | 0 | 14.8824 | 39.95
2022-06-22 08:00 | 44734.3333 | 0 | 13.9556 | 39.95
2022-06-22 08:30 | 44734.3542 | 0 | 12.7377 | 39.95
2022-06-22 09:00 | 44734.375 | 0 | 11.8162 | 39.95
2022-06-22 09:30 | 44734.3958 | 0 | 10.921 | 39.95
2022-06-22 10:00 | 44734.4167 | 0 | 9.9009 | 39.95
2022-06-22 10:30 | 44734.4375 | 0 | 9.2953 | 39.95
2022-06-22 11:00 | 44734.4583 | 0 | 8.6072 | 39.95
2022-06-22 11:30 | 44734.4792 | 0 | 8.4568 | 39.95
2022-06-22 12:00 | 44734.5 | 0 | 8.1325 | 39.95
2022-06-22 12:30 | 44734.5208 | 0 | 8.2306 | 39.95
2022-06-22 13:00 | 44734.5417 | 0 | 8.6516 | 39.95
2022-06-22 13:30 | 44734.5625 | 0 | 9.0281 | 39.95
2022-06-22 14:00 | 44734.5833 | 0 | 9.7383 | 39.95
2022-06-22 14:30 | 44734.6042 | 0 | 10.2474 | 39.95
2022-06-22 15:00 | 44734.625 | 0 | 10.9081 | 39.95
2022-06-22 15:30 | 44734.6458 | 0 | 11.7695 | 39.95
2022-06-22 16:00 | 44734.6667 | 0 | 12.4848 | 39.95
2022-06-22 16:30 | 44734.6875 | 0 | 13.1635 | 39.95
2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | 0 | 14.0125 | 39.95
2022-06-22 17:30 | 44734.7292 | 0 | 14.9914 | 39.95
2022-06-22 18:00 | 44734.75 | 0 | 15.027 | 39.95
2022-06-22 18:30 | 44734.7708 | 0 | 15.1673 | 39.95
2022-06-22 19:00 | 44734.7917 | 0 | 14.9313 | 39.95
2022-06-22 19:30 | 44734.8125 | 0 | 14.4607 | 39.95
2022-06-22 20:00 | 44734.8333 | 0 | 14.1197 | 39.95
2022-06-22 20:30 | 44734.8542 | 0 | 13.6446 | 39.95
2022-06-22 21:00 | 44734.875 | 0 | 13.2226 | 39.95
2022-06-22 21:30 | 44734.8958 | 0 | 12.6147 | 39.95
2022-06-22 22:00 | 44734.9167 | 0 | 11.8001 | 39.95
2022-06-22 22:30 | 44734.9375 | 0 | 10.9019 | 39.95
2022-06-22 23:00 | 44734.9583 | 0 | 10.2857 | 39.95
2022-06-22 23:30 | 44734.9792 | 0 | 9.8218 | 39.95
2022-06-23 | 44735 | 0 | 9.1189 | 39.95
2022-06-23 00:30 | 44735.0208 | 0 | 8.8122 | 39.95
2022-06-23 01:00 | 44735.0417 | 0 | 8.6208 | 39.95
2022-06-23 01:30 | 44735.0625 | 0 | 8.3599 | 39.95
2022-06-23 02:00 | 44735.0833 | 0 | 8.3878 | 39.95
2022-06-23 02:30 | 44735.1042 | 0 | 8.3021 | 39.95
2022-06-23 03:00 | 44735.125 | 0 | 8.3817 | 39.95
2022-06-23 03:30 | 44735.1458 | 0 | 8.4298 | 39.95
2022-06-23 04:00 | 44735.1667 | 0 | 8.7641 | 39.95
2022-06-23 04:30 | 44735.1875 | 0 | 9.2539 | 39.95
2022-06-23 05:00 | 44735.2083 | 0 | 10.0969 | 39.95
2022-06-23 05:30 | 44735.2292 | 0 | 10.9162 | 39.95
2022-06-23 06:00 | 44735.25 | 0 | 12.418 | 39.95
2022-06-23 06:30 | 44735.2708 | 0 | 13.6999 | 39.95
2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 0 | 14.7099 | 39.95
2022-06-23 07:30 | 44735.3125 | 0 | 14.3028 | 39.95
2022-06-23 08:00 | 44735.3333 | 0 | 13.5907 | 39.95
2022-06-23 08:30 | 44735.3542 | 0 | 12.2167 | 39.95
2022-06-23 09:00 | 44735.375 | 0 | 11.3786 | 39.95
2022-06-23 09:30 | 44735.3958 | 0 | 10.8438 | 39.95
2022-06-23 10:00 | 44735.4167 | 0 | 9.9623 | 39.95
2022-06-23 10:30 | 44735.4375 | 0 | 9.4269 | 39.95
2022-06-23 11:00 | 44735.4583 | 0 | 9.0721 | 39.95
2022-06-23 11:30 | 44735.4792 | 0 | 8.7744 | 39.95
2022-06-23 12:00 | 44735.5 | 0 | 8.6512 | 39.95
2022-06-23 12:30 | 44735.5208 | 0 | 8.6887 | 39.95
2022-06-23 13:00 | 44735.5417 | 0 | 9.0747 | 39.95
2022-06-23 13:30 | 44735.5625 | 0 | 9.9732 | 39.95
2022-06-23 14:00 | 44735.5833 | 0 | 10.3838 | 39.95
2022-06-23 14:30 | 44735.6042 | 0 | 11.21 | 39.95
2022-06-23 15:00 | 44735.625 | 0 | 10.9323 | 39.95
2022-06-23 15:30 | 44735.6458 | 0 | 11.6618 | 39.95
2022-06-23 16:00 | 44735.6667 | 0 | 12.2444 | 39.95
2022-06-23 16:30 | 44735.6875 | 0 | 12.997 | 39.95
2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | 0 | 13.7663 | 39.95
2022-06-23 17:30 | 44735.7292 | 0 | 14.646 | 39.95
2022-06-23 18:00 | 44735.75 | 0 | 14.9095 | 39.95
2022-06-23 18:30 | 44735.7708 | 0 | 14.7584 | 39.95
2022-06-23 19:00 | 44735.7917 | 0 | 14.6415 | 39.95
2022-06-23 19:30 | 44735.8125 | 0 | 14.2636 | 39.95
2022-06-23 20:00 | 44735.8333 | 0 | 14.1787 | 39.95
2022-06-23 20:30 | 44735.8542 | 0 | 13.7877 | 39.95
2022-06-23 21:00 | 44735.875 | 0 | 13.176 | 39.95
2022-06-23 21:30 | 44735.8958 | 0 | 12.5568 | 39.95
2022-06-23 22:00 | 44735.9167 | 0 | 11.9842 | 39.95
2022-06-23 22:30 | 44735.9375 | 0 | 11.0819 | 39.95
2022-06-23 23:00 | 44735.9583 | 0 | 10.4282 | 39.95
2022-06-23 23:30 | 44735.9792 | 0 | 10.174 | 39.95
2022-06-24 | 44736 | 0 | 9.4434 | 39.95
2022-06-24 00:30 | 44736.0208 | 0 | 8.9789 | 39.95
2022-06-24 01:00 | 44736.0417 | 0 | 8.8946 | 39.95
2022-06-24 01:30 | 44736.0625 | 0 | 8.6919 | 39.95
2022-06-24 02:00 | 44736.0833 | 0 | 8.5569 | 39.95
2022-06-24 02:30 | 44736.1042 | 0 | 8.5688 | 39.95
2022-06-24 03:00 | 44736.125 | 0 | 8.3878 | 39.95
2022-06-24 03:30 | 44736.1458 | 0 | 8.6262 | 39.95
2022-06-24 04:00 | 44736.1667 | 0 | 8.801 | 39.95
2022-06-24 04:30 | 44736.1875 | 0 | 9.2405 | 39.95
2022-06-24 05:00 | 44736.2083 | 0 | 10.1779 | 39.95
2022-06-24 05:30 | 44736.2292 | 0 | 10.9785 | 39.95
2022-06-24 06:00 | 44736.25 | 0 | 12.1689 | 39.95
2022-06-24 06:30 | 44736.2708 | 0 | 13.663 | 39.95
2022-06-24 07:00 | 44736.2917 | 0 | 14.6405 | 39.95
2022-06-24 07:30 | 44736.3125 | 0 | 14.4314 | 39.95
2022-06-24 08:00 | 44736.3333 | 0 | 13.7855 | 39.95
2022-06-24 08:30 | 44736.3542 | 0 | 12.5375 | 39.95
2022-06-24 09:00 | 44736.375 | 0 | 11.501 | 39.95
2022-06-24 09:30 | 44736.3958 | 0 | 10.6286 | 39.95
2022-06-24 10:00 | 44736.4167 | 0 | 10.1687 | 39.95
2022-06-24 10:30 | 44736.4375 | 0 | 9.4227 | 39.95
2022-06-24 11:00 | 44736.4583 | 0 | 8.9777 | 39.95
2022-06-24 11:30 | 44736.4792 | 0 | 8.7582 | 39.95
2022-06-24 12:00 | 44736.5 | 0 | 8.2637 | 39.95
2022-06-24 12:30 | 44736.5208 | 0 | 8.3402 | 39.95
2022-06-24 13:00 | 44736.5417 | 0 | 8.3348 | 39.95
2022-06-24 13:30 | 44736.5625 | 0 | 8.679 | 39.95
2022-06-24 14:00 | 44736.5833 | 0 | 9.1651 | 39.95
2022-06-24 14:30 | 44736.6042 | 0 | 9.7192 | 39.95
2022-06-24 15:00 | 44736.625 | 0 | 10.547 | 39.95
2022-06-24 15:30 | 44736.6458 | 0 | 11.3934 | 39.95
2022-06-24 16:00 | 44736.6667 | 0 | 12.1253 | 39.95
2022-06-24 16:30 | 44736.6875 | 0 | 12.9747 | 39.95
2022-06-24 17:00 | 44736.7083 | 0 | 13.7432 | 39.95
2022-06-24 17:30 | 44736.7292 | 0 | 14.3254 | 39.95
2022-06-24 18:00 | 44736.75 | 0 | 14.3656 | 39.95
2022-06-24 18:30 | 44736.7708 | 0 | 14.2929 | 39.95
2022-06-24 19:00 | 44736.7917 | 0 | 14.0418 | 39.95
2022-06-24 19:30 | 44736.8125 | 0 | 13.8423 | 39.95
2022-06-24 20:00 | 44736.8333 | 0 | 13.8061 | 39.95
2022-06-24 20:30 | 44736.8542 | 0 | 13.3103 | 39.95
2022-06-24 21:00 | 44736.875 | 0 | 12.9161 | 39.95
2022-06-24 21:30 | 44736.8958 | 0 | 12.3545 | 39.95
2022-06-24 22:00 | 44736.9167 | 0 | 11.8846 | 39.95
2022-06-24 22:30 | 44736.9375 | 0 | 11.1474 | 39.95
2022-06-24 23:00 | 44736.9583 | 0 | 10.6602 | 39.95
2022-06-24 23:30 | 44736.9792 | 0 | 10.0833 | 39.95
2022-06-25 | 44737 | 0 | 9.421 | 39.95
2022-06-25 00:30 | 44737.0208 | 0 | 9.0721 | 39.95
2022-06-25 01:00 | 44737.0417 | 0 | 8.8472 | 39.95
2022-06-25 01:30 | 44737.0625 | 0 | 8.705 | 39.95
2022-06-25 02:00 | 44737.0833 | 0 | 8.5933 | 39.95
2022-06-25 02:30 | 44737.1042 | 0 | 8.5449 | 39.95
2022-06-25 03:00 | 44737.125 | 0 | 8.4125 | 39.95
2022-06-25 03:30 | 44737.1458 | 0 | 8.4314 | 39.95
2022-06-25 04:00 | 44737.1667 | 0 | 8.3817 | 39.95
2022-06-25 04:30 | 44737.1875 | 0 | 8.5179 | 39.95
2022-06-25 05:00 | 44737.2083 | 0 | 9.1021 | 39.95
2022-06-25 05:30 | 44737.2292 | 0 | 9.5767 | 39.95
2022-06-25 06:00 | 44737.25 | 0 | 10.2406 | 39.95
2022-06-25 06:30 | 44737.2708 | 0 | 11.0899 | 39.95
2022-06-25 07:00 | 44737.2917 | 0 | 11.8595 | 39.95
2022-06-25 07:30 | 44737.3125 | 0 | 11.5837 | 39.95
2022-06-25 08:00 | 44737.3333 | 0 | 11.2956 | 39.95
2022-06-25 08:30 | 44737.3542 | 0 | 10.4174 | 39.95
2022-06-25 09:00 | 44737.375 | 0 | 9.7355 | 39.95
2022-06-25 09:30 | 44737.3958 | 0 | 8.9537 | 39.95
2022-06-25 10:00 | 44737.4167 | 0 | 8.1467 | 39.95
2022-06-25 10:30 | 44737.4375 | 0 | 7.4092 | 39.95
2022-06-25 11:00 | 44737.4583 | 0 | 6.8492 | 39.95
2022-06-25 11:30 | 44737.4792 | 0 | 6.638 | 39.95
2022-06-25 12:00 | 44737.5 | 0 | 6.308 | 39.95
2022-06-25 12:30 | 44737.5208 | 0 | 6.1914 | 39.95
2022-06-25 13:00 | 44737.5417 | 0 | 6.3722 | 39.95
2022-06-25 13:30 | 44737.5625 | 0 | 6.6854 | 39.95
2022-06-25 14:00 | 44737.5833 | 0 | 7.1134 | 39.95
2022-06-25 14:30 | 44737.6042 | 0 | 7.6665 | 39.95
2022-06-25 15:00 | 44737.625 | 0 | 8.2651 | 39.95
2022-06-25 15:30 | 44737.6458 | 0 | 9.2699 | 39.95
2022-06-25 16:00 | 44737.6667 | 0 | 10.2113 | 39.95
2022-06-25 16:30 | 44737.6875 | 0 | 11.0125 | 39.95
2022-06-25 17:00 | 44737.7083 | 0 | 11.9859 | 39.95
2022-06-25 17:30 | 44737.7292 | 0 | 12.4549 | 39.95
2022-06-25 18:00 | 44737.75 | 0 | 12.6334 | 39.95
2022-06-25 18:30 | 44737.7708 | 0 | 12.8596 | 39.95
2022-06-25 19:00 | 44737.7917 | 0 | 12.8646 | 39.95
2022-06-25 19:30 | 44737.8125 | 0 | 12.5475 | 39.95
2022-06-25 20:00 | 44737.8333 | 0 | 12.571 | 39.95
2022-06-25 20:30 | 44737.8542 | 0 | 12.2125 | 39.95
2022-06-25 21:00 | 44737.875 | 0 | 11.6547 | 39.95
2022-06-25 21:30 | 44737.8958 | 0 | 11.2899 | 39.95
2022-06-25 22:00 | 44737.9167 | 0 | 10.9522 | 39.95
2022-06-25 22:30 | 44737.9375 | 0 | 10.1788 | 39.95
2022-06-25 23:00 | 44737.9583 | 0 | 9.7408 | 39.95
2022-06-25 23:30 | 44737.9792 | 0 | 9.2455 | 39.95
2022-06-26 | 44738 | 0 | 8.7773 | 39.95
2022-06-26 00:30 | 44738.0208 | 0 | 8.3678 | 39.95
2022-06-26 01:00 | 44738.0417 | 0 | 8.232 | 39.95
2022-06-26 01:30 | 44738.0625 | 0 | 7.9428 | 39.95
2022-06-26 02:00 | 44738.0833 | 0 | 7.9281 | 39.95
2022-06-26 02:30 | 44738.1042 | 0 | 7.9435 | 39.95
2022-06-26 03:00 | 44738.125 | 0 | 7.9058 | 39.95
2022-06-26 03:30 | 44738.1458 | 0 | 7.8576 | 39.95
2022-06-26 04:00 | 44738.1667 | 0 | 7.8119 | 39.95
2022-06-26 04:30 | 44738.1875 | 0 | 7.8576 | 39.95
2022-06-26 05:00 | 44738.2083 | 0 | 7.935 | 39.95
2022-06-26 05:30 | 44738.2292 | 0 | 8.1378 | 39.95
2022-06-26 06:00 | 44738.25 | 0 | 8.6771 | 39.95
2022-06-26 06:30 | 44738.2708 | 0 | 9.3206 | 39.95
2022-06-26 07:00 | 44738.2917 | 0 | 10.046 | 39.95
2022-06-26 07:30 | 44738.3125 | 0 | 9.8745 | 39.95
2022-06-26 08:00 | 44738.3333 | 0 | 10.0085 | 39.95
2022-06-26 08:30 | 44738.3542 | 0 | 9.7742 | 39.95
2022-06-26 09:00 | 44738.375 | 0 | 9.2136 | 39.95
2022-06-26 09:30 | 44738.3958 | 0 | 8.3134 | 39.95
2022-06-26 10:00 | 44738.4167 | 0 | 8.1323 | 39.95
2022-06-26 10:30 | 44738.4375 | 0 | 7.4885 | 39.95
2022-06-26 11:00 | 44738.4583 | 0 | 6.4849 | 39.95
2022-06-26 11:30 | 44738.4792 | 0 | 6.357 | 39.95
2022-06-26 12:00 | 44738.5 | 0 | 6.0747 | 39.95
2022-06-26 12:30 | 44738.5208 | 0 | 6.4971 | 39.95
2022-06-26 13:00 | 44738.5417 | 0 | 6.1284 | 39.95
2022-06-26 13:30 | 44738.5625 | 0 | 6.4268 | 39.95
2022-06-26 14:00 | 44738.5833 | 0 | 6.9957 | 39.95
2022-06-26 14:30 | 44738.6042 | 0 | 7.581 | 39.95
2022-06-26 15:00 | 44738.625 | 0 | 8.1715 | 39.95
2022-06-26 15:30 | 44738.6458 | 0 | 9.2439 | 39.95
2022-06-26 16:00 | 44738.6667 | 0 | 10.2998 | 39.95
2022-06-26 16:30 | 44738.6875 | 0 | 11.1919 | 39.95
2022-06-26 17:00 | 44738.7083 | 0 | 12.2438 | 39.95
2022-06-26 17:30 | 44738.7292 | 0 | 13.0196 | 39.95
2022-06-26 18:00 | 44738.75 | 0 | 13.2036 | 39.95
2022-06-26 18:30 | 44738.7708 | 0 | 13.1797 | 39.95
2022-06-26 19:00 | 44738.7917 | 0 | 13.2051 | 39.95
2022-06-26 19:30 | 44738.8125 | 0 | 12.8229 | 39.95
2022-06-26 20:00 | 44738.8333 | 0 | 12.7278 | 39.95
2022-06-26 20:30 | 44738.8542 | 0 | 12.129 | 39.95
2022-06-26 21:00 | 44738.875 | 0 | 11.7451 | 39.95
2022-06-26 21:30 | 44738.8958 | 0 | 11.1998 | 39.95
2022-06-26 22:00 | 44738.9167 | 0 | 10.6119 | 39.95
2022-06-26 22:30 | 44738.9375 | 0 | 9.9489 | 39.95
2022-06-26 23:00 | 44738.9583 | 0 | 9.239 | 39.95
2022-06-26 23:30 | 44738.9792 | 0 | 8.7462 | 39.95
2022-06-27 | 44739 | 0 | 8.443 | 39.95
2022-06-27 00:30 | 44739.0208 | 0 | 8.0643 | 39.95
2022-06-27 01:00 | 44739.0417 | 0 | 7.9659 | 39.95
2022-06-27 01:30 | 44739.0625 | 0 | 7.772 | 39.95
2022-06-27 02:00 | 44739.0833 | 0 | 7.7683 | 39.95
2022-06-27 02:30 | 44739.1042 | 0 | 7.7546 | 39.95
2022-06-27 03:00 | 44739.125 | 0 | 7.8366 | 39.95
2022-06-27 03:30 | 44739.1458 | 0 | 7.9608 | 39.95
2022-06-27 04:00 | 44739.1667 | 0 | 8.3188 | 39.95
2022-06-27 04:30 | 44739.1875 | 0 | 8.7491 | 39.95
2022-06-27 05:00 | 44739.2083 | 0 | 9.5156 | 39.95
2022-06-27 05:30 | 44739.2292 | 0 | 10.3914 | 39.95
2022-06-27 06:00 | 44739.25 | 0 | 11.5614 | 39.95
2022-06-27 06:30 | 44739.2708 | 0 | 13.2032 | 39.95
2022-06-27 07:00 | 44739.2917 | 0 | 6.3388 | 39.95
2022-06-27 07:30 | 44739.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 08:00 | 44739.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 08:30 | 44739.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 09:00 | 44739.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 09:30 | 44739.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 10:00 | 44739.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 10:30 | 44739.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 11:00 | 44739.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 11:30 | 44739.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 12:00 | 44739.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 12:30 | 44739.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 13:00 | 44739.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 13:30 | 44739.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 14:00 | 44739.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 14:30 | 44739.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 15:00 | 44739.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 15:30 | 44739.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 16:00 | 44739.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 16:30 | 44739.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 17:00 | 44739.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 17:30 | 44739.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 18:00 | 44739.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 18:30 | 44739.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 19:00 | 44739.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 19:30 | 44739.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 20:00 | 44739.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 20:30 | 44739.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 21:00 | 44739.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 21:30 | 44739.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 22:00 | 44739.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 22:30 | 44739.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 23:00 | 44739.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-27 23:30 | 44739.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 | 44740 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 00:30 | 44740.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 01:00 | 44740.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 01:30 | 44740.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 02:00 | 44740.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 02:30 | 44740.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 03:00 | 44740.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 03:30 | 44740.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 04:00 | 44740.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 04:30 | 44740.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 05:00 | 44740.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 05:30 | 44740.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 06:00 | 44740.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 06:30 | 44740.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 07:30 | 44740.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 08:00 | 44740.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 08:30 | 44740.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 09:00 | 44740.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 09:30 | 44740.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 10:00 | 44740.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 10:30 | 44740.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 11:00 | 44740.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 11:30 | 44740.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 12:00 | 44740.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 12:30 | 44740.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 13:00 | 44740.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 13:30 | 44740.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 14:00 | 44740.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 14:30 | 44740.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 15:00 | 44740.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 15:30 | 44740.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 16:00 | 44740.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 16:30 | 44740.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 17:30 | 44740.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 18:00 | 44740.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 18:30 | 44740.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 19:00 | 44740.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 19:30 | 44740.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 20:00 | 44740.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 20:30 | 44740.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 21:00 | 44740.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 21:30 | 44740.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 22:00 | 44740.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 22:30 | 44740.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 23:00 | 44740.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-28 23:30 | 44740.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 | 44741 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 00:30 | 44741.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 01:00 | 44741.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 01:30 | 44741.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 02:00 | 44741.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 02:30 | 44741.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 03:00 | 44741.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 03:30 | 44741.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 04:00 | 44741.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 04:30 | 44741.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 05:00 | 44741.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 05:30 | 44741.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 06:00 | 44741.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 06:30 | 44741.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 07:00 | 44741.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 07:30 | 44741.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 08:00 | 44741.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 08:30 | 44741.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 09:00 | 44741.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 09:30 | 44741.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 10:00 | 44741.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 10:30 | 44741.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 11:00 | 44741.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 11:30 | 44741.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 12:00 | 44741.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 12:30 | 44741.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 13:00 | 44741.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 13:30 | 44741.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 14:00 | 44741.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 14:30 | 44741.6042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 15:00 | 44741.625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 15:30 | 44741.6458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 16:00 | 44741.6667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 16:30 | 44741.6875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 17:30 | 44741.7292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 18:00 | 44741.75 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 18:30 | 44741.7708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 19:00 | 44741.7917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 19:30 | 44741.8125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 20:00 | 44741.8333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 20:30 | 44741.8542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 21:00 | 44741.875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 21:30 | 44741.8958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 22:00 | 44741.9167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 22:30 | 44741.9375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 23:00 | 44741.9583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-29 23:30 | 44741.9792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 | 44742 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 00:30 | 44742.0208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 01:00 | 44742.0417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 01:30 | 44742.0625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 02:00 | 44742.0833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 02:30 | 44742.1042 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 03:00 | 44742.125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 03:30 | 44742.1458 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 04:00 | 44742.1667 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 04:30 | 44742.1875 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 05:00 | 44742.2083 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 05:30 | 44742.2292 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 06:00 | 44742.25 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 06:30 | 44742.2708 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 07:30 | 44742.3125 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 08:00 | 44742.3333 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 08:30 | 44742.3542 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 09:00 | 44742.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 09:30 | 44742.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 10:00 | 44742.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 10:30 | 44742.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 11:00 | 44742.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 11:30 | 44742.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 12:00 | 44742.5 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 12:30 | 44742.5208 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 13:00 | 44742.5417 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 13:30 | 44742.5625 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 14:00 | 44742.5833 | 0 | 0 | 39.95
2022-06-30 14:30 | 44742.6042 | 0 | 10.7956 | 39.95
2022-06-30 15:00 | 44742.625 | 0 | 12.4197 | 39.95
2022-06-30 15:30 | 44742.6458 | 0 | 12.9239 | 39.95
2022-07-01 | 44743 | 0 | 9.1517 | 39.95
2022-07-01 00:30 | 44743.0208 | 0 | 8.8591 | 39.95
2022-07-01 01:00 | 44743.0417 | 0 | 8.6699 | 39.95
2022-07-01 01:30 | 44743.0625 | 0 | 8.3678 | 39.95
2022-07-01 02:00 | 44743.0833 | 0 | 8.3266 | 39.95
2022-07-01 02:30 | 44743.1042 | 0 | 8.2648 | 39.95
2022-07-01 03:00 | 44743.125 | 0 | 8.2614 | 39.95
2022-07-01 03:30 | 44743.1458 | 0 | 8.3851 | 39.95
2022-07-01 04:00 | 44743.1667 | 0 | 8.6291 | 39.95
2022-07-01 04:30 | 44743.1875 | 0 | 8.9057 | 39.95
2022-07-01 05:00 | 44743.2083 | 0 | 9.6314 | 39.95
2022-07-01 05:30 | 44743.2292 | 0 | 10.4524 | 39.95
2022-07-01 06:00 | 44743.25 | 0 | 11.2624 | 39.95
2022-07-01 06:30 | 44743.2708 | 0 | 12.2992 | 39.95
2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 0 | 13.4242 | 39.95
2022-07-01 07:30 | 44743.3125 | 0 | 13.9093 | 39.95
2022-07-01 08:00 | 44743.3333 | 0 | 14.2278 | 39.95
2022-07-01 08:30 | 44743.3542 | 0 | 14.6227 | 39.95
2022-07-01 09:00 | 44743.375 | 0 | 14.4775 | 39.95
2022-07-01 09:30 | 44743.3958 | 0 | 14.4197 | 39.95
2022-07-01 10:00 | 44743.4167 | 0 | 13.7379 | 39.95
2022-07-01 10:30 | 44743.4375 | 0 | 13.8386 | 39.95
2022-07-01 11:00 | 44743.4583 | 0 | 13.6974 | 39.95
2022-07-01 11:30 | 44743.4792 | 0 | 13.7003 | 39.95
2022-07-01 12:00 | 44743.5 | 0 | 13.5025 | 39.95
2022-07-01 12:30 | 44743.5208 | 0 | 13.3389 | 39.95
2022-07-01 13:00 | 44743.5417 | 0 | 13.2232 | 39.95
2022-07-01 13:30 | 44743.5625 | 0 | 13.8884 | 39.95
2022-07-01 14:00 | 44743.5833 | 0 | 14.219 | 39.95
2022-07-01 14:30 | 44743.6042 | 0 | 14.0603 | 39.95
2022-07-01 15:00 | 44743.625 | 0 | 14.0192 | 39.95
2022-07-01 15:30 | 44743.6458 | 0 | 14.2879 | 39.95
2022-07-01 16:00 | 44743.6667 | 0 | 14.5825 | 39.95
2022-07-01 16:30 | 44743.6875 | 0 | 15.0569 | 39.95
2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | 0 | 15.6136 | 39.95
2022-07-01 17:30 | 44743.7292 | 0 | 15.8906 | 39.95
2022-07-01 18:00 | 44743.75 | 0 | 15.6895 | 39.95
2022-07-01 18:30 | 44743.7708 | 0 | 15.5194 | 39.95
2022-07-01 19:00 | 44743.7917 | 0 | 15.1565 | 39.95
2022-07-01 19:30 | 44743.8125 | 0 | 15.087 | 39.95
2022-07-01 20:00 | 44743.8333 | 0 | 14.6914 | 39.95
2022-07-01 20:30 | 44743.8542 | 0 | 14.1265 | 39.95
2022-07-01 21:00 | 44743.875 | 0 | 13.6441 | 39.95
2022-07-01 21:30 | 44743.8958 | 0 | 12.8894 | 39.95
2022-07-01 22:00 | 44743.9167 | 0 | 12.2098 | 39.95
2022-07-01 22:30 | 44743.9375 | 0 | 11.3767 | 39.95
2022-07-01 23:00 | 44743.9583 | 0 | 10.8512 | 39.95
2022-07-01 23:30 | 44743.9792 | 0 | 10.3462 | 39.95
2022-07-02 | 44744 | 0 | 9.6005 | 39.95
2022-07-02 00:30 | 44744.0208 | 0 | 9.1894 | 39.95
2022-07-02 01:00 | 44744.0417 | 0 | 8.9038 | 39.95
2022-07-02 01:30 | 44744.0625 | 0 | 8.703 | 39.95
2022-07-02 02:00 | 44744.0833 | 0 | 8.4984 | 39.95
2022-07-02 02:30 | 44744.1042 | 0 | 8.4229 | 39.95
2022-07-02 03:00 | 44744.125 | 0 | 8.3455 | 39.95
2022-07-02 03:30 | 44744.1458 | 0 | 8.2774 | 39.95
2022-07-02 04:00 | 44744.1667 | 0 | 8.404 | 39.95
2022-07-02 04:30 | 44744.1875 | 0 | 8.4125 | 39.95
2022-07-02 05:00 | 44744.2083 | 0 | 8.6303 | 39.95
2022-07-02 05:30 | 44744.2292 | 0 | 8.845 | 39.95
2022-07-02 06:00 | 44744.25 | 0 | 9.3543 | 39.95
2022-07-02 06:30 | 44744.2708 | 0 | 9.8769 | 39.95
2022-07-02 07:00 | 44744.2917 | 0 | 10.464 | 39.95
2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 0 | 10.8766 | 39.95
2022-07-02 08:00 | 44744.3333 | 0 | 11.601 | 39.95
2022-07-02 08:30 | 44744.3542 | 0 | 11.7123 | 39.95
2022-07-02 09:00 | 44744.375 | 0 | 12.2194 | 39.95
2022-07-02 09:30 | 44744.3958 | 0 | 12.1413 | 39.95
2022-07-02 10:00 | 44744.4167 | 0 | 11.9889 | 39.95
2022-07-02 10:30 | 44744.4375 | 0 | 12.2846 | 39.95
2022-07-02 11:00 | 44744.4583 | 0 | 11.9169 | 39.95
2022-07-02 11:30 | 44744.4792 | 0 | 11.7946 | 39.95
2022-07-02 12:00 | 44744.5 | 0 | 11.6993 | 39.95
2022-07-02 12:30 | 44744.5208 | 0 | 11.4237 | 39.95
2022-07-02 13:00 | 44744.5417 | 0 | 11.5951 | 39.95
2022-07-02 13:30 | 44744.5625 | 0 | 11.8048 | 39.95
2022-07-02 14:00 | 44744.5833 | 0 | 11.3907 | 39.95
2022-07-02 14:30 | 44744.6042 | 0 | 11.6048 | 39.95
2022-07-02 15:00 | 44744.625 | 0 | 12.2795 | 39.95
2022-07-02 15:30 | 44744.6458 | 0 | 12.4215 | 39.95
2022-07-02 16:00 | 44744.6667 | 0 | 12.1943 | 39.95
2022-07-02 16:30 | 44744.6875 | 0 | 12.8943 | 39.95
2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | 0 | 13.5076 | 39.95
2022-07-02 17:30 | 44744.7292 | 0 | 13.7095 | 39.95
2022-07-02 18:00 | 44744.75 | 0 | 13.6376 | 39.95
2022-07-02 18:30 | 44744.7708 | 0 | 13.4579 | 39.95
2022-07-02 19:00 | 44744.7917 | 0 | 13.0848 | 39.95
2022-07-02 19:30 | 44744.8125 | 0 | 12.7827 | 39.95
2022-07-02 20:00 | 44744.8333 | 0 | 12.4458 | 39.95
2022-07-02 20:30 | 44744.8542 | 0 | 12.107 | 39.95
2022-07-02 21:00 | 44744.875 | 0 | 11.6778 | 39.95
2022-07-02 21:30 | 44744.8958 | 0 | 11.1629 | 39.95
2022-07-02 22:00 | 44744.9167 | 0 | 10.773 | 39.95
2022-07-02 22:30 | 44744.9375 | 0 | 9.9491 | 39.95
2022-07-02 23:00 | 44744.9583 | 0 | 9.4859 | 39.95
2022-07-02 23:30 | 44744.9792 | 0 | 9.0236 | 39.95
2022-07-03 | 44745 | 0 | 8.4764 | 39.95
2022-07-03 00:30 | 44745.0208 | 0 | 8.0575 | 39.95
2022-07-03 01:00 | 44745.0417 | 0 | 7.8542 | 39.95
2022-07-03 01:30 | 44745.0625 | 0 | 7.6692 | 39.95
2022-07-03 02:00 | 44745.0833 | 0 | 7.6939 | 39.95
2022-07-03 02:30 | 44745.1042 | 0 | 7.545 | 39.95
2022-07-03 03:00 | 44745.125 | 0 | 7.5226 | 39.95
2022-07-03 03:30 | 44745.1458 | 0 | 7.4333 | 39.95
2022-07-03 04:00 | 44745.1667 | 0 | 7.5176 | 39.95
2022-07-03 04:30 | 44745.1875 | 0 | 7.4967 | 39.95
2022-07-03 05:00 | 44745.2083 | 0 | 7.5777 | 39.95
2022-07-03 05:30 | 44745.2292 | 0 | 7.7696 | 39.95
2022-07-03 06:00 | 44745.25 | 0 | 8.0817 | 39.95
2022-07-03 06:30 | 44745.2708 | 0 | 8.5715 | 39.95
2022-07-03 07:00 | 44745.2917 | 0 | 9.1765 | 39.95
2022-07-03 07:30 | 44745.3125 | 0 | 8.9302 | 39.95
2022-07-03 08:00 | 44745.3333 | 0 | 9.4137 | 39.95
2022-07-03 08:30 | 44745.3542 | 0 | 9.1428 | 39.95
2022-07-03 09:00 | 44745.375 | 0 | 9.4602 | 39.95
2022-07-03 09:30 | 44745.3958 | 0 | 8.0261 | 39.95
2022-07-03 10:00 | 44745.4167 | 0 | 7.346 | 39.95
2022-07-03 10:30 | 44745.4375 | 0 | 6.8371 | 39.95
2022-07-03 11:00 | 44745.4583 | 0 | 6.32 | 39.95
2022-07-03 11:30 | 44745.4792 | 0 | 6.4576 | 39.95
2022-07-03 12:00 | 44745.5 | 0 | 6.0129 | 39.95
2022-07-03 12:30 | 44745.5208 | 0 | 5.9921 | 39.95
2022-07-03 13:00 | 44745.5417 | 0 | 6.0626 | 39.95
2022-07-03 13:30 | 44745.5625 | 0 | 8.5517 | 39.95
2022-07-03 14:00 | 44745.5833 | 0 | 9.3748 | 39.95
2022-07-03 14:30 | 44745.6042 | 0 | 9.6314 | 39.95
2022-07-03 15:00 | 44745.625 | 0 | 10.203 | 39.95
2022-07-03 15:30 | 44745.6458 | 0 | 10.9456 | 39.95
2022-07-03 16:00 | 44745.6667 | 0 | 11.6257 | 39.95
2022-07-03 16:30 | 44745.6875 | 0 | 12.5024 | 39.95
2022-07-03 17:00 | 44745.7083 | 0 | 13.5083 | 39.95
2022-07-03 17:30 | 44745.7292 | 0 | 14.3493 | 39.95
2022-07-03 18:00 | 44745.75 | 0 | 14.6885 | 39.95
2022-07-03 18:30 | 44745.7708 | 0 | 14.4407 | 39.95
2022-07-03 19:00 | 44745.7917 | 0 | 14.1616 | 39.95
2022-07-03 19:30 | 44745.8125 | 0 | 13.8841 | 39.95
2022-07-03 20:00 | 44745.8333 | 0 | 13.6447 | 39.95
2022-07-03 20:30 | 44745.8542 | 0 | 12.9962 | 39.95
2022-07-03 21:00 | 44745.875 | 0 | 12.2479 | 39.95
2022-07-03 21:30 | 44745.8958 | 0 | 11.5807 | 39.95
2022-07-03 22:00 | 44745.9167 | 0 | 10.9054 | 39.95
2022-07-03 22:30 | 44745.9375 | 0 | 10.0556 | 39.95
2022-07-03 23:00 | 44745.9583 | 0 | 9.2794 | 39.95
2022-07-03 23:30 | 44745.9792 | 0 | 8.7497 | 39.95
2022-07-04 | 44746 | 0 | 8.42 | 39.95
2022-07-04 00:30 | 44746.0208 | 0 | 8.1445 | 39.95
2022-07-04 01:00 | 44746.0417 | 0 | 7.9203 | 39.95
2022-07-04 01:30 | 44746.0625 | 0 | 7.8164 | 39.95
2022-07-04 02:00 | 44746.0833 | 0 | 7.7139 | 39.95
2022-07-04 02:30 | 44746.1042 | 0 | 7.6715 | 39.95
2022-07-04 03:00 | 44746.125 | 0 | 7.7438 | 39.95
2022-07-04 03:30 | 44746.1458 | 0 | 7.8749 | 39.95
2022-07-04 04:00 | 44746.1667 | 0 | 8.2198 | 39.95
2022-07-04 04:30 | 44746.1875 | 0 | 8.6903 | 39.95
2022-07-04 05:00 | 44746.2083 | 0 | 9.3536 | 39.95
2022-07-04 05:30 | 44746.2292 | 0 | 10.201 | 39.95
2022-07-04 06:00 | 44746.25 | 0 | 11.4883 | 39.95
2022-07-04 06:30 | 44746.2708 | 0 | 12.7534 | 39.95
2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 0 | 14.3721 | 39.95
2022-07-04 07:30 | 44746.3125 | 0 | 14.8778 | 39.95
2022-07-04 08:00 | 44746.3333 | 0 | 15.6361 | 39.95
2022-07-04 08:30 | 44746.3542 | 0 | 15.9192 | 39.95
2022-07-04 09:00 | 44746.375 | 0 | 15.1041 | 39.95
2022-07-04 09:30 | 44746.3958 | 0 | 13.9072 | 39.95
2022-07-04 10:00 | 44746.4167 | 0 | 14.2022 | 39.95
2022-07-04 10:30 | 44746.4375 | 0 | 14.9089 | 39.95
2022-07-04 11:00 | 44746.4583 | 0 | 14.7172 | 39.95
2022-07-04 11:30 | 44746.4792 | 0 | 14.8421 | 39.95
2022-07-04 12:00 | 44746.5 | 0 | 14.7842 | 39.95
2022-07-04 12:30 | 44746.5208 | 0 | 15.1721 | 39.95
2022-07-04 13:00 | 44746.5417 | 0 | 15.3094 | 39.95
2022-07-04 13:30 | 44746.5625 | 0 | 15.685 | 39.95
2022-07-04 14:00 | 44746.5833 | 0 | 15.3401 | 39.95
2022-07-04 14:30 | 44746.6042 | 0 | 15.372 | 39.95
2022-07-04 15:00 | 44746.625 | 0 | 15.9078 | 39.95
2022-07-04 15:30 | 44746.6458 | 0 | 16.2379 | 39.95
2022-07-04 16:00 | 44746.6667 | 0 | 16.6813 | 39.95
2022-07-04 16:30 | 44746.6875 | 0 | 17.5329 | 39.95
2022-07-04 17:00 | 44746.7083 | 0 | 18.2898 | 39.95
2022-07-04 17:30 | 44746.7292 | 0 | 19.2435 | 39.95
2022-07-04 18:00 | 44746.75 | 0 | 19.1088 | 39.95
2022-07-04 18:30 | 44746.7708 | 0 | 19.182 | 39.95
2022-07-04 19:00 | 44746.7917 | 0 | 18.7505 | 39.95
2022-07-04 19:30 | 44746.8125 | 0 | 18.2812 | 39.95
2022-07-04 20:00 | 44746.8333 | 0 | 17.6561 | 39.95
2022-07-04 20:30 | 44746.8542 | 0 | 16.6084 | 39.95
2022-07-04 21:00 | 44746.875 | 0 | 15.6688 | 39.95
2022-07-04 21:30 | 44746.8958 | 0 | 14.5669 | 39.95
2022-07-04 22:00 | 44746.9167 | 0 | 13.4371 | 39.95
2022-07-04 22:30 | 44746.9375 | 0 | 12.2575 | 39.95
2022-07-04 23:00 | 44746.9583 | 0 | 11.6306 | 39.95
2022-07-04 23:30 | 44746.9792 | 0 | 10.8121 | 39.95
2022-07-05 | 44747 | 0 | 10.0028 | 39.95
2022-07-05 00:30 | 44747.0208 | 0 | 9.4745 | 39.95
2022-07-05 01:00 | 44747.0417 | 0 | 9.2663 | 39.95
2022-07-05 01:30 | 44747.0625 | 0 | 8.9862 | 39.95
2022-07-05 02:00 | 44747.0833 | 0 | 8.8626 | 39.95
2022-07-05 02:30 | 44747.1042 | 0 | 8.7618 | 39.95
2022-07-05 03:00 | 44747.125 | 0 | 8.6471 | 39.95
2022-07-05 03:30 | 44747.1458 | 0 | 8.6996 | 39.95
2022-07-05 04:00 | 44747.1667 | 0 | 9.0573 | 39.95
2022-07-05 04:30 | 44747.1875 | 0 | 9.7322 | 39.95
2022-07-05 05:00 | 44747.2083 | 0 | 10.5581 | 39.95
2022-07-05 05:30 | 44747.2292 | 0 | 11.167 | 39.95
2022-07-05 06:00 | 44747.25 | 0 | 12.7857 | 39.95
2022-07-05 06:30 | 44747.2708 | 0 | 14.3475 | 39.95
2022-07-05 07:00 | 44747.2917 | 0 | 15.9544 | 39.95
2022-07-05 07:30 | 44747.3125 | 0 | 17.0116 | 39.95
2022-07-05 08:00 | 44747.3333 | 0 | 17.2974 | 39.95
2022-07-05 08:30 | 44747.3542 | 0 | 17.4192 | 39.95
2022-07-05 09:00 | 44747.375 | 0 | 16.9723 | 39.95
2022-07-05 09:30 | 44747.3958 | 0 | 17.3518 | 39.95
2022-07-05 10:00 | 44747.4167 | 0 | 17.2442 | 39.95
2022-07-05 10:30 | 44747.4375 | 0 | 16.8998 | 39.95
2022-07-05 11:00 | 44747.4583 | 0 | 17.0696 | 39.95
2022-07-05 11:30 | 44747.4792 | 0 | 17.1492 | 39.95
2022-07-05 12:00 | 44747.5 | 0 | 16.7075 | 39.95
2022-07-05 12:30 | 44747.5208 | 0 | 16.6938 | 39.95
2022-07-05 13:00 | 44747.5417 | 0 | 16.996 | 39.95
2022-07-05 13:30 | 44747.5625 | 0 | 17.5678 | 39.95
2022-07-05 14:00 | 44747.5833 | 0 | 17.6217 | 39.95
2022-07-05 14:30 | 44747.6042 | 0 | 17.8187 | 39.95
2022-07-05 15:00 | 44747.625 | 0 | 17.739 | 39.95
2022-07-05 15:30 | 44747.6458 | 0 | 18.0575 | 39.95
2022-07-05 16:00 | 44747.6667 | 0 | 18.1612 | 39.95
2022-07-05 16:30 | 44747.6875 | 0 | 18.6933 | 39.95
2022-07-05 17:00 | 44747.7083 | 0 | 19.6646 | 39.95
2022-07-05 17:30 | 44747.7292 | 0 | 19.9863 | 39.95
2022-07-05 18:00 | 44747.75 | 0 | 20.0609 | 39.95
2022-07-05 18:30 | 44747.7708 | 0 | 19.9441 | 39.95
2022-07-05 19:00 | 44747.7917 | 0 | 19.6479 | 39.95
2022-07-05 19:30 | 44747.8125 | 0 | 19.0639 | 39.95
2022-07-05 20:00 | 44747.8333 | 0 | 18.4631 | 39.95
2022-07-05 20:30 | 44747.8542 | 0 | 17.4607 | 39.95
2022-07-05 21:00 | 44747.875 | 0 | 16.3021 | 39.95
2022-07-05 21:30 | 44747.8958 | 0 | 15.265 | 39.95
2022-07-05 22:00 | 44747.9167 | 0 | 14.0661 | 39.95
2022-07-05 22:30 | 44747.9375 | 0 | 12.7413 | 39.95
2022-07-05 23:00 | 44747.9583 | 0 | 11.7554 | 39.95
2022-07-05 23:30 | 44747.9792 | 0 | 11.1231 | 39.95
2022-07-06 | 44748 | 0 | 10.3466 | 39.95
2022-07-06 00:30 | 44748.0208 | 0 | 9.7919 | 39.95
2022-07-06 01:00 | 44748.0417 | 0 | 9.5326 | 39.95
2022-07-06 01:30 | 44748.0625 | 0 | 9.303 | 39.95
2022-07-06 02:00 | 44748.0833 | 0 | 9.0755 | 39.95
2022-07-06 02:30 | 44748.1042 | 0 | 8.9589 | 39.95
2022-07-06 03:00 | 44748.125 | 0 | 9.0413 | 39.95
2022-07-06 03:30 | 44748.1458 | 0 | 9.007 | 39.95
2022-07-06 04:00 | 44748.1667 | 0 | 9.2837 | 39.95
2022-07-06 04:30 | 44748.1875 | 0 | 9.7743 | 39.95
2022-07-06 05:00 | 44748.2083 | 0 | 10.4093 | 39.95
2022-07-06 05:30 | 44748.2292 | 0 | 11.1671 | 39.95
2022-07-06 06:00 | 44748.25 | 0 | 12.6223 | 39.95
2022-07-06 06:30 | 44748.2708 | 0 | 14.046 | 39.95
2022-07-06 07:00 | 44748.2917 | 0 | 15.0976 | 39.95
2022-07-06 07:30 | 44748.3125 | 0 | 15.6761 | 39.95
2022-07-06 08:00 | 44748.3333 | 0 | 16.3961 | 39.95
2022-07-06 08:30 | 44748.3542 | 0 | 15.593 | 39.95
2022-07-06 09:00 | 44748.375 | 0 | 14.4998 | 39.95
2022-07-06 09:30 | 44748.3958 | 0 | 13.6195 | 39.95
2022-07-06 10:00 | 44748.4167 | 0 | 11.1428 | 39.95
2022-07-06 10:30 | 44748.4375 | 0 | 10.3398 | 39.95
2022-07-06 11:00 | 44748.4583 | 0 | 10.9964 | 39.95
2022-07-06 11:30 | 44748.4792 | 0 | 10.791 | 39.95
2022-07-06 12:00 | 44748.5 | 0 | 9.9566 | 39.95
2022-07-06 12:30 | 44748.5208 | 0 | 8.995 | 39.95
2022-07-06 13:00 | 44748.5417 | 0 | 10.4138 | 39.95
2022-07-06 13:30 | 44748.5625 | 0 | 12.6478 | 39.95
2022-07-06 14:00 | 44748.5833 | 0 | 12.5094 | 39.95
2022-07-06 14:30 | 44748.6042 | 0 | 12.6267 | 39.95
2022-07-06 15:00 | 44748.625 | 0 | 12.2037 | 39.95
2022-07-06 15:30 | 44748.6458 | 0 | 13.526 | 39.95
2022-07-06 16:00 | 44748.6667 | 0 | 13.7731 | 39.95
2022-07-06 16:30 | 44748.6875 | 0 | 14.5234 | 39.95
2022-07-06 17:00 | 44748.7083 | 0 | 15.6879 | 39.95
2022-07-06 17:30 | 44748.7292 | 0 | 16.8411 | 39.95
2022-07-06 18:00 | 44748.75 | 0 | 17.2309 | 39.95
2022-07-06 18:30 | 44748.7708 | 0 | 17.6183 | 39.95
2022-07-06 19:00 | 44748.7917 | 0 | 17.6161 | 39.95
2022-07-06 19:30 | 44748.8125 | 0 | 17.1508 | 39.95
2022-07-06 20:00 | 44748.8333 | 0 | 16.6326 | 39.95
2022-07-06 20:30 | 44748.8542 | 0 | 16.2004 | 39.95
2022-07-06 21:00 | 44748.875 | 0 | 15.456 | 39.95
2022-07-06 21:30 | 44748.8958 | 0 | 14.6657 | 39.95
2022-07-06 22:00 | 44748.9167 | 0 | 13.7354 | 39.95
2022-07-06 22:30 | 44748.9375 | 0 | 12.5248 | 39.95
2022-07-06 23:00 | 44748.9583 | 0 | 11.6877 | 39.95
2022-07-06 23:30 | 44748.9792 | 0 | 10.91 | 39.95
2022-07-07 | 44749 | 0 | 10.0638 | 39.95
2022-07-07 00:30 | 44749.0208 | 0 | 9.5948 | 39.95
2022-07-07 01:00 | 44749.0417 | 0 | 9.4055 | 39.95
2022-07-07 01:30 | 44749.0625 | 0 | 9.1152 | 39.95
2022-07-07 02:00 | 44749.0833 | 0 | 9.1609 | 39.95
2022-07-07 02:30 | 44749.1042 | 0 | 8.8993 | 39.95
2022-07-07 03:00 | 44749.125 | 0 | 8.9227 | 39.95
2022-07-07 03:30 | 44749.1458 | 0 | 8.8352 | 39.95
2022-07-07 04:00 | 44749.1667 | 0 | 9.2644 | 39.95
2022-07-07 04:30 | 44749.1875 | 0 | 9.6296 | 39.95
2022-07-07 05:00 | 44749.2083 | 0 | 10.4025 | 39.95
2022-07-07 05:30 | 44749.2292 | 0 | 11.0858 | 39.95
2022-07-07 06:00 | 44749.25 | 0 | 12.4717 | 39.95
2022-07-07 06:30 | 44749.2708 | 0 | 13.7039 | 39.95
2022-07-07 07:00 | 44749.2917 | 0 | 14.6872 | 39.95
2022-07-07 07:30 | 44749.3125 | 0 | 14.3791 | 39.95
2022-07-07 08:00 | 44749.3333 | 0 | 13.47 | 39.95
2022-07-07 08:30 | 44749.3542 | 0 | 12.5237 | 39.95
2022-07-07 09:00 | 44749.375 | 0 | 11.5868 | 39.95
2022-07-07 09:30 | 44749.3958 | 0 | 10.7807 | 39.95
2022-07-07 10:00 | 44749.4167 | 0 | 10.1071 | 39.95
2022-07-07 10:30 | 44749.4375 | 0 | 9.4817 | 39.95
2022-07-07 11:00 | 44749.4583 | 0 | 8.9552 | 39.95
2022-07-07 11:30 | 44749.4792 | 0 | 8.7972 | 39.95
2022-07-07 12:00 | 44749.5 | 0 | 8.9147 | 39.95
2022-07-07 12:30 | 44749.5208 | 0 | 8.5048 | 39.95
2022-07-07 13:00 | 44749.5417 | 0 | 8.6681 | 39.95
2022-07-07 13:30 | 44749.5625 | 0 | 8.9246 | 39.95
2022-07-07 14:00 | 44749.5833 | 0 | 9.4899 | 39.95
2022-07-07 14:30 | 44749.6042 | 0 | 10.095 | 39.95
2022-07-07 15:00 | 44749.625 | 0 | 10.6208 | 39.95
2022-07-07 15:30 | 44749.6458 | 0 | 11.5367 | 39.95
2022-07-07 16:00 | 44749.6667 | 0 | 12.2187 | 39.95
2022-07-07 16:30 | 44749.6875 | 0 | 13.15 | 39.95
2022-07-07 17:00 | 44749.7083 | 0 | 13.9329 | 39.95
2022-07-07 17:30 | 44749.7292 | 0 | 14.8337 | 39.95
2022-07-07 18:00 | 44749.75 | 0 | 15.2909 | 39.95
2022-07-07 18:30 | 44749.7708 | 0 | 15.4279 | 39.95
2022-07-07 19:00 | 44749.7917 | 0 | 15.3133 | 39.95
2022-07-07 19:30 | 44749.8125 | 0 | 15.0268 | 39.95
2022-07-07 20:00 | 44749.8333 | 0 | 14.7669 | 39.95
2022-07-07 20:30 | 44749.8542 | 0 | 14.0449 | 39.95
2022-07-07 21:00 | 44749.875 | 0 | 13.5837 | 39.95
2022-07-07 21:30 | 44749.8958 | 0 | 13.0644 | 39.95
2022-07-07 22:00 | 44749.9167 | 0 | 12.48 | 39.95
2022-07-07 22:30 | 44749.9375 | 0 | 11.6494 | 39.95
2022-07-07 23:00 | 44749.9583 | 0 | 10.9801 | 39.95
2022-07-07 23:30 | 44749.9792 | 0 | 10.3129 | 39.95
2022-07-08 | 44750 | 0 | 9.5964 | 39.95
2022-07-08 00:30 | 44750.0208 | 0 | 9.0843 | 39.95
2022-07-08 01:00 | 44750.0417 | 0 | 9.0085 | 39.95
2022-07-08 01:30 | 44750.0625 | 0 | 8.6925 | 39.95
2022-07-08 02:00 | 44750.0833 | 0 | 8.6325 | 39.95
2022-07-08 02:30 | 44750.1042 | 0 | 8.5946 | 39.95
2022-07-08 03:00 | 44750.125 | 0 | 8.5792 | 39.95
2022-07-08 03:30 | 44750.1458 | 0 | 8.6233 | 39.95
2022-07-08 04:00 | 44750.1667 | 0 | 9.0289 | 39.95
2022-07-08 04:30 | 44750.1875 | 0 | 9.4613 | 39.95
2022-07-08 05:00 | 44750.2083 | 0 | 10.1703 | 39.95
2022-07-08 05:30 | 44750.2292 | 0 | 10.694 | 39.95
2022-07-08 06:00 | 44750.25 | 0 | 12.1111 | 39.95
2022-07-08 06:30 | 44750.2708 | 0 | 13.4052 | 39.95
2022-07-08 07:00 | 44750.2917 | 0 | 14.3306 | 39.95
2022-07-08 07:30 | 44750.3125 | 0 | 14.2802 | 39.95
2022-07-08 08:00 | 44750.3333 | 0 | 13.6542 | 39.95
2022-07-08 08:30 | 44750.3542 | 0 | 12.8858 | 39.95
2022-07-08 09:00 | 44750.375 | 0 | 11.6323 | 39.95
2022-07-08 09:30 | 44750.3958 | 0 | 10.7496 | 39.95
2022-07-08 10:00 | 44750.4167 | 0 | 9.9333 | 39.95
2022-07-08 10:30 | 44750.4375 | 0 | 9.3903 | 39.95
2022-07-08 11:00 | 44750.4583 | 0 | 8.9546 | 39.95
2022-07-08 11:30 | 44750.4792 | 0 | 8.576 | 39.95
2022-07-08 12:00 | 44750.5 | 0 | 8.3341 | 39.95
2022-07-08 12:30 | 44750.5208 | 0 | 8.2459 | 39.95
2022-07-08 13:00 | 44750.5417 | 0 | 8.3725 | 39.95
2022-07-08 13:30 | 44750.5625 | 0 | 8.5226 | 39.95
2022-07-08 14:00 | 44750.5833 | 0 | 9.0729 | 39.95
2022-07-08 14:30 | 44750.6042 | 0 | 9.5239 | 39.95
2022-07-08 15:00 | 44750.625 | 0 | 10.2956 | 39.95
2022-07-08 15:30 | 44750.6458 | 0 | 11.1901 | 39.95
2022-07-08 16:00 | 44750.6667 | 0 | 12.1947 | 39.95
2022-07-08 16:30 | 44750.6875 | 0 | 13.3847 | 39.95
2022-07-08 17:00 | 44750.7083 | 0 | 14.5984 | 39.95
2022-07-08 17:30 | 44750.7292 | 0 | 15.6124 | 39.95
2022-07-08 18:00 | 44750.75 | 0 | 16.0753 | 39.95
2022-07-08 18:30 | 44750.7708 | 0 | 16.1665 | 39.95
2022-07-08 19:00 | 44750.7917 | 0 | 16.0513 | 39.95
2022-07-08 19:30 | 44750.8125 | 0 | 15.8988 | 39.95
2022-07-08 20:00 | 44750.8333 | 0 | 15.7001 | 39.95
2022-07-08 20:30 | 44750.8542 | 0 | 15.2046 | 39.95
2022-07-08 21:00 | 44750.875 | 0 | 14.5121 | 39.95
2022-07-08 21:30 | 44750.8958 | 0 | 13.8941 | 39.95
2022-07-08 22:00 | 44750.9167 | 0 | 13.1717 | 39.95
2022-07-08 22:30 | 44750.9375 | 0 | 12.1379 | 39.95
2022-07-08 23:00 | 44750.9583 | 0 | 11.6404 | 39.95
2022-07-08 23:30 | 44750.9792 | 0 | 11.0247 | 39.95
2022-07-09 | 44751 | 0 | 10.2422 | 39.95
2022-07-09 00:30 | 44751.0208 | 0 | 9.7541 | 39.95
2022-07-09 01:00 | 44751.0417 | 0 | 9.4552 | 39.95
2022-07-09 01:30 | 44751.0625 | 0 | 9.0796 | 39.95
2022-07-09 02:00 | 44751.0833 | 0 | 8.9142 | 39.95
2022-07-09 02:30 | 44751.1042 | 0 | 8.9427 | 39.95
2022-07-09 03:00 | 44751.125 | 0 | 8.7344 | 39.95
2022-07-09 03:30 | 44751.1458 | 0 | 8.8214 | 39.95
2022-07-09 04:00 | 44751.1667 | 0 | 8.9107 | 39.95
2022-07-09 04:30 | 44751.1875 | 0 | 9.0043 | 39.95
2022-07-09 05:00 | 44751.2083 | 0 | 9.397 | 39.95
2022-07-09 05:30 | 44751.2292 | 0 | 9.8163 | 39.95
2022-07-09 06:00 | 44751.25 | 0 | 10.2981 | 39.95
2022-07-09 06:30 | 44751.2708 | 0 | 11.0216 | 39.95
2022-07-09 07:00 | 44751.2917 | 0 | 11.6694 | 39.95
2022-07-09 07:30 | 44751.3125 | 0 | 11.6611 | 39.95
2022-07-09 08:00 | 44751.3333 | 0 | 11.423 | 39.95
2022-07-09 08:30 | 44751.3542 | 0 | 10.8024 | 39.95
2022-07-09 09:00 | 44751.375 | 0 | 10.1294 | 39.95
2022-07-09 09:30 | 44751.3958 | 0 | 9.295 | 39.95
2022-07-09 10:00 | 44751.4167 | 0 | 8.3198 | 39.95
2022-07-09 10:30 | 44751.4375 | 0 | 7.6651 | 39.95
2022-07-09 11:00 | 44751.4583 | 0 | 7.1874 | 39.95
2022-07-09 11:30 | 44751.4792 | 0 | 6.8817 | 39.95
2022-07-09 12:00 | 44751.5 | 0 | 6.7226 | 39.95
2022-07-09 12:30 | 44751.5208 | 0 | 6.4388 | 39.95
2022-07-09 13:00 | 44751.5417 | 0 | 6.57 | 39.95
2022-07-09 13:30 | 44751.5625 | 0 | 6.8785 | 39.95
2022-07-09 14:00 | 44751.5833 | 0 | 7.395 | 39.95
2022-07-09 14:30 | 44751.6042 | 0 | 8.0133 | 39.95
2022-07-09 15:00 | 44751.625 | 0 | 8.7048 | 39.95
2022-07-09 15:30 | 44751.6458 | 0 | 9.6699 | 39.95
2022-07-09 16:00 | 44751.6667 | 0 | 10.803 | 39.95
2022-07-09 16:30 | 44751.6875 | 0 | 11.9352 | 39.95
2022-07-09 17:00 | 44751.7083 | 0 | 13.0355 | 39.95
2022-07-09 17:30 | 44751.7292 | 0 | 14.0461 | 39.95
2022-07-09 18:00 | 44751.75 | 0 | 14.5847 | 39.95
2022-07-09 18:30 | 44751.7708 | 0 | 14.8725 | 39.95
2022-07-09 19:00 | 44751.7917 | 0 | 14.8265 | 39.95
2022-07-09 19:30 | 44751.8125 | 0 | 14.5609 | 39.95
2022-07-09 20:00 | 44751.8333 | 0 | 14.444 | 39.95
2022-07-09 20:30 | 44751.8542 | 0 | 13.8359 | 39.95
2022-07-09 21:00 | 44751.875 | 0 | 13.401 | 39.95
2022-07-09 21:30 | 44751.8958 | 0 | 12.8937 | 39.95
2022-07-09 22:00 | 44751.9167 | 0 | 12.4921 | 39.95
2022-07-09 22:30 | 44751.9375 | 0 | 11.6641 | 39.95
2022-07-09 23:00 | 44751.9583 | 0 | 11.114 | 39.95
2022-07-09 23:30 | 44751.9792 | 0 | 10.393 | 39.95
2022-07-10 | 44752 | 0 | 9.855 | 39.95
2022-07-10 00:30 | 44752.0208 | 0 | 9.2978 | 39.95
2022-07-10 01:00 | 44752.0417 | 0 | 8.964 | 39.95
2022-07-10 01:30 | 44752.0625 | 0 | 8.7819 | 39.95
2022-07-10 02:00 | 44752.0833 | 0 | 8.6897 | 39.95
2022-07-10 02:30 | 44752.1042 | 0 | 8.4858 | 39.95
2022-07-10 03:00 | 44752.125 | 0 | 8.3147 | 39.95
2022-07-10 03:30 | 44752.1458 | 0 | 8.306 | 39.95
2022-07-10 04:00 | 44752.1667 | 0 | 8.321 | 39.95
2022-07-10 04:30 | 44752.1875 | 0 | 8.2586 | 39.95
2022-07-10 05:00 | 44752.2083 | 0 | 8.5569 | 39.95
2022-07-10 05:30 | 44752.2292 | 0 | 8.7907 | 39.95
2022-07-10 06:00 | 44752.25 | 0 | 9.3353 | 39.95
2022-07-10 06:30 | 44752.2708 | 0 | 10.1375 | 39.95
2022-07-10 07:00 | 44752.2917 | 0 | 10.7834 | 39.95
2022-07-10 07:30 | 44752.3125 | 0 | 11.2868 | 39.95
2022-07-10 08:00 | 44752.3333 | 0 | 11.3235 | 39.95
2022-07-10 08:30 | 44752.3542 | 0 | 10.4994 | 39.95
2022-07-10 09:00 | 44752.375 | 0 | 10.0691 | 39.95
2022-07-10 09:30 | 44752.3958 | 0 | 9.2586 | 39.95
2022-07-10 10:00 | 44752.4167 | 0 | 8.5133 | 39.95
2022-07-10 10:30 | 44752.4375 | 0 | 7.8398 | 39.95
2022-07-10 11:00 | 44752.4583 | 0 | 7.1901 | 39.95
2022-07-10 11:30 | 44752.4792 | 0 | 6.765 | 39.95
2022-07-10 12:00 | 44752.5 | 0 | 6.3942 | 39.95
2022-07-10 12:30 | 44752.5208 | 0 | 6.2028 | 39.95
2022-07-10 13:00 | 44752.5417 | 0 | 6.9197 | 39.95
2022-07-10 13:30 | 44752.5625 | 0 | 8.6658 | 39.95
2022-07-10 14:00 | 44752.5833 | 0 | 8.5481 | 39.95
2022-07-10 14:30 | 44752.6042 | 0 | 10.1778 | 39.95
2022-07-10 15:00 | 44752.625 | 0 | 10.1641 | 39.95
2022-07-10 15:30 | 44752.6458 | 0 | 10.3595 | 39.95
2022-07-10 16:00 | 44752.6667 | 0 | 12.0571 | 39.95
2022-07-10 16:30 | 44752.6875 | 0 | 13.151 | 39.95
2022-07-10 17:00 | 44752.7083 | 0 | 14.0384 | 39.95
2022-07-10 17:30 | 44752.7292 | 0 | 14.8584 | 39.95
2022-07-10 18:00 | 44752.75 | 0 | 15.3929 | 39.95
2022-07-10 18:30 | 44752.7708 | 0 | 15.525 | 39.95
2022-07-10 19:00 | 44752.7917 | 0 | 15.2428 | 39.95
2022-07-10 19:30 | 44752.8125 | 0 | 15.0266 | 39.95
2022-07-10 20:00 | 44752.8333 | 0 | 14.5805 | 39.95
2022-07-10 20:30 | 44752.8542 | 0 | 13.9542 | 39.95
2022-07-10 21:00 | 44752.875 | 0 | 13.3022 | 39.95
2022-07-10 21:30 | 44752.8958 | 0 | 12.538 | 39.95
2022-07-10 22:00 | 44752.9167 | 0 | 11.5215 | 39.95
2022-07-10 22:30 | 44752.9375 | 0 | 10.7215 | 39.95
2022-07-10 23:00 | 44752.9583 | 0 | 10.1703 | 39.95
2022-07-10 23:30 | 44752.9792 | 0 | 9.5656 | 39.95
2022-07-11 | 44753 | 0 | 9.2218 | 39.95
2022-07-11 00:30 | 44753.0208 | 0 | 8.7973 | 39.95
2022-07-11 01:00 | 44753.0417 | 0 | 8.555 | 39.95
2022-07-11 01:30 | 44753.0625 | 0 | 8.464 | 39.95
2022-07-11 02:00 | 44753.0833 | 0 | 8.5018 | 39.95
2022-07-11 02:30 | 44753.1042 | 0 | 8.5425 | 39.95
2022-07-11 03:00 | 44753.125 | 0 | 8.3817 | 39.95
2022-07-11 03:30 | 44753.1458 | 0 | 8.5638 | 39.95
2022-07-11 04:00 | 44753.1667 | 0 | 8.8788 | 39.95
2022-07-11 04:30 | 44753.1875 | 0 | 9.3606 | 39.95
2022-07-11 05:00 | 44753.2083 | 0 | 10.4157 | 39.95
2022-07-11 05:30 | 44753.2292 | 0 | 11.8128 | 39.95
2022-07-11 06:00 | 44753.25 | 0 | 13.7441 | 39.95
2022-07-11 06:30 | 44753.2708 | 0 | 15.9151 | 39.95
2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 0 | 17.5517 | 39.95
2022-07-11 07:30 | 44753.3125 | 0 | 17.184 | 39.95
2022-07-11 08:00 | 44753.3333 | 0 | 15.9173 | 39.95
2022-07-11 08:30 | 44753.3542 | 0 | 14.5699 | 39.95
2022-07-11 09:00 | 44753.375 | 0 | 12.8681 | 39.95
2022-07-11 09:30 | 44753.3958 | 0 | 11.9519 | 39.95
2022-07-11 10:00 | 44753.4167 | 0 | 10.942 | 39.95
2022-07-11 10:30 | 44753.4375 | 0 | 10.3818 | 39.95
2022-07-11 11:00 | 44753.4583 | 0 | 10.6355 | 39.95
2022-07-11 11:30 | 44753.4792 | 0 | 11.4178 | 39.95
2022-07-11 12:00 | 44753.5 | 0 | 9.8774 | 39.95
2022-07-11 12:30 | 44753.5208 | 0 | 9.736 | 39.95
2022-07-11 13:00 | 44753.5417 | 0 | 11.4595 | 39.95
2022-07-11 13:30 | 44753.5625 | 0 | 11.8225 | 39.95
2022-07-11 14:00 | 44753.5833 | 0 | 13.188 | 39.95
2022-07-11 14:30 | 44753.6042 | 0 | 12.3021 | 39.95
2022-07-11 15:00 | 44753.625 | 0 | 12.8415 | 39.95
2022-07-11 15:30 | 44753.6458 | 0 | 13.4168 | 39.95
2022-07-11 16:00 | 44753.6667 | 0 | 13.5505 | 39.95
2022-07-11 16:30 | 44753.6875 | 0 | 14.5011 | 39.95
2022-07-11 17:00 | 44753.7083 | 0 | 15.8151 | 39.95
2022-07-11 17:30 | 44753.7292 | 0 | 16.582 | 39.95
2022-07-11 18:00 | 44753.75 | 0 | 17.1045 | 39.95
2022-07-11 18:30 | 44753.7708 | 0 | 16.9813 | 39.95
2022-07-11 19:00 | 44753.7917 | 0 | 16.5834 | 39.95
2022-07-11 19:30 | 44753.8125 | 0 | 16.419 | 39.95
2022-07-11 20:00 | 44753.8333 | 0 | 16.0261 | 39.95
2022-07-11 20:30 | 44753.8542 | 0 | 15.222 | 39.95
2022-07-11 21:00 | 44753.875 | 0 | 14.2089 | 39.95
2022-07-11 21:30 | 44753.8958 | 0 | 13.4298 | 39.95
2022-07-11 22:00 | 44753.9167 | 0 | 12.6113 | 39.95
2022-07-11 22:30 | 44753.9375 | 0 | 11.5267 | 39.95
2022-07-11 23:00 | 44753.9583 | 0 | 11.0261 | 39.95
2022-07-11 23:30 | 44753.9792 | 0 | 10.1627 | 39.95
2022-07-12 | 44754 | 0 | 9.5949 | 39.95
2022-07-12 00:30 | 44754.0208 | 0 | 9.0971 | 39.95
2022-07-12 01:00 | 44754.0417 | 0 | 8.8499 | 39.95
2022-07-12 01:30 | 44754.0625 | 0 | 8.6428 | 39.95
2022-07-12 02:00 | 44754.0833 | 0 | 8.538 | 39.95
2022-07-12 02:30 | 44754.1042 | 0 | 8.61 | 39.95
2022-07-12 03:00 | 44754.125 | 0 | 8.506 | 39.95
2022-07-12 03:30 | 44754.1458 | 0 | 8.6484 | 39.95
2022-07-12 04:00 | 44754.1667 | 0 | 8.9287 | 39.95
2022-07-12 04:30 | 44754.1875 | 0 | 9.4522 | 39.95
2022-07-12 05:00 | 44754.2083 | 0 | 10.4464 | 39.95
2022-07-12 05:30 | 44754.2292 | 0 | 11.4228 | 39.95
2022-07-12 06:00 | 44754.25 | 0 | 13.2654 | 39.95
2022-07-12 06:30 | 44754.2708 | 0 | 15.1465 | 39.95
2022-07-12 07:00 | 44754.2917 | 0 | 16.4681 | 39.95
2022-07-12 07:30 | 44754.3125 | 0 | 15.7125 | 39.95
2022-07-12 08:00 | 44754.3333 | 0 | 14.8597 | 39.95
2022-07-12 08:30 | 44754.3542 | 0 | 14.4892 | 39.95
2022-07-12 09:00 | 44754.375 | 0 | 14.0003 | 39.95
2022-07-12 09:30 | 44754.3958 | 0 | 13.488 | 39.95
2022-07-12 10:00 | 44754.4167 | 0 | 12.3813 | 39.95
2022-07-12 10:30 | 44754.4375 | 0 | 12.293 | 39.95
2022-07-12 11:00 | 44754.4583 | 0 | 9.2879 | 39.95
2022-07-12 11:30 | 44754.4792 | 0 | 9.6634 | 39.95
2022-07-12 12:00 | 44754.5 | 0 | 11.9227 | 39.95
2022-07-12 12:30 | 44754.5208 | 0 | 12.1328 | 39.95
2022-07-12 13:00 | 44754.5417 | 0 | 12.4389 | 39.95
2022-07-12 13:30 | 44754.5625 | 0 | 13.376 | 39.95
2022-07-12 14:00 | 44754.5833 | 0 | 13.2783 | 39.95
2022-07-12 14:30 | 44754.6042 | 0 | 13.7973 | 39.95
2022-07-12 15:00 | 44754.625 | 0 | 13.9385 | 39.95
2022-07-12 15:30 | 44754.6458 | 0 | 14.5427 | 39.95
2022-07-12 16:00 | 44754.6667 | 0 | 15.2232 | 39.95
2022-07-12 16:30 | 44754.6875 | 0 | 16.1518 | 39.95
2022-07-12 17:00 | 44754.7083 | 0 | 17.3756 | 39.95
2022-07-12 17:30 | 44754.7292 | 0 | 18.3333 | 39.95
2022-07-12 18:00 | 44754.75 | 0 | 18.489 | 39.95
2022-07-12 18:30 | 44754.7708 | 0 | 18.349 | 39.95
2022-07-12 19:00 | 44754.7917 | 0 | 18.2419 | 39.95
2022-07-12 19:30 | 44754.8125 | 0 | 17.7709 | 39.95
2022-07-12 20:00 | 44754.8333 | 0 | 17.1097 | 39.95
2022-07-12 20:30 | 44754.8542 | 0 | 16.2551 | 39.95
2022-07-12 21:00 | 44754.875 | 0 | 15.1878 | 39.95
2022-07-12 21:30 | 44754.8958 | 0 | 14.0947 | 39.95
2022-07-12 22:00 | 44754.9167 | 0 | 13.132 | 39.95
2022-07-12 22:30 | 44754.9375 | 0 | 12.1445 | 39.95
2022-07-12 23:00 | 44754.9583 | 0 | 11.3838 | 39.95
2022-07-12 23:30 | 44754.9792 | 0 | 10.7302 | 39.95
2022-07-13 | 44755 | 0 | 10.0073 | 39.95
2022-07-13 00:30 | 44755.0208 | 0 | 9.5961 | 39.95
2022-07-13 01:00 | 44755.0417 | 0 | 9.3541 | 39.95
2022-07-13 01:30 | 44755.0625 | 0 | 9.0601 | 39.95
2022-07-13 02:00 | 44755.0833 | 0 | 8.9038 | 39.95
2022-07-13 02:30 | 44755.1042 | 0 | 8.9204 | 39.95
2022-07-13 03:00 | 44755.125 | 0 | 8.6699 | 39.95
2022-07-13 03:30 | 44755.1458 | 0 | 8.8261 | 39.95
2022-07-13 04:00 | 44755.1667 | 0 | 9.1872 | 39.95
2022-07-13 04:30 | 44755.1875 | 0 | 9.6224 | 39.95
2022-07-13 05:00 | 44755.2083 | 0 | 10.5586 | 39.95
2022-07-13 05:30 | 44755.2292 | 0 | 11.9483 | 39.95
2022-07-13 06:00 | 44755.25 | 0 | 13.6508 | 39.95
2022-07-13 06:30 | 44755.2708 | 0 | 15.6561 | 39.95
2022-07-13 07:00 | 44755.2917 | 0 | 17.0696 | 39.95
2022-07-13 07:30 | 44755.3125 | 0 | 16.4098 | 39.95
2022-07-13 08:00 | 44755.3333 | 0 | 15.2437 | 39.95
2022-07-13 08:30 | 44755.3542 | 0 | 13.533 | 39.95
2022-07-13 09:00 | 44755.375 | 0 | 12.2042 | 39.95
2022-07-13 09:30 | 44755.3958 | 0 | 11.2841 | 39.95
2022-07-13 10:00 | 44755.4167 | 0 | 10.3433 | 39.95
2022-07-13 10:30 | 44755.4375 | 0 | 9.6361 | 39.95
2022-07-13 11:00 | 44755.4583 | 0 | 8.9931 | 39.95
2022-07-13 11:30 | 44755.4792 | 0 | 8.773 | 39.95
2022-07-13 12:00 | 44755.5 | 0 | 8.7835 | 39.95
2022-07-13 12:30 | 44755.5208 | 0 | 8.786 | 39.95
2022-07-13 13:00 | 44755.5417 | 0 | 8.8631 | 39.95
2022-07-13 13:30 | 44755.5625 | 0 | 9.3519 | 39.95
2022-07-13 14:00 | 44755.5833 | 0 | 9.9308 | 39.95
2022-07-13 14:30 | 44755.6042 | 0 | 11.7831 | 39.95
2022-07-13 15:00 | 44755.625 | 0 | 11.1958 | 39.95
2022-07-13 15:30 | 44755.6458 | 0 | 12.2218 | 39.95
2022-07-13 16:00 | 44755.6667 | 0 | 13.3549 | 39.95
2022-07-13 16:30 | 44755.6875 | 0 | 14.773 | 39.95
2022-07-13 17:00 | 44755.7083 | 0 | 16.2743 | 39.95
2022-07-13 17:30 | 44755.7292 | 0 | 17.5145 | 39.95
2022-07-13 18:00 | 44755.75 | 0 | 18.0541 | 39.95
2022-07-13 18:30 | 44755.7708 | 0 | 18.2463 | 39.95
2022-07-13 19:00 | 44755.7917 | 0 | 18.4009 | 39.95
2022-07-13 19:30 | 44755.8125 | 0 | 18.1562 | 39.95
2022-07-13 20:00 | 44755.8333 | 0 | 17.7855 | 39.95
2022-07-13 20:30 | 44755.8542 | 0 | 16.7917 | 39.95
2022-07-13 21:00 | 44755.875 | 0 | 16.0599 | 39.95
2022-07-13 21:30 | 44755.8958 | 0 | 15.2111 | 39.95
2022-07-13 22:00 | 44755.9167 | 0 | 14.4442 | 39.95
2022-07-13 22:30 | 44755.9375 | 0 | 13.0295 | 39.95
2022-07-13 23:00 | 44755.9583 | 0 | 12.0476 | 39.95
2022-07-13 23:30 | 44755.9792 | 0 | 11.1567 | 39.95
2022-07-14 | 44756 | 0 | 10.5603 | 39.95
2022-07-14 00:30 | 44756.0208 | 0 | 9.9109 | 39.95
2022-07-14 01:00 | 44756.0417 | 0 | 9.5173 | 39.95
2022-07-14 01:30 | 44756.0625 | 0 | 9.281 | 39.95
2022-07-14 02:00 | 44756.0833 | 0 | 9.0674 | 39.95
2022-07-14 02:30 | 44756.1042 | 0 | 9.0209 | 39.95
2022-07-14 03:00 | 44756.125 | 0 | 8.9351 | 39.95
2022-07-14 03:30 | 44756.1458 | 0 | 9.2233 | 39.95
2022-07-14 04:00 | 44756.1667 | 0 | 9.516 | 39.95
2022-07-14 04:30 | 44756.1875 | 0 | 10.117 | 39.95
2022-07-14 05:00 | 44756.2083 | 0 | 11.0161 | 39.95
2022-07-14 05:30 | 44756.2292 | 0 | 12.0371 | 39.95
2022-07-14 06:00 | 44756.25 | 0 | 13.8624 | 39.95
2022-07-14 06:30 | 44756.2708 | 0 | 15.8015 | 39.95
2022-07-14 07:00 | 44756.2917 | 0 | 17.3129 | 39.95
2022-07-14 07:30 | 44756.3125 | 0 | 17.1009 | 39.95
2022-07-14 08:00 | 44756.3333 | 0 | 15.7692 | 39.95
2022-07-14 08:30 | 44756.3542 | 0 | 14.242 | 39.95
2022-07-14 09:00 | 44756.375 | 0 | 13.1378 | 39.95
2022-07-14 09:30 | 44756.3958 | 0 | 11.8236 | 39.95
2022-07-14 10:00 | 44756.4167 | 0 | 11.0519 | 39.95
2022-07-14 10:30 | 44756.4375 | 0 | 10.291 | 39.95
2022-07-14 11:00 | 44756.4583 | 0 | 9.8101 | 39.95
2022-07-14 11:30 | 44756.4792 | 0 | 9.3528 | 39.95
2022-07-14 12:00 | 44756.5 | 0 | 9.0189 | 39.95
2022-07-14 12:30 | 44756.5208 | 0 | 8.842 | 39.95
2022-07-14 13:00 | 44756.5417 | 0 | 9.1435 | 39.95
2022-07-14 13:30 | 44756.5625 | 0 | 9.1372 | 39.95
2022-07-14 14:00 | 44756.5833 | 0 | 9.8799 | 39.95
2022-07-14 14:30 | 44756.6042 | 0 | 10.0977 | 39.95
2022-07-14 15:00 | 44756.625 | 0 | 10.8526 | 39.95
2022-07-14 15:30 | 44756.6458 | 0 | 11.7077 | 39.95
2022-07-14 16:00 | 44756.6667 | 0 | 12.5864 | 39.95
2022-07-14 16:30 | 44756.6875 | 0 | 13.7444 | 39.95
2022-07-14 17:00 | 44756.7083 | 0 | 15.0203 | 39.95
2022-07-14 17:30 | 44756.7292 | 0 | 16.4066 | 39.95
2022-07-14 18:00 | 44756.75 | 0 | 16.9289 | 39.95
2022-07-14 18:30 | 44756.7708 | 0 | 17.1961 | 39.95
2022-07-14 19:00 | 44756.7917 | 0 | 17.1358 | 39.95
2022-07-14 19:30 | 44756.8125 | 0 | 17.0309 | 39.95
2022-07-14 20:00 | 44756.8333 | 0 | 16.4642 | 39.95
2022-07-14 20:30 | 44756.8542 | 0 | 15.9488 | 39.95
2022-07-14 21:00 | 44756.875 | 0 | 15.1265 | 39.95
2022-07-14 21:30 | 44756.8958 | 0 | 14.2851 | 39.95
2022-07-14 22:00 | 44756.9167 | 0 | 13.4246 | 39.95
2022-07-14 22:30 | 44756.9375 | 0 | 12.4615 | 39.95
2022-07-14 23:00 | 44756.9583 | 0 | 11.7984 | 39.95
2022-07-14 23:30 | 44756.9792 | 0 | 11.1321 | 39.95
2022-07-15 | 44757 | 0 | 10.3447 | 39.95
2022-07-15 00:30 | 44757.0208 | 0 | 9.7717 | 39.95
2022-07-15 01:00 | 44757.0417 | 0 | 9.3493 | 39.95
2022-07-15 01:30 | 44757.0625 | 0 | 9.1931 | 39.95
2022-07-15 02:00 | 44757.0833 | 0 | 9.1704 | 39.95
2022-07-15 02:30 | 44757.1042 | 0 | 9.001 | 39.95
2022-07-15 03:00 | 44757.125 | 0 | 9.1117 | 39.95
2022-07-15 03:30 | 44757.1458 | 0 | 9.2021 | 39.95
2022-07-15 04:00 | 44757.1667 | 0 | 9.5377 | 39.95
2022-07-15 04:30 | 44757.1875 | 0 | 9.9909 | 39.95
2022-07-15 05:00 | 44757.2083 | 0 | 10.8964 | 39.95
2022-07-15 05:30 | 44757.2292 | 0 | 11.833 | 39.95
2022-07-15 06:00 | 44757.25 | 0 | 13.3637 | 39.95
2022-07-15 06:30 | 44757.2708 | 0 | 16.0108 | 39.95
2022-07-15 07:00 | 44757.2917 | 0 | 17.5813 | 39.95
2022-07-15 07:30 | 44757.3125 | 0 | 17.0538 | 39.95
2022-07-15 08:00 | 44757.3333 | 0 | 15.8502 | 39.95
2022-07-15 08:30 | 44757.3542 | 0 | 14.3131 | 39.95
2022-07-15 09:00 | 44757.375 | 0 | 12.9635 | 39.95
2022-07-15 09:30 | 44757.3958 | 0 | 11.8063 | 39.95
2022-07-15 10:00 | 44757.4167 | 0 | 10.1998 | 39.95
2022-07-15 10:30 | 44757.4375 | 0 | 9.6607 | 39.95
2022-07-15 11:00 | 44757.4583 | 0 | 8.9716 | 39.95
2022-07-15 11:30 | 44757.4792 | 0 | 8.5923 | 39.95
2022-07-15 12:00 | 44757.5 | 0 | 8.1875 | 39.95
2022-07-15 12:30 | 44757.5208 | 0 | 8.1213 | 39.95
2022-07-15 13:00 | 44757.5417 | 0 | 8.0864 | 39.95
2022-07-15 13:30 | 44757.5625 | 0 | 9.0029 | 39.95
2022-07-15 14:00 | 44757.5833 | 0 | 9.8641 | 39.95
2022-07-15 14:30 | 44757.6042 | 0 | 10.6203 | 39.95
2022-07-15 15:00 | 44757.625 | 0 | 11.2106 | 39.95
2022-07-15 15:30 | 44757.6458 | 0 | 11.3621 | 39.95
2022-07-15 16:00 | 44757.6667 | 0 | 11.8896 | 39.95
2022-07-15 16:30 | 44757.6875 | 0 | 12.6887 | 39.95
2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | 0 | 13.7833 | 39.95
2022-07-15 17:30 | 44757.7292 | 0 | 14.8163 | 39.95
2022-07-15 18:00 | 44757.75 | 0 | 15.3655 | 39.95
2022-07-15 18:30 | 44757.7708 | 0 | 15.4911 | 39.95
2022-07-15 19:00 | 44757.7917 | 0 | 15.4238 | 39.95
2022-07-15 19:30 | 44757.8125 | 0 | 15.2533 | 39.95
2022-07-15 20:00 | 44757.8333 | 0 | 15.0731 | 39.95
2022-07-15 20:30 | 44757.8542 | 0 | 14.8244 | 39.95
2022-07-15 21:00 | 44757.875 | 0 | 14.2273 | 39.95
2022-07-15 21:30 | 44757.8958 | 0 | 13.5175 | 39.95
2022-07-15 22:00 | 44757.9167 | 0 | 13.1119 | 39.95
2022-07-15 22:30 | 44757.9375 | 0 | 12.0698 | 39.95
2022-07-15 23:00 | 44757.9583 | 0 | 11.3712 | 39.95
2022-07-15 23:30 | 44757.9792 | 0 | 10.6546 | 39.95
2022-07-16 | 44758 | 0 | 10.0655 | 39.95
2022-07-16 00:30 | 44758.0208 | 0 | 9.3205 | 39.95
2022-07-16 01:00 | 44758.0417 | 0 | 9.3188 | 39.95
2022-07-16 01:30 | 44758.0625 | 0 | 9.0785 | 39.95
2022-07-16 02:00 | 44758.0833 | 0 | 8.9986 | 39.95
2022-07-16 02:30 | 44758.1042 | 0 | 8.7837 | 39.95
2022-07-16 03:00 | 44758.125 | 0 | 8.7249 | 39.95
2022-07-16 03:30 | 44758.1458 | 0 | 8.6651 | 39.95
2022-07-16 04:00 | 44758.1667 | 0 | 8.7626 | 39.95
2022-07-16 04:30 | 44758.1875 | 0 | 8.9113 | 39.95
2022-07-16 05:00 | 44758.2083 | 0 | 9.299 | 39.95
2022-07-16 05:30 | 44758.2292 | 0 | 9.6872 | 39.95
2022-07-16 06:00 | 44758.25 | 0 | 10.5405 | 39.95
2022-07-16 06:30 | 44758.2708 | 0 | 11.3022 | 39.95
2022-07-16 07:00 | 44758.2917 | 0 | 12.163 | 39.95
2022-07-16 07:30 | 44758.3125 | 0 | 12.0469 | 39.95
2022-07-16 08:00 | 44758.3333 | 0 | 11.7811 | 39.95
2022-07-16 08:30 | 44758.3542 | 0 | 11.0802 | 39.95
2022-07-16 09:00 | 44758.375 | 0 | 10.0054 | 39.95
2022-07-16 09:30 | 44758.3958 | 0 | 9.234 | 39.95
2022-07-16 10:00 | 44758.4167 | 0 | 8.3728 | 39.95
2022-07-16 10:30 | 44758.4375 | 0 | 7.6375 | 39.95
2022-07-16 11:00 | 44758.4583 | 0 | 7.1049 | 39.95
2022-07-16 11:30 | 44758.4792 | 0 | 6.7296 | 39.95
2022-07-16 12:00 | 44758.5 | 0 | 6.5491 | 39.95
2022-07-16 12:30 | 44758.5208 | 0 | 6.3063 | 39.95
2022-07-16 13:00 | 44758.5417 | 0 | 6.3657 | 39.95
2022-07-16 13:30 | 44758.5625 | 0 | 6.707 | 39.95
2022-07-16 14:00 | 44758.5833 | 0 | 7.9452 | 39.95
2022-07-16 14:30 | 44758.6042 | 0 | 7.7606 | 39.95
2022-07-16 15:00 | 44758.625 | 0 | 8.3989 | 39.95
2022-07-16 15:30 | 44758.6458 | 0 | 9.1874 | 39.95
2022-07-16 16:00 | 44758.6667 | 0 | 10.2165 | 39.95
2022-07-16 16:30 | 44758.6875 | 0 | 11.2419 | 39.95
2022-07-16 17:00 | 44758.7083 | 0 | 12.2395 | 39.95
2022-07-16 17:30 | 44758.7292 | 0 | 13.0525 | 39.95
2022-07-16 18:00 | 44758.75 | 0 | 13.3467 | 39.95
2022-07-16 18:30 | 44758.7708 | 0 | 13.714 | 39.95
2022-07-16 19:00 | 44758.7917 | 0 | 13.4494 | 39.95
2022-07-16 19:30 | 44758.8125 | 0 | 13.22 | 39.95
2022-07-16 20:00 | 44758.8333 | 0 | 12.911 | 39.95
2022-07-16 20:30 | 44758.8542 | 0 | 12.4677 | 39.95
2022-07-16 21:00 | 44758.875 | 0 | 12.0176 | 39.95
2022-07-16 21:30 | 44758.8958 | 0 | 11.5456 | 39.95
2022-07-16 22:00 | 44758.9167 | 0 | 11.1226 | 39.95
2022-07-16 22:30 | 44758.9375 | 0 | 10.3734 | 39.95
2022-07-16 23:00 | 44758.9583 | 0 | 9.7732 | 39.95
2022-07-16 23:30 | 44758.9792 | 0 | 9.2799 | 39.95
2022-07-17 | 44759 | 0 | 8.586 | 39.95
2022-07-17 00:30 | 44759.0208 | 0 | 8.2542 | 39.95
2022-07-17 01:00 | 44759.0417 | 0 | 8.0156 | 39.95
2022-07-17 01:30 | 44759.0625 | 0 | 7.7564 | 39.95
2022-07-17 02:00 | 44759.0833 | 0 | 7.6366 | 39.95
2022-07-17 02:30 | 44759.1042 | 0 | 7.5705 | 39.95
2022-07-17 03:00 | 44759.125 | 0 | 7.5481 | 39.95
2022-07-17 03:30 | 44759.1458 | 0 | 7.5475 | 39.95
2022-07-17 04:00 | 44759.1667 | 0 | 7.4374 | 39.95
2022-07-17 04:30 | 44759.1875 | 0 | 7.482 | 39.95
2022-07-17 05:00 | 44759.2083 | 0 | 7.7204 | 39.95
2022-07-17 05:30 | 44759.2292 | 0 | 7.9535 | 39.95
2022-07-17 06:00 | 44759.25 | 0 | 8.3842 | 39.95
2022-07-17 06:30 | 44759.2708 | 0 | 9.0229 | 39.95
2022-07-17 07:00 | 44759.2917 | 0 | 9.2159 | 39.95
2022-07-17 07:30 | 44759.3125 | 0 | 8.9754 | 39.95
2022-07-17 08:00 | 44759.3333 | 0 | 9.4801 | 39.95
2022-07-17 08:30 | 44759.3542 | 0 | 9.0735 | 39.95
2022-07-17 09:00 | 44759.375 | 0 | 8.1823 | 39.95
2022-07-17 09:30 | 44759.3958 | 0 | 7.7666 | 39.95
2022-07-17 10:00 | 44759.4167 | 0 | 7.4504 | 39.95
2022-07-17 10:30 | 44759.4375 | 0 | 7.1252 | 39.95
2022-07-17 11:00 | 44759.4583 | 0 | 6.8722 | 39.95
2022-07-17 11:30 | 44759.4792 | 0 | 7.1627 | 39.95
2022-07-17 12:00 | 44759.5 | 0 | 6.6593 | 39.95
2022-07-17 12:30 | 44759.5208 | 0 | 6.4454 | 39.95
2022-07-17 13:00 | 44759.5417 | 0 | 8.7136 | 39.95
2022-07-17 13:30 | 44759.5625 | 0 | 6.7907 | 39.95
2022-07-17 14:00 | 44759.5833 | 0 | 6.9198 | 39.95
2022-07-17 14:30 | 44759.6042 | 0 | 7.7145 | 39.95
2022-07-17 15:00 | 44759.625 | 0 | 8.2199 | 39.95
2022-07-17 15:30 | 44759.6458 | 0 | 9.7034 | 39.95
2022-07-17 16:00 | 44759.6667 | 0 | 10.6213 | 39.95
2022-07-17 16:30 | 44759.6875 | 0 | 11.616 | 39.95
2022-07-17 17:00 | 44759.7083 | 0 | 12.529 | 39.95
2022-07-17 17:30 | 44759.7292 | 0 | 13.2009 | 39.95
2022-07-17 18:00 | 44759.75 | 0 | 13.6079 | 39.95
2022-07-17 18:30 | 44759.7708 | 0 | 13.6037 | 39.95
2022-07-17 19:00 | 44759.7917 | 0 | 13.2853 | 39.95
2022-07-17 19:30 | 44759.8125 | 0 | 12.8939 | 39.95
2022-07-17 20:00 | 44759.8333 | 0 | 12.4224 | 39.95
2022-07-17 20:30 | 44759.8542 | 0 | 11.95 | 39.95
2022-07-17 21:00 | 44759.875 | 0 | 11.3356 | 39.95
2022-07-17 21:30 | 44759.8958 | 0 | 10.7546 | 39.95
2022-07-17 22:00 | 44759.9167 | 0 | 10.2212 | 39.95
2022-07-17 22:30 | 44759.9375 | 0 | 9.4971 | 39.95
2022-07-17 23:00 | 44759.9583 | 0 | 8.8583 | 39.95
2022-07-17 23:30 | 44759.9792 | 0 | 8.414 | 39.95
2022-07-18 | 44760 | 0 | 8.1282 | 39.95
2022-07-18 00:30 | 44760.0208 | 0 | 7.7632 | 39.95
2022-07-18 01:00 | 44760.0417 | 0 | 7.7038 | 39.95
2022-07-18 01:30 | 44760.0625 | 0 | 7.5032 | 39.95
2022-07-18 02:00 | 44760.0833 | 0 | 7.5258 | 39.95
2022-07-18 02:30 | 44760.1042 | 0 | 7.5627 | 39.95
2022-07-18 03:00 | 44760.125 | 0 | 7.3486 | 39.95
2022-07-18 03:30 | 44760.1458 | 0 | 7.6171 | 39.95
2022-07-18 04:00 | 44760.1667 | 0 | 8.022 | 39.95
2022-07-18 04:30 | 44760.1875 | 0 | 8.4214 | 39.95
2022-07-18 05:00 | 44760.2083 | 0 | 9.1294 | 39.95
2022-07-18 05:30 | 44760.2292 | 0 | 9.9709 | 39.95
2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 0 | 11.4295 | 39.95
2022-07-18 06:30 | 44760.2708 | 0 | 12.733 | 39.95
2022-07-18 07:00 | 44760.2917 | 0 | 13.541 | 39.95
2022-07-18 07:30 | 44760.3125 | 0 | 13.1002 | 39.95
2022-07-18 08:00 | 44760.3333 | 0 | 12.2285 | 39.95
2022-07-18 08:30 | 44760.3542 | 0 | 11.3004 | 39.95
2022-07-18 09:00 | 44760.375 | 0 | 10.328 | 39.95
2022-07-18 09:30 | 44760.3958 | 0 | 9.5341 | 39.95
2022-07-18 10:00 | 44760.4167 | 0 | 9.024 | 39.95
2022-07-18 10:30 | 44760.4375 | 0 | 8.7451 | 39.95
2022-07-18 11:00 | 44760.4583 | 0 | 8.2409 | 39.95
2022-07-18 11:30 | 44760.4792 | 0 | 8.2239 | 39.95
2022-07-18 12:00 | 44760.5 | 0 | 7.8739 | 39.95
2022-07-18 12:30 | 44760.5208 | 0 | 8.5949 | 39.95
2022-07-18 13:00 | 44760.5417 | 0 | 9.5569 | 39.95
2022-07-18 13:30 | 44760.5625 | 0 | 8.7625 | 39.95
2022-07-18 14:00 | 44760.5833 | 0 | 9.4304 | 39.95
2022-07-18 14:30 | 44760.6042 | 0 | 10.309 | 39.95
2022-07-18 15:00 | 44760.625 | 0 | 11.0981 | 39.95
2022-07-18 15:30 | 44760.6458 | 0 | 11.8174 | 39.95
2022-07-18 16:00 | 44760.6667 | 0 | 11.5032 | 39.95
2022-07-18 16:30 | 44760.6875 | 0 | 12.2913 | 39.95
2022-07-18 17:00 | 44760.7083 | 0 | 13.1095 | 39.95
2022-07-18 17:30 | 44760.7292 | 0 | 14.1474 | 39.95
2022-07-18 18:00 | 44760.75 | 0 | 14.5013 | 39.95
2022-07-18 18:30 | 44760.7708 | 0 | 14.7394 | 39.95
2022-07-18 19:00 | 44760.7917 | 0 | 14.6027 | 39.95
2022-07-18 19:30 | 44760.8125 | 0 | 13.993 | 39.95
2022-07-18 20:00 | 44760.8333 | 0 | 13.8675 | 39.95
2022-07-18 20:30 | 44760.8542 | 0 | 13.3471 | 39.95
2022-07-18 21:00 | 44760.875 | 0 | 12.8716 | 39.95
2022-07-18 21:30 | 44760.8958 | 0 | 12.1561 | 39.95
2022-07-18 22:00 | 44760.9167 | 0 | 11.4897 | 39.95
2022-07-18 22:30 | 44760.9375 | 0 | 10.6286 | 39.95
2022-07-18 23:00 | 44760.9583 | 0 | 10.0183 | 39.95
2022-07-18 23:30 | 44760.9792 | 0 | 9.5553 | 39.95
2022-07-19 | 44761 | 0 | 8.9736 | 39.95
2022-07-19 00:30 | 44761.0208 | 0 | 8.6865 | 39.95
2022-07-19 01:00 | 44761.0417 | 0 | 8.5751 | 39.95
2022-07-19 01:30 | 44761.0625 | 0 | 8.3402 | 39.95
2022-07-19 02:00 | 44761.0833 | 0 | 8.2854 | 39.95
2022-07-19 02:30 | 44761.1042 | 0 | 8.2477 | 39.95
2022-07-19 03:00 | 44761.125 | 0 | 8.1299 | 39.95
2022-07-19 03:30 | 44761.1458 | 0 | 8.353 | 39.95
2022-07-19 04:00 | 44761.1667 | 0 | 8.5476 | 39.95
2022-07-19 04:30 | 44761.1875 | 0 | 9.0175 | 39.95
2022-07-19 05:00 | 44761.2083 | 0 | 9.752 | 39.95
2022-07-19 05:30 | 44761.2292 | 0 | 10.7275 | 39.95
2022-07-19 06:00 | 44761.25 | 0 | 12.2468 | 39.95
2022-07-19 06:30 | 44761.2708 | 0 | 14.0074 | 39.95
2022-07-19 07:00 | 44761.2917 | 0 | 14.841 | 39.95
2022-07-19 07:30 | 44761.3125 | 0 | 14.0021 | 39.95
2022-07-19 08:00 | 44761.3333 | 0 | 13.3506 | 39.95
2022-07-19 08:30 | 44761.3542 | 0 | 12.0628 | 39.95
2022-07-19 09:00 | 44761.375 | 0 | 10.8455 | 39.95
2022-07-19 09:30 | 44761.3958 | 0 | 10.1239 | 39.95
2022-07-19 10:00 | 44761.4167 | 0 | 9.5929 | 39.95
2022-07-19 10:30 | 44761.4375 | 0 | 9.8572 | 39.95
2022-07-19 11:00 | 44761.4583 | 0 | 9.9213 | 39.95
2022-07-19 11:30 | 44761.4792 | 0 | 7.9321 | 39.95
2022-07-19 12:00 | 44761.5 | 0 | 8.3461 | 39.95
2022-07-19 12:30 | 44761.5208 | 0 | 8.0447 | 39.95
2022-07-19 13:00 | 44761.5417 | 0 | 9.3745 | 39.95
2022-07-19 13:30 | 44761.5625 | 0 | 10.1202 | 39.95
2022-07-19 14:00 | 44761.5833 | 0 | 10.071 | 39.95
2022-07-19 14:30 | 44761.6042 | 0 | 10.6211 | 39.95
2022-07-19 15:00 | 44761.625 | 0 | 10.7504 | 39.95
2022-07-19 15:30 | 44761.6458 | 0 | 11.9003 | 39.95
2022-07-19 16:00 | 44761.6667 | 0 | 12.8344 | 39.95
2022-07-19 16:30 | 44761.6875 | 0 | 13.7472 | 39.95
2022-07-19 17:00 | 44761.7083 | 0 | 14.804 | 39.95
2022-07-19 17:30 | 44761.7292 | 0 | 15.768 | 39.95
2022-07-19 18:00 | 44761.75 | 0 | 16.0126 | 39.95
2022-07-19 18:30 | 44761.7708 | 0 | 16.0045 | 39.95
2022-07-19 19:00 | 44761.7917 | 0 | 15.6739 | 39.95
2022-07-19 19:30 | 44761.8125 | 0 | 15.5953 | 39.95
2022-07-19 20:00 | 44761.8333 | 0 | 15.2489 | 39.95
2022-07-19 20:30 | 44761.8542 | 0 | 14.5655 | 39.95
2022-07-19 21:00 | 44761.875 | 0 | 13.7777 | 39.95
2022-07-19 21:30 | 44761.8958 | 0 | 13.2306 | 39.95
2022-07-19 22:00 | 44761.9167 | 0 | 12.3695 | 39.95
2022-07-19 22:30 | 44761.9375 | 0 | 11.5126 | 39.95
2022-07-19 23:00 | 44761.9583 | 0 | 10.8121 | 39.95
2022-07-19 23:30 | 44761.9792 | 0 | 10.2738 | 39.95
2022-07-20 | 44762 | 0 | 9.5115 | 39.95
2022-07-20 00:30 | 44762.0208 | 0 | 9.1255 | 39.95
2022-07-20 01:00 | 44762.0417 | 0 | 8.8633 | 39.95
2022-07-20 01:30 | 44762.0625 | 0 | 8.5537 | 39.95
2022-07-20 02:00 | 44762.0833 | 0 | 8.5689 | 39.95
2022-07-20 02:30 | 44762.1042 | 0 | 8.4642 | 39.95
2022-07-20 03:00 | 44762.125 | 0 | 8.5084 | 39.95
2022-07-20 03:30 | 44762.1458 | 0 | 8.5089 | 39.95
2022-07-20 04:00 | 44762.1667 | 0 | 8.7498 | 39.95
2022-07-20 04:30 | 44762.1875 | 0 | 9.305 | 39.95
2022-07-20 05:00 | 44762.2083 | 0 | 10.0479 | 39.95
2022-07-20 05:30 | 44762.2292 | 0 | 10.8975 | 39.95
2022-07-20 06:00 | 44762.25 | 0 | 12.2403 | 39.95
2022-07-20 06:30 | 44762.2708 | 0 | 13.6694 | 39.95
2022-07-20 07:00 | 44762.2917 | 0 | 14.8034 | 39.95
2022-07-20 07:30 | 44762.3125 | 0 | 14.5656 | 39.95
2022-07-20 08:00 | 44762.3333 | 0 | 14.0724 | 39.95
2022-07-20 08:30 | 44762.3542 | 0 | 13.2461 | 39.95
2022-07-20 09:00 | 44762.375 | 0 | 13.4138 | 39.95
2022-07-20 09:30 | 44762.3958 | 0 | 12.3872 | 39.95
2022-07-20 10:00 | 44762.4167 | 0 | 11.4207 | 39.95
2022-07-20 10:30 | 44762.4375 | 0 | 9.3322 | 39.95
2022-07-20 11:00 | 44762.4583 | 0 | 11.334 | 39.95
2022-07-20 11:30 | 44762.4792 | 0 | 10.6474 | 39.95
2022-07-20 12:00 | 44762.5 | 0 | 11.2413 | 39.95
2022-07-20 12:30 | 44762.5208 | 0 | 11.7612 | 39.95
2022-07-20 13:00 | 44762.5417 | 0 | 11.4182 | 39.95
2022-07-20 13:30 | 44762.5625 | 0 | 12.3406 | 39.95
2022-07-20 14:00 | 44762.5833 | 0 | 12.5917 | 39.95
2022-07-20 14:30 | 44762.6042 | 0 | 12.2174 | 39.95
2022-07-20 15:00 | 44762.625 | 0 | 13.2211 | 39.95
2022-07-20 15:30 | 44762.6458 | 0 | 13.3916 | 39.95
2022-07-20 16:00 | 44762.6667 | 0 | 13.4331 | 39.95
2022-07-20 16:30 | 44762.6875 | 0 | 14.6338 | 39.95
2022-07-20 17:00 | 44762.7083 | 0 | 15.3986 | 39.95
2022-07-20 17:30 | 44762.7292 | 0 | 16.4898 | 39.95
2022-07-20 18:00 | 44762.75 | 0 | 17.0174 | 39.95
2022-07-20 18:30 | 44762.7708 | 0 | 17.2034 | 39.95
2022-07-20 19:00 | 44762.7917 | 0 | 16.7694 | 39.95
2022-07-20 19:30 | 44762.8125 | 0 | 16.429 | 39.95
2022-07-20 20:00 | 44762.8333 | 0 | 16.0431 | 39.95
2022-07-20 20:30 | 44762.8542 | 0 | 15.2528 | 39.95
2022-07-20 21:00 | 44762.875 | 0 | 14.5546 | 39.95
2022-07-20 21:30 | 44762.8958 | 0 | 13.9212 | 39.95
2022-07-20 22:00 | 44762.9167 | 0 | 12.8995 | 39.95
2022-07-20 22:30 | 44762.9375 | 0 | 11.7869 | 39.95
2022-07-20 23:00 | 44762.9583 | 0 | 10.9986 | 39.95
2022-07-20 23:30 | 44762.9792 | 0 | 10.4819 | 39.95
2022-07-21 | 44763 | 0 | 9.8056 | 39.95
2022-07-21 00:30 | 44763.0208 | 0 | 9.3556 | 39.95
2022-07-21 01:00 | 44763.0417 | 0 | 9.1786 | 39.95
2022-07-21 01:30 | 44763.0625 | 0 | 8.9111 | 39.95
2022-07-21 02:00 | 44763.0833 | 0 | 8.8883 | 39.95
2022-07-21 02:30 | 44763.1042 | 0 | 8.7398 | 39.95
2022-07-21 03:00 | 44763.125 | 0 | 8.5759 | 39.95
2022-07-21 03:30 | 44763.1458 | 0 | 8.7691 | 39.95
2022-07-21 04:00 | 44763.1667 | 0 | 9.0813 | 39.95
2022-07-21 04:30 | 44763.1875 | 0 | 9.6141 | 39.95
2022-07-21 05:00 | 44763.2083 | 0 | 10.2796 | 39.95
2022-07-21 05:30 | 44763.2292 | 0 | 11.0608 | 39.95
2022-07-21 06:00 | 44763.25 | 0 | 12.5771 | 39.95
2022-07-21 06:30 | 44763.2708 | 0 | 14.3916 | 39.95
2022-07-21 07:00 | 44763.2917 | 0 | 15.3917 | 39.95
2022-07-21 07:30 | 44763.3125 | 0 | 15.8114 | 39.95
2022-07-21 08:00 | 44763.3333 | 0 | 15.6628 | 39.95
2022-07-21 08:30 | 44763.3542 | 0 | 15.3946 | 39.95
2022-07-21 09:00 | 44763.375 | 0 | 15.2742 | 39.95
2022-07-21 09:30 | 44763.3958 | 0 | 14.4001 | 39.95
2022-07-21 10:00 | 44763.4167 | 0 | 13.9599 | 39.95
2022-07-21 10:30 | 44763.4375 | 0 | 14.9091 | 39.95
2022-07-21 11:00 | 44763.4583 | 0 | 13.3782 | 39.95
2022-07-21 11:30 | 44763.4792 | 0 | 13.1203 | 39.95
2022-07-21 12:00 | 44763.5 | 0 | 14.0658 | 39.95
2022-07-21 12:30 | 44763.5208 | 0 | 13.7411 | 39.95
2022-07-21 13:00 | 44763.5417 | 0 | 13.6109 | 39.95
2022-07-21 13:30 | 44763.5625 | 0 | 13.7713 | 39.95
2022-07-21 14:00 | 44763.5833 | 0 | 13.4736 | 39.95
2022-07-21 14:30 | 44763.6042 | 0 | 13.6196 | 39.95
2022-07-21 15:00 | 44763.625 | 0 | 14.0152 | 39.95
2022-07-21 15:30 | 44763.6458 | 0 | 14.4413 | 39.95
2022-07-21 16:00 | 44763.6667 | 0 | 14.7056 | 39.95
2022-07-21 16:30 | 44763.6875 | 0 | 15.4881 | 39.95
2022-07-21 17:00 | 44763.7083 | 0 | 16.2993 | 39.95
2022-07-21 17:30 | 44763.7292 | 0 | 16.9886 | 39.95
2022-07-21 18:00 | 44763.75 | 0 | 17.1964 | 39.95
2022-07-21 18:30 | 44763.7708 | 0 | 17.1735 | 39.95
2022-07-21 19:00 | 44763.7917 | 0 | 16.7944 | 39.95
2022-07-21 19:30 | 44763.8125 | 0 | 16.4038 | 39.95
2022-07-21 20:00 | 44763.8333 | 0 | 15.8125 | 39.95
2022-07-21 20:30 | 44763.8542 | 0 | 15.2547 | 39.95
2022-07-21 21:00 | 44763.875 | 0 | 14.3842 | 39.95
2022-07-21 21:30 | 44763.8958 | 0 | 13.5348 | 39.95
2022-07-21 22:00 | 44763.9167 | 0 | 12.8339 | 39.95
2022-07-21 22:30 | 44763.9375 | 0 | 11.7276 | 39.95
2022-07-21 23:00 | 44763.9583 | 0 | 11.0998 | 39.95
2022-07-21 23:30 | 44763.9792 | 0 | 10.5888 | 39.95
2022-07-22 | 44764 | 0 | 10.061 | 39.95
2022-07-22 00:30 | 44764.0208 | 0 | 9.3469 | 39.95
2022-07-22 01:00 | 44764.0417 | 0 | 9.2605 | 39.95
2022-07-22 01:30 | 44764.0625 | 0 | 8.9335 | 39.95
2022-07-22 02:00 | 44764.0833 | 0 | 8.8883 | 39.95
2022-07-22 02:30 | 44764.1042 | 0 | 8.7322 | 39.95
2022-07-22 03:00 | 44764.125 | 0 | 8.6532 | 39.95
2022-07-22 03:30 | 44764.1458 | 0 | 8.7691 | 39.95
2022-07-22 04:00 | 44764.1667 | 0 | 8.9147 | 39.95
2022-07-22 04:30 | 44764.1875 | 0 | 9.5307 | 39.95
2022-07-22 05:00 | 44764.2083 | 0 | 10.2068 | 39.95
2022-07-22 05:30 | 44764.2292 | 0 | 10.8921 | 39.95
2022-07-22 06:00 | 44764.25 | 0 | 12.3308 | 39.95
2022-07-22 06:30 | 44764.2708 | 0 | 13.5151 | 39.95
2022-07-22 07:00 | 44764.2917 | 0 | 14.6586 | 39.95
2022-07-22 07:30 | 44764.3125 | 0 | 15.1165 | 39.95
2022-07-22 08:00 | 44764.3333 | 0 | 15.5732 | 39.95
2022-07-22 08:30 | 44764.3542 | 0 | 15.6185 | 39.95
2022-07-22 09:00 | 44764.375 | 0 | 15.4022 | 39.95
2022-07-22 09:30 | 44764.3958 | 0 | 15.5286 | 39.95
2022-07-22 10:00 | 44764.4167 | 0 | 14.4423 | 39.95
2022-07-22 10:30 | 44764.4375 | 0 | 14.8322 | 39.95
2022-07-22 11:00 | 44764.4583 | 0 | 14.8401 | 39.95
2022-07-22 11:30 | 44764.4792 | 0 | 14.8451 | 39.95
2022-07-22 12:00 | 44764.5 | 0 | 14.2262 | 39.95
2022-07-22 12:30 | 44764.5208 | 0 | 13.9908 | 39.95
2022-07-22 13:00 | 44764.5417 | 0 | 13.6451 | 39.95
2022-07-22 13:30 | 44764.5625 | 0 | 13.518 | 39.95
2022-07-22 14:00 | 44764.5833 | 0 | 13.3908 | 39.95
2022-07-22 14:30 | 44764.6042 | 0 | 13.4373 | 39.95
2022-07-22 15:00 | 44764.625 | 0 | 14.0665 | 39.95
2022-07-22 15:30 | 44764.6458 | 0 | 14.3294 | 39.95
2022-07-22 16:00 | 44764.6667 | 0 | 14.3523 | 39.95
2022-07-22 16:30 | 44764.6875 | 0 | 14.7393 | 39.95
2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | 0 | 15.608 | 39.95
2022-07-22 17:30 | 44764.7292 | 0 | 16.5384 | 39.95
2022-07-22 18:00 | 44764.75 | 0 | 16.6379 | 39.95
2022-07-22 18:30 | 44764.7708 | 0 | 16.4594 | 39.95
2022-07-22 19:00 | 44764.7917 | 0 | 16.0886 | 39.95
2022-07-22 19:30 | 44764.8125 | 0 | 15.7892 | 39.95
2022-07-22 20:00 | 44764.8333 | 0 | 15.5203 | 39.95
2022-07-22 20:30 | 44764.8542 | 0 | 14.8737 | 39.95
2022-07-22 21:00 | 44764.875 | 0 | 14.3491 | 39.95
2022-07-22 21:30 | 44764.8958 | 0 | 13.7139 | 39.95
2022-07-22 22:00 | 44764.9167 | 0 | 13.0953 | 39.95
2022-07-22 22:30 | 44764.9375 | 0 | 11.9617 | 39.95
2022-07-22 23:00 | 44764.9583 | 0 | 11.3453 | 39.95
2022-07-22 23:30 | 44764.9792 | 0 | 10.7623 | 39.95
2022-07-23 | 44765 | 0 | 10.0378 | 39.95
2022-07-23 00:30 | 44765.0208 | 0 | 9.5397 | 39.95
2022-07-23 01:00 | 44765.0417 | 0 | 9.1476 | 39.95
2022-07-23 01:30 | 44765.0625 | 0 | 8.8288 | 39.95
2022-07-23 02:00 | 44765.0833 | 0 | 8.7617 | 39.95
2022-07-23 02:30 | 44765.1042 | 0 | 8.6876 | 39.95
2022-07-23 03:00 | 44765.125 | 0 | 8.576 | 39.95
2022-07-23 03:30 | 44765.1458 | 0 | 8.5532 | 39.95
2022-07-23 04:00 | 44765.1667 | 0 | 8.6875 | 39.95
2022-07-23 04:30 | 44765.1875 | 0 | 8.6427 | 39.95
2022-07-23 05:00 | 44765.2083 | 0 | 8.7913 | 39.95
2022-07-23 05:30 | 44765.2292 | 0 | 9.1097 | 39.95
2022-07-23 06:00 | 44765.25 | 0 | 9.4466 | 39.95
2022-07-23 06:30 | 44765.2708 | 0 | 10.1154 | 39.95
2022-07-23 07:00 | 44765.2917 | 0 | 10.7338 | 39.95
2022-07-23 07:30 | 44765.3125 | 0 | 10.9729 | 39.95
2022-07-23 08:00 | 44765.3333 | 0 | 10.4114 | 39.95
2022-07-23 08:30 | 44765.3542 | 0 | 9.6086 | 39.95
2022-07-23 09:00 | 44765.375 | 0 | 10.5414 | 39.95
2022-07-23 09:30 | 44765.3958 | 0 | 9.6804 | 39.95
2022-07-23 10:00 | 44765.4167 | 0 | 9.492 | 39.95
2022-07-23 10:30 | 44765.4375 | 0 | 9.3803 | 39.95
2022-07-23 11:00 | 44765.4583 | 0 | 9.0299 | 39.95
2022-07-23 11:30 | 44765.4792 | 0 | 8.6245 | 39.95
2022-07-23 12:00 | 44765.5 | 0 | 8.9138 | 39.95
2022-07-23 12:30 | 44765.5208 | 0 | 8.1841 | 39.95
2022-07-23 13:00 | 44765.5417 | 0 | 8.6343 | 39.95
2022-07-23 13:30 | 44765.5625 | 0 | 9.107 | 39.95
2022-07-23 14:00 | 44765.5833 | 0 | 9.2541 | 39.95
2022-07-23 14:30 | 44765.6042 | 0 | 9.8203 | 39.95
2022-07-23 15:00 | 44765.625 | 0 | 9.48 | 39.95
2022-07-23 15:30 | 44765.6458 | 0 | 9.7903 | 39.95
2022-07-23 16:00 | 44765.6667 | 0 | 10.205 | 39.95
2022-07-23 16:30 | 44765.6875 | 0 | 11.0225 | 39.95
2022-07-23 17:00 | 44765.7083 | 0 | 12.0332 | 39.95
2022-07-23 17:30 | 44765.7292 | 0 | 12.7571 | 39.95
2022-07-23 18:00 | 44765.75 | 0 | 13.1315 | 39.95
2022-07-23 18:30 | 44765.7708 | 0 | 13.1093 | 39.95
2022-07-23 19:00 | 44765.7917 | 0 | 12.9161 | 39.95
2022-07-23 19:30 | 44765.8125 | 0 | 12.7071 | 39.95
2022-07-23 20:00 | 44765.8333 | 0 | 12.3918 | 39.95
2022-07-23 20:30 | 44765.8542 | 0 | 11.9599 | 39.95
2022-07-23 21:00 | 44765.875 | 0 | 11.5238 | 39.95
2022-07-23 21:30 | 44765.8958 | 0 | 11.256 | 39.95
2022-07-23 22:00 | 44765.9167 | 0 | 11.031 | 39.95
2022-07-23 22:30 | 44765.9375 | 0 | 10.3234 | 39.95
2022-07-23 23:00 | 44765.9583 | 0 | 9.8715 | 39.95
2022-07-23 23:30 | 44765.9792 | 0 | 9.4217 | 39.95
2022-07-24 | 44766 | 0 | 8.7838 | 39.95
2022-07-24 00:30 | 44766.0208 | 0 | 8.4421 | 39.95
2022-07-24 01:00 | 44766.0417 | 0 | 8.2383 | 39.95
2022-07-24 01:30 | 44766.0625 | 0 | 8.1513 | 39.95
2022-07-24 02:00 | 44766.0833 | 0 | 8.1069 | 39.95
2022-07-24 02:30 | 44766.1042 | 0 | 7.8391 | 39.95
2022-07-24 03:00 | 44766.125 | 0 | 7.8164 | 39.95
2022-07-24 03:30 | 44766.1458 | 0 | 7.8164 | 39.95
2022-07-24 04:00 | 44766.1667 | 0 | 7.6156 | 39.95
2022-07-24 04:30 | 44766.1875 | 0 | 7.6972 | 39.95
2022-07-24 05:00 | 44766.2083 | 0 | 7.7194 | 39.95
2022-07-24 05:30 | 44766.2292 | 0 | 7.9949 | 39.95
2022-07-24 06:00 | 44766.25 | 0 | 8.3966 | 39.95
2022-07-24 06:30 | 44766.2708 | 0 | 8.9331 | 39.95
2022-07-24 07:00 | 44766.2917 | 0 | 9.3305 | 39.95
2022-07-24 07:30 | 44766.3125 | 0 | 9.1153 | 39.95
2022-07-24 08:00 | 44766.3333 | 0 | 8.762 | 39.95
2022-07-24 08:30 | 44766.3542 | 0 | 8.3744 | 39.95
2022-07-24 09:00 | 44766.375 | 0 | 7.9954 | 39.95
2022-07-24 09:30 | 44766.3958 | 0 | 7.4088 | 39.95
2022-07-24 10:00 | 44766.4167 | 0 | 6.6179 | 39.95
2022-07-24 10:30 | 44766.4375 | 0 | 6.297 | 39.95
2022-07-24 11:00 | 44766.4583 | 0 | 5.896 | 39.95
2022-07-24 11:30 | 44766.4792 | 0 | 5.7917 | 39.95
2022-07-24 12:00 | 44766.5 | 0 | 6.0441 | 39.95
2022-07-24 12:30 | 44766.5208 | 0 | 6.5186 | 39.95
2022-07-24 13:00 | 44766.5417 | 0 | 6.6153 | 39.95
2022-07-24 13:30 | 44766.5625 | 0 | 6.5788 | 39.95
2022-07-24 14:00 | 44766.5833 | 0 | 7.3015 | 39.95
2022-07-24 14:30 | 44766.6042 | 0 | 7.8021 | 39.95
2022-07-24 15:00 | 44766.625 | 0 | 8.6522 | 39.95
2022-07-24 15:30 | 44766.6458 | 0 | 9.1508 | 39.95
2022-07-24 16:00 | 44766.6667 | 0 | 9.7409 | 39.95
2022-07-24 16:30 | 44766.6875 | 0 | 10.6006 | 39.95
2022-07-24 17:00 | 44766.7083 | 0 | 11.7848 | 39.95
2022-07-24 17:30 | 44766.7292 | 0 | 12.7627 | 39.95
2022-07-24 18:00 | 44766.75 | 0 | 13.2208 | 39.95
2022-07-24 18:30 | 44766.7708 | 0 | 13.3025 | 39.95
2022-07-24 19:00 | 44766.7917 | 0 | 12.9386 | 39.95
2022-07-24 19:30 | 44766.8125 | 0 | 12.7295 | 39.95
2022-07-24 20:00 | 44766.8333 | 0 | 12.4113 | 39.95
2022-07-24 20:30 | 44766.8542 | 0 | 11.947 | 39.95
2022-07-24 21:00 | 44766.875 | 0 | 11.5239 | 39.95
2022-07-24 21:30 | 44766.8958 | 0 | 10.9116 | 39.95
2022-07-24 22:00 | 44766.9167 | 0 | 10.5064 | 39.95
2022-07-24 22:30 | 44766.9375 | 0 | 9.5558 | 39.95
2022-07-24 23:00 | 44766.9583 | 0 | 9.0222 | 39.95
2022-07-24 23:30 | 44766.9792 | 0 | 8.643 | 39.95
2022-07-25 | 44767 | 0 | 8.313 | 39.95
2022-07-25 00:30 | 44767.0208 | 0 | 8.0398 | 39.95
2022-07-25 01:00 | 44767.0417 | 0 | 7.9728 | 39.95
2022-07-25 01:30 | 44767.0625 | 0 | 7.7199 | 39.95
2022-07-25 02:00 | 44767.0833 | 0 | 7.7346 | 39.95
2022-07-25 02:30 | 44767.1042 | 0 | 7.7867 | 39.95
2022-07-25 03:00 | 44767.125 | 0 | 7.6155 | 39.95
2022-07-25 03:30 | 44767.1458 | 0 | 7.8234 | 39.95
2022-07-25 04:00 | 44767.1667 | 0 | 8.1213 | 39.95
2022-07-25 04:30 | 44767.1875 | 0 | 8.7363 | 39.95
2022-07-25 05:00 | 44767.2083 | 0 | 9.6866 | 39.95
2022-07-25 05:30 | 44767.2292 | 0 | 10.57 | 39.95
2022-07-25 06:00 | 44767.25 | 0 | 12.24 | 39.95
2022-07-25 06:30 | 44767.2708 | 0 | 13.733 | 39.95
2022-07-25 07:00 | 44767.2917 | 0 | 14.8742 | 39.95
2022-07-25 07:30 | 44767.3125 | 0 | 14.2825 | 39.95
2022-07-25 08:00 | 44767.3333 | 0 | 13.4039 | 39.95
2022-07-25 08:30 | 44767.3542 | 0 | 12.006 | 39.95
2022-07-25 09:00 | 44767.375 | 0 | 10.8758 | 39.95
2022-07-25 09:30 | 44767.3958 | 0 | 10.0375 | 39.95
2022-07-25 10:00 | 44767.4167 | 0 | 9.2639 | 39.95
2022-07-25 10:30 | 44767.4375 | 0 | 9.0963 | 39.95
2022-07-25 11:00 | 44767.4583 | 0 | 9.2459 | 39.95
2022-07-25 11:30 | 44767.4792 | 0 | 8.0844 | 39.95
2022-07-25 12:00 | 44767.5 | 0 | 7.995 | 39.95
2022-07-25 12:30 | 44767.5208 | 0 | 7.9466 | 39.95
2022-07-25 13:00 | 44767.5417 | 0 | 8.9432 | 39.95
2022-07-25 13:30 | 44767.5625 | 0 | 10.1282 | 39.95
2022-07-25 14:00 | 44767.5833 | 0 | 10.0501 | 39.95
2022-07-25 14:30 | 44767.6042 | 0 | 9.488 | 39.95
2022-07-25 15:00 | 44767.625 | 0 | 9.8786 | 39.95
2022-07-25 15:30 | 44767.6458 | 0 | 10.8663 | 39.95
2022-07-25 16:00 | 44767.6667 | 0 | 11.6994 | 39.95
2022-07-25 16:30 | 44767.6875 | 0 | 12.6021 | 39.95
2022-07-25 17:00 | 44767.7083 | 0 | 13.7083 | 39.95
2022-07-25 17:30 | 44767.7292 | 0 | 14.7466 | 39.95
2022-07-25 18:00 | 44767.75 | 0 | 15.3491 | 39.95
2022-07-25 18:30 | 44767.7708 | 0 | 15.4692 | 39.95
2022-07-25 19:00 | 44767.7917 | 0 | 15.313 | 39.95
2022-07-25 19:30 | 44767.8125 | 0 | 14.9475 | 39.95
2022-07-25 20:00 | 44767.8333 | 0 | 14.6287 | 39.95
2022-07-25 20:30 | 44767.8542 | 0 | 13.9789 | 39.95
2022-07-25 21:00 | 44767.875 | 0 | 13.4024 | 39.95
2022-07-25 21:30 | 44767.8958 | 0 | 12.6199 | 39.95
2022-07-25 22:00 | 44767.9167 | 0 | 12.2052 | 39.95
2022-07-25 22:30 | 44767.9375 | 0 | 11.189 | 39.95
2022-07-25 23:00 | 44767.9583 | 0 | 10.4656 | 39.95
2022-07-25 23:30 | 44767.9792 | 0 | 9.9764 | 39.95
2022-07-26 | 44768 | 0 | 9.2372 | 39.95
2022-07-26 00:30 | 44768.0208 | 0 | 8.8292 | 39.95
2022-07-26 01:00 | 44768.0417 | 0 | 8.533 | 39.95
2022-07-26 01:30 | 44768.0625 | 0 | 8.3526 | 39.95
2022-07-26 02:00 | 44768.0833 | 0 | 8.3746 | 39.95
2022-07-26 02:30 | 44768.1042 | 0 | 8.2709 | 39.95
2022-07-26 03:00 | 44768.125 | 0 | 8.2777 | 39.95
2022-07-26 03:30 | 44768.1458 | 0 | 8.4044 | 39.95
2022-07-26 04:00 | 44768.1667 | 0 | 8.7788 | 39.95
2022-07-26 04:30 | 44768.1875 | 0 | 9.2751 | 39.95
2022-07-26 05:00 | 44768.2083 | 0 | 10.0397 | 39.95
2022-07-26 05:30 | 44768.2292 | 0 | 10.9637 | 39.95
2022-07-26 06:00 | 44768.25 | 0 | 12.3455 | 39.95
2022-07-26 06:30 | 44768.2708 | 0 | 13.9961 | 39.95
2022-07-26 07:00 | 44768.2917 | 0 | 14.8067 | 39.95
2022-07-26 07:30 | 44768.3125 | 0 | 13.8804 | 39.95
2022-07-26 08:00 | 44768.3333 | 0 | 13.4933 | 39.95
2022-07-26 08:30 | 44768.3542 | 0 | 11.3235 | 39.95
2022-07-26 09:00 | 44768.375 | 0 | 10.8667 | 39.95
2022-07-26 09:30 | 44768.3958 | 0 | 9.975 | 39.95
2022-07-26 10:00 | 44768.4167 | 0 | 9.3394 | 39.95
2022-07-26 10:30 | 44768.4375 | 0 | 8.9257 | 39.95
2022-07-26 11:00 | 44768.4583 | 0 | 8.3749 | 39.95
2022-07-26 11:30 | 44768.4792 | 0 | 8.3154 | 39.95
2022-07-26 12:00 | 44768.5 | 0 | 8.0057 | 39.95
2022-07-26 12:30 | 44768.5208 | 0 | 8.0547 | 39.95
2022-07-26 13:00 | 44768.5417 | 0 | 8.3517 | 39.95
2022-07-26 13:30 | 44768.5625 | 0 | 10.6786 | 39.95
2022-07-26 14:00 | 44768.5833 | 0 | 10.297 | 39.95
2022-07-26 14:30 | 44768.6042 | 0 | 10.0268 | 39.95
2022-07-26 15:00 | 44768.625 | 0 | 10.4467 | 39.95
2022-07-26 15:30 | 44768.6458 | 0 | 11.3957 | 39.95
2022-07-26 16:00 | 44768.6667 | 0 | 12.4169 | 39.95
2022-07-26 16:30 | 44768.6875 | 0 | 12.8041 | 39.95
2022-07-26 17:00 | 44768.7083 | 0 | 13.6563 | 39.95
2022-07-26 17:30 | 44768.7292 | 0 | 14.5638 | 39.95
2022-07-26 18:00 | 44768.75 | 0 | 14.8065 | 39.95
2022-07-26 18:30 | 44768.7708 | 0 | 14.8884 | 39.95
2022-07-26 19:00 | 44768.7917 | 0 | 14.6953 | 39.95
2022-07-26 19:30 | 44768.8125 | 0 | 14.1275 | 39.95
2022-07-26 20:00 | 44768.8333 | 0 | 13.8617 | 39.95
2022-07-26 20:30 | 44768.8542 | 0 | 13.5444 | 39.95
2022-07-26 21:00 | 44768.875 | 0 | 12.8992 | 39.95
2022-07-26 21:30 | 44768.8958 | 0 | 12.4546 | 39.95
2022-07-26 22:00 | 44768.9167 | 0 | 11.7897 | 39.95
2022-07-26 22:30 | 44768.9375 | 0 | 11.0775 | 39.95
2022-07-26 23:00 | 44768.9583 | 0 | 10.4843 | 39.95
2022-07-26 23:30 | 44768.9792 | 0 | 9.8518 | 39.95
2022-07-27 | 44769 | 0 | 9.1742 | 39.95
2022-07-27 00:30 | 44769.0208 | 0 | 8.7474 | 39.95
2022-07-27 01:00 | 44769.0417 | 0 | 8.5885 | 39.95
2022-07-27 01:30 | 44769.0625 | 0 | 8.3525 | 39.95
2022-07-27 02:00 | 44769.0833 | 0 | 8.3523 | 39.95
2022-07-27 02:30 | 44769.1042 | 0 | 8.2931 | 39.95
2022-07-27 03:00 | 44769.125 | 0 | 8.3967 | 39.95
2022-07-27 03:30 | 44769.1458 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-07-27 04:00 | 44769.1667 | 0 | 8.7688 | 39.95
2022-07-27 04:30 | 44769.1875 | 0 | 9.202 | 39.95
2022-07-27 05:00 | 44769.2083 | 0 | 9.8922 | 39.95
2022-07-27 05:30 | 44769.2292 | 0 | 10.9856 | 39.95
2022-07-27 06:00 | 44769.25 | 0 | 12.3168 | 39.95
2022-07-27 06:30 | 44769.2708 | 0 | 13.956 | 39.95
2022-07-27 07:00 | 44769.2917 | 0 | 14.9775 | 39.95
2022-07-27 07:30 | 44769.3125 | 0 | 14.291 | 39.95
2022-07-27 08:00 | 44769.3333 | 0 | 13.2279 | 39.95
2022-07-27 08:30 | 44769.3542 | 0 | 11.9078 | 39.95
2022-07-27 09:00 | 44769.375 | 0 | 10.8493 | 39.95
2022-07-27 09:30 | 44769.3958 | 0 | 9.9248 | 39.95
2022-07-27 10:00 | 44769.4167 | 0 | 9.3561 | 39.95
2022-07-27 10:30 | 44769.4375 | 0 | 8.8291 | 39.95
2022-07-27 11:00 | 44769.4583 | 0 | 8.2979 | 39.95
2022-07-27 11:30 | 44769.4792 | 0 | 7.9398 | 39.95
2022-07-27 12:00 | 44769.5 | 0 | 7.6902 | 39.95
2022-07-27 12:30 | 44769.5208 | 0 | 7.6974 | 39.95
2022-07-27 13:00 | 44769.5417 | 0 | 7.9872 | 39.95
2022-07-27 13:30 | 44769.5625 | 0 | 8.4712 | 39.95
2022-07-27 14:00 | 44769.5833 | 0 | 8.9777 | 39.95
2022-07-27 14:30 | 44769.6042 | 0 | 9.4397 | 39.95
2022-07-27 15:00 | 44769.625 | 0 | 10.0782 | 39.95
2022-07-27 15:30 | 44769.6458 | 0 | 10.907 | 39.95
2022-07-27 16:00 | 44769.6667 | 0 | 12.1298 | 39.95
2022-07-27 16:30 | 44769.6875 | 0 | 13.0919 | 39.95
2022-07-27 17:00 | 44769.7083 | 0 | 14.3043 | 39.95
2022-07-27 17:30 | 44769.7292 | 0 | 15.3768 | 39.95
2022-07-27 18:00 | 44769.75 | 0 | 16.2578 | 39.95
2022-07-27 18:30 | 44769.7708 | 0 | 16.6586 | 39.95
2022-07-27 19:00 | 44769.7917 | 0 | 16.4749 | 39.95
2022-07-27 19:30 | 44769.8125 | 0 | 16.2133 | 39.95
2022-07-27 20:00 | 44769.8333 | 0 | 16.0427 | 39.95
2022-07-27 20:30 | 44769.8542 | 0 | 15.4429 | 39.95
2022-07-27 21:00 | 44769.875 | 0 | 14.5378 | 39.95
2022-07-27 21:30 | 44769.8958 | 0 | 13.8065 | 39.95
2022-07-27 22:00 | 44769.9167 | 0 | 12.7249 | 39.95
2022-07-27 22:30 | 44769.9375 | 0 | 11.6891 | 39.95
2022-07-27 23:00 | 44769.9583 | 0 | 11.108 | 39.95
2022-07-27 23:30 | 44769.9792 | 0 | 10.4481 | 39.95
2022-07-28 | 44770 | 0 | 9.6882 | 39.95
2022-07-28 00:30 | 44770.0208 | 0 | 9.3353 | 39.95
2022-07-28 01:00 | 44770.0417 | 0 | 9.159 | 39.95
2022-07-28 01:30 | 44770.0625 | 0 | 8.7844 | 39.95
2022-07-28 02:00 | 44770.0833 | 0 | 8.7693 | 39.95
2022-07-28 02:30 | 44770.1042 | 0 | 8.6429 | 39.95
2022-07-28 03:00 | 44770.125 | 0 | 8.7243 | 39.95
2022-07-28 03:30 | 44770.1458 | 0 | 8.7472 | 39.95
2022-07-28 04:00 | 44770.1667 | 0 | 9.1557 | 39.95
2022-07-28 04:30 | 44770.1875 | 0 | 9.6974 | 39.95
2022-07-28 05:00 | 44770.2083 | 0 | 10.506 | 39.95
2022-07-28 05:30 | 44770.2292 | 0 | 11.4057 | 39.95
2022-07-28 06:00 | 44770.25 | 0 | 13.1947 | 39.95
2022-07-28 06:30 | 44770.2708 | 0 | 15.2243 | 39.95
2022-07-28 07:00 | 44770.2917 | 0 | 16.6734 | 39.95
2022-07-28 07:30 | 44770.3125 | 0 | 22.0827 | 39.95
2022-07-28 08:00 | 44770.3333 | 0 | 27.0758 | 39.95
2022-07-28 08:30 | 44770.3542 | 0 | 24.5189 | 39.95
2022-07-28 09:00 | 44770.375 | 0 | 22.0079 | 39.95
2022-07-28 09:30 | 44770.3958 | 0 | 19.9864 | 39.95
2022-07-28 10:00 | 44770.4167 | 0 | 18.4153 | 39.95
2022-07-28 10:30 | 44770.4375 | 0 | 17.2967 | 39.95
2022-07-28 11:00 | 44770.4583 | 0 | 16.6195 | 39.95
2022-07-28 11:30 | 44770.4792 | 0 | 15.7159 | 39.95
2022-07-28 12:00 | 44770.5 | 0 | 15.1598 | 39.95
2022-07-28 12:30 | 44770.5208 | 0 | 15.1946 | 39.95
2022-07-28 13:00 | 44770.5417 | 0 | 15.3836 | 39.95
2022-07-28 13:30 | 44770.5625 | 0 | 16.0666 | 39.95
2022-07-28 14:00 | 44770.5833 | 0 | 17.2184 | 39.95
2022-07-28 14:30 | 44770.6042 | 0 | 17.9299 | 39.95
2022-07-28 15:00 | 44770.625 | 0 | 18.9497 | 39.95
2022-07-28 15:30 | 44770.6458 | 0 | 20.4885 | 39.95
2022-07-28 16:00 | 44770.6667 | 0 | 22.1468 | 39.95
2022-07-28 16:30 | 44770.6875 | 0 | 14.9529 | 39.95
2022-07-28 17:00 | 44770.7083 | 0 | 13.5291 | 39.95
2022-07-28 17:30 | 44770.7292 | 0 | 14.6405 | 39.95
2022-07-28 18:00 | 44770.75 | 0 | 15.1225 | 39.95
2022-07-28 18:30 | 44770.7708 | 0 | 15.7188 | 39.95
2022-07-28 19:00 | 44770.7917 | 0 | 15.5947 | 39.95
2022-07-28 19:30 | 44770.8125 | 0 | 15.2439 | 39.95
2022-07-28 20:00 | 44770.8333 | 0 | 15.0145 | 39.95
2022-07-28 20:30 | 44770.8542 | 0 | 14.6629 | 39.95
2022-07-28 21:00 | 44770.875 | 0 | 13.9817 | 39.95
2022-07-28 21:30 | 44770.8958 | 0 | 13.2489 | 39.95
2022-07-28 22:00 | 44770.9167 | 0 | 12.6048 | 39.95
2022-07-28 22:30 | 44770.9375 | 0 | 11.6276 | 39.95
2022-07-28 23:00 | 44770.9583 | 0 | 10.885 | 39.95
2022-07-28 23:30 | 44770.9792 | 0 | 10.2901 | 39.95
2022-07-29 | 44771 | 0 | 9.5034 | 39.95
2022-07-29 00:30 | 44771.0208 | 0 | 8.9755 | 39.95
2022-07-29 01:00 | 44771.0417 | 0 | 8.9423 | 39.95
2022-07-29 01:30 | 44771.0625 | 0 | 8.8474 | 39.95
2022-07-29 02:00 | 44771.0833 | 0 | 8.6237 | 39.95
2022-07-29 02:30 | 44771.1042 | 0 | 8.6046 | 39.95
2022-07-29 03:00 | 44771.125 | 0 | 8.6361 | 39.95
2022-07-29 03:30 | 44771.1458 | 0 | 8.7498 | 39.95
2022-07-29 04:00 | 44771.1667 | 0 | 9.0921 | 39.95
2022-07-29 04:30 | 44771.1875 | 0 | 9.5897 | 39.95
2022-07-29 05:00 | 44771.2083 | 0 | 10.433 | 39.95
2022-07-29 05:30 | 44771.2292 | 0 | 11.5181 | 39.95
2022-07-29 06:00 | 44771.25 | 0 | 13.0674 | 39.95
2022-07-29 06:30 | 44771.2708 | 0 | 14.9477 | 39.95
2022-07-29 07:00 | 44771.2917 | 0 | 15.9637 | 39.95
2022-07-29 07:30 | 44771.3125 | 0 | 15.5109 | 39.95
2022-07-29 08:00 | 44771.3333 | 0 | 14.3893 | 39.95
2022-07-29 08:30 | 44771.3542 | 0 | 12.8905 | 39.95
2022-07-29 09:00 | 44771.375 | 0 | 11.919 | 39.95
2022-07-29 09:30 | 44771.3958 | 0 | 10.7439 | 39.95
2022-07-29 10:00 | 44771.4167 | 0 | 9.6639 | 39.95
2022-07-29 10:30 | 44771.4375 | 0 | 8.9396 | 39.95
2022-07-29 11:00 | 44771.4583 | 0 | 8.6729 | 39.95
2022-07-29 11:30 | 44771.4792 | 0 | 8.3077 | 39.95
2022-07-29 12:00 | 44771.5 | 0 | 7.9826 | 39.95
2022-07-29 12:30 | 44771.5208 | 0 | 7.8742 | 39.95
2022-07-29 13:00 | 44771.5417 | 0 | 7.8554 | 39.95
2022-07-29 13:30 | 44771.5625 | 0 | 8.0877 | 39.95
2022-07-29 14:00 | 44771.5833 | 0 | 8.5865 | 39.95
2022-07-29 14:30 | 44771.6042 | 0 | 9.0252 | 39.95
2022-07-29 15:00 | 44771.625 | 0 | 9.7399 | 39.95
2022-07-29 15:30 | 44771.6458 | 0 | 10.5858 | 39.95
2022-07-29 16:00 | 44771.6667 | 0 | 11.3663 | 39.95
2022-07-29 16:30 | 44771.6875 | 0 | 12.5204 | 39.95
2022-07-29 17:00 | 44771.7083 | 0 | 13.2663 | 39.95
2022-07-29 17:30 | 44771.7292 | 0 | 14.2143 | 39.95
2022-07-29 18:00 | 44771.75 | 0 | 14.6312 | 39.95
2022-07-29 18:30 | 44771.7708 | 0 | 14.6222 | 39.95
2022-07-29 19:00 | 44771.7917 | 0 | 14.8438 | 39.95
2022-07-29 19:30 | 44771.8125 | 0 | 14.7586 | 39.95
2022-07-29 20:00 | 44771.8333 | 0 | 14.5902 | 39.95
2022-07-29 20:30 | 44771.8542 | 0 | 14.1957 | 39.95
2022-07-29 21:00 | 44771.875 | 0 | 13.6822 | 39.95
2022-07-29 21:30 | 44771.8958 | 0 | 13.1191 | 39.95
2022-07-29 22:00 | 44771.9167 | 0 | 12.3482 | 39.95
2022-07-29 22:30 | 44771.9375 | 0 | 11.6328 | 39.95
2022-07-29 23:00 | 44771.9583 | 0 | 11.0164 | 39.95
2022-07-29 23:30 | 44771.9792 | 0 | 10.5394 | 39.95
2022-07-30 | 44772 | 0 | 9.7947 | 39.95
2022-07-30 00:30 | 44772.0208 | 0 | 9.1159 | 39.95
2022-07-30 01:00 | 44772.0417 | 0 | 8.8693 | 39.95
2022-07-30 01:30 | 44772.0625 | 0 | 8.6539 | 39.95
2022-07-30 02:00 | 44772.0833 | 0 | 8.5311 | 39.95
2022-07-30 02:30 | 44772.1042 | 0 | 8.4516 | 39.95
2022-07-30 03:00 | 44772.125 | 0 | 8.3152 | 39.95
2022-07-30 03:30 | 44772.1458 | 0 | 8.3851 | 39.95
2022-07-30 04:00 | 44772.1667 | 0 | 8.5403 | 39.95
2022-07-30 04:30 | 44772.1875 | 0 | 8.5409 | 39.95
2022-07-30 05:00 | 44772.2083 | 0 | 8.761 | 39.95
2022-07-30 05:30 | 44772.2292 | 0 | 9.14 | 39.95
2022-07-30 06:00 | 44772.25 | 0 | 9.7262 | 39.95
2022-07-30 06:30 | 44772.2708 | 0 | 10.5032 | 39.95
2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 0 | 11.0556 | 39.95
2022-07-30 07:30 | 44772.3125 | 0 | 10.9436 | 39.95
2022-07-30 08:00 | 44772.3333 | 0 | 11.0039 | 39.95
2022-07-30 08:30 | 44772.3542 | 0 | 10.1429 | 39.95
2022-07-30 09:00 | 44772.375 | 0 | 9.0329 | 39.95
2022-07-30 09:30 | 44772.3958 | 0 | 8.1665 | 39.95
2022-07-30 10:00 | 44772.4167 | 0 | 7.3282 | 39.95
2022-07-30 10:30 | 44772.4375 | 0 | 6.6533 | 39.95
2022-07-30 11:00 | 44772.4583 | 0 | 6.2519 | 39.95
2022-07-30 11:30 | 44772.4792 | 0 | 6.0932 | 39.95
2022-07-30 12:00 | 44772.5 | 0 | 6.5853 | 39.95
2022-07-30 12:30 | 44772.5208 | 0 | 6.1864 | 39.95
2022-07-30 13:00 | 44772.5417 | 0 | 6.0113 | 39.95
2022-07-30 13:30 | 44772.5625 | 0 | 6.0976 | 39.95
2022-07-30 14:00 | 44772.5833 | 0 | 8.4901 | 39.95
2022-07-30 14:30 | 44772.6042 | 0 | 7.4657 | 39.95
2022-07-30 15:00 | 44772.625 | 0 | 7.9262 | 39.95
2022-07-30 15:30 | 44772.6458 | 0 | 8.9186 | 39.95
2022-07-30 16:00 | 44772.6667 | 0 | 9.9569 | 39.95
2022-07-30 16:30 | 44772.6875 | 0 | 10.9774 | 39.95
2022-07-30 17:00 | 44772.7083 | 0 | 12.2379 | 39.95
2022-07-30 17:30 | 44772.7292 | 0 | 12.9478 | 39.95
2022-07-30 18:00 | 44772.75 | 0 | 13.3516 | 39.95
2022-07-30 18:30 | 44772.7708 | 0 | 13.3475 | 39.95
2022-07-30 19:00 | 44772.7917 | 0 | 13.2339 | 39.95
2022-07-30 19:30 | 44772.8125 | 0 | 13.0018 | 39.95
2022-07-30 20:00 | 44772.8333 | 0 | 12.9374 | 39.95
2022-07-30 20:30 | 44772.8542 | 0 | 12.3437 | 39.95
2022-07-30 21:00 | 44772.875 | 0 | 11.9609 | 39.95
2022-07-30 21:30 | 44772.8958 | 0 | 11.3702 | 39.95
2022-07-30 22:00 | 44772.9167 | 0 | 10.9071 | 39.95
2022-07-30 22:30 | 44772.9375 | 0 | 10.2618 | 39.95
2022-07-30 23:00 | 44772.9583 | 0 | 9.7377 | 39.95
2022-07-30 23:30 | 44772.9792 | 0 | 9.1949 | 39.95
2022-07-31 | 44773 | 0 | 8.6576 | 39.95
2022-07-31 00:30 | 44773.0208 | 0 | 8.2891 | 39.95
2022-07-31 01:00 | 44773.0417 | 0 | 8.0654 | 39.95
2022-07-31 01:30 | 44773.0625 | 0 | 7.8317 | 39.95
2022-07-31 02:00 | 44773.0833 | 0 | 7.7598 | 39.95
2022-07-31 02:30 | 44773.1042 | 0 | 7.5861 | 39.95
2022-07-31 03:00 | 44773.125 | 0 | 7.6154 | 39.95
2022-07-31 03:30 | 44773.1458 | 0 | 7.5261 | 39.95
2022-07-31 04:00 | 44773.1667 | 0 | 7.5898 | 39.95
2022-07-31 04:30 | 44773.1875 | 0 | 7.5708 | 39.95
2022-07-31 05:00 | 44773.2083 | 0 | 7.763 | 39.95
2022-07-31 05:30 | 44773.2292 | 0 | 7.8066 | 39.95
2022-07-31 06:00 | 44773.25 | 0 | 8.3854 | 39.95
2022-07-31 06:30 | 44773.2708 | 0 | 8.9466 | 39.95
2022-07-31 07:00 | 44773.2917 | 0 | 9.5365 | 39.95
2022-07-31 07:30 | 44773.3125 | 0 | 9.8148 | 39.95
2022-07-31 08:00 | 44773.3333 | 0 | 10.0464 | 39.95
2022-07-31 08:30 | 44773.3542 | 0 | 9.7043 | 39.95
2022-07-31 09:00 | 44773.375 | 0 | 7.7915 | 39.95
2022-07-31 09:30 | 44773.3958 | 0 | 9.373 | 39.95
2022-07-31 10:00 | 44773.4167 | 0 | 8.7449 | 39.95
2022-07-31 10:30 | 44773.4375 | 0 | 9.4384 | 39.95
2022-07-31 11:00 | 44773.4583 | 0 | 9.5293 | 39.95
2022-07-31 11:30 | 44773.4792 | 0 | 8.0762 | 39.95
2022-07-31 12:00 | 44773.5 | 0 | 8.872 | 39.95
2022-07-31 12:30 | 44773.5208 | 0 | 8.31 | 39.95
2022-07-31 13:00 | 44773.5417 | 0 | 6.5607 | 39.95
2022-07-31 13:30 | 44773.5625 | 0 | 7.0626 | 39.95
2022-07-31 14:00 | 44773.5833 | 0 | 8.267 | 39.95
2022-07-31 14:30 | 44773.6042 | 0 | 8.7032 | 39.95
2022-07-31 15:00 | 44773.625 | 0 | 10.1117 | 39.95
2022-07-31 15:30 | 44773.6458 | 0 | 10.9265 | 39.95
2022-07-31 16:00 | 44773.6667 | 0 | 11.4944 | 39.95
2022-07-31 16:30 | 44773.6875 | 0 | 12.0599 | 39.95
2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | 0 | 12.6008 | 39.95
2022-07-31 17:30 | 44773.7292 | 0 | 13.5442 | 39.95
2022-07-31 18:00 | 44773.75 | 0 | 13.9463 | 39.95
2022-07-31 18:30 | 44773.7708 | 0 | 13.8611 | 39.95
2022-07-31 19:00 | 44773.7917 | 0 | 13.5025 | 39.95
2022-07-31 19:30 | 44773.8125 | 0 | 13.1953 | 39.95
2022-07-31 20:00 | 44773.8333 | 0 | 12.8587 | 39.95
2022-07-31 20:30 | 44773.8542 | 0 | 12.2387 | 39.95
2022-07-31 21:00 | 44773.875 | 0 | 11.7025 | 39.95
2022-07-31 21:30 | 44773.8958 | 0 | 11.1157 | 39.95
2022-07-31 22:00 | 44773.9167 | 0 | 10.5104 | 39.95
2022-07-31 22:30 | 44773.9375 | 0 | 9.7024 | 39.95
2022-07-31 23:00 | 44773.9583 | 0 | 9.169 | 39.95
2022-07-31 23:30 | 44773.9792 | 0 | 8.5958 | 39.95
2022-08-01 | 44774 | 0 | 8.2105 | 39.95
2022-08-01 00:30 | 44774.0208 | 0 | 7.9406 | 39.95
2022-08-01 01:00 | 44774.0417 | 0 | 7.8992 | 39.95
2022-08-01 01:30 | 44774.0625 | 0 | 7.6903 | 39.95
2022-08-01 02:00 | 44774.0833 | 0 | 7.6973 | 39.95
2022-08-01 02:30 | 44774.1042 | 0 | 7.7387 | 39.95
2022-08-01 03:00 | 44774.125 | 0 | 7.7705 | 39.95
2022-08-01 03:30 | 44774.1458 | 0 | 7.9183 | 39.95
2022-08-01 04:00 | 44774.1667 | 0 | 8.3187 | 39.95
2022-08-01 04:30 | 44774.1875 | 0 | 8.8419 | 39.95
2022-08-01 05:00 | 44774.2083 | 0 | 9.515 | 39.95
2022-08-01 05:30 | 44774.2292 | 0 | 10.2694 | 39.95
2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 0 | 11.7129 | 39.95
2022-08-01 06:30 | 44774.2708 | 0 | 13.0194 | 39.95
2022-08-01 07:00 | 44774.2917 | 0 | 14.1723 | 39.95
2022-08-01 07:30 | 44774.3125 | 0 | 14.1017 | 39.95
2022-08-01 08:00 | 44774.3333 | 0 | 14.0923 | 39.95
2022-08-01 08:30 | 44774.3542 | 0 | 13.5113 | 39.95
2022-08-01 09:00 | 44774.375 | 0 | 13.2299 | 39.95
2022-08-01 09:30 | 44774.3958 | 0 | 13.1822 | 39.95
2022-08-01 10:00 | 44774.4167 | 0 | 13.1545 | 39.95
2022-08-01 10:30 | 44774.4375 | 0 | 12.2839 | 39.95
2022-08-01 11:00 | 44774.4583 | 0 | 12.5509 | 39.95
2022-08-01 11:30 | 44774.4792 | 0 | 12.1967 | 39.95
2022-08-01 12:00 | 44774.5 | 0 | 12.4482 | 39.95
2022-08-01 12:30 | 44774.5208 | 0 | 11.7522 | 39.95
2022-08-01 13:00 | 44774.5417 | 0 | 11.0772 | 39.95
2022-08-01 13:30 | 44774.5625 | 0 | 10.6765 | 39.95
2022-08-01 14:00 | 44774.5833 | 0 | 11.2762 | 39.95
2022-08-01 14:30 | 44774.6042 | 0 | 10.9049 | 39.95
2022-08-01 15:00 | 44774.625 | 0 | 10.9954 | 39.95
2022-08-01 15:30 | 44774.6458 | 0 | 11.8786 | 39.95
2022-08-01 16:00 | 44774.6667 | 0 | 12.25 | 39.95
2022-08-01 16:30 | 44774.6875 | 0 | 13.165 | 39.95
2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | 0 | 14.2098 | 39.95
2022-08-01 17:30 | 44774.7292 | 0 | 15.3139 | 39.95
2022-08-01 18:00 | 44774.75 | 0 | 15.9622 | 39.95
2022-08-01 18:30 | 44774.7708 | 0 | 15.9759 | 39.95
2022-08-01 19:00 | 44774.7917 | 0 | 15.7255 | 39.95
2022-08-01 19:30 | 44774.8125 | 0 | 15.5129 | 39.95
2022-08-01 20:00 | 44774.8333 | 0 | 15.1783 | 39.95
2022-08-01 20:30 | 44774.8542 | 0 | 14.3564 | 39.95
2022-08-01 21:00 | 44774.875 | 0 | 13.7111 | 39.95
2022-08-01 21:30 | 44774.8958 | 0 | 12.9307 | 39.95
2022-08-01 22:00 | 44774.9167 | 0 | 12.1425 | 39.95
2022-08-01 22:30 | 44774.9375 | 0 | 11.2892 | 39.95
2022-08-01 23:00 | 44774.9583 | 0 | 10.709 | 39.95
2022-08-01 23:30 | 44774.9792 | 0 | 10.1291 | 39.95
2022-08-02 | 44775 | 0 | 9.5477 | 39.95
2022-08-02 00:30 | 44775.0208 | 0 | 9.1749 | 39.95
2022-08-02 01:00 | 44775.0417 | 0 | 9.0001 | 39.95
2022-08-02 01:30 | 44775.0625 | 0 | 8.6726 | 39.95
2022-08-02 02:00 | 44775.0833 | 0 | 8.5311 | 39.95
2022-08-02 02:30 | 44775.1042 | 0 | 8.5087 | 39.95
2022-08-02 03:00 | 44775.125 | 0 | 8.6171 | 39.95
2022-08-02 03:30 | 44775.1458 | 0 | 8.6585 | 39.95
2022-08-02 04:00 | 44775.1667 | 0 | 8.772 | 39.95
2022-08-02 04:30 | 44775.1875 | 0 | 9.2459 | 39.95
2022-08-02 05:00 | 44775.2083 | 0 | 10.1054 | 39.95
2022-08-02 05:30 | 44775.2292 | 0 | 10.8804 | 39.95
2022-08-02 06:00 | 44775.25 | 0 | 12.2548 | 39.95
2022-08-02 06:30 | 44775.2708 | 0 | 13.8579 | 39.95
2022-08-02 07:00 | 44775.2917 | 0 | 15.0083 | 39.95
2022-08-02 07:30 | 44775.3125 | 0 | 14.9703 | 39.95
2022-08-02 08:00 | 44775.3333 | 0 | 14.4014 | 39.95
2022-08-02 08:30 | 44775.3542 | 0 | 13.0353 | 39.95
2022-08-02 09:00 | 44775.375 | 0 | 11.0562 | 39.95
2022-08-02 09:30 | 44775.3958 | 0 | 9.899 | 39.95
2022-08-02 10:00 | 44775.4167 | 0 | 9.0852 | 39.95
2022-08-02 10:30 | 44775.4375 | 0 | 8.6493 | 39.95
2022-08-02 11:00 | 44775.4583 | 0 | 8.153 | 39.95
2022-08-02 11:30 | 44775.4792 | 0 | 7.9439 | 39.95
2022-08-02 12:00 | 44775.5 | 0 | 7.7411 | 39.95
2022-08-02 12:30 | 44775.5208 | 0 | 7.795 | 39.95
2022-08-02 13:00 | 44775.5417 | 0 | 8.0807 | 39.95
2022-08-02 13:30 | 44775.5625 | 0 | 8.5048 | 39.95
2022-08-02 14:00 | 44775.5833 | 0 | 9.091 | 39.95
2022-08-02 14:30 | 44775.6042 | 0 | 9.5914 | 39.95
2022-08-02 15:00 | 44775.625 | 0 | 10.3164 | 39.95
2022-08-02 15:30 | 44775.6458 | 0 | 10.906 | 39.95
2022-08-02 16:00 | 44775.6667 | 0 | 11.2607 | 39.95
2022-08-02 16:30 | 44775.6875 | 0 | 12.6581 | 39.95
2022-08-02 17:00 | 44775.7083 | 0 | 13.4168 | 39.95
2022-08-02 17:30 | 44775.7292 | 0 | 14.5029 | 39.95
2022-08-02 18:00 | 44775.75 | 0 | 14.9736 | 39.95
2022-08-02 18:30 | 44775.7708 | 0 | 15.0493 | 39.95
2022-08-02 19:00 | 44775.7917 | 0 | 14.4414 | 39.95
2022-08-02 19:30 | 44775.8125 | 0 | 14.3334 | 39.95
2022-08-02 20:00 | 44775.8333 | 0 | 13.9062 | 39.95
2022-08-02 20:30 | 44775.8542 | 0 | 13.5003 | 39.95
2022-08-02 21:00 | 44775.875 | 0 | 13.0292 | 39.95
2022-08-02 21:30 | 44775.8958 | 0 | 12.6757 | 39.95
2022-08-02 22:00 | 44775.9167 | 0 | 11.9567 | 39.95
2022-08-02 22:30 | 44775.9375 | 0 | 11.0942 | 39.95
2022-08-02 23:00 | 44775.9583 | 0 | 10.3596 | 39.95
2022-08-02 23:30 | 44775.9792 | 0 | 10.0342 | 39.95
2022-08-03 | 44776 | 0 | 9.4193 | 39.95
2022-08-03 00:30 | 44776.0208 | 0 | 9.0253 | 39.95
2022-08-03 01:00 | 44776.0417 | 0 | 8.747 | 39.95
2022-08-03 01:30 | 44776.0625 | 0 | 8.5857 | 39.95
2022-08-03 02:00 | 44776.0833 | 0 | 8.5981 | 39.95
2022-08-03 02:30 | 44776.1042 | 0 | 8.7967 | 39.95
2022-08-03 03:00 | 44776.125 | 0 | 8.5888 | 39.95
2022-08-03 03:30 | 44776.1458 | 0 | 8.4799 | 39.95
2022-08-03 04:00 | 44776.1667 | 0 | 8.7573 | 39.95
2022-08-03 04:30 | 44776.1875 | 0 | 9.1249 | 39.95
2022-08-03 05:00 | 44776.2083 | 0 | 9.6839 | 39.95
2022-08-03 05:30 | 44776.2292 | 0 | 10.3852 | 39.95
2022-08-03 06:00 | 44776.25 | 0 | 11.8016 | 39.95
2022-08-03 06:30 | 44776.2708 | 0 | 13.0763 | 39.95
2022-08-03 07:00 | 44776.2917 | 0 | 13.4908 | 39.95
2022-08-03 07:30 | 44776.3125 | 0 | 13.7694 | 39.95
2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 0 | 12.2865 | 39.95
2022-08-03 08:30 | 44776.3542 | 0 | 11.1799 | 39.95
2022-08-03 09:00 | 44776.375 | 0 | 11.085 | 39.95
2022-08-03 09:30 | 44776.3958 | 0 | 11.2271 | 39.95
2022-08-03 10:00 | 44776.4167 | 0 | 10.155 | 39.95
2022-08-03 10:30 | 44776.4375 | 0 | 8.7133 | 39.95
2022-08-03 11:00 | 44776.4583 | 0 | 9.2496 | 39.95
2022-08-03 11:30 | 44776.4792 | 0 | 9.0443 | 39.95
2022-08-03 12:00 | 44776.5 | 0 | 7.9695 | 39.95
2022-08-03 12:30 | 44776.5208 | 0 | 8.5813 | 39.95
2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | 0 | 9.3665 | 39.95
2022-08-03 13:30 | 44776.5625 | 0 | 8.7169 | 39.95
2022-08-03 14:00 | 44776.5833 | 0 | 9.0653 | 39.95
2022-08-03 14:30 | 44776.6042 | 0 | 9.3172 | 39.95
2022-08-03 15:00 | 44776.625 | 0 | 9.9525 | 39.95
2022-08-03 15:30 | 44776.6458 | 0 | 10.755 | 39.95
2022-08-03 16:00 | 44776.6667 | 0 | 11.5922 | 39.95
2022-08-03 16:30 | 44776.6875 | 0 | 12.3621 | 39.95
2022-08-03 17:00 | 44776.7083 | 0 | 13.1856 | 39.95
2022-08-03 17:30 | 44776.7292 | 0 | 13.958 | 39.95
2022-08-03 18:00 | 44776.75 | 0 | 14.4711 | 39.95
2022-08-03 18:30 | 44776.7708 | 0 | 14.5907 | 39.95
2022-08-03 19:00 | 44776.7917 | 0 | 14.438 | 39.95
2022-08-03 19:30 | 44776.8125 | 0 | 13.957 | 39.95
2022-08-03 20:00 | 44776.8333 | 0 | 13.7947 | 39.95
2022-08-03 20:30 | 44776.8542 | 0 | 13.3214 | 39.95
2022-08-03 21:00 | 44776.875 | 0 | 12.7935 | 39.95
2022-08-03 21:30 | 44776.8958 | 0 | 12.3708 | 39.95
2022-08-03 22:00 | 44776.9167 | 0 | 11.8188 | 39.95
2022-08-03 22:30 | 44776.9375 | 0 | 10.9575 | 39.95
2022-08-03 23:00 | 44776.9583 | 0 | 10.3179 | 39.95
2022-08-03 23:30 | 44776.9792 | 0 | 9.9255 | 39.95
2022-08-04 | 44777 | 0 | 9.331 | 39.95
2022-08-04 00:30 | 44777.0208 | 0 | 8.8308 | 39.95
2022-08-04 01:00 | 44777.0417 | 0 | 8.7097 | 39.95
2022-08-04 01:30 | 44777.0625 | 0 | 8.4391 | 39.95
2022-08-04 02:00 | 44777.0833 | 0 | 8.3971 | 39.95
2022-08-04 02:30 | 44777.1042 | 0 | 8.3524 | 39.95
2022-08-04 03:00 | 44777.125 | 0 | 8.3086 | 39.95
2022-08-04 03:30 | 44777.1458 | 0 | 8.3938 | 39.95
2022-08-04 04:00 | 44777.1667 | 0 | 8.5691 | 39.95
2022-08-04 04:30 | 44777.1875 | 0 | 8.9238 | 39.95
2022-08-04 05:00 | 44777.2083 | 0 | 9.6951 | 39.95
2022-08-04 05:30 | 44777.2292 | 0 | 10.4063 | 39.95
2022-08-04 06:00 | 44777.25 | 0 | 11.8981 | 39.95
2022-08-04 06:30 | 44777.2708 | 0 | 12.9138 | 39.95
2022-08-04 07:00 | 44777.2917 | 0 | 13.8012 | 39.95
2022-08-04 07:30 | 44777.3125 | 0 | 13.6865 | 39.95
2022-08-04 08:00 | 44777.3333 | 0 | 13.0044 | 39.95
2022-08-04 08:30 | 44777.3542 | 0 | 12.1208 | 39.95
2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 0 | 10.478 | 39.95
2022-08-04 09:30 | 44777.3958 | 0 | 9.3741 | 39.95
2022-08-04 10:00 | 44777.4167 | 0 | 10.5367 | 39.95
2022-08-04 10:30 | 44777.4375 | 0 | 10.055 | 39.95
2022-08-04 11:00 | 44777.4583 | 0 | 8.8112 | 39.95
2022-08-04 11:30 | 44777.4792 | 0 | 8.4806 | 39.95
2022-08-04 12:00 | 44777.5 | 0 | 8.2185 | 39.95
2022-08-04 12:30 | 44777.5208 | 0 | 7.85 | 39.95
2022-08-04 13:00 | 44777.5417 | 0 | 8.0873 | 39.95
2022-08-04 13:30 | 44777.5625 | 0 | 8.5237 | 39.95
2022-08-04 14:00 | 44777.5833 | 0 | 9.0073 | 39.95
2022-08-04 14:30 | 44777.6042 | 0 | 9.3634 | 39.95
2022-08-04 15:00 | 44777.625 | 0 | 10.0867 | 39.95
2022-08-04 15:30 | 44777.6458 | 0 | 10.794 | 39.95
2022-08-04 16:00 | 44777.6667 | 0 | 11.6739 | 39.95
2022-08-04 16:30 | 44777.6875 | 0 | 12.6592 | 39.95
2022-08-04 17:00 | 44777.7083 | 0 | 13.2628 | 39.95
2022-08-04 17:30 | 44777.7292 | 0 | 14.0553 | 39.95
2022-08-04 18:00 | 44777.75 | 0 | 14.5427 | 39.95
2022-08-04 18:30 | 44777.7708 | 0 | 14.6321 | 39.95
2022-08-04 19:00 | 44777.7917 | 0 | 14.3362 | 39.95
2022-08-04 19:30 | 44777.8125 | 0 | 13.8948 | 39.95
2022-08-04 20:00 | 44777.8333 | 0 | 13.5661 | 39.95
2022-08-04 20:30 | 44777.8542 | 0 | 13.1347 | 39.95
2022-08-04 21:00 | 44777.875 | 0 | 12.7016 | 39.95
2022-08-04 21:30 | 44777.8958 | 0 | 12.2481 | 39.95
2022-08-04 22:00 | 44777.9167 | 0 | 11.6917 | 39.95
2022-08-04 22:30 | 44777.9375 | 0 | 11.1355 | 39.95
2022-08-04 23:00 | 44777.9583 | 0 | 10.5077 | 39.95
2022-08-04 23:30 | 44777.9792 | 0 | 9.9353 | 39.95
2022-08-05 | 44778 | 0 | 9.321 | 39.95
2022-08-05 00:30 | 44778.0208 | 0 | 8.8628 | 39.95
2022-08-05 01:00 | 44778.0417 | 0 | 8.8376 | 39.95
2022-08-05 01:30 | 44778.0625 | 0 | 8.5815 | 39.95
2022-08-05 02:00 | 44778.0833 | 0 | 8.4161 | 39.95
2022-08-05 02:30 | 44778.1042 | 0 | 8.4227 | 39.95
2022-08-05 03:00 | 44778.125 | 0 | 8.4575 | 39.95
2022-08-05 03:30 | 44778.1458 | 0 | 8.4195 | 39.95
2022-08-05 04:00 | 44778.1667 | 0 | 8.7093 | 39.95
2022-08-05 04:30 | 44778.1875 | 0 | 8.9804 | 39.95
2022-08-05 05:00 | 44778.2083 | 0 | 9.7768 | 39.95
2022-08-05 05:30 | 44778.2292 | 0 | 10.5542 | 39.95
2022-08-05 06:00 | 44778.25 | 0 | 11.792 | 39.95
2022-08-05 06:30 | 44778.2708 | 0 | 12.6494 | 39.95
2022-08-05 07:00 | 44778.2917 | 0 | 13.0519 | 39.95
2022-08-05 07:30 | 44778.3125 | 0 | 12.4314 | 39.95
2022-08-05 08:00 | 44778.3333 | 0 | 11.7716 | 39.95
2022-08-05 08:30 | 44778.3542 | 0 | 10.8315 | 39.95
2022-08-05 09:00 | 44778.375 | 0 | 10.4325 | 39.95
2022-08-05 09:30 | 44778.3958 | 0 | 10.3396 | 39.95
2022-08-05 10:00 | 44778.4167 | 0 | 10.0538 | 39.95
2022-08-05 10:30 | 44778.4375 | 0 | 9.6397 | 39.95
2022-08-05 11:00 | 44778.4583 | 0 | 10.2546 | 39.95
2022-08-05 11:30 | 44778.4792 | 0 | 9.7597 | 39.95
2022-08-05 12:00 | 44778.5 | 0 | 9.2026 | 39.95
2022-08-05 12:30 | 44778.5208 | 0 | 10.1827 | 39.95
2022-08-05 13:00 | 44778.5417 | 0 | 11.7946 | 39.95
2022-08-05 13:30 | 44778.5625 | 0 | 12.5024 | 39.95
2022-08-05 14:00 | 44778.5833 | 0 | 12.296 | 39.95
2022-08-05 14:30 | 44778.6042 | 0 | 12.2983 | 39.95
2022-08-05 15:00 | 44778.625 | 0 | 12.3355 | 39.95
2022-08-05 15:30 | 44778.6458 | 0 | 12.0029 | 39.95
2022-08-05 16:00 | 44778.6667 | 0 | 12.146 | 39.95
2022-08-05 16:30 | 44778.6875 | 0 | 12.7215 | 39.95
2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | 0 | 13.2287 | 39.95
2022-08-05 17:30 | 44778.7292 | 0 | 13.6048 | 39.95
2022-08-05 18:00 | 44778.75 | 0 | 13.6262 | 39.95
2022-08-05 18:30 | 44778.7708 | 0 | 13.7057 | 39.95
2022-08-05 19:00 | 44778.7917 | 0 | 13.502 | 39.95
2022-08-05 19:30 | 44778.8125 | 0 | 12.9731 | 39.95
2022-08-05 20:00 | 44778.8333 | 0 | 13.0815 | 39.95
2022-08-05 20:30 | 44778.8542 | 0 | 12.7193 | 39.95
2022-08-05 21:00 | 44778.875 | 0 | 12.2781 | 39.95
2022-08-05 21:30 | 44778.8958 | 0 | 11.6986 | 39.95
2022-08-05 22:00 | 44778.9167 | 0 | 11.3518 | 39.95
2022-08-05 22:30 | 44778.9375 | 0 | 10.6723 | 39.95
2022-08-05 23:00 | 44778.9583 | 0 | 10.0161 | 39.95
2022-08-05 23:30 | 44778.9792 | 0 | 9.5441 | 39.95
2022-08-06 | 44779 | 0 | 8.9578 | 39.95
2022-08-06 00:30 | 44779.0208 | 0 | 8.5431 | 39.95
2022-08-06 01:00 | 44779.0417 | 0 | 8.3528 | 39.95
2022-08-06 01:30 | 44779.0625 | 0 | 8.1082 | 39.95
2022-08-06 02:00 | 44779.0833 | 0 | 7.9826 | 39.95
2022-08-06 02:30 | 44779.1042 | 0 | 8.0713 | 39.95
2022-08-06 03:00 | 44779.125 | 0 | 8.0398 | 39.95
2022-08-06 03:30 | 44779.1458 | 0 | 8.043 | 39.95
2022-08-06 04:00 | 44779.1667 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-08-06 04:30 | 44779.1875 | 0 | 8.1854 | 39.95
2022-08-06 05:00 | 44779.2083 | 0 | 8.3404 | 39.95
2022-08-06 05:30 | 44779.2292 | 0 | 8.5857 | 39.95
2022-08-06 06:00 | 44779.25 | 0 | 8.9815 | 39.95
2022-08-06 06:30 | 44779.2708 | 0 | 9.402 | 39.95
2022-08-06 07:00 | 44779.2917 | 0 | 10.1629 | 39.95
2022-08-06 07:30 | 44779.3125 | 0 | 9.9739 | 39.95
2022-08-06 08:00 | 44779.3333 | 0 | 10.5016 | 39.95
2022-08-06 08:30 | 44779.3542 | 0 | 11.2393 | 39.95
2022-08-06 09:00 | 44779.375 | 0 | 10.9499 | 39.95
2022-08-06 09:30 | 44779.3958 | 0 | 10.3875 | 39.95
2022-08-06 10:00 | 44779.4167 | 0 | 9.8579 | 39.95
2022-08-06 10:30 | 44779.4375 | 0 | 10.1609 | 39.95
2022-08-06 11:00 | 44779.4583 | 0 | 9.6278 | 39.95
2022-08-06 11:30 | 44779.4792 | 0 | 9.818 | 39.95
2022-08-06 12:00 | 44779.5 | 0 | 9.3493 | 39.95
2022-08-06 12:30 | 44779.5208 | 0 | 9.5923 | 39.95
2022-08-06 13:00 | 44779.5417 | 0 | 9.0327 | 39.95
2022-08-06 13:30 | 44779.5625 | 0 | 8.3868 | 39.95
2022-08-06 14:00 | 44779.5833 | 0 | 7.048 | 39.95
2022-08-06 14:30 | 44779.6042 | 0 | 7.26 | 39.95
2022-08-06 15:00 | 44779.625 | 0 | 7.8629 | 39.95
2022-08-06 15:30 | 44779.6458 | 0 | 9.7283 | 39.95
2022-08-06 16:00 | 44779.6667 | 0 | 10.3665 | 39.95
2022-08-06 16:30 | 44779.6875 | 0 | 10.9665 | 39.95
2022-08-06 17:00 | 44779.7083 | 0 | 11.2645 | 39.95
2022-08-06 17:30 | 44779.7292 | 0 | 11.8093 | 39.95
2022-08-06 18:00 | 44779.75 | 0 | 11.9554 | 39.95
2022-08-06 18:30 | 44779.7708 | 0 | 12.3299 | 39.95
2022-08-06 19:00 | 44779.7917 | 0 | 11.94 | 39.95
2022-08-06 19:30 | 44779.8125 | 0 | 11.7023 | 39.95
2022-08-06 20:00 | 44779.8333 | 0 | 11.5905 | 39.95
2022-08-06 20:30 | 44779.8542 | 0 | 10.9243 | 39.95
2022-08-06 21:00 | 44779.875 | 0 | 10.7074 | 39.95
2022-08-06 21:30 | 44779.8958 | 0 | 10.3912 | 39.95
2022-08-06 22:00 | 44779.9167 | 0 | 10.0987 | 39.95
2022-08-06 22:30 | 44779.9375 | 0 | 9.612 | 39.95
2022-08-06 23:00 | 44779.9583 | 0 | 9.1874 | 39.95
2022-08-06 23:30 | 44779.9792 | 0 | 8.7432 | 39.95
2022-08-07 | 44780 | 0 | 8.2262 | 39.95
2022-08-07 00:30 | 44780.0208 | 0 | 7.8373 | 39.95
2022-08-07 01:00 | 44780.0417 | 0 | 7.7941 | 39.95
2022-08-07 01:30 | 44780.0625 | 0 | 7.5381 | 39.95
2022-08-07 02:00 | 44780.0833 | 0 | 7.488 | 39.95
2022-08-07 02:30 | 44780.1042 | 0 | 7.3921 | 39.95
2022-08-07 03:00 | 44780.125 | 0 | 7.3954 | 39.95
2022-08-07 03:30 | 44780.1458 | 0 | 7.3409 | 39.95
2022-08-07 04:00 | 44780.1667 | 0 | 7.3698 | 39.95
2022-08-07 04:30 | 44780.1875 | 0 | 7.2679 | 39.95
2022-08-07 05:00 | 44780.2083 | 0 | 7.5734 | 39.95
2022-08-07 05:30 | 44780.2292 | 0 | 7.6886 | 39.95
2022-08-07 06:00 | 44780.25 | 0 | 8.1474 | 39.95
2022-08-07 06:30 | 44780.2708 | 0 | 8.5305 | 39.95
2022-08-07 07:00 | 44780.2917 | 0 | 8.727 | 39.95
2022-08-07 07:30 | 44780.3125 | 0 | 8.4102 | 39.95
2022-08-07 08:00 | 44780.3333 | 0 | 8.0754 | 39.95
2022-08-07 08:30 | 44780.3542 | 0 | 7.5234 | 39.95
2022-08-07 09:00 | 44780.375 | 0 | 6.9362 | 39.95
2022-08-07 09:30 | 44780.3958 | 0 | 6.3815 | 39.95
2022-08-07 10:00 | 44780.4167 | 0 | 5.9209 | 39.95
2022-08-07 10:30 | 44780.4375 | 0 | 5.4621 | 39.95
2022-08-07 11:00 | 44780.4583 | 0 | 4.9817 | 39.95
2022-08-07 11:30 | 44780.4792 | 0 | 4.7443 | 39.95
2022-08-07 12:00 | 44780.5 | 0 | 4.4753 | 39.95
2022-08-07 12:30 | 44780.5208 | 0 | 4.4251 | 39.95
2022-08-07 13:00 | 44780.5417 | 0 | 4.783 | 39.95
2022-08-07 13:30 | 44780.5625 | 0 | 5.2497 | 39.95
2022-08-07 14:00 | 44780.5833 | 0 | 7.0796 | 39.95
2022-08-07 14:30 | 44780.6042 | 0 | 6.3301 | 39.95
2022-08-07 15:00 | 44780.625 | 0 | 7.2163 | 39.95
2022-08-07 15:30 | 44780.6458 | 0 | 8.0273 | 39.95
2022-08-07 16:00 | 44780.6667 | 0 | 8.9533 | 39.95
2022-08-07 16:30 | 44780.6875 | 0 | 10.2594 | 39.95
2022-08-07 17:00 | 44780.7083 | 0 | 11.2666 | 39.95
2022-08-07 17:30 | 44780.7292 | 0 | 12.078 | 39.95
2022-08-07 18:00 | 44780.75 | 0 | 12.6909 | 39.95
2022-08-07 18:30 | 44780.7708 | 0 | 12.698 | 39.95
2022-08-07 19:00 | 44780.7917 | 0 | 12.46 | 39.95
2022-08-07 19:30 | 44780.8125 | 0 | 12.0262 | 39.95
2022-08-07 20:00 | 44780.8333 | 0 | 12.0037 | 39.95
2022-08-07 20:30 | 44780.8542 | 0 | 11.6699 | 39.95
2022-08-07 21:00 | 44780.875 | 0 | 11.1029 | 39.95
2022-08-07 21:30 | 44780.8958 | 0 | 10.5594 | 39.95
2022-08-07 22:00 | 44780.9167 | 0 | 10.088 | 39.95
2022-08-07 22:30 | 44780.9375 | 0 | 9.4503 | 39.95
2022-08-07 23:00 | 44780.9583 | 0 | 8.9206 | 39.95
2022-08-07 23:30 | 44780.9792 | 0 | 8.466 | 39.95
2022-08-08 | 44781 | 0 | 7.9991 | 39.95
2022-08-08 00:30 | 44781.0208 | 0 | 7.7481 | 39.95
2022-08-08 01:00 | 44781.0417 | 0 | 7.7718 | 39.95
2022-08-08 01:30 | 44781.0625 | 0 | 7.6084 | 39.95
2022-08-08 02:00 | 44781.0833 | 0 | 7.5038 | 39.95
2022-08-08 02:30 | 44781.1042 | 0 | 7.5038 | 39.95
2022-08-08 03:00 | 44781.125 | 0 | 7.5898 | 39.95
2022-08-08 03:30 | 44781.1458 | 0 | 7.6886 | 39.95
2022-08-08 04:00 | 44781.1667 | 0 | 8.157 | 39.95
2022-08-08 04:30 | 44781.1875 | 0 | 8.6101 | 39.95
2022-08-08 05:00 | 44781.2083 | 0 | 9.3896 | 39.95
2022-08-08 05:30 | 44781.2292 | 0 | 10.4253 | 39.95
2022-08-08 06:00 | 44781.25 | 0 | 11.9355 | 39.95
2022-08-08 06:30 | 44781.2708 | 0 | 13.4797 | 39.95
2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 0 | 13.9938 | 39.95
2022-08-08 07:30 | 44781.3125 | 0 | 13.4138 | 39.95
2022-08-08 08:00 | 44781.3333 | 0 | 12.4243 | 39.95
2022-08-08 08:30 | 44781.3542 | 0 | 10.9921 | 39.95
2022-08-08 09:00 | 44781.375 | 0 | 9.9742 | 39.95
2022-08-08 09:30 | 44781.3958 | 0 | 9.1574 | 39.95
2022-08-08 10:00 | 44781.4167 | 0 | 8.4043 | 39.95
2022-08-08 10:30 | 44781.4375 | 0 | 8.0049 | 39.95
2022-08-08 11:00 | 44781.4583 | 0 | 7.6482 | 39.95
2022-08-08 11:30 | 44781.4792 | 0 | 7.3573 | 39.95
2022-08-08 12:00 | 44781.5 | 0 | 7.2251 | 39.95
2022-08-08 12:30 | 44781.5208 | 0 | 7.319 | 39.95
2022-08-08 13:00 | 44781.5417 | 0 | 7.2568 | 39.95
2022-08-08 13:30 | 44781.5625 | 0 | 7.6936 | 39.95
2022-08-08 14:00 | 44781.5833 | 0 | 8.2278 | 39.95
2022-08-08 14:30 | 44781.6042 | 0 | 8.7686 | 39.95
2022-08-08 15:00 | 44781.625 | 0 | 9.2848 | 39.95
2022-08-08 15:30 | 44781.6458 | 0 | 10.0621 | 39.95
2022-08-08 16:00 | 44781.6667 | 0 | 11.0185 | 39.95
2022-08-08 16:30 | 44781.6875 | 0 | 12.0193 | 39.95
2022-08-08 17:00 | 44781.7083 | 0 | 12.8983 | 39.95
2022-08-08 17:30 | 44781.7292 | 0 | 14.0688 | 39.95
2022-08-08 18:00 | 44781.75 | 0 | 14.6437 | 39.95
2022-08-08 18:30 | 44781.7708 | 0 | 14.9928 | 39.95
2022-08-08 19:00 | 44781.7917 | 0 | 14.6333 | 39.95
2022-08-08 19:30 | 44781.8125 | 0 | 14.4227 | 39.95
2022-08-08 20:00 | 44781.8333 | 0 | 14.3147 | 39.95
2022-08-08 20:30 | 44781.8542 | 0 | 13.7423 | 39.95
2022-08-08 21:00 | 44781.875 | 0 | 13.0459 | 39.95
2022-08-08 21:30 | 44781.8958 | 0 | 12.503 | 39.95
2022-08-08 22:00 | 44781.9167 | 0 | 11.8333 | 39.95
2022-08-08 22:30 | 44781.9375 | 0 | 10.9752 | 39.95
2022-08-08 23:00 | 44781.9583 | 0 | 10.3056 | 39.95
2022-08-08 23:30 | 44781.9792 | 0 | 9.7186 | 39.95
2022-08-09 | 44782 | 0 | 9.0503 | 39.95
2022-08-09 00:30 | 44782.0208 | 0 | 8.6473 | 39.95
2022-08-09 01:00 | 44782.0417 | 0 | 8.5981 | 39.95
2022-08-09 01:30 | 44782.0625 | 0 | 8.2481 | 39.95
2022-08-09 02:00 | 44782.0833 | 0 | 8.1985 | 39.95
2022-08-09 02:30 | 44782.1042 | 0 | 8.2585 | 39.95
2022-08-09 03:00 | 44782.125 | 0 | 8.1792 | 39.95
2022-08-09 03:30 | 44782.1458 | 0 | 8.1257 | 39.95
2022-08-09 04:00 | 44782.1667 | 0 | 8.4232 | 39.95
2022-08-09 04:30 | 44782.1875 | 0 | 8.9906 | 39.95
2022-08-09 05:00 | 44782.2083 | 0 | 9.6494 | 39.95
2022-08-09 05:30 | 44782.2292 | 0 | 10.5857 | 39.95
2022-08-09 06:00 | 44782.25 | 0 | 12.1598 | 39.95
2022-08-09 06:30 | 44782.2708 | 0 | 13.6013 | 39.95
2022-08-09 07:00 | 44782.2917 | 0 | 14.2714 | 39.95
2022-08-09 07:30 | 44782.3125 | 0 | 13.4101 | 39.95
2022-08-09 08:00 | 44782.3333 | 0 | 12.6558 | 39.95
2022-08-09 08:30 | 44782.3542 | 0 | 11.5405 | 39.95
2022-08-09 09:00 | 44782.375 | 0 | 10.4541 | 39.95
2022-08-09 09:30 | 44782.3958 | 0 | 9.3327 | 39.95
2022-08-09 10:00 | 44782.4167 | 0 | 8.6519 | 39.95
2022-08-09 10:30 | 44782.4375 | 0 | 8.1133 | 39.95
2022-08-09 11:00 | 44782.4583 | 0 | 7.713 | 39.95
2022-08-09 11:30 | 44782.4792 | 0 | 7.4967 | 39.95
2022-08-09 12:00 | 44782.5 | 0 | 7.3656 | 39.95
2022-08-09 12:30 | 44782.5208 | 0 | 7.3204 | 39.95
2022-08-09 13:00 | 44782.5417 | 0 | 7.8892 | 39.95
2022-08-09 13:30 | 44782.5625 | 0 | 9.1956 | 39.95
2022-08-09 14:00 | 44782.5833 | 0 | 10.7344 | 39.95
2022-08-09 14:30 | 44782.6042 | 0 | 9.3779 | 39.95
2022-08-09 15:00 | 44782.625 | 0 | 9.0392 | 39.95
2022-08-09 15:30 | 44782.6458 | 0 | 9.9625 | 39.95
2022-08-09 16:00 | 44782.6667 | 0 | 10.7809 | 39.95
2022-08-09 16:30 | 44782.6875 | 0 | 11.9344 | 39.95
2022-08-09 17:00 | 44782.7083 | 0 | 12.9027 | 39.95
2022-08-09 17:30 | 44782.7292 | 0 | 13.4088 | 39.95
2022-08-09 18:00 | 44782.75 | 0 | 14.2428 | 39.95
2022-08-09 18:30 | 44782.7708 | 0 | 14.5493 | 39.95
2022-08-09 19:00 | 44782.7917 | 0 | 14.3868 | 39.95
2022-08-09 19:30 | 44782.8125 | 0 | 14.1969 | 39.95
2022-08-09 20:00 | 44782.8333 | 0 | 13.8696 | 39.95
2022-08-09 20:30 | 44782.8542 | 0 | 13.4324 | 39.95
2022-08-09 21:00 | 44782.875 | 0 | 12.8141 | 39.95
2022-08-09 21:30 | 44782.8958 | 0 | 12.5415 | 39.95
2022-08-09 22:00 | 44782.9167 | 0 | 12.0014 | 39.95
2022-08-09 22:30 | 44782.9375 | 0 | 11.213 | 39.95
2022-08-09 23:00 | 44782.9583 | 0 | 10.5621 | 39.95
2022-08-09 23:30 | 44782.9792 | 0 | 10.1637 | 39.95
2022-08-10 | 44783 | 0 | 9.4538 | 39.95
2022-08-10 00:30 | 44783.0208 | 0 | 9.0369 | 39.95
2022-08-10 01:00 | 44783.0417 | 0 | 8.6604 | 39.95
2022-08-10 01:30 | 44783.0625 | 0 | 8.5981 | 39.95
2022-08-10 02:00 | 44783.0833 | 0 | 8.5087 | 39.95
2022-08-10 02:30 | 44783.1042 | 0 | 8.5343 | 39.95
2022-08-10 03:00 | 44783.125 | 0 | 8.3498 | 39.95
2022-08-10 03:30 | 44783.1458 | 0 | 8.4319 | 39.95
2022-08-10 04:00 | 44783.1667 | 0 | 8.6171 | 39.95
2022-08-10 04:30 | 44783.1875 | 0 | 8.6725 | 39.95
2022-08-10 05:00 | 44783.2083 | 0 | 9.14 | 39.95
2022-08-10 05:30 | 44783.2292 | 0 | 9.408 | 39.95
2022-08-10 06:00 | 44783.25 | 0 | 9.9276 | 39.95
2022-08-10 06:30 | 44783.2708 | 0 | 10.5437 | 39.95
2022-08-10 07:00 | 44783.2917 | 0 | 10.989 | 39.95
2022-08-10 07:30 | 44783.3125 | 0 | 10.4745 | 39.95
2022-08-10 08:00 | 44783.3333 | 0 | 10.0589 | 39.95
2022-08-10 08:30 | 44783.3542 | 0 | 9.4313 | 39.95
2022-08-10 09:00 | 44783.375 | 0 | 8.5154 | 39.95
2022-08-10 09:30 | 44783.3958 | 0 | 7.7186 | 39.95
2022-08-10 10:00 | 44783.4167 | 0 | 6.8254 | 39.95
2022-08-10 10:30 | 44783.4375 | 0 | 6.3534 | 39.95
2022-08-10 11:00 | 44783.4583 | 0 | 6.0162 | 39.95
2022-08-10 11:30 | 44783.4792 | 0 | 6.3526 | 39.95
2022-08-10 12:00 | 44783.5 | 0 | 6.6621 | 39.95
2022-08-10 12:30 | 44783.5208 | 0 | 6.606 | 39.95
2022-08-10 13:00 | 44783.5417 | 0 | 7.4308 | 39.95
2022-08-10 13:30 | 44783.5625 | 0 | 6.8609 | 39.95
2022-08-10 14:00 | 44783.5833 | 0 | 8.3079 | 39.95
2022-08-10 14:30 | 44783.6042 | 0 | 8.1387 | 39.95
2022-08-10 15:00 | 44783.625 | 0 | 7.8021 | 39.95
2022-08-10 15:30 | 44783.6458 | 0 | 8.7988 | 39.95
2022-08-10 16:00 | 44783.6667 | 0 | 9.955 | 39.95
2022-08-10 16:30 | 44783.6875 | 0 | 10.7803 | 39.95
2022-08-10 17:00 | 44783.7083 | 0 | 12.1365 | 39.95
2022-08-10 17:30 | 44783.7292 | 0 | 12.9059 | 39.95
2022-08-10 18:00 | 44783.75 | 0 | 13.4844 | 39.95
2022-08-10 18:30 | 44783.7708 | 0 | 13.7761 | 39.95
2022-08-10 19:00 | 44783.7917 | 0 | 13.3072 | 39.95
2022-08-10 19:30 | 44783.8125 | 0 | 13.326 | 39.95
2022-08-10 20:00 | 44783.8333 | 0 | 12.9358 | 39.95
2022-08-10 20:30 | 44783.8542 | 0 | 12.5614 | 39.95
2022-08-10 21:00 | 44783.875 | 0 | 11.9819 | 39.95
2022-08-10 21:30 | 44783.8958 | 0 | 11.3041 | 39.95
2022-08-10 22:00 | 44783.9167 | 0 | 10.6668 | 39.95
2022-08-10 22:30 | 44783.9375 | 0 | 9.8951 | 39.95
2022-08-10 23:00 | 44783.9583 | 0 | 9.3489 | 39.95
2022-08-10 23:30 | 44783.9792 | 0 | 9.1009 | 39.95
2022-08-11 | 44784 | 0 | 8.5296 | 39.95
2022-08-11 00:30 | 44784.0208 | 0 | 8.2929 | 39.95
2022-08-11 01:00 | 44784.0417 | 0 | 8.0327 | 39.95
2022-08-11 01:30 | 44784.0625 | 0 | 7.9728 | 39.95
2022-08-11 02:00 | 44784.0833 | 0 | 7.9984 | 39.95
2022-08-11 02:30 | 44784.1042 | 0 | 7.8801 | 39.95
2022-08-11 03:00 | 44784.125 | 0 | 7.8676 | 39.95
2022-08-11 03:30 | 44784.1458 | 0 | 8.0424 | 39.95
2022-08-11 04:00 | 44784.1667 | 0 | 8.3818 | 39.95
2022-08-11 04:30 | 44784.1875 | 0 | 8.7004 | 39.95
2022-08-11 05:00 | 44784.2083 | 0 | 9.6381 | 39.95
2022-08-11 05:30 | 44784.2292 | 0 | 10.4541 | 39.95
2022-08-11 06:00 | 44784.25 | 0 | 12.147 | 39.95
2022-08-11 06:30 | 44784.2708 | 0 | 13.4966 | 39.95
2022-08-11 07:00 | 44784.2917 | 0 | 14.194 | 39.95
2022-08-11 07:30 | 44784.3125 | 0 | 13.6657 | 39.95
2022-08-11 08:00 | 44784.3333 | 0 | 12.5171 | 39.95
2022-08-11 08:30 | 44784.3542 | 0 | 11.1655 | 39.95
2022-08-11 09:00 | 44784.375 | 0 | 10.3241 | 39.95
2022-08-11 09:30 | 44784.3958 | 0 | 9.2465 | 39.95
2022-08-11 10:00 | 44784.4167 | 0 | 10.6092 | 39.95
2022-08-11 10:30 | 44784.4375 | 0 | 8.4038 | 39.95
2022-08-11 11:00 | 44784.4583 | 0 | 8.7371 | 39.95
2022-08-11 11:30 | 44784.4792 | 0 | 8.8757 | 39.95
2022-08-11 12:00 | 44784.5 | 0 | 10.058 | 39.95
2022-08-11 12:30 | 44784.5208 | 0 | 8.3082 | 39.95
2022-08-11 13:00 | 44784.5417 | 0 | 9.978 | 39.95
2022-08-11 13:30 | 44784.5625 | 0 | 10.791 | 39.95
2022-08-11 14:00 | 44784.5833 | 0 | 11.6364 | 39.95
2022-08-11 14:30 | 44784.6042 | 0 | 11.5308 | 39.95
2022-08-11 15:00 | 44784.625 | 0 | 11.6114 | 39.95
2022-08-11 15:30 | 44784.6458 | 0 | 11.6548 | 39.95
2022-08-11 16:00 | 44784.6667 | 0 | 12.0784 | 39.95
2022-08-11 16:30 | 44784.6875 | 0 | 12.7631 | 39.95
2022-08-11 17:00 | 44784.7083 | 0 | 13.4474 | 39.95
2022-08-11 17:30 | 44784.7292 | 0 | 14.3168 | 39.95
2022-08-11 18:00 | 44784.75 | 0 | 14.6985 | 39.95
2022-08-11 18:30 | 44784.7708 | 0 | 14.7396 | 39.95
2022-08-11 19:00 | 44784.7917 | 0 | 14.5701 | 39.95
2022-08-11 19:30 | 44784.8125 | 0 | 14.3589 | 39.95
2022-08-11 20:00 | 44784.8333 | 0 | 14.3337 | 39.95
2022-08-11 20:30 | 44784.8542 | 0 | 13.6279 | 39.95
2022-08-11 21:00 | 44784.875 | 0 | 12.8256 | 39.95
2022-08-11 21:30 | 44784.8958 | 0 | 12.4119 | 39.95
2022-08-11 22:00 | 44784.9167 | 0 | 11.6122 | 39.95
2022-08-11 22:30 | 44784.9375 | 0 | 10.9115 | 39.95
2022-08-11 23:00 | 44784.9583 | 0 | 10.2584 | 39.95
2022-08-11 23:30 | 44784.9792 | 0 | 9.7055 | 39.95
2022-08-12 | 44785 | 0 | 9.2865 | 39.95
2022-08-12 00:30 | 44785.0208 | 0 | 8.7708 | 39.95
2022-08-12 01:00 | 44785.0417 | 0 | 8.5582 | 39.95
2022-08-12 01:30 | 44785.0625 | 0 | 8.4489 | 39.95
2022-08-12 02:00 | 44785.0833 | 0 | 8.3676 | 39.95
2022-08-12 02:30 | 44785.1042 | 0 | 8.149 | 39.95
2022-08-12 03:00 | 44785.125 | 0 | 8.2041 | 39.95
2022-08-12 03:30 | 44785.1458 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-08-12 04:00 | 44785.1667 | 0 | 8.4696 | 39.95
2022-08-12 04:30 | 44785.1875 | 0 | 8.8376 | 39.95
2022-08-12 05:00 | 44785.2083 | 0 | 9.3303 | 39.95
2022-08-12 05:30 | 44785.2292 | 0 | 10.086 | 39.95
2022-08-12 06:00 | 44785.25 | 0 | 11.3552 | 39.95
2022-08-12 06:30 | 44785.2708 | 0 | 12.55 | 39.95
2022-08-12 07:00 | 44785.2917 | 0 | 13.6391 | 39.95
2022-08-12 07:30 | 44785.3125 | 0 | 13.8406 | 39.95
2022-08-12 08:00 | 44785.3333 | 0 | 13.9563 | 39.95
2022-08-12 08:30 | 44785.3542 | 0 | 13.5574 | 39.95
2022-08-12 09:00 | 44785.375 | 0 | 13.6908 | 39.95
2022-08-12 09:30 | 44785.3958 | 0 | 13.1334 | 39.95
2022-08-12 10:00 | 44785.4167 | 0 | 11.1157 | 39.95
2022-08-12 10:30 | 44785.4375 | 0 | 11.35 | 39.95
2022-08-12 11:00 | 44785.4583 | 0 | 10.5154 | 39.95
2022-08-12 11:30 | 44785.4792 | 0 | 9.2656 | 39.95
2022-08-12 12:00 | 44785.5 | 0 | 9.5261 | 39.95
2022-08-12 12:30 | 44785.5208 | 0 | 10.2972 | 39.95
2022-08-12 13:00 | 44785.5417 | 0 | 11.1573 | 39.95
2022-08-12 13:30 | 44785.5625 | 0 | 9.9355 | 39.95
2022-08-12 14:00 | 44785.5833 | 0 | 10.9313 | 39.95
2022-08-12 14:30 | 44785.6042 | 0 | 11.7297 | 39.95
2022-08-12 15:00 | 44785.625 | 0 | 11.77 | 39.95
2022-08-12 15:30 | 44785.6458 | 0 | 12.3038 | 39.95
2022-08-12 16:00 | 44785.6667 | 0 | 12.4503 | 39.95
2022-08-12 16:30 | 44785.6875 | 0 | 13.0449 | 39.95
2022-08-12 17:00 | 44785.7083 | 0 | 13.5747 | 39.95
2022-08-12 17:30 | 44785.7292 | 0 | 14.1066 | 39.95
2022-08-12 18:00 | 44785.75 | 0 | 14.334 | 39.95
2022-08-12 18:30 | 44785.7708 | 0 | 14.3152 | 39.95
2022-08-12 19:00 | 44785.7917 | 0 | 14.1232 | 39.95
2022-08-12 19:30 | 44785.8125 | 0 | 13.7029 | 39.95
2022-08-12 20:00 | 44785.8333 | 0 | 13.5238 | 39.95
2022-08-12 20:30 | 44785.8542 | 0 | 13.0696 | 39.95
2022-08-12 21:00 | 44785.875 | 0 | 12.7555 | 39.95
2022-08-12 21:30 | 44785.8958 | 0 | 12.3666 | 39.95
2022-08-12 22:00 | 44785.9167 | 0 | 11.7319 | 39.95
2022-08-12 22:30 | 44785.9375 | 0 | 10.8583 | 39.95
2022-08-12 23:00 | 44785.9583 | 0 | 10.2861 | 39.95
2022-08-12 23:30 | 44785.9792 | 0 | 9.6456 | 39.95
2022-08-13 | 44786 | 0 | 9.0372 | 39.95
2022-08-13 00:30 | 44786.0208 | 0 | 8.5105 | 39.95
2022-08-13 01:00 | 44786.0417 | 0 | 8.4078 | 39.95
2022-08-13 01:30 | 44786.0625 | 0 | 8.1609 | 39.95
2022-08-13 02:00 | 44786.0833 | 0 | 8.0505 | 39.95
2022-08-13 02:30 | 44786.1042 | 0 | 7.958 | 39.95
2022-08-13 03:00 | 44786.125 | 0 | 7.7604 | 39.95
2022-08-13 03:30 | 44786.1458 | 0 | 7.6997 | 39.95
2022-08-13 04:00 | 44786.1667 | 0 | 7.7881 | 39.95
2022-08-13 04:30 | 44786.1875 | 0 | 7.7628 | 39.95
2022-08-13 05:00 | 44786.2083 | 0 | 8.0249 | 39.95
2022-08-13 05:30 | 44786.2292 | 0 | 8.4558 | 39.95
2022-08-13 06:00 | 44786.25 | 0 | 8.7514 | 39.95
2022-08-13 06:30 | 44786.2708 | 0 | 9.3417 | 39.95
2022-08-13 07:00 | 44786.2917 | 0 | 9.8934 | 39.95
2022-08-13 07:30 | 44786.3125 | 0 | 10.294 | 39.95
2022-08-13 08:00 | 44786.3333 | 0 | 10.981 | 39.95
2022-08-13 08:30 | 44786.3542 | 0 | 11.6597 | 39.95
2022-08-13 09:00 | 44786.375 | 0 | 11.9701 | 39.95
2022-08-13 09:30 | 44786.3958 | 0 | 12.0686 | 39.95
2022-08-13 10:00 | 44786.4167 | 0 | 11.9983 | 39.95
2022-08-13 10:30 | 44786.4375 | 0 | 12.1043 | 39.95
2022-08-13 11:00 | 44786.4583 | 0 | 11.4561 | 39.95
2022-08-13 11:30 | 44786.4792 | 0 | 11.2469 | 39.95
2022-08-13 12:00 | 44786.5 | 0 | 11.1658 | 39.95
2022-08-13 12:30 | 44786.5208 | 0 | 10.6657 | 39.95
2022-08-13 13:00 | 44786.5417 | 0 | 10.8887 | 39.95
2022-08-13 13:30 | 44786.5625 | 0 | 11.2555 | 39.95
2022-08-13 14:00 | 44786.5833 | 0 | 11.2962 | 39.95
2022-08-13 14:30 | 44786.6042 | 0 | 11.4234 | 39.95
2022-08-13 15:00 | 44786.625 | 0 | 11.312 | 39.95
2022-08-13 15:30 | 44786.6458 | 0 | 11.0623 | 39.95
2022-08-13 16:00 | 44786.6667 | 0 | 11.6042 | 39.95
2022-08-13 16:30 | 44786.6875 | 0 | 12.1454 | 39.95
2022-08-13 17:00 | 44786.7083 | 0 | 12.2946 | 39.95
2022-08-13 17:30 | 44786.7292 | 0 | 12.8309 | 39.95
2022-08-13 18:00 | 44786.75 | 0 | 13.3231 | 39.95
2022-08-13 18:30 | 44786.7708 | 0 | 13.3737 | 39.95
2022-08-13 19:00 | 44786.7917 | 0 | 13.2404 | 39.95
2022-08-13 19:30 | 44786.8125 | 0 | 12.9026 | 39.95
2022-08-13 20:00 | 44786.8333 | 0 | 12.7755 | 39.95
2022-08-13 20:30 | 44786.8542 | 0 | 12.2461 | 39.95
2022-08-13 21:00 | 44786.875 | 0 | 11.9905 | 39.95
2022-08-13 21:30 | 44786.8958 | 0 | 11.5702 | 39.95
2022-08-13 22:00 | 44786.9167 | 0 | 11.1882 | 39.95
2022-08-13 22:30 | 44786.9375 | 0 | 10.4222 | 39.95
2022-08-13 23:00 | 44786.9583 | 0 | 9.8558 | 39.95
2022-08-13 23:30 | 44786.9792 | 0 | 9.4683 | 39.95
2022-08-14 | 44787 | 0 | 8.7801 | 39.95
2022-08-14 00:30 | 44787.0208 | 0 | 8.4024 | 39.95
2022-08-14 01:00 | 44787.0417 | 0 | 8.1773 | 39.95
2022-08-14 01:30 | 44787.0625 | 0 | 7.9319 | 39.95
2022-08-14 02:00 | 44787.0833 | 0 | 7.8906 | 39.95
2022-08-14 02:30 | 44787.1042 | 0 | 7.7405 | 39.95
2022-08-14 03:00 | 44787.125 | 0 | 7.7286 | 39.95
2022-08-14 03:30 | 44787.1458 | 0 | 7.7593 | 39.95
2022-08-14 04:00 | 44787.1667 | 0 | 7.6002 | 39.95
2022-08-14 04:30 | 44787.1875 | 0 | 7.6431 | 39.95
2022-08-14 05:00 | 44787.2083 | 0 | 7.8575 | 39.95
2022-08-14 05:30 | 44787.2292 | 0 | 8.0085 | 39.95
2022-08-14 06:00 | 44787.25 | 0 | 8.4656 | 39.95
2022-08-14 06:30 | 44787.2708 | 0 | 8.9324 | 39.95
2022-08-14 07:00 | 44787.2917 | 0 | 9.1823 | 39.95
2022-08-14 07:30 | 44787.3125 | 0 | 8.7668 | 39.95
2022-08-14 08:00 | 44787.3333 | 0 | 8.3319 | 39.95
2022-08-14 08:30 | 44787.3542 | 0 | 8.0103 | 39.95
2022-08-14 09:00 | 44787.375 | 0 | 7.4789 | 39.95
2022-08-14 09:30 | 44787.3958 | 0 | 6.6769 | 39.95
2022-08-14 10:00 | 44787.4167 | 0 | 6.0909 | 39.95
2022-08-14 10:30 | 44787.4375 | 0 | 5.6061 | 39.95
2022-08-14 11:00 | 44787.4583 | 0 | 5.0394 | 39.95
2022-08-14 11:30 | 44787.4792 | 0 | 4.7828 | 39.95
2022-08-14 12:00 | 44787.5 | 0 | 4.4881 | 39.95
2022-08-14 12:30 | 44787.5208 | 0 | 4.5464 | 39.95
2022-08-14 13:00 | 44787.5417 | 0 | 4.8533 | 39.95
2022-08-14 13:30 | 44787.5625 | 0 | 5.163 | 39.95
2022-08-14 14:00 | 44787.5833 | 0 | 5.7255 | 39.95
2022-08-14 14:30 | 44787.6042 | 0 | 6.222 | 39.95
2022-08-14 15:00 | 44787.625 | 0 | 6.9774 | 39.95
2022-08-14 15:30 | 44787.6458 | 0 | 8.0043 | 39.95
2022-08-14 16:00 | 44787.6667 | 0 | 9.0024 | 39.95
2022-08-14 16:30 | 44787.6875 | 0 | 10.1352 | 39.95
2022-08-14 17:00 | 44787.7083 | 0 | 11.2376 | 39.95
2022-08-14 17:30 | 44787.7292 | 0 | 12.1136 | 39.95
2022-08-14 18:00 | 44787.75 | 0 | 12.7796 | 39.95
2022-08-14 18:30 | 44787.7708 | 0 | 13.0238 | 39.95
2022-08-14 19:00 | 44787.7917 | 0 | 12.7183 | 39.95
2022-08-14 19:30 | 44787.8125 | 0 | 12.2396 | 39.95
2022-08-14 20:00 | 44787.8333 | 0 | 12.1856 | 39.95
2022-08-14 20:30 | 44787.8542 | 0 | 11.7485 | 39.95
2022-08-14 21:00 | 44787.875 | 0 | 11.3112 | 39.95
2022-08-14 21:30 | 44787.8958 | 0 | 10.7809 | 39.95
2022-08-14 22:00 | 44787.9167 | 0 | 10.2895 | 39.95
2022-08-14 22:30 | 44787.9375 | 0 | 9.5184 | 39.95
2022-08-14 23:00 | 44787.9583 | 0 | 9.1483 | 39.95
2022-08-14 23:30 | 44787.9792 | 0 | 8.6126 | 39.95
2022-08-15 | 44788 | 0 | 8.2276 | 39.95
2022-08-15 00:30 | 44788.0208 | 0 | 7.8822 | 39.95
2022-08-15 01:00 | 44788.0417 | 0 | 7.8834 | 39.95
2022-08-15 01:30 | 44788.0625 | 0 | 7.7738 | 39.95
2022-08-15 02:00 | 44788.0833 | 0 | 7.6726 | 39.95
2022-08-15 02:30 | 44788.1042 | 0 | 7.7924 | 39.95
2022-08-15 03:00 | 44788.125 | 0 | 7.619 | 39.95
2022-08-15 03:30 | 44788.1458 | 0 | 7.7214 | 39.95
2022-08-15 04:00 | 44788.1667 | 0 | 8.0942 | 39.95
2022-08-15 04:30 | 44788.1875 | 0 | 8.6687 | 39.95
2022-08-15 05:00 | 44788.2083 | 0 | 9.5232 | 39.95
2022-08-15 05:30 | 44788.2292 | 0 | 10.5217 | 39.95
2022-08-15 06:00 | 44788.25 | 0 | 12.395 | 39.95
2022-08-15 06:30 | 44788.2708 | 0 | 13.963 | 39.95
2022-08-15 07:00 | 44788.2917 | 0 | 14.4308 | 39.95
2022-08-15 07:30 | 44788.3125 | 0 | 13.6761 | 39.95
2022-08-15 08:00 | 44788.3333 | 0 | 12.6257 | 39.95
2022-08-15 08:30 | 44788.3542 | 0 | 11.1224 | 39.95
2022-08-15 09:00 | 44788.375 | 0 | 10.1976 | 39.95
2022-08-15 09:30 | 44788.3958 | 0 | 9.1608 | 39.95
2022-08-15 10:00 | 44788.4167 | 0 | 8.2375 | 39.95
2022-08-15 10:30 | 44788.4375 | 0 | 7.7066 | 39.95
2022-08-15 11:00 | 44788.4583 | 0 | 7.267 | 39.95
2022-08-15 11:30 | 44788.4792 | 0 | 7.1628 | 39.95
2022-08-15 12:00 | 44788.5 | 0 | 6.9714 | 39.95
2022-08-15 12:30 | 44788.5208 | 0 | 6.9039 | 39.95
2022-08-15 13:00 | 44788.5417 | 0 | 7.371 | 39.95
2022-08-15 13:30 | 44788.5625 | 0 | 7.4606 | 39.95
2022-08-15 14:00 | 44788.5833 | 0 | 8.1109 | 39.95
2022-08-15 14:30 | 44788.6042 | 0 | 8.5126 | 39.95
2022-08-15 15:00 | 44788.625 | 0 | 8.9191 | 39.95
2022-08-15 15:30 | 44788.6458 | 0 | 9.8393 | 39.95
2022-08-15 16:00 | 44788.6667 | 0 | 10.8567 | 39.95
2022-08-15 16:30 | 44788.6875 | 0 | 11.9846 | 39.95
2022-08-15 17:00 | 44788.7083 | 0 | 13.0952 | 39.95
2022-08-15 17:30 | 44788.7292 | 0 | 14.3169 | 39.95
2022-08-15 18:00 | 44788.75 | 0 | 15.0614 | 39.95
2022-08-15 18:30 | 44788.7708 | 0 | 15.3924 | 39.95
2022-08-15 19:00 | 44788.7917 | 0 | 15.0684 | 39.95
2022-08-15 19:30 | 44788.8125 | 0 | 14.6797 | 39.95
2022-08-15 20:00 | 44788.8333 | 0 | 14.5261 | 39.95
2022-08-15 20:30 | 44788.8542 | 0 | 14.0571 | 39.95
2022-08-15 21:00 | 44788.875 | 0 | 13.3425 | 39.95
2022-08-15 21:30 | 44788.8958 | 0 | 12.693 | 39.95
2022-08-15 22:00 | 44788.9167 | 0 | 11.8793 | 39.95
2022-08-15 22:30 | 44788.9375 | 0 | 10.9253 | 39.95
2022-08-15 23:00 | 44788.9583 | 0 | 10.2589 | 39.95
2022-08-15 23:30 | 44788.9792 | 0 | 9.6256 | 39.95
2022-08-16 | 44789 | 0 | 9.0849 | 39.95
2022-08-16 00:30 | 44789.0208 | 0 | 8.6383 | 39.95
2022-08-16 01:00 | 44789.0417 | 0 | 8.5829 | 39.95
2022-08-16 01:30 | 44789.0625 | 0 | 8.3337 | 39.95
2022-08-16 02:00 | 44789.0833 | 0 | 8.1833 | 39.95
2022-08-16 02:30 | 44789.1042 | 0 | 8.317 | 39.95
2022-08-16 03:00 | 44789.125 | 0 | 8.3372 | 39.95
2022-08-16 03:30 | 44789.1458 | 0 | 8.3077 | 39.95
2022-08-16 04:00 | 44789.1667 | 0 | 8.5506 | 39.95
2022-08-16 04:30 | 44789.1875 | 0 | 9.0812 | 39.95
2022-08-16 05:00 | 44789.2083 | 0 | 10.101 | 39.95
2022-08-16 05:30 | 44789.2292 | 0 | 10.9165 | 39.95
2022-08-16 06:00 | 44789.25 | 0 | 12.6073 | 39.95
2022-08-16 06:30 | 44789.2708 | 0 | 14.284 | 39.95
2022-08-16 07:00 | 44789.2917 | 0 | 14.671 | 39.95
2022-08-16 07:30 | 44789.3125 | 0 | 13.9681 | 39.95
2022-08-16 08:00 | 44789.3333 | 0 | 12.9133 | 39.95
2022-08-16 08:30 | 44789.3542 | 0 | 11.4371 | 39.95
2022-08-16 09:00 | 44789.375 | 0 | 10.3835 | 39.95
2022-08-16 09:30 | 44789.3958 | 0 | 9.2817 | 39.95
2022-08-16 10:00 | 44789.4167 | 0 | 8.5082 | 39.95
2022-08-16 10:30 | 44789.4375 | 0 | 7.9751 | 39.95
2022-08-16 11:00 | 44789.4583 | 0 | 7.58 | 39.95
2022-08-16 11:30 | 44789.4792 | 0 | 7.3526 | 39.95
2022-08-16 12:00 | 44789.5 | 0 | 7.0247 | 39.95
2022-08-16 12:30 | 44789.5208 | 0 | 7.08 | 39.95
2022-08-16 13:00 | 44789.5417 | 0 | 7.3346 | 39.95
2022-08-16 13:30 | 44789.5625 | 0 | 7.7664 | 39.95
2022-08-16 14:00 | 44789.5833 | 0 | 8.6992 | 39.95
2022-08-16 14:30 | 44789.6042 | 0 | 9.6256 | 39.95
2022-08-16 15:00 | 44789.625 | 0 | 11.511 | 39.95
2022-08-16 15:30 | 44789.6458 | 0 | 12.2454 | 39.95
2022-08-16 16:00 | 44789.6667 | 0 | 11.4852 | 39.95
2022-08-16 16:30 | 44789.6875 | 0 | 12.0694 | 39.95
2022-08-16 17:00 | 44789.7083 | 0 | 13.1703 | 39.95
2022-08-16 17:30 | 44789.7292 | 0 | 14.5925 | 39.95
2022-08-16 18:00 | 44789.75 | 0 | 15.0465 | 39.95
2022-08-16 18:30 | 44789.7708 | 0 | 15.082 | 39.95
2022-08-16 19:00 | 44789.7917 | 0 | 15.0799 | 39.95
2022-08-16 19:30 | 44789.8125 | 0 | 14.669 | 39.95
2022-08-16 20:00 | 44789.8333 | 0 | 14.488 | 39.95
2022-08-16 20:30 | 44789.8542 | 0 | 13.8171 | 39.95
2022-08-16 21:00 | 44789.875 | 0 | 13.3775 | 39.95
2022-08-16 21:30 | 44789.8958 | 0 | 12.9805 | 39.95
2022-08-16 22:00 | 44789.9167 | 0 | 12.0931 | 39.95
2022-08-16 22:30 | 44789.9375 | 0 | 11.1183 | 39.95
2022-08-16 23:00 | 44789.9583 | 0 | 10.5112 | 39.95
2022-08-16 23:30 | 44789.9792 | 0 | 9.9673 | 39.95
2022-08-17 | 44790 | 0 | 9.2721 | 39.95
2022-08-17 00:30 | 44790.0208 | 0 | 8.9956 | 39.95
2022-08-17 01:00 | 44790.0417 | 0 | 8.7552 | 39.95
2022-08-17 01:30 | 44790.0625 | 0 | 8.557 | 39.95
2022-08-17 02:00 | 44790.0833 | 0 | 8.4676 | 39.95
2022-08-17 02:30 | 44790.1042 | 0 | 8.5381 | 39.95
2022-08-17 03:00 | 44790.125 | 0 | 8.4605 | 39.95
2022-08-17 03:30 | 44790.1458 | 0 | 8.565 | 39.95
2022-08-17 04:00 | 44790.1667 | 0 | 8.7674 | 39.95
2022-08-17 04:30 | 44790.1875 | 0 | 9.3263 | 39.95
2022-08-17 05:00 | 44790.2083 | 0 | 10.1856 | 39.95
2022-08-17 05:30 | 44790.2292 | 0 | 11.1405 | 39.95
2022-08-17 06:00 | 44790.25 | 0 | 12.6214 | 39.95
2022-08-17 06:30 | 44790.2708 | 0 | 14.0866 | 39.95
2022-08-17 07:00 | 44790.2917 | 0 | 14.7032 | 39.95
2022-08-17 07:30 | 44790.3125 | 0 | 13.5708 | 39.95
2022-08-17 08:00 | 44790.3333 | 0 | 12.5769 | 39.95
2022-08-17 08:30 | 44790.3542 | 0 | 11.1714 | 39.95
2022-08-17 09:00 | 44790.375 | 0 | 10.0924 | 39.95
2022-08-17 09:30 | 44790.3958 | 0 | 9.3668 | 39.95
2022-08-17 10:00 | 44790.4167 | 0 | 8.3976 | 39.95
2022-08-17 10:30 | 44790.4375 | 0 | 7.7587 | 39.95
2022-08-17 11:00 | 44790.4583 | 0 | 7.4812 | 39.95
2022-08-17 11:30 | 44790.4792 | 0 | 7.3554 | 39.95
2022-08-17 12:00 | 44790.5 | 0 | 8.0638 | 39.95
2022-08-17 12:30 | 44790.5208 | 0 | 7.4819 | 39.95
2022-08-17 13:00 | 44790.5417 | 0 | 7.4701 | 39.95
2022-08-17 13:30 | 44790.5625 | 0 | 8.1817 | 39.95
2022-08-17 14:00 | 44790.5833 | 0 | 8.1166 | 39.95
2022-08-17 14:30 | 44790.6042 | 0 | 8.6894 | 39.95
2022-08-17 15:00 | 44790.625 | 0 | 9.2569 | 39.95
2022-08-17 15:30 | 44790.6458 | 0 | 9.8614 | 39.95
2022-08-17 16:00 | 44790.6667 | 0 | 10.7116 | 39.95
2022-08-17 16:30 | 44790.6875 | 0 | 11.8484 | 39.95
2022-08-17 17:00 | 44790.7083 | 0 | 12.9307 | 39.95
2022-08-17 17:30 | 44790.7292 | 0 | 13.8882 | 39.95
2022-08-17 18:00 | 44790.75 | 0 | 14.4918 | 39.95
2022-08-17 18:30 | 44790.7708 | 0 | 15.0136 | 39.95
2022-08-17 19:00 | 44790.7917 | 0 | 14.7738 | 39.95
2022-08-17 19:30 | 44790.8125 | 0 | 14.5326 | 39.95
2022-08-17 20:00 | 44790.8333 | 0 | 14.2646 | 39.95
2022-08-17 20:30 | 44790.8542 | 0 | 13.7805 | 39.95
2022-08-17 21:00 | 44790.875 | 0 | 13.3691 | 39.95
2022-08-17 21:30 | 44790.8958 | 0 | 12.6217 | 39.95
2022-08-17 22:00 | 44790.9167 | 0 | 12.0518 | 39.95
2022-08-17 22:30 | 44790.9375 | 0 | 11.1989 | 39.95
2022-08-17 23:00 | 44790.9583 | 0 | 10.5658 | 39.95
2022-08-17 23:30 | 44790.9792 | 0 | 9.9595 | 39.95
2022-08-18 | 44791 | 0 | 9.4815 | 39.95
2022-08-18 00:30 | 44791.0208 | 0 | 8.9369 | 39.95
2022-08-18 01:00 | 44791.0417 | 0 | 8.816 | 39.95
2022-08-18 01:30 | 44791.0625 | 0 | 8.6925 | 39.95
2022-08-18 02:00 | 44791.0833 | 0 | 8.8437 | 39.95
2022-08-18 02:30 | 44791.1042 | 0 | 8.6517 | 39.95
2022-08-18 03:00 | 44791.125 | 0 | 8.4943 | 39.95
2022-08-18 03:30 | 44791.1458 | 0 | 8.6392 | 39.95
2022-08-18 04:00 | 44791.1667 | 0 | 8.8309 | 39.95
2022-08-18 04:30 | 44791.1875 | 0 | 9.3985 | 39.95
2022-08-18 05:00 | 44791.2083 | 0 | 10.3325 | 39.95
2022-08-18 05:30 | 44791.2292 | 0 | 11.172 | 39.95
2022-08-18 06:00 | 44791.25 | 0 | 12.8651 | 39.95
2022-08-18 06:30 | 44791.2708 | 0 | 13.9864 | 39.95
2022-08-18 07:00 | 44791.2917 | 0 | 14.6148 | 39.95
2022-08-18 07:30 | 44791.3125 | 0 | 13.6811 | 39.95
2022-08-18 08:00 | 44791.3333 | 0 | 12.7308 | 39.95
2022-08-18 08:30 | 44791.3542 | 0 | 11.4139 | 39.95
2022-08-18 09:00 | 44791.375 | 0 | 10.4017 | 39.95
2022-08-18 09:30 | 44791.3958 | 0 | 9.4314 | 39.95
2022-08-18 10:00 | 44791.4167 | 0 | 8.6571 | 39.95
2022-08-18 10:30 | 44791.4375 | 0 | 8.0692 | 39.95
2022-08-18 11:00 | 44791.4583 | 0 | 7.8906 | 39.95
2022-08-18 11:30 | 44791.4792 | 0 | 7.5927 | 39.95
2022-08-18 12:00 | 44791.5 | 0 | 7.2617 | 39.95
2022-08-18 12:30 | 44791.5208 | 0 | 7.4001 | 39.95
2022-08-18 13:00 | 44791.5417 | 0 | 7.8283 | 39.95
2022-08-18 13:30 | 44791.5625 | 0 | 8.0978 | 39.95
2022-08-18 14:00 | 44791.5833 | 0 | 8.6012 | 39.95
2022-08-18 14:30 | 44791.6042 | 0 | 8.8548 | 39.95
2022-08-18 15:00 | 44791.625 | 0 | 9.4878 | 39.95
2022-08-18 15:30 | 44791.6458 | 0 | 10.1296 | 39.95
2022-08-18 16:00 | 44791.6667 | 0 | 10.7623 | 39.95
2022-08-18 16:30 | 44791.6875 | 0 | 11.5208 | 39.95
2022-08-18 17:00 | 44791.7083 | 0 | 12.4776 | 39.95
2022-08-18 17:30 | 44791.7292 | 0 | 13.339 | 39.95
2022-08-18 18:00 | 44791.75 | 0 | 13.8614 | 39.95
2022-08-18 18:30 | 44791.7708 | 0 | 14.06 | 39.95
2022-08-18 19:00 | 44791.7917 | 0 | 13.9636 | 39.95
2022-08-18 19:30 | 44791.8125 | 0 | 13.7623 | 39.95
2022-08-18 20:00 | 44791.8333 | 0 | 13.6825 | 39.95
2022-08-18 20:30 | 44791.8542 | 0 | 13.2188 | 39.95
2022-08-18 21:00 | 44791.875 | 0 | 12.7665 | 39.95
2022-08-18 21:30 | 44791.8958 | 0 | 12.1481 | 39.95
2022-08-18 22:00 | 44791.9167 | 0 | 11.4701 | 39.95
2022-08-18 22:30 | 44791.9375 | 0 | 10.7087 | 39.95
2022-08-18 23:00 | 44791.9583 | 0 | 10.2415 | 39.95
2022-08-18 23:30 | 44791.9792 | 0 | 9.7056 | 39.95
2022-08-19 | 44792 | 0 | 9.2022 | 39.95
2022-08-19 00:30 | 44792.0208 | 0 | 8.7618 | 39.95
2022-08-19 01:00 | 44792.0417 | 0 | 8.8026 | 39.95
2022-08-19 01:30 | 44792.0625 | 0 | 8.3397 | 39.95
2022-08-19 02:00 | 44792.0833 | 0 | 8.356 | 39.95
2022-08-19 02:30 | 44792.1042 | 0 | 8.3488 | 39.95
2022-08-19 03:00 | 44792.125 | 0 | 8.2893 | 39.95
2022-08-19 03:30 | 44792.1458 | 0 | 8.3599 | 39.95
2022-08-19 04:00 | 44792.1667 | 0 | 8.6726 | 39.95
2022-08-19 04:30 | 44792.1875 | 0 | 9.1872 | 39.95
2022-08-19 05:00 | 44792.2083 | 0 | 9.8696 | 39.95
2022-08-19 05:30 | 44792.2292 | 0 | 10.5983 | 39.95
2022-08-19 06:00 | 44792.25 | 0 | 12.0515 | 39.95
2022-08-19 06:30 | 44792.2708 | 0 | 13.315 | 39.95
2022-08-19 07:00 | 44792.2917 | 0 | 13.8531 | 39.95
2022-08-19 07:30 | 44792.3125 | 0 | 13.1504 | 39.95
2022-08-19 08:00 | 44792.3333 | 0 | 12.0814 | 39.95
2022-08-19 08:30 | 44792.3542 | 0 | 10.8455 | 39.95
2022-08-19 09:00 | 44792.375 | 0 | 10.0275 | 39.95
2022-08-19 09:30 | 44792.3958 | 0 | 9.2654 | 39.95
2022-08-19 10:00 | 44792.4167 | 0 | 8.7484 | 39.95
2022-08-19 10:30 | 44792.4375 | 0 | 8.2521 | 39.95
2022-08-19 11:00 | 44792.4583 | 0 | 8.0094 | 39.95
2022-08-19 11:30 | 44792.4792 | 0 | 7.6731 | 39.95
2022-08-19 12:00 | 44792.5 | 0 | 7.4323 | 39.95
2022-08-19 12:30 | 44792.5208 | 0 | 7.3585 | 39.95
2022-08-19 13:00 | 44792.5417 | 0 | 7.5976 | 39.95
2022-08-19 13:30 | 44792.5625 | 0 | 8.1737 | 39.95
2022-08-19 14:00 | 44792.5833 | 0 | 8.7356 | 39.95
2022-08-19 14:30 | 44792.6042 | 0 | 9.1162 | 39.95
2022-08-19 15:00 | 44792.625 | 0 | 9.6057 | 39.95
2022-08-19 15:30 | 44792.6458 | 0 | 10.5378 | 39.95
2022-08-19 16:00 | 44792.6667 | 0 | 11.2955 | 39.95
2022-08-19 16:30 | 44792.6875 | 0 | 12.1536 | 39.95
2022-08-19 17:00 | 44792.7083 | 0 | 12.7469 | 39.95
2022-08-19 17:30 | 44792.7292 | 0 | 13.0898 | 39.95
2022-08-19 18:00 | 44792.75 | 0 | 13.2468 | 39.95
2022-08-19 18:30 | 44792.7708 | 0 | 13.2209 | 39.95
2022-08-19 19:00 | 44792.7917 | 0 | 12.9842 | 39.95
2022-08-19 19:30 | 44792.8125 | 0 | 12.7895 | 39.95
2022-08-19 20:00 | 44792.8333 | 0 | 12.6753 | 39.95
2022-08-19 20:30 | 44792.8542 | 0 | 12.2972 | 39.95
2022-08-19 21:00 | 44792.875 | 0 | 11.7622 | 39.95
2022-08-19 21:30 | 44792.8958 | 0 | 11.4266 | 39.95
2022-08-19 22:00 | 44792.9167 | 0 | 11.0055 | 39.95
2022-08-19 22:30 | 44792.9375 | 0 | 10.3263 | 39.95
2022-08-19 23:00 | 44792.9583 | 0 | 10.0288 | 39.95
2022-08-19 23:30 | 44792.9792 | 0 | 9.4501 | 39.95
2022-08-20 | 44793 | 0 | 8.8931 | 39.95
2022-08-20 00:30 | 44793.0208 | 0 | 8.5477 | 39.95
2022-08-20 01:00 | 44793.0417 | 0 | 8.4497 | 39.95
2022-08-20 01:30 | 44793.0625 | 0 | 8.1327 | 39.95
2022-08-20 02:00 | 44793.0833 | 0 | 8.0469 | 39.95
2022-08-20 02:30 | 44793.1042 | 0 | 7.9504 | 39.95
2022-08-20 03:00 | 44793.125 | 0 | 8.0067 | 39.95
2022-08-20 03:30 | 44793.1458 | 0 | 8.0094 | 39.95
2022-08-20 04:00 | 44793.1667 | 0 | 8.0925 | 39.95
2022-08-20 04:30 | 44793.1875 | 0 | 8.0398 | 39.95
2022-08-20 05:00 | 44793.2083 | 0 | 8.3616 | 39.95
2022-08-20 05:30 | 44793.2292 | 0 | 8.5048 | 39.95
2022-08-20 06:00 | 44793.25 | 0 | 8.9634 | 39.95
2022-08-20 06:30 | 44793.2708 | 0 | 9.2187 | 39.95
2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 0 | 9.3145 | 39.95
2022-08-20 07:30 | 44793.3125 | 0 | 8.8042 | 39.95
2022-08-20 08:00 | 44793.3333 | 0 | 8.5511 | 39.95
2022-08-20 08:30 | 44793.3542 | 0 | 7.7612 | 39.95
2022-08-20 09:00 | 44793.375 | 0 | 7.2468 | 39.95
2022-08-20 09:30 | 44793.3958 | 0 | 6.4826 | 39.95
2022-08-20 10:00 | 44793.4167 | 0 | 5.8208 | 39.95
2022-08-20 10:30 | 44793.4375 | 0 | 5.3991 | 39.95
2022-08-20 11:00 | 44793.4583 | 0 | 5.1946 | 39.95
2022-08-20 11:30 | 44793.4792 | 0 | 5.0615 | 39.95
2022-08-20 12:00 | 44793.5 | 0 | 4.6653 | 39.95
2022-08-20 12:30 | 44793.5208 | 0 | 4.8462 | 39.95
2022-08-20 13:00 | 44793.5417 | 0 | 5.0924 | 39.95
2022-08-20 13:30 | 44793.5625 | 0 | 5.3057 | 39.95
2022-08-20 14:00 | 44793.5833 | 0 | 5.8779 | 39.95
2022-08-20 14:30 | 44793.6042 | 0 | 6.4603 | 39.95
2022-08-20 15:00 | 44793.625 | 0 | 7.165 | 39.95
2022-08-20 15:30 | 44793.6458 | 0 | 7.9943 | 39.95
2022-08-20 16:00 | 44793.6667 | 0 | 8.9019 | 39.95
2022-08-20 16:30 | 44793.6875 | 0 | 9.8113 | 39.95
2022-08-20 17:00 | 44793.7083 | 0 | 10.707 | 39.95
2022-08-20 17:30 | 44793.7292 | 0 | 11.236 | 39.95
2022-08-20 18:00 | 44793.75 | 0 | 11.6722 | 39.95
2022-08-20 18:30 | 44793.7708 | 0 | 11.7318 | 39.95
2022-08-20 19:00 | 44793.7917 | 0 | 11.4526 | 39.95
2022-08-20 19:30 | 44793.8125 | 0 | 11.1368 | 39.95
2022-08-20 20:00 | 44793.8333 | 0 | 10.9502 | 39.95
2022-08-20 20:30 | 44793.8542 | 0 | 10.7774 | 39.95
2022-08-20 21:00 | 44793.875 | 0 | 10.3727 | 39.95
2022-08-20 21:30 | 44793.8958 | 0 | 10.1274 | 39.95
2022-08-20 22:00 | 44793.9167 | 0 | 9.7869 | 39.95
2022-08-20 22:30 | 44793.9375 | 0 | 9.2248 | 39.95
2022-08-20 23:00 | 44793.9583 | 0 | 8.8795 | 39.95
2022-08-20 23:30 | 44793.9792 | 0 | 8.7157 | 39.95
2022-08-21 | 44794 | 0 | 8.2629 | 39.95
2022-08-21 00:30 | 44794.0208 | 0 | 8.0469 | 39.95
2022-08-21 01:00 | 44794.0417 | 0 | 8.0022 | 39.95
2022-08-21 01:30 | 44794.0625 | 0 | 7.5133 | 39.95
2022-08-21 02:00 | 44794.0833 | 0 | 7.4368 | 39.95
2022-08-21 02:30 | 44794.1042 | 0 | 7.2155 | 39.95
2022-08-21 03:00 | 44794.125 | 0 | 7.206 | 39.95
2022-08-21 03:30 | 44794.1458 | 0 | 7.1911 | 39.95
2022-08-21 04:00 | 44794.1667 | 0 | 7.1813 | 39.95
2022-08-21 04:30 | 44794.1875 | 0 | 7.206 | 39.95
2022-08-21 05:00 | 44794.2083 | 0 | 7.4448 | 39.95
2022-08-21 05:30 | 44794.2292 | 0 | 7.6046 | 39.95
2022-08-21 06:00 | 44794.25 | 0 | 7.9597 | 39.95
2022-08-21 06:30 | 44794.2708 | 0 | 8.1904 | 39.95
2022-08-21 07:00 | 44794.2917 | 0 | 8.2425 | 39.95
2022-08-21 07:30 | 44794.3125 | 0 | 7.9879 | 39.95
2022-08-21 08:00 | 44794.3333 | 0 | 7.6349 | 39.95
2022-08-21 08:30 | 44794.3542 | 0 | 7.068 | 39.95
2022-08-21 09:00 | 44794.375 | 0 | 6.5447 | 39.95
2022-08-21 09:30 | 44794.3958 | 0 | 6.5416 | 39.95
2022-08-21 10:00 | 44794.4167 | 0 | 7.5312 | 39.95
2022-08-21 10:30 | 44794.4375 | 0 | 5.7227 | 39.95
2022-08-21 11:00 | 44794.4583 | 0 | 6.9241 | 39.95
2022-08-21 11:30 | 44794.4792 | 0 | 7.8816 | 39.95
2022-08-21 12:00 | 44794.5 | 0 | 6.867 | 39.95
2022-08-21 12:30 | 44794.5208 | 0 | 6.8824 | 39.95
2022-08-21 13:00 | 44794.5417 | 0 | 5.6924 | 39.95
2022-08-21 13:30 | 44794.5625 | 0 | 7.5623 | 39.95
2022-08-21 14:00 | 44794.5833 | 0 | 6.3401 | 39.95
2022-08-21 14:30 | 44794.6042 | 0 | 6.6164 | 39.95
2022-08-21 15:00 | 44794.625 | 0 | 6.9169 | 39.95
2022-08-21 15:30 | 44794.6458 | 0 | 7.9527 | 39.95
2022-08-21 16:00 | 44794.6667 | 0 | 8.978 | 39.95
2022-08-21 16:30 | 44794.6875 | 0 | 10.0614 | 39.95
2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | 0 | 11.0088 | 39.95
2022-08-21 17:30 | 44794.7292 | 0 | 11.9011 | 39.95
2022-08-21 18:00 | 44794.75 | 0 | 12.5849 | 39.95
2022-08-21 18:30 | 44794.7708 | 0 | 12.8826 | 39.95
2022-08-21 19:00 | 44794.7917 | 0 | 12.475 | 39.95
2022-08-21 19:30 | 44794.8125 | 0 | 12.2008 | 39.95
2022-08-21 20:00 | 44794.8333 | 0 | 11.9685 | 39.95
2022-08-21 20:30 | 44794.8542 | 0 | 11.2669 | 39.95
2022-08-21 21:00 | 44794.875 | 0 | 10.9225 | 39.95
2022-08-21 21:30 | 44794.8958 | 0 | 10.4971 | 39.95
2022-08-21 22:00 | 44794.9167 | 0 | 10.0286 | 39.95
2022-08-21 22:30 | 44794.9375 | 0 | 9.13 | 39.95
2022-08-21 23:00 | 44794.9583 | 0 | 8.7041 | 39.95
2022-08-21 23:30 | 44794.9792 | 0 | 8.2075 | 39.95
2022-08-22 | 44795 | 0 | 7.9201 | 39.95
2022-08-22 00:30 | 44795.0208 | 0 | 7.8423 | 39.95
2022-08-22 01:00 | 44795.0417 | 0 | 7.6934 | 39.95
2022-08-22 01:30 | 44795.0625 | 0 | 7.5393 | 39.95
2022-08-22 02:00 | 44795.0833 | 0 | 7.519 | 39.95
2022-08-22 02:30 | 44795.1042 | 0 | 7.6491 | 39.95
2022-08-22 03:00 | 44795.125 | 0 | 7.3841 | 39.95
2022-08-22 03:30 | 44795.1458 | 0 | 7.692 | 39.95
2022-08-22 04:00 | 44795.1667 | 0 | 7.9585 | 39.95
2022-08-22 04:30 | 44795.1875 | 0 | 8.3519 | 39.95
2022-08-22 05:00 | 44795.2083 | 0 | 9.2099 | 39.95
2022-08-22 05:30 | 44795.2292 | 0 | 10.1321 | 39.95
2022-08-22 06:00 | 44795.25 | 0 | 11.3281 | 39.95
2022-08-22 06:30 | 44795.2708 | 0 | 12.5896 | 39.95
2022-08-22 07:00 | 44795.2917 | 0 | 12.8216 | 39.95
2022-08-22 07:30 | 44795.3125 | 0 | 11.9305 | 39.95
2022-08-22 08:00 | 44795.3333 | 0 | 11.2055 | 39.95
2022-08-22 08:30 | 44795.3542 | 0 | 9.9128 | 39.95
2022-08-22 09:00 | 44795.375 | 0 | 9.9118 | 39.95
2022-08-22 09:30 | 44795.3958 | 0 | 10.0751 | 39.95
2022-08-22 10:00 | 44795.4167 | 0 | 8.364 | 39.95
2022-08-22 10:30 | 44795.4375 | 0 | 9.1305 | 39.95
2022-08-22 11:00 | 44795.4583 | 0 | 9.224 | 39.95
2022-08-22 11:30 | 44795.4792 | 0 | 8.0299 | 39.95
2022-08-22 12:00 | 44795.5 | 0 | 8.6626 | 39.95
2022-08-22 12:30 | 44795.5208 | 0 | 8.4495 | 39.95
2022-08-22 13:00 | 44795.5417 | 0 | 8.0948 | 39.95
2022-08-22 13:30 | 44795.5625 | 0 | 8.8524 | 39.95
2022-08-22 14:00 | 44795.5833 | 0 | 7.6974 | 39.95
2022-08-22 14:30 | 44795.6042 | 0 | 8.6525 | 39.95
2022-08-22 15:00 | 44795.625 | 0 | 10.9366 | 39.95
2022-08-22 15:30 | 44795.6458 | 0 | 11.3303 | 39.95
2022-08-22 16:00 | 44795.6667 | 0 | 11.2769 | 39.95
2022-08-22 16:30 | 44795.6875 | 0 | 12.2271 | 39.95
2022-08-22 17:00 | 44795.7083 | 0 | 12.8232 | 39.95
2022-08-22 17:30 | 44795.7292 | 0 | 13.8118 | 39.95
2022-08-22 18:00 | 44795.75 | 0 | 14.3325 | 39.95
2022-08-22 18:30 | 44795.7708 | 0 | 14.3876 | 39.95
2022-08-22 19:00 | 44795.7917 | 0 | 14.0883 | 39.95
2022-08-22 19:30 | 44795.8125 | 0 | 13.8105 | 39.95
2022-08-22 20:00 | 44795.8333 | 0 | 13.6155 | 39.95
2022-08-22 20:30 | 44795.8542 | 0 | 12.8423 | 39.95
2022-08-22 21:00 | 44795.875 | 0 | 12.4151 | 39.95
2022-08-22 21:30 | 44795.8958 | 0 | 11.8871 | 39.95
2022-08-22 22:00 | 44795.9167 | 0 | 11.2547 | 39.95
2022-08-22 22:30 | 44795.9375 | 0 | 10.458 | 39.95
2022-08-22 23:00 | 44795.9583 | 0 | 9.7928 | 39.95
2022-08-22 23:30 | 44795.9792 | 0 | 9.2657 | 39.95
2022-08-23 | 44796 | 0 | 8.7977 | 39.95
2022-08-23 00:30 | 44796.0208 | 0 | 8.3337 | 39.95
2022-08-23 01:00 | 44796.0417 | 0 | 8.1794 | 39.95
2022-08-23 01:30 | 44796.0625 | 0 | 8.0469 | 39.95
2022-08-23 02:00 | 44796.0833 | 0 | 8.0138 | 39.95
2022-08-23 02:30 | 44796.1042 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-08-23 03:00 | 44796.125 | 0 | 7.988 | 39.95
2022-08-23 03:30 | 44796.1458 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-08-23 04:00 | 44796.1667 | 0 | 8.4215 | 39.95
2022-08-23 04:30 | 44796.1875 | 0 | 8.8386 | 39.95
2022-08-23 05:00 | 44796.2083 | 0 | 9.6863 | 39.95
2022-08-23 05:30 | 44796.2292 | 0 | 10.2534 | 39.95
2022-08-23 06:00 | 44796.25 | 0 | 11.4274 | 39.95
2022-08-23 06:30 | 44796.2708 | 0 | 12.4405 | 39.95
2022-08-23 07:00 | 44796.2917 | 0 | 12.6511 | 39.95
2022-08-23 07:30 | 44796.3125 | 0 | 11.788 | 39.95
2022-08-23 08:00 | 44796.3333 | 0 | 10.907 | 39.95
2022-08-23 08:30 | 44796.3542 | 0 | 10.0563 | 39.95
2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 0 | 9.1177 | 39.95
2022-08-23 09:30 | 44796.3958 | 0 | 8.3624 | 39.95
2022-08-23 10:00 | 44796.4167 | 0 | 8.0946 | 39.95
2022-08-23 10:30 | 44796.4375 | 0 | 7.8514 | 39.95
2022-08-23 11:00 | 44796.4583 | 0 | 7.6154 | 39.95
2022-08-23 11:30 | 44796.4792 | 0 | 7.762 | 39.95
2022-08-23 12:00 | 44796.5 | 0 | 8.8328 | 39.95
2022-08-23 12:30 | 44796.5208 | 0 | 9.894 | 39.95
2022-08-23 13:00 | 44796.5417 | 0 | 9.3102 | 39.95
2022-08-23 13:30 | 44796.5625 | 0 | 9.2935 | 39.95
2022-08-23 14:00 | 44796.5833 | 0 | 8.7344 | 39.95
2022-08-23 14:30 | 44796.6042 | 0 | 9.3711 | 39.95
2022-08-23 15:00 | 44796.625 | 0 | 9.8613 | 39.95
2022-08-23 15:30 | 44796.6458 | 0 | 11.8177 | 39.95
2022-08-23 16:00 | 44796.6667 | 0 | 11.172 | 39.95
2022-08-23 16:30 | 44796.6875 | 0 | 12.1416 | 39.95
2022-08-23 17:00 | 44796.7083 | 0 | 12.8882 | 39.95
2022-08-23 17:30 | 44796.7292 | 0 | 13.6972 | 39.95
2022-08-23 18:00 | 44796.75 | 0 | 14.3036 | 39.95
2022-08-23 18:30 | 44796.7708 | 0 | 14.3081 | 39.95
2022-08-23 19:00 | 44796.7917 | 0 | 13.9494 | 39.95
2022-08-23 19:30 | 44796.8125 | 0 | 13.6007 | 39.95
2022-08-23 20:00 | 44796.8333 | 0 | 13.3969 | 39.95
2022-08-23 20:30 | 44796.8542 | 0 | 12.944 | 39.95
2022-08-23 21:00 | 44796.875 | 0 | 12.5314 | 39.95
2022-08-23 21:30 | 44796.8958 | 0 | 12.1186 | 39.95
2022-08-23 22:00 | 44796.9167 | 0 | 11.4793 | 39.95
2022-08-23 22:30 | 44796.9375 | 0 | 10.6169 | 39.95
2022-08-23 23:00 | 44796.9583 | 0 | 10.0652 | 39.95
2022-08-23 23:30 | 44796.9792 | 0 | 9.5113 | 39.95
2022-08-24 | 44797 | 0 | 9.0082 | 39.95
2022-08-24 00:30 | 44797.0208 | 0 | 8.6746 | 39.95
2022-08-24 01:00 | 44797.0417 | 0 | 8.5159 | 39.95
2022-08-24 01:30 | 44797.0625 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-08-24 02:00 | 44797.0833 | 0 | 8.3506 | 39.95
2022-08-24 02:30 | 44797.1042 | 0 | 8.328 | 39.95
2022-08-24 03:00 | 44797.125 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-08-24 03:30 | 44797.1458 | 0 | 8.5427 | 39.95
2022-08-24 04:00 | 44797.1667 | 0 | 8.7711 | 39.95
2022-08-24 04:30 | 44797.1875 | 0 | 9.0505 | 39.95
2022-08-24 05:00 | 44797.2083 | 0 | 9.827 | 39.95
2022-08-24 05:30 | 44797.2292 | 0 | 10.7611 | 39.95
2022-08-24 06:00 | 44797.25 | 0 | 12.1681 | 39.95
2022-08-24 06:30 | 44797.2708 | 0 | 15.2989 | 39.95
2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 0 | 27.0253 | 39.95
2022-08-24 07:30 | 44797.3125 | 0 | 25.4208 | 39.95
2022-08-24 08:00 | 44797.3333 | 0 | 23.4828 | 39.95
2022-08-24 08:30 | 44797.3542 | 0 | 21.0379 | 39.95
2022-08-24 09:00 | 44797.375 | 0 | 18.9141 | 39.95
2022-08-24 09:30 | 44797.3958 | 0 | 16.9686 | 39.95
2022-08-24 10:00 | 44797.4167 | 0 | 15.7905 | 39.95
2022-08-24 10:30 | 44797.4375 | 0 | 14.6337 | 39.95
2022-08-24 11:00 | 44797.4583 | 0 | 14.0683 | 39.95
2022-08-24 11:30 | 44797.4792 | 0 | 13.58 | 39.95
2022-08-24 12:00 | 44797.5 | 0 | 13.1345 | 39.95
2022-08-24 12:30 | 44797.5208 | 0 | 13.1678 | 39.95
2022-08-24 13:00 | 44797.5417 | 0 | 13.6228 | 39.95
2022-08-24 13:30 | 44797.5625 | 0 | 11.1873 | 39.95
2022-08-24 14:00 | 44797.5833 | 0 | 8.1111 | 39.95
2022-08-24 14:30 | 44797.6042 | 0 | 8.4123 | 39.95
2022-08-24 15:00 | 44797.625 | 0 | 9.1789 | 39.95
2022-08-24 15:30 | 44797.6458 | 0 | 10.1032 | 39.95
2022-08-24 16:00 | 44797.6667 | 0 | 11.1786 | 39.95
2022-08-24 16:30 | 44797.6875 | 0 | 12.2869 | 39.95
2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | 0 | 13.3518 | 39.95
2022-08-24 17:30 | 44797.7292 | 0 | 14.5806 | 39.95
2022-08-24 18:00 | 44797.75 | 0 | 15.3332 | 39.95
2022-08-24 18:30 | 44797.7708 | 0 | 15.6013 | 39.95
2022-08-24 19:00 | 44797.7917 | 0 | 15.6345 | 39.95
2022-08-24 19:30 | 44797.8125 | 0 | 15.1451 | 39.95
2022-08-24 20:00 | 44797.8333 | 0 | 14.8735 | 39.95
2022-08-24 20:30 | 44797.8542 | 0 | 14.3216 | 39.95
2022-08-24 21:00 | 44797.875 | 0 | 13.7262 | 39.95
2022-08-24 21:30 | 44797.8958 | 0 | 13.1399 | 39.95
2022-08-24 22:00 | 44797.9167 | 0 | 12.2627 | 39.95
2022-08-24 22:30 | 44797.9375 | 0 | 11.3159 | 39.95
2022-08-24 23:00 | 44797.9583 | 0 | 10.6906 | 39.95
2022-08-24 23:30 | 44797.9792 | 0 | 10.1183 | 39.95
2022-08-25 | 44798 | 0 | 9.5167 | 39.95
2022-08-25 00:30 | 44798.0208 | 0 | 9.0965 | 39.95
2022-08-25 01:00 | 44798.0417 | 0 | 8.8285 | 39.95
2022-08-25 01:30 | 44798.0625 | 0 | 8.7154 | 39.95
2022-08-25 02:00 | 44798.0833 | 0 | 8.7249 | 39.95
2022-08-25 02:30 | 44798.1042 | 0 | 8.5718 | 39.95
2022-08-25 03:00 | 44798.125 | 0 | 8.6061 | 39.95
2022-08-25 03:30 | 44798.1458 | 0 | 8.7097 | 39.95
2022-08-25 04:00 | 44798.1667 | 0 | 9.0092 | 39.95
2022-08-25 04:30 | 44798.1875 | 0 | 9.4543 | 39.95
2022-08-25 05:00 | 44798.2083 | 0 | 10.3604 | 39.95
2022-08-25 05:30 | 44798.2292 | 0 | 11.1266 | 39.95
2022-08-25 06:00 | 44798.25 | 0 | 12.884 | 39.95
2022-08-25 06:30 | 44798.2708 | 0 | 14.3833 | 39.95
2022-08-25 07:00 | 44798.2917 | 0 | 14.627 | 39.95
2022-08-25 07:30 | 44798.3125 | 0 | 13.6704 | 39.95
2022-08-25 08:00 | 44798.3333 | 0 | 12.3075 | 39.95
2022-08-25 08:30 | 44798.3542 | 0 | 11.0835 | 39.95
2022-08-25 09:00 | 44798.375 | 0 | 9.895 | 39.95
2022-08-25 09:30 | 44798.3958 | 0 | 8.8656 | 39.95
2022-08-25 10:00 | 44798.4167 | 0 | 8.2422 | 39.95
2022-08-25 10:30 | 44798.4375 | 0 | 7.6598 | 39.95
2022-08-25 11:00 | 44798.4583 | 0 | 7.3617 | 39.95
2022-08-25 11:30 | 44798.4792 | 0 | 7.0827 | 39.95
2022-08-25 12:00 | 44798.5 | 0 | 6.8856 | 39.95
2022-08-25 12:30 | 44798.5208 | 0 | 7.1286 | 39.95
2022-08-25 13:00 | 44798.5417 | 0 | 7.2583 | 39.95
2022-08-25 13:30 | 44798.5625 | 0 | 7.544 | 39.95
2022-08-25 14:00 | 44798.5833 | 0 | 7.8563 | 39.95
2022-08-25 14:30 | 44798.6042 | 0 | 8.3957 | 39.95
2022-08-25 15:00 | 44798.625 | 0 | 8.9308 | 39.95
2022-08-25 15:30 | 44798.6458 | 0 | 9.875 | 39.95
2022-08-25 16:00 | 44798.6667 | 0 | 10.9101 | 39.95
2022-08-25 16:30 | 44798.6875 | 0 | 11.8818 | 39.95
2022-08-25 17:00 | 44798.7083 | 0 | 12.7615 | 39.95
2022-08-25 17:30 | 44798.7292 | 0 | 13.5796 | 39.95
2022-08-25 18:00 | 44798.75 | 0 | 14.3378 | 39.95
2022-08-25 18:30 | 44798.7708 | 0 | 14.7315 | 39.95
2022-08-25 19:00 | 44798.7917 | 0 | 14.585 | 39.95
2022-08-25 19:30 | 44798.8125 | 0 | 14.4814 | 39.95
2022-08-25 20:00 | 44798.8333 | 0 | 14.2738 | 39.95
2022-08-25 20:30 | 44798.8542 | 0 | 13.6265 | 39.95
2022-08-25 21:00 | 44798.875 | 0 | 12.9779 | 39.95
2022-08-25 21:30 | 44798.8958 | 0 | 12.718 | 39.95
2022-08-25 22:00 | 44798.9167 | 0 | 12.1668 | 39.95
2022-08-25 22:30 | 44798.9375 | 0 | 11.2213 | 39.95
2022-08-25 23:00 | 44798.9583 | 0 | 10.5837 | 39.95
2022-08-25 23:30 | 44798.9792 | 0 | 10.0083 | 39.95
2022-08-26 | 44799 | 0 | 9.452 | 39.95
2022-08-26 00:30 | 44799.0208 | 0 | 9.0331 | 39.95
2022-08-26 01:00 | 44799.0417 | 0 | 8.786 | 39.95
2022-08-26 01:30 | 44799.0625 | 0 | 8.6803 | 39.95
2022-08-26 02:00 | 44799.0833 | 0 | 8.4919 | 39.95
2022-08-26 02:30 | 44799.1042 | 0 | 8.4605 | 39.95
2022-08-26 03:00 | 44799.125 | 0 | 8.5686 | 39.95
2022-08-26 03:30 | 44799.1458 | 0 | 8.7062 | 39.95
2022-08-26 04:00 | 44799.1667 | 0 | 8.9612 | 39.95
2022-08-26 04:30 | 44799.1875 | 0 | 9.2593 | 39.95
2022-08-26 05:00 | 44799.2083 | 0 | 10.1829 | 39.95
2022-08-26 05:30 | 44799.2292 | 0 | 10.8603 | 39.95
2022-08-26 06:00 | 44799.25 | 0 | 12.2646 | 39.95
2022-08-26 06:30 | 44799.2708 | 0 | 13.8498 | 39.95
2022-08-26 07:00 | 44799.2917 | 0 | 14.0794 | 39.95
2022-08-26 07:30 | 44799.3125 | 0 | 13.2675 | 39.95
2022-08-26 08:00 | 44799.3333 | 0 | 12.2438 | 39.95
2022-08-26 08:30 | 44799.3542 | 0 | 12.0415 | 39.95
2022-08-26 09:00 | 44799.375 | 0 | 11.8907 | 39.95
2022-08-26 09:30 | 44799.3958 | 0 | 10.0704 | 39.95
2022-08-26 10:00 | 44799.4167 | 0 | 9.9107 | 39.95
2022-08-26 10:30 | 44799.4375 | 0 | 8.0836 | 39.95
2022-08-26 11:00 | 44799.4583 | 0 | 9.0461 | 39.95
2022-08-26 11:30 | 44799.4792 | 0 | 11.3641 | 39.95
2022-08-26 12:00 | 44799.5 | 0 | 10.6658 | 39.95
2022-08-26 12:30 | 44799.5208 | 0 | 10.679 | 39.95
2022-08-26 13:00 | 44799.5417 | 0 | 9.0179 | 39.95
2022-08-26 13:30 | 44799.5625 | 0 | 8.1274 | 39.95
2022-08-26 14:00 | 44799.5833 | 0 | 7.5761 | 39.95
2022-08-26 14:30 | 44799.6042 | 0 | 9.1076 | 39.95
2022-08-26 15:00 | 44799.625 | 0 | 9.3533 | 39.95
2022-08-26 15:30 | 44799.6458 | 0 | 9.9927 | 39.95
2022-08-26 16:00 | 44799.6667 | 0 | 10.7096 | 39.95
2022-08-26 16:30 | 44799.6875 | 0 | 11.6886 | 39.95
2022-08-26 17:00 | 44799.7083 | 0 | 12.6595 | 39.95
2022-08-26 17:30 | 44799.7292 | 0 | 13.4353 | 39.95
2022-08-26 18:00 | 44799.75 | 0 | 14.0064 | 39.95
2022-08-26 18:30 | 44799.7708 | 0 | 14.3099 | 39.95
2022-08-26 19:00 | 44799.7917 | 0 | 14.1193 | 39.95
2022-08-26 19:30 | 44799.8125 | 0 | 13.8635 | 39.95
2022-08-26 20:00 | 44799.8333 | 0 | 13.79 | 39.95
2022-08-26 20:30 | 44799.8542 | 0 | 13.4213 | 39.95
2022-08-26 21:00 | 44799.875 | 0 | 13.1262 | 39.95
2022-08-26 21:30 | 44799.8958 | 0 | 12.6474 | 39.95
2022-08-26 22:00 | 44799.9167 | 0 | 11.8229 | 39.95
2022-08-26 22:30 | 44799.9375 | 0 | 11.2684 | 39.95
2022-08-26 23:00 | 44799.9583 | 0 | 10.6349 | 39.95
2022-08-26 23:30 | 44799.9792 | 0 | 10.0454 | 39.95
2022-08-27 | 44800 | 0 | 9.3493 | 39.95
2022-08-27 00:30 | 44800.0208 | 0 | 8.8804 | 39.95
2022-08-27 01:00 | 44800.0417 | 0 | 8.8125 | 39.95
2022-08-27 01:30 | 44800.0625 | 0 | 8.4798 | 39.95
2022-08-27 02:00 | 44800.0833 | 0 | 8.2366 | 39.95
2022-08-27 02:30 | 44800.1042 | 0 | 8.2988 | 39.95
2022-08-27 03:00 | 44800.125 | 0 | 8.2521 | 39.95
2022-08-27 03:30 | 44800.1458 | 0 | 8.3393 | 39.95
2022-08-27 04:00 | 44800.1667 | 0 | 8.4194 | 39.95
2022-08-27 04:30 | 44800.1875 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-08-27 05:00 | 44800.2083 | 0 | 8.7604 | 39.95
2022-08-27 05:30 | 44800.2292 | 0 | 9.2114 | 39.95
2022-08-27 06:00 | 44800.25 | 0 | 9.3985 | 39.95
2022-08-27 06:30 | 44800.2708 | 0 | 9.8619 | 39.95
2022-08-27 07:00 | 44800.2917 | 0 | 9.8282 | 39.95
2022-08-27 07:30 | 44800.3125 | 0 | 9.3397 | 39.95
2022-08-27 08:00 | 44800.3333 | 0 | 8.8295 | 39.95
2022-08-27 08:30 | 44800.3542 | 0 | 8.0893 | 39.95
2022-08-27 09:00 | 44800.375 | 0 | 7.4171 | 39.95
2022-08-27 09:30 | 44800.3958 | 0 | 6.694 | 39.95
2022-08-27 10:00 | 44800.4167 | 0 | 6.0536 | 39.95
2022-08-27 10:30 | 44800.4375 | 0 | 6.5525 | 39.95
2022-08-27 11:00 | 44800.4583 | 0 | 7.6061 | 39.95
2022-08-27 11:30 | 44800.4792 | 0 | 8.032 | 39.95
2022-08-27 12:00 | 44800.5 | 0 | 7.1847 | 39.95
2022-08-27 12:30 | 44800.5208 | 0 | 6.1404 | 39.95
2022-08-27 13:00 | 44800.5417 | 0 | 5.8773 | 39.95
2022-08-27 13:30 | 44800.5625 | 0 | 5.6156 | 39.95
2022-08-27 14:00 | 44800.5833 | 0 | 6.7375 | 39.95
2022-08-27 14:30 | 44800.6042 | 0 | 6.5395 | 39.95
2022-08-27 15:00 | 44800.625 | 0 | 7.6527 | 39.95
2022-08-27 15:30 | 44800.6458 | 0 | 7.9775 | 39.95
2022-08-27 16:00 | 44800.6667 | 0 | 8.7733 | 39.95
2022-08-27 16:30 | 44800.6875 | 0 | 9.9187 | 39.95
2022-08-27 17:00 | 44800.7083 | 0 | 10.7051 | 39.95
2022-08-27 17:30 | 44800.7292 | 0 | 11.5101 | 39.95
2022-08-27 18:00 | 44800.75 | 0 | 12.015 | 39.95
2022-08-27 18:30 | 44800.7708 | 0 | 12.0561 | 39.95
2022-08-27 19:00 | 44800.7917 | 0 | 12.0132 | 39.95
2022-08-27 19:30 | 44800.8125 | 0 | 11.7282 | 39.95
2022-08-27 20:00 | 44800.8333 | 0 | 11.5109 | 39.95
2022-08-27 20:30 | 44800.8542 | 0 | 10.8719 | 39.95
2022-08-27 21:00 | 44800.875 | 0 | 10.6044 | 39.95
2022-08-27 21:30 | 44800.8958 | 0 | 10.4547 | 39.95
2022-08-27 22:00 | 44800.9167 | 0 | 10.0529 | 39.95
2022-08-27 22:30 | 44800.9375 | 0 | 9.4281 | 39.95
2022-08-27 23:00 | 44800.9583 | 0 | 9.0143 | 39.95
2022-08-27 23:30 | 44800.9792 | 0 | 8.5186 | 39.95
2022-08-28 | 44801 | 0 | 8.0884 | 39.95
2022-08-28 00:30 | 44801.0208 | 0 | 7.7718 | 39.95
2022-08-28 01:00 | 44801.0417 | 0 | 7.6625 | 39.95
2022-08-28 01:30 | 44801.0625 | 0 | 7.4269 | 39.95
2022-08-28 02:00 | 44801.0833 | 0 | 7.4496 | 39.95
2022-08-28 02:30 | 44801.1042 | 0 | 7.2356 | 39.95
2022-08-28 03:00 | 44801.125 | 0 | 7.234 | 39.95
2022-08-28 03:30 | 44801.1458 | 0 | 7.0607 | 39.95
2022-08-28 04:00 | 44801.1667 | 0 | 7.0759 | 39.95
2022-08-28 04:30 | 44801.1875 | 0 | 7.2521 | 39.95
2022-08-28 05:00 | 44801.2083 | 0 | 7.4671 | 39.95
2022-08-28 05:30 | 44801.2292 | 0 | 7.5989 | 39.95
2022-08-28 06:00 | 44801.25 | 0 | 7.9022 | 39.95
2022-08-28 06:30 | 44801.2708 | 0 | 7.7828 | 39.95
2022-08-28 07:00 | 44801.2917 | 0 | 8.4305 | 39.95
2022-08-28 07:30 | 44801.3125 | 0 | 7.5509 | 39.95
2022-08-28 08:00 | 44801.3333 | 0 | 7.103 | 39.95
2022-08-28 08:30 | 44801.3542 | 0 | 6.4872 | 39.95
2022-08-28 09:00 | 44801.375 | 0 | 6.0614 | 39.95
2022-08-28 09:30 | 44801.3958 | 0 | 7.8707 | 39.95
2022-08-28 10:00 | 44801.4167 | 0 | 7.8258 | 39.95
2022-08-28 10:30 | 44801.4375 | 0 | 6.5669 | 39.95
2022-08-28 11:00 | 44801.4583 | 0 | 6.3636 | 39.95
2022-08-28 11:30 | 44801.4792 | 0 | 5.1696 | 39.95
2022-08-28 12:00 | 44801.5 | 0 | 5.0264 | 39.95
2022-08-28 12:30 | 44801.5208 | 0 | 6.0256 | 39.95
2022-08-28 13:00 | 44801.5417 | 0 | 5.7917 | 39.95
2022-08-28 13:30 | 44801.5625 | 0 | 5.3927 | 39.95
2022-08-28 14:00 | 44801.5833 | 0 | 6.819 | 39.95
2022-08-28 14:30 | 44801.6042 | 0 | 7.3585 | 39.95
2022-08-28 15:00 | 44801.625 | 0 | 7.6343 | 39.95
2022-08-28 15:30 | 44801.6458 | 0 | 8.9838 | 39.95
2022-08-28 16:00 | 44801.6667 | 0 | 9.8329 | 39.95
2022-08-28 16:30 | 44801.6875 | 0 | 10.7913 | 39.95
2022-08-28 17:00 | 44801.7083 | 0 | 11.548 | 39.95
2022-08-28 17:30 | 44801.7292 | 0 | 12.0004 | 39.95
2022-08-28 18:00 | 44801.75 | 0 | 12.4021 | 39.95
2022-08-28 18:30 | 44801.7708 | 0 | 12.2267 | 39.95
2022-08-28 19:00 | 44801.7917 | 0 | 11.9346 | 39.95
2022-08-28 19:30 | 44801.8125 | 0 | 11.5253 | 39.95
2022-08-28 20:00 | 44801.8333 | 0 | 11.3578 | 39.95
2022-08-28 20:30 | 44801.8542 | 0 | 10.9448 | 39.95
2022-08-28 21:00 | 44801.875 | 0 | 10.3677 | 39.95
2022-08-28 21:30 | 44801.8958 | 0 | 10.1143 | 39.95
2022-08-28 22:00 | 44801.9167 | 0 | 9.6145 | 39.95
2022-08-28 22:30 | 44801.9375 | 0 | 8.9456 | 39.95
2022-08-28 23:00 | 44801.9583 | 0 | 8.4687 | 39.95
2022-08-28 23:30 | 44801.9792 | 0 | 8.1609 | 39.95
2022-08-29 | 44802 | 0 | 7.8628 | 39.95
2022-08-29 00:30 | 44802.0208 | 0 | 7.6262 | 39.95
2022-08-29 01:00 | 44802.0417 | 0 | 7.6083 | 39.95
2022-08-29 01:30 | 44802.0625 | 0 | 7.4064 | 39.95
2022-08-29 02:00 | 44802.0833 | 0 | 7.3698 | 39.95
2022-08-29 02:30 | 44802.1042 | 0 | 7.4966 | 39.95
2022-08-29 03:00 | 44802.125 | 0 | 7.3735 | 39.95
2022-08-29 03:30 | 44802.1458 | 0 | 7.5377 | 39.95
2022-08-29 04:00 | 44802.1667 | 0 | 7.8667 | 39.95
2022-08-29 04:30 | 44802.1875 | 0 | 8.3582 | 39.95
2022-08-29 05:00 | 44802.2083 | 0 | 9.0799 | 39.95
2022-08-29 05:30 | 44802.2292 | 0 | 9.6069 | 39.95
2022-08-29 06:00 | 44802.25 | 0 | 10.8462 | 39.95
2022-08-29 06:30 | 44802.2708 | 0 | 12.0254 | 39.95
2022-08-29 07:00 | 44802.2917 | 0 | 12.5077 | 39.95
2022-08-29 07:30 | 44802.3125 | 0 | 12.7688 | 39.95
2022-08-29 08:00 | 44802.3333 | 0 | 13.2269 | 39.95
2022-08-29 08:30 | 44802.3542 | 0 | 13.1206 | 39.95
2022-08-29 09:00 | 44802.375 | 0 | 13.2173 | 39.95
2022-08-29 09:30 | 44802.3958 | 0 | 11.3253 | 39.95
2022-08-29 10:00 | 44802.4167 | 0 | 9.4533 | 39.95
2022-08-29 10:30 | 44802.4375 | 0 | 8.8331 | 39.95
2022-08-29 11:00 | 44802.4583 | 0 | 8.0626 | 39.95
2022-08-29 11:30 | 44802.4792 | 0 | 8.3683 | 39.95
2022-08-29 12:00 | 44802.5 | 0 | 8.082 | 39.95
2022-08-29 12:30 | 44802.5208 | 0 | 8.6016 | 39.95
2022-08-29 13:00 | 44802.5417 | 0 | 8.211 | 39.95
2022-08-29 13:30 | 44802.5625 | 0 | 8.9257 | 39.95
2022-08-29 14:00 | 44802.5833 | 0 | 8.8133 | 39.95
2022-08-29 14:30 | 44802.6042 | 0 | 9.2116 | 39.95
2022-08-29 15:00 | 44802.625 | 0 | 10.3378 | 39.95
2022-08-29 15:30 | 44802.6458 | 0 | 11.1779 | 39.95
2022-08-29 16:00 | 44802.6667 | 0 | 11.641 | 39.95
2022-08-29 16:30 | 44802.6875 | 0 | 11.8781 | 39.95
2022-08-29 17:00 | 44802.7083 | 0 | 12.9137 | 39.95
2022-08-29 17:30 | 44802.7292 | 0 | 13.6488 | 39.95
2022-08-29 18:00 | 44802.75 | 0 | 14.4177 | 39.95
2022-08-29 18:30 | 44802.7708 | 0 | 14.5055 | 39.95
2022-08-29 19:00 | 44802.7917 | 0 | 14.099 | 39.95
2022-08-29 19:30 | 44802.8125 | 0 | 13.7668 | 39.95
2022-08-29 20:00 | 44802.8333 | 0 | 13.3098 | 39.95
2022-08-29 20:30 | 44802.8542 | 0 | 12.9005 | 39.95
2022-08-29 21:00 | 44802.875 | 0 | 12.2429 | 39.95
2022-08-29 21:30 | 44802.8958 | 0 | 11.5853 | 39.95
2022-08-29 22:00 | 44802.9167 | 0 | 11.1395 | 39.95
2022-08-29 22:30 | 44802.9375 | 0 | 10.5214 | 39.95
2022-08-29 23:00 | 44802.9583 | 0 | 9.8282 | 39.95
2022-08-29 23:30 | 44802.9792 | 0 | 9.3217 | 39.95
2022-08-30 | 44803 | 0 | 8.7597 | 39.95
2022-08-30 00:30 | 44803.0208 | 0 | 8.389 | 39.95
2022-08-30 01:00 | 44803.0417 | 0 | 8.2577 | 39.95
2022-08-30 01:30 | 44803.0625 | 0 | 8.0197 | 39.95
2022-08-30 02:00 | 44803.0833 | 0 | 7.954 | 39.95
2022-08-30 02:30 | 44803.1042 | 0 | 7.9281 | 39.95
2022-08-30 03:00 | 44803.125 | 0 | 7.8352 | 39.95
2022-08-30 03:30 | 44803.1458 | 0 | 7.9433 | 39.95
2022-08-30 04:00 | 44803.1667 | 0 | 8.3293 | 39.95
2022-08-30 04:30 | 44803.1875 | 0 | 8.6409 | 39.95
2022-08-30 05:00 | 44803.2083 | 0 | 9.3584 | 39.95
2022-08-30 05:30 | 44803.2292 | 0 | 10.0804 | 39.95
2022-08-30 06:00 | 44803.25 | 0 | 11.2867 | 39.95
2022-08-30 06:30 | 44803.2708 | 0 | 12.509 | 39.95
2022-08-30 07:00 | 44803.2917 | 0 | 13.3442 | 39.95
2022-08-30 07:30 | 44803.3125 | 0 | 13.2191 | 39.95
2022-08-30 08:00 | 44803.3333 | 0 | 12.7707 | 39.95
2022-08-30 08:30 | 44803.3542 | 0 | 12.3509 | 39.95
2022-08-30 09:00 | 44803.375 | 0 | 11.9352 | 39.95
2022-08-30 09:30 | 44803.3958 | 0 | 12.1793 | 39.95
2022-08-30 10:00 | 44803.4167 | 0 | 11.7493 | 39.95
2022-08-30 10:30 | 44803.4375 | 0 | 11.4566 | 39.95
2022-08-30 11:00 | 44803.4583 | 0 | 11.4242 | 39.95
2022-08-30 11:30 | 44803.4792 | 0 | 10.7496 | 39.95
2022-08-30 12:00 | 44803.5 | 0 | 10.9761 | 39.95
2022-08-30 12:30 | 44803.5208 | 0 | 11.1816 | 39.95
2022-08-30 13:00 | 44803.5417 | 0 | 12.7053 | 39.95
2022-08-30 13:30 | 44803.5625 | 0 | 12.6992 | 39.95
2022-08-30 14:00 | 44803.5833 | 0 | 12.6518 | 39.95
2022-08-30 14:30 | 44803.6042 | 0 | 12.0936 | 39.95
2022-08-30 15:00 | 44803.625 | 0 | 12.3701 | 39.95
2022-08-30 15:30 | 44803.6458 | 0 | 12.4304 | 39.95
2022-08-30 16:00 | 44803.6667 | 0 | 12.6238 | 39.95
2022-08-30 16:30 | 44803.6875 | 0 | 13.2749 | 39.95
2022-08-30 17:00 | 44803.7083 | 0 | 13.9588 | 39.95
2022-08-30 17:30 | 44803.7292 | 0 | 14.5005 | 39.95
2022-08-30 18:00 | 44803.75 | 0 | 14.7127 | 39.95
2022-08-30 18:30 | 44803.7708 | 0 | 14.9599 | 39.95
2022-08-30 19:00 | 44803.7917 | 0 | 14.7507 | 39.95
2022-08-30 19:30 | 44803.8125 | 0 | 14.2857 | 39.95
2022-08-30 20:00 | 44803.8333 | 0 | 14.0035 | 39.95
2022-08-30 20:30 | 44803.8542 | 0 | 13.1522 | 39.95
2022-08-30 21:00 | 44803.875 | 0 | 12.8261 | 39.95
2022-08-30 21:30 | 44803.8958 | 0 | 12.258 | 39.95
2022-08-30 22:00 | 44803.9167 | 0 | 11.548 | 39.95
2022-08-30 22:30 | 44803.9375 | 0 | 10.6919 | 39.95
2022-08-30 23:00 | 44803.9583 | 0 | 10.1127 | 39.95
2022-08-30 23:30 | 44803.9792 | 0 | 9.601 | 39.95
2022-08-31 | 44804 | 0 | 9.13 | 39.95
2022-08-31 00:30 | 44804.0208 | 0 | 8.7474 | 39.95
2022-08-31 01:00 | 44804.0417 | 0 | 8.6579 | 39.95
2022-08-31 01:30 | 44804.0625 | 0 | 8.4337 | 39.95
2022-08-31 02:00 | 44804.0833 | 0 | 8.356 | 39.95
2022-08-31 02:30 | 44804.1042 | 0 | 8.3337 | 39.95
2022-08-31 03:00 | 44804.125 | 0 | 8.3006 | 39.95
2022-08-31 03:30 | 44804.1458 | 0 | 8.4757 | 39.95
2022-08-31 04:00 | 44804.1667 | 0 | 8.6356 | 39.95
2022-08-31 04:30 | 44804.1875 | 0 | 9.039 | 39.95
2022-08-31 05:00 | 44804.2083 | 0 | 9.5502 | 39.95
2022-08-31 05:30 | 44804.2292 | 0 | 10.215 | 39.95
2022-08-31 06:00 | 44804.25 | 0 | 11.331 | 39.95
2022-08-31 06:30 | 44804.2708 | 0 | 12.5595 | 39.95
2022-08-31 07:00 | 44804.2917 | 0 | 12.9628 | 39.95
2022-08-31 07:30 | 44804.3125 | 0 | 13.1553 | 39.95
2022-08-31 08:00 | 44804.3333 | 0 | 12.6769 | 39.95
2022-08-31 08:30 | 44804.3542 | 0 | 12.6295 | 39.95
2022-08-31 09:00 | 44804.375 | 0 | 11.9376 | 39.95
2022-08-31 09:30 | 44804.3958 | 0 | 10.3727 | 39.95
2022-08-31 10:00 | 44804.4167 | 0 | 9.182 | 39.95
2022-08-31 10:30 | 44804.4375 | 0 | 7.821 | 39.95
2022-08-31 11:00 | 44804.4583 | 0 | 7.5931 | 39.95
2022-08-31 11:30 | 44804.4792 | 0 | 7.5451 | 39.95
2022-08-31 12:00 | 44804.5 | 0 | 7.708 | 39.95
2022-08-31 12:30 | 44804.5208 | 0 | 7.9736 | 39.95
2022-08-31 13:00 | 44804.5417 | 0 | 8.7246 | 39.95
2022-08-31 13:30 | 44804.5625 | 0 | 11.5307 | 39.95
2022-08-31 14:00 | 44804.5833 | 0 | 12.291 | 39.95
2022-08-31 14:30 | 44804.6042 | 0 | 10.9775 | 39.95
2022-08-31 15:00 | 44804.625 | 0 | 10.0521 | 39.95
2022-08-31 15:30 | 44804.6458 | 0 | 10.7755 | 39.95
2022-08-31 16:00 | 44804.6667 | 0 | 12.056 | 39.95
2022-08-31 16:30 | 44804.6875 | 0 | 12.6767 | 39.95
2022-08-31 17:00 | 44804.7083 | 0 | 13.061 | 39.95
2022-08-31 17:30 | 44804.7292 | 0 | 13.6286 | 39.95
2022-08-31 18:00 | 44804.75 | 0 | 14.159 | 39.95
2022-08-31 18:30 | 44804.7708 | 0 | 14.2366 | 39.95
2022-08-31 19:00 | 44804.7917 | 0 | 14.0901 | 39.95
2022-08-31 19:30 | 44804.8125 | 0 | 13.643 | 39.95
2022-08-31 20:00 | 44804.8333 | 0 | 13.4889 | 39.95
2022-08-31 20:30 | 44804.8542 | 0 | 12.9956 | 39.95
2022-08-31 21:00 | 44804.875 | 0 | 12.4387 | 39.95
2022-08-31 21:30 | 44804.8958 | 0 | 12.0782 | 39.95
2022-08-31 22:00 | 44804.9167 | 0 | 11.491 | 39.95
2022-08-31 22:30 | 44804.9375 | 0 | 10.5992 | 39.95
2022-08-31 23:00 | 44804.9583 | 0 | 10.0858 | 39.95
2022-08-31 23:30 | 44804.9792 | 0 | 9.6218 | 39.95
2022-09-01 | 44805 | 0 | 9.0038 | 39.95
2022-09-01 00:30 | 44805.0208 | 0 | 8.6392 | 39.95
2022-09-01 01:00 | 44805.0417 | 0 | 8.5382 | 39.95
2022-09-01 01:30 | 44805.0625 | 0 | 8.306 | 39.95
2022-09-01 02:00 | 44805.0833 | 0 | 8.2905 | 39.95
2022-09-01 02:30 | 44805.1042 | 0 | 8.1163 | 39.95
2022-09-01 03:00 | 44805.125 | 0 | 8.1255 | 39.95
2022-09-01 03:30 | 44805.1458 | 0 | 8.2759 | 39.95
2022-09-01 04:00 | 44805.1667 | 0 | 8.5204 | 39.95
2022-09-01 04:30 | 44805.1875 | 0 | 8.909 | 39.95
2022-09-01 05:00 | 44805.2083 | 0 | 9.5263 | 39.95
2022-09-01 05:30 | 44805.2292 | 0 | 10.3042 | 39.95
2022-09-01 06:00 | 44805.25 | 0 | 11.5706 | 39.95
2022-09-01 06:30 | 44805.2708 | 0 | 12.1606 | 39.95
2022-09-01 07:00 | 44805.2917 | 0 | 12.8373 | 39.95
2022-09-01 07:30 | 44805.3125 | 0 | 12.9747 | 39.95
2022-09-01 08:00 | 44805.3333 | 0 | 12.1185 | 39.95
2022-09-01 08:30 | 44805.3542 | 0 | 10.5097 | 39.95
2022-09-01 09:00 | 44805.375 | 0 | 10.0639 | 39.95
2022-09-01 09:30 | 44805.3958 | 0 | 10.0534 | 39.95
2022-09-01 10:00 | 44805.4167 | 0 | 9.6575 | 39.95
2022-09-01 10:30 | 44805.4375 | 0 | 11.6466 | 39.95
2022-09-01 11:00 | 44805.4583 | 0 | 10.2566 | 39.95
2022-09-01 11:30 | 44805.4792 | 0 | 10.3721 | 39.95
2022-09-01 12:00 | 44805.5 | 0 | 9.1795 | 39.95
2022-09-01 12:30 | 44805.5208 | 0 | 11.6475 | 39.95
2022-09-01 13:00 | 44805.5417 | 0 | 11.4873 | 39.95
2022-09-01 13:30 | 44805.5625 | 0 | 10.0639 | 39.95
2022-09-01 14:00 | 44805.5833 | 0 | 10.8628 | 39.95
2022-09-01 14:30 | 44805.6042 | 0 | 10.3185 | 39.95
2022-09-01 15:00 | 44805.625 | 0 | 10.0906 | 39.95
2022-09-01 15:30 | 44805.6458 | 0 | 10.4813 | 39.95
2022-09-01 16:00 | 44805.6667 | 0 | 11.4885 | 39.95
2022-09-01 16:30 | 44805.6875 | 0 | 12.1198 | 39.95
2022-09-01 17:00 | 44805.7083 | 0 | 12.967 | 39.95
2022-09-01 17:30 | 44805.7292 | 0 | 13.5197 | 39.95
2022-09-01 18:00 | 44805.75 | 0 | 13.8126 | 39.95
2022-09-01 18:30 | 44805.7708 | 0 | 13.943 | 39.95
2022-09-01 19:00 | 44805.7917 | 0 | 13.8558 | 39.95
2022-09-01 19:30 | 44805.8125 | 0 | 13.5928 | 39.95
2022-09-01 20:00 | 44805.8333 | 0 | 13.3959 | 39.95
2022-09-01 20:30 | 44805.8542 | 0 | 12.8025 | 39.95
2022-09-01 21:00 | 44805.875 | 0 | 12.4411 | 39.95
2022-09-01 21:30 | 44805.8958 | 0 | 12.0043 | 39.95
2022-09-01 22:00 | 44805.9167 | 0 | 11.5315 | 39.95
2022-09-01 22:30 | 44805.9375 | 0 | 10.8123 | 39.95
2022-09-01 23:00 | 44805.9583 | 0 | 10.136 | 39.95
2022-09-01 23:30 | 44805.9792 | 0 | 9.6677 | 39.95
2022-09-02 | 44806 | 0 | 9.0678 | 39.95
2022-09-02 00:30 | 44806.0208 | 0 | 8.6442 | 39.95
2022-09-02 01:00 | 44806.0417 | 0 | 8.4547 | 39.95
2022-09-02 01:30 | 44806.0625 | 0 | 8.2428 | 39.95
2022-09-02 02:00 | 44806.0833 | 0 | 8.155 | 39.95
2022-09-02 02:30 | 44806.1042 | 0 | 8.1362 | 39.95
2022-09-02 03:00 | 44806.125 | 0 | 8.0996 | 39.95
2022-09-02 03:30 | 44806.1458 | 0 | 8.1827 | 39.95
2022-09-02 04:00 | 44806.1667 | 0 | 8.3792 | 39.95
2022-09-02 04:30 | 44806.1875 | 0 | 8.8625 | 39.95
2022-09-02 05:00 | 44806.2083 | 0 | 9.2743 | 39.95
2022-09-02 05:30 | 44806.2292 | 0 | 9.8932 | 39.95
2022-09-02 06:00 | 44806.25 | 0 | 10.8847 | 39.95
2022-09-02 06:30 | 44806.2708 | 0 | 11.4251 | 39.95
2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 0 | 11.8782 | 39.95
2022-09-02 07:30 | 44806.3125 | 0 | 12.3071 | 39.95
2022-09-02 08:00 | 44806.3333 | 0 | 11.9859 | 39.95
2022-09-02 08:30 | 44806.3542 | 0 | 11.7553 | 39.95
2022-09-02 09:00 | 44806.375 | 0 | 12.3672 | 39.95
2022-09-02 09:30 | 44806.3958 | 0 | 12.3068 | 39.95
2022-09-02 10:00 | 44806.4167 | 0 | 13.1269 | 39.95
2022-09-02 10:30 | 44806.4375 | 0 | 13.4053 | 39.95
2022-09-02 11:00 | 44806.4583 | 0 | 12.7904 | 39.95
2022-09-02 11:30 | 44806.4792 | 0 | 11.654 | 39.95
2022-09-02 12:00 | 44806.5 | 0 | 11.7415 | 39.95
2022-09-02 12:30 | 44806.5208 | 0 | 12.2464 | 39.95
2022-09-02 13:00 | 44806.5417 | 0 | 11.8911 | 39.95
2022-09-02 13:30 | 44806.5625 | 0 | 11.9699 | 39.95
2022-09-02 14:00 | 44806.5833 | 0 | 11.8783 | 39.95
2022-09-02 14:30 | 44806.6042 | 0 | 11.6755 | 39.95
2022-09-02 15:00 | 44806.625 | 0 | 12.0992 | 39.95
2022-09-02 15:30 | 44806.6458 | 0 | 12.1007 | 39.95
2022-09-02 16:00 | 44806.6667 | 0 | 12.5334 | 39.95
2022-09-02 16:30 | 44806.6875 | 0 | 12.8717 | 39.95
2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | 0 | 13.4225 | 39.95
2022-09-02 17:30 | 44806.7292 | 0 | 13.7935 | 39.95
2022-09-02 18:00 | 44806.75 | 0 | 13.7006 | 39.95
2022-09-02 18:30 | 44806.7708 | 0 | 13.6012 | 39.95
2022-09-02 19:00 | 44806.7917 | 0 | 13.3457 | 39.95
2022-09-02 19:30 | 44806.8125 | 0 | 13.3326 | 39.95
2022-09-02 20:00 | 44806.8333 | 0 | 12.9824 | 39.95
2022-09-02 20:30 | 44806.8542 | 0 | 12.5453 | 39.95
2022-09-02 21:00 | 44806.875 | 0 | 12.4187 | 39.95
2022-09-02 21:30 | 44806.8958 | 0 | 11.8739 | 39.95
2022-09-02 22:00 | 44806.9167 | 0 | 11.3117 | 39.95
2022-09-02 22:30 | 44806.9375 | 0 | 10.7062 | 39.95
2022-09-02 23:00 | 44806.9583 | 0 | 10.2715 | 39.95
2022-09-02 23:30 | 44806.9792 | 0 | 9.7715 | 39.95
2022-09-03 | 44807 | 0 | 9.0928 | 39.95
2022-09-03 00:30 | 44807.0208 | 0 | 8.6594 | 39.95
2022-09-03 01:00 | 44807.0417 | 0 | 8.5721 | 39.95
2022-09-03 01:30 | 44807.0625 | 0 | 8.2974 | 39.95
2022-09-03 02:00 | 44807.0833 | 0 | 8.2631 | 39.95
2022-09-03 02:30 | 44807.1042 | 0 | 8.1982 | 39.95
2022-09-03 03:00 | 44807.125 | 0 | 8.1103 | 39.95
2022-09-03 03:30 | 44807.1458 | 0 | 8.1368 | 39.95
2022-09-03 04:00 | 44807.1667 | 0 | 7.9611 | 39.95
2022-09-03 04:30 | 44807.1875 | 0 | 8.1907 | 39.95
2022-09-03 05:00 | 44807.2083 | 0 | 8.3935 | 39.95
2022-09-03 05:30 | 44807.2292 | 0 | 8.5838 | 39.95
2022-09-03 06:00 | 44807.25 | 0 | 8.8593 | 39.95
2022-09-03 06:30 | 44807.2708 | 0 | 9.4064 | 39.95
2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 0 | 10.1557 | 39.95
2022-09-03 07:30 | 44807.3125 | 0 | 10.7203 | 39.95
2022-09-03 08:00 | 44807.3333 | 0 | 11.012 | 39.95
2022-09-03 08:30 | 44807.3542 | 0 | 11.4788 | 39.95
2022-09-03 09:00 | 44807.375 | 0 | 12.1295 | 39.95
2022-09-03 09:30 | 44807.3958 | 0 | 12.0539 | 39.95
2022-09-03 10:00 | 44807.4167 | 0 | 11.4494 | 39.95
2022-09-03 10:30 | 44807.4375 | 0 | 10.5079 | 39.95
2022-09-03 11:00 | 44807.4583 | 0 | 8.6986 | 39.95
2022-09-03 11:30 | 44807.4792 | 0 | 9.5924 | 39.95
2022-09-03 12:00 | 44807.5 | 0 | 7.9455 | 39.95
2022-09-03 12:30 | 44807.5208 | 0 | 9.4923 | 39.95
2022-09-03 13:00 | 44807.5417 | 0 | 9.2826 | 39.95
2022-09-03 13:30 | 44807.5625 | 0 | 8.5813 | 39.95
2022-09-03 14:00 | 44807.5833 | 0 | 8.1523 | 39.95
2022-09-03 14:30 | 44807.6042 | 0 | 9.218 | 39.95
2022-09-03 15:00 | 44807.625 | 0 | 9.9214 | 39.95
2022-09-03 15:30 | 44807.6458 | 0 | 9.9568 | 39.95
2022-09-03 16:00 | 44807.6667 | 0 | 10.2077 | 39.95
2022-09-03 16:30 | 44807.6875 | 0 | 9.8521 | 39.95
2022-09-03 17:00 | 44807.7083 | 0 | 10.7371 | 39.95
2022-09-03 17:30 | 44807.7292 | 0 | 11.5133 | 39.95
2022-09-03 18:00 | 44807.75 | 0 | 11.9831 | 39.95
2022-09-03 18:30 | 44807.7708 | 0 | 12.0337 | 39.95
2022-09-03 19:00 | 44807.7917 | 0 | 11.6253 | 39.95
2022-09-03 19:30 | 44807.8125 | 0 | 11.3974 | 39.95
2022-09-03 20:00 | 44807.8333 | 0 | 11.3311 | 39.95
2022-09-03 20:30 | 44807.8542 | 0 | 11.1887 | 39.95
2022-09-03 21:00 | 44807.875 | 0 | 10.7176 | 39.95
2022-09-03 21:30 | 44807.8958 | 0 | 10.7346 | 39.95
2022-09-03 22:00 | 44807.9167 | 0 | 10.3326 | 39.95
2022-09-03 22:30 | 44807.9375 | 0 | 9.7281 | 39.95
2022-09-03 23:00 | 44807.9583 | 0 | 9.3793 | 39.95
2022-09-03 23:30 | 44807.9792 | 0 | 8.8232 | 39.95
2022-09-04 | 44808 | 0 | 8.1946 | 39.95
2022-09-04 00:30 | 44808.0208 | 0 | 7.7566 | 39.95
2022-09-04 01:00 | 44808.0417 | 0 | 7.5743 | 39.95
2022-09-04 01:30 | 44808.0625 | 0 | 7.5038 | 39.95
2022-09-04 02:00 | 44808.0833 | 0 | 7.3769 | 39.95
2022-09-04 02:30 | 44808.1042 | 0 | 7.0881 | 39.95
2022-09-04 03:00 | 44808.125 | 0 | 7.0393 | 39.95
2022-09-04 03:30 | 44808.1458 | 0 | 7.1089 | 39.95
2022-09-04 04:00 | 44808.1667 | 0 | 6.9079 | 39.95
2022-09-04 04:30 | 44808.1875 | 0 | 7.0107 | 39.95
2022-09-04 05:00 | 44808.2083 | 0 | 7.5205 | 39.95
2022-09-04 05:30 | 44808.2292 | 0 | 7.5574 | 39.95
2022-09-04 06:00 | 44808.25 | 0 | 7.7569 | 39.95
2022-09-04 06:30 | 44808.2708 | 0 | 7.8129 | 39.95
2022-09-04 07:00 | 44808.2917 | 0 | 7.5535 | 39.95
2022-09-04 07:30 | 44808.3125 | 0 | 7.132 | 39.95
2022-09-04 08:00 | 44808.3333 | 0 | 6.8222 | 39.95
2022-09-04 08:30 | 44808.3542 | 0 | 6.4353 | 39.95
2022-09-04 09:00 | 44808.375 | 0 | 6.9546 | 39.95
2022-09-04 09:30 | 44808.3958 | 0 | 5.8521 | 39.95
2022-09-04 10:00 | 44808.4167 | 0 | 7.3643 | 39.95
2022-09-04 10:30 | 44808.4375 | 0 | 6.2926 | 39.95
2022-09-04 11:00 | 44808.4583 | 0 | 6.3463 | 39.95
2022-09-04 11:30 | 44808.4792 | 0 | 7.9809 | 39.95
2022-09-04 12:00 | 44808.5 | 0 | 8.188 | 39.95
2022-09-04 12:30 | 44808.5208 | 0 | 7.7811 | 39.95
2022-09-04 13:00 | 44808.5417 | 0 | 8.1876 | 39.95
2022-09-04 13:30 | 44808.5625 | 0 | 7.5082 | 39.95
2022-09-04 14:00 | 44808.5833 | 0 | 6.7185 | 39.95
2022-09-04 14:30 | 44808.6042 | 0 | 9.1269 | 39.95
2022-09-04 15:00 | 44808.625 | 0 | 8.8759 | 39.95
2022-09-04 15:30 | 44808.6458 | 0 | 9.735 | 39.95
2022-09-04 16:00 | 44808.6667 | 0 | 10.373 | 39.95
2022-09-04 16:30 | 44808.6875 | 0 | 10.4741 | 39.95
2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | 0 | 10.9844 | 39.95
2022-09-04 17:30 | 44808.7292 | 0 | 11.6567 | 39.95
2022-09-04 18:00 | 44808.75 | 0 | 12.3185 | 39.95
2022-09-04 18:30 | 44808.7708 | 0 | 12.4184 | 39.95
2022-09-04 19:00 | 44808.7917 | 0 | 12.3967 | 39.95
2022-09-04 19:30 | 44808.8125 | 0 | 11.9435 | 39.95
2022-09-04 20:00 | 44808.8333 | 0 | 11.7914 | 39.95
2022-09-04 20:30 | 44808.8542 | 0 | 11.2487 | 39.95
2022-09-04 21:00 | 44808.875 | 0 | 10.9189 | 39.95
2022-09-04 21:30 | 44808.8958 | 0 | 10.4291 | 39.95
2022-09-04 22:00 | 44808.9167 | 0 | 9.9381 | 39.95
2022-09-04 22:30 | 44808.9375 | 0 | 9.1976 | 39.95
2022-09-04 23:00 | 44808.9583 | 0 | 8.7154 | 39.95
2022-09-04 23:30 | 44808.9792 | 0 | 8.3167 | 39.95
2022-09-05 | 44809 | 0 | 7.9093 | 39.95
2022-09-05 00:30 | 44809.0208 | 0 | 7.8307 | 39.95
2022-09-05 01:00 | 44809.0417 | 0 | 7.7429 | 39.95
2022-09-05 01:30 | 44809.0625 | 0 | 7.5261 | 39.95
2022-09-05 02:00 | 44809.0833 | 0 | 7.3769 | 39.95
2022-09-05 02:30 | 44809.1042 | 0 | 7.4859 | 39.95
2022-09-05 03:00 | 44809.125 | 0 | 7.5708 | 39.95
2022-09-05 03:30 | 44809.1458 | 0 | 7.6468 | 39.95
2022-09-05 04:00 | 44809.1667 | 0 | 8.0284 | 39.95
2022-09-05 04:30 | 44809.1875 | 0 | 8.5224 | 39.95
2022-09-05 05:00 | 44809.2083 | 0 | 9.1954 | 39.95
2022-09-05 05:30 | 44809.2292 | 0 | 9.909 | 39.95
2022-09-05 06:00 | 44809.25 | 0 | 11.2588 | 39.95
2022-09-05 06:30 | 44809.2708 | 0 | 12.1379 | 39.95
2022-09-05 07:00 | 44809.2917 | 0 | 12.182 | 39.95
2022-09-05 07:30 | 44809.3125 | 0 | 11.5586 | 39.95
2022-09-05 08:00 | 44809.3333 | 0 | 10.6237 | 39.95
2022-09-05 08:30 | 44809.3542 | 0 | 9.618 | 39.95
2022-09-05 09:00 | 44809.375 | 0 | 8.8674 | 39.95
2022-09-05 09:30 | 44809.3958 | 0 | 8.1443 | 39.95
2022-09-05 10:00 | 44809.4167 | 0 | 7.6295 | 39.95
2022-09-05 10:30 | 44809.4375 | 0 | 9.6898 | 39.95
2022-09-05 11:00 | 44809.4583 | 0 | 9.9573 | 39.95
2022-09-05 11:30 | 44809.4792 | 0 | 10.172 | 39.95
2022-09-05 12:00 | 44809.5 | 0 | 10.3886 | 39.95
2022-09-05 12:30 | 44809.5208 | 0 | 9.568 | 39.95
2022-09-05 13:00 | 44809.5417 | 0 | 7.6679 | 39.95
2022-09-05 13:30 | 44809.5625 | 0 | 10.8195 | 39.95
2022-09-05 14:00 | 44809.5833 | 0 | 12.6957 | 39.95
2022-09-05 14:30 | 44809.6042 | 0 | 11.6775 | 39.95
2022-09-05 15:00 | 44809.625 | 0 | 11.7159 | 39.95
2022-09-05 15:30 | 44809.6458 | 0 | 11.976 | 39.95
2022-09-05 16:00 | 44809.6667 | 0 | 11.7913 | 39.95
2022-09-05 16:30 | 44809.6875 | 0 | 12.3288 | 39.95
2022-09-05 17:00 | 44809.7083 | 0 | 13.093 | 39.95
2022-09-05 17:30 | 44809.7292 | 0 | 14.0667 | 39.95
2022-09-05 18:00 | 44809.75 | 0 | 14.7655 | 39.95
2022-09-05 18:30 | 44809.7708 | 0 | 14.9929 | 39.95
2022-09-05 19:00 | 44809.7917 | 0 | 14.9364 | 39.95
2022-09-05 19:30 | 44809.8125 | 0 | 14.5342 | 39.95
2022-09-05 20:00 | 44809.8333 | 0 | 14.2479 | 39.95
2022-09-05 20:30 | 44809.8542 | 0 | 13.4143 | 39.95
2022-09-05 21:00 | 44809.875 | 0 | 12.8132 | 39.95
2022-09-05 21:30 | 44809.8958 | 0 | 12.1549 | 39.95
2022-09-05 22:00 | 44809.9167 | 0 | 11.5469 | 39.95
2022-09-05 22:30 | 44809.9375 | 0 | 10.6435 | 39.95
2022-09-05 23:00 | 44809.9583 | 0 | 10.0595 | 39.95
2022-09-05 23:30 | 44809.9792 | 0 | 9.6021 | 39.95
2022-09-06 | 44810 | 0 | 8.8591 | 39.95
2022-09-06 00:30 | 44810.0208 | 0 | 8.5311 | 39.95
2022-09-06 01:00 | 44810.0417 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-09-06 01:30 | 44810.0625 | 0 | 8.194 | 39.95
2022-09-06 02:00 | 44810.0833 | 0 | 8.0915 | 39.95
2022-09-06 02:30 | 44810.1042 | 0 | 8.0621 | 39.95
2022-09-06 03:00 | 44810.125 | 0 | 8.0773 | 39.95
2022-09-06 03:30 | 44810.1458 | 0 | 8.1219 | 39.95
2022-09-06 04:00 | 44810.1667 | 0 | 8.2577 | 39.95
2022-09-06 04:30 | 44810.1875 | 0 | 8.8775 | 39.95
2022-09-06 05:00 | 44810.2083 | 0 | 9.5128 | 39.95
2022-09-06 05:30 | 44810.2292 | 0 | 10.428 | 39.95
2022-09-06 06:00 | 44810.25 | 0 | 11.76 | 39.95
2022-09-06 06:30 | 44810.2708 | 0 | 12.4704 | 39.95
2022-09-06 07:00 | 44810.2917 | 0 | 12.8793 | 39.95
2022-09-06 07:30 | 44810.3125 | 0 | 12.5676 | 39.95
2022-09-06 08:00 | 44810.3333 | 0 | 11.0214 | 39.95
2022-09-06 08:30 | 44810.3542 | 0 | 9.2857 | 39.95
2022-09-06 09:00 | 44810.375 | 0 | 8.1971 | 39.95
2022-09-06 09:30 | 44810.3958 | 0 | 7.7813 | 39.95
2022-09-06 10:00 | 44810.4167 | 0 | 7.9058 | 39.95
2022-09-06 10:30 | 44810.4375 | 0 | 7.9093 | 39.95
2022-09-06 11:00 | 44810.4583 | 0 | 7.5517 | 39.95
2022-09-06 11:30 | 44810.4792 | 0 | 7.7765 | 39.95
2022-09-06 12:00 | 44810.5 | 0 | 9.7742 | 39.95
2022-09-06 12:30 | 44810.5208 | 0 | 10.285 | 39.95
2022-09-06 13:00 | 44810.5417 | 0 | 9.4771 | 39.95
2022-09-06 13:30 | 44810.5625 | 0 | 8.6676 | 39.95
2022-09-06 14:00 | 44810.5833 | 0 | 10.7466 | 39.95
2022-09-06 14:30 | 44810.6042 | 0 | 9.9123 | 39.95
2022-09-06 15:00 | 44810.625 | 0 | 10.433 | 39.95
2022-09-06 15:30 | 44810.6458 | 0 | 11.3316 | 39.95
2022-09-06 16:00 | 44810.6667 | 0 | 11.6721 | 39.95
2022-09-06 16:30 | 44810.6875 | 0 | 12.4137 | 39.95
2022-09-06 17:00 | 44810.7083 | 0 | 12.8618 | 39.95
2022-09-06 17:30 | 44810.7292 | 0 | 13.7 | 39.95
2022-09-06 18:00 | 44810.75 | 0 | 14.4158 | 39.95
2022-09-06 18:30 | 44810.7708 | 0 | 14.7949 | 39.95
2022-09-06 19:00 | 44810.7917 | 0 | 14.7395 | 39.95
2022-09-06 19:30 | 44810.8125 | 0 | 14.3968 | 39.95
2022-09-06 20:00 | 44810.8333 | 0 | 14.2544 | 39.95
2022-09-06 20:30 | 44810.8542 | 0 | 13.6294 | 39.95
2022-09-06 21:00 | 44810.875 | 0 | 12.8956 | 39.95
2022-09-06 21:30 | 44810.8958 | 0 | 12.4887 | 39.95
2022-09-06 22:00 | 44810.9167 | 0 | 11.8001 | 39.95
2022-09-06 22:30 | 44810.9375 | 0 | 10.9032 | 39.95
2022-09-06 23:00 | 44810.9583 | 0 | 10.2552 | 39.95
2022-09-06 23:30 | 44810.9792 | 0 | 9.7427 | 39.95
2022-09-07 | 44811 | 0 | 9.0768 | 39.95
2022-09-07 00:30 | 44811.0208 | 0 | 8.6558 | 39.95
2022-09-07 01:00 | 44811.0417 | 0 | 8.5869 | 39.95
2022-09-07 01:30 | 44811.0625 | 0 | 8.4078 | 39.95
2022-09-07 02:00 | 44811.0833 | 0 | 8.4006 | 39.95
2022-09-07 02:30 | 44811.1042 | 0 | 8.3935 | 39.95
2022-09-07 03:00 | 44811.125 | 0 | 8.2056 | 39.95
2022-09-07 03:30 | 44811.1458 | 0 | 8.3465 | 39.95
2022-09-07 04:00 | 44811.1667 | 0 | 8.5668 | 39.95
2022-09-07 04:30 | 44811.1875 | 0 | 9.0703 | 39.95
2022-09-07 05:00 | 44811.2083 | 0 | 9.7129 | 39.95
2022-09-07 05:30 | 44811.2292 | 0 | 10.7324 | 39.95
2022-09-07 06:00 | 44811.25 | 0 | 12.0637 | 39.95
2022-09-07 06:30 | 44811.2708 | 0 | 12.6485 | 39.95
2022-09-07 07:00 | 44811.2917 | 0 | 12.6341 | 39.95
2022-09-07 07:30 | 44811.3125 | 0 | 12.3151 | 39.95
2022-09-07 08:00 | 44811.3333 | 0 | 10.9435 | 39.95
2022-09-07 08:30 | 44811.3542 | 0 | 9.6092 | 39.95
2022-09-07 09:00 | 44811.375 | 0 | 8.9054 | 39.95
2022-09-07 09:30 | 44811.3958 | 0 | 8.8268 | 39.95
2022-09-07 10:00 | 44811.4167 | 0 | 10.2776 | 39.95
2022-09-07 10:30 | 44811.4375 | 0 | 10.0038 | 39.95
2022-09-07 11:00 | 44811.4583 | 0 | 10.1432 | 39.95
2022-09-07 11:30 | 44811.4792 | 0 | 11.5612 | 39.95
2022-09-07 12:00 | 44811.5 | 0 | 10.6822 | 39.95
2022-09-07 12:30 | 44811.5208 | 0 | 9.3359 | 39.95
2022-09-07 13:00 | 44811.5417 | 0 | 10.7966 | 39.95
2022-09-07 13:30 | 44811.5625 | 0 | 12.2017 | 39.95
2022-09-07 14:00 | 44811.5833 | 0 | 11.5646 | 39.95
2022-09-07 14:30 | 44811.6042 | 0 | 10.8224 | 39.95
2022-09-07 15:00 | 44811.625 | 0 | 11.4864 | 39.95
2022-09-07 15:30 | 44811.6458 | 0 | 12.0263 | 39.95
2022-09-07 16:00 | 44811.6667 | 0 | 11.4242 | 39.95
2022-09-07 16:30 | 44811.6875 | 0 | 11.687 | 39.95
2022-09-07 17:00 | 44811.7083 | 0 | 12.8664 | 39.95
2022-09-07 17:30 | 44811.7292 | 0 | 13.8346 | 39.95
2022-09-07 18:00 | 44811.75 | 0 | 14.7538 | 39.95
2022-09-07 18:30 | 44811.7708 | 0 | 15.1386 | 39.95
2022-09-07 19:00 | 44811.7917 | 0 | 14.9254 | 39.95
2022-09-07 19:30 | 44811.8125 | 0 | 14.6589 | 39.95
2022-09-07 20:00 | 44811.8333 | 0 | 14.1777 | 39.95
2022-09-07 20:30 | 44811.8542 | 0 | 13.8211 | 39.95
2022-09-07 21:00 | 44811.875 | 0 | 13.2024 | 39.95
2022-09-07 21:30 | 44811.8958 | 0 | 12.7293 | 39.95
2022-09-07 22:00 | 44811.9167 | 0 | 12.0559 | 39.95
2022-09-07 22:30 | 44811.9375 | 0 | 11.0429 | 39.95
2022-09-07 23:00 | 44811.9583 | 0 | 10.4883 | 39.95
2022-09-07 23:30 | 44811.9792 | 0 | 9.9194 | 39.95
2022-09-08 | 44812 | 0 | 9.229 | 39.95
2022-09-08 00:30 | 44812.0208 | 0 | 8.9286 | 39.95
2022-09-08 01:00 | 44812.0417 | 0 | 8.76 | 39.95
2022-09-08 01:30 | 44812.0625 | 0 | 8.4864 | 39.95
2022-09-08 02:00 | 44812.0833 | 0 | 8.5087 | 39.95
2022-09-08 02:30 | 44812.1042 | 0 | 8.3953 | 39.95
2022-09-08 03:00 | 44812.125 | 0 | 8.2422 | 39.95
2022-09-08 03:30 | 44812.1458 | 0 | 8.3488 | 39.95
2022-09-08 04:00 | 44812.1667 | 0 | 8.7979 | 39.95
2022-09-08 04:30 | 44812.1875 | 0 | 9.2224 | 39.95
2022-09-08 05:00 | 44812.2083 | 0 | 9.9448 | 39.95
2022-09-08 05:30 | 44812.2292 | 0 | 10.7348 | 39.95
2022-09-08 06:00 | 44812.25 | 0 | 12.2714 | 39.95
2022-09-08 06:30 | 44812.2708 | 0 | 13.0918 | 39.95
2022-09-08 07:00 | 44812.2917 | 0 | 13.6325 | 39.95
2022-09-08 07:30 | 44812.3125 | 0 | 14.2619 | 39.95
2022-09-08 08:00 | 44812.3333 | 0 | 13.9227 | 39.95
2022-09-08 08:30 | 44812.3542 | 0 | 11.0922 | 39.95
2022-09-08 09:00 | 44812.375 | 0 | 9.634 | 39.95
2022-09-08 09:30 | 44812.3958 | 0 | 9.1297 | 39.95
2022-09-08 10:00 | 44812.4167 | 0 | 8.4421 | 39.95
2022-09-08 10:30 | 44812.4375 | 0 | 9.3641 | 39.95
2022-09-08 11:00 | 44812.4583 | 0 | 8.8286 | 39.95
2022-09-08 11:30 | 44812.4792 | 0 | 10.6159 | 39.95
2022-09-08 12:00 | 44812.5 | 0 | 11.3123 | 39.95
2022-09-08 12:30 | 44812.5208 | 0 | 10.7359 | 39.95
2022-09-08 13:00 | 44812.5417 | 0 | 9.3431 | 39.95
2022-09-08 13:30 | 44812.5625 | 0 | 9.3982 | 39.95
2022-09-08 14:00 | 44812.5833 | 0 | 8.7395 | 39.95
2022-09-08 14:30 | 44812.6042 | 0 | 9.888 | 39.95
2022-09-08 15:00 | 44812.625 | 0 | 11.7568 | 39.95
2022-09-08 15:30 | 44812.6458 | 0 | 11.9074 | 39.95
2022-09-08 16:00 | 44812.6667 | 0 | 11.995 | 39.95
2022-09-08 16:30 | 44812.6875 | 0 | 12.7158 | 39.95
2022-09-08 17:00 | 44812.7083 | 0 | 13.1962 | 39.95
2022-09-08 17:30 | 44812.7292 | 0 | 14.0977 | 39.95
2022-09-08 18:00 | 44812.75 | 0 | 14.6441 | 39.95
2022-09-08 18:30 | 44812.7708 | 0 | 14.8512 | 39.95
2022-09-08 19:00 | 44812.7917 | 0 | 14.6389 | 39.95
2022-09-08 19:30 | 44812.8125 | 0 | 14.2518 | 39.95
2022-09-08 20:00 | 44812.8333 | 0 | 14.0565 | 39.95
2022-09-08 20:30 | 44812.8542 | 0 | 13.5917 | 39.95
2022-09-08 21:00 | 44812.875 | 0 | 12.9712 | 39.95
2022-09-08 21:30 | 44812.8958 | 0 | 12.3875 | 39.95
2022-09-08 22:00 | 44812.9167 | 0 | 11.7905 | 39.95
2022-09-08 22:30 | 44812.9375 | 0 | 10.9929 | 39.95
2022-09-08 23:00 | 44812.9583 | 0 | 10.3882 | 39.95
2022-09-08 23:30 | 44812.9792 | 0 | 9.6773 | 39.95
2022-09-09 | 44813 | 0 | 9.1221 | 39.95
2022-09-09 00:30 | 44813.0208 | 0 | 8.6536 | 39.95
2022-09-09 01:00 | 44813.0417 | 0 | 8.5418 | 39.95
2022-09-09 01:30 | 44813.0625 | 0 | 8.2702 | 39.95
2022-09-09 02:00 | 44813.0833 | 0 | 8.2988 | 39.95
2022-09-09 02:30 | 44813.1042 | 0 | 8.2795 | 39.95
2022-09-09 03:00 | 44813.125 | 0 | 8.2541 | 39.95
2022-09-09 03:30 | 44813.1458 | 0 | 8.1827 | 39.95
2022-09-09 04:00 | 44813.1667 | 0 | 8.5409 | 39.95
2022-09-09 04:30 | 44813.1875 | 0 | 9.0082 | 39.95
2022-09-09 05:00 | 44813.2083 | 0 | 9.8319 | 39.95
2022-09-09 05:30 | 44813.2292 | 0 | 10.4117 | 39.95
2022-09-09 06:00 | 44813.25 | 0 | 11.3577 | 39.95
2022-09-09 06:30 | 44813.2708 | 0 | 12.514 | 39.95
2022-09-09 07:00 | 44813.2917 | 0 | 13.8568 | 39.95
2022-09-09 07:30 | 44813.3125 | 0 | 14.609 | 39.95
2022-09-09 08:00 | 44813.3333 | 0 | 14.5301 | 39.95
2022-09-09 08:30 | 44813.3542 | 0 | 14.4028 | 39.95
2022-09-09 09:00 | 44813.375 | 0 | 14.3318 | 39.95
2022-09-09 09:30 | 44813.3958 | 0 | 13.6088 | 39.95
2022-09-09 10:00 | 44813.4167 | 0 | 12.9159 | 39.95
2022-09-09 10:30 | 44813.4375 | 0 | 12.5717 | 39.95
2022-09-09 11:00 | 44813.4583 | 0 | 12.9318 | 39.95
2022-09-09 11:30 | 44813.4792 | 0 | 11.7881 | 39.95
2022-09-09 12:00 | 44813.5 | 0 | 8.9667 | 39.95
2022-09-09 12:30 | 44813.5208 | 0 | 8.3906 | 39.95
2022-09-09 13:00 | 44813.5417 | 0 | 7.312 | 39.95
2022-09-09 13:30 | 44813.5625 | 0 | 7.8392 | 39.95
2022-09-09 14:00 | 44813.5833 | 0 | 8.7283 | 39.95
2022-09-09 14:30 | 44813.6042 | 0 | 9.4989 | 39.95
2022-09-09 15:00 | 44813.625 | 0 | 9.6977 | 39.95
2022-09-09 15:30 | 44813.6458 | 0 | 10.8426 | 39.95
2022-09-09 16:00 | 44813.6667 | 0 | 11.1025 | 39.95
2022-09-09 16:30 | 44813.6875 | 0 | 11.8527 | 39.95
2022-09-09 17:00 | 44813.7083 | 0 | 12.6687 | 39.95
2022-09-09 17:30 | 44813.7292 | 0 | 13.126 | 39.95
2022-09-09 18:00 | 44813.75 | 0 | 13.7483 | 39.95
2022-09-09 18:30 | 44813.7708 | 0 | 13.8498 | 39.95
2022-09-09 19:00 | 44813.7917 | 0 | 13.7709 | 39.95
2022-09-09 19:30 | 44813.8125 | 0 | 13.234 | 39.95
2022-09-09 20:00 | 44813.8333 | 0 | 13.0442 | 39.95
2022-09-09 20:30 | 44813.8542 | 0 | 12.6605 | 39.95
2022-09-09 21:00 | 44813.875 | 0 | 12.4187 | 39.95
2022-09-09 21:30 | 44813.8958 | 0 | 12.2491 | 39.95
2022-09-09 22:00 | 44813.9167 | 0 | 11.594 | 39.95
2022-09-09 22:30 | 44813.9375 | 0 | 10.6778 | 39.95
2022-09-09 23:00 | 44813.9583 | 0 | 10.143 | 39.95
2022-09-09 23:30 | 44813.9792 | 0 | 9.6798 | 39.95
2022-09-10 | 44814 | 0 | 9.1856 | 39.95
2022-09-10 00:30 | 44814.0208 | 0 | 8.7947 | 39.95
2022-09-10 01:00 | 44814.0417 | 0 | 8.5722 | 39.95
2022-09-10 01:30 | 44814.0625 | 0 | 8.3256 | 39.95
2022-09-10 02:00 | 44814.0833 | 0 | 8.1946 | 39.95
2022-09-10 02:30 | 44814.1042 | 0 | 8.0469 | 39.95
2022-09-10 03:00 | 44814.125 | 0 | 7.875 | 39.95
2022-09-10 03:30 | 44814.1458 | 0 | 7.8292 | 39.95
2022-09-10 04:00 | 44814.1667 | 0 | 7.9245 | 39.95
2022-09-10 04:30 | 44814.1875 | 0 | 7.9692 | 39.95
2022-09-10 05:00 | 44814.2083 | 0 | 8.1903 | 39.95
2022-09-10 05:30 | 44814.2292 | 0 | 8.4672 | 39.95
2022-09-10 06:00 | 44814.25 | 0 | 8.7693 | 39.95
2022-09-10 06:30 | 44814.2708 | 0 | 8.6088 | 39.95
2022-09-10 07:00 | 44814.2917 | 0 | 8.4712 | 39.95
2022-09-10 07:30 | 44814.3125 | 0 | 7.9889 | 39.95
2022-09-10 08:00 | 44814.3333 | 0 | 7.8654 | 39.95
2022-09-10 08:30 | 44814.3542 | 0 | 7.0604 | 39.95
2022-09-10 09:00 | 44814.375 | 0 | 6.5442 | 39.95
2022-09-10 09:30 | 44814.3958 | 0 | 6.1328 | 39.95
2022-09-10 10:00 | 44814.4167 | 0 | 5.7619 | 39.95
2022-09-10 10:30 | 44814.4375 | 0 | 6.3389 | 39.95
2022-09-10 11:00 | 44814.4583 | 0 | 5.125 | 39.95
2022-09-10 11:30 | 44814.4792 | 0 | 4.747 | 39.95
2022-09-10 12:00 | 44814.5 | 0 | 4.9976 | 39.95
2022-09-10 12:30 | 44814.5208 | 0 | 5.4939 | 39.95
2022-09-10 13:00 | 44814.5417 | 0 | 6.4092 | 39.95
2022-09-10 13:30 | 44814.5625 | 0 | 7.0908 | 39.95
2022-09-10 14:00 | 44814.5833 | 0 | 7.9675 | 39.95
2022-09-10 14:30 | 44814.6042 | 0 | 7.7173 | 39.95
2022-09-10 15:00 | 44814.625 | 0 | 7.1624 | 39.95
2022-09-10 15:30 | 44814.6458 | 0 | 8.0682 | 39.95
2022-09-10 16:00 | 44814.6667 | 0 | 9.1193 | 39.95
2022-09-10 16:30 | 44814.6875 | 0 | 10.0505 | 39.95
2022-09-10 17:00 | 44814.7083 | 0 | 10.8087 | 39.95
2022-09-10 17:30 | 44814.7292 | 0 | 11.1424 | 39.95
2022-09-10 18:00 | 44814.75 | 0 | 11.5719 | 39.95
2022-09-10 18:30 | 44814.7708 | 0 | 11.7208 | 39.95
2022-09-10 19:00 | 44814.7917 | 0 | 11.2844 | 39.95
2022-09-10 19:30 | 44814.8125 | 0 | 10.9692 | 39.95
2022-09-10 20:00 | 44814.8333 | 0 | 11.0654 | 39.95
2022-09-10 20:30 | 44814.8542 | 0 | 10.563 | 39.95
2022-09-10 21:00 | 44814.875 | 0 | 10.2599 | 39.95
2022-09-10 21:30 | 44814.8958 | 0 | 10.0274 | 39.95
2022-09-10 22:00 | 44814.9167 | 0 | 9.7321 | 39.95
2022-09-10 22:30 | 44814.9375 | 0 | 9.2621 | 39.95
2022-09-10 23:00 | 44814.9583 | 0 | 8.9889 | 39.95
2022-09-10 23:30 | 44814.9792 | 0 | 8.4867 | 39.95
2022-09-11 | 44815 | 0 | 7.9496 | 39.95
2022-09-11 00:30 | 44815.0208 | 0 | 7.5504 | 39.95
2022-09-11 01:00 | 44815.0417 | 0 | 7.4922 | 39.95
2022-09-11 01:30 | 44815.0625 | 0 | 7.3698 | 39.95
2022-09-11 02:00 | 44815.0833 | 0 | 7.2617 | 39.95
2022-09-11 02:30 | 44815.1042 | 0 | 7.1708 | 39.95
2022-09-11 03:00 | 44815.125 | 0 | 7.1277 | 39.95
2022-09-11 03:30 | 44815.1458 | 0 | 7.1393 | 39.95
2022-09-11 04:00 | 44815.1667 | 0 | 7.0571 | 39.95
2022-09-11 04:30 | 44815.1875 | 0 | 7.0982 | 39.95
2022-09-11 05:00 | 44815.2083 | 0 | 7.2932 | 39.95
2022-09-11 05:30 | 44815.2292 | 0 | 7.318 | 39.95
2022-09-11 06:00 | 44815.25 | 0 | 7.5038 | 39.95
2022-09-11 06:30 | 44815.2708 | 0 | 7.0997 | 39.95
2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 0 | 7.1871 | 39.95
2022-09-11 07:30 | 44815.3125 | 0 | 6.9178 | 39.95
2022-09-11 08:00 | 44815.3333 | 0 | 7.0119 | 39.95
2022-09-11 08:30 | 44815.3542 | 0 | 6.1413 | 39.95
2022-09-11 09:00 | 44815.375 | 0 | 5.7002 | 39.95
2022-09-11 09:30 | 44815.3958 | 0 | 4.8745 | 39.95
2022-09-11 10:00 | 44815.4167 | 0 | 4.9902 | 39.95
2022-09-11 10:30 | 44815.4375 | 0 | 4.8639 | 39.95
2022-09-11 11:00 | 44815.4583 | 0 | 4.0874 | 39.95
2022-09-11 11:30 | 44815.4792 | 0 | 3.9901 | 39.95
2022-09-11 12:00 | 44815.5 | 0 | 5.2831 | 39.95
2022-09-11 12:30 | 44815.5208 | 0 | 3.9417 | 39.95
2022-09-11 13:00 | 44815.5417 | 0 | 4.1883 | 39.95
2022-09-11 13:30 | 44815.5625 | 0 | 4.4871 | 39.95
2022-09-11 14:00 | 44815.5833 | 0 | 5.0845 | 39.95
2022-09-11 14:30 | 44815.6042 | 0 | 5.6276 | 39.95
2022-09-11 15:00 | 44815.625 | 0 | 6.3602 | 39.95
2022-09-11 15:30 | 44815.6458 | 0 | 7.7424 | 39.95
2022-09-11 16:00 | 44815.6667 | 0 | 8.8091 | 39.95
2022-09-11 16:30 | 44815.6875 | 0 | 9.522 | 39.95
2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | 0 | 10.2831 | 39.95
2022-09-11 17:30 | 44815.7292 | 0 | 11.0917 | 39.95
2022-09-11 18:00 | 44815.75 | 0 | 11.9465 | 39.95
2022-09-11 18:30 | 44815.7708 | 0 | 12.1072 | 39.95
2022-09-11 19:00 | 44815.7917 | 0 | 11.7842 | 39.95
2022-09-11 19:30 | 44815.8125 | 0 | 11.3545 | 39.95
2022-09-11 20:00 | 44815.8333 | 0 | 11.0262 | 39.95
2022-09-11 20:30 | 44815.8542 | 0 | 10.4454 | 39.95
2022-09-11 21:00 | 44815.875 | 0 | 10.1462 | 39.95
2022-09-11 21:30 | 44815.8958 | 0 | 9.7406 | 39.95
2022-09-11 22:00 | 44815.9167 | 0 | 9.4228 | 39.95
2022-09-11 22:30 | 44815.9375 | 0 | 8.77 | 39.95
2022-09-11 23:00 | 44815.9583 | 0 | 8.4301 | 39.95
2022-09-11 23:30 | 44815.9792 | 0 | 8.0016 | 39.95
2022-09-12 | 44816 | 0 | 7.6917 | 39.95
2022-09-12 00:30 | 44816.0208 | 0 | 7.4266 | 39.95
2022-09-12 01:00 | 44816.0417 | 0 | 7.3251 | 39.95
2022-09-12 01:30 | 44816.0625 | 0 | 7.2617 | 39.95
2022-09-12 02:00 | 44816.0833 | 0 | 7.3031 | 39.95
2022-09-12 02:30 | 44816.1042 | 0 | 7.3138 | 39.95
2022-09-12 03:00 | 44816.125 | 0 | 7.1932 | 39.95
2022-09-12 03:30 | 44816.1458 | 0 | 7.3346 | 39.95
2022-09-12 04:00 | 44816.1667 | 0 | 7.7179 | 39.95
2022-09-12 04:30 | 44816.1875 | 0 | 8.0904 | 39.95
2022-09-12 05:00 | 44816.2083 | 0 | 8.7872 | 39.95
2022-09-12 05:30 | 44816.2292 | 0 | 9.3987 | 39.95
2022-09-12 06:00 | 44816.25 | 0 | 10.1306 | 39.95
2022-09-12 06:30 | 44816.2708 | 0 | 11.0683 | 39.95
2022-09-12 07:00 | 44816.2917 | 0 | 11.9704 | 39.95
2022-09-12 07:30 | 44816.3125 | 0 | 11.9266 | 39.95
2022-09-12 08:00 | 44816.3333 | 0 | 11.6691 | 39.95
2022-09-12 08:30 | 44816.3542 | 0 | 11.8961 | 39.95
2022-09-12 09:00 | 44816.375 | 0 | 12.3532 | 39.95
2022-09-12 09:30 | 44816.3958 | 0 | 11.2479 | 39.95
2022-09-12 10:00 | 44816.4167 | 0 | 10.606 | 39.95
2022-09-12 10:30 | 44816.4375 | 0 | 9.0284 | 39.95
2022-09-12 11:00 | 44816.4583 | 0 | 9.2605 | 39.95
2022-09-12 11:30 | 44816.4792 | 0 | 9.5834 | 39.95
2022-09-12 12:00 | 44816.5 | 0 | 9.4669 | 39.95
2022-09-12 12:30 | 44816.5208 | 0 | 10.2719 | 39.95
2022-09-12 13:00 | 44816.5417 | 0 | 7.8985 | 39.95
2022-09-12 13:30 | 44816.5625 | 0 | 8.9094 | 39.95
2022-09-12 14:00 | 44816.5833 | 0 | 8.6149 | 39.95
2022-09-12 14:30 | 44816.6042 | 0 | 10.0975 | 39.95
2022-09-12 15:00 | 44816.625 | 0 | 10.6498 | 39.95
2022-09-12 15:30 | 44816.6458 | 0 | 10.2701 | 39.95
2022-09-12 16:00 | 44816.6667 | 0 | 10.308 | 39.95
2022-09-12 16:30 | 44816.6875 | 0 | 11.7063 | 39.95
2022-09-12 17:00 | 44816.7083 | 0 | 12.4935 | 39.95
2022-09-12 17:30 | 44816.7292 | 0 | 13.0521 | 39.95
2022-09-12 18:00 | 44816.75 | 0 | 13.6895 | 39.95
2022-09-12 18:30 | 44816.7708 | 0 | 14.1369 | 39.95
2022-09-12 19:00 | 44816.7917 | 0 | 13.7349 | 39.95
2022-09-12 19:30 | 44816.8125 | 0 | 13.1906 | 39.95
2022-09-12 20:00 | 44816.8333 | 0 | 12.821 | 39.95
2022-09-12 20:30 | 44816.8542 | 0 | 12.2356 | 39.95
2022-09-12 21:00 | 44816.875 | 0 | 11.8384 | 39.95
2022-09-12 21:30 | 44816.8958 | 0 | 11.7354 | 39.95
2022-09-12 22:00 | 44816.9167 | 0 | 11.0483 | 39.95
2022-09-12 22:30 | 44816.9375 | 0 | 10.2376 | 39.95
2022-09-12 23:00 | 44816.9583 | 0 | 9.69 | 39.95
2022-09-12 23:30 | 44816.9792 | 0 | 9.1839 | 39.95
2022-09-13 | 44817 | 0 | 8.5346 | 39.95
2022-09-13 00:30 | 44817.0208 | 0 | 8.1645 | 39.95
2022-09-13 01:00 | 44817.0417 | 0 | 8.0022 | 39.95
2022-09-13 01:30 | 44817.0625 | 0 | 7.8053 | 39.95
2022-09-13 02:00 | 44817.0833 | 0 | 7.7703 | 39.95
2022-09-13 02:30 | 44817.1042 | 0 | 7.8516 | 39.95
2022-09-13 03:00 | 44817.125 | 0 | 7.7533 | 39.95
2022-09-13 03:30 | 44817.1458 | 0 | 7.8048 | 39.95
2022-09-13 04:00 | 44817.1667 | 0 | 8.0817 | 39.95
2022-09-13 04:30 | 44817.1875 | 0 | 8.4622 | 39.95
2022-09-13 05:00 | 44817.2083 | 0 | 9.2372 | 39.95
2022-09-13 05:30 | 44817.2292 | 0 | 9.9506 | 39.95
2022-09-13 06:00 | 44817.25 | 0 | 10.7195 | 39.95
2022-09-13 06:30 | 44817.2708 | 0 | 11.3393 | 39.95
2022-09-13 07:00 | 44817.2917 | 0 | 11.32 | 39.95
2022-09-13 07:30 | 44817.3125 | 0 | 10.536 | 39.95
2022-09-13 08:00 | 44817.3333 | 0 | 9.6931 | 39.95
2022-09-13 08:30 | 44817.3542 | 0 | 8.6581 | 39.95
2022-09-13 09:00 | 44817.375 | 0 | 7.8858 | 39.95
2022-09-13 09:30 | 44817.3958 | 0 | 7.4588 | 39.95
2022-09-13 10:00 | 44817.4167 | 0 | 7.0982 | 39.95
2022-09-13 10:30 | 44817.4375 | 0 | 6.9455 | 39.95
2022-09-13 11:00 | 44817.4583 | 0 | 6.8668 | 39.95
2022-09-13 11:30 | 44817.4792 | 0 | 6.8597 | 39.95
2022-09-13 12:00 | 44817.5 | 0 | 6.7856 | 39.95
2022-09-13 12:30 | 44817.5208 | 0 | 6.9946 | 39.95
2022-09-13 13:00 | 44817.5417 | 0 | 7.3903 | 39.95
2022-09-13 13:30 | 44817.5625 | 0 | 7.6732 | 39.95
2022-09-13 14:00 | 44817.5833 | 0 | 8.2985 | 39.95
2022-09-13 14:30 | 44817.6042 | 0 | 8.6423 | 39.95
2022-09-13 15:00 | 44817.625 | 0 | 9.4183 | 39.95
2022-09-13 15:30 | 44817.6458 | 0 | 10.1602 | 39.95
2022-09-13 16:00 | 44817.6667 | 0 | 11.0549 | 39.95
2022-09-13 16:30 | 44817.6875 | 0 | 11.8198 | 39.95
2022-09-13 17:00 | 44817.7083 | 0 | 12.6841 | 39.95
2022-09-13 17:30 | 44817.7292 | 0 | 13.2743 | 39.95
2022-09-13 18:00 | 44817.75 | 0 | 13.8391 | 39.95
2022-09-13 18:30 | 44817.7708 | 0 | 13.9578 | 39.95
2022-09-13 19:00 | 44817.7917 | 0 | 13.4517 | 39.95
2022-09-13 19:30 | 44817.8125 | 0 | 13.4615 | 39.95
2022-09-13 20:00 | 44817.8333 | 0 | 12.9478 | 39.95
2022-09-13 20:30 | 44817.8542 | 0 | 12.5358 | 39.95
2022-09-13 21:00 | 44817.875 | 0 | 12.0948 | 39.95
2022-09-13 21:30 | 44817.8958 | 0 | 11.5423 | 39.95
2022-09-13 22:00 | 44817.9167 | 0 | 11.0963 | 39.95
2022-09-13 22:30 | 44817.9375 | 0 | 10.3341 | 39.95
2022-09-13 23:00 | 44817.9583 | 0 | 9.8744 | 39.95
2022-09-13 23:30 | 44817.9792 | 0 | 9.3726 | 39.95
2022-09-14 | 44818 | 0 | 8.7711 | 39.95
2022-09-14 00:30 | 44818.0208 | 0 | 8.4489 | 39.95
2022-09-14 01:00 | 44818.0417 | 0 | 8.3747 | 39.95
2022-09-14 01:30 | 44818.0625 | 0 | 8.3373 | 39.95
2022-09-14 02:00 | 44818.0833 | 0 | 8.2208 | 39.95
2022-09-14 02:30 | 44818.1042 | 0 | 8.1586 | 39.95
2022-09-14 03:00 | 44818.125 | 0 | 8.1032 | 39.95
2022-09-14 03:30 | 44818.1458 | 0 | 8.1702 | 39.95
2022-09-14 04:00 | 44818.1667 | 0 | 8.3584 | 39.95
2022-09-14 04:30 | 44818.1875 | 0 | 8.7079 | 39.95
2022-09-14 05:00 | 44818.2083 | 0 | 9.3486 | 39.95
2022-09-14 05:30 | 44818.2292 | 0 | 9.912 | 39.95
2022-09-14 06:00 | 44818.25 | 0 | 10.6639 | 39.95
2022-09-14 06:30 | 44818.2708 | 0 | 11.3727 | 39.95
2022-09-14 07:00 | 44818.2917 | 0 | 11.5677 | 39.95
2022-09-14 07:30 | 44818.3125 | 0 | 10.897 | 39.95
2022-09-14 08:00 | 44818.3333 | 0 | 9.9959 | 39.95
2022-09-14 08:30 | 44818.3542 | 0 | 9.2784 | 39.95
2022-09-14 09:00 | 44818.375 | 0 | 8.5329 | 39.95
2022-09-14 09:30 | 44818.3958 | 0 | 7.9918 | 39.95
2022-09-14 10:00 | 44818.4167 | 0 | 8.1464 | 39.95
2022-09-14 10:30 | 44818.4375 | 0 | 9.9736 | 39.95
2022-09-14 11:00 | 44818.4583 | 0 | 8.4398 | 39.95
2022-09-14 11:30 | 44818.4792 | 0 | 9.7996 | 39.95
2022-09-14 12:00 | 44818.5 | 0 | 8.8477 | 39.95
2022-09-14 12:30 | 44818.5208 | 0 | 7.3128 | 39.95
2022-09-14 13:00 | 44818.5417 | 0 | 8.9712 | 39.95
2022-09-14 13:30 | 44818.5625 | 0 | 9.0258 | 39.95
2022-09-14 14:00 | 44818.5833 | 0 | 8.3563 | 39.95
2022-09-14 14:30 | 44818.6042 | 0 | 8.6445 | 39.95
2022-09-14 15:00 | 44818.625 | 0 | 9.1885 | 39.95
2022-09-14 15:30 | 44818.6458 | 0 | 10.2158 | 39.95
2022-09-14 16:00 | 44818.6667 | 0 | 11.0505 | 39.95
2022-09-14 16:30 | 44818.6875 | 0 | 11.7967 | 39.95
2022-09-14 17:00 | 44818.7083 | 0 | 12.5487 | 39.95
2022-09-14 17:30 | 44818.7292 | 0 | 13.2721 | 39.95
2022-09-14 18:00 | 44818.75 | 0 | 13.7203 | 39.95
2022-09-14 18:30 | 44818.7708 | 0 | 14.0804 | 39.95
2022-09-14 19:00 | 44818.7917 | 0 | 13.645 | 39.95
2022-09-14 19:30 | 44818.8125 | 0 | 13.1894 | 39.95
2022-09-14 20:00 | 44818.8333 | 0 | 13.0363 | 39.95
2022-09-14 20:30 | 44818.8542 | 0 | 12.6105 | 39.95
2022-09-14 21:00 | 44818.875 | 0 | 12.0623 | 39.95
2022-09-14 21:30 | 44818.8958 | 0 | 11.7874 | 39.95
2022-09-14 22:00 | 44818.9167 | 0 | 11.0023 | 39.95
2022-09-14 22:30 | 44818.9375 | 0 | 10.4701 | 39.95
2022-09-14 23:00 | 44818.9583 | 0 | 9.8946 | 39.95
2022-09-14 23:30 | 44818.9792 | 0 | 9.3974 | 39.95
2022-09-15 | 44819 | 0 | 8.7907 | 39.95
2022-09-15 00:30 | 44819.0208 | 0 | 8.456 | 39.95
2022-09-15 01:00 | 44819.0417 | 0 | 8.2393 | 39.95
2022-09-15 01:30 | 44819.0625 | 0 | 8.1288 | 39.95
2022-09-15 02:00 | 44819.0833 | 0 | 8.0608 | 39.95
2022-09-15 02:30 | 44819.1042 | 0 | 8.0255 | 39.95
2022-09-15 03:00 | 44819.125 | 0 | 7.9165 | 39.95
2022-09-15 03:30 | 44819.1458 | 0 | 7.8325 | 39.95
2022-09-15 04:00 | 44819.1667 | 0 | 8.3079 | 39.95
2022-09-15 04:30 | 44819.1875 | 0 | 8.6204 | 39.95
2022-09-15 05:00 | 44819.2083 | 0 | 9.3085 | 39.95
2022-09-15 05:30 | 44819.2292 | 0 | 9.8756 | 39.95
2022-09-15 06:00 | 44819.25 | 0 | 10.7697 | 39.95
2022-09-15 06:30 | 44819.2708 | 0 | 11.6351 | 39.95
2022-09-15 07:00 | 44819.2917 | 0 | 11.9145 | 39.95
2022-09-15 07:30 | 44819.3125 | 0 | 10.7401 | 39.95
2022-09-15 08:00 | 44819.3333 | 0 | 10.261 | 39.95
2022-09-15 08:30 | 44819.3542 | 0 | 10.2424 | 39.95
2022-09-15 09:00 | 44819.375 | 0 | 11.9548 | 39.95
2022-09-15 09:30 | 44819.3958 | 0 | 10.1362 | 39.95
2022-09-15 10:00 | 44819.4167 | 0 | 9.7645 | 39.95
2022-09-15 10:30 | 44819.4375 | 0 | 8.5728 | 39.95
2022-09-15 11:00 | 44819.4583 | 0 | 9.1268 | 39.95
2022-09-15 11:30 | 44819.4792 | 0 | 10.8876 | 39.95
2022-09-15 12:00 | 44819.5 | 0 | 10.6909 | 39.95
2022-09-15 12:30 | 44819.5208 | 0 | 10.2851 | 39.95
2022-09-15 13:00 | 44819.5417 | 0 | 9.5058 | 39.95
2022-09-15 13:30 | 44819.5625 | 0 | 9.1549 | 39.95
2022-09-15 14:00 | 44819.5833 | 0 | 9.7405 | 39.95
2022-09-15 14:30 | 44819.6042 | 0 | 11.5257 | 39.95
2022-09-15 15:00 | 44819.625 | 0 | 11.7548 | 39.95
2022-09-15 15:30 | 44819.6458 | 0 | 11.8065 | 39.95
2022-09-15 16:00 | 44819.6667 | 0 | 12.4422 | 39.95
2022-09-15 16:30 | 44819.6875 | 0 | 12.8395 | 39.95
2022-09-15 17:00 | 44819.7083 | 0 | 13.1201 | 39.95
2022-09-15 17:30 | 44819.7292 | 0 | 13.537 | 39.95
2022-09-15 18:00 | 44819.75 | 0 | 13.8773 | 39.95
2022-09-15 18:30 | 44819.7708 | 0 | 14.0125 | 39.95
2022-09-15 19:00 | 44819.7917 | 0 | 13.7613 | 39.95
2022-09-15 19:30 | 44819.8125 | 0 | 13.4794 | 39.95
2022-09-15 20:00 | 44819.8333 | 0 | 13.226 | 39.95
2022-09-15 20:30 | 44819.8542 | 0 | 12.8528 | 39.95
2022-09-15 21:00 | 44819.875 | 0 | 12.1636 | 39.95
2022-09-15 21:30 | 44819.8958 | 0 | 11.7002 | 39.95
2022-09-15 22:00 | 44819.9167 | 0 | 11.4062 | 39.95
2022-09-15 22:30 | 44819.9375 | 0 | 10.812 | 39.95
2022-09-15 23:00 | 44819.9583 | 0 | 10.1031 | 39.95
2022-09-15 23:30 | 44819.9792 | 0 | 9.5411 | 39.95
2022-09-16 | 44820 | 0 | 9.0048 | 39.95
2022-09-16 00:30 | 44820.0208 | 0 | 8.678 | 39.95
2022-09-16 01:00 | 44820.0417 | 0 | 8.423 | 39.95
2022-09-16 01:30 | 44820.0625 | 0 | 8.3077 | 39.95
2022-09-16 02:00 | 44820.0833 | 0 | 8.2205 | 39.95
2022-09-16 02:30 | 44820.1042 | 0 | 8.2706 | 39.95
2022-09-16 03:00 | 44820.125 | 0 | 8.1663 | 39.95
2022-09-16 03:30 | 44820.1458 | 0 | 8.1886 | 39.95
2022-09-16 04:00 | 44820.1667 | 0 | 8.5126 | 39.95
2022-09-16 04:30 | 44820.1875 | 0 | 8.8218 | 39.95
2022-09-16 05:00 | 44820.2083 | 0 | 9.4784 | 39.95
2022-09-16 05:30 | 44820.2292 | 0 | 10.1139 | 39.95
2022-09-16 06:00 | 44820.25 | 0 | 11.0674 | 39.95
2022-09-16 06:30 | 44820.2708 | 0 | 12.0314 | 39.95
2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 0 | 12.6189 | 39.95
2022-09-16 07:30 | 44820.3125 | 0 | 13.625 | 39.95
2022-09-16 08:00 | 44820.3333 | 0 | 12.4594 | 39.95
2022-09-16 08:30 | 44820.3542 | 0 | 11.0236 | 39.95
2022-09-16 09:00 | 44820.375 | 0 | 10.0398 | 39.95
2022-09-16 09:30 | 44820.3958 | 0 | 10.3154 | 39.95
2022-09-16 10:00 | 44820.4167 | 0 | 8.9409 | 39.95
2022-09-16 10:30 | 44820.4375 | 0 | 12.233 | 39.95
2022-09-16 11:00 | 44820.4583 | 0 | 12.7225 | 39.95
2022-09-16 11:30 | 44820.4792 | 0 | 12.891 | 39.95
2022-09-16 12:00 | 44820.5 | 0 | 12.4185 | 39.95
2022-09-16 12:30 | 44820.5208 | 0 | 11.7085 | 39.95
2022-09-16 13:00 | 44820.5417 | 0 | 11.679 | 39.95
2022-09-16 13:30 | 44820.5625 | 0 | 11.5888 | 39.95
2022-09-16 14:00 | 44820.5833 | 0 | 11.7426 | 39.95
2022-09-16 14:30 | 44820.6042 | 0 | 11.1308 | 39.95
2022-09-16 15:00 | 44820.625 | 0 | 11.257 | 39.95
2022-09-16 15:30 | 44820.6458 | 0 | 12.1453 | 39.95
2022-09-16 16:00 | 44820.6667 | 0 | 11.211 | 39.95
2022-09-16 16:30 | 44820.6875 | 0 | 11.9259 | 39.95
2022-09-16 17:00 | 44820.7083 | 0 | 12.564 | 39.95
2022-09-16 17:30 | 44820.7292 | 0 | 12.8728 | 39.95
2022-09-16 18:00 | 44820.75 | 0 | 13.3198 | 39.95
2022-09-16 18:30 | 44820.7708 | 0 | 13.4204 | 39.95
2022-09-16 19:00 | 44820.7917 | 0 | 13.2424 | 39.95
2022-09-16 19:30 | 44820.8125 | 0 | 12.8265 | 39.95
2022-09-16 20:00 | 44820.8333 | 0 | 12.7123 | 39.95
2022-09-16 20:30 | 44820.8542 | 0 | 12.3741 | 39.95
2022-09-16 21:00 | 44820.875 | 0 | 11.9568 | 39.95
2022-09-16 21:30 | 44820.8958 | 0 | 11.5826 | 39.95
2022-09-16 22:00 | 44820.9167 | 0 | 11.1612 | 39.95
2022-09-16 22:30 | 44820.9375 | 0 | 10.5264 | 39.95
2022-09-16 23:00 | 44820.9583 | 0 | 10.0047 | 39.95
2022-09-16 23:30 | 44820.9792 | 0 | 9.5563 | 39.95
2022-09-17 | 44821 | 0 | 9.0244 | 39.95
2022-09-17 00:30 | 44821.0208 | 0 | 8.6727 | 39.95
2022-09-17 01:00 | 44821.0417 | 0 | 8.4569 | 39.95
2022-09-17 01:30 | 44821.0625 | 0 | 8.2589 | 39.95
2022-09-17 02:00 | 44821.0833 | 0 | 8.2017 | 39.95
2022-09-17 02:30 | 44821.1042 | 0 | 8.1815 | 39.95
2022-09-17 03:00 | 44821.125 | 0 | 8.0058 | 39.95
2022-09-17 03:30 | 44821.1458 | 0 | 8.0103 | 39.95
2022-09-17 04:00 | 44821.1667 | 0 | 8.0621 | 39.95
2022-09-17 04:30 | 44821.1875 | 0 | 7.9987 | 39.95
2022-09-17 05:00 | 44821.2083 | 0 | 8.2723 | 39.95
2022-09-17 05:30 | 44821.2292 | 0 | 8.3935 | 39.95
2022-09-17 06:00 | 44821.25 | 0 | 8.4756 | 39.95
2022-09-17 06:30 | 44821.2708 | 0 | 8.1901 | 39.95
2022-09-17 07:00 | 44821.2917 | 0 | 8.3992 | 39.95
2022-09-17 07:30 | 44821.3125 | 0 | 8.0016 | 39.95
2022-09-17 08:00 | 44821.3333 | 0 | 8.6279 | 39.95
2022-09-17 08:30 | 44821.3542 | 0 | 8.5671 | 39.95
2022-09-17 09:00 | 44821.375 | 0 | 8.7295 | 39.95
2022-09-17 09:30 | 44821.3958 | 0 | 7.5422 | 39.95
2022-09-17 10:00 | 44821.4167 | 0 | 5.4197 | 39.95
2022-09-17 10:30 | 44821.4375 | 0 | 5.9295 | 39.95
2022-09-17 11:00 | 44821.4583 | 0 | 5.8687 | 39.95
2022-09-17 11:30 | 44821.4792 | 0 | 6.9573 | 39.95
2022-09-17 12:00 | 44821.5 | 0 | 7.292 | 39.95
2022-09-17 12:30 | 44821.5208 | 0 | 6.8493 | 39.95
2022-09-17 13:00 | 44821.5417 | 0 | 6.9855 | 39.95
2022-09-17 13:30 | 44821.5625 | 0 | 7.2746 | 39.95
2022-09-17 14:00 | 44821.5833 | 0 | 7.9724 | 39.95
2022-09-17 14:30 | 44821.6042 | 0 | 8.3068 | 39.95
2022-09-17 15:00 | 44821.625 | 0 | 8.4111 | 39.95
2022-09-17 15:30 | 44821.6458 | 0 | 8.7177 | 39.95
2022-09-17 16:00 | 44821.6667 | 0 | 9.8068 | 39.95
2022-09-17 16:30 | 44821.6875 | 0 | 10.4132 | 39.95
2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | 0 | 10.8292 | 39.95
2022-09-17 17:30 | 44821.7292 | 0 | 11.0551 | 39.95
2022-09-17 18:00 | 44821.75 | 0 | 11.4957 | 39.95
2022-09-17 18:30 | 44821.7708 | 0 | 11.6693 | 39.95
2022-09-17 19:00 | 44821.7917 | 0 | 11.5433 | 39.95
2022-09-17 19:30 | 44821.8125 | 0 | 11.2485 | 39.95
2022-09-17 20:00 | 44821.8333 | 0 | 11.0304 | 39.95
2022-09-17 20:30 | 44821.8542 | 0 | 10.5294 | 39.95
2022-09-17 21:00 | 44821.875 | 0 | 10.1709 | 39.95
2022-09-17 21:30 | 44821.8958 | 0 | 9.9568 | 39.95
2022-09-17 22:00 | 44821.9167 | 0 | 9.6733 | 39.95
2022-09-17 22:30 | 44821.9375 | 0 | 9.126 | 39.95
2022-09-17 23:00 | 44821.9583 | 0 | 8.8255 | 39.95
2022-09-17 23:30 | 44821.9792 | 0 | 8.3205 | 39.95
2022-09-18 | 44822 | 0 | 7.9766 | 39.95
2022-09-18 00:30 | 44822.0208 | 0 | 7.6622 | 39.95
2022-09-18 01:00 | 44822.0417 | 0 | 7.4663 | 39.95
2022-09-18 01:30 | 44822.0625 | 0 | 7.3063 | 39.95
2022-09-18 02:00 | 44822.0833 | 0 | 7.274 | 39.95
2022-09-18 02:30 | 44822.1042 | 0 | 7.2358 | 39.95
2022-09-18 03:00 | 44822.125 | 0 | 7.1336 | 39.95
2022-09-18 03:30 | 44822.1458 | 0 | 7.0196 | 39.95
2022-09-18 04:00 | 44822.1667 | 0 | 6.916 | 39.95
2022-09-18 04:30 | 44822.1875 | 0 | 7.0125 | 39.95
2022-09-18 05:00 | 44822.2083 | 0 | 7.1071 | 39.95
2022-09-18 05:30 | 44822.2292 | 0 | 7.1935 | 39.95
2022-09-18 06:00 | 44822.25 | 0 | 6.8686 | 39.95
2022-09-18 06:30 | 44822.2708 | 0 | 6.5972 | 39.95
2022-09-18 07:00 | 44822.2917 | 0 | 6.4708 | 39.95
2022-09-18 07:30 | 44822.3125 | 0 | 6.0317 | 39.95
2022-09-18 08:00 | 44822.3333 | 0 | 5.6144 | 39.95
2022-09-18 08:30 | 44822.3542 | 0 | 5.3268 | 39.95
2022-09-18 09:00 | 44822.375 | 0 | 4.9788 | 39.95
2022-09-18 09:30 | 44822.3958 | 0 | 4.8239 | 39.95
2022-09-18 10:00 | 44822.4167 | 0 | 4.3252 | 39.95
2022-09-18 10:30 | 44822.4375 | 0 | 3.9061 | 39.95
2022-09-18 11:00 | 44822.4583 | 0 | 3.8239 | 39.95
2022-09-18 11:30 | 44822.4792 | 0 | 3.6006 | 39.95
2022-09-18 12:00 | 44822.5 | 0 | 3.4452 | 39.95
2022-09-18 12:30 | 44822.5208 | 0 | 3.6566 | 39.95
2022-09-18 13:00 | 44822.5417 | 0 | 3.879 | 39.95
2022-09-18 13:30 | 44822.5625 | 0 | 4.4111 | 39.95
2022-09-18 14:00 | 44822.5833 | 0 | 5.1095 | 39.95
2022-09-18 14:30 | 44822.6042 | 0 | 5.8659 | 39.95
2022-09-18 15:00 | 44822.625 | 0 | 6.6286 | 39.95
2022-09-18 15:30 | 44822.6458 | 0 | 7.7277 | 39.95
2022-09-18 16:00 | 44822.6667 | 0 | 8.6581 | 39.95
2022-09-18 16:30 | 44822.6875 | 0 | 9.748 | 39.95
2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | 0 | 10.3906 | 39.95
2022-09-18 17:30 | 44822.7292 | 0 | 10.8279 | 39.95
2022-09-18 18:00 | 44822.75 | 0 | 11.4358 | 39.95
2022-09-18 18:30 | 44822.7708 | 0 | 11.6728 | 39.95
2022-09-18 19:00 | 44822.7917 | 0 | 11.4772 | 39.95
2022-09-18 19:30 | 44822.8125 | 0 | 11.136 | 39.95
2022-09-18 20:00 | 44822.8333 | 0 | 10.8415 | 39.95
2022-09-18 20:30 | 44822.8542 | 0 | 10.327 | 39.95
2022-09-18 21:00 | 44822.875 | 0 | 10.0488 | 39.95
2022-09-18 21:30 | 44822.8958 | 0 | 9.6721 | 39.95
2022-09-18 22:00 | 44822.9167 | 0 | 9.2648 | 39.95
2022-09-18 22:30 | 44822.9375 | 0 | 8.65 | 39.95
2022-09-18 23:00 | 44822.9583 | 0 | 8.2125 | 39.95
2022-09-18 23:30 | 44822.9792 | 0 | 7.9299 | 39.95
2022-09-19 | 44823 | 0 | 7.6247 | 39.95
2022-09-19 00:30 | 44823.0208 | 0 | 7.5225 | 39.95
2022-09-19 01:00 | 44823.0417 | 0 | 7.3805 | 39.95
2022-09-19 01:30 | 44823.0625 | 0 | 7.2379 | 39.95
2022-09-19 02:00 | 44823.0833 | 0 | 7.1935 | 39.95
2022-09-19 02:30 | 44823.1042 | 0 | 7.4308 | 39.95
2022-09-19 03:00 | 44823.125 | 0 | 7.2581 | 39.95
2022-09-19 03:30 | 44823.1458 | 0 | 7.4001 | 39.95
2022-09-19 04:00 | 44823.1667 | 0 | 7.6877 | 39.95
2022-09-19 04:30 | 44823.1875 | 0 | 7.9266 | 39.95
2022-09-19 05:00 | 44823.2083 | 0 | 8.5811 | 39.95
2022-09-19 05:30 | 44823.2292 | 0 | 9.1983 | 39.95
2022-09-19 06:00 | 44823.25 | 0 | 9.8865 | 39.95
2022-09-19 06:30 | 44823.2708 | 0 | 10.0533 | 39.95
2022-09-19 07:00 | 44823.2917 | 0 | 9.9416 | 39.95
2022-09-19 07:30 | 44823.3125 | 0 | 9.5342 | 39.95
2022-09-19 08:00 | 44823.3333 | 0 | 9.1504 | 39.95
2022-09-19 08:30 | 44823.3542 | 0 | 8.5769 | 39.95
2022-09-19 09:00 | 44823.375 | 0 | 7.9789 | 39.95
2022-09-19 09:30 | 44823.3958 | 0 | 7.5309 | 39.95
2022-09-19 10:00 | 44823.4167 | 0 | 7.519 | 39.95
2022-09-19 10:30 | 44823.4375 | 0 | 7.263 | 39.95
2022-09-19 11:00 | 44823.4583 | 0 | 7.1051 | 39.95
2022-09-19 11:30 | 44823.4792 | 0 | 7.348 | 39.95
2022-09-19 12:00 | 44823.5 | 0 | 7.2689 | 39.95
2022-09-19 12:30 | 44823.5208 | 0 | 7.7487 | 39.95
2022-09-19 13:00 | 44823.5417 | 0 | 8.0219 | 39.95
2022-09-19 13:30 | 44823.5625 | 0 | 8.5126 | 39.95
2022-09-19 14:00 | 44823.5833 | 0 | 9.0073 | 39.95
2022-09-19 14:30 | 44823.6042 | 0 | 9.4115 | 39.95
2022-09-19 15:00 | 44823.625 | 0 | 10.156 | 39.95
2022-09-19 15:30 | 44823.6458 | 0 | 10.8716 | 39.95
2022-09-19 16:00 | 44823.6667 | 0 | 11.1419 | 39.95
2022-09-19 16:30 | 44823.6875 | 0 | 11.8862 | 39.95
2022-09-19 17:00 | 44823.7083 | 0 | 12.3372 | 39.95
2022-09-19 17:30 | 44823.7292 | 0 | 13.1292 | 39.95
2022-09-19 18:00 | 44823.75 | 0 | 13.6086 | 39.95
2022-09-19 18:30 | 44823.7708 | 0 | 14.0652 | 39.95
2022-09-19 19:00 | 44823.7917 | 0 | 13.5793 | 39.95
2022-09-19 19:30 | 44823.8125 | 0 | 12.8909 | 39.95
2022-09-19 20:00 | 44823.8333 | 0 | 12.51 | 39.95
2022-09-19 20:30 | 44823.8542 | 0 | 12.0364 | 39.95
2022-09-19 21:00 | 44823.875 | 0 | 11.6001 | 39.95
2022-09-19 21:30 | 44823.8958 | 0 | 11.4328 | 39.95
2022-09-19 22:00 | 44823.9167 | 0 | 10.921 | 39.95
2022-09-19 22:30 | 44823.9375 | 0 | 10.1855 | 39.95
2022-09-19 23:00 | 44823.9583 | 0 | 9.8505 | 39.95
2022-09-19 23:30 | 44823.9792 | 0 | 9.2317 | 39.95
2022-09-20 | 44824 | 0 | 8.7912 | 39.95
2022-09-20 00:30 | 44824.0208 | 0 | 8.6204 | 39.95
2022-09-20 01:00 | 44824.0417 | 0 | 8.2536 | 39.95
2022-09-20 01:30 | 44824.0625 | 0 | 8.1922 | 39.95
2022-09-20 02:00 | 44824.0833 | 0 | 7.9711 | 39.95
2022-09-20 02:30 | 44824.1042 | 0 | 7.946 | 39.95
2022-09-20 03:00 | 44824.125 | 0 | 7.8142 | 39.95
2022-09-20 03:30 | 44824.1458 | 0 | 7.828 | 39.95
2022-09-20 04:00 | 44824.1667 | 0 | 7.9339 | 39.95
2022-09-20 04:30 | 44824.1875 | 0 | 8.5712 | 39.95
2022-09-20 05:00 | 44824.2083 | 0 | 8.777 | 39.95
2022-09-20 05:30 | 44824.2292 | 0 | 9.1811 | 39.95
2022-09-20 06:00 | 44824.25 | 0 | 9.7615 | 39.95
2022-09-20 06:30 | 44824.2708 | 0 | 9.9884 | 39.95
2022-09-20 07:00 | 44824.2917 | 0 | 10.1319 | 39.95
2022-09-20 07:30 | 44824.3125 | 0 | 9.7278 | 39.95
2022-09-20 08:00 | 44824.3333 | 0 | 9.2103 | 39.95
2022-09-20 08:30 | 44824.3542 | 0 | 8.8342 | 39.95
2022-09-20 09:00 | 44824.375 | 0 | 8.2077 | 39.95
2022-09-20 09:30 | 44824.3958 | 0 | 7.9299 | 39.95
2022-09-20 10:00 | 44824.4167 | 0 | 7.4663 | 39.95
2022-09-20 10:30 | 44824.4375 | 0 | 7.5243 | 39.95
2022-09-20 11:00 | 44824.4583 | 0 | 7.6661 | 39.95
2022-09-20 11:30 | 44824.4792 | 0 | 7.6116 | 39.95
2022-09-20 12:00 | 44824.5 | 0 | 7.5002 | 39.95
2022-09-20 12:30 | 44824.5208 | 0 | 7.6601 | 39.95
2022-09-20 13:00 | 44824.5417 | 0 | 7.8033 | 39.95
2022-09-20 13:30 | 44824.5625 | 0 | 8.1775 | 39.95
2022-09-20 14:00 | 44824.5833 | 0 | 8.6579 | 39.95
2022-09-20 14:30 | 44824.6042 | 0 | 9.2681 | 39.95
2022-09-20 15:00 | 44824.625 | 0 | 10.0182 | 39.95
2022-09-20 15:30 | 44824.6458 | 0 | 10.6586 | 39.95
2022-09-20 16:00 | 44824.6667 | 0 | 11.4642 | 39.95
2022-09-20 16:30 | 44824.6875 | 0 | 12.2392 | 39.95
2022-09-20 17:00 | 44824.7083 | 0 | 12.8375 | 39.95
2022-09-20 17:30 | 44824.7292 | 0 | 13.2905 | 39.95
2022-09-20 18:00 | 44824.75 | 0 | 13.7426 | 39.95
2022-09-20 18:30 | 44824.7708 | 0 | 13.7569 | 39.95
2022-09-20 19:00 | 44824.7917 | 0 | 13.4234 | 39.95
2022-09-20 19:30 | 44824.8125 | 0 | 13.2174 | 39.95
2022-09-20 20:00 | 44824.8333 | 0 | 13.005 | 39.95
2022-09-20 20:30 | 44824.8542 | 0 | 12.4279 | 39.95
2022-09-20 21:00 | 44824.875 | 0 | 11.9346 | 39.95
2022-09-20 21:30 | 44824.8958 | 0 | 11.4509 | 39.95
2022-09-20 22:00 | 44824.9167 | 0 | 10.7994 | 39.95
2022-09-20 22:30 | 44824.9375 | 0 | 9.877 | 39.95
2022-09-20 23:00 | 44824.9583 | 0 | 9.8558 | 39.95
2022-09-20 23:30 | 44824.9792 | 0 | 9.383 | 39.95
2022-09-21 | 44825 | 0 | 8.8367 | 39.95
2022-09-21 00:30 | 44825.0208 | 0 | 8.456 | 39.95
2022-09-21 01:00 | 44825.0417 | 0 | 8.2264 | 39.95
2022-09-21 01:30 | 44825.0625 | 0 | 8.2458 | 39.95
2022-09-21 02:00 | 44825.0833 | 0 | 8.1985 | 39.95
2022-09-21 02:30 | 44825.1042 | 0 | 8.2333 | 39.95
2022-09-21 03:00 | 44825.125 | 0 | 8.155 | 39.95
2022-09-21 03:30 | 44825.1458 | 0 | 8.155 | 39.95
2022-09-21 04:00 | 44825.1667 | 0 | 8.2726 | 39.95
2022-09-21 04:30 | 44825.1875 | 0 | 8.7462 | 39.95
2022-09-21 05:00 | 44825.2083 | 0 | 9.3497 | 39.95
2022-09-21 05:30 | 44825.2292 | 0 | 9.8284 | 39.95
2022-09-21 06:00 | 44825.25 | 0 | 10.2234 | 39.95
2022-09-21 06:30 | 44825.2708 | 0 | 11.1742 | 39.95
2022-09-21 07:00 | 44825.2917 | 0 | 11.7711 | 39.95
2022-09-21 07:30 | 44825.3125 | 0 | 11.7544 | 39.95
2022-09-21 08:00 | 44825.3333 | 0 | 11.7321 | 39.95
2022-09-21 08:30 | 44825.3542 | 0 | 11.8979 | 39.95
2022-09-21 09:00 | 44825.375 | 0 | 9.8951 | 39.95
2022-09-21 09:30 | 44825.3958 | 0 | 8.9654 | 39.95
2022-09-21 10:00 | 44825.4167 | 0 | 9.2024 | 39.95
2022-09-21 10:30 | 44825.4375 | 0 | 10.4802 | 39.95
2022-09-21 11:00 | 44825.4583 | 0 | 10.1479 | 39.95
2022-09-21 11:30 | 44825.4792 | 0 | 11.4918 | 39.95
2022-09-21 12:00 | 44825.5 | 0 | 12.1238 | 39.95
2022-09-21 12:30 | 44825.5208 | 0 | 11.8647 | 39.95
2022-09-21 13:00 | 44825.5417 | 0 | 11.7767 | 39.95
2022-09-21 13:30 | 44825.5625 | 0 | 12.7317 | 39.95
2022-09-21 14:00 | 44825.5833 | 0 | 12.3887 | 39.95
2022-09-21 14:30 | 44825.6042 | 0 | 13.0409 | 39.95
2022-09-21 15:00 | 44825.625 | 0 | 12.8276 | 39.95
2022-09-21 15:30 | 44825.6458 | 0 | 13.5893 | 39.95
2022-09-21 16:00 | 44825.6667 | 0 | 13.313 | 39.95
2022-09-21 16:30 | 44825.6875 | 0 | 12.9161 | 39.95
2022-09-21 17:00 | 44825.7083 | 0 | 13.3049 | 39.95
2022-09-21 17:30 | 44825.7292 | 0 | 13.8417 | 39.95
2022-09-21 18:00 | 44825.75 | 0 | 14.161 | 39.95
2022-09-21 18:30 | 44825.7708 | 0 | 14.4406 | 39.95
2022-09-21 19:00 | 44825.7917 | 0 | 14.101 | 39.95
2022-09-21 19:30 | 44825.8125 | 0 | 13.9192 | 39.95
2022-09-21 20:00 | 44825.8333 | 0 | 13.1683 | 39.95
2022-09-21 20:30 | 44825.8542 | 0 | 12.1377 | 39.95
2022-09-21 21:00 | 44825.875 | 0 | 11.6273 | 39.95
2022-09-21 21:30 | 44825.8958 | 0 | 11.3831 | 39.95
2022-09-21 22:00 | 44825.9167 | 0 | 11.1594 | 39.95
2022-09-21 22:30 | 44825.9375 | 0 | 10.6202 | 39.95
2022-09-21 23:00 | 44825.9583 | 0 | 10.044 | 39.95
2022-09-21 23:30 | 44825.9792 | 0 | 9.6182 | 39.95
2022-09-22 | 44826 | 0 | 9.1207 | 39.95
2022-09-22 00:30 | 44826.0208 | 0 | 8.6404 | 39.95
2022-09-22 01:00 | 44826.0417 | 0 | 8.3813 | 39.95
2022-09-22 01:30 | 44826.0625 | 0 | 8.1958 | 39.95
2022-09-22 02:00 | 44826.0833 | 0 | 8.1291 | 39.95
2022-09-22 02:30 | 44826.1042 | 0 | 8.3134 | 39.95
2022-09-22 03:00 | 44826.125 | 0 | 8.1642 | 39.95
2022-09-22 03:30 | 44826.1458 | 0 | 8.0174 | 39.95
2022-09-22 04:00 | 44826.1667 | 0 | 8.0773 | 39.95
2022-09-22 04:30 | 44826.1875 | 0 | 8.1925 | 39.95
2022-09-22 05:00 | 44826.2083 | 0 | 8.3244 | 39.95
2022-09-22 05:30 | 44826.2292 | 0 | 8.632 | 39.95
2022-09-22 06:00 | 44826.25 | 0 | 8.9535 | 39.95
2022-09-22 06:30 | 44826.2708 | 0 | 9.5434 | 39.95
2022-09-22 07:00 | 44826.2917 | 0 | 10.1521 | 39.95
2022-09-22 07:30 | 44826.3125 | 0 | 10.3683 | 39.95
2022-09-22 08:00 | 44826.3333 | 0 | 11.2102 | 39.95
2022-09-22 08:30 | 44826.3542 | 0 | 10.9779 | 39.95
2022-09-22 09:00 | 44826.375 | 0 | 11.7675 | 39.95
2022-09-22 09:30 | 44826.3958 | 0 | 11.6917 | 39.95
2022-09-22 10:00 | 44826.4167 | 0 | 11.6497 | 39.95
2022-09-22 10:30 | 44826.4375 | 0 | 10.6457 | 39.95
2022-09-22 11:00 | 44826.4583 | 0 | 10.8545 | 39.95
2022-09-22 11:30 | 44826.4792 | 0 | 11.1402 | 39.95
2022-09-22 12:00 | 44826.5 | 0 | 9.6328 | 39.95
2022-09-22 12:30 | 44826.5208 | 0 | 7.7892 | 39.95
2022-09-22 13:00 | 44826.5417 | 0 | 9.0803 | 39.95
2022-09-22 13:30 | 44826.5625 | 0 | 11.0268 | 39.95
2022-09-22 14:00 | 44826.5833 | 0 | 9.7559 | 39.95
2022-09-22 14:30 | 44826.6042 | 0 | 9.6132 | 39.95
2022-09-22 15:00 | 44826.625 | 0 | 8.7782 | 39.95
2022-09-22 15:30 | 44826.6458 | 0 | 9.55 | 39.95
2022-09-22 16:00 | 44826.6667 | 0 | 10.9873 | 39.95
2022-09-22 16:30 | 44826.6875 | 0 | 11.0394 | 39.95
2022-09-22 17:00 | 44826.7083 | 0 | 11.3637 | 39.95
2022-09-22 17:30 | 44826.7292 | 0 | 11.9057 | 39.95
2022-09-22 18:00 | 44826.75 | 0 | 12.2535 | 39.95
2022-09-22 18:30 | 44826.7708 | 0 | 12.3109 | 39.95
2022-09-22 19:00 | 44826.7917 | 0 | 11.9484 | 39.95
2022-09-22 19:30 | 44826.8125 | 0 | 11.5531 | 39.95
2022-09-22 20:00 | 44826.8333 | 0 | 11.3768 | 39.95
2022-09-22 20:30 | 44826.8542 | 0 | 10.8736 | 39.95
2022-09-22 21:00 | 44826.875 | 0 | 10.5507 | 39.95
2022-09-22 21:30 | 44826.8958 | 0 | 10.1557 | 39.95
2022-09-22 22:00 | 44826.9167 | 0 | 9.7813 | 39.95
2022-09-22 22:30 | 44826.9375 | 0 | 9.2025 | 39.95
2022-09-22 23:00 | 44826.9583 | 0 | 8.8332 | 39.95
2022-09-22 23:30 | 44826.9792 | 0 | 8.6557 | 39.95
2022-09-23 | 44827 | 0 | 8.1191 | 39.95
2022-09-23 00:30 | 44827.0208 | 0 | 7.7104 | 39.95
2022-09-23 01:00 | 44827.0417 | 0 | 7.5736 | 39.95
2022-09-23 01:30 | 44827.0625 | 0 | 7.5109 | 39.95
2022-09-23 02:00 | 44827.0833 | 0 | 7.3511 | 39.95
2022-09-23 02:30 | 44827.1042 | 0 | 7.4368 | 39.95
2022-09-23 03:00 | 44827.125 | 0 | 7.3027 | 39.95
2022-09-23 03:30 | 44827.1458 | 0 | 7.3099 | 39.95
2022-09-23 04:00 | 44827.1667 | 0 | 7.6253 | 39.95
2022-09-23 04:30 | 44827.1875 | 0 | 8.1693 | 39.95
2022-09-23 05:00 | 44827.2083 | 0 | 8.9202 | 39.95
2022-09-23 05:30 | 44827.2292 | 0 | 9.3122 | 39.95
2022-09-23 06:00 | 44827.25 | 0 | 10.0074 | 39.95
2022-09-23 06:30 | 44827.2708 | 0 | 10.8213 | 39.95
2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 0 | 11.4897 | 39.95
2022-09-23 07:30 | 44827.3125 | 0 | 10.2543 | 39.95
2022-09-23 08:00 | 44827.3333 | 0 | 9.6189 | 39.95
2022-09-23 08:30 | 44827.3542 | 0 | 9.6808 | 39.95
2022-09-23 09:00 | 44827.375 | 0 | 9.5704 | 39.95
2022-09-23 09:30 | 44827.3958 | 0 | 8.1329 | 39.95
2022-09-23 10:00 | 44827.4167 | 0 | 7.7845 | 39.95
2022-09-23 10:30 | 44827.4375 | 0 | 7.4838 | 39.95
2022-09-23 11:00 | 44827.4583 | 0 | 7.4548 | 39.95
2022-09-23 11:30 | 44827.4792 | 0 | 9.6803 | 39.95
2022-09-23 12:00 | 44827.5 | 0 | 9.4333 | 39.95
2022-09-23 12:30 | 44827.5208 | 0 | 10.0616 | 39.95
2022-09-23 13:00 | 44827.5417 | 0 | 9.767 | 39.95
2022-09-23 13:30 | 44827.5625 | 0 | 7.5269 | 39.95
2022-09-23 14:00 | 44827.5833 | 0 | 10.6192 | 39.95
2022-09-23 14:30 | 44827.6042 | 0 | 10.9381 | 39.95
2022-09-23 15:00 | 44827.625 | 0 | 9.5395 | 39.95
2022-09-23 15:30 | 44827.6458 | 0 | 10.2207 | 39.95
2022-09-23 16:00 | 44827.6667 | 0 | 11.4954 | 39.95
2022-09-23 16:30 | 44827.6875 | 0 | 12.4381 | 39.95
2022-09-23 17:00 | 44827.7083 | 0 | 12.6215 | 39.95
2022-09-23 17:30 | 44827.7292 | 0 | 12.7596 | 39.95
2022-09-23 18:00 | 44827.75 | 0 | 13.053 | 39.95
2022-09-23 18:30 | 44827.7708 | 0 | 13.1575 | 39.95
2022-09-23 19:00 | 44827.7917 | 0 | 12.9463 | 39.95
2022-09-23 19:30 | 44827.8125 | 0 | 12.6037 | 39.95
2022-09-23 20:00 | 44827.8333 | 0 | 12.1987 | 39.95
2022-09-23 20:30 | 44827.8542 | 0 | 11.8104 | 39.95
2022-09-23 21:00 | 44827.875 | 0 | 11.5505 | 39.95
2022-09-23 21:30 | 44827.8958 | 0 | 11.1699 | 39.95
2022-09-23 22:00 | 44827.9167 | 0 | 10.8571 | 39.95
2022-09-23 22:30 | 44827.9375 | 0 | 10.3233 | 39.95
2022-09-23 23:00 | 44827.9583 | 0 | 9.9091 | 39.95
2022-09-23 23:30 | 44827.9792 | 0 | 9.4592 | 39.95
2022-09-24 | 44828 | 0 | 8.9273 | 39.95
2022-09-24 00:30 | 44828.0208 | 0 | 8.747 | 39.95
2022-09-24 01:00 | 44828.0417 | 0 | 8.5283 | 39.95
2022-09-24 01:30 | 44828.0625 | 0 | 8.3408 | 39.95
2022-09-24 02:00 | 44828.0833 | 0 | 8.2729 | 39.95
2022-09-24 02:30 | 44828.1042 | 0 | 8.2333 | 39.95
2022-09-24 03:00 | 44828.125 | 0 | 8.1175 | 39.95
2022-09-24 03:30 | 44828.1458 | 0 | 8.1702 | 39.95
2022-09-24 04:00 | 44828.1667 | 0 | 8.1031 | 39.95
2022-09-24 04:30 | 44828.1875 | 0 | 8.1291 | 39.95
2022-09-24 05:00 | 44828.2083 | 0 | 8.205 | 39.95
2022-09-24 05:30 | 44828.2292 | 0 | 8.4944 | 39.95
2022-09-24 06:00 | 44828.25 | 0 | 8.2461 | 39.95
2022-09-24 06:30 | 44828.2708 | 0 | 8.0505 | 39.95
2022-09-24 07:00 | 44828.2917 | 0 | 7.815 | 39.95
2022-09-24 07:30 | 44828.3125 | 0 | 7.5204 | 39.95
2022-09-24 08:00 | 44828.3333 | 0 | 7.3019 | 39.95
2022-09-24 08:30 | 44828.3542 | 0 | 6.9079 | 39.95
2022-09-24 09:00 | 44828.375 | 0 | 6.3901 | 39.95
2022-09-24 09:30 | 44828.3958 | 0 | 5.9384 | 39.95
2022-09-24 10:00 | 44828.4167 | 0 | 5.7654 | 39.95
2022-09-24 10:30 | 44828.4375 | 0 | 5.518 | 39.95
2022-09-24 11:00 | 44828.4583 | 0 | 5.233 | 39.95
2022-09-24 11:30 | 44828.4792 | 0 | 5.2601 | 39.95
2022-09-24 12:00 | 44828.5 | 0 | 5.2248 | 39.95
2022-09-24 12:30 | 44828.5208 | 0 | 5.6598 | 39.95
2022-09-24 13:00 | 44828.5417 | 0 | 5.8965 | 39.95
2022-09-24 13:30 | 44828.5625 | 0 | 7.0478 | 39.95
2022-09-24 14:00 | 44828.5833 | 0 | 6.2131 | 39.95
2022-09-24 14:30 | 44828.6042 | 0 | 6.7376 | 39.95
2022-09-24 15:00 | 44828.625 | 0 | 7.7716 | 39.95
2022-09-24 15:30 | 44828.6458 | 0 | 8.7589 | 39.95
2022-09-24 16:00 | 44828.6667 | 0 | 9.6005 | 39.95
2022-09-24 16:30 | 44828.6875 | 0 | 10.3864 | 39.95
2022-09-24 17:00 | 44828.7083 | 0 | 11.0142 | 39.95
2022-09-24 17:30 | 44828.7292 | 0 | 11.228 | 39.95
2022-09-24 18:00 | 44828.75 | 0 | 11.6643 | 39.95
2022-09-24 18:30 | 44828.7708 | 0 | 11.78 | 39.95
2022-09-24 19:00 | 44828.7917 | 0 | 11.4473 | 39.95
2022-09-24 19:30 | 44828.8125 | 0 | 11.1958 | 39.95
2022-09-24 20:00 | 44828.8333 | 0 | 10.9484 | 39.95
2022-09-24 20:30 | 44828.8542 | 0 | 10.539 | 39.95
2022-09-24 21:00 | 44828.875 | 0 | 10.3135 | 39.95
2022-09-24 21:30 | 44828.8958 | 0 | 9.9407 | 39.95
2022-09-24 22:00 | 44828.9167 | 0 | 9.6322 | 39.95
2022-09-24 22:30 | 44828.9375 | 0 | 9.0989 | 39.95
2022-09-24 23:00 | 44828.9583 | 0 | 8.9089 | 39.95
2022-09-24 23:30 | 44828.9792 | 0 | 8.3971 | 39.95
2022-09-25 | 44829 | 0 | 8.0975 | 39.95
2022-09-25 00:30 | 44829.0208 | 0 | 7.8369 | 39.95
2022-09-25 01:00 | 44829.0417 | 0 | 7.6226 | 39.95
2022-09-25 01:30 | 44829.0625 | 0 | 7.5449 | 39.95
2022-09-25 02:00 | 44829.0833 | 0 | 7.3358 | 39.95
2022-09-25 02:30 | 44829.1042 | 0 | 7.3326 | 39.95
2022-09-25 03:00 | 44829.125 | 0 | 7.3287 | 39.95
2022-09-25 03:30 | 44829.1458 | 0 | 7.1113 | 39.95
2022-09-25 04:00 | 44829.1667 | 0 | 7.2 | 39.95
2022-09-25 04:30 | 44829.1875 | 0 | 7.1301 | 39.95
2022-09-25 05:00 | 44829.2083 | 0 | 7.2396 | 39.95
2022-09-25 05:30 | 44829.2292 | 0 | 7.1812 | 39.95
2022-09-25 06:00 | 44829.25 | 0 | 7.1074 | 39.95
2022-09-25 06:30 | 44829.2708 | 0 | 6.6563 | 39.95
2022-09-25 07:00 | 44829.2917 | 0 | 6.2777 | 39.95
2022-09-25 07:30 | 44829.3125 | 0 | 5.8775 | 39.95
2022-09-25 08:00 | 44829.3333 | 0 | 5.3929 | 39.95
2022-09-25 08:30 | 44829.3542 | 0 | 5.0243 | 39.95
2022-09-25 09:00 | 44829.375 | 0 | 4.6694 | 39.95
2022-09-25 09:30 | 44829.3958 | 0 | 4.3879 | 39.95
2022-09-25 10:00 | 44829.4167 | 0 | 4.2152 | 39.95
2022-09-25 10:30 | 44829.4375 | 0 | 4.2539 | 39.95
2022-09-25 11:00 | 44829.4583 | 0 | 4.1673 | 39.95
2022-09-25 11:30 | 44829.4792 | 0 | 3.9341 | 39.95
2022-09-25 12:00 | 44829.5 | 0 | 3.8895 | 39.95
2022-09-25 12:30 | 44829.5208 | 0 | 4.1411 | 39.95
2022-09-25 13:00 | 44829.5417 | 0 | 4.6451 | 39.95
2022-09-25 13:30 | 44829.5625 | 0 | 5.0128 | 39.95
2022-09-25 14:00 | 44829.5833 | 0 | 6.4252 | 39.95
2022-09-25 14:30 | 44829.6042 | 0 | 6.4304 | 39.95
2022-09-25 15:00 | 44829.625 | 0 | 7.2298 | 39.95
2022-09-25 15:30 | 44829.6458 | 0 | 7.924 | 39.95
2022-09-25 16:00 | 44829.6667 | 0 | 8.8384 | 39.95
2022-09-25 16:30 | 44829.6875 | 0 | 9.7707 | 39.95
2022-09-25 17:00 | 44829.7083 | 0 | 10.5284 | 39.95
2022-09-25 17:30 | 44829.7292 | 0 | 11.0872 | 39.95
2022-09-25 18:00 | 44829.75 | 0 | 11.7336 | 39.95
2022-09-25 18:30 | 44829.7708 | 0 | 12.0561 | 39.95
2022-09-25 19:00 | 44829.7917 | 0 | 11.6517 | 39.95
2022-09-25 19:30 | 44829.8125 | 0 | 11.1217 | 39.95
2022-09-25 20:00 | 44829.8333 | 0 | 10.9111 | 39.95
2022-09-25 20:30 | 44829.8542 | 0 | 10.3918 | 39.95
2022-09-25 21:00 | 44829.875 | 0 | 10.1047 | 39.95
2022-09-25 21:30 | 44829.8958 | 0 | 9.8481 | 39.95
2022-09-25 22:00 | 44829.9167 | 0 | 9.3142 | 39.95
2022-09-25 22:30 | 44829.9375 | 0 | 8.8169 | 39.95
2022-09-25 23:00 | 44829.9583 | 0 | 8.3865 | 39.95
2022-09-25 23:30 | 44829.9792 | 0 | 8.2054 | 39.95
2022-09-26 | 44830 | 0 | 7.7721 | 39.95
2022-09-26 00:30 | 44830.0208 | 0 | 7.3794 | 39.95
2022-09-26 01:00 | 44830.0417 | 0 | 7.5743 | 39.95
2022-09-26 01:30 | 44830.0625 | 0 | 7.4252 | 39.95
2022-09-26 02:00 | 44830.0833 | 0 | 7.4555 | 39.95
2022-09-26 02:30 | 44830.1042 | 0 | 7.4591 | 39.95
2022-09-26 03:00 | 44830.125 | 0 | 7.485 | 39.95
2022-09-26 03:30 | 44830.1458 | 0 | 7.613 | 39.95
2022-09-26 04:00 | 44830.1667 | 0 | 7.9879 | 39.95
2022-09-26 04:30 | 44830.1875 | 0 | 8.2538 | 39.95
2022-09-26 05:00 | 44830.2083 | 0 | 8.7569 | 39.95
2022-09-26 05:30 | 44830.2292 | 0 | 9.4045 | 39.95
2022-09-26 06:00 | 44830.25 | 0 | 9.8321 | 39.95
2022-09-26 06:30 | 44830.2708 | 0 | 9.8576 | 39.95
2022-09-26 07:00 | 44830.2917 | 0 | 9.9211 | 39.95
2022-09-26 07:30 | 44830.3125 | 0 | 9.4131 | 39.95
2022-09-26 08:00 | 44830.3333 | 0 | 9.0739 | 39.95
2022-09-26 08:30 | 44830.3542 | 0 | 8.5308 | 39.95
2022-09-26 09:00 | 44830.375 | 0 | 7.9951 | 39.95
2022-09-26 09:30 | 44830.3958 | 0 | 7.8977 | 39.95
2022-09-26 10:00 | 44830.4167 | 0 | 8.2762 | 39.95
2022-09-26 10:30 | 44830.4375 | 0 | 8.5852 | 39.95
2022-09-26 11:00 | 44830.4583 | 0 | 8.273 | 39.95
2022-09-26 11:30 | 44830.4792 | 0 | 9.9261 | 39.95
2022-09-26 12:00 | 44830.5 | 0 | 10.0497 | 39.95
2022-09-26 12:30 | 44830.5208 | 0 | 8.6036 | 39.95
2022-09-26 13:00 | 44830.5417 | 0 | 8.8788 | 39.95
2022-09-26 13:30 | 44830.5625 | 0 | 8.2819 | 39.95
2022-09-26 14:00 | 44830.5833 | 0 | 8.794 | 39.95
2022-09-26 14:30 | 44830.6042 | 0 | 10.0865 | 39.95
2022-09-26 15:00 | 44830.625 | 0 | 11.0992 | 39.95
2022-09-26 15:30 | 44830.6458 | 0 | 12.232 | 39.95
2022-09-26 16:00 | 44830.6667 | 0 | 11.9096 | 39.95
2022-09-26 16:30 | 44830.6875 | 0 | 11.7665 | 39.95
2022-09-26 17:00 | 44830.7083 | 0 | 12.5598 | 39.95
2022-09-26 17:30 | 44830.7292 | 0 | 13.1235 | 39.95
2022-09-26 18:00 | 44830.75 | 0 | 13.798 | 39.95
2022-09-26 18:30 | 44830.7708 | 0 | 14.0809 | 39.95
2022-09-26 19:00 | 44830.7917 | 0 | 13.6907 | 39.95
2022-09-26 19:30 | 44830.8125 | 0 | 13.1096 | 39.95
2022-09-26 20:00 | 44830.8333 | 0 | 12.9916 | 39.95
2022-09-26 20:30 | 44830.8542 | 0 | 12.4877 | 39.95
2022-09-26 21:00 | 44830.875 | 0 | 11.9743 | 39.95
2022-09-26 21:30 | 44830.8958 | 0 | 11.5138 | 39.95
2022-09-26 22:00 | 44830.9167 | 0 | 10.9021 | 39.95
2022-09-26 22:30 | 44830.9375 | 0 | 10.3086 | 39.95
2022-09-26 23:00 | 44830.9583 | 0 | 9.9252 | 39.95
2022-09-26 23:30 | 44830.9792 | 0 | 9.3627 | 39.95
2022-09-27 | 44831 | 0 | 8.9293 | 39.95
2022-09-27 00:30 | 44831.0208 | 0 | 8.4867 | 39.95
2022-09-27 01:00 | 44831.0417 | 0 | 8.2482 | 39.95
2022-09-27 01:30 | 44831.0625 | 0 | 8.0492 | 39.95
2022-09-27 02:00 | 44831.0833 | 0 | 7.8069 | 39.95
2022-09-27 02:30 | 44831.1042 | 0 | 8.0138 | 39.95
2022-09-27 03:00 | 44831.125 | 0 | 7.9093 | 39.95
2022-09-27 03:30 | 44831.1458 | 0 | 7.9585 | 39.95
2022-09-27 04:00 | 44831.1667 | 0 | 8.261 | 39.95
2022-09-27 04:30 | 44831.1875 | 0 | 8.5878 | 39.95
2022-09-27 05:00 | 44831.2083 | 0 | 9.2418 | 39.95
2022-09-27 05:30 | 44831.2292 | 0 | 9.6386 | 39.95
2022-09-27 06:00 | 44831.25 | 0 | 10.2264 | 39.95
2022-09-27 06:30 | 44831.2708 | 0 | 11.1286 | 39.95
2022-09-27 07:00 | 44831.2917 | 0 | 11.63 | 39.95
2022-09-27 07:30 | 44831.3125 | 0 | 11.8822 | 39.95
2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 0 | 12.4008 | 39.95
2022-09-27 08:30 | 44831.3542 | 0 | 11.7145 | 39.95
2022-09-27 09:00 | 44831.375 | 0 | 11.6175 | 39.95
2022-09-27 09:30 | 44831.3958 | 0 | 11.2572 | 39.95
2022-09-27 10:00 | 44831.4167 | 0 | 11.6032 | 39.95
2022-09-27 10:30 | 44831.4375 | 0 | 11.7528 | 39.95
2022-09-27 11:00 | 44831.4583 | 0 | 9.0189 | 39.95
2022-09-27 11:30 | 44831.4792 | 0 | 10.04 | 39.95
2022-09-27 12:00 | 44831.5 | 0 | 9.8702 | 39.95
2022-09-27 12:30 | 44831.5208 | 0 | 10.9729 | 39.95
2022-09-27 13:00 | 44831.5417 | 0 | 10.9807 | 39.95
2022-09-27 13:30 | 44831.5625 | 0 | 9.8487 | 39.95
2022-09-27 14:00 | 44831.5833 | 0 | 9.1019 | 39.95
2022-09-27 14:30 | 44831.6042 | 0 | 10.5477 | 39.95
2022-09-27 15:00 | 44831.625 | 0 | 11.4333 | 39.95
2022-09-27 15:30 | 44831.6458 | 0 | 12.7572 | 39.95
2022-09-27 16:00 | 44831.6667 | 0 | 12.8133 | 39.95
2022-09-27 16:30 | 44831.6875 | 0 | 13.0962 | 39.95
2022-09-27 17:00 | 44831.7083 | 0 | 13.1316 | 39.95
2022-09-27 17:30 | 44831.7292 | 0 | 13.3342 | 39.95
2022-09-27 18:00 | 44831.75 | 0 | 13.6823 | 39.95
2022-09-27 18:30 | 44831.7708 | 0 | 13.954 | 39.95
2022-09-27 19:00 | 44831.7917 | 0 | 13.6859 | 39.95
2022-09-27 19:30 | 44831.8125 | 0 | 13.2138 | 39.95
2022-09-27 20:00 | 44831.8333 | 0 | 12.8057 | 39.95
2022-09-27 20:30 | 44831.8542 | 0 | 12.3532 | 39.95
2022-09-27 21:00 | 44831.875 | 0 | 11.8949 | 39.95
2022-09-27 21:30 | 44831.8958 | 0 | 11.7315 | 39.95
2022-09-27 22:00 | 44831.9167 | 0 | 11.1374 | 39.95
2022-09-27 22:30 | 44831.9375 | 0 | 10.5067 | 39.95
2022-09-27 23:00 | 44831.9583 | 0 | 9.8019 | 39.95
2022-09-27 23:30 | 44831.9792 | 0 | 9.5879 | 39.95
2022-09-28 | 44832 | 0 | 9.2174 | 39.95
2022-09-28 00:30 | 44832.0208 | 0 | 8.9422 | 39.95
2022-09-28 01:00 | 44832.0417 | 0 | 8.5924 | 39.95
2022-09-28 01:30 | 44832.0625 | 0 | 8.4748 | 39.95
2022-09-28 02:00 | 44832.0833 | 0 | 8.4453 | 39.95
2022-09-28 02:30 | 44832.1042 | 0 | 8.4136 | 39.95
2022-09-28 03:00 | 44832.125 | 0 | 8.1925 | 39.95
2022-09-28 03:30 | 44832.1458 | 0 | 8.4215 | 39.95
2022-09-28 04:00 | 44832.1667 | 0 | 8.669 | 39.95
2022-09-28 04:30 | 44832.1875 | 0 | 8.7339 | 39.95
2022-09-28 05:00 | 44832.2083 | 0 | 9.6581 | 39.95
2022-09-28 05:30 | 44832.2292 | 0 | 10.0648 | 39.95
2022-09-28 06:00 | 44832.25 | 0 | 10.6418 | 39.95
2022-09-28 06:30 | 44832.2708 | 0 | 10.9418 | 39.95
2022-09-28 07:00 | 44832.2917 | 0 | 11.4497 | 39.95
2022-09-28 07:30 | 44832.3125 | 0 | 11.633 | 39.95
2022-09-28 08:00 | 44832.3333 | 0 | 11.0092 | 39.95
2022-09-28 08:30 | 44832.3542 | 0 | 10.6773 | 39.95
2022-09-28 09:00 | 44832.375 | 0 | 10.2766 | 39.95
2022-09-28 09:30 | 44832.3958 | 0 | 10.3043 | 39.95
2022-09-28 10:00 | 44832.4167 | 0 | 10.4177 | 39.95
2022-09-28 10:30 | 44832.4375 | 0 | 13.2185 | 39.95
2022-09-28 11:00 | 44832.4583 | 0 | 12.9464 | 39.95
2022-09-28 11:30 | 44832.4792 | 0 | 11.3038 | 39.95
2022-09-28 12:00 | 44832.5 | 0 | 11.9599 | 39.95
2022-09-28 12:30 | 44832.5208 | 0 | 12.2361 | 39.95
2022-09-28 13:00 | 44832.5417 | 0 | 12.7033 | 39.95
2022-09-28 13:30 | 44832.5625 | 0 | 11.7211 | 39.95
2022-09-28 14:00 | 44832.5833 | 0 | 11.7016 | 39.95
2022-09-28 14:30 | 44832.6042 | 0 | 13.4533 | 39.95
2022-09-28 15:00 | 44832.625 | 0 | 12.9283 | 39.95
2022-09-28 15:30 | 44832.6458 | 0 | 13.1876 | 39.95
2022-09-28 16:00 | 44832.6667 | 0 | 13.5226 | 39.95
2022-09-28 16:30 | 44832.6875 | 0 | 13.7239 | 39.95
2022-09-28 17:00 | 44832.7083 | 0 | 14.0192 | 39.95
2022-09-28 17:30 | 44832.7292 | 0 | 14.5262 | 39.95
2022-09-28 18:00 | 44832.75 | 0 | 14.9021 | 39.95
2022-09-28 18:30 | 44832.7708 | 0 | 15.0058 | 39.95
2022-09-28 19:00 | 44832.7917 | 0 | 14.6297 | 39.95
2022-09-28 19:30 | 44832.8125 | 0 | 14.3069 | 39.95
2022-09-28 20:00 | 44832.8333 | 0 | 13.2711 | 39.95
2022-09-28 20:30 | 44832.8542 | 0 | 12.757 | 39.95
2022-09-28 21:00 | 44832.875 | 0 | 12.3193 | 39.95
2022-09-28 21:30 | 44832.8958 | 0 | 12.1633 | 39.95
2022-09-28 22:00 | 44832.9167 | 0 | 11.5944 | 39.95
2022-09-28 22:30 | 44832.9375 | 0 | 10.7009 | 39.95
2022-09-28 23:00 | 44832.9583 | 0 | 10.2275 | 39.95
2022-09-28 23:30 | 44832.9792 | 0 | 9.7351 | 39.95
2022-09-29 | 44833 | 0 | 9.2737 | 39.95
2022-09-29 00:30 | 44833.0208 | 0 | 8.8599 | 39.95
2022-09-29 01:00 | 44833.0417 | 0 | 8.5793 | 39.95
2022-09-29 01:30 | 44833.0625 | 0 | 8.3408 | 39.95
2022-09-29 02:00 | 44833.0833 | 0 | 8.3032 | 39.95
2022-09-29 02:30 | 44833.1042 | 0 | 8.2 | 39.95
2022-09-29 03:00 | 44833.125 | 0 | 8.0246 | 39.95
2022-09-29 03:30 | 44833.1458 | 0 | 8.1273 | 39.95
2022-09-29 04:00 | 44833.1667 | 0 | 8.431 | 39.95
2022-09-29 04:30 | 44833.1875 | 0 | 8.7229 | 39.95
2022-09-29 05:00 | 44833.2083 | 0 | 9.2445 | 39.95
2022-09-29 05:30 | 44833.2292 | 0 | 9.6024 | 39.95
2022-09-29 06:00 | 44833.25 | 0 | 10.4542 | 39.95
2022-09-29 06:30 | 44833.2708 | 0 | 10.9766 | 39.95
2022-09-29 07:00 | 44833.2917 | 0 | 11.6097 | 39.95
2022-09-29 07:30 | 44833.3125 | 0 | 11.6425 | 39.95
2022-09-29 08:00 | 44833.3333 | 0 | 11.4915 | 39.95
2022-09-29 08:30 | 44833.3542 | 0 | 10.8148 | 39.95
2022-09-29 09:00 | 44833.375 | 0 | 10.9448 | 39.95
2022-09-29 09:30 | 44833.3958 | 0 | 10.7244 | 39.95
2022-09-29 10:00 | 44833.4167 | 0 | 10.3863 | 39.95
2022-09-29 10:30 | 44833.4375 | 0 | 10.1503 | 39.95
2022-09-29 11:00 | 44833.4583 | 0 | 9.587 | 39.95
2022-09-29 11:30 | 44833.4792 | 0 | 9.6113 | 39.95
2022-09-29 12:00 | 44833.5 | 0 | 8.523 | 39.95
2022-09-29 12:30 | 44833.5208 | 0 | 9.1718 | 39.95
2022-09-29 13:00 | 44833.5417 | 0 | 10.0339 | 39.95
2022-09-29 13:30 | 44833.5625 | 0 | 10.7738 | 39.95
2022-09-29 14:00 | 44833.5833 | 0 | 9.7765 | 39.95
2022-09-29 14:30 | 44833.6042 | 0 | 7.8318 | 39.95
2022-09-29 15:00 | 44833.625 | 0 | 8.5992 | 39.95
2022-09-29 15:30 | 44833.6458 | 0 | 9.6095 | 39.95
2022-09-29 16:00 | 44833.6667 | 0 | 10.6091 | 39.95
2022-09-29 16:30 | 44833.6875 | 0 | 11.4662 | 39.95
2022-09-29 17:00 | 44833.7083 | 0 | 12.174 | 39.95
2022-09-29 17:30 | 44833.7292 | 0 | 12.4524 | 39.95
2022-09-29 18:00 | 44833.75 | 0 | 12.9944 | 39.95
2022-09-29 18:30 | 44833.7708 | 0 | 13.5494 | 39.95
2022-09-29 19:00 | 44833.7917 | 0 | 13.2472 | 39.95
2022-09-29 19:30 | 44833.8125 | 0 | 12.7144 | 39.95
2022-09-29 20:00 | 44833.8333 | 0 | 12.561 | 39.95
2022-09-29 20:30 | 44833.8542 | 0 | 12.2338 | 39.95
2022-09-29 21:00 | 44833.875 | 0 | 11.802 | 39.95
2022-09-29 21:30 | 44833.8958 | 0 | 11.4471 | 39.95
2022-09-29 22:00 | 44833.9167 | 0 | 10.9178 | 39.95
2022-09-29 22:30 | 44833.9375 | 0 | 10.1649 | 39.95
2022-09-29 23:00 | 44833.9583 | 0 | 9.6839 | 39.95
2022-09-29 23:30 | 44833.9792 | 0 | 9.2698 | 39.95
2022-09-30 | 44834 | 0 | 8.7835 | 39.95
2022-09-30 00:30 | 44834.0208 | 0 | 8.4843 | 39.95
2022-09-30 01:00 | 44834.0417 | 0 | 8.4042 | 39.95
2022-09-30 01:30 | 44834.0625 | 0 | 8.2269 | 39.95
2022-09-30 02:00 | 44834.0833 | 0 | 8.1514 | 39.95
2022-09-30 02:30 | 44834.1042 | 0 | 8.1103 | 39.95
2022-09-30 03:00 | 44834.125 | 0 | 8.0037 | 39.95
2022-09-30 03:30 | 44834.1458 | 0 | 7.9656 | 39.95
2022-09-30 04:00 | 44834.1667 | 0 | 8.3548 | 39.95
2022-09-30 04:30 | 44834.1875 | 0 | 8.7177 | 39.95
2022-09-30 05:00 | 44834.2083 | 0 | 9.2416 | 39.95
2022-09-30 05:30 | 44834.2292 | 0 | 9.7019 | 39.95
2022-09-30 06:00 | 44834.25 | 0 | 10.0382 | 39.95
2022-09-30 06:30 | 44834.2708 | 0 | 10.1247 | 39.95
2022-09-30 07:00 | 44834.2917 | 0 | 10.2057 | 39.95
2022-09-30 07:30 | 44834.3125 | 0 | 9.5295 | 39.95
2022-09-30 08:00 | 44834.3333 | 0 | 9.1314 | 39.95
2022-09-30 08:30 | 44834.3542 | 0 | 8.2029 | 39.95
2022-09-30 09:00 | 44834.375 | 0 | 7.8469 | 39.95
2022-09-30 09:30 | 44834.3958 | 0 | 7.5475 | 39.95
2022-09-30 10:00 | 44834.4167 | 0 | 7.1521 | 39.95
2022-09-30 10:30 | 44834.4375 | 0 | 7.0571 | 39.95
2022-09-30 11:00 | 44834.4583 | 0 | 7.1727 | 39.95
2022-09-30 11:30 | 44834.4792 | 0 | 7.1071 | 39.95
2022-09-30 12:00 | 44834.5 | 0 | 7.1896 | 39.95
2022-09-30 12:30 | 44834.5208 | 0 | 7.6518 | 39.95
2022-09-30 13:00 | 44834.5417 | 0 | 7.7572 | 39.95
2022-09-30 13:30 | 44834.5625 | 0 | 8.2157 | 39.95
2022-09-30 14:00 | 44834.5833 | 0 | 10.8984 | 39.95
2022-09-30 14:30 | 44834.6042 | 0 | 10.335 | 39.95
2022-09-30 15:00 | 44834.625 | 0 | 9.5016 | 39.95
2022-09-30 15:30 | 44834.6458 | 0 | 10.3138 | 39.95
2022-09-30 16:00 | 44834.6667 | 0 | 11.3494 | 39.95
2022-09-30 16:30 | 44834.6875 | 0 | 12.1371 | 39.95
2022-09-30 17:00 | 44834.7083 | 0 | 12.6179 | 39.95
2022-09-30 17:30 | 44834.7292 | 0 | 12.684 | 39.95
2022-09-30 18:00 | 44834.75 | 0 | 13.0292 | 39.95
2022-09-30 18:30 | 44834.7708 | 0 | 13.1128 | 39.95
2022-09-30 19:00 | 44834.7917 | 0 | 12.9101 | 39.95
2022-09-30 19:30 | 44834.8125 | 0 | 12.565 | 39.95
2022-09-30 20:00 | 44834.8333 | 0 | 12.4574 | 39.95
2022-09-30 20:30 | 44834.8542 | 0 | 11.8995 | 39.95
2022-09-30 21:00 | 44834.875 | 0 | 11.6237 | 39.95
2022-09-30 21:30 | 44834.8958 | 0 | 11.4105 | 39.95
2022-09-30 22:00 | 44834.9167 | 0 | 10.9678 | 39.95
2022-09-30 22:30 | 44834.9375 | 0 | 10.3036 | 39.95
2022-09-30 23:00 | 44834.9583 | 0 | 9.8383 | 39.95
2022-09-30 23:30 | 44834.9792 | 0 | 9.4226 | 39.95
2022-10-01 | 44835 | 0 | 8.9025 | 39.95
2022-10-01 00:30 | 44835.0208 | 0 | 8.671 | 39.95
2022-10-01 01:00 | 44835.0417 | 0 | 8.3327 | 39.95
2022-10-01 01:30 | 44835.0625 | 0 | 8.183 | 39.95
2022-10-01 02:00 | 44835.0833 | 0 | 8.0657 | 39.95
2022-10-01 02:30 | 44835.1042 | 0 | 8.0773 | 39.95
2022-10-01 03:00 | 44835.125 | 0 | 7.9799 | 39.95
2022-10-01 03:30 | 44835.1458 | 0 | 7.8906 | 39.95
2022-10-01 04:00 | 44835.1667 | 0 | 8.0219 | 39.95
2022-10-01 04:30 | 44835.1875 | 0 | 7.9951 | 39.95
2022-10-01 05:00 | 44835.2083 | 0 | 8.1663 | 39.95
2022-10-01 05:30 | 44835.2292 | 0 | 8.3432 | 39.95
2022-10-01 06:00 | 44835.25 | 0 | 8.3169 | 39.95
2022-10-01 06:30 | 44835.2708 | 0 | 8.1961 | 39.95
2022-10-01 07:00 | 44835.2917 | 0 | 7.5992 | 39.95
2022-10-01 07:30 | 44835.3125 | 0 | 7.2663 | 39.95
2022-10-01 08:00 | 44835.3333 | 0 | 6.5435 | 39.95
2022-10-01 08:30 | 44835.3542 | 0 | 6.6326 | 39.95
2022-10-01 09:00 | 44835.375 | 0 | 7.7712 | 39.95
2022-10-01 09:30 | 44835.3958 | 0 | 7.9087 | 39.95
2022-10-01 10:00 | 44835.4167 | 0 | 8.4236 | 39.95
2022-10-01 10:30 | 44835.4375 | 0 | 8.2929 | 39.95
2022-10-01 11:00 | 44835.4583 | 0 | 7.7092 | 39.95
2022-10-01 11:30 | 44835.4792 | 0 | 7.616 | 39.95
2022-10-01 12:00 | 44835.5 | 0 | 8.1688 | 39.95
2022-10-01 12:30 | 44835.5208 | 0 | 7.8136 | 39.95
2022-10-01 13:00 | 44835.5417 | 0 | 10.0297 | 39.95
2022-10-01 13:30 | 44835.5625 | 0 | 8.5213 | 39.95
2022-10-01 14:00 | 44835.5833 | 0 | 9.0019 | 39.95
2022-10-01 14:30 | 44835.6042 | 0 | 9.7255 | 39.95
2022-10-01 15:00 | 44835.625 | 0 | 9.6487 | 39.95
2022-10-01 15:30 | 44835.6458 | 0 | 9.1894 | 39.95
2022-10-01 16:00 | 44835.6667 | 0 | 9.8225 | 39.95
2022-10-01 16:30 | 44835.6875 | 0 | 10.3978 | 39.95
2022-10-01 17:00 | 44835.7083 | 0 | 10.8335 | 39.95
2022-10-01 17:30 | 44835.7292 | 0 | 11.1437 | 39.95
2022-10-01 18:00 | 44835.75 | 0 | 11.5835 | 39.95
2022-10-01 18:30 | 44835.7708 | 0 | 11.769 | 39.95
2022-10-01 19:00 | 44835.7917 | 0 | 11.3896 | 39.95
2022-10-01 19:30 | 44835.8125 | 0 | 10.9921 | 39.95
2022-10-01 20:00 | 44835.8333 | 0 | 10.9555 | 39.95
2022-10-01 20:30 | 44835.8542 | 0 | 10.4211 | 39.95
2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 0 | 10.3162 | 39.95
2022-10-01 21:30 | 44835.8958 | 0 | 9.9818 | 39.95
2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 0 | 9.6013 | 39.95
2022-10-01 22:30 | 44835.9375 | 0 | 9.2219 | 39.95
2022-10-01 23:00 | 44835.9583 | 0 | 8.8089 | 39.95
2022-10-01 23:30 | 44835.9792 | 0 | 8.5865 | 39.95
2022-10-02 | 44836 | 0 | 7.9682 | 39.95
2022-10-02 00:30 | 44836.0208 | 0 | 7.7515 | 39.95
2022-10-02 01:00 | 44836.0417 | 0 | 7.5312 | 39.95
2022-10-02 01:30 | 44836.0625 | 0 | 7.3582 | 39.95
2022-10-02 02:00 | 44836.0833 | 0 | 7.2468 | 39.95
2022-10-02 02:30 | 44836.1042 | 0 | 7.2584 | 39.95
2022-10-02 03:00 | 44836.125 | 0 | 7.2039 | 39.95
2022-10-02 03:30 | 44836.1458 | 0 | 7.0571 | 39.95
2022-10-02 04:00 | 44836.1667 | 0 | 7.0571 | 39.95
2022-10-02 04:30 | 44836.1875 | 0 | 7.0982 | 39.95
2022-10-02 05:00 | 44836.2083 | 0 | 7.1929 | 39.95
2022-10-02 05:30 | 44836.2292 | 0 | 7.2379 | 39.95
2022-10-02 06:00 | 44836.25 | 0 | 7.0286 | 39.95
2022-10-02 06:30 | 44836.2708 | 0 | 6.8705 | 39.95
2022-10-02 07:00 | 44836.2917 | 0 | 8.3155 | 39.95
2022-10-02 07:30 | 44836.3125 | 0 | 8.8932 | 39.95
2022-10-02 08:00 | 44836.3333 | 0 | 9.5918 | 39.95
2022-10-02 08:30 | 44836.3542 | 0 | 9.5038 | 39.95
2022-10-02 09:00 | 44836.375 | 0 | 8.8295 | 39.95
2022-10-02 09:30 | 44836.3958 | 0 | 9.4058 | 39.95
2022-10-02 10:00 | 44836.4167 | 0 | 9.8854 | 39.95
2022-10-02 10:30 | 44836.4375 | 0 | 9.0537 | 39.95
2022-10-02 11:00 | 44836.4583 | 0 | 9.687 | 39.95
2022-10-02 11:30 | 44836.4792 | 0 | 9.9734 | 39.95
2022-10-02 12:00 | 44836.5 | 0 | 9.411 | 39.95
2022-10-02 12:30 | 44836.5208 | 0 | 8.3267 | 39.95
2022-10-02 13:00 | 44836.5417 | 0 | 6.8082 | 39.95
2022-10-02 13:30 | 44836.5625 | 0 | 6.7481 | 39.95
2022-10-02 14:00 | 44836.5833 | 0 | 7.5774 | 39.95
2022-10-02 14:30 | 44836.6042 | 0 | 8.6685 | 39.95
2022-10-02 15:00 | 44836.625 | 0 | 8.5635 | 39.95
2022-10-02 15:30 | 44836.6458 | 0 | 9.3627 | 39.95
2022-10-02 16:00 | 44836.6667 | 0 | 9.1625 | 39.95
2022-10-02 16:30 | 44836.6875 | 0 | 10.3008 | 39.95
2022-10-02 17:00 | 44836.7083 | 0 | 10.6527 | 39.95
2022-10-02 17:30 | 44836.7292 | 0 | 11.0789 | 39.95
2022-10-02 18:00 | 44836.75 | 0 | 11.755 | 39.95
2022-10-02 18:30 | 44836.7708 | 0 | 11.7988 | 39.95
2022-10-02 19:00 | 44836.7917 | 0 | 11.4656 | 39.95
2022-10-02 19:30 | 44836.8125 | 0 | 11.0487 | 39.95
2022-10-02 20:00 | 44836.8333 | 0 | 10.9413 | 39.95
2022-10-02 20:30 | 44836.8542 | 0 | 10.4405 | 39.95
2022-10-02 21:00 | 44836.875 | 0 | 10.0568 | 39.95
2022-10-02 21:30 | 44836.8958 | 0 | 9.8892 | 39.95
2022-10-02 22:00 | 44836.9167 | 0 | 9.4662 | 39.95
2022-10-02 22:30 | 44836.9375 | 0 | 8.9291 | 39.95
2022-10-02 23:00 | 44836.9583 | 0 | 8.5139 | 39.95
2022-10-02 23:30 | 44836.9792 | 0 | 8.2025 | 39.95
2022-10-03 | 44837 | 0 | 7.8888 | 39.95
2022-10-03 00:30 | 44837.0208 | 0 | 7.6485 | 39.95
2022-10-03 01:00 | 44837.0417 | 0 | 7.4979 | 39.95
2022-10-03 01:30 | 44837.0625 | 0 | 7.418 | 39.95
2022-10-03 02:00 | 44837.0833 | 0 | 7.2876 | 39.95
2022-10-03 02:30 | 44837.1042 | 0 | 7.3063 | 39.95
2022-10-03 03:00 | 44837.125 | 0 | 7.0702 | 39.95
2022-10-03 03:30 | 44837.1458 | 0 | 7.0982 | 39.95
2022-10-03 04:00 | 44837.1667 | 0 | 7.1652 | 39.95
2022-10-03 04:30 | 44837.1875 | 0 | 7.2971 | 39.95
2022-10-03 05:00 | 44837.2083 | 0 | 7.5636 | 39.95
2022-10-03 05:30 | 44837.2292 | 0 | 7.7661 | 39.95
2022-10-03 06:00 | 44837.25 | 0 | 7.5276 | 39.95
2022-10-03 06:30 | 44837.2708 | 0 | 7.1298 | 39.95
2022-10-03 07:00 | 44837.2917 | 0 | 6.7903 | 39.95
2022-10-03 07:30 | 44837.3125 | 0 | 6.2991 | 39.95
2022-10-03 08:00 | 44837.3333 | 0 | 5.8842 | 39.95
2022-10-03 08:30 | 44837.3542 | 0 | 5.5166 | 39.95
2022-10-03 09:00 | 44837.375 | 0 | 5.1475 | 39.95
2022-10-03 09:30 | 44837.3958 | 0 | 5.4671 | 39.95
2022-10-03 10:00 | 44837.4167 | 0 | 6.3405 | 39.95
2022-10-03 10:30 | 44837.4375 | 0 | 5.9392 | 39.95
2022-10-03 11:00 | 44837.4583 | 0 | 7.4025 | 39.95
2022-10-03 11:30 | 44837.4792 | 0 | 6.8218 | 39.95
2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 0 | 7.1235 | 39.95
2022-10-03 12:30 | 44837.5208 | 0 | 5.4334 | 39.95
2022-10-03 13:00 | 44837.5417 | 0 | 7.0061 | 39.95
2022-10-03 13:30 | 44837.5625 | 0 | 7.3214 | 39.95
2022-10-03 14:00 | 44837.5833 | 0 | 7.7662 | 39.95
2022-10-03 14:30 | 44837.6042 | 0 | 7.558 | 39.95
2022-10-03 15:00 | 44837.625 | 0 | 7.2379 | 39.95
2022-10-03 15:30 | 44837.6458 | 0 | 8.3465 | 39.95
2022-10-03 16:00 | 44837.6667 | 0 | 9.5612 | 39.95
2022-10-03 16:30 | 44837.6875 | 0 | 10.2489 | 39.95
2022-10-03 17:00 | 44837.7083 | 0 | 11.001 | 39.95
2022-10-03 17:30 | 44837.7292 | 0 | 11.6844 | 39.95
2022-10-03 18:00 | 44837.75 | 0 | 12.4951 | 39.95
2022-10-03 18:30 | 44837.7708 | 0 | 12.4947 | 39.95
2022-10-03 19:00 | 44837.7917 | 0 | 12.2806 | 39.95
2022-10-03 19:30 | 44837.8125 | 0 | 11.8333 | 39.95
2022-10-03 20:00 | 44837.8333 | 0 | 11.548 | 39.95
2022-10-03 20:30 | 44837.8542 | 0 | 10.9837 | 39.95
2022-10-03 21:00 | 44837.875 | 0 | 10.4702 | 39.95
2022-10-03 21:30 | 44837.8958 | 0 | 9.997 | 39.95
2022-10-03 22:00 | 44837.9167 | 0 | 9.5171 | 39.95
2022-10-03 22:30 | 44837.9375 | 0 | 8.9209 | 39.95
2022-10-03 23:00 | 44837.9583 | 0 | 8.4981 | 39.95
2022-10-03 23:30 | 44837.9792 | 0 | 8.1702 | 39.95
2022-10-04 | 44838 | 0 | 7.7658 | 39.95
2022-10-04 00:30 | 44838.0208 | 0 | 7.477 | 39.95
2022-10-04 01:00 | 44838.0417 | 0 | 7.4296 | 39.95
2022-10-04 01:30 | 44838.0625 | 0 | 7.3358 | 39.95
2022-10-04 02:00 | 44838.0833 | 0 | 7.3885 | 39.95
2022-10-04 02:30 | 44838.1042 | 0 | 7.3323 | 39.95
2022-10-04 03:00 | 44838.125 | 0 | 7.337 | 39.95
2022-10-04 03:30 | 44838.1458 | 0 | 7.3957 | 39.95
2022-10-04 04:00 | 44838.1667 | 0 | 7.778 | 39.95
2022-10-04 04:30 | 44838.1875 | 0 | 8.2541 | 39.95
2022-10-04 05:00 | 44838.2083 | 0 | 8.9906 | 39.95
2022-10-04 05:30 | 44838.2292 | 0 | 9.5616 | 39.95
2022-10-04 06:00 | 44838.25 | 0 | 10.3149 | 39.95
2022-10-04 06:30 | 44838.2708 | 0 | 11.2976 | 39.95
2022-10-04 07:00 | 44838.2917 | 0 | 11.406 | 39.95
2022-10-04 07:30 | 44838.3125 | 0 | 10.3194 | 39.95
2022-10-04 08:00 | 44838.3333 | 0 | 9.7599 | 39.95
2022-10-04 08:30 | 44838.3542 | 0 | 8.2943 | 39.95
2022-10-04 09:00 | 44838.375 | 0 | 9.1085 | 39.95
2022-10-04 09:30 | 44838.3958 | 0 | 10.2396 | 39.95
2022-10-04 10:00 | 44838.4167 | 0 | 9.8692 | 39.95
2022-10-04 10:30 | 44838.4375 | 0 | 10.9447 | 39.95
2022-10-04 11:00 | 44838.4583 | 0 | 11.6332 | 39.95
2022-10-04 11:30 | 44838.4792 | 0 | 11.5424 | 39.95
2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 0 | 9.8241 | 39.95
2022-10-04 12:30 | 44838.5208 | 0 | 9.5116 | 39.95
2022-10-04 13:00 | 44838.5417 | 0 | 9.4131 | 39.95
2022-10-04 13:30 | 44838.5625 | 0 | 9.2993 | 39.95
2022-10-04 14:00 | 44838.5833 | 0 | 8.9453 | 39.95
2022-10-04 14:30 | 44838.6042 | 0 | 9.6324 | 39.95
2022-10-04 15:00 | 44838.625 | 0 | 10.139 | 39.95
2022-10-04 15:30 | 44838.6458 | 0 | 10.6526 | 39.95
2022-10-04 16:00 | 44838.6667 | 0 | 10.6998 | 39.95
2022-10-04 16:30 | 44838.6875 | 0 | 11.5188 | 39.95
2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | 0 | 12.0811 | 39.95
2022-10-04 17:30 | 44838.7292 | 0 | 12.7448 | 39.95
2022-10-04 18:00 | 44838.75 | 0 | 13.5795 | 39.95
2022-10-04 18:30 | 44838.7708 | 0 | 14.0591 | 39.95
2022-10-04 19:00 | 44838.7917 | 0 | 13.5961 | 39.95
2022-10-04 19:30 | 44838.8125 | 0 | 13.1716 | 39.95
2022-10-04 20:00 | 44838.8333 | 0 | 12.9328 | 39.95
2022-10-04 20:30 | 44838.8542 | 0 | 12.3869 | 39.95
2022-10-04 21:00 | 44838.875 | 0 | 12.0371 | 39.95
2022-10-04 21:30 | 44838.8958 | 0 | 11.5194 | 39.95
2022-10-04 22:00 | 44838.9167 | 0 | 10.8452 | 39.95
2022-10-04 22:30 | 44838.9375 | 0 | 10.2265 | 39.95
2022-10-04 23:00 | 44838.9583 | 0 | 9.6952 | 39.95
2022-10-04 23:30 | 44838.9792 | 0 | 9.3216 | 39.95
2022-10-05 | 44839 | 0 | 8.7592 | 39.95
2022-10-05 00:30 | 44839.0208 | 0 | 8.4266 | 39.95
2022-10-05 01:00 | 44839.0417 | 0 | 8.2533 | 39.95
2022-10-05 01:30 | 44839.0625 | 0 | 8.0505 | 39.95
2022-10-05 02:00 | 44839.0833 | 0 | 8.2039 | 39.95
2022-10-05 02:30 | 44839.1042 | 0 | 7.9697 | 39.95
2022-10-05 03:00 | 44839.125 | 0 | 8.0886 | 39.95
2022-10-05 03:30 | 44839.1458 | 0 | 7.9915 | 39.95
2022-10-05 04:00 | 44839.1667 | 0 | 8.3098 | 39.95
2022-10-05 04:30 | 44839.1875 | 0 | 8.7925 | 39.95
2022-10-05 05:00 | 44839.2083 | 0 | 9.4189 | 39.95
2022-10-05 05:30 | 44839.2292 | 0 | 9.8392 | 39.95
2022-10-05 06:00 | 44839.25 | 0 | 10.1557 | 39.95
2022-10-05 06:30 | 44839.2708 | 0 | 10.9153 | 39.95
2022-10-05 07:00 | 44839.2917 | 0 | 10.6988 | 39.95
2022-10-05 07:30 | 44839.3125 | 0 | 10.7651 | 39.95
2022-10-05 08:00 | 44839.3333 | 0 | 10.1996 | 39.95
2022-10-05 08:30 | 44839.3542 | 0 | 9.2087 | 39.95
2022-10-05 09:00 | 44839.375 | 0 | 10.1706 | 39.95
2022-10-05 09:30 | 44839.3958 | 0 | 8.3928 | 39.95
2022-10-05 10:00 | 44839.4167 | 0 | 8.8218 | 39.95
2022-10-05 10:30 | 44839.4375 | 0 | 7.6815 | 39.95
2022-10-05 11:00 | 44839.4583 | 0 | 7.5404 | 39.95
2022-10-05 11:30 | 44839.4792 | 0 | 8.3515 | 39.95
2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 0 | 7.2719 | 39.95
2022-10-05 12:30 | 44839.5208 | 0 | 8.0514 | 39.95
2022-10-05 13:00 | 44839.5417 | 0 | 8.0991 | 39.95
2022-10-05 13:30 | 44839.5625 | 0 | 7.9192 | 39.95
2022-10-05 14:00 | 44839.5833 | 0 | 10.6174 | 39.95
2022-10-05 14:30 | 44839.6042 | 0 | 11.182 | 39.95
2022-10-05 15:00 | 44839.625 | 0 | 11.7167 | 39.95
2022-10-05 15:30 | 44839.6458 | 0 | 11.9947 | 39.95
2022-10-05 16:00 | 44839.6667 | 0 | 11.9075 | 39.95
2022-10-05 16:30 | 44839.6875 | 0 | 12.4254 | 39.95
2022-10-05 17:00 | 44839.7083 | 0 | 12.8493 | 39.95
2022-10-05 17:30 | 44839.7292 | 0 | 13.4436 | 39.95
2022-10-05 18:00 | 44839.75 | 0 | 13.921 | 39.95
2022-10-05 18:30 | 44839.7708 | 0 | 14.1624 | 39.95
2022-10-05 19:00 | 44839.7917 | 0 | 13.8334 | 39.95
2022-10-05 19:30 | 44839.8125 | 0 | 13.2656 | 39.95
2022-10-05 20:00 | 44839.8333 | 0 | 13.0665 | 39.95
2022-10-05 20:30 | 44839.8542 | 0 | 12.5358 | 39.95
2022-10-05 21:00 | 44839.875 | 0 | 11.9827 | 39.95
2022-10-05 21:30 | 44839.8958 | 0 | 11.5862 | 39.95
2022-10-05 22:00 | 44839.9167 | 0 | 11.0279 | 39.95
2022-10-05 22:30 | 44839.9375 | 0 | 10.3606 | 39.95
2022-10-05 23:00 | 44839.9583 | 0 | 10.0821 | 39.95
2022-10-05 23:30 | 44839.9792 | 0 | 9.6245 | 39.95
2022-10-06 | 44840 | 0 | 8.9995 | 39.95
2022-10-06 00:30 | 44840.0208 | 0 | 8.6594 | 39.95
2022-10-06 01:00 | 44840.0417 | 0 | 8.4245 | 39.95
2022-10-06 01:30 | 44840.0625 | 0 | 8.2804 | 39.95
2022-10-06 02:00 | 44840.0833 | 0 | 8.1103 | 39.95
2022-10-06 02:30 | 44840.1042 | 0 | 8.2297 | 39.95
2022-10-06 03:00 | 44840.125 | 0 | 7.9824 | 39.95
2022-10-06 03:30 | 44840.1458 | 0 | 8.1523 | 39.95
2022-10-06 04:00 | 44840.1667 | 0 | 8.3616 | 39.95
2022-10-06 04:30 | 44840.1875 | 0 | 8.8916 | 39.95
2022-10-06 05:00 | 44840.2083 | 0 | 9.5159 | 39.95
2022-10-06 05:30 | 44840.2292 | 0 | 10.1045 | 39.95
2022-10-06 06:00 | 44840.25 | 0 | 10.9581 | 39.95
2022-10-06 06:30 | 44840.2708 | 0 | 11.3615 | 39.95
2022-10-06 07:00 | 44840.2917 | 0 | 11.6156 | 39.95
2022-10-06 07:30 | 44840.3125 | 0 | 10.8861 | 39.95
2022-10-06 08:00 | 44840.3333 | 0 | 10.8295 | 39.95
2022-10-06 08:30 | 44840.3542 | 0 | 9.8522 | 39.95
2022-10-06 09:00 | 44840.375 | 0 | 9.1302 | 39.95
2022-10-06 09:30 | 44840.3958 | 0 | 10.2665 | 39.95
2022-10-06 10:00 | 44840.4167 | 0 | 11.3238 | 39.95
2022-10-06 10:30 | 44840.4375 | 0 | 11.0438 | 39.95
2022-10-06 11:00 | 44840.4583 | 0 | 11.3156 | 39.95
2022-10-06 11:30 | 44840.4792 | 0 | 11.9998 | 39.95
2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 0 | 12.2576 | 39.95
2022-10-06 12:30 | 44840.5208 | 0 | 12.1786 | 39.95
2022-10-06 13:00 | 44840.5417 | 0 | 11.1476 | 39.95
2022-10-06 13:30 | 44840.5625 | 0 | 11.2163 | 39.95
2022-10-06 14:00 | 44840.5833 | 0 | 11.6657 | 39.95
2022-10-06 14:30 | 44840.6042 | 0 | 11.9017 | 39.95
2022-10-06 15:00 | 44840.625 | 0 | 11.8563 | 39.95
2022-10-06 15:30 | 44840.6458 | 0 | 11.4201 | 39.95
2022-10-06 16:00 | 44840.6667 | 0 | 11.7181 | 39.95
2022-10-06 16:30 | 44840.6875 | 0 | 12.3821 | 39.95
2022-10-06 17:00 | 44840.7083 | 0 | 12.7083 | 39.95
2022-10-06 17:30 | 44840.7292 | 0 | 13.3349 | 39.95
2022-10-06 18:00 | 44840.75 | 0 | 13.7462 | 39.95
2022-10-06 18:30 | 44840.7708 | 0 | 14.1448 | 39.95
2022-10-06 19:00 | 44840.7917 | 0 | 13.6983 | 39.95
2022-10-06 19:30 | 44840.8125 | 0 | 13.2433 | 39.95
2022-10-06 20:00 | 44840.8333 | 0 | 13.0417 | 39.95
2022-10-06 20:30 | 44840.8542 | 0 | 12.5724 | 39.95
2022-10-06 21:00 | 44840.875 | 0 | 12.0774 | 39.95
2022-10-06 21:30 | 44840.8958 | 0 | 11.6719 | 39.95
2022-10-06 22:00 | 44840.9167 | 0 | 11.1609 | 39.95
2022-10-06 22:30 | 44840.9375 | 0 | 10.5514 | 39.95
2022-10-06 23:00 | 44840.9583 | 0 | 9.9455 | 39.95
2022-10-06 23:30 | 44840.9792 | 0 | 9.6023 | 39.95
2022-10-07 | 44841 | 0 | 9.0215 | 39.95
2022-10-07 00:30 | 44841.0208 | 0 | 8.6717 | 39.95
2022-10-07 01:00 | 44841.0417 | 0 | 8.456 | 39.95
2022-10-07 01:30 | 44841.0625 | 0 | 8.2393 | 39.95
2022-10-07 02:00 | 44841.0833 | 0 | 8.2518 | 39.95
2022-10-07 02:30 | 44841.1042 | 0 | 8.0469 | 39.95
2022-10-07 03:00 | 44841.125 | 0 | 8.1255 | 39.95
2022-10-07 03:30 | 44841.1458 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-10-07 04:00 | 44841.1667 | 0 | 8.459 | 39.95
2022-10-07 04:30 | 44841.1875 | 0 | 8.948 | 39.95
2022-10-07 05:00 | 44841.2083 | 0 | 9.3514 | 39.95
2022-10-07 05:30 | 44841.2292 | 0 | 9.9399 | 39.95
2022-10-07 06:00 | 44841.25 | 0 | 10.226 | 39.95
2022-10-07 06:30 | 44841.2708 | 0 | 10.4401 | 39.95
2022-10-07 07:00 | 44841.2917 | 0 | 10.5035 | 39.95
2022-10-07 07:30 | 44841.3125 | 0 | 10.0884 | 39.95
2022-10-07 08:00 | 44841.3333 | 0 | 10.4523 | 39.95
2022-10-07 08:30 | 44841.3542 | 0 | 11.098 | 39.95
2022-10-07 09:00 | 44841.375 | 0 | 11.2753 | 39.95
2022-10-07 09:30 | 44841.3958 | 0 | 11.4792 | 39.95
2022-10-07 10:00 | 44841.4167 | 0 | 10.457 | 39.95
2022-10-07 10:30 | 44841.4375 | 0 | 10.8248 | 39.95
2022-10-07 11:00 | 44841.4583 | 0 | 10.3498 | 39.95
2022-10-07 11:30 | 44841.4792 | 0 | 11.0941 | 39.95
2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 0 | 10.7543 | 39.95
2022-10-07 12:30 | 44841.5208 | 0 | 10.3411 | 39.95
2022-10-07 13:00 | 44841.5417 | 0 | 9.4299 | 39.95
2022-10-07 13:30 | 44841.5625 | 0 | 8.3504 | 39.95
2022-10-07 14:00 | 44841.5833 | 0 | 8.0399 | 39.95
2022-10-07 14:30 | 44841.6042 | 0 | 9.7765 | 39.95
2022-10-07 15:00 | 44841.625 | 0 | 10.5687 | 39.95
2022-10-07 15:30 | 44841.6458 | 0 | 10.6409 | 39.95
2022-10-07 16:00 | 44841.6667 | 0 | 11.0773 | 39.95
2022-10-07 16:30 | 44841.6875 | 0 | 12.1765 | 39.95
2022-10-07 17:00 | 44841.7083 | 0 | 12.5152 | 39.95
2022-10-07 17:30 | 44841.7292 | 0 | 12.6575 | 39.95
2022-10-07 18:00 | 44841.75 | 0 | 13.0679 | 39.95
2022-10-07 18:30 | 44841.7708 | 0 | 13.5405 | 39.95
2022-10-07 19:00 | 44841.7917 | 0 | 13.0575 | 39.95
2022-10-07 19:30 | 44841.8125 | 0 | 12.8526 | 39.95
2022-10-07 20:00 | 44841.8333 | 0 | 12.649 | 39.95
2022-10-07 20:30 | 44841.8542 | 0 | 12.2441 | 39.95
2022-10-07 21:00 | 44841.875 | 0 | 11.9501 | 39.95
2022-10-07 21:30 | 44841.8958 | 0 | 11.502 | 39.95
2022-10-07 22:00 | 44841.9167 | 0 | 11.2848 | 39.95
2022-10-07 22:30 | 44841.9375 | 0 | 10.7155 | 39.95
2022-10-07 23:00 | 44841.9583 | 0 | 10.2519 | 39.95
2022-10-07 23:30 | 44841.9792 | 0 | 9.7558 | 39.95
2022-10-08 | 44842 | 0 | 9.1895 | 39.95
2022-10-08 00:30 | 44842.0208 | 0 | 8.858 | 39.95
2022-10-08 01:00 | 44842.0417 | 0 | 8.6399 | 39.95
2022-10-08 01:30 | 44842.0625 | 0 | 8.3649 | 39.95
2022-10-08 02:00 | 44842.0833 | 0 | 8.3465 | 39.95
2022-10-08 02:30 | 44842.1042 | 0 | 8.2952 | 39.95
2022-10-08 03:00 | 44842.125 | 0 | 8.1327 | 39.95
2022-10-08 03:30 | 44842.1458 | 0 | 8.1068 | 39.95
2022-10-08 04:00 | 44842.1667 | 0 | 8.1627 | 39.95
2022-10-08 04:30 | 44842.1875 | 0 | 8.1362 | 39.95
2022-10-08 05:00 | 44842.2083 | 0 | 8.2262 | 39.95
2022-10-08 05:30 | 44842.2292 | 0 | 8.4063 | 39.95
2022-10-08 06:00 | 44842.25 | 0 | 8.507 | 39.95
2022-10-08 06:30 | 44842.2708 | 0 | 9.0672 | 39.95
2022-10-08 07:00 | 44842.2917 | 0 | 9.7483 | 39.95
2022-10-08 07:30 | 44842.3125 | 0 | 10.081 | 39.95
2022-10-08 08:00 | 44842.3333 | 0 | 9.5644 | 39.95
2022-10-08 08:30 | 44842.3542 | 0 | 8.1808 | 39.95
2022-10-08 09:00 | 44842.375 | 0 | 9.0571 | 39.95
2022-10-08 09:30 | 44842.3958 | 0 | 7.3298 | 39.95
2022-10-08 10:00 | 44842.4167 | 0 | 6.4043 | 39.95
2022-10-08 10:30 | 44842.4375 | 0 | 7.4016 | 39.95
2022-10-08 11:00 | 44842.4583 | 0 | 6.8896 | 39.95
2022-10-08 11:30 | 44842.4792 | 0 | 6.4333 | 39.95
2022-10-08 12:00 | 44842.5 | 0 | 5.1868 | 39.95
2022-10-08 12:30 | 44842.5208 | 0 | 5.7778 | 39.95
2022-10-08 13:00 | 44842.5417 | 0 | 8.9878 | 39.95
2022-10-08 13:30 | 44842.5625 | 0 | 6.7251 | 39.95
2022-10-08 14:00 | 44842.5833 | 0 | 7.6021 | 39.95
2022-10-08 14:30 | 44842.6042 | 0 | 8.4672 | 39.95
2022-10-08 15:00 | 44842.625 | 0 | 8.6242 | 39.95
2022-10-08 15:30 | 44842.6458 | 0 | 9.1447 | 39.95
2022-10-08 16:00 | 44842.6667 | 0 | 9.5856 | 39.95
2022-10-08 16:30 | 44842.6875 | 0 | 10.0803 | 39.95
2022-10-08 17:00 | 44842.7083 | 0 | 11.1742 | 39.95
2022-10-08 17:30 | 44842.7292 | 0 | 11.6548 | 39.95
2022-10-08 18:00 | 44842.75 | 0 | 11.9679 | 39.95
2022-10-08 18:30 | 44842.7708 | 0 | 12.1793 | 39.95
2022-10-08 19:00 | 44842.7917 | 0 | 11.8822 | 39.95
2022-10-08 19:30 | 44842.8125 | 0 | 11.6166 | 39.95
2022-10-08 20:00 | 44842.8333 | 0 | 11.373 | 39.95
2022-10-08 20:30 | 44842.8542 | 0 | 10.904 | 39.95
2022-10-08 21:00 | 44842.875 | 0 | 10.6268 | 39.95
2022-10-08 21:30 | 44842.8958 | 0 | 10.4142 | 39.95
2022-10-08 22:00 | 44842.9167 | 0 | 10.2462 | 39.95
2022-10-08 22:30 | 44842.9375 | 0 | 9.5385 | 39.95
2022-10-08 23:00 | 44842.9583 | 0 | 9.402 | 39.95
2022-10-08 23:30 | 44842.9792 | 0 | 8.9605 | 39.95
2022-10-09 | 44843 | 0 | 8.4733 | 39.95
2022-10-09 00:30 | 44843.0208 | 0 | 8.1009 | 39.95
2022-10-09 01:00 | 44843.0417 | 0 | 7.9987 | 39.95
2022-10-09 01:30 | 44843.0625 | 0 | 7.8495 | 39.95
2022-10-09 02:00 | 44843.0833 | 0 | 7.7405 | 39.95
2022-10-09 02:30 | 44843.1042 | 0 | 7.6786 | 39.95
2022-10-09 03:00 | 44843.125 | 0 | 7.5369 | 39.95
2022-10-09 03:30 | 44843.1458 | 0 | 7.5708 | 39.95
2022-10-09 04:00 | 44843.1667 | 0 | 7.3485 | 39.95
2022-10-09 04:30 | 44843.1875 | 0 | 7.5431 | 39.95
2022-10-09 05:00 | 44843.2083 | 0 | 7.6848 | 39.95
2022-10-09 05:30 | 44843.2292 | 0 | 7.752 | 39.95
2022-10-09 06:00 | 44843.25 | 0 | 8.1032 | 39.95
2022-10-09 06:30 | 44843.2708 | 0 | 7.8123 | 39.95
2022-10-09 07:00 | 44843.2917 | 0 | 8.2826 | 39.95
2022-10-09 07:30 | 44843.3125 | 0 | 8.1803 | 39.95
2022-10-09 08:00 | 44843.3333 | 0 | 9.2481 | 39.95
2022-10-09 08:30 | 44843.3542 | 0 | 9.1879 | 39.95
2022-10-09 09:00 | 44843.375 | 0 | 9.0121 | 39.95
2022-10-09 09:30 | 44843.3958 | 0 | 8.9613 | 39.95
2022-10-09 10:00 | 44843.4167 | 0 | 8.7313 | 39.95
2022-10-09 10:30 | 44843.4375 | 0 | 10.0556 | 39.95
2022-10-09 11:00 | 44843.4583 | 0 | 10.0135 | 39.95
2022-10-09 11:30 | 44843.4792 | 0 | 10.1616 | 39.95
2022-10-09 12:00 | 44843.5 | 0 | 6.4749 | 39.95
2022-10-09 12:30 | 44843.5208 | 0 | 7.3007 | 39.95
2022-10-09 13:00 | 44843.5417 | 0 | 7.6194 | 39.95
2022-10-09 13:30 | 44843.5625 | 0 | 6.0247 | 39.95
2022-10-09 14:00 | 44843.5833 | 0 | 6.9549 | 39.95
2022-10-09 14:30 | 44843.6042 | 0 | 8.036 | 39.95
2022-10-09 15:00 | 44843.625 | 0 | 7.7722 | 39.95
2022-10-09 15:30 | 44843.6458 | 0 | 8.5479 | 39.95
2022-10-09 16:00 | 44843.6667 | 0 | 9.2491 | 39.95
2022-10-09 16:30 | 44843.6875 | 0 | 10.6528 | 39.95
2022-10-09 17:00 | 44843.7083 | 0 | 11.4349 | 39.95
2022-10-09 17:30 | 44843.7292 | 0 | 11.9611 | 39.95
2022-10-09 18:00 | 44843.75 | 0 | 12.6762 | 39.95
2022-10-09 18:30 | 44843.7708 | 0 | 13.1718 | 39.95
2022-10-09 19:00 | 44843.7917 | 0 | 12.781 | 39.95
2022-10-09 19:30 | 44843.8125 | 0 | 12.2038 | 39.95
2022-10-09 20:00 | 44843.8333 | 0 | 11.6755 | 39.95
2022-10-09 20:30 | 44843.8542 | 0 | 11.3428 | 39.95
2022-10-09 21:00 | 44843.875 | 0 | 10.7637 | 39.95
2022-10-09 21:30 | 44843.8958 | 0 | 10.368 | 39.95
2022-10-09 22:00 | 44843.9167 | 0 | 9.6415 | 39.95
2022-10-09 22:30 | 44843.9375 | 0 | 9.1322 | 39.95
2022-10-09 23:00 | 44843.9583 | 0 | 8.6183 | 39.95
2022-10-09 23:30 | 44843.9792 | 0 | 8.3808 | 39.95
2022-10-10 | 44844 | 0 | 8.116 | 39.95
2022-10-10 00:30 | 44844.0208 | 0 | 7.8206 | 39.95
2022-10-10 01:00 | 44844.0417 | 0 | 7.8194 | 39.95
2022-10-10 01:30 | 44844.0625 | 0 | 7.7253 | 39.95
2022-10-10 02:00 | 44844.0833 | 0 | 7.5536 | 39.95
2022-10-10 02:30 | 44844.1042 | 0 | 7.7463 | 39.95
2022-10-10 03:00 | 44844.125 | 0 | 7.6467 | 39.95
2022-10-10 03:30 | 44844.1458 | 0 | 7.675 | 39.95
2022-10-10 04:00 | 44844.1667 | 0 | 8.0771 | 39.95
2022-10-10 04:30 | 44844.1875 | 0 | 8.5296 | 39.95
2022-10-10 05:00 | 44844.2083 | 0 | 9.0953 | 39.95
2022-10-10 05:30 | 44844.2292 | 0 | 9.9424 | 39.95
2022-10-10 06:00 | 44844.25 | 0 | 10.6892 | 39.95
2022-10-10 06:30 | 44844.2708 | 0 | 10.9474 | 39.95
2022-10-10 07:00 | 44844.2917 | 0 | 11.4032 | 39.95
2022-10-10 07:30 | 44844.3125 | 0 | 11.0285 | 39.95
2022-10-10 08:00 | 44844.3333 | 0 | 11.9534 | 39.95
2022-10-10 08:30 | 44844.3542 | 0 | 13.0165 | 39.95
2022-10-10 09:00 | 44844.375 | 0 | 13.1443 | 39.95
2022-10-10 09:30 | 44844.3958 | 0 | 13.1987 | 39.95
2022-10-10 10:00 | 44844.4167 | 0 | 12.9067 | 39.95
2022-10-10 10:30 | 44844.4375 | 0 | 12.4923 | 39.95
2022-10-10 11:00 | 44844.4583 | 0 | 12.4021 | 39.95
2022-10-10 11:30 | 44844.4792 | 0 | 11.8512 | 39.95
2022-10-10 12:00 | 44844.5 | 0 | 10.8965 | 39.95
2022-10-10 12:30 | 44844.5208 | 0 | 11.3918 | 39.95
2022-10-10 13:00 | 44844.5417 | 0 | 12.1906 | 39.95
2022-10-10 13:30 | 44844.5625 | 0 | 11.093 | 39.95
2022-10-10 14:00 | 44844.5833 | 0 | 11.4163 | 39.95
2022-10-10 14:30 | 44844.6042 | 0 | 11.6124 | 39.95
2022-10-10 15:00 | 44844.625 | 0 | 11.8028 | 39.95
2022-10-10 15:30 | 44844.6458 | 0 | 11.6496 | 39.95
2022-10-10 16:00 | 44844.6667 | 0 | 11.4585 | 39.95
2022-10-10 16:30 | 44844.6875 | 0 | 11.9198 | 39.95
2022-10-10 17:00 | 44844.7083 | 0 | 12.4925 | 39.95
2022-10-10 17:30 | 44844.7292 | 0 | 12.9997 | 39.95
2022-10-10 18:00 | 44844.75 | 0 | 13.7581 | 39.95
2022-10-10 18:30 | 44844.7708 | 0 | 14.0547 | 39.95
2022-10-10 19:00 | 44844.7917 | 0 | 13.6658 | 39.95
2022-10-10 19:30 | 44844.8125 | 0 | 13.2468 | 39.95
2022-10-10 20:00 | 44844.8333 | 0 | 12.7596 | 39.95
2022-10-10 20:30 | 44844.8542 | 0 | 12.2631 | 39.95
2022-10-10 21:00 | 44844.875 | 0 | 11.7014 | 39.95
2022-10-10 21:30 | 44844.8958 | 0 | 11.5236 | 39.95
2022-10-10 22:00 | 44844.9167 | 0 | 10.8794 | 39.95
2022-10-10 22:30 | 44844.9375 | 0 | 10.1518 | 39.95
2022-10-10 23:00 | 44844.9583 | 0 | 9.6227 | 39.95
2022-10-10 23:30 | 44844.9792 | 0 | 9.1932 | 39.95
2022-10-11 | 44845 | 0 | 8.6217 | 39.95
2022-10-11 00:30 | 44845.0208 | 0 | 8.3181 | 39.95
2022-10-11 01:00 | 44845.0417 | 0 | 8.0939 | 39.95
2022-10-11 01:30 | 44845.0625 | 0 | 8.0657 | 39.95
2022-10-11 02:00 | 44845.0833 | 0 | 7.9135 | 39.95
2022-10-11 02:30 | 44845.1042 | 0 | 7.8834 | 39.95
2022-10-11 03:00 | 44845.125 | 0 | 7.7762 | 39.95
2022-10-11 03:30 | 44845.1458 | 0 | 7.7813 | 39.95
2022-10-11 04:00 | 44845.1667 | 0 | 8.1485 | 39.95
2022-10-11 04:30 | 44845.1875 | 0 | 8.4438 | 39.95
2022-10-11 05:00 | 44845.2083 | 0 | 9.1652 | 39.95
2022-10-11 05:30 | 44845.2292 | 0 | 9.8207 | 39.95
2022-10-11 06:00 | 44845.25 | 0 | 10.1934 | 39.95
2022-10-11 06:30 | 44845.2708 | 0 | 10.3442 | 39.95
2022-10-11 07:00 | 44845.2917 | 0 | 10.1622 | 39.95
2022-10-11 07:30 | 44845.3125 | 0 | 9.6547 | 39.95
2022-10-11 08:00 | 44845.3333 | 0 | 9.1543 | 39.95
2022-10-11 08:30 | 44845.3542 | 0 | 9.0656 | 39.95
2022-10-11 09:00 | 44845.375 | 0 | 8.5692 | 39.95
2022-10-11 09:30 | 44845.3958 | 0 | 8.7905 | 39.95
2022-10-11 10:00 | 44845.4167 | 0 | 8.6648 | 39.95
2022-10-11 10:30 | 44845.4375 | 0 | 7.9221 | 39.95
2022-10-11 11:00 | 44845.4583 | 0 | 8.9035 | 39.95
2022-10-11 11:30 | 44845.4792 | 0 | 8.1999 | 39.95
2022-10-11 12:00 | 44845.5 | 0 | 8.2697 | 39.95
2022-10-11 12:30 | 44845.5208 | 0 | 7.5803 | 39.95
2022-10-11 13:00 | 44845.5417 | 0 | 9.0219 | 39.95
2022-10-11 13:30 | 44845.5625 | 0 | 10.1998 | 39.95
2022-10-11 14:00 | 44845.5833 | 0 | 10.7993 | 39.95
2022-10-11 14:30 | 44845.6042 | 0 | 10.8111 | 39.95
2022-10-11 15:00 | 44845.625 | 0 | 10.676 | 39.95
2022-10-11 15:30 | 44845.6458 | 0 | 11.1261 | 39.95
2022-10-11 16:00 | 44845.6667 | 0 | 11.1207 | 39.95
2022-10-11 16:30 | 44845.6875 | 0 | 11.9676 | 39.95
2022-10-11 17:00 | 44845.7083 | 0 | 12.542 | 39.95
2022-10-11 17:30 | 44845.7292 | 0 | 13.0493 | 39.95
2022-10-11 18:00 | 44845.75 | 0 | 13.5812 | 39.95
2022-10-11 18:30 | 44845.7708 | 0 | 13.8888 | 39.95
2022-10-11 19:00 | 44845.7917 | 0 | 13.7048 | 39.95
2022-10-11 19:30 | 44845.8125 | 0 | 13.243 | 39.95
2022-10-11 20:00 | 44845.8333 | 0 | 13.0019 | 39.95
2022-10-11 20:30 | 44845.8542 | 0 | 12.126 | 39.95
2022-10-11 21:00 | 44845.875 | 0 | 11.8467 | 39.95
2022-10-11 21:30 | 44845.8958 | 0 | 11.5996 | 39.95
2022-10-11 22:00 | 44845.9167 | 0 | 10.9102 | 39.95
2022-10-11 22:30 | 44845.9375 | 0 | 10.2443 | 39.95
2022-10-11 23:00 | 44845.9583 | 0 | 9.9006 | 39.95
2022-10-11 23:30 | 44845.9792 | 0 | 9.3941 | 39.95
2022-10-12 | 44846 | 0 | 8.8678 | 39.95
2022-10-12 00:30 | 44846.0208 | 0 | 8.4843 | 39.95
2022-10-12 01:00 | 44846.0417 | 0 | 8.3517 | 39.95
2022-10-12 01:30 | 44846.0625 | 0 | 8.2705 | 39.95
2022-10-12 02:00 | 44846.0833 | 0 | 8.2297 | 39.95
2022-10-12 02:30 | 44846.1042 | 0 | 8.104 | 39.95
2022-10-12 03:00 | 44846.125 | 0 | 8.0326 | 39.95
2022-10-12 03:30 | 44846.1458 | 0 | 7.9915 | 39.95
2022-10-12 04:00 | 44846.1667 | 0 | 8.2354 | 39.95
2022-10-12 04:30 | 44846.1875 | 0 | 8.5665 | 39.95
2022-10-12 05:00 | 44846.2083 | 0 | 9.1957 | 39.95
2022-10-12 05:30 | 44846.2292 | 0 | 9.8171 | 39.95
2022-10-12 06:00 | 44846.25 | 0 | 10.4412 | 39.95
2022-10-12 06:30 | 44846.2708 | 0 | 11.301 | 39.95
2022-10-12 07:00 | 44846.2917 | 0 | 10.6269 | 39.95
2022-10-12 07:30 | 44846.3125 | 0 | 9.6947 | 39.95
2022-10-12 08:00 | 44846.3333 | 0 | 9.0583 | 39.95
2022-10-12 08:30 | 44846.3542 | 0 | 8.6946 | 39.95
2022-10-12 09:00 | 44846.375 | 0 | 8.5256 | 39.95
2022-10-12 09:30 | 44846.3958 | 0 | 9.3036 | 39.95
2022-10-12 10:00 | 44846.4167 | 0 | 10.3355 | 39.95
2022-10-12 10:30 | 44846.4375 | 0 | 8.8631 | 39.95
2022-10-12 11:00 | 44846.4583 | 0 | 8.4009 | 39.95
2022-10-12 11:30 | 44846.4792 | 0 | 8.3697 | 39.95
2022-10-12 12:00 | 44846.5 | 0 | 9.2871 | 39.95
2022-10-12 12:30 | 44846.5208 | 0 | 8.1008 | 39.95
2022-10-12 13:00 | 44846.5417 | 0 | 8.926 | 39.95
2022-10-12 13:30 | 44846.5625 | 0 | 9.1708 | 39.95
2022-10-12 14:00 | 44846.5833 | 0 | 9.3786 | 39.95
2022-10-12 14:30 | 44846.6042 | 0 | 9.906 | 39.95
2022-10-12 15:00 | 44846.625 | 0 | 9.2464 | 39.95
2022-10-12 15:30 | 44846.6458 | 0 | 10.5808 | 39.95
2022-10-12 16:00 | 44846.6667 | 0 | 10.6752 | 39.95
2022-10-12 16:30 | 44846.6875 | 0 | 11.566 | 39.95
2022-10-12 17:00 | 44846.7083 | 0 | 12.4435 | 39.95
2022-10-12 17:30 | 44846.7292 | 0 | 13.2648 | 39.95
2022-10-12 18:00 | 44846.75 | 0 | 13.7491 | 39.95
2022-10-12 18:30 | 44846.7708 | 0 | 13.9317 | 39.95
2022-10-12 19:00 | 44846.7917 | 0 | 13.8869 | 39.95
2022-10-12 19:30 | 44846.8125 | 0 | 13.2936 | 39.95
2022-10-12 20:00 | 44846.8333 | 0 | 13.0851 | 39.95
2022-10-12 20:30 | 44846.8542 | 0 | 12.3727 | 39.95
2022-10-12 21:00 | 44846.875 | 0 | 11.9472 | 39.95
2022-10-12 21:30 | 44846.8958 | 0 | 11.6532 | 39.95
2022-10-12 22:00 | 44846.9167 | 0 | 11.0222 | 39.95
2022-10-12 22:30 | 44846.9375 | 0 | 10.4015 | 39.95
2022-10-12 23:00 | 44846.9583 | 0 | 9.756 | 39.95
2022-10-12 23:30 | 44846.9792 | 0 | 9.3298 | 39.95
2022-10-13 | 44847 | 0 | 8.696 | 39.95
2022-10-13 00:30 | 44847.0208 | 0 | 8.508 | 39.95
2022-10-13 01:00 | 44847.0417 | 0 | 8.3149 | 39.95
2022-10-13 01:30 | 44847.0625 | 0 | 8.127 | 39.95
2022-10-13 02:00 | 44847.0833 | 0 | 8.0362 | 39.95
2022-10-13 02:30 | 44847.1042 | 0 | 8.0385 | 39.95
2022-10-13 03:00 | 44847.125 | 0 | 7.8718 | 39.95
2022-10-13 03:30 | 44847.1458 | 0 | 7.9209 | 39.95
2022-10-13 04:00 | 44847.1667 | 0 | 8.1836 | 39.95
2022-10-13 04:30 | 44847.1875 | 0 | 8.5845 | 39.95
2022-10-13 05:00 | 44847.2083 | 0 | 9.1695 | 39.95
2022-10-13 05:30 | 44847.2292 | 0 | 9.707 | 39.95
2022-10-13 06:00 | 44847.25 | 0 | 10.1832 | 39.95
2022-10-13 06:30 | 44847.2708 | 0 | 10.0871 | 39.95
2022-10-13 07:00 | 44847.2917 | 0 | 10.3034 | 39.95
2022-10-13 07:30 | 44847.3125 | 0 | 10.7565 | 39.95
2022-10-13 08:00 | 44847.3333 | 0 | 10.6015 | 39.95
2022-10-13 08:30 | 44847.3542 | 0 | 10.7857 | 39.95
2022-10-13 09:00 | 44847.375 | 0 | 8.4069 | 39.95
2022-10-13 09:30 | 44847.3958 | 0 | 8.8573 | 39.95
2022-10-13 10:00 | 44847.4167 | 0 | 9.8253 | 39.95
2022-10-13 10:30 | 44847.4375 | 0 | 9.5112 | 39.95
2022-10-13 11:00 | 44847.4583 | 0 | 10.0375 | 39.95
2022-10-13 11:30 | 44847.4792 | 0 | 9.3561 | 39.95
2022-10-13 12:00 | 44847.5 | 0 | 8.1976 | 39.95
2022-10-13 12:30 | 44847.5208 | 0 | 7.7158 | 39.95
2022-10-13 13:00 | 44847.5417 | 0 | 8.0705 | 39.95
2022-10-13 13:30 | 44847.5625 | 0 | 8.3082 | 39.95
2022-10-13 14:00 | 44847.5833 | 0 | 8.8588 | 39.95
2022-10-13 14:30 | 44847.6042 | 0 | 9.2271 | 39.95
2022-10-13 15:00 | 44847.625 | 0 | 10.5677 | 39.95
2022-10-13 15:30 | 44847.6458 | 0 | 11.3333 | 39.95
2022-10-13 16:00 | 44847.6667 | 0 | 11.4607 | 39.95
2022-10-13 16:30 | 44847.6875 | 0 | 12.5632 | 39.95
2022-10-13 17:00 | 44847.7083 | 0 | 12.9809 | 39.95
2022-10-13 17:30 | 44847.7292 | 0 | 13.5799 | 39.95
2022-10-13 18:00 | 44847.75 | 0 | 13.9876 | 39.95
2022-10-13 18:30 | 44847.7708 | 0 | 14.2295 | 39.95
2022-10-13 19:00 | 44847.7917 | 0 | 14.0406 | 39.95
2022-10-13 19:30 | 44847.8125 | 0 | 13.6676 | 39.95
2022-10-13 20:00 | 44847.8333 | 0 | 13.4535 | 39.95
2022-10-13 20:30 | 44847.8542 | 0 | 12.777 | 39.95
2022-10-13 21:00 | 44847.875 | 0 | 12.3014 | 39.95
2022-10-13 21:30 | 44847.8958 | 0 | 11.8679 | 39.95
2022-10-13 22:00 | 44847.9167 | 0 | 11.4244 | 39.95
2022-10-13 22:30 | 44847.9375 | 0 | 10.6911 | 39.95
2022-10-13 23:00 | 44847.9583 | 0 | 10.0929 | 39.95
2022-10-13 23:30 | 44847.9792 | 0 | 9.69 | 39.95
2022-10-14 | 44848 | 0 | 9.18 | 39.95
2022-10-14 00:30 | 44848.0208 | 0 | 8.9027 | 39.95
2022-10-14 01:00 | 44848.0417 | 0 | 8.738 | 39.95
2022-10-14 01:30 | 44848.0625 | 0 | 8.5195 | 39.95
2022-10-14 02:00 | 44848.0833 | 0 | 8.414 | 39.95
2022-10-14 02:30 | 44848.1042 | 0 | 8.4767 | 39.95
2022-10-14 03:00 | 44848.125 | 0 | 8.423 | 39.95
2022-10-14 03:30 | 44848.1458 | 0 | 8.3301 | 39.95
2022-10-14 04:00 | 44848.1667 | 0 | 8.6526 | 39.95
2022-10-14 04:30 | 44848.1875 | 0 | 8.9935 | 39.95
2022-10-14 05:00 | 44848.2083 | 0 | 9.4044 | 39.95
2022-10-14 05:30 | 44848.2292 | 0 | 9.8828 | 39.95
2022-10-14 06:00 | 44848.25 | 0 | 10.5205 | 39.95
2022-10-14 06:30 | 44848.2708 | 0 | 11.3852 | 39.95
2022-10-14 07:00 | 44848.2917 | 0 | 10.9185 | 39.95
2022-10-14 07:30 | 44848.3125 | 0 | 10.196 | 39.95
2022-10-14 08:00 | 44848.3333 | 0 | 10.3379 | 39.95
2022-10-14 08:30 | 44848.3542 | 0 | 11.4275 | 39.95
2022-10-14 09:00 | 44848.375 | 0 | 11.02 | 39.95
2022-10-14 09:30 | 44848.3958 | 0 | 9.7997 | 39.95
2022-10-14 10:00 | 44848.4167 | 0 | 11.3129 | 39.95
2022-10-14 10:30 | 44848.4375 | 0 | 12.7462 | 39.95
2022-10-14 11:00 | 44848.4583 | 0 | 10.2686 | 39.95
2022-10-14 11:30 | 44848.4792 | 0 | 12.1821 | 39.95
2022-10-14 12:00 | 44848.5 | 0 | 11.0227 | 39.95
2022-10-14 12:30 | 44848.5208 | 0 | 10.2193 | 39.95
2022-10-14 13:00 | 44848.5417 | 0 | 10.2514 | 39.95
2022-10-14 13:30 | 44848.5625 | 0 | 9.3781 | 39.95
2022-10-14 14:00 | 44848.5833 | 0 | 10.9456 | 39.95
2022-10-14 14:30 | 44848.6042 | 0 | 11.3203 | 39.95
2022-10-14 15:00 | 44848.625 | 0 | 11.95 | 39.95
2022-10-14 15:30 | 44848.6458 | 0 | 11.1109 | 39.95
2022-10-14 16:00 | 44848.6667 | 0 | 12.0486 | 39.95
2022-10-14 16:30 | 44848.6875 | 0 | 12.7615 | 39.95
2022-10-14 17:00 | 44848.7083 | 0 | 13.2747 | 39.95
2022-10-14 17:30 | 44848.7292 | 0 | 13.5462 | 39.95
2022-10-14 18:00 | 44848.75 | 0 | 13.5595 | 39.95
2022-10-14 18:30 | 44848.7708 | 0 | 13.53 | 39.95
2022-10-14 19:00 | 44848.7917 | 0 | 13.6176 | 39.95
2022-10-14 19:30 | 44848.8125 | 0 | 13.3755 | 39.95
2022-10-14 20:00 | 44848.8333 | 0 | 13.0598 | 39.95
2022-10-14 20:30 | 44848.8542 | 0 | 12.5492 | 39.95
2022-10-14 21:00 | 44848.875 | 0 | 12.3463 | 39.95
2022-10-14 21:30 | 44848.8958 | 0 | 12.1266 | 39.95
2022-10-14 22:00 | 44848.9167 | 0 | 11.8509 | 39.95
2022-10-14 22:30 | 44848.9375 | 0 | 11.1374 | 39.95
2022-10-14 23:00 | 44848.9583 | 0 | 10.6664 | 39.95
2022-10-14 23:30 | 44848.9792 | 0 | 10.2004 | 39.95
2022-10-15 | 44849 | 0 | 9.5785 | 39.95
2022-10-15 00:30 | 44849.0208 | 0 | 9.2362 | 39.95
2022-10-15 01:00 | 44849.0417 | 0 | 8.9932 | 39.95
2022-10-15 01:30 | 44849.0625 | 0 | 8.6686 | 39.95
2022-10-15 02:00 | 44849.0833 | 0 | 8.5605 | 39.95
2022-10-15 02:30 | 44849.1042 | 0 | 8.4525 | 39.95
2022-10-15 03:00 | 44849.125 | 0 | 8.2521 | 39.95
2022-10-15 03:30 | 44849.1458 | 0 | 8.089 | 39.95
2022-10-15 04:00 | 44849.1667 | 0 | 8.1216 | 39.95
2022-10-15 04:30 | 44849.1875 | 0 | 8.1755 | 39.95
2022-10-15 05:00 | 44849.2083 | 0 | 8.2893 | 39.95
2022-10-15 05:30 | 44849.2292 | 0 | 8.2017 | 39.95
2022-10-15 06:00 | 44849.25 | 0 | 7.9643 | 39.95
2022-10-15 06:30 | 44849.2708 | 0 | 7.558 | 39.95
2022-10-15 07:00 | 44849.2917 | 0 | 7.3528 | 39.95
2022-10-15 07:30 | 44849.3125 | 0 | 6.6648 | 39.95
2022-10-15 08:00 | 44849.3333 | 0 | 6.4905 | 39.95
2022-10-15 08:30 | 44849.3542 | 0 | 6.0578 | 39.95
2022-10-15 09:00 | 44849.375 | 0 | 5.8208 | 39.95
2022-10-15 09:30 | 44849.3958 | 0 | 7.358 | 39.95
2022-10-15 10:00 | 44849.4167 | 0 | 7.3459 | 39.95
2022-10-15 10:30 | 44849.4375 | 0 | 6.9534 | 39.95
2022-10-15 11:00 | 44849.4583 | 0 | 6.975 | 39.95
2022-10-15 11:30 | 44849.4792 | 0 | 6.9067 | 39.95
2022-10-15 12:00 | 44849.5 | 0 | 7.2862 | 39.95
2022-10-15 12:30 | 44849.5208 | 0 | 7.5837 | 39.95
2022-10-15 13:00 | 44849.5417 | 0 | 8.9336 | 39.95
2022-10-15 13:30 | 44849.5625 | 0 | 8.9139 | 39.95
2022-10-15 14:00 | 44849.5833 | 0 | 8.4079 | 39.95
2022-10-15 14:30 | 44849.6042 | 0 | 8.8487 | 39.95
2022-10-15 15:00 | 44849.625 | 0 | 9.9001 | 39.95
2022-10-15 15:30 | 44849.6458 | 0 | 9.9207 | 39.95
2022-10-15 16:00 | 44849.6667 | 0 | 10.0209 | 39.95
2022-10-15 16:30 | 44849.6875 | 0 | 10.3958 | 39.95
2022-10-15 17:00 | 44849.7083 | 0 | 10.7837 | 39.95
2022-10-15 17:30 | 44849.7292 | 0 | 11.0827 | 39.95
2022-10-15 18:00 | 44849.75 | 0 | 11.5264 | 39.95
2022-10-15 18:30 | 44849.7708 | 0 | 11.8271 | 39.95
2022-10-15 19:00 | 44849.7917 | 0 | 11.6627 | 39.95
2022-10-15 19:30 | 44849.8125 | 0 | 11.3623 | 39.95
2022-10-15 20:00 | 44849.8333 | 0 | 11.2051 | 39.95
2022-10-15 20:30 | 44849.8542 | 0 | 10.7959 | 39.95
2022-10-15 21:00 | 44849.875 | 0 | 10.3285 | 39.95
2022-10-15 21:30 | 44849.8958 | 0 | 10.1003 | 39.95
2022-10-15 22:00 | 44849.9167 | 0 | 9.9397 | 39.95
2022-10-15 22:30 | 44849.9375 | 0 | 9.4163 | 39.95
2022-10-15 23:00 | 44849.9583 | 0 | 8.9249 | 39.95
2022-10-15 23:30 | 44849.9792 | 0 | 8.5662 | 39.95
2022-10-16 | 44850 | 0 | 8.2368 | 39.95
2022-10-16 00:30 | 44850.0208 | 0 | 8.013 | 39.95
2022-10-16 01:00 | 44850.0417 | 0 | 7.82 | 39.95
2022-10-16 01:30 | 44850.0625 | 0 | 7.7069 | 39.95
2022-10-16 02:00 | 44850.0833 | 0 | 7.5305 | 39.95
2022-10-16 02:30 | 44850.1042 | 0 | 7.4627 | 39.95
2022-10-16 03:00 | 44850.125 | 0 | 7.3841 | 39.95
2022-10-16 03:30 | 44850.1458 | 0 | 7.3126 | 39.95
2022-10-16 04:00 | 44850.1667 | 0 | 7.2781 | 39.95
2022-10-16 04:30 | 44850.1875 | 0 | 7.3403 | 39.95
2022-10-16 05:00 | 44850.2083 | 0 | 7.3885 | 39.95
2022-10-16 05:30 | 44850.2292 | 0 | 7.0241 | 39.95
2022-10-16 06:00 | 44850.25 | 0 | 7.1056 | 39.95
2022-10-16 06:30 | 44850.2708 | 0 | 6.8786 | 39.95
2022-10-16 07:00 | 44850.2917 | 0 | 5.9584 | 39.95
2022-10-16 07:30 | 44850.3125 | 0 | 6.306 | 39.95
2022-10-16 08:00 | 44850.3333 | 0 | 7.3036 | 39.95
2022-10-16 08:30 | 44850.3542 | 0 | 8.2284 | 39.95
2022-10-16 09:00 | 44850.375 | 0 | 7.0921 | 39.95
2022-10-16 09:30 | 44850.3958 | 0 | 5.6352 | 39.95
2022-10-16 10:00 | 44850.4167 | 0 | 6.5467 | 39.95
2022-10-16 10:30 | 44850.4375 | 0 | 7.9391 | 39.95
2022-10-16 11:00 | 44850.4583 | 0 | 9.1829 | 39.95
2022-10-16 11:30 | 44850.4792 | 0 | 6.6315 | 39.95
2022-10-16 12:00 | 44850.5 | 0 | 5.0723 | 39.95
2022-10-16 12:30 | 44850.5208 | 0 | 7.13 | 39.95
2022-10-16 13:00 | 44850.5417 | 0 | 8.133 | 39.95
2022-10-16 13:30 | 44850.5625 | 0 | 7.9103 | 39.95
2022-10-16 14:00 | 44850.5833 | 0 | 8.8363 | 39.95
2022-10-16 14:30 | 44850.6042 | 0 | 8.2354 | 39.95
2022-10-16 15:00 | 44850.625 | 0 | 8.8916 | 39.95
2022-10-16 15:30 | 44850.6458 | 0 | 9.637 | 39.95
2022-10-16 16:00 | 44850.6667 | 0 | 10.0187 | 39.95
2022-10-16 16:30 | 44850.6875 | 0 | 10.4971 | 39.95
2022-10-16 17:00 | 44850.7083 | 0 | 10.8983 | 39.95
2022-10-16 17:30 | 44850.7292 | 0 | 11.3207 | 39.95
2022-10-16 18:00 | 44850.75 | 0 | 11.9964 | 39.95
2022-10-16 18:30 | 44850.7708 | 0 | 12.1373 | 39.95
2022-10-16 19:00 | 44850.7917 | 0 | 11.8576 | 39.95
2022-10-16 19:30 | 44850.8125 | 0 | 11.3953 | 39.95
2022-10-16 20:00 | 44850.8333 | 0 | 10.9786 | 39.95
2022-10-16 20:30 | 44850.8542 | 0 | 10.3926 | 39.95
2022-10-16 21:00 | 44850.875 | 0 | 10.0512 | 39.95
2022-10-16 21:30 | 44850.8958 | 0 | 9.6994 | 39.95
2022-10-16 22:00 | 44850.9167 | 0 | 9.4333 | 39.95
2022-10-16 22:30 | 44850.9375 | 0 | 8.7399 | 39.95
2022-10-16 23:00 | 44850.9583 | 0 | 8.4632 | 39.95
2022-10-16 23:30 | 44850.9792 | 0 | 8.1314 | 39.95
2022-10-17 | 44851 | 0 | 7.8977 | 39.95
2022-10-17 00:30 | 44851.0208 | 0 | 7.7629 | 39.95
2022-10-17 01:00 | 44851.0417 | 0 | 7.6637 | 39.95
2022-10-17 01:30 | 44851.0625 | 0 | 7.4398 | 39.95
2022-10-17 02:00 | 44851.0833 | 0 | 7.5413 | 39.95
2022-10-17 02:30 | 44851.1042 | 0 | 7.6675 | 39.95
2022-10-17 03:00 | 44851.125 | 0 | 7.4252 | 39.95
2022-10-17 03:30 | 44851.1458 | 0 | 7.4707 | 39.95
2022-10-17 04:00 | 44851.1667 | 0 | 7.9356 | 39.95
2022-10-17 04:30 | 44851.1875 | 0 | 8.3208 | 39.95
2022-10-17 05:00 | 44851.2083 | 0 | 8.769 | 39.95
2022-10-17 05:30 | 44851.2292 | 0 | 9.3213 | 39.95
2022-10-17 06:00 | 44851.25 | 0 | 9.7097 | 39.95
2022-10-17 06:30 | 44851.2708 | 0 | 10.9192 | 39.95
2022-10-17 07:00 | 44851.2917 | 0 | 11.0261 | 39.95
2022-10-17 07:30 | 44851.3125 | 0 | 10.521 | 39.95
2022-10-17 08:00 | 44851.3333 | 0 | 11.8183 | 39.95
2022-10-17 08:30 | 44851.3542 | 0 | 10.3857 | 39.95
2022-10-17 09:00 | 44851.375 | 0 | 11.3307 | 39.95
2022-10-17 09:30 | 44851.3958 | 0 | 12.4199 | 39.95
2022-10-17 10:00 | 44851.4167 | 0 | 12.1433 | 39.95
2022-10-17 10:30 | 44851.4375 | 0 | 13.0429 | 39.95
2022-10-17 11:00 | 44851.4583 | 0 | 12.3615 | 39.95
2022-10-17 11:30 | 44851.4792 | 0 | 11.7459 | 39.95
2022-10-17 12:00 | 44851.5 | 0 | 12.9023 | 39.95
2022-10-17 12:30 | 44851.5208 | 0 | 13.6112 | 39.95
2022-10-17 13:00 | 44851.5417 | 0 | 11.7622 | 39.95
2022-10-17 13:30 | 44851.5625 | 0 | 9.8318 | 39.95
2022-10-17 14:00 | 44851.5833 | 0 | 8.7509 | 39.95
2022-10-17 14:30 | 44851.6042 | 0 | 9.6503 | 39.95
2022-10-17 15:00 | 44851.625 | 0 | 9.6326 | 39.95
2022-10-17 15:30 | 44851.6458 | 0 | 10.5297 | 39.95
2022-10-17 16:00 | 44851.6667 | 0 | 11.1672 | 39.95
2022-10-17 16:30 | 44851.6875 | 0 | 11.9776 | 39.95
2022-10-17 17:00 | 44851.7083 | 0 | 12.6016 | 39.95
2022-10-17 17:30 | 44851.7292 | 0 | 13.3182 | 39.95
2022-10-17 18:00 | 44851.75 | 0 | 14.218 | 39.95
2022-10-17 18:30 | 44851.7708 | 0 | 14.2893 | 39.95
2022-10-17 19:00 | 44851.7917 | 0 | 14.0305 | 39.95
2022-10-17 19:30 | 44851.8125 | 0 | 13.5603 | 39.95
2022-10-17 20:00 | 44851.8333 | 0 | 12.8802 | 39.95
2022-10-17 20:30 | 44851.8542 | 0 | 12.3144 | 39.95
2022-10-17 21:00 | 44851.875 | 0 | 11.8564 | 39.95
2022-10-17 21:30 | 44851.8958 | 0 | 11.4361 | 39.95
2022-10-17 22:00 | 44851.9167 | 0 | 10.9332 | 39.95
2022-10-17 22:30 | 44851.9375 | 0 | 10.1271 | 39.95
2022-10-17 23:00 | 44851.9583 | 0 | 9.6676 | 39.95
2022-10-17 23:30 | 44851.9792 | 0 | 9.3773 | 39.95
2022-10-18 | 44852 | 0 | 8.8132 | 39.95
2022-10-18 00:30 | 44852.0208 | 0 | 8.5897 | 39.95
2022-10-18 01:00 | 44852.0417 | 0 | 8.3818 | 39.95
2022-10-18 01:30 | 44852.0625 | 0 | 8.1103 | 39.95
2022-10-18 02:00 | 44852.0833 | 0 | 8.0663 | 39.95
2022-10-18 02:30 | 44852.1042 | 0 | 8.0103 | 39.95
2022-10-18 03:00 | 44852.125 | 0 | 7.9093 | 39.95
2022-10-18 03:30 | 44852.1458 | 0 | 7.9432 | 39.95
2022-10-18 04:00 | 44852.1667 | 0 | 8.3285 | 39.95
2022-10-18 04:30 | 44852.1875 | 0 | 8.7053 | 39.95
2022-10-18 05:00 | 44852.2083 | 0 | 9.1251 | 39.95
2022-10-18 05:30 | 44852.2292 | 0 | 9.7153 | 39.95
2022-10-18 06:00 | 44852.25 | 0 | 10.222 | 39.95
2022-10-18 06:30 | 44852.2708 | 0 | 10.5698 | 39.95
2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 0 | 11.3307 | 39.95
2022-10-18 07:30 | 44852.3125 | 0 | 11.1684 | 39.95
2022-10-18 08:00 | 44852.3333 | 0 | 11.4305 | 39.95
2022-10-18 08:30 | 44852.3542 | 0 | 10.9823 | 39.95
2022-10-18 09:00 | 44852.375 | 0 | 12.5058 | 39.95
2022-10-18 09:30 | 44852.3958 | 0 | 12.1965 | 39.95
2022-10-18 10:00 | 44852.4167 | 0 | 9.19 | 39.95
2022-10-18 10:30 | 44852.4375 | 0 | 9.1624 | 39.95
2022-10-18 11:00 | 44852.4583 | 0 | 9.8489 | 39.95
2022-10-18 11:30 | 44852.4792 | 0 | 8.9767 | 39.95
2022-10-18 12:00 | 44852.5 | 0 | 9.1941 | 39.95
2022-10-18 12:30 | 44852.5208 | 0 | 9.5118 | 39.95
2022-10-18 13:00 | 44852.5417 | 0 | 9.2377 | 39.95
2022-10-18 13:30 | 44852.5625 | 0 | 10.0288 | 39.95
2022-10-18 14:00 | 44852.5833 | 0 | 9.541 | 39.95
2022-10-18 14:30 | 44852.6042 | 0 | 10.6847 | 39.95
2022-10-18 15:00 | 44852.625 | 0 | 11.3257 | 39.95
2022-10-18 15:30 | 44852.6458 | 0 | 12.051 | 39.95
2022-10-18 16:00 | 44852.6667 | 0 | 12.3016 | 39.95
2022-10-18 16:30 | 44852.6875 | 0 | 12.5672 | 39.95
2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | 0 | 13.061 | 39.95
2022-10-18 17:30 | 44852.7292 | 0 | 13.5275 | 39.95
2022-10-18 18:00 | 44852.75 | 0 | 13.8203 | 39.95
2022-10-18 18:30 | 44852.7708 | 0 | 13.9165 | 39.95
2022-10-18 19:00 | 44852.7917 | 0 | 13.8576 | 39.95
2022-10-18 19:30 | 44852.8125 | 0 | 13.4017 | 39.95
2022-10-18 20:00 | 44852.8333 | 0 | 13.1941 | 39.95
2022-10-18 20:30 | 44852.8542 | 0 | 12.6825 | 39.95
2022-10-18 21:00 | 44852.875 | 0 | 12.1357 | 39.95
2022-10-18 21:30 | 44852.8958 | 0 | 11.7729 | 39.95
2022-10-18 22:00 | 44852.9167 | 0 | 11.1891 | 39.95
2022-10-18 22:30 | 44852.9375 | 0 | 10.4184 | 39.95
2022-10-18 23:00 | 44852.9583 | 0 | 10.1369 | 39.95
2022-10-18 23:30 | 44852.9792 | 0 | 9.8863 | 39.95
2022-10-19 | 44853 | 0 | 9.0289 | 39.95
2022-10-19 00:30 | 44853.0208 | 0 | 8.7193 | 39.95
2022-10-19 01:00 | 44853.0417 | 0 | 8.6871 | 39.95
2022-10-19 01:30 | 44853.0625 | 0 | 8.5909 | 39.95
2022-10-19 02:00 | 44853.0833 | 0 | 8.456 | 39.95
2022-10-19 02:30 | 44853.1042 | 0 | 8.5239 | 39.95
2022-10-19 03:00 | 44853.125 | 0 | 8.4078 | 39.95
2022-10-19 03:30 | 44853.1458 | 0 | 8.3899 | 39.95
2022-10-19 04:00 | 44853.1667 | 0 | 8.7795 | 39.95
2022-10-19 04:30 | 44853.1875 | 0 | 9.1251 | 39.95
2022-10-19 05:00 | 44853.2083 | 0 | 9.6243 | 39.95
2022-10-19 05:30 | 44853.2292 | 0 | 10.1183 | 39.95
2022-10-19 06:00 | 44853.25 | 0 | 11.3251 | 39.95
2022-10-19 06:30 | 44853.2708 | 0 | 11.9912 | 39.95
2022-10-19 07:00 | 44853.2917 | 0 | 12.4938 | 39.95
2022-10-19 07:30 | 44853.3125 | 0 | 12.7022 | 39.95
2022-10-19 08:00 | 44853.3333 | 0 | 12.8817 | 39.95
2022-10-19 08:30 | 44853.3542 | 0 | 12.7001 | 39.95
2022-10-19 09:00 | 44853.375 | 0 | 12.8287 | 39.95
2022-10-19 09:30 | 44853.3958 | 0 | 13.4672 | 39.95
2022-10-19 10:00 | 44853.4167 | 0 | 10.3188 | 39.95
2022-10-19 10:30 | 44853.4375 | 0 | 11.9903 | 39.95
2022-10-19 11:00 | 44853.4583 | 0 | 11.4355 | 39.95
2022-10-19 11:30 | 44853.4792 | 0 | 11.3756 | 39.95
2022-10-19 12:00 | 44853.5 | 0 | 11.7178 | 39.95
2022-10-19 12:30 | 44853.5208 | 0 | 12.1237 | 39.95
2022-10-19 13:00 | 44853.5417 | 0 | 12.4835 | 39.95
2022-10-19 13:30 | 44853.5625 | 0 | 12.4358 | 39.95
2022-10-19 14:00 | 44853.5833 | 0 | 13.0552 | 39.95
2022-10-19 14:30 | 44853.6042 | 0 | 13.3323 | 39.95
2022-10-19 15:00 | 44853.625 | 0 | 13.4006 | 39.95
2022-10-19 15:30 | 44853.6458 | 0 | 13.6451 | 39.95
2022-10-19 16:00 | 44853.6667 | 0 | 13.4057 | 39.95
2022-10-19 16:30 | 44853.6875 | 0 | 13.4068 | 39.95
2022-10-19 17:00 | 44853.7083 | 0 | 13.8016 | 39.95
2022-10-19 17:30 | 44853.7292 | 0 | 13.9805 | 39.95
2022-10-19 18:00 | 44853.75 | 0 | 14.0753 | 39.95
2022-10-19 18:30 | 44853.7708 | 0 | 14.4036 | 39.95
2022-10-19 19:00 | 44853.7917 | 0 | 14.1119 | 39.95
2022-10-19 19:30 | 44853.8125 | 0 | 13.4528 | 39.95
2022-10-19 20:00 | 44853.8333 | 0 | 13.1519 | 39.95
2022-10-19 20:30 | 44853.8542 | 0 | 12.6635 | 39.95
2022-10-19 21:00 | 44853.875 | 0 | 12.2436 | 39.95
2022-10-19 21:30 | 44853.8958 | 0 | 11.8771 | 39.95
2022-10-19 22:00 | 44853.9167 | 0 | 11.1925 | 39.95
2022-10-19 22:30 | 44853.9375 | 0 | 10.614 | 39.95
2022-10-19 23:00 | 44853.9583 | 0 | 10.2412 | 39.95
2022-10-19 23:30 | 44853.9792 | 0 | 9.7188 | 39.95
2022-10-20 | 44854 | 0 | 9.1375 | 39.95
2022-10-20 00:30 | 44854.0208 | 0 | 8.8161 | 39.95
2022-10-20 01:00 | 44854.0417 | 0 | 8.6088 | 39.95
2022-10-20 01:30 | 44854.0625 | 0 | 8.4712 | 39.95
2022-10-20 02:00 | 44854.0833 | 0 | 8.3732 | 39.95
2022-10-20 02:30 | 44854.1042 | 0 | 8.3819 | 39.95
2022-10-20 03:00 | 44854.125 | 0 | 8.0868 | 39.95
2022-10-20 03:30 | 44854.1458 | 0 | 8.3101 | 39.95
2022-10-20 04:00 | 44854.1667 | 0 | 8.8078 | 39.95
2022-10-20 04:30 | 44854.1875 | 0 | 8.9223 | 39.95
2022-10-20 05:00 | 44854.2083 | 0 | 9.6521 | 39.95
2022-10-20 05:30 | 44854.2292 | 0 | 10.1012 | 39.95
2022-10-20 06:00 | 44854.25 | 0 | 11.3191 | 39.95
2022-10-20 06:30 | 44854.2708 | 0 | 12.1755 | 39.95
2022-10-20 07:00 | 44854.2917 | 0 | 12.8346 | 39.95
2022-10-20 07:30 | 44854.3125 | 0 | 12.928 | 39.95
2022-10-20 08:00 | 44854.3333 | 0 | 13.3277 | 39.95
2022-10-20 08:30 | 44854.3542 | 0 | 0.79654 | 39.95
2022-10-20 09:00 | 44854.375 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 09:30 | 44854.3958 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 10:00 | 44854.4167 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 10:30 | 44854.4375 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 11:00 | 44854.4583 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 11:30 | 44854.4792 | 0 | 0 | 39.95
2022-10-20 12:00 | 44854.5 | 0 | 7.9702 | 39.95
2022-10-20 12:30 | 44854.5208 | 0 | 11.758 | 39.95
2022-10-20 13:00 | 44854.5417 | 0 | 11.3186 | 39.95
2022-10-20 13:30 | 44854.5625 | 0 | 12.2412 | 39.95
2022-10-20 14:00 | 44854.5833 | 0 | 11.4245 | 39.95
2022-10-20 14:30 | 44854.6042 | 0 | 12.3059 | 39.95
2022-10-20 15:00 | 44854.625 | 0 | 12.2745 | 39.95
2022-10-20 15:30 | 44854.6458 | 0 | 12.4376 | 39.95
2022-10-20 16:00 | 44854.6667 | 0 | 13.0645 | 39.95
2022-10-20 16:30 | 44854.6875 | 0 | 13.0649 | 39.95
2022-10-20 17:00 | 44854.7083 | 0 | 13.2808 | 39.95
2022-10-20 17:30 | 44854.7292 | 0 | 13.7682 | 39.95
2022-10-20 18:00 | 44854.75 | 0 | 14.0812 | 39.95
2022-10-20 18:30 | 44854.7708 | 0 | 14.3679 | 39.95
2022-10-20 19:00 | 44854.7917 | 0 | 14.2384 | 39.95
2022-10-20 19:30 | 44854.8125 | 0 | 13.7421 | 39.95
2022-10-20 20:00 | 44854.8333 | 0 | 13.4475 | 39.95
2022-10-20 20:30 | 44854.8542 | 0 | 13.2212 | 39.95
2022-10-20 21:00 | 44854.875 | 0 | 12.7829 | 39.95
2022-10-20 21:30 | 44854.8958 | 0 | 12.3816 | 39.95
2022-10-20 22:00 | 44854.9167 | 0 | 11.8331 | 39.95
2022-10-20 22:30 | 44854.9375 | 0 | 11.1516 | 39.95
2022-10-20 23:00 | 44854.9583 | 0 | 10.6806 | 39.95
2022-10-20 23:30 | 44854.9792 | 0 | 10.3784 | 39.95
2022-10-21 | 44855 | 0 | 9.7407 | 39.95
2022-10-21 00:30 | 44855.0208 | 0 | 9.308 | 39.95
2022-10-21 01:00 | 44855.0417 | 0 | 9.0554 | 39.95
2022-10-21 01:30 | 44855.0625 | 0 | 9.0448 | 39.95
2022-10-21 02:00 | 44855.0833 | 0 | 8.9331 | 39.95
2022-10-21 02:30 | 44855.1042 | 0 | 8.8509 | 39.95
2022-10-21 03:00 | 44855.125 | 0 | 8.8217 | 39.95
2022-10-21 03:30 | 44855.1458 | 0 | 8.9331 | 39.95
2022-10-21 04:00 | 44855.1667 | 0 | 9.2368 | 39.95
2022-10-21 04:30 | 44855.1875 | 0 | 9.4172 | 39.95
2022-10-21 05:00 | 44855.2083 | 0 | 9.8903 | 39.95
2022-10-21 05:30 | 44855.2292 | 0 | 10.4674 | 39.95
2022-10-21 06:00 | 44855.25 | 0 | 11.5034 | 39.95
2022-10-21 06:30 | 44855.2708 | 0 | 12.1443 | 39.95
2022-10-21 07:00 | 44855.2917 | 0 | 13.3425 | 39.95
2022-10-21 07:30 | 44855.3125 | 0 | 12.2601 | 39.95
2022-10-21 08:00 | 44855.3333 | 0 | 11.1092 | 39.95
2022-10-21 08:30 | 44855.3542 | 0 | 11.4693 | 39.95
2022-10-21 09:00 | 44855.375 | 0 | 12.5527 | 39.95
2022-10-21 09:30 | 44855.3958 | 0 | 14.1381 | 39.95
2022-10-21 10:00 | 44855.4167 | 0 | 14.3376 | 39.95
2022-10-21 10:30 | 44855.4375 | 0 | 14.3903 | 39.95
2022-10-21 11:00 | 44855.4583 | 0 | 14.0213 | 39.95
2022-10-21 11:30 | 44855.4792 | 0 | 13.1292 | 39.95
2022-10-21 12:00 | 44855.5 | 0 | 13.1453 | 39.95
2022-10-21 12:30 | 44855.5208 | 0 | 12.9405 | 39.95
2022-10-21 13:00 | 44855.5417 | 0 | 13.6804 | 39.95
2022-10-21 13:30 | 44855.5625 | 0 | 13.1688 | 39.95
2022-10-21 14:00 | 44855.5833 | 0 | 12.1325 | 39.95
2022-10-21 14:30 | 44855.6042 | 0 | 13.3159 | 39.95
2022-10-21 15:00 | 44855.625 | 0 | 12.676 | 39.95
2022-10-21 15:30 | 44855.6458 | 0 | 13.1655 | 39.95
2022-10-21 16:00 | 44855.6667 | 0 | 13.3405 | 39.95
2022-10-21 16:30 | 44855.6875 | 0 | 13.7153 | 39.95
2022-10-21 17:00 | 44855.7083 | 0 | 13.8531 | 39.95
2022-10-21 17:30 | 44855.7292 | 0 | 13.9415 | 39.95
2022-10-21 18:00 | 44855.75 | 0 | 14.0097 | 39.95
2022-10-21 18:30 | 44855.7708 | 0 | 14.0323 | 39.95
2022-10-21 19:00 | 44855.7917 | 0 | 13.6618 | 39.95
2022-10-21 19:30 | 44855.8125 | 0 | 13.435 | 39.95
2022-10-21 20:00 | 44855.8333 | 0 | 13.2483 | 39.95
2022-10-21 20:30 | 44855.8542 | 0 | 12.6589 | 39.95
2022-10-21 21:00 | 44855.875 | 0 | 12.233 | 39.95
2022-10-21 21:30 | 44855.8958 | 0 | 11.9813 | 39.95
2022-10-21 22:00 | 44855.9167 | 0 | 11.5569 | 39.95
2022-10-21 22:30 | 44855.9375 | 0 | 10.8421 | 39.95
2022-10-21 23:00 | 44855.9583 | 0 | 10.3489 | 39.95
2022-10-21 23:30 | 44855.9792 | 0 | 9.967 | 39.95
2022-10-22 | 44856 | 0 | 9.4124 | 39.95
2022-10-22 00:30 | 44856.0208 | 0 | 9.0813 | 39.95
2022-10-22 01:00 | 44856.0417 | 0 | 8.8288 | 39.95
2022-10-22 01:30 | 44856.0625 | 0 | 8.7377 | 39.95
2022-10-22 02:00 | 44856.0833 | 0 | 8.6505 | 39.95
2022-10-22 02:30 | 44856.1042 | 0 | 8.5909 | 39.95
2022-10-22 03:00 | 44856.125 | 0 | 8.5641 | 39.95
2022-10-22 03:30 | 44856.1458 | 0 | 8.3971 | 39.95
2022-10-22 04:00 | 44856.1667 | 0 | 8.6767 | 39.95
2022-10-22 04:30 | 44856.1875 | 0 | 8.6392 | 39.95
2022-10-22 05:00 | 44856.2083 | 0 | 8.7097 | 39.95
2022-10-22 05:30 | 44856.2292 | 0 | 8.6776 | 39.95
2022-10-22 06:00 | 44856.25 | 0 | 8.8776 | 39.95
2022-10-22 06:30 | 44856.2708 | 0 | 9.1325 | 39.95
2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 0 | 9.8547 | 39.95
2022-10-22 07:30 | 44856.3125 | 0 | 10.3158 | 39.95
2022-10-22 08:00 | 44856.3333 | 0 | 10.6827 | 39.95
2022-10-22 08:30 | 44856.3542 | 0 | 10.8519 | 39.95
2022-10-22 09:00 | 44856.375 | 0 | 11.3597 | 39.95
2022-10-22 09:30 | 44856.3958 | 0 | 11.3763 | 39.95
2022-10-22 10:00 | 44856.4167 | 0 | 10.8089 | 39.95
2022-10-22 10:30 | 44856.4375 | 0 | 10.9107 | 39.95
2022-10-22 11:00 | 44856.4583 | 0 | 10.5446 | 39.95
2022-10-22 11:30 | 44856.4792 | 0 | 10.8072 | 39.95
2022-10-22 12:00 | 44856.5 | 0 | 10.1614 | 39.95
2022-10-22 12:30 | 44856.5208 | 0 | 10.223 | 39.95
2022-10-22 13:00 | 44856.5417 | 0 | 10.9188 | 39.95
2022-10-22 13:30 | 44856.5625 | 0 | 11.035 | 39.95
2022-10-22 14:00 | 44856.5833 | 0 | 11.1412 | 39.95
2022-10-22 14:30 | 44856.6042 | 0 | 11.2851 | 39.95
2022-10-22 15:00 | 44856.625 | 0 | 11.4456 | 39.95
2022-10-22 15:30 | 44856.6458 | 0 | 11.2592 | 39.95
2022-10-22 16:00 | 44856.6667 | 0 | 11.4063 | 39.95
2022-10-22 16:30 | 44856.6875 | 0 | 11.6174 | 39.95
2022-10-22 17:00 | 44856.7083 | 0 | 11.6425 | 39.95
2022-10-22 17:30 | 44856.7292 | 0 | 11.7978 | 39.95
2022-10-22 18:00 | 44856.75 | 0 | 11.9891 | 39.95
2022-10-22 18:30 | 44856.7708 | 0 | 12.0224 | 39.95
2022-10-22 19:00 | 44856.7917 | 0 | 11.9498 | 39.95
2022-10-22 19:30 | 44856.8125 | 0 | 11.7199 | 39.95
2022-10-22 20:00 | 44856.8333 | 0 | 11.4543 | 39.95
2022-10-22 20:30 | 44856.8542 | 0 | 10.852 | 39.95
2022-10-22 21:00 | 44856.875 | 0 | 10.4774 | 39.95
2022-10-22 21:30 | 44856.8958 | 0 | 10.1567 | 39.95
2022-10-22 22:00 | 44856.9167 | 0 | 10.0637 | 39.95
2022-10-22 22:30 | 44856.9375 | 0 | 9.3546 | 39.95
2022-10-22 23:00 | 44856.9583 | 0 | 8.9515 | 39.95
2022-10-22 23:30 | 44856.9792 | 0 | 8.6342 | 39.95
2022-10-23 | 44857 | 0 | 8.2686 | 39.95
2022-10-23 00:30 | 44857.0208 | 0 | 7.9282 | 39.95
2022-10-23 01:00 | 44857.0417 | 0 | 7.9165 | 39.95
2022-10-23 01:30 | 44857.0625 | 0 | 7.7068 | 39.95
2022-10-23 02:00 | 44857.0833 | 0 | 7.6154 | 39.95
2022-10-23 02:30 | 44857.1042 | 0 | 7.5967 | 39.95
2022-10-23 03:00 | 44857.125 | 0 | 7.6154 | 39.95
2022-10-23 03:30 | 44857.1458 | 0 | 7.4922 | 39.95
2022-10-23 04:00 | 44857.1667 | 0 | 7.4895 | 39.95
2022-10-23 04:30 | 44857.1875 | 0 | 7.5109 | 39.95
2022-10-23 05:00 | 44857.2083 | 0 | 7.4814 | 39.95
2022-10-23 05:30 | 44857.2292 | 0 | 7.6172 | 39.95
2022-10-23 06:00 | 44857.25 | 0 | 8.0907 | 39.95
2022-10-23 06:30 | 44857.2708 | 0 | 8.5144 | 39.95
2022-10-23 07:00 | 44857.2917 | 0 | 9.0691 | 39.95
2022-10-23 07:30 | 44857.3125 | 0 | 8.9298 | 39.95
2022-10-23 08:00 | 44857.3333 | 0 | 9.6896 | 39.95
2022-10-23 08:30 | 44857.3542 | 0 | 10.2189 | 39.95
2022-10-23 09:00 | 44857.375 | 0 | 9.6456 | 39.95
2022-10-23 09:30 | 44857.3958 | 0 | 9.3575 | 39.95
2022-10-23 10:00 | 44857.4167 | 0 | 9.0053 | 39.95
2022-10-23 10:30 | 44857.4375 | 0 | 7.9783 | 39.95
2022-10-23 11:00 | 44857.4583 | 0 | 7.8827 | 39.95
2022-10-23 11:30 | 44857.4792 | 0 | 8.8855 | 39.95
2022-10-23 12:00 | 44857.5 | 0 | 8.8527 | 39.95
2022-10-23 12:30 | 44857.5208 | 0 | 9.5727 | 39.95
2022-10-23 13:00 | 44857.5417 | 0 | 9.8282 | 39.95
2022-10-23 13:30 | 44857.5625 | 0 | 9.4314 | 39.95
2022-10-23 14:00 | 44857.5833 | 0 | 9.3254 | 39.95
2022-10-23 14:30 | 44857.6042 | 0 | 9.6626 | 39.95
2022-10-23 15:00 | 44857.625 | 0 | 9.5755 | 39.95
2022-10-23 15:30 | 44857.6458 | 0 | 10.4171 | 39.95
2022-10-23 16:00 | 44857.6667 | 0 | 10.9746 | 39.95
2022-10-23 16:30 | 44857.6875 | 0 | 11.1148 | 39.95
2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | 0 | 11.4471 | 39.95
2022-10-23 17:30 | 44857.7292 | 0 | 11.8645 | 39.95
2022-10-23 18:00 | 44857.75 | 0 | 12.2535 | 39.95
2022-10-23 18:30 | 44857.7708 | 0 | 12.6112 | 39.95
2022-10-23 19:00 | 44857.7917 | 0 | 12.2234 | 39.95
2022-10-23 19:30 | 44857.8125 | 0 | 11.6422 | 39.95
2022-10-23 20:00 | 44857.8333 | 0 | 11.5004 | 39.95
2022-10-23 20:30 | 44857.8542 | 0 | 10.9228 | 39.95
2022-10-23 21:00 | 44857.875 | 0 | 10.4919 | 39.95
2022-10-23 21:30 | 44857.8958 | 0 | 10.0994 | 39.95
2022-10-23 22:00 | 44857.9167 | 0 | 9.6631 | 39.95
2022-10-23 22:30 | 44857.9375 | 0 | 9.0834 | 39.95
2022-10-23 23:00 | 44857.9583 | 0 | 8.7033 | 39.95
2022-10-23 23:30 | 44857.9792 | 0 | 8.3479 | 39.95
2022-10-24 | 44858 | 0 | 8.0096 | 39.95
2022-10-24 00:30 | 44858.0208 | 0 | 7.8012 | 39.95
2022-10-24 01:00 | 44858.0417 | 0 | 7.7816 | 39.95
2022-10-24 01:30 | 44858.0625 | 0 | 7.7322 | 39.95
2022-10-24 02:00 | 44858.0833 | 0 | 7.6622 | 39.95
2022-10-24 02:30 | 44858.1042 | 0 | 7.7533 | 39.95
2022-10-24 03:00 | 44858.125 | 0 | 7.5332 | 39.95
2022-10-24 03:30 | 44858.1458 | 0 | 7.7214 | 39.95
2022-10-24 04:00 | 44858.1667 | 0 | 8.0594 | 39.95
2022-10-24 04:30 | 44858.1875 | 0 | 8.3596 | 39.95
2022-10-24 05:00 | 44858.2083 | 0 | 8.8202 | 39.95
2022-10-24 05:30 | 44858.2292 | 0 | 9.2758 | 39.95
2022-10-24 06:00 | 44858.25 | 0 | 10.0026 | 39.95
2022-10-24 06:30 | 44858.2708 | 0 | 10.2575 | 39.95
2022-10-24 07:00 | 44858.2917 | 0 | 9.9416 | 39.95
2022-10-24 07:30 | 44858.3125 | 0 | 9.6464 | 39.95
2022-10-24 08:00 | 44858.3333 | 0 | 9.2031 | 39.95
2022-10-24 08:30 | 44858.3542 | 0 | 8.7472 | 39.95
2022-10-24 09:00 | 44858.375 | 0 | 8.4748 | 39.95
2022-10-24 09:30 | 44858.3958 | 0 | 8.2777 | 39.95
2022-10-24 10:00 | 44858.4167 | 0 | 8.3339 | 39.95
2022-10-24 10:30 | 44858.4375 | 0 | 8.4685 | 39.95
2022-10-24 11:00 | 44858.4583 | 0 | 8.6308 | 39.95
2022-10-24 11:30 | 44858.4792 | 0 | 8.6133 | 39.95
2022-10-24 12:00 | 44858.5 | 0 | 8.9329 | 39.95
2022-10-24 12:30 | 44858.5208 | 0 | 10.7101 | 39.95
2022-10-24 13:00 | 44858.5417 | 0 | 10.1314 | 39.95
2022-10-24 13:30 | 44858.5625 | 0 | 10.6845 | 39.95
2022-10-24 14:00 | 44858.5833 | 0 | 11.3854 | 39.95
2022-10-24 14:30 | 44858.6042 | 0 | 12.7159 | 39.95
2022-10-24 15:00 | 44858.625 | 0 | 11.9092 | 39.95
2022-10-24 15:30 | 44858.6458 | 0 | 12.9344 | 39.95
2022-10-24 16:00 | 44858.6667 | 0 | 13.9518 | 39.95
2022-10-24 16:30 | 44858.6875 | 0 | 14.807 | 39.95
2022-10-24 17:00 | 44858.7083 | 0 | 15.0969 | 39.95
2022-10-24 17:30 | 44858.7292 | 0 | 15.2612 | 39.95
2022-10-24 18:00 | 44858.75 | 0 | 15.8195 | 39.95
2022-10-24 18:30 | 44858.7708 | 0 | 16.1629 | 39.95
2022-10-24 19:00 | 44858.7917 | 0 | 16.0518 | 39.95
2022-10-24 19:30 | 44858.8125 | 0 | 15.6847 | 39.95
2022-10-24 20:00 | 44858.8333 | 0 | 15.1251 | 39.95
2022-10-24 20:30 | 44858.8542 | 0 | 14.3882 | 39.95
2022-10-24 21:00 | 44858.875 | 0 | 13.8278 | 39.95
2022-10-24 21:30 | 44858.8958 | 0 | 13.4309 | 39.95
2022-10-24 22:00 | 44858.9167 | 0 | 12.4826 | 39.95
2022-10-24 22:30 | 44858.9375 | 0 | 11.6557 | 39.95
2022-10-24 23:00 | 44858.9583 | 0 | 11.1354 | 39.95
2022-10-24 23:30 | 44858.9792 | 0 | 10.5985 | 39.95
2022-10-25 | 44859 | 0 | 10.0041 | 39.95
2022-10-25 00:30 | 44859.0208 | 0 | 9.5258 | 39.95
2022-10-25 01:00 | 44859.0417 | 0 | 9.4154 | 39.95
2022-10-25 01:30 | 44859.0625 | 0 | 9.0965 | 39.95
2022-10-25 02:00 | 44859.0833 | 0 | 8.9987 | 39.95
2022-10-25 02:30 | 44859.1042 | 0 | 8.9474 | 39.95
2022-10-25 03:00 | 44859.125 | 0 | 8.9447 | 39.95
2022-10-25 03:30 | 44859.1458 | 0 | 8.9402 | 39.95
2022-10-25 04:00 | 44859.1667 | 0 | 8.9518 | 39.95
2022-10-25 04:30 | 44859.1875 | 0 | 9.2834 | 39.95
2022-10-25 05:00 | 44859.2083 | 0 | 9.6942 | 39.95
2022-10-25 05:30 | 44859.2292 | 0 | 9.7617 | 39.95
2022-10-25 06:00 | 44859.25 | 0 | 10.7868 | 39.95
2022-10-25 06:30 | 44859.2708 | 0 | 12.1304 | 39.95
2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 0 | 13.6875 | 39.95
2022-10-25 07:30 | 44859.3125 | 0 | 13.0887 | 39.95
2022-10-25 08:00 | 44859.3333 | 0 | 13.4928 | 39.95
2022-10-25 08:30 | 44859.3542 | 0 | 10.5702 | 39.95
2022-10-25 09:00 | 44859.375 | 0 | 9.702 | 39.95
2022-10-25 09:30 | 44859.3958 | 0 | 9.5339 | 39.95
2022-10-25 10:00 | 44859.4167 | 0 | 10.4384 | 39.95
2022-10-25 10:30 | 44859.4375 | 0 | 13.1595 | 39.95
2022-10-25 11:00 | 44859.4583 | 0 | 12.3877 | 39.95
2022-10-25 11:30 | 44859.4792 | 0 | 11.227 | 39.95
2022-10-25 12:00 | 44859.5 | 0 | 11.3721 | 39.95
2022-10-25 12:30 | 44859.5208 | 0 | 13.7833 | 39.95
2022-10-25 13:00 | 44859.5417 | 0 | 14.1175 | 39.95
2022-10-25 13:30 | 44859.5625 | 0 | 14.6327 | 39.95
2022-10-25 14:00 | 44859.5833 | 0 | 14.7973 | 39.95
2022-10-25 14:30 | 44859.6042 | 0 | 13.2146 | 39.95
2022-10-25 15:00 | 44859.625 | 0 | 14.3362 | 39.95
2022-10-25 15:30 | 44859.6458 | 0 | 15.2258 | 39.95
2022-10-25 16:00 | 44859.6667 | 0 | 13.5008 | 39.95
2022-10-25 16:30 | 44859.6875 | 0 | 14.44 | 39.95
2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | 0 | 14.9587 | 39.95
2022-10-25 17:30 | 44859.7292 | 0 | 15.3023 | 39.95
2022-10-25 18:00 | 44859.75 | 0 | 15.7271 | 39.95
2022-10-25 18:30 | 44859.7708 | 0 | 15.7892 | 39.95
2022-10-25 19:00 | 44859.7917 | 0 | 15.9708 | 39.95
2022-10-25 19:30 | 44859.8125 | 0 | 15.0796 | 39.95
2022-10-25 20:00 | 44859.8333 | 0 | 14.7316 | 39.95
2022-10-25 20:30 | 44859.8542 | 0 | 14.1322 | 39.95
2022-10-25 21:00 | 44859.875 | 0 | 13.6966 | 39.95
2022-10-25 21:30 | 44859.8958 | 0 | 13.0813 | 39.95
2022-10-25 22:00 | 44859.9167 | 0 | 12.503 | 39.95
2022-10-25 22:30 | 44859.9375 | 0 | 11.7042 | 39.95
2022-10-25 23:00 | 44859.9583 | 0 | 11.1994 | 39.95
2022-10-25 23:30 | 44859.9792 | 0 | 10.833 | 39.95
2022-10-26 | 44860 | 0 | 10.2147 | 39.95
2022-10-26 00:30 | 44860.0208 | 0 | 9.7239 | 39.95
2022-10-26 01:00 | 44860.0417 | 0 | 9.4985 | 39.95
2022-10-26 01:30 | 44860.0625 | 0 | 9.2049 | 39.95
2022-10-26 02:00 | 44860.0833 | 0 | 9.093 | 39.95
2022-10-26 02:30 | 44860.1042 | 0 | 9.0295 | 39.95
2022-10-26 03:00 | 44860.125 | 0 | 9.0001 | 39.95
2022-10-26 03:30 | 44860.1458 | 0 | 8.9295 | 39.95
2022-10-26 04:00 | 44860.1667 | 0 | 9.101 | 39.95
2022-10-26 04:30 | 44860.1875 | 0 | 9.3776 | 39.95
2022-10-26 05:00 | 44860.2083 | 0 | 9.8162 | 39.95
2022-10-26 05:30 | 44860.2292 | 0 | 10.0202 | 39.95
2022-10-26 06:00 | 44860.25 | 0 | 10.6197 | 39.95
2022-10-26 06:30 | 44860.2708 | 0 | 10.6748 | 39.95
2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 0 | 12.0961 | 39.95
2022-10-26 07:30 | 44860.3125 | 0 | 11.8287 | 39.95
2022-10-26 08:00 | 44860.3333 | 0 | 11.2461 | 39.95
2022-10-26 08:30 | 44860.3542 | 0 | 10.8742 | 39.95
2022-10-26 09:00 | 44860.375 | 0 | 10.6669 | 39.95
2022-10-26 09:30 | 44860.3958 | 0 | 10.1861 | 39.95
2022-10-26 10:00 | 44860.4167 | 0 | 9.8901 | 39.95
2022-10-26 10:30 | 44860.4375 | 0 | 9.8058 | 39.95
2022-10-26 11:00 | 44860.4583 | 0 | 9.3717 | 39.95
2022-10-26 11:30 | 44860.4792 | 0 | 9.8922 | 39.95
2022-10-26 12:00 | 44860.5 | 0 | 10.2305 | 39.95
2022-10-26 12:30 | 44860.5208 | 0 | 10.6274 | 39.95
2022-10-26 13:00 | 44860.5417 | 0 | 11.459 | 39.95
2022-10-26 13:30 | 44860.5625 | 0 | 11.9892 | 39.95
2022-10-26 14:00 | 44860.5833 | 0 | 12.8993 | 39.95
2022-10-26 14:30 | 44860.6042 | 0 | 13.6407 | 39.95
2022-10-26 15:00 | 44860.625 | 0 | 14.1668 | 39.95
2022-10-26 15:30 | 44860.6458 | 0 | 15.205 | 39.95
2022-10-26 16:00 | 44860.6667 | 0 | 16.1191 | 39.95
2022-10-26 16:30 | 44860.6875 | 0 | 16.9034 | 39.95
2022-10-26 17:00 | 44860.7083 | 0 | 17.2652 | 39.95
2022-10-26 17:30 | 44860.7292 | 0 | 17.3588 | 39.95
2022-10-26 18:00 | 44860.75 | 0 | 17.3337 | 39.95
2022-10-26 18:30 | 44860.7708 | 0 | 17.6264 | 39.95
2022-10-26 19:00 | 44860.7917 | 0 | 17.7035 | 39.95
2022-10-26 19:30 | 44860.8125 | 0 | 17.0824 | 39.95
2022-10-26 20:00 | 44860.8333 | 0 | 16.644 | 39.95
2022-10-26 20:30 | 44860.8542 | 0 | 15.8397 | 39.95
2022-10-26 21:00 | 44860.875 | 0 | 15.0807 | 39.95
2022-10-26 21:30 | 44860.8958 | 0 | 14.4671 | 39.95
2022-10-26 22:00 | 44860.9167 | 0 | 13.572 | 39.95
2022-10-26 22:30 | 44860.9375 | 0 | 12.5506 | 39.95
2022-10-26 23:00 | 44860.9583 | 0 | 11.8045 | 39.95
2022-10-26 23:30 | 44860.9792 | 0 | 11.1425 | 39.95
2022-10-27 | 44861 | 0 | 10.3266 | 39.95
2022-10-27 00:30 | 44861.0208 | 0 | 10.0566 | 39.95
2022-10-27 01:00 | 44861.0417 | 0 | 9.8022 | 39.95
2022-10-27 01:30 | 44861.0625 | 0 | 9.5432 | 39.95
2022-10-27 02:00 | 44861.0833 | 0 | 9.2561 | 39.95
2022-10-27 02:30 | 44861.1042 | 0 | 9.1448 | 39.95
2022-10-27 03:00 | 44861.125 | 0 | 9.0036 | 39.95
2022-10-27 03:30 | 44861.1458 | 0 | 9.0224 | 39.95
2022-10-27 04:00 | 44861.1667 | 0 | 9.2517 | 39.95
2022-10-27 04:30 | 44861.1875 | 0 | 9.3761 | 39.95
2022-10-27 05:00 | 44861.2083 | 0 | 9.814 | 39.95
2022-10-27 05:30 | 44861.2292 | 0 | 10.2036 | 39.95
2022-10-27 06:00 | 44861.25 | 0 | 10.7917 | 39.95
2022-10-27 06:30 | 44861.2708 | 0 | 11.8285 | 39.95
2022-10-27 07:00 | 44861.2917 | 0 | 12.27 | 39.95
2022-10-27 07:30 | 44861.3125 | 0 | 12.7144 | 39.95
2022-10-27 08:00 | 44861.3333 | 0 | 12.8356 | 39.95
2022-10-27 08:30 | 44861.3542 | 0 | 12.0075 | 39.95
2022-10-27 09:00 | 44861.375 | 0 | 10.6156 | 39.95
2022-10-27 09:30 | 44861.3958 | 0 | 11.5801 | 39.95
2022-10-27 10:00 | 44861.4167 | 0 | 10.9332 | 39.95
2022-10-27 10:30 | 44861.4375 | 0 | 10.7331 | 39.95
2022-10-27 11:00 | 44861.4583 | 0 | 11.7233 | 39.95
2022-10-27 11:30 | 44861.4792 | 0 | 12.2451 | 39.95
2022-10-27 12:00 | 44861.5 | 0 | 12.5941 | 39.95
2022-10-27 12:30 | 44861.5208 | 0 | 12.9848 | 39.95
2022-10-27 13:00 | 44861.5417 | 0 | 13.6894 | 39.95
2022-10-27 13:30 | 44861.5625 | 0 | 14.3358 | 39.95
2022-10-27 14:00 | 44861.5833 | 0 | 15.1282 | 39.95
2022-10-27 14:30 | 44861.6042 | 0 | 16.37 | 39.95
2022-10-27 15:00 | 44861.625 | 0 | 16.3834 | 39.95
2022-10-27 15:30 | 44861.6458 | 0 | 16.8529 | 39.95
2022-10-27 16:00 | 44861.6667 | 0 | 16.9753 | 39.95
2022-10-27 16:30 | 44861.6875 | 0 | 18.053 | 39.95
2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | 0 | 17.362 | 39.95
2022-10-27 17:30 | 44861.7292 | 0 | 17.0696 | 39.95
2022-10-27 18:00 | 44861.75 | 0 | 17.1196 | 39.95
2022-10-27 18:30 | 44861.7708 | 0 | 17.6201 | 39.95
2022-10-27 19:00 | 44861.7917 | 0 | 17.3715 | 39.95
2022-10-27 19:30 | 44861.8125 | 0 | 17.0482 | 39.95
2022-10-27 20:00 | 44861.8333 | 0 | 16.533 | 39.95
2022-10-27 20:30 | 44861.8542 | 0 | 15.848 | 39.95
2022-10-27 21:00 | 44861.875 | 0 | 15.2097 | 39.95
2022-10-27 21:30 | 44861.8958 | 0 | 14.5098 | 39.95
2022-10-27 22:00 | 44861.9167 | 0 | 13.6789 | 39.95
2022-10-27 22:30 | 44861.9375 | 0 | 12.6759 | 39.95
2022-10-27 23:00 | 44861.9583 | 0 | 11.8957 | 39.95
2022-10-27 23:30 | 44861.9792 | 0 | 11.1701 | 39.95
2022-10-28 | 44862 | 0 | 10.5812 | 39.95
2022-10-28 00:30 | 44862.0208 | 0 | 10.2219 | 39.95
2022-10-28 01:00 | 44862.0417 | 0 | 10.0452 | 39.95
2022-10-28 01:30 | 44862.0625 | 0 | 9.7355 | 39.95
2022-10-28 02:00 | 44862.0833 | 0 | 9.4593 | 39.95
2022-10-28 02:30 | 44862.1042 | 0 | 9.4154 | 39.95
2022-10-28 03:00 | 44862.125 | 0 | 9.2582 | 39.95
2022-10-28 03:30 | 44862.1458 | 0 | 9.3574 | 39.95
2022-10-28 04:00 | 44862.1667 | 0 | 9.4137 | 39.95
2022-10-28 04:30 | 44862.1875 | 0 | 9.7183 | 39.95
2022-10-28 05:00 | 44862.2083 | 0 | 10.1542 | 39.95
2022-10-28 05:30 | 44862.2292 | 0 | 10.1926 | 39.95
2022-10-28 06:00 | 44862.25 | 0 | 10.9174 | 39.95
2022-10-28 06:30 | 44862.2708 | 0 | 11.3559 | 39.95
2022-10-28 07:00 | 44862.2917 | 0 | 11.7654 | 39.95
2022-10-28 07:30 | 44862.3125 | 0 | 11.4105 | 39.95
2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 0 | 11.8194 | 39.95
2022-10-28 08:30 | 44862.3542 | 0 | 11.7654 | 39.95
2022-10-28 09:00 | 44862.375 | 0 | 11.5835 | 39.95
2022-10-28 09:30 | 44862.3958 | 0 | 11.5567 | 39.95
2022-10-28 10:00 | 44862.4167 | 0 | 11.3765 | 39.95
2022-10-28 10:30 | 44862.4375 | 0 | 11.2334 | 39.95
2022-10-28 11:00 | 44862.4583 | 0 | 11.3691 | 39.95
2022-10-28 11:30 | 44862.4792 | 0 | 11.4495 | 39.95
2022-10-28 12:00 | 44862.5 | 0 | 11.7327 | 39.95
2022-10-28 12:30 | 44862.5208 | 0 | 11.9481 | 39.95
2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | 0 | 12.4603 | 39.95
2022-10-28 13:30 | 44862.5625 | 0 | 13.2786 | 39.95
2022-10-28 14:00 | 44862.5833 | 0 | 14.0689 | 39.95
2022-10-28 14:30 | 44862.6042 | 0 | 14.5222 | 39.95
2022-10-28 15:00 | 44862.625 | 0 | 15.2262 | 39.95
2022-10-28 15:30 | 44862.6458 | 0 | 16.2462 | 39.95
2022-10-28 16:00 | 44862.6667 | 0 | 17.1023 | 39.95
2022-10-28 16:30 | 44862.6875 | 0 | 17.8863 | 39.95
2022-10-28 17:00 | 44862.7083 | 0 | 17.1086 | 39.95
2022-10-28 17:30 | 44862.7292 | 0 | 16.7689 | 39.95
2022-10-28 18:00 | 44862.75 | 0 | 16.4943 | 39.95
2022-10-28 18:30 | 44862.7708 | 0 | 16.6283 | 39.95
2022-10-28 19:00 | 44862.7917 | 0 | 16.3407 | 39.95
2022-10-28 19:30 | 44862.8125 | 0 | 15.8336 | 39.95
2022-10-28 20:00 | 44862.8333 | 0 | 15.4697 | 39.95
2022-10-28 20:30 | 44862.8542 | 0 | 14.9194 | 39.95
2022-10-28 21:00 | 44862.875 | 0 | 14.3632 | 39.95
2022-10-28 21:30 | 44862.8958 | 0 | 13.7411 | 39.95
2022-10-28 22:00 | 44862.9167 | 0 | 13.0802 | 39.95
2022-10-28 22:30 | 44862.9375 | 0 | 12.083 | 39.95
2022-10-28 23:00 | 44862.9583 | 0 | 11.4331 | 39.95
2022-10-28 23:30 | 44862.9792 | 0 | 10.7565 | 39.95
2022-10-29 | 44863 | 0 | 10.0303 | 39.95
2022-10-29 00:30 | 44863.0208 | 0 | 9.5144 | 39.95
2022-10-29 01:00 | 44863.0417 | 0 | 9.3273 | 39.95
2022-10-29 01:30 | 44863.0625 | 0 | 8.9519 | 39.95
2022-10-29 02:00 | 44863.0833 | 0 | 8.7866 | 39.95
2022-10-29 02:30 | 44863.1042 | 0 | 8.7913 | 39.95
2022-10-29 03:00 | 44863.125 | 0 | 8.624 | 39.95
2022-10-29 03:30 | 44863.1458 | 0 | 8.4194 | 39.95
2022-10-29 04:00 | 44863.1667 | 0 | 8.49 | 39.95
2022-10-29 04:30 | 44863.1875 | 0 | 8.49 | 39.95
2022-10-29 05:00 | 44863.2083 | 0 | 8.4641 | 39.95
2022-10-29 05:30 | 44863.2292 | 0 | 8.1078 | 39.95
2022-10-29 06:00 | 44863.25 | 0 | 7.7849 | 39.95
2022-10-29 06:30 | 44863.2708 | 0 | 7.4519 | 39.95
2022-10-29 07:00 | 44863.2917 | 0 | 7.3974 | 39.95
2022-10-29 07:30 | 44863.3125 | 0 | 6.9453 | 39.95
2022-10-29 08:00 | 44863.3333 | 0 | 7.0196 | 39.95
2022-10-29 08:30 | 44863.3542 | 0 | 6.8319 | 39.95
2022-10-29 09:00 | 44863.375 | 0 | 6.8266 | 39.95
2022-10-29 09:30 | 44863.3958 | 0 | 6.6307 | 39.95
2022-10-29 10:00 | 44863.4167 | 0 | 6.3344 | 39.95
2022-10-29 10:30 | 44863.4375 | 0 | 6.38 | 39.95
2022-10-29 11:00 | 44863.4583 | 0 | 6.4917 | 39.95
2022-10-29 11:30 | 44863.4792 | 0 | 6.5807 | 39.95
2022-10-29 12:00 | 44863.5 | 0 | 6.7168 | 39.95
2022-10-29 12:30 | 44863.5208 | 0 | 7.0706 | 39.95
2022-10-29 13:00 | 44863.5417 | 0 | 7.5881 | 39.95
2022-10-29 13:30 | 44863.5625 | 0 | 8.1255 | 39.95
2022-10-29 14:00 | 44863.5833 | 0 | 8.9941 | 39.95
2022-10-29 14:30 | 44863.6042 | 0 | 9.3419 | 39.95
2022-10-29 15:00 | 44863.625 | 0 | 10.0318 | 39.95
2022-10-29 15:30 | 44863.6458 | 0 | 11.4103 | 39.95
2022-10-29 16:00 | 44863.6667 | 0 | 12.187 | 39.95
2022-10-29 16:30 | 44863.6875 | 0 | 13.0335 | 39.95
2022-10-29 17:00 | 44863.7083 | 0 | 13.3662 | 39.95
2022-10-29 17:30 | 44863.7292 | 0 | 13.5244 | 39.95
2022-10-29 18:00 | 44863.75 | 0 | 13.6381 | 39.95
2022-10-29 18:30 | 44863.7708 | 0 | 13.9143 | 39.95
2022-10-29 19:00 | 44863.7917 | 0 | 13.8144 | 39.95
2022-10-29 19:30 | 44863.8125 | 0 | 13.3345 | 39.95
2022-10-29 20:00 | 44863.8333 | 0 | 13.018 | 39.95
2022-10-29 20:30 | 44863.8542 | 0 | 12.5099 | 39.95
2022-10-29 21:00 | 44863.875 | 0 | 11.9972 | 39.95
2022-10-29 21:30 | 44863.8958 | 0 | 11.5193 | 39.95
2022-10-29 22:00 | 44863.9167 | 0 | 11.1487 | 39.95
2022-10-29 22:30 | 44863.9375 | 0 | 10.4895 | 39.95
2022-10-29 23:00 | 44863.9583 | 0 | 9.7561 | 39.95
2022-10-29 23:30 | 44863.9792 | 0 | 9.2311 | 39.95
2022-10-30 | 44864 | 0 | 8.7821 | 39.95
2022-10-30 00:30 | 44864.0208 | 0 | 8.4499 | 39.95
2022-10-30 01:00 | 44864.0417 | 0 | 8.2053 | 39.95
2022-10-30 01:30 | 44864.0625 | 0 | 7.9647 | 39.95
2022-10-30 02:00 | 44864.0833 | 0 | 7.82 | 39.95
2022-10-30 02:30 | 44864.1042 | 0 | 7.7089 | 39.95
2022-10-30 03:00 | 44864.125 | 0 | 7.7232 | 39.95
2022-10-30 03:30 | 44864.1458 | 0 | 7.4698 | 39.95
2022-10-30 04:00 | 44864.1667 | 0 | 7.4403 | 39.95
2022-10-30 04:30 | 44864.1875 | 0 | 7.3063 | 39.95
2022-10-30 05:00 | 44864.2083 | 0 | 7.3251 | 39.95
2022-10-30 05:30 | 44864.2292 | 0 | 7.1254 | 39.95
2022-10-30 06:00 | 44864.25 | 0 | 6.7311 | 39.95
2022-10-30 06:30 | 44864.2708 | 0 | 6.2523 | 39.95
2022-10-30 07:00 | 44864.2917 | 0 | 6.0876 | 39.95
2022-10-30 07:30 | 44864.3125 | 0 | 5.7139 | 39.95
2022-10-30 08:00 | 44864.3333 | 0 | 5.6171 | 39.95
2022-10-30 08:30 | 44864.3542 | 0 | 5.5832 | 39.95
2022-10-30 09:00 | 44864.375 | 0 | 5.6924 | 39.95
2022-10-30 09:30 | 44864.3958 | 0 | 5.6353 | 39.95
2022-10-30 10:00 | 44864.4167 | 0 | 5.7398 | 39.95
2022-10-30 10:30 | 44864.4375 | 0 | 5.8476 | 39.95
2022-10-30 11:00 | 44864.4583 | 0 | 5.7842 | 39.95
2022-10-30 11:30 | 44864.4792 | 0 | 5.9281 | 39.95
2022-10-30 12:00 | 44864.5 | 0 | 6.1564 | 39.95
2022-10-30 12:30 | 44864.5208 | 0 | 6.2511 | 39.95
2022-10-30 13:00 | 44864.5417 | 0 | 6.5769 | 39.95
2022-10-30 13:30 | 44864.5625 | 0 | 6.9124 | 39.95
2022-10-30 14:00 | 44864.5833 | 0 | 7.3643 | 39.95
2022-10-30 14:30 | 44864.6042 | 0 | 8.1714 | 39.95
2022-10-30 15:00 | 44864.625 | 0 | 8.8539 | 39.95
2022-10-30 15:30 | 44864.6458 | 0 | 9.6822 | 39.95
2022-10-30 16:00 | 44864.6667 | 0 | 10.6458 | 39.95
2022-10-30 16:30 | 44864.6875 | 0 | 11.5433 | 39.95
2022-10-30 17:00 | 44864.7083 | 0 | 11.9164 | 39.95
2022-10-30 17:30 | 44864.7292 | 0 | 12.4875 | 39.95
2022-10-30 18:00 | 44864.75 | 0 | 12.8733 | 39.95
2022-10-30 18:30 | 44864.7708 | 0 | 13.368 | 39.95
2022-10-30 19:00 | 44864.7917 | 0 | 13.3081 | 39.95
2022-10-30 19:30 | 44864.8125 | 0 | 12.7365 | 39.95
2022-10-30 20:00 | 44864.8333 | 0 | 12.4713 | 39.95
2022-10-30 20:30 | 44864.8542 | 0 | 11.9441 | 39.95
2022-10-30 21:00 | 44864.875 | 0 | 11.3817 | 39.95
2022-10-30 21:30 | 44864.8958 | 0 | 10.9073 | 39.95
2022-10-30 22:00 | 44864.9167 | 0 | 10.3137 | 39.95
2022-10-30 22:30 | 44864.9375 | 0 | 9.5468 | 39.95
2022-10-30 23:00 | 44864.9583 | 0 | 9.2064 | 39.95
2022-10-30 23:30 | 44864.9792 | 0 | 8.7413 | 39.95
2022-10-31 | 44865 | 0 | 8.4394 | 39.95
2022-10-31 00:30 | 44865.0208 | 0 | 8.2652 | 39.95
2022-10-31 01:00 | 44865.0417 | 0 | 8.2422 | 39.95
2022-10-31 01:30 | 44865.0625 | 0 | 8.0975 | 39.95
2022-10-31 02:00 | 44865.0833 | 0 | 8.0138 | 39.95
2022-10-31 02:30 | 44865.1042 | 0 | 7.8977 | 39.95
2022-10-31 03:00 | 44865.125 | 0 | 7.8109 | 39.95
2022-10-31 03:30 | 44865.1458 | 0 | 8.1257 | 39.95
2022-10-31 04:00 | 44865.1667 | 0 | 8.1827 | 39.95
2022-10-31 04:30 | 44865.1875 | 0 | 8.5318 | 39.95
2022-10-31 05:00 | 44865.2083 | 0 | 9.0784 | 39.95
2022-10-31 05:30 | 44865.2292 | 0 | 9.5521 | 39.95
2022-10-31 06:00 | 44865.25 | 0 | 9.6423 | 39.95
2022-10-31 06:30 | 44865.2708 | 0 | 10.292 | 39.95
2022-10-31 07:00 | 44865.2917 | 0 | 10.6044 | 39.95
2022-10-31 07:30 | 44865.3125 | 0 | 10.7042 | 39.95
2022-10-31 08:00 | 44865.3333 | 0 | 10.2159 | 39.95
2022-10-31 08:30 | 44865.3542 | 0 | 9.9979 | 39.95
2022-10-31 09:00 | 44865.375 | 0 | 10.1009 | 39.95
2022-10-31 09:30 | 44865.3958 | 0 | 10.1486 | 39.95
2022-10-31 10:00 | 44865.4167 | 0 | 10.2709 | 39.95
2022-10-31 10:30 | 44865.4375 | 0 | 10.5234 | 39.95
2022-10-31 11:00 | 44865.4583 | 0 | 11.6422 | 39.95
2022-10-31 11:30 | 44865.4792 | 0 | 12.1234 | 39.95
2022-10-31 12:00 | 44865.5 | 0 | 11.6799 | 39.95
2022-10-31 12:30 | 44865.5208 | 0 | 13.4756 | 39.95
2022-10-31 13:00 | 44865.5417 | 0 | 15.2749 | 39.95
2022-10-31 13:30 | 44865.5625 | 0 | 15.5499 | 39.95
2022-10-31 14:00 | 44865.5833 | 0 | 15.1119 | 39.95
2022-10-31 14:30 | 44865.6042 | 0 | 14.0683 | 39.95
2022-10-31 15:00 | 44865.625 | 0 | 13.9428 | 39.95
2022-10-31 15:30 | 44865.6458 | 0 | 15.5051 | 39.95
2022-10-31 16:00 | 44865.6667 | 0 | 15.2354 | 39.95
2022-10-31 16:30 | 44865.6875 | 0 | 15.1223 | 39.95
2022-10-31 17:00 | 44865.7083 | 0 | 15.4727 | 39.95
2022-10-31 17:30 | 44865.7292 | 0 | 15.6332 | 39.95
2022-10-31 18:00 | 44865.75 | 0 | 16.1824 | 39.95
2022-10-31 18:30 | 44865.7708 | 0 | 16.8881 | 39.95
2022-10-31 19:00 | 44865.7917 | 0 | 16.8906 | 39.95
2022-10-31 19:30 | 44865.8125 | 0 | 16.4863 | 39.95
2022-10-31 20:00 | 44865.8333 | 0 | 16.2749 | 39.95
2022-10-31 20:30 | 44865.8542 | 0 | 15.3931 | 39.95
2022-10-31 21:00 | 44865.875 | 0 | 14.7538 | 39.95
2022-10-31 21:30 | 44865.8958 | 0 | 14.2574 | 39.95
2022-10-31 22:00 | 44865.9167 | 0 | 13.5386 | 39.95
2022-10-31 22:30 | 44865.9375 | 0 | 12.7847 | 39.95
2022-10-31 23:00 | 44865.9583 | 0 | 12.094 | 39.95
2022-10-31 23:30 | 44865.9792 | 0 | 11.1655 | 39.95
2022-11-01 | 44866 | 0 | 10.5589 | 37.78
2022-11-01 00:30 | 44866.0208 | 0 | 10.2053 | 37.78
2022-11-01 01:00 | 44866.0417 | 0 | 9.9559 | 37.78
2022-11-01 01:30 | 44866.0625 | 0 | 9.7543 | 37.78
2022-11-01 02:00 | 44866.0833 | 0 | 9.6959 | 37.78
2022-11-01 02:30 | 44866.1042 | 0 | 9.6995 | 37.78
2022-11-01 03:00 | 44866.125 | 0 | 9.4125 | 37.78
2022-11-01 03:30 | 44866.1458 | 0 | 9.4056 | 37.78
2022-11-01 04:00 | 44866.1667 | 0 | 9.7442 | 37.78
2022-11-01 04:30 | 44866.1875 | 0 | 10.1971 | 37.78
2022-11-01 05:00 | 44866.2083 | 0 | 10.5505 | 37.78
2022-11-01 05:30 | 44866.2292 | 0 | 10.833 | 37.78
2022-11-01 06:00 | 44866.25 | 0 | 11.9038 | 37.78
2022-11-01 06:30 | 44866.2708 | 0 | 12.6803 | 37.78
2022-11-01 07:00 | 44866.2917 | 0 | 14.1812 | 37.78
2022-11-01 07:30 | 44866.3125 | 0 | 14.5478 | 37.78
2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 0 | 13.9593 | 37.78
2022-11-01 08:30 | 44866.3542 | 0 | 14.1834 | 37.78
2022-11-01 09:00 | 44866.375 | 0 | 14.4784 | 37.78
2022-11-01 09:30 | 44866.3958 | 0 | 13.4339 | 37.78
2022-11-01 10:00 | 44866.4167 | 0 | 13.2074 | 37.78
2022-11-01 10:30 | 44866.4375 | 0 | 13.9202 | 37.78
2022-11-01 11:00 | 44866.4583 | 0 | 13.1288 | 37.78
2022-11-01 11:30 | 44866.4792 | 0 | 12.9438 | 37.78
2022-11-01 12:00 | 44866.5 | 0 | 11.8896 | 37.78
2022-11-01 12:30 | 44866.5208 | 0 | 10.3181 | 37.78
2022-11-01 13:00 | 44866.5417 | 0 | 10.6445 | 37.78
2022-11-01 13:30 | 44866.5625 | 0 | 9.0594 | 37.78
2022-11-01 14:00 | 44866.5833 | 0 | 9.7171 | 37.78
2022-11-01 14:30 | 44866.6042 | 0 | 11.9192 | 37.78
2022-11-01 15:00 | 44866.625 | 0 | 11.1789 | 37.78
2022-11-01 15:30 | 44866.6458 | 0 | 12.8349 | 37.78
2022-11-01 16:00 | 44866.6667 | 0 | 13.3362 | 37.78
2022-11-01 16:30 | 44866.6875 | 0 | 12.8725 | 37.78
2022-11-01 17:00 | 44866.7083 | 0 | 13.0819 | 37.78
2022-11-01 17:30 | 44866.7292 | 0 | 13.6097 | 37.78
2022-11-01 18:00 | 44866.75 | 0 | 14.0563 | 37.78
2022-11-01 18:30 | 44866.7708 | 0 | 14.63 | 37.78
2022-11-01 19:00 | 44866.7917 | 0 | 14.4055 | 37.78
2022-11-01 19:30 | 44866.8125 | 0 | 14.01 | 37.78
2022-11-01 20:00 | 44866.8333 | 0 | 13.63 | 37.78
2022-11-01 20:30 | 44866.8542 | 0 | 12.934 | 37.78
2022-11-01 21:00 | 44866.875 | 0 | 12.4516 | 37.78
2022-11-01 21:30 | 44866.8958 | 0 | 12.0203 | 37.78
2022-11-01 22:00 | 44866.9167 | 0 | 11.3381 | 37.78
2022-11-01 22:30 | 44866.9375 | 0 | 10.6043 | 37.78
2022-11-01 23:00 | 44866.9583 | 0 | 10.0381 | 37.78
2022-11-01 23:30 | 44866.9792 | 0 | 9.6902 | 37.78
2022-11-02 | 44867 | 0 | 9.0498 | 37.78
2022-11-02 00:30 | 44867.0208 | 0 | 8.7424 | 37.78
2022-11-02 01:00 | 44867.0417 | 0 | 8.691 | 37.78
2022-11-02 01:30 | 44867.0625 | 0 | 8.4971 | 37.78
2022-11-02 02:00 | 44867.0833 | 0 | 8.356 | 37.78
2022-11-02 02:30 | 44867.1042 | 0 | 8.5016 | 37.78
2022-11-02 03:00 | 44867.125 | 0 | 8.4078 | 37.78
2022-11-02 03:30 | 44867.1458 | 0 | 8.3337 | 37.78
2022-11-02 04:00 | 44867.1667 | 0 | 8.5632 | 37.78
2022-11-02 04:30 | 44867.1875 | 0 | 8.7767 | 37.78
2022-11-02 05:00 | 44867.2083 | 0 | 9.1798 | 37.78
2022-11-02 05:30 | 44867.2292 | 0 | 9.2606 | 37.78
2022-11-02 06:00 | 44867.25 | 0 | 9.4807 | 37.78
2022-11-02 06:30 | 44867.2708 | 0 | 9.5325 | 37.78
2022-11-02 07:00 | 44867.2917 | 0 | 9.5057 | 37.78
2022-11-02 07:30 | 44867.3125 | 0 | 8.6555 | 37.78
2022-11-02 08:00 | 44867.3333 | 0 | 7.8511 | 37.78
2022-11-02 08:30 | 44867.3542 | 0 | 7.2188 | 37.78
2022-11-02 09:00 | 44867.375 | 0 | 6.6643 | 37.78
2022-11-02 09:30 | 44867.3958 | 0 | 6.4461 | 37.78
2022-11-02 10:00 | 44867.4167 | 0 | 6.0518 | 37.78
2022-11-02 10:30 | 44867.4375 | 0 | 6.2776 | 37.78
2022-11-02 11:00 | 44867.4583 | 0 | 6.207 | 37.78
2022-11-02 11:30 | 44867.4792 | 0 | 6.0745 | 37.78
2022-11-02 12:00 | 44867.5 | 0 | 6.134 | 37.78
2022-11-02 12:30 | 44867.5208 | 0 | 6.2179 | 37.78
2022-11-02 13:00 | 44867.5417 | 0 | 6.4526 | 37.78
2022-11-02 13:30 | 44867.5625 | 0 | 7.0651 | 37.78
2022-11-02 14:00 | 44867.5833 | 0 | 7.7564 | 37.78
2022-11-02 14:30 | 44867.6042 | 0 | 8.0442 | 37.78
2022-11-02 15:00 | 44867.625 | 0 | 8.8055 | 37.78
2022-11-02 15:30 | 44867.6458 | 0 | 9.8108 | 37.78
2022-11-02 16:00 | 44867.6667 | 0 | 10.6513 | 37.78
2022-11-02 16:30 | 44867.6875 | 0 | 11.5226 | 37.78
2022-11-02 17:00 | 44867.7083 | 0 | 12.2871 | 37.78
2022-11-02 17:30 | 44867.7292 | 0 | 12.7667 | 37.78
2022-11-02 18:00 | 44867.75 | 0 | 13.04 | 37.78
2022-11-02 18:30 | 44867.7708 | 0 | 13.6569 | 37.78
2022-11-02 19:00 | 44867.7917 | 0 | 13.6953 | 37.78
2022-11-02 19:30 | 44867.8125 | 0 | 13.175 | 37.78
2022-11-02 20:00 | 44867.8333 | 0 | 12.9115 | 37.78
2022-11-02 20:30 | 44867.8542 | 0 | 12.3126 | 37.78
2022-11-02 21:00 | 44867.875 | 0 | 11.7026 | 37.78
2022-11-02 21:30 | 44867.8958 | 0 | 11.3355 | 37.78
2022-11-02 22:00 | 44867.9167 | 0 | 10.8002 | 37.78
2022-11-02 22:30 | 44867.9375 | 0 | 10.1204 | 37.78
2022-11-02 23:00 | 44867.9583 | 0 | 9.7686 | 37.78
2022-11-02 23:30 | 44867.9792 | 0 | 9.4093 | 37.78
2022-11-03 | 44868 | 0 | 8.9091 | 37.78
2022-11-03 00:30 | 44868.0208 | 0 | 8.523 | 37.78
2022-11-03 01:00 | 44868.0417 | 0 | 8.4006 | 37.78
2022-11-03 01:30 | 44868.0625 | 0 | 8.2541 | 37.78
2022-11-03 02:00 | 44868.0833 | 0 | 8.1586 | 37.78
2022-11-03 02:30 | 44868.1042 | 0 | 8.1478 | 37.78
2022-11-03 03:00 | 44868.125 | 0 | 8.0401 | 37.78
2022-11-03 03:30 | 44868.1458 | 0 | 8.1103 | 37.78
2022-11-03 04:00 | 44868.1667 | 0 | 8.346 | 37.78
2022-11-03 04:30 | 44868.1875 | 0 | 8.6258 | 37.78
2022-11-03 05:00 | 44868.2083 | 0 | 9.1725 | 37.78
2022-11-03 05:30 | 44868.2292 | 0 | 9.1695 | 37.78
2022-11-03 06:00 | 44868.25 | 0 | 9.3613 | 37.78
2022-11-03 06:30 | 44868.2708 | 0 | 9.43 | 37.78
2022-11-03 07:00 | 44868.2917 | 0 | 9.3029 | 37.78
2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 0 | 8.6603 | 37.78
2022-11-03 08:00 | 44868.3333 | 0 | 8.0795 | 37.78
2022-11-03 08:30 | 44868.3542 | 0 | 7.4543 | 37.78
2022-11-03 09:00 | 44868.375 | 0 | 6.9434 | 37.78
2022-11-03 09:30 | 44868.3958 | 0 | 6.8731 | 37.78
2022-11-03 10:00 | 44868.4167 | 0 | 6.57 | 37.78
2022-11-03 10:30 | 44868.4375 | 0 | 6.4449 | 37.78
2022-11-03 11:00 | 44868.4583 | 0 | 6.6029 | 37.78
2022-11-03 11:30 | 44868.4792 | 0 | 6.6569 | 37.78
2022-11-03 12:00 | 44868.5 | 0 | 6.7001 | 37.78
2022-11-03 12:30 | 44868.5208 | 0 | 7.0366 | 37.78
2022-11-03 13:00 | 44868.5417 | 0 | 7.2453 | 37.78
2022-11-03 13:30 | 44868.5625 | 0 | 7.6551 | 37.78
2022-11-03 14:00 | 44868.5833 | 0 | 8.204 | 37.78
2022-11-03 14:30 | 44868.6042 | 0 | 8.9098 | 37.78
2022-11-03 15:00 | 44868.625 | 0 | 9.4699 | 37.78
2022-11-03 15:30 | 44868.6458 | 0 | 10.1994 | 37.78
2022-11-03 16:00 | 44868.6667 | 0 | 10.9803 | 37.78
2022-11-03 16:30 | 44868.6875 | 0 | 11.7218 | 37.78
2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | 0 | 12.2775 | 37.78
2022-11-03 17:30 | 44868.7292 | 0 | 12.6608 | 37.78
2022-11-03 18:00 | 44868.75 | 0 | 13.089 | 37.78
2022-11-03 18:30 | 44868.7708 | 0 | 13.5202 | 37.78
2022-11-03 19:00 | 44868.7917 | 0 | 13.3454 | 37.78
2022-11-03 19:30 | 44868.8125 | 0 | 13.0669 | 37.78
2022-11-03 20:00 | 44868.8333 | 0 | 12.8633 | 37.78
2022-11-03 20:30 | 44868.8542 | 0 | 12.3984 | 37.78
2022-11-03 21:00 | 44868.875 | 0 | 11.8915 | 37.78
2022-11-03 21:30 | 44868.8958 | 0 | 11.3167 | 37.78
2022-11-03 22:00 | 44868.9167 | 0 | 10.8583 | 37.78
2022-11-03 22:30 | 44868.9375 | 0 | 10.2663 | 37.78
2022-11-03 23:00 | 44868.9583 | 0 | 9.8463 | 37.78
2022-11-03 23:30 | 44868.9792 | 0 | 9.3862 | 37.78
2022-11-04 | 44869 | 0 | 8.886 | 37.78
2022-11-04 00:30 | 44869.0208 | 0 | 8.5087 | 37.78
2022-11-04 01:00 | 44869.0417 | 0 | 8.4632 | 37.78
2022-11-04 01:30 | 44869.0625 | 0 | 8.1627 | 37.78
2022-11-04 02:00 | 44869.0833 | 0 | 8.1234 | 37.78
2022-11-04 02:30 | 44869.1042 | 0 | 8.2184 | 37.78
2022-11-04 03:00 | 44869.125 | 0 | 8.0925 | 37.78
2022-11-04 03:30 | 44869.1458 | 0 | 8.0657 | 37.78
2022-11-04 04:00 | 44869.1667 | 0 | 8.3469 | 37.78
2022-11-04 04:30 | 44869.1875 | 0 | 8.7079 | 37.78
2022-11-04 05:00 | 44869.2083 | 0 | 9.1371 | 37.78
2022-11-04 05:30 | 44869.2292 | 0 | 9.1025 | 37.78
2022-11-04 06:00 | 44869.25 | 0 | 9.2276 | 37.78
2022-11-04 06:30 | 44869.2708 | 0 | 9.5158 | 37.78
2022-11-04 07:00 | 44869.2917 | 0 | 9.5879 | 37.78
2022-11-04 07:30 | 44869.3125 | 0 | 8.9191 | 37.78
2022-11-04 08:00 | 44869.3333 | 0 | 8.4373 | 37.78
2022-11-04 08:30 | 44869.3542 | 0 | 7.8228 | 37.78
2022-11-04 09:00 | 44869.375 | 0 | 7.5931 | 37.78
2022-11-04 09:30 | 44869.3958 | 0 | 7.5145 | 37.78
2022-11-04 10:00 | 44869.4167 | 0 | 7.4125 | 37.78
2022-11-04 10:30 | 44869.4375 | 0 | 7.709 | 37.78
2022-11-04 11:00 | 44869.4583 | 0 | 7.9727 | 37.78
2022-11-04 11:30 | 44869.4792 | 0 | 7.3321 | 37.78
2022-11-04 12:00 | 44869.5 | 0 | 6.9526 | 37.78
2022-11-04 12:30 | 44869.5208 | 0 | 7.737 | 37.78
2022-11-04 13:00 | 44869.5417 | 0 | 7.2379 | 37.78
2022-11-04 13:30 | 44869.5625 | 0 | 8.3235 | 37.78
2022-11-04 14:00 | 44869.5833 | 0 | 8.227 | 37.78
2022-11-04 14:30 | 44869.6042 | 0 | 8.476 | 37.78
2022-11-04 15:00 | 44869.625 | 0 | 9.2738 | 37.78
2022-11-04 15:30 | 44869.6458 | 0 | 10.7099 | 37.78
2022-11-04 16:00 | 44869.6667 | 0 | 11.6987 | 37.78
2022-11-04 16:30 | 44869.6875 | 0 | 11.8235 | 37.78
2022-11-04 17:00 | 44869.7083 | 0 | 11.9453 | 37.78
2022-11-04 17:30 | 44869.7292 | 0 | 12.4747 | 37.78
2022-11-04 18:00 | 44869.75 | 0 | 12.7041 | 37.78
2022-11-04 18:30 | 44869.7708 | 0 | 12.9639 | 37.78
2022-11-04 19:00 | 44869.7917 | 0 | 12.9252 | 37.78
2022-11-04 19:30 | 44869.8125 | 0 | 12.7332 | 37.78
2022-11-04 20:00 | 44869.8333 | 0 | 12.615 | 37.78
2022-11-04 20:30 | 44869.8542 | 0 | 12.1656 | 37.78
2022-11-04 21:00 | 44869.875 | 0 | 11.9121 | 37.78
2022-11-04 21:30 | 44869.8958 | 0 | 11.5567 | 37.78
2022-11-04 22:00 | 44869.9167 | 0 | 11.1595 | 37.78
2022-11-04 22:30 | 44869.9375 | 0 | 10.3864 | 37.78
2022-11-04 23:00 | 44869.9583 | 0 | 9.9112 | 37.78
2022-11-04 23:30 | 44869.9792 | 0 | 9.392 | 37.78
2022-11-05 | 44870 | 0 | 8.9553 | 37.78
2022-11-05 00:30 | 44870.0208 | 0 | 8.5007 | 37.78
2022-11-05 01:00 | 44870.0417 | 0 | 8.3542 | 37.78
2022-11-05 01:30 | 44870.0625 | 0 | 8.2144 | 37.78
2022-11-05 02:00 | 44870.0833 | 0 | 8.2536 | 37.78
2022-11-05 02:30 | 44870.1042 | 0 | 8.2134 | 37.78
2022-11-05 03:00 | 44870.125 | 0 | 8.0318 | 37.78
2022-11-05 03:30 | 44870.1458 | 0 | 7.9022 | 37.78
2022-11-05 04:00 | 44870.1667 | 0 | 8.1815 | 37.78
2022-11-05 04:30 | 44870.1875 | 0 | 8.2014 | 37.78
2022-11-05 05:00 | 44870.2083 | 0 | 8.2765 | 37.78
2022-11-05 05:30 | 44870.2292 | 0 | 8.1547 | 37.78
2022-11-05 06:00 | 44870.25 | 0 | 7.4764 | 37.78
2022-11-05 06:30 | 44870.2708 | 0 | 7.1333 | 37.78
2022-11-05 07:00 | 44870.2917 | 0 | 6.6716 | 37.78
2022-11-05 07:30 | 44870.3125 | 0 | 6.9692 | 37.78
2022-11-05 08:00 | 44870.3333 | 0 | 8.0666 | 37.78
2022-11-05 08:30 | 44870.3542 | 0 | 8.8786 | 37.78
2022-11-05 09:00 | 44870.375 | 0 | 8.5109 | 37.78
2022-11-05 09:30 | 44870.3958 | 0 | 8.7754 | 37.78
2022-11-05 10:00 | 44870.4167 | 0 | 7.4186 | 37.78
2022-11-05 10:30 | 44870.4375 | 0 | 6.6359 | 37.78
2022-11-05 11:00 | 44870.4583 | 0 | 5.3888 | 37.78
2022-11-05 11:30 | 44870.4792 | 0 | 6.0947 | 37.78
2022-11-05 12:00 | 44870.5 | 0 | 5.6178 | 37.78
2022-11-05 12:30 | 44870.5208 | 0 | 5.827 | 37.78
2022-11-05 13:00 | 44870.5417 | 0 | 5.8354 | 37.78
2022-11-05 13:30 | 44870.5625 | 0 | 6.7063 | 37.78
2022-11-05 14:00 | 44870.5833 | 0 | 7.3861 | 37.78
2022-11-05 14:30 | 44870.6042 | 0 | 6.5041 | 37.78
2022-11-05 15:00 | 44870.625 | 0 | 8.2132 | 37.78
2022-11-05 15:30 | 44870.6458 | 0 | 8.8781 | 37.78
2022-11-05 16:00 | 44870.6667 | 0 | 9.2156 | 37.78
2022-11-05 16:30 | 44870.6875 | 0 | 9.7498 | 37.78
2022-11-05 17:00 | 44870.7083 | 0 | 10.1576 | 37.78
2022-11-05 17:30 | 44870.7292 | 0 | 10.5885 | 37.78
2022-11-05 18:00 | 44870.75 | 0 | 11.2031 | 37.78
2022-11-05 18:30 | 44870.7708 | 0 | 11.5828 | 37.78
2022-11-05 19:00 | 44870.7917 | 0 | 11.4086 | 37.78
2022-11-05 19:30 | 44870.8125 | 0 | 10.442 | 37.78
2022-11-05 20:00 | 44870.8333 | 0 | 10.491 | 37.78
2022-11-05 20:30 | 44870.8542 | 0 | 10.1908 | 37.78
2022-11-05 21:00 | 44870.875 | 0 | 9.9236 | 37.78
2022-11-05 21:30 | 44870.8958 | 0 | 9.6864 | 37.78
2022-11-05 22:00 | 44870.9167 | 0 | 9.3574 | 37.78
2022-11-05 22:30 | 44870.9375 | 0 | 8.8714 | 37.78
2022-11-05 23:00 | 44870.9583 | 0 | 8.5796 | 37.78
2022-11-05 23:30 | 44870.9792 | 0 | 8.1866 | 37.78
2022-11-06 | 44871 | 0 | 7.7917 | 37.78
2022-11-06 00:30 | 44871.0208 | 0 | 7.5181 | 37.78
2022-11-06 01:00 | 44871.0417 | 0 | 7.3698 | 37.78
2022-11-06 01:30 | 44871.0625 | 0 | 7.2003 | 37.78
2022-11-06 02:00 | 44871.0833 | 0 | 7.2173 | 37.78
2022-11-06 02:30 | 44871.1042 | 0 | 7.1054 | 37.78
2022-11-06 03:00 | 44871.125 | 0 | 7.0432 | 37.78
2022-11-06 03:30 | 44871.1458 | 0 | 7.009 | 37.78
2022-11-06 04:00 | 44871.1667 | 0 | 6.9079 | 37.78
2022-11-06 04:30 | 44871.1875 | 0 | 7.0911 | 37.78
2022-11-06 05:00 | 44871.2083 | 0 | 7.0794 | 37.78
2022-11-06 05:30 | 44871.2292 | 0 | 6.8293 | 37.78
2022-11-06 06:00 | 44871.25 | 0 | 6.3411 | 37.78
2022-11-06 06:30 | 44871.2708 | 0 | 5.768 | 37.78
2022-11-06 07:00 | 44871.2917 | 0 | 5.4545 | 37.78
2022-11-06 07:30 | 44871.3125 | 0 | 4.8833 | 37.78
2022-11-06 08:00 | 44871.3333 | 0 | 5.1601 | 37.78
2022-11-06 08:30 | 44871.3542 | 0 | 5.692 | 37.78
2022-11-06 09:00 | 44871.375 | 0 | 5.8189 | 37.78
2022-11-06 09:30 | 44871.3958 | 0 | 5.8098 | 37.78
2022-11-06 10:00 | 44871.4167 | 0 | 6.1239 | 37.78
2022-11-06 10:30 | 44871.4375 | 0 | 7.1519 | 37.78
2022-11-06 11:00 | 44871.4583 | 0 | 5.7428 | 37.78
2022-11-06 11:30 | 44871.4792 | 0 | 6.7534 | 37.78
2022-11-06 12:00 | 44871.5 | 0 | 6.3197 | 37.78
2022-11-06 12:30 | 44871.5208 | 0 | 4.5713 | 37.78
2022-11-06 13:00 | 44871.5417 | 0 | 4.9593 | 37.78
2022-11-06 13:30 | 44871.5625 | 0 | 5.101 | 37.78
2022-11-06 14:00 | 44871.5833 | 0 | 5.7273 | 37.78
2022-11-06 14:30 | 44871.6042 | 0 | 6.0307 | 37.78
2022-11-06 15:00 | 44871.625 | 0 | 7.6602 | 37.78
2022-11-06 15:30 | 44871.6458 | 0 | 8.1774 | 37.78
2022-11-06 16:00 | 44871.6667 | 0 | 9.1195 | 37.78
2022-11-06 16:30 | 44871.6875 | 0 | 9.6477 | 37.78
2022-11-06 17:00 | 44871.7083 | 0 | 10.5143 | 37.78
2022-11-06 17:30 | 44871.7292 | 0 | 11.3599 | 37.78
2022-11-06 18:00 | 44871.75 | 0 | 11.853 | 37.78
2022-11-06 18:30 | 44871.7708 | 0 | 12.1418 | 37.78
2022-11-06 19:00 | 44871.7917 | 0 | 11.7592 | 37.78
2022-11-06 19:30 | 44871.8125 | 0 | 11.2648 | 37.78
2022-11-06 20:00 | 44871.8333 | 0 | 10.8697 | 37.78
2022-11-06 20:30 | 44871.8542 | 0 | 10.3659 | 37.78
2022-11-06 21:00 | 44871.875 | 0 | 10.1238 | 37.78
2022-11-06 21:30 | 44871.8958 | 0 | 9.6522 | 37.78
2022-11-06 22:00 | 44871.9167 | 0 | 9.0782 | 37.78
2022-11-06 22:30 | 44871.9375 | 0 | 8.529 | 37.78
2022-11-06 23:00 | 44871.9583 | 0 | 8.3214 | 37.78
2022-11-06 23:30 | 44871.9792 | 0 | 8.1478 | 37.78
2022-11-07 | 44872 | 0 | 8.0469 | 37.78
2022-11-07 00:30 | 44872.0208 | 0 | 7.7399 | 37.78
2022-11-07 01:00 | 44872.0417 | 0 | 7.651 | 37.78
2022-11-07 01:30 | 44872.0625 | 0 | 7.4922 | 37.78
2022-11-07 02:00 | 44872.0833 | 0 | 7.4555 | 37.78
2022-11-07 02:30 | 44872.1042 | 0 | 7.5073 | 37.78
2022-11-07 03:00 | 44872.125 | 0 | 7.3921 | 37.78
2022-11-07 03:30 | 44872.1458 | 0 | 7.452 | 37.78
2022-11-07 04:00 | 44872.1667 | 0 | 7.8819 | 37.78
2022-11-07 04:30 | 44872.1875 | 0 | 8.1435 | 37.78
2022-11-07 05:00 | 44872.2083 | 0 | 8.4438 | 37.78
2022-11-07 05:30 | 44872.2292 | 0 | 8.7373 | 37.78
2022-11-07 06:00 | 44872.25 | 0 | 9.0447 | 37.78
2022-11-07 06:30 | 44872.2708 | 0 | 8.9366 | 37.78
2022-11-07 07:00 | 44872.2917 | 0 | 8.9072 | 37.78
2022-11-07 07:30 | 44872.3125 | 0 | 8.7151 | 37.78
2022-11-07 08:00 | 44872.3333 | 0 | 8.4914 | 37.78
2022-11-07 08:30 | 44872.3542 | 0 | 8.9569 | 37.78
2022-11-07 09:00 | 44872.375 | 0 | 9.7022 | 37.78
2022-11-07 09:30 | 44872.3958 | 0 | 8.473 | 37.78
2022-11-07 10:00 | 44872.4167 | 0 | 7.9033 | 37.78
2022-11-07 10:30 | 44872.4375 | 0 | 7.5938 | 37.78
2022-11-07 11:00 | 44872.4583 | 0 | 7.2751 | 37.78
2022-11-07 11:30 | 44872.4792 | 0 | 7.2522 | 37.78
2022-11-07 12:00 | 44872.5 | 0 | 7.2209 | 37.78
2022-11-07 12:30 | 44872.5208 | 0 | 7.5795 | 37.78
2022-11-07 13:00 | 44872.5417 | 0 | 7.9111 | 37.78
2022-11-07 13:30 | 44872.5625 | 0 | 7.9043 | 37.78
2022-11-07 14:00 | 44872.5833 | 0 | 8.9223 | 37.78
2022-11-07 14:30 | 44872.6042 | 0 | 9.324 | 37.78
2022-11-07 15:00 | 44872.625 | 0 | 9.8916 | 37.78
2022-11-07 15:30 | 44872.6458 | 0 | 10.4345 | 37.78
2022-11-07 16:00 | 44872.6667 | 0 | 11.0917 | 37.78
2022-11-07 16:30 | 44872.6875 | 0 | 12.0922 | 37.78
2022-11-07 17:00 | 44872.7083 | 0 | 12.5866 | 37.78
2022-11-07 17:30 | 44872.7292 | 0 | 13.0819 | 37.78
2022-11-07 18:00 | 44872.75 | 0 | 13.5184 | 37.78
2022-11-07 18:30 | 44872.7708 | 0 | 13.8168 | 37.78
2022-11-07 19:00 | 44872.7917 | 0 | 13.6503 | 37.78
2022-11-07 19:30 | 44872.8125 | 0 | 13.2271 | 37.78
2022-11-07 20:00 | 44872.8333 | 0 | 12.98 | 37.78
2022-11-07 20:30 | 44872.8542 | 0 | 12.2141 | 37.78
2022-11-07 21:00 | 44872.875 | 0 | 11.8091 | 37.78
2022-11-07 21:30 | 44872.8958 | 0 | 11.4026 | 37.78
2022-11-07 22:00 | 44872.9167 | 0 | 10.6659 | 37.78
2022-11-07 22:30 | 44872.9375 | 0 | 10.0827 | 37.78
2022-11-07 23:00 | 44872.9583 | 0 | 9.5936 | 37.78
2022-11-07 23:30 | 44872.9792 | 0 | 9.2698 | 37.78
2022-11-08 | 44873 | 0 | 8.8028 | 37.78
2022-11-08 00:30 | 44873.0208 | 0 | 8.456 | 37.78
2022-11-08 01:00 | 44873.0417 | 0 | 8.2836 | 37.78
2022-11-08 01:30 | 44873.0625 | 0 | 8.145 | 37.78
2022-11-08 02:00 | 44873.0833 | 0 | 8.0584 | 37.78
2022-11-08 02:30 | 44873.1042 | 0 | 8.0022 | 37.78
2022-11-08 03:00 | 44873.125 | 0 | 8.0326 | 37.78
2022-11-08 03:30 | 44873.1458 | 0 | 8.0433 | 37.78
2022-11-08 04:00 | 44873.1667 | 0 | 8.3992 | 37.78
2022-11-08 04:30 | 44873.1875 | 0 | 8.6993 | 37.78
2022-11-08 05:00 | 44873.2083 | 0 | 9.0081 | 37.78
2022-11-08 05:30 | 44873.2292 | 0 | 9.1532 | 37.78
2022-11-08 06:00 | 44873.25 | 0 | 9.2386 | 37.78
2022-11-08 06:30 | 44873.2708 | 0 | 9.3291 | 37.78
2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 0 | 9.0272 | 37.78
2022-11-08 07:30 | 44873.3125 | 0 | 9.3291 | 37.78
2022-11-08 08:00 | 44873.3333 | 0 | 8.5958 | 37.78
2022-11-08 08:30 | 44873.3542 | 0 | 8.7824 | 37.78
2022-11-08 09:00 | 44873.375 | 0 | 9.5131 | 37.78
2022-11-08 09:30 | 44873.3958 | 0 | 11.2989 | 37.78
2022-11-08 10:00 | 44873.4167 | 0 | 9.7843 | 37.78
2022-11-08 10:30 | 44873.4375 | 0 | 8.8192 | 37.78
2022-11-08 11:00 | 44873.4583 | 0 | 8.2761 | 37.78
2022-11-08 11:30 | 44873.4792 | 0 | 9.5232 | 37.78
2022-11-08 12:00 | 44873.5 | 0 | 9.4137 | 37.78
2022-11-08 12:30 | 44873.5208 | 0 | 7.6716 | 37.78
2022-11-08 13:00 | 44873.5417 | 0 | 9.512 | 37.78
2022-11-08 13:30 | 44873.5625 | 0 | 10.2026 | 37.78
2022-11-08 14:00 | 44873.5833 | 0 | 10.6249 | 37.78
2022-11-08 14:30 | 44873.6042 | 0 | 9.1774 | 37.78
2022-11-08 15:00 | 44873.625 | 0 | 11.7018 | 37.78
2022-11-08 15:30 | 44873.6458 | 0 | 9.9647 | 37.78
2022-11-08 16:00 | 44873.6667 | 0 | 10.8613 | 37.78
2022-11-08 16:30 | 44873.6875 | 0 | 11.611 | 37.78
2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | 0 | 12.184 | 37.78
2022-11-08 17:30 | 44873.7292 | 0 | 12.7523 | 37.78
2022-11-08 18:00 | 44873.75 | 0 | 13.2415 | 37.78
2022-11-08 18:30 | 44873.7708 | 0 | 13.9592 | 37.78
2022-11-08 19:00 | 44873.7917 | 0 | 13.5622 | 37.78
2022-11-08 19:30 | 44873.8125 | 0 | 13.318 | 37.78
2022-11-08 20:00 | 44873.8333 | 0 | 13.0324 | 37.78
2022-11-08 20:30 | 44873.8542 | 0 | 12.3896 | 37.78
2022-11-08 21:00 | 44873.875 | 0 | 12.0012 | 37.78
2022-11-08 21:30 | 44873.8958 | 0 | 11.7279 | 37.78
2022-11-08 22:00 | 44873.9167 | 0 | 11.1341 | 37.78
2022-11-08 22:30 | 44873.9375 | 0 | 10.2681 | 37.78
2022-11-08 23:00 | 44873.9583 | 0 | 9.8951 | 37.78
2022-11-08 23:30 | 44873.9792 | 0 | 9.4477 | 37.78
2022-11-09 | 44874 | 0 | 8.9742 | 37.78
2022-11-09 00:30 | 44874.0208 | 0 | 8.6264 | 37.78
2022-11-09 01:00 | 44874.0417 | 0 | 8.3632 | 37.78
2022-11-09 01:30 | 44874.0625 | 0 | 8.2369 | 37.78
2022-11-09 02:00 | 44874.0833 | 0 | 8.1478 | 37.78
2022-11-09 02:30 | 44874.1042 | 0 | 8.155 | 37.78
2022-11-09 03:00 | 44874.125 | 0 | 8.0433 | 37.78
2022-11-09 03:30 | 44874.1458 | 0 | 8.1443 | 37.78
2022-11-09 04:00 | 44874.1667 | 0 | 8.4885 | 37.78
2022-11-09 04:30 | 44874.1875 | 0 | 8.6115 | 37.78
2022-11-09 05:00 | 44874.2083 | 0 | 9.1233 | 37.78
2022-11-09 05:30 | 44874.2292 | 0 | 9.3361 | 37.78
2022-11-09 06:00 | 44874.25 | 0 | 9.3255 | 37.78
2022-11-09 06:30 | 44874.2708 | 0 | 9.4577 | 37.78
2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 0 | 9.7658 | 37.78
2022-11-09 07:30 | 44874.3125 | 0 | 8.6732 | 37.78
2022-11-09 08:00 | 44874.3333 | 0 | 8.9428 | 37.78
2022-11-09 08:30 | 44874.3542 | 0 | 10.0201 | 37.78
2022-11-09 09:00 | 44874.375 | 0 | 8.6905 | 37.78
2022-11-09 09:30 | 44874.3958 | 0 | 8.1255 | 37.78
2022-11-09 10:00 | 44874.4167 | 0 | 9.0922 | 37.78
2022-11-09 10:30 | 44874.4375 | 0 | 7.8252 | 37.78
2022-11-09 11:00 | 44874.4583 | 0 | 9.7628 | 37.78
2022-11-09 11:30 | 44874.4792 | 0 | 9.4059 | 37.78
2022-11-09 12:00 | 44874.5 | 0 | 10.0652 | 37.78
2022-11-09 12:30 | 44874.5208 | 0 | 9.785 | 37.78
2022-11-09 13:00 | 44874.5417 | 0 | 9.9229 | 37.78
2022-11-09 13:30 | 44874.5625 | 0 | 9.3157 | 37.78
2022-11-09 14:00 | 44874.5833 | 0 | 10.2986 | 37.78
2022-11-09 14:30 | 44874.6042 | 0 | 9.8743 | 37.78
2022-11-09 15:00 | 44874.625 | 0 | 11.0823 | 37.78
2022-11-09 15:30 | 44874.6458 | 0 | 11.3954 | 37.78
2022-11-09 16:00 | 44874.6667 | 0 | 10.8718 | 37.78
2022-11-09 16:30 | 44874.6875 | 0 | 11.9932 | 37.78
2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | 0 | 12.4216 | 37.78
2022-11-09 17:30 | 44874.7292 | 0 | 12.9214 | 37.78
2022-11-09 18:00 | 44874.75 | 0 | 13.4636 | 37.78
2022-11-09 18:30 | 44874.7708 | 0 | 13.9898 | 37.78
2022-11-09 19:00 | 44874.7917 | 0 | 13.6353 | 37.78
2022-11-09 19:30 | 44874.8125 | 0 | 13.3344 | 37.78
2022-11-09 20:00 | 44874.8333 | 0 | 13.0318 | 37.78
2022-11-09 20:30 | 44874.8542 | 0 | 12.6099 | 37.78
2022-11-09 21:00 | 44874.875 | 0 | 11.9585 | 37.78
2022-11-09 21:30 | 44874.8958 | 0 | 11.5561 | 37.78
2022-11-09 22:00 | 44874.9167 | 0 | 11.0623 | 37.78
2022-11-09 22:30 | 44874.9375 | 0 | 10.3079 | 37.78
2022-11-09 23:00 | 44874.9583 | 0 | 9.8889 | 37.78
2022-11-09 23:30 | 44874.9792 | 0 | 9.4683 | 37.78
2022-11-10 | 44875 | 0 | 8.9829 | 37.78
2022-11-10 00:30 | 44875.0208 | 0 | 8.561 | 37.78
2022-11-10 01:00 | 44875.0417 | 0 | 8.3703 | 37.78
2022-11-10 01:30 | 44875.0625 | 0 | 8.1985 | 37.78
2022-11-10 02:00 | 44875.0833 | 0 | 8.2107 | 37.78
2022-11-10 02:30 | 44875.1042 | 0 | 8.1216 | 37.78
2022-11-10 03:00 | 44875.125 | 0 | 8.1253 | 37.78
2022-11-10 03:30 | 44875.1458 | 0 | 8.2538 | 37.78
2022-11-10 04:00 | 44875.1667 | 0 | 8.4757 | 37.78
2022-11-10 04:30 | 44875.1875 | 0 | 8.7741 | 37.78
2022-11-10 05:00 | 44875.2083 | 0 | 9.2695 | 37.78
2022-11-10 05:30 | 44875.2292 | 0 | 9.3315 | 37.78
2022-11-10 06:00 | 44875.25 | 0 | 9.4243 | 37.78
2022-11-10 06:30 | 44875.2708 | 0 | 9.5664 | 37.78
2022-11-10 07:00 | 44875.2917 | 0 | 9.5377 | 37.78
2022-11-10 07:30 | 44875.3125 | 0 | 8.805 | 37.78
2022-11-10 08:00 | 44875.3333 | 0 | 8.4793 | 37.78
2022-11-10 08:30 | 44875.3542 | 0 | 8.5782 | 37.78
2022-11-10 09:00 | 44875.375 | 0 | 7.8188 | 37.78
2022-11-10 09:30 | 44875.3958 | 0 | 9.29 | 37.78
2022-11-10 10:00 | 44875.4167 | 0 | 9.6633 | 37.78
2022-11-10 10:30 | 44875.4375 | 0 | 7.5636 | 37.78
2022-11-10 11:00 | 44875.4583 | 0 | 9.5973 | 37.78
2022-11-10 11:30 | 44875.4792 | 0 | 9.2385 | 37.78
2022-11-10 12:00 | 44875.5 | 0 | 8.8873 | 37.78
2022-11-10 12:30 | 44875.5208 | 0 | 9.0715 | 37.78
2022-11-10 13:00 | 44875.5417 | 0 | 9.9731 | 37.78
2022-11-10 13:30 | 44875.5625 | 0 | 10.1702 | 37.78
2022-11-10 14:00 | 44875.5833 | 0 | 10.9964 | 37.78
2022-11-10 14:30 | 44875.6042 | 0 | 10.8384 | 37.78
2022-11-10 15:00 | 44875.625 | 0 | 10.7956 | 37.78
2022-11-10 15:30 | 44875.6458 | 0 | 10.6465 | 37.78
2022-11-10 16:00 | 44875.6667 | 0 | 11.2692 | 37.78
2022-11-10 16:30 | 44875.6875 | 0 | 12.0197 | 37.78
2022-11-10 17:00 | 44875.7083 | 0 | 12.7001 | 37.78
2022-11-10 17:30 | 44875.7292 | 0 | 13.1188 | 37.78
2022-11-10 18:00 | 44875.75 | 0 | 13.4425 | 37.78
2022-11-10 18:30 | 44875.7708 | 0 | 13.8877 | 37.78
2022-11-10 19:00 | 44875.7917 | 0 | 13.6524 | 37.78
2022-11-10 19:30 | 44875.8125 | 0 | 13.2781 | 37.78
2022-11-10 20:00 | 44875.8333 | 0 | 13.2561 | 37.78
2022-11-10 20:30 | 44875.8542 | 0 | 12.5033 | 37.78
2022-11-10 21:00 | 44875.875 | 0 | 12.0577 | 37.78
2022-11-10 21:30 | 44875.8958 | 0 | 11.6943 | 37.78
2022-11-10 22:00 | 44875.9167 | 0 | 11.0174 | 37.78
2022-11-10 22:30 | 44875.9375 | 0 | 10.3574 | 37.78
2022-11-10 23:00 | 44875.9583 | 0 | 9.8399 | 37.78
2022-11-10 23:30 | 44875.9792 | 0 | 9.4159 | 37.78
2022-11-11 | 44876 | 0 | 8.925 | 37.78
2022-11-11 00:30 | 44876.0208 | 0 | 8.4813 | 37.78
2022-11-11 01:00 | 44876.0417 | 0 | 8.3855 | 37.78
2022-11-11 01:30 | 44876.0625 | 0 | 8.289 | 37.78
2022-11-11 02:00 | 44876.0833 | 0 | 8.2208 | 37.78
2022-11-11 02:30 | 44876.1042 | 0 | 8.2795 | 37.78
2022-11-11 03:00 | 44876.125 | 0 | 8.1199 | 37.78
2022-11-11 03:30 | 44876.1458 | 0 | 8.1344 | 37.78
2022-11-11 04:00 | 44876.1667 | 0 | 8.599 | 37.78
2022-11-11 04:30 | 44876.1875 | 0 | 8.7946 | 37.78
2022-11-11 05:00 | 44876.2083 | 0 | 9.0939 | 37.78
2022-11-11 05:30 | 44876.2292 | 0 | 9.2826 | 37.78
2022-11-11 06:00 | 44876.25 | 0 | 9.5219 | 37.78
2022-11-11 06:30 | 44876.2708 | 0 | 9.7001 | 37.78
2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 0 | 9.6182 | 37.78
2022-11-11 07:30 | 44876.3125 | 0 | 9.1573 | 37.78
2022-11-11 08:00 | 44876.3333 | 0 | 8.8149 | 37.78
2022-11-11 08:30 | 44876.3542 | 0 | 8.6256 | 37.78
2022-11-11 09:00 | 44876.375 | 0 | 8.5168 | 37.78
2022-11-11 09:30 | 44876.3958 | 0 | 8.3578 | 37.78
2022-11-11 10:00 | 44876.4167 | 0 | 7.9935 | 37.78
2022-11-11 10:30 | 44876.4375 | 0 | 8.0776 | 37.78
2022-11-11 11:00 | 44876.4583 | 0 | 8.1982 | 37.78
2022-11-11 11:30 | 44876.4792 | 0 | 8.4026 | 37.78
2022-11-11 12:00 | 44876.5 | 0 | 8.2332 | 37.78
2022-11-11 12:30 | 44876.5208 | 0 | 8.1386 | 37.78
2022-11-11 13:00 | 44876.5417 | 0 | 8.138 | 37.78
2022-11-11 13:30 | 44876.5625 | 0 | 8.9017 | 37.78
2022-11-11 14:00 | 44876.5833 | 0 | 9.1546 | 37.78
2022-11-11 14:30 | 44876.6042 | 0 | 9.8642 | 37.78
2022-11-11 15:00 | 44876.625 | 0 | 10.4126 | 37.78
2022-11-11 15:30 | 44876.6458 | 0 | 12.0662 | 37.78
2022-11-11 16:00 | 44876.6667 | 0 | 11.8046 | 37.78
2022-11-11 16:30 | 44876.6875 | 0 | 13.3521 | 37.78
2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | 0 | 13.2891 | 37.78
2022-11-11 17:30 | 44876.7292 | 0 | 13.1691 | 37.78
2022-11-11 18:00 | 44876.75 | 0 | 13.2361 | 37.78
2022-11-11 18:30 | 44876.7708 | 0 | 13.3359 | 37.78
2022-11-11 19:00 | 44876.7917 | 0 | 13.4517 | 37.78
2022-11-11 19:30 | 44876.8125 | 0 | 13.1914 | 37.78
2022-11-11 20:00 | 44876.8333 | 0 | 13.137 | 37.78
2022-11-11 20:30 | 44876.8542 | 0 | 12.6267 | 37.78
2022-11-11 21:00 | 44876.875 | 0 | 12.2246 | 37.78
2022-11-11 21:30 | 44876.8958 | 0 | 11.7602 | 37.78
2022-11-11 22:00 | 44876.9167 | 0 | 11.3962 | 37.78
2022-11-11 22:30 | 44876.9375 | 0 | 10.608 | 37.78
2022-11-11 23:00 | 44876.9583 | 0 | 10.1749 | 37.78
2022-11-11 23:30 | 44876.9792 | 0 | 9.7391 | 37.78
2022-11-12 | 44877 | 0 | 9.1905 | 37.78
2022-11-12 00:30 | 44877.0208 | 0 | 8.7638 | 37.78
2022-11-12 01:00 | 44877.0417 | 0 | 8.5169 | 37.78
2022-11-12 01:30 | 44877.0625 | 0 | 8.4676 | 37.78
2022-11-12 02:00 | 44877.0833 | 0 | 8.1891 | 37.78
2022-11-12 02:30 | 44877.1042 | 0 | 8.3283 | 37.78
2022-11-12 03:00 | 44877.125 | 0 | 8.0621 | 37.78
2022-11-12 03:30 | 44877.1458 | 0 | 8.1586 | 37.78
2022-11-12 04:00 | 44877.1667 | 0 | 8.2187 | 37.78
2022-11-12 04:30 | 44877.1875 | 0 | 8.1139 | 37.78
2022-11-12 05:00 | 44877.2083 | 0 | 8.2074 | 37.78
2022-11-12 05:30 | 44877.2292 | 0 | 7.8115 | 37.78
2022-11-12 06:00 | 44877.25 | 0 | 7.5609 | 37.78
2022-11-12 06:30 | 44877.2708 | 0 | 7.2111 | 37.78
2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 0 | 7.3148 | 37.78
2022-11-12 07:30 | 44877.3125 | 0 | 6.4593 | 37.78
2022-11-12 08:00 | 44877.3333 | 0 | 6.637 | 37.78
2022-11-12 08:30 | 44877.3542 | 0 | 6.3273 | 37.78
2022-11-12 09:00 | 44877.375 | 0 | 5.6912 | 37.78
2022-11-12 09:30 | 44877.3958 | 0 | 6.0389 | 37.78
2022-11-12 10:00 | 44877.4167 | 0 | 6.0652 | 37.78
2022-11-12 10:30 | 44877.4375 | 0 | 5.9101 | 37.78
2022-11-12 11:00 | 44877.4583 | 0 | 5.8909 | 37.78
2022-11-12 11:30 | 44877.4792 | 0 | 6.4701 | 37.78
2022-11-12 12:00 | 44877.5 | 0 | 6.2975 | 37.78
2022-11-12 12:30 | 44877.5208 | 0 | 6.1619 | 37.78
2022-11-12 13:00 | 44877.5417 | 0 | 7.0346 | 37.78
2022-11-12 13:30 | 44877.5625 | 0 | 8.3549 | 37.78
2022-11-12 14:00 | 44877.5833 | 0 | 8.954 | 37.78
2022-11-12 14:30 | 44877.6042 | 0 | 9.562 | 37.78
2022-11-12 15:00 | 44877.625 | 0 | 11.0735 | 37.78
2022-11-12 15:30 | 44877.6458 | 0 | 10.8451 | 37.78
2022-11-12 16:00 | 44877.6667 | 0 | 11.0275 | 37.78
2022-11-12 16:30 | 44877.6875 | 0 | 10.6457 | 37.78
2022-11-12 17:00 | 44877.7083 | 0 | 11.9685 | 37.78
2022-11-12 17:30 | 44877.7292 | 0 | 11.9965 | 37.78
2022-11-12 18:00 | 44877.75 | 0 | 12.1901 | 37.78
2022-11-12 18:30 | 44877.7708 | 0 | 12.7796 | 37.78
2022-11-12 19:00 | 44877.7917 | 0 | 12.6599 | 37.78
2022-11-12 19:30 | 44877.8125 | 0 | 12.3553 | 37.78
2022-11-12 20:00 | 44877.8333 | 0 | 12.0915 | 37.78
2022-11-12 20:30 | 44877.8542 | 0 | 11.6247 | 37.78
2022-11-12 21:00 | 44877.875 | 0 | 11.1288 | 37.78
2022-11-12 21:30 | 44877.8958 | 0 | 10.9314 | 37.78
2022-11-12 22:00 | 44877.9167 | 0 | 10.6523 | 37.78
2022-11-12 22:30 | 44877.9375 | 0 | 10.1814 | 37.78
2022-11-12 23:00 | 44877.9583 | 0 | 9.6224 | 37.78
2022-11-12 23:30 | 44877.9792 | 0 | 9.2046 | 37.78
2022-11-13 | 44878 | 0 | 8.7668 | 37.78
2022-11-13 00:30 | 44878.0208 | 0 | 8.4489 | 37.78
2022-11-13 01:00 | 44878.0417 | 0 | 8.2854 | 37.78
2022-11-13 01:30 | 44878.0625 | 0 | 8.0788 | 37.78
2022-11-13 02:00 | 44878.0833 | 0 | 8.0433 | 37.78
2022-11-13 02:30 | 44878.1042 | 0 | 7.9396 | 37.78
2022-11-13 03:00 | 44878.125 | 0 | 7.8816 | 37.78
2022-11-13 03:30 | 44878.1458 | 0 | 7.8292 | 37.78
2022-11-13 04:00 | 44878.1667 | 0 | 7.8012 | 37.78
2022-11-13 04:30 | 44878.1875 | 0 | 7.6527 | 37.78
2022-11-13 05:00 | 44878.2083 | 0 | 7.5169 | 37.78
2022-11-13 05:30 | 44878.2292 | 0 | 7.203 | 37.78
2022-11-13 06:00 | 44878.25 | 0 | 7.0455 | 37.78
2022-11-13 06:30 | 44878.2708 | 0 | 6.4641 | 37.78
2022-11-13 07:00 | 44878.2917 | 0 | 6.4693 | 37.78
2022-11-13 07:30 | 44878.3125 | 0 | 6.0569 | 37.78
2022-11-13 08:00 | 44878.3333 | 0 | 5.9798 | 37.78
2022-11-13 08:30 | 44878.3542 | 0 | 5.6746 | 37.78
2022-11-13 09:00 | 44878.375 | 0 | 6.5752 | 37.78
2022-11-13 09:30 | 44878.3958 | 0 | 6.0442 | 37.78
2022-11-13 10:00 | 44878.4167 | 0 | 6.9729 | 37.78
2022-11-13 10:30 | 44878.4375 | 0 | 5.7115 | 37.78
2022-11-13 11:00 | 44878.4583 | 0 | 5.6783 | 37.78
2022-11-13 11:30 | 44878.4792 | 0 | 5.8314 | 37.78
2022-11-13 12:00 | 44878.5 | 0 | 5.8971 | 37.78
2022-11-13 12:30 | 44878.5208 | 0 | 7.245 | 37.78
2022-11-13 13:00 | 44878.5417 | 0 | 8.0596 | 37.78
2022-11-13 13:30 | 44878.5625 | 0 | 7.0627 | 37.78
2022-11-13 14:00 | 44878.5833 | 0 | 7.6753 | 37.78
2022-11-13 14:30 | 44878.6042 | 0 | 8.1611 | 37.78
2022-11-13 15:00 | 44878.625 | 0 | 8.6863 | 37.78
2022-11-13 15:30 | 44878.6458 | 0 | 9.6675 | 37.78
2022-11-13 16:00 | 44878.6667 | 0 | 10.6293 | 37.78
2022-11-13 16:30 | 44878.6875 | 0 | 11.6345 | 37.78
2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | 0 | 12.3434 | 37.78
2022-11-13 17:30 | 44878.7292 | 0 | 12.744 | 37.78
2022-11-13 18:00 | 44878.75 | 0 | 13.2873 | 37.78
2022-11-13 18:30 | 44878.7708 | 0 | 13.5914 | 37.78
2022-11-13 19:00 | 44878.7917 | 0 | 13.505 | 37.78
2022-11-13 19:30 | 44878.8125 | 0 | 13.1655 | 37.78
2022-11-13 20:00 | 44878.8333 | 0 | 13.0215 | 37.78
2022-11-13 20:30 | 44878.8542 | 0 | 12.3365 | 37.78
2022-11-13 21:00 | 44878.875 | 0 | 11.9614 | 37.78
2022-11-13 21:30 | 44878.8958 | 0 | 11.4153 | 37.78
2022-11-13 22:00 | 44878.9167 | 0 | 11.0868 | 37.78
2022-11-13 22:30 | 44878.9375 | 0 | 10.4571 | 37.78
2022-11-13 23:00 | 44878.9583 | 0 | 9.8768 | 37.78
2022-11-13 23:30 | 44878.9792 | 0 | 9.5202 | 37.78
2022-11-14 | 44879 | 0 | 9.1972 | 37.78
2022-11-14 00:30 | 44879.0208 | 0 | 8.8393 | 37.78
2022-11-14 01:00 | 44879.0417 | 0 | 8.7866 | 37.78
2022-11-14 01:30 | 44879.0625 | 0 | 8.616 | 37.78
2022-11-14 02:00 | 44879.0833 | 0 | 8.6907 | 37.78
2022-11-14 02:30 | 44879.1042 | 0 | 8.7213 | 37.78
2022-11-14 03:00 | 44879.125 | 0 | 8.6839 | 37.78
2022-11-14 03:30 | 44879.1458 | 0 | 8.6838 | 37.78
2022-11-14 04:00 | 44879.1667 | 0 | 8.9286 | 37.78
2022-11-14 04:30 | 44879.1875 | 0 | 9.0447 | 37.78
2022-11-14 05:00 | 44879.2083 | 0 | 9.4581 | 37.78
2022-11-14 05:30 | 44879.2292 | 0 | 9.4765 | 37.78
2022-11-14 06:00 | 44879.25 | 0 | 9.881 | 37.78
2022-11-14 06:30 | 44879.2708 | 0 | 11.1883 | 37.78
2022-11-14 07:00 | 44879.2917 | 0 | 12.5818 | 37.78
2022-11-14 07:30 | 44879.3125 | 0 | 1.1145 | 37.78
2022-11-14 08:00 | 44879.3333 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 08:30 | 44879.3542 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 09:00 | 44879.375 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 09:30 | 44879.3958 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 10:00 | 44879.4167 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 10:30 | 44879.4375 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 11:00 | 44879.4583 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 11:30 | 44879.4792 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 12:00 | 44879.5 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 12:30 | 44879.5208 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 13:00 | 44879.5417 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 13:30 | 44879.5625 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 14:00 | 44879.5833 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 14:30 | 44879.6042 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 15:00 | 44879.625 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 15:30 | 44879.6458 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 16:00 | 44879.6667 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 16:30 | 44879.6875 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 17:00 | 44879.7083 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 17:30 | 44879.7292 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 18:00 | 44879.75 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 18:30 | 44879.7708 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 19:00 | 44879.7917 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 19:30 | 44879.8125 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 20:00 | 44879.8333 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 20:30 | 44879.8542 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 21:00 | 44879.875 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 21:30 | 44879.8958 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 22:00 | 44879.9167 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 22:30 | 44879.9375 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 23:00 | 44879.9583 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-14 23:30 | 44879.9792 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 | 44880 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 00:30 | 44880.0208 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 01:00 | 44880.0417 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 01:30 | 44880.0625 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 02:00 | 44880.0833 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 02:30 | 44880.1042 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 03:00 | 44880.125 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 03:30 | 44880.1458 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 04:00 | 44880.1667 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 04:30 | 44880.1875 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 05:00 | 44880.2083 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 05:30 | 44880.2292 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 06:00 | 44880.25 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 06:30 | 44880.2708 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 07:30 | 44880.3125 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 08:00 | 44880.3333 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 08:30 | 44880.3542 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 09:00 | 44880.375 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 09:30 | 44880.3958 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 10:00 | 44880.4167 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 10:30 | 44880.4375 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 11:00 | 44880.4583 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 11:30 | 44880.4792 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 12:00 | 44880.5 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 12:30 | 44880.5208 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 13:00 | 44880.5417 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 13:30 | 44880.5625 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 14:00 | 44880.5833 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 14:30 | 44880.6042 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 15:00 | 44880.625 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 15:30 | 44880.6458 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 16:00 | 44880.6667 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 16:30 | 44880.6875 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 17:30 | 44880.7292 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 18:00 | 44880.75 | 0 | 0 | 37.78
2022-11-15 18:30 | 44880.7708 | 0 | 0.62688 | 37.78
2022-11-15 19:00 | 44880.7917 | 0 | 18.1471 | 37.78
2022-11-15 19:30 | 44880.8125 | 0 | 17.3262 | 37.78
2022-11-15 20:00 | 44880.8333 | 0 | 16.9555 | 37.78
2022-11-15 20:30 | 44880.8542 | 0 | 15.9165 | 37.78
2022-11-15 21:00 | 44880.875 | 0 | 15.3577 | 37.78
2022-11-15 21:30 | 44880.8958 | 0 | 14.3716 | 37.78
2022-11-15 22:00 | 44880.9167 | 0 | 13.394 | 37.78
2022-11-15 22:30 | 44880.9375 | 0 | 12.337 | 37.78
2022-11-15 23:00 | 44880.9583 | 0 | 11.8338 | 37.78
2022-11-15 23:30 | 44880.9792 | 0 | 11.2368 | 37.78
2022-11-16 | 44881 | 0 | 10.6766 | 37.78
2022-11-16 00:30 | 44881.0208 | 0 | 10.1087 | 37.78
2022-11-16 01:00 | 44881.0417 | 0 | 9.9265 | 37.78
2022-11-16 01:30 | 44881.0625 | 0 | 9.6927 | 37.78
2022-11-16 02:00 | 44881.0833 | 0 | 9.5396 | 37.78
2022-11-16 02:30 | 44881.1042 | 0 | 9.4128 | 37.78
2022-11-16 03:00 | 44881.125 | 0 | 9.3077 | 37.78
2022-11-16 03:30 | 44881.1458 | 0 | 9.2267 | 37.78
2022-11-16 04:00 | 44881.1667 | 0 | 9.3821 | 37.78
2022-11-16 04:30 | 44881.1875 | 0 | 9.4208 | 37.78
2022-11-16 05:00 | 44881.2083 | 0 | 9.9214 | 37.78
2022-11-16 05:30 | 44881.2292 | 0 | 10.1033 | 37.78
2022-11-16 06:00 | 44881.25 | 0 | 10.1244 | 37.78
2022-11-16 06:30 | 44881.2708 | 0 | 10.7712 | 37.78
2022-11-16 07:00 | 44881.2917 | 0 | 15.8786 | 37.78
2022-11-16 07:30 | 44881.3125 | 0 | 20.0157 | 37.78
2022-11-16 08:00 | 44881.3333 | 0 | 19.9538 | 37.78
2022-11-16 08:30 | 44881.3542 | 0 | 19.1249 | 37.78
2022-11-16 09:00 | 44881.375 | 0 | 20.4638 | 37.78
2022-11-16 09:30 | 44881.3958 | 0 | 18.9958 | 37.78
2022-11-16 10:00 | 44881.4167 | 0 | 22.4083 | 37.78
2022-11-16 10:30 | 44881.4375 | 0 | 22.5131 | 37.78
2022-11-16 11:00 | 44881.4583 | 0 | 19.7802 | 37.78
2022-11-16 11:30 | 44881.4792 | 0 | 19.212 | 37.78
2022-11-16 12:00 | 44881.5 | 0 | 19.3264 | 37.78
2022-11-16 12:30 | 44881.5208 | 0 | 20.7622 | 37.78
2022-11-16 13:00 | 44881.5417 | 0 | 20.3463 | 37.78
2022-11-16 13:30 | 44881.5625 | 0 | 21.5581 | 37.78
2022-11-16 14:00 | 44881.5833 | 0 | 22.6837 | 37.78
2022-11-16 14:30 | 44881.6042 | 0 | 23.1993 | 37.78
2022-11-16 15:00 | 44881.625 | 0 | 24.6266 | 37.78
2022-11-16 15:30 | 44881.6458 | 0 | 26.3586 | 37.78
2022-11-16 16:00 | 44881.6667 | 0 | 27.7734 | 37.78
2022-11-16 16:30 | 44881.6875 | 0 | 29.2433 | 37.78
2022-11-16 17:00 | 44881.7083 | 0 | 29.4342 | 37.78
2022-11-16 17:30 | 44881.7292 | 0 | 29.6474 | 37.78
2022-11-16 18:00 | 44881.75 | 0 | 29.3543 | 37.78
2022-11-16 18:30 | 44881.7708 | 0 | 29.5899 | 37.78
2022-11-16 19:00 | 44881.7917 | 0 | 28.9697 | 37.78
2022-11-16 19:30 | 44881.8125 | 0 | 28.362 | 37.78
2022-11-16 20:00 | 44881.8333 | 0 | 27.3579 | 37.78
2022-11-16 20:30 | 44881.8542 | 0 | 25.6991 | 37.78
2022-11-16 21:00 | 44881.875 | 0 | 24.6393 | 37.78
2022-11-16 21:30 | 44881.8958 | 0 | 23.6521 | 37.78
2022-11-16 22:00 | 44881.9167 | 0 | 22.3971 | 37.78
2022-11-16 22:30 | 44881.9375 | 0 | 20.7993 | 37.78
2022-11-16 23:00 | 44881.9583 | 0 | 20.0553 | 37.78
2022-11-16 23:30 | 44881.9792 | 0 | 19.0202 | 37.78
2022-11-17 | 44882 | 0 | 18.0013 | 37.78
2022-11-17 00:30 | 44882.0208 | 0 | 17.1961 | 37.78
2022-11-17 01:00 | 44882.0417 | 0 | 16.799 | 37.78
2022-11-17 01:30 | 44882.0625 | 0 | 16.5754 | 37.78
2022-11-17 02:00 | 44882.0833 | 0 | 16.4071 | 37.78
2022-11-17 02:30 | 44882.1042 | 0 | 16.5184 | 37.78
2022-11-17 03:00 | 44882.125 | 0 | 16.1316 | 37.78
2022-11-17 03:30 | 44882.1458 | 0 | 16.1879 | 37.78
2022-11-17 04:00 | 44882.1667 | 0 | 16.706 | 37.78
2022-11-17 04:30 | 44882.1875 | 0 | 17.2021 | 37.78
2022-11-17 05:00 | 44882.2083 | 0 | 17.4903 | 37.78
2022-11-17 05:30 | 44882.2292 | 0 | 17.8205 | 37.78
2022-11-17 06:00 | 44882.25 | 0 | 18.1787 | 37.78
2022-11-17 06:30 | 44882.2708 | 0 | 19.0456 | 37.78
2022-11-17 07:00 | 44882.2917 | 0 | 19.891 | 37.78
2022-11-17 07:30 | 44882.3125 | 0 | 19.926 | 37.78
2022-11-17 08:00 | 44882.3333 | 0 | 18.0153 | 37.78
2022-11-17 08:30 | 44882.3542 | 0 | 18.0003 | 37.78
2022-11-17 09:00 | 44882.375 | 0 | 17.5147 | 37.78
2022-11-17 09:30 | 44882.3958 | 0 | 17.0029 | 37.78
2022-11-17 10:00 | 44882.4167 | 0 | 18.4883 | 37.78
2022-11-17 10:30 | 44882.4375 | 0 | 18.0867 | 37.78
2022-11-17 11:00 | 44882.4583 | 0 | 17.5519 | 37.78
2022-11-17 11:30 | 44882.4792 | 0 | 16.5201 | 37.78
2022-11-17 12:00 | 44882.5 | 0 | 17.0719 | 37.78
2022-11-17 12:30 | 44882.5208 | 0 | 19.0765 | 37.78
2022-11-17 13:00 | 44882.5417 | 0 | 17.8573 | 37.78
2022-11-17 13:30 | 44882.5625 | 0 | 18.2221 | 37.78
2022-11-17 14:00 | 44882.5833 | 0 | 16.1128 | 37.78
2022-11-17 14:30 | 44882.6042 | 0 | 17.0422 | 37.78
2022-11-17 15:00 | 44882.625 | 0 | 18.1804 | 37.78
2022-11-17 15:30 | 44882.6458 | 0 | 19.6351 | 37.78
2022-11-17 16:00 | 44882.6667 | 0 | 21.061 | 37.78
2022-11-17 16:30 | 44882.6875 | 0 | 23.0318 | 37.78
2022-11-17 17:00 | 44882.7083 | 0 | 23.7571 | 37.78
2022-11-17 17:30 | 44882.7292 | 0 | 24.4332 | 37.78
2022-11-17 18:00 | 44882.75 | 0 | 25.0018 | 37.78
2022-11-17 18:30 | 44882.7708 | 0 | 25.9243 | 37.78
2022-11-17 19:00 | 44882.7917 | 0 | 25.6248 | 37.78
2022-11-17 19:30 | 44882.8125 | 0 | 25.0425 | 37.78
2022-11-17 20:00 | 44882.8333 | 0 | 24.5331 | 37.78
2022-11-17 20:30 | 44882.8542 | 0 | 23.3333 | 37.78
2022-11-17 21:00 | 44882.875 | 0 | 22.5653 | 37.78
2022-11-17 21:30 | 44882.8958 | 0 | 21.7752 | 37.78
2022-11-17 22:00 | 44882.9167 | 0 | 20.855 | 37.78
2022-11-17 22:30 | 44882.9375 | 0 | 19.5057 | 37.78
2022-11-17 23:00 | 44882.9583 | 0 | 18.826 | 37.78
2022-11-17 23:30 | 44882.9792 | 0 | 17.9116 | 37.78
2022-11-18 | 44883 | 0 | 16.816 | 37.78
2022-11-18 00:30 | 44883.0208 | 0 | 16.4297 | 37.78
2022-11-18 01:00 | 44883.0417 | 0 | 16.3359 | 37.78
2022-11-18 01:30 | 44883.0625 | 0 | 15.7961 | 37.78
2022-11-18 02:00 | 44883.0833 | 0 | 15.5971 | 37.78
2022-11-18 02:30 | 44883.1042 | 0 | 15.4226 | 37.78
2022-11-18 03:00 | 44883.125 | 0 | 15.3623 | 37.78
2022-11-18 03:30 | 44883.1458 | 0 | 15.4178 | 37.78
2022-11-18 04:00 | 44883.1667 | 0 | 16.0754 | 37.78
2022-11-18 04:30 | 44883.1875 | 0 | 16.8108 | 37.78
2022-11-18 05:00 | 44883.2083 | 0 | 17.5179 | 37.78
2022-11-18 05:30 | 44883.2292 | 0 | 17.4272 | 37.78
2022-11-18 06:00 | 44883.25 | 0 | 18.033 | 37.78
2022-11-18 06:30 | 44883.2708 | 0 | 18.4365 | 37.78
2022-11-18 07:00 | 44883.2917 | 0 | 17.9827 | 37.78
2022-11-18 07:30 | 44883.3125 | 0 | 17.2325 | 37.78
2022-11-18 08:00 | 44883.3333 | 0 | 16.3162 | 37.78
2022-11-18 08:30 | 44883.3542 | 0 | 15.2964 | 37.78
2022-11-18 09:00 | 44883.375 | 0 | 15.0932 | 37.78
2022-11-18 09:30 | 44883.3958 | 0 | 14.6158 | 37.78
2022-11-18 10:00 | 44883.4167 | 0 | 14.717 | 37.78
2022-11-18 10:30 | 44883.4375 | 0 | 18.0069 | 37.78
2022-11-18 11:00 | 44883.4583 | 0 | 18.2801 | 37.78
2022-11-18 11:30 | 44883.4792 | 0 | 16.9157 | 37.78
2022-11-18 12:00 | 44883.5 | 0 | 19.0926 | 37.78
2022-11-18 12:30 | 44883.5208 | 0 | 20.3458 | 37.78
2022-11-18 13:00 | 44883.5417 | 0 | 18.9019 | 37.78
2022-11-18 13:30 | 44883.5625 | 0 | 16.6845 | 37.78
2022-11-18 14:00 | 44883.5833 | 0 | 17.6096 | 37.78
2022-11-18 14:30 | 44883.6042 | 0 | 18.0048 | 37.78
2022-11-18 15:00 | 44883.625 | 0 | 19.4776 | 37.78
2022-11-18 15:30 | 44883.6458 | 0 | 21.0137 | 37.78
2022-11-18 16:00 | 44883.6667 | 0 | 22.4542 | 37.78
2022-11-18 16:30 | 44883.6875 | 0 | 24.1459 | 37.78
2022-11-18 17:00 | 44883.7083 | 0 | 25.0048 | 37.78
2022-11-18 17:30 | 44883.7292 | 0 | 25.0018 | 37.78
2022-11-18 18:00 | 44883.75 | 0 | 24.9929 | 37.78
2022-11-18 18:30 | 44883.7708 | 0 | 25.8784 | 37.78
2022-11-18 19:00 | 44883.7917 | 0 | 25.8401 | 37.78
2022-11-18 19:30 | 44883.8125 | 0 | 25.2213 | 37.78
2022-11-18 20:00 | 44883.8333 | 0 | 24.8253 | 37.78
2022-11-18 20:30 | 44883.8542 | 0 | 23.9664 | 37.78
2022-11-18 21:00 | 44883.875 | 0 | 23.3196 | 37.78
2022-11-18 21:30 | 44883.8958 | 0 | 22.7826 | 37.78
2022-11-18 22:00 | 44883.9167 | 0 | 21.7336 | 37.78
2022-11-18 22:30 | 44883.9375 | 0 | 20.0155 | 37.78
2022-11-18 23:00 | 44883.9583 | 0 | 19.2384 | 37.78
2022-11-18 23:30 | 44883.9792 | 0 | 18.3441 | 37.78
2022-11-19 | 44884 | 0 | 17.4858 | 37.78
2022-11-19 00:30 | 44884.0208 | 0 | 16.5061 | 37.78
2022-11-19 01:00 | 44884.0417 | 0 | 16.2692 | 37.78
2022-11-19 01:30 | 44884.0625 | 0 | 15.9125 | 37.78
2022-11-19 02:00 | 44884.0833 | 0 | 15.863 | 37.78
2022-11-19 02:30 | 44884.1042 | 0 | 15.6775 | 37.78
2022-11-19 03:00 | 44884.125 | 0 | 15.5545 | 37.78
2022-11-19 03:30 | 44884.1458 | 0 | 15.4171 | 37.78
2022-11-19 04:00 | 44884.1667 | 0 | 15.5541 | 37.78
2022-11-19 04:30 | 44884.1875 | 0 | 15.4813 | 37.78
2022-11-19 05:00 | 44884.2083 | 0 | 15.7466 | 37.78
2022-11-19 05:30 | 44884.2292 | 0 | 15.1716 | 37.78
2022-11-19 06:00 | 44884.25 | 0 | 14.4158 | 37.78
2022-11-19 06:30 | 44884.2708 | 0 | 13.6265 | 37.78
2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 0 | 13.2786 | 37.78
2022-11-19 07:30 | 44884.3125 | 0 | 12.251 | 37.78
2022-11-19 08:00 | 44884.3333 | 0 | 12.4561 | 37.78
2022-11-19 08:30 | 44884.3542 | 0 | 12.1065 | 37.78
2022-11-19 09:00 | 44884.375 | 0 | 14.5668 | 37.78
2022-11-19 09:30 | 44884.3958 | 0 | 15.4754 | 37.78
2022-11-19 10:00 | 44884.4167 | 0 | 16.3789 | 37.78
2022-11-19 10:30 | 44884.4375 | 0 | 15.3227 | 37.78
2022-11-19 11:00 | 44884.4583 | 0 | 14.1232 | 37.78
2022-11-19 11:30 | 44884.4792 | 0 | 11.4901 | 37.78
2022-11-19 12:00 | 44884.5 | 0 | 6.3203 | 37.78
2022-11-19 12:30 | 44884.5208 | 0 | 6.2867 | 37.78
2022-11-19 13:00 | 44884.5417 | 0 | 6.6576 | 37.78
2022-11-19 13:30 | 44884.5625 | 0 | 6.7987 | 37.78
2022-11-19 14:00 | 44884.5833 | 0 | 7.5222 | 37.78
2022-11-19 14:30 | 44884.6042 | 0 | 8.2009 | 37.78
2022-11-19 15:00 | 44884.625 | 0 | 9.0546 | 37.78
2022-11-19 15:30 | 44884.6458 | 0 | 9.9051 | 37.78
2022-11-19 16:00 | 44884.6667 | 0 | 10.8772 | 37.78
2022-11-19 16:30 | 44884.6875 | 0 | 11.6029 | 37.78
2022-11-19 17:00 | 44884.7083 | 0 | 12.2642 | 37.78
2022-11-19 17:30 | 44884.7292 | 0 | 12.5084 | 37.78
2022-11-19 18:00 | 44884.75 | 0 | 12.7671 | 37.78
2022-11-19 18:30 | 44884.7708 | 0 | 13.1071 | 37.78
2022-11-19 19:00 | 44884.7917 | 0 | 13.1459 | 37.78
2022-11-19 19:30 | 44884.8125 | 0 | 12.9008 | 37.78
2022-11-19 20:00 | 44884.8333 | 0 | 12.6123 | 37.78
2022-11-19 20:30 | 44884.8542 | 0 | 12.2716 | 37.78
2022-11-19 21:00 | 44884.875 | 0 | 11.9605 | 37.78
2022-11-19 21:30 | 44884.8958 | 0 | 11.6801 | 37.78
2022-11-19 22:00 | 44884.9167 | 0 | 11.1371 | 37.78
2022-11-19 22:30 | 44884.9375 | 0 | 10.5532 | 37.78
2022-11-19 23:00 | 44884.9583 | 0 | 10.1407 | 37.78
2022-11-19 23:30 | 44884.9792 | 0 | 9.6395 | 37.78
2022-11-20 | 44885 | 0 | 9.2398 | 37.78
2022-11-20 00:30 | 44885.0208 | 0 | 8.8645 | 37.78
2022-11-20 01:00 | 44885.0417 | 0 | 8.5641 | 37.78
2022-11-20 01:30 | 44885.0625 | 0 | 8.4641 | 37.78
2022-11-20 02:00 | 44885.0833 | 0 | 8.3971 | 37.78
2022-11-20 02:30 | 44885.1042 | 0 | 8.306 | 37.78
2022-11-20 03:00 | 44885.125 | 0 | 8.2353 | 37.78
2022-11-20 03:30 | 44885.1458 | 0 | 8.3843 | 37.78
2022-11-20 04:00 | 44885.1667 | 0 | 8.4114 | 37.78
2022-11-20 04:30 | 44885.1875 | 0 | 8.3042 | 37.78
2022-11-20 05:00 | 44885.2083 | 0 | 8.0634 | 37.78
2022-11-20 05:30 | 44885.2292 | 0 | 8.0406 | 37.78
2022-11-20 06:00 | 44885.25 | 0 | 8.1359 | 37.78
2022-11-20 06:30 | 44885.2708 | 0 | 7.9984 | 37.78
2022-11-20 07:00 | 44885.2917 | 0 | 8.4272 | 37.78
2022-11-20 07:30 | 44885.3125 | 0 | 7.7291 | 37.78
2022-11-20 08:00 | 44885.3333 | 0 | 7.8102 | 37.78
2022-11-20 08:30 | 44885.3542 | 0 | 8.272 | 37.78
2022-11-20 09:00 | 44885.375 | 0 | 11.1336 | 37.78
2022-11-20 09:30 | 44885.3958 | 0 | 11.3945 | 37.78
2022-11-20 10:00 | 44885.4167 | 0 | 12.7277 | 37.78
2022-11-20 10:30 | 44885.4375 | 0 | 9.5868 | 37.78
2022-11-20 11:00 | 44885.4583 | 0 | 9.61 | 37.78
2022-11-20 11:30 | 44885.4792 | 0 | 11.9115 | 37.78
2022-11-20 12:00 | 44885.5 | 0 | 13.0378 | 37.78
2022-11-20 12:30 | 44885.5208 | 0 | 12.835 | 37.78
2022-11-20 13:00 | 44885.5417 | 0 | 11.1866 | 37.78
2022-11-20 13:30 | 44885.5625 | 0 | 13.7588 | 37.78
2022-11-20 14:00 | 44885.5833 | 0 | 13.44 | 37.78
2022-11-20 14:30 | 44885.6042 | 0 | 13.9143 | 37.78
2022-11-20 15:00 | 44885.625 | 0 | 15.6078 | 37.78
2022-11-20 15:30 | 44885.6458 | 0 | 16.4145 | 37.78
2022-11-20 16:00 | 44885.6667 | 0 | 17.834 | 37.78
2022-11-20 16:30 | 44885.6875 | 0 | 17.7869 | 37.78
2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | 0 | 15.8107 | 37.78
2022-11-20 17:30 | 44885.7292 | 0 | 15.988 | 37.78
2022-11-20 18:00 | 44885.75 | 0 | 16.2617 | 37.78
2022-11-20 18:30 | 44885.7708 | 0 | 16.2174 | 37.78
2022-11-20 19:00 | 44885.7917 | 0 | 16.3195 | 37.78
2022-11-20 19:30 | 44885.8125 | 0 | 15.8598 | 37.78
2022-11-20 20:00 | 44885.8333 | 0 | 15.4649 | 37.78
2022-11-20 20:30 | 44885.8542 | 0 | 14.5785 | 37.78
2022-11-20 21:00 | 44885.875 | 0 | 13.9033 | 37.78
2022-11-20 21:30 | 44885.8958 | 0 | 13.1301 | 37.78
2022-11-20 22:00 | 44885.9167 | 0 | 12.2618 | 37.78
2022-11-20 22:30 | 44885.9375 | 0 | 11.3664 | 37.78
2022-11-20 23:00 | 44885.9583 | 0 | 10.7909 | 37.78
2022-11-20 23:30 | 44885.9792 | 0 | 10.2188 | 37.78
2022-11-21 | 44886 | 0 | 9.7712 | 37.78
2022-11-21 00:30 | 44886.0208 | 0 | 9.5021 | 37.78
2022-11-21 01:00 | 44886.0417 | 0 | 9.3199 | 37.78
2022-11-21 01:30 | 44886.0625 | 0 | 9.3002 | 37.78
2022-11-21 02:00 | 44886.0833 | 0 | 8.9993 | 37.78
2022-11-21 02:30 | 44886.1042 | 0 | 9.1385 | 37.78
2022-11-21 03:00 | 44886.125 | 0 | 8.9733 | 37.78
2022-11-21 03:30 | 44886.1458 | 0 | 9.0974 | 37.78
2022-11-21 04:00 | 44886.1667 | 0 | 9.6106 | 37.78
2022-11-21 04:30 | 44886.1875 | 0 | 9.8606 | 37.78
2022-11-21 05:00 | 44886.2083 | 0 | 10.4506 | 37.78
2022-11-21 05:30 | 44886.2292 | 0 | 10.8349 | 37.78
2022-11-21 06:00 | 44886.25 | 0 | 11.7668 | 37.78
2022-11-21 06:30 | 44886.2708 | 0 | 12.0504 | 37.78
2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 0 | 12.1202 | 37.78
2022-11-21 07:30 | 44886.3125 | 0 | 12.3605 | 37.78
2022-11-21 08:00 | 44886.3333 | 0 | 12.7528 | 37.78
2022-11-21 08:30 | 44886.3542 | 0 | 12.1954 | 37.78
2022-11-21 09:00 | 44886.375 | 0 | 10.1434 | 37.78
2022-11-21 09:30 | 44886.3958 | 0 | 11.3741 | 37.78
2022-11-21 10:00 | 44886.4167 | 0 | 9.9416 | 37.78
2022-11-21 10:30 | 44886.4375 | 0 | 10.7919 | 37.78
2022-11-21 11:00 | 44886.4583 | 0 | 11.545 | 37.78
2022-11-21 11:30 | 44886.4792 | 0 | 11.1894 | 37.78
2022-11-21 12:00 | 44886.5 | 0 | 11.3807 | 37.78
2022-11-21 12:30 | 44886.5208 | 0 | 11.9327 | 37.78
2022-11-21 13:00 | 44886.5417 | 0 | 12.823 | 37.78
2022-11-21 13:30 | 44886.5625 | 0 | 13.7111 | 37.78
2022-11-21 14:00 | 44886.5833 | 0 | 14.6507 | 37.78
2022-11-21 14:30 | 44886.6042 | 0 | 15.3155 | 37.78
2022-11-21 15:00 | 44886.625 | 0 | 16.1557 | 37.78
2022-11-21 15:30 | 44886.6458 | 0 | 17.4594 | 37.78
2022-11-21 16:00 | 44886.6667 | 0 | 18.2203 | 37.78
2022-11-21 16:30 | 44886.6875 | 0 | 18.6123 | 37.78
2022-11-21 17:00 | 44886.7083 | 0 | 19.089 | 37.78
2022-11-21 17:30 | 44886.7292 | 0 | 19.0438 | 37.78
2022-11-21 18:00 | 44886.75 | 0 | 19.0646 | 37.78
2022-11-21 18:30 | 44886.7708 | 0 | 19.2752 | 37.78
2022-11-21 19:00 | 44886.7917 | 0 | 19.5149 | 37.78
2022-11-21 19:30 | 44886.8125 | 0 | 19.1845 | 37.78
2022-11-21 20:00 | 44886.8333 | 0 | 18.5785 | 37.78
2022-11-21 20:30 | 44886.8542 | 0 | 17.5539 | 37.78
2022-11-21 21:00 | 44886.875 | 0 | 16.6766 | 37.78
2022-11-21 21:30 | 44886.8958 | 0 | 15.6883 | 37.78
2022-11-21 22:00 | 44886.9167 | 0 | 14.2226 | 37.78
2022-11-21 22:30 | 44886.9375 | 0 | 13.0435 | 37.78
2022-11-21 23:00 | 44886.9583 | 0 | 12.0668 | 37.78
2022-11-21 23:30 | 44886.9792 | 0 | 11.3203 | 37.78
2022-11-22 | 44887 | 0 | 10.6109 | 37.78
2022-11-22 00:30 | 44887.0208 | 0 | 10.2706 | 37.78
2022-11-22 01:00 | 44887.0417 | 0 | 10.0288 | 37.78
2022-11-22 01:30 | 44887.0625 | 0 | 9.7406 | 37.78
2022-11-22 02:00 | 44887.0833 | 0 | 9.5879 | 37.78
2022-11-22 02:30 | 44887.1042 | 0 | 9.5619 | 37.78
2022-11-22 03:00 | 44887.125 | 0 | 9.3333 | 37.78
2022-11-22 03:30 | 44887.1458 | 0 | 9.2606 | 37.78
2022-11-22 04:00 | 44887.1667 | 0 | 9.5792 | 37.78
2022-11-22 04:30 | 44887.1875 | 0 | 9.8094 | 37.78
2022-11-22 05:00 | 44887.2083 | 0 | 10.1576 | 37.78
2022-11-22 05:30 | 44887.2292 | 0 | 10.5413 | 37.78
2022-11-22 06:00 | 44887.25 | 0 | 10.9769 | 37.78
2022-11-22 06:30 | 44887.2708 | 0 | 11.187 | 37.78
2022-11-22 07:00 | 44887.2917 | 0 | 11.3727 | 37.78
2022-11-22 07:30 | 44887.3125 | 0 | 11.2054 | 37.78
2022-11-22 08:00 | 44887.3333 | 0 | 10.6824 | 37.78
2022-11-22 08:30 | 44887.3542 | 0 | 9.5652 | 37.78
2022-11-22 09:00 | 44887.375 | 0 | 8.9453 | 37.78
2022-11-22 09:30 | 44887.3958 | 0 | 8.6297 | 37.78
2022-11-22 10:00 | 44887.4167 | 0 | 8.7069 | 37.78
2022-11-22 10:30 | 44887.4375 | 0 | 8.9288 | 37.78
2022-11-22 11:00 | 44887.4583 | 0 | 9.1529 | 37.78
2022-11-22 11:30 | 44887.4792 | 0 | 9.4233 | 37.78
2022-11-22 12:00 | 44887.5 | 0 | 9.2719 | 37.78
2022-11-22 12:30 | 44887.5208 | 0 | 9.6194 | 37.78
2022-11-22 13:00 | 44887.5417 | 0 | 10.1746 | 37.78
2022-11-22 13:30 | 44887.5625 | 0 | 10.7453 | 37.78
2022-11-22 14:00 | 44887.5833 | 0 | 11.4997 | 37.78
2022-11-22 14:30 | 44887.6042 | 0 | 12.6689 | 37.78
2022-11-22 15:00 | 44887.625 | 0 | 13.2494 | 37.78
2022-11-22 15:30 | 44887.6458 | 0 | 13.9259 | 37.78
2022-11-22 16:00 | 44887.6667 | 0 | 14.5571 | 37.78
2022-11-22 16:30 | 44887.6875 | 0 | 15.175 | 37.78
2022-11-22 17:00 | 44887.7083 | 0 | 15.0423 | 37.78
2022-11-22 17:30 | 44887.7292 | 0 | 15.1674 | 37.78
2022-11-22 18:00 | 44887.75 | 0 | 15.2085 | 37.78
2022-11-22 18:30 | 44887.7708 | 0 | 15.3467 | 37.78
2022-11-22 19:00 | 44887.7917 | 0 | 15.2711 | 37.78
2022-11-22 19:30 | 44887.8125 | 0 | 14.8313 | 37.78
2022-11-22 20:00 | 44887.8333 | 0 | 14.6017 | 37.78
2022-11-22 20:30 | 44887.8542 | 0 | 13.7913 | 37.78
2022-11-22 21:00 | 44887.875 | 0 | 13.3705 | 37.78
2022-11-22 21:30 | 44887.8958 | 0 | 12.8576 | 37.78
2022-11-22 22:00 | 44887.9167 | 0 | 12.3322 | 37.78
2022-11-22 22:30 | 44887.9375 | 0 | 11.5945 | 37.78
2022-11-22 23:00 | 44887.9583 | 0 | 11.0572 | 37.78
2022-11-22 23:30 | 44887.9792 | 0 | 10.5437 | 37.78
2022-11-23 | 44888 | 0 | 9.9879 | 37.78
2022-11-23 00:30 | 44888.0208 | 0 | 9.5029 | 37.78
2022-11-23 01:00 | 44888.0417 | 0 | 9.2442 | 37.78
2022-11-23 01:30 | 44888.0625 | 0 | 9.1412 | 37.78
2022-11-23 02:00 | 44888.0833 | 0 | 8.9849 | 37.78
2022-11-23 02:30 | 44888.1042 | 0 | 9.0634 | 37.78
2022-11-23 03:00 | 44888.125 | 0 | 9.0224 | 37.78
2022-11-23 03:30 | 44888.1458 | 0 | 9.0447 | 37.78
2022-11-23 04:00 | 44888.1667 | 0 | 9.2252 | 37.78
2022-11-23 04:30 | 44888.1875 | 0 | 9.2383 | 37.78
2022-11-23 05:00 | 44888.2083 | 0 | 9.4958 | 37.78
2022-11-23 05:30 | 44888.2292 | 0 | 9.8969 | 37.78
2022-11-23 06:00 | 44888.25 | 0 | 10.64 | 37.78
2022-11-23 06:30 | 44888.2708 | 0 | 10.642 | 37.78
2022-11-23 07:00 | 44888.2917 | 0 | 11.1606 | 37.78
2022-11-23 07:30 | 44888.3125 | 0 | 11.6645 | 37.78
2022-11-23 08:00 | 44888.3333 | 0 | 11.985 | 37.78
2022-11-23 08:30 | 44888.3542 | 0 | 11.9102 | 37.78
2022-11-23 09:00 | 44888.375 | 0 | 12.0451 | 37.78
2022-11-23 09:30 | 44888.3958 | 0 | 10.9374 | 37.78
2022-11-23 10:00 | 44888.4167 | 0 | 8.8277 | 37.78
2022-11-23 10:30 | 44888.4375 | 0 | 9.3158 | 37.78
2022-11-23 11:00 | 44888.4583 | 0 | 9.373 | 37.78
2022-11-23 11:30 | 44888.4792 | 0 | 11.7256 | 37.78
2022-11-23 12:00 | 44888.5 | 0 | 10.4618 | 37.78
2022-11-23 12:30 | 44888.5208 | 0 | 11.2532 | 37.78
2022-11-23 13:00 | 44888.5417 | 0 | 12.7729 | 37.78
2022-11-23 13:30 | 44888.5625 | 0 | 13.2059 | 37.78
2022-11-23 14:00 | 44888.5833 | 0 | 13.8162 | 37.78
2022-11-23 14:30 | 44888.6042 | 0 | 12.605 | 37.78
2022-11-23 15:00 | 44888.625 | 0 | 13.1007 | 37.78
2022-11-23 15:30 | 44888.6458 | 0 | 13.4541 | 37.78
2022-11-23 16:00 | 44888.6667 | 0 | 13.4645 | 37.78
2022-11-23 16:30 | 44888.6875 | 0 | 13.6352 | 37.78
2022-11-23 17:00 | 44888.7083 | 0 | 13.7923 | 37.78
2022-11-23 17:30 | 44888.7292 | 0 | 13.9022 | 37.78
2022-11-23 18:00 | 44888.75 | 0 | 13.9785 | 37.78
2022-11-23 18:30 | 44888.7708 | 0 | 14.6284 | 37.78
2022-11-23 19:00 | 44888.7917 | 0 | 14.4992 | 37.78
2022-11-23 19:30 | 44888.8125 | 0 | 14.0582 | 37.78
2022-11-23 20:00 | 44888.8333 | 0 | 13.9073 | 37.78
2022-11-23 20:30 | 44888.8542 | 0 | 13.2999 | 37.78
2022-11-23 21:00 | 44888.875 | 0 | 12.9718 | 37.78
2022-11-23 21:30 | 44888.8958 | 0 | 12.2582 | 37.78
2022-11-23 22:00 | 44888.9167 | 0 | 11.4992 | 37.78
2022-11-23 22:30 | 44888.9375 | 0 | 10.6806 | 37.78
2022-11-23 23:00 | 44888.9583 | 0 | 10.2224 | 37.78
2022-11-23 23:30 | 44888.9792 | 0 | 9.7948 | 37.78
2022-11-24 | 44889 | 0 | 9.4042 | 37.78
2022-11-24 00:30 | 44889.0208 | 0 | 8.9402 | 37.78
2022-11-24 01:00 | 44889.0417 | 0 | 8.7937 | 37.78
2022-11-24 01:30 | 44889.0625 | 0 | 8.7059 | 37.78
2022-11-24 02:00 | 44889.0833 | 0 | 8.4802 | 37.78
2022-11-24 02:30 | 44889.1042 | 0 | 8.6803 | 37.78
2022-11-24 03:00 | 44889.125 | 0 | 8.4184 | 37.78
2022-11-24 03:30 | 44889.1458 | 0 | 8.5802 | 37.78
2022-11-24 04:00 | 44889.1667 | 0 | 8.8176 | 37.78
2022-11-24 04:30 | 44889.1875 | 0 | 9.2064 | 37.78
2022-11-24 05:00 | 44889.2083 | 0 | 9.6997 | 37.78
2022-11-24 05:30 | 44889.2292 | 0 | 9.8675 | 37.78
2022-11-24 06:00 | 44889.25 | 0 | 10.282 | 37.78
2022-11-24 06:30 | 44889.2708 | 0 | 10.5116 | 37.78
2022-11-24 07:00 | 44889.2917 | 0 | 11.4925 | 37.78
2022-11-24 07:30 | 44889.3125 | 0 | 11.1994 | 37.78
2022-11-24 08:00 | 44889.3333 | 0 | 11.1079 | 37.78
2022-11-24 08:30 | 44889.3542 | 0 | 9.7834 | 37.78
2022-11-24 09:00 | 44889.375 | 0 | 11.0213 | 37.78
2022-11-24 09:30 | 44889.3958 | 0 | 11.9708 | 37.78
2022-11-24 10:00 | 44889.4167 | 0 | 11.4665 | 37.78
2022-11-24 10:30 | 44889.4375 | 0 | 11.4301 | 37.78
2022-11-24 11:00 | 44889.4583 | 0 | 11.0791 | 37.78
2022-11-24 11:30 | 44889.4792 | 0 | 12.1507 | 37.78
2022-11-24 12:00 | 44889.5 | 0 | 10.9634 | 37.78
2022-11-24 12:30 | 44889.5208 | 0 | 12.059 | 37.78
2022-11-24 13:00 | 44889.5417 | 0 | 11.3907 | 37.78
2022-11-24 13:30 | 44889.5625 | 0 | 12.6791 | 37.78
2022-11-24 14:00 | 44889.5833 | 0 | 13.5965 | 37.78
2022-11-24 14:30 | 44889.6042 | 0 | 13.6621 | 37.78
2022-11-24 15:00 | 44889.625 | 0 | 13.6026 | 37.78
2022-11-24 15:30 | 44889.6458 | 0 | 14.1318 | 37.78
2022-11-24 16:00 | 44889.6667 | 0 | 14.4016 | 37.78
2022-11-24 16:30 | 44889.6875 | 0 | 14.5755 | 37.78
2022-11-24 17:00 | 44889.7083 | 0 | 14.6225 | 37.78
2022-11-24 17:30 | 44889.7292 | 0 | 14.6898 | 37.78
2022-11-24 18:00 | 44889.75 | 0 | 14.9048 | 37.78
2022-11-24 18:30 | 44889.7708 | 0 | 15.2584 | 37.78
2022-11-24 19:00 | 44889.7917 | 0 | 15.0508 | 37.78
2022-11-24 19:30 | 44889.8125 | 0 | 14.8771 | 37.78
2022-11-24 20:00 | 44889.8333 | 0 | 14.7163 | 37.78
2022-11-24 20:30 | 44889.8542 | 0 | 14.0711 | 37.78
2022-11-24 21:00 | 44889.875 | 0 | 13.644 | 37.78
2022-11-24 21:30 | 44889.8958 | 0 | 13.3287 | 37.78
2022-11-24 22:00 | 44889.9167 | 0 | 12.6373 | 37.78
2022-11-24 22:30 | 44889.9375 | 0 | 11.8133 | 37.78
2022-11-24 23:00 | 44889.9583 | 0 | 11.159 | 37.78
2022-11-24 23:30 | 44889.9792 | 0 | 10.5701 | 37.78
2022-11-25 | 44890 | 0 | 9.9674 | 37.78
2022-11-25 00:30 | 44890.0208 | 0 | 9.6584 | 37.78
2022-11-25 01:00 | 44890.0417 | 0 | 9.4713 | 37.78
2022-11-25 01:30 | 44890.0625 | 0 | 9.2386 | 37.78
2022-11-25 02:00 | 44890.0833 | 0 | 8.9545 | 37.78
2022-11-25 02:30 | 44890.1042 | 0 | 9.1269 | 37.78
2022-11-25 03:00 | 44890.125 | 0 | 8.7914 | 37.78
2022-11-25 03:30 | 44890.1458 | 0 | 8.8366 | 37.78
2022-11-25 04:00 | 44890.1667 | 0 | 9.1921 | 37.78
2022-11-25 04:30 | 44890.1875 | 0 | 9.4431 | 37.78
2022-11-25 05:00 | 44890.2083 | 0 | 9.8217 | 37.78
2022-11-25 05:30 | 44890.2292 | 0 | 9.905 | 37.78
2022-11-25 06:00 | 44890.25 | 0 | 10.354 | 37.78
2022-11-25 06:30 | 44890.2708 | 0 | 10.508 | 37.78
2022-11-25 07:00 | 44890.2917 | 0 | 10.955 | 37.78
2022-11-25 07:30 | 44890.3125 | 0 | 10.5996 | 37.78
2022-11-25 08:00 | 44890.3333 | 0 | 10.5071 | 37.78
2022-11-25 08:30 | 44890.3542 | 0 | 10.3064 | 37.78
2022-11-25 09:00 | 44890.375 | 0 | 10.3999 | 37.78
2022-11-25 09:30 | 44890.3958 | 0 | 10.418 | 37.78
2022-11-25 10:00 | 44890.4167 | 0 | 10.3918 | 37.78
2022-11-25 10:30 | 44890.4375 | 0 | 10.5008 | 37.78
2022-11-25 11:00 | 44890.4583 | 0 | 10.7625 | 37.78
2022-11-25 11:30 | 44890.4792 | 0 | 11.0783 | 37.78
2022-11-25 12:00 | 44890.5 | 0 | 11.5857 | 37.78
2022-11-25 12:30 | 44890.5208 | 0 | 11.7075 | 37.78
2022-11-25 13:00 | 44890.5417 | 0 | 12.2669 | 37.78
2022-11-25 13:30 | 44890.5625 | 0 | 11.7617 | 37.78
2022-11-25 14:00 | 44890.5833 | 0 | 12.8797 | 37.78
2022-11-25 14:30 | 44890.6042 | 0 | 13.6462 | 37.78
2022-11-25 15:00 | 44890.625 | 0 | 14.3197 | 37.78
2022-11-25 15:30 | 44890.6458 | 0 | 15.3055 | 37.78
2022-11-25 16:00 | 44890.6667 | 0 | 15.4416 | 37.78
2022-11-25 16:30 | 44890.6875 | 0 | 16.2287 | 37.78
2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | 0 | 15.741 | 37.78
2022-11-25 17:30 | 44890.7292 | 0 | 15.4599 | 37.78
2022-11-25 18:00 | 44890.75 | 0 | 15.1812 | 37.78
2022-11-25 18:30 | 44890.7708 | 0 | 15.2273 | 37.78
2022-11-25 19:00 | 44890.7917 | 0 | 15.1299 | 37.78
2022-11-25 19:30 | 44890.8125 | 0 | 14.9277 | 37.78
2022-11-25 20:00 | 44890.8333 | 0 | 14.6833 | 37.78
2022-11-25 20:30 | 44890.8542 | 0 | 13.9221 | 37.78
2022-11-25 21:00 | 44890.875 | 0 | 13.9001 | 37.78
2022-11-25 21:30 | 44890.8958 | 0 | 13.4523 | 37.78
2022-11-25 22:00 | 44890.9167 | 0 | 12.8399 | 37.78
2022-11-25 22:30 | 44890.9375 | 0 | 12.1104 | 37.78
2022-11-25 23:00 | 44890.9583 | 0 | 11.5138 | 37.78
2022-11-25 23:30 | 44890.9792 | 0 | 11.0187 | 37.78
2022-11-26 | 44891 | 0 | 10.5163 | 37.78
2022-11-26 00:30 | 44891.0208 | 0 | 9.8907 | 37.78
2022-11-26 01:00 | 44891.0417 | 0 | 9.5468 | 37.78
2022-11-26 01:30 | 44891.0625 | 0 | 9.2042 | 37.78
2022-11-26 02:00 | 44891.0833 | 0 | 9.0742 | 37.78
2022-11-26 02:30 | 44891.1042 | 0 | 8.9813 | 37.78
2022-11-26 03:00 | 44891.125 | 0 | 8.9214 | 37.78
2022-11-26 03:30 | 44891.1458 | 0 | 8.9706 | 37.78
2022-11-26 04:00 | 44891.1667 | 0 | 8.9742 | 37.78
2022-11-26 04:30 | 44891.1875 | 0 | 8.8732 | 37.78
2022-11-26 05:00 | 44891.2083 | 0 | 8.8384 | 37.78
2022-11-26 05:30 | 44891.2292 | 0 | 8.5789 | 37.78
2022-11-26 06:00 | 44891.25 | 0 | 8.1678 | 37.78
2022-11-26 06:30 | 44891.2708 | 0 | 7.6634 | 37.78
2022-11-26 07:00 | 44891.2917 | 0 | 7.5368 | 37.78
2022-11-26 07:30 | 44891.3125 | 0 | 7.3439 | 37.78
2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 0 | 7.4261 | 37.78
2022-11-26 08:30 | 44891.3542 | 0 | 7.5298 | 37.78
2022-11-26 09:00 | 44891.375 | 0 | 7.5225 | 37.78
2022-11-26 09:30 | 44891.3958 | 0 | 7.6949 | 37.78
2022-11-26 10:00 | 44891.4167 | 0 | 7.9719 | 37.78
2022-11-26 10:30 | 44891.4375 | 0 | 8.2445 | 37.78
2022-11-26 11:00 | 44891.4583 | 0 | 8.5204 | 37.78
2022-11-26 11:30 | 44891.4792 | 0 | 8.7755 | 37.78
2022-11-26 12:00 | 44891.5 | 0 | 8.9974 | 37.78
2022-11-26 12:30 | 44891.5208 | 0 | 9.534 | 37.78
2022-11-26 13:00 | 44891.5417 | 0 | 10.4179 | 37.78
2022-11-26 13:30 | 44891.5625 | 0 | 11.0663 | 37.78
2022-11-26 14:00 | 44891.5833 | 0 | 11.4325 | 37.78
2022-11-26 14:30 | 44891.6042 | 0 | 11.7501 | 37.78
2022-11-26 15:00 | 44891.625 | 0 | 12.2474 | 37.78
2022-11-26 15:30 | 44891.6458 | 0 | 13.0908 | 37.78
2022-11-26 16:00 | 44891.6667 | 0 | 13.8147 | 37.78
2022-11-26 16:30 | 44891.6875 | 0 | 14.496 | 37.78
2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | 0 | 14.574 | 37.78
2022-11-26 17:30 | 44891.7292 | 0 | 14.7994 | 37.78
2022-11-26 18:00 | 44891.75 | 0 | 14.6234 | 37.78
2022-11-26 18:30 | 44891.7708 | 0 | 14.5796 | 37.78
2022-11-26 19:00 | 44891.7917 | 0 | 14.5518 | 37.78
2022-11-26 19:30 | 44891.8125 | 0 | 14.1333 | 37.78
2022-11-26 20:00 | 44891.8333 | 0 | 13.9948 | 37.78
2022-11-26 20:30 | 44891.8542 | 0 | 13.3316 | 37.78
2022-11-26 21:00 | 44891.875 | 0 | 12.8924 | 37.78
2022-11-26 21:30 | 44891.8958 | 0 | 12.3628 | 37.78
2022-11-26 22:00 | 44891.9167 | 0 | 11.8772 | 37.78
2022-11-26 22:30 | 44891.9375 | 0 | 11.1067 | 37.78
2022-11-26 23:00 | 44891.9583 | 0 | 10.4772 | 37.78
2022-11-26 23:30 | 44891.9792 | 0 | 10.0519 | 37.78
2022-11-27 | 44892 | 0 | 9.4681 | 37.78
2022-11-27 00:30 | 44892.0208 | 0 | 9.2 | 37.78
2022-11-27 01:00 | 44892.0417 | 0 | 8.8116 | 37.78
2022-11-27 01:30 | 44892.0625 | 0 | 8.4029 | 37.78
2022-11-27 02:00 | 44892.0833 | 0 | 8.3077 | 37.78
2022-11-27 02:30 | 44892.1042 | 0 | 8.2208 | 37.78
2022-11-27 03:00 | 44892.125 | 0 | 8.0764 | 37.78
2022-11-27 03:30 | 44892.1458 | 0 | 8.0549 | 37.78
2022-11-27 04:00 | 44892.1667 | 0 | 8.021 | 37.78
2022-11-27 04:30 | 44892.1875 | 0 | 7.81 | 37.78
2022-11-27 05:00 | 44892.2083 | 0 | 7.7664 | 37.78
2022-11-27 05:30 | 44892.2292 | 0 | 7.8444 | 37.78
2022-11-27 06:00 | 44892.25 | 0 | 7.5661 | 37.78
2022-11-27 06:30 | 44892.2708 | 0 | 7.0583 | 37.78
2022-11-27 07:00 | 44892.2917 | 0 | 7.3548 | 37.78
2022-11-27 07:30 | 44892.3125 | 0 | 7.1622 | 37.78
2022-11-27 08:00 | 44892.3333 | 0 | 7.8132 | 37.78
2022-11-27 08:30 | 44892.3542 | 0 | 8.1693 | 37.78
2022-11-27 09:00 | 44892.375 | 0 | 7.789 | 37.78
2022-11-27 09:30 | 44892.3958 | 0 | 7.552 | 37.78
2022-11-27 10:00 | 44892.4167 | 0 | 8.687 | 37.78
2022-11-27 10:30 | 44892.4375 | 0 | 8.837 | 37.78
2022-11-27 11:00 | 44892.4583 | 0 | 8.7631 | 37.78
2022-11-27 11:30 | 44892.4792 | 0 | 8.5111 | 37.78
2022-11-27 12:00 | 44892.5 | 0 | 9.0179 | 37.78
2022-11-27 12:30 | 44892.5208 | 0 | 9.3201 | 37.78
2022-11-27 13:00 | 44892.5417 | 0 | 13.35 | 37.78
2022-11-27 13:30 | 44892.5625 | 0 | 14.6386 | 37.78
2022-11-27 14:00 | 44892.5833 | 0 | 13.9933 | 37.78
2022-11-27 14:30 | 44892.6042 | 0 | 12.6327 | 37.78
2022-11-27 15:00 | 44892.625 | 0 | 13.8747 | 37.78
2022-11-27 15:30 | 44892.6458 | 0 | 13.5368 | 37.78
2022-11-27 16:00 | 44892.6667 | 0 | 12.8757 | 37.78
2022-11-27 16:30 | 44892.6875 | 0 | 11.3446 | 37.78
2022-11-27 17:00 | 44892.7083 | 0 | 12.3548 | 37.78
2022-11-27 17:30 | 44892.7292 | 0 | 12.9249 | 37.78
2022-11-27 18:00 | 44892.75 | 0 | 13.3031 | 37.78
2022-11-27 18:30 | 44892.7708 | 0 | 14.0327 | 37.78
2022-11-27 19:00 | 44892.7917 | 0 | 13.8778 | 37.78
2022-11-27 19:30 | 44892.8125 | 0 | 13.5415 | 37.78
2022-11-27 20:00 | 44892.8333 | 0 | 13.4195 | 37.78
2022-11-27 20:30 | 44892.8542 | 0 | 12.6918 | 37.78
2022-11-27 21:00 | 44892.875 | 0 | 12.2509 | 37.78
2022-11-27 21:30 | 44892.8958 | 0 | 11.7154 | 37.78
2022-11-27 22:00 | 44892.9167 | 0 | 11.3014 | 37.78
2022-11-27 22:30 | 44892.9375 | 0 | 10.5205 | 37.78
2022-11-27 23:00 | 44892.9583 | 0 | 9.8803 | 37.78
2022-11-27 23:30 | 44892.9792 | 0 | 9.7144 | 37.78
2022-11-28 | 44893 | 0 | 9.3367 | 37.78
2022-11-28 00:30 | 44893.0208 | 0 | 9.1448 | 37.78
2022-11-28 01:00 | 44893.0417 | 0 | 8.8991 | 37.78
2022-11-28 01:30 | 44893.0625 | 0 | 8.8214 | 37.78
2022-11-28 02:00 | 44893.0833 | 0 | 8.7866 | 37.78
2022-11-28 02:30 | 44893.1042 | 0 | 8.9307 | 37.78
2022-11-28 03:00 | 44893.125 | 0 | 8.6568 | 37.78
2022-11-28 03:30 | 44893.1458 | 0 | 8.8378 | 37.78
2022-11-28 04:00 | 44893.1667 | 0 | 9.2031 | 37.78
2022-11-28 04:30 | 44893.1875 | 0 | 9.5182 | 37.78
2022-11-28 05:00 | 44893.2083 | 0 | 9.792 | 37.78
2022-11-28 05:30 | 44893.2292 | 0 | 10.5705 | 37.78
2022-11-28 06:00 | 44893.25 | 0 | 11.3891 | 37.78
2022-11-28 06:30 | 44893.2708 | 0 | 12.5583 | 37.78
2022-11-28 07:00 | 44893.2917 | 0 | 13.1 | 37.78
2022-11-28 07:30 | 44893.3125 | 0 | 13.0748 | 37.78
2022-11-28 08:00 | 44893.3333 | 0 | 13.2708 | 37.78
2022-11-28 08:30 | 44893.3542 | 0 | 11.8881 | 37.78
2022-11-28 09:00 | 44893.375 | 0 | 11.9173 | 37.78
2022-11-28 09:30 | 44893.3958 | 0 | 11.5887 | 37.78
2022-11-28 10:00 | 44893.4167 | 0 | 13.1115 | 37.78
2022-11-28 10:30 | 44893.4375 | 0 | 13.5228 | 37.78
2022-11-28 11:00 | 44893.4583 | 0 | 13.6262 | 37.78
2022-11-28 11:30 | 44893.4792 | 0 | 13.9249 | 37.78
2022-11-28 12:00 | 44893.5 | 0 | 14.6419 | 37.78
2022-11-28 12:30 | 44893.5208 | 0 | 14.0465 | 37.78
2022-11-28 13:00 | 44893.5417 | 0 | 14.8943 | 37.78
2022-11-28 13:30 | 44893.5625 | 0 | 14.2813 | 37.78
2022-11-28 14:00 | 44893.5833 | 0 | 13.9004 | 37.78
2022-11-28 14:30 | 44893.6042 | 0 | 14.8313 | 37.78
2022-11-28 15:00 | 44893.625 | 0 | 15.7962 | 37.78
2022-11-28 15:30 | 44893.6458 | 0 | 16.595 | 37.78
2022-11-28 16:00 | 44893.6667 | 0 | 15.6078 | 37.78
2022-11-28 16:30 | 44893.6875 | 0 | 17.1939 | 37.78
2022-11-28 17:00 | 44893.7083 | 0 | 17.6634 | 37.78
2022-11-28 17:30 | 44893.7292 | 0 | 17.5475 | 37.78
2022-11-28 18:00 | 44893.75 | 0 | 16.4793 | 37.78
2022-11-28 18:30 | 44893.7708 | 0 | 16.2579 | 37.78
2022-11-28 19:00 | 44893.7917 | 0 | 16.0286 | 37.78
2022-11-28 19:30 | 44893.8125 | 0 | 15.8827 | 37.78
2022-11-28 20:00 | 44893.8333 | 0 | 15.5732 | 37.78
2022-11-28 20:30 | 44893.8542 | 0 | 14.884 | 37.78
2022-11-28 21:00 | 44893.875 | 0 | 14.4361 | 37.78
2022-11-28 21:30 | 44893.8958 | 0 | 13.895 | 37.78
2022-11-28 22:00 | 44893.9167 | 0 | 13.0615 | 37.78
2022-11-28 22:30 | 44893.9375 | 0 | 12.5139 | 37.78
2022-11-28 23:00 | 44893.9583 | 0 | 12.0937 | 37.78
2022-11-28 23:30 | 44893.9792 | 0 | 11.4656 | 37.78
2022-11-29 | 44894 | 0 | 10.8368 | 37.78
2022-11-29 00:30 | 44894.0208 | 0 | 10.2563 | 37.78
2022-11-29 01:00 | 44894.0417 | 0 | 10.0792 | 37.78
2022-11-29 01:30 | 44894.0625 | 0 | 9.7082 | 37.78
2022-11-29 02:00 | 44894.0833 | 0 | 9.6665 | 37.78
2022-11-29 02:30 | 44894.1042 | 0 | 9.7555 | 37.78
2022-11-29 03:00 | 44894.125 | 0 | 9.5584 | 37.78
2022-11-29 03:30 | 44894.1458 | 0 | 9.4762 | 37.78
2022-11-29 04:00 | 44894.1667 | 0 | 10.0436 | 37.78
2022-11-29 04:30 | 44894.1875 | 0 | 10.1075 | 37.78
2022-11-29 05:00 | 44894.2083 | 0 | 10.4022 | 37.78
2022-11-29 05:30 | 44894.2292 | 0 | 10.4624 | 37.78
2022-11-29 06:00 | 44894.25 | 0 | 11.0716 | 37.78
2022-11-29 06:30 | 44894.2708 | 0 | 12.3668 | 37.78
2022-11-29 07:00 | 44894.2917 | 0 | 13.9791 | 37.78
2022-11-29 07:30 | 44894.3125 | 0 | 13.3769 | 37.78
2022-11-29 08:00 | 44894.3333 | 0 | 14.571 | 37.78
2022-11-29 08:30 | 44894.3542 | 0 | 14.6726 | 37.78
2022-11-29 09:00 | 44894.375 | 0 | 14.6764 | 37.78
2022-11-29 09:30 | 44894.3958 | 0 | 14.3433 | 37.78
2022-11-29 10:00 | 44894.4167 | 0 | 13.752 | 37.78
2022-11-29 10:30 | 44894.4375 | 0 | 14.0192 | 37.78
2022-11-29 11:00 | 44894.4583 | 0 | 13.3722 | 37.78
2022-11-29 11:30 | 44894.4792 | 0 | 13.8041 | 37.78
2022-11-29 12:00 | 44894.5 | 0 | 11.6265 | 37.78
2022-11-29 12:30 | 44894.5208 | 0 | 11.8915 | 37.78
2022-11-29 13:00 | 44894.5417 | 0 | 14.2802 | 37.78
2022-11-29 13:30 | 44894.5625 | 0 | 13.9095 | 37.78
2022-11-29 14:00 | 44894.5833 | 0 | 13.7085 | 37.78
2022-11-29 14:30 | 44894.6042 | 0 | 14.3177 | 37.78
2022-11-29 15:00 | 44894.625 | 0 | 14.5792 | 37.78
2022-11-29 15:30 | 44894.6458 | 0 | 14.5386 | 37.78
2022-11-29 16:00 | 44894.6667 | 0 | 14.6056 | 37.78
2022-11-29 16:30 | 44894.6875 | 0 | 14.8126 | 37.78
2022-11-29 17:00 | 44894.7083 | 0 | 15.0469 | 37.78
2022-11-29 17:30 | 44894.7292 | 0 | 15.3204 | 37.78
2022-11-29 18:00 | 44894.75 | 0 | 15.5885 | 37.78
2022-11-29 18:30 | 44894.7708 | 0 | 16.2091 | 37.78
2022-11-29 19:00 | 44894.7917 | 0 | 16.2189 | 37.78
2022-11-29 19:30 | 44894.8125 | 0 | 15.958 | 37.78
2022-11-29 20:00 | 44894.8333 | 0 | 15.6733 | 37.78
2022-11-29 20:30 | 44894.8542 | 0 | 14.9152 | 37.78
2022-11-29 21:00 | 44894.875 | 0 | 14.434 | 37.78
2022-11-29 21:30 | 44894.8958 | 0 | 13.9167 | 37.78
2022-11-29 22:00 | 44894.9167 | 0 | 13.081 | 37.78
2022-11-29 22:30 | 44894.9375 | 0 | 12.3112 | 37.78
2022-11-29 23:00 | 44894.9583 | 0 | 11.6145 | 37.78
2022-11-29 23:30 | 44894.9792 | 0 | 11.1903 | 37.78
2022-11-30 | 44895 | 0 | 10.5943 | 37.78
2022-11-30 00:30 | 44895.0208 | 0 | 9.9244 | 37.78
2022-11-30 01:00 | 44895.0417 | 0 | 9.6945 | 37.78
2022-11-30 01:30 | 44895.0625 | 0 | 9.5128 | 37.78
2022-11-30 02:00 | 44895.0833 | 0 | 9.4655 | 37.78
2022-11-30 02:30 | 44895.1042 | 0 | 9.4807 | 37.78
2022-11-30 03:00 | 44895.125 | 0 | 9.3554 | 37.78
2022-11-30 03:30 | 44895.1458 | 0 | 9.3761 | 37.78
2022-11-30 04:00 | 44895.1667 | 0 | 9.6742 | 37.78
2022-11-30 04:30 | 44895.1875 | 0 | 9.8874 | 37.78
2022-11-30 05:00 | 44895.2083 | 0 | 10.181 | 37.78
2022-11-30 05:30 | 44895.2292 | 0 | 10.6175 | 37.78
2022-11-30 06:00 | 44895.25 | 0 | 11.4565 | 37.78
2022-11-30 06:30 | 44895.2708 | 0 | 12.758 | 37.78
2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 0 | 13.5058 | 37.78
2022-11-30 07:30 | 44895.3125 | 0 | 13.5849 | 37.78
2022-11-30 08:00 | 44895.3333 | 0 | 13.5691 | 37.78
2022-11-30 08:30 | 44895.3542 | 0 | 13.6149 | 37.78
2022-11-30 09:00 | 44895.375 | 0 | 13.2617 | 37.78
2022-11-30 09:30 | 44895.3958 | 0 | 13.765 | 37.78
2022-11-30 10:00 | 44895.4167 | 0 | 13.1763 | 37.78
2022-11-30 10:30 | 44895.4375 | 0 | 13.9561 | 37.78
2022-11-30 11:00 | 44895.4583 | 0 | 13.4048 | 37.78
2022-11-30 11:30 | 44895.4792 | 0 | 12.3473 | 37.78
2022-11-30 12:00 | 44895.5 | 0 | 13.1229 | 37.78
2022-11-30 12:30 | 44895.5208 | 0 | 12.9812 | 37.78
2022-11-30 13:00 | 44895.5417 | 0 | 13.1095 | 37.78
2022-11-30 13:30 | 44895.5625 | 0 | 12.8597 | 37.78
2022-11-30 14:00 | 44895.5833 | 0 | 13.1958 | 37.78
2022-11-30 14:30 | 44895.6042 | 0 | 12.8876 | 37.78
2022-11-30 15:00 | 44895.625 | 0 | 12.8693 | 37.78
2022-11-30 15:30 | 44895.6458 | 0 | 13.0238 | 37.78
2022-11-30 16:00 | 44895.6667 | 0 | 12.8588 | 37.78
2022-11-30 16:30 | 44895.6875 | 0 | 13.0977 | 37.78
2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | 0 | 13.1423 | 37.78
2022-11-30 17:30 | 44895.7292 | 0 | 13.3765 | 37.78
2022-11-30 18:00 | 44895.75 | 0 | 13.4085 | 37.78
2022-11-30 18:30 | 44895.7708 | 0 | 13.4928 | 37.78
2022-11-30 19:00 | 44895.7917 | 0 | 13.5709 | 37.78
2022-11-30 19:30 | 44895.8125 | 0 | 13.1096 | 37.78
2022-11-30 20:00 | 44895.8333 | 0 | 12.9771 | 37.78
2022-11-30 20:30 | 44895.8542 | 0 | 12.4281 | 37.78
2022-11-30 21:00 | 44895.875 | 0 | 11.9769 | 37.78
2022-11-30 21:30 | 44895.8958 | 0 | 11.5826 | 37.78
2022-11-30 22:00 | 44895.9167 | 0 | 10.9371 | 37.78
2022-11-30 22:30 | 44895.9375 | 0 | 10.2983 | 37.78
2022-11-30 23:00 | 44895.9583 | 0 | 9.9487 | 37.78
2022-11-30 23:30 | 44895.9792 | 0 | 9.5494 | 37.78
2022-12-01 | 44896 | 0 | 8.9967 | 37.78
2022-12-01 00:30 | 44896.0208 | 0 | 8.7678 | 37.78
2022-12-01 01:00 | 44896.0417 | 0 | 8.6312 | 37.78
2022-12-01 01:30 | 44896.0625 | 0 | 8.4266 | 37.78
2022-12-01 02:00 | 44896.0833 | 0 | 8.3783 | 37.78
2022-12-01 02:30 | 44896.1042 | 0 | 8.3783 | 37.78
2022-12-01 03:00 | 44896.125 | 0 | 8.2134 | 37.78
2022-12-01 03:30 | 44896.1458 | 0 | 8.3616 | 37.78
2022-12-01 04:00 | 44896.1667 | 0 | 8.6838 | 37.78
2022-12-01 04:30 | 44896.1875 | 0 | 8.9822 | 37.78
2022-12-01 05:00 | 44896.2083 | 0 | 9.6291 | 37.78
2022-12-01 05:30 | 44896.2292 | 0 | 10.157 | 37.78
2022-12-01 06:00 | 44896.25 | 0 | 10.7274 | 37.78
2022-12-01 06:30 | 44896.2708 | 0 | 11.6195 | 37.78
2022-12-01 07:00 | 44896.2917 | 0 | 12.427 | 37.78
2022-12-01 07:30 | 44896.3125 | 0 | 12.4762 | 37.78
2022-12-01 08:00 | 44896.3333 | 0 | 12.6075 | 37.78
2022-12-01 08:30 | 44896.3542 | 0 | 12.9695 | 37.78
2022-12-01 09:00 | 44896.375 | 0 | 12.9062 | 37.78
2022-12-01 09:30 | 44896.3958 | 0 | 12.9559 | 37.78
2022-12-01 10:00 | 44896.4167 | 0 | 13.195 | 37.78
2022-12-01 10:30 | 44896.4375 | 0 | 12.6979 | 37.78
2022-12-01 11:00 | 44896.4583 | 0 | 11.7511 | 37.78
2022-12-01 11:30 | 44896.4792 | 0 | 11.8472 | 37.78
2022-12-01 12:00 | 44896.5 | 0 | 11.408 | 37.78
2022-12-01 12:30 | 44896.5208 | 0 | 11.4033 | 37.78
2022-12-01 13:00 | 44896.5417 | 0 | 12.4743 | 37.78
2022-12-01 13:30 | 44896.5625 | 0 | 12.4947 | 37.78
2022-12-01 14:00 | 44896.5833 | 0 | 12.4388 | 37.78
2022-12-01 14:30 | 44896.6042 | 0 | 12.0755 | 37.78
2022-12-01 15:00 | 44896.625 | 0 | 11.6489 | 37.78
2022-12-01 15:30 | 44896.6458 | 0 | 11.9574 | 37.78
2022-12-01 16:00 | 44896.6667 | 0 | 12.0314 | 37.78
2022-12-01 16:30 | 44896.6875 | 0 | 12.7829 | 37.78
2022-12-01 17:00 | 44896.7083 | 0 | 13.1352 | 37.78
2022-12-01 17:30 | 44896.7292 | 0 | 13.2031 | 37.78
2022-12-01 18:00 | 44896.75 | 0 | 13.3898 | 37.78
2022-12-01 18:30 | 44896.7708 | 0 | 13.6399 | 37.78
2022-12-01 19:00 | 44896.7917 | 0 | 13.3848 | 37.78
2022-12-01 19:30 | 44896.8125 | 0 | 13.005 | 37.78
2022-12-01 20:00 | 44896.8333 | 0 | 12.7757 | 37.78
2022-12-01 20:30 | 44896.8542 | 0 | 12.238 | 37.78
2022-12-01 21:00 | 44896.875 | 0 | 11.901 | 37.78
2022-12-01 21:30 | 44896.8958 | 0 | 11.4266 | 37.78
2022-12-01 22:00 | 44896.9167 | 0 | 10.9219 | 37.78
2022-12-01 22:30 | 44896.9375 | 0 | 10.1478 | 37.78
2022-12-01 23:00 | 44896.9583 | 0 | 9.813 | 37.78
2022-12-01 23:30 | 44896.9792 | 0 | 9.3663 | 37.78
2022-12-02 | 44897 | 0 | 8.8161 | 37.78
2022-12-02 00:30 | 44897.0208 | 0 | 8.4976 | 37.78
2022-12-02 01:00 | 44897.0417 | 0 | 8.2294 | 37.78
2022-12-02 01:30 | 44897.0625 | 0 | 8.1068 | 37.78
2022-12-02 02:00 | 44897.0833 | 0 | 8.1065 | 37.78
2022-12-02 02:30 | 44897.1042 | 0 | 8.1479 | 37.78
2022-12-02 03:00 | 44897.125 | 0 | 8.0657 | 37.78
2022-12-02 03:30 | 44897.1458 | 0 | 8.163 | 37.78
2022-12-02 04:00 | 44897.1667 | 0 | 8.5296 | 37.78
2022-12-02 04:30 | 44897.1875 | 0 | 8.7537 | 37.78
2022-12-02 05:00 | 44897.2083 | 0 | 9.0787 | 37.78
2022-12-02 05:30 | 44897.2292 | 0 | 9.1305 | 37.78
2022-12-02 06:00 | 44897.25 | 0 | 9.5524 | 37.78
2022-12-02 06:30 | 44897.2708 | 0 | 9.4107 | 37.78
2022-12-02 07:00 | 44897.2917 | 0 | 9.9934 | 37.78
2022-12-02 07:30 | 44897.3125 | 0 | 10.1023 | 37.78
2022-12-02 08:00 | 44897.3333 | 0 | 9.9182 | 37.78
2022-12-02 08:30 | 44897.3542 | 0 | 10.7063 | 37.78
2022-12-02 09:00 | 44897.375 | 0 | 11.0909 | 37.78
2022-12-02 09:30 | 44897.3958 | 0 | 9.8107 | 37.78
2022-12-02 10:00 | 44897.4167 | 0 | 7.7017 | 37.78
2022-12-02 10:30 | 44897.4375 | 0 | 8.7801 | 37.78
2022-12-02 11:00 | 44897.4583 | 0 | 9.7332 | 37.78
2022-12-02 11:30 | 44897.4792 | 0 | 12.372 | 37.78
2022-12-02 12:00 | 44897.5 | 0 | 9.8249 | 37.78
2022-12-02 12:30 | 44897.5208 | 0 | 10.4145 | 37.78
2022-12-02 13:00 | 44897.5417 | 0 | 10.478 | 37.78
2022-12-02 13:30 | 44897.5625 | 0 | 9.8544 | 37.78
2022-12-02 14:00 | 44897.5833 | 0 | 10.3232 | 37.78
2022-12-02 14:30 | 44897.6042 | 0 | 9.998 | 37.78
2022-12-02 15:00 | 44897.625 | 0 | 9.5847 | 37.78
2022-12-02 15:30 | 44897.6458 | 0 | 10.9314 | 37.78
2022-12-02 16:00 | 44897.6667 | 0 | 9.8668 | 37.78
2022-12-02 16:30 | 44897.6875 | 0 | 11.4532 | 37.78
2022-12-02 17:00 | 44897.7083 | 0 | 11.9714 | 37.78
2022-12-02 17:30 | 44897.7292 | 0 | 12.0483 | 37.78
2022-12-02 18:00 | 44897.75 | 0 | 12.19 | 37.78
2022-12-02 18:30 | 44897.7708 | 0 | 12.4863 | 37.78
2022-12-02 19:00 | 44897.7917 | 0 | 12.6099 | 37.78
2022-12-02 19:30 | 44897.8125 | 0 | 12.3168 | 37.78
2022-12-02 20:00 | 44897.8333 | 0 | 12.3369 | 37.78
2022-12-02 20:30 | 44897.8542 | 0 | 12.0072 | 37.78
2022-12-02 21:00 | 44897.875 | 0 | 11.4503 | 37.78
2022-12-02 21:30 | 44897.8958 | 0 | 11.0993 | 37.78
2022-12-02 22:00 | 44897.9167 | 0 | 10.8477 | 37.78
2022-12-02 22:30 | 44897.9375 | 0 | 10.3565 | 37.78
2022-12-02 23:00 | 44897.9583 | 0 | 9.8728 | 37.78
2022-12-02 23:30 | 44897.9792 | 0 | 9.3353 | 37.78
2022-12-03 | 44898 | 0 | 8.9028 | 37.78
2022-12-03 00:30 | 44898.0208 | 0 | 8.5477 | 37.78
2022-12-03 01:00 | 44898.0417 | 0 | 8.3185 | 37.78
2022-12-03 01:30 | 44898.0625 | 0 | 8.1797 | 37.78
2022-12-03 02:00 | 44898.0833 | 0 | 8.1149 | 37.78
2022-12-03 02:30 | 44898.1042 | 0 | 8.0808 | 37.78
2022-12-03 03:00 | 44898.125 | 0 | 7.9272 | 37.78
2022-12-03 03:30 | 44898.1458 | 0 | 8.0362 | 37.78
2022-12-03 04:00 | 44898.1667 | 0 | 8.1523 | 37.78
2022-12-03 04:30 | 44898.1875 | 0 | 8.0692 | 37.78
2022-12-03 05:00 | 44898.2083 | 0 | 8.1136 | 37.78
2022-12-03 05:30 | 44898.2292 | 0 | 7.895 | 37.78
2022-12-03 06:00 | 44898.25 | 0 | 7.3531 | 37.78
2022-12-03 06:30 | 44898.2708 | 0 | 7.3447 | 37.78
2022-12-03 07:00 | 44898.2917 | 0 | 6.4425 | 37.78
2022-12-03 07:30 | 44898.3125 | 0 | 6.1548 | 37.78
2022-12-03 08:00 | 44898.3333 | 0 | 7.0002 | 37.78
2022-12-03 08:30 | 44898.3542 | 0 | 7.9221 | 37.78
2022-12-03 09:00 | 44898.375 | 0 | 7.8756 | 37.78
2022-12-03 09:30 | 44898.3958 | 0 | 7.5694 | 37.78
2022-12-03 10:00 | 44898.4167 | 0 | 8.2849 | 37.78
2022-12-03 10:30 | 44898.4375 | 0 | 6.6996 | 37.78
2022-12-03 11:00 | 44898.4583 | 0 | 6.4027 | 37.78
2022-12-03 11:30 | 44898.4792 | 0 | 8.2556 | 37.78
2022-12-03 12:00 | 44898.5 | 0 | 5.6819 | 37.78
2022-12-03 12:30 | 44898.5208 | 0 | 5.6991 | 37.78
2022-12-03 13:00 | 44898.5417 | 0 | 7.4886 | 37.78
2022-12-03 13:30 | 44898.5625 | 0 | 8.9456 | 37.78
2022-12-03 14:00 | 44898.5833 | 0 | 8.4714 | 37.78
2022-12-03 14:30 | 44898.6042 | 0 | 7.758 | 37.78
2022-12-03 15:00 | 44898.625 | 0 | 7.5012 | 37.78
2022-12-03 15:30 | 44898.6458 | 0 | 7.2453 | 37.78
2022-12-03 16:00 | 44898.6667 | 0 | 8.3213 | 37.78
2022-12-03 16:30 | 44898.6875 | 0 | 9.2122 | 37.78
2022-12-03 17:00 | 44898.7083 | 0 | 9.933 | 37.78
2022-12-03 17:30 | 44898.7292 | 0 | 10.3838 | 37.78
2022-12-03 18:00 | 44898.75 | 0 | 10.8516 | 37.78
2022-12-03 18:30 | 44898.7708 | 0 | 11.0064 | 37.78
2022-12-03 19:00 | 44898.7917 | 0 | 11.1922 | 37.78
2022-12-03 19:30 | 44898.8125 | 0 | 10.9582 | 37.78
2022-12-03 20:00 | 44898.8333 | 0 | 10.6613 | 37.78
2022-12-03 20:30 | 44898.8542 | 0 | 10.3972 | 37.78
2022-12-03 21:00 | 44898.875 | 0 | 10.1578 | 37.78
2022-12-03 21:30 | 44898.8958 | 0 | 9.7722 | 37.78
2022-12-03 22:00 | 44898.9167 | 0 | 9.6388 | 37.78
2022-12-03 22:30 | 44898.9375 | 0 | 9.1132 | 37.78
2022-12-03 23:00 | 44898.9583 | 0 | 8.6697 | 37.78
2022-12-03 23:30 | 44898.9792 | 0 | 8.3051 | 37.78
2022-12-04 | 44899 | 0 | 7.879 | 37.78
2022-12-04 00:30 | 44899.0208 | 0 | 7.6661 | 37.78
2022-12-04 01:00 | 44899.0417 | 0 | 7.6226 | 37.78
2022-12-04 01:30 | 44899.0625 | 0 | 7.2793 | 37.78
2022-12-04 02:00 | 44899.0833 | 0 | 7.2456 | 37.78
2022-12-04 02:30 | 44899.1042 | 0 | 7.2557 | 37.78
2022-12-04 03:00 | 44899.125 | 0 | 7.1896 | 37.78
2022-12-04 03:30 | 44899.1458 | 0 | 7.1986 | 37.78
2022-12-04 04:00 | 44899.1667 | 0 | 7.1429 | 37.78
2022-12-04 04:30 | 44899.1875 | 0 | 7.1018 | 37.78
2022-12-04 05:00 | 44899.2083 | 0 | 7.1277 | 37.78
2022-12-04 05:30 | 44899.2292 | 0 | 7.0794 | 37.78
2022-12-04 06:00 | 44899.25 | 0 | 6.7391 | 37.78
2022-12-04 06:30 | 44899.2708 | 0 | 5.906 | 37.78
2022-12-04 07:00 | 44899.2917 | 0 | 6.0681 | 37.78
2022-12-04 07:30 | 44899.3125 | 0 | 4.5718 | 37.78
2022-12-04 08:00 | 44899.3333 | 0 | 4.8637 | 37.78
2022-12-04 08:30 | 44899.3542 | 0 | 5.3056 | 37.78
2022-12-04 09:00 | 44899.375 | 0 | 6.1723 | 37.78
2022-12-04 09:30 | 44899.3958 | 0 | 6.689 | 37.78
2022-12-04 10:00 | 44899.4167 | 0 | 5.8586 | 37.78
2022-12-04 10:30 | 44899.4375 | 0 | 6.2927 | 37.78
2022-12-04 11:00 | 44899.4583 | 0 | 6.2371 | 37.78
2022-12-04 11:30 | 44899.4792 | 0 | 7.5499 | 37.78
2022-12-04 12:00 | 44899.5 | 0 | 8.4904 | 37.78
2022-12-04 12:30 | 44899.5208 | 0 | 9.0074 | 37.78
2022-12-04 13:00 | 44899.5417 | 0 | 7.8741 | 37.78
2022-12-04 13:30 | 44899.5625 | 0 | 7.7226 | 37.78
2022-12-04 14:00 | 44899.5833 | 0 | 7.8269 | 37.78
2022-12-04 14:30 | 44899.6042 | 0 | 8.6257 | 37.78
2022-12-04 15:00 | 44899.625 | 0 | 8.5572 | 37.78
2022-12-04 15:30 | 44899.6458 | 0 | 8.7702 | 37.78
2022-12-04 16:00 | 44899.6667 | 0 | 9.5217 | 37.78
2022-12-04 16:30 | 44899.6875 | 0 | 9.3032 | 37.78
2022-12-04 17:00 | 44899.7083 | 0 | 10.1549 | 37.78
2022-12-04 17:30 | 44899.7292 | 0 | 10.7697 | 37.78
2022-12-04 18:00 | 44899.75 | 0 | 10.9957 | 37.78
2022-12-04 18:30 | 44899.7708 | 0 | 11.4918 | 37.78
2022-12-04 19:00 | 44899.7917 | 0 | 11.4961 | 37.78
2022-12-04 19:30 | 44899.8125 | 0 | 11.1887 | 37.78
2022-12-04 20:00 | 44899.8333 | 0 | 11.1356 | 37.78
2022-12-04 20:30 | 44899.8542 | 0 | 10.5812 | 37.78
2022-12-04 21:00 | 44899.875 | 0 | 10.2496 | 37.78
2022-12-04 21:30 | 44899.8958 | 0 | 9.8728 | 37.78
2022-12-04 22:00 | 44899.9167 | 0 | 9.376 | 37.78
2022-12-04 22:30 | 44899.9375 | 0 | 8.9112 | 37.78
2022-12-04 23:00 | 44899.9583 | 0 | 8.523 | 37.78
2022-12-04 23:30 | 44899.9792 | 0 | 8.1031 | 37.78
2022-12-05 | 44900 | 0 | 7.9093 | 37.78
2022-12-05 00:30 | 44900.0208 | 0 | 7.7704 | 37.78
2022-12-05 01:00 | 44900.0417 | 0 | 7.5815 | 37.78
2022-12-05 01:30 | 44900.0625 | 0 | 7.5261 | 37.78
2022-12-05 02:00 | 44900.0833 | 0 | 7.5931 | 37.78
2022-12-05 02:30 | 44900.1042 | 0 | 7.675 | 37.78
2022-12-05 03:00 | 44900.125 | 0 | 7.5967 | 37.78
2022-12-05 03:30 | 44900.1458 | 0 | 7.6994 | 37.78
2022-12-05 04:00 | 44900.1667 | 0 | 8.1166 | 37.78
2022-12-05 04:30 | 44900.1875 | 0 | 8.3842 | 37.78
2022-12-05 05:00 | 44900.2083 | 0 | 8.7452 | 37.78
2022-12-05 05:30 | 44900.2292 | 0 | 8.844 | 37.78
2022-12-05 06:00 | 44900.25 | 0 | 9.1376 | 37.78
2022-12-05 06:30 | 44900.2708 | 0 | 9.2011 | 37.78
2022-12-05 07:00 | 44900.2917 | 0 | 9.3443 | 37.78
2022-12-05 07:30 | 44900.3125 | 0 | 14.8167 | 37.78
2022-12-05 08:00 | 44900.3333 | 0 | 17.4841 | 37.78
2022-12-05 08:30 | 44900.3542 | 0 | 17.3462 | 37.78
2022-12-05 09:00 | 44900.375 | 0 | 17.3873 | 37.78
2022-12-05 09:30 | 44900.3958 | 0 | 17.7958 | 37.78
2022-12-05 10:00 | 44900.4167 | 0 | 18.5673 | 37.78
2022-12-05 10:30 | 44900.4375 | 0 | 21.2371 | 37.78
2022-12-05 11:00 | 44900.4583 | 0 | 21.7347 | 37.78
2022-12-05 11:30 | 44900.4792 | 0 | 21.6581 | 37.78
2022-12-05 12:00 | 44900.5 | 0 | 21.4817 | 37.78
2022-12-05 12:30 | 44900.5208 | 0 | 21.558 | 37.78
2022-12-05 13:00 | 44900.5417 | 0 | 19.9986 | 37.78
2022-12-05 13:30 | 44900.5625 | 0 | 20.2849 | 37.78
2022-12-05 14:00 | 44900.5833 | 0 | 21.4329 | 37.78
2022-12-05 14:30 | 44900.6042 | 0 | 21.9213 | 37.78
2022-12-05 15:00 | 44900.625 | 0 | 23.4117 | 37.78
2022-12-05 15:30 | 44900.6458 | 0 | 24.9256 | 37.78
2022-12-05 16:00 | 44900.6667 | 0 | 26.5829 | 37.78
2022-12-05 16:30 | 44900.6875 | 0 | 28.1894 | 37.78
2022-12-05 17:00 | 44900.7083 | 0 | 29.0837 | 37.78
2022-12-05 17:30 | 44900.7292 | 0 | 29.8786 | 37.78
2022-12-05 18:00 | 44900.75 | 0 | 29.7149 | 37.78
2022-12-05 18:30 | 44900.7708 | 0 | 29.9407 | 37.78
2022-12-05 19:00 | 44900.7917 | 0 | 30.1496 | 37.78
2022-12-05 19:30 | 44900.8125 | 0 | 29.2147 | 37.78
2022-12-05 20:00 | 44900.8333 | 0 | 28.7474 | 37.78
2022-12-05 20:30 | 44900.8542 | 0 | 27.3773 | 37.78
2022-12-05 21:00 | 44900.875 | 0 | 26.3473 | 37.78
2022-12-05 21:30 | 44900.8958 | 0 | 25.2604 | 37.78
2022-12-05 22:00 | 44900.9167 | 0 | 23.7095 | 37.78
2022-12-05 22:30 | 44900.9375 | 0 | 22.0406 | 37.78
2022-12-05 23:00 | 44900.9583 | 0 | 21.2083 | 37.78
2022-12-05 23:30 | 44900.9792 | 0 | 20.4632 | 37.78
2022-12-06 | 44901 | 0 | 19.1944 | 37.78
2022-12-06 00:30 | 44901.0208 | 0 | 18.0533 | 37.78
2022-12-06 01:00 | 44901.0417 | 0 | 17.7717 | 37.78
2022-12-06 01:30 | 44901.0625 | 0 | 17.4903 | 37.78
2022-12-06 02:00 | 44901.0833 | 0 | 17.4052 | 37.78
2022-12-06 02:30 | 44901.1042 | 0 | 17.3105 | 37.78
2022-12-06 03:00 | 44901.125 | 0 | 17.0196 | 37.78
2022-12-06 03:30 | 44901.1458 | 0 | 16.7925 | 37.78
2022-12-06 04:00 | 44901.1667 | 0 | 17.5023 | 37.78
2022-12-06 04:30 | 44901.1875 | 0 | 17.5273 | 37.78
2022-12-06 05:00 | 44901.2083 | 0 | 18.8911 | 37.78
2022-12-06 05:30 | 44901.2292 | 0 | 19.2804 | 37.78
2022-12-06 06:00 | 44901.25 | 0 | 20.052 | 37.78
2022-12-06 06:30 | 44901.2708 | 0 | 19.8165 | 37.78
2022-12-06 07:00 | 44901.2917 | 0 | 20.9541 | 37.78
2022-12-06 07:30 | 44901.3125 | 0 | 21.1077 | 37.78
2022-12-06 08:00 | 44901.3333 | 0 | 21.348 | 37.78
2022-12-06 08:30 | 44901.3542 | 0 | 21.2327 | 37.78
2022-12-06 09:00 | 44901.375 | 0 | 21.865 | 37.78
2022-12-06 09:30 | 44901.3958 | 0 | 22.5017 | 37.78
2022-12-06 10:00 | 44901.4167 | 0 | 23.1162 | 37.78
2022-12-06 10:30 | 44901.4375 | 0 | 23.8129 | 37.78
2022-12-06 11:00 | 44901.4583 | 0 | 24.3176 | 37.78
2022-12-06 11:30 | 44901.4792 | 0 | 25.3701 | 37.78
2022-12-06 12:00 | 44901.5 | 0 | 26.1541 | 37.78
2022-12-06 12:30 | 44901.5208 | 0 | 27.7751 | 37.78
2022-12-06 13:00 | 44901.5417 | 0 | 18.6054 | 37.78
2022-12-06 13:30 | 44901.5625 | 0 | 15.855 | 37.78
2022-12-06 14:00 | 44901.5833 | 0 | 16.9452 | 37.78
2022-12-06 14:30 | 44901.6042 | 0 | 17.097 | 37.78
2022-12-06 15:00 | 44901.625 | 0 | 17.6571 | 37.78
2022-12-06 15:30 | 44901.6458 | 0 | 19.4349 | 37.78
2022-12-06 16:00 | 44901.6667 | 0 | 19.0235 | 37.78
2022-12-06 16:30 | 44901.6875 | 0 | 20.1094 | 37.78
2022-12-06 17:00 | 44901.7083 | 0 | 19.6543 | 37.78
2022-12-06 17:30 | 44901.7292 | 0 | 19.863 | 37.78
2022-12-06 18:00 | 44901.75 | 0 | 19.6369 | 37.78
2022-12-06 18:30 | 44901.7708 | 0 | 19.5105 | 37.78
2022-12-06 19:00 | 44901.7917 | 0 | 19.1784 | 37.78
2022-12-06 19:30 | 44901.8125 | 0 | 19.1627 | 37.78
2022-12-06 20:00 | 44901.8333 | 0 | 18.5478 | 37.78
2022-12-06 20:30 | 44901.8542 | 0 | 17.5663 | 37.78
2022-12-06 21:00 | 44901.875 | 0 | 16.8172 | 37.78
2022-12-06 21:30 | 44901.8958 | 0 | 15.8808 | 37.78
2022-12-06 22:00 | 44901.9167 | 0 | 14.8009 | 37.78
2022-12-06 22:30 | 44901.9375 | 0 | 13.6783 | 37.78
2022-12-06 23:00 | 44901.9583 | 0 | 12.9201 | 37.78
2022-12-06 23:30 | 44901.9792 | 0 | 12.2267 | 37.78
2022-12-07 | 44902 | 0 | 11.4255 | 37.78
2022-12-07 00:30 | 44902.0208 | 0 | 10.8706 | 37.78
2022-12-07 01:00 | 44902.0417 | 0 | 10.6528 | 37.78
2022-12-07 01:30 | 44902.0625 | 0 | 10.206 | 37.78
2022-12-07 02:00 | 44902.0833 | 0 | 10.1015 | 37.78
2022-12-07 02:30 | 44902.1042 | 0 | 9.9077 | 37.78
2022-12-07 03:00 | 44902.125 | 0 | 9.7519 | 37.78
2022-12-07 03:30 | 44902.1458 | 0 | 9.5947 | 37.78
2022-12-07 04:00 | 44902.1667 | 0 | 9.8359 | 37.78
2022-12-07 04:30 | 44902.1875 | 0 | 9.8969 | 37.78
2022-12-07 05:00 | 44902.2083 | 0 | 10.2575 | 37.78
2022-12-07 05:30 | 44902.2292 | 0 | 10.4338 | 37.78
2022-12-07 06:00 | 44902.25 | 0 | 10.8509 | 37.78
2022-12-07 06:30 | 44902.2708 | 0 | 10.8647 | 37.78
2022-12-07 07:00 | 44902.2917 | 0 | 11.3253 | 37.78
2022-12-07 07:30 | 44902.3125 | 0 | 11.3278 | 37.78
2022-12-07 08:00 | 44902.3333 | 0 | 11.4861 | 37.78
2022-12-07 08:30 | 44902.3542 | 0 | 11.5504 | 37.78
2022-12-07 09:00 | 44902.375 | 0 | 11.6614 | 37.78
2022-12-07 09:30 | 44902.3958 | 0 | 11.512 | 37.78
2022-12-07 10:00 | 44902.4167 | 0 | 11.969 | 37.78
2022-12-07 10:30 | 44902.4375 | 0 | 12.1443 | 37.78
2022-12-07 11:00 | 44902.4583 | 0 | 12.3014 | 37.78
2022-12-07 11:30 | 44902.4792 | 0 | 12.574 | 37.78
2022-12-07 12:00 | 44902.5 | 0 | 13.0468 | 37.78
2022-12-07 12:30 | 44902.5208 | 0 | 13.8146 | 37.78
2022-12-07 13:00 | 44902.5417 | 0 | 13.4638 | 37.78
2022-12-07 13:30 | 44902.5625 | 0 | 13.9304 | 37.78
2022-12-07 14:00 | 44902.5833 | 0 | 14.6047 | 37.78
2022-12-07 14:30 | 44902.6042 | 0 | 15.1146 | 37.78
2022-12-07 15:00 | 44902.625 | 0 | 15.8634 | 37.78
2022-12-07 15:30 | 44902.6458 | 0 | 16.7088 | 37.78
2022-12-07 16:00 | 44902.6667 | 0 | 17.4146 | 37.78
2022-12-07 16:30 | 44902.6875 | 0 | 17.8105 | 37.78
2022-12-07 17:00 | 44902.7083 | 0 | 18.0433 | 37.78
2022-12-07 17:30 | 44902.7292 | 0 | 18.1436 | 37.78
2022-12-07 18:00 | 44902.75 | 0 | 18.0204 | 37.78
2022-12-07 18:30 | 44902.7708 | 0 | 17.9456 | 37.78
2022-12-07 19:00 | 44902.7917 | 0 | 17.9471 | 37.78
2022-12-07 19:30 | 44902.8125 | 0 | 17.3784 | 37.78
2022-12-07 20:00 | 44902.8333 | 0 | 17.0863 | 37.78
2022-12-07 20:30 | 44902.8542 | 0 | 16.4124 | 37.78
2022-12-07 21:00 | 44902.875 | 0 | 15.7702 | 37.78
2022-12-07 21:30 | 44902.8958 | 0 | 15.1299 | 37.78
2022-12-07 22:00 | 44902.9167 | 0 | 14.4221 | 37.78
2022-12-07 22:30 | 44902.9375 | 0 | 13.5199 | 37.78
2022-12-07 23:00 | 44902.9583 | 0 | 12.9987 | 37.78
2022-12-07 23:30 | 44902.9792 | 0 | 12.4375 | 37.78
2022-12-08 | 44903 | 0 | 11.5756 | 37.78
2022-12-08 00:30 | 44903.0208 | 0 | 11.0395 | 37.78
2022-12-08 01:00 | 44903.0417 | 0 | 10.792 | 37.78
2022-12-08 01:30 | 44903.0625 | 0 | 10.5669 | 37.78
2022-12-08 02:00 | 44903.0833 | 0 | 10.4315 | 37.78
2022-12-08 02:30 | 44903.1042 | 0 | 10.3311 | 37.78
2022-12-08 03:00 | 44903.125 | 0 | 10.2507 | 37.78
2022-12-08 03:30 | 44903.1458 | 0 | 10.0979 | 37.78
2022-12-08 04:00 | 44903.1667 | 0 | 10.1319 | 37.78
2022-12-08 04:30 | 44903.1875 | 0 | 10.3952 | 37.78
2022-12-08 05:00 | 44903.2083 | 0 | 11.3822 | 37.78
2022-12-08 05:30 | 44903.2292 | 0 | 11.8156 | 37.78
2022-12-08 06:00 | 44903.25 | 0 | 12.0989 | 37.78
2022-12-08 06:30 | 44903.2708 | 0 | 11.1664 | 37.78
2022-12-08 07:00 | 44903.2917 | 0 | 12.0658 | 37.78
2022-12-08 07:30 | 44903.3125 | 0 | 11.3045 | 37.78
2022-12-08 08:00 | 44903.3333 | 0 | 11.8481 | 37.78
2022-12-08 08:30 | 44903.3542 | 0 | 11.889 | 37.78
2022-12-08 09:00 | 44903.375 | 0 | 13.3899 | 37.78
2022-12-08 09:30 | 44903.3958 | 0 | 13.2602 | 37.78
2022-12-08 10:00 | 44903.4167 | 0 | 14.2182 | 37.78
2022-12-08 10:30 | 44903.4375 | 0 | 13.2198 | 37.78
2022-12-08 11:00 | 44903.4583 | 0 | 12.7892 | 37.78
2022-12-08 11:30 | 44903.4792 | 0 | 12.3459 | 37.78
2022-12-08 12:00 | 44903.5 | 0 | 12.3629 | 37.78
2022-12-08 12:30 | 44903.5208 | 0 | 12.7104 | 37.78
2022-12-08 13:00 | 44903.5417 | 0 | 13.8176 | 37.78
2022-12-08 13:30 | 44903.5625 | 0 | 14.1295 | 37.78
2022-12-08 14:00 | 44903.5833 | 0 | 14.9071 | 37.78
2022-12-08 14:30 | 44903.6042 | 0 | 15.3226 | 37.78
2022-12-08 15:00 | 44903.625 | 0 | 16.2176 | 37.78
2022-12-08 15:30 | 44903.6458 | 0 | 17.2425 | 37.78
2022-12-08 16:00 | 44903.6667 | 0 | 17.9136 | 37.78
2022-12-08 16:30 | 44903.6875 | 0 | 18.7286 | 37.78
2022-12-08 17:00 | 44903.7083 | 0 | 19.0363 | 37.78
2022-12-08 17:30 | 44903.7292 | 0 | 19.4318 | 37.78
2022-12-08 18:00 | 44903.75 | 0 | 19.5503 | 37.78
2022-12-08 18:30 | 44903.7708 | 0 | 19.5836 | 37.78
2022-12-08 19:00 | 44903.7917 | 0 | 19.4164 | 37.78
2022-12-08 19:30 | 44903.8125 | 0 | 18.5697 | 37.78
2022-12-08 20:00 | 44903.8333 | 0 | 17.5212 | 37.78
2022-12-08 20:30 | 44903.8542 | 0 | 16.6091 | 37.78
2022-12-08 21:00 | 44903.875 | 0 | 15.9123 | 37.78
2022-12-08 21:30 | 44903.8958 | 0 | 15.4782 | 37.78
2022-12-08 22:00 | 44903.9167 | 0 | 14.359 | 37.78
2022-12-08 22:30 | 44903.9375 | 0 | 13.3334 | 37.78
2022-12-08 23:00 | 44903.9583 | 0 | 12.5491 | 37.78
2022-12-08 23:30 | 44903.9792 | 0 | 11.939 | 37.78
2022-12-09 | 44904 | 0 | 11.6101 | 37.78
2022-12-09 00:30 | 44904.0208 | 0 | 10.8834 | 37.78
2022-12-09 01:00 | 44904.0417 | 0 | 10.5893 | 37.78
2022-12-09 01:30 | 44904.0625 | 0 | 10.3641 | 37.78
2022-12-09 02:00 | 44904.0833 | 0 | 10.1908 | 37.78
2022-12-09 02:30 | 44904.1042 | 0 | 10.0254 | 37.78
2022-12-09 03:00 | 44904.125 | 0 | 9.9103 | 37.78
2022-12-09 03:30 | 44904.1458 | 0 | 10.0178 | 37.78
2022-12-09 04:00 | 44904.1667 | 0 | 10.1488 | 37.78
2022-12-09 04:30 | 44904.1875 | 0 | 10.2657 | 37.78
2022-12-09 05:00 | 44904.2083 | 0 | 10.5317 | 37.78
2022-12-09 05:30 | 44904.2292 | 0 | 10.6938 | 37.78
2022-12-09 06:00 | 44904.25 | 0 | 11.0043 | 37.78
2022-12-09 06:30 | 44904.2708 | 0 | 11.1735 | 37.78
2022-12-09 07:00 | 44904.2917 | 0 | 12.2194 | 37.78
2022-12-09 07:30 | 44904.3125 | 0 | 13.2218 | 37.78
2022-12-09 08:00 | 44904.3333 | 0 | 12.3873 | 37.78
2022-12-09 08:30 | 44904.3542 | 0 | 12.2855 | 37.78
2022-12-09 09:00 | 44904.375 | 0 | 11.4405 | 37.78
2022-12-09 09:30 | 44904.3958 | 0 | 10.8614 | 37.78
2022-12-09 10:00 | 44904.4167 | 0 | 11.9146 | 37.78
2022-12-09 10:30 | 44904.4375 | 0 | 11.5982 | 37.78
2022-12-09 11:00 | 44904.4583 | 0 | 11.2832 | 37.78
2022-12-09 11:30 | 44904.4792 | 0 | 11.5546 | 37.78
2022-12-09 12:00 | 44904.5 | 0 | 10.5464 | 37.78
2022-12-09 12:30 | 44904.5208 | 0 | 11.2946 | 37.78
2022-12-09 13:00 | 44904.5417 | 0 | 12.6885 | 37.78
2022-12-09 13:30 | 44904.5625 | 0 | 10.6201 | 37.78
2022-12-09 14:00 | 44904.5833 | 0 | 12.1818 | 37.78
2022-12-09 14:30 | 44904.6042 | 0 | 12.025 | 37.78
2022-12-09 15:00 | 44904.625 | 0 | 10.9416 | 37.78
2022-12-09 15:30 | 44904.6458 | 0 | 12.3772 | 37.78
2022-12-09 16:00 | 44904.6667 | 0 | 13.4219 | 37.78
2022-12-09 16:30 | 44904.6875 | 0 | 12.5663 | 37.78
2022-12-09 17:00 | 44904.7083 | 0 | 12.9997 | 37.78
2022-12-09 17:30 | 44904.7292 | 0 | 13.0994 | 37.78
2022-12-09 18:00 | 44904.75 | 0 | 13.2564 | 37.78
2022-12-09 18:30 | 44904.7708 | 0 | 13.4984 | 37.78
2022-12-09 19:00 | 44904.7917 | 0 | 13.5318 | 37.78
2022-12-09 19:30 | 44904.8125 | 0 | 13.2522 | 37.78
2022-12-09 20:00 | 44904.8333 | 0 | 13.3609 | 37.78
2022-12-09 20:30 | 44904.8542 | 0 | 12.7816 | 37.78
2022-12-09 21:00 | 44904.875 | 0 | 12.517 | 37.78
2022-12-09 21:30 | 44904.8958 | 0 | 12.1337 | 37.78
2022-12-09 22:00 | 44904.9167 | 0 | 11.7598 | 37.78
2022-12-09 22:30 | 44904.9375 | 0 | 11.2029 | 37.78
2022-12-09 23:00 | 44904.9583 | 0 | 10.7081 | 37.78
2022-12-09 23:30 | 44904.9792 | 0 | 10.2822 | 37.78
2022-12-10 | 44905 | 0 | 9.8605 | 37.78
2022-12-10 00:30 | 44905.0208 | 0 | 9.3236 | 37.78
2022-12-10 01:00 | 44905.0417 | 0 | 9.2177 | 37.78
2022-12-10 01:30 | 44905.0625 | 0 | 8.9706 | 37.78
2022-12-10 02:00 | 44905.0833 | 0 | 8.8732 | 37.78
2022-12-10 02:30 | 44905.1042 | 0 | 8.8552 | 37.78
2022-12-10 03:00 | 44905.125 | 0 | 8.6671 | 37.78
2022-12-10 03:30 | 44905.1458 | 0 | 8.6928 | 37.78
2022-12-10 04:00 | 44905.1667 | 0 | 8.9024 | 37.78
2022-12-10 04:30 | 44905.1875 | 0 | 9.1153 | 37.78
2022-12-10 05:00 | 44905.2083 | 0 | 9.093 | 37.78
2022-12-10 05:30 | 44905.2292 | 0 | 9.2198 | 37.78
2022-12-10 06:00 | 44905.25 | 0 | 8.9399 | 37.78
2022-12-10 06:30 | 44905.2708 | 0 | 8.7827 | 37.78
2022-12-10 07:00 | 44905.2917 | 0 | 8.9224 | 37.78
2022-12-10 07:30 | 44905.3125 | 0 | 9.7067 | 37.78
2022-12-10 08:00 | 44905.3333 | 0 | 9.8547 | 37.78
2022-12-10 08:30 | 44905.3542 | 0 | 10.0157 | 37.78
2022-12-10 09:00 | 44905.375 | 0 | 9.8011 | 37.78
2022-12-10 09:30 | 44905.3958 | 0 | 9.6267 | 37.78
2022-12-10 10:00 | 44905.4167 | 0 | 8.7168 | 37.78
2022-12-10 10:30 | 44905.4375 | 0 | 7.5775 | 37.78
2022-12-10 11:00 | 44905.4583 | 0 | 7.5313 | 37.78
2022-12-10 11:30 | 44905.4792 | 0 | 7.5594 | 37.78
2022-12-10 12:00 | 44905.5 | 0 | 9.3624 | 37.78
2022-12-10 12:30 | 44905.5208 | 0 | 9.9364 | 37.78
2022-12-10 13:00 | 44905.5417 | 0 | 8.1549 | 37.78
2022-12-10 13:30 | 44905.5625 | 0 | 6.6547 | 37.78
2022-12-10 14:00 | 44905.5833 | 0 | 7.1138 | 37.78
2022-12-10 14:30 | 44905.6042 | 0 | 7.3222 | 37.78
2022-12-10 15:00 | 44905.625 | 0 | 8.2195 | 37.78
2022-12-10 15:30 | 44905.6458 | 0 | 9.1254 | 37.78
2022-12-10 16:00 | 44905.6667 | 0 | 9.6476 | 37.78
2022-12-10 16:30 | 44905.6875 | 0 | 10.5799 | 37.78
2022-12-10 17:00 | 44905.7083 | 0 | 11.1212 | 37.78
2022-12-10 17:30 | 44905.7292 | 0 | 11.5892 | 37.78
2022-12-10 18:00 | 44905.75 | 0 | 11.8959 | 37.78
2022-12-10 18:30 | 44905.7708 | 0 | 12.0148 | 37.78
2022-12-10 19:00 | 44905.7917 | 0 | 12.0855 | 37.78
2022-12-10 19:30 | 44905.8125 | 0 | 11.8771 | 37.78
2022-12-10 20:00 | 44905.8333 | 0 | 11.65 | 37.78
2022-12-10 20:30 | 44905.8542 | 0 | 11.3286 | 37.78
2022-12-10 21:00 | 44905.875 | 0 | 10.9002 | 37.78
2022-12-10 21:30 | 44905.8958 | 0 | 10.6857 | 37.78
2022-12-10 22:00 | 44905.9167 | 0 | 10.3222 | 37.78
2022-12-10 22:30 | 44905.9375 | 0 | 9.6456 | 37.78
2022-12-10 23:00 | 44905.9583 | 0 | 9.3927 | 37.78
2022-12-10 23:30 | 44905.9792 | 0 | 9.0259 | 37.78
2022-12-11 | 44906 | 0 | 8.564 | 37.78
2022-12-11 00:30 | 44906.0208 | 0 | 8.1866 | 37.78
2022-12-11 01:00 | 44906.0417 | 0 | 7.9259 | 37.78
2022-12-11 01:30 | 44906.0625 | 0 | 7.8203 | 37.78
2022-12-11 02:00 | 44906.0833 | 0 | 7.7256 | 37.78
2022-12-11 02:30 | 44906.1042 | 0 | 7.6002 | 37.78
2022-12-11 03:00 | 44906.125 | 0 | 7.6154 | 37.78
2022-12-11 03:30 | 44906.1458 | 0 | 7.5931 | 37.78
2022-12-11 04:00 | 44906.1667 | 0 | 7.5484 | 37.78
2022-12-11 04:30 | 44906.1875 | 0 | 7.3771 | 37.78
2022-12-11 05:00 | 44906.2083 | 0 | 7.2745 | 37.78
2022-12-11 05:30 | 44906.2292 | 0 | 7.2155 | 37.78
2022-12-11 06:00 | 44906.25 | 0 | 7.1461 | 37.78
2022-12-11 06:30 | 44906.2708 | 0 | 6.8258 | 37.78
2022-12-11 07:00 | 44906.2917 | 0 | 0.75116 | 37.78
2022-12-11 07:30 | 44906.3125 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 08:00 | 44906.3333 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 08:30 | 44906.3542 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 09:00 | 44906.375 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 09:30 | 44906.3958 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 10:00 | 44906.4167 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 10:30 | 44906.4375 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 11:00 | 44906.4583 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 11:30 | 44906.4792 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 12:00 | 44906.5 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 12:30 | 44906.5208 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 13:00 | 44906.5417 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 13:30 | 44906.5625 | 0 | 0 | 37.78
2022-12-11 14:00 | 44906.5833 | 0 | 5.0217 | 37.78
2022-12-11 14:30 | 44906.6042 | 0 | 8.0533 | 37.78
2022-12-11 15:00 | 44906.625 | 0 | 8.8107 | 37.78
2022-12-11 15:30 | 44906.6458 | 0 | 9.6254 | 37.78
2022-12-11 16:00 | 44906.6667 | 0 | 10.4901 | 37.78
2022-12-11 16:30 | 44906.6875 | 0 | 11.5091 | 37.78
2022-12-11 17:00 | 44906.7083 | 0 | 12.0677 | 37.78
2022-12-11 17:30 | 44906.7292 | 0 | 12.5995 | 37.78
2022-12-11 18:00 | 44906.75 | 0 | 12.8786 | 37.78
2022-12-11 18:30 | 44906.7708 | 0 | 12.8803 | 37.78
2022-12-11 19:00 | 44906.7917 | 0 | 13.1763 | 37.78
2022-12-11 19:30 | 44906.8125 | 0 | 12.8151 | 37.78
2022-12-11 20:00 | 44906.8333 | 0 | 12.7853 | 37.78
2022-12-11 20:30 | 44906.8542 | 0 | 12.1205 | 37.78
2022-12-11 21:00 | 44906.875 | 0 | 11.7939 | 37.78
2022-12-11 21:30 | 44906.8958 | 0 | 11.3188 | 37.78
2022-12-11 22:00 | 44906.9167 | 0 | 10.758 | 37.78
2022-12-11 22:30 | 44906.9375 | 0 | 10.229 | 37.78
2022-12-11 23:00 | 44906.9583 | 0 | 9.7016 | 37.78
2022-12-11 23:30 | 44906.9792 | 0 | 9.2346 | 37.78
2022-12-12 | 44907 | 0 | 8.9884 | 37.78
2022-12-12 00:30 | 44907.0208 | 0 | 8.5992 | 37.78
2022-12-12 01:00 | 44907.0417 | 0 | 8.4149 | 37.78
2022-12-12 01:30 | 44907.0625 | 0 | 8.2854 | 37.78
2022-12-12 02:00 | 44907.0833 | 0 | 8.2357 | 37.78
2022-12-12 02:30 | 44907.1042 | 0 | 8.2869 | 37.78
2022-12-12 03:00 | 44907.125 | 0 | 8.116 | 37.78
2022-12-12 03:30 | 44907.1458 | 0 | 8.3325 | 37.78
2022-12-12 04:00 | 44907.1667 | 0 | 8.7827 | 37.78
2022-12-12 04:30 | 44907.1875 | 0 | 9.0343 | 37.78
2022-12-12 05:00 | 44907.2083 | 0 | 9.4195 | 37.78
2022-12-12 05:30 | 44907.2292 | 0 | 9.8056 | 37.78
2022-12-12 06:00 | 44907.25 | 0 | 10.237 | 37.78
2022-12-12 06:30 | 44907.2708 | 0 | 10.418 | 37.78
2022-12-12 07:00 | 44907.2917 | 0 | 11.1061 | 37.78
2022-12-12 07:30 | 44907.3125 | 0 | 10.841 | 37.78
2022-12-12 08:00 | 44907.3333 | 0 | 10.9568 | 37.78
2022-12-12 08:30 | 44907.3542 | 0 | 11.0091 | 37.78
2022-12-12 09:00 | 44907.375 | 0 | 12.2958 | 37.78
2022-12-12 09:30 | 44907.3958 | 0 | 12.1901 | 37.78
2022-12-12 10:00 | 44907.4167 | 0 | 12.8358 | 37.78
2022-12-12 10:30 | 44907.4375 | 0 | 11.7479 | 37.78
2022-12-12 11:00 | 44907.4583 | 0 | 11.5095 | 37.78
2022-12-12 11:30 | 44907.4792 | 0 | 12.7444 | 37.78
2022-12-12 12:00 | 44907.5 | 0 | 11.8125 | 37.78
2022-12-12 12:30 | 44907.5208 | 0 | 12.4819 | 37.78
2022-12-12 13:00 | 44907.5417 | 0 | 13.4469 | 37.78
2022-12-12 13:30 | 44907.5625 | 0 | 15.9974 | 37.78
2022-12-12 14:00 | 44907.5833 | 0 | 14.6466 | 37.78
2022-12-12 14:30 | 44907.6042 | 0 | 17.0827 | 37.78
2022-12-12 15:00 | 44907.625 | 0 | 15.6121 | 37.78
2022-12-12 15:30 | 44907.6458 | 0 | 16.8364 | 37.78
2022-12-12 16:00 | 44907.6667 | 0 | 16.8137 | 37.78
2022-12-12 16:30 | 44907.6875 | 0 | 17.0615 | 37.78
2022-12-12 17:00 | 44907.7083 | 0 | 16.837 | 37.78
2022-12-12 17:30 | 44907.7292 | 0 | 17.2372 | 37.78
2022-12-12 18:00 | 44907.75 | 0 | 17.1257 | 37.78
2022-12-12 18:30 | 44907.7708 | 0 | 17.6201 | 37.78
2022-12-12 19:00 | 44907.7917 | 0 | 17.7804 | 37.78
2022-12-12 19:30 | 44907.8125 | 0 | 17.2798 | 37.78
2022-12-12 20:00 | 44907.8333 | 0 | 17.2131 | 37.78
2022-12-12 20:30 | 44907.8542 | 0 | 16.4159 | 37.78
2022-12-12 21:00 | 44907.875 | 0 | 16.0393 | 37.78
2022-12-12 21:30 | 44907.8958 | 0 | 15.358 | 37.78
2022-12-12 22:00 | 44907.9167 | 0 | 14.2351 | 37.78
2022-12-12 22:30 | 44907.9375 | 0 | 13.3655 | 37.78
2022-12-12 23:00 | 44907.9583 | 0 | 12.6733 | 37.78
2022-12-12 23:30 | 44907.9792 | 0 | 12.3029 | 37.78
2022-12-13 | 44908 | 0 | 11.7206 | 37.78
2022-12-13 00:30 | 44908.0208 | 0 | 11.0502 | 37.78
2022-12-13 01:00 | 44908.0417 | 0 | 10.6265 | 37.78
2022-12-13 01:30 | 44908.0625 | 0 | 10.3123 | 37.78
2022-12-13 02:00 | 44908.0833 | 0 | 10.1262 | 37.78
2022-12-13 02:30 | 44908.1042 | 0 | 10.1614 | 37.78
2022-12-13 03:00 | 44908.125 | 0 | 9.8764 | 37.78
2022-12-13 03:30 | 44908.1458 | 0 | 9.8689 | 37.78
2022-12-13 04:00 | 44908.1667 | 0 | 10.089 | 37.78
2022-12-13 04:30 | 44908.1875 | 0 | 10.4869 | 37.78
2022-12-13 05:00 | 44908.2083 | 0 | 10.7197 | 37.78
2022-12-13 05:30 | 44908.2292 | 0 | 10.7956 | 37.78
2022-12-13 06:00 | 44908.25 | 0 | 11.65 | 37.78
2022-12-13 06:30 | 44908.2708 | 0 | 11.711 | 37.78
2022-12-13 07:00 | 44908.2917 | 0 | 12.1177 | 37.78
2022-12-13 07:30 | 44908.3125 | 0 | 12.1043 | 37.78
2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 0 | 12.694 | 37.78
2022-12-13 08:30 | 44908.3542 | 0 | 13.0749 | 37.78
2022-12-13 09:00 | 44908.375 | 0 | 13.6621 | 37.78
2022-12-13 09:30 | 44908.3958 | 0 | 13.712 | 37.78
2022-12-13 10:00 | 44908.4167 | 0 | 14.1648 | 37.78
2022-12-13 10:30 | 44908.4375 | 0 | 18.0652 | 37.78
2022-12-13 11:00 | 44908.4583 | 0 | 17.0581 | 37.78
2022-12-13 11:30 | 44908.4792 | 0 | 15.8232 | 37.78
2022-12-13 12:00 | 44908.5 | 0 | 14.6941 | 37.78
2022-12-13 12:30 | 44908.5208 | 0 | 13.5225 | 37.78
2022-12-13 13:00 | 44908.5417 | 0 | 14.3811 | 37.78
2022-12-13 13:30 | 44908.5625 | 0 | 13.2702 | 37.78
2022-12-13 14:00 | 44908.5833 | 0 | 14.7704 | 37.78
2022-12-13 14:30 | 44908.6042 | 0 | 15.2588 | 37.78
2022-12-13 15:00 | 44908.625 | 0 | 14.6855 | 37.78
2022-12-13 15:30 | 44908.6458 | 0 | 14.5599 | 37.78
2022-12-13 16:00 | 44908.6667 | 0 | 14.7324 | 37.78
2022-12-13 16:30 | 44908.6875 | 0 | 14.9388 | 37.78
2022-12-13 17:00 | 44908.7083 | 0 | 14.7485 | 37.78
2022-12-13 17:30 | 44908.7292 | 0 | 14.6727 | 37.78
2022-12-13 18:00 | 44908.75 | 0 | 14.7413 | 37.78
2022-12-13 18:30 | 44908.7708 | 0 | 15.0561 | 37.78
2022-12-13 19:00 | 44908.7917 | 0 | 15.3095 | 37.78
2022-12-13 19:30 | 44908.8125 | 0 | 15.082 | 37.78
2022-12-13 20:00 | 44908.8333 | 0 | 14.9602 | 37.78
2022-12-13 20:30 | 44908.8542 | 0 | 14.429 | 37.78
2022-12-13 21:00 | 44908.875 | 0 | 14.0903 | 37.78
2022-12-13 21:30 | 44908.8958 | 0 | 13.6221 | 37.78
2022-12-13 22:00 | 44908.9167 | 0 | 12.9337 | 37.78
2022-12-13 22:30 | 44908.9375 | 0 | 12.2146 | 37.78
2022-12-13 23:00 | 44908.9583 | 0 | 11.6392 | 37.78
2022-12-13 23:30 | 44908.9792 | 0 | 11.0984 | 37.78
2022-12-14 | 44909 | 0 | 10.5214 | 37.78
2022-12-14 00:30 | 44909.0208 | 0 | 10.1218 | 37.78
2022-12-14 01:00 | 44909.0417 | 0 | 9.9145 | 37.78
2022-12-14 01:30 | 44909.0625 | 0 | 9.6945 | 37.78
2022-12-14 02:00 | 44909.0833 | 0 | 9.7002 | 37.78
2022-12-14 02:30 | 44909.1042 | 0 | 9.5316 | 37.78
2022-12-14 03:00 | 44909.125 | 0 | 9.3337 | 37.78
2022-12-14 03:30 | 44909.1458 | 0 | 9.4148 | 37.78
2022-12-14 04:00 | 44909.1667 | 0 | 9.7417 | 37.78
2022-12-14 04:30 | 44909.1875 | 0 | 9.972 | 37.78
2022-12-14 05:00 | 44909.2083 | 0 | 10.2325 | 37.78
2022-12-14 05:30 | 44909.2292 | 0 | 10.6006 | 37.78
2022-12-14 06:00 | 44909.25 | 0 | 11.4784 | 37.78
2022-12-14 06:30 | 44909.2708 | 0 | 11.7776 | 37.78
2022-12-14 07:00 | 44909.2917 | 0 | 12.657 | 37.78
2022-12-14 07:30 | 44909.3125 | 0 | 12.3594 | 37.78
2022-12-14 08:00 | 44909.3333 | 0 | 11.5115 | 37.78
2022-12-14 08:30 | 44909.3542 | 0 | 10.864 | 37.78
2022-12-14 09:00 | 44909.375 | 0 | 11.4509 | 37.78
2022-12-14 09:30 | 44909.3958 | 0 | 11.6247 | 37.78
2022-12-14 10:00 | 44909.4167 | 0 | 11.4976 | 37.78
2022-12-14 10:30 | 44909.4375 | 0 | 11.9083 | 37.78
2022-12-14 11:00 | 44909.4583 | 0 | 11.3603 | 37.78
2022-12-14 11:30 | 44909.4792 | 0 | 11.5263 | 37.78
2022-12-14 12:00 | 44909.5 | 0 | 11.8628 | 37.78
2022-12-14 12:30 | 44909.5208 | 0 | 11.9227 | 37.78
2022-12-14 13:00 | 44909.5417 | 0 | 12.2092 | 37.78
2022-12-14 13:30 | 44909.5625 | 0 | 12.837 | 37.78
2022-12-14 14:00 | 44909.5833 | 0 | 13.5558 | 37.78
2022-12-14 14:30 | 44909.6042 | 0 | 14.3277 | 37.78
2022-12-14 15:00 | 44909.625 | 0 | 15.0379 | 37.78
2022-12-14 15:30 | 44909.6458 | 0 | 15.914 | 37.78
2022-12-14 16:00 | 44909.6667 | 0 | 16.8413 | 37.78
2022-12-14 16:30 | 44909.6875 | 0 | 17.7235 | 37.78
2022-12-14 17:00 | 44909.7083 | 0 | 18.0555 | 37.78
2022-12-14 17:30 | 44909.7292 | 0 | 18.2985 | 37.78
2022-12-14 18:00 | 44909.75 | 0 | 18.0353 | 37.78
2022-12-14 18:30 | 44909.7708 | 0 | 17.9965 | 37.78
2022-12-14 19:00 | 44909.7917 | 0 | 18.0174 | 37.78
2022-12-14 19:30 | 44909.8125 | 0 | 17.7271 | 37.78
2022-12-14 20:00 | 44909.8333 | 0 | 17.5243 | 37.78
2022-12-14 20:30 | 44909.8542 | 0 | 16.621 | 37.78
2022-12-14 21:00 | 44909.875 | 0 | 16.0295 | 37.78
2022-12-14 21:30 | 44909.8958 | 0 | 15.3658 | 37.78
2022-12-14 22:00 | 44909.9167 | 0 | 14.4833 | 37.78
2022-12-14 22:30 | 44909.9375 | 0 | 13.6238 | 37.78
2022-12-14 23:00 | 44909.9583 | 0 | 12.7015 | 37.78
2022-12-14 23:30 | 44909.9792 | 0 | 12.0682 | 37.78
2022-12-15 | 44910 | 0 | 11.2961 | 37.78
2022-12-15 00:30 | 44910.0208 | 0 | 10.6774 | 37.78
2022-12-15 01:00 | 44910.0417 | 0 | 10.4517 | 37.78
2022-12-15 01:30 | 44910.0625 | 0 | 10.1369 | 37.78
2022-12-15 02:00 | 44910.0833 | 0 | 9.7286 | 37.78
2022-12-15 02:30 | 44910.1042 | 0 | 9.7519 | 37.78
2022-12-15 03:00 | 44910.125 | 0 | 9.5351 | 37.78
2022-12-15 03:30 | 44910.1458 | 0 | 9.503 | 37.78
2022-12-15 04:00 | 44910.1667 | 0 | 9.6557 | 37.78
2022-12-15 04:30 | 44910.1875 | 0 | 9.8686 | 37.78
2022-12-15 05:00 | 44910.2083 | 0 | 10.1696 | 37.78
2022-12-15 05:30 | 44910.2292 | 0 | 10.2709 | 37.78
2022-12-15 06:00 | 44910.25 | 0 | 10.3068 | 37.78
2022-12-15 06:30 | 44910.2708 | 0 | 11.116 | 37.78
2022-12-15 07:00 | 44910.2917 | 0 | 11.4941 | 37.78
2022-12-15 07:30 | 44910.3125 | 0 | 11.5223 | 37.78
2022-12-15 08:00 | 44910.3333 | 0 | 12.2625 | 37.78
2022-12-15 08:30 | 44910.3542 | 0 | 11.8752 | 37.78
2022-12-15 09:00 | 44910.375 | 0 | 10.8734 | 37.78
2022-12-15 09:30 | 44910.3958 | 0 | 12.0498 | 37.78
2022-12-15 10:00 | 44910.4167 | 0 | 12.071 | 37.78
2022-12-15 10:30 | 44910.4375 | 0 | 13.1203 | 37.78
2022-12-15 11:00 | 44910.4583 | 0 | 10.19 | 37.78
2022-12-15 11:30 | 44910.4792 | 0 | 10.1035 | 37.78
2022-12-15 12:00 | 44910.5 | 0 | 9.5843 | 37.78
2022-12-15 12:30 | 44910.5208 | 0 | 9.7281 | 37.78
2022-12-15 13:00 | 44910.5417 | 0 | 10.4932 | 37.78
2022-12-15 13:30 | 44910.5625 | 0 | 12.1888 | 37.78
2022-12-15 14:00 | 44910.5833 | 0 | 12.8631 | 37.78
2022-12-15 14:30 | 44910.6042 | 0 | 12.4218 | 37.78
2022-12-15 15:00 | 44910.625 | 0 | 14.6702 | 37.78
2022-12-15 15:30 | 44910.6458 | 0 | 14.0213 | 37.78
2022-12-15 16:00 | 44910.6667 | 0 | 13.845 | 37.78
2022-12-15 16:30 | 44910.6875 | 0 | 14.6824 | 37.78
2022-12-15 17:00 | 44910.7083 | 0 | 14.9323 | 37.78
2022-12-15 17:30 | 44910.7292 | 0 | 15.0838 | 37.78
2022-12-15 18:00 | 44910.75 | 0 | 14.9962 | 37.78
2022-12-15 18:30 | 44910.7708 | 0 | 15.0933 | 37.78
2022-12-15 19:00 | 44910.7917 | 0 | 15.1878 | 37.78
2022-12-15 19:30 | 44910.8125 | 0 | 15.0114 | 37.78
2022-12-15 20:00 | 44910.8333 | 0 | 14.8572 | 37.78
2022-12-15 20:30 | 44910.8542 | 0 | 14.1831 | 37.78
2022-12-15 21:00 | 44910.875 | 0 | 13.9597 | 37.78
2022-12-15 21:30 | 44910.8958 | 0 | 13.5488 | 37.78
2022-12-15 22:00 | 44910.9167 | 0 | 12.9432 | 37.78
2022-12-15 22:30 | 44910.9375 | 0 | 12.1592 | 37.78
2022-12-15 23:00 | 44910.9583 | 0 | 11.4943 | 37.78
2022-12-15 23:30 | 44910.9792 | 0 | 10.9832 | 37.78
2022-12-16 | 44911 | 0 | 10.5187 | 37.78
2022-12-16 00:30 | 44911.0208 | 0 | 10.1087 | 37.78
2022-12-16 01:00 | 44911.0417 | 0 | 9.8467 | 37.78
2022-12-16 01:30 | 44911.0625 | 0 | 9.6173 | 37.78
2022-12-16 02:00 | 44911.0833 | 0 | 9.536 | 37.78
2022-12-16 02:30 | 44911.1042 | 0 | 9.3833 | 37.78
2022-12-16 03:00 | 44911.125 | 0 | 9.1722 | 37.78
2022-12-16 03:30 | 44911.1458 | 0 | 9.2162 | 37.78
2022-12-16 04:00 | 44911.1667 | 0 | 9.6599 | 37.78
2022-12-16 04:30 | 44911.1875 | 0 | 9.8076 | 37.78
2022-12-16 05:00 | 44911.2083 | 0 | 10.3011 | 37.78
2022-12-16 05:30 | 44911.2292 | 0 | 10.4198 | 37.78
2022-12-16 06:00 | 44911.25 | 0 | 10.4145 | 37.78
2022-12-16 06:30 | 44911.2708 | 0 | 10.2898 | 37.78
2022-12-16 07:00 | 44911.2917 | 0 | 11.1121 | 37.78
2022-12-16 07:30 | 44911.3125 | 0 | 11.6895 | 37.78
2022-12-16 08:00 | 44911.3333 | 0 | 12.2471 | 37.78
2022-12-16 08:30 | 44911.3542 | 0 | 10.6426 | 37.78
2022-12-16 09:00 | 44911.375 | 0 | 10.4209 | 37.78
2022-12-16 09:30 | 44911.3958 | 0 | 11.9848 | 37.78
2022-12-16 10:00 | 44911.4167 | 0 | 11.1863 | 37.78
2022-12-16 10:30 | 44911.4375 | 0 | 11.8748 | 37.78
2022-12-16 11:00 | 44911.4583 | 0 | 9.9308 | 37.78
2022-12-16 11:30 | 44911.4792 | 0 | 9.5605 | 37.78
2022-12-16 12:00 | 44911.5 | 0 | 10.8317 | 37.78
2022-12-16 12:30 | 44911.5208 | 0 | 11.6453 | 37.78
2022-12-16 13:00 | 44911.5417 | 0 | 10.3072 | 37.78
2022-12-16 13:30 | 44911.5625 | 0 | 10.2062 | 37.78
2022-12-16 14:00 | 44911.5833 | 0 | 11.074 | 37.78
2022-12-16 14:30 | 44911.6042 | 0 | 13.0415 | 37.78
2022-12-16 15:00 | 44911.625 | 0 | 13.4679 | 37.78
2022-12-16 15:30 | 44911.6458 | 0 | 11.7946 | 37.78
2022-12-16 16:00 | 44911.6667 | 0 | 13.0426 | 37.78
2022-12-16 16:30 | 44911.6875 | 0 | 13.6922 | 37.78
2022-12-16 17:00 | 44911.7083 | 0 | 13.9838 | 37.78
2022-12-16 17:30 | 44911.7292 | 0 | 14.1893 | 37.78
2022-12-16 18:00 | 44911.75 | 0 | 14.2929 | 37.78
2022-12-16 18:30 | 44911.7708 | 0 | 14.4512 | 37.78
2022-12-16 19:00 | 44911.7917 | 0 | 14.4058 | 37.78
2022-12-16 19:30 | 44911.8125 | 0 | 14.3197 | 37.78
2022-12-16 20:00 | 44911.8333 | 0 | 14.0874 | 37.78
2022-12-16 20:30 | 44911.8542 | 0 | 13.6382 | 37.78
2022-12-16 21:00 | 44911.875 | 0 | 13.5095 | 37.78
2022-12-16 21:30 | 44911.8958 | 0 | 13.1084 | 37.78
2022-12-16 22:00 | 44911.9167 | 0 | 12.433 | 37.78
2022-12-16 22:30 | 44911.9375 | 0 | 11.8045 | 37.78
2022-12-16 23:00 | 44911.9583 | 0 | 11.0502 | 37.78
2022-12-16 23:30 | 44911.9792 | 0 | 10.6469 | 37.78
2022-12-17 | 44912 | 0 | 10.0824 | 37.78
2022-12-17 00:30 | 44912.0208 | 0 | 9.8115 | 37.78
2022-12-17 01:00 | 44912.0417 | 0 | 9.5064 | 37.78
2022-12-17 01:30 | 44912.0625 | 0 | 9.1914 | 37.78
2022-12-17 02:00 | 44912.0833 | 0 | 9.0036 | 37.78
2022-12-17 02:30 | 44912.1042 | 0 | 8.8955 | 37.78
2022-12-17 03:00 | 44912.125 | 0 | 8.825 | 37.78
2022-12-17 03:30 | 44912.1458 | 0 | 8.7842 | 37.78
2022-12-17 04:00 | 44912.1667 | 0 | 8.9036 | 37.78
2022-12-17 04:30 | 44912.1875 | 0 | 8.9143 | 37.78
2022-12-17 05:00 | 44912.2083 | 0 | 8.8347 | 37.78
2022-12-17 05:30 | 44912.2292 | 0 | 8.5994 | 37.78
2022-12-17 06:00 | 44912.25 | 0 | 8.0395 | 37.78
2022-12-17 06:30 | 44912.2708 | 0 | 7.5404 | 37.78
2022-12-17 07:00 | 44912.2917 | 0 | 7.2369 | 37.78
2022-12-17 07:30 | 44912.3125 | 0 | 6.9338 | 37.78
2022-12-17 08:00 | 44912.3333 | 0 | 6.9008 | 37.78
2022-12-17 08:30 | 44912.3542 | 0 | 7.9654 | 37.78
2022-12-17 09:00 | 44912.375 | 0 | 9.2947 | 37.78
2022-12-17 09:30 | 44912.3958 | 0 | 10.1313 | 37.78
2022-12-17 10:00 | 44912.4167 | 0 | 8.4926 | 37.78
2022-12-17 10:30 | 44912.4375 | 0 | 9.0287 | 37.78
2022-12-17 11:00 | 44912.4583 | 0 | 7.2488 | 37.78
2022-12-17 11:30 | 44912.4792 | 0 | 7.9573 | 37.78
2022-12-17 12:00 | 44912.5 | 0 | 7.5747 | 37.78
2022-12-17 12:30 | 44912.5208 | 0 | 8.1301 | 37.78
2022-12-17 13:00 | 44912.5417 | 0 | 7.8298 | 37.78
2022-12-17 13:30 | 44912.5625 | 0 | 8.714 | 37.78
2022-12-17 14:00 | 44912.5833 | 0 | 9.1833 | 37.78
2022-12-17 14:30 | 44912.6042 | 0 | 8.0055 | 37.78
2022-12-17 15:00 | 44912.625 | 0 | 7.3537 | 37.78
2022-12-17 15:30 | 44912.6458 | 0 | 8.7324 | 37.78
2022-12-17 16:00 | 44912.6667 | 0 | 9.9563 | 37.78
2022-12-17 16:30 | 44912.6875 | 0 | 10.5687 | 37.78
2022-12-17 17:00 | 44912.7083 | 0 | 11.0587 | 37.78
2022-12-17 17:30 | 44912.7292 | 0 | 11.303 | 37.78
2022-12-17 18:00 | 44912.75 | 0 | 11.5647 | 37.78
2022-12-17 18:30 | 44912.7708 | 0 | 11.9032 | 37.78
2022-12-17 19:00 | 44912.7917 | 0 | 11.8959 | 37.78
2022-12-17 19:30 | 44912.8125 | 0 | 11.6764 | 37.78
2022-12-17 20:00 | 44912.8333 | 0 | 11.5539 | 37.78
2022-12-17 20:30 | 44912.8542 | 0 | 11.0797 | 37.78
2022-12-17 21:00 | 44912.875 | 0 | 10.7816 | 37.78
2022-12-17 21:30 | 44912.8958 | 0 | 10.5964 | 37.78
2022-12-17 22:00 | 44912.9167 | 0 | 10.2193 | 37.78
2022-12-17 22:30 | 44912.9375 | 0 | 9.7123 | 37.78
2022-12-17 23:00 | 44912.9583 | 0 | 9.443 | 37.78
2022-12-17 23:30 | 44912.9792 | 0 | 8.8891 | 37.78
2022-12-18 | 44913 | 0 | 8.4784 | 37.78
2022-12-18 00:30 | 44913.0208 | 0 | 8.1946 | 37.78
2022-12-18 01:00 | 44913.0417 | 0 | 8.0355 | 37.78
2022-12-18 01:30 | 44913.0625 | 0 | 7.8799 | 37.78
2022-12-18 02:00 | 44913.0833 | 0 | 7.8611 | 37.78
2022-12-18 02:30 | 44913.1042 | 0 | 7.7194 | 37.78
2022-12-18 03:00 | 44913.125 | 0 | 7.6884 | 37.78
2022-12-18 03:30 | 44913.1458 | 0 | 7.552 | 37.78
2022-12-18 04:00 | 44913.1667 | 0 | 7.6565 | 37.78
2022-12-18 04:30 | 44913.1875 | 0 | 7.4922 | 37.78
2022-12-18 05:00 | 44913.2083 | 0 | 7.3582 | 37.78
2022-12-18 05:30 | 44913.2292 | 0 | 7.0242 | 37.78
2022-12-18 06:00 | 44913.25 | 0 | 6.6956 | 37.78
2022-12-18 06:30 | 44913.2708 | 0 | 6.098 | 37.78
2022-12-18 07:00 | 44913.2917 | 0 | 5.6743 | 37.78
2022-12-18 07:30 | 44913.3125 | 0 | 5.501 | 37.78
2022-12-18 08:00 | 44913.3333 | 0 | 5.6336 | 37.78
2022-12-18 08:30 | 44913.3542 | 0 | 6.3152 | 37.78
2022-12-18 09:00 | 44913.375 | 0 | 5.757 | 37.78
2022-12-18 09:30 | 44913.3958 | 0 | 6.3359 | 37.78
2022-12-18 10:00 | 44913.4167 | 0 | 6.7405 | 37.78
2022-12-18 10:30 | 44913.4375 | 0 | 6.0991 | 37.78
2022-12-18 11:00 | 44913.4583 | 0 | 6.3109 | 37.78
2022-12-18 11:30 | 44913.4792 | 0 | 6.8673 | 37.78
2022-12-18 12:00 | 44913.5 | 0 | 7.7659 | 37.78
2022-12-18 12:30 | 44913.5208 | 0 | 8.7239 | 37.78
2022-12-18 13:00 | 44913.5417 | 0 | 9.0262 | 37.78
2022-12-18 13:30 | 44913.5625 | 0 | 7.3357 | 37.78
2022-12-18 14:00 | 44913.5833 | 0 | 8.0911 | 37.78
2022-12-18 14:30 | 44913.6042 | 0 | 7.3147 | 37.78
2022-12-18 15:00 | 44913.625 | 0 | 8.1468 | 37.78
2022-12-18 15:30 | 44913.6458 | 0 | 7.6836 | 37.78
2022-12-18 16:00 | 44913.6667 | 0 | 8.3012 | 37.78
2022-12-18 16:30 | 44913.6875 | 0 | 9.3038 | 37.78
2022-12-18 17:00 | 44913.7083 | 0 | 9.9577 | 37.78
2022-12-18 17:30 | 44913.7292 | 0 | 10.4014 | 37.78
2022-12-18 18:00 | 44913.75 | 0 | 11.1202 | 37.78
2022-12-18 18:30 | 44913.7708 | 0 | 11.5921 | 37.78
2022-12-18 19:00 | 44913.7917 | 0 | 11.7282 | 37.78
2022-12-18 19:30 | 44913.8125 | 0 | 11.4829 | 37.78
2022-12-18 20:00 | 44913.8333 | 0 | 11.3578 | 37.78
2022-12-18 20:30 | 44913.8542 | 0 | 10.9408 | 37.78
2022-12-18 21:00 | 44913.875 | 0 | 10.6658 | 37.78
2022-12-18 21:30 | 44913.8958 | 0 | 10.3383 | 37.78
2022-12-18 22:00 | 44913.9167 | 0 | 9.9482 | 37.78
2022-12-18 22:30 | 44913.9375 | 0 | 9.296 | 37.78
2022-12-18 23:00 | 44913.9583 | 0 | 8.8568 | 37.78
2022-12-18 23:30 | 44913.9792 | 0 | 8.5665 | 37.78
2022-12-19 | 44914 | 0 | 8.3989 | 37.78
2022-12-19 00:30 | 44914.0208 | 0 | 8.083 | 37.78
2022-12-19 01:00 | 44914.0417 | 0 | 8.0808 | 37.78
2022-12-19 01:30 | 44914.0625 | 0 | 7.9495 | 37.78
2022-12-19 02:00 | 44914.0833 | 0 | 7.8164 | 37.78
2022-12-19 02:30 | 44914.1042 | 0 | 7.9468 | 37.78
2022-12-19 03:00 | 44914.125 | 0 | 7.6732 | 37.78
2022-12-19 03:30 | 44914.1458 | 0 | 7.8483 | 37.78
2022-12-19 04:00 | 44914.1667 | 0 | 8.227 | 37.78
2022-12-19 04:30 | 44914.1875 | 0 | 8.5641 | 37.78
2022-12-19 05:00 | 44914.2083 | 0 | 8.7898 | 37.78
2022-12-19 05:30 | 44914.2292 | 0 | 8.8851 | 37.78
2022-12-19 06:00 | 44914.25 | 0 | 9.3498 | 37.78
2022-12-19 06:30 | 44914.2708 | 0 | 9.2176 | 37.78
2022-12-19 07:00 | 44914.2917 | 0 | 9.6691 | 37.78
2022-12-19 07:30 | 44914.3125 | 0 | 9.5179 | 37.78
2022-12-19 08:00 | 44914.3333 | 0 | 10.3372 | 37.78
2022-12-19 08:30 | 44914.3542 | 0 | 10.1038 | 37.78
2022-12-19 09:00 | 44914.375 | 0 | 10.0394 | 37.78
2022-12-19 09:30 | 44914.3958 | 0 | 9.6145 | 37.78
2022-12-19 10:00 | 44914.4167 | 0 | 9.3396 | 37.78
2022-12-19 10:30 | 44914.4375 | 0 | 10.4801 | 37.78
2022-12-19 11:00 | 44914.4583 | 0 | 10.7014 | 37.78
2022-12-19 11:30 | 44914.4792 | 0 | 10.8454 | 37.78
2022-12-19 12:00 | 44914.5 | 0 | 10.8586 | 37.78
2022-12-19 12:30 | 44914.5208 | 0 | 12.4003 | 37.78
2022-12-19 13:00 | 44914.5417 | 0 | 10.3241 | 37.78
2022-12-19 13:30 | 44914.5625 | 0 | 8.898 | 37.78
2022-12-19 14:00 | 44914.5833 | 0 | 9.8517 | 37.78
2022-12-19 14:30 | 44914.6042 | 0 | 11.3154 | 37.78
2022-12-19 15:00 | 44914.625 | 0 | 10.5953 | 37.78
2022-12-19 15:30 | 44914.6458 | 0 | 11.4851 | 37.78
2022-12-19 16:00 | 44914.6667 | 0 | 10.9603 | 37.78
2022-12-19 16:30 | 44914.6875 | 0 | 11.9788 | 37.78
2022-12-19 17:00 | 44914.7083 | 0 | 12.6331 | 37.78
2022-12-19 17:30 | 44914.7292 | 0 | 13.0507 | 37.78
2022-12-19 18:00 | 44914.75 | 0 | 13.131 | 37.78
2022-12-19 18:30 | 44914.7708 | 0 | 13.2979 | 37.78
2022-12-19 19:00 | 44914.7917 | 0 | 13.2037 | 37.78
2022-12-19 19:30 | 44914.8125 | 0 | 12.8998 | 37.78
2022-12-19 20:00 | 44914.8333 | 0 | 12.6733 | 37.78
2022-12-19 20:30 | 44914.8542 | 0 | 12.188 | 37.78
2022-12-19 21:00 | 44914.875 | 0 | 11.9728 | 37.78
2022-12-19 21:30 | 44914.8958 | 0 | 11.5369 | 37.78
2022-12-19 22:00 | 44914.9167 | 0 | 11.0859 | 37.78
2022-12-19 22:30 | 44914.9375 | 0 | 10.5431 | 37.78
2022-12-19 23:00 | 44914.9583 | 0 | 10.1435 | 37.78
2022-12-19 23:30 | 44914.9792 | 0 | 9.6045 | 37.78
2022-12-20 | 44915 | 0 | 8.8827 | 37.78
2022-12-20 00:30 | 44915.0208 | 0 | 8.6651 | 37.78
2022-12-20 01:00 | 44915.0417 | 0 | 8.4839 | 37.78
2022-12-20 01:30 | 44915.0625 | 0 | 8.3223 | 37.78
2022-12-20 02:00 | 44915.0833 | 0 | 8.2244 | 37.78
2022-12-20 02:30 | 44915.1042 | 0 | 8.1961 | 37.78
2022-12-20 03:00 | 44915.125 | 0 | 8.0505 | 37.78
2022-12-20 03:30 | 44915.1458 | 0 | 8.1219 | 37.78
2022-12-20 04:00 | 44915.1667 | 0 | 8.6153 | 37.78
2022-12-20 04:30 | 44915.1875 | 0 | 8.7336 | 37.78
2022-12-20 05:00 | 44915.2083 | 0 | 8.9659 | 37.78
2022-12-20 05:30 | 44915.2292 | 0 | 8.9777 | 37.78
2022-12-20 06:00 | 44915.25 | 0 | 9.1457 | 37.78
2022-12-20 06:30 | 44915.2708 | 0 | 9.2642 | 37.78
2022-12-20 07:00 | 44915.2917 | 0 | 9.0672 | 37.78
2022-12-20 07:30 | 44915.3125 | 0 | 8.4489 | 37.78
2022-12-20 08:00 | 44915.3333 | 0 | 8.3899 | 37.78
2022-12-20 08:30 | 44915.3542 | 0 | 8.2369 | 37.78
2022-12-20 09:00 | 44915.375 | 0 | 7.8703 | 37.78
2022-12-20 09:30 | 44915.3958 | 0 | 7.904 | 37.78
2022-12-20 10:00 | 44915.4167 | 0 | 8.0136 | 37.78
2022-12-20 10:30 | 44915.4375 | 0 | 8.6563 | 37.78
2022-12-20 11:00 | 44915.4583 | 0 | 9.2148 | 37.78
2022-12-20 11:30 | 44915.4792 | 0 | 10.2271 | 37.78
2022-12-20 12:00 | 44915.5 | 0 | 10.1129 | 37.78
2022-12-20 12:30 | 44915.5208 | 0 | 10.4791 | 37.78
2022-12-20 13:00 | 44915.5417 | 0 | 10.1889 | 37.78
2022-12-20 13:30 | 44915.5625 | 0 | 11.4273 | 37.78
2022-12-20 14:00 | 44915.5833 | 0 | 11.123 | 37.78
2022-12-20 14:30 | 44915.6042 | 0 | 11.7954 | 37.78
2022-12-20 15:00 | 44915.625 | 0 | 10.4407 | 37.78
2022-12-20 15:30 | 44915.6458 | 0 | 10.0935 | 37.78
2022-12-20 16:00 | 44915.6667 | 0 | 11.1445 | 37.78
2022-12-20 16:30 | 44915.6875 | 0 | 11.9186 | 37.78
2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | 0 | 12.6353 | 37.78
2022-12-20 17:30 | 44915.7292 | 0 | 12.7539 | 37.78
2022-12-20 18:00 | 44915.75 | 0 | 12.947 | 37.78
2022-12-20 18:30 | 44915.7708 | 0 | 13.072 | 37.78
2022-12-20 19:00 | 44915.7917 | 0 | 13.0834 | 37.78
2022-12-20 19:30 | 44915.8125 | 0 | 12.7874 | 37.78
2022-12-20 20:00 | 44915.8333 | 0 | 12.7765 | 37.78
2022-12-20 20:30 | 44915.8542 | 0 | 12.4036 | 37.78
2022-12-20 21:00 | 44915.875 | 0 | 12.2961 | 37.78
2022-12-20 21:30 | 44915.8958 | 0 | 11.8326 | 37.78
2022-12-20 22:00 | 44915.9167 | 0 | 11.2927 | 37.78
2022-12-20 22:30 | 44915.9375 | 0 | 10.5411 | 37.78
2022-12-20 23:00 | 44915.9583 | 0 | 10.1611 | 37.78
2022-12-20 23:30 | 44915.9792 | 0 | 9.6145 | 37.78
2022-12-21 | 44916 | 0 | 9.1344 | 37.78
2022-12-21 00:30 | 44916.0208 | 0 | 8.8285 | 37.78
2022-12-21 01:00 | 44916.0417 | 0 | 8.5737 | 37.78
2022-12-21 01:30 | 44916.0625 | 0 | 8.4078 | 37.78
2022-12-21 02:00 | 44916.0833 | 0 | 8.3488 | 37.78
2022-12-21 02:30 | 44916.1042 | 0 | 8.4346 | 37.78
2022-12-21 03:00 | 44916.125 | 0 | 8.1345 | 37.78
2022-12-21 03:30 | 44916.1458 | 0 | 8.3581 | 37.78
2022-12-21 04:00 | 44916.1667 | 0 | 8.6389 | 37.78
2022-12-21 04:30 | 44916.1875 | 0 | 8.7782 | 37.78
2022-12-21 05:00 | 44916.2083 | 0 | 9.0939 | 37.78
2022-12-21 05:30 | 44916.2292 | 0 | 9.0742 | 37.78
2022-12-21 06:00 | 44916.25 | 0 | 9.2624 | 37.78
2022-12-21 06:30 | 44916.2708 | 0 | 9.3614 | 37.78
2022-12-21 07:00 | 44916.2917 | 0 | 8.9179 | 37.78
2022-12-21 07:30 | 44916.3125 | 0 | 8.7565 | 37.78
2022-12-21 08:00 | 44916.3333 | 0 | 8.7523 | 37.78
2022-12-21 08:30 | 44916.3542 | 0 | 8.5925 | 37.78
2022-12-21 09:00 | 44916.375 | 0 | 8.7898 | 37.78
2022-12-21 09:30 | 44916.3958 | 0 | 9.9547 | 37.78
2022-12-21 10:00 | 44916.4167 | 0 | 10.8648 | 37.78
2022-12-21 10:30 | 44916.4375 | 0 | 10.4848 | 37.78
2022-12-21 11:00 | 44916.4583 | 0 | 10.6248 | 37.78
2022-12-21 11:30 | 44916.4792 | 0 | 10.9974 | 37.78
2022-12-21 12:00 | 44916.5 | 0 | 10.7757 | 37.78
2022-12-21 12:30 | 44916.5208 | 0 | 10.9291 | 37.78
2022-12-21 13:00 | 44916.5417 | 0 | 10.6449 | 37.78
2022-12-21 13:30 | 44916.5625 | 0 | 10.9157 | 37.78
2022-12-21 14:00 | 44916.5833 | 0 | 9.2109 | 37.78
2022-12-21 14:30 | 44916.6042 | 0 | 10.3988 | 37.78
2022-12-21 15:00 | 44916.625 | 0 | 11.6549 | 37.78
2022-12-21 15:30 | 44916.6458 | 0 | 13.0413 | 37.78
2022-12-21 16:00 | 44916.6667 | 0 | 12.7823 | 37.78
2022-12-21 16:30 | 44916.6875 | 0 | 12.9488 | 37.78
2022-12-21 17:00 | 44916.7083 | 0 | 12.4953 | 37.78
2022-12-21 17:30 | 44916.7292 | 0 | 13.0649 | 37.78
2022-12-21 18:00 | 44916.75 | 0 | 13.014 | 37.78
2022-12-21 18:30 | 44916.7708 | 0 | 13.4635 | 37.78
2022-12-21 19:00 | 44916.7917 | 0 | 13.4889 | 37.78
2022-12-21 19:30 | 44916.8125 | 0 | 13.2528 | 37.78
2022-12-21 20:00 | 44916.8333 | 0 | 13.1024 | 37.78
2022-12-21 20:30 | 44916.8542 | 0 | 12.5876 | 37.78
2022-12-21 21:00 | 44916.875 | 0 | 12.3408 | 37.78
2022-12-21 21:30 | 44916.8958 | 0 | 12.108 | 37.78
2022-12-21 22:00 | 44916.9167 | 0 | 11.5915 | 37.78
2022-12-21 22:30 | 44916.9375 | 0 | 10.9678 | 37.78
2022-12-21 23:00 | 44916.9583 | 0 | 10.3716 | 37.78
2022-12-21 23:30 | 44916.9792 | 0 | 9.9701 | 37.78
2022-12-22 | 44917 | 0 | 9.446 | 37.78
2022-12-22 00:30 | 44917.0208 | 0 | 8.9569 | 37.78
2022-12-22 01:00 | 44917.0417 | 0 | 8.8736 | 37.78
2022-12-22 01:30 | 44917.0625 | 0 | 8.5275 | 37.78
2022-12-22 02:00 | 44917.0833 | 0 | 8.6168 | 37.78
2022-12-22 02:30 | 44917.1042 | 0 | 8.5311 | 37.78
2022-12-22 03:00 | 44917.125 | 0 | 8.5383 | 37.78
2022-12-22 03:30 | 44917.1458 | 0 | 8.7139 | 37.78
2022-12-22 04:00 | 44917.1667 | 0 | 8.9867 | 37.78
2022-12-22 04:30 | 44917.1875 | 0 | 9.2323 | 37.78
2022-12-22 05:00 | 44917.2083 | 0 | 9.4172 | 37.78
2022-12-22 05:30 | 44917.2292 | 0 | 9.6757 | 37.78
2022-12-22 06:00 | 44917.25 | 0 | 9.6358 | 37.78
2022-12-22 06:30 | 44917.2708 | 0 | 9.3532 | 37.78
2022-12-22 07:00 | 44917.2917 | 0 | 9.5319 | 37.78
2022-12-22 07:30 | 44917.3125 | 0 | 9.4623 | 37.78
2022-12-22 08:00 | 44917.3333 | 0 | 10.1214 | 37.78
2022-12-22 08:30 | 44917.3542 | 0 | 10.7314 | 37.78
2022-12-22 09:00 | 44917.375 | 0 | 11.0656 | 37.78
2022-12-22 09:30 | 44917.3958 | 0 | 10.1585 | 37.78
2022-12-22 10:00 | 44917.4167 | 0 | 10.2426 | 37.78
2022-12-22 10:30 | 44917.4375 | 0 | 11.5119 | 37.78
2022-12-22 11:00 | 44917.4583 | 0 | 10.5271 | 37.78
2022-12-22 11:30 | 44917.4792 | 0 | 10.5394 | 37.78
2022-12-22 12:00 | 44917.5 | 0 | 9.7745 | 37.78
2022-12-22 12:30 | 44917.5208 | 0 | 9.3315 | 37.78
2022-12-22 13:00 | 44917.5417 | 0 | 9.8065 | 37.78
2022-12-22 13:30 | 44917.5625 | 0 | 10.1748 | 37.78
2022-12-22 14:00 | 44917.5833 | 0 | 9.6718 | 37.78
2022-12-22 14:30 | 44917.6042 | 0 | 9.7434 | 37.78
2022-12-22 15:00 | 44917.625 | 0 | 10.6374 | 37.78
2022-12-22 15:30 | 44917.6458 | 0 | 11.4912 | 37.78
2022-12-22 16:00 | 44917.6667 | 0 | 12.7236 | 37.78
2022-12-22 16:30 | 44917.6875 | 0 | 12.6596 | 37.78
2022-12-22 17:00 | 44917.7083 | 0 | 13.4685 | 37.78
2022-12-22 17:30 | 44917.7292 | 0 | 14.0454 | 37.78
2022-12-22 18:00 | 44917.75 | 0 | 13.7864 | 37.78
2022-12-22 18:30 | 44917.7708 | 0 | 13.8016 | 37.78
2022-12-22 19:00 | 44917.7917 | 0 | 13.8614 | 37.78
2022-12-22 19:30 | 44917.8125 | 0 | 13.5286 | 37.78
2022-12-22 20:00 | 44917.8333 | 0 | 13.4014 | 37.78
2022-12-22 20:30 | 44917.8542 | 0 | 13.1164 | 37.78
2022-12-22 21:00 | 44917.875 | 0 | 12.8997 | 37.78
2022-12-22 21:30 | 44917.8958 | 0 | 12.6617 | 37.78
2022-12-22 22:00 | 44917.9167 | 0 | 12.2408 | 37.78
2022-12-22 22:30 | 44917.9375 | 0 | 11.4244 | 37.78
2022-12-22 23:00 | 44917.9583 | 0 | 10.8334 | 37.78
2022-12-22 23:30 | 44917.9792 | 0 | 10.4472 | 37.78
2022-12-23 | 44918 | 0 | 9.8155 | 37.78
2022-12-23 00:30 | 44918.0208 | 0 | 9.4949 | 37.78
2022-12-23 01:00 | 44918.0417 | 0 | 9.3435 | 37.78
2022-12-23 01:30 | 44918.0625 | 0 | 9.1671 | 37.78
2022-12-23 02:00 | 44918.0833 | 0 | 9.0407 | 37.78
2022-12-23 02:30 | 44918.1042 | 0 | 9.0331 | 37.78
2022-12-23 03:00 | 44918.125 | 0 | 8.9179 | 37.78
2022-12-23 03:30 | 44918.1458 | 0 | 8.9706 | 37.78
2022-12-23 04:00 | 44918.1667 | 0 | 9.2587 | 37.78
2022-12-23 04:30 | 44918.1875 | 0 | 9.436 | 37.78
2022-12-23 05:00 | 44918.2083 | 0 | 9.7339 | 37.78
2022-12-23 05:30 | 44918.2292 | 0 | 9.819 | 37.78
2022-12-23 06:00 | 44918.25 | 0 | 9.8597 | 37.78
2022-12-23 06:30 | 44918.2708 | 0 | 9.6906 | 37.78
2022-12-23 07:00 | 44918.2917 | 0 | 9.765 | 37.78
2022-12-23 07:30 | 44918.3125 | 0 | 9.8808 | 37.78
2022-12-23 08:00 | 44918.3333 | 0 | 9.6939 | 37.78
2022-12-23 08:30 | 44918.3542 | 0 | 9.4575 | 37.78
2022-12-23 09:00 | 44918.375 | 0 | 9.0275 | 37.78
2022-12-23 09:30 | 44918.3958 | 0 | 10.3121 | 37.78
2022-12-23 10:00 | 44918.4167 | 0 | 9.2973 | 37.78
2022-12-23 10:30 | 44918.4375 | 0 | 10.7004 | 37.78
2022-12-23 11:00 | 44918.4583 | 0 | 9.7016 | 37.78
2022-12-23 11:30 | 44918.4792 | 0 | 9.4639 | 37.78
2022-12-23 12:00 | 44918.5 | 0 | 9.1999 | 37.78
2022-12-23 12:30 | 44918.5208 | 0 | 9.645 | 37.78
2022-12-23 13:00 | 44918.5417 | 0 | 11.8628 | 37.78
2022-12-23 13:30 | 44918.5625 | 0 | 10.5886 | 37.78
2022-12-23 14:00 | 44918.5833 | 0 | 12.3706 | 37.78
2022-12-23 14:30 | 44918.6042 | 0 | 11.469 | 37.78
2022-12-23 15:00 | 44918.625 | 0 | 12.0076 | 37.78
2022-12-23 15:30 | 44918.6458 | 0 | 13.9113 | 37.78
2022-12-23 16:00 | 44918.6667 | 0 | 14.4248 | 37.78
2022-12-23 16:30 | 44918.6875 | 0 | 14.396 | 37.78
2022-12-23 17:00 | 44918.7083 | 0 | 14.965 | 37.78
2022-12-23 17:30 | 44918.7292 | 0 | 14.5855 | 37.78
2022-12-23 18:00 | 44918.75 | 0 | 14.4325 | 37.78
2022-12-23 18:30 | 44918.7708 | 0 | 14.3206 | 37.78
2022-12-23 19:00 | 44918.7917 | 0 | 14.4361 | 37.78
2022-12-23 19:30 | 44918.8125 | 0 | 14.1145 | 37.78
2022-12-23 20:00 | 44918.8333 | 0 | 13.9684 | 37.78
2022-12-23 20:30 | 44918.8542 | 0 | 13.7792 | 37.78
2022-12-23 21:00 | 44918.875 | 0 | 13.4347 | 37.78
2022-12-23 21:30 | 44918.8958 | 0 | 13.1256 | 37.78
2022-12-23 22:00 | 44918.9167 | 0 | 12.6488 | 37.78
2022-12-23 22:30 | 44918.9375 | 0 | 11.9419 | 37.78
2022-12-23 23:00 | 44918.9583 | 0 | 11.3131 | 37.78
2022-12-23 23:30 | 44918.9792 | 0 | 10.8994 | 37.78
2022-12-24 | 44919 | 0 | 10.3646 | 37.78
2022-12-24 00:30 | 44919.0208 | 0 | 9.8889 | 37.78
2022-12-24 01:00 | 44919.0417 | 0 | 9.7579 | 37.78
2022-12-24 01:30 | 44919.0625 | 0 | 9.4739 | 37.78
2022-12-24 02:00 | 44919.0833 | 0 | 9.3645 | 37.78
2022-12-24 02:30 | 44919.1042 | 0 | 9.3985 | 37.78
2022-12-24 03:00 | 44919.125 | 0 | 9.2666 | 37.78
2022-12-24 03:30 | 44919.1458 | 0 | 9.3202 | 37.78
2022-12-24 04:00 | 44919.1667 | 0 | 9.2136 | 37.78
2022-12-24 04:30 | 44919.1875 | 0 | 9.1882 | 37.78
2022-12-24 05:00 | 44919.2083 | 0 | 9.1972 | 37.78
2022-12-24 05:30 | 44919.2292 | 0 | 9.0635 | 37.78
2022-12-24 06:00 | 44919.25 | 0 | 9.0993 | 37.78
2022-12-24 06:30 | 44919.2708 | 0 | 8.7842 | 37.78
2022-12-24 07:00 | 44919.2917 | 0 | 9.217 | 37.78
2022-12-24 07:30 | 44919.3125 | 0 | 9.9715 | 37.78
2022-12-24 08:00 | 44919.3333 | 0 | 10.4655 | 37.78
2022-12-24 08:30 | 44919.3542 | 0 | 11.1815 | 37.78
2022-12-24 09:00 | 44919.375 | 0 | 10.295 | 37.78
2022-12-24 09:30 | 44919.3958 | 0 | 10.3405 | 37.78
2022-12-24 10:00 | 44919.4167 | 0 | 11.91 | 37.78
2022-12-24 10:30 | 44919.4375 | 0 | 10.7487 | 37.78
2022-12-24 11:00 | 44919.4583 | 0 | 10.6831 | 37.78
2022-12-24 11:30 | 44919.4792 | 0 | 11.6092 | 37.78
2022-12-24 12:00 | 44919.5 | 0 | 11.8096 | 37.78
2022-12-24 12:30 | 44919.5208 | 0 | 10.9328 | 37.78
2022-12-24 13:00 | 44919.5417 | 0 | 11.5322 | 37.78
2022-12-24 13:30 | 44919.5625 | 0 | 11.8829 | 37.78
2022-12-24 14:00 | 44919.5833 | 0 | 11.115 | 37.78
2022-12-24 14:30 | 44919.6042 | 0 | 11.9507 | 37.78
2022-12-24 15:00 | 44919.625 | 0 | 12.4553 | 37.78
2022-12-24 15:30 | 44919.6458 | 0 | 12.6776 | 37.78
2022-12-24 16:00 | 44919.6667 | 0 | 12.207 | 37.78
2022-12-24 16:30 | 44919.6875 | 0 | 12.4414 | 37.78
2022-12-24 17:00 | 44919.7083 | 0 | 12.6681 | 37.78
2022-12-24 17:30 | 44919.7292 | 0 | 12.3324 | 37.78
2022-12-24 18:00 | 44919.75 | 0 | 12.372 | 37.78
2022-12-24 18:30 | 44919.7708 | 0 | 12.7139 | 37.78
2022-12-24 19:00 | 44919.7917 | 0 | 12.7368 | 37.78
2022-12-24 19:30 | 44919.8125 | 0 | 12.5816 | 37.78
2022-12-24 20:00 | 44919.8333 | 0 | 12.7475 | 37.78
2022-12-24 20:30 | 44919.8542 | 0 | 12.21 | 37.78
2022-12-24 21:00 | 44919.875 | 0 | 12.2981 | 37.78
2022-12-24 21:30 | 44919.8958 | 0 | 11.8938 | 37.78
2022-12-24 22:00 | 44919.9167 | 0 | 11.2864 | 37.78
2022-12-24 22:30 | 44919.9375 | 0 | 10.8673 | 37.78
2022-12-24 23:00 | 44919.9583 | 0 | 10.2727 | 37.78
2022-12-24 23:30 | 44919.9792 | 0 | 9.7127 | 37.78
2022-12-25 | 44920 | 0 | 9.2654 | 37.78
2022-12-25 00:30 | 44920.0208 | 0 | 8.9027 | 37.78
2022-12-25 01:00 | 44920.0417 | 0 | 8.6998 | 37.78
2022-12-25 01:30 | 44920.0625 | 0 | 8.4504 | 37.78
2022-12-25 02:00 | 44920.0833 | 0 | 8.4158 | 37.78
2022-12-25 02:30 | 44920.1042 | 0 | 8.1813 | 37.78
2022-12-25 03:00 | 44920.125 | 0 | 8.1961 | 37.78
2022-12-25 03:30 | 44920.1458 | 0 | 8.1104 | 37.78
2022-12-25 04:00 | 44920.1667 | 0 | 8.1889 | 37.78
2022-12-25 04:30 | 44920.1875 | 0 | 8.0728 | 37.78
2022-12-25 05:00 | 44920.2083 | 0 | 8.1702 | 37.78
2022-12-25 05:30 | 44920.2292 | 0 | 8.1478 | 37.78
2022-12-25 06:00 | 44920.25 | 0 | 8.2556 | 37.78
2022-12-25 06:30 | 44920.2708 | 0 | 8.2613 | 37.78
2022-12-25 07:00 | 44920.2917 | 0 | 8.4194 | 37.78
2022-12-25 07:30 | 44920.3125 | 0 | 8.2591 | 37.78
2022-12-25 08:00 | 44920.3333 | 0 | 7.7849 | 37.78
2022-12-25 08:30 | 44920.3542 | 0 | 8.1166 | 37.78
2022-12-25 09:00 | 44920.375 | 0 | 8.4799 | 37.78
2022-12-25 09:30 | 44920.3958 | 0 | 8.654 | 37.78
2022-12-25 10:00 | 44920.4167 | 0 | 9.399 | 37.78
2022-12-25 10:30 | 44920.4375 | 0 | 10.2452 | 37.78
2022-12-25 11:00 | 44920.4583 | 0 | 11.263 | 37.78
2022-12-25 11:30 | 44920.4792 | 0 | 12.5584 | 37.78
2022-12-25 12:00 | 44920.5 | 0 | 11.4983 | 37.78
2022-12-25 12:30 | 44920.5208 | 0 | 10.1074 | 37.78
2022-12-25 13:00 | 44920.5417 | 0 | 9.9286 | 37.78
2022-12-25 13:30 | 44920.5625 | 0 | 8.1314 | 37.78
2022-12-25 14:00 | 44920.5833 | 0 | 7.1485 | 37.78
2022-12-25 14:30 | 44920.6042 | 0 | 8.0317 | 37.78
2022-12-25 15:00 | 44920.625 | 0 | 7.8025 | 37.78
2022-12-25 15:30 | 44920.6458 | 0 | 8.8065 | 37.78
2022-12-25 16:00 | 44920.6667 | 0 | 10.1408 | 37.78
2022-12-25 16:30 | 44920.6875 | 0 | 10.8727 | 37.78
2022-12-25 17:00 | 44920.7083 | 0 | 10.6747 | 37.78
2022-12-25 17:30 | 44920.7292 | 0 | 10.7336 | 37.78
2022-12-25 18:00 | 44920.75 | 0 | 11.046 | 37.78
2022-12-25 18:30 | 44920.7708 | 0 | 11.3241 | 37.78
2022-12-25 19:00 | 44920.7917 | 0 | 11.5254 | 37.78
2022-12-25 19:30 | 44920.8125 | 0 | 11.4275 | 37.78
2022-12-25 20:00 | 44920.8333 | 0 | 11.4933 | 37.78
2022-12-25 20:30 | 44920.8542 | 0 | 11.1249 | 37.78
2022-12-25 21:00 | 44920.875 | 0 | 11.1592 | 37.78
2022-12-25 21:30 | 44920.8958 | 0 | 10.8182 | 37.78
2022-12-25 22:00 | 44920.9167 | 0 | 10.5081 | 37.78
2022-12-25 22:30 | 44920.9375 | 0 | 10.036 | 37.78
2022-12-25 23:00 | 44920.9583 | 0 | 9.4925 | 37.78
2022-12-25 23:30 | 44920.9792 | 0 | 9.1284 | 37.78
2022-12-26 | 44921 | 0 | 8.9366 | 37.78
2022-12-26 00:30 | 44921.0208 | 0 | 8.5853 | 37.78
2022-12-26 01:00 | 44921.0417 | 0 | 8.5159 | 37.78
2022-12-26 01:30 | 44921.0625 | 0 | 8.245 | 37.78
2022-12-26 02:00 | 44921.0833 | 0 | 8.1514 | 37.78
2022-12-26 02:30 | 44921.1042 | 0 | 8.2967 | 37.78
2022-12-26 03:00 | 44921.125 | 0 | 7.9423 | 37.78
2022-12-26 03:30 | 44921.1458 | 0 | 7.9576 | 37.78
2022-12-26 04:00 | 44921.1667 | 0 | 8.1076 | 37.78
2022-12-26 04:30 | 44921.1875 | 0 | 8.0916 | 37.78
2022-12-26 05:00 | 44921.2083 | 0 | 8.1924 | 37.78
2022-12-26 05:30 | 44921.2292 | 0 | 7.9013 | 37.78
2022-12-26 06:00 | 44921.25 | 0 | 7.6699 | 37.78
2022-12-26 06:30 | 44921.2708 | 0 | 7.4109 | 37.78
2022-12-26 07:00 | 44921.2917 | 0 | 7.9626 | 37.78
2022-12-26 07:30 | 44921.3125 | 0 | 7.9309 | 37.78
2022-12-26 08:00 | 44921.3333 | 0 | 7.1475 | 37.78
2022-12-26 08:30 | 44921.3542 | 0 | 6.6773 | 37.78
2022-12-26 09:00 | 44921.375 | 0 | 6.6423 | 37.78
2022-12-26 09:30 | 44921.3958 | 0 | 6.3483 | 37.78
2022-12-26 10:00 | 44921.4167 | 0 | 6.721 | 37.78
2022-12-26 10:30 | 44921.4375 | 0 | 7.733 | 37.78
2022-12-26 11:00 | 44921.4583 | 0 | 8.6877 | 37.78
2022-12-26 11:30 | 44921.4792 | 0 | 8.5304 | 37.78
2022-12-26 12:00 | 44921.5 | 0 | 8.1267 | 37.78
2022-12-26 12:30 | 44921.5208 | 0 | 7.8623 | 37.78
2022-12-26 13:00 | 44921.5417 | 0 | 8.9519 | 37.78
2022-12-26 13:30 | 44921.5625 | 0 | 6.7956 | 37.78
2022-12-26 14:00 | 44921.5833 | 0 | 6.791 | 37.78
2022-12-26 14:30 | 44921.6042 | 0 | 7.3578 | 37.78
2022-12-26 15:00 | 44921.625 | 0 | 8.3967 | 37.78
2022-12-26 15:30 | 44921.6458 | 0 | 8.9368 | 37.78
2022-12-26 16:00 | 44921.6667 | 0 | 10.421 | 37.78
2022-12-26 16:30 | 44921.6875 | 0 | 10.9547 | 37.78
2022-12-26 17:00 | 44921.7083 | 0 | 10.9983 | 37.78
2022-12-26 17:30 | 44921.7292 | 0 | 11.7845 | 37.78
2022-12-26 18:00 | 44921.75 | 0 | 11.5382 | 37.78
2022-12-26 18:30 | 44921.7708 | 0 | 12.0858 | 37.78
2022-12-26 19:00 | 44921.7917 | 0 | 12.0703 | 37.78
2022-12-26 19:30 | 44921.8125 | 0 | 11.9926 | 37.78
2022-12-26 20:00 | 44921.8333 | 0 | 11.8342 | 37.78
2022-12-26 20:30 | 44921.8542 | 0 | 11.3331 | 37.78
2022-12-26 21:00 | 44921.875 | 0 | 11.1811 | 37.78
2022-12-26 21:30 | 44921.8958 | 0 | 10.9519 | 37.78
2022-12-26 22:00 | 44921.9167 | 0 | 10.7187 | 37.78
2022-12-26 22:30 | 44921.9375 | 0 | 9.9282 | 37.78
2022-12-26 23:00 | 44921.9583 | 0 | 9.5205 | 37.78
2022-12-26 23:30 | 44921.9792 | 0 | 9.1324 | 37.78
2022-12-27 | 44922 | 0 | 8.719 | 37.78
2022-12-27 00:30 | 44922.0208 | 0 | 8.4748 | 37.78
2022-12-27 01:00 | 44922.0417 | 0 | 8.2469 | 37.78
2022-12-27 01:30 | 44922.0625 | 0 | 7.9906 | 37.78
2022-12-27 02:00 | 44922.0833 | 0 | 7.9433 | 37.78
2022-12-27 02:30 | 44922.1042 | 0 | 7.7995 | 37.78
2022-12-27 03:00 | 44922.125 | 0 | 7.8108 | 37.78
2022-12-27 03:30 | 44922.1458 | 0 | 7.7417 | 37.78
2022-12-27 04:00 | 44922.1667 | 0 | 8.0183 | 37.78
2022-12-27 04:30 | 44922.1875 | 0 | 8.129 | 37.78
2022-12-27 05:00 | 44922.2083 | 0 | 8.1478 | 37.78
2022-12-27 05:30 | 44922.2292 | 0 | 7.721 | 37.78
2022-12-27 06:00 | 44922.25 | 0 | 7.4725 | 37.78
2022-12-27 06:30 | 44922.2708 | 0 | 8.1905 | 37.78
2022-12-27 07:00 | 44922.2917 | 0 | 8.1297 | 37.78
2022-12-27 07:30 | 44922.3125 | 0 | 7.5539 | 37.78
2022-12-27 08:00 | 44922.3333 | 0 | 9.8015 | 37.78
2022-12-27 08:30 | 44922.3542 | 0 | 10.2278 | 37.78
2022-12-27 09:00 | 44922.375 | 0 | 10.2108 | 37.78
2022-12-27 09:30 | 44922.3958 | 0 | 8.6434 | 37.78
2022-12-27 10:00 | 44922.4167 | 0 | 7.4731 | 37.78
2022-12-27 10:30 | 44922.4375 | 0 | 8.7356 | 37.78
2022-12-27 11:00 | 44922.4583 | 0 | 5.8179 | 37.78
2022-12-27 11:30 | 44922.4792 | 0 | 7.0163 | 37.78
2022-12-27 12:00 | 44922.5 | 0 | 6.1795 | 37.78
2022-12-27 12:30 | 44922.5208 | 0 | 6.0035 | 37.78
2022-12-27 13:00 | 44922.5417 | 0 | 5.4828 | 37.78
2022-12-27 13:30 | 44922.5625 | 0 | 6.0967 | 37.78
2022-12-27 14:00 | 44922.5833 | 0 | 6.414 | 37.78
2022-12-27 14:30 | 44922.6042 | 0 | 7.4352 | 37.78
2022-12-27 15:00 | 44922.625 | 0 | 7.4459 | 37.78
2022-12-27 15:30 | 44922.6458 | 0 | 8.6588 | 37.78
2022-12-27 16:00 | 44922.6667 | 0 | 9.2648 | 37.78
2022-12-27 16:30 | 44922.6875 | 0 | 10.564 | 37.78
2022-12-27 17:00 | 44922.7083 | 0 | 11.1096 | 37.78
2022-12-27 17:30 | 44922.7292 | 0 | 10.9031 | 37.78
2022-12-27 18:00 | 44922.75 | 0 | 11.3489 | 37.78
2022-12-27 18:30 | 44922.7708 | 0 | 11.9262 | 37.78
2022-12-27 19:00 | 44922.7917 | 0 | 11.9849 | 37.78
2022-12-27 19:30 | 44922.8125 | 0 | 11.7622 | 37.78
2022-12-27 20:00 | 44922.8333 | 0 | 11.8843 | 37.78
2022-12-27 20:30 | 44922.8542 | 0 | 11.1866 | 37.78
2022-12-27 21:00 | 44922.875 | 0 | 11.0023 | 37.78
2022-12-27 21:30 | 44922.8958 | 0 | 10.6658 | 37.78
2022-12-27 22:00 | 44922.9167 | 0 | 10.2891 | 37.78
2022-12-27 22:30 | 44922.9375 | 0 | 9.8633 | 37.78
2022-12-27 23:00 | 44922.9583 | 0 | 9.3021 | 37.78
2022-12-27 23:30 | 44922.9792 | 0 | 8.9695 | 37.78
2022-12-28 | 44923 | 0 | 8.5078 | 37.78
2022-12-28 00:30 | 44923.0208 | 0 | 8.1211 | 37.78
2022-12-28 01:00 | 44923.0417 | 0 | 8.2446 | 37.78
2022-12-28 01:30 | 44923.0625 | 0 | 8.0281 | 37.78
2022-12-28 02:00 | 44923.0833 | 0 | 8.0621 | 37.78
2022-12-28 02:30 | 44923.1042 | 0 | 8.1255 | 37.78
2022-12-28 03:00 | 44923.125 | 0 | 8.0844 | 37.78
2022-12-28 03:30 | 44923.1458 | 0 | 8.1702 | 37.78
2022-12-28 04:00 | 44923.1667 | 0 | 8.3708 | 37.78
2022-12-28 04:30 | 44923.1875 | 0 | 8.4444 | 37.78
2022-12-28 05:00 | 44923.2083 | 0 | 8.6526 | 37.78
2022-12-28 05:30 | 44923.2292 | 0 | 8.6077 | 37.78
2022-12-28 06:00 | 44923.25 | 0 | 8.7547 | 37.78
2022-12-28 06:30 | 44923.2708 | 0 | 9.0024 | 37.78
2022-12-28 07:00 | 44923.2917 | 0 | 8.4664 | 37.78
2022-12-28 07:30 | 44923.3125 | 0 | 10.3596 | 37.78
2022-12-28 08:00 | 44923.3333 | 0 | 10.5292 | 37.78
2022-12-28 08:30 | 44923.3542 | 0 | 10.6466 | 37.78
2022-12-28 09:00 | 44923.375 | 0 | 8.4229 | 37.78
2022-12-28 09:30 | 44923.3958 | 0 | 9.4492 | 37.78
2022-12-28 10:00 | 44923.4167 | 0 | 9.4118 | 37.78
2022-12-28 10:30 | 44923.4375 | 0 | 8.1636 | 37.78
2022-12-28 11:00 | 44923.4583 | 0 | 8.7823 | 37.78
2022-12-28 11:30 | 44923.4792 | 0 | 8.7825 | 37.78
2022-12-28 12:00 | 44923.5 | 0 | 9.1967 | 37.78
2022-12-28 12:30 | 44923.5208 | 0 | 9.2072 | 37.78
2022-12-28 13:00 | 44923.5417 | 0 | 9.7093 | 37.78
2022-12-28 13:30 | 44923.5625 | 0 | 9.1719 | 37.78
2022-12-28 14:00 | 44923.5833 | 0 | 10.6829 | 37.78
2022-12-28 14:30 | 44923.6042 | 0 | 9.4815 | 37.78
2022-12-28 15:00 | 44923.625 | 0 | 10.3203 | 37.78
2022-12-28 15:30 | 44923.6458 | 0 | 11.4481 | 37.78
2022-12-28 16:00 | 44923.6667 | 0 | 11.3646 | 37.78
2022-12-28 16:30 | 44923.6875 | 0 | 12.5855 | 37.78
2022-12-28 17:00 | 44923.7083 | 0 | 12.8207 | 37.78
2022-12-28 17:30 | 44923.7292 | 0 | 13.4124 | 37.78
2022-12-28 18:00 | 44923.75 | 0 | 13.2656 | 37.78
2022-12-28 18:30 | 44923.7708 | 0 | 13.2584 | 37.78
2022-12-28 19:00 | 44923.7917 | 0 | 13.5092 | 37.78
2022-12-28 19:30 | 44923.8125 | 0 | 13.3758 | 37.78
2022-12-28 20:00 | 44923.8333 | 0 | 13.2537 | 37.78
2022-12-28 20:30 | 44923.8542 | 0 | 12.8186 | 37.78
2022-12-28 21:00 | 44923.875 | 0 | 12.393 | 37.78
2022-12-28 21:30 | 44923.8958 | 0 | 12.0998 | 37.78
2022-12-28 22:00 | 44923.9167 | 0 | 11.4924 | 37.78
2022-12-28 22:30 | 44923.9375 | 0 | 10.8831 | 37.78
2022-12-28 23:00 | 44923.9583 | 0 | 10.2455 | 37.78
2022-12-28 23:30 | 44923.9792 | 0 | 9.9077 | 37.78
2022-12-29 | 44924 | 0 | 9.5061 | 37.78
2022-12-29 00:30 | 44924.0208 | 0 | 9.0367 | 37.78
2022-12-29 01:00 | 44924.0417 | 0 | 8.8353 | 37.78
2022-12-29 01:30 | 44924.0625 | 0 | 8.7282 | 37.78
2022-12-29 02:00 | 44924.0833 | 0 | 8.5829 | 37.78
2022-12-29 02:30 | 44924.1042 | 0 | 8.4676 | 37.78
2022-12-29 03:00 | 44924.125 | 0 | 8.5052 | 37.78
2022-12-29 03:30 | 44924.1458 | 0 | 8.5981 | 37.78
2022-12-29 04:00 | 44924.1667 | 0 | 8.749 | 37.78
2022-12-29 04:30 | 44924.1875 | 0 | 8.8509 | 37.78
2022-12-29 05:00 | 44924.2083 | 0 | 8.9858 | 37.78
2022-12-29 05:30 | 44924.2292 | 0 | 8.9474 | 37.78
2022-12-29 06:00 | 44924.25 | 0 | 8.7973 | 37.78
2022-12-29 06:30 | 44924.2708 | 0 | 8.49 | 37.78
2022-12-29 07:00 | 44924.2917 | 0 | 8.3819 | 37.78
2022-12-29 07:30 | 44924.3125 | 0 | 8.0262 | 37.78
2022-12-29 08:00 | 44924.3333 | 0 | 9.1383 | 37.78
2022-12-29 08:30 | 44924.3542 | 0 | 11.3149 | 37.78
2022-12-29 09:00 | 44924.375 | 0 | 11.8497 | 37.78
2022-12-29 09:30 | 44924.3958 | 0 | 10.7768 | 37.78
2022-12-29 10:00 | 44924.4167 | 0 | 10.8114 | 37.78
2022-12-29 10:30 | 44924.4375 | 0 | 10.245 | 37.78
2022-12-29 11:00 | 44924.4583 | 0 | 10.7684 | 37.78
2022-12-29 11:30 | 44924.4792 | 0 | 10.2448 | 37.78
2022-12-29 12:00 | 44924.5 | 0 | 10.9063 | 37.78
2022-12-29 12:30 | 44924.5208 | 0 | 11.0643 | 37.78
2022-12-29 13:00 | 44924.5417 | 0 | 10.1506 | 37.78
2022-12-29 13:30 | 44924.5625 | 0 | 10.0022 | 37.78
2022-12-29 14:00 | 44924.5833 | 0 | 9.2836 | 37.78
2022-12-29 14:30 | 44924.6042 | 0 | 10.2531 | 37.78
2022-12-29 15:00 | 44924.625 | 0 | 12.232 | 37.78
2022-12-29 15:30 | 44924.6458 | 0 | 12.8618 | 37.78
2022-12-29 16:00 | 44924.6667 | 0 | 13.316 | 37.78
2022-12-29 16:30 | 44924.6875 | 0 | 13.6196 | 37.78
2022-12-29 17:00 | 44924.7083 | 0 | 13.4755 | 37.78
2022-12-29 17:30 | 44924.7292 | 0 | 13.4681 | 37.78
2022-12-29 18:00 | 44924.75 | 0 | 13.4109 | 37.78
2022-12-29 18:30 | 44924.7708 | 0 | 13.5934 | 37.78
2022-12-29 19:00 | 44924.7917 | 0 | 13.6077 | 37.78
2022-12-29 19:30 | 44924.8125 | 0 | 13.5523 | 37.78
2022-12-29 20:00 | 44924.8333 | 0 | 13.3457 | 37.78
2022-12-29 20:30 | 44924.8542 | 0 | 12.9095 | 37.78
2022-12-29 21:00 | 44924.875 | 0 | 12.6793 | 37.78
2022-12-29 21:30 | 44924.8958 | 0 | 12.4485 | 37.78
2022-12-29 22:00 | 44924.9167 | 0 | 11.879 | 37.78
2022-12-29 22:30 | 44924.9375 | 0 | 11.0725 | 37.78
2022-12-29 23:00 | 44924.9583 | 0 | 10.753 | 37.78
2022-12-29 23:30 | 44924.9792 | 0 | 10.4075 | 37.78
2022-12-30 | 44925 | 0 | 9.888 | 37.78
2022-12-30 00:30 | 44925.0208 | 0 | 9.5914 | 37.78
2022-12-30 01:00 | 44925.0417 | 0 | 9.4015 | 37.78
2022-12-30 01:30 | 44925.0625 | 0 | 9.1177 | 37.78
2022-12-30 02:00 | 44925.0833 | 0 | 9.0778 | 37.78
2022-12-30 02:30 | 44925.1042 | 0 | 8.9965 | 37.78
2022-12-30 03:00 | 44925.125 | 0 | 8.9777 | 37.78
2022-12-30 03:30 | 44925.1458 | 0 | 9.0187 | 37.78
2022-12-30 04:00 | 44925.1667 | 0 | 9.1492 | 37.78
2022-12-30 04:30 | 44925.1875 | 0 | 9.2695 | 37.78
2022-12-30 05:00 | 44925.2083 | 0 | 9.5289 | 37.78
2022-12-30 05:30 | 44925.2292 | 0 | 9.5101 | 37.78
2022-12-30 06:00 | 44925.25 | 0 | 9.5815 | 37.78
2022-12-30 06:30 | 44925.2708 | 0 | 10.1444 | 37.78
2022-12-30 07:00 | 44925.2917 | 0 | 10.296 | 37.78
2022-12-30 07:30 | 44925.3125 | 0 | 10.8253 | 37.78
2022-12-30 08:00 | 44925.3333 | 0 | 11.974 | 37.78
2022-12-30 08:30 | 44925.3542 | 0 | 11.4942 | 37.78
2022-12-30 09:00 | 44925.375 | 0 | 10.5494 | 37.78
2022-12-30 09:30 | 44925.3958 | 0 | 9.8099 | 37.78
2022-12-30 10:00 | 44925.4167 | 0 | 10.6691 | 37.78
2022-12-30 10:30 | 44925.4375 | 0 | 11.7972 | 37.78
2022-12-30 11:00 | 44925.4583 | 0 | 10.1833 | 37.78
2022-12-30 11:30 | 44925.4792 | 0 | 9.3861 | 37.78
2022-12-30 12:00 | 44925.5 | 0 | 10.7862 | 37.78
2022-12-30 12:30 | 44925.5208 | 0 | 9.2086 | 37.78
2022-12-30 13:00 | 44925.5417 | 0 | 10.2687 | 37.78
2022-12-30 13:30 | 44925.5625 | 0 | 11.0057 | 37.78
2022-12-30 14:00 | 44925.5833 | 0 | 11.6704 | 37.78
2022-12-30 14:30 | 44925.6042 | 0 | 11.5155 | 37.78
2022-12-30 15:00 | 44925.625 | 0 | 10.8745 | 37.78
2022-12-30 15:30 | 44925.6458 | 0 | 12.5369 | 37.78
2022-12-30 16:00 | 44925.6667 | 0 | 12.2412 | 37.78
2022-12-30 16:30 | 44925.6875 | 0 | 12.9695 | 37.78
2022-12-30 17:00 | 44925.7083 | 0 | 12.8916 | 37.78
2022-12-30 17:30 | 44925.7292 | 0 | 12.9026 | 37.78
2022-12-30 18:00 | 44925.75 | 0 | 12.9416 | 37.78
2022-12-30 18:30 | 44925.7708 | 0 | 13.0423 | 37.78
2022-12-30 19:00 | 44925.7917 | 0 | 12.9628 | 37.78
2022-12-30 19:30 | 44925.8125 | 0 | 12.8226 | 37.78
2022-12-30 20:00 | 44925.8333 | 0 | 12.6769 | 37.78
2022-12-30 20:30 | 44925.8542 | 0 | 12.3386 | 37.78
2022-12-30 21:00 | 44925.875 | 0 | 12.1915 | 37.78
2022-12-30 21:30 | 44925.8958 | 0 | 11.7485 | 37.78
2022-12-30 22:00 | 44925.9167 | 0 | 11.3911 | 37.78
2022-12-30 22:30 | 44925.9375 | 0 | 10.7928 | 37.78
2022-12-30 23:00 | 44925.9583 | 0 | 10.5907 | 37.78
2022-12-30 23:30 | 44925.9792 | 0 | 10.0932 | 37.78
2022-12-31 | 44926 | 0 | 9.4796 | 37.78
2022-12-31 00:30 | 44926.0208 | 0 | 9.1189 | 37.78
2022-12-31 01:00 | 44926.0417 | 0 | 9.1081 | 37.78
2022-12-31 01:30 | 44926.0625 | 0 | 8.7895 | 37.78
2022-12-31 02:00 | 44926.0833 | 0 | 8.7175 | 37.78
2022-12-31 02:30 | 44926.1042 | 0 | 8.771 | 37.78
2022-12-31 03:00 | 44926.125 | 0 | 8.7565 | 37.78
2022-12-31 03:30 | 44926.1458 | 0 | 8.7782 | 37.78
2022-12-31 04:00 | 44926.1667 | 0 | 8.7991 | 37.78
2022-12-31 04:30 | 44926.1875 | 0 | 8.7991 | 37.78
2022-12-31 05:00 | 44926.2083 | 0 | 8.7121 | 37.78
2022-12-31 05:30 | 44926.2292 | 0 | 8.5936 | 37.78
2022-12-31 06:00 | 44926.25 | 0 | 7.899 | 37.78
2022-12-31 06:30 | 44926.2708 | 0 | 7.2209 | 37.78
2022-12-31 07:00 | 44926.2917 | 0 | 7.2729 | 37.78
2022-12-31 07:30 | 44926.3125 | 0 | 7.6179 | 37.78
2022-12-31 08:00 | 44926.3333 | 0 | 8.7871 | 37.78
2022-12-31 08:30 | 44926.3542 | 0 | 9.7682 | 37.78
2022-12-31 09:00 | 44926.375 | 0 | 7.5294 | 37.78
2022-12-31 09:30 | 44926.3958 | 0 | 9.764 | 37.78
2022-12-31 10:00 | 44926.4167 | 0 | 10.1032 | 37.78
2022-12-31 10:30 | 44926.4375 | 0 | 7.5699 | 37.78
2022-12-31 11:00 | 44926.4583 | 0 | 7.0301 | 37.78
2022-12-31 11:30 | 44926.4792 | 0 | 6.9394 | 37.78
2022-12-31 12:00 | 44926.5 | 0 | 6.7196 | 37.78
2022-12-31 12:30 | 44926.5208 | 0 | 6.955 | 37.78
2022-12-31 13:00 | 44926.5417 | 0 | 7.8427 | 37.78
2022-12-31 13:30 | 44926.5625 | 0 | 8.0487 | 37.78
2022-12-31 14:00 | 44926.5833 | 0 | 8.9385 | 37.78
2022-12-31 14:30 | 44926.6042 | 0 | 9.3161 | 37.78
2022-12-31 15:00 | 44926.625 | 0 | 9.1495 | 37.78
2022-12-31 15:30 | 44926.6458 | 0 | 10.1908 | 37.78
2022-12-31 16:00 | 44926.6667 | 0 | 10.7113 | 37.78
2022-12-31 16:30 | 44926.6875 | 0 | 10.8902 | 37.78
2022-12-31 17:00 | 44926.7083 | 0 | 11.4153 | 37.78
2022-12-31 17:30 | 44926.7292 | 0 | 11.6835 | 37.78
2022-12-31 18:00 | 44926.75 | 0 | 11.9536 | 37.78
2022-12-31 18:30 | 44926.7708 | 0 | 12.0695 | 37.78
2022-12-31 19:00 | 44926.7917 | 0 | 11.7643 | 37.78
2022-12-31 19:30 | 44926.8125 | 0 | 11.5835 | 37.78
2022-12-31 20:00 | 44926.8333 | 0 | 11.4057 | 37.78
2022-12-31 20:30 | 44926.8542 | 0 | 10.8236 | 37.78
2022-12-31 21:00 | 44926.875 | 0 | 10.8066 | 37.78
2022-12-31 21:30 | 44926.8958 | 0 | 10.6827 | 37.78
2022-12-31 22:00 | 44926.9167 | 0 | 10.2469 | 37.78
2022-12-31 22:30 | 44926.9375 | 0 | 9.7945 | 37.78
2022-12-31 23:00 | 44926.9583 | 0 | 9.5128 | 37.78
2022-12-31 23:30 | 44926.9792 | 0 | 9.2177 | 37.78
2023-01-01 | 44927 | 0 | 8.8482 | 37.78
2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 0 | 8.5218 | 37.78
2023-01-01 01:00 | 44927.0417 | 0 | 8.5347 | 37.78
2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 0 | 8.3631 | 37.78
2023-01-01 02:00 | 44927.0833 | 0 | 8.2208 | 37.78
2023-01-01 02:30 | 44927.1042 | 0 | 8.0073 | 37.78
2023-01-01 03:00 | 44927.125 | 0 | 8.0398 | 37.78
2023-01-01 03:30 | 44927.1458 | 0 | 7.9129 | 37.78
2023-01-01 04:00 | 44927.1667 | 0 | 7.7979 | 37.78
2023-01-01 04:30 | 44927.1875 | 0 | 7.7476 | 37.78
2023-01-01 05:00 | 44927.2083 | 0 | 7.5556 | 37.78
2023-01-01 05:30 | 44927.2292 | 0 | 7.2192 | 37.78
2023-01-01 06:00 | 44927.25 | 0 | 6.8481 | 37.78
2023-01-01 06:30 | 44927.2708 | 0 | 7.2006 | 37.78
2023-01-01 07:00 | 44927.2917 | 0 | 5.8468 | 37.78
2023-01-01 07:30 | 44927.3125 | 0 | 5.6738 | 37.78
2023-01-01 08:00 | 44927.3333 | 0 | 5.5614 | 37.78
2023-01-01 08:30 | 44927.3542 | 0 | 6.868 | 37.78
2023-01-01 09:00 | 44927.375 | 0 | 8.3267 | 37.78
2023-01-01 09:30 | 44927.3958 | 0 | 7.5082 | 37.78
2023-01-01 10:00 | 44927.4167 | 0 | 7.7403 | 37.78
2023-01-01 10:30 | 44927.4375 | 0 | 6.4934 | 37.78
2023-01-01 11:00 | 44927.4583 | 0 | 6.3862 | 37.78
2023-01-01 11:30 | 44927.4792 | 0 | 8.4768 | 37.78
2023-01-01 12:00 | 44927.5 | 0 | 8.3658 | 37.78
2023-01-01 12:30 | 44927.5208 | 0 | 8.3171 | 37.78
2023-01-01 13:00 | 44927.5417 | 0 | 8.375 | 37.78
2023-01-01 13:30 | 44927.5625 | 0 | 7.649 | 37.78
2023-01-01 14:00 | 44927.5833 | 0 | 8.8966 | 37.78
2023-01-01 14:30 | 44927.6042 | 0 | 8.9005 | 37.78
2023-01-01 15:00 | 44927.625 | 0 | 8.6477 | 37.78
2023-01-01 15:30 | 44927.6458 | 0 | 9.5905 | 37.78
2023-01-01 16:00 | 44927.6667 | 0 | 9.8686 | 37.78
2023-01-01 16:30 | 44927.6875 | 0 | 9.1608 | 37.78
2023-01-01 17:00 | 44927.7083 | 0 | 10.3582 | 37.78
2023-01-01 17:30 | 44927.7292 | 0 | 10.8852 | 37.78
2023-01-01 18:00 | 44927.75 | 0 | 11.0547 | 37.78
2023-01-01 18:30 | 44927.7708 | 0 | 11.3883 | 37.78
2023-01-01 19:00 | 44927.7917 | 0 | 11.5612 | 37.78
2023-01-01 19:30 | 44927.8125 | 0 | 11.4861 | 37.78
2023-01-01 20:00 | 44927.8333 | 0 | 11.239 | 37.78
2023-01-01 20:30 | 44927.8542 | 0 | 10.9344 | 37.78
2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 0 | 10.5836 | 37.78
2023-01-01 21:30 | 44927.8958 | 0 | 10.4106 | 37.78
2023-01-01 22:00 | 44927.9167 | 0 | 9.9865 | 37.78
2023-01-01 22:30 | 44927.9375 | 0 | 9.3401 | 37.78
2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 0 | 8.8583 | 37.78
2023-01-01 23:30 | 44927.9792 | 0 | 8.5266 | 37.78
2023-01-02 | 44928 | 0 | 8.2649 | 37.78
2023-01-02 00:30 | 44928.0208 | 0 | 7.9645 | 37.78
2023-01-02 01:00 | 44928.0417 | 0 | 7.8271 | 37.78
2023-01-02 01:30 | 44928.0625 | 0 | 7.6658 | 37.78
2023-01-02 02:00 | 44928.0833 | 0 | 7.6119 | 37.78
2023-01-02 02:30 | 44928.1042 | 0 | 7.725 | 37.78
2023-01-02 03:00 | 44928.125 | 0 | 7.591 | 37.78
2023-01-02 03:30 | 44928.1458 | 0 | 7.56 | 37.78
2023-01-02 04:00 | 44928.1667 | 0 | 7.8036 | 37.78
2023-01-02 04:30 | 44928.1875 | 0 | 7.8048 | 37.78
2023-01-02 05:00 | 44928.2083 | 0 | 7.8039 | 37.78
2023-01-02 05:30 | 44928.2292 | 0 | 7.5282 | 37.78
2023-01-02 06:00 | 44928.25 | 0 | 7.4074 | 37.78
2023-01-02 06:30 | 44928.2708 | 0 | 7.0756 | 37.78
2023-01-02 07:00 | 44928.2917 | 0 | 6.9008 | 37.78
2023-01-02 07:30 | 44928.3125 | 0 | 6.9472 | 37.78
2023-01-02 08:00 | 44928.3333 | 0 | 8.055 | 37.78
2023-01-02 08:30 | 44928.3542 | 0 | 7.4621 | 37.78
2023-01-02 09:00 | 44928.375 | 0 | 7.7027 | 37.78
2023-01-02 09:30 | 44928.3958 | 0 | 7.5212 | 37.78
2023-01-02 10:00 | 44928.4167 | 0 | 6.9804 | 37.78
2023-01-02 10:30 | 44928.4375 | 0 | 6.9679 | 37.78
2023-01-02 11:00 | 44928.4583 | 0 | 7.1553 | 37.78
2023-01-02 11:30 | 44928.4792 | 0 | 8.3543 | 37.78
2023-01-02 12:00 | 44928.5 | 0 | 8.8172 | 37.78
2023-01-02 12:30 | 44928.5208 | 0 | 9.1394 | 37.78
2023-01-02 13:00 | 44928.5417 | 0 | 9.1213 | 37.78
2023-01-02 13:30 | 44928.5625 | 0 | 7.4812 | 37.78
2023-01-02 14:00 | 44928.5833 | 0 | 10.447 | 37.78
2023-01-02 14:30 | 44928.6042 | 0 | 9.7331 | 37.78
2023-01-02 15:00 | 44928.625 | 0 | 8.7743 | 37.78
2023-01-02 15:30 | 44928.6458 | 0 | 8.8134 | 37.78
2023-01-02 16:00 | 44928.6667 | 0 | 9.5119 | 37.78
2023-01-02 16:30 | 44928.6875 | 0 | 10.7774 | 37.78
2023-01-02 17:00 | 44928.7083 | 0 | 11.9348 | 37.78
2023-01-02 17:30 | 44928.7292 | 0 | 12.1714 | 37.78
2023-01-02 18:00 | 44928.75 | 0 | 12.3178 | 37.78
2023-01-02 18:30 | 44928.7708 | 0 | 12.6367 | 37.78
2023-01-02 19:00 | 44928.7917 | 0 | 12.5477 | 37.78
2023-01-02 19:30 | 44928.8125 | 0 | 12.3791 | 37.78
2023-01-02 20:00 | 44928.8333 | 0 | 12.344 | 37.78
2023-01-02 20:30 | 44928.8542 | 0 | 11.7315 | 37.78
2023-01-02 21:00 | 44928.875 | 0 | 11.3572 | 37.78
2023-01-02 21:30 | 44928.8958 | 0 | 10.9976 | 37.78
2023-01-02 22:00 | 44928.9167 | 0 | 10.4503 | 37.78
2023-01-02 22:30 | 44928.9375 | 0 | 9.8889 | 37.78
2023-01-02 23:00 | 44928.9583 | 0 | 9.4934 | 37.78
2023-01-02 23:30 | 44928.9792 | 0 | 9.1682 | 37.78
2023-01-03 | 44929 | 0 | 8.6299 | 37.78
2023-01-03 00:30 | 44929.0208 | 0 | 8.2908 | 37.78
2023-01-03 01:00 | 44929.0417 | 0 | 8.0428 | 37.78
2023-01-03 01:30 | 44929.0625 | 0 | 7.8459 | 37.78
2023-01-03 02:00 | 44929.0833 | 0 | 7.8611 | 37.78
2023-01-03 02:30 | 44929.1042 | 0 | 7.9585 | 37.78
2023-01-03 03:00 | 44929.125 | 0 | 7.8048 | 37.78
2023-01-03 03:30 | 44929.1458 | 0 | 8.0585 | 37.78
2023-01-03 04:00 | 44929.1667 | 0 | 8.2324 | 37.78
2023-01-03 04:30 | 44929.1875 | 0 | 8.6629 | 37.78
2023-01-03 05:00 | 44929.2083 | 0 | 8.8381 | 37.78
2023-01-03 05:30 | 44929.2292 | 0 | 8.9482 | 37.78
2023-01-03 06:00 | 44929.25 | 0 | 9.2539 | 37.78
2023-01-03 06:30 | 44929.2708 | 0 | 9.2436 | 37.78
2023-01-03 07:00 | 44929.2917 | 0 | 9.3389 | 37.78
2023-01-03 07:30 | 44929.3125 | 0 | 9.0798 | 37.78
2023-01-03 08:00 | 44929.3333 | 0 | 9.5413 | 37.78
2023-01-03 08:30 | 44929.3542 | 0 | 9.2603 | 37.78
2023-01-03 09:00 | 44929.375 | 0 | 9.0669 | 37.78
2023-01-03 09:30 | 44929.3958 | 0 | 9.1751 | 37.78
2023-01-03 10:00 | 44929.4167 | 0 | 9.2421 | 37.78
2023-01-03 10:30 | 44929.4375 | 0 | 9.4792 | 37.78
2023-01-03 11:00 | 44929.4583 | 0 | 9.9821 | 37.78
2023-01-03 11:30 | 44929.4792 | 0 | 9.9267 | 37.78
2023-01-03 12:00 | 44929.5 | 0 | 9.8267 | 37.78
2023-01-03 12:30 | 44929.5208 | 0 | 10.1024 | 37.78
2023-01-03 13:00 | 44929.5417 | 0 | 13.4862 | 37.78
2023-01-03 13:30 | 44929.5625 | 0 | 13.5835 | 37.78
2023-01-03 14:00 | 44929.5833 | 0 | 11.3856 | 37.78
2023-01-03 14:30 | 44929.6042 | 0 | 11.3898 | 37.78
2023-01-03 15:00 | 44929.625 | 0 | 12.251 | 37.78
2023-01-03 15:30 | 44929.6458 | 0 | 12.9687 | 37.78
2023-01-03 16:00 | 44929.6667 | 0 | 13.5811 | 37.78
2023-01-03 16:30 | 44929.6875 | 0 | 14.4118 | 37.78
2023-01-03 17:00 | 44929.7083 | 0 | 14.8383 | 37.78
2023-01-03 17:30 | 44929.7292 | 0 | 15.2193 | 37.78
2023-01-03 18:00 | 44929.75 | 0 | 15.2702 | 37.78
2023-01-03 18:30 | 44929.7708 | 0 | 15.4563 | 37.78
2023-01-03 19:00 | 44929.7917 | 0 | 15.4432 | 37.78
2023-01-03 19:30 | 44929.8125 | 0 | 15.3426 | 37.78
2023-01-03 20:00 | 44929.8333 | 0 | 15.1001 | 37.78
2023-01-03 20:30 | 44929.8542 | 0 | 14.5406 | 37.78
2023-01-03 21:00 | 44929.875 | 0 | 14.0974 | 37.78
2023-01-03 21:30 | 44929.8958 | 0 | 13.7638 | 37.78
2023-01-03 22:00 | 44929.9167 | 0 | 13.0079 | 37.78
2023-01-03 22:30 | 44929.9375 | 0 | 12.2434 | 37.78
2023-01-03 23:00 | 44929.9583 | 0 | 11.8254 | 37.78
2023-01-03 23:30 | 44929.9792 | 0 | 11.1718 | 37.78
2023-01-04 | 44930 | 0 | 10.4574 | 37.78
2023-01-04 00:30 | 44930.0208 | 0 | 10.2129 | 37.78
2023-01-04 01:00 | 44930.0417 | 0 | 9.8621 | 37.78
2023-01-04 01:30 | 44930.0625 | 0 | 9.5341 | 37.78
2023-01-04 02:00 | 44930.0833 | 0 | 9.5325 | 37.78
2023-01-04 02:30 | 44930.1042 | 0 | 9.4316 | 37.78
2023-01-04 03:00 | 44930.125 | 0 | 9.3386 | 37.78
2023-01-04 03:30 | 44930.1458 | 0 | 9.4396 | 37.78
2023-01-04 04:00 | 44930.1667 | 0 | 9.4842 | 37.78
2023-01-04 04:30 | 44930.1875 | 0 | 9.5995 | 37.78
2023-01-04 05:00 | 44930.2083 | 0 | 9.9401 | 37.78
2023-01-04 05:30 | 44930.2292 | 0 | 10.0461 | 37.78
2023-01-04 06:00 | 44930.25 | 0 | 10.3574 | 37.78
2023-01-04 06:30 | 44930.2708 | 0 | 10.301 | 37.78
2023-01-04 07:00 | 44930.2917 | 0 | 10.709 | 37.78
2023-01-04 07:30 | 44930.3125 | 0 | 10.5714 | 37.78
2023-01-04 08:00 | 44930.3333 | 0 | 10.8929 | 37.78
2023-01-04 08:30 | 44930.3542 | 0 | 10.9582 | 37.78
2023-01-04 09:00 | 44930.375 | 0 | 11.0701 | 37.78
2023-01-04 09:30 | 44930.3958 | 0 | 11.2798 | 37.78
2023-01-04 10:00 | 44930.4167 | 0 | 11.4367 | 37.78
2023-01-04 10:30 | 44930.4375 | 0 | 11.6871 | 37.78
2023-01-04 11:00 | 44930.4583 | 0 | 11.7657 | 37.78
2023-01-04 11:30 | 44930.4792 | 0 | 12.017 | 37.78
2023-01-04 12:00 | 44930.5 | 0 | 12.3391 | 37.78
2023-01-04 12:30 | 44930.5208 | 0 | 12.6412 | 37.78
2023-01-04 13:00 | 44930.5417 | 0 | 13.4334 | 37.78
2023-01-04 13:30 | 44930.5625 | 0 | 14.8868 | 37.78
2023-01-04 14:00 | 44930.5833 | 0 | 15.9105 | 37.78
2023-01-04 14:30 | 44930.6042 | 0 | 14.9654 | 37.78
2023-01-04 15:00 | 44930.625 | 0 | 17.2924 | 37.78
2023-01-04 15:30 | 44930.6458 | 0 | 18.0985 | 37.78
2023-01-04 16:00 | 44930.6667 | 0 | 17.6427 | 37.78
2023-01-04 16:30 | 44930.6875 | 0 | 18.2869 | 37.78
2023-01-04 17:00 | 44930.7083 | 0 | 18.5394 | 37.78
2023-01-04 17:30 | 44930.7292 | 0 | 18.1788 | 37.78
2023-01-04 18:00 | 44930.75 | 0 | 17.7545 | 37.78
2023-01-04 18:30 | 44930.7708 | 0 | 17.8012 | 37.78
2023-01-04 19:00 | 44930.7917 | 0 | 17.8625 | 37.78
2023-01-04 19:30 | 44930.8125 | 0 | 17.7169 | 37.78
2023-01-04 20:00 | 44930.8333 | 0 | 17.4402 | 37.78
2023-01-04 20:30 | 44930.8542 | 0 | 16.812 | 37.78
2023-01-04 21:00 | 44930.875 | 0 | 16.1537 | 37.78
2023-01-04 21:30 | 44930.8958 | 0 | 15.1528 | 37.78
2023-01-04 22:00 | 44930.9167 | 0 | 14.2765 | 37.78
2023-01-04 22:30 | 44930.9375 | 0 | 13.1746 | 37.78
2023-01-04 23:00 | 44930.9583 | 0 | 12.4369 | 37.78
2023-01-04 23:30 | 44930.9792 | 0 | 12.0063 | 37.78
2023-01-05 | 44931 | 0 | 11.147 | 37.78
2023-01-05 00:30 | 44931.0208 | 0 | 10.6527 | 37.78
2023-01-05 01:00 | 44931.0417 | 0 | 10.5741 | 37.78
2023-01-05 01:30 | 44931.0625 | 0 | 10.3347 | 37.78
2023-01-05 02:00 | 44931.0833 | 0 | 10.2284 | 37.78
2023-01-05 02:30 | 44931.1042 | 0 | 10.1419 | 37.78
2023-01-05 03:00 | 44931.125 | 0 | 10.0274 | 37.78
2023-01-05 03:30 | 44931.1458 | 0 | 10.0649 | 37.78
2023-01-05 04:00 | 44931.1667 | 0 | 10.2489 | 37.78
2023-01-05 04:30 | 44931.1875 | 0 | 10.4395 | 37.78
2023-01-05 05:00 | 44931.2083 | 0 | 10.8817 | 37.78
2023-01-05 05:30 | 44931.2292 | 0 | 11 | 37.78
2023-01-05 06:00 | 44931.25 | 0 | 11.5293 | 37.78
2023-01-05 06:30 | 44931.2708 | 0 | 12.0739 | 37.78
2023-01-05 07:00 | 44931.2917 | 0 | 12.6581 | 37.78
2023-01-05 07:30 | 44931.3125 | 0 | 12.3931 | 37.78
2023-01-05 08:00 | 44931.3333 | 0 | 13.1205 | 37.78
2023-01-05 08:30 | 44931.3542 | 0 | 13.6345 | 37.78
2023-01-05 09:00 | 44931.375 | 0 | 13.6843 | 37.78
2023-01-05 09:30 | 44931.3958 | 0 | 13.6434 | 37.78
2023-01-05 10:00 | 44931.4167 | 0 | 13.661 | 37.78
2023-01-05 10:30 | 44931.4375 | 0 | 13.9236 | 37.78
2023-01-05 11:00 | 44931.4583 | 0 | 13.5683 | 37.78
2023-01-05 11:30 | 44931.4792 | 0 | 13.746 | 37.78
2023-01-05 12:00 | 44931.5 | 0 | 14.2885 | 37.78
2023-01-05 12:30 | 44931.5208 | 0 | 13.0441 | 37.78
2023-01-05 13:00 | 44931.5417 | 0 | 13.2754 | 37.78
2023-01-05 13:30 | 44931.5625 | 0 | 14.2741 | 37.78
2023-01-05 14:00 | 44931.5833 | 0 | 14.5007 | 37.78
2023-01-05 14:30 | 44931.6042 | 0 | 13.9161 | 37.78
2023-01-05 15:00 | 44931.625 | 0 | 14.1069 | 37.78
2023-01-05 15:30 | 44931.6458 | 0 | 14.8441 | 37.78
2023-01-05 16:00 | 44931.6667 | 0 | 14.9513 | 37.78
2023-01-05 16:30 | 44931.6875 | 0 | 15.7079 | 37.78
2023-01-05 17:00 | 44931.7083 | 0 | 15.8598 | 37.78
2023-01-05 17:30 | 44931.7292 | 0 | 15.7257 | 37.78
2023-01-05 18:00 | 44931.75 | 0 | 15.4259 | 37.78
2023-01-05 18:30 | 44931.7708 | 0 | 15.014 | 37.78
2023-01-05 19:00 | 44931.7917 | 0 | 14.9998 | 37.78
2023-01-05 19:30 | 44931.8125 | 0 | 14.6388 | 37.78
2023-01-05 20:00 | 44931.8333 | 0 | 14.3056 | 37.78
2023-01-05 20:30 | 44931.8542 | 0 | 13.6814 | 37.78
2023-01-05 21:00 | 44931.875 | 0 | 13.3805 | 37.78
2023-01-05 21:30 | 44931.8958 | 0 | 12.8007 | 37.78
2023-01-05 22:00 | 44931.9167 | 0 | 12.4439 | 37.78
2023-01-05 22:30 | 44931.9375 | 0 | 11.5542 | 37.78
2023-01-05 23:00 | 44931.9583 | 0 | 11.0834 | 37.78
2023-01-05 23:30 | 44931.9792 | 0 | 10.6482 | 37.78
2023-01-06 | 44932 | 0 | 10.0128 | 37.78
2023-01-06 00:30 | 44932.0208 | 0 | 9.4255 | 37.78
2023-01-06 01:00 | 44932.0417 | 0 | 9.2925 | 37.78
2023-01-06 01:30 | 44932.0625 | 0 | 9.115 | 37.78
2023-01-06 02:00 | 44932.0833 | 0 | 9.0858 | 37.78
2023-01-06 02:30 | 44932.1042 | 0 | 9.0519 | 37.78
2023-01-06 03:00 | 44932.125 | 0 | 8.8866 | 37.78
2023-01-06 03:30 | 44932.1458 | 0 | 8.7675 | 37.78
2023-01-06 04:00 | 44932.1667 | 0 | 9.2814 | 37.78
2023-01-06 04:30 | 44932.1875 | 0 | 9.3422 | 37.78
2023-01-06 05:00 | 44932.2083 | 0 | 9.5887 | 37.78
2023-01-06 05:30 | 44932.2292 | 0 | 9.7071 | 37.78
2023-01-06 06:00 | 44932.25 | 0 | 9.9693 | 37.78
2023-01-06 06:30 | 44932.2708 | 0 | 9.7317 | 37.78
2023-01-06 07:00 | 44932.2917 | 0 | 9.8585 | 37.78
2023-01-06 07:30 | 44932.3125 | 0 | 9.6924 | 37.78
2023-01-06 08:00 | 44932.3333 | 0 | 9.9267 | 37.78
2023-01-06 08:30 | 44932.3542 | 0 | 9.7073 | 37.78
2023-01-06 09:00 | 44932.375 | 0 | 9.9288 | 37.78
2023-01-06 09:30 | 44932.3958 | 0 | 10.6867 | 37.78
2023-01-06 10:00 | 44932.4167 | 0 | 10.9674 | 37.78
2023-01-06 10:30 | 44932.4375 | 0 | 11.6012 | 37.78
2023-01-06 11:00 | 44932.4583 | 0 | 12.2441 | 37.78
2023-01-06 11:30 | 44932.4792 | 0 | 12.4025 | 37.78
2023-01-06 12:00 | 44932.5 | 0 | 13.2103 | 37.78
2023-01-06 12:30 | 44932.5208 | 0 | 13.9388 | 37.78
2023-01-06 13:00 | 44932.5417 | 0 | 13.8422 | 37.78
2023-01-06 13:30 | 44932.5625 | 0 | 11.5743 | 37.78
2023-01-06 14:00 | 44932.5833 | 0 | 11.853 | 37.78
2023-01-06 14:30 | 44932.6042 | 0 | 13.8967 | 37.78
2023-01-06 15:00 | 44932.625 | 0 | 15.1397 | 37.78
2023-01-06 15:30 | 44932.6458 | 0 | 14.5375 | 37.78
2023-01-06 16:00 | 44932.6667 | 0 | 14.2425 | 37.78
2023-01-06 16:30 | 44932.6875 | 0 | 14.5353 | 37.78
2023-01-06 17:00 | 44932.7083 | 0 | 14.5323 | 37.78
2023-01-06 17:30 | 44932.7292 | 0 | 13.7163 | 37.78
2023-01-06 18:00 | 44932.75 | 0 | 13.8462 | 37.78
2023-01-06 18:30 | 44932.7708 | 0 | 13.7533 | 37.78
2023-01-06 19:00 | 44932.7917 | 0 | 13.9094 | 37.78
2023-01-06 19:30 | 44932.8125 | 0 | 13.8016 | 37.78
2023-01-06 20:00 | 44932.8333 | 0 | 13.5238 | 37.78
2023-01-06 20:30 | 44932.8542 | 0 | 13.025 | 37.78
2023-01-06 21:00 | 44932.875 | 0 | 12.7382 | 37.78
2023-01-06 21:30 | 44932.8958 | 0 | 12.1989 | 37.78
2023-01-06 22:00 | 44932.9167 | 0 | 11.7632 | 37.78
2023-01-06 22:30 | 44932.9375 | 0 | 11.2277 | 37.78
2023-01-06 23:00 | 44932.9583 | 0 | 10.6757 | 37.78
2023-01-06 23:30 | 44932.9792 | 0 | 10.3275 | 37.78
2023-01-07 | 44933 | 0 | 9.7159 | 37.78
2023-01-07 00:30 | 44933.0208 | 0 | 9.2679 | 37.78
2023-01-07 01:00 | 44933.0417 | 0 | 8.9884 | 37.78
2023-01-07 01:30 | 44933.0625 | 0 | 8.7973 | 37.78
2023-01-07 02:00 | 44933.0833 | 0 | 8.5898 | 37.78
2023-01-07 02:30 | 44933.1042 | 0 | 8.5945 | 37.78
2023-01-07 03:00 | 44933.125 | 0 | 8.5159 | 37.78
2023-01-07 03:30 | 44933.1458 | 0 | 8.4605 | 37.78
2023-01-07 04:00 | 44933.1667 | 0 | 8.5275 | 37.78
2023-01-07 04:30 | 44933.1875 | 0 | 8.3766 | 37.78
2023-01-07 05:00 | 44933.2083 | 0 | 8.283 | 37.78
2023-01-07 05:30 | 44933.2292 | 0 | 8.0393 | 37.78
2023-01-07 06:00 | 44933.25 | 0 | 7.9522 | 37.78
2023-01-07 06:30 | 44933.2708 | 0 | 7.5038 | 37.78
2023-01-07 07:00 | 44933.2917 | 0 | 7.3863 | 37.78
2023-01-07 07:30 | 44933.3125 | 0 | 7.256 | 37.78
2023-01-07 08:00 | 44933.3333 | 0 | 7.4017 | 37.78
2023-01-07 08:30 | 44933.3542 | 0 | 7.4863 | 37.78
2023-01-07 09:00 | 44933.375 | 0 | 8.4373 | 37.78
2023-01-07 09:30 | 44933.3958 | 0 | 8.1402 | 37.78
2023-01-07 10:00 | 44933.4167 | 0 | 7.2842 | 37.78
2023-01-07 10:30 | 44933.4375 | 0 | 8.3974 | 37.78
2023-01-07 11:00 | 44933.4583 | 0 | 8.3993 | 37.78
2023-01-07 11:30 | 44933.4792 | 0 | 9.1951 | 37.78
2023-01-07 12:00 | 44933.5 | 0 | 9.9778 | 37.78
2023-01-07 12:30 | 44933.5208 | 0 | 9.0552 | 37.78
2023-01-07 13:00 | 44933.5417 | 0 | 8.8686 | 37.78
2023-01-07 13:30 | 44933.5625 | 0 | 9.5023 | 37.78
2023-01-07 14:00 | 44933.5833 | 0 | 9.4224 | 37.78
2023-01-07 14:30 | 44933.6042 | 0 | 9.5801 | 37.78
2023-01-07 15:00 | 44933.625 | 0 | 10.8962 | 37.78
2023-01-07 15:30 | 44933.6458 | 0 | 12.1126 | 37.78
2023-01-07 16:00 | 44933.6667 | 0 | 12.7754 | 37.78
2023-01-07 16:30 | 44933.6875 | 0 | 12.7245 | 37.78
2023-01-07 17:00 | 44933.7083 | 0 | 12.3319 | 37.78
2023-01-07 17:30 | 44933.7292 | 0 | 12.7797 | 37.78
2023-01-07 18:00 | 44933.75 | 0 | 12.8279 | 37.78
2023-01-07 18:30 | 44933.7708 | 0 | 12.8749 | 37.78
2023-01-07 19:00 | 44933.7917 | 0 | 13.0476 | 37.78
2023-01-07 19:30 | 44933.8125 | 0 | 12.7484 | 37.78
2023-01-07 20:00 | 44933.8333 | 0 | 12.6546 | 37.78
2023-01-07 20:30 | 44933.8542 | 0 | 12.1186 | 37.78
2023-01-07 21:00 | 44933.875 | 0 | 11.8899 | 37.78
2023-01-07 21:30 | 44933.8958 | 0 | 11.2808 | 37.78
2023-01-07 22:00 | 44933.9167 | 0 | 10.9982 | 37.78
2023-01-07 22:30 | 44933.9375 | 0 | 10.3766 | 37.78
2023-01-07 23:00 | 44933.9583 | 0 | 9.8354 | 37.78
2023-01-07 23:30 | 44933.9792 | 0 | 9.3538 | 37.78
2023-01-08 | 44934 | 0 | 8.9322 | 37.78
2023-01-08 00:30 | 44934.0208 | 0 | 8.656 | 37.78
2023-01-08 01:00 | 44934.0417 | 0 | 8.5078 | 37.78
2023-01-08 01:30 | 44934.0625 | 0 | 8.2631 | 37.78
2023-01-08 02:00 | 44934.0833 | 0 | 8.0716 | 37.78
2023-01-08 02:30 | 44934.1042 | 0 | 8.0138 | 37.78
2023-01-08 03:00 | 44934.125 | 0 | 8.0916 | 37.78
2023-01-08 03:30 | 44934.1458 | 0 | 7.9763 | 37.78
2023-01-08 04:00 | 44934.1667 | 0 | 7.9951 | 37.78
2023-01-08 04:30 | 44934.1875 | 0 | 7.799 | 37.78
2023-01-08 05:00 | 44934.2083 | 0 | 7.798 | 37.78
2023-01-08 05:30 | 44934.2292 | 0 | 7.6601 | 37.78
2023-01-08 06:00 | 44934.25 | 0 | 7.5029 | 37.78
2023-01-08 06:30 | 44934.2708 | 0 | 7.0452 | 37.78
2023-01-08 07:00 | 44934.2917 | 0 | 6.6052 | 37.78
2023-01-08 07:30 | 44934.3125 | 0 | 6.2138 | 37.78
2023-01-08 08:00 | 44934.3333 | 0 | 6.1504 | 37.78
2023-01-08 08:30 | 44934.3542 | 0 | 6.7798 | 37.78
2023-01-08 09:00 | 44934.375 | 0 | 7.6095 | 37.78
2023-01-08 09:30 | 44934.3958 | 0 | 7.8685 | 37.78
2023-01-08 10:00 | 44934.4167 | 0 | 8.4473 | 37.78
2023-01-08 10:30 | 44934.4375 | 0 | 8.2518 | 37.78
2023-01-08 11:00 | 44934.4583 | 0 | 8.2607 | 37.78
2023-01-08 11:30 | 44934.4792 | 0 | 9.1281 | 37.78
2023-01-08 12:00 | 44934.5 | 0 | 8.7289 | 37.78
2023-01-08 12:30 | 44934.5208 | 0 | 8.7494 | 37.78
2023-01-08 13:00 | 44934.5417 | 0 | 8.0397 | 37.78
2023-01-08 13:30 | 44934.5625 | 0 | 10.9565 | 37.78
2023-01-08 14:00 | 44934.5833 | 0 | 9.444 | 37.78
2023-01-08 14:30 | 44934.6042 | 0 | 8.4754 | 37.78
2023-01-08 15:00 | 44934.625 | 0 | 10.6216 | 37.78
2023-01-08 15:30 | 44934.6458 | 0 | 10.9691 | 37.78
2023-01-08 16:00 | 44934.6667 | 0 | 11.6401 | 37.78
2023-01-08 16:30 | 44934.6875 | 0 | 12.3992 | 37.78
2023-01-08 17:00 | 44934.7083 | 0 | 13.1747 | 37.78
2023-01-08 17:30 | 44934.7292 | 0 | 13.452 | 37.78
2023-01-08 18:00 | 44934.75 | 0 | 13.6488 | 37.78
2023-01-08 18:30 | 44934.7708 | 0 | 13.731 | 37.78
2023-01-08 19:00 | 44934.7917 | 0 | 13.9137 | 37.78
2023-01-08 19:30 | 44934.8125 | 0 | 13.5871 | 37.78
2023-01-08 20:00 | 44934.8333 | 0 | 13.44 | 37.78
2023-01-08 20:30 | 44934.8542 | 0 | 12.7078 | 37.78
2023-01-08 21:00 | 44934.875 | 0 | 12.3729 | 37.78
2023-01-08 21:30 | 44934.8958 | 0 | 11.9277 | 37.78
2023-01-08 22:00 | 44934.9167 | 0 | 11.4213 | 37.78
2023-01-08 22:30 | 44934.9375 | 0 | 10.7279 | 37.78
2023-01-08 23:00 | 44934.9583 | 0 | 10.2253 | 37.78
2023-01-08 23:30 | 44934.9792 | 0 | 9.6197 | 37.78
2023-01-09 | 44935 | 0 | 9.2793 | 37.78
2023-01-09 00:30 | 44935.0208 | 0 | 9.1117 | 37.78
2023-01-09 01:00 | 44935.0417 | 0 | 8.9608 | 37.78
2023-01-09 01:30 | 44935.0625 | 0 | 8.819 | 37.78
2023-01-09 02:00 | 44935.0833 | 0 | 8.7991 | 37.78
2023-01-09 02:30 | 44935.1042 | 0 | 8.9295 | 37.78
2023-01-09 03:00 | 44935.125 | 0 | 8.8065 | 37.78
2023-01-09 03:30 | 44935.1458 | 0 | 9.0492 | 37.78
2023-01-09 04:00 | 44935.1667 | 0 | 9.4113 | 37.78
2023-01-09 04:30 | 44935.1875 | 0 | 9.4503 | 37.78
2023-01-09 05:00 | 44935.2083 | 0 | 9.7806 | 37.78
2023-01-09 05:30 | 44935.2292 | 0 | 10.039 | 37.78
2023-01-09 06:00 | 44935.25 | 0 | 10.6446 | 37.78
2023-01-09 06:30 | 44935.2708 | 0 | 10.9864 | 37.78
2023-01-09 07:00 | 44935.2917 | 0 | 11.5763 | 37.78
2023-01-09 07:30 | 44935.3125 | 0 | 11.8241 | 37.78
2023-01-09 08:00 | 44935.3333 | 0 | 11.2072 | 37.78
2023-01-09 08:30 | 44935.3542 | 0 | 11.4045 | 37.78
2023-01-09 09:00 | 44935.375 | 0 | 12.2018 | 37.78
2023-01-09 09:30 | 44935.3958 | 0 | 12.6948 | 37.78
2023-01-09 10:00 | 44935.4167 | 0 | 12.5268 | 37.78
2023-01-09 10:30 | 44935.4375 | 0 | 11.6365 | 37.78
2023-01-09 11:00 | 44935.4583 | 0 | 12.6203 | 37.78
2023-01-09 11:30 | 44935.4792 | 0 | 11.6653 | 37.78
2023-01-09 12:00 | 44935.5 | 0 | 11.4795 | 37.78
2023-01-09 12:30 | 44935.5208 | 0 | 11.5069 | 37.78
2023-01-09 13:00 | 44935.5417 | 0 | 11.8792 | 37.78
2023-01-09 13:30 | 44935.5625 | 0 | 12.4203 | 37.78
2023-01-09 14:00 | 44935.5833 | 0 | 13.0112 | 37.78
2023-01-09 14:30 | 44935.6042 | 0 | 13.681 | 37.78
2023-01-09 15:00 | 44935.625 | 0 | 14.3447 | 37.78
2023-01-09 15:30 | 44935.6458 | 0 | 15.3658 | 37.78
2023-01-09 16:00 | 44935.6667 | 0 | 15.7603 | 37.78
2023-01-09 16:30 | 44935.6875 | 0 | 16.3563 | 37.78
2023-01-09 17:00 | 44935.7083 | 0 | 16.7414 | 37.78
2023-01-09 17:30 | 44935.7292 | 0 | 16.4854 | 37.78
2023-01-09 18:00 | 44935.75 | 0 | 16.5619 | 37.78
2023-01-09 18:30 | 44935.7708 | 0 | 16.6881 | 37.78
2023-01-09 19:00 | 44935.7917 | 0 | 16.6968 | 37.78
2023-01-09 19:30 | 44935.8125 | 0 | 16.2863 | 37.78
2023-01-09 20:00 | 44935.8333 | 0 | 16.1001 | 37.78
2023-01-09 20:30 | 44935.8542 | 0 | 15.3825 | 37.78
2023-01-09 21:00 | 44935.875 | 0 | 14.6312 | 37.78
2023-01-09 21:30 | 44935.8958 | 0 | 14.1863 | 37.78
2023-01-09 22:00 | 44935.9167 | 0 | 13.198 | 37.78
2023-01-09 22:30 | 44935.9375 | 0 | 12.2812 | 37.78
2023-01-09 23:00 | 44935.9583 | 0 | 11.7127 | 37.78
2023-01-09 23:30 | 44935.9792 | 0 | 11.2671 | 37.78
2023-01-10 | 44936 | 0 | 10.5828 | 37.78
2023-01-10 00:30 | 44936.0208 | 0 | 10.1685 | 37.78
2023-01-10 01:00 | 44936.0417 | 0 | 9.8169 | 37.78
2023-01-10 01:30 | 44936.0625 | 0 | 9.7704 | 37.78
2023-01-10 02:00 | 44936.0833 | 0 | 9.5432 | 37.78
2023-01-10 02:30 | 44936.1042 | 0 | 9.5655 | 37.78
2023-01-10 03:00 | 44936.125 | 0 | 9.2678 | 37.78
2023-01-10 03:30 | 44936.1458 | 0 | 9.5887 | 37.78
2023-01-10 04:00 | 44936.1667 | 0 | 9.7129 | 37.78
2023-01-10 04:30 | 44936.1875 | 0 | 9.8746 | 37.78
2023-01-10 05:00 | 44936.2083 | 0 | 10.3758 | 37.78
2023-01-10 05:30 | 44936.2292 | 0 | 10.2715 | 37.78
2023-01-10 06:00 | 44936.25 | 0 | 11.0766 | 37.78
2023-01-10 06:30 | 44936.2708 | 0 | 11.1181 | 37.78
2023-01-10 07:00 | 44936.2917 | 0 | 12.1907 | 37.78
2023-01-10 07:30 | 44936.3125 | 0 | 11.3981 | 37.78
2023-01-10 08:00 | 44936.3333 | 0 | 10.6399 | 37.78
2023-01-10 08:30 | 44936.3542 | 0 | 11.7972 | 37.78
2023-01-10 09:00 | 44936.375 | 0 | 11.8315 | 37.78
2023-01-10 09:30 | 44936.3958 | 0 | 10.938 | 37.78
2023-01-10 10:00 | 44936.4167 | 0 | 10.836 | 37.78
2023-01-10 10:30 | 44936.4375 | 0 | 11.5148 | 37.78
2023-01-10 11:00 | 44936.4583 | 0 | 12.5246 | 37.78
2023-01-10 11:30 | 44936.4792 | 0 | 11.4159 | 37.78
2023-01-10 12:00 | 44936.5 | 0 | 12.4239 | 37.78
2023-01-10 12:30 | 44936.5208 | 0 | 12.1279 | 37.78
2023-01-10 13:00 | 44936.5417 | 0 | 11.7845 | 37.78
2023-01-10 13:30 | 44936.5625 | 0 | 12.2874 | 37.78
2023-01-10 14:00 | 44936.5833 | 0 | 12.5897 | 37.78
2023-01-10 14:30 | 44936.6042 | 0 | 14.3991 | 37.78
2023-01-10 15:00 | 44936.625 | 0 | 13.3416 | 37.78
2023-01-10 15:30 | 44936.6458 | 0 | 14.1505 | 37.78
2023-01-10 16:00 | 44936.6667 | 0 | 14.9013 | 37.78
2023-01-10 16:30 | 44936.6875 | 0 | 15.6742 | 37.78
2023-01-10 17:00 | 44936.7083 | 0 | 15.9285 | 37.78
2023-01-10 17:30 | 44936.7292 | 0 | 16.2251 | 37.78
2023-01-10 18:00 | 44936.75 | 0 | 15.969 | 37.78
2023-01-10 18:30 | 44936.7708 | 0 | 16.1301 | 37.78
2023-01-10 19:00 | 44936.7917 | 0 | 16.1671 | 37.78
2023-01-10 19:30 | 44936.8125 | 0 | 15.8633 | 37.78
2023-01-10 20:00 | 44936.8333 | 0 | 15.3046 | 37.78
2023-01-10 20:30 | 44936.8542 | 0 | 14.8073 | 37.78
2023-01-10 21:00 | 44936.875 | 0 | 14.2411 | 37.78
2023-01-10 21:30 | 44936.8958 | 0 | 13.6444 | 37.78
2023-01-10 22:00 | 44936.9167 | 0 | 12.8986 | 37.78
2023-01-10 22:30 | 44936.9375 | 0 | 12.0654 | 37.78
2023-01-10 23:00 | 44936.9583 | 0 | 11.6387 | 37.78
2023-01-10 23:30 | 44936.9792 | 0 | 10.8179 | 37.78
2023-01-11 | 44937 | 0 | 10.3267 | 37.78
2023-01-11 00:30 | 44937.0208 | 0 | 9.7784 | 37.78
2023-01-11 01:00 | 44937.0417 | 0 | 9.6254 | 37.78
2023-01-11 01:30 | 44937.0625 | 0 | 9.3886 | 37.78
2023-01-11 02:00 | 44937.0833 | 0 | 9.2198 | 37.78
2023-01-11 02:30 | 44937.1042 | 0 | 9.2454 | 37.78
2023-01-11 03:00 | 44937.125 | 0 | 9.1027 | 37.78
2023-01-11 03:30 | 44937.1458 | 0 | 9.1305 | 37.78
2023-01-11 04:00 | 44937.1667 | 0 | 9.3949 | 37.78
2023-01-11 04:30 | 44937.1875 | 0 | 9.7317 | 37.78
2023-01-11 05:00 | 44937.2083 | 0 | 10.1755 | 37.78
2023-01-11 05:30 | 44937.2292 | 0 | 10.2656 | 37.78
2023-01-11 06:00 | 44937.25 | 0 | 10.8963 | 37.78
2023-01-11 06:30 | 44937.2708 | 0 | 11.2251 | 37.78
2023-01-11 07:00 | 44937.2917 | 0 | 11.1708 | 37.78
2023-01-11 07:30 | 44937.3125 | 0 | 11.002 | 37.78
2023-01-11 08:00 | 44937.3333 | 0 | 12.0834 | 37.78
2023-01-11 08:30 | 44937.3542 | 0 | 11.2252 | 37.78
2023-01-11 09:00 | 44937.375 | 0 | 10.949 | 37.78
2023-01-11 09:30 | 44937.3958 | 0 | 11.4103 | 37.78
2023-01-11 10:00 | 44937.4167 | 0 | 12.4209 | 37.78
2023-01-11 10:30 | 44937.4375 | 0 | 12.2118 | 37.78
2023-01-11 11:00 | 44937.4583 | 0 | 12.4222 | 37.78
2023-01-11 11:30 | 44937.4792 | 0 | 13.4606 | 37.78
2023-01-11 12:00 | 44937.5 | 0 | 13.8035 | 37.78
2023-01-11 12:30 | 44937.5208 | 0 | 11.551 | 37.78
2023-01-11 13:00 | 44937.5417 | 0 | 12.0137 | 37.78
2023-01-11 13:30 | 44937.5625 | 0 | 12.7029 | 37.78
2023-01-11 14:00 | 44937.5833 | 0 | 14.2934 | 37.78
2023-01-11 14:30 | 44937.6042 | 0 | 15.5409 | 37.78
2023-01-11 15:00 | 44937.625 | 0 | 15.4075 | 37.78
2023-01-11 15:30 | 44937.6458 | 0 | 15.1966 | 37.78
2023-01-11 16:00 | 44937.6667 | 0 | 15.0043 | 37.78
2023-01-11 16:30 | 44937.6875 | 0 | 14.773 | 37.78
2023-01-11 17:00 | 44937.7083 | 0 | 15.8199 | 37.78
2023-01-11 17:30 | 44937.7292 | 0 | 15.5471 | 37.78
2023-01-11 18:00 | 44937.75 | 0 | 15.33 | 37.78
2023-01-11 18:30 | 44937.7708 | 0 | 15.8458 | 37.78
2023-01-11 19:00 | 44937.7917 | 0 | 15.6883 | 37.78
2023-01-11 19:30 | 44937.8125 | 0 | 15.5733 | 37.78
2023-01-11 20:00 | 44937.8333 | 0 | 15.228 | 37.78
2023-01-11 20:30 | 44937.8542 | 0 | 14.444 | 37.78
2023-01-11 21:00 | 44937.875 | 0 | 14.0781 | 37.78
2023-01-11 21:30 | 44937.8958 | 0 | 13.5785 | 37.78
2023-01-11 22:00 | 44937.9167 | 0 | 12.909 | 37.78
2023-01-11 22:30 | 44937.9375 | 0 | 12.2026 | 37.78
2023-01-11 23:00 | 44937.9583 | 0 | 11.498 | 37.78
2023-01-11 23:30 | 44937.9792 | 0 | 11.147 | 37.78
2023-01-12 | 44938 | 0 | 10.5634 | 37.78
2023-01-12 00:30 | 44938.0208 | 0 | 10.1462 | 37.78
2023-01-12 01:00 | 44938.0417 | 0 | 9.9175 | 37.78
2023-01-12 01:30 | 44938.0625 | 0 | 9.7059 | 37.78
2023-01-12 02:00 | 44938.0833 | 0 | 9.5503 | 37.78
2023-01-12 02:30 | 44938.1042 | 0 | 9.5434 | 37.78
2023-01-12 03:00 | 44938.125 | 0 | 9.2478 | 37.78
2023-01-12 03:30 | 44938.1458 | 0 | 9.5569 | 37.78
2023-01-12 04:00 | 44938.1667 | 0 | 9.9117 | 37.78
2023-01-12 04:30 | 44938.1875 | 0 | 10.1203 | 37.78
2023-01-12 05:00 | 44938.2083 | 0 | 10.3755 | 37.78
2023-01-12 05:30 | 44938.2292 | 0 | 10.5455 | 37.78
2023-01-12 06:00 | 44938.25 | 0 | 11.1164 | 37.78
2023-01-12 06:30 | 44938.2708 | 0 | 11.4648 | 37.78
2023-01-12 07:00 | 44938.2917 | 0 | 11.2947 | 37.78
2023-01-12 07:30 | 44938.3125 | 0 | 10.9725 | 37.78
2023-01-12 08:00 | 44938.3333 | 0 | 11.4857 | 37.78
2023-01-12 08:30 | 44938.3542 | 0 | 13.137 | 37.78
2023-01-12 09:00 | 44938.375 | 0 | 12.3212 | 37.78
2023-01-12 09:30 | 44938.3958 | 0 | 11.9432 | 37.78
2023-01-12 10:00 | 44938.4167 | 0 | 12.8082 | 37.78
2023-01-12 10:30 | 44938.4375 | 0 | 12.8217 | 37.78
2023-01-12 11:00 | 44938.4583 | 0 | 13.0435 | 37.78
2023-01-12 11:30 | 44938.4792 | 0 | 13.3362 | 37.78
2023-01-12 12:00 | 44938.5 | 0 | 13.9103 | 37.78
2023-01-12 12:30 | 44938.5208 | 0 | 12.4051 | 37.78
2023-01-12 13:00 | 44938.5417 | 0 | 13.2716 | 37.78
2023-01-12 13:30 | 44938.5625 | 0 | 12.1334 | 37.78
2023-01-12 14:00 | 44938.5833 | 0 | 13.8015 | 37.78
2023-01-12 14:30 | 44938.6042 | 0 | 14.2968 | 37.78
2023-01-12 15:00 | 44938.625 | 0 | 13.6594 | 37.78
2023-01-12 15:30 | 44938.6458 | 0 | 14.5154 | 37.78
2023-01-12 16:00 | 44938.6667 | 0 | 15.1901 | 37.78
2023-01-12 16:30 | 44938.6875 | 0 | 14.8804 | 37.78
2023-01-12 17:00 | 44938.7083 | 0 | 14.7638 | 37.78
2023-01-12 17:30 | 44938.7292 | 0 | 14.8402 | 37.78
2023-01-12 18:00 | 44938.75 | 0 | 14.8217 | 37.78
2023-01-12 18:30 | 44938.7708 | 0 | 15.1172 | 37.78
2023-01-12 19:00 | 44938.7917 | 0 | 15.1585 | 37.78
2023-01-12 19:30 | 44938.8125 | 0 | 15.2412 | 37.78
2023-01-12 20:00 | 44938.8333 | 0 | 14.8065 | 37.78
2023-01-12 20:30 | 44938.8542 | 0 | 14.3601 | 37.78
2023-01-12 21:00 | 44938.875 | 0 | 13.8367 | 37.78
2023-01-12 21:30 | 44938.8958 | 0 | 13.5451 | 37.78
2023-01-12 22:00 | 44938.9167 | 0 | 12.9348 | 37.78
2023-01-12 22:30 | 44938.9375 | 0 | 11.9392 | 37.78
2023-01-12 23:00 | 44938.9583 | 0 | 11.2543 | 37.78
2023-01-12 23:30 | 44938.9792 | 0 | 10.9948 | 37.78
2023-01-13 | 44939 | 0 | 10.3349 | 37.78
2023-01-13 00:30 | 44939.0208 | 0 | 9.8628 | 37.78
2023-01-13 01:00 | 44939.0417 | 0 | 9.7055 | 37.78
2023-01-13 01:30 | 44939.0625 | 0 | 9.4985 | 37.78
2023-01-13 02:00 | 44939.0833 | 0 | 9.469 | 37.78
2023-01-13 02:30 | 44939.1042 | 0 | 9.4503 | 37.78
2023-01-13 03:00 | 44939.125 | 0 | 9.2651 | 37.78
2023-01-13 03:30 | 44939.1458 | 0 | 9.2943 | 37.78
2023-01-13 04:00 | 44939.1667 | 0 | 9.5313 | 37.78
2023-01-13 04:30 | 44939.1875 | 0 | 9.8267 | 37.78
2023-01-13 05:00 | 44939.2083 | 0 | 10.1247 | 37.78
2023-01-13 05:30 | 44939.2292 | 0 | 10.2932 | 37.78
2023-01-13 06:00 | 44939.25 | 0 | 10.5686 | 37.78
2023-01-13 06:30 | 44939.2708 | 0 | 11.0289 | 37.78
2023-01-13 07:00 | 44939.2917 | 0 | 11.3304 | 37.78
2023-01-13 07:30 | 44939.3125 | 0 | 11.9101 | 37.78
2023-01-13 08:00 | 44939.3333 | 0 | 12.0532 | 37.78
2023-01-13 08:30 | 44939.3542 | 0 | 12.8394 | 37.78
2023-01-13 09:00 | 44939.375 | 0 | 10.9796 | 37.78
2023-01-13 09:30 | 44939.3958 | 0 | 11.1868 | 37.78
2023-01-13 10:00 | 44939.4167 | 0 | 12.4738 | 37.78
2023-01-13 10:30 | 44939.4375 | 0 | 11.8927 | 37.78
2023-01-13 11:00 | 44939.4583 | 0 | 11.5049 | 37.78
2023-01-13 11:30 | 44939.4792 | 0 | 10.879 | 37.78
2023-01-13 12:00 | 44939.5 | 0 | 11.7023 | 37.78
2023-01-13 12:30 | 44939.5208 | 0 | 11.9031 | 37.78
2023-01-13 13:00 | 44939.5417 | 0 | 12.0875 | 37.78
2023-01-13 13:30 | 44939.5625 | 0 | 12.0301 | 37.78
2023-01-13 14:00 | 44939.5833 | 0 | 12.8561 | 37.78
2023-01-13 14:30 | 44939.6042 | 0 | 13.7248 | 37.78
2023-01-13 15:00 | 44939.625 | 0 | 14.3822 | 37.78
2023-01-13 15:30 | 44939.6458 | 0 | 14.7438 | 37.78
2023-01-13 16:00 | 44939.6667 | 0 | 14.5921 | 37.78
2023-01-13 16:30 | 44939.6875 | 0 | 14.3497 | 37.78
2023-01-13 17:00 | 44939.7083 | 0 | 14.3376 | 37.78
2023-01-13 17:30 | 44939.7292 | 0 | 14.2259 | 37.78
2023-01-13 18:00 | 44939.75 | 0 | 14.3447 | 37.78
2023-01-13 18:30 | 44939.7708 | 0 | 14.5442 | 37.78
2023-01-13 19:00 | 44939.7917 | 0 | 14.6771 | 37.78
2023-01-13 19:30 | 44939.8125 | 0 | 14.6502 | 37.78
2023-01-13 20:00 | 44939.8333 | 0 | 14.3124 | 37.78
2023-01-13 20:30 | 44939.8542 | 0 | 13.9314 | 37.78
2023-01-13 21:00 | 44939.875 | 0 | 13.7679 | 37.78
2023-01-13 21:30 | 44939.8958 | 0 | 13.3019 | 37.78
2023-01-13 22:00 | 44939.9167 | 0 | 12.9048 | 37.78
2023-01-13 22:30 | 44939.9375 | 0 | 12.1137 | 37.78
2023-01-13 23:00 | 44939.9583 | 0 | 11.561 | 37.78
2023-01-13 23:30 | 44939.9792 | 0 | 10.9155 | 37.78
2023-01-14 | 44940 | 0 | 10.5668 | 37.78
2023-01-14 00:30 | 44940.0208 | 0 | 10.0803 | 37.78
2023-01-14 01:00 | 44940.0417 | 0 | 9.9228 | 37.78
2023-01-14 01:30 | 44940.0625 | 0 | 9.8058 | 37.78
2023-01-14 02:00 | 44940.0833 | 0 | 9.67 | 37.78
2023-01-14 02:30 | 44940.1042 | 0 | 9.5468 | 37.78
2023-01-14 03:00 | 44940.125 | 0 | 9.2846 | 37.78
2023-01-14 03:30 | 44940.1458 | 0 | 9.4244 | 37.78
2023-01-14 04:00 | 44940.1667 | 0 | 9.4396 | 37.78
2023-01-14 04:30 | 44940.1875 | 0 | 9.5101 | 37.78
2023-01-14 05:00 | 44940.2083 | 0 | 9.4387 | 37.78
2023-01-14 05:30 | 44940.2292 | 0 | 9.3226 | 37.78
2023-01-14 06:00 | 44940.25 | 0 | 9.3461 | 37.78
2023-01-14 06:30 | 44940.2708 | 0 | 9.2812 | 37.78
2023-01-14 07:00 | 44940.2917 | 0 | 9.589 | 37.78
2023-01-14 07:30 | 44940.3125 | 0 | 9.972 | 37.78
2023-01-14 08:00 | 44940.3333 | 0 | 10.4307 | 37.78
2023-01-14 08:30 | 44940.3542 | 0 | 9.8896 | 37.78
2023-01-14 09:00 | 44940.375 | 0 | 9.2689 | 37.78
2023-01-14 09:30 | 44940.3958 | 0 | 8.3996 | 37.78
2023-01-14 10:00 | 44940.4167 | 0 | 8.6377 | 37.78
2023-01-14 10:30 | 44940.4375 | 0 | 10.0452 | 37.78
2023-01-14 11:00 | 44940.4583 | 0 | 10.0124 | 37.78
2023-01-14 11:30 | 44940.4792 | 0 | 9.8289 | 37.78
2023-01-14 12:00 | 44940.5 | 0 | 9.8837 | 37.78
2023-01-14 12:30 | 44940.5208 | 0 | 10.8072 | 37.78
2023-01-14 13:00 | 44940.5417 | 0 | 10.3199 | 37.78
2023-01-14 13:30 | 44940.5625 | 0 | 9.9897 | 37.78
2023-01-14 14:00 | 44940.5833 | 0 | 11.0346 | 37.78
2023-01-14 14:30 | 44940.6042 | 0 | 10.5134 | 37.78
2023-01-14 15:00 | 44940.625 | 0 | 11.0025 | 37.78
2023-01-14 15:30 | 44940.6458 | 0 | 10.8102 | 37.78
2023-01-14 16:00 | 44940.6667 | 0 | 10.8215 | 37.78
2023-01-14 16:30 | 44940.6875 | 0 | 11.1236 | 37.78
2023-01-14 17:00 | 44940.7083 | 0 | 11.6267 | 37.78
2023-01-14 17:30 | 44940.7292 | 0 | 11.6964 | 37.78
2023-01-14 18:00 | 44940.75 | 0 | 11.9554 | 37.78
2023-01-14 18:30 | 44940.7708 | 0 | 12.0153 | 37.78
2023-01-14 19:00 | 44940.7917 | 0 | 12.2088 | 37.78
2023-01-14 19:30 | 44940.8125 | 0 | 11.9349 | 37.78
2023-01-14 20:00 | 44940.8333 | 0 | 11.8879 | 37.78
2023-01-14 20:30 | 44940.8542 | 0 | 11.4783 | 37.78
2023-01-14 21:00 | 44940.875 | 0 | 11.1511 | 37.78
2023-01-14 21:30 | 44940.8958 | 0 | 10.9225 | 37.78
2023-01-14 22:00 | 44940.9167 | 0 | 10.5552 | 37.78
2023-01-14 22:30 | 44940.9375 | 0 | 10.0355 | 37.78
2023-01-14 23:00 | 44940.9583 | 0 | 9.6126 | 37.78
2023-01-14 23:30 | 44940.9792 | 0 | 9.1834 | 37.78
2023-01-15 | 44941 | 0 | 8.7377 | 37.78
2023-01-15 00:30 | 44941.0208 | 0 | 8.378 | 37.78
2023-01-15 01:00 | 44941.0417 | 0 | 8.3021 | 37.78
2023-01-15 01:30 | 44941.0625 | 0 | 8.1681 | 37.78
2023-01-15 02:00 | 44941.0833 | 0 | 8.2035 | 37.78
2023-01-15 02:30 | 44941.1042 | 0 | 7.8303 | 37.78
2023-01-15 03:00 | 44941.125 | 0 | 7.948 | 37.78
2023-01-15 03:30 | 44941.1458 | 0 | 7.6997 | 37.78
2023-01-15 04:00 | 44941.1667 | 0 | 7.7792 | 37.78
2023-01-15 04:30 | 44941.1875 | 0 | 7.7381 | 37.78
2023-01-15 05:00 | 44941.2083 | 0 | 7.7658 | 37.78
2023-01-15 05:30 | 44941.2292 | 0 | 7.6696 | 37.78
2023-01-15 06:00 | 44941.25 | 0 | 7.619 | 37.78
2023-01-15 06:30 | 44941.2708 | 0 | 7.6116 | 37.78
2023-01-15 07:00 | 44941.2917 | 0 | 7.692 | 37.78
2023-01-15 07:30 | 44941.3125 | 0 | 7.4065 | 37.78
2023-01-15 08:00 | 44941.3333 | 0 | 7.3179 | 37.78
2023-01-15 08:30 | 44941.3542 | 0 | 8.2102 | 37.78
2023-01-15 09:00 | 44941.375 | 0 | 8.9442 | 37.78
2023-01-15 09:30 | 44941.3958 | 0 | 8.3416 | 37.78
2023-01-15 10:00 | 44941.4167 | 0 | 7.8575 | 37.78
2023-01-15 10:30 | 44941.4375 | 0 | 7.4867 | 37.78
2023-01-15 11:00 | 44941.4583 | 0 | 6.9337 | 37.78
2023-01-15 11:30 | 44941.4792 | 0 | 6.0907 | 37.78
2023-01-15 12:00 | 44941.5 | 0 | 6.1714 | 37.78
2023-01-15 12:30 | 44941.5208 | 0 | 6.9919 | 37.78
2023-01-15 13:00 | 44941.5417 | 0 | 6.8337 | 37.78
2023-01-15 13:30 | 44941.5625 | 0 | 7.1218 | 37.78
2023-01-15 14:00 | 44941.5833 | 0 | 8.5067 | 37.78
2023-01-15 14:30 | 44941.6042 | 0 | 9.479 | 37.78
2023-01-15 15:00 | 44941.625 | 0 | 8.953 | 37.78
2023-01-15 15:30 | 44941.6458 | 0 | 8.6672 | 37.78
2023-01-15 16:00 | 44941.6667 | 0 | 10.701 | 37.78
2023-01-15 16:30 | 44941.6875 | 0 | 10.8445 | 37.78
2023-01-15 17:00 | 44941.7083 | 0 | 11.709 | 37.78
2023-01-15 17:30 | 44941.7292 | 0 | 12.57 | 37.78
2023-01-15 18:00 | 44941.75 | 0 | 12.8788 | 37.78
2023-01-15 18:30 | 44941.7708 | 0 | 13.156 | 37.78
2023-01-15 19:00 | 44941.7917 | 0 | 13.4396 | 37.78
2023-01-15 19:30 | 44941.8125 | 0 | 13.1541 | 37.78
2023-01-15 20:00 | 44941.8333 | 0 | 13.0708 | 37.78
2023-01-15 20:30 | 44941.8542 | 0 | 12.545 | 37.78
2023-01-15 21:00 | 44941.875 | 0 | 12.1354 | 37.78
2023-01-15 21:30 | 44941.8958 | 0 | 11.7483 | 37.78
2023-01-15 22:00 | 44941.9167 | 0 | 11.0814 | 37.78
2023-01-15 22:30 | 44941.9375 | 0 | 10.3368 | 37.78
2023-01-15 23:00 | 44941.9583 | 0 | 9.7612 | 37.78
2023-01-15 23:30 | 44941.9792 | 0 | 9.2905 | 37.78
2023-01-16 | 44942 | 0 | 9.126 | 37.78
2023-01-16 00:30 | 44942.0208 | 0 | 8.9143 | 37.78
2023-01-16 01:00 | 44942.0417 | 0 | 8.7642 | 37.78
2023-01-16 01:30 | 44942.0625 | 0 | 8.6356 | 37.78
2023-01-16 02:00 | 44942.0833 | 0 | 8.6722 | 37.78
2023-01-16 02:30 | 44942.1042 | 0 | 8.7711 | 37.78
2023-01-16 03:00 | 44942.125 | 0 | 8.6484 | 37.78
2023-01-16 03:30 | 44942.1458 | 0 | 8.805 | 37.78
2023-01-16 04:00 | 44942.1667 | 0 | 9.1746 | 37.78
2023-01-16 04:30 | 44942.1875 | 0 | 9.5066 | 37.78
2023-01-16 05:00 | 44942.2083 | 0 | 9.9428 | 37.78
2023-01-16 05:30 | 44942.2292 | 0 | 10.512 | 37.78
2023-01-16 06:00 | 44942.25 | 0 | 11.1971 | 37.78
2023-01-16 06:30 | 44942.2708 | 0 | 11.8978 | 37.78
2023-01-16 07:00 | 44942.2917 | 0 | 12.6025 | 37.78
2023-01-16 07:30 | 44942.3125 | 0 | 13.4609 | 37.78
2023-01-16 08:00 | 44942.3333 | 0 | 13.7298 | 37.78
2023-01-16 08:30 | 44942.3542 | 0 | 13.1077 | 37.78
2023-01-16 09:00 | 44942.375 | 0 | 14.1355 | 37.78
2023-01-16 09:30 | 44942.3958 | 0 | 12.9651 | 37.78
2023-01-16 10:00 | 44942.4167 | 0 | 13.0315 | 37.78
2023-01-16 10:30 | 44942.4375 | 0 | 14.359 | 37.78
2023-01-16 11:00 | 44942.4583 | 0 | 13.7363 | 37.78
2023-01-16 11:30 | 44942.4792 | 0 | 13.8424 | 37.78
2023-01-16 12:00 | 44942.5 | 0 | 12.8356 | 37.78
2023-01-16 12:30 | 44942.5208 | 0 | 14.0999 | 37.78
2023-01-16 13:00 | 44942.5417 | 0 | 14.3611 | 37.78
2023-01-16 13:30 | 44942.5625 | 0 | 12.9038 | 37.78
2023-01-16 14:00 | 44942.5833 | 0 | 13.4175 | 37.78
2023-01-16 14:30 | 44942.6042 | 0 | 13.9368 | 37.78
2023-01-16 15:00 | 44942.625 | 0 | 14.2119 | 37.78
2023-01-16 15:30 | 44942.6458 | 0 | 13.8806 | 37.78
2023-01-16 16:00 | 44942.6667 | 0 | 14.1029 | 37.78
2023-01-16 16:30 | 44942.6875 | 0 | 14.2447 | 37.78
2023-01-16 17:00 | 44942.7083 | 0 | 14.418 | 37.78
2023-01-16 17:30 | 44942.7292 | 0 | 14.5158 | 37.78
2023-01-16 18:00 | 44942.75 | 0 | 14.8992 | 37.78
2023-01-16 18:30 | 44942.7708 | 0 | 15.0323 | 37.78
2023-01-16 19:00 | 44942.7917 | 0 | 15.1746 | 37.78
2023-01-16 19:30 | 44942.8125 | 0 | 14.9801 | 37.78
2023-01-16 20:00 | 44942.8333 | 0 | 14.603 | 37.78
2023-01-16 20:30 | 44942.8542 | 0 | 14.1596 | 37.78
2023-01-16 21:00 | 44942.875 | 0 | 13.7778 | 37.78
2023-01-16 21:30 | 44942.8958 | 0 | 13.1194 | 37.78
2023-01-16 22:00 | 44942.9167 | 0 | 12.4865 | 37.78
2023-01-16 22:30 | 44942.9375 | 0 | 11.8303 | 37.78
2023-01-16 23:00 | 44942.9583 | 0 | 11.2883 | 37.78
2023-01-16 23:30 | 44942.9792 | 0 | 10.8158 | 37.78
2023-01-17 | 44943 | 0 | 10.2071 | 37.78
2023-01-17 00:30 | 44943.0208 | 0 | 9.7723 | 37.78
2023-01-17 01:00 | 44943.0417 | 0 | 9.536 | 37.78
2023-01-17 01:30 | 44943.0625 | 0 | 9.265 | 37.78
2023-01-17 02:00 | 44943.0833 | 0 | 9.1305 | 37.78
2023-01-17 02:30 | 44943.1042 | 0 | 9.1751 | 37.78
2023-01-17 03:00 | 44943.125 | 0 | 9.1001 | 37.78
2023-01-17 03:30 | 44943.1458 | 0 | 9.2292 | 37.78
2023-01-17 04:00 | 44943.1667 | 0 | 9.3798 | 37.78
2023-01-17 04:30 | 44943.1875 | 0 | 9.658 | 37.78
2023-01-17 05:00 | 44943.2083 | 0 | 10.0613 | 37.78
2023-01-17 05:30 | 44943.2292 | 0 | 10.1989 | 37.78
2023-01-17 06:00 | 44943.25 | 0 | 10.9154 | 37.78
2023-01-17 06:30 | 44943.2708 | 0 | 11.3259 | 37.78
2023-01-17 07:00 | 44943.2917 | 0 | 11.822 | 37.78
2023-01-17 07:30 | 44943.3125 | 0 | 11.8131 | 37.78
2023-01-17 08:00 | 44943.3333 | 0 | 12.2405 | 37.78
2023-01-17 08:30 | 44943.3542 | 0 | 11.4173 | 37.78
2023-01-17 09:00 | 44943.375 | 0 | 12.9596 | 37.78
2023-01-17 09:30 | 44943.3958 | 0 | 12.6804 | 37.78
2023-01-17 10:00 | 44943.4167 | 0 | 12.6227 | 37.78
2023-01-17 10:30 | 44943.4375 | 0 | 11.506 | 37.78
2023-01-17 11:00 | 44943.4583 | 0 | 12.4312 | 37.78
2023-01-17 11:30 | 44943.4792 | 0 | 12.5125 | 37.78
2023-01-17 12:00 | 44943.5 | 0 | 11.6209 | 37.78
2023-01-17 12:30 | 44943.5208 | 0 | 11.7621 | 37.78
2023-01-17 13:00 | 44943.5417 | 0 | 11.9052 | 37.78
2023-01-17 13:30 | 44943.5625 | 0 | 12.2138 | 37.78
2023-01-17 14:00 | 44943.5833 | 0 | 13.766 | 37.78
2023-01-17 14:30 | 44943.6042 | 0 | 12.2598 | 37.78
2023-01-17 15:00 | 44943.625 | 0 | 12.5524 | 37.78
2023-01-17 15:30 | 44943.6458 | 0 | 14.1835 | 37.78
2023-01-17 16:00 | 44943.6667 | 0 | 14.7521 | 37.78
2023-01-17 16:30 | 44943.6875 | 0 | 15.0776 | 37.78
2023-01-17 17:00 | 44943.7083 | 0 | 15.3544 | 37.78
2023-01-17 17:30 | 44943.7292 | 0 | 15.361 | 37.78
2023-01-17 18:00 | 44943.75 | 0 | 15.4408 | 37.78
2023-01-17 18:30 | 44943.7708 | 0 | 15.8471 | 37.78
2023-01-17 19:00 | 44943.7917 | 0 | 16.0083 | 37.78
2023-01-17 19:30 | 44943.8125 | 0 | 15.822 | 37.78
2023-01-17 20:00 | 44943.8333 | 0 | 15.5891 | 37.78
2023-01-17 20:30 | 44943.8542 | 0 | 14.7917 | 37.78
2023-01-17 21:00 | 44943.875 | 0 | 14.0726 | 37.78
2023-01-17 21:30 | 44943.8958 | 0 | 13.9022 | 37.78
2023-01-17 22:00 | 44943.9167 | 0 | 13.0488 | 37.78
2023-01-17 22:30 | 44943.9375 | 0 | 12.2862 | 37.78
2023-01-17 23:00 | 44943.9583 | 0 | 11.6487 | 37.78
2023-01-17 23:30 | 44943.9792 | 0 | 11.1753 | 37.78
2023-01-18 | 44944 | 0 | 10.4477 | 37.78
2023-01-18 00:30 | 44944.0208 | 0 | 9.9693 | 37.78
2023-01-18 01:00 | 44944.0417 | 0 | 9.589 | 37.78
2023-01-18 01:30 | 44944.0625 | 0 | 9.4655 | 37.78
2023-01-18 02:00 | 44944.0833 | 0 | 9.3495 | 37.78
2023-01-18 02:30 | 44944.1042 | 0 | 9.4878 | 37.78
2023-01-18 03:00 | 44944.125 | 0 | 9.1433 | 37.78
2023-01-18 03:30 | 44944.1458 | 0 | 9.3148 | 37.78
2023-01-18 04:00 | 44944.1667 | 0 | 9.4619 | 37.78
2023-01-18 04:30 | 44944.1875 | 0 | 9.8207 | 37.78
2023-01-18 05:00 | 44944.2083 | 0 | 10.3298 | 37.78
2023-01-18 05:30 | 44944.2292 | 0 | 10.64 | 37.78
2023-01-18 06:00 | 44944.25 | 0 | 10.882 | 37.78
2023-01-18 06:30 | 44944.2708 | 0 | 11.6978 | 37.78
2023-01-18 07:00 | 44944.2917 | 0 | 12.053 | 37.78
2023-01-18 07:30 | 44944.3125 | 0 | 12.5027 | 37.78
2023-01-18 08:00 | 44944.3333 | 0 | 13.8826 | 37.78
2023-01-18 08:30 | 44944.3542 | 0 | 13.596 | 37.78
2023-01-18 09:00 | 44944.375 | 0 | 11.897 | 37.78
2023-01-18 09:30 | 44944.3958 | 0 | 10.1554 | 37.78
2023-01-18 10:00 | 44944.4167 | 0 | 10.5613 | 37.78
2023-01-18 10:30 | 44944.4375 | 0 | 10.9293 | 37.78
2023-01-18 11:00 | 44944.4583 | 0 | 10.6919 | 37.78
2023-01-18 11:30 | 44944.4792 | 0 | 10.5996 | 37.78
2023-01-18 12:00 | 44944.5 | 0 | 11.7728 | 37.78
2023-01-18 12:30 | 44944.5208 | 0 | 12.3555 | 37.78
2023-01-18 13:00 | 44944.5417 | 0 | 13.5429 | 37.78
2023-01-18 13:30 | 44944.5625 | 0 | 13.0733 | 37.78
2023-01-18 14:00 | 44944.5833 | 0 | 12.9821 | 37.78
2023-01-18 14:30 | 44944.6042 | 0 | 12.4794 | 37.78
2023-01-18 15:00 | 44944.625 | 0 | 14.618 | 37.78
2023-01-18 15:30 | 44944.6458 | 0 | 13.6167 | 37.78
2023-01-18 16:00 | 44944.6667 | 0 | 14.0499 | 37.78
2023-01-18 16:30 | 44944.6875 | 0 | 14.9407 | 37.78
2023-01-18 17:00 | 44944.7083 | 0 | 15.3853 | 37.78
2023-01-18 17:30 | 44944.7292 | 0 | 15.9387 | 37.78
2023-01-18 18:00 | 44944.75 | 0 | 15.8391 | 37.78
2023-01-18 18:30 | 44944.7708 | 0 | 15.9997 | 37.78
2023-01-18 19:00 | 44944.7917 | 0 | 16.1001 | 37.78
2023-01-18 19:30 | 44944.8125 | 0 | 15.8338 | 37.78
2023-01-18 20:00 | 44944.8333 | 0 | 15.4833 | 37.78
2023-01-18 20:30 | 44944.8542 | 0 | 14.7289 | 37.78
2023-01-18 21:00 | 44944.875 | 0 | 14.3174 | 37.78
2023-01-18 21:30 | 44944.8958 | 0 | 13.7142 | 37.78
2023-01-18 22:00 | 44944.9167 | 0 | 12.9997 | 37.78
2023-01-18 22:30 | 44944.9375 | 0 | 11.8981 | 37.78
2023-01-18 23:00 | 44944.9583 | 0 | 11.278 | 37.78
2023-01-18 23:30 | 44944.9792 | 0 | 10.5438 | 37.78
2023-01-19 | 44945 | 0 | 10.0166 | 37.78
2023-01-19 00:30 | 44945.0208 | 0 | 9.7242 | 37.78
2023-01-19 01:00 | 44945.0417 | 0 | 9.4833 | 37.78
2023-01-19 01:30 | 44945.0625 | 0 | 9.1939 | 37.78
2023-01-19 02:00 | 44945.0833 | 0 | 9.1528 | 37.78
2023-01-19 02:30 | 44945.1042 | 0 | 9.1877 | 37.78
2023-01-19 03:00 | 44945.125 | 0 | 8.9873 | 37.78
2023-01-19 03:30 | 44945.1458 | 0 | 9.1528 | 37.78
2023-01-19 04:00 | 44945.1667 | 0 | 9.4572 | 37.78
2023-01-19 04:30 | 44945.1875 | 0 | 9.7096 | 37.78
2023-01-19 05:00 | 44945.2083 | 0 | 10.0422 | 37.78
2023-01-19 05:30 | 44945.2292 | 0 | 10.4653 | 37.78
2023-01-19 06:00 | 44945.25 | 0 | 10.6488 | 37.78
2023-01-19 06:30 | 44945.2708 | 0 | 11.0334 | 37.78
2023-01-19 07:00 | 44945.2917 | 0 | 11.208 | 37.78
2023-01-19 07:30 | 44945.3125 | 0 | 10.9948 | 37.78
2023-01-19 08:00 | 44945.3333 | 0 | 11.2038 | 37.78
2023-01-19 08:30 | 44945.3542 | 0 | 11.442 | 37.78
2023-01-19 09:00 | 44945.375 | 0 | 11.2262 | 37.78
2023-01-19 09:30 | 44945.3958 | 0 | 10.867 | 37.78
2023-01-19 10:00 | 44945.4167 | 0 | 10.8105 | 37.78
2023-01-19 10:30 | 44945.4375 | 0 | 10.7066 | 37.78
2023-01-19 11:00 | 44945.4583 | 0 | 10.6938 | 37.78
2023-01-19 11:30 | 44945.4792 | 0 | 10.9408 | 37.78
2023-01-19 12:00 | 44945.5 | 0 | 11.1663 | 37.78
2023-01-19 12:30 | 44945.5208 | 0 | 11.3304 | 37.78
2023-01-19 13:00 | 44945.5417 | 0 | 12.0209 | 37.78
2023-01-19 13:30 | 44945.5625 | 0 | 12.6691 | 37.78
2023-01-19 14:00 | 44945.5833 | 0 | 12.9701 | 37.78
2023-01-19 14:30 | 44945.6042 | 0 | 13.5669 | 37.78
2023-01-19 15:00 | 44945.625 | 0 | 14.4421 | 37.78
2023-01-19 15:30 | 44945.6458 | 0 | 15.1829 | 37.78
2023-01-19 16:00 | 44945.6667 | 0 | 15.8396 | 37.78
2023-01-19 16:30 | 44945.6875 | 0 | 16.4347 | 37.78
2023-01-19 17:00 | 44945.7083 | 0 | 16.678 | 37.78
2023-01-19 17:30 | 44945.7292 | 0 | 16.9895 | 37.78
2023-01-19 18:00 | 44945.75 | 0 | 17.1464 | 37.78
2023-01-19 18:30 | 44945.7708 | 0 | 17.0636 | 37.78
2023-01-19 19:00 | 44945.7917 | 0 | 17.2667 | 37.78
2023-01-19 19:30 | 44945.8125 | 0 | 17.0883 | 37.78
2023-01-19 20:00 | 44945.8333 | 0 | 16.9188 | 37.78
2023-01-19 20:30 | 44945.8542 | 0 | 15.9451 | 37.78
2023-01-19 21:00 | 44945.875 | 0 | 15.8264 | 37.78
2023-01-19 21:30 | 44945.8958 | 0 | 15.2092 | 37.78
2023-01-19 22:00 | 44945.9167 | 0 | 14.616 | 37.78
2023-01-19 22:30 | 44945.9375 | 0 | 13.5351 | 37.78
2023-01-19 23:00 | 44945.9583 | 0 | 12.7487 | 37.78
2023-01-19 23:30 | 44945.9792 | 0 | 12.0731 | 37.78
2023-01-20 | 44946 | 0 | 11.4792 | 37.78
2023-01-20 00:30 | 44946.0208 | 0 | 11.0002 | 37.78
2023-01-20 01:00 | 44946.0417 | 0 | 10.638 | 37.78
2023-01-20 01:30 | 44946.0625 | 0 | 10.357 | 37.78
2023-01-20 02:00 | 44946.0833 | 0 | 10.36 | 37.78
2023-01-20 02:30 | 44946.1042 | 0 | 10.2715 | 37.78
2023-01-20 03:00 | 44946.125 | 0 | 10.0229 | 37.78
2023-01-20 03:30 | 44946.1458 | 0 | 10.0765 | 37.78
2023-01-20 04:00 | 44946.1667 | 0 | 10.3341 | 37.78
2023-01-20 04:30 | 44946.1875 | 0 | 10.4821 | 37.78
2023-01-20 05:00 | 44946.2083 | 0 | 11.095 | 37.78
2023-01-20 05:30 | 44946.2292 | 0 | 11.4326 | 37.78
2023-01-20 06:00 | 44946.25 | 0 | 12.2989 | 37.78
2023-01-20 06:30 | 44946.2708 | 0 | 13.2177 | 37.78
2023-01-20 07:00 | 44946.2917 | 0 | 13.8113 | 37.78
2023-01-20 07:30 | 44946.3125 | 0 | 25.9576 | 37.78
2023-01-20 08:00 | 44946.3333 | 0 | 27.5025 | 37.78
2023-01-20 08:30 | 44946.3542 | 0 | 26.7743 | 37.78
2023-01-20 09:00 | 44946.375 | 0 | 27.3579 | 37.78
2023-01-20 09:30 | 44946.3958 | 0 | 29.0482 | 37.78
2023-01-20 10:00 | 44946.4167 | 0 | 27.5682 | 37.78
2023-01-20 10:30 | 44946.4375 | 0 | 27.591 | 37.78
2023-01-20 11:00 | 44946.4583 | 0 | 23.1923 | 37.78
2023-01-20 11:30 | 44946.4792 | 0 | 23.3858 | 37.78
2023-01-20 12:00 | 44946.5 | 0 | 23.0325 | 37.78
2023-01-20 12:30 | 44946.5208 | 0 | 25.2829 | 37.78
2023-01-20 13:00 | 44946.5417 | 0 | 26.1928 | 37.78
2023-01-20 13:30 | 44946.5625 | 0 | 18.5593 | 37.78
2023-01-20 14:00 | 44946.5833 | 0 | 12.3683 | 37.78
2023-01-20 14:30 | 44946.6042 | 0 | 12.5247 | 37.78
2023-01-20 15:00 | 44946.625 | 0 | 13.3998 | 37.78
2023-01-20 15:30 | 44946.6458 | 0 | 15.4569 | 37.78
2023-01-20 16:00 | 44946.6667 | 0 | 14.808 | 37.78
2023-01-20 16:30 | 44946.6875 | 0 | 14.2224 | 37.78
2023-01-20 17:00 | 44946.7083 | 0 | 14.2735 | 37.78
2023-01-20 17:30 | 44946.7292 | 0 | 14.1928 | 37.78
2023-01-20 18:00 | 44946.75 | 0 | 14.1509 | 37.78
2023-01-20 18:30 | 44946.7708 | 0 | 14.4516 | 37.78
2023-01-20 19:00 | 44946.7917 | 0 | 14.6092 | 37.78
2023-01-20 19:30 | 44946.8125 | 0 | 14.5204 | 37.78
2023-01-20 20:00 | 44946.8333 | 0 | 14.267 | 37.78
2023-01-20 20:30 | 44946.8542 | 0 | 13.6971 | 37.78
2023-01-20 21:00 | 44946.875 | 0 | 13.2908 | 37.78
2023-01-20 21:30 | 44946.8958 | 0 | 12.9809 | 37.78
2023-01-20 22:00 | 44946.9167 | 0 | 12.4823 | 37.78
2023-01-20 22:30 | 44946.9375 | 0 | 11.701 | 37.78
2023-01-20 23:00 | 44946.9583 | 0 | 11.0842 | 37.78
2023-01-20 23:30 | 44946.9792 | 0 | 10.4445 | 37.78
2023-01-21 | 44947 | 0 | 10.1441 | 37.78
2023-01-21 00:30 | 44947.0208 | 0 | 9.6793 | 37.78
2023-01-21 01:00 | 44947.0417 | 0 | 9.5304 | 37.78
2023-01-21 01:30 | 44947.0625 | 0 | 9.1823 | 37.78
2023-01-21 02:00 | 44947.0833 | 0 | 9.1787 | 37.78
2023-01-21 02:30 | 44947.1042 | 0 | 9.1189 | 37.78
2023-01-21 03:00 | 44947.125 | 0 | 8.8576 | 37.78
2023-01-21 03:30 | 44947.1458 | 0 | 8.8919 | 37.78
2023-01-21 04:00 | 44947.1667 | 0 | 8.8437 | 37.78
2023-01-21 04:30 | 44947.1875 | 0 | 8.749 | 37.78
2023-01-21 05:00 | 44947.2083 | 0 | 8.6803 | 37.78
2023-01-21 05:30 | 44947.2292 | 0 | 8.6385 | 37.78
2023-01-21 06:00 | 44947.25 | 0 | 8.499 | 37.78
2023-01-21 06:30 | 44947.2708 | 0 | 7.9692 | 37.78
2023-01-21 07:00 | 44947.2917 | 0 | 7.8701 | 37.78
2023-01-21 07:30 | 44947.3125 | 0 | 7.4998 | 37.78
2023-01-21 08:00 | 44947.3333 | 0 | 7.4734 | 37.78
2023-01-21 08:30 | 44947.3542 | 0 | 7.4895 | 37.78
2023-01-21 09:00 | 44947.375 | 0 | 7.9724 | 37.78
2023-01-21 09:30 | 44947.3958 | 0 | 8.3184 | 37.78
2023-01-21 10:00 | 44947.4167 | 0 | 8.5868 | 37.78
2023-01-21 10:30 | 44947.4375 | 0 | 9.4569 | 37.78
2023-01-21 11:00 | 44947.4583 | 0 | 9.3307 | 37.78
2023-01-21 11:30 | 44947.4792 | 0 | 9.7967 | 37.78
2023-01-21 12:00 | 44947.5 | 0 | 8.4418 | 37.78
2023-01-21 12:30 | 44947.5208 | 0 | 8.4139 | 37.78
2023-01-21 13:00 | 44947.5417 | 0 | 9.2965 | 37.78
2023-01-21 13:30 | 44947.5625 | 0 | 11.2521 | 37.78
2023-01-21 14:00 | 44947.5833 | 0 | 9.3182 | 37.78
2023-01-21 14:30 | 44947.6042 | 0 | 8.6355 | 37.78
2023-01-21 15:00 | 44947.625 | 0 | 9.7729 | 37.78
2023-01-21 15:30 | 44947.6458 | 0 | 10.3553 | 37.78
2023-01-21 16:00 | 44947.6667 | 0 | 11.3036 | 37.78
2023-01-21 16:30 | 44947.6875 | 0 | 11.953 | 37.78
2023-01-21 17:00 | 44947.7083 | 0 | 13.0705 | 37.78
2023-01-21 17:30 | 44947.7292 | 0 | 12.9565 | 37.78
2023-01-21 18:00 | 44947.75 | 0 | 13.1748 | 37.78
2023-01-21 18:30 | 44947.7708 | 0 | 13.3549 | 37.78
2023-01-21 19:00 | 44947.7917 | 0 | 13.4599 | 37.78
2023-01-21 19:30 | 44947.8125 | 0 | 13.1879 | 37.78
2023-01-21 20:00 | 44947.8333 | 0 | 12.8686 | 37.78
2023-01-21 20:30 | 44947.8542 | 0 | 12.4577 | 37.78
2023-01-21 21:00 | 44947.875 | 0 | 12.2008 | 37.78
2023-01-21 21:30 | 44947.8958 | 0 | 11.653 | 37.78
2023-01-21 22:00 | 44947.9167 | 0 | 11.3126 | 37.78
2023-01-21 22:30 | 44947.9375 | 0 | 10.6929 | 37.78
2023-01-21 23:00 | 44947.9583 | 0 | 10.2616 | 37.78
2023-01-21 23:30 | 44947.9792 | 0 | 9.709 | 37.78
2023-01-22 | 44948 | 0 | 9.22 | 37.78
2023-01-22 00:30 | 44948.0208 | 0 | 8.8607 | 37.78
2023-01-22 01:00 | 44948.0417 | 0 | 8.5712 | 37.78
2023-01-22 01:30 | 44948.0625 | 0 | 8.3372 | 37.78
2023-01-22 02:00 | 44948.0833 | 0 | 8.2729 | 37.78
2023-01-22 02:30 | 44948.1042 | 0 | 8.1011 | 37.78
2023-01-22 03:00 | 44948.125 | 0 | 7.9951 | 37.78
2023-01-22 03:30 | 44948.1458 | 0 | 7.9468 | 37.78
2023-01-22 04:00 | 44948.1667 | 0 | 7.9317 | 37.78
2023-01-22 04:30 | 44948.1875 | 0 | 7.8718 | 37.78
2023-01-22 05:00 | 44948.2083 | 0 | 7.7905 | 37.78
2023-01-22 05:30 | 44948.2292 | 0 | 7.8423 | 37.78
2023-01-22 06:00 | 44948.25 | 0 | 7.5346 | 37.78
2023-01-22 06:30 | 44948.2708 | 0 | 7.1673 | 37.78
2023-01-22 07:00 | 44948.2917 | 0 | 7.7313 | 37.78
2023-01-22 07:30 | 44948.3125 | 0 | 7.8682 | 37.78
2023-01-22 08:00 | 44948.3333 | 0 | 6.7231 | 37.78
2023-01-22 08:30 | 44948.3542 | 0 | 6.0664 | 37.78
2023-01-22 09:00 | 44948.375 | 0 | 6.4538 | 37.78
2023-01-22 09:30 | 44948.3958 | 0 | 7.1329 | 37.78
2023-01-22 10:00 | 44948.4167 | 0 | 7.6936 | 37.78
2023-01-22 10:30 | 44948.4375 | 0 | 8.5629 | 37.78
2023-01-22 11:00 | 44948.4583 | 0 | 6.7824 | 37.78
2023-01-22 11:30 | 44948.4792 | 0 | 6.6256 | 37.78
2023-01-22 12:00 | 44948.5 | 0 | 6.6792 | 37.78
2023-01-22 12:30 | 44948.5208 | 0 | 7.2451 | 37.78
2023-01-22 13:00 | 44948.5417 | 0 | 10.1911 | 37.78
2023-01-22 13:30 | 44948.5625 | 0 | 10.3264 | 37.78
2023-01-22 14:00 | 44948.5833 | 0 | 8.857 | 37.78
2023-01-22 14:30 | 44948.6042 | 0 | 10.4318 | 37.78
2023-01-22 15:00 | 44948.625 | 0 | 9.145 | 37.78
2023-01-22 15:30 | 44948.6458 | 0 | 11.7309 | 37.78
2023-01-22 16:00 | 44948.6667 | 0 | 11.2282 | 37.78
2023-01-22 16:30 | 44948.6875 | 0 | 12.097 | 37.78
2023-01-22 17:00 | 44948.7083 | 0 | 13.0771 | 37.78
2023-01-22 17:30 | 44948.7292 | 0 | 13.8804 | 37.78
2023-01-22 18:00 | 44948.75 | 0 | 14.4695 | 37.78
2023-01-22 18:30 | 44948.7708 | 0 | 14.535 | 37.78
2023-01-22 19:00 | 44948.7917 | 0 | 14.7637 | 37.78
2023-01-22 19:30 | 44948.8125 | 0 | 14.405 | 37.78
2023-01-22 20:00 | 44948.8333 | 0 | 14.0367 | 37.78
2023-01-22 20:30 | 44948.8542 | 0 | 13.526 | 37.78
2023-01-22 21:00 | 44948.875 | 0 | 13.0512 | 37.78
2023-01-22 21:30 | 44948.8958 | 0 | 12.279 | 37.78
2023-01-22 22:00 | 44948.9167 | 0 | 11.6522 | 37.78
2023-01-22 22:30 | 44948.9375 | 0 | 10.7624 | 37.78
2023-01-22 23:00 | 44948.9583 | 0 | 10.1386 | 37.78
2023-01-22 23:30 | 44948.9792 | 0 | 9.7501 | 37.78
2023-01-23 | 44949 | 0 | 9.3756 | 37.78
2023-01-23 00:30 | 44949.0208 | 0 | 9.126 | 37.78
2023-01-23 01:00 | 44949.0417 | 0 | 8.8645 | 37.78
2023-01-23 01:30 | 44949.0625 | 0 | 8.8342 | 37.78
2023-01-23 02:00 | 44949.0833 | 0 | 8.7714 | 37.78
2023-01-23 02:30 | 44949.1042 | 0 | 8.7431 | 37.78
2023-01-23 03:00 | 44949.125 | 0 | 8.624 | 37.78
2023-01-23 03:30 | 44949.1458 | 0 | 8.6579 | 37.78
2023-01-23 04:00 | 44949.1667 | 0 | 9.0209 | 37.78
2023-01-23 04:30 | 44949.1875 | 0 | 9.3626 | 37.78
2023-01-23 05:00 | 44949.2083 | 0 | 9.8387 | 37.78
2023-01-23 05:30 | 44949.2292 | 0 | 10.1372 | 37.78
2023-01-23 06:00 | 44949.25 | 0 | 11.0287 | 37.78
2023-01-23 06:30 | 44949.2708 | 0 | 11.4008 | 37.78
2023-01-23 07:00 | 44949.2917 | 0 | 10.4045 | 37.78
2023-01-23 07:30 | 44949.3125 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 08:00 | 44949.3333 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 08:30 | 44949.3542 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 09:00 | 44949.375 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 09:30 | 44949.3958 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 10:00 | 44949.4167 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 10:30 | 44949.4375 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 11:00 | 44949.4583 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 11:30 | 44949.4792 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 12:00 | 44949.5 | 0 | 0 | 37.78
2023-01-23 12:30 | 44949.5208 | 0 | 6.2602 | 37.78
2023-01-23 13:00 | 44949.5417 | 0 | 12.5495 | 37.78
2023-01-23 13:30 | 44949.5625 | 0 | 13.1022 | 37.78
2023-01-23 14:00 | 44949.5833 | 0 | 13.4872 | 37.78
2023-01-23 14:30 | 44949.6042 | 0 | 13.8728 | 37.78
2023-01-23 15:00 | 44949.625 | 0 | 14.7224 | 37.78
2023-01-23 15:30 | 44949.6458 | 0 | 15.6948 | 37.78
2023-01-23 16:00 | 44949.6667 | 0 | 16.3264 | 37.78
2023-01-23 16:30 | 44949.6875 | 0 | 17.4301 | 37.78
2023-01-23 17:00 | 44949.7083 | 0 | 17.4546 | 37.78
2023-01-23 17:30 | 44949.7292 | 0 | 18.4021 | 37.78
2023-01-23 18:00 | 44949.75 | 0 | 18.2419 | 37.78
2023-01-23 18:30 | 44949.7708 | 0 | 18.0313 | 37.78
2023-01-23 19:00 | 44949.7917 | 0 | 18.0653 | 37.78
2023-01-23 19:30 | 44949.8125 | 0 | 17.8954 | 37.78
2023-01-23 20:00 | 44949.8333 | 0 | 17.399 | 37.78
2023-01-23 20:30 | 44949.8542 | 0 | 16.6484 | 37.78
2023-01-23 21:00 | 44949.875 | 0 | 15.9789 | 37.78
2023-01-23 21:30 | 44949.8958 | 0 | 15.3306 | 37.78
2023-01-23 22:00 | 44949.9167 | 0 | 14.3383 | 37.78
2023-01-23 22:30 | 44949.9375 | 0 | 13.2793 | 37.78
2023-01-23 23:00 | 44949.9583 | 0 | 12.6555 | 37.78
2023-01-23 23:30 | 44949.9792 | 0 | 12.3018 | 37.78
2023-01-24 | 44950 | 0 | 11.6956 | 37.78
2023-01-24 00:30 | 44950.0208 | 0 | 11.0466 | 37.78
2023-01-24 01:00 | 44950.0417 | 0 | 10.6886 | 37.78
2023-01-24 01:30 | 44950.0625 | 0 | 10.6152 | 37.78
2023-01-24 02:00 | 44950.0833 | 0 | 10.3323 | 37.78
2023-01-24 02:30 | 44950.1042 | 0 | 10.3796 | 37.78
2023-01-24 03:00 | 44950.125 | 0 | 10.2167 | 37.78
2023-01-24 03:30 | 44950.1458 | 0 | 10.3233 | 37.78
2023-01-24 04:00 | 44950.1667 | 0 | 10.7855 | 37.78
2023-01-24 04:30 | 44950.1875 | 0 | 10.9494 | 37.78
2023-01-24 05:00 | 44950.2083 | 0 | 11.3548 | 37.78
2023-01-24 05:30 | 44950.2292 | 0 | 11.7793 | 37.78
2023-01-24 06:00 | 44950.25 | 0 | 12.5306 | 37.78
2023-01-24 06:30 | 44950.2708 | 0 | 14.0285 | 37.78
2023-01-24 07:00 | 44950.2917 | 0 | 15.1108 | 37.78
2023-01-24 07:30 | 44950.3125 | 0 | 15.4396 | 37.78
2023-01-24 08:00 | 44950.3333 | 0 | 15.1183 | 37.78
2023-01-24 08:30 | 44950.3542 | 0 | 15.2496 | 37.78
2023-01-24 09:00 | 44950.375 | 0 | 15.364 | 37.78
2023-01-24 09:30 | 44950.3958 | 0 | 15.7207 | 37.78
2023-01-24 10:00 | 44950.4167 | 0 | 14.7483 | 37.78
2023-01-24 10:30 | 44950.4375 | 0 | 14.3556 | 37.78
2023-01-24 11:00 | 44950.4583 | 0 | 12.702 | 37.78
2023-01-24 11:30 | 44950.4792 | 0 | 13.0197 | 37.78
2023-01-24 12:00 | 44950.5 | 0 | 12.4239 | 37.78
2023-01-24 12:30 | 44950.5208 | 0 | 13.0601 | 37.78
2023-01-24 13:00 | 44950.5417 | 0 | 13.9172 | 37.78
2023-01-24 13:30 | 44950.5625 | 0 | 15.2217 | 37.78
2023-01-24 14:00 | 44950.5833 | 0 | 16.6405 | 37.78
2023-01-24 14:30 | 44950.6042 | 0 | 16.9081 | 37.78
2023-01-24 15:00 | 44950.625 | 0 | 16.5168 | 37.78
2023-01-24 15:30 | 44950.6458 | 0 | 16.5297 | 37.78
2023-01-24 16:00 | 44950.6667 | 0 | 19.0484 | 37.78
2023-01-24 16:30 | 44950.6875 | 0 | 18.7768 | 37.78
2023-01-24 17:00 | 44950.7083 | 0 | 18.2638 | 37.78
2023-01-24 17:30 | 44950.7292 | 0 | 18.495 | 37.78
2023-01-24 18:00 | 44950.75 | 0 | 18.4522 | 37.78
2023-01-24 18:30 | 44950.7708 | 0 | 19.1638 | 37.78
2023-01-24 19:00 | 44950.7917 | 0 | 18.7921 | 37.78
2023-01-24 19:30 | 44950.8125 | 0 | 17.4164 | 37.78
2023-01-24 20:00 | 44950.8333 | 0 | 16.5582 | 37.78
2023-01-24 20:30 | 44950.8542 | 0 | 15.72 | 37.78
2023-01-24 21:00 | 44950.875 | 0 | 15.0876 | 37.78
2023-01-24 21:30 | 44950.8958 | 0 | 14.4294 | 37.78
2023-01-24 22:00 | 44950.9167 | 0 | 13.4007 | 37.78
2023-01-24 22:30 | 44950.9375 | 0 | 12.5465 | 37.78
2023-01-24 23:00 | 44950.9583 | 0 | 11.8477 | 37.78
2023-01-24 23:30 | 44950.9792 | 0 | 11.2699 | 37.78
2023-01-25 | 44951 | 0 | 10.774 | 37.78
2023-01-25 00:30 | 44951.0208 | 0 | 10.4633 | 37.78
2023-01-25 01:00 | 44951.0417 | 0 | 10.3606 | 37.78
2023-01-25 01:30 | 44951.0625 | 0 | 10.0863 | 37.78
2023-01-25 02:00 | 44951.0833 | 0 | 10.0497 | 37.78
2023-01-25 02:30 | 44951.1042 | 0 | 9.9452 | 37.78
2023-01-25 03:00 | 44951.125 | 0 | 9.7975 | 37.78
2023-01-25 03:30 | 44951.1458 | 0 | 9.8675 | 37.78
2023-01-25 04:00 | 44951.1667 | 0 | 10.2745 | 37.78
2023-01-25 04:30 | 44951.1875 | 0 | 10.5453 | 37.78
2023-01-25 05:00 | 44951.2083 | 0 | 11.0321 | 37.78
2023-01-25 05:30 | 44951.2292 | 0 | 11.6146 | 37.78
2023-01-25 06:00 | 44951.25 | 0 | 11.5795 | 37.78
2023-01-25 06:30 | 44951.2708 | 0 | 12.6621 | 37.78
2023-01-25 07:00 | 44951.2917 | 0 | 12.964 | 37.78
2023-01-25 07:30 | 44951.3125 | 0 | 12.8213 | 37.78
2023-01-25 08:00 | 44951.3333 | 0 | 13.4809 | 37.78
2023-01-25 08:30 | 44951.3542 | 0 | 13.4855 | 37.78
2023-01-25 09:00 | 44951.375 | 0 | 14.0291 | 37.78
2023-01-25 09:30 | 44951.3958 | 0 | 12.8531 | 37.78
2023-01-25 10:00 | 44951.4167 | 0 | 13.4564 | 37.78
2023-01-25 10:30 | 44951.4375 | 0 | 15.0954 | 37.78
2023-01-25 11:00 | 44951.4583 | 0 | 14.5557 | 37.78
2023-01-25 11:30 | 44951.4792 | 0 | 15.6822 | 37.78
2023-01-25 12:00 | 44951.5 | 0 | 16.7199 | 37.78
2023-01-25 12:30 | 44951.5208 | 0 | 17.3295 | 37.78
2023-01-25 13:00 | 44951.5417 | 0 | 18.7776 | 37.78
2023-01-25 13:30 | 44951.5625 | 0 | 18.6694 | 37.78
2023-01-25 14:00 | 44951.5833 | 0 | 17.5444 | 37.78
2023-01-25 14:30 | 44951.6042 | 0 | 16.8757 | 37.78
2023-01-25 15:00 | 44951.625 | 0 | 17.9182 | 37.78
2023-01-25 15:30 | 44951.6458 | 0 | 19.4371 | 37.78
2023-01-25 16:00 | 44951.6667 | 0 | 19.9967 | 37.78
2023-01-25 16:30 | 44951.6875 | 0 | 20.2733 | 37.78
2023-01-25 17:00 | 44951.7083 | 0 | 19.7001 | 37.78
2023-01-25 17:30 | 44951.7292 | 0 | 19.7281 | 37.78
2023-01-25 18:00 | 44951.75 | 0 | 19.8046 | 37.78
2023-01-25 18:30 | 44951.7708 | 0 | 19.8466 | 37.78
2023-01-25 19:00 | 44951.7917 | 0 | 19.9395 | 37.78
2023-01-25 19:30 | 44951.8125 | 0 | 19.6932 | 37.78
2023-01-25 20:00 | 44951.8333 | 0 | 19.2127 | 37.78
2023-01-25 20:30 | 44951.8542 | 0 | 18.2728 | 37.78
2023-01-25 21:00 | 44951.875 | 0 | 17.7274 | 37.78
2023-01-25 21:30 | 44951.8958 | 0 | 16.7863 | 37.78
2023-01-25 22:00 | 44951.9167 | 0 | 15.9106 | 37.78
2023-01-25 22:30 | 44951.9375 | 0 | 15.0955 | 37.78
2023-01-25 23:00 | 44951.9583 | 0 | 14.2501 | 37.78
2023-01-25 23:30 | 44951.9792 | 0 | 13.6986 | 37.78
2023-01-26 | 44952 | 0 | 12.8826 | 37.78
2023-01-26 00:30 | 44952.0208 | 0 | 12.21 | 37.78
2023-01-26 01:00 | 44952.0417 | 0 | 11.6064 | 37.78
2023-01-26 01:30 | 44952.0625 | 0 | 11.3098 | 37.78
2023-01-26 02:00 | 44952.0833 | 0 | 10.9941 | 37.78
2023-01-26 02:30 | 44952.1042 | 0 | 10.82 | 37.78
2023-01-26 03:00 | 44952.125 | 0 | 10.5892 | 37.78
2023-01-26 03:30 | 44952.1458 | 0 | 10.5669 | 37.78
2023-01-26 04:00 | 44952.1667 | 0 | 10.4999 | 37.78
2023-01-26 04:30 | 44952.1875 | 0 | 10.5374 | 37.78
2023-01-26 05:00 | 44952.2083 | 0 | 10.5223 | 37.78
2023-01-26 05:30 | 44952.2292 | 0 | 10.4554 | 37.78
2023-01-26 06:00 | 44952.25 | 0 | 10.2441 | 37.78
2023-01-26 06:30 | 44952.2708 | 0 | 10.4732 | 37.78
2023-01-26 07:00 | 44952.2917 | 0 | 10.5988 | 37.78
2023-01-26 07:30 | 44952.3125 | 0 | 10.8189 | 37.78
2023-01-26 08:00 | 44952.3333 | 0 | 11.2349 | 37.78
2023-01-26 08:30 | 44952.3542 | 0 | 10.4207 | 37.78
2023-01-26 09:00 | 44952.375 | 0 | 10.4982 | 37.78
2023-01-26 09:30 | 44952.3958 | 0 | 12.1056 | 37.78
2023-01-26 10:00 | 44952.4167 | 0 | 11.7972 | 37.78
2023-01-26 10:30 | 44952.4375 | 0 | 11.8803 | 37.78
2023-01-26 11:00 | 44952.4583 | 0 | 11.8176 | 37.78
2023-01-26 11:30 | 44952.4792 | 0 | 12.8924 | 37.78
2023-01-26 12:00 | 44952.5 | 0 | 13.3971 | 37.78
2023-01-26 12:30 | 44952.5208 | 0 | 14.1159 | 37.78
2023-01-26 13:00 | 44952.5417 | 0 | 13.8201 | 37.78
2023-01-26 13:30 | 44952.5625 | 0 | 15.1526 | 37.78
2023-01-26 14:00 | 44952.5833 | 0 | 16.4595 | 37.78
2023-01-26 14:30 | 44952.6042 | 0 | 15.9607 | 37.78
2023-01-26 15:00 | 44952.625 | 0 | 15.2722 | 37.78
2023-01-26 15:30 | 44952.6458 | 0 | 17.088 | 37.78
2023-01-26 16:00 | 44952.6667 | 0 | 17.7888 | 37.78
2023-01-26 16:30 | 44952.6875 | 0 | 18.1405 | 37.78
2023-01-26 17:00 | 44952.7083 | 0 | 17.4293 | 37.78
2023-01-26 17:30 | 44952.7292 | 0 | 18.4584 | 37.78
2023-01-26 18:00 | 44952.75 | 0 | 18.6865 | 37.78
2023-01-26 18:30 | 44952.7708 | 0 | 19.0086 | 37.78
2023-01-26 19:00 | 44952.7917 | 0 | 18.8895 | 37.78
2023-01-26 19:30 | 44952.8125 | 0 | 18.8604 | 37.78
2023-01-26 20:00 | 44952.8333 | 0 | 18.4656 | 37.78
2023-01-26 20:30 | 44952.8542 | 0 | 17.637 | 37.78
2023-01-26 21:00 | 44952.875 | 0 | 16.7185 | 37.78
2023-01-26 21:30 | 44952.8958 | 0 | 16.0316 | 37.78
2023-01-26 22:00 | 44952.9167 | 0 | 15.0261 | 37.78
2023-01-26 22:30 | 44952.9375 | 0 | 13.7613 | 37.78
2023-01-26 23:00 | 44952.9583 | 0 | 13.136 | 37.78
2023-01-26 23:30 | 44952.9792 | 0 | 12.5196 | 37.78
2023-01-27 | 44953 | 0 | 11.9994 | 37.78
2023-01-27 00:30 | 44953.0208 | 0 | 11.7565 | 37.78
2023-01-27 01:00 | 44953.0417 | 0 | 11.3929 | 37.78
2023-01-27 01:30 | 44953.0625 | 0 | 11.1324 | 37.78
2023-01-27 02:00 | 44953.0833 | 0 | 10.9483 | 37.78
2023-01-27 02:30 | 44953.1042 | 0 | 10.8016 | 37.78
2023-01-27 03:00 | 44953.125 | 0 | 10.5848 | 37.78
2023-01-27 03:30 | 44953.1458 | 0 | 10.8114 | 37.78
2023-01-27 04:00 | 44953.1667 | 0 | 11.1833 | 37.78
2023-01-27 04:30 | 44953.1875 | 0 | 11.5892 | 37.78
2023-01-27 05:00 | 44953.2083 | 0 | 12.0602 | 37.78
2023-01-27 05:30 | 44953.2292 | 0 | 12.6456 | 37.78
2023-01-27 06:00 | 44953.25 | 0 | 13.0977 | 37.78
2023-01-27 06:30 | 44953.2708 | 0 | 13.8777 | 37.78
2023-01-27 07:00 | 44953.2917 | 0 | 14.6943 | 37.78
2023-01-27 07:30 | 44953.3125 | 0 | 15.2665 | 37.78
2023-01-27 08:00 | 44953.3333 | 0 | 15.0757 | 37.78
2023-01-27 08:30 | 44953.3542 | 0 | 15.8961 | 37.78
2023-01-27 09:00 | 44953.375 | 0 | 17.0321 | 37.78
2023-01-27 09:30 | 44953.3958 | 0 | 17.2197 | 37.78
2023-01-27 10:00 | 44953.4167 | 0 | 17.2347 | 37.78
2023-01-27 10:30 | 44953.4375 | 0 | 16.133 | 37.78
2023-01-27 11:00 | 44953.4583 | 0 | 13.9422 | 37.78
2023-01-27 11:30 | 44953.4792 | 0 | 14.6374 | 37.78
2023-01-27 12:00 | 44953.5 | 0 | 14.4819 | 37.78
2023-01-27 12:30 | 44953.5208 | 0 | 14.8682 | 37.78
2023-01-27 13:00 | 44953.5417 | 0 | 16.9525 | 37.78
2023-01-27 13:30 | 44953.5625 | 0 | 20.3685 | 37.78
2023-01-27 14:00 | 44953.5833 | 0 | 20.4475 | 37.78
2023-01-27 14:30 | 44953.6042 | 0 | 18.719 | 37.78
2023-01-27 15:00 | 44953.625 | 0 | 18.2701 | 37.78
2023-01-27 15:30 | 44953.6458 | 0 | 19.8171 | 37.78
2023-01-27 16:00 | 44953.6667 | 0 | 20.6396 | 37.78
2023-01-27 16:30 | 44953.6875 | 0 | 19.9445 | 37.78
2023-01-27 17:00 | 44953.7083 | 0 | 19.7751 | 37.78
2023-01-27 17:30 | 44953.7292 | 0 | 19.2615 | 37.78
2023-01-27 18:00 | 44953.75 | 0 | 19.4595 | 37.78
2023-01-27 18:30 | 44953.7708 | 0 | 19.4223 | 37.78
2023-01-27 19:00 | 44953.7917 | 0 | 19.623 | 37.78
2023-01-27 19:30 | 44953.8125 | 0 | 19.5872 | 37.78
2023-01-27 20:00 | 44953.8333 | 0 | 19.3773 | 37.78
2023-01-27 20:30 | 44953.8542 | 0 | 18.4655 | 37.78
2023-01-27 21:00 | 44953.875 | 0 | 17.8116 | 37.78
2023-01-27 21:30 | 44953.8958 | 0 | 17.0459 | 37.78
2023-01-27 22:00 | 44953.9167 | 0 | 15.9311 | 37.78
2023-01-27 22:30 | 44953.9375 | 0 | 15.2437 | 37.78
2023-01-27 23:00 | 44953.9583 | 0 | 14.3599 | 37.78
2023-01-27 23:30 | 44953.9792 | 0 | 13.5898 | 37.78
2023-01-28 | 44954 | 0 | 12.688 | 37.78
2023-01-28 00:30 | 44954.0208 | 0 | 12.0087 | 37.78
2023-01-28 01:00 | 44954.0417 | 0 | 11.8107 | 37.78
2023-01-28 01:30 | 44954.0625 | 0 | 11.4325 | 37.78
2023-01-28 02:00 | 44954.0833 | 0 | 11.2813 | 37.78
2023-01-28 02:30 | 44954.1042 | 0 | 10.9871 | 37.78
2023-01-28 03:00 | 44954.125 | 0 | 10.8365 | 37.78
2023-01-28 03:30 | 44954.1458 | 0 | 10.6843 | 37.78
2023-01-28 04:00 | 44954.1667 | 0 | 10.8185 | 37.78
2023-01-28 04:30 | 44954.1875 | 0 | 10.8224 | 37.78
2023-01-28 05:00 | 44954.2083 | 0 | 10.829 | 37.78
2023-01-28 05:30 | 44954.2292 | 0 | 10.4834 | 37.78
2023-01-28 06:00 | 44954.25 | 0 | 10.1967 | 37.78
2023-01-28 06:30 | 44954.2708 | 0 | 10.4443 | 37.78
2023-01-28 07:00 | 44954.2917 | 0 | 11.2562 | 37.78
2023-01-28 07:30 | 44954.3125 | 0 | 10.6126 | 37.78
2023-01-28 08:00 | 44954.3333 | 0 | 11.88 | 37.78
2023-01-28 08:30 | 44954.3542 | 0 | 12.3014 | 37.78
2023-01-28 09:00 | 44954.375 | 0 | 12.2177 | 37.78
2023-01-28 09:30 | 44954.3958 | 0 | 11.2329 | 37.78
2023-01-28 10:00 | 44954.4167 | 0 | 10.8586 | 37.78
2023-01-28 10:30 | 44954.4375 | 0 | 11.7814 | 37.78
2023-01-28 11:00 | 44954.4583 | 0 | 12.1805 | 37.78
2023-01-28 11:30 | 44954.4792 | 0 | 12.8104 | 37.78
2023-01-28 12:00 | 44954.5 | 0 | 12.7723 | 37.78
2023-01-28 12:30 | 44954.5208 | 0 | 12.6905 | 37.78
2023-01-28 13:00 | 44954.5417 | 0 | 15.8822 | 37.78
2023-01-28 13:30 | 44954.5625 | 0 | 17.6865 | 37.78
2023-01-28 14:00 | 44954.5833 | 0 | 18.5417 | 37.78
2023-01-28 14:30 | 44954.6042 | 0 | 18.0713 | 37.78
2023-01-28 15:00 | 44954.625 | 0 | 13.2322 | 37.78
2023-01-28 15:30 | 44954.6458 | 0 | 14.7025 | 37.78
2023-01-28 16:00 | 44954.6667 | 0 | 15.9859 | 37.78
2023-01-28 16:30 | 44954.6875 | 0 | 16.3922 | 37.78
2023-01-28 17:00 | 44954.7083 | 0 | 17.2145 | 37.78
2023-01-28 17:30 | 44954.7292 | 0 | 17.667 | 37.78
2023-01-28 18:00 | 44954.75 | 0 | 17.9659 | 37.78
2023-01-28 18:30 | 44954.7708 | 0 | 17.9373 | 37.78
2023-01-28 19:00 | 44954.7917 | 0 | 17.9403 | 37.78
2023-01-28 19:30 | 44954.8125 | 0 | 17.6464 | 37.78
2023-01-28 20:00 | 44954.8333 | 0 | 17.3884 | 37.78
2023-01-28 20:30 | 44954.8542 | 0 | 16.4967 | 37.78
2023-01-28 21:00 | 44954.875 | 0 | 16.1837 | 37.78
2023-01-28 21:30 | 44954.8958 | 0 | 15.5265 | 37.78
2023-01-28 22:00 | 44954.9167 | 0 | 14.8296 | 37.78
2023-01-28 22:30 | 44954.9375 | 0 | 13.8581 | 37.78
2023-01-28 23:00 | 44954.9583 | 0 | 13.2661 | 37.78
2023-01-28 23:30 | 44954.9792 | 0 | 12.651 | 37.78
2023-01-29 | 44955 | 0 | 11.8938 | 37.78
2023-01-29 00:30 | 44955.0208 | 0 | 11.4942 | 37.78
2023-01-29 01:00 | 44955.0417 | 0 | 11.2888 | 37.78
2023-01-29 01:30 | 44955.0625 | 0 | 10.9287 | 37.78
2023-01-29 02:00 | 44955.0833 | 0 | 10.7887 | 37.78
2023-01-29 02:30 | 44955.1042 | 0 | 10.5223 | 37.78
2023-01-29 03:00 | 44955.125 | 0 | 10.2593 | 37.78
2023-01-29 03:30 | 44955.1458 | 0 | 10.173 | 37.78
2023-01-29 04:00 | 44955.1667 | 0 | 10.1908 | 37.78
2023-01-29 04:30 | 44955.1875 | 0 | 10.0945 | 37.78
2023-01-29 05:00 | 44955.2083 | 0 | 9.9747 | 37.78
2023-01-29 05:30 | 44955.2292 | 0 | 9.8585 | 37.78
2023-01-29 06:00 | 44955.25 | 0 | 9.7775 | 37.78
2023-01-29 06:30 | 44955.2708 | 0 | 9.4267 | 37.78
2023-01-29 07:00 | 44955.2917 | 0 | 9.7161 | 37.78
2023-01-29 07:30 | 44955.3125 | 0 | 9.6966 | 37.78
2023-01-29 08:00 | 44955.3333 | 0 | 11.5742 | 37.78
2023-01-29 08:30 | 44955.3542 | 0 | 10.1529 | 37.78
2023-01-29 09:00 | 44955.375 | 0 | 10.371 | 37.78
2023-01-29 09:30 | 44955.3958 | 0 | 11.8503 | 37.78
2023-01-29 10:00 | 44955.4167 | 0 | 10.9376 | 37.78
2023-01-29 10:30 | 44955.4375 | 0 | 11.9561 | 37.78
2023-01-29 11:00 | 44955.4583 | 0 | 11.3432 | 37.78
2023-01-29 11:30 | 44955.4792 | 0 | 11.8208 | 37.78
2023-01-29 12:00 | 44955.5 | 0 | 11.4071 | 37.78
2023-01-29 12:30 | 44955.5208 | 0 | 11.6598 | 37.78
2023-01-29 13:00 | 44955.5417 | 0 | 12.0351 | 37.78
2023-01-29 13:30 | 44955.5625 | 0 | 12.6671 | 37.78
2023-01-29 14:00 | 44955.5833 | 0 | 13.3295 | 37.78
2023-01-29 14:30 | 44955.6042 | 0 | 14.3124 | 37.78
2023-01-29 15:00 | 44955.625 | 0 | 15.916 | 37.78
2023-01-29 15:30 | 44955.6458 | 0 | 17.7081 | 37.78
2023-01-29 16:00 | 44955.6667 | 0 | 17.6574 | 37.78
2023-01-29 16:30 | 44955.6875 | 0 | 17.7768 | 37.78
2023-01-29 17:00 | 44955.7083 | 0 | 17.8215 | 37.78
2023-01-29 17:30 | 44955.7292 | 0 | 17.9916 | 37.78
2023-01-29 18:00 | 44955.75 | 0 | 18.2836 | 37.78
2023-01-29 18:30 | 44955.7708 | 0 | 18.5905 | 37.78
2023-01-29 19:00 | 44955.7917 | 0 | 18.5659 | 37.78
2023-01-29 19:30 | 44955.8125 | 0 | 18.0108 | 37.78
2023-01-29 20:00 | 44955.8333 | 0 | 17.6422 | 37.78
2023-01-29 20:30 | 44955.8542 | 0 | 16.8238 | 37.78
2023-01-29 21:00 | 44955.875 | 0 | 16.1678 | 37.78
2023-01-29 21:30 | 44955.8958 | 0 | 15.098 | 37.78
2023-01-29 22:00 | 44955.9167 | 0 | 14.1332 | 37.78
2023-01-29 22:30 | 44955.9375 | 0 | 13.0932 | 37.78
2023-01-29 23:00 | 44955.9583 | 0 | 12.5653 | 37.78
2023-01-29 23:30 | 44955.9792 | 0 | 11.9919 | 37.78
2023-01-30 | 44956 | 0 | 11.6486 | 37.78
2023-01-30 00:30 | 44956.0208 | 0 | 11.3145 | 37.78
2023-01-30 01:00 | 44956.0417 | 0 | 11.1148 | 37.78
2023-01-30 01:30 | 44956.0625 | 0 | 10.7559 | 37.78
2023-01-30 02:00 | 44956.0833 | 0 | 10.8246 | 37.78
2023-01-30 02:30 | 44956.1042 | 0 | 10.8491 | 37.78
2023-01-30 03:00 | 44956.125 | 0 | 10.6342 | 37.78
2023-01-30 03:30 | 44956.1458 | 0 | 10.7569 | 37.78
2023-01-30 04:00 | 44956.1667 | 0 | 11.0068 | 37.78
2023-01-30 04:30 | 44956.1875 | 0 | 11.483 | 37.78
2023-01-30 05:00 | 44956.2083 | 0 | 12.0603 | 37.78
2023-01-30 05:30 | 44956.2292 | 0 | 12.7414 | 37.78
2023-01-30 06:00 | 44956.25 | 0 | 13.8575 | 37.78
2023-01-30 06:30 | 44956.2708 | 0 | 14.2168 | 37.78
2023-01-30 07:00 | 44956.2917 | 0 | 15.5984 | 37.78
2023-01-30 07:30 | 44956.3125 | 0 | 15.0007 | 37.78
2023-01-30 08:00 | 44956.3333 | 0 | 14.0268 | 37.78
2023-01-30 08:30 | 44956.3542 | 0 | 16.2886 | 37.78
2023-01-30 09:00 | 44956.375 | 0 | 15.1765 | 37.78
2023-01-30 09:30 | 44956.3958 | 0 | 16.4529 | 37.78
2023-01-30 10:00 | 44956.4167 | 0 | 15.8911 | 37.78
2023-01-30 10:30 | 44956.4375 | 0 | 15.6609 | 37.78
2023-01-30 11:00 | 44956.4583 | 0 | 15.804 | 37.78
2023-01-30 11:30 | 44956.4792 | 0 | 16.1701 | 37.78
2023-01-30 12:00 | 44956.5 | 0 | 17.1693 | 37.78
2023-01-30 12:30 | 44956.5208 | 0 | 16.1161 | 37.78
2023-01-30 13:00 | 44956.5417 | 0 | 16.4325 | 37.78
2023-01-30 13:30 | 44956.5625 | 0 | 16.7267 | 37.78
2023-01-30 14:00 | 44956.5833 | 0 | 16.3981 | 37.78
2023-01-30 14:30 | 44956.6042 | 0 | 17.084 | 37.78
2023-01-30 15:00 | 44956.625 | 0 | 19.3082 | 37.78
2023-01-30 15:30 | 44956.6458 | 0 | 18.8378 | 37.78
2023-01-30 16:00 | 44956.6667 | 0 | 19.7518 | 37.78
2023-01-30 16:30 | 44956.6875 | 0 | 20.4756 | 37.78
2023-01-30 17:00 | 44956.7083 | 0 | 19.8637 | 37.78
2023-01-30 17:30 | 44956.7292 | 0 | 19.7863 | 37.78
2023-01-30 18:00 | 44956.75 | 0 | 20.1957 | 37.78
2023-01-30 18:30 | 44956.7708 | 0 | 20.8601 | 37.78
2023-01-30 19:00 | 44956.7917 | 0 | 20.7089 | 37.78
2023-01-30 19:30 | 44956.8125 | 0 | 20.5437 | 37.78
2023-01-30 20:00 | 44956.8333 | 0 | 19.8729 | 37.78
2023-01-30 20:30 | 44956.8542 | 0 | 19.1059 | 37.78
2023-01-30 21:00 | 44956.875 | 0 | 18.1752 | 37.78
2023-01-30 21:30 | 44956.8958 | 0 | 17.2638 | 37.78
2023-01-30 22:00 | 44956.9167 | 0 | 16.0308 | 37.78
2023-01-30 22:30 | 44956.9375 | 0 | 15.0253 | 37.78
2023-01-30 23:00 | 44956.9583 | 0 | 14.254 | 37.78
2023-01-30 23:30 | 44956.9792 | 0 | 13.4317 | 37.78
2023-01-31 | 44957 | 0 | 12.557 | 37.78
2023-01-31 00:30 | 44957.0208 | 0 | 12.1262 | 37.78
2023-01-31 01:00 | 44957.0417 | 0 | 11.8434 | 37.78
2023-01-31 01:30 | 44957.0625 | 0 | 11.7139 | 37.78
2023-01-31 02:00 | 44957.0833 | 0 | 11.2992 | 37.78
2023-01-31 02:30 | 44957.1042 | 0 | 11.1667 | 37.78
2023-01-31 03:00 | 44957.125 | 0 | 10.9915 | 37.78
2023-01-31 03:30 | 44957.1458 | 0 | 10.8938 | 37.78
2023-01-31 04:00 | 44957.1667 | 0 | 11.1852 | 37.78
2023-01-31 04:30 | 44957.1875 | 0 | 11.5335 | 37.78
2023-01-31 05:00 | 44957.2083 | 0 | 12.3567 | 37.78
2023-01-31 05:30 | 44957.2292 | 0 | 12.8512 | 37.78
2023-01-31 06:00 | 44957.25 | 0 | 13.8846 | 37.78
2023-01-31 06:30 | 44957.2708 | 0 | 14.2066 | 37.78
2023-01-31 07:00 | 44957.2917 | 0 | 15.1783 | 37.78
2023-01-31 07:30 | 44957.3125 | 0 | 14.7653 | 37.78
2023-01-31 08:00 | 44957.3333 | 0 | 15.1065 | 37.78
2023-01-31 08:30 | 44957.3542 | 0 | 15.2057 | 37.78
2023-01-31 09:00 | 44957.375 | 0 | 15.6003 | 37.78
2023-01-31 09:30 | 44957.3958 | 0 | 15.7494 | 37.78
2023-01-31 10:00 | 44957.4167 | 0 | 16.1964 | 37.78
2023-01-31 10:30 | 44957.4375 | 0 | 17.271 | 37.78
2023-01-31 11:00 | 44957.4583 | 0 | 17.4485 | 37.78
2023-01-31 11:30 | 44957.4792 | 0 | 17.2359 | 37.78
2023-01-31 12:00 | 44957.5 | 0 | 16.1211 | 37.78
2023-01-31 12:30 | 44957.5208 | 0 | 18.0632 | 37.78
2023-01-31 13:00 | 44957.5417 | 0 | 18.7677 | 37.78
2023-01-31 13:30 | 44957.5625 | 0 | 20.1182 | 37.78
2023-01-31 14:00 | 44957.5833 | 0 | 21.9279 | 37.78
2023-01-31 14:30 | 44957.6042 | 0 | 21.9714 | 37.78
2023-01-31 15:00 | 44957.625 | 0 | 22.0821 | 37.78
2023-01-31 15:30 | 44957.6458 | 0 | 20.3941 | 37.78
2023-01-31 16:00 | 44957.6667 | 0 | 22.053 | 37.78
2023-01-31 16:30 | 44957.6875 | 0 | 21.9281 | 37.78
2023-01-31 17:00 | 44957.7083 | 0 | 21.0076 | 37.78
2023-01-31 17:30 | 44957.7292 | 0 | 21.3346 | 37.78
2023-01-31 18:00 | 44957.75 | 0 | 21.2538 | 37.78
2023-01-31 18:30 | 44957.7708 | 0 | 21.7945 | 37.78
2023-01-31 19:00 | 44957.7917 | 0 | 21.9345 | 37.78
2023-01-31 19:30 | 44957.8125 | 0 | 21.7436 | 37.78
2023-01-31 20:00 | 44957.8333 | 0 | 21.3192 | 37.78
2023-01-31 20:30 | 44957.8542 | 0 | 20.4578 | 37.78
2023-01-31 21:00 | 44957.875 | 0 | 19.5037 | 37.78
2023-01-31 21:30 | 44957.8958 | 0 | 18.6876 | 37.78
2023-01-31 22:00 | 44957.9167 | 0 | 17.2131 | 37.78
2023-01-31 22:30 | 44957.9375 | 0 | 16.0264 | 37.78
2023-01-31 23:00 | 44957.9583 | 0 | 15.1844 | 37.78
2023-01-31 23:30 | 44957.9792 | 0 | 14.4506 | 37.78
2023-02-01 | 44958 | 0 | 13.846 | 37.78
2023-02-01 00:30 | 44958.0208 | 0 | 13.2525 | 37.78
2023-02-01 01:00 | 44958.0417 | 0 | 12.9019 | 37.78
2023-02-01 01:30 | 44958.0625 | 0 | 12.5842 | 37.78
2023-02-01 02:00 | 44958.0833 | 0 | 12.3037 | 37.78
2023-02-01 02:30 | 44958.1042 | 0 | 12.0858 | 37.78
2023-02-01 03:00 | 44958.125 | 0 | 11.9285 | 37.78
2023-02-01 03:30 | 44958.1458 | 0 | 11.8597 | 37.78
2023-02-01 04:00 | 44958.1667 | 0 | 12.1966 | 37.78
2023-02-01 04:30 | 44958.1875 | 0 | 12.4691 | 37.78
2023-02-01 05:00 | 44958.2083 | 0 | 13.083 | 37.78
2023-02-01 05:30 | 44958.2292 | 0 | 13.4376 | 37.78
2023-02-01 06:00 | 44958.25 | 0 | 13.996 | 37.78
2023-02-01 06:30 | 44958.2708 | 0 | 15.1713 | 37.78
2023-02-01 07:00 | 44958.2917 | 0 | 16.0884 | 37.78
2023-02-01 07:30 | 44958.3125 | 0 | 16.9917 | 37.78
2023-02-01 08:00 | 44958.3333 | 0 | 16.2673 | 37.78
2023-02-01 08:30 | 44958.3542 | 0 | 17.5605 | 37.78
2023-02-01 09:00 | 44958.375 | 0 | 18.4202 | 37.78
2023-02-01 09:30 | 44958.3958 | 0 | 18.9437 | 37.78
2023-02-01 10:00 | 44958.4167 | 0 | 18.0174 | 37.78
2023-02-01 10:30 | 44958.4375 | 0 | 16.7404 | 37.78
2023-02-01 11:00 | 44958.4583 | 0 | 16.9841 | 37.78
2023-02-01 11:30 | 44958.4792 | 0 | 17.6783 | 37.78
2023-02-01 12:00 | 44958.5 | 0 | 18.1983 | 37.78
2023-02-01 12:30 | 44958.5208 | 0 | 19.6981 | 37.78
2023-02-01 13:00 | 44958.5417 | 0 | 19.8649 | 37.78
2023-02-01 13:30 | 44958.5625 | 0 | 20.8794 | 37.78
2023-02-01 14:00 | 44958.5833 | 0 | 22.1602 | 37.78
2023-02-01 14:30 | 44958.6042 | 0 | 19.4709 | 37.78
2023-02-01 15:00 | 44958.625 | 0 | 20.2316 | 37.78
2023-02-01 15:30 | 44958.6458 | 0 | 23.9189 | 37.78
2023-02-01 16:00 | 44958.6667 | 0 | 24.6156 | 37.78
2023-02-01 16:30 | 44958.6875 | 0 | 22.7491 | 37.78
2023-02-01 17:00 | 44958.7083 | 0 | 21.0055 | 37.78
2023-02-01 17:30 | 44958.7292 | 0 | 22.1605 | 37.78
2023-02-01 18:00 | 44958.75 | 0 | 22.4413 | 37.78
2023-02-01 18:30 | 44958.7708 | 0 | 22.5816 | 37.78
2023-02-01 19:00 | 44958.7917 | 0 | 22.5152 | 37.78
2023-02-01 19:30 | 44958.8125 | 0 | 22.2166 | 37.78
2023-02-01 20:00 | 44958.8333 | 0 | 21.4039 | 37.78
2023-02-01 20:30 | 44958.8542 | 0 | 20.3991 | 37.78
2023-02-01 21:00 | 44958.875 | 0 | 19.9803 | 37.78
2023-02-01 21:30 | 44958.8958 | 0 | 18.9012 | 37.78
2023-02-01 22:00 | 44958.9167 | 0 | 18.0846 | 37.78
2023-02-01 22:30 | 44958.9375 | 0 | 16.7059 | 37.78
2023-02-01 23:00 | 44958.9583 | 0 | 16.133 | 37.78
2023-02-01 23:30 | 44958.9792 | 0 | 15.2504 | 37.78
2023-02-02 | 44959 | 0 | 14.0174 | 37.78
2023-02-02 00:30 | 44959.0208 | 0 | 13.5783 | 37.78
2023-02-02 01:00 | 44959.0417 | 0 | 13.188 | 37.78
2023-02-02 01:30 | 44959.0625 | 0 | 12.9223 | 37.78
2023-02-02 02:00 | 44959.0833 | 0 | 12.6373 | 37.78
2023-02-02 02:30 | 44959.1042 | 0 | 12.4198 | 37.78
2023-02-02 03:00 | 44959.125 | 0 | 12.1308 | 37.78
2023-02-02 03:30 | 44959.1458 | 0 | 12.2228 | 37.78
2023-02-02 04:00 | 44959.1667 | 0 | 12.5921 | 37.78
2023-02-02 04:30 | 44959.1875 | 0 | 12.8931 | 37.78
2023-02-02 05:00 | 44959.2083 | 0 | 13.2957 | 37.78
2023-02-02 05:30 | 44959.2292 | 0 | 13.4886 | 37.78
2023-02-02 06:00 | 44959.25 | 0 | 14.5785 | 37.78
2023-02-02 06:30 | 44959.2708 | 0 | 15.3139 | 37.78
2023-02-02 07:00 | 44959.2917 | 0 | 15.9537 | 37.78
2023-02-02 07:30 | 44959.3125 | 0 | 15.9369 | 37.78
2023-02-02 08:00 | 44959.3333 | 0 | 16.1607 | 37.78
2023-02-02 08:30 | 44959.3542 | 0 | 17.657 | 37.78
2023-02-02 09:00 | 44959.375 | 0 | 17.6872 | 37.78
2023-02-02 09:30 | 44959.3958 | 0 | 17.9492 | 37.78
2023-02-02 10:00 | 44959.4167 | 0 | 18.6458 | 37.78
2023-02-02 10:30 | 44959.4375 | 0 | 18.6805 | 37.78
2023-02-02 11:00 | 44959.4583 | 0 | 19.0998 | 37.78
2023-02-02 11:30 | 44959.4792 | 0 | 18.3787 | 37.78
2023-02-02 12:00 | 44959.5 | 0 | 18.769 | 37.78
2023-02-02 12:30 | 44959.5208 | 0 | 17.7696 | 37.78
2023-02-02 13:00 | 44959.5417 | 0 | 19.6652 | 37.78
2023-02-02 13:30 | 44959.5625 | 0 | 18.8693 | 37.78
2023-02-02 14:00 | 44959.5833 | 0 | 18.6398 | 37.78
2023-02-02 14:30 | 44959.6042 | 0 | 19.6899 | 37.78
2023-02-02 15:00 | 44959.625 | 0 | 21.2011 | 37.78
2023-02-02 15:30 | 44959.6458 | 0 | 20.5911 | 37.78
2023-02-02 16:00 | 44959.6667 | 0 | 21.562 | 37.78
2023-02-02 16:30 | 44959.6875 | 0 | 20.951 | 37.78
2023-02-02 17:00 | 44959.7083 | 0 | 21.2011 | 37.78
2023-02-02 17:30 | 44959.7292 | 0 | 21.3423 | 37.78
2023-02-02 18:00 | 44959.75 | 0 | 21.2908 | 37.78
2023-02-02 18:30 | 44959.7708 | 0 | 21.2383 | 37.78
2023-02-02 19:00 | 44959.7917 | 0 | 21.2238 | 37.78
2023-02-02 19:30 | 44959.8125 | 0 | 20.8306 | 37.78
2023-02-02 20:00 | 44959.8333 | 0 | 20.5117 | 37.78
2023-02-02 20:30 | 44959.8542 | 0 | 19.7258 | 37.78
2023-02-02 21:00 | 44959.875 | 0 | 19.1753 | 37.78
2023-02-02 21:30 | 44959.8958 | 0 | 18.5144 | 37.78
2023-02-02 22:00 | 44959.9167 | 0 | 17.2111 | 37.78
2023-02-02 22:30 | 44959.9375 | 0 | 15.9307 | 37.78
2023-02-02 23:00 | 44959.9583 | 0 | 14.908 | 37.78
2023-02-02 23:30 | 44959.9792 | 0 | 14.217 | 37.78
2023-02-03 | 44960 | 0 | 13.7072 | 37.78
2023-02-03 00:30 | 44960.0208 | 0 | 13.2765 | 37.78
2023-02-03 01:00 | 44960.0417 | 0 | 12.906 | 37.78
2023-02-03 01:30 | 44960.0625 | 0 | 12.5742 | 37.78
2023-02-03 02:00 | 44960.0833 | 0 | 12.2442 | 37.78
2023-02-03 02:30 | 44960.1042 | 0 | 11.8771 | 37.78
2023-02-03 03:00 | 44960.125 | 0 | 11.695 | 37.78
2023-02-03 03:30 | 44960.1458 | 0 | 11.8286 | 37.78
2023-02-03 04:00 | 44960.1667 | 0 | 12.0709 | 37.78
2023-02-03 04:30 | 44960.1875 | 0 | 12.5027 | 37.78
2023-02-03 05:00 | 44960.2083 | 0 | 13.0689 | 37.78
2023-02-03 05:30 | 44960.2292 | 0 | 13.4882 | 37.78
2023-02-03 06:00 | 44960.25 | 0 | 14.3471 | 37.78
2023-02-03 06:30 | 44960.2708 | 0 | 15.0653 | 37.78
2023-02-03 07:00 | 44960.2917 | 0 | 16.0264 | 37.78
2023-02-03 07:30 | 44960.3125 | 0 | 16.2543 | 37.78
2023-02-03 08:00 | 44960.3333 | 0 | 16.9754 | 37.78
2023-02-03 08:30 | 44960.3542 | 0 | 17.2708 | 37.78
2023-02-03 09:00 | 44960.375 | 0 | 17.9176 | 37.78
2023-02-03 09:30 | 44960.3958 | 0 | 17.5796 | 37.78
2023-02-03 10:00 | 44960.4167 | 0 | 17.9336 | 37.78
2023-02-03 10:30 | 44960.4375 | 0 | 18.2222 | 37.78
2023-02-03 11:00 | 44960.4583 | 0 | 18.7217 | 37.78
2023-02-03 11:30 | 44960.4792 | 0 | 19.2877 | 37.78
2023-02-03 12:00 | 44960.5 | 0 | 20.4648 | 37.78
2023-02-03 12:30 | 44960.5208 | 0 | 23.5827 | 37.78
2023-02-03 13:00 | 44960.5417 | 0 | 20.7872 | 37.78
2023-02-03 13:30 | 44960.5625 | 0 | 21.2558 | 37.78
2023-02-03 14:00 | 44960.5833 | 0 | 22.3458 | 37.78
2023-02-03 14:30 | 44960.6042 | 0 | 24.4524 | 37.78
2023-02-03 15:00 | 44960.625 | 0 | 23.9547 | 37.78
2023-02-03 15:30 | 44960.6458 | 0 | 24.2821 | 37.78
2023-02-03 16:00 | 44960.6667 | 0 | 24.2913 | 37.78
2023-02-03 16:30 | 44960.6875 | 0 | 22.7172 | 37.78
2023-02-03 17:00 | 44960.7083 | 0 | 22.7933 | 37.78
2023-02-03 17:30 | 44960.7292 | 0 | 22.8314 | 37.78
2023-02-03 18:00 | 44960.75 | 0 | 22.8168 | 37.78
2023-02-03 18:30 | 44960.7708 | 0 | 23.0241 | 37.78
2023-02-03 19:00 | 44960.7917 | 0 | 23.5488 | 37.78
2023-02-03 19:30 | 44960.8125 | 0 | 23.2389 | 37.78
2023-02-03 20:00 | 44960.8333 | 0 | 22.56 | 37.78
2023-02-03 20:30 | 44960.8542 | 0 | 22.2912 | 37.78
2023-02-03 21:00 | 44960.875 | 0 | 22.3747 | 37.78
2023-02-03 21:30 | 44960.8958 | 0 | 21.4568 | 37.78
2023-02-03 22:00 | 44960.9167 | 0 | 19.9893 | 37.78
2023-02-03 22:30 | 44960.9375 | 0 | 19.1375 | 37.78
2023-02-03 23:00 | 44960.9583 | 0 | 18.0644 | 37.78
2023-02-03 23:30 | 44960.9792 | 0 | 17.3641 | 37.78
2023-02-04 | 44961 | 0 | 16.4767 | 37.78
2023-02-04 00:30 | 44961.0208 | 0 | 15.1674 | 37.78
2023-02-04 01:00 | 44961.0417 | 0 | 14.5772 | 37.78
2023-02-04 01:30 | 44961.0625 | 0 | 14.2823 | 37.78
2023-02-04 02:00 | 44961.0833 | 0 | 14.8254 | 37.78
2023-02-04 02:30 | 44961.1042 | 0 | 14.5641 | 37.78
2023-02-04 03:00 | 44961.125 | 0 | 14.2229 | 37.78
2023-02-04 03:30 | 44961.1458 | 0 | 13.9942 | 37.78
2023-02-04 04:00 | 44961.1667 | 0 | 14.0026 | 37.78
2023-02-04 04:30 | 44961.1875 | 0 | 13.7526 | 37.78
2023-02-04 05:00 | 44961.2083 | 0 | 13.8942 | 37.78
2023-02-04 05:30 | 44961.2292 | 0 | 13.8948 | 37.78
2023-02-04 06:00 | 44961.25 | 0 | 14.0592 | 37.78
2023-02-04 06:30 | 44961.2708 | 0 | 14.7307 | 37.78
2023-02-04 07:00 | 44961.2917 | 0 | 14.8447 | 37.78
2023-02-04 07:30 | 44961.3125 | 0 | 14.8695 | 37.78
2023-02-04 08:00 | 44961.3333 | 0 | 15.1998 | 37.78
2023-02-04 08:30 | 44961.3542 | 0 | 16.0728 | 37.78
2023-02-04 09:00 | 44961.375 | 0 | 16.3177 | 37.78
2023-02-04 09:30 | 44961.3958 | 0 | 16.9798 | 37.78
2023-02-04 10:00 | 44961.4167 | 0 | 16.1415 | 37.78
2023-02-04 10:30 | 44961.4375 | 0 | 16.6228 | 37.78
2023-02-04 11:00 | 44961.4583 | 0 | 15.7461 | 37.78
2023-02-04 11:30 | 44961.4792 | 0 | 14.24 | 37.78
2023-02-04 12:00 | 44961.5 | 0 | 14.2691 | 37.78
2023-02-04 12:30 | 44961.5208 | 0 | 14.0658 | 37.78
2023-02-04 13:00 | 44961.5417 | 0 | 14.2359 | 37.78
2023-02-04 13:30 | 44961.5625 | 0 | 14.0658 | 37.78
2023-02-04 14:00 | 44961.5833 | 0 | 13.9097 | 37.78
2023-02-04 14:30 | 44961.6042 | 0 | 11.9257 | 37.78
2023-02-04 15:00 | 44961.625 | 0 | 11.951 | 37.78
2023-02-04 15:30 | 44961.6458 | 0 | 11.4083 | 37.78
2023-02-04 16:00 | 44961.6667 | 0 | 12.9654 | 37.78
2023-02-04 16:30 | 44961.6875 | 0 | 13.1574 | 37.78
2023-02-04 17:00 | 44961.7083 | 0 | 14.5409 | 37.78
2023-02-04 17:30 | 44961.7292 | 0 | 14.4829 | 37.78
2023-02-04 18:00 | 44961.75 | 0 | 14.4929 | 37.78
2023-02-04 18:30 | 44961.7708 | 0 | 14.8069 | 37.78
2023-02-04 19:00 | 44961.7917 | 0 | 14.937 | 37.78
2023-02-04 19:30 | 44961.8125 | 0 | 14.8738 | 37.78
2023-02-04 20:00 | 44961.8333 | 0 | 14.6133 | 37.78
2023-02-04 20:30 | 44961.8542 | 0 | 13.9119 | 37.78
2023-02-04 21:00 | 44961.875 | 0 | 13.9423 | 37.78
2023-02-04 21:30 | 44961.8958 | 0 | 13.3399 | 37.78
2023-02-04 22:00 | 44961.9167 | 0 | 12.8377 | 37.78
2023-02-04 22:30 | 44961.9375 | 0 | 11.9697 | 37.78
2023-02-04 23:00 | 44961.9583 | 0 | 11.5345 | 37.78
2023-02-04 23:30 | 44961.9792 | 0 | 10.9802 | 37.78
2023-02-05 | 44962 | 0 | 10.5124 | 37.78
2023-02-05 00:30 | 44962.0208 | 0 | 10.1056 | 37.78
2023-02-05 01:00 | 44962.0417 | 0 | 9.8505 | 37.78
2023-02-05 01:30 | 44962.0625 | 0 | 9.5846 | 37.78
2023-02-05 02:00 | 44962.0833 | 0 | 9.5254 | 37.78
2023-02-05 02:30 | 44962.1042 | 0 | 9.4729 | 37.78
2023-02-05 03:00 | 44962.125 | 0 | 9.2894 | 37.78
2023-02-05 03:30 | 44962.1458 | 0 | 9.2013 | 37.78
2023-02-05 04:00 | 44962.1667 | 0 | 9.2911 | 37.78
2023-02-05 04:30 | 44962.1875 | 0 | 9.2152 | 37.78
2023-02-05 05:00 | 44962.2083 | 0 | 9.2121 | 37.78
2023-02-05 05:30 | 44962.2292 | 0 | 9.1379 | 37.78
2023-02-05 06:00 | 44962.25 | 0 | 9.0787 | 37.78
2023-02-05 06:30 | 44962.2708 | 0 | 8.9408 | 37.78
2023-02-05 07:00 | 44962.2917 | 0 | 8.8253 | 37.78
2023-02-05 07:30 | 44962.3125 | 0 | 8.7991 | 37.78
2023-02-05 08:00 | 44962.3333 | 0 | 9.3609 | 37.78
2023-02-05 08:30 | 44962.3542 | 0 | 9.9348 | 37.78
2023-02-05 09:00 | 44962.375 | 0 | 10.5178 | 37.78
2023-02-05 09:30 | 44962.3958 | 0 | 12.5321 | 37.78
2023-02-05 10:00 | 44962.4167 | 0 | 11.9101 | 37.78
2023-02-05 10:30 | 44962.4375 | 0 | 10.927 | 37.78
2023-02-05 11:00 | 44962.4583 | 0 | 11.2311 | 37.78
2023-02-05 11:30 | 44962.4792 | 0 | 11.808 | 37.78
2023-02-05 12:00 | 44962.5 | 0 | 12.1414 | 37.78
2023-02-05 12:30 | 44962.5208 | 0 | 12.4041 | 37.78
2023-02-05 13:00 | 44962.5417 | 0 | 12.8426 | 37.78
2023-02-05 13:30 | 44962.5625 | 0 | 12.5761 | 37.78
2023-02-05 14:00 | 44962.5833 | 0 | 12.833 | 37.78
2023-02-05 14:30 | 44962.6042 | 0 | 13.459 | 37.78
2023-02-05 15:00 | 44962.625 | 0 | 14.3397 | 37.78
2023-02-05 15:30 | 44962.6458 | 0 | 15.0215 | 37.78
2023-02-05 16:00 | 44962.6667 | 0 | 15.7124 | 37.78
2023-02-05 16:30 | 44962.6875 | 0 | 16.6232 | 37.78
2023-02-05 17:00 | 44962.7083 | 0 | 17.257 | 37.78
2023-02-05 17:30 | 44962.7292 | 0 | 17.6548 | 37.78
2023-02-05 18:00 | 44962.75 | 0 | 17.6382 | 37.78
2023-02-05 18:30 | 44962.7708 | 0 | 17.368 | 37.78
2023-02-05 19:00 | 44962.7917 | 0 | 17.1718 | 37.78
2023-02-05 19:30 | 44962.8125 | 0 | 16.5814 | 37.78
2023-02-05 20:00 | 44962.8333 | 0 | 16.4354 | 37.78
2023-02-05 20:30 | 44962.8542 | 0 | 15.6567 | 37.78
2023-02-05 21:00 | 44962.875 | 0 | 14.8046 | 37.78
2023-02-05 21:30 | 44962.8958 | 0 | 14.0595 | 37.78
2023-02-05 22:00 | 44962.9167 | 0 | 13.1079 | 37.78
2023-02-05 22:30 | 44962.9375 | 0 | 12.1471 | 37.78
2023-02-05 23:00 | 44962.9583 | 0 | 11.3585 | 37.78
2023-02-05 23:30 | 44962.9792 | 0 | 10.6945 | 37.78
2023-02-06 | 44963 | 0 | 10.317 | 37.78
2023-02-06 00:30 | 44963.0208 | 0 | 10.039 | 37.78
2023-02-06 01:00 | 44963.0417 | 0 | 9.8573 | 37.78
2023-02-06 01:30 | 44963.0625 | 0 | 9.6623 | 37.78
2023-02-06 02:00 | 44963.0833 | 0 | 9.6108 | 37.78
2023-02-06 02:30 | 44963.1042 | 0 | 9.5962 | 37.78
2023-02-06 03:00 | 44963.125 | 0 | 9.439 | 37.78
2023-02-06 03:30 | 44963.1458 | 0 | 9.6322 | 37.78
2023-02-06 04:00 | 44963.1667 | 0 | 10.0647 | 37.78
2023-02-06 04:30 | 44963.1875 | 0 | 10.3642 | 37.78
2023-02-06 05:00 | 44963.2083 | 0 | 10.8199 | 37.78
2023-02-06 05:30 | 44963.2292 | 0 | 11.3195 | 37.78
2023-02-06 06:00 | 44963.25 | 0 | 11.988 | 37.78
2023-02-06 06:30 | 44963.2708 | 0 | 12.2758 | 37.78
2023-02-06 07:00 | 44963.2917 | 0 | 13.9053 | 37.78
2023-02-06 07:30 | 44963.3125 | 0 | 13.1149 | 37.78
2023-02-06 08:00 | 44963.3333 | 0 | 13.3272 | 37.78
2023-02-06 08:30 | 44963.3542 | 0 | 13.2242 | 37.78
2023-02-06 09:00 | 44963.375 | 0 | 13.231 | 37.78
2023-02-06 09:30 | 44963.3958 | 0 | 13.0465 | 37.78
2023-02-06 10:00 | 44963.4167 | 0 | 12.768 | 37.78
2023-02-06 10:30 | 44963.4375 | 0 | 12.7549 | 37.78
2023-02-06 11:00 | 44963.4583 | 0 | 13.5499 | 37.78
2023-02-06 11:30 | 44963.4792 | 0 | 13.4249 | 37.78
2023-02-06 12:00 | 44963.5 | 0 | 13.7912 | 37.78
2023-02-06 12:30 | 44963.5208 | 0 | 13.581 | 37.78
2023-02-06 13:00 | 44963.5417 | 0 | 13.8903 | 37.78
2023-02-06 13:30 | 44963.5625 | 0 | 14.4989 | 37.78
2023-02-06 14:00 | 44963.5833 | 0 | 15.5242 | 37.78
2023-02-06 14:30 | 44963.6042 | 0 | 15.7652 | 37.78
2023-02-06 15:00 | 44963.625 | 0 | 16.3179 | 37.78
2023-02-06 15:30 | 44963.6458 | 0 | 17.0548 | 37.78
2023-02-06 16:00 | 44963.6667 | 0 | 17.552 | 37.78
2023-02-06 16:30 | 44963.6875 | 0 | 18.2458 | 37.78
2023-02-06 17:00 | 44963.7083 | 0 | 18.6469 | 37.78
2023-02-06 17:30 | 44963.7292 | 0 | 19.0174 | 37.78
2023-02-06 18:00 | 44963.75 | 0 | 18.8671 | 37.78
2023-02-06 18:30 | 44963.7708 | 0 | 18.7186 | 37.78
2023-02-06 19:00 | 44963.7917 | 0 | 18.57 | 37.78
2023-02-06 19:30 | 44963.8125 | 0 | 18.134 | 37.78
2023-02-06 20:00 | 44963.8333 | 0 | 17.6855 | 37.78
2023-02-06 20:30 | 44963.8542 | 0 | 16.716 | 37.78
2023-02-06 21:00 | 44963.875 | 0 | 16.03 | 37.78
2023-02-06 21:30 | 44963.8958 | 0 | 15.1493 | 37.78
2023-02-06 22:00 | 44963.9167 | 0 | 14.2917 | 37.78
2023-02-06 22:30 | 44963.9375 | 0 | 13.3054 | 37.78
2023-02-06 23:00 | 44963.9583 | 0 | 12.6432 | 37.78
2023-02-06 23:30 | 44963.9792 | 0 | 12.0005 | 37.78
2023-02-07 | 44964 | 0 | 11.3174 | 37.78
2023-02-07 00:30 | 44964.0208 | 0 | 11.0635 | 37.78
2023-02-07 01:00 | 44964.0417 | 0 | 10.675 | 37.78
2023-02-07 01:30 | 44964.0625 | 0 | 10.3036 | 37.78
2023-02-07 02:00 | 44964.0833 | 0 | 10.3762 | 37.78
2023-02-07 02:30 | 44964.1042 | 0 | 10.1006 | 37.78
2023-02-07 03:00 | 44964.125 | 0 | 9.9205 | 37.78
2023-02-07 03:30 | 44964.1458 | 0 | 10.1197 | 37.78
2023-02-07 04:00 | 44964.1667 | 0 | 10.2832 | 37.78
2023-02-07 04:30 | 44964.1875 | 0 | 10.6264 | 37.78
2023-02-07 05:00 | 44964.2083 | 0 | 11.2521 | 37.78
2023-02-07 05:30 | 44964.2292 | 0 | 11.5687 | 37.78
2023-02-07 06:00 | 44964.25 | 0 | 12.1477 | 37.78
2023-02-07 06:30 | 44964.2708 | 0 | 12.6531 | 37.78
2023-02-07 07:00 | 44964.2917 | 0 | 12.795 | 37.78
2023-02-07 07:30 | 44964.3125 | 0 | 13.6291 | 37.78
2023-02-07 08:00 | 44964.3333 | 0 | 13.0813 | 37.78
2023-02-07 08:30 | 44964.3542 | 0 | 13.9199 | 37.78
2023-02-07 09:00 | 44964.375 | 0 | 14.113 | 37.78
2023-02-07 09:30 | 44964.3958 | 0 | 13.4079 | 37.78
2023-02-07 10:00 | 44964.4167 | 0 | 13.185 | 37.78
2023-02-07 10:30 | 44964.4375 | 0 | 13.0668 | 37.78
2023-02-07 11:00 | 44964.4583 | 0 | 14.0287 | 37.78
2023-02-07 11:30 | 44964.4792 | 0 | 15.0555 | 37.78
2023-02-07 12:00 | 44964.5 | 0 | 15.259 | 37.78
2023-02-07 12:30 | 44964.5208 | 0 | 14.4876 | 37.78
2023-02-07 13:00 | 44964.5417 | 0 | 14.8938 | 37.78
2023-02-07 13:30 | 44964.5625 | 0 | 15.6034 | 37.78
2023-02-07 14:00 | 44964.5833 | 0 | 15.5149 | 37.78
2023-02-07 14:30 | 44964.6042 | 0 | 16.5587 | 37.78
2023-02-07 15:00 | 44964.625 | 0 | 15.1722 | 37.78
2023-02-07 15:30 | 44964.6458 | 0 | 15.393 | 37.78
2023-02-07 16:00 | 44964.6667 | 0 | 17.1943 | 37.78
2023-02-07 16:30 | 44964.6875 | 0 | 16.553 | 37.78
2023-02-07 17:00 | 44964.7083 | 0 | 16.7792 | 37.78
2023-02-07 17:30 | 44964.7292 | 0 | 16.6414 | 37.78
2023-02-07 18:00 | 44964.75 | 0 | 16.7275 | 37.78
2023-02-07 18:30 | 44964.7708 | 0 | 16.8757 | 37.78
2023-02-07 19:00 | 44964.7917 | 0 | 16.9919 | 37.78
2023-02-07 19:30 | 44964.8125 | 0 | 16.6268 | 37.78
2023-02-07 20:00 | 44964.8333 | 0 | 16.4471 | 37.78
2023-02-07 20:30 | 44964.8542 | 0 | 15.9198 | 37.78
2023-02-07 21:00 | 44964.875 | 0 | 15.4218 | 37.78
2023-02-07 21:30 | 44964.8958 | 0 | 14.7859 | 37.78
2023-02-07 22:00 | 44964.9167 | 0 | 13.8808 | 37.78
2023-02-07 22:30 | 44964.9375 | 0 | 12.8601 | 37.78
2023-02-07 23:00 | 44964.9583 | 0 | 12.3165 | 37.78
2023-02-07 23:30 | 44964.9792 | 0 | 11.8204 | 37.78
2023-02-08 | 44965 | 0 | 11.3648 | 37.78
2023-02-08 00:30 | 44965.0208 | 0 | 10.9731 | 37.78
2023-02-08 01:00 | 44965.0417 | 0 | 10.6037 | 37.78
2023-02-08 01:30 | 44965.0625 | 0 | 10.2918 | 37.78
2023-02-08 02:00 | 44965.0833 | 0 | 10.261 | 37.78
2023-02-08 02:30 | 44965.1042 | 0 | 10.1283 | 37.78
2023-02-08 03:00 | 44965.125 | 0 | 9.9317 | 37.78
2023-02-08 03:30 | 44965.1458 | 0 | 10.1236 | 37.78
2023-02-08 04:00 | 44965.1667 | 0 | 10.3996 | 37.78
2023-02-08 04:30 | 44965.1875 | 0 | 10.4216 | 37.78
2023-02-08 05:00 | 44965.2083 | 0 | 10.8806 | 37.78
2023-02-08 05:30 | 44965.2292 | 0 | 11.4424 | 37.78
2023-02-08 06:00 | 44965.25 | 0 | 11.9885 | 37.78
2023-02-08 06:30 | 44965.2708 | 0 | 12.4812 | 37.78
2023-02-08 07:00 | 44965.2917 | 0 | 12.9181 | 37.78
2023-02-08 07:30 | 44965.3125 | 0 | 12.7839 | 37.78
2023-02-08 08:00 | 44965.3333 | 0 | 13.5733 | 37.78
2023-02-08 08:30 | 44965.3542 | 0 | 14.7328 | 37.78
2023-02-08 09:00 | 44965.375 | 0 | 14.804 | 37.78
2023-02-08 09:30 | 44965.3958 | 0 | 12.8105 | 37.78
2023-02-08 10:00 | 44965.4167 | 0 | 13.4588 | 37.78
2023-02-08 10:30 | 44965.4375 | 0 | 13.1779 | 37.78
2023-02-08 11:00 | 44965.4583 | 0 | 13.2789 | 37.78
2023-02-08 11:30 | 44965.4792 | 0 | 13.0453 | 37.78
2023-02-08 12:00 | 44965.5 | 0 | 12.4502 | 37.78
2023-02-08 12:30 | 44965.5208 | 0 | 13.2575 | 37.78
2023-02-08 13:00 | 44965.5417 | 0 | 15.3006 | 37.78
2023-02-08 13:30 | 44965.5625 | 0 | 14.7732 | 37.78
2023-02-08 14:00 | 44965.5833 | 0 | 15.561 | 37.78
2023-02-08 14:30 | 44965.6042 | 0 | 16.2484 | 37.78
2023-02-08 15:00 | 44965.625 | 0 | 16.0456 | 37.78
2023-02-08 15:30 | 44965.6458 | 0 | 15.8318 | 37.78
2023-02-08 16:00 | 44965.6667 | 0 | 16.5619 | 37.78
2023-02-08 16:30 | 44965.6875 | 0 | 17.0253 | 37.78
2023-02-08 17:00 | 44965.7083 | 0 | 16.5561 | 37.78
2023-02-08 17:30 | 44965.7292 | 0 | 16.7525 | 37.78
2023-02-08 18:00 | 44965.75 | 0 | 16.9916 | 37.78
2023-02-08 18:30 | 44965.7708 | 0 | 17.1342 | 37.78
2023-02-08 19:00 | 44965.7917 | 0 | 17.1847 | 37.78
2023-02-08 19:30 | 44965.8125 | 0 | 16.9353 | 37.78
2023-02-08 20:00 | 44965.8333 | 0 | 16.8504 | 37.78
2023-02-08 20:30 | 44965.8542 | 0 | 16.1285 | 37.78
2023-02-08 21:00 | 44965.875 | 0 | 15.5456 | 37.78
2023-02-08 21:30 | 44965.8958 | 0 | 15.0995 | 37.78
2023-02-08 22:00 | 44965.9167 | 0 | 14.1017 | 37.78
2023-02-08 22:30 | 44965.9375 | 0 | 13.3253 | 37.78
2023-02-08 23:00 | 44965.9583 | 0 | 12.6717 | 37.78
2023-02-08 23:30 | 44965.9792 | 0 | 12.051 | 37.78
2023-02-09 | 44966 | 0 | 11.7136 | 37.78
2023-02-09 00:30 | 44966.0208 | 0 | 11.0194 | 37.78
2023-02-09 01:00 | 44966.0417 | 0 | 10.6707 | 37.78
2023-02-09 01:30 | 44966.0625 | 0 | 10.5072 | 37.78
2023-02-09 02:00 | 44966.0833 | 0 | 10.2694 | 37.78
2023-02-09 02:30 | 44966.1042 | 0 | 10.2128 | 37.78
2023-02-09 03:00 | 44966.125 | 0 | 10.0759 | 37.78
2023-02-09 03:30 | 44966.1458 | 0 | 10.1682 | 37.78
2023-02-09 04:00 | 44966.1667 | 0 | 10.4482 | 37.78
2023-02-09 04:30 | 44966.1875 | 0 | 10.7509 | 37.78
2023-02-09 05:00 | 44966.2083 | 0 | 11.3344 | 37.78
2023-02-09 05:30 | 44966.2292 | 0 | 11.5836 | 37.78
2023-02-09 06:00 | 44966.25 | 0 | 12.0535 | 37.78
2023-02-09 06:30 | 44966.2708 | 0 | 12.7141 | 37.78
2023-02-09 07:00 | 44966.2917 | 0 | 12.9093 | 37.78
2023-02-09 07:30 | 44966.3125 | 0 | 12.9378 | 37.78
2023-02-09 08:00 | 44966.3333 | 0 | 13.2823 | 37.78
2023-02-09 08:30 | 44966.3542 | 0 | 12.9963 | 37.78
2023-02-09 09:00 | 44966.375 | 0 | 14.3884 | 37.78
2023-02-09 09:30 | 44966.3958 | 0 | 14.5744 | 37.78
2023-02-09 10:00 | 44966.4167 | 0 | 13.5218 | 37.78
2023-02-09 10:30 | 44966.4375 | 0 | 15.322 | 37.78
2023-02-09 11:00 | 44966.4583 | 0 | 17.0262 | 37.78
2023-02-09 11:30 | 44966.4792 | 0 | 14.3117 | 37.78
2023-02-09 12:00 | 44966.5 | 0 | 15.0694 | 37.78
2023-02-09 12:30 | 44966.5208 | 0 | 13.8616 | 37.78
2023-02-09 13:00 | 44966.5417 | 0 | 12.0859 | 37.78
2023-02-09 13:30 | 44966.5625 | 0 | 14.0226 | 37.78
2023-02-09 14:00 | 44966.5833 | 0 | 15.4906 | 37.78
2023-02-09 14:30 | 44966.6042 | 0 | 16.1205 | 37.78
2023-02-09 15:00 | 44966.625 | 0 | 14.926 | 37.78
2023-02-09 15:30 | 44966.6458 | 0 | 14.2361 | 37.78
2023-02-09 16:00 | 44966.6667 | 0 | 15.2672 | 37.78
2023-02-09 16:30 | 44966.6875 | 0 | 15.4429 | 37.78
2023-02-09 17:00 | 44966.7083 | 0 | 15.4347 | 37.78
2023-02-09 17:30 | 44966.7292 | 0 | 15.9732 | 37.78
2023-02-09 18:00 | 44966.75 | 0 | 15.8927 | 37.78
2023-02-09 18:30 | 44966.7708 | 0 | 16.3032 | 37.78
2023-02-09 19:00 | 44966.7917 | 0 | 16.2105 | 37.78
2023-02-09 19:30 | 44966.8125 | 0 | 16.0646 | 37.78
2023-02-09 20:00 | 44966.8333 | 0 | 15.9134 | 37.78
2023-02-09 20:30 | 44966.8542 | 0 | 15.3532 | 37.78
2023-02-09 21:00 | 44966.875 | 0 | 14.8136 | 37.78
2023-02-09 21:30 | 44966.8958 | 0 | 14.2309 | 37.78
2023-02-09 22:00 | 44966.9167 | 0 | 13.612 | 37.78
2023-02-09 22:30 | 44966.9375 | 0 | 12.7238 | 37.78
2023-02-09 23:00 | 44966.9583 | 0 | 12.1335 | 37.78
2023-02-09 23:30 | 44966.9792 | 0 | 11.4398 | 37.78
2023-02-10 | 44967 | 0 | 10.74 | 37.78
2023-02-10 00:30 | 44967.0208 | 0 | 10.6449 | 37.78
2023-02-10 01:00 | 44967.0417 | 0 | 10.2959 | 37.78
2023-02-10 01:30 | 44967.0625 | 0 | 10.0901 | 37.78
2023-02-10 02:00 | 44967.0833 | 0 | 10.0108 | 37.78
2023-02-10 02:30 | 44967.1042 | 0 | 9.8218 | 37.78
2023-02-10 03:00 | 44967.125 | 0 | 9.6292 | 37.78
2023-02-10 03:30 | 44967.1458 | 0 | 9.7704 | 37.78
2023-02-10 04:00 | 44967.1667 | 0 | 9.9054 | 37.78
2023-02-10 04:30 | 44967.1875 | 0 | 10.1347 | 37.78
2023-02-10 05:00 | 44967.2083 | 0 | 10.7126 | 37.78
2023-02-10 05:30 | 44967.2292 | 0 | 11.1038 | 37.78
2023-02-10 06:00 | 44967.25 | 0 | 11.513 | 37.78
2023-02-10 06:30 | 44967.2708 | 0 | 12.1657 | 37.78
2023-02-10 07:00 | 44967.2917 | 0 | 12.8123 | 37.78
2023-02-10 07:30 | 44967.3125 | 0 | 12.9644 | 37.78
2023-02-10 08:00 | 44967.3333 | 0 | 12.3635 | 37.78
2023-02-10 08:30 | 44967.3542 | 0 | 12.1173 | 37.78
2023-02-10 09:00 | 44967.375 | 0 | 12.0742 | 37.78
2023-02-10 09:30 | 44967.3958 | 0 | 12.4153 | 37.78
2023-02-10 10:00 | 44967.4167 | 0 | 12.7377 | 37.78
2023-02-10 10:30 | 44967.4375 | 0 | 12.8418 | 37.78
2023-02-10 11:00 | 44967.4583 | 0 | 12.3981 | 37.78
2023-02-10 11:30 | 44967.4792 | 0 | 13.5225 | 37.78
2023-02-10 12:00 | 44967.5 | 0 | 13.4478 | 37.78
2023-02-10 12:30 | 44967.5208 | 0 | 13.0861 | 37.78
2023-02-10 13:00 | 44967.5417 | 0 | 13.2656 | 37.78
2023-02-10 13:30 | 44967.5625 | 0 | 14.0055 | 37.78
2023-02-10 14:00 | 44967.5833 | 0 | 16.0566 | 37.78
2023-02-10 14:30 | 44967.6042 | 0 | 14.2349 | 37.78
2023-02-10 15:00 | 44967.625 | 0 | 14.2507 | 37.78
2023-02-10 15:30 | 44967.6458 | 0 | 14.8535 | 37.78
2023-02-10 16:00 | 44967.6667 | 0 | 15.6734 | 37.78
2023-02-10 16:30 | 44967.6875 | 0 | 16.5313 | 37.78
2023-02-10 17:00 | 44967.7083 | 0 | 16.868 | 37.78
2023-02-10 17:30 | 44967.7292 | 0 | 17.212 | 37.78
2023-02-10 18:00 | 44967.75 | 0 | 16.9349 | 37.78
2023-02-10 18:30 | 44967.7708 | 0 | 16.7834 | 37.78
2023-02-10 19:00 | 44967.7917 | 0 | 16.8386 | 37.78
2023-02-10 19:30 | 44967.8125 | 0 | 16.4805 | 37.78
2023-02-10 20:00 | 44967.8333 | 0 | 16.1838 | 37.78
2023-02-10 20:30 | 44967.8542 | 0 | 15.6133 | 37.78
2023-02-10 21:00 | 44967.875 | 0 | 15.1809 | 37.78
2023-02-10 21:30 | 44967.8958 | 0 | 14.6796 | 37.78
2023-02-10 22:00 | 44967.9167 | 0 | 13.8262 | 37.78
2023-02-10 22:30 | 44967.9375 | 0 | 12.9624 | 37.78
2023-02-10 23:00 | 44967.9583 | 0 | 12.3695 | 37.78
2023-02-10 23:30 | 44967.9792 | 0 | 11.8764 | 37.78
2023-02-11 | 44968 | 0 | 11.4183 | 37.78
2023-02-11 00:30 | 44968.0208 | 0 | 10.9963 | 37.78
2023-02-11 01:00 | 44968.0417 | 0 | 10.4321 | 37.78
2023-02-11 01:30 | 44968.0625 | 0 | 10.3617 | 37.78
2023-02-11 02:00 | 44968.0833 | 0 | 10.139 | 37.78
2023-02-11 02:30 | 44968.1042 | 0 | 9.9782 | 37.78
2023-02-11 03:00 | 44968.125 | 0 | 9.7292 | 37.78
2023-02-11 03:30 | 44968.1458 | 0 | 9.7526 | 37.78
2023-02-11 04:00 | 44968.1667 | 0 | 9.7584 | 37.78
2023-02-11 04:30 | 44968.1875 | 0 | 9.7335 | 37.78
2023-02-11 05:00 | 44968.2083 | 0 | 9.7296 | 37.78
2023-02-11 05:30 | 44968.2292 | 0 | 9.6477 | 37.78
2023-02-11 06:00 | 44968.25 | 0 | 9.7111 | 37.78
2023-02-11 06:30 | 44968.2708 | 0 | 9.5515 | 37.78
2023-02-11 07:00 | 44968.2917 | 0 | 9.4332 | 37.78
2023-02-11 07:30 | 44968.3125 | 0 | 9.0039 | 37.78
2023-02-11 08:00 | 44968.3333 | 0 | 8.9408 | 37.78
2023-02-11 08:30 | 44968.3542 | 0 | 8.8735 | 37.78
2023-02-11 09:00 | 44968.375 | 0 | 8.8615 | 37.78
2023-02-11 09:30 | 44968.3958 | 0 | 8.8965 | 37.78
2023-02-11 10:00 | 44968.4167 | 0 | 8.9855 | 37.78
2023-02-11 10:30 | 44968.4375 | 0 | 9.0254 | 37.78
2023-02-11 11:00 | 44968.4583 | 0 | 9.4453 | 37.78
2023-02-11 11:30 | 44968.4792 | 0 | 9.7442 | 37.78
2023-02-11 12:00 | 44968.5 | 0 | 10.1089 | 37.78
2023-02-11 12:30 | 44968.5208 | 0 | 10.5774 | 37.78
2023-02-11 13:00 | 44968.5417 | 0 | 11.1148 | 37.78
2023-02-11 13:30 | 44968.5625 | 0 | 11.6862 | 37.78
2023-02-11 14:00 | 44968.5833 | 0 | 12.1639 | 37.78
2023-02-11 14:30 | 44968.6042 | 0 | 12.991 | 37.78
2023-02-11 15:00 | 44968.625 | 0 | 13.7953 | 37.78
2023-02-11 15:30 | 44968.6458 | 0 | 14.5913 | 37.78
2023-02-11 16:00 | 44968.6667 | 0 | 15.3429 | 37.78
2023-02-11 16:30 | 44968.6875 | 0 | 16.2224 | 37.78
2023-02-11 17:00 | 44968.7083 | 0 | 16.7374 | 37.78
2023-02-11 17:30 | 44968.7292 | 0 | 16.9651 | 37.78
2023-02-11 18:00 | 44968.75 | 0 | 16.899 | 37.78
2023-02-11 18:30 | 44968.7708 | 0 | 16.7942 | 37.78
2023-02-11 19:00 | 44968.7917 | 0 | 16.775 | 37.78
2023-02-11 19:30 | 44968.8125 | 0 | 16.2568 | 37.78
2023-02-11 20:00 | 44968.8333 | 0 | 15.6061 | 37.78
2023-02-11 20:30 | 44968.8542 | 0 | 15.0289 | 37.78
2023-02-11 21:00 | 44968.875 | 0 | 14.7022 | 37.78
2023-02-11 21:30 | 44968.8958 | 0 | 14.2939 | 37.78
2023-02-11 22:00 | 44968.9167 | 0 | 13.5479 | 37.78
2023-02-11 22:30 | 44968.9375 | 0 | 12.7598 | 37.78
2023-02-11 23:00 | 44968.9583 | 0 | 12.0238 | 37.78
2023-02-11 23:30 | 44968.9792 | 0 | 11.2642 | 37.78
2023-02-12 | 44969 | 0 | 10.6869 | 37.78
2023-02-12 00:30 | 44969.0208 | 0 | 10.2613 | 37.78
2023-02-12 01:00 | 44969.0417 | 0 | 10.0128 | 37.78
2023-02-12 01:30 | 44969.0625 | 0 | 9.8807 | 37.78
2023-02-12 02:00 | 44969.0833 | 0 | 9.6409 | 37.78
2023-02-12 02:30 | 44969.1042 | 0 | 9.503 | 37.78
2023-02-12 03:00 | 44969.125 | 0 | 9.3897 | 37.78
2023-02-12 03:30 | 44969.1458 | 0 | 9.3423 | 37.78
2023-02-12 04:00 | 44969.1667 | 0 | 9.2388 | 37.78
2023-02-12 04:30 | 44969.1875 | 0 | 9.2447 | 37.78
2023-02-12 05:00 | 44969.2083 | 0 | 9.1641 | 37.78
2023-02-12 05:30 | 44969.2292 | 0 | 9.0855 | 37.78
2023-02-12 06:00 | 44969.25 | 0 | 9.2156 | 37.78
2023-02-12 06:30 | 44969.2708 | 0 | 9.2978 | 37.78
2023-02-12 07:00 | 44969.2917 | 0 | 9.404 | 37.78
2023-02-12 07:30 | 44969.3125 | 0 | 7.9537 | 37.78
2023-02-12 08:00 | 44969.3333 | 0 | 7.8916 | 37.78
2023-02-12 08:30 | 44969.3542 | 0 | 8.3047 | 37.78
2023-02-12 09:00 | 44969.375 | 0 | 8.6357 | 37.78
2023-02-12 09:30 | 44969.3958 | 0 | 9.0772 | 37.78
2023-02-12 10:00 | 44969.4167 | 0 | 9.6843 | 37.78
2023-02-12 10:30 | 44969.4375 | 0 | 10.1469 | 37.78
2023-02-12 11:00 | 44969.4583 | 0 | 10.7888 | 37.78
2023-02-12 11:30 | 44969.4792 | 0 | 11.3528 | 37.78
2023-02-12 12:00 | 44969.5 | 0 | 11.9671 | 37.78
2023-02-12 12:30 | 44969.5208 | 0 | 12.505 | 37.78
2023-02-12 13:00 | 44969.5417 | 0 | 13.2808 | 37.78
2023-02-12 13:30 | 44969.5625 | 0 | 14.0692 | 37.78
2023-02-12 14:00 | 44969.5833 | 0 | 14.7696 | 37.78
2023-02-12 14:30 | 44969.6042 | 0 | 15.5193 | 37.78
2023-02-12 15:00 | 44969.625 | 0 | 16.5075 | 37.78
2023-02-12 15:30 | 44969.6458 | 0 | 17.3361 | 37.78
2023-02-12 16:00 | 44969.6667 | 0 | 18.2225 | 37.78
2023-02-12 16:30 | 44969.6875 | 0 | 19.1365 | 37.78
2023-02-12 17:00 | 44969.7083 | 0 | 19.9314 | 37.78
2023-02-12 17:30 | 44969.7292 | 0 | 20.2732 | 37.78
2023-02-12 18:00 | 44969.75 | 0 | 20.4344 | 37.78
2023-02-12 18:30 | 44969.7708 | 0 | 20.6286 | 37.78
2023-02-12 19:00 | 44969.7917 | 0 | 20.6504 | 37.78
2023-02-12 19:30 | 44969.8125 | 0 | 19.9669 | 37.78
2023-02-12 20:00 | 44969.8333 | 0 | 19.2911 | 37.78
2023-02-12 20:30 | 44969.8542 | 0 | 18.4287 | 37.78
2023-02-12 21:00 | 44969.875 | 0 | 17.806 | 37.78
2023-02-12 21:30 | 44969.8958 | 0 | 16.8317 | 37.78
2023-02-12 22:00 | 44969.9167 | 0 | 15.7157 | 37.78
2023-02-12 22:30 | 44969.9375 | 0 | 14.3328 | 37.78
2023-02-12 23:00 | 44969.9583 | 0 | 13.4677 | 37.78
2023-02-12 23:30 | 44969.9792 | 0 | 12.7598 | 37.78
2023-02-13 | 44970 | 0 | 12.3606 | 37.78
2023-02-13 00:30 | 44970.0208 | 0 | 11.9572 | 37.78
2023-02-13 01:00 | 44970.0417 | 0 | 11.8813 | 37.78
2023-02-13 01:30 | 44970.0625 | 0 | 11.5722 | 37.78
2023-02-13 02:00 | 44970.0833 | 0 | 11.5275 | 37.78
2023-02-13 02:30 | 44970.1042 | 0 | 11.4928 | 37.78
2023-02-13 03:00 | 44970.125 | 0 | 11.3517 | 37.78
2023-02-13 03:30 | 44970.1458 | 0 | 11.524 | 37.78
2023-02-13 04:00 | 44970.1667 | 0 | 11.7299 | 37.78
2023-02-13 04:30 | 44970.1875 | 0 | 12.0781 | 37.78
2023-02-13 05:00 | 44970.2083 | 0 | 12.4998 | 37.78
2023-02-13 05:30 | 44970.2292 | 0 | 12.7695 | 37.78
2023-02-13 06:00 | 44970.25 | 0 | 13.7604 | 37.78
2023-02-13 06:30 | 44970.2708 | 0 | 14.4984 | 37.78
2023-02-13 07:00 | 44970.2917 | 0 | 15.0987 | 37.78
2023-02-13 07:30 | 44970.3125 | 0 | 15.499 | 37.78
2023-02-13 08:00 | 44970.3333 | 0 | 16.8495 | 37.78
2023-02-13 08:30 | 44970.3542 | 0 | 17.3064 | 37.78
2023-02-13 09:00 | 44970.375 | 0 | 17.7076 | 37.78
2023-02-13 09:30 | 44970.3958 | 0 | 18.448 | 37.78
2023-02-13 10:00 | 44970.4167 | 0 | 18.3842 | 37.78
2023-02-13 10:30 | 44970.4375 | 0 | 17.9761 | 37.78
2023-02-13 11:00 | 44970.4583 | 0 | 18.6055 | 37.78
2023-02-13 11:30 | 44970.4792 | 0 | 19.3501 | 37.78
2023-02-13 12:00 | 44970.5 | 0 | 17.3823 | 37.78
2023-02-13 12:30 | 44970.5208 | 0 | 17.3675 | 37.78
2023-02-13 13:00 | 44970.5417 | 0 | 17.9076 | 37.78
2023-02-13 13:30 | 44970.5625 | 0 | 18.6184 | 37.78
2023-02-13 14:00 | 44970.5833 | 0 | 19.1645 | 37.78
2023-02-13 14:30 | 44970.6042 | 0 | 19.6993 | 37.78
2023-02-13 15:00 | 44970.625 | 0 | 20.6725 | 37.78
2023-02-13 15:30 | 44970.6458 | 0 | 22.2097 | 37.78
2023-02-13 16:00 | 44970.6667 | 0 | 22.668 | 37.78
2023-02-13 16:30 | 44970.6875 | 0 | 23.2682 | 37.78
2023-02-13 17:00 | 44970.7083 | 0 | 23.2602 | 37.78
2023-02-13 17:30 | 44970.7292 | 0 | 23.2231 | 37.78
2023-02-13 18:00 | 44970.75 | 0 | 23.1627 | 37.78
2023-02-13 18:30 | 44970.7708 | 0 | 23.0396 | 37.78
2023-02-13 19:00 | 44970.7917 | 0 | 22.6713 | 37.78
2023-02-13 19:30 | 44970.8125 | 0 | 22.0096 | 37.78
2023-02-13 20:00 | 44970.8333 | 0 | 20.9802 | 37.78
2023-02-13 20:30 | 44970.8542 | 0 | 19.8759 | 37.78
2023-02-13 21:00 | 44970.875 | 0 | 18.7773 | 37.78
2023-02-13 21:30 | 44970.8958 | 0 | 18.1395 | 37.78
2023-02-13 22:00 | 44970.9167 | 0 | 16.8627 | 37.78
2023-02-13 22:30 | 44970.9375 | 0 | 15.7454 | 37.78
2023-02-13 23:00 | 44970.9583 | 0 | 14.798 | 37.78
2023-02-13 23:30 | 44970.9792 | 0 | 14.1265 | 37.78
2023-02-14 | 44971 | 0 | 13.2366 | 37.78
2023-02-14 00:30 | 44971.0208 | 0 | 12.6562 | 37.78
2023-02-14 01:00 | 44971.0417 | 0 | 12.4367 | 37.78
2023-02-14 01:30 | 44971.0625 | 0 | 12.0854 | 37.78
2023-02-14 02:00 | 44971.0833 | 0 | 11.9103 | 37.78
2023-02-14 02:30 | 44971.1042 | 0 | 11.6207 | 37.78
2023-02-14 03:00 | 44971.125 | 0 | 11.4421 | 37.78
2023-02-14 03:30 | 44971.1458 | 0 | 11.422 | 37.78
2023-02-14 04:00 | 44971.1667 | 0 | 11.7807 | 37.78
2023-02-14 04:30 | 44971.1875 | 0 | 12.2231 | 37.78
2023-02-14 05:00 | 44971.2083 | 0 | 12.7084 | 37.78
2023-02-14 05:30 | 44971.2292 | 0 | 13.0829 | 37.78
2023-02-14 06:00 | 44971.25 | 0 | 13.9388 | 37.78
2023-02-14 06:30 | 44971.2708 | 0 | 14.4713 | 37.78
2023-02-14 07:00 | 44971.2917 | 0 | 15.1203 | 37.78
2023-02-14 07:30 | 44971.3125 | 0 | 15.2307 | 37.78
2023-02-14 08:00 | 44971.3333 | 0 | 16.2826 | 37.78
2023-02-14 08:30 | 44971.3542 | 0 | 17.0345 | 37.78
2023-02-14 09:00 | 44971.375 | 0 | 18.1476 | 37.78
2023-02-14 09:30 | 44971.3958 | 0 | 18.8338 | 37.78
2023-02-14 10:00 | 44971.4167 | 0 | 19.0192 | 37.78
2023-02-14 10:30 | 44971.4375 | 0 | 18.721 | 37.78
2023-02-14 11:00 | 44971.4583 | 0 | 16.6063 | 37.78
2023-02-14 11:30 | 44971.4792 | 0 | 13.8687 | 37.78
2023-02-14 12:00 | 44971.5 | 0 | 17.3486 | 37.78
2023-02-14 12:30 | 44971.5208 | 0 | 16.8986 | 37.78
2023-02-14 13:00 | 44971.5417 | 0 | 15.8995 | 37.78
2023-02-14 13:30 | 44971.5625 | 0 | 17.0607 | 37.78
2023-02-14 14:00 | 44971.5833 | 0 | 19.8896 | 37.78
2023-02-14 14:30 | 44971.6042 | 0 | 20.5623 | 37.78
2023-02-14 15:00 | 44971.625 | 0 | 19.1856 | 37.78
2023-02-14 15:30 | 44971.6458 | 0 | 18.5916 | 37.78
2023-02-14 16:00 | 44971.6667 | 0 | 17.442 | 37.78
2023-02-14 16:30 | 44971.6875 | 0 | 17.1112 | 37.78
2023-02-14 17:00 | 44971.7083 | 0 | 16.8889 | 37.78
2023-02-14 17:30 | 44971.7292 | 0 | 16.2472 | 37.78
2023-02-14 18:00 | 44971.75 | 0 | 15.9803 | 37.78
2023-02-14 18:30 | 44971.7708 | 0 | 16.1245 | 37.78
2023-02-14 19:00 | 44971.7917 | 0 | 16.2297 | 37.78
2023-02-14 19:30 | 44971.8125 | 0 | 16.1271 | 37.78
2023-02-14 20:00 | 44971.8333 | 0 | 15.8992 | 37.78
2023-02-14 20:30 | 44971.8542 | 0 | 15.3471 | 37.78
2023-02-14 21:00 | 44971.875 | 0 | 15.1602 | 37.78
2023-02-14 21:30 | 44971.8958 | 0 | 14.5179 | 37.78
2023-02-14 22:00 | 44971.9167 | 0 | 13.6852 | 37.78
2023-02-14 22:30 | 44971.9375 | 0 | 12.5323 | 37.78
2023-02-14 23:00 | 44971.9583 | 0 | 11.8793 | 37.78
2023-02-14 23:30 | 44971.9792 | 0 | 11.288 | 37.78
2023-02-15 | 44972 | 0 | 10.6997 | 37.78
2023-02-15 00:30 | 44972.0208 | 0 | 10.3004 | 37.78
2023-02-15 01:00 | 44972.0417 | 0 | 10.1295 | 37.78
2023-02-15 01:30 | 44972.0625 | 0 | 10.1066 | 37.78
2023-02-15 02:00 | 44972.0833 | 0 | 9.8917 | 37.78
2023-02-15 02:30 | 44972.1042 | 0 | 9.7147 | 37.78
2023-02-15 03:00 | 44972.125 | 0 | 9.6924 | 37.78
2023-02-15 03:30 | 44972.1458 | 0 | 9.7828 | 37.78
2023-02-15 04:00 | 44972.1667 | 0 | 9.9223 | 37.78
2023-02-15 04:30 | 44972.1875 | 0 | 10.2517 | 37.78
2023-02-15 05:00 | 44972.2083 | 0 | 10.6086 | 37.78
2023-02-15 05:30 | 44972.2292 | 0 | 11.2836 | 37.78
2023-02-15 06:00 | 44972.25 | 0 | 11.8093 | 37.78
2023-02-15 06:30 | 44972.2708 | 0 | 11.9321 | 37.78
2023-02-15 07:00 | 44972.2917 | 0 | 12.6188 | 37.78
2023-02-15 07:30 | 44972.3125 | 0 | 11.672 | 37.78
2023-02-15 08:00 | 44972.3333 | 0 | 12.2832 | 37.78
2023-02-15 08:30 | 44972.3542 | 0 | 12.5973 | 37.78
2023-02-15 09:00 | 44972.375 | 0 | 12.7987 | 37.78
2023-02-15 09:30 | 44972.3958 | 0 | 13.8979 | 37.78
2023-02-15 10:00 | 44972.4167 | 0 | 13.8462 | 37.78
2023-02-15 10:30 | 44972.4375 | 0 | 13.2687 | 37.78
2023-02-15 11:00 | 44972.4583 | 0 | 14.7733 | 37.78
2023-02-15 11:30 | 44972.4792 | 0 | 14.1097 | 37.78
2023-02-15 12:00 | 44972.5 | 0 | 13.0197 | 37.78
2023-02-15 12:30 | 44972.5208 | 0 | 14.2829 | 37.78
2023-02-15 13:00 | 44972.5417 | 0 | 14.1433 | 37.78
2023-02-15 13:30 | 44972.5625 | 0 | 14.0084 | 37.78
2023-02-15 14:00 | 44972.5833 | 0 | 14.5073 | 37.78
2023-02-15 14:30 | 44972.6042 | 0 | 15.2063 | 37.78
2023-02-15 15:00 | 44972.625 | 0 | 13.7265 | 37.78
2023-02-15 15:30 | 44972.6458 | 0 | 14.768 | 37.78
2023-02-15 16:00 | 44972.6667 | 0 | 15.1909 | 37.78
2023-02-15 16:30 | 44972.6875 | 0 | 15.4783 | 37.78
2023-02-15 17:00 | 44972.7083 | 0 | 15.4477 | 37.78
2023-02-15 17:30 | 44972.7292 | 0 | 15.6951 | 37.78
2023-02-15 18:00 | 44972.75 | 0 | 15.5953 | 37.78
2023-02-15 18:30 | 44972.7708 | 0 | 15.7801 | 37.78
2023-02-15 19:00 | 44972.7917 | 0 | 15.9794 | 37.78
2023-02-15 19:30 | 44972.8125 | 0 | 15.5699 | 37.78
2023-02-15 20:00 | 44972.8333 | 0 | 15.2207 | 37.78
2023-02-15 20:30 | 44972.8542 | 0 | 14.4843 | 37.78
2023-02-15 21:00 | 44972.875 | 0 | 14.0381 | 37.78
2023-02-15 21:30 | 44972.8958 | 0 | 13.5258 | 37.78
2023-02-15 22:00 | 44972.9167 | 0 | 12.8332 | 37.78
2023-02-15 22:30 | 44972.9375 | 0 | 11.8544 | 37.78
2023-02-15 23:00 | 44972.9583 | 0 | 11.4509 | 37.78
2023-02-15 23:30 | 44972.9792 | 0 | 10.9395 | 37.78
2023-02-16 | 44973 | 0 | 10.322 | 37.78
2023-02-16 00:30 | 44973.0208 | 0 | 9.9537 | 37.78
2023-02-16 01:00 | 44973.0417 | 0 | 9.6679 | 37.78
2023-02-16 01:30 | 44973.0625 | 0 | 9.3635 | 37.78
2023-02-16 02:00 | 44973.0833 | 0 | 9.2392 | 37.78
2023-02-16 02:30 | 44973.1042 | 0 | 9.2745 | 37.78
2023-02-16 03:00 | 44973.125 | 0 | 9.2074 | 37.78
2023-02-16 03:30 | 44973.1458 | 0 | 9.2692 | 37.78
2023-02-16 04:00 | 44973.1667 | 0 | 9.4663 | 37.78
2023-02-16 04:30 | 44973.1875 | 0 | 9.7395 | 37.78
2023-02-16 05:00 | 44973.2083 | 0 | 10.174 | 37.78
2023-02-16 05:30 | 44973.2292 | 0 | 10.5379 | 37.78
2023-02-16 06:00 | 44973.25 | 0 | 11.2094 | 37.78
2023-02-16 06:30 | 44973.2708 | 0 | 11.4674 | 37.78
2023-02-16 07:00 | 44973.2917 | 0 | 11.6519 | 37.78
2023-02-16 07:30 | 44973.3125 | 0 | 11.0154 | 37.78
2023-02-16 08:00 | 44973.3333 | 0 | 10.9082 | 37.78
2023-02-16 08:30 | 44973.3542 | 0 | 10.9406 | 37.78
2023-02-16 09:00 | 44973.375 | 0 | 11.8077 | 37.78
2023-02-16 09:30 | 44973.3958 | 0 | 12.5833 | 37.78
2023-02-16 10:00 | 44973.4167 | 0 | 12.8322 | 37.78
2023-02-16 10:30 | 44973.4375 | 0 | 13.1988 | 37.78
2023-02-16 11:00 | 44973.4583 | 0 | 12.8081 | 37.78
2023-02-16 11:30 | 44973.4792 | 0 | 12.7163 | 37.78
2023-02-16 12:00 | 44973.5 | 0 | 12.3632 | 37.78
2023-02-16 12:30 | 44973.5208 | 0 | 11.9704 | 37.78
2023-02-16 13:00 | 44973.5417 | 0 | 13.2899 | 37.78
2023-02-16 13:30 | 44973.5625 | 0 | 12.9137 | 37.78
2023-02-16 14:00 | 44973.5833 | 0 | 13.4415 | 37.78
2023-02-16 14:30 | 44973.6042 | 0 | 14.2883 | 37.78
2023-02-16 15:00 | 44973.625 | 0 | 13.6636 | 37.78
2023-02-16 15:30 | 44973.6458 | 0 | 14.3656 | 37.78
2023-02-16 16:00 | 44973.6667 | 0 | 14.2255 | 37.78
2023-02-16 16:30 | 44973.6875 | 0 | 14.999 | 37.78
2023-02-16 17:00 | 44973.7083 | 0 | 15.2856 | 37.78
2023-02-16 17:30 | 44973.7292 | 0 | 15.8678 | 37.78
2023-02-16 18:00 | 44973.75 | 0 | 15.9695 | 37.78
2023-02-16 18:30 | 44973.7708 | 0 | 15.9766 | 37.78
2023-02-16 19:00 | 44973.7917 | 0 | 15.9794 | 37.78
2023-02-16 19:30 | 44973.8125 | 0 | 15.571 | 37.78
2023-02-16 20:00 | 44973.8333 | 0 | 15.4112 | 37.78
2023-02-16 20:30 | 44973.8542 | 0 | 14.8168 | 37.78
2023-02-16 21:00 | 44973.875 | 0 | 14.2277 | 37.78
2023-02-16 21:30 | 44973.8958 | 0 | 13.3783 | 37.78
2023-02-16 22:00 | 44973.9167 | 0 | 12.6187 | 37.78
2023-02-16 22:30 | 44973.9375 | 0 | 11.5345 | 37.78
2023-02-16 23:00 | 44973.9583 | 0 | 11.115 | 37.78
2023-02-16 23:30 | 44973.9792 | 0 | 10.5926 | 37.78
2023-02-17 | 44974 | 0 | 10.1225 | 37.78
2023-02-17 00:30 | 44974.0208 | 0 | 9.7412 | 37.78
2023-02-17 01:00 | 44974.0417 | 0 | 9.6025 | 37.78
2023-02-17 01:30 | 44974.0625 | 0 | 9.3479 | 37.78
2023-02-17 02:00 | 44974.0833 | 0 | 9.2978 | 37.78
2023-02-17 02:30 | 44974.1042 | 0 | 9.2292 | 37.78
2023-02-17 03:00 | 44974.125 | 0 | 9.1212 | 37.78
2023-02-17 03:30 | 44974.1458 | 0 | 9.2386 | 37.78
2023-02-17 04:00 | 44974.1667 | 0 | 9.5452 | 37.78
2023-02-17 04:30 | 44974.1875 | 0 | 9.7361 | 37.78
2023-02-17 05:00 | 44974.2083 | 0 | 10.2358 | 37.78
2023-02-17 05:30 | 44974.2292 | 0 | 10.563 | 37.78
2023-02-17 06:00 | 44974.25 | 0 | 11.1595 | 37.78
2023-02-17 06:30 | 44974.2708 | 0 | 11.6143 | 37.78
2023-02-17 07:00 | 44974.2917 | 0 | 11.7846 | 37.78
2023-02-17 07:30 | 44974.3125 | 0 | 11.1972 | 37.78
2023-02-17 08:00 | 44974.3333 | 0 | 11.2435 | 37.78
2023-02-17 08:30 | 44974.3542 | 0 | 11.3371 | 37.78
2023-02-17 09:00 | 44974.375 | 0 | 11.6169 | 37.78
2023-02-17 09:30 | 44974.3958 | 0 | 11.2758 | 37.78
2023-02-17 10:00 | 44974.4167 | 0 | 11.0393 | 37.78
2023-02-17 10:30 | 44974.4375 | 0 | 10.9058 | 37.78
2023-02-17 11:00 | 44974.4583 | 0 | 11.3166 | 37.78
2023-02-17 11:30 | 44974.4792 | 0 | 11.6411 | 37.78
2023-02-17 12:00 | 44974.5 | 0 | 11.378 | 37.78
2023-02-17 12:30 | 44974.5208 | 0 | 11.9384 | 37.78
2023-02-17 13:00 | 44974.5417 | 0 | 11.969 | 37.78
2023-02-17 13:30 | 44974.5625 | 0 | 11.9723 | 37.78
2023-02-17 14:00 | 44974.5833 | 0 | 14.2253 | 37.78
2023-02-17 14:30 | 44974.6042 | 0 | 13.3202 | 37.78
2023-02-17 15:00 | 44974.625 | 0 | 14.3779 | 37.78
2023-02-17 15:30 | 44974.6458 | 0 | 16.644 | 37.78
2023-02-17 16:00 | 44974.6667 | 0 | 15.2665 | 37.78
2023-02-17 16:30 | 44974.6875 | 0 | 15.8342 | 37.78
2023-02-17 17:00 | 44974.7083 | 0 | 16.32 | 37.78
2023-02-17 17:30 | 44974.7292 | 0 | 16.5377 | 37.78
2023-02-17 18:00 | 44974.75 | 0 | 16.2768 | 37.78
2023-02-17 18:30 | 44974.7708 | 0 | 16.271 | 37.78
2023-02-17 19:00 | 44974.7917 | 0 | 16.2007 | 37.78
2023-02-17 19:30 | 44974.8125 | 0 | 16.0151 | 37.78
2023-02-17 20:00 | 44974.8333 | 0 | 15.687 | 37.78
2023-02-17 20:30 | 44974.8542 | 0 | 15.2022 | 37.78
2023-02-17 21:00 | 44974.875 | 0 | 14.6354 | 37.78
2023-02-17 21:30 | 44974.8958 | 0 | 14.0921 | 37.78
2023-02-17 22:00 | 44974.9167 | 0 | 13.2091 | 37.78
2023-02-17 22:30 | 44974.9375 | 0 | 12.5122 | 37.78
2023-02-17 23:00 | 44974.9583 | 0 | 11.9368 | 37.78
2023-02-17 23:30 | 44974.9792 | 0 | 11.8207 | 37.78
2023-02-18 | 44975 | 0 | 20.7838 | 37.78
2023-02-18 00:30 | 44975.0208 | 0 | 19.9581 | 37.78
2023-02-18 01:00 | 44975.0417 | 0 | 19.4737 | 37.78
2023-02-18 01:30 | 44975.0625 | 0 | 19.1345 | 37.78
2023-02-18 02:00 | 44975.0833 | 0 | 18.7887 | 37.78
2023-02-18 02:30 | 44975.1042 | 0 | 18.3157 | 37.78
2023-02-18 03:00 | 44975.125 | 0 | 18.106 | 37.78
2023-02-18 03:30 | 44975.1458 | 0 | 17.9389 | 37.78
2023-02-18 04:00 | 44975.1667 | 0 | 12.9043 | 37.78
2023-02-18 04:30 | 44975.1875 | 0 | 9.3669 | 37.78
2023-02-18 05:00 | 44975.2083 | 0 | 9.4819 | 37.78
2023-02-18 05:30 | 44975.2292 | 0 | 9.517 | 37.78
2023-02-18 06:00 | 44975.25 | 0 | 9.5898 | 37.78
2023-02-18 06:30 | 44975.2708 | 0 | 9.4281 | 37.78
2023-02-18 07:00 | 44975.2917 | 0 | 9.2481 | 37.78
2023-02-18 07:30 | 44975.3125 | 0 | 8.9104 | 37.78
2023-02-18 08:00 | 44975.3333 | 0 | 9.1973 | 37.78
2023-02-18 08:30 | 44975.3542 | 0 | 9.4214 | 37.78
2023-02-18 09:00 | 44975.375 | 0 | 10.12 | 37.78
2023-02-18 09:30 | 44975.3958 | 0 | 9.6594 | 37.78
2023-02-18 10:00 | 44975.4167 | 0 | 9.8361 | 37.78
2023-02-18 10:30 | 44975.4375 | 0 | 9.641 | 37.78
2023-02-18 11:00 | 44975.4583 | 0 | 11.1212 | 37.78
2023-02-18 11:30 | 44975.4792 | 0 | 10.7603 | 37.78
2023-02-18 12:00 | 44975.5 | 0 | 10.5442 | 37.78
2023-02-18 12:30 | 44975.5208 | 0 | 10.1232 | 37.78
2023-02-18 13:00 | 44975.5417 | 0 | 9.9475 | 37.78
2023-02-18 13:30 | 44975.5625 | 0 | 10.2615 | 37.78
2023-02-18 14:00 | 44975.5833 | 0 | 10.8529 | 37.78
2023-02-18 14:30 | 44975.6042 | 0 | 11.6664 | 37.78
2023-02-18 15:00 | 44975.625 | 0 | 12.3152 | 37.78
2023-02-18 15:30 | 44975.6458 | 0 | 13.1065 | 37.78
2023-02-18 16:00 | 44975.6667 | 0 | 13.9877 | 37.78
2023-02-18 16:30 | 44975.6875 | 0 | 14.6983 | 37.78
2023-02-18 17:00 | 44975.7083 | 0 | 15.0632 | 37.78
2023-02-18 17:30 | 44975.7292 | 0 | 15.4724 | 37.78
2023-02-18 18:00 | 44975.75 | 0 | 15.3358 | 37.78
2023-02-18 18:30 | 44975.7708 | 0 | 15.0935 | 37.78
2023-02-18 19:00 | 44975.7917 | 0 | 15.0092 | 37.78
2023-02-18 19:30 | 44975.8125 | 0 | 14.564 | 37.78
2023-02-18 20:00 | 44975.8333 | 0 | 14.3498 | 37.78
2023-02-18 20:30 | 44975.8542 | 0 | 13.9434 | 37.78
2023-02-18 21:00 | 44975.875 | 0 | 13.7618 | 37.78
2023-02-18 21:30 | 44975.8958 | 0 | 12.7155 | 37.78
2023-02-18 22:00 | 44975.9167 | 0 | 12.2037 | 37.78
2023-02-18 22:30 | 44975.9375 | 0 | 11.5683 | 37.78
2023-02-18 23:00 | 44975.9583 | 0 | 10.8759 | 37.78
2023-02-18 23:30 | 44975.9792 | 0 | 10.4046 | 37.78
2023-02-19 | 44976 | 0 | 10.016 | 37.78
2023-02-19 00:30 | 44976.0208 | 0 | 9.6639 | 37.78
2023-02-19 01:00 | 44976.0417 | 0 | 9.4161 | 37.78
2023-02-19 01:30 | 44976.0625 | 0 | 9.1932 | 37.78
2023-02-19 02:00 | 44976.0833 | 0 | 9.0447 | 37.78
2023-02-19 02:30 | 44976.1042 | 0 | 9.0542 | 37.78
2023-02-19 03:00 | 44976.125 | 0 | 8.9306 | 37.78
2023-02-19 03:30 | 44976.1458 | 0 | 8.7704 | 37.78
2023-02-19 04:00 | 44976.1667 | 0 | 8.6736 | 37.78
2023-02-19 04:30 | 44976.1875 | 0 | 8.747 | 37.78
2023-02-19 05:00 | 44976.2083 | 0 | 8.7589 | 37.78
2023-02-19 05:30 | 44976.2292 | 0 | 8.6829 | 37.78
2023-02-19 06:00 | 44976.25 | 0 | 8.4764 | 37.78
2023-02-19 06:30 | 44976.2708 | 0 | 8.3123 | 37.78
2023-02-19 07:00 | 44976.2917 | 0 | 8.5886 | 37.78
2023-02-19 07:30 | 44976.3125 | 0 | 8.4715 | 37.78
2023-02-19 08:00 | 44976.3333 | 0 | 7.5597 | 37.78
2023-02-19 08:30 | 44976.3542 | 0 | 8.2849 | 37.78
2023-02-19 09:00 | 44976.375 | 0 | 9.5311 | 37.78
2023-02-19 09:30 | 44976.3958 | 0 | 8.6075 | 37.78
2023-02-19 10:00 | 44976.4167 | 0 | 9.118 | 37.78
2023-02-19 10:30 | 44976.4375 | 0 | 9.2749 | 37.78
2023-02-19 11:00 | 44976.4583 | 0 | 8.2493 | 37.78
2023-02-19 11:30 | 44976.4792 | 0 | 9.3383 | 37.78
2023-02-19 12:00 | 44976.5 | 0 | 8.3793 | 37.78
2023-02-19 12:30 | 44976.5208 | 0 | 8.1475 | 37.78
2023-02-19 13:00 | 44976.5417 | 0 | 9.5739 | 37.78
2023-02-19 13:30 | 44976.5625 | 0 | 11.3431 | 37.78
2023-02-19 14:00 | 44976.5833 | 0 | 11.2755 | 37.78
2023-02-19 14:30 | 44976.6042 | 0 | 12.2008 | 37.78
2023-02-19 15:00 | 44976.625 | 0 | 13.2178 | 37.78
2023-02-19 15:30 | 44976.6458 | 0 | 13.1925 | 37.78
2023-02-19 16:00 | 44976.6667 | 0 | 13.8092 | 37.78
2023-02-19 16:30 | 44976.6875 | 0 | 14.1213 | 37.78
2023-02-19 17:00 | 44976.7083 | 0 | 14.3984 | 37.78
2023-02-19 17:30 | 44976.7292 | 0 | 14.6807 | 37.78
2023-02-19 18:00 | 44976.75 | 0 | 14.9778 | 37.78
2023-02-19 18:30 | 44976.7708 | 0 | 15.2068 | 37.78
2023-02-19 19:00 | 44976.7917 | 0 | 15.1899 | 37.78
2023-02-19 19:30 | 44976.8125 | 0 | 14.9364 | 37.78
2023-02-19 20:00 | 44976.8333 | 0 | 14.5886 | 37.78
2023-02-19 20:30 | 44976.8542 | 0 | 13.9346 | 37.78
2023-02-19 21:00 | 44976.875 | 0 | 13.4811 | 37.78
2023-02-19 21:30 | 44976.8958 | 0 | 12.6168 | 37.78
2023-02-19 22:00 | 44976.9167 | 0 | 11.8725 | 37.78
2023-02-19 22:30 | 44976.9375 | 0 | 11.1792 | 37.78
2023-02-19 23:00 | 44976.9583 | 0 | 10.6622 | 37.78
2023-02-19 23:30 | 44976.9792 | 0 | 10.3471 | 37.78
2023-02-20 | 44977 | 0 | 9.9172 | 37.78
2023-02-20 00:30 | 44977.0208 | 0 | 9.67 | 37.78
2023-02-20 01:00 | 44977.0417 | 0 | 9.5889 | 37.78
2023-02-20 01:30 | 44977.0625 | 0 | 9.415 | 37.78
2023-02-20 02:00 | 44977.0833 | 0 | 9.2755 | 37.78
2023-02-20 02:30 | 44977.1042 | 0 | 9.3192 | 37.78
2023-02-20 03:00 | 44977.125 | 0 | 9.0924 | 37.78
2023-02-20 03:30 | 44977.1458 | 0 | 9.3739 | 37.78
2023-02-20 04:00 | 44977.1667 | 0 | 9.8573 | 37.78
2023-02-20 04:30 | 44977.1875 | 0 | 10.0659 | 37.78
2023-02-20 05:00 | 44977.2083 | 0 | 10.6448 | 37.78
2023-02-20 05:30 | 44977.2292 | 0 | 10.9541 | 37.78
2023-02-20 06:00 | 44977.25 | 0 | 11.7686 | 37.78
2023-02-20 06:30 | 44977.2708 | 0 | 12.2004 | 37.78
2023-02-20 07:00 | 44977.2917 | 0 | 12.6668 | 37.78
2023-02-20 07:30 | 44977.3125 | 0 | 12.8441 | 37.78
2023-02-20 08:00 | 44977.3333 | 0 | 12.9695 | 37.78
2023-02-20 08:30 | 44977.3542 | 0 | 14.2031 | 37.78
2023-02-20 09:00 | 44977.375 | 0 | 13.6242 | 37.78
2023-02-20 09:30 | 44977.3958 | 0 | 13.5948 | 37.78
2023-02-20 10:00 | 44977.4167 | 0 | 14.0818 | 37.78
2023-02-20 10:30 | 44977.4375 | 0 | 14.4259 | 37.78
2023-02-20 11:00 | 44977.4583 | 0 | 14.8474 | 37.78
2023-02-20 11:30 | 44977.4792 | 0 | 16.1664 | 37.78
2023-02-20 12:00 | 44977.5 | 0 | 14.9676 | 37.78
2023-02-20 12:30 | 44977.5208 | 0 | 14.2637 | 37.78
2023-02-20 13:00 | 44977.5417 | 0 | 13.5129 | 37.78
2023-02-20 13:30 | 44977.5625 | 0 | 13.823 | 37.78
2023-02-20 14:00 | 44977.5833 | 0 | 13.2714 | 37.78
2023-02-20 14:30 | 44977.6042 | 0 | 14.6544 | 37.78
2023-02-20 15:00 | 44977.625 | 0 | 15.4301 | 37.78
2023-02-20 15:30 | 44977.6458 | 0 | 15.5461 | 37.78
2023-02-20 16:00 | 44977.6667 | 0 | 15.8873 | 37.78
2023-02-20 16:30 | 44977.6875 | 0 | 15.8992 | 37.78
2023-02-20 17:00 | 44977.7083 | 0 | 15.647 | 37.78
2023-02-20 17:30 | 44977.7292 | 0 | 16.0013 | 37.78
2023-02-20 18:00 | 44977.75 | 0 | 16.1504 | 37.78
2023-02-20 18:30 | 44977.7708 | 0 | 16.7052 | 37.78
2023-02-20 19:00 | 44977.7917 | 0 | 16.496 | 37.78
2023-02-20 19:30 | 44977.8125 | 0 | 16.2068 | 37.78
2023-02-20 20:00 | 44977.8333 | 0 | 15.8399 | 37.78
2023-02-20 20:30 | 44977.8542 | 0 | 15.1305 | 37.78
2023-02-20 21:00 | 44977.875 | 0 | 14.5207 | 37.78
2023-02-20 21:30 | 44977.8958 | 0 | 13.831 | 37.78
2023-02-20 22:00 | 44977.9167 | 0 | 13.1093 | 37.78
2023-02-20 22:30 | 44977.9375 | 0 | 12.077 | 37.78
2023-02-20 23:00 | 44977.9583 | 0 | 11.5075 | 37.78
2023-02-20 23:30 | 44977.9792 | 0 | 10.9649 | 37.78
2023-02-21 | 44978 | 0 | 10.3259 | 37.78
2023-02-21 00:30 | 44978.0208 | 0 | 10.1117 | 37.78
2023-02-21 01:00 | 44978.0417 | 0 | 9.957 | 37.78
2023-02-21 01:30 | 44978.0625 | 0 | 9.8314 | 37.78
2023-02-21 02:00 | 44978.0833 | 0 | 9.6583 | 37.78
2023-02-21 02:30 | 44978.1042 | 0 | 9.596 | 37.78
2023-02-21 03:00 | 44978.125 | 0 | 9.6092 | 37.78
2023-02-21 03:30 | 44978.1458 | 0 | 9.8263 | 37.78
2023-02-21 04:00 | 44978.1667 | 0 | 9.9799 | 37.78
2023-02-21 04:30 | 44978.1875 | 0 | 10.247 | 37.78
2023-02-21 05:00 | 44978.2083 | 0 | 10.8477 | 37.78
2023-02-21 05:30 | 44978.2292 | 0 | 11.3983 | 37.78
2023-02-21 06:00 | 44978.25 | 0 | 12.2369 | 37.78
2023-02-21 06:30 | 44978.2708 | 0 | 12.741 | 37.78
2023-02-21 07:00 | 44978.2917 | 0 | 12.8433 | 37.78
2023-02-21 07:30 | 44978.3125 | 0 | 13.1738 | 37.78
2023-02-21 08:00 | 44978.3333 | 0 | 11.969 | 37.78
2023-02-21 08:30 | 44978.3542 | 0 | 14.6507 | 37.78
2023-02-21 09:00 | 44978.375 | 0 | 15.1996 | 37.78
2023-02-21 09:30 | 44978.3958 | 0 | 14.8627 | 37.78
2023-02-21 10:00 | 44978.4167 | 0 | 13.1998 | 37.78
2023-02-21 10:30 | 44978.4375 | 0 | 13.7755 | 37.78
2023-02-21 11:00 | 44978.4583 | 0 | 14.6112 | 37.78
2023-02-21 11:30 | 44978.4792 | 0 | 14.0584 | 37.78
2023-02-21 12:00 | 44978.5 | 0 | 11.4938 | 37.78
2023-02-21 12:30 | 44978.5208 | 0 | 11.3506 | 37.78
2023-02-21 13:00 | 44978.5417 | 0 | 12.1192 | 37.78
2023-02-21 13:30 | 44978.5625 | 0 | 13.2387 | 37.78
2023-02-21 14:00 | 44978.5833 | 0 | 13.366 | 37.78
2023-02-21 14:30 | 44978.6042 | 0 | 13.7603 | 37.78
2023-02-21 15:00 | 44978.625 | 0 | 14.8735 | 37.78
2023-02-21 15:30 | 44978.6458 | 0 | 15.5037 | 37.78
2023-02-21 16:00 | 44978.6667 | 0 | 15.4891 | 37.78
2023-02-21 16:30 | 44978.6875 | 0 | 16.2557 | 37.78
2023-02-21 17:00 | 44978.7083 | 0 | 16.1532 | 37.78
2023-02-21 17:30 | 44978.7292 | 0 | 16.5464 | 37.78
2023-02-21 18:00 | 44978.75 | 0 | 16.4741 | 37.78
2023-02-21 18:30 | 44978.7708 | 0 | 17.1353 | 37.78
2023-02-21 19:00 | 44978.7917 | 0 | 17.1362 | 37.78
2023-02-21 19:30 | 44978.8125 | 0 | 16.4984 | 37.78
2023-02-21 20:00 | 44978.8333 | 0 | 16.1755 | 37.78
2023-02-21 20:30 | 44978.8542 | 0 | 15.4951 | 37.78
2023-02-21 21:00 | 44978.875 | 0 | 14.8466 | 37.78
2023-02-21 21:30 | 44978.8958 | 0 | 14.1603 | 37.78
2023-02-21 22:00 | 44978.9167 | 0 | 13.3551 | 37.78
2023-02-21 22:30 | 44978.9375 | 0 | 12.3936 | 37.78
2023-02-21 23:00 | 44978.9583 | 0 | 11.7344 | 37.78
2023-02-21 23:30 | 44978.9792 | 0 | 11.2648 | 37.78
2023-02-22 | 44979 | 0 | 10.7359 | 37.78
2023-02-22 00:30 | 44979.0208 | 0 | 10.2607 | 37.78
2023-02-22 01:00 | 44979.0417 | 0 | 10.043 | 37.78
2023-02-22 01:30 | 44979.0625 | 0 | 9.7901 | 37.78
2023-02-22 02:00 | 44979.0833 | 0 | 9.6286 | 37.78
2023-02-22 02:30 | 44979.1042 | 0 | 9.5711 | 37.78
2023-02-22 03:00 | 44979.125 | 0 | 9.394 | 37.78
2023-02-22 03:30 | 44979.1458 | 0 | 9.5427 | 37.78
2023-02-22 04:00 | 44979.1667 | 0 | 9.9489 | 37.78
2023-02-22 04:30 | 44979.1875 | 0 | 10.2308 | 37.78
2023-02-22 05:00 | 44979.2083 | 0 | 10.7416 | 37.78
2023-02-22 05:30 | 44979.2292 | 0 | 11.3568 | 37.78
2023-02-22 06:00 | 44979.25 | 0 | 11.8944 | 37.78
2023-02-22 06:30 | 44979.2708 | 0 | 12.7076 | 37.78
2023-02-22 07:00 | 44979.2917 | 0 | 13.836 | 37.78
2023-02-22 07:30 | 44979.3125 | 0 | 13.5746 | 37.78
2023-02-22 08:00 | 44979.3333 | 0 | 12.8048 | 37.78
2023-02-22 08:30 | 44979.3542 | 0 | 12.36 | 37.78
2023-02-22 09:00 | 44979.375 | 0 | 13.2472 | 37.78
2023-02-22 09:30 | 44979.3958 | 0 | 12.9697 | 37.78
2023-02-22 10:00 | 44979.4167 | 0 | 12.1668 | 37.78
2023-02-22 10:30 | 44979.4375 | 0 | 11.5468 | 37.78
2023-02-22 11:00 | 44979.4583 | 0 | 10.62 | 37.78
2023-02-22 11:30 | 44979.4792 | 0 | 11.0762 | 37.78
2023-02-22 12:00 | 44979.5 | 0 | 11.1922 | 37.78
2023-02-22 12:30 | 44979.5208 | 0 | 11.1332 | 37.78
2023-02-22 13:00 | 44979.5417 | 0 | 10.9461 | 37.78
2023-02-22 13:30 | 44979.5625 | 0 | 11.0439 | 37.78
2023-02-22 14:00 | 44979.5833 | 0 | 12.5047 | 37.78
2023-02-22 14:30 | 44979.6042 | 0 | 13.8516 | 37.78
2023-02-22 15:00 | 44979.625 | 0 | 13.1239 | 37.78
2023-02-22 15:30 | 44979.6458 | 0 | 14.5011 | 37.78
2023-02-22 16:00 | 44979.6667 | 0 | 15.8204 | 37.78
2023-02-22 16:30 | 44979.6875 | 0 | 15.5016 | 37.78
2023-02-22 17:00 | 44979.7083 | 0 | 16.0022 | 37.78
2023-02-22 17:30 | 44979.7292 | 0 | 16.1562 | 37.78
2023-02-22 18:00 | 44979.75 | 0 | 15.9323 | 37.78
2023-02-22 18:30 | 44979.7708 | 0 | 16.4355 | 37.78
2023-02-22 19:00 | 44979.7917 | 0 | 16.3587 | 37.78
2023-02-22 19:30 | 44979.8125 | 0 | 15.7892 | 37.78
2023-02-22 20:00 | 44979.8333 | 0 | 15.4974 | 37.78
2023-02-22 20:30 | 44979.8542 | 0 | 14.9422 | 37.78
2023-02-22 21:00 | 44979.875 | 0 | 14.3225 | 37.78
2023-02-22 21:30 | 44979.8958 | 0 | 13.4593 | 37.78
2023-02-22 22:00 | 44979.9167 | 0 | 12.5956 | 37.78
2023-02-22 22:30 | 44979.9375 | 0 | 11.9859 | 37.78
2023-02-22 23:00 | 44979.9583 | 0 | 11.3856 | 37.78
2023-02-22 23:30 | 44979.9792 | 0 | 10.9246 | 37.78
2023-02-23 | 44980 | 0 | 10.3594 | 37.78
2023-02-23 00:30 | 44980.0208 | 0 | 9.9293 | 37.78
2023-02-23 01:00 | 44980.0417 | 0 | 9.761 | 37.78
2023-02-23 01:30 | 44980.0625 | 0 | 9.5779 | 37.78
2023-02-23 02:00 | 44980.0833 | 0 | 9.5997 | 37.78
2023-02-23 02:30 | 44980.1042 | 0 | 9.4082 | 37.78
2023-02-23 03:00 | 44980.125 | 0 | 9.2669 | 37.78
2023-02-23 03:30 | 44980.1458 | 0 | 9.4409 | 37.78
2023-02-23 04:00 | 44980.1667 | 0 | 9.8021 | 37.78
2023-02-23 04:30 | 44980.1875 | 0 | 10.0916 | 37.78
2023-02-23 05:00 | 44980.2083 | 0 | 10.5753 | 37.78
2023-02-23 05:30 | 44980.2292 | 0 | 11.0369 | 37.78
2023-02-23 06:00 | 44980.25 | 0 | 11.8207 | 37.78
2023-02-23 06:30 | 44980.2708 | 0 | 12.1614 | 37.78
2023-02-23 07:00 | 44980.2917 | 0 | 12.246 | 37.78
2023-02-23 07:30 | 44980.3125 | 0 | 12.357 | 37.78
2023-02-23 08:00 | 44980.3333 | 0 | 13.6385 | 37.78
2023-02-23 08:30 | 44980.3542 | 0 | 13.3043 | 37.78
2023-02-23 09:00 | 44980.375 | 0 | 12.3435 | 37.78
2023-02-23 09:30 | 44980.3958 | 0 | 13.1233 | 37.78
2023-02-23 10:00 | 44980.4167 | 0 | 14.0752 | 37.78
2023-02-23 10:30 | 44980.4375 | 0 | 13.8631 | 37.78
2023-02-23 11:00 | 44980.4583 | 0 | 13.5309 | 37.78
2023-02-23 11:30 | 44980.4792 | 0 | 12.684 | 37.78
2023-02-23 12:00 | 44980.5 | 0 | 12.3843 | 37.78
2023-02-23 12:30 | 44980.5208 | 0 | 11.4356 | 37.78
2023-02-23 13:00 | 44980.5417 | 0 | 11.1195 | 37.78
2023-02-23 13:30 | 44980.5625 | 0 | 11.5804 | 37.78
2023-02-23 14:00 | 44980.5833 | 0 | 11.8344 | 37.78
2023-02-23 14:30 | 44980.6042 | 0 | 12.3188 | 37.78
2023-02-23 15:00 | 44980.625 | 0 | 12.7236 | 37.78
2023-02-23 15:30 | 44980.6458 | 0 | 14.1098 | 37.78
2023-02-23 16:00 | 44980.6667 | 0 | 13.9999 | 37.78
2023-02-23 16:30 | 44980.6875 | 0 | 16.0017 | 37.78
2023-02-23 17:00 | 44980.7083 | 0 | 15.6083 | 37.78
2023-02-23 17:30 | 44980.7292 | 0 | 15.4149 | 37.78
2023-02-23 18:00 | 44980.75 | 0 | 15.0692 | 37.78
2023-02-23 18:30 | 44980.7708 | 0 | 15.6118 | 37.78
2023-02-23 19:00 | 44980.7917 | 0 | 15.3118 | 37.78
2023-02-23 19:30 | 44980.8125 | 0 | 15.0522 | 37.78
2023-02-23 20:00 | 44980.8333 | 0 | 14.8732 | 37.78
2023-02-23 20:30 | 44980.8542 | 0 | 14.2382 | 37.78
2023-02-23 21:00 | 44980.875 | 0 | 13.6897 | 37.78
2023-02-23 21:30 | 44980.8958 | 0 | 13.19 | 37.78
2023-02-23 22:00 | 44980.9167 | 0 | 12.4129 | 37.78
2023-02-23 22:30 | 44980.9375 | 0 | 11.6221 | 37.78
2023-02-23 23:00 | 44980.9583 | 0 | 11.105 | 37.78
2023-02-23 23:30 | 44980.9792 | 0 | 10.7068 | 37.78
2023-02-24 | 44981 | 0 | 10.0311 | 37.78
2023-02-24 00:30 | 44981.0208 | 0 | 9.6829 | 37.78
2023-02-24 01:00 | 44981.0417 | 0 | 9.488 | 37.78
2023-02-24 01:30 | 44981.0625 | 0 | 9.3069 | 37.78
2023-02-24 02:00 | 44981.0833 | 0 | 9.1469 | 37.78
2023-02-24 02:30 | 44981.1042 | 0 | 9.1841 | 37.78
2023-02-24 03:00 | 44981.125 | 0 | 9.0894 | 37.78
2023-02-24 03:30 | 44981.1458 | 0 | 9.2746 | 37.78
2023-02-24 04:00 | 44981.1667 | 0 | 9.5898 | 37.78
2023-02-24 04:30 | 44981.1875 | 0 | 9.8757 | 37.78
2023-02-24 05:00 | 44981.2083 | 0 | 10.3802 | 37.78
2023-02-24 05:30 | 44981.2292 | 0 | 10.996 | 37.78
2023-02-24 06:00 | 44981.25 | 0 | 11.7375 | 37.78
2023-02-24 06:30 | 44981.2708 | 0 | 12.2221 | 37.78
2023-02-24 07:00 | 44981.2917 | 0 | 12.0421 | 37.78
2023-02-24 07:30 | 44981.3125 | 0 | 12.2914 | 37.78
2023-02-24 08:00 | 44981.3333 | 0 | 12.3412 | 37.78
2023-02-24 08:30 | 44981.3542 | 0 | 13.8103 | 37.78
2023-02-24 09:00 | 44981.375 | 0 | 12.6179 | 37.78
2023-02-24 09:30 | 44981.3958 | 0 | 12.0627 | 37.78
2023-02-24 10:00 | 44981.4167 | 0 | 11.5528 | 37.78
2023-02-24 10:30 | 44981.4375 | 0 | 12.9909 | 37.78
2023-02-24 11:00 | 44981.4583 | 0 | 12.4718 | 37.78
2023-02-24 11:30 | 44981.4792 | 0 | 13.043 | 37.78
2023-02-24 12:00 | 44981.5 | 0 | 13.1979 | 37.78
2023-02-24 12:30 | 44981.5208 | 0 | 12.6559 | 37.78
2023-02-24 13:00 | 44981.5417 | 0 | 10.7891 | 37.78
2023-02-24 13:30 | 44981.5625 | 0 | 11.6916 | 37.78
2023-02-24 14:00 | 44981.5833 | 0 | 12.672 | 37.78
2023-02-24 14:30 | 44981.6042 | 0 | 12.6393 | 37.78
2023-02-24 15:00 | 44981.625 | 0 | 12.885 | 37.78
2023-02-24 15:30 | 44981.6458 | 0 | 13.0626 | 37.78
2023-02-24 16:00 | 44981.6667 | 0 | 12.3151 | 37.78
2023-02-24 16:30 | 44981.6875 | 0 | 12.8539 | 37.78
2023-02-24 17:00 | 44981.7083 | 0 | 13.5526 | 37.78
2023-02-24 17:30 | 44981.7292 | 0 | 13.3921 | 37.78
2023-02-24 18:00 | 44981.75 | 0 | 13.5369 | 37.78
2023-02-24 18:30 | 44981.7708 | 0 | 13.8976 | 37.78
2023-02-24 19:00 | 44981.7917 | 0 | 13.8768 | 37.78
2023-02-24 19:30 | 44981.8125 | 0 | 13.7346 | 37.78
2023-02-24 20:00 | 44981.8333 | 0 | 13.6737 | 37.78
2023-02-24 20:30 | 44981.8542 | 0 | 13.2073 | 37.78
2023-02-24 21:00 | 44981.875 | 0 | 12.7387 | 37.78
2023-02-24 21:30 | 44981.8958 | 0 | 12.4258 | 37.78
2023-02-24 22:00 | 44981.9167 | 0 | 11.8705 | 37.78
2023-02-24 22:30 | 44981.9375 | 0 | 11.18 | 37.78
2023-02-24 23:00 | 44981.9583 | 0 | 10.649 | 37.78
2023-02-24 23:30 | 44981.9792 | 0 | 10.157 | 37.78
2023-02-25 | 44982 | 0 | 9.8559 | 37.78
2023-02-25 00:30 | 44982.0208 | 0 | 9.4339 | 37.78
2023-02-25 01:00 | 44982.0417 | 0 | 9.3445 | 37.78
2023-02-25 01:30 | 44982.0625 | 0 | 9.089 | 37.78
2023-02-25 02:00 | 44982.0833 | 0 | 8.952 | 37.78
2023-02-25 02:30 | 44982.1042 | 0 | 8.8609 | 37.78
2023-02-25 03:00 | 44982.125 | 0 | 8.6904 | 37.78
2023-02-25 03:30 | 44982.1458 | 0 | 8.9077 | 37.78
2023-02-25 04:00 | 44982.1667 | 0 | 8.8789 | 37.78
2023-02-25 04:30 | 44982.1875 | 0 | 8.7242 | 37.78
2023-02-25 05:00 | 44982.2083 | 0 | 8.7142 | 37.78
2023-02-25 05:30 | 44982.2292 | 0 | 8.9811 | 37.78
2023-02-25 06:00 | 44982.25 | 0 | 8.9943 | 37.78
2023-02-25 06:30 | 44982.2708 | 0 | 9.4061 | 37.78
2023-02-25 07:00 | 44982.2917 | 0 | 8.6797 | 37.78
2023-02-25 07:30 | 44982.3125 | 0 | 8.0174 | 37.78
2023-02-25 08:00 | 44982.3333 | 0 | 8.2739 | 37.78
2023-02-25 08:30 | 44982.3542 | 0 | 8.0107 | 37.78
2023-02-25 09:00 | 44982.375 | 0 | 7.6251 | 37.78
2023-02-25 09:30 | 44982.3958 | 0 | 7.6412 | 37.78
2023-02-25 10:00 | 44982.4167 | 0 | 7.3669 | 37.78
2023-02-25 10:30 | 44982.4375 | 0 | 7.4051 | 37.78
2023-02-25 11:00 | 44982.4583 | 0 | 8.5986 | 37.78
2023-02-25 11:30 | 44982.4792 | 0 | 8.8271 | 37.78
2023-02-25 12:00 | 44982.5 | 0 | 8.8596 | 37.78
2023-02-25 12:30 | 44982.5208 | 0 | 9.1367 | 37.78
2023-02-25 13:00 | 44982.5417 | 0 | 7.737 | 37.78
2023-02-25 13:30 | 44982.5625 | 0 | 8.5742 | 37.78
2023-02-25 14:00 | 44982.5833 | 0 | 8.9952 | 37.78
2023-02-25 14:30 | 44982.6042 | 0 | 9.6921 | 37.78
2023-02-25 15:00 | 44982.625 | 0 | 9.9607 | 37.78
2023-02-25 15:30 | 44982.6458 | 0 | 10.7809 | 37.78
2023-02-25 16:00 | 44982.6667 | 0 | 11.2644 | 37.78
2023-02-25 16:30 | 44982.6875 | 0 | 12.0362 | 37.78
2023-02-25 17:00 | 44982.7083 | 0 | 12.8755 | 37.78
2023-02-25 17:30 | 44982.7292 | 0 | 13.1288 | 37.78
2023-02-25 18:00 | 44982.75 | 0 | 13.1824 | 37.78
2023-02-25 18:30 | 44982.7708 | 0 | 13.376 | 37.78
2023-02-25 19:00 | 44982.7917 | 0 | 13.1622 | 37.78
2023-02-25 19:30 | 44982.8125 | 0 | 12.8623 | 37.78
2023-02-25 20:00 | 44982.8333 | 0 | 12.9032 | 37.78
2023-02-25 20:30 | 44982.8542 | 0 | 12.7577 | 37.78
2023-02-25 21:00 | 44982.875 | 0 | 12.1376 | 37.78
2023-02-25 21:30 | 44982.8958 | 0 | 11.6012 | 37.78
2023-02-25 22:00 | 44982.9167 | 0 | 11.2189 | 37.78
2023-02-25 22:30 | 44982.9375 | 0 | 10.6679 | 37.78
2023-02-25 23:00 | 44982.9583 | 0 | 10.0768 | 37.78
2023-02-25 23:30 | 44982.9792 | 0 | 9.607 | 37.78
2023-02-26 | 44983 | 0 | 9.108 | 37.78
2023-02-26 00:30 | 44983.0208 | 0 | 8.7457 | 37.78
2023-02-26 01:00 | 44983.0417 | 0 | 8.6684 | 37.78
2023-02-26 01:30 | 44983.0625 | 0 | 8.6009 | 37.78
2023-02-26 02:00 | 44983.0833 | 0 | 8.3267 | 37.78
2023-02-26 02:30 | 44983.1042 | 0 | 8.3909 | 37.78
2023-02-26 03:00 | 44983.125 | 0 | 8.3023 | 37.78
2023-02-26 03:30 | 44983.1458 | 0 | 8.2672 | 37.78
2023-02-26 04:00 | 44983.1667 | 0 | 8.3111 | 37.78
2023-02-26 04:30 | 44983.1875 | 0 | 8.3172 | 37.78
2023-02-26 05:00 | 44983.2083 | 0 | 8.3301 | 37.78
2023-02-26 05:30 | 44983.2292 | 0 | 8.4228 | 37.78
2023-02-26 06:00 | 44983.25 | 0 | 8.2284 | 37.78
2023-02-26 06:30 | 44983.2708 | 0 | 7.9119 | 37.78
2023-02-26 07:00 | 44983.2917 | 0 | 7.5363 | 37.78
2023-02-26 07:30 | 44983.3125 | 0 | 7.2476 | 37.78
2023-02-26 08:00 | 44983.3333 | 0 | 7.2812 | 37.78
2023-02-26 08:30 | 44983.3542 | 0 | 7.1168 | 37.78
2023-02-26 09:00 | 44983.375 | 0 | 7.7378 | 37.78
2023-02-26 09:30 | 44983.3958 | 0 | 8.3468 | 37.78
2023-02-26 10:00 | 44983.4167 | 0 | 7.9706 | 37.78
2023-02-26 10:30 | 44983.4375 | 0 | 7.5209 | 37.78
2023-02-26 11:00 | 44983.4583 | 0 | 7.1198 | 37.78
2023-02-26 11:30 | 44983.4792 | 0 | 7.3491 | 37.78
2023-02-26 12:00 | 44983.5 | 0 | 7.7144 | 37.78
2023-02-26 12:30 | 44983.5208 | 0 | 8.0231 | 37.78
2023-02-26 13:00 | 44983.5417 | 0 | 8.5277 | 37.78
2023-02-26 13:30 | 44983.5625 | 0 | 8.7621 | 37.78
2023-02-26 14:00 | 44983.5833 | 0 | 9.5666 | 37.78
2023-02-26 14:30 | 44983.6042 | 0 | 10.3785 | 37.78
2023-02-26 15:00 | 44983.625 | 0 | 11.6427 | 37.78
2023-02-26 15:30 | 44983.6458 | 0 | 11.7237 | 37.78
2023-02-26 16:00 | 44983.6667 | 0 | 13.2177 | 37.78
2023-02-26 16:30 | 44983.6875 | 0 | 14.6791 | 37.78
2023-02-26 17:00 | 44983.7083 | 0 | 15.0543 | 37.78
2023-02-26 17:30 | 44983.7292 | 0 | 15.3355 | 37.78
2023-02-26 18:00 | 44983.75 | 0 | 15.5072 | 37.78
2023-02-26 18:30 | 44983.7708 | 0 | 15.6788 | 37.78
2023-02-26 19:00 | 44983.7917 | 0 | 15.5681 | 37.78
2023-02-26 19:30 | 44983.8125 | 0 | 15.1415 | 37.78
2023-02-26 20:00 | 44983.8333 | 0 | 14.9615 | 37.78
2023-02-26 20:30 | 44983.8542 | 0 | 14.2381 | 37.78
2023-02-26 21:00 | 44983.875 | 0 | 13.6759 | 37.78
2023-02-26 21:30 | 44983.8958 | 0 | 12.9986 | 37.78
2023-02-26 22:00 | 44983.9167 | 0 | 12.3324 | 37.78
2023-02-26 22:30 | 44983.9375 | 0 | 11.5188 | 37.78
2023-02-26 23:00 | 44983.9583 | 0 | 10.8599 | 37.78
2023-02-26 23:30 | 44983.9792 | 0 | 10.2879 | 37.78
2023-02-27 | 44984 | 0 | 10.1035 | 37.78
2023-02-27 00:30 | 44984.0208 | 0 | 9.7739 | 37.78
2023-02-27 01:00 | 44984.0417 | 0 | 9.5694 | 37.78
2023-02-27 01:30 | 44984.0625 | 0 | 9.3987 | 37.78
2023-02-27 02:00 | 44984.0833 | 0 | 9.2478 | 37.78
2023-02-27 02:30 | 44984.1042 | 0 | 9.4818 | 37.78
2023-02-27 03:00 | 44984.125 | 0 | 9.0237 | 37.78
2023-02-27 03:30 | 44984.1458 | 0 | 9.6226 | 37.78
2023-02-27 04:00 | 44984.1667 | 0 | 9.8767 | 37.78
2023-02-27 04:30 | 44984.1875 | 0 | 10.1448 | 37.78
2023-02-27 05:00 | 44984.2083 | 0 | 10.7851 | 37.78
2023-02-27 05:30 | 44984.2292 | 0 | 11.3211 | 37.78
2023-02-27 06:00 | 44984.25 | 0 | 12.0944 | 37.78
2023-02-27 06:30 | 44984.2708 | 0 | 12.3223 | 37.78
2023-02-27 07:00 | 44984.2917 | 0 | 12.7676 | 37.78
2023-02-27 07:30 | 44984.3125 | 0 | 12.2758 | 37.78
2023-02-27 08:00 | 44984.3333 | 0 | 12.5951 | 37.78
2023-02-27 08:30 | 44984.3542 | 0 | 13.5 | 37.78
2023-02-27 09:00 | 44984.375 | 0 | 13.2122 | 37.78
2023-02-27 09:30 | 44984.3958 | 0 | 13.419 | 37.78
2023-02-27 10:00 | 44984.4167 | 0 | 13.625 | 37.78
2023-02-27 10:30 | 44984.4375 | 0 | 13.1295 | 37.78
2023-02-27 11:00 | 44984.4583 | 0 | 12.8694 | 37.78
2023-02-27 11:30 | 44984.4792 | 0 | 13.4327 | 37.78
2023-02-27 12:00 | 44984.5 | 0 | 13.4467 | 37.78
2023-02-27 12:30 | 44984.5208 | 0 | 13.4391 | 37.78
2023-02-27 13:00 | 44984.5417 | 0 | 13.9385 | 37.78
2023-02-27 13:30 | 44984.5625 | 0 | 14.4779 | 37.78
2023-02-27 14:00 | 44984.5833 | 0 | 15.1188 | 37.78
2023-02-27 14:30 | 44984.6042 | 0 | 15.5824 | 37.78
2023-02-27 15:00 | 44984.625 | 0 | 16.0986 | 37.78
2023-02-27 15:30 | 44984.6458 | 0 | 16.9394 | 37.78
2023-02-27 16:00 | 44984.6667 | 0 | 17.9328 | 37.78
2023-02-27 16:30 | 44984.6875 | 0 | 18.4804 | 37.78
2023-02-27 17:00 | 44984.7083 | 0 | 18.4244 | 37.78
2023-02-27 17:30 | 44984.7292 | 0 | 18.6576 | 37.78
2023-02-27 18:00 | 44984.75 | 0 | 18.7404 | 37.78
2023-02-27 18:30 | 44984.7708 | 0 | 19.1693 | 37.78
2023-02-27 19:00 | 44984.7917 | 0 | 18.7624 | 37.78
2023-02-27 19:30 | 44984.8125 | 0 | 18.3759 | 37.78
2023-02-27 20:00 | 44984.8333 | 0 | 17.7772 | 37.78
2023-02-27 20:30 | 44984.8542 | 0 | 16.9779 | 37.78
2023-02-27 21:00 | 44984.875 | 0 | 16.3552 | 37.78
2023-02-27 21:30 | 44984.8958 | 0 | 15.4552 | 37.78
2023-02-27 22:00 | 44984.9167 | 0 | 14.5808 | 37.78
2023-02-27 22:30 | 44984.9375 | 0 | 13.7942 | 37.78
2023-02-27 23:00 | 44984.9583 | 0 | 13.0322 | 37.78
2023-02-27 23:30 | 44984.9792 | 0 | 12.3266 | 37.78
2023-02-28 | 44985 | 0 | 12.0422 | 37.78
2023-02-28 00:30 | 44985.0208 | 0 | 11.4732 | 37.78
2023-02-28 01:00 | 44985.0417 | 0 | 11.2895 | 37.78
2023-02-28 01:30 | 44985.0625 | 0 | 10.9627 | 37.78
2023-02-28 02:00 | 44985.0833 | 0 | 10.9406 | 37.78
2023-02-28 02:30 | 44985.1042 | 0 | 10.7569 | 37.78
2023-02-28 03:00 | 44985.125 | 0 | 10.6432 | 37.78
2023-02-28 03:30 | 44985.1458 | 0 | 10.7325 | 37.78
2023-02-28 04:00 | 44985.1667 | 0 | 10.871 | 37.78
2023-02-28 04:30 | 44985.1875 | 0 | 11.1308 | 37.78
2023-02-28 05:00 | 44985.2083 | 0 | 11.8698 | 37.78
2023-02-28 05:30 | 44985.2292 | 0 | 12.2138 | 37.78
2023-02-28 06:00 | 44985.25 | 0 | 13.1368 | 37.78
2023-02-28 06:30 | 44985.2708 | 0 | 13.6705 | 37.78
2023-02-28 07:00 | 44985.2917 | 0 | 14.0861 | 37.78
2023-02-28 07:30 | 44985.3125 | 0 | 13.8376 | 37.78
2023-02-28 08:00 | 44985.3333 | 0 | 14.6638 | 37.78
2023-02-28 08:30 | 44985.3542 | 0 | 13.9166 | 37.78
2023-02-28 09:00 | 44985.375 | 0 | 13.7376 | 37.78
2023-02-28 09:30 | 44985.3958 | 0 | 13.8007 | 37.78
2023-02-28 10:00 | 44985.4167 | 0 | 15.0194 | 37.78
2023-02-28 10:30 | 44985.4375 | 0 | 14.1752 | 37.78
2023-02-28 11:00 | 44985.4583 | 0 | 13.9908 | 37.78
2023-02-28 11:30 | 44985.4792 | 0 | 13.7441 | 37.78
2023-02-28 12:00 | 44985.5 | 0 | 14.1882 | 37.78
2023-02-28 12:30 | 44985.5208 | 0 | 14.2262 | 37.78
2023-02-28 13:00 | 44985.5417 | 0 | 14.5923 | 37.78
2023-02-28 13:30 | 44985.5625 | 0 | 14.9851 | 37.78
2023-02-28 14:00 | 44985.5833 | 0 | 15.6238 | 37.78
2023-02-28 14:30 | 44985.6042 | 0 | 16.1746 | 37.78
2023-02-28 15:00 | 44985.625 | 0 | 16.8853 | 37.78
2023-02-28 15:30 | 44985.6458 | 0 | 18.2461 | 37.78
2023-02-28 16:00 | 44985.6667 | 0 | 18.3364 | 37.78
2023-02-28 16:30 | 44985.6875 | 0 | 19.7483 | 37.78
2023-02-28 17:00 | 44985.7083 | 0 | 18.7485 | 37.78
2023-02-28 17:30 | 44985.7292 | 0 | 18.0808 | 37.78
2023-02-28 18:00 | 44985.75 | 0 | 18.0468 | 37.78
2023-02-28 18:30 | 44985.7708 | 0 | 18.1791 | 37.78
2023-02-28 19:00 | 44985.7917 | 0 | 18.0465 | 37.78
2023-02-28 19:30 | 44985.8125 | 0 | 17.5574 | 37.78
2023-02-28 20:00 | 44985.8333 | 0 | 17.3011 | 37.78
2023-02-28 20:30 | 44985.8542 | 0 | 16.5364 | 37.78
2023-02-28 21:00 | 44985.875 | 0 | 15.8294 | 37.78
2023-02-28 21:30 | 44985.8958 | 0 | 15.0272 | 37.78
2023-02-28 22:00 | 44985.9167 | 0 | 14.1794 | 37.78
2023-02-28 22:30 | 44985.9375 | 0 | 13.3562 | 37.78
2023-02-28 23:00 | 44985.9583 | 0 | 12.5723 | 37.78
2023-02-28 23:30 | 44985.9792 | 0 | 12 | 37.78
2023-03-01 | 44986 | 0 | 11.4137 | 37.78
2023-03-01 00:30 | 44986.0208 | 0 | 10.9328 | 37.78
2023-03-01 01:00 | 44986.0417 | 0 | 10.7213 | 37.78
2023-03-01 01:30 | 44986.0625 | 0 | 10.4835 | 37.78
2023-03-01 02:00 | 44986.0833 | 0 | 10.4033 | 37.78
2023-03-01 02:30 | 44986.1042 | 0 | 10.1167 | 37.78
2023-03-01 03:00 | 44986.125 | 0 | 10.0944 | 37.78
2023-03-01 03:30 | 44986.1458 | 0 | 10.1989 | 37.78
2023-03-01 04:00 | 44986.1667 | 0 | 10.7267 | 37.78
2023-03-01 04:30 | 44986.1875 | 0 | 10.9942 | 37.78
2023-03-01 05:00 | 44986.2083 | 0 | 11.5663 | 37.78
2023-03-01 05:30 | 44986.2292 | 0 | 11.9793 | 37.78
2023-03-01 06:00 | 44986.25 | 0 | 12.302 | 37.78
2023-03-01 06:30 | 44986.2708 | 0 | 12.5722 | 37.78
2023-03-01 07:00 | 44986.2917 | 0 | 12.8603 | 37.78
2023-03-01 07:30 | 44986.3125 | 0 | 12.9959 | 37.78
2023-03-01 08:00 | 44986.3333 | 0 | 13.0294 | 37.78
2023-03-01 08:30 | 44986.3542 | 0 | 12.8433 | 37.78
2023-03-01 09:00 | 44986.375 | 0 | 13.4551 | 37.78
2023-03-01 09:30 | 44986.3958 | 0 | 13.2371 | 37.78
2023-03-01 10:00 | 44986.4167 | 0 | 13.1126 | 37.78
2023-03-01 10:30 | 44986.4375 | 0 | 13.3102 | 37.78
2023-03-01 11:00 | 44986.4583 | 0 | 13.6101 | 37.78
2023-03-01 11:30 | 44986.4792 | 0 | 13.9419 | 37.78
2023-03-01 12:00 | 44986.5 | 0 | 14.2516 | 37.78
2023-03-01 12:30 | 44986.5208 | 0 | 14.3761 | 37.78
2023-03-01 13:00 | 44986.5417 | 0 | 14.62 | 37.78
2023-03-01 13:30 | 44986.5625 | 0 | 14.6525 | 37.78
2023-03-01 14:00 | 44986.5833 | 0 | 15.4519 | 37.78
2023-03-01 14:30 | 44986.6042 | 0 | 15.9441 | 37.78
2023-03-01 15:00 | 44986.625 | 0 | 16.6883 | 37.78
2023-03-01 15:30 | 44986.6458 | 0 | 17.5918 | 37.78
2023-03-01 16:00 | 44986.6667 | 0 | 18.5403 | 37.78
2023-03-01 16:30 | 44986.6875 | 0 | 18.8133 | 37.78
2023-03-01 17:00 | 44986.7083 | 0 | 19.0315 | 37.78
2023-03-01 17:30 | 44986.7292 | 0 | 19.0775 | 37.78
2023-03-01 18:00 | 44986.75 | 0 | 18.9625 | 37.78
2023-03-01 18:30 | 44986.7708 | 0 | 19.4895 | 37.78
2023-03-01 19:00 | 44986.7917 | 0 | 19.1692 | 37.78
2023-03-01 19:30 | 44986.8125 | 0 | 19.1193 | 37.78
2023-03-01 20:00 | 44986.8333 | 0 | 18.6498 | 37.78
2023-03-01 20:30 | 44986.8542 | 0 | 18.0965 | 37.78
2023-03-01 21:00 | 44986.875 | 0 | 17.334 | 37.78
2023-03-01 21:30 | 44986.8958 | 0 | 16.3617 | 37.78
2023-03-01 22:00 | 44986.9167 | 0 | 15.3692 | 37.78
2023-03-01 22:30 | 44986.9375 | 0 | 14.351 | 37.78
2023-03-01 23:00 | 44986.9583 | 0 | 13.5124 | 37.78
2023-03-01 23:30 | 44986.9792 | 0 | 12.7749 | 37.78
2023-03-02 | 44987 | 0 | 12.0977 | 37.78
2023-03-02 00:30 | 44987.0208 | 0 | 11.5973 | 37.78
2023-03-02 01:00 | 44987.0417 | 0 | 11.3541 | 37.78
2023-03-02 01:30 | 44987.0625 | 0 | 11.1434 | 37.78
2023-03-02 02:00 | 44987.0833 | 0 | 11.0645 | 37.78
2023-03-02 02:30 | 44987.1042 | 0 | 10.9396 | 37.78
2023-03-02 03:00 | 44987.125 | 0 | 10.8174 | 37.78
2023-03-02 03:30 | 44987.1458 | 0 | 11.0645 | 37.78
2023-03-02 04:00 | 44987.1667 | 0 | 11.4022 | 37.78
2023-03-02 04:30 | 44987.1875 | 0 | 11.87 | 37.78
2023-03-02 05:00 | 44987.2083 | 0 | 12.5227 | 37.78
2023-03-02 05:30 | 44987.2292 | 0 | 12.9898 | 37.78
2023-03-02 06:00 | 44987.25 | 0 | 13.919 | 37.78
2023-03-02 06:30 | 44987.2708 | 0 | 14.6856 | 37.78
2023-03-02 07:00 | 44987.2917 | 0 | 15.5325 | 37.78
2023-03-02 07:30 | 44987.3125 | 0 | 16.296 | 37.78
2023-03-02 08:00 | 44987.3333 | 0 | 16.74 | 37.78
2023-03-02 08:30 | 44987.3542 | 0 | 16.312 | 37.78
2023-03-02 09:00 | 44987.375 | 0 | 16.1873 | 37.78
2023-03-02 09:30 | 44987.3958 | 0 | 16.7744 | 37.78
2023-03-02 10:00 | 44987.4167 | 0 | 17.3782 | 37.78
2023-03-02 10:30 | 44987.4375 | 0 | 16.9691 | 37.78
2023-03-02 11:00 | 44987.4583 | 0 | 16.5783 | 37.78
2023-03-02 11:30 | 44987.4792 | 0 | 16.0639 | 37.78
2023-03-02 12:00 | 44987.5 | 0 | 13.5201 | 37.78
2023-03-02 12:30 | 44987.5208 | 0 | 14.1458 | 37.78
2023-03-02 13:00 | 44987.5417 | 0 | 13.6635 | 37.78
2023-03-02 13:30 | 44987.5625 | 0 | 16.3612 | 37.78
2023-03-02 14:00 | 44987.5833 | 0 | 18.638 | 37.78
2023-03-02 14:30 | 44987.6042 | 0 | 18.5069 | 37.78
2023-03-02 15:00 | 44987.625 | 0 | 16.3504 | 37.78
2023-03-02 15:30 | 44987.6458 | 0 | 15.7126 | 37.78
2023-03-02 16:00 | 44987.6667 | 0 | 16.6482 | 37.78
2023-03-02 16:30 | 44987.6875 | 0 | 15.9862 | 37.78
2023-03-02 17:00 | 44987.7083 | 0 | 16.8018 | 37.78
2023-03-02 17:30 | 44987.7292 | 0 | 17.3696 | 37.78
2023-03-02 18:00 | 44987.75 | 0 | 17.3938 | 37.78
2023-03-02 18:30 | 44987.7708 | 0 | 17.8309 | 37.78
2023-03-02 19:00 | 44987.7917 | 0 | 17.6174 | 37.78
2023-03-02 19:30 | 44987.8125 | 0 | 17.2503 | 37.78
2023-03-02 20:00 | 44987.8333 | 0 | 16.9765 | 37.78
2023-03-02 20:30 | 44987.8542 | 0 | 16.3695 | 37.78
2023-03-02 21:00 | 44987.875 | 0 | 16.1106 | 37.78
2023-03-02 21:30 | 44987.8958 | 0 | 15.4052 | 37.78
2023-03-02 22:00 | 44987.9167 | 0 | 14.1644 | 37.78
2023-03-02 22:30 | 44987.9375 | 0 | 13.3647 | 37.78
2023-03-02 23:00 | 44987.9583 | 0 | 12.6548 | 37.78
2023-03-02 23:30 | 44987.9792 | 0 | 12.124 | 37.78
2023-03-03 | 44988 | 0 | 11.5307 | 37.78
2023-03-03 00:30 | 44988.0208 | 0 | 11.1309 | 37.78
2023-03-03 01:00 | 44988.0417 | 0 | 10.9173 | 37.78
2023-03-03 01:30 | 44988.0625 | 0 | 10.541 | 37.78
2023-03-03 02:00 | 44988.0833 | 0 | 10.3951 | 37.78
2023-03-03 02:30 | 44988.1042 | 0 | 10.206 | 37.78
2023-03-03 03:00 | 44988.125 | 0 | 10.1452 | 37.78
2023-03-03 03:30 | 44988.1458 | 0 | 10.1543 | 37.78
2023-03-03 04:00 | 44988.1667 | 0 | 10.7378 | 37.78
2023-03-03 04:30 | 44988.1875 | 0 | 10.9083 | 37.78
2023-03-03 05:00 | 44988.2083 | 0 | 11.5927 | 37.78
2023-03-03 05:30 | 44988.2292 | 0 | 12.1904 | 37.78
2023-03-03 06:00 | 44988.25 | 0 | 12.9916 | 37.78
2023-03-03 06:30 | 44988.2708 | 0 | 13.0108 | 37.78
2023-03-03 07:00 | 44988.2917 | 0 | 13.5298 | 37.78
2023-03-03 07:30 | 44988.3125 | 0 | 13.8852 | 37.78
2023-03-03 08:00 | 44988.3333 | 0 | 13.651 | 37.78
2023-03-03 08:30 | 44988.3542 | 0 | 13.9336 | 37.78
2023-03-03 09:00 | 44988.375 | 0 | 14.7324 | 37.78
2023-03-03 09:30 | 44988.3958 | 0 | 14.8816 | 37.78
2023-03-03 10:00 | 44988.4167 | 0 | 15.3717 | 37.78
2023-03-03 10:30 | 44988.4375 | 0 | 13.0497 | 37.78
2023-03-03 11:00 | 44988.4583 | 0 | 15.3176 | 37.78
2023-03-03 11:30 | 44988.4792 | 0 | 14.8329 | 37.78
2023-03-03 12:00 | 44988.5 | 0 | 14.1579 | 37.78
2023-03-03 12:30 | 44988.5208 | 0 | 13.6118 | 37.78
2023-03-03 13:00 | 44988.5417 | 0 | 14.421 | 37.78
2023-03-03 13:30 | 44988.5625 | 0 | 14.0917 | 37.78
2023-03-03 14:00 | 44988.5833 | 0 | 14.5425 | 37.78
2023-03-03 14:30 | 44988.6042 | 0 | 15.1979 | 37.78
2023-03-03 15:00 | 44988.625 | 0 | 15.7995 | 37.78
2023-03-03 15:30 | 44988.6458 | 0 | 16.2696 | 37.78
2023-03-03 16:00 | 44988.6667 | 0 | 16.492 | 37.78
2023-03-03 16:30 | 44988.6875 | 0 | 16.5681 | 37.78
2023-03-03 17:00 | 44988.7083 | 0 | 16.7651 | 37.78
2023-03-03 17:30 | 44988.7292 | 0 | 16.405 | 37.78
2023-03-03 18:00 | 44988.75 | 0 | 16.0237 | 37.78
2023-03-03 18:30 | 44988.7708 | 0 | 16.3607 | 37.78
2023-03-03 19:00 | 44988.7917 | 0 | 16.3086 | 37.78
2023-03-03 19:30 | 44988.8125 | 0 | 15.6404 | 37.78
2023-03-03 20:00 | 44988.8333 | 0 | 15.5422 | 37.78
2023-03-03 20:30 | 44988.8542 | 0 | 14.9567 | 37.78
2023-03-03 21:00 | 44988.875 | 0 | 14.6127 | 37.78
2023-03-03 21:30 | 44988.8958 | 0 | 14.1073 | 37.78
2023-03-03 22:00 | 44988.9167 | 0 | 13.4964 | 37.78
2023-03-03 22:30 | 44988.9375 | 0 | 12.7258 | 37.78
2023-03-03 23:00 | 44988.9583 | 0 | 12.2325 | 37.78
2023-03-03 23:30 | 44988.9792 | 0 | 11.3735 | 37.78
2023-03-04 | 44989 | 0 | 10.9793 | 37.78
2023-03-04 00:30 | 44989.0208 | 0 | 10.4215 | 37.78
2023-03-04 01:00 | 44989.0417 | 0 | 10.1861 | 37.78
2023-03-04 01:30 | 44989.0625 | 0 | 9.8625 | 37.78
2023-03-04 02:00 | 44989.0833 | 0 | 9.8105 | 37.78
2023-03-04 02:30 | 44989.1042 | 0 | 9.7752 | 37.78
2023-03-04 03:00 | 44989.125 | 0 | 9.6325 | 37.78
2023-03-04 03:30 | 44989.1458 | 0 | 9.4244 | 37.78
2023-03-04 04:00 | 44989.1667 | 0 | 9.4852 | 37.78
2023-03-04 04:30 | 44989.1875 | 0 | 9.4244 | 37.78
2023-03-04 05:00 | 44989.2083 | 0 | 9.7424 | 37.78
2023-03-04 05:30 | 44989.2292 | 0 | 9.7147 | 37.78
2023-03-04 06:00 | 44989.25 | 0 | 9.5388 | 37.78
2023-03-04 06:30 | 44989.2708 | 0 | 9.3669 | 37.78
2023-03-04 07:00 | 44989.2917 | 0 | 9.1488 | 37.78
2023-03-04 07:30 | 44989.3125 | 0 | 8.9359 | 37.78
2023-03-04 08:00 | 44989.3333 | 0 | 8.9117 | 37.78
2023-03-04 08:30 | 44989.3542 | 0 | 8.8324 | 37.78
2023-03-04 09:00 | 44989.375 | 0 | 10.062 | 37.78
2023-03-04 09:30 | 44989.3958 | 0 | 11.6048 | 37.78
2023-03-04 10:00 | 44989.4167 | 0 | 10.5448 | 37.78
2023-03-04 10:30 | 44989.4375 | 0 | 10.0088 | 37.78
2023-03-04 11:00 | 44989.4583 | 0 | 11.222 | 37.78
2023-03-04 11:30 | 44989.4792 | 0 | 11.3577 | 37.78
2023-03-04 12:00 | 44989.5 | 0 | 8.6064 | 37.78
2023-03-04 12:30 | 44989.5208 | 0 | 11.0382 | 37.78
2023-03-04 13:00 | 44989.5417 | 0 | 9.5381 | 37.78
2023-03-04 13:30 | 44989.5625 | 0 | 10.6437 | 37.78
2023-03-04 14:00 | 44989.5833 | 0 | 10.6095 | 37.78
2023-03-04 14:30 | 44989.6042 | 0 | 9.6615 | 37.78
2023-03-04 15:00 | 44989.625 | 0 | 10.6606 | 37.78
2023-03-04 15:30 | 44989.6458 | 0 | 11.6482 | 37.78
2023-03-04 16:00 | 44989.6667 | 0 | 12.1367 | 37.78
2023-03-04 16:30 | 44989.6875 | 0 | 12.975 | 37.78
2023-03-04 17:00 | 44989.7083 | 0 | 13.5397 | 37.78
2023-03-04 17:30 | 44989.7292 | 0 | 13.8328 | 37.78
2023-03-04 18:00 | 44989.75 | 0 | 13.8621 | 37.78
2023-03-04 18:30 | 44989.7708 | 0 | 13.9877 | 37.78
2023-03-04 19:00 | 44989.7917 | 0 | 13.8193 | 37.78
2023-03-04 19:30 | 44989.8125 | 0 | 13.4175 | 37.78
2023-03-04 20:00 | 44989.8333 | 0 | 13.1789 | 37.78
2023-03-04 20:30 | 44989.8542 | 0 | 12.8528 | 37.78
2023-03-04 21:00 | 44989.875 | 0 | 12.6008 | 37.78
2023-03-04 21:30 | 44989.8958 | 0 | 12.0942 | 37.78
2023-03-04 22:00 | 44989.9167 | 0 | 11.4169 | 37.78
2023-03-04 22:30 | 44989.9375 | 0 | 10.7822 | 37.78
2023-03-04 23:00 | 44989.9583 | 0 | 10.4579 | 37.78
2023-03-04 23:30 | 44989.9792 | 0 | 9.9408 | 37.78
2023-03-05 | 44990 | 0 | 9.4396 | 37.78
2023-03-05 00:30 | 44990.0208 | 0 | 8.9987 | 37.78
2023-03-05 01:00 | 44990.0417 | 0 | 8.8 | 37.78
2023-03-05 01:30 | 44990.0625 | 0 | 8.5244 | 37.78
2023-03-05 02:00 | 44990.0833 | 0 | 8.5439 | 37.78
2023-03-05 02:30 | 44990.1042 | 0 | 8.4736 | 37.78
2023-03-05 03:00 | 44990.125 | 0 | 8.484 | 37.78
2023-03-05 03:30 | 44990.1458 | 0 | 8.4388 | 37.78
2023-03-05 04:00 | 44990.1667 | 0 | 8.4674 | 37.78
2023-03-05 04:30 | 44990.1875 | 0 | 8.3842 | 37.78
2023-03-05 05:00 | 44990.2083 | 0 | 8.4959 | 37.78
2023-03-05 05:30 | 44990.2292 | 0 | 8.4898 | 37.78
2023-03-05 06:00 | 44990.25 | 0 | 8.368 | 37.78
2023-03-05 06:30 | 44990.2708 | 0 | 8.1162 | 37.78
2023-03-05 07:00 | 44990.2917 | 0 | 7.9566 | 37.78
2023-03-05 07:30 | 44990.3125 | 0 | 7.5461 | 37.78
2023-03-05 08:00 | 44990.3333 | 0 | 7.4943 | 37.78
2023-03-05 08:30 | 44990.3542 | 0 | 7.2622 | 37.78
2023-03-05 09:00 | 44990.375 | 0 | 8.0422 | 37.78
2023-03-05 09:30 | 44990.3958 | 0 | 8.7497 | 37.78
2023-03-05 10:00 | 44990.4167 | 0 | 9.1556 | 37.78
2023-03-05 10:30 | 44990.4375 | 0 | 8.911 | 37.78
2023-03-05 11:00 | 44990.4583 | 0 | 8.3093 | 37.78
2023-03-05 11:30 | 44990.4792 | 0 | 7.7158 | 37.78
2023-03-05 12:00 | 44990.5 | 0 | 7.7638 | 37.78
2023-03-05 12:30 | 44990.5208 | 0 | 8.1248 | 37.78
2023-03-05 13:00 | 44990.5417 | 0 | 10.2095 | 37.78
2023-03-05 13:30 | 44990.5625 | 0 | 9.217 | 37.78
2023-03-05 14:00 | 44990.5833 | 0 | 9.4471 | 37.78
2023-03-05 14:30 | 44990.6042 | 0 | 10.1047 | 37.78
2023-03-05 15:00 | 44990.625 | 0 | 11.0474 | 37.78
2023-03-05 15:30 | 44990.6458 | 0 | 12.1161 | 37.78
2023-03-05 16:00 | 44990.6667 | 0 | 12.9993 | 37.78
2023-03-05 16:30 | 44990.6875 | 0 | 14.1642 | 37.78
2023-03-05 17:00 | 44990.7083 | 0 | 14.9879 | 37.78
2023-03-05 17:30 | 44990.7292 | 0 | 15.4311 | 37.78
2023-03-05 18:00 | 44990.75 | 0 | 15.2593 | 37.78
2023-03-05 18:30 | 44990.7708 | 0 | 15.7724 | 37.78
2023-03-05 19:00 | 44990.7917 | 0 | 15.6253 | 37.78
2023-03-05 19:30 | 44990.8125 | 0 | 15.1039 | 37.78
2023-03-05 20:00 | 44990.8333 | 0 | 14.7175 | 37.78
2023-03-05 20:30 | 44990.8542 | 0 | 14.3017 | 37.78
2023-03-05 21:00 | 44990.875 | 0 | 13.5195 | 37.78
2023-03-05 21:30 | 44990.8958 | 0 | 12.713 | 37.78
2023-03-05 22:00 | 44990.9167 | 0 | 11.8852 | 37.78
2023-03-05 22:30 | 44990.9375 | 0 | 11.2359 | 37.78
2023-03-05 23:00 | 44990.9583 | 0 | 10.7403 | 37.78
2023-03-05 23:30 | 44990.9792 | 0 | 10.1911 | 37.78
2023-03-06 | 44991 | 0 | 9.8718 | 37.78
2023-03-06 00:30 | 44991.0208 | 0 | 9.575 | 37.78
2023-03-06 01:00 | 44991.0417 | 0 | 9.3806 | 37.78
2023-03-06 01:30 | 44991.0625 | 0 | 9.3524 | 37.78
2023-03-06 02:00 | 44991.0833 | 0 | 9.5232 | 37.78
2023-03-06 02:30 | 44991.1042 | 0 | 9.6416 | 37.78
2023-03-06 03:00 | 44991.125 | 0 | 9.488 | 37.78
2023-03-06 03:30 | 44991.1458 | 0 | 9.5394 | 37.78
2023-03-06 04:00 | 44991.1667 | 0 | 9.8248 | 37.78
2023-03-06 04:30 | 44991.1875 | 0 | 10.0534 | 37.78
2023-03-06 05:00 | 44991.2083 | 0 | 10.6679 | 37.78
2023-03-06 05:30 | 44991.2292 | 0 | 11.1856 | 37.78
2023-03-06 06:00 | 44991.25 | 0 | 12.0485 | 37.78
2023-03-06 06:30 | 44991.2708 | 0 | 12.4153 | 37.78
2023-03-06 07:00 | 44991.2917 | 0 | 12.7552 | 37.78
2023-03-06 07:30 | 44991.3125 | 0 | 12.3925 | 37.78
2023-03-06 08:00 | 44991.3333 | 0 | 12.6434 | 37.78
2023-03-06 08:30 | 44991.3542 | 0 | 13.5331 | 37.78
2023-03-06 09:00 | 44991.375 | 0 | 13.6232 | 37.78
2023-03-06 09:30 | 44991.3958 | 0 | 13.1173 | 37.78
2023-03-06 10:00 | 44991.4167 | 0 | 12.1071 | 37.78
2023-03-06 10:30 | 44991.4375 | 0 | 12.1986 | 37.78
2023-03-06 11:00 | 44991.4583 | 0 | 11.9426 | 37.78
2023-03-06 11:30 | 44991.4792 | 0 | 12.3922 | 37.78
2023-03-06 12:00 | 44991.5 | 0 | 12.7553 | 37.78
2023-03-06 12:30 | 44991.5208 | 0 | 13.1647 | 37.78
2023-03-06 13:00 | 44991.5417 | 0 | 13.6838 | 37.78
2023-03-06 13:30 | 44991.5625 | 0 | 14.3433 | 37.78
2023-03-06 14:00 | 44991.5833 | 0 | 14.8314 | 37.78
2023-03-06 14:30 | 44991.6042 | 0 | 15.2463 | 37.78
2023-03-06 15:00 | 44991.625 | 0 | 15.6473 | 37.78
2023-03-06 15:30 | 44991.6458 | 0 | 16.4786 | 37.78
2023-03-06 16:00 | 44991.6667 | 0 | 17.2214 | 37.78
2023-03-06 16:30 | 44991.6875 | 0 | 17.8683 | 37.78
2023-03-06 17:00 | 44991.7083 | 0 | 18.3255 | 37.78
2023-03-06 17:30 | 44991.7292 | 0 | 18.5672 | 37.78
2023-03-06 18:00 | 44991.75 | 0 | 18.3094 | 37.78
2023-03-06 18:30 | 44991.7708 | 0 | 18.68 | 37.78
2023-03-06 19:00 | 44991.7917 | 0 | 18.2916 | 37.78
2023-03-06 19:30 | 44991.8125 | 0 | 17.5576 | 37.78
2023-03-06 20:00 | 44991.8333 | 0 | 17.2907 | 37.78
2023-03-06 20:30 | 44991.8542 | 0 | 16.637 | 37.78
2023-03-06 21:00 | 44991.875 | 0 | 15.9947 | 37.78
2023-03-06 21:30 | 44991.8958 | 0 | 15.1268 | 37.78
2023-03-06 22:00 | 44991.9167 | 0 | 14.1026 | 37.78
2023-03-06 22:30 | 44991.9375 | 0 | 13.3084 | 37.78
2023-03-06 23:00 | 44991.9583 | 0 | 12.5674 | 37.78
2023-03-06 23:30 | 44991.9792 | 0 | 12.0092 | 37.78
2023-03-07 | 44992 | 0 | 11.4684 | 37.78
2023-03-07 00:30 | 44992.0208 | 0 | 11.0001 | 37.78
2023-03-07 01:00 | 44992.0417 | 0 | 10.6895 | 37.78
2023-03-07 01:30 | 44992.0625 | 0 | 10.3522 | 37.78
2023-03-07 02:00 | 44992.0833 | 0 | 10.2963 | 37.78
2023-03-07 02:30 | 44992.1042 | 0 | 10.1262 | 37.78
2023-03-07 03:00 | 44992.125 | 0 | 10.0463 | 37.78
2023-03-07 03:30 | 44992.1458 | 0 | 10.2351 | 37.78
2023-03-07 04:00 | 44992.1667 | 0 | 10.3573 | 37.78
2023-03-07 04:30 | 44992.1875 | 0 | 10.7337 | 37.78
2023-03-07 05:00 | 44992.2083 | 0 | 11.0904 | 37.78
2023-03-07 05:30 | 44992.2292 | 0 | 11.7679 | 37.78
2023-03-07 06:00 | 44992.25 | 0 | 12.4314 | 37.78
2023-03-07 06:30 | 44992.2708 | 0 | 12.8326 | 37.78
2023-03-07 07:00 | 44992.2917 | 0 | 13.3149 | 37.78
2023-03-07 07:30 | 44992.3125 | 0 | 12.8689 | 37.78
2023-03-07 08:00 | 44992.3333 | 0 | 13.1634 | 37.78
2023-03-07 08:30 | 44992.3542 | 0 | 13.1958 | 37.78
2023-03-07 09:00 | 44992.375 | 0 | 13.3028 | 37.78
2023-03-07 09:30 | 44992.3958 | 0 | 13.2529 | 37.78
2023-03-07 10:00 | 44992.4167 | 0 | 13.0592 | 37.78
2023-03-07 10:30 | 44992.4375 | 0 | 13.0869 | 37.78
2023-03-07 11:00 | 44992.4583 | 0 | 13.6489 | 37.78
2023-03-07 11:30 | 44992.4792 | 0 | 14.1628 | 37.78
2023-03-07 12:00 | 44992.5 | 0 | 14.2439 | 37.78
2023-03-07 12:30 | 44992.5208 | 0 | 15.2937 | 37.78
2023-03-07 13:00 | 44992.5417 | 0 | 16.0028 | 37.78
2023-03-07 13:30 | 44992.5625 | 0 | 15.5538 | 37.78
2023-03-07 14:00 | 44992.5833 | 0 | 16.2889 | 37.78
2023-03-07 14:30 | 44992.6042 | 0 | 17.5184 | 37.78
2023-03-07 15:00 | 44992.625 | 0 | 18.0126 | 37.78
2023-03-07 15:30 | 44992.6458 | 0 | 18.8724 | 37.78
2023-03-07 16:00 | 44992.6667 | 0 | 19.7484 | 37.78
2023-03-07 16:30 | 44992.6875 | 0 | 19.5868 | 37.78
2023-03-07 17:00 | 44992.7083 | 0 | 19.37 | 37.78
2023-03-07 17:30 | 44992.7292 | 0 | 19.0961 | 37.78
2023-03-07 18:00 | 44992.75 | 0 | 19.3811 | 37.78
2023-03-07 18:30 | 44992.7708 | 0 | 19.6754 | 37.78
2023-03-07 19:00 | 44992.7917 | 0 | 19.5935 | 37.78
2023-03-07 19:30 | 44992.8125 | 0 | 19.2859 | 37.78
2023-03-07 20:00 | 44992.8333 | 0 | 18.7774 | 37.78
2023-03-07 20:30 | 44992.8542 | 0 | 18.2724 | 37.78
2023-03-07 21:00 | 44992.875 | 0 | 17.8465 | 37.78
2023-03-07 21:30 | 44992.8958 | 0 | 17.024 | 37.78
2023-03-07 22:00 | 44992.9167 | 0 | 15.987 | 37.78
2023-03-07 22:30 | 44992.9375 | 0 | 14.8589 | 37.78
2023-03-07 23:00 | 44992.9583 | 0 | 14.1796 | 37.78
2023-03-07 23:30 | 44992.9792 | 0 | 13.6234 | 37.78
2023-03-08 | 44993 | 0 | 12.9146 | 37.78
2023-03-08 00:30 | 44993.0208 | 0 | 12.2474 | 37.78
2023-03-08 01:00 | 44993.0417 | 0 | 12.1277 | 37.78
2023-03-08 01:30 | 44993.0625 | 0 | 11.8864 | 37.78
2023-03-08 02:00 | 44993.0833 | 0 | 11.7626 | 37.78
2023-03-08 02:30 | 44993.1042 | 0 | 11.4414 | 37.78
2023-03-08 03:00 | 44993.125 | 0 | 11.3727 | 37.78
2023-03-08 03:30 | 44993.1458 | 0 | 11.4313 | 37.78
2023-03-08 04:00 | 44993.1667 | 0 | 11.642 | 37.78
2023-03-08 04:30 | 44993.1875 | 0 | 12.0762 | 37.78
2023-03-08 05:00 | 44993.2083 | 0 | 12.5273 | 37.78
2023-03-08 05:30 | 44993.2292 | 0 | 13.0703 | 37.78
2023-03-08 06:00 | 44993.25 | 0 | 13.9423 | 37.78
2023-03-08 06:30 | 44993.2708 | 0 | 14.6107 | 37.78
2023-03-08 07:00 | 44993.2917 | 0 | 15.1268 | 37.78
2023-03-08 07:30 | 44993.3125 | 0 | 15.5163 | 37.78
2023-03-08 08:00 | 44993.3333 | 0 | 15.4791 | 37.78
2023-03-08 08:30 | 44993.3542 | 0 | 16.0703 | 37.78
2023-03-08 09:00 | 44993.375 | 0 | 16.2409 | 37.78
2023-03-08 09:30 | 44993.3958 | 0 | 15.7195 | 37.78
2023-03-08 10:00 | 44993.4167 | 0 | 17.0914 | 37.78
2023-03-08 10:30 | 44993.4375 | 0 | 17.8158 | 37.78
2023-03-08 11:00 | 44993.4583 | 0 | 17.74 | 37.78
2023-03-08 11:30 | 44993.4792 | 0 | 17.0848 | 37.78
2023-03-08 12:00 | 44993.5 | 0 | 16.441 | 37.78
2023-03-08 12:30 | 44993.5208 | 0 | 17.8912 | 37.78
2023-03-08 13:00 | 44993.5417 | 0 | 18.3465 | 37.78
2023-03-08 13:30 | 44993.5625 | 0 | 17.2059 | 37.78
2023-03-08 14:00 | 44993.5833 | 0 | 18.9256 | 37.78
2023-03-08 14:30 | 44993.6042 | 0 | 19.2827 | 37.78
2023-03-08 15:00 | 44993.625 | 0 | 18.6112 | 37.78
2023-03-08 15:30 | 44993.6458 | 0 | 19.9635 | 37.78
2023-03-08 16:00 | 44993.6667 | 0 | 19.8559 | 37.78
2023-03-08 16:30 | 44993.6875 | 0 | 20.0844 | 37.78
2023-03-08 17:00 | 44993.7083 | 0 | 19.794 | 37.78
2023-03-08 17:30 | 44993.7292 | 0 | 19.9432 | 37.78
2023-03-08 18:00 | 44993.75 | 0 | 19.9095 | 37.78
2023-03-08 18:30 | 44993.7708 | 0 | 20.4878 | 37.78
2023-03-08 19:00 | 44993.7917 | 0 | 20.2518 | 37.78
2023-03-08 19:30 | 44993.8125 | 0 | 19.9995 | 37.78
2023-03-08 20:00 | 44993.8333 | 0 | 19.4621 | 37.78
2023-03-08 20:30 | 44993.8542 | 0 | 18.9021 | 37.78
2023-03-08 21:00 | 44993.875 | 0 | 18.193 | 37.78
2023-03-08 21:30 | 44993.8958 | 0 | 17.2342 | 37.78
2023-03-08 22:00 | 44993.9167 | 0 | 16.0304 | 37.78
2023-03-08 22:30 | 44993.9375 | 0 | 15.3329 | 37.78
2023-03-08 23:00 | 44993.9583 | 0 | 14.423 | 37.78
2023-03-08 23:30 | 44993.9792 | 0 | 13.9326 | 37.78
2023-03-09 | 44994 | 0 | 13.1056 | 37.78
2023-03-09 00:30 | 44994.0208 | 0 | 12.7667 | 37.78
2023-03-09 01:00 | 44994.0417 | 0 | 12.3236 | 37.78
2023-03-09 01:30 | 44994.0625 | 0 | 12.026 | 37.78
2023-03-09 02:00 | 44994.0833 | 0 | 11.8791 | 37.78
2023-03-09 02:30 | 44994.1042 | 0 | 11.5849 | 37.78
2023-03-09 03:00 | 44994.125 | 0 | 11.4663 | 37.78
2023-03-09 03:30 | 44994.1458 | 0 | 11.4957 | 37.78
2023-03-09 04:00 | 44994.1667 | 0 | 11.6932 | 37.78
2023-03-09 04:30 | 44994.1875 | 0 | 12.0262 | 37.78
2023-03-09 05:00 | 44994.2083 | 0 | 12.6567 | 37.78
2023-03-09 05:30 | 44994.2292 | 0 | 13.1544 | 37.78
2023-03-09 06:00 | 44994.25 | 0 | 14.2723 | 37.78
2023-03-09 06:30 | 44994.2708 | 0 | 15.154 | 37.78
2023-03-09 07:00 | 44994.2917 | 0 | 15.5963 | 37.78
2023-03-09 07:30 | 44994.3125 | 0 | 16.158 | 37.78
2023-03-09 08:00 | 44994.3333 | 0 | 15.5589 | 37.78
2023-03-09 08:30 | 44994.3542 | 0 | 16.4649 | 37.78
2023-03-09 09:00 | 44994.375 | 0 | 17.6591 | 37.78
2023-03-09 09:30 | 44994.3958 | 0 | 18.1642 | 37.78
2023-03-09 10:00 | 44994.4167 | 0 | 18.168 | 37.78
2023-03-09 10:30 | 44994.4375 | 0 | 17.8807 | 37.78
2023-03-09 11:00 | 44994.4583 | 0 | 17.6314 | 37.78
2023-03-09 11:30 | 44994.4792 | 0 | 16.9735 | 37.78
2023-03-09 12:00 | 44994.5 | 0 | 17.5768 | 37.78
2023-03-09 12:30 | 44994.5208 | 0 | 17.6467 | 37.78
2023-03-09 13:00 | 44994.5417 | 0 | 17.6054 | 37.78
2023-03-09 13:30 | 44994.5625 | 0 | 17.1285 | 37.78
2023-03-09 14:00 | 44994.5833 | 0 | 17.0662 | 37.78
2023-03-09 14:30 | 44994.6042 | 0 | 16.4414 | 37.78
2023-03-09 15:00 | 44994.625 | 0 | 16.2805 | 37.78
2023-03-09 15:30 | 44994.6458 | 0 | 17.2335 | 37.78
2023-03-09 16:00 | 44994.6667 | 0 | 17.1961 | 37.78
2023-03-09 16:30 | 44994.6875 | 0 | 16.915 | 37.78
2023-03-09 17:00 | 44994.7083 | 0 | 16.8927 | 37.78
2023-03-09 17:30 | 44994.7292 | 0 | 17.1088 | 37.78
2023-03-09 18:00 | 44994.75 | 0 | 17.2129 | 37.78
2023-03-09 18:30 | 44994.7708 | 0 | 17.3803 | 37.78
2023-03-09 19:00 | 44994.7917 | 0 | 17.1794 | 37.78
2023-03-09 19:30 | 44994.8125 | 0 | 16.9578 | 37.78
2023-03-09 20:00 | 44994.8333 | 0 | 16.705 | 37.78
2023-03-09 20:30 | 44994.8542 | 0 | 16.3455 | 37.78
2023-03-09 21:00 | 44994.875 | 0 | 15.8603 | 37.78
2023-03-09 21:30 | 44994.8958 | 0 | 15.0036 | 37.78
2023-03-09 22:00 | 44994.9167 | 0 | 14.1705 | 37.78
2023-03-09 22:30 | 44994.9375 | 0 | 13.2585 | 37.78
2023-03-09 23:00 | 44994.9583 | 0 | 12.7153 | 37.78
2023-03-09 23:30 | 44994.9792 | 0 | 12.065 | 37.78
2023-03-10 | 44995 | 0 | 11.479 | 37.78
2023-03-10 00:30 | 44995.0208 | 0 | 11.0155 | 37.78
2023-03-10 01:00 | 44995.0417 | 0 | 10.7381 | 37.78
2023-03-10 01:30 | 44995.0625 | 0 | 10.4683 | 37.78
2023-03-10 02:00 | 44995.0833 | 0 | 10.3492 | 37.78
2023-03-10 02:30 | 44995.1042 | 0 | 10.2768 | 37.78
2023-03-10 03:00 | 44995.125 | 0 | 10.0551 | 37.78
2023-03-10 03:30 | 44995.1458 | 0 | 10.0107 | 37.78
2023-03-10 04:00 | 44995.1667 | 0 | 10.2844 | 37.78
2023-03-10 04:30 | 44995.1875 | 0 | 10.6293 | 37.78
2023-03-10 05:00 | 44995.2083 | 0 | 11.2597 | 37.78
2023-03-10 05:30 | 44995.2292 | 0 | 11.7948 | 37.78
2023-03-10 06:00 | 44995.25 | 0 | 12.6578 | 37.78
2023-03-10 06:30 | 44995.2708 | 0 | 13.248 | 37.78
2023-03-10 07:00 | 44995.2917 | 0 | 13.8798 | 37.78
2023-03-10 07:30 | 44995.3125 | 0 | 13.8687 | 37.78
2023-03-10 08:00 | 44995.3333 | 0 | 13.5201 | 37.78
2023-03-10 08:30 | 44995.3542 | 0 | 14.0309 | 37.78
2023-03-10 09:00 | 44995.375 | 0 | 14.2795 | 37.78
2023-03-10 09:30 | 44995.3958 | 0 | 15.7673 | 37.78
2023-03-10 10:00 | 44995.4167 | 0 | 15.2072 | 37.78
2023-03-10 10:30 | 44995.4375 | 0 | 14.7622 | 37.78
2023-03-10 11:00 | 44995.4583 | 0 | 15.298 | 37.78
2023-03-10 11:30 | 44995.4792 | 0 | 15.8544 | 37.78
2023-03-10 12:00 | 44995.5 | 0 | 16.5695 | 37.78
2023-03-10 12:30 | 44995.5208 | 0 | 16.7908 | 37.78
2023-03-10 13:00 | 44995.5417 | 0 | 17.5797 | 37.78
2023-03-10 13:30 | 44995.5625 | 0 | 17.6483 | 37.78
2023-03-10 14:00 | 44995.5833 | 0 | 16.5452 | 37.78
2023-03-10 14:30 | 44995.6042 | 0 | 16.3811 | 37.78
2023-03-10 15:00 | 44995.625 | 0 | 15.8821 | 37.78
2023-03-10 15:30 | 44995.6458 | 0 | 16.1708 | 37.78
2023-03-10 16:00 | 44995.6667 | 0 | 16.1577 | 37.78
2023-03-10 16:30 | 44995.6875 | 0 | 16.2247 | 37.78
2023-03-10 17:00 | 44995.7083 | 0 | 15.9743 | 37.78
2023-03-10 17:30 | 44995.7292 | 0 | 15.4991 | 37.78
2023-03-10 18:00 | 44995.75 | 0 | 15.4299 | 37.78
2023-03-10 18:30 | 44995.7708 | 0 | 15.6458 | 37.78
2023-03-10 19:00 | 44995.7917 | 0 | 15.4243 | 37.78
2023-03-10 19:30 | 44995.8125 | 0 | 15.2644 | 37.78
2023-03-10 20:00 | 44995.8333 | 0 | 15.0443 | 37.78
2023-03-10 20:30 | 44995.8542 | 0 | 14.5942 | 37.78
2023-03-10 21:00 | 44995.875 | 0 | 14.367 | 37.78
2023-03-10 21:30 | 44995.8958 | 0 | 14.0137 | 37.78
2023-03-10 22:00 | 44995.9167 | 0 | 13.416 | 37.78
2023-03-10 22:30 | 44995.9375 | 0 | 12.6499 | 37.78
2023-03-10 23:00 | 44995.9583 | 0 | 11.9915 | 37.78
2023-03-10 23:30 | 44995.9792 | 0 | 11.5772 | 37.78
2023-03-11 | 44996 | 0 | 11.1047 | 37.78
2023-03-11 00:30 | 44996.0208 | 0 | 10.7764 | 37.78
2023-03-11 01:00 | 44996.0417 | 0 | 10.3342 | 37.78
2023-03-11 01:30 | 44996.0625 | 0 | 10.2284 | 37.78
2023-03-11 02:00 | 44996.0833 | 0 | 10.0935 | 37.78
2023-03-11 02:30 | 44996.1042 | 0 | 9.8263 | 37.78
2023-03-11 03:00 | 44996.125 | 0 | 9.791 | 37.78
2023-03-11 03:30 | 44996.1458 | 0 | 9.8077 | 37.78
2023-03-11 04:00 | 44996.1667 | 0 | 9.8451 | 37.78
2023-03-11 04:30 | 44996.1875 | 0 | 9.6932 | 37.78
2023-03-11 05:00 | 44996.2083 | 0 | 9.7073 | 37.78
2023-03-11 05:30 | 44996.2292 | 0 | 9.9605 | 37.78
2023-03-11 06:00 | 44996.25 | 0 | 9.9882 | 37.78
2023-03-11 06:30 | 44996.2708 | 0 | 10.3935 | 37.78
2023-03-11 07:00 | 44996.2917 | 0 | 10.3324 | 37.78
2023-03-11 07:30 | 44996.3125 | 0 | 11.0181 | 37.78
2023-03-11 08:00 | 44996.3333 | 0 | 11.7705 | 37.78
2023-03-11 08:30 | 44996.3542 | 0 | 12.6086 | 37.78
2023-03-11 09:00 | 44996.375 | 0 | 12.1835 | 37.78
2023-03-11 09:30 | 44996.3958 | 0 | 12.8351 | 37.78
2023-03-11 10:00 | 44996.4167 | 0 | 11.6172 | 37.78
2023-03-11 10:30 | 44996.4375 | 0 | 11.5741 | 37.78
2023-03-11 11:00 | 44996.4583 | 0 | 12.8125 | 37.78
2023-03-11 11:30 | 44996.4792 | 0 | 13.2075 | 37.78
2023-03-11 12:00 | 44996.5 | 0 | 13.0004 | 37.78
2023-03-11 12:30 | 44996.5208 | 0 | 13.9704 | 37.78
2023-03-11 13:00 | 44996.5417 | 0 | 13.0046 | 37.78
2023-03-11 13:30 | 44996.5625 | 0 | 13.4181 | 37.78
2023-03-11 14:00 | 44996.5833 | 0 | 13.1586 | 37.78
2023-03-11 14:30 | 44996.6042 | 0 | 13.0296 | 37.78
2023-03-11 15:00 | 44996.625 | 0 | 14.1199 | 37.78
2023-03-11 15:30 | 44996.6458 | 0 | 14.6599 | 37.78
2023-03-11 16:00 | 44996.6667 | 0 | 14.5999 | 37.78
2023-03-11 16:30 | 44996.6875 | 0 | 14.2387 | 37.78
2023-03-11 17:00 | 44996.7083 | 0 | 13.993 | 37.78
2023-03-11 17:30 | 44996.7292 | 0 | 13.9841 | 37.78
2023-03-11 18:00 | 44996.75 | 0 | 14.1087 | 37.78
2023-03-11 18:30 | 44996.7708 | 0 | 14.5116 | 37.78
2023-03-11 19:00 | 44996.7917 | 0 | 14.6279 | 37.78
2023-03-11 19:30 | 44996.8125 | 0 | 14.1204 | 37.78
2023-03-11 20:00 | 44996.8333 | 0 | 14.0136 | 37.78
2023-03-11 20:30 | 44996.8542 | 0 | 13.5009 | 37.78
2023-03-11 21:00 | 44996.875 | 0 | 13.325 | 37.78
2023-03-11 21:30 | 44996.8958 | 0 | 13.2488 | 37.78
2023-03-11 22:00 | 44996.9167 | 0 | 12.5677 | 37.78
2023-03-11 22:30 | 44996.9375 | 0 | 11.9856 | 37.78
2023-03-11 23:00 | 44996.9583 | 0 | 11.596 | 37.78
2023-03-11 23:30 | 44996.9792 | 0 | 11.0637 | 37.78
2023-03-12 | 44997 | 0 | 10.6462 | 37.78
2023-03-12 00:30 | 44997.0208 | 0 | 10.2542 | 37.78
2023-03-12 01:00 | 44997.0417 | 0 | 10.0551 | 37.78
2023-03-12 01:30 | 44997.0625 | 0 | 9.8375 | 37.78
2023-03-12 02:00 | 44997.0833 | 0 | 9.7612 | 37.78
2023-03-12 02:30 | 44997.1042 | 0 | 9.7128 | 37.78
2023-03-12 03:00 | 44997.125 | 0 | 9.6588 | 37.78
2023-03-12 03:30 | 44997.1458 | 0 | 9.5137 | 37.78
2023-03-12 04:00 | 44997.1667 | 0 | 9.2921 | 37.78
2023-03-12 04:30 | 44997.1875 | 0 | 9.242 | 37.78
2023-03-12 05:00 | 44997.2083 | 0 | 9.2606 | 37.78
2023-03-12 05:30 | 44997.2292 | 0 | 9.4096 | 37.78
2023-03-12 06:00 | 44997.25 | 0 | 9.2249 | 37.78
2023-03-12 06:30 | 44997.2708 | 0 | 9.2347 | 37.78
2023-03-12 07:00 | 44997.2917 | 0 | 9.3856 | 37.78
2023-03-12 07:30 | 44997.3125 | 0 | 10.0269 | 37.78
2023-03-12 08:00 | 44997.3333 | 0 | 10.3159 | 37.78
2023-03-12 08:30 | 44997.3542 | 0 | 10.7838 | 37.78
2023-03-12 09:00 | 44997.375 | 0 | 9.5017 | 37.78
2023-03-12 09:30 | 44997.3958 | 0 | 10.4773 | 37.78
2023-03-12 10:00 | 44997.4167 | 0 | 11.482 | 37.78
2023-03-12 10:30 | 44997.4375 | 0 | 13.4491 | 37.78
2023-03-12 11:00 | 44997.4583 | 0 | 13.7273 | 37.78
2023-03-12 11:30 | 44997.4792 | 0 | 11.0952 | 37.78
2023-03-12 12:00 | 44997.5 | 0 | 12.7306 | 37.78
2023-03-12 12:30 | 44997.5208 | 0 | 13.4594 | 37.78
2023-03-12 13:00 | 44997.5417 | 0 | 13.7471 | 37.78
2023-03-12 13:30 | 44997.5625 | 0 | 17.3525 | 37.78
2023-03-12 14:00 | 44997.5833 | 0 | 17.5181 | 37.78
2023-03-12 14:30 | 44997.6042 | 0 | 16.8058 | 37.78
2023-03-12 15:00 | 44997.625 | 0 | 15.647 | 37.78
2023-03-12 15:30 | 44997.6458 | 0 | 15.1577 | 37.78
2023-03-12 16:00 | 44997.6667 | 0 | 14.4138 | 37.78
2023-03-12 16:30 | 44997.6875 | 0 | 14.2818 | 37.78
2023-03-12 17:00 | 44997.7083 | 0 | 14.0286 | 37.78
2023-03-12 17:30 | 44997.7292 | 0 | 13.8988 | 37.78
2023-03-12 18:00 | 44997.75 | 0 | 14.382 | 37.78
2023-03-12 18:30 | 44997.7708 | 0 | 14.6465 | 37.78
2023-03-12 19:00 | 44997.7917 | 0 | 14.5329 | 37.78
2023-03-12 19:30 | 44997.8125 | 0 | 14.2817 | 37.78
2023-03-12 20:00 | 44997.8333 | 0 | 13.8802 | 37.78
2023-03-12 20:30 | 44997.8542 | 0 | 13.459 | 37.78
2023-03-12 21:00 | 44997.875 | 0 | 12.9527 | 37.78
2023-03-12 21:30 | 44997.8958 | 0 | 12.3875 | 37.78
2023-03-12 22:00 | 44997.9167 | 0 | 11.6987 | 37.78
2023-03-12 22:30 | 44997.9375 | 0 | 11.0247 | 37.78
2023-03-12 23:00 | 44997.9583 | 0 | 10.5113 | 37.78
2023-03-12 23:30 | 44997.9792 | 0 | 10.1202 | 37.78
2023-03-13 | 44998 | 0 | 9.8492 | 37.78
2023-03-13 00:30 | 44998.0208 | 0 | 9.75 | 37.78
2023-03-13 01:00 | 44998.0417 | 0 | 9.8598 | 37.78
2023-03-13 01:30 | 44998.0625 | 0 | 9.6604 | 37.78
2023-03-13 02:00 | 44998.0833 | 0 | 9.7577 | 37.78
2023-03-13 02:30 | 44998.1042 | 0 | 9.7389 | 37.78
2023-03-13 03:00 | 44998.125 | 0 | 9.7295 | 37.78
2023-03-13 03:30 | 44998.1458 | 0 | 9.9317 | 37.78
2023-03-13 04:00 | 44998.1667 | 0 | 10.1761 | 37.78
2023-03-13 04:30 | 44998.1875 | 0 | 10.2676 | 37.78
2023-03-13 05:00 | 44998.2083 | 0 | 11.1754 | 37.78
2023-03-13 05:30 | 44998.2292 | 0 | 11.6802 | 37.78
2023-03-13 06:00 | 44998.25 | 0 | 12.887 | 37.78
2023-03-13 06:30 | 44998.2708 | 0 | 13.604 | 37.78
2023-03-13 07:00 | 44998.2917 | 0 | 14.2293 | 37.78
2023-03-13 07:30 | 44998.3125 | 0 | 14.4645 | 37.78
2023-03-13 08:00 | 44998.3333 | 0 | 14.574 | 37.78
2023-03-13 08:30 | 44998.3542 | 0 | 15.2602 | 37.78
2023-03-13 09:00 | 44998.375 | 0 | 14.4641 | 37.78
2023-03-13 09:30 | 44998.3958 | 0 | 14.7398 | 37.78
2023-03-13 10:00 | 44998.4167 | 0 | 14.4462 | 37.78
2023-03-13 10:30 | 44998.4375 | 0 | 14.0959 | 37.78
2023-03-13 11:00 | 44998.4583 | 0 | 15.1127 | 37.78
2023-03-13 11:30 | 44998.4792 | 0 | 15.8129 | 37.78
2023-03-13 12:00 | 44998.5 | 0 | 15.3553 | 37.78
2023-03-13 12:30 | 44998.5208 | 0 | 14.823 | 37.78
2023-03-13 13:00 | 44998.5417 | 0 | 16.5752 | 37.78
2023-03-13 13:30 | 44998.5625 | 0 | 16.9824 | 37.78
2023-03-13 14:00 | 44998.5833 | 0 | 15.739 | 37.78
2023-03-13 14:30 | 44998.6042 | 0 | 16.042 | 37.78
2023-03-13 15:00 | 44998.625 | 0 | 18.062 | 37.78
2023-03-13 15:30 | 44998.6458 | 0 | 18.1747 | 37.78
2023-03-13 16:00 | 44998.6667 | 0 | 17.6663 | 37.78
2023-03-13 16:30 | 44998.6875 | 0 | 18.8833 | 37.78
2023-03-13 17:00 | 44998.7083 | 0 | 19.0851 | 37.78
2023-03-13 17:30 | 44998.7292 | 0 | 19.2566 | 37.78
2023-03-13 18:00 | 44998.75 | 0 | 19.567 | 37.78
2023-03-13 18:30 | 44998.7708 | 0 | 19.9692 | 37.78
2023-03-13 19:00 | 44998.7917 | 0 | 19.4604 | 37.78
2023-03-13 19:30 | 44998.8125 | 0 | 18.7764 | 37.78
2023-03-13 20:00 | 44998.8333 | 0 | 18.0529 | 37.78
2023-03-13 20:30 | 44998.8542 | 0 | 17.3671 | 37.78
2023-03-13 21:00 | 44998.875 | 0 | 16.4512 | 37.78
2023-03-13 21:30 | 44998.8958 | 0 | 15.6393 | 37.78
2023-03-13 22:00 | 44998.9167 | 0 | 14.4212 | 37.78
2023-03-13 22:30 | 44998.9375 | 0 | 13.5224 | 37.78
2023-03-13 23:00 | 44998.9583 | 0 | 12.7263 | 37.78
2023-03-13 23:30 | 44998.9792 | 0 | 12.0057 | 37.78
2023-03-14 | 44999 | 0 | 11.5458 | 37.78
2023-03-14 00:30 | 44999.0208 | 0 | 11.2968 | 37.78
2023-03-14 01:00 | 44999.0417 | 0 | 11.0936 | 37.78
2023-03-14 01:30 | 44999.0625 | 0 | 10.7491 | 37.78
2023-03-14 02:00 | 44999.0833 | 0 | 10.5968 | 37.78
2023-03-14 02:30 | 44999.1042 | 0 | 10.3288 | 37.78
2023-03-14 03:00 | 44999.125 | 0 | 10.2656 | 37.78
2023-03-14 03:30 | 44999.1458 | 0 | 10.3251 | 37.78
2023-03-14 04:00 | 44999.1667 | 0 | 10.5971 | 37.78
2023-03-14 04:30 | 44999.1875 | 0 | 10.9105 | 37.78
2023-03-14 05:00 | 44999.2083 | 0 | 11.481 | 37.78
2023-03-14 05:30 | 44999.2292 | 0 | 11.9232 | 37.78
2023-03-14 06:00 | 44999.25 | 0 | 12.7343 | 37.78
2023-03-14 06:30 | 44999.2708 | 0 | 12.9995 | 37.78
2023-03-14 07:00 | 44999.2917 | 0 | 13.4523 | 37.78
2023-03-14 07:30 | 44999.3125 | 0 | 13.2802 | 37.78
2023-03-14 08:00 | 44999.3333 | 0 | 13.0979 | 37.78
2023-03-14 08:30 | 44999.3542 | 0 | 13.0276 | 37.78
2023-03-14 09:00 | 44999.375 | 0 | 13.0198 | 37.78
2023-03-14 09:30 | 44999.3958 | 0 | 13.0456 | 37.78
2023-03-14 10:00 | 44999.4167 | 0 | 13.5426 | 37.78
2023-03-14 10:30 | 44999.4375 | 0 | 13.7222 | 37.78
2023-03-14 11:00 | 44999.4583 | 0 | 14.4014 | 37.78
2023-03-14 11:30 | 44999.4792 | 0 | 15.0027 | 37.78
2023-03-14 12:00 | 44999.5 | 0 | 15.2199 | 37.78
2023-03-14 12:30 | 44999.5208 | 0 | 15.5046 | 37.78
2023-03-14 13:00 | 44999.5417 | 0 | 14.043 | 37.78
2023-03-14 13:30 | 44999.5625 | 0 | 14.8962 | 37.78
2023-03-14 14:00 | 44999.5833 | 0 | 16.8421 | 37.78
2023-03-14 14:30 | 44999.6042 | 0 | 16.4369 | 37.78
2023-03-14 15:00 | 44999.625 | 0 | 16.5543 | 37.78
2023-03-14 15:30 | 44999.6458 | 0 | 17.5138 | 37.78
2023-03-14 16:00 | 44999.6667 | 0 | 18.1754 | 37.78
2023-03-14 16:30 | 44999.6875 | 0 | 19.0874 | 37.78
2023-03-14 17:00 | 44999.7083 | 0 | 18.9899 | 37.78
2023-03-14 17:30 | 44999.7292 | 0 | 19.0815 | 37.78
2023-03-14 18:00 | 44999.75 | 0 | 18.9921 | 37.78
2023-03-14 18:30 | 44999.7708 | 0 | 19.5287 | 37.78
2023-03-14 19:00 | 44999.7917 | 0 | 18.9849 | 37.78
2023-03-14 19:30 | 44999.8125 | 0 | 18.5846 | 37.78
2023-03-14 20:00 | 44999.8333 | 0 | 18.0234 | 37.78
2023-03-14 20:30 | 44999.8542 | 0 | 17.2617 | 37.78
2023-03-14 21:00 | 44999.875 | 0 | 16.6083 | 37.78
2023-03-14 21:30 | 44999.8958 | 0 | 15.7754 | 37.78
2023-03-14 22:00 | 44999.9167 | 0 | 14.9279 | 37.78
2023-03-14 22:30 | 44999.9375 | 0 | 14.1178 | 37.78
2023-03-14 23:00 | 44999.9583 | 0 | 13.4747 | 37.78
2023-03-14 23:30 | 44999.9792 | 0 | 12.77 | 37.78
2023-03-15 | 45000 | 0 | 12.1783 | 37.78
2023-03-15 00:30 | 45000.0208 | 0 | 11.51 | 37.78
2023-03-15 01:00 | 45000.0417 | 0 | 11.2668 | 37.78
2023-03-15 01:30 | 45000.0625 | 0 | 10.8979 | 37.78
2023-03-15 02:00 | 45000.0833 | 0 | 10.7346 | 37.78
2023-03-15 02:30 | 45000.1042 | 0 | 10.1011 | 37.78
2023-03-15 03:00 | 45000.125 | 0 | 10.3947 | 37.78
2023-03-15 03:30 | 45000.1458 | 0 | 10.9059 | 37.78
2023-03-15 04:00 | 45000.1667 | 0 | 11.0834 | 37.78
2023-03-15 04:30 | 45000.1875 | 0 | 11.2668 | 37.78
2023-03-15 05:00 | 45000.2083 | 0 | 11.9097 | 37.78
2023-03-15 05:30 | 45000.2292 | 0 | 12.2752 | 37.78
2023-03-15 06:00 | 45000.25 | 0 | 13.2068 | 37.78
2023-03-15 06:30 | 45000.2708 | 0 | 13.6788 | 37.78
2023-03-15 07:00 | 45000.2917 | 0 | 13.9716 | 37.78
2023-03-15 07:30 | 45000.3125 | 0 | 13.7772 | 37.78
2023-03-15 08:00 | 45000.3333 | 0 | 13.9766 | 37.78
2023-03-15 08:30 | 45000.3542 | 0 | 14.0009 | 37.78
2023-03-15 09:00 | 45000.375 | 0 | 14.5767 | 37.78
2023-03-15 09:30 | 45000.3958 | 0 | 14.6277 | 37.78
2023-03-15 10:00 | 45000.4167 | 0 | 13.991 | 37.78
2023-03-15 10:30 | 45000.4375 | 0 | 13.7933 | 37.78
2023-03-15 11:00 | 45000.4583 | 0 | 14.0541 | 37.78
2023-03-15 11:30 | 45000.4792 | 0 | 14.1253 | 37.78
2023-03-15 12:00 | 45000.5 | 0 | 14.4737 | 37.78
2023-03-15 12:30 | 45000.5208 | 0 | 17.3852 | 37.78
2023-03-15 13:00 | 45000.5417 | 0 | 20.4322 | 37.78
2023-03-15 13:30 | 45000.5625 | 0 | 19.7913 | 37.78
2023-03-15 14:00 | 45000.5833 | 0 | 15.1797 | 37.78
2023-03-15 14:30 | 45000.6042 | 0 | 15.8043 | 37.78
2023-03-15 15:00 | 45000.625 | 0 | 16.7587 | 37.78
2023-03-15 15:30 | 45000.6458 | 0 | 18.268 | 37.78
2023-03-15 16:00 | 45000.6667 | 0 | 19.6631 | 37.78
2023-03-15 16:30 | 45000.6875 | 0 | 20.4421 | 37.78
2023-03-15 17:00 | 45000.7083 | 0 | 19.5535 | 37.78
2023-03-15 17:30 | 45000.7292 | 0 | 19.7233 | 37.78
2023-03-15 18:00 | 45000.75 | 0 | 19.781 | 37.78
2023-03-15 18:30 | 45000.7708 | 0 | 20.2483 | 37.78
2023-03-15 19:00 | 45000.7917 | 0 | 19.983 | 37.78
2023-03-15 19:30 | 45000.8125 | 0 | 19.7035 | 37.78
2023-03-15 20:00 | 45000.8333 | 0 | 19.5482 | 37.78
2023-03-15 20:30 | 45000.8542 | 0 | 18.7824 | 37.78
2023-03-15 21:00 | 45000.875 | 0 | 17.7802 | 37.78
2023-03-15 21:30 | 45000.8958 | 0 | 17.0627 | 37.78
2023-03-15 22:00 | 45000.9167 | 0 | 16.1478 | 37.78
2023-03-15 22:30 | 45000.9375 | 0 | 15.0505 | 37.78
2023-03-15 23:00 | 45000.9583 | 0 | 13.8611 | 37.78
2023-03-15 23:30 | 45000.9792 | 0 | 13.2952 | 37.78
2023-03-16 | 45001 | 0 | 12.8808 | 37.78
2023-03-16 00:30 | 45001.0208 | 0 | 12.3122 | 37.78
2023-03-16 01:00 | 45001.0417 | 0 | 11.7225 | 37.78
2023-03-16 01:30 | 45001.0625 | 0 | 11.4859 | 37.78
2023-03-16 02:00 | 45001.0833 | 0 | 11.2723 | 37.78
2023-03-16 02:30 | 45001.1042 | 0 | 10.9825 | 37.78
2023-03-16 03:00 | 45001.125 | 0 | 10.9202 | 37.78
2023-03-16 03:30 | 45001.1458 | 0 | 10.7794 | 37.78
2023-03-16 04:00 | 45001.1667 | 0 | 11.178 | 37.78
2023-03-16 04:30 | 45001.1875 | 0 | 11.5592 | 37.78
2023-03-16 05:00 | 45001.2083 | 0 | 12.1002 | 37.78
2023-03-16 05:30 | 45001.2292 | 0 | 12.1211 | 37.78
2023-03-16 06:00 | 45001.25 | 0 | 13.0827 | 37.78
2023-03-16 06:30 | 45001.2708 | 0 | 14.2004 | 37.78
2023-03-16 07:00 | 45001.2917 | 0 | 15.0569 | 37.78
2023-03-16 07:30 | 45001.3125 | 0 | 14.8661 | 37.78
2023-03-16 08:00 | 45001.3333 | 0 | 15.0709 | 37.78
2023-03-16 08:30 | 45001.3542 | 0 | 15.2368 | 37.78
2023-03-16 09:00 | 45001.375 | 0 | 15.6067 | 37.78
2023-03-16 09:30 | 45001.3958 | 0 | 15.6046 | 37.78
2023-03-16 10:00 | 45001.4167 | 0 | 15.0218 | 37.78
2023-03-16 10:30 | 45001.4375 | 0 | 15.2897 | 37.78
2023-03-16 11:00 | 45001.4583 | 0 | 15.6218 | 37.78
2023-03-16 11:30 | 45001.4792 | 0 | 16.4505 | 37.78
2023-03-16 12:00 | 45001.5 | 0 | 17.5261 | 37.78
2023-03-16 12:30 | 45001.5208 | 0 | 19.8887 | 37.78
2023-03-16 13:00 | 45001.5417 | 0 | 21.0359 | 37.78
2023-03-16 13:30 | 45001.5625 | 0 | 19.1423 | 37.78
2023-03-16 14:00 | 45001.5833 | 0 | 19.5395 | 37.78
2023-03-16 14:30 | 45001.6042 | 0 | 20.1962 | 37.78
2023-03-16 15:00 | 45001.625 | 0 | 21.0468 | 37.78
2023-03-16 15:30 | 45001.6458 | 0 | 22.1928 | 37.78
2023-03-16 16:00 | 45001.6667 | 0 | 23.0278 | 37.78
2023-03-16 16:30 | 45001.6875 | 0 | 23.7264 | 37.78
2023-03-16 17:00 | 45001.7083 | 0 | 23.6443 | 37.78
2023-03-16 17:30 | 45001.7292 | 0 | 23.3172 | 37.78
2023-03-16 18:00 | 45001.75 | 0 | 22.9625 | 37.78
2023-03-16 18:30 | 45001.7708 | 0 | 23.1423 | 37.78
2023-03-16 19:00 | 45001.7917 | 0 | 22.7865 | 37.78
2023-03-16 19:30 | 45001.8125 | 0 | 22.1002 | 37.78
2023-03-16 20:00 | 45001.8333 | 0 | 21.3505 | 37.78
2023-03-16 20:30 | 45001.8542 | 0 | 20.8057 | 37.78
2023-03-16 21:00 | 45001.875 | 0 | 20.1436 | 37.78
2023-03-16 21:30 | 45001.8958 | 0 | 19.359 | 37.78
2023-03-16 22:00 | 45001.9167 | 0 | 17.868 | 37.78
2023-03-16 22:30 | 45001.9375 | 0 | 17.0416 | 37.78
2023-03-16 23:00 | 45001.9583 | 0 | 16.0212 | 37.78
2023-03-16 23:30 | 45001.9792 | 0 | 15.0144 | 37.78
2023-03-17 | 45002 | 0 | 14.237 | 37.78
2023-03-17 00:30 | 45002.0208 | 0 | 13.8136 | 37.78
2023-03-17 01:00 | 45002.0417 | 0 | 13.3566 | 37.78
2023-03-17 01:30 | 45002.0625 | 0 | 12.8701 | 37.78
2023-03-17 02:00 | 45002.0833 | 0 | 12.6794 | 37.78
2023-03-17 02:30 | 45002.1042 | 0 | 12.5633 | 37.78
2023-03-17 03:00 | 45002.125 | 0 | 12.378 | 37.78
2023-03-17 03:30 | 45002.1458 | 0 | 12.3984 | 37.78
2023-03-17 04:00 | 45002.1667 | 0 | 12.4728 | 37.78
2023-03-17 04:30 | 45002.1875 | 0 | 12.294 | 37.78
2023-03-17 05:00 | 45002.2083 | 0 | 12.7392 | 37.78
2023-03-17 05:30 | 45002.2292 | 0 | 13.3058 | 37.78
2023-03-17 06:00 | 45002.25 | 0 | 14.1292 | 37.78
2023-03-17 06:30 | 45002.2708 | 0 | 15.3002 | 37.78
2023-03-17 07:00 | 45002.2917 | 0 | 15.9585 | 37.78
2023-03-17 07:30 | 45002.3125 | 0 | 15.9995 | 37.78
2023-03-17 08:00 | 45002.3333 | 0 | 16.7716 | 37.78
2023-03-17 08:30 | 45002.3542 | 0 | 17.2225 | 37.78
2023-03-17 09:00 | 45002.375 | 0 | 17.3608 | 37.78
2023-03-17 09:30 | 45002.3958 | 0 | 17.0231 | 37.78
2023-03-17 10:00 | 45002.4167 | 0 | 17.1291 | 37.78
2023-03-17 10:30 | 45002.4375 | 0 | 17.2913 | 37.78
2023-03-17 11:00 | 45002.4583 | 0 | 18.0532 | 37.78
2023-03-17 11:30 | 45002.4792 | 0 | 18.7001 | 37.78
2023-03-17 12:00 | 45002.5 | 0 | 18.6161 | 37.78
2023-03-17 12:30 | 45002.5208 | 0 | 19.055 | 37.78
2023-03-17 13:00 | 45002.5417 | 0 | 19.8169 | 37.78
2023-03-17 13:30 | 45002.5625 | 0 | 20.7993 | 37.78
2023-03-17 14:00 | 45002.5833 | 0 | 21.6376 | 37.78
2023-03-17 14:30 | 45002.6042 | 0 | 22.0954 | 37.78
2023-03-17 15:00 | 45002.625 | 0 | 22.8503 | 37.78
2023-03-17 15:30 | 45002.6458 | 0 | 23.9203 | 37.78
2023-03-17 16:00 | 45002.6667 | 0 | 24.9128 | 37.78
2023-03-17 16:30 | 45002.6875 | 0 | 25.206 | 37.78
2023-03-17 17:00 | 45002.7083 | 0 | 24.3557 | 37.78
2023-03-17 17:30 | 45002.7292 | 0 | 24.1787 | 37.78
2023-03-17 18:00 | 45002.75 | 0 | 23.6902 | 37.78
2023-03-17 18:30 | 45002.7708 | 0 | 23.022 | 37.78
2023-03-17 19:00 | 45002.7917 | 0 | 22.8572 | 37.78
2023-03-17 19:30 | 45002.8125 | 0 | 22.0403 | 37.78
2023-03-17 20:00 | 45002.8333 | 0 | 21.3536 | 37.78
2023-03-17 20:30 | 45002.8542 | 0 | 20.524 | 37.78
2023-03-17 21:00 | 45002.875 | 0 | 19.6162 | 37.78
2023-03-17 21:30 | 45002.8958 | 0 | 18.5713 | 37.78
2023-03-17 22:00 | 45002.9167 | 0 | 17.7755 | 37.78
2023-03-17 22:30 | 45002.9375 | 0 | 16.2963 | 37.78
2023-03-17 23:00 | 45002.9583 | 0 | 16.0197 | 37.78
2023-03-17 23:30 | 45002.9792 | 0 | 15.1653 | 37.78
2023-03-18 | 45003 | 0 | 14.5283 | 37.78
2023-03-18 00:30 | 45003.0208 | 0 | 13.8865 | 37.78
2023-03-18 01:00 | 45003.0417 | 0 | 13.6618 | 37.78
2023-03-18 01:30 | 45003.0625 | 0 | 13.2166 | 37.78
2023-03-18 02:00 | 45003.0833 | 0 | 12.9582 | 37.78
2023-03-18 02:30 | 45003.1042 | 0 | 12.5385 | 37.78
2023-03-18 03:00 | 45003.125 | 0 | 12.4001 | 37.78
2023-03-18 03:30 | 45003.1458 | 0 | 12.3668 | 37.78
2023-03-18 04:00 | 45003.1667 | 0 | 12.3182 | 37.78
2023-03-18 04:30 | 45003.1875 | 0 | 11.8334 | 37.78
2023-03-18 05:00 | 45003.2083 | 0 | 11.7506 | 37.78
2023-03-18 05:30 | 45003.2292 | 0 | 11.6912 | 37.78
2023-03-18 06:00 | 45003.25 | 0 | 11.6128 | 37.78
2023-03-18 06:30 | 45003.2708 | 0 | 11.5171 | 37.78
2023-03-18 07:00 | 45003.2917 | 0 | 11.5013 | 37.78
2023-03-18 07:30 | 45003.3125 | 0 | 11.6466 | 37.78
2023-03-18 08:00 | 45003.3333 | 0 | 11.9428 | 37.78
2023-03-18 08:30 | 45003.3542 | 0 | 12.1315 | 37.78
2023-03-18 09:00 | 45003.375 | 0 | 12.9569 | 37.78
2023-03-18 09:30 | 45003.3958 | 0 | 13.7214 | 37.78
2023-03-18 10:00 | 45003.4167 | 0 | 14.1717 | 37.78
2023-03-18 10:30 | 45003.4375 | 0 | 14.7804 | 37.78
2023-03-18 11:00 | 45003.4583 | 0 | 14.749 | 37.78
2023-03-18 11:30 | 45003.4792 | 0 | 14.3415 | 37.78
2023-03-18 12:00 | 45003.5 | 0 | 14.3022 | 37.78
2023-03-18 12:30 | 45003.5208 | 0 | 14.5911 | 37.78
2023-03-18 13:00 | 45003.5417 | 0 | 15.1947 | 37.78
2023-03-18 13:30 | 45003.5625 | 0 | 15.6443 | 37.78
2023-03-18 14:00 | 45003.5833 | 0 | 16.4419 | 37.78
2023-03-18 14:30 | 45003.6042 | 0 | 17.0824 | 37.78
2023-03-18 15:00 | 45003.625 | 0 | 18.0716 | 37.78
2023-03-18 15:30 | 45003.6458 | 0 | 18.9158 | 37.78
2023-03-18 16:00 | 45003.6667 | 0 | 19.733 | 37.78
2023-03-18 16:30 | 45003.6875 | 0 | 20.2211 | 37.78
2023-03-18 17:00 | 45003.7083 | 0 | 20.6726 | 37.78
2023-03-18 17:30 | 45003.7292 | 0 | 20.3115 | 37.78
2023-03-18 18:00 | 45003.75 | 0 | 20.6337 | 37.78
2023-03-18 18:30 | 45003.7708 | 0 | 20.516 | 37.78
2023-03-18 19:00 | 45003.7917 | 0 | 19.9293 | 37.78
2023-03-18 19:30 | 45003.8125 | 0 | 19.2968 | 37.78
2023-03-18 20:00 | 45003.8333 | 0 | 18.8467 | 37.78
2023-03-18 20:30 | 45003.8542 | 0 | 18.0247 | 37.78
2023-03-18 21:00 | 45003.875 | 0 | 17.6441 | 37.78
2023-03-18 21:30 | 45003.8958 | 0 | 16.9005 | 37.78
2023-03-18 22:00 | 45003.9167 | 0 | 15.7478 | 37.78
2023-03-18 22:30 | 45003.9375 | 0 | 14.8354 | 37.78
2023-03-18 23:00 | 45003.9583 | 0 | 14.2025 | 37.78
2023-03-18 23:30 | 45003.9792 | 0 | 13.3655 | 37.78
2023-03-19 | 45004 | 0 | 12.5018 | 37.78
2023-03-19 00:30 | 45004.0208 | 0 | 12.0648 | 37.78
2023-03-19 01:00 | 45004.0417 | 0 | 11.7972 | 37.78
2023-03-19 01:30 | 45004.0625 | 0 | 10.1139 | 37.78
2023-03-19 02:00 | 45004.0833 | 0 | 10.2079 | 37.78
2023-03-19 02:30 | 45004.1042 | 0 | 10.1669 | 37.78
2023-03-19 03:00 | 45004.125 | 0 | 10.1278 | 37.78
2023-03-19 03:30 | 45004.1458 | 0 | 11.0184 | 37.78
2023-03-19 04:00 | 45004.1667 | 0 | 10.9539 | 37.78
2023-03-19 04:30 | 45004.1875 | 0 | 10.4049 | 37.78
2023-03-19 05:00 | 45004.2083 | 0 | 10.4182 | 37.78
2023-03-19 05:30 | 45004.2292 | 0 | 10.3958 | 37.78
2023-03-19 06:00 | 45004.25 | 0 | 10.399 | 37.78
2023-03-19 06:30 | 45004.2708 | 0 | 10.4649 | 37.78
2023-03-19 07:00 | 45004.2917 | 0 | 10.4013 | 37.78
2023-03-19 07:30 | 45004.3125 | 0 | 10.1816 | 37.78
2023-03-19 08:00 | 45004.3333 | 0 | 11.358 | 37.78
2023-03-19 08:30 | 45004.3542 | 0 | 12.2399 | 37.78
2023-03-19 09:00 | 45004.375 | 0 | 11.9286 | 37.78
2023-03-19 09:30 | 45004.3958 | 0 | 11.7097 | 37.78
2023-03-19 10:00 | 45004.4167 | 0 | 11.9682 | 37.78
2023-03-19 10:30 | 45004.4375 | 0 | 10.6951 | 37.78
2023-03-19 11:00 | 45004.4583 | 0 | 10.9507 | 37.78
2023-03-19 11:30 | 45004.4792 | 0 | 11.4369 | 37.78
2023-03-19 12:00 | 45004.5 | 0 | 11.786 | 37.78
2023-03-19 12:30 | 45004.5208 | 0 | 12.1635 | 37.78
2023-03-19 13:00 | 45004.5417 | 0 | 12.6759 | 37.78
2023-03-19 13:30 | 45004.5625 | 0 | 13.2155 | 37.78
2023-03-19 14:00 | 45004.5833 | 0 | 13.9655 | 37.78
2023-03-19 14:30 | 45004.6042 | 0 | 14.6469 | 37.78
2023-03-19 15:00 | 45004.625 | 0 | 15.8147 | 37.78
2023-03-19 15:30 | 45004.6458 | 0 | 16.6701 | 37.78
2023-03-19 16:00 | 45004.6667 | 0 | 17.4993 | 37.78
2023-03-19 16:30 | 45004.6875 | 0 | 18.2509 | 37.78
2023-03-19 17:00 | 45004.7083 | 0 | 18.765 | 37.78
2023-03-19 17:30 | 45004.7292 | 0 | 18.7205 | 37.78
2023-03-19 18:00 | 45004.75 | 0 | 18.6663 | 37.78
2023-03-19 18:30 | 45004.7708 | 0 | 18.9698 | 37.78
2023-03-19 19:00 | 45004.7917 | 0 | 18.5972 | 37.78
2023-03-19 19:30 | 45004.8125 | 0 | 17.8434 | 37.78
2023-03-19 20:00 | 45004.8333 | 0 | 17.2296 | 37.78
2023-03-19 20:30 | 45004.8542 | 0 | 16.6841 | 37.78
2023-03-19 21:00 | 45004.875 | 0 | 15.8656 | 37.78
2023-03-19 21:30 | 45004.8958 | 0 | 14.7476 | 37.78
2023-03-19 22:00 | 45004.9167 | 0 | 13.8258 | 37.78
2023-03-19 22:30 | 45004.9375 | 0 | 12.9524 | 37.78
2023-03-19 23:00 | 45004.9583 | 0 | 12.4538 | 37.78
2023-03-19 23:30 | 45004.9792 | 0 | 11.7195 | 37.78
2023-03-20 | 45005 | 0 | 11.2481 | 37.78
2023-03-20 00:30 | 45005.0208 | 0 | 10.9275 | 37.78
2023-03-20 01:00 | 45005.0417 | 0 | 10.6135 | 37.78
2023-03-20 01:30 | 45005.0625 | 0 | 10.3244 | 37.78
2023-03-20 02:00 | 45005.0833 | 0 | 10.0942 | 37.78
2023-03-20 02:30 | 45005.1042 | 0 | 10.0665 | 37.78
2023-03-20 03:00 | 45005.125 | 0 | 9.8934 | 37.78
2023-03-20 03:30 | 45005.1458 | 0 | 10.1279 | 37.78
2023-03-20 04:00 | 45005.1667 | 0 | 10.2228 | 37.78
2023-03-20 04:30 | 45005.1875 | 0 | 10.5694 | 37.78
2023-03-20 05:00 | 45005.2083 | 0 | 11.1517 | 37.78
2023-03-20 05:30 | 45005.2292 | 0 | 11.7715 | 37.78
2023-03-20 06:00 | 45005.25 | 0 | 12.7996 | 37.78
2023-03-20 06:30 | 45005.2708 | 0 | 13.3324 | 37.78
2023-03-20 07:00 | 45005.2917 | 0 | 14.0106 | 37.78
2023-03-20 07:30 | 45005.3125 | 0 | 13.5706 | 37.78
2023-03-20 08:00 | 45005.3333 | 0 | 13.2571 | 37.78
2023-03-20 08:30 | 45005.3542 | 0 | 13.5119 | 37.78
2023-03-20 09:00 | 45005.375 | 0 | 13.7458 | 37.78
2023-03-20 09:30 | 45005.3958 | 0 | 13.7429 | 37.78
2023-03-20 10:00 | 45005.4167 | 0 | 14.772 | 37.78
2023-03-20 10:30 | 45005.4375 | 0 | 15.5448 | 37.78
2023-03-20 11:00 | 45005.4583 | 0 | 15.3282 | 37.78
2023-03-20 11:30 | 45005.4792 | 0 | 15.1206 | 37.78
2023-03-20 12:00 | 45005.5 | 0 | 14.1035 | 37.78
2023-03-20 12:30 | 45005.5208 | 0 | 14.4935 | 37.78
2023-03-20 13:00 | 45005.5417 | 0 | 15.1187 | 37.78
2023-03-20 13:30 | 45005.5625 | 0 | 15.6663 | 37.78
2023-03-20 14:00 | 45005.5833 | 0 | 16.3316 | 37.78
2023-03-20 14:30 | 45005.6042 | 0 | 16.8594 | 37.78
2023-03-20 15:00 | 45005.625 | 0 | 17.8251 | 37.78
2023-03-20 15:30 | 45005.6458 | 0 | 18.9456 | 37.78
2023-03-20 16:00 | 45005.6667 | 0 | 19.612 | 37.78
2023-03-20 16:30 | 45005.6875 | 0 | 20.3373 | 37.78
2023-03-20 17:00 | 45005.7083 | 0 | 20.4492 | 37.78
2023-03-20 17:30 | 45005.7292 | 0 | 20.7155 | 37.78
2023-03-20 18:00 | 45005.75 | 0 | 20.6821 | 37.78
2023-03-20 18:30 | 45005.7708 | 0 | 20.9871 | 37.78
2023-03-20 19:00 | 45005.7917 | 0 | 20.4642 | 37.78
2023-03-20 19:30 | 45005.8125 | 0 | 19.9824 | 37.78
2023-03-20 20:00 | 45005.8333 | 0 | 19.2395 | 37.78
2023-03-20 20:30 | 45005.8542 | 0 | 18.635 | 37.78
2023-03-20 21:00 | 45005.875 | 0 | 17.8014 | 37.78
2023-03-20 21:30 | 45005.8958 | 0 | 16.9186 | 37.78
2023-03-20 22:00 | 45005.9167 | 0 | 15.7197 | 37.78
2023-03-20 22:30 | 45005.9375 | 0 | 14.5352 | 37.78
2023-03-20 23:00 | 45005.9583 | 0 | 13.9092 | 37.78
2023-03-20 23:30 | 45005.9792 | 0 | 13.0705 | 37.78
2023-03-21 | 45006 | 0 | 12.4863 | 37.78
2023-03-21 00:30 | 45006.0208 | 0 | 11.9217 | 37.78
2023-03-21 01:00 | 45006.0417 | 0 | 11.5495 | 37.78
2023-03-21 01:30 | 45006.0625 | 0 | 11.2108 | 37.78
2023-03-21 02:00 | 45006.0833 | 0 | 11.0491 | 37.78
2023-03-21 02:30 | 45006.1042 | 0 | 10.8702 | 37.78
2023-03-21 03:00 | 45006.125 | 0 | 10.7141 | 37.78
2023-03-21 03:30 | 45006.1458 | 0 | 10.8835 | 37.78
2023-03-21 04:00 | 45006.1667 | 0 | 10.9989 | 37.78
2023-03-21 04:30 | 45006.1875 | 0 | 11.32 | 37.78
2023-03-21 05:00 | 45006.2083 | 0 | 11.8964 | 37.78
2023-03-21 05:30 | 45006.2292 | 0 | 12.5002 | 37.78
2023-03-21 06:00 | 45006.25 | 0 | 13.6407 | 37.78
2023-03-21 06:30 | 45006.2708 | 0 | 14.046 | 37.78
2023-03-21 07:00 | 45006.2917 | 0 | 15.0493 | 37.78
2023-03-21 07:30 | 45006.3125 | 0 | 14.5738 | 37.78
2023-03-21 08:00 | 45006.3333 | 0 | 15.3266 | 37.78
2023-03-21 08:30 | 45006.3542 | 0 | 14.2849 | 37.78
2023-03-21 09:00 | 45006.375 | 0 | 14.9911 | 37.78
2023-03-21 09:30 | 45006.3958 | 0 | 14.6816 | 37.78
2023-03-21 10:00 | 45006.4167 | 0 | 13.8742 | 37.78
2023-03-21 10:30 | 45006.4375 | 0 | 14.3448 | 37.78
2023-03-21 11:00 | 45006.4583 | 0 | 13.5505 | 37.78
2023-03-21 11:30 | 45006.4792 | 0 | 13.4695 | 37.78
2023-03-21 12:00 | 45006.5 | 0 | 13.4621 | 37.78
2023-03-21 12:30 | 45006.5208 | 0 | 13.2768 | 37.78
2023-03-21 13:00 | 45006.5417 | 0 | 13.7426 | 37.78
2023-03-21 13:30 | 45006.5625 | 0 | 14.1769 | 37.78
2023-03-21 14:00 | 45006.5833 | 0 | 14.8772 | 37.78
2023-03-21 14:30 | 45006.6042 | 0 | 15.6292 | 37.78
2023-03-21 15:00 | 45006.625 | 0 | 16.3142 | 37.78
2023-03-21 15:30 | 45006.6458 | 0 | 16.8397 | 37.78
2023-03-21 16:00 | 45006.6667 | 0 | 17.7765 | 37.78
2023-03-21 16:30 | 45006.6875 | 0 | 18.6049 | 37.78
2023-03-21 17:00 | 45006.7083 | 0 | 18.1525 | 37.78
2023-03-21 17:30 | 45006.7292 | 0 | 18.3185 | 37.78
2023-03-21 18:00 | 45006.75 | 0 | 18.3574 | 37.78
2023-03-21 18:30 | 45006.7708 | 0 | 18.5771 | 37.78
2023-03-21 19:00 | 45006.7917 | 0 | 18.2455 | 37.78
2023-03-21 19:30 | 45006.8125 | 0 | 17.887 | 37.78
2023-03-21 20:00 | 45006.8333 | 0 | 17.7677 | 37.78
2023-03-21 20:30 | 45006.8542 | 0 | 16.9652 | 37.78
2023-03-21 21:00 | 45006.875 | 0 | 16.3671 | 37.78
2023-03-21 21:30 | 45006.8958 | 0 | 15.8091 | 37.78
2023-03-21 22:00 | 45006.9167 | 0 | 14.8381 | 37.78
2023-03-21 22:30 | 45006.9375 | 0 | 13.7215 | 37.78
2023-03-21 23:00 | 45006.9583 | 0 | 13.0089 | 37.78
2023-03-21 23:30 | 45006.9792 | 0 | 12.5386 | 37.78
2023-03-22 | 45007 | 0 | 11.9831 | 37.78
2023-03-22 00:30 | 45007.0208 | 0 | 11.5366 | 37.78
2023-03-22 01:00 | 45007.0417 | 0 | 11.3282 | 37.78
2023-03-22 01:30 | 45007.0625 | 0 | 11.1271 | 37.78
2023-03-22 02:00 | 45007.0833 | 0 | 10.8481 | 37.78
2023-03-22 02:30 | 45007.1042 | 0 | 10.796 | 37.78
2023-03-22 03:00 | 45007.125 | 0 | 10.7588 | 37.78
2023-03-22 03:30 | 45007.1458 | 0 | 10.9114 | 37.78
2023-03-22 04:00 | 45007.1667 | 0 | 11.0959 | 37.78
2023-03-22 04:30 | 45007.1875 | 0 | 11.373 | 37.78
2023-03-22 05:00 | 45007.2083 | 0 | 12.0137 | 37.78
2023-03-22 05:30 | 45007.2292 | 0 | 12.675 | 37.78
2023-03-22 06:00 | 45007.25 | 0 | 13.542 | 37.78
2023-03-22 06:30 | 45007.2708 | 0 | 13.9594 | 37.78
2023-03-22 07:00 | 45007.2917 | 0 | 14.8524 | 37.78
2023-03-22 07:30 | 45007.3125 | 0 | 14.2107 | 37.78
2023-03-22 08:00 | 45007.3333 | 0 | 14.7879 | 37.78
2023-03-22 08:30 | 45007.3542 | 0 | 13.4702 | 37.78
2023-03-22 09:00 | 45007.375 | 0 | 14.0245 | 37.78
2023-03-22 09:30 | 45007.3958 | 0 | 13.6507 | 37.78
2023-03-22 10:00 | 45007.4167 | 0 | 14.7609 | 37.78
2023-03-22 10:30 | 45007.4375 | 0 | 14.607 | 37.78
2023-03-22 11:00 | 45007.4583 | 0 | 14.2294 | 37.78
2023-03-22 11:30 | 45007.4792 | 0 | 13.2048 | 37.78
2023-03-22 12:00 | 45007.5 | 0 | 13.2766 | 37.78
2023-03-22 12:30 | 45007.5208 | 0 | 13.3902 | 37.78
2023-03-22 13:00 | 45007.5417 | 0 | 13.669 | 37.78
2023-03-22 13:30 | 45007.5625 | 0 | 13.2683 | 37.78
2023-03-22 14:00 | 45007.5833 | 0 | 12.9094 | 37.78
2023-03-22 14:30 | 45007.6042 | 0 | 13.7306 | 37.78
2023-03-22 15:00 | 45007.625 | 0 | 14.201 | 37.78
2023-03-22 15:30 | 45007.6458 | 0 | 15.1697 | 37.78
2023-03-22 16:00 | 45007.6667 | 0 | 15.1305 | 37.78
2023-03-22 16:30 | 45007.6875 | 0 | 15.9324 | 37.78
2023-03-22 17:00 | 45007.7083 | 0 | 15.5377 | 37.78
2023-03-22 17:30 | 45007.7292 | 0 | 15.7691 | 37.78
2023-03-22 18:00 | 45007.75 | 0 | 16.0403 | 37.78
2023-03-22 18:30 | 45007.7708 | 0 | 16.4405 | 37.78
2023-03-22 19:00 | 45007.7917 | 0 | 16.1246 | 37.78
2023-03-22 19:30 | 45007.8125 | 0 | 15.7892 | 37.78
2023-03-22 20:00 | 45007.8333 | 0 | 15.4661 | 37.78
2023-03-22 20:30 | 45007.8542 | 0 | 14.9702 | 37.78
2023-03-22 21:00 | 45007.875 | 0 | 14.3834 | 37.78
2023-03-22 21:30 | 45007.8958 | 0 | 13.8857 | 37.78
2023-03-22 22:00 | 45007.9167 | 0 | 13.1331 | 37.78
2023-03-22 22:30 | 45007.9375 | 0 | 12.4171 | 37.78
2023-03-22 23:00 | 45007.9583 | 0 | 11.9553 | 37.78
2023-03-22 23:30 | 45007.9792 | 0 | 11.3901 | 37.78
2023-03-23 | 45008 | 0 | 10.8474 | 37.78
2023-03-23 00:30 | 45008.0208 | 0 | 10.513 | 37.78
2023-03-23 01:00 | 45008.0417 | 0 | 10.221 | 37.78
2023-03-23 01:30 | 45008.0625 | 0 | 10.0104 | 37.78
2023-03-23 02:00 | 45008.0833 | 0 | 9.9771 | 37.78
2023-03-23 02:30 | 45008.1042 | 0 | 9.8189 | 37.78
2023-03-23 03:00 | 45008.125 | 0 | 9.8766 | 37.78
2023-03-23 03:30 | 45008.1458 | 0 | 9.9604 | 37.78
2023-03-23 04:00 | 45008.1667 | 0 | 9.9884 | 37.78
2023-03-23 04:30 | 45008.1875 | 0 | 10.1224 | 37.78
2023-03-23 05:00 | 45008.2083 | 0 | 10.8554 | 37.78
2023-03-23 05:30 | 45008.2292 | 0 | 11.4277 | 37.78
2023-03-23 06:00 | 45008.25 | 0 | 12.4064 | 37.78
2023-03-23 06:30 | 45008.2708 | 0 | 12.6764 | 37.78
2023-03-23 07:00 | 45008.2917 | 0 | 13.0686 | 37.78
2023-03-23 07:30 | 45008.3125 | 0 | 12.8874 | 37.78
2023-03-23 08:00 | 45008.3333 | 0 | 12.7911 | 37.78
2023-03-23 08:30 | 45008.3542 | 0 | 13.2501 | 37.78
2023-03-23 09:00 | 45008.375 | 0 | 13.3501 | 37.78
2023-03-23 09:30 | 45008.3958 | 0 | 14.8638 | 37.78
2023-03-23 10:00 | 45008.4167 | 0 | 14.04 | 37.78
2023-03-23 10:30 | 45008.4375 | 0 | 14.5504 | 37.78
2023-03-23 11:00 | 45008.4583 | 0 | 13.037 | 37.78
2023-03-23 11:30 | 45008.4792 | 0 | 14.0672 | 37.78
2023-03-23 12:00 | 45008.5 | 0 | 13.7868 | 37.78
2023-03-23 12:30 | 45008.5208 | 0 | 13.6654 | 37.78
2023-03-23 13:00 | 45008.5417 | 0 | 14.5656 | 37.78
2023-03-23 13:30 | 45008.5625 | 0 | 14.7435 | 37.78
2023-03-23 14:00 | 45008.5833 | 0 | 14.1074 | 37.78
2023-03-23 14:30 | 45008.6042 | 0 | 13.468 | 37.78
2023-03-23 15:00 | 45008.625 | 0 | 13.9353 | 37.78
2023-03-23 15:30 | 45008.6458 | 0 | 15.5565 | 37.78
2023-03-23 16:00 | 45008.6667 | 0 | 15.7007 | 37.78
2023-03-23 16:30 | 45008.6875 | 0 | 16.2806 | 37.78
2023-03-23 17:00 | 45008.7083 | 0 | 16.0087 | 37.78
2023-03-23 17:30 | 45008.7292 | 0 | 16.2024 | 37.78
2023-03-23 18:00 | 45008.75 | 0 | 16.0217 | 37.78
2023-03-23 18:30 | 45008.7708 | 0 | 16.4183 | 37.78
2023-03-23 19:00 | 45008.7917 | 0 | 16.0924 | 37.78
2023-03-23 19:30 | 45008.8125 | 0 | 15.8236 | 37.78
2023-03-23 20:00 | 45008.8333 | 0 | 15.3126 | 37.78
2023-03-23 20:30 | 45008.8542 | 0 | 14.7763 | 37.78
2023-03-23 21:00 | 45008.875 | 0 | 14.3012 | 37.78
2023-03-23 21:30 | 45008.8958 | 0 | 13.632 | 37.78
2023-03-23 22:00 | 45008.9167 | 0 | 12.9124 | 37.78
2023-03-23 22:30 | 45008.9375 | 0 | 12.1254 | 37.78
2023-03-23 23:00 | 45008.9583 | 0 | 11.4064 | 37.78
2023-03-23 23:30 | 45008.9792 | 0 | 10.7923 | 37.78
2023-03-24 | 45009 | 0 | 10.1798 | 37.78
2023-03-24 00:30 | 45009.0208 | 0 | 9.8371 | 37.78
2023-03-24 01:00 | 45009.0417 | 0 | 9.6924 | 37.78
2023-03-24 01:30 | 45009.0625 | 0 | 9.4577 | 37.78
2023-03-24 02:00 | 45009.0833 | 0 | 9.4635 | 37.78
2023-03-24 02:30 | 45009.1042 | 0 | 9.2586 | 37.78
2023-03-24 03:00 | 45009.125 | 0 | 9.2458 | 37.78
2023-03-24 03:30 | 45009.1458 | 0 | 9.3686 | 37.78
2023-03-24 04:00 | 45009.1667 | 0 | 9.5976 | 37.78
2023-03-24 04:30 | 45009.1875 | 0 | 9.8843 | 37.78
2023-03-24 05:00 | 45009.2083 | 0 | 10.4917 | 37.78
2023-03-24 05:30 | 45009.2292 | 0 | 11.032 | 37.78
2023-03-24 06:00 | 45009.25 | 0 | 11.553 | 37.78
2023-03-24 06:30 | 45009.2708 | 0 | 11.9241 | 37.78
2023-03-24 07:00 | 45009.2917 | 0 | 12.0763 | 37.78
2023-03-24 07:30 | 45009.3125 | 0 | 12.0307 | 37.78
2023-03-24 08:00 | 45009.3333 | 0 | 12.4884 | 37.78
2023-03-24 08:30 | 45009.3542 | 0 | 11.2722 | 37.78
2023-03-24 09:00 | 45009.375 | 0 | 11.3116 | 37.78
2023-03-24 09:30 | 45009.3958 | 0 | 11.3227 | 37.78
2023-03-24 10:00 | 45009.4167 | 0 | 11.453 | 37.78
2023-03-24 10:30 | 45009.4375 | 0 | 11.5886 | 37.78
2023-03-24 11:00 | 45009.4583 | 0 | 11.8828 | 37.78
2023-03-24 11:30 | 45009.4792 | 0 | 12.1769 | 37.78
2023-03-24 12:00 | 45009.5 | 0 | 12.2663 | 37.78
2023-03-24 12:30 | 45009.5208 | 0 | 12.6482 | 37.78
2023-03-24 13:00 | 45009.5417 | 0 | 13.2546 | 37.78
2023-03-24 13:30 | 45009.5625 | 0 | 13.898 | 37.78
2023-03-24 14:00 | 45009.5833 | 0 | 14.4393 | 37.78
2023-03-24 14:30 | 45009.6042 | 0 | 15.0973 | 37.78
2023-03-24 15:00 | 45009.625 | 0 | 16.022 | 37.78
2023-03-24 15:30 | 45009.6458 | 0 | 17.2218 | 37.78
2023-03-24 16:00 | 45009.6667 | 0 | 18.132 | 37.78
2023-03-24 16:30 | 45009.6875 | 0 | 18.6378 | 37.78
2023-03-24 17:00 | 45009.7083 | 0 | 18.4597 | 37.78
2023-03-24 17:30 | 45009.7292 | 0 | 17.9814 | 37.78
2023-03-24 18:00 | 45009.75 | 0 | 17.6379 | 37.78
2023-03-24 18:30 | 45009.7708 | 0 | 17.6056 | 37.78
2023-03-24 19:00 | 45009.7917 | 0 | 17.6167 | 37.78
2023-03-24 19:30 | 45009.8125 | 0 | 17.3078 | 37.78
2023-03-24 20:00 | 45009.8333 | 0 | 16.9084 | 37.78
2023-03-24 20:30 | 45009.8542 | 0 | 16.3902 | 37.78
2023-03-24 21:00 | 45009.875 | 0 | 15.9282 | 37.78
2023-03-24 21:30 | 45009.8958 | 0 | 15.3573 | 37.78
2023-03-24 22:00 | 45009.9167 | 0 | 14.8061 | 37.78
2023-03-24 22:30 | 45009.9375 | 0 | 13.8941 | 37.78
2023-03-24 23:00 | 45009.9583 | 0 | 13.4195 | 37.78
2023-03-24 23:30 | 45009.9792 | 0 | 12.7649 | 37.78
2023-03-25 | 45010 | 0 | 12.2444 | 37.78
2023-03-25 00:30 | 45010.0208 | 0 | 11.7002 | 37.78
2023-03-25 01:00 | 45010.0417 | 0 | 11.4149 | 37.78
2023-03-25 01:30 | 45010.0625 | 0 | 11.0546 | 37.78
2023-03-25 02:00 | 45010.0833 | 0 | 10.7859 | 37.78
2023-03-25 02:30 | 45010.1042 | 0 | 10.4404 | 37.78
2023-03-25 03:00 | 45010.125 | 0 | 10.5299 | 37.78
2023-03-25 03:30 | 45010.1458 | 0 | 10.5353 | 37.78
2023-03-25 04:00 | 45010.1667 | 0 | 10.4015 | 37.78
2023-03-25 04:30 | 45010.1875 | 0 | 10.4071 | 37.78
2023-03-25 05:00 | 45010.2083 | 0 | 10.4574 | 37.78
2023-03-25 05:30 | 45010.2292 | 0 | 10.5801 | 37.78
2023-03-25 06:00 | 45010.25 | 0 | 10.675 | 37.78
2023-03-25 06:30 | 45010.2708 | 0 | 10.3473 | 37.78
2023-03-25 07:00 | 45010.2917 | 0 | 10.3521 | 37.78
2023-03-25 07:30 | 45010.3125 | 0 | 10.0647 | 37.78
2023-03-25 08:00 | 45010.3333 | 0 | 10.7007 | 37.78
2023-03-25 08:30 | 45010.3542 | 0 | 10.2408 | 37.78
2023-03-25 09:00 | 45010.375 | 0 | 11.3666 | 37.78
2023-03-25 09:30 | 45010.3958 | 0 | 11.1624 | 37.78
2023-03-25 10:00 | 45010.4167 | 0 | 11.9094 | 37.78
2023-03-25 10:30 | 45010.4375 | 0 | 12.073 | 37.78
2023-03-25 11:00 | 45010.4583 | 0 | 11.6275 | 37.78
2023-03-25 11:30 | 45010.4792 | 0 | 12.6808 | 37.78
2023-03-25 12:00 | 45010.5 | 0 | 13.7039 | 37.78
2023-03-25 12:30 | 45010.5208 | 0 | 12.3952 | 37.78
2023-03-25 13:00 | 45010.5417 | 0 | 11.633 | 37.78
2023-03-25 13:30 | 45010.5625 | 0 | 15.1651 | 37.78
2023-03-25 14:00 | 45010.5833 | 0 | 16.3085 | 37.78
2023-03-25 14:30 | 45010.6042 | 0 | 15.1809 | 37.78
2023-03-25 15:00 | 45010.625 | 0 | 13.9045 | 37.78
2023-03-25 15:30 | 45010.6458 | 0 | 14.5535 | 37.78
2023-03-25 16:00 | 45010.6667 | 0 | 15.4971 | 37.78
2023-03-25 16:30 | 45010.6875 | 0 | 14.9011 | 37.78
2023-03-25 17:00 | 45010.7083 | 0 | 15.4243 | 37.78
2023-03-25 17:30 | 45010.7292 | 0 | 15.2365 | 37.78
2023-03-25 18:00 | 45010.75 | 0 | 15.1583 | 37.78
2023-03-25 18:30 | 45010.7708 | 0 | 15.3462 | 37.78
2023-03-25 19:00 | 45010.7917 | 0 | 15.1638 | 37.78
2023-03-25 19:30 | 45010.8125 | 0 | 14.9254 | 37.78
2023-03-25 20:00 | 45010.8333 | 0 | 14.7953 | 37.78
2023-03-25 20:30 | 45010.8542 | 0 | 14.2167 | 37.78
2023-03-25 21:00 | 45010.875 | 0 | 14.0749 | 37.78
2023-03-25 21:30 | 45010.8958 | 0 | 13.4903 | 37.78
2023-03-25 22:00 | 45010.9167 | 0 | 12.821 | 37.78
2023-03-25 22:30 | 45010.9375 | 0 | 12.3155 | 37.78
2023-03-25 23:00 | 45010.9583 | 0 | 11.6778 | 37.78
2023-03-25 23:30 | 45010.9792 | 0 | 11.2072 | 37.78
2023-03-26 | 45011 | 0 | 10.5458 | 37.78
2023-03-26 00:30 | 45011.0208 | 0 | 10.165 | 37.78
2023-03-26 01:00 | 45011.0417 | 0 | 9.9231 | 37.78
2023-03-26 01:30 | 45011.0625 | 0 | 9.6513 | 37.78
2023-03-26 02:00 | 45011.0833 | 0 | 9.5527 | 37.78
2023-03-26 02:30 | 45011.1042 | 0 | 9.3797 | 37.78
2023-03-26 03:00 | 45011.125 | 0 | 9.3629 | 37.78
2023-03-26 03:30 | 45011.1458 | 0 | 9.2901 | 37.78
2023-03-26 04:00 | 45011.1667 | 0 | 9.1062 | 37.78
2023-03-26 04:30 | 45011.1875 | 0 | 9.0336 | 37.78
2023-03-26 05:00 | 45011.2083 | 0 | 9.0168 | 37.78
2023-03-26 05:30 | 45011.2292 | 0 | 9.0671 | 37.78
2023-03-26 06:00 | 45011.25 | 0 | 7.0395 | 37.78
2023-03-26 06:30 | 45011.2708 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 07:00 | 45011.2917 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 07:30 | 45011.3125 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 08:00 | 45011.3333 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 08:30 | 45011.3542 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 09:00 | 45011.375 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 09:30 | 45011.3958 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 10:00 | 45011.4167 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 10:30 | 45011.4375 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 11:00 | 45011.4583 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 11:30 | 45011.4792 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 12:00 | 45011.5 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 12:30 | 45011.5208 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 13:00 | 45011.5417 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 13:30 | 45011.5625 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 14:00 | 45011.5833 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 14:30 | 45011.6042 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 15:00 | 45011.625 | 0 | 0 | 37.78
2023-03-26 15:30 | 45011.6458 | 0 | 1.5141 | 37.78
2023-03-26 16:00 | 45011.6667 | 0 | 13.2374 | 37.78
2023-03-26 16:30 | 45011.6875 | 0 | 13.2909 | 37.78
2023-03-26 17:00 | 45011.7083 | 0 | 14.0343 | 37.78
2023-03-26 17:30 | 45011.7292 | 0 | 14.6635 | 37.78
2023-03-26 18:00 | 45011.75 | 0 | 14.8569 | 37.78
2023-03-26 18:30 | 45011.7708 | 0 | 15.1213 | 37.78
2023-03-26 19:00 | 45011.7917 | 0 | 14.7544 | 37.78
2023-03-26 19:30 | 45011.8125 | 0 | 14.2438 | 37.78
2023-03-26 20:00 | 45011.8333 | 0 | 13.9709 | 37.78
2023-03-26 20:30 | 45011.8542 | 0 | 13.2884 | 37.78
2023-03-26 21:00 | 45011.875 | 0 | 12.9793 | 37.78
2023-03-26 21:30 | 45011.8958 | 0 | 12.2381 | 37.78
2023-03-26 22:00 | 45011.9167 | 0 | 11.851 | 37.78
2023-03-26 22:30 | 45011.9375 | 0 | 11.0678 | 37.78
2023-03-26 23:00 | 45011.9583 | 0 | 10.7201 | 37.78
2023-03-26 23:30 | 45011.9792 | 0 | 10.1796 | 37.78
2023-03-27 | 45012 | 0 | 9.7661 | 37.78
2023-03-27 00:30 | 45012.0208 | 0 | 9.6848 | 37.78
2023-03-27 01:00 | 45012.0417 | 0 | 9.441 | 37.78
2023-03-27 01:30 | 45012.0625 | 0 | 9.3965 | 37.78
2023-03-27 02:00 | 45012.0833 | 0 | 9.1769 | 37.78
2023-03-27 02:30 | 45012.1042 | 0 | 9.1062 | 37.78
2023-03-27 03:00 | 45012.125 | 0 | 9.1116 | 37.78
2023-03-27 03:30 | 45012.1458 | 0 | 9.2067 | 37.78
2023-03-27 04:00 | 45012.1667 | 0 | 9.6418 | 37.78
2023-03-27 04:30 | 45012.1875 | 0 | 10.0109 | 37.78
2023-03-27 05:00 | 45012.2083 | 0 | 10.6847 | 37.78
2023-03-27 05:30 | 45012.2292 | 0 | 11.2726 | 37.78
2023-03-27 06:00 | 45012.25 | 0 | 12.2139 | 37.78
2023-03-27 06:30 | 45012.2708 | 0 | 12.6685 | 37.78
2023-03-27 07:00 | 45012.2917 | 0 | 12.9567 | 37.78
2023-03-27 07:30 | 45012.3125 | 0 | 12.871 | 37.78
2023-03-27 08:00 | 45012.3333 | 0 | 12.9232 | 37.78
2023-03-27 08:30 | 45012.3542 | 0 | 13.1539 | 37.78
2023-03-27 09:00 | 45012.375 | 0 | 13.1797 | 37.78
2023-03-27 09:30 | 45012.3958 | 0 | 13.11 | 37.78
2023-03-27 10:00 | 45012.4167 | 0 | 14.4902 | 37.78
2023-03-27 10:30 | 45012.4375 | 0 | 14.4723 | 37.78
2023-03-27 11:00 | 45012.4583 | 0 | 14.0549 | 37.78
2023-03-27 11:30 | 45012.4792 | 0 | 14.1698 | 37.78
2023-03-27 12:00 | 45012.5 | 0 | 13.4729 | 37.78
2023-03-27 12:30 | 45012.5208 | 0 | 15.3002 | 37.78
2023-03-27 13:00 | 45012.5417 | 0 | 14.4903 | 37.78
2023-03-27 13:30 | 45012.5625 | 0 | 14.4916 | 37.78
2023-03-27 14:00 | 45012.5833 | 0 | 15.0145 | 37.78
2023-03-27 14:30 | 45012.6042 | 0 | 16.5035 | 37.78
2023-03-27 15:00 | 45012.625 | 0 | 16.7173 | 37.78
2023-03-27 15:30 | 45012.6458 | 0 | 18.0227 | 37.78
2023-03-27 16:00 | 45012.6667 | 0 | 18.7913 | 37.78
2023-03-27 16:30 | 45012.6875 | 0 | 19.0763 | 37.78
2023-03-27 17:00 | 45012.7083 | 0 | 19.0501 | 37.78
2023-03-27 17:30 | 45012.7292 | 0 | 18.8155 | 37.78
2023-03-27 18:00 | 45012.75 | 0 | 18.7816 | 37.78
2023-03-27 18:30 | 45012.7708 | 0 | 18.9976 | 37.78
2023-03-27 19:00 | 45012.7917 | 0 | 18.8041 | 37.78
2023-03-27 19:30 | 45012.8125 | 0 | 18.4088 | 37.78
2023-03-27 20:00 | 45012.8333 | 0 | 17.659 | 37.78
2023-03-27 20:30 | 45012.8542 | 0 | 17.0769 | 37.78
2023-03-27 21:00 | 45012.875 | 0 | 16.4625 | 37.78
2023-03-27 21:30 | 45012.8958 | 0 | 15.7277 | 37.78
2023-03-27 22:00 | 45012.9167 | 0 | 14.8018 | 37.78
2023-03-27 22:30 | 45012.9375 | 0 | 13.6094 | 37.78
2023-03-27 23:00 | 45012.9583 | 0 | 13.0476 | 37.78
2023-03-27 23:30 | 45012.9792 | 0 | 12.4216 | 37.78
2023-03-28 | 45013 | 0 | 11.9849 | 37.78
2023-03-28 00:30 | 45013.0208 | 0 | 11.3199 | 37.78
2023-03-28 01:00 | 45013.0417 | 0 | 11.0879 | 37.78
2023-03-28 01:30 | 45013.0625 | 0 | 10.7791 | 37.78
2023-03-28 02:00 | 45013.0833 | 0 | 10.5437 | 37.78
2023-03-28 02:30 | 45013.1042 | 0 | 10.3456 | 37.78
2023-03-28 03:00 | 45013.125 | 0 | 10.3567 | 37.78
2023-03-28 03:30 | 45013.1458 | 0 | 10.4109 | 37.78
2023-03-28 04:00 | 45013.1667 | 0 | 10.664 | 37.78
2023-03-28 04:30 | 45013.1875 | 0 | 10.9628 | 37.78
2023-03-28 05:00 | 45013.2083 | 0 | 11.5395 | 37.78
2023-03-28 05:30 | 45013.2292 | 0 | 12.045 | 37.78
2023-03-28 06:00 | 45013.25 | 0 | 12.5982 | 37.78
2023-03-28 06:30 | 45013.2708 | 0 | 13.5244 | 37.78
2023-03-28 07:00 | 45013.2917 | 0 | 14.0529 | 37.78
2023-03-28 07:30 | 45013.3125 | 0 | 13.8109 | 37.78
2023-03-28 08:00 | 45013.3333 | 0 | 14.8459 | 37.78
2023-03-28 08:30 | 45013.3542 | 0 | 15.3857 | 37.78
2023-03-28 09:00 | 45013.375 | 0 | 12.6648 | 37.78
2023-03-28 09:30 | 45013.3958 | 0 | 13.7542 | 37.78
2023-03-28 10:00 | 45013.4167 | 0 | 14.1704 | 37.78
2023-03-28 10:30 | 45013.4375 | 0 | 14.1685 | 37.78
2023-03-28 11:00 | 45013.4583 | 0 | 16.2401 | 37.78
2023-03-28 11:30 | 45013.4792 | 0 | 16.0782 | 37.78
2023-03-28 12:00 | 45013.5 | 0 | 14.7264 | 37.78
2023-03-28 12:30 | 45013.5208 | 0 | 16.4986 | 37.78
2023-03-28 13:00 | 45013.5417 | 0 | 17.2188 | 37.78
2023-03-28 13:30 | 45013.5625 | 0 | 17.2117 | 37.78
2023-03-28 14:00 | 45013.5833 | 0 | 17.1558 | 37.78
2023-03-28 14:30 | 45013.6042 | 0 | 16.9138 | 37.78
2023-03-28 15:00 | 45013.625 | 0 | 18.6609 | 37.78
2023-03-28 15:30 | 45013.6458 | 0 | 18.9795 | 37.78
2023-03-28 16:00 | 45013.6667 | 0 | 18.4425 | 37.78
2023-03-28 16:30 | 45013.6875 | 0 | 18.1649 | 37.78
2023-03-28 17:00 | 45013.7083 | 0 | 18.9891 | 37.78
2023-03-28 17:30 | 45013.7292 | 0 | 19.2786 | 37.78
2023-03-28 18:00 | 45013.75 | 0 | 19.4792 | 37.78
2023-03-28 18:30 | 45013.7708 | 0 | 19.7865 | 37.78
2023-03-28 19:00 | 45013.7917 | 0 | 19.6062 | 37.78
2023-03-28 19:30 | 45013.8125 | 0 | 19.0474 | 37.78
2023-03-28 20:00 | 45013.8333 | 0 | 18.8226 | 37.78
2023-03-28 20:30 | 45013.8542 | 0 | 17.9782 | 37.78
2023-03-28 21:00 | 45013.875 | 0 | 17.3986 | 37.78
2023-03-28 21:30 | 45013.8958 | 0 | 16.2719 | 37.78
2023-03-28 22:00 | 45013.9167 | 0 | 15.2475 | 37.78
2023-03-28 22:30 | 45013.9375 | 0 | 14.1999 | 37.78
2023-03-28 23:00 | 45013.9583 | 0 | 13.2039 | 37.78
2023-03-28 23:30 | 45013.9792 | 0 | 12.8438 | 37.78
2023-03-29 | 45014 | 0 | 12.1792 | 37.78
2023-03-29 00:30 | 45014.0208 | 0 | 11.7581 | 37.78
2023-03-29 01:00 | 45014.0417 | 0 | 11.5246 | 37.78
2023-03-29 01:30 | 45014.0625 | 0 | 11.2612 | 37.78
2023-03-29 02:00 | 45014.0833 | 0 | 11.1551 | 37.78
2023-03-29 02:30 | 45014.1042 | 0 | 10.9281 | 37.78
2023-03-29 03:00 | 45014.125 | 0 | 11.0043 | 37.78
2023-03-29 03:30 | 45014.1458 | 0 | 11.1386 | 37.78
2023-03-29 04:00 | 45014.1667 | 0 | 11.401 | 37.78
2023-03-29 04:30 | 45014.1875 | 0 | 11.9428 | 37.78
2023-03-29 05:00 | 45014.2083 | 0 | 12.4255 | 37.78
2023-03-29 05:30 | 45014.2292 | 0 | 12.9234 | 37.78
2023-03-29 06:00 | 45014.25 | 0 | 13.9079 | 37.78
2023-03-29 06:30 | 45014.2708 | 0 | 14.6473 | 37.78
2023-03-29 07:00 | 45014.2917 | 0 | 15.6471 | 37.78
2023-03-29 07:30 | 45014.3125 | 0 | 16.026 | 37.78
2023-03-29 08:00 | 45014.3333 | 0 | 16.0906 | 37.78
2023-03-29 08:30 | 45014.3542 | 0 | 16.0962 | 37.78
2023-03-29 09:00 | 45014.375 | 0 | 16.0109 | 37.78
2023-03-29 09:30 | 45014.3958 | 0 | 15.7069 | 37.78
2023-03-29 10:00 | 45014.4167 | 0 | 16.8294 | 37.78
2023-03-29 10:30 | 45014.4375 | 0 | 16.6578 | 37.78
2023-03-29 11:00 | 45014.4583 | 0 | 16.3222 | 37.78
2023-03-29 11:30 | 45014.4792 | 0 | 14.8493 | 37.78
2023-03-29 12:00 | 45014.5 | 0 | 15.1731 | 37.78
2023-03-29 12:30 | 45014.5208 | 0 | 16.612 | 37.78
2023-03-29 13:00 | 45014.5417 | 0 | 16.31 | 37.78
2023-03-29 13:30 | 45014.5625 | 0 | 16.4827 | 37.78
2023-03-29 14:00 | 45014.5833 | 0 | 16.2655 | 37.78
2023-03-29 14:30 | 45014.6042 | 0 | 15.651 | 37.78
2023-03-29 15:00 | 45014.625 | 0 | 15.495 | 37.78
2023-03-29 15:30 | 45014.6458 | 0 | 16.4164 | 37.78
2023-03-29 16:00 | 45014.6667 | 0 | 16.3252 | 37.78
2023-03-29 16:30 | 45014.6875 | 0 | 16.5187 | 37.78
2023-03-29 17:00 | 45014.7083 | 0 | 16.1918 | 37.78
2023-03-29 17:30 | 45014.7292 | 0 | 16.571 | 37.78
2023-03-29 18:00 | 45014.75 | 0 | 16.8109 | 37.78
2023-03-29 18:30 | 45014.7708 | 0 | 17.2746 | 37.78
2023-03-29 19:00 | 45014.7917 | 0 | 17.2685 | 37.78
2023-03-29 19:30 | 45014.8125 | 0 | 16.9774 | 37.78
2023-03-29 20:00 | 45014.8333 | 0 | 16.4954 | 37.78
2023-03-29 20:30 | 45014.8542 | 0 | 15.9119 | 37.78
2023-03-29 21:00 | 45014.875 | 0 | 15.5312 | 37.78
2023-03-29 21:30 | 45014.8958 | 0 | 14.8974 | 37.78
2023-03-29 22:00 | 45014.9167 | 0 | 14.0678 | 37.78
2023-03-29 22:30 | 45014.9375 | 0 | 13.38 | 37.78
2023-03-29 23:00 | 45014.9583 | 0 | 12.7736 | 37.78
2023-03-29 23:30 | 45014.9792 | 0 | 12.2251 | 37.78
2023-03-30 | 45015 | 0 | 11.5262 | 37.78
2023-03-30 00:30 | 45015.0208 | 0 | 11.0619 | 37.78
2023-03-30 01:00 | 45015.0417 | 0 | 10.9932 | 37.78
2023-03-30 01:30 | 45015.0625 | 0 | 10.6507 | 37.78
2023-03-30 02:00 | 45015.0833 | 0 | 10.6695 | 37.78
2023-03-30 02:30 | 45015.1042 | 0 | 10.4494 | 37.78
2023-03-30 03:00 | 45015.125 | 0 | 10.5133 | 37.78
2023-03-30 03:30 | 45015.1458 | 0 | 10.6527 | 37.78
2023-03-30 04:00 | 45015.1667 | 0 | 10.5968 | 37.78
2023-03-30 04:30 | 45015.1875 | 0 | 10.6192 | 37.78
2023-03-30 05:00 | 45015.2083 | 0 | 11.0609 | 37.78
2023-03-30 05:30 | 45015.2292 | 0 | 11.6945 | 37.78
2023-03-30 06:00 | 45015.25 | 0 | 12.9416 | 37.78
2023-03-30 06:30 | 45015.2708 | 0 | 13.479 | 37.78
2023-03-30 07:00 | 45015.2917 | 0 | 14.4923 | 37.78
2023-03-30 07:30 | 45015.3125 | 0 | 13.673 | 37.78
2023-03-30 08:00 | 45015.3333 | 0 | 13.0525 | 37.78
2023-03-30 08:30 | 45015.3542 | 0 | 13.421 | 37.78
2023-03-30 09:00 | 45015.375 | 0 | 11.645 | 37.78
2023-03-30 09:30 | 45015.3958 | 0 | 11.7326 | 37.78
2023-03-30 10:00 | 45015.4167 | 0 | 14.1808 | 37.78
2023-03-30 10:30 | 45015.4375 | 0 | 12.4427 | 37.78
2023-03-30 11:00 | 45015.4583 | 0 | 11.6923 | 37.78
2023-03-30 11:30 | 45015.4792 | 0 | 11.6912 | 37.78
2023-03-30 12:00 | 45015.5 | 0 | 12.6628 | 37.78
2023-03-30 12:30 | 45015.5208 | 0 | 14.0869 | 37.78
2023-03-30 13:00 | 45015.5417 | 0 | 12.8 | 37.78
2023-03-30 13:30 | 45015.5625 | 0 | 12.9623 | 37.78
2023-03-30 14:00 | 45015.5833 | 0 | 14.7735 | 37.78
2023-03-30 14:30 | 45015.6042 | 0 | 15.9302 | 37.78
2023-03-30 15:00 | 45015.625 | 0 | 16.3293 | 37.78
2023-03-30 15:30 | 45015.6458 | 0 | 16.0966 | 37.78
2023-03-30 16:00 | 45015.6667 | 0 | 16.7357 | 37.78
2023-03-30 16:30 | 45015.6875 | 0 | 17.0023 | 37.78
2023-03-30 17:00 | 45015.7083 | 0 | 16.8611 | 37.78
2023-03-30 17:30 | 45015.7292 | 0 | 16.6958 | 37.78
2023-03-30 18:00 | 45015.75 | 0 | 16.5634 | 37.78
2023-03-30 18:30 | 45015.7708 | 0 | 16.6788 | 37.78
2023-03-30 19:00 | 45015.7917 | 0 | 16.3208 | 37.78
2023-03-30 19:30 | 45015.8125 | 0 | 15.7333 | 37.78
2023-03-30 20:00 | 45015.8333 | 0 | 15.4095 | 37.78
2023-03-30 20:30 | 45015.8542 | 0 | 14.7361 | 37.78
2023-03-30 21:00 | 45015.875 | 0 | 14.155 | 37.78
2023-03-30 21:30 | 45015.8958 | 0 | 13.4212 | 37.78
2023-03-30 22:00 | 45015.9167 | 0 | 12.4373 | 37.78
2023-03-30 22:30 | 45015.9375 | 0 | 11.6736 | 37.78
2023-03-30 23:00 | 45015.9583 | 0 | 11.2192 | 37.78
2023-03-30 23:30 | 45015.9792 | 0 | 10.6871 | 37.78
2023-03-31 | 45016 | 0 | 10.1333 | 37.78
2023-03-31 00:30 | 45016.0208 | 0 | 9.7331 | 37.78
2023-03-31 01:00 | 45016.0417 | 0 | 9.4909 | 37.78
2023-03-31 01:30 | 45016.0625 | 0 | 9.1935 | 37.78
2023-03-31 02:00 | 45016.0833 | 0 | 9.1005 | 37.78
2023-03-31 02:30 | 45016.1042 | 0 | 8.9458 | 37.78
2023-03-31 03:00 | 45016.125 | 0 | 9.0392 | 37.78
2023-03-31 03:30 | 45016.1458 | 0 | 9.0671 | 37.78
2023-03-31 04:00 | 45016.1667 | 0 | 9.2496 | 37.78
2023-03-31 04:30 | 45016.1875 | 0 | 9.3888 | 37.78
2023-03-31 05:00 | 45016.2083 | 0 | 10.1108 | 37.78
2023-03-31 05:30 | 45016.2292 | 0 | 10.6456 | 37.78
2023-03-31 06:00 | 45016.25 | 0 | 11.2428 | 37.78
2023-03-31 06:30 | 45016.2708 | 0 | 11.4548 | 37.78
2023-03-31 07:00 | 45016.2917 | 0 | 11.4376 | 37.78
2023-03-31 07:30 | 45016.3125 | 0 | 10.7885 | 37.78
2023-03-31 08:00 | 45016.3333 | 0 | 10.4458 | 37.78
2023-03-31 08:30 | 45016.3542 | 0 | 10.3885 | 37.78
2023-03-31 09:00 | 45016.375 | 0 | 10.6118 | 37.78
2023-03-31 09:30 | 45016.3958 | 0 | 10.3383 | 37.78
2023-03-31 10:00 | 45016.4167 | 0 | 9.6657 | 37.78
2023-03-31 10:30 | 45016.4375 | 0 | 9.5225 | 37.78
2023-03-31 11:00 | 45016.4583 | 0 | 9.69 | 37.78
2023-03-31 11:30 | 45016.4792 | 0 | 10.1514 | 37.78
2023-03-31 12:00 | 45016.5 | 0 | 9.434 | 37.78
2023-03-31 12:30 | 45016.5208 | 0 | 9.5638 | 37.78
2023-03-31 13:00 | 45016.5417 | 0 | 9.7625 | 37.78
2023-03-31 13:30 | 45016.5625 | 0 | 10.3663 | 37.78
2023-03-31 14:00 | 45016.5833 | 0 | 11.1086 | 37.78
2023-03-31 14:30 | 45016.6042 | 0 | 11.6844 | 37.78
2023-03-31 15:00 | 45016.625 | 0 | 12.6271 | 37.78
2023-03-31 15:30 | 45016.6458 | 0 | 13.2492 | 37.78
2023-03-31 16:00 | 45016.6667 | 0 | 14.0084 | 37.78
2023-03-31 16:30 | 45016.6875 | 0 | 15.0123 | 37.78
2023-03-31 17:00 | 45016.7083 | 0 | 14.9334 | 37.78
2023-03-31 17:30 | 45016.7292 | 0 | 14.6056 | 37.78
2023-03-31 18:00 | 45016.75 | 0 | 14.5069 | 37.78
2023-03-31 18:30 | 45016.7708 | 0 | 14.4367 | 37.78
2023-03-31 19:00 | 45016.7917 | 0 | 14.4047 | 37.78
2023-03-31 19:30 | 45016.8125 | 0 | 14.1866 | 37.78
2023-03-31 20:00 | 45016.8333 | 0 | 13.8067 | 37.78
2023-03-31 20:30 | 45016.8542 | 0 | 13.4554 | 37.78
2023-03-31 21:00 | 45016.875 | 0 | 13.2103 | 37.78
2023-03-31 21:30 | 45016.8958 | 0 | 12.5787 | 37.78
2023-03-31 22:00 | 45016.9167 | 0 | 11.9405 | 37.78
2023-03-31 22:30 | 45016.9375 | 0 | 11.183 | 37.78
2023-03-31 23:00 | 45016.9583 | 0 | 10.9089 | 37.78
2023-03-31 23:30 | 45016.9792 | 0 | 10.6003 | 37.78
2023-04-01 | 45017 | 0 | 10.0782 | 37.78
2023-04-01 00:30 | 45017.0208 | 0 | 9.8821 | 37.78
2023-04-01 01:00 | 45017.0417 | 0 | 9.7276 | 37.78
2023-04-01 01:30 | 45017.0625 | 0 | 9.3201 | 37.78
2023-04-01 02:00 | 45017.0833 | 0 | 9.1992 | 37.78
2023-04-01 02:30 | 45017.1042 | 0 | 9.0558 | 37.78
2023-04-01 03:00 | 45017.125 | 0 | 8.9609 | 37.78
2023-04-01 03:30 | 45017.1458 | 0 | 8.8939 | 37.78
2023-04-01 04:00 | 45017.1667 | 0 | 8.8773 | 37.78
2023-04-01 04:30 | 45017.1875 | 0 | 8.9163 | 37.78
2023-04-01 05:00 | 45017.2083 | 0 | 8.989 | 37.78
2023-04-01 05:30 | 45017.2292 | 0 | 9.2441 | 37.78
2023-04-01 06:00 | 45017.25 | 0 | 9.5082 | 37.78
2023-04-01 06:30 | 45017.2708 | 0 | 9.6198 | 37.78
2023-04-01 07:00 | 45017.2917 | 0 | 9.9569 | 37.78
2023-04-01 07:30 | 45017.3125 | 0 | 10.0776 | 37.78
2023-04-01 08:00 | 45017.3333 | 0 | 9.8783 | 37.78
2023-04-01 08:30 | 45017.3542 | 0 | 9.6331 | 37.78
2023-04-01 09:00 | 45017.375 | 0 | 9.8293 | 37.78
2023-04-01 09:30 | 45017.3958 | 0 | 9.5747 | 37.78
2023-04-01 10:00 | 45017.4167 | 0 | 9.8805 | 37.78
2023-04-01 10:30 | 45017.4375 | 0 | 10.521 | 37.78
2023-04-01 11:00 | 45017.4583 | 0 | 9.0751 | 37.78
2023-04-01 11:30 | 45017.4792 | 0 | 9.5984 | 37.78
2023-04-01 12:00 | 45017.5 | 0 | 9.4405 | 37.78
2023-04-01 12:30 | 45017.5208 | 0 | 9.7186 | 37.78
2023-04-01 13:00 | 45017.5417 | 0 | 9.3367 | 37.78
2023-04-01 13:30 | 45017.5625 | 0 | 9.3593 | 37.78
2023-04-01 14:00 | 45017.5833 | 0 | 9.4918 | 37.78
2023-04-01 14:30 | 45017.6042 | 0 | 9.9609 | 37.78
2023-04-01 15:00 | 45017.625 | 0 | 10.796 | 37.78
2023-04-01 15:30 | 45017.6458 | 0 | 10.6417 | 37.78
2023-04-01 16:00 | 45017.6667 | 0 | 11.0432 | 37.78
2023-04-01 16:30 | 45017.6875 | 0 | 11.2705 | 37.78
2023-04-01 17:00 | 45017.7083 | 0 | 11.6774 | 37.78
2023-04-01 17:30 | 45017.7292 | 0 | 11.9184 | 37.78
2023-04-01 18:00 | 45017.75 | 0 | 12.0597 | 37.78
2023-04-01 18:30 | 45017.7708 | 0 | 12.0874 | 37.78
2023-04-01 19:00 | 45017.7917 | 0 | 11.7134 | 37.78
2023-04-01 19:30 | 45017.8125 | 0 | 11.7414 | 37.78
2023-04-01 20:00 | 45017.8333 | 0 | 11.5578 | 37.78
2023-04-01 20:30 | 45017.8542 | 0 | 11.1383 | 37.78
2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 0 | 10.8982 | 37.78
2023-04-01 21:30 | 45017.8958 | 0 | 10.6498 | 37.78
2023-04-01 22:00 | 45017.9167 | 0 | 10.1282 | 37.78
2023-04-01 22:30 | 45017.9375 | 0 | 9.6569 | 37.78
2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 0 | 9.2947 | 37.78
2023-04-01 23:30 | 45017.9792 | 0 | 8.8771 | 37.78
2023-04-02 | 45018 | 0 | 8.4563 | 37.78
2023-04-02 00:30 | 45018.0208 | 0 | 8.1848 | 37.78
2023-04-02 01:00 | 45018.0417 | 0 | 8.1123 | 37.78
2023-04-02 01:30 | 45018.0625 | 0 | 7.8865 | 37.78
2023-04-02 02:00 | 45018.0833 | 0 | 7.9058 | 37.78
2023-04-02 02:30 | 45018.1042 | 0 | 7.8443 | 37.78
2023-04-02 03:00 | 45018.125 | 0 | 7.822 | 37.78
2023-04-02 03:30 | 45018.1458 | 0 | 7.7494 | 37.78
2023-04-02 04:00 | 45018.1667 | 0 | 7.8053 | 37.78
2023-04-02 04:30 | 45018.1875 | 0 | 7.7792 | 37.78
2023-04-02 05:00 | 45018.2083 | 0 | 7.8015 | 37.78
2023-04-02 05:30 | 45018.2292 | 0 | 7.9225 | 37.78
2023-04-02 06:00 | 45018.25 | 0 | 7.6327 | 37.78
2023-04-02 06:30 | 45018.2708 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 07:00 | 45018.2917 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 07:30 | 45018.3125 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 08:00 | 45018.3333 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 08:30 | 45018.3542 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 09:00 | 45018.375 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 09:30 | 45018.3958 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 10:00 | 45018.4167 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 10:30 | 45018.4375 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 11:00 | 45018.4583 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 11:30 | 45018.4792 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 12:00 | 45018.5 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 12:30 | 45018.5208 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 13:00 | 45018.5417 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 13:30 | 45018.5625 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 14:00 | 45018.5833 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 14:30 | 45018.6042 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 15:00 | 45018.625 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 15:30 | 45018.6458 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 16:00 | 45018.6667 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-02 16:30 | 45018.6875 | 0 | 7.8179 | 37.78
2023-04-02 17:00 | 45018.7083 | 0 | 12.1492 | 37.78
2023-04-02 17:30 | 45018.7292 | 0 | 12.2217 | 37.78
2023-04-02 18:00 | 45018.75 | 0 | 12.676 | 37.78
2023-04-02 18:30 | 45018.7708 | 0 | 12.7498 | 37.78
2023-04-02 19:00 | 45018.7917 | 0 | 12.4355 | 37.78
2023-04-02 19:30 | 45018.8125 | 0 | 12.0538 | 37.78
2023-04-02 20:00 | 45018.8333 | 0 | 11.6645 | 37.78
2023-04-02 20:30 | 45018.8542 | 0 | 11.255 | 37.78
2023-04-02 21:00 | 45018.875 | 0 | 11.0656 | 37.78
2023-04-02 21:30 | 45018.8958 | 0 | 10.7326 | 37.78
2023-04-02 22:00 | 45018.9167 | 0 | 10.1397 | 37.78
2023-04-02 22:30 | 45018.9375 | 0 | 9.4856 | 37.78
2023-04-02 23:00 | 45018.9583 | 0 | 8.9868 | 37.78
2023-04-02 23:30 | 45018.9792 | 0 | 8.6331 | 37.78
2023-04-03 | 45019 | 0 | 8.3301 | 37.78
2023-04-03 00:30 | 45019.0208 | 0 | 8.1831 | 37.78
2023-04-03 01:00 | 45019.0417 | 0 | 8.1123 | 37.78
2023-04-03 01:30 | 45019.0625 | 0 | 8.1495 | 37.78
2023-04-03 02:00 | 45019.0833 | 0 | 8.0006 | 37.78
2023-04-03 02:30 | 45019.1042 | 0 | 8.0398 | 37.78
2023-04-03 03:00 | 45019.125 | 0 | 8.0453 | 37.78
2023-04-03 03:30 | 45019.1458 | 0 | 8.1943 | 37.78
2023-04-03 04:00 | 45019.1667 | 0 | 8.6393 | 37.78
2023-04-03 04:30 | 45019.1875 | 0 | 8.8453 | 37.78
2023-04-03 05:00 | 45019.2083 | 0 | 9.4904 | 37.78
2023-04-03 05:30 | 45019.2292 | 0 | 9.9902 | 37.78
2023-04-03 06:00 | 45019.25 | 0 | 10.9738 | 37.78
2023-04-03 06:30 | 45019.2708 | 0 | 11.2335 | 37.78
2023-04-03 07:00 | 45019.2917 | 0 | 11.2611 | 37.78
2023-04-03 07:30 | 45019.3125 | 0 | 10.7715 | 37.78
2023-04-03 08:00 | 45019.3333 | 0 | 10.4333 | 37.78
2023-04-03 08:30 | 45019.3542 | 0 | 10.2189 | 37.78
2023-04-03 09:00 | 45019.375 | 0 | 9.8605 | 37.78
2023-04-03 09:30 | 45019.3958 | 0 | 9.9095 | 37.78
2023-04-03 10:00 | 45019.4167 | 0 | 9.508 | 37.78
2023-04-03 10:30 | 45019.4375 | 0 | 10.2144 | 37.78
2023-04-03 11:00 | 45019.4583 | 0 | 10.9221 | 37.78
2023-04-03 11:30 | 45019.4792 | 0 | 12.6044 | 37.78
2023-04-03 12:00 | 45019.5 | 0 | 11.9069 | 37.78
2023-04-03 12:30 | 45019.5208 | 0 | 11.6421 | 37.78
2023-04-03 13:00 | 45019.5417 | 0 | 11.5081 | 37.78
2023-04-03 13:30 | 45019.5625 | 0 | 10.0237 | 37.78
2023-04-03 14:00 | 45019.5833 | 0 | 11.2546 | 37.78
2023-04-03 14:30 | 45019.6042 | 0 | 12.1363 | 37.78
2023-04-03 15:00 | 45019.625 | 0 | 12.7276 | 37.78
2023-04-03 15:30 | 45019.6458 | 0 | 12.988 | 37.78
2023-04-03 16:00 | 45019.6667 | 0 | 14.3462 | 37.78
2023-04-03 16:30 | 45019.6875 | 0 | 14.1244 | 37.78
2023-04-03 17:00 | 45019.7083 | 0 | 14.1834 | 37.78
2023-04-03 17:30 | 45019.7292 | 0 | 14.5349 | 37.78
2023-04-03 18:00 | 45019.75 | 0 | 14.5777 | 37.78
2023-04-03 18:30 | 45019.7708 | 0 | 14.7389 | 37.78
2023-04-03 19:00 | 45019.7917 | 0 | 14.332 | 37.78
2023-04-03 19:30 | 45019.8125 | 0 | 14.142 | 37.78
2023-04-03 20:00 | 45019.8333 | 0 | 13.8348 | 37.78
2023-04-03 20:30 | 45019.8542 | 0 | 13.1471 | 37.78
2023-04-03 21:00 | 45019.875 | 0 | 12.8561 | 37.78
2023-04-03 21:30 | 45019.8958 | 0 | 12.4844 | 37.78
2023-04-03 22:00 | 45019.9167 | 0 | 11.9309 | 37.78
2023-04-03 22:30 | 45019.9375 | 0 | 11.2139 | 37.78
2023-04-03 23:00 | 45019.9583 | 0 | 10.7848 | 37.78
2023-04-03 23:30 | 45019.9792 | 0 | 10.3474 | 37.78
2023-04-04 | 45020 | 0 | 9.9044 | 37.78
2023-04-04 00:30 | 45020.0208 | 0 | 9.3777 | 37.78
2023-04-04 01:00 | 45020.0417 | 0 | 9.2586 | 37.78
2023-04-04 01:30 | 45020.0625 | 0 | 9.0781 | 37.78
2023-04-04 02:00 | 45020.0833 | 0 | 9.0279 | 37.78
2023-04-04 02:30 | 45020.1042 | 0 | 8.9331 | 37.78
2023-04-04 03:00 | 45020.125 | 0 | 8.9498 | 37.78
2023-04-04 03:30 | 45020.1458 | 0 | 8.9834 | 37.78
2023-04-04 04:00 | 45020.1667 | 0 | 9.2662 | 37.78
2023-04-04 04:30 | 45020.1875 | 0 | 9.4636 | 37.78
2023-04-04 05:00 | 45020.2083 | 0 | 9.9541 | 37.78
2023-04-04 05:30 | 45020.2292 | 0 | 10.5081 | 37.78
2023-04-04 06:00 | 45020.25 | 0 | 11.2355 | 37.78
2023-04-04 06:30 | 45020.2708 | 0 | 11.4458 | 37.78
2023-04-04 07:00 | 45020.2917 | 0 | 11.8546 | 37.78
2023-04-04 07:30 | 45020.3125 | 0 | 11.3128 | 37.78
2023-04-04 08:00 | 45020.3333 | 0 | 11.3135 | 37.78
2023-04-04 08:30 | 45020.3542 | 0 | 10.1187 | 37.78
2023-04-04 09:00 | 45020.375 | 0 | 9.5331 | 37.78
2023-04-04 09:30 | 45020.3958 | 0 | 9.8663 | 37.78
2023-04-04 10:00 | 45020.4167 | 0 | 10.0225 | 37.78
2023-04-04 10:30 | 45020.4375 | 0 | 10.2786 | 37.78
2023-04-04 11:00 | 45020.4583 | 0 | 11.6761 | 37.78
2023-04-04 11:30 | 45020.4792 | 0 | 13.0691 | 37.78
2023-04-04 12:00 | 45020.5 | 0 | 11.9778 | 37.78
2023-04-04 12:30 | 45020.5208 | 0 | 12.0913 | 37.78
2023-04-04 13:00 | 45020.5417 | 0 | 12.6154 | 37.78
2023-04-04 13:30 | 45020.5625 | 0 | 12.4444 | 37.78
2023-04-04 14:00 | 45020.5833 | 0 | 14.574 | 37.78
2023-04-04 14:30 | 45020.6042 | 0 | 16.141 | 37.78
2023-04-04 15:00 | 45020.625 | 0 | 14.1348 | 37.78
2023-04-04 15:30 | 45020.6458 | 0 | 12.7019 | 37.78
2023-04-04 16:00 | 45020.6667 | 0 | 14.2583 | 37.78
2023-04-04 16:30 | 45020.6875 | 0 | 14.5374 | 37.78
2023-04-04 17:00 | 45020.7083 | 0 | 14.5802 | 37.78
2023-04-04 17:30 | 45020.7292 | 0 | 15.0506 | 37.78
2023-04-04 18:00 | 45020.75 | 0 | 15.1137 | 37.78
2023-04-04 18:30 | 45020.7708 | 0 | 15.1807 | 37.78
2023-04-04 19:00 | 45020.7917 | 0 | 14.7708 | 37.78
2023-04-04 19:30 | 45020.8125 | 0 | 14.3186 | 37.78
2023-04-04 20:00 | 45020.8333 | 0 | 13.9651 | 37.78
2023-04-04 20:30 | 45020.8542 | 0 | 13.369 | 37.78
2023-04-04 21:00 | 45020.875 | 0 | 13.106 | 37.78
2023-04-04 21:30 | 45020.8958 | 0 | 12.4945 | 37.78
2023-04-04 22:00 | 45020.9167 | 0 | 11.7313 | 37.78
2023-04-04 22:30 | 45020.9375 | 0 | 11.2054 | 37.78
2023-04-04 23:00 | 45020.9583 | 0 | 10.8789 | 37.78
2023-04-04 23:30 | 45020.9792 | 0 | 10.5185 | 37.78
2023-04-05 | 45021 | 0 | 9.9743 | 37.78
2023-04-05 00:30 | 45021.0208 | 0 | 9.6178 | 37.78
2023-04-05 01:00 | 45021.0417 | 0 | 9.4284 | 37.78
2023-04-05 01:30 | 45021.0625 | 0 | 9.1898 | 37.78
2023-04-05 02:00 | 45021.0833 | 0 | 9.1341 | 37.78
2023-04-05 02:30 | 45021.1042 | 0 | 9.0113 | 37.78
2023-04-05 03:00 | 45021.125 | 0 | 8.9609 | 37.78
2023-04-05 03:30 | 45021.1458 | 0 | 9.0672 | 37.78
2023-04-05 04:00 | 45021.1667 | 0 | 9.3483 | 37.78
2023-04-05 04:30 | 45021.1875 | 0 | 9.7517 | 37.78
2023-04-05 05:00 | 45021.2083 | 0 | 10.2269 | 37.78
2023-04-05 05:30 | 45021.2292 | 0 | 10.7309 | 37.78
2023-04-05 06:00 | 45021.25 | 0 | 11.2963 | 37.78
2023-04-05 06:30 | 45021.2708 | 0 | 11.2724 | 37.78
2023-04-05 07:00 | 45021.2917 | 0 | 11.5424 | 37.78
2023-04-05 07:30 | 45021.3125 | 0 | 10.9036 | 37.78
2023-04-05 08:00 | 45021.3333 | 0 | 10.4796 | 37.78
2023-04-05 08:30 | 45021.3542 | 0 | 10.0756 | 37.78
2023-04-05 09:00 | 45021.375 | 0 | 9.8134 | 37.78
2023-04-05 09:30 | 45021.3958 | 0 | 9.4995 | 37.78
2023-04-05 10:00 | 45021.4167 | 0 | 9.1992 | 37.78
2023-04-05 10:30 | 45021.4375 | 0 | 9.7064 | 37.78
2023-04-05 11:00 | 45021.4583 | 0 | 10.3096 | 37.78
2023-04-05 11:30 | 45021.4792 | 0 | 10.6963 | 37.78
2023-04-05 12:00 | 45021.5 | 0 | 10.8257 | 37.78
2023-04-05 12:30 | 45021.5208 | 0 | 11.551 | 37.78
2023-04-05 13:00 | 45021.5417 | 0 | 13.1749 | 37.78
2023-04-05 13:30 | 45021.5625 | 0 | 12.9568 | 37.78
2023-04-05 14:00 | 45021.5833 | 0 | 12.9952 | 37.78
2023-04-05 14:30 | 45021.6042 | 0 | 13.2741 | 37.78
2023-04-05 15:00 | 45021.625 | 0 | 13.9464 | 37.78
2023-04-05 15:30 | 45021.6458 | 0 | 13.9591 | 37.78
2023-04-05 16:00 | 45021.6667 | 0 | 14.9342 | 37.78
2023-04-05 16:30 | 45021.6875 | 0 | 15.7267 | 37.78
2023-04-05 17:00 | 45021.7083 | 0 | 15.7556 | 37.78
2023-04-05 17:30 | 45021.7292 | 0 | 15.6739 | 37.78
2023-04-05 18:00 | 45021.75 | 0 | 15.739 | 37.78
2023-04-05 18:30 | 45021.7708 | 0 | 15.7667 | 37.78
2023-04-05 19:00 | 45021.7917 | 0 | 15.402 | 37.78
2023-04-05 19:30 | 45021.8125 | 0 | 15.0054 | 37.78
2023-04-05 20:00 | 45021.8333 | 0 | 14.4419 | 37.78
2023-04-05 20:30 | 45021.8542 | 0 | 13.8282 | 37.78
2023-04-05 21:00 | 45021.875 | 0 | 13.5501 | 37.78
2023-04-05 21:30 | 45021.8958 | 0 | 12.7144 | 37.78
2023-04-05 22:00 | 45021.9167 | 0 | 11.805 | 37.78
2023-04-05 22:30 | 45021.9375 | 0 | 11.1996 | 37.78
2023-04-05 23:00 | 45021.9583 | 0 | 10.8451 | 37.78
2023-04-05 23:30 | 45021.9792 | 0 | 10.485 | 37.78
2023-04-06 | 45022 | 0 | 9.974 | 37.78
2023-04-06 00:30 | 45022.0208 | 0 | 9.4903 | 37.78
2023-04-06 01:00 | 45022.0417 | 0 | 9.2866 | 37.78
2023-04-06 01:30 | 45022.0625 | 0 | 9.121 | 37.78
2023-04-06 02:00 | 45022.0833 | 0 | 8.972 | 37.78
2023-04-06 02:30 | 45022.1042 | 0 | 8.8828 | 37.78
2023-04-06 03:00 | 45022.125 | 0 | 9.0279 | 37.78
2023-04-06 03:30 | 45022.1458 | 0 | 8.9443 | 37.78
2023-04-06 04:00 | 45022.1667 | 0 | 9.2718 | 37.78
2023-04-06 04:30 | 45022.1875 | 0 | 9.458 | 37.78
2023-04-06 05:00 | 45022.2083 | 0 | 9.9563 | 37.78
2023-04-06 05:30 | 45022.2292 | 0 | 10.4152 | 37.78
2023-04-06 06:00 | 45022.25 | 0 | 11.1349 | 37.78
2023-04-06 06:30 | 45022.2708 | 0 | 11.0889 | 37.78
2023-04-06 07:00 | 45022.2917 | 0 | 10.9541 | 37.78
2023-04-06 07:30 | 45022.3125 | 0 | 10.6641 | 37.78
2023-04-06 08:00 | 45022.3333 | 0 | 10.5744 | 37.78
2023-04-06 08:30 | 45022.3542 | 0 | 10.3174 | 37.78
2023-04-06 09:00 | 45022.375 | 0 | 10.0723 | 37.78
2023-04-06 09:30 | 45022.3958 | 0 | 9.8947 | 37.78
2023-04-06 10:00 | 45022.4167 | 0 | 9.7688 | 37.78
2023-04-06 10:30 | 45022.4375 | 0 | 9.8018 | 37.78
2023-04-06 11:00 | 45022.4583 | 0 | 11.366 | 37.78
2023-04-06 11:30 | 45022.4792 | 0 | 12.2601 | 37.78
2023-04-06 12:00 | 45022.5 | 0 | 12.1785 | 37.78
2023-04-06 12:30 | 45022.5208 | 0 | 12.6174 | 37.78
2023-04-06 13:00 | 45022.5417 | 0 | 12.9068 | 37.78
2023-04-06 13:30 | 45022.5625 | 0 | 12.5858 | 37.78
2023-04-06 14:00 | 45022.5833 | 0 | 13.3846 | 37.78
2023-04-06 14:30 | 45022.6042 | 0 | 12.9492 | 37.78
2023-04-06 15:00 | 45022.625 | 0 | 13.748 | 37.78
2023-04-06 15:30 | 45022.6458 | 0 | 14.4043 | 37.78
2023-04-06 16:00 | 45022.6667 | 0 | 14.4955 | 37.78
2023-04-06 16:30 | 45022.6875 | 0 | 14.1309 | 37.78
2023-04-06 17:00 | 45022.7083 | 0 | 13.9652 | 37.78
2023-04-06 17:30 | 45022.7292 | 0 | 14.0734 | 37.78
2023-04-06 18:00 | 45022.75 | 0 | 13.9651 | 37.78
2023-04-06 18:30 | 45022.7708 | 0 | 13.8501 | 37.78
2023-04-06 19:00 | 45022.7917 | 0 | 13.5504 | 37.78
2023-04-06 19:30 | 45022.8125 | 0 | 13.4236 | 37.78
2023-04-06 20:00 | 45022.8333 | 0 | 12.9964 | 37.78
2023-04-06 20:30 | 45022.8542 | 0 | 12.5228 | 37.78
2023-04-06 21:00 | 45022.875 | 0 | 12.4179 | 37.78
2023-04-06 21:30 | 45022.8958 | 0 | 11.6525 | 37.78
2023-04-06 22:00 | 45022.9167 | 0 | 11.3075 | 37.78
2023-04-06 22:30 | 45022.9375 | 0 | 10.8884 | 37.78
2023-04-06 23:00 | 45022.9583 | 0 | 10.6449 | 37.78
2023-04-06 23:30 | 45022.9792 | 0 | 10.2991 | 37.78
2023-04-07 | 45023 | 0 | 9.7795 | 37.78
2023-04-07 00:30 | 45023.0208 | 0 | 9.2456 | 37.78
2023-04-07 01:00 | 45023.0417 | 0 | 9.0167 | 37.78
2023-04-07 01:30 | 45023.0625 | 0 | 8.8828 | 37.78
2023-04-07 02:00 | 45023.0833 | 0 | 8.6948 | 37.78
2023-04-07 02:30 | 45023.1042 | 0 | 8.6594 | 37.78
2023-04-07 03:00 | 45023.125 | 0 | 8.5311 | 37.78
2023-04-07 03:30 | 45023.1458 | 0 | 8.5702 | 37.78
2023-04-07 04:00 | 45023.1667 | 0 | 8.4864 | 37.78
2023-04-07 04:30 | 45023.1875 | 0 | 8.5255 | 37.78
2023-04-07 05:00 | 45023.2083 | 0 | 8.52 | 37.78
2023-04-07 05:30 | 45023.2292 | 0 | 8.6931 | 37.78
2023-04-07 06:00 | 45023.25 | 0 | 8.7506 | 37.78
2023-04-07 06:30 | 45023.2708 | 0 | 8.8793 | 37.78
2023-04-07 07:00 | 45023.2917 | 0 | 9.1187 | 37.78
2023-04-07 07:30 | 45023.3125 | 0 | 9.4767 | 37.78
2023-04-07 08:00 | 45023.3333 | 0 | 9.9699 | 37.78
2023-04-07 08:30 | 45023.3542 | 0 | 10.1615 | 37.78
2023-04-07 09:00 | 45023.375 | 0 | 9.0584 | 37.78
2023-04-07 09:30 | 45023.3958 | 0 | 9.5911 | 37.78
2023-04-07 10:00 | 45023.4167 | 0 | 9.2338 | 37.78
2023-04-07 10:30 | 45023.4375 | 0 | 9.5084 | 37.78
2023-04-07 11:00 | 45023.4583 | 0 | 10.5044 | 37.78
2023-04-07 11:30 | 45023.4792 | 0 | 11.0147 | 37.78
2023-04-07 12:00 | 45023.5 | 0 | 10.2237 | 37.78
2023-04-07 12:30 | 45023.5208 | 0 | 7.3875 | 37.78
2023-04-07 13:00 | 45023.5417 | 0 | 8.4642 | 37.78
2023-04-07 13:30 | 45023.5625 | 0 | 8.0281 | 37.78
2023-04-07 14:00 | 45023.5833 | 0 | 9.486 | 37.78
2023-04-07 14:30 | 45023.6042 | 0 | 10.0119 | 37.78
2023-04-07 15:00 | 45023.625 | 0 | 9.4248 | 37.78
2023-04-07 15:30 | 45023.6458 | 0 | 9.9472 | 37.78
2023-04-07 16:00 | 45023.6667 | 0 | 11.2127 | 37.78
2023-04-07 16:30 | 45023.6875 | 0 | 11.84 | 37.78
2023-04-07 17:00 | 45023.7083 | 0 | 11.8101 | 37.78
2023-04-07 17:30 | 45023.7292 | 0 | 11.963 | 37.78
2023-04-07 18:00 | 45023.75 | 0 | 11.6185 | 37.78
2023-04-07 18:30 | 45023.7708 | 0 | 11.5739 | 37.78
2023-04-07 19:00 | 45023.7917 | 0 | 11.4138 | 37.78
2023-04-07 19:30 | 45023.8125 | 0 | 11.2444 | 37.78
2023-04-07 20:00 | 45023.8333 | 0 | 11.2165 | 37.78
2023-04-07 20:30 | 45023.8542 | 0 | 10.7943 | 37.78
2023-04-07 21:00 | 45023.875 | 0 | 10.5241 | 37.78
2023-04-07 21:30 | 45023.8958 | 0 | 10.1977 | 37.78
2023-04-07 22:00 | 45023.9167 | 0 | 9.7555 | 37.78
2023-04-07 22:30 | 45023.9375 | 0 | 9.3469 | 37.78
2023-04-07 23:00 | 45023.9583 | 0 | 9.1675 | 37.78
2023-04-07 23:30 | 45023.9792 | 0 | 8.7125 | 37.78
2023-04-08 | 45024 | 0 | 8.3746 | 37.78
2023-04-08 00:30 | 45024.0208 | 0 | 8.1494 | 37.78
2023-04-08 01:00 | 45024.0417 | 0 | 7.907 | 37.78
2023-04-08 01:30 | 45024.0625 | 0 | 7.7233 | 37.78
2023-04-08 02:00 | 45024.0833 | 0 | 7.6805 | 37.78
2023-04-08 02:30 | 45024.1042 | 0 | 7.5931 | 37.78
2023-04-08 03:00 | 45024.125 | 0 | 7.6527 | 37.78
2023-04-08 03:30 | 45024.1458 | 0 | 7.6992 | 37.78
2023-04-08 04:00 | 45024.1667 | 0 | 7.6601 | 37.78
2023-04-08 04:30 | 45024.1875 | 0 | 7.7457 | 37.78
2023-04-08 05:00 | 45024.2083 | 0 | 7.8333 | 37.78
2023-04-08 05:30 | 45024.2292 | 0 | 8.012 | 37.78
2023-04-08 06:00 | 45024.25 | 0 | 8.09 | 37.78
2023-04-08 06:30 | 45024.2708 | 0 | 7.9224 | 37.78
2023-04-08 07:00 | 45024.2917 | 0 | 7.8219 | 37.78
2023-04-08 07:30 | 45024.3125 | 0 | 7.3723 | 37.78
2023-04-08 08:00 | 45024.3333 | 0 | 6.9842 | 37.78
2023-04-08 08:30 | 45024.3542 | 0 | 6.4652 | 37.78
2023-04-08 09:00 | 45024.375 | 0 | 5.9364 | 37.78
2023-04-08 09:30 | 45024.3958 | 0 | 5.4008 | 37.78
2023-04-08 10:00 | 45024.4167 | 0 | 4.9745 | 37.78
2023-04-08 10:30 | 45024.4375 | 0 | 4.5234 | 37.78
2023-04-08 11:00 | 45024.4583 | 0 | 4.4274 | 37.78
2023-04-08 11:30 | 45024.4792 | 0 | 4.3493 | 37.78
2023-04-08 12:00 | 45024.5 | 0 | 4.3044 | 37.78
2023-04-08 12:30 | 45024.5208 | 0 | 4.2452 | 37.78
2023-04-08 13:00 | 45024.5417 | 0 | 4.5561 | 37.78
2023-04-08 13:30 | 45024.5625 | 0 | 4.9582 | 37.78
2023-04-08 14:00 | 45024.5833 | 0 | 5.8129 | 37.78
2023-04-08 14:30 | 45024.6042 | 0 | 6.5906 | 37.78
2023-04-08 15:00 | 45024.625 | 0 | 7.6268 | 37.78
2023-04-08 15:30 | 45024.6458 | 0 | 8.4714 | 37.78
2023-04-08 16:00 | 45024.6667 | 0 | 9.3523 | 37.78
2023-04-08 16:30 | 45024.6875 | 0 | 10.4331 | 37.78
2023-04-08 17:00 | 45024.7083 | 0 | 10.8332 | 37.78
2023-04-08 17:30 | 45024.7292 | 0 | 11.1695 | 37.78
2023-04-08 18:00 | 45024.75 | 0 | 11.3319 | 37.78
2023-04-08 18:30 | 45024.7708 | 0 | 11.0992 | 37.78
2023-04-08 19:00 | 45024.7917 | 0 | 10.9484 | 37.78
2023-04-08 19:30 | 45024.8125 | 0 | 10.8239 | 37.78
2023-04-08 20:00 | 45024.8333 | 0 | 10.619 | 37.78
2023-04-08 20:30 | 45024.8542 | 0 | 10.2668 | 37.78
2023-04-08 21:00 | 45024.875 | 0 | 10.0608 | 37.78
2023-04-08 21:30 | 45024.8958 | 0 | 9.7721 | 37.78
2023-04-08 22:00 | 45024.9167 | 0 | 9.3049 | 37.78
2023-04-08 22:30 | 45024.9375 | 0 | 8.9341 | 37.78
2023-04-08 23:00 | 45024.9583 | 0 | 8.475 | 37.78
2023-04-08 23:30 | 45024.9792 | 0 | 8.1509 | 37.78
2023-04-09 | 45025 | 0 | 7.8778 | 37.78
2023-04-09 00:30 | 45025.0208 | 0 | 7.6134 | 37.78
2023-04-09 01:00 | 45025.0417 | 0 | 7.4134 | 37.78
2023-04-09 01:30 | 45025.0625 | 0 | 7.3417 | 37.78
2023-04-09 02:00 | 45025.0833 | 0 | 7.1929 | 37.78
2023-04-09 02:30 | 45025.1042 | 0 | 7.1613 | 37.78
2023-04-09 03:00 | 45025.125 | 0 | 7.2656 | 37.78
2023-04-09 03:30 | 45025.1458 | 0 | 7.2153 | 37.78
2023-04-09 04:00 | 45025.1667 | 0 | 7.2283 | 37.78
2023-04-09 04:30 | 45025.1875 | 0 | 7.2432 | 37.78
2023-04-09 05:00 | 45025.2083 | 0 | 7.2284 | 37.78
2023-04-09 05:30 | 45025.2292 | 0 | 7.3921 | 37.78
2023-04-09 06:00 | 45025.25 | 0 | 7.4423 | 37.78
2023-04-09 06:30 | 45025.2708 | 0 | 7.2431 | 37.78
2023-04-09 07:00 | 45025.2917 | 0 | 6.7877 | 37.78
2023-04-09 07:30 | 45025.3125 | 0 | 6.3142 | 37.78
2023-04-09 08:00 | 45025.3333 | 0 | 5.7834 | 37.78
2023-04-09 08:30 | 45025.3542 | 0 | 5.4139 | 37.78
2023-04-09 09:00 | 45025.375 | 0 | 4.9856 | 37.78
2023-04-09 09:30 | 45025.3958 | 0 | 4.327 | 37.78
2023-04-09 10:00 | 45025.4167 | 0 | 3.9189 | 37.78
2023-04-09 10:30 | 45025.4375 | 0 | 3.6309 | 37.78
2023-04-09 11:00 | 45025.4583 | 0 | 3.3311 | 37.78
2023-04-09 11:30 | 45025.4792 | 0 | 3.2493 | 37.78
2023-04-09 12:00 | 45025.5 | 0 | 3.2774 | 37.78
2023-04-09 12:30 | 45025.5208 | 0 | 3.1842 | 37.78
2023-04-09 13:00 | 45025.5417 | 0 | 3.5624 | 37.78
2023-04-09 13:30 | 45025.5625 | 0 | 3.9745 | 37.78
2023-04-09 14:00 | 45025.5833 | 0 | 4.8535 | 37.78
2023-04-09 14:30 | 45025.6042 | 0 | 5.6404 | 37.78
2023-04-09 15:00 | 45025.625 | 0 | 6.7237 | 37.78
2023-04-09 15:30 | 45025.6458 | 0 | 7.6678 | 37.78
2023-04-09 16:00 | 45025.6667 | 0 | 8.7789 | 37.78
2023-04-09 16:30 | 45025.6875 | 0 | 9.6599 | 37.78
2023-04-09 17:00 | 45025.7083 | 0 | 10.1894 | 37.78
2023-04-09 17:30 | 45025.7292 | 0 | 10.3761 | 37.78
2023-04-09 18:00 | 45025.75 | 0 | 10.6861 | 37.78
2023-04-09 18:30 | 45025.7708 | 0 | 10.9003 | 37.78
2023-04-09 19:00 | 45025.7917 | 0 | 10.6191 | 37.78
2023-04-09 19:30 | 45025.8125 | 0 | 10.3467 | 37.78
2023-04-09 20:00 | 45025.8333 | 0 | 10.1427 | 37.78
2023-04-09 20:30 | 45025.8542 | 0 | 9.8318 | 37.78
2023-04-09 21:00 | 45025.875 | 0 | 9.6096 | 37.78
2023-04-09 21:30 | 45025.8958 | 0 | 9.2847 | 37.78
2023-04-09 22:00 | 45025.9167 | 0 | 8.9971 | 37.78
2023-04-09 22:30 | 45025.9375 | 0 | 8.5813 | 37.78
2023-04-09 23:00 | 45025.9583 | 0 | 8.2438 | 37.78
2023-04-09 23:30 | 45025.9792 | 0 | 7.9615 | 37.78
2023-04-10 | 45026 | 0 | 7.6972 | 37.78
2023-04-10 00:30 | 45026.0208 | 0 | 7.3277 | 37.78
2023-04-10 01:00 | 45026.0417 | 0 | 7.3028 | 37.78
2023-04-10 01:30 | 45026.0625 | 0 | 7.2263 | 37.78
2023-04-10 02:00 | 45026.0833 | 0 | 7.0403 | 37.78
2023-04-10 02:30 | 45026.1042 | 0 | 7.1018 | 37.78
2023-04-10 03:00 | 45026.125 | 0 | 7.0684 | 37.78
2023-04-10 03:30 | 45026.1458 | 0 | 7.1074 | 37.78
2023-04-10 04:00 | 45026.1667 | 0 | 7.1614 | 37.78
2023-04-10 04:30 | 45026.1875 | 0 | 7.2991 | 37.78
2023-04-10 05:00 | 45026.2083 | 0 | 7.4871 | 37.78
2023-04-10 05:30 | 45026.2292 | 0 | 7.7421 | 37.78
2023-04-10 06:00 | 45026.25 | 0 | 7.9337 | 37.78
2023-04-10 06:30 | 45026.2708 | 0 | 7.6133 | 37.78
2023-04-10 07:00 | 45026.2917 | 0 | 7.3373 | 37.78
2023-04-10 07:30 | 45026.3125 | 0 | 6.8065 | 37.78
2023-04-10 08:00 | 45026.3333 | 0 | 6.4818 | 37.78
2023-04-10 08:30 | 45026.3542 | 0 | 5.9661 | 37.78
2023-04-10 09:00 | 45026.375 | 0 | 5.4072 | 37.78
2023-04-10 09:30 | 45026.3958 | 0 | 5.0656 | 37.78
2023-04-10 10:00 | 45026.4167 | 0 | 4.4872 | 37.78
2023-04-10 10:30 | 45026.4375 | 0 | 4.2878 | 37.78
2023-04-10 11:00 | 45026.4583 | 0 | 4.0142 | 37.78
2023-04-10 11:30 | 45026.4792 | 0 | 3.9697 | 37.78
2023-04-10 12:00 | 45026.5 | 0 | 4.1975 | 37.78
2023-04-10 12:30 | 45026.5208 | 0 | 4.6278 | 37.78
2023-04-10 13:00 | 45026.5417 | 0 | 5.5754 | 37.78
2023-04-10 13:30 | 45026.5625 | 0 | 5.5298 | 37.78
2023-04-10 14:00 | 45026.5833 | 0 | 8.2722 | 37.78
2023-04-10 14:30 | 45026.6042 | 0 | 7.6759 | 37.78
2023-04-10 15:00 | 45026.625 | 0 | 8.6521 | 37.78
2023-04-10 15:30 | 45026.6458 | 0 | 9.089 | 37.78
2023-04-10 16:00 | 45026.6667 | 0 | 9.2705 | 37.78
2023-04-10 16:30 | 45026.6875 | 0 | 10.0079 | 37.78
2023-04-10 17:00 | 45026.7083 | 0 | 11.0341 | 37.78
2023-04-10 17:30 | 45026.7292 | 0 | 11.6344 | 37.78
2023-04-10 18:00 | 45026.75 | 0 | 11.9667 | 37.78
2023-04-10 18:30 | 45026.7708 | 0 | 11.8604 | 37.78
2023-04-10 19:00 | 45026.7917 | 0 | 11.4377 | 37.78
2023-04-10 19:30 | 45026.8125 | 0 | 11.2108 | 37.78
2023-04-10 20:00 | 45026.8333 | 0 | 10.9146 | 37.78
2023-04-10 20:30 | 45026.8542 | 0 | 10.5017 | 37.78
2023-04-10 21:00 | 45026.875 | 0 | 10.1156 | 37.78
2023-04-10 21:30 | 45026.8958 | 0 | 9.6289 | 37.78
2023-04-10 22:00 | 45026.9167 | 0 | 9.1669 | 37.78
2023-04-10 22:30 | 45026.9375 | 0 | 8.7731 | 37.78
2023-04-10 23:00 | 45026.9583 | 0 | 8.5319 | 37.78
2023-04-10 23:30 | 45026.9792 | 0 | 8.209 | 37.78
2023-04-11 | 45027 | 0 | 7.8971 | 37.78
2023-04-11 00:30 | 45027.0208 | 0 | 7.8554 | 37.78
2023-04-11 01:00 | 45027.0417 | 0 | 7.6804 | 37.78
2023-04-11 01:30 | 45027.0625 | 0 | 7.4143 | 37.78
2023-04-11 02:00 | 45027.0833 | 0 | 7.448 | 37.78
2023-04-11 02:30 | 45027.1042 | 0 | 7.5038 | 37.78
2023-04-11 03:00 | 45027.125 | 0 | 7.5261 | 37.78
2023-04-11 03:30 | 45027.1458 | 0 | 7.6379 | 37.78
2023-04-11 04:00 | 45027.1667 | 0 | 7.984 | 37.78
2023-04-11 04:30 | 45027.1875 | 0 | 8.2284 | 37.78
2023-04-11 05:00 | 45027.2083 | 0 | 8.7715 | 37.78
2023-04-11 05:30 | 45027.2292 | 0 | 9.1342 | 37.78
2023-04-11 06:00 | 45027.25 | 0 | 9.9554 | 37.78
2023-04-11 06:30 | 45027.2708 | 0 | 10.2265 | 37.78
2023-04-11 07:00 | 45027.2917 | 0 | 10.1111 | 37.78
2023-04-11 07:30 | 45027.3125 | 0 | 9.5802 | 37.78
2023-04-11 08:00 | 45027.3333 | 0 | 9.1767 | 37.78
2023-04-11 08:30 | 45027.3542 | 0 | 8.675 | 37.78
2023-04-11 09:00 | 45027.375 | 0 | 8.2872 | 37.78
2023-04-11 09:30 | 45027.3958 | 0 | 7.6299 | 37.78
2023-04-11 10:00 | 45027.4167 | 0 | 7.2451 | 37.78
2023-04-11 10:30 | 45027.4375 | 0 | 6.9678 | 37.78
2023-04-11 11:00 | 45027.4583 | 0 | 6.83 | 37.78
2023-04-11 11:30 | 45027.4792 | 0 | 6.9288 | 37.78
2023-04-11 12:00 | 45027.5 | 0 | 7.046 | 37.78
2023-04-11 12:30 | 45027.5208 | 0 | 7.2416 | 37.78
2023-04-11 13:00 | 45027.5417 | 0 | 7.7956 | 37.78
2023-04-11 13:30 | 45027.5625 | 0 | 8.1631 | 37.78
2023-04-11 14:00 | 45027.5833 | 0 | 8.9508 | 37.78
2023-04-11 14:30 | 45027.6042 | 0 | 9.5086 | 37.78
2023-04-11 15:00 | 45027.625 | 0 | 10.5093 | 37.78
2023-04-11 15:30 | 45027.6458 | 0 | 11.3596 | 37.78
2023-04-11 16:00 | 45027.6667 | 0 | 12.0717 | 37.78
2023-04-11 16:30 | 45027.6875 | 0 | 12.692 | 37.78
2023-04-11 17:00 | 45027.7083 | 0 | 13.2146 | 37.78
2023-04-11 17:30 | 45027.7292 | 0 | 13.3214 | 37.78
2023-04-11 18:00 | 45027.75 | 0 | 13.5895 | 37.78
2023-04-11 18:30 | 45027.7708 | 0 | 13.7529 | 37.78
2023-04-11 19:00 | 45027.7917 | 0 | 13.3342 | 37.78
2023-04-11 19:30 | 45027.8125 | 0 | 12.9088 | 37.78
2023-04-11 20:00 | 45027.8333 | 0 | 12.7182 | 37.78
2023-04-11 20:30 | 45027.8542 | 0 | 12.2625 | 37.78
2023-04-11 21:00 | 45027.875 | 0 | 11.9087 | 37.78
2023-04-11 21:30 | 45027.8958 | 0 | 11.4342 | 37.78
2023-04-11 22:00 | 45027.9167 | 0 | 10.8009 | 37.78
2023-04-11 22:30 | 45027.9375 | 0 | 10.1426 | 37.78
2023-04-11 23:00 | 45027.9583 | 0 | 9.8221 | 37.78
2023-04-11 23:30 | 45027.9792 | 0 | 9.292 | 37.78
2023-04-12 | 45028 | 0 | 8.6975 | 37.78
2023-04-12 00:30 | 45028.0208 | 0 | 8.4026 | 37.78
2023-04-12 01:00 | 45028.0417 | 0 | 8.3523 | 37.78
2023-04-12 01:30 | 45028.0625 | 0 | 8.1402 | 37.78
2023-04-12 02:00 | 45028.0833 | 0 | 8.0398 | 37.78
2023-04-12 02:30 | 45028.1042 | 0 | 8.0676 | 37.78
2023-04-12 03:00 | 45028.125 | 0 | 8.0287 | 37.78
2023-04-12 03:30 | 45028.1458 | 0 | 8.0955 | 37.78
2023-04-12 04:00 | 45028.1667 | 0 | 8.3099 | 37.78
2023-04-12 04:30 | 45028.1875 | 0 | 8.8205 | 37.78
2023-04-12 05:00 | 45028.2083 | 0 | 9.2775 | 37.78
2023-04-12 05:30 | 45028.2292 | 0 | 9.8286 | 37.78
2023-04-12 06:00 | 45028.25 | 0 | 10.6673 | 37.78
2023-04-12 06:30 | 45028.2708 | 0 | 10.8351 | 37.78
2023-04-12 07:00 | 45028.2917 | 0 | 10.7158 | 37.78
2023-04-12 07:30 | 45028.3125 | 0 | 10.1146 | 37.78
2023-04-12 08:00 | 45028.3333 | 0 | 10.0366 | 37.78
2023-04-12 08:30 | 45028.3542 | 0 | 9.4159 | 37.78
2023-04-12 09:00 | 45028.375 | 0 | 9.0716 | 37.78
2023-04-12 09:30 | 45028.3958 | 0 | 8.5103 | 37.78
2023-04-12 10:00 | 45028.4167 | 0 | 8.3721 | 37.78
2023-04-12 10:30 | 45028.4375 | 0 | 8.1513 | 37.78
2023-04-12 11:00 | 45028.4583 | 0 | 8.903 | 37.78
2023-04-12 11:30 | 45028.4792 | 0 | 9.549 | 37.78
2023-04-12 12:00 | 45028.5 | 0 | 8.6283 | 37.78
2023-04-12 12:30 | 45028.5208 | 0 | 7.7406 | 37.78
2023-04-12 13:00 | 45028.5417 | 0 | 9.5891 | 37.78
2023-04-12 13:30 | 45028.5625 | 0 | 9.9885 | 37.78
2023-04-12 14:00 | 45028.5833 | 0 | 9.2116 | 37.78
2023-04-12 14:30 | 45028.6042 | 0 | 9.7042 | 37.78
2023-04-12 15:00 | 45028.625 | 0 | 10.5516 | 37.78
2023-04-12 15:30 | 45028.6458 | 0 | 11.439 | 37.78
2023-04-12 16:00 | 45028.6667 | 0 | 12.2922 | 37.78
2023-04-12 16:30 | 45028.6875 | 0 | 13.1113 | 37.78
2023-04-12 17:00 | 45028.7083 | 0 | 13.4051 | 37.78
2023-04-12 17:30 | 45028.7292 | 0 | 13.4172 | 37.78
2023-04-12 18:00 | 45028.75 | 0 | 13.7346 | 37.78
2023-04-12 18:30 | 45028.7708 | 0 | 13.8182 | 37.78
2023-04-12 19:00 | 45028.7917 | 0 | 13.4738 | 37.78
2023-04-12 19:30 | 45028.8125 | 0 | 13.2154 | 37.78
2023-04-12 20:00 | 45028.8333 | 0 | 12.7401 | 37.78
2023-04-12 20:30 | 45028.8542 | 0 | 12.1077 | 37.78
2023-04-12 21:00 | 45028.875 | 0 | 11.9363 | 37.78
2023-04-12 21:30 | 45028.8958 | 0 | 11.5569 | 37.78
2023-04-12 22:00 | 45028.9167 | 0 | 10.8688 | 37.78
2023-04-12 22:30 | 45028.9375 | 0 | 10.178 | 37.78
2023-04-12 23:00 | 45028.9583 | 0 | 9.8139 | 37.78
2023-04-12 23:30 | 45028.9792 | 0 | 9.5024 | 37.78
2023-04-13 | 45029 | 0 | 9.0794 | 37.78
2023-04-13 00:30 | 45029.0208 | 0 | 8.6575 | 37.78
2023-04-13 01:00 | 45029.0417 | 0 | 8.5588 | 37.78
2023-04-13 01:30 | 45029.0625 | 0 | 8.2336 | 37.78
2023-04-13 02:00 | 45029.0833 | 0 | 8.2184 | 37.78
2023-04-13 02:30 | 45029.1042 | 0 | 8.0732 | 37.78
2023-04-13 03:00 | 45029.125 | 0 | 8.2278 | 37.78
2023-04-13 03:30 | 45029.1458 | 0 | 8.2706 | 37.78
2023-04-13 04:00 | 45029.1667 | 0 | 8.4585 | 37.78
2023-04-13 04:30 | 45029.1875 | 0 | 8.7377 | 37.78
2023-04-13 05:00 | 45029.2083 | 0 | 9.4075 | 37.78
2023-04-13 05:30 | 45029.2292 | 0 | 10.0256 | 37.78
2023-04-13 06:00 | 45029.25 | 0 | 10.7316 | 37.78
2023-04-13 06:30 | 45029.2708 | 0 | 10.9989 | 37.78
2023-04-13 07:00 | 45029.2917 | 0 | 11.021 | 37.78
2023-04-13 07:30 | 45029.3125 | 0 | 10.5163 | 37.78
2023-04-13 08:00 | 45029.3333 | 0 | 10.407 | 37.78
2023-04-13 08:30 | 45029.3542 | 0 | 9.9451 | 37.78
2023-04-13 09:00 | 45029.375 | 0 | 9.5248 | 37.78
2023-04-13 09:30 | 45029.3958 | 0 | 9.1403 | 37.78
2023-04-13 10:00 | 45029.4167 | 0 | 8.5155 | 37.78
2023-04-13 10:30 | 45029.4375 | 0 | 8.237 | 37.78
2023-04-13 11:00 | 45029.4583 | 0 | 8.2017 | 37.78
2023-04-13 11:30 | 45029.4792 | 0 | 8.2035 | 37.78
2023-04-13 12:00 | 45029.5 | 0 | 8.347 | 37.78
2023-04-13 12:30 | 45029.5208 | 0 | 8.3432 | 37.78
2023-04-13 13:00 | 45029.5417 | 0 | 8.7178 | 37.78
2023-04-13 13:30 | 45029.5625 | 0 | 9.1074 | 37.78
2023-04-13 14:00 | 45029.5833 | 0 | 9.7212 | 37.78
2023-04-13 14:30 | 45029.6042 | 0 | 10.3648 | 37.78
2023-04-13 15:00 | 45029.625 | 0 | 11.2395 | 37.78
2023-04-13 15:30 | 45029.6458 | 0 | 12.1022 | 37.78
2023-04-13 16:00 | 45029.6667 | 0 | 12.7402 | 37.78
2023-04-13 16:30 | 45029.6875 | 0 | 13.3838 | 37.78
2023-04-13 17:00 | 45029.7083 | 0 | 13.6563 | 37.78
2023-04-13 17:30 | 45029.7292 | 0 | 13.8967 | 37.78
2023-04-13 18:00 | 45029.75 | 0 | 13.8275 | 37.78
2023-04-13 18:30 | 45029.7708 | 0 | 13.6228 | 37.78
2023-04-13 19:00 | 45029.7917 | 0 | 13.555 | 37.78
2023-04-13 19:30 | 45029.8125 | 0 | 13.3638 | 37.78
2023-04-13 20:00 | 45029.8333 | 0 | 13.2152 | 37.78
2023-04-13 20:30 | 45029.8542 | 0 | 12.7553 | 37.78
2023-04-13 21:00 | 45029.875 | 0 | 12.3556 | 37.78
2023-04-13 21:30 | 45029.8958 | 0 | 11.9581 | 37.78
2023-04-13 22:00 | 45029.9167 | 0 | 11.4521 | 37.78
2023-04-13 22:30 | 45029.9375 | 0 | 10.7828 | 37.78
2023-04-13 23:00 | 45029.9583 | 0 | 10.4338 | 37.78
2023-04-13 23:30 | 45029.9792 | 0 | 9.8116 | 37.78
2023-04-14 | 45030 | 0 | 9.2529 | 37.78
2023-04-14 00:30 | 45030.0208 | 0 | 8.9259 | 37.78
2023-04-14 01:00 | 45030.0417 | 0 | 8.7877 | 37.78
2023-04-14 01:30 | 45030.0625 | 0 | 8.5422 | 37.78
2023-04-14 02:00 | 45030.0833 | 0 | 8.4139 | 37.78
2023-04-14 02:30 | 45030.1042 | 0 | 8.3412 | 37.78
2023-04-14 03:00 | 45030.125 | 0 | 8.3622 | 37.78
2023-04-14 03:30 | 45030.1458 | 0 | 8.36 | 37.78
2023-04-14 04:00 | 45030.1667 | 0 | 8.5759 | 37.78
2023-04-14 04:30 | 45030.1875 | 0 | 8.7928 | 37.78
2023-04-14 05:00 | 45030.2083 | 0 | 9.4104 | 37.78
2023-04-14 05:30 | 45030.2292 | 0 | 9.9168 | 37.78
2023-04-14 06:00 | 45030.25 | 0 | 10.5096 | 37.78
2023-04-14 06:30 | 45030.2708 | 0 | 10.8403 | 37.78
2023-04-14 07:00 | 45030.2917 | 0 | 10.9932 | 37.78
2023-04-14 07:30 | 45030.3125 | 0 | 10.5115 | 37.78
2023-04-14 08:00 | 45030.3333 | 0 | 10.1704 | 37.78
2023-04-14 08:30 | 45030.3542 | 0 | 9.6682 | 37.78
2023-04-14 09:00 | 45030.375 | 0 | 9.4466 | 37.78
2023-04-14 09:30 | 45030.3958 | 0 | 8.9607 | 37.78
2023-04-14 10:00 | 45030.4167 | 0 | 8.4448 | 37.78
2023-04-14 10:30 | 45030.4375 | 0 | 8.2948 | 37.78
2023-04-14 11:00 | 45030.4583 | 0 | 8.3263 | 37.78
2023-04-14 11:30 | 45030.4792 | 0 | 8.2649 | 37.78
2023-04-14 12:00 | 45030.5 | 0 | 8.4255 | 37.78
2023-04-14 12:30 | 45030.5208 | 0 | 9.0058 | 37.78
2023-04-14 13:00 | 45030.5417 | 0 | 9.2461 | 37.78
2023-04-14 13:30 | 45030.5625 | 0 | 10.0036 | 37.78
2023-04-14 14:00 | 45030.5833 | 0 | 11.1556 | 37.78
2023-04-14 14:30 | 45030.6042 | 0 | 13.3653 | 37.78
2023-04-14 15:00 | 45030.625 | 0 | 12.8999 | 37.78
2023-04-14 15:30 | 45030.6458 | 0 | 12.3893 | 37.78
2023-04-14 16:00 | 45030.6667 | 0 | 13.3821 | 37.78
2023-04-14 16:30 | 45030.6875 | 0 | 13.5464 | 37.78
2023-04-14 17:00 | 45030.7083 | 0 | 13.5187 | 37.78
2023-04-14 17:30 | 45030.7292 | 0 | 13.4089 | 37.78
2023-04-14 18:00 | 45030.75 | 0 | 13.4293 | 37.78
2023-04-14 18:30 | 45030.7708 | 0 | 13.3846 | 37.78
2023-04-14 19:00 | 45030.7917 | 0 | 13.3719 | 37.78
2023-04-14 19:30 | 45030.8125 | 0 | 13.2971 | 37.78
2023-04-14 20:00 | 45030.8333 | 0 | 12.949 | 37.78
2023-04-14 20:30 | 45030.8542 | 0 | 12.5845 | 37.78
2023-04-14 21:00 | 45030.875 | 0 | 12.2697 | 37.78
2023-04-14 21:30 | 45030.8958 | 0 | 11.6613 | 37.78
2023-04-14 22:00 | 45030.9167 | 0 | 11.2215 | 37.78
2023-04-14 22:30 | 45030.9375 | 0 | 10.5948 | 37.78
2023-04-14 23:00 | 45030.9583 | 0 | 10.1843 | 37.78
2023-04-14 23:30 | 45030.9792 | 0 | 9.6756 | 37.78
2023-04-15 | 45031 | 0 | 9.2918 | 37.78
2023-04-15 00:30 | 45031.0208 | 0 | 8.9331 | 37.78
2023-04-15 01:00 | 45031.0417 | 0 | 8.8158 | 37.78
2023-04-15 01:30 | 45031.0625 | 0 | 8.637 | 37.78
2023-04-15 02:00 | 45031.0833 | 0 | 8.425 | 37.78
2023-04-15 02:30 | 45031.1042 | 0 | 8.3803 | 37.78
2023-04-15 03:00 | 45031.125 | 0 | 8.5534 | 37.78
2023-04-15 03:30 | 45031.1458 | 0 | 8.2735 | 37.78
2023-04-15 04:00 | 45031.1667 | 0 | 8.3637 | 37.78
2023-04-15 04:30 | 45031.1875 | 0 | 8.4306 | 37.78
2023-04-15 05:00 | 45031.2083 | 0 | 8.7077 | 37.78
2023-04-15 05:30 | 45031.2292 | 0 | 8.7749 | 37.78
2023-04-15 06:00 | 45031.25 | 0 | 8.9777 | 37.78
2023-04-15 06:30 | 45031.2708 | 0 | 8.6072 | 37.78
2023-04-15 07:00 | 45031.2917 | 0 | 8.4985 | 37.78
2023-04-15 07:30 | 45031.3125 | 0 | 8.006 | 37.78
2023-04-15 08:00 | 45031.3333 | 0 | 7.6693 | 37.78
2023-04-15 08:30 | 45031.3542 | 0 | 7.5043 | 37.78
2023-04-15 09:00 | 45031.375 | 0 | 7.2152 | 37.78
2023-04-15 09:30 | 45031.3958 | 0 | 6.8469 | 37.78
2023-04-15 10:00 | 45031.4167 | 0 | 6.5919 | 37.78
2023-04-15 10:30 | 45031.4375 | 0 | 7.1108 | 37.78
2023-04-15 11:00 | 45031.4583 | 0 | 6.965 | 37.78
2023-04-15 11:30 | 45031.4792 | 0 | 6.4259 | 37.78
2023-04-15 12:00 | 45031.5 | 0 | 6.2936 | 37.78
2023-04-15 12:30 | 45031.5208 | 0 | 6.3288 | 37.78
2023-04-15 13:00 | 45031.5417 | 0 | 6.7576 | 37.78
2023-04-15 13:30 | 45031.5625 | 0 | 7.1445 | 37.78
2023-04-15 14:00 | 45031.5833 | 0 | 7.6269 | 37.78
2023-04-15 14:30 | 45031.6042 | 0 | 8.4029 | 37.78
2023-04-15 15:00 | 45031.625 | 0 | 9.2419 | 37.78
2023-04-15 15:30 | 45031.6458 | 0 | 10.0711 | 37.78
2023-04-15 16:00 | 45031.6667 | 0 | 11.1099 | 37.78
2023-04-15 16:30 | 45031.6875 | 0 | 11.7582 | 37.78
2023-04-15 17:00 | 45031.7083 | 0 | 12.0967 | 37.78
2023-04-15 17:30 | 45031.7292 | 0 | 12.2498 | 37.78
2023-04-15 18:00 | 45031.75 | 0 | 12.348 | 37.78
2023-04-15 18:30 | 45031.7708 | 0 | 12.2495 | 37.78
2023-04-15 19:00 | 45031.7917 | 0 | 12.1209 | 37.78
2023-04-15 19:30 | 45031.8125 | 0 | 12.0644 | 37.78
2023-04-15 20:00 | 45031.8333 | 0 | 11.8118 | 37.78
2023-04-15 20:30 | 45031.8542 | 0 | 11.3099 | 37.78
2023-04-15 21:00 | 45031.875 | 0 | 10.9261 | 37.78
2023-04-15 21:30 | 45031.8958 | 0 | 10.6246 | 37.78
2023-04-15 22:00 | 45031.9167 | 0 | 10.1777 | 37.78
2023-04-15 22:30 | 45031.9375 | 0 | 9.6584 | 37.78
2023-04-15 23:00 | 45031.9583 | 0 | 9.2867 | 37.78
2023-04-15 23:30 | 45031.9792 | 0 | 8.745 | 37.78
2023-04-16 | 45032 | 0 | 8.2588 | 37.78
2023-04-16 00:30 | 45032.0208 | 0 | 7.9839 | 37.78
2023-04-16 01:00 | 45032.0417 | 0 | 7.7828 | 37.78
2023-04-16 01:30 | 45032.0625 | 0 | 7.7029 | 37.78
2023-04-16 02:00 | 45032.0833 | 0 | 7.6362 | 37.78
2023-04-16 02:30 | 45032.1042 | 0 | 7.582 | 37.78
2023-04-16 03:00 | 45032.125 | 0 | 7.621 | 37.78
2023-04-16 03:30 | 45032.1458 | 0 | 7.487 | 37.78
2023-04-16 04:00 | 45032.1667 | 0 | 7.5206 | 37.78
2023-04-16 04:30 | 45032.1875 | 0 | 7.5876 | 37.78
2023-04-16 05:00 | 45032.2083 | 0 | 7.6266 | 37.78
2023-04-16 05:30 | 45032.2292 | 0 | 7.77 | 37.78
2023-04-16 06:00 | 45032.25 | 0 | 7.9225 | 37.78
2023-04-16 06:30 | 45032.2708 | 0 | 7.7177 | 37.78
2023-04-16 07:00 | 45032.2917 | 0 | 7.5967 | 37.78
2023-04-16 07:30 | 45032.3125 | 0 | 7.0163 | 37.78
2023-04-16 08:00 | 45032.3333 | 0 | 6.8227 | 37.78
2023-04-16 08:30 | 45032.3542 | 0 | 6.5027 | 37.78
2023-04-16 09:00 | 45032.375 | 0 | 6.4708 | 37.78
2023-04-16 09:30 | 45032.3958 | 0 | 6.376 | 37.78
2023-04-16 10:00 | 45032.4167 | 0 | 6.096 | 37.78
2023-04-16 10:30 | 45032.4375 | 0 | 6.123 | 37.78
2023-04-16 11:00 | 45032.4583 | 0 | 6.1767 | 37.78
2023-04-16 11:30 | 45032.4792 | 0 | 6.3521 | 37.78
2023-04-16 12:00 | 45032.5 | 0 | 6.2699 | 37.78
2023-04-16 12:30 | 45032.5208 | 0 | 6.9574 | 37.78
2023-04-16 13:00 | 45032.5417 | 0 | 6.9219 | 37.78
2023-04-16 13:30 | 45032.5625 | 0 | 7.4951 | 37.78
2023-04-16 14:00 | 45032.5833 | 0 | 8.3396 | 37.78
2023-04-16 14:30 | 45032.6042 | 0 | 9.2725 | 37.78
2023-04-16 15:00 | 45032.625 | 0 | 10.3234 | 37.78
2023-04-16 15:30 | 45032.6458 | 0 | 11.3108 | 37.78
2023-04-16 16:00 | 45032.6667 | 0 | 12.9969 | 37.78
2023-04-16 16:30 | 45032.6875 | 0 | 12.9419 | 37.78
2023-04-16 17:00 | 45032.7083 | 0 | 13.3326 | 37.78
2023-04-16 17:30 | 45032.7292 | 0 | 13.609 | 37.78
2023-04-16 18:00 | 45032.75 | 0 | 14.0567 | 37.78
2023-04-16 18:30 | 45032.7708 | 0 | 14.5362 | 37.78
2023-04-16 19:00 | 45032.7917 | 0 | 14.2674 | 37.78
2023-04-16 19:30 | 45032.8125 | 0 | 13.8499 | 37.78
2023-04-16 20:00 | 45032.8333 | 0 | 13.4701 | 37.78
2023-04-16 20:30 | 45032.8542 | 0 | 12.8279 | 37.78
2023-04-16 21:00 | 45032.875 | 0 | 12.3681 | 37.78
2023-04-16 21:30 | 45032.8958 | 0 | 11.7153 | 37.78
2023-04-16 22:00 | 45032.9167 | 0 | 11.1819 | 37.78
2023-04-16 22:30 | 45032.9375 | 0 | 10.5677 | 37.78
2023-04-16 23:00 | 45032.9583 | 0 | 9.9111 | 37.78
2023-04-16 23:30 | 45032.9792 | 0 | 9.5695 | 37.78
2023-04-17 | 45033 | 0 | 9.4131 | 37.78
2023-04-17 00:30 | 45033.0208 | 0 | 9.1916 | 37.78
2023-04-17 01:00 | 45033.0417 | 0 | 9.121 | 37.78
2023-04-17 01:30 | 45033.0625 | 0 | 8.9945 | 37.78
2023-04-17 02:00 | 45033.0833 | 0 | 9.0056 | 37.78
2023-04-17 02:30 | 45033.1042 | 0 | 8.9888 | 37.78
2023-04-17 03:00 | 45033.125 | 0 | 8.9722 | 37.78
2023-04-17 03:30 | 45033.1458 | 0 | 9.112 | 37.78
2023-04-17 04:00 | 45033.1667 | 0 | 9.3406 | 37.78
2023-04-17 04:30 | 45033.1875 | 0 | 9.6973 | 37.78
2023-04-17 05:00 | 45033.2083 | 0 | 10.2645 | 37.78
2023-04-17 05:30 | 45033.2292 | 0 | 10.927 | 37.78
2023-04-17 06:00 | 45033.25 | 0 | 11.8477 | 37.78
2023-04-17 06:30 | 45033.2708 | 0 | 12.4963 | 37.78
2023-04-17 07:00 | 45033.2917 | 0 | 13.0408 | 37.78
2023-04-17 07:30 | 45033.3125 | 0 | 13.7445 | 37.78
2023-04-17 08:00 | 45033.3333 | 0 | 13.5444 | 37.78
2023-04-17 08:30 | 45033.3542 | 0 | 12.8676 | 37.78
2023-04-17 09:00 | 45033.375 | 0 | 11.8455 | 37.78
2023-04-17 09:30 | 45033.3958 | 0 | 11.8532 | 37.78
2023-04-17 10:00 | 45033.4167 | 0 | 11.4193 | 37.78
2023-04-17 10:30 | 45033.4375 | 0 | 11.3655 | 37.78
2023-04-17 11:00 | 45033.4583 | 0 | 12.1377 | 37.78
2023-04-17 11:30 | 45033.4792 | 0 | 12.4306 | 37.78
2023-04-17 12:00 | 45033.5 | 0 | 12.3391 | 37.78
2023-04-17 12:30 | 45033.5208 | 0 | 12.9045 | 37.78
2023-04-17 13:00 | 45033.5417 | 0 | 12.7573 | 37.78
2023-04-17 13:30 | 45033.5625 | 0 | 14.6252 | 37.78
2023-04-17 14:00 | 45033.5833 | 0 | 15.7586 | 37.78
2023-04-17 14:30 | 45033.6042 | 0 | 15.4436 | 37.78
2023-04-17 15:00 | 45033.625 | 0 | 14.1334 | 37.78
2023-04-17 15:30 | 45033.6458 | 0 | 15.5714 | 37.78
2023-04-17 16:00 | 45033.6667 | 0 | 15.8429 | 37.78
2023-04-17 16:30 | 45033.6875 | 0 | 15.6718 | 37.78
2023-04-17 17:00 | 45033.7083 | 0 | 15.4018 | 37.78
2023-04-17 17:30 | 45033.7292 | 0 | 15.5594 | 37.78
2023-04-17 18:00 | 45033.75 | 0 | 15.6214 | 37.78
2023-04-17 18:30 | 45033.7708 | 0 | 15.4399 | 37.78
2023-04-17 19:00 | 45033.7917 | 0 | 15.175 | 37.78
2023-04-17 19:30 | 45033.8125 | 0 | 14.8762 | 37.78
2023-04-17 20:00 | 45033.8333 | 0 | 14.4881 | 37.78
2023-04-17 20:30 | 45033.8542 | 0 | 13.8935 | 37.78
2023-04-17 21:00 | 45033.875 | 0 | 13.5701 | 37.78
2023-04-17 21:30 | 45033.8958 | 0 | 13.137 | 37.78
2023-04-17 22:00 | 45033.9167 | 0 | 12.3057 | 37.78
2023-04-17 22:30 | 45033.9375 | 0 | 11.4907 | 37.78
2023-04-17 23:00 | 45033.9583 | 0 | 10.8758 | 37.78
2023-04-17 23:30 | 45033.9792 | 0 | 10.2544 | 37.78
2023-04-18 | 45034 | 0 | 9.949 | 37.78
2023-04-18 00:30 | 45034.0208 | 0 | 9.6039 | 37.78
2023-04-18 01:00 | 45034.0417 | 0 | 9.3293 | 37.78
2023-04-18 01:30 | 45034.0625 | 0 | 9.0429 | 37.78
2023-04-18 02:00 | 45034.0833 | 0 | 8.8884 | 37.78
2023-04-18 02:30 | 45034.1042 | 0 | 8.8084 | 37.78
2023-04-18 03:00 | 45034.125 | 0 | 8.9442 | 37.78
2023-04-18 03:30 | 45034.1458 | 0 | 9.0616 | 37.78
2023-04-18 04:00 | 45034.1667 | 0 | 9.1787 | 37.78
2023-04-18 04:30 | 45034.1875 | 0 | 9.1387 | 37.78
2023-04-18 05:00 | 45034.2083 | 0 | 9.4799 | 37.78
2023-04-18 05:30 | 45034.2292 | 0 | 10.5789 | 37.78
2023-04-18 06:00 | 45034.25 | 0 | 12.3011 | 37.78
2023-04-18 06:30 | 45034.2708 | 0 | 12.8191 | 37.78
2023-04-18 07:00 | 45034.2917 | 0 | 12.9286 | 37.78
2023-04-18 07:30 | 45034.3125 | 0 | 12.3461 | 37.78
2023-04-18 08:00 | 45034.3333 | 0 | 11.8865 | 37.78
2023-04-18 08:30 | 45034.3542 | 0 | 11.49 | 37.78
2023-04-18 09:00 | 45034.375 | 0 | 10.9373 | 37.78
2023-04-18 09:30 | 45034.3958 | 0 | 10.4553 | 37.78
2023-04-18 10:00 | 45034.4167 | 0 | 9.9805 | 37.78
2023-04-18 10:30 | 45034.4375 | 0 | 10.2172 | 37.78
2023-04-18 11:00 | 45034.4583 | 0 | 10.1346 | 37.78
2023-04-18 11:30 | 45034.4792 | 0 | 11.0844 | 37.78
2023-04-18 12:00 | 45034.5 | 0 | 11.0355 | 37.78
2023-04-18 12:30 | 45034.5208 | 0 | 10.4741 | 37.78
2023-04-18 13:00 | 45034.5417 | 0 | 11.0338 | 37.78
2023-04-18 13:30 | 45034.5625 | 0 | 10.9517 | 37.78
2023-04-18 14:00 | 45034.5833 | 0 | 12.0745 | 37.78
2023-04-18 14:30 | 45034.6042 | 0 | 12.1744 | 37.78
2023-04-18 15:00 | 45034.625 | 0 | 12.9081 | 37.78
2023-04-18 15:30 | 45034.6458 | 0 | 13.7021 | 37.78
2023-04-18 16:00 | 45034.6667 | 0 | 13.7247 | 37.78
2023-04-18 16:30 | 45034.6875 | 0 | 14.095 | 37.78
2023-04-18 17:00 | 45034.7083 | 0 | 14.3056 | 37.78
2023-04-18 17:30 | 45034.7292 | 0 | 14.4328 | 37.78
2023-04-18 18:00 | 45034.75 | 0 | 14.5234 | 37.78
2023-04-18 18:30 | 45034.7708 | 0 | 14.5257 | 37.78
2023-04-18 19:00 | 45034.7917 | 0 | 14.3396 | 37.78
2023-04-18 19:30 | 45034.8125 | 0 | 13.9783 | 37.78
2023-04-18 20:00 | 45034.8333 | 0 | 13.6092 | 37.78
2023-04-18 20:30 | 45034.8542 | 0 | 13.0401 | 37.78
2023-04-18 21:00 | 45034.875 | 0 | 12.6627 | 37.78
2023-04-18 21:30 | 45034.8958 | 0 | 12.1213 | 37.78
2023-04-18 22:00 | 45034.9167 | 0 | 11.5159 | 37.78
2023-04-18 22:30 | 45034.9375 | 0 | 10.8982 | 37.78
2023-04-18 23:00 | 45034.9583 | 0 | 10.3789 | 37.78
2023-04-18 23:30 | 45034.9792 | 0 | 9.8851 | 37.78
2023-04-19 | 45035 | 0 | 9.5079 | 37.78
2023-04-19 00:30 | 45035.0208 | 0 | 9.1467 | 37.78
2023-04-19 01:00 | 45035.0417 | 0 | 9.0781 | 37.78
2023-04-19 01:30 | 45035.0625 | 0 | 8.8325 | 37.78
2023-04-19 02:00 | 45035.0833 | 0 | 8.7674 | 37.78
2023-04-19 02:30 | 45035.1042 | 0 | 8.652 | 37.78
2023-04-19 03:00 | 45035.125 | 0 | 8.7526 | 37.78
2023-04-19 03:30 | 45035.1458 | 0 | 8.8494 | 37.78
2023-04-19 04:00 | 45035.1667 | 0 | 9.1454 | 37.78
2023-04-19 04:30 | 45035.1875 | 0 | 9.4054 | 37.78
2023-04-19 05:00 | 45035.2083 | 0 | 9.8961 | 37.78
2023-04-19 05:30 | 45035.2292 | 0 | 10.5921 | 37.78
2023-04-19 06:00 | 45035.25 | 0 | 11.5714 | 37.78
2023-04-19 06:30 | 45035.2708 | 0 | 12.3165 | 37.78
2023-04-19 07:00 | 45035.2917 | 0 | 12.5807 | 37.78
2023-04-19 07:30 | 45035.3125 | 0 | 11.9168 | 37.78
2023-04-19 08:00 | 45035.3333 | 0 | 12.6122 | 37.78
2023-04-19 08:30 | 45035.3542 | 0 | 11.749 | 37.78
2023-04-19 09:00 | 45035.375 | 0 | 11.3834 | 37.78
2023-04-19 09:30 | 45035.3958 | 0 | 10.8084 | 37.78
2023-04-19 10:00 | 45035.4167 | 0 | 9.6436 | 37.78
2023-04-19 10:30 | 45035.4375 | 0 | 10.3884 | 37.78
2023-04-19 11:00 | 45035.4583 | 0 | 11.2346 | 37.78
2023-04-19 11:30 | 45035.4792 | 0 | 11.7954 | 37.78
2023-04-19 12:00 | 45035.5 | 0 | 10.344 | 37.78
2023-04-19 12:30 | 45035.5208 | 0 | 9.4373 | 37.78
2023-04-19 13:00 | 45035.5417 | 0 | 9.0277 | 37.78
2023-04-19 13:30 | 45035.5625 | 0 | 10.5288 | 37.78
2023-04-19 14:00 | 45035.5833 | 0 | 11.0184 | 37.78
2023-04-19 14:30 | 45035.6042 | 0 | 10.865 | 37.78
2023-04-19 15:00 | 45035.625 | 0 | 12.3256 | 37.78
2023-04-19 15:30 | 45035.6458 | 0 | 11.9544 | 37.78
2023-04-19 16:00 | 45035.6667 | 0 | 13.4643 | 37.78
2023-04-19 16:30 | 45035.6875 | 0 | 13.9299 | 37.78
2023-04-19 17:00 | 45035.7083 | 0 | 13.7569 | 37.78
2023-04-19 17:30 | 45035.7292 | 0 | 14.1516 | 37.78
2023-04-19 18:00 | 45035.75 | 0 | 14.2898 | 37.78
2023-04-19 18:30 | 45035.7708 | 0 | 14.2516 | 37.78
2023-04-19 19:00 | 45035.7917 | 0 | 14.0696 | 37.78
2023-04-19 19:30 | 45035.8125 | 0 | 13.7794 | 37.78
2023-04-19 20:00 | 45035.8333 | 0 | 13.4515 | 37.78
2023-04-19 20:30 | 45035.8542 | 0 | 12.9777 | 37.78
2023-04-19 21:00 | 45035.875 | 0 | 12.5458 | 37.78
2023-04-19 21:30 | 45035.8958 | 0 | 11.9596 | 37.78
2023-04-19 22:00 | 45035.9167 | 0 | 11.2196 | 37.78
2023-04-19 22:30 | 45035.9375 | 0 | 10.4914 | 37.78
2023-04-19 23:00 | 45035.9583 | 0 | 9.9966 | 37.78
2023-04-19 23:30 | 45035.9792 | 0 | 9.6341 | 37.78
2023-04-20 | 45036 | 0 | 9.3 | 37.78
2023-04-20 00:30 | 45036.0208 | 0 | 8.8541 | 37.78
2023-04-20 01:00 | 45036.0417 | 0 | 8.7767 | 37.78
2023-04-20 01:30 | 45036.0625 | 0 | 8.5277 | 37.78
2023-04-20 02:00 | 45036.0833 | 0 | 8.4469 | 37.78
2023-04-20 02:30 | 45036.1042 | 0 | 8.4812 | 37.78
2023-04-20 03:00 | 45036.125 | 0 | 8.5311 | 37.78
2023-04-20 03:30 | 45036.1458 | 0 | 8.4864 | 37.78
2023-04-20 04:00 | 45036.1667 | 0 | 8.661 | 37.78
2023-04-20 04:30 | 45036.1875 | 0 | 8.9638 | 37.78
2023-04-20 05:00 | 45036.2083 | 0 | 9.426 | 37.78
2023-04-20 05:30 | 45036.2292 | 0 | 10.1567 | 37.78
2023-04-20 06:00 | 45036.25 | 0 | 10.9985 | 37.78
2023-04-20 06:30 | 45036.2708 | 0 | 11.5493 | 37.78
2023-04-20 07:00 | 45036.2917 | 0 | 11.6165 | 37.78
2023-04-20 07:30 | 45036.3125 | 0 | 12.011 | 37.78
2023-04-20 08:00 | 45036.3333 | 0 | 11.0198 | 37.78
2023-04-20 08:30 | 45036.3542 | 0 | 9.6311 | 37.78
2023-04-20 09:00 | 45036.375 | 0 | 9.9215 | 37.78
2023-04-20 09:30 | 45036.3958 | 0 | 8.5947 | 37.78
2023-04-20 10:00 | 45036.4167 | 0 | 8.4469 | 37.78
2023-04-20 10:30 | 45036.4375 | 0 | 8.5969 | 37.78
2023-04-20 11:00 | 45036.4583 | 0 | 8.7613 | 37.78
2023-04-20 11:30 | 45036.4792 | 0 | 10.0246 | 37.78
2023-04-20 12:00 | 45036.5 | 0 | 9.5505 | 37.78
2023-04-20 12:30 | 45036.5208 | 0 | 10.2345 | 37.78
2023-04-20 13:00 | 45036.5417 | 0 | 12.3946 | 37.78
2023-04-20 13:30 | 45036.5625 | 0 | 12.1423 | 37.78
2023-04-20 14:00 | 45036.5833 | 0 | 12.5499 | 37.78
2023-04-20 14:30 | 45036.6042 | 0 | 13.1449 | 37.78
2023-04-20 15:00 | 45036.625 | 0 | 12.7149 | 37.78
2023-04-20 15:30 | 45036.6458 | 0 | 12.853 | 37.78
2023-04-20 16:00 | 45036.6667 | 0 | 13.3508 | 37.78
2023-04-20 16:30 | 45036.6875 | 0 | 13.5384 | 37.78
2023-04-20 17:00 | 45036.7083 | 0 | 13.6109 | 37.78
2023-04-20 17:30 | 45036.7292 | 0 | 14.3019 | 37.78
2023-04-20 18:00 | 45036.75 | 0 | 14.4355 | 37.78
2023-04-20 18:30 | 45036.7708 | 0 | 14.1441 | 37.78
2023-04-20 19:00 | 45036.7917 | 0 | 13.8411 | 37.78
2023-04-20 19:30 | 45036.8125 | 0 | 13.7278 | 37.78
2023-04-20 20:00 | 45036.8333 | 0 | 13.1743 | 37.78
2023-04-20 20:30 | 45036.8542 | 0 | 12.8774 | 37.78
2023-04-20 21:00 | 45036.875 | 0 | 12.6179 | 37.78
2023-04-20 21:30 | 45036.8958 | 0 | 11.951 | 37.78
2023-04-20 22:00 | 45036.9167 | 0 | 11.1113 | 37.78
2023-04-20 22:30 | 45036.9375 | 0 | 10.6063 | 37.78
2023-04-20 23:00 | 45036.9583 | 0 | 10.252 | 37.78
2023-04-20 23:30 | 45036.9792 | 0 | 9.7741 | 37.78
2023-04-21 | 45037 | 0 | 9.4165 | 37.78
2023-04-21 00:30 | 45037.0208 | 0 | 8.8953 | 37.78
2023-04-21 01:00 | 45037.0417 | 0 | 8.7756 | 37.78
2023-04-21 01:30 | 45037.0625 | 0 | 8.5294 | 37.78
2023-04-21 02:00 | 45037.0833 | 0 | 8.3229 | 37.78
2023-04-21 02:30 | 45037.1042 | 0 | 8.2139 | 37.78
2023-04-21 03:00 | 45037.125 | 0 | 8.3048 | 37.78
2023-04-21 03:30 | 45037.1458 | 0 | 8.4657 | 37.78
2023-04-21 04:00 | 45037.1667 | 0 | 8.7307 | 37.78
2023-04-21 04:30 | 45037.1875 | 0 | 8.8528 | 37.78
2023-04-21 05:00 | 45037.2083 | 0 | 9.635 | 37.78
2023-04-21 05:30 | 45037.2292 | 0 | 10.2739 | 37.78
2023-04-21 06:00 | 45037.25 | 0 | 10.9735 | 37.78
2023-04-21 06:30 | 45037.2708 | 0 | 11.3633 | 37.78
2023-04-21 07:00 | 45037.2917 | 0 | 11.4532 | 37.78
2023-04-21 07:30 | 45037.3125 | 0 | 11.3347 | 37.78
2023-04-21 08:00 | 45037.3333 | 0 | 10.8546 | 37.78
2023-04-21 08:30 | 45037.3542 | 0 | 10.2074 | 37.78
2023-04-21 09:00 | 45037.375 | 0 | 9.8872 | 37.78
2023-04-21 09:30 | 45037.3958 | 0 | 10.754 | 37.78
2023-04-21 10:00 | 45037.4167 | 0 | 11.3322 | 37.78
2023-04-21 10:30 | 45037.4375 | 0 | 12.0353 | 37.78
2023-04-21 11:00 | 45037.4583 | 0 | 9.9812 | 37.78
2023-04-21 11:30 | 45037.4792 | 0 | 11.3663 | 37.78
2023-04-21 12:00 | 45037.5 | 0 | 10.9219 | 37.78
2023-04-21 12:30 | 45037.5208 | 0 | 9.5126 | 37.78
2023-04-21 13:00 | 45037.5417 | 0 | 11.9726 | 37.78
2023-04-21 13:30 | 45037.5625 | 0 | 10.8083 | 37.78
2023-04-21 14:00 | 45037.5833 | 0 | 12.7109 | 37.78
2023-04-21 14:30 | 45037.6042 | 0 | 12.7299 | 37.78
2023-04-21 15:00 | 45037.625 | 0 | 11.2516 | 37.78
2023-04-21 15:30 | 45037.6458 | 0 | 13.348 | 37.78
2023-04-21 16:00 | 45037.6667 | 0 | 13.1863 | 37.78
2023-04-21 16:30 | 45037.6875 | 0 | 13.4213 | 37.78
2023-04-21 17:00 | 45037.7083 | 0 | 13.5764 | 37.78
2023-04-21 17:30 | 45037.7292 | 0 | 13.9819 | 37.78
2023-04-21 18:00 | 45037.75 | 0 | 13.8481 | 37.78
2023-04-21 18:30 | 45037.7708 | 0 | 13.4944 | 37.78
2023-04-21 19:00 | 45037.7917 | 0 | 13.2329 | 37.78
2023-04-21 19:30 | 45037.8125 | 0 | 12.901 | 37.78
2023-04-21 20:00 | 45037.8333 | 0 | 12.6287 | 37.78
2023-04-21 20:30 | 45037.8542 | 0 | 12.2229 | 37.78
2023-04-21 21:00 | 45037.875 | 0 | 12.0667 | 37.78
2023-04-21 21:30 | 45037.8958 | 0 | 11.325 | 37.78
2023-04-21 22:00 | 45037.9167 | 0 | 10.5796 | 37.78
2023-04-21 22:30 | 45037.9375 | 0 | 10.237 | 37.78
2023-04-21 23:00 | 45037.9583 | 0 | 9.9316 | 37.78
2023-04-21 23:30 | 45037.9792 | 0 | 9.5739 | 37.78
2023-04-22 | 45038 | 0 | 9.1887 | 37.78
2023-04-22 00:30 | 45038.0208 | 0 | 8.8031 | 37.78
2023-04-22 01:00 | 45038.0417 | 0 | 8.5793 | 37.78
2023-04-22 01:30 | 45038.0625 | 0 | 8.3162 | 37.78
2023-04-22 02:00 | 45038.0833 | 0 | 8.2333 | 37.78
2023-04-22 02:30 | 45038.1042 | 0 | 8.1824 | 37.78
2023-04-22 03:00 | 45038.125 | 0 | 8.1353 | 37.78
2023-04-22 03:30 | 45038.1458 | 0 | 8.3369 | 37.78
2023-04-22 04:00 | 45038.1667 | 0 | 8.2626 | 37.78
2023-04-22 04:30 | 45038.1875 | 0 | 8.0844 | 37.78
2023-04-22 05:00 | 45038.2083 | 0 | 8.3729 | 37.78
2023-04-22 05:30 | 45038.2292 | 0 | 8.6671 | 37.78
2023-04-22 06:00 | 45038.25 | 0 | 8.9216 | 37.78
2023-04-22 06:30 | 45038.2708 | 0 | 6.6276 | 37.78
2023-04-22 07:00 | 45038.2917 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 07:30 | 45038.3125 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 08:00 | 45038.3333 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 08:30 | 45038.3542 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 09:00 | 45038.375 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 09:30 | 45038.3958 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 10:00 | 45038.4167 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 10:30 | 45038.4375 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 11:00 | 45038.4583 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 11:30 | 45038.4792 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 12:00 | 45038.5 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 12:30 | 45038.5208 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 13:00 | 45038.5417 | 0 | 0 | 37.78
2023-04-22 13:30 | 45038.5625 | 0 | 6.2315 | 37.78
2023-04-22 14:00 | 45038.5833 | 0 | 9.7165 | 37.78
2023-04-22 14:30 | 45038.6042 | 0 | 9.488 | 37.78
2023-04-22 15:00 | 45038.625 | 0 | 9.5098 | 37.78
2023-04-22 15:30 | 45038.6458 | 0 | 10.8516 | 37.78
2023-04-22 16:00 | 45038.6667 | 0 | 10.9778 | 37.78
2023-04-22 16:30 | 45038.6875 | 0 | 11.1835 | 37.78
2023-04-22 17:00 | 45038.7083 | 0 | 11.211 | 37.78
2023-04-22 17:30 | 45038.7292 | 0 | 11.6445 | 37.78
2023-04-22 18:00 | 45038.75 | 0 | 11.6939 | 37.78
2023-04-22 18:30 | 45038.7708 | 0 | 11.4451 | 37.78
2023-04-22 19:00 | 45038.7917 | 0 | 11.1424 | 37.78
2023-04-22 19:30 | 45038.8125 | 0 | 10.9958 | 37.78
2023-04-22 20:00 | 45038.8333 | 0 | 10.5978 | 37.78
2023-04-22 20:30 | 45038.8542 | 0 | 10.3187 | 37.78
2023-04-22 21:00 | 45038.875 | 0 | 10.2908 | 37.78
2023-04-22 21:30 | 45038.8958 | 0 | 9.6114 | 37.78
2023-04-22 22:00 | 45038.9167 | 0 | 9.2728 | 37.78
2023-04-22 22:30 | 45038.9375 | 0 | 8.9726 | 37.78
2023-04-22 23:00 | 45038.9583 | 0 | 8.7435 | 37.78
2023-04-22 23:30 | 45038.9792 | 0 | 8.3508 | 37.78
2023-04-23 | 45039 | 0 | 8.0053 | 37.78
2023-04-23 00:30 | 45039.0208 | 0 | 7.7397 | 37.78
2023-04-23 01:00 | 45039.0417 | 0 | 7.4982 | 37.78
2023-04-23 01:30 | 45039.0625 | 0 | 7.4523 | 37.78
2023-04-23 02:00 | 45039.0833 | 0 | 7.3028 | 37.78
2023-04-23 02:30 | 45039.1042 | 0 | 7.3423 | 37.78
2023-04-23 03:00 | 45039.125 | 0 | 7.363 | 37.78
2023-04-23 03:30 | 45039.1458 | 0 | 7.3199 | 37.78
2023-04-23 04:00 | 45039.1667 | 0 | 7.2432 | 37.78
2023-04-23 04:30 | 45039.1875 | 0 | 7.2432 | 37.78
2023-04-23 05:00 | 45039.2083 | 0 | 7.3869 | 37.78
2023-04-23 05:30 | 45039.2292 | 0 | 7.5896 | 37.78
2023-04-23 06:00 | 45039.25 | 0 | 7.7792 | 37.78
2023-04-23 06:30 | 45039.2708 | 0 | 7.6339 | 37.78
2023-04-23 07:00 | 45039.2917 | 0 | 7.3973 | 37.78
2023-04-23 07:30 | 45039.3125 | 0 | 6.9676 | 37.78
2023-04-23 08:00 | 45039.3333 | 0 | 6.7064 | 37.78
2023-04-23 08:30 | 45039.3542 | 0 | 5.9203 | 37.78
2023-04-23 09:00 | 45039.375 | 0 | 5.5778 | 37.78
2023-04-23 09:30 | 45039.3958 | 0 | 5.3035 | 37.78
2023-04-23 10:00 | 45039.4167 | 0 | 5.4971 | 37.78
2023-04-23 10:30 | 45039.4375 | 0 | 5.0142 | 37.78
2023-04-23 11:00 | 45039.4583 | 0 | 4.7426 | 37.78
2023-04-23 11:30 | 45039.4792 | 0 | 6.6769 | 37.78
2023-04-23 12:00 | 45039.5 | 0 | 5.6676 | 37.78
2023-04-23 12:30 | 45039.5208 | 0 | 5.927 | 37.78
2023-04-23 13:00 | 45039.5417 | 0 | 6.098 | 37.78
2023-04-23 13:30 | 45039.5625 | 0 | 5.5112 | 37.78
2023-04-23 14:00 | 45039.5833 | 0 | 6.8349 | 37.78
2023-04-23 14:30 | 45039.6042 | 0 | 8.082 | 37.78
2023-04-23 15:00 | 45039.625 | 0 | 8.7699 | 37.78
2023-04-23 15:30 | 45039.6458 | 0 | 8.9569 | 37.78
2023-04-23 16:00 | 45039.6667 | 0 | 9.8089 | 37.78
2023-04-23 16:30 | 45039.6875 | 0 | 10.9122 | 37.78
2023-04-23 17:00 | 45039.7083 | 0 | 11.4108 | 37.78
2023-04-23 17:30 | 45039.7292 | 0 | 11.9599 | 37.78
2023-04-23 18:00 | 45039.75 | 0 | 12.1438 | 37.78
2023-04-23 18:30 | 45039.7708 | 0 | 11.9475 | 37.78
2023-04-23 19:00 | 45039.7917 | 0 | 11.4818 | 37.78
2023-04-23 19:30 | 45039.8125 | 0 | 11.1976 | 37.78
2023-04-23 20:00 | 45039.8333 | 0 | 10.8314 | 37.78
2023-04-23 20:30 | 45039.8542 | 0 | 10.3235 | 37.78
2023-04-23 21:00 | 45039.875 | 0 | 10.3389 | 37.78
2023-04-23 21:30 | 45039.8958 | 0 | 9.777 | 37.78
2023-04-23 22:00 | 45039.9167 | 0 | 9.2167 | 37.78
2023-04-23 22:30 | 45039.9375 | 0 | 8.802 | 37.78
2023-04-23 23:00 | 45039.9583 | 0 | 8.5171 | 37.78
2023-04-23 23:30 | 45039.9792 | 0 | 8.4605 | 37.78
2023-04-24 | 45040 | 0 | 8.1516 | 37.78
2023-04-24 00:30 | 45040.0208 | 0 | 8.0003 | 37.78
2023-04-24 01:00 | 45040.0417 | 0 | 7.804 | 37.78
2023-04-24 01:30 | 45040.0625 | 0 | 7.7207 | 37.78
2023-04-24 02:00 | 45040.0833 | 0 | 7.6973 | 37.78
2023-04-24 02:30 | 45040.1042 | 0 | 7.8216 | 37.78
2023-04-24 03:00 | 45040.125 | 0 | 7.8679 | 37.78
2023-04-24 03:30 | 45040.1458 | 0 | 8.0122 | 37.78
2023-04-24 04:00 | 45040.1667 | 0 | 8.2594 | 37.78
2023-04-24 04:30 | 45040.1875 | 0 | 8.5997 | 37.78
2023-04-24 05:00 | 45040.2083 | 0 | 9.0755 | 37.78
2023-04-24 05:30 | 45040.2292 | 0 | 9.9146 | 37.78
2023-04-24 06:00 | 45040.25 | 0 | 10.7487 | 37.78
2023-04-24 06:30 | 45040.2708 | 0 | 11.3792 | 37.78
2023-04-24 07:00 | 45040.2917 | 0 | 11.6408 | 37.78
2023-04-24 07:30 | 45040.3125 | 0 | 11.1302 | 37.78
2023-04-24 08:00 | 45040.3333 | 0 | 10.4122 | 37.78
2023-04-24 08:30 | 45040.3542 | 0 | 10.2344 | 37.78
2023-04-24 09:00 | 45040.375 | 0 | 10.3773 | 37.78
2023-04-24 09:30 | 45040.3958 | 0 | 11.4709 | 37.78
2023-04-24 10:00 | 45040.4167 | 0 | 11.6384 | 37.78
2023-04-24 10:30 | 45040.4375 | 0 | 12.2535 | 37.78
2023-04-24 11:00 | 45040.4583 | 0 | 11.7952 | 37.78
2023-04-24 11:30 | 45040.4792 | 0 | 12.1276 | 37.78
2023-04-24 12:00 | 45040.5 | 0 | 10.3194 | 37.78
2023-04-24 12:30 | 45040.5208 | 0 | 7.9124 | 37.78
2023-04-24 13:00 | 45040.5417 | 0 | 10.802 | 37.78
2023-04-24 13:30 | 45040.5625 | 0 | 11.8621 | 37.78
2023-04-24 14:00 | 45040.5833 | 0 | 9.5553 | 37.78
2023-04-24 14:30 | 45040.6042 | 0 | 12.4984 | 37.78
2023-04-24 15:00 | 45040.625 | 0 | 12.1242 | 37.78
2023-04-24 15:30 | 45040.6458 | 0 | 12.4604 | 37.78
2023-04-24 16:00 | 45040.6667 | 0 | 12.3307 | 37.78
2023-04-24 16:30 | 45040.6875 | 0 | 12.7114 | 37.78
2023-04-24 17:00 | 45040.7083 | 0 | 13.3425 | 37.78
2023-04-24 17:30 | 45040.7292 | 0 | 13.8027 | 37.78
2023-04-24 18:00 | 45040.75 | 0 | 13.9523 | 37.78
2023-04-24 18:30 | 45040.7708 | 0 | 13.7323 | 37.78
2023-04-24 19:00 | 45040.7917 | 0 | 13.1164 | 37.78
2023-04-24 19:30 | 45040.8125 | 0 | 12.752 | 37.78
2023-04-24 20:00 | 45040.8333 | 0 | 12.1772 | 37.78
2023-04-24 20:30 | 45040.8542 | 0 | 11.733 | 37.78
2023-04-24 21:00 | 45040.875 | 0 | 11.6182 | 37.78
2023-04-24 21:30 | 45040.8958 | 0 | 10.99 | 37.78
2023-04-24 22:00 | 45040.9167 | 0 | 10.3312 | 37.78
2023-04-24 22:30 | 45040.9375 | 0 | 10.0257 | 37.78
2023-04-24 23:00 | 45040.9583 | 0 | 9.7432 | 37.78
2023-04-24 23:30 | 45040.9792 | 0 | 9.4347 | 37.78
2023-04-25 | 45041 | 0 | 8.9146 | 37.78
2023-04-25 00:30 | 45041.0208 | 0 | 8.6359 | 37.78
2023-04-25 01:00 | 45041.0417 | 0 | 8.4019 | 37.78
2023-04-25 01:30 | 45041.0625 | 0 | 8.1772 | 37.78
2023-04-25 02:00 | 45041.0833 | 0 | 8.0948 | 37.78
2023-04-25 02:30 | 45041.1042 | 0 | 8.0174 | 37.78
2023-04-25 03:00 | 45041.125 | 0 | 7.9042 | 37.78
2023-04-25 03:30 | 45041.1458 | 0 | 7.8507 | 37.78
2023-04-25 04:00 | 45041.1667 | 0 | 7.9058 | 37.78
2023-04-25 04:30 | 45041.1875 | 0 | 8.0414 | 37.78
2023-04-25 05:00 | 45041.2083 | 0 | 8.1446 | 37.78
2023-04-25 05:30 | 45041.2292 | 0 | 8.2069 | 37.78
2023-04-25 06:00 | 45041.25 | 0 | 8.4314 | 37.78
2023-04-25 06:30 | 45041.2708 | 0 | 8.3628 | 37.78
2023-04-25 07:00 | 45041.2917 | 0 | 8.3919 | 37.78
2023-04-25 07:30 | 45041.3125 | 0 | 7.8945 | 37.78
2023-04-25 08:00 | 45041.3333 | 0 | 7.547 | 37.78
2023-04-25 08:30 | 45041.3542 | 0 | 6.8993 | 37.78
2023-04-25 09:00 | 45041.375 | 0 | 6.6191 | 37.78
2023-04-25 09:30 | 45041.3958 | 0 | 7.1754 | 37.78
2023-04-25 10:00 | 45041.4167 | 0 | 9.0015 | 37.78
2023-04-25 10:30 | 45041.4375 | 0 | 6.3971 | 37.78
2023-04-25 11:00 | 45041.4583 | 0 | 6.4205 | 37.78
2023-04-25 11:30 | 45041.4792 | 0 | 9.4111 | 37.78
2023-04-25 12:00 | 45041.5 | 0 | 6.5597 | 37.78
2023-04-25 12:30 | 45041.5208 | 0 | 7.4821 | 37.78
2023-04-25 13:00 | 45041.5417 | 0 | 9.2788 | 37.78
2023-04-25 13:30 | 45041.5625 | 0 | 9.4995 | 37.78
2023-04-25 14:00 | 45041.5833 | 0 | 9.59 | 37.78
2023-04-25 14:30 | 45041.6042 | 0 | 8.6796 | 37.78
2023-04-25 15:00 | 45041.625 | 0 | 10.0286 | 37.78
2023-04-25 15:30 | 45041.6458 | 0 | 10.1054 | 37.78
2023-04-25 16:00 | 45041.6667 | 0 | 10.8632 | 37.78
2023-04-25 16:30 | 45041.6875 | 0 | 11.315 | 37.78
2023-04-25 17:00 | 45041.7083 | 0 | 11.6765 | 37.78
2023-04-25 17:30 | 45041.7292 | 0 | 12.4098 | 37.78
2023-04-25 18:00 | 45041.75 | 0 | 12.4337 | 37.78
2023-04-25 18:30 | 45041.7708 | 0 | 12.0514 | 37.78
2023-04-25 19:00 | 45041.7917 | 0 | 11.577 | 37.78
2023-04-25 19:30 | 45041.8125 | 0 | 11.1505 | 37.78
2023-04-25 20:00 | 45041.8333 | 0 | 10.8034 | 37.78
2023-04-25 20:30 | 45041.8542 | 0 | 10.3514 | 37.78
2023-04-25 21:00 | 45041.875 | 0 | 10.1969 | 37.78
2023-04-25 21:30 | 45041.8958 | 0 | 9.6362 | 37.78
2023-04-25 22:00 | 45041.9167 | 0 | 9.0576 | 37.78
2023-04-25 22:30 | 45041.9375 | 0 | 8.6119 | 37.78
2023-04-25 23:00 | 45041.9583 | 0 | 8.2713 | 37.78
2023-04-25 23:30 | 45041.9792 | 0 | 8.1972 | 37.78
2023-04-26 | 45042 | 0 | 7.9901 | 37.78
2023-04-26 00:30 | 45042.0208 | 0 | 7.6256 | 37.78
2023-04-26 01:00 | 45042.0417 | 0 | 7.5484 | 37.78
2023-04-26 01:30 | 45042.0625 | 0 | 7.3578 | 37.78
2023-04-26 02:00 | 45042.0833 | 0 | 7.3474 | 37.78
2023-04-26 02:30 | 45042.1042 | 0 | 7.3698 | 37.78
2023-04-26 03:00 | 45042.125 | 0 | 7.4264 | 37.78
2023-04-26 03:30 | 45042.1458 | 0 | 7.6829 | 37.78
2023-04-26 04:00 | 45042.1667 | 0 | 8.0761 | 37.78
2023-04-26 04:30 | 45042.1875 | 0 | 8.4913 | 37.78
2023-04-26 05:00 | 45042.2083 | 0 | 9.0652 | 37.78
2023-04-26 05:30 | 45042.2292 | 0 | 9.699 | 37.78
2023-04-26 06:00 | 45042.25 | 0 | 10.8707 | 37.78
2023-04-26 06:30 | 45042.2708 | 0 | 11.7459 | 37.78
2023-04-26 07:00 | 45042.2917 | 0 | 11.8353 | 37.78
2023-04-26 07:30 | 45042.3125 | 0 | 12.207 | 37.78
2023-04-26 08:00 | 45042.3333 | 0 | 10.779 | 37.78
2023-04-26 08:30 | 45042.3542 | 0 | 11.5719 | 37.78
2023-04-26 09:00 | 45042.375 | 0 | 9.0649 | 37.78
2023-04-26 09:30 | 45042.3958 | 0 | 9.8567 | 37.78
2023-04-26 10:00 | 45042.4167 | 0 | 9.1425 | 37.78
2023-04-26 10:30 | 45042.4375 | 0 | 9.24 | 37.78
2023-04-26 11:00 | 45042.4583 | 0 | 10.2231 | 37.78
2023-04-26 11:30 | 45042.4792 | 0 | 10.8296 | 37.78
2023-04-26 12:00 | 45042.5 | 0 | 10.5219 | 37.78
2023-04-26 12:30 | 45042.5208 | 0 | 11.3263 | 37.78
2023-04-26 13:00 | 45042.5417 | 0 | 10.8449 | 37.78
2023-04-26 13:30 | 45042.5625 | 0 | 11.1178 | 37.78
2023-04-26 14:00 | 45042.5833 | 0 | 11.4942 | 37.78
2023-04-26 14:30 | 45042.6042 | 0 | 12.8945 | 37.78
2023-04-26 15:00 | 45042.625 | 0 | 11.4732 | 37.78
2023-04-26 15:30 | 45042.6458 | 0 | 11.4682 | 37.78
2023-04-26 16:00 | 45042.6667 | 0 | 12.5309 | 37.78
2023-04-26 16:30 | 45042.6875 | 0 | 13.0942 | 37.78
2023-04-26 17:00 | 45042.7083 | 0 | 13.4943 | 37.78
2023-04-26 17:30 | 45042.7292 | 0 | 14.1426 | 37.78
2023-04-26 18:00 | 45042.75 | 0 | 14.3497 | 37.78
2023-04-26 18:30 | 45042.7708 | 0 | 14.0839 | 37.78
2023-04-26 19:00 | 45042.7917 | 0 | 13.9643 | 37.78
2023-04-26 19:30 | 45042.8125 | 0 | 13.6218 | 37.78
2023-04-26 20:00 | 45042.8333 | 0 | 12.9706 | 37.78
2023-04-26 20:30 | 45042.8542 | 0 | 12.4337 | 37.78
2023-04-26 21:00 | 45042.875 | 0 | 12.1733 | 37.78
2023-04-26 21:30 | 45042.8958 | 0 | 11.3642 | 37.78
2023-04-26 22:00 | 45042.9167 | 0 | 10.5563 | 37.78
2023-04-26 22:30 | 45042.9375 | 0 | 10.1803 | 37.78
2023-04-26 23:00 | 45042.9583 | 0 | 9.7979 | 37.78
2023-04-26 23:30 | 45042.9792 | 0 | 9.701 | 37.78
2023-04-27 | 45043 | 0 | 9.2531 | 37.78
2023-04-27 00:30 | 45043.0208 | 0 | 8.8764 | 37.78
2023-04-27 01:00 | 45043.0417 | 0 | 8.554 | 37.78
2023-04-27 01:30 | 45043.0625 | 0 | 8.3679 | 37.78
2023-04-27 02:00 | 45043.0833 | 0 | 8.3181 | 37.78
2023-04-27 02:30 | 45043.1042 | 0 | 8.3249 | 37.78
2023-04-27 03:00 | 45043.125 | 0 | 8.2757 | 37.78
2023-04-27 03:30 | 45043.1458 | 0 | 8.3026 | 37.78
2023-04-27 04:00 | 45043.1667 | 0 | 8.5894 | 37.78
2023-04-27 04:30 | 45043.1875 | 0 | 9.0992 | 37.78
2023-04-27 05:00 | 45043.2083 | 0 | 9.6102 | 37.78
2023-04-27 05:30 | 45043.2292 | 0 | 10.249 | 37.78
2023-04-27 06:00 | 45043.25 | 0 | 11.2696 | 37.78
2023-04-27 06:30 | 45043.2708 | 0 | 11.9416 | 37.78
2023-04-27 07:00 | 45043.2917 | 0 | 12.1459 | 37.78
2023-04-27 07:30 | 45043.3125 | 0 | 11.3498 | 37.78
2023-04-27 08:00 | 45043.3333 | 0 | 11.1406 | 37.78
2023-04-27 08:30 | 45043.3542 | 0 | 10.5781 | 37.78
2023-04-27 09:00 | 45043.375 | 0 | 10.0117 | 37.78
2023-04-27 09:30 | 45043.3958 | 0 | 10.2296 | 37.78
2023-04-27 10:00 | 45043.4167 | 0 | 9.705 | 37.78
2023-04-27 10:30 | 45043.4375 | 0 | 11.1992 | 37.78
2023-04-27 11:00 | 45043.4583 | 0 | 11.5636 | 37.78
2023-04-27 11:30 | 45043.4792 | 0 | 12.3235 | 37.78
2023-04-27 12:00 | 45043.5 | 0 | 11.1982 | 37.78
2023-04-27 12:30 | 45043.5208 | 0 | 12.3981 | 37.78
2023-04-27 13:00 | 45043.5417 | 0 | 8.198 | 37.78
2023-04-27 13:30 | 45043.5625 | 0 | 10.1941 | 37.78
2023-04-27 14:00 | 45043.5833 | 0 | 11.2109 | 37.78
2023-04-27 14:30 | 45043.6042 | 0 | 12.0453 | 37.78
2023-04-27 15:00 | 45043.625 | 0 | 11.9151 | 37.78
2023-04-27 15:30 | 45043.6458 | 0 | 12.0905 | 37.78
2023-04-27 16:00 | 45043.6667 | 0 | 12.8968 | 37.78
2023-04-27 16:30 | 45043.6875 | 0 | 13.3854 | 37.78
2023-04-27 17:00 | 45043.7083 | 0 | 13.7069 | 37.78
2023-04-27 17:30 | 45043.7292 | 0 | 13.9962 | 37.78
2023-04-27 18:00 | 45043.75 | 0 | 14.0524 | 37.78
2023-04-27 18:30 | 45043.7708 | 0 | 13.9762 | 37.78
2023-04-27 19:00 | 45043.7917 | 0 | 13.3187 | 37.78
2023-04-27 19:30 | 45043.8125 | 0 | 12.8156 | 37.78
2023-04-27 20:00 | 45043.8333 | 0 | 13.0222 | 37.78
2023-04-27 20:30 | 45043.8542 | 0 | 12.5395 | 37.78
2023-04-27 21:00 | 45043.875 | 0 | 12.3237 | 37.78
2023-04-27 21:30 | 45043.8958 | 0 | 11.5135 | 37.78
2023-04-27 22:00 | 45043.9167 | 0 | 10.8588 | 37.78
2023-04-27 22:30 | 45043.9375 | 0 | 10.4358 | 37.78
2023-04-27 23:00 | 45043.9583 | 0 | 10.1099 | 37.78
2023-04-27 23:30 | 45043.9792 | 0 | 9.6731 | 37.78
2023-04-28 | 45044 | 0 | 9.5087 | 37.78
2023-04-28 00:30 | 45044.0208 | 0 | 8.8713 | 37.78
2023-04-28 01:00 | 45044.0417 | 0 | 8.7384 | 37.78
2023-04-28 01:30 | 45044.0625 | 0 | 8.6411 | 37.78
2023-04-28 02:00 | 45044.0833 | 0 | 8.3204 | 37.78
2023-04-28 02:30 | 45044.1042 | 0 | 8.4365 | 37.78
2023-04-28 03:00 | 45044.125 | 0 | 8.4812 | 37.78
2023-04-28 03:30 | 45044.1458 | 0 | 8.5482 | 37.78
2023-04-28 04:00 | 45044.1667 | 0 | 8.9827 | 37.78
2023-04-28 04:30 | 45044.1875 | 0 | 9.1446 | 37.78
2023-04-28 05:00 | 45044.2083 | 0 | 9.7294 | 37.78
2023-04-28 05:30 | 45044.2292 | 0 | 10.3276 | 37.78
2023-04-28 06:00 | 45044.25 | 0 | 11.2703 | 37.78
2023-04-28 06:30 | 45044.2708 | 0 | 11.7333 | 37.78
2023-04-28 07:00 | 45044.2917 | 0 | 12.092 | 37.78
2023-04-28 07:30 | 45044.3125 | 0 | 11.9227 | 37.78
2023-04-28 08:00 | 45044.3333 | 0 | 11.3162 | 37.78
2023-04-28 08:30 | 45044.3542 | 0 | 10.291 | 37.78
2023-04-28 09:00 | 45044.375 | 0 | 10.6596 | 37.78
2023-04-28 09:30 | 45044.3958 | 0 | 9.7734 | 37.78
2023-04-28 10:00 | 45044.4167 | 0 | 11.205 | 37.78
2023-04-28 10:30 | 45044.4375 | 0 | 11.3873 | 37.78
2023-04-28 11:00 | 45044.4583 | 0 | 11.969 | 37.78
2023-04-28 11:30 | 45044.4792 | 0 | 10.3354 | 37.78
2023-04-28 12:00 | 45044.5 | 0 | 9.1476 | 37.78
2023-04-28 12:30 | 45044.5208 | 0 | 8.5387 | 37.78
2023-04-28 13:00 | 45044.5417 | 0 | 10.7766 | 37.78
2023-04-28 13:30 | 45044.5625 | 0 | 11.0524 | 37.78
2023-04-28 14:00 | 45044.5833 | 0 | 10.6345 | 37.78
2023-04-28 14:30 | 45044.6042 | 0 | 11.1564 | 37.78
2023-04-28 15:00 | 45044.625 | 0 | 12.8532 | 37.78
2023-04-28 15:30 | 45044.6458 | 0 | 12.619 | 37.78
2023-04-28 16:00 | 45044.6667 | 0 | 12.5851 | 37.78
2023-04-28 16:30 | 45044.6875 | 0 | 13.1651 | 37.78
2023-04-28 17:00 | 45044.7083 | 0 | 13.5977 | 37.78
2023-04-28 17:30 | 45044.7292 | 0 | 13.7449 | 37.78
2023-04-28 18:00 | 45044.75 | 0 | 13.4027 | 37.78
2023-04-28 18:30 | 45044.7708 | 0 | 13.1711 | 37.78
2023-04-28 19:00 | 45044.7917 | 0 | 12.8237 | 37.78
2023-04-28 19:30 | 45044.8125 | 0 | 12.6506 | 37.78
2023-04-28 20:00 | 45044.8333 | 0 | 12.3705 | 37.78
2023-04-28 20:30 | 45044.8542 | 0 | 11.8106 | 37.78
2023-04-28 21:00 | 45044.875 | 0 | 11.6247 | 37.78
2023-04-28 21:30 | 45044.8958 | 0 | 10.8818 | 37.78
2023-04-28 22:00 | 45044.9167 | 0 | 10.3544 | 37.78
2023-04-28 22:30 | 45044.9375 | 0 | 10.1804 | 37.78
2023-04-28 23:00 | 45044.9583 | 0 | 9.7537 | 37.78
2023-04-28 23:30 | 45044.9792 | 0 | 9.3982 | 37.78
2023-04-29 | 45045 | 0 | 8.9527 | 37.78
2023-04-29 00:30 | 45045.0208 | 0 | 8.4869 | 37.78
2023-04-29 01:00 | 45045.0417 | 0 | 8.3405 | 37.78
2023-04-29 01:30 | 45045.0625 | 0 | 8.1532 | 37.78
2023-04-29 02:00 | 45045.0833 | 0 | 8.1015 | 37.78
2023-04-29 02:30 | 45045.1042 | 0 | 8.0226 | 37.78
2023-04-29 03:00 | 45045.125 | 0 | 7.8727 | 37.78
2023-04-29 03:30 | 45045.1458 | 0 | 8.0071 | 37.78
2023-04-29 04:00 | 45045.1667 | 0 | 8.1239 | 37.78
2023-04-29 04:30 | 45045.1875 | 0 | 8.0174 | 37.78
2023-04-29 05:00 | 45045.2083 | 0 | 8.1972 | 37.78
2023-04-29 05:30 | 45045.2292 | 0 | 8.4561 | 37.78
2023-04-29 06:00 | 45045.25 | 0 | 8.6101 | 37.78
2023-04-29 06:30 | 45045.2708 | 0 | 8.9468 | 37.78
2023-04-29 07:00 | 45045.2917 | 0 | 8.9072 | 37.78
2023-04-29 07:30 | 45045.3125 | 0 | 8.9819 | 37.78
2023-04-29 08:00 | 45045.3333 | 0 | 9.4576 | 37.78
2023-04-29 08:30 | 45045.3542 | 0 | 8.4829 | 37.78
2023-04-29 09:00 | 45045.375 | 0 | 7.1741 | 37.78
2023-04-29 09:30 | 45045.3958 | 0 | 6.6573 | 37.78
2023-04-29 10:00 | 45045.4167 | 0 | 5.9335 | 37.78
2023-04-29 10:30 | 45045.4375 | 0 | 6.836 | 37.78
2023-04-29 11:00 | 45045.4583 | 0 | 7.4019 | 37.78
2023-04-29 11:30 | 45045.4792 | 0 | 8.1514 | 37.78
2023-04-29 12:00 | 45045.5 | 0 | 7.7284 | 37.78
2023-04-29 12:30 | 45045.5208 | 0 | 8.678 | 37.78
2023-04-29 13:00 | 45045.5417 | 0 | 8.6848 | 37.78
2023-04-29 13:30 | 45045.5625 | 0 | 9.7549 | 37.78
2023-04-29 14:00 | 45045.5833 | 0 | 10.0429 | 37.78
2023-04-29 14:30 | 45045.6042 | 0 | 9.8778 | 37.78
2023-04-29 15:00 | 45045.625 | 0 | 10.5117 | 37.78
2023-04-29 15:30 | 45045.6458 | 0 | 10.6364 | 37.78
2023-04-29 16:00 | 45045.6667 | 0 | 10.7432 | 37.78
2023-04-29 16:30 | 45045.6875 | 0 | 10.936 | 37.78
2023-04-29 17:00 | 45045.7083 | 0 | 11.3161 | 37.78
2023-04-29 17:30 | 45045.7292 | 0 | 11.604 | 37.78
2023-04-29 18:00 | 45045.75 | 0 | 11.7298 | 37.78
2023-04-29 18:30 | 45045.7708 | 0 | 11.3835 | 37.78
2023-04-29 19:00 | 45045.7917 | 0 | 11.0445 | 37.78
2023-04-29 19:30 | 45045.8125 | 0 | 10.8601 | 37.78
2023-04-29 20:00 | 45045.8333 | 0 | 10.5927 | 37.78
2023-04-29 20:30 | 45045.8542 | 0 | 10.1948 | 37.78
2023-04-29 21:00 | 45045.875 | 0 | 10.229 | 37.78
2023-04-29 21:30 | 45045.8958 | 0 | 9.6971 | 37.78
2023-04-29 22:00 | 45045.9167 | 0 | 9.2279 | 37.78
2023-04-29 22:30 | 45045.9375 | 0 | 8.9761 | 37.78
2023-04-29 23:00 | 45045.9583 | 0 | 8.6344 | 37.78
2023-04-29 23:30 | 45045.9792 | 0 | 8.4589 | 37.78
2023-04-30 | 45046 | 0 | 7.9816 | 37.78
2023-04-30 00:30 | 45046.0208 | 0 | 7.7008 | 37.78
2023-04-30 01:00 | 45046.0417 | 0 | 7.5588 | 37.78
2023-04-30 01:30 | 45046.0625 | 0 | 7.497 | 37.78
2023-04-30 02:00 | 45046.0833 | 0 | 7.3491 | 37.78
2023-04-30 02:30 | 45046.1042 | 0 | 7.3303 | 37.78
2023-04-30 03:00 | 45046.125 | 0 | 7.3526 | 37.78
2023-04-30 03:30 | 45046.1458 | 0 | 7.2856 | 37.78
2023-04-30 04:00 | 45046.1667 | 0 | 7.2095 | 37.78
2023-04-30 04:30 | 45046.1875 | 0 | 7.2123 | 37.78
2023-04-30 05:00 | 45046.2083 | 0 | 7.3423 | 37.78
2023-04-30 05:30 | 45046.2292 | 0 | 7.3989 | 37.78
2023-04-30 06:00 | 45046.25 | 0 | 7.6916 | 37.78
2023-04-30 06:30 | 45046.2708 | 0 | 7.8421 | 37.78
2023-04-30 07:00 | 45046.2917 | 0 | 7.2042 | 37.78
2023-04-30 07:30 | 45046.3125 | 0 | 7.6582 | 37.78
2023-04-30 08:00 | 45046.3333 | 0 | 7.1225 | 37.78
2023-04-30 08:30 | 45046.3542 | 0 | 5.1563 | 37.78
2023-04-30 09:00 | 45046.375 | 0 | 5.398 | 37.78
2023-04-30 09:30 | 45046.3958 | 0 | 5.9528 | 37.78
2023-04-30 10:00 | 45046.4167 | 0 | 4.6388 | 37.78
2023-04-30 10:30 | 45046.4375 | 0 | 4.6423 | 37.78
2023-04-30 11:00 | 45046.4583 | 0 | 4.7237 | 37.78
2023-04-30 11:30 | 45046.4792 | 0 | 4.6887 | 37.78
2023-04-30 12:00 | 45046.5 | 0 | 4.513 | 37.78
2023-04-30 12:30 | 45046.5208 | 0 | 4.6256 | 37.78
2023-04-30 13:00 | 45046.5417 | 0 | 5.1034 | 37.78
2023-04-30 13:30 | 45046.5625 | 0 | 5.4456 | 37.78
2023-04-30 14:00 | 45046.5833 | 0 | 5.9991 | 37.78
2023-04-30 14:30 | 45046.6042 | 0 | 6.8237 | 37.78
2023-04-30 15:00 | 45046.625 | 0 | 7.6122 | 37.78
2023-04-30 15:30 | 45046.6458 | 0 | 8.4071 | 37.78
2023-04-30 16:00 | 45046.6667 | 0 | 9.1112 | 37.78
2023-04-30 16:30 | 45046.6875 | 0 | 10.2208 | 37.78
2023-04-30 17:00 | 45046.7083 | 0 | 10.8009 | 37.78
2023-04-30 17:30 | 45046.7292 | 0 | 11.2155 | 37.78
2023-04-30 18:00 | 45046.75 | 0 | 11.2953 | 37.78
2023-04-30 18:30 | 45046.7708 | 0 | 10.9552 | 37.78
2023-04-30 19:00 | 45046.7917 | 0 | 10.7089 | 37.78
2023-04-30 19:30 | 45046.8125 | 0 | 10.4277 | 37.78
2023-04-30 20:00 | 45046.8333 | 0 | 10.0503 | 37.78
2023-04-30 20:30 | 45046.8542 | 0 | 9.7709 | 37.78
2023-04-30 21:00 | 45046.875 | 0 | 9.7495 | 37.78
2023-04-30 21:30 | 45046.8958 | 0 | 9.1814 | 37.78
2023-04-30 22:00 | 45046.9167 | 0 | 8.7533 | 37.78
2023-04-30 22:30 | 45046.9375 | 0 | 8.5689 | 37.78
2023-04-30 23:00 | 45046.9583 | 0 | 8.1147 | 37.78
2023-04-30 23:30 | 45046.9792 | 0 | 8.149 | 37.78
2023-05-01 | 45047 | 0 | 7.6588 | 39.95
2023-05-01 00:30 | 45047.0208 | 0 | 7.3362 | 39.95
2023-05-01 01:00 | 45047.0417 | 0 | 7.2827 | 39.95
2023-05-01 01:30 | 45047.0625 | 0 | 7.0675 | 39.95
2023-05-01 02:00 | 45047.0833 | 0 | 7.1018 | 39.95
2023-05-01 02:30 | 45047.1042 | 0 | 6.9953 | 39.95
2023-05-01 03:00 | 45047.125 | 0 | 7.0743 | 39.95
2023-05-01 03:30 | 45047.1458 | 0 | 7.1372 | 39.95
2023-05-01 04:00 | 45047.1667 | 0 | 7.2312 | 39.95
2023-05-01 04:30 | 45047.1875 | 0 | 7.2753 | 39.95
2023-05-01 05:00 | 45047.2083 | 0 | 7.5054 | 39.95
2023-05-01 05:30 | 45047.2292 | 0 | 7.6783 | 39.95
2023-05-01 06:00 | 45047.25 | 0 | 7.9318 | 39.95
2023-05-01 06:30 | 45047.2708 | 0 | 7.844 | 39.95
2023-05-01 07:00 | 45047.2917 | 0 | 7.7707 | 39.95
2023-05-01 07:30 | 45047.3125 | 0 | 7.2587 | 39.95
2023-05-01 08:00 | 45047.3333 | 0 | 6.7484 | 39.95
2023-05-01 08:30 | 45047.3542 | 0 | 5.9548 | 39.95
2023-05-01 09:00 | 45047.375 | 0 | 5.5492 | 39.95
2023-05-01 09:30 | 45047.3958 | 0 | 4.9324 | 39.95
2023-05-01 10:00 | 45047.4167 | 0 | 4.5364 | 39.95
2023-05-01 10:30 | 45047.4375 | 0 | 4.5381 | 39.95
2023-05-01 11:00 | 45047.4583 | 0 | 4.4597 | 39.95
2023-05-01 11:30 | 45047.4792 | 0 | 4.5798 | 39.95
2023-05-01 12:00 | 45047.5 | 0 | 4.5673 | 39.95
2023-05-01 12:30 | 45047.5208 | 0 | 4.774 | 39.95
2023-05-01 13:00 | 45047.5417 | 0 | 5.1021 | 39.95
2023-05-01 13:30 | 45047.5625 | 0 | 5.2858 | 39.95
2023-05-01 14:00 | 45047.5833 | 0 | 6.8136 | 39.95
2023-05-01 14:30 | 45047.6042 | 0 | 7.0122 | 39.95
2023-05-01 15:00 | 45047.625 | 0 | 8.5953 | 39.95
2023-05-01 15:30 | 45047.6458 | 0 | 9.6873 | 39.95
2023-05-01 16:00 | 45047.6667 | 0 | 9.6585 | 39.95
2023-05-01 16:30 | 45047.6875 | 0 | 10.848 | 39.95
2023-05-01 17:00 | 45047.7083 | 0 | 11.5641 | 39.95
2023-05-01 17:30 | 45047.7292 | 0 | 12.1122 | 39.95
2023-05-01 18:00 | 45047.75 | 0 | 12.1868 | 39.95
2023-05-01 18:30 | 45047.7708 | 0 | 11.8039 | 39.95
2023-05-01 19:00 | 45047.7917 | 0 | 11.3052 | 39.95
2023-05-01 19:30 | 45047.8125 | 0 | 10.9064 | 39.95
2023-05-01 20:00 | 45047.8333 | 0 | 10.38 | 39.95
2023-05-01 20:30 | 45047.8542 | 0 | 9.9416 | 39.95
2023-05-01 21:00 | 45047.875 | 0 | 9.7817 | 39.95
2023-05-01 21:30 | 45047.8958 | 0 | 9.0694 | 39.95
2023-05-01 22:00 | 45047.9167 | 0 | 8.4052 | 39.95
2023-05-01 22:30 | 45047.9375 | 0 | 8.1634 | 39.95
2023-05-01 23:00 | 45047.9583 | 0 | 7.9591 | 39.95
2023-05-01 23:30 | 45047.9792 | 0 | 7.7546 | 39.95
2023-05-02 | 45048 | 0 | 7.5675 | 39.95
2023-05-02 00:30 | 45048.0208 | 0 | 7.3646 | 39.95
2023-05-02 01:00 | 45048.0417 | 0 | 7.4248 | 39.95
2023-05-02 01:30 | 45048.0625 | 0 | 7.3079 | 39.95
2023-05-02 02:00 | 45048.0833 | 0 | 7.2581 | 39.95
2023-05-02 02:30 | 45048.1042 | 0 | 7.1379 | 39.95
2023-05-02 03:00 | 45048.125 | 0 | 7.3955 | 39.95
2023-05-02 03:30 | 45048.1458 | 0 | 7.6272 | 39.95
2023-05-02 04:00 | 45048.1667 | 0 | 7.8177 | 39.95
2023-05-02 04:30 | 45048.1875 | 0 | 8.031 | 39.95
2023-05-02 05:00 | 45048.2083 | 0 | 8.6522 | 39.95
2023-05-02 05:30 | 45048.2292 | 0 | 9.5014 | 39.95
2023-05-02 06:00 | 45048.25 | 0 | 10.7291 | 39.95
2023-05-02 06:30 | 45048.2708 | 0 | 11.6278 | 39.95
2023-05-02 07:00 | 45048.2917 | 0 | 11.7567 | 39.95
2023-05-02 07:30 | 45048.3125 | 0 | 11.3616 | 39.95
2023-05-02 08:00 | 45048.3333 | 0 | 11.6473 | 39.95
2023-05-02 08:30 | 45048.3542 | 0 | 11.2071 | 39.95
2023-05-02 09:00 | 45048.375 | 0 | 11.4563 | 39.95
2023-05-02 09:30 | 45048.3958 | 0 | 10.1353 | 39.95
2023-05-02 10:00 | 45048.4167 | 0 | 8.4374 | 39.95
2023-05-02 10:30 | 45048.4375 | 0 | 7.4879 | 39.95
2023-05-02 11:00 | 45048.4583 | 0 | 8.6976 | 39.95
2023-05-02 11:30 | 45048.4792 | 0 | 7.8216 | 39.95
2023-05-02 12:00 | 45048.5 | 0 | 6.5604 | 39.95
2023-05-02 12:30 | 45048.5208 | 0 | 7.4079 | 39.95
2023-05-02 13:00 | 45048.5417 | 0 | 8.0427 | 39.95
2023-05-02 13:30 | 45048.5625 | 0 | 7.1497 | 39.95
2023-05-02 14:00 | 45048.5833 | 0 | 8.2012 | 39.95
2023-05-02 14:30 | 45048.6042 | 0 | 9.6109 | 39.95
2023-05-02 15:00 | 45048.625 | 0 | 10.7676 | 39.95
2023-05-02 15:30 | 45048.6458 | 0 | 11.0803 | 39.95
2023-05-02 16:00 | 45048.6667 | 0 | 12.2348 | 39.95
2023-05-02 16:30 | 45048.6875 | 0 | 12.3546 | 39.95
2023-05-02 17:00 | 45048.7083 | 0 | 12.9481 | 39.95
2023-05-02 17:30 | 45048.7292 | 0 | 13.7454 | 39.95
2023-05-02 18:00 | 45048.75 | 0 | 13.9523 | 39.95
2023-05-02 18:30 | 45048.7708 | 0 | 13.8161 | 39.95
2023-05-02 19:00 | 45048.7917 | 0 | 13.4593 | 39.95
2023-05-02 19:30 | 45048.8125 | 0 | 12.91 | 39.95
2023-05-02 20:00 | 45048.8333 | 0 | 12.3042 | 39.95
2023-05-02 20:30 | 45048.8542 | 0 | 11.9915 | 39.95
2023-05-02 21:00 | 45048.875 | 0 | 11.7779 | 39.95
2023-05-02 21:30 | 45048.8958 | 0 | 10.9571 | 39.95
2023-05-02 22:00 | 45048.9167 | 0 | 10.2719 | 39.95
2023-05-02 22:30 | 45048.9375 | 0 | 9.8133 | 39.95
2023-05-02 23:00 | 45048.9583 | 0 | 9.4033 | 39.95
2023-05-02 23:30 | 45048.9792 | 0 | 9.0208 | 39.95
2023-05-03 | 45049 | 0 | 8.7297 | 39.95
2023-05-03 00:30 | 45049.0208 | 0 | 8.2998 | 39.95
2023-05-03 01:00 | 45049.0417 | 0 | 8.1773 | 39.95
2023-05-03 01:30 | 45049.0625 | 0 | 7.9057 | 39.95
2023-05-03 02:00 | 45049.0833 | 0 | 7.7993 | 39.95
2023-05-03 02:30 | 45049.1042 | 0 | 7.8783 | 39.95
2023-05-03 03:00 | 45049.125 | 0 | 7.9161 | 39.95
2023-05-03 03:30 | 45049.1458 | 0 | 8.0362 | 39.95
2023-05-03 04:00 | 45049.1667 | 0 | 8.4252 | 39.95
2023-05-03 04:30 | 45049.1875 | 0 | 8.7246 | 39.95
2023-05-03 05:00 | 45049.2083 | 0 | 9.1136 | 39.95
2023-05-03 05:30 | 45049.2292 | 0 | 9.8941 | 39.95
2023-05-03 06:00 | 45049.25 | 0 | 10.98 | 39.95
2023-05-03 06:30 | 45049.2708 | 0 | 11.5052 | 39.95
2023-05-03 07:00 | 45049.2917 | 0 | 11.7178 | 39.95
2023-05-03 07:30 | 45049.3125 | 0 | 11.1649 | 39.95
2023-05-03 08:00 | 45049.3333 | 0 | 10.2601 | 39.95
2023-05-03 08:30 | 45049.3542 | 0 | 9.3783 | 39.95
2023-05-03 09:00 | 45049.375 | 0 | 8.7049 | 39.95
2023-05-03 09:30 | 45049.3958 | 0 | 8.2509 | 39.95
2023-05-03 10:00 | 45049.4167 | 0 | 7.9161 | 39.95
2023-05-03 10:30 | 45049.4375 | 0 | 8.031 | 39.95
2023-05-03 11:00 | 45049.4583 | 0 | 8.2172 | 39.95
2023-05-03 11:30 | 45049.4792 | 0 | 8.1537 | 39.95
2023-05-03 12:00 | 45049.5 | 0 | 8.2385 | 39.95
2023-05-03 12:30 | 45049.5208 | 0 | 8.5124 | 39.95
2023-05-03 13:00 | 45049.5417 | 0 | 8.7143 | 39.95
2023-05-03 13:30 | 45049.5625 | 0 | 9.0948 | 39.95
2023-05-03 14:00 | 45049.5833 | 0 | 9.8477 | 39.95
2023-05-03 14:30 | 45049.6042 | 0 | 10.3238 | 39.95
2023-05-03 15:00 | 45049.625 | 0 | 10.9896 | 39.95
2023-05-03 15:30 | 45049.6458 | 0 | 11.8655 | 39.95
2023-05-03 16:00 | 45049.6667 | 0 | 12.5237 | 39.95
2023-05-03 16:30 | 45049.6875 | 0 | 12.9076 | 39.95
2023-05-03 17:00 | 45049.7083 | 0 | 13.0924 | 39.95
2023-05-03 17:30 | 45049.7292 | 0 | 13.9899 | 39.95
2023-05-03 18:00 | 45049.75 | 0 | 14.2809 | 39.95
2023-05-03 18:30 | 45049.7708 | 0 | 13.8474 | 39.95
2023-05-03 19:00 | 45049.7917 | 0 | 13.5113 | 39.95
2023-05-03 19:30 | 45049.8125 | 0 | 13.2726 | 39.95
2023-05-03 20:00 | 45049.8333 | 0 | 12.6558 | 39.95
2023-05-03 20:30 | 45049.8542 | 0 | 12.3017 | 39.95
2023-05-03 21:00 | 45049.875 | 0 | 11.9342 | 39.95
2023-05-03 21:30 | 45049.8958 | 0 | 11.1903 | 39.95
2023-05-03 22:00 | 45049.9167 | 0 | 10.4319 | 39.95
2023-05-03 22:30 | 45049.9375 | 0 | 10.051 | 39.95
2023-05-03 23:00 | 45049.9583 | 0 | 9.7687 | 39.95
2023-05-03 23:30 | 45049.9792 | 0 | 9.3855 | 39.95
2023-05-04 | 45050 | 0 | 8.9998 | 39.95
2023-05-04 00:30 | 45050.0208 | 0 | 8.4968 | 39.95
2023-05-04 01:00 | 45050.0417 | 0 | 8.3565 | 39.95
2023-05-04 01:30 | 45050.0625 | 0 | 8.2161 | 39.95
2023-05-04 02:00 | 45050.0833 | 0 | 8.0159 | 39.95
2023-05-04 02:30 | 45050.1042 | 0 | 8.0003 | 39.95
2023-05-04 03:00 | 45050.125 | 0 | 8.0923 | 39.95
2023-05-04 03:30 | 45050.1458 | 0 | 8.3058 | 39.95
2023-05-04 04:00 | 45050.1667 | 0 | 8.5036 | 39.95
2023-05-04 04:30 | 45050.1875 | 0 | 8.6662 | 39.95
2023-05-04 05:00 | 45050.2083 | 0 | 9.2696 | 39.95
2023-05-04 05:30 | 45050.2292 | 0 | 10.0634 | 39.95
2023-05-04 06:00 | 45050.25 | 0 | 10.9999 | 39.95
2023-05-04 06:30 | 45050.2708 | 0 | 11.9841 | 39.95
2023-05-04 07:00 | 45050.2917 | 0 | 12.3037 | 39.95
2023-05-04 07:30 | 45050.3125 | 0 | 11.5136 | 39.95
2023-05-04 08:00 | 45050.3333 | 0 | 10.6877 | 39.95
2023-05-04 08:30 | 45050.3542 | 0 | 10.0296 | 39.95
2023-05-04 09:00 | 45050.375 | 0 | 9.4794 | 39.95
2023-05-04 09:30 | 45050.3958 | 0 | 9.0635 | 39.95
2023-05-04 10:00 | 45050.4167 | 0 | 8.6148 | 39.95
2023-05-04 10:30 | 45050.4375 | 0 | 8.3386 | 39.95
2023-05-04 11:00 | 45050.4583 | 0 | 8.6479 | 39.95
2023-05-04 11:30 | 45050.4792 | 0 | 8.8599 | 39.95
2023-05-04 12:00 | 45050.5 | 0 | 8.747 | 39.95
2023-05-04 12:30 | 45050.5208 | 0 | 9.1314 | 39.95
2023-05-04 13:00 | 45050.5417 | 0 | 9.4707 | 39.95
2023-05-04 13:30 | 45050.5625 | 0 | 9.8136 | 39.95
2023-05-04 14:00 | 45050.5833 | 0 | 9.6239 | 39.95
2023-05-04 14:30 | 45050.6042 | 0 | 9.9956 | 39.95
2023-05-04 15:00 | 45050.625 | 0 | 10.8397 | 39.95
2023-05-04 15:30 | 45050.6458 | 0 | 11.6439 | 39.95
2023-05-04 16:00 | 45050.6667 | 0 | 12.2683 | 39.95
2023-05-04 16:30 | 45050.6875 | 0 | 12.9741 | 39.95
2023-05-04 17:00 | 45050.7083 | 0 | 13.1995 | 39.95
2023-05-04 17:30 | 45050.7292 | 0 | 13.849 | 39.95
2023-05-04 18:00 | 45050.75 | 0 | 13.7759 | 39.95
2023-05-04 18:30 | 45050.7708 | 0 | 13.6373 | 39.95
2023-05-04 19:00 | 45050.7917 | 0 | 13.3973 | 39.95
2023-05-04 19:30 | 45050.8125 | 0 | 13.0952 | 39.95
2023-05-04 20:00 | 45050.8333 | 0 | 12.767 | 39.95
2023-05-04 20:30 | 45050.8542 | 0 | 12.247 | 39.95
2023-05-04 21:00 | 45050.875 | 0 | 12.0689 | 39.95
2023-05-04 21:30 | 45050.8958 | 0 | 11.1714 | 39.95
2023-05-04 22:00 | 45050.9167 | 0 | 10.5781 | 39.95
2023-05-04 22:30 | 45050.9375 | 0 | 10.1889 | 39.95
2023-05-04 23:00 | 45050.9583 | 0 | 9.7984 | 39.95
2023-05-04 23:30 | 45050.9792 | 0 | 9.4182 | 39.95
2023-05-05 | 45051 | 0 | 8.9798 | 39.95
2023-05-05 00:30 | 45051.0208 | 0 | 8.5569 | 39.95
2023-05-05 01:00 | 45051.0417 | 0 | 8.4142 | 39.95
2023-05-05 01:30 | 45051.0625 | 0 | 8.2299 | 39.95
2023-05-05 02:00 | 45051.0833 | 0 | 8.1686 | 39.95
2023-05-05 02:30 | 45051.1042 | 0 | 8.1618 | 39.95
2023-05-05 03:00 | 45051.125 | 0 | 8.2825 | 39.95
2023-05-05 03:30 | 45051.1458 | 0 | 8.3901 | 39.95
2023-05-05 04:00 | 45051.1667 | 0 | 8.6885 | 39.95
2023-05-05 04:30 | 45051.1875 | 0 | 8.7933 | 39.95
2023-05-05 05:00 | 45051.2083 | 0 | 9.4571 | 39.95
2023-05-05 05:30 | 45051.2292 | 0 | 10.0877 | 39.95
2023-05-05 06:00 | 45051.25 | 0 | 10.8298 | 39.95
2023-05-05 06:30 | 45051.2708 | 0 | 11.6936 | 39.95
2023-05-05 07:00 | 45051.2917 | 0 | 12.1751 | 39.95
2023-05-05 07:30 | 45051.3125 | 0 | 11.4758 | 39.95
2023-05-05 08:00 | 45051.3333 | 0 | 10.5527 | 39.95
2023-05-05 08:30 | 45051.3542 | 0 | 10.7517 | 39.95
2023-05-05 09:00 | 45051.375 | 0 | 10.1474 | 39.95
2023-05-05 09:30 | 45051.3958 | 0 | 9.1913 | 39.95
2023-05-05 10:00 | 45051.4167 | 0 | 8.182 | 39.95
2023-05-05 10:30 | 45051.4375 | 0 | 9.8669 | 39.95
2023-05-05 11:00 | 45051.4583 | 0 | 10.4207 | 39.95
2023-05-05 11:30 | 45051.4792 | 0 | 9.6358 | 39.95
2023-05-05 12:00 | 45051.5 | 0 | 11.2361 | 39.95
2023-05-05 12:30 | 45051.5208 | 0 | 9.4398 | 39.95
2023-05-05 13:00 | 45051.5417 | 0 | 10.7264 | 39.95
2023-05-05 13:30 | 45051.5625 | 0 | 8.8218 | 39.95
2023-05-05 14:00 | 45051.5833 | 0 | 9.177 | 39.95
2023-05-05 14:30 | 45051.6042 | 0 | 9.6808 | 39.95
2023-05-05 15:00 | 45051.625 | 0 | 10.5378 | 39.95
2023-05-05 15:30 | 45051.6458 | 0 | 11.4072 | 39.95
2023-05-05 16:00 | 45051.6667 | 0 | 12.1464 | 39.95
2023-05-05 16:30 | 45051.6875 | 0 | 12.6574 | 39.95
2023-05-05 17:00 | 45051.7083 | 0 | 12.8815 | 39.95
2023-05-05 17:30 | 45051.7292 | 0 | 13.4366 | 39.95
2023-05-05 18:00 | 45051.75 | 0 | 13.4438 | 39.95
2023-05-05 18:30 | 45051.7708 | 0 | 13.0567 | 39.95
2023-05-05 19:00 | 45051.7917 | 0 | 12.9656 | 39.95
2023-05-05 19:30 | 45051.8125 | 0 | 12.6153 | 39.95
2023-05-05 20:00 | 45051.8333 | 0 | 12.2482 | 39.95
2023-05-05 20:30 | 45051.8542 | 0 | 11.8936 | 39.95
2023-05-05 21:00 | 45051.875 | 0 | 11.7711 | 39.95
2023-05-05 21:30 | 45051.8958 | 0 | 11.0957 | 39.95
2023-05-05 22:00 | 45051.9167 | 0 | 10.4694 | 39.95
2023-05-05 22:30 | 45051.9375 | 0 | 9.9362 | 39.95
2023-05-05 23:00 | 45051.9583 | 0 | 9.6781 | 39.95
2023-05-05 23:30 | 45051.9792 | 0 | 9.3574 | 39.95
2023-05-06 | 45052 | 0 | 9.0351 | 39.95
2023-05-06 00:30 | 45052.0208 | 0 | 8.629 | 39.95
2023-05-06 01:00 | 45052.0417 | 0 | 8.4439 | 39.95
2023-05-06 01:30 | 45052.0625 | 0 | 8.2184 | 39.95
2023-05-06 02:00 | 45052.0833 | 0 | 8.0999 | 39.95
2023-05-06 02:30 | 45052.1042 | 0 | 7.9728 | 39.95
2023-05-06 03:00 | 45052.125 | 0 | 7.8491 | 39.95
2023-05-06 03:30 | 45052.1458 | 0 | 7.9728 | 39.95
2023-05-06 04:00 | 45052.1667 | 0 | 8.0861 | 39.95
2023-05-06 04:30 | 45052.1875 | 0 | 8.1016 | 39.95
2023-05-06 05:00 | 45052.2083 | 0 | 8.2447 | 39.95
2023-05-06 05:30 | 45052.2292 | 0 | 8.5894 | 39.95
2023-05-06 06:00 | 45052.25 | 0 | 8.7614 | 39.95
2023-05-06 06:30 | 45052.2708 | 0 | 8.8661 | 39.95
2023-05-06 07:00 | 45052.2917 | 0 | 8.7951 | 39.95
2023-05-06 07:30 | 45052.3125 | 0 | 8.2321 | 39.95
2023-05-06 08:00 | 45052.3333 | 0 | 7.8661 | 39.95
2023-05-06 08:30 | 45052.3542 | 0 | 7.3045 | 39.95
2023-05-06 09:00 | 45052.375 | 0 | 6.8597 | 39.95
2023-05-06 09:30 | 45052.3958 | 0 | 6.2712 | 39.95
2023-05-06 10:00 | 45052.4167 | 0 | 5.8433 | 39.95
2023-05-06 10:30 | 45052.4375 | 0 | 5.8665 | 39.95
2023-05-06 11:00 | 45052.4583 | 0 | 6.0127 | 39.95
2023-05-06 11:30 | 45052.4792 | 0 | 6.0395 | 39.95
2023-05-06 12:00 | 45052.5 | 0 | 5.9078 | 39.95
2023-05-06 12:30 | 45052.5208 | 0 | 6.1764 | 39.95
2023-05-06 13:00 | 45052.5417 | 0 | 6.1166 | 39.95
2023-05-06 13:30 | 45052.5625 | 0 | 6.4336 | 39.95
2023-05-06 14:00 | 45052.5833 | 0 | 6.9006 | 39.95
2023-05-06 14:30 | 45052.6042 | 0 | 7.8044 | 39.95
2023-05-06 15:00 | 45052.625 | 0 | 8.9546 | 39.95
2023-05-06 15:30 | 45052.6458 | 0 | 9.6902 | 39.95
2023-05-06 16:00 | 45052.6667 | 0 | 10.4109 | 39.95
2023-05-06 16:30 | 45052.6875 | 0 | 10.9391 | 39.95
2023-05-06 17:00 | 45052.7083 | 0 | 11.1903 | 39.95
2023-05-06 17:30 | 45052.7292 | 0 | 11.858 | 39.95
2023-05-06 18:00 | 45052.75 | 0 | 11.7465 | 39.95
2023-05-06 18:30 | 45052.7708 | 0 | 11.4349 | 39.95
2023-05-06 19:00 | 45052.7917 | 0 | 11.0573 | 39.95
2023-05-06 19:30 | 45052.8125 | 0 | 10.8085 | 39.95
2023-05-06 20:00 | 45052.8333 | 0 | 10.3753 | 39.95
2023-05-06 20:30 | 45052.8542 | 0 | 10.1614 | 39.95
2023-05-06 21:00 | 45052.875 | 0 | 9.9103 | 39.95
2023-05-06 21:30 | 45052.8958 | 0 | 9.5535 | 39.95
2023-05-06 22:00 | 45052.9167 | 0 | 8.9891 | 39.95
2023-05-06 22:30 | 45052.9375 | 0 | 8.7893 | 39.95
2023-05-06 23:00 | 45052.9583 | 0 | 8.6286 | 39.95
2023-05-06 23:30 | 45052.9792 | 0 | 8.1973 | 39.95
2023-05-07 | 45053 | 0 | 7.8608 | 39.95
2023-05-07 00:30 | 45053.0208 | 0 | 7.5982 | 39.95
2023-05-07 01:00 | 45053.0417 | 0 | 7.4695 | 39.95
2023-05-07 01:30 | 45053.0625 | 0 | 7.2908 | 39.95
2023-05-07 02:00 | 45053.0833 | 0 | 7.2095 | 39.95
2023-05-07 02:30 | 45053.1042 | 0 | 7.1132 | 39.95
2023-05-07 03:00 | 45053.125 | 0 | 7.1752 | 39.95
2023-05-07 03:30 | 45053.1458 | 0 | 7.0571 | 39.95
2023-05-07 04:00 | 45053.1667 | 0 | 7.1413 | 39.95
2023-05-07 04:30 | 45053.1875 | 0 | 7.175 | 39.95
2023-05-07 05:00 | 45053.2083 | 0 | 7.2157 | 39.95
2023-05-07 05:30 | 45053.2292 | 0 | 7.3989 | 39.95
2023-05-07 06:00 | 45053.25 | 0 | 7.5089 | 39.95
2023-05-07 06:30 | 45053.2708 | 0 | 7.5656 | 39.95
2023-05-07 07:00 | 45053.2917 | 0 | 7.4219 | 39.95
2023-05-07 07:30 | 45053.3125 | 0 | 7.601 | 39.95
2023-05-07 08:00 | 45053.3333 | 0 | 7.4218 | 39.95
2023-05-07 08:30 | 45053.3542 | 0 | 6.7571 | 39.95
2023-05-07 09:00 | 45053.375 | 0 | 7.3366 | 39.95
2023-05-07 09:30 | 45053.3958 | 0 | 5.7892 | 39.95
2023-05-07 10:00 | 45053.4167 | 0 | 5.5082 | 39.95
2023-05-07 10:30 | 45053.4375 | 0 | 7.6141 | 39.95
2023-05-07 11:00 | 45053.4583 | 0 | 7.8486 | 39.95
2023-05-07 11:30 | 45053.4792 | 0 | 8.8186 | 39.95
2023-05-07 12:00 | 45053.5 | 0 | 8.2794 | 39.95
2023-05-07 12:30 | 45053.5208 | 0 | 6.7233 | 39.95
2023-05-07 13:00 | 45053.5417 | 0 | 7.5499 | 39.95
2023-05-07 13:30 | 45053.5625 | 0 | 6.5154 | 39.95
2023-05-07 14:00 | 45053.5833 | 0 | 6.4317 | 39.95
2023-05-07 14:30 | 45053.6042 | 0 | 8.1104 | 39.95
2023-05-07 15:00 | 45053.625 | 0 | 9.3758 | 39.95
2023-05-07 15:30 | 45053.6458 | 0 | 10.9489 | 39.95
2023-05-07 16:00 | 45053.6667 | 0 | 11.303 | 39.95
2023-05-07 16:30 | 45053.6875 | 0 | 11.1801 | 39.95
2023-05-07 17:00 | 45053.7083 | 0 | 11.4951 | 39.95
2023-05-07 17:30 | 45053.7292 | 0 | 12.2387 | 39.95
2023-05-07 18:00 | 45053.75 | 0 | 12.4846 | 39.95
2023-05-07 18:30 | 45053.7708 | 0 | 12.1325 | 39.95
2023-05-07 19:00 | 45053.7917 | 0 | 11.7493 | 39.95
2023-05-07 19:30 | 45053.8125 | 0 | 11.1927 | 39.95
2023-05-07 20:00 | 45053.8333 | 0 | 10.5748 | 39.95
2023-05-07 20:30 | 45053.8542 | 0 | 10.1855 | 39.95
2023-05-07 21:00 | 45053.875 | 0 | 10.1574 | 39.95
2023-05-07 21:30 | 45053.8958 | 0 | 9.5227 | 39.95
2023-05-07 22:00 | 45053.9167 | 0 | 8.8265 | 39.95
2023-05-07 22:30 | 45053.9375 | 0 | 8.5139 | 39.95
2023-05-07 23:00 | 45053.9583 | 0 | 8.1967 | 39.95
2023-05-07 23:30 | 45053.9792 | 0 | 8.0975 | 39.95
2023-05-08 | 45054 | 0 | 7.8773 | 39.95
2023-05-08 00:30 | 45054.0208 | 0 | 7.6161 | 39.95
2023-05-08 01:00 | 45054.0417 | 0 | 7.564 | 39.95
2023-05-08 01:30 | 45054.0625 | 0 | 7.4918 | 39.95
2023-05-08 02:00 | 45054.0833 | 0 | 7.4368 | 39.95
2023-05-08 02:30 | 45054.1042 | 0 | 7.4041 | 39.95
2023-05-08 03:00 | 45054.125 | 0 | 7.5484 | 39.95
2023-05-08 03:30 | 45054.1458 | 0 | 7.6062 | 39.95
2023-05-08 04:00 | 45054.1667 | 0 | 7.9113 | 39.95
2023-05-08 04:30 | 45054.1875 | 0 | 8.2671 | 39.95
2023-05-08 05:00 | 45054.2083 | 0 | 8.7486 | 39.95
2023-05-08 05:30 | 45054.2292 | 0 | 9.7609 | 39.95
2023-05-08 06:00 | 45054.25 | 0 | 10.9696 | 39.95
2023-05-08 06:30 | 45054.2708 | 0 | 11.9141 | 39.95
2023-05-08 07:00 | 45054.2917 | 0 | 12.0596 | 39.95
2023-05-08 07:30 | 45054.3125 | 0 | 11.3909 | 39.95
2023-05-08 08:00 | 45054.3333 | 0 | 10.0638 | 39.95
2023-05-08 08:30 | 45054.3542 | 0 | 9.0749 | 39.95
2023-05-08 09:00 | 45054.375 | 0 | 8.2758 | 39.95
2023-05-08 09:30 | 45054.3958 | 0 | 7.7945 | 39.95
2023-05-08 10:00 | 45054.4167 | 0 | 6.9452 | 39.95
2023-05-08 10:30 | 45054.4375 | 0 | 6.8252 | 39.95
2023-05-08 11:00 | 45054.4583 | 0 | 6.8801 | 39.95
2023-05-08 11:30 | 45054.4792 | 0 | 7.0296 | 39.95
2023-05-08 12:00 | 45054.5 | 0 | 6.641 | 39.95
2023-05-08 12:30 | 45054.5208 | 0 | 6.7071 | 39.95
2023-05-08 13:00 | 45054.5417 | 0 | 7.2935 | 39.95
2023-05-08 13:30 | 45054.5625 | 0 | 7.522 | 39.95
2023-05-08 14:00 | 45054.5833 | 0 | 8.1202 | 39.95
2023-05-08 14:30 | 45054.6042 | 0 | 8.6579 | 39.95
2023-05-08 15:00 | 45054.625 | 0 | 9.551 | 39.95
2023-05-08 15:30 | 45054.6458 | 0 | 10.5877 | 39.95
2023-05-08 16:00 | 45054.6667 | 0 | 11.5258 | 39.95
2023-05-08 16:30 | 45054.6875 | 0 | 12.4481 | 39.95
2023-05-08 17:00 | 45054.7083 | 0 | 13.1927 | 39.95
2023-05-08 17:30 | 45054.7292 | 0 | 14.1956 | 39.95
2023-05-08 18:00 | 45054.75 | 0 | 14.6622 | 39.95
2023-05-08 18:30 | 45054.7708 | 0 | 14.4316 | 39.95
2023-05-08 19:00 | 45054.7917 | 0 | 14.0097 | 39.95
2023-05-08 19:30 | 45054.8125 | 0 | 13.591 | 39.95
2023-05-08 20:00 | 45054.8333 | 0 | 13.0088 | 39.95
2023-05-08 20:30 | 45054.8542 | 0 | 12.6177 | 39.95
2023-05-08 21:00 | 45054.875 | 0 | 12.3082 | 39.95
2023-05-08 21:30 | 45054.8958 | 0 | 11.5593 | 39.95
2023-05-08 22:00 | 45054.9167 | 0 | 10.6709 | 39.95
2023-05-08 22:30 | 45054.9375 | 0 | 10.1907 | 39.95
2023-05-08 23:00 | 45054.9583 | 0 | 9.8505 | 39.95
2023-05-08 23:30 | 45054.9792 | 0 | 9.4571 | 39.95
2023-05-09 | 45055 | 0 | 9.0239 | 39.95
2023-05-09 00:30 | 45055.0208 | 0 | 8.7194 | 39.95
2023-05-09 01:00 | 45055.0417 | 0 | 8.617 | 39.95
2023-05-09 01:30 | 45055.0625 | 0 | 8.4968 | 39.95
2023-05-09 02:00 | 45055.0833 | 0 | 8.3684 | 39.95
2023-05-09 02:30 | 45055.1042 | 0 | 8.3386 | 39.95
2023-05-09 03:00 | 45055.125 | 0 | 8.4091 | 39.95
2023-05-09 03:30 | 45055.1458 | 0 | 8.7014 | 39.95
2023-05-09 04:00 | 45055.1667 | 0 | 8.9965 | 39.95
2023-05-09 04:30 | 45055.1875 | 0 | 9.3636 | 39.95
2023-05-09 05:00 | 45055.2083 | 0 | 9.9794 | 39.95
2023-05-09 05:30 | 45055.2292 | 0 | 10.8718 | 39.95
2023-05-09 06:00 | 45055.25 | 0 | 12.2608 | 39.95
2023-05-09 06:30 | 45055.2708 | 0 | 13.4454 | 39.95
2023-05-09 07:00 | 45055.2917 | 0 | 13.8543 | 39.95
2023-05-09 07:30 | 45055.3125 | 0 | 12.7538 | 39.95
2023-05-09 08:00 | 45055.3333 | 0 | 11.367 | 39.95
2023-05-09 08:30 | 45055.3542 | 0 | 10.3133 | 39.95
2023-05-09 09:00 | 45055.375 | 0 | 9.4484 | 39.95
2023-05-09 09:30 | 45055.3958 | 0 | 8.6306 | 39.95
2023-05-09 10:00 | 45055.4167 | 0 | 7.9145 | 39.95
2023-05-09 10:30 | 45055.4375 | 0 | 7.7283 | 39.95
2023-05-09 11:00 | 45055.4583 | 0 | 7.5639 | 39.95
2023-05-09 11:30 | 45055.4792 | 0 | 7.7384 | 39.95
2023-05-09 12:00 | 45055.5 | 0 | 7.4471 | 39.95
2023-05-09 12:30 | 45055.5208 | 0 | 7.5158 | 39.95
2023-05-09 13:00 | 45055.5417 | 0 | 7.9352 | 39.95
2023-05-09 13:30 | 45055.5625 | 0 | 8.1462 | 39.95
2023-05-09 14:00 | 45055.5833 | 0 | 8.802 | 39.95
2023-05-09 14:30 | 45055.6042 | 0 | 9.4263 | 39.95
2023-05-09 15:00 | 45055.625 | 0 | 10.2468 | 39.95
2023-05-09 15:30 | 45055.6458 | 0 | 11.205 | 39.95
2023-05-09 16:00 | 45055.6667 | 0 | 12.0509 | 39.95
2023-05-09 16:30 | 45055.6875 | 0 | 12.4364 | 39.95
2023-05-09 17:00 | 45055.7083 | 0 | 13.215 | 39.95
2023-05-09 17:30 | 45055.7292 | 0 | 14.4021 | 39.95
2023-05-09 18:00 | 45055.75 | 0 | 14.6502 | 39.95
2023-05-09 18:30 | 45055.7708 | 0 | 14.5563 | 39.95
2023-05-09 19:00 | 45055.7917 | 0 | 14.2552 | 39.95
2023-05-09 19:30 | 45055.8125 | 0 | 14.0411 | 39.95
2023-05-09 20:00 | 45055.8333 | 0 | 13.3267 | 39.95
2023-05-09 20:30 | 45055.8542 | 0 | 12.7744 | 39.95
2023-05-09 21:00 | 45055.875 | 0 | 12.4891 | 39.95
2023-05-09 21:30 | 45055.8958 | 0 | 11.8081 | 39.95
2023-05-09 22:00 | 45055.9167 | 0 | 10.8415 | 39.95
2023-05-09 22:30 | 45055.9375 | 0 | 10.2527 | 39.95
2023-05-09 23:00 | 45055.9583 | 0 | 9.7875 | 39.95
2023-05-09 23:30 | 45055.9792 | 0 | 9.4726 | 39.95
2023-05-10 | 45056 | 0 | 9.0651 | 39.95
2023-05-10 00:30 | 45056.0208 | 0 | 8.6737 | 39.95
2023-05-10 01:00 | 45056.0417 | 0 | 8.4453 | 39.95
2023-05-10 01:30 | 45056.0625 | 0 | 8.2778 | 39.95
2023-05-10 02:00 | 45056.0833 | 0 | 8.1611 | 39.95
2023-05-10 02:30 | 45056.1042 | 0 | 8.2739 | 39.95
2023-05-10 03:00 | 45056.125 | 0 | 8.313 | 39.95
2023-05-10 03:30 | 45056.1458 | 0 | 8.4091 | 39.95
2023-05-10 04:00 | 45056.1667 | 0 | 8.9354 | 39.95
2023-05-10 04:30 | 45056.1875 | 0 | 9.1758 | 39.95
2023-05-10 05:00 | 45056.2083 | 0 | 9.7651 | 39.95
2023-05-10 05:30 | 45056.2292 | 0 | 10.7924 | 39.95
2023-05-10 06:00 | 45056.25 | 0 | 11.9915 | 39.95
2023-05-10 06:30 | 45056.2708 | 0 | 12.8478 | 39.95
2023-05-10 07:00 | 45056.2917 | 0 | 13.1083 | 39.95
2023-05-10 07:30 | 45056.3125 | 0 | 12.4548 | 39.95
2023-05-10 08:00 | 45056.3333 | 0 | 11.214 | 39.95
2023-05-10 08:30 | 45056.3542 | 0 | 10.3239 | 39.95
2023-05-10 09:00 | 45056.375 | 0 | 9.3203 | 39.95
2023-05-10 09:30 | 45056.3958 | 0 | 8.4853 | 39.95
2023-05-10 10:00 | 45056.4167 | 0 | 7.9459 | 39.95
2023-05-10 10:30 | 45056.4375 | 0 | 8.0531 | 39.95
2023-05-10 11:00 | 45056.4583 | 0 | 8.05 | 39.95
2023-05-10 11:30 | 45056.4792 | 0 | 7.9515 | 39.95
2023-05-10 12:00 | 45056.5 | 0 | 7.8406 | 39.95
2023-05-10 12:30 | 45056.5208 | 0 | 9.7855 | 39.95
2023-05-10 13:00 | 45056.5417 | 0 | 9.0835 | 39.95
2023-05-10 13:30 | 45056.5625 | 0 | 10.044 | 39.95
2023-05-10 14:00 | 45056.5833 | 0 | 9.8363 | 39.95
2023-05-10 14:30 | 45056.6042 | 0 | 10.3121 | 39.95
2023-05-10 15:00 | 45056.625 | 0 | 10.5657 | 39.95
2023-05-10 15:30 | 45056.6458 | 0 | 11.3642 | 39.95
2023-05-10 16:00 | 45056.6667 | 0 | 11.9882 | 39.95
2023-05-10 16:30 | 45056.6875 | 0 | 12.8259 | 39.95
2023-05-10 17:00 | 45056.7083 | 0 | 13.1373 | 39.95
2023-05-10 17:30 | 45056.7292 | 0 | 14.0885 | 39.95
2023-05-10 18:00 | 45056.75 | 0 | 14.4023 | 39.95
2023-05-10 18:30 | 45056.7708 | 0 | 13.7133 | 39.95
2023-05-10 19:00 | 45056.7917 | 0 | 13.5284 | 39.95
2023-05-10 19:30 | 45056.8125 | 0 | 13.3241 | 39.95
2023-05-10 20:00 | 45056.8333 | 0 | 12.975 | 39.95
2023-05-10 20:30 | 45056.8542 | 0 | 12.4192 | 39.95
2023-05-10 21:00 | 45056.875 | 0 | 12.0589 | 39.95
2023-05-10 21:30 | 45056.8958 | 0 | 11.2659 | 39.95
2023-05-10 22:00 | 45056.9167 | 0 | 10.5229 | 39.95
2023-05-10 22:30 | 45056.9375 | 0 | 10.0995 | 39.95
2023-05-10 23:00 | 45056.9583 | 0 | 9.7045 | 39.95
2023-05-10 23:30 | 45056.9792 | 0 | 9.4742 | 39.95
2023-05-11 | 45057 | 0 | 9.0573 | 39.95
2023-05-11 00:30 | 45057.0208 | 0 | 8.6337 | 39.95
2023-05-11 01:00 | 45057.0417 | 0 | 8.4246 | 39.95
2023-05-11 01:30 | 45057.0625 | 0 | 8.2494 | 39.95
2023-05-11 02:00 | 45057.0833 | 0 | 8.1805 | 39.95
2023-05-11 02:30 | 45057.1042 | 0 | 8.1119 | 39.95
2023-05-11 03:00 | 45057.125 | 0 | 8.2281 | 39.95
2023-05-11 03:30 | 45057.1458 | 0 | 8.3163 | 39.95
2023-05-11 04:00 | 45057.1667 | 0 | 8.7153 | 39.95
2023-05-11 04:30 | 45057.1875 | 0 | 8.957 | 39.95
2023-05-11 05:00 | 45057.2083 | 0 | 9.5266 | 39.95
2023-05-11 05:30 | 45057.2292 | 0 | 10.2509 | 39.95
2023-05-11 06:00 | 45057.25 | 0 | 11.3961 | 39.95
2023-05-11 06:30 | 45057.2708 | 0 | 12.3274 | 39.95
2023-05-11 07:00 | 45057.2917 | 0 | 12.433 | 39.95
2023-05-11 07:30 | 45057.3125 | 0 | 11.9793 | 39.95
2023-05-11 08:00 | 45057.3333 | 0 | 10.873 | 39.95
2023-05-11 08:30 | 45057.3542 | 0 | 10.2669 | 39.95
2023-05-11 09:00 | 45057.375 | 0 | 9.5211 | 39.95
2023-05-11 09:30 | 45057.3958 | 0 | 8.7451 | 39.95
2023-05-11 10:00 | 45057.4167 | 0 | 9.4889 | 39.95
2023-05-11 10:30 | 45057.4375 | 0 | 10.9911 | 39.95
2023-05-11 11:00 | 45057.4583 | 0 | 11.8087 | 39.95
2023-05-11 11:30 | 45057.4792 | 0 | 10.36 | 39.95
2023-05-11 12:00 | 45057.5 | 0 | 9.5463 | 39.95
2023-05-11 12:30 | 45057.5208 | 0 | 10.8117 | 39.95
2023-05-11 13:00 | 45057.5417 | 0 | 11.2037 | 39.95
2023-05-11 13:30 | 45057.5625 | 0 | 10.037 | 39.95
2023-05-11 14:00 | 45057.5833 | 0 | 9.4501 | 39.95
2023-05-11 14:30 | 45057.6042 | 0 | 9.8092 | 39.95
2023-05-11 15:00 | 45057.625 | 0 | 10.3741 | 39.95
2023-05-11 15:30 | 45057.6458 | 0 | 11.1082 | 39.95
2023-05-11 16:00 | 45057.6667 | 0 | 11.8023 | 39.95
2023-05-11 16:30 | 45057.6875 | 0 | 12.7341 | 39.95
2023-05-11 17:00 | 45057.7083 | 0 | 13.2299 | 39.95
2023-05-11 17:30 | 45057.7292 | 0 | 13.9778 | 39.95
2023-05-11 18:00 | 45057.75 | 0 | 14.0244 | 39.95
2023-05-11 18:30 | 45057.7708 | 0 | 13.8834 | 39.95
2023-05-11 19:00 | 45057.7917 | 0 | 13.5892 | 39.95
2023-05-11 19:30 | 45057.8125 | 0 | 13.1975 | 39.95
2023-05-11 20:00 | 45057.8333 | 0 | 12.7738 | 39.95
2023-05-11 20:30 | 45057.8542 | 0 | 12.279 | 39.95
2023-05-11 21:00 | 45057.875 | 0 | 12.0637 | 39.95
2023-05-11 21:30 | 45057.8958 | 0 | 11.4296 | 39.95
2023-05-11 22:00 | 45057.9167 | 0 | 10.723 | 39.95
2023-05-11 22:30 | 45057.9375 | 0 | 10.206 | 39.95
2023-05-11 23:00 | 45057.9583 | 0 | 9.8309 | 39.95
2023-05-11 23:30 | 45057.9792 | 0 | 9.4399 | 39.95
2023-05-12 | 45058 | 0 | 8.8813 | 39.95
2023-05-12 00:30 | 45058.0208 | 0 | 8.6317 | 39.95
2023-05-12 01:00 | 45058.0417 | 0 | 8.5879 | 39.95
2023-05-12 01:30 | 45058.0625 | 0 | 8.3919 | 39.95
2023-05-12 02:00 | 45058.0833 | 0 | 8.3618 | 39.95
2023-05-12 02:30 | 45058.1042 | 0 | 8.1016 | 39.95
2023-05-12 03:00 | 45058.125 | 0 | 8.2058 | 39.95
2023-05-12 03:30 | 45058.1458 | 0 | 8.3163 | 39.95
2023-05-12 04:00 | 45058.1667 | 0 | 8.5836 | 39.95
2023-05-12 04:30 | 45058.1875 | 0 | 9.024 | 39.95
2023-05-12 05:00 | 45058.2083 | 0 | 9.5263 | 39.95
2023-05-12 05:30 | 45058.2292 | 0 | 10.1357 | 39.95
2023-05-12 06:00 | 45058.25 | 0 | 11.0767 | 39.95
2023-05-12 06:30 | 45058.2708 | 0 | 11.9612 | 39.95
2023-05-12 07:00 | 45058.2917 | 0 | 12.0718 | 39.95
2023-05-12 07:30 | 45058.3125 | 0 | 11.5615 | 39.95
2023-05-12 08:00 | 45058.3333 | 0 | 10.7427 | 39.95
2023-05-12 08:30 | 45058.3542 | 0 | 10.1693 | 39.95
2023-05-12 09:00 | 45058.375 | 0 | 9.6984 | 39.95
2023-05-12 09:30 | 45058.3958 | 0 | 9.4737 | 39.95
2023-05-12 10:00 | 45058.4167 | 0 | 9.6995 | 39.95
2023-05-12 10:30 | 45058.4375 | 0 | 9.8313 | 39.95
2023-05-12 11:00 | 45058.4583 | 0 | 12.4292 | 39.95
2023-05-12 11:30 | 45058.4792 | 0 | 9.8466 | 39.95
2023-05-12 12:00 | 45058.5 | 0 | 9.5964 | 39.95
2023-05-12 12:30 | 45058.5208 | 0 | 8.9174 | 39.95
2023-05-12 13:00 | 45058.5417 | 0 | 8.5604 | 39.95
2023-05-12 13:30 | 45058.5625 | 0 | 8.6817 | 39.95
2023-05-12 14:00 | 45058.5833 | 0 | 8.9786 | 39.95
2023-05-12 14:30 | 45058.6042 | 0 | 9.8263 | 39.95
2023-05-12 15:00 | 45058.625 | 0 | 11.0516 | 39.95
2023-05-12 15:30 | 45058.6458 | 0 | 11.3232 | 39.95
2023-05-12 16:00 | 45058.6667 | 0 | 11.9552 | 39.95
2023-05-12 16:30 | 45058.6875 | 0 | 12.4642 | 39.95
2023-05-12 17:00 | 45058.7083 | 0 | 12.7261 | 39.95
2023-05-12 17:30 | 45058.7292 | 0 | 13.2601 | 39.95
2023-05-12 18:00 | 45058.75 | 0 | 12.918 | 39.95
2023-05-12 18:30 | 45058.7708 | 0 | 12.7091 | 39.95
2023-05-12 19:00 | 45058.7917 | 0 | 12.4199 | 39.95
2023-05-12 19:30 | 45058.8125 | 0 | 12.5458 | 39.95
2023-05-12 20:00 | 45058.8333 | 0 | 12.3337 | 39.95
2023-05-12 20:30 | 45058.8542 | 0 | 11.8329 | 39.95
2023-05-12 21:00 | 45058.875 | 0 | 11.7101 | 39.95
2023-05-12 21:30 | 45058.8958 | 0 | 11.0685 | 39.95
2023-05-12 22:00 | 45058.9167 | 0 | 10.4089 | 39.95
2023-05-12 22:30 | 45058.9375 | 0 | 9.9329 | 39.95
2023-05-12 23:00 | 45058.9583 | 0 | 9.6032 | 39.95
2023-05-12 23:30 | 45058.9792 | 0 | 9.2842 | 39.95
2023-05-13 | 45059 | 0 | 8.8954 | 39.95
2023-05-13 00:30 | 45059.0208 | 0 | 8.7203 | 39.95
2023-05-13 01:00 | 45059.0417 | 0 | 8.5362 | 39.95
2023-05-13 01:30 | 45059.0625 | 0 | 8.3851 | 39.95
2023-05-13 02:00 | 45059.0833 | 0 | 8.2791 | 39.95
2023-05-13 02:30 | 45059.1042 | 0 | 8.1514 | 39.95
2023-05-13 03:00 | 45059.125 | 0 | 8.1514 | 39.95
2023-05-13 03:30 | 45059.1458 | 0 | 8.1686 | 39.95
2023-05-13 04:00 | 45059.1667 | 0 | 8.2333 | 39.95
2023-05-13 04:30 | 45059.1875 | 0 | 8.0776 | 39.95
2023-05-13 05:00 | 45059.2083 | 0 | 8.4004 | 39.95
2023-05-13 05:30 | 45059.2292 | 0 | 8.4932 | 39.95
2023-05-13 06:00 | 45059.25 | 0 | 8.7325 | 39.95
2023-05-13 06:30 | 45059.2708 | 0 | 8.7688 | 39.95
2023-05-13 07:00 | 45059.2917 | 0 | 8.4641 | 39.95
2023-05-13 07:30 | 45059.3125 | 0 | 8.2798 | 39.95
2023-05-13 08:00 | 45059.3333 | 0 | 7.976 | 39.95
2023-05-13 08:30 | 45059.3542 | 0 | 8.8768 | 39.95
2023-05-13 09:00 | 45059.375 | 0 | 7.8436 | 39.95
2023-05-13 09:30 | 45059.3958 | 0 | 6.3194 | 39.95
2023-05-13 10:00 | 45059.4167 | 0 | 8.3538 | 39.95
2023-05-13 10:30 | 45059.4375 | 0 | 8.7085 | 39.95
2023-05-13 11:00 | 45059.4583 | 0 | 6.6948 | 39.95
2023-05-13 11:30 | 45059.4792 | 0 | 6.2865 | 39.95
2023-05-13 12:00 | 45059.5 | 0 | 5.8333 | 39.95
2023-05-13 12:30 | 45059.5208 | 0 | 5.9113 | 39.95
2023-05-13 13:00 | 45059.5417 | 0 | 5.9825 | 39.95
2023-05-13 13:30 | 45059.5625 | 0 | 6.0546 | 39.95
2023-05-13 14:00 | 45059.5833 | 0 | 6.5633 | 39.95
2023-05-13 14:30 | 45059.6042 | 0 | 7.7683 | 39.95
2023-05-13 15:00 | 45059.625 | 0 | 8.2315 | 39.95
2023-05-13 15:30 | 45059.6458 | 0 | 9.0614 | 39.95
2023-05-13 16:00 | 45059.6667 | 0 | 10.4746 | 39.95
2023-05-13 16:30 | 45059.6875 | 0 | 10.9773 | 39.95
2023-05-13 17:00 | 45059.7083 | 0 | 11.192 | 39.95
2023-05-13 17:30 | 45059.7292 | 0 | 11.6748 | 39.95
2023-05-13 18:00 | 45059.75 | 0 | 11.557 | 39.95
2023-05-13 18:30 | 45059.7708 | 0 | 11.2676 | 39.95
2023-05-13 19:00 | 45059.7917 | 0 | 11.1595 | 39.95
2023-05-13 19:30 | 45059.8125 | 0 | 10.9689 | 39.95
2023-05-13 20:00 | 45059.8333 | 0 | 10.4674 | 39.95
2023-05-13 20:30 | 45059.8542 | 0 | 10.2284 | 39.95
2023-05-13 21:00 | 45059.875 | 0 | 10.0269 | 39.95
2023-05-13 21:30 | 45059.8958 | 0 | 9.5929 | 39.95
2023-05-13 22:00 | 45059.9167 | 0 | 9.0833 | 39.95
2023-05-13 22:30 | 45059.9375 | 0 | 8.7659 | 39.95
2023-05-13 23:00 | 45059.9583 | 0 | 8.4672 | 39.95
2023-05-13 23:30 | 45059.9792 | 0 | 8.1927 | 39.95
2023-05-14 | 45060 | 0 | 7.8131 | 39.95
2023-05-14 00:30 | 45060.0208 | 0 | 7.5141 | 39.95
2023-05-14 01:00 | 45060.0417 | 0 | 7.3407 | 39.95
2023-05-14 01:30 | 45060.0625 | 0 | 7.1742 | 39.95
2023-05-14 02:00 | 45060.0833 | 0 | 7.1086 | 39.95
2023-05-14 02:30 | 45060.1042 | 0 | 7.206 | 39.95
2023-05-14 03:00 | 45060.125 | 0 | 7.1728 | 39.95
2023-05-14 03:30 | 45060.1458 | 0 | 7.1871 | 39.95
2023-05-14 04:00 | 45060.1667 | 0 | 7.1464 | 39.95
2023-05-14 04:30 | 45060.1875 | 0 | 7.1464 | 39.95
2023-05-14 05:00 | 45060.2083 | 0 | 7.44 | 39.95
2023-05-14 05:30 | 45060.2292 | 0 | 7.5039 | 39.95
2023-05-14 06:00 | 45060.25 | 0 | 7.7311 | 39.95
2023-05-14 06:30 | 45060.2708 | 0 | 7.805 | 39.95
2023-05-14 07:00 | 45060.2917 | 0 | 7.896 | 39.95
2023-05-14 07:30 | 45060.3125 | 0 | 8.4354 | 39.95
2023-05-14 08:00 | 45060.3333 | 0 | 7.9515 | 39.95
2023-05-14 08:30 | 45060.3542 | 0 | 7.9846 | 39.95
2023-05-14 09:00 | 45060.375 | 0 | 6.8596 | 39.95
2023-05-14 09:30 | 45060.3958 | 0 | 7.5682 | 39.95
2023-05-14 10:00 | 45060.4167 | 0 | 8.6744 | 39.95
2023-05-14 10:30 | 45060.4375 | 0 | 7.8476 | 39.95
2023-05-14 11:00 | 45060.4583 | 0 | 8.6371 | 39.95
2023-05-14 11:30 | 45060.4792 | 0 | 9.2461 | 39.95
2023-05-14 12:00 | 45060.5 | 0 | 9.8653 | 39.95
2023-05-14 12:30 | 45060.5208 | 0 | 9.3228 | 39.95
2023-05-14 13:00 | 45060.5417 | 0 | 8.6111 | 39.95
2023-05-14 13:30 | 45060.5625 | 0 | 8.6268 | 39.95
2023-05-14 14:00 | 45060.5833 | 0 | 9.088 | 39.95
2023-05-14 14:30 | 45060.6042 | 0 | 10.1566 | 39.95
2023-05-14 15:00 | 45060.625 | 0 | 10.7071 | 39.95
2023-05-14 15:30 | 45060.6458 | 0 | 10.8869 | 39.95
2023-05-14 16:00 | 45060.6667 | 0 | 11.2006 | 39.95
2023-05-14 16:30 | 45060.6875 | 0 | 11.368 | 39.95
2023-05-14 17:00 | 45060.7083 | 0 | 11.5613 | 39.95
2023-05-14 17:30 | 45060.7292 | 0 | 12.0274 | 39.95
2023-05-14 18:00 | 45060.75 | 0 | 12.2813 | 39.95
2023-05-14 18:30 | 45060.7708 | 0 | 11.853 | 39.95
2023-05-14 19:00 | 45060.7917 | 0 | 11.6233 | 39.95
2023-05-14 19:30 | 45060.8125 | 0 | 11.2696 | 39.95
2023-05-14 20:00 | 45060.8333 | 0 | 10.7392 | 39.95
2023-05-14 20:30 | 45060.8542 | 0 | 10.4672 | 39.95
2023-05-14 21:00 | 45060.875 | 0 | 10.3316 | 39.95
2023-05-14 21:30 | 45060.8958 | 0 | 9.5643 | 39.95
2023-05-14 22:00 | 45060.9167 | 0 | 8.9619 | 39.95
2023-05-14 22:30 | 45060.9375 | 0 | 8.5422 | 39.95
2023-05-14 23:00 | 45060.9583 | 0 | 8.329 | 39.95
2023-05-14 23:30 | 45060.9792 | 0 | 8.1291 | 39.95
2023-05-15 | 45061 | 0 | 7.8143 | 39.95
2023-05-15 00:30 | 45061.0208 | 0 | 7.6516 | 39.95
2023-05-15 01:00 | 45061.0417 | 0 | 7.5879 | 39.95
2023-05-15 01:30 | 45061.0625 | 0 | 7.3562 | 39.95
2023-05-15 02:00 | 45061.0833 | 0 | 7.3714 | 39.95
2023-05-15 02:30 | 45061.1042 | 0 | 7.3801 | 39.95
2023-05-15 03:00 | 45061.125 | 0 | 7.4882 | 39.95
2023-05-15 03:30 | 45061.1458 | 0 | 7.6611 | 39.95
2023-05-15 04:00 | 45061.1667 | 0 | 8.0534 | 39.95
2023-05-15 04:30 | 45061.1875 | 0 | 8.3421 | 39.95
2023-05-15 05:00 | 45061.2083 | 0 | 9.0296 | 39.95
2023-05-15 05:30 | 45061.2292 | 0 | 9.7626 | 39.95
2023-05-15 06:00 | 45061.25 | 0 | 10.8805 | 39.95
2023-05-15 06:30 | 45061.2708 | 0 | 11.7146 | 39.95
2023-05-15 07:00 | 45061.2917 | 0 | 11.9012 | 39.95
2023-05-15 07:30 | 45061.3125 | 0 | 11.5798 | 39.95
2023-05-15 08:00 | 45061.3333 | 0 | 10.9534 | 39.95
2023-05-15 08:30 | 45061.3542 | 0 | 10.0587 | 39.95
2023-05-15 09:00 | 45061.375 | 0 | 11.8669 | 39.95
2023-05-15 09:30 | 45061.3958 | 0 | 11.1972 | 39.95
2023-05-15 10:00 | 45061.4167 | 0 | 10.2287 | 39.95
2023-05-15 10:30 | 45061.4375 | 0 | 12.3434 | 39.95
2023-05-15 11:00 | 45061.4583 | 0 | 12.2137 | 39.95
2023-05-15 11:30 | 45061.4792 | 0 | 9.4886 | 39.95
2023-05-15 12:00 | 45061.5 | 0 | 8.6579 | 39.95
2023-05-15 12:30 | 45061.5208 | 0 | 10.7135 | 39.95
2023-05-15 13:00 | 45061.5417 | 0 | 10.5958 | 39.95
2023-05-15 13:30 | 45061.5625 | 0 | 11.0372 | 39.95
2023-05-15 14:00 | 45061.5833 | 0 | 11.5161 | 39.95
2023-05-15 14:30 | 45061.6042 | 0 | 12.5325 | 39.95
2023-05-15 15:00 | 45061.625 | 0 | 12.23 | 39.95
2023-05-15 15:30 | 45061.6458 | 0 | 12.9683 | 39.95
2023-05-15 16:00 | 45061.6667 | 0 | 13.3109 | 39.95
2023-05-15 16:30 | 45061.6875 | 0 | 13.8285 | 39.95
2023-05-15 17:00 | 45061.7083 | 0 | 13.8962 | 39.95
2023-05-15 17:30 | 45061.7292 | 0 | 14.4273 | 39.95
2023-05-15 18:00 | 45061.75 | 0 | 14.3789 | 39.95
2023-05-15 18:30 | 45061.7708 | 0 | 14.3181 | 39.95
2023-05-15 19:00 | 45061.7917 | 0 | 13.985 | 39.95
2023-05-15 19:30 | 45061.8125 | 0 | 13.5838 | 39.95
2023-05-15 20:00 | 45061.8333 | 0 | 13.0593 | 39.95
2023-05-15 20:30 | 45061.8542 | 0 | 12.4812 | 39.95
2023-05-15 21:00 | 45061.875 | 0 | 12.0953 | 39.95
2023-05-15 21:30 | 45061.8958 | 0 | 11.4057 | 39.95
2023-05-15 22:00 | 45061.9167 | 0 | 10.6734 | 39.95
2023-05-15 22:30 | 45061.9375 | 0 | 10.1272 | 39.95
2023-05-15 23:00 | 45061.9583 | 0 | 9.8036 | 39.95
2023-05-15 23:30 | 45061.9792 | 0 | 9.3962 | 39.95
2023-05-16 | 45062 | 0 | 9.1336 | 39.95
2023-05-16 00:30 | 45062.0208 | 0 | 8.7487 | 39.95
2023-05-16 01:00 | 45062.0417 | 0 | 8.6032 | 39.95
2023-05-16 01:30 | 45062.0625 | 0 | 8.3394 | 39.95
2023-05-16 02:00 | 45062.0833 | 0 | 8.2991 | 39.95
2023-05-16 02:30 | 45062.1042 | 0 | 8.3592 | 39.95
2023-05-16 03:00 | 45062.125 | 0 | 8.4074 | 39.95
2023-05-16 03:30 | 45062.1458 | 0 | 8.4931 | 39.95
2023-05-16 04:00 | 45062.1667 | 0 | 8.6833 | 39.95
2023-05-16 04:30 | 45062.1875 | 0 | 9.0348 | 39.95
2023-05-16 05:00 | 45062.2083 | 0 | 9.7775 | 39.95
2023-05-16 05:30 | 45062.2292 | 0 | 10.6557 | 39.95
2023-05-16 06:00 | 45062.25 | 0 | 11.5267 | 39.95
2023-05-16 06:30 | 45062.2708 | 0 | 12.4534 | 39.95
2023-05-16 07:00 | 45062.2917 | 0 | 13.219 | 39.95
2023-05-16 07:30 | 45062.3125 | 0 | 13.186 | 39.95
2023-05-16 08:00 | 45062.3333 | 0 | 13.1487 | 39.95
2023-05-16 08:30 | 45062.3542 | 0 | 13.0098 | 39.95
2023-05-16 09:00 | 45062.375 | 0 | 12.6903 | 39.95
2023-05-16 09:30 | 45062.3958 | 0 | 12.5048 | 39.95
2023-05-16 10:00 | 45062.4167 | 0 | 12.305 | 39.95
2023-05-16 10:30 | 45062.4375 | 0 | 11.6209 | 39.95
2023-05-16 11:00 | 45062.4583 | 0 | 11.7965 | 39.95
2023-05-16 11:30 | 45062.4792 | 0 | 11.5848 | 39.95
2023-05-16 12:00 | 45062.5 | 0 | 11.9831 | 39.95
2023-05-16 12:30 | 45062.5208 | 0 | 11.3966 | 39.95
2023-05-16 13:00 | 45062.5417 | 0 | 9.7617 | 39.95
2023-05-16 13:30 | 45062.5625 | 0 | 11.0064 | 39.95
2023-05-16 14:00 | 45062.5833 | 0 | 11.4597 | 39.95
2023-05-16 14:30 | 45062.6042 | 0 | 11.6983 | 39.95
2023-05-16 15:00 | 45062.625 | 0 | 12.0305 | 39.95
2023-05-16 15:30 | 45062.6458 | 0 | 12.2925 | 39.95
2023-05-16 16:00 | 45062.6667 | 0 | 12.7566 | 39.95
2023-05-16 16:30 | 45062.6875 | 0 | 12.9706 | 39.95
2023-05-16 17:00 | 45062.7083 | 0 | 13.4894 | 39.95
2023-05-16 17:30 | 45062.7292 | 0 | 14.5613 | 39.95
2023-05-16 18:00 | 45062.75 | 0 | 14.6829 | 39.95
2023-05-16 18:30 | 45062.7708 | 0 | 14.6182 | 39.95
2023-05-16 19:00 | 45062.7917 | 0 | 14.0892 | 39.95
2023-05-16 19:30 | 45062.8125 | 0 | 13.7974 | 39.95
2023-05-16 20:00 | 45062.8333 | 0 | 13.0961 | 39.95
2023-05-16 20:30 | 45062.8542 | 0 | 12.5887 | 39.95
2023-05-16 21:00 | 45062.875 | 0 | 12.291 | 39.95
2023-05-16 21:30 | 45062.8958 | 0 | 11.6254 | 39.95
2023-05-16 22:00 | 45062.9167 | 0 | 10.8482 | 39.95
2023-05-16 22:30 | 45062.9375 | 0 | 10.1831 | 39.95
2023-05-16 23:00 | 45062.9583 | 0 | 9.8065 | 39.95
2023-05-16 23:30 | 45062.9792 | 0 | 9.4528 | 39.95
2023-05-17 | 45063 | 0 | 9.1598 | 39.95
2023-05-17 00:30 | 45063.0208 | 0 | 8.6256 | 39.95
2023-05-17 01:00 | 45063.0417 | 0 | 8.5139 | 39.95
2023-05-17 01:30 | 45063.0625 | 0 | 8.3393 | 39.95
2023-05-17 02:00 | 45063.0833 | 0 | 8.3163 | 39.95
2023-05-17 02:30 | 45063.1042 | 0 | 8.2757 | 39.95
2023-05-17 03:00 | 45063.125 | 0 | 8.3015 | 39.95
2023-05-17 03:30 | 45063.1458 | 0 | 8.4348 | 39.95
2023-05-17 04:00 | 45063.1667 | 0 | 8.6833 | 39.95
2023-05-17 04:30 | 45063.1875 | 0 | 8.9124 | 39.95
2023-05-17 05:00 | 45063.2083 | 0 | 9.5983 | 39.95
2023-05-17 05:30 | 45063.2292 | 0 | 10.3541 | 39.95
2023-05-17 06:00 | 45063.25 | 0 | 11.4337 | 39.95
2023-05-17 06:30 | 45063.2708 | 0 | 12.5329 | 39.95
2023-05-17 07:00 | 45063.2917 | 0 | 12.7897 | 39.95
2023-05-17 07:30 | 45063.3125 | 0 | 11.603 | 39.95
2023-05-17 08:00 | 45063.3333 | 0 | 10.7683 | 39.95
2023-05-17 08:30 | 45063.3542 | 0 | 9.8057 | 39.95
2023-05-17 09:00 | 45063.375 | 0 | 9.1359 | 39.95
2023-05-17 09:30 | 45063.3958 | 0 | 8.5235 | 39.95
2023-05-17 10:00 | 45063.4167 | 0 | 8.0667 | 39.95
2023-05-17 10:30 | 45063.4375 | 0 | 8.0585 | 39.95
2023-05-17 11:00 | 45063.4583 | 0 | 8.2409 | 39.95
2023-05-17 11:30 | 45063.4792 | 0 | 8.2274 | 39.95
2023-05-17 12:00 | 45063.5 | 0 | 9.2884 | 39.95
2023-05-17 12:30 | 45063.5208 | 0 | 9.2949 | 39.95
2023-05-17 13:00 | 45063.5417 | 0 | 10.2731 | 39.95
2023-05-17 13:30 | 45063.5625 | 0 | 9.1564 | 39.95
2023-05-17 14:00 | 45063.5833 | 0 | 9.9419 | 39.95
2023-05-17 14:30 | 45063.6042 | 0 | 10.579 | 39.95
2023-05-17 15:00 | 45063.625 | 0 | 10.3236 | 39.95
2023-05-17 15:30 | 45063.6458 | 0 | 11.2197 | 39.95
2023-05-17 16:00 | 45063.6667 | 0 | 12.2631 | 39.95
2023-05-17 16:30 | 45063.6875 | 0 | 12.6626 | 39.95
2023-05-17 17:00 | 45063.7083 | 0 | 13.0186 | 39.95
2023-05-17 17:30 | 45063.7292 | 0 | 13.7946 | 39.95
2023-05-17 18:00 | 45063.75 | 0 | 13.9231 | 39.95
2023-05-17 18:30 | 45063.7708 | 0 | 13.6694 | 39.95
2023-05-17 19:00 | 45063.7917 | 0 | 13.585 | 39.95
2023-05-17 19:30 | 45063.8125 | 0 | 13.2813 | 39.95
2023-05-17 20:00 | 45063.8333 | 0 | 12.732 | 39.95
2023-05-17 20:30 | 45063.8542 | 0 | 12.5441 | 39.95
2023-05-17 21:00 | 45063.875 | 0 | 12.3368 | 39.95
2023-05-17 21:30 | 45063.8958 | 0 | 11.44 | 39.95
2023-05-17 22:00 | 45063.9167 | 0 | 10.7779 | 39.95
2023-05-17 22:30 | 45063.9375 | 0 | 10.2657 | 39.95
2023-05-17 23:00 | 45063.9583 | 0 | 9.9037 | 39.95
2023-05-17 23:30 | 45063.9792 | 0 | 9.5236 | 39.95
2023-05-18 | 45064 | 0 | 9.0706 | 39.95
2023-05-18 00:30 | 45064.0208 | 0 | 8.6713 | 39.95
2023-05-18 01:00 | 45064.0417 | 0 | 8.5294 | 39.95
2023-05-18 01:30 | 45064.0625 | 0 | 8.3353 | 39.95
2023-05-18 02:00 | 45064.0833 | 0 | 8.2854 | 39.95
2023-05-18 02:30 | 45064.1042 | 0 | 8.1377 | 39.95
2023-05-18 03:00 | 45064.125 | 0 | 8.1686 | 39.95
2023-05-18 03:30 | 45064.1458 | 0 | 8.2813 | 39.95
2023-05-18 04:00 | 45064.1667 | 0 | 8.6444 | 39.95
2023-05-18 04:30 | 45064.1875 | 0 | 8.8981 | 39.95
2023-05-18 05:00 | 45064.2083 | 0 | 9.4345 | 39.95
2023-05-18 05:30 | 45064.2292 | 0 | 10.1925 | 39.95
2023-05-18 06:00 | 45064.25 | 0 | 11.4392 | 39.95
2023-05-18 06:30 | 45064.2708 | 0 | 12.3014 | 39.95
2023-05-18 07:00 | 45064.2917 | 0 | 12.7772 | 39.95
2023-05-18 07:30 | 45064.3125 | 0 | 11.5276 | 39.95
2023-05-18 08:00 | 45064.3333 | 0 | 10.8114 | 39.95
2023-05-18 08:30 | 45064.3542 | 0 | 9.901 | 39.95
2023-05-18 09:00 | 45064.375 | 0 | 9.3469 | 39.95
2023-05-18 09:30 | 45064.3958 | 0 | 8.3993 | 39.95
2023-05-18 10:00 | 45064.4167 | 0 | 7.8938 | 39.95
2023-05-18 10:30 | 45064.4375 | 0 | 8.0241 | 39.95
2023-05-18 11:00 | 45064.4583 | 0 | 8.0724 | 39.95
2023-05-18 11:30 | 45064.4792 | 0 | 8.0495 | 39.95
2023-05-18 12:00 | 45064.5 | 0 | 7.6305 | 39.95
2023-05-18 12:30 | 45064.5208 | 0 | 7.5536 | 39.95
2023-05-18 13:00 | 45064.5417 | 0 | 8.9612 | 39.95
2023-05-18 13:30 | 45064.5625 | 0 | 10.3555 | 39.95
2023-05-18 14:00 | 45064.5833 | 0 | 9.5914 | 39.95
2023-05-18 14:30 | 45064.6042 | 0 | 9.2908 | 39.95
2023-05-18 15:00 | 45064.625 | 0 | 10.2868 | 39.95
2023-05-18 15:30 | 45064.6458 | 0 | 11.1071 | 39.95
2023-05-18 16:00 | 45064.6667 | 0 | 11.5892 | 39.95
2023-05-18 16:30 | 45064.6875 | 0 | 12.534 | 39.95
2023-05-18 17:00 | 45064.7083 | 0 | 12.9882 | 39.95
2023-05-18 17:30 | 45064.7292 | 0 | 13.7256 | 39.95
2023-05-18 18:00 | 45064.75 | 0 | 13.7416 | 39.95
2023-05-18 18:30 | 45064.7708 | 0 | 13.5237 | 39.95
2023-05-18 19:00 | 45064.7917 | 0 | 13.4026 | 39.95
2023-05-18 19:30 | 45064.8125 | 0 | 13.3464 | 39.95
2023-05-18 20:00 | 45064.8333 | 0 | 12.7629 | 39.95
2023-05-18 20:30 | 45064.8542 | 0 | 12.4113 | 39.95
2023-05-18 21:00 | 45064.875 | 0 | 12.0301 | 39.95
2023-05-18 21:30 | 45064.8958 | 0 | 11.3998 | 39.95
2023-05-18 22:00 | 45064.9167 | 0 | 10.6922 | 39.95
2023-05-18 22:30 | 45064.9375 | 0 | 10.1408 | 39.95
2023-05-18 23:00 | 45064.9583 | 0 | 9.919 | 39.95
2023-05-18 23:30 | 45064.9792 | 0 | 9.5327 | 39.95
2023-05-19 | 45065 | 0 | 9.1446 | 39.95
2023-05-19 00:30 | 45065.0208 | 0 | 8.6484 | 39.95
2023-05-19 01:00 | 45065.0417 | 0 | 8.5155 | 39.95
2023-05-19 01:30 | 45065.0625 | 0 | 8.2455 | 39.95
2023-05-19 02:00 | 45065.0833 | 0 | 8.2654 | 39.95
2023-05-19 02:30 | 45065.1042 | 0 | 8.282 | 39.95
2023-05-19 03:00 | 45065.125 | 0 | 8.2368 | 39.95
2023-05-19 03:30 | 45065.1458 | 0 | 8.5412 | 39.95
2023-05-19 04:00 | 45065.1667 | 0 | 8.8918 | 39.95
2023-05-19 04:30 | 45065.1875 | 0 | 9.1046 | 39.95
2023-05-19 05:00 | 45065.2083 | 0 | 9.5936 | 39.95
2023-05-19 05:30 | 45065.2292 | 0 | 10.3485 | 39.95
2023-05-19 06:00 | 45065.25 | 0 | 11.4708 | 39.95
2023-05-19 06:30 | 45065.2708 | 0 | 12.6399 | 39.95
2023-05-19 07:00 | 45065.2917 | 0 | 13.0251 | 39.95
2023-05-19 07:30 | 45065.3125 | 0 | 11.9866 | 39.95
2023-05-19 08:00 | 45065.3333 | 0 | 11.367 | 39.95
2023-05-19 08:30 | 45065.3542 | 0 | 10.3219 | 39.95
2023-05-19 09:00 | 45065.375 | 0 | 9.3183 | 39.95
2023-05-19 09:30 | 45065.3958 | 0 | 8.5717 | 39.95
2023-05-19 10:00 | 45065.4167 | 0 | 7.986 | 39.95
2023-05-19 10:30 | 45065.4375 | 0 | 8.0689 | 39.95
2023-05-19 11:00 | 45065.4583 | 0 | 7.8539 | 39.95
2023-05-19 11:30 | 45065.4792 | 0 | 7.8954 | 39.95
2023-05-19 12:00 | 45065.5 | 0 | 7.5774 | 39.95
2023-05-19 12:30 | 45065.5208 | 0 | 7.4863 | 39.95
2023-05-19 13:00 | 45065.5417 | 0 | 8.8627 | 39.95
2023-05-19 13:30 | 45065.5625 | 0 | 8.6634 | 39.95
2023-05-19 14:00 | 45065.5833 | 0 | 9.4856 | 39.95
2023-05-19 14:30 | 45065.6042 | 0 | 9.4811 | 39.95
2023-05-19 15:00 | 45065.625 | 0 | 10.1368 | 39.95
2023-05-19 15:30 | 45065.6458 | 0 | 10.9645 | 39.95
2023-05-19 16:00 | 45065.6667 | 0 | 11.7036 | 39.95
2023-05-19 16:30 | 45065.6875 | 0 | 12.4374 | 39.95
2023-05-19 17:00 | 45065.7083 | 0 | 12.9182 | 39.95
2023-05-19 17:30 | 45065.7292 | 0 | 13.5512 | 39.95
2023-05-19 18:00 | 45065.75 | 0 | 13.4873 | 39.95
2023-05-19 18:30 | 45065.7708 | 0 | 13.4179 | 39.95
2023-05-19 19:00 | 45065.7917 | 0 | 13.1523 | 39.95
2023-05-19 19:30 | 45065.8125 | 0 | 12.9079 | 39.95
2023-05-19 20:00 | 45065.8333 | 0 | 12.5661 | 39.95
2023-05-19 20:30 | 45065.8542 | 0 | 12.2676 | 39.95
2023-05-19 21:00 | 45065.875 | 0 | 12.0459 | 39.95
2023-05-19 21:30 | 45065.8958 | 0 | 11.4752 | 39.95
2023-05-19 22:00 | 45065.9167 | 0 | 10.7777 | 39.95
2023-05-19 22:30 | 45065.9375 | 0 | 10.2554 | 39.95
2023-05-19 23:00 | 45065.9583 | 0 | 9.6821 | 39.95
2023-05-19 23:30 | 45065.9792 | 0 | 9.303 | 39.95
2023-05-20 | 45066 | 0 | 9.0696 | 39.95
2023-05-20 00:30 | 45066.0208 | 0 | 8.7722 | 39.95
2023-05-20 01:00 | 45066.0417 | 0 | 8.5205 | 39.95
2023-05-20 01:30 | 45066.0625 | 0 | 8.2723 | 39.95
2023-05-20 02:00 | 45066.0833 | 0 | 8.0964 | 39.95
2023-05-20 02:30 | 45066.1042 | 0 | 8.0106 | 39.95
2023-05-20 03:00 | 45066.125 | 0 | 7.9058 | 39.95
2023-05-20 03:30 | 45066.1458 | 0 | 7.9951 | 39.95
2023-05-20 04:00 | 45066.1667 | 0 | 8.0861 | 39.95
2023-05-20 04:30 | 45066.1875 | 0 | 8.1629 | 39.95
2023-05-20 05:00 | 45066.2083 | 0 | 8.5619 | 39.95
2023-05-20 05:30 | 45066.2292 | 0 | 8.7532 | 39.95
2023-05-20 06:00 | 45066.25 | 0 | 8.9984 | 39.95
2023-05-20 06:30 | 45066.2708 | 0 | 9.598 | 39.95
2023-05-20 07:00 | 45066.2917 | 0 | 9.7743 | 39.95
2023-05-20 07:30 | 45066.3125 | 0 | 9.1437 | 39.95
2023-05-20 08:00 | 45066.3333 | 0 | 8.8513 | 39.95
2023-05-20 08:30 | 45066.3542 | 0 | 8.1906 | 39.95
2023-05-20 09:00 | 45066.375 | 0 | 7.3207 | 39.95
2023-05-20 09:30 | 45066.3958 | 0 | 6.6473 | 39.95
2023-05-20 10:00 | 45066.4167 | 0 | 5.8926 | 39.95
2023-05-20 10:30 | 45066.4375 | 0 | 5.839 | 39.95
2023-05-20 11:00 | 45066.4583 | 0 | 5.8787 | 39.95
2023-05-20 11:30 | 45066.4792 | 0 | 5.8088 | 39.95
2023-05-20 12:00 | 45066.5 | 0 | 5.5312 | 39.95
2023-05-20 12:30 | 45066.5208 | 0 | 5.3993 | 39.95
2023-05-20 13:00 | 45066.5417 | 0 | 5.8235 | 39.95
2023-05-20 13:30 | 45066.5625 | 0 | 6.0614 | 39.95
2023-05-20 14:00 | 45066.5833 | 0 | 6.4344 | 39.95
2023-05-20 14:30 | 45066.6042 | 0 | 7.1761 | 39.95
2023-05-20 15:00 | 45066.625 | 0 | 8.1668 | 39.95
2023-05-20 15:30 | 45066.6458 | 0 | 9.0606 | 39.95
2023-05-20 16:00 | 45066.6667 | 0 | 9.9301 | 39.95
2023-05-20 16:30 | 45066.6875 | 0 | 10.6824 | 39.95
2023-05-20 17:00 | 45066.7083 | 0 | 11.2584 | 39.95
2023-05-20 17:30 | 45066.7292 | 0 | 11.8549 | 39.95
2023-05-20 18:00 | 45066.75 | 0 | 11.7625 | 39.95
2023-05-20 18:30 | 45066.7708 | 0 | 11.4512 | 39.95
2023-05-20 19:00 | 45066.7917 | 0 | 11.4217 | 39.95
2023-05-20 19:30 | 45066.8125 | 0 | 11.3565 | 39.95
2023-05-20 20:00 | 45066.8333 | 0 | 10.974 | 39.95
2023-05-20 20:30 | 45066.8542 | 0 | 10.7311 | 39.95
2023-05-20 21:00 | 45066.875 | 0 | 10.5807 | 39.95
2023-05-20 21:30 | 45066.8958 | 0 | 9.8989 | 39.95
2023-05-20 22:00 | 45066.9167 | 0 | 9.308 | 39.95
2023-05-20 22:30 | 45066.9375 | 0 | 9.0052 | 39.95
2023-05-20 23:00 | 45066.9583 | 0 | 8.7483 | 39.95
2023-05-20 23:30 | 45066.9792 | 0 | 8.3077 | 39.95
2023-05-21 | 45067 | 0 | 8.064 | 39.95
2023-05-21 00:30 | 45067.0208 | 0 | 7.6447 | 39.95
2023-05-21 01:00 | 45067.0417 | 0 | 7.5313 | 39.95
2023-05-21 01:30 | 45067.0625 | 0 | 7.3853 | 39.95
2023-05-21 02:00 | 45067.0833 | 0 | 7.3303 | 39.95
2023-05-21 02:30 | 45067.1042 | 0 | 7.2095 | 39.95
2023-05-21 03:00 | 45067.125 | 0 | 7.2283 | 39.95
2023-05-21 03:30 | 45067.1458 | 0 | 7.2547 | 39.95
2023-05-21 04:00 | 45067.1667 | 0 | 7.1836 | 39.95
2023-05-21 04:30 | 45067.1875 | 0 | 7.2753 | 39.95
2023-05-21 05:00 | 45067.2083 | 0 | 7.3818 | 39.95
2023-05-21 05:30 | 45067.2292 | 0 | 7.6881 | 39.95
2023-05-21 06:00 | 45067.25 | 0 | 8.0503 | 39.95
2023-05-21 06:30 | 45067.2708 | 0 | 8.4262 | 39.95
2023-05-21 07:00 | 45067.2917 | 0 | 8.5586 | 39.95
2023-05-21 07:30 | 45067.3125 | 0 | 7.9368 | 39.95
2023-05-21 08:00 | 45067.3333 | 0 | 7.6493 | 39.95
2023-05-21 08:30 | 45067.3542 | 0 | 7.0025 | 39.95
2023-05-21 09:00 | 45067.375 | 0 | 6.3649 | 39.95
2023-05-21 09:30 | 45067.3958 | 0 | 5.7723 | 39.95
2023-05-21 10:00 | 45067.4167 | 0 | 5.1014 | 39.95
2023-05-21 10:30 | 45067.4375 | 0 | 5.1032 | 39.95
2023-05-21 11:00 | 45067.4583 | 0 | 5.0981 | 39.95
2023-05-21 11:30 | 45067.4792 | 0 | 5.1216 | 39.95
2023-05-21 12:00 | 45067.5 | 0 | 4.965 | 39.95
2023-05-21 12:30 | 45067.5208 | 0 | 4.7792 | 39.95
2023-05-21 13:00 | 45067.5417 | 0 | 5.1243 | 39.95
2023-05-21 13:30 | 45067.5625 | 0 | 5.4663 | 39.95
2023-05-21 14:00 | 45067.5833 | 0 | 6.0704 | 39.95
2023-05-21 14:30 | 45067.6042 | 0 | 6.9387 | 39.95
2023-05-21 15:00 | 45067.625 | 0 | 7.8284 | 39.95
2023-05-21 15:30 | 45067.6458 | 0 | 8.8229 | 39.95
2023-05-21 16:00 | 45067.6667 | 0 | 9.8763 | 39.95
2023-05-21 16:30 | 45067.6875 | 0 | 10.8915 | 39.95
2023-05-21 17:00 | 45067.7083 | 0 | 11.9297 | 39.95
2023-05-21 17:30 | 45067.7292 | 0 | 12.8216 | 39.95
2023-05-21 18:00 | 45067.75 | 0 | 12.9674 | 39.95
2023-05-21 18:30 | 45067.7708 | 0 | 12.5545 | 39.95
2023-05-21 19:00 | 45067.7917 | 0 | 12.2178 | 39.95
2023-05-21 19:30 | 45067.8125 | 0 | 11.8738 | 39.95
2023-05-21 20:00 | 45067.8333 | 0 | 11.231 | 39.95
2023-05-21 20:30 | 45067.8542 | 0 | 10.9351 | 39.95
2023-05-21 21:00 | 45067.875 | 0 | 10.605 | 39.95
2023-05-21 21:30 | 45067.8958 | 0 | 9.6821 | 39.95
2023-05-21 22:00 | 45067.9167 | 0 | 9.1897 | 39.95
2023-05-21 22:30 | 45067.9375 | 0 | 8.7945 | 39.95
2023-05-21 23:00 | 45067.9583 | 0 | 8.4878 | 39.95
2023-05-21 23:30 | 45067.9792 | 0 | 8.2058 | 39.95
2023-05-22 | 45068 | 0 | 7.9629 | 39.95
2023-05-22 00:30 | 45068.0208 | 0 | 7.6114 | 39.95
2023-05-22 01:00 | 45068.0417 | 0 | 7.5552 | 39.95
2023-05-22 01:30 | 45068.0625 | 0 | 7.3406 | 39.95
2023-05-22 02:00 | 45068.0833 | 0 | 7.4368 | 39.95
2023-05-22 02:30 | 45068.1042 | 0 | 7.6222 | 39.95
2023-05-22 03:00 | 45068.125 | 0 | 7.6103 | 39.95
2023-05-22 03:30 | 45068.1458 | 0 | 7.7968 | 39.95
2023-05-22 04:00 | 45068.1667 | 0 | 8.2747 | 39.95
2023-05-22 04:30 | 45068.1875 | 0 | 8.5275 | 39.95
2023-05-22 05:00 | 45068.2083 | 0 | 9.2609 | 39.95
2023-05-22 05:30 | 45068.2292 | 0 | 10.3867 | 39.95
2023-05-22 06:00 | 45068.25 | 0 | 11.8389 | 39.95
2023-05-22 06:30 | 45068.2708 | 0 | 13.2007 | 39.95
2023-05-22 07:00 | 45068.2917 | 0 | 13.56 | 39.95
2023-05-22 07:30 | 45068.3125 | 0 | 12.2455 | 39.95
2023-05-22 08:00 | 45068.3333 | 0 | 11.3036 | 39.95
2023-05-22 08:30 | 45068.3542 | 0 | 10.3913 | 39.95
2023-05-22 09:00 | 45068.375 | 0 | 9.5529 | 39.95
2023-05-22 09:30 | 45068.3958 | 0 | 8.5075 | 39.95
2023-05-22 10:00 | 45068.4167 | 0 | 7.7386 | 39.95
2023-05-22 10:30 | 45068.4375 | 0 | 7.8282 | 39.95
2023-05-22 11:00 | 45068.4583 | 0 | 7.9659 | 39.95
2023-05-22 11:30 | 45068.4792 | 0 | 7.9058 | 39.95
2023-05-22 12:00 | 45068.5 | 0 | 7.5486 | 39.95
2023-05-22 12:30 | 45068.5208 | 0 | 7.6182 | 39.95
2023-05-22 13:00 | 45068.5417 | 0 | 8.031 | 39.95
2023-05-22 13:30 | 45068.5625 | 0 | 8.2967 | 39.95
2023-05-22 14:00 | 45068.5833 | 0 | 8.7491 | 39.95
2023-05-22 14:30 | 45068.6042 | 0 | 9.3526 | 39.95
2023-05-22 15:00 | 45068.625 | 0 | 10.2727 | 39.95
2023-05-22 15:30 | 45068.6458 | 0 | 11.2654 | 39.95
2023-05-22 16:00 | 45068.6667 | 0 | 12.0535 | 39.95
2023-05-22 16:30 | 45068.6875 | 0 | 12.6973 | 39.95
2023-05-22 17:00 | 45068.7083 | 0 | 13.3286 | 39.95
2023-05-22 17:30 | 45068.7292 | 0 | 14.3751 | 39.95
2023-05-22 18:00 | 45068.75 | 0 | 14.4556 | 39.95
2023-05-22 18:30 | 45068.7708 | 0 | 14.3508 | 39.95
2023-05-22 19:00 | 45068.7917 | 0 | 14.2155 | 39.95
2023-05-22 19:30 | 45068.8125 | 0 | 13.7565 | 39.95
2023-05-22 20:00 | 45068.8333 | 0 | 13.2627 | 39.95
2023-05-22 20:30 | 45068.8542 | 0 | 12.748 | 39.95
2023-05-22 21:00 | 45068.875 | 0 | 12.5449 | 39.95
2023-05-22 21:30 | 45068.8958 | 0 | 11.7 | 39.95
2023-05-22 22:00 | 45068.9167 | 0 | 10.7816 | 39.95
2023-05-22 22:30 | 45068.9375 | 0 | 10.3099 | 39.95
2023-05-22 23:00 | 45068.9583 | 0 | 9.9581 | 39.95
2023-05-22 23:30 | 45068.9792 | 0 | 9.5186 | 39.95
2023-05-23 | 45069 | 0 | 9.0718 | 39.95
2023-05-23 00:30 | 45069.0208 | 0 | 8.6716 | 39.95
2023-05-23 01:00 | 45069.0417 | 0 | 8.4521 | 39.95
2023-05-23 01:30 | 45069.0625 | 0 | 8.4021 | 39.95
2023-05-23 02:00 | 45069.0833 | 0 | 8.2654 | 39.95
2023-05-23 02:30 | 45069.1042 | 0 | 8.2705 | 39.95
2023-05-23 03:00 | 45069.125 | 0 | 8.3421 | 39.95
2023-05-23 03:30 | 45069.1458 | 0 | 8.5974 | 39.95
2023-05-23 04:00 | 45069.1667 | 0 | 8.8494 | 39.95
2023-05-23 04:30 | 45069.1875 | 0 | 9.2505 | 39.95
2023-05-23 05:00 | 45069.2083 | 0 | 10.113 | 39.95
2023-05-23 05:30 | 45069.2292 | 0 | 10.9164 | 39.95
2023-05-23 06:00 | 45069.25 | 0 | 12.5212 | 39.95
2023-05-23 06:30 | 45069.2708 | 0 | 13.9517 | 39.95
2023-05-23 07:00 | 45069.2917 | 0 | 14.1436 | 39.95
2023-05-23 07:30 | 45069.3125 | 0 | 12.7918 | 39.95
2023-05-23 08:00 | 45069.3333 | 0 | 11.7572 | 39.95
2023-05-23 08:30 | 45069.3542 | 0 | 10.7923 | 39.95
2023-05-23 09:00 | 45069.375 | 0 | 9.8206 | 39.95
2023-05-23 09:30 | 45069.3958 | 0 | 9.1383 | 39.95
2023-05-23 10:00 | 45069.4167 | 0 | 8.305 | 39.95
2023-05-23 10:30 | 45069.4375 | 0 | 8.4065 | 39.95
2023-05-23 11:00 | 45069.4583 | 0 | 8.4469 | 39.95
2023-05-23 11:30 | 45069.4792 | 0 | 8.3034 | 39.95
2023-05-23 12:00 | 45069.5 | 0 | 7.8553 | 39.95
2023-05-23 12:30 | 45069.5208 | 0 | 8.0019 | 39.95
2023-05-23 13:00 | 45069.5417 | 0 | 8.1835 | 39.95
2023-05-23 13:30 | 45069.5625 | 0 | 8.5414 | 39.95
2023-05-23 14:00 | 45069.5833 | 0 | 9.0678 | 39.95
2023-05-23 14:30 | 45069.6042 | 0 | 9.6146 | 39.95
2023-05-23 15:00 | 45069.625 | 0 | 10.3073 | 39.95
2023-05-23 15:30 | 45069.6458 | 0 | 11.2435 | 39.95
2023-05-23 16:00 | 45069.6667 | 0 | 12.0772 | 39.95
2023-05-23 16:30 | 45069.6875 | 0 | 12.6838 | 39.95
2023-05-23 17:00 | 45069.7083 | 0 | 13.4282 | 39.95
2023-05-23 17:30 | 45069.7292 | 0 | 14.4549 | 39.95
2023-05-23 18:00 | 45069.75 | 0 | 14.6331 | 39.95
2023-05-23 18:30 | 45069.7708 | 0 | 14.3423 | 39.95
2023-05-23 19:00 | 45069.7917 | 0 | 14.0026 | 39.95
2023-05-23 19:30 | 45069.8125 | 0 | 13.8986 | 39.95
2023-05-23 20:00 | 45069.8333 | 0 | 13.4729 | 39.95
2023-05-23 20:30 | 45069.8542 | 0 | 12.992 | 39.95
2023-05-23 21:00 | 45069.875 | 0 | 12.7372 | 39.95
2023-05-23 21:30 | 45069.8958 | 0 | 11.8909 | 39.95
2023-05-23 22:00 | 45069.9167 | 0 | 11.1655 | 39.95
2023-05-23 22:30 | 45069.9375 | 0 | 10.45 | 39.95
2023-05-23 23:00 | 45069.9583 | 0 | 9.9375 | 39.95
2023-05-23 23:30 | 45069.9792 | 0 | 9.5739 | 39.95
2023-05-24 | 45070 | 0 | 9.11 | 39.95
2023-05-24 00:30 | 45070.0208 | 0 | 8.7231 | 39.95
2023-05-24 01:00 | 45070.0417 | 0 | 8.4763 | 39.95
2023-05-24 01:30 | 45070.0625 | 0 | 8.3524 | 39.95
2023-05-24 02:00 | 45070.0833 | 0 | 8.3576 | 39.95
2023-05-24 02:30 | 45070.1042 | 0 | 8.3301 | 39.95
2023-05-24 03:00 | 45070.125 | 0 | 8.2676 | 39.95
2023-05-24 03:30 | 45070.1458 | 0 | 8.5613 | 39.95
2023-05-24 04:00 | 45070.1667 | 0 | 8.8557 | 39.95
2023-05-24 04:30 | 45070.1875 | 0 | 9.1127 | 39.95
2023-05-24 05:00 | 45070.2083 | 0 | 9.9199 | 39.95
2023-05-24 05:30 | 45070.2292 | 0 | 10.9325 | 39.95
2023-05-24 06:00 | 45070.25 | 0 | 12.4953 | 39.95
2023-05-24 06:30 | 45070.2708 | 0 | 13.6916 | 39.95
2023-05-24 07:00 | 45070.2917 | 0 | 14.0788 | 39.95
2023-05-24 07:30 | 45070.3125 | 0 | 13.0088 | 39.95
2023-05-24 08:00 | 45070.3333 | 0 | 12.019 | 39.95
2023-05-24 08:30 | 45070.3542 | 0 | 11.3958 | 39.95
2023-05-24 09:00 | 45070.375 | 0 | 10.3192 | 39.95
2023-05-24 09:30 | 45070.3958 | 0 | 9.6217 | 39.95
2023-05-24 10:00 | 45070.4167 | 0 | 8.9727 | 39.95
2023-05-24 10:30 | 45070.4375 | 0 | 8.9026 | 39.95
2023-05-24 11:00 | 45070.4583 | 0 | 8.939 | 39.95
2023-05-24 11:30 | 45070.4792 | 0 | 9.0785 | 39.95
2023-05-24 12:00 | 45070.5 | 0 | 8.7756 | 39.95
2023-05-24 12:30 | 45070.5208 | 0 | 8.7274 | 39.95
2023-05-24 13:00 | 45070.5417 | 0 | 8.9931 | 39.95
2023-05-24 13:30 | 45070.5625 | 0 | 9.2944 | 39.95
2023-05-24 14:00 | 45070.5833 | 0 | 9.7516 | 39.95
2023-05-24 14:30 | 45070.6042 | 0 | 10.1944 | 39.95
2023-05-24 15:00 | 45070.625 | 0 | 10.8738 | 39.95
2023-05-24 15:30 | 45070.6458 | 0 | 11.996 | 39.95
2023-05-24 16:00 | 45070.6667 | 0 | 12.6167 | 39.95
2023-05-24 16:30 | 45070.6875 | 0 | 13.2537 | 39.95
2023-05-24 17:00 | 45070.7083 | 0 | 13.8514 | 39.95
2023-05-24 17:30 | 45070.7292 | 0 | 14.7094 | 39.95
2023-05-24 18:00 | 45070.75 | 0 | 14.8512 | 39.95
2023-05-24 18:30 | 45070.7708 | 0 | 14.8473 | 39.95
2023-05-24 19:00 | 45070.7917 | 0 | 14.6725 | 39.95
2023-05-24 19:30 | 45070.8125 | 0 | 14.2865 | 39.95
2023-05-24 20:00 | 45070.8333 | 0 | 13.853 | 39.95
2023-05-24 20:30 | 45070.8542 | 0 | 13.2978 | 39.95
2023-05-24 21:00 | 45070.875 | 0 | 13.1495 | 39.95
2023-05-24 21:30 | 45070.8958 | 0 | 12.5211 | 39.95
2023-05-24 22:00 | 45070.9167 | 0 | 11.4663 | 39.95
2023-05-24 22:30 | 45070.9375 | 0 | 10.9625 | 39.95
2023-05-24 23:00 | 45070.9583 | 0 | 10.5962 | 39.95
2023-05-24 23:30 | 45070.9792 | 0 | 10.1087 | 39.95
2023-05-25 | 45071 | 0 | 9.7522 | 39.95
2023-05-25 00:30 | 45071.0208 | 0 | 9.3642 | 39.95
2023-05-25 01:00 | 45071.0417 | 0 | 9.2305 | 39.95
2023-05-25 01:30 | 45071.0625 | 0 | 9.0551 | 39.95
2023-05-25 02:00 | 45071.0833 | 0 | 8.7208 | 39.95
2023-05-25 02:30 | 45071.1042 | 0 | 8.3919 | 39.95
2023-05-25 03:00 | 45071.125 | 0 | 8.3575 | 39.95
2023-05-25 03:30 | 45071.1458 | 0 | 8.6231 | 39.95
2023-05-25 04:00 | 45071.1667 | 0 | 9.3158 | 39.95
2023-05-25 04:30 | 45071.1875 | 0 | 9.615 | 39.95
2023-05-25 05:00 | 45071.2083 | 0 | 10.1603 | 39.95
2023-05-25 05:30 | 45071.2292 | 0 | 11.1483 | 39.95
2023-05-25 06:00 | 45071.25 | 0 | 12.5601 | 39.95
2023-05-25 06:30 | 45071.2708 | 0 | 13.7207 | 39.95
2023-05-25 07:00 | 45071.2917 | 0 | 13.5782 | 39.95
2023-05-25 07:30 | 45071.3125 | 0 | 12.9865 | 39.95
2023-05-25 08:00 | 45071.3333 | 0 | 12.1286 | 39.95
2023-05-25 08:30 | 45071.3542 | 0 | 10.8614 | 39.95
2023-05-25 09:00 | 45071.375 | 0 | 9.9691 | 39.95
2023-05-25 09:30 | 45071.3958 | 0 | 9.3564 | 39.95
2023-05-25 10:00 | 45071.4167 | 0 | 8.6537 | 39.95
2023-05-25 10:30 | 45071.4375 | 0 | 8.5979 | 39.95
2023-05-25 11:00 | 45071.4583 | 0 | 8.716 | 39.95
2023-05-25 11:30 | 45071.4792 | 0 | 8.9159 | 39.95
2023-05-25 12:00 | 45071.5 | 0 | 8.2696 | 39.95
2023-05-25 12:30 | 45071.5208 | 0 | 8.3649 | 39.95
2023-05-25 13:00 | 45071.5417 | 0 | 8.4968 | 39.95
2023-05-25 13:30 | 45071.5625 | 0 | 8.8146 | 39.95
2023-05-25 14:00 | 45071.5833 | 0 | 9.3831 | 39.95
2023-05-25 14:30 | 45071.6042 | 0 | 9.8672 | 39.95
2023-05-25 15:00 | 45071.625 | 0 | 10.8162 | 39.95
2023-05-25 15:30 | 45071.6458 | 0 | 11.6839 | 39.95
2023-05-25 16:00 | 45071.6667 | 0 | 12.502 | 39.95
2023-05-25 16:30 | 45071.6875 | 0 | 12.9188 | 39.95
2023-05-25 17:00 | 45071.7083 | 0 | 13.387 | 39.95
2023-05-25 17:30 | 45071.7292 | 0 | 14.2379 | 39.95
2023-05-25 18:00 | 45071.75 | 0 | 14.2379 | 39.95
2023-05-25 18:30 | 45071.7708 | 0 | 14.2294 | 39.95
2023-05-25 19:00 | 45071.7917 | 0 | 13.9047 | 39.95
2023-05-25 19:30 | 45071.8125 | 0 | 13.5386 | 39.95
2023-05-25 20:00 | 45071.8333 | 0 | 13.1882 | 39.95
2023-05-25 20:30 | 45071.8542 | 0 | 12.7794 | 39.95
2023-05-25 21:00 | 45071.875 | 0 | 12.4524 | 39.95
2023-05-25 21:30 | 45071.8958 | 0 | 11.8181 | 39.95
2023-05-25 22:00 | 45071.9167 | 0 | 10.9639 | 39.95
2023-05-25 22:30 | 45071.9375 | 0 | 10.2234 | 39.95
2023-05-25 23:00 | 45071.9583 | 0 | 9.8277 | 39.95
2023-05-25 23:30 | 45071.9792 | 0 | 9.3948 | 39.95
2023-05-26 | 45072 | 0 | 8.8943 | 39.95
2023-05-26 00:30 | 45072.0208 | 0 | 8.6452 | 39.95
2023-05-26 01:00 | 45072.0417 | 0 | 8.4521 | 39.95
2023-05-26 01:30 | 45072.0625 | 0 | 8.2809 | 39.95
2023-05-26 02:00 | 45072.0833 | 0 | 8.1974 | 39.95
2023-05-26 02:30 | 45072.1042 | 0 | 8.231 | 39.95
2023-05-26 03:00 | 45072.125 | 0 | 8.1068 | 39.95
2023-05-26 03:30 | 45072.1458 | 0 | 8.4569 | 39.95
2023-05-26 04:00 | 45072.1667 | 0 | 8.7348 | 39.95
2023-05-26 04:30 | 45072.1875 | 0 | 9.0944 | 39.95
2023-05-26 05:00 | 45072.2083 | 0 | 9.7389 | 39.95
2023-05-26 05:30 | 45072.2292 | 0 | 10.5043 | 39.95
2023-05-26 06:00 | 45072.25 | 0 | 11.61 | 39.95
2023-05-26 06:30 | 45072.2708 | 0 | 12.8763 | 39.95
2023-05-26 07:00 | 45072.2917 | 0 | 13.0485 | 39.95
2023-05-26 07:30 | 45072.3125 | 0 | 12.6438 | 39.95
2023-05-26 08:00 | 45072.3333 | 0 | 11.8823 | 39.95
2023-05-26 08:30 | 45072.3542 | 0 | 10.9416 | 39.95
2023-05-26 09:00 | 45072.375 | 0 | 9.998 | 39.95
2023-05-26 09:30 | 45072.3958 | 0 | 9.0658 | 39.95
2023-05-26 10:00 | 45072.4167 | 0 | 8.4185 | 39.95
2023-05-26 10:30 | 45072.4375 | 0 | 8.5491 | 39.95
2023-05-26 11:00 | 45072.4583 | 0 | 8.767 | 39.95
2023-05-26 11:30 | 45072.4792 | 0 | 8.5581 | 39.95
2023-05-26 12:00 | 45072.5 | 0 | 7.973 | 39.95
2023-05-26 12:30 | 45072.5208 | 0 | 8.2645 | 39.95
2023-05-26 13:00 | 45072.5417 | 0 | 10.8335 | 39.95
2023-05-26 13:30 | 45072.5625 | 0 | 9.529 | 39.95
2023-05-26 14:00 | 45072.5833 | 0 | 9.6597 | 39.95
2023-05-26 14:30 | 45072.6042 | 0 | 9.6779 | 39.95
2023-05-26 15:00 | 45072.625 | 0 | 10.3989 | 39.95
2023-05-26 15:30 | 45072.6458 | 0 | 11.287 | 39.95
2023-05-26 16:00 | 45072.6667 | 0 | 11.9702 | 39.95
2023-05-26 16:30 | 45072.6875 | 0 | 12.5186 | 39.95
2023-05-26 17:00 | 45072.7083 | 0 | 12.676 | 39.95
2023-05-26 17:30 | 45072.7292 | 0 | 13.4109 | 39.95
2023-05-26 18:00 | 45072.75 | 0 | 13.423 | 39.95
2023-05-26 18:30 | 45072.7708 | 0 | 13.1766 | 39.95
2023-05-26 19:00 | 45072.7917 | 0 | 12.9627 | 39.95
2023-05-26 19:30 | 45072.8125 | 0 | 12.7368 | 39.95
2023-05-26 20:00 | 45072.8333 | 0 | 12.543 | 39.95
2023-05-26 20:30 | 45072.8542 | 0 | 12.1155 | 39.95
2023-05-26 21:00 | 45072.875 | 0 | 11.908 | 39.95
2023-05-26 21:30 | 45072.8958 | 0 | 11.325 | 39.95
2023-05-26 22:00 | 45072.9167 | 0 | 10.7407 | 39.95
2023-05-26 22:30 | 45072.9375 | 0 | 10.1804 | 39.95
2023-05-26 23:00 | 45072.9583 | 0 | 9.7417 | 39.95
2023-05-26 23:30 | 45072.9792 | 0 | 9.3272 | 39.95
2023-05-27 | 45073 | 0 | 8.9333 | 39.95
2023-05-27 00:30 | 45073.0208 | 0 | 8.5193 | 39.95
2023-05-27 01:00 | 45073.0417 | 0 | 8.3628 | 39.95
2023-05-27 01:30 | 45073.0625 | 0 | 8.1681 | 39.95
2023-05-27 02:00 | 45073.0833 | 0 | 8.0621 | 39.95
2023-05-27 02:30 | 45073.1042 | 0 | 7.856 | 39.95
2023-05-27 03:00 | 45073.125 | 0 | 7.8388 | 39.95
2023-05-27 03:30 | 45073.1458 | 0 | 7.7546 | 39.95
2023-05-27 04:00 | 45073.1667 | 0 | 7.8679 | 39.95
2023-05-27 04:30 | 45073.1875 | 0 | 7.9899 | 39.95
2023-05-27 05:00 | 45073.2083 | 0 | 8.2464 | 39.95
2023-05-27 05:30 | 45073.2292 | 0 | 8.4829 | 39.95
2023-05-27 06:00 | 45073.25 | 0 | 8.8721 | 39.95
2023-05-27 06:30 | 45073.2708 | 0 | 9.4294 | 39.95
2023-05-27 07:00 | 45073.2917 | 0 | 9.537 | 39.95
2023-05-27 07:30 | 45073.3125 | 0 | 9.0809 | 39.95
2023-05-27 08:00 | 45073.3333 | 0 | 8.9445 | 39.95
2023-05-27 08:30 | 45073.3542 | 0 | 8.1014 | 39.95
2023-05-27 09:00 | 45073.375 | 0 | 7.5066 | 39.95
2023-05-27 09:30 | 45073.3958 | 0 | 6.742 | 39.95
2023-05-27 10:00 | 45073.4167 | 0 | 6.8708 | 39.95
2023-05-27 10:30 | 45073.4375 | 0 | 6.5343 | 39.95
2023-05-27 11:00 | 45073.4583 | 0 | 6.1088 | 39.95
2023-05-27 11:30 | 45073.4792 | 0 | 5.5385 | 39.95
2023-05-27 12:00 | 45073.5 | 0 | 5.4268 | 39.95
2023-05-27 12:30 | 45073.5208 | 0 | 5.6224 | 39.95
2023-05-27 13:00 | 45073.5417 | 0 | 6.0476 | 39.95
2023-05-27 13:30 | 45073.5625 | 0 | 6.1953 | 39.95
2023-05-27 14:00 | 45073.5833 | 0 | 6.5707 | 39.95
2023-05-27 14:30 | 45073.6042 | 0 | 7.2983 | 39.95
2023-05-27 15:00 | 45073.625 | 0 | 8.1809 | 39.95
2023-05-27 15:30 | 45073.6458 | 0 | 9.113 | 39.95
2023-05-27 16:00 | 45073.6667 | 0 | 9.8655 | 39.95
2023-05-27 16:30 | 45073.6875 | 0 | 10.6775 | 39.95
2023-05-27 17:00 | 45073.7083 | 0 | 11.2069 | 39.95
2023-05-27 17:30 | 45073.7292 | 0 | 11.9024 | 39.95
2023-05-27 18:00 | 45073.75 | 0 | 11.8698 | 39.95
2023-05-27 18:30 | 45073.7708 | 0 | 11.5055 | 39.95
2023-05-27 19:00 | 45073.7917 | 0 | 11.2685 | 39.95
2023-05-27 19:30 | 45073.8125 | 0 | 10.9849 | 39.95
2023-05-27 20:00 | 45073.8333 | 0 | 10.7429 | 39.95
2023-05-27 20:30 | 45073.8542 | 0 | 10.5181 | 39.95
2023-05-27 21:00 | 45073.875 | 0 | 10.3443 | 39.95
2023-05-27 21:30 | 45073.8958 | 0 | 9.8519 | 39.95
2023-05-27 22:00 | 45073.9167 | 0 | 9.339 | 39.95
2023-05-27 22:30 | 45073.9375 | 0 | 8.8203 | 39.95
2023-05-27 23:00 | 45073.9583 | 0 | 8.631 | 39.95
2023-05-27 23:30 | 45073.9792 | 0 | 8.2616 | 39.95
2023-05-28 | 45074 | 0 | 7.925 | 39.95
2023-05-28 00:30 | 45074.0208 | 0 | 7.5479 | 39.95
2023-05-28 01:00 | 45074.0417 | 0 | 7.4574 | 39.95
2023-05-28 01:30 | 45074.0625 | 0 | 7.3471 | 39.95
2023-05-28 02:00 | 45074.0833 | 0 | 7.2292 | 39.95
2023-05-28 02:30 | 45074.1042 | 0 | 7.2641 | 39.95
2023-05-28 03:00 | 45074.125 | 0 | 7.1816 | 39.95
2023-05-28 03:30 | 45074.1458 | 0 | 7.2 | 39.95
2023-05-28 04:00 | 45074.1667 | 0 | 7.2873 | 39.95
2023-05-28 04:30 | 45074.1875 | 0 | 7.2369 | 39.95
2023-05-28 05:00 | 45074.2083 | 0 | 7.4384 | 39.95
2023-05-28 05:30 | 45074.2292 | 0 | 7.747 | 39.95
2023-05-28 06:00 | 45074.25 | 0 | 8.0781 | 39.95
2023-05-28 06:30 | 45074.2708 | 0 | 8.3011 | 39.95
2023-05-28 07:00 | 45074.2917 | 0 | 8.4827 | 39.95
2023-05-28 07:30 | 45074.3125 | 0 | 7.9825 | 39.95
2023-05-28 08:00 | 45074.3333 | 0 | 7.6121 | 39.95
2023-05-28 08:30 | 45074.3542 | 0 | 7.0844 | 39.95
2023-05-28 09:00 | 45074.375 | 0 | 6.5732 | 39.95
2023-05-28 09:30 | 45074.3958 | 0 | 5.9004 | 39.95
2023-05-28 10:00 | 45074.4167 | 0 | 5.2577 | 39.95
2023-05-28 10:30 | 45074.4375 | 0 | 5.2057 | 39.95
2023-05-28 11:00 | 45074.4583 | 0 | 5.2031 | 39.95
2023-05-28 11:30 | 45074.4792 | 0 | 5.1672 | 39.95
2023-05-28 12:00 | 45074.5 | 0 | 5.0346 | 39.95
2023-05-28 12:30 | 45074.5208 | 0 | 5.0509 | 39.95
2023-05-28 13:00 | 45074.5417 | 0 | 5.4058 | 39.95
2023-05-28 13:30 | 45074.5625 | 0 | 5.5571 | 39.95
2023-05-28 14:00 | 45074.5833 | 0 | 6.0529 | 39.95
2023-05-28 14:30 | 45074.6042 | 0 | 7.022 | 39.95
2023-05-28 15:00 | 45074.625 | 0 | 7.9889 | 39.95
2023-05-28 15:30 | 45074.6458 | 0 | 9.1495 | 39.95
2023-05-28 16:00 | 45074.6667 | 0 | 10.0366 | 39.95
2023-05-28 16:30 | 45074.6875 | 0 | 10.8797 | 39.95
2023-05-28 17:00 | 45074.7083 | 0 | 11.8007 | 39.95
2023-05-28 17:30 | 45074.7292 | 0 | 12.8289 | 39.95
2023-05-28 18:00 | 45074.75 | 0 | 12.8982 | 39.95
2023-05-28 18:30 | 45074.7708 | 0 | 12.5563 | 39.95
2023-05-28 19:00 | 45074.7917 | 0 | 12.2189 | 39.95
2023-05-28 19:30 | 45074.8125 | 0 | 11.804 | 39.95
2023-05-28 20:00 | 45074.8333 | 0 | 11.3805 | 39.95
2023-05-28 20:30 | 45074.8542 | 0 | 11.029 | 39.95
2023-05-28 21:00 | 45074.875 | 0 | 10.5865 | 39.95
2023-05-28 21:30 | 45074.8958 | 0 | 9.8763 | 39.95
2023-05-28 22:00 | 45074.9167 | 0 | 9.1996 | 39.95
2023-05-28 22:30 | 45074.9375 | 0 | 8.7386 | 39.95
2023-05-28 23:00 | 45074.9583 | 0 | 8.4355 | 39.95
2023-05-28 23:30 | 45074.9792 | 0 | 8.3509 | 39.95
2023-05-29 | 45075 | 0 | 7.9542 | 39.95
2023-05-29 00:30 | 45075.0208 | 0 | 7.7336 | 39.95
2023-05-29 01:00 | 45075.0417 | 0 | 7.6973 | 39.95
2023-05-29 01:30 | 45075.0625 | 0 | 7.5685 | 39.95
2023-05-29 02:00 | 45075.0833 | 0 | 7.4597 | 39.95
2023-05-29 02:30 | 45075.1042 | 0 | 7.4617 | 39.95
2023-05-29 03:00 | 45075.125 | 0 | 7.7336 | 39.95
2023-05-29 03:30 | 45075.1458 | 0 | 7.8483 | 39.95
2023-05-29 04:00 | 45075.1667 | 0 | 8.0883 | 39.95
2023-05-29 04:30 | 45075.1875 | 0 | 8.5577 | 39.95
2023-05-29 05:00 | 45075.2083 | 0 | 9.4185 | 39.95
2023-05-29 05:30 | 45075.2292 | 0 | 10.2925 | 39.95
2023-05-29 06:00 | 45075.25 | 0 | 11.9837 | 39.95
2023-05-29 06:30 | 45075.2708 | 0 | 13.3434 | 39.95
2023-05-29 07:00 | 45075.2917 | 0 | 13.5585 | 39.95
2023-05-29 07:30 | 45075.3125 | 0 | 12.7915 | 39.95
2023-05-29 08:00 | 45075.3333 | 0 | 11.6217 | 39.95
2023-05-29 08:30 | 45075.3542 | 0 | 10.7911 | 39.95
2023-05-29 09:00 | 45075.375 | 0 | 9.6423 | 39.95
2023-05-29 09:30 | 45075.3958 | 0 | 8.8026 | 39.95
2023-05-29 10:00 | 45075.4167 | 0 | 8.0921 | 39.95
2023-05-29 10:30 | 45075.4375 | 0 | 7.736 | 39.95
2023-05-29 11:00 | 45075.4583 | 0 | 7.7548 | 39.95
2023-05-29 11:30 | 45075.4792 | 0 | 7.6378 | 39.95
2023-05-29 12:00 | 45075.5 | 0 | 7.3761 | 39.95
2023-05-29 12:30 | 45075.5208 | 0 | 7.5081 | 39.95
2023-05-29 13:00 | 45075.5417 | 0 | 7.9063 | 39.95
2023-05-29 13:30 | 45075.5625 | 0 | 8.4165 | 39.95
2023-05-29 14:00 | 45075.5833 | 0 | 8.8598 | 39.95
2023-05-29 14:30 | 45075.6042 | 0 | 9.3355 | 39.95
2023-05-29 15:00 | 45075.625 | 0 | 10.0426 | 39.95
2023-05-29 15:30 | 45075.6458 | 0 | 11.0138 | 39.95
2023-05-29 16:00 | 45075.6667 | 0 | 11.8659 | 39.95
2023-05-29 16:30 | 45075.6875 | 0 | 12.7323 | 39.95
2023-05-29 17:00 | 45075.7083 | 0 | 13.545 | 39.95
2023-05-29 17:30 | 45075.7292 | 0 | 14.6177 | 39.95
2023-05-29 18:00 | 45075.75 | 0 | 14.9948 | 39.95
2023-05-29 18:30 | 45075.7708 | 0 | 15.1027 | 39.95
2023-05-29 19:00 | 45075.7917 | 0 | 14.9301 | 39.95
2023-05-29 19:30 | 45075.8125 | 0 | 14.3966 | 39.95
2023-05-29 20:00 | 45075.8333 | 0 | 14.0281 | 39.95
2023-05-29 20:30 | 45075.8542 | 0 | 13.3591 | 39.95
2023-05-29 21:00 | 45075.875 | 0 | 12.9921 | 39.95
2023-05-29 21:30 | 45075.8958 | 0 | 12.0573 | 39.95
2023-05-29 22:00 | 45075.9167 | 0 | 11.023 | 39.95
2023-05-29 22:30 | 45075.9375 | 0 | 10.2619 | 39.95
2023-05-29 23:00 | 45075.9583 | 0 | 9.9002 | 39.95
2023-05-29 23:30 | 45075.9792 | 0 | 9.4238 | 39.95
2023-05-30 | 45076 | 0 | 9.1264 | 39.95
2023-05-30 00:30 | 45076.0208 | 0 | 8.6997 | 39.95
2023-05-30 01:00 | 45076.0417 | 0 | 8.3764 | 39.95
2023-05-30 01:30 | 45076.0625 | 0 | 8.2487 | 39.95
2023-05-30 02:00 | 45076.0833 | 0 | 8.2849 | 39.95
2023-05-30 02:30 | 45076.1042 | 0 | 8.2106 | 39.95
2023-05-30 03:00 | 45076.125 | 0 | 8.3396 | 39.95
2023-05-30 03:30 | 45076.1458 | 0 | 8.5342 | 39.95
2023-05-30 04:00 | 45076.1667 | 0 | 9.1006 | 39.95
2023-05-30 04:30 | 45076.1875 | 0 | 9.4916 | 39.95
2023-05-30 05:00 | 45076.2083 | 0 | 10.1663 | 39.95
2023-05-30 05:30 | 45076.2292 | 0 | 11.1853 | 39.95
2023-05-30 06:00 | 45076.25 | 0 | 12.6275 | 39.95
2023-05-30 06:30 | 45076.2708 | 0 | 14.1747 | 39.95
2023-05-30 07:00 | 45076.2917 | 0 | 14.3935 | 39.95
2023-05-30 07:30 | 45076.3125 | 0 | 13.581 | 39.95
2023-05-30 08:00 | 45076.3333 | 0 | 12.483 | 39.95
2023-05-30 08:30 | 45076.3542 | 0 | 11.5692 | 39.95
2023-05-30 09:00 | 45076.375 | 0 | 10.2381 | 39.95
2023-05-30 09:30 | 45076.3958 | 0 | 9.4452 | 39.95
2023-05-30 10:00 | 45076.4167 | 0 | 8.6777 | 39.95
2023-05-30 10:30 | 45076.4375 | 0 | 8.6206 | 39.95
2023-05-30 11:00 | 45076.4583 | 0 | 8.4747 | 39.95
2023-05-30 11:30 | 45076.4792 | 0 | 8.4448 | 39.95
2023-05-30 12:00 | 45076.5 | 0 | 7.9806 | 39.95
2023-05-30 12:30 | 45076.5208 | 0 | 8.0314 | 39.95
2023-05-30 13:00 | 45076.5417 | 0 | 8.31 | 39.95
2023-05-30 13:30 | 45076.5625 | 0 | 8.5988 | 39.95
2023-05-30 14:00 | 45076.5833 | 0 | 9.2277 | 39.95
2023-05-30 14:30 | 45076.6042 | 0 | 9.9684 | 39.95
2023-05-30 15:00 | 45076.625 | 0 | 10.677 | 39.95
2023-05-30 15:30 | 45076.6458 | 0 | 11.5342 | 39.95
2023-05-30 16:00 | 45076.6667 | 0 | 12.297 | 39.95
2023-05-30 16:30 | 45076.6875 | 0 | 12.9222 | 39.95
2023-05-30 17:00 | 45076.7083 | 0 | 13.6246 | 39.95
2023-05-30 17:30 | 45076.7292 | 0 | 14.846 | 39.95
2023-05-30 18:00 | 45076.75 | 0 | 14.9145 | 39.95
2023-05-30 18:30 | 45076.7708 | 0 | 14.9771 | 39.95
2023-05-30 19:00 | 45076.7917 | 0 | 14.6101 | 39.95
2023-05-30 19:30 | 45076.8125 | 0 | 14.3762 | 39.95
2023-05-30 20:00 | 45076.8333 | 0 | 13.8717 | 39.95
2023-05-30 20:30 | 45076.8542 | 0 | 13.3622 | 39.95
2023-05-30 21:00 | 45076.875 | 0 | 12.839 | 39.95
2023-05-30 21:30 | 45076.8958 | 0 | 12.0635 | 39.95
2023-05-30 22:00 | 45076.9167 | 0 | 11.0163 | 39.95
2023-05-30 22:30 | 45076.9375 | 0 | 10.3804 | 39.95
2023-05-30 23:00 | 45076.9583 | 0 | 9.8936 | 39.95
2023-05-30 23:30 | 45076.9792 | 0 | 9.6053 | 39.95
2023-05-31 | 45077 | 0 | 9.1218 | 39.95
2023-05-31 00:30 | 45077.0208 | 0 | 8.7046 | 39.95
2023-05-31 01:00 | 45077.0417 | 0 | 8.492 | 39.95
2023-05-31 01:30 | 45077.0625 | 0 | 8.3793 | 39.95
2023-05-31 02:00 | 45077.0833 | 0 | 8.3501 | 39.95
2023-05-31 02:30 | 45077.1042 | 0 | 8.3702 | 39.95
2023-05-31 03:00 | 45077.125 | 0 | 8.29 | 39.95
2023-05-31 03:30 | 45077.1458 | 0 | 8.542 | 39.95
2023-05-31 04:00 | 45077.1667 | 0 | 8.8832 | 39.95
2023-05-31 04:30 | 45077.1875 | 0 | 9.2694 | 39.95
2023-05-31 05:00 | 45077.2083 | 0 | 10.097 | 39.95
2023-05-31 05:30 | 45077.2292 | 0 | 11.2132 | 39.95
2023-05-31 06:00 | 45077.25 | 0 | 12.5518 | 39.95
2023-05-31 06:30 | 45077.2708 | 0 | 13.9474 | 39.95
2023-05-31 07:00 | 45077.2917 | 0 | 14.3717 | 39.95
2023-05-31 07:30 | 45077.3125 | 0 | 13.5749 | 39.95
2023-05-31 08:00 | 45077.3333 | 0 | 12.8767 | 39.95
2023-05-31 08:30 | 45077.3542 | 0 | 11.8346 | 39.95
2023-05-31 09:00 | 45077.375 | 0 | 10.6991 | 39.95
2023-05-31 09:30 | 45077.3958 | 0 | 9.9324 | 39.95
2023-05-31 10:00 | 45077.4167 | 0 | 9.0975 | 39.95
2023-05-31 10:30 | 45077.4375 | 0 | 9.0579 | 39.95
2023-05-31 11:00 | 45077.4583 | 0 | 8.9622 | 39.95
2023-05-31 11:30 | 45077.4792 | 0 | 8.6628 | 39.95
2023-05-31 12:00 | 45077.5 | 0 | 8.2021 | 39.95
2023-05-31 12:30 | 45077.5208 | 0 | 8.4266 | 39.95
2023-05-31 13:00 | 45077.5417 | 0 | 8.7729 | 39.95
2023-05-31 13:30 | 45077.5625 | 0 | 8.7393 | 39.95
2023-05-31 14:00 | 45077.5833 | 0 | 9.4422 | 39.95
2023-05-31 14:30 | 45077.6042 | 0 | 9.9206 | 39.95
2023-05-31 15:00 | 45077.625 | 0 | 10.6017 | 39.95
2023-05-31 15:30 | 45077.6458 | 0 | 11.3358 | 39.95
2023-05-31 16:00 | 45077.6667 | 0 | 12.2342 | 39.95
2023-05-31 16:30 | 45077.6875 | 0 | 12.8247 | 39.95
2023-05-31 17:00 | 45077.7083 | 0 | 13.589 | 39.95
2023-05-31 17:30 | 45077.7292 | 0 | 14.4677 | 39.95
2023-05-31 18:00 | 45077.75 | 0 | 14.802 | 39.95
2023-05-31 18:30 | 45077.7708 | 0 | 14.8959 | 39.95
2023-05-31 19:00 | 45077.7917 | 0 | 14.5499 | 39.95
2023-05-31 19:30 | 45077.8125 | 0 | 14.2423 | 39.95
2023-05-31 20:00 | 45077.8333 | 0 | 13.8127 | 39.95
2023-05-31 20:30 | 45077.8542 | 0 | 13.123 | 39.95
2023-05-31 21:00 | 45077.875 | 0 | 12.6673 | 39.95
2023-05-31 21:30 | 45077.8958 | 0 | 11.9202 | 39.95
2023-05-31 22:00 | 45077.9167 | 0 | 11.0687 | 39.95
2023-05-31 22:30 | 45077.9375 | 0 | 10.7248 | 39.95
2023-05-31 23:00 | 45077.9583 | 0 | 10.3019 | 39.95
2023-05-31 23:30 | 45077.9792 | 0 | 9.6761 | 39.95
2023-06-01 | 45078 | 0 | 9.2688 | 39.95
2023-06-01 00:30 | 45078.0208 | 0 | 8.777 | 39.95
2023-06-01 01:00 | 45078.0417 | 0 | 8.5484 | 39.95
2023-06-01 01:30 | 45078.0625 | 0 | 8.3392 | 39.95
2023-06-01 02:00 | 45078.0833 | 0 | 8.3547 | 39.95
2023-06-01 02:30 | 45078.1042 | 0 | 8.3055 | 39.95
2023-06-01 03:00 | 45078.125 | 0 | 8.1909 | 39.95
2023-06-01 03:30 | 45078.1458 | 0 | 8.4974 | 39.95
2023-06-01 04:00 | 45078.1667 | 0 | 8.9784 | 39.95
2023-06-01 04:30 | 45078.1875 | 0 | 9.0871 | 39.95
2023-06-01 05:00 | 45078.2083 | 0 | 9.7859 | 39.95
2023-06-01 05:30 | 45078.2292 | 0 | 10.7047 | 39.95
2023-06-01 06:00 | 45078.25 | 0 | 12.0914 | 39.95
2023-06-01 06:30 | 45078.2708 | 0 | 13.5501 | 39.95
2023-06-01 07:00 | 45078.2917 | 0 | 13.865 | 39.95
2023-06-01 07:30 | 45078.3125 | 0 | 12.8367 | 39.95
2023-06-01 08:00 | 45078.3333 | 0 | 11.9369 | 39.95
2023-06-01 08:30 | 45078.3542 | 0 | 10.9036 | 39.95
2023-06-01 09:00 | 45078.375 | 0 | 10.0215 | 39.95
2023-06-01 09:30 | 45078.3958 | 0 | 9.3295 | 39.95
2023-06-01 10:00 | 45078.4167 | 0 | 8.822 | 39.95
2023-06-01 10:30 | 45078.4375 | 0 | 8.6539 | 39.95
2023-06-01 11:00 | 45078.4583 | 0 | 8.767 | 39.95
2023-06-01 11:30 | 45078.4792 | 0 | 8.805 | 39.95
2023-06-01 12:00 | 45078.5 | 0 | 8.2439 | 39.95
2023-06-01 12:30 | 45078.5208 | 0 | 8.3069 | 39.95
2023-06-01 13:00 | 45078.5417 | 0 | 8.6423 | 39.95
2023-06-01 13:30 | 45078.5625 | 0 | 8.7705 | 39.95
2023-06-01 14:00 | 45078.5833 | 0 | 10.9445 | 39.95
2023-06-01 14:30 | 45078.6042 | 0 | 10.2291 | 39.95
2023-06-01 15:00 | 45078.625 | 0 | 10.7568 | 39.95
2023-06-01 15:30 | 45078.6458 | 0 | 11.8822 | 39.95
2023-06-01 16:00 | 45078.6667 | 0 | 12.1905 | 39.95
2023-06-01 16:30 | 45078.6875 | 0 | 12.6581 | 39.95
2023-06-01 17:00 | 45078.7083 | 0 | 13.2255 | 39.95
2023-06-01 17:30 | 45078.7292 | 0 | 13.9686 | 39.95
2023-06-01 18:00 | 45078.75 | 0 | 14.1366 | 39.95
2023-06-01 18:30 | 45078.7708 | 0 | 13.9394 | 39.95
2023-06-01 19:00 | 45078.7917 | 0 | 13.7838 | 39.95
2023-06-01 19:30 | 45078.8125 | 0 | 13.4869 | 39.95
2023-06-01 20:00 | 45078.8333 | 0 | 13.2145 | 39.95
2023-06-01 20:30 | 45078.8542 | 0 | 12.6263 | 39.95
2023-06-01 21:00 | 45078.875 | 0 | 12.3899 | 39.95
2023-06-01 21:30 | 45078.8958 | 0 | 11.5833 | 39.95
2023-06-01 22:00 | 45078.9167 | 0 | 10.7594 | 39.95
2023-06-01 22:30 | 45078.9375 | 0 | 10.211 | 39.95
2023-06-01 23:00 | 45078.9583 | 0 | 9.7929 | 39.95
2023-06-01 23:30 | 45078.9792 | 0 | 9.4558 | 39.95
2023-06-02 | 45079 | 0 | 9.0915 | 39.95
2023-06-02 00:30 | 45079.0208 | 0 | 8.7724 | 39.95
2023-06-02 01:00 | 45079.0417 | 0 | 8.5115 | 39.95
2023-06-02 01:30 | 45079.0625 | 0 | 8.3146 | 39.95
2023-06-02 02:00 | 45079.0833 | 0 | 8.3278 | 39.95
2023-06-02 02:30 | 45079.1042 | 0 | 8.2989 | 39.95
2023-06-02 03:00 | 45079.125 | 0 | 8.1537 | 39.95
2023-06-02 03:30 | 45079.1458 | 0 | 8.3418 | 39.95
2023-06-02 04:00 | 45079.1667 | 0 | 8.6783 | 39.95
2023-06-02 04:30 | 45079.1875 | 0 | 9.1829 | 39.95
2023-06-02 05:00 | 45079.2083 | 0 | 9.9084 | 39.95
2023-06-02 05:30 | 45079.2292 | 0 | 10.6459 | 39.95
2023-06-02 06:00 | 45079.25 | 0 | 11.7096 | 39.95
2023-06-02 06:30 | 45079.2708 | 0 | 12.9683 | 39.95
2023-06-02 07:00 | 45079.2917 | 0 | 13.2183 | 39.95
2023-06-02 07:30 | 45079.3125 | 0 | 12.515 | 39.95
2023-06-02 08:00 | 45079.3333 | 0 | 11.686 | 39.95
2023-06-02 08:30 | 45079.3542 | 0 | 10.6965 | 39.95
2023-06-02 09:00 | 45079.375 | 0 | 10.0119 | 39.95
2023-06-02 09:30 | 45079.3958 | 0 | 9.531 | 39.95
2023-06-02 10:00 | 45079.4167 | 0 | 8.9153 | 39.95
2023-06-02 10:30 | 45079.4375 | 0 | 9.0903 | 39.95
2023-06-02 11:00 | 45079.4583 | 0 | 9.8234 | 39.95
2023-06-02 11:30 | 45079.4792 | 0 | 10.7159 | 39.95
2023-06-02 12:00 | 45079.5 | 0 | 11.5495 | 39.95
2023-06-02 12:30 | 45079.5208 | 0 | 10.2331 | 39.95
2023-06-02 13:00 | 45079.5417 | 0 | 11.6547 | 39.95
2023-06-02 13:30 | 45079.5625 | 0 | 9.8461 | 39.95
2023-06-02 14:00 | 45079.5833 | 0 | 9.5096 | 39.95
2023-06-02 14:30 | 45079.6042 | 0 | 10.0826 | 39.95
2023-06-02 15:00 | 45079.625 | 0 | 10.7233 | 39.95
2023-06-02 15:30 | 45079.6458 | 0 | 11.6898 | 39.95
2023-06-02 16:00 | 45079.6667 | 0 | 12.216 | 39.95
2023-06-02 16:30 | 45079.6875 | 0 | 12.592 | 39.95
2023-06-02 17:00 | 45079.7083 | 0 | 13.0412 | 39.95
2023-06-02 17:30 | 45079.7292 | 0 | 13.7452 | 39.95
2023-06-02 18:00 | 45079.75 | 0 | 13.7767 | 39.95
2023-06-02 18:30 | 45079.7708 | 0 | 13.3369 | 39.95
2023-06-02 19:00 | 45079.7917 | 0 | 13.1829 | 39.95
2023-06-02 19:30 | 45079.8125 | 0 | 12.9498 | 39.95
2023-06-02 20:00 | 45079.8333 | 0 | 12.5322 | 39.95
2023-06-02 20:30 | 45079.8542 | 0 | 12.2001 | 39.95
2023-06-02 21:00 | 45079.875 | 0 | 11.8525 | 39.95
2023-06-02 21:30 | 45079.8958 | 0 | 11.2707 | 39.95
2023-06-02 22:00 | 45079.9167 | 0 | 10.6486 | 39.95
2023-06-02 22:30 | 45079.9375 | 0 | 10.2162 | 39.95
2023-06-02 23:00 | 45079.9583 | 0 | 9.7866 | 39.95
2023-06-02 23:30 | 45079.9792 | 0 | 9.4407 | 39.95
2023-06-03 | 45080 | 0 | 9.0378 | 39.95
2023-06-03 00:30 | 45080.0208 | 0 | 8.6829 | 39.95
2023-06-03 01:00 | 45080.0417 | 0 | 8.4349 | 39.95
2023-06-03 01:30 | 45080.0625 | 0 | 8.3069 | 39.95
2023-06-03 02:00 | 45080.0833 | 0 | 8.0991 | 39.95
2023-06-03 02:30 | 45080.1042 | 0 | 8.0844 | 39.95
2023-06-03 03:00 | 45080.125 | 0 | 8.022 | 39.95
2023-06-03 03:30 | 45080.1458 | 0 | 8.211 | 39.95
2023-06-03 04:00 | 45080.1667 | 0 | 8.1737 | 39.95
2023-06-03 04:30 | 45080.1875 | 0 | 8.217 | 39.95
2023-06-03 05:00 | 45080.2083 | 0 | 8.5574 | 39.95
2023-06-03 05:30 | 45080.2292 | 0 | 8.777 | 39.95
2023-06-03 06:00 | 45080.25 | 0 | 9.0939 | 39.95
2023-06-03 06:30 | 45080.2708 | 0 | 9.3452 | 39.95
2023-06-03 07:00 | 45080.2917 | 0 | 9.8096 | 39.95
2023-06-03 07:30 | 45080.3125 | 0 | 10.2314 | 39.95
2023-06-03 08:00 | 45080.3333 | 0 | 9.9928 | 39.95
2023-06-03 08:30 | 45080.3542 | 0 | 8.9077 | 39.95
2023-06-03 09:00 | 45080.375 | 0 | 7.8038 | 39.95
2023-06-03 09:30 | 45080.3958 | 0 | 7.6388 | 39.95
2023-06-03 10:00 | 45080.4167 | 0 | 7.1393 | 39.95
2023-06-03 10:30 | 45080.4375 | 0 | 7.058 | 39.95
2023-06-03 11:00 | 45080.4583 | 0 | 8.6962 | 39.95
2023-06-03 11:30 | 45080.4792 | 0 | 10.8216 | 39.95
2023-06-03 12:00 | 45080.5 | 0 | 11.7178 | 39.95
2023-06-03 12:30 | 45080.5208 | 0 | 11.0305 | 39.95
2023-06-03 13:00 | 45080.5417 | 0 | 9.7135 | 39.95
2023-06-03 13:30 | 45080.5625 | 0 | 9.027 | 39.95
2023-06-03 14:00 | 45080.5833 | 0 | 8.3492 | 39.95
2023-06-03 14:30 | 45080.6042 | 0 | 8.6027 | 39.95
2023-06-03 15:00 | 45080.625 | 0 | 9.8153 | 39.95
2023-06-03 15:30 | 45080.6458 | 0 | 10.8145 | 39.95
2023-06-03 16:00 | 45080.6667 | 0 | 11.281 | 39.95
2023-06-03 16:30 | 45080.6875 | 0 | 11.5706 | 39.95
2023-06-03 17:00 | 45080.7083 | 0 | 11.914 | 39.95
2023-06-03 17:30 | 45080.7292 | 0 | 12.205 | 39.95
2023-06-03 18:00 | 45080.75 | 0 | 12.1367 | 39.95
2023-06-03 18:30 | 45080.7708 | 0 | 11.8133 | 39.95
2023-06-03 19:00 | 45080.7917 | 0 | 11.3971 | 39.95
2023-06-03 19:30 | 45080.8125 | 0 | 11.2296 | 39.95
2023-06-03 20:00 | 45080.8333 | 0 | 10.6547 | 39.95
2023-06-03 20:30 | 45080.8542 | 0 | 10.3066 | 39.95
2023-06-03 21:00 | 45080.875 | 0 | 10.1433 | 39.95
2023-06-03 21:30 | 45080.8958 | 0 | 9.9234 | 39.95
2023-06-03 22:00 | 45080.9167 | 0 | 9.2833 | 39.95
2023-06-03 22:30 | 45080.9375 | 0 | 8.8538 | 39.95
2023-06-03 23:00 | 45080.9583 | 0 | 8.7072 | 39.95
2023-06-03 23:30 | 45080.9792 | 0 | 8.2705 | 39.95
2023-06-04 | 45081 | 0 | 8.1638 | 39.95
2023-06-04 00:30 | 45081.0208 | 0 | 7.6644 | 39.95
2023-06-04 01:00 | 45081.0417 | 0 | 7.4767 | 39.95
2023-06-04 01:30 | 45081.0625 | 0 | 7.377 | 39.95
2023-06-04 02:00 | 45081.0833 | 0 | 7.1659 | 39.95
2023-06-04 02:30 | 45081.1042 | 0 | 7.273 | 39.95
2023-06-04 03:00 | 45081.125 | 0 | 7.148 | 39.95
2023-06-04 03:30 | 45081.1458 | 0 | 7.2767 | 39.95
2023-06-04 04:00 | 45081.1667 | 0 | 7.1874 | 39.95
2023-06-04 04:30 | 45081.1875 | 0 | 7.2879 | 39.95
2023-06-04 05:00 | 45081.2083 | 0 | 7.3274 | 39.95
2023-06-04 05:30 | 45081.2292 | 0 | 7.4035 | 39.95
2023-06-04 06:00 | 45081.25 | 0 | 7.5708 | 39.95
2023-06-04 06:30 | 45081.2708 | 0 | 7.8216 | 39.95
2023-06-04 07:00 | 45081.2917 | 0 | 8.0659 | 39.95
2023-06-04 07:30 | 45081.3125 | 0 | 8.1686 | 39.95
2023-06-04 08:00 | 45081.3333 | 0 | 8.5845 | 39.95
2023-06-04 08:30 | 45081.3542 | 0 | 8.2941 | 39.95
2023-06-04 09:00 | 45081.375 | 0 | 8.8252 | 39.95
2023-06-04 09:30 | 45081.3958 | 0 | 9.0638 | 39.95
2023-06-04 10:00 | 45081.4167 | 0 | 9.4418 | 39.95
2023-06-04 10:30 | 45081.4375 | 0 | 9.8489 | 39.95
2023-06-04 11:00 | 45081.4583 | 0 | 9.8953 | 39.95
2023-06-04 11:30 | 45081.4792 | 0 | 10.9998 | 39.95
2023-06-04 12:00 | 45081.5 | 0 | 10.1009 | 39.95
2023-06-04 12:30 | 45081.5208 | 0 | 10.9655 | 39.95
2023-06-04 13:00 | 45081.5417 | 0 | 10.4427 | 39.95
2023-06-04 13:30 | 45081.5625 | 0 | 9.1713 | 39.95
2023-06-04 14:00 | 45081.5833 | 0 | 9.3384 | 39.95
2023-06-04 14:30 | 45081.6042 | 0 | 9.861 | 39.95
2023-06-04 15:00 | 45081.625 | 0 | 10.105 | 39.95
2023-06-04 15:30 | 45081.6458 | 0 | 10.5828 | 39.95
2023-06-04 16:00 | 45081.6667 | 0 | 11.0058 | 39.95
2023-06-04 16:30 | 45081.6875 | 0 | 11.5936 | 39.95
2023-06-04 17:00 | 45081.7083 | 0 | 12.1615 | 39.95
2023-06-04 17:30 | 45081.7292 | 0 | 12.8027 | 39.95
2023-06-04 18:00 | 45081.75 | 0 | 12.8724 | 39.95
2023-06-04 18:30 | 45081.7708 | 0 | 12.5721 | 39.95
2023-06-04 19:00 | 45081.7917 | 0 | 12.1361 | 39.95
2023-06-04 19:30 | 45081.8125 | 0 | 11.5736 | 39.95
2023-06-04 20:00 | 45081.8333 | 0 | 11.1964 | 39.95
2023-06-04 20:30 | 45081.8542 | 0 | 10.6547 | 39.95
2023-06-04 21:00 | 45081.875 | 0 | 10.4118 | 39.95
2023-06-04 21:30 | 45081.8958 | 0 | 9.8337 | 39.95
2023-06-04 22:00 | 45081.9167 | 0 | 9.1092 | 39.95
2023-06-04 22:30 | 45081.9375 | 0 | 8.6796 | 39.95
2023-06-04 23:00 | 45081.9583 | 0 | 8.387 | 39.95
2023-06-04 23:30 | 45081.9792 | 0 | 8.2439 | 39.95
2023-06-05 | 45082 | 0 | 8.0126 | 39.95
2023-06-05 00:30 | 45082.0208 | 0 | 7.7531 | 39.95
2023-06-05 01:00 | 45082.0417 | 0 | 7.6727 | 39.95
2023-06-05 01:30 | 45082.0625 | 0 | 7.5015 | 39.95
2023-06-05 02:00 | 45082.0833 | 0 | 7.4837 | 39.95
2023-06-05 02:30 | 45082.1042 | 0 | 7.5031 | 39.95
2023-06-05 03:00 | 45082.125 | 0 | 7.4459 | 39.95
2023-06-05 03:30 | 45082.1458 | 0 | 7.7406 | 39.95
2023-06-05 04:00 | 45082.1667 | 0 | 8.1173 | 39.95
2023-06-05 04:30 | 45082.1875 | 0 | 8.3811 | 39.95
2023-06-05 05:00 | 45082.2083 | 0 | 9.0824 | 39.95
2023-06-05 05:30 | 45082.2292 | 0 | 9.808 | 39.95
2023-06-05 06:00 | 45082.25 | 0 | 11.1053 | 39.95
2023-06-05 06:30 | 45082.2708 | 0 | 12.0619 | 39.95
2023-06-05 07:00 | 45082.2917 | 0 | 12.3576 | 39.95
2023-06-05 07:30 | 45082.3125 | 0 | 12.2705 | 39.95
2023-06-05 08:00 | 45082.3333 | 0 | 11.1109 | 39.95
2023-06-05 08:30 | 45082.3542 | 0 | 10.9508 | 39.95
2023-06-05 09:00 | 45082.375 | 0 | 12.6086 | 39.95
2023-06-05 09:30 | 45082.3958 | 0 | 11.1029 | 39.95
2023-06-05 10:00 | 45082.4167 | 0 | 10.5045 | 39.95
2023-06-05 10:30 | 45082.4375 | 0 | 11.8388 | 39.95
2023-06-05 11:00 | 45082.4583 | 0 | 11.9233 | 39.95
2023-06-05 11:30 | 45082.4792 | 0 | 11.1334 | 39.95
2023-06-05 12:00 | 45082.5 | 0 | 10.319 | 39.95
2023-06-05 12:30 | 45082.5208 | 0 | 11.3914 | 39.95
2023-06-05 13:00 | 45082.5417 | 0 | 12.0943 | 39.95
2023-06-05 13:30 | 45082.5625 | 0 | 11.3008 | 39.95
2023-06-05 14:00 | 45082.5833 | 0 | 11.5894 | 39.95
2023-06-05 14:30 | 45082.6042 | 0 | 12.1594 | 39.95
2023-06-05 15:00 | 45082.625 | 0 | 11.6778 | 39.95
2023-06-05 15:30 | 45082.6458 | 0 | 11.9001 | 39.95
2023-06-05 16:00 | 45082.6667 | 0 | 12.6269 | 39.95
2023-06-05 16:30 | 45082.6875 | 0 | 13.1199 | 39.95
2023-06-05 17:00 | 45082.7083 | 0 | 13.6607 | 39.95
2023-06-05 17:30 | 45082.7292 | 0 | 14.5634 | 39.95
2023-06-05 18:00 | 45082.75 | 0 | 14.6612 | 39.95
2023-06-05 18:30 | 45082.7708 | 0 | 14.4237 | 39.95
2023-06-05 19:00 | 45082.7917 | 0 | 14.0768 | 39.95
2023-06-05 19:30 | 45082.8125 | 0 | 13.7278 | 39.95
2023-06-05 20:00 | 45082.8333 | 0 | 13.2023 | 39.95
2023-06-05 20:30 | 45082.8542 | 0 | 12.5547 | 39.95
2023-06-05 21:00 | 45082.875 | 0 | 12.2664 | 39.95
2023-06-05 21:30 | 45082.8958 | 0 | 11.6501 | 39.95
2023-06-05 22:00 | 45082.9167 | 0 | 10.7338 | 39.95
2023-06-05 22:30 | 45082.9375 | 0 | 10.0897 | 39.95
2023-06-05 23:00 | 45082.9583 | 0 | 9.6932 | 39.95
2023-06-05 23:30 | 45082.9792 | 0 | 9.3603 | 39.95
2023-06-06 | 45083 | 0 | 9.0318 | 39.95
2023-06-06 00:30 | 45083.0208 | 0 | 8.6962 | 39.95
2023-06-06 01:00 | 45083.0417 | 0 | 8.5443 | 39.95
2023-06-06 01:30 | 45083.0625 | 0 | 8.3725 | 39.95
2023-06-06 02:00 | 45083.0833 | 0 | 8.2705 | 39.95
2023-06-06 02:30 | 45083.1042 | 0 | 8.2654 | 39.95
2023-06-06 03:00 | 45083.125 | 0 | 8.3278 | 39.95
2023-06-06 03:30 | 45083.1458 | 0 | 8.5178 | 39.95
2023-06-06 04:00 | 45083.1667 | 0 | 8.777 | 39.95
2023-06-06 04:30 | 45083.1875 | 0 | 9.209 | 39.95
2023-06-06 05:00 | 45083.2083 | 0 | 9.8028 | 39.95
2023-06-06 05:30 | 45083.2292 | 0 | 10.3236 | 39.95
2023-06-06 06:00 | 45083.25 | 0 | 11.5066 | 39.95
2023-06-06 06:30 | 45083.2708 | 0 | 12.7075 | 39.95
2023-06-06 07:00 | 45083.2917 | 0 | 12.6413 | 39.95
2023-06-06 07:30 | 45083.3125 | 0 | 12.2628 | 39.95
2023-06-06 08:00 | 45083.3333 | 0 | 11.2606 | 39.95
2023-06-06 08:30 | 45083.3542 | 0 | 10.5717 | 39.95
2023-06-06 09:00 | 45083.375 | 0 | 11.0163 | 39.95
2023-06-06 09:30 | 45083.3958 | 0 | 11.2421 | 39.95
2023-06-06 10:00 | 45083.4167 | 0 | 10.5335 | 39.95
2023-06-06 10:30 | 45083.4375 | 0 | 9.1691 | 39.95
2023-06-06 11:00 | 45083.4583 | 0 | 10.0687 | 39.95
2023-06-06 11:30 | 45083.4792 | 0 | 10.8671 | 39.95
2023-06-06 12:00 | 45083.5 | 0 | 9.989 | 39.95
2023-06-06 12:30 | 45083.5208 | 0 | 10.2918 | 39.95
2023-06-06 13:00 | 45083.5417 | 0 | 10.8694 | 39.95
2023-06-06 13:30 | 45083.5625 | 0 | 11.0255 | 39.95
2023-06-06 14:00 | 45083.5833 | 0 | 9.0683 | 39.95
2023-06-06 14:30 | 45083.6042 | 0 | 9.6194 | 39.95
2023-06-06 15:00 | 45083.625 | 0 | 10.4002 | 39.95
2023-06-06 15:30 | 45083.6458 | 0 | 12.0935 | 39.95
2023-06-06 16:00 | 45083.6667 | 0 | 12.3554 | 39.95
2023-06-06 16:30 | 45083.6875 | 0 | 12.8263 | 39.95
2023-06-06 17:00 | 45083.7083 | 0 | 13.4321 | 39.95
2023-06-06 17:30 | 45083.7292 | 0 | 14.1931 | 39.95
2023-06-06 18:00 | 45083.75 | 0 | 14.5325 | 39.95
2023-06-06 18:30 | 45083.7708 | 0 | 14.2569 | 39.95
2023-06-06 19:00 | 45083.7917 | 0 | 13.7469 | 39.95
2023-06-06 19:30 | 45083.8125 | 0 | 13.4657 | 39.95
2023-06-06 20:00 | 45083.8333 | 0 | 13.0642 | 39.95
2023-06-06 20:30 | 45083.8542 | 0 | 12.5489 | 39.95
2023-06-06 21:00 | 45083.875 | 0 | 12.3289 | 39.95
2023-06-06 21:30 | 45083.8958 | 0 | 11.6786 | 39.95
2023-06-06 22:00 | 45083.9167 | 0 | 10.8365 | 39.95
2023-06-06 22:30 | 45083.9375 | 0 | 10.207 | 39.95
2023-06-06 23:00 | 45083.9583 | 0 | 9.7325 | 39.95
2023-06-06 23:30 | 45083.9792 | 0 | 9.4407 | 39.95
2023-06-07 | 45084 | 0 | 9.0285 | 39.95
2023-06-07 00:30 | 45084.0208 | 0 | 8.5489 | 39.95
2023-06-07 01:00 | 45084.0417 | 0 | 8.388 | 39.95
2023-06-07 01:30 | 45084.0625 | 0 | 8.2095 | 39.95
2023-06-07 02:00 | 45084.0833 | 0 | 8.2199 | 39.95
2023-06-07 02:30 | 45084.1042 | 0 | 8.2616 | 39.95
2023-06-07 03:00 | 45084.125 | 0 | 8.2795 | 39.95
2023-06-07 03:30 | 45084.1458 | 0 | 8.4531 | 39.95
2023-06-07 04:00 | 45084.1667 | 0 | 8.733 | 39.95
2023-06-07 04:30 | 45084.1875 | 0 | 9.0583 | 39.95
2023-06-07 05:00 | 45084.2083 | 0 | 9.7553 | 39.95
2023-06-07 05:30 | 45084.2292 | 0 | 10.1718 | 39.95
2023-06-07 06:00 | 45084.25 | 0 | 11.3632 | 39.95
2023-06-07 06:30 | 45084.2708 | 0 | 12.4799 | 39.95
2023-06-07 07:00 | 45084.2917 | 0 | 12.9058 | 39.95
2023-06-07 07:30 | 45084.3125 | 0 | 12.1472 | 39.95
2023-06-07 08:00 | 45084.3333 | 0 | 11.2165 | 39.95
2023-06-07 08:30 | 45084.3542 | 0 | 10.3562 | 39.95
2023-06-07 09:00 | 45084.375 | 0 | 10.9514 | 39.95
2023-06-07 09:30 | 45084.3958 | 0 | 9.921 | 39.95
2023-06-07 10:00 | 45084.4167 | 0 | 9.1296 | 39.95
2023-06-07 10:30 | 45084.4375 | 0 | 10.937 | 39.95
2023-06-07 11:00 | 45084.4583 | 0 | 9.1464 | 39.95
2023-06-07 11:30 | 45084.4792 | 0 | 11.7565 | 39.95
2023-06-07 12:00 | 45084.5 | 0 | 10.8301 | 39.95
2023-06-07 12:30 | 45084.5208 | 0 | 9.8579 | 39.95
2023-06-07 13:00 | 45084.5417 | 0 | 9.6135 | 39.95
2023-06-07 13:30 | 45084.5625 | 0 | 9.2669 | 39.95
2023-06-07 14:00 | 45084.5833 | 0 | 9.7692 | 39.95
2023-06-07 14:30 | 45084.6042 | 0 | 10.6476 | 39.95
2023-06-07 15:00 | 45084.625 | 0 | 10.7891 | 39.95
2023-06-07 15:30 | 45084.6458 | 0 | 12.0171 | 39.95
2023-06-07 16:00 | 45084.6667 | 0 | 12.1723 | 39.95
2023-06-07 16:30 | 45084.6875 | 0 | 12.7337 | 39.95
2023-06-07 17:00 | 45084.7083 | 0 | 13.5078 | 39.95
2023-06-07 17:30 | 45084.7292 | 0 | 14.2085 | 39.95
2023-06-07 18:00 | 45084.75 | 0 | 14.4058 | 39.95
2023-06-07 18:30 | 45084.7708 | 0 | 13.9974 | 39.95
2023-06-07 19:00 | 45084.7917 | 0 | 13.864 | 39.95
2023-06-07 19:30 | 45084.8125 | 0 | 13.6407 | 39.95
2023-06-07 20:00 | 45084.8333 | 0 | 13.1918 | 39.95
2023-06-07 20:30 | 45084.8542 | 0 | 12.59 | 39.95
2023-06-07 21:00 | 45084.875 | 0 | 12.4225 | 39.95
2023-06-07 21:30 | 45084.8958 | 0 | 11.6677 | 39.95
2023-06-07 22:00 | 45084.9167 | 0 | 10.8623 | 39.95
2023-06-07 22:30 | 45084.9375 | 0 | 10.3436 | 39.95
2023-06-07 23:00 | 45084.9583 | 0 | 9.9706 | 39.95
2023-06-07 23:30 | 45084.9792 | 0 | 9.5832 | 39.95
2023-06-08 | 45085 | 0 | 9.0745 | 39.95
2023-06-08 00:30 | 45085.0208 | 0 | 8.7155 | 39.95
2023-06-08 01:00 | 45085.0417 | 0 | 8.4349 | 39.95
2023-06-08 01:30 | 45085.0625 | 0 | 8.2333 | 39.95
2023-06-08 02:00 | 45085.0833 | 0 | 8.2482 | 39.95
2023-06-08 02:30 | 45085.1042 | 0 | 8.2014 | 39.95
2023-06-08 03:00 | 45085.125 | 0 | 8.1961 | 39.95
2023-06-08 03:30 | 45085.1458 | 0 | 8.5278 | 39.95
2023-06-08 04:00 | 45085.1667 | 0 | 8.7776 | 39.95
2023-06-08 04:30 | 45085.1875 | 0 | 9.1091 | 39.95
2023-06-08 05:00 | 45085.2083 | 0 | 9.9421 | 39.95
2023-06-08 05:30 | 45085.2292 | 0 | 10.5311 | 39.95
2023-06-08 06:00 | 45085.25 | 0 | 11.5694 | 39.95
2023-06-08 06:30 | 45085.2708 | 0 | 12.6216 | 39.95
2023-06-08 07:00 | 45085.2917 | 0 | 13.1835 | 39.95
2023-06-08 07:30 | 45085.3125 | 0 | 12.5677 | 39.95
2023-06-08 08:00 | 45085.3333 | 0 | 12.0876 | 39.95
2023-06-08 08:30 | 45085.3542 | 0 | 11.6247 | 39.95
2023-06-08 09:00 | 45085.375 | 0 | 11.3948 | 39.95
2023-06-08 09:30 | 45085.3958 | 0 | 10.9677 | 39.95
2023-06-08 10:00 | 45085.4167 | 0 | 10.1125 | 39.95
2023-06-08 10:30 | 45085.4375 | 0 | 9.7665 | 39.95
2023-06-08 11:00 | 45085.4583 | 0 | 9.3445 | 39.95
2023-06-08 11:30 | 45085.4792 | 0 | 9.0017 | 39.95
2023-06-08 12:00 | 45085.5 | 0 | 8.708 | 39.95
2023-06-08 12:30 | 45085.5208 | 0 | 10.1146 | 39.95
2023-06-08 13:00 | 45085.5417 | 0 | 11.6298 | 39.95
2023-06-08 13:30 | 45085.5625 | 0 | 10.0235 | 39.95
2023-06-08 14:00 | 45085.5833 | 0 | 10.3525 | 39.95
2023-06-08 14:30 | 45085.6042 | 0 | 10.9246 | 39.95
2023-06-08 15:00 | 45085.625 | 0 | 12.4118 | 39.95
2023-06-08 15:30 | 45085.6458 | 0 | 12.1633 | 39.95
2023-06-08 16:00 | 45085.6667 | 0 | 12.3843 | 39.95
2023-06-08 16:30 | 45085.6875 | 0 | 12.8095 | 39.95
2023-06-08 17:00 | 45085.7083 | 0 | 13.2528 | 39.95
2023-06-08 17:30 | 45085.7292 | 0 | 13.9553 | 39.95
2023-06-08 18:00 | 45085.75 | 0 | 14.0284 | 39.95
2023-06-08 18:30 | 45085.7708 | 0 | 13.9554 | 39.95
2023-06-08 19:00 | 45085.7917 | 0 | 13.7368 | 39.95
2023-06-08 19:30 | 45085.8125 | 0 | 13.5699 | 39.95
2023-06-08 20:00 | 45085.8333 | 0 | 13.1756 | 39.95
2023-06-08 20:30 | 45085.8542 | 0 | 12.6831 | 39.95
2023-06-08 21:00 | 45085.875 | 0 | 12.3117 | 39.95
2023-06-08 21:30 | 45085.8958 | 0 | 11.6198 | 39.95
2023-06-08 22:00 | 45085.9167 | 0 | 10.7696 | 39.95
2023-06-08 22:30 | 45085.9375 | 0 | 10.2805 | 39.95
2023-06-08 23:00 | 45085.9583 | 0 | 9.7594 | 39.95
2023-06-08 23:30 | 45085.9792 | 0 | 9.4198 | 39.95
2023-06-09 | 45086 | 0 | 9.1477 | 39.95
2023-06-09 00:30 | 45086.0208 | 0 | 8.7364 | 39.95
2023-06-09 01:00 | 45086.0417 | 0 | 8.455 | 39.95
2023-06-09 01:30 | 45086.0625 | 0 | 8.2267 | 39.95
2023-06-09 02:00 | 45086.0833 | 0 | 8.2148 | 39.95
2023-06-09 02:30 | 45086.1042 | 0 | 8.2467 | 39.95
2023-06-09 03:00 | 45086.125 | 0 | 8.2199 | 39.95
2023-06-09 03:30 | 45086.1458 | 0 | 8.4036 | 39.95
2023-06-09 04:00 | 45086.1667 | 0 | 8.8417 | 39.95
2023-06-09 04:30 | 45086.1875 | 0 | 9.1424 | 39.95
2023-06-09 05:00 | 45086.2083 | 0 | 9.7321 | 39.95
2023-06-09 05:30 | 45086.2292 | 0 | 10.3503 | 39.95
2023-06-09 06:00 | 45086.25 | 0 | 11.2869 | 39.95
2023-06-09 06:30 | 45086.2708 | 0 | 12.2271 | 39.95
2023-06-09 07:00 | 45086.2917 | 0 | 12.296 | 39.95
2023-06-09 07:30 | 45086.3125 | 0 | 11.7473 | 39.95
2023-06-09 08:00 | 45086.3333 | 0 | 11.407 | 39.95
2023-06-09 08:30 | 45086.3542 | 0 | 10.7315 | 39.95
2023-06-09 09:00 | 45086.375 | 0 | 9.9815 | 39.95
2023-06-09 09:30 | 45086.3958 | 0 | 9.2515 | 39.95
2023-06-09 10:00 | 45086.4167 | 0 | 8.6849 | 39.95
2023-06-09 10:30 | 45086.4375 | 0 | 8.7598 | 39.95
2023-06-09 11:00 | 45086.4583 | 0 | 8.8377 | 39.95
2023-06-09 11:30 | 45086.4792 | 0 | 8.7625 | 39.95
2023-06-09 12:00 | 45086.5 | 0 | 8.1257 | 39.95
2023-06-09 12:30 | 45086.5208 | 0 | 8.1663 | 39.95
2023-06-09 13:00 | 45086.5417 | 0 | 8.406 | 39.95
2023-06-09 13:30 | 45086.5625 | 0 | 8.5396 | 39.95
2023-06-09 14:00 | 45086.5833 | 0 | 8.8663 | 39.95
2023-06-09 14:30 | 45086.6042 | 0 | 9.4907 | 39.95
2023-06-09 15:00 | 45086.625 | 0 | 10.2731 | 39.95
2023-06-09 15:30 | 45086.6458 | 0 | 11.1594 | 39.95
2023-06-09 16:00 | 45086.6667 | 0 | 12.1249 | 39.95
2023-06-09 16:30 | 45086.6875 | 0 | 12.5735 | 39.95
2023-06-09 17:00 | 45086.7083 | 0 | 12.9913 | 39.95
2023-06-09 17:30 | 45086.7292 | 0 | 13.4763 | 39.95
2023-06-09 18:00 | 45086.75 | 0 | 13.3838 | 39.95
2023-06-09 18:30 | 45086.7708 | 0 | 13.13 | 39.95
2023-06-09 19:00 | 45086.7917 | 0 | 13.0445 | 39.95
2023-06-09 19:30 | 45086.8125 | 0 | 12.841 | 39.95
2023-06-09 20:00 | 45086.8333 | 0 | 12.4225 | 39.95
2023-06-09 20:30 | 45086.8542 | 0 | 12.0929 | 39.95
2023-06-09 21:00 | 45086.875 | 0 | 11.9502 | 39.95
2023-06-09 21:30 | 45086.8958 | 0 | 11.4221 | 39.95
2023-06-09 22:00 | 45086.9167 | 0 | 10.7327 | 39.95
2023-06-09 22:30 | 45086.9375 | 0 | 10.1992 | 39.95
2023-06-09 23:00 | 45086.9583 | 0 | 9.7708 | 39.95
2023-06-09 23:30 | 45086.9792 | 0 | 9.3819 | 39.95
2023-06-10 | 45087 | 0 | 9.1616 | 39.95
2023-06-10 00:30 | 45087.0208 | 0 | 8.7564 | 39.95
2023-06-10 01:00 | 45087.0417 | 0 | 8.4311 | 39.95
2023-06-10 01:30 | 45087.0625 | 0 | 8.1586 | 39.95
2023-06-10 02:00 | 45087.0833 | 0 | 8.1291 | 39.95
2023-06-10 02:30 | 45087.1042 | 0 | 8.1045 | 39.95
2023-06-10 03:00 | 45087.125 | 0 | 8.0398 | 39.95
2023-06-10 03:30 | 45087.1458 | 0 | 8.1954 | 39.95
2023-06-10 04:00 | 45087.1667 | 0 | 8.2497 | 39.95
2023-06-10 04:30 | 45087.1875 | 0 | 8.3369 | 39.95
2023-06-10 05:00 | 45087.2083 | 0 | 8.667 | 39.95
2023-06-10 05:30 | 45087.2292 | 0 | 8.8686 | 39.95
2023-06-10 06:00 | 45087.25 | 0 | 9.2843 | 39.95
2023-06-10 06:30 | 45087.2708 | 0 | 9.6897 | 39.95
2023-06-10 07:00 | 45087.2917 | 0 | 9.8656 | 39.95
2023-06-10 07:30 | 45087.3125 | 0 | 9.5962 | 39.95
2023-06-10 08:00 | 45087.3333 | 0 | 9.3497 | 39.95
2023-06-10 08:30 | 45087.3542 | 0 | 8.5668 | 39.95
2023-06-10 09:00 | 45087.375 | 0 | 7.8318 | 39.95
2023-06-10 09:30 | 45087.3958 | 0 | 7.1193 | 39.95
2023-06-10 10:00 | 45087.4167 | 0 | 6.3958 | 39.95
2023-06-10 10:30 | 45087.4375 | 0 | 6.4363 | 39.95
2023-06-10 11:00 | 45087.4583 | 0 | 6.4317 | 39.95
2023-06-10 11:30 | 45087.4792 | 0 | 6.4072 | 39.95
2023-06-10 12:00 | 45087.5 | 0 | 6.1435 | 39.95
2023-06-10 12:30 | 45087.5208 | 0 | 5.9957 | 39.95
2023-06-10 13:00 | 45087.5417 | 0 | 6.2159 | 39.95
2023-06-10 13:30 | 45087.5625 | 0 | 6.4186 | 39.95
2023-06-10 14:00 | 45087.5833 | 0 | 7.211 | 39.95
2023-06-10 14:30 | 45087.6042 | 0 | 8.629 | 39.95
2023-06-10 15:00 | 45087.625 | 0 | 8.5462 | 39.95
2023-06-10 15:30 | 45087.6458 | 0 | 9.4033 | 39.95
2023-06-10 16:00 | 45087.6667 | 0 | 10.1404 | 39.95
2023-06-10 16:30 | 45087.6875 | 0 | 10.8725 | 39.95
2023-06-10 17:00 | 45087.7083 | 0 | 11.5979 | 39.95
2023-06-10 17:30 | 45087.7292 | 0 | 12.1123 | 39.95
2023-06-10 18:00 | 45087.75 | 0 | 12.107 | 39.95
2023-06-10 18:30 | 45087.7708 | 0 | 11.7321 | 39.95
2023-06-10 19:00 | 45087.7917 | 0 | 11.5638 | 39.95
2023-06-10 19:30 | 45087.8125 | 0 | 11.4357 | 39.95
2023-06-10 20:00 | 45087.8333 | 0 | 11.1796 | 39.95
2023-06-10 20:30 | 45087.8542 | 0 | 10.927 | 39.95
2023-06-10 21:00 | 45087.875 | 0 | 10.7544 | 39.95
2023-06-10 21:30 | 45087.8958 | 0 | 10.074 | 39.95
2023-06-10 22:00 | 45087.9167 | 0 | 9.4047 | 39.95
2023-06-10 22:30 | 45087.9375 | 0 | 9.0379 | 39.95
2023-06-10 23:00 | 45087.9583 | 0 | 8.8044 | 39.95
2023-06-10 23:30 | 45087.9792 | 0 | 8.4149 | 39.95
2023-06-11 | 45088 | 0 | 8.1423 | 39.95
2023-06-11 00:30 | 45088.0208 | 0 | 7.8311 | 39.95
2023-06-11 01:00 | 45088.0417 | 0 | 7.5461 | 39.95
2023-06-11 01:30 | 45088.0625 | 0 | 7.4447 | 39.95
2023-06-11 02:00 | 45088.0833 | 0 | 7.3943 | 39.95
2023-06-11 02:30 | 45088.1042 | 0 | 7.3921 | 39.95
2023-06-11 03:00 | 45088.125 | 0 | 7.3876 | 39.95
2023-06-11 03:30 | 45088.1458 | 0 | 7.3698 | 39.95
2023-06-11 04:00 | 45088.1667 | 0 | 7.372 | 39.95
2023-06-11 04:30 | 45088.1875 | 0 | 7.3743 | 39.95
2023-06-11 05:00 | 45088.2083 | 0 | 7.5999 | 39.95
2023-06-11 05:30 | 45088.2292 | 0 | 7.8252 | 39.95
2023-06-11 06:00 | 45088.25 | 0 | 8.1167 | 39.95
2023-06-11 06:30 | 45088.2708 | 0 | 8.4439 | 39.95
2023-06-11 07:00 | 45088.2917 | 0 | 8.5621 | 39.95
2023-06-11 07:30 | 45088.3125 | 0 | 8.2018 | 39.95
2023-06-11 08:00 | 45088.3333 | 0 | 8.053 | 39.95
2023-06-11 08:30 | 45088.3542 | 0 | 7.5783 | 39.95
2023-06-11 09:00 | 45088.375 | 0 | 7.0792 | 39.95
2023-06-11 09:30 | 45088.3958 | 0 | 6.3028 | 39.95
2023-06-11 10:00 | 45088.4167 | 0 | 5.7496 | 39.95
2023-06-11 10:30 | 45088.4375 | 0 | 5.7621 | 39.95
2023-06-11 11:00 | 45088.4583 | 0 | 6.2782 | 39.95
2023-06-11 11:30 | 45088.4792 | 0 | 8.6004 | 39.95
2023-06-11 12:00 | 45088.5 | 0 | 6.0848 | 39.95
2023-06-11 12:30 | 45088.5208 | 0 | 5.4776 | 39.95
2023-06-11 13:00 | 45088.5417 | 0 | 5.6353 | 39.95
2023-06-11 13:30 | 45088.5625 | 0 | 5.6644 | 39.95
2023-06-11 14:00 | 45088.5833 | 0 | 6.2151 | 39.95
2023-06-11 14:30 | 45088.6042 | 0 | 7.1373 | 39.95
2023-06-11 15:00 | 45088.625 | 0 | 8.0637 | 39.95
2023-06-11 15:30 | 45088.6458 | 0 | 9.1027 | 39.95
2023-06-11 16:00 | 45088.6667 | 0 | 10.2892 | 39.95
2023-06-11 16:30 | 45088.6875 | 0 | 11.0002 | 39.95
2023-06-11 17:00 | 45088.7083 | 0 | 11.6024 | 39.95
2023-06-11 17:30 | 45088.7292 | 0 | 12.4799 | 39.95
2023-06-11 18:00 | 45088.75 | 0 | 12.5679 | 39.95
2023-06-11 18:30 | 45088.7708 | 0 | 12.4199 | 39.95
2023-06-11 19:00 | 45088.7917 | 0 | 12.0743 | 39.95
2023-06-11 19:30 | 45088.8125 | 0 | 11.6016 | 39.95
2023-06-11 20:00 | 45088.8333 | 0 | 11.1554 | 39.95
2023-06-11 20:30 | 45088.8542 | 0 | 10.5976 | 39.95
2023-06-11 21:00 | 45088.875 | 0 | 10.3698 | 39.95
2023-06-11 21:30 | 45088.8958 | 0 | 9.773 | 39.95
2023-06-11 22:00 | 45088.9167 | 0 | 9.135 | 39.95
2023-06-11 22:30 | 45088.9375 | 0 | 8.6894 | 39.95
2023-06-11 23:00 | 45088.9583 | 0 | 8.3065 | 39.95
2023-06-11 23:30 | 45088.9792 | 0 | 8.1262 | 39.95
2023-06-12 | 45089 | 0 | 7.9837 | 39.95
2023-06-12 00:30 | 45089.0208 | 0 | 7.6229 | 39.95
2023-06-12 01:00 | 45089.0417 | 0 | 7.5685 | 39.95
2023-06-12 01:30 | 45089.0625 | 0 | 7.4837 | 39.95
2023-06-12 02:00 | 45089.0833 | 0 | 7.4546 | 39.95
2023-06-12 02:30 | 45089.1042 | 0 | 7.5015 | 39.95
2023-06-12 03:00 | 45089.125 | 0 | 7.4705 | 39.95
2023-06-12 03:30 | 45089.1458 | 0 | 7.8299 | 39.95
2023-06-12 04:00 | 45089.1667 | 0 | 8.0323 | 39.95
2023-06-12 04:30 | 45089.1875 | 0 | 8.3437 | 39.95
2023-06-12 05:00 | 45089.2083 | 0 | 9.0161 | 39.95
2023-06-12 05:30 | 45089.2292 | 0 | 9.8628 | 39.95
2023-06-12 06:00 | 45089.25 | 0 | 11.0754 | 39.95
2023-06-12 06:30 | 45089.2708 | 0 | 12.1379 | 39.95
2023-06-12 07:00 | 45089.2917 | 0 | 12.7743 | 39.95
2023-06-12 07:30 | 45089.3125 | 0 | 12.7474 | 39.95
2023-06-12 08:00 | 45089.3333 | 0 | 12.5469 | 39.95
2023-06-12 08:30 | 45089.3542 | 0 | 13.318 | 39.95
2023-06-12 09:00 | 45089.375 | 0 | 13.3123 | 39.95
2023-06-12 09:30 | 45089.3958 | 0 | 12.8944 | 39.95
2023-06-12 10:00 | 45089.4167 | 0 | 12.497 | 39.95
2023-06-12 10:30 | 45089.4375 | 0 | 12.5561 | 39.95
2023-06-12 11:00 | 45089.4583 | 0 | 11.346 | 39.95
2023-06-12 11:30 | 45089.4792 | 0 | 11.0942 | 39.95
2023-06-12 12:00 | 45089.5 | 0 | 11.277 | 39.95
2023-06-12 12:30 | 45089.5208 | 0 | 12.2378 | 39.95
2023-06-12 13:00 | 45089.5417 | 0 | 11.2518 | 39.95
2023-06-12 13:30 | 45089.5625 | 0 | 10.6305 | 39.95
2023-06-12 14:00 | 45089.5833 | 0 | 11.6272 | 39.95
2023-06-12 14:30 | 45089.6042 | 0 | 11.9279 | 39.95
2023-06-12 15:00 | 45089.625 | 0 | 12.1494 | 39.95
2023-06-12 15:30 | 45089.6458 | 0 | 12.4842 | 39.95
2023-06-12 16:00 | 45089.6667 | 0 | 12.9729 | 39.95
2023-06-12 16:30 | 45089.6875 | 0 | 13.3225 | 39.95
2023-06-12 17:00 | 45089.7083 | 0 | 14.0982 | 39.95
2023-06-12 17:30 | 45089.7292 | 0 | 14.7971 | 39.95
2023-06-12 18:00 | 45089.75 | 0 | 14.9843 | 39.95
2023-06-12 18:30 | 45089.7708 | 0 | 14.5464 | 39.95
2023-06-12 19:00 | 45089.7917 | 0 | 14.0846 | 39.95
2023-06-12 19:30 | 45089.8125 | 0 | 13.9593 | 39.95
2023-06-12 20:00 | 45089.8333 | 0 | 13.4529 | 39.95
2023-06-12 20:30 | 45089.8542 | 0 | 12.9103 | 39.95
2023-06-12 21:00 | 45089.875 | 0 | 12.4105 | 39.95
2023-06-12 21:30 | 45089.8958 | 0 | 11.7178 | 39.95
2023-06-12 22:00 | 45089.9167 | 0 | 10.8563 | 39.95
2023-06-12 22:30 | 45089.9375 | 0 | 10.1769 | 39.95
2023-06-12 23:00 | 45089.9583 | 0 | 9.8006 | 39.95
2023-06-12 23:30 | 45089.9792 | 0 | 9.4266 | 39.95
2023-06-13 | 45090 | 0 | 9.0542 | 39.95
2023-06-13 00:30 | 45090.0208 | 0 | 8.5735 | 39.95
2023-06-13 01:00 | 45090.0417 | 0 | 8.391 | 39.95
2023-06-13 01:30 | 45090.0625 | 0 | 8.278 | 39.95
2023-06-13 02:00 | 45090.0833 | 0 | 8.2333 | 39.95
2023-06-13 02:30 | 45090.1042 | 0 | 8.1715 | 39.95
2023-06-13 03:00 | 45090.125 | 0 | 8.1947 | 39.95
2023-06-13 03:30 | 45090.1458 | 0 | 8.3884 | 39.95
2023-06-13 04:00 | 45090.1667 | 0 | 8.7836 | 39.95
2023-06-13 04:30 | 45090.1875 | 0 | 9.0152 | 39.95
2023-06-13 05:00 | 45090.2083 | 0 | 9.6625 | 39.95
2023-06-13 05:30 | 45090.2292 | 0 | 10.224 | 39.95
2023-06-13 06:00 | 45090.25 | 0 | 11.2966 | 39.95
2023-06-13 06:30 | 45090.2708 | 0 | 12.4942 | 39.95
2023-06-13 07:00 | 45090.2917 | 0 | 12.814 | 39.95
2023-06-13 07:30 | 45090.3125 | 0 | 11.9991 | 39.95
2023-06-13 08:00 | 45090.3333 | 0 | 11.2781 | 39.95
2023-06-13 08:30 | 45090.3542 | 0 | 10.5141 | 39.95
2023-06-13 09:00 | 45090.375 | 0 | 9.8397 | 39.95
2023-06-13 09:30 | 45090.3958 | 0 | 9.2189 | 39.95
2023-06-13 10:00 | 45090.4167 | 0 | 8.9998 | 39.95
2023-06-13 10:30 | 45090.4375 | 0 | 8.5101 | 39.95
2023-06-13 11:00 | 45090.4583 | 0 | 8.5935 | 39.95
2023-06-13 11:30 | 45090.4792 | 0 | 8.6307 | 39.95
2023-06-13 12:00 | 45090.5 | 0 | 8.0831 | 39.95
2023-06-13 12:30 | 45090.5208 | 0 | 8.186 | 39.95
2023-06-13 13:00 | 45090.5417 | 0 | 8.7162 | 39.95
2023-06-13 13:30 | 45090.5625 | 0 | 8.9356 | 39.95
2023-06-13 14:00 | 45090.5833 | 0 | 9.5154 | 39.95
2023-06-13 14:30 | 45090.6042 | 0 | 9.9519 | 39.95
2023-06-13 15:00 | 45090.625 | 0 | 10.6668 | 39.95
2023-06-13 15:30 | 45090.6458 | 0 | 11.6634 | 39.95
2023-06-13 16:00 | 45090.6667 | 0 | 12.2125 | 39.95
2023-06-13 16:30 | 45090.6875 | 0 | 12.7225 | 39.95
2023-06-13 17:00 | 45090.7083 | 0 | 13.3147 | 39.95
2023-06-13 17:30 | 45090.7292 | 0 | 14.2548 | 39.95
2023-06-13 18:00 | 45090.75 | 0 | 14.3665 | 39.95
2023-06-13 18:30 | 45090.7708 | 0 | 13.9398 | 39.95
2023-06-13 19:00 | 45090.7917 | 0 | 13.6725 | 39.95
2023-06-13 19:30 | 45090.8125 | 0 | 13.322 | 39.95
2023-06-13 20:00 | 45090.8333 | 0 | 12.9654 | 39.95
2023-06-13 20:30 | 45090.8542 | 0 | 12.5676 | 39.95
2023-06-13 21:00 | 45090.875 | 0 | 12.3767 | 39.95
2023-06-13 21:30 | 45090.8958 | 0 | 11.4418 | 39.95
2023-06-13 22:00 | 45090.9167 | 0 | 10.6172 | 39.95
2023-06-13 22:30 | 45090.9375 | 0 | 10.1544 | 39.95
2023-06-13 23:00 | 45090.9583 | 0 | 9.5913 | 39.95
2023-06-13 23:30 | 45090.9792 | 0 | 9.2583 | 39.95
2023-06-14 | 45091 | 0 | 8.9436 | 39.95
2023-06-14 00:30 | 45091.0208 | 0 | 8.6448 | 39.95
2023-06-14 01:00 | 45091.0417 | 0 | 8.3546 | 39.95
2023-06-14 01:30 | 45091.0625 | 0 | 8.2631 | 39.95
2023-06-14 02:00 | 45091.0833 | 0 | 8.2424 | 39.95
2023-06-14 02:30 | 45091.1042 | 0 | 8.4735 | 39.95
2023-06-14 03:00 | 45091.125 | 0 | 8.2951 | 39.95
2023-06-14 03:30 | 45091.1458 | 0 | 8.4666 | 39.95
2023-06-14 04:00 | 45091.1667 | 0 | 8.7156 | 39.95
2023-06-14 04:30 | 45091.1875 | 0 | 8.8929 | 39.95
2023-06-14 05:00 | 45091.2083 | 0 | 9.4374 | 39.95
2023-06-14 05:30 | 45091.2292 | 0 | 10.2855 | 39.95
2023-06-14 06:00 | 45091.25 | 0 | 11.4797 | 39.95
2023-06-14 06:30 | 45091.2708 | 0 | 12.774 | 39.95
2023-06-14 07:00 | 45091.2917 | 0 | 12.806 | 39.95
2023-06-14 07:30 | 45091.3125 | 0 | 11.9903 | 39.95
2023-06-14 08:00 | 45091.3333 | 0 | 11.4391 | 39.95
2023-06-14 08:30 | 45091.3542 | 0 | 10.554 | 39.95
2023-06-14 09:00 | 45091.375 | 0 | 9.559 | 39.95
2023-06-14 09:30 | 45091.3958 | 0 | 9.0128 | 39.95
2023-06-14 10:00 | 45091.4167 | 0 | 8.5137 | 39.95
2023-06-14 10:30 | 45091.4375 | 0 | 8.5156 | 39.95
2023-06-14 11:00 | 45091.4583 | 0 | 8.3865 | 39.95
2023-06-14 11:30 | 45091.4792 | 0 | 8.3599 | 39.95
2023-06-14 12:00 | 45091.5 | 0 | 7.9391 | 39.95
2023-06-14 12:30 | 45091.5208 | 0 | 8.0935 | 39.95
2023-06-14 13:00 | 45091.5417 | 0 | 8.1993 | 39.95
2023-06-14 13:30 | 45091.5625 | 0 | 8.729 | 39.95
2023-06-14 14:00 | 45091.5833 | 0 | 9.0488 | 39.95
2023-06-14 14:30 | 45091.6042 | 0 | 9.6059 | 39.95
2023-06-14 15:00 | 45091.625 | 0 | 10.369 | 39.95
2023-06-14 15:30 | 45091.6458 | 0 | 11.2284 | 39.95
2023-06-14 16:00 | 45091.6667 | 0 | 11.9451 | 39.95
2023-06-14 16:30 | 45091.6875 | 0 | 12.5309 | 39.95
2023-06-14 17:00 | 45091.7083 | 0 | 13.0077 | 39.95
2023-06-14 17:30 | 45091.7292 | 0 | 13.8731 | 39.95
2023-06-14 18:00 | 45091.75 | 0 | 14.1521 | 39.95
2023-06-14 18:30 | 45091.7708 | 0 | 14.0323 | 39.95
2023-06-14 19:00 | 45091.7917 | 0 | 13.663 | 39.95
2023-06-14 19:30 | 45091.8125 | 0 | 13.3921 | 39.95
2023-06-14 20:00 | 45091.8333 | 0 | 13.1329 | 39.95
2023-06-14 20:30 | 45091.8542 | 0 | 12.6683 | 39.95
2023-06-14 21:00 | 45091.875 | 0 | 12.4471 | 39.95
2023-06-14 21:30 | 45091.8958 | 0 | 11.5983 | 39.95
2023-06-14 22:00 | 45091.9167 | 0 | 10.8902 | 39.95
2023-06-14 22:30 | 45091.9375 | 0 | 10.3336 | 39.95
2023-06-14 23:00 | 45091.9583 | 0 | 9.8477 | 39.95
2023-06-14 23:30 | 45091.9792 | 0 | 9.4645 | 39.95
2023-06-15 | 45092 | 0 | 9.1068 | 39.95
2023-06-15 00:30 | 45092.0208 | 0 | 8.6605 | 39.95
2023-06-15 01:00 | 45092.0417 | 0 | 8.4618 | 39.95
2023-06-15 01:30 | 45092.0625 | 0 | 8.3721 | 39.95
2023-06-15 02:00 | 45092.0833 | 0 | 8.1798 | 39.95
2023-06-15 02:30 | 45092.1042 | 0 | 8.2482 | 39.95
2023-06-15 03:00 | 45092.125 | 0 | 8.2728 | 39.95
2023-06-15 03:30 | 45092.1458 | 0 | 8.4039 | 39.95
2023-06-15 04:00 | 45092.1667 | 0 | 8.7039 | 39.95
2023-06-15 04:30 | 45092.1875 | 0 | 9.0129 | 39.95
2023-06-15 05:00 | 45092.2083 | 0 | 9.7218 | 39.95
2023-06-15 05:30 | 45092.2292 | 0 | 10.5886 | 39.95
2023-06-15 06:00 | 45092.25 | 0 | 11.8341 | 39.95
2023-06-15 06:30 | 45092.2708 | 0 | 13.3293 | 39.95
2023-06-15 07:00 | 45092.2917 | 0 | 13.6944 | 39.95
2023-06-15 07:30 | 45092.3125 | 0 | 12.775 | 39.95
2023-06-15 08:00 | 45092.3333 | 0 | 11.6309 | 39.95
2023-06-15 08:30 | 45092.3542 | 0 | 10.659 | 39.95
2023-06-15 09:00 | 45092.375 | 0 | 10.0063 | 39.95
2023-06-15 09:30 | 45092.3958 | 0 | 9.1802 | 39.95
2023-06-15 10:00 | 45092.4167 | 0 | 8.6569 | 39.95
2023-06-15 10:30 | 45092.4375 | 0 | 8.3373 | 39.95
2023-06-15 11:00 | 45092.4583 | 0 | 8.2683 | 39.95
2023-06-15 11:30 | 45092.4792 | 0 | 8.2823 | 39.95
2023-06-15 12:00 | 45092.5 | 0 | 7.7226 | 39.95
2023-06-15 12:30 | 45092.5208 | 0 | 7.7257 | 39.95
2023-06-15 13:00 | 45092.5417 | 0 | 8.1551 | 39.95
2023-06-15 13:30 | 45092.5625 | 0 | 8.3501 | 39.95
2023-06-15 14:00 | 45092.5833 | 0 | 8.8625 | 39.95
2023-06-15 14:30 | 45092.6042 | 0 | 9.5471 | 39.95
2023-06-15 15:00 | 45092.625 | 0 | 10.1998 | 39.95
2023-06-15 15:30 | 45092.6458 | 0 | 11.2104 | 39.95
2023-06-15 16:00 | 45092.6667 | 0 | 12.0249 | 39.95
2023-06-15 16:30 | 45092.6875 | 0 | 12.7326 | 39.95
2023-06-15 17:00 | 45092.7083 | 0 | 13.6211 | 39.95
2023-06-15 17:30 | 45092.7292 | 0 | 14.69 | 39.95
2023-06-15 18:00 | 45092.75 | 0 | 14.8684 | 39.95
2023-06-15 18:30 | 45092.7708 | 0 | 14.6456 | 39.95
2023-06-15 19:00 | 45092.7917 | 0 | 14.3865 | 39.95
2023-06-15 19:30 | 45092.8125 | 0 | 14.1641 | 39.95
2023-06-15 20:00 | 45092.8333 | 0 | 13.8171 | 39.95
2023-06-15 20:30 | 45092.8542 | 0 | 13.45 | 39.95
2023-06-15 21:00 | 45092.875 | 0 | 13.0873 | 39.95
2023-06-15 21:30 | 45092.8958 | 0 | 12.289 | 39.95
2023-06-15 22:00 | 45092.9167 | 0 | 11.4477 | 39.95
2023-06-15 22:30 | 45092.9375 | 0 | 10.7339 | 39.95
2023-06-15 23:00 | 45092.9583 | 0 | 10.0918 | 39.95
2023-06-15 23:30 | 45092.9792 | 0 | 9.6663 | 39.95
2023-06-16 | 45093 | 0 | 9.3392 | 39.95
2023-06-16 00:30 | 45093.0208 | 0 | 8.9509 | 39.95
2023-06-16 01:00 | 45093.0417 | 0 | 8.7632 | 39.95
2023-06-16 01:30 | 45093.0625 | 0 | 8.6628 | 39.95
2023-06-16 02:00 | 45093.0833 | 0 | 8.5466 | 39.95
2023-06-16 02:30 | 45093.1042 | 0 | 8.4663 | 39.95
2023-06-16 03:00 | 45093.125 | 0 | 8.4663 | 39.95
2023-06-16 03:30 | 45093.1458 | 0 | 8.6272 | 39.95
2023-06-16 04:00 | 45093.1667 | 0 | 8.984 | 39.95
2023-06-16 04:30 | 45093.1875 | 0 | 9.416 | 39.95
2023-06-16 05:00 | 45093.2083 | 0 | 10.1513 | 39.95
2023-06-16 05:30 | 45093.2292 | 0 | 11.081 | 39.95
2023-06-16 06:00 | 45093.25 | 0 | 12.4135 | 39.95
2023-06-16 06:30 | 45093.2708 | 0 | 13.8868 | 39.95
2023-06-16 07:00 | 45093.2917 | 0 | 14.4577 | 39.95
2023-06-16 07:30 | 45093.3125 | 0 | 13.9031 | 39.95
2023-06-16 08:00 | 45093.3333 | 0 | 13.2081 | 39.95
2023-06-16 08:30 | 45093.3542 | 0 | 12.1512 | 39.95
2023-06-16 09:00 | 45093.375 | 0 | 11.0102 | 39.95
2023-06-16 09:30 | 45093.3958 | 0 | 10.0524 | 39.95
2023-06-16 10:00 | 45093.4167 | 0 | 9.2127 | 39.95
2023-06-16 10:30 | 45093.4375 | 0 | 8.9577 | 39.95
2023-06-16 11:00 | 45093.4583 | 0 | 8.9403 | 39.95
2023-06-16 11:30 | 45093.4792 | 0 | 8.6874 | 39.95
2023-06-16 12:00 | 45093.5 | 0 | 8.1476 | 39.95
2023-06-16 12:30 | 45093.5208 | 0 | 8.0905 | 39.95
2023-06-16 13:00 | 45093.5417 | 0 | 8.3725 | 39.95
2023-06-16 13:30 | 45093.5625 | 0 | 8.433 | 39.95
2023-06-16 14:00 | 45093.5833 | 0 | 8.8156 | 39.95
2023-06-16 14:30 | 45093.6042 | 0 | 9.553 | 39.95
2023-06-16 15:00 | 45093.625 | 0 | 10.3405 | 39.95
2023-06-16 15:30 | 45093.6458 | 0 | 11.0262 | 39.95
2023-06-16 16:00 | 45093.6667 | 0 | 11.9185 | 39.95
2023-06-16 16:30 | 45093.6875 | 0 | 12.8172 | 39.95
2023-06-16 17:00 | 45093.7083 | 0 | 13.6103 | 39.95
2023-06-16 17:30 | 45093.7292 | 0 | 14.3211 | 39.95
2023-06-16 18:00 | 45093.75 | 0 | 14.2703 | 39.95
2023-06-16 18:30 | 45093.7708 | 0 | 14.0335 | 39.95
2023-06-16 19:00 | 45093.7917 | 0 | 13.7948 | 39.95
2023-06-16 19:30 | 45093.8125 | 0 | 13.5654 | 39.95
2023-06-16 20:00 | 45093.8333 | 0 | 13.2201 | 39.95
2023-06-16 20:30 | 45093.8542 | 0 | 12.9572 | 39.95
2023-06-16 21:00 | 45093.875 | 0 | 12.6121 | 39.95
2023-06-16 21:30 | 45093.8958 | 0 | 11.8626 | 39.95
2023-06-16 22:00 | 45093.9167 | 0 | 11.1697 | 39.95
2023-06-16 22:30 | 45093.9375 | 0 | 10.6574 | 39.95
2023-06-16 23:00 | 45093.9583 | 0 | 10.2728 | 39.95
2023-06-16 23:30 | 45093.9792 | 0 | 9.8888 | 39.95
2023-06-17 | 45094 | 0 | 9.4584 | 39.95
2023-06-17 00:30 | 45094.0208 | 0 | 8.9285 | 39.95
2023-06-17 01:00 | 45094.0417 | 0 | 8.7089 | 39.95
2023-06-17 01:30 | 45094.0625 | 0 | 8.4796 | 39.95
2023-06-17 02:00 | 45094.0833 | 0 | 8.3971 | 39.95
2023-06-17 02:30 | 45094.1042 | 0 | 8.2769 | 39.95
2023-06-17 03:00 | 45094.125 | 0 | 8.211 | 39.95
2023-06-17 03:30 | 45094.1458 | 0 | 8.2394 | 39.95
2023-06-17 04:00 | 45094.1667 | 0 | 8.4709 | 39.95
2023-06-17 04:30 | 45094.1875 | 0 | 8.4947 | 39.95
2023-06-17 05:00 | 45094.2083 | 0 | 8.9354 | 39.95
2023-06-17 05:30 | 45094.2292 | 0 | 9.0621 | 39.95
2023-06-17 06:00 | 45094.25 | 0 | 9.6012 | 39.95
2023-06-17 06:30 | 45094.2708 | 0 | 9.9676 | 39.95
2023-06-17 07:00 | 45094.2917 | 0 | 10.2789 | 39.95
2023-06-17 07:30 | 45094.3125 | 0 | 10.1969 | 39.95
2023-06-17 08:00 | 45094.3333 | 0 | 9.8857 | 39.95
2023-06-17 08:30 | 45094.3542 | 0 | 9.1861 | 39.95
2023-06-17 09:00 | 45094.375 | 0 | 8.3545 | 39.95
2023-06-17 09:30 | 45094.3958 | 0 | 7.776 | 39.95
2023-06-17 10:00 | 45094.4167 | 0 | 6.8925 | 39.95
2023-06-17 10:30 | 45094.4375 | 0 | 6.6322 | 39.95
2023-06-17 11:00 | 45094.4583 | 0 | 6.646 | 39.95
2023-06-17 11:30 | 45094.4792 | 0 | 6.5435 | 39.95
2023-06-17 12:00 | 45094.5 | 0 | 6.0772 | 39.95
2023-06-17 12:30 | 45094.5208 | 0 | 6.0991 | 39.95
2023-06-17 13:00 | 45094.5417 | 0 | 6.2443 | 39.95
2023-06-17 13:30 | 45094.5625 | 0 | 6.3247 | 39.95
2023-06-17 14:00 | 45094.5833 | 0 | 6.9764 | 39.95
2023-06-17 14:30 | 45094.6042 | 0 | 8.7867 | 39.95
2023-06-17 15:00 | 45094.625 | 0 | 8.7174 | 39.95
2023-06-17 15:30 | 45094.6458 | 0 | 9.6721 | 39.95
2023-06-17 16:00 | 45094.6667 | 0 | 10.8668 | 39.95
2023-06-17 16:30 | 45094.6875 | 0 | 11.264 | 39.95
2023-06-17 17:00 | 45094.7083 | 0 | 11.7776 | 39.95
2023-06-17 17:30 | 45094.7292 | 0 | 12.3073 | 39.95
2023-06-17 18:00 | 45094.75 | 0 | 12.4212 | 39.95
2023-06-17 18:30 | 45094.7708 | 0 | 12.1868 | 39.95
2023-06-17 19:00 | 45094.7917 | 0 | 11.9347 | 39.95
2023-06-17 19:30 | 45094.8125 | 0 | 11.6887 | 39.95
2023-06-17 20:00 | 45094.8333 | 0 | 11.4343 | 39.95
2023-06-17 20:30 | 45094.8542 | 0 | 11.2746 | 39.95
2023-06-17 21:00 | 45094.875 | 0 | 11.1936 | 39.95
2023-06-17 21:30 | 45094.8958 | 0 | 10.5677 | 39.95
2023-06-17 22:00 | 45094.9167 | 0 | 9.8814 | 39.95
2023-06-17 22:30 | 45094.9375 | 0 | 9.3774 | 39.95
2023-06-17 23:00 | 45094.9583 | 0 | 9.0634 | 39.95
2023-06-17 23:30 | 45094.9792 | 0 | 8.7163 | 39.95
2023-06-18 | 45095 | 0 | 8.3181 | 39.95
2023-06-18 00:30 | 45095.0208 | 0 | 8.0106 | 39.95
2023-06-18 01:00 | 45095.0417 | 0 | 7.788 | 39.95
2023-06-18 01:30 | 45095.0625 | 0 | 7.6441 | 39.95
2023-06-18 02:00 | 45095.0833 | 0 | 7.4814 | 39.95
2023-06-18 02:30 | 45095.1042 | 0 | 7.5976 | 39.95
2023-06-18 03:00 | 45095.125 | 0 | 7.6041 | 39.95
2023-06-18 03:30 | 45095.1458 | 0 | 7.4636 | 39.95
2023-06-18 04:00 | 45095.1667 | 0 | 7.5708 | 39.95
2023-06-18 04:30 | 45095.1875 | 0 | 7.4882 | 39.95
2023-06-18 05:00 | 45095.2083 | 0 | 7.748 | 39.95
2023-06-18 05:30 | 45095.2292 | 0 | 8.0181 | 39.95
2023-06-18 06:00 | 45095.25 | 0 | 8.1374 | 39.95
2023-06-18 06:30 | 45095.2708 | 0 | 8.346 | 39.95
2023-06-18 07:00 | 45095.2917 | 0 | 8.5337 | 39.95
2023-06-18 07:30 | 45095.3125 | 0 | 8.3858 | 39.95
2023-06-18 08:00 | 45095.3333 | 0 | 9.6335 | 39.95
2023-06-18 08:30 | 45095.3542 | 0 | 9.2804 | 39.95
2023-06-18 09:00 | 45095.375 | 0 | 7.3596 | 39.95
2023-06-18 09:30 | 45095.3958 | 0 | 6.7115 | 39.95
2023-06-18 10:00 | 45095.4167 | 0 | 6.2031 | 39.95
2023-06-18 10:30 | 45095.4375 | 0 | 6.1311 | 39.95
2023-06-18 11:00 | 45095.4583 | 0 | 5.8951 | 39.95
2023-06-18 11:30 | 45095.4792 | 0 | 5.5803 | 39.95
2023-06-18 12:00 | 45095.5 | 0 | 5.3366 | 39.95
2023-06-18 12:30 | 45095.5208 | 0 | 5.9136 | 39.95
2023-06-18 13:00 | 45095.5417 | 0 | 5.7409 | 39.95
2023-06-18 13:30 | 45095.5625 | 0 | 5.7821 | 39.95
2023-06-18 14:00 | 45095.5833 | 0 | 6.211 | 39.95
2023-06-18 14:30 | 45095.6042 | 0 | 7.0679 | 39.95
2023-06-18 15:00 | 45095.625 | 0 | 8.0052 | 39.95
2023-06-18 15:30 | 45095.6458 | 0 | 9.0073 | 39.95
2023-06-18 16:00 | 45095.6667 | 0 | 10.1264 | 39.95
2023-06-18 16:30 | 45095.6875 | 0 | 11.1769 | 39.95
2023-06-18 17:00 | 45095.7083 | 0 | 11.8179 | 39.95
2023-06-18 17:30 | 45095.7292 | 0 | 12.6556 | 39.95
2023-06-18 18:00 | 45095.75 | 0 | 12.8227 | 39.95
2023-06-18 18:30 | 45095.7708 | 0 | 12.5747 | 39.95
2023-06-18 19:00 | 45095.7917 | 0 | 12.1539 | 39.95
2023-06-18 19:30 | 45095.8125 | 0 | 11.8237 | 39.95
2023-06-18 20:00 | 45095.8333 | 0 | 11.3642 | 39.95
2023-06-18 20:30 | 45095.8542 | 0 | 10.8395 | 39.95
2023-06-18 21:00 | 45095.875 | 0 | 10.4984 | 39.95
2023-06-18 21:30 | 45095.8958 | 0 | 9.9236 | 39.95
2023-06-18 22:00 | 45095.9167 | 0 | 9.3061 | 39.95
2023-06-18 22:30 | 45095.9375 | 0 | 8.8354 | 39.95
2023-06-18 23:00 | 45095.9583 | 0 | 8.4925 | 39.95
2023-06-18 23:30 | 45095.9792 | 0 | 8.1909 | 39.95
2023-06-19 | 45096 | 0 | 7.9569 | 39.95
2023-06-19 00:30 | 45096.0208 | 0 | 7.7107 | 39.95
2023-06-19 01:00 | 45096.0417 | 0 | 7.6109 | 39.95
2023-06-19 01:30 | 45096.0625 | 0 | 7.4916 | 39.95
2023-06-19 02:00 | 45096.0833 | 0 | 7.5284 | 39.95
2023-06-19 02:30 | 45096.1042 | 0 | 7.6973 | 39.95
2023-06-19 03:00 | 45096.125 | 0 | 7.6601 | 39.95
2023-06-19 03:30 | 45096.1458 | 0 | 7.7683 | 39.95
2023-06-19 04:00 | 45096.1667 | 0 | 8.197 | 39.95
2023-06-19 04:30 | 45096.1875 | 0 | 8.4856 | 39.95
2023-06-19 05:00 | 45096.2083 | 0 | 9.2278 | 39.95
2023-06-19 05:30 | 45096.2292 | 0 | 10.1591 | 39.95
2023-06-19 06:00 | 45096.25 | 0 | 11.3606 | 39.95
2023-06-19 06:30 | 45096.2708 | 0 | 12.8256 | 39.95
2023-06-19 07:00 | 45096.2917 | 0 | 12.9982 | 39.95
2023-06-19 07:30 | 45096.3125 | 0 | 12.7025 | 39.95
2023-06-19 08:00 | 45096.3333 | 0 | 11.9418 | 39.95
2023-06-19 08:30 | 45096.3542 | 0 | 10.7436 | 39.95
2023-06-19 09:00 | 45096.375 | 0 | 9.7862 | 39.95
2023-06-19 09:30 | 45096.3958 | 0 | 9.0338 | 39.95
2023-06-19 10:00 | 45096.4167 | 0 | 8.4145 | 39.95
2023-06-19 10:30 | 45096.4375 | 0 | 8.3524 | 39.95
2023-06-19 11:00 | 45096.4583 | 0 | 8.3708 | 39.95
2023-06-19 11:30 | 45096.4792 | 0 | 8.3084 | 39.95
2023-06-19 12:00 | 45096.5 | 0 | 7.8379 | 39.95
2023-06-19 12:30 | 45096.5208 | 0 | 7.8568 | 39.95
2023-06-19 13:00 | 45096.5417 | 0 | 8.2103 | 39.95
2023-06-19 13:30 | 45096.5625 | 0 | 8.2021 | 39.95
2023-06-19 14:00 | 45096.5833 | 0 | 8.8102 | 39.95
2023-06-19 14:30 | 45096.6042 | 0 | 9.1215 | 39.95
2023-06-19 15:00 | 45096.625 | 0 | 10.0057 | 39.95
2023-06-19 15:30 | 45096.6458 | 0 | 11.0495 | 39.95
2023-06-19 16:00 | 45096.6667 | 0 | 11.8725 | 39.95
2023-06-19 16:30 | 45096.6875 | 0 | 12.717 | 39.95
2023-06-19 17:00 | 45096.7083 | 0 | 13.3657 | 39.95
2023-06-19 17:30 | 45096.7292 | 0 | 14.3009 | 39.95
2023-06-19 18:00 | 45096.75 | 0 | 14.6124 | 39.95
2023-06-19 18:30 | 45096.7708 | 0 | 14.4907 | 39.95
2023-06-19 19:00 | 45096.7917 | 0 | 14.3686 | 39.95
2023-06-19 19:30 | 45096.8125 | 0 | 13.772 | 39.95
2023-06-19 20:00 | 45096.8333 | 0 | 13.2628 | 39.95
2023-06-19 20:30 | 45096.8542 | 0 | 12.9148 | 39.95
2023-06-19 21:00 | 45096.875 | 0 | 12.5957 | 39.95
2023-06-19 21:30 | 45096.8958 | 0 | 11.8459 | 39.95
2023-06-19 22:00 | 45096.9167 | 0 | 10.9154 | 39.95
2023-06-19 22:30 | 45096.9375 | 0 | 10.2741 | 39.95
2023-06-19 23:00 | 45096.9583 | 0 | 9.7896 | 39.95
2023-06-19 23:30 | 45096.9792 | 0 | 9.5008 | 39.95
2023-06-20 | 45097 | 0 | 8.9825 | 39.95
2023-06-20 00:30 | 45097.0208 | 0 | 8.8182 | 39.95
2023-06-20 01:00 | 45097.0417 | 0 | 8.5221 | 39.95
2023-06-20 01:30 | 45097.0625 | 0 | 8.3278 | 39.95
2023-06-20 02:00 | 45097.0833 | 0 | 8.3501 | 39.95
2023-06-20 02:30 | 45097.1042 | 0 | 8.2578 | 39.95
2023-06-20 03:00 | 45097.125 | 0 | 8.4932 | 39.95
2023-06-20 03:30 | 45097.1458 | 0 | 8.6227 | 39.95
2023-06-20 04:00 | 45097.1667 | 0 | 8.9409 | 39.95
2023-06-20 04:30 | 45097.1875 | 0 | 9.4052 | 39.95
2023-06-20 05:00 | 45097.2083 | 0 | 9.9035 | 39.95
2023-06-20 05:30 | 45097.2292 | 0 | 10.7946 | 39.95
2023-06-20 06:00 | 45097.25 | 0 | 12.1718 | 39.95
2023-06-20 06:30 | 45097.2708 | 0 | 13.5323 | 39.95
2023-06-20 07:00 | 45097.2917 | 0 | 13.9107 | 39.95
2023-06-20 07:30 | 45097.3125 | 0 | 13.335 | 39.95
2023-06-20 08:00 | 45097.3333 | 0 | 12.2982 | 39.95
2023-06-20 08:30 | 45097.3542 | 0 | 11.2704 | 39.95
2023-06-20 09:00 | 45097.375 | 0 | 9.9362 | 39.95
2023-06-20 09:30 | 45097.3958 | 0 | 9.0429 | 39.95
2023-06-20 10:00 | 45097.4167 | 0 | 8.3827 | 39.95
2023-06-20 10:30 | 45097.4375 | 0 | 8.092 | 39.95
2023-06-20 11:00 | 45097.4583 | 0 | 8.1285 | 39.95
2023-06-20 11:30 | 45097.4792 | 0 | 8.2019 | 39.95
2023-06-20 12:00 | 45097.5 | 0 | 7.7099 | 39.95
2023-06-20 12:30 | 45097.5208 | 0 | 7.6861 | 39.95
2023-06-20 13:00 | 45097.5417 | 0 | 8.1793 | 39.95
2023-06-20 13:30 | 45097.5625 | 0 | 8.3027 | 39.95
2023-06-20 14:00 | 45097.5833 | 0 | 8.9741 | 39.95
2023-06-20 14:30 | 45097.6042 | 0 | 10.5479 | 39.95
2023-06-20 15:00 | 45097.625 | 0 | 11.5497 | 39.95
2023-06-20 15:30 | 45097.6458 | 0 | 12.2474 | 39.95
2023-06-20 16:00 | 45097.6667 | 0 | 12.6345 | 39.95
2023-06-20 16:30 | 45097.6875 | 0 | 13.1814 | 39.95
2023-06-20 17:00 | 45097.7083 | 0 | 14.2276 | 39.95
2023-06-20 17:30 | 45097.7292 | 0 | 15.2359 | 39.95
2023-06-20 18:00 | 45097.75 | 0 | 15.4854 | 39.95
2023-06-20 18:30 | 45097.7708 | 0 | 15.4027 | 39.95
2023-06-20 19:00 | 45097.7917 | 0 | 15.058 | 39.95
2023-06-20 19:30 | 45097.8125 | 0 | 14.676 | 39.95
2023-06-20 20:00 | 45097.8333 | 0 | 14.198 | 39.95
2023-06-20 20:30 | 45097.8542 | 0 | 13.6391 | 39.95
2023-06-20 21:00 | 45097.875 | 0 | 13.1463 | 39.95
2023-06-20 21:30 | 45097.8958 | 0 | 12.2471 | 39.95
2023-06-20 22:00 | 45097.9167 | 0 | 11.3097 | 39.95
2023-06-20 22:30 | 45097.9375 | 0 | 10.6637 | 39.95
2023-06-20 23:00 | 45097.9583 | 0 | 10.127 | 39.95
2023-06-20 23:30 | 45097.9792 | 0 | 9.7459 | 39.95
2023-06-21 | 45098 | 0 | 9.3691 | 39.95
2023-06-21 00:30 | 45098.0208 | 0 | 8.9509 | 39.95
2023-06-21 01:00 | 45098.0417 | 0 | 8.7386 | 39.95
2023-06-21 01:30 | 45098.0625 | 0 | 8.4977 | 39.95
2023-06-21 02:00 | 45098.0833 | 0 | 8.5265 | 39.95
2023-06-21 02:30 | 45098.1042 | 0 | 8.4641 | 39.95
2023-06-21 03:00 | 45098.125 | 0 | 8.4887 | 39.95
2023-06-21 03:30 | 45098.1458 | 0 | 8.6087 | 39.95
2023-06-21 04:00 | 45098.1667 | 0 | 8.9744 | 39.95
2023-06-21 04:30 | 45098.1875 | 0 | 9.3204 | 39.95
2023-06-21 05:00 | 45098.2083 | 0 | 10.1397 | 39.95
2023-06-21 05:30 | 45098.2292 | 0 | 10.9475 | 39.95
2023-06-21 06:00 | 45098.25 | 0 | 12.4139 | 39.95
2023-06-21 06:30 | 45098.2708 | 0 | 13.9732 | 39.95
2023-06-21 07:00 | 45098.2917 | 0 | 14.4862 | 39.95
2023-06-21 07:30 | 45098.3125 | 0 | 13.8227 | 39.95
2023-06-21 08:00 | 45098.3333 | 0 | 12.9169 | 39.95
2023-06-21 08:30 | 45098.3542 | 0 | 11.7435 | 39.95
2023-06-21 09:00 | 45098.375 | 0 | 10.7135 | 39.95
2023-06-21 09:30 | 45098.3958 | 0 | 9.6881 | 39.95
2023-06-21 10:00 | 45098.4167 | 0 | 9.0071 | 39.95
2023-06-21 10:30 | 45098.4375 | 0 | 8.7693 | 39.95
2023-06-21 11:00 | 45098.4583 | 0 | 8.5867 | 39.95
2023-06-21 11:30 | 45098.4792 | 0 | 8.4804 | 39.95
2023-06-21 12:00 | 45098.5 | 0 | 8.1194 | 39.95
2023-06-21 12:30 | 45098.5208 | 0 | 8.0795 | 39.95
2023-06-21 13:00 | 45098.5417 | 0 | 8.4853 | 39.95
2023-06-21 13:30 | 45098.5625 | 0 | 8.48 | 39.95
2023-06-21 14:00 | 45098.5833 | 0 | 8.9007 | 39.95
2023-06-21 14:30 | 45098.6042 | 0 | 9.671 | 39.95
2023-06-21 15:00 | 45098.625 | 0 | 10.2782 | 39.95
2023-06-21 15:30 | 45098.6458 | 0 | 11.2812 | 39.95
2023-06-21 16:00 | 45098.6667 | 0 | 12.0544 | 39.95
2023-06-21 16:30 | 45098.6875 | 0 | 12.9865 | 39.95
2023-06-21 17:00 | 45098.7083 | 0 | 13.9082 | 39.95
2023-06-21 17:30 | 45098.7292 | 0 | 15.1441 | 39.95
2023-06-21 18:00 | 45098.75 | 0 | 15.5492 | 39.95
2023-06-21 18:30 | 45098.7708 | 0 | 15.5449 | 39.95
2023-06-21 19:00 | 45098.7917 | 0 | 15.3781 | 39.95
2023-06-21 19:30 | 45098.8125 | 0 | 15.1805 | 39.95
2023-06-21 20:00 | 45098.8333 | 0 | 14.638 | 39.95
2023-06-21 20:30 | 45098.8542 | 0 | 14.0581 | 39.95
2023-06-21 21:00 | 45098.875 | 0 | 13.7535 | 39.95
2023-06-21 21:30 | 45098.8958 | 0 | 12.8028 | 39.95
2023-06-21 22:00 | 45098.9167 | 0 | 12.0352 | 39.95
2023-06-21 22:30 | 45098.9375 | 0 | 11.2163 | 39.95
2023-06-21 23:00 | 45098.9583 | 0 | 10.6107 | 39.95
2023-06-21 23:30 | 45098.9792 | 0 | 10.2029 | 39.95
2023-06-22 | 45099 | 0 | 9.8119 | 39.95
2023-06-22 00:30 | 45099.0208 | 0 | 9.1605 | 39.95
2023-06-22 01:00 | 45099.0417 | 0 | 9.0133 | 39.95
2023-06-22 01:30 | 45099.0625 | 0 | 8.8027 | 39.95
2023-06-22 02:00 | 45099.0833 | 0 | 8.6579 | 39.95
2023-06-22 02:30 | 45099.1042 | 0 | 8.6583 | 39.95
2023-06-22 03:00 | 45099.125 | 0 | 8.5602 | 39.95
2023-06-22 03:30 | 45099.1458 | 0 | 8.6689 | 39.95
2023-06-22 04:00 | 45099.1667 | 0 | 8.971 | 39.95
2023-06-22 04:30 | 45099.1875 | 0 | 9.4591 | 39.95
2023-06-22 05:00 | 45099.2083 | 0 | 10.28 | 39.95
2023-06-22 05:30 | 45099.2292 | 0 | 11.118 | 39.95
2023-06-22 06:00 | 45099.25 | 0 | 12.5502 | 39.95
2023-06-22 06:30 | 45099.2708 | 0 | 13.7605 | 39.95
2023-06-22 07:00 | 45099.2917 | 0 | 14.6695 | 39.95
2023-06-22 07:30 | 45099.3125 | 0 | 14.404 | 39.95
2023-06-22 08:00 | 45099.3333 | 0 | 13.278 | 39.95
2023-06-22 08:30 | 45099.3542 | 0 | 12.6057 | 39.95
2023-06-22 09:00 | 45099.375 | 0 | 10.9026 | 39.95
2023-06-22 09:30 | 45099.3958 | 0 | 10.1276 | 39.95
2023-06-22 10:00 | 45099.4167 | 0 | 9.324 | 39.95
2023-06-22 10:30 | 45099.4375 | 0 | 9.1269 | 39.95
2023-06-22 11:00 | 45099.4583 | 0 | 9.0356 | 39.95
2023-06-22 11:30 | 45099.4792 | 0 | 9.7261 | 39.95
2023-06-22 12:00 | 45099.5 | 0 | 8.4055 | 39.95
2023-06-22 12:30 | 45099.5208 | 0 | 9.69 | 39.95
2023-06-22 13:00 | 45099.5417 | 0 | 10.3911 | 39.95
2023-06-22 13:30 | 45099.5625 | 0 | 11.5554 | 39.95
2023-06-22 14:00 | 45099.5833 | 0 | 11.801 | 39.95
2023-06-22 14:30 | 45099.6042 | 0 | 12.291 | 39.95
2023-06-22 15:00 | 45099.625 | 0 | 12.0494 | 39.95
2023-06-22 15:30 | 45099.6458 | 0 | 12.1615 | 39.95
2023-06-22 16:00 | 45099.6667 | 0 | 13.235 | 39.95
2023-06-22 16:30 | 45099.6875 | 0 | 13.7336 | 39.95
2023-06-22 17:00 | 45099.7083 | 0 | 14.4195 | 39.95
2023-06-22 17:30 | 45099.7292 | 0 | 15.0017 | 39.95
2023-06-22 18:00 | 45099.75 | 0 | 15.2981 | 39.95
2023-06-22 18:30 | 45099.7708 | 0 | 15.1646 | 39.95
2023-06-22 19:00 | 45099.7917 | 0 | 14.9611 | 39.95
2023-06-22 19:30 | 45099.8125 | 0 | 14.5846 | 39.95
2023-06-22 20:00 | 45099.8333 | 0 | 14.1444 | 39.95
2023-06-22 20:30 | 45099.8542 | 0 | 13.5475 | 39.95
2023-06-22 21:00 | 45099.875 | 0 | 13.0416 | 39.95
2023-06-22 21:30 | 45099.8958 | 0 | 12.1808 | 39.95
2023-06-22 22:00 | 45099.9167 | 0 | 11.1941 | 39.95
2023-06-22 22:30 | 45099.9375 | 0 | 10.4873 | 39.95
2023-06-22 23:00 | 45099.9583 | 0 | 10.0961 | 39.95
2023-06-22 23:30 | 45099.9792 | 0 | 9.6901 | 39.95
2023-06-23 | 45100 | 0 | 9.3412 | 39.95
2023-06-23 00:30 | 45100.0208 | 0 | 8.9217 | 39.95
2023-06-23 01:00 | 45100.0417 | 0 | 8.7393 | 39.95
2023-06-23 01:30 | 45100.0625 | 0 | 8.4864 | 39.95
2023-06-23 02:00 | 45100.0833 | 0 | 8.4887 | 39.95
2023-06-23 02:30 | 45100.1042 | 0 | 8.4758 | 39.95
2023-06-23 03:00 | 45100.125 | 0 | 8.3212 | 39.95
2023-06-23 03:30 | 45100.1458 | 0 | 8.5356 | 39.95
2023-06-23 04:00 | 45100.1667 | 0 | 8.8239 | 39.95
2023-06-23 04:30 | 45100.1875 | 0 | 9.1812 | 39.95
2023-06-23 05:00 | 45100.2083 | 0 | 9.8536 | 39.95
2023-06-23 05:30 | 45100.2292 | 0 | 10.5373 | 39.95
2023-06-23 06:00 | 45100.25 | 0 | 11.6604 | 39.95
2023-06-23 06:30 | 45100.2708 | 0 | 12.8876 | 39.95
2023-06-23 07:00 | 45100.2917 | 0 | 13.1774 | 39.95
2023-06-23 07:30 | 45100.3125 | 0 | 12.4783 | 39.95
2023-06-23 08:00 | 45100.3333 | 0 | 12.3683 | 39.95
2023-06-23 08:30 | 45100.3542 | 0 | 11.2642 | 39.95
2023-06-23 09:00 | 45100.375 | 0 | 11.6118 | 39.95
2023-06-23 09:30 | 45100.3958 | 0 | 12.5374 | 39.95
2023-06-23 10:00 | 45100.4167 | 0 | 12.811 | 39.95
2023-06-23 10:30 | 45100.4375 | 0 | 11.5723 | 39.95
2023-06-23 11:00 | 45100.4583 | 0 | 9.4089 | 39.95
2023-06-23 11:30 | 45100.4792 | 0 | 10.4555 | 39.95
2023-06-23 12:00 | 45100.5 | 0 | 8.6381 | 39.95
2023-06-23 12:30 | 45100.5208 | 0 | 10.9046 | 39.95
2023-06-23 13:00 | 45100.5417 | 0 | 8.682 | 39.95
2023-06-23 13:30 | 45100.5625 | 0 | 9.0443 | 39.95
2023-06-23 14:00 | 45100.5833 | 0 | 10.4794 | 39.95
2023-06-23 14:30 | 45100.6042 | 0 | 9.774 | 39.95
2023-06-23 15:00 | 45100.625 | 0 | 10.4468 | 39.95
2023-06-23 15:30 | 45100.6458 | 0 | 11.4314 | 39.95
2023-06-23 16:00 | 45100.6667 | 0 | 11.9084 | 39.95
2023-06-23 16:30 | 45100.6875 | 0 | 12.6056 | 39.95
2023-06-23 17:00 | 45100.7083 | 0 | 12.9558 | 39.95
2023-06-23 17:30 | 45100.7292 | 0 | 13.5092 | 39.95
2023-06-23 18:00 | 45100.75 | 0 | 13.5096 | 39.95
2023-06-23 18:30 | 45100.7708 | 0 | 13.4279 | 39.95
2023-06-23 19:00 | 45100.7917 | 0 | 13.2274 | 39.95
2023-06-23 19:30 | 45100.8125 | 0 | 12.8933 | 39.95
2023-06-23 20:00 | 45100.8333 | 0 | 12.6005 | 39.95
2023-06-23 20:30 | 45100.8542 | 0 | 12.1692 | 39.95
2023-06-23 21:00 | 45100.875 | 0 | 12.0646 | 39.95
2023-06-23 21:30 | 45100.8958 | 0 | 11.5076 | 39.95
2023-06-23 22:00 | 45100.9167 | 0 | 10.6885 | 39.95
2023-06-23 22:30 | 45100.9375 | 0 | 10.1752 | 39.95
2023-06-23 23:00 | 45100.9583 | 0 | 9.73 | 39.95
2023-06-23 23:30 | 45100.9792 | 0 | 9.2779 | 39.95
2023-06-24 | 45101 | 0 | 9.145 | 39.95
2023-06-24 00:30 | 45101.0208 | 0 | 8.7587 | 39.95
2023-06-24 01:00 | 45101.0417 | 0 | 8.4682 | 39.95
2023-06-24 01:30 | 45101.0625 | 0 | 8.2794 | 39.95
2023-06-24 02:00 | 45101.0833 | 0 | 8.2416 | 39.95
2023-06-24 02:30 | 45101.1042 | 0 | 8.3247 | 39.95
2023-06-24 03:00 | 45101.125 | 0 | 8.0689 | 39.95
2023-06-24 03:30 | 45101.1458 | 0 | 8.1938 | 39.95
2023-06-24 04:00 | 45101.1667 | 0 | 8.2319 | 39.95
2023-06-24 04:30 | 45101.1875 | 0 | 8.3369 | 39.95
2023-06-24 05:00 | 45101.2083 | 0 | 8.5602 | 39.95
2023-06-24 05:30 | 45101.2292 | 0 | 8.7903 | 39.95
2023-06-24 06:00 | 45101.25 | 0 | 9.0849 | 39.95
2023-06-24 06:30 | 45101.2708 | 0 | 9.4196 | 39.95
2023-06-24 07:00 | 45101.2917 | 0 | 9.7467 | 39.95
2023-06-24 07:30 | 45101.3125 | 0 | 9.6073 | 39.95
2023-06-24 08:00 | 45101.3333 | 0 | 9.3183 | 39.95
2023-06-24 08:30 | 45101.3542 | 0 | 8.7725 | 39.95
2023-06-24 09:00 | 45101.375 | 0 | 7.8639 | 39.95
2023-06-24 09:30 | 45101.3958 | 0 | 7.1925 | 39.95
2023-06-24 10:00 | 45101.4167 | 0 | 6.4683 | 39.95
2023-06-24 10:30 | 45101.4375 | 0 | 6.4074 | 39.95
2023-06-24 11:00 | 45101.4583 | 0 | 6.4295 | 39.95
2023-06-24 11:30 | 45101.4792 | 0 | 6.3565 | 39.95
2023-06-24 12:00 | 45101.5 | 0 | 5.8586 | 39.95
2023-06-24 12:30 | 45101.5208 | 0 | 5.7575 | 39.95
2023-06-24 13:00 | 45101.5417 | 0 | 5.9518 | 39.95
2023-06-24 13:30 | 45101.5625 | 0 | 6.299 | 39.95
2023-06-24 14:00 | 45101.5833 | 0 | 6.7925 | 39.95
2023-06-24 14:30 | 45101.6042 | 0 | 7.5097 | 39.95
2023-06-24 15:00 | 45101.625 | 0 | 8.186 | 39.95
2023-06-24 15:30 | 45101.6458 | 0 | 9.1763 | 39.95
2023-06-24 16:00 | 45101.6667 | 0 | 9.9511 | 39.95
2023-06-24 16:30 | 45101.6875 | 0 | 10.638 | 39.95
2023-06-24 17:00 | 45101.7083 | 0 | 11.3147 | 39.95
2023-06-24 17:30 | 45101.7292 | 0 | 11.9391 | 39.95
2023-06-24 18:00 | 45101.75 | 0 | 11.9121 | 39.95
2023-06-24 18:30 | 45101.7708 | 0 | 11.7997 | 39.95
2023-06-24 19:00 | 45101.7917 | 0 | 11.6308 | 39.95
2023-06-24 19:30 | 45101.8125 | 0 | 11.333 | 39.95
2023-06-24 20:00 | 45101.8333 | 0 | 11.0479 | 39.95
2023-06-24 20:30 | 45101.8542 | 0 | 10.7993 | 39.95
2023-06-24 21:00 | 45101.875 | 0 | 10.6752 | 39.95
2023-06-24 21:30 | 45101.8958 | 0 | 9.9988 | 39.95
2023-06-24 22:00 | 45101.9167 | 0 | 9.4592 | 39.95
2023-06-24 22:30 | 45101.9375 | 0 | 9.1295 | 39.95
2023-06-24 23:00 | 45101.9583 | 0 | 8.7527 | 39.95
2023-06-24 23:30 | 45101.9792 | 0 | 8.5712 | 39.95
2023-06-25 | 45102 | 0 | 8.1713 | 39.95
2023-06-25 00:30 | 45102.0208 | 0 | 7.768 | 39.95
2023-06-25 01:00 | 45102.0417 | 0 | 7.584 | 39.95
2023-06-25 01:30 | 45102.0625 | 0 | 7.3183 | 39.95
2023-06-25 02:00 | 45102.0833 | 0 | 7.2827 | 39.95
2023-06-25 02:30 | 45102.1042 | 0 | 7.3228 | 39.95
2023-06-25 03:00 | 45102.125 | 0 | 7.3459 | 39.95
2023-06-25 03:30 | 45102.1458 | 0 | 7.2469 | 39.95
2023-06-25 04:00 | 45102.1667 | 0 | 7.3497 | 39.95
2023-06-25 04:30 | 45102.1875 | 0 | 7.3474 | 39.95
2023-06-25 05:00 | 45102.2083 | 0 | 7.4436 | 39.95
2023-06-25 05:30 | 45102.2292 | 0 | 7.7675 | 39.95
2023-06-25 06:00 | 45102.25 | 0 | 8.0526 | 39.95
2023-06-25 06:30 | 45102.2708 | 0 | 8.5563 | 39.95
2023-06-25 07:00 | 45102.2917 | 0 | 9.0096 | 39.95
2023-06-25 07:30 | 45102.3125 | 0 | 8.5814 | 39.95
2023-06-25 08:00 | 45102.3333 | 0 | 8.4334 | 39.95
2023-06-25 08:30 | 45102.3542 | 0 | 7.8273 | 39.95
2023-06-25 09:00 | 45102.375 | 0 | 7.1658 | 39.95
2023-06-25 09:30 | 45102.3958 | 0 | 6.4651 | 39.95
2023-06-25 10:00 | 45102.4167 | 0 | 6.0314 | 39.95
2023-06-25 10:30 | 45102.4375 | 0 | 5.805 | 39.95
2023-06-25 11:00 | 45102.4583 | 0 | 5.7625 | 39.95
2023-06-25 11:30 | 45102.4792 | 0 | 5.7068 | 39.95
2023-06-25 12:00 | 45102.5 | 0 | 5.3685 | 39.95
2023-06-25 12:30 | 45102.5208 | 0 | 5.4708 | 39.95
2023-06-25 13:00 | 45102.5417 | 0 | 5.9257 | 39.95
2023-06-25 13:30 | 45102.5625 | 0 | 5.9724 | 39.95
2023-06-25 14:00 | 45102.5833 | 0 | 6.5338 | 39.95
2023-06-25 14:30 | 45102.6042 | 0 | 7.2505 | 39.95
2023-06-25 15:00 | 45102.625 | 0 | 7.9532 | 39.95
2023-06-25 15:30 | 45102.6458 | 0 | 8.9258 | 39.95
2023-06-25 16:00 | 45102.6667 | 0 | 9.8787 | 39.95
2023-06-25 16:30 | 45102.6875 | 0 | 10.6174 | 39.95
2023-06-25 17:00 | 45102.7083 | 0 | 11.2442 | 39.95
2023-06-25 17:30 | 45102.7292 | 0 | 12.0421 | 39.95
2023-06-25 18:00 | 45102.75 | 0 | 12.1823 | 39.95
2023-06-25 18:30 | 45102.7708 | 0 | 11.9442 | 39.95
2023-06-25 19:00 | 45102.7917 | 0 | 11.7334 | 39.95
2023-06-25 19:30 | 45102.8125 | 0 | 11.2995 | 39.95
2023-06-25 20:00 | 45102.8333 | 0 | 11.0084 | 39.95
2023-06-25 20:30 | 45102.8542 | 0 | 10.6242 | 39.95
2023-06-25 21:00 | 45102.875 | 0 | 10.2899 | 39.95
2023-06-25 21:30 | 45102.8958 | 0 | 9.8983 | 39.95
2023-06-25 22:00 | 45102.9167 | 0 | 9.2185 | 39.95
2023-06-25 22:30 | 45102.9375 | 0 | 8.7819 | 39.95
2023-06-25 23:00 | 45102.9583 | 0 | 8.4078 | 39.95
2023-06-25 23:30 | 45102.9792 | 0 | 8.3436 | 39.95
2023-06-26 | 45103 | 0 | 8.0372 | 39.95
2023-06-26 00:30 | 45103.0208 | 0 | 7.8475 | 39.95
2023-06-26 01:00 | 45103.0417 | 0 | 7.5954 | 39.95
2023-06-26 01:30 | 45103.0625 | 0 | 7.6704 | 39.95
2023-06-26 02:00 | 45103.0833 | 0 | 7.5954 | 39.95
2023-06-26 02:30 | 45103.1042 | 0 | 7.5216 | 39.95
2023-06-26 03:00 | 45103.125 | 0 | 7.5999 | 39.95
2023-06-26 03:30 | 45103.1458 | 0 | 7.7875 | 39.95
2023-06-26 04:00 | 45103.1667 | 0 | 8.0881 | 39.95
2023-06-26 04:30 | 45103.1875 | 0 | 8.4754 | 39.95
2023-06-26 05:00 | 45103.2083 | 0 | 9.0546 | 39.95
2023-06-26 05:30 | 45103.2292 | 0 | 9.9487 | 39.95
2023-06-26 06:00 | 45103.25 | 0 | 10.8533 | 39.95
2023-06-26 06:30 | 45103.2708 | 0 | 11.7129 | 39.95
2023-06-26 07:00 | 45103.2917 | 0 | 12.0176 | 39.95
2023-06-26 07:30 | 45103.3125 | 0 | 11.4879 | 39.95
2023-06-26 08:00 | 45103.3333 | 0 | 11.0865 | 39.95
2023-06-26 08:30 | 45103.3542 | 0 | 10.4314 | 39.95
2023-06-26 09:00 | 45103.375 | 0 | 9.6936 | 39.95
2023-06-26 09:30 | 45103.3958 | 0 | 8.9939 | 39.95
2023-06-26 10:00 | 45103.4167 | 0 | 8.3564 | 39.95
2023-06-26 10:30 | 45103.4375 | 0 | 8.1657 | 39.95
2023-06-26 11:00 | 45103.4583 | 0 | 8.0753 | 39.95
2023-06-26 11:30 | 45103.4792 | 0 | 8.022 | 39.95
2023-06-26 12:00 | 45103.5 | 0 | 7.6961 | 39.95
2023-06-26 12:30 | 45103.5208 | 0 | 7.793 | 39.95
2023-06-26 13:00 | 45103.5417 | 0 | 8.2505 | 39.95
2023-06-26 13:30 | 45103.5625 | 0 | 8.3638 | 39.95
2023-06-26 14:00 | 45103.5833 | 0 | 8.8361 | 39.95
2023-06-26 14:30 | 45103.6042 | 0 | 9.5412 | 39.95
2023-06-26 15:00 | 45103.625 | 0 | 10.1497 | 39.95
2023-06-26 15:30 | 45103.6458 | 0 | 10.9278 | 39.95
2023-06-26 16:00 | 45103.6667 | 0 | 11.6296 | 39.95
2023-06-26 16:30 | 45103.6875 | 0 | 12.1936 | 39.95
2023-06-26 17:00 | 45103.7083 | 0 | 13.0219 | 39.95
2023-06-26 17:30 | 45103.7292 | 0 | 13.785 | 39.95
2023-06-26 18:00 | 45103.75 | 0 | 14.065 | 39.95
2023-06-26 18:30 | 45103.7708 | 0 | 13.8975 | 39.95
2023-06-26 19:00 | 45103.7917 | 0 | 13.4557 | 39.95
2023-06-26 19:30 | 45103.8125 | 0 | 13.2237 | 39.95
2023-06-26 20:00 | 45103.8333 | 0 | 12.7294 | 39.95
2023-06-26 20:30 | 45103.8542 | 0 | 12.1368 | 39.95
2023-06-26 21:00 | 45103.875 | 0 | 11.8868 | 39.95
2023-06-26 21:30 | 45103.8958 | 0 | 11.3225 | 39.95
2023-06-26 22:00 | 45103.9167 | 0 | 10.3973 | 39.95
2023-06-26 22:30 | 45103.9375 | 0 | 9.9852 | 39.95
2023-06-26 23:00 | 45103.9583 | 0 | 9.474 | 39.95
2023-06-26 23:30 | 45103.9792 | 0 | 9.1386 | 39.95
2023-06-27 | 45104 | 0 | 9.0384 | 39.95
2023-06-27 00:30 | 45104.0208 | 0 | 8.5586 | 39.95
2023-06-27 01:00 | 45104.0417 | 0 | 8.2132 | 39.95
2023-06-27 01:30 | 45104.0625 | 0 | 8.1491 | 39.95
2023-06-27 02:00 | 45104.0833 | 0 | 8.1268 | 39.95
2023-06-27 02:30 | 45104.1042 | 0 | 8.0235 | 39.95
2023-06-27 03:00 | 45104.125 | 0 | 8.2004 | 39.95
2023-06-27 03:30 | 45104.1458 | 0 | 8.1814 | 39.95
2023-06-27 04:00 | 45104.1667 | 0 | 8.5439 | 39.95
2023-06-27 04:30 | 45104.1875 | 0 | 9.0007 | 39.95
2023-06-27 05:00 | 45104.2083 | 0 | 9.5163 | 39.95
2023-06-27 05:30 | 45104.2292 | 0 | 10.2081 | 39.95
2023-06-27 06:00 | 45104.25 | 0 | 11.2296 | 39.95
2023-06-27 06:30 | 45104.2708 | 0 | 12.4546 | 39.95
2023-06-27 07:00 | 45104.2917 | 0 | 12.7325 | 39.95
2023-06-27 07:30 | 45104.3125 | 0 | 12.1666 | 39.95
2023-06-27 08:00 | 45104.3333 | 0 | 11.4985 | 39.95
2023-06-27 08:30 | 45104.3542 | 0 | 10.5127 | 39.95
2023-06-27 09:00 | 45104.375 | 0 | 9.5877 | 39.95
2023-06-27 09:30 | 45104.3958 | 0 | 8.922 | 39.95
2023-06-27 10:00 | 45104.4167 | 0 | 8.7798 | 39.95
2023-06-27 10:30 | 45104.4375 | 0 | 8.2795 | 39.95
2023-06-27 11:00 | 45104.4583 | 0 | 7.9947 | 39.95
2023-06-27 11:30 | 45104.4792 | 0 | 7.5015 | 39.95
2023-06-27 12:00 | 45104.5 | 0 | 7.4837 | 39.95
2023-06-27 12:30 | 45104.5208 | 0 | 7.7726 | 39.95
2023-06-27 13:00 | 45104.5417 | 0 | 8.0791 | 39.95
2023-06-27 13:30 | 45104.5625 | 0 | 8.3342 | 39.95
2023-06-27 14:00 | 45104.5833 | 0 | 8.9907 | 39.95
2023-06-27 14:30 | 45104.6042 | 0 | 9.4511 | 39.95
2023-06-27 15:00 | 45104.625 | 0 | 10.253 | 39.95
2023-06-27 15:30 | 45104.6458 | 0 | 11.0566 | 39.95
2023-06-27 16:00 | 45104.6667 | 0 | 11.734 | 39.95
2023-06-27 16:30 | 45104.6875 | 0 | 12.5441 | 39.95
2023-06-27 17:00 | 45104.7083 | 0 | 13.239 | 39.95
2023-06-27 17:30 | 45104.7292 | 0 | 14.1077 | 39.95
2023-06-27 18:00 | 45104.75 | 0 | 14.2861 | 39.95
2023-06-27 18:30 | 45104.7708 | 0 | 14.1074 | 39.95
2023-06-27 19:00 | 45104.7917 | 0 | 13.9153 | 39.95
2023-06-27 19:30 | 45104.8125 | 0 | 13.4712 | 39.95
2023-06-27 20:00 | 45104.8333 | 0 | 13.2392 | 39.95
2023-06-27 20:30 | 45104.8542 | 0 | 12.6507 | 39.95
2023-06-27 21:00 | 45104.875 | 0 | 12.277 | 39.95
2023-06-27 21:30 | 45104.8958 | 0 | 11.5573 | 39.95
2023-06-27 22:00 | 45104.9167 | 0 | 10.7357 | 39.95
2023-06-27 22:30 | 45104.9375 | 0 | 10.2504 | 39.95
2023-06-27 23:00 | 45104.9583 | 0 | 9.8307 | 39.95
2023-06-27 23:30 | 45104.9792 | 0 | 9.5069 | 39.95
2023-06-28 | 45105 | 0 | 9.1139 | 39.95
2023-06-28 00:30 | 45105.0208 | 0 | 8.5936 | 39.95
2023-06-28 01:00 | 45105.0417 | 0 | 8.5042 | 39.95
2023-06-28 01:30 | 45105.0625 | 0 | 8.3263 | 39.95
2023-06-28 02:00 | 45105.0833 | 0 | 8.2371 | 39.95
2023-06-28 02:30 | 45105.1042 | 0 | 8.2534 | 39.95
2023-06-28 03:00 | 45105.125 | 0 | 8.2929 | 39.95
2023-06-28 03:30 | 45105.1458 | 0 | 8.4754 | 39.95
2023-06-28 04:00 | 45105.1667 | 0 | 8.6659 | 39.95
2023-06-28 04:30 | 45105.1875 | 0 | 9.102 | 39.95
2023-06-28 05:00 | 45105.2083 | 0 | 9.6458 | 39.95
2023-06-28 05:30 | 45105.2292 | 0 | 10.307 | 39.95
2023-06-28 06:00 | 45105.25 | 0 | 11.363 | 39.95
2023-06-28 06:30 | 45105.2708 | 0 | 12.4613 | 39.95
2023-06-28 07:00 | 45105.2917 | 0 | 12.9904 | 39.95
2023-06-28 07:30 | 45105.3125 | 0 | 12.7797 | 39.95
2023-06-28 08:00 | 45105.3333 | 0 | 12.7504 | 39.95
2023-06-28 08:30 | 45105.3542 | 0 | 11.6387 | 39.95
2023-06-28 09:00 | 45105.375 | 0 | 10.2681 | 39.95
2023-06-28 09:30 | 45105.3958 | 0 | 9.8751 | 39.95
2023-06-28 10:00 | 45105.4167 | 0 | 8.8712 | 39.95
2023-06-28 10:30 | 45105.4375 | 0 | 8.9135 | 39.95
2023-06-28 11:00 | 45105.4583 | 0 | 8.8406 | 39.95
2023-06-28 11:30 | 45105.4792 | 0 | 8.7401 | 39.95
2023-06-28 12:00 | 45105.5 | 0 | 8.0723 | 39.95
2023-06-28 12:30 | 45105.5208 | 0 | 8.1249 | 39.95
2023-06-28 13:00 | 45105.5417 | 0 | 8.7523 | 39.95
2023-06-28 13:30 | 45105.5625 | 0 | 9.026 | 39.95
2023-06-28 14:00 | 45105.5833 | 0 | 9.8142 | 39.95
2023-06-28 14:30 | 45105.6042 | 0 | 10.6432 | 39.95
2023-06-28 15:00 | 45105.625 | 0 | 11.0335 | 39.95
2023-06-28 15:30 | 45105.6458 | 0 | 12.0046 | 39.95
2023-06-28 16:00 | 45105.6667 | 0 | 12.1363 | 39.95
2023-06-28 16:30 | 45105.6875 | 0 | 12.5882 | 39.95
2023-06-28 17:00 | 45105.7083 | 0 | 13.2249 | 39.95
2023-06-28 17:30 | 45105.7292 | 0 | 14.1962 | 39.95
2023-06-28 18:00 | 45105.75 | 0 | 14.1043 | 39.95
2023-06-28 18:30 | 45105.7708 | 0 | 13.8818 | 39.95
2023-06-28 19:00 | 45105.7917 | 0 | 13.4782 | 39.95
2023-06-28 19:30 | 45105.8125 | 0 | 13.4366 | 39.95
2023-06-28 20:00 | 45105.8333 | 0 | 12.9315 | 39.95
2023-06-28 20:30 | 45105.8542 | 0 | 12.4614 | 39.95
2023-06-28 21:00 | 45105.875 | 0 | 12.2587 | 39.95
2023-06-28 21:30 | 45105.8958 | 0 | 11.3389 | 39.95
2023-06-28 22:00 | 45105.9167 | 0 | 10.6185 | 39.95
2023-06-28 22:30 | 45105.9375 | 0 | 10.1999 | 39.95
2023-06-28 23:00 | 45105.9583 | 0 | 9.8633 | 39.95
2023-06-28 23:30 | 45105.9792 | 0 | 9.4479 | 39.95
2023-06-29 | 45106 | 0 | 9.1338 | 39.95
2023-06-29 00:30 | 45106.0208 | 0 | 8.7833 | 39.95
2023-06-29 01:00 | 45106.0417 | 0 | 8.5712 | 39.95
2023-06-29 01:30 | 45106.0625 | 0 | 8.4194 | 39.95
2023-06-29 02:00 | 45106.0833 | 0 | 8.4194 | 39.95
2023-06-29 02:30 | 45106.1042 | 0 | 8.3725 | 39.95
2023-06-29 03:00 | 45106.125 | 0 | 8.3747 | 39.95
2023-06-29 03:30 | 45106.1458 | 0 | 8.4486 | 39.95
2023-06-29 04:00 | 45106.1667 | 0 | 8.7375 | 39.95
2023-06-29 04:30 | 45106.1875 | 0 | 9.085 | 39.95
2023-06-29 05:00 | 45106.2083 | 0 | 9.5667 | 39.95
2023-06-29 05:30 | 45106.2292 | 0 | 10.0744 | 39.95
2023-06-29 06:00 | 45106.25 | 0 | 10.8717 | 39.95
2023-06-29 06:30 | 45106.2708 | 0 | 11.7898 | 39.95
2023-06-29 07:00 | 45106.2917 | 0 | 12.3164 | 39.95
2023-06-29 07:30 | 45106.3125 | 0 | 12.3499 | 39.95
2023-06-29 08:00 | 45106.3333 | 0 | 12.7642 | 39.95
2023-06-29 08:30 | 45106.3542 | 0 | 12.4042 | 39.95
2023-06-29 09:00 | 45106.375 | 0 | 11.7542 | 39.95
2023-06-29 09:30 | 45106.3958 | 0 | 11.6333 | 39.95
2023-06-29 10:00 | 45106.4167 | 0 | 9.788 | 39.95
2023-06-29 10:30 | 45106.4375 | 0 | 9.4769 | 39.95
2023-06-29 11:00 | 45106.4583 | 0 | 9.4002 | 39.95
2023-06-29 11:30 | 45106.4792 | 0 | 8.4852 | 39.95
2023-06-29 12:00 | 45106.5 | 0 | 9.4118 | 39.95
2023-06-29 12:30 | 45106.5208 | 0 | 9.1301 | 39.95
2023-06-29 13:00 | 45106.5417 | 0 | 9.0327 | 39.95
2023-06-29 13:30 | 45106.5625 | 0 | 7.835 | 39.95
2023-06-29 14:00 | 45106.5833 | 0 | 9.9563 | 39.95
2023-06-29 14:30 | 45106.6042 | 0 | 9.4271 | 39.95
2023-06-29 15:00 | 45106.625 | 0 | 10.6167 | 39.95
2023-06-29 15:30 | 45106.6458 | 0 | 11.7217 | 39.95
2023-06-29 16:00 | 45106.6667 | 0 | 12.3546 | 39.95
2023-06-29 16:30 | 45106.6875 | 0 | 12.6661 | 39.95
2023-06-29 17:00 | 45106.7083 | 0 | 13.3838 | 39.95
2023-06-29 17:30 | 45106.7292 | 0 | 14.1099 | 39.95
2023-06-29 18:00 | 45106.75 | 0 | 14.1544 | 39.95
2023-06-29 18:30 | 45106.7708 | 0 | 14.024 | 39.95
2023-06-29 19:00 | 45106.7917 | 0 | 13.797 | 39.95
2023-06-29 19:30 | 45106.8125 | 0 | 13.7415 | 39.95
2023-06-29 20:00 | 45106.8333 | 0 | 13.1679 | 39.95
2023-06-29 20:30 | 45106.8542 | 0 | 12.8522 | 39.95
2023-06-29 21:00 | 45106.875 | 0 | 12.6993 | 39.95
2023-06-29 21:30 | 45106.8958 | 0 | 11.7817 | 39.95
2023-06-29 22:00 | 45106.9167 | 0 | 11.074 | 39.95
2023-06-29 22:30 | 45106.9375 | 0 | 10.5189 | 39.95
2023-06-29 23:00 | 45106.9583 | 0 | 10.188 | 39.95
2023-06-29 23:30 | 45106.9792 | 0 | 9.786 | 39.95
2023-06-30 | 45107 | 0 | 9.4642 | 39.95
2023-06-30 00:30 | 45107.0208 | 0 | 8.9932 | 39.95
2023-06-30 01:00 | 45107.0417 | 0 | 8.7713 | 39.95
2023-06-30 01:30 | 45107.0625 | 0 | 8.4031 | 39.95
2023-06-30 02:00 | 45107.0833 | 0 | 8.511 | 39.95
2023-06-30 02:30 | 45107.1042 | 0 | 8.4349 | 39.95
2023-06-30 03:00 | 45107.125 | 0 | 8.3346 | 39.95
2023-06-30 03:30 | 45107.1458 | 0 | 8.622 | 39.95
2023-06-30 04:00 | 45107.1667 | 0 | 8.889 | 39.95
2023-06-30 04:30 | 45107.1875 | 0 | 9.211 | 39.95
2023-06-30 05:00 | 45107.2083 | 0 | 9.9834 | 39.95
2023-06-30 05:30 | 45107.2292 | 0 | 10.7487 | 39.95
2023-06-30 06:00 | 45107.25 | 0 | 11.7678 | 39.95
2023-06-30 06:30 | 45107.2708 | 0 | 13.2019 | 39.95
2023-06-30 07:00 | 45107.2917 | 0 | 13.4812 | 39.95
2023-06-30 07:30 | 45107.3125 | 0 | 12.9312 | 39.95
2023-06-30 08:00 | 45107.3333 | 0 | 12.4583 | 39.95
2023-06-30 08:30 | 45107.3542 | 0 | 11.6016 | 39.95
2023-06-30 09:00 | 45107.375 | 0 | 10.5437 | 39.95
2023-06-30 09:30 | 45107.3958 | 0 | 9.5125 | 39.95
2023-06-30 10:00 | 45107.4167 | 0 | 8.7894 | 39.95
2023-06-30 10:30 | 45107.4375 | 0 | 8.6517 | 39.95
2023-06-30 11:00 | 45107.4583 | 0 | 8.1356 | 39.95
2023-06-30 11:30 | 45107.4792 | 0 | 8.0265 | 39.95
2023-06-30 12:00 | 45107.5 | 0 | 7.612 | 39.95
2023-06-30 12:30 | 45107.5208 | 0 | 7.4368 | 39.95
2023-06-30 13:00 | 45107.5417 | 0 | 7.6781 | 39.95
2023-06-30 13:30 | 45107.5625 | 0 | 7.7345 | 39.95
2023-06-30 14:00 | 45107.5833 | 0 | 8.2243 | 39.95
2023-06-30 14:30 | 45107.6042 | 0 | 9.0747 | 39.95
2023-06-30 15:00 | 45107.625 | 0 | 9.8293 | 39.95
2023-06-30 15:30 | 45107.6458 | 0 | 10.7827 | 39.95

## Historic Data 3641
33 kV feeder 3641
Date | Time | Historic use of existing emergency response (MW) | Historic load trace (MVA) | Historic asset rating (MVA)
2020-07-01 | 44013 | 0 | 4.4615 | 45.7
2020-07-01 00:30 | 44013.0208 | 0 | 4.1827 | 45.7
2020-07-01 01:00 | 44013.0417 | 0 | 4.0458 | 45.7
2020-07-01 01:30 | 44013.0625 | 0 | 3.8933 | 45.7
2020-07-01 02:00 | 44013.0833 | 0 | 3.8188 | 45.7
2020-07-01 02:30 | 44013.1042 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-01 03:00 | 44013.125 | 0 | 3.8288 | 45.7
2020-07-01 03:30 | 44013.1458 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-07-01 04:00 | 44013.1667 | 0 | 3.8908 | 45.7
2020-07-01 04:30 | 44013.1875 | 0 | 4.0629 | 45.7
2020-07-01 05:00 | 44013.2083 | 0 | 4.3947 | 45.7
2020-07-01 05:30 | 44013.2292 | 0 | 4.7256 | 45.7
2020-07-01 06:00 | 44013.25 | 0 | 5.1541 | 45.7
2020-07-01 06:30 | 44013.2708 | 0 | 5.3971 | 45.7
2020-07-01 07:00 | 44013.2917 | 0 | 5.8015 | 45.7
2020-07-01 07:30 | 44013.3125 | 0 | 5.7162 | 45.7
2020-07-01 08:00 | 44013.3333 | 0 | 5.3373 | 45.7
2020-07-01 08:30 | 44013.3542 | 0 | 4.5131 | 45.7
2020-07-01 09:00 | 44013.375 | 0 | 3.8315 | 45.7
2020-07-01 09:30 | 44013.3958 | 0 | 2.8417 | 45.7
2020-07-01 10:00 | 44013.4167 | 0 | 2.4091 | 45.7
2020-07-01 10:30 | 44013.4375 | 0 | 2.1912 | 45.7
2020-07-01 11:00 | 44013.4583 | 0 | 2.5643 | 45.7
2020-07-01 11:30 | 44013.4792 | 0 | 2.7703 | 45.7
2020-07-01 12:00 | 44013.5 | 0 | 2.8016 | 45.7
2020-07-01 12:30 | 44013.5208 | 0 | 2.5027 | 45.7
2020-07-01 13:00 | 44013.5417 | 0 | 3.3954 | 45.7
2020-07-01 13:30 | 44013.5625 | 0 | 3.6783 | 45.7
2020-07-01 14:00 | 44013.5833 | 0 | 2.9992 | 45.7
2020-07-01 14:30 | 44013.6042 | 0 | 3.8152 | 45.7
2020-07-01 15:00 | 44013.625 | 0 | 3.9964 | 45.7
2020-07-01 15:30 | 44013.6458 | 0 | 4.3743 | 45.7
2020-07-01 16:00 | 44013.6667 | 0 | 5.3943 | 45.7
2020-07-01 16:30 | 44013.6875 | 0 | 6.3561 | 45.7
2020-07-01 17:00 | 44013.7083 | 0 | 7.4982 | 45.7
2020-07-01 17:30 | 44013.7292 | 0 | 8.4254 | 45.7
2020-07-01 18:00 | 44013.75 | 0 | 8.7305 | 45.7
2020-07-01 18:30 | 44013.7708 | 0 | 8.7991 | 45.7
2020-07-01 19:00 | 44013.7917 | 0 | 8.6542 | 45.7
2020-07-01 19:30 | 44013.8125 | 0 | 8.3127 | 45.7
2020-07-01 20:00 | 44013.8333 | 0 | 8.2126 | 45.7
2020-07-01 20:30 | 44013.8542 | 0 | 7.7555 | 45.7
2020-07-01 21:00 | 44013.875 | 0 | 7.2383 | 45.7
2020-07-01 21:30 | 44013.8958 | 0 | 6.7403 | 45.7
2020-07-01 22:00 | 44013.9167 | 0 | 6.2125 | 45.7
2020-07-01 22:30 | 44013.9375 | 0 | 5.8548 | 45.7
2020-07-01 23:00 | 44013.9583 | 0 | 5.4011 | 45.7
2020-07-01 23:30 | 44013.9792 | 0 | 4.9891 | 45.7
2020-07-02 | 44014 | 0 | 4.6517 | 45.7
2020-07-02 00:30 | 44014.0208 | 0 | 4.3715 | 45.7
2020-07-02 01:00 | 44014.0417 | 0 | 4.2978 | 45.7
2020-07-02 01:30 | 44014.0625 | 0 | 4.196 | 45.7
2020-07-02 02:00 | 44014.0833 | 0 | 4.1034 | 45.7
2020-07-02 02:30 | 44014.1042 | 0 | 4.0546 | 45.7
2020-07-02 03:00 | 44014.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-07-02 03:30 | 44014.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-07-02 04:00 | 44014.1667 | 0 | 4.1945 | 45.7
2020-07-02 04:30 | 44014.1875 | 0 | 4.335 | 45.7
2020-07-02 05:00 | 44014.2083 | 0 | 4.6412 | 45.7
2020-07-02 05:30 | 44014.2292 | 0 | 5.0631 | 45.7
2020-07-02 06:00 | 44014.25 | 0 | 5.5543 | 45.7
2020-07-02 06:30 | 44014.2708 | 0 | 5.9008 | 45.7
2020-07-02 07:00 | 44014.2917 | 0 | 6.0025 | 45.7
2020-07-02 07:30 | 44014.3125 | 0 | 5.737 | 45.7
2020-07-02 08:00 | 44014.3333 | 0 | 5.7309 | 45.7
2020-07-02 08:30 | 44014.3542 | 0 | 5.3102 | 45.7
2020-07-02 09:00 | 44014.375 | 0 | 3.6798 | 45.7
2020-07-02 09:30 | 44014.3958 | 0 | 2.8115 | 45.7
2020-07-02 10:00 | 44014.4167 | 0 | 2.4971 | 45.7
2020-07-02 10:30 | 44014.4375 | 0 | 2.1727 | 45.7
2020-07-02 11:00 | 44014.4583 | 0 | 2.5903 | 45.7
2020-07-02 11:30 | 44014.4792 | 0 | 2.5318 | 45.7
2020-07-02 12:00 | 44014.5 | 0 | 2.1654 | 45.7
2020-07-02 12:30 | 44014.5208 | 0 | 2.0322 | 45.7
2020-07-02 13:00 | 44014.5417 | 0 | 1.8794 | 45.7
2020-07-02 13:30 | 44014.5625 | 0 | 2.653 | 45.7
2020-07-02 14:00 | 44014.5833 | 0 | 2.7592 | 45.7
2020-07-02 14:30 | 44014.6042 | 0 | 2.9787 | 45.7
2020-07-02 15:00 | 44014.625 | 0 | 3.5891 | 45.7
2020-07-02 15:30 | 44014.6458 | 0 | 4.2359 | 45.7
2020-07-02 16:00 | 44014.6667 | 0 | 5.081 | 45.7
2020-07-02 16:30 | 44014.6875 | 0 | 6.0564 | 45.7
2020-07-02 17:00 | 44014.7083 | 0 | 7.1779 | 45.7
2020-07-02 17:30 | 44014.7292 | 0 | 8.346 | 45.7
2020-07-02 18:00 | 44014.75 | 0 | 8.5534 | 45.7
2020-07-02 18:30 | 44014.7708 | 0 | 8.6427 | 45.7
2020-07-02 19:00 | 44014.7917 | 0 | 8.4367 | 45.7
2020-07-02 19:30 | 44014.8125 | 0 | 8.3301 | 45.7
2020-07-02 20:00 | 44014.8333 | 0 | 8.1371 | 45.7
2020-07-02 20:30 | 44014.8542 | 0 | 7.7486 | 45.7
2020-07-02 21:00 | 44014.875 | 0 | 7.1736 | 45.7
2020-07-02 21:30 | 44014.8958 | 0 | 6.6407 | 45.7
2020-07-02 22:00 | 44014.9167 | 0 | 6.225 | 45.7
2020-07-02 22:30 | 44014.9375 | 0 | 5.8861 | 45.7
2020-07-02 23:00 | 44014.9583 | 0 | 5.3912 | 45.7
2020-07-02 23:30 | 44014.9792 | 0 | 4.9666 | 45.7
2020-07-03 | 44015 | 0 | 4.5567 | 45.7
2020-07-03 00:30 | 44015.0208 | 0 | 4.3523 | 45.7
2020-07-03 01:00 | 44015.0417 | 0 | 4.196 | 45.7
2020-07-03 01:30 | 44015.0625 | 0 | 4.0959 | 45.7
2020-07-03 02:00 | 44015.0833 | 0 | 4.0744 | 45.7
2020-07-03 02:30 | 44015.1042 | 0 | 3.8958 | 45.7
2020-07-03 03:00 | 44015.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-07-03 03:30 | 44015.1458 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-07-03 04:00 | 44015.1667 | 0 | 3.9902 | 45.7
2020-07-03 04:30 | 44015.1875 | 0 | 4.1944 | 45.7
2020-07-03 05:00 | 44015.2083 | 0 | 4.5866 | 45.7
2020-07-03 05:30 | 44015.2292 | 0 | 4.978 | 45.7
2020-07-03 06:00 | 44015.25 | 0 | 5.3608 | 45.7
2020-07-03 06:30 | 44015.2708 | 0 | 5.774 | 45.7
2020-07-03 07:00 | 44015.2917 | 0 | 5.8958 | 45.7
2020-07-03 07:30 | 44015.3125 | 0 | 5.809 | 45.7
2020-07-03 08:00 | 44015.3333 | 0 | 5.1012 | 45.7
2020-07-03 08:30 | 44015.3542 | 0 | 4.2314 | 45.7
2020-07-03 09:00 | 44015.375 | 0 | 3.4829 | 45.7
2020-07-03 09:30 | 44015.3958 | 0 | 2.8914 | 45.7
2020-07-03 10:00 | 44015.4167 | 0 | 2.3759 | 45.7
2020-07-03 10:30 | 44015.4375 | 0 | 2.0736 | 45.7
2020-07-03 11:00 | 44015.4583 | 0 | 1.9305 | 45.7
2020-07-03 11:30 | 44015.4792 | 0 | 1.8163 | 45.7
2020-07-03 12:00 | 44015.5 | 0 | 1.7196 | 45.7
2020-07-03 12:30 | 44015.5208 | 0 | 1.7792 | 45.7
2020-07-03 13:00 | 44015.5417 | 0 | 1.9678 | 45.7
2020-07-03 13:30 | 44015.5625 | 0 | 2.0902 | 45.7
2020-07-03 14:00 | 44015.5833 | 0 | 2.4178 | 45.7
2020-07-03 14:30 | 44015.6042 | 0 | 2.9396 | 45.7
2020-07-03 15:00 | 44015.625 | 0 | 3.448 | 45.7
2020-07-03 15:30 | 44015.6458 | 0 | 4.5035 | 45.7
2020-07-03 16:00 | 44015.6667 | 0 | 5.0566 | 45.7
2020-07-03 16:30 | 44015.6875 | 0 | 5.9597 | 45.7
2020-07-03 17:00 | 44015.7083 | 0 | 6.8574 | 45.7
2020-07-03 17:30 | 44015.7292 | 0 | 7.7081 | 45.7
2020-07-03 18:00 | 44015.75 | 0 | 7.8834 | 45.7
2020-07-03 18:30 | 44015.7708 | 0 | 7.9282 | 45.7
2020-07-03 19:00 | 44015.7917 | 0 | 7.699 | 45.7
2020-07-03 19:30 | 44015.8125 | 0 | 7.4243 | 45.7
2020-07-03 20:00 | 44015.8333 | 0 | 7.3691 | 45.7
2020-07-03 20:30 | 44015.8542 | 0 | 6.9602 | 45.7
2020-07-03 21:00 | 44015.875 | 0 | 6.5592 | 45.7
2020-07-03 21:30 | 44015.8958 | 0 | 6.1554 | 45.7
2020-07-03 22:00 | 44015.9167 | 0 | 5.8115 | 45.7
2020-07-03 22:30 | 44015.9375 | 0 | 5.5971 | 45.7
2020-07-03 23:00 | 44015.9583 | 0 | 5.2093 | 45.7
2020-07-03 23:30 | 44015.9792 | 0 | 4.7658 | 45.7
2020-07-04 | 44016 | 0 | 4.4752 | 45.7
2020-07-04 00:30 | 44016.0208 | 0 | 4.2647 | 45.7
2020-07-04 01:00 | 44016.0417 | 0 | 4.0521 | 45.7
2020-07-04 01:30 | 44016.0625 | 0 | 3.9379 | 45.7
2020-07-04 02:00 | 44016.0833 | 0 | 3.8511 | 45.7
2020-07-04 02:30 | 44016.1042 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-04 03:00 | 44016.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-07-04 03:30 | 44016.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-07-04 04:00 | 44016.1667 | 0 | 3.8314 | 45.7
2020-07-04 04:30 | 44016.1875 | 0 | 3.8759 | 45.7
2020-07-04 05:00 | 44016.2083 | 0 | 4.0976 | 45.7
2020-07-04 05:30 | 44016.2292 | 0 | 4.2706 | 45.7
2020-07-04 06:00 | 44016.25 | 0 | 4.5484 | 45.7
2020-07-04 06:30 | 44016.2708 | 0 | 4.8174 | 45.7
2020-07-04 07:00 | 44016.2917 | 0 | 5.0348 | 45.7
2020-07-04 07:30 | 44016.3125 | 0 | 4.8206 | 45.7
2020-07-04 08:00 | 44016.3333 | 0 | 4.3452 | 45.7
2020-07-04 08:30 | 44016.3542 | 0 | 3.9401 | 45.7
2020-07-04 09:00 | 44016.375 | 0 | 3.5326 | 45.7
2020-07-04 09:30 | 44016.3958 | 0 | 3.0612 | 45.7
2020-07-04 10:00 | 44016.4167 | 0 | 2.6488 | 45.7
2020-07-04 10:30 | 44016.4375 | 0 | 2.1555 | 45.7
2020-07-04 11:00 | 44016.4583 | 0 | 1.9727 | 45.7
2020-07-04 11:30 | 44016.4792 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-07-04 12:00 | 44016.5 | 0 | 1.8287 | 45.7
2020-07-04 12:30 | 44016.5208 | 0 | 1.8115 | 45.7
2020-07-04 13:00 | 44016.5417 | 0 | 1.9885 | 45.7
2020-07-04 13:30 | 44016.5625 | 0 | 2.1687 | 45.7
2020-07-04 14:00 | 44016.5833 | 0 | 2.4293 | 45.7
2020-07-04 14:30 | 44016.6042 | 0 | 2.8189 | 45.7
2020-07-04 15:00 | 44016.625 | 0 | 3.4285 | 45.7
2020-07-04 15:30 | 44016.6458 | 0 | 4.1808 | 45.7
2020-07-04 16:00 | 44016.6667 | 0 | 5.0862 | 45.7
2020-07-04 16:30 | 44016.6875 | 0 | 6.1663 | 45.7
2020-07-04 17:00 | 44016.7083 | 0 | 7.2822 | 45.7
2020-07-04 17:30 | 44016.7292 | 0 | 8.2156 | 45.7
2020-07-04 18:00 | 44016.75 | 0 | 8.3846 | 45.7
2020-07-04 18:30 | 44016.7708 | 0 | 8.5534 | 45.7
2020-07-04 19:00 | 44016.7917 | 0 | 8.1604 | 45.7
2020-07-04 19:30 | 44016.8125 | 0 | 8.1118 | 45.7
2020-07-04 20:00 | 44016.8333 | 0 | 7.9875 | 45.7
2020-07-04 20:30 | 44016.8542 | 0 | 7.6914 | 45.7
2020-07-04 21:00 | 44016.875 | 0 | 7.4631 | 45.7
2020-07-04 21:30 | 44016.8958 | 0 | 7.0148 | 45.7
2020-07-04 22:00 | 44016.9167 | 0 | 6.5879 | 45.7
2020-07-04 22:30 | 44016.9375 | 0 | 6.35 | 45.7
2020-07-04 23:00 | 44016.9583 | 0 | 5.9732 | 45.7
2020-07-04 23:30 | 44016.9792 | 0 | 5.6096 | 45.7
2020-07-05 | 44017 | 0 | 5.1985 | 45.7
2020-07-05 00:30 | 44017.0208 | 0 | 4.9305 | 45.7
2020-07-05 01:00 | 44017.0417 | 0 | 4.7237 | 45.7
2020-07-05 01:30 | 44017.0625 | 0 | 4.5658 | 45.7
2020-07-05 02:00 | 44017.0833 | 0 | 4.4788 | 45.7
2020-07-05 02:30 | 44017.1042 | 0 | 4.3896 | 45.7
2020-07-05 03:00 | 44017.125 | 0 | 4.4095 | 45.7
2020-07-05 03:30 | 44017.1458 | 0 | 4.4119 | 45.7
2020-07-05 04:00 | 44017.1667 | 0 | 4.4691 | 45.7
2020-07-05 04:30 | 44017.1875 | 0 | 4.546 | 45.7
2020-07-05 05:00 | 44017.2083 | 0 | 4.7652 | 45.7
2020-07-05 05:30 | 44017.2292 | 0 | 4.9728 | 45.7
2020-07-05 06:00 | 44017.25 | 0 | 5.326 | 45.7
2020-07-05 06:30 | 44017.2708 | 0 | 5.8352 | 45.7
2020-07-05 07:00 | 44017.2917 | 0 | 6.2532 | 45.7
2020-07-05 07:30 | 44017.3125 | 0 | 6.22 | 45.7
2020-07-05 08:00 | 44017.3333 | 0 | 6.0248 | 45.7
2020-07-05 08:30 | 44017.3542 | 0 | 5.5537 | 45.7
2020-07-05 09:00 | 44017.375 | 0 | 5.0036 | 45.7
2020-07-05 09:30 | 44017.3958 | 0 | 4.1531 | 45.7
2020-07-05 10:00 | 44017.4167 | 0 | 5.759 | 45.7
2020-07-05 10:30 | 44017.4375 | 0 | 5.4322 | 45.7
2020-07-05 11:00 | 44017.4583 | 0 | 4.7086 | 45.7
2020-07-05 11:30 | 44017.4792 | 0 | 4.2423 | 45.7
2020-07-05 12:00 | 44017.5 | 0 | 2.7741 | 45.7
2020-07-05 12:30 | 44017.5208 | 0 | 2.4588 | 45.7
2020-07-05 13:00 | 44017.5417 | 0 | 2.713 | 45.7
2020-07-05 13:30 | 44017.5625 | 0 | 2.8891 | 45.7
2020-07-05 14:00 | 44017.5833 | 0 | 3.7231 | 45.7
2020-07-05 14:30 | 44017.6042 | 0 | 4.1953 | 45.7
2020-07-05 15:00 | 44017.625 | 0 | 4.8442 | 45.7
2020-07-05 15:30 | 44017.6458 | 0 | 5.4095 | 45.7
2020-07-05 16:00 | 44017.6667 | 0 | 6.1179 | 45.7
2020-07-05 16:30 | 44017.6875 | 0 | 7.3084 | 45.7
2020-07-05 17:00 | 44017.7083 | 0 | 8.8578 | 45.7
2020-07-05 17:30 | 44017.7292 | 0 | 10.1124 | 45.7
2020-07-05 18:00 | 44017.75 | 0 | 10.4938 | 45.7
2020-07-05 18:30 | 44017.7708 | 0 | 10.4392 | 45.7
2020-07-05 19:00 | 44017.7917 | 0 | 10.1505 | 45.7
2020-07-05 19:30 | 44017.8125 | 0 | 9.8561 | 45.7
2020-07-05 20:00 | 44017.8333 | 0 | 9.6959 | 45.7
2020-07-05 20:30 | 44017.8542 | 0 | 9.1851 | 45.7
2020-07-05 21:00 | 44017.875 | 0 | 8.5732 | 45.7
2020-07-05 21:30 | 44017.8958 | 0 | 7.8517 | 45.7
2020-07-05 22:00 | 44017.9167 | 0 | 7.0909 | 45.7
2020-07-05 22:30 | 44017.9375 | 0 | 6.6411 | 45.7
2020-07-05 23:00 | 44017.9583 | 0 | 6.0074 | 45.7
2020-07-05 23:30 | 44017.9792 | 0 | 5.4482 | 45.7
2020-07-06 | 44018 | 0 | 5.1011 | 45.7
2020-07-06 00:30 | 44018.0208 | 0 | 4.809 | 45.7
2020-07-06 01:00 | 44018.0417 | 0 | 4.5777 | 45.7
2020-07-06 01:30 | 44018.0625 | 0 | 4.4541 | 45.7
2020-07-06 02:00 | 44018.0833 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-07-06 02:30 | 44018.1042 | 0 | 4.3325 | 45.7
2020-07-06 03:00 | 44018.125 | 0 | 4.3797 | 45.7
2020-07-06 03:30 | 44018.1458 | 0 | 4.4318 | 45.7
2020-07-06 04:00 | 44018.1667 | 0 | 4.4566 | 45.7
2020-07-06 04:30 | 44018.1875 | 0 | 4.7206 | 45.7
2020-07-06 05:00 | 44018.2083 | 0 | 5.1834 | 45.7
2020-07-06 05:30 | 44018.2292 | 0 | 5.7096 | 45.7
2020-07-06 06:00 | 44018.25 | 0 | 6.3702 | 45.7
2020-07-06 06:30 | 44018.2708 | 0 | 7.0931 | 45.7
2020-07-06 07:00 | 44018.2917 | 0 | 7.4444 | 45.7
2020-07-06 07:30 | 44018.3125 | 0 | 6.9875 | 45.7
2020-07-06 08:00 | 44018.3333 | 0 | 6.3081 | 45.7
2020-07-06 08:30 | 44018.3542 | 0 | 5.6701 | 45.7
2020-07-06 09:00 | 44018.375 | 0 | 4.3944 | 45.7
2020-07-06 09:30 | 44018.3958 | 0 | 3.6397 | 45.7
2020-07-06 10:00 | 44018.4167 | 0 | 2.9413 | 45.7
2020-07-06 10:30 | 44018.4375 | 0 | 2.3573 | 45.7
2020-07-06 11:00 | 44018.4583 | 0 | 2.1108 | 45.7
2020-07-06 11:30 | 44018.4792 | 0 | 2.0074 | 45.7
2020-07-06 12:00 | 44018.5 | 0 | 1.8983 | 45.7
2020-07-06 12:30 | 44018.5208 | 0 | 1.8884 | 45.7
2020-07-06 13:00 | 44018.5417 | 0 | 2.207 | 45.7
2020-07-06 13:30 | 44018.5625 | 0 | 2.3831 | 45.7
2020-07-06 14:00 | 44018.5833 | 0 | 2.724 | 45.7
2020-07-06 14:30 | 44018.6042 | 0 | 3.0977 | 45.7
2020-07-06 15:00 | 44018.625 | 0 | 3.6822 | 45.7
2020-07-06 15:30 | 44018.6458 | 0 | 4.3669 | 45.7
2020-07-06 16:00 | 44018.6667 | 0 | 5.4472 | 45.7
2020-07-06 16:30 | 44018.6875 | 0 | 6.7484 | 45.7
2020-07-06 17:00 | 44018.7083 | 0 | 8.2142 | 45.7
2020-07-06 17:30 | 44018.7292 | 0 | 9.4185 | 45.7
2020-07-06 18:00 | 44018.75 | 0 | 9.7843 | 45.7
2020-07-06 18:30 | 44018.7708 | 0 | 9.6353 | 45.7
2020-07-06 19:00 | 44018.7917 | 0 | 9.4308 | 45.7
2020-07-06 19:30 | 44018.8125 | 0 | 9.206 | 45.7
2020-07-06 20:00 | 44018.8333 | 0 | 9.0247 | 45.7
2020-07-06 20:30 | 44018.8542 | 0 | 8.5412 | 45.7
2020-07-06 21:00 | 44018.875 | 0 | 7.9811 | 45.7
2020-07-06 21:30 | 44018.8958 | 0 | 7.3863 | 45.7
2020-07-06 22:00 | 44018.9167 | 0 | 6.789 | 45.7
2020-07-06 22:30 | 44018.9375 | 0 | 6.3365 | 45.7
2020-07-06 23:00 | 44018.9583 | 0 | 5.8484 | 45.7
2020-07-06 23:30 | 44018.9792 | 0 | 5.3705 | 45.7
2020-07-07 | 44019 | 0 | 4.985 | 45.7
2020-07-07 00:30 | 44019.0208 | 0 | 4.7337 | 45.7
2020-07-07 01:00 | 44019.0417 | 0 | 4.613 | 45.7
2020-07-07 01:30 | 44019.0625 | 0 | 4.4681 | 45.7
2020-07-07 02:00 | 44019.0833 | 0 | 4.397 | 45.7
2020-07-07 02:30 | 44019.1042 | 0 | 4.2978 | 45.7
2020-07-07 03:00 | 44019.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2020-07-07 03:30 | 44019.1458 | 0 | 4.3351 | 45.7
2020-07-07 04:00 | 44019.1667 | 0 | 4.4691 | 45.7
2020-07-07 04:30 | 44019.1875 | 0 | 4.8 | 45.7
2020-07-07 05:00 | 44019.2083 | 0 | 5.2777 | 45.7
2020-07-07 05:30 | 44019.2292 | 0 | 5.8513 | 45.7
2020-07-07 06:00 | 44019.25 | 0 | 6.6299 | 45.7
2020-07-07 06:30 | 44019.2708 | 0 | 7.157 | 45.7
2020-07-07 07:00 | 44019.2917 | 0 | 7.4368 | 45.7
2020-07-07 07:30 | 44019.3125 | 0 | 7.0535 | 45.7
2020-07-07 08:00 | 44019.3333 | 0 | 6.1616 | 45.7
2020-07-07 08:30 | 44019.3542 | 0 | 5.1579 | 45.7
2020-07-07 09:00 | 44019.375 | 0 | 4.0924 | 45.7
2020-07-07 09:30 | 44019.3958 | 0 | 3.2719 | 45.7
2020-07-07 10:00 | 44019.4167 | 0 | 2.6757 | 45.7
2020-07-07 10:30 | 44019.4375 | 0 | 2.2184 | 45.7
2020-07-07 11:00 | 44019.4583 | 0 | 2.0016 | 45.7
2020-07-07 11:30 | 44019.4792 | 0 | 1.8413 | 45.7
2020-07-07 12:00 | 44019.5 | 0 | 1.7131 | 45.7
2020-07-07 12:30 | 44019.5208 | 0 | 1.9687 | 45.7
2020-07-07 13:00 | 44019.5417 | 0 | 2.5202 | 45.7
2020-07-07 13:30 | 44019.5625 | 0 | 3.6306 | 45.7
2020-07-07 14:00 | 44019.5833 | 0 | 3.6269 | 45.7
2020-07-07 14:30 | 44019.6042 | 0 | 3.4218 | 45.7
2020-07-07 15:00 | 44019.625 | 0 | 3.5867 | 45.7
2020-07-07 15:30 | 44019.6458 | 0 | 4.3286 | 45.7
2020-07-07 16:00 | 44019.6667 | 0 | 5.5856 | 45.7
2020-07-07 16:30 | 44019.6875 | 0 | 6.9398 | 45.7
2020-07-07 17:00 | 44019.7083 | 0 | 8.0856 | 45.7
2020-07-07 17:30 | 44019.7292 | 0 | 9.1039 | 45.7
2020-07-07 18:00 | 44019.75 | 0 | 9.3077 | 45.7
2020-07-07 18:30 | 44019.7708 | 0 | 9.3119 | 45.7
2020-07-07 19:00 | 44019.7917 | 0 | 9.1513 | 45.7
2020-07-07 19:30 | 44019.8125 | 0 | 8.8122 | 45.7
2020-07-07 20:00 | 44019.8333 | 0 | 8.6029 | 45.7
2020-07-07 20:30 | 44019.8542 | 0 | 8.0274 | 45.7
2020-07-07 21:00 | 44019.875 | 0 | 7.4869 | 45.7
2020-07-07 21:30 | 44019.8958 | 0 | 6.9222 | 45.7
2020-07-07 22:00 | 44019.9167 | 0 | 6.4392 | 45.7
2020-07-07 22:30 | 44019.9375 | 0 | 6.1033 | 45.7
2020-07-07 23:00 | 44019.9583 | 0 | 5.54 | 45.7
2020-07-07 23:30 | 44019.9792 | 0 | 5.0538 | 45.7
2020-07-08 | 44020 | 0 | 4.7311 | 45.7
2020-07-08 00:30 | 44020.0208 | 0 | 4.4742 | 45.7
2020-07-08 01:00 | 44020.0417 | 0 | 4.263 | 45.7
2020-07-08 01:30 | 44020.0625 | 0 | 4.1555 | 45.7
2020-07-08 02:00 | 44020.0833 | 0 | 4.062 | 45.7
2020-07-08 02:30 | 44020.1042 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-07-08 03:00 | 44020.125 | 0 | 4.0224 | 45.7
2020-07-08 03:30 | 44020.1458 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-07-08 04:00 | 44020.1667 | 0 | 4.1572 | 45.7
2020-07-08 04:30 | 44020.1875 | 0 | 4.4476 | 45.7
2020-07-08 05:00 | 44020.2083 | 0 | 4.9133 | 45.7
2020-07-08 05:30 | 44020.2292 | 0 | 5.1871 | 45.7
2020-07-08 06:00 | 44020.25 | 0 | 5.7018 | 45.7
2020-07-08 06:30 | 44020.2708 | 0 | 6.0332 | 45.7
2020-07-08 07:00 | 44020.2917 | 0 | 6.1456 | 45.7
2020-07-08 07:30 | 44020.3125 | 0 | 5.7732 | 45.7
2020-07-08 08:00 | 44020.3333 | 0 | 4.9274 | 45.7
2020-07-08 08:30 | 44020.3542 | 0 | 4.1198 | 45.7
2020-07-08 09:00 | 44020.375 | 0 | 3.403 | 45.7
2020-07-08 09:30 | 44020.3958 | 0 | 2.798 | 45.7
2020-07-08 10:00 | 44020.4167 | 0 | 2.3094 | 45.7
2020-07-08 10:30 | 44020.4375 | 0 | 1.9776 | 45.7
2020-07-08 11:00 | 44020.4583 | 0 | 1.794 | 45.7
2020-07-08 11:30 | 44020.4792 | 0 | 1.623 | 45.7
2020-07-08 12:00 | 44020.5 | 0 | 1.6203 | 45.7
2020-07-08 12:30 | 44020.5208 | 0 | 1.675 | 45.7
2020-07-08 13:00 | 44020.5417 | 0 | 1.8016 | 45.7
2020-07-08 13:30 | 44020.5625 | 0 | 1.9661 | 45.7
2020-07-08 14:00 | 44020.5833 | 0 | 2.292 | 45.7
2020-07-08 14:30 | 44020.6042 | 0 | 2.7946 | 45.7
2020-07-08 15:00 | 44020.625 | 0 | 3.4155 | 45.7
2020-07-08 15:30 | 44020.6458 | 0 | 4.0821 | 45.7
2020-07-08 16:00 | 44020.6667 | 0 | 4.7586 | 45.7
2020-07-08 16:30 | 44020.6875 | 0 | 6.0988 | 45.7
2020-07-08 17:00 | 44020.7083 | 0 | 7.5411 | 45.7
2020-07-08 17:30 | 44020.7292 | 0 | 8.6163 | 45.7
2020-07-08 18:00 | 44020.75 | 0 | 8.8884 | 45.7
2020-07-08 18:30 | 44020.7708 | 0 | 8.8329 | 45.7
2020-07-08 19:00 | 44020.7917 | 0 | 8.536 | 45.7
2020-07-08 19:30 | 44020.8125 | 0 | 8.1755 | 45.7
2020-07-08 20:00 | 44020.8333 | 0 | 8.0148 | 45.7
2020-07-08 20:30 | 44020.8542 | 0 | 7.6991 | 45.7
2020-07-08 21:00 | 44020.875 | 0 | 7.1945 | 45.7
2020-07-08 21:30 | 44020.8958 | 0 | 6.6753 | 45.7
2020-07-08 22:00 | 44020.9167 | 0 | 6.2522 | 45.7
2020-07-08 22:30 | 44020.9375 | 0 | 5.8762 | 45.7
2020-07-08 23:00 | 44020.9583 | 0 | 5.3861 | 45.7
2020-07-08 23:30 | 44020.9792 | 0 | 4.8834 | 45.7
2020-07-09 | 44021 | 0 | 4.499 | 45.7
2020-07-09 00:30 | 44021.0208 | 0 | 4.1703 | 45.7
2020-07-09 01:00 | 44021.0417 | 0 | 4.0794 | 45.7
2020-07-09 01:30 | 44021.0625 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-07-09 02:00 | 44021.0833 | 0 | 3.9057 | 45.7
2020-07-09 02:30 | 44021.1042 | 0 | 3.8298 | 45.7
2020-07-09 03:00 | 44021.125 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-09 03:30 | 44021.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-07-09 04:00 | 44021.1667 | 0 | 3.9107 | 45.7
2020-07-09 04:30 | 44021.1875 | 0 | 4.0753 | 45.7
2020-07-09 05:00 | 44021.2083 | 0 | 4.4299 | 45.7
2020-07-09 05:30 | 44021.2292 | 0 | 4.6238 | 45.7
2020-07-09 06:00 | 44021.25 | 0 | 5.0797 | 45.7
2020-07-09 06:30 | 44021.2708 | 0 | 5.3178 | 45.7
2020-07-09 07:00 | 44021.2917 | 0 | 5.808 | 45.7
2020-07-09 07:30 | 44021.3125 | 0 | 5.7816 | 45.7
2020-07-09 08:00 | 44021.3333 | 0 | 5.8611 | 45.7
2020-07-09 08:30 | 44021.3542 | 0 | 5.6319 | 45.7
2020-07-09 09:00 | 44021.375 | 0 | 4.9866 | 45.7
2020-07-09 09:30 | 44021.3958 | 0 | 4.0889 | 45.7
2020-07-09 10:00 | 44021.4167 | 0 | 3.2406 | 45.7
2020-07-09 10:30 | 44021.4375 | 0 | 3.1727 | 45.7
2020-07-09 11:00 | 44021.4583 | 0 | 2.9527 | 45.7
2020-07-09 11:30 | 44021.4792 | 0 | 3.0149 | 45.7
2020-07-09 12:00 | 44021.5 | 0 | 2.6594 | 45.7
2020-07-09 12:30 | 44021.5208 | 0 | 3.7885 | 45.7
2020-07-09 13:00 | 44021.5417 | 0 | 3.7656 | 45.7
2020-07-09 13:30 | 44021.5625 | 0 | 4.552 | 45.7
2020-07-09 14:00 | 44021.5833 | 0 | 5.0817 | 45.7
2020-07-09 14:30 | 44021.6042 | 0 | 4.4561 | 45.7
2020-07-09 15:00 | 44021.625 | 0 | 4.8734 | 45.7
2020-07-09 15:30 | 44021.6458 | 0 | 5.5618 | 45.7
2020-07-09 16:00 | 44021.6667 | 0 | 6.3085 | 45.7
2020-07-09 16:30 | 44021.6875 | 0 | 7.0631 | 45.7
2020-07-09 17:00 | 44021.7083 | 0 | 8.06 | 45.7
2020-07-09 17:30 | 44021.7292 | 0 | 8.9413 | 45.7
2020-07-09 18:00 | 44021.75 | 0 | 9.077 | 45.7
2020-07-09 18:30 | 44021.7708 | 0 | 8.9503 | 45.7
2020-07-09 19:00 | 44021.7917 | 0 | 8.6815 | 45.7
2020-07-09 19:30 | 44021.8125 | 0 | 8.3722 | 45.7
2020-07-09 20:00 | 44021.8333 | 0 | 8.298 | 45.7
2020-07-09 20:30 | 44021.8542 | 0 | 7.8031 | 45.7
2020-07-09 21:00 | 44021.875 | 0 | 7.3403 | 45.7
2020-07-09 21:30 | 44021.8958 | 0 | 6.6974 | 45.7
2020-07-09 22:00 | 44021.9167 | 0 | 6.3117 | 45.7
2020-07-09 22:30 | 44021.9375 | 0 | 5.8909 | 45.7
2020-07-09 23:00 | 44021.9583 | 0 | 5.4776 | 45.7
2020-07-09 23:30 | 44021.9792 | 0 | 5.0323 | 45.7
2020-07-10 | 44022 | 0 | 4.5771 | 45.7
2020-07-10 00:30 | 44022.0208 | 0 | 4.3523 | 45.7
2020-07-10 01:00 | 44022.0417 | 0 | 4.1654 | 45.7
2020-07-10 01:30 | 44022.0625 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-07-10 02:00 | 44022.0833 | 0 | 3.9255 | 45.7
2020-07-10 02:30 | 44022.1042 | 0 | 3.8664 | 45.7
2020-07-10 03:00 | 44022.125 | 0 | 3.8313 | 45.7
2020-07-10 03:30 | 44022.1458 | 0 | 3.8983 | 45.7
2020-07-10 04:00 | 44022.1667 | 0 | 3.9206 | 45.7
2020-07-10 04:30 | 44022.1875 | 0 | 4.0224 | 45.7
2020-07-10 05:00 | 44022.2083 | 0 | 4.4019 | 45.7
2020-07-10 05:30 | 44022.2292 | 0 | 4.546 | 45.7
2020-07-10 06:00 | 44022.25 | 0 | 4.7553 | 45.7
2020-07-10 06:30 | 44022.2708 | 0 | 5.1231 | 45.7
2020-07-10 07:00 | 44022.2917 | 0 | 5.2357 | 45.7
2020-07-10 07:30 | 44022.3125 | 0 | 5.158 | 45.7
2020-07-10 08:00 | 44022.3333 | 0 | 4.4796 | 45.7
2020-07-10 08:30 | 44022.3542 | 0 | 4.5391 | 45.7
2020-07-10 09:00 | 44022.375 | 0 | 5.0092 | 45.7
2020-07-10 09:30 | 44022.3958 | 0 | 3.598 | 45.7
2020-07-10 10:00 | 44022.4167 | 0 | 3.4627 | 45.7
2020-07-10 10:30 | 44022.4375 | 0 | 3.0539 | 45.7
2020-07-10 11:00 | 44022.4583 | 0 | 3.1328 | 45.7
2020-07-10 11:30 | 44022.4792 | 0 | 3.9987 | 45.7
2020-07-10 12:00 | 44022.5 | 0 | 3.7191 | 45.7
2020-07-10 12:30 | 44022.5208 | 0 | 2.5892 | 45.7
2020-07-10 13:00 | 44022.5417 | 0 | 2.643 | 45.7
2020-07-10 13:30 | 44022.5625 | 0 | 3.7468 | 45.7
2020-07-10 14:00 | 44022.5833 | 0 | 3.8015 | 45.7
2020-07-10 14:30 | 44022.6042 | 0 | 3.8427 | 45.7
2020-07-10 15:00 | 44022.625 | 0 | 4.5239 | 45.7
2020-07-10 15:30 | 44022.6458 | 0 | 5.0161 | 45.7
2020-07-10 16:00 | 44022.6667 | 0 | 5.4351 | 45.7
2020-07-10 16:30 | 44022.6875 | 0 | 6.2452 | 45.7
2020-07-10 17:00 | 44022.7083 | 0 | 7.0505 | 45.7
2020-07-10 17:30 | 44022.7292 | 0 | 7.841 | 45.7
2020-07-10 18:00 | 44022.75 | 0 | 8.0274 | 45.7
2020-07-10 18:30 | 44022.7708 | 0 | 8.1291 | 45.7
2020-07-10 19:00 | 44022.7917 | 0 | 7.9454 | 45.7
2020-07-10 19:30 | 44022.8125 | 0 | 7.7345 | 45.7
2020-07-10 20:00 | 44022.8333 | 0 | 7.7362 | 45.7
2020-07-10 20:30 | 44022.8542 | 0 | 7.3569 | 45.7
2020-07-10 21:00 | 44022.875 | 0 | 7.0202 | 45.7
2020-07-10 21:30 | 44022.8958 | 0 | 6.4813 | 45.7
2020-07-10 22:00 | 44022.9167 | 0 | 6.1729 | 45.7
2020-07-10 22:30 | 44022.9375 | 0 | 5.9859 | 45.7
2020-07-10 23:00 | 44022.9583 | 0 | 5.5687 | 45.7
2020-07-10 23:30 | 44022.9792 | 0 | 5.0198 | 45.7
2020-07-11 | 44023 | 0 | 4.6609 | 45.7
2020-07-11 00:30 | 44023.0208 | 0 | 4.3846 | 45.7
2020-07-11 01:00 | 44023.0417 | 0 | 4.2308 | 45.7
2020-07-11 01:30 | 44023.0625 | 0 | 4.0785 | 45.7
2020-07-11 02:00 | 44023.0833 | 0 | 3.9628 | 45.7
2020-07-11 02:30 | 44023.1042 | 0 | 3.8734 | 45.7
2020-07-11 03:00 | 44023.125 | 0 | 3.876 | 45.7
2020-07-11 03:30 | 44023.1458 | 0 | 3.7573 | 45.7
2020-07-11 04:00 | 44023.1667 | 0 | 3.7222 | 45.7
2020-07-11 04:30 | 44023.1875 | 0 | 3.876 | 45.7
2020-07-11 05:00 | 44023.2083 | 0 | 4.0348 | 45.7
2020-07-11 05:30 | 44023.2292 | 0 | 4.1895 | 45.7
2020-07-11 06:00 | 44023.25 | 0 | 4.3442 | 45.7
2020-07-11 06:30 | 44023.2708 | 0 | 4.6361 | 45.7
2020-07-11 07:00 | 44023.2917 | 0 | 4.8297 | 45.7
2020-07-11 07:30 | 44023.3125 | 0 | 5.1265 | 45.7
2020-07-11 08:00 | 44023.3333 | 0 | 4.9728 | 45.7
2020-07-11 08:30 | 44023.3542 | 0 | 5.2828 | 45.7
2020-07-11 09:00 | 44023.375 | 0 | 4.3862 | 45.7
2020-07-11 09:30 | 44023.3958 | 0 | 3.1612 | 45.7
2020-07-11 10:00 | 44023.4167 | 0 | 2.731 | 45.7
2020-07-11 10:30 | 44023.4375 | 0 | 2.5024 | 45.7
2020-07-11 11:00 | 44023.4583 | 0 | 2.3424 | 45.7
2020-07-11 11:30 | 44023.4792 | 0 | 2.9374 | 45.7
2020-07-11 12:00 | 44023.5 | 0 | 3.3283 | 45.7
2020-07-11 12:30 | 44023.5208 | 0 | 3.6229 | 45.7
2020-07-11 13:00 | 44023.5417 | 0 | 3.5037 | 45.7
2020-07-11 13:30 | 44023.5625 | 0 | 3.5361 | 45.7
2020-07-11 14:00 | 44023.5833 | 0 | 3.3487 | 45.7
2020-07-11 14:30 | 44023.6042 | 0 | 3.0655 | 45.7
2020-07-11 15:00 | 44023.625 | 0 | 3.5868 | 45.7
2020-07-11 15:30 | 44023.6458 | 0 | 4.3282 | 45.7
2020-07-11 16:00 | 44023.6667 | 0 | 5.0375 | 45.7
2020-07-11 16:30 | 44023.6875 | 0 | 5.9766 | 45.7
2020-07-11 17:00 | 44023.7083 | 0 | 6.7645 | 45.7
2020-07-11 17:30 | 44023.7292 | 0 | 7.4861 | 45.7
2020-07-11 18:00 | 44023.75 | 0 | 7.7569 | 45.7
2020-07-11 18:30 | 44023.7708 | 0 | 7.7957 | 45.7
2020-07-11 19:00 | 44023.7917 | 0 | 7.4575 | 45.7
2020-07-11 19:30 | 44023.8125 | 0 | 7.3474 | 45.7
2020-07-11 20:00 | 44023.8333 | 0 | 7.2894 | 45.7
2020-07-11 20:30 | 44023.8542 | 0 | 6.9851 | 45.7
2020-07-11 21:00 | 44023.875 | 0 | 6.6155 | 45.7
2020-07-11 21:30 | 44023.8958 | 0 | 6.2398 | 45.7
2020-07-11 22:00 | 44023.9167 | 0 | 5.9435 | 45.7
2020-07-11 22:30 | 44023.9375 | 0 | 5.7386 | 45.7
2020-07-11 23:00 | 44023.9583 | 0 | 5.3785 | 45.7
2020-07-11 23:30 | 44023.9792 | 0 | 5.0546 | 45.7
2020-07-12 | 44024 | 0 | 4.7658 | 45.7
2020-07-12 00:30 | 44024.0208 | 0 | 4.4111 | 45.7
2020-07-12 01:00 | 44024.0417 | 0 | 4.1861 | 45.7
2020-07-12 01:30 | 44024.0625 | 0 | 4.0463 | 45.7
2020-07-12 02:00 | 44024.0833 | 0 | 3.9404 | 45.7
2020-07-12 02:30 | 44024.1042 | 0 | 3.8368 | 45.7
2020-07-12 03:00 | 44024.125 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-07-12 03:30 | 44024.1458 | 0 | 3.7866 | 45.7
2020-07-12 04:00 | 44024.1667 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-07-12 04:30 | 44024.1875 | 0 | 3.8313 | 45.7
2020-07-12 05:00 | 44024.2083 | 0 | 3.9653 | 45.7
2020-07-12 05:30 | 44024.2292 | 0 | 4.0224 | 45.7
2020-07-12 06:00 | 44024.25 | 0 | 4.2381 | 45.7
2020-07-12 06:30 | 44024.2708 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-07-12 07:00 | 44024.2917 | 0 | 4.4442 | 45.7
2020-07-12 07:30 | 44024.3125 | 0 | 4.1216 | 45.7
2020-07-12 08:00 | 44024.3333 | 0 | 3.9136 | 45.7
2020-07-12 08:30 | 44024.3542 | 0 | 3.6244 | 45.7
2020-07-12 09:00 | 44024.375 | 0 | 3.3796 | 45.7
2020-07-12 09:30 | 44024.3958 | 0 | 3.1389 | 45.7
2020-07-12 10:00 | 44024.4167 | 0 | 2.8369 | 45.7
2020-07-12 10:30 | 44024.4375 | 0 | 3.279 | 45.7
2020-07-12 11:00 | 44024.4583 | 0 | 2.6004 | 45.7
2020-07-12 11:30 | 44024.4792 | 0 | 2.9885 | 45.7
2020-07-12 12:00 | 44024.5 | 0 | 3.2613 | 45.7
2020-07-12 12:30 | 44024.5208 | 0 | 3.9134 | 45.7
2020-07-12 13:00 | 44024.5417 | 0 | 4.7578 | 45.7
2020-07-12 13:30 | 44024.5625 | 0 | 5.0992 | 45.7
2020-07-12 14:00 | 44024.5833 | 0 | 5.6217 | 45.7
2020-07-12 14:30 | 44024.6042 | 0 | 5.7717 | 45.7
2020-07-12 15:00 | 44024.625 | 0 | 6.0829 | 45.7
2020-07-12 15:30 | 44024.6458 | 0 | 6.503 | 45.7
2020-07-12 16:00 | 44024.6667 | 0 | 6.9222 | 45.7
2020-07-12 16:30 | 44024.6875 | 0 | 7.6706 | 45.7
2020-07-12 17:00 | 44024.7083 | 0 | 8.6531 | 45.7
2020-07-12 17:30 | 44024.7292 | 0 | 8.9034 | 45.7
2020-07-12 18:00 | 44024.75 | 0 | 8.8626 | 45.7
2020-07-12 18:30 | 44024.7708 | 0 | 8.6079 | 45.7
2020-07-12 19:00 | 44024.7917 | 0 | 8.2368 | 45.7
2020-07-12 19:30 | 44024.8125 | 0 | 7.8362 | 45.7
2020-07-12 20:00 | 44024.8333 | 0 | 7.7113 | 45.7
2020-07-12 20:30 | 44024.8542 | 0 | 7.277 | 45.7
2020-07-12 21:00 | 44024.875 | 0 | 6.7842 | 45.7
2020-07-12 21:30 | 44024.8958 | 0 | 6.2571 | 45.7
2020-07-12 22:00 | 44024.9167 | 0 | 5.8291 | 45.7
2020-07-12 22:30 | 44024.9375 | 0 | 5.5748 | 45.7
2020-07-12 23:00 | 44024.9583 | 0 | 5.1249 | 45.7
2020-07-12 23:30 | 44024.9792 | 0 | 4.7435 | 45.7
2020-07-13 | 44025 | 0 | 4.3865 | 45.7
2020-07-13 00:30 | 44025.0208 | 0 | 4.1282 | 45.7
2020-07-13 01:00 | 44025.0417 | 0 | 3.995 | 45.7
2020-07-13 01:30 | 44025.0625 | 0 | 3.9181 | 45.7
2020-07-13 02:00 | 44025.0833 | 0 | 3.7942 | 45.7
2020-07-13 02:30 | 44025.1042 | 0 | 3.7295 | 45.7
2020-07-13 03:00 | 44025.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-07-13 03:30 | 44025.1458 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-07-13 04:00 | 44025.1667 | 0 | 3.8016 | 45.7
2020-07-13 04:30 | 44025.1875 | 0 | 4.0323 | 45.7
2020-07-13 05:00 | 44025.2083 | 0 | 4.2847 | 45.7
2020-07-13 05:30 | 44025.2292 | 0 | 4.5121 | 45.7
2020-07-13 06:00 | 44025.25 | 0 | 4.9928 | 45.7
2020-07-13 06:30 | 44025.2708 | 0 | 5.5922 | 45.7
2020-07-13 07:00 | 44025.2917 | 0 | 6.0829 | 45.7
2020-07-13 07:30 | 44025.3125 | 0 | 6.2994 | 45.7
2020-07-13 08:00 | 44025.3333 | 0 | 5.9776 | 45.7
2020-07-13 08:30 | 44025.3542 | 0 | 5.5499 | 45.7
2020-07-13 09:00 | 44025.375 | 0 | 5.3867 | 45.7
2020-07-13 09:30 | 44025.3958 | 0 | 5.211 | 45.7
2020-07-13 10:00 | 44025.4167 | 0 | 4.255 | 45.7
2020-07-13 10:30 | 44025.4375 | 0 | 3.6139 | 45.7
2020-07-13 11:00 | 44025.4583 | 0 | 3.3905 | 45.7
2020-07-13 11:30 | 44025.4792 | 0 | 2.6404 | 45.7
2020-07-13 12:00 | 44025.5 | 0 | 2.263 | 45.7
2020-07-13 12:30 | 44025.5208 | 0 | 2.1684 | 45.7
2020-07-13 13:00 | 44025.5417 | 0 | 2.0506 | 45.7
2020-07-13 13:30 | 44025.5625 | 0 | 2.2868 | 45.7
2020-07-13 14:00 | 44025.5833 | 0 | 2.2284 | 45.7
2020-07-13 14:30 | 44025.6042 | 0 | 3.1927 | 45.7
2020-07-13 15:00 | 44025.625 | 0 | 4.2842 | 45.7
2020-07-13 15:30 | 44025.6458 | 0 | 4.8555 | 45.7
2020-07-13 16:00 | 44025.6667 | 0 | 5.387 | 45.7
2020-07-13 16:30 | 44025.6875 | 0 | 6.5571 | 45.7
2020-07-13 17:00 | 44025.7083 | 0 | 7.7107 | 45.7
2020-07-13 17:30 | 44025.7292 | 0 | 9.0082 | 45.7
2020-07-13 18:00 | 44025.75 | 0 | 9.5063 | 45.7
2020-07-13 18:30 | 44025.7708 | 0 | 9.6576 | 45.7
2020-07-13 19:00 | 44025.7917 | 0 | 9.3763 | 45.7
2020-07-13 19:30 | 44025.8125 | 0 | 9.0422 | 45.7
2020-07-13 20:00 | 44025.8333 | 0 | 8.7559 | 45.7
2020-07-13 20:30 | 44025.8542 | 0 | 8.3124 | 45.7
2020-07-13 21:00 | 44025.875 | 0 | 7.8576 | 45.7
2020-07-13 21:30 | 44025.8958 | 0 | 7.2266 | 45.7
2020-07-13 22:00 | 44025.9167 | 0 | 6.6556 | 45.7
2020-07-13 22:30 | 44025.9375 | 0 | 6.1748 | 45.7
2020-07-13 23:00 | 44025.9583 | 0 | 5.7212 | 45.7
2020-07-13 23:30 | 44025.9792 | 0 | 5.1451 | 45.7
2020-07-14 | 44026 | 0 | 4.7659 | 45.7
2020-07-14 00:30 | 44026.0208 | 0 | 4.5087 | 45.7
2020-07-14 01:00 | 44026.0417 | 0 | 4.4318 | 45.7
2020-07-14 01:30 | 44026.0625 | 0 | 4.33 | 45.7
2020-07-14 02:00 | 44026.0833 | 0 | 4.1861 | 45.7
2020-07-14 02:30 | 44026.1042 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-07-14 03:00 | 44026.125 | 0 | 4.2011 | 45.7
2020-07-14 03:30 | 44026.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2020-07-14 04:00 | 44026.1667 | 0 | 4.3698 | 45.7
2020-07-14 04:30 | 44026.1875 | 0 | 4.6287 | 45.7
2020-07-14 05:00 | 44026.2083 | 0 | 5.1212 | 45.7
2020-07-14 05:30 | 44026.2292 | 0 | 5.5475 | 45.7
2020-07-14 06:00 | 44026.25 | 0 | 6.386 | 45.7
2020-07-14 06:30 | 44026.2708 | 0 | 7.3531 | 45.7
2020-07-14 07:00 | 44026.2917 | 0 | 7.6477 | 45.7
2020-07-14 07:30 | 44026.3125 | 0 | 7.1827 | 45.7
2020-07-14 08:00 | 44026.3333 | 0 | 5.8566 | 45.7
2020-07-14 08:30 | 44026.3542 | 0 | 4.7385 | 45.7
2020-07-14 09:00 | 44026.375 | 0 | 3.8591 | 45.7
2020-07-14 09:30 | 44026.3958 | 0 | 3.0393 | 45.7
2020-07-14 10:00 | 44026.4167 | 0 | 2.5822 | 45.7
2020-07-14 10:30 | 44026.4375 | 0 | 2.2134 | 45.7
2020-07-14 11:00 | 44026.4583 | 0 | 1.938 | 45.7
2020-07-14 11:30 | 44026.4792 | 0 | 1.7383 | 45.7
2020-07-14 12:00 | 44026.5 | 0 | 1.7122 | 45.7
2020-07-14 12:30 | 44026.5208 | 0 | 1.7544 | 45.7
2020-07-14 13:00 | 44026.5417 | 0 | 1.8313 | 45.7
2020-07-14 13:30 | 44026.5625 | 0 | 1.9132 | 45.7
2020-07-14 14:00 | 44026.5833 | 0 | 2.3998 | 45.7
2020-07-14 14:30 | 44026.6042 | 0 | 2.8848 | 45.7
2020-07-14 15:00 | 44026.625 | 0 | 3.4539 | 45.7
2020-07-14 15:30 | 44026.6458 | 0 | 4.339 | 45.7
2020-07-14 16:00 | 44026.6667 | 0 | 5.6426 | 45.7
2020-07-14 16:30 | 44026.6875 | 0 | 6.947 | 45.7
2020-07-14 17:00 | 44026.7083 | 0 | 8.735 | 45.7
2020-07-14 17:30 | 44026.7292 | 0 | 10.266 | 45.7
2020-07-14 18:00 | 44026.75 | 0 | 10.8098 | 45.7
2020-07-14 18:30 | 44026.7708 | 0 | 10.9125 | 45.7
2020-07-14 19:00 | 44026.7917 | 0 | 10.7047 | 45.7
2020-07-14 19:30 | 44026.8125 | 0 | 10.3177 | 45.7
2020-07-14 20:00 | 44026.8333 | 0 | 10.067 | 45.7
2020-07-14 20:30 | 44026.8542 | 0 | 9.37 | 45.7
2020-07-14 21:00 | 44026.875 | 0 | 8.7542 | 45.7
2020-07-14 21:30 | 44026.8958 | 0 | 7.9771 | 45.7
2020-07-14 22:00 | 44026.9167 | 0 | 7.1942 | 45.7
2020-07-14 22:30 | 44026.9375 | 0 | 6.6552 | 45.7
2020-07-14 23:00 | 44026.9583 | 0 | 6.0061 | 45.7
2020-07-14 23:30 | 44026.9792 | 0 | 5.4928 | 45.7
2020-07-15 | 44027 | 0 | 5.1138 | 45.7
2020-07-15 00:30 | 44027.0208 | 0 | 4.7866 | 45.7
2020-07-15 01:00 | 44027.0417 | 0 | 4.6368 | 45.7
2020-07-15 01:30 | 44027.0625 | 0 | 4.5161 | 45.7
2020-07-15 02:00 | 44027.0833 | 0 | 4.4541 | 45.7
2020-07-15 02:30 | 44027.1042 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-07-15 03:00 | 44027.125 | 0 | 4.33 | 45.7
2020-07-15 03:30 | 44027.1458 | 0 | 4.3226 | 45.7
2020-07-15 04:00 | 44027.1667 | 0 | 4.4815 | 45.7
2020-07-15 04:30 | 44027.1875 | 0 | 4.7651 | 45.7
2020-07-15 05:00 | 44027.2083 | 0 | 5.3162 | 45.7
2020-07-15 05:30 | 44027.2292 | 0 | 5.8432 | 45.7
2020-07-15 06:00 | 44027.25 | 0 | 6.7085 | 45.7
2020-07-15 06:30 | 44027.2708 | 0 | 7.6996 | 45.7
2020-07-15 07:00 | 44027.2917 | 0 | 8.0497 | 45.7
2020-07-15 07:30 | 44027.3125 | 0 | 7.3542 | 45.7
2020-07-15 08:00 | 44027.3333 | 0 | 5.9916 | 45.7
2020-07-15 08:30 | 44027.3542 | 0 | 4.6719 | 45.7
2020-07-15 09:00 | 44027.375 | 0 | 3.7281 | 45.7
2020-07-15 09:30 | 44027.3958 | 0 | 2.851 | 45.7
2020-07-15 10:00 | 44027.4167 | 0 | 2.3565 | 45.7
2020-07-15 10:30 | 44027.4375 | 0 | 2.0586 | 45.7
2020-07-15 11:00 | 44027.4583 | 0 | 1.7207 | 45.7
2020-07-15 11:30 | 44027.4792 | 0 | 1.6179 | 45.7
2020-07-15 12:00 | 44027.5 | 0 | 1.5559 | 45.7
2020-07-15 12:30 | 44027.5208 | 0 | 1.5832 | 45.7
2020-07-15 13:00 | 44027.5417 | 0 | 1.6874 | 45.7
2020-07-15 13:30 | 44027.5625 | 0 | 1.814 | 45.7
2020-07-15 14:00 | 44027.5833 | 0 | 2.1036 | 45.7
2020-07-15 14:30 | 44027.6042 | 0 | 2.5296 | 45.7
2020-07-15 15:00 | 44027.625 | 0 | 3.1167 | 45.7
2020-07-15 15:30 | 44027.6458 | 0 | 4.0351 | 45.7
2020-07-15 16:00 | 44027.6667 | 0 | 4.948 | 45.7
2020-07-15 16:30 | 44027.6875 | 0 | 6.2431 | 45.7
2020-07-15 17:00 | 44027.7083 | 0 | 7.5522 | 45.7
2020-07-15 17:30 | 44027.7292 | 0 | 8.9856 | 45.7
2020-07-15 18:00 | 44027.75 | 0 | 9.608 | 45.7
2020-07-15 18:30 | 44027.7708 | 0 | 9.6056 | 45.7
2020-07-15 19:00 | 44027.7917 | 0 | 9.531 | 45.7
2020-07-15 19:30 | 44027.8125 | 0 | 9.2621 | 45.7
2020-07-15 20:00 | 44027.8333 | 0 | 8.9999 | 45.7
2020-07-15 20:30 | 44027.8542 | 0 | 8.4143 | 45.7
2020-07-15 21:00 | 44027.875 | 0 | 7.8537 | 45.7
2020-07-15 21:30 | 44027.8958 | 0 | 7.2475 | 45.7
2020-07-15 22:00 | 44027.9167 | 0 | 6.5739 | 45.7
2020-07-15 22:30 | 44027.9375 | 0 | 6.1455 | 45.7
2020-07-15 23:00 | 44027.9583 | 0 | 5.6105 | 45.7
2020-07-15 23:30 | 44027.9792 | 0 | 5.2042 | 45.7
2020-07-16 | 44028 | 0 | 4.8064 | 45.7
2020-07-16 00:30 | 44028.0208 | 0 | 4.4672 | 45.7
2020-07-16 01:00 | 44028.0417 | 0 | 4.33 | 45.7
2020-07-16 01:30 | 44028.0625 | 0 | 4.2407 | 45.7
2020-07-16 02:00 | 44028.0833 | 0 | 4.1307 | 45.7
2020-07-16 02:30 | 44028.1042 | 0 | 4.1175 | 45.7
2020-07-16 03:00 | 44028.125 | 0 | 4.1291 | 45.7
2020-07-16 03:30 | 44028.1458 | 0 | 4.2084 | 45.7
2020-07-16 04:00 | 44028.1667 | 0 | 4.3276 | 45.7
2020-07-16 04:30 | 44028.1875 | 0 | 4.6287 | 45.7
2020-07-16 05:00 | 44028.2083 | 0 | 5.1691 | 45.7
2020-07-16 05:30 | 44028.2292 | 0 | 5.7062 | 45.7
2020-07-16 06:00 | 44028.25 | 0 | 6.3704 | 45.7
2020-07-16 06:30 | 44028.2708 | 0 | 7.3881 | 45.7
2020-07-16 07:00 | 44028.2917 | 0 | 7.9157 | 45.7
2020-07-16 07:30 | 44028.3125 | 0 | 7.2476 | 45.7
2020-07-16 08:00 | 44028.3333 | 0 | 5.8104 | 45.7
2020-07-16 08:30 | 44028.3542 | 0 | 4.5518 | 45.7
2020-07-16 09:00 | 44028.375 | 0 | 3.6971 | 45.7
2020-07-16 09:30 | 44028.3958 | 0 | 2.8578 | 45.7
2020-07-16 10:00 | 44028.4167 | 0 | 2.2527 | 45.7
2020-07-16 10:30 | 44028.4375 | 0 | 1.8485 | 45.7
2020-07-16 11:00 | 44028.4583 | 0 | 1.6342 | 45.7
2020-07-16 11:30 | 44028.4792 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-07-16 12:00 | 44028.5 | 0 | 1.469 | 45.7
2020-07-16 12:30 | 44028.5208 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-07-16 13:00 | 44028.5417 | 0 | 1.5952 | 45.7
2020-07-16 13:30 | 44028.5625 | 0 | 1.7279 | 45.7
2020-07-16 14:00 | 44028.5833 | 0 | 2.0726 | 45.7
2020-07-16 14:30 | 44028.6042 | 0 | 2.4428 | 45.7
2020-07-16 15:00 | 44028.625 | 0 | 3.034 | 45.7
2020-07-16 15:30 | 44028.6458 | 0 | 3.9296 | 45.7
2020-07-16 16:00 | 44028.6667 | 0 | 4.8938 | 45.7
2020-07-16 16:30 | 44028.6875 | 0 | 6.0522 | 45.7
2020-07-16 17:00 | 44028.7083 | 0 | 7.4643 | 45.7
2020-07-16 17:30 | 44028.7292 | 0 | 8.5937 | 45.7
2020-07-16 18:00 | 44028.75 | 0 | 9.2726 | 45.7
2020-07-16 18:30 | 44028.7708 | 0 | 9.4649 | 45.7
2020-07-16 19:00 | 44028.7917 | 0 | 9.4062 | 45.7
2020-07-16 19:30 | 44028.8125 | 0 | 9.4649 | 45.7
2020-07-16 20:00 | 44028.8333 | 0 | 9.2009 | 45.7
2020-07-16 20:30 | 44028.8542 | 0 | 8.9044 | 45.7
2020-07-16 21:00 | 44028.875 | 0 | 8.4332 | 45.7
2020-07-16 21:30 | 44028.8958 | 0 | 7.8296 | 45.7
2020-07-16 22:00 | 44028.9167 | 0 | 7.1028 | 45.7
2020-07-16 22:30 | 44028.9375 | 0 | 6.5446 | 45.7
2020-07-16 23:00 | 44028.9583 | 0 | 6.0296 | 45.7
2020-07-16 23:30 | 44028.9792 | 0 | 5.434 | 45.7
2020-07-17 | 44029 | 0 | 5.0165 | 45.7
2020-07-17 00:30 | 44029.0208 | 0 | 4.7729 | 45.7
2020-07-17 01:00 | 44029.0417 | 0 | 4.6492 | 45.7
2020-07-17 01:30 | 44029.0625 | 0 | 4.5291 | 45.7
2020-07-17 02:00 | 44029.0833 | 0 | 4.4379 | 45.7
2020-07-17 02:30 | 44029.1042 | 0 | 4.3082 | 45.7
2020-07-17 03:00 | 44029.125 | 0 | 4.3144 | 45.7
2020-07-17 03:30 | 44029.1458 | 0 | 4.4686 | 45.7
2020-07-17 04:00 | 44029.1667 | 0 | 4.6231 | 45.7
2020-07-17 04:30 | 44029.1875 | 0 | 4.9114 | 45.7
2020-07-17 05:00 | 44029.2083 | 0 | 5.482 | 45.7
2020-07-17 05:30 | 44029.2292 | 0 | 6.1032 | 45.7
2020-07-17 06:00 | 44029.25 | 0 | 6.9365 | 45.7
2020-07-17 06:30 | 44029.2708 | 0 | 7.865 | 45.7
2020-07-17 07:00 | 44029.2917 | 0 | 8.4439 | 45.7
2020-07-17 07:30 | 44029.3125 | 0 | 7.901 | 45.7
2020-07-17 08:00 | 44029.3333 | 0 | 6.4427 | 45.7
2020-07-17 08:30 | 44029.3542 | 0 | 5.0399 | 45.7
2020-07-17 09:00 | 44029.375 | 0 | 4.0832 | 45.7
2020-07-17 09:30 | 44029.3958 | 0 | 3.2555 | 45.7
2020-07-17 10:00 | 44029.4167 | 0 | 2.5481 | 45.7
2020-07-17 10:30 | 44029.4375 | 0 | 2.162 | 45.7
2020-07-17 11:00 | 44029.4583 | 0 | 1.8941 | 45.7
2020-07-17 11:30 | 44029.4792 | 0 | 1.7399 | 45.7
2020-07-17 12:00 | 44029.5 | 0 | 1.6212 | 45.7
2020-07-17 12:30 | 44029.5208 | 0 | 1.6973 | 45.7
2020-07-17 13:00 | 44029.5417 | 0 | 1.7482 | 45.7
2020-07-17 13:30 | 44029.5625 | 0 | 1.9282 | 45.7
2020-07-17 14:00 | 44029.5833 | 0 | 2.3126 | 45.7
2020-07-17 14:30 | 44029.6042 | 0 | 2.7599 | 45.7
2020-07-17 15:00 | 44029.625 | 0 | 3.2473 | 45.7
2020-07-17 15:30 | 44029.6458 | 0 | 3.9938 | 45.7
2020-07-17 16:00 | 44029.6667 | 0 | 4.8704 | 45.7
2020-07-17 16:30 | 44029.6875 | 0 | 5.925 | 45.7
2020-07-17 17:00 | 44029.7083 | 0 | 6.982 | 45.7
2020-07-17 17:30 | 44029.7292 | 0 | 8.0265 | 45.7
2020-07-17 18:00 | 44029.75 | 0 | 8.6482 | 45.7
2020-07-17 18:30 | 44029.7708 | 0 | 8.8065 | 45.7
2020-07-17 19:00 | 44029.7917 | 0 | 8.4492 | 45.7
2020-07-17 19:30 | 44029.8125 | 0 | 8.3524 | 45.7
2020-07-17 20:00 | 44029.8333 | 0 | 8.2232 | 45.7
2020-07-17 20:30 | 44029.8542 | 0 | 7.8561 | 45.7
2020-07-17 21:00 | 44029.875 | 0 | 7.6214 | 45.7
2020-07-17 21:30 | 44029.8958 | 0 | 7.1572 | 45.7
2020-07-17 22:00 | 44029.9167 | 0 | 6.8577 | 45.7
2020-07-17 22:30 | 44029.9375 | 0 | 6.4803 | 45.7
2020-07-17 23:00 | 44029.9583 | 0 | 5.9954 | 45.7
2020-07-17 23:30 | 44029.9792 | 0 | 5.512 | 45.7
2020-07-18 | 44030 | 0 | 5.0807 | 45.7
2020-07-18 00:30 | 44030.0208 | 0 | 4.6869 | 45.7
2020-07-18 01:00 | 44030.0417 | 0 | 4.4863 | 45.7
2020-07-18 01:30 | 44030.0625 | 0 | 4.3995 | 45.7
2020-07-18 02:00 | 44030.0833 | 0 | 4.2829 | 45.7
2020-07-18 02:30 | 44030.1042 | 0 | 4.1849 | 45.7
2020-07-18 03:00 | 44030.125 | 0 | 4.1671 | 45.7
2020-07-18 03:30 | 44030.1458 | 0 | 4.1481 | 45.7
2020-07-18 04:00 | 44030.1667 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-07-18 04:30 | 44030.1875 | 0 | 4.2122 | 45.7
2020-07-18 05:00 | 44030.2083 | 0 | 4.4678 | 45.7
2020-07-18 05:30 | 44030.2292 | 0 | 4.6295 | 45.7
2020-07-18 06:00 | 44030.25 | 0 | 4.9654 | 45.7
2020-07-18 06:30 | 44030.2708 | 0 | 5.333 | 45.7
2020-07-18 07:00 | 44030.2917 | 0 | 5.5918 | 45.7
2020-07-18 07:30 | 44030.3125 | 0 | 5.3275 | 45.7
2020-07-18 08:00 | 44030.3333 | 0 | 4.8092 | 45.7
2020-07-18 08:30 | 44030.3542 | 0 | 4.2047 | 45.7
2020-07-18 09:00 | 44030.375 | 0 | 3.75 | 45.7
2020-07-18 09:30 | 44030.3958 | 0 | 3.2552 | 45.7
2020-07-18 10:00 | 44030.4167 | 0 | 2.7093 | 45.7
2020-07-18 10:30 | 44030.4375 | 0 | 2.3055 | 45.7
2020-07-18 11:00 | 44030.4583 | 0 | 2.048 | 45.7
2020-07-18 11:30 | 44030.4792 | 0 | 1.9516 | 45.7
2020-07-18 12:00 | 44030.5 | 0 | 1.8623 | 45.7
2020-07-18 12:30 | 44030.5208 | 0 | 1.8089 | 45.7
2020-07-18 13:00 | 44030.5417 | 0 | 1.926 | 45.7
2020-07-18 13:30 | 44030.5625 | 0 | 2.134 | 45.7
2020-07-18 14:00 | 44030.5833 | 0 | 2.4356 | 45.7
2020-07-18 14:30 | 44030.6042 | 0 | 2.8867 | 45.7
2020-07-18 15:00 | 44030.625 | 0 | 3.4328 | 45.7
2020-07-18 15:30 | 44030.6458 | 0 | 4.1203 | 45.7
2020-07-18 16:00 | 44030.6667 | 0 | 4.9844 | 45.7
2020-07-18 16:30 | 44030.6875 | 0 | 5.995 | 45.7
2020-07-18 17:00 | 44030.7083 | 0 | 7.0369 | 45.7
2020-07-18 17:30 | 44030.7292 | 0 | 7.8836 | 45.7
2020-07-18 18:00 | 44030.75 | 0 | 8.1068 | 45.7
2020-07-18 18:30 | 44030.7708 | 0 | 8.1068 | 45.7
2020-07-18 19:00 | 44030.7917 | 0 | 7.9181 | 45.7
2020-07-18 19:30 | 44030.8125 | 0 | 7.8971 | 45.7
2020-07-18 20:00 | 44030.8333 | 0 | 7.6595 | 45.7
2020-07-18 20:30 | 44030.8542 | 0 | 7.2804 | 45.7
2020-07-18 21:00 | 44030.875 | 0 | 7.0395 | 45.7
2020-07-18 21:30 | 44030.8958 | 0 | 6.6343 | 45.7
2020-07-18 22:00 | 44030.9167 | 0 | 6.2701 | 45.7
2020-07-18 22:30 | 44030.9375 | 0 | 6.1113 | 45.7
2020-07-18 23:00 | 44030.9583 | 0 | 5.7701 | 45.7
2020-07-18 23:30 | 44030.9792 | 0 | 5.3085 | 45.7
2020-07-19 | 44031 | 0 | 4.9256 | 45.7
2020-07-19 00:30 | 44031.0208 | 0 | 4.7068 | 45.7
2020-07-19 01:00 | 44031.0417 | 0 | 4.51 | 45.7
2020-07-19 01:30 | 44031.0625 | 0 | 4.4219 | 45.7
2020-07-19 02:00 | 44031.0833 | 0 | 4.2916 | 45.7
2020-07-19 02:30 | 44031.1042 | 0 | 4.1472 | 45.7
2020-07-19 03:00 | 44031.125 | 0 | 4.1154 | 45.7
2020-07-19 03:30 | 44031.1458 | 0 | 4.0732 | 45.7
2020-07-19 04:00 | 44031.1667 | 0 | 4.1005 | 45.7
2020-07-19 04:30 | 44031.1875 | 0 | 4.1977 | 45.7
2020-07-19 05:00 | 44031.2083 | 0 | 4.3462 | 45.7
2020-07-19 05:30 | 44031.2292 | 0 | 4.5212 | 45.7
2020-07-19 06:00 | 44031.25 | 0 | 4.7251 | 45.7
2020-07-19 06:30 | 44031.2708 | 0 | 5.1798 | 45.7
2020-07-19 07:00 | 44031.2917 | 0 | 5.3822 | 45.7
2020-07-19 07:30 | 44031.3125 | 0 | 5.2378 | 45.7
2020-07-19 08:00 | 44031.3333 | 0 | 4.8673 | 45.7
2020-07-19 08:30 | 44031.3542 | 0 | 4.3971 | 45.7
2020-07-19 09:00 | 44031.375 | 0 | 3.862 | 45.7
2020-07-19 09:30 | 44031.3958 | 0 | 3.363 | 45.7
2020-07-19 10:00 | 44031.4167 | 0 | 2.9404 | 45.7
2020-07-19 10:30 | 44031.4375 | 0 | 2.5008 | 45.7
2020-07-19 11:00 | 44031.4583 | 0 | 2.2229 | 45.7
2020-07-19 11:30 | 44031.4792 | 0 | 2.041 | 45.7
2020-07-19 12:00 | 44031.5 | 0 | 1.9516 | 45.7
2020-07-19 12:30 | 44031.5208 | 0 | 1.9343 | 45.7
2020-07-19 13:00 | 44031.5417 | 0 | 2.0013 | 45.7
2020-07-19 13:30 | 44031.5625 | 0 | 2.1791 | 45.7
2020-07-19 14:00 | 44031.5833 | 0 | 2.5042 | 45.7
2020-07-19 14:30 | 44031.6042 | 0 | 3.0113 | 45.7
2020-07-19 15:00 | 44031.625 | 0 | 3.5954 | 45.7
2020-07-19 15:30 | 44031.6458 | 0 | 4.3859 | 45.7
2020-07-19 16:00 | 44031.6667 | 0 | 5.3314 | 45.7
2020-07-19 16:30 | 44031.6875 | 0 | 6.4383 | 45.7
2020-07-19 17:00 | 44031.7083 | 0 | 7.583 | 45.7
2020-07-19 17:30 | 44031.7292 | 0 | 8.6398 | 45.7
2020-07-19 18:00 | 44031.75 | 0 | 9.0088 | 45.7
2020-07-19 18:30 | 44031.7708 | 0 | 8.8594 | 45.7
2020-07-19 19:00 | 44031.7917 | 0 | 8.5658 | 45.7
2020-07-19 19:30 | 44031.8125 | 0 | 8.2876 | 45.7
2020-07-19 20:00 | 44031.8333 | 0 | 8.019 | 45.7
2020-07-19 20:30 | 44031.8542 | 0 | 7.4754 | 45.7
2020-07-19 21:00 | 44031.875 | 0 | 7.063 | 45.7
2020-07-19 21:30 | 44031.8958 | 0 | 6.5173 | 45.7
2020-07-19 22:00 | 44031.9167 | 0 | 6.1298 | 45.7
2020-07-19 22:30 | 44031.9375 | 0 | 5.7423 | 45.7
2020-07-19 23:00 | 44031.9583 | 0 | 5.335 | 45.7
2020-07-19 23:30 | 44031.9792 | 0 | 4.9314 | 45.7
2020-07-20 | 44032 | 0 | 4.6138 | 45.7
2020-07-20 00:30 | 44032.0208 | 0 | 4.3859 | 45.7
2020-07-20 01:00 | 44032.0417 | 0 | 4.2023 | 45.7
2020-07-20 01:30 | 44032.0625 | 0 | 4.1448 | 45.7
2020-07-20 02:00 | 44032.0833 | 0 | 4.0732 | 45.7
2020-07-20 02:30 | 44032.1042 | 0 | 3.9976 | 45.7
2020-07-20 03:00 | 44032.125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-07-20 03:30 | 44032.1458 | 0 | 4.0559 | 45.7
2020-07-20 04:00 | 44032.1667 | 0 | 4.2784 | 45.7
2020-07-20 04:30 | 44032.1875 | 0 | 4.4765 | 45.7
2020-07-20 05:00 | 44032.2083 | 0 | 4.8844 | 45.7
2020-07-20 05:30 | 44032.2292 | 0 | 5.3143 | 45.7
2020-07-20 06:00 | 44032.25 | 0 | 6.0468 | 45.7
2020-07-20 06:30 | 44032.2708 | 0 | 6.9322 | 45.7
2020-07-20 07:00 | 44032.2917 | 0 | 7.2991 | 45.7
2020-07-20 07:30 | 44032.3125 | 0 | 6.8137 | 45.7
2020-07-20 08:00 | 44032.3333 | 0 | 5.4546 | 45.7
2020-07-20 08:30 | 44032.3542 | 0 | 4.2055 | 45.7
2020-07-20 09:00 | 44032.375 | 0 | 3.4188 | 45.7
2020-07-20 09:30 | 44032.3958 | 0 | 2.7179 | 45.7
2020-07-20 10:00 | 44032.4167 | 0 | 2.1496 | 45.7
2020-07-20 10:30 | 44032.4375 | 0 | 1.8796 | 45.7
2020-07-20 11:00 | 44032.4583 | 0 | 1.6467 | 45.7
2020-07-20 11:30 | 44032.4792 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-07-20 12:00 | 44032.5 | 0 | 1.5616 | 45.7
2020-07-20 12:30 | 44032.5208 | 0 | 1.5637 | 45.7
2020-07-20 13:00 | 44032.5417 | 0 | 1.7023 | 45.7
2020-07-20 13:30 | 44032.5625 | 0 | 1.8722 | 45.7
2020-07-20 14:00 | 44032.5833 | 0 | 2.1739 | 45.7
2020-07-20 14:30 | 44032.6042 | 0 | 2.4893 | 45.7
2020-07-20 15:00 | 44032.625 | 0 | 3.1377 | 45.7
2020-07-20 15:30 | 44032.6458 | 0 | 3.9836 | 45.7
2020-07-20 16:00 | 44032.6667 | 0 | 4.9625 | 45.7
2020-07-20 16:30 | 44032.6875 | 0 | 6.1014 | 45.7
2020-07-20 17:00 | 44032.7083 | 0 | 7.4029 | 45.7
2020-07-20 17:30 | 44032.7292 | 0 | 8.6066 | 45.7
2020-07-20 18:00 | 44032.75 | 0 | 9.1478 | 45.7
2020-07-20 18:30 | 44032.7708 | 0 | 9.0483 | 45.7
2020-07-20 19:00 | 44032.7917 | 0 | 8.7739 | 45.7
2020-07-20 19:30 | 44032.8125 | 0 | 8.3921 | 45.7
2020-07-20 20:00 | 44032.8333 | 0 | 8.0981 | 45.7
2020-07-20 20:30 | 44032.8542 | 0 | 7.6646 | 45.7
2020-07-20 21:00 | 44032.875 | 0 | 7.205 | 45.7
2020-07-20 21:30 | 44032.8958 | 0 | 6.6741 | 45.7
2020-07-20 22:00 | 44032.9167 | 0 | 6.1165 | 45.7
2020-07-20 22:30 | 44032.9375 | 0 | 5.6472 | 45.7
2020-07-20 23:00 | 44032.9583 | 0 | 5.2489 | 45.7
2020-07-20 23:30 | 44032.9792 | 0 | 4.7999 | 45.7
2020-07-21 | 44033 | 0 | 4.4117 | 45.7
2020-07-21 00:30 | 44033.0208 | 0 | 4.17 | 45.7
2020-07-21 01:00 | 44033.0417 | 0 | 4.1299 | 45.7
2020-07-21 01:30 | 44033.0625 | 0 | 4.0372 | 45.7
2020-07-21 02:00 | 44033.0833 | 0 | 3.9392 | 45.7
2020-07-21 02:30 | 44033.1042 | 0 | 3.8722 | 45.7
2020-07-21 03:00 | 44033.125 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-07-21 03:30 | 44033.1458 | 0 | 3.8772 | 45.7
2020-07-21 04:00 | 44033.1667 | 0 | 3.9802 | 45.7
2020-07-21 04:30 | 44033.1875 | 0 | 4.1431 | 45.7
2020-07-21 05:00 | 44033.2083 | 0 | 4.6482 | 45.7
2020-07-21 05:30 | 44033.2292 | 0 | 4.9845 | 45.7
2020-07-21 06:00 | 44033.25 | 0 | 5.5848 | 45.7
2020-07-21 06:30 | 44033.2708 | 0 | 6.1617 | 45.7
2020-07-21 07:00 | 44033.2917 | 0 | 6.7113 | 45.7
2020-07-21 07:30 | 44033.3125 | 0 | 6.5963 | 45.7
2020-07-21 08:00 | 44033.3333 | 0 | 5.8173 | 45.7
2020-07-21 08:30 | 44033.3542 | 0 | 5.2277 | 45.7
2020-07-21 09:00 | 44033.375 | 0 | 4.7613 | 45.7
2020-07-21 09:30 | 44033.3958 | 0 | 3.698 | 45.7
2020-07-21 10:00 | 44033.4167 | 0 | 2.4167 | 45.7
2020-07-21 10:30 | 44033.4375 | 0 | 2.0194 | 45.7
2020-07-21 11:00 | 44033.4583 | 0 | 1.6715 | 45.7
2020-07-21 11:30 | 44033.4792 | 0 | 1.6204 | 45.7
2020-07-21 12:00 | 44033.5 | 0 | 1.7865 | 45.7
2020-07-21 12:30 | 44033.5208 | 0 | 1.7109 | 45.7
2020-07-21 13:00 | 44033.5417 | 0 | 2.0559 | 45.7
2020-07-21 13:30 | 44033.5625 | 0 | 2.1675 | 45.7
2020-07-21 14:00 | 44033.5833 | 0 | 3.2597 | 45.7
2020-07-21 14:30 | 44033.6042 | 0 | 3.3499 | 45.7
2020-07-21 15:00 | 44033.625 | 0 | 3.8104 | 45.7
2020-07-21 15:30 | 44033.6458 | 0 | 5.0966 | 45.7
2020-07-21 16:00 | 44033.6667 | 0 | 5.7045 | 45.7
2020-07-21 16:30 | 44033.6875 | 0 | 6.67 | 45.7
2020-07-21 17:00 | 44033.7083 | 0 | 7.9285 | 45.7
2020-07-21 17:30 | 44033.7292 | 0 | 8.9323 | 45.7
2020-07-21 18:00 | 44033.75 | 0 | 9.2184 | 45.7
2020-07-21 18:30 | 44033.7708 | 0 | 9.3713 | 45.7
2020-07-21 19:00 | 44033.7917 | 0 | 9.0156 | 45.7
2020-07-21 19:30 | 44033.8125 | 0 | 8.7167 | 45.7
2020-07-21 20:00 | 44033.8333 | 0 | 8.4938 | 45.7
2020-07-21 20:30 | 44033.8542 | 0 | 8.0152 | 45.7
2020-07-21 21:00 | 44033.875 | 0 | 7.553 | 45.7
2020-07-21 21:30 | 44033.8958 | 0 | 6.8723 | 45.7
2020-07-21 22:00 | 44033.9167 | 0 | 6.2962 | 45.7
2020-07-21 22:30 | 44033.9375 | 0 | 5.9257 | 45.7
2020-07-21 23:00 | 44033.9583 | 0 | 5.4413 | 45.7
2020-07-21 23:30 | 44033.9792 | 0 | 4.9702 | 45.7
2020-07-22 | 44034 | 0 | 4.5589 | 45.7
2020-07-22 00:30 | 44034.0208 | 0 | 4.2916 | 45.7
2020-07-22 01:00 | 44034.0417 | 0 | 4.1849 | 45.7
2020-07-22 01:30 | 44034.0625 | 0 | 4.043 | 45.7
2020-07-22 02:00 | 44034.0833 | 0 | 3.9616 | 45.7
2020-07-22 02:30 | 44034.1042 | 0 | 3.8362 | 45.7
2020-07-22 03:00 | 44034.125 | 0 | 3.8772 | 45.7
2020-07-22 03:30 | 44034.1458 | 0 | 3.8549 | 45.7
2020-07-22 04:00 | 44034.1667 | 0 | 4.0476 | 45.7
2020-07-22 04:30 | 44034.1875 | 0 | 4.2258 | 45.7
2020-07-22 05:00 | 44034.2083 | 0 | 4.5948 | 45.7
2020-07-22 05:30 | 44034.2292 | 0 | 4.961 | 45.7
2020-07-22 06:00 | 44034.25 | 0 | 5.4999 | 45.7
2020-07-22 06:30 | 44034.2708 | 0 | 6.1258 | 45.7
2020-07-22 07:00 | 44034.2917 | 0 | 6.6772 | 45.7
2020-07-22 07:30 | 44034.3125 | 0 | 6.8959 | 45.7
2020-07-22 08:00 | 44034.3333 | 0 | 6.6695 | 45.7
2020-07-22 08:30 | 44034.3542 | 0 | 6.1795 | 45.7
2020-07-22 09:00 | 44034.375 | 0 | 6.0608 | 45.7
2020-07-22 09:30 | 44034.3958 | 0 | 5.8534 | 45.7
2020-07-22 10:00 | 44034.4167 | 0 | 5.5695 | 45.7
2020-07-22 10:30 | 44034.4375 | 0 | 5.5832 | 45.7
2020-07-22 11:00 | 44034.4583 | 0 | 5.4599 | 45.7
2020-07-22 11:30 | 44034.4792 | 0 | 4.8897 | 45.7
2020-07-22 12:00 | 44034.5 | 0 | 4.7879 | 45.7
2020-07-22 12:30 | 44034.5208 | 0 | 4.8456 | 45.7
2020-07-22 13:00 | 44034.5417 | 0 | 4.6829 | 45.7
2020-07-22 13:30 | 44034.5625 | 0 | 4.6386 | 45.7
2020-07-22 14:00 | 44034.5833 | 0 | 4.6283 | 45.7
2020-07-22 14:30 | 44034.6042 | 0 | 5.0626 | 45.7
2020-07-22 15:00 | 44034.625 | 0 | 5.43 | 45.7
2020-07-22 15:30 | 44034.6458 | 0 | 5.5699 | 45.7
2020-07-22 16:00 | 44034.6667 | 0 | 6.4099 | 45.7
2020-07-22 16:30 | 44034.6875 | 0 | 7.4512 | 45.7
2020-07-22 17:00 | 44034.7083 | 0 | 8.4946 | 45.7
2020-07-22 17:30 | 44034.7292 | 0 | 9.5742 | 45.7
2020-07-22 18:00 | 44034.75 | 0 | 10.1836 | 45.7
2020-07-22 18:30 | 44034.7708 | 0 | 10.0529 | 45.7
2020-07-22 19:00 | 44034.7917 | 0 | 9.6738 | 45.7
2020-07-22 19:30 | 44034.8125 | 0 | 9.3968 | 45.7
2020-07-22 20:00 | 44034.8333 | 0 | 8.9912 | 45.7
2020-07-22 20:30 | 44034.8542 | 0 | 8.3958 | 45.7
2020-07-22 21:00 | 44034.875 | 0 | 7.8802 | 45.7
2020-07-22 21:30 | 44034.8958 | 0 | 7.1995 | 45.7
2020-07-22 22:00 | 44034.9167 | 0 | 6.4769 | 45.7
2020-07-22 22:30 | 44034.9375 | 0 | 5.8863 | 45.7
2020-07-22 23:00 | 44034.9583 | 0 | 5.42 | 45.7
2020-07-22 23:30 | 44034.9792 | 0 | 4.9509 | 45.7
2020-07-23 | 44035 | 0 | 4.5431 | 45.7
2020-07-23 00:30 | 44035.0208 | 0 | 4.2839 | 45.7
2020-07-23 01:00 | 44035.0417 | 0 | 4.1368 | 45.7
2020-07-23 01:30 | 44035.0625 | 0 | 4.0658 | 45.7
2020-07-23 02:00 | 44035.0833 | 0 | 4.0395 | 45.7
2020-07-23 02:30 | 44035.1042 | 0 | 3.9292 | 45.7
2020-07-23 03:00 | 44035.125 | 0 | 3.9792 | 45.7
2020-07-23 03:30 | 44035.1458 | 0 | 4.0185 | 45.7
2020-07-23 04:00 | 44035.1667 | 0 | 4.0234 | 45.7
2020-07-23 04:30 | 44035.1875 | 0 | 4.2709 | 45.7
2020-07-23 05:00 | 44035.2083 | 0 | 4.7049 | 45.7
2020-07-23 05:30 | 44035.2292 | 0 | 5.0373 | 45.7
2020-07-23 06:00 | 44035.25 | 0 | 5.6179 | 45.7
2020-07-23 06:30 | 44035.2708 | 0 | 6.1724 | 45.7
2020-07-23 07:00 | 44035.2917 | 0 | 6.7385 | 45.7
2020-07-23 07:30 | 44035.3125 | 0 | 6.9193 | 45.7
2020-07-23 08:00 | 44035.3333 | 0 | 6.6165 | 45.7
2020-07-23 08:30 | 44035.3542 | 0 | 6.2559 | 45.7
2020-07-23 09:00 | 44035.375 | 0 | 6.2951 | 45.7
2020-07-23 09:30 | 44035.3958 | 0 | 6.1887 | 45.7
2020-07-23 10:00 | 44035.4167 | 0 | 5.9447 | 45.7
2020-07-23 10:30 | 44035.4375 | 0 | 5.5681 | 45.7
2020-07-23 11:00 | 44035.4583 | 0 | 5.1807 | 45.7
2020-07-23 11:30 | 44035.4792 | 0 | 4.8681 | 45.7
2020-07-23 12:00 | 44035.5 | 0 | 4.8319 | 45.7
2020-07-23 12:30 | 44035.5208 | 0 | 5.2801 | 45.7
2020-07-23 13:00 | 44035.5417 | 0 | 5.1018 | 45.7
2020-07-23 13:30 | 44035.5625 | 0 | 5.0323 | 45.7
2020-07-23 14:00 | 44035.5833 | 0 | 5.4322 | 45.7
2020-07-23 14:30 | 44035.6042 | 0 | 5.679 | 45.7
2020-07-23 15:00 | 44035.625 | 0 | 5.994 | 45.7
2020-07-23 15:30 | 44035.6458 | 0 | 6.5205 | 45.7
2020-07-23 16:00 | 44035.6667 | 0 | 7.1178 | 45.7
2020-07-23 16:30 | 44035.6875 | 0 | 7.9244 | 45.7
2020-07-23 17:00 | 44035.7083 | 0 | 8.8149 | 45.7
2020-07-23 17:30 | 44035.7292 | 0 | 9.4737 | 45.7
2020-07-23 18:00 | 44035.75 | 0 | 9.7716 | 45.7
2020-07-23 18:30 | 44035.7708 | 0 | 9.6673 | 45.7
2020-07-23 19:00 | 44035.7917 | 0 | 9.3337 | 45.7
2020-07-23 19:30 | 44035.8125 | 0 | 9.0394 | 45.7
2020-07-23 20:00 | 44035.8333 | 0 | 8.7597 | 45.7
2020-07-23 20:30 | 44035.8542 | 0 | 8.2161 | 45.7
2020-07-23 21:00 | 44035.875 | 0 | 7.542 | 45.7
2020-07-23 21:30 | 44035.8958 | 0 | 7.0595 | 45.7
2020-07-23 22:00 | 44035.9167 | 0 | 6.4044 | 45.7
2020-07-23 22:30 | 44035.9375 | 0 | 6.0399 | 45.7
2020-07-23 23:00 | 44035.9583 | 0 | 5.6074 | 45.7
2020-07-23 23:30 | 44035.9792 | 0 | 5.0647 | 45.7
2020-07-24 | 44036 | 0 | 4.6325 | 45.7
2020-07-24 00:30 | 44036.0208 | 0 | 4.3942 | 45.7
2020-07-24 01:00 | 44036.0417 | 0 | 4.1801 | 45.7
2020-07-24 01:30 | 44036.0625 | 0 | 4.0211 | 45.7
2020-07-24 02:00 | 44036.0833 | 0 | 4.0159 | 45.7
2020-07-24 02:30 | 44036.1042 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-07-24 03:00 | 44036.125 | 0 | 3.8622 | 45.7
2020-07-24 03:30 | 44036.1458 | 0 | 3.8439 | 45.7
2020-07-24 04:00 | 44036.1667 | 0 | 4.0002 | 45.7
2020-07-24 04:30 | 44036.1875 | 0 | 4.1426 | 45.7
2020-07-24 05:00 | 44036.2083 | 0 | 4.5103 | 45.7
2020-07-24 05:30 | 44036.2292 | 0 | 4.8204 | 45.7
2020-07-24 06:00 | 44036.25 | 0 | 5.3105 | 45.7
2020-07-24 06:30 | 44036.2708 | 0 | 5.9348 | 45.7
2020-07-24 07:00 | 44036.2917 | 0 | 6.5652 | 45.7
2020-07-24 07:30 | 44036.3125 | 0 | 6.7445 | 45.7
2020-07-24 08:00 | 44036.3333 | 0 | 6.5508 | 45.7
2020-07-24 08:30 | 44036.3542 | 0 | 6.2978 | 45.7
2020-07-24 09:00 | 44036.375 | 0 | 6.2902 | 45.7
2020-07-24 09:30 | 44036.3958 | 0 | 5.5579 | 45.7
2020-07-24 10:00 | 44036.4167 | 0 | 5.0729 | 45.7
2020-07-24 10:30 | 44036.4375 | 0 | 4.0619 | 45.7
2020-07-24 11:00 | 44036.4583 | 0 | 3.6606 | 45.7
2020-07-24 11:30 | 44036.4792 | 0 | 4.4702 | 45.7
2020-07-24 12:00 | 44036.5 | 0 | 4.3097 | 45.7
2020-07-24 12:30 | 44036.5208 | 0 | 3.8413 | 45.7
2020-07-24 13:00 | 44036.5417 | 0 | 4.6608 | 45.7
2020-07-24 13:30 | 44036.5625 | 0 | 4.5393 | 45.7
2020-07-24 14:00 | 44036.5833 | 0 | 4.4113 | 45.7
2020-07-24 14:30 | 44036.6042 | 0 | 4.8737 | 45.7
2020-07-24 15:00 | 44036.625 | 0 | 5.3598 | 45.7
2020-07-24 15:30 | 44036.6458 | 0 | 5.6454 | 45.7
2020-07-24 16:00 | 44036.6667 | 0 | 6.4841 | 45.7
2020-07-24 16:30 | 44036.6875 | 0 | 7.3778 | 45.7
2020-07-24 17:00 | 44036.7083 | 0 | 8.0369 | 45.7
2020-07-24 17:30 | 44036.7292 | 0 | 9.0617 | 45.7
2020-07-24 18:00 | 44036.75 | 0 | 9.3202 | 45.7
2020-07-24 18:30 | 44036.7708 | 0 | 9.2654 | 45.7
2020-07-24 19:00 | 44036.7917 | 0 | 8.7999 | 45.7
2020-07-24 19:30 | 44036.8125 | 0 | 8.5746 | 45.7
2020-07-24 20:00 | 44036.8333 | 0 | 8.42 | 45.7
2020-07-24 20:30 | 44036.8542 | 0 | 7.9418 | 45.7
2020-07-24 21:00 | 44036.875 | 0 | 7.5157 | 45.7
2020-07-24 21:30 | 44036.8958 | 0 | 7.0832 | 45.7
2020-07-24 22:00 | 44036.9167 | 0 | 6.6211 | 45.7
2020-07-24 22:30 | 44036.9375 | 0 | 6.2494 | 45.7
2020-07-24 23:00 | 44036.9583 | 0 | 5.6769 | 45.7
2020-07-24 23:30 | 44036.9792 | 0 | 5.2698 | 45.7
2020-07-25 | 44037 | 0 | 4.7546 | 45.7
2020-07-25 00:30 | 44037.0208 | 0 | 4.5112 | 45.7
2020-07-25 01:00 | 44037.0417 | 0 | 4.3314 | 45.7
2020-07-25 01:30 | 44037.0625 | 0 | 4.1524 | 45.7
2020-07-25 02:00 | 44037.0833 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-07-25 02:30 | 44037.1042 | 0 | 4.0188 | 45.7
2020-07-25 03:00 | 44037.125 | 0 | 3.9412 | 45.7
2020-07-25 03:30 | 44037.1458 | 0 | 3.9189 | 45.7
2020-07-25 04:00 | 44037.1667 | 0 | 3.8976 | 45.7
2020-07-25 04:30 | 44037.1875 | 0 | 3.9763 | 45.7
2020-07-25 05:00 | 44037.2083 | 0 | 4.054 | 45.7
2020-07-25 05:30 | 44037.2292 | 0 | 4.2372 | 45.7
2020-07-25 06:00 | 44037.25 | 0 | 4.4882 | 45.7
2020-07-25 06:30 | 44037.2708 | 0 | 4.8154 | 45.7
2020-07-25 07:00 | 44037.2917 | 0 | 5.1495 | 45.7
2020-07-25 07:30 | 44037.3125 | 0 | 5.3704 | 45.7
2020-07-25 08:00 | 44037.3333 | 0 | 4.3974 | 45.7
2020-07-25 08:30 | 44037.3542 | 0 | 5.0115 | 45.7
2020-07-25 09:00 | 44037.375 | 0 | 6.2701 | 45.7
2020-07-25 09:30 | 44037.3958 | 0 | 7.1257 | 45.7
2020-07-25 10:00 | 44037.4167 | 0 | 6.0235 | 45.7
2020-07-25 10:30 | 44037.4375 | 0 | 5.8441 | 45.7
2020-07-25 11:00 | 44037.4583 | 0 | 5.3989 | 45.7
2020-07-25 11:30 | 44037.4792 | 0 | 5.3827 | 45.7
2020-07-25 12:00 | 44037.5 | 0 | 4.3053 | 45.7
2020-07-25 12:30 | 44037.5208 | 0 | 4.5107 | 45.7
2020-07-25 13:00 | 44037.5417 | 0 | 4.7231 | 45.7
2020-07-25 13:30 | 44037.5625 | 0 | 3.3621 | 45.7
2020-07-25 14:00 | 44037.5833 | 0 | 4.4045 | 45.7
2020-07-25 14:30 | 44037.6042 | 0 | 5.3985 | 45.7
2020-07-25 15:00 | 44037.625 | 0 | 5.6737 | 45.7
2020-07-25 15:30 | 44037.6458 | 0 | 5.8979 | 45.7
2020-07-25 16:00 | 44037.6667 | 0 | 6.4997 | 45.7
2020-07-25 16:30 | 44037.6875 | 0 | 7.0671 | 45.7
2020-07-25 17:00 | 44037.7083 | 0 | 7.929 | 45.7
2020-07-25 17:30 | 44037.7292 | 0 | 8.5198 | 45.7
2020-07-25 18:00 | 44037.75 | 0 | 8.5311 | 45.7
2020-07-25 18:30 | 44037.7708 | 0 | 8.6331 | 45.7
2020-07-25 19:00 | 44037.7917 | 0 | 8.2721 | 45.7
2020-07-25 19:30 | 44037.8125 | 0 | 7.9398 | 45.7
2020-07-25 20:00 | 44037.8333 | 0 | 7.8617 | 45.7
2020-07-25 20:30 | 44037.8542 | 0 | 7.5113 | 45.7
2020-07-25 21:00 | 44037.875 | 0 | 7.0844 | 45.7
2020-07-25 21:30 | 44037.8958 | 0 | 6.5895 | 45.7
2020-07-25 22:00 | 44037.9167 | 0 | 6.3073 | 45.7
2020-07-25 22:30 | 44037.9375 | 0 | 6.078 | 45.7
2020-07-25 23:00 | 44037.9583 | 0 | 5.7071 | 45.7
2020-07-25 23:30 | 44037.9792 | 0 | 5.3025 | 45.7
2020-07-26 | 44038 | 0 | 4.8652 | 45.7
2020-07-26 00:30 | 44038.0208 | 0 | 4.5989 | 45.7
2020-07-26 01:00 | 44038.0417 | 0 | 4.3761 | 45.7
2020-07-26 01:30 | 44038.0625 | 0 | 4.3208 | 45.7
2020-07-26 02:00 | 44038.0833 | 0 | 4.1418 | 45.7
2020-07-26 02:30 | 44038.1042 | 0 | 4.0188 | 45.7
2020-07-26 03:00 | 44038.125 | 0 | 3.9412 | 45.7
2020-07-26 03:30 | 44038.1458 | 0 | 3.8742 | 45.7
2020-07-26 04:00 | 44038.1667 | 0 | 3.92 | 45.7
2020-07-26 04:30 | 44038.1875 | 0 | 3.9316 | 45.7
2020-07-26 05:00 | 44038.2083 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-07-26 05:30 | 44038.2292 | 0 | 4.1223 | 45.7
2020-07-26 06:00 | 44038.25 | 0 | 4.2538 | 45.7
2020-07-26 06:30 | 44038.2708 | 0 | 4.3437 | 45.7
2020-07-26 07:00 | 44038.2917 | 0 | 4.8155 | 45.7
2020-07-26 07:30 | 44038.3125 | 0 | 5.2142 | 45.7
2020-07-26 08:00 | 44038.3333 | 0 | 5.8331 | 45.7
2020-07-26 08:30 | 44038.3542 | 0 | 5.773 | 45.7
2020-07-26 09:00 | 44038.375 | 0 | 4.9722 | 45.7
2020-07-26 09:30 | 44038.3958 | 0 | 4.1151 | 45.7
2020-07-26 10:00 | 44038.4167 | 0 | 4.0837 | 45.7
2020-07-26 10:30 | 44038.4375 | 0 | 4.2423 | 45.7
2020-07-26 11:00 | 44038.4583 | 0 | 4.6274 | 45.7
2020-07-26 11:30 | 44038.4792 | 0 | 4.0521 | 45.7
2020-07-26 12:00 | 44038.5 | 0 | 3.5818 | 45.7
2020-07-26 12:30 | 44038.5208 | 0 | 4.4901 | 45.7
2020-07-26 13:00 | 44038.5417 | 0 | 4.123 | 45.7
2020-07-26 13:30 | 44038.5625 | 0 | 3.2294 | 45.7
2020-07-26 14:00 | 44038.5833 | 0 | 3.2255 | 45.7
2020-07-26 14:30 | 44038.6042 | 0 | 3.543 | 45.7
2020-07-26 15:00 | 44038.625 | 0 | 4.4319 | 45.7
2020-07-26 15:30 | 44038.6458 | 0 | 4.6763 | 45.7
2020-07-26 16:00 | 44038.6667 | 0 | 5.9768 | 45.7
2020-07-26 16:30 | 44038.6875 | 0 | 7.2735 | 45.7
2020-07-26 17:00 | 44038.7083 | 0 | 8.5677 | 45.7
2020-07-26 17:30 | 44038.7292 | 0 | 8.846 | 45.7
2020-07-26 18:00 | 44038.75 | 0 | 9.0554 | 45.7
2020-07-26 18:30 | 44038.7708 | 0 | 8.889 | 45.7
2020-07-26 19:00 | 44038.7917 | 0 | 8.6301 | 45.7
2020-07-26 19:30 | 44038.8125 | 0 | 8.2053 | 45.7
2020-07-26 20:00 | 44038.8333 | 0 | 8.0703 | 45.7
2020-07-26 20:30 | 44038.8542 | 0 | 7.5713 | 45.7
2020-07-26 21:00 | 44038.875 | 0 | 7.1321 | 45.7
2020-07-26 21:30 | 44038.8958 | 0 | 6.6055 | 45.7
2020-07-26 22:00 | 44038.9167 | 0 | 6.1151 | 45.7
2020-07-26 22:30 | 44038.9375 | 0 | 5.7295 | 45.7
2020-07-26 23:00 | 44038.9583 | 0 | 5.3032 | 45.7
2020-07-26 23:30 | 44038.9792 | 0 | 4.9439 | 45.7
2020-07-27 | 44039 | 0 | 4.5747 | 45.7
2020-07-27 00:30 | 44039.0208 | 0 | 4.3762 | 45.7
2020-07-27 01:00 | 44039.0417 | 0 | 4.1975 | 45.7
2020-07-27 01:30 | 44039.0625 | 0 | 4.1046 | 45.7
2020-07-27 02:00 | 44039.0833 | 0 | 4.0305 | 45.7
2020-07-27 02:30 | 44039.1042 | 0 | 3.9869 | 45.7
2020-07-27 03:00 | 44039.125 | 0 | 3.9518 | 45.7
2020-07-27 03:30 | 44039.1458 | 0 | 3.9199 | 45.7
2020-07-27 04:00 | 44039.1667 | 0 | 4.021 | 45.7
2020-07-27 04:30 | 44039.1875 | 0 | 4.2607 | 45.7
2020-07-27 05:00 | 44039.2083 | 0 | 4.7084 | 45.7
2020-07-27 05:30 | 44039.2292 | 0 | 5.1339 | 45.7
2020-07-27 06:00 | 44039.25 | 0 | 5.6945 | 45.7
2020-07-27 06:30 | 44039.2708 | 0 | 6.3971 | 45.7
2020-07-27 07:00 | 44039.2917 | 0 | 6.5912 | 45.7
2020-07-27 07:30 | 44039.3125 | 0 | 5.924 | 45.7
2020-07-27 08:00 | 44039.3333 | 0 | 4.8697 | 45.7
2020-07-27 08:30 | 44039.3542 | 0 | 3.9949 | 45.7
2020-07-27 09:00 | 44039.375 | 0 | 3.2482 | 45.7
2020-07-27 09:30 | 44039.3958 | 0 | 2.5567 | 45.7
2020-07-27 10:00 | 44039.4167 | 0 | 2.1191 | 45.7
2020-07-27 10:30 | 44039.4375 | 0 | 2.3939 | 45.7
2020-07-27 11:00 | 44039.4583 | 0 | 3.5536 | 45.7
2020-07-27 11:30 | 44039.4792 | 0 | 2.0107 | 45.7
2020-07-27 12:00 | 44039.5 | 0 | 1.8982 | 45.7
2020-07-27 12:30 | 44039.5208 | 0 | 2.2312 | 45.7
2020-07-27 13:00 | 44039.5417 | 0 | 2.763 | 45.7
2020-07-27 13:30 | 44039.5625 | 0 | 2.9021 | 45.7
2020-07-27 14:00 | 44039.5833 | 0 | 3.4347 | 45.7
2020-07-27 14:30 | 44039.6042 | 0 | 3.3518 | 45.7
2020-07-27 15:00 | 44039.625 | 0 | 4.492 | 45.7
2020-07-27 15:30 | 44039.6458 | 0 | 5.2586 | 45.7
2020-07-27 16:00 | 44039.6667 | 0 | 5.8634 | 45.7
2020-07-27 16:30 | 44039.6875 | 0 | 6.9601 | 45.7
2020-07-27 17:00 | 44039.7083 | 0 | 8.248 | 45.7
2020-07-27 17:30 | 44039.7292 | 0 | 9.5198 | 45.7
2020-07-27 18:00 | 44039.75 | 0 | 10.078 | 45.7
2020-07-27 18:30 | 44039.7708 | 0 | 9.9833 | 45.7
2020-07-27 19:00 | 44039.7917 | 0 | 9.5612 | 45.7
2020-07-27 19:30 | 44039.8125 | 0 | 9.3101 | 45.7
2020-07-27 20:00 | 44039.8333 | 0 | 8.9778 | 45.7
2020-07-27 20:30 | 44039.8542 | 0 | 8.5571 | 45.7
2020-07-27 21:00 | 44039.875 | 0 | 7.8795 | 45.7
2020-07-27 21:30 | 44039.8958 | 0 | 7.2186 | 45.7
2020-07-27 22:00 | 44039.9167 | 0 | 6.5189 | 45.7
2020-07-27 22:30 | 44039.9375 | 0 | 6.1576 | 45.7
2020-07-27 23:00 | 44039.9583 | 0 | 5.633 | 45.7
2020-07-27 23:30 | 44039.9792 | 0 | 5.1339 | 45.7
2020-07-28 | 44040 | 0 | 4.7247 | 45.7
2020-07-28 00:30 | 44040.0208 | 0 | 4.4197 | 45.7
2020-07-28 01:00 | 44040.0417 | 0 | 4.3539 | 45.7
2020-07-28 01:30 | 44040.0625 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-07-28 02:00 | 44040.0833 | 0 | 4.0812 | 45.7
2020-07-28 02:30 | 44040.1042 | 0 | 4.0093 | 45.7
2020-07-28 03:00 | 44040.125 | 0 | 4.0529 | 45.7
2020-07-28 03:30 | 44040.1458 | 0 | 3.9987 | 45.7
2020-07-28 04:00 | 44040.1667 | 0 | 4.1436 | 45.7
2020-07-28 04:30 | 44040.1875 | 0 | 4.5367 | 45.7
2020-07-28 05:00 | 44040.2083 | 0 | 4.9013 | 45.7
2020-07-28 05:30 | 44040.2292 | 0 | 5.3855 | 45.7
2020-07-28 06:00 | 44040.25 | 0 | 6.0054 | 45.7
2020-07-28 06:30 | 44040.2708 | 0 | 6.6822 | 45.7
2020-07-28 07:00 | 44040.2917 | 0 | 6.753 | 45.7
2020-07-28 07:30 | 44040.3125 | 0 | 6.2751 | 45.7
2020-07-28 08:00 | 44040.3333 | 0 | 4.9784 | 45.7
2020-07-28 08:30 | 44040.3542 | 0 | 3.9942 | 45.7
2020-07-28 09:00 | 44040.375 | 0 | 3.151 | 45.7
2020-07-28 09:30 | 44040.3958 | 0 | 2.516 | 45.7
2020-07-28 10:00 | 44040.4167 | 0 | 2.069 | 45.7
2020-07-28 10:30 | 44040.4375 | 0 | 1.7302 | 45.7
2020-07-28 11:00 | 44040.4583 | 0 | 1.5814 | 45.7
2020-07-28 11:30 | 44040.4792 | 0 | 1.4649 | 45.7
2020-07-28 12:00 | 44040.5 | 0 | 1.441 | 45.7
2020-07-28 12:30 | 44040.5208 | 0 | 1.4516 | 45.7
2020-07-28 13:00 | 44040.5417 | 0 | 1.5158 | 45.7
2020-07-28 13:30 | 44040.5625 | 0 | 1.6878 | 45.7
2020-07-28 14:00 | 44040.5833 | 0 | 2.0019 | 45.7
2020-07-28 14:30 | 44040.6042 | 0 | 2.4129 | 45.7
2020-07-28 15:00 | 44040.625 | 0 | 3.0589 | 45.7
2020-07-28 15:30 | 44040.6458 | 0 | 3.812 | 45.7
2020-07-28 16:00 | 44040.6667 | 0 | 4.9107 | 45.7
2020-07-28 16:30 | 44040.6875 | 0 | 5.9943 | 45.7
2020-07-28 17:00 | 44040.7083 | 0 | 7.2957 | 45.7
2020-07-28 17:30 | 44040.7292 | 0 | 8.4466 | 45.7
2020-07-28 18:00 | 44040.75 | 0 | 9.222 | 45.7
2020-07-28 18:30 | 44040.7708 | 0 | 9.4261 | 45.7
2020-07-28 19:00 | 44040.7917 | 0 | 9.2254 | 45.7
2020-07-28 19:30 | 44040.8125 | 0 | 8.891 | 45.7
2020-07-28 20:00 | 44040.8333 | 0 | 8.583 | 45.7
2020-07-28 20:30 | 44040.8542 | 0 | 8.168 | 45.7
2020-07-28 21:00 | 44040.875 | 0 | 7.6061 | 45.7
2020-07-28 21:30 | 44040.8958 | 0 | 7.1278 | 45.7
2020-07-28 22:00 | 44040.9167 | 0 | 6.5661 | 45.7
2020-07-28 22:30 | 44040.9375 | 0 | 6.0977 | 45.7
2020-07-28 23:00 | 44040.9583 | 0 | 5.5801 | 45.7
2020-07-28 23:30 | 44040.9792 | 0 | 5.1117 | 45.7
2020-07-29 | 44041 | 0 | 4.7078 | 45.7
2020-07-29 00:30 | 44041.0208 | 0 | 4.5756 | 45.7
2020-07-29 01:00 | 44041.0417 | 0 | 4.3878 | 45.7
2020-07-29 01:30 | 44041.0625 | 0 | 4.3208 | 45.7
2020-07-29 02:00 | 44041.0833 | 0 | 4.2091 | 45.7
2020-07-29 02:30 | 44041.1042 | 0 | 4.1673 | 45.7
2020-07-29 03:00 | 44041.125 | 0 | 4.1362 | 45.7
2020-07-29 03:30 | 44041.1458 | 0 | 4.1773 | 45.7
2020-07-29 04:00 | 44041.1667 | 0 | 4.4464 | 45.7
2020-07-29 04:30 | 44041.1875 | 0 | 4.6701 | 45.7
2020-07-29 05:00 | 44041.2083 | 0 | 5.1624 | 45.7
2020-07-29 05:30 | 44041.2292 | 0 | 5.6937 | 45.7
2020-07-29 06:00 | 44041.25 | 0 | 6.3263 | 45.7
2020-07-29 06:30 | 44041.2708 | 0 | 7.1186 | 45.7
2020-07-29 07:00 | 44041.2917 | 0 | 7.3162 | 45.7
2020-07-29 07:30 | 44041.3125 | 0 | 6.7097 | 45.7
2020-07-29 08:00 | 44041.3333 | 0 | 5.483 | 45.7
2020-07-29 08:30 | 44041.3542 | 0 | 4.1902 | 45.7
2020-07-29 09:00 | 44041.375 | 0 | 3.4098 | 45.7
2020-07-29 09:30 | 44041.3958 | 0 | 2.6978 | 45.7
2020-07-29 10:00 | 44041.4167 | 0 | 2.1625 | 45.7
2020-07-29 10:30 | 44041.4375 | 0 | 1.7374 | 45.7
2020-07-29 11:00 | 44041.4583 | 0 | 1.6108 | 45.7
2020-07-29 11:30 | 44041.4792 | 0 | 1.4671 | 45.7
2020-07-29 12:00 | 44041.5 | 0 | 1.6272 | 45.7
2020-07-29 12:30 | 44041.5208 | 0 | 2.457 | 45.7
2020-07-29 13:00 | 44041.5417 | 0 | 2.3843 | 45.7
2020-07-29 13:30 | 44041.5625 | 0 | 2.3453 | 45.7
2020-07-29 14:00 | 44041.5833 | 0 | 2.6555 | 45.7
2020-07-29 14:30 | 44041.6042 | 0 | 2.6979 | 45.7
2020-07-29 15:00 | 44041.625 | 0 | 3.3123 | 45.7
2020-07-29 15:30 | 44041.6458 | 0 | 4.1733 | 45.7
2020-07-29 16:00 | 44041.6667 | 0 | 4.865 | 45.7
2020-07-29 16:30 | 44041.6875 | 0 | 5.9267 | 45.7
2020-07-29 17:00 | 44041.7083 | 0 | 6.9948 | 45.7
2020-07-29 17:30 | 44041.7292 | 0 | 8.0172 | 45.7
2020-07-29 18:00 | 44041.75 | 0 | 8.6419 | 45.7
2020-07-29 18:30 | 44041.7708 | 0 | 8.7618 | 45.7
2020-07-29 19:00 | 44041.7917 | 0 | 8.8288 | 45.7
2020-07-29 19:30 | 44041.8125 | 0 | 8.698 | 45.7
2020-07-29 20:00 | 44041.8333 | 0 | 8.4234 | 45.7
2020-07-29 20:30 | 44041.8542 | 0 | 7.8617 | 45.7
2020-07-29 21:00 | 44041.875 | 0 | 7.4989 | 45.7
2020-07-29 21:30 | 44041.8958 | 0 | 6.9301 | 45.7
2020-07-29 22:00 | 44041.9167 | 0 | 6.3644 | 45.7
2020-07-29 22:30 | 44041.9375 | 0 | 5.9176 | 45.7
2020-07-29 23:00 | 44041.9583 | 0 | 5.4511 | 45.7
2020-07-29 23:30 | 44041.9792 | 0 | 5.0168 | 45.7
2020-07-30 | 44042 | 0 | 4.581 | 45.7
2020-07-30 00:30 | 44042.0208 | 0 | 4.3644 | 45.7
2020-07-30 01:00 | 44042.0417 | 0 | 4.2091 | 45.7
2020-07-30 01:30 | 44042.0625 | 0 | 4.1407 | 45.7
2020-07-30 02:00 | 44042.0833 | 0 | 4.0316 | 45.7
2020-07-30 02:30 | 44042.1042 | 0 | 4.0305 | 45.7
2020-07-30 03:00 | 44042.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-07-30 03:30 | 44042.1458 | 0 | 3.9987 | 45.7
2020-07-30 04:00 | 44042.1667 | 0 | 4.1809 | 45.7
2020-07-30 04:30 | 44042.1875 | 0 | 4.3912 | 45.7
2020-07-30 05:00 | 44042.2083 | 0 | 4.8737 | 45.7
2020-07-30 05:30 | 44042.2292 | 0 | 5.3725 | 45.7
2020-07-30 06:00 | 44042.25 | 0 | 5.9862 | 45.7
2020-07-30 06:30 | 44042.2708 | 0 | 6.7888 | 45.7
2020-07-30 07:00 | 44042.2917 | 0 | 6.7557 | 45.7
2020-07-30 07:30 | 44042.3125 | 0 | 6.0959 | 45.7
2020-07-30 08:00 | 44042.3333 | 0 | 3.2498 | 45.7
2020-07-30 08:30 | 44042.3542 | 0 | 0 | 45.7
2020-07-30 09:00 | 44042.375 | 0 | 0 | 45.7
2020-07-30 09:30 | 44042.3958 | 0 | 0.019479 | 45.7
2020-07-30 10:00 | 44042.4167 | 0 | 0.047457 | 45.7
2020-07-30 10:30 | 44042.4375 | 0 | 0 | 45.7
2020-07-30 11:00 | 44042.4583 | 0 | 0.45075 | 45.7
2020-07-30 11:30 | 44042.4792 | 0 | 1.4176 | 45.7
2020-07-30 12:00 | 44042.5 | 0 | 1.3963 | 45.7
2020-07-30 12:30 | 44042.5208 | 0 | 1.3953 | 45.7
2020-07-30 13:00 | 44042.5417 | 0 | 1.6233 | 45.7
2020-07-30 13:30 | 44042.5625 | 0 | 2.1652 | 45.7
2020-07-30 14:00 | 44042.5833 | 0 | 2.5761 | 45.7
2020-07-30 14:30 | 44042.6042 | 0 | 3.2923 | 45.7
2020-07-30 15:00 | 44042.625 | 0 | 3.3207 | 45.7
2020-07-30 15:30 | 44042.6458 | 0 | 3.9038 | 45.7
2020-07-30 16:00 | 44042.6667 | 0 | 5.0368 | 45.7
2020-07-30 16:30 | 44042.6875 | 0 | 6.2158 | 45.7
2020-07-30 17:00 | 44042.7083 | 0 | 7.1021 | 45.7
2020-07-30 17:30 | 44042.7292 | 0 | 8.1177 | 45.7
2020-07-30 18:00 | 44042.75 | 0 | 8.6448 | 45.7
2020-07-30 18:30 | 44042.7708 | 0 | 8.8366 | 45.7
2020-07-30 19:00 | 44042.7917 | 0 | 8.6136 | 45.7
2020-07-30 19:30 | 44042.8125 | 0 | 8.3747 | 45.7
2020-07-30 20:00 | 44042.8333 | 0 | 8.3095 | 45.7
2020-07-30 20:30 | 44042.8542 | 0 | 7.9709 | 45.7
2020-07-30 21:00 | 44042.875 | 0 | 7.4918 | 45.7
2020-07-30 21:30 | 44042.8958 | 0 | 6.9167 | 45.7
2020-07-30 22:00 | 44042.9167 | 0 | 6.3372 | 45.7
2020-07-30 22:30 | 44042.9375 | 0 | 5.9635 | 45.7
2020-07-30 23:00 | 44042.9583 | 0 | 5.4012 | 45.7
2020-07-30 23:30 | 44042.9792 | 0 | 4.9931 | 45.7
2020-07-31 | 44043 | 0 | 4.6203 | 45.7
2020-07-31 00:30 | 44043.0208 | 0 | 4.4207 | 45.7
2020-07-31 01:00 | 44043.0417 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-07-31 01:30 | 44043.0625 | 0 | 4.1163 | 45.7
2020-07-31 02:00 | 44043.0833 | 0 | 4.0188 | 45.7
2020-07-31 02:30 | 44043.1042 | 0 | 4.0529 | 45.7
2020-07-31 03:00 | 44043.125 | 0 | 3.9869 | 45.7
2020-07-31 03:30 | 44043.1458 | 0 | 3.9986 | 45.7
2020-07-31 04:00 | 44043.1667 | 0 | 4.166 | 45.7
2020-07-31 04:30 | 44043.1875 | 0 | 4.323 | 45.7
2020-07-31 05:00 | 44043.2083 | 0 | 4.7338 | 45.7
2020-07-31 05:30 | 44043.2292 | 0 | 5.1508 | 45.7
2020-07-31 06:00 | 44043.25 | 0 | 5.7023 | 45.7
2020-07-31 06:30 | 44043.2708 | 0 | 6.3312 | 45.7
2020-07-31 07:00 | 44043.2917 | 0 | 6.4882 | 45.7
2020-07-31 07:30 | 44043.3125 | 0 | 5.8433 | 45.7
2020-07-31 08:00 | 44043.3333 | 0 | 4.8174 | 45.7
2020-07-31 08:30 | 44043.3542 | 0 | 3.8439 | 45.7
2020-07-31 09:00 | 44043.375 | 0 | 3.1643 | 45.7
2020-07-31 09:30 | 44043.3958 | 0 | 2.5986 | 45.7
2020-07-31 10:00 | 44043.4167 | 0 | 2.1753 | 45.7
2020-07-31 10:30 | 44043.4375 | 0 | 2.0386 | 45.7
2020-07-31 11:00 | 44043.4583 | 0 | 1.6543 | 45.7
2020-07-31 11:30 | 44043.4792 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-07-31 12:00 | 44043.5 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-07-31 12:30 | 44043.5208 | 0 | 1.6232 | 45.7
2020-07-31 13:00 | 44043.5417 | 0 | 1.8101 | 45.7
2020-07-31 13:30 | 44043.5625 | 0 | 1.8893 | 45.7
2020-07-31 14:00 | 44043.5833 | 0 | 2.1168 | 45.7
2020-07-31 14:30 | 44043.6042 | 0 | 2.5424 | 45.7
2020-07-31 15:00 | 44043.625 | 0 | 3.1321 | 45.7
2020-07-31 15:30 | 44043.6458 | 0 | 3.9708 | 45.7
2020-07-31 16:00 | 44043.6667 | 0 | 4.6902 | 45.7
2020-07-31 16:30 | 44043.6875 | 0 | 5.9018 | 45.7
2020-07-31 17:00 | 44043.7083 | 0 | 7.0502 | 45.7
2020-07-31 17:30 | 44043.7292 | 0 | 8.0982 | 45.7
2020-07-31 18:00 | 44043.75 | 0 | 8.5635 | 45.7
2020-07-31 18:30 | 44043.7708 | 0 | 8.655 | 45.7
2020-07-31 19:00 | 44043.7917 | 0 | 8.3592 | 45.7
2020-07-31 19:30 | 44043.8125 | 0 | 8.2481 | 45.7
2020-07-31 20:00 | 44043.8333 | 0 | 7.9967 | 45.7
2020-07-31 20:30 | 44043.8542 | 0 | 7.637 | 45.7
2020-07-31 21:00 | 44043.875 | 0 | 7.3318 | 45.7
2020-07-31 21:30 | 44043.8958 | 0 | 7.0419 | 45.7
2020-07-31 22:00 | 44043.9167 | 0 | 6.5667 | 45.7
2020-07-31 22:30 | 44043.9375 | 0 | 6.2878 | 45.7
2020-07-31 23:00 | 44043.9583 | 0 | 5.8608 | 45.7
2020-07-31 23:30 | 44043.9792 | 0 | 5.3433 | 45.7
2020-08-01 | 44044 | 0 | 4.8778 | 45.7
2020-08-01 00:30 | 44044.0208 | 0 | 4.6818 | 45.7
2020-08-01 01:00 | 44044.0417 | 0 | 4.5045 | 45.7
2020-08-01 01:30 | 44044.0625 | 0 | 4.304 | 45.7
2020-08-01 02:00 | 44044.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-01 02:30 | 44044.1042 | 0 | 4.1077 | 45.7
2020-08-01 03:00 | 44044.125 | 0 | 4.0232 | 45.7
2020-08-01 03:30 | 44044.1458 | 0 | 4.0645 | 45.7
2020-08-01 04:00 | 44044.1667 | 0 | 4.0957 | 45.7
2020-08-01 04:30 | 44044.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-08-01 05:00 | 44044.2083 | 0 | 4.3648 | 45.7
2020-08-01 05:30 | 44044.2292 | 0 | 4.5011 | 45.7
2020-08-01 06:00 | 44044.25 | 0 | 4.8781 | 45.7
2020-08-01 06:30 | 44044.2708 | 0 | 5.2008 | 45.7
2020-08-01 07:00 | 44044.2917 | 0 | 5.3855 | 45.7
2020-08-01 07:30 | 44044.3125 | 0 | 5.0298 | 45.7
2020-08-01 08:00 | 44044.3333 | 0 | 4.7553 | 45.7
2020-08-01 08:30 | 44044.3542 | 0 | 4.3165 | 45.7
2020-08-01 09:00 | 44044.375 | 0 | 4.1937 | 45.7
2020-08-01 09:30 | 44044.3958 | 0 | 3.4467 | 45.7
2020-08-01 10:00 | 44044.4167 | 0 | 2.6055 | 45.7
2020-08-01 10:30 | 44044.4375 | 0 | 2.1739 | 45.7
2020-08-01 11:00 | 44044.4583 | 0 | 1.9139 | 45.7
2020-08-01 11:30 | 44044.4792 | 0 | 1.828 | 45.7
2020-08-01 12:00 | 44044.5 | 0 | 1.8222 | 45.7
2020-08-01 12:30 | 44044.5208 | 0 | 1.8022 | 45.7
2020-08-01 13:00 | 44044.5417 | 0 | 1.9742 | 45.7
2020-08-01 13:30 | 44044.5625 | 0 | 2.1762 | 45.7
2020-08-01 14:00 | 44044.5833 | 0 | 2.4799 | 45.7
2020-08-01 14:30 | 44044.6042 | 0 | 3.2256 | 45.7
2020-08-01 15:00 | 44044.625 | 0 | 3.3707 | 45.7
2020-08-01 15:30 | 44044.6458 | 0 | 4.1044 | 45.7
2020-08-01 16:00 | 44044.6667 | 0 | 4.9023 | 45.7
2020-08-01 16:30 | 44044.6875 | 0 | 5.9564 | 45.7
2020-08-01 17:00 | 44044.7083 | 0 | 6.9942 | 45.7
2020-08-01 17:30 | 44044.7292 | 0 | 7.7814 | 45.7
2020-08-01 18:00 | 44044.75 | 0 | 8.148 | 45.7
2020-08-01 18:30 | 44044.7708 | 0 | 8.081 | 45.7
2020-08-01 19:00 | 44044.7917 | 0 | 7.8712 | 45.7
2020-08-01 19:30 | 44044.8125 | 0 | 7.6724 | 45.7
2020-08-01 20:00 | 44044.8333 | 0 | 7.4938 | 45.7
2020-08-01 20:30 | 44044.8542 | 0 | 7.2131 | 45.7
2020-08-01 21:00 | 44044.875 | 0 | 6.8628 | 45.7
2020-08-01 21:30 | 44044.8958 | 0 | 6.4799 | 45.7
2020-08-01 22:00 | 44044.9167 | 0 | 6.1955 | 45.7
2020-08-01 22:30 | 44044.9375 | 0 | 6.0387 | 45.7
2020-08-01 23:00 | 44044.9583 | 0 | 5.6487 | 45.7
2020-08-01 23:30 | 44044.9792 | 0 | 5.278 | 45.7
2020-08-02 | 44045 | 0 | 4.9026 | 45.7
2020-08-02 00:30 | 44045.0208 | 0 | 4.5875 | 45.7
2020-08-02 01:00 | 44045.0417 | 0 | 4.4342 | 45.7
2020-08-02 01:30 | 44045.0625 | 0 | 4.2319 | 45.7
2020-08-02 02:00 | 44045.0833 | 0 | 4.1516 | 45.7
2020-08-02 02:30 | 44045.1042 | 0 | 4.0612 | 45.7
2020-08-02 03:00 | 44045.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-08-02 03:30 | 44045.1458 | 0 | 4.0794 | 45.7
2020-08-02 04:00 | 44045.1667 | 0 | 4.0679 | 45.7
2020-08-02 04:30 | 44045.1875 | 0 | 4.1263 | 45.7
2020-08-02 05:00 | 44045.2083 | 0 | 4.2532 | 45.7
2020-08-02 05:30 | 44045.2292 | 0 | 4.3839 | 45.7
2020-08-02 06:00 | 44045.25 | 0 | 4.7236 | 45.7
2020-08-02 06:30 | 44045.2708 | 0 | 4.9712 | 45.7
2020-08-02 07:00 | 44045.2917 | 0 | 5.0628 | 45.7
2020-08-02 07:30 | 44045.3125 | 0 | 4.8776 | 45.7
2020-08-02 08:00 | 44045.3333 | 0 | 4.6006 | 45.7
2020-08-02 08:30 | 44045.3542 | 0 | 3.9713 | 45.7
2020-08-02 09:00 | 44045.375 | 0 | 3.6456 | 45.7
2020-08-02 09:30 | 44045.3958 | 0 | 3.0515 | 45.7
2020-08-02 10:00 | 44045.4167 | 0 | 2.7124 | 45.7
2020-08-02 10:30 | 44045.4375 | 0 | 2.3213 | 45.7
2020-08-02 11:00 | 44045.4583 | 0 | 2.2243 | 45.7
2020-08-02 11:30 | 44045.4792 | 0 | 2.8208 | 45.7
2020-08-02 12:00 | 44045.5 | 0 | 2.4586 | 45.7
2020-08-02 12:30 | 44045.5208 | 0 | 2.2521 | 45.7
2020-08-02 13:00 | 44045.5417 | 0 | 2.1194 | 45.7
2020-08-02 13:30 | 44045.5625 | 0 | 2.272 | 45.7
2020-08-02 14:00 | 44045.5833 | 0 | 2.6312 | 45.7
2020-08-02 14:30 | 44045.6042 | 0 | 2.9513 | 45.7
2020-08-02 15:00 | 44045.625 | 0 | 3.5484 | 45.7
2020-08-02 15:30 | 44045.6458 | 0 | 4.3052 | 45.7
2020-08-02 16:00 | 44045.6667 | 0 | 5.258 | 45.7
2020-08-02 16:30 | 44045.6875 | 0 | 6.416 | 45.7
2020-08-02 17:00 | 44045.7083 | 0 | 7.5983 | 45.7
2020-08-02 17:30 | 44045.7292 | 0 | 8.7809 | 45.7
2020-08-02 18:00 | 44045.75 | 0 | 9.1017 | 45.7
2020-08-02 18:30 | 44045.7708 | 0 | 8.9902 | 45.7
2020-08-02 19:00 | 44045.7917 | 0 | 8.6553 | 45.7
2020-08-02 19:30 | 44045.8125 | 0 | 8.3212 | 45.7
2020-08-02 20:00 | 44045.8333 | 0 | 8.09 | 45.7
2020-08-02 20:30 | 44045.8542 | 0 | 7.664 | 45.7
2020-08-02 21:00 | 44045.875 | 0 | 7.0712 | 45.7
2020-08-02 21:30 | 44045.8958 | 0 | 6.5777 | 45.7
2020-08-02 22:00 | 44045.9167 | 0 | 6.0324 | 45.7
2020-08-02 22:30 | 44045.9375 | 0 | 5.7738 | 45.7
2020-08-02 23:00 | 44045.9583 | 0 | 5.3086 | 45.7
2020-08-02 23:30 | 44045.9792 | 0 | 4.8905 | 45.7
2020-08-03 | 44046 | 0 | 4.6446 | 45.7
2020-08-03 00:30 | 44046.0208 | 0 | 4.3894 | 45.7
2020-08-03 01:00 | 44046.0417 | 0 | 4.2285 | 45.7
2020-08-03 01:30 | 44046.0625 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-03 02:00 | 44046.0833 | 0 | 4.1059 | 45.7
2020-08-03 02:30 | 44046.1042 | 0 | 3.9685 | 45.7
2020-08-03 03:00 | 44046.125 | 0 | 3.9562 | 45.7
2020-08-03 03:30 | 44046.1458 | 0 | 3.9785 | 45.7
2020-08-03 04:00 | 44046.1667 | 0 | 4.1553 | 45.7
2020-08-03 04:30 | 44046.1875 | 0 | 4.3269 | 45.7
2020-08-03 05:00 | 44046.2083 | 0 | 4.8329 | 45.7
2020-08-03 05:30 | 44046.2292 | 0 | 5.2876 | 45.7
2020-08-03 06:00 | 44046.25 | 0 | 5.8329 | 45.7
2020-08-03 06:30 | 44046.2708 | 0 | 6.4534 | 45.7
2020-08-03 07:00 | 44046.2917 | 0 | 6.9573 | 45.7
2020-08-03 07:30 | 44046.3125 | 0 | 7.177 | 45.7
2020-08-03 08:00 | 44046.3333 | 0 | 6.5733 | 45.7
2020-08-03 08:30 | 44046.3542 | 0 | 6.1937 | 45.7
2020-08-03 09:00 | 44046.375 | 0 | 5.4166 | 45.7
2020-08-03 09:30 | 44046.3958 | 0 | 5.0879 | 45.7
2020-08-03 10:00 | 44046.4167 | 0 | 4.6781 | 45.7
2020-08-03 10:30 | 44046.4375 | 0 | 4.3449 | 45.7
2020-08-03 11:00 | 44046.4583 | 0 | 3.548 | 45.7
2020-08-03 11:30 | 44046.4792 | 0 | 3.3821 | 45.7
2020-08-03 12:00 | 44046.5 | 0 | 3.3276 | 45.7
2020-08-03 12:30 | 44046.5208 | 0 | 2.6907 | 45.7
2020-08-03 13:00 | 44046.5417 | 0 | 2.6174 | 45.7
2020-08-03 13:30 | 44046.5625 | 0 | 2.9013 | 45.7
2020-08-03 14:00 | 44046.5833 | 0 | 3.2648 | 45.7
2020-08-03 14:30 | 44046.6042 | 0 | 3.5062 | 45.7
2020-08-03 15:00 | 44046.625 | 0 | 3.3357 | 45.7
2020-08-03 15:30 | 44046.6458 | 0 | 4.0743 | 45.7
2020-08-03 16:00 | 44046.6667 | 0 | 5.2966 | 45.7
2020-08-03 16:30 | 44046.6875 | 0 | 6.3531 | 45.7
2020-08-03 17:00 | 44046.7083 | 0 | 7.6402 | 45.7
2020-08-03 17:30 | 44046.7292 | 0 | 8.8923 | 45.7
2020-08-03 18:00 | 44046.75 | 0 | 9.5542 | 45.7
2020-08-03 18:30 | 44046.7708 | 0 | 9.6741 | 45.7
2020-08-03 19:00 | 44046.7917 | 0 | 9.2805 | 45.7
2020-08-03 19:30 | 44046.8125 | 0 | 8.8965 | 45.7
2020-08-03 20:00 | 44046.8333 | 0 | 8.6714 | 45.7
2020-08-03 20:30 | 44046.8542 | 0 | 8.1652 | 45.7
2020-08-03 21:00 | 44046.875 | 0 | 7.662 | 45.7
2020-08-03 21:30 | 44046.8958 | 0 | 7.0177 | 45.7
2020-08-03 22:00 | 44046.9167 | 0 | 6.3629 | 45.7
2020-08-03 22:30 | 44046.9375 | 0 | 6.1169 | 45.7
2020-08-03 23:00 | 44046.9583 | 0 | 5.6131 | 45.7
2020-08-03 23:30 | 44046.9792 | 0 | 5.0351 | 45.7
2020-08-04 | 44047 | 0 | 4.6459 | 45.7
2020-08-04 00:30 | 44047.0208 | 0 | 4.435 | 45.7
2020-08-04 01:00 | 44047.0417 | 0 | 4.2276 | 45.7
2020-08-04 01:30 | 44047.0625 | 0 | 4.1786 | 45.7
2020-08-04 02:00 | 44047.0833 | 0 | 4.0615 | 45.7
2020-08-04 02:30 | 44047.1042 | 0 | 3.9914 | 45.7
2020-08-04 03:00 | 44047.125 | 0 | 3.9782 | 45.7
2020-08-04 03:30 | 44047.1458 | 0 | 3.9783 | 45.7
2020-08-04 04:00 | 44047.1667 | 0 | 4.1099 | 45.7
2020-08-04 04:30 | 44047.1875 | 0 | 4.2777 | 45.7
2020-08-04 05:00 | 44047.2083 | 0 | 4.727 | 45.7
2020-08-04 05:30 | 44047.2292 | 0 | 5.0868 | 45.7
2020-08-04 06:00 | 44047.25 | 0 | 5.6497 | 45.7
2020-08-04 06:30 | 44047.2708 | 0 | 6.1808 | 45.7
2020-08-04 07:00 | 44047.2917 | 0 | 6.6053 | 45.7
2020-08-04 07:30 | 44047.3125 | 0 | 6.7539 | 45.7
2020-08-04 08:00 | 44047.3333 | 0 | 6.2373 | 45.7
2020-08-04 08:30 | 44047.3542 | 0 | 5.7216 | 45.7
2020-08-04 09:00 | 44047.375 | 0 | 5.2457 | 45.7
2020-08-04 09:30 | 44047.3958 | 0 | 4.5551 | 45.7
2020-08-04 10:00 | 44047.4167 | 0 | 4.3345 | 45.7
2020-08-04 10:30 | 44047.4375 | 0 | 3.694 | 45.7
2020-08-04 11:00 | 44047.4583 | 0 | 2.3667 | 45.7
2020-08-04 11:30 | 44047.4792 | 0 | 1.6285 | 45.7
2020-08-04 12:00 | 44047.5 | 0 | 1.5708 | 45.7
2020-08-04 12:30 | 44047.5208 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-08-04 13:00 | 44047.5417 | 0 | 1.6455 | 45.7
2020-08-04 13:30 | 44047.5625 | 0 | 2.6897 | 45.7
2020-08-04 14:00 | 44047.5833 | 0 | 3.4759 | 45.7
2020-08-04 14:30 | 44047.6042 | 0 | 2.8204 | 45.7
2020-08-04 15:00 | 44047.625 | 0 | 4.0207 | 45.7
2020-08-04 15:30 | 44047.6458 | 0 | 4.0242 | 45.7
2020-08-04 16:00 | 44047.6667 | 0 | 5.0899 | 45.7
2020-08-04 16:30 | 44047.6875 | 0 | 6.1752 | 45.7
2020-08-04 17:00 | 44047.7083 | 0 | 7.2547 | 45.7
2020-08-04 17:30 | 44047.7292 | 0 | 8.5373 | 45.7
2020-08-04 18:00 | 44047.75 | 0 | 9.2381 | 45.7
2020-08-04 18:30 | 44047.7708 | 0 | 9.2158 | 45.7
2020-08-04 19:00 | 44047.7917 | 0 | 9.0802 | 45.7
2020-08-04 19:30 | 44047.8125 | 0 | 8.9473 | 45.7
2020-08-04 20:00 | 44047.8333 | 0 | 8.6341 | 45.7
2020-08-04 20:30 | 44047.8542 | 0 | 8.1714 | 45.7
2020-08-04 21:00 | 44047.875 | 0 | 7.5627 | 45.7
2020-08-04 21:30 | 44047.8958 | 0 | 6.9282 | 45.7
2020-08-04 22:00 | 44047.9167 | 0 | 6.3643 | 45.7
2020-08-04 22:30 | 44047.9375 | 0 | 6.0146 | 45.7
2020-08-04 23:00 | 44047.9583 | 0 | 5.5541 | 45.7
2020-08-04 23:30 | 44047.9792 | 0 | 5.0815 | 45.7
2020-08-05 | 44048 | 0 | 4.7054 | 45.7
2020-08-05 00:30 | 44048.0208 | 0 | 4.4381 | 45.7
2020-08-05 01:00 | 44048.0417 | 0 | 4.3072 | 45.7
2020-08-05 01:30 | 44048.0625 | 0 | 4.2148 | 45.7
2020-08-05 02:00 | 44048.0833 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-05 02:30 | 44048.1042 | 0 | 4.1339 | 45.7
2020-08-05 03:00 | 44048.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-08-05 03:30 | 44048.1458 | 0 | 4.0919 | 45.7
2020-08-05 04:00 | 44048.1667 | 0 | 4.2747 | 45.7
2020-08-05 04:30 | 44048.1875 | 0 | 4.5254 | 45.7
2020-08-05 05:00 | 44048.2083 | 0 | 4.9915 | 45.7
2020-08-05 05:30 | 44048.2292 | 0 | 5.4146 | 45.7
2020-08-05 06:00 | 44048.25 | 0 | 6.0489 | 45.7
2020-08-05 06:30 | 44048.2708 | 0 | 6.6264 | 45.7
2020-08-05 07:00 | 44048.2917 | 0 | 6.7539 | 45.7
2020-08-05 07:30 | 44048.3125 | 0 | 6.0656 | 45.7
2020-08-05 08:00 | 44048.3333 | 0 | 4.7789 | 45.7
2020-08-05 08:30 | 44048.3542 | 0 | 3.8622 | 45.7
2020-08-05 09:00 | 44048.375 | 0 | 3.0927 | 45.7
2020-08-05 09:30 | 44048.3958 | 0 | 2.5344 | 45.7
2020-08-05 10:00 | 44048.4167 | 0 | 1.9916 | 45.7
2020-08-05 10:30 | 44048.4375 | 0 | 1.7075 | 45.7
2020-08-05 11:00 | 44048.4583 | 0 | 1.5687 | 45.7
2020-08-05 11:30 | 44048.4792 | 0 | 1.504 | 45.7
2020-08-05 12:00 | 44048.5 | 0 | 1.4577 | 45.7
2020-08-05 12:30 | 44048.5208 | 0 | 1.468 | 45.7
2020-08-05 13:00 | 44048.5417 | 0 | 1.5127 | 45.7
2020-08-05 13:30 | 44048.5625 | 0 | 1.7149 | 45.7
2020-08-05 14:00 | 44048.5833 | 0 | 2.1637 | 45.7
2020-08-05 14:30 | 44048.6042 | 0 | 2.6025 | 45.7
2020-08-05 15:00 | 44048.625 | 0 | 3.0563 | 45.7
2020-08-05 15:30 | 44048.6458 | 0 | 4.1194 | 45.7
2020-08-05 16:00 | 44048.6667 | 0 | 4.8418 | 45.7
2020-08-05 16:30 | 44048.6875 | 0 | 5.8532 | 45.7
2020-08-05 17:00 | 44048.7083 | 0 | 6.8898 | 45.7
2020-08-05 17:30 | 44048.7292 | 0 | 7.9948 | 45.7
2020-08-05 18:00 | 44048.75 | 0 | 8.592 | 45.7
2020-08-05 18:30 | 44048.7708 | 0 | 8.5666 | 45.7
2020-08-05 19:00 | 44048.7917 | 0 | 8.3077 | 45.7
2020-08-05 19:30 | 44048.8125 | 0 | 8.2239 | 45.7
2020-08-05 20:00 | 44048.8333 | 0 | 8.1131 | 45.7
2020-08-05 20:30 | 44048.8542 | 0 | 7.5907 | 45.7
2020-08-05 21:00 | 44048.875 | 0 | 7.1618 | 45.7
2020-08-05 21:30 | 44048.8958 | 0 | 6.6049 | 45.7
2020-08-05 22:00 | 44048.9167 | 0 | 6.11 | 45.7
2020-08-05 22:30 | 44048.9375 | 0 | 5.762 | 45.7
2020-08-05 23:00 | 44048.9583 | 0 | 5.3557 | 45.7
2020-08-05 23:30 | 44048.9792 | 0 | 4.8986 | 45.7
2020-08-06 | 44049 | 0 | 4.5657 | 45.7
2020-08-06 00:30 | 44049.0208 | 0 | 4.4217 | 45.7
2020-08-06 01:00 | 44049.0417 | 0 | 4.2351 | 45.7
2020-08-06 01:30 | 44049.0625 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-08-06 02:00 | 44049.0833 | 0 | 4.0361 | 45.7
2020-08-06 02:30 | 44049.1042 | 0 | 4.0036 | 45.7
2020-08-06 03:00 | 44049.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-08-06 03:30 | 44049.1458 | 0 | 4.0868 | 45.7
2020-08-06 04:00 | 44049.1667 | 0 | 4.1918 | 45.7
2020-08-06 04:30 | 44049.1875 | 0 | 4.4645 | 45.7
2020-08-06 05:00 | 44049.2083 | 0 | 4.9733 | 45.7
2020-08-06 05:30 | 44049.2292 | 0 | 5.4408 | 45.7
2020-08-06 06:00 | 44049.25 | 0 | 6.1384 | 45.7
2020-08-06 06:30 | 44049.2708 | 0 | 6.9485 | 45.7
2020-08-06 07:00 | 44049.2917 | 0 | 6.9779 | 45.7
2020-08-06 07:30 | 44049.3125 | 0 | 6.4175 | 45.7
2020-08-06 08:00 | 44049.3333 | 0 | 5.0607 | 45.7
2020-08-06 08:30 | 44049.3542 | 0 | 3.8796 | 45.7
2020-08-06 09:00 | 44049.375 | 0 | 3.1107 | 45.7
2020-08-06 09:30 | 44049.3958 | 0 | 2.597 | 45.7
2020-08-06 10:00 | 44049.4167 | 0 | 2.0411 | 45.7
2020-08-06 10:30 | 44049.4375 | 0 | 1.7328 | 45.7
2020-08-06 11:00 | 44049.4583 | 0 | 1.5793 | 45.7
2020-08-06 11:30 | 44049.4792 | 0 | 1.4547 | 45.7
2020-08-06 12:00 | 44049.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2020-08-06 12:30 | 44049.5208 | 0 | 1.477 | 45.7
2020-08-06 13:00 | 44049.5417 | 0 | 1.5579 | 45.7
2020-08-06 13:30 | 44049.5625 | 0 | 1.6618 | 45.7
2020-08-06 14:00 | 44049.5833 | 0 | 1.9923 | 45.7
2020-08-06 14:30 | 44049.6042 | 0 | 2.3652 | 45.7
2020-08-06 15:00 | 44049.625 | 0 | 2.9211 | 45.7
2020-08-06 15:30 | 44049.6458 | 0 | 3.8755 | 45.7
2020-08-06 16:00 | 44049.6667 | 0 | 4.7752 | 45.7
2020-08-06 16:30 | 44049.6875 | 0 | 5.7463 | 45.7
2020-08-06 17:00 | 44049.7083 | 0 | 6.7957 | 45.7
2020-08-06 17:30 | 44049.7292 | 0 | 7.8754 | 45.7
2020-08-06 18:00 | 44049.75 | 0 | 8.423 | 45.7
2020-08-06 18:30 | 44049.7708 | 0 | 8.4702 | 45.7
2020-08-06 19:00 | 44049.7917 | 0 | 8.3889 | 45.7
2020-08-06 19:30 | 44049.8125 | 0 | 8.2154 | 45.7
2020-08-06 20:00 | 44049.8333 | 0 | 8.0219 | 45.7
2020-08-06 20:30 | 44049.8542 | 0 | 7.5653 | 45.7
2020-08-06 21:00 | 44049.875 | 0 | 7.1052 | 45.7
2020-08-06 21:30 | 44049.8958 | 0 | 6.5049 | 45.7
2020-08-06 22:00 | 44049.9167 | 0 | 6.0785 | 45.7
2020-08-06 22:30 | 44049.9375 | 0 | 5.622 | 45.7
2020-08-06 23:00 | 44049.9583 | 0 | 5.2569 | 45.7
2020-08-06 23:30 | 44049.9792 | 0 | 4.7119 | 45.7
2020-08-07 | 44050 | 0 | 4.3846 | 45.7
2020-08-07 00:30 | 44050.0208 | 0 | 4.2059 | 45.7
2020-08-07 01:00 | 44050.0417 | 0 | 4.0888 | 45.7
2020-08-07 01:30 | 44050.0625 | 0 | 3.8911 | 45.7
2020-08-07 02:00 | 44050.0833 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-07 02:30 | 44050.1042 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-08-07 03:00 | 44050.125 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-08-07 03:30 | 44050.1458 | 0 | 3.8387 | 45.7
2020-08-07 04:00 | 44050.1667 | 0 | 3.9924 | 45.7
2020-08-07 04:30 | 44050.1875 | 0 | 4.137 | 45.7
2020-08-07 05:00 | 44050.2083 | 0 | 4.5206 | 45.7
2020-08-07 05:30 | 44050.2292 | 0 | 4.7663 | 45.7
2020-08-07 06:00 | 44050.25 | 0 | 5.1964 | 45.7
2020-08-07 06:30 | 44050.2708 | 0 | 5.5536 | 45.7
2020-08-07 07:00 | 44050.2917 | 0 | 6.1803 | 45.7
2020-08-07 07:30 | 44050.3125 | 0 | 6.4765 | 45.7
2020-08-07 08:00 | 44050.3333 | 0 | 5.5599 | 45.7
2020-08-07 08:30 | 44050.3542 | 0 | 4.5714 | 45.7
2020-08-07 09:00 | 44050.375 | 0 | 4.076 | 45.7
2020-08-07 09:30 | 44050.3958 | 0 | 3.8627 | 45.7
2020-08-07 10:00 | 44050.4167 | 0 | 3.5781 | 45.7
2020-08-07 10:30 | 44050.4375 | 0 | 3.748 | 45.7
2020-08-07 11:00 | 44050.4583 | 0 | 3.4257 | 45.7
2020-08-07 11:30 | 44050.4792 | 0 | 2.3882 | 45.7
2020-08-07 12:00 | 44050.5 | 0 | 2.6009 | 45.7
2020-08-07 12:30 | 44050.5208 | 0 | 3.5681 | 45.7
2020-08-07 13:00 | 44050.5417 | 0 | 4.5658 | 45.7
2020-08-07 13:30 | 44050.5625 | 0 | 5.3626 | 45.7
2020-08-07 14:00 | 44050.5833 | 0 | 5.8736 | 45.7
2020-08-07 14:30 | 44050.6042 | 0 | 5.6778 | 45.7
2020-08-07 15:00 | 44050.625 | 0 | 5.6764 | 45.7
2020-08-07 15:30 | 44050.6458 | 0 | 6.0672 | 45.7
2020-08-07 16:00 | 44050.6667 | 0 | 6.3509 | 45.7
2020-08-07 16:30 | 44050.6875 | 0 | 6.9597 | 45.7
2020-08-07 17:00 | 44050.7083 | 0 | 7.5349 | 45.7
2020-08-07 17:30 | 44050.7292 | 0 | 8.2632 | 45.7
2020-08-07 18:00 | 44050.75 | 0 | 8.5925 | 45.7
2020-08-07 18:30 | 44050.7708 | 0 | 8.6297 | 45.7
2020-08-07 19:00 | 44050.7917 | 0 | 8.358 | 45.7
2020-08-07 19:30 | 44050.8125 | 0 | 8.0037 | 45.7
2020-08-07 20:00 | 44050.8333 | 0 | 7.6785 | 45.7
2020-08-07 20:30 | 44050.8542 | 0 | 7.4127 | 45.7
2020-08-07 21:00 | 44050.875 | 0 | 6.99 | 45.7
2020-08-07 21:30 | 44050.8958 | 0 | 6.5995 | 45.7
2020-08-07 22:00 | 44050.9167 | 0 | 6.2028 | 45.7
2020-08-07 22:30 | 44050.9375 | 0 | 5.8817 | 45.7
2020-08-07 23:00 | 44050.9583 | 0 | 5.4248 | 45.7
2020-08-07 23:30 | 44050.9792 | 0 | 4.971 | 45.7
2020-08-08 | 44051 | 0 | 4.686 | 45.7
2020-08-08 00:30 | 44051.0208 | 0 | 4.3476 | 45.7
2020-08-08 01:00 | 44051.0417 | 0 | 4.2096 | 45.7
2020-08-08 01:30 | 44051.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-08 02:00 | 44051.0833 | 0 | 4.0179 | 45.7
2020-08-08 02:30 | 44051.1042 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-08-08 03:00 | 44051.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-08 03:30 | 44051.1458 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-08-08 04:00 | 44051.1667 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-08-08 04:30 | 44051.1875 | 0 | 3.9641 | 45.7
2020-08-08 05:00 | 44051.2083 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-08-08 05:30 | 44051.2292 | 0 | 4.18 | 45.7
2020-08-08 06:00 | 44051.25 | 0 | 4.4276 | 45.7
2020-08-08 06:30 | 44051.2708 | 0 | 4.5782 | 45.7
2020-08-08 07:00 | 44051.2917 | 0 | 4.5279 | 45.7
2020-08-08 07:30 | 44051.3125 | 0 | 4.688 | 45.7
2020-08-08 08:00 | 44051.3333 | 0 | 4.1759 | 45.7
2020-08-08 08:30 | 44051.3542 | 0 | 4.2506 | 45.7
2020-08-08 09:00 | 44051.375 | 0 | 3.6736 | 45.7
2020-08-08 09:30 | 44051.3958 | 0 | 3.359 | 45.7
2020-08-08 10:00 | 44051.4167 | 0 | 3.1843 | 45.7
2020-08-08 10:30 | 44051.4375 | 0 | 3.7815 | 45.7
2020-08-08 11:00 | 44051.4583 | 0 | 2.7263 | 45.7
2020-08-08 11:30 | 44051.4792 | 0 | 2.1635 | 45.7
2020-08-08 12:00 | 44051.5 | 0 | 2.1516 | 45.7
2020-08-08 12:30 | 44051.5208 | 0 | 2.9118 | 45.7
2020-08-08 13:00 | 44051.5417 | 0 | 2.5322 | 45.7
2020-08-08 13:30 | 44051.5625 | 0 | 2.5634 | 45.7
2020-08-08 14:00 | 44051.5833 | 0 | 2.7799 | 45.7
2020-08-08 14:30 | 44051.6042 | 0 | 3.0822 | 45.7
2020-08-08 15:00 | 44051.625 | 0 | 3.3686 | 45.7
2020-08-08 15:30 | 44051.6458 | 0 | 4.0603 | 45.7
2020-08-08 16:00 | 44051.6667 | 0 | 4.8842 | 45.7
2020-08-08 16:30 | 44051.6875 | 0 | 5.7812 | 45.7
2020-08-08 17:00 | 44051.7083 | 0 | 6.7363 | 45.7
2020-08-08 17:30 | 44051.7292 | 0 | 7.4143 | 45.7
2020-08-08 18:00 | 44051.75 | 0 | 7.7791 | 45.7
2020-08-08 18:30 | 44051.7708 | 0 | 7.7884 | 45.7
2020-08-08 19:00 | 44051.7917 | 0 | 7.6208 | 45.7
2020-08-08 19:30 | 44051.8125 | 0 | 7.3474 | 45.7
2020-08-08 20:00 | 44051.8333 | 0 | 7.2232 | 45.7
2020-08-08 20:30 | 44051.8542 | 0 | 6.923 | 45.7
2020-08-08 21:00 | 44051.875 | 0 | 6.5681 | 45.7
2020-08-08 21:30 | 44051.8958 | 0 | 6.2698 | 45.7
2020-08-08 22:00 | 44051.9167 | 0 | 5.9795 | 45.7
2020-08-08 22:30 | 44051.9375 | 0 | 5.8264 | 45.7
2020-08-08 23:00 | 44051.9583 | 0 | 5.4417 | 45.7
2020-08-08 23:30 | 44051.9792 | 0 | 5.049 | 45.7
2020-08-09 | 44052 | 0 | 4.7401 | 45.7
2020-08-09 00:30 | 44052.0208 | 0 | 4.4164 | 45.7
2020-08-09 01:00 | 44052.0417 | 0 | 4.2096 | 45.7
2020-08-09 01:30 | 44052.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-09 02:00 | 44052.0833 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-08-09 02:30 | 44052.1042 | 0 | 3.9528 | 45.7
2020-08-09 03:00 | 44052.125 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-08-09 03:30 | 44052.1458 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-08-09 04:00 | 44052.1667 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-08-09 04:30 | 44052.1875 | 0 | 3.992 | 45.7
2020-08-09 05:00 | 44052.2083 | 0 | 4.0757 | 45.7
2020-08-09 05:30 | 44052.2292 | 0 | 4.329 | 45.7
2020-08-09 06:00 | 44052.25 | 0 | 4.5057 | 45.7
2020-08-09 06:30 | 44052.2708 | 0 | 4.7066 | 45.7
2020-08-09 07:00 | 44052.2917 | 0 | 4.593 | 45.7
2020-08-09 07:30 | 44052.3125 | 0 | 4.2541 | 45.7
2020-08-09 08:00 | 44052.3333 | 0 | 3.9161 | 45.7
2020-08-09 08:30 | 44052.3542 | 0 | 3.5546 | 45.7
2020-08-09 09:00 | 44052.375 | 0 | 3.1929 | 45.7
2020-08-09 09:30 | 44052.3958 | 0 | 2.8083 | 45.7
2020-08-09 10:00 | 44052.4167 | 0 | 2.4384 | 45.7
2020-08-09 10:30 | 44052.4375 | 0 | 2.0452 | 45.7
2020-08-09 11:00 | 44052.4583 | 0 | 1.9801 | 45.7
2020-08-09 11:30 | 44052.4792 | 0 | 1.6973 | 45.7
2020-08-09 12:00 | 44052.5 | 0 | 1.6303 | 45.7
2020-08-09 12:30 | 44052.5208 | 0 | 1.7755 | 45.7
2020-08-09 13:00 | 44052.5417 | 0 | 1.8425 | 45.7
2020-08-09 13:30 | 44052.5625 | 0 | 2.0212 | 45.7
2020-08-09 14:00 | 44052.5833 | 0 | 2.308 | 45.7
2020-08-09 14:30 | 44052.6042 | 0 | 2.7766 | 45.7
2020-08-09 15:00 | 44052.625 | 0 | 3.4231 | 45.7
2020-08-09 15:30 | 44052.6458 | 0 | 4.1658 | 45.7
2020-08-09 16:00 | 44052.6667 | 0 | 5.2153 | 45.7
2020-08-09 16:30 | 44052.6875 | 0 | 6.5774 | 45.7
2020-08-09 17:00 | 44052.7083 | 0 | 7.9986 | 45.7
2020-08-09 17:30 | 44052.7292 | 0 | 9.176 | 45.7
2020-08-09 18:00 | 44052.75 | 0 | 9.8758 | 45.7
2020-08-09 18:30 | 44052.7708 | 0 | 9.8485 | 45.7
2020-08-09 19:00 | 44052.7917 | 0 | 9.5907 | 45.7
2020-08-09 19:30 | 44052.8125 | 0 | 9.2011 | 45.7
2020-08-09 20:00 | 44052.8333 | 0 | 9.0016 | 45.7
2020-08-09 20:30 | 44052.8542 | 0 | 8.5198 | 45.7
2020-08-09 21:00 | 44052.875 | 0 | 8.0407 | 45.7
2020-08-09 21:30 | 44052.8958 | 0 | 7.3798 | 45.7
2020-08-09 22:00 | 44052.9167 | 0 | 6.7125 | 45.7
2020-08-09 22:30 | 44052.9375 | 0 | 6.2933 | 45.7
2020-08-09 23:00 | 44052.9583 | 0 | 5.8883 | 45.7
2020-08-09 23:30 | 44052.9792 | 0 | 5.4211 | 45.7
2020-08-10 | 44053 | 0 | 5.0284 | 45.7
2020-08-10 00:30 | 44053.0208 | 0 | 4.6805 | 45.7
2020-08-10 01:00 | 44053.0417 | 0 | 4.5893 | 45.7
2020-08-10 01:30 | 44053.0625 | 0 | 4.4889 | 45.7
2020-08-10 02:00 | 44053.0833 | 0 | 4.3468 | 45.7
2020-08-10 02:30 | 44053.1042 | 0 | 4.299 | 45.7
2020-08-10 03:00 | 44053.125 | 0 | 4.2823 | 45.7
2020-08-10 03:30 | 44053.1458 | 0 | 4.3493 | 45.7
2020-08-10 04:00 | 44053.1667 | 0 | 4.4722 | 45.7
2020-08-10 04:30 | 44053.1875 | 0 | 4.7532 | 45.7
2020-08-10 05:00 | 44053.2083 | 0 | 5.1304 | 45.7
2020-08-10 05:30 | 44053.2292 | 0 | 5.653 | 45.7
2020-08-10 06:00 | 44053.25 | 0 | 6.3394 | 45.7
2020-08-10 06:30 | 44053.2708 | 0 | 7.1243 | 45.7
2020-08-10 07:00 | 44053.2917 | 0 | 7.1893 | 45.7
2020-08-10 07:30 | 44053.3125 | 0 | 6.5473 | 45.7
2020-08-10 08:00 | 44053.3333 | 0 | 5.3298 | 45.7
2020-08-10 08:30 | 44053.3542 | 0 | 4.1149 | 45.7
2020-08-10 09:00 | 44053.375 | 0 | 4.0711 | 45.7
2020-08-10 09:30 | 44053.3958 | 0 | 5.58 | 45.7
2020-08-10 10:00 | 44053.4167 | 0 | 3.5349 | 45.7
2020-08-10 10:30 | 44053.4375 | 0 | 2.4775 | 45.7
2020-08-10 11:00 | 44053.4583 | 0 | 2.7152 | 45.7
2020-08-10 11:30 | 44053.4792 | 0 | 2.4161 | 45.7
2020-08-10 12:00 | 44053.5 | 0 | 2.3621 | 45.7
2020-08-10 12:30 | 44053.5208 | 0 | 2.3484 | 45.7
2020-08-10 13:00 | 44053.5417 | 0 | 1.7811 | 45.7
2020-08-10 13:30 | 44053.5625 | 0 | 2.0977 | 45.7
2020-08-10 14:00 | 44053.5833 | 0 | 2.1906 | 45.7
2020-08-10 14:30 | 44053.6042 | 0 | 2.5788 | 45.7
2020-08-10 15:00 | 44053.625 | 0 | 3.221 | 45.7
2020-08-10 15:30 | 44053.6458 | 0 | 4.1865 | 45.7
2020-08-10 16:00 | 44053.6667 | 0 | 5.2341 | 45.7
2020-08-10 16:30 | 44053.6875 | 0 | 6.519 | 45.7
2020-08-10 17:00 | 44053.7083 | 0 | 8.1471 | 45.7
2020-08-10 17:30 | 44053.7292 | 0 | 9.6499 | 45.7
2020-08-10 18:00 | 44053.75 | 0 | 10.2936 | 45.7
2020-08-10 18:30 | 44053.7708 | 0 | 10.3566 | 45.7
2020-08-10 19:00 | 44053.7917 | 0 | 10.1276 | 45.7
2020-08-10 19:30 | 44053.8125 | 0 | 9.7778 | 45.7
2020-08-10 20:00 | 44053.8333 | 0 | 9.4655 | 45.7
2020-08-10 20:30 | 44053.8542 | 0 | 8.9162 | 45.7
2020-08-10 21:00 | 44053.875 | 0 | 8.2561 | 45.7
2020-08-10 21:30 | 44053.8958 | 0 | 7.4765 | 45.7
2020-08-10 22:00 | 44053.9167 | 0 | 6.8335 | 45.7
2020-08-10 22:30 | 44053.9375 | 0 | 6.3113 | 45.7
2020-08-10 23:00 | 44053.9583 | 0 | 5.7533 | 45.7
2020-08-10 23:30 | 44053.9792 | 0 | 5.26 | 45.7
2020-08-11 | 44054 | 0 | 4.8685 | 45.7
2020-08-11 00:30 | 44054.0208 | 0 | 4.6247 | 45.7
2020-08-11 01:00 | 44054.0417 | 0 | 4.6005 | 45.7
2020-08-11 01:30 | 44054.0625 | 0 | 4.4217 | 45.7
2020-08-11 02:00 | 44054.0833 | 0 | 4.2552 | 45.7
2020-08-11 02:30 | 44054.1042 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-08-11 03:00 | 44054.125 | 0 | 4.2097 | 45.7
2020-08-11 03:30 | 44054.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-08-11 04:00 | 44054.1667 | 0 | 4.4052 | 45.7
2020-08-11 04:30 | 44054.1875 | 0 | 4.6779 | 45.7
2020-08-11 05:00 | 44054.2083 | 0 | 5.1515 | 45.7
2020-08-11 05:30 | 44054.2292 | 0 | 5.6308 | 45.7
2020-08-11 06:00 | 44054.25 | 0 | 6.3111 | 45.7
2020-08-11 06:30 | 44054.2708 | 0 | 6.8914 | 45.7
2020-08-11 07:00 | 44054.2917 | 0 | 6.9844 | 45.7
2020-08-11 07:30 | 44054.3125 | 0 | 6.1691 | 45.7
2020-08-11 08:00 | 44054.3333 | 0 | 4.9147 | 45.7
2020-08-11 08:30 | 44054.3542 | 0 | 3.7886 | 45.7
2020-08-11 09:00 | 44054.375 | 0 | 3.0769 | 45.7
2020-08-11 09:30 | 44054.3958 | 0 | 2.4267 | 45.7
2020-08-11 10:00 | 44054.4167 | 0 | 1.9688 | 45.7
2020-08-11 10:30 | 44054.4375 | 0 | 1.6915 | 45.7
2020-08-11 11:00 | 44054.4583 | 0 | 1.4689 | 45.7
2020-08-11 11:30 | 44054.4792 | 0 | 1.4404 | 45.7
2020-08-11 12:00 | 44054.5 | 0 | 1.4014 | 45.7
2020-08-11 12:30 | 44054.5208 | 0 | 1.4684 | 45.7
2020-08-11 13:00 | 44054.5417 | 0 | 1.5727 | 45.7
2020-08-11 13:30 | 44054.5625 | 0 | 2.5173 | 45.7
2020-08-11 14:00 | 44054.5833 | 0 | 2.9104 | 45.7
2020-08-11 14:30 | 44054.6042 | 0 | 3.9492 | 45.7
2020-08-11 15:00 | 44054.625 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-08-11 15:30 | 44054.6458 | 0 | 4.6722 | 45.7
2020-08-11 16:00 | 44054.6667 | 0 | 5.52 | 45.7
2020-08-11 16:30 | 44054.6875 | 0 | 6.4057 | 45.7
2020-08-11 17:00 | 44054.7083 | 0 | 7.4002 | 45.7
2020-08-11 17:30 | 44054.7292 | 0 | 8.5328 | 45.7
2020-08-11 18:00 | 44054.75 | 0 | 9.2004 | 45.7
2020-08-11 18:30 | 44054.7708 | 0 | 9.3517 | 45.7
2020-08-11 19:00 | 44054.7917 | 0 | 8.9439 | 45.7
2020-08-11 19:30 | 44054.8125 | 0 | 8.4518 | 45.7
2020-08-11 20:00 | 44054.8333 | 0 | 8.3635 | 45.7
2020-08-11 20:30 | 44054.8542 | 0 | 7.9578 | 45.7
2020-08-11 21:00 | 44054.875 | 0 | 7.502 | 45.7
2020-08-11 21:30 | 44054.8958 | 0 | 6.8459 | 45.7
2020-08-11 22:00 | 44054.9167 | 0 | 6.1655 | 45.7
2020-08-11 22:30 | 44054.9375 | 0 | 5.8624 | 45.7
2020-08-11 23:00 | 44054.9583 | 0 | 5.4156 | 45.7
2020-08-11 23:30 | 44054.9792 | 0 | 4.9985 | 45.7
2020-08-12 | 44055 | 0 | 4.6413 | 45.7
2020-08-12 00:30 | 44055.0208 | 0 | 4.3698 | 45.7
2020-08-12 01:00 | 44055.0417 | 0 | 4.2152 | 45.7
2020-08-12 01:30 | 44055.0625 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-08-12 02:00 | 44055.0833 | 0 | 4.1018 | 45.7
2020-08-12 02:30 | 44055.1042 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-08-12 03:00 | 44055.125 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-08-12 03:30 | 44055.1458 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-08-12 04:00 | 44055.1667 | 0 | 4.1242 | 45.7
2020-08-12 04:30 | 44055.1875 | 0 | 4.3606 | 45.7
2020-08-12 05:00 | 44055.2083 | 0 | 4.8212 | 45.7
2020-08-12 05:30 | 44055.2292 | 0 | 5.2673 | 45.7
2020-08-12 06:00 | 44055.25 | 0 | 5.9215 | 45.7
2020-08-12 06:30 | 44055.2708 | 0 | 6.4764 | 45.7
2020-08-12 07:00 | 44055.2917 | 0 | 6.7372 | 45.7
2020-08-12 07:30 | 44055.3125 | 0 | 7.0045 | 45.7
2020-08-12 08:00 | 44055.3333 | 0 | 5.8395 | 45.7
2020-08-12 08:30 | 44055.3542 | 0 | 4.8775 | 45.7
2020-08-12 09:00 | 44055.375 | 0 | 3.2033 | 45.7
2020-08-12 09:30 | 44055.3958 | 0 | 2.4059 | 45.7
2020-08-12 10:00 | 44055.4167 | 0 | 2.1347 | 45.7
2020-08-12 10:30 | 44055.4375 | 0 | 1.8627 | 45.7
2020-08-12 11:00 | 44055.4583 | 0 | 2.141 | 45.7
2020-08-12 11:30 | 44055.4792 | 0 | 3.2366 | 45.7
2020-08-12 12:00 | 44055.5 | 0 | 2.7181 | 45.7
2020-08-12 12:30 | 44055.5208 | 0 | 2.8104 | 45.7
2020-08-12 13:00 | 44055.5417 | 0 | 3.1868 | 45.7
2020-08-12 13:30 | 44055.5625 | 0 | 2.234 | 45.7
2020-08-12 14:00 | 44055.5833 | 0 | 2.0788 | 45.7
2020-08-12 14:30 | 44055.6042 | 0 | 2.4465 | 45.7
2020-08-12 15:00 | 44055.625 | 0 | 3.0152 | 45.7
2020-08-12 15:30 | 44055.6458 | 0 | 3.762 | 45.7
2020-08-12 16:00 | 44055.6667 | 0 | 4.7889 | 45.7
2020-08-12 16:30 | 44055.6875 | 0 | 5.9104 | 45.7
2020-08-12 17:00 | 44055.7083 | 0 | 7.0879 | 45.7
2020-08-12 17:30 | 44055.7292 | 0 | 8.2285 | 45.7
2020-08-12 18:00 | 44055.75 | 0 | 8.7862 | 45.7
2020-08-12 18:30 | 44055.7708 | 0 | 8.9139 | 45.7
2020-08-12 19:00 | 44055.7917 | 0 | 8.5534 | 45.7
2020-08-12 19:30 | 44055.8125 | 0 | 8.4976 | 45.7
2020-08-12 20:00 | 44055.8333 | 0 | 8.3522 | 45.7
2020-08-12 20:30 | 44055.8542 | 0 | 7.8101 | 45.7
2020-08-12 21:00 | 44055.875 | 0 | 7.3445 | 45.7
2020-08-12 21:30 | 44055.8958 | 0 | 6.7326 | 45.7
2020-08-12 22:00 | 44055.9167 | 0 | 6.199 | 45.7
2020-08-12 22:30 | 44055.9375 | 0 | 5.8746 | 45.7
2020-08-12 23:00 | 44055.9583 | 0 | 5.3709 | 45.7
2020-08-12 23:30 | 44055.9792 | 0 | 4.9513 | 45.7
2020-08-13 | 44056 | 0 | 4.6245 | 45.7
2020-08-13 00:30 | 44056.0208 | 0 | 4.4274 | 45.7
2020-08-13 01:00 | 44056.0417 | 0 | 4.2545 | 45.7
2020-08-13 01:30 | 44056.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-13 02:00 | 44056.0833 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-08-13 02:30 | 44056.1042 | 0 | 4.0478 | 45.7
2020-08-13 03:00 | 44056.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-08-13 03:30 | 44056.1458 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-08-13 04:00 | 44056.1667 | 0 | 4.1782 | 45.7
2020-08-13 04:30 | 44056.1875 | 0 | 4.3997 | 45.7
2020-08-13 05:00 | 44056.2083 | 0 | 4.8153 | 45.7
2020-08-13 05:30 | 44056.2292 | 0 | 5.1851 | 45.7
2020-08-13 06:00 | 44056.25 | 0 | 5.7508 | 45.7
2020-08-13 06:30 | 44056.2708 | 0 | 6.2367 | 45.7
2020-08-13 07:00 | 44056.2917 | 0 | 6.4988 | 45.7
2020-08-13 07:30 | 44056.3125 | 0 | 6.0211 | 45.7
2020-08-13 08:00 | 44056.3333 | 0 | 4.5931 | 45.7
2020-08-13 08:30 | 44056.3542 | 0 | 3.5729 | 45.7
2020-08-13 09:00 | 44056.375 | 0 | 2.6854 | 45.7
2020-08-13 09:30 | 44056.3958 | 0 | 2.2188 | 45.7
2020-08-13 10:00 | 44056.4167 | 0 | 1.859 | 45.7
2020-08-13 10:30 | 44056.4375 | 0 | 1.5539 | 45.7
2020-08-13 11:00 | 44056.4583 | 0 | 1.4348 | 45.7
2020-08-13 11:30 | 44056.4792 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-08-13 12:00 | 44056.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-13 12:30 | 44056.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-13 13:00 | 44056.5417 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-08-13 13:30 | 44056.5625 | 0 | 1.5782 | 45.7
2020-08-13 14:00 | 44056.5833 | 0 | 1.9198 | 45.7
2020-08-13 14:30 | 44056.6042 | 0 | 2.3471 | 45.7
2020-08-13 15:00 | 44056.625 | 0 | 2.9405 | 45.7
2020-08-13 15:30 | 44056.6458 | 0 | 3.6748 | 45.7
2020-08-13 16:00 | 44056.6667 | 0 | 4.5174 | 45.7
2020-08-13 16:30 | 44056.6875 | 0 | 5.4382 | 45.7
2020-08-13 17:00 | 44056.7083 | 0 | 6.3489 | 45.7
2020-08-13 17:30 | 44056.7292 | 0 | 7.2774 | 45.7
2020-08-13 18:00 | 44056.75 | 0 | 7.7423 | 45.7
2020-08-13 18:30 | 44056.7708 | 0 | 7.7941 | 45.7
2020-08-13 19:00 | 44056.7917 | 0 | 7.6526 | 45.7
2020-08-13 19:30 | 44056.8125 | 0 | 7.4479 | 45.7
2020-08-13 20:00 | 44056.8333 | 0 | 7.3704 | 45.7
2020-08-13 20:30 | 44056.8542 | 0 | 7.0739 | 45.7
2020-08-13 21:00 | 44056.875 | 0 | 6.7776 | 45.7
2020-08-13 21:30 | 44056.8958 | 0 | 6.3071 | 45.7
2020-08-13 22:00 | 44056.9167 | 0 | 6.0465 | 45.7
2020-08-13 22:30 | 44056.9375 | 0 | 5.6775 | 45.7
2020-08-13 23:00 | 44056.9583 | 0 | 5.3653 | 45.7
2020-08-13 23:30 | 44056.9792 | 0 | 4.9371 | 45.7
2020-08-14 | 44057 | 0 | 4.619 | 45.7
2020-08-14 00:30 | 44057.0208 | 0 | 4.3206 | 45.7
2020-08-14 01:00 | 44057.0417 | 0 | 4.137 | 45.7
2020-08-14 01:30 | 44057.0625 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-08-14 02:00 | 44057.0833 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-08-14 02:30 | 44057.1042 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-08-14 03:00 | 44057.125 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-08-14 03:30 | 44057.1458 | 0 | 3.8747 | 45.7
2020-08-14 04:00 | 44057.1667 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-14 04:30 | 44057.1875 | 0 | 3.9026 | 45.7
2020-08-14 05:00 | 44057.2083 | 0 | 4.0591 | 45.7
2020-08-14 05:30 | 44057.2292 | 0 | 4.2265 | 45.7
2020-08-14 06:00 | 44057.25 | 0 | 4.4946 | 45.7
2020-08-14 06:30 | 44057.2708 | 0 | 4.7046 | 45.7
2020-08-14 07:00 | 44057.2917 | 0 | 5.0137 | 45.7
2020-08-14 07:30 | 44057.3125 | 0 | 5.1907 | 45.7
2020-08-14 08:00 | 44057.3333 | 0 | 5.3375 | 45.7
2020-08-14 08:30 | 44057.3542 | 0 | 5.2593 | 45.7
2020-08-14 09:00 | 44057.375 | 0 | 5.185 | 45.7
2020-08-14 09:30 | 44057.3958 | 0 | 5.0208 | 45.7
2020-08-14 10:00 | 44057.4167 | 0 | 3.9858 | 45.7
2020-08-14 10:30 | 44057.4375 | 0 | 3.5063 | 45.7
2020-08-14 11:00 | 44057.4583 | 0 | 3.2281 | 45.7
2020-08-14 11:30 | 44057.4792 | 0 | 2.5923 | 45.7
2020-08-14 12:00 | 44057.5 | 0 | 3.0113 | 45.7
2020-08-14 12:30 | 44057.5208 | 0 | 2.9089 | 45.7
2020-08-14 13:00 | 44057.5417 | 0 | 3.0075 | 45.7
2020-08-14 13:30 | 44057.5625 | 0 | 3.0841 | 45.7
2020-08-14 14:00 | 44057.5833 | 0 | 3.4616 | 45.7
2020-08-14 14:30 | 44057.6042 | 0 | 4.2488 | 45.7
2020-08-14 15:00 | 44057.625 | 0 | 4.6269 | 45.7
2020-08-14 15:30 | 44057.6458 | 0 | 4.9908 | 45.7
2020-08-14 16:00 | 44057.6667 | 0 | 5.5816 | 45.7
2020-08-14 16:30 | 44057.6875 | 0 | 6.2633 | 45.7
2020-08-14 17:00 | 44057.7083 | 0 | 6.8699 | 45.7
2020-08-14 17:30 | 44057.7292 | 0 | 7.5361 | 45.7
2020-08-14 18:00 | 44057.75 | 0 | 7.7738 | 45.7
2020-08-14 18:30 | 44057.7708 | 0 | 7.6785 | 45.7
2020-08-14 19:00 | 44057.7917 | 0 | 7.392 | 45.7
2020-08-14 19:30 | 44057.8125 | 0 | 7.166 | 45.7
2020-08-14 20:00 | 44057.8333 | 0 | 7.0327 | 45.7
2020-08-14 20:30 | 44057.8542 | 0 | 6.6291 | 45.7
2020-08-14 21:00 | 44057.875 | 0 | 6.3034 | 45.7
2020-08-14 21:30 | 44057.8958 | 0 | 6.078 | 45.7
2020-08-14 22:00 | 44057.9167 | 0 | 5.8006 | 45.7
2020-08-14 22:30 | 44057.9375 | 0 | 5.5699 | 45.7
2020-08-14 23:00 | 44057.9583 | 0 | 5.2257 | 45.7
2020-08-14 23:30 | 44057.9792 | 0 | 4.8528 | 45.7
2020-08-15 | 44058 | 0 | 4.5315 | 45.7
2020-08-15 00:30 | 44058.0208 | 0 | 4.2288 | 45.7
2020-08-15 01:00 | 44058.0417 | 0 | 4.0887 | 45.7
2020-08-15 01:30 | 44058.0625 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-08-15 02:00 | 44058.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-08-15 02:30 | 44058.1042 | 0 | 3.7406 | 45.7
2020-08-15 03:00 | 44058.125 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-08-15 03:30 | 44058.1458 | 0 | 3.7575 | 45.7
2020-08-15 04:00 | 44058.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-08-15 04:30 | 44058.1875 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-08-15 05:00 | 44058.2083 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-08-15 05:30 | 44058.2292 | 0 | 4.02 | 45.7
2020-08-15 06:00 | 44058.25 | 0 | 4.1893 | 45.7
2020-08-15 06:30 | 44058.2708 | 0 | 4.3438 | 45.7
2020-08-15 07:00 | 44058.2917 | 0 | 4.664 | 45.7
2020-08-15 07:30 | 44058.3125 | 0 | 4.8888 | 45.7
2020-08-15 08:00 | 44058.3333 | 0 | 4.1315 | 45.7
2020-08-15 08:30 | 44058.3542 | 0 | 4.5225 | 45.7
2020-08-15 09:00 | 44058.375 | 0 | 4.5752 | 45.7
2020-08-15 09:30 | 44058.3958 | 0 | 3.5924 | 45.7
2020-08-15 10:00 | 44058.4167 | 0 | 3.4015 | 45.7
2020-08-15 10:30 | 44058.4375 | 0 | 2.8378 | 45.7
2020-08-15 11:00 | 44058.4583 | 0 | 2.2955 | 45.7
2020-08-15 11:30 | 44058.4792 | 0 | 2.3408 | 45.7
2020-08-15 12:00 | 44058.5 | 0 | 2.3698 | 45.7
2020-08-15 12:30 | 44058.5208 | 0 | 5.4992 | 45.7
2020-08-15 13:00 | 44058.5417 | 0 | 3.0866 | 45.7
2020-08-15 13:30 | 44058.5625 | 0 | 1.8482 | 45.7
2020-08-15 14:00 | 44058.5833 | 0 | 2.3146 | 45.7
2020-08-15 14:30 | 44058.6042 | 0 | 4.3446 | 45.7
2020-08-15 15:00 | 44058.625 | 0 | 5.1316 | 45.7
2020-08-15 15:30 | 44058.6458 | 0 | 5.0897 | 45.7
2020-08-15 16:00 | 44058.6667 | 0 | 5.4301 | 45.7
2020-08-15 16:30 | 44058.6875 | 0 | 6.1957 | 45.7
2020-08-15 17:00 | 44058.7083 | 0 | 6.761 | 45.7
2020-08-15 17:30 | 44058.7292 | 0 | 7.369 | 45.7
2020-08-15 18:00 | 44058.75 | 0 | 7.8237 | 45.7
2020-08-15 18:30 | 44058.7708 | 0 | 7.8331 | 45.7
2020-08-15 19:00 | 44058.7917 | 0 | 7.3961 | 45.7
2020-08-15 19:30 | 44058.8125 | 0 | 7.1706 | 45.7
2020-08-15 20:00 | 44058.8333 | 0 | 6.9955 | 45.7
2020-08-15 20:30 | 44058.8542 | 0 | 6.6915 | 45.7
2020-08-15 21:00 | 44058.875 | 0 | 6.3814 | 45.7
2020-08-15 21:30 | 44058.8958 | 0 | 6.0027 | 45.7
2020-08-15 22:00 | 44058.9167 | 0 | 5.784 | 45.7
2020-08-15 22:30 | 44058.9375 | 0 | 5.6483 | 45.7
2020-08-15 23:00 | 44058.9583 | 0 | 5.2889 | 45.7
2020-08-15 23:30 | 44058.9792 | 0 | 4.98 | 45.7
2020-08-16 | 44059 | 0 | 4.6413 | 45.7
2020-08-16 00:30 | 44059.0208 | 0 | 4.4016 | 45.7
2020-08-16 01:00 | 44059.0417 | 0 | 4.2487 | 45.7
2020-08-16 01:30 | 44059.0625 | 0 | 4.1557 | 45.7
2020-08-16 02:00 | 44059.0833 | 0 | 4.0478 | 45.7
2020-08-16 02:30 | 44059.1042 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-08-16 03:00 | 44059.125 | 0 | 3.9697 | 45.7
2020-08-16 03:30 | 44059.1458 | 0 | 3.9069 | 45.7
2020-08-16 04:00 | 44059.1667 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-08-16 04:30 | 44059.1875 | 0 | 4.0088 | 45.7
2020-08-16 05:00 | 44059.2083 | 0 | 4.0702 | 45.7
2020-08-16 05:30 | 44059.2292 | 0 | 4.3103 | 45.7
2020-08-16 06:00 | 44059.25 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-16 06:30 | 44059.2708 | 0 | 4.4497 | 45.7
2020-08-16 07:00 | 44059.2917 | 0 | 4.204 | 45.7
2020-08-16 07:30 | 44059.3125 | 0 | 3.9586 | 45.7
2020-08-16 08:00 | 44059.3333 | 0 | 3.6457 | 45.7
2020-08-16 08:30 | 44059.3542 | 0 | 3.1898 | 45.7
2020-08-16 09:00 | 44059.375 | 0 | 2.864 | 45.7
2020-08-16 09:30 | 44059.3958 | 0 | 2.5095 | 45.7
2020-08-16 10:00 | 44059.4167 | 0 | 2.1326 | 45.7
2020-08-16 10:30 | 44059.4375 | 0 | 1.8424 | 45.7
2020-08-16 11:00 | 44059.4583 | 0 | 1.7754 | 45.7
2020-08-16 11:30 | 44059.4792 | 0 | 1.6757 | 45.7
2020-08-16 12:00 | 44059.5 | 0 | 1.8368 | 45.7
2020-08-16 12:30 | 44059.5208 | 0 | 1.9157 | 45.7
2020-08-16 13:00 | 44059.5417 | 0 | 2.0787 | 45.7
2020-08-16 13:30 | 44059.5625 | 0 | 2.4216 | 45.7
2020-08-16 14:00 | 44059.5833 | 0 | 3.2871 | 45.7
2020-08-16 14:30 | 44059.6042 | 0 | 3.9026 | 45.7
2020-08-16 15:00 | 44059.625 | 0 | 4.0674 | 45.7
2020-08-16 15:30 | 44059.6458 | 0 | 4.2766 | 45.7
2020-08-16 16:00 | 44059.6667 | 0 | 4.9749 | 45.7
2020-08-16 16:30 | 44059.6875 | 0 | 6.1359 | 45.7
2020-08-16 17:00 | 44059.7083 | 0 | 7.3749 | 45.7
2020-08-16 17:30 | 44059.7292 | 0 | 8.4686 | 45.7
2020-08-16 18:00 | 44059.75 | 0 | 9.0113 | 45.7
2020-08-16 18:30 | 44059.7708 | 0 | 9.0559 | 45.7
2020-08-16 19:00 | 44059.7917 | 0 | 8.6778 | 45.7
2020-08-16 19:30 | 44059.8125 | 0 | 8.3636 | 45.7
2020-08-16 20:00 | 44059.8333 | 0 | 8.1229 | 45.7
2020-08-16 20:30 | 44059.8542 | 0 | 7.4603 | 45.7
2020-08-16 21:00 | 44059.875 | 0 | 7.1054 | 45.7
2020-08-16 21:30 | 44059.8958 | 0 | 6.5532 | 45.7
2020-08-16 22:00 | 44059.9167 | 0 | 5.9814 | 45.7
2020-08-16 22:30 | 44059.9375 | 0 | 5.7896 | 45.7
2020-08-16 23:00 | 44059.9583 | 0 | 5.3896 | 45.7
2020-08-16 23:30 | 44059.9792 | 0 | 4.9073 | 45.7
2020-08-17 | 44060 | 0 | 4.5367 | 45.7
2020-08-17 00:30 | 44060.0208 | 0 | 4.3324 | 45.7
2020-08-17 01:00 | 44060.0417 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-08-17 01:30 | 44060.0625 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-08-17 02:00 | 44060.0833 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-08-17 02:30 | 44060.1042 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-08-17 03:00 | 44060.125 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-08-17 03:30 | 44060.1458 | 0 | 4.0032 | 45.7
2020-08-17 04:00 | 44060.1667 | 0 | 4.1018 | 45.7
2020-08-17 04:30 | 44060.1875 | 0 | 4.3626 | 45.7
2020-08-17 05:00 | 44060.2083 | 0 | 4.7551 | 45.7
2020-08-17 05:30 | 44060.2292 | 0 | 5.2182 | 45.7
2020-08-17 06:00 | 44060.25 | 0 | 5.6826 | 45.7
2020-08-17 06:30 | 44060.2708 | 0 | 6.1081 | 45.7
2020-08-17 07:00 | 44060.2917 | 0 | 6.0409 | 45.7
2020-08-17 07:30 | 44060.3125 | 0 | 5.3904 | 45.7
2020-08-17 08:00 | 44060.3333 | 0 | 4.2372 | 45.7
2020-08-17 08:30 | 44060.3542 | 0 | 3.3972 | 45.7
2020-08-17 09:00 | 44060.375 | 0 | 2.6625 | 45.7
2020-08-17 09:30 | 44060.3958 | 0 | 2.0395 | 45.7
2020-08-17 10:00 | 44060.4167 | 0 | 1.669 | 45.7
2020-08-17 10:30 | 44060.4375 | 0 | 1.5223 | 45.7
2020-08-17 11:00 | 44060.4583 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-08-17 11:30 | 44060.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-08-17 12:00 | 44060.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-08-17 12:30 | 44060.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-08-17 13:00 | 44060.5417 | 0 | 1.4014 | 45.7
2020-08-17 13:30 | 44060.5625 | 0 | 1.4628 | 45.7
2020-08-17 14:00 | 44060.5833 | 0 | 1.7384 | 45.7
2020-08-17 14:30 | 44060.6042 | 0 | 2.1127 | 45.7
2020-08-17 15:00 | 44060.625 | 0 | 2.7488 | 45.7
2020-08-17 15:30 | 44060.6458 | 0 | 3.5752 | 45.7
2020-08-17 16:00 | 44060.6667 | 0 | 4.5499 | 45.7
2020-08-17 16:30 | 44060.6875 | 0 | 5.8058 | 45.7
2020-08-17 17:00 | 44060.7083 | 0 | 6.943 | 45.7
2020-08-17 17:30 | 44060.7292 | 0 | 8.2446 | 45.7
2020-08-17 18:00 | 44060.75 | 0 | 9.1288 | 45.7
2020-08-17 18:30 | 44060.7708 | 0 | 9.2094 | 45.7
2020-08-17 19:00 | 44060.7917 | 0 | 8.8872 | 45.7
2020-08-17 19:30 | 44060.8125 | 0 | 8.5626 | 45.7
2020-08-17 20:00 | 44060.8333 | 0 | 8.4639 | 45.7
2020-08-17 20:30 | 44060.8542 | 0 | 7.8726 | 45.7
2020-08-17 21:00 | 44060.875 | 0 | 7.3932 | 45.7
2020-08-17 21:30 | 44060.8958 | 0 | 6.8624 | 45.7
2020-08-17 22:00 | 44060.9167 | 0 | 6.3813 | 45.7
2020-08-17 22:30 | 44060.9375 | 0 | 5.9649 | 45.7
2020-08-17 23:00 | 44060.9583 | 0 | 5.568 | 45.7
2020-08-17 23:30 | 44060.9792 | 0 | 5.0867 | 45.7
2020-08-18 | 44061 | 0 | 4.7678 | 45.7
2020-08-18 00:30 | 44061.0208 | 0 | 4.4398 | 45.7
2020-08-18 01:00 | 44061.0417 | 0 | 4.3213 | 45.7
2020-08-18 01:30 | 44061.0625 | 0 | 4.2152 | 45.7
2020-08-18 02:00 | 44061.0833 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-18 02:30 | 44061.1042 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-08-18 03:00 | 44061.125 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-08-18 03:30 | 44061.1458 | 0 | 4.2377 | 45.7
2020-08-18 04:00 | 44061.1667 | 0 | 4.4108 | 45.7
2020-08-18 04:30 | 44061.1875 | 0 | 4.6491 | 45.7
2020-08-18 05:00 | 44061.2083 | 0 | 5.1209 | 45.7
2020-08-18 05:30 | 44061.2292 | 0 | 5.5549 | 45.7
2020-08-18 06:00 | 44061.25 | 0 | 6.1333 | 45.7
2020-08-18 06:30 | 44061.2708 | 0 | 6.5992 | 45.7
2020-08-18 07:00 | 44061.2917 | 0 | 6.9909 | 45.7
2020-08-18 07:30 | 44061.3125 | 0 | 6.293 | 45.7
2020-08-18 08:00 | 44061.3333 | 0 | 4.5632 | 45.7
2020-08-18 08:30 | 44061.3542 | 0 | 3.4449 | 45.7
2020-08-18 09:00 | 44061.375 | 0 | 2.6912 | 45.7
2020-08-18 09:30 | 44061.3958 | 0 | 2.1158 | 45.7
2020-08-18 10:00 | 44061.4167 | 0 | 1.702 | 45.7
2020-08-18 10:30 | 44061.4375 | 0 | 1.5111 | 45.7
2020-08-18 11:00 | 44061.4583 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-08-18 11:30 | 44061.4792 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-08-18 12:00 | 44061.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-08-18 12:30 | 44061.5208 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-08-18 13:00 | 44061.5417 | 0 | 1.4237 | 45.7
2020-08-18 13:30 | 44061.5625 | 0 | 1.5355 | 45.7
2020-08-18 14:00 | 44061.5833 | 0 | 2.7562 | 45.7
2020-08-18 14:30 | 44061.6042 | 0 | 4.1761 | 45.7
2020-08-18 15:00 | 44061.625 | 0 | 4.4871 | 45.7
2020-08-18 15:30 | 44061.6458 | 0 | 5.2175 | 45.7
2020-08-18 16:00 | 44061.6667 | 0 | 5.0061 | 45.7
2020-08-18 16:30 | 44061.6875 | 0 | 5.7668 | 45.7
2020-08-18 17:00 | 44061.7083 | 0 | 7.0247 | 45.7
2020-08-18 17:30 | 44061.7292 | 0 | 8.2187 | 45.7
2020-08-18 18:00 | 44061.75 | 0 | 8.881 | 45.7
2020-08-18 18:30 | 44061.7708 | 0 | 9.123 | 45.7
2020-08-18 19:00 | 44061.7917 | 0 | 8.823 | 45.7
2020-08-18 19:30 | 44061.8125 | 0 | 8.4417 | 45.7
2020-08-18 20:00 | 44061.8333 | 0 | 8.2864 | 45.7
2020-08-18 20:30 | 44061.8542 | 0 | 7.6505 | 45.7
2020-08-18 21:00 | 44061.875 | 0 | 7.1958 | 45.7
2020-08-18 21:30 | 44061.8958 | 0 | 6.614 | 45.7
2020-08-18 22:00 | 44061.9167 | 0 | 6.0982 | 45.7
2020-08-18 22:30 | 44061.9375 | 0 | 5.7003 | 45.7
2020-08-18 23:00 | 44061.9583 | 0 | 5.2408 | 45.7
2020-08-18 23:30 | 44061.9792 | 0 | 4.7789 | 45.7
2020-08-19 | 44062 | 0 | 4.46 | 45.7
2020-08-19 00:30 | 44062.0208 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-08-19 01:00 | 44062.0417 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-08-19 01:30 | 44062.0625 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-08-19 02:00 | 44062.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-08-19 02:30 | 44062.1042 | 0 | 3.9026 | 45.7
2020-08-19 03:00 | 44062.125 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-08-19 03:30 | 44062.1458 | 0 | 3.9697 | 45.7
2020-08-19 04:00 | 44062.1667 | 0 | 4.0814 | 45.7
2020-08-19 04:30 | 44062.1875 | 0 | 4.2712 | 45.7
2020-08-19 05:00 | 44062.2083 | 0 | 4.6882 | 45.7
2020-08-19 05:30 | 44062.2292 | 0 | 5.0476 | 45.7
2020-08-19 06:00 | 44062.25 | 0 | 5.4929 | 45.7
2020-08-19 06:30 | 44062.2708 | 0 | 5.8177 | 45.7
2020-08-19 07:00 | 44062.2917 | 0 | 5.9851 | 45.7
2020-08-19 07:30 | 44062.3125 | 0 | 5.176 | 45.7
2020-08-19 08:00 | 44062.3333 | 0 | 3.8665 | 45.7
2020-08-19 08:30 | 44062.3542 | 0 | 3.0149 | 45.7
2020-08-19 09:00 | 44062.375 | 0 | 2.7833 | 45.7
2020-08-19 09:30 | 44062.3958 | 0 | 2.8922 | 45.7
2020-08-19 10:00 | 44062.4167 | 0 | 2.4059 | 45.7
2020-08-19 10:30 | 44062.4375 | 0 | 1.3845 | 45.7
2020-08-19 11:00 | 44062.4583 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-08-19 11:30 | 44062.4792 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-08-19 12:00 | 44062.5 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-08-19 12:30 | 44062.5208 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-08-19 13:00 | 44062.5417 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-08-19 13:30 | 44062.5625 | 0 | 1.3959 | 45.7
2020-08-19 14:00 | 44062.5833 | 0 | 1.6603 | 45.7
2020-08-19 14:30 | 44062.6042 | 0 | 2.0558 | 45.7
2020-08-19 15:00 | 44062.625 | 0 | 2.6625 | 45.7
2020-08-19 15:30 | 44062.6458 | 0 | 3.5349 | 45.7
2020-08-19 16:00 | 44062.6667 | 0 | 4.4379 | 45.7
2020-08-19 16:30 | 44062.6875 | 0 | 5.5295 | 45.7
2020-08-19 17:00 | 44062.7083 | 0 | 6.6104 | 45.7
2020-08-19 17:30 | 44062.7292 | 0 | 7.6502 | 45.7
2020-08-19 18:00 | 44062.75 | 0 | 8.2874 | 45.7
2020-08-19 18:30 | 44062.7708 | 0 | 8.4126 | 45.7
2020-08-19 19:00 | 44062.7917 | 0 | 8.1144 | 45.7
2020-08-19 19:30 | 44062.8125 | 0 | 7.7941 | 45.7
2020-08-19 20:00 | 44062.8333 | 0 | 7.6953 | 45.7
2020-08-19 20:30 | 44062.8542 | 0 | 7.2809 | 45.7
2020-08-19 21:00 | 44062.875 | 0 | 6.9699 | 45.7
2020-08-19 21:30 | 44062.8958 | 0 | 6.3981 | 45.7
2020-08-19 22:00 | 44062.9167 | 0 | 5.9304 | 45.7
2020-08-19 22:30 | 44062.9375 | 0 | 5.6258 | 45.7
2020-08-19 23:00 | 44062.9583 | 0 | 5.2235 | 45.7
2020-08-19 23:30 | 44062.9792 | 0 | 4.8348 | 45.7
2020-08-20 | 44063 | 0 | 4.5037 | 45.7
2020-08-20 00:30 | 44063.0208 | 0 | 4.3705 | 45.7
2020-08-20 01:00 | 44063.0417 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-08-20 01:30 | 44063.0625 | 0 | 4.1669 | 45.7
2020-08-20 02:00 | 44063.0833 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-08-20 02:30 | 44063.1042 | 0 | 4.0756 | 45.7
2020-08-20 03:00 | 44063.125 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-08-20 03:30 | 44063.1458 | 0 | 4.0925 | 45.7
2020-08-20 04:00 | 44063.1667 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-08-20 04:30 | 44063.1875 | 0 | 4.4276 | 45.7
2020-08-20 05:00 | 44063.2083 | 0 | 4.8566 | 45.7
2020-08-20 05:30 | 44063.2292 | 0 | 5.2074 | 45.7
2020-08-20 06:00 | 44063.25 | 0 | 5.7435 | 45.7
2020-08-20 06:30 | 44063.2708 | 0 | 6.3789 | 45.7
2020-08-20 07:00 | 44063.2917 | 0 | 6.2935 | 45.7
2020-08-20 07:30 | 44063.3125 | 0 | 5.288 | 45.7
2020-08-20 08:00 | 44063.3333 | 0 | 4.2077 | 45.7
2020-08-20 08:30 | 44063.3542 | 0 | 3.2721 | 45.7
2020-08-20 09:00 | 44063.375 | 0 | 2.7244 | 45.7
2020-08-20 09:30 | 44063.3958 | 0 | 2.2156 | 45.7
2020-08-20 10:00 | 44063.4167 | 0 | 1.7976 | 45.7
2020-08-20 10:30 | 44063.4375 | 0 | 1.5487 | 45.7
2020-08-20 11:00 | 44063.4583 | 0 | 1.3734 | 45.7
2020-08-20 11:30 | 44063.4792 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-08-20 12:00 | 44063.5 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-08-20 12:30 | 44063.5208 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-08-20 13:00 | 44063.5417 | 0 | 1.3791 | 45.7
2020-08-20 13:30 | 44063.5625 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-08-20 14:00 | 44063.5833 | 0 | 1.6974 | 45.7
2020-08-20 14:30 | 44063.6042 | 0 | 2.1592 | 45.7
2020-08-20 15:00 | 44063.625 | 0 | 2.704 | 45.7
2020-08-20 15:30 | 44063.6458 | 0 | 3.5267 | 45.7
2020-08-20 16:00 | 44063.6667 | 0 | 4.5811 | 45.7
2020-08-20 16:30 | 44063.6875 | 0 | 5.6302 | 45.7
2020-08-20 17:00 | 44063.7083 | 0 | 6.7276 | 45.7
2020-08-20 17:30 | 44063.7292 | 0 | 7.7416 | 45.7
2020-08-20 18:00 | 44063.75 | 0 | 8.4172 | 45.7
2020-08-20 18:30 | 44063.7708 | 0 | 8.503 | 45.7
2020-08-20 19:00 | 44063.7917 | 0 | 8.3133 | 45.7
2020-08-20 19:30 | 44063.8125 | 0 | 8.2705 | 45.7
2020-08-20 20:00 | 44063.8333 | 0 | 8.0457 | 45.7
2020-08-20 20:30 | 44063.8542 | 0 | 7.686 | 45.7
2020-08-20 21:00 | 44063.875 | 0 | 7.2681 | 45.7
2020-08-20 21:30 | 44063.8958 | 0 | 6.6629 | 45.7
2020-08-20 22:00 | 44063.9167 | 0 | 6.1432 | 45.7
2020-08-20 22:30 | 44063.9375 | 0 | 5.8449 | 45.7
2020-08-20 23:00 | 44063.9583 | 0 | 5.3526 | 45.7
2020-08-20 23:30 | 44063.9792 | 0 | 4.98 | 45.7
2020-08-21 | 44064 | 0 | 4.7121 | 45.7
2020-08-21 00:30 | 44064.0208 | 0 | 4.4557 | 45.7
2020-08-21 01:00 | 44064.0417 | 0 | 4.2655 | 45.7
2020-08-21 01:30 | 44064.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-08-21 02:00 | 44064.0833 | 0 | 4.1018 | 45.7
2020-08-21 02:30 | 44064.1042 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-08-21 03:00 | 44064.125 | 0 | 4.1149 | 45.7
2020-08-21 03:30 | 44064.1458 | 0 | 4.1707 | 45.7
2020-08-21 04:00 | 44064.1667 | 0 | 4.2321 | 45.7
2020-08-21 04:30 | 44064.1875 | 0 | 4.4722 | 45.7
2020-08-21 05:00 | 44064.2083 | 0 | 4.9241 | 45.7
2020-08-21 05:30 | 44064.2292 | 0 | 5.3005 | 45.7
2020-08-21 06:00 | 44064.25 | 0 | 5.8866 | 45.7
2020-08-21 06:30 | 44064.2708 | 0 | 6.2535 | 45.7
2020-08-21 07:00 | 44064.2917 | 0 | 6.0055 | 45.7
2020-08-21 07:30 | 44064.3125 | 0 | 5.3684 | 45.7
2020-08-21 08:00 | 44064.3333 | 0 | 4.3528 | 45.7
2020-08-21 08:30 | 44064.3542 | 0 | 3.2807 | 45.7
2020-08-21 09:00 | 44064.375 | 0 | 2.6647 | 45.7
2020-08-21 09:30 | 44064.3958 | 0 | 2.0563 | 45.7
2020-08-21 10:00 | 44064.4167 | 0 | 1.6092 | 45.7
2020-08-21 10:30 | 44064.4375 | 0 | 1.4013 | 45.7
2020-08-21 11:00 | 44064.4583 | 0 | 1.3455 | 45.7
2020-08-21 11:30 | 44064.4792 | 0 | 1.612 | 45.7
2020-08-21 12:00 | 44064.5 | 0 | 2.2104 | 45.7
2020-08-21 12:30 | 44064.5208 | 0 | 1.5226 | 45.7
2020-08-21 13:00 | 44064.5417 | 0 | 1.5615 | 45.7
2020-08-21 13:30 | 44064.5625 | 0 | 1.5554 | 45.7
2020-08-21 14:00 | 44064.5833 | 0 | 2.1561 | 45.7
2020-08-21 14:30 | 44064.6042 | 0 | 2.5168 | 45.7
2020-08-21 15:00 | 44064.625 | 0 | 3.4161 | 45.7
2020-08-21 15:30 | 44064.6458 | 0 | 3.6752 | 45.7
2020-08-21 16:00 | 44064.6667 | 0 | 4.1884 | 45.7
2020-08-21 16:30 | 44064.6875 | 0 | 5.1834 | 45.7
2020-08-21 17:00 | 44064.7083 | 0 | 6.3544 | 45.7
2020-08-21 17:30 | 44064.7292 | 0 | 7.4245 | 45.7
2020-08-21 18:00 | 44064.75 | 0 | 8.0286 | 45.7
2020-08-21 18:30 | 44064.7708 | 0 | 8.0787 | 45.7
2020-08-21 19:00 | 44064.7917 | 0 | 7.928 | 45.7
2020-08-21 19:30 | 44064.8125 | 0 | 7.742 | 45.7
2020-08-21 20:00 | 44064.8333 | 0 | 7.714 | 45.7
2020-08-21 20:30 | 44064.8542 | 0 | 7.3893 | 45.7
2020-08-21 21:00 | 44064.875 | 0 | 7.124 | 45.7
2020-08-21 21:30 | 44064.8958 | 0 | 6.7234 | 45.7
2020-08-21 22:00 | 44064.9167 | 0 | 6.4373 | 45.7
2020-08-21 22:30 | 44064.9375 | 0 | 6.2921 | 45.7
2020-08-21 23:00 | 44064.9583 | 0 | 5.8174 | 45.7
2020-08-21 23:30 | 44064.9792 | 0 | 5.296 | 45.7
2020-08-22 | 44065 | 0 | 4.9745 | 45.7
2020-08-22 00:30 | 44065.0208 | 0 | 4.7008 | 45.7
2020-08-22 01:00 | 44065.0417 | 0 | 4.5391 | 45.7
2020-08-22 01:30 | 44065.0625 | 0 | 4.4216 | 45.7
2020-08-22 02:00 | 44065.0833 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-08-22 02:30 | 44065.1042 | 0 | 4.3214 | 45.7
2020-08-22 03:00 | 44065.125 | 0 | 4.1594 | 45.7
2020-08-22 03:30 | 44065.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-08-22 04:00 | 44065.1667 | 0 | 4.2544 | 45.7
2020-08-22 04:30 | 44065.1875 | 0 | 4.3661 | 45.7
2020-08-22 05:00 | 44065.2083 | 0 | 4.5169 | 45.7
2020-08-22 05:30 | 44065.2292 | 0 | 4.7416 | 45.7
2020-08-22 06:00 | 44065.25 | 0 | 5.0694 | 45.7
2020-08-22 06:30 | 44065.2708 | 0 | 5.0899 | 45.7
2020-08-22 07:00 | 44065.2917 | 0 | 5.4905 | 45.7
2020-08-22 07:30 | 44065.3125 | 0 | 5.6248 | 45.7
2020-08-22 08:00 | 44065.3333 | 0 | 4.2721 | 45.7
2020-08-22 08:30 | 44065.3542 | 0 | 4.441 | 45.7
2020-08-22 09:00 | 44065.375 | 0 | 4.6034 | 45.7
2020-08-22 09:30 | 44065.3958 | 0 | 4.1444 | 45.7
2020-08-22 10:00 | 44065.4167 | 0 | 4.2451 | 45.7
2020-08-22 10:30 | 44065.4375 | 0 | 3.5149 | 45.7
2020-08-22 11:00 | 44065.4583 | 0 | 2.2947 | 45.7
2020-08-22 11:30 | 44065.4792 | 0 | 2.3079 | 45.7
2020-08-22 12:00 | 44065.5 | 0 | 1.7401 | 45.7
2020-08-22 12:30 | 44065.5208 | 0 | 1.5856 | 45.7
2020-08-22 13:00 | 44065.5417 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-08-22 13:30 | 44065.5625 | 0 | 1.7979 | 45.7
2020-08-22 14:00 | 44065.5833 | 0 | 2.0906 | 45.7
2020-08-22 14:30 | 44065.6042 | 0 | 2.5889 | 45.7
2020-08-22 15:00 | 44065.625 | 0 | 3.097 | 45.7
2020-08-22 15:30 | 44065.6458 | 0 | 3.8599 | 45.7
2020-08-22 16:00 | 44065.6667 | 0 | 4.7578 | 45.7
2020-08-22 16:30 | 44065.6875 | 0 | 5.7987 | 45.7
2020-08-22 17:00 | 44065.7083 | 0 | 6.749 | 45.7
2020-08-22 17:30 | 44065.7292 | 0 | 7.697 | 45.7
2020-08-22 18:00 | 44065.75 | 0 | 8.1832 | 45.7
2020-08-22 18:30 | 44065.7708 | 0 | 8.2909 | 45.7
2020-08-22 19:00 | 44065.7917 | 0 | 7.9225 | 45.7
2020-08-22 19:30 | 44065.8125 | 0 | 7.8891 | 45.7
2020-08-22 20:00 | 44065.8333 | 0 | 7.8052 | 45.7
2020-08-22 20:30 | 44065.8542 | 0 | 7.4385 | 45.7
2020-08-22 21:00 | 44065.875 | 0 | 7.057 | 45.7
2020-08-22 21:30 | 44065.8958 | 0 | 6.662 | 45.7
2020-08-22 22:00 | 44065.9167 | 0 | 6.3591 | 45.7
2020-08-22 22:30 | 44065.9375 | 0 | 6.1171 | 45.7
2020-08-22 23:00 | 44065.9583 | 0 | 5.6495 | 45.7
2020-08-22 23:30 | 44065.9792 | 0 | 5.2268 | 45.7
2020-08-23 | 44066 | 0 | 4.9465 | 45.7
2020-08-23 00:30 | 44066.0208 | 0 | 4.5911 | 45.7
2020-08-23 01:00 | 44066.0417 | 0 | 4.3566 | 45.7
2020-08-23 01:30 | 44066.0625 | 0 | 4.2543 | 45.7
2020-08-23 02:00 | 44066.0833 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-08-23 02:30 | 44066.1042 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-08-23 03:00 | 44066.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-23 03:30 | 44066.1458 | 0 | 4.1558 | 45.7
2020-08-23 04:00 | 44066.1667 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-08-23 04:30 | 44066.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-08-23 05:00 | 44066.2083 | 0 | 4.3159 | 45.7
2020-08-23 05:30 | 44066.2292 | 0 | 4.5616 | 45.7
2020-08-23 06:00 | 44066.25 | 0 | 4.7365 | 45.7
2020-08-23 06:30 | 44066.2708 | 0 | 4.8628 | 45.7
2020-08-23 07:00 | 44066.2917 | 0 | 4.5092 | 45.7
2020-08-23 07:30 | 44066.3125 | 0 | 4.2151 | 45.7
2020-08-23 08:00 | 44066.3333 | 0 | 3.8867 | 45.7
2020-08-23 08:30 | 44066.3542 | 0 | 3.4652 | 45.7
2020-08-23 09:00 | 44066.375 | 0 | 3.0603 | 45.7
2020-08-23 09:30 | 44066.3958 | 0 | 2.5755 | 45.7
2020-08-23 10:00 | 44066.4167 | 0 | 2.2413 | 45.7
2020-08-23 10:30 | 44066.4375 | 0 | 1.9465 | 45.7
2020-08-23 11:00 | 44066.4583 | 0 | 1.753 | 45.7
2020-08-23 11:30 | 44066.4792 | 0 | 1.6379 | 45.7
2020-08-23 12:00 | 44066.5 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-08-23 12:30 | 44066.5208 | 0 | 1.541 | 45.7
2020-08-23 13:00 | 44066.5417 | 0 | 1.5987 | 45.7
2020-08-23 13:30 | 44066.5625 | 0 | 1.7308 | 45.7
2020-08-23 14:00 | 44066.5833 | 0 | 1.9897 | 45.7
2020-08-23 14:30 | 44066.6042 | 0 | 2.4751 | 45.7
2020-08-23 15:00 | 44066.625 | 0 | 3.2435 | 45.7
2020-08-23 15:30 | 44066.6458 | 0 | 3.9772 | 45.7
2020-08-23 16:00 | 44066.6667 | 0 | 5.0235 | 45.7
2020-08-23 16:30 | 44066.6875 | 0 | 6.3384 | 45.7
2020-08-23 17:00 | 44066.7083 | 0 | 7.7382 | 45.7
2020-08-23 17:30 | 44066.7292 | 0 | 8.9117 | 45.7
2020-08-23 18:00 | 44066.75 | 0 | 9.9313 | 45.7
2020-08-23 18:30 | 44066.7708 | 0 | 9.9156 | 45.7
2020-08-23 19:00 | 44066.7917 | 0 | 9.4402 | 45.7
2020-08-23 19:30 | 44066.8125 | 0 | 9.106 | 45.7
2020-08-23 20:00 | 44066.8333 | 0 | 8.8734 | 45.7
2020-08-23 20:30 | 44066.8542 | 0 | 8.3578 | 45.7
2020-08-23 21:00 | 44066.875 | 0 | 7.8219 | 45.7
2020-08-23 21:30 | 44066.8958 | 0 | 7.1654 | 45.7
2020-08-23 22:00 | 44066.9167 | 0 | 6.5702 | 45.7
2020-08-23 22:30 | 44066.9375 | 0 | 6.2641 | 45.7
2020-08-23 23:00 | 44066.9583 | 0 | 5.7114 | 45.7
2020-08-23 23:30 | 44066.9792 | 0 | 5.3237 | 45.7
2020-08-24 | 44067 | 0 | 4.9689 | 45.7
2020-08-24 00:30 | 44067.0208 | 0 | 4.7083 | 45.7
2020-08-24 01:00 | 44067.0417 | 0 | 4.532 | 45.7
2020-08-24 01:30 | 44067.0625 | 0 | 4.4387 | 45.7
2020-08-24 02:00 | 44067.0833 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-08-24 02:30 | 44067.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2020-08-24 03:00 | 44067.125 | 0 | 4.3047 | 45.7
2020-08-24 03:30 | 44067.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2020-08-24 04:00 | 44067.1667 | 0 | 4.489 | 45.7
2020-08-24 04:30 | 44067.1875 | 0 | 4.7421 | 45.7
2020-08-24 05:00 | 44067.2083 | 0 | 5.129 | 45.7
2020-08-24 05:30 | 44067.2292 | 0 | 5.5711 | 45.7
2020-08-24 06:00 | 44067.25 | 0 | 6.2478 | 45.7
2020-08-24 06:30 | 44067.2708 | 0 | 6.6273 | 45.7
2020-08-24 07:00 | 44067.2917 | 0 | 6.4204 | 45.7
2020-08-24 07:30 | 44067.3125 | 0 | 5.6718 | 45.7
2020-08-24 08:00 | 44067.3333 | 0 | 4.4355 | 45.7
2020-08-24 08:30 | 44067.3542 | 0 | 3.2012 | 45.7
2020-08-24 09:00 | 44067.375 | 0 | 2.4932 | 45.7
2020-08-24 09:30 | 44067.3958 | 0 | 2.0395 | 45.7
2020-08-24 10:00 | 44067.4167 | 0 | 1.6592 | 45.7
2020-08-24 10:30 | 44067.4375 | 0 | 1.3882 | 45.7
2020-08-24 11:00 | 44067.4583 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-08-24 11:30 | 44067.4792 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-08-24 12:00 | 44067.5 | 0 | 1.2506 | 45.7
2020-08-24 12:30 | 44067.5208 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-08-24 13:00 | 44067.5417 | 0 | 1.3345 | 45.7
2020-08-24 13:30 | 44067.5625 | 0 | 1.4127 | 45.7
2020-08-24 14:00 | 44067.5833 | 0 | 1.6546 | 45.7
2020-08-24 14:30 | 44067.6042 | 0 | 2.0833 | 45.7
2020-08-24 15:00 | 44067.625 | 0 | 2.704 | 45.7
2020-08-24 15:30 | 44067.6458 | 0 | 3.6328 | 45.7
2020-08-24 16:00 | 44067.6667 | 0 | 4.675 | 45.7
2020-08-24 16:30 | 44067.6875 | 0 | 5.9162 | 45.7
2020-08-24 17:00 | 44067.7083 | 0 | 7.3341 | 45.7
2020-08-24 17:30 | 44067.7292 | 0 | 8.6488 | 45.7
2020-08-24 18:00 | 44067.75 | 0 | 9.7163 | 45.7
2020-08-24 18:30 | 44067.7708 | 0 | 10.072 | 45.7
2020-08-24 19:00 | 44067.7917 | 0 | 9.7815 | 45.7
2020-08-24 19:30 | 44067.8125 | 0 | 9.4072 | 45.7
2020-08-24 20:00 | 44067.8333 | 0 | 9.1134 | 45.7
2020-08-24 20:30 | 44067.8542 | 0 | 8.667 | 45.7
2020-08-24 21:00 | 44067.875 | 0 | 8.116 | 45.7
2020-08-24 21:30 | 44067.8958 | 0 | 7.5234 | 45.7
2020-08-24 22:00 | 44067.9167 | 0 | 6.8207 | 45.7
2020-08-24 22:30 | 44067.9375 | 0 | 6.4132 | 45.7
2020-08-24 23:00 | 44067.9583 | 0 | 5.8652 | 45.7
2020-08-24 23:30 | 44067.9792 | 0 | 5.4191 | 45.7
2020-08-25 | 44068 | 0 | 4.9913 | 45.7
2020-08-25 00:30 | 44068.0208 | 0 | 4.6915 | 45.7
2020-08-25 01:00 | 44068.0417 | 0 | 4.5051 | 45.7
2020-08-25 01:30 | 44068.0625 | 0 | 4.4108 | 45.7
2020-08-25 02:00 | 44068.0833 | 0 | 4.3827 | 45.7
2020-08-25 02:30 | 44068.1042 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-08-25 03:00 | 44068.125 | 0 | 4.327 | 45.7
2020-08-25 03:30 | 44068.1458 | 0 | 4.4387 | 45.7
2020-08-25 04:00 | 44068.1667 | 0 | 4.6044 | 45.7
2020-08-25 04:30 | 44068.1875 | 0 | 4.8833 | 45.7
2020-08-25 05:00 | 44068.2083 | 0 | 5.4186 | 45.7
2020-08-25 05:30 | 44068.2292 | 0 | 5.9854 | 45.7
2020-08-25 06:00 | 44068.25 | 0 | 6.7523 | 45.7
2020-08-25 06:30 | 44068.2708 | 0 | 7.2135 | 45.7
2020-08-25 07:00 | 44068.2917 | 0 | 7.1817 | 45.7
2020-08-25 07:30 | 44068.3125 | 0 | 6.3313 | 45.7
2020-08-25 08:00 | 44068.3333 | 0 | 4.9149 | 45.7
2020-08-25 08:30 | 44068.3542 | 0 | 3.7558 | 45.7
2020-08-25 09:00 | 44068.375 | 0 | 2.8519 | 45.7
2020-08-25 09:30 | 44068.3958 | 0 | 2.2147 | 45.7
2020-08-25 10:00 | 44068.4167 | 0 | 1.8261 | 45.7
2020-08-25 10:30 | 44068.4375 | 0 | 1.6342 | 45.7
2020-08-25 11:00 | 44068.4583 | 0 | 1.837 | 45.7
2020-08-25 11:30 | 44068.4792 | 0 | 2.0681 | 45.7
2020-08-25 12:00 | 44068.5 | 0 | 2.0618 | 45.7
2020-08-25 12:30 | 44068.5208 | 0 | 1.7584 | 45.7
2020-08-25 13:00 | 44068.5417 | 0 | 2.1389 | 45.7
2020-08-25 13:30 | 44068.5625 | 0 | 2.9072 | 45.7
2020-08-25 14:00 | 44068.5833 | 0 | 2.9479 | 45.7
2020-08-25 14:30 | 44068.6042 | 0 | 3.2481 | 45.7
2020-08-25 15:00 | 44068.625 | 0 | 3.2941 | 45.7
2020-08-25 15:30 | 44068.6458 | 0 | 3.7402 | 45.7
2020-08-25 16:00 | 44068.6667 | 0 | 4.7034 | 45.7
2020-08-25 16:30 | 44068.6875 | 0 | 5.8717 | 45.7
2020-08-25 17:00 | 44068.7083 | 0 | 7.1705 | 45.7
2020-08-25 17:30 | 44068.7292 | 0 | 8.4468 | 45.7
2020-08-25 18:00 | 44068.75 | 0 | 9.4189 | 45.7
2020-08-25 18:30 | 44068.7708 | 0 | 9.6924 | 45.7
2020-08-25 19:00 | 44068.7917 | 0 | 9.5695 | 45.7
2020-08-25 19:30 | 44068.8125 | 0 | 9.4244 | 45.7
2020-08-25 20:00 | 44068.8333 | 0 | 9.2957 | 45.7
2020-08-25 20:30 | 44068.8542 | 0 | 8.7158 | 45.7
2020-08-25 21:00 | 44068.875 | 0 | 7.9648 | 45.7
2020-08-25 21:30 | 44068.8958 | 0 | 7.3111 | 45.7
2020-08-25 22:00 | 44068.9167 | 0 | 6.7307 | 45.7
2020-08-25 22:30 | 44068.9375 | 0 | 6.3088 | 45.7
2020-08-25 23:00 | 44068.9583 | 0 | 5.7748 | 45.7
2020-08-25 23:30 | 44068.9792 | 0 | 5.2969 | 45.7
2020-08-26 | 44069 | 0 | 4.9577 | 45.7
2020-08-26 00:30 | 44069.0208 | 0 | 4.7009 | 45.7
2020-08-26 01:00 | 44069.0417 | 0 | 4.5031 | 45.7
2020-08-26 01:30 | 44069.0625 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-08-26 02:00 | 44069.0833 | 0 | 4.3772 | 45.7
2020-08-26 02:30 | 44069.1042 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-08-26 03:00 | 44069.125 | 0 | 4.2991 | 45.7
2020-08-26 03:30 | 44069.1458 | 0 | 4.3661 | 45.7
2020-08-26 04:00 | 44069.1667 | 0 | 4.4778 | 45.7
2020-08-26 04:30 | 44069.1875 | 0 | 4.7565 | 45.7
2020-08-26 05:00 | 44069.2083 | 0 | 5.2856 | 45.7
2020-08-26 05:30 | 44069.2292 | 0 | 5.7054 | 45.7
2020-08-26 06:00 | 44069.25 | 0 | 6.3976 | 45.7
2020-08-26 06:30 | 44069.2708 | 0 | 6.7836 | 45.7
2020-08-26 07:00 | 44069.2917 | 0 | 6.6121 | 45.7
2020-08-26 07:30 | 44069.3125 | 0 | 5.7533 | 45.7
2020-08-26 08:00 | 44069.3333 | 0 | 4.5427 | 45.7
2020-08-26 08:30 | 44069.3542 | 0 | 3.2728 | 45.7
2020-08-26 09:00 | 44069.375 | 0 | 2.6128 | 45.7
2020-08-26 09:30 | 44069.3958 | 0 | 2.0956 | 45.7
2020-08-26 10:00 | 44069.4167 | 0 | 1.705 | 45.7
2020-08-26 10:30 | 44069.4375 | 0 | 1.5223 | 45.7
2020-08-26 11:00 | 44069.4583 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-08-26 11:30 | 44069.4792 | 0 | 1.4294 | 45.7
2020-08-26 12:00 | 44069.5 | 0 | 1.3622 | 45.7
2020-08-26 12:30 | 44069.5208 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-08-26 13:00 | 44069.5417 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-08-26 13:30 | 44069.5625 | 0 | 1.4629 | 45.7
2020-08-26 14:00 | 44069.5833 | 0 | 1.6658 | 45.7
2020-08-26 14:30 | 44069.6042 | 0 | 2.1047 | 45.7
2020-08-26 15:00 | 44069.625 | 0 | 2.675 | 45.7
2020-08-26 15:30 | 44069.6458 | 0 | 3.6226 | 45.7
2020-08-26 16:00 | 44069.6667 | 0 | 4.6256 | 45.7
2020-08-26 16:30 | 44069.6875 | 0 | 5.8351 | 45.7
2020-08-26 17:00 | 44069.7083 | 0 | 7.1445 | 45.7
2020-08-26 17:30 | 44069.7292 | 0 | 8.2749 | 45.7
2020-08-26 18:00 | 44069.75 | 0 | 9.271 | 45.7
2020-08-26 18:30 | 44069.7708 | 0 | 9.5584 | 45.7
2020-08-26 19:00 | 44069.7917 | 0 | 9.1041 | 45.7
2020-08-26 19:30 | 44069.8125 | 0 | 8.8716 | 45.7
2020-08-26 20:00 | 44069.8333 | 0 | 8.8351 | 45.7
2020-08-26 20:30 | 44069.8542 | 0 | 8.2741 | 45.7
2020-08-26 21:00 | 44069.875 | 0 | 7.7146 | 45.7
2020-08-26 21:30 | 44069.8958 | 0 | 7.1768 | 45.7
2020-08-26 22:00 | 44069.9167 | 0 | 6.5313 | 45.7
2020-08-26 22:30 | 44069.9375 | 0 | 6.1464 | 45.7
2020-08-26 23:00 | 44069.9583 | 0 | 5.6835 | 45.7
2020-08-26 23:30 | 44069.9792 | 0 | 5.2194 | 45.7
2020-08-27 | 44070 | 0 | 4.8349 | 45.7
2020-08-27 00:30 | 44070.0208 | 0 | 4.5819 | 45.7
2020-08-27 01:00 | 44070.0417 | 0 | 4.4059 | 45.7
2020-08-27 01:30 | 44070.0625 | 0 | 4.2208 | 45.7
2020-08-27 02:00 | 44070.0833 | 0 | 4.1576 | 45.7
2020-08-27 02:30 | 44070.1042 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-08-27 03:00 | 44070.125 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-08-27 03:30 | 44070.1458 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-08-27 04:00 | 44070.1667 | 0 | 4.3493 | 45.7
2020-08-27 04:30 | 44070.1875 | 0 | 4.5672 | 45.7
2020-08-27 05:00 | 44070.2083 | 0 | 5.1324 | 45.7
2020-08-27 05:30 | 44070.2292 | 0 | 5.5113 | 45.7
2020-08-27 06:00 | 44070.25 | 0 | 6.002 | 45.7
2020-08-27 06:30 | 44070.2708 | 0 | 6.4389 | 45.7
2020-08-27 07:00 | 44070.2917 | 0 | 6.1306 | 45.7
2020-08-27 07:30 | 44070.3125 | 0 | 5.3212 | 45.7
2020-08-27 08:00 | 44070.3333 | 0 | 4.0609 | 45.7
2020-08-27 08:30 | 44070.3542 | 0 | 3.3539 | 45.7
2020-08-27 09:00 | 44070.375 | 0 | 2.6138 | 45.7
2020-08-27 09:30 | 44070.3958 | 0 | 1.9446 | 45.7
2020-08-27 10:00 | 44070.4167 | 0 | 1.5802 | 45.7
2020-08-27 10:30 | 44070.4375 | 0 | 1.5335 | 45.7
2020-08-27 11:00 | 44070.4583 | 0 | 1.5019 | 45.7
2020-08-27 11:30 | 44070.4792 | 0 | 1.338 | 45.7
2020-08-27 12:00 | 44070.5 | 0 | 1.3068 | 45.7
2020-08-27 12:30 | 44070.5208 | 0 | 1.3567 | 45.7
2020-08-27 13:00 | 44070.5417 | 0 | 1.3791 | 45.7
2020-08-27 13:30 | 44070.5625 | 0 | 1.4628 | 45.7
2020-08-27 14:00 | 44070.5833 | 0 | 1.7293 | 45.7
2020-08-27 14:30 | 44070.6042 | 0 | 2.2837 | 45.7
2020-08-27 15:00 | 44070.625 | 0 | 2.7949 | 45.7
2020-08-27 15:30 | 44070.6458 | 0 | 3.5074 | 45.7
2020-08-27 16:00 | 44070.6667 | 0 | 4.4066 | 45.7
2020-08-27 16:30 | 44070.6875 | 0 | 5.4578 | 45.7
2020-08-27 17:00 | 44070.7083 | 0 | 6.6423 | 45.7
2020-08-27 17:30 | 44070.7292 | 0 | 7.8324 | 45.7
2020-08-27 18:00 | 44070.75 | 0 | 8.6466 | 45.7
2020-08-27 18:30 | 44070.7708 | 0 | 8.8828 | 45.7
2020-08-27 19:00 | 44070.7917 | 0 | 8.7171 | 45.7
2020-08-27 19:30 | 44070.8125 | 0 | 8.5813 | 45.7
2020-08-27 20:00 | 44070.8333 | 0 | 8.5533 | 45.7
2020-08-27 20:30 | 44070.8542 | 0 | 8.0953 | 45.7
2020-08-27 21:00 | 44070.875 | 0 | 7.6376 | 45.7
2020-08-27 21:30 | 44070.8958 | 0 | 7.0225 | 45.7
2020-08-27 22:00 | 44070.9167 | 0 | 6.4317 | 45.7
2020-08-27 22:30 | 44070.9375 | 0 | 6.0589 | 45.7
2020-08-27 23:00 | 44070.9583 | 0 | 5.5904 | 45.7
2020-08-27 23:30 | 44070.9792 | 0 | 5.1241 | 45.7
2020-08-28 | 44071 | 0 | 4.8182 | 45.7
2020-08-28 00:30 | 44071.0208 | 0 | 4.5941 | 45.7
2020-08-28 01:00 | 44071.0417 | 0 | 4.4497 | 45.7
2020-08-28 01:30 | 44071.0625 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-08-28 02:00 | 44071.0833 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-08-28 02:30 | 44071.1042 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-08-28 03:00 | 44071.125 | 0 | 4.1725 | 45.7
2020-08-28 03:30 | 44071.1458 | 0 | 4.2936 | 45.7
2020-08-28 04:00 | 44071.1667 | 0 | 4.4108 | 45.7
2020-08-28 04:30 | 44071.1875 | 0 | 4.6714 | 45.7
2020-08-28 05:00 | 44071.2083 | 0 | 5.209 | 45.7
2020-08-28 05:30 | 44071.2292 | 0 | 5.6439 | 45.7
2020-08-28 06:00 | 44071.25 | 0 | 6.1455 | 45.7
2020-08-28 06:30 | 44071.2708 | 0 | 6.5228 | 45.7
2020-08-28 07:00 | 44071.2917 | 0 | 6.3422 | 45.7
2020-08-28 07:30 | 44071.3125 | 0 | 5.6343 | 45.7
2020-08-28 08:00 | 44071.3333 | 0 | 4.2937 | 45.7
2020-08-28 08:30 | 44071.3542 | 0 | 3.1943 | 45.7
2020-08-28 09:00 | 44071.375 | 0 | 2.5007 | 45.7
2020-08-28 09:30 | 44071.3958 | 0 | 2.0003 | 45.7
2020-08-28 10:00 | 44071.4167 | 0 | 1.5713 | 45.7
2020-08-28 10:30 | 44071.4375 | 0 | 1.4236 | 45.7
2020-08-28 11:00 | 44071.4583 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-08-28 11:30 | 44071.4792 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-08-28 12:00 | 44071.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-08-28 12:30 | 44071.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-08-28 13:00 | 44071.5417 | 0 | 1.2674 | 45.7
2020-08-28 13:30 | 44071.5625 | 0 | 1.3848 | 45.7
2020-08-28 14:00 | 44071.5833 | 0 | 1.6788 | 45.7
2020-08-28 14:30 | 44071.6042 | 0 | 2.0911 | 45.7
2020-08-28 15:00 | 44071.625 | 0 | 2.6241 | 45.7
2020-08-28 15:30 | 44071.6458 | 0 | 3.4808 | 45.7
2020-08-28 16:00 | 44071.6667 | 0 | 4.344 | 45.7
2020-08-28 16:30 | 44071.6875 | 0 | 5.3278 | 45.7
2020-08-28 17:00 | 44071.7083 | 0 | 6.31 | 45.7
2020-08-28 17:30 | 44071.7292 | 0 | 7.071 | 45.7
2020-08-28 18:00 | 44071.75 | 0 | 7.8317 | 45.7
2020-08-28 18:30 | 44071.7708 | 0 | 8.1068 | 45.7
2020-08-28 19:00 | 44071.7917 | 0 | 7.8163 | 45.7
2020-08-28 19:30 | 44071.8125 | 0 | 7.58 | 45.7
2020-08-28 20:00 | 44071.8333 | 0 | 7.5483 | 45.7
2020-08-28 20:30 | 44071.8542 | 0 | 7.2061 | 45.7
2020-08-28 21:00 | 44071.875 | 0 | 6.9229 | 45.7
2020-08-28 21:30 | 44071.8958 | 0 | 6.4597 | 45.7
2020-08-28 22:00 | 44071.9167 | 0 | 6.086 | 45.7
2020-08-28 22:30 | 44071.9375 | 0 | 5.8288 | 45.7
2020-08-28 23:00 | 44071.9583 | 0 | 5.531 | 45.7
2020-08-28 23:30 | 44071.9792 | 0 | 5.0956 | 45.7
2020-08-29 | 44072 | 0 | 4.712 | 45.7
2020-08-29 00:30 | 44072.0208 | 0 | 4.4642 | 45.7
2020-08-29 01:00 | 44072.0417 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-08-29 01:30 | 44072.0625 | 0 | 4.165 | 45.7
2020-08-29 02:00 | 44072.0833 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-08-29 02:30 | 44072.1042 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-08-29 03:00 | 44072.125 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-08-29 03:30 | 44072.1458 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-08-29 04:00 | 44072.1667 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-08-29 04:30 | 44072.1875 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-08-29 05:00 | 44072.2083 | 0 | 4.2452 | 45.7
2020-08-29 05:30 | 44072.2292 | 0 | 4.4052 | 45.7
2020-08-29 06:00 | 44072.25 | 0 | 4.6006 | 45.7
2020-08-29 06:30 | 44072.2708 | 0 | 4.5483 | 45.7
2020-08-29 07:00 | 44072.2917 | 0 | 4.1779 | 45.7
2020-08-29 07:30 | 44072.3125 | 0 | 3.7669 | 45.7
2020-08-29 08:00 | 44072.3333 | 0 | 3.347 | 45.7
2020-08-29 08:30 | 44072.3542 | 0 | 2.931 | 45.7
2020-08-29 09:00 | 44072.375 | 0 | 2.5533 | 45.7
2020-08-29 09:30 | 44072.3958 | 0 | 3.116 | 45.7
2020-08-29 10:00 | 44072.4167 | 0 | 2.74 | 45.7
2020-08-29 10:30 | 44072.4375 | 0 | 1.7355 | 45.7
2020-08-29 11:00 | 44072.4583 | 0 | 1.5392 | 45.7
2020-08-29 11:30 | 44072.4792 | 0 | 1.8304 | 45.7
2020-08-29 12:00 | 44072.5 | 0 | 1.5711 | 45.7
2020-08-29 12:30 | 44072.5208 | 0 | 1.4237 | 45.7
2020-08-29 13:00 | 44072.5417 | 0 | 1.5131 | 45.7
2020-08-29 13:30 | 44072.5625 | 0 | 1.6657 | 45.7
2020-08-29 14:00 | 44072.5833 | 0 | 1.8985 | 45.7
2020-08-29 14:30 | 44072.6042 | 0 | 2.3692 | 45.7
2020-08-29 15:00 | 44072.625 | 0 | 2.933 | 45.7
2020-08-29 15:30 | 44072.6458 | 0 | 3.7201 | 45.7
2020-08-29 16:00 | 44072.6667 | 0 | 4.5862 | 45.7
2020-08-29 16:30 | 44072.6875 | 0 | 5.6125 | 45.7
2020-08-29 17:00 | 44072.7083 | 0 | 6.5597 | 45.7
2020-08-29 17:30 | 44072.7292 | 0 | 7.4154 | 45.7
2020-08-29 18:00 | 44072.75 | 0 | 7.9617 | 45.7
2020-08-29 18:30 | 44072.7708 | 0 | 8.09 | 45.7
2020-08-29 19:00 | 44072.7917 | 0 | 7.833 | 45.7
2020-08-29 19:30 | 44072.8125 | 0 | 7.621 | 45.7
2020-08-29 20:00 | 44072.8333 | 0 | 7.4555 | 45.7
2020-08-29 20:30 | 44072.8542 | 0 | 7.055 | 45.7
2020-08-29 21:00 | 44072.875 | 0 | 6.6394 | 45.7
2020-08-29 21:30 | 44072.8958 | 0 | 6.359 | 45.7
2020-08-29 22:00 | 44072.9167 | 0 | 5.9966 | 45.7
2020-08-29 22:30 | 44072.9375 | 0 | 5.7953 | 45.7
2020-08-29 23:00 | 44072.9583 | 0 | 5.5234 | 45.7
2020-08-29 23:30 | 44072.9792 | 0 | 5.0188 | 45.7
2020-08-30 | 44073 | 0 | 4.7121 | 45.7
2020-08-30 00:30 | 44073.0208 | 0 | 4.5437 | 45.7
2020-08-30 01:00 | 44073.0417 | 0 | 4.2877 | 45.7
2020-08-30 01:30 | 44073.0625 | 0 | 4.1706 | 45.7
2020-08-30 02:00 | 44073.0833 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-08-30 02:30 | 44073.1042 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-08-30 03:00 | 44073.125 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-08-30 03:30 | 44073.1458 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-08-30 04:00 | 44073.1667 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-08-30 04:30 | 44073.1875 | 0 | 3.9417 | 45.7
2020-08-30 05:00 | 44073.2083 | 0 | 4.0646 | 45.7
2020-08-30 05:30 | 44073.2292 | 0 | 4.1353 | 45.7
2020-08-30 06:00 | 44073.25 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-08-30 06:30 | 44073.2708 | 0 | 4.3829 | 45.7
2020-08-30 07:00 | 44073.2917 | 0 | 4.5167 | 45.7
2020-08-30 07:30 | 44073.3125 | 0 | 4.4388 | 45.7
2020-08-30 08:00 | 44073.3333 | 0 | 4.8623 | 45.7
2020-08-30 08:30 | 44073.3542 | 0 | 5.0619 | 45.7
2020-08-30 09:00 | 44073.375 | 0 | 4.1769 | 45.7
2020-08-30 09:30 | 44073.3958 | 0 | 4.6302 | 45.7
2020-08-30 10:00 | 44073.4167 | 0 | 4.3034 | 45.7
2020-08-30 10:30 | 44073.4375 | 0 | 3.211 | 45.7
2020-08-30 11:00 | 44073.4583 | 0 | 2.7392 | 45.7
2020-08-30 11:30 | 44073.4792 | 0 | 3.1246 | 45.7
2020-08-30 12:00 | 44073.5 | 0 | 3.6476 | 45.7
2020-08-30 12:30 | 44073.5208 | 0 | 3.2555 | 45.7
2020-08-30 13:00 | 44073.5417 | 0 | 2.9682 | 45.7
2020-08-30 13:30 | 44073.5625 | 0 | 2.7359 | 45.7
2020-08-30 14:00 | 44073.5833 | 0 | 3.1934 | 45.7
2020-08-30 14:30 | 44073.6042 | 0 | 3.2869 | 45.7
2020-08-30 15:00 | 44073.625 | 0 | 3.8543 | 45.7
2020-08-30 15:30 | 44073.6458 | 0 | 4.5373 | 45.7
2020-08-30 16:00 | 44073.6667 | 0 | 5.2278 | 45.7
2020-08-30 16:30 | 44073.6875 | 0 | 6.2726 | 45.7
2020-08-30 17:00 | 44073.7083 | 0 | 7.3034 | 45.7
2020-08-30 17:30 | 44073.7292 | 0 | 8.2097 | 45.7
2020-08-30 18:00 | 44073.75 | 0 | 8.8736 | 45.7
2020-08-30 18:30 | 44073.7708 | 0 | 8.8884 | 45.7
2020-08-30 19:00 | 44073.7917 | 0 | 8.503 | 45.7
2020-08-30 19:30 | 44073.8125 | 0 | 8.2816 | 45.7
2020-08-30 20:00 | 44073.8333 | 0 | 7.9001 | 45.7
2020-08-30 20:30 | 44073.8542 | 0 | 7.5911 | 45.7
2020-08-30 21:00 | 44073.875 | 0 | 7.068 | 45.7
2020-08-30 21:30 | 44073.8958 | 0 | 6.5531 | 45.7
2020-08-30 22:00 | 44073.9167 | 0 | 6.069 | 45.7
2020-08-30 22:30 | 44073.9375 | 0 | 5.8233 | 45.7
2020-08-30 23:00 | 44073.9583 | 0 | 5.4108 | 45.7
2020-08-30 23:30 | 44073.9792 | 0 | 4.9577 | 45.7
2020-08-31 | 44074 | 0 | 4.6636 | 45.7
2020-08-31 00:30 | 44074.0208 | 0 | 4.4529 | 45.7
2020-08-31 01:00 | 44074.0417 | 0 | 4.3436 | 45.7
2020-08-31 01:30 | 44074.0625 | 0 | 4.1873 | 45.7
2020-08-31 02:00 | 44074.0833 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-08-31 02:30 | 44074.1042 | 0 | 4.0924 | 45.7
2020-08-31 03:00 | 44074.125 | 0 | 4.1036 | 45.7
2020-08-31 03:30 | 44074.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-08-31 04:00 | 44074.1667 | 0 | 4.1744 | 45.7
2020-08-31 04:30 | 44074.1875 | 0 | 4.3773 | 45.7
2020-08-31 05:00 | 44074.2083 | 0 | 4.816 | 45.7
2020-08-31 05:30 | 44074.2292 | 0 | 5.2185 | 45.7
2020-08-31 06:00 | 44074.25 | 0 | 5.6368 | 45.7
2020-08-31 06:30 | 44074.2708 | 0 | 5.745 | 45.7
2020-08-31 07:00 | 44074.2917 | 0 | 5.5644 | 45.7
2020-08-31 07:30 | 44074.3125 | 0 | 4.9358 | 45.7
2020-08-31 08:00 | 44074.3333 | 0 | 3.8032 | 45.7
2020-08-31 08:30 | 44074.3542 | 0 | 2.8641 | 45.7
2020-08-31 09:00 | 44074.375 | 0 | 2.3019 | 45.7
2020-08-31 09:30 | 44074.3958 | 0 | 1.8526 | 45.7
2020-08-31 10:00 | 44074.4167 | 0 | 1.5651 | 45.7
2020-08-31 10:30 | 44074.4375 | 0 | 1.3957 | 45.7
2020-08-31 11:00 | 44074.4583 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-08-31 11:30 | 44074.4792 | 0 | 1.273 | 45.7
2020-08-31 12:00 | 44074.5 | 0 | 1.273 | 45.7
2020-08-31 12:30 | 44074.5208 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-08-31 13:00 | 44074.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-08-31 13:30 | 44074.5625 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-08-31 14:00 | 44074.5833 | 0 | 1.6714 | 45.7
2020-08-31 14:30 | 44074.6042 | 0 | 2.1817 | 45.7
2020-08-31 15:00 | 44074.625 | 0 | 2.8681 | 45.7
2020-08-31 15:30 | 44074.6458 | 0 | 3.6512 | 45.7
2020-08-31 16:00 | 44074.6667 | 0 | 4.6745 | 45.7
2020-08-31 16:30 | 44074.6875 | 0 | 5.6013 | 45.7
2020-08-31 17:00 | 44074.7083 | 0 | 6.6729 | 45.7
2020-08-31 17:30 | 44074.7292 | 0 | 7.8876 | 45.7
2020-08-31 18:00 | 44074.75 | 0 | 8.5554 | 45.7
2020-08-31 18:30 | 44074.7708 | 0 | 8.4584 | 45.7
2020-08-31 19:00 | 44074.7917 | 0 | 8.3131 | 45.7
2020-08-31 19:30 | 44074.8125 | 0 | 7.8734 | 45.7
2020-08-31 20:00 | 44074.8333 | 0 | 7.6452 | 45.7
2020-08-31 20:30 | 44074.8542 | 0 | 7.1536 | 45.7
2020-08-31 21:00 | 44074.875 | 0 | 6.6394 | 45.7
2020-08-31 21:30 | 44074.8958 | 0 | 6.1668 | 45.7
2020-08-31 22:00 | 44074.9167 | 0 | 5.7729 | 45.7
2020-08-31 22:30 | 44074.9375 | 0 | 5.5142 | 45.7
2020-08-31 23:00 | 44074.9583 | 0 | 5.0597 | 45.7
2020-08-31 23:30 | 44074.9792 | 0 | 4.7124 | 45.7
2020-09-01 | 44075 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-09-01 00:30 | 44075.0208 | 0 | 4.1594 | 45.7
2020-09-01 01:00 | 44075.0417 | 0 | 4.111 | 45.7
2020-09-01 01:30 | 44075.0625 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-09-01 02:00 | 44075.0833 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-09-01 02:30 | 44075.1042 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-01 03:00 | 44075.125 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-09-01 03:30 | 44075.1458 | 0 | 3.8523 | 45.7
2020-09-01 04:00 | 44075.1667 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-09-01 04:30 | 44075.1875 | 0 | 4.1969 | 45.7
2020-09-01 05:00 | 44075.2083 | 0 | 4.5672 | 45.7
2020-09-01 05:30 | 44075.2292 | 0 | 4.8072 | 45.7
2020-09-01 06:00 | 44075.25 | 0 | 5.2194 | 45.7
2020-09-01 06:30 | 44075.2708 | 0 | 5.2537 | 45.7
2020-09-01 07:00 | 44075.2917 | 0 | 4.9948 | 45.7
2020-09-01 07:30 | 44075.3125 | 0 | 4.4408 | 45.7
2020-09-01 08:00 | 44075.3333 | 0 | 3.5209 | 45.7
2020-09-01 08:30 | 44075.3542 | 0 | 2.6684 | 45.7
2020-09-01 09:00 | 44075.375 | 0 | 2.1588 | 45.7
2020-09-01 09:30 | 44075.3958 | 0 | 1.731 | 45.7
2020-09-01 10:00 | 44075.4167 | 0 | 1.6196 | 45.7
2020-09-01 10:30 | 44075.4375 | 0 | 1.5221 | 45.7
2020-09-01 11:00 | 44075.4583 | 0 | 1.6581 | 45.7
2020-09-01 11:30 | 44075.4792 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-09-01 12:00 | 44075.5 | 0 | 1.5157 | 45.7
2020-09-01 12:30 | 44075.5208 | 0 | 1.4744 | 45.7
2020-09-01 13:00 | 44075.5417 | 0 | 1.4182 | 45.7
2020-09-01 13:30 | 44075.5625 | 0 | 1.6228 | 45.7
2020-09-01 14:00 | 44075.5833 | 0 | 1.7496 | 45.7
2020-09-01 14:30 | 44075.6042 | 0 | 2.3937 | 45.7
2020-09-01 15:00 | 44075.625 | 0 | 3.106 | 45.7
2020-09-01 15:30 | 44075.6458 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-09-01 16:00 | 44075.6667 | 0 | 4.8418 | 45.7
2020-09-01 16:30 | 44075.6875 | 0 | 5.8421 | 45.7
2020-09-01 17:00 | 44075.7083 | 0 | 6.837 | 45.7
2020-09-01 17:30 | 44075.7292 | 0 | 7.7702 | 45.7
2020-09-01 18:00 | 44075.75 | 0 | 8.5012 | 45.7
2020-09-01 18:30 | 44075.7708 | 0 | 8.6855 | 45.7
2020-09-01 19:00 | 44075.7917 | 0 | 8.3187 | 45.7
2020-09-01 19:30 | 44075.8125 | 0 | 8.0414 | 45.7
2020-09-01 20:00 | 44075.8333 | 0 | 7.601 | 45.7
2020-09-01 20:30 | 44075.8542 | 0 | 7.1612 | 45.7
2020-09-01 21:00 | 44075.875 | 0 | 6.7632 | 45.7
2020-09-01 21:30 | 44075.8958 | 0 | 6.2752 | 45.7
2020-09-01 22:00 | 44075.9167 | 0 | 5.8587 | 45.7
2020-09-01 22:30 | 44075.9375 | 0 | 5.4528 | 45.7
2020-09-01 23:00 | 44075.9583 | 0 | 5.0954 | 45.7
2020-09-01 23:30 | 44075.9792 | 0 | 4.6387 | 45.7
2020-09-02 | 44076 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-09-02 00:30 | 44076.0208 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-09-02 01:00 | 44076.0417 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-09-02 01:30 | 44076.0625 | 0 | 3.9137 | 45.7
2020-09-02 02:00 | 44076.0833 | 0 | 3.8148 | 45.7
2020-09-02 02:30 | 44076.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-02 03:00 | 44076.125 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-09-02 03:30 | 44076.1458 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-09-02 04:00 | 44076.1667 | 0 | 3.8916 | 45.7
2020-09-02 04:30 | 44076.1875 | 0 | 4.1038 | 45.7
2020-09-02 05:00 | 44076.2083 | 0 | 4.3854 | 45.7
2020-09-02 05:30 | 44076.2292 | 0 | 4.5726 | 45.7
2020-09-02 06:00 | 44076.25 | 0 | 4.7532 | 45.7
2020-09-02 06:30 | 44076.2708 | 0 | 4.9527 | 45.7
2020-09-02 07:00 | 44076.2917 | 0 | 4.7218 | 45.7
2020-09-02 07:30 | 44076.3125 | 0 | 4.5556 | 45.7
2020-09-02 08:00 | 44076.3333 | 0 | 3.7372 | 45.7
2020-09-02 08:30 | 44076.3542 | 0 | 3.6247 | 45.7
2020-09-02 09:00 | 44076.375 | 0 | 4.0459 | 45.7
2020-09-02 09:30 | 44076.3958 | 0 | 4.0116 | 45.7
2020-09-02 10:00 | 44076.4167 | 0 | 3.8182 | 45.7
2020-09-02 10:30 | 44076.4375 | 0 | 2.7464 | 45.7
2020-09-02 11:00 | 44076.4583 | 0 | 3.887 | 45.7
2020-09-02 11:30 | 44076.4792 | 0 | 3.4596 | 45.7
2020-09-02 12:00 | 44076.5 | 0 | 3.1912 | 45.7
2020-09-02 12:30 | 44076.5208 | 0 | 2.4896 | 45.7
2020-09-02 13:00 | 44076.5417 | 0 | 2.9001 | 45.7
2020-09-02 13:30 | 44076.5625 | 0 | 2.967 | 45.7
2020-09-02 14:00 | 44076.5833 | 0 | 2.9405 | 45.7
2020-09-02 14:30 | 44076.6042 | 0 | 3.346 | 45.7
2020-09-02 15:00 | 44076.625 | 0 | 3.7967 | 45.7
2020-09-02 15:30 | 44076.6458 | 0 | 4.4449 | 45.7
2020-09-02 16:00 | 44076.6667 | 0 | 5.3118 | 45.7
2020-09-02 16:30 | 44076.6875 | 0 | 5.9756 | 45.7
2020-09-02 17:00 | 44076.7083 | 0 | 6.7222 | 45.7
2020-09-02 17:30 | 44076.7292 | 0 | 7.4711 | 45.7
2020-09-02 18:00 | 44076.75 | 0 | 8.2559 | 45.7
2020-09-02 18:30 | 44076.7708 | 0 | 8.3747 | 45.7
2020-09-02 19:00 | 44076.7917 | 0 | 8.2313 | 45.7
2020-09-02 19:30 | 44076.8125 | 0 | 7.9056 | 45.7
2020-09-02 20:00 | 44076.8333 | 0 | 7.6394 | 45.7
2020-09-02 20:30 | 44076.8542 | 0 | 7.2683 | 45.7
2020-09-02 21:00 | 44076.875 | 0 | 6.7578 | 45.7
2020-09-02 21:30 | 44076.8958 | 0 | 6.3422 | 45.7
2020-09-02 22:00 | 44076.9167 | 0 | 5.8684 | 45.7
2020-09-02 22:30 | 44076.9375 | 0 | 5.6407 | 45.7
2020-09-02 23:00 | 44076.9583 | 0 | 5.2165 | 45.7
2020-09-02 23:30 | 44076.9792 | 0 | 4.7507 | 45.7
2020-09-03 | 44077 | 0 | 4.433 | 45.7
2020-09-03 00:30 | 44077.0208 | 0 | 4.1873 | 45.7
2020-09-03 01:00 | 44077.0417 | 0 | 4.0793 | 45.7
2020-09-03 01:30 | 44077.0625 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-03 02:00 | 44077.0833 | 0 | 3.7512 | 45.7
2020-09-03 02:30 | 44077.1042 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-09-03 03:00 | 44077.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-03 03:30 | 44077.1458 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-09-03 04:00 | 44077.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-09-03 04:30 | 44077.1875 | 0 | 4.1099 | 45.7
2020-09-03 05:00 | 44077.2083 | 0 | 4.4777 | 45.7
2020-09-03 05:30 | 44077.2292 | 0 | 4.6211 | 45.7
2020-09-03 06:00 | 44077.25 | 0 | 5.0083 | 45.7
2020-09-03 06:30 | 44077.2708 | 0 | 5.2482 | 45.7
2020-09-03 07:00 | 44077.2917 | 0 | 5.079 | 45.7
2020-09-03 07:30 | 44077.3125 | 0 | 4.2219 | 45.7
2020-09-03 08:00 | 44077.3333 | 0 | 3.3146 | 45.7
2020-09-03 08:30 | 44077.3542 | 0 | 2.4388 | 45.7
2020-09-03 09:00 | 44077.375 | 0 | 2.3004 | 45.7
2020-09-03 09:30 | 44077.3958 | 0 | 2.9078 | 45.7
2020-09-03 10:00 | 44077.4167 | 0 | 2.4366 | 45.7
2020-09-03 10:30 | 44077.4375 | 0 | 2.3206 | 45.7
2020-09-03 11:00 | 44077.4583 | 0 | 2.501 | 45.7
2020-09-03 11:30 | 44077.4792 | 0 | 1.876 | 45.7
2020-09-03 12:00 | 44077.5 | 0 | 2.7743 | 45.7
2020-09-03 12:30 | 44077.5208 | 0 | 2.9144 | 45.7
2020-09-03 13:00 | 44077.5417 | 0 | 1.9355 | 45.7
2020-09-03 13:30 | 44077.5625 | 0 | 1.463 | 45.7
2020-09-03 14:00 | 44077.5833 | 0 | 1.8761 | 45.7
2020-09-03 14:30 | 44077.6042 | 0 | 2.0656 | 45.7
2020-09-03 15:00 | 44077.625 | 0 | 2.7629 | 45.7
2020-09-03 15:30 | 44077.6458 | 0 | 4.0534 | 45.7
2020-09-03 16:00 | 44077.6667 | 0 | 4.878 | 45.7
2020-09-03 16:30 | 44077.6875 | 0 | 5.3342 | 45.7
2020-09-03 17:00 | 44077.7083 | 0 | 6.456 | 45.7
2020-09-03 17:30 | 44077.7292 | 0 | 7.199 | 45.7
2020-09-03 18:00 | 44077.75 | 0 | 7.9064 | 45.7
2020-09-03 18:30 | 44077.7708 | 0 | 8.1346 | 45.7
2020-09-03 19:00 | 44077.7917 | 0 | 7.6896 | 45.7
2020-09-03 19:30 | 44077.8125 | 0 | 7.508 | 45.7
2020-09-03 20:00 | 44077.8333 | 0 | 7.3586 | 45.7
2020-09-03 20:30 | 44077.8542 | 0 | 7.0459 | 45.7
2020-09-03 21:00 | 44077.875 | 0 | 6.65 | 45.7
2020-09-03 21:30 | 44077.8958 | 0 | 6.2306 | 45.7
2020-09-03 22:00 | 44077.9167 | 0 | 5.7133 | 45.7
2020-09-03 22:30 | 44077.9375 | 0 | 5.4658 | 45.7
2020-09-03 23:00 | 44077.9583 | 0 | 5.0905 | 45.7
2020-09-03 23:30 | 44077.9792 | 0 | 4.5652 | 45.7
2020-09-04 | 44078 | 0 | 4.3324 | 45.7
2020-09-04 00:30 | 44078.0208 | 0 | 4.1482 | 45.7
2020-09-04 01:00 | 44078.0417 | 0 | 4.0142 | 45.7
2020-09-04 01:30 | 44078.0625 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-09-04 02:00 | 44078.0833 | 0 | 3.754 | 45.7
2020-09-04 02:30 | 44078.1042 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-04 03:00 | 44078.125 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-04 03:30 | 44078.1458 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-04 04:00 | 44078.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-04 04:30 | 44078.1875 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-04 05:00 | 44078.2083 | 0 | 4.2674 | 45.7
2020-09-04 05:30 | 44078.2292 | 0 | 4.4449 | 45.7
2020-09-04 06:00 | 44078.25 | 0 | 4.5559 | 45.7
2020-09-04 06:30 | 44078.2708 | 0 | 4.7282 | 45.7
2020-09-04 07:00 | 44078.2917 | 0 | 4.7665 | 45.7
2020-09-04 07:30 | 44078.3125 | 0 | 4.6631 | 45.7
2020-09-04 08:00 | 44078.3333 | 0 | 3.767 | 45.7
2020-09-04 08:30 | 44078.3542 | 0 | 2.7489 | 45.7
2020-09-04 09:00 | 44078.375 | 0 | 2.4816 | 45.7
2020-09-04 09:30 | 44078.3958 | 0 | 2.3874 | 45.7
2020-09-04 10:00 | 44078.4167 | 0 | 2.4213 | 45.7
2020-09-04 10:30 | 44078.4375 | 0 | 2.7194 | 45.7
2020-09-04 11:00 | 44078.4583 | 0 | 2.3327 | 45.7
2020-09-04 11:30 | 44078.4792 | 0 | 2.8194 | 45.7
2020-09-04 12:00 | 44078.5 | 0 | 3.2654 | 45.7
2020-09-04 12:30 | 44078.5208 | 0 | 1.9574 | 45.7
2020-09-04 13:00 | 44078.5417 | 0 | 1.7388 | 45.7
2020-09-04 13:30 | 44078.5625 | 0 | 1.6855 | 45.7
2020-09-04 14:00 | 44078.5833 | 0 | 1.7261 | 45.7
2020-09-04 14:30 | 44078.6042 | 0 | 2.2962 | 45.7
2020-09-04 15:00 | 44078.625 | 0 | 2.9536 | 45.7
2020-09-04 15:30 | 44078.6458 | 0 | 3.6876 | 45.7
2020-09-04 16:00 | 44078.6667 | 0 | 4.467 | 45.7
2020-09-04 16:30 | 44078.6875 | 0 | 5.3326 | 45.7
2020-09-04 17:00 | 44078.7083 | 0 | 6.1913 | 45.7
2020-09-04 17:30 | 44078.7292 | 0 | 6.9383 | 45.7
2020-09-04 18:00 | 44078.75 | 0 | 7.5357 | 45.7
2020-09-04 18:30 | 44078.7708 | 0 | 7.6474 | 45.7
2020-09-04 19:00 | 44078.7917 | 0 | 7.5196 | 45.7
2020-09-04 19:30 | 44078.8125 | 0 | 7.206 | 45.7
2020-09-04 20:00 | 44078.8333 | 0 | 7.0315 | 45.7
2020-09-04 20:30 | 44078.8542 | 0 | 6.7944 | 45.7
2020-09-04 21:00 | 44078.875 | 0 | 6.3966 | 45.7
2020-09-04 21:30 | 44078.8958 | 0 | 6.0878 | 45.7
2020-09-04 22:00 | 44078.9167 | 0 | 5.7522 | 45.7
2020-09-04 22:30 | 44078.9375 | 0 | 5.5927 | 45.7
2020-09-04 23:00 | 44078.9583 | 0 | 5.1951 | 45.7
2020-09-04 23:30 | 44078.9792 | 0 | 4.8046 | 45.7
2020-09-05 | 44079 | 0 | 4.4742 | 45.7
2020-09-05 00:30 | 44079.0208 | 0 | 4.3166 | 45.7
2020-09-05 01:00 | 44079.0417 | 0 | 4.1262 | 45.7
2020-09-05 01:30 | 44079.0625 | 0 | 4.0486 | 45.7
2020-09-05 02:00 | 44079.0833 | 0 | 3.972 | 45.7
2020-09-05 02:30 | 44079.1042 | 0 | 3.7548 | 45.7
2020-09-05 03:00 | 44079.125 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-05 03:30 | 44079.1458 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-05 04:00 | 44079.1667 | 0 | 3.8732 | 45.7
2020-09-05 04:30 | 44079.1875 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-09-05 05:00 | 44079.2083 | 0 | 3.9912 | 45.7
2020-09-05 05:30 | 44079.2292 | 0 | 4.0848 | 45.7
2020-09-05 06:00 | 44079.25 | 0 | 4.2209 | 45.7
2020-09-05 06:30 | 44079.2708 | 0 | 3.9602 | 45.7
2020-09-05 07:00 | 44079.2917 | 0 | 3.7423 | 45.7
2020-09-05 07:30 | 44079.3125 | 0 | 3.504 | 45.7
2020-09-05 08:00 | 44079.3333 | 0 | 3.1185 | 45.7
2020-09-05 08:30 | 44079.3542 | 0 | 2.6979 | 45.7
2020-09-05 09:00 | 44079.375 | 0 | 2.3548 | 45.7
2020-09-05 09:30 | 44079.3958 | 0 | 1.9439 | 45.7
2020-09-05 10:00 | 44079.4167 | 0 | 1.822 | 45.7
2020-09-05 10:30 | 44079.4375 | 0 | 1.6707 | 45.7
2020-09-05 11:00 | 44079.4583 | 0 | 1.9938 | 45.7
2020-09-05 11:30 | 44079.4792 | 0 | 1.8345 | 45.7
2020-09-05 12:00 | 44079.5 | 0 | 1.774 | 45.7
2020-09-05 12:30 | 44079.5208 | 0 | 1.5112 | 45.7
2020-09-05 13:00 | 44079.5417 | 0 | 1.5006 | 45.7
2020-09-05 13:30 | 44079.5625 | 0 | 1.6782 | 45.7
2020-09-05 14:00 | 44079.5833 | 0 | 2.0368 | 45.7
2020-09-05 14:30 | 44079.6042 | 0 | 3.3284 | 45.7
2020-09-05 15:00 | 44079.625 | 0 | 3.3395 | 45.7
2020-09-05 15:30 | 44079.6458 | 0 | 3.9849 | 45.7
2020-09-05 16:00 | 44079.6667 | 0 | 4.8361 | 45.7
2020-09-05 16:30 | 44079.6875 | 0 | 5.7308 | 45.7
2020-09-05 17:00 | 44079.7083 | 0 | 6.3944 | 45.7
2020-09-05 17:30 | 44079.7292 | 0 | 7.0651 | 45.7
2020-09-05 18:00 | 44079.75 | 0 | 7.3911 | 45.7
2020-09-05 18:30 | 44079.7708 | 0 | 7.4942 | 45.7
2020-09-05 19:00 | 44079.7917 | 0 | 7.1687 | 45.7
2020-09-05 19:30 | 44079.8125 | 0 | 6.9678 | 45.7
2020-09-05 20:00 | 44079.8333 | 0 | 6.8526 | 45.7
2020-09-05 20:30 | 44079.8542 | 0 | 6.5658 | 45.7
2020-09-05 21:00 | 44079.875 | 0 | 6.2584 | 45.7
2020-09-05 21:30 | 44079.8958 | 0 | 5.8938 | 45.7
2020-09-05 22:00 | 44079.9167 | 0 | 5.6597 | 45.7
2020-09-05 22:30 | 44079.9375 | 0 | 5.4746 | 45.7
2020-09-05 23:00 | 44079.9583 | 0 | 5.1025 | 45.7
2020-09-05 23:30 | 44079.9792 | 0 | 4.7047 | 45.7
2020-09-06 | 44080 | 0 | 4.4519 | 45.7
2020-09-06 00:30 | 44080.0208 | 0 | 4.24 | 45.7
2020-09-06 01:00 | 44080.0417 | 0 | 4.1135 | 45.7
2020-09-06 01:30 | 44080.0625 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 02:00 | 44080.0833 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 02:30 | 44080.1042 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 03:00 | 44080.125 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-09-06 03:30 | 44080.1458 | 0 | 3.8203 | 45.7
2020-09-06 04:00 | 44080.1667 | 0 | 3.7009 | 45.7
2020-09-06 04:30 | 44080.1875 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-06 05:00 | 44080.2083 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-06 05:30 | 44080.2292 | 0 | 3.8732 | 45.7
2020-09-06 06:00 | 44080.25 | 0 | 3.9688 | 45.7
2020-09-06 06:30 | 44080.2708 | 0 | 4.138 | 45.7
2020-09-06 07:00 | 44080.2917 | 0 | 4.2484 | 45.7
2020-09-06 07:30 | 44080.3125 | 0 | 4.3031 | 45.7
2020-09-06 08:00 | 44080.3333 | 0 | 3.2525 | 45.7
2020-09-06 08:30 | 44080.3542 | 0 | 2.9032 | 45.7
2020-09-06 09:00 | 44080.375 | 0 | 4.1215 | 45.7
2020-09-06 09:30 | 44080.3958 | 0 | 3.7365 | 45.7
2020-09-06 10:00 | 44080.4167 | 0 | 4.7198 | 45.7
2020-09-06 10:30 | 44080.4375 | 0 | 3.8094 | 45.7
2020-09-06 11:00 | 44080.4583 | 0 | 2.6404 | 45.7
2020-09-06 11:30 | 44080.4792 | 0 | 3.003 | 45.7
2020-09-06 12:00 | 44080.5 | 0 | 2.0011 | 45.7
2020-09-06 12:30 | 44080.5208 | 0 | 2.751 | 45.7
2020-09-06 13:00 | 44080.5417 | 0 | 3.67 | 45.7
2020-09-06 13:30 | 44080.5625 | 0 | 2.3768 | 45.7
2020-09-06 14:00 | 44080.5833 | 0 | 1.9568 | 45.7
2020-09-06 14:30 | 44080.6042 | 0 | 2.5495 | 45.7
2020-09-06 15:00 | 44080.625 | 0 | 3.1958 | 45.7
2020-09-06 15:30 | 44080.6458 | 0 | 4.3633 | 45.7
2020-09-06 16:00 | 44080.6667 | 0 | 5.0819 | 45.7
2020-09-06 16:30 | 44080.6875 | 0 | 5.9099 | 45.7
2020-09-06 17:00 | 44080.7083 | 0 | 6.8561 | 45.7
2020-09-06 17:30 | 44080.7292 | 0 | 7.4475 | 45.7
2020-09-06 18:00 | 44080.75 | 0 | 7.9613 | 45.7
2020-09-06 18:30 | 44080.7708 | 0 | 8.1547 | 45.7
2020-09-06 19:00 | 44080.7917 | 0 | 7.8184 | 45.7
2020-09-06 19:30 | 44080.8125 | 0 | 7.6378 | 45.7
2020-09-06 20:00 | 44080.8333 | 0 | 7.4022 | 45.7
2020-09-06 20:30 | 44080.8542 | 0 | 6.9082 | 45.7
2020-09-06 21:00 | 44080.875 | 0 | 6.5179 | 45.7
2020-09-06 21:30 | 44080.8958 | 0 | 6.0007 | 45.7
2020-09-06 22:00 | 44080.9167 | 0 | 5.565 | 45.7
2020-09-06 22:30 | 44080.9375 | 0 | 5.3819 | 45.7
2020-09-06 23:00 | 44080.9583 | 0 | 4.9886 | 45.7
2020-09-06 23:30 | 44080.9792 | 0 | 4.5836 | 45.7
2020-09-07 | 44081 | 0 | 4.307 | 45.7
2020-09-07 00:30 | 44081.0208 | 0 | 4.1602 | 45.7
2020-09-07 01:00 | 44081.0417 | 0 | 4.0368 | 45.7
2020-09-07 01:30 | 44081.0625 | 0 | 3.8763 | 45.7
2020-09-07 02:00 | 44081.0833 | 0 | 3.7911 | 45.7
2020-09-07 02:30 | 44081.1042 | 0 | 3.7806 | 45.7
2020-09-07 03:00 | 44081.125 | 0 | 3.7232 | 45.7
2020-09-07 03:30 | 44081.1458 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-07 04:00 | 44081.1667 | 0 | 3.8349 | 45.7
2020-09-07 04:30 | 44081.1875 | 0 | 3.9115 | 45.7
2020-09-07 05:00 | 44081.2083 | 0 | 4.2135 | 45.7
2020-09-07 05:30 | 44081.2292 | 0 | 4.3725 | 45.7
2020-09-07 06:00 | 44081.25 | 0 | 4.5953 | 45.7
2020-09-07 06:30 | 44081.2708 | 0 | 4.7026 | 45.7
2020-09-07 07:00 | 44081.2917 | 0 | 4.4792 | 45.7
2020-09-07 07:30 | 44081.3125 | 0 | 3.8988 | 45.7
2020-09-07 08:00 | 44081.3333 | 0 | 3.0643 | 45.7
2020-09-07 08:30 | 44081.3542 | 0 | 2.3386 | 45.7
2020-09-07 09:00 | 44081.375 | 0 | 1.8595 | 45.7
2020-09-07 09:30 | 44081.3958 | 0 | 1.5441 | 45.7
2020-09-07 10:00 | 44081.4167 | 0 | 1.375 | 45.7
2020-09-07 10:30 | 44081.4375 | 0 | 1.2634 | 45.7
2020-09-07 11:00 | 44081.4583 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-09-07 11:30 | 44081.4792 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-09-07 12:00 | 44081.5 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-09-07 12:30 | 44081.5208 | 0 | 1.2347 | 45.7
2020-09-07 13:00 | 44081.5417 | 0 | 1.3751 | 45.7
2020-09-07 13:30 | 44081.5625 | 0 | 1.5006 | 45.7
2020-09-07 14:00 | 44081.5833 | 0 | 2.0015 | 45.7
2020-09-07 14:30 | 44081.6042 | 0 | 3.0283 | 45.7
2020-09-07 15:00 | 44081.625 | 0 | 3.7899 | 45.7
2020-09-07 15:30 | 44081.6458 | 0 | 4.3377 | 45.7
2020-09-07 16:00 | 44081.6667 | 0 | 5.3639 | 45.7
2020-09-07 16:30 | 44081.6875 | 0 | 6.2626 | 45.7
2020-09-07 17:00 | 44081.7083 | 0 | 7.2499 | 45.7
2020-09-07 17:30 | 44081.7292 | 0 | 7.9306 | 45.7
2020-09-07 18:00 | 44081.75 | 0 | 8.4448 | 45.7
2020-09-07 18:30 | 44081.7708 | 0 | 8.4154 | 45.7
2020-09-07 19:00 | 44081.7917 | 0 | 7.9472 | 45.7
2020-09-07 19:30 | 44081.8125 | 0 | 7.66 | 45.7
2020-09-07 20:00 | 44081.8333 | 0 | 7.3636 | 45.7
2020-09-07 20:30 | 44081.8542 | 0 | 6.8621 | 45.7
2020-09-07 21:00 | 44081.875 | 0 | 6.4669 | 45.7
2020-09-07 21:30 | 44081.8958 | 0 | 6.0198 | 45.7
2020-09-07 22:00 | 44081.9167 | 0 | 5.6118 | 45.7
2020-09-07 22:30 | 44081.9375 | 0 | 5.2998 | 45.7
2020-09-07 23:00 | 44081.9583 | 0 | 4.9492 | 45.7
2020-09-07 23:30 | 44081.9792 | 0 | 4.5157 | 45.7
2020-09-08 | 44082 | 0 | 4.2783 | 45.7
2020-09-08 00:30 | 44082.0208 | 0 | 4.0496 | 45.7
2020-09-08 01:00 | 44082.0417 | 0 | 3.9688 | 45.7
2020-09-08 01:30 | 44082.0625 | 0 | 3.9369 | 45.7
2020-09-08 02:00 | 44082.0833 | 0 | 3.8316 | 45.7
2020-09-08 02:30 | 44082.1042 | 0 | 3.7339 | 45.7
2020-09-08 03:00 | 44082.125 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-08 03:30 | 44082.1458 | 0 | 3.7232 | 45.7
2020-09-08 04:00 | 44082.1667 | 0 | 3.8508 | 45.7
2020-09-08 04:30 | 44082.1875 | 0 | 4.0008 | 45.7
2020-09-08 05:00 | 44082.2083 | 0 | 4.2556 | 45.7
2020-09-08 05:30 | 44082.2292 | 0 | 4.4602 | 45.7
2020-09-08 06:00 | 44082.25 | 0 | 4.8048 | 45.7
2020-09-08 06:30 | 44082.2708 | 0 | 5.0672 | 45.7
2020-09-08 07:00 | 44082.2917 | 0 | 5.1556 | 45.7
2020-09-08 07:30 | 44082.3125 | 0 | 5.134 | 45.7
2020-09-08 08:00 | 44082.3333 | 0 | 4.1481 | 45.7
2020-09-08 08:30 | 44082.3542 | 0 | 3.0437 | 45.7
2020-09-08 09:00 | 44082.375 | 0 | 3.0229 | 45.7
2020-09-08 09:30 | 44082.3958 | 0 | 1.7915 | 45.7
2020-09-08 10:00 | 44082.4167 | 0 | 1.5186 | 45.7
2020-09-08 10:30 | 44082.4375 | 0 | 1.4719 | 45.7
2020-09-08 11:00 | 44082.4583 | 0 | 1.9547 | 45.7
2020-09-08 11:30 | 44082.4792 | 0 | 1.656 | 45.7
2020-09-08 12:00 | 44082.5 | 0 | 2.2015 | 45.7
2020-09-08 12:30 | 44082.5208 | 0 | 1.8296 | 45.7
2020-09-08 13:00 | 44082.5417 | 0 | 1.53 | 45.7
2020-09-08 13:30 | 44082.5625 | 0 | 1.8813 | 45.7
2020-09-08 14:00 | 44082.5833 | 0 | 2.314 | 45.7
2020-09-08 14:30 | 44082.6042 | 0 | 2.0164 | 45.7
2020-09-08 15:00 | 44082.625 | 0 | 3.0345 | 45.7
2020-09-08 15:30 | 44082.6458 | 0 | 3.6312 | 45.7
2020-09-08 16:00 | 44082.6667 | 0 | 4.5074 | 45.7
2020-09-08 16:30 | 44082.6875 | 0 | 5.6762 | 45.7
2020-09-08 17:00 | 44082.7083 | 0 | 6.406 | 45.7
2020-09-08 17:30 | 44082.7292 | 0 | 7.4245 | 45.7
2020-09-08 18:00 | 44082.75 | 0 | 8.2281 | 45.7
2020-09-08 18:30 | 44082.7708 | 0 | 8.4034 | 45.7
2020-09-08 19:00 | 44082.7917 | 0 | 8.0662 | 45.7
2020-09-08 19:30 | 44082.8125 | 0 | 7.6324 | 45.7
2020-09-08 20:00 | 44082.8333 | 0 | 7.3817 | 45.7
2020-09-08 20:30 | 44082.8542 | 0 | 6.9879 | 45.7
2020-09-08 21:00 | 44082.875 | 0 | 6.5652 | 45.7
2020-09-08 21:30 | 44082.8958 | 0 | 6.0038 | 45.7
2020-09-08 22:00 | 44082.9167 | 0 | 5.615 | 45.7
2020-09-08 22:30 | 44082.9375 | 0 | 5.3284 | 45.7
2020-09-08 23:00 | 44082.9583 | 0 | 4.929 | 45.7
2020-09-08 23:30 | 44082.9792 | 0 | 4.5307 | 45.7
2020-09-09 | 44083 | 0 | 4.2463 | 45.7
2020-09-09 00:30 | 44083.0208 | 0 | 4.0592 | 45.7
2020-09-09 01:00 | 44083.0417 | 0 | 3.9146 | 45.7
2020-09-09 01:30 | 44083.0625 | 0 | 3.8763 | 45.7
2020-09-09 02:00 | 44083.0833 | 0 | 3.7648 | 45.7
2020-09-09 02:30 | 44083.1042 | 0 | 3.7136 | 45.7
2020-09-09 03:00 | 44083.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-09 03:30 | 44083.1458 | 0 | 3.7679 | 45.7
2020-09-09 04:00 | 44083.1667 | 0 | 3.7902 | 45.7
2020-09-09 04:30 | 44083.1875 | 0 | 3.9274 | 45.7
2020-09-09 05:00 | 44083.2083 | 0 | 4.2302 | 45.7
2020-09-09 05:30 | 44083.2292 | 0 | 4.4282 | 45.7
2020-09-09 06:00 | 44083.25 | 0 | 4.7155 | 45.7
2020-09-09 06:30 | 44083.2708 | 0 | 4.7696 | 45.7
2020-09-09 07:00 | 44083.2917 | 0 | 5.0884 | 45.7
2020-09-09 07:30 | 44083.3125 | 0 | 4.5876 | 45.7
2020-09-09 08:00 | 44083.3333 | 0 | 3.6864 | 45.7
2020-09-09 08:30 | 44083.3542 | 0 | 3.3453 | 45.7
2020-09-09 09:00 | 44083.375 | 0 | 2.9776 | 45.7
2020-09-09 09:30 | 44083.3958 | 0 | 2.6682 | 45.7
2020-09-09 10:00 | 44083.4167 | 0 | 1.8041 | 45.7
2020-09-09 10:30 | 44083.4375 | 0 | 1.4398 | 45.7
2020-09-09 11:00 | 44083.4583 | 0 | 1.2156 | 45.7
2020-09-09 11:30 | 44083.4792 | 0 | 1.3527 | 45.7
2020-09-09 12:00 | 44083.5 | 0 | 1.2889 | 45.7
2020-09-09 12:30 | 44083.5208 | 0 | 1.174 | 45.7
2020-09-09 13:00 | 44083.5417 | 0 | 1.1996 | 45.7
2020-09-09 13:30 | 44083.5625 | 0 | 1.3209 | 45.7
2020-09-09 14:00 | 44083.5833 | 0 | 1.8578 | 45.7
2020-09-09 14:30 | 44083.6042 | 0 | 1.8824 | 45.7
2020-09-09 15:00 | 44083.625 | 0 | 2.5431 | 45.7
2020-09-09 15:30 | 44083.6458 | 0 | 3.4164 | 45.7
2020-09-09 16:00 | 44083.6667 | 0 | 4.3068 | 45.7
2020-09-09 16:30 | 44083.6875 | 0 | 5.3839 | 45.7
2020-09-09 17:00 | 44083.7083 | 0 | 6.3768 | 45.7
2020-09-09 17:30 | 44083.7292 | 0 | 7.4115 | 45.7
2020-09-09 18:00 | 44083.75 | 0 | 7.9639 | 45.7
2020-09-09 18:30 | 44083.7708 | 0 | 8.1451 | 45.7
2020-09-09 19:00 | 44083.7917 | 0 | 7.9663 | 45.7
2020-09-09 19:30 | 44083.8125 | 0 | 7.6388 | 45.7
2020-09-09 20:00 | 44083.8333 | 0 | 7.3975 | 45.7
2020-09-09 20:30 | 44083.8542 | 0 | 6.9975 | 45.7
2020-09-09 21:00 | 44083.875 | 0 | 6.5758 | 45.7
2020-09-09 21:30 | 44083.8958 | 0 | 6.0722 | 45.7
2020-09-09 22:00 | 44083.9167 | 0 | 5.6341 | 45.7
2020-09-09 22:30 | 44083.9375 | 0 | 5.3627 | 45.7
2020-09-09 23:00 | 44083.9583 | 0 | 4.9514 | 45.7
2020-09-09 23:30 | 44083.9792 | 0 | 4.4527 | 45.7
2020-09-10 | 44084 | 0 | 4.4219 | 45.7
2020-09-10 00:30 | 44084.0208 | 0 | 4.4219 | 45.7
2020-09-10 01:00 | 44084.0417 | 0 | 4.3473 | 45.7
2020-09-10 01:30 | 44084.0625 | 0 | 3.7597 | 45.7
2020-09-10 02:00 | 44084.0833 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-10 02:30 | 44084.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-10 03:00 | 44084.125 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-09-10 03:30 | 44084.1458 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-10 04:00 | 44084.1667 | 0 | 3.7902 | 45.7
2020-09-10 04:30 | 44084.1875 | 0 | 3.9115 | 45.7
2020-09-10 05:00 | 44084.2083 | 0 | 4.2934 | 45.7
2020-09-10 05:30 | 44084.2292 | 0 | 4.5368 | 45.7
2020-09-10 06:00 | 44084.25 | 0 | 4.9112 | 45.7
2020-09-10 06:30 | 44084.2708 | 0 | 4.9769 | 45.7
2020-09-10 07:00 | 44084.2917 | 0 | 5.0696 | 45.7
2020-09-10 07:30 | 44084.3125 | 0 | 5.3961 | 45.7
2020-09-10 08:00 | 44084.3333 | 0 | 5.0554 | 45.7
2020-09-10 08:30 | 44084.3542 | 0 | 5.0399 | 45.7
2020-09-10 09:00 | 44084.375 | 0 | 5.0461 | 45.7
2020-09-10 09:30 | 44084.3958 | 0 | 4.6435 | 45.7
2020-09-10 10:00 | 44084.4167 | 0 | 4.5773 | 45.7
2020-09-10 10:30 | 44084.4375 | 0 | 4.9223 | 45.7
2020-09-10 11:00 | 44084.4583 | 0 | 5.1897 | 45.7
2020-09-10 11:30 | 44084.4792 | 0 | 5.2322 | 45.7
2020-09-10 12:00 | 44084.5 | 0 | 5.3024 | 45.7
2020-09-10 12:30 | 44084.5208 | 0 | 5.1332 | 45.7
2020-09-10 13:00 | 44084.5417 | 0 | 4.4819 | 45.7
2020-09-10 13:30 | 44084.5625 | 0 | 4.4059 | 45.7
2020-09-10 14:00 | 44084.5833 | 0 | 4.2496 | 45.7
2020-09-10 14:30 | 44084.6042 | 0 | 5.0161 | 45.7
2020-09-10 15:00 | 44084.625 | 0 | 5.4859 | 45.7
2020-09-10 15:30 | 44084.6458 | 0 | 6.3138 | 45.7
2020-09-10 16:00 | 44084.6667 | 0 | 6.9376 | 45.7
2020-09-10 16:30 | 44084.6875 | 0 | 7.4705 | 45.7
2020-09-10 17:00 | 44084.7083 | 0 | 8.0691 | 45.7
2020-09-10 17:30 | 44084.7292 | 0 | 8.7894 | 45.7
2020-09-10 18:00 | 44084.75 | 0 | 9.2742 | 45.7
2020-09-10 18:30 | 44084.7708 | 0 | 9.4187 | 45.7
2020-09-10 19:00 | 44084.7917 | 0 | 8.9517 | 45.7
2020-09-10 19:30 | 44084.8125 | 0 | 8.4396 | 45.7
2020-09-10 20:00 | 44084.8333 | 0 | 8.2403 | 45.7
2020-09-10 20:30 | 44084.8542 | 0 | 7.8275 | 45.7
2020-09-10 21:00 | 44084.875 | 0 | 7.1926 | 45.7
2020-09-10 21:30 | 44084.8958 | 0 | 6.589 | 45.7
2020-09-10 22:00 | 44084.9167 | 0 | 6.0965 | 45.7
2020-09-10 22:30 | 44084.9375 | 0 | 5.7449 | 45.7
2020-09-10 23:00 | 44084.9583 | 0 | 5.3254 | 45.7
2020-09-10 23:30 | 44084.9792 | 0 | 4.7994 | 45.7
2020-09-11 | 44085 | 0 | 4.5547 | 45.7
2020-09-11 00:30 | 44085.0208 | 0 | 4.3994 | 45.7
2020-09-11 01:00 | 44085.0417 | 0 | 4.1482 | 45.7
2020-09-11 01:30 | 44085.0625 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-09-11 02:00 | 44085.0833 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-09-11 02:30 | 44085.1042 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-11 03:00 | 44085.125 | 0 | 3.8564 | 45.7
2020-09-11 03:30 | 44085.1458 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-11 04:00 | 44085.1667 | 0 | 3.992 | 45.7
2020-09-11 04:30 | 44085.1875 | 0 | 4.1093 | 45.7
2020-09-11 05:00 | 44085.2083 | 0 | 4.4463 | 45.7
2020-09-11 05:30 | 44085.2292 | 0 | 4.5726 | 45.7
2020-09-11 06:00 | 44085.25 | 0 | 4.7755 | 45.7
2020-09-11 06:30 | 44085.2708 | 0 | 4.5688 | 45.7
2020-09-11 07:00 | 44085.2917 | 0 | 3.9128 | 45.7
2020-09-11 07:30 | 44085.3125 | 0 | 3.8692 | 45.7
2020-09-11 08:00 | 44085.3333 | 0 | 3.1637 | 45.7
2020-09-11 08:30 | 44085.3542 | 0 | 2.6627 | 45.7
2020-09-11 09:00 | 44085.375 | 0 | 2.9907 | 45.7
2020-09-11 09:30 | 44085.3958 | 0 | 2.0675 | 45.7
2020-09-11 10:00 | 44085.4167 | 0 | 2.0112 | 45.7
2020-09-11 10:30 | 44085.4375 | 0 | 1.498 | 45.7
2020-09-11 11:00 | 44085.4583 | 0 | 1.7354 | 45.7
2020-09-11 11:30 | 44085.4792 | 0 | 1.4674 | 45.7
2020-09-11 12:00 | 44085.5 | 0 | 1.2842 | 45.7
2020-09-11 12:30 | 44085.5208 | 0 | 1.2785 | 45.7
2020-09-11 13:00 | 44085.5417 | 0 | 1.2506 | 45.7
2020-09-11 13:30 | 44085.5625 | 0 | 1.7938 | 45.7
2020-09-11 14:00 | 44085.5833 | 0 | 2.0827 | 45.7
2020-09-11 14:30 | 44085.6042 | 0 | 2.1871 | 45.7
2020-09-11 15:00 | 44085.625 | 0 | 2.8413 | 45.7
2020-09-11 15:30 | 44085.6458 | 0 | 3.9719 | 45.7
2020-09-11 16:00 | 44085.6667 | 0 | 4.3546 | 45.7
2020-09-11 16:30 | 44085.6875 | 0 | 5.3416 | 45.7
2020-09-11 17:00 | 44085.7083 | 0 | 6.2599 | 45.7
2020-09-11 17:30 | 44085.7292 | 0 | 7.0945 | 45.7
2020-09-11 18:00 | 44085.75 | 0 | 7.9225 | 45.7
2020-09-11 18:30 | 44085.7708 | 0 | 8.0453 | 45.7
2020-09-11 19:00 | 44085.7917 | 0 | 7.7455 | 45.7
2020-09-11 19:30 | 44085.8125 | 0 | 7.5986 | 45.7
2020-09-11 20:00 | 44085.8333 | 0 | 7.3845 | 45.7
2020-09-11 20:30 | 44085.8542 | 0 | 7.0514 | 45.7
2020-09-11 21:00 | 44085.875 | 0 | 6.7362 | 45.7
2020-09-11 21:30 | 44085.8958 | 0 | 6.2697 | 45.7
2020-09-11 22:00 | 44085.9167 | 0 | 5.9348 | 45.7
2020-09-11 22:30 | 44085.9375 | 0 | 5.7175 | 45.7
2020-09-11 23:00 | 44085.9583 | 0 | 5.3539 | 45.7
2020-09-11 23:30 | 44085.9792 | 0 | 4.8739 | 45.7
2020-09-12 | 44086 | 0 | 4.5446 | 45.7
2020-09-12 00:30 | 44086.0208 | 0 | 4.377 | 45.7
2020-09-12 01:00 | 44086.0417 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-09-12 01:30 | 44086.0625 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-09-12 02:00 | 44086.0833 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-09-12 02:30 | 44086.1042 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-09-12 03:00 | 44086.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-12 03:30 | 44086.1458 | 0 | 3.7542 | 45.7
2020-09-12 04:00 | 44086.1667 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-09-12 04:30 | 44086.1875 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-12 05:00 | 44086.2083 | 0 | 4.0032 | 45.7
2020-09-12 05:30 | 44086.2292 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-09-12 06:00 | 44086.25 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-09-12 06:30 | 44086.2708 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-12 07:00 | 44086.2917 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-09-12 07:30 | 44086.3125 | 0 | 4.3399 | 45.7
2020-09-12 08:00 | 44086.3333 | 0 | 3.5958 | 45.7
2020-09-12 08:30 | 44086.3542 | 0 | 4.0405 | 45.7
2020-09-12 09:00 | 44086.375 | 0 | 3.713 | 45.7
2020-09-12 09:30 | 44086.3958 | 0 | 2.3393 | 45.7
2020-09-12 10:00 | 44086.4167 | 0 | 2.0267 | 45.7
2020-09-12 10:30 | 44086.4375 | 0 | 2.0567 | 45.7
2020-09-12 11:00 | 44086.4583 | 0 | 2.1838 | 45.7
2020-09-12 11:30 | 44086.4792 | 0 | 1.8165 | 45.7
2020-09-12 12:00 | 44086.5 | 0 | 2.0637 | 45.7
2020-09-12 12:30 | 44086.5208 | 0 | 1.7902 | 45.7
2020-09-12 13:00 | 44086.5417 | 0 | 1.5587 | 45.7
2020-09-12 13:30 | 44086.5625 | 0 | 1.5615 | 45.7
2020-09-12 14:00 | 44086.5833 | 0 | 2.0555 | 45.7
2020-09-12 14:30 | 44086.6042 | 0 | 2.6146 | 45.7
2020-09-12 15:00 | 44086.625 | 0 | 2.8013 | 45.7
2020-09-12 15:30 | 44086.6458 | 0 | 3.5116 | 45.7
2020-09-12 16:00 | 44086.6667 | 0 | 4.3611 | 45.7
2020-09-12 16:30 | 44086.6875 | 0 | 5.5244 | 45.7
2020-09-12 17:00 | 44086.7083 | 0 | 6.1359 | 45.7
2020-09-12 17:30 | 44086.7292 | 0 | 6.9658 | 45.7
2020-09-12 18:00 | 44086.75 | 0 | 7.6771 | 45.7
2020-09-12 18:30 | 44086.7708 | 0 | 7.8038 | 45.7
2020-09-12 19:00 | 44086.7917 | 0 | 7.4885 | 45.7
2020-09-12 19:30 | 44086.8125 | 0 | 7.152 | 45.7
2020-09-12 20:00 | 44086.8333 | 0 | 7.0123 | 45.7
2020-09-12 20:30 | 44086.8542 | 0 | 6.6834 | 45.7
2020-09-12 21:00 | 44086.875 | 0 | 6.2752 | 45.7
2020-09-12 21:30 | 44086.8958 | 0 | 6.0781 | 45.7
2020-09-12 22:00 | 44086.9167 | 0 | 5.8304 | 45.7
2020-09-12 22:30 | 44086.9375 | 0 | 5.6407 | 45.7
2020-09-12 23:00 | 44086.9583 | 0 | 5.2206 | 45.7
2020-09-12 23:30 | 44086.9792 | 0 | 4.7901 | 45.7
2020-09-13 | 44087 | 0 | 4.5483 | 45.7
2020-09-13 00:30 | 44087.0208 | 0 | 4.3276 | 45.7
2020-09-13 01:00 | 44087.0417 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-09-13 01:30 | 44087.0625 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-09-13 02:00 | 44087.0833 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-13 02:30 | 44087.1042 | 0 | 3.7964 | 45.7
2020-09-13 03:00 | 44087.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-13 03:30 | 44087.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-13 04:00 | 44087.1667 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-09-13 04:30 | 44087.1875 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-09-13 05:00 | 44087.2083 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-13 05:30 | 44087.2292 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-13 06:00 | 44087.25 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-13 06:30 | 44087.2708 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-13 07:00 | 44087.2917 | 0 | 4.113 | 45.7
2020-09-13 07:30 | 44087.3125 | 0 | 3.4816 | 45.7
2020-09-13 08:00 | 44087.3333 | 0 | 3.5719 | 45.7
2020-09-13 08:30 | 44087.3542 | 0 | 2.9185 | 45.7
2020-09-13 09:00 | 44087.375 | 0 | 2.8531 | 45.7
2020-09-13 09:30 | 44087.3958 | 0 | 2.7696 | 45.7
2020-09-13 10:00 | 44087.4167 | 0 | 2.6815 | 45.7
2020-09-13 10:30 | 44087.4375 | 0 | 2.5583 | 45.7
2020-09-13 11:00 | 44087.4583 | 0 | 1.9264 | 45.7
2020-09-13 11:30 | 44087.4792 | 0 | 2.0675 | 45.7
2020-09-13 12:00 | 44087.5 | 0 | 2.5896 | 45.7
2020-09-13 12:30 | 44087.5208 | 0 | 2.974 | 45.7
2020-09-13 13:00 | 44087.5417 | 0 | 2.1732 | 45.7
2020-09-13 13:30 | 44087.5625 | 0 | 3.4322 | 45.7
2020-09-13 14:00 | 44087.5833 | 0 | 3.6475 | 45.7
2020-09-13 14:30 | 44087.6042 | 0 | 3.5323 | 45.7
2020-09-13 15:00 | 44087.625 | 0 | 3.6886 | 45.7
2020-09-13 15:30 | 44087.6458 | 0 | 4.2885 | 45.7
2020-09-13 16:00 | 44087.6667 | 0 | 5.4575 | 45.7
2020-09-13 16:30 | 44087.6875 | 0 | 6.0731 | 45.7
2020-09-13 17:00 | 44087.7083 | 0 | 6.8152 | 45.7
2020-09-13 17:30 | 44087.7292 | 0 | 7.6097 | 45.7
2020-09-13 18:00 | 44087.75 | 0 | 8.4494 | 45.7
2020-09-13 18:30 | 44087.7708 | 0 | 8.5422 | 45.7
2020-09-13 19:00 | 44087.7917 | 0 | 8.0854 | 45.7
2020-09-13 19:30 | 44087.8125 | 0 | 7.7958 | 45.7
2020-09-13 20:00 | 44087.8333 | 0 | 7.4362 | 45.7
2020-09-13 20:30 | 44087.8542 | 0 | 7.1166 | 45.7
2020-09-13 21:00 | 44087.875 | 0 | 6.6385 | 45.7
2020-09-13 21:30 | 44087.8958 | 0 | 6.1146 | 45.7
2020-09-13 22:00 | 44087.9167 | 0 | 5.6407 | 45.7
2020-09-13 22:30 | 44087.9375 | 0 | 5.4324 | 45.7
2020-09-13 23:00 | 44087.9583 | 0 | 5.08 | 45.7
2020-09-13 23:30 | 44087.9792 | 0 | 4.6915 | 45.7
2020-09-14 | 44088 | 0 | 4.3524 | 45.7
2020-09-14 00:30 | 44088.0208 | 0 | 4.1668 | 45.7
2020-09-14 01:00 | 44088.0417 | 0 | 4.0365 | 45.7
2020-09-14 01:30 | 44088.0625 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-09-14 02:00 | 44088.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-14 02:30 | 44088.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-14 03:00 | 44088.125 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-14 03:30 | 44088.1458 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-14 04:00 | 44088.1667 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-14 04:30 | 44088.1875 | 0 | 4.0368 | 45.7
2020-09-14 05:00 | 44088.2083 | 0 | 4.3104 | 45.7
2020-09-14 05:30 | 44088.2292 | 0 | 4.5392 | 45.7
2020-09-14 06:00 | 44088.25 | 0 | 4.7253 | 45.7
2020-09-14 06:30 | 44088.2708 | 0 | 4.5762 | 45.7
2020-09-14 07:00 | 44088.2917 | 0 | 4.2933 | 45.7
2020-09-14 07:30 | 44088.3125 | 0 | 3.8176 | 45.7
2020-09-14 08:00 | 44088.3333 | 0 | 2.9832 | 45.7
2020-09-14 08:30 | 44088.3542 | 0 | 2.2051 | 45.7
2020-09-14 09:00 | 44088.375 | 0 | 1.7976 | 45.7
2020-09-14 09:30 | 44088.3958 | 0 | 1.6412 | 45.7
2020-09-14 10:00 | 44088.4167 | 0 | 1.5035 | 45.7
2020-09-14 10:30 | 44088.4375 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-09-14 11:00 | 44088.4583 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-09-14 11:30 | 44088.4792 | 0 | 1.2562 | 45.7
2020-09-14 12:00 | 44088.5 | 0 | 1.2451 | 45.7
2020-09-14 12:30 | 44088.5208 | 0 | 1.646 | 45.7
2020-09-14 13:00 | 44088.5417 | 0 | 2.4773 | 45.7
2020-09-14 13:30 | 44088.5625 | 0 | 1.6048 | 45.7
2020-09-14 14:00 | 44088.5833 | 0 | 1.7832 | 45.7
2020-09-14 14:30 | 44088.6042 | 0 | 2.5841 | 45.7
2020-09-14 15:00 | 44088.625 | 0 | 2.7826 | 45.7
2020-09-14 15:30 | 44088.6458 | 0 | 3.6339 | 45.7
2020-09-14 16:00 | 44088.6667 | 0 | 4.5096 | 45.7
2020-09-14 16:30 | 44088.6875 | 0 | 5.5591 | 45.7
2020-09-14 17:00 | 44088.7083 | 0 | 6.4644 | 45.7
2020-09-14 17:30 | 44088.7292 | 0 | 7.6033 | 45.7
2020-09-14 18:00 | 44088.75 | 0 | 8.4376 | 45.7
2020-09-14 18:30 | 44088.7708 | 0 | 8.6203 | 45.7
2020-09-14 19:00 | 44088.7917 | 0 | 8.1305 | 45.7
2020-09-14 19:30 | 44088.8125 | 0 | 7.7121 | 45.7
2020-09-14 20:00 | 44088.8333 | 0 | 7.3804 | 45.7
2020-09-14 20:30 | 44088.8542 | 0 | 6.8893 | 45.7
2020-09-14 21:00 | 44088.875 | 0 | 6.4484 | 45.7
2020-09-14 21:30 | 44088.8958 | 0 | 5.9522 | 45.7
2020-09-14 22:00 | 44088.9167 | 0 | 5.542 | 45.7
2020-09-14 22:30 | 44088.9375 | 0 | 5.3709 | 45.7
2020-09-14 23:00 | 44088.9583 | 0 | 4.942 | 45.7
2020-09-14 23:30 | 44088.9792 | 0 | 4.5146 | 45.7
2020-09-15 | 44089 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-09-15 00:30 | 44089.0208 | 0 | 4.0942 | 45.7
2020-09-15 01:00 | 44089.0417 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-09-15 01:30 | 44089.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-09-15 02:00 | 44089.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-15 02:30 | 44089.1042 | 0 | 3.7255 | 45.7
2020-09-15 03:00 | 44089.125 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-15 03:30 | 44089.1458 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-15 04:00 | 44089.1667 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-15 04:30 | 44089.1875 | 0 | 3.953 | 45.7
2020-09-15 05:00 | 44089.2083 | 0 | 4.2241 | 45.7
2020-09-15 05:30 | 44089.2292 | 0 | 4.422 | 45.7
2020-09-15 06:00 | 44089.25 | 0 | 4.621 | 45.7
2020-09-15 06:30 | 44089.2708 | 0 | 4.2988 | 45.7
2020-09-15 07:00 | 44089.2917 | 0 | 4.0402 | 45.7
2020-09-15 07:30 | 44089.3125 | 0 | 3.5536 | 45.7
2020-09-15 08:00 | 44089.3333 | 0 | 2.7992 | 45.7
2020-09-15 08:30 | 44089.3542 | 0 | 2.2547 | 45.7
2020-09-15 09:00 | 44089.375 | 0 | 2.1382 | 45.7
2020-09-15 09:30 | 44089.3958 | 0 | 1.561 | 45.7
2020-09-15 10:00 | 44089.4167 | 0 | 1.2896 | 45.7
2020-09-15 10:30 | 44089.4375 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-09-15 11:00 | 44089.4583 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-09-15 11:30 | 44089.4792 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-15 12:00 | 44089.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-09-15 12:30 | 44089.5208 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-09-15 13:00 | 44089.5417 | 0 | 1.2004 | 45.7
2020-09-15 13:30 | 44089.5625 | 0 | 1.368 | 45.7
2020-09-15 14:00 | 44089.5833 | 0 | 1.7888 | 45.7
2020-09-15 14:30 | 44089.6042 | 0 | 2.5002 | 45.7
2020-09-15 15:00 | 44089.625 | 0 | 3.322 | 45.7
2020-09-15 15:30 | 44089.6458 | 0 | 4.5337 | 45.7
2020-09-15 16:00 | 44089.6667 | 0 | 4.5781 | 45.7
2020-09-15 16:30 | 44089.6875 | 0 | 5.5162 | 45.7
2020-09-15 17:00 | 44089.7083 | 0 | 6.4773 | 45.7
2020-09-15 17:30 | 44089.7292 | 0 | 7.3633 | 45.7
2020-09-15 18:00 | 44089.75 | 0 | 8.1292 | 45.7
2020-09-15 18:30 | 44089.7708 | 0 | 8.3345 | 45.7
2020-09-15 19:00 | 44089.7917 | 0 | 7.8833 | 45.7
2020-09-15 19:30 | 44089.8125 | 0 | 7.526 | 45.7
2020-09-15 20:00 | 44089.8333 | 0 | 7.3598 | 45.7
2020-09-15 20:30 | 44089.8542 | 0 | 6.9341 | 45.7
2020-09-15 21:00 | 44089.875 | 0 | 6.4553 | 45.7
2020-09-15 21:30 | 44089.8958 | 0 | 6.0036 | 45.7
2020-09-15 22:00 | 44089.9167 | 0 | 5.5867 | 45.7
2020-09-15 22:30 | 44089.9375 | 0 | 5.2875 | 45.7
2020-09-15 23:00 | 44089.9583 | 0 | 4.8459 | 45.7
2020-09-15 23:30 | 44089.9792 | 0 | 4.4049 | 45.7
2020-09-16 | 44090 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-09-16 00:30 | 44090.0208 | 0 | 4.0347 | 45.7
2020-09-16 01:00 | 44090.0417 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-09-16 01:30 | 44090.0625 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-16 02:00 | 44090.0833 | 0 | 3.763 | 45.7
2020-09-16 02:30 | 44090.1042 | 0 | 3.7384 | 45.7
2020-09-16 03:00 | 44090.125 | 0 | 3.7185 | 45.7
2020-09-16 03:30 | 44090.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-09-16 04:00 | 44090.1667 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-09-16 04:30 | 44090.1875 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-16 05:00 | 44090.2083 | 0 | 4.1038 | 45.7
2020-09-16 05:30 | 44090.2292 | 0 | 4.2528 | 45.7
2020-09-16 06:00 | 44090.25 | 0 | 4.5448 | 45.7
2020-09-16 06:30 | 44090.2708 | 0 | 4.7365 | 45.7
2020-09-16 07:00 | 44090.2917 | 0 | 4.1035 | 45.7
2020-09-16 07:30 | 44090.3125 | 0 | 3.4874 | 45.7
2020-09-16 08:00 | 44090.3333 | 0 | 2.9819 | 45.7
2020-09-16 08:30 | 44090.3542 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-09-16 09:00 | 44090.375 | 0 | 2.7719 | 45.7
2020-09-16 09:30 | 44090.3958 | 0 | 1.6006 | 45.7
2020-09-16 10:00 | 44090.4167 | 0 | 1.4384 | 45.7
2020-09-16 10:30 | 44090.4375 | 0 | 1.273 | 45.7
2020-09-16 11:00 | 44090.4583 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-09-16 11:30 | 44090.4792 | 0 | 1.4348 | 45.7
2020-09-16 12:00 | 44090.5 | 0 | 1.2617 | 45.7
2020-09-16 12:30 | 44090.5208 | 0 | 1.3289 | 45.7
2020-09-16 13:00 | 44090.5417 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-09-16 13:30 | 44090.5625 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-09-16 14:00 | 44090.5833 | 0 | 1.4853 | 45.7
2020-09-16 14:30 | 44090.6042 | 0 | 1.91 | 45.7
2020-09-16 15:00 | 44090.625 | 0 | 2.5002 | 45.7
2020-09-16 15:30 | 44090.6458 | 0 | 3.3079 | 45.7
2020-09-16 16:00 | 44090.6667 | 0 | 4.2225 | 45.7
2020-09-16 16:30 | 44090.6875 | 0 | 5.3072 | 45.7
2020-09-16 17:00 | 44090.7083 | 0 | 6.4743 | 45.7
2020-09-16 17:30 | 44090.7292 | 0 | 7.2819 | 45.7
2020-09-16 18:00 | 44090.75 | 0 | 8.0454 | 45.7
2020-09-16 18:30 | 44090.7708 | 0 | 8.265 | 45.7
2020-09-16 19:00 | 44090.7917 | 0 | 7.939 | 45.7
2020-09-16 19:30 | 44090.8125 | 0 | 7.6302 | 45.7
2020-09-16 20:00 | 44090.8333 | 0 | 7.4406 | 45.7
2020-09-16 20:30 | 44090.8542 | 0 | 7.0215 | 45.7
2020-09-16 21:00 | 44090.875 | 0 | 6.535 | 45.7
2020-09-16 21:30 | 44090.8958 | 0 | 6.0064 | 45.7
2020-09-16 22:00 | 44090.9167 | 0 | 5.6035 | 45.7
2020-09-16 22:30 | 44090.9375 | 0 | 5.3802 | 45.7
2020-09-16 23:00 | 44090.9583 | 0 | 4.9018 | 45.7
2020-09-16 23:30 | 44090.9792 | 0 | 4.4859 | 45.7
2020-09-17 | 44091 | 0 | 4.1872 | 45.7
2020-09-17 00:30 | 44091.0208 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-09-17 01:00 | 44091.0417 | 0 | 3.897 | 45.7
2020-09-17 01:30 | 44091.0625 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-09-17 02:00 | 44091.0833 | 0 | 3.6834 | 45.7
2020-09-17 02:30 | 44091.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-17 03:00 | 44091.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-17 03:30 | 44091.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-17 04:00 | 44091.1667 | 0 | 3.8246 | 45.7
2020-09-17 04:30 | 44091.1875 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-17 05:00 | 44091.2083 | 0 | 4.3006 | 45.7
2020-09-17 05:30 | 44091.2292 | 0 | 4.394 | 45.7
2020-09-17 06:00 | 44091.25 | 0 | 4.4944 | 45.7
2020-09-17 06:30 | 44091.2708 | 0 | 4.1927 | 45.7
2020-09-17 07:00 | 44091.2917 | 0 | 3.9136 | 45.7
2020-09-17 07:30 | 44091.3125 | 0 | 3.4092 | 45.7
2020-09-17 08:00 | 44091.3333 | 0 | 2.6891 | 45.7
2020-09-17 08:30 | 44091.3542 | 0 | 2.1177 | 45.7
2020-09-17 09:00 | 44091.375 | 0 | 1.7274 | 45.7
2020-09-17 09:30 | 44091.3958 | 0 | 1.4328 | 45.7
2020-09-17 10:00 | 44091.4167 | 0 | 1.4573 | 45.7
2020-09-17 10:30 | 44091.4375 | 0 | 1.2337 | 45.7
2020-09-17 11:00 | 44091.4583 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-09-17 11:30 | 44091.4792 | 0 | 1.1949 | 45.7
2020-09-17 12:00 | 44091.5 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-09-17 12:30 | 44091.5208 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-17 13:00 | 44091.5417 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-09-17 13:30 | 44091.5625 | 0 | 1.2847 | 45.7
2020-09-17 14:00 | 44091.5833 | 0 | 1.5187 | 45.7
2020-09-17 14:30 | 44091.6042 | 0 | 1.8853 | 45.7
2020-09-17 15:00 | 44091.625 | 0 | 2.522 | 45.7
2020-09-17 15:30 | 44091.6458 | 0 | 3.4382 | 45.7
2020-09-17 16:00 | 44091.6667 | 0 | 4.2588 | 45.7
2020-09-17 16:30 | 44091.6875 | 0 | 5.1495 | 45.7
2020-09-17 17:00 | 44091.7083 | 0 | 6.2655 | 45.7
2020-09-17 17:30 | 44091.7292 | 0 | 7.0097 | 45.7
2020-09-17 18:00 | 44091.75 | 0 | 7.8513 | 45.7
2020-09-17 18:30 | 44091.7708 | 0 | 7.9392 | 45.7
2020-09-17 19:00 | 44091.7917 | 0 | 7.755 | 45.7
2020-09-17 19:30 | 44091.8125 | 0 | 7.485 | 45.7
2020-09-17 20:00 | 44091.8333 | 0 | 7.3283 | 45.7
2020-09-17 20:30 | 44091.8542 | 0 | 6.9062 | 45.7
2020-09-17 21:00 | 44091.875 | 0 | 6.4537 | 45.7
2020-09-17 21:30 | 44091.8958 | 0 | 6.0597 | 45.7
2020-09-17 22:00 | 44091.9167 | 0 | 5.5867 | 45.7
2020-09-17 22:30 | 44091.9375 | 0 | 5.3541 | 45.7
2020-09-17 23:00 | 44091.9583 | 0 | 5.0053 | 45.7
2020-09-17 23:30 | 44091.9792 | 0 | 4.5942 | 45.7
2020-09-18 | 44092 | 0 | 4.299 | 45.7
2020-09-18 00:30 | 44092.0208 | 0 | 4.0961 | 45.7
2020-09-18 01:00 | 44092.0417 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-09-18 01:30 | 44092.0625 | 0 | 3.8746 | 45.7
2020-09-18 02:00 | 44092.0833 | 0 | 3.7137 | 45.7
2020-09-18 02:30 | 44092.1042 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-18 03:00 | 44092.125 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-18 03:30 | 44092.1458 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-09-18 04:00 | 44092.1667 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-18 04:30 | 44092.1875 | 0 | 3.9362 | 45.7
2020-09-18 05:00 | 44092.2083 | 0 | 4.1906 | 45.7
2020-09-18 05:30 | 44092.2292 | 0 | 4.3493 | 45.7
2020-09-18 06:00 | 44092.25 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-09-18 06:30 | 44092.2708 | 0 | 4.0606 | 45.7
2020-09-18 07:00 | 44092.2917 | 0 | 3.7957 | 45.7
2020-09-18 07:30 | 44092.3125 | 0 | 3.3918 | 45.7
2020-09-18 08:00 | 44092.3333 | 0 | 2.8752 | 45.7
2020-09-18 08:30 | 44092.3542 | 0 | 2.516 | 45.7
2020-09-18 09:00 | 44092.375 | 0 | 2.3383 | 45.7
2020-09-18 09:30 | 44092.3958 | 0 | 2.3559 | 45.7
2020-09-18 10:00 | 44092.4167 | 0 | 1.7862 | 45.7
2020-09-18 10:30 | 44092.4375 | 0 | 1.5706 | 45.7
2020-09-18 11:00 | 44092.4583 | 0 | 1.5411 | 45.7
2020-09-18 11:30 | 44092.4792 | 0 | 1.4645 | 45.7
2020-09-18 12:00 | 44092.5 | 0 | 1.5113 | 45.7
2020-09-18 12:30 | 44092.5208 | 0 | 1.8201 | 45.7
2020-09-18 13:00 | 44092.5417 | 0 | 1.6942 | 45.7
2020-09-18 13:30 | 44092.5625 | 0 | 1.832 | 45.7
2020-09-18 14:00 | 44092.5833 | 0 | 2.3987 | 45.7
2020-09-18 14:30 | 44092.6042 | 0 | 2.624 | 45.7
2020-09-18 15:00 | 44092.625 | 0 | 3.5258 | 45.7
2020-09-18 15:30 | 44092.6458 | 0 | 5.3709 | 45.7
2020-09-18 16:00 | 44092.6667 | 0 | 5.4863 | 45.7
2020-09-18 16:30 | 44092.6875 | 0 | 5.6727 | 45.7
2020-09-18 17:00 | 44092.7083 | 0 | 6.3011 | 45.7
2020-09-18 17:30 | 44092.7292 | 0 | 7.0237 | 45.7
2020-09-18 18:00 | 44092.75 | 0 | 7.5373 | 45.7
2020-09-18 18:30 | 44092.7708 | 0 | 7.6322 | 45.7
2020-09-18 19:00 | 44092.7917 | 0 | 7.3305 | 45.7
2020-09-18 19:30 | 44092.8125 | 0 | 7.1444 | 45.7
2020-09-18 20:00 | 44092.8333 | 0 | 6.9174 | 45.7
2020-09-18 20:30 | 44092.8542 | 0 | 6.5967 | 45.7
2020-09-18 21:00 | 44092.875 | 0 | 6.3869 | 45.7
2020-09-18 21:30 | 44092.8958 | 0 | 5.7958 | 45.7
2020-09-18 22:00 | 44092.9167 | 0 | 5.5533 | 45.7
2020-09-18 22:30 | 44092.9375 | 0 | 5.3374 | 45.7
2020-09-18 23:00 | 44092.9583 | 0 | 5.0246 | 45.7
2020-09-18 23:30 | 44092.9792 | 0 | 4.6082 | 45.7
2020-09-19 | 44093 | 0 | 4.2263 | 45.7
2020-09-19 00:30 | 44093.0208 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-09-19 01:00 | 44093.0417 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-09-19 01:30 | 44093.0625 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-09-19 02:00 | 44093.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-19 02:30 | 44093.1042 | 0 | 3.7257 | 45.7
2020-09-19 03:00 | 44093.125 | 0 | 3.6793 | 45.7
2020-09-19 03:30 | 44093.1458 | 0 | 3.6904 | 45.7
2020-09-19 04:00 | 44093.1667 | 0 | 3.657 | 45.7
2020-09-19 04:30 | 44093.1875 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-19 05:00 | 44093.2083 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-19 05:30 | 44093.2292 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-19 06:00 | 44093.25 | 0 | 3.9865 | 45.7
2020-09-19 06:30 | 44093.2708 | 0 | 3.8243 | 45.7
2020-09-19 07:00 | 44093.2917 | 0 | 3.4596 | 45.7
2020-09-19 07:30 | 44093.3125 | 0 | 2.9875 | 45.7
2020-09-19 08:00 | 44093.3333 | 0 | 2.7748 | 45.7
2020-09-19 08:30 | 44093.3542 | 0 | 2.7329 | 45.7
2020-09-19 09:00 | 44093.375 | 0 | 1.9074 | 45.7
2020-09-19 09:30 | 44093.3958 | 0 | 1.8403 | 45.7
2020-09-19 10:00 | 44093.4167 | 0 | 1.8844 | 45.7
2020-09-19 10:30 | 44093.4375 | 0 | 2.1533 | 45.7
2020-09-19 11:00 | 44093.4583 | 0 | 1.9123 | 45.7
2020-09-19 11:30 | 44093.4792 | 0 | 1.8308 | 45.7
2020-09-19 12:00 | 44093.5 | 0 | 1.5244 | 45.7
2020-09-19 12:30 | 44093.5208 | 0 | 1.7196 | 45.7
2020-09-19 13:00 | 44093.5417 | 0 | 1.9608 | 45.7
2020-09-19 13:30 | 44093.5625 | 0 | 1.8683 | 45.7
2020-09-19 14:00 | 44093.5833 | 0 | 2.1087 | 45.7
2020-09-19 14:30 | 44093.6042 | 0 | 2.9827 | 45.7
2020-09-19 15:00 | 44093.625 | 0 | 4.2222 | 45.7
2020-09-19 15:30 | 44093.6458 | 0 | 4.2948 | 45.7
2020-09-19 16:00 | 44093.6667 | 0 | 5.0788 | 45.7
2020-09-19 16:30 | 44093.6875 | 0 | 5.9071 | 45.7
2020-09-19 17:00 | 44093.7083 | 0 | 6.161 | 45.7
2020-09-19 17:30 | 44093.7292 | 0 | 6.7639 | 45.7
2020-09-19 18:00 | 44093.75 | 0 | 7.3607 | 45.7
2020-09-19 18:30 | 44093.7708 | 0 | 7.3584 | 45.7
2020-09-19 19:00 | 44093.7917 | 0 | 7.1129 | 45.7
2020-09-19 19:30 | 44093.8125 | 0 | 6.9455 | 45.7
2020-09-19 20:00 | 44093.8333 | 0 | 6.7716 | 45.7
2020-09-19 20:30 | 44093.8542 | 0 | 6.4876 | 45.7
2020-09-19 21:00 | 44093.875 | 0 | 6.1282 | 45.7
2020-09-19 21:30 | 44093.8958 | 0 | 5.7136 | 45.7
2020-09-19 22:00 | 44093.9167 | 0 | 5.4826 | 45.7
2020-09-19 22:30 | 44093.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-09-19 23:00 | 44093.9583 | 0 | 5.0762 | 45.7
2020-09-19 23:30 | 44093.9792 | 0 | 4.7008 | 45.7
2020-09-20 | 44094 | 0 | 4.3722 | 45.7
2020-09-20 00:30 | 44094.0208 | 0 | 4.2432 | 45.7
2020-09-20 01:00 | 44094.0417 | 0 | 4.1185 | 45.7
2020-09-20 01:30 | 44094.0625 | 0 | 3.9918 | 45.7
2020-09-20 02:00 | 44094.0833 | 0 | 3.8523 | 45.7
2020-09-20 02:30 | 44094.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-20 03:00 | 44094.125 | 0 | 3.6923 | 45.7
2020-09-20 03:30 | 44094.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-20 04:00 | 44094.1667 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-20 04:30 | 44094.1875 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-09-20 05:00 | 44094.2083 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-20 05:30 | 44094.2292 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-20 06:00 | 44094.25 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-20 06:30 | 44094.2708 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-09-20 07:00 | 44094.2917 | 0 | 3.3664 | 45.7
2020-09-20 07:30 | 44094.3125 | 0 | 3.5177 | 45.7
2020-09-20 08:00 | 44094.3333 | 0 | 3.6918 | 45.7
2020-09-20 08:30 | 44094.3542 | 0 | 3.4445 | 45.7
2020-09-20 09:00 | 44094.375 | 0 | 3.0625 | 45.7
2020-09-20 09:30 | 44094.3958 | 0 | 3.8208 | 45.7
2020-09-20 10:00 | 44094.4167 | 0 | 3.0847 | 45.7
2020-09-20 10:30 | 44094.4375 | 0 | 2.2398 | 45.7
2020-09-20 11:00 | 44094.4583 | 0 | 2.2992 | 45.7
2020-09-20 11:30 | 44094.4792 | 0 | 2.1997 | 45.7
2020-09-20 12:00 | 44094.5 | 0 | 1.4348 | 45.7
2020-09-20 12:30 | 44094.5208 | 0 | 2.2442 | 45.7
2020-09-20 13:00 | 44094.5417 | 0 | 2.6874 | 45.7
2020-09-20 13:30 | 44094.5625 | 0 | 2.1647 | 45.7
2020-09-20 14:00 | 44094.5833 | 0 | 2.1423 | 45.7
2020-09-20 14:30 | 44094.6042 | 0 | 2.5953 | 45.7
2020-09-20 15:00 | 44094.625 | 0 | 3.3294 | 45.7
2020-09-20 15:30 | 44094.6458 | 0 | 4.145 | 45.7
2020-09-20 16:00 | 44094.6667 | 0 | 4.9605 | 45.7
2020-09-20 16:30 | 44094.6875 | 0 | 5.8807 | 45.7
2020-09-20 17:00 | 44094.7083 | 0 | 6.695 | 45.7
2020-09-20 17:30 | 44094.7292 | 0 | 7.504 | 45.7
2020-09-20 18:00 | 44094.75 | 0 | 8.1461 | 45.7
2020-09-20 18:30 | 44094.7708 | 0 | 8.3825 | 45.7
2020-09-20 19:00 | 44094.7917 | 0 | 7.8163 | 45.7
2020-09-20 19:30 | 44094.8125 | 0 | 7.4313 | 45.7
2020-09-20 20:00 | 44094.8333 | 0 | 7.1165 | 45.7
2020-09-20 20:30 | 44094.8542 | 0 | 6.7499 | 45.7
2020-09-20 21:00 | 44094.875 | 0 | 6.3616 | 45.7
2020-09-20 21:30 | 44094.8958 | 0 | 6.0017 | 45.7
2020-09-20 22:00 | 44094.9167 | 0 | 5.5812 | 45.7
2020-09-20 22:30 | 44094.9375 | 0 | 5.4435 | 45.7
2020-09-20 23:00 | 44094.9583 | 0 | 5.0291 | 45.7
2020-09-20 23:30 | 44094.9792 | 0 | 4.5739 | 45.7
2020-09-21 | 44095 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-09-21 00:30 | 44095.0208 | 0 | 4.1259 | 45.7
2020-09-21 01:00 | 44095.0417 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-09-21 01:30 | 44095.0625 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-21 02:00 | 44095.0833 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-21 02:30 | 44095.1042 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-09-21 03:00 | 44095.125 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-21 03:30 | 44095.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-21 04:00 | 44095.1667 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-21 04:30 | 44095.1875 | 0 | 3.992 | 45.7
2020-09-21 05:00 | 44095.2083 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-09-21 05:30 | 44095.2292 | 0 | 4.193 | 45.7
2020-09-21 06:00 | 44095.25 | 0 | 4.1836 | 45.7
2020-09-21 06:30 | 44095.2708 | 0 | 3.7388 | 45.7
2020-09-21 07:00 | 44095.2917 | 0 | 3.4559 | 45.7
2020-09-21 07:30 | 44095.3125 | 0 | 3.0006 | 45.7
2020-09-21 08:00 | 44095.3333 | 0 | 2.9985 | 45.7
2020-09-21 08:30 | 44095.3542 | 0 | 2.9605 | 45.7
2020-09-21 09:00 | 44095.375 | 0 | 2.4508 | 45.7
2020-09-21 09:30 | 44095.3958 | 0 | 1.5646 | 45.7
2020-09-21 10:00 | 44095.4167 | 0 | 1.4608 | 45.7
2020-09-21 10:30 | 44095.4375 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-09-21 11:00 | 44095.4583 | 0 | 1.2731 | 45.7
2020-09-21 11:30 | 44095.4792 | 0 | 1.1835 | 45.7
2020-09-21 12:00 | 44095.5 | 0 | 1.301 | 45.7
2020-09-21 12:30 | 44095.5208 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-09-21 13:00 | 44095.5417 | 0 | 1.6713 | 45.7
2020-09-21 13:30 | 44095.5625 | 0 | 1.5652 | 45.7
2020-09-21 14:00 | 44095.5833 | 0 | 2.0915 | 45.7
2020-09-21 14:30 | 44095.6042 | 0 | 2.7578 | 45.7
2020-09-21 15:00 | 44095.625 | 0 | 3.4794 | 45.7
2020-09-21 15:30 | 44095.6458 | 0 | 4.3201 | 45.7
2020-09-21 16:00 | 44095.6667 | 0 | 5.1764 | 45.7
2020-09-21 16:30 | 44095.6875 | 0 | 6.1948 | 45.7
2020-09-21 17:00 | 44095.7083 | 0 | 7.1366 | 45.7
2020-09-21 17:30 | 44095.7292 | 0 | 7.8898 | 45.7
2020-09-21 18:00 | 44095.75 | 0 | 8.4282 | 45.7
2020-09-21 18:30 | 44095.7708 | 0 | 8.57 | 45.7
2020-09-21 19:00 | 44095.7917 | 0 | 8.1872 | 45.7
2020-09-21 19:30 | 44095.8125 | 0 | 7.8051 | 45.7
2020-09-21 20:00 | 44095.8333 | 0 | 7.5706 | 45.7
2020-09-21 20:30 | 44095.8542 | 0 | 7.1841 | 45.7
2020-09-21 21:00 | 44095.875 | 0 | 6.6514 | 45.7
2020-09-21 21:30 | 44095.8958 | 0 | 6.0968 | 45.7
2020-09-21 22:00 | 44095.9167 | 0 | 5.7227 | 45.7
2020-09-21 22:30 | 44095.9375 | 0 | 5.542 | 45.7
2020-09-21 23:00 | 44095.9583 | 0 | 5.1495 | 45.7
2020-09-21 23:30 | 44095.9792 | 0 | 4.7176 | 45.7
2020-09-22 | 44096 | 0 | 4.4459 | 45.7
2020-09-22 00:30 | 44096.0208 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-09-22 01:00 | 44096.0417 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-09-22 01:30 | 44096.0625 | 0 | 4.0347 | 45.7
2020-09-22 02:00 | 44096.0833 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-09-22 02:30 | 44096.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-22 03:00 | 44096.125 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-09-22 03:30 | 44096.1458 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-22 04:00 | 44096.1667 | 0 | 3.8748 | 45.7
2020-09-22 04:30 | 44096.1875 | 0 | 4.0535 | 45.7
2020-09-22 05:00 | 44096.2083 | 0 | 4.1521 | 45.7
2020-09-22 05:30 | 44096.2292 | 0 | 4.26 | 45.7
2020-09-22 06:00 | 44096.25 | 0 | 4.422 | 45.7
2020-09-22 06:30 | 44096.2708 | 0 | 4.3659 | 45.7
2020-09-22 07:00 | 44096.2917 | 0 | 4.6491 | 45.7
2020-09-22 07:30 | 44096.3125 | 0 | 4.5597 | 45.7
2020-09-22 08:00 | 44096.3333 | 0 | 3.9301 | 45.7
2020-09-22 08:30 | 44096.3542 | 0 | 3.6373 | 45.7
2020-09-22 09:00 | 44096.375 | 0 | 2.5072 | 45.7
2020-09-22 09:30 | 44096.3958 | 0 | 3.0725 | 45.7
2020-09-22 10:00 | 44096.4167 | 0 | 3.4788 | 45.7
2020-09-22 10:30 | 44096.4375 | 0 | 2.8501 | 45.7
2020-09-22 11:00 | 44096.4583 | 0 | 2.9673 | 45.7
2020-09-22 11:30 | 44096.4792 | 0 | 2.9673 | 45.7
2020-09-22 12:00 | 44096.5 | 0 | 3.0296 | 45.7
2020-09-22 12:30 | 44096.5208 | 0 | 2.7193 | 45.7
2020-09-22 13:00 | 44096.5417 | 0 | 3.5173 | 45.7
2020-09-22 13:30 | 44096.5625 | 0 | 4.6658 | 45.7
2020-09-22 14:00 | 44096.5833 | 0 | 4.8708 | 45.7
2020-09-22 14:30 | 44096.6042 | 0 | 5.1254 | 45.7
2020-09-22 15:00 | 44096.625 | 0 | 5.1607 | 45.7
2020-09-22 15:30 | 44096.6458 | 0 | 5.399 | 45.7
2020-09-22 16:00 | 44096.6667 | 0 | 5.1923 | 45.7
2020-09-22 16:30 | 44096.6875 | 0 | 5.2673 | 45.7
2020-09-22 17:00 | 44096.7083 | 0 | 6.5748 | 45.7
2020-09-22 17:30 | 44096.7292 | 0 | 7.6712 | 45.7
2020-09-22 18:00 | 44096.75 | 0 | 8.3321 | 45.7
2020-09-22 18:30 | 44096.7708 | 0 | 8.4809 | 45.7
2020-09-22 19:00 | 44096.7917 | 0 | 8.1642 | 45.7
2020-09-22 19:30 | 44096.8125 | 0 | 7.74 | 45.7
2020-09-22 20:00 | 44096.8333 | 0 | 7.6461 | 45.7
2020-09-22 20:30 | 44096.8542 | 0 | 7.1593 | 45.7
2020-09-22 21:00 | 44096.875 | 0 | 6.6467 | 45.7
2020-09-22 21:30 | 44096.8958 | 0 | 6.1774 | 45.7
2020-09-22 22:00 | 44096.9167 | 0 | 5.7059 | 45.7
2020-09-22 22:30 | 44096.9375 | 0 | 5.4583 | 45.7
2020-09-22 23:00 | 44096.9583 | 0 | 5.1466 | 45.7
2020-09-22 23:30 | 44096.9792 | 0 | 4.7343 | 45.7
2020-09-23 | 44097 | 0 | 4.4173 | 45.7
2020-09-23 00:30 | 44097.0208 | 0 | 4.2208 | 45.7
2020-09-23 01:00 | 44097.0417 | 0 | 4.1613 | 45.7
2020-09-23 01:30 | 44097.0625 | 0 | 4.0533 | 45.7
2020-09-23 02:00 | 44097.0833 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-09-23 02:30 | 44097.1042 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-09-23 03:00 | 44097.125 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-23 03:30 | 44097.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-23 04:00 | 44097.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-09-23 04:30 | 44097.1875 | 0 | 3.992 | 45.7
2020-09-23 05:00 | 44097.2083 | 0 | 4.2005 | 45.7
2020-09-23 05:30 | 44097.2292 | 0 | 4.3717 | 45.7
2020-09-23 06:00 | 44097.25 | 0 | 4.5449 | 45.7
2020-09-23 06:30 | 44097.2708 | 0 | 4.7793 | 45.7
2020-09-23 07:00 | 44097.2917 | 0 | 4.9746 | 45.7
2020-09-23 07:30 | 44097.3125 | 0 | 5.0684 | 45.7
2020-09-23 08:00 | 44097.3333 | 0 | 4.7105 | 45.7
2020-09-23 08:30 | 44097.3542 | 0 | 4.2812 | 45.7
2020-09-23 09:00 | 44097.375 | 0 | 4.2659 | 45.7
2020-09-23 09:30 | 44097.3958 | 0 | 4.6881 | 45.7
2020-09-23 10:00 | 44097.4167 | 0 | 4.0035 | 45.7
2020-09-23 10:30 | 44097.4375 | 0 | 3.6924 | 45.7
2020-09-23 11:00 | 44097.4583 | 0 | 2.3739 | 45.7
2020-09-23 11:30 | 44097.4792 | 0 | 1.2784 | 45.7
2020-09-23 12:00 | 44097.5 | 0 | 1.2676 | 45.7
2020-09-23 12:30 | 44097.5208 | 0 | 3.4377 | 45.7
2020-09-23 13:00 | 44097.5417 | 0 | 3.5867 | 45.7
2020-09-23 13:30 | 44097.5625 | 0 | 3.4554 | 45.7
2020-09-23 14:00 | 44097.5833 | 0 | 2.1949 | 45.7
2020-09-23 14:30 | 44097.6042 | 0 | 2.9251 | 45.7
2020-09-23 15:00 | 44097.625 | 0 | 4.7609 | 45.7
2020-09-23 15:30 | 44097.6458 | 0 | 4.9827 | 45.7
2020-09-23 16:00 | 44097.6667 | 0 | 4.6453 | 45.7
2020-09-23 16:30 | 44097.6875 | 0 | 5.645 | 45.7
2020-09-23 17:00 | 44097.7083 | 0 | 6.4899 | 45.7
2020-09-23 17:30 | 44097.7292 | 0 | 7.3443 | 45.7
2020-09-23 18:00 | 44097.75 | 0 | 8.0864 | 45.7
2020-09-23 18:30 | 44097.7708 | 0 | 8.2351 | 45.7
2020-09-23 19:00 | 44097.7917 | 0 | 7.9502 | 45.7
2020-09-23 19:30 | 44097.8125 | 0 | 7.5787 | 45.7
2020-09-23 20:00 | 44097.8333 | 0 | 7.3027 | 45.7
2020-09-23 20:30 | 44097.8542 | 0 | 6.8415 | 45.7
2020-09-23 21:00 | 44097.875 | 0 | 6.4651 | 45.7
2020-09-23 21:30 | 44097.8958 | 0 | 6.0294 | 45.7
2020-09-23 22:00 | 44097.9167 | 0 | 5.6574 | 45.7
2020-09-23 22:30 | 44097.9375 | 0 | 5.3694 | 45.7
2020-09-23 23:00 | 44097.9583 | 0 | 4.9893 | 45.7
2020-09-23 23:30 | 44097.9792 | 0 | 4.5251 | 45.7
2020-09-24 | 44098 | 0 | 4.2542 | 45.7
2020-09-24 00:30 | 44098.0208 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-09-24 01:00 | 44098.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-09-24 01:30 | 44098.0625 | 0 | 3.8132 | 45.7
2020-09-24 02:00 | 44098.0833 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-24 02:30 | 44098.1042 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-24 03:00 | 44098.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-09-24 03:30 | 44098.1458 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-24 04:00 | 44098.1667 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-09-24 04:30 | 44098.1875 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-09-24 05:00 | 44098.2083 | 0 | 4.1131 | 45.7
2020-09-24 05:30 | 44098.2292 | 0 | 4.1762 | 45.7
2020-09-24 06:00 | 44098.25 | 0 | 4.1818 | 45.7
2020-09-24 06:30 | 44098.2708 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-09-24 07:00 | 44098.2917 | 0 | 3.0761 | 45.7
2020-09-24 07:30 | 44098.3125 | 0 | 3.016 | 45.7
2020-09-24 08:00 | 44098.3333 | 0 | 3.0119 | 45.7
2020-09-24 08:30 | 44098.3542 | 0 | 1.7968 | 45.7
2020-09-24 09:00 | 44098.375 | 0 | 1.4917 | 45.7
2020-09-24 09:30 | 44098.3958 | 0 | 1.5898 | 45.7
2020-09-24 10:00 | 44098.4167 | 0 | 1.2706 | 45.7
2020-09-24 10:30 | 44098.4375 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-24 11:00 | 44098.4583 | 0 | 1.1445 | 45.7
2020-09-24 11:30 | 44098.4792 | 0 | 1.1222 | 45.7
2020-09-24 12:00 | 44098.5 | 0 | 1.0831 | 45.7
2020-09-24 12:30 | 44098.5208 | 0 | 1.0683 | 45.7
2020-09-24 13:00 | 44098.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-09-24 13:30 | 44098.5625 | 0 | 1.234 | 45.7
2020-09-24 14:00 | 44098.5833 | 0 | 1.569 | 45.7
2020-09-24 14:30 | 44098.6042 | 0 | 2.0653 | 45.7
2020-09-24 15:00 | 44098.625 | 0 | 2.7578 | 45.7
2020-09-24 15:30 | 44098.6458 | 0 | 3.6541 | 45.7
2020-09-24 16:00 | 44098.6667 | 0 | 4.4604 | 45.7
2020-09-24 16:30 | 44098.6875 | 0 | 5.357 | 45.7
2020-09-24 17:00 | 44098.7083 | 0 | 6.3367 | 45.7
2020-09-24 17:30 | 44098.7292 | 0 | 6.9669 | 45.7
2020-09-24 18:00 | 44098.75 | 0 | 7.7144 | 45.7
2020-09-24 18:30 | 44098.7708 | 0 | 7.9504 | 45.7
2020-09-24 19:00 | 44098.7917 | 0 | 7.6728 | 45.7
2020-09-24 19:30 | 44098.8125 | 0 | 7.4423 | 45.7
2020-09-24 20:00 | 44098.8333 | 0 | 7.1928 | 45.7
2020-09-24 20:30 | 44098.8542 | 0 | 6.7773 | 45.7
2020-09-24 21:00 | 44098.875 | 0 | 6.4016 | 45.7
2020-09-24 21:30 | 44098.8958 | 0 | 5.9627 | 45.7
2020-09-24 22:00 | 44098.9167 | 0 | 5.598 | 45.7
2020-09-24 22:30 | 44098.9375 | 0 | 5.3323 | 45.7
2020-09-24 23:00 | 44098.9583 | 0 | 4.9167 | 45.7
2020-09-24 23:30 | 44098.9792 | 0 | 4.5962 | 45.7
2020-09-25 | 44099 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-09-25 00:30 | 44099.0208 | 0 | 4.1166 | 45.7
2020-09-25 01:00 | 44099.0417 | 0 | 3.9532 | 45.7
2020-09-25 01:30 | 44099.0625 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-09-25 02:00 | 44099.0833 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-25 02:30 | 44099.1042 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-25 03:00 | 44099.125 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-09-25 03:30 | 44099.1458 | 0 | 3.7274 | 45.7
2020-09-25 04:00 | 44099.1667 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-09-25 04:30 | 44099.1875 | 0 | 3.8916 | 45.7
2020-09-25 05:00 | 44099.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-09-25 05:30 | 44099.2292 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-09-25 06:00 | 44099.25 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-09-25 06:30 | 44099.2708 | 0 | 3.6363 | 45.7
2020-09-25 07:00 | 44099.2917 | 0 | 3.291 | 45.7
2020-09-25 07:30 | 44099.3125 | 0 | 2.9645 | 45.7
2020-09-25 08:00 | 44099.3333 | 0 | 2.4507 | 45.7
2020-09-25 08:30 | 44099.3542 | 0 | 2.017 | 45.7
2020-09-25 09:00 | 44099.375 | 0 | 1.6862 | 45.7
2020-09-25 09:30 | 44099.3958 | 0 | 2.2073 | 45.7
2020-09-25 10:00 | 44099.4167 | 0 | 2.1664 | 45.7
2020-09-25 10:30 | 44099.4375 | 0 | 1.4476 | 45.7
2020-09-25 11:00 | 44099.4583 | 0 | 1.1761 | 45.7
2020-09-25 11:30 | 44099.4792 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-25 12:00 | 44099.5 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-09-25 12:30 | 44099.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-09-25 13:00 | 44099.5417 | 0 | 1.2563 | 45.7
2020-09-25 13:30 | 44099.5625 | 0 | 1.4629 | 45.7
2020-09-25 14:00 | 44099.5833 | 0 | 1.9433 | 45.7
2020-09-25 14:30 | 44099.6042 | 0 | 2.5344 | 45.7
2020-09-25 15:00 | 44099.625 | 0 | 3.2683 | 45.7
2020-09-25 15:30 | 44099.6458 | 0 | 4.0703 | 45.7
2020-09-25 16:00 | 44099.6667 | 0 | 4.8738 | 45.7
2020-09-25 16:30 | 44099.6875 | 0 | 5.6657 | 45.7
2020-09-25 17:00 | 44099.7083 | 0 | 6.5327 | 45.7
2020-09-25 17:30 | 44099.7292 | 0 | 7.1521 | 45.7
2020-09-25 18:00 | 44099.75 | 0 | 7.664 | 45.7
2020-09-25 18:30 | 44099.7708 | 0 | 7.9169 | 45.7
2020-09-25 19:00 | 44099.7917 | 0 | 7.6861 | 45.7
2020-09-25 19:30 | 44099.8125 | 0 | 7.3864 | 45.7
2020-09-25 20:00 | 44099.8333 | 0 | 7.2468 | 45.7
2020-09-25 20:30 | 44099.8542 | 0 | 6.7844 | 45.7
2020-09-25 21:00 | 44099.875 | 0 | 6.4427 | 45.7
2020-09-25 21:30 | 44099.8958 | 0 | 5.994 | 45.7
2020-09-25 22:00 | 44099.9167 | 0 | 5.7282 | 45.7
2020-09-25 22:30 | 44099.9375 | 0 | 5.598 | 45.7
2020-09-25 23:00 | 44099.9583 | 0 | 5.2434 | 45.7
2020-09-25 23:30 | 44099.9792 | 0 | 4.8146 | 45.7
2020-09-26 | 44100 | 0 | 4.5315 | 45.7
2020-09-26 00:30 | 44100.0208 | 0 | 4.3045 | 45.7
2020-09-26 01:00 | 44100.0417 | 0 | 4.1818 | 45.7
2020-09-26 01:30 | 44100.0625 | 0 | 4.0961 | 45.7
2020-09-26 02:00 | 44100.0833 | 0 | 3.9217 | 45.7
2020-09-26 02:30 | 44100.1042 | 0 | 3.858 | 45.7
2020-09-26 03:00 | 44100.125 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-09-26 03:30 | 44100.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-26 04:00 | 44100.1667 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-26 04:30 | 44100.1875 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-09-26 05:00 | 44100.2083 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-09-26 05:30 | 44100.2292 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-09-26 06:00 | 44100.25 | 0 | 3.7071 | 45.7
2020-09-26 06:30 | 44100.2708 | 0 | 3.2533 | 45.7
2020-09-26 07:00 | 44100.2917 | 0 | 2.9291 | 45.7
2020-09-26 07:30 | 44100.3125 | 0 | 2.5478 | 45.7
2020-09-26 08:00 | 44100.3333 | 0 | 2.1996 | 45.7
2020-09-26 08:30 | 44100.3542 | 0 | 1.9006 | 45.7
2020-09-26 09:00 | 44100.375 | 0 | 1.6134 | 45.7
2020-09-26 09:30 | 44100.3958 | 0 | 1.4683 | 45.7
2020-09-26 10:00 | 44100.4167 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-09-26 10:30 | 44100.4375 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-09-26 11:00 | 44100.4583 | 0 | 1.3567 | 45.7
2020-09-26 11:30 | 44100.4792 | 0 | 1.3064 | 45.7
2020-09-26 12:00 | 44100.5 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-09-26 12:30 | 44100.5208 | 0 | 1.3791 | 45.7
2020-09-26 13:00 | 44100.5417 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-09-26 13:30 | 44100.5625 | 0 | 1.3791 | 45.7
2020-09-26 14:00 | 44100.5833 | 0 | 1.5187 | 45.7
2020-09-26 14:30 | 44100.6042 | 0 | 1.8706 | 45.7
2020-09-26 15:00 | 44100.625 | 0 | 2.4198 | 45.7
2020-09-26 15:30 | 44100.6458 | 0 | 3.0995 | 45.7
2020-09-26 16:00 | 44100.6667 | 0 | 3.9984 | 45.7
2020-09-26 16:30 | 44100.6875 | 0 | 4.987 | 45.7
2020-09-26 17:00 | 44100.7083 | 0 | 5.7803 | 45.7
2020-09-26 17:30 | 44100.7292 | 0 | 6.4566 | 45.7
2020-09-26 18:00 | 44100.75 | 0 | 6.9847 | 45.7
2020-09-26 18:30 | 44100.7708 | 0 | 7.2824 | 45.7
2020-09-26 19:00 | 44100.7917 | 0 | 7.0718 | 45.7
2020-09-26 19:30 | 44100.8125 | 0 | 6.8338 | 45.7
2020-09-26 20:00 | 44100.8333 | 0 | 6.6568 | 45.7
2020-09-26 20:30 | 44100.8542 | 0 | 6.3423 | 45.7
2020-09-26 21:00 | 44100.875 | 0 | 6.0072 | 45.7
2020-09-26 21:30 | 44100.8958 | 0 | 5.7841 | 45.7
2020-09-26 22:00 | 44100.9167 | 0 | 5.5775 | 45.7
2020-09-26 22:30 | 44100.9375 | 0 | 5.2406 | 45.7
2020-09-26 23:00 | 44100.9583 | 0 | 4.6548 | 45.7
2020-09-26 23:30 | 44100.9792 | 0 | 4.2486 | 45.7
2020-09-27 | 44101 | 0 | 3.3875 | 45.7
2020-09-27 00:30 | 44101.0208 | 0 | 2.7438 | 45.7
2020-09-27 01:00 | 44101.0417 | 0 | 2.4007 | 45.7
2020-09-27 01:30 | 44101.0625 | 0 | 2.3283 | 45.7
2020-09-27 02:00 | 44101.0833 | 0 | 1.8876 | 45.7
2020-09-27 02:30 | 44101.1042 | 0 | 1.397 | 45.7
2020-09-27 03:00 | 44101.125 | 0 | 0.62904 | 45.7
2020-09-27 03:30 | 44101.1458 | 0 | 0.025881 | 45.7
2020-09-27 04:00 | 44101.1667 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 04:30 | 44101.1875 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 05:00 | 44101.2083 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 05:30 | 44101.2292 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 06:00 | 44101.25 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 06:30 | 44101.2708 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 07:00 | 44101.2917 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 07:30 | 44101.3125 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 08:00 | 44101.3333 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 08:30 | 44101.3542 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 09:00 | 44101.375 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 09:30 | 44101.3958 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 10:00 | 44101.4167 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 10:30 | 44101.4375 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 11:00 | 44101.4583 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 11:30 | 44101.4792 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 12:00 | 44101.5 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 12:30 | 44101.5208 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 13:00 | 44101.5417 | 0 | 0 | 45.7
2020-09-27 13:30 | 44101.5625 | 0 | 0.50665 | 45.7
2020-09-27 14:00 | 44101.5833 | 0 | 1.0656 | 45.7
2020-09-27 14:30 | 44101.6042 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-09-27 15:00 | 44101.625 | 0 | 1.8071 | 45.7
2020-09-27 15:30 | 44101.6458 | 0 | 2.4985 | 45.7
2020-09-27 16:00 | 44101.6667 | 0 | 3.9664 | 45.7
2020-09-27 16:30 | 44101.6875 | 0 | 5.0128 | 45.7
2020-09-27 17:00 | 44101.7083 | 0 | 6.2512 | 45.7
2020-09-27 17:30 | 44101.7292 | 0 | 7.2673 | 45.7
2020-09-27 18:00 | 44101.75 | 0 | 8.012 | 45.7
2020-09-27 18:30 | 44101.7708 | 0 | 8.1327 | 45.7
2020-09-27 19:00 | 44101.7917 | 0 | 7.7341 | 45.7
2020-09-27 19:30 | 44101.8125 | 0 | 7.2437 | 45.7
2020-09-27 20:00 | 44101.8333 | 0 | 7.0738 | 45.7
2020-09-27 20:30 | 44101.8542 | 0 | 6.6739 | 45.7
2020-09-27 21:00 | 44101.875 | 0 | 6.225 | 45.7
2020-09-27 21:30 | 44101.8958 | 0 | 5.8099 | 45.7
2020-09-27 22:00 | 44101.9167 | 0 | 5.2703 | 45.7
2020-09-27 22:30 | 44101.9375 | 0 | 4.9411 | 45.7
2020-09-27 23:00 | 44101.9583 | 0 | 4.7512 | 45.7
2020-09-27 23:30 | 44101.9792 | 0 | 4.5005 | 45.7
2020-09-28 | 44102 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-09-28 00:30 | 44102.0208 | 0 | 4.0998 | 45.7
2020-09-28 01:00 | 44102.0417 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-09-28 01:30 | 44102.0625 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-09-28 02:00 | 44102.0833 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-09-28 02:30 | 44102.1042 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-28 03:00 | 44102.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-09-28 03:30 | 44102.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-09-28 04:00 | 44102.1667 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-09-28 04:30 | 44102.1875 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-09-28 05:00 | 44102.2083 | 0 | 4.1299 | 45.7
2020-09-28 05:30 | 44102.2292 | 0 | 4.2655 | 45.7
2020-09-28 06:00 | 44102.25 | 0 | 4.0736 | 45.7
2020-09-28 06:30 | 44102.2708 | 0 | 3.6445 | 45.7
2020-09-28 07:00 | 44102.2917 | 0 | 3.2771 | 45.7
2020-09-28 07:30 | 44102.3125 | 0 | 2.7061 | 45.7
2020-09-28 08:00 | 44102.3333 | 0 | 2.1971 | 45.7
2020-09-28 08:30 | 44102.3542 | 0 | 1.7976 | 45.7
2020-09-28 09:00 | 44102.375 | 0 | 1.5013 | 45.7
2020-09-28 09:30 | 44102.3958 | 0 | 1.4572 | 45.7
2020-09-28 10:00 | 44102.4167 | 0 | 1.3846 | 45.7
2020-09-28 10:30 | 44102.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2020-09-28 11:00 | 44102.4583 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-09-28 11:30 | 44102.4792 | 0 | 1.4237 | 45.7
2020-09-28 12:00 | 44102.5 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-09-28 12:30 | 44102.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2020-09-28 13:00 | 44102.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-09-28 13:30 | 44102.5625 | 0 | 1.34 | 45.7
2020-09-28 14:00 | 44102.5833 | 0 | 1.4573 | 45.7
2020-09-28 14:30 | 44102.6042 | 0 | 1.8425 | 45.7
2020-09-28 15:00 | 44102.625 | 0 | 2.7859 | 45.7
2020-09-28 15:30 | 44102.6458 | 0 | 3.4282 | 45.7
2020-09-28 16:00 | 44102.6667 | 0 | 4.2239 | 45.7
2020-09-28 16:30 | 44102.6875 | 0 | 5.3869 | 45.7
2020-09-28 17:00 | 44102.7083 | 0 | 6.2257 | 45.7
2020-09-28 17:30 | 44102.7292 | 0 | 7.3379 | 45.7
2020-09-28 18:00 | 44102.75 | 0 | 8.1162 | 45.7
2020-09-28 18:30 | 44102.7708 | 0 | 8.265 | 45.7
2020-09-28 19:00 | 44102.7917 | 0 | 7.9669 | 45.7
2020-09-28 19:30 | 44102.8125 | 0 | 7.5073 | 45.7
2020-09-28 20:00 | 44102.8333 | 0 | 7.2154 | 45.7
2020-09-28 20:30 | 44102.8542 | 0 | 6.761 | 45.7
2020-09-28 21:00 | 44102.875 | 0 | 6.3533 | 45.7
2020-09-28 21:30 | 44102.8958 | 0 | 5.9336 | 45.7
2020-09-28 22:00 | 44102.9167 | 0 | 5.5365 | 45.7
2020-09-28 22:30 | 44102.9375 | 0 | 5.315 | 45.7
2020-09-28 23:00 | 44102.9583 | 0 | 4.9384 | 45.7
2020-09-28 23:30 | 44102.9792 | 0 | 4.5147 | 45.7
2020-09-29 | 44103 | 0 | 4.2342 | 45.7
2020-09-29 00:30 | 44103.0208 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-09-29 01:00 | 44103.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-09-29 01:30 | 44103.0625 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-09-29 02:00 | 44103.0833 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-09-29 02:30 | 44103.1042 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-09-29 03:00 | 44103.125 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-09-29 03:30 | 44103.1458 | 0 | 3.6736 | 45.7
2020-09-29 04:00 | 44103.1667 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-09-29 04:30 | 44103.1875 | 0 | 3.9139 | 45.7
2020-09-29 05:00 | 44103.2083 | 0 | 4.0758 | 45.7
2020-09-29 05:30 | 44103.2292 | 0 | 4.2116 | 45.7
2020-09-29 06:00 | 44103.25 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-09-29 06:30 | 44103.2708 | 0 | 3.653 | 45.7
2020-09-29 07:00 | 44103.2917 | 0 | 3.1651 | 45.7
2020-09-29 07:30 | 44103.3125 | 0 | 2.6369 | 45.7
2020-09-29 08:00 | 44103.3333 | 0 | 2.3551 | 45.7
2020-09-29 08:30 | 44103.3542 | 0 | 2.1401 | 45.7
2020-09-29 09:00 | 44103.375 | 0 | 1.6816 | 45.7
2020-09-29 09:30 | 44103.3958 | 0 | 1.3846 | 45.7
2020-09-29 10:00 | 44103.4167 | 0 | 1.3287 | 45.7
2020-09-29 10:30 | 44103.4375 | 0 | 1.5189 | 45.7
2020-09-29 11:00 | 44103.4583 | 0 | 1.7746 | 45.7
2020-09-29 11:30 | 44103.4792 | 0 | 2.1224 | 45.7
2020-09-29 12:00 | 44103.5 | 0 | 1.4945 | 45.7
2020-09-29 12:30 | 44103.5208 | 0 | 1.3289 | 45.7
2020-09-29 13:00 | 44103.5417 | 0 | 1.3287 | 45.7
2020-09-29 13:30 | 44103.5625 | 0 | 1.3567 | 45.7
2020-09-29 14:00 | 44103.5833 | 0 | 1.5224 | 45.7
2020-09-29 14:30 | 44103.6042 | 0 | 1.7329 | 45.7
2020-09-29 15:00 | 44103.625 | 0 | 2.2992 | 45.7
2020-09-29 15:30 | 44103.6458 | 0 | 3.089 | 45.7
2020-09-29 16:00 | 44103.6667 | 0 | 4.064 | 45.7
2020-09-29 16:30 | 44103.6875 | 0 | 5.1065 | 45.7
2020-09-29 17:00 | 44103.7083 | 0 | 6.0065 | 45.7
2020-09-29 17:30 | 44103.7292 | 0 | 6.921 | 45.7
2020-09-29 18:00 | 44103.75 | 0 | 7.8945 | 45.7
2020-09-29 18:30 | 44103.7708 | 0 | 8.1402 | 45.7
2020-09-29 19:00 | 44103.7917 | 0 | 7.8777 | 45.7
2020-09-29 19:30 | 44103.8125 | 0 | 7.5799 | 45.7
2020-09-29 20:00 | 44103.8333 | 0 | 7.3364 | 45.7
2020-09-29 20:30 | 44103.8542 | 0 | 6.8949 | 45.7
2020-09-29 21:00 | 44103.875 | 0 | 6.3927 | 45.7
2020-09-29 21:30 | 44103.8958 | 0 | 5.9414 | 45.7
2020-09-29 22:00 | 44103.9167 | 0 | 5.542 | 45.7
2020-09-29 22:30 | 44103.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-09-29 23:00 | 44103.9583 | 0 | 4.8903 | 45.7
2020-09-29 23:30 | 44103.9792 | 0 | 4.5092 | 45.7
2020-09-30 | 44104 | 0 | 4.2908 | 45.7
2020-09-30 00:30 | 44104.0208 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-09-30 01:00 | 44104.0417 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-09-30 01:30 | 44104.0625 | 0 | 3.8802 | 45.7
2020-09-30 02:00 | 44104.0833 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-09-30 02:30 | 44104.1042 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-09-30 03:00 | 44104.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-09-30 03:30 | 44104.1458 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-09-30 04:00 | 44104.1667 | 0 | 3.8469 | 45.7
2020-09-30 04:30 | 44104.1875 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-09-30 05:00 | 44104.2083 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-09-30 05:30 | 44104.2292 | 0 | 4.2879 | 45.7
2020-09-30 06:00 | 44104.25 | 0 | 4.2934 | 45.7
2020-09-30 06:30 | 44104.2708 | 0 | 3.7102 | 45.7
2020-09-30 07:00 | 44104.2917 | 0 | 2.9023 | 45.7
2020-09-30 07:30 | 44104.3125 | 0 | 3.0035 | 45.7
2020-09-30 08:00 | 44104.3333 | 0 | 3.8712 | 45.7
2020-09-30 08:30 | 44104.3542 | 0 | 2.1762 | 45.7
2020-09-30 09:00 | 44104.375 | 0 | 1.592 | 45.7
2020-09-30 09:30 | 44104.3958 | 0 | 2.1491 | 45.7
2020-09-30 10:00 | 44104.4167 | 0 | 2.3081 | 45.7
2020-09-30 10:30 | 44104.4375 | 0 | 1.3511 | 45.7
2020-09-30 11:00 | 44104.4583 | 0 | 1.5765 | 45.7
2020-09-30 11:30 | 44104.4792 | 0 | 2.6615 | 45.7
2020-09-30 12:00 | 44104.5 | 0 | 2.2164 | 45.7
2020-09-30 12:30 | 44104.5208 | 0 | 2.3208 | 45.7
2020-09-30 13:00 | 44104.5417 | 0 | 1.3232 | 45.7
2020-09-30 13:30 | 44104.5625 | 0 | 1.7143 | 45.7
2020-09-30 14:00 | 44104.5833 | 0 | 2.7603 | 45.7
2020-09-30 14:30 | 44104.6042 | 0 | 4.079 | 45.7
2020-09-30 15:00 | 44104.625 | 0 | 3.9747 | 45.7
2020-09-30 15:30 | 44104.6458 | 0 | 4.3157 | 45.7
2020-09-30 16:00 | 44104.6667 | 0 | 4.7405 | 45.7
2020-09-30 16:30 | 44104.6875 | 0 | 5.6345 | 45.7
2020-09-30 17:00 | 44104.7083 | 0 | 6.4309 | 45.7
2020-09-30 17:30 | 44104.7292 | 0 | 7.0476 | 45.7
2020-09-30 18:00 | 44104.75 | 0 | 7.7209 | 45.7
2020-09-30 18:30 | 44104.7708 | 0 | 7.9392 | 45.7
2020-09-30 19:00 | 44104.7917 | 0 | 7.6841 | 45.7
2020-09-30 19:30 | 44104.8125 | 0 | 7.3209 | 45.7
2020-09-30 20:00 | 44104.8333 | 0 | 7.0942 | 45.7
2020-09-30 20:30 | 44104.8542 | 0 | 6.7158 | 45.7
2020-09-30 21:00 | 44104.875 | 0 | 6.4038 | 45.7
2020-09-30 21:30 | 44104.8958 | 0 | 5.9613 | 45.7
2020-09-30 22:00 | 44104.9167 | 0 | 5.5142 | 45.7
2020-09-30 22:30 | 44104.9375 | 0 | 5.2418 | 45.7
2020-09-30 23:00 | 44104.9583 | 0 | 4.8516 | 45.7
2020-09-30 23:30 | 44104.9792 | 0 | 4.4609 | 45.7
2020-10-01 | 44105 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-10-01 00:30 | 44105.0208 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-10-01 01:00 | 44105.0417 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-01 01:30 | 44105.0625 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-01 02:00 | 44105.0833 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-10-01 02:30 | 44105.1042 | 0 | 3.7072 | 45.7
2020-10-01 03:00 | 44105.125 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-01 03:30 | 44105.1458 | 0 | 3.7128 | 45.7
2020-10-01 04:00 | 44105.1667 | 0 | 3.7799 | 45.7
2020-10-01 04:30 | 44105.1875 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-10-01 05:00 | 44105.2083 | 0 | 4.0814 | 45.7
2020-10-01 05:30 | 44105.2292 | 0 | 4.0906 | 45.7
2020-10-01 06:00 | 44105.25 | 0 | 3.9527 | 45.7
2020-10-01 06:30 | 44105.2708 | 0 | 3.4996 | 45.7
2020-10-01 07:00 | 44105.2917 | 0 | 3.1171 | 45.7
2020-10-01 07:30 | 44105.3125 | 0 | 2.6352 | 45.7
2020-10-01 08:00 | 44105.3333 | 0 | 2.2709 | 45.7
2020-10-01 08:30 | 44105.3542 | 0 | 1.8199 | 45.7
2020-10-01 09:00 | 44105.375 | 0 | 1.493 | 45.7
2020-10-01 09:30 | 44105.3958 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-10-01 10:00 | 44105.4167 | 0 | 1.3781 | 45.7
2020-10-01 10:30 | 44105.4375 | 0 | 1.2953 | 45.7
2020-10-01 11:00 | 44105.4583 | 0 | 1.573 | 45.7
2020-10-01 11:30 | 44105.4792 | 0 | 1.2931 | 45.7
2020-10-01 12:00 | 44105.5 | 0 | 1.1724 | 45.7
2020-10-01 12:30 | 44105.5208 | 0 | 1.2004 | 45.7
2020-10-01 13:00 | 44105.5417 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-10-01 13:30 | 44105.5625 | 0 | 1.4109 | 45.7
2020-10-01 14:00 | 44105.5833 | 0 | 1.4851 | 45.7
2020-10-01 14:30 | 44105.6042 | 0 | 2.6212 | 45.7
2020-10-01 15:00 | 44105.625 | 0 | 4.1121 | 45.7
2020-10-01 15:30 | 44105.6458 | 0 | 3.2064 | 45.7
2020-10-01 16:00 | 44105.6667 | 0 | 4.5248 | 45.7
2020-10-01 16:30 | 44105.6875 | 0 | 5.8373 | 45.7
2020-10-01 17:00 | 44105.7083 | 0 | 6.4481 | 45.7
2020-10-01 17:30 | 44105.7292 | 0 | 6.9102 | 45.7
2020-10-01 18:00 | 44105.75 | 0 | 7.6553 | 45.7
2020-10-01 18:30 | 44105.7708 | 0 | 7.8108 | 45.7
2020-10-01 19:00 | 44105.7917 | 0 | 7.5874 | 45.7
2020-10-01 19:30 | 44105.8125 | 0 | 7.2956 | 45.7
2020-10-01 20:00 | 44105.8333 | 0 | 7.1556 | 45.7
2020-10-01 20:30 | 44105.8542 | 0 | 6.7387 | 45.7
2020-10-01 21:00 | 44105.875 | 0 | 6.3886 | 45.7
2020-10-01 21:30 | 44105.8958 | 0 | 5.9659 | 45.7
2020-10-01 22:00 | 44105.9167 | 0 | 5.609 | 45.7
2020-10-01 22:30 | 44105.9375 | 0 | 5.3343 | 45.7
2020-10-01 23:00 | 44105.9583 | 0 | 4.9354 | 45.7
2020-10-01 23:30 | 44105.9792 | 0 | 4.5762 | 45.7
2020-10-02 | 44106 | 0 | 4.3444 | 45.7
2020-10-02 00:30 | 44106.0208 | 0 | 4.1185 | 45.7
2020-10-02 01:00 | 44106.0417 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-02 01:30 | 44106.0625 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-02 02:00 | 44106.0833 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-02 02:30 | 44106.1042 | 0 | 3.7201 | 45.7
2020-10-02 03:00 | 44106.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-02 03:30 | 44106.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-02 04:00 | 44106.1667 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-02 04:30 | 44106.1875 | 0 | 3.9139 | 45.7
2020-10-02 05:00 | 44106.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-02 05:30 | 44106.2292 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-02 06:00 | 44106.25 | 0 | 3.8243 | 45.7
2020-10-02 06:30 | 44106.2708 | 0 | 3.4762 | 45.7
2020-10-02 07:00 | 44106.2917 | 0 | 3.0679 | 45.7
2020-10-02 07:30 | 44106.3125 | 0 | 2.6424 | 45.7
2020-10-02 08:00 | 44106.3333 | 0 | 2.2078 | 45.7
2020-10-02 08:30 | 44106.3542 | 0 | 1.7794 | 45.7
2020-10-02 09:00 | 44106.375 | 0 | 1.485 | 45.7
2020-10-02 09:30 | 44106.3958 | 0 | 1.3064 | 45.7
2020-10-02 10:00 | 44106.4167 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-02 10:30 | 44106.4375 | 0 | 1.1836 | 45.7
2020-10-02 11:00 | 44106.4583 | 0 | 1.1445 | 45.7
2020-10-02 11:30 | 44106.4792 | 0 | 1.0998 | 45.7
2020-10-02 12:00 | 44106.5 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-10-02 12:30 | 44106.5208 | 0 | 1.1166 | 45.7
2020-10-02 13:00 | 44106.5417 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-02 13:30 | 44106.5625 | 0 | 1.3065 | 45.7
2020-10-02 14:00 | 44106.5833 | 0 | 1.5784 | 45.7
2020-10-02 14:30 | 44106.6042 | 0 | 2.1625 | 45.7
2020-10-02 15:00 | 44106.625 | 0 | 2.8737 | 45.7
2020-10-02 15:30 | 44106.6458 | 0 | 3.7168 | 45.7
2020-10-02 16:00 | 44106.6667 | 0 | 4.6825 | 45.7
2020-10-02 16:30 | 44106.6875 | 0 | 5.5379 | 45.7
2020-10-02 17:00 | 44106.7083 | 0 | 6.2442 | 45.7
2020-10-02 17:30 | 44106.7292 | 0 | 6.853 | 45.7
2020-10-02 18:00 | 44106.75 | 0 | 7.4891 | 45.7
2020-10-02 18:30 | 44106.7708 | 0 | 7.7717 | 45.7
2020-10-02 19:00 | 44106.7917 | 0 | 7.4862 | 45.7
2020-10-02 19:30 | 44106.8125 | 0 | 7.234 | 45.7
2020-10-02 20:00 | 44106.8333 | 0 | 7.1202 | 45.7
2020-10-02 20:30 | 44106.8542 | 0 | 6.7137 | 45.7
2020-10-02 21:00 | 44106.875 | 0 | 6.3758 | 45.7
2020-10-02 21:30 | 44106.8958 | 0 | 6.0201 | 45.7
2020-10-02 22:00 | 44106.9167 | 0 | 5.7227 | 45.7
2020-10-02 22:30 | 44106.9375 | 0 | 5.6184 | 45.7
2020-10-02 23:00 | 44106.9583 | 0 | 5.1877 | 45.7
2020-10-02 23:30 | 44106.9792 | 0 | 4.7119 | 45.7
2020-10-03 | 44107 | 0 | 4.4338 | 45.7
2020-10-03 00:30 | 44107.0208 | 0 | 4.2877 | 45.7
2020-10-03 01:00 | 44107.0417 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-10-03 01:30 | 44107.0625 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-10-03 02:00 | 44107.0833 | 0 | 3.964 | 45.7
2020-10-03 02:30 | 44107.1042 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-03 03:00 | 44107.125 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-03 03:30 | 44107.1458 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-03 04:00 | 44107.1667 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-03 04:30 | 44107.1875 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-03 05:00 | 44107.2083 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-03 05:30 | 44107.2292 | 0 | 3.7669 | 45.7
2020-10-03 06:00 | 44107.25 | 0 | 3.5247 | 45.7
2020-10-03 06:30 | 44107.2708 | 0 | 3.1163 | 45.7
2020-10-03 07:00 | 44107.2917 | 0 | 2.8529 | 45.7
2020-10-03 07:30 | 44107.3125 | 0 | 2.5699 | 45.7
2020-10-03 08:00 | 44107.3333 | 0 | 2.2675 | 45.7
2020-10-03 08:30 | 44107.3542 | 0 | 1.8961 | 45.7
2020-10-03 09:00 | 44107.375 | 0 | 1.6028 | 45.7
2020-10-03 09:30 | 44107.3958 | 0 | 1.5558 | 45.7
2020-10-03 10:00 | 44107.4167 | 0 | 1.3566 | 45.7
2020-10-03 10:30 | 44107.4375 | 0 | 1.3344 | 45.7
2020-10-03 11:00 | 44107.4583 | 0 | 1.2394 | 45.7
2020-10-03 11:30 | 44107.4792 | 0 | 1.2506 | 45.7
2020-10-03 12:00 | 44107.5 | 0 | 1.3458 | 45.7
2020-10-03 12:30 | 44107.5208 | 0 | 1.5707 | 45.7
2020-10-03 13:00 | 44107.5417 | 0 | 2.371 | 45.7
2020-10-03 13:30 | 44107.5625 | 0 | 2.2761 | 45.7
2020-10-03 14:00 | 44107.5833 | 0 | 2.1907 | 45.7
2020-10-03 14:30 | 44107.6042 | 0 | 2.5859 | 45.7
2020-10-03 15:00 | 44107.625 | 0 | 3.0261 | 45.7
2020-10-03 15:30 | 44107.6458 | 0 | 3.6474 | 45.7
2020-10-03 16:00 | 44107.6667 | 0 | 4.4502 | 45.7
2020-10-03 16:30 | 44107.6875 | 0 | 5.4521 | 45.7
2020-10-03 17:00 | 44107.7083 | 0 | 6.0859 | 45.7
2020-10-03 17:30 | 44107.7292 | 0 | 6.6133 | 45.7
2020-10-03 18:00 | 44107.75 | 0 | 7.1302 | 45.7
2020-10-03 18:30 | 44107.7708 | 0 | 7.3474 | 45.7
2020-10-03 19:00 | 44107.7917 | 0 | 7.083 | 45.7
2020-10-03 19:30 | 44107.8125 | 0 | 6.8449 | 45.7
2020-10-03 20:00 | 44107.8333 | 0 | 6.6453 | 45.7
2020-10-03 20:30 | 44107.8542 | 0 | 6.2697 | 45.7
2020-10-03 21:00 | 44107.875 | 0 | 6.0309 | 45.7
2020-10-03 21:30 | 44107.8958 | 0 | 5.6779 | 45.7
2020-10-03 22:00 | 44107.9167 | 0 | 5.4715 | 45.7
2020-10-03 22:30 | 44107.9375 | 0 | 5.2386 | 45.7
2020-10-03 23:00 | 44107.9583 | 0 | 5.0304 | 45.7
2020-10-03 23:30 | 44107.9792 | 0 | 4.6971 | 45.7
2020-10-04 | 44108 | 0 | 4.3643 | 45.7
2020-10-04 00:30 | 44108.0208 | 0 | 4.1929 | 45.7
2020-10-04 01:00 | 44108.0417 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-10-04 01:30 | 44108.0625 | 0 | 3.9918 | 45.7
2020-10-04 02:00 | 44108.0833 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-04 02:30 | 44108.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-04 03:00 | 44108.125 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-04 03:30 | 44108.1458 | 0 | 3.6968 | 45.7
2020-10-04 04:00 | 44108.1667 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-10-04 04:30 | 44108.1875 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-04 05:00 | 44108.2083 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-04 05:30 | 44108.2292 | 0 | 3.668 | 45.7
2020-10-04 06:00 | 44108.25 | 0 | 3.3385 | 45.7
2020-10-04 06:30 | 44108.2708 | 0 | 3.169 | 45.7
2020-10-04 07:00 | 44108.2917 | 0 | 3.5994 | 45.7
2020-10-04 07:30 | 44108.3125 | 0 | 4.0479 | 45.7
2020-10-04 08:00 | 44108.3333 | 0 | 3.0592 | 45.7
2020-10-04 08:30 | 44108.3542 | 0 | 2.2983 | 45.7
2020-10-04 09:00 | 44108.375 | 0 | 1.8676 | 45.7
2020-10-04 09:30 | 44108.3958 | 0 | 1.4572 | 45.7
2020-10-04 10:00 | 44108.4167 | 0 | 1.3734 | 45.7
2020-10-04 10:30 | 44108.4375 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 11:00 | 44108.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 11:30 | 44108.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 12:00 | 44108.5 | 0 | 1.3008 | 45.7
2020-10-04 12:30 | 44108.5208 | 0 | 1.2953 | 45.7
2020-10-04 13:00 | 44108.5417 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-04 13:30 | 44108.5625 | 0 | 1.4405 | 45.7
2020-10-04 14:00 | 44108.5833 | 0 | 1.6435 | 45.7
2020-10-04 14:30 | 44108.6042 | 0 | 2.1645 | 45.7
2020-10-04 15:00 | 44108.625 | 0 | 2.7457 | 45.7
2020-10-04 15:30 | 44108.6458 | 0 | 3.5097 | 45.7
2020-10-04 16:00 | 44108.6667 | 0 | 4.3965 | 45.7
2020-10-04 16:30 | 44108.6875 | 0 | 5.2754 | 45.7
2020-10-04 17:00 | 44108.7083 | 0 | 6.1404 | 45.7
2020-10-04 17:30 | 44108.7292 | 0 | 6.8536 | 45.7
2020-10-04 18:00 | 44108.75 | 0 | 7.4109 | 45.7
2020-10-04 18:30 | 44108.7708 | 0 | 7.5763 | 45.7
2020-10-04 19:00 | 44108.7917 | 0 | 7.2542 | 45.7
2020-10-04 19:30 | 44108.8125 | 0 | 6.9509 | 45.7
2020-10-04 20:00 | 44108.8333 | 0 | 6.6941 | 45.7
2020-10-04 20:30 | 44108.8542 | 0 | 6.4149 | 45.7
2020-10-04 21:00 | 44108.875 | 0 | 6.0507 | 45.7
2020-10-04 21:30 | 44108.8958 | 0 | 5.7562 | 45.7
2020-10-04 22:00 | 44108.9167 | 0 | 5.4435 | 45.7
2020-10-04 22:30 | 44108.9375 | 0 | 5.238 | 45.7
2020-10-04 23:00 | 44108.9583 | 0 | 4.9558 | 45.7
2020-10-04 23:30 | 44108.9792 | 0 | 4.5487 | 45.7
2020-10-05 | 44109 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-10-05 00:30 | 44109.0208 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-10-05 01:00 | 44109.0417 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-10-05 01:30 | 44109.0625 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-05 02:00 | 44109.0833 | 0 | 3.8579 | 45.7
2020-10-05 02:30 | 44109.1042 | 0 | 3.7579 | 45.7
2020-10-05 03:00 | 44109.125 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-10-05 03:30 | 44109.1458 | 0 | 3.6626 | 45.7
2020-10-05 04:00 | 44109.1667 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-05 04:30 | 44109.1875 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-05 05:00 | 44109.2083 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-05 05:30 | 44109.2292 | 0 | 3.7183 | 45.7
2020-10-05 06:00 | 44109.25 | 0 | 3.3422 | 45.7
2020-10-05 06:30 | 44109.2708 | 0 | 3.0455 | 45.7
2020-10-05 07:00 | 44109.2917 | 0 | 3.1024 | 45.7
2020-10-05 07:30 | 44109.3125 | 0 | 2.8956 | 45.7
2020-10-05 08:00 | 44109.3333 | 0 | 2.9832 | 45.7
2020-10-05 08:30 | 44109.3542 | 0 | 2.6372 | 45.7
2020-10-05 09:00 | 44109.375 | 0 | 2.3885 | 45.7
2020-10-05 09:30 | 44109.3958 | 0 | 2.6243 | 45.7
2020-10-05 10:00 | 44109.4167 | 0 | 2.931 | 45.7
2020-10-05 10:30 | 44109.4375 | 0 | 2.1686 | 45.7
2020-10-05 11:00 | 44109.4583 | 0 | 2.2742 | 45.7
2020-10-05 11:30 | 44109.4792 | 0 | 2.2668 | 45.7
2020-10-05 12:00 | 44109.5 | 0 | 1.9408 | 45.7
2020-10-05 12:30 | 44109.5208 | 0 | 1.7141 | 45.7
2020-10-05 13:00 | 44109.5417 | 0 | 2.0921 | 45.7
2020-10-05 13:30 | 44109.5625 | 0 | 2.2947 | 45.7
2020-10-05 14:00 | 44109.5833 | 0 | 2.1289 | 45.7
2020-10-05 14:30 | 44109.6042 | 0 | 2.4176 | 45.7
2020-10-05 15:00 | 44109.625 | 0 | 3.0035 | 45.7
2020-10-05 15:30 | 44109.6458 | 0 | 3.9518 | 45.7
2020-10-05 16:00 | 44109.6667 | 0 | 4.8777 | 45.7
2020-10-05 16:30 | 44109.6875 | 0 | 5.9246 | 45.7
2020-10-05 17:00 | 44109.7083 | 0 | 6.8777 | 45.7
2020-10-05 17:30 | 44109.7292 | 0 | 7.7274 | 45.7
2020-10-05 18:00 | 44109.75 | 0 | 8.443 | 45.7
2020-10-05 18:30 | 44109.7708 | 0 | 8.6483 | 45.7
2020-10-05 19:00 | 44109.7917 | 0 | 8.1181 | 45.7
2020-10-05 19:30 | 44109.8125 | 0 | 7.6785 | 45.7
2020-10-05 20:00 | 44109.8333 | 0 | 7.3196 | 45.7
2020-10-05 20:30 | 44109.8542 | 0 | 6.9285 | 45.7
2020-10-05 21:00 | 44109.875 | 0 | 6.3873 | 45.7
2020-10-05 21:30 | 44109.8958 | 0 | 5.9218 | 45.7
2020-10-05 22:00 | 44109.9167 | 0 | 5.475 | 45.7
2020-10-05 22:30 | 44109.9375 | 0 | 5.2531 | 45.7
2020-10-05 23:00 | 44109.9583 | 0 | 4.8962 | 45.7
2020-10-05 23:30 | 44109.9792 | 0 | 4.5762 | 45.7
2020-10-06 | 44110 | 0 | 4.267 | 45.7
2020-10-06 00:30 | 44110.0208 | 0 | 4.0347 | 45.7
2020-10-06 01:00 | 44110.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-06 01:30 | 44110.0625 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-10-06 02:00 | 44110.0833 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-06 02:30 | 44110.1042 | 0 | 3.7341 | 45.7
2020-10-06 03:00 | 44110.125 | 0 | 3.7408 | 45.7
2020-10-06 03:30 | 44110.1458 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-06 04:00 | 44110.1667 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-06 04:30 | 44110.1875 | 0 | 3.9362 | 45.7
2020-10-06 05:00 | 44110.2083 | 0 | 4.1261 | 45.7
2020-10-06 05:30 | 44110.2292 | 0 | 4.243 | 45.7
2020-10-06 06:00 | 44110.25 | 0 | 4.327 | 45.7
2020-10-06 06:30 | 44110.2708 | 0 | 4.5672 | 45.7
2020-10-06 07:00 | 44110.2917 | 0 | 4.828 | 45.7
2020-10-06 07:30 | 44110.3125 | 0 | 4.692 | 45.7
2020-10-06 08:00 | 44110.3333 | 0 | 3.6122 | 45.7
2020-10-06 08:30 | 44110.3542 | 0 | 2.2781 | 45.7
2020-10-06 09:00 | 44110.375 | 0 | 2.7247 | 45.7
2020-10-06 09:30 | 44110.3958 | 0 | 2.8845 | 45.7
2020-10-06 10:00 | 44110.4167 | 0 | 2.6558 | 45.7
2020-10-06 10:30 | 44110.4375 | 0 | 2.0024 | 45.7
2020-10-06 11:00 | 44110.4583 | 0 | 1.6468 | 45.7
2020-10-06 11:30 | 44110.4792 | 0 | 1.3734 | 45.7
2020-10-06 12:00 | 44110.5 | 0 | 1.1668 | 45.7
2020-10-06 12:30 | 44110.5208 | 0 | 1.3233 | 45.7
2020-10-06 13:00 | 44110.5417 | 0 | 1.5504 | 45.7
2020-10-06 13:30 | 44110.5625 | 0 | 1.5484 | 45.7
2020-10-06 14:00 | 44110.5833 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-10-06 14:30 | 44110.6042 | 0 | 1.9584 | 45.7
2020-10-06 15:00 | 44110.625 | 0 | 2.604 | 45.7
2020-10-06 15:30 | 44110.6458 | 0 | 3.5597 | 45.7
2020-10-06 16:00 | 44110.6667 | 0 | 4.5341 | 45.7
2020-10-06 16:30 | 44110.6875 | 0 | 5.5376 | 45.7
2020-10-06 17:00 | 44110.7083 | 0 | 6.4869 | 45.7
2020-10-06 17:30 | 44110.7292 | 0 | 7.3125 | 45.7
2020-10-06 18:00 | 44110.75 | 0 | 8.0148 | 45.7
2020-10-06 18:30 | 44110.7708 | 0 | 8.2537 | 45.7
2020-10-06 19:00 | 44110.7917 | 0 | 7.9055 | 45.7
2020-10-06 19:30 | 44110.8125 | 0 | 7.5036 | 45.7
2020-10-06 20:00 | 44110.8333 | 0 | 7.1601 | 45.7
2020-10-06 20:30 | 44110.8542 | 0 | 6.7555 | 45.7
2020-10-06 21:00 | 44110.875 | 0 | 6.3165 | 45.7
2020-10-06 21:30 | 44110.8958 | 0 | 5.8779 | 45.7
2020-10-06 22:00 | 44110.9167 | 0 | 5.449 | 45.7
2020-10-06 22:30 | 44110.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-10-06 23:00 | 44110.9583 | 0 | 4.9067 | 45.7
2020-10-06 23:30 | 44110.9792 | 0 | 4.4836 | 45.7
2020-10-07 | 44111 | 0 | 4.2207 | 45.7
2020-10-07 00:30 | 44111.0208 | 0 | 4.0738 | 45.7
2020-10-07 01:00 | 44111.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-07 01:30 | 44111.0625 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-07 02:00 | 44111.0833 | 0 | 3.8468 | 45.7
2020-10-07 02:30 | 44111.1042 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-07 03:00 | 44111.125 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-10-07 03:30 | 44111.1458 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-07 04:00 | 44111.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-07 04:30 | 44111.1875 | 0 | 3.9586 | 45.7
2020-10-07 05:00 | 44111.2083 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-10-07 05:30 | 44111.2292 | 0 | 4.2041 | 45.7
2020-10-07 06:00 | 44111.25 | 0 | 4.26 | 45.7
2020-10-07 06:30 | 44111.2708 | 0 | 3.8489 | 45.7
2020-10-07 07:00 | 44111.2917 | 0 | 3.4653 | 45.7
2020-10-07 07:30 | 44111.3125 | 0 | 3.4888 | 45.7
2020-10-07 08:00 | 44111.3333 | 0 | 2.6865 | 45.7
2020-10-07 08:30 | 44111.3542 | 0 | 2.0676 | 45.7
2020-10-07 09:00 | 44111.375 | 0 | 2.4213 | 45.7
2020-10-07 09:30 | 44111.3958 | 0 | 1.642 | 45.7
2020-10-07 10:00 | 44111.4167 | 0 | 1.8342 | 45.7
2020-10-07 10:30 | 44111.4375 | 0 | 1.2226 | 45.7
2020-10-07 11:00 | 44111.4583 | 0 | 1.2004 | 45.7
2020-10-07 11:30 | 44111.4792 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-10-07 12:00 | 44111.5 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-10-07 12:30 | 44111.5208 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-07 13:00 | 44111.5417 | 0 | 1.1558 | 45.7
2020-10-07 13:30 | 44111.5625 | 0 | 1.2451 | 45.7
2020-10-07 14:00 | 44111.5833 | 0 | 1.5021 | 45.7
2020-10-07 14:30 | 44111.6042 | 0 | 1.964 | 45.7
2020-10-07 15:00 | 44111.625 | 0 | 2.7136 | 45.7
2020-10-07 15:30 | 44111.6458 | 0 | 3.6276 | 45.7
2020-10-07 16:00 | 44111.6667 | 0 | 4.6133 | 45.7
2020-10-07 16:30 | 44111.6875 | 0 | 5.5024 | 45.7
2020-10-07 17:00 | 44111.7083 | 0 | 6.2057 | 45.7
2020-10-07 17:30 | 44111.7292 | 0 | 7.2273 | 45.7
2020-10-07 18:00 | 44111.75 | 0 | 8.0359 | 45.7
2020-10-07 18:30 | 44111.7708 | 0 | 8.2966 | 45.7
2020-10-07 19:00 | 44111.7917 | 0 | 7.9892 | 45.7
2020-10-07 19:30 | 44111.8125 | 0 | 7.5966 | 45.7
2020-10-07 20:00 | 44111.8333 | 0 | 7.2343 | 45.7
2020-10-07 20:30 | 44111.8542 | 0 | 6.8944 | 45.7
2020-10-07 21:00 | 44111.875 | 0 | 6.387 | 45.7
2020-10-07 21:30 | 44111.8958 | 0 | 5.9044 | 45.7
2020-10-07 22:00 | 44111.9167 | 0 | 5.4359 | 45.7
2020-10-07 22:30 | 44111.9375 | 0 | 5.1743 | 45.7
2020-10-07 23:00 | 44111.9583 | 0 | 4.8348 | 45.7
2020-10-07 23:30 | 44111.9792 | 0 | 4.4568 | 45.7
2020-10-08 | 44112 | 0 | 4.2207 | 45.7
2020-10-08 00:30 | 44112.0208 | 0 | 3.9788 | 45.7
2020-10-08 01:00 | 44112.0417 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-10-08 01:30 | 44112.0625 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-08 02:00 | 44112.0833 | 0 | 3.6906 | 45.7
2020-10-08 02:30 | 44112.1042 | 0 | 3.6849 | 45.7
2020-10-08 03:00 | 44112.125 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-08 03:30 | 44112.1458 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-08 04:00 | 44112.1667 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-08 04:30 | 44112.1875 | 0 | 3.9195 | 45.7
2020-10-08 05:00 | 44112.2083 | 0 | 4.0907 | 45.7
2020-10-08 05:30 | 44112.2292 | 0 | 4.1502 | 45.7
2020-10-08 06:00 | 44112.25 | 0 | 4.1707 | 45.7
2020-10-08 06:30 | 44112.2708 | 0 | 4.19 | 45.7
2020-10-08 07:00 | 44112.2917 | 0 | 3.9025 | 45.7
2020-10-08 07:30 | 44112.3125 | 0 | 3.5047 | 45.7
2020-10-08 08:00 | 44112.3333 | 0 | 2.523 | 45.7
2020-10-08 08:30 | 44112.3542 | 0 | 2.6259 | 45.7
2020-10-08 09:00 | 44112.375 | 0 | 1.9833 | 45.7
2020-10-08 09:30 | 44112.3958 | 0 | 1.9118 | 45.7
2020-10-08 10:00 | 44112.4167 | 0 | 1.5723 | 45.7
2020-10-08 10:30 | 44112.4375 | 0 | 1.4469 | 45.7
2020-10-08 11:00 | 44112.4583 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-10-08 11:30 | 44112.4792 | 0 | 1.2283 | 45.7
2020-10-08 12:00 | 44112.5 | 0 | 1.1724 | 45.7
2020-10-08 12:30 | 44112.5208 | 0 | 1.5617 | 45.7
2020-10-08 13:00 | 44112.5417 | 0 | 1.889 | 45.7
2020-10-08 13:30 | 44112.5625 | 0 | 1.9275 | 45.7
2020-10-08 14:00 | 44112.5833 | 0 | 2.9285 | 45.7
2020-10-08 14:30 | 44112.6042 | 0 | 3.4874 | 45.7
2020-10-08 15:00 | 44112.625 | 0 | 3.7224 | 45.7
2020-10-08 15:30 | 44112.6458 | 0 | 3.8673 | 45.7
2020-10-08 16:00 | 44112.6667 | 0 | 4.8218 | 45.7
2020-10-08 16:30 | 44112.6875 | 0 | 5.6186 | 45.7
2020-10-08 17:00 | 44112.7083 | 0 | 6.005 | 45.7
2020-10-08 17:30 | 44112.7292 | 0 | 7.0637 | 45.7
2020-10-08 18:00 | 44112.75 | 0 | 7.7216 | 45.7
2020-10-08 18:30 | 44112.7708 | 0 | 8.1831 | 45.7
2020-10-08 19:00 | 44112.7917 | 0 | 7.7726 | 45.7
2020-10-08 19:30 | 44112.8125 | 0 | 7.4591 | 45.7
2020-10-08 20:00 | 44112.8333 | 0 | 7.3416 | 45.7
2020-10-08 20:30 | 44112.8542 | 0 | 6.8545 | 45.7
2020-10-08 21:00 | 44112.875 | 0 | 6.4835 | 45.7
2020-10-08 21:30 | 44112.8958 | 0 | 5.9999 | 45.7
2020-10-08 22:00 | 44112.9167 | 0 | 5.5799 | 45.7
2020-10-08 22:30 | 44112.9375 | 0 | 5.2761 | 45.7
2020-10-08 23:00 | 44112.9583 | 0 | 4.9049 | 45.7
2020-10-08 23:30 | 44112.9792 | 0 | 4.5055 | 45.7
2020-10-09 | 44113 | 0 | 4.2207 | 45.7
2020-10-09 00:30 | 44113.0208 | 0 | 4.1129 | 45.7
2020-10-09 01:00 | 44113.0417 | 0 | 3.9886 | 45.7
2020-10-09 01:30 | 44113.0625 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-10-09 02:00 | 44113.0833 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-09 02:30 | 44113.1042 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-09 03:00 | 44113.125 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-09 03:30 | 44113.1458 | 0 | 3.7798 | 45.7
2020-10-09 04:00 | 44113.1667 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-09 04:30 | 44113.1875 | 0 | 3.9362 | 45.7
2020-10-09 05:00 | 44113.2083 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-10-09 05:30 | 44113.2292 | 0 | 4.1314 | 45.7
2020-10-09 06:00 | 44113.25 | 0 | 3.9304 | 45.7
2020-10-09 06:30 | 44113.2708 | 0 | 3.6308 | 45.7
2020-10-09 07:00 | 44113.2917 | 0 | 3.2733 | 45.7
2020-10-09 07:30 | 44113.3125 | 0 | 2.8843 | 45.7
2020-10-09 08:00 | 44113.3333 | 0 | 2.3056 | 45.7
2020-10-09 08:30 | 44113.3542 | 0 | 1.8259 | 45.7
2020-10-09 09:00 | 44113.375 | 0 | 1.6656 | 45.7
2020-10-09 09:30 | 44113.3958 | 0 | 1.3769 | 45.7
2020-10-09 10:00 | 44113.4167 | 0 | 1.3233 | 45.7
2020-10-09 10:30 | 44113.4375 | 0 | 1.1576 | 45.7
2020-10-09 11:00 | 44113.4583 | 0 | 1.5458 | 45.7
2020-10-09 11:30 | 44113.4792 | 0 | 2.0935 | 45.7
2020-10-09 12:00 | 44113.5 | 0 | 2.3694 | 45.7
2020-10-09 12:30 | 44113.5208 | 0 | 2.6622 | 45.7
2020-10-09 13:00 | 44113.5417 | 0 | 3.2482 | 45.7
2020-10-09 13:30 | 44113.5625 | 0 | 2.6197 | 45.7
2020-10-09 14:00 | 44113.5833 | 0 | 2.2017 | 45.7
2020-10-09 14:30 | 44113.6042 | 0 | 2.7582 | 45.7
2020-10-09 15:00 | 44113.625 | 0 | 3.6246 | 45.7
2020-10-09 15:30 | 44113.6458 | 0 | 4.5252 | 45.7
2020-10-09 16:00 | 44113.6667 | 0 | 5.4142 | 45.7
2020-10-09 16:30 | 44113.6875 | 0 | 6.1725 | 45.7
2020-10-09 17:00 | 44113.7083 | 0 | 6.9364 | 45.7
2020-10-09 17:30 | 44113.7292 | 0 | 7.1837 | 45.7
2020-10-09 18:00 | 44113.75 | 0 | 7.7217 | 45.7
2020-10-09 18:30 | 44113.7708 | 0 | 7.9225 | 45.7
2020-10-09 19:00 | 44113.7917 | 0 | 7.7815 | 45.7
2020-10-09 19:30 | 44113.8125 | 0 | 7.3866 | 45.7
2020-10-09 20:00 | 44113.8333 | 0 | 7.2746 | 45.7
2020-10-09 20:30 | 44113.8542 | 0 | 6.81 | 45.7
2020-10-09 21:00 | 44113.875 | 0 | 6.454 | 45.7
2020-10-09 21:30 | 44113.8958 | 0 | 6.1436 | 45.7
2020-10-09 22:00 | 44113.9167 | 0 | 5.8008 | 45.7
2020-10-09 22:30 | 44113.9375 | 0 | 5.6147 | 45.7
2020-10-09 23:00 | 44113.9583 | 0 | 5.1805 | 45.7
2020-10-09 23:30 | 44113.9792 | 0 | 4.7284 | 45.7
2020-10-10 | 44114 | 0 | 4.433 | 45.7
2020-10-10 00:30 | 44114.0208 | 0 | 4.2319 | 45.7
2020-10-10 01:00 | 44114.0417 | 0 | 4.1166 | 45.7
2020-10-10 01:30 | 44114.0625 | 0 | 4.0869 | 45.7
2020-10-10 02:00 | 44114.0833 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-10 02:30 | 44114.1042 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-10-10 03:00 | 44114.125 | 0 | 3.8684 | 45.7
2020-10-10 03:30 | 44114.1458 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-10 04:00 | 44114.1667 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-10 04:30 | 44114.1875 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-10-10 05:00 | 44114.2083 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-10 05:30 | 44114.2292 | 0 | 3.7685 | 45.7
2020-10-10 06:00 | 44114.25 | 0 | 3.4539 | 45.7
2020-10-10 06:30 | 44114.2708 | 0 | 3.0122 | 45.7
2020-10-10 07:00 | 44114.2917 | 0 | 2.7021 | 45.7
2020-10-10 07:30 | 44114.3125 | 0 | 2.442 | 45.7
2020-10-10 08:00 | 44114.3333 | 0 | 2.1177 | 45.7
2020-10-10 08:30 | 44114.3542 | 0 | 1.8413 | 45.7
2020-10-10 09:00 | 44114.375 | 0 | 1.6805 | 45.7
2020-10-10 09:30 | 44114.3958 | 0 | 1.4441 | 45.7
2020-10-10 10:00 | 44114.4167 | 0 | 1.2617 | 45.7
2020-10-10 10:30 | 44114.4375 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-10-10 11:00 | 44114.4583 | 0 | 1.1445 | 45.7
2020-10-10 11:30 | 44114.4792 | 0 | 1.1166 | 45.7
2020-10-10 12:00 | 44114.5 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-10 12:30 | 44114.5208 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-10 13:00 | 44114.5417 | 0 | 1.301 | 45.7
2020-10-10 13:30 | 44114.5625 | 0 | 1.5132 | 45.7
2020-10-10 14:00 | 44114.5833 | 0 | 1.8091 | 45.7
2020-10-10 14:30 | 44114.6042 | 0 | 2.5679 | 45.7
2020-10-10 15:00 | 44114.625 | 0 | 3.8101 | 45.7
2020-10-10 15:30 | 44114.6458 | 0 | 4.1184 | 45.7
2020-10-10 16:00 | 44114.6667 | 0 | 4.9055 | 45.7
2020-10-10 16:30 | 44114.6875 | 0 | 5.5841 | 45.7
2020-10-10 17:00 | 44114.7083 | 0 | 6.175 | 45.7
2020-10-10 17:30 | 44114.7292 | 0 | 6.7484 | 45.7
2020-10-10 18:00 | 44114.75 | 0 | 7.209 | 45.7
2020-10-10 18:30 | 44114.7708 | 0 | 7.5206 | 45.7
2020-10-10 19:00 | 44114.7917 | 0 | 7.3304 | 45.7
2020-10-10 19:30 | 44114.8125 | 0 | 6.9287 | 45.7
2020-10-10 20:00 | 44114.8333 | 0 | 6.8045 | 45.7
2020-10-10 20:30 | 44114.8542 | 0 | 6.3702 | 45.7
2020-10-10 21:00 | 44114.875 | 0 | 6.1339 | 45.7
2020-10-10 21:30 | 44114.8958 | 0 | 5.8152 | 45.7
2020-10-10 22:00 | 44114.9167 | 0 | 5.4546 | 45.7
2020-10-10 22:30 | 44114.9375 | 0 | 5.2837 | 45.7
2020-10-10 23:00 | 44114.9583 | 0 | 5.0824 | 45.7
2020-10-10 23:30 | 44114.9792 | 0 | 4.7154 | 45.7
2020-10-11 | 44115 | 0 | 4.4162 | 45.7
2020-10-11 00:30 | 44115.0208 | 0 | 4.2096 | 45.7
2020-10-11 01:00 | 44115.0417 | 0 | 4.0793 | 45.7
2020-10-11 01:30 | 44115.0625 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-10-11 02:00 | 44115.0833 | 0 | 3.9077 | 45.7
2020-10-11 02:30 | 44115.1042 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-11 03:00 | 44115.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-11 03:30 | 44115.1458 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-11 04:00 | 44115.1667 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-11 04:30 | 44115.1875 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-11 05:00 | 44115.2083 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-11 05:30 | 44115.2292 | 0 | 3.6735 | 45.7
2020-10-11 06:00 | 44115.25 | 0 | 3.3313 | 45.7
2020-10-11 06:30 | 44115.2708 | 0 | 2.9701 | 45.7
2020-10-11 07:00 | 44115.2917 | 0 | 2.6239 | 45.7
2020-10-11 07:30 | 44115.3125 | 0 | 2.3597 | 45.7
2020-10-11 08:00 | 44115.3333 | 0 | 2.1178 | 45.7
2020-10-11 08:30 | 44115.3542 | 0 | 1.8194 | 45.7
2020-10-11 09:00 | 44115.375 | 0 | 1.9915 | 45.7
2020-10-11 09:30 | 44115.3958 | 0 | 1.9547 | 45.7
2020-10-11 10:00 | 44115.4167 | 0 | 1.9188 | 45.7
2020-10-11 10:30 | 44115.4375 | 0 | 1.8872 | 45.7
2020-10-11 11:00 | 44115.4583 | 0 | 1.8053 | 45.7
2020-10-11 11:30 | 44115.4792 | 0 | 1.9094 | 45.7
2020-10-11 12:00 | 44115.5 | 0 | 2.1387 | 45.7
2020-10-11 12:30 | 44115.5208 | 0 | 1.8259 | 45.7
2020-10-11 13:00 | 44115.5417 | 0 | 1.8649 | 45.7
2020-10-11 13:30 | 44115.5625 | 0 | 2.0245 | 45.7
2020-10-11 14:00 | 44115.5833 | 0 | 2.0306 | 45.7
2020-10-11 14:30 | 44115.6042 | 0 | 2.5183 | 45.7
2020-10-11 15:00 | 44115.625 | 0 | 3.3361 | 45.7
2020-10-11 15:30 | 44115.6458 | 0 | 4.2276 | 45.7
2020-10-11 16:00 | 44115.6667 | 0 | 5.1561 | 45.7
2020-10-11 16:30 | 44115.6875 | 0 | 6.1857 | 45.7
2020-10-11 17:00 | 44115.7083 | 0 | 6.8806 | 45.7
2020-10-11 17:30 | 44115.7292 | 0 | 7.5456 | 45.7
2020-10-11 18:00 | 44115.75 | 0 | 8.139 | 45.7
2020-10-11 18:30 | 44115.7708 | 0 | 8.3634 | 45.7
2020-10-11 19:00 | 44115.7917 | 0 | 7.9 | 45.7
2020-10-11 19:30 | 44115.8125 | 0 | 7.5604 | 45.7
2020-10-11 20:00 | 44115.8333 | 0 | 7.2859 | 45.7
2020-10-11 20:30 | 44115.8542 | 0 | 6.7924 | 45.7
2020-10-11 21:00 | 44115.875 | 0 | 6.3925 | 45.7
2020-10-11 21:30 | 44115.8958 | 0 | 5.9355 | 45.7
2020-10-11 22:00 | 44115.9167 | 0 | 5.5812 | 45.7
2020-10-11 22:30 | 44115.9375 | 0 | 5.2525 | 45.7
2020-10-11 23:00 | 44115.9583 | 0 | 4.98 | 45.7
2020-10-11 23:30 | 44115.9792 | 0 | 4.5547 | 45.7
2020-10-12 | 44116 | 0 | 4.3268 | 45.7
2020-10-12 00:30 | 44116.0208 | 0 | 4.1538 | 45.7
2020-10-12 01:00 | 44116.0417 | 0 | 4.0478 | 45.7
2020-10-12 01:30 | 44116.0625 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-12 02:00 | 44116.0833 | 0 | 3.8595 | 45.7
2020-10-12 02:30 | 44116.1042 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-12 03:00 | 44116.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-12 03:30 | 44116.1458 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-12 04:00 | 44116.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-12 04:30 | 44116.1875 | 0 | 3.9641 | 45.7
2020-10-12 05:00 | 44116.2083 | 0 | 4.1297 | 45.7
2020-10-12 05:30 | 44116.2292 | 0 | 4.111 | 45.7
2020-10-12 06:00 | 44116.25 | 0 | 4.1465 | 45.7
2020-10-12 06:30 | 44116.2708 | 0 | 4.1649 | 45.7
2020-10-12 07:00 | 44116.2917 | 0 | 4.1209 | 45.7
2020-10-12 07:30 | 44116.3125 | 0 | 3.4792 | 45.7
2020-10-12 08:00 | 44116.3333 | 0 | 2.7066 | 45.7
2020-10-12 08:30 | 44116.3542 | 0 | 1.9757 | 45.7
2020-10-12 09:00 | 44116.375 | 0 | 2.1848 | 45.7
2020-10-12 09:30 | 44116.3958 | 0 | 2.0973 | 45.7
2020-10-12 10:00 | 44116.4167 | 0 | 1.6915 | 45.7
2020-10-12 10:30 | 44116.4375 | 0 | 1.5931 | 45.7
2020-10-12 11:00 | 44116.4583 | 0 | 1.4721 | 45.7
2020-10-12 11:30 | 44116.4792 | 0 | 2.2891 | 45.7
2020-10-12 12:00 | 44116.5 | 0 | 1.5926 | 45.7
2020-10-12 12:30 | 44116.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2020-10-12 13:00 | 44116.5417 | 0 | 1.5837 | 45.7
2020-10-12 13:30 | 44116.5625 | 0 | 1.7311 | 45.7
2020-10-12 14:00 | 44116.5833 | 0 | 2.273 | 45.7
2020-10-12 14:30 | 44116.6042 | 0 | 2.499 | 45.7
2020-10-12 15:00 | 44116.625 | 0 | 3.03 | 45.7
2020-10-12 15:30 | 44116.6458 | 0 | 3.775 | 45.7
2020-10-12 16:00 | 44116.6667 | 0 | 4.9806 | 45.7
2020-10-12 16:30 | 44116.6875 | 0 | 5.9902 | 45.7
2020-10-12 17:00 | 44116.7083 | 0 | 6.4897 | 45.7
2020-10-12 17:30 | 44116.7292 | 0 | 7.4322 | 45.7
2020-10-12 18:00 | 44116.75 | 0 | 8.117 | 45.7
2020-10-12 18:30 | 44116.7708 | 0 | 8.3244 | 45.7
2020-10-12 19:00 | 44116.7917 | 0 | 7.8441 | 45.7
2020-10-12 19:30 | 44116.8125 | 0 | 7.4988 | 45.7
2020-10-12 20:00 | 44116.8333 | 0 | 7.1817 | 45.7
2020-10-12 20:30 | 44116.8542 | 0 | 6.7698 | 45.7
2020-10-12 21:00 | 44116.875 | 0 | 6.3701 | 45.7
2020-10-12 21:30 | 44116.8958 | 0 | 5.8331 | 45.7
2020-10-12 22:00 | 44116.9167 | 0 | 5.4435 | 45.7
2020-10-12 22:30 | 44116.9375 | 0 | 5.23 | 45.7
2020-10-12 23:00 | 44116.9583 | 0 | 4.9166 | 45.7
2020-10-12 23:30 | 44116.9792 | 0 | 4.493 | 45.7
2020-10-13 | 44117 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-10-13 00:30 | 44117.0208 | 0 | 4.0849 | 45.7
2020-10-13 01:00 | 44117.0417 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-10-13 01:30 | 44117.0625 | 0 | 3.9119 | 45.7
2020-10-13 02:00 | 44117.0833 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-13 02:30 | 44117.1042 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-13 03:00 | 44117.125 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-13 03:30 | 44117.1458 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-13 04:00 | 44117.1667 | 0 | 3.8078 | 45.7
2020-10-13 04:30 | 44117.1875 | 0 | 3.9139 | 45.7
2020-10-13 05:00 | 44117.2083 | 0 | 4.0702 | 45.7
2020-10-13 05:30 | 44117.2292 | 0 | 4.0347 | 45.7
2020-10-13 06:00 | 44117.25 | 0 | 3.8355 | 45.7
2020-10-13 06:30 | 44117.2708 | 0 | 3.8671 | 45.7
2020-10-13 07:00 | 44117.2917 | 0 | 3.2621 | 45.7
2020-10-13 07:30 | 44117.3125 | 0 | 2.7763 | 45.7
2020-10-13 08:00 | 44117.3333 | 0 | 2.3281 | 45.7
2020-10-13 08:30 | 44117.3542 | 0 | 1.6352 | 45.7
2020-10-13 09:00 | 44117.375 | 0 | 1.4645 | 45.7
2020-10-13 09:30 | 44117.3958 | 0 | 1.2617 | 45.7
2020-10-13 10:00 | 44117.4167 | 0 | 1.2227 | 45.7
2020-10-13 10:30 | 44117.4375 | 0 | 1.1333 | 45.7
2020-10-13 11:00 | 44117.4583 | 0 | 1.2004 | 45.7
2020-10-13 11:30 | 44117.4792 | 0 | 1.206 | 45.7
2020-10-13 12:00 | 44117.5 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-13 12:30 | 44117.5208 | 0 | 1.1781 | 45.7
2020-10-13 13:00 | 44117.5417 | 0 | 1.1613 | 45.7
2020-10-13 13:30 | 44117.5625 | 0 | 1.3401 | 45.7
2020-10-13 14:00 | 44117.5833 | 0 | 2.2444 | 45.7
2020-10-13 14:30 | 44117.6042 | 0 | 2.5924 | 45.7
2020-10-13 15:00 | 44117.625 | 0 | 3.3458 | 45.7
2020-10-13 15:30 | 44117.6458 | 0 | 4.5727 | 45.7
2020-10-13 16:00 | 44117.6667 | 0 | 4.796 | 45.7
2020-10-13 16:30 | 44117.6875 | 0 | 5.3144 | 45.7
2020-10-13 17:00 | 44117.7083 | 0 | 6.248 | 45.7
2020-10-13 17:30 | 44117.7292 | 0 | 7.2023 | 45.7
2020-10-13 18:00 | 44117.75 | 0 | 7.8487 | 45.7
2020-10-13 18:30 | 44117.7708 | 0 | 8.265 | 45.7
2020-10-13 19:00 | 44117.7917 | 0 | 7.8496 | 45.7
2020-10-13 19:30 | 44117.8125 | 0 | 7.3537 | 45.7
2020-10-13 20:00 | 44117.8333 | 0 | 7.2431 | 45.7
2020-10-13 20:30 | 44117.8542 | 0 | 6.8646 | 45.7
2020-10-13 21:00 | 44117.875 | 0 | 6.4372 | 45.7
2020-10-13 21:30 | 44117.8958 | 0 | 5.9395 | 45.7
2020-10-13 22:00 | 44117.9167 | 0 | 5.4359 | 45.7
2020-10-13 22:30 | 44117.9375 | 0 | 5.1883 | 45.7
2020-10-13 23:00 | 44117.9583 | 0 | 4.8574 | 45.7
2020-10-13 23:30 | 44117.9792 | 0 | 4.4571 | 45.7
2020-10-14 | 44118 | 0 | 4.2654 | 45.7
2020-10-14 00:30 | 44118.0208 | 0 | 4.057 | 45.7
2020-10-14 01:00 | 44118.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-14 01:30 | 44118.0625 | 0 | 3.8396 | 45.7
2020-10-14 02:00 | 44118.0833 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-14 02:30 | 44118.1042 | 0 | 3.763 | 45.7
2020-10-14 03:00 | 44118.125 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-14 03:30 | 44118.1458 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-14 04:00 | 44118.1667 | 0 | 3.9586 | 45.7
2020-10-14 04:30 | 44118.1875 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-14 05:00 | 44118.2083 | 0 | 4.141 | 45.7
2020-10-14 05:30 | 44118.2292 | 0 | 4.284 | 45.7
2020-10-14 06:00 | 44118.25 | 0 | 4.4497 | 45.7
2020-10-14 06:30 | 44118.2708 | 0 | 4.6323 | 45.7
2020-10-14 07:00 | 44118.2917 | 0 | 4.3305 | 45.7
2020-10-14 07:30 | 44118.3125 | 0 | 4.798 | 45.7
2020-10-14 08:00 | 44118.3333 | 0 | 3.3256 | 45.7
2020-10-14 08:30 | 44118.3542 | 0 | 2.798 | 45.7
2020-10-14 09:00 | 44118.375 | 0 | 2.0395 | 45.7
2020-10-14 09:30 | 44118.3958 | 0 | 1.4086 | 45.7
2020-10-14 10:00 | 44118.4167 | 0 | 1.4412 | 45.7
2020-10-14 10:30 | 44118.4375 | 0 | 2.2024 | 45.7
2020-10-14 11:00 | 44118.4583 | 0 | 4.2373 | 45.7
2020-10-14 11:30 | 44118.4792 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-14 12:00 | 44118.5 | 0 | 3.2588 | 45.7
2020-10-14 12:30 | 44118.5208 | 0 | 3.3587 | 45.7
2020-10-14 13:00 | 44118.5417 | 0 | 2.8927 | 45.7
2020-10-14 13:30 | 44118.5625 | 0 | 2.0172 | 45.7
2020-10-14 14:00 | 44118.5833 | 0 | 2.0058 | 45.7
2020-10-14 14:30 | 44118.6042 | 0 | 2.1331 | 45.7
2020-10-14 15:00 | 44118.625 | 0 | 2.4287 | 45.7
2020-10-14 15:30 | 44118.6458 | 0 | 3.1765 | 45.7
2020-10-14 16:00 | 44118.6667 | 0 | 4.1785 | 45.7
2020-10-14 16:30 | 44118.6875 | 0 | 5.0598 | 45.7
2020-10-14 17:00 | 44118.7083 | 0 | 5.9658 | 45.7
2020-10-14 17:30 | 44118.7292 | 0 | 6.9572 | 45.7
2020-10-14 18:00 | 44118.75 | 0 | 7.717 | 45.7
2020-10-14 18:30 | 44118.7708 | 0 | 8.1663 | 45.7
2020-10-14 19:00 | 44118.7917 | 0 | 7.8832 | 45.7
2020-10-14 19:30 | 44118.8125 | 0 | 7.5051 | 45.7
2020-10-14 20:00 | 44118.8333 | 0 | 7.2412 | 45.7
2020-10-14 20:30 | 44118.8542 | 0 | 6.8579 | 45.7
2020-10-14 21:00 | 44118.875 | 0 | 6.4427 | 45.7
2020-10-14 21:30 | 44118.8958 | 0 | 5.8878 | 45.7
2020-10-14 22:00 | 44118.9167 | 0 | 5.475 | 45.7
2020-10-14 22:30 | 44118.9375 | 0 | 5.2064 | 45.7
2020-10-14 23:00 | 44118.9583 | 0 | 4.885 | 45.7
2020-10-14 23:30 | 44118.9792 | 0 | 4.4395 | 45.7
2020-10-15 | 44119 | 0 | 4.204 | 45.7
2020-10-15 00:30 | 44119.0208 | 0 | 4.0905 | 45.7
2020-10-15 01:00 | 44119.0417 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-15 01:30 | 44119.0625 | 0 | 3.7915 | 45.7
2020-10-15 02:00 | 44119.0833 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-15 02:30 | 44119.1042 | 0 | 3.6736 | 45.7
2020-10-15 03:00 | 44119.125 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-15 03:30 | 44119.1458 | 0 | 3.6904 | 45.7
2020-10-15 04:00 | 44119.1667 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-10-15 04:30 | 44119.1875 | 0 | 3.8748 | 45.7
2020-10-15 05:00 | 44119.2083 | 0 | 4.0368 | 45.7
2020-10-15 05:30 | 44119.2292 | 0 | 4.0923 | 45.7
2020-10-15 06:00 | 44119.25 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-15 06:30 | 44119.2708 | 0 | 4.3665 | 45.7
2020-10-15 07:00 | 44119.2917 | 0 | 4.0515 | 45.7
2020-10-15 07:30 | 44119.3125 | 0 | 3.2952 | 45.7
2020-10-15 08:00 | 44119.3333 | 0 | 2.4211 | 45.7
2020-10-15 08:30 | 44119.3542 | 0 | 1.6639 | 45.7
2020-10-15 09:00 | 44119.375 | 0 | 1.4384 | 45.7
2020-10-15 09:30 | 44119.3958 | 0 | 1.189 | 45.7
2020-10-15 10:00 | 44119.4167 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-15 10:30 | 44119.4375 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-15 11:00 | 44119.4583 | 0 | 1.2731 | 45.7
2020-10-15 11:30 | 44119.4792 | 0 | 1.1947 | 45.7
2020-10-15 12:00 | 44119.5 | 0 | 1.0719 | 45.7
2020-10-15 12:30 | 44119.5208 | 0 | 1.0683 | 45.7
2020-10-15 13:00 | 44119.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2020-10-15 13:30 | 44119.5625 | 0 | 1.234 | 45.7
2020-10-15 14:00 | 44119.5833 | 0 | 1.4908 | 45.7
2020-10-15 14:30 | 44119.6042 | 0 | 1.9513 | 45.7
2020-10-15 15:00 | 44119.625 | 0 | 2.6608 | 45.7
2020-10-15 15:30 | 44119.6458 | 0 | 3.559 | 45.7
2020-10-15 16:00 | 44119.6667 | 0 | 4.5778 | 45.7
2020-10-15 16:30 | 44119.6875 | 0 | 5.4587 | 45.7
2020-10-15 17:00 | 44119.7083 | 0 | 6.4135 | 45.7
2020-10-15 17:30 | 44119.7292 | 0 | 7.1502 | 45.7
2020-10-15 18:00 | 44119.75 | 0 | 7.7087 | 45.7
2020-10-15 18:30 | 44119.7708 | 0 | 8.0216 | 45.7
2020-10-15 19:00 | 44119.7917 | 0 | 7.7045 | 45.7
2020-10-15 19:30 | 44119.8125 | 0 | 7.3802 | 45.7
2020-10-15 20:00 | 44119.8333 | 0 | 7.2599 | 45.7
2020-10-15 20:30 | 44119.8542 | 0 | 6.8228 | 45.7
2020-10-15 21:00 | 44119.875 | 0 | 6.3422 | 45.7
2020-10-15 21:30 | 44119.8958 | 0 | 5.8855 | 45.7
2020-10-15 22:00 | 44119.9167 | 0 | 5.5588 | 45.7
2020-10-15 22:30 | 44119.9375 | 0 | 5.2213 | 45.7
2020-10-15 23:00 | 44119.9583 | 0 | 4.8795 | 45.7
2020-10-15 23:30 | 44119.9792 | 0 | 4.5092 | 45.7
2020-10-16 | 44120 | 0 | 4.1984 | 45.7
2020-10-16 00:30 | 44120.0208 | 0 | 4.0533 | 45.7
2020-10-16 01:00 | 44120.0417 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-10-16 01:30 | 44120.0625 | 0 | 3.8871 | 45.7
2020-10-16 02:00 | 44120.0833 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-16 02:30 | 44120.1042 | 0 | 3.7687 | 45.7
2020-10-16 03:00 | 44120.125 | 0 | 3.7351 | 45.7
2020-10-16 03:30 | 44120.1458 | 0 | 3.7463 | 45.7
2020-10-16 04:00 | 44120.1667 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-16 04:30 | 44120.1875 | 0 | 3.8525 | 45.7
2020-10-16 05:00 | 44120.2083 | 0 | 4.1093 | 45.7
2020-10-16 05:30 | 44120.2292 | 0 | 3.9788 | 45.7
2020-10-16 06:00 | 44120.25 | 0 | 3.6792 | 45.7
2020-10-16 06:30 | 44120.2708 | 0 | 3.3606 | 45.7
2020-10-16 07:00 | 44120.2917 | 0 | 3.026 | 45.7
2020-10-16 07:30 | 44120.3125 | 0 | 2.5999 | 45.7
2020-10-16 08:00 | 44120.3333 | 0 | 1.9636 | 45.7
2020-10-16 08:30 | 44120.3542 | 0 | 1.5334 | 45.7
2020-10-16 09:00 | 44120.375 | 0 | 1.3343 | 45.7
2020-10-16 09:30 | 44120.3958 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-10-16 10:00 | 44120.4167 | 0 | 1.1222 | 45.7
2020-10-16 10:30 | 44120.4375 | 0 | 1.0775 | 45.7
2020-10-16 11:00 | 44120.4583 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-16 11:30 | 44120.4792 | 0 | 1.0943 | 45.7
2020-10-16 12:00 | 44120.5 | 0 | 1.072 | 45.7
2020-10-16 12:30 | 44120.5208 | 0 | 1.1334 | 45.7
2020-10-16 13:00 | 44120.5417 | 0 | 1.2787 | 45.7
2020-10-16 13:30 | 44120.5625 | 0 | 1.4908 | 45.7
2020-10-16 14:00 | 44120.5833 | 0 | 1.893 | 45.7
2020-10-16 14:30 | 44120.6042 | 0 | 2.4628 | 45.7
2020-10-16 15:00 | 44120.625 | 0 | 3.236 | 45.7
2020-10-16 15:30 | 44120.6458 | 0 | 4.281 | 45.7
2020-10-16 16:00 | 44120.6667 | 0 | 5.2155 | 45.7
2020-10-16 16:30 | 44120.6875 | 0 | 6.1454 | 45.7
2020-10-16 17:00 | 44120.7083 | 0 | 6.4842 | 45.7
2020-10-16 17:30 | 44120.7292 | 0 | 7.0584 | 45.7
2020-10-16 18:00 | 44120.75 | 0 | 7.5553 | 45.7
2020-10-16 18:30 | 44120.7708 | 0 | 7.9688 | 45.7
2020-10-16 19:00 | 44120.7917 | 0 | 7.6663 | 45.7
2020-10-16 19:30 | 44120.8125 | 0 | 7.2488 | 45.7
2020-10-16 20:00 | 44120.8333 | 0 | 7.204 | 45.7
2020-10-16 20:30 | 44120.8542 | 0 | 6.7497 | 45.7
2020-10-16 21:00 | 44120.875 | 0 | 6.3478 | 45.7
2020-10-16 21:30 | 44120.8958 | 0 | 5.9463 | 45.7
2020-10-16 22:00 | 44120.9167 | 0 | 5.7115 | 45.7
2020-10-16 22:30 | 44120.9375 | 0 | 5.4881 | 45.7
2020-10-16 23:00 | 44120.9583 | 0 | 5.1066 | 45.7
2020-10-16 23:30 | 44120.9792 | 0 | 4.6708 | 45.7
2020-10-17 | 44121 | 0 | 4.3994 | 45.7
2020-10-17 00:30 | 44121.0208 | 0 | 4.1984 | 45.7
2020-10-17 01:00 | 44121.0417 | 0 | 4.1073 | 45.7
2020-10-17 01:30 | 44121.0625 | 0 | 3.9863 | 45.7
2020-10-17 02:00 | 44121.0833 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-17 02:30 | 44121.1042 | 0 | 3.8601 | 45.7
2020-10-17 03:00 | 44121.125 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-17 03:30 | 44121.1458 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-17 04:00 | 44121.1667 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-17 04:30 | 44121.1875 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-17 05:00 | 44121.2083 | 0 | 3.8021 | 45.7
2020-10-17 05:30 | 44121.2292 | 0 | 3.6308 | 45.7
2020-10-17 06:00 | 44121.25 | 0 | 3.3371 | 45.7
2020-10-17 06:30 | 44121.2708 | 0 | 2.9646 | 45.7
2020-10-17 07:00 | 44121.2917 | 0 | 2.6518 | 45.7
2020-10-17 07:30 | 44121.3125 | 0 | 2.4409 | 45.7
2020-10-17 08:00 | 44121.3333 | 0 | 2.7455 | 45.7
2020-10-17 08:30 | 44121.3542 | 0 | 2.767 | 45.7
2020-10-17 09:00 | 44121.375 | 0 | 2.6112 | 45.7
2020-10-17 09:30 | 44121.3958 | 0 | 2.3003 | 45.7
2020-10-17 10:00 | 44121.4167 | 0 | 1.8308 | 45.7
2020-10-17 10:30 | 44121.4375 | 0 | 1.3902 | 45.7
2020-10-17 11:00 | 44121.4583 | 0 | 1.2171 | 45.7
2020-10-17 11:30 | 44121.4792 | 0 | 1.1501 | 45.7
2020-10-17 12:00 | 44121.5 | 0 | 1.1447 | 45.7
2020-10-17 12:30 | 44121.5208 | 0 | 1.3995 | 45.7
2020-10-17 13:00 | 44121.5417 | 0 | 1.3513 | 45.7
2020-10-17 13:30 | 44121.5625 | 0 | 3.1325 | 45.7
2020-10-17 14:00 | 44121.5833 | 0 | 2.3074 | 45.7
2020-10-17 14:30 | 44121.6042 | 0 | 3.448 | 45.7
2020-10-17 15:00 | 44121.625 | 0 | 3.2387 | 45.7
2020-10-17 15:30 | 44121.6458 | 0 | 4.0295 | 45.7
2020-10-17 16:00 | 44121.6667 | 0 | 5.0435 | 45.7
2020-10-17 16:30 | 44121.6875 | 0 | 5.8045 | 45.7
2020-10-17 17:00 | 44121.7083 | 0 | 6.4805 | 45.7
2020-10-17 17:30 | 44121.7292 | 0 | 6.8757 | 45.7
2020-10-17 18:00 | 44121.75 | 0 | 7.4139 | 45.7
2020-10-17 18:30 | 44121.7708 | 0 | 7.6769 | 45.7
2020-10-17 19:00 | 44121.7917 | 0 | 7.2913 | 45.7
2020-10-17 19:30 | 44121.8125 | 0 | 7.0739 | 45.7
2020-10-17 20:00 | 44121.8333 | 0 | 6.9025 | 45.7
2020-10-17 20:30 | 44121.8542 | 0 | 6.5433 | 45.7
2020-10-17 21:00 | 44121.875 | 0 | 6.2069 | 45.7
2020-10-17 21:30 | 44121.8958 | 0 | 5.9014 | 45.7
2020-10-17 22:00 | 44121.9167 | 0 | 5.6258 | 45.7
2020-10-17 22:30 | 44121.9375 | 0 | 5.4658 | 45.7
2020-10-17 23:00 | 44121.9583 | 0 | 5.0948 | 45.7
2020-10-17 23:30 | 44121.9792 | 0 | 4.7083 | 45.7
2020-10-18 | 44122 | 0 | 4.4664 | 45.7
2020-10-18 00:30 | 44122.0208 | 0 | 4.2598 | 45.7
2020-10-18 01:00 | 44122.0417 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-10-18 01:30 | 44122.0625 | 0 | 4.0142 | 45.7
2020-10-18 02:00 | 44122.0833 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-18 02:30 | 44122.1042 | 0 | 3.7877 | 45.7
2020-10-18 03:00 | 44122.125 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-18 03:30 | 44122.1458 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-18 04:00 | 44122.1667 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-18 04:30 | 44122.1875 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-18 05:00 | 44122.2083 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-18 05:30 | 44122.2292 | 0 | 3.6178 | 45.7
2020-10-18 06:00 | 44122.25 | 0 | 3.4034 | 45.7
2020-10-18 06:30 | 44122.2708 | 0 | 2.7914 | 45.7
2020-10-18 07:00 | 44122.2917 | 0 | 2.6439 | 45.7
2020-10-18 07:30 | 44122.3125 | 0 | 2.356 | 45.7
2020-10-18 08:00 | 44122.3333 | 0 | 2.4064 | 45.7
2020-10-18 08:30 | 44122.3542 | 0 | 2.2185 | 45.7
2020-10-18 09:00 | 44122.375 | 0 | 1.8603 | 45.7
2020-10-18 09:30 | 44122.3958 | 0 | 1.5111 | 45.7
2020-10-18 10:00 | 44122.4167 | 0 | 1.3566 | 45.7
2020-10-18 10:30 | 44122.4375 | 0 | 1.1892 | 45.7
2020-10-18 11:00 | 44122.4583 | 0 | 1.1501 | 45.7
2020-10-18 11:30 | 44122.4792 | 0 | 1.2117 | 45.7
2020-10-18 12:00 | 44122.5 | 0 | 1.4048 | 45.7
2020-10-18 12:30 | 44122.5208 | 0 | 2.0084 | 45.7
2020-10-18 13:00 | 44122.5417 | 0 | 2.537 | 45.7
2020-10-18 13:30 | 44122.5625 | 0 | 2.6781 | 45.7
2020-10-18 14:00 | 44122.5833 | 0 | 2.2353 | 45.7
2020-10-18 14:30 | 44122.6042 | 0 | 2.9378 | 45.7
2020-10-18 15:00 | 44122.625 | 0 | 3.8188 | 45.7
2020-10-18 15:30 | 44122.6458 | 0 | 4.8066 | 45.7
2020-10-18 16:00 | 44122.6667 | 0 | 5.4768 | 45.7
2020-10-18 16:30 | 44122.6875 | 0 | 6.597 | 45.7
2020-10-18 17:00 | 44122.7083 | 0 | 7.3744 | 45.7
2020-10-18 17:30 | 44122.7292 | 0 | 8.0473 | 45.7
2020-10-18 18:00 | 44122.75 | 0 | 8.6933 | 45.7
2020-10-18 18:30 | 44122.7708 | 0 | 8.758 | 45.7
2020-10-18 19:00 | 44122.7917 | 0 | 8.2236 | 45.7
2020-10-18 19:30 | 44122.8125 | 0 | 7.7436 | 45.7
2020-10-18 20:00 | 44122.8333 | 0 | 7.5555 | 45.7
2020-10-18 20:30 | 44122.8542 | 0 | 7.1109 | 45.7
2020-10-18 21:00 | 44122.875 | 0 | 6.5868 | 45.7
2020-10-18 21:30 | 44122.8958 | 0 | 6.219 | 45.7
2020-10-18 22:00 | 44122.9167 | 0 | 5.7505 | 45.7
2020-10-18 22:30 | 44122.9375 | 0 | 5.5105 | 45.7
2020-10-18 23:00 | 44122.9583 | 0 | 5.1559 | 45.7
2020-10-18 23:30 | 44122.9792 | 0 | 4.7957 | 45.7
2020-10-19 | 44123 | 0 | 4.4601 | 45.7
2020-10-19 00:30 | 44123.0208 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-10-19 01:00 | 44123.0417 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-10-19 01:30 | 44123.0625 | 0 | 4.0793 | 45.7
2020-10-19 02:00 | 44123.0833 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-10-19 02:30 | 44123.1042 | 0 | 4.0031 | 45.7
2020-10-19 03:00 | 44123.125 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-19 03:30 | 44123.1458 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-10-19 04:00 | 44123.1667 | 0 | 4.0422 | 45.7
2020-10-19 04:30 | 44123.1875 | 0 | 4.0535 | 45.7
2020-10-19 05:00 | 44123.2083 | 0 | 4.1521 | 45.7
2020-10-19 05:30 | 44123.2292 | 0 | 4.1439 | 45.7
2020-10-19 06:00 | 44123.25 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-10-19 06:30 | 44123.2708 | 0 | 3.4707 | 45.7
2020-10-19 07:00 | 44123.2917 | 0 | 3.1869 | 45.7
2020-10-19 07:30 | 44123.3125 | 0 | 2.7185 | 45.7
2020-10-19 08:00 | 44123.3333 | 0 | 2.1084 | 45.7
2020-10-19 08:30 | 44123.3542 | 0 | 1.6417 | 45.7
2020-10-19 09:00 | 44123.375 | 0 | 1.4795 | 45.7
2020-10-19 09:30 | 44123.3958 | 0 | 1.4908 | 45.7
2020-10-19 10:00 | 44123.4167 | 0 | 1.7577 | 45.7
2020-10-19 10:30 | 44123.4375 | 0 | 3.0319 | 45.7
2020-10-19 11:00 | 44123.4583 | 0 | 2.503 | 45.7
2020-10-19 11:30 | 44123.4792 | 0 | 2.0938 | 45.7
2020-10-19 12:00 | 44123.5 | 0 | 3.0921 | 45.7
2020-10-19 12:30 | 44123.5208 | 0 | 2.6064 | 45.7
2020-10-19 13:00 | 44123.5417 | 0 | 2.8691 | 45.7
2020-10-19 13:30 | 44123.5625 | 0 | 3.2104 | 45.7
2020-10-19 14:00 | 44123.5833 | 0 | 3.2569 | 45.7
2020-10-19 14:30 | 44123.6042 | 0 | 3.2822 | 45.7
2020-10-19 15:00 | 44123.625 | 0 | 3.7326 | 45.7
2020-10-19 15:30 | 44123.6458 | 0 | 4.7495 | 45.7
2020-10-19 16:00 | 44123.6667 | 0 | 4.4946 | 45.7
2020-10-19 16:30 | 44123.6875 | 0 | 5.6762 | 45.7
2020-10-19 17:00 | 44123.7083 | 0 | 6.6386 | 45.7
2020-10-19 17:30 | 44123.7292 | 0 | 7.5673 | 45.7
2020-10-19 18:00 | 44123.75 | 0 | 8.2436 | 45.7
2020-10-19 18:30 | 44123.7708 | 0 | 8.5506 | 45.7
2020-10-19 19:00 | 44123.7917 | 0 | 8.1123 | 45.7
2020-10-19 19:30 | 44123.8125 | 0 | 7.6784 | 45.7
2020-10-19 20:00 | 44123.8333 | 0 | 7.4138 | 45.7
2020-10-19 20:30 | 44123.8542 | 0 | 6.9206 | 45.7
2020-10-19 21:00 | 44123.875 | 0 | 6.483 | 45.7
2020-10-19 21:30 | 44123.8958 | 0 | 5.9962 | 45.7
2020-10-19 22:00 | 44123.9167 | 0 | 5.5392 | 45.7
2020-10-19 22:30 | 44123.9375 | 0 | 5.209 | 45.7
2020-10-19 23:00 | 44123.9583 | 0 | 4.8697 | 45.7
2020-10-19 23:30 | 44123.9792 | 0 | 4.4924 | 45.7
2020-10-20 | 44124 | 0 | 4.299 | 45.7
2020-10-20 00:30 | 44124.0208 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-20 01:00 | 44124.0417 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-10-20 01:30 | 44124.0625 | 0 | 3.9193 | 45.7
2020-10-20 02:00 | 44124.0833 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-20 02:30 | 44124.1042 | 0 | 3.8189 | 45.7
2020-10-20 03:00 | 44124.125 | 0 | 3.8244 | 45.7
2020-10-20 03:30 | 44124.1458 | 0 | 3.8301 | 45.7
2020-10-20 04:00 | 44124.1667 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-20 04:30 | 44124.1875 | 0 | 4.0311 | 45.7
2020-10-20 05:00 | 44124.2083 | 0 | 4.0813 | 45.7
2020-10-20 05:30 | 44124.2292 | 0 | 4.0142 | 45.7
2020-10-20 06:00 | 44124.25 | 0 | 3.7182 | 45.7
2020-10-20 06:30 | 44124.2708 | 0 | 3.4429 | 45.7
2020-10-20 07:00 | 44124.2917 | 0 | 3.1038 | 45.7
2020-10-20 07:30 | 44124.3125 | 0 | 2.571 | 45.7
2020-10-20 08:00 | 44124.3333 | 0 | 1.981 | 45.7
2020-10-20 08:30 | 44124.3542 | 0 | 1.9263 | 45.7
2020-10-20 09:00 | 44124.375 | 0 | 1.9418 | 45.7
2020-10-20 09:30 | 44124.3958 | 0 | 1.413 | 45.7
2020-10-20 10:00 | 44124.4167 | 0 | 1.5651 | 45.7
2020-10-20 10:30 | 44124.4375 | 0 | 1.0775 | 45.7
2020-10-20 11:00 | 44124.4583 | 0 | 1.9054 | 45.7
2020-10-20 11:30 | 44124.4792 | 0 | 1.5977 | 45.7
2020-10-20 12:00 | 44124.5 | 0 | 1.3067 | 45.7
2020-10-20 12:30 | 44124.5208 | 0 | 1.3903 | 45.7
2020-10-20 13:00 | 44124.5417 | 0 | 1.4752 | 45.7
2020-10-20 13:30 | 44124.5625 | 0 | 2.2619 | 45.7
2020-10-20 14:00 | 44124.5833 | 0 | 2.4156 | 45.7
2020-10-20 14:30 | 44124.6042 | 0 | 3.3448 | 45.7
2020-10-20 15:00 | 44124.625 | 0 | 3.7092 | 45.7
2020-10-20 15:30 | 44124.6458 | 0 | 4.2217 | 45.7
2020-10-20 16:00 | 44124.6667 | 0 | 5.0362 | 45.7
2020-10-20 16:30 | 44124.6875 | 0 | 5.6192 | 45.7
2020-10-20 17:00 | 44124.7083 | 0 | 6.378 | 45.7
2020-10-20 17:30 | 44124.7292 | 0 | 7.1099 | 45.7
2020-10-20 18:00 | 44124.75 | 0 | 7.9657 | 45.7
2020-10-20 18:30 | 44124.7708 | 0 | 8.1847 | 45.7
2020-10-20 19:00 | 44124.7917 | 0 | 7.779 | 45.7
2020-10-20 19:30 | 44124.8125 | 0 | 7.3752 | 45.7
2020-10-20 20:00 | 44124.8333 | 0 | 7.2352 | 45.7
2020-10-20 20:30 | 44124.8542 | 0 | 6.6904 | 45.7
2020-10-20 21:00 | 44124.875 | 0 | 6.2958 | 45.7
2020-10-20 21:30 | 44124.8958 | 0 | 5.9123 | 45.7
2020-10-20 22:00 | 44124.9167 | 0 | 5.4617 | 45.7
2020-10-20 22:30 | 44124.9375 | 0 | 5.2424 | 45.7
2020-10-20 23:00 | 44124.9583 | 0 | 4.7721 | 45.7
2020-10-20 23:30 | 44124.9792 | 0 | 4.444 | 45.7
2020-10-21 | 44125 | 0 | 4.1812 | 45.7
2020-10-21 00:30 | 44125.0208 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-10-21 01:00 | 44125.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-21 01:30 | 44125.0625 | 0 | 3.8412 | 45.7
2020-10-21 02:00 | 44125.0833 | 0 | 3.7853 | 45.7
2020-10-21 02:30 | 44125.1042 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-21 03:00 | 44125.125 | 0 | 3.7519 | 45.7
2020-10-21 03:30 | 44125.1458 | 0 | 3.724 | 45.7
2020-10-21 04:00 | 44125.1667 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-21 04:30 | 44125.1875 | 0 | 3.9641 | 45.7
2020-10-21 05:00 | 44125.2083 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-21 05:30 | 44125.2292 | 0 | 4.1261 | 45.7
2020-10-21 06:00 | 44125.25 | 0 | 4.1983 | 45.7
2020-10-21 06:30 | 44125.2708 | 0 | 3.3029 | 45.7
2020-10-21 07:00 | 44125.2917 | 0 | 3.0037 | 45.7
2020-10-21 07:30 | 44125.3125 | 0 | 2.5162 | 45.7
2020-10-21 08:00 | 44125.3333 | 0 | 1.9532 | 45.7
2020-10-21 08:30 | 44125.3542 | 0 | 1.5371 | 45.7
2020-10-21 09:00 | 44125.375 | 0 | 1.3678 | 45.7
2020-10-21 09:30 | 44125.3958 | 0 | 1.237 | 45.7
2020-10-21 10:00 | 44125.4167 | 0 | 1.2338 | 45.7
2020-10-21 10:30 | 44125.4375 | 0 | 1.2115 | 45.7
2020-10-21 11:00 | 44125.4583 | 0 | 1.139 | 45.7
2020-10-21 11:30 | 44125.4792 | 0 | 1.1447 | 45.7
2020-10-21 12:00 | 44125.5 | 0 | 1.2788 | 45.7
2020-10-21 12:30 | 44125.5208 | 0 | 1.1702 | 45.7
2020-10-21 13:00 | 44125.5417 | 0 | 1.4623 | 45.7
2020-10-21 13:30 | 44125.5625 | 0 | 3.4914 | 45.7
2020-10-21 14:00 | 44125.5833 | 0 | 3.7631 | 45.7
2020-10-21 14:30 | 44125.6042 | 0 | 3.7783 | 45.7
2020-10-21 15:00 | 44125.625 | 0 | 3.9717 | 45.7
2020-10-21 15:30 | 44125.6458 | 0 | 4.7679 | 45.7
2020-10-21 16:00 | 44125.6667 | 0 | 5.3432 | 45.7
2020-10-21 16:30 | 44125.6875 | 0 | 5.9712 | 45.7
2020-10-21 17:00 | 44125.7083 | 0 | 6.5605 | 45.7
2020-10-21 17:30 | 44125.7292 | 0 | 7.0948 | 45.7
2020-10-21 18:00 | 44125.75 | 0 | 7.7478 | 45.7
2020-10-21 18:30 | 44125.7708 | 0 | 8.0006 | 45.7
2020-10-21 19:00 | 44125.7917 | 0 | 7.7064 | 45.7
2020-10-21 19:30 | 44125.8125 | 0 | 7.4032 | 45.7
2020-10-21 20:00 | 44125.8333 | 0 | 7.2112 | 45.7
2020-10-21 20:30 | 44125.8542 | 0 | 6.6568 | 45.7
2020-10-21 21:00 | 44125.875 | 0 | 6.2336 | 45.7
2020-10-21 21:30 | 44125.8958 | 0 | 5.8621 | 45.7
2020-10-21 22:00 | 44125.9167 | 0 | 5.4483 | 45.7
2020-10-21 22:30 | 44125.9375 | 0 | 5.2257 | 45.7
2020-10-21 23:00 | 44125.9583 | 0 | 4.8193 | 45.7
2020-10-21 23:30 | 44125.9792 | 0 | 4.4477 | 45.7
2020-10-22 | 44126 | 0 | 4.2152 | 45.7
2020-10-22 00:30 | 44126.0208 | 0 | 4.1053 | 45.7
2020-10-22 01:00 | 44126.0417 | 0 | 3.9416 | 45.7
2020-10-22 01:30 | 44126.0625 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-22 02:00 | 44126.0833 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-22 02:30 | 44126.1042 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-22 03:00 | 44126.125 | 0 | 3.791 | 45.7
2020-10-22 03:30 | 44126.1458 | 0 | 3.7296 | 45.7
2020-10-22 04:00 | 44126.1667 | 0 | 3.8133 | 45.7
2020-10-22 04:30 | 44126.1875 | 0 | 3.9641 | 45.7
2020-10-22 05:00 | 44126.2083 | 0 | 4.0981 | 45.7
2020-10-22 05:30 | 44126.2292 | 0 | 4.2116 | 45.7
2020-10-22 06:00 | 44126.25 | 0 | 4.3606 | 45.7
2020-10-22 06:30 | 44126.2708 | 0 | 4.461 | 45.7
2020-10-22 07:00 | 44126.2917 | 0 | 4.7558 | 45.7
2020-10-22 07:30 | 44126.3125 | 0 | 4.8125 | 45.7
2020-10-22 08:00 | 44126.3333 | 0 | 4.0746 | 45.7
2020-10-22 08:30 | 44126.3542 | 0 | 3.7167 | 45.7
2020-10-22 09:00 | 44126.375 | 0 | 3.3444 | 45.7
2020-10-22 09:30 | 44126.3958 | 0 | 3.752 | 45.7
2020-10-22 10:00 | 44126.4167 | 0 | 5.1707 | 45.7
2020-10-22 10:30 | 44126.4375 | 0 | 5.0286 | 45.7
2020-10-22 11:00 | 44126.4583 | 0 | 4.61 | 45.7
2020-10-22 11:30 | 44126.4792 | 0 | 4.797 | 45.7
2020-10-22 12:00 | 44126.5 | 0 | 2.3155 | 45.7
2020-10-22 12:30 | 44126.5208 | 0 | 3.3237 | 45.7
2020-10-22 13:00 | 44126.5417 | 0 | 2.0345 | 45.7
2020-10-22 13:30 | 44126.5625 | 0 | 2.7131 | 45.7
2020-10-22 14:00 | 44126.5833 | 0 | 2.6411 | 45.7
2020-10-22 14:30 | 44126.6042 | 0 | 2.9519 | 45.7
2020-10-22 15:00 | 44126.625 | 0 | 3.3552 | 45.7
2020-10-22 15:30 | 44126.6458 | 0 | 4.0325 | 45.7
2020-10-22 16:00 | 44126.6667 | 0 | 4.6262 | 45.7
2020-10-22 16:30 | 44126.6875 | 0 | 5.5141 | 45.7
2020-10-22 17:00 | 44126.7083 | 0 | 6.3421 | 45.7
2020-10-22 17:30 | 44126.7292 | 0 | 7.0182 | 45.7
2020-10-22 18:00 | 44126.75 | 0 | 7.6554 | 45.7
2020-10-22 18:30 | 44126.7708 | 0 | 7.9728 | 45.7
2020-10-22 19:00 | 44126.7917 | 0 | 7.7828 | 45.7
2020-10-22 19:30 | 44126.8125 | 0 | 7.4463 | 45.7
2020-10-22 20:00 | 44126.8333 | 0 | 7.1279 | 45.7
2020-10-22 20:30 | 44126.8542 | 0 | 6.8616 | 45.7
2020-10-22 21:00 | 44126.875 | 0 | 6.3869 | 45.7
2020-10-22 21:30 | 44126.8958 | 0 | 6.011 | 45.7
2020-10-22 22:00 | 44126.9167 | 0 | 5.6365 | 45.7
2020-10-22 22:30 | 44126.9375 | 0 | 5.3263 | 45.7
2020-10-22 23:00 | 44126.9583 | 0 | 4.8746 | 45.7
2020-10-22 23:30 | 44126.9792 | 0 | 4.4477 | 45.7
2020-10-23 | 44127 | 0 | 4.2543 | 45.7
2020-10-23 00:30 | 44127.0208 | 0 | 4.0547 | 45.7
2020-10-23 01:00 | 44127.0417 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-23 01:30 | 44127.0625 | 0 | 3.8523 | 45.7
2020-10-23 02:00 | 44127.0833 | 0 | 3.7966 | 45.7
2020-10-23 02:30 | 44127.1042 | 0 | 3.7742 | 45.7
2020-10-23 03:00 | 44127.125 | 0 | 3.7574 | 45.7
2020-10-23 03:30 | 44127.1458 | 0 | 3.7855 | 45.7
2020-10-23 04:00 | 44127.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-23 04:30 | 44127.1875 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-10-23 05:00 | 44127.2083 | 0 | 4.1093 | 45.7
2020-10-23 05:30 | 44127.2292 | 0 | 4.0515 | 45.7
2020-10-23 06:00 | 44127.25 | 0 | 4.1856 | 45.7
2020-10-23 06:30 | 44127.2708 | 0 | 4.1389 | 45.7
2020-10-23 07:00 | 44127.2917 | 0 | 4.2191 | 45.7
2020-10-23 07:30 | 44127.3125 | 0 | 4.3661 | 45.7
2020-10-23 08:00 | 44127.3333 | 0 | 4.461 | 45.7
2020-10-23 08:30 | 44127.3542 | 0 | 3.6398 | 45.7
2020-10-23 09:00 | 44127.375 | 0 | 2.2856 | 45.7
2020-10-23 09:30 | 44127.3958 | 0 | 2.1619 | 45.7
2020-10-23 10:00 | 44127.4167 | 0 | 2.8796 | 45.7
2020-10-23 10:30 | 44127.4375 | 0 | 3.8871 | 45.7
2020-10-23 11:00 | 44127.4583 | 0 | 3.0807 | 45.7
2020-10-23 11:30 | 44127.4792 | 0 | 3.3598 | 45.7
2020-10-23 12:00 | 44127.5 | 0 | 3.3198 | 45.7
2020-10-23 12:30 | 44127.5208 | 0 | 2.3321 | 45.7
2020-10-23 13:00 | 44127.5417 | 0 | 2.2927 | 45.7
2020-10-23 13:30 | 44127.5625 | 0 | 2.1243 | 45.7
2020-10-23 14:00 | 44127.5833 | 0 | 3.0235 | 45.7
2020-10-23 14:30 | 44127.6042 | 0 | 2.9744 | 45.7
2020-10-23 15:00 | 44127.625 | 0 | 3.9246 | 45.7
2020-10-23 15:30 | 44127.6458 | 0 | 4.6847 | 45.7
2020-10-23 16:00 | 44127.6667 | 0 | 5.2692 | 45.7
2020-10-23 16:30 | 44127.6875 | 0 | 5.7796 | 45.7
2020-10-23 17:00 | 44127.7083 | 0 | 6.5464 | 45.7
2020-10-23 17:30 | 44127.7292 | 0 | 7.224 | 45.7
2020-10-23 18:00 | 44127.75 | 0 | 7.6637 | 45.7
2020-10-23 18:30 | 44127.7708 | 0 | 8.0063 | 45.7
2020-10-23 19:00 | 44127.7917 | 0 | 7.7177 | 45.7
2020-10-23 19:30 | 44127.8125 | 0 | 7.554 | 45.7
2020-10-23 20:00 | 44127.8333 | 0 | 7.364 | 45.7
2020-10-23 20:30 | 44127.8542 | 0 | 6.9642 | 45.7
2020-10-23 21:00 | 44127.875 | 0 | 6.6902 | 45.7
2020-10-23 21:30 | 44127.8958 | 0 | 6.2822 | 45.7
2020-10-23 22:00 | 44127.9167 | 0 | 5.9739 | 45.7
2020-10-23 22:30 | 44127.9375 | 0 | 5.8342 | 45.7
2020-10-23 23:00 | 44127.9583 | 0 | 5.4018 | 45.7
2020-10-23 23:30 | 44127.9792 | 0 | 5.0267 | 45.7
2020-10-24 | 44128 | 0 | 4.6525 | 45.7
2020-10-24 00:30 | 44128.0208 | 0 | 4.4721 | 45.7
2020-10-24 01:00 | 44128.0417 | 0 | 4.3268 | 45.7
2020-10-24 01:30 | 44128.0625 | 0 | 4.232 | 45.7
2020-10-24 02:00 | 44128.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2020-10-24 02:30 | 44128.1042 | 0 | 4.0703 | 45.7
2020-10-24 03:00 | 44128.125 | 0 | 4.0143 | 45.7
2020-10-24 03:30 | 44128.1458 | 0 | 4.0254 | 45.7
2020-10-24 04:00 | 44128.1667 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-24 04:30 | 44128.1875 | 0 | 4.0367 | 45.7
2020-10-24 05:00 | 44128.2083 | 0 | 4.1744 | 45.7
2020-10-24 05:30 | 44128.2292 | 0 | 4.083 | 45.7
2020-10-24 06:00 | 44128.25 | 0 | 3.8076 | 45.7
2020-10-24 06:30 | 44128.2708 | 0 | 3.9978 | 45.7
2020-10-24 07:00 | 44128.2917 | 0 | 4.2436 | 45.7
2020-10-24 07:30 | 44128.3125 | 0 | 4.3717 | 45.7
2020-10-24 08:00 | 44128.3333 | 0 | 3.3212 | 45.7
2020-10-24 08:30 | 44128.3542 | 0 | 3.3071 | 45.7
2020-10-24 09:00 | 44128.375 | 0 | 3.3594 | 45.7
2020-10-24 09:30 | 44128.3958 | 0 | 3.3268 | 45.7
2020-10-24 10:00 | 44128.4167 | 0 | 4.3482 | 45.7
2020-10-24 10:30 | 44128.4375 | 0 | 3.6828 | 45.7
2020-10-24 11:00 | 44128.4583 | 0 | 5.5848 | 45.7
2020-10-24 11:30 | 44128.4792 | 0 | 4.8999 | 45.7
2020-10-24 12:00 | 44128.5 | 0 | 4.6581 | 45.7
2020-10-24 12:30 | 44128.5208 | 0 | 4.9535 | 45.7
2020-10-24 13:00 | 44128.5417 | 0 | 4.5395 | 45.7
2020-10-24 13:30 | 44128.5625 | 0 | 5.2846 | 45.7
2020-10-24 14:00 | 44128.5833 | 0 | 5.9436 | 45.7
2020-10-24 14:30 | 44128.6042 | 0 | 6.2459 | 45.7
2020-10-24 15:00 | 44128.625 | 0 | 6.454 | 45.7
2020-10-24 15:30 | 44128.6458 | 0 | 6.6107 | 45.7
2020-10-24 16:00 | 44128.6667 | 0 | 6.847 | 45.7
2020-10-24 16:30 | 44128.6875 | 0 | 6.9176 | 45.7
2020-10-24 17:00 | 44128.7083 | 0 | 7.0851 | 45.7
2020-10-24 17:30 | 44128.7292 | 0 | 7.2135 | 45.7
2020-10-24 18:00 | 44128.75 | 0 | 7.5723 | 45.7
2020-10-24 18:30 | 44128.7708 | 0 | 7.7066 | 45.7
2020-10-24 19:00 | 44128.7917 | 0 | 7.3472 | 45.7
2020-10-24 19:30 | 44128.8125 | 0 | 7.0237 | 45.7
2020-10-24 20:00 | 44128.8333 | 0 | 6.856 | 45.7
2020-10-24 20:30 | 44128.8542 | 0 | 6.5824 | 45.7
2020-10-24 21:00 | 44128.875 | 0 | 6.2105 | 45.7
2020-10-24 21:30 | 44128.8958 | 0 | 5.9627 | 45.7
2020-10-24 22:00 | 44128.9167 | 0 | 5.7226 | 45.7
2020-10-24 22:30 | 44128.9375 | 0 | 5.527 | 45.7
2020-10-24 23:00 | 44128.9583 | 0 | 5.2033 | 45.7
2020-10-24 23:30 | 44128.9792 | 0 | 4.8218 | 45.7
2020-10-25 | 44129 | 0 | 4.554 | 45.7
2020-10-25 00:30 | 44129.0208 | 0 | 4.3492 | 45.7
2020-10-25 01:00 | 44129.0417 | 0 | 4.2711 | 45.7
2020-10-25 01:30 | 44129.0625 | 0 | 4.1307 | 45.7
2020-10-25 02:00 | 44129.0833 | 0 | 4.0086 | 45.7
2020-10-25 02:30 | 44129.1042 | 0 | 3.9138 | 45.7
2020-10-25 03:00 | 44129.125 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-25 03:30 | 44129.1458 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-25 04:00 | 44129.1667 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-25 04:30 | 44129.1875 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-10-25 05:00 | 44129.2083 | 0 | 3.83 | 45.7
2020-10-25 05:30 | 44129.2292 | 0 | 3.6215 | 45.7
2020-10-25 06:00 | 44129.25 | 0 | 3.2685 | 45.7
2020-10-25 06:30 | 44129.2708 | 0 | 3.1549 | 45.7
2020-10-25 07:00 | 44129.2917 | 0 | 3.1237 | 45.7
2020-10-25 07:30 | 44129.3125 | 0 | 3.0423 | 45.7
2020-10-25 08:00 | 44129.3333 | 0 | 3.2233 | 45.7
2020-10-25 08:30 | 44129.3542 | 0 | 3.4669 | 45.7
2020-10-25 09:00 | 44129.375 | 0 | 3.0618 | 45.7
2020-10-25 09:30 | 44129.3958 | 0 | 2.9232 | 45.7
2020-10-25 10:00 | 44129.4167 | 0 | 3.7084 | 45.7
2020-10-25 10:30 | 44129.4375 | 0 | 2.5218 | 45.7
2020-10-25 11:00 | 44129.4583 | 0 | 3.4028 | 45.7
2020-10-25 11:30 | 44129.4792 | 0 | 3.8229 | 45.7
2020-10-25 12:00 | 44129.5 | 0 | 4.6413 | 45.7
2020-10-25 12:30 | 44129.5208 | 0 | 5.3905 | 45.7
2020-10-25 13:00 | 44129.5417 | 0 | 6.769 | 45.7
2020-10-25 13:30 | 44129.5625 | 0 | 7.5429 | 45.7
2020-10-25 14:00 | 44129.5833 | 0 | 7.5651 | 45.7
2020-10-25 14:30 | 44129.6042 | 0 | 7.42 | 45.7
2020-10-25 15:00 | 44129.625 | 0 | 7.3362 | 45.7
2020-10-25 15:30 | 44129.6458 | 0 | 6.6471 | 45.7
2020-10-25 16:00 | 44129.6667 | 0 | 6.8279 | 45.7
2020-10-25 16:30 | 44129.6875 | 0 | 6.1694 | 45.7
2020-10-25 17:00 | 44129.7083 | 0 | 7.3757 | 45.7
2020-10-25 17:30 | 44129.7292 | 0 | 8.017 | 45.7
2020-10-25 18:00 | 44129.75 | 0 | 8.4083 | 45.7
2020-10-25 18:30 | 44129.7708 | 0 | 8.3802 | 45.7
2020-10-25 19:00 | 44129.7917 | 0 | 7.805 | 45.7
2020-10-25 19:30 | 44129.8125 | 0 | 7.6496 | 45.7
2020-10-25 20:00 | 44129.8333 | 0 | 7.31 | 45.7
2020-10-25 20:30 | 44129.8542 | 0 | 6.843 | 45.7
2020-10-25 21:00 | 44129.875 | 0 | 6.5805 | 45.7
2020-10-25 21:30 | 44129.8958 | 0 | 6.1773 | 45.7
2020-10-25 22:00 | 44129.9167 | 0 | 5.7728 | 45.7
2020-10-25 22:30 | 44129.9375 | 0 | 5.5177 | 45.7
2020-10-25 23:00 | 44129.9583 | 0 | 5.1828 | 45.7
2020-10-25 23:30 | 44129.9792 | 0 | 4.7514 | 45.7
2020-10-26 | 44130 | 0 | 4.5428 | 45.7
2020-10-26 00:30 | 44130.0208 | 0 | 4.3826 | 45.7
2020-10-26 01:00 | 44130.0417 | 0 | 4.2264 | 45.7
2020-10-26 01:30 | 44130.0625 | 0 | 4.112 | 45.7
2020-10-26 02:00 | 44130.0833 | 0 | 3.9975 | 45.7
2020-10-26 02:30 | 44130.1042 | 0 | 3.9695 | 45.7
2020-10-26 03:00 | 44130.125 | 0 | 3.9195 | 45.7
2020-10-26 03:30 | 44130.1458 | 0 | 3.8914 | 45.7
2020-10-26 04:00 | 44130.1667 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-10-26 04:30 | 44130.1875 | 0 | 4.0758 | 45.7
2020-10-26 05:00 | 44130.2083 | 0 | 4.1725 | 45.7
2020-10-26 05:30 | 44130.2292 | 0 | 4.2098 | 45.7
2020-10-26 06:00 | 44130.25 | 0 | 4.2172 | 45.7
2020-10-26 06:30 | 44130.2708 | 0 | 4.6233 | 45.7
2020-10-26 07:00 | 44130.2917 | 0 | 4.8071 | 45.7
2020-10-26 07:30 | 44130.3125 | 0 | 4.6675 | 45.7
2020-10-26 08:00 | 44130.3333 | 0 | 4.3577 | 45.7
2020-10-26 08:30 | 44130.3542 | 0 | 3.0955 | 45.7
2020-10-26 09:00 | 44130.375 | 0 | 3.5883 | 45.7
2020-10-26 09:30 | 44130.3958 | 0 | 3.796 | 45.7
2020-10-26 10:00 | 44130.4167 | 0 | 4.0348 | 45.7
2020-10-26 10:30 | 44130.4375 | 0 | 2.8778 | 45.7
2020-10-26 11:00 | 44130.4583 | 0 | 1.4042 | 45.7
2020-10-26 11:30 | 44130.4792 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-10-26 12:00 | 44130.5 | 0 | 1.4578 | 45.7
2020-10-26 12:30 | 44130.5208 | 0 | 1.7253 | 45.7
2020-10-26 13:00 | 44130.5417 | 0 | 1.7957 | 45.7
2020-10-26 13:30 | 44130.5625 | 0 | 1.8143 | 45.7
2020-10-26 14:00 | 44130.5833 | 0 | 2.5477 | 45.7
2020-10-26 14:30 | 44130.6042 | 0 | 2.8328 | 45.7
2020-10-26 15:00 | 44130.625 | 0 | 3.6864 | 45.7
2020-10-26 15:30 | 44130.6458 | 0 | 4.7588 | 45.7
2020-10-26 16:00 | 44130.6667 | 0 | 5.4429 | 45.7
2020-10-26 16:30 | 44130.6875 | 0 | 6.3662 | 45.7
2020-10-26 17:00 | 44130.7083 | 0 | 7.2621 | 45.7
2020-10-26 17:30 | 44130.7292 | 0 | 8.1356 | 45.7
2020-10-26 18:00 | 44130.75 | 0 | 8.7446 | 45.7
2020-10-26 18:30 | 44130.7708 | 0 | 9.2159 | 45.7
2020-10-26 19:00 | 44130.7917 | 0 | 8.6778 | 45.7
2020-10-26 19:30 | 44130.8125 | 0 | 8.246 | 45.7
2020-10-26 20:00 | 44130.8333 | 0 | 7.8877 | 45.7
2020-10-26 20:30 | 44130.8542 | 0 | 7.4086 | 45.7
2020-10-26 21:00 | 44130.875 | 0 | 6.7962 | 45.7
2020-10-26 21:30 | 44130.8958 | 0 | 6.2584 | 45.7
2020-10-26 22:00 | 44130.9167 | 0 | 5.8342 | 45.7
2020-10-26 22:30 | 44130.9375 | 0 | 5.5017 | 45.7
2020-10-26 23:00 | 44130.9583 | 0 | 5.166 | 45.7
2020-10-26 23:30 | 44130.9792 | 0 | 4.7066 | 45.7
2020-10-27 | 44131 | 0 | 4.4832 | 45.7
2020-10-27 00:30 | 44131.0208 | 0 | 4.2375 | 45.7
2020-10-27 01:00 | 44131.0417 | 0 | 4.1222 | 45.7
2020-10-27 01:30 | 44131.0625 | 0 | 4.0199 | 45.7
2020-10-27 02:00 | 44131.0833 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-27 02:30 | 44131.1042 | 0 | 3.9808 | 45.7
2020-10-27 03:00 | 44131.125 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-10-27 03:30 | 44131.1458 | 0 | 3.9305 | 45.7
2020-10-27 04:00 | 44131.1667 | 0 | 4.059 | 45.7
2020-10-27 04:30 | 44131.1875 | 0 | 4.1149 | 45.7
2020-10-27 05:00 | 44131.2083 | 0 | 4.2377 | 45.7
2020-10-27 05:30 | 44131.2292 | 0 | 4.029 | 45.7
2020-10-27 06:00 | 44131.25 | 0 | 3.8803 | 45.7
2020-10-27 06:30 | 44131.2708 | 0 | 3.6959 | 45.7
2020-10-27 07:00 | 44131.2917 | 0 | 3.1845 | 45.7
2020-10-27 07:30 | 44131.3125 | 0 | 2.7992 | 45.7
2020-10-27 08:00 | 44131.3333 | 0 | 2.4597 | 45.7
2020-10-27 08:30 | 44131.3542 | 0 | 2.9822 | 45.7
2020-10-27 09:00 | 44131.375 | 0 | 2.872 | 45.7
2020-10-27 09:30 | 44131.3958 | 0 | 3.2191 | 45.7
2020-10-27 10:00 | 44131.4167 | 0 | 2.4563 | 45.7
2020-10-27 10:30 | 44131.4375 | 0 | 2.1971 | 45.7
2020-10-27 11:00 | 44131.4583 | 0 | 2.9648 | 45.7
2020-10-27 11:30 | 44131.4792 | 0 | 2.2764 | 45.7
2020-10-27 12:00 | 44131.5 | 0 | 2.2905 | 45.7
2020-10-27 12:30 | 44131.5208 | 0 | 2.9348 | 45.7
2020-10-27 13:00 | 44131.5417 | 0 | 3.4778 | 45.7
2020-10-27 13:30 | 44131.5625 | 0 | 4.1834 | 45.7
2020-10-27 14:00 | 44131.5833 | 0 | 4.816 | 45.7
2020-10-27 14:30 | 44131.6042 | 0 | 5.3695 | 45.7
2020-10-27 15:00 | 44131.625 | 0 | 5.5535 | 45.7
2020-10-27 15:30 | 44131.6458 | 0 | 6.0665 | 45.7
2020-10-27 16:00 | 44131.6667 | 0 | 6.637 | 45.7
2020-10-27 16:30 | 44131.6875 | 0 | 7.149 | 45.7
2020-10-27 17:00 | 44131.7083 | 0 | 7.6695 | 45.7
2020-10-27 17:30 | 44131.7292 | 0 | 8.1709 | 45.7
2020-10-27 18:00 | 44131.75 | 0 | 8.3971 | 45.7
2020-10-27 18:30 | 44131.7708 | 0 | 8.2964 | 45.7
2020-10-27 19:00 | 44131.7917 | 0 | 7.7703 | 45.7
2020-10-27 19:30 | 44131.8125 | 0 | 7.4813 | 45.7
2020-10-27 20:00 | 44131.8333 | 0 | 7.3125 | 45.7
2020-10-27 20:30 | 44131.8542 | 0 | 6.7723 | 45.7
2020-10-27 21:00 | 44131.875 | 0 | 6.3824 | 45.7
2020-10-27 21:30 | 44131.8958 | 0 | 5.9346 | 45.7
2020-10-27 22:00 | 44131.9167 | 0 | 5.4611 | 45.7
2020-10-27 22:30 | 44131.9375 | 0 | 5.1977 | 45.7
2020-10-27 23:00 | 44131.9583 | 0 | 4.8401 | 45.7
2020-10-27 23:30 | 44131.9792 | 0 | 4.5594 | 45.7
2020-10-28 | 44132 | 0 | 4.2877 | 45.7
2020-10-28 00:30 | 44132.0208 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-10-28 01:00 | 44132.0417 | 0 | 4.0652 | 45.7
2020-10-28 01:30 | 44132.0625 | 0 | 4.031 | 45.7
2020-10-28 02:00 | 44132.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-28 02:30 | 44132.1042 | 0 | 3.8357 | 45.7
2020-10-28 03:00 | 44132.125 | 0 | 3.8635 | 45.7
2020-10-28 03:30 | 44132.1458 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-28 04:00 | 44132.1667 | 0 | 3.8971 | 45.7
2020-10-28 04:30 | 44132.1875 | 0 | 3.9752 | 45.7
2020-10-28 05:00 | 44132.2083 | 0 | 4.1353 | 45.7
2020-10-28 05:30 | 44132.2292 | 0 | 3.9472 | 45.7
2020-10-28 06:00 | 44132.25 | 0 | 3.7239 | 45.7
2020-10-28 06:30 | 44132.2708 | 0 | 3.4546 | 45.7
2020-10-28 07:00 | 44132.2917 | 0 | 3.199 | 45.7
2020-10-28 07:30 | 44132.3125 | 0 | 2.6528 | 45.7
2020-10-28 08:00 | 44132.3333 | 0 | 2.0998 | 45.7
2020-10-28 08:30 | 44132.3542 | 0 | 2.2121 | 45.7
2020-10-28 09:00 | 44132.375 | 0 | 1.8595 | 45.7
2020-10-28 09:30 | 44132.3958 | 0 | 2.1388 | 45.7
2020-10-28 10:00 | 44132.4167 | 0 | 3.2497 | 45.7
2020-10-28 10:30 | 44132.4375 | 0 | 1.5705 | 45.7
2020-10-28 11:00 | 44132.4583 | 0 | 1.6637 | 45.7
2020-10-28 11:30 | 44132.4792 | 0 | 2.337 | 45.7
2020-10-28 12:00 | 44132.5 | 0 | 3.5832 | 45.7
2020-10-28 12:30 | 44132.5208 | 0 | 3.7013 | 45.7
2020-10-28 13:00 | 44132.5417 | 0 | 1.2544 | 45.7
2020-10-28 13:30 | 44132.5625 | 0 | 2.1719 | 45.7
2020-10-28 14:00 | 44132.5833 | 0 | 3.1976 | 45.7
2020-10-28 14:30 | 44132.6042 | 0 | 5.325 | 45.7
2020-10-28 15:00 | 44132.625 | 0 | 6.3725 | 45.7
2020-10-28 15:30 | 44132.6458 | 0 | 6.8314 | 45.7
2020-10-28 16:00 | 44132.6667 | 0 | 5.6172 | 45.7
2020-10-28 16:30 | 44132.6875 | 0 | 6.2481 | 45.7
2020-10-28 17:00 | 44132.7083 | 0 | 7.2373 | 45.7
2020-10-28 17:30 | 44132.7292 | 0 | 7.7115 | 45.7
2020-10-28 18:00 | 44132.75 | 0 | 8.2131 | 45.7
2020-10-28 18:30 | 44132.7708 | 0 | 8.4082 | 45.7
2020-10-28 19:00 | 44132.7917 | 0 | 8.0861 | 45.7
2020-10-28 19:30 | 44132.8125 | 0 | 7.8052 | 45.7
2020-10-28 20:00 | 44132.8333 | 0 | 7.5138 | 45.7
2020-10-28 20:30 | 44132.8542 | 0 | 6.9612 | 45.7
2020-10-28 21:00 | 44132.875 | 0 | 6.6083 | 45.7
2020-10-28 21:30 | 44132.8958 | 0 | 6.0986 | 45.7
2020-10-28 22:00 | 44132.9167 | 0 | 5.6937 | 45.7
2020-10-28 22:30 | 44132.9375 | 0 | 5.3877 | 45.7
2020-10-28 23:00 | 44132.9583 | 0 | 4.991 | 45.7
2020-10-28 23:30 | 44132.9792 | 0 | 4.5688 | 45.7
2020-10-29 | 44133 | 0 | 4.3101 | 45.7
2020-10-29 00:30 | 44133.0208 | 0 | 4.1541 | 45.7
2020-10-29 01:00 | 44133.0417 | 0 | 4.0701 | 45.7
2020-10-29 01:30 | 44133.0625 | 0 | 3.9584 | 45.7
2020-10-29 02:00 | 44133.0833 | 0 | 3.8691 | 45.7
2020-10-29 02:30 | 44133.1042 | 0 | 3.8859 | 45.7
2020-10-29 03:00 | 44133.125 | 0 | 3.9473 | 45.7
2020-10-29 03:30 | 44133.1458 | 0 | 3.9082 | 45.7
2020-10-29 04:00 | 44133.1667 | 0 | 3.9027 | 45.7
2020-10-29 04:30 | 44133.1875 | 0 | 4.0311 | 45.7
2020-10-29 05:00 | 44133.2083 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-10-29 05:30 | 44133.2292 | 0 | 3.9583 | 45.7
2020-10-29 06:00 | 44133.25 | 0 | 3.696 | 45.7
2020-10-29 06:30 | 44133.2708 | 0 | 3.488 | 45.7
2020-10-29 07:00 | 44133.2917 | 0 | 3.2269 | 45.7
2020-10-29 07:30 | 44133.3125 | 0 | 2.92 | 45.7
2020-10-29 08:00 | 44133.3333 | 0 | 2.3459 | 45.7
2020-10-29 08:30 | 44133.3542 | 0 | 1.593 | 45.7
2020-10-29 09:00 | 44133.375 | 0 | 1.3005 | 45.7
2020-10-29 09:30 | 44133.3958 | 0 | 1.2734 | 45.7
2020-10-29 10:00 | 44133.4167 | 0 | 2.2335 | 45.7
2020-10-29 10:30 | 44133.4375 | 0 | 2.4912 | 45.7
2020-10-29 11:00 | 44133.4583 | 0 | 2.0566 | 45.7
2020-10-29 11:30 | 44133.4792 | 0 | 1.7444 | 45.7
2020-10-29 12:00 | 44133.5 | 0 | 1.9966 | 45.7
2020-10-29 12:30 | 44133.5208 | 0 | 1.7449 | 45.7
2020-10-29 13:00 | 44133.5417 | 0 | 2.4026 | 45.7
2020-10-29 13:30 | 44133.5625 | 0 | 3.4566 | 45.7
2020-10-29 14:00 | 44133.5833 | 0 | 2.8781 | 45.7
2020-10-29 14:30 | 44133.6042 | 0 | 3.3764 | 45.7
2020-10-29 15:00 | 44133.625 | 0 | 3.1693 | 45.7
2020-10-29 15:30 | 44133.6458 | 0 | 4.1503 | 45.7
2020-10-29 16:00 | 44133.6667 | 0 | 5.1684 | 45.7
2020-10-29 16:30 | 44133.6875 | 0 | 6.3389 | 45.7
2020-10-29 17:00 | 44133.7083 | 0 | 7.3634 | 45.7
2020-10-29 17:30 | 44133.7292 | 0 | 7.7476 | 45.7
2020-10-29 18:00 | 44133.75 | 0 | 8.0285 | 45.7
2020-10-29 18:30 | 44133.7708 | 0 | 8.6857 | 45.7
2020-10-29 19:00 | 44133.7917 | 0 | 8.2814 | 45.7
2020-10-29 19:30 | 44133.8125 | 0 | 7.9224 | 45.7
2020-10-29 20:00 | 44133.8333 | 0 | 7.7029 | 45.7
2020-10-29 20:30 | 44133.8542 | 0 | 7.2518 | 45.7
2020-10-29 21:00 | 44133.875 | 0 | 6.8225 | 45.7
2020-10-29 21:30 | 44133.8958 | 0 | 6.3112 | 45.7
2020-10-29 22:00 | 44133.9167 | 0 | 5.8788 | 45.7
2020-10-29 22:30 | 44133.9375 | 0 | 5.5105 | 45.7
2020-10-29 23:00 | 44133.9583 | 0 | 5.1137 | 45.7
2020-10-29 23:30 | 44133.9792 | 0 | 4.7064 | 45.7
2020-10-30 | 44134 | 0 | 4.4609 | 45.7
2020-10-30 00:30 | 44134.0208 | 0 | 4.2864 | 45.7
2020-10-30 01:00 | 44134.0417 | 0 | 4.1278 | 45.7
2020-10-30 01:30 | 44134.0625 | 0 | 4.0756 | 45.7
2020-10-30 02:00 | 44134.0833 | 0 | 3.9361 | 45.7
2020-10-30 02:30 | 44134.1042 | 0 | 3.925 | 45.7
2020-10-30 03:00 | 44134.125 | 0 | 3.897 | 45.7
2020-10-30 03:30 | 44134.1458 | 0 | 3.9418 | 45.7
2020-10-30 04:00 | 44134.1667 | 0 | 3.9529 | 45.7
2020-10-30 04:30 | 44134.1875 | 0 | 4.0535 | 45.7
2020-10-30 05:00 | 44134.2083 | 0 | 4.139 | 45.7
2020-10-30 05:30 | 44134.2292 | 0 | 3.9136 | 45.7
2020-10-30 06:00 | 44134.25 | 0 | 3.6625 | 45.7
2020-10-30 06:30 | 44134.2708 | 0 | 3.7049 | 45.7
2020-10-30 07:00 | 44134.2917 | 0 | 3.2435 | 45.7
2020-10-30 07:30 | 44134.3125 | 0 | 2.7754 | 45.7
2020-10-30 08:00 | 44134.3333 | 0 | 2.3886 | 45.7
2020-10-30 08:30 | 44134.3542 | 0 | 1.8846 | 45.7
2020-10-30 09:00 | 44134.375 | 0 | 1.4713 | 45.7
2020-10-30 09:30 | 44134.3958 | 0 | 1.2896 | 45.7
2020-10-30 10:00 | 44134.4167 | 0 | 1.1724 | 45.7
2020-10-30 10:30 | 44134.4375 | 0 | 1.1166 | 45.7
2020-10-30 11:00 | 44134.4583 | 0 | 1.1279 | 45.7
2020-10-30 11:30 | 44134.4792 | 0 | 1.2004 | 45.7
2020-10-30 12:00 | 44134.5 | 0 | 1.2897 | 45.7
2020-10-30 12:30 | 44134.5208 | 0 | 1.435 | 45.7
2020-10-30 13:00 | 44134.5417 | 0 | 1.6769 | 45.7
2020-10-30 13:30 | 44134.5625 | 0 | 2.1367 | 45.7
2020-10-30 14:00 | 44134.5833 | 0 | 2.8331 | 45.7
2020-10-30 14:30 | 44134.6042 | 0 | 3.5495 | 45.7
2020-10-30 15:00 | 44134.625 | 0 | 4.282 | 45.7
2020-10-30 15:30 | 44134.6458 | 0 | 5.1845 | 45.7
2020-10-30 16:00 | 44134.6667 | 0 | 6.1518 | 45.7
2020-10-30 16:30 | 44134.6875 | 0 | 7.0295 | 45.7
2020-10-30 17:00 | 44134.7083 | 0 | 7.5417 | 45.7
2020-10-30 17:30 | 44134.7292 | 0 | 7.9301 | 45.7
2020-10-30 18:00 | 44134.75 | 0 | 8.2331 | 45.7
2020-10-30 18:30 | 44134.7708 | 0 | 8.5311 | 45.7
2020-10-30 19:00 | 44134.7917 | 0 | 8.3411 | 45.7
2020-10-30 19:30 | 44134.8125 | 0 | 8.0732 | 45.7
2020-10-30 20:00 | 44134.8333 | 0 | 7.7895 | 45.7
2020-10-30 20:30 | 44134.8542 | 0 | 7.3026 | 45.7
2020-10-30 21:00 | 44134.875 | 0 | 6.8728 | 45.7
2020-10-30 21:30 | 44134.8958 | 0 | 6.4903 | 45.7
2020-10-30 22:00 | 44134.9167 | 0 | 6.1544 | 45.7
2020-10-30 22:30 | 44134.9375 | 0 | 5.9067 | 45.7
2020-10-30 23:00 | 44134.9583 | 0 | 5.5049 | 45.7
2020-10-30 23:30 | 44134.9792 | 0 | 5.2499 | 45.7
2020-10-31 | 44135 | 0 | 4.9073 | 45.7
2020-10-31 00:30 | 44135.0208 | 0 | 4.7288 | 45.7
2020-10-31 01:00 | 44135.0417 | 0 | 4.5651 | 45.7
2020-10-31 01:30 | 44135.0625 | 0 | 4.5 | 45.7
2020-10-31 02:00 | 44135.0833 | 0 | 4.366 | 45.7
2020-10-31 02:30 | 44135.1042 | 0 | 4.2542 | 45.7
2020-10-31 03:00 | 44135.125 | 0 | 4.1724 | 45.7
2020-10-31 03:30 | 44135.1458 | 0 | 4.1427 | 45.7
2020-10-31 04:00 | 44135.1667 | 0 | 4.1092 | 45.7
2020-10-31 04:30 | 44135.1875 | 0 | 4.1241 | 45.7
2020-10-31 05:00 | 44135.2083 | 0 | 4.0588 | 45.7
2020-10-31 05:30 | 44135.2292 | 0 | 3.7307 | 45.7
2020-10-31 06:00 | 44135.25 | 0 | 3.5317 | 45.7
2020-10-31 06:30 | 44135.2708 | 0 | 3.3683 | 45.7
2020-10-31 07:00 | 44135.2917 | 0 | 3.0893 | 45.7
2020-10-31 07:30 | 44135.3125 | 0 | 2.9227 | 45.7
2020-10-31 08:00 | 44135.3333 | 0 | 3.0819 | 45.7
2020-10-31 08:30 | 44135.3542 | 0 | 2.8194 | 45.7
2020-10-31 09:00 | 44135.375 | 0 | 3.3237 | 45.7
2020-10-31 09:30 | 44135.3958 | 0 | 3.0768 | 45.7
2020-10-31 10:00 | 44135.4167 | 0 | 2.3821 | 45.7
2020-10-31 10:30 | 44135.4375 | 0 | 2.7471 | 45.7
2020-10-31 11:00 | 44135.4583 | 0 | 3.1387 | 45.7
2020-10-31 11:30 | 44135.4792 | 0 | 2.8945 | 45.7
2020-10-31 12:00 | 44135.5 | 0 | 2.6885 | 45.7
2020-10-31 12:30 | 44135.5208 | 0 | 7.3722 | 45.7
2020-10-31 13:00 | 44135.5417 | 0 | 7.1958 | 45.7
2020-10-31 13:30 | 44135.5625 | 0 | 7.373 | 45.7
2020-10-31 14:00 | 44135.5833 | 0 | 7.6265 | 45.7
2020-10-31 14:30 | 44135.6042 | 0 | 6.0011 | 45.7
2020-10-31 15:00 | 44135.625 | 0 | 4.3914 | 45.7
2020-10-31 15:30 | 44135.6458 | 0 | 4.2497 | 45.7
2020-10-31 16:00 | 44135.6667 | 0 | 4.2151 | 45.7
2020-10-31 16:30 | 44135.6875 | 0 | 4.1334 | 45.7
2020-10-31 17:00 | 44135.7083 | 0 | 4.1837 | 45.7
2020-10-31 17:30 | 44135.7292 | 0 | 4.2563 | 45.7
2020-10-31 18:00 | 44135.75 | 0 | 5.5692 | 45.7
2020-10-31 18:30 | 44135.7708 | 0 | 5.7525 | 45.7
2020-10-31 19:00 | 44135.7917 | 0 | 5.7659 | 45.7
2020-10-31 19:30 | 44135.8125 | 0 | 6.4415 | 45.7
2020-10-31 20:00 | 44135.8333 | 0 | 6.292 | 45.7
2020-10-31 20:30 | 44135.8542 | 0 | 5.8178 | 45.7
2020-10-31 21:00 | 44135.875 | 0 | 5.4721 | 45.7
2020-10-31 21:30 | 44135.8958 | 0 | 5.2447 | 45.7
2020-10-31 22:00 | 44135.9167 | 0 | 5.6565 | 45.7
2020-10-31 22:30 | 44135.9375 | 0 | 5.5719 | 45.7
2020-10-31 23:00 | 44135.9583 | 0 | 5.2667 | 45.7
2020-10-31 23:30 | 44135.9792 | 0 | 4.8627 | 45.7
2020-11-01 | 44136 | 0 | 4.498 | 40.75
2020-11-01 00:30 | 44136.0208 | 0 | 4.3213 | 40.75
2020-11-01 01:00 | 44136.0417 | 0 | 4.165 | 40.75
2020-11-01 01:30 | 44136.0625 | 0 | 4.0906 | 40.75
2020-11-01 02:00 | 44136.0833 | 0 | 4.031 | 40.75
2020-11-01 02:30 | 44136.1042 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-01 03:00 | 44136.125 | 0 | 3.9305 | 40.75
2020-11-01 03:30 | 44136.1458 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-01 04:00 | 44136.1667 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-01 04:30 | 44136.1875 | 0 | 3.7829 | 40.75
2020-11-01 05:00 | 44136.2083 | 0 | 3.7574 | 40.75
2020-11-01 05:30 | 44136.2292 | 0 | 3.5023 | 40.75
2020-11-01 06:00 | 44136.25 | 0 | 3.0624 | 40.75
2020-11-01 06:30 | 44136.2708 | 0 | 2.702 | 40.75
2020-11-01 07:00 | 44136.2917 | 0 | 2.3633 | 40.75
2020-11-01 07:30 | 44136.3125 | 0 | 2.2052 | 40.75
2020-11-01 08:00 | 44136.3333 | 0 | 1.8709 | 40.75
2020-11-01 08:30 | 44136.3542 | 0 | 1.5766 | 40.75
2020-11-01 09:00 | 44136.375 | 0 | 1.541 | 40.75
2020-11-01 09:30 | 44136.3958 | 0 | 1.5074 | 40.75
2020-11-01 10:00 | 44136.4167 | 0 | 1.3232 | 40.75
2020-11-01 10:30 | 44136.4375 | 0 | 1.2394 | 40.75
2020-11-01 11:00 | 44136.4583 | 0 | 1.2227 | 40.75
2020-11-01 11:30 | 44136.4792 | 0 | 1.3121 | 40.75
2020-11-01 12:00 | 44136.5 | 0 | 1.4182 | 40.75
2020-11-01 12:30 | 44136.5208 | 0 | 1.5243 | 40.75
2020-11-01 13:00 | 44136.5417 | 0 | 1.8203 | 40.75
2020-11-01 13:30 | 44136.5625 | 0 | 2.2149 | 40.75
2020-11-01 14:00 | 44136.5833 | 0 | 2.9972 | 40.75
2020-11-01 14:30 | 44136.6042 | 0 | 3.8048 | 40.75
2020-11-01 15:00 | 44136.625 | 0 | 4.6932 | 40.75
2020-11-01 15:30 | 44136.6458 | 0 | 5.496 | 40.75
2020-11-01 16:00 | 44136.6667 | 0 | 6.2921 | 40.75
2020-11-01 16:30 | 44136.6875 | 0 | 7.1792 | 40.75
2020-11-01 17:00 | 44136.7083 | 0 | 8.0025 | 40.75
2020-11-01 17:30 | 44136.7292 | 0 | 8.5653 | 40.75
2020-11-01 18:00 | 44136.75 | 0 | 8.7954 | 40.75
2020-11-01 18:30 | 44136.7708 | 0 | 9.1856 | 40.75
2020-11-01 19:00 | 44136.7917 | 0 | 8.6667 | 40.75
2020-11-01 19:30 | 44136.8125 | 0 | 8.3241 | 40.75
2020-11-01 20:00 | 44136.8333 | 0 | 7.9223 | 40.75
2020-11-01 20:30 | 44136.8542 | 0 | 7.41 | 40.75
2020-11-01 21:00 | 44136.875 | 0 | 6.8302 | 40.75
2020-11-01 21:30 | 44136.8958 | 0 | 6.2999 | 40.75
2020-11-01 22:00 | 44136.9167 | 0 | 5.8231 | 40.75
2020-11-01 22:30 | 44136.9375 | 0 | 5.7115 | 40.75
2020-11-01 23:00 | 44136.9583 | 0 | 5.2356 | 40.75
2020-11-01 23:30 | 44136.9792 | 0 | 4.8204 | 40.75
2020-11-02 | 44137 | 0 | 4.4776 | 40.75
2020-11-02 00:30 | 44137.0208 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-11-02 01:00 | 44137.0417 | 0 | 4.1984 | 40.75
2020-11-02 01:30 | 44137.0625 | 0 | 4.0738 | 40.75
2020-11-02 02:00 | 44137.0833 | 0 | 4.059 | 40.75
2020-11-02 02:30 | 44137.1042 | 0 | 3.9863 | 40.75
2020-11-02 03:00 | 44137.125 | 0 | 3.9252 | 40.75
2020-11-02 03:30 | 44137.1458 | 0 | 3.9082 | 40.75
2020-11-02 04:00 | 44137.1667 | 0 | 3.9697 | 40.75
2020-11-02 04:30 | 44137.1875 | 0 | 4.059 | 40.75
2020-11-02 05:00 | 44137.2083 | 0 | 4.1297 | 40.75
2020-11-02 05:30 | 44137.2292 | 0 | 3.9173 | 40.75
2020-11-02 06:00 | 44137.25 | 0 | 3.6904 | 40.75
2020-11-02 06:30 | 44137.2708 | 0 | 3.4707 | 40.75
2020-11-02 07:00 | 44137.2917 | 0 | 3.1688 | 40.75
2020-11-02 07:30 | 44137.3125 | 0 | 2.6454 | 40.75
2020-11-02 08:00 | 44137.3333 | 0 | 2.0711 | 40.75
2020-11-02 08:30 | 44137.3542 | 0 | 1.7812 | 40.75
2020-11-02 09:00 | 44137.375 | 0 | 1.8558 | 40.75
2020-11-02 09:30 | 44137.3958 | 0 | 1.7422 | 40.75
2020-11-02 10:00 | 44137.4167 | 0 | 2.3429 | 40.75
2020-11-02 10:30 | 44137.4375 | 0 | 2.178 | 40.75
2020-11-02 11:00 | 44137.4583 | 0 | 1.4831 | 40.75
2020-11-02 11:30 | 44137.4792 | 0 | 1.2014 | 40.75
2020-11-02 12:00 | 44137.5 | 0 | 1.0978 | 40.75
2020-11-02 12:30 | 44137.5208 | 0 | 2.0821 | 40.75
2020-11-02 13:00 | 44137.5417 | 0 | 1.5371 | 40.75
2020-11-02 13:30 | 44137.5625 | 0 | 1.7496 | 40.75
2020-11-02 14:00 | 44137.5833 | 0 | 2.6787 | 40.75
2020-11-02 14:30 | 44137.6042 | 0 | 3.2134 | 40.75
2020-11-02 15:00 | 44137.625 | 0 | 3.674 | 40.75
2020-11-02 15:30 | 44137.6458 | 0 | 4.24 | 40.75
2020-11-02 16:00 | 44137.6667 | 0 | 5.278 | 40.75
2020-11-02 16:30 | 44137.6875 | 0 | 5.7336 | 40.75
2020-11-02 17:00 | 44137.7083 | 0 | 6.7139 | 40.75
2020-11-02 17:30 | 44137.7292 | 0 | 7.5923 | 40.75
2020-11-02 18:00 | 44137.75 | 0 | 8.1669 | 40.75
2020-11-02 18:30 | 44137.7708 | 0 | 8.7115 | 40.75
2020-11-02 19:00 | 44137.7917 | 0 | 8.2681 | 40.75
2020-11-02 19:30 | 44137.8125 | 0 | 7.9336 | 40.75
2020-11-02 20:00 | 44137.8333 | 0 | 7.5397 | 40.75
2020-11-02 20:30 | 44137.8542 | 0 | 6.9992 | 40.75
2020-11-02 21:00 | 44137.875 | 0 | 6.544 | 40.75
2020-11-02 21:30 | 44137.8958 | 0 | 5.9756 | 40.75
2020-11-02 22:00 | 44137.9167 | 0 | 5.5029 | 40.75
2020-11-02 22:30 | 44137.9375 | 0 | 5.2548 | 40.75
2020-11-02 23:00 | 44137.9583 | 0 | 4.885 | 40.75
2020-11-02 23:30 | 44137.9792 | 0 | 4.5295 | 40.75
2020-11-03 | 44138 | 0 | 4.1927 | 40.75
2020-11-03 00:30 | 44138.0208 | 0 | 4.0422 | 40.75
2020-11-03 01:00 | 44138.0417 | 0 | 3.9808 | 40.75
2020-11-03 01:30 | 44138.0625 | 0 | 3.9361 | 40.75
2020-11-03 02:00 | 44138.0833 | 0 | 3.8016 | 40.75
2020-11-03 02:30 | 44138.1042 | 0 | 3.7742 | 40.75
2020-11-03 03:00 | 44138.125 | 0 | 3.7519 | 40.75
2020-11-03 03:30 | 44138.1458 | 0 | 3.7966 | 40.75
2020-11-03 04:00 | 44138.1667 | 0 | 3.8301 | 40.75
2020-11-03 04:30 | 44138.1875 | 0 | 3.8635 | 40.75
2020-11-03 05:00 | 44138.2083 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-03 05:30 | 44138.2292 | 0 | 3.6847 | 40.75
2020-11-03 06:00 | 44138.25 | 0 | 3.5601 | 40.75
2020-11-03 06:30 | 44138.2708 | 0 | 3.243 | 40.75
2020-11-03 07:00 | 44138.2917 | 0 | 2.9645 | 40.75
2020-11-03 07:30 | 44138.3125 | 0 | 2.4373 | 40.75
2020-11-03 08:00 | 44138.3333 | 0 | 1.7293 | 40.75
2020-11-03 08:30 | 44138.3542 | 0 | 1.3621 | 40.75
2020-11-03 09:00 | 44138.375 | 0 | 1.206 | 40.75
2020-11-03 09:30 | 44138.3958 | 0 | 1.3959 | 40.75
2020-11-03 10:00 | 44138.4167 | 0 | 1.4553 | 40.75
2020-11-03 10:30 | 44138.4375 | 0 | 1.0484 | 40.75
2020-11-03 11:00 | 44138.4583 | 0 | 1.0757 | 40.75
2020-11-03 11:30 | 44138.4792 | 0 | 1.031 | 40.75
2020-11-03 12:00 | 44138.5 | 0 | 0.96585 | 40.75
2020-11-03 12:30 | 44138.5208 | 0 | 0.97709 | 40.75
2020-11-03 13:00 | 44138.5417 | 0 | 1.005 | 40.75
2020-11-03 13:30 | 44138.5625 | 0 | 1.0925 | 40.75
2020-11-03 14:00 | 44138.5833 | 0 | 1.3358 | 40.75
2020-11-03 14:30 | 44138.6042 | 0 | 1.7813 | 40.75
2020-11-03 15:00 | 44138.625 | 0 | 2.5018 | 40.75
2020-11-03 15:30 | 44138.6458 | 0 | 3.4777 | 40.75
2020-11-03 16:00 | 44138.6667 | 0 | 4.4301 | 40.75
2020-11-03 16:30 | 44138.6875 | 0 | 5.3864 | 40.75
2020-11-03 17:00 | 44138.7083 | 0 | 6.301 | 40.75
2020-11-03 17:30 | 44138.7292 | 0 | 7.1288 | 40.75
2020-11-03 18:00 | 44138.75 | 0 | 7.7322 | 40.75
2020-11-03 18:30 | 44138.7708 | 0 | 8.2539 | 40.75
2020-11-03 19:00 | 44138.7917 | 0 | 7.9949 | 40.75
2020-11-03 19:30 | 44138.8125 | 0 | 7.6413 | 40.75
2020-11-03 20:00 | 44138.8333 | 0 | 7.326 | 40.75
2020-11-03 20:30 | 44138.8542 | 0 | 6.9062 | 40.75
2020-11-03 21:00 | 44138.875 | 0 | 6.4387 | 40.75
2020-11-03 21:30 | 44138.8958 | 0 | 5.7832 | 40.75
2020-11-03 22:00 | 44138.9167 | 0 | 5.3597 | 40.75
2020-11-03 22:30 | 44138.9375 | 0 | 5.103 | 40.75
2020-11-03 23:00 | 44138.9583 | 0 | 4.8739 | 40.75
2020-11-03 23:30 | 44138.9792 | 0 | 4.439 | 40.75
2020-11-04 | 44139 | 0 | 4.2263 | 40.75
2020-11-04 00:30 | 44139.0208 | 0 | 4.0478 | 40.75
2020-11-04 01:00 | 44139.0417 | 0 | 4.0031 | 40.75
2020-11-04 01:30 | 44139.0625 | 0 | 3.8914 | 40.75
2020-11-04 02:00 | 44139.0833 | 0 | 3.8149 | 40.75
2020-11-04 02:30 | 44139.1042 | 0 | 3.791 | 40.75
2020-11-04 03:00 | 44139.125 | 0 | 3.7966 | 40.75
2020-11-04 03:30 | 44139.1458 | 0 | 3.791 | 40.75
2020-11-04 04:00 | 44139.1667 | 0 | 3.9586 | 40.75
2020-11-04 04:30 | 44139.1875 | 0 | 3.9584 | 40.75
2020-11-04 05:00 | 44139.2083 | 0 | 4.1353 | 40.75
2020-11-04 05:30 | 44139.2292 | 0 | 3.7795 | 40.75
2020-11-04 06:00 | 44139.25 | 0 | 3.5173 | 40.75
2020-11-04 06:30 | 44139.2708 | 0 | 3.2424 | 40.75
2020-11-04 07:00 | 44139.2917 | 0 | 2.9254 | 40.75
2020-11-04 07:30 | 44139.3125 | 0 | 2.3951 | 40.75
2020-11-04 08:00 | 44139.3333 | 0 | 1.7788 | 40.75
2020-11-04 08:30 | 44139.3542 | 0 | 1.4236 | 40.75
2020-11-04 09:00 | 44139.375 | 0 | 1.2617 | 40.75
2020-11-04 09:30 | 44139.3958 | 0 | 1.1892 | 40.75
2020-11-04 10:00 | 44139.4167 | 0 | 1.1613 | 40.75
2020-11-04 10:30 | 44139.4375 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-04 11:00 | 44139.4583 | 0 | 1.139 | 40.75
2020-11-04 11:30 | 44139.4792 | 0 | 1.0663 | 40.75
2020-11-04 12:00 | 44139.5 | 0 | 1.0906 | 40.75
2020-11-04 12:30 | 44139.5208 | 0 | 1.1111 | 40.75
2020-11-04 13:00 | 44139.5417 | 0 | 1.1558 | 40.75
2020-11-04 13:30 | 44139.5625 | 0 | 1.2451 | 40.75
2020-11-04 14:00 | 44139.5833 | 0 | 1.5412 | 40.75
2020-11-04 14:30 | 44139.6042 | 0 | 2.0888 | 40.75
2020-11-04 15:00 | 44139.625 | 0 | 2.8444 | 40.75
2020-11-04 15:30 | 44139.6458 | 0 | 3.8064 | 40.75
2020-11-04 16:00 | 44139.6667 | 0 | 4.7004 | 40.75
2020-11-04 16:30 | 44139.6875 | 0 | 5.6683 | 40.75
2020-11-04 17:00 | 44139.7083 | 0 | 6.7049 | 40.75
2020-11-04 17:30 | 44139.7292 | 0 | 7.5223 | 40.75
2020-11-04 18:00 | 44139.75 | 0 | 8.0214 | 40.75
2020-11-04 18:30 | 44139.7708 | 0 | 8.5538 | 40.75
2020-11-04 19:00 | 44139.7917 | 0 | 8.2025 | 40.75
2020-11-04 19:30 | 44139.8125 | 0 | 7.6896 | 40.75
2020-11-04 20:00 | 44139.8333 | 0 | 7.3758 | 40.75
2020-11-04 20:30 | 44139.8542 | 0 | 6.9601 | 40.75
2020-11-04 21:00 | 44139.875 | 0 | 6.5351 | 40.75
2020-11-04 21:30 | 44139.8958 | 0 | 6.1443 | 40.75
2020-11-04 22:00 | 44139.9167 | 0 | 5.7394 | 40.75
2020-11-04 22:30 | 44139.9375 | 0 | 5.3857 | 40.75
2020-11-04 23:00 | 44139.9583 | 0 | 4.9465 | 40.75
2020-11-04 23:30 | 44139.9792 | 0 | 4.5858 | 40.75
2020-11-05 | 44140 | 0 | 4.3436 | 40.75
2020-11-05 00:30 | 44140.0208 | 0 | 4.1984 | 40.75
2020-11-05 01:00 | 44140.0417 | 0 | 4.0533 | 40.75
2020-11-05 01:30 | 44140.0625 | 0 | 3.9584 | 40.75
2020-11-05 02:00 | 44140.0833 | 0 | 3.9082 | 40.75
2020-11-05 02:30 | 44140.1042 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-05 03:00 | 44140.125 | 0 | 3.8525 | 40.75
2020-11-05 03:30 | 44140.1458 | 0 | 3.8468 | 40.75
2020-11-05 04:00 | 44140.1667 | 0 | 3.8803 | 40.75
2020-11-05 04:30 | 44140.1875 | 0 | 3.9865 | 40.75
2020-11-05 05:00 | 44140.2083 | 0 | 4.031 | 40.75
2020-11-05 05:30 | 44140.2292 | 0 | 3.7613 | 40.75
2020-11-05 06:00 | 44140.25 | 0 | 3.6625 | 40.75
2020-11-05 06:30 | 44140.2708 | 0 | 3.4112 | 40.75
2020-11-05 07:00 | 44140.2917 | 0 | 3.0734 | 40.75
2020-11-05 07:30 | 44140.3125 | 0 | 2.5613 | 40.75
2020-11-05 08:00 | 44140.3333 | 0 | 1.8864 | 40.75
2020-11-05 08:30 | 44140.3542 | 0 | 1.6693 | 40.75
2020-11-05 09:00 | 44140.375 | 0 | 1.4574 | 40.75
2020-11-05 09:30 | 44140.3958 | 0 | 1.6226 | 40.75
2020-11-05 10:00 | 44140.4167 | 0 | 1.0682 | 40.75
2020-11-05 10:30 | 44140.4375 | 0 | 1.0385 | 40.75
2020-11-05 11:00 | 44140.4583 | 0 | 1.7428 | 40.75
2020-11-05 11:30 | 44140.4792 | 0 | 3.2345 | 40.75
2020-11-05 12:00 | 44140.5 | 0 | 3.3204 | 40.75
2020-11-05 12:30 | 44140.5208 | 0 | 3.1081 | 40.75
2020-11-05 13:00 | 44140.5417 | 0 | 2.1154 | 40.75
2020-11-05 13:30 | 44140.5625 | 0 | 2.306 | 40.75
2020-11-05 14:00 | 44140.5833 | 0 | 3.0615 | 40.75
2020-11-05 14:30 | 44140.6042 | 0 | 4.3153 | 40.75
2020-11-05 15:00 | 44140.625 | 0 | 6.8648 | 40.75
2020-11-05 15:30 | 44140.6458 | 0 | 6.8782 | 40.75
2020-11-05 16:00 | 44140.6667 | 0 | 5.7129 | 40.75
2020-11-05 16:30 | 44140.6875 | 0 | 7.1386 | 40.75
2020-11-05 17:00 | 44140.7083 | 0 | 8.0377 | 40.75
2020-11-05 17:30 | 44140.7292 | 0 | 8.6672 | 40.75
2020-11-05 18:00 | 44140.75 | 0 | 9.1022 | 40.75
2020-11-05 18:30 | 44140.7708 | 0 | 9.4691 | 40.75
2020-11-05 19:00 | 44140.7917 | 0 | 9.2809 | 40.75
2020-11-05 19:30 | 44140.8125 | 0 | 8.8576 | 40.75
2020-11-05 20:00 | 44140.8333 | 0 | 8.5029 | 40.75
2020-11-05 20:30 | 44140.8542 | 0 | 7.9437 | 40.75
2020-11-05 21:00 | 44140.875 | 0 | 7.3141 | 40.75
2020-11-05 21:30 | 44140.8958 | 0 | 6.6956 | 40.75
2020-11-05 22:00 | 44140.9167 | 0 | 6.2697 | 40.75
2020-11-05 22:30 | 44140.9375 | 0 | 5.8807 | 40.75
2020-11-05 23:00 | 44140.9583 | 0 | 5.4026 | 40.75
2020-11-05 23:30 | 44140.9792 | 0 | 4.8795 | 40.75
2020-11-06 | 44141 | 0 | 4.6142 | 40.75
2020-11-06 00:30 | 44141.0208 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-11-06 01:00 | 44141.0417 | 0 | 4.3269 | 40.75
2020-11-06 01:30 | 44141.0625 | 0 | 4.1314 | 40.75
2020-11-06 02:00 | 44141.0833 | 0 | 4.0254 | 40.75
2020-11-06 02:30 | 44141.1042 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-06 03:00 | 44141.125 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-06 03:30 | 44141.1458 | 0 | 3.992 | 40.75
2020-11-06 04:00 | 44141.1667 | 0 | 4.0199 | 40.75
2020-11-06 04:30 | 44141.1875 | 0 | 4.0199 | 40.75
2020-11-06 05:00 | 44141.2083 | 0 | 4.1465 | 40.75
2020-11-06 05:30 | 44141.2292 | 0 | 3.8758 | 40.75
2020-11-06 06:00 | 44141.25 | 0 | 3.5042 | 40.75
2020-11-06 06:30 | 44141.2708 | 0 | 3.1743 | 40.75
2020-11-06 07:00 | 44141.2917 | 0 | 2.9869 | 40.75
2020-11-06 07:30 | 44141.3125 | 0 | 2.3856 | 40.75
2020-11-06 08:00 | 44141.3333 | 0 | 1.7697 | 40.75
2020-11-06 08:30 | 44141.3542 | 0 | 1.4273 | 40.75
2020-11-06 09:00 | 44141.375 | 0 | 1.2394 | 40.75
2020-11-06 09:30 | 44141.3958 | 0 | 1.1277 | 40.75
2020-11-06 10:00 | 44141.4167 | 0 | 1.072 | 40.75
2020-11-06 10:30 | 44141.4375 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 11:00 | 44141.4583 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 11:30 | 44141.4792 | 0 | 1.0943 | 40.75
2020-11-06 12:00 | 44141.5 | 0 | 1.0608 | 40.75
2020-11-06 12:30 | 44141.5208 | 0 | 1.0422 | 40.75
2020-11-06 13:00 | 44141.5417 | 0 | 1.0534 | 40.75
2020-11-06 13:30 | 44141.5625 | 0 | 1.1502 | 40.75
2020-11-06 14:00 | 44141.5833 | 0 | 1.4965 | 40.75
2020-11-06 14:30 | 44141.6042 | 0 | 2.0145 | 40.75
2020-11-06 15:00 | 44141.625 | 0 | 2.7962 | 40.75
2020-11-06 15:30 | 44141.6458 | 0 | 3.7097 | 40.75
2020-11-06 16:00 | 44141.6667 | 0 | 4.6612 | 40.75
2020-11-06 16:30 | 44141.6875 | 0 | 5.6027 | 40.75
2020-11-06 17:00 | 44141.7083 | 0 | 6.2579 | 40.75
2020-11-06 17:30 | 44141.7292 | 0 | 6.878 | 40.75
2020-11-06 18:00 | 44141.75 | 0 | 7.3226 | 40.75
2020-11-06 18:30 | 44141.7708 | 0 | 7.8583 | 40.75
2020-11-06 19:00 | 44141.7917 | 0 | 7.6134 | 40.75
2020-11-06 19:30 | 44141.8125 | 0 | 7.3949 | 40.75
2020-11-06 20:00 | 44141.8333 | 0 | 7.1704 | 40.75
2020-11-06 20:30 | 44141.8542 | 0 | 6.6482 | 40.75
2020-11-06 21:00 | 44141.875 | 0 | 6.2641 | 40.75
2020-11-06 21:30 | 44141.8958 | 0 | 5.9183 | 40.75
2020-11-06 22:00 | 44141.9167 | 0 | 5.5867 | 40.75
2020-11-06 22:30 | 44141.9375 | 0 | 5.4211 | 40.75
2020-11-06 23:00 | 44141.9583 | 0 | 5.124 | 40.75
2020-11-06 23:30 | 44141.9792 | 0 | 4.7064 | 40.75
2020-11-07 | 44142 | 0 | 4.3952 | 40.75
2020-11-07 00:30 | 44142.0208 | 0 | 4.1817 | 40.75
2020-11-07 01:00 | 44142.0417 | 0 | 4.1464 | 40.75
2020-11-07 01:30 | 44142.0625 | 0 | 4.031 | 40.75
2020-11-07 02:00 | 44142.0833 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-07 02:30 | 44142.1042 | 0 | 3.8746 | 40.75
2020-11-07 03:00 | 44142.125 | 0 | 3.858 | 40.75
2020-11-07 03:30 | 44142.1458 | 0 | 3.8244 | 40.75
2020-11-07 04:00 | 44142.1667 | 0 | 3.858 | 40.75
2020-11-07 04:30 | 44142.1875 | 0 | 3.8062 | 40.75
2020-11-07 05:00 | 44142.2083 | 0 | 3.735 | 40.75
2020-11-07 05:30 | 44142.2292 | 0 | 3.4279 | 40.75
2020-11-07 06:00 | 44142.25 | 0 | 3.1614 | 40.75
2020-11-07 06:30 | 44142.2708 | 0 | 2.8361 | 40.75
2020-11-07 07:00 | 44142.2917 | 0 | 2.5792 | 40.75
2020-11-07 07:30 | 44142.3125 | 0 | 2.2681 | 40.75
2020-11-07 08:00 | 44142.3333 | 0 | 2.0025 | 40.75
2020-11-07 08:30 | 44142.3542 | 0 | 1.73 | 40.75
2020-11-07 09:00 | 44142.375 | 0 | 2.1047 | 40.75
2020-11-07 09:30 | 44142.3958 | 0 | 2.0964 | 40.75
2020-11-07 10:00 | 44142.4167 | 0 | 2.2503 | 40.75
2020-11-07 10:30 | 44142.4375 | 0 | 3.4554 | 40.75
2020-11-07 11:00 | 44142.4583 | 0 | 2.2675 | 40.75
2020-11-07 11:30 | 44142.4792 | 0 | 1.7099 | 40.75
2020-11-07 12:00 | 44142.5 | 0 | 1.2987 | 40.75
2020-11-07 12:30 | 44142.5208 | 0 | 1.3344 | 40.75
2020-11-07 13:00 | 44142.5417 | 0 | 1.9808 | 40.75
2020-11-07 13:30 | 44142.5625 | 0 | 2.4911 | 40.75
2020-11-07 14:00 | 44142.5833 | 0 | 3.1996 | 40.75
2020-11-07 14:30 | 44142.6042 | 0 | 3.078 | 40.75
2020-11-07 15:00 | 44142.625 | 0 | 4.1247 | 40.75
2020-11-07 15:30 | 44142.6458 | 0 | 4.1974 | 40.75
2020-11-07 16:00 | 44142.6667 | 0 | 4.9183 | 40.75
2020-11-07 16:30 | 44142.6875 | 0 | 5.552 | 40.75
2020-11-07 17:00 | 44142.7083 | 0 | 6.0886 | 40.75
2020-11-07 17:30 | 44142.7292 | 0 | 6.7205 | 40.75
2020-11-07 18:00 | 44142.75 | 0 | 7.1378 | 40.75
2020-11-07 18:30 | 44142.7708 | 0 | 7.6322 | 40.75
2020-11-07 19:00 | 44142.7917 | 0 | 7.4645 | 40.75
2020-11-07 19:30 | 44142.8125 | 0 | 7.1612 | 40.75
2020-11-07 20:00 | 44142.8333 | 0 | 6.9049 | 40.75
2020-11-07 20:30 | 44142.8542 | 0 | 6.4652 | 40.75
2020-11-07 21:00 | 44142.875 | 0 | 6.1767 | 40.75
2020-11-07 21:30 | 44142.8958 | 0 | 5.9905 | 40.75
2020-11-07 22:00 | 44142.9167 | 0 | 5.7506 | 40.75
2020-11-07 22:30 | 44142.9375 | 0 | 5.5812 | 40.75
2020-11-07 23:00 | 44142.9583 | 0 | 5.1476 | 40.75
2020-11-07 23:30 | 44142.9792 | 0 | 4.8405 | 40.75
2020-11-08 | 44143 | 0 | 4.5639 | 40.75
2020-11-08 00:30 | 44143.0208 | 0 | 4.3827 | 40.75
2020-11-08 01:00 | 44143.0417 | 0 | 4.2934 | 40.75
2020-11-08 01:30 | 44143.0625 | 0 | 4.1053 | 40.75
2020-11-08 02:00 | 44143.0833 | 0 | 4.113 | 40.75
2020-11-08 02:30 | 44143.1042 | 0 | 3.9695 | 40.75
2020-11-08 03:00 | 44143.125 | 0 | 3.8691 | 40.75
2020-11-08 03:30 | 44143.1458 | 0 | 3.8635 | 40.75
2020-11-08 04:00 | 44143.1667 | 0 | 3.925 | 40.75
2020-11-08 04:30 | 44143.1875 | 0 | 3.9138 | 40.75
2020-11-08 05:00 | 44143.2083 | 0 | 3.8758 | 40.75
2020-11-08 05:30 | 44143.2292 | 0 | 3.6849 | 40.75
2020-11-08 06:00 | 44143.25 | 0 | 3.642 | 40.75
2020-11-08 06:30 | 44143.2708 | 0 | 3.3142 | 40.75
2020-11-08 07:00 | 44143.2917 | 0 | 3.2828 | 40.75
2020-11-08 07:30 | 44143.3125 | 0 | 3.2914 | 40.75
2020-11-08 08:00 | 44143.3333 | 0 | 2.8935 | 40.75
2020-11-08 08:30 | 44143.3542 | 0 | 3.3194 | 40.75
2020-11-08 09:00 | 44143.375 | 0 | 3.5847 | 40.75
2020-11-08 09:30 | 44143.3958 | 0 | 3.294 | 40.75
2020-11-08 10:00 | 44143.4167 | 0 | 2.4956 | 40.75
2020-11-08 10:30 | 44143.4375 | 0 | 2.3115 | 40.75
2020-11-08 11:00 | 44143.4583 | 0 | 3.4901 | 40.75
2020-11-08 11:30 | 44143.4792 | 0 | 2.4163 | 40.75
2020-11-08 12:00 | 44143.5 | 0 | 2.112 | 40.75
2020-11-08 12:30 | 44143.5208 | 0 | 3.0023 | 40.75
2020-11-08 13:00 | 44143.5417 | 0 | 3.7741 | 40.75
2020-11-08 13:30 | 44143.5625 | 0 | 2.9867 | 40.75
2020-11-08 14:00 | 44143.5833 | 0 | 2.8886 | 40.75
2020-11-08 14:30 | 44143.6042 | 0 | 2.9941 | 40.75
2020-11-08 15:00 | 44143.625 | 0 | 3.7836 | 40.75
2020-11-08 15:30 | 44143.6458 | 0 | 4.3907 | 40.75
2020-11-08 16:00 | 44143.6667 | 0 | 5.2382 | 40.75
2020-11-08 16:30 | 44143.6875 | 0 | 6.1117 | 40.75
2020-11-08 17:00 | 44143.7083 | 0 | 6.7037 | 40.75
2020-11-08 17:30 | 44143.7292 | 0 | 7.2699 | 40.75
2020-11-08 18:00 | 44143.75 | 0 | 7.7297 | 40.75
2020-11-08 18:30 | 44143.7708 | 0 | 8.1831 | 40.75
2020-11-08 19:00 | 44143.7917 | 0 | 7.8553 | 40.75
2020-11-08 19:30 | 44143.8125 | 0 | 7.5204 | 40.75
2020-11-08 20:00 | 44143.8333 | 0 | 7.1906 | 40.75
2020-11-08 20:30 | 44143.8542 | 0 | 6.7776 | 40.75
2020-11-08 21:00 | 44143.875 | 0 | 6.3479 | 40.75
2020-11-08 21:30 | 44143.8958 | 0 | 5.9269 | 40.75
2020-11-08 22:00 | 44143.9167 | 0 | 5.4974 | 40.75
2020-11-08 22:30 | 44143.9375 | 0 | 5.2067 | 40.75
2020-11-08 23:00 | 44143.9583 | 0 | 4.9354 | 40.75
2020-11-08 23:30 | 44143.9792 | 0 | 4.501 | 40.75
2020-11-09 | 44144 | 0 | 4.2654 | 40.75
2020-11-09 00:30 | 44144.0208 | 0 | 4.111 | 40.75
2020-11-09 01:00 | 44144.0417 | 0 | 4.0031 | 40.75
2020-11-09 01:30 | 44144.0625 | 0 | 3.8914 | 40.75
2020-11-09 02:00 | 44144.0833 | 0 | 3.8859 | 40.75
2020-11-09 02:30 | 44144.1042 | 0 | 3.8468 | 40.75
2020-11-09 03:00 | 44144.125 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-09 03:30 | 44144.1458 | 0 | 3.8046 | 40.75
2020-11-09 04:00 | 44144.1667 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-09 04:30 | 44144.1875 | 0 | 3.925 | 40.75
2020-11-09 05:00 | 44144.2083 | 0 | 3.964 | 40.75
2020-11-09 05:30 | 44144.2292 | 0 | 3.8523 | 40.75
2020-11-09 06:00 | 44144.25 | 0 | 4.007 | 40.75
2020-11-09 06:30 | 44144.2708 | 0 | 4.1754 | 40.75
2020-11-09 07:00 | 44144.2917 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-11-09 07:30 | 44144.3125 | 0 | 3.4881 | 40.75
2020-11-09 08:00 | 44144.3333 | 0 | 2.6861 | 40.75
2020-11-09 08:30 | 44144.3542 | 0 | 1.8557 | 40.75
2020-11-09 09:00 | 44144.375 | 0 | 1.6505 | 40.75
2020-11-09 09:30 | 44144.3958 | 0 | 1.8241 | 40.75
2020-11-09 10:00 | 44144.4167 | 0 | 1.8574 | 40.75
2020-11-09 10:30 | 44144.4375 | 0 | 1.2764 | 40.75
2020-11-09 11:00 | 44144.4583 | 0 | 1.1781 | 40.75
2020-11-09 11:30 | 44144.4792 | 0 | 1.2674 | 40.75
2020-11-09 12:00 | 44144.5 | 0 | 1.273 | 40.75
2020-11-09 12:30 | 44144.5208 | 0 | 1.5897 | 40.75
2020-11-09 13:00 | 44144.5417 | 0 | 2.2249 | 40.75
2020-11-09 13:30 | 44144.5625 | 0 | 1.4832 | 40.75
2020-11-09 14:00 | 44144.5833 | 0 | 1.9818 | 40.75
2020-11-09 14:30 | 44144.6042 | 0 | 1.5894 | 40.75
2020-11-09 15:00 | 44144.625 | 0 | 2.3767 | 40.75
2020-11-09 15:30 | 44144.6458 | 0 | 3.3703 | 40.75
2020-11-09 16:00 | 44144.6667 | 0 | 4.0554 | 40.75
2020-11-09 16:30 | 44144.6875 | 0 | 5.0036 | 40.75
2020-11-09 17:00 | 44144.7083 | 0 | 6.2293 | 40.75
2020-11-09 17:30 | 44144.7292 | 0 | 7.195 | 40.75
2020-11-09 18:00 | 44144.75 | 0 | 7.7522 | 40.75
2020-11-09 18:30 | 44144.7708 | 0 | 8.2316 | 40.75
2020-11-09 19:00 | 44144.7917 | 0 | 8.0879 | 40.75
2020-11-09 19:30 | 44144.8125 | 0 | 7.6358 | 40.75
2020-11-09 20:00 | 44144.8333 | 0 | 7.2624 | 40.75
2020-11-09 20:30 | 44144.8542 | 0 | 6.8204 | 40.75
2020-11-09 21:00 | 44144.875 | 0 | 6.3981 | 40.75
2020-11-09 21:30 | 44144.8958 | 0 | 5.8864 | 40.75
2020-11-09 22:00 | 44144.9167 | 0 | 5.4937 | 40.75
2020-11-09 22:30 | 44144.9375 | 0 | 5.2336 | 40.75
2020-11-09 23:00 | 44144.9583 | 0 | 4.9278 | 40.75
2020-11-09 23:30 | 44144.9792 | 0 | 4.4729 | 40.75
2020-11-10 | 44145 | 0 | 4.1817 | 40.75
2020-11-10 00:30 | 44145.0208 | 0 | 4.0756 | 40.75
2020-11-10 01:00 | 44145.0417 | 0 | 3.9529 | 40.75
2020-11-10 01:30 | 44145.0625 | 0 | 3.8418 | 40.75
2020-11-10 02:00 | 44145.0833 | 0 | 3.8021 | 40.75
2020-11-10 02:30 | 44145.1042 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-10 03:00 | 44145.125 | 0 | 3.8133 | 40.75
2020-11-10 03:30 | 44145.1458 | 0 | 3.7574 | 40.75
2020-11-10 04:00 | 44145.1667 | 0 | 3.8301 | 40.75
2020-11-10 04:30 | 44145.1875 | 0 | 3.9027 | 40.75
2020-11-10 05:00 | 44145.2083 | 0 | 3.9472 | 40.75
2020-11-10 05:30 | 44145.2292 | 0 | 3.6848 | 40.75
2020-11-10 06:00 | 44145.25 | 0 | 3.3274 | 40.75
2020-11-10 06:30 | 44145.2708 | 0 | 3.113 | 40.75
2020-11-10 07:00 | 44145.2917 | 0 | 2.7404 | 40.75
2020-11-10 07:30 | 44145.3125 | 0 | 2.2891 | 40.75
2020-11-10 08:00 | 44145.3333 | 0 | 1.627 | 40.75
2020-11-10 08:30 | 44145.3542 | 0 | 1.2728 | 40.75
2020-11-10 09:00 | 44145.375 | 0 | 1.1836 | 40.75
2020-11-10 09:30 | 44145.3958 | 0 | 1.2283 | 40.75
2020-11-10 10:00 | 44145.4167 | 0 | 1.2172 | 40.75
2020-11-10 10:30 | 44145.4375 | 0 | 1.2171 | 40.75
2020-11-10 11:00 | 44145.4583 | 0 | 1.2283 | 40.75
2020-11-10 11:30 | 44145.4792 | 0 | 1.2283 | 40.75
2020-11-10 12:00 | 44145.5 | 0 | 1.1668 | 40.75
2020-11-10 12:30 | 44145.5208 | 0 | 1.1222 | 40.75
2020-11-10 13:00 | 44145.5417 | 0 | 1.0837 | 40.75
2020-11-10 13:30 | 44145.5625 | 0 | 1.1893 | 40.75
2020-11-10 14:00 | 44145.5833 | 0 | 1.3954 | 40.75
2020-11-10 14:30 | 44145.6042 | 0 | 1.6491 | 40.75
2020-11-10 15:00 | 44145.625 | 0 | 2.421 | 40.75
2020-11-10 15:30 | 44145.6458 | 0 | 3.4805 | 40.75
2020-11-10 16:00 | 44145.6667 | 0 | 4.3679 | 40.75
2020-11-10 16:30 | 44145.6875 | 0 | 5.3128 | 40.75
2020-11-10 17:00 | 44145.7083 | 0 | 6.1757 | 40.75
2020-11-10 17:30 | 44145.7292 | 0 | 6.9966 | 40.75
2020-11-10 18:00 | 44145.75 | 0 | 7.5658 | 40.75
2020-11-10 18:30 | 44145.7708 | 0 | 8.2167 | 40.75
2020-11-10 19:00 | 44145.7917 | 0 | 8.0284 | 40.75
2020-11-10 19:30 | 44145.8125 | 0 | 7.6953 | 40.75
2020-11-10 20:00 | 44145.8333 | 0 | 7.3751 | 40.75
2020-11-10 20:30 | 44145.8542 | 0 | 6.9223 | 40.75
2020-11-10 21:00 | 44145.875 | 0 | 6.3981 | 40.75
2020-11-10 21:30 | 44145.8958 | 0 | 5.9047 | 40.75
2020-11-10 22:00 | 44145.9167 | 0 | 5.5365 | 40.75
2020-11-10 22:30 | 44145.9375 | 0 | 5.2574 | 40.75
2020-11-10 23:00 | 44145.9583 | 0 | 4.8795 | 40.75
2020-11-10 23:30 | 44145.9792 | 0 | 4.4459 | 40.75
2020-11-11 | 44146 | 0 | 4.232 | 40.75
2020-11-11 00:30 | 44146.0208 | 0 | 4.111 | 40.75
2020-11-11 01:00 | 44146.0417 | 0 | 4.0031 | 40.75
2020-11-11 01:30 | 44146.0625 | 0 | 3.8893 | 40.75
2020-11-11 02:00 | 44146.0833 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-11 02:30 | 44146.1042 | 0 | 3.7742 | 40.75
2020-11-11 03:00 | 44146.125 | 0 | 3.8357 | 40.75
2020-11-11 03:30 | 44146.1458 | 0 | 3.8412 | 40.75
2020-11-11 04:00 | 44146.1667 | 0 | 3.8859 | 40.75
2020-11-11 04:30 | 44146.1875 | 0 | 3.8971 | 40.75
2020-11-11 05:00 | 44146.2083 | 0 | 4.0758 | 40.75
2020-11-11 05:30 | 44146.2292 | 0 | 3.9472 | 40.75
2020-11-11 06:00 | 44146.25 | 0 | 3.709 | 40.75
2020-11-11 06:30 | 44146.2708 | 0 | 3.5541 | 40.75
2020-11-11 07:00 | 44146.2917 | 0 | 2.9478 | 40.75
2020-11-11 07:30 | 44146.3125 | 0 | 2.341 | 40.75
2020-11-11 08:00 | 44146.3333 | 0 | 2.1198 | 40.75
2020-11-11 08:30 | 44146.3542 | 0 | 1.9315 | 40.75
2020-11-11 09:00 | 44146.375 | 0 | 1.5539 | 40.75
2020-11-11 09:30 | 44146.3958 | 0 | 1.4328 | 40.75
2020-11-11 10:00 | 44146.4167 | 0 | 1.2449 | 40.75
2020-11-11 10:30 | 44146.4375 | 0 | 1.0917 | 40.75
2020-11-11 11:00 | 44146.4583 | 0 | 1.0738 | 40.75
2020-11-11 11:30 | 44146.4792 | 0 | 1.0273 | 40.75
2020-11-11 12:00 | 44146.5 | 0 | 1.0273 | 40.75
2020-11-11 12:30 | 44146.5208 | 0 | 1.0422 | 40.75
2020-11-11 13:00 | 44146.5417 | 0 | 1.0422 | 40.75
2020-11-11 13:30 | 44146.5625 | 0 | 1.1297 | 40.75
2020-11-11 14:00 | 44146.5833 | 0 | 1.4195 | 40.75
2020-11-11 14:30 | 44146.6042 | 0 | 1.9993 | 40.75
2020-11-11 15:00 | 44146.625 | 0 | 2.6722 | 40.75
2020-11-11 15:30 | 44146.6458 | 0 | 3.7318 | 40.75
2020-11-11 16:00 | 44146.6667 | 0 | 4.6695 | 40.75
2020-11-11 16:30 | 44146.6875 | 0 | 5.6561 | 40.75
2020-11-11 17:00 | 44146.7083 | 0 | 6.4444 | 40.75
2020-11-11 17:30 | 44146.7292 | 0 | 7.2583 | 40.75
2020-11-11 18:00 | 44146.75 | 0 | 7.7498 | 40.75
2020-11-11 18:30 | 44146.7708 | 0 | 8.3769 | 40.75
2020-11-11 19:00 | 44146.7917 | 0 | 8.1753 | 40.75
2020-11-11 19:30 | 44146.8125 | 0 | 7.7605 | 40.75
2020-11-11 20:00 | 44146.8333 | 0 | 7.5863 | 40.75
2020-11-11 20:30 | 44146.8542 | 0 | 8.0516 | 40.75
2020-11-11 21:00 | 44146.875 | 0 | 7.4935 | 40.75
2020-11-11 21:30 | 44146.8958 | 0 | 6.8837 | 40.75
2020-11-11 22:00 | 44146.9167 | 0 | 6.3164 | 40.75
2020-11-11 22:30 | 44146.9375 | 0 | 5.8957 | 40.75
2020-11-11 23:00 | 44146.9583 | 0 | 5.4806 | 40.75
2020-11-11 23:30 | 44146.9792 | 0 | 4.9929 | 40.75
2020-11-12 | 44147 | 0 | 4.7154 | 40.75
2020-11-12 00:30 | 44147.0208 | 0 | 4.5223 | 40.75
2020-11-12 01:00 | 44147.0417 | 0 | 4.3492 | 40.75
2020-11-12 01:30 | 44147.0625 | 0 | 4.2711 | 40.75
2020-11-12 02:00 | 44147.0833 | 0 | 4.1557 | 40.75
2020-11-12 02:30 | 44147.1042 | 0 | 4.1241 | 40.75
2020-11-12 03:00 | 44147.125 | 0 | 4.1353 | 40.75
2020-11-12 03:30 | 44147.1458 | 0 | 4.1241 | 40.75
2020-11-12 04:00 | 44147.1667 | 0 | 4.2321 | 40.75
2020-11-12 04:30 | 44147.1875 | 0 | 4.2823 | 40.75
2020-11-12 05:00 | 44147.2083 | 0 | 4.2345 | 40.75
2020-11-12 05:30 | 44147.2292 | 0 | 4.0201 | 40.75
2020-11-12 06:00 | 44147.25 | 0 | 4.0788 | 40.75
2020-11-12 06:30 | 44147.2708 | 0 | 3.1544 | 40.75
2020-11-12 07:00 | 44147.2917 | 0 | 3.1265 | 40.75
2020-11-12 07:30 | 44147.3125 | 0 | 2.9314 | 40.75
2020-11-12 08:00 | 44147.3333 | 0 | 2.4963 | 40.75
2020-11-12 08:30 | 44147.3542 | 0 | 2.46 | 40.75
2020-11-12 09:00 | 44147.375 | 0 | 2.2279 | 40.75
2020-11-12 09:30 | 44147.3958 | 0 | 2.2934 | 40.75
2020-11-12 10:00 | 44147.4167 | 0 | 1.4979 | 40.75
2020-11-12 10:30 | 44147.4375 | 0 | 1.4106 | 40.75
2020-11-12 11:00 | 44147.4583 | 0 | 1.5439 | 40.75
2020-11-12 11:30 | 44147.4792 | 0 | 1.0236 | 40.75
2020-11-12 12:00 | 44147.5 | 0 | 1.005 | 40.75
2020-11-12 12:30 | 44147.5208 | 0 | 1.0645 | 40.75
2020-11-12 13:00 | 44147.5417 | 0 | 1.0199 | 40.75
2020-11-12 13:30 | 44147.5625 | 0 | 1.6928 | 40.75
2020-11-12 14:00 | 44147.5833 | 0 | 1.5261 | 40.75
2020-11-12 14:30 | 44147.6042 | 0 | 2.2116 | 40.75
2020-11-12 15:00 | 44147.625 | 0 | 3.2012 | 40.75
2020-11-12 15:30 | 44147.6458 | 0 | 5.1707 | 40.75
2020-11-12 16:00 | 44147.6667 | 0 | 5.4281 | 40.75
2020-11-12 16:30 | 44147.6875 | 0 | 6.4791 | 40.75
2020-11-12 17:00 | 44147.7083 | 0 | 7.4897 | 40.75
2020-11-12 17:30 | 44147.7292 | 0 | 8.2932 | 40.75
2020-11-12 18:00 | 44147.75 | 0 | 8.8229 | 40.75
2020-11-12 18:30 | 44147.7708 | 0 | 9.4385 | 40.75
2020-11-12 19:00 | 44147.7917 | 0 | 9.2805 | 40.75
2020-11-12 19:30 | 44147.8125 | 0 | 8.7969 | 40.75
2020-11-12 20:00 | 44147.8333 | 0 | 8.4489 | 40.75
2020-11-12 20:30 | 44147.8542 | 0 | 7.8774 | 40.75
2020-11-12 21:00 | 44147.875 | 0 | 7.5286 | 40.75
2020-11-12 21:30 | 44147.8958 | 0 | 6.941 | 40.75
2020-11-12 22:00 | 44147.9167 | 0 | 6.3698 | 40.75
2020-11-12 22:30 | 44147.9375 | 0 | 6.0698 | 40.75
2020-11-12 23:00 | 44147.9583 | 0 | 5.6883 | 40.75
2020-11-12 23:30 | 44147.9792 | 0 | 5.2539 | 40.75
2020-11-13 | 44148 | 0 | 4.9113 | 40.75
2020-11-13 00:30 | 44148.0208 | 0 | 4.7176 | 40.75
2020-11-13 01:00 | 44148.0417 | 0 | 4.2237 | 40.75
2020-11-13 01:30 | 44148.0625 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-13 02:00 | 44148.0833 | 0 | 4.024 | 40.75
2020-11-13 02:30 | 44148.1042 | 0 | 3.957 | 40.75
2020-11-13 03:00 | 44148.125 | 0 | 3.9934 | 40.75
2020-11-13 03:30 | 44148.1458 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-13 04:00 | 44148.1667 | 0 | 4.101 | 40.75
2020-11-13 04:30 | 44148.1875 | 0 | 4.091 | 40.75
2020-11-13 05:00 | 44148.2083 | 0 | 4.1572 | 40.75
2020-11-13 05:30 | 44148.2292 | 0 | 3.9833 | 40.75
2020-11-13 06:00 | 44148.25 | 0 | 3.4101 | 40.75
2020-11-13 06:30 | 44148.2708 | 0 | 3.6466 | 40.75
2020-11-13 07:00 | 44148.2917 | 0 | 4.4495 | 40.75
2020-11-13 07:30 | 44148.3125 | 0 | 4.7846 | 40.75
2020-11-13 08:00 | 44148.3333 | 0 | 3.1138 | 40.75
2020-11-13 08:30 | 44148.3542 | 0 | 3.8068 | 40.75
2020-11-13 09:00 | 44148.375 | 0 | 4.0189 | 40.75
2020-11-13 09:30 | 44148.3958 | 0 | 2.9807 | 40.75
2020-11-13 10:00 | 44148.4167 | 0 | 3.7112 | 40.75
2020-11-13 10:30 | 44148.4375 | 0 | 4.417 | 40.75
2020-11-13 11:00 | 44148.4583 | 0 | 4.2403 | 40.75
2020-11-13 11:30 | 44148.4792 | 0 | 4.6479 | 40.75
2020-11-13 12:00 | 44148.5 | 0 | 5.3598 | 40.75
2020-11-13 12:30 | 44148.5208 | 0 | 3.8215 | 40.75
2020-11-13 13:00 | 44148.5417 | 0 | 1.8828 | 40.75
2020-11-13 13:30 | 44148.5625 | 0 | 1.4738 | 40.75
2020-11-13 14:00 | 44148.5833 | 0 | 1.6051 | 40.75
2020-11-13 14:30 | 44148.6042 | 0 | 2.3791 | 40.75
2020-11-13 15:00 | 44148.625 | 0 | 3.001 | 40.75
2020-11-13 15:30 | 44148.6458 | 0 | 3.9958 | 40.75
2020-11-13 16:00 | 44148.6667 | 0 | 4.9002 | 40.75
2020-11-13 16:30 | 44148.6875 | 0 | 6.1095 | 40.75
2020-11-13 17:00 | 44148.7083 | 0 | 7.1138 | 40.75
2020-11-13 17:30 | 44148.7292 | 0 | 7.2849 | 40.75
2020-11-13 18:00 | 44148.75 | 0 | 7.7318 | 40.75
2020-11-13 18:30 | 44148.7708 | 0 | 8.0904 | 40.75
2020-11-13 19:00 | 44148.7917 | 0 | 7.975 | 40.75
2020-11-13 19:30 | 44148.8125 | 0 | 7.7082 | 40.75
2020-11-13 20:00 | 44148.8333 | 0 | 7.5972 | 40.75
2020-11-13 20:30 | 44148.8542 | 0 | 7.2058 | 40.75
2020-11-13 21:00 | 44148.875 | 0 | 6.7946 | 40.75
2020-11-13 21:30 | 44148.8958 | 0 | 6.373 | 40.75
2020-11-13 22:00 | 44148.9167 | 0 | 6.0407 | 40.75
2020-11-13 22:30 | 44148.9375 | 0 | 5.7746 | 40.75
2020-11-13 23:00 | 44148.9583 | 0 | 5.4473 | 40.75
2020-11-13 23:30 | 44148.9792 | 0 | 5.083 | 40.75
2020-11-14 | 44149 | 0 | 4.6982 | 40.75
2020-11-14 00:30 | 44149.0208 | 0 | 4.4565 | 40.75
2020-11-14 01:00 | 44149.0417 | 0 | 4.2777 | 40.75
2020-11-14 01:30 | 44149.0625 | 0 | 4.1803 | 40.75
2020-11-14 02:00 | 44149.0833 | 0 | 4.1086 | 40.75
2020-11-14 02:30 | 44149.1042 | 0 | 4.0977 | 40.75
2020-11-14 03:00 | 44149.125 | 0 | 4.091 | 40.75
2020-11-14 03:30 | 44149.1458 | 0 | 3.957 | 40.75
2020-11-14 04:00 | 44149.1667 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-14 04:30 | 44149.1875 | 0 | 3.89 | 40.75
2020-11-14 05:00 | 44149.2083 | 0 | 3.8941 | 40.75
2020-11-14 05:30 | 44149.2292 | 0 | 3.5745 | 40.75
2020-11-14 06:00 | 44149.25 | 0 | 3.3034 | 40.75
2020-11-14 06:30 | 44149.2708 | 0 | 3.0197 | 40.75
2020-11-14 07:00 | 44149.2917 | 0 | 2.7369 | 40.75
2020-11-14 07:30 | 44149.3125 | 0 | 2.5163 | 40.75
2020-11-14 08:00 | 44149.3333 | 0 | 2.1887 | 40.75
2020-11-14 08:30 | 44149.3542 | 0 | 2.0168 | 40.75
2020-11-14 09:00 | 44149.375 | 0 | 1.8841 | 40.75
2020-11-14 09:30 | 44149.3958 | 0 | 1.7232 | 40.75
2020-11-14 10:00 | 44149.4167 | 0 | 1.8008 | 40.75
2020-11-14 10:30 | 44149.4375 | 0 | 1.8901 | 40.75
2020-11-14 11:00 | 44149.4583 | 0 | 2.1181 | 40.75
2020-11-14 11:30 | 44149.4792 | 0 | 2.3874 | 40.75
2020-11-14 12:00 | 44149.5 | 0 | 2.7965 | 40.75
2020-11-14 12:30 | 44149.5208 | 0 | 3.2142 | 40.75
2020-11-14 13:00 | 44149.5417 | 0 | 4.1519 | 40.75
2020-11-14 13:30 | 44149.5625 | 0 | 5.1214 | 40.75
2020-11-14 14:00 | 44149.5833 | 0 | 5.1282 | 40.75
2020-11-14 14:30 | 44149.6042 | 0 | 5.6457 | 40.75
2020-11-14 15:00 | 44149.625 | 0 | 6.5753 | 40.75
2020-11-14 15:30 | 44149.6458 | 0 | 7.6522 | 40.75
2020-11-14 16:00 | 44149.6667 | 0 | 8.4726 | 40.75
2020-11-14 16:30 | 44149.6875 | 0 | 9.2987 | 40.75
2020-11-14 17:00 | 44149.7083 | 0 | 9.6213 | 40.75
2020-11-14 17:30 | 44149.7292 | 0 | 9.6618 | 40.75
2020-11-14 18:00 | 44149.75 | 0 | 9.7114 | 40.75
2020-11-14 18:30 | 44149.7708 | 0 | 9.9171 | 40.75
2020-11-14 19:00 | 44149.7917 | 0 | 9.8083 | 40.75
2020-11-14 19:30 | 44149.8125 | 0 | 9.3057 | 40.75
2020-11-14 20:00 | 44149.8333 | 0 | 8.9142 | 40.75
2020-11-14 20:30 | 44149.8542 | 0 | 8.2484 | 40.75
2020-11-14 21:00 | 44149.875 | 0 | 7.7164 | 40.75
2020-11-14 21:30 | 44149.8958 | 0 | 7.1656 | 40.75
2020-11-14 22:00 | 44149.9167 | 0 | 6.7268 | 40.75
2020-11-14 22:30 | 44149.9375 | 0 | 6.3467 | 40.75
2020-11-14 23:00 | 44149.9583 | 0 | 5.8536 | 40.75
2020-11-14 23:30 | 44149.9792 | 0 | 5.4067 | 40.75
2020-11-15 | 44150 | 0 | 5.039 | 40.75
2020-11-15 00:30 | 44150.0208 | 0 | 4.7956 | 40.75
2020-11-15 01:00 | 44150.0417 | 0 | 4.6256 | 40.75
2020-11-15 01:30 | 44150.0625 | 0 | 4.3843 | 40.75
2020-11-15 02:00 | 44150.0833 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-11-15 02:30 | 44150.1042 | 0 | 4.2108 | 40.75
2020-11-15 03:00 | 44150.125 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-11-15 03:30 | 44150.1458 | 0 | 4.1621 | 40.75
2020-11-15 04:00 | 44150.1667 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-15 04:30 | 44150.1875 | 0 | 4.1654 | 40.75
2020-11-15 05:00 | 44150.2083 | 0 | 4.0092 | 40.75
2020-11-15 05:30 | 44150.2292 | 0 | 3.6501 | 40.75
2020-11-15 06:00 | 44150.25 | 0 | 3.3175 | 40.75
2020-11-15 06:30 | 44150.2708 | 0 | 3.0826 | 40.75
2020-11-15 07:00 | 44150.2917 | 0 | 2.9561 | 40.75
2020-11-15 07:30 | 44150.3125 | 0 | 2.8444 | 40.75
2020-11-15 08:00 | 44150.3333 | 0 | 2.8586 | 40.75
2020-11-15 08:30 | 44150.3542 | 0 | 2.8281 | 40.75
2020-11-15 09:00 | 44150.375 | 0 | 2.9885 | 40.75
2020-11-15 09:30 | 44150.3958 | 0 | 3.0561 | 40.75
2020-11-15 10:00 | 44150.4167 | 0 | 3.2118 | 40.75
2020-11-15 10:30 | 44150.4375 | 0 | 3.3832 | 40.75
2020-11-15 11:00 | 44150.4583 | 0 | 3.5697 | 40.75
2020-11-15 11:30 | 44150.4792 | 0 | 3.7173 | 40.75
2020-11-15 12:00 | 44150.5 | 0 | 4.0975 | 40.75
2020-11-15 12:30 | 44150.5208 | 0 | 4.3601 | 40.75
2020-11-15 13:00 | 44150.5417 | 0 | 4.6186 | 40.75
2020-11-15 13:30 | 44150.5625 | 0 | 5.0489 | 40.75
2020-11-15 14:00 | 44150.5833 | 0 | 5.6625 | 40.75
2020-11-15 14:30 | 44150.6042 | 0 | 6.4986 | 40.75
2020-11-15 15:00 | 44150.625 | 0 | 7.3988 | 40.75
2020-11-15 15:30 | 44150.6458 | 0 | 8.2898 | 40.75
2020-11-15 16:00 | 44150.6667 | 0 | 9.0288 | 40.75
2020-11-15 16:30 | 44150.6875 | 0 | 9.6514 | 40.75
2020-11-15 17:00 | 44150.7083 | 0 | 10.2126 | 40.75
2020-11-15 17:30 | 44150.7292 | 0 | 10.5457 | 40.75
2020-11-15 18:00 | 44150.75 | 0 | 10.6121 | 40.75
2020-11-15 18:30 | 44150.7708 | 0 | 10.8055 | 40.75
2020-11-15 19:00 | 44150.7917 | 0 | 10.48 | 40.75
2020-11-15 19:30 | 44150.8125 | 0 | 9.8386 | 40.75
2020-11-15 20:00 | 44150.8333 | 0 | 9.3941 | 40.75
2020-11-15 20:30 | 44150.8542 | 0 | 8.7678 | 40.75
2020-11-15 21:00 | 44150.875 | 0 | 8.0237 | 40.75
2020-11-15 21:30 | 44150.8958 | 0 | 7.3435 | 40.75
2020-11-15 22:00 | 44150.9167 | 0 | 6.8157 | 40.75
2020-11-15 22:30 | 44150.9375 | 0 | 6.4282 | 40.75
2020-11-15 23:00 | 44150.9583 | 0 | 5.9585 | 40.75
2020-11-15 23:30 | 44150.9792 | 0 | 5.4797 | 40.75
2020-11-16 | 44151 | 0 | 5.1101 | 40.75
2020-11-16 00:30 | 44151.0208 | 0 | 4.9701 | 40.75
2020-11-16 01:00 | 44151.0417 | 0 | 4.8767 | 40.75
2020-11-16 01:30 | 44151.0625 | 0 | 4.7427 | 40.75
2020-11-16 02:00 | 44151.0833 | 0 | 4.6222 | 40.75
2020-11-16 02:30 | 44151.1042 | 0 | 4.4747 | 40.75
2020-11-16 03:00 | 44151.125 | 0 | 4.4027 | 40.75
2020-11-16 03:30 | 44151.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2020-11-16 04:00 | 44151.1667 | 0 | 4.426 | 40.75
2020-11-16 04:30 | 44151.1875 | 0 | 4.3954 | 40.75
2020-11-16 05:00 | 44151.2083 | 0 | 4.4036 | 40.75
2020-11-16 05:30 | 44151.2292 | 0 | 4.2028 | 40.75
2020-11-16 06:00 | 44151.25 | 0 | 4.268 | 40.75
2020-11-16 06:30 | 44151.2708 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-11-16 07:00 | 44151.2917 | 0 | 4.2514 | 40.75
2020-11-16 07:30 | 44151.3125 | 0 | 4.4168 | 40.75
2020-11-16 08:00 | 44151.3333 | 0 | 4.2917 | 40.75
2020-11-16 08:30 | 44151.3542 | 0 | 4.4849 | 40.75
2020-11-16 09:00 | 44151.375 | 0 | 4.1105 | 40.75
2020-11-16 09:30 | 44151.3958 | 0 | 4.3261 | 40.75
2020-11-16 10:00 | 44151.4167 | 0 | 4.9177 | 40.75
2020-11-16 10:30 | 44151.4375 | 0 | 4.1134 | 40.75
2020-11-16 11:00 | 44151.4583 | 0 | 3.8748 | 40.75
2020-11-16 11:30 | 44151.4792 | 0 | 3.9675 | 40.75
2020-11-16 12:00 | 44151.5 | 0 | 3.8248 | 40.75
2020-11-16 12:30 | 44151.5208 | 0 | 4.245 | 40.75
2020-11-16 13:00 | 44151.5417 | 0 | 4.5394 | 40.75
2020-11-16 13:30 | 44151.5625 | 0 | 4.5262 | 40.75
2020-11-16 14:00 | 44151.5833 | 0 | 5.1462 | 40.75
2020-11-16 14:30 | 44151.6042 | 0 | 5.7026 | 40.75
2020-11-16 15:00 | 44151.625 | 0 | 7.1907 | 40.75
2020-11-16 15:30 | 44151.6458 | 0 | 8.812 | 40.75
2020-11-16 16:00 | 44151.6667 | 0 | 9.7173 | 40.75
2020-11-16 16:30 | 44151.6875 | 0 | 10.6321 | 40.75
2020-11-16 17:00 | 44151.7083 | 0 | 11.2475 | 40.75
2020-11-16 17:30 | 44151.7292 | 0 | 11.5708 | 40.75
2020-11-16 18:00 | 44151.75 | 0 | 11.6887 | 40.75
2020-11-16 18:30 | 44151.7708 | 0 | 11.8065 | 40.75
2020-11-16 19:00 | 44151.7917 | 0 | 11.3148 | 40.75
2020-11-16 19:30 | 44151.8125 | 0 | 10.6759 | 40.75
2020-11-16 20:00 | 44151.8333 | 0 | 10.124 | 40.75
2020-11-16 20:30 | 44151.8542 | 0 | 9.2615 | 40.75
2020-11-16 21:00 | 44151.875 | 0 | 8.4252 | 40.75
2020-11-16 21:30 | 44151.8958 | 0 | 7.7657 | 40.75
2020-11-16 22:00 | 44151.9167 | 0 | 7.1333 | 40.75
2020-11-16 22:30 | 44151.9375 | 0 | 6.7378 | 40.75
2020-11-16 23:00 | 44151.9583 | 0 | 6.1371 | 40.75
2020-11-16 23:30 | 44151.9792 | 0 | 5.6446 | 40.75
2020-11-17 | 44152 | 0 | 5.2645 | 40.75
2020-11-17 00:30 | 44152.0208 | 0 | 5.0953 | 40.75
2020-11-17 01:00 | 44152.0417 | 0 | 5.0208 | 40.75
2020-11-17 01:30 | 44152.0625 | 0 | 4.8079 | 40.75
2020-11-17 02:00 | 44152.0833 | 0 | 4.7204 | 40.75
2020-11-17 02:30 | 44152.1042 | 0 | 4.6256 | 40.75
2020-11-17 03:00 | 44152.125 | 0 | 4.5376 | 40.75
2020-11-17 03:30 | 44152.1458 | 0 | 4.5376 | 40.75
2020-11-17 04:00 | 44152.1667 | 0 | 4.5294 | 40.75
2020-11-17 04:30 | 44152.1875 | 0 | 4.5518 | 40.75
2020-11-17 05:00 | 44152.2083 | 0 | 4.6013 | 40.75
2020-11-17 05:30 | 44152.2292 | 0 | 4.5152 | 40.75
2020-11-17 06:00 | 44152.25 | 0 | 4.6777 | 40.75
2020-11-17 06:30 | 44152.2708 | 0 | 4.6681 | 40.75
2020-11-17 07:00 | 44152.2917 | 0 | 4.7491 | 40.75
2020-11-17 07:30 | 44152.3125 | 0 | 3.5832 | 40.75
2020-11-17 08:00 | 44152.3333 | 0 | 3.3771 | 40.75
2020-11-17 08:30 | 44152.3542 | 0 | 3.2341 | 40.75
2020-11-17 09:00 | 44152.375 | 0 | 3.2829 | 40.75
2020-11-17 09:30 | 44152.3958 | 0 | 3.7122 | 40.75
2020-11-17 10:00 | 44152.4167 | 0 | 3.831 | 40.75
2020-11-17 10:30 | 44152.4375 | 0 | 3.8867 | 40.75
2020-11-17 11:00 | 44152.4583 | 0 | 4.7141 | 40.75
2020-11-17 11:30 | 44152.4792 | 0 | 4.8407 | 40.75
2020-11-17 12:00 | 44152.5 | 0 | 4.8402 | 40.75
2020-11-17 12:30 | 44152.5208 | 0 | 6.7081 | 40.75
2020-11-17 13:00 | 44152.5417 | 0 | 7.6885 | 40.75
2020-11-17 13:30 | 44152.5625 | 0 | 8.0921 | 40.75
2020-11-17 14:00 | 44152.5833 | 0 | 9.4408 | 40.75
2020-11-17 14:30 | 44152.6042 | 0 | 9.174 | 40.75
2020-11-17 15:00 | 44152.625 | 0 | 8.5336 | 40.75
2020-11-17 15:30 | 44152.6458 | 0 | 7.8941 | 40.75
2020-11-17 16:00 | 44152.6667 | 0 | 7.8025 | 40.75
2020-11-17 16:30 | 44152.6875 | 0 | 8.669 | 40.75
2020-11-17 17:00 | 44152.7083 | 0 | 9.2199 | 40.75
2020-11-17 17:30 | 44152.7292 | 0 | 9.4568 | 40.75
2020-11-17 18:00 | 44152.75 | 0 | 9.5177 | 40.75
2020-11-17 18:30 | 44152.7708 | 0 | 9.5502 | 40.75
2020-11-17 19:00 | 44152.7917 | 0 | 9.2879 | 40.75
2020-11-17 19:30 | 44152.8125 | 0 | 8.7739 | 40.75
2020-11-17 20:00 | 44152.8333 | 0 | 8.379 | 40.75
2020-11-17 20:30 | 44152.8542 | 0 | 7.8246 | 40.75
2020-11-17 21:00 | 44152.875 | 0 | 7.2735 | 40.75
2020-11-17 21:30 | 44152.8958 | 0 | 6.7611 | 40.75
2020-11-17 22:00 | 44152.9167 | 0 | 6.1836 | 40.75
2020-11-17 22:30 | 44152.9375 | 0 | 5.8875 | 40.75
2020-11-17 23:00 | 44152.9583 | 0 | 5.425 | 40.75
2020-11-17 23:30 | 44152.9792 | 0 | 5.0525 | 40.75
2020-11-18 | 44153 | 0 | 4.7468 | 40.75
2020-11-18 00:30 | 44153.0208 | 0 | 4.585 | 40.75
2020-11-18 01:00 | 44153.0417 | 0 | 4.4747 | 40.75
2020-11-18 01:30 | 44153.0625 | 0 | 4.359 | 40.75
2020-11-18 02:00 | 44153.0833 | 0 | 4.2898 | 40.75
2020-11-18 02:30 | 44153.1042 | 0 | 4.158 | 40.75
2020-11-18 03:00 | 44153.125 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-11-18 03:30 | 44153.1458 | 0 | 4.2067 | 40.75
2020-11-18 04:00 | 44153.1667 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-11-18 04:30 | 44153.1875 | 0 | 4.2696 | 40.75
2020-11-18 05:00 | 44153.2083 | 0 | 4.4319 | 40.75
2020-11-18 05:30 | 44153.2292 | 0 | 4.5295 | 40.75
2020-11-18 06:00 | 44153.25 | 0 | 4.2778 | 40.75
2020-11-18 06:30 | 44153.2708 | 0 | 4.436 | 40.75
2020-11-18 07:00 | 44153.2917 | 0 | 4.7515 | 40.75
2020-11-18 07:30 | 44153.3125 | 0 | 4.301 | 40.75
2020-11-18 08:00 | 44153.3333 | 0 | 3.2731 | 40.75
2020-11-18 08:30 | 44153.3542 | 0 | 2.6245 | 40.75
2020-11-18 09:00 | 44153.375 | 0 | 1.7154 | 40.75
2020-11-18 09:30 | 44153.3958 | 0 | 1.4077 | 40.75
2020-11-18 10:00 | 44153.4167 | 0 | 1.4767 | 40.75
2020-11-18 10:30 | 44153.4375 | 0 | 1.19 | 40.75
2020-11-18 11:00 | 44153.4583 | 0 | 1.1572 | 40.75
2020-11-18 11:30 | 44153.4792 | 0 | 1.1017 | 40.75
2020-11-18 12:00 | 44153.5 | 0 | 1.139 | 40.75
2020-11-18 12:30 | 44153.5208 | 0 | 1.1795 | 40.75
2020-11-18 13:00 | 44153.5417 | 0 | 1.35 | 40.75
2020-11-18 13:30 | 44153.5625 | 0 | 1.6144 | 40.75
2020-11-18 14:00 | 44153.5833 | 0 | 2.0134 | 40.75
2020-11-18 14:30 | 44153.6042 | 0 | 2.6501 | 40.75
2020-11-18 15:00 | 44153.625 | 0 | 3.5642 | 40.75
2020-11-18 15:30 | 44153.6458 | 0 | 5.1015 | 40.75
2020-11-18 16:00 | 44153.6667 | 0 | 6.0549 | 40.75
2020-11-18 16:30 | 44153.6875 | 0 | 6.3912 | 40.75
2020-11-18 17:00 | 44153.7083 | 0 | 6.8952 | 40.75
2020-11-18 17:30 | 44153.7292 | 0 | 7.4213 | 40.75
2020-11-18 18:00 | 44153.75 | 0 | 7.909 | 40.75
2020-11-18 18:30 | 44153.7708 | 0 | 8.4121 | 40.75
2020-11-18 19:00 | 44153.7917 | 0 | 8.3302 | 40.75
2020-11-18 19:30 | 44153.8125 | 0 | 7.8837 | 40.75
2020-11-18 20:00 | 44153.8333 | 0 | 7.6832 | 40.75
2020-11-18 20:30 | 44153.8542 | 0 | 7.0996 | 40.75
2020-11-18 21:00 | 44153.875 | 0 | 6.7156 | 40.75
2020-11-18 21:30 | 44153.8958 | 0 | 6.4301 | 40.75
2020-11-18 22:00 | 44153.9167 | 0 | 6.0571 | 40.75
2020-11-18 22:30 | 44153.9375 | 0 | 5.7063 | 40.75
2020-11-18 23:00 | 44153.9583 | 0 | 5.2059 | 40.75
2020-11-18 23:30 | 44153.9792 | 0 | 4.8726 | 40.75
2020-11-19 | 44154 | 0 | 4.5668 | 40.75
2020-11-19 00:30 | 44154.0208 | 0 | 4.3631 | 40.75
2020-11-19 01:00 | 44154.0417 | 0 | 4.2834 | 40.75
2020-11-19 01:30 | 44154.0625 | 0 | 4.1681 | 40.75
2020-11-19 02:00 | 44154.0833 | 0 | 4.0686 | 40.75
2020-11-19 02:30 | 44154.1042 | 0 | 4.0016 | 40.75
2020-11-19 03:00 | 44154.125 | 0 | 3.9975 | 40.75
2020-11-19 03:30 | 44154.1458 | 0 | 4.0158 | 40.75
2020-11-19 04:00 | 44154.1667 | 0 | 4.0422 | 40.75
2020-11-19 04:30 | 44154.1875 | 0 | 4.0827 | 40.75
2020-11-19 05:00 | 44154.2083 | 0 | 4.1241 | 40.75
2020-11-19 05:30 | 44154.2292 | 0 | 3.8252 | 40.75
2020-11-19 06:00 | 44154.25 | 0 | 3.592 | 40.75
2020-11-19 06:30 | 44154.2708 | 0 | 3.3398 | 40.75
2020-11-19 07:00 | 44154.2917 | 0 | 3.1221 | 40.75
2020-11-19 07:30 | 44154.3125 | 0 | 2.6436 | 40.75
2020-11-19 08:00 | 44154.3333 | 0 | 2.0244 | 40.75
2020-11-19 08:30 | 44154.3542 | 0 | 1.6643 | 40.75
2020-11-19 09:00 | 44154.375 | 0 | 1.5594 | 40.75
2020-11-19 09:30 | 44154.3958 | 0 | 1.5608 | 40.75
2020-11-19 10:00 | 44154.4167 | 0 | 1.5877 | 40.75
2020-11-19 10:30 | 44154.4375 | 0 | 1.1066 | 40.75
2020-11-19 11:00 | 44154.4583 | 0 | 1.0463 | 40.75
2020-11-19 11:30 | 44154.4792 | 0 | 1.2112 | 40.75
2020-11-19 12:00 | 44154.5 | 0 | 1.133 | 40.75
2020-11-19 12:30 | 44154.5208 | 0 | 1.2201 | 40.75
2020-11-19 13:00 | 44154.5417 | 0 | 1.3318 | 40.75
2020-11-19 13:30 | 44154.5625 | 0 | 1.7924 | 40.75
2020-11-19 14:00 | 44154.5833 | 0 | 1.9264 | 40.75
2020-11-19 14:30 | 44154.6042 | 0 | 2.5664 | 40.75
2020-11-19 15:00 | 44154.625 | 0 | 3.3574 | 40.75
2020-11-19 15:30 | 44154.6458 | 0 | 4.204 | 40.75
2020-11-19 16:00 | 44154.6667 | 0 | 5.2221 | 40.75
2020-11-19 16:30 | 44154.6875 | 0 | 6.157 | 40.75
2020-11-19 17:00 | 44154.7083 | 0 | 7.0737 | 40.75
2020-11-19 17:30 | 44154.7292 | 0 | 7.7493 | 40.75
2020-11-19 18:00 | 44154.75 | 0 | 8.0092 | 40.75
2020-11-19 18:30 | 44154.7708 | 0 | 8.3318 | 40.75
2020-11-19 19:00 | 44154.7917 | 0 | 8.2632 | 40.75
2020-11-19 19:30 | 44154.8125 | 0 | 7.8957 | 40.75
2020-11-19 20:00 | 44154.8333 | 0 | 7.6318 | 40.75
2020-11-19 20:30 | 44154.8542 | 0 | 7.1872 | 40.75
2020-11-19 21:00 | 44154.875 | 0 | 6.7974 | 40.75
2020-11-19 21:30 | 44154.8958 | 0 | 6.2874 | 40.75
2020-11-19 22:00 | 44154.9167 | 0 | 5.8716 | 40.75
2020-11-19 22:30 | 44154.9375 | 0 | 5.4962 | 40.75
2020-11-19 23:00 | 44154.9583 | 0 | 5.1969 | 40.75
2020-11-19 23:30 | 44154.9792 | 0 | 4.7164 | 40.75
2020-11-20 | 44155 | 0 | 4.4788 | 40.75
2020-11-20 00:30 | 44155.0208 | 0 | 4.3772 | 40.75
2020-11-20 01:00 | 44155.0417 | 0 | 4.2408 | 40.75
2020-11-20 01:30 | 44155.0625 | 0 | 4.1276 | 40.75
2020-11-20 02:00 | 44155.0833 | 0 | 4.0869 | 40.75
2020-11-20 02:30 | 44155.1042 | 0 | 4.0199 | 40.75
2020-11-20 03:00 | 44155.125 | 0 | 4.024 | 40.75
2020-11-20 03:30 | 44155.1458 | 0 | 3.9752 | 40.75
2020-11-20 04:00 | 44155.1667 | 0 | 4.0564 | 40.75
2020-11-20 04:30 | 44155.1875 | 0 | 4.0767 | 40.75
2020-11-20 05:00 | 44155.2083 | 0 | 4.0937 | 40.75
2020-11-20 05:30 | 44155.2292 | 0 | 3.9437 | 40.75
2020-11-20 06:00 | 44155.25 | 0 | 3.5081 | 40.75
2020-11-20 06:30 | 44155.2708 | 0 | 3.3663 | 40.75
2020-11-20 07:00 | 44155.2917 | 0 | 3.0278 | 40.75
2020-11-20 07:30 | 44155.3125 | 0 | 2.6313 | 40.75
2020-11-20 08:00 | 44155.3333 | 0 | 2.0172 | 40.75
2020-11-20 08:30 | 44155.3542 | 0 | 1.813 | 40.75
2020-11-20 09:00 | 44155.375 | 0 | 1.608 | 40.75
2020-11-20 09:30 | 44155.3958 | 0 | 1.3046 | 40.75
2020-11-20 10:00 | 44155.4167 | 0 | 1.1572 | 40.75
2020-11-20 10:30 | 44155.4375 | 0 | 1.1472 | 40.75
2020-11-20 11:00 | 44155.4583 | 0 | 1.1349 | 40.75
2020-11-20 11:30 | 44155.4792 | 0 | 1.2383 | 40.75
2020-11-20 12:00 | 44155.5 | 0 | 1.417 | 40.75
2020-11-20 12:30 | 44155.5208 | 0 | 1.6194 | 40.75
2020-11-20 13:00 | 44155.5417 | 0 | 2.0006 | 40.75
2020-11-20 13:30 | 44155.5625 | 0 | 2.3021 | 40.75
2020-11-20 14:00 | 44155.5833 | 0 | 2.8607 | 40.75
2020-11-20 14:30 | 44155.6042 | 0 | 3.5914 | 40.75
2020-11-20 15:00 | 44155.625 | 0 | 4.3031 | 40.75
2020-11-20 15:30 | 44155.6458 | 0 | 5.3823 | 40.75
2020-11-20 16:00 | 44155.6667 | 0 | 6.2808 | 40.75
2020-11-20 16:30 | 44155.6875 | 0 | 7.1808 | 40.75
2020-11-20 17:00 | 44155.7083 | 0 | 7.7068 | 40.75
2020-11-20 17:30 | 44155.7292 | 0 | 8.0721 | 40.75
2020-11-20 18:00 | 44155.75 | 0 | 8.2292 | 40.75
2020-11-20 18:30 | 44155.7708 | 0 | 8.5653 | 40.75
2020-11-20 19:00 | 44155.7917 | 0 | 8.5921 | 40.75
2020-11-20 19:30 | 44155.8125 | 0 | 8.1929 | 40.75
2020-11-20 20:00 | 44155.8333 | 0 | 7.772 | 40.75
2020-11-20 20:30 | 44155.8542 | 0 | 7.3335 | 40.75
2020-11-20 21:00 | 44155.875 | 0 | 6.8704 | 40.75
2020-11-20 21:30 | 44155.8958 | 0 | 6.4502 | 40.75
2020-11-20 22:00 | 44155.9167 | 0 | 6.1077 | 40.75
2020-11-20 22:30 | 44155.9375 | 0 | 5.8981 | 40.75
2020-11-20 23:00 | 44155.9583 | 0 | 5.4838 | 40.75
2020-11-20 23:30 | 44155.9792 | 0 | 5.0808 | 40.75
2020-11-21 | 44156 | 0 | 4.7428 | 40.75
2020-11-21 00:30 | 44156.0208 | 0 | 4.5823 | 40.75
2020-11-21 01:00 | 44156.0417 | 0 | 4.4971 | 40.75
2020-11-21 01:30 | 44156.0625 | 0 | 4.2999 | 40.75
2020-11-21 02:00 | 44156.0833 | 0 | 4.1985 | 40.75
2020-11-21 02:30 | 44156.1042 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-21 03:00 | 44156.125 | 0 | 4.0827 | 40.75
2020-11-21 03:30 | 44156.1458 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-21 04:00 | 44156.1667 | 0 | 4.0463 | 40.75
2020-11-21 04:30 | 44156.1875 | 0 | 4.1051 | 40.75
2020-11-21 05:00 | 44156.2083 | 0 | 3.9916 | 40.75
2020-11-21 05:30 | 44156.2292 | 0 | 3.5998 | 40.75
2020-11-21 06:00 | 44156.25 | 0 | 3.2406 | 40.75
2020-11-21 06:30 | 44156.2708 | 0 | 2.9561 | 40.75
2020-11-21 07:00 | 44156.2917 | 0 | 2.684 | 40.75
2020-11-21 07:30 | 44156.3125 | 0 | 2.4757 | 40.75
2020-11-21 08:00 | 44156.3333 | 0 | 2.2221 | 40.75
2020-11-21 08:30 | 44156.3542 | 0 | 2.2128 | 40.75
2020-11-21 09:00 | 44156.375 | 0 | 2.2307 | 40.75
2020-11-21 09:30 | 44156.3958 | 0 | 2.1149 | 40.75
2020-11-21 10:00 | 44156.4167 | 0 | 2.1806 | 40.75
2020-11-21 10:30 | 44156.4375 | 0 | 2.1324 | 40.75
2020-11-21 11:00 | 44156.4583 | 0 | 2.1736 | 40.75
2020-11-21 11:30 | 44156.4792 | 0 | 2.2962 | 40.75
2020-11-21 12:00 | 44156.5 | 0 | 2.5695 | 40.75
2020-11-21 12:30 | 44156.5208 | 0 | 2.8604 | 40.75
2020-11-21 13:00 | 44156.5417 | 0 | 3.1313 | 40.75
2020-11-21 13:30 | 44156.5625 | 0 | 3.5285 | 40.75
2020-11-21 14:00 | 44156.5833 | 0 | 4.1095 | 40.75
2020-11-21 14:30 | 44156.6042 | 0 | 4.7041 | 40.75
2020-11-21 15:00 | 44156.625 | 0 | 5.4074 | 40.75
2020-11-21 15:30 | 44156.6458 | 0 | 6.168 | 40.75
2020-11-21 16:00 | 44156.6667 | 0 | 6.9281 | 40.75
2020-11-21 16:30 | 44156.6875 | 0 | 7.75 | 40.75
2020-11-21 17:00 | 44156.7083 | 0 | 8.3027 | 40.75
2020-11-21 17:30 | 44156.7292 | 0 | 8.5635 | 40.75
2020-11-21 18:00 | 44156.75 | 0 | 8.6915 | 40.75
2020-11-21 18:30 | 44156.7708 | 0 | 8.8138 | 40.75
2020-11-21 19:00 | 44156.7917 | 0 | 8.762 | 40.75
2020-11-21 19:30 | 44156.8125 | 0 | 8.3161 | 40.75
2020-11-21 20:00 | 44156.8333 | 0 | 8.0851 | 40.75
2020-11-21 20:30 | 44156.8542 | 0 | 7.5101 | 40.75
2020-11-21 21:00 | 44156.875 | 0 | 7.04 | 40.75
2020-11-21 21:30 | 44156.8958 | 0 | 6.6997 | 40.75
2020-11-21 22:00 | 44156.9167 | 0 | 6.22 | 40.75
2020-11-21 22:30 | 44156.9375 | 0 | 6.0307 | 40.75
2020-11-21 23:00 | 44156.9583 | 0 | 5.5816 | 40.75
2020-11-21 23:30 | 44156.9792 | 0 | 5.1928 | 40.75
2020-11-22 | 44157 | 0 | 4.8731 | 40.75
2020-11-22 00:30 | 44157.0208 | 0 | 4.6073 | 40.75
2020-11-22 01:00 | 44157.0417 | 0 | 4.5782 | 40.75
2020-11-22 01:30 | 44157.0625 | 0 | 4.3307 | 40.75
2020-11-22 02:00 | 44157.0833 | 0 | 4.2587 | 40.75
2020-11-22 02:30 | 44157.1042 | 0 | 4.1417 | 40.75
2020-11-22 03:00 | 44157.125 | 0 | 4.1214 | 40.75
2020-11-22 03:30 | 44157.1458 | 0 | 4.0714 | 40.75
2020-11-22 04:00 | 44157.1667 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-22 04:30 | 44157.1875 | 0 | 4.0017 | 40.75
2020-11-22 05:00 | 44157.2083 | 0 | 3.8394 | 40.75
2020-11-22 05:30 | 44157.2292 | 0 | 3.5243 | 40.75
2020-11-22 06:00 | 44157.25 | 0 | 3.2201 | 40.75
2020-11-22 06:30 | 44157.2708 | 0 | 2.848 | 40.75
2020-11-22 07:00 | 44157.2917 | 0 | 2.68 | 40.75
2020-11-22 07:30 | 44157.3125 | 0 | 2.818 | 40.75
2020-11-22 08:00 | 44157.3333 | 0 | 2.6543 | 40.75
2020-11-22 08:30 | 44157.3542 | 0 | 2.2514 | 40.75
2020-11-22 09:00 | 44157.375 | 0 | 2.0581 | 40.75
2020-11-22 09:30 | 44157.3958 | 0 | 1.912 | 40.75
2020-11-22 10:00 | 44157.4167 | 0 | 1.8495 | 40.75
2020-11-22 10:30 | 44157.4375 | 0 | 1.9612 | 40.75
2020-11-22 11:00 | 44157.4583 | 0 | 2.1513 | 40.75
2020-11-22 11:30 | 44157.4792 | 0 | 2.4179 | 40.75
2020-11-22 12:00 | 44157.5 | 0 | 2.6904 | 40.75
2020-11-22 12:30 | 44157.5208 | 0 | 3.1026 | 40.75
2020-11-22 13:00 | 44157.5417 | 0 | 3.5674 | 40.75
2020-11-22 13:30 | 44157.5625 | 0 | 4.0503 | 40.75
2020-11-22 14:00 | 44157.5833 | 0 | 4.7426 | 40.75
2020-11-22 14:30 | 44157.6042 | 0 | 5.3838 | 40.75
2020-11-22 15:00 | 44157.625 | 0 | 6.3111 | 40.75
2020-11-22 15:30 | 44157.6458 | 0 | 7.3993 | 40.75
2020-11-22 16:00 | 44157.6667 | 0 | 8.304 | 40.75
2020-11-22 16:30 | 44157.6875 | 0 | 9.2108 | 40.75
2020-11-22 17:00 | 44157.7083 | 0 | 9.753 | 40.75
2020-11-22 17:30 | 44157.7292 | 0 | 10.1003 | 40.75
2020-11-22 18:00 | 44157.75 | 0 | 10.139 | 40.75
2020-11-22 18:30 | 44157.7708 | 0 | 10.0315 | 40.75
2020-11-22 19:00 | 44157.7917 | 0 | 9.8611 | 40.75
2020-11-22 19:30 | 44157.8125 | 0 | 9.1845 | 40.75
2020-11-22 20:00 | 44157.8333 | 0 | 8.6864 | 40.75
2020-11-22 20:30 | 44157.8542 | 0 | 7.9811 | 40.75
2020-11-22 21:00 | 44157.875 | 0 | 7.3943 | 40.75
2020-11-22 21:30 | 44157.8958 | 0 | 6.831 | 40.75
2020-11-22 22:00 | 44157.9167 | 0 | 6.2229 | 40.75
2020-11-22 22:30 | 44157.9375 | 0 | 5.8817 | 40.75
2020-11-22 23:00 | 44157.9583 | 0 | 5.5113 | 40.75
2020-11-22 23:30 | 44157.9792 | 0 | 5.023 | 40.75
2020-11-23 | 44158 | 0 | 4.7346 | 40.75
2020-11-23 00:30 | 44158.0208 | 0 | 4.5235 | 40.75
2020-11-23 01:00 | 44158.0417 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-11-23 01:30 | 44158.0625 | 0 | 4.3366 | 40.75
2020-11-23 02:00 | 44158.0833 | 0 | 4.2274 | 40.75
2020-11-23 02:30 | 44158.1042 | 0 | 4.1681 | 40.75
2020-11-23 03:00 | 44158.125 | 0 | 4.1735 | 40.75
2020-11-23 03:30 | 44158.1458 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-23 04:00 | 44158.1667 | 0 | 4.2209 | 40.75
2020-11-23 04:30 | 44158.1875 | 0 | 4.2573 | 40.75
2020-11-23 05:00 | 44158.2083 | 0 | 4.221 | 40.75
2020-11-23 05:30 | 44158.2292 | 0 | 4.0139 | 40.75
2020-11-23 06:00 | 44158.25 | 0 | 3.7642 | 40.75
2020-11-23 06:30 | 44158.2708 | 0 | 3.5274 | 40.75
2020-11-23 07:00 | 44158.2917 | 0 | 3.2546 | 40.75
2020-11-23 07:30 | 44158.3125 | 0 | 2.9471 | 40.75
2020-11-23 08:00 | 44158.3333 | 0 | 2.2192 | 40.75
2020-11-23 08:30 | 44158.3542 | 0 | 1.7875 | 40.75
2020-11-23 09:00 | 44158.375 | 0 | 1.604 | 40.75
2020-11-23 09:30 | 44158.3958 | 0 | 1.478 | 40.75
2020-11-23 10:00 | 44158.4167 | 0 | 1.4922 | 40.75
2020-11-23 10:30 | 44158.4375 | 0 | 1.9586 | 40.75
2020-11-23 11:00 | 44158.4583 | 0 | 2.0057 | 40.75
2020-11-23 11:30 | 44158.4792 | 0 | 2.3513 | 40.75
2020-11-23 12:00 | 44158.5 | 0 | 2.8804 | 40.75
2020-11-23 12:30 | 44158.5208 | 0 | 3.3477 | 40.75
2020-11-23 13:00 | 44158.5417 | 0 | 3.7485 | 40.75
2020-11-23 13:30 | 44158.5625 | 0 | 4.2744 | 40.75
2020-11-23 14:00 | 44158.5833 | 0 | 4.8965 | 40.75
2020-11-23 14:30 | 44158.6042 | 0 | 5.6539 | 40.75
2020-11-23 15:00 | 44158.625 | 0 | 6.5752 | 40.75
2020-11-23 15:30 | 44158.6458 | 0 | 7.7478 | 40.75
2020-11-23 16:00 | 44158.6667 | 0 | 8.6794 | 40.75
2020-11-23 16:30 | 44158.6875 | 0 | 9.5285 | 40.75
2020-11-23 17:00 | 44158.7083 | 0 | 10.1357 | 40.75
2020-11-23 17:30 | 44158.7292 | 0 | 10.4184 | 40.75
2020-11-23 18:00 | 44158.75 | 0 | 10.5511 | 40.75
2020-11-23 18:30 | 44158.7708 | 0 | 10.9621 | 40.75
2020-11-23 19:00 | 44158.7917 | 0 | 10.577 | 40.75
2020-11-23 19:30 | 44158.8125 | 0 | 9.8744 | 40.75
2020-11-23 20:00 | 44158.8333 | 0 | 9.359 | 40.75
2020-11-23 20:30 | 44158.8542 | 0 | 8.5735 | 40.75
2020-11-23 21:00 | 44158.875 | 0 | 7.9606 | 40.75
2020-11-23 21:30 | 44158.8958 | 0 | 7.2929 | 40.75
2020-11-23 22:00 | 44158.9167 | 0 | 6.6917 | 40.75
2020-11-23 22:30 | 44158.9375 | 0 | 6.3359 | 40.75
2020-11-23 23:00 | 44158.9583 | 0 | 5.8493 | 40.75
2020-11-23 23:30 | 44158.9792 | 0 | 5.3873 | 40.75
2020-11-24 | 44159 | 0 | 5.0845 | 40.75
2020-11-24 00:30 | 44159.0208 | 0 | 4.9884 | 40.75
2020-11-24 01:00 | 44159.0417 | 0 | 4.8138 | 40.75
2020-11-24 01:30 | 44159.0625 | 0 | 4.6417 | 40.75
2020-11-24 02:00 | 44159.0833 | 0 | 4.6601 | 40.75
2020-11-24 02:30 | 44159.1042 | 0 | 4.5194 | 40.75
2020-11-24 03:00 | 44159.125 | 0 | 4.4706 | 40.75
2020-11-24 03:30 | 44159.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-11-24 04:00 | 44159.1667 | 0 | 4.5436 | 40.75
2020-11-24 04:30 | 44159.1875 | 0 | 4.6378 | 40.75
2020-11-24 05:00 | 44159.2083 | 0 | 4.6871 | 40.75
2020-11-24 05:30 | 44159.2292 | 0 | 4.4715 | 40.75
2020-11-24 06:00 | 44159.25 | 0 | 4.3468 | 40.75
2020-11-24 06:30 | 44159.2708 | 0 | 4.3763 | 40.75
2020-11-24 07:00 | 44159.2917 | 0 | 3.7724 | 40.75
2020-11-24 07:30 | 44159.3125 | 0 | 3.2402 | 40.75
2020-11-24 08:00 | 44159.3333 | 0 | 3.0231 | 40.75
2020-11-24 08:30 | 44159.3542 | 0 | 3.0108 | 40.75
2020-11-24 09:00 | 44159.375 | 0 | 3.0745 | 40.75
2020-11-24 09:30 | 44159.3958 | 0 | 2.9561 | 40.75
2020-11-24 10:00 | 44159.4167 | 0 | 2.7774 | 40.75
2020-11-24 10:30 | 44159.4375 | 0 | 2.7611 | 40.75
2020-11-24 11:00 | 44159.4583 | 0 | 2.9803 | 40.75
2020-11-24 11:30 | 44159.4792 | 0 | 3.0149 | 40.75
2020-11-24 12:00 | 44159.5 | 0 | 3.1827 | 40.75
2020-11-24 12:30 | 44159.5208 | 0 | 3.3153 | 40.75
2020-11-24 13:00 | 44159.5417 | 0 | 3.4351 | 40.75
2020-11-24 13:30 | 44159.5625 | 0 | 3.6462 | 40.75
2020-11-24 14:00 | 44159.5833 | 0 | 4.6386 | 40.75
2020-11-24 14:30 | 44159.6042 | 0 | 5.5227 | 40.75
2020-11-24 15:00 | 44159.625 | 0 | 6.6637 | 40.75
2020-11-24 15:30 | 44159.6458 | 0 | 6.9236 | 40.75
2020-11-24 16:00 | 44159.6667 | 0 | 7.5805 | 40.75
2020-11-24 16:30 | 44159.6875 | 0 | 7.9932 | 40.75
2020-11-24 17:00 | 44159.7083 | 0 | 8.2996 | 40.75
2020-11-24 17:30 | 44159.7292 | 0 | 8.6708 | 40.75
2020-11-24 18:00 | 44159.75 | 0 | 8.8396 | 40.75
2020-11-24 18:30 | 44159.7708 | 0 | 9.0912 | 40.75
2020-11-24 19:00 | 44159.7917 | 0 | 9.0834 | 40.75
2020-11-24 19:30 | 44159.8125 | 0 | 8.7843 | 40.75
2020-11-24 20:00 | 44159.8333 | 0 | 8.4668 | 40.75
2020-11-24 20:30 | 44159.8542 | 0 | 7.7534 | 40.75
2020-11-24 21:00 | 44159.875 | 0 | 7.1544 | 40.75
2020-11-24 21:30 | 44159.8958 | 0 | 6.5592 | 40.75
2020-11-24 22:00 | 44159.9167 | 0 | 6.1646 | 40.75
2020-11-24 22:30 | 44159.9375 | 0 | 5.9049 | 40.75
2020-11-24 23:00 | 44159.9583 | 0 | 5.4432 | 40.75
2020-11-24 23:30 | 44159.9792 | 0 | 4.981 | 40.75
2020-11-25 | 44160 | 0 | 4.6739 | 40.75
2020-11-25 00:30 | 44160.0208 | 0 | 4.5417 | 40.75
2020-11-25 01:00 | 44160.0417 | 0 | 4.4888 | 40.75
2020-11-25 01:30 | 44160.0625 | 0 | 4.4078 | 40.75
2020-11-25 02:00 | 44160.0833 | 0 | 4.2961 | 40.75
2020-11-25 02:30 | 44160.1042 | 0 | 4.2614 | 40.75
2020-11-25 03:00 | 44160.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2020-11-25 03:30 | 44160.1458 | 0 | 4.225 | 40.75
2020-11-25 04:00 | 44160.1667 | 0 | 4.2614 | 40.75
2020-11-25 04:30 | 44160.1875 | 0 | 4.3467 | 40.75
2020-11-25 05:00 | 44160.2083 | 0 | 4.5212 | 40.75
2020-11-25 05:30 | 44160.2292 | 0 | 4.4788 | 40.75
2020-11-25 06:00 | 44160.25 | 0 | 4.6741 | 40.75
2020-11-25 06:30 | 44160.2708 | 0 | 4.0886 | 40.75
2020-11-25 07:00 | 44160.2917 | 0 | 4.4197 | 40.75
2020-11-25 07:30 | 44160.3125 | 0 | 4.2961 | 40.75
2020-11-25 08:00 | 44160.3333 | 0 | 4.5112 | 40.75
2020-11-25 08:30 | 44160.3542 | 0 | 4.0308 | 40.75
2020-11-25 09:00 | 44160.375 | 0 | 3.2078 | 40.75
2020-11-25 09:30 | 44160.3958 | 0 | 2.7496 | 40.75
2020-11-25 10:00 | 44160.4167 | 0 | 2.6954 | 40.75
2020-11-25 10:30 | 44160.4375 | 0 | 2.7312 | 40.75
2020-11-25 11:00 | 44160.4583 | 0 | 2.5957 | 40.75
2020-11-25 11:30 | 44160.4792 | 0 | 3.3011 | 40.75
2020-11-25 12:00 | 44160.5 | 0 | 2.1713 | 40.75
2020-11-25 12:30 | 44160.5208 | 0 | 1.9469 | 40.75
2020-11-25 13:00 | 44160.5417 | 0 | 3.4887 | 40.75
2020-11-25 13:30 | 44160.5625 | 0 | 3.3978 | 40.75
2020-11-25 14:00 | 44160.5833 | 0 | 4.0704 | 40.75
2020-11-25 14:30 | 44160.6042 | 0 | 4.6034 | 40.75
2020-11-25 15:00 | 44160.625 | 0 | 5.057 | 40.75
2020-11-25 15:30 | 44160.6458 | 0 | 5.6583 | 40.75
2020-11-25 16:00 | 44160.6667 | 0 | 5.5844 | 40.75
2020-11-25 16:30 | 44160.6875 | 0 | 6.6614 | 40.75
2020-11-25 17:00 | 44160.7083 | 0 | 7.3392 | 40.75
2020-11-25 17:30 | 44160.7292 | 0 | 7.5442 | 40.75
2020-11-25 18:00 | 44160.75 | 0 | 7.8877 | 40.75
2020-11-25 18:30 | 44160.7708 | 0 | 8.3002 | 40.75
2020-11-25 19:00 | 44160.7917 | 0 | 8.3667 | 40.75
2020-11-25 19:30 | 44160.8125 | 0 | 8.0562 | 40.75
2020-11-25 20:00 | 44160.8333 | 0 | 7.843 | 40.75
2020-11-25 20:30 | 44160.8542 | 0 | 7.3313 | 40.75
2020-11-25 21:00 | 44160.875 | 0 | 6.8914 | 40.75
2020-11-25 21:30 | 44160.8958 | 0 | 6.4187 | 40.75
2020-11-25 22:00 | 44160.9167 | 0 | 5.8817 | 40.75
2020-11-25 22:30 | 44160.9375 | 0 | 5.7355 | 40.75
2020-11-25 23:00 | 44160.9583 | 0 | 5.2545 | 40.75
2020-11-25 23:30 | 44160.9792 | 0 | 4.822 | 40.75
2020-11-26 | 44161 | 0 | 4.5361 | 40.75
2020-11-26 00:30 | 44161.0208 | 0 | 4.4159 | 40.75
2020-11-26 01:00 | 44161.0417 | 0 | 4.3508 | 40.75
2020-11-26 01:30 | 44161.0625 | 0 | 4.2109 | 40.75
2020-11-26 02:00 | 44161.0833 | 0 | 4.164 | 40.75
2020-11-26 02:30 | 44161.1042 | 0 | 4.091 | 40.75
2020-11-26 03:00 | 44161.125 | 0 | 4.1051 | 40.75
2020-11-26 03:30 | 44161.1458 | 0 | 4.091 | 40.75
2020-11-26 04:00 | 44161.1667 | 0 | 4.1322 | 40.75
2020-11-26 04:30 | 44161.1875 | 0 | 4.1944 | 40.75
2020-11-26 05:00 | 44161.2083 | 0 | 4.135 | 40.75
2020-11-26 05:30 | 44161.2292 | 0 | 3.8324 | 40.75
2020-11-26 06:00 | 44161.25 | 0 | 3.7925 | 40.75
2020-11-26 06:30 | 44161.2708 | 0 | 3.4442 | 40.75
2020-11-26 07:00 | 44161.2917 | 0 | 3.1943 | 40.75
2020-11-26 07:30 | 44161.3125 | 0 | 3.4856 | 40.75
2020-11-26 08:00 | 44161.3333 | 0 | 3.772 | 40.75
2020-11-26 08:30 | 44161.3542 | 0 | 3.4903 | 40.75
2020-11-26 09:00 | 44161.375 | 0 | 3.0586 | 40.75
2020-11-26 09:30 | 44161.3958 | 0 | 2.9381 | 40.75
2020-11-26 10:00 | 44161.4167 | 0 | 2.1283 | 40.75
2020-11-26 10:30 | 44161.4375 | 0 | 2.2882 | 40.75
2020-11-26 11:00 | 44161.4583 | 0 | 2.1515 | 40.75
2020-11-26 11:30 | 44161.4792 | 0 | 2.1927 | 40.75
2020-11-26 12:00 | 44161.5 | 0 | 2.1555 | 40.75
2020-11-26 12:30 | 44161.5208 | 0 | 2.2433 | 40.75
2020-11-26 13:00 | 44161.5417 | 0 | 2.5707 | 40.75
2020-11-26 13:30 | 44161.5625 | 0 | 2.8455 | 40.75
2020-11-26 14:00 | 44161.5833 | 0 | 3.3733 | 40.75
2020-11-26 14:30 | 44161.6042 | 0 | 3.9033 | 40.75
2020-11-26 15:00 | 44161.625 | 0 | 4.6362 | 40.75
2020-11-26 15:30 | 44161.6458 | 0 | 5.6822 | 40.75
2020-11-26 16:00 | 44161.6667 | 0 | 6.5658 | 40.75
2020-11-26 16:30 | 44161.6875 | 0 | 7.3853 | 40.75
2020-11-26 17:00 | 44161.7083 | 0 | 8.1568 | 40.75
2020-11-26 17:30 | 44161.7292 | 0 | 8.6456 | 40.75
2020-11-26 18:00 | 44161.75 | 0 | 8.9066 | 40.75
2020-11-26 18:30 | 44161.7708 | 0 | 9.0283 | 40.75
2020-11-26 19:00 | 44161.7917 | 0 | 9.1754 | 40.75
2020-11-26 19:30 | 44161.8125 | 0 | 8.8479 | 40.75
2020-11-26 20:00 | 44161.8333 | 0 | 8.4622 | 40.75
2020-11-26 20:30 | 44161.8542 | 0 | 7.9309 | 40.75
2020-11-26 21:00 | 44161.875 | 0 | 7.291 | 40.75
2020-11-26 21:30 | 44161.8958 | 0 | 6.7709 | 40.75
2020-11-26 22:00 | 44161.9167 | 0 | 6.3102 | 40.75
2020-11-26 22:30 | 44161.9375 | 0 | 5.9526 | 40.75
2020-11-26 23:00 | 44161.9583 | 0 | 5.4169 | 40.75
2020-11-26 23:30 | 44161.9792 | 0 | 4.9925 | 40.75
2020-11-27 | 44162 | 0 | 4.7729 | 40.75
2020-11-27 00:30 | 44162.0208 | 0 | 4.5153 | 40.75
2020-11-27 01:00 | 44162.0417 | 0 | 4.4706 | 40.75
2020-11-27 01:30 | 44162.0625 | 0 | 4.3366 | 40.75
2020-11-27 02:00 | 44162.0833 | 0 | 4.2291 | 40.75
2020-11-27 02:30 | 44162.1042 | 0 | 4.1458 | 40.75
2020-11-27 03:00 | 44162.125 | 0 | 4.1613 | 40.75
2020-11-27 03:30 | 44162.1458 | 0 | 4.1876 | 40.75
2020-11-27 04:00 | 44162.1667 | 0 | 4.2067 | 40.75
2020-11-27 04:30 | 44162.1875 | 0 | 4.2168 | 40.75
2020-11-27 05:00 | 44162.2083 | 0 | 4.225 | 40.75
2020-11-27 05:30 | 44162.2292 | 0 | 3.95 | 40.75
2020-11-27 06:00 | 44162.25 | 0 | 3.7236 | 40.75
2020-11-27 06:30 | 44162.2708 | 0 | 3.5733 | 40.75
2020-11-27 07:00 | 44162.2917 | 0 | 3.2311 | 40.75
2020-11-27 07:30 | 44162.3125 | 0 | 3.6327 | 40.75
2020-11-27 08:00 | 44162.3333 | 0 | 3.6291 | 40.75
2020-11-27 08:30 | 44162.3542 | 0 | 3.4593 | 40.75
2020-11-27 09:00 | 44162.375 | 0 | 3.1241 | 40.75
2020-11-27 09:30 | 44162.3958 | 0 | 2.7949 | 40.75
2020-11-27 10:00 | 44162.4167 | 0 | 2.9009 | 40.75
2020-11-27 10:30 | 44162.4375 | 0 | 3.1236 | 40.75
2020-11-27 11:00 | 44162.4583 | 0 | 2.3207 | 40.75
2020-11-27 11:30 | 44162.4792 | 0 | 2.6619 | 40.75
2020-11-27 12:00 | 44162.5 | 0 | 3.1056 | 40.75
2020-11-27 12:30 | 44162.5208 | 0 | 3.1582 | 40.75
2020-11-27 13:00 | 44162.5417 | 0 | 3.4258 | 40.75
2020-11-27 13:30 | 44162.5625 | 0 | 2.6851 | 40.75
2020-11-27 14:00 | 44162.5833 | 0 | 3.1098 | 40.75
2020-11-27 14:30 | 44162.6042 | 0 | 3.6142 | 40.75
2020-11-27 15:00 | 44162.625 | 0 | 4.3584 | 40.75
2020-11-27 15:30 | 44162.6458 | 0 | 5.3844 | 40.75
2020-11-27 16:00 | 44162.6667 | 0 | 6.3883 | 40.75
2020-11-27 16:30 | 44162.6875 | 0 | 7.2411 | 40.75
2020-11-27 17:00 | 44162.7083 | 0 | 7.8007 | 40.75
2020-11-27 17:30 | 44162.7292 | 0 | 8.1876 | 40.75
2020-11-27 18:00 | 44162.75 | 0 | 8.3252 | 40.75
2020-11-27 18:30 | 44162.7708 | 0 | 8.5455 | 40.75
2020-11-27 19:00 | 44162.7917 | 0 | 8.5798 | 40.75
2020-11-27 19:30 | 44162.8125 | 0 | 8.2236 | 40.75
2020-11-27 20:00 | 44162.8333 | 0 | 8.0197 | 40.75
2020-11-27 20:30 | 44162.8542 | 0 | 7.5139 | 40.75
2020-11-27 21:00 | 44162.875 | 0 | 6.9971 | 40.75
2020-11-27 21:30 | 44162.8958 | 0 | 6.5775 | 40.75
2020-11-27 22:00 | 44162.9167 | 0 | 6.1494 | 40.75
2020-11-27 22:30 | 44162.9375 | 0 | 5.9304 | 40.75
2020-11-27 23:00 | 44162.9583 | 0 | 5.4732 | 40.75
2020-11-27 23:30 | 44162.9792 | 0 | 5.1258 | 40.75
2020-11-28 | 44163 | 0 | 4.776 | 40.75
2020-11-28 00:30 | 44163.0208 | 0 | 4.5444 | 40.75
2020-11-28 01:00 | 44163.0417 | 0 | 4.3854 | 40.75
2020-11-28 01:30 | 44163.0625 | 0 | 4.2737 | 40.75
2020-11-28 02:00 | 44163.0833 | 0 | 4.1985 | 40.75
2020-11-28 02:30 | 44163.1042 | 0 | 4.158 | 40.75
2020-11-28 03:00 | 44163.125 | 0 | 4.1268 | 40.75
2020-11-28 03:30 | 44163.1458 | 0 | 4.1092 | 40.75
2020-11-28 04:00 | 44163.1667 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-11-28 04:30 | 44163.1875 | 0 | 4.0057 | 40.75
2020-11-28 05:00 | 44163.2083 | 0 | 3.9384 | 40.75
2020-11-28 05:30 | 44163.2292 | 0 | 3.5484 | 40.75
2020-11-28 06:00 | 44163.25 | 0 | 3.2431 | 40.75
2020-11-28 06:30 | 44163.2708 | 0 | 2.9447 | 40.75
2020-11-28 07:00 | 44163.2917 | 0 | 2.6806 | 40.75
2020-11-28 07:30 | 44163.3125 | 0 | 2.4391 | 40.75
2020-11-28 08:00 | 44163.3333 | 0 | 2.2638 | 40.75
2020-11-28 08:30 | 44163.3542 | 0 | 2.0357 | 40.75
2020-11-28 09:00 | 44163.375 | 0 | 1.7876 | 40.75
2020-11-28 09:30 | 44163.3958 | 0 | 1.7237 | 40.75
2020-11-28 10:00 | 44163.4167 | 0 | 1.7479 | 40.75
2020-11-28 10:30 | 44163.4375 | 0 | 1.9348 | 40.75
2020-11-28 11:00 | 44163.4583 | 0 | 2.0965 | 40.75
2020-11-28 11:30 | 44163.4792 | 0 | 2.3118 | 40.75
2020-11-28 12:00 | 44163.5 | 0 | 2.5681 | 40.75
2020-11-28 12:30 | 44163.5208 | 0 | 2.9875 | 40.75
2020-11-28 13:00 | 44163.5417 | 0 | 3.3599 | 40.75
2020-11-28 13:30 | 44163.5625 | 0 | 3.8102 | 40.75
2020-11-28 14:00 | 44163.5833 | 0 | 4.4844 | 40.75
2020-11-28 14:30 | 44163.6042 | 0 | 5.2455 | 40.75
2020-11-28 15:00 | 44163.625 | 0 | 6.1972 | 40.75
2020-11-28 15:30 | 44163.6458 | 0 | 7.056 | 40.75
2020-11-28 16:00 | 44163.6667 | 0 | 8.1077 | 40.75
2020-11-28 16:30 | 44163.6875 | 0 | 8.6121 | 40.75
2020-11-28 17:00 | 44163.7083 | 0 | 9.0548 | 40.75
2020-11-28 17:30 | 44163.7292 | 0 | 9.2152 | 40.75
2020-11-28 18:00 | 44163.75 | 0 | 9.2011 | 40.75
2020-11-28 18:30 | 44163.7708 | 0 | 9.1239 | 40.75
2020-11-28 19:00 | 44163.7917 | 0 | 9.0862 | 40.75
2020-11-28 19:30 | 44163.8125 | 0 | 8.7992 | 40.75
2020-11-28 20:00 | 44163.8333 | 0 | 8.4191 | 40.75
2020-11-28 20:30 | 44163.8542 | 0 | 7.7645 | 40.75
2020-11-28 21:00 | 44163.875 | 0 | 7.288 | 40.75
2020-11-28 21:30 | 44163.8958 | 0 | 6.8459 | 40.75
2020-11-28 22:00 | 44163.9167 | 0 | 6.455 | 40.75
2020-11-28 22:30 | 44163.9375 | 0 | 6.2057 | 40.75
2020-11-28 23:00 | 44163.9583 | 0 | 5.7478 | 40.75
2020-11-28 23:30 | 44163.9792 | 0 | 5.3243 | 40.75
2020-11-29 | 44164 | 0 | 5.1731 | 40.75
2020-11-29 00:30 | 44164.0208 | 0 | 4.8626 | 40.75
2020-11-29 01:00 | 44164.0417 | 0 | 4.6704 | 40.75
2020-11-29 01:30 | 44164.0625 | 0 | 4.5864 | 40.75
2020-11-29 02:00 | 44164.0833 | 0 | 4.3854 | 40.75
2020-11-29 02:30 | 44164.1042 | 0 | 4.3143 | 40.75
2020-11-29 03:00 | 44164.125 | 0 | 4.225 | 40.75
2020-11-29 03:30 | 44164.1458 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-11-29 04:00 | 44164.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-11-29 04:30 | 44164.1875 | 0 | 4.1309 | 40.75
2020-11-29 05:00 | 44164.2083 | 0 | 3.9982 | 40.75
2020-11-29 05:30 | 44164.2292 | 0 | 3.7338 | 40.75
2020-11-29 06:00 | 44164.25 | 0 | 3.3785 | 40.75
2020-11-29 06:30 | 44164.2708 | 0 | 3.0712 | 40.75
2020-11-29 07:00 | 44164.2917 | 0 | 2.8221 | 40.75
2020-11-29 07:30 | 44164.3125 | 0 | 2.5919 | 40.75
2020-11-29 08:00 | 44164.3333 | 0 | 2.4898 | 40.75
2020-11-29 08:30 | 44164.3542 | 0 | 2.3531 | 40.75
2020-11-29 09:00 | 44164.375 | 0 | 2.3003 | 40.75
2020-11-29 09:30 | 44164.3958 | 0 | 2.4625 | 40.75
2020-11-29 10:00 | 44164.4167 | 0 | 2.5722 | 40.75
2020-11-29 10:30 | 44164.4375 | 0 | 2.8682 | 40.75
2020-11-29 11:00 | 44164.4583 | 0 | 3.226 | 40.75
2020-11-29 11:30 | 44164.4792 | 0 | 3.6841 | 40.75
2020-11-29 12:00 | 44164.5 | 0 | 4.134 | 40.75
2020-11-29 12:30 | 44164.5208 | 0 | 4.6597 | 40.75
2020-11-29 13:00 | 44164.5417 | 0 | 5.1409 | 40.75
2020-11-29 13:30 | 44164.5625 | 0 | 5.9323 | 40.75
2020-11-29 14:00 | 44164.5833 | 0 | 6.6294 | 40.75
2020-11-29 14:30 | 44164.6042 | 0 | 7.0879 | 40.75
2020-11-29 15:00 | 44164.625 | 0 | 8.0072 | 40.75
2020-11-29 15:30 | 44164.6458 | 0 | 9.0754 | 40.75
2020-11-29 16:00 | 44164.6667 | 0 | 9.8781 | 40.75
2020-11-29 16:30 | 44164.6875 | 0 | 10.7318 | 40.75
2020-11-29 17:00 | 44164.7083 | 0 | 11.0748 | 40.75
2020-11-29 17:30 | 44164.7292 | 0 | 11.2069 | 40.75
2020-11-29 18:00 | 44164.75 | 0 | 11.3003 | 40.75
2020-11-29 18:30 | 44164.7708 | 0 | 11.2009 | 40.75
2020-11-29 19:00 | 44164.7917 | 0 | 11.063 | 40.75
2020-11-29 19:30 | 44164.8125 | 0 | 10.4189 | 40.75
2020-11-29 20:00 | 44164.8333 | 0 | 9.795 | 40.75
2020-11-29 20:30 | 44164.8542 | 0 | 8.9979 | 40.75
2020-11-29 21:00 | 44164.875 | 0 | 8.3883 | 40.75
2020-11-29 21:30 | 44164.8958 | 0 | 7.79 | 40.75
2020-11-29 22:00 | 44164.9167 | 0 | 7.1812 | 40.75
2020-11-29 22:30 | 44164.9375 | 0 | 6.8245 | 40.75
2020-11-29 23:00 | 44164.9583 | 0 | 6.2165 | 40.75
2020-11-29 23:30 | 44164.9792 | 0 | 5.6939 | 40.75
2020-11-30 | 44165 | 0 | 5.3639 | 40.75
2020-11-30 00:30 | 44165.0208 | 0 | 5.0257 | 40.75
2020-11-30 01:00 | 44165.0417 | 0 | 4.9132 | 40.75
2020-11-30 01:30 | 44165.0625 | 0 | 4.8272 | 40.75
2020-11-30 02:00 | 44165.0833 | 0 | 4.6567 | 40.75
2020-11-30 02:30 | 44165.1042 | 0 | 4.6033 | 40.75
2020-11-30 03:00 | 44165.125 | 0 | 4.5194 | 40.75
2020-11-30 03:30 | 44165.1458 | 0 | 4.57 | 40.75
2020-11-30 04:00 | 44165.1667 | 0 | 4.6006 | 40.75
2020-11-30 04:30 | 44165.1875 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-11-30 05:00 | 44165.2083 | 0 | 4.6046 | 40.75
2020-11-30 05:30 | 44165.2292 | 0 | 4.6113 | 40.75
2020-11-30 06:00 | 44165.25 | 0 | 4.3992 | 40.75
2020-11-30 06:30 | 44165.2708 | 0 | 4.3272 | 40.75
2020-11-30 07:00 | 44165.2917 | 0 | 4.1549 | 40.75
2020-11-30 07:30 | 44165.3125 | 0 | 3.3317 | 40.75
2020-11-30 08:00 | 44165.3333 | 0 | 3.3096 | 40.75
2020-11-30 08:30 | 44165.3542 | 0 | 3.5561 | 40.75
2020-11-30 09:00 | 44165.375 | 0 | 2.9097 | 40.75
2020-11-30 09:30 | 44165.3958 | 0 | 2.3207 | 40.75
2020-11-30 10:00 | 44165.4167 | 0 | 2.4178 | 40.75
2020-11-30 10:30 | 44165.4375 | 0 | 2.6474 | 40.75
2020-11-30 11:00 | 44165.4583 | 0 | 2.7529 | 40.75
2020-11-30 11:30 | 44165.4792 | 0 | 2.958 | 40.75
2020-11-30 12:00 | 44165.5 | 0 | 3.1212 | 40.75
2020-11-30 12:30 | 44165.5208 | 0 | 3.5716 | 40.75
2020-11-30 13:00 | 44165.5417 | 0 | 3.8259 | 40.75
2020-11-30 13:30 | 44165.5625 | 0 | 3.9884 | 40.75
2020-11-30 14:00 | 44165.5833 | 0 | 4.5772 | 40.75
2020-11-30 14:30 | 44165.6042 | 0 | 4.8173 | 40.75
2020-11-30 15:00 | 44165.625 | 0 | 5.6093 | 40.75
2020-11-30 15:30 | 44165.6458 | 0 | 6.5649 | 40.75
2020-11-30 16:00 | 44165.6667 | 0 | 7.2639 | 40.75
2020-11-30 16:30 | 44165.6875 | 0 | 8.0719 | 40.75
2020-11-30 17:00 | 44165.7083 | 0 | 8.8728 | 40.75
2020-11-30 17:30 | 44165.7292 | 0 | 9.3546 | 40.75
2020-11-30 18:00 | 44165.75 | 0 | 9.6922 | 40.75
2020-11-30 18:30 | 44165.7708 | 0 | 10.1496 | 40.75
2020-11-30 19:00 | 44165.7917 | 0 | 9.9349 | 40.75
2020-11-30 19:30 | 44165.8125 | 0 | 9.4225 | 40.75
2020-11-30 20:00 | 44165.8333 | 0 | 8.9352 | 40.75
2020-11-30 20:30 | 44165.8542 | 0 | 8.2593 | 40.75
2020-11-30 21:00 | 44165.875 | 0 | 7.6845 | 40.75
2020-11-30 21:30 | 44165.8958 | 0 | 7.1578 | 40.75
2020-11-30 22:00 | 44165.9167 | 0 | 6.6627 | 40.75
2020-11-30 22:30 | 44165.9375 | 0 | 6.3376 | 40.75
2020-11-30 23:00 | 44165.9583 | 0 | 5.8636 | 40.75
2020-11-30 23:30 | 44165.9792 | 0 | 5.3229 | 40.75
2020-12-01 | 44166 | 0 | 5.1359 | 40.75
2020-12-01 00:30 | 44166.0208 | 0 | 4.9701 | 40.75
2020-12-01 01:00 | 44166.0417 | 0 | 4.8503 | 40.75
2020-12-01 01:30 | 44166.0625 | 0 | 4.7212 | 40.75
2020-12-01 02:00 | 44166.0833 | 0 | 4.6405 | 40.75
2020-12-01 02:30 | 44166.1042 | 0 | 4.5417 | 40.75
2020-12-01 03:00 | 44166.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-01 03:30 | 44166.1458 | 0 | 4.4848 | 40.75
2020-12-01 04:00 | 44166.1667 | 0 | 4.5518 | 40.75
2020-12-01 04:30 | 44166.1875 | 0 | 4.6229 | 40.75
2020-12-01 05:00 | 44166.2083 | 0 | 4.6648 | 40.75
2020-12-01 05:30 | 44166.2292 | 0 | 4.6554 | 40.75
2020-12-01 06:00 | 44166.25 | 0 | 4.6195 | 40.75
2020-12-01 06:30 | 44166.2708 | 0 | 4.6309 | 40.75
2020-12-01 07:00 | 44166.2917 | 0 | 4.6891 | 40.75
2020-12-01 07:30 | 44166.3125 | 0 | 4.6569 | 40.75
2020-12-01 08:00 | 44166.3333 | 0 | 3.7969 | 40.75
2020-12-01 08:30 | 44166.3542 | 0 | 3.4799 | 40.75
2020-12-01 09:00 | 44166.375 | 0 | 3.5527 | 40.75
2020-12-01 09:30 | 44166.3958 | 0 | 3.4291 | 40.75
2020-12-01 10:00 | 44166.4167 | 0 | 3.2052 | 40.75
2020-12-01 10:30 | 44166.4375 | 0 | 4.6476 | 40.75
2020-12-01 11:00 | 44166.4583 | 0 | 5.4579 | 40.75
2020-12-01 11:30 | 44166.4792 | 0 | 5.3312 | 40.75
2020-12-01 12:00 | 44166.5 | 0 | 4.4741 | 40.75
2020-12-01 12:30 | 44166.5208 | 0 | 4.4848 | 40.75
2020-12-01 13:00 | 44166.5417 | 0 | 4.8777 | 40.75
2020-12-01 13:30 | 44166.5625 | 0 | 5.4518 | 40.75
2020-12-01 14:00 | 44166.5833 | 0 | 6.2327 | 40.75
2020-12-01 14:30 | 44166.6042 | 0 | 7.0096 | 40.75
2020-12-01 15:00 | 44166.625 | 0 | 7.9366 | 40.75
2020-12-01 15:30 | 44166.6458 | 0 | 9.1353 | 40.75
2020-12-01 16:00 | 44166.6667 | 0 | 10.3031 | 40.75
2020-12-01 16:30 | 44166.6875 | 0 | 11.0498 | 40.75
2020-12-01 17:00 | 44166.7083 | 0 | 11.7896 | 40.75
2020-12-01 17:30 | 44166.7292 | 0 | 12.2064 | 40.75
2020-12-01 18:00 | 44166.75 | 0 | 12.3021 | 40.75
2020-12-01 18:30 | 44166.7708 | 0 | 12.3606 | 40.75
2020-12-01 19:00 | 44166.7917 | 0 | 12.1879 | 40.75
2020-12-01 19:30 | 44166.8125 | 0 | 11.7734 | 40.75
2020-12-01 20:00 | 44166.8333 | 0 | 11.0556 | 40.75
2020-12-01 20:30 | 44166.8542 | 0 | 10.1522 | 40.75
2020-12-01 21:00 | 44166.875 | 0 | 9.0926 | 40.75
2020-12-01 21:30 | 44166.8958 | 0 | 8.4008 | 40.75
2020-12-01 22:00 | 44166.9167 | 0 | 7.8081 | 40.75
2020-12-01 22:30 | 44166.9375 | 0 | 7.2886 | 40.75
2020-12-01 23:00 | 44166.9583 | 0 | 6.7479 | 40.75
2020-12-01 23:30 | 44166.9792 | 0 | 6.1862 | 40.75
2020-12-02 | 44167 | 0 | 5.827 | 40.75
2020-12-02 00:30 | 44167.0208 | 0 | 5.5563 | 40.75
2020-12-02 01:00 | 44167.0417 | 0 | 5.3639 | 40.75
2020-12-02 01:30 | 44167.0625 | 0 | 5.2969 | 40.75
2020-12-02 02:00 | 44167.0833 | 0 | 5.1028 | 40.75
2020-12-02 02:30 | 44167.1042 | 0 | 5.0107 | 40.75
2020-12-02 03:00 | 44167.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2020-12-02 03:30 | 44167.1458 | 0 | 4.9984 | 40.75
2020-12-02 04:00 | 44167.1667 | 0 | 5.0208 | 40.75
2020-12-02 04:30 | 44167.1875 | 0 | 4.9031 | 40.75
2020-12-02 05:00 | 44167.2083 | 0 | 5.0126 | 40.75
2020-12-02 05:30 | 44167.2292 | 0 | 4.966 | 40.75
2020-12-02 06:00 | 44167.25 | 0 | 4.8908 | 40.75
2020-12-02 06:30 | 44167.2708 | 0 | 5.1216 | 40.75
2020-12-02 07:00 | 44167.2917 | 0 | 5.1168 | 40.75
2020-12-02 07:30 | 44167.3125 | 0 | 5.0561 | 40.75
2020-12-02 08:00 | 44167.3333 | 0 | 4.8462 | 40.75
2020-12-02 08:30 | 44167.3542 | 0 | 4.9425 | 40.75
2020-12-02 09:00 | 44167.375 | 0 | 5.0451 | 40.75
2020-12-02 09:30 | 44167.3958 | 0 | 5.0804 | 40.75
2020-12-02 10:00 | 44167.4167 | 0 | 5.039 | 40.75
2020-12-02 10:30 | 44167.4375 | 0 | 5.1587 | 40.75
2020-12-02 11:00 | 44167.4583 | 0 | 6.2592 | 40.75
2020-12-02 11:30 | 44167.4792 | 0 | 7.0497 | 40.75
2020-12-02 12:00 | 44167.5 | 0 | 7.4429 | 40.75
2020-12-02 12:30 | 44167.5208 | 0 | 6.9961 | 40.75
2020-12-02 13:00 | 44167.5417 | 0 | 7.175 | 40.75
2020-12-02 13:30 | 44167.5625 | 0 | 7.7842 | 40.75
2020-12-02 14:00 | 44167.5833 | 0 | 8.3996 | 40.75
2020-12-02 14:30 | 44167.6042 | 0 | 9.0049 | 40.75
2020-12-02 15:00 | 44167.625 | 0 | 9.9371 | 40.75
2020-12-02 15:30 | 44167.6458 | 0 | 12.0759 | 40.75
2020-12-02 16:00 | 44167.6667 | 0 | 12.6948 | 40.75
2020-12-02 16:30 | 44167.6875 | 0 | 12.3134 | 40.75
2020-12-02 17:00 | 44167.7083 | 0 | 12.5461 | 40.75
2020-12-02 17:30 | 44167.7292 | 0 | 12.6727 | 40.75
2020-12-02 18:00 | 44167.75 | 0 | 12.8911 | 40.75
2020-12-02 18:30 | 44167.7708 | 0 | 12.9977 | 40.75
2020-12-02 19:00 | 44167.7917 | 0 | 12.5689 | 40.75
2020-12-02 19:30 | 44167.8125 | 0 | 12.1122 | 40.75
2020-12-02 20:00 | 44167.8333 | 0 | 11.4781 | 40.75
2020-12-02 20:30 | 44167.8542 | 0 | 10.8067 | 40.75
2020-12-02 21:00 | 44167.875 | 0 | 9.7958 | 40.75
2020-12-02 21:30 | 44167.8958 | 0 | 9.051 | 40.75
2020-12-02 22:00 | 44167.9167 | 0 | 8.1154 | 40.75
2020-12-02 22:30 | 44167.9375 | 0 | 7.5908 | 40.75
2020-12-02 23:00 | 44167.9583 | 0 | 7.0677 | 40.75
2020-12-02 23:30 | 44167.9792 | 0 | 6.4226 | 40.75
2020-12-03 | 44168 | 0 | 6.1075 | 40.75
2020-12-03 00:30 | 44168.0208 | 0 | 5.9892 | 40.75
2020-12-03 01:00 | 44168.0417 | 0 | 5.766 | 40.75
2020-12-03 01:30 | 44168.0625 | 0 | 5.4911 | 40.75
2020-12-03 02:00 | 44168.0833 | 0 | 5.301 | 40.75
2020-12-03 02:30 | 44168.1042 | 0 | 5.2299 | 40.75
2020-12-03 03:00 | 44168.125 | 0 | 5.1541 | 40.75
2020-12-03 03:30 | 44168.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2020-12-03 04:00 | 44168.1667 | 0 | 5.1636 | 40.75
2020-12-03 04:30 | 44168.1875 | 0 | 5.1663 | 40.75
2020-12-03 05:00 | 44168.2083 | 0 | 5.3699 | 40.75
2020-12-03 05:30 | 44168.2292 | 0 | 5.4938 | 40.75
2020-12-03 06:00 | 44168.25 | 0 | 5.5303 | 40.75
2020-12-03 06:30 | 44168.2708 | 0 | 5.4044 | 40.75
2020-12-03 07:00 | 44168.2917 | 0 | 6.011 | 40.75
2020-12-03 07:30 | 44168.3125 | 0 | 6.0183 | 40.75
2020-12-03 08:00 | 44168.3333 | 0 | 5.4981 | 40.75
2020-12-03 08:30 | 44168.3542 | 0 | 6.0278 | 40.75
2020-12-03 09:00 | 44168.375 | 0 | 5.4676 | 40.75
2020-12-03 09:30 | 44168.3958 | 0 | 4.777 | 40.75
2020-12-03 10:00 | 44168.4167 | 0 | 4.3721 | 40.75
2020-12-03 10:30 | 44168.4375 | 0 | 5.7454 | 40.75
2020-12-03 11:00 | 44168.4583 | 0 | 5.8424 | 40.75
2020-12-03 11:30 | 44168.4792 | 0 | 4.4692 | 40.75
2020-12-03 12:00 | 44168.5 | 0 | 4.9824 | 40.75
2020-12-03 12:30 | 44168.5208 | 0 | 5.2938 | 40.75
2020-12-03 13:00 | 44168.5417 | 0 | 4.771 | 40.75
2020-12-03 13:30 | 44168.5625 | 0 | 5.1179 | 40.75
2020-12-03 14:00 | 44168.5833 | 0 | 5.583 | 40.75
2020-12-03 14:30 | 44168.6042 | 0 | 5.7343 | 40.75
2020-12-03 15:00 | 44168.625 | 0 | 7.2145 | 40.75
2020-12-03 15:30 | 44168.6458 | 0 | 8.3971 | 40.75
2020-12-03 16:00 | 44168.6667 | 0 | 8.8495 | 40.75
2020-12-03 16:30 | 44168.6875 | 0 | 9.3902 | 40.75
2020-12-03 17:00 | 44168.7083 | 0 | 9.8977 | 40.75
2020-12-03 17:30 | 44168.7292 | 0 | 10.3575 | 40.75
2020-12-03 18:00 | 44168.75 | 0 | 10.7941 | 40.75
2020-12-03 18:30 | 44168.7708 | 0 | 11.144 | 40.75
2020-12-03 19:00 | 44168.7917 | 0 | 11.0405 | 40.75
2020-12-03 19:30 | 44168.8125 | 0 | 10.77 | 40.75
2020-12-03 20:00 | 44168.8333 | 0 | 10.3442 | 40.75
2020-12-03 20:30 | 44168.8542 | 0 | 9.6176 | 40.75
2020-12-03 21:00 | 44168.875 | 0 | 8.9233 | 40.75
2020-12-03 21:30 | 44168.8958 | 0 | 8.2245 | 40.75
2020-12-03 22:00 | 44168.9167 | 0 | 7.439 | 40.75
2020-12-03 22:30 | 44168.9375 | 0 | 6.9383 | 40.75
2020-12-03 23:00 | 44168.9583 | 0 | 6.4286 | 40.75
2020-12-03 23:30 | 44168.9792 | 0 | 5.8716 | 40.75
2020-12-04 | 44169 | 0 | 5.6221 | 40.75
2020-12-04 00:30 | 44169.0208 | 0 | 5.3457 | 40.75
2020-12-04 01:00 | 44169.0417 | 0 | 5.1731 | 40.75
2020-12-04 01:30 | 44169.0625 | 0 | 5.0512 | 40.75
2020-12-04 02:00 | 44169.0833 | 0 | 4.9214 | 40.75
2020-12-04 02:30 | 44169.1042 | 0 | 4.8503 | 40.75
2020-12-04 03:00 | 44169.125 | 0 | 4.8279 | 40.75
2020-12-04 03:30 | 44169.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2020-12-04 04:00 | 44169.1667 | 0 | 4.9091 | 40.75
2020-12-04 04:30 | 44169.1875 | 0 | 4.9538 | 40.75
2020-12-04 05:00 | 44169.2083 | 0 | 5.0917 | 40.75
2020-12-04 05:30 | 44169.2292 | 0 | 5.144 | 40.75
2020-12-04 06:00 | 44169.25 | 0 | 5.384 | 40.75
2020-12-04 06:30 | 44169.2708 | 0 | 4.8277 | 40.75
2020-12-04 07:00 | 44169.2917 | 0 | 5.1546 | 40.75
2020-12-04 07:30 | 44169.3125 | 0 | 5.3778 | 40.75
2020-12-04 08:00 | 44169.3333 | 0 | 4.1528 | 40.75
2020-12-04 08:30 | 44169.3542 | 0 | 5.3946 | 40.75
2020-12-04 09:00 | 44169.375 | 0 | 3.8292 | 40.75
2020-12-04 09:30 | 44169.3958 | 0 | 3.8765 | 40.75
2020-12-04 10:00 | 44169.4167 | 0 | 4.5886 | 40.75
2020-12-04 10:30 | 44169.4375 | 0 | 4.6883 | 40.75
2020-12-04 11:00 | 44169.4583 | 0 | 6.0634 | 40.75
2020-12-04 11:30 | 44169.4792 | 0 | 6.9782 | 40.75
2020-12-04 12:00 | 44169.5 | 0 | 6.3362 | 40.75
2020-12-04 12:30 | 44169.5208 | 0 | 6.4191 | 40.75
2020-12-04 13:00 | 44169.5417 | 0 | 6.049 | 40.75
2020-12-04 13:30 | 44169.5625 | 0 | 7.3828 | 40.75
2020-12-04 14:00 | 44169.5833 | 0 | 7.3393 | 40.75
2020-12-04 14:30 | 44169.6042 | 0 | 8.2758 | 40.75
2020-12-04 15:00 | 44169.625 | 0 | 9.5365 | 40.75
2020-12-04 15:30 | 44169.6458 | 0 | 10.7042 | 40.75
2020-12-04 16:00 | 44169.6667 | 0 | 12.2807 | 40.75
2020-12-04 16:30 | 44169.6875 | 0 | 12.3052 | 40.75
2020-12-04 17:00 | 44169.7083 | 0 | 12.8519 | 40.75
2020-12-04 17:30 | 44169.7292 | 0 | 12.9753 | 40.75
2020-12-04 18:00 | 44169.75 | 0 | 12.7 | 40.75
2020-12-04 18:30 | 44169.7708 | 0 | 12.6403 | 40.75
2020-12-04 19:00 | 44169.7917 | 0 | 12.4822 | 40.75
2020-12-04 19:30 | 44169.8125 | 0 | 11.9929 | 40.75
2020-12-04 20:00 | 44169.8333 | 0 | 11.5202 | 40.75
2020-12-04 20:30 | 44169.8542 | 0 | 10.7275 | 40.75
2020-12-04 21:00 | 44169.875 | 0 | 10.0173 | 40.75
2020-12-04 21:30 | 44169.8958 | 0 | 9.2901 | 40.75
2020-12-04 22:00 | 44169.9167 | 0 | 8.5041 | 40.75
2020-12-04 22:30 | 44169.9375 | 0 | 8.0393 | 40.75
2020-12-04 23:00 | 44169.9583 | 0 | 7.4234 | 40.75
2020-12-04 23:30 | 44169.9792 | 0 | 6.7751 | 40.75
2020-12-05 | 44170 | 0 | 6.3491 | 40.75
2020-12-05 00:30 | 44170.0208 | 0 | 6.038 | 40.75
2020-12-05 01:00 | 44170.0417 | 0 | 5.7607 | 40.75
2020-12-05 01:30 | 44170.0625 | 0 | 5.5467 | 40.75
2020-12-05 02:00 | 44170.0833 | 0 | 5.3904 | 40.75
2020-12-05 02:30 | 44170.1042 | 0 | 5.2564 | 40.75
2020-12-05 03:00 | 44170.125 | 0 | 5.1954 | 40.75
2020-12-05 03:30 | 44170.1458 | 0 | 5.0148 | 40.75
2020-12-05 04:00 | 44170.1667 | 0 | 4.9465 | 40.75
2020-12-05 04:30 | 44170.1875 | 0 | 4.8097 | 40.75
2020-12-05 05:00 | 44170.2083 | 0 | 4.7386 | 40.75
2020-12-05 05:30 | 44170.2292 | 0 | 4.6526 | 40.75
2020-12-05 06:00 | 44170.25 | 0 | 4.6675 | 40.75
2020-12-05 06:30 | 44170.2708 | 0 | 4.6777 | 40.75
2020-12-05 07:00 | 44170.2917 | 0 | 4.4018 | 40.75
2020-12-05 07:30 | 44170.3125 | 0 | 4.6164 | 40.75
2020-12-05 08:00 | 44170.3333 | 0 | 4.7732 | 40.75
2020-12-05 08:30 | 44170.3542 | 0 | 4.6519 | 40.75
2020-12-05 09:00 | 44170.375 | 0 | 4.2802 | 40.75
2020-12-05 09:30 | 44170.3958 | 0 | 4.5293 | 40.75
2020-12-05 10:00 | 44170.4167 | 0 | 5.0555 | 40.75
2020-12-05 10:30 | 44170.4375 | 0 | 5.5811 | 40.75
2020-12-05 11:00 | 44170.4583 | 0 | 6.1065 | 40.75
2020-12-05 11:30 | 44170.4792 | 0 | 6.5344 | 40.75
2020-12-05 12:00 | 44170.5 | 0 | 6.9995 | 40.75
2020-12-05 12:30 | 44170.5208 | 0 | 7.2979 | 40.75
2020-12-05 13:00 | 44170.5417 | 0 | 7.829 | 40.75
2020-12-05 13:30 | 44170.5625 | 0 | 8.3285 | 40.75
2020-12-05 14:00 | 44170.5833 | 0 | 9.5035 | 40.75
2020-12-05 14:30 | 44170.6042 | 0 | 10.7338 | 40.75
2020-12-05 15:00 | 44170.625 | 0 | 10.536 | 40.75
2020-12-05 15:30 | 44170.6458 | 0 | 11.1839 | 40.75
2020-12-05 16:00 | 44170.6667 | 0 | 11.4536 | 40.75
2020-12-05 16:30 | 44170.6875 | 0 | 12.3924 | 40.75
2020-12-05 17:00 | 44170.7083 | 0 | 12.5264 | 40.75
2020-12-05 17:30 | 44170.7292 | 0 | 11.8316 | 40.75
2020-12-05 18:00 | 44170.75 | 0 | 11.7146 | 40.75
2020-12-05 18:30 | 44170.7708 | 0 | 11.7842 | 40.75
2020-12-05 19:00 | 44170.7917 | 0 | 11.5692 | 40.75
2020-12-05 19:30 | 44170.8125 | 0 | 11.2233 | 40.75
2020-12-05 20:00 | 44170.8333 | 0 | 10.8187 | 40.75
2020-12-05 20:30 | 44170.8542 | 0 | 10.1432 | 40.75
2020-12-05 21:00 | 44170.875 | 0 | 9.3973 | 40.75
2020-12-05 21:30 | 44170.8958 | 0 | 8.8098 | 40.75
2020-12-05 22:00 | 44170.9167 | 0 | 8.2673 | 40.75
2020-12-05 22:30 | 44170.9375 | 0 | 7.958 | 40.75
2020-12-05 23:00 | 44170.9583 | 0 | 7.4419 | 40.75
2020-12-05 23:30 | 44170.9792 | 0 | 6.7914 | 40.75
2020-12-06 | 44171 | 0 | 6.4037 | 40.75
2020-12-06 00:30 | 44171.0208 | 0 | 6.1232 | 40.75
2020-12-06 01:00 | 44171.0417 | 0 | 5.904 | 40.75
2020-12-06 01:30 | 44171.0625 | 0 | 5.6678 | 40.75
2020-12-06 02:00 | 44171.0833 | 0 | 5.5284 | 40.75
2020-12-06 02:30 | 44171.1042 | 0 | 5.3457 | 40.75
2020-12-06 03:00 | 44171.125 | 0 | 5.2219 | 40.75
2020-12-06 03:30 | 44171.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2020-12-06 04:00 | 44171.1667 | 0 | 5.1007 | 40.75
2020-12-06 04:30 | 44171.1875 | 0 | 4.9396 | 40.75
2020-12-06 05:00 | 44171.2083 | 0 | 4.8949 | 40.75
2020-12-06 05:30 | 44171.2292 | 0 | 4.508 | 40.75
2020-12-06 06:00 | 44171.25 | 0 | 4.3385 | 40.75
2020-12-06 06:30 | 44171.2708 | 0 | 4.2483 | 40.75
2020-12-06 07:00 | 44171.2917 | 0 | 3.9305 | 40.75
2020-12-06 07:30 | 44171.3125 | 0 | 3.8717 | 40.75
2020-12-06 08:00 | 44171.3333 | 0 | 4.0705 | 40.75
2020-12-06 08:30 | 44171.3542 | 0 | 4.3 | 40.75
2020-12-06 09:00 | 44171.375 | 0 | 4.9314 | 40.75
2020-12-06 09:30 | 44171.3958 | 0 | 5.3979 | 40.75
2020-12-06 10:00 | 44171.4167 | 0 | 6.66 | 40.75
2020-12-06 10:30 | 44171.4375 | 0 | 6.0137 | 40.75
2020-12-06 11:00 | 44171.4583 | 0 | 6.7873 | 40.75
2020-12-06 11:30 | 44171.4792 | 0 | 7.4155 | 40.75
2020-12-06 12:00 | 44171.5 | 0 | 8.0192 | 40.75
2020-12-06 12:30 | 44171.5208 | 0 | 9.2141 | 40.75
2020-12-06 13:00 | 44171.5417 | 0 | 9.5382 | 40.75
2020-12-06 13:30 | 44171.5625 | 0 | 10.2271 | 40.75
2020-12-06 14:00 | 44171.5833 | 0 | 9.7281 | 40.75
2020-12-06 14:30 | 44171.6042 | 0 | 10.4489 | 40.75
2020-12-06 15:00 | 44171.625 | 0 | 11.5346 | 40.75
2020-12-06 15:30 | 44171.6458 | 0 | 12.1367 | 40.75
2020-12-06 16:00 | 44171.6667 | 0 | 11.9554 | 40.75
2020-12-06 16:30 | 44171.6875 | 0 | 12.3782 | 40.75
2020-12-06 17:00 | 44171.7083 | 0 | 12.8677 | 40.75
2020-12-06 17:30 | 44171.7292 | 0 | 12.8047 | 40.75
2020-12-06 18:00 | 44171.75 | 0 | 12.8115 | 40.75
2020-12-06 18:30 | 44171.7708 | 0 | 13.0746 | 40.75
2020-12-06 19:00 | 44171.7917 | 0 | 12.8916 | 40.75
2020-12-06 19:30 | 44171.8125 | 0 | 12.308 | 40.75
2020-12-06 20:00 | 44171.8333 | 0 | 11.7266 | 40.75
2020-12-06 20:30 | 44171.8542 | 0 | 10.9517 | 40.75
2020-12-06 21:00 | 44171.875 | 0 | 10.1989 | 40.75
2020-12-06 21:30 | 44171.8958 | 0 | 9.3551 | 40.75
2020-12-06 22:00 | 44171.9167 | 0 | 8.634 | 40.75
2020-12-06 22:30 | 44171.9375 | 0 | 8.0719 | 40.75
2020-12-06 23:00 | 44171.9583 | 0 | 7.4889 | 40.75
2020-12-06 23:30 | 44171.9792 | 0 | 6.8868 | 40.75
2020-12-07 | 44172 | 0 | 6.5282 | 40.75
2020-12-07 00:30 | 44172.0208 | 0 | 6.2401 | 40.75
2020-12-07 01:00 | 44172.0417 | 0 | 6.038 | 40.75
2020-12-07 01:30 | 44172.0625 | 0 | 5.8858 | 40.75
2020-12-07 02:00 | 44172.0833 | 0 | 5.733 | 40.75
2020-12-07 02:30 | 44172.1042 | 0 | 5.5914 | 40.75
2020-12-07 03:00 | 44172.125 | 0 | 5.5162 | 40.75
2020-12-07 03:30 | 44172.1458 | 0 | 5.4574 | 40.75
2020-12-07 04:00 | 44172.1667 | 0 | 5.4633 | 40.75
2020-12-07 04:30 | 44172.1875 | 0 | 5.5203 | 40.75
2020-12-07 05:00 | 44172.2083 | 0 | 5.508 | 40.75
2020-12-07 05:30 | 44172.2292 | 0 | 5.5467 | 40.75
2020-12-07 06:00 | 44172.25 | 0 | 5.8015 | 40.75
2020-12-07 06:30 | 44172.2708 | 0 | 6.2105 | 40.75
2020-12-07 07:00 | 44172.2917 | 0 | 6.765 | 40.75
2020-12-07 07:30 | 44172.3125 | 0 | 7.1035 | 40.75
2020-12-07 08:00 | 44172.3333 | 0 | 7.2415 | 40.75
2020-12-07 08:30 | 44172.3542 | 0 | 7.0043 | 40.75
2020-12-07 09:00 | 44172.375 | 0 | 7.1686 | 40.75
2020-12-07 09:30 | 44172.3958 | 0 | 6.2915 | 40.75
2020-12-07 10:00 | 44172.4167 | 0 | 7.3549 | 40.75
2020-12-07 10:30 | 44172.4375 | 0 | 7.4688 | 40.75
2020-12-07 11:00 | 44172.4583 | 0 | 7.5716 | 40.75
2020-12-07 11:30 | 44172.4792 | 0 | 7.7519 | 40.75
2020-12-07 12:00 | 44172.5 | 0 | 7.7885 | 40.75
2020-12-07 12:30 | 44172.5208 | 0 | 7.0807 | 40.75
2020-12-07 13:00 | 44172.5417 | 0 | 6.8107 | 40.75
2020-12-07 13:30 | 44172.5625 | 0 | 7.0019 | 40.75
2020-12-07 14:00 | 44172.5833 | 0 | 10.6312 | 40.75
2020-12-07 14:30 | 44172.6042 | 0 | 11.1964 | 40.75
2020-12-07 15:00 | 44172.625 | 0 | 10.675 | 40.75
2020-12-07 15:30 | 44172.6458 | 0 | 10.6426 | 40.75
2020-12-07 16:00 | 44172.6667 | 0 | 10.531 | 40.75
2020-12-07 16:30 | 44172.6875 | 0 | 10.6916 | 40.75
2020-12-07 17:00 | 44172.7083 | 0 | 11.016 | 40.75
2020-12-07 17:30 | 44172.7292 | 0 | 11.2128 | 40.75
2020-12-07 18:00 | 44172.75 | 0 | 11.3227 | 40.75
2020-12-07 18:30 | 44172.7708 | 0 | 11.4904 | 40.75
2020-12-07 19:00 | 44172.7917 | 0 | 11.1692 | 40.75
2020-12-07 19:30 | 44172.8125 | 0 | 10.3553 | 40.75
2020-12-07 20:00 | 44172.8333 | 0 | 10.0396 | 40.75
2020-12-07 20:30 | 44172.8542 | 0 | 9.3458 | 40.75
2020-12-07 21:00 | 44172.875 | 0 | 8.6159 | 40.75
2020-12-07 21:30 | 44172.8958 | 0 | 7.9026 | 40.75
2020-12-07 22:00 | 44172.9167 | 0 | 7.2101 | 40.75
2020-12-07 22:30 | 44172.9375 | 0 | 6.8766 | 40.75
2020-12-07 23:00 | 44172.9583 | 0 | 6.4566 | 40.75
2020-12-07 23:30 | 44172.9792 | 0 | 6.0355 | 40.75
2020-12-08 | 44173 | 0 | 5.6536 | 40.75
2020-12-08 00:30 | 44173.0208 | 0 | 5.4979 | 40.75
2020-12-08 01:00 | 44173.0417 | 0 | 5.221 | 40.75
2020-12-08 01:30 | 44173.0625 | 0 | 5.0777 | 40.75
2020-12-08 02:00 | 44173.0833 | 0 | 5.0066 | 40.75
2020-12-08 02:30 | 44173.1042 | 0 | 4.8544 | 40.75
2020-12-08 03:00 | 44173.125 | 0 | 4.8015 | 40.75
2020-12-08 03:30 | 44173.1458 | 0 | 4.698 | 40.75
2020-12-08 04:00 | 44173.1667 | 0 | 4.7487 | 40.75
2020-12-08 04:30 | 44173.1875 | 0 | 4.8644 | 40.75
2020-12-08 05:00 | 44173.2083 | 0 | 4.9679 | 40.75
2020-12-08 05:30 | 44173.2292 | 0 | 5.0776 | 40.75
2020-12-08 06:00 | 44173.25 | 0 | 5.3435 | 40.75
2020-12-08 06:30 | 44173.2708 | 0 | 5.4239 | 40.75
2020-12-08 07:00 | 44173.2917 | 0 | 5.843 | 40.75
2020-12-08 07:30 | 44173.3125 | 0 | 5.9587 | 40.75
2020-12-08 08:00 | 44173.3333 | 0 | 5.8776 | 40.75
2020-12-08 08:30 | 44173.3542 | 0 | 5.8106 | 40.75
2020-12-08 09:00 | 44173.375 | 0 | 5.6492 | 40.75
2020-12-08 09:30 | 44173.3958 | 0 | 5.1786 | 40.75
2020-12-08 10:00 | 44173.4167 | 0 | 5.4411 | 40.75
2020-12-08 10:30 | 44173.4375 | 0 | 5.5535 | 40.75
2020-12-08 11:00 | 44173.4583 | 0 | 5.4447 | 40.75
2020-12-08 11:30 | 44173.4792 | 0 | 5.2689 | 40.75
2020-12-08 12:00 | 44173.5 | 0 | 4.2871 | 40.75
2020-12-08 12:30 | 44173.5208 | 0 | 3.633 | 40.75
2020-12-08 13:00 | 44173.5417 | 0 | 4.2862 | 40.75
2020-12-08 13:30 | 44173.5625 | 0 | 4.7697 | 40.75
2020-12-08 14:00 | 44173.5833 | 0 | 4.6987 | 40.75
2020-12-08 14:30 | 44173.6042 | 0 | 6.0515 | 40.75
2020-12-08 15:00 | 44173.625 | 0 | 6.5298 | 40.75
2020-12-08 15:30 | 44173.6458 | 0 | 5.835 | 40.75
2020-12-08 16:00 | 44173.6667 | 0 | 6.7403 | 40.75
2020-12-08 16:30 | 44173.6875 | 0 | 7.7006 | 40.75
2020-12-08 17:00 | 44173.7083 | 0 | 8.0812 | 40.75
2020-12-08 17:30 | 44173.7292 | 0 | 8.5675 | 40.75
2020-12-08 18:00 | 44173.75 | 0 | 9.1612 | 40.75
2020-12-08 18:30 | 44173.7708 | 0 | 9.4195 | 40.75
2020-12-08 19:00 | 44173.7917 | 0 | 9.5178 | 40.75
2020-12-08 19:30 | 44173.8125 | 0 | 9.139 | 40.75
2020-12-08 20:00 | 44173.8333 | 0 | 8.9175 | 40.75
2020-12-08 20:30 | 44173.8542 | 0 | 8.3425 | 40.75
2020-12-08 21:00 | 44173.875 | 0 | 7.7938 | 40.75
2020-12-08 21:30 | 44173.8958 | 0 | 7.0337 | 40.75
2020-12-08 22:00 | 44173.9167 | 0 | 6.5115 | 40.75
2020-12-08 22:30 | 44173.9375 | 0 | 6.2533 | 40.75
2020-12-08 23:00 | 44173.9583 | 0 | 5.7652 | 40.75
2020-12-08 23:30 | 44173.9792 | 0 | 5.2613 | 40.75
2020-12-09 | 44174 | 0 | 5.033 | 40.75
2020-12-09 00:30 | 44174.0208 | 0 | 4.7245 | 40.75
2020-12-09 01:00 | 44174.0417 | 0 | 4.6636 | 40.75
2020-12-09 01:30 | 44174.0625 | 0 | 4.5417 | 40.75
2020-12-09 02:00 | 44174.0833 | 0 | 4.4007 | 40.75
2020-12-09 02:30 | 44174.1042 | 0 | 4.3366 | 40.75
2020-12-09 03:00 | 44174.125 | 0 | 4.2655 | 40.75
2020-12-09 03:30 | 44174.1458 | 0 | 4.2655 | 40.75
2020-12-09 04:00 | 44174.1667 | 0 | 4.2879 | 40.75
2020-12-09 04:30 | 44174.1875 | 0 | 4.3061 | 40.75
2020-12-09 05:00 | 44174.2083 | 0 | 4.3407 | 40.75
2020-12-09 05:30 | 44174.2292 | 0 | 4.0315 | 40.75
2020-12-09 06:00 | 44174.25 | 0 | 3.7275 | 40.75
2020-12-09 06:30 | 44174.2708 | 0 | 3.4178 | 40.75
2020-12-09 07:00 | 44174.2917 | 0 | 3.1483 | 40.75
2020-12-09 07:30 | 44174.3125 | 0 | 2.6969 | 40.75
2020-12-09 08:00 | 44174.3333 | 0 | 2.1298 | 40.75
2020-12-09 08:30 | 44174.3542 | 0 | 1.8426 | 40.75
2020-12-09 09:00 | 44174.375 | 0 | 1.7228 | 40.75
2020-12-09 09:30 | 44174.3958 | 0 | 1.6419 | 40.75
2020-12-09 10:00 | 44174.4167 | 0 | 1.4638 | 40.75
2020-12-09 10:30 | 44174.4375 | 0 | 1.4887 | 40.75
2020-12-09 11:00 | 44174.4583 | 0 | 2.2088 | 40.75
2020-12-09 11:30 | 44174.4792 | 0 | 1.8285 | 40.75
2020-12-09 12:00 | 44174.5 | 0 | 1.9669 | 40.75
2020-12-09 12:30 | 44174.5208 | 0 | 1.7784 | 40.75
2020-12-09 13:00 | 44174.5417 | 0 | 2.8329 | 40.75
2020-12-09 13:30 | 44174.5625 | 0 | 3.1623 | 40.75
2020-12-09 14:00 | 44174.5833 | 0 | 3.7062 | 40.75
2020-12-09 14:30 | 44174.6042 | 0 | 3.9765 | 40.75
2020-12-09 15:00 | 44174.625 | 0 | 4.9689 | 40.75
2020-12-09 15:30 | 44174.6458 | 0 | 5.9804 | 40.75
2020-12-09 16:00 | 44174.6667 | 0 | 6.7919 | 40.75
2020-12-09 16:30 | 44174.6875 | 0 | 7.2575 | 40.75
2020-12-09 17:00 | 44174.7083 | 0 | 7.6764 | 40.75
2020-12-09 17:30 | 44174.7292 | 0 | 8.2898 | 40.75
2020-12-09 18:00 | 44174.75 | 0 | 8.6955 | 40.75
2020-12-09 18:30 | 44174.7708 | 0 | 8.9796 | 40.75
2020-12-09 19:00 | 44174.7917 | 0 | 9.0123 | 40.75
2020-12-09 19:30 | 44174.8125 | 0 | 8.7579 | 40.75
2020-12-09 20:00 | 44174.8333 | 0 | 8.5374 | 40.75
2020-12-09 20:30 | 44174.8542 | 0 | 7.8133 | 40.75
2020-12-09 21:00 | 44174.875 | 0 | 7.4634 | 40.75
2020-12-09 21:30 | 44174.8958 | 0 | 6.841 | 40.75
2020-12-09 22:00 | 44174.9167 | 0 | 6.3588 | 40.75
2020-12-09 22:30 | 44174.9375 | 0 | 6.0298 | 40.75
2020-12-09 23:00 | 44174.9583 | 0 | 5.6395 | 40.75
2020-12-09 23:30 | 44174.9792 | 0 | 5.1309 | 40.75
2020-12-10 | 44175 | 0 | 4.8484 | 40.75
2020-12-10 00:30 | 44175.0208 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-10 01:00 | 44175.0417 | 0 | 4.487 | 40.75
2020-12-10 01:30 | 44175.0625 | 0 | 4.3631 | 40.75
2020-12-10 02:00 | 44175.0833 | 0 | 4.2655 | 40.75
2020-12-10 02:30 | 44175.1042 | 0 | 4.2696 | 40.75
2020-12-10 03:00 | 44175.125 | 0 | 4.2391 | 40.75
2020-12-10 03:30 | 44175.1458 | 0 | 4.2432 | 40.75
2020-12-10 04:00 | 44175.1667 | 0 | 4.2879 | 40.75
2020-12-10 04:30 | 44175.1875 | 0 | 4.2879 | 40.75
2020-12-10 05:00 | 44175.2083 | 0 | 4.3549 | 40.75
2020-12-10 05:30 | 44175.2292 | 0 | 4.0803 | 40.75
2020-12-10 06:00 | 44175.25 | 0 | 3.6778 | 40.75
2020-12-10 06:30 | 44175.2708 | 0 | 3.4737 | 40.75
2020-12-10 07:00 | 44175.2917 | 0 | 4.048 | 40.75
2020-12-10 07:30 | 44175.3125 | 0 | 3.738 | 40.75
2020-12-10 08:00 | 44175.3333 | 0 | 3.1526 | 40.75
2020-12-10 08:30 | 44175.3542 | 0 | 3.8672 | 40.75
2020-12-10 09:00 | 44175.375 | 0 | 3.6565 | 40.75
2020-12-10 09:30 | 44175.3958 | 0 | 2.5716 | 40.75
2020-12-10 10:00 | 44175.4167 | 0 | 2.5426 | 40.75
2020-12-10 10:30 | 44175.4375 | 0 | 2.2356 | 40.75
2020-12-10 11:00 | 44175.4583 | 0 | 2.5325 | 40.75
2020-12-10 11:30 | 44175.4792 | 0 | 2.9568 | 40.75
2020-12-10 12:00 | 44175.5 | 0 | 2.7205 | 40.75
2020-12-10 12:30 | 44175.5208 | 0 | 2.9259 | 40.75
2020-12-10 13:00 | 44175.5417 | 0 | 3.1168 | 40.75
2020-12-10 13:30 | 44175.5625 | 0 | 3.219 | 40.75
2020-12-10 14:00 | 44175.5833 | 0 | 3.6518 | 40.75
2020-12-10 14:30 | 44175.6042 | 0 | 4.18 | 40.75
2020-12-10 15:00 | 44175.625 | 0 | 4.9938 | 40.75
2020-12-10 15:30 | 44175.6458 | 0 | 5.881 | 40.75
2020-12-10 16:00 | 44175.6667 | 0 | 6.8113 | 40.75
2020-12-10 16:30 | 44175.6875 | 0 | 7.6905 | 40.75
2020-12-10 17:00 | 44175.7083 | 0 | 8.2908 | 40.75
2020-12-10 17:30 | 44175.7292 | 0 | 8.8321 | 40.75
2020-12-10 18:00 | 44175.75 | 0 | 9.2453 | 40.75
2020-12-10 18:30 | 44175.7708 | 0 | 9.4013 | 40.75
2020-12-10 19:00 | 44175.7917 | 0 | 9.3798 | 40.75
2020-12-10 19:30 | 44175.8125 | 0 | 9.1646 | 40.75
2020-12-10 20:00 | 44175.8333 | 0 | 8.8809 | 40.75
2020-12-10 20:30 | 44175.8542 | 0 | 8.1937 | 40.75
2020-12-10 21:00 | 44175.875 | 0 | 7.7983 | 40.75
2020-12-10 21:30 | 44175.8958 | 0 | 7.194 | 40.75
2020-12-10 22:00 | 44175.9167 | 0 | 6.7642 | 40.75
2020-12-10 22:30 | 44175.9375 | 0 | 6.5462 | 40.75
2020-12-10 23:00 | 44175.9583 | 0 | 6.0486 | 40.75
2020-12-10 23:30 | 44175.9792 | 0 | 5.517 | 40.75
2020-12-11 | 44176 | 0 | 5.1734 | 40.75
2020-12-11 00:30 | 44176.0208 | 0 | 4.9255 | 40.75
2020-12-11 01:00 | 44176.0417 | 0 | 4.7915 | 40.75
2020-12-11 01:30 | 44176.0625 | 0 | 4.6628 | 40.75
2020-12-11 02:00 | 44176.0833 | 0 | 4.5309 | 40.75
2020-12-11 02:30 | 44176.1042 | 0 | 4.4706 | 40.75
2020-12-11 03:00 | 44176.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2020-12-11 03:30 | 44176.1458 | 0 | 4.4036 | 40.75
2020-12-11 04:00 | 44176.1667 | 0 | 4.436 | 40.75
2020-12-11 04:30 | 44176.1875 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-11 05:00 | 44176.2083 | 0 | 4.5153 | 40.75
2020-12-11 05:30 | 44176.2292 | 0 | 4.3284 | 40.75
2020-12-11 06:00 | 44176.25 | 0 | 4.8312 | 40.75
2020-12-11 06:30 | 44176.2708 | 0 | 4.7891 | 40.75
2020-12-11 07:00 | 44176.2917 | 0 | 4.3134 | 40.75
2020-12-11 07:30 | 44176.3125 | 0 | 2.5378 | 40.75
2020-12-11 08:00 | 44176.3333 | 0 | 4.1553 | 40.75
2020-12-11 08:30 | 44176.3542 | 0 | 4.2464 | 40.75
2020-12-11 09:00 | 44176.375 | 0 | 3.882 | 40.75
2020-12-11 09:30 | 44176.3958 | 0 | 4.6695 | 40.75
2020-12-11 10:00 | 44176.4167 | 0 | 4.6954 | 40.75
2020-12-11 10:30 | 44176.4375 | 0 | 5.0397 | 40.75
2020-12-11 11:00 | 44176.4583 | 0 | 4.4658 | 40.75
2020-12-11 11:30 | 44176.4792 | 0 | 4.3121 | 40.75
2020-12-11 12:00 | 44176.5 | 0 | 5.1595 | 40.75
2020-12-11 12:30 | 44176.5208 | 0 | 5.1219 | 40.75
2020-12-11 13:00 | 44176.5417 | 0 | 4.0202 | 40.75
2020-12-11 13:30 | 44176.5625 | 0 | 3.9099 | 40.75
2020-12-11 14:00 | 44176.5833 | 0 | 5.7152 | 40.75
2020-12-11 14:30 | 44176.6042 | 0 | 6.0084 | 40.75
2020-12-11 15:00 | 44176.625 | 0 | 5.5949 | 40.75
2020-12-11 15:30 | 44176.6458 | 0 | 5.662 | 40.75
2020-12-11 16:00 | 44176.6667 | 0 | 5.809 | 40.75
2020-12-11 16:30 | 44176.6875 | 0 | 6.1415 | 40.75
2020-12-11 17:00 | 44176.7083 | 0 | 6.4109 | 40.75
2020-12-11 17:30 | 44176.7292 | 0 | 6.7998 | 40.75
2020-12-11 18:00 | 44176.75 | 0 | 7.0297 | 40.75
2020-12-11 18:30 | 44176.7708 | 0 | 7.4022 | 40.75
2020-12-11 19:00 | 44176.7917 | 0 | 7.4632 | 40.75
2020-12-11 19:30 | 44176.8125 | 0 | 7.3069 | 40.75
2020-12-11 20:00 | 44176.8333 | 0 | 7.2318 | 40.75
2020-12-11 20:30 | 44176.8542 | 0 | 6.7598 | 40.75
2020-12-11 21:00 | 44176.875 | 0 | 6.5111 | 40.75
2020-12-11 21:30 | 44176.8958 | 0 | 6.1937 | 40.75
2020-12-11 22:00 | 44176.9167 | 0 | 5.886 | 40.75
2020-12-11 22:30 | 44176.9375 | 0 | 5.7064 | 40.75
2020-12-11 23:00 | 44176.9583 | 0 | 5.4913 | 40.75
2020-12-11 23:30 | 44176.9792 | 0 | 5.0328 | 40.75
2020-12-12 | 44177 | 0 | 4.7245 | 40.75
2020-12-12 00:30 | 44177.0208 | 0 | 4.5272 | 40.75
2020-12-12 01:00 | 44177.0417 | 0 | 4.3631 | 40.75
2020-12-12 01:30 | 44177.0625 | 0 | 4.2514 | 40.75
2020-12-12 02:00 | 44177.0833 | 0 | 4.1539 | 40.75
2020-12-12 02:30 | 44177.1042 | 0 | 4.0937 | 40.75
2020-12-12 03:00 | 44177.125 | 0 | 4.0645 | 40.75
2020-12-12 03:30 | 44177.1458 | 0 | 4.0828 | 40.75
2020-12-12 04:00 | 44177.1667 | 0 | 4.0422 | 40.75
2020-12-12 04:30 | 44177.1875 | 0 | 4.0767 | 40.75
2020-12-12 05:00 | 44177.2083 | 0 | 4.139 | 40.75
2020-12-12 05:30 | 44177.2292 | 0 | 4.1572 | 40.75
2020-12-12 06:00 | 44177.25 | 0 | 4.2797 | 40.75
2020-12-12 06:30 | 44177.2708 | 0 | 4.3772 | 40.75
2020-12-12 07:00 | 44177.2917 | 0 | 4.4989 | 40.75
2020-12-12 07:30 | 44177.3125 | 0 | 5.0093 | 40.75
2020-12-12 08:00 | 44177.3333 | 0 | 4.833 | 40.75
2020-12-12 08:30 | 44177.3542 | 0 | 4.9198 | 40.75
2020-12-12 09:00 | 44177.375 | 0 | 5.5121 | 40.75
2020-12-12 09:30 | 44177.3958 | 0 | 5.5649 | 40.75
2020-12-12 10:00 | 44177.4167 | 0 | 5.0603 | 40.75
2020-12-12 10:30 | 44177.4375 | 0 | 4.8402 | 40.75
2020-12-12 11:00 | 44177.4583 | 0 | 4.2378 | 40.75
2020-12-12 11:30 | 44177.4792 | 0 | 3.9853 | 40.75
2020-12-12 12:00 | 44177.5 | 0 | 3.5302 | 40.75
2020-12-12 12:30 | 44177.5208 | 0 | 3.6669 | 40.75
2020-12-12 13:00 | 44177.5417 | 0 | 3.9224 | 40.75
2020-12-12 13:30 | 44177.5625 | 0 | 3.3609 | 40.75
2020-12-12 14:00 | 44177.5833 | 0 | 2.3739 | 40.75
2020-12-12 14:30 | 44177.6042 | 0 | 3.1773 | 40.75
2020-12-12 15:00 | 44177.625 | 0 | 2.8198 | 40.75
2020-12-12 15:30 | 44177.6458 | 0 | 3.1834 | 40.75
2020-12-12 16:00 | 44177.6667 | 0 | 3.8799 | 40.75
2020-12-12 16:30 | 44177.6875 | 0 | 5.6428 | 40.75
2020-12-12 17:00 | 44177.7083 | 0 | 5.5739 | 40.75
2020-12-12 17:30 | 44177.7292 | 0 | 6.0499 | 40.75
2020-12-12 18:00 | 44177.75 | 0 | 6.6208 | 40.75
2020-12-12 18:30 | 44177.7708 | 0 | 7.3538 | 40.75
2020-12-12 19:00 | 44177.7917 | 0 | 7.5667 | 40.75
2020-12-12 19:30 | 44177.8125 | 0 | 7.445 | 40.75
2020-12-12 20:00 | 44177.8333 | 0 | 7.307 | 40.75
2020-12-12 20:30 | 44177.8542 | 0 | 6.8684 | 40.75
2020-12-12 21:00 | 44177.875 | 0 | 6.6246 | 40.75
2020-12-12 21:30 | 44177.8958 | 0 | 6.3812 | 40.75
2020-12-12 22:00 | 44177.9167 | 0 | 6.0266 | 40.75
2020-12-12 22:30 | 44177.9375 | 0 | 5.8595 | 40.75
2020-12-12 23:00 | 44177.9583 | 0 | 5.6172 | 40.75
2020-12-12 23:30 | 44177.9792 | 0 | 5.067 | 40.75
2020-12-13 | 44178 | 0 | 4.8402 | 40.75
2020-12-13 00:30 | 44178.0208 | 0 | 4.6222 | 40.75
2020-12-13 01:00 | 44178.0417 | 0 | 4.481 | 40.75
2020-12-13 01:30 | 44178.0625 | 0 | 4.3225 | 40.75
2020-12-13 02:00 | 44178.0833 | 0 | 4.2209 | 40.75
2020-12-13 02:30 | 44178.1042 | 0 | 4.1654 | 40.75
2020-12-13 03:00 | 44178.125 | 0 | 4.1572 | 40.75
2020-12-13 03:30 | 44178.1458 | 0 | 4.1309 | 40.75
2020-12-13 04:00 | 44178.1667 | 0 | 4.0767 | 40.75
2020-12-13 04:30 | 44178.1875 | 0 | 4.12 | 40.75
2020-12-13 05:00 | 44178.2083 | 0 | 4.1803 | 40.75
2020-12-13 05:30 | 44178.2292 | 0 | 4.1721 | 40.75
2020-12-13 06:00 | 44178.25 | 0 | 4.3872 | 40.75
2020-12-13 06:30 | 44178.2708 | 0 | 4.4807 | 40.75
2020-12-13 07:00 | 44178.2917 | 0 | 4.5384 | 40.75
2020-12-13 07:30 | 44178.3125 | 0 | 4.9028 | 40.75
2020-12-13 08:00 | 44178.3333 | 0 | 5.4064 | 40.75
2020-12-13 08:30 | 44178.3542 | 0 | 5.8013 | 40.75
2020-12-13 09:00 | 44178.375 | 0 | 6.211 | 40.75
2020-12-13 09:30 | 44178.3958 | 0 | 6.2137 | 40.75
2020-12-13 10:00 | 44178.4167 | 0 | 6.5353 | 40.75
2020-12-13 10:30 | 44178.4375 | 0 | 6.2247 | 40.75
2020-12-13 11:00 | 44178.4583 | 0 | 5.4914 | 40.75
2020-12-13 11:30 | 44178.4792 | 0 | 6.4619 | 40.75
2020-12-13 12:00 | 44178.5 | 0 | 6.1481 | 40.75
2020-12-13 12:30 | 44178.5208 | 0 | 5.6997 | 40.75
2020-12-13 13:00 | 44178.5417 | 0 | 5.3991 | 40.75
2020-12-13 13:30 | 44178.5625 | 0 | 5.3112 | 40.75
2020-12-13 14:00 | 44178.5833 | 0 | 5.3381 | 40.75
2020-12-13 14:30 | 44178.6042 | 0 | 5.8876 | 40.75
2020-12-13 15:00 | 44178.625 | 0 | 5.9222 | 40.75
2020-12-13 15:30 | 44178.6458 | 0 | 6.3865 | 40.75
2020-12-13 16:00 | 44178.6667 | 0 | 6.5394 | 40.75
2020-12-13 16:30 | 44178.6875 | 0 | 7.0924 | 40.75
2020-12-13 17:00 | 44178.7083 | 0 | 7.7159 | 40.75
2020-12-13 17:30 | 44178.7292 | 0 | 8.0558 | 40.75
2020-12-13 18:00 | 44178.75 | 0 | 8.1961 | 40.75
2020-12-13 18:30 | 44178.7708 | 0 | 8.3125 | 40.75
2020-12-13 19:00 | 44178.7917 | 0 | 8.0406 | 40.75
2020-12-13 19:30 | 44178.8125 | 0 | 7.6933 | 40.75
2020-12-13 20:00 | 44178.8333 | 0 | 7.6226 | 40.75
2020-12-13 20:30 | 44178.8542 | 0 | 7.1127 | 40.75
2020-12-13 21:00 | 44178.875 | 0 | 6.7695 | 40.75
2020-12-13 21:30 | 44178.8958 | 0 | 6.3509 | 40.75
2020-12-13 22:00 | 44178.9167 | 0 | 6.0204 | 40.75
2020-12-13 22:30 | 44178.9375 | 0 | 5.7438 | 40.75
2020-12-13 23:00 | 44178.9583 | 0 | 5.425 | 40.75
2020-12-13 23:30 | 44178.9792 | 0 | 5.0674 | 40.75
2020-12-14 | 44179 | 0 | 4.8179 | 40.75
2020-12-14 00:30 | 44179.0208 | 0 | 4.5575 | 40.75
2020-12-14 01:00 | 44179.0417 | 0 | 4.4442 | 40.75
2020-12-14 01:30 | 44179.0625 | 0 | 4.3407 | 40.75
2020-12-14 02:00 | 44179.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2020-12-14 02:30 | 44179.1042 | 0 | 4.2291 | 40.75
2020-12-14 03:00 | 44179.125 | 0 | 4.3243 | 40.75
2020-12-14 03:30 | 44179.1458 | 0 | 4.2291 | 40.75
2020-12-14 04:00 | 44179.1667 | 0 | 4.2127 | 40.75
2020-12-14 04:30 | 44179.1875 | 0 | 4.369 | 40.75
2020-12-14 05:00 | 44179.2083 | 0 | 4.503 | 40.75
2020-12-14 05:30 | 44179.2292 | 0 | 4.6188 | 40.75
2020-12-14 06:00 | 44179.25 | 0 | 4.7054 | 40.75
2020-12-14 06:30 | 44179.2708 | 0 | 4.9589 | 40.75
2020-12-14 07:00 | 44179.2917 | 0 | 5.3054 | 40.75
2020-12-14 07:30 | 44179.3125 | 0 | 5.4838 | 40.75
2020-12-14 08:00 | 44179.3333 | 0 | 5.6602 | 40.75
2020-12-14 08:30 | 44179.3542 | 0 | 6.0619 | 40.75
2020-12-14 09:00 | 44179.375 | 0 | 6.1349 | 40.75
2020-12-14 09:30 | 44179.3958 | 0 | 5.7328 | 40.75
2020-12-14 10:00 | 44179.4167 | 0 | 6.1257 | 40.75
2020-12-14 10:30 | 44179.4375 | 0 | 6.0962 | 40.75
2020-12-14 11:00 | 44179.4583 | 0 | 5.808 | 40.75
2020-12-14 11:30 | 44179.4792 | 0 | 5.7742 | 40.75
2020-12-14 12:00 | 44179.5 | 0 | 5.1466 | 40.75
2020-12-14 12:30 | 44179.5208 | 0 | 5.2547 | 40.75
2020-12-14 13:00 | 44179.5417 | 0 | 5.3782 | 40.75
2020-12-14 13:30 | 44179.5625 | 0 | 4.3118 | 40.75
2020-12-14 14:00 | 44179.5833 | 0 | 3.9146 | 40.75
2020-12-14 14:30 | 44179.6042 | 0 | 4.7353 | 40.75
2020-12-14 15:00 | 44179.625 | 0 | 4.8842 | 40.75
2020-12-14 15:30 | 44179.6458 | 0 | 5.7186 | 40.75
2020-12-14 16:00 | 44179.6667 | 0 | 5.9098 | 40.75
2020-12-14 16:30 | 44179.6875 | 0 | 6.7043 | 40.75
2020-12-14 17:00 | 44179.7083 | 0 | 7.3303 | 40.75
2020-12-14 17:30 | 44179.7292 | 0 | 8.1722 | 40.75
2020-12-14 18:00 | 44179.75 | 0 | 8.5166 | 40.75
2020-12-14 18:30 | 44179.7708 | 0 | 8.7915 | 40.75
2020-12-14 19:00 | 44179.7917 | 0 | 8.7728 | 40.75
2020-12-14 19:30 | 44179.8125 | 0 | 8.4805 | 40.75
2020-12-14 20:00 | 44179.8333 | 0 | 8.2184 | 40.75
2020-12-14 20:30 | 44179.8542 | 0 | 7.8287 | 40.75
2020-12-14 21:00 | 44179.875 | 0 | 7.4682 | 40.75
2020-12-14 21:30 | 44179.8958 | 0 | 6.9051 | 40.75
2020-12-14 22:00 | 44179.9167 | 0 | 6.4806 | 40.75
2020-12-14 22:30 | 44179.9375 | 0 | 6.2391 | 40.75
2020-12-14 23:00 | 44179.9583 | 0 | 5.8258 | 40.75
2020-12-14 23:30 | 44179.9792 | 0 | 5.3547 | 40.75
2020-12-15 | 44180 | 0 | 5.0114 | 40.75
2020-12-15 00:30 | 44180.0208 | 0 | 4.8726 | 40.75
2020-12-15 01:00 | 44180.0417 | 0 | 4.6304 | 40.75
2020-12-15 01:30 | 44180.0625 | 0 | 4.5782 | 40.75
2020-12-15 02:00 | 44180.0833 | 0 | 4.5002 | 40.75
2020-12-15 02:30 | 44180.1042 | 0 | 4.3772 | 40.75
2020-12-15 03:00 | 44180.125 | 0 | 4.3184 | 40.75
2020-12-15 03:30 | 44180.1458 | 0 | 4.3508 | 40.75
2020-12-15 04:00 | 44180.1667 | 0 | 4.3731 | 40.75
2020-12-15 04:30 | 44180.1875 | 0 | 4.426 | 40.75
2020-12-15 05:00 | 44180.2083 | 0 | 4.4583 | 40.75
2020-12-15 05:30 | 44180.2292 | 0 | 4.2406 | 40.75
2020-12-15 06:00 | 44180.25 | 0 | 4.5029 | 40.75
2020-12-15 06:30 | 44180.2708 | 0 | 4.1631 | 40.75
2020-12-15 07:00 | 44180.2917 | 0 | 4.3639 | 40.75
2020-12-15 07:30 | 44180.3125 | 0 | 3.9394 | 40.75
2020-12-15 08:00 | 44180.3333 | 0 | 2.9353 | 40.75
2020-12-15 08:30 | 44180.3542 | 0 | 2.7205 | 40.75
2020-12-15 09:00 | 44180.375 | 0 | 2.958 | 40.75
2020-12-15 09:30 | 44180.3958 | 0 | 2.5061 | 40.75
2020-12-15 10:00 | 44180.4167 | 0 | 2.4475 | 40.75
2020-12-15 10:30 | 44180.4375 | 0 | 2.6214 | 40.75
2020-12-15 11:00 | 44180.4583 | 0 | 3.0643 | 40.75
2020-12-15 11:30 | 44180.4792 | 0 | 3.6412 | 40.75
2020-12-15 12:00 | 44180.5 | 0 | 4.4301 | 40.75
2020-12-15 12:30 | 44180.5208 | 0 | 4.1609 | 40.75
2020-12-15 13:00 | 44180.5417 | 0 | 4.987 | 40.75
2020-12-15 13:30 | 44180.5625 | 0 | 4.5783 | 40.75
2020-12-15 14:00 | 44180.5833 | 0 | 5.1092 | 40.75
2020-12-15 14:30 | 44180.6042 | 0 | 6.0696 | 40.75
2020-12-15 15:00 | 44180.625 | 0 | 7.2692 | 40.75
2020-12-15 15:30 | 44180.6458 | 0 | 7.8665 | 40.75
2020-12-15 16:00 | 44180.6667 | 0 | 8.5202 | 40.75
2020-12-15 16:30 | 44180.6875 | 0 | 8.9731 | 40.75
2020-12-15 17:00 | 44180.7083 | 0 | 10.0319 | 40.75
2020-12-15 17:30 | 44180.7292 | 0 | 10.6021 | 40.75
2020-12-15 18:00 | 44180.75 | 0 | 10.9166 | 40.75
2020-12-15 18:30 | 44180.7708 | 0 | 11.181 | 40.75
2020-12-15 19:00 | 44180.7917 | 0 | 11.3708 | 40.75
2020-12-15 19:30 | 44180.8125 | 0 | 10.973 | 40.75
2020-12-15 20:00 | 44180.8333 | 0 | 10.4167 | 40.75
2020-12-15 20:30 | 44180.8542 | 0 | 9.6497 | 40.75
2020-12-15 21:00 | 44180.875 | 0 | 8.9568 | 40.75
2020-12-15 21:30 | 44180.8958 | 0 | 8.28 | 40.75
2020-12-15 22:00 | 44180.9167 | 0 | 7.5722 | 40.75
2020-12-15 22:30 | 44180.9375 | 0 | 7.1622 | 40.75
2020-12-15 23:00 | 44180.9583 | 0 | 6.6028 | 40.75
2020-12-15 23:30 | 44180.9792 | 0 | 6.0091 | 40.75
2020-12-16 | 44181 | 0 | 5.5807 | 40.75
2020-12-16 00:30 | 44181.0208 | 0 | 5.2869 | 40.75
2020-12-16 01:00 | 44181.0417 | 0 | 5.1861 | 40.75
2020-12-16 01:30 | 44181.0625 | 0 | 5.0959 | 40.75
2020-12-16 02:00 | 44181.0833 | 0 | 4.9478 | 40.75
2020-12-16 02:30 | 44181.1042 | 0 | 4.8279 | 40.75
2020-12-16 03:00 | 44181.125 | 0 | 4.7833 | 40.75
2020-12-16 03:30 | 44181.1458 | 0 | 4.7569 | 40.75
2020-12-16 04:00 | 44181.1667 | 0 | 4.7974 | 40.75
2020-12-16 04:30 | 44181.1875 | 0 | 4.838 | 40.75
2020-12-16 05:00 | 44181.2083 | 0 | 5.039 | 40.75
2020-12-16 05:30 | 44181.2292 | 0 | 4.9296 | 40.75
2020-12-16 06:00 | 44181.25 | 0 | 4.6205 | 40.75
2020-12-16 06:30 | 44181.2708 | 0 | 5.0514 | 40.75
2020-12-16 07:00 | 44181.2917 | 0 | 5.0374 | 40.75
2020-12-16 07:30 | 44181.3125 | 0 | 5.1514 | 40.75
2020-12-16 08:00 | 44181.3333 | 0 | 4.5217 | 40.75
2020-12-16 08:30 | 44181.3542 | 0 | 4.842 | 40.75
2020-12-16 09:00 | 44181.375 | 0 | 3.64 | 40.75
2020-12-16 09:30 | 44181.3958 | 0 | 2.8689 | 40.75
2020-12-16 10:00 | 44181.4167 | 0 | 3.7953 | 40.75
2020-12-16 10:30 | 44181.4375 | 0 | 3.74 | 40.75
2020-12-16 11:00 | 44181.4583 | 0 | 3.9829 | 40.75
2020-12-16 11:30 | 44181.4792 | 0 | 4.5485 | 40.75
2020-12-16 12:00 | 44181.5 | 0 | 3.8847 | 40.75
2020-12-16 12:30 | 44181.5208 | 0 | 4.8182 | 40.75
2020-12-16 13:00 | 44181.5417 | 0 | 5.3562 | 40.75
2020-12-16 13:30 | 44181.5625 | 0 | 5.3578 | 40.75
2020-12-16 14:00 | 44181.5833 | 0 | 5.8536 | 40.75
2020-12-16 14:30 | 44181.6042 | 0 | 6.903 | 40.75
2020-12-16 15:00 | 44181.625 | 0 | 7.5398 | 40.75
2020-12-16 15:30 | 44181.6458 | 0 | 8.5405 | 40.75
2020-12-16 16:00 | 44181.6667 | 0 | 8.6006 | 40.75
2020-12-16 16:30 | 44181.6875 | 0 | 8.8116 | 40.75
2020-12-16 17:00 | 44181.7083 | 0 | 9.4852 | 40.75
2020-12-16 17:30 | 44181.7292 | 0 | 9.7324 | 40.75
2020-12-16 18:00 | 44181.75 | 0 | 10.0866 | 40.75
2020-12-16 18:30 | 44181.7708 | 0 | 10.352 | 40.75
2020-12-16 19:00 | 44181.7917 | 0 | 10.1035 | 40.75
2020-12-16 19:30 | 44181.8125 | 0 | 9.8562 | 40.75
2020-12-16 20:00 | 44181.8333 | 0 | 9.5147 | 40.75
2020-12-16 20:30 | 44181.8542 | 0 | 8.8215 | 40.75
2020-12-16 21:00 | 44181.875 | 0 | 8.3322 | 40.75
2020-12-16 21:30 | 44181.8958 | 0 | 7.83 | 40.75
2020-12-16 22:00 | 44181.9167 | 0 | 7.3555 | 40.75
2020-12-16 22:30 | 44181.9375 | 0 | 6.9033 | 40.75
2020-12-16 23:00 | 44181.9583 | 0 | 6.441 | 40.75
2020-12-16 23:30 | 44181.9792 | 0 | 5.9737 | 40.75
2020-12-17 | 44182 | 0 | 5.6117 | 40.75
2020-12-17 00:30 | 44182.0208 | 0 | 5.2902 | 40.75
2020-12-17 01:00 | 44182.0417 | 0 | 5.1425 | 40.75
2020-12-17 01:30 | 44182.0625 | 0 | 4.9714 | 40.75
2020-12-17 02:00 | 44182.0833 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-17 02:30 | 44182.1042 | 0 | 4.8908 | 40.75
2020-12-17 03:00 | 44182.125 | 0 | 4.7078 | 40.75
2020-12-17 03:30 | 44182.1458 | 0 | 4.6809 | 40.75
2020-12-17 04:00 | 44182.1667 | 0 | 4.7925 | 40.75
2020-12-17 04:30 | 44182.1875 | 0 | 4.8552 | 40.75
2020-12-17 05:00 | 44182.2083 | 0 | 4.9487 | 40.75
2020-12-17 05:30 | 44182.2292 | 0 | 5.1365 | 40.75
2020-12-17 06:00 | 44182.25 | 0 | 5.2643 | 40.75
2020-12-17 06:30 | 44182.2708 | 0 | 5.5118 | 40.75
2020-12-17 07:00 | 44182.2917 | 0 | 5.6509 | 40.75
2020-12-17 07:30 | 44182.3125 | 0 | 5.8409 | 40.75
2020-12-17 08:00 | 44182.3333 | 0 | 3.7531 | 40.75
2020-12-17 08:30 | 44182.3542 | 0 | 4.8485 | 40.75
2020-12-17 09:00 | 44182.375 | 0 | 5.9042 | 40.75
2020-12-17 09:30 | 44182.3958 | 0 | 4.5355 | 40.75
2020-12-17 10:00 | 44182.4167 | 0 | 6.3432 | 40.75
2020-12-17 10:30 | 44182.4375 | 0 | 4.8325 | 40.75
2020-12-17 11:00 | 44182.4583 | 0 | 6.1883 | 40.75
2020-12-17 11:30 | 44182.4792 | 0 | 4.6892 | 40.75
2020-12-17 12:00 | 44182.5 | 0 | 4.3858 | 40.75
2020-12-17 12:30 | 44182.5208 | 0 | 5.3413 | 40.75
2020-12-17 13:00 | 44182.5417 | 0 | 5.7409 | 40.75
2020-12-17 13:30 | 44182.5625 | 0 | 6.4359 | 40.75
2020-12-17 14:00 | 44182.5833 | 0 | 5.7075 | 40.75
2020-12-17 14:30 | 44182.6042 | 0 | 5.1024 | 40.75
2020-12-17 15:00 | 44182.625 | 0 | 7.2646 | 40.75
2020-12-17 15:30 | 44182.6458 | 0 | 7.5544 | 40.75
2020-12-17 16:00 | 44182.6667 | 0 | 7.8227 | 40.75
2020-12-17 16:30 | 44182.6875 | 0 | 8.54 | 40.75
2020-12-17 17:00 | 44182.7083 | 0 | 9.1757 | 40.75
2020-12-17 17:30 | 44182.7292 | 0 | 9.3442 | 40.75
2020-12-17 18:00 | 44182.75 | 0 | 9.7057 | 40.75
2020-12-17 18:30 | 44182.7708 | 0 | 9.8828 | 40.75
2020-12-17 19:00 | 44182.7917 | 0 | 9.9114 | 40.75
2020-12-17 19:30 | 44182.8125 | 0 | 9.7013 | 40.75
2020-12-17 20:00 | 44182.8333 | 0 | 9.5229 | 40.75
2020-12-17 20:30 | 44182.8542 | 0 | 9.0362 | 40.75
2020-12-17 21:00 | 44182.875 | 0 | 8.3979 | 40.75
2020-12-17 21:30 | 44182.8958 | 0 | 7.906 | 40.75
2020-12-17 22:00 | 44182.9167 | 0 | 7.3814 | 40.75
2020-12-17 22:30 | 44182.9375 | 0 | 7.0871 | 40.75
2020-12-17 23:00 | 44182.9583 | 0 | 6.4964 | 40.75
2020-12-17 23:30 | 44182.9792 | 0 | 5.883 | 40.75
2020-12-18 | 44183 | 0 | 5.5357 | 40.75
2020-12-18 00:30 | 44183.0208 | 0 | 5.2405 | 40.75
2020-12-18 01:00 | 44183.0417 | 0 | 5.1307 | 40.75
2020-12-18 01:30 | 44183.0625 | 0 | 4.9892 | 40.75
2020-12-18 02:00 | 44183.0833 | 0 | 4.8418 | 40.75
2020-12-18 02:30 | 44183.1042 | 0 | 4.8239 | 40.75
2020-12-18 03:00 | 44183.125 | 0 | 4.7658 | 40.75
2020-12-18 03:30 | 44183.1458 | 0 | 4.7256 | 40.75
2020-12-18 04:00 | 44183.1667 | 0 | 4.7435 | 40.75
2020-12-18 04:30 | 44183.1875 | 0 | 4.7345 | 40.75
2020-12-18 05:00 | 44183.2083 | 0 | 4.8996 | 40.75
2020-12-18 05:30 | 44183.2292 | 0 | 4.7243 | 40.75
2020-12-18 06:00 | 44183.25 | 0 | 4.5664 | 40.75
2020-12-18 06:30 | 44183.2708 | 0 | 4.6285 | 40.75
2020-12-18 07:00 | 44183.2917 | 0 | 4.5709 | 40.75
2020-12-18 07:30 | 44183.3125 | 0 | 4.3238 | 40.75
2020-12-18 08:00 | 44183.3333 | 0 | 4.2285 | 40.75
2020-12-18 08:30 | 44183.3542 | 0 | 3.9617 | 40.75
2020-12-18 09:00 | 44183.375 | 0 | 4.8676 | 40.75
2020-12-18 09:30 | 44183.3958 | 0 | 5.1547 | 40.75
2020-12-18 10:00 | 44183.4167 | 0 | 5.2046 | 40.75
2020-12-18 10:30 | 44183.4375 | 0 | 5.8097 | 40.75
2020-12-18 11:00 | 44183.4583 | 0 | 6.2426 | 40.75
2020-12-18 11:30 | 44183.4792 | 0 | 4.8271 | 40.75
2020-12-18 12:00 | 44183.5 | 0 | 4.0644 | 40.75
2020-12-18 12:30 | 44183.5208 | 0 | 5.3944 | 40.75
2020-12-18 13:00 | 44183.5417 | 0 | 6.5828 | 40.75
2020-12-18 13:30 | 44183.5625 | 0 | 6.6371 | 40.75
2020-12-18 14:00 | 44183.5833 | 0 | 6.4873 | 40.75
2020-12-18 14:30 | 44183.6042 | 0 | 6.2142 | 40.75
2020-12-18 15:00 | 44183.625 | 0 | 7.0474 | 40.75
2020-12-18 15:30 | 44183.6458 | 0 | 8.2612 | 40.75
2020-12-18 16:00 | 44183.6667 | 0 | 9.2214 | 40.75
2020-12-18 16:30 | 44183.6875 | 0 | 10.2425 | 40.75
2020-12-18 17:00 | 44183.7083 | 0 | 10.937 | 40.75
2020-12-18 17:30 | 44183.7292 | 0 | 11.1871 | 40.75
2020-12-18 18:00 | 44183.75 | 0 | 11.3689 | 40.75
2020-12-18 18:30 | 44183.7708 | 0 | 11.3837 | 40.75
2020-12-18 19:00 | 44183.7917 | 0 | 11.3375 | 40.75
2020-12-18 19:30 | 44183.8125 | 0 | 11.0889 | 40.75
2020-12-18 20:00 | 44183.8333 | 0 | 10.7407 | 40.75
2020-12-18 20:30 | 44183.8542 | 0 | 10.0895 | 40.75
2020-12-18 21:00 | 44183.875 | 0 | 9.5311 | 40.75
2020-12-18 21:30 | 44183.8958 | 0 | 8.9514 | 40.75
2020-12-18 22:00 | 44183.9167 | 0 | 8.4822 | 40.75
2020-12-18 22:30 | 44183.9375 | 0 | 7.975 | 40.75
2020-12-18 23:00 | 44183.9583 | 0 | 7.3886 | 40.75
2020-12-18 23:30 | 44183.9792 | 0 | 6.8692 | 40.75
2020-12-19 | 44184 | 0 | 6.3427 | 40.75
2020-12-19 00:30 | 44184.0208 | 0 | 5.997 | 40.75
2020-12-19 01:00 | 44184.0417 | 0 | 5.7887 | 40.75
2020-12-19 01:30 | 44184.0625 | 0 | 5.5937 | 40.75
2020-12-19 02:00 | 44184.0833 | 0 | 5.4358 | 40.75
2020-12-19 02:30 | 44184.1042 | 0 | 5.3094 | 40.75
2020-12-19 03:00 | 44184.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2020-12-19 03:30 | 44184.1458 | 0 | 5.1515 | 40.75
2020-12-19 04:00 | 44184.1667 | 0 | 5.1663 | 40.75
2020-12-19 04:30 | 44184.1875 | 0 | 5.0428 | 40.75
2020-12-19 05:00 | 44184.2083 | 0 | 4.9127 | 40.75
2020-12-19 05:30 | 44184.2292 | 0 | 4.6288 | 40.75
2020-12-19 06:00 | 44184.25 | 0 | 4.7196 | 40.75
2020-12-19 06:30 | 44184.2708 | 0 | 4.9737 | 40.75
2020-12-19 07:00 | 44184.2917 | 0 | 5.0048 | 40.75
2020-12-19 07:30 | 44184.3125 | 0 | 5.2438 | 40.75
2020-12-19 08:00 | 44184.3333 | 0 | 6.1936 | 40.75
2020-12-19 08:30 | 44184.3542 | 0 | 5.4179 | 40.75
2020-12-19 09:00 | 44184.375 | 0 | 5.2716 | 40.75
2020-12-19 09:30 | 44184.3958 | 0 | 4.6374 | 40.75
2020-12-19 10:00 | 44184.4167 | 0 | 5.2336 | 40.75
2020-12-19 10:30 | 44184.4375 | 0 | 6.8013 | 40.75
2020-12-19 11:00 | 44184.4583 | 0 | 7.9075 | 40.75
2020-12-19 11:30 | 44184.4792 | 0 | 6.2601 | 40.75
2020-12-19 12:00 | 44184.5 | 0 | 5.2315 | 40.75
2020-12-19 12:30 | 44184.5208 | 0 | 6.0585 | 40.75
2020-12-19 13:00 | 44184.5417 | 0 | 6.2833 | 40.75
2020-12-19 13:30 | 44184.5625 | 0 | 6.8274 | 40.75
2020-12-19 14:00 | 44184.5833 | 0 | 7.4916 | 40.75
2020-12-19 14:30 | 44184.6042 | 0 | 8.8285 | 40.75
2020-12-19 15:00 | 44184.625 | 0 | 9.7825 | 40.75
2020-12-19 15:30 | 44184.6458 | 0 | 9.4784 | 40.75
2020-12-19 16:00 | 44184.6667 | 0 | 10.1077 | 40.75
2020-12-19 16:30 | 44184.6875 | 0 | 10.5562 | 40.75
2020-12-19 17:00 | 44184.7083 | 0 | 11.0395 | 40.75
2020-12-19 17:30 | 44184.7292 | 0 | 11.4644 | 40.75
2020-12-19 18:00 | 44184.75 | 0 | 11.3928 | 40.75
2020-12-19 18:30 | 44184.7708 | 0 | 11.3003 | 40.75
2020-12-19 19:00 | 44184.7917 | 0 | 11.0858 | 40.75
2020-12-19 19:30 | 44184.8125 | 0 | 10.7318 | 40.75
2020-12-19 20:00 | 44184.8333 | 0 | 10.266 | 40.75
2020-12-19 20:30 | 44184.8542 | 0 | 9.7278 | 40.75
2020-12-19 21:00 | 44184.875 | 0 | 9.295 | 40.75
2020-12-19 21:30 | 44184.8958 | 0 | 8.7466 | 40.75
2020-12-19 22:00 | 44184.9167 | 0 | 8.1676 | 40.75
2020-12-19 22:30 | 44184.9375 | 0 | 7.8657 | 40.75
2020-12-19 23:00 | 44184.9583 | 0 | 7.2214 | 40.75
2020-12-19 23:30 | 44184.9792 | 0 | 6.6724 | 40.75
2020-12-20 | 44185 | 0 | 6.2668 | 40.75
2020-12-20 00:30 | 44185.0208 | 0 | 5.9261 | 40.75
2020-12-20 01:00 | 44185.0417 | 0 | 5.707 | 40.75
2020-12-20 01:30 | 44185.0625 | 0 | 5.4851 | 40.75
2020-12-20 02:00 | 44185.0833 | 0 | 5.2645 | 40.75
2020-12-20 02:30 | 44185.1042 | 0 | 5.1812 | 40.75
2020-12-20 03:00 | 44185.125 | 0 | 5.0785 | 40.75
2020-12-20 03:30 | 44185.1458 | 0 | 4.9624 | 40.75
2020-12-20 04:00 | 44185.1667 | 0 | 4.9042 | 40.75
2020-12-20 04:30 | 44185.1875 | 0 | 4.7034 | 40.75
2020-12-20 05:00 | 44185.2083 | 0 | 4.606 | 40.75
2020-12-20 05:30 | 44185.2292 | 0 | 4.5068 | 40.75
2020-12-20 06:00 | 44185.25 | 0 | 4.3415 | 40.75
2020-12-20 06:30 | 44185.2708 | 0 | 4.2027 | 40.75
2020-12-20 07:00 | 44185.2917 | 0 | 4.0286 | 40.75
2020-12-20 07:30 | 44185.3125 | 0 | 3.7966 | 40.75
2020-12-20 08:00 | 44185.3333 | 0 | 4.5085 | 40.75
2020-12-20 08:30 | 44185.3542 | 0 | 5.591 | 40.75
2020-12-20 09:00 | 44185.375 | 0 | 4.5165 | 40.75
2020-12-20 09:30 | 44185.3958 | 0 | 4.7686 | 40.75
2020-12-20 10:00 | 44185.4167 | 0 | 5.3611 | 40.75
2020-12-20 10:30 | 44185.4375 | 0 | 5.1261 | 40.75
2020-12-20 11:00 | 44185.4583 | 0 | 5.3406 | 40.75
2020-12-20 11:30 | 44185.4792 | 0 | 5.5086 | 40.75
2020-12-20 12:00 | 44185.5 | 0 | 5.5116 | 40.75
2020-12-20 12:30 | 44185.5208 | 0 | 6.0637 | 40.75
2020-12-20 13:00 | 44185.5417 | 0 | 6.3361 | 40.75
2020-12-20 13:30 | 44185.5625 | 0 | 6.832 | 40.75
2020-12-20 14:00 | 44185.5833 | 0 | 7.4296 | 40.75
2020-12-20 14:30 | 44185.6042 | 0 | 8.1596 | 40.75
2020-12-20 15:00 | 44185.625 | 0 | 8.9836 | 40.75
2020-12-20 15:30 | 44185.6458 | 0 | 10.2151 | 40.75
2020-12-20 16:00 | 44185.6667 | 0 | 11.9243 | 40.75
2020-12-20 16:30 | 44185.6875 | 0 | 11.9642 | 40.75
2020-12-20 17:00 | 44185.7083 | 0 | 11.9271 | 40.75
2020-12-20 17:30 | 44185.7292 | 0 | 11.9821 | 40.75
2020-12-20 18:00 | 44185.75 | 0 | 11.9347 | 40.75
2020-12-20 18:30 | 44185.7708 | 0 | 12.0855 | 40.75
2020-12-20 19:00 | 44185.7917 | 0 | 11.7354 | 40.75
2020-12-20 19:30 | 44185.8125 | 0 | 11.488 | 40.75
2020-12-20 20:00 | 44185.8333 | 0 | 10.9914 | 40.75
2020-12-20 20:30 | 44185.8542 | 0 | 10.157 | 40.75
2020-12-20 21:00 | 44185.875 | 0 | 9.5474 | 40.75
2020-12-20 21:30 | 44185.8958 | 0 | 8.5129 | 40.75
2020-12-20 22:00 | 44185.9167 | 0 | 7.7796 | 40.75
2020-12-20 22:30 | 44185.9375 | 0 | 7.3071 | 40.75
2020-12-20 23:00 | 44185.9583 | 0 | 6.81 | 40.75
2020-12-20 23:30 | 44185.9792 | 0 | 6.2305 | 40.75
2020-12-21 | 44186 | 0 | 5.8224 | 40.75
2020-12-21 00:30 | 44186.0208 | 0 | 5.5565 | 40.75
2020-12-21 01:00 | 44186.0417 | 0 | 5.3487 | 40.75
2020-12-21 01:30 | 44186.0625 | 0 | 5.2169 | 40.75
2020-12-21 02:00 | 44186.0833 | 0 | 5.1381 | 40.75
2020-12-21 02:30 | 44186.1042 | 0 | 5.0338 | 40.75
2020-12-21 03:00 | 44186.125 | 0 | 4.8998 | 40.75
2020-12-21 03:30 | 44186.1458 | 0 | 4.9265 | 40.75
2020-12-21 04:00 | 44186.1667 | 0 | 4.9578 | 40.75
2020-12-21 04:30 | 44186.1875 | 0 | 4.9981 | 40.75
2020-12-21 05:00 | 44186.2083 | 0 | 5.0516 | 40.75
2020-12-21 05:30 | 44186.2292 | 0 | 4.7533 | 40.75
2020-12-21 06:00 | 44186.25 | 0 | 5.1902 | 40.75
2020-12-21 06:30 | 44186.2708 | 0 | 4.1161 | 40.75
2020-12-21 07:00 | 44186.2917 | 0 | 4.6241 | 40.75
2020-12-21 07:30 | 44186.3125 | 0 | 4.9089 | 40.75
2020-12-21 08:00 | 44186.3333 | 0 | 3.8723 | 40.75
2020-12-21 08:30 | 44186.3542 | 0 | 4.9434 | 40.75
2020-12-21 09:00 | 44186.375 | 0 | 4.7597 | 40.75
2020-12-21 09:30 | 44186.3958 | 0 | 4.0277 | 40.75
2020-12-21 10:00 | 44186.4167 | 0 | 3.8207 | 40.75
2020-12-21 10:30 | 44186.4375 | 0 | 4.9566 | 40.75
2020-12-21 11:00 | 44186.4583 | 0 | 4.4599 | 40.75
2020-12-21 11:30 | 44186.4792 | 0 | 5.141 | 40.75
2020-12-21 12:00 | 44186.5 | 0 | 6.7463 | 40.75
2020-12-21 12:30 | 44186.5208 | 0 | 5.2779 | 40.75
2020-12-21 13:00 | 44186.5417 | 0 | 6.0127 | 40.75
2020-12-21 13:30 | 44186.5625 | 0 | 7.2386 | 40.75
2020-12-21 14:00 | 44186.5833 | 0 | 8.1699 | 40.75
2020-12-21 14:30 | 44186.6042 | 0 | 8.2899 | 40.75
2020-12-21 15:00 | 44186.625 | 0 | 8.81 | 40.75
2020-12-21 15:30 | 44186.6458 | 0 | 9.3766 | 40.75
2020-12-21 16:00 | 44186.6667 | 0 | 10.9368 | 40.75
2020-12-21 16:30 | 44186.6875 | 0 | 10.4338 | 40.75
2020-12-21 17:00 | 44186.7083 | 0 | 12.0932 | 40.75
2020-12-21 17:30 | 44186.7292 | 0 | 11.8093 | 40.75
2020-12-21 18:00 | 44186.75 | 0 | 11.9704 | 40.75
2020-12-21 18:30 | 44186.7708 | 0 | 11.9032 | 40.75
2020-12-21 19:00 | 44186.7917 | 0 | 11.8057 | 40.75
2020-12-21 19:30 | 44186.8125 | 0 | 11.3437 | 40.75
2020-12-21 20:00 | 44186.8333 | 0 | 10.8392 | 40.75
2020-12-21 20:30 | 44186.8542 | 0 | 10.1143 | 40.75
2020-12-21 21:00 | 44186.875 | 0 | 9.4203 | 40.75
2020-12-21 21:30 | 44186.8958 | 0 | 8.8114 | 40.75
2020-12-21 22:00 | 44186.9167 | 0 | 8.0655 | 40.75
2020-12-21 22:30 | 44186.9375 | 0 | 7.6965 | 40.75
2020-12-21 23:00 | 44186.9583 | 0 | 7.1347 | 40.75
2020-12-21 23:30 | 44186.9792 | 0 | 6.7371 | 40.75
2020-12-22 | 44187 | 0 | 6.2053 | 40.75
2020-12-22 00:30 | 44187.0208 | 0 | 5.8557 | 40.75
2020-12-22 01:00 | 44187.0417 | 0 | 5.6949 | 40.75
2020-12-22 01:30 | 44187.0625 | 0 | 5.6145 | 40.75
2020-12-22 02:00 | 44187.0833 | 0 | 5.318 | 40.75
2020-12-22 02:30 | 44187.1042 | 0 | 5.1946 | 40.75
2020-12-22 03:00 | 44187.125 | 0 | 5.1364 | 40.75
2020-12-22 03:30 | 44187.1458 | 0 | 5.1382 | 40.75
2020-12-22 04:00 | 44187.1667 | 0 | 5.0695 | 40.75
2020-12-22 04:30 | 44187.1875 | 0 | 5.0605 | 40.75
2020-12-22 05:00 | 44187.2083 | 0 | 5.0785 | 40.75
2020-12-22 05:30 | 44187.2292 | 0 | 4.8374 | 40.75
2020-12-22 06:00 | 44187.25 | 0 | 4.8363 | 40.75
2020-12-22 06:30 | 44187.2708 | 0 | 4.6616 | 40.75
2020-12-22 07:00 | 44187.2917 | 0 | 5.1221 | 40.75
2020-12-22 07:30 | 44187.3125 | 0 | 4.7363 | 40.75
2020-12-22 08:00 | 44187.3333 | 0 | 3.8251 | 40.75
2020-12-22 08:30 | 44187.3542 | 0 | 3.3856 | 40.75
2020-12-22 09:00 | 44187.375 | 0 | 3.5106 | 40.75
2020-12-22 09:30 | 44187.3958 | 0 | 4.2701 | 40.75
2020-12-22 10:00 | 44187.4167 | 0 | 5.6816 | 40.75
2020-12-22 10:30 | 44187.4375 | 0 | 6.0099 | 40.75
2020-12-22 11:00 | 44187.4583 | 0 | 5.8896 | 40.75
2020-12-22 11:30 | 44187.4792 | 0 | 5.6608 | 40.75
2020-12-22 12:00 | 44187.5 | 0 | 6.4232 | 40.75
2020-12-22 12:30 | 44187.5208 | 0 | 6.6284 | 40.75
2020-12-22 13:00 | 44187.5417 | 0 | 6.4125 | 40.75
2020-12-22 13:30 | 44187.5625 | 0 | 7.2433 | 40.75
2020-12-22 14:00 | 44187.5833 | 0 | 7.6936 | 40.75
2020-12-22 14:30 | 44187.6042 | 0 | 9.5472 | 40.75
2020-12-22 15:00 | 44187.625 | 0 | 12.3315 | 40.75
2020-12-22 15:30 | 44187.6458 | 0 | 10.9355 | 40.75
2020-12-22 16:00 | 44187.6667 | 0 | 10.1065 | 40.75
2020-12-22 16:30 | 44187.6875 | 0 | 11.363 | 40.75
2020-12-22 17:00 | 44187.7083 | 0 | 11.9849 | 40.75
2020-12-22 17:30 | 44187.7292 | 0 | 12.3867 | 40.75
2020-12-22 18:00 | 44187.75 | 0 | 12.4467 | 40.75
2020-12-22 18:30 | 44187.7708 | 0 | 12.6937 | 40.75
2020-12-22 19:00 | 44187.7917 | 0 | 12.6851 | 40.75
2020-12-22 19:30 | 44187.8125 | 0 | 12.0824 | 40.75
2020-12-22 20:00 | 44187.8333 | 0 | 11.5252 | 40.75
2020-12-22 20:30 | 44187.8542 | 0 | 10.7616 | 40.75
2020-12-22 21:00 | 44187.875 | 0 | 10.1738 | 40.75
2020-12-22 21:30 | 44187.8958 | 0 | 9.383 | 40.75
2020-12-22 22:00 | 44187.9167 | 0 | 8.7798 | 40.75
2020-12-22 22:30 | 44187.9375 | 0 | 8.1157 | 40.75
2020-12-22 23:00 | 44187.9583 | 0 | 7.4224 | 40.75
2020-12-22 23:30 | 44187.9792 | 0 | 6.7666 | 40.75
2020-12-23 | 44188 | 0 | 6.2756 | 40.75
2020-12-23 00:30 | 44188.0208 | 0 | 5.9317 | 40.75
2020-12-23 01:00 | 44188.0417 | 0 | 5.6443 | 40.75
2020-12-23 01:30 | 44188.0625 | 0 | 5.4087 | 40.75
2020-12-23 02:00 | 44188.0833 | 0 | 5.3421 | 40.75
2020-12-23 02:30 | 44188.1042 | 0 | 5.2125 | 40.75
2020-12-23 03:00 | 44188.125 | 0 | 5.1068 | 40.75
2020-12-23 03:30 | 44188.1458 | 0 | 5.0561 | 40.75
2020-12-23 04:00 | 44188.1667 | 0 | 5.0382 | 40.75
2020-12-23 04:30 | 44188.1875 | 0 | 4.9758 | 40.75
2020-12-23 05:00 | 44188.2083 | 0 | 4.7845 | 40.75
2020-12-23 05:30 | 44188.2292 | 0 | 4.5883 | 40.75
2020-12-23 06:00 | 44188.25 | 0 | 4.6526 | 40.75
2020-12-23 06:30 | 44188.2708 | 0 | 4.2748 | 40.75
2020-12-23 07:00 | 44188.2917 | 0 | 4.222 | 40.75
2020-12-23 07:30 | 44188.3125 | 0 | 3.8091 | 40.75
2020-12-23 08:00 | 44188.3333 | 0 | 3.7776 | 40.75
2020-12-23 08:30 | 44188.3542 | 0 | 3.5994 | 40.75
2020-12-23 09:00 | 44188.375 | 0 | 4.3752 | 40.75
2020-12-23 09:30 | 44188.3958 | 0 | 4.6478 | 40.75
2020-12-23 10:00 | 44188.4167 | 0 | 4.2606 | 40.75
2020-12-23 10:30 | 44188.4375 | 0 | 4.3991 | 40.75
2020-12-23 11:00 | 44188.4583 | 0 | 4.0614 | 40.75
2020-12-23 11:30 | 44188.4792 | 0 | 4.2967 | 40.75
2020-12-23 12:00 | 44188.5 | 0 | 4.4579 | 40.75
2020-12-23 12:30 | 44188.5208 | 0 | 4.8576 | 40.75
2020-12-23 13:00 | 44188.5417 | 0 | 5.035 | 40.75
2020-12-23 13:30 | 44188.5625 | 0 | 5.1692 | 40.75
2020-12-23 14:00 | 44188.5833 | 0 | 6.2213 | 40.75
2020-12-23 14:30 | 44188.6042 | 0 | 6.9237 | 40.75
2020-12-23 15:00 | 44188.625 | 0 | 6.6875 | 40.75
2020-12-23 15:30 | 44188.6458 | 0 | 7.3886 | 40.75
2020-12-23 16:00 | 44188.6667 | 0 | 7.9634 | 40.75
2020-12-23 16:30 | 44188.6875 | 0 | 8.4774 | 40.75
2020-12-23 17:00 | 44188.7083 | 0 | 8.3642 | 40.75
2020-12-23 17:30 | 44188.7292 | 0 | 8.623 | 40.75
2020-12-23 18:00 | 44188.75 | 0 | 8.9508 | 40.75
2020-12-23 18:30 | 44188.7708 | 0 | 9.207 | 40.75
2020-12-23 19:00 | 44188.7917 | 0 | 9.198 | 40.75
2020-12-23 19:30 | 44188.8125 | 0 | 8.8171 | 40.75
2020-12-23 20:00 | 44188.8333 | 0 | 8.5313 | 40.75
2020-12-23 20:30 | 44188.8542 | 0 | 8.1828 | 40.75
2020-12-23 21:00 | 44188.875 | 0 | 7.8001 | 40.75
2020-12-23 21:30 | 44188.8958 | 0 | 7.4415 | 40.75
2020-12-23 22:00 | 44188.9167 | 0 | 6.9963 | 40.75
2020-12-23 22:30 | 44188.9375 | 0 | 6.7022 | 40.75
2020-12-23 23:00 | 44188.9583 | 0 | 6.2278 | 40.75
2020-12-23 23:30 | 44188.9792 | 0 | 5.7696 | 40.75
2020-12-24 | 44189 | 0 | 5.3524 | 40.75
2020-12-24 00:30 | 44189.0208 | 0 | 5.0354 | 40.75
2020-12-24 01:00 | 44189.0417 | 0 | 4.8418 | 40.75
2020-12-24 01:30 | 44189.0625 | 0 | 4.7658 | 40.75
2020-12-24 02:00 | 44189.0833 | 0 | 4.6426 | 40.75
2020-12-24 02:30 | 44189.1042 | 0 | 4.5648 | 40.75
2020-12-24 03:00 | 44189.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-12-24 03:30 | 44189.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2020-12-24 04:00 | 44189.1667 | 0 | 4.6005 | 40.75
2020-12-24 04:30 | 44189.1875 | 0 | 4.5335 | 40.75
2020-12-24 05:00 | 44189.2083 | 0 | 4.4978 | 40.75
2020-12-24 05:30 | 44189.2292 | 0 | 4.4308 | 40.75
2020-12-24 06:00 | 44189.25 | 0 | 4.0887 | 40.75
2020-12-24 06:30 | 44189.2708 | 0 | 3.7208 | 40.75
2020-12-24 07:00 | 44189.2917 | 0 | 3.4722 | 40.75
2020-12-24 07:30 | 44189.3125 | 0 | 3.3459 | 40.75
2020-12-24 08:00 | 44189.3333 | 0 | 3.6852 | 40.75
2020-12-24 08:30 | 44189.3542 | 0 | 3.7205 | 40.75
2020-12-24 09:00 | 44189.375 | 0 | 3.5336 | 40.75
2020-12-24 09:30 | 44189.3958 | 0 | 3.2627 | 40.75
2020-12-24 10:00 | 44189.4167 | 0 | 2.3667 | 40.75
2020-12-24 10:30 | 44189.4375 | 0 | 2.0425 | 40.75
2020-12-24 11:00 | 44189.4583 | 0 | 2.2455 | 40.75
2020-12-24 11:30 | 44189.4792 | 0 | 3.5353 | 40.75
2020-12-24 12:00 | 44189.5 | 0 | 3.4258 | 40.75
2020-12-24 12:30 | 44189.5208 | 0 | 3.0856 | 40.75
2020-12-24 13:00 | 44189.5417 | 0 | 4.7546 | 40.75
2020-12-24 13:30 | 44189.5625 | 0 | 6.0696 | 40.75
2020-12-24 14:00 | 44189.5833 | 0 | 5.5588 | 40.75
2020-12-24 14:30 | 44189.6042 | 0 | 6.9659 | 40.75
2020-12-24 15:00 | 44189.625 | 0 | 7.4062 | 40.75
2020-12-24 15:30 | 44189.6458 | 0 | 6.9726 | 40.75
2020-12-24 16:00 | 44189.6667 | 0 | 7.4637 | 40.75
2020-12-24 16:30 | 44189.6875 | 0 | 8.2354 | 40.75
2020-12-24 17:00 | 44189.7083 | 0 | 8.5086 | 40.75
2020-12-24 17:30 | 44189.7292 | 0 | 8.5896 | 40.75
2020-12-24 18:00 | 44189.75 | 0 | 8.8437 | 40.75
2020-12-24 18:30 | 44189.7708 | 0 | 9.0758 | 40.75
2020-12-24 19:00 | 44189.7917 | 0 | 9.1207 | 40.75
2020-12-24 19:30 | 44189.8125 | 0 | 8.9779 | 40.75
2020-12-24 20:00 | 44189.8333 | 0 | 8.7128 | 40.75
2020-12-24 20:30 | 44189.8542 | 0 | 8.3822 | 40.75
2020-12-24 21:00 | 44189.875 | 0 | 8.0846 | 40.75
2020-12-24 21:30 | 44189.8958 | 0 | 7.6496 | 40.75
2020-12-24 22:00 | 44189.9167 | 0 | 7.2761 | 40.75
2020-12-24 22:30 | 44189.9375 | 0 | 7.0752 | 40.75
2020-12-24 23:00 | 44189.9583 | 0 | 6.5363 | 40.75
2020-12-24 23:30 | 44189.9792 | 0 | 6.0724 | 40.75
2020-12-25 | 44190 | 0 | 5.562 | 40.75
2020-12-25 00:30 | 44190.0208 | 0 | 5.3108 | 40.75
2020-12-25 01:00 | 44190.0417 | 0 | 5.1009 | 40.75
2020-12-25 01:30 | 44190.0625 | 0 | 4.9401 | 40.75
2020-12-25 02:00 | 44190.0833 | 0 | 4.7731 | 40.75
2020-12-25 02:30 | 44190.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2020-12-25 03:00 | 44190.125 | 0 | 4.6288 | 40.75
2020-12-25 03:30 | 44190.1458 | 0 | 4.5648 | 40.75
2020-12-25 04:00 | 44190.1667 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-25 04:30 | 44190.1875 | 0 | 4.5202 | 40.75
2020-12-25 05:00 | 44190.2083 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-25 05:30 | 44190.2292 | 0 | 4.5692 | 40.75
2020-12-25 06:00 | 44190.25 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-25 06:30 | 44190.2708 | 0 | 4.7862 | 40.75
2020-12-25 07:00 | 44190.2917 | 0 | 5.1844 | 40.75
2020-12-25 07:30 | 44190.3125 | 0 | 4.0583 | 40.75
2020-12-25 08:00 | 44190.3333 | 0 | 3.3855 | 40.75
2020-12-25 08:30 | 44190.3542 | 0 | 3.5134 | 40.75
2020-12-25 09:00 | 44190.375 | 0 | 3.9217 | 40.75
2020-12-25 09:30 | 44190.3958 | 0 | 3.8414 | 40.75
2020-12-25 10:00 | 44190.4167 | 0 | 3.9206 | 40.75
2020-12-25 10:30 | 44190.4375 | 0 | 4.3556 | 40.75
2020-12-25 11:00 | 44190.4583 | 0 | 3.5915 | 40.75
2020-12-25 11:30 | 44190.4792 | 0 | 3.6376 | 40.75
2020-12-25 12:00 | 44190.5 | 0 | 4.2679 | 40.75
2020-12-25 12:30 | 44190.5208 | 0 | 4.9702 | 40.75
2020-12-25 13:00 | 44190.5417 | 0 | 4.6777 | 40.75
2020-12-25 13:30 | 44190.5625 | 0 | 4.5383 | 40.75
2020-12-25 14:00 | 44190.5833 | 0 | 4.5571 | 40.75
2020-12-25 14:30 | 44190.6042 | 0 | 4.8806 | 40.75
2020-12-25 15:00 | 44190.625 | 0 | 5.1314 | 40.75
2020-12-25 15:30 | 44190.6458 | 0 | 6.7207 | 40.75
2020-12-25 16:00 | 44190.6667 | 0 | 7.0137 | 40.75
2020-12-25 16:30 | 44190.6875 | 0 | 7.2742 | 40.75
2020-12-25 17:00 | 44190.7083 | 0 | 7.7835 | 40.75
2020-12-25 17:30 | 44190.7292 | 0 | 7.7122 | 40.75
2020-12-25 18:00 | 44190.75 | 0 | 7.7761 | 40.75
2020-12-25 18:30 | 44190.7708 | 0 | 7.9058 | 40.75
2020-12-25 19:00 | 44190.7917 | 0 | 8.0562 | 40.75
2020-12-25 19:30 | 44190.8125 | 0 | 8.1113 | 40.75
2020-12-25 20:00 | 44190.8333 | 0 | 7.9328 | 40.75
2020-12-25 20:30 | 44190.8542 | 0 | 7.682 | 40.75
2020-12-25 21:00 | 44190.875 | 0 | 7.3833 | 40.75
2020-12-25 21:30 | 44190.8958 | 0 | 6.9858 | 40.75
2020-12-25 22:00 | 44190.9167 | 0 | 6.6434 | 40.75
2020-12-25 22:30 | 44190.9375 | 0 | 6.3488 | 40.75
2020-12-25 23:00 | 44190.9583 | 0 | 6.0121 | 40.75
2020-12-25 23:30 | 44190.9792 | 0 | 5.6216 | 40.75
2020-12-26 | 44191 | 0 | 5.3287 | 40.75
2020-12-26 00:30 | 44191.0208 | 0 | 5.0711 | 40.75
2020-12-26 01:00 | 44191.0417 | 0 | 4.9178 | 40.75
2020-12-26 01:30 | 44191.0625 | 0 | 4.7595 | 40.75
2020-12-26 02:00 | 44191.0833 | 0 | 4.6437 | 40.75
2020-12-26 02:30 | 44191.1042 | 0 | 4.5887 | 40.75
2020-12-26 03:00 | 44191.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2020-12-26 03:30 | 44191.1458 | 0 | 4.4845 | 40.75
2020-12-26 04:00 | 44191.1667 | 0 | 4.4263 | 40.75
2020-12-26 04:30 | 44191.1875 | 0 | 4.3371 | 40.75
2020-12-26 05:00 | 44191.2083 | 0 | 4.2522 | 40.75
2020-12-26 05:30 | 44191.2292 | 0 | 4.0768 | 40.75
2020-12-26 06:00 | 44191.25 | 0 | 3.8856 | 40.75
2020-12-26 06:30 | 44191.2708 | 0 | 3.9416 | 40.75
2020-12-26 07:00 | 44191.2917 | 0 | 3.4944 | 40.75
2020-12-26 07:30 | 44191.3125 | 0 | 3.5966 | 40.75
2020-12-26 08:00 | 44191.3333 | 0 | 4.4068 | 40.75
2020-12-26 08:30 | 44191.3542 | 0 | 3.6355 | 40.75
2020-12-26 09:00 | 44191.375 | 0 | 2.1258 | 40.75
2020-12-26 09:30 | 44191.3958 | 0 | 2.169 | 40.75
2020-12-26 10:00 | 44191.4167 | 0 | 1.9814 | 40.75
2020-12-26 10:30 | 44191.4375 | 0 | 2.2967 | 40.75
2020-12-26 11:00 | 44191.4583 | 0 | 3.124 | 40.75
2020-12-26 11:30 | 44191.4792 | 0 | 2.3632 | 40.75
2020-12-26 12:00 | 44191.5 | 0 | 2.6923 | 40.75
2020-12-26 12:30 | 44191.5208 | 0 | 4.0368 | 40.75
2020-12-26 13:00 | 44191.5417 | 0 | 3.411 | 40.75
2020-12-26 13:30 | 44191.5625 | 0 | 3.3029 | 40.75
2020-12-26 14:00 | 44191.5833 | 0 | 3.7264 | 40.75
2020-12-26 14:30 | 44191.6042 | 0 | 3.9722 | 40.75
2020-12-26 15:00 | 44191.625 | 0 | 4.7069 | 40.75
2020-12-26 15:30 | 44191.6458 | 0 | 5.4517 | 40.75
2020-12-26 16:00 | 44191.6667 | 0 | 6.1931 | 40.75
2020-12-26 16:30 | 44191.6875 | 0 | 7.0883 | 40.75
2020-12-26 17:00 | 44191.7083 | 0 | 7.8311 | 40.75
2020-12-26 17:30 | 44191.7292 | 0 | 8.2496 | 40.75
2020-12-26 18:00 | 44191.75 | 0 | 8.5265 | 40.75
2020-12-26 18:30 | 44191.7708 | 0 | 8.6204 | 40.75
2020-12-26 19:00 | 44191.7917 | 0 | 8.738 | 40.75
2020-12-26 19:30 | 44191.8125 | 0 | 8.6383 | 40.75
2020-12-26 20:00 | 44191.8333 | 0 | 8.375 | 40.75
2020-12-26 20:30 | 44191.8542 | 0 | 7.8524 | 40.75
2020-12-26 21:00 | 44191.875 | 0 | 7.5012 | 40.75
2020-12-26 21:30 | 44191.8958 | 0 | 7.0714 | 40.75
2020-12-26 22:00 | 44191.9167 | 0 | 6.8295 | 40.75
2020-12-26 22:30 | 44191.9375 | 0 | 6.5942 | 40.75
2020-12-26 23:00 | 44191.9583 | 0 | 6.1142 | 40.75
2020-12-26 23:30 | 44191.9792 | 0 | 5.6299 | 40.75
2020-12-27 | 44192 | 0 | 5.3064 | 40.75
2020-12-27 00:30 | 44192.0208 | 0 | 5.0711 | 40.75
2020-12-27 01:00 | 44192.0417 | 0 | 4.8608 | 40.75
2020-12-27 01:30 | 44192.0625 | 0 | 4.7435 | 40.75
2020-12-27 02:00 | 44192.0833 | 0 | 4.6467 | 40.75
2020-12-27 02:30 | 44192.1042 | 0 | 4.6021 | 40.75
2020-12-27 03:00 | 44192.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2020-12-27 03:30 | 44192.1458 | 0 | 4.3951 | 40.75
2020-12-27 04:00 | 44192.1667 | 0 | 4.3772 | 40.75
2020-12-27 04:30 | 44192.1875 | 0 | 4.2835 | 40.75
2020-12-27 05:00 | 44192.2083 | 0 | 4.2299 | 40.75
2020-12-27 05:30 | 44192.2292 | 0 | 4.1224 | 40.75
2020-12-27 06:00 | 44192.25 | 0 | 4.0971 | 40.75
2020-12-27 06:30 | 44192.2708 | 0 | 3.5297 | 40.75
2020-12-27 07:00 | 44192.2917 | 0 | 2.6709 | 40.75
2020-12-27 07:30 | 44192.3125 | 0 | 2.5831 | 40.75
2020-12-27 08:00 | 44192.3333 | 0 | 2.641 | 40.75
2020-12-27 08:30 | 44192.3542 | 0 | 2.5716 | 40.75
2020-12-27 09:00 | 44192.375 | 0 | 2.7879 | 40.75
2020-12-27 09:30 | 44192.3958 | 0 | 2.859 | 40.75
2020-12-27 10:00 | 44192.4167 | 0 | 3.2655 | 40.75
2020-12-27 10:30 | 44192.4375 | 0 | 3.3704 | 40.75
2020-12-27 11:00 | 44192.4583 | 0 | 3.4301 | 40.75
2020-12-27 11:30 | 44192.4792 | 0 | 3.6075 | 40.75
2020-12-27 12:00 | 44192.5 | 0 | 3.1637 | 40.75
2020-12-27 12:30 | 44192.5208 | 0 | 3.4799 | 40.75
2020-12-27 13:00 | 44192.5417 | 0 | 4.4095 | 40.75
2020-12-27 13:30 | 44192.5625 | 0 | 4.3443 | 40.75
2020-12-27 14:00 | 44192.5833 | 0 | 4.7819 | 40.75
2020-12-27 14:30 | 44192.6042 | 0 | 5.0524 | 40.75
2020-12-27 15:00 | 44192.625 | 0 | 5.583 | 40.75
2020-12-27 15:30 | 44192.6458 | 0 | 6.4079 | 40.75
2020-12-27 16:00 | 44192.6667 | 0 | 7.1919 | 40.75
2020-12-27 16:30 | 44192.6875 | 0 | 8.2781 | 40.75
2020-12-27 17:00 | 44192.7083 | 0 | 9.0079 | 40.75
2020-12-27 17:30 | 44192.7292 | 0 | 9.6122 | 40.75
2020-12-27 18:00 | 44192.75 | 0 | 9.7163 | 40.75
2020-12-27 18:30 | 44192.7708 | 0 | 9.6611 | 40.75
2020-12-27 19:00 | 44192.7917 | 0 | 9.6656 | 40.75
2020-12-27 19:30 | 44192.8125 | 0 | 9.37 | 40.75
2020-12-27 20:00 | 44192.8333 | 0 | 8.9957 | 40.75
2020-12-27 20:30 | 44192.8542 | 0 | 8.4054 | 40.75
2020-12-27 21:00 | 44192.875 | 0 | 7.8483 | 40.75
2020-12-27 21:30 | 44192.8958 | 0 | 7.4013 | 40.75
2020-12-27 22:00 | 44192.9167 | 0 | 6.9388 | 40.75
2020-12-27 22:30 | 44192.9375 | 0 | 6.6613 | 40.75
2020-12-27 23:00 | 44192.9583 | 0 | 6.1945 | 40.75
2020-12-27 23:30 | 44192.9792 | 0 | 5.7363 | 40.75
2020-12-28 | 44193 | 0 | 5.3421 | 40.75
2020-12-28 00:30 | 44193.0208 | 0 | 5.1396 | 40.75
2020-12-28 01:00 | 44193.0417 | 0 | 4.9892 | 40.75
2020-12-28 01:30 | 44193.0625 | 0 | 4.928 | 40.75
2020-12-28 02:00 | 44193.0833 | 0 | 4.7212 | 40.75
2020-12-28 02:30 | 44193.1042 | 0 | 4.6586 | 40.75
2020-12-28 03:00 | 44193.125 | 0 | 4.5648 | 40.75
2020-12-28 03:30 | 44193.1458 | 0 | 4.5068 | 40.75
2020-12-28 04:00 | 44193.1667 | 0 | 4.4799 | 40.75
2020-12-28 04:30 | 44193.1875 | 0 | 4.3728 | 40.75
2020-12-28 05:00 | 44193.2083 | 0 | 4.2908 | 40.75
2020-12-28 05:30 | 44193.2292 | 0 | 3.8861 | 40.75
2020-12-28 06:00 | 44193.25 | 0 | 3.6939 | 40.75
2020-12-28 06:30 | 44193.2708 | 0 | 3.396 | 40.75
2020-12-28 07:00 | 44193.2917 | 0 | 3.158 | 40.75
2020-12-28 07:30 | 44193.3125 | 0 | 3.1263 | 40.75
2020-12-28 08:00 | 44193.3333 | 0 | 3.3946 | 40.75
2020-12-28 08:30 | 44193.3542 | 0 | 3.3216 | 40.75
2020-12-28 09:00 | 44193.375 | 0 | 3.0391 | 40.75
2020-12-28 09:30 | 44193.3958 | 0 | 3.0167 | 40.75
2020-12-28 10:00 | 44193.4167 | 0 | 3.1547 | 40.75
2020-12-28 10:30 | 44193.4375 | 0 | 2.5742 | 40.75
2020-12-28 11:00 | 44193.4583 | 0 | 2.7051 | 40.75
2020-12-28 11:30 | 44193.4792 | 0 | 3.1542 | 40.75
2020-12-28 12:00 | 44193.5 | 0 | 3.6152 | 40.75
2020-12-28 12:30 | 44193.5208 | 0 | 4.0583 | 40.75
2020-12-28 13:00 | 44193.5417 | 0 | 4.3927 | 40.75
2020-12-28 13:30 | 44193.5625 | 0 | 4.3629 | 40.75
2020-12-28 14:00 | 44193.5833 | 0 | 5.0342 | 40.75
2020-12-28 14:30 | 44193.6042 | 0 | 6.0341 | 40.75
2020-12-28 15:00 | 44193.625 | 0 | 7.0718 | 40.75
2020-12-28 15:30 | 44193.6458 | 0 | 8.1008 | 40.75
2020-12-28 16:00 | 44193.6667 | 0 | 8.8724 | 40.75
2020-12-28 16:30 | 44193.6875 | 0 | 9.2728 | 40.75
2020-12-28 17:00 | 44193.7083 | 0 | 9.9327 | 40.75
2020-12-28 17:30 | 44193.7292 | 0 | 10.4678 | 40.75
2020-12-28 18:00 | 44193.75 | 0 | 10.6615 | 40.75
2020-12-28 18:30 | 44193.7708 | 0 | 10.8942 | 40.75
2020-12-28 19:00 | 44193.7917 | 0 | 10.8121 | 40.75
2020-12-28 19:30 | 44193.8125 | 0 | 10.4208 | 40.75
2020-12-28 20:00 | 44193.8333 | 0 | 10.0103 | 40.75
2020-12-28 20:30 | 44193.8542 | 0 | 9.3427 | 40.75
2020-12-28 21:00 | 44193.875 | 0 | 8.8258 | 40.75
2020-12-28 21:30 | 44193.8958 | 0 | 8.049 | 40.75
2020-12-28 22:00 | 44193.9167 | 0 | 7.5832 | 40.75
2020-12-28 22:30 | 44193.9375 | 0 | 7.1988 | 40.75
2020-12-28 23:00 | 44193.9583 | 0 | 6.6454 | 40.75
2020-12-28 23:30 | 44193.9792 | 0 | 6.1496 | 40.75
2020-12-29 | 44194 | 0 | 5.8201 | 40.75
2020-12-29 00:30 | 44194.0208 | 0 | 5.5637 | 40.75
2020-12-29 01:00 | 44194.0417 | 0 | 5.3911 | 40.75
2020-12-29 01:30 | 44194.0625 | 0 | 5.2125 | 40.75
2020-12-29 02:00 | 44194.0833 | 0 | 5.1663 | 40.75
2020-12-29 02:30 | 44194.1042 | 0 | 5.0294 | 40.75
2020-12-29 03:00 | 44194.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2020-12-29 03:30 | 44194.1458 | 0 | 4.812 | 40.75
2020-12-29 04:00 | 44194.1667 | 0 | 4.7969 | 40.75
2020-12-29 04:30 | 44194.1875 | 0 | 4.7882 | 40.75
2020-12-29 05:00 | 44194.2083 | 0 | 4.6454 | 40.75
2020-12-29 05:30 | 44194.2292 | 0 | 4.2701 | 40.75
2020-12-29 06:00 | 44194.25 | 0 | 4.0953 | 40.75
2020-12-29 06:30 | 44194.2708 | 0 | 4.0126 | 40.75
2020-12-29 07:00 | 44194.2917 | 0 | 3.9986 | 40.75
2020-12-29 07:30 | 44194.3125 | 0 | 4.7833 | 40.75
2020-12-29 08:00 | 44194.3333 | 0 | 4.5608 | 40.75
2020-12-29 08:30 | 44194.3542 | 0 | 4.3866 | 40.75
2020-12-29 09:00 | 44194.375 | 0 | 4.1702 | 40.75
2020-12-29 09:30 | 44194.3958 | 0 | 5.0667 | 40.75
2020-12-29 10:00 | 44194.4167 | 0 | 4.4542 | 40.75
2020-12-29 10:30 | 44194.4375 | 0 | 5.2045 | 40.75
2020-12-29 11:00 | 44194.4583 | 0 | 5.3867 | 40.75
2020-12-29 11:30 | 44194.4792 | 0 | 5.3973 | 40.75
2020-12-29 12:00 | 44194.5 | 0 | 5.1289 | 40.75
2020-12-29 12:30 | 44194.5208 | 0 | 5.378 | 40.75
2020-12-29 13:00 | 44194.5417 | 0 | 5.3581 | 40.75
2020-12-29 13:30 | 44194.5625 | 0 | 6.3441 | 40.75
2020-12-29 14:00 | 44194.5833 | 0 | 7.0139 | 40.75
2020-12-29 14:30 | 44194.6042 | 0 | 8.1937 | 40.75
2020-12-29 15:00 | 44194.625 | 0 | 9.4495 | 40.75
2020-12-29 15:30 | 44194.6458 | 0 | 9.9226 | 40.75
2020-12-29 16:00 | 44194.6667 | 0 | 10.3534 | 40.75
2020-12-29 16:30 | 44194.6875 | 0 | 10.2612 | 40.75
2020-12-29 17:00 | 44194.7083 | 0 | 10.1432 | 40.75
2020-12-29 17:30 | 44194.7292 | 0 | 10.5765 | 40.75
2020-12-29 18:00 | 44194.75 | 0 | 10.8825 | 40.75
2020-12-29 18:30 | 44194.7708 | 0 | 11.01 | 40.75
2020-12-29 19:00 | 44194.7917 | 0 | 10.952 | 40.75
2020-12-29 19:30 | 44194.8125 | 0 | 10.7094 | 40.75
2020-12-29 20:00 | 44194.8333 | 0 | 10.2407 | 40.75
2020-12-29 20:30 | 44194.8542 | 0 | 9.5742 | 40.75
2020-12-29 21:00 | 44194.875 | 0 | 8.9563 | 40.75
2020-12-29 21:30 | 44194.8958 | 0 | 8.4266 | 40.75
2020-12-29 22:00 | 44194.9167 | 0 | 7.8746 | 40.75
2020-12-29 22:30 | 44194.9375 | 0 | 7.4852 | 40.75
2020-12-29 23:00 | 44194.9583 | 0 | 6.9057 | 40.75
2020-12-29 23:30 | 44194.9792 | 0 | 6.3159 | 40.75
2020-12-30 | 44195 | 0 | 5.9541 | 40.75
2020-12-30 00:30 | 44195.0208 | 0 | 5.7575 | 40.75
2020-12-30 01:00 | 44195.0417 | 0 | 5.5223 | 40.75
2020-12-30 01:30 | 44195.0625 | 0 | 5.3465 | 40.75
2020-12-30 02:00 | 44195.0833 | 0 | 5.162 | 40.75
2020-12-30 02:30 | 44195.1042 | 0 | 5.1158 | 40.75
2020-12-30 03:00 | 44195.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2020-12-30 03:30 | 44195.1458 | 0 | 4.9668 | 40.75
2020-12-30 04:00 | 44195.1667 | 0 | 4.9222 | 40.75
2020-12-30 04:30 | 44195.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2020-12-30 05:00 | 44195.2083 | 0 | 4.8393 | 40.75
2020-12-30 05:30 | 44195.2292 | 0 | 4.7702 | 40.75
2020-12-30 06:00 | 44195.25 | 0 | 4.7479 | 40.75
2020-12-30 06:30 | 44195.2708 | 0 | 4.8105 | 40.75
2020-12-30 07:00 | 44195.2917 | 0 | 4.8462 | 40.75
2020-12-30 07:30 | 44195.3125 | 0 | 4.8105 | 40.75
2020-12-30 08:00 | 44195.3333 | 0 | 5.0453 | 40.75
2020-12-30 08:30 | 44195.3542 | 0 | 5.2928 | 40.75
2020-12-30 09:00 | 44195.375 | 0 | 5.1425 | 40.75
2020-12-30 09:30 | 44195.3958 | 0 | 5.7034 | 40.75
2020-12-30 10:00 | 44195.4167 | 0 | 5.368 | 40.75
2020-12-30 10:30 | 44195.4375 | 0 | 5.8822 | 40.75
2020-12-30 11:00 | 44195.4583 | 0 | 6.1874 | 40.75
2020-12-30 11:30 | 44195.4792 | 0 | 5.96 | 40.75
2020-12-30 12:00 | 44195.5 | 0 | 6.0892 | 40.75
2020-12-30 12:30 | 44195.5208 | 0 | 5.9718 | 40.75
2020-12-30 13:00 | 44195.5417 | 0 | 6.4193 | 40.75
2020-12-30 13:30 | 44195.5625 | 0 | 6.7835 | 40.75
2020-12-30 14:00 | 44195.5833 | 0 | 6.5789 | 40.75
2020-12-30 14:30 | 44195.6042 | 0 | 6.7178 | 40.75
2020-12-30 15:00 | 44195.625 | 0 | 6.5124 | 40.75
2020-12-30 15:30 | 44195.6458 | 0 | 6.2472 | 40.75
2020-12-30 16:00 | 44195.6667 | 0 | 6.5208 | 40.75
2020-12-30 16:30 | 44195.6875 | 0 | 7.0479 | 40.75
2020-12-30 17:00 | 44195.7083 | 0 | 7.7223 | 40.75
2020-12-30 17:30 | 44195.7292 | 0 | 8.3493 | 40.75
2020-12-30 18:00 | 44195.75 | 0 | 8.6382 | 40.75
2020-12-30 18:30 | 44195.7708 | 0 | 8.9781 | 40.75
2020-12-30 19:00 | 44195.7917 | 0 | 9.1073 | 40.75
2020-12-30 19:30 | 44195.8125 | 0 | 8.8617 | 40.75
2020-12-30 20:00 | 44195.8333 | 0 | 8.7441 | 40.75
2020-12-30 20:30 | 44195.8542 | 0 | 8.2677 | 40.75
2020-12-30 21:00 | 44195.875 | 0 | 7.8366 | 40.75
2020-12-30 21:30 | 44195.8958 | 0 | 7.3164 | 40.75
2020-12-30 22:00 | 44195.9167 | 0 | 6.9663 | 40.75
2020-12-30 22:30 | 44195.9375 | 0 | 6.7134 | 40.75
2020-12-30 23:00 | 44195.9583 | 0 | 6.2164 | 40.75
2020-12-30 23:30 | 44195.9792 | 0 | 5.7472 | 40.75
2020-12-31 | 44196 | 0 | 5.324 | 40.75
2020-12-31 00:30 | 44196.0208 | 0 | 5.1158 | 40.75
2020-12-31 01:00 | 44196.0417 | 0 | 4.9892 | 40.75
2020-12-31 01:30 | 44196.0625 | 0 | 4.8998 | 40.75
2020-12-31 02:00 | 44196.0833 | 0 | 4.7482 | 40.75
2020-12-31 02:30 | 44196.1042 | 0 | 4.6661 | 40.75
2020-12-31 03:00 | 44196.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-31 03:30 | 44196.1458 | 0 | 4.5872 | 40.75
2020-12-31 04:00 | 44196.1667 | 0 | 4.5916 | 40.75
2020-12-31 04:30 | 44196.1875 | 0 | 4.6377 | 40.75
2020-12-31 05:00 | 44196.2083 | 0 | 4.6094 | 40.75
2020-12-31 05:30 | 44196.2292 | 0 | 4.4994 | 40.75
2020-12-31 06:00 | 44196.25 | 0 | 3.9622 | 40.75
2020-12-31 06:30 | 44196.2708 | 0 | 4.2505 | 40.75
2020-12-31 07:00 | 44196.2917 | 0 | 3.958 | 40.75
2020-12-31 07:30 | 44196.3125 | 0 | 3.8924 | 40.75
2020-12-31 08:00 | 44196.3333 | 0 | 3.6762 | 40.75
2020-12-31 08:30 | 44196.3542 | 0 | 3.3628 | 40.75
2020-12-31 09:00 | 44196.375 | 0 | 3.314 | 40.75
2020-12-31 09:30 | 44196.3958 | 0 | 3.3224 | 40.75
2020-12-31 10:00 | 44196.4167 | 0 | 2.3316 | 40.75
2020-12-31 10:30 | 44196.4375 | 0 | 3.1863 | 40.75
2020-12-31 11:00 | 44196.4583 | 0 | 3.6231 | 40.75
2020-12-31 11:30 | 44196.4792 | 0 | 3.5082 | 40.75
2020-12-31 12:00 | 44196.5 | 0 | 3.5911 | 40.75
2020-12-31 12:30 | 44196.5208 | 0 | 3.9518 | 40.75
2020-12-31 13:00 | 44196.5417 | 0 | 3.3453 | 40.75
2020-12-31 13:30 | 44196.5625 | 0 | 3.6058 | 40.75
2020-12-31 14:00 | 44196.5833 | 0 | 4.1017 | 40.75
2020-12-31 14:30 | 44196.6042 | 0 | 4.779 | 40.75
2020-12-31 15:00 | 44196.625 | 0 | 5.3195 | 40.75
2020-12-31 15:30 | 44196.6458 | 0 | 6.2171 | 40.75
2020-12-31 16:00 | 44196.6667 | 0 | 7.1902 | 40.75
2020-12-31 16:30 | 44196.6875 | 0 | 8.037 | 40.75
2020-12-31 17:00 | 44196.7083 | 0 | 8.7301 | 40.75
2020-12-31 17:30 | 44196.7292 | 0 | 9.0938 | 40.75
2020-12-31 18:00 | 44196.75 | 0 | 8.9955 | 40.75
2020-12-31 18:30 | 44196.7708 | 0 | 9.2695 | 40.75
2020-12-31 19:00 | 44196.7917 | 0 | 9.1669 | 40.75
2020-12-31 19:30 | 44196.8125 | 0 | 9.018 | 40.75
2020-12-31 20:00 | 44196.8333 | 0 | 8.6017 | 40.75
2020-12-31 20:30 | 44196.8542 | 0 | 8.1917 | 40.75
2020-12-31 21:00 | 44196.875 | 0 | 7.7292 | 40.75
2020-12-31 21:30 | 44196.8958 | 0 | 7.3521 | 40.75
2020-12-31 22:00 | 44196.9167 | 0 | 7.0974 | 40.75
2020-12-31 22:30 | 44196.9375 | 0 | 6.8496 | 40.75
2020-12-31 23:00 | 44196.9583 | 0 | 6.505 | 40.75
2020-12-31 23:30 | 44196.9792 | 0 | 6.152 | 40.75
2021-01-01 | 44197 | 0 | 5.8737 | 40.75
2021-01-01 00:30 | 44197.0208 | 0 | 5.7484 | 40.75
2021-01-01 01:00 | 44197.0417 | 0 | 5.6052 | 40.75
2021-01-01 01:30 | 44197.0625 | 0 | 5.3465 | 40.75
2021-01-01 02:00 | 44197.0833 | 0 | 5.1843 | 40.75
2021-01-01 02:30 | 44197.1042 | 0 | 5.0785 | 40.75
2021-01-01 03:00 | 44197.125 | 0 | 4.9401 | 40.75
2021-01-01 03:30 | 44197.1458 | 0 | 4.7555 | 40.75
2021-01-01 04:00 | 44197.1667 | 0 | 4.7612 | 40.75
2021-01-01 04:30 | 44197.1875 | 0 | 4.6349 | 40.75
2021-01-01 05:00 | 44197.2083 | 0 | 4.4845 | 40.75
2021-01-01 05:30 | 44197.2292 | 0 | 4.0554 | 40.75
2021-01-01 06:00 | 44197.25 | 0 | 4.0107 | 40.75
2021-01-01 06:30 | 44197.2708 | 0 | 3.8578 | 40.75
2021-01-01 07:00 | 44197.2917 | 0 | 3.3128 | 40.75
2021-01-01 07:30 | 44197.3125 | 0 | 2.8942 | 40.75
2021-01-01 08:00 | 44197.3333 | 0 | 3.0015 | 40.75
2021-01-01 08:30 | 44197.3542 | 0 | 3.7513 | 40.75
2021-01-01 09:00 | 44197.375 | 0 | 3.7788 | 40.75
2021-01-01 09:30 | 44197.3958 | 0 | 5.1816 | 40.75
2021-01-01 10:00 | 44197.4167 | 0 | 4.0167 | 40.75
2021-01-01 10:30 | 44197.4375 | 0 | 3.0209 | 40.75
2021-01-01 11:00 | 44197.4583 | 0 | 3.9012 | 40.75
2021-01-01 11:30 | 44197.4792 | 0 | 4.7301 | 40.75
2021-01-01 12:00 | 44197.5 | 0 | 4.8911 | 40.75
2021-01-01 12:30 | 44197.5208 | 0 | 3.9556 | 40.75
2021-01-01 13:00 | 44197.5417 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-01-01 13:30 | 44197.5625 | 0 | 5.4519 | 40.75
2021-01-01 14:00 | 44197.5833 | 0 | 6.0274 | 40.75
2021-01-01 14:30 | 44197.6042 | 0 | 6.2413 | 40.75
2021-01-01 15:00 | 44197.625 | 0 | 7.3927 | 40.75
2021-01-01 15:30 | 44197.6458 | 0 | 7.4406 | 40.75
2021-01-01 16:00 | 44197.6667 | 0 | 8.4998 | 40.75
2021-01-01 16:30 | 44197.6875 | 0 | 8.9584 | 40.75
2021-01-01 17:00 | 44197.7083 | 0 | 9.5853 | 40.75
2021-01-01 17:30 | 44197.7292 | 0 | 9.7294 | 40.75
2021-01-01 18:00 | 44197.75 | 0 | 9.7608 | 40.75
2021-01-01 18:30 | 44197.7708 | 0 | 9.6806 | 40.75
2021-01-01 19:00 | 44197.7917 | 0 | 9.5763 | 40.75
2021-01-01 19:30 | 44197.8125 | 0 | 9.4467 | 40.75
2021-01-01 20:00 | 44197.8333 | 0 | 9.207 | 40.75
2021-01-01 20:30 | 44197.8542 | 0 | 8.7798 | 40.75
2021-01-01 21:00 | 44197.875 | 0 | 8.3023 | 40.75
2021-01-01 21:30 | 44197.8958 | 0 | 7.6918 | 40.75
2021-01-01 22:00 | 44197.9167 | 0 | 7.3654 | 40.75
2021-01-01 22:30 | 44197.9375 | 0 | 6.8837 | 40.75
2021-01-01 23:00 | 44197.9583 | 0 | 6.4058 | 40.75
2021-01-01 23:30 | 44197.9792 | 0 | 5.9943 | 40.75
2021-01-02 | 44198 | 0 | 5.5843 | 40.75
2021-01-02 00:30 | 44198.0208 | 0 | 5.3735 | 40.75
2021-01-02 01:00 | 44198.0417 | 0 | 5.2705 | 40.75
2021-01-02 01:30 | 44198.0625 | 0 | 5.0071 | 40.75
2021-01-02 02:00 | 44198.0833 | 0 | 4.8195 | 40.75
2021-01-02 02:30 | 44198.1042 | 0 | 4.7602 | 40.75
2021-01-02 03:00 | 44198.125 | 0 | 4.7389 | 40.75
2021-01-02 03:30 | 44198.1458 | 0 | 4.6618 | 40.75
2021-01-02 04:00 | 44198.1667 | 0 | 4.7196 | 40.75
2021-01-02 04:30 | 44198.1875 | 0 | 4.6304 | 40.75
2021-01-02 05:00 | 44198.2083 | 0 | 4.6066 | 40.75
2021-01-02 05:30 | 44198.2292 | 0 | 4.1808 | 40.75
2021-01-02 06:00 | 44198.25 | 0 | 4.2506 | 40.75
2021-01-02 06:30 | 44198.2708 | 0 | 3.9056 | 40.75
2021-01-02 07:00 | 44198.2917 | 0 | 3.8395 | 40.75
2021-01-02 07:30 | 44198.3125 | 0 | 3.9903 | 40.75
2021-01-02 08:00 | 44198.3333 | 0 | 4.1729 | 40.75
2021-01-02 08:30 | 44198.3542 | 0 | 4.3013 | 40.75
2021-01-02 09:00 | 44198.375 | 0 | 3.2388 | 40.75
2021-01-02 09:30 | 44198.3958 | 0 | 2.5861 | 40.75
2021-01-02 10:00 | 44198.4167 | 0 | 3.0578 | 40.75
2021-01-02 10:30 | 44198.4375 | 0 | 3.0852 | 40.75
2021-01-02 11:00 | 44198.4583 | 0 | 2.9921 | 40.75
2021-01-02 11:30 | 44198.4792 | 0 | 3.4944 | 40.75
2021-01-02 12:00 | 44198.5 | 0 | 3.4123 | 40.75
2021-01-02 12:30 | 44198.5208 | 0 | 3.5421 | 40.75
2021-01-02 13:00 | 44198.5417 | 0 | 3.9708 | 40.75
2021-01-02 13:30 | 44198.5625 | 0 | 4.0971 | 40.75
2021-01-02 14:00 | 44198.5833 | 0 | 4.8861 | 40.75
2021-01-02 14:30 | 44198.6042 | 0 | 6.0466 | 40.75
2021-01-02 15:00 | 44198.625 | 0 | 6.7753 | 40.75
2021-01-02 15:30 | 44198.6458 | 0 | 7.7641 | 40.75
2021-01-02 16:00 | 44198.6667 | 0 | 8.4934 | 40.75
2021-01-02 16:30 | 44198.6875 | 0 | 9.478 | 40.75
2021-01-02 17:00 | 44198.7083 | 0 | 9.3738 | 40.75
2021-01-02 17:30 | 44198.7292 | 0 | 9.8068 | 40.75
2021-01-02 18:00 | 44198.75 | 0 | 9.8667 | 40.75
2021-01-02 18:30 | 44198.7708 | 0 | 10.1003 | 40.75
2021-01-02 19:00 | 44198.7917 | 0 | 9.9737 | 40.75
2021-01-02 19:30 | 44198.8125 | 0 | 9.7741 | 40.75
2021-01-02 20:00 | 44198.8333 | 0 | 9.4781 | 40.75
2021-01-02 20:30 | 44198.8542 | 0 | 8.8484 | 40.75
2021-01-02 21:00 | 44198.875 | 0 | 8.2786 | 40.75
2021-01-02 21:30 | 44198.8958 | 0 | 7.848 | 40.75
2021-01-02 22:00 | 44198.9167 | 0 | 7.4376 | 40.75
2021-01-02 22:30 | 44198.9375 | 0 | 7.0876 | 40.75
2021-01-02 23:00 | 44198.9583 | 0 | 6.5602 | 40.75
2021-01-02 23:30 | 44198.9792 | 0 | 6.086 | 40.75
2021-01-03 | 44199 | 0 | 5.8201 | 40.75
2021-01-03 00:30 | 44199.0208 | 0 | 5.479 | 40.75
2021-01-03 01:00 | 44199.0417 | 0 | 5.3108 | 40.75
2021-01-03 01:30 | 44199.0625 | 0 | 5.1083 | 40.75
2021-01-03 02:00 | 44199.0833 | 0 | 4.9088 | 40.75
2021-01-03 02:30 | 44199.1042 | 0 | 4.8284 | 40.75
2021-01-03 03:00 | 44199.125 | 0 | 4.7065 | 40.75
2021-01-03 03:30 | 44199.1458 | 0 | 4.7212 | 40.75
2021-01-03 04:00 | 44199.1667 | 0 | 4.6661 | 40.75
2021-01-03 04:30 | 44199.1875 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-01-03 05:00 | 44199.2083 | 0 | 4.5515 | 40.75
2021-01-03 05:30 | 44199.2292 | 0 | 4.4041 | 40.75
2021-01-03 06:00 | 44199.25 | 0 | 4.2969 | 40.75
2021-01-03 06:30 | 44199.2708 | 0 | 4.3174 | 40.75
2021-01-03 07:00 | 44199.2917 | 0 | 4.4245 | 40.75
2021-01-03 07:30 | 44199.3125 | 0 | 4.2583 | 40.75
2021-01-03 08:00 | 44199.3333 | 0 | 4.0065 | 40.75
2021-01-03 08:30 | 44199.3542 | 0 | 3.6899 | 40.75
2021-01-03 09:00 | 44199.375 | 0 | 3.8733 | 40.75
2021-01-03 09:30 | 44199.3958 | 0 | 4.9602 | 40.75
2021-01-03 10:00 | 44199.4167 | 0 | 4.5253 | 40.75
2021-01-03 10:30 | 44199.4375 | 0 | 4.1793 | 40.75
2021-01-03 11:00 | 44199.4583 | 0 | 5.1664 | 40.75
2021-01-03 11:30 | 44199.4792 | 0 | 4.9586 | 40.75
2021-01-03 12:00 | 44199.5 | 0 | 4.3098 | 40.75
2021-01-03 12:30 | 44199.5208 | 0 | 4.6557 | 40.75
2021-01-03 13:00 | 44199.5417 | 0 | 4.8443 | 40.75
2021-01-03 13:30 | 44199.5625 | 0 | 5.1728 | 40.75
2021-01-03 14:00 | 44199.5833 | 0 | 5.4531 | 40.75
2021-01-03 14:30 | 44199.6042 | 0 | 6.0708 | 40.75
2021-01-03 15:00 | 44199.625 | 0 | 7.32 | 40.75
2021-01-03 15:30 | 44199.6458 | 0 | 8.059 | 40.75
2021-01-03 16:00 | 44199.6667 | 0 | 9.019 | 40.75
2021-01-03 16:30 | 44199.6875 | 0 | 9.7412 | 40.75
2021-01-03 17:00 | 44199.7083 | 0 | 10.6166 | 40.75
2021-01-03 17:30 | 44199.7292 | 0 | 11.2331 | 40.75
2021-01-03 18:00 | 44199.75 | 0 | 11.1085 | 40.75
2021-01-03 18:30 | 44199.7708 | 0 | 10.9609 | 40.75
2021-01-03 19:00 | 44199.7917 | 0 | 10.8761 | 40.75
2021-01-03 19:30 | 44199.8125 | 0 | 10.4978 | 40.75
2021-01-03 20:00 | 44199.8333 | 0 | 10.1018 | 40.75
2021-01-03 20:30 | 44199.8542 | 0 | 9.3479 | 40.75
2021-01-03 21:00 | 44199.875 | 0 | 8.8394 | 40.75
2021-01-03 21:30 | 44199.8958 | 0 | 8.2847 | 40.75
2021-01-03 22:00 | 44199.9167 | 0 | 7.7419 | 40.75
2021-01-03 22:30 | 44199.9375 | 0 | 7.3297 | 40.75
2021-01-03 23:00 | 44199.9583 | 0 | 6.7742 | 40.75
2021-01-03 23:30 | 44199.9792 | 0 | 6.2394 | 40.75
2021-01-04 | 44200 | 0 | 5.838 | 40.75
2021-01-04 00:30 | 44200.0208 | 0 | 5.5624 | 40.75
2021-01-04 01:00 | 44200.0417 | 0 | 5.4723 | 40.75
2021-01-04 01:30 | 44200.0625 | 0 | 5.3331 | 40.75
2021-01-04 02:00 | 44200.0833 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-01-04 02:30 | 44200.1042 | 0 | 5.1023 | 40.75
2021-01-04 03:00 | 44200.125 | 0 | 4.9892 | 40.75
2021-01-04 03:30 | 44200.1458 | 0 | 4.9222 | 40.75
2021-01-04 04:00 | 44200.1667 | 0 | 4.9265 | 40.75
2021-01-04 04:30 | 44200.1875 | 0 | 5.0069 | 40.75
2021-01-04 05:00 | 44200.2083 | 0 | 5.0338 | 40.75
2021-01-04 05:30 | 44200.2292 | 0 | 4.9758 | 40.75
2021-01-04 06:00 | 44200.25 | 0 | 5.0113 | 40.75
2021-01-04 06:30 | 44200.2708 | 0 | 5.1753 | 40.75
2021-01-04 07:00 | 44200.2917 | 0 | 4.6351 | 40.75
2021-01-04 07:30 | 44200.3125 | 0 | 4.1922 | 40.75
2021-01-04 08:00 | 44200.3333 | 0 | 4.7756 | 40.75
2021-01-04 08:30 | 44200.3542 | 0 | 4.9659 | 40.75
2021-01-04 09:00 | 44200.375 | 0 | 4.7233 | 40.75
2021-01-04 09:30 | 44200.3958 | 0 | 5.3733 | 40.75
2021-01-04 10:00 | 44200.4167 | 0 | 5.7113 | 40.75
2021-01-04 10:30 | 44200.4375 | 0 | 5.8761 | 40.75
2021-01-04 11:00 | 44200.4583 | 0 | 6.4045 | 40.75
2021-01-04 11:30 | 44200.4792 | 0 | 4.9016 | 40.75
2021-01-04 12:00 | 44200.5 | 0 | 6.4803 | 40.75
2021-01-04 12:30 | 44200.5208 | 0 | 6.8649 | 40.75
2021-01-04 13:00 | 44200.5417 | 0 | 6.9732 | 40.75
2021-01-04 13:30 | 44200.5625 | 0 | 7.6824 | 40.75
2021-01-04 14:00 | 44200.5833 | 0 | 7.9769 | 40.75
2021-01-04 14:30 | 44200.6042 | 0 | 7.9704 | 40.75
2021-01-04 15:00 | 44200.625 | 0 | 7.1703 | 40.75
2021-01-04 15:30 | 44200.6458 | 0 | 6.9303 | 40.75
2021-01-04 16:00 | 44200.6667 | 0 | 7.4932 | 40.75
2021-01-04 16:30 | 44200.6875 | 0 | 8.2986 | 40.75
2021-01-04 17:00 | 44200.7083 | 0 | 9.0001 | 40.75
2021-01-04 17:30 | 44200.7292 | 0 | 9.4276 | 40.75
2021-01-04 18:00 | 44200.75 | 0 | 9.9713 | 40.75
2021-01-04 18:30 | 44200.7708 | 0 | 10.5141 | 40.75
2021-01-04 19:00 | 44200.7917 | 0 | 10.5857 | 40.75
2021-01-04 19:30 | 44200.8125 | 0 | 10.2808 | 40.75
2021-01-04 20:00 | 44200.8333 | 0 | 9.801 | 40.75
2021-01-04 20:30 | 44200.8542 | 0 | 9.1295 | 40.75
2021-01-04 21:00 | 44200.875 | 0 | 8.6018 | 40.75
2021-01-04 21:30 | 44200.8958 | 0 | 7.9685 | 40.75
2021-01-04 22:00 | 44200.9167 | 0 | 7.4041 | 40.75
2021-01-04 22:30 | 44200.9375 | 0 | 6.9542 | 40.75
2021-01-04 23:00 | 44200.9583 | 0 | 6.408 | 40.75
2021-01-04 23:30 | 44200.9792 | 0 | 5.896 | 40.75
2021-01-05 | 44201 | 0 | 5.5301 | 40.75
2021-01-05 00:30 | 44201.0208 | 0 | 5.3554 | 40.75
2021-01-05 01:00 | 44201.0417 | 0 | 5.153 | 40.75
2021-01-05 01:30 | 44201.0625 | 0 | 4.9758 | 40.75
2021-01-05 02:00 | 44201.0833 | 0 | 4.8642 | 40.75
2021-01-05 02:30 | 44201.1042 | 0 | 4.7232 | 40.75
2021-01-05 03:00 | 44201.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-05 03:30 | 44201.1458 | 0 | 4.66 | 40.75
2021-01-05 04:00 | 44201.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-05 04:30 | 44201.1875 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-01-05 05:00 | 44201.2083 | 0 | 4.7123 | 40.75
2021-01-05 05:30 | 44201.2292 | 0 | 4.3997 | 40.75
2021-01-05 06:00 | 44201.25 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-01-05 06:30 | 44201.2708 | 0 | 4.1703 | 40.75
2021-01-05 07:00 | 44201.2917 | 0 | 3.9718 | 40.75
2021-01-05 07:30 | 44201.3125 | 0 | 3.8902 | 40.75
2021-01-05 08:00 | 44201.3333 | 0 | 4.1134 | 40.75
2021-01-05 08:30 | 44201.3542 | 0 | 4.1322 | 40.75
2021-01-05 09:00 | 44201.375 | 0 | 4.1303 | 40.75
2021-01-05 09:30 | 44201.3958 | 0 | 4.4663 | 40.75
2021-01-05 10:00 | 44201.4167 | 0 | 4.0109 | 40.75
2021-01-05 10:30 | 44201.4375 | 0 | 4.957 | 40.75
2021-01-05 11:00 | 44201.4583 | 0 | 5.5313 | 40.75
2021-01-05 11:30 | 44201.4792 | 0 | 6.0298 | 40.75
2021-01-05 12:00 | 44201.5 | 0 | 6.0521 | 40.75
2021-01-05 12:30 | 44201.5208 | 0 | 6.4952 | 40.75
2021-01-05 13:00 | 44201.5417 | 0 | 6.9765 | 40.75
2021-01-05 13:30 | 44201.5625 | 0 | 7.4859 | 40.75
2021-01-05 14:00 | 44201.5833 | 0 | 8.1406 | 40.75
2021-01-05 14:30 | 44201.6042 | 0 | 9.0134 | 40.75
2021-01-05 15:00 | 44201.625 | 0 | 11.0489 | 40.75
2021-01-05 15:30 | 44201.6458 | 0 | 12.7964 | 40.75
2021-01-05 16:00 | 44201.6667 | 0 | 12.4246 | 40.75
2021-01-05 16:30 | 44201.6875 | 0 | 12.6624 | 40.75
2021-01-05 17:00 | 44201.7083 | 0 | 12.7872 | 40.75
2021-01-05 17:30 | 44201.7292 | 0 | 13.2207 | 40.75
2021-01-05 18:00 | 44201.75 | 0 | 13.2791 | 40.75
2021-01-05 18:30 | 44201.7708 | 0 | 13.3785 | 40.75
2021-01-05 19:00 | 44201.7917 | 0 | 13.2228 | 40.75
2021-01-05 19:30 | 44201.8125 | 0 | 12.1317 | 40.75
2021-01-05 20:00 | 44201.8333 | 0 | 11.2799 | 40.75
2021-01-05 20:30 | 44201.8542 | 0 | 10.6114 | 40.75
2021-01-05 21:00 | 44201.875 | 0 | 9.806 | 40.75
2021-01-05 21:30 | 44201.8958 | 0 | 8.9911 | 40.75
2021-01-05 22:00 | 44201.9167 | 0 | 8.2685 | 40.75
2021-01-05 22:30 | 44201.9375 | 0 | 7.6697 | 40.75
2021-01-05 23:00 | 44201.9583 | 0 | 7.0103 | 40.75
2021-01-05 23:30 | 44201.9792 | 0 | 6.3812 | 40.75
2021-01-06 | 44202 | 0 | 5.9834 | 40.75
2021-01-06 00:30 | 44202.0208 | 0 | 5.7203 | 40.75
2021-01-06 01:00 | 44202.0417 | 0 | 5.4729 | 40.75
2021-01-06 01:30 | 44202.0625 | 0 | 5.2839 | 40.75
2021-01-06 02:00 | 44202.0833 | 0 | 5.2215 | 40.75
2021-01-06 02:30 | 44202.1042 | 0 | 5.0785 | 40.75
2021-01-06 03:00 | 44202.125 | 0 | 5.0338 | 40.75
2021-01-06 03:30 | 44202.1458 | 0 | 4.9088 | 40.75
2021-01-06 04:00 | 44202.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-01-06 04:30 | 44202.1875 | 0 | 4.9042 | 40.75
2021-01-06 05:00 | 44202.2083 | 0 | 4.7874 | 40.75
2021-01-06 05:30 | 44202.2292 | 0 | 4.6095 | 40.75
2021-01-06 06:00 | 44202.25 | 0 | 4.5395 | 40.75
2021-01-06 06:30 | 44202.2708 | 0 | 4.4171 | 40.75
2021-01-06 07:00 | 44202.2917 | 0 | 4.2775 | 40.75
2021-01-06 07:30 | 44202.3125 | 0 | 3.9216 | 40.75
2021-01-06 08:00 | 44202.3333 | 0 | 4.4641 | 40.75
2021-01-06 08:30 | 44202.3542 | 0 | 4.7135 | 40.75
2021-01-06 09:00 | 44202.375 | 0 | 5.127 | 40.75
2021-01-06 09:30 | 44202.3958 | 0 | 5.2677 | 40.75
2021-01-06 10:00 | 44202.4167 | 0 | 6.0205 | 40.75
2021-01-06 10:30 | 44202.4375 | 0 | 6.6047 | 40.75
2021-01-06 11:00 | 44202.4583 | 0 | 7.0836 | 40.75
2021-01-06 11:30 | 44202.4792 | 0 | 7.0537 | 40.75
2021-01-06 12:00 | 44202.5 | 0 | 6.9537 | 40.75
2021-01-06 12:30 | 44202.5208 | 0 | 7.3592 | 40.75
2021-01-06 13:00 | 44202.5417 | 0 | 7.8952 | 40.75
2021-01-06 13:30 | 44202.5625 | 0 | 8.4132 | 40.75
2021-01-06 14:00 | 44202.5833 | 0 | 8.9982 | 40.75
2021-01-06 14:30 | 44202.6042 | 0 | 9.8292 | 40.75
2021-01-06 15:00 | 44202.625 | 0 | 10.952 | 40.75
2021-01-06 15:30 | 44202.6458 | 0 | 11.3688 | 40.75
2021-01-06 16:00 | 44202.6667 | 0 | 13.3878 | 40.75
2021-01-06 16:30 | 44202.6875 | 0 | 14.5432 | 40.75
2021-01-06 17:00 | 44202.7083 | 0 | 14.3108 | 40.75
2021-01-06 17:30 | 44202.7292 | 0 | 14.2795 | 40.75
2021-01-06 18:00 | 44202.75 | 0 | 14.0163 | 40.75
2021-01-06 18:30 | 44202.7708 | 0 | 13.4806 | 40.75
2021-01-06 19:00 | 44202.7917 | 0 | 12.4866 | 40.75
2021-01-06 19:30 | 44202.8125 | 0 | 11.5463 | 40.75
2021-01-06 20:00 | 44202.8333 | 0 | 10.7484 | 40.75
2021-01-06 20:30 | 44202.8542 | 0 | 9.8051 | 40.75
2021-01-06 21:00 | 44202.875 | 0 | 9.1399 | 40.75
2021-01-06 21:30 | 44202.8958 | 0 | 8.4211 | 40.75
2021-01-06 22:00 | 44202.9167 | 0 | 7.8242 | 40.75
2021-01-06 22:30 | 44202.9375 | 0 | 7.4148 | 40.75
2021-01-06 23:00 | 44202.9583 | 0 | 6.7432 | 40.75
2021-01-06 23:30 | 44202.9792 | 0 | 6.3024 | 40.75
2021-01-07 | 44203 | 0 | 6.0707 | 40.75
2021-01-07 00:30 | 44203.0208 | 0 | 5.707 | 40.75
2021-01-07 01:00 | 44203.0417 | 0 | 5.5251 | 40.75
2021-01-07 01:30 | 44203.0625 | 0 | 5.3215 | 40.75
2021-01-07 02:00 | 44203.0833 | 0 | 5.2125 | 40.75
2021-01-07 02:30 | 44203.1042 | 0 | 5.1291 | 40.75
2021-01-07 03:00 | 44203.125 | 0 | 5.0429 | 40.75
2021-01-07 03:30 | 44203.1458 | 0 | 4.9935 | 40.75
2021-01-07 04:00 | 44203.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-01-07 04:30 | 44203.1875 | 0 | 5.0739 | 40.75
2021-01-07 05:00 | 44203.2083 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-01-07 05:30 | 44203.2292 | 0 | 5.1231 | 40.75
2021-01-07 06:00 | 44203.25 | 0 | 5.1184 | 40.75
2021-01-07 06:30 | 44203.2708 | 0 | 5.1431 | 40.75
2021-01-07 07:00 | 44203.2917 | 0 | 5.23 | 40.75
2021-01-07 07:30 | 44203.3125 | 0 | 5.5464 | 40.75
2021-01-07 08:00 | 44203.3333 | 0 | 5.1725 | 40.75
2021-01-07 08:30 | 44203.3542 | 0 | 5.193 | 40.75
2021-01-07 09:00 | 44203.375 | 0 | 5.2318 | 40.75
2021-01-07 09:30 | 44203.3958 | 0 | 5.3813 | 40.75
2021-01-07 10:00 | 44203.4167 | 0 | 4.6106 | 40.75
2021-01-07 10:30 | 44203.4375 | 0 | 4.6835 | 40.75
2021-01-07 11:00 | 44203.4583 | 0 | 5.485 | 40.75
2021-01-07 11:30 | 44203.4792 | 0 | 5.0395 | 40.75
2021-01-07 12:00 | 44203.5 | 0 | 4.5616 | 40.75
2021-01-07 12:30 | 44203.5208 | 0 | 5.0567 | 40.75
2021-01-07 13:00 | 44203.5417 | 0 | 5.2522 | 40.75
2021-01-07 13:30 | 44203.5625 | 0 | 4.8244 | 40.75
2021-01-07 14:00 | 44203.5833 | 0 | 5.7976 | 40.75
2021-01-07 14:30 | 44203.6042 | 0 | 5.4717 | 40.75
2021-01-07 15:00 | 44203.625 | 0 | 6.4399 | 40.75
2021-01-07 15:30 | 44203.6458 | 0 | 7.1284 | 40.75
2021-01-07 16:00 | 44203.6667 | 0 | 7.0721 | 40.75
2021-01-07 16:30 | 44203.6875 | 0 | 7.3254 | 40.75
2021-01-07 17:00 | 44203.7083 | 0 | 7.7507 | 40.75
2021-01-07 17:30 | 44203.7292 | 0 | 8.1666 | 40.75
2021-01-07 18:00 | 44203.75 | 0 | 8.4148 | 40.75
2021-01-07 18:30 | 44203.7708 | 0 | 8.7772 | 40.75
2021-01-07 19:00 | 44203.7917 | 0 | 8.692 | 40.75
2021-01-07 19:30 | 44203.8125 | 0 | 8.3793 | 40.75
2021-01-07 20:00 | 44203.8333 | 0 | 8.2301 | 40.75
2021-01-07 20:30 | 44203.8542 | 0 | 7.7109 | 40.75
2021-01-07 21:00 | 44203.875 | 0 | 7.3709 | 40.75
2021-01-07 21:30 | 44203.8958 | 0 | 6.9339 | 40.75
2021-01-07 22:00 | 44203.9167 | 0 | 6.4501 | 40.75
2021-01-07 22:30 | 44203.9375 | 0 | 6.1194 | 40.75
2021-01-07 23:00 | 44203.9583 | 0 | 5.8425 | 40.75
2021-01-07 23:30 | 44203.9792 | 0 | 5.3841 | 40.75
2021-01-08 | 44204 | 0 | 5.0817 | 40.75
2021-01-08 00:30 | 44204.0208 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-01-08 01:00 | 44204.0417 | 0 | 4.7838 | 40.75
2021-01-08 01:30 | 44204.0625 | 0 | 4.6485 | 40.75
2021-01-08 02:00 | 44204.0833 | 0 | 4.5872 | 40.75
2021-01-08 02:30 | 44204.1042 | 0 | 4.4621 | 40.75
2021-01-08 03:00 | 44204.125 | 0 | 4.5245 | 40.75
2021-01-08 03:30 | 44204.1458 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-08 04:00 | 44204.1667 | 0 | 4.5022 | 40.75
2021-01-08 04:30 | 44204.1875 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-01-08 05:00 | 44204.2083 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-01-08 05:30 | 44204.2292 | 0 | 4.4086 | 40.75
2021-01-08 06:00 | 44204.25 | 0 | 4.4932 | 40.75
2021-01-08 06:30 | 44204.2708 | 0 | 4.6376 | 40.75
2021-01-08 07:00 | 44204.2917 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-01-08 07:30 | 44204.3125 | 0 | 5.0711 | 40.75
2021-01-08 08:00 | 44204.3333 | 0 | 5.0623 | 40.75
2021-01-08 08:30 | 44204.3542 | 0 | 4.2897 | 40.75
2021-01-08 09:00 | 44204.375 | 0 | 3.7408 | 40.75
2021-01-08 09:30 | 44204.3958 | 0 | 3.1385 | 40.75
2021-01-08 10:00 | 44204.4167 | 0 | 4.8921 | 40.75
2021-01-08 10:30 | 44204.4375 | 0 | 5.5606 | 40.75
2021-01-08 11:00 | 44204.4583 | 0 | 5.4733 | 40.75
2021-01-08 11:30 | 44204.4792 | 0 | 4.9415 | 40.75
2021-01-08 12:00 | 44204.5 | 0 | 5.147 | 40.75
2021-01-08 12:30 | 44204.5208 | 0 | 5.0175 | 40.75
2021-01-08 13:00 | 44204.5417 | 0 | 4.7248 | 40.75
2021-01-08 13:30 | 44204.5625 | 0 | 4.3993 | 40.75
2021-01-08 14:00 | 44204.5833 | 0 | 5.2366 | 40.75
2021-01-08 14:30 | 44204.6042 | 0 | 5.689 | 40.75
2021-01-08 15:00 | 44204.625 | 0 | 5.5387 | 40.75
2021-01-08 15:30 | 44204.6458 | 0 | 5.3154 | 40.75
2021-01-08 16:00 | 44204.6667 | 0 | 5.9767 | 40.75
2021-01-08 16:30 | 44204.6875 | 0 | 6.5755 | 40.75
2021-01-08 17:00 | 44204.7083 | 0 | 6.9363 | 40.75
2021-01-08 17:30 | 44204.7292 | 0 | 7.5326 | 40.75
2021-01-08 18:00 | 44204.75 | 0 | 7.6244 | 40.75
2021-01-08 18:30 | 44204.7708 | 0 | 7.8505 | 40.75
2021-01-08 19:00 | 44204.7917 | 0 | 7.9058 | 40.75
2021-01-08 19:30 | 44204.8125 | 0 | 7.8701 | 40.75
2021-01-08 20:00 | 44204.8333 | 0 | 7.5368 | 40.75
2021-01-08 20:30 | 44204.8542 | 0 | 7.1257 | 40.75
2021-01-08 21:00 | 44204.875 | 0 | 6.7605 | 40.75
2021-01-08 21:30 | 44204.8958 | 0 | 6.4633 | 40.75
2021-01-08 22:00 | 44204.9167 | 0 | 6.0132 | 40.75
2021-01-08 22:30 | 44204.9375 | 0 | 5.9451 | 40.75
2021-01-08 23:00 | 44204.9583 | 0 | 5.5921 | 40.75
2021-01-08 23:30 | 44204.9792 | 0 | 5.2306 | 40.75
2021-01-09 | 44205 | 0 | 4.8821 | 40.75
2021-01-09 00:30 | 44205.0208 | 0 | 4.6984 | 40.75
2021-01-09 01:00 | 44205.0417 | 0 | 4.6483 | 40.75
2021-01-09 01:30 | 44205.0625 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-09 02:00 | 44205.0833 | 0 | 4.3951 | 40.75
2021-01-09 02:30 | 44205.1042 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-09 03:00 | 44205.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-01-09 03:30 | 44205.1458 | 0 | 4.2165 | 40.75
2021-01-09 04:00 | 44205.1667 | 0 | 4.2343 | 40.75
2021-01-09 04:30 | 44205.1875 | 0 | 4.2119 | 40.75
2021-01-09 05:00 | 44205.2083 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-01-09 05:30 | 44205.2292 | 0 | 4.0825 | 40.75
2021-01-09 06:00 | 44205.25 | 0 | 3.9975 | 40.75
2021-01-09 06:30 | 44205.2708 | 0 | 3.4501 | 40.75
2021-01-09 07:00 | 44205.2917 | 0 | 3.3015 | 40.75
2021-01-09 07:30 | 44205.3125 | 0 | 3.7662 | 40.75
2021-01-09 08:00 | 44205.3333 | 0 | 4.2203 | 40.75
2021-01-09 08:30 | 44205.3542 | 0 | 4.121 | 40.75
2021-01-09 09:00 | 44205.375 | 0 | 4.0555 | 40.75
2021-01-09 09:30 | 44205.3958 | 0 | 4.2746 | 40.75
2021-01-09 10:00 | 44205.4167 | 0 | 3.8743 | 40.75
2021-01-09 10:30 | 44205.4375 | 0 | 2.2083 | 40.75
2021-01-09 11:00 | 44205.4583 | 0 | 3.7187 | 40.75
2021-01-09 11:30 | 44205.4792 | 0 | 2.9789 | 40.75
2021-01-09 12:00 | 44205.5 | 0 | 4.3109 | 40.75
2021-01-09 12:30 | 44205.5208 | 0 | 3.7358 | 40.75
2021-01-09 13:00 | 44205.5417 | 0 | 4.2506 | 40.75
2021-01-09 13:30 | 44205.5625 | 0 | 4.6676 | 40.75
2021-01-09 14:00 | 44205.5833 | 0 | 4.6421 | 40.75
2021-01-09 14:30 | 44205.6042 | 0 | 5.5895 | 40.75
2021-01-09 15:00 | 44205.625 | 0 | 5.9227 | 40.75
2021-01-09 15:30 | 44205.6458 | 0 | 6.0118 | 40.75
2021-01-09 16:00 | 44205.6667 | 0 | 6.2528 | 40.75
2021-01-09 16:30 | 44205.6875 | 0 | 6.6519 | 40.75
2021-01-09 17:00 | 44205.7083 | 0 | 7.3192 | 40.75
2021-01-09 17:30 | 44205.7292 | 0 | 7.5736 | 40.75
2021-01-09 18:00 | 44205.75 | 0 | 7.8298 | 40.75
2021-01-09 18:30 | 44205.7708 | 0 | 7.8611 | 40.75
2021-01-09 19:00 | 44205.7917 | 0 | 8.0696 | 40.75
2021-01-09 19:30 | 44205.8125 | 0 | 7.8613 | 40.75
2021-01-09 20:00 | 44205.8333 | 0 | 7.6663 | 40.75
2021-01-09 20:30 | 44205.8542 | 0 | 7.2256 | 40.75
2021-01-09 21:00 | 44205.875 | 0 | 6.8679 | 40.75
2021-01-09 21:30 | 44205.8958 | 0 | 6.5347 | 40.75
2021-01-09 22:00 | 44205.9167 | 0 | 6.2428 | 40.75
2021-01-09 22:30 | 44205.9375 | 0 | 6.0961 | 40.75
2021-01-09 23:00 | 44205.9583 | 0 | 5.8113 | 40.75
2021-01-09 23:30 | 44205.9792 | 0 | 5.3362 | 40.75
2021-01-10 | 44206 | 0 | 5.095 | 40.75
2021-01-10 00:30 | 44206.0208 | 0 | 4.8413 | 40.75
2021-01-10 01:00 | 44206.0417 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-01-10 01:30 | 44206.0625 | 0 | 4.6304 | 40.75
2021-01-10 02:00 | 44206.0833 | 0 | 4.4488 | 40.75
2021-01-10 02:30 | 44206.1042 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-01-10 03:00 | 44206.125 | 0 | 4.3192 | 40.75
2021-01-10 03:30 | 44206.1458 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-01-10 04:00 | 44206.1667 | 0 | 4.2522 | 40.75
2021-01-10 04:30 | 44206.1875 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-01-10 05:00 | 44206.2083 | 0 | 4.1941 | 40.75
2021-01-10 05:30 | 44206.2292 | 0 | 3.9629 | 40.75
2021-01-10 06:00 | 44206.25 | 0 | 3.5897 | 40.75
2021-01-10 06:30 | 44206.2708 | 0 | 3.2501 | 40.75
2021-01-10 07:00 | 44206.2917 | 0 | 2.9256 | 40.75
2021-01-10 07:30 | 44206.3125 | 0 | 2.6735 | 40.75
2021-01-10 08:00 | 44206.3333 | 0 | 4.3275 | 40.75
2021-01-10 08:30 | 44206.3542 | 0 | 3.0571 | 40.75
2021-01-10 09:00 | 44206.375 | 0 | 2.423 | 40.75
2021-01-10 09:30 | 44206.3958 | 0 | 2.5743 | 40.75
2021-01-10 10:00 | 44206.4167 | 0 | 3.3195 | 40.75
2021-01-10 10:30 | 44206.4375 | 0 | 2.2665 | 40.75
2021-01-10 11:00 | 44206.4583 | 0 | 2.1669 | 40.75
2021-01-10 11:30 | 44206.4792 | 0 | 2.0093 | 40.75
2021-01-10 12:00 | 44206.5 | 0 | 1.6837 | 40.75
2021-01-10 12:30 | 44206.5208 | 0 | 1.9818 | 40.75
2021-01-10 13:00 | 44206.5417 | 0 | 3.5671 | 40.75
2021-01-10 13:30 | 44206.5625 | 0 | 3.3513 | 40.75
2021-01-10 14:00 | 44206.5833 | 0 | 3.7098 | 40.75
2021-01-10 14:30 | 44206.6042 | 0 | 3.521 | 40.75
2021-01-10 15:00 | 44206.625 | 0 | 3.7817 | 40.75
2021-01-10 15:30 | 44206.6458 | 0 | 4.2623 | 40.75
2021-01-10 16:00 | 44206.6667 | 0 | 5.3991 | 40.75
2021-01-10 16:30 | 44206.6875 | 0 | 6.4176 | 40.75
2021-01-10 17:00 | 44206.7083 | 0 | 7.4326 | 40.75
2021-01-10 17:30 | 44206.7292 | 0 | 8.2765 | 40.75
2021-01-10 18:00 | 44206.75 | 0 | 8.6515 | 40.75
2021-01-10 18:30 | 44206.7708 | 0 | 8.9464 | 40.75
2021-01-10 19:00 | 44206.7917 | 0 | 9.0734 | 40.75
2021-01-10 19:30 | 44206.8125 | 0 | 8.83 | 40.75
2021-01-10 20:00 | 44206.8333 | 0 | 8.4108 | 40.75
2021-01-10 20:30 | 44206.8542 | 0 | 7.9668 | 40.75
2021-01-10 21:00 | 44206.875 | 0 | 7.3809 | 40.75
2021-01-10 21:30 | 44206.8958 | 0 | 6.9457 | 40.75
2021-01-10 22:00 | 44206.9167 | 0 | 6.456 | 40.75
2021-01-10 22:30 | 44206.9375 | 0 | 6.2488 | 40.75
2021-01-10 23:00 | 44206.9583 | 0 | 5.7437 | 40.75
2021-01-10 23:30 | 44206.9792 | 0 | 5.3377 | 40.75
2021-01-11 | 44207 | 0 | 5.0346 | 40.75
2021-01-11 00:30 | 44207.0208 | 0 | 4.7705 | 40.75
2021-01-11 01:00 | 44207.0417 | 0 | 4.7033 | 40.75
2021-01-11 01:30 | 44207.0625 | 0 | 4.6244 | 40.75
2021-01-11 02:00 | 44207.0833 | 0 | 4.5202 | 40.75
2021-01-11 02:30 | 44207.1042 | 0 | 4.3363 | 40.75
2021-01-11 03:00 | 44207.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-01-11 03:30 | 44207.1458 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-11 04:00 | 44207.1667 | 0 | 4.3682 | 40.75
2021-01-11 04:30 | 44207.1875 | 0 | 4.3862 | 40.75
2021-01-11 05:00 | 44207.2083 | 0 | 4.4262 | 40.75
2021-01-11 05:30 | 44207.2292 | 0 | 4.4799 | 40.75
2021-01-11 06:00 | 44207.25 | 0 | 4.547 | 40.75
2021-01-11 06:30 | 44207.2708 | 0 | 4.0873 | 40.75
2021-01-11 07:00 | 44207.2917 | 0 | 4.0697 | 40.75
2021-01-11 07:30 | 44207.3125 | 0 | 3.039 | 40.75
2021-01-11 08:00 | 44207.3333 | 0 | 3.5304 | 40.75
2021-01-11 08:30 | 44207.3542 | 0 | 3.2488 | 40.75
2021-01-11 09:00 | 44207.375 | 0 | 2.8716 | 40.75
2021-01-11 09:30 | 44207.3958 | 0 | 1.7781 | 40.75
2021-01-11 10:00 | 44207.4167 | 0 | 1.5444 | 40.75
2021-01-11 10:30 | 44207.4375 | 0 | 1.7889 | 40.75
2021-01-11 11:00 | 44207.4583 | 0 | 2.4998 | 40.75
2021-01-11 11:30 | 44207.4792 | 0 | 1.8964 | 40.75
2021-01-11 12:00 | 44207.5 | 0 | 1.9477 | 40.75
2021-01-11 12:30 | 44207.5208 | 0 | 2.3933 | 40.75
2021-01-11 13:00 | 44207.5417 | 0 | 3.5735 | 40.75
2021-01-11 13:30 | 44207.5625 | 0 | 4.1347 | 40.75
2021-01-11 14:00 | 44207.5833 | 0 | 3.8523 | 40.75
2021-01-11 14:30 | 44207.6042 | 0 | 4.9997 | 40.75
2021-01-11 15:00 | 44207.625 | 0 | 5.519 | 40.75
2021-01-11 15:30 | 44207.6458 | 0 | 6.0701 | 40.75
2021-01-11 16:00 | 44207.6667 | 0 | 5.5901 | 40.75
2021-01-11 16:30 | 44207.6875 | 0 | 6.1836 | 40.75
2021-01-11 17:00 | 44207.7083 | 0 | 7.5521 | 40.75
2021-01-11 17:30 | 44207.7292 | 0 | 8.0945 | 40.75
2021-01-11 18:00 | 44207.75 | 0 | 8.5223 | 40.75
2021-01-11 18:30 | 44207.7708 | 0 | 9.0178 | 40.75
2021-01-11 19:00 | 44207.7917 | 0 | 9.0671 | 40.75
2021-01-11 19:30 | 44207.8125 | 0 | 8.7755 | 40.75
2021-01-11 20:00 | 44207.8333 | 0 | 8.3804 | 40.75
2021-01-11 20:30 | 44207.8542 | 0 | 7.8433 | 40.75
2021-01-11 21:00 | 44207.875 | 0 | 7.3731 | 40.75
2021-01-11 21:30 | 44207.8958 | 0 | 6.854 | 40.75
2021-01-11 22:00 | 44207.9167 | 0 | 6.4454 | 40.75
2021-01-11 22:30 | 44207.9375 | 0 | 6.0573 | 40.75
2021-01-11 23:00 | 44207.9583 | 0 | 5.6117 | 40.75
2021-01-11 23:30 | 44207.9792 | 0 | 5.2069 | 40.75
2021-01-12 | 44208 | 0 | 4.7838 | 40.75
2021-01-12 00:30 | 44208.0208 | 0 | 4.6394 | 40.75
2021-01-12 01:00 | 44208.0417 | 0 | 4.5375 | 40.75
2021-01-12 01:30 | 44208.0625 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-12 02:00 | 44208.0833 | 0 | 4.3505 | 40.75
2021-01-12 02:30 | 44208.1042 | 0 | 4.2745 | 40.75
2021-01-12 03:00 | 44208.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-01-12 03:30 | 44208.1458 | 0 | 4.1852 | 40.75
2021-01-12 04:00 | 44208.1667 | 0 | 4.2252 | 40.75
2021-01-12 04:30 | 44208.1875 | 0 | 4.2566 | 40.75
2021-01-12 05:00 | 44208.2083 | 0 | 4.4129 | 40.75
2021-01-12 05:30 | 44208.2292 | 0 | 4.1878 | 40.75
2021-01-12 06:00 | 44208.25 | 0 | 3.7519 | 40.75
2021-01-12 06:30 | 44208.2708 | 0 | 4.0474 | 40.75
2021-01-12 07:00 | 44208.2917 | 0 | 3.6624 | 40.75
2021-01-12 07:30 | 44208.3125 | 0 | 3.72 | 40.75
2021-01-12 08:00 | 44208.3333 | 0 | 2.6548 | 40.75
2021-01-12 08:30 | 44208.3542 | 0 | 2.3629 | 40.75
2021-01-12 09:00 | 44208.375 | 0 | 3.7686 | 40.75
2021-01-12 09:30 | 44208.3958 | 0 | 3.0413 | 40.75
2021-01-12 10:00 | 44208.4167 | 0 | 3.2275 | 40.75
2021-01-12 10:30 | 44208.4375 | 0 | 3.1049 | 40.75
2021-01-12 11:00 | 44208.4583 | 0 | 2.4974 | 40.75
2021-01-12 11:30 | 44208.4792 | 0 | 2.655 | 40.75
2021-01-12 12:00 | 44208.5 | 0 | 2.9655 | 40.75
2021-01-12 12:30 | 44208.5208 | 0 | 2.2286 | 40.75
2021-01-12 13:00 | 44208.5417 | 0 | 2.2933 | 40.75
2021-01-12 13:30 | 44208.5625 | 0 | 2.4644 | 40.75
2021-01-12 14:00 | 44208.5833 | 0 | 2.7379 | 40.75
2021-01-12 14:30 | 44208.6042 | 0 | 3.0026 | 40.75
2021-01-12 15:00 | 44208.625 | 0 | 3.983 | 40.75
2021-01-12 15:30 | 44208.6458 | 0 | 4.5142 | 40.75
2021-01-12 16:00 | 44208.6667 | 0 | 5.607 | 40.75
2021-01-12 16:30 | 44208.6875 | 0 | 6.8032 | 40.75
2021-01-12 17:00 | 44208.7083 | 0 | 7.9322 | 40.75
2021-01-12 17:30 | 44208.7292 | 0 | 8.797 | 40.75
2021-01-12 18:00 | 44208.75 | 0 | 9.3182 | 40.75
2021-01-12 18:30 | 44208.7708 | 0 | 9.6298 | 40.75
2021-01-12 19:00 | 44208.7917 | 0 | 9.7801 | 40.75
2021-01-12 19:30 | 44208.8125 | 0 | 9.6002 | 40.75
2021-01-12 20:00 | 44208.8333 | 0 | 9.2715 | 40.75
2021-01-12 20:30 | 44208.8542 | 0 | 8.5933 | 40.75
2021-01-12 21:00 | 44208.875 | 0 | 7.9306 | 40.75
2021-01-12 21:30 | 44208.8958 | 0 | 7.3818 | 40.75
2021-01-12 22:00 | 44208.9167 | 0 | 6.7886 | 40.75
2021-01-12 22:30 | 44208.9375 | 0 | 6.4097 | 40.75
2021-01-12 23:00 | 44208.9583 | 0 | 5.9825 | 40.75
2021-01-12 23:30 | 44208.9792 | 0 | 5.5267 | 40.75
2021-01-13 | 44209 | 0 | 5.1964 | 40.75
2021-01-13 00:30 | 44209.0208 | 0 | 4.8821 | 40.75
2021-01-13 01:00 | 44209.0417 | 0 | 4.7882 | 40.75
2021-01-13 01:30 | 44209.0625 | 0 | 4.69 | 40.75
2021-01-13 02:00 | 44209.0833 | 0 | 4.5079 | 40.75
2021-01-13 02:30 | 44209.1042 | 0 | 4.4398 | 40.75
2021-01-13 03:00 | 44209.125 | 0 | 4.3906 | 40.75
2021-01-13 03:30 | 44209.1458 | 0 | 4.3862 | 40.75
2021-01-13 04:00 | 44209.1667 | 0 | 4.3682 | 40.75
2021-01-13 04:30 | 44209.1875 | 0 | 4.4486 | 40.75
2021-01-13 05:00 | 44209.2083 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-13 05:30 | 44209.2292 | 0 | 4.2435 | 40.75
2021-01-13 06:00 | 44209.25 | 0 | 3.9485 | 40.75
2021-01-13 06:30 | 44209.2708 | 0 | 3.6996 | 40.75
2021-01-13 07:00 | 44209.2917 | 0 | 3.4259 | 40.75
2021-01-13 07:30 | 44209.3125 | 0 | 3.3043 | 40.75
2021-01-13 08:00 | 44209.3333 | 0 | 3.1551 | 40.75
2021-01-13 08:30 | 44209.3542 | 0 | 2.8955 | 40.75
2021-01-13 09:00 | 44209.375 | 0 | 2.0205 | 40.75
2021-01-13 09:30 | 44209.3958 | 0 | 1.8497 | 40.75
2021-01-13 10:00 | 44209.4167 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-01-13 10:30 | 44209.4375 | 0 | 1.8 | 40.75
2021-01-13 11:00 | 44209.4583 | 0 | 1.8759 | 40.75
2021-01-13 11:30 | 44209.4792 | 0 | 1.8981 | 40.75
2021-01-13 12:00 | 44209.5 | 0 | 2.4225 | 40.75
2021-01-13 12:30 | 44209.5208 | 0 | 2.5682 | 40.75
2021-01-13 13:00 | 44209.5417 | 0 | 2.8568 | 40.75
2021-01-13 13:30 | 44209.5625 | 0 | 4.0253 | 40.75
2021-01-13 14:00 | 44209.5833 | 0 | 3.6776 | 40.75
2021-01-13 14:30 | 44209.6042 | 0 | 4.3992 | 40.75
2021-01-13 15:00 | 44209.625 | 0 | 5.1574 | 40.75
2021-01-13 15:30 | 44209.6458 | 0 | 5.5823 | 40.75
2021-01-13 16:00 | 44209.6667 | 0 | 7.0036 | 40.75
2021-01-13 16:30 | 44209.6875 | 0 | 7.4324 | 40.75
2021-01-13 17:00 | 44209.7083 | 0 | 8.4416 | 40.75
2021-01-13 17:30 | 44209.7292 | 0 | 9.5878 | 40.75
2021-01-13 18:00 | 44209.75 | 0 | 9.7352 | 40.75
2021-01-13 18:30 | 44209.7708 | 0 | 10.014 | 40.75
2021-01-13 19:00 | 44209.7917 | 0 | 10.0006 | 40.75
2021-01-13 19:30 | 44209.8125 | 0 | 9.7134 | 40.75
2021-01-13 20:00 | 44209.8333 | 0 | 9.3503 | 40.75
2021-01-13 20:30 | 44209.8542 | 0 | 8.7177 | 40.75
2021-01-13 21:00 | 44209.875 | 0 | 8.3125 | 40.75
2021-01-13 21:30 | 44209.8958 | 0 | 7.71 | 40.75
2021-01-13 22:00 | 44209.9167 | 0 | 6.9606 | 40.75
2021-01-13 22:30 | 44209.9375 | 0 | 6.56 | 40.75
2021-01-13 23:00 | 44209.9583 | 0 | 6.1083 | 40.75
2021-01-13 23:30 | 44209.9792 | 0 | 5.64 | 40.75
2021-01-14 | 44210 | 0 | 5.2625 | 40.75
2021-01-14 00:30 | 44210.0208 | 0 | 5.0651 | 40.75
2021-01-14 01:00 | 44210.0417 | 0 | 4.9758 | 40.75
2021-01-14 01:30 | 44210.0625 | 0 | 4.7614 | 40.75
2021-01-14 02:00 | 44210.0833 | 0 | 4.6288 | 40.75
2021-01-14 02:30 | 44210.1042 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-01-14 03:00 | 44210.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-01-14 03:30 | 44210.1458 | 0 | 4.5872 | 40.75
2021-01-14 04:00 | 44210.1667 | 0 | 4.5781 | 40.75
2021-01-14 04:30 | 44210.1875 | 0 | 4.6437 | 40.75
2021-01-14 05:00 | 44210.2083 | 0 | 4.6749 | 40.75
2021-01-14 05:30 | 44210.2292 | 0 | 4.4641 | 40.75
2021-01-14 06:00 | 44210.25 | 0 | 4.2836 | 40.75
2021-01-14 06:30 | 44210.2708 | 0 | 4.1257 | 40.75
2021-01-14 07:00 | 44210.2917 | 0 | 3.8046 | 40.75
2021-01-14 07:30 | 44210.3125 | 0 | 3.5452 | 40.75
2021-01-14 08:00 | 44210.3333 | 0 | 3.4166 | 40.75
2021-01-14 08:30 | 44210.3542 | 0 | 3.0775 | 40.75
2021-01-14 09:00 | 44210.375 | 0 | 2.3323 | 40.75
2021-01-14 09:30 | 44210.3958 | 0 | 2.22 | 40.75
2021-01-14 10:00 | 44210.4167 | 0 | 2.1185 | 40.75
2021-01-14 10:30 | 44210.4375 | 0 | 2.0561 | 40.75
2021-01-14 11:00 | 44210.4583 | 0 | 2.2644 | 40.75
2021-01-14 11:30 | 44210.4792 | 0 | 2.4609 | 40.75
2021-01-14 12:00 | 44210.5 | 0 | 2.7647 | 40.75
2021-01-14 12:30 | 44210.5208 | 0 | 3.0629 | 40.75
2021-01-14 13:00 | 44210.5417 | 0 | 3.4403 | 40.75
2021-01-14 13:30 | 44210.5625 | 0 | 3.9213 | 40.75
2021-01-14 14:00 | 44210.5833 | 0 | 4.7112 | 40.75
2021-01-14 14:30 | 44210.6042 | 0 | 5.5632 | 40.75
2021-01-14 15:00 | 44210.625 | 0 | 6.4206 | 40.75
2021-01-14 15:30 | 44210.6458 | 0 | 7.3433 | 40.75
2021-01-14 16:00 | 44210.6667 | 0 | 7.8751 | 40.75
2021-01-14 16:30 | 44210.6875 | 0 | 8.7751 | 40.75
2021-01-14 17:00 | 44210.7083 | 0 | 9.6663 | 40.75
2021-01-14 17:30 | 44210.7292 | 0 | 10.3233 | 40.75
2021-01-14 18:00 | 44210.75 | 0 | 10.7326 | 40.75
2021-01-14 18:30 | 44210.7708 | 0 | 10.9815 | 40.75
2021-01-14 19:00 | 44210.7917 | 0 | 10.8091 | 40.75
2021-01-14 19:30 | 44210.8125 | 0 | 10.4966 | 40.75
2021-01-14 20:00 | 44210.8333 | 0 | 10.0798 | 40.75
2021-01-14 20:30 | 44210.8542 | 0 | 9.3909 | 40.75
2021-01-14 21:00 | 44210.875 | 0 | 8.668 | 40.75
2021-01-14 21:30 | 44210.8958 | 0 | 8.0044 | 40.75
2021-01-14 22:00 | 44210.9167 | 0 | 7.2956 | 40.75
2021-01-14 22:30 | 44210.9375 | 0 | 6.9478 | 40.75
2021-01-14 23:00 | 44210.9583 | 0 | 6.3427 | 40.75
2021-01-14 23:30 | 44210.9792 | 0 | 5.8035 | 40.75
2021-01-15 | 44211 | 0 | 5.4808 | 40.75
2021-01-15 00:30 | 44211.0208 | 0 | 5.1695 | 40.75
2021-01-15 01:00 | 44211.0417 | 0 | 5.0161 | 40.75
2021-01-15 01:30 | 44211.0625 | 0 | 4.7972 | 40.75
2021-01-15 02:00 | 44211.0833 | 0 | 4.6615 | 40.75
2021-01-15 02:30 | 44211.1042 | 0 | 4.681 | 40.75
2021-01-15 03:00 | 44211.125 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-15 03:30 | 44211.1458 | 0 | 4.5333 | 40.75
2021-01-15 04:00 | 44211.1667 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-01-15 04:30 | 44211.1875 | 0 | 4.5826 | 40.75
2021-01-15 05:00 | 44211.2083 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-01-15 05:30 | 44211.2292 | 0 | 4.4221 | 40.75
2021-01-15 06:00 | 44211.25 | 0 | 4.1629 | 40.75
2021-01-15 06:30 | 44211.2708 | 0 | 3.9026 | 40.75
2021-01-15 07:00 | 44211.2917 | 0 | 3.6939 | 40.75
2021-01-15 07:30 | 44211.3125 | 0 | 3.5064 | 40.75
2021-01-15 08:00 | 44211.3333 | 0 | 3.1727 | 40.75
2021-01-15 08:30 | 44211.3542 | 0 | 2.9792 | 40.75
2021-01-15 09:00 | 44211.375 | 0 | 2.9702 | 40.75
2021-01-15 09:30 | 44211.3958 | 0 | 2.9479 | 40.75
2021-01-15 10:00 | 44211.4167 | 0 | 3.1294 | 40.75
2021-01-15 10:30 | 44211.4375 | 0 | 3.8185 | 40.75
2021-01-15 11:00 | 44211.4583 | 0 | 3.8466 | 40.75
2021-01-15 11:30 | 44211.4792 | 0 | 3.8187 | 40.75
2021-01-15 12:00 | 44211.5 | 0 | 4.2664 | 40.75
2021-01-15 12:30 | 44211.5208 | 0 | 4.5691 | 40.75
2021-01-15 13:00 | 44211.5417 | 0 | 5.0265 | 40.75
2021-01-15 13:30 | 44211.5625 | 0 | 5.4856 | 40.75
2021-01-15 14:00 | 44211.5833 | 0 | 6.107 | 40.75
2021-01-15 14:30 | 44211.6042 | 0 | 6.8796 | 40.75
2021-01-15 15:00 | 44211.625 | 0 | 7.662 | 40.75
2021-01-15 15:30 | 44211.6458 | 0 | 8.5457 | 40.75
2021-01-15 16:00 | 44211.6667 | 0 | 10.982 | 40.75
2021-01-15 16:30 | 44211.6875 | 0 | 9.8928 | 40.75
2021-01-15 17:00 | 44211.7083 | 0 | 11.3726 | 40.75
2021-01-15 17:30 | 44211.7292 | 0 | 11.5132 | 40.75
2021-01-15 18:00 | 44211.75 | 0 | 11.4969 | 40.75
2021-01-15 18:30 | 44211.7708 | 0 | 11.5549 | 40.75
2021-01-15 19:00 | 44211.7917 | 0 | 11.4508 | 40.75
2021-01-15 19:30 | 44211.8125 | 0 | 11.1619 | 40.75
2021-01-15 20:00 | 44211.8333 | 0 | 10.827 | 40.75
2021-01-15 20:30 | 44211.8542 | 0 | 10.2528 | 40.75
2021-01-15 21:00 | 44211.875 | 0 | 9.5967 | 40.75
2021-01-15 21:30 | 44211.8958 | 0 | 8.9502 | 40.75
2021-01-15 22:00 | 44211.9167 | 0 | 8.4776 | 40.75
2021-01-15 22:30 | 44211.9375 | 0 | 8.0428 | 40.75
2021-01-15 23:00 | 44211.9583 | 0 | 7.4265 | 40.75
2021-01-15 23:30 | 44211.9792 | 0 | 6.8453 | 40.75
2021-01-16 | 44212 | 0 | 6.4767 | 40.75
2021-01-16 00:30 | 44212.0208 | 0 | 6.1772 | 40.75
2021-01-16 01:00 | 44212.0417 | 0 | 5.976 | 40.75
2021-01-16 01:30 | 44212.0625 | 0 | 5.7351 | 40.75
2021-01-16 02:00 | 44212.0833 | 0 | 5.5848 | 40.75
2021-01-16 02:30 | 44212.1042 | 0 | 5.4581 | 40.75
2021-01-16 03:00 | 44212.125 | 0 | 5.3645 | 40.75
2021-01-16 03:30 | 44212.1458 | 0 | 5.2106 | 40.75
2021-01-16 04:00 | 44212.1667 | 0 | 5.1723 | 40.75
2021-01-16 04:30 | 44212.1875 | 0 | 5.1381 | 40.75
2021-01-16 05:00 | 44212.2083 | 0 | 5.0561 | 40.75
2021-01-16 05:30 | 44212.2292 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-16 06:00 | 44212.25 | 0 | 4.9494 | 40.75
2021-01-16 06:30 | 44212.2708 | 0 | 4.3551 | 40.75
2021-01-16 07:00 | 44212.2917 | 0 | 4.1746 | 40.75
2021-01-16 07:30 | 44212.3125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-01-16 08:00 | 44212.3333 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-01-16 08:30 | 44212.3542 | 0 | 4.52 | 40.75
2021-01-16 09:00 | 44212.375 | 0 | 4.6002 | 40.75
2021-01-16 09:30 | 44212.3958 | 0 | 5.5303 | 40.75
2021-01-16 10:00 | 44212.4167 | 0 | 4.9456 | 40.75
2021-01-16 10:30 | 44212.4375 | 0 | 5.6332 | 40.75
2021-01-16 11:00 | 44212.4583 | 0 | 7.2048 | 40.75
2021-01-16 11:30 | 44212.4792 | 0 | 7.5005 | 40.75
2021-01-16 12:00 | 44212.5 | 0 | 8.6967 | 40.75
2021-01-16 12:30 | 44212.5208 | 0 | 10.7479 | 40.75
2021-01-16 13:00 | 44212.5417 | 0 | 12.3652 | 40.75
2021-01-16 13:30 | 44212.5625 | 0 | 8.5577 | 40.75
2021-01-16 14:00 | 44212.5833 | 0 | 7.9462 | 40.75
2021-01-16 14:30 | 44212.6042 | 0 | 11.4563 | 40.75
2021-01-16 15:00 | 44212.625 | 0 | 10.496 | 40.75
2021-01-16 15:30 | 44212.6458 | 0 | 11.0009 | 40.75
2021-01-16 16:00 | 44212.6667 | 0 | 8.1435 | 40.75
2021-01-16 16:30 | 44212.6875 | 0 | 7.865 | 40.75
2021-01-16 17:00 | 44212.7083 | 0 | 7.7434 | 40.75
2021-01-16 17:30 | 44212.7292 | 0 | 9.1128 | 40.75
2021-01-16 18:00 | 44212.75 | 0 | 10.1809 | 40.75
2021-01-16 18:30 | 44212.7708 | 0 | 10.2551 | 40.75
2021-01-16 19:00 | 44212.7917 | 0 | 10.0366 | 40.75
2021-01-16 19:30 | 44212.8125 | 0 | 9.6088 | 40.75
2021-01-16 20:00 | 44212.8333 | 0 | 9.1243 | 40.75
2021-01-16 20:30 | 44212.8542 | 0 | 8.6534 | 40.75
2021-01-16 21:00 | 44212.875 | 0 | 8.1768 | 40.75
2021-01-16 21:30 | 44212.8958 | 0 | 7.7115 | 40.75
2021-01-16 22:00 | 44212.9167 | 0 | 7.3745 | 40.75
2021-01-16 22:30 | 44212.9375 | 0 | 6.9088 | 40.75
2021-01-16 23:00 | 44212.9583 | 0 | 6.5137 | 40.75
2021-01-16 23:30 | 44212.9792 | 0 | 5.963 | 40.75
2021-01-17 | 44213 | 0 | 5.5938 | 40.75
2021-01-17 00:30 | 44213.0208 | 0 | 5.3108 | 40.75
2021-01-17 01:00 | 44213.0417 | 0 | 5.1471 | 40.75
2021-01-17 01:30 | 44213.0625 | 0 | 5.0651 | 40.75
2021-01-17 02:00 | 44213.0833 | 0 | 4.9222 | 40.75
2021-01-17 02:30 | 44213.1042 | 0 | 4.8259 | 40.75
2021-01-17 03:00 | 44213.125 | 0 | 4.7063 | 40.75
2021-01-17 03:30 | 44213.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-01-17 04:00 | 44213.1667 | 0 | 4.6317 | 40.75
2021-01-17 04:30 | 44213.1875 | 0 | 4.6453 | 40.75
2021-01-17 05:00 | 44213.2083 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-01-17 05:30 | 44213.2292 | 0 | 4.5068 | 40.75
2021-01-17 06:00 | 44213.25 | 0 | 4.1702 | 40.75
2021-01-17 06:30 | 44213.2708 | 0 | 4.1685 | 40.75
2021-01-17 07:00 | 44213.2917 | 0 | 4.8314 | 40.75
2021-01-17 07:30 | 44213.3125 | 0 | 5.3051 | 40.75
2021-01-17 08:00 | 44213.3333 | 0 | 5.3109 | 40.75
2021-01-17 08:30 | 44213.3542 | 0 | 5.0783 | 40.75
2021-01-17 09:00 | 44213.375 | 0 | 4.747 | 40.75
2021-01-17 09:30 | 44213.3958 | 0 | 4.0685 | 40.75
2021-01-17 10:00 | 44213.4167 | 0 | 3.7428 | 40.75
2021-01-17 10:30 | 44213.4375 | 0 | 3.8769 | 40.75
2021-01-17 11:00 | 44213.4583 | 0 | 4.5326 | 40.75
2021-01-17 11:30 | 44213.4792 | 0 | 3.7323 | 40.75
2021-01-17 12:00 | 44213.5 | 0 | 3.1992 | 40.75
2021-01-17 12:30 | 44213.5208 | 0 | 3.5775 | 40.75
2021-01-17 13:00 | 44213.5417 | 0 | 4.6041 | 40.75
2021-01-17 13:30 | 44213.5625 | 0 | 4.3106 | 40.75
2021-01-17 14:00 | 44213.5833 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-01-17 14:30 | 44213.6042 | 0 | 5.3428 | 40.75
2021-01-17 15:00 | 44213.625 | 0 | 7.0187 | 40.75
2021-01-17 15:30 | 44213.6458 | 0 | 7.5399 | 40.75
2021-01-17 16:00 | 44213.6667 | 0 | 7.6468 | 40.75
2021-01-17 16:30 | 44213.6875 | 0 | 8.9722 | 40.75
2021-01-17 17:00 | 44213.7083 | 0 | 9.9861 | 40.75
2021-01-17 17:30 | 44213.7292 | 0 | 10.6658 | 40.75
2021-01-17 18:00 | 44213.75 | 0 | 11.0556 | 40.75
2021-01-17 18:30 | 44213.7708 | 0 | 11.0993 | 40.75
2021-01-17 19:00 | 44213.7917 | 0 | 11.028 | 40.75
2021-01-17 19:30 | 44213.8125 | 0 | 10.5782 | 40.75
2021-01-17 20:00 | 44213.8333 | 0 | 10.02 | 40.75
2021-01-17 20:30 | 44213.8542 | 0 | 9.4568 | 40.75
2021-01-17 21:00 | 44213.875 | 0 | 8.7638 | 40.75
2021-01-17 21:30 | 44213.8958 | 0 | 8.0789 | 40.75
2021-01-17 22:00 | 44213.9167 | 0 | 7.6128 | 40.75
2021-01-17 22:30 | 44213.9375 | 0 | 7.1582 | 40.75
2021-01-17 23:00 | 44213.9583 | 0 | 6.6985 | 40.75
2021-01-17 23:30 | 44213.9792 | 0 | 6.1237 | 40.75
2021-01-18 | 44214 | 0 | 5.8113 | 40.75
2021-01-18 00:30 | 44214.0208 | 0 | 5.5178 | 40.75
2021-01-18 01:00 | 44214.0417 | 0 | 5.4582 | 40.75
2021-01-18 01:30 | 44214.0625 | 0 | 5.2662 | 40.75
2021-01-18 02:00 | 44214.0833 | 0 | 5.1365 | 40.75
2021-01-18 02:30 | 44214.1042 | 0 | 5.0072 | 40.75
2021-01-18 03:00 | 44214.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-01-18 03:30 | 44214.1458 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-18 04:00 | 44214.1667 | 0 | 4.9756 | 40.75
2021-01-18 04:30 | 44214.1875 | 0 | 5.1052 | 40.75
2021-01-18 05:00 | 44214.2083 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-01-18 05:30 | 44214.2292 | 0 | 5.1796 | 40.75
2021-01-18 06:00 | 44214.25 | 0 | 5.3419 | 40.75
2021-01-18 06:30 | 44214.2708 | 0 | 5.4492 | 40.75
2021-01-18 07:00 | 44214.2917 | 0 | 5.3688 | 40.75
2021-01-18 07:30 | 44214.3125 | 0 | 4.9084 | 40.75
2021-01-18 08:00 | 44214.3333 | 0 | 4.2932 | 40.75
2021-01-18 08:30 | 44214.3542 | 0 | 6.2202 | 40.75
2021-01-18 09:00 | 44214.375 | 0 | 5.8886 | 40.75
2021-01-18 09:30 | 44214.3958 | 0 | 5.5477 | 40.75
2021-01-18 10:00 | 44214.4167 | 0 | 4.5558 | 40.75
2021-01-18 10:30 | 44214.4375 | 0 | 3.1433 | 40.75
2021-01-18 11:00 | 44214.4583 | 0 | 2.8333 | 40.75
2021-01-18 11:30 | 44214.4792 | 0 | 3.3526 | 40.75
2021-01-18 12:00 | 44214.5 | 0 | 5.1511 | 40.75
2021-01-18 12:30 | 44214.5208 | 0 | 6.5996 | 40.75
2021-01-18 13:00 | 44214.5417 | 0 | 8.7968 | 40.75
2021-01-18 13:30 | 44214.5625 | 0 | 8.6044 | 40.75
2021-01-18 14:00 | 44214.5833 | 0 | 7.5763 | 40.75
2021-01-18 14:30 | 44214.6042 | 0 | 7.2016 | 40.75
2021-01-18 15:00 | 44214.625 | 0 | 7.4022 | 40.75
2021-01-18 15:30 | 44214.6458 | 0 | 8.3971 | 40.75
2021-01-18 16:00 | 44214.6667 | 0 | 8.4059 | 40.75
2021-01-18 16:30 | 44214.6875 | 0 | 8.6684 | 40.75
2021-01-18 17:00 | 44214.7083 | 0 | 9.1741 | 40.75
2021-01-18 17:30 | 44214.7292 | 0 | 9.7483 | 40.75
2021-01-18 18:00 | 44214.75 | 0 | 9.9426 | 40.75
2021-01-18 18:30 | 44214.7708 | 0 | 10.0764 | 40.75
2021-01-18 19:00 | 44214.7917 | 0 | 9.8207 | 40.75
2021-01-18 19:30 | 44214.8125 | 0 | 9.2365 | 40.75
2021-01-18 20:00 | 44214.8333 | 0 | 8.838 | 40.75
2021-01-18 20:30 | 44214.8542 | 0 | 8.1717 | 40.75
2021-01-18 21:00 | 44214.875 | 0 | 7.5942 | 40.75
2021-01-18 21:30 | 44214.8958 | 0 | 7.0703 | 40.75
2021-01-18 22:00 | 44214.9167 | 0 | 6.6033 | 40.75
2021-01-18 22:30 | 44214.9375 | 0 | 6.2823 | 40.75
2021-01-18 23:00 | 44214.9583 | 0 | 5.896 | 40.75
2021-01-18 23:30 | 44214.9792 | 0 | 5.5483 | 40.75
2021-01-19 | 44215 | 0 | 5.1933 | 40.75
2021-01-19 00:30 | 44215.0208 | 0 | 4.9758 | 40.75
2021-01-19 01:00 | 44215.0417 | 0 | 4.8626 | 40.75
2021-01-19 01:30 | 44215.0625 | 0 | 4.7525 | 40.75
2021-01-19 02:00 | 44215.0833 | 0 | 4.5648 | 40.75
2021-01-19 02:30 | 44215.1042 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-01-19 03:00 | 44215.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-01-19 03:30 | 44215.1458 | 0 | 4.4755 | 40.75
2021-01-19 04:00 | 44215.1667 | 0 | 4.5066 | 40.75
2021-01-19 04:30 | 44215.1875 | 0 | 4.5871 | 40.75
2021-01-19 05:00 | 44215.2083 | 0 | 4.6065 | 40.75
2021-01-19 05:30 | 44215.2292 | 0 | 4.5872 | 40.75
2021-01-19 06:00 | 44215.25 | 0 | 4.7686 | 40.75
2021-01-19 06:30 | 44215.2708 | 0 | 4.6244 | 40.75
2021-01-19 07:00 | 44215.2917 | 0 | 3.9864 | 40.75
2021-01-19 07:30 | 44215.3125 | 0 | 4.0493 | 40.75
2021-01-19 08:00 | 44215.3333 | 0 | 4.7064 | 40.75
2021-01-19 08:30 | 44215.3542 | 0 | 3.6936 | 40.75
2021-01-19 09:00 | 44215.375 | 0 | 4.174 | 40.75
2021-01-19 09:30 | 44215.3958 | 0 | 3.6034 | 40.75
2021-01-19 10:00 | 44215.4167 | 0 | 3.0459 | 40.75
2021-01-19 10:30 | 44215.4375 | 0 | 2.2095 | 40.75
2021-01-19 11:00 | 44215.4583 | 0 | 2.3857 | 40.75
2021-01-19 11:30 | 44215.4792 | 0 | 2.8419 | 40.75
2021-01-19 12:00 | 44215.5 | 0 | 2.9716 | 40.75
2021-01-19 12:30 | 44215.5208 | 0 | 3.0649 | 40.75
2021-01-19 13:00 | 44215.5417 | 0 | 3.552 | 40.75
2021-01-19 13:30 | 44215.5625 | 0 | 4.288 | 40.75
2021-01-19 14:00 | 44215.5833 | 0 | 5.1082 | 40.75
2021-01-19 14:30 | 44215.6042 | 0 | 5.8562 | 40.75
2021-01-19 15:00 | 44215.625 | 0 | 6.5299 | 40.75
2021-01-19 15:30 | 44215.6458 | 0 | 7.4158 | 40.75
2021-01-19 16:00 | 44215.6667 | 0 | 8.347 | 40.75
2021-01-19 16:30 | 44215.6875 | 0 | 9.797 | 40.75
2021-01-19 17:00 | 44215.7083 | 0 | 10.5693 | 40.75
2021-01-19 17:30 | 44215.7292 | 0 | 10.8856 | 40.75
2021-01-19 18:00 | 44215.75 | 0 | 11.3106 | 40.75
2021-01-19 18:30 | 44215.7708 | 0 | 11.5087 | 40.75
2021-01-19 19:00 | 44215.7917 | 0 | 11.4433 | 40.75
2021-01-19 19:30 | 44215.8125 | 0 | 11.1085 | 40.75
2021-01-19 20:00 | 44215.8333 | 0 | 10.5168 | 40.75
2021-01-19 20:30 | 44215.8542 | 0 | 9.7165 | 40.75
2021-01-19 21:00 | 44215.875 | 0 | 9.0473 | 40.75
2021-01-19 21:30 | 44215.8958 | 0 | 8.3515 | 40.75
2021-01-19 22:00 | 44215.9167 | 0 | 7.7058 | 40.75
2021-01-19 22:30 | 44215.9375 | 0 | 7.1993 | 40.75
2021-01-19 23:00 | 44215.9583 | 0 | 6.5366 | 40.75
2021-01-19 23:30 | 44215.9792 | 0 | 6.1089 | 40.75
2021-01-20 | 44216 | 0 | 5.6943 | 40.75
2021-01-20 00:30 | 44216.0208 | 0 | 5.3867 | 40.75
2021-01-20 01:00 | 44216.0417 | 0 | 5.2528 | 40.75
2021-01-20 01:30 | 44216.0625 | 0 | 5.1455 | 40.75
2021-01-20 02:00 | 44216.0833 | 0 | 5.0115 | 40.75
2021-01-20 02:30 | 44216.1042 | 0 | 4.9395 | 40.75
2021-01-20 03:00 | 44216.125 | 0 | 4.8372 | 40.75
2021-01-20 03:30 | 44216.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-01-20 04:00 | 44216.1667 | 0 | 4.8328 | 40.75
2021-01-20 04:30 | 44216.1875 | 0 | 4.8819 | 40.75
2021-01-20 05:00 | 44216.2083 | 0 | 5.0203 | 40.75
2021-01-20 05:30 | 44216.2292 | 0 | 4.9849 | 40.75
2021-01-20 06:00 | 44216.25 | 0 | 4.5888 | 40.75
2021-01-20 06:30 | 44216.2708 | 0 | 4.5468 | 40.75
2021-01-20 07:00 | 44216.2917 | 0 | 5.0621 | 40.75
2021-01-20 07:30 | 44216.3125 | 0 | 5.1193 | 40.75
2021-01-20 08:00 | 44216.3333 | 0 | 5.7465 | 40.75
2021-01-20 08:30 | 44216.3542 | 0 | 5.0829 | 40.75
2021-01-20 09:00 | 44216.375 | 0 | 4.944 | 40.75
2021-01-20 09:30 | 44216.3958 | 0 | 2.8625 | 40.75
2021-01-20 10:00 | 44216.4167 | 0 | 4.7903 | 40.75
2021-01-20 10:30 | 44216.4375 | 0 | 4.3801 | 40.75
2021-01-20 11:00 | 44216.4583 | 0 | 3.1031 | 40.75
2021-01-20 11:30 | 44216.4792 | 0 | 3.7515 | 40.75
2021-01-20 12:00 | 44216.5 | 0 | 2.7282 | 40.75
2021-01-20 12:30 | 44216.5208 | 0 | 3.3171 | 40.75
2021-01-20 13:00 | 44216.5417 | 0 | 3.4303 | 40.75
2021-01-20 13:30 | 44216.5625 | 0 | 3.9059 | 40.75
2021-01-20 14:00 | 44216.5833 | 0 | 2.846 | 40.75
2021-01-20 14:30 | 44216.6042 | 0 | 2.8294 | 40.75
2021-01-20 15:00 | 44216.625 | 0 | 3.086 | 40.75
2021-01-20 15:30 | 44216.6458 | 0 | 4.1283 | 40.75
2021-01-20 16:00 | 44216.6667 | 0 | 5.2204 | 40.75
2021-01-20 16:30 | 44216.6875 | 0 | 6.9355 | 40.75
2021-01-20 17:00 | 44216.7083 | 0 | 7.6242 | 40.75
2021-01-20 17:30 | 44216.7292 | 0 | 8.3546 | 40.75
2021-01-20 18:00 | 44216.75 | 0 | 8.7643 | 40.75
2021-01-20 18:30 | 44216.7708 | 0 | 9.0848 | 40.75
2021-01-20 19:00 | 44216.7917 | 0 | 9.143 | 40.75
2021-01-20 19:30 | 44216.8125 | 0 | 8.8753 | 40.75
2021-01-20 20:00 | 44216.8333 | 0 | 8.403 | 40.75
2021-01-20 20:30 | 44216.8542 | 0 | 8.0086 | 40.75
2021-01-20 21:00 | 44216.875 | 0 | 7.5537 | 40.75
2021-01-20 21:30 | 44216.8958 | 0 | 6.9887 | 40.75
2021-01-20 22:00 | 44216.9167 | 0 | 6.5764 | 40.75
2021-01-20 22:30 | 44216.9375 | 0 | 6.335 | 40.75
2021-01-20 23:00 | 44216.9583 | 0 | 5.8351 | 40.75
2021-01-20 23:30 | 44216.9792 | 0 | 5.3734 | 40.75
2021-01-21 | 44217 | 0 | 5.1083 | 40.75
2021-01-21 00:30 | 44217.0208 | 0 | 4.841 | 40.75
2021-01-21 01:00 | 44217.0417 | 0 | 4.6393 | 40.75
2021-01-21 01:30 | 44217.0625 | 0 | 4.5515 | 40.75
2021-01-21 02:00 | 44217.0833 | 0 | 4.4352 | 40.75
2021-01-21 02:30 | 44217.1042 | 0 | 4.4532 | 40.75
2021-01-21 03:00 | 44217.125 | 0 | 4.4085 | 40.75
2021-01-21 03:30 | 44217.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-21 04:00 | 44217.1667 | 0 | 4.4352 | 40.75
2021-01-21 04:30 | 44217.1875 | 0 | 4.5155 | 40.75
2021-01-21 05:00 | 44217.2083 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-01-21 05:30 | 44217.2292 | 0 | 4.6304 | 40.75
2021-01-21 06:00 | 44217.25 | 0 | 4.3951 | 40.75
2021-01-21 06:30 | 44217.2708 | 0 | 4.1162 | 40.75
2021-01-21 07:00 | 44217.2917 | 0 | 3.9172 | 40.75
2021-01-21 07:30 | 44217.3125 | 0 | 3.1848 | 40.75
2021-01-21 08:00 | 44217.3333 | 0 | 2.9417 | 40.75
2021-01-21 08:30 | 44217.3542 | 0 | 2.9081 | 40.75
2021-01-21 09:00 | 44217.375 | 0 | 2.9215 | 40.75
2021-01-21 09:30 | 44217.3958 | 0 | 3.0282 | 40.75
2021-01-21 10:00 | 44217.4167 | 0 | 3.1943 | 40.75
2021-01-21 10:30 | 44217.4375 | 0 | 2.5988 | 40.75
2021-01-21 11:00 | 44217.4583 | 0 | 3.0117 | 40.75
2021-01-21 11:30 | 44217.4792 | 0 | 3.3163 | 40.75
2021-01-21 12:00 | 44217.5 | 0 | 2.84 | 40.75
2021-01-21 12:30 | 44217.5208 | 0 | 3.3709 | 40.75
2021-01-21 13:00 | 44217.5417 | 0 | 4.0393 | 40.75
2021-01-21 13:30 | 44217.5625 | 0 | 4.6323 | 40.75
2021-01-21 14:00 | 44217.5833 | 0 | 4.154 | 40.75
2021-01-21 14:30 | 44217.6042 | 0 | 4.2657 | 40.75
2021-01-21 15:00 | 44217.625 | 0 | 5.5382 | 40.75
2021-01-21 15:30 | 44217.6458 | 0 | 5.6329 | 40.75
2021-01-21 16:00 | 44217.6667 | 0 | 5.4085 | 40.75
2021-01-21 16:30 | 44217.6875 | 0 | 6.633 | 40.75
2021-01-21 17:00 | 44217.7083 | 0 | 7.403 | 40.75
2021-01-21 17:30 | 44217.7292 | 0 | 7.3011 | 40.75
2021-01-21 18:00 | 44217.75 | 0 | 8.0171 | 40.75
2021-01-21 18:30 | 44217.7708 | 0 | 8.5309 | 40.75
2021-01-21 19:00 | 44217.7917 | 0 | 8.8153 | 40.75
2021-01-21 19:30 | 44217.8125 | 0 | 8.6836 | 40.75
2021-01-21 20:00 | 44217.8333 | 0 | 8.2855 | 40.75
2021-01-21 20:30 | 44217.8542 | 0 | 7.9729 | 40.75
2021-01-21 21:00 | 44217.875 | 0 | 7.5104 | 40.75
2021-01-21 21:30 | 44217.8958 | 0 | 7.0632 | 40.75
2021-01-21 22:00 | 44217.9167 | 0 | 6.5586 | 40.75
2021-01-21 22:30 | 44217.9375 | 0 | 6.2459 | 40.75
2021-01-21 23:00 | 44217.9583 | 0 | 5.7645 | 40.75
2021-01-21 23:30 | 44217.9792 | 0 | 5.2975 | 40.75
2021-01-22 | 44218 | 0 | 4.9348 | 40.75
2021-01-22 00:30 | 44218.0208 | 0 | 4.7435 | 40.75
2021-01-22 01:00 | 44218.0417 | 0 | 4.5842 | 40.75
2021-01-22 01:30 | 44218.0625 | 0 | 4.4711 | 40.75
2021-01-22 02:00 | 44218.0833 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-01-22 02:30 | 44218.1042 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-01-22 03:00 | 44218.125 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-22 03:30 | 44218.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-22 04:00 | 44218.1667 | 0 | 4.4576 | 40.75
2021-01-22 04:30 | 44218.1875 | 0 | 4.4799 | 40.75
2021-01-22 05:00 | 44218.2083 | 0 | 4.5425 | 40.75
2021-01-22 05:30 | 44218.2292 | 0 | 4.3113 | 40.75
2021-01-22 06:00 | 44218.25 | 0 | 4.3621 | 40.75
2021-01-22 06:30 | 44218.2708 | 0 | 3.8993 | 40.75
2021-01-22 07:00 | 44218.2917 | 0 | 3.6737 | 40.75
2021-01-22 07:30 | 44218.3125 | 0 | 2.8988 | 40.75
2021-01-22 08:00 | 44218.3333 | 0 | 3.5411 | 40.75
2021-01-22 08:30 | 44218.3542 | 0 | 3.1861 | 40.75
2021-01-22 09:00 | 44218.375 | 0 | 2.2629 | 40.75
2021-01-22 09:30 | 44218.3958 | 0 | 2.9099 | 40.75
2021-01-22 10:00 | 44218.4167 | 0 | 2.1212 | 40.75
2021-01-22 10:30 | 44218.4375 | 0 | 2.1033 | 40.75
2021-01-22 11:00 | 44218.4583 | 0 | 2.369 | 40.75
2021-01-22 11:30 | 44218.4792 | 0 | 2.367 | 40.75
2021-01-22 12:00 | 44218.5 | 0 | 2.2184 | 40.75
2021-01-22 12:30 | 44218.5208 | 0 | 2.9141 | 40.75
2021-01-22 13:00 | 44218.5417 | 0 | 3.5198 | 40.75
2021-01-22 13:30 | 44218.5625 | 0 | 4.3396 | 40.75
2021-01-22 14:00 | 44218.5833 | 0 | 4.4279 | 40.75
2021-01-22 14:30 | 44218.6042 | 0 | 5.9854 | 40.75
2021-01-22 15:00 | 44218.625 | 0 | 6.3782 | 40.75
2021-01-22 15:30 | 44218.6458 | 0 | 6.1999 | 40.75
2021-01-22 16:00 | 44218.6667 | 0 | 5.7973 | 40.75
2021-01-22 16:30 | 44218.6875 | 0 | 6.1588 | 40.75
2021-01-22 17:00 | 44218.7083 | 0 | 7.0451 | 40.75
2021-01-22 17:30 | 44218.7292 | 0 | 7.4199 | 40.75
2021-01-22 18:00 | 44218.75 | 0 | 8.5 | 40.75
2021-01-22 18:30 | 44218.7708 | 0 | 9.0132 | 40.75
2021-01-22 19:00 | 44218.7917 | 0 | 9.1117 | 40.75
2021-01-22 19:30 | 44218.8125 | 0 | 8.7844 | 40.75
2021-01-22 20:00 | 44218.8333 | 0 | 8.5252 | 40.75
2021-01-22 20:30 | 44218.8542 | 0 | 8.1621 | 40.75
2021-01-22 21:00 | 44218.875 | 0 | 7.6927 | 40.75
2021-01-22 21:30 | 44218.8958 | 0 | 7.1266 | 40.75
2021-01-22 22:00 | 44218.9167 | 0 | 6.7119 | 40.75
2021-01-22 22:30 | 44218.9375 | 0 | 6.3716 | 40.75
2021-01-22 23:00 | 44218.9583 | 0 | 5.9498 | 40.75
2021-01-22 23:30 | 44218.9792 | 0 | 5.4577 | 40.75
2021-01-23 | 44219 | 0 | 5.1396 | 40.75
2021-01-23 00:30 | 44219.0208 | 0 | 4.8865 | 40.75
2021-01-23 01:00 | 44219.0417 | 0 | 4.777 | 40.75
2021-01-23 01:30 | 44219.0625 | 0 | 4.6542 | 40.75
2021-01-23 02:00 | 44219.0833 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-01-23 02:30 | 44219.1042 | 0 | 4.4845 | 40.75
2021-01-23 03:00 | 44219.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-01-23 03:30 | 44219.1458 | 0 | 4.3638 | 40.75
2021-01-23 04:00 | 44219.1667 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-01-23 04:30 | 44219.1875 | 0 | 4.3638 | 40.75
2021-01-23 05:00 | 44219.2083 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-01-23 05:30 | 44219.2292 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-01-23 06:00 | 44219.25 | 0 | 3.8415 | 40.75
2021-01-23 06:30 | 44219.2708 | 0 | 3.4616 | 40.75
2021-01-23 07:00 | 44219.2917 | 0 | 3.3899 | 40.75
2021-01-23 07:30 | 44219.3125 | 0 | 3.4015 | 40.75
2021-01-23 08:00 | 44219.3333 | 0 | 3.2852 | 40.75
2021-01-23 08:30 | 44219.3542 | 0 | 3.8081 | 40.75
2021-01-23 09:00 | 44219.375 | 0 | 2.4238 | 40.75
2021-01-23 09:30 | 44219.3958 | 0 | 2.4269 | 40.75
2021-01-23 10:00 | 44219.4167 | 0 | 2.2516 | 40.75
2021-01-23 10:30 | 44219.4375 | 0 | 2.1901 | 40.75
2021-01-23 11:00 | 44219.4583 | 0 | 2.3653 | 40.75
2021-01-23 11:30 | 44219.4792 | 0 | 2.5294 | 40.75
2021-01-23 12:00 | 44219.5 | 0 | 2.7827 | 40.75
2021-01-23 12:30 | 44219.5208 | 0 | 2.7497 | 40.75
2021-01-23 13:00 | 44219.5417 | 0 | 3.0565 | 40.75
2021-01-23 13:30 | 44219.5625 | 0 | 3.179 | 40.75
2021-01-23 14:00 | 44219.5833 | 0 | 3.6531 | 40.75
2021-01-23 14:30 | 44219.6042 | 0 | 4.2977 | 40.75
2021-01-23 15:00 | 44219.625 | 0 | 5.0076 | 40.75
2021-01-23 15:30 | 44219.6458 | 0 | 5.8014 | 40.75
2021-01-23 16:00 | 44219.6667 | 0 | 6.7602 | 40.75
2021-01-23 16:30 | 44219.6875 | 0 | 7.8679 | 40.75
2021-01-23 17:00 | 44219.7083 | 0 | 8.84 | 40.75
2021-01-23 17:30 | 44219.7292 | 0 | 9.4269 | 40.75
2021-01-23 18:00 | 44219.75 | 0 | 9.5851 | 40.75
2021-01-23 18:30 | 44219.7708 | 0 | 9.6656 | 40.75
2021-01-23 19:00 | 44219.7917 | 0 | 9.7101 | 40.75
2021-01-23 19:30 | 44219.8125 | 0 | 9.5899 | 40.75
2021-01-23 20:00 | 44219.8333 | 0 | 9.0045 | 40.75
2021-01-23 20:30 | 44219.8542 | 0 | 8.4171 | 40.75
2021-01-23 21:00 | 44219.875 | 0 | 7.8302 | 40.75
2021-01-23 21:30 | 44219.8958 | 0 | 7.419 | 40.75
2021-01-23 22:00 | 44219.9167 | 0 | 7.1213 | 40.75
2021-01-23 22:30 | 44219.9375 | 0 | 6.7459 | 40.75
2021-01-23 23:00 | 44219.9583 | 0 | 6.2229 | 40.75
2021-01-23 23:30 | 44219.9792 | 0 | 5.725 | 40.75
2021-01-24 | 44220 | 0 | 5.3064 | 40.75
2021-01-24 00:30 | 44220.0208 | 0 | 5.0711 | 40.75
2021-01-24 01:00 | 44220.0417 | 0 | 4.8808 | 40.75
2021-01-24 01:30 | 44220.0625 | 0 | 4.7212 | 40.75
2021-01-24 02:00 | 44220.0833 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-01-24 02:30 | 44220.1042 | 0 | 4.5798 | 40.75
2021-01-24 03:00 | 44220.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-01-24 03:30 | 44220.1458 | 0 | 4.4398 | 40.75
2021-01-24 04:00 | 44220.1667 | 0 | 4.3906 | 40.75
2021-01-24 04:30 | 44220.1875 | 0 | 4.4263 | 40.75
2021-01-24 05:00 | 44220.2083 | 0 | 4.3684 | 40.75
2021-01-24 05:30 | 44220.2292 | 0 | 4.2745 | 40.75
2021-01-24 06:00 | 44220.25 | 0 | 4.174 | 40.75
2021-01-24 06:30 | 44220.2708 | 0 | 3.6564 | 40.75
2021-01-24 07:00 | 44220.2917 | 0 | 3.0762 | 40.75
2021-01-24 07:30 | 44220.3125 | 0 | 2.7162 | 40.75
2021-01-24 08:00 | 44220.3333 | 0 | 2.6443 | 40.75
2021-01-24 08:30 | 44220.3542 | 0 | 2.7528 | 40.75
2021-01-24 09:00 | 44220.375 | 0 | 2.8049 | 40.75
2021-01-24 09:30 | 44220.3958 | 0 | 3.4109 | 40.75
2021-01-24 10:00 | 44220.4167 | 0 | 3.1388 | 40.75
2021-01-24 10:30 | 44220.4375 | 0 | 2.4982 | 40.75
2021-01-24 11:00 | 44220.4583 | 0 | 2.6412 | 40.75
2021-01-24 11:30 | 44220.4792 | 0 | 3.1438 | 40.75
2021-01-24 12:00 | 44220.5 | 0 | 3.6254 | 40.75
2021-01-24 12:30 | 44220.5208 | 0 | 3.7826 | 40.75
2021-01-24 13:00 | 44220.5417 | 0 | 4.1374 | 40.75
2021-01-24 13:30 | 44220.5625 | 0 | 4.7659 | 40.75
2021-01-24 14:00 | 44220.5833 | 0 | 5.4882 | 40.75
2021-01-24 14:30 | 44220.6042 | 0 | 5.9781 | 40.75
2021-01-24 15:00 | 44220.625 | 0 | 6.4646 | 40.75
2021-01-24 15:30 | 44220.6458 | 0 | 7.4377 | 40.75
2021-01-24 16:00 | 44220.6667 | 0 | 7.9993 | 40.75
2021-01-24 16:30 | 44220.6875 | 0 | 8.8384 | 40.75
2021-01-24 17:00 | 44220.7083 | 0 | 9.4204 | 40.75
2021-01-24 17:30 | 44220.7292 | 0 | 10.3783 | 40.75
2021-01-24 18:00 | 44220.75 | 0 | 10.617 | 40.75
2021-01-24 18:30 | 44220.7708 | 0 | 10.5366 | 40.75
2021-01-24 19:00 | 44220.7917 | 0 | 10.5053 | 40.75
2021-01-24 19:30 | 44220.8125 | 0 | 10.1496 | 40.75
2021-01-24 20:00 | 44220.8333 | 0 | 9.7538 | 40.75
2021-01-24 20:30 | 44220.8542 | 0 | 9.1581 | 40.75
2021-01-24 21:00 | 44220.875 | 0 | 8.5646 | 40.75
2021-01-24 21:30 | 44220.8958 | 0 | 7.9283 | 40.75
2021-01-24 22:00 | 44220.9167 | 0 | 7.4413 | 40.75
2021-01-24 22:30 | 44220.9375 | 0 | 7.0241 | 40.75
2021-01-24 23:00 | 44220.9583 | 0 | 6.5073 | 40.75
2021-01-24 23:30 | 44220.9792 | 0 | 5.9943 | 40.75
2021-01-25 | 44221 | 0 | 5.6156 | 40.75
2021-01-25 00:30 | 44221.0208 | 0 | 5.3644 | 40.75
2021-01-25 01:00 | 44221.0417 | 0 | 5.2571 | 40.75
2021-01-25 01:30 | 44221.0625 | 0 | 5.0711 | 40.75
2021-01-25 02:00 | 44221.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-01-25 02:30 | 44221.1042 | 0 | 4.7838 | 40.75
2021-01-25 03:00 | 44221.125 | 0 | 4.7748 | 40.75
2021-01-25 03:30 | 44221.1458 | 0 | 4.6437 | 40.75
2021-01-25 04:00 | 44221.1667 | 0 | 4.6467 | 40.75
2021-01-25 04:30 | 44221.1875 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-01-25 05:00 | 44221.2083 | 0 | 4.7166 | 40.75
2021-01-25 05:30 | 44221.2292 | 0 | 4.7435 | 40.75
2021-01-25 06:00 | 44221.25 | 0 | 4.7702 | 40.75
2021-01-25 06:30 | 44221.2708 | 0 | 4.7301 | 40.75
2021-01-25 07:00 | 44221.2917 | 0 | 4.3421 | 40.75
2021-01-25 07:30 | 44221.3125 | 0 | 3.2312 | 40.75
2021-01-25 08:00 | 44221.3333 | 0 | 3.9215 | 40.75
2021-01-25 08:30 | 44221.3542 | 0 | 4.3259 | 40.75
2021-01-25 09:00 | 44221.375 | 0 | 4.5965 | 40.75
2021-01-25 09:30 | 44221.3958 | 0 | 4.6483 | 40.75
2021-01-25 10:00 | 44221.4167 | 0 | 4.7395 | 40.75
2021-01-25 10:30 | 44221.4375 | 0 | 3.9634 | 40.75
2021-01-25 11:00 | 44221.4583 | 0 | 4.2237 | 40.75
2021-01-25 11:30 | 44221.4792 | 0 | 4.1371 | 40.75
2021-01-25 12:00 | 44221.5 | 0 | 5.5439 | 40.75
2021-01-25 12:30 | 44221.5208 | 0 | 5.3922 | 40.75
2021-01-25 13:00 | 44221.5417 | 0 | 5.7609 | 40.75
2021-01-25 13:30 | 44221.5625 | 0 | 6.2295 | 40.75
2021-01-25 14:00 | 44221.5833 | 0 | 5.767 | 40.75
2021-01-25 14:30 | 44221.6042 | 0 | 4.7022 | 40.75
2021-01-25 15:00 | 44221.625 | 0 | 5.7508 | 40.75
2021-01-25 15:30 | 44221.6458 | 0 | 6.7455 | 40.75
2021-01-25 16:00 | 44221.6667 | 0 | 7.0035 | 40.75
2021-01-25 16:30 | 44221.6875 | 0 | 7.7006 | 40.75
2021-01-25 17:00 | 44221.7083 | 0 | 8.3658 | 40.75
2021-01-25 17:30 | 44221.7292 | 0 | 8.9952 | 40.75
2021-01-25 18:00 | 44221.75 | 0 | 9.4758 | 40.75
2021-01-25 18:30 | 44221.7708 | 0 | 9.7386 | 40.75
2021-01-25 19:00 | 44221.7917 | 0 | 9.6805 | 40.75
2021-01-25 19:30 | 44221.8125 | 0 | 9.2818 | 40.75
2021-01-25 20:00 | 44221.8333 | 0 | 9.0244 | 40.75
2021-01-25 20:30 | 44221.8542 | 0 | 8.3755 | 40.75
2021-01-25 21:00 | 44221.875 | 0 | 7.8789 | 40.75
2021-01-25 21:30 | 44221.8958 | 0 | 7.3701 | 40.75
2021-01-25 22:00 | 44221.9167 | 0 | 6.9411 | 40.75
2021-01-25 22:30 | 44221.9375 | 0 | 6.5334 | 40.75
2021-01-25 23:00 | 44221.9583 | 0 | 5.9943 | 40.75
2021-01-25 23:30 | 44221.9792 | 0 | 5.5285 | 40.75
2021-01-26 | 44222 | 0 | 5.2126 | 40.75
2021-01-26 00:30 | 44222.0208 | 0 | 5.0205 | 40.75
2021-01-26 01:00 | 44222.0417 | 0 | 4.8743 | 40.75
2021-01-26 01:30 | 44222.0625 | 0 | 4.7123 | 40.75
2021-01-26 02:00 | 44222.0833 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-01-26 02:30 | 44222.1042 | 0 | 4.4934 | 40.75
2021-01-26 03:00 | 44222.125 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-01-26 03:30 | 44222.1458 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-01-26 04:00 | 44222.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-01-26 04:30 | 44222.1875 | 0 | 4.3505 | 40.75
2021-01-26 05:00 | 44222.2083 | 0 | 4.2745 | 40.75
2021-01-26 05:30 | 44222.2292 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-01-26 06:00 | 44222.25 | 0 | 3.9118 | 40.75
2021-01-26 06:30 | 44222.2708 | 0 | 3.5088 | 40.75
2021-01-26 07:00 | 44222.2917 | 0 | 3.2964 | 40.75
2021-01-26 07:30 | 44222.3125 | 0 | 3.076 | 40.75
2021-01-26 08:00 | 44222.3333 | 0 | 2.9435 | 40.75
2021-01-26 08:30 | 44222.3542 | 0 | 2.6668 | 40.75
2021-01-26 09:00 | 44222.375 | 0 | 2.6054 | 40.75
2021-01-26 09:30 | 44222.3958 | 0 | 2.8919 | 40.75
2021-01-26 10:00 | 44222.4167 | 0 | 3.1074 | 40.75
2021-01-26 10:30 | 44222.4375 | 0 | 3.6415 | 40.75
2021-01-26 11:00 | 44222.4583 | 0 | 3.3724 | 40.75
2021-01-26 11:30 | 44222.4792 | 0 | 3.1399 | 40.75
2021-01-26 12:00 | 44222.5 | 0 | 3.3363 | 40.75
2021-01-26 12:30 | 44222.5208 | 0 | 3.5195 | 40.75
2021-01-26 13:00 | 44222.5417 | 0 | 3.917 | 40.75
2021-01-26 13:30 | 44222.5625 | 0 | 4.353 | 40.75
2021-01-26 14:00 | 44222.5833 | 0 | 5.0895 | 40.75
2021-01-26 14:30 | 44222.6042 | 0 | 5.8053 | 40.75
2021-01-26 15:00 | 44222.625 | 0 | 6.6318 | 40.75
2021-01-26 15:30 | 44222.6458 | 0 | 7.6955 | 40.75
2021-01-26 16:00 | 44222.6667 | 0 | 8.7918 | 40.75
2021-01-26 16:30 | 44222.6875 | 0 | 10.0125 | 40.75
2021-01-26 17:00 | 44222.7083 | 0 | 10.8832 | 40.75
2021-01-26 17:30 | 44222.7292 | 0 | 11.6241 | 40.75
2021-01-26 18:00 | 44222.75 | 0 | 11.8958 | 40.75
2021-01-26 18:30 | 44222.7708 | 0 | 11.8797 | 40.75
2021-01-26 19:00 | 44222.7917 | 0 | 11.6176 | 40.75
2021-01-26 19:30 | 44222.8125 | 0 | 11.1425 | 40.75
2021-01-26 20:00 | 44222.8333 | 0 | 10.6685 | 40.75
2021-01-26 20:30 | 44222.8542 | 0 | 9.8956 | 40.75
2021-01-26 21:00 | 44222.875 | 0 | 9.0444 | 40.75
2021-01-26 21:30 | 44222.8958 | 0 | 8.2844 | 40.75
2021-01-26 22:00 | 44222.9167 | 0 | 7.6363 | 40.75
2021-01-26 22:30 | 44222.9375 | 0 | 7.1399 | 40.75
2021-01-26 23:00 | 44222.9583 | 0 | 6.6315 | 40.75
2021-01-26 23:30 | 44222.9792 | 0 | 6.1476 | 40.75
2021-01-27 | 44223 | 0 | 5.7621 | 40.75
2021-01-27 00:30 | 44223.0208 | 0 | 5.5542 | 40.75
2021-01-27 01:00 | 44223.0417 | 0 | 5.3331 | 40.75
2021-01-27 01:30 | 44223.0625 | 0 | 5.2126 | 40.75
2021-01-27 02:00 | 44223.0833 | 0 | 5.138 | 40.75
2021-01-27 02:30 | 44223.1042 | 0 | 5.0115 | 40.75
2021-01-27 03:00 | 44223.125 | 0 | 4.9222 | 40.75
2021-01-27 03:30 | 44223.1458 | 0 | 4.8998 | 40.75
2021-01-27 04:00 | 44223.1667 | 0 | 4.9399 | 40.75
2021-01-27 04:30 | 44223.1875 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-01-27 05:00 | 44223.2083 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-01-27 05:30 | 44223.2292 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-01-27 06:00 | 44223.25 | 0 | 4.9892 | 40.75
2021-01-27 06:30 | 44223.2708 | 0 | 5.0292 | 40.75
2021-01-27 07:00 | 44223.2917 | 0 | 5.0071 | 40.75
2021-01-27 07:30 | 44223.3125 | 0 | 4.7594 | 40.75
2021-01-27 08:00 | 44223.3333 | 0 | 4.3908 | 40.75
2021-01-27 08:30 | 44223.3542 | 0 | 4.2103 | 40.75
2021-01-27 09:00 | 44223.375 | 0 | 4.4863 | 40.75
2021-01-27 09:30 | 44223.3958 | 0 | 5.6533 | 40.75
2021-01-27 10:00 | 44223.4167 | 0 | 5.4289 | 40.75
2021-01-27 10:30 | 44223.4375 | 0 | 5.0609 | 40.75
2021-01-27 11:00 | 44223.4583 | 0 | 5.3894 | 40.75
2021-01-27 11:30 | 44223.4792 | 0 | 5.7376 | 40.75
2021-01-27 12:00 | 44223.5 | 0 | 6.1761 | 40.75
2021-01-27 12:30 | 44223.5208 | 0 | 5.879 | 40.75
2021-01-27 13:00 | 44223.5417 | 0 | 6.4689 | 40.75
2021-01-27 13:30 | 44223.5625 | 0 | 7.564 | 40.75
2021-01-27 14:00 | 44223.5833 | 0 | 7.4968 | 40.75
2021-01-27 14:30 | 44223.6042 | 0 | 7.5392 | 40.75
2021-01-27 15:00 | 44223.625 | 0 | 8.5362 | 40.75
2021-01-27 15:30 | 44223.6458 | 0 | 9.8897 | 40.75
2021-01-27 16:00 | 44223.6667 | 0 | 10.9412 | 40.75
2021-01-27 16:30 | 44223.6875 | 0 | 12.228 | 40.75
2021-01-27 17:00 | 44223.7083 | 0 | 13.0486 | 40.75
2021-01-27 17:30 | 44223.7292 | 0 | 13.7602 | 40.75
2021-01-27 18:00 | 44223.75 | 0 | 14.1232 | 40.75
2021-01-27 18:30 | 44223.7708 | 0 | 13.9358 | 40.75
2021-01-27 19:00 | 44223.7917 | 0 | 13.4646 | 40.75
2021-01-27 19:30 | 44223.8125 | 0 | 12.7772 | 40.75
2021-01-27 20:00 | 44223.8333 | 0 | 12.0257 | 40.75
2021-01-27 20:30 | 44223.8542 | 0 | 11.0151 | 40.75
2021-01-27 21:00 | 44223.875 | 0 | 9.9426 | 40.75
2021-01-27 21:30 | 44223.8958 | 0 | 9.0244 | 40.75
2021-01-27 22:00 | 44223.9167 | 0 | 8.1228 | 40.75
2021-01-27 22:30 | 44223.9375 | 0 | 7.5041 | 40.75
2021-01-27 23:00 | 44223.9583 | 0 | 7.027 | 40.75
2021-01-27 23:30 | 44223.9792 | 0 | 6.5185 | 40.75
2021-01-28 | 44224 | 0 | 6.0291 | 40.75
2021-01-28 00:30 | 44224.0208 | 0 | 5.7888 | 40.75
2021-01-28 01:00 | 44224.0417 | 0 | 5.5814 | 40.75
2021-01-28 01:30 | 44224.0625 | 0 | 5.4135 | 40.75
2021-01-28 02:00 | 44224.0833 | 0 | 5.2438 | 40.75
2021-01-28 02:30 | 44224.1042 | 0 | 5.1723 | 40.75
2021-01-28 03:00 | 44224.125 | 0 | 5.1141 | 40.75
2021-01-28 03:30 | 44224.1458 | 0 | 5.1157 | 40.75
2021-01-28 04:00 | 44224.1667 | 0 | 5.1647 | 40.75
2021-01-28 04:30 | 44224.1875 | 0 | 5.3062 | 40.75
2021-01-28 05:00 | 44224.2083 | 0 | 5.3285 | 40.75
2021-01-28 05:30 | 44224.2292 | 0 | 5.1694 | 40.75
2021-01-28 06:00 | 44224.25 | 0 | 5.2733 | 40.75
2021-01-28 06:30 | 44224.2708 | 0 | 5.6478 | 40.75
2021-01-28 07:00 | 44224.2917 | 0 | 5.5089 | 40.75
2021-01-28 07:30 | 44224.3125 | 0 | 4.7535 | 40.75
2021-01-28 08:00 | 44224.3333 | 0 | 4.2404 | 40.75
2021-01-28 08:30 | 44224.3542 | 0 | 4.8317 | 40.75
2021-01-28 09:00 | 44224.375 | 0 | 4.2449 | 40.75
2021-01-28 09:30 | 44224.3958 | 0 | 4.3664 | 40.75
2021-01-28 10:00 | 44224.4167 | 0 | 4.5873 | 40.75
2021-01-28 10:30 | 44224.4375 | 0 | 3.4386 | 40.75
2021-01-28 11:00 | 44224.4583 | 0 | 3.2057 | 40.75
2021-01-28 11:30 | 44224.4792 | 0 | 3.6557 | 40.75
2021-01-28 12:00 | 44224.5 | 0 | 3.4353 | 40.75
2021-01-28 12:30 | 44224.5208 | 0 | 3.8553 | 40.75
2021-01-28 13:00 | 44224.5417 | 0 | 4.7508 | 40.75
2021-01-28 13:30 | 44224.5625 | 0 | 4.7554 | 40.75
2021-01-28 14:00 | 44224.5833 | 0 | 5.3773 | 40.75
2021-01-28 14:30 | 44224.6042 | 0 | 5.9696 | 40.75
2021-01-28 15:00 | 44224.625 | 0 | 6.71 | 40.75
2021-01-28 15:30 | 44224.6458 | 0 | 8.0893 | 40.75
2021-01-28 16:00 | 44224.6667 | 0 | 9.2649 | 40.75
2021-01-28 16:30 | 44224.6875 | 0 | 9.5023 | 40.75
2021-01-28 17:00 | 44224.7083 | 0 | 9.7563 | 40.75
2021-01-28 17:30 | 44224.7292 | 0 | 10.0589 | 40.75
2021-01-28 18:00 | 44224.75 | 0 | 10.483 | 40.75
2021-01-28 18:30 | 44224.7708 | 0 | 10.8059 | 40.75
2021-01-28 19:00 | 44224.7917 | 0 | 10.7585 | 40.75
2021-01-28 19:30 | 44224.8125 | 0 | 10.3983 | 40.75
2021-01-28 20:00 | 44224.8333 | 0 | 10.0061 | 40.75
2021-01-28 20:30 | 44224.8542 | 0 | 9.4783 | 40.75
2021-01-28 21:00 | 44224.875 | 0 | 8.822 | 40.75
2021-01-28 21:30 | 44224.8958 | 0 | 8.066 | 40.75
2021-01-28 22:00 | 44224.9167 | 0 | 7.571 | 40.75
2021-01-28 22:30 | 44224.9375 | 0 | 7.0795 | 40.75
2021-01-28 23:00 | 44224.9583 | 0 | 6.5813 | 40.75
2021-01-28 23:30 | 44224.9792 | 0 | 6.0732 | 40.75
2021-01-29 | 44225 | 0 | 5.7302 | 40.75
2021-01-29 00:30 | 44225.0208 | 0 | 5.4537 | 40.75
2021-01-29 01:00 | 44225.0417 | 0 | 5.2571 | 40.75
2021-01-29 01:30 | 44225.0625 | 0 | 5.1813 | 40.75
2021-01-29 02:00 | 44225.0833 | 0 | 5.0785 | 40.75
2021-01-29 02:30 | 44225.1042 | 0 | 5.0294 | 40.75
2021-01-29 03:00 | 44225.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-01-29 03:30 | 44225.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-01-29 04:00 | 44225.1667 | 0 | 4.9399 | 40.75
2021-01-29 04:30 | 44225.1875 | 0 | 5.0962 | 40.75
2021-01-29 05:00 | 44225.2083 | 0 | 5.2348 | 40.75
2021-01-29 05:30 | 44225.2292 | 0 | 5.0845 | 40.75
2021-01-29 06:00 | 44225.25 | 0 | 5.2286 | 40.75
2021-01-29 06:30 | 44225.2708 | 0 | 4.8085 | 40.75
2021-01-29 07:00 | 44225.2917 | 0 | 4.6493 | 40.75
2021-01-29 07:30 | 44225.3125 | 0 | 4.8834 | 40.75
2021-01-29 08:00 | 44225.3333 | 0 | 4.5431 | 40.75
2021-01-29 08:30 | 44225.3542 | 0 | 4.2373 | 40.75
2021-01-29 09:00 | 44225.375 | 0 | 4.0304 | 40.75
2021-01-29 09:30 | 44225.3958 | 0 | 4.0481 | 40.75
2021-01-29 10:00 | 44225.4167 | 0 | 4.1809 | 40.75
2021-01-29 10:30 | 44225.4375 | 0 | 4.2245 | 40.75
2021-01-29 11:00 | 44225.4583 | 0 | 4.0295 | 40.75
2021-01-29 11:30 | 44225.4792 | 0 | 4.1714 | 40.75
2021-01-29 12:00 | 44225.5 | 0 | 4.3678 | 40.75
2021-01-29 12:30 | 44225.5208 | 0 | 4.3078 | 40.75
2021-01-29 13:00 | 44225.5417 | 0 | 4.5184 | 40.75
2021-01-29 13:30 | 44225.5625 | 0 | 4.726 | 40.75
2021-01-29 14:00 | 44225.5833 | 0 | 5.177 | 40.75
2021-01-29 14:30 | 44225.6042 | 0 | 5.7758 | 40.75
2021-01-29 15:00 | 44225.625 | 0 | 7.0642 | 40.75
2021-01-29 15:30 | 44225.6458 | 0 | 7.7963 | 40.75
2021-01-29 16:00 | 44225.6667 | 0 | 7.9505 | 40.75
2021-01-29 16:30 | 44225.6875 | 0 | 8.8378 | 40.75
2021-01-29 17:00 | 44225.7083 | 0 | 10.1627 | 40.75
2021-01-29 17:30 | 44225.7292 | 0 | 10.1725 | 40.75
2021-01-29 18:00 | 44225.75 | 0 | 9.9985 | 40.75
2021-01-29 18:30 | 44225.7708 | 0 | 10.2271 | 40.75
2021-01-29 19:00 | 44225.7917 | 0 | 10.3726 | 40.75
2021-01-29 19:30 | 44225.8125 | 0 | 10.12 | 40.75
2021-01-29 20:00 | 44225.8333 | 0 | 9.7182 | 40.75
2021-01-29 20:30 | 44225.8542 | 0 | 9.1207 | 40.75
2021-01-29 21:00 | 44225.875 | 0 | 8.7196 | 40.75
2021-01-29 21:30 | 44225.8958 | 0 | 8.0441 | 40.75
2021-01-29 22:00 | 44225.9167 | 0 | 7.6029 | 40.75
2021-01-29 22:30 | 44225.9375 | 0 | 7.1867 | 40.75
2021-01-29 23:00 | 44225.9583 | 0 | 6.7812 | 40.75
2021-01-29 23:30 | 44225.9792 | 0 | 6.261 | 40.75
2021-01-30 | 44226 | 0 | 5.9155 | 40.75
2021-01-30 00:30 | 44226.0208 | 0 | 5.6748 | 40.75
2021-01-30 01:00 | 44226.0417 | 0 | 5.4846 | 40.75
2021-01-30 01:30 | 44226.0625 | 0 | 5.3408 | 40.75
2021-01-30 02:00 | 44226.0833 | 0 | 5.175 | 40.75
2021-01-30 02:30 | 44226.1042 | 0 | 5.091 | 40.75
2021-01-30 03:00 | 44226.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-01-30 03:30 | 44226.1458 | 0 | 4.8766 | 40.75
2021-01-30 04:00 | 44226.1667 | 0 | 4.8048 | 40.75
2021-01-30 04:30 | 44226.1875 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-01-30 05:00 | 44226.2083 | 0 | 4.7825 | 40.75
2021-01-30 05:30 | 44226.2292 | 0 | 4.6018 | 40.75
2021-01-30 06:00 | 44226.25 | 0 | 4.5401 | 40.75
2021-01-30 06:30 | 44226.2708 | 0 | 4.6466 | 40.75
2021-01-30 07:00 | 44226.2917 | 0 | 5.0501 | 40.75
2021-01-30 07:30 | 44226.3125 | 0 | 4.2122 | 40.75
2021-01-30 08:00 | 44226.3333 | 0 | 4.1046 | 40.75
2021-01-30 08:30 | 44226.3542 | 0 | 3.7575 | 40.75
2021-01-30 09:00 | 44226.375 | 0 | 3.61 | 40.75
2021-01-30 09:30 | 44226.3958 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-01-30 10:00 | 44226.4167 | 0 | 5.1002 | 40.75
2021-01-30 10:30 | 44226.4375 | 0 | 4.6007 | 40.75
2021-01-30 11:00 | 44226.4583 | 0 | 5.2651 | 40.75
2021-01-30 11:30 | 44226.4792 | 0 | 5.5151 | 40.75
2021-01-30 12:00 | 44226.5 | 0 | 5.319 | 40.75
2021-01-30 12:30 | 44226.5208 | 0 | 5.456 | 40.75
2021-01-30 13:00 | 44226.5417 | 0 | 5.779 | 40.75
2021-01-30 13:30 | 44226.5625 | 0 | 6.3287 | 40.75
2021-01-30 14:00 | 44226.5833 | 0 | 6.8052 | 40.75
2021-01-30 14:30 | 44226.6042 | 0 | 7.8411 | 40.75
2021-01-30 15:00 | 44226.625 | 0 | 6.4903 | 40.75
2021-01-30 15:30 | 44226.6458 | 0 | 8.0924 | 40.75
2021-01-30 16:00 | 44226.6667 | 0 | 9.0884 | 40.75
2021-01-30 16:30 | 44226.6875 | 0 | 10.5173 | 40.75
2021-01-30 17:00 | 44226.7083 | 0 | 10.1029 | 40.75
2021-01-30 17:30 | 44226.7292 | 0 | 10.7009 | 40.75
2021-01-30 18:00 | 44226.75 | 0 | 10.9174 | 40.75
2021-01-30 18:30 | 44226.7708 | 0 | 11.0291 | 40.75
2021-01-30 19:00 | 44226.7917 | 0 | 10.9439 | 40.75
2021-01-30 19:30 | 44226.8125 | 0 | 10.5417 | 40.75
2021-01-30 20:00 | 44226.8333 | 0 | 10.0495 | 40.75
2021-01-30 20:30 | 44226.8542 | 0 | 9.8447 | 40.75
2021-01-30 21:00 | 44226.875 | 0 | 9.0605 | 40.75
2021-01-30 21:30 | 44226.8958 | 0 | 8.5016 | 40.75
2021-01-30 22:00 | 44226.9167 | 0 | 7.9967 | 40.75
2021-01-30 22:30 | 44226.9375 | 0 | 7.6236 | 40.75
2021-01-30 23:00 | 44226.9583 | 0 | 6.9158 | 40.75
2021-01-30 23:30 | 44226.9792 | 0 | 6.4551 | 40.75
2021-01-31 | 44227 | 0 | 6.1814 | 40.75
2021-01-31 00:30 | 44227.0208 | 0 | 5.8398 | 40.75
2021-01-31 01:00 | 44227.0417 | 0 | 5.63 | 40.75
2021-01-31 01:30 | 44227.0625 | 0 | 5.4519 | 40.75
2021-01-31 02:00 | 44227.0833 | 0 | 5.2592 | 40.75
2021-01-31 02:30 | 44227.1042 | 0 | 5.2035 | 40.75
2021-01-31 03:00 | 44227.125 | 0 | 5.0964 | 40.75
2021-01-31 03:30 | 44227.1458 | 0 | 5.0368 | 40.75
2021-01-31 04:00 | 44227.1667 | 0 | 4.9551 | 40.75
2021-01-31 04:30 | 44227.1875 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-01-31 05:00 | 44227.2083 | 0 | 4.9829 | 40.75
2021-01-31 05:30 | 44227.2292 | 0 | 4.8544 | 40.75
2021-01-31 06:00 | 44227.25 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-01-31 06:30 | 44227.2708 | 0 | 4.387 | 40.75
2021-01-31 07:00 | 44227.2917 | 0 | 4.2415 | 40.75
2021-01-31 07:30 | 44227.3125 | 0 | 4.2888 | 40.75
2021-01-31 08:00 | 44227.3333 | 0 | 5.5313 | 40.75
2021-01-31 08:30 | 44227.3542 | 0 | 4.9555 | 40.75
2021-01-31 09:00 | 44227.375 | 0 | 4.3593 | 40.75
2021-01-31 09:30 | 44227.3958 | 0 | 4.0822 | 40.75
2021-01-31 10:00 | 44227.4167 | 0 | 5.1011 | 40.75
2021-01-31 10:30 | 44227.4375 | 0 | 5.0561 | 40.75
2021-01-31 11:00 | 44227.4583 | 0 | 4.7849 | 40.75
2021-01-31 11:30 | 44227.4792 | 0 | 5.4253 | 40.75
2021-01-31 12:00 | 44227.5 | 0 | 6.3147 | 40.75
2021-01-31 12:30 | 44227.5208 | 0 | 6.0778 | 40.75
2021-01-31 13:00 | 44227.5417 | 0 | 6.1641 | 40.75
2021-01-31 13:30 | 44227.5625 | 0 | 7.6836 | 40.75
2021-01-31 14:00 | 44227.5833 | 0 | 7.1032 | 40.75
2021-01-31 14:30 | 44227.6042 | 0 | 7.9983 | 40.75
2021-01-31 15:00 | 44227.625 | 0 | 9.1175 | 40.75
2021-01-31 15:30 | 44227.6458 | 0 | 9.1714 | 40.75
2021-01-31 16:00 | 44227.6667 | 0 | 9.6367 | 40.75
2021-01-31 16:30 | 44227.6875 | 0 | 9.7851 | 40.75
2021-01-31 17:00 | 44227.7083 | 0 | 10.7299 | 40.75
2021-01-31 17:30 | 44227.7292 | 0 | 11.1129 | 40.75
2021-01-31 18:00 | 44227.75 | 0 | 11.4512 | 40.75
2021-01-31 18:30 | 44227.7708 | 0 | 11.2963 | 40.75
2021-01-31 19:00 | 44227.7917 | 0 | 11.0314 | 40.75
2021-01-31 19:30 | 44227.8125 | 0 | 10.5884 | 40.75
2021-01-31 20:00 | 44227.8333 | 0 | 10.0438 | 40.75
2021-01-31 20:30 | 44227.8542 | 0 | 9.3088 | 40.75
2021-01-31 21:00 | 44227.875 | 0 | 8.8332 | 40.75
2021-01-31 21:30 | 44227.8958 | 0 | 8.1179 | 40.75
2021-01-31 22:00 | 44227.9167 | 0 | 7.4579 | 40.75
2021-01-31 22:30 | 44227.9375 | 0 | 7.0529 | 40.75
2021-01-31 23:00 | 44227.9583 | 0 | 6.4568 | 40.75
2021-01-31 23:30 | 44227.9792 | 0 | 5.9588 | 40.75
2021-02-01 | 44228 | 0 | 5.6065 | 40.75
2021-02-01 00:30 | 44228.0208 | 0 | 5.4743 | 40.75
2021-02-01 01:00 | 44228.0417 | 0 | 5.2592 | 40.75
2021-02-01 01:30 | 44228.0625 | 0 | 5.1337 | 40.75
2021-02-01 02:00 | 44228.0833 | 0 | 5.0439 | 40.75
2021-02-01 02:30 | 44228.1042 | 0 | 4.9634 | 40.75
2021-02-01 03:00 | 44228.125 | 0 | 4.7847 | 40.75
2021-02-01 03:30 | 44228.1458 | 0 | 4.7988 | 40.75
2021-02-01 04:00 | 44228.1667 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-01 04:30 | 44228.1875 | 0 | 4.9049 | 40.75
2021-02-01 05:00 | 44228.2083 | 0 | 5.1114 | 40.75
2021-02-01 05:30 | 44228.2292 | 0 | 5.0304 | 40.75
2021-02-01 06:00 | 44228.25 | 0 | 5.0743 | 40.75
2021-02-01 06:30 | 44228.2708 | 0 | 5.2669 | 40.75
2021-02-01 07:00 | 44228.2917 | 0 | 5.7959 | 40.75
2021-02-01 07:30 | 44228.3125 | 0 | 5.1827 | 40.75
2021-02-01 08:00 | 44228.3333 | 0 | 3.965 | 40.75
2021-02-01 08:30 | 44228.3542 | 0 | 3.4882 | 40.75
2021-02-01 09:00 | 44228.375 | 0 | 3.8062 | 40.75
2021-02-01 09:30 | 44228.3958 | 0 | 3.5075 | 40.75
2021-02-01 10:00 | 44228.4167 | 0 | 2.3517 | 40.75
2021-02-01 10:30 | 44228.4375 | 0 | 2.9506 | 40.75
2021-02-01 11:00 | 44228.4583 | 0 | 3.2149 | 40.75
2021-02-01 11:30 | 44228.4792 | 0 | 2.8491 | 40.75
2021-02-01 12:00 | 44228.5 | 0 | 3.2181 | 40.75
2021-02-01 12:30 | 44228.5208 | 0 | 3.462 | 40.75
2021-02-01 13:00 | 44228.5417 | 0 | 4.1309 | 40.75
2021-02-01 13:30 | 44228.5625 | 0 | 4.8971 | 40.75
2021-02-01 14:00 | 44228.5833 | 0 | 5.2286 | 40.75
2021-02-01 14:30 | 44228.6042 | 0 | 4.6382 | 40.75
2021-02-01 15:00 | 44228.625 | 0 | 4.6955 | 40.75
2021-02-01 15:30 | 44228.6458 | 0 | 5.9091 | 40.75
2021-02-01 16:00 | 44228.6667 | 0 | 6.9628 | 40.75
2021-02-01 16:30 | 44228.6875 | 0 | 7.7505 | 40.75
2021-02-01 17:00 | 44228.7083 | 0 | 8.7519 | 40.75
2021-02-01 17:30 | 44228.7292 | 0 | 9.6823 | 40.75
2021-02-01 18:00 | 44228.75 | 0 | 10.3342 | 40.75
2021-02-01 18:30 | 44228.7708 | 0 | 10.407 | 40.75
2021-02-01 19:00 | 44228.7917 | 0 | 10.4218 | 40.75
2021-02-01 19:30 | 44228.8125 | 0 | 9.9722 | 40.75
2021-02-01 20:00 | 44228.8333 | 0 | 9.6202 | 40.75
2021-02-01 20:30 | 44228.8542 | 0 | 8.9269 | 40.75
2021-02-01 21:00 | 44228.875 | 0 | 8.3362 | 40.75
2021-02-01 21:30 | 44228.8958 | 0 | 7.7728 | 40.75
2021-02-01 22:00 | 44228.9167 | 0 | 7.15 | 40.75
2021-02-01 22:30 | 44228.9375 | 0 | 6.7974 | 40.75
2021-02-01 23:00 | 44228.9583 | 0 | 6.2959 | 40.75
2021-02-01 23:30 | 44228.9792 | 0 | 5.7913 | 40.75
2021-02-02 | 44229 | 0 | 5.5162 | 40.75
2021-02-02 00:30 | 44229.0208 | 0 | 5.2396 | 40.75
2021-02-02 01:00 | 44229.0417 | 0 | 5.0769 | 40.75
2021-02-02 01:30 | 44229.0625 | 0 | 4.8132 | 40.75
2021-02-02 02:00 | 44229.0833 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-02-02 02:30 | 44229.1042 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-02-02 03:00 | 44229.125 | 0 | 4.6703 | 40.75
2021-02-02 03:30 | 44229.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-02-02 04:00 | 44229.1667 | 0 | 4.7094 | 40.75
2021-02-02 04:30 | 44229.1875 | 0 | 4.8183 | 40.75
2021-02-02 05:00 | 44229.2083 | 0 | 5.0585 | 40.75
2021-02-02 05:30 | 44229.2292 | 0 | 5.0723 | 40.75
2021-02-02 06:00 | 44229.25 | 0 | 5.2871 | 40.75
2021-02-02 06:30 | 44229.2708 | 0 | 5.3124 | 40.75
2021-02-02 07:00 | 44229.2917 | 0 | 5.229 | 40.75
2021-02-02 07:30 | 44229.3125 | 0 | 4.5726 | 40.75
2021-02-02 08:00 | 44229.3333 | 0 | 3.8103 | 40.75
2021-02-02 08:30 | 44229.3542 | 0 | 4.122 | 40.75
2021-02-02 09:00 | 44229.375 | 0 | 5.0825 | 40.75
2021-02-02 09:30 | 44229.3958 | 0 | 5.5867 | 40.75
2021-02-02 10:00 | 44229.4167 | 0 | 5.7599 | 40.75
2021-02-02 10:30 | 44229.4375 | 0 | 6.9973 | 40.75
2021-02-02 11:00 | 44229.4583 | 0 | 6.8874 | 40.75
2021-02-02 11:30 | 44229.4792 | 0 | 6.3481 | 40.75
2021-02-02 12:00 | 44229.5 | 0 | 5.8417 | 40.75
2021-02-02 12:30 | 44229.5208 | 0 | 6.1826 | 40.75
2021-02-02 13:00 | 44229.5417 | 0 | 6.1349 | 40.75
2021-02-02 13:30 | 44229.5625 | 0 | 6.2673 | 40.75
2021-02-02 14:00 | 44229.5833 | 0 | 5.7461 | 40.75
2021-02-02 14:30 | 44229.6042 | 0 | 6.1036 | 40.75
2021-02-02 15:00 | 44229.625 | 0 | 6.0334 | 40.75
2021-02-02 15:30 | 44229.6458 | 0 | 5.7637 | 40.75
2021-02-02 16:00 | 44229.6667 | 0 | 6.2045 | 40.75
2021-02-02 16:30 | 44229.6875 | 0 | 6.9733 | 40.75
2021-02-02 17:00 | 44229.7083 | 0 | 7.0833 | 40.75
2021-02-02 17:30 | 44229.7292 | 0 | 7.9569 | 40.75
2021-02-02 18:00 | 44229.75 | 0 | 8.5592 | 40.75
2021-02-02 18:30 | 44229.7708 | 0 | 9.1453 | 40.75
2021-02-02 19:00 | 44229.7917 | 0 | 9.1442 | 40.75
2021-02-02 19:30 | 44229.8125 | 0 | 8.6807 | 40.75
2021-02-02 20:00 | 44229.8333 | 0 | 8.5002 | 40.75
2021-02-02 20:30 | 44229.8542 | 0 | 7.9978 | 40.75
2021-02-02 21:00 | 44229.875 | 0 | 7.4505 | 40.75
2021-02-02 21:30 | 44229.8958 | 0 | 6.9782 | 40.75
2021-02-02 22:00 | 44229.9167 | 0 | 6.5368 | 40.75
2021-02-02 22:30 | 44229.9375 | 0 | 7.0967 | 40.75
2021-02-02 23:00 | 44229.9583 | 0 | 6.8057 | 40.75
2021-02-02 23:30 | 44229.9792 | 0 | 6.1284 | 40.75
2021-02-03 | 44230 | 0 | 5.7179 | 40.75
2021-02-03 00:30 | 44230.0208 | 0 | 5.4134 | 40.75
2021-02-03 01:00 | 44230.0417 | 0 | 5.1532 | 40.75
2021-02-03 01:30 | 44230.0625 | 0 | 5.1169 | 40.75
2021-02-03 02:00 | 44230.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2021-02-03 02:30 | 44230.1042 | 0 | 4.9634 | 40.75
2021-02-03 03:00 | 44230.125 | 0 | 4.9383 | 40.75
2021-02-03 03:30 | 44230.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-02-03 04:00 | 44230.1667 | 0 | 4.9328 | 40.75
2021-02-03 04:30 | 44230.1875 | 0 | 4.9465 | 40.75
2021-02-03 05:00 | 44230.2083 | 0 | 4.796 | 40.75
2021-02-03 05:30 | 44230.2292 | 0 | 4.9022 | 40.75
2021-02-03 06:00 | 44230.25 | 0 | 5.0891 | 40.75
2021-02-03 06:30 | 44230.2708 | 0 | 5.2902 | 40.75
2021-02-03 07:00 | 44230.2917 | 0 | 5.4911 | 40.75
2021-02-03 07:30 | 44230.3125 | 0 | 4.6077 | 40.75
2021-02-03 08:00 | 44230.3333 | 0 | 2.6698 | 40.75
2021-02-03 08:30 | 44230.3542 | 0 | 2.4155 | 40.75
2021-02-03 09:00 | 44230.375 | 0 | 2.2642 | 40.75
2021-02-03 09:30 | 44230.3958 | 0 | 2.8022 | 40.75
2021-02-03 10:00 | 44230.4167 | 0 | 3.5093 | 40.75
2021-02-03 10:30 | 44230.4375 | 0 | 2.4061 | 40.75
2021-02-03 11:00 | 44230.4583 | 0 | 2.6794 | 40.75
2021-02-03 11:30 | 44230.4792 | 0 | 1.7838 | 40.75
2021-02-03 12:00 | 44230.5 | 0 | 1.513 | 40.75
2021-02-03 12:30 | 44230.5208 | 0 | 1.8797 | 40.75
2021-02-03 13:00 | 44230.5417 | 0 | 3.0726 | 40.75
2021-02-03 13:30 | 44230.5625 | 0 | 2.1854 | 40.75
2021-02-03 14:00 | 44230.5833 | 0 | 2.3655 | 40.75
2021-02-03 14:30 | 44230.6042 | 0 | 2.8465 | 40.75
2021-02-03 15:00 | 44230.625 | 0 | 3.5869 | 40.75
2021-02-03 15:30 | 44230.6458 | 0 | 4.8672 | 40.75
2021-02-03 16:00 | 44230.6667 | 0 | 5.8792 | 40.75
2021-02-03 16:30 | 44230.6875 | 0 | 6.9515 | 40.75
2021-02-03 17:00 | 44230.7083 | 0 | 8.1458 | 40.75
2021-02-03 17:30 | 44230.7292 | 0 | 9.0703 | 40.75
2021-02-03 18:00 | 44230.75 | 0 | 9.6618 | 40.75
2021-02-03 18:30 | 44230.7708 | 0 | 9.9503 | 40.75
2021-02-03 19:00 | 44230.7917 | 0 | 9.8412 | 40.75
2021-02-03 19:30 | 44230.8125 | 0 | 9.6309 | 40.75
2021-02-03 20:00 | 44230.8333 | 0 | 9.1661 | 40.75
2021-02-03 20:30 | 44230.8542 | 0 | 8.5663 | 40.75
2021-02-03 21:00 | 44230.875 | 0 | 8.0621 | 40.75
2021-02-03 21:30 | 44230.8958 | 0 | 7.4358 | 40.75
2021-02-03 22:00 | 44230.9167 | 0 | 6.7417 | 40.75
2021-02-03 22:30 | 44230.9375 | 0 | 6.4064 | 40.75
2021-02-03 23:00 | 44230.9583 | 0 | 5.9983 | 40.75
2021-02-03 23:30 | 44230.9792 | 0 | 5.4468 | 40.75
2021-02-04 | 44231 | 0 | 5.0573 | 40.75
2021-02-04 00:30 | 44231.0208 | 0 | 4.7706 | 40.75
2021-02-04 01:00 | 44231.0417 | 0 | 4.6514 | 40.75
2021-02-04 01:30 | 44231.0625 | 0 | 4.4748 | 40.75
2021-02-04 02:00 | 44231.0833 | 0 | 4.4023 | 40.75
2021-02-04 02:30 | 44231.1042 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-02-04 03:00 | 44231.125 | 0 | 4.3744 | 40.75
2021-02-04 03:30 | 44231.1458 | 0 | 4.3576 | 40.75
2021-02-04 04:00 | 44231.1667 | 0 | 4.4164 | 40.75
2021-02-04 04:30 | 44231.1875 | 0 | 4.595 | 40.75
2021-02-04 05:00 | 44231.2083 | 0 | 4.7299 | 40.75
2021-02-04 05:30 | 44231.2292 | 0 | 4.7541 | 40.75
2021-02-04 06:00 | 44231.25 | 0 | 4.6627 | 40.75
2021-02-04 06:30 | 44231.2708 | 0 | 4.3659 | 40.75
2021-02-04 07:00 | 44231.2917 | 0 | 4.1795 | 40.75
2021-02-04 07:30 | 44231.3125 | 0 | 3.6872 | 40.75
2021-02-04 08:00 | 44231.3333 | 0 | 3.0693 | 40.75
2021-02-04 08:30 | 44231.3542 | 0 | 2.5217 | 40.75
2021-02-04 09:00 | 44231.375 | 0 | 2.2862 | 40.75
2021-02-04 09:30 | 44231.3958 | 0 | 1.9743 | 40.75
2021-02-04 10:00 | 44231.4167 | 0 | 2.0248 | 40.75
2021-02-04 10:30 | 44231.4375 | 0 | 2.0547 | 40.75
2021-02-04 11:00 | 44231.4583 | 0 | 1.9503 | 40.75
2021-02-04 11:30 | 44231.4792 | 0 | 3.1292 | 40.75
2021-02-04 12:00 | 44231.5 | 0 | 3.6235 | 40.75
2021-02-04 12:30 | 44231.5208 | 0 | 3.6821 | 40.75
2021-02-04 13:00 | 44231.5417 | 0 | 3.914 | 40.75
2021-02-04 13:30 | 44231.5625 | 0 | 4.2051 | 40.75
2021-02-04 14:00 | 44231.5833 | 0 | 4.5132 | 40.75
2021-02-04 14:30 | 44231.6042 | 0 | 5.0855 | 40.75
2021-02-04 15:00 | 44231.625 | 0 | 5.7793 | 40.75
2021-02-04 15:30 | 44231.6458 | 0 | 6.9668 | 40.75
2021-02-04 16:00 | 44231.6667 | 0 | 8.0716 | 40.75
2021-02-04 16:30 | 44231.6875 | 0 | 9.2507 | 40.75
2021-02-04 17:00 | 44231.7083 | 0 | 10.075 | 40.75
2021-02-04 17:30 | 44231.7292 | 0 | 10.5616 | 40.75
2021-02-04 18:00 | 44231.75 | 0 | 10.9384 | 40.75
2021-02-04 18:30 | 44231.7708 | 0 | 10.9598 | 40.75
2021-02-04 19:00 | 44231.7917 | 0 | 10.9289 | 40.75
2021-02-04 19:30 | 44231.8125 | 0 | 10.5762 | 40.75
2021-02-04 20:00 | 44231.8333 | 0 | 10.2583 | 40.75
2021-02-04 20:30 | 44231.8542 | 0 | 9.5592 | 40.75
2021-02-04 21:00 | 44231.875 | 0 | 8.8978 | 40.75
2021-02-04 21:30 | 44231.8958 | 0 | 8.2583 | 40.75
2021-02-04 22:00 | 44231.9167 | 0 | 7.7893 | 40.75
2021-02-04 22:30 | 44231.9375 | 0 | 7.4427 | 40.75
2021-02-04 23:00 | 44231.9583 | 0 | 6.9834 | 40.75
2021-02-04 23:30 | 44231.9792 | 0 | 6.634 | 40.75
2021-02-05 | 44232 | 0 | 6.2762 | 40.75
2021-02-05 00:30 | 44232.0208 | 0 | 6.1638 | 40.75
2021-02-05 01:00 | 44232.0417 | 0 | 6.0157 | 40.75
2021-02-05 01:30 | 44232.0625 | 0 | 5.8783 | 40.75
2021-02-05 02:00 | 44232.0833 | 0 | 5.8092 | 40.75
2021-02-05 02:30 | 44232.1042 | 0 | 5.745 | 40.75
2021-02-05 03:00 | 44232.125 | 0 | 5.7591 | 40.75
2021-02-05 03:30 | 44232.1458 | 0 | 5.6845 | 40.75
2021-02-05 04:00 | 44232.1667 | 0 | 5.72 | 40.75
2021-02-05 04:30 | 44232.1875 | 0 | 5.8233 | 40.75
2021-02-05 05:00 | 44232.2083 | 0 | 5.9601 | 40.75
2021-02-05 05:30 | 44232.2292 | 0 | 5.9824 | 40.75
2021-02-05 06:00 | 44232.25 | 0 | 5.7728 | 40.75
2021-02-05 06:30 | 44232.2708 | 0 | 5.6305 | 40.75
2021-02-05 07:00 | 44232.2917 | 0 | 5.3863 | 40.75
2021-02-05 07:30 | 44232.3125 | 0 | 4.0895 | 40.75
2021-02-05 08:00 | 44232.3333 | 0 | 3.8624 | 40.75
2021-02-05 08:30 | 44232.3542 | 0 | 2.8907 | 40.75
2021-02-05 09:00 | 44232.375 | 0 | 3.1427 | 40.75
2021-02-05 09:30 | 44232.3958 | 0 | 3.1579 | 40.75
2021-02-05 10:00 | 44232.4167 | 0 | 3.4346 | 40.75
2021-02-05 10:30 | 44232.4375 | 0 | 2.6874 | 40.75
2021-02-05 11:00 | 44232.4583 | 0 | 3.5643 | 40.75
2021-02-05 11:30 | 44232.4792 | 0 | 3.7633 | 40.75
2021-02-05 12:00 | 44232.5 | 0 | 3.8639 | 40.75
2021-02-05 12:30 | 44232.5208 | 0 | 3.4866 | 40.75
2021-02-05 13:00 | 44232.5417 | 0 | 3.7222 | 40.75
2021-02-05 13:30 | 44232.5625 | 0 | 4.0263 | 40.75
2021-02-05 14:00 | 44232.5833 | 0 | 4.3417 | 40.75
2021-02-05 14:30 | 44232.6042 | 0 | 5.2218 | 40.75
2021-02-05 15:00 | 44232.625 | 0 | 6.8729 | 40.75
2021-02-05 15:30 | 44232.6458 | 0 | 7.7788 | 40.75
2021-02-05 16:00 | 44232.6667 | 0 | 8.1667 | 40.75
2021-02-05 16:30 | 44232.6875 | 0 | 9.1591 | 40.75
2021-02-05 17:00 | 44232.7083 | 0 | 9.1509 | 40.75
2021-02-05 17:30 | 44232.7292 | 0 | 9.5623 | 40.75
2021-02-05 18:00 | 44232.75 | 0 | 9.7633 | 40.75
2021-02-05 18:30 | 44232.7708 | 0 | 9.9047 | 40.75
2021-02-05 19:00 | 44232.7917 | 0 | 9.7954 | 40.75
2021-02-05 19:30 | 44232.8125 | 0 | 9.5443 | 40.75
2021-02-05 20:00 | 44232.8333 | 0 | 9.2808 | 40.75
2021-02-05 20:30 | 44232.8542 | 0 | 9.118 | 40.75
2021-02-05 21:00 | 44232.875 | 0 | 8.4402 | 40.75
2021-02-05 21:30 | 44232.8958 | 0 | 7.89 | 40.75
2021-02-05 22:00 | 44232.9167 | 0 | 7.4105 | 40.75
2021-02-05 22:30 | 44232.9375 | 0 | 7.0263 | 40.75
2021-02-05 23:00 | 44232.9583 | 0 | 6.5169 | 40.75
2021-02-05 23:30 | 44232.9792 | 0 | 5.9602 | 40.75
2021-02-06 | 44233 | 0 | 5.6082 | 40.75
2021-02-06 00:30 | 44233.0208 | 0 | 5.4128 | 40.75
2021-02-06 01:00 | 44233.0417 | 0 | 5.2062 | 40.75
2021-02-06 01:30 | 44233.0625 | 0 | 5.0021 | 40.75
2021-02-06 02:00 | 44233.0833 | 0 | 4.9159 | 40.75
2021-02-06 02:30 | 44233.1042 | 0 | 4.7847 | 40.75
2021-02-06 03:00 | 44233.125 | 0 | 4.6777 | 40.75
2021-02-06 03:30 | 44233.1458 | 0 | 4.5828 | 40.75
2021-02-06 04:00 | 44233.1667 | 0 | 4.5754 | 40.75
2021-02-06 04:30 | 44233.1875 | 0 | 4.6359 | 40.75
2021-02-06 05:00 | 44233.2083 | 0 | 4.6396 | 40.75
2021-02-06 05:30 | 44233.2292 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-02-06 06:00 | 44233.25 | 0 | 4.6285 | 40.75
2021-02-06 06:30 | 44233.2708 | 0 | 4.5828 | 40.75
2021-02-06 07:00 | 44233.2917 | 0 | 4.3436 | 40.75
2021-02-06 07:30 | 44233.3125 | 0 | 3.8094 | 40.75
2021-02-06 08:00 | 44233.3333 | 0 | 3.1963 | 40.75
2021-02-06 08:30 | 44233.3542 | 0 | 3.9917 | 40.75
2021-02-06 09:00 | 44233.375 | 0 | 4.6507 | 40.75
2021-02-06 09:30 | 44233.3958 | 0 | 3.9081 | 40.75
2021-02-06 10:00 | 44233.4167 | 0 | 3.8366 | 40.75
2021-02-06 10:30 | 44233.4375 | 0 | 4.0578 | 40.75
2021-02-06 11:00 | 44233.4583 | 0 | 4.8663 | 40.75
2021-02-06 11:30 | 44233.4792 | 0 | 5.0181 | 40.75
2021-02-06 12:00 | 44233.5 | 0 | 5.0035 | 40.75
2021-02-06 12:30 | 44233.5208 | 0 | 5.9389 | 40.75
2021-02-06 13:00 | 44233.5417 | 0 | 5.6839 | 40.75
2021-02-06 13:30 | 44233.5625 | 0 | 6.3397 | 40.75
2021-02-06 14:00 | 44233.5833 | 0 | 6.9912 | 40.75
2021-02-06 14:30 | 44233.6042 | 0 | 6.9657 | 40.75
2021-02-06 15:00 | 44233.625 | 0 | 8.0849 | 40.75
2021-02-06 15:30 | 44233.6458 | 0 | 8.3207 | 40.75
2021-02-06 16:00 | 44233.6667 | 0 | 9.352 | 40.75
2021-02-06 16:30 | 44233.6875 | 0 | 9.7973 | 40.75
2021-02-06 17:00 | 44233.7083 | 0 | 10.6061 | 40.75
2021-02-06 17:30 | 44233.7292 | 0 | 10.8651 | 40.75
2021-02-06 18:00 | 44233.75 | 0 | 11.171 | 40.75
2021-02-06 18:30 | 44233.7708 | 0 | 11.1746 | 40.75
2021-02-06 19:00 | 44233.7917 | 0 | 10.8399 | 40.75
2021-02-06 19:30 | 44233.8125 | 0 | 10.5465 | 40.75
2021-02-06 20:00 | 44233.8333 | 0 | 9.932 | 40.75
2021-02-06 20:30 | 44233.8542 | 0 | 9.5858 | 40.75
2021-02-06 21:00 | 44233.875 | 0 | 8.9915 | 40.75
2021-02-06 21:30 | 44233.8958 | 0 | 8.4228 | 40.75
2021-02-06 22:00 | 44233.9167 | 0 | 7.9736 | 40.75
2021-02-06 22:30 | 44233.9375 | 0 | 7.528 | 40.75
2021-02-06 23:00 | 44233.9583 | 0 | 6.9788 | 40.75
2021-02-06 23:30 | 44233.9792 | 0 | 6.487 | 40.75
2021-02-07 | 44234 | 0 | 6.0678 | 40.75
2021-02-07 00:30 | 44234.0208 | 0 | 5.7715 | 40.75
2021-02-07 01:00 | 44234.0417 | 0 | 5.529 | 40.75
2021-02-07 01:30 | 44234.0625 | 0 | 5.2983 | 40.75
2021-02-07 02:00 | 44234.0833 | 0 | 5.2379 | 40.75
2021-02-07 02:30 | 44234.1042 | 0 | 5.0559 | 40.75
2021-02-07 03:00 | 44234.125 | 0 | 4.8936 | 40.75
2021-02-07 03:30 | 44234.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-02-07 04:00 | 44234.1667 | 0 | 4.7819 | 40.75
2021-02-07 04:30 | 44234.1875 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-07 05:00 | 44234.2083 | 0 | 4.807 | 40.75
2021-02-07 05:30 | 44234.2292 | 0 | 4.5808 | 40.75
2021-02-07 06:00 | 44234.25 | 0 | 4.2831 | 40.75
2021-02-07 06:30 | 44234.2708 | 0 | 4.478 | 40.75
2021-02-07 07:00 | 44234.2917 | 0 | 3.6527 | 40.75
2021-02-07 07:30 | 44234.3125 | 0 | 4.5813 | 40.75
2021-02-07 08:00 | 44234.3333 | 0 | 4.8064 | 40.75
2021-02-07 08:30 | 44234.3542 | 0 | 3.8583 | 40.75
2021-02-07 09:00 | 44234.375 | 0 | 4.0272 | 40.75
2021-02-07 09:30 | 44234.3958 | 0 | 4.3247 | 40.75
2021-02-07 10:00 | 44234.4167 | 0 | 4.9897 | 40.75
2021-02-07 10:30 | 44234.4375 | 0 | 5.6789 | 40.75
2021-02-07 11:00 | 44234.4583 | 0 | 5.8001 | 40.75
2021-02-07 11:30 | 44234.4792 | 0 | 6.1619 | 40.75
2021-02-07 12:00 | 44234.5 | 0 | 7.5925 | 40.75
2021-02-07 12:30 | 44234.5208 | 0 | 8.8168 | 40.75
2021-02-07 13:00 | 44234.5417 | 0 | 9.5899 | 40.75
2021-02-07 13:30 | 44234.5625 | 0 | 10.5332 | 40.75
2021-02-07 14:00 | 44234.5833 | 0 | 10.7678 | 40.75
2021-02-07 14:30 | 44234.6042 | 0 | 11.6923 | 40.75
2021-02-07 15:00 | 44234.625 | 0 | 12.2019 | 40.75
2021-02-07 15:30 | 44234.6458 | 0 | 13.204 | 40.75
2021-02-07 16:00 | 44234.6667 | 0 | 13.3117 | 40.75
2021-02-07 16:30 | 44234.6875 | 0 | 15.2558 | 40.75
2021-02-07 17:00 | 44234.7083 | 0 | 14.2596 | 40.75
2021-02-07 17:30 | 44234.7292 | 0 | 15.2604 | 40.75
2021-02-07 18:00 | 44234.75 | 0 | 15.13 | 40.75
2021-02-07 18:30 | 44234.7708 | 0 | 14.7506 | 40.75
2021-02-07 19:00 | 44234.7917 | 0 | 14.3308 | 40.75
2021-02-07 19:30 | 44234.8125 | 0 | 13.483 | 40.75
2021-02-07 20:00 | 44234.8333 | 0 | 12.6634 | 40.75
2021-02-07 20:30 | 44234.8542 | 0 | 11.7458 | 40.75
2021-02-07 21:00 | 44234.875 | 0 | 10.6045 | 40.75
2021-02-07 21:30 | 44234.8958 | 0 | 9.6957 | 40.75
2021-02-07 22:00 | 44234.9167 | 0 | 8.8557 | 40.75
2021-02-07 22:30 | 44234.9375 | 0 | 8.1814 | 40.75
2021-02-07 23:00 | 44234.9583 | 0 | 7.7534 | 40.75
2021-02-07 23:30 | 44234.9792 | 0 | 7.3804 | 40.75
2021-02-08 | 44235 | 0 | 6.8493 | 40.75
2021-02-08 00:30 | 44235.0208 | 0 | 6.4726 | 40.75
2021-02-08 01:00 | 44235.0417 | 0 | 6.2436 | 40.75
2021-02-08 01:30 | 44235.0625 | 0 | 6.0903 | 40.75
2021-02-08 02:00 | 44235.0833 | 0 | 5.7583 | 40.75
2021-02-08 02:30 | 44235.1042 | 0 | 5.6239 | 40.75
2021-02-08 03:00 | 44235.125 | 0 | 5.4039 | 40.75
2021-02-08 03:30 | 44235.1458 | 0 | 5.2718 | 40.75
2021-02-08 04:00 | 44235.1667 | 0 | 5.3598 | 40.75
2021-02-08 04:30 | 44235.1875 | 0 | 5.3848 | 40.75
2021-02-08 05:00 | 44235.2083 | 0 | 5.6834 | 40.75
2021-02-08 05:30 | 44235.2292 | 0 | 5.7644 | 40.75
2021-02-08 06:00 | 44235.25 | 0 | 6.0224 | 40.75
2021-02-08 06:30 | 44235.2708 | 0 | 5.9825 | 40.75
2021-02-08 07:00 | 44235.2917 | 0 | 5.3823 | 40.75
2021-02-08 07:30 | 44235.3125 | 0 | 5.108 | 40.75
2021-02-08 08:00 | 44235.3333 | 0 | 3.9234 | 40.75
2021-02-08 08:30 | 44235.3542 | 0 | 3.4624 | 40.75
2021-02-08 09:00 | 44235.375 | 0 | 3.3408 | 40.75
2021-02-08 09:30 | 44235.3958 | 0 | 4.4467 | 40.75
2021-02-08 10:00 | 44235.4167 | 0 | 4.419 | 40.75
2021-02-08 10:30 | 44235.4375 | 0 | 3.4352 | 40.75
2021-02-08 11:00 | 44235.4583 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-02-08 11:30 | 44235.4792 | 0 | 3.857 | 40.75
2021-02-08 12:00 | 44235.5 | 0 | 4.2081 | 40.75
2021-02-08 12:30 | 44235.5208 | 0 | 4.8208 | 40.75
2021-02-08 13:00 | 44235.5417 | 0 | 4.8085 | 40.75
2021-02-08 13:30 | 44235.5625 | 0 | 5.7975 | 40.75
2021-02-08 14:00 | 44235.5833 | 0 | 5.8289 | 40.75
2021-02-08 14:30 | 44235.6042 | 0 | 6.0623 | 40.75
2021-02-08 15:00 | 44235.625 | 0 | 5.435 | 40.75
2021-02-08 15:30 | 44235.6458 | 0 | 6.3151 | 40.75
2021-02-08 16:00 | 44235.6667 | 0 | 7.9329 | 40.75
2021-02-08 16:30 | 44235.6875 | 0 | 8.4964 | 40.75
2021-02-08 17:00 | 44235.7083 | 0 | 9.4882 | 40.75
2021-02-08 17:30 | 44235.7292 | 0 | 10.4231 | 40.75
2021-02-08 18:00 | 44235.75 | 0 | 10.675 | 40.75
2021-02-08 18:30 | 44235.7708 | 0 | 10.6986 | 40.75
2021-02-08 19:00 | 44235.7917 | 0 | 10.6427 | 40.75
2021-02-08 19:30 | 44235.8125 | 0 | 10.1312 | 40.75
2021-02-08 20:00 | 44235.8333 | 0 | 9.7082 | 40.75
2021-02-08 20:30 | 44235.8542 | 0 | 9.1861 | 40.75
2021-02-08 21:00 | 44235.875 | 0 | 8.4403 | 40.75
2021-02-08 21:30 | 44235.8958 | 0 | 7.7893 | 40.75
2021-02-08 22:00 | 44235.9167 | 0 | 7.0979 | 40.75
2021-02-08 22:30 | 44235.9375 | 0 | 6.681 | 40.75
2021-02-08 23:00 | 44235.9583 | 0 | 6.1799 | 40.75
2021-02-08 23:30 | 44235.9792 | 0 | 5.7198 | 40.75
2021-02-09 | 44236 | 0 | 5.4338 | 40.75
2021-02-09 00:30 | 44236.0208 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-09 01:00 | 44236.0417 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-09 01:30 | 44236.0625 | 0 | 4.9539 | 40.75
2021-02-09 02:00 | 44236.0833 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-02-09 02:30 | 44236.1042 | 0 | 4.6789 | 40.75
2021-02-09 03:00 | 44236.125 | 0 | 4.6535 | 40.75
2021-02-09 03:30 | 44236.1458 | 0 | 4.6986 | 40.75
2021-02-09 04:00 | 44236.1667 | 0 | 4.7582 | 40.75
2021-02-09 04:30 | 44236.1875 | 0 | 4.8501 | 40.75
2021-02-09 05:00 | 44236.2083 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-09 05:30 | 44236.2292 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-02-09 06:00 | 44236.25 | 0 | 4.9067 | 40.75
2021-02-09 06:30 | 44236.2708 | 0 | 4.5883 | 40.75
2021-02-09 07:00 | 44236.2917 | 0 | 4.3497 | 40.75
2021-02-09 07:30 | 44236.3125 | 0 | 3.9704 | 40.75
2021-02-09 08:00 | 44236.3333 | 0 | 3.1012 | 40.75
2021-02-09 08:30 | 44236.3542 | 0 | 2.9526 | 40.75
2021-02-09 09:00 | 44236.375 | 0 | 2.3319 | 40.75
2021-02-09 09:30 | 44236.3958 | 0 | 2.8849 | 40.75
2021-02-09 10:00 | 44236.4167 | 0 | 2.6663 | 40.75
2021-02-09 10:30 | 44236.4375 | 0 | 2.1902 | 40.75
2021-02-09 11:00 | 44236.4583 | 0 | 3.3151 | 40.75
2021-02-09 11:30 | 44236.4792 | 0 | 3.1016 | 40.75
2021-02-09 12:00 | 44236.5 | 0 | 2.9096 | 40.75
2021-02-09 12:30 | 44236.5208 | 0 | 3.5429 | 40.75
2021-02-09 13:00 | 44236.5417 | 0 | 3.6144 | 40.75
2021-02-09 13:30 | 44236.5625 | 0 | 3.1043 | 40.75
2021-02-09 14:00 | 44236.5833 | 0 | 3.3799 | 40.75
2021-02-09 14:30 | 44236.6042 | 0 | 3.7213 | 40.75
2021-02-09 15:00 | 44236.625 | 0 | 4.9915 | 40.75
2021-02-09 15:30 | 44236.6458 | 0 | 5.4352 | 40.75
2021-02-09 16:00 | 44236.6667 | 0 | 5.9369 | 40.75
2021-02-09 16:30 | 44236.6875 | 0 | 7.0165 | 40.75
2021-02-09 17:00 | 44236.7083 | 0 | 7.9548 | 40.75
2021-02-09 17:30 | 44236.7292 | 0 | 8.6166 | 40.75
2021-02-09 18:00 | 44236.75 | 0 | 9.0354 | 40.75
2021-02-09 18:30 | 44236.7708 | 0 | 9.5095 | 40.75
2021-02-09 19:00 | 44236.7917 | 0 | 9.6991 | 40.75
2021-02-09 19:30 | 44236.8125 | 0 | 9.3639 | 40.75
2021-02-09 20:00 | 44236.8333 | 0 | 8.753 | 40.75
2021-02-09 20:30 | 44236.8542 | 0 | 8.3314 | 40.75
2021-02-09 21:00 | 44236.875 | 0 | 7.7819 | 40.75
2021-02-09 21:30 | 44236.8958 | 0 | 7.0795 | 40.75
2021-02-09 22:00 | 44236.9167 | 0 | 6.5783 | 40.75
2021-02-09 22:30 | 44236.9375 | 0 | 6.2519 | 40.75
2021-02-09 23:00 | 44236.9583 | 0 | 5.7729 | 40.75
2021-02-09 23:30 | 44236.9792 | 0 | 5.331 | 40.75
2021-02-10 | 44237 | 0 | 5.1033 | 40.75
2021-02-10 00:30 | 44237.0208 | 0 | 4.8666 | 40.75
2021-02-10 01:00 | 44237.0417 | 0 | 4.7358 | 40.75
2021-02-10 01:30 | 44237.0625 | 0 | 4.6925 | 40.75
2021-02-10 02:00 | 44237.0833 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-02-10 02:30 | 44237.1042 | 0 | 4.418 | 40.75
2021-02-10 03:00 | 44237.125 | 0 | 4.3785 | 40.75
2021-02-10 03:30 | 44237.1458 | 0 | 4.3562 | 40.75
2021-02-10 04:00 | 44237.1667 | 0 | 4.4232 | 40.75
2021-02-10 04:30 | 44237.1875 | 0 | 4.5147 | 40.75
2021-02-10 05:00 | 44237.2083 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-02-10 05:30 | 44237.2292 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-02-10 06:00 | 44237.25 | 0 | 4.5562 | 40.75
2021-02-10 06:30 | 44237.2708 | 0 | 4.8064 | 40.75
2021-02-10 07:00 | 44237.2917 | 0 | 4.4671 | 40.75
2021-02-10 07:30 | 44237.3125 | 0 | 4.7244 | 40.75
2021-02-10 08:00 | 44237.3333 | 0 | 4.7217 | 40.75
2021-02-10 08:30 | 44237.3542 | 0 | 3.2707 | 40.75
2021-02-10 09:00 | 44237.375 | 0 | 1.8642 | 40.75
2021-02-10 09:30 | 44237.3958 | 0 | 2.3993 | 40.75
2021-02-10 10:00 | 44237.4167 | 0 | 3.5517 | 40.75
2021-02-10 10:30 | 44237.4375 | 0 | 3.0476 | 40.75
2021-02-10 11:00 | 44237.4583 | 0 | 3.8339 | 40.75
2021-02-10 11:30 | 44237.4792 | 0 | 3.5857 | 40.75
2021-02-10 12:00 | 44237.5 | 0 | 2.878 | 40.75
2021-02-10 12:30 | 44237.5208 | 0 | 2.8186 | 40.75
2021-02-10 13:00 | 44237.5417 | 0 | 2.904 | 40.75
2021-02-10 13:30 | 44237.5625 | 0 | 2.7068 | 40.75
2021-02-10 14:00 | 44237.5833 | 0 | 4.3268 | 40.75
2021-02-10 14:30 | 44237.6042 | 0 | 4.37 | 40.75
2021-02-10 15:00 | 44237.625 | 0 | 4.464 | 40.75
2021-02-10 15:30 | 44237.6458 | 0 | 5.3699 | 40.75
2021-02-10 16:00 | 44237.6667 | 0 | 5.4642 | 40.75
2021-02-10 16:30 | 44237.6875 | 0 | 7.3143 | 40.75
2021-02-10 17:00 | 44237.7083 | 0 | 7.8497 | 40.75
2021-02-10 17:30 | 44237.7292 | 0 | 7.9578 | 40.75
2021-02-10 18:00 | 44237.75 | 0 | 8.4617 | 40.75
2021-02-10 18:30 | 44237.7708 | 0 | 8.8564 | 40.75
2021-02-10 19:00 | 44237.7917 | 0 | 8.9712 | 40.75
2021-02-10 19:30 | 44237.8125 | 0 | 8.4157 | 40.75
2021-02-10 20:00 | 44237.8333 | 0 | 8.313 | 40.75
2021-02-10 20:30 | 44237.8542 | 0 | 7.9016 | 40.75
2021-02-10 21:00 | 44237.875 | 0 | 7.2793 | 40.75
2021-02-10 21:30 | 44237.8958 | 0 | 6.8314 | 40.75
2021-02-10 22:00 | 44237.9167 | 0 | 6.2335 | 40.75
2021-02-10 22:30 | 44237.9375 | 0 | 5.9515 | 40.75
2021-02-10 23:00 | 44237.9583 | 0 | 5.5237 | 40.75
2021-02-10 23:30 | 44237.9792 | 0 | 5.1012 | 40.75
2021-02-11 | 44238 | 0 | 4.7766 | 40.75
2021-02-11 00:30 | 44238.0208 | 0 | 4.5909 | 40.75
2021-02-11 01:00 | 44238.0417 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-02-11 01:30 | 44238.0625 | 0 | 4.3982 | 40.75
2021-02-11 02:00 | 44238.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-11 02:30 | 44238.1042 | 0 | 4.2681 | 40.75
2021-02-11 03:00 | 44238.125 | 0 | 4.2629 | 40.75
2021-02-11 03:30 | 44238.1458 | 0 | 4.2011 | 40.75
2021-02-11 04:00 | 44238.1667 | 0 | 4.3575 | 40.75
2021-02-11 04:30 | 44238.1875 | 0 | 4.4713 | 40.75
2021-02-11 05:00 | 44238.2083 | 0 | 4.6316 | 40.75
2021-02-11 05:30 | 44238.2292 | 0 | 4.7817 | 40.75
2021-02-11 06:00 | 44238.25 | 0 | 4.9196 | 40.75
2021-02-11 06:30 | 44238.2708 | 0 | 4.3744 | 40.75
2021-02-11 07:00 | 44238.2917 | 0 | 4.0357 | 40.75
2021-02-11 07:30 | 44238.3125 | 0 | 3.5022 | 40.75
2021-02-11 08:00 | 44238.3333 | 0 | 2.7449 | 40.75
2021-02-11 08:30 | 44238.3542 | 0 | 2.3406 | 40.75
2021-02-11 09:00 | 44238.375 | 0 | 3.0364 | 40.75
2021-02-11 09:30 | 44238.3958 | 0 | 2.6973 | 40.75
2021-02-11 10:00 | 44238.4167 | 0 | 2.1021 | 40.75
2021-02-11 10:30 | 44238.4375 | 0 | 1.4804 | 40.75
2021-02-11 11:00 | 44238.4583 | 0 | 2.491 | 40.75
2021-02-11 11:30 | 44238.4792 | 0 | 2.4939 | 40.75
2021-02-11 12:00 | 44238.5 | 0 | 2.6201 | 40.75
2021-02-11 12:30 | 44238.5208 | 0 | 2.0787 | 40.75
2021-02-11 13:00 | 44238.5417 | 0 | 2.4036 | 40.75
2021-02-11 13:30 | 44238.5625 | 0 | 2.5892 | 40.75
2021-02-11 14:00 | 44238.5833 | 0 | 4.1116 | 40.75
2021-02-11 14:30 | 44238.6042 | 0 | 4.3958 | 40.75
2021-02-11 15:00 | 44238.625 | 0 | 5.4003 | 40.75
2021-02-11 15:30 | 44238.6458 | 0 | 5.4925 | 40.75
2021-02-11 16:00 | 44238.6667 | 0 | 5.6998 | 40.75
2021-02-11 16:30 | 44238.6875 | 0 | 6.8529 | 40.75
2021-02-11 17:00 | 44238.7083 | 0 | 7.7888 | 40.75
2021-02-11 17:30 | 44238.7292 | 0 | 8.0905 | 40.75
2021-02-11 18:00 | 44238.75 | 0 | 8.5497 | 40.75
2021-02-11 18:30 | 44238.7708 | 0 | 9.0312 | 40.75
2021-02-11 19:00 | 44238.7917 | 0 | 9.0829 | 40.75
2021-02-11 19:30 | 44238.8125 | 0 | 8.7443 | 40.75
2021-02-11 20:00 | 44238.8333 | 0 | 8.6386 | 40.75
2021-02-11 20:30 | 44238.8542 | 0 | 8.1771 | 40.75
2021-02-11 21:00 | 44238.875 | 0 | 7.7136 | 40.75
2021-02-11 21:30 | 44238.8958 | 0 | 7.2154 | 40.75
2021-02-11 22:00 | 44238.9167 | 0 | 6.6902 | 40.75
2021-02-11 22:30 | 44238.9375 | 0 | 6.3984 | 40.75
2021-02-11 23:00 | 44238.9583 | 0 | 5.8578 | 40.75
2021-02-11 23:30 | 44238.9792 | 0 | 5.4554 | 40.75
2021-02-12 | 44239 | 0 | 5.1703 | 40.75
2021-02-12 00:30 | 44239.0208 | 0 | 4.9267 | 40.75
2021-02-12 01:00 | 44239.0417 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-02-12 01:30 | 44239.0625 | 0 | 4.7324 | 40.75
2021-02-12 02:00 | 44239.0833 | 0 | 4.598 | 40.75
2021-02-12 02:30 | 44239.1042 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-02-12 03:00 | 44239.125 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-02-12 03:30 | 44239.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-02-12 04:00 | 44239.1667 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-02-12 04:30 | 44239.1875 | 0 | 4.6351 | 40.75
2021-02-12 05:00 | 44239.2083 | 0 | 4.8724 | 40.75
2021-02-12 05:30 | 44239.2292 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-02-12 06:00 | 44239.25 | 0 | 4.9999 | 40.75
2021-02-12 06:30 | 44239.2708 | 0 | 5.0161 | 40.75
2021-02-12 07:00 | 44239.2917 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-02-12 07:30 | 44239.3125 | 0 | 4.3965 | 40.75
2021-02-12 08:00 | 44239.3333 | 0 | 3.279 | 40.75
2021-02-12 08:30 | 44239.3542 | 0 | 3.0153 | 40.75
2021-02-12 09:00 | 44239.375 | 0 | 3.3339 | 40.75
2021-02-12 09:30 | 44239.3958 | 0 | 3.6663 | 40.75
2021-02-12 10:00 | 44239.4167 | 0 | 4.602 | 40.75
2021-02-12 10:30 | 44239.4375 | 0 | 2.3792 | 40.75
2021-02-12 11:00 | 44239.4583 | 0 | 3.45 | 40.75
2021-02-12 11:30 | 44239.4792 | 0 | 4.0146 | 40.75
2021-02-12 12:00 | 44239.5 | 0 | 4.5291 | 40.75
2021-02-12 12:30 | 44239.5208 | 0 | 4.0049 | 40.75
2021-02-12 13:00 | 44239.5417 | 0 | 4.5278 | 40.75
2021-02-12 13:30 | 44239.5625 | 0 | 5.0467 | 40.75
2021-02-12 14:00 | 44239.5833 | 0 | 4.8202 | 40.75
2021-02-12 14:30 | 44239.6042 | 0 | 3.9667 | 40.75
2021-02-12 15:00 | 44239.625 | 0 | 5.1713 | 40.75
2021-02-12 15:30 | 44239.6458 | 0 | 6.1584 | 40.75
2021-02-12 16:00 | 44239.6667 | 0 | 8.1713 | 40.75
2021-02-12 16:30 | 44239.6875 | 0 | 9.1613 | 40.75
2021-02-12 17:00 | 44239.7083 | 0 | 8.8787 | 40.75
2021-02-12 17:30 | 44239.7292 | 0 | 9.1414 | 40.75
2021-02-12 18:00 | 44239.75 | 0 | 9.7261 | 40.75
2021-02-12 18:30 | 44239.7708 | 0 | 9.9082 | 40.75
2021-02-12 19:00 | 44239.7917 | 0 | 9.9937 | 40.75
2021-02-12 19:30 | 44239.8125 | 0 | 9.5978 | 40.75
2021-02-12 20:00 | 44239.8333 | 0 | 9.1305 | 40.75
2021-02-12 20:30 | 44239.8542 | 0 | 8.6021 | 40.75
2021-02-12 21:00 | 44239.875 | 0 | 8.078 | 40.75
2021-02-12 21:30 | 44239.8958 | 0 | 7.517 | 40.75
2021-02-12 22:00 | 44239.9167 | 0 | 7.125 | 40.75
2021-02-12 22:30 | 44239.9375 | 0 | 6.7248 | 40.75
2021-02-12 23:00 | 44239.9583 | 0 | 6.2085 | 40.75
2021-02-12 23:30 | 44239.9792 | 0 | 5.76 | 40.75
2021-02-13 | 44240 | 0 | 5.532 | 40.75
2021-02-13 00:30 | 44240.0208 | 0 | 5.2447 | 40.75
2021-02-13 01:00 | 44240.0417 | 0 | 5.0118 | 40.75
2021-02-13 01:30 | 44240.0625 | 0 | 4.9526 | 40.75
2021-02-13 02:00 | 44240.0833 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-02-13 02:30 | 44240.1042 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-02-13 03:00 | 44240.125 | 0 | 4.6973 | 40.75
2021-02-13 03:30 | 44240.1458 | 0 | 4.6588 | 40.75
2021-02-13 04:00 | 44240.1667 | 0 | 4.6518 | 40.75
2021-02-13 04:30 | 44240.1875 | 0 | 4.6163 | 40.75
2021-02-13 05:00 | 44240.2083 | 0 | 4.6728 | 40.75
2021-02-13 05:30 | 44240.2292 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-02-13 06:00 | 44240.25 | 0 | 4.3629 | 40.75
2021-02-13 06:30 | 44240.2708 | 0 | 4.5513 | 40.75
2021-02-13 07:00 | 44240.2917 | 0 | 4.2515 | 40.75
2021-02-13 07:30 | 44240.3125 | 0 | 3.3442 | 40.75
2021-02-13 08:00 | 44240.3333 | 0 | 3.1778 | 40.75
2021-02-13 08:30 | 44240.3542 | 0 | 2.8967 | 40.75
2021-02-13 09:00 | 44240.375 | 0 | 2.887 | 40.75
2021-02-13 09:30 | 44240.3958 | 0 | 2.4195 | 40.75
2021-02-13 10:00 | 44240.4167 | 0 | 2.4815 | 40.75
2021-02-13 10:30 | 44240.4375 | 0 | 2.6515 | 40.75
2021-02-13 11:00 | 44240.4583 | 0 | 3.0583 | 40.75
2021-02-13 11:30 | 44240.4792 | 0 | 3.1401 | 40.75
2021-02-13 12:00 | 44240.5 | 0 | 3.3998 | 40.75
2021-02-13 12:30 | 44240.5208 | 0 | 4.1196 | 40.75
2021-02-13 13:00 | 44240.5417 | 0 | 5.0339 | 40.75
2021-02-13 13:30 | 44240.5625 | 0 | 5.7994 | 40.75
2021-02-13 14:00 | 44240.5833 | 0 | 7.7359 | 40.75
2021-02-13 14:30 | 44240.6042 | 0 | 8.313 | 40.75
2021-02-13 15:00 | 44240.625 | 0 | 7.8181 | 40.75
2021-02-13 15:30 | 44240.6458 | 0 | 9.0583 | 40.75
2021-02-13 16:00 | 44240.6667 | 0 | 9.7303 | 40.75
2021-02-13 16:30 | 44240.6875 | 0 | 10.336 | 40.75
2021-02-13 17:00 | 44240.7083 | 0 | 10.365 | 40.75
2021-02-13 17:30 | 44240.7292 | 0 | 10.4416 | 40.75
2021-02-13 18:00 | 44240.75 | 0 | 10.4035 | 40.75
2021-02-13 18:30 | 44240.7708 | 0 | 10.4153 | 40.75
2021-02-13 19:00 | 44240.7917 | 0 | 10.3615 | 40.75
2021-02-13 19:30 | 44240.8125 | 0 | 10.1785 | 40.75
2021-02-13 20:00 | 44240.8333 | 0 | 9.8462 | 40.75
2021-02-13 20:30 | 44240.8542 | 0 | 9.3219 | 40.75
2021-02-13 21:00 | 44240.875 | 0 | 8.9154 | 40.75
2021-02-13 21:30 | 44240.8958 | 0 | 8.4777 | 40.75
2021-02-13 22:00 | 44240.9167 | 0 | 8.0958 | 40.75
2021-02-13 22:30 | 44240.9375 | 0 | 7.8113 | 40.75
2021-02-13 23:00 | 44240.9583 | 0 | 7.0482 | 40.75
2021-02-13 23:30 | 44240.9792 | 0 | 6.648 | 40.75
2021-02-14 | 44241 | 0 | 6.1529 | 40.75
2021-02-14 00:30 | 44241.0208 | 0 | 5.939 | 40.75
2021-02-14 01:00 | 44241.0417 | 0 | 5.6379 | 40.75
2021-02-14 01:30 | 44241.0625 | 0 | 5.4255 | 40.75
2021-02-14 02:00 | 44241.0833 | 0 | 5.3572 | 40.75
2021-02-14 02:30 | 44241.1042 | 0 | 5.1747 | 40.75
2021-02-14 03:00 | 44241.125 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-14 03:30 | 44241.1458 | 0 | 4.9539 | 40.75
2021-02-14 04:00 | 44241.1667 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-02-14 04:30 | 44241.1875 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-02-14 05:00 | 44241.2083 | 0 | 4.8488 | 40.75
2021-02-14 05:30 | 44241.2292 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-02-14 06:00 | 44241.25 | 0 | 4.8633 | 40.75
2021-02-14 06:30 | 44241.2708 | 0 | 4.6688 | 40.75
2021-02-14 07:00 | 44241.2917 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-02-14 07:30 | 44241.3125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-02-14 08:00 | 44241.3333 | 0 | 4.6938 | 40.75
2021-02-14 08:30 | 44241.3542 | 0 | 4.4229 | 40.75
2021-02-14 09:00 | 44241.375 | 0 | 4.5265 | 40.75
2021-02-14 09:30 | 44241.3958 | 0 | 5.0449 | 40.75
2021-02-14 10:00 | 44241.4167 | 0 | 5.8171 | 40.75
2021-02-14 10:30 | 44241.4375 | 0 | 4.7279 | 40.75
2021-02-14 11:00 | 44241.4583 | 0 | 4.8947 | 40.75
2021-02-14 11:30 | 44241.4792 | 0 | 4.8866 | 40.75
2021-02-14 12:00 | 44241.5 | 0 | 7.0672 | 40.75
2021-02-14 12:30 | 44241.5208 | 0 | 5.7354 | 40.75
2021-02-14 13:00 | 44241.5417 | 0 | 4.9115 | 40.75
2021-02-14 13:30 | 44241.5625 | 0 | 5.1407 | 40.75
2021-02-14 14:00 | 44241.5833 | 0 | 6.3053 | 40.75
2021-02-14 14:30 | 44241.6042 | 0 | 6.4641 | 40.75
2021-02-14 15:00 | 44241.625 | 0 | 7.3806 | 40.75
2021-02-14 15:30 | 44241.6458 | 0 | 7.143 | 40.75
2021-02-14 16:00 | 44241.6667 | 0 | 8.4175 | 40.75
2021-02-14 16:30 | 44241.6875 | 0 | 9.2166 | 40.75
2021-02-14 17:00 | 44241.7083 | 0 | 9.7913 | 40.75
2021-02-14 17:30 | 44241.7292 | 0 | 9.975 | 40.75
2021-02-14 18:00 | 44241.75 | 0 | 9.6306 | 40.75
2021-02-14 18:30 | 44241.7708 | 0 | 7.7608 | 40.75
2021-02-14 19:00 | 44241.7917 | 0 | 7.6651 | 40.75
2021-02-14 19:30 | 44241.8125 | 0 | 7.2098 | 40.75
2021-02-14 20:00 | 44241.8333 | 0 | 7.1701 | 40.75
2021-02-14 20:30 | 44241.8542 | 0 | 7.0138 | 40.75
2021-02-14 21:00 | 44241.875 | 0 | 7.3798 | 40.75
2021-02-14 21:30 | 44241.8958 | 0 | 7.764 | 40.75
2021-02-14 22:00 | 44241.9167 | 0 | 7.1146 | 40.75
2021-02-14 22:30 | 44241.9375 | 0 | 6.8015 | 40.75
2021-02-14 23:00 | 44241.9583 | 0 | 6.1923 | 40.75
2021-02-14 23:30 | 44241.9792 | 0 | 5.7875 | 40.75
2021-02-15 | 44242 | 0 | 5.5543 | 40.75
2021-02-15 00:30 | 44242.0208 | 0 | 5.2456 | 40.75
2021-02-15 01:00 | 44242.0417 | 0 | 5.1864 | 40.75
2021-02-15 01:30 | 44242.0625 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-02-15 02:00 | 44242.0833 | 0 | 4.945 | 40.75
2021-02-15 02:30 | 44242.1042 | 0 | 4.9145 | 40.75
2021-02-15 03:00 | 44242.125 | 0 | 4.9342 | 40.75
2021-02-15 03:30 | 44242.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-02-15 04:00 | 44242.1667 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-02-15 04:30 | 44242.1875 | 0 | 5.0051 | 40.75
2021-02-15 05:00 | 44242.2083 | 0 | 5.1312 | 40.75
2021-02-15 05:30 | 44242.2292 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-02-15 06:00 | 44242.25 | 0 | 5.2 | 40.75
2021-02-15 06:30 | 44242.2708 | 0 | 4.8565 | 40.75
2021-02-15 07:00 | 44242.2917 | 0 | 4.2866 | 40.75
2021-02-15 07:30 | 44242.3125 | 0 | 3.7754 | 40.75
2021-02-15 08:00 | 44242.3333 | 0 | 2.9344 | 40.75
2021-02-15 08:30 | 44242.3542 | 0 | 2.3203 | 40.75
2021-02-15 09:00 | 44242.375 | 0 | 1.9728 | 40.75
2021-02-15 09:30 | 44242.3958 | 0 | 1.5894 | 40.75
2021-02-15 10:00 | 44242.4167 | 0 | 1.407 | 40.75
2021-02-15 10:30 | 44242.4375 | 0 | 1.361 | 40.75
2021-02-15 11:00 | 44242.4583 | 0 | 1.4306 | 40.75
2021-02-15 11:30 | 44242.4792 | 0 | 1.8597 | 40.75
2021-02-15 12:00 | 44242.5 | 0 | 2.6538 | 40.75
2021-02-15 12:30 | 44242.5208 | 0 | 3.3164 | 40.75
2021-02-15 13:00 | 44242.5417 | 0 | 2.2928 | 40.75
2021-02-15 13:30 | 44242.5625 | 0 | 2.5009 | 40.75
2021-02-15 14:00 | 44242.5833 | 0 | 2.5723 | 40.75
2021-02-15 14:30 | 44242.6042 | 0 | 3.9903 | 40.75
2021-02-15 15:00 | 44242.625 | 0 | 3.9418 | 40.75
2021-02-15 15:30 | 44242.6458 | 0 | 4.9762 | 40.75
2021-02-15 16:00 | 44242.6667 | 0 | 6.3185 | 40.75
2021-02-15 16:30 | 44242.6875 | 0 | 7.389 | 40.75
2021-02-15 17:00 | 44242.7083 | 0 | 8.5374 | 40.75
2021-02-15 17:30 | 44242.7292 | 0 | 9.5011 | 40.75
2021-02-15 18:00 | 44242.75 | 0 | 9.9183 | 40.75
2021-02-15 18:30 | 44242.7708 | 0 | 10.2172 | 40.75
2021-02-15 19:00 | 44242.7917 | 0 | 10.0633 | 40.75
2021-02-15 19:30 | 44242.8125 | 0 | 9.6454 | 40.75
2021-02-15 20:00 | 44242.8333 | 0 | 9.1116 | 40.75
2021-02-15 20:30 | 44242.8542 | 0 | 8.4372 | 40.75
2021-02-15 21:00 | 44242.875 | 0 | 7.8971 | 40.75
2021-02-15 21:30 | 44242.8958 | 0 | 7.2645 | 40.75
2021-02-15 22:00 | 44242.9167 | 0 | 6.6585 | 40.75
2021-02-15 22:30 | 44242.9375 | 0 | 6.3185 | 40.75
2021-02-15 23:00 | 44242.9583 | 0 | 5.7383 | 40.75
2021-02-15 23:30 | 44242.9792 | 0 | 5.3307 | 40.75
2021-02-16 | 44243 | 0 | 4.9763 | 40.75
2021-02-16 00:30 | 44243.0208 | 0 | 4.7319 | 40.75
2021-02-16 01:00 | 44243.0417 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-02-16 01:30 | 44243.0625 | 0 | 4.6763 | 40.75
2021-02-16 02:00 | 44243.0833 | 0 | 4.6789 | 40.75
2021-02-16 02:30 | 44243.1042 | 0 | 4.5512 | 40.75
2021-02-16 03:00 | 44243.125 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-02-16 03:30 | 44243.1458 | 0 | 4.4652 | 40.75
2021-02-16 04:00 | 44243.1667 | 0 | 4.5138 | 40.75
2021-02-16 04:30 | 44243.1875 | 0 | 4.6451 | 40.75
2021-02-16 05:00 | 44243.2083 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-02-16 05:30 | 44243.2292 | 0 | 4.9605 | 40.75
2021-02-16 06:00 | 44243.25 | 0 | 4.9737 | 40.75
2021-02-16 06:30 | 44243.2708 | 0 | 4.407 | 40.75
2021-02-16 07:00 | 44243.2917 | 0 | 4.4171 | 40.75
2021-02-16 07:30 | 44243.3125 | 0 | 3.7436 | 40.75
2021-02-16 08:00 | 44243.3333 | 0 | 3.3149 | 40.75
2021-02-16 08:30 | 44243.3542 | 0 | 2.9446 | 40.75
2021-02-16 09:00 | 44243.375 | 0 | 2.9106 | 40.75
2021-02-16 09:30 | 44243.3958 | 0 | 2.6491 | 40.75
2021-02-16 10:00 | 44243.4167 | 0 | 2.6433 | 40.75
2021-02-16 10:30 | 44243.4375 | 0 | 2.1393 | 40.75
2021-02-16 11:00 | 44243.4583 | 0 | 2.3205 | 40.75
2021-02-16 11:30 | 44243.4792 | 0 | 2.2942 | 40.75
2021-02-16 12:00 | 44243.5 | 0 | 4.0206 | 40.75
2021-02-16 12:30 | 44243.5208 | 0 | 2.9642 | 40.75
2021-02-16 13:00 | 44243.5417 | 0 | 2.7543 | 40.75
2021-02-16 13:30 | 44243.5625 | 0 | 3.4127 | 40.75
2021-02-16 14:00 | 44243.5833 | 0 | 4.3169 | 40.75
2021-02-16 14:30 | 44243.6042 | 0 | 6.417 | 40.75
2021-02-16 15:00 | 44243.625 | 0 | 5.7702 | 40.75
2021-02-16 15:30 | 44243.6458 | 0 | 5.3789 | 40.75
2021-02-16 16:00 | 44243.6667 | 0 | 6.1492 | 40.75
2021-02-16 16:30 | 44243.6875 | 0 | 7.6106 | 40.75
2021-02-16 17:00 | 44243.7083 | 0 | 7.9173 | 40.75
2021-02-16 17:30 | 44243.7292 | 0 | 8.3086 | 40.75
2021-02-16 18:00 | 44243.75 | 0 | 8.9383 | 40.75
2021-02-16 18:30 | 44243.7708 | 0 | 9.2845 | 40.75
2021-02-16 19:00 | 44243.7917 | 0 | 9.1626 | 40.75
2021-02-16 19:30 | 44243.8125 | 0 | 8.7752 | 40.75
2021-02-16 20:00 | 44243.8333 | 0 | 8.3631 | 40.75
2021-02-16 20:30 | 44243.8542 | 0 | 7.7569 | 40.75
2021-02-16 21:00 | 44243.875 | 0 | 7.289 | 40.75
2021-02-16 21:30 | 44243.8958 | 0 | 6.6374 | 40.75
2021-02-16 22:00 | 44243.9167 | 0 | 6.2348 | 40.75
2021-02-16 22:30 | 44243.9375 | 0 | 5.9459 | 40.75
2021-02-16 23:00 | 44243.9583 | 0 | 5.5237 | 40.75
2021-02-16 23:30 | 44243.9792 | 0 | 5.0863 | 40.75
2021-02-17 | 44244 | 0 | 4.8191 | 40.75
2021-02-17 00:30 | 44244.0208 | 0 | 4.5678 | 40.75
2021-02-17 01:00 | 44244.0417 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-02-17 01:30 | 44244.0625 | 0 | 4.3956 | 40.75
2021-02-17 02:00 | 44244.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-17 02:30 | 44244.1042 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-02-17 03:00 | 44244.125 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-02-17 03:30 | 44244.1458 | 0 | 4.2668 | 40.75
2021-02-17 04:00 | 44244.1667 | 0 | 4.3785 | 40.75
2021-02-17 04:30 | 44244.1875 | 0 | 4.4936 | 40.75
2021-02-17 05:00 | 44244.2083 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-02-17 05:30 | 44244.2292 | 0 | 4.8291 | 40.75
2021-02-17 06:00 | 44244.25 | 0 | 5.1125 | 40.75
2021-02-17 06:30 | 44244.2708 | 0 | 4.4082 | 40.75
2021-02-17 07:00 | 44244.2917 | 0 | 4.1962 | 40.75
2021-02-17 07:30 | 44244.3125 | 0 | 4.5435 | 40.75
2021-02-17 08:00 | 44244.3333 | 0 | 3.5106 | 40.75
2021-02-17 08:30 | 44244.3542 | 0 | 4.2147 | 40.75
2021-02-17 09:00 | 44244.375 | 0 | 2.2481 | 40.75
2021-02-17 09:30 | 44244.3958 | 0 | 2.4622 | 40.75
2021-02-17 10:00 | 44244.4167 | 0 | 3.5479 | 40.75
2021-02-17 10:30 | 44244.4375 | 0 | 2.8612 | 40.75
2021-02-17 11:00 | 44244.4583 | 0 | 3.2513 | 40.75
2021-02-17 11:30 | 44244.4792 | 0 | 2.1449 | 40.75
2021-02-17 12:00 | 44244.5 | 0 | 1.663 | 40.75
2021-02-17 12:30 | 44244.5208 | 0 | 3.9519 | 40.75
2021-02-17 13:00 | 44244.5417 | 0 | 1.4794 | 40.75
2021-02-17 13:30 | 44244.5625 | 0 | 2.3357 | 40.75
2021-02-17 14:00 | 44244.5833 | 0 | 2.5568 | 40.75
2021-02-17 14:30 | 44244.6042 | 0 | 3.8788 | 40.75
2021-02-17 15:00 | 44244.625 | 0 | 4.4053 | 40.75
2021-02-17 15:30 | 44244.6458 | 0 | 5.3464 | 40.75
2021-02-17 16:00 | 44244.6667 | 0 | 5.7244 | 40.75
2021-02-17 16:30 | 44244.6875 | 0 | 6.171 | 40.75
2021-02-17 17:00 | 44244.7083 | 0 | 6.8635 | 40.75
2021-02-17 17:30 | 44244.7292 | 0 | 7.6416 | 40.75
2021-02-17 18:00 | 44244.75 | 0 | 8.2082 | 40.75
2021-02-17 18:30 | 44244.7708 | 0 | 8.7105 | 40.75
2021-02-17 19:00 | 44244.7917 | 0 | 8.8424 | 40.75
2021-02-17 19:30 | 44244.8125 | 0 | 8.6476 | 40.75
2021-02-17 20:00 | 44244.8333 | 0 | 8.197 | 40.75
2021-02-17 20:30 | 44244.8542 | 0 | 7.7052 | 40.75
2021-02-17 21:00 | 44244.875 | 0 | 7.2306 | 40.75
2021-02-17 21:30 | 44244.8958 | 0 | 6.658 | 40.75
2021-02-17 22:00 | 44244.9167 | 0 | 6.2203 | 40.75
2021-02-17 22:30 | 44244.9375 | 0 | 5.9095 | 40.75
2021-02-17 23:00 | 44244.9583 | 0 | 5.5533 | 40.75
2021-02-17 23:30 | 44244.9792 | 0 | 5.1838 | 40.75
2021-02-18 | 44245 | 0 | 4.8477 | 40.75
2021-02-18 00:30 | 44245.0208 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-02-18 01:00 | 44245.0417 | 0 | 4.4863 | 40.75
2021-02-18 01:30 | 44245.0625 | 0 | 4.3982 | 40.75
2021-02-18 02:00 | 44245.0833 | 0 | 4.3312 | 40.75
2021-02-18 02:30 | 44245.1042 | 0 | 4.3338 | 40.75
2021-02-18 03:00 | 44245.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-02-18 03:30 | 44245.1458 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-02-18 04:00 | 44245.1667 | 0 | 4.4008 | 40.75
2021-02-18 04:30 | 44245.1875 | 0 | 4.4962 | 40.75
2021-02-18 05:00 | 44245.2083 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-02-18 05:30 | 44245.2292 | 0 | 4.8724 | 40.75
2021-02-18 06:00 | 44245.25 | 0 | 4.9329 | 40.75
2021-02-18 06:30 | 44245.2708 | 0 | 5.0801 | 40.75
2021-02-18 07:00 | 44245.2917 | 0 | 5.3388 | 40.75
2021-02-18 07:30 | 44245.3125 | 0 | 4.299 | 40.75
2021-02-18 08:00 | 44245.3333 | 0 | 4.9597 | 40.75
2021-02-18 08:30 | 44245.3542 | 0 | 3.8294 | 40.75
2021-02-18 09:00 | 44245.375 | 0 | 3.2188 | 40.75
2021-02-18 09:30 | 44245.3958 | 0 | 2.4281 | 40.75
2021-02-18 10:00 | 44245.4167 | 0 | 2.8091 | 40.75
2021-02-18 10:30 | 44245.4375 | 0 | 2.3967 | 40.75
2021-02-18 11:00 | 44245.4583 | 0 | 4.2902 | 40.75
2021-02-18 11:30 | 44245.4792 | 0 | 2.2575 | 40.75
2021-02-18 12:00 | 44245.5 | 0 | 1.9711 | 40.75
2021-02-18 12:30 | 44245.5208 | 0 | 1.8627 | 40.75
2021-02-18 13:00 | 44245.5417 | 0 | 1.5908 | 40.75
2021-02-18 13:30 | 44245.5625 | 0 | 2.5478 | 40.75
2021-02-18 14:00 | 44245.5833 | 0 | 4.6222 | 40.75
2021-02-18 14:30 | 44245.6042 | 0 | 5.1191 | 40.75
2021-02-18 15:00 | 44245.625 | 0 | 4.1674 | 40.75
2021-02-18 15:30 | 44245.6458 | 0 | 4.5323 | 40.75
2021-02-18 16:00 | 44245.6667 | 0 | 5.7305 | 40.75
2021-02-18 16:30 | 44245.6875 | 0 | 6.6131 | 40.75
2021-02-18 17:00 | 44245.7083 | 0 | 8.3381 | 40.75
2021-02-18 17:30 | 44245.7292 | 0 | 9.0237 | 40.75
2021-02-18 18:00 | 44245.75 | 0 | 9.1915 | 40.75
2021-02-18 18:30 | 44245.7708 | 0 | 9.6604 | 40.75
2021-02-18 19:00 | 44245.7917 | 0 | 9.5484 | 40.75
2021-02-18 19:30 | 44245.8125 | 0 | 9.0457 | 40.75
2021-02-18 20:00 | 44245.8333 | 0 | 8.7085 | 40.75
2021-02-18 20:30 | 44245.8542 | 0 | 8.2657 | 40.75
2021-02-18 21:00 | 44245.875 | 0 | 7.6294 | 40.75
2021-02-18 21:30 | 44245.8958 | 0 | 7.2157 | 40.75
2021-02-18 22:00 | 44245.9167 | 0 | 6.6798 | 40.75
2021-02-18 22:30 | 44245.9375 | 0 | 6.3075 | 40.75
2021-02-18 23:00 | 44245.9583 | 0 | 5.8236 | 40.75
2021-02-18 23:30 | 44245.9792 | 0 | 5.4323 | 40.75
2021-02-19 | 44246 | 0 | 5.1677 | 40.75
2021-02-19 00:30 | 44246.0208 | 0 | 4.8659 | 40.75
2021-02-19 01:00 | 44246.0417 | 0 | 4.7989 | 40.75
2021-02-19 01:30 | 44246.0625 | 0 | 4.6021 | 40.75
2021-02-19 02:00 | 44246.0833 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-02-19 02:30 | 44246.1042 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-02-19 03:00 | 44246.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-02-19 03:30 | 44246.1458 | 0 | 4.4678 | 40.75
2021-02-19 04:00 | 44246.1667 | 0 | 4.5953 | 40.75
2021-02-19 04:30 | 44246.1875 | 0 | 4.6539 | 40.75
2021-02-19 05:00 | 44246.2083 | 0 | 4.8514 | 40.75
2021-02-19 05:30 | 44246.2292 | 0 | 5.0844 | 40.75
2021-02-19 06:00 | 44246.25 | 0 | 5.1368 | 40.75
2021-02-19 06:30 | 44246.2708 | 0 | 5.5064 | 40.75
2021-02-19 07:00 | 44246.2917 | 0 | 6.1043 | 40.75
2021-02-19 07:30 | 44246.3125 | 0 | 5.3472 | 40.75
2021-02-19 08:00 | 44246.3333 | 0 | 5.0044 | 40.75
2021-02-19 08:30 | 44246.3542 | 0 | 4.317 | 40.75
2021-02-19 09:00 | 44246.375 | 0 | 4.7228 | 40.75
2021-02-19 09:30 | 44246.3958 | 0 | 4.3071 | 40.75
2021-02-19 10:00 | 44246.4167 | 0 | 5.4878 | 40.75
2021-02-19 10:30 | 44246.4375 | 0 | 4.3435 | 40.75
2021-02-19 11:00 | 44246.4583 | 0 | 4.7722 | 40.75
2021-02-19 11:30 | 44246.4792 | 0 | 3.4721 | 40.75
2021-02-19 12:00 | 44246.5 | 0 | 4.452 | 40.75
2021-02-19 12:30 | 44246.5208 | 0 | 3.6989 | 40.75
2021-02-19 13:00 | 44246.5417 | 0 | 3.843 | 40.75
2021-02-19 13:30 | 44246.5625 | 0 | 3.7967 | 40.75
2021-02-19 14:00 | 44246.5833 | 0 | 4.9472 | 40.75
2021-02-19 14:30 | 44246.6042 | 0 | 5.7635 | 40.75
2021-02-19 15:00 | 44246.625 | 0 | 6.3125 | 40.75
2021-02-19 15:30 | 44246.6458 | 0 | 7.4112 | 40.75
2021-02-19 16:00 | 44246.6667 | 0 | 7.9498 | 40.75
2021-02-19 16:30 | 44246.6875 | 0 | 8.0484 | 40.75
2021-02-19 17:00 | 44246.7083 | 0 | 8.5746 | 40.75
2021-02-19 17:30 | 44246.7292 | 0 | 9.3101 | 40.75
2021-02-19 18:00 | 44246.75 | 0 | 9.335 | 40.75
2021-02-19 18:30 | 44246.7708 | 0 | 9.6678 | 40.75
2021-02-19 19:00 | 44246.7917 | 0 | 9.5742 | 40.75
2021-02-19 19:30 | 44246.8125 | 0 | 9.2769 | 40.75
2021-02-19 20:00 | 44246.8333 | 0 | 8.8246 | 40.75
2021-02-19 20:30 | 44246.8542 | 0 | 8.479 | 40.75
2021-02-19 21:00 | 44246.875 | 0 | 8.0236 | 40.75
2021-02-19 21:30 | 44246.8958 | 0 | 7.4192 | 40.75
2021-02-19 22:00 | 44246.9167 | 0 | 6.9358 | 40.75
2021-02-19 22:30 | 44246.9375 | 0 | 6.558 | 40.75
2021-02-19 23:00 | 44246.9583 | 0 | 6.1241 | 40.75
2021-02-19 23:30 | 44246.9792 | 0 | 5.6765 | 40.75
2021-02-20 | 44247 | 0 | 5.3725 | 40.75
2021-02-20 00:30 | 44247.0208 | 0 | 5.102 | 40.75
2021-02-20 01:00 | 44247.0417 | 0 | 4.9106 | 40.75
2021-02-20 01:30 | 44247.0625 | 0 | 4.7319 | 40.75
2021-02-20 02:00 | 44247.0833 | 0 | 4.6433 | 40.75
2021-02-20 02:30 | 44247.1042 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-02-20 03:00 | 44247.125 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-02-20 03:30 | 44247.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-02-20 04:00 | 44247.1667 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-02-20 04:30 | 44247.1875 | 0 | 4.4902 | 40.75
2021-02-20 05:00 | 44247.2083 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-02-20 05:30 | 44247.2292 | 0 | 4.558 | 40.75
2021-02-20 06:00 | 44247.25 | 0 | 4.6006 | 40.75
2021-02-20 06:30 | 44247.2708 | 0 | 4.3115 | 40.75
2021-02-20 07:00 | 44247.2917 | 0 | 4.2792 | 40.75
2021-02-20 07:30 | 44247.3125 | 0 | 3.9748 | 40.75
2021-02-20 08:00 | 44247.3333 | 0 | 3.9901 | 40.75
2021-02-20 08:30 | 44247.3542 | 0 | 4.0216 | 40.75
2021-02-20 09:00 | 44247.375 | 0 | 3.5021 | 40.75
2021-02-20 09:30 | 44247.3958 | 0 | 3.8247 | 40.75
2021-02-20 10:00 | 44247.4167 | 0 | 4.2053 | 40.75
2021-02-20 10:30 | 44247.4375 | 0 | 3.2614 | 40.75
2021-02-20 11:00 | 44247.4583 | 0 | 2.9568 | 40.75
2021-02-20 11:30 | 44247.4792 | 0 | 3.6701 | 40.75
2021-02-20 12:00 | 44247.5 | 0 | 6.359 | 40.75
2021-02-20 12:30 | 44247.5208 | 0 | 7.1715 | 40.75
2021-02-20 13:00 | 44247.5417 | 0 | 7.1798 | 40.75
2021-02-20 13:30 | 44247.5625 | 0 | 6.3476 | 40.75
2021-02-20 14:00 | 44247.5833 | 0 | 6.2131 | 40.75
2021-02-20 14:30 | 44247.6042 | 0 | 6.7925 | 40.75
2021-02-20 15:00 | 44247.625 | 0 | 7.2697 | 40.75
2021-02-20 15:30 | 44247.6458 | 0 | 6.7637 | 40.75
2021-02-20 16:00 | 44247.6667 | 0 | 7.1325 | 40.75
2021-02-20 16:30 | 44247.6875 | 0 | 8.3933 | 40.75
2021-02-20 17:00 | 44247.7083 | 0 | 8.6677 | 40.75
2021-02-20 17:30 | 44247.7292 | 0 | 9.3408 | 40.75
2021-02-20 18:00 | 44247.75 | 0 | 9.8066 | 40.75
2021-02-20 18:30 | 44247.7708 | 0 | 10.1173 | 40.75
2021-02-20 19:00 | 44247.7917 | 0 | 9.9733 | 40.75
2021-02-20 19:30 | 44247.8125 | 0 | 9.603 | 40.75
2021-02-20 20:00 | 44247.8333 | 0 | 9.3312 | 40.75
2021-02-20 20:30 | 44247.8542 | 0 | 8.7058 | 40.75
2021-02-20 21:00 | 44247.875 | 0 | 8.2816 | 40.75
2021-02-20 21:30 | 44247.8958 | 0 | 7.7916 | 40.75
2021-02-20 22:00 | 44247.9167 | 0 | 7.3679 | 40.75
2021-02-20 22:30 | 44247.9375 | 0 | 7.1312 | 40.75
2021-02-20 23:00 | 44247.9583 | 0 | 6.494 | 40.75
2021-02-20 23:30 | 44247.9792 | 0 | 6.0477 | 40.75
2021-02-21 | 44248 | 0 | 5.7146 | 40.75
2021-02-21 00:30 | 44248.0208 | 0 | 5.2324 | 40.75
2021-02-21 01:00 | 44248.0417 | 0 | 5.1256 | 40.75
2021-02-21 01:30 | 44248.0625 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-02-21 02:00 | 44248.0833 | 0 | 4.9093 | 40.75
2021-02-21 02:30 | 44248.1042 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-02-21 03:00 | 44248.125 | 0 | 4.7332 | 40.75
2021-02-21 03:30 | 44248.1458 | 0 | 4.6248 | 40.75
2021-02-21 04:00 | 44248.1667 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-02-21 04:30 | 44248.1875 | 0 | 4.6237 | 40.75
2021-02-21 05:00 | 44248.2083 | 0 | 4.6667 | 40.75
2021-02-21 05:30 | 44248.2292 | 0 | 4.65 | 40.75
2021-02-21 06:00 | 44248.25 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-02-21 06:30 | 44248.2708 | 0 | 4.1726 | 40.75
2021-02-21 07:00 | 44248.2917 | 0 | 3.7484 | 40.75
2021-02-21 07:30 | 44248.3125 | 0 | 3.3282 | 40.75
2021-02-21 08:00 | 44248.3333 | 0 | 4.2123 | 40.75
2021-02-21 08:30 | 44248.3542 | 0 | 4.7034 | 40.75
2021-02-21 09:00 | 44248.375 | 0 | 3.565 | 40.75
2021-02-21 09:30 | 44248.3958 | 0 | 3.2495 | 40.75
2021-02-21 10:00 | 44248.4167 | 0 | 3.8473 | 40.75
2021-02-21 10:30 | 44248.4375 | 0 | 3.3695 | 40.75
2021-02-21 11:00 | 44248.4583 | 0 | 3.7282 | 40.75
2021-02-21 11:30 | 44248.4792 | 0 | 4.3087 | 40.75
2021-02-21 12:00 | 44248.5 | 0 | 6.2572 | 40.75
2021-02-21 12:30 | 44248.5208 | 0 | 5.5014 | 40.75
2021-02-21 13:00 | 44248.5417 | 0 | 6.1115 | 40.75
2021-02-21 13:30 | 44248.5625 | 0 | 6.9023 | 40.75
2021-02-21 14:00 | 44248.5833 | 0 | 6.854 | 40.75
2021-02-21 14:30 | 44248.6042 | 0 | 8.3696 | 40.75
2021-02-21 15:00 | 44248.625 | 0 | 8.9809 | 40.75
2021-02-21 15:30 | 44248.6458 | 0 | 12.3615 | 40.75
2021-02-21 16:00 | 44248.6667 | 0 | 12.7226 | 40.75
2021-02-21 16:30 | 44248.6875 | 0 | 12.4392 | 40.75
2021-02-21 17:00 | 44248.7083 | 0 | 12.5672 | 40.75
2021-02-21 17:30 | 44248.7292 | 0 | 12.6117 | 40.75
2021-02-21 18:00 | 44248.75 | 0 | 12.7742 | 40.75
2021-02-21 18:30 | 44248.7708 | 0 | 13.0051 | 40.75
2021-02-21 19:00 | 44248.7917 | 0 | 12.3681 | 40.75
2021-02-21 19:30 | 44248.8125 | 0 | 11.6793 | 40.75
2021-02-21 20:00 | 44248.8333 | 0 | 10.9576 | 40.75
2021-02-21 20:30 | 44248.8542 | 0 | 10.1372 | 40.75
2021-02-21 21:00 | 44248.875 | 0 | 9.3064 | 40.75
2021-02-21 21:30 | 44248.8958 | 0 | 8.5623 | 40.75
2021-02-21 22:00 | 44248.9167 | 0 | 7.9021 | 40.75
2021-02-21 22:30 | 44248.9375 | 0 | 7.3495 | 40.75
2021-02-21 23:00 | 44248.9583 | 0 | 6.7699 | 40.75
2021-02-21 23:30 | 44248.9792 | 0 | 6.2568 | 40.75
2021-02-22 | 44249 | 0 | 5.8671 | 40.75
2021-02-22 00:30 | 44249.0208 | 0 | 5.4895 | 40.75
2021-02-22 01:00 | 44249.0417 | 0 | 5.3572 | 40.75
2021-02-22 01:30 | 44249.0625 | 0 | 5.2075 | 40.75
2021-02-22 02:00 | 44249.0833 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-02-22 02:30 | 44249.1042 | 0 | 4.9316 | 40.75
2021-02-22 03:00 | 44249.125 | 0 | 4.7701 | 40.75
2021-02-22 03:30 | 44249.1458 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-02-22 04:00 | 44249.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-02-22 04:30 | 44249.1875 | 0 | 4.8265 | 40.75
2021-02-22 05:00 | 44249.2083 | 0 | 5.0498 | 40.75
2021-02-22 05:30 | 44249.2292 | 0 | 5.1304 | 40.75
2021-02-22 06:00 | 44249.25 | 0 | 5.1488 | 40.75
2021-02-22 06:30 | 44249.2708 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-02-22 07:00 | 44249.2917 | 0 | 4.8186 | 40.75
2021-02-22 07:30 | 44249.3125 | 0 | 4.5831 | 40.75
2021-02-22 08:00 | 44249.3333 | 0 | 4.068 | 40.75
2021-02-22 08:30 | 44249.3542 | 0 | 3.7703 | 40.75
2021-02-22 09:00 | 44249.375 | 0 | 3.6604 | 40.75
2021-02-22 09:30 | 44249.3958 | 0 | 3.5693 | 40.75
2021-02-22 10:00 | 44249.4167 | 0 | 3.8438 | 40.75
2021-02-22 10:30 | 44249.4375 | 0 | 4.0632 | 40.75
2021-02-22 11:00 | 44249.4583 | 0 | 4.3729 | 40.75
2021-02-22 11:30 | 44249.4792 | 0 | 5.3403 | 40.75
2021-02-22 12:00 | 44249.5 | 0 | 6.3943 | 40.75
2021-02-22 12:30 | 44249.5208 | 0 | 7.0391 | 40.75
2021-02-22 13:00 | 44249.5417 | 0 | 7.427 | 40.75
2021-02-22 13:30 | 44249.5625 | 0 | 6.8905 | 40.75
2021-02-22 14:00 | 44249.5833 | 0 | 7.5056 | 40.75
2021-02-22 14:30 | 44249.6042 | 0 | 8.0953 | 40.75
2021-02-22 15:00 | 44249.625 | 0 | 8.9647 | 40.75
2021-02-22 15:30 | 44249.6458 | 0 | 10.2383 | 40.75
2021-02-22 16:00 | 44249.6667 | 0 | 11.5939 | 40.75
2021-02-22 16:30 | 44249.6875 | 0 | 12.8077 | 40.75
2021-02-22 17:00 | 44249.7083 | 0 | 13.3134 | 40.75
2021-02-22 17:30 | 44249.7292 | 0 | 13.886 | 40.75
2021-02-22 18:00 | 44249.75 | 0 | 14.0485 | 40.75
2021-02-22 18:30 | 44249.7708 | 0 | 14.0635 | 40.75
2021-02-22 19:00 | 44249.7917 | 0 | 13.4702 | 40.75
2021-02-22 19:30 | 44249.8125 | 0 | 12.9696 | 40.75
2021-02-22 20:00 | 44249.8333 | 0 | 12.4236 | 40.75
2021-02-22 20:30 | 44249.8542 | 0 | 11.6529 | 40.75
2021-02-22 21:00 | 44249.875 | 0 | 10.2932 | 40.75
2021-02-22 21:30 | 44249.8958 | 0 | 9.5396 | 40.75
2021-02-22 22:00 | 44249.9167 | 0 | 8.4869 | 40.75
2021-02-22 22:30 | 44249.9375 | 0 | 7.8747 | 40.75
2021-02-22 23:00 | 44249.9583 | 0 | 7.3485 | 40.75
2021-02-22 23:30 | 44249.9792 | 0 | 6.6788 | 40.75
2021-02-23 | 44250 | 0 | 6.2732 | 40.75
2021-02-23 00:30 | 44250.0208 | 0 | 5.988 | 40.75
2021-02-23 01:00 | 44250.0417 | 0 | 5.757 | 40.75
2021-02-23 01:30 | 44250.0625 | 0 | 5.4899 | 40.75
2021-02-23 02:00 | 44250.0833 | 0 | 5.3809 | 40.75
2021-02-23 02:30 | 44250.1042 | 0 | 5.265 | 40.75
2021-02-23 03:00 | 44250.125 | 0 | 5.1641 | 40.75
2021-02-23 03:30 | 44250.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2021-02-23 04:00 | 44250.1667 | 0 | 5.1474 | 40.75
2021-02-23 04:30 | 44250.1875 | 0 | 5.2508 | 40.75
2021-02-23 05:00 | 44250.2083 | 0 | 5.4741 | 40.75
2021-02-23 05:30 | 44250.2292 | 0 | 5.5757 | 40.75
2021-02-23 06:00 | 44250.25 | 0 | 5.623 | 40.75
2021-02-23 06:30 | 44250.2708 | 0 | 5.5793 | 40.75
2021-02-23 07:00 | 44250.2917 | 0 | 5.3165 | 40.75
2021-02-23 07:30 | 44250.3125 | 0 | 5.8568 | 40.75
2021-02-23 08:00 | 44250.3333 | 0 | 5.3378 | 40.75
2021-02-23 08:30 | 44250.3542 | 0 | 4.9281 | 40.75
2021-02-23 09:00 | 44250.375 | 0 | 5.4455 | 40.75
2021-02-23 09:30 | 44250.3958 | 0 | 5.4746 | 40.75
2021-02-23 10:00 | 44250.4167 | 0 | 5.3371 | 40.75
2021-02-23 10:30 | 44250.4375 | 0 | 4.6034 | 40.75
2021-02-23 11:00 | 44250.4583 | 0 | 5.0384 | 40.75
2021-02-23 11:30 | 44250.4792 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-02-23 12:00 | 44250.5 | 0 | 5.4579 | 40.75
2021-02-23 12:30 | 44250.5208 | 0 | 6 | 40.75
2021-02-23 13:00 | 44250.5417 | 0 | 6.4538 | 40.75
2021-02-23 13:30 | 44250.5625 | 0 | 6.9556 | 40.75
2021-02-23 14:00 | 44250.5833 | 0 | 7.6404 | 40.75
2021-02-23 14:30 | 44250.6042 | 0 | 7.9623 | 40.75
2021-02-23 15:00 | 44250.625 | 0 | 8.8741 | 40.75
2021-02-23 15:30 | 44250.6458 | 0 | 10.1241 | 40.75
2021-02-23 16:00 | 44250.6667 | 0 | 11.662 | 40.75
2021-02-23 16:30 | 44250.6875 | 0 | 13.6515 | 40.75
2021-02-23 17:00 | 44250.7083 | 0 | 13.6364 | 40.75
2021-02-23 17:30 | 44250.7292 | 0 | 13.809 | 40.75
2021-02-23 18:00 | 44250.75 | 0 | 13.7106 | 40.75
2021-02-23 18:30 | 44250.7708 | 0 | 12.2252 | 40.75
2021-02-23 19:00 | 44250.7917 | 0 | 11.1804 | 40.75
2021-02-23 19:30 | 44250.8125 | 0 | 10.435 | 40.75
2021-02-23 20:00 | 44250.8333 | 0 | 9.7567 | 40.75
2021-02-23 20:30 | 44250.8542 | 0 | 8.9453 | 40.75
2021-02-23 21:00 | 44250.875 | 0 | 8.1896 | 40.75
2021-02-23 21:30 | 44250.8958 | 0 | 7.599 | 40.75
2021-02-23 22:00 | 44250.9167 | 0 | 7.0072 | 40.75
2021-02-23 22:30 | 44250.9375 | 0 | 6.6261 | 40.75
2021-02-23 23:00 | 44250.9583 | 0 | 5.979 | 40.75
2021-02-23 23:30 | 44250.9792 | 0 | 5.5722 | 40.75
2021-02-24 | 44251 | 0 | 5.2807 | 40.75
2021-02-24 00:30 | 44251.0208 | 0 | 5.0669 | 40.75
2021-02-24 01:00 | 44251.0417 | 0 | 4.8672 | 40.75
2021-02-24 01:30 | 44251.0625 | 0 | 4.8212 | 40.75
2021-02-24 02:00 | 44251.0833 | 0 | 4.6566 | 40.75
2021-02-24 02:30 | 44251.1042 | 0 | 4.5571 | 40.75
2021-02-24 03:00 | 44251.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-02-24 03:30 | 44251.1458 | 0 | 4.4468 | 40.75
2021-02-24 04:00 | 44251.1667 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-02-24 04:30 | 44251.1875 | 0 | 4.6364 | 40.75
2021-02-24 05:00 | 44251.2083 | 0 | 4.9605 | 40.75
2021-02-24 05:30 | 44251.2292 | 0 | 5.072 | 40.75
2021-02-24 06:00 | 44251.25 | 0 | 5.3663 | 40.75
2021-02-24 06:30 | 44251.2708 | 0 | 5.7795 | 40.75
2021-02-24 07:00 | 44251.2917 | 0 | 6.4027 | 40.75
2021-02-24 07:30 | 44251.3125 | 0 | 5.5455 | 40.75
2021-02-24 08:00 | 44251.3333 | 0 | 4.0635 | 40.75
2021-02-24 08:30 | 44251.3542 | 0 | 3.8709 | 40.75
2021-02-24 09:00 | 44251.375 | 0 | 3.466 | 40.75
2021-02-24 09:30 | 44251.3958 | 0 | 1.8842 | 40.75
2021-02-24 10:00 | 44251.4167 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 10:30 | 44251.4375 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 11:00 | 44251.4583 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 11:30 | 44251.4792 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 12:00 | 44251.5 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 12:30 | 44251.5208 | 0 | 1.6526 | 40.75
2021-02-24 13:00 | 44251.5417 | 0 | 1.9749 | 40.75
2021-02-24 13:30 | 44251.5625 | 0 | 4.1889 | 40.75
2021-02-24 14:00 | 44251.5833 | 0 | 4.9939 | 40.75
2021-02-24 14:30 | 44251.6042 | 0 | 5.9288 | 40.75
2021-02-24 15:00 | 44251.625 | 0 | 6.7632 | 40.75
2021-02-24 15:30 | 44251.6458 | 0 | 7.6429 | 40.75
2021-02-24 16:00 | 44251.6667 | 0 | 8.2811 | 40.75
2021-02-24 16:30 | 44251.6875 | 0 | 9.1086 | 40.75
2021-02-24 17:00 | 44251.7083 | 0 | 10.5694 | 40.75
2021-02-24 17:30 | 44251.7292 | 0 | 11.3814 | 40.75
2021-02-24 18:00 | 44251.75 | 0 | 11.6731 | 40.75
2021-02-24 18:30 | 44251.7708 | 0 | 11.9169 | 40.75
2021-02-24 19:00 | 44251.7917 | 0 | 11.6117 | 40.75
2021-02-24 19:30 | 44251.8125 | 0 | 11.1537 | 40.75
2021-02-24 20:00 | 44251.8333 | 0 | 10.4311 | 40.75
2021-02-24 20:30 | 44251.8542 | 0 | 9.7209 | 40.75
2021-02-24 21:00 | 44251.875 | 0 | 9.0824 | 40.75
2021-02-24 21:30 | 44251.8958 | 0 | 8.3766 | 40.75
2021-02-24 22:00 | 44251.9167 | 0 | 7.686 | 40.75
2021-02-24 22:30 | 44251.9375 | 0 | 7.2993 | 40.75
2021-02-24 23:00 | 44251.9583 | 0 | 6.6999 | 40.75
2021-02-24 23:30 | 44251.9792 | 0 | 6.1699 | 40.75
2021-02-25 | 44252 | 0 | 5.7656 | 40.75
2021-02-25 00:30 | 44252.0208 | 0 | 5.5136 | 40.75
2021-02-25 01:00 | 44252.0417 | 0 | 5.31 | 40.75
2021-02-25 01:30 | 44252.0625 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-25 02:00 | 44252.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2021-02-25 02:30 | 44252.1042 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-02-25 03:00 | 44252.125 | 0 | 4.9508 | 40.75
2021-02-25 03:30 | 44252.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-02-25 04:00 | 44252.1667 | 0 | 4.9841 | 40.75
2021-02-25 04:30 | 44252.1875 | 0 | 5.1536 | 40.75
2021-02-25 05:00 | 44252.2083 | 0 | 5.3611 | 40.75
2021-02-25 05:30 | 44252.2292 | 0 | 5.3861 | 40.75
2021-02-25 06:00 | 44252.25 | 0 | 5.4995 | 40.75
2021-02-25 06:30 | 44252.2708 | 0 | 5.3312 | 40.75
2021-02-25 07:00 | 44252.2917 | 0 | 5.6602 | 40.75
2021-02-25 07:30 | 44252.3125 | 0 | 5.8499 | 40.75
2021-02-25 08:00 | 44252.3333 | 0 | 4.502 | 40.75
2021-02-25 08:30 | 44252.3542 | 0 | 3.3066 | 40.75
2021-02-25 09:00 | 44252.375 | 0 | 3.2606 | 40.75
2021-02-25 09:30 | 44252.3958 | 0 | 3.2606 | 40.75
2021-02-25 10:00 | 44252.4167 | 0 | 3.9613 | 40.75
2021-02-25 10:30 | 44252.4375 | 0 | 4.632 | 40.75
2021-02-25 11:00 | 44252.4583 | 0 | 4.5536 | 40.75
2021-02-25 11:30 | 44252.4792 | 0 | 4.0641 | 40.75
2021-02-25 12:00 | 44252.5 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-02-25 12:30 | 44252.5208 | 0 | 5.8065 | 40.75
2021-02-25 13:00 | 44252.5417 | 0 | 5.5936 | 40.75
2021-02-25 13:30 | 44252.5625 | 0 | 6.4069 | 40.75
2021-02-25 14:00 | 44252.5833 | 0 | 5.6281 | 40.75
2021-02-25 14:30 | 44252.6042 | 0 | 5.8624 | 40.75
2021-02-25 15:00 | 44252.625 | 0 | 6.7674 | 40.75
2021-02-25 15:30 | 44252.6458 | 0 | 7.3693 | 40.75
2021-02-25 16:00 | 44252.6667 | 0 | 8.0031 | 40.75
2021-02-25 16:30 | 44252.6875 | 0 | 9.3796 | 40.75
2021-02-25 17:00 | 44252.7083 | 0 | 10.4615 | 40.75
2021-02-25 17:30 | 44252.7292 | 0 | 11.1632 | 40.75
2021-02-25 18:00 | 44252.75 | 0 | 11.3695 | 40.75
2021-02-25 18:30 | 44252.7708 | 0 | 11.6887 | 40.75
2021-02-25 19:00 | 44252.7917 | 0 | 11.7037 | 40.75
2021-02-25 19:30 | 44252.8125 | 0 | 10.9562 | 40.75
2021-02-25 20:00 | 44252.8333 | 0 | 10.2849 | 40.75
2021-02-25 20:30 | 44252.8542 | 0 | 9.7893 | 40.75
2021-02-25 21:00 | 44252.875 | 0 | 9.1192 | 40.75
2021-02-25 21:30 | 44252.8958 | 0 | 8.4318 | 40.75
2021-02-25 22:00 | 44252.9167 | 0 | 7.8418 | 40.75
2021-02-25 22:30 | 44252.9375 | 0 | 7.217 | 40.75
2021-02-25 23:00 | 44252.9583 | 0 | 6.6072 | 40.75
2021-02-25 23:30 | 44252.9792 | 0 | 6.1936 | 40.75
2021-02-26 | 44253 | 0 | 5.8455 | 40.75
2021-02-26 00:30 | 44253.0208 | 0 | 5.6156 | 40.75
2021-02-26 01:00 | 44253.0417 | 0 | 5.4006 | 40.75
2021-02-26 01:30 | 44253.0625 | 0 | 5.2469 | 40.75
2021-02-26 02:00 | 44253.0833 | 0 | 5.1804 | 40.75
2021-02-26 02:30 | 44253.1042 | 0 | 5.0472 | 40.75
2021-02-26 03:00 | 44253.125 | 0 | 4.9565 | 40.75
2021-02-26 03:30 | 44253.1458 | 0 | 4.9565 | 40.75
2021-02-26 04:00 | 44253.1667 | 0 | 4.9828 | 40.75
2021-02-26 04:30 | 44253.1875 | 0 | 5.0493 | 40.75
2021-02-26 05:00 | 44253.2083 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-02-26 05:30 | 44253.2292 | 0 | 5.2731 | 40.75
2021-02-26 06:00 | 44253.25 | 0 | 5.2889 | 40.75
2021-02-26 06:30 | 44253.2708 | 0 | 5.1492 | 40.75
2021-02-26 07:00 | 44253.2917 | 0 | 5.6126 | 40.75
2021-02-26 07:30 | 44253.3125 | 0 | 4.9961 | 40.75
2021-02-26 08:00 | 44253.3333 | 0 | 4.1662 | 40.75
2021-02-26 08:30 | 44253.3542 | 0 | 4.3181 | 40.75
2021-02-26 09:00 | 44253.375 | 0 | 4.652 | 40.75
2021-02-26 09:30 | 44253.3958 | 0 | 5.1353 | 40.75
2021-02-26 10:00 | 44253.4167 | 0 | 4.5972 | 40.75
2021-02-26 10:30 | 44253.4375 | 0 | 5.019 | 40.75
2021-02-26 11:00 | 44253.4583 | 0 | 4.7979 | 40.75
2021-02-26 11:30 | 44253.4792 | 0 | 6.3173 | 40.75
2021-02-26 12:00 | 44253.5 | 0 | 6.4541 | 40.75
2021-02-26 12:30 | 44253.5208 | 0 | 6.0796 | 40.75
2021-02-26 13:00 | 44253.5417 | 0 | 6.4717 | 40.75
2021-02-26 13:30 | 44253.5625 | 0 | 6.5883 | 40.75
2021-02-26 14:00 | 44253.5833 | 0 | 7.1676 | 40.75
2021-02-26 14:30 | 44253.6042 | 0 | 7.9286 | 40.75
2021-02-26 15:00 | 44253.625 | 0 | 8.7134 | 40.75
2021-02-26 15:30 | 44253.6458 | 0 | 10.0182 | 40.75
2021-02-26 16:00 | 44253.6667 | 0 | 11.3359 | 40.75
2021-02-26 16:30 | 44253.6875 | 0 | 12.3868 | 40.75
2021-02-26 17:00 | 44253.7083 | 0 | 13.0711 | 40.75
2021-02-26 17:30 | 44253.7292 | 0 | 13.2879 | 40.75
2021-02-26 18:00 | 44253.75 | 0 | 12.9938 | 40.75
2021-02-26 18:30 | 44253.7708 | 0 | 12.9131 | 40.75
2021-02-26 19:00 | 44253.7917 | 0 | 12.4321 | 40.75
2021-02-26 19:30 | 44253.8125 | 0 | 11.8641 | 40.75
2021-02-26 20:00 | 44253.8333 | 0 | 11.1233 | 40.75
2021-02-26 20:30 | 44253.8542 | 0 | 10.4116 | 40.75
2021-02-26 21:00 | 44253.875 | 0 | 9.6865 | 40.75
2021-02-26 21:30 | 44253.8958 | 0 | 8.8705 | 40.75
2021-02-26 22:00 | 44253.9167 | 0 | 8.3499 | 40.75
2021-02-26 22:30 | 44253.9375 | 0 | 7.8991 | 40.75
2021-02-26 23:00 | 44253.9583 | 0 | 7.3565 | 40.75
2021-02-26 23:30 | 44253.9792 | 0 | 6.7363 | 40.75
2021-02-27 | 44254 | 0 | 6.2979 | 40.75
2021-02-27 00:30 | 44254.0208 | 0 | 5.9253 | 40.75
2021-02-27 01:00 | 44254.0417 | 0 | 5.6988 | 40.75
2021-02-27 01:30 | 44254.0625 | 0 | 5.532 | 40.75
2021-02-27 02:00 | 44254.0833 | 0 | 5.2915 | 40.75
2021-02-27 02:30 | 44254.1042 | 0 | 5.2022 | 40.75
2021-02-27 03:00 | 44254.125 | 0 | 5.1188 | 40.75
2021-02-27 03:30 | 44254.1458 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-02-27 04:00 | 44254.1667 | 0 | 5.0248 | 40.75
2021-02-27 04:30 | 44254.1875 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-02-27 05:00 | 44254.2083 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-02-27 05:30 | 44254.2292 | 0 | 4.9605 | 40.75
2021-02-27 06:00 | 44254.25 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-02-27 06:30 | 44254.2708 | 0 | 4.7963 | 40.75
2021-02-27 07:00 | 44254.2917 | 0 | 4.157 | 40.75
2021-02-27 07:30 | 44254.3125 | 0 | 4.1214 | 40.75
2021-02-27 08:00 | 44254.3333 | 0 | 4.6348 | 40.75
2021-02-27 08:30 | 44254.3542 | 0 | 5.0267 | 40.75
2021-02-27 09:00 | 44254.375 | 0 | 4.7344 | 40.75
2021-02-27 09:30 | 44254.3958 | 0 | 5.0337 | 40.75
2021-02-27 10:00 | 44254.4167 | 0 | 5.6216 | 40.75
2021-02-27 10:30 | 44254.4375 | 0 | 7.0473 | 40.75
2021-02-27 11:00 | 44254.4583 | 0 | 6.7524 | 40.75
2021-02-27 11:30 | 44254.4792 | 0 | 5.981 | 40.75
2021-02-27 12:00 | 44254.5 | 0 | 7.7439 | 40.75
2021-02-27 12:30 | 44254.5208 | 0 | 8.1387 | 40.75
2021-02-27 13:00 | 44254.5417 | 0 | 8.0274 | 40.75
2021-02-27 13:30 | 44254.5625 | 0 | 8.7575 | 40.75
2021-02-27 14:00 | 44254.5833 | 0 | 8.5118 | 40.75
2021-02-27 14:30 | 44254.6042 | 0 | 8.9871 | 40.75
2021-02-27 15:00 | 44254.625 | 0 | 9.459 | 40.75
2021-02-27 15:30 | 44254.6458 | 0 | 10.3574 | 40.75
2021-02-27 16:00 | 44254.6667 | 0 | 10.875 | 40.75
2021-02-27 16:30 | 44254.6875 | 0 | 11.0796 | 40.75
2021-02-27 17:00 | 44254.7083 | 0 | 11.2793 | 40.75
2021-02-27 17:30 | 44254.7292 | 0 | 11.4842 | 40.75
2021-02-27 18:00 | 44254.75 | 0 | 11.7509 | 40.75
2021-02-27 18:30 | 44254.7708 | 0 | 11.8002 | 40.75
2021-02-27 19:00 | 44254.7917 | 0 | 11.3411 | 40.75
2021-02-27 19:30 | 44254.8125 | 0 | 10.8876 | 40.75
2021-02-27 20:00 | 44254.8333 | 0 | 10.3436 | 40.75
2021-02-27 20:30 | 44254.8542 | 0 | 9.9254 | 40.75
2021-02-27 21:00 | 44254.875 | 0 | 9.3445 | 40.75
2021-02-27 21:30 | 44254.8958 | 0 | 8.7649 | 40.75
2021-02-27 22:00 | 44254.9167 | 0 | 8.1777 | 40.75
2021-02-27 22:30 | 44254.9375 | 0 | 7.8773 | 40.75
2021-02-27 23:00 | 44254.9583 | 0 | 7.2805 | 40.75
2021-02-27 23:30 | 44254.9792 | 0 | 6.6954 | 40.75
2021-02-28 | 44255 | 0 | 6.2694 | 40.75
2021-02-28 00:30 | 44255.0208 | 0 | 5.9867 | 40.75
2021-02-28 01:00 | 44255.0417 | 0 | 5.8275 | 40.75
2021-02-28 01:30 | 44255.0625 | 0 | 5.7224 | 40.75
2021-02-28 02:00 | 44255.0833 | 0 | 5.5556 | 40.75
2021-02-28 02:30 | 44255.1042 | 0 | 5.3809 | 40.75
2021-02-28 03:00 | 44255.125 | 0 | 5.2469 | 40.75
2021-02-28 03:30 | 44255.1458 | 0 | 5.1834 | 40.75
2021-02-28 04:00 | 44255.1667 | 0 | 5.1654 | 40.75
2021-02-28 04:30 | 44255.1875 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-02-28 05:00 | 44255.2083 | 0 | 5.1514 | 40.75
2021-02-28 05:30 | 44255.2292 | 0 | 5.1142 | 40.75
2021-02-28 06:00 | 44255.25 | 0 | 5.0222 | 40.75
2021-02-28 06:30 | 44255.2708 | 0 | 4.8368 | 40.75
2021-02-28 07:00 | 44255.2917 | 0 | 4.5261 | 40.75
2021-02-28 07:30 | 44255.3125 | 0 | 4.7532 | 40.75
2021-02-28 08:00 | 44255.3333 | 0 | 5.5281 | 40.75
2021-02-28 08:30 | 44255.3542 | 0 | 5.6998 | 40.75
2021-02-28 09:00 | 44255.375 | 0 | 5.5743 | 40.75
2021-02-28 09:30 | 44255.3958 | 0 | 5.0449 | 40.75
2021-02-28 10:00 | 44255.4167 | 0 | 6.0108 | 40.75
2021-02-28 10:30 | 44255.4375 | 0 | 6.5859 | 40.75
2021-02-28 11:00 | 44255.4583 | 0 | 7.1185 | 40.75
2021-02-28 11:30 | 44255.4792 | 0 | 6.9789 | 40.75
2021-02-28 12:00 | 44255.5 | 0 | 8.0774 | 40.75
2021-02-28 12:30 | 44255.5208 | 0 | 8.5526 | 40.75
2021-02-28 13:00 | 44255.5417 | 0 | 8.8115 | 40.75
2021-02-28 13:30 | 44255.5625 | 0 | 8.9319 | 40.75
2021-02-28 14:00 | 44255.5833 | 0 | 10.3899 | 40.75
2021-02-28 14:30 | 44255.6042 | 0 | 11.1122 | 40.75
2021-02-28 15:00 | 44255.625 | 0 | 12.3386 | 40.75
2021-02-28 15:30 | 44255.6458 | 0 | 11.211 | 40.75
2021-02-28 16:00 | 44255.6667 | 0 | 12.1836 | 40.75
2021-02-28 16:30 | 44255.6875 | 0 | 13.0904 | 40.75
2021-02-28 17:00 | 44255.7083 | 0 | 13.0536 | 40.75
2021-02-28 17:30 | 44255.7292 | 0 | 13.5334 | 40.75
2021-02-28 18:00 | 44255.75 | 0 | 13.5297 | 40.75
2021-02-28 18:30 | 44255.7708 | 0 | 13.5301 | 40.75
2021-02-28 19:00 | 44255.7917 | 0 | 12.9185 | 40.75
2021-02-28 19:30 | 44255.8125 | 0 | 12.1351 | 40.75
2021-02-28 20:00 | 44255.8333 | 0 | 11.4673 | 40.75
2021-02-28 20:30 | 44255.8542 | 0 | 10.4702 | 40.75
2021-02-28 21:00 | 44255.875 | 0 | 9.7106 | 40.75
2021-02-28 21:30 | 44255.8958 | 0 | 8.9596 | 40.75
2021-02-28 22:00 | 44255.9167 | 0 | 8.195 | 40.75
2021-02-28 22:30 | 44255.9375 | 0 | 7.6581 | 40.75
2021-02-28 23:00 | 44255.9583 | 0 | 7.0046 | 40.75
2021-02-28 23:30 | 44255.9792 | 0 | 6.4938 | 40.75
2021-03-01 | 44256 | 0 | 6.1405 | 40.75
2021-03-01 00:30 | 44256.0208 | 0 | 5.8052 | 40.75
2021-03-01 01:00 | 44256.0417 | 0 | 5.6616 | 40.75
2021-03-01 01:30 | 44256.0625 | 0 | 5.5359 | 40.75
2021-03-01 02:00 | 44256.0833 | 0 | 5.4242 | 40.75
2021-03-01 02:30 | 44256.1042 | 0 | 5.2364 | 40.75
2021-03-01 03:00 | 44256.125 | 0 | 5.2679 | 40.75
2021-03-01 03:30 | 44256.1458 | 0 | 5.1825 | 40.75
2021-03-01 04:00 | 44256.1667 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-03-01 04:30 | 44256.1875 | 0 | 5.2954 | 40.75
2021-03-01 05:00 | 44256.2083 | 0 | 5.5595 | 40.75
2021-03-01 05:30 | 44256.2292 | 0 | 5.6664 | 40.75
2021-03-01 06:00 | 44256.25 | 0 | 5.9095 | 40.75
2021-03-01 06:30 | 44256.2708 | 0 | 6.1152 | 40.75
2021-03-01 07:00 | 44256.2917 | 0 | 6.2531 | 40.75
2021-03-01 07:30 | 44256.3125 | 0 | 6.2423 | 40.75
2021-03-01 08:00 | 44256.3333 | 0 | 5.954 | 40.75
2021-03-01 08:30 | 44256.3542 | 0 | 6.1402 | 40.75
2021-03-01 09:00 | 44256.375 | 0 | 6.7925 | 40.75
2021-03-01 09:30 | 44256.3958 | 0 | 6.2299 | 40.75
2021-03-01 10:00 | 44256.4167 | 0 | 5.6886 | 40.75
2021-03-01 10:30 | 44256.4375 | 0 | 6.7814 | 40.75
2021-03-01 11:00 | 44256.4583 | 0 | 6.7178 | 40.75
2021-03-01 11:30 | 44256.4792 | 0 | 7.393 | 40.75
2021-03-01 12:00 | 44256.5 | 0 | 7.0746 | 40.75
2021-03-01 12:30 | 44256.5208 | 0 | 7.9793 | 40.75
2021-03-01 13:00 | 44256.5417 | 0 | 8.4997 | 40.75
2021-03-01 13:30 | 44256.5625 | 0 | 7.9246 | 40.75
2021-03-01 14:00 | 44256.5833 | 0 | 7.3037 | 40.75
2021-03-01 14:30 | 44256.6042 | 0 | 7.8257 | 40.75
2021-03-01 15:00 | 44256.625 | 0 | 8.161 | 40.75
2021-03-01 15:30 | 44256.6458 | 0 | 9.361 | 40.75
2021-03-01 16:00 | 44256.6667 | 0 | 9.7757 | 40.75
2021-03-01 16:30 | 44256.6875 | 0 | 10.4196 | 40.75
2021-03-01 17:00 | 44256.7083 | 0 | 11.168 | 40.75
2021-03-01 17:30 | 44256.7292 | 0 | 11.5807 | 40.75
2021-03-01 18:00 | 44256.75 | 0 | 12.0343 | 40.75
2021-03-01 18:30 | 44256.7708 | 0 | 12.3438 | 40.75
2021-03-01 19:00 | 44256.7917 | 0 | 11.9501 | 40.75
2021-03-01 19:30 | 44256.8125 | 0 | 11.3899 | 40.75
2021-03-01 20:00 | 44256.8333 | 0 | 10.8057 | 40.75
2021-03-01 20:30 | 44256.8542 | 0 | 9.9561 | 40.75
2021-03-01 21:00 | 44256.875 | 0 | 9.3207 | 40.75
2021-03-01 21:30 | 44256.8958 | 0 | 8.4738 | 40.75
2021-03-01 22:00 | 44256.9167 | 0 | 7.8599 | 40.75
2021-03-01 22:30 | 44256.9375 | 0 | 7.4093 | 40.75
2021-03-01 23:00 | 44256.9583 | 0 | 6.8333 | 40.75
2021-03-01 23:30 | 44256.9792 | 0 | 6.2072 | 40.75
2021-03-02 | 44257 | 0 | 5.8451 | 40.75
2021-03-02 00:30 | 44257.0208 | 0 | 5.5557 | 40.75
2021-03-02 01:00 | 44257.0417 | 0 | 5.3401 | 40.75
2021-03-02 01:30 | 44257.0625 | 0 | 5.2022 | 40.75
2021-03-02 02:00 | 44257.0833 | 0 | 5.081 | 40.75
2021-03-02 02:30 | 44257.1042 | 0 | 4.9999 | 40.75
2021-03-02 03:00 | 44257.125 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-03-02 03:30 | 44257.1458 | 0 | 4.8475 | 40.75
2021-03-02 04:00 | 44257.1667 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-03-02 04:30 | 44257.1875 | 0 | 5.0309 | 40.75
2021-03-02 05:00 | 44257.2083 | 0 | 5.2941 | 40.75
2021-03-02 05:30 | 44257.2292 | 0 | 5.3848 | 40.75
2021-03-02 06:00 | 44257.25 | 0 | 5.4006 | 40.75
2021-03-02 06:30 | 44257.2708 | 0 | 5.1641 | 40.75
2021-03-02 07:00 | 44257.2917 | 0 | 5.0209 | 40.75
2021-03-02 07:30 | 44257.3125 | 0 | 4.8407 | 40.75
2021-03-02 08:00 | 44257.3333 | 0 | 4.5257 | 40.75
2021-03-02 08:30 | 44257.3542 | 0 | 4.16 | 40.75
2021-03-02 09:00 | 44257.375 | 0 | 4.0549 | 40.75
2021-03-02 09:30 | 44257.3958 | 0 | 4.022 | 40.75
2021-03-02 10:00 | 44257.4167 | 0 | 4.1429 | 40.75
2021-03-02 10:30 | 44257.4375 | 0 | 4.4503 | 40.75
2021-03-02 11:00 | 44257.4583 | 0 | 4.9376 | 40.75
2021-03-02 11:30 | 44257.4792 | 0 | 5.7081 | 40.75
2021-03-02 12:00 | 44257.5 | 0 | 6.6755 | 40.75
2021-03-02 12:30 | 44257.5208 | 0 | 6.8343 | 40.75
2021-03-02 13:00 | 44257.5417 | 0 | 7.0619 | 40.75
2021-03-02 13:30 | 44257.5625 | 0 | 7.5945 | 40.75
2021-03-02 14:00 | 44257.5833 | 0 | 8.6062 | 40.75
2021-03-02 14:30 | 44257.6042 | 0 | 9.3247 | 40.75
2021-03-02 15:00 | 44257.625 | 0 | 10.2348 | 40.75
2021-03-02 15:30 | 44257.6458 | 0 | 12.1427 | 40.75
2021-03-02 16:00 | 44257.6667 | 0 | 14.9753 | 40.75
2021-03-02 16:30 | 44257.6875 | 0 | 14.1339 | 40.75
2021-03-02 17:00 | 44257.7083 | 0 | 13.2592 | 40.75
2021-03-02 17:30 | 44257.7292 | 0 | 12.9046 | 40.75
2021-03-02 18:00 | 44257.75 | 0 | 13.2459 | 40.75
2021-03-02 18:30 | 44257.7708 | 0 | 13.4106 | 40.75
2021-03-02 19:00 | 44257.7917 | 0 | 12.9212 | 40.75
2021-03-02 19:30 | 44257.8125 | 0 | 12.0995 | 40.75
2021-03-02 20:00 | 44257.8333 | 0 | 11.3497 | 40.75
2021-03-02 20:30 | 44257.8542 | 0 | 10.6043 | 40.75
2021-03-02 21:00 | 44257.875 | 0 | 9.7369 | 40.75
2021-03-02 21:30 | 44257.8958 | 0 | 9.0023 | 40.75
2021-03-02 22:00 | 44257.9167 | 0 | 8.1555 | 40.75
2021-03-02 22:30 | 44257.9375 | 0 | 7.5655 | 40.75
2021-03-02 23:00 | 44257.9583 | 0 | 6.9323 | 40.75
2021-03-02 23:30 | 44257.9792 | 0 | 6.4455 | 40.75
2021-03-03 | 44258 | 0 | 6.0265 | 40.75
2021-03-03 00:30 | 44258.0208 | 0 | 5.8031 | 40.75
2021-03-03 01:00 | 44258.0417 | 0 | 5.5346 | 40.75
2021-03-03 01:30 | 44258.0625 | 0 | 5.4242 | 40.75
2021-03-03 02:00 | 44258.0833 | 0 | 5.3005 | 40.75
2021-03-03 02:30 | 44258.1042 | 0 | 5.2035 | 40.75
2021-03-03 03:00 | 44258.125 | 0 | 5.1046 | 40.75
2021-03-03 03:30 | 44258.1458 | 0 | 5.0235 | 40.75
2021-03-03 04:00 | 44258.1667 | 0 | 5.1093 | 40.75
2021-03-03 04:30 | 44258.1875 | 0 | 5.1711 | 40.75
2021-03-03 05:00 | 44258.2083 | 0 | 5.4294 | 40.75
2021-03-03 05:30 | 44258.2292 | 0 | 5.5634 | 40.75
2021-03-03 06:00 | 44258.25 | 0 | 5.8802 | 40.75
2021-03-03 06:30 | 44258.2708 | 0 | 6.2417 | 40.75
2021-03-03 07:00 | 44258.2917 | 0 | 6.3115 | 40.75
2021-03-03 07:30 | 44258.3125 | 0 | 5.8451 | 40.75
2021-03-03 08:00 | 44258.3333 | 0 | 5.5332 | 40.75
2021-03-03 08:30 | 44258.3542 | 0 | 6.2443 | 40.75
2021-03-03 09:00 | 44258.375 | 0 | 5.8635 | 40.75
2021-03-03 09:30 | 44258.3958 | 0 | 5.4013 | 40.75
2021-03-03 10:00 | 44258.4167 | 0 | 4.3773 | 40.75
2021-03-03 10:30 | 44258.4375 | 0 | 5.1803 | 40.75
2021-03-03 11:00 | 44258.4583 | 0 | 3.9473 | 40.75
2021-03-03 11:30 | 44258.4792 | 0 | 4.283 | 40.75
2021-03-03 12:00 | 44258.5 | 0 | 4.4516 | 40.75
2021-03-03 12:30 | 44258.5208 | 0 | 5.9068 | 40.75
2021-03-03 13:00 | 44258.5417 | 0 | 5.2157 | 40.75
2021-03-03 13:30 | 44258.5625 | 0 | 3.7795 | 40.75
2021-03-03 14:00 | 44258.5833 | 0 | 5.0306 | 40.75
2021-03-03 14:30 | 44258.6042 | 0 | 4.3622 | 40.75
2021-03-03 15:00 | 44258.625 | 0 | 5.5511 | 40.75
2021-03-03 15:30 | 44258.6458 | 0 | 6.8038 | 40.75
2021-03-03 16:00 | 44258.6667 | 0 | 5.9326 | 40.75
2021-03-03 16:30 | 44258.6875 | 0 | 7.639 | 40.75
2021-03-03 17:00 | 44258.7083 | 0 | 7.9447 | 40.75
2021-03-03 17:30 | 44258.7292 | 0 | 8.6934 | 40.75
2021-03-03 18:00 | 44258.75 | 0 | 9.3039 | 40.75
2021-03-03 18:30 | 44258.7708 | 0 | 9.8102 | 40.75
2021-03-03 19:00 | 44258.7917 | 0 | 9.572 | 40.75
2021-03-03 19:30 | 44258.8125 | 0 | 9.0743 | 40.75
2021-03-03 20:00 | 44258.8333 | 0 | 8.6875 | 40.75
2021-03-03 20:30 | 44258.8542 | 0 | 8.2564 | 40.75
2021-03-03 21:00 | 44258.875 | 0 | 7.6747 | 40.75
2021-03-03 21:30 | 44258.8958 | 0 | 7.161 | 40.75
2021-03-03 22:00 | 44258.9167 | 0 | 6.5593 | 40.75
2021-03-03 22:30 | 44258.9375 | 0 | 6.2559 | 40.75
2021-03-03 23:00 | 44258.9583 | 0 | 5.7816 | 40.75
2021-03-03 23:30 | 44258.9792 | 0 | 5.2241 | 40.75
2021-03-04 | 44259 | 0 | 5.0669 | 40.75
2021-03-04 00:30 | 44259.0208 | 0 | 4.774 | 40.75
2021-03-04 01:00 | 44259.0417 | 0 | 4.6517 | 40.75
2021-03-04 01:30 | 44259.0625 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-03-04 02:00 | 44259.0833 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-03-04 02:30 | 44259.1042 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-03-04 03:00 | 44259.125 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-04 03:30 | 44259.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-03-04 04:00 | 44259.1667 | 0 | 4.4429 | 40.75
2021-03-04 04:30 | 44259.1875 | 0 | 4.5571 | 40.75
2021-03-04 05:00 | 44259.2083 | 0 | 4.9145 | 40.75
2021-03-04 05:30 | 44259.2292 | 0 | 4.9407 | 40.75
2021-03-04 06:00 | 44259.25 | 0 | 5.2528 | 40.75
2021-03-04 06:30 | 44259.2708 | 0 | 5.4229 | 40.75
2021-03-04 07:00 | 44259.2917 | 0 | 5.1046 | 40.75
2021-03-04 07:30 | 44259.3125 | 0 | 4.3739 | 40.75
2021-03-04 08:00 | 44259.3333 | 0 | 3.6661 | 40.75
2021-03-04 08:30 | 44259.3542 | 0 | 3.25 | 40.75
2021-03-04 09:00 | 44259.375 | 0 | 4.1406 | 40.75
2021-03-04 09:30 | 44259.3958 | 0 | 4.193 | 40.75
2021-03-04 10:00 | 44259.4167 | 0 | 1.8011 | 40.75
2021-03-04 10:30 | 44259.4375 | 0 | 1.6416 | 40.75
2021-03-04 11:00 | 44259.4583 | 0 | 1.794 | 40.75
2021-03-04 11:30 | 44259.4792 | 0 | 1.7469 | 40.75
2021-03-04 12:00 | 44259.5 | 0 | 1.4367 | 40.75
2021-03-04 12:30 | 44259.5208 | 0 | 2.7926 | 40.75
2021-03-04 13:00 | 44259.5417 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-03-04 13:30 | 44259.5625 | 0 | 4.5283 | 40.75
2021-03-04 14:00 | 44259.5833 | 0 | 3.3433 | 40.75
2021-03-04 14:30 | 44259.6042 | 0 | 3.4574 | 40.75
2021-03-04 15:00 | 44259.625 | 0 | 3.692 | 40.75
2021-03-04 15:30 | 44259.6458 | 0 | 4.9492 | 40.75
2021-03-04 16:00 | 44259.6667 | 0 | 5.1755 | 40.75
2021-03-04 16:30 | 44259.6875 | 0 | 6.1564 | 40.75
2021-03-04 17:00 | 44259.7083 | 0 | 6.9077 | 40.75
2021-03-04 17:30 | 44259.7292 | 0 | 7.9847 | 40.75
2021-03-04 18:00 | 44259.75 | 0 | 8.4951 | 40.75
2021-03-04 18:30 | 44259.7708 | 0 | 8.972 | 40.75
2021-03-04 19:00 | 44259.7917 | 0 | 8.8885 | 40.75
2021-03-04 19:30 | 44259.8125 | 0 | 8.4439 | 40.75
2021-03-04 20:00 | 44259.8333 | 0 | 8.1004 | 40.75
2021-03-04 20:30 | 44259.8542 | 0 | 7.6226 | 40.75
2021-03-04 21:00 | 44259.875 | 0 | 7.1901 | 40.75
2021-03-04 21:30 | 44259.8958 | 0 | 6.5685 | 40.75
2021-03-04 22:00 | 44259.9167 | 0 | 6.0872 | 40.75
2021-03-04 22:30 | 44259.9375 | 0 | 5.8438 | 40.75
2021-03-04 23:00 | 44259.9583 | 0 | 5.3788 | 40.75
2021-03-04 23:30 | 44259.9792 | 0 | 5.0337 | 40.75
2021-03-05 | 44260 | 0 | 4.6628 | 40.75
2021-03-05 00:30 | 44260.0208 | 0 | 4.5086 | 40.75
2021-03-05 01:00 | 44260.0417 | 0 | 4.4193 | 40.75
2021-03-05 01:30 | 44260.0625 | 0 | 4.2852 | 40.75
2021-03-05 02:00 | 44260.0833 | 0 | 4.1972 | 40.75
2021-03-05 02:30 | 44260.1042 | 0 | 4.1552 | 40.75
2021-03-05 03:00 | 44260.125 | 0 | 4.174 | 40.75
2021-03-05 03:30 | 44260.1458 | 0 | 4.1039 | 40.75
2021-03-05 04:00 | 44260.1667 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-03-05 04:30 | 44260.1875 | 0 | 4.3167 | 40.75
2021-03-05 05:00 | 44260.2083 | 0 | 4.6018 | 40.75
2021-03-05 05:30 | 44260.2292 | 0 | 4.6771 | 40.75
2021-03-05 06:00 | 44260.25 | 0 | 4.7149 | 40.75
2021-03-05 06:30 | 44260.2708 | 0 | 4.3698 | 40.75
2021-03-05 07:00 | 44260.2917 | 0 | 4.0252 | 40.75
2021-03-05 07:30 | 44260.3125 | 0 | 3.5205 | 40.75
2021-03-05 08:00 | 44260.3333 | 0 | 2.9013 | 40.75
2021-03-05 08:30 | 44260.3542 | 0 | 2.3362 | 40.75
2021-03-05 09:00 | 44260.375 | 0 | 1.81 | 40.75
2021-03-05 09:30 | 44260.3958 | 0 | 1.4918 | 40.75
2021-03-05 10:00 | 44260.4167 | 0 | 1.3119 | 40.75
2021-03-05 10:30 | 44260.4375 | 0 | 1.2047 | 40.75
2021-03-05 11:00 | 44260.4583 | 0 | 1.2086 | 40.75
2021-03-05 11:30 | 44260.4792 | 0 | 1.3228 | 40.75
2021-03-05 12:00 | 44260.5 | 0 | 1.9652 | 40.75
2021-03-05 12:30 | 44260.5208 | 0 | 2.8254 | 40.75
2021-03-05 13:00 | 44260.5417 | 0 | 3.3601 | 40.75
2021-03-05 13:30 | 44260.5625 | 0 | 3.649 | 40.75
2021-03-05 14:00 | 44260.5833 | 0 | 4.5008 | 40.75
2021-03-05 14:30 | 44260.6042 | 0 | 4.7296 | 40.75
2021-03-05 15:00 | 44260.625 | 0 | 5.52 | 40.75
2021-03-05 15:30 | 44260.6458 | 0 | 6.7167 | 40.75
2021-03-05 16:00 | 44260.6667 | 0 | 8.147 | 40.75
2021-03-05 16:30 | 44260.6875 | 0 | 9.4394 | 40.75
2021-03-05 17:00 | 44260.7083 | 0 | 9.9803 | 40.75
2021-03-05 17:30 | 44260.7292 | 0 | 10.4135 | 40.75
2021-03-05 18:00 | 44260.75 | 0 | 10.6785 | 40.75
2021-03-05 18:30 | 44260.7708 | 0 | 10.8353 | 40.75
2021-03-05 19:00 | 44260.7917 | 0 | 10.5074 | 40.75
2021-03-05 19:30 | 44260.8125 | 0 | 9.9415 | 40.75
2021-03-05 20:00 | 44260.8333 | 0 | 9.4889 | 40.75
2021-03-05 20:30 | 44260.8542 | 0 | 8.8598 | 40.75
2021-03-05 21:00 | 44260.875 | 0 | 8.3373 | 40.75
2021-03-05 21:30 | 44260.8958 | 0 | 7.7519 | 40.75
2021-03-05 22:00 | 44260.9167 | 0 | 7.4092 | 40.75
2021-03-05 22:30 | 44260.9375 | 0 | 7.1172 | 40.75
2021-03-05 23:00 | 44260.9583 | 0 | 6.512 | 40.75
2021-03-05 23:30 | 44260.9792 | 0 | 5.981 | 40.75
2021-03-06 | 44261 | 0 | 5.5243 | 40.75
2021-03-06 00:30 | 44261.0208 | 0 | 5.2658 | 40.75
2021-03-06 01:00 | 44261.0417 | 0 | 5.0905 | 40.75
2021-03-06 01:30 | 44261.0625 | 0 | 4.9763 | 40.75
2021-03-06 02:00 | 44261.0833 | 0 | 4.8225 | 40.75
2021-03-06 02:30 | 44261.1042 | 0 | 4.8239 | 40.75
2021-03-06 03:00 | 44261.125 | 0 | 4.7138 | 40.75
2021-03-06 03:30 | 44261.1458 | 0 | 4.6518 | 40.75
2021-03-06 04:00 | 44261.1667 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-03-06 04:30 | 44261.1875 | 0 | 4.6771 | 40.75
2021-03-06 05:00 | 44261.2083 | 0 | 4.7582 | 40.75
2021-03-06 05:30 | 44261.2292 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-03-06 06:00 | 44261.25 | 0 | 4.7333 | 40.75
2021-03-06 06:30 | 44261.2708 | 0 | 4.4704 | 40.75
2021-03-06 07:00 | 44261.2917 | 0 | 4.0919 | 40.75
2021-03-06 07:30 | 44261.3125 | 0 | 3.6571 | 40.75
2021-03-06 08:00 | 44261.3333 | 0 | 3.6158 | 40.75
2021-03-06 08:30 | 44261.3542 | 0 | 2.6514 | 40.75
2021-03-06 09:00 | 44261.375 | 0 | 2.3462 | 40.75
2021-03-06 09:30 | 44261.3958 | 0 | 2.7181 | 40.75
2021-03-06 10:00 | 44261.4167 | 0 | 3.634 | 40.75
2021-03-06 10:30 | 44261.4375 | 0 | 3.3422 | 40.75
2021-03-06 11:00 | 44261.4583 | 0 | 3.7694 | 40.75
2021-03-06 11:30 | 44261.4792 | 0 | 3.2782 | 40.75
2021-03-06 12:00 | 44261.5 | 0 | 1.7695 | 40.75
2021-03-06 12:30 | 44261.5208 | 0 | 2.0138 | 40.75
2021-03-06 13:00 | 44261.5417 | 0 | 3.724 | 40.75
2021-03-06 13:30 | 44261.5625 | 0 | 4.3273 | 40.75
2021-03-06 14:00 | 44261.5833 | 0 | 5.0989 | 40.75
2021-03-06 14:30 | 44261.6042 | 0 | 5.2372 | 40.75
2021-03-06 15:00 | 44261.625 | 0 | 4.8113 | 40.75
2021-03-06 15:30 | 44261.6458 | 0 | 6.5737 | 40.75
2021-03-06 16:00 | 44261.6667 | 0 | 7.5256 | 40.75
2021-03-06 16:30 | 44261.6875 | 0 | 7.6115 | 40.75
2021-03-06 17:00 | 44261.7083 | 0 | 7.6141 | 40.75
2021-03-06 17:30 | 44261.7292 | 0 | 8.0792 | 40.75
2021-03-06 18:00 | 44261.75 | 0 | 8.4706 | 40.75
2021-03-06 18:30 | 44261.7708 | 0 | 8.768 | 40.75
2021-03-06 19:00 | 44261.7917 | 0 | 8.6126 | 40.75
2021-03-06 19:30 | 44261.8125 | 0 | 8.2806 | 40.75
2021-03-06 20:00 | 44261.8333 | 0 | 7.9443 | 40.75
2021-03-06 20:30 | 44261.8542 | 0 | 7.5412 | 40.75
2021-03-06 21:00 | 44261.875 | 0 | 7.221 | 40.75
2021-03-06 21:30 | 44261.8958 | 0 | 6.9081 | 40.75
2021-03-06 22:00 | 44261.9167 | 0 | 6.4528 | 40.75
2021-03-06 22:30 | 44261.9375 | 0 | 6.2785 | 40.75
2021-03-06 23:00 | 44261.9583 | 0 | 5.9454 | 40.75
2021-03-06 23:30 | 44261.9792 | 0 | 5.5219 | 40.75
2021-03-07 | 44262 | 0 | 5.2036 | 40.75
2021-03-07 00:30 | 44262.0208 | 0 | 4.9073 | 40.75
2021-03-07 01:00 | 44262.0417 | 0 | 4.7332 | 40.75
2021-03-07 01:30 | 44262.0625 | 0 | 4.6737 | 40.75
2021-03-07 02:00 | 44262.0833 | 0 | 4.6654 | 40.75
2021-03-07 02:30 | 44262.1042 | 0 | 4.5099 | 40.75
2021-03-07 03:00 | 44262.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-07 03:30 | 44262.1458 | 0 | 4.4653 | 40.75
2021-03-07 04:00 | 44262.1667 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-07 04:30 | 44262.1875 | 0 | 4.4915 | 40.75
2021-03-07 05:00 | 44262.2083 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-07 05:30 | 44262.2292 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-07 06:00 | 44262.25 | 0 | 4.6724 | 40.75
2021-03-07 06:30 | 44262.2708 | 0 | 4.2673 | 40.75
2021-03-07 07:00 | 44262.2917 | 0 | 4.1203 | 40.75
2021-03-07 07:30 | 44262.3125 | 0 | 4.9466 | 40.75
2021-03-07 08:00 | 44262.3333 | 0 | 5.5048 | 40.75
2021-03-07 08:30 | 44262.3542 | 0 | 5.067 | 40.75
2021-03-07 09:00 | 44262.375 | 0 | 4.5467 | 40.75
2021-03-07 09:30 | 44262.3958 | 0 | 3.904 | 40.75
2021-03-07 10:00 | 44262.4167 | 0 | 2.167 | 40.75
2021-03-07 10:30 | 44262.4375 | 0 | 4.1436 | 40.75
2021-03-07 11:00 | 44262.4583 | 0 | 3.9074 | 40.75
2021-03-07 11:30 | 44262.4792 | 0 | 1.8576 | 40.75
2021-03-07 12:00 | 44262.5 | 0 | 2.9869 | 40.75
2021-03-07 12:30 | 44262.5208 | 0 | 3.2869 | 40.75
2021-03-07 13:00 | 44262.5417 | 0 | 3.5359 | 40.75
2021-03-07 13:30 | 44262.5625 | 0 | 4.1429 | 40.75
2021-03-07 14:00 | 44262.5833 | 0 | 4.5239 | 40.75
2021-03-07 14:30 | 44262.6042 | 0 | 4.381 | 40.75
2021-03-07 15:00 | 44262.625 | 0 | 5.3485 | 40.75
2021-03-07 15:30 | 44262.6458 | 0 | 6.4606 | 40.75
2021-03-07 16:00 | 44262.6667 | 0 | 7.0689 | 40.75
2021-03-07 16:30 | 44262.6875 | 0 | 8.3335 | 40.75
2021-03-07 17:00 | 44262.7083 | 0 | 9.4709 | 40.75
2021-03-07 17:30 | 44262.7292 | 0 | 10.1535 | 40.75
2021-03-07 18:00 | 44262.75 | 0 | 10.3264 | 40.75
2021-03-07 18:30 | 44262.7708 | 0 | 10.5161 | 40.75
2021-03-07 19:00 | 44262.7917 | 0 | 10.1369 | 40.75
2021-03-07 19:30 | 44262.8125 | 0 | 9.5292 | 40.75
2021-03-07 20:00 | 44262.8333 | 0 | 8.8587 | 40.75
2021-03-07 20:30 | 44262.8542 | 0 | 8.3183 | 40.75
2021-03-07 21:00 | 44262.875 | 0 | 7.9391 | 40.75
2021-03-07 21:30 | 44262.8958 | 0 | 7.3499 | 40.75
2021-03-07 22:00 | 44262.9167 | 0 | 6.8735 | 40.75
2021-03-07 22:30 | 44262.9375 | 0 | 6.5565 | 40.75
2021-03-07 23:00 | 44262.9583 | 0 | 6.1126 | 40.75
2021-03-07 23:30 | 44262.9792 | 0 | 5.6157 | 40.75
2021-03-08 | 44263 | 0 | 5.3078 | 40.75
2021-03-08 00:30 | 44263.0208 | 0 | 5.0459 | 40.75
2021-03-08 01:00 | 44263.0417 | 0 | 4.9789 | 40.75
2021-03-08 01:30 | 44263.0625 | 0 | 4.8828 | 40.75
2021-03-08 02:00 | 44263.0833 | 0 | 4.7358 | 40.75
2021-03-08 02:30 | 44263.1042 | 0 | 4.7096 | 40.75
2021-03-08 03:00 | 44263.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-03-08 03:30 | 44263.1458 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-03-08 04:00 | 44263.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-03-08 04:30 | 44263.1875 | 0 | 4.8041 | 40.75
2021-03-08 05:00 | 44263.2083 | 0 | 5.0296 | 40.75
2021-03-08 05:30 | 44263.2292 | 0 | 5.1527 | 40.75
2021-03-08 06:00 | 44263.25 | 0 | 5.3972 | 40.75
2021-03-08 06:30 | 44263.2708 | 0 | 5.5398 | 40.75
2021-03-08 07:00 | 44263.2917 | 0 | 5.2515 | 40.75
2021-03-08 07:30 | 44263.3125 | 0 | 4.1718 | 40.75
2021-03-08 08:00 | 44263.3333 | 0 | 3.6367 | 40.75
2021-03-08 08:30 | 44263.3542 | 0 | 5.444 | 40.75
2021-03-08 09:00 | 44263.375 | 0 | 6.3141 | 40.75
2021-03-08 09:30 | 44263.3958 | 0 | 7.751 | 40.75
2021-03-08 10:00 | 44263.4167 | 0 | 6.145 | 40.75
2021-03-08 10:30 | 44263.4375 | 0 | 4.9806 | 40.75
2021-03-08 11:00 | 44263.4583 | 0 | 5.0921 | 40.75
2021-03-08 11:30 | 44263.4792 | 0 | 5.977 | 40.75
2021-03-08 12:00 | 44263.5 | 0 | 4.0143 | 40.75
2021-03-08 12:30 | 44263.5208 | 0 | 3.6282 | 40.75
2021-03-08 13:00 | 44263.5417 | 0 | 3.9875 | 40.75
2021-03-08 13:30 | 44263.5625 | 0 | 5.0567 | 40.75
2021-03-08 14:00 | 44263.5833 | 0 | 5.587 | 40.75
2021-03-08 14:30 | 44263.6042 | 0 | 6.2972 | 40.75
2021-03-08 15:00 | 44263.625 | 0 | 8.6255 | 40.75
2021-03-08 15:30 | 44263.6458 | 0 | 9.6043 | 40.75
2021-03-08 16:00 | 44263.6667 | 0 | 9.4875 | 40.75
2021-03-08 16:30 | 44263.6875 | 0 | 9.3043 | 40.75
2021-03-08 17:00 | 44263.7083 | 0 | 9.8412 | 40.75
2021-03-08 17:30 | 44263.7292 | 0 | 10.2168 | 40.75
2021-03-08 18:00 | 44263.75 | 0 | 10.5931 | 40.75
2021-03-08 18:30 | 44263.7708 | 0 | 10.8039 | 40.75
2021-03-08 19:00 | 44263.7917 | 0 | 10.326 | 40.75
2021-03-08 19:30 | 44263.8125 | 0 | 10.0078 | 40.75
2021-03-08 20:00 | 44263.8333 | 0 | 9.5024 | 40.75
2021-03-08 20:30 | 44263.8542 | 0 | 8.8169 | 40.75
2021-03-08 21:00 | 44263.875 | 0 | 8.2842 | 40.75
2021-03-08 21:30 | 44263.8958 | 0 | 7.7436 | 40.75
2021-03-08 22:00 | 44263.9167 | 0 | 7.1541 | 40.75
2021-03-08 22:30 | 44263.9375 | 0 | 6.8315 | 40.75
2021-03-08 23:00 | 44263.9583 | 0 | 6.2506 | 40.75
2021-03-08 23:30 | 44263.9792 | 0 | 5.7619 | 40.75
2021-03-09 | 44264 | 0 | 5.4523 | 40.75
2021-03-09 00:30 | 44264.0208 | 0 | 5.2022 | 40.75
2021-03-09 01:00 | 44264.0417 | 0 | 5.1269 | 40.75
2021-03-09 01:30 | 44264.0625 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-03-09 02:00 | 44264.0833 | 0 | 4.9789 | 40.75
2021-03-09 02:30 | 44264.1042 | 0 | 4.8646 | 40.75
2021-03-09 03:00 | 44264.125 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-03-09 03:30 | 44264.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-09 04:00 | 44264.1667 | 0 | 4.8278 | 40.75
2021-03-09 04:30 | 44264.1875 | 0 | 4.9618 | 40.75
2021-03-09 05:00 | 44264.2083 | 0 | 5.3064 | 40.75
2021-03-09 05:30 | 44264.2292 | 0 | 5.4243 | 40.75
2021-03-09 06:00 | 44264.25 | 0 | 5.5248 | 40.75
2021-03-09 06:30 | 44264.2708 | 0 | 5.8314 | 40.75
2021-03-09 07:00 | 44264.2917 | 0 | 5.5634 | 40.75
2021-03-09 07:30 | 44264.3125 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-09 08:00 | 44264.3333 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-09 08:30 | 44264.3542 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-09 09:00 | 44264.375 | 0 | 0.31266 | 40.75
2021-03-09 09:30 | 44264.3958 | 0 | 3.84 | 40.75
2021-03-09 10:00 | 44264.4167 | 0 | 2.7912 | 40.75
2021-03-09 10:30 | 44264.4375 | 0 | 3.0468 | 40.75
2021-03-09 11:00 | 44264.4583 | 0 | 3.2757 | 40.75
2021-03-09 11:30 | 44264.4792 | 0 | 3.9824 | 40.75
2021-03-09 12:00 | 44264.5 | 0 | 4.4914 | 40.75
2021-03-09 12:30 | 44264.5208 | 0 | 4.1664 | 40.75
2021-03-09 13:00 | 44264.5417 | 0 | 5.3124 | 40.75
2021-03-09 13:30 | 44264.5625 | 0 | 5.5334 | 40.75
2021-03-09 14:00 | 44264.5833 | 0 | 5.7716 | 40.75
2021-03-09 14:30 | 44264.6042 | 0 | 5.6033 | 40.75
2021-03-09 15:00 | 44264.625 | 0 | 6.394 | 40.75
2021-03-09 15:30 | 44264.6458 | 0 | 7.986 | 40.75
2021-03-09 16:00 | 44264.6667 | 0 | 9.2244 | 40.75
2021-03-09 16:30 | 44264.6875 | 0 | 10.2854 | 40.75
2021-03-09 17:00 | 44264.7083 | 0 | 11.3477 | 40.75
2021-03-09 17:30 | 44264.7292 | 0 | 12.0189 | 40.75
2021-03-09 18:00 | 44264.75 | 0 | 12.1949 | 40.75
2021-03-09 18:30 | 44264.7708 | 0 | 12.4591 | 40.75
2021-03-09 19:00 | 44264.7917 | 0 | 11.7834 | 40.75
2021-03-09 19:30 | 44264.8125 | 0 | 11.1748 | 40.75
2021-03-09 20:00 | 44264.8333 | 0 | 10.405 | 40.75
2021-03-09 20:30 | 44264.8542 | 0 | 9.8076 | 40.75
2021-03-09 21:00 | 44264.875 | 0 | 8.8533 | 40.75
2021-03-09 21:30 | 44264.8958 | 0 | 8.3009 | 40.75
2021-03-09 22:00 | 44264.9167 | 0 | 7.5527 | 40.75
2021-03-09 22:30 | 44264.9375 | 0 | 6.9687 | 40.75
2021-03-09 23:00 | 44264.9583 | 0 | 6.3059 | 40.75
2021-03-09 23:30 | 44264.9792 | 0 | 5.8674 | 40.75
2021-03-10 | 44265 | 0 | 5.4855 | 40.75
2021-03-10 00:30 | 44265.0208 | 0 | 5.2456 | 40.75
2021-03-10 01:00 | 44265.0417 | 0 | 5.1046 | 40.75
2021-03-10 01:30 | 44265.0625 | 0 | 4.975 | 40.75
2021-03-10 02:00 | 44265.0833 | 0 | 4.7813 | 40.75
2021-03-10 02:30 | 44265.1042 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-03-10 03:00 | 44265.125 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-03-10 03:30 | 44265.1458 | 0 | 4.6237 | 40.75
2021-03-10 04:00 | 44265.1667 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-10 04:30 | 44265.1875 | 0 | 4.7844 | 40.75
2021-03-10 05:00 | 44265.2083 | 0 | 5.0261 | 40.75
2021-03-10 05:30 | 44265.2292 | 0 | 5.0485 | 40.75
2021-03-10 06:00 | 44265.25 | 0 | 4.9316 | 40.75
2021-03-10 06:30 | 44265.2708 | 0 | 4.7643 | 40.75
2021-03-10 07:00 | 44265.2917 | 0 | 4.9416 | 40.75
2021-03-10 07:30 | 44265.3125 | 0 | 5.0959 | 40.75
2021-03-10 08:00 | 44265.3333 | 0 | 4.3025 | 40.75
2021-03-10 08:30 | 44265.3542 | 0 | 4.0892 | 40.75
2021-03-10 09:00 | 44265.375 | 0 | 4.1477 | 40.75
2021-03-10 09:30 | 44265.3958 | 0 | 2.5883 | 40.75
2021-03-10 10:00 | 44265.4167 | 0 | 3.2768 | 40.75
2021-03-10 10:30 | 44265.4375 | 0 | 2.2964 | 40.75
2021-03-10 11:00 | 44265.4583 | 0 | 2.0733 | 40.75
2021-03-10 11:30 | 44265.4792 | 0 | 2.3979 | 40.75
2021-03-10 12:00 | 44265.5 | 0 | 2.6054 | 40.75
2021-03-10 12:30 | 44265.5208 | 0 | 2.9502 | 40.75
2021-03-10 13:00 | 44265.5417 | 0 | 3.5763 | 40.75
2021-03-10 13:30 | 44265.5625 | 0 | 4.1827 | 40.75
2021-03-10 14:00 | 44265.5833 | 0 | 5.0225 | 40.75
2021-03-10 14:30 | 44265.6042 | 0 | 5.0561 | 40.75
2021-03-10 15:00 | 44265.625 | 0 | 6.5759 | 40.75
2021-03-10 15:30 | 44265.6458 | 0 | 9.463 | 40.75
2021-03-10 16:00 | 44265.6667 | 0 | 9.061 | 40.75
2021-03-10 16:30 | 44265.6875 | 0 | 9.6477 | 40.75
2021-03-10 17:00 | 44265.7083 | 0 | 10.1217 | 40.75
2021-03-10 17:30 | 44265.7292 | 0 | 10.7093 | 40.75
2021-03-10 18:00 | 44265.75 | 0 | 11.0822 | 40.75
2021-03-10 18:30 | 44265.7708 | 0 | 11.2793 | 40.75
2021-03-10 19:00 | 44265.7917 | 0 | 11.1314 | 40.75
2021-03-10 19:30 | 44265.8125 | 0 | 10.4426 | 40.75
2021-03-10 20:00 | 44265.8333 | 0 | 9.949 | 40.75
2021-03-10 20:30 | 44265.8542 | 0 | 9.0911 | 40.75
2021-03-10 21:00 | 44265.875 | 0 | 8.4326 | 40.75
2021-03-10 21:30 | 44265.8958 | 0 | 7.7817 | 40.75
2021-03-10 22:00 | 44265.9167 | 0 | 6.9632 | 40.75
2021-03-10 22:30 | 44265.9375 | 0 | 6.6539 | 40.75
2021-03-10 23:00 | 44265.9583 | 0 | 6.1709 | 40.75
2021-03-10 23:30 | 44265.9792 | 0 | 5.8214 | 40.75
2021-03-11 | 44266 | 0 | 5.4623 | 40.75
2021-03-11 00:30 | 44266.0208 | 0 | 5.2076 | 40.75
2021-03-11 01:00 | 44266.0417 | 0 | 5.0905 | 40.75
2021-03-11 01:30 | 44266.0625 | 0 | 4.9776 | 40.75
2021-03-11 02:00 | 44266.0833 | 0 | 4.9106 | 40.75
2021-03-11 02:30 | 44266.1042 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-03-11 03:00 | 44266.125 | 0 | 4.7519 | 40.75
2021-03-11 03:30 | 44266.1458 | 0 | 4.7148 | 40.75
2021-03-11 04:00 | 44266.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-03-11 04:30 | 44266.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-03-11 05:00 | 44266.2083 | 0 | 5.0436 | 40.75
2021-03-11 05:30 | 44266.2292 | 0 | 5.1691 | 40.75
2021-03-11 06:00 | 44266.25 | 0 | 5.386 | 40.75
2021-03-11 06:30 | 44266.2708 | 0 | 5.6015 | 40.75
2021-03-11 07:00 | 44266.2917 | 0 | 5.7421 | 40.75
2021-03-11 07:30 | 44266.3125 | 0 | 5.8858 | 40.75
2021-03-11 08:00 | 44266.3333 | 0 | 5.2423 | 40.75
2021-03-11 08:30 | 44266.3542 | 0 | 5.2049 | 40.75
2021-03-11 09:00 | 44266.375 | 0 | 4.3536 | 40.75
2021-03-11 09:30 | 44266.3958 | 0 | 4.9242 | 40.75
2021-03-11 10:00 | 44266.4167 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-03-11 10:30 | 44266.4375 | 0 | 4.5781 | 40.75
2021-03-11 11:00 | 44266.4583 | 0 | 5.8744 | 40.75
2021-03-11 11:30 | 44266.4792 | 0 | 5.9466 | 40.75
2021-03-11 12:00 | 44266.5 | 0 | 6.605 | 40.75
2021-03-11 12:30 | 44266.5208 | 0 | 6.7722 | 40.75
2021-03-11 13:00 | 44266.5417 | 0 | 6.5172 | 40.75
2021-03-11 13:30 | 44266.5625 | 0 | 6.5198 | 40.75
2021-03-11 14:00 | 44266.5833 | 0 | 6.2247 | 40.75
2021-03-11 14:30 | 44266.6042 | 0 | 5.9812 | 40.75
2021-03-11 15:00 | 44266.625 | 0 | 5.8289 | 40.75
2021-03-11 15:30 | 44266.6458 | 0 | 5.9182 | 40.75
2021-03-11 16:00 | 44266.6667 | 0 | 6.0573 | 40.75
2021-03-11 16:30 | 44266.6875 | 0 | 6.8145 | 40.75
2021-03-11 17:00 | 44266.7083 | 0 | 7.6482 | 40.75
2021-03-11 17:30 | 44266.7292 | 0 | 8.2989 | 40.75
2021-03-11 18:00 | 44266.75 | 0 | 8.8278 | 40.75
2021-03-11 18:30 | 44266.7708 | 0 | 9.1538 | 40.75
2021-03-11 19:00 | 44266.7917 | 0 | 8.8824 | 40.75
2021-03-11 19:30 | 44266.8125 | 0 | 8.5393 | 40.75
2021-03-11 20:00 | 44266.8333 | 0 | 8.1961 | 40.75
2021-03-11 20:30 | 44266.8542 | 0 | 7.7484 | 40.75
2021-03-11 21:00 | 44266.875 | 0 | 7.3834 | 40.75
2021-03-11 21:30 | 44266.8958 | 0 | 6.8383 | 40.75
2021-03-11 22:00 | 44266.9167 | 0 | 6.4069 | 40.75
2021-03-11 22:30 | 44266.9375 | 0 | 6.1499 | 40.75
2021-03-11 23:00 | 44266.9583 | 0 | 5.7383 | 40.75
2021-03-11 23:30 | 44266.9792 | 0 | 5.3185 | 40.75
2021-03-12 | 44267 | 0 | 5.0197 | 40.75
2021-03-12 00:30 | 44267.0208 | 0 | 4.8226 | 40.75
2021-03-12 01:00 | 44267.0417 | 0 | 4.7492 | 40.75
2021-03-12 01:30 | 44267.0625 | 0 | 4.6133 | 40.75
2021-03-12 02:00 | 44267.0833 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-03-12 02:30 | 44267.1042 | 0 | 4.5336 | 40.75
2021-03-12 03:00 | 44267.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-12 03:30 | 44267.1458 | 0 | 4.4679 | 40.75
2021-03-12 04:00 | 44267.1667 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-12 04:30 | 44267.1875 | 0 | 4.6412 | 40.75
2021-03-12 05:00 | 44267.2083 | 0 | 4.8934 | 40.75
2021-03-12 05:30 | 44267.2292 | 0 | 4.9592 | 40.75
2021-03-12 06:00 | 44267.25 | 0 | 5.1278 | 40.75
2021-03-12 06:30 | 44267.2708 | 0 | 4.8625 | 40.75
2021-03-12 07:00 | 44267.2917 | 0 | 4.6089 | 40.75
2021-03-12 07:30 | 44267.3125 | 0 | 4.0554 | 40.75
2021-03-12 08:00 | 44267.3333 | 0 | 4.5012 | 40.75
2021-03-12 08:30 | 44267.3542 | 0 | 4.8656 | 40.75
2021-03-12 09:00 | 44267.375 | 0 | 2.8468 | 40.75
2021-03-12 09:30 | 44267.3958 | 0 | 3.0113 | 40.75
2021-03-12 10:00 | 44267.4167 | 0 | 2.3301 | 40.75
2021-03-12 10:30 | 44267.4375 | 0 | 3.4295 | 40.75
2021-03-12 11:00 | 44267.4583 | 0 | 3.1147 | 40.75
2021-03-12 11:30 | 44267.4792 | 0 | 4.9432 | 40.75
2021-03-12 12:00 | 44267.5 | 0 | 4.5729 | 40.75
2021-03-12 12:30 | 44267.5208 | 0 | 4.8987 | 40.75
2021-03-12 13:00 | 44267.5417 | 0 | 5.4962 | 40.75
2021-03-12 13:30 | 44267.5625 | 0 | 5.4141 | 40.75
2021-03-12 14:00 | 44267.5833 | 0 | 5.493 | 40.75
2021-03-12 14:30 | 44267.6042 | 0 | 5.7697 | 40.75
2021-03-12 15:00 | 44267.625 | 0 | 6.0588 | 40.75
2021-03-12 15:30 | 44267.6458 | 0 | 4.4099 | 40.75
2021-03-12 16:00 | 44267.6667 | 0 | 5.208 | 40.75
2021-03-12 16:30 | 44267.6875 | 0 | 6.8089 | 40.75
2021-03-12 17:00 | 44267.7083 | 0 | 7.9685 | 40.75
2021-03-12 17:30 | 44267.7292 | 0 | 8.9611 | 40.75
2021-03-12 18:00 | 44267.75 | 0 | 9.3236 | 40.75
2021-03-12 18:30 | 44267.7708 | 0 | 9.5781 | 40.75
2021-03-12 19:00 | 44267.7917 | 0 | 9.4034 | 40.75
2021-03-12 19:30 | 44267.8125 | 0 | 9.0062 | 40.75
2021-03-12 20:00 | 44267.8333 | 0 | 8.7282 | 40.75
2021-03-12 20:30 | 44267.8542 | 0 | 8.111 | 40.75
2021-03-12 21:00 | 44267.875 | 0 | 7.6748 | 40.75
2021-03-12 21:30 | 44267.8958 | 0 | 7.2556 | 40.75
2021-03-12 22:00 | 44267.9167 | 0 | 6.7502 | 40.75
2021-03-12 22:30 | 44267.9375 | 0 | 6.5317 | 40.75
2021-03-12 23:00 | 44267.9583 | 0 | 5.9095 | 40.75
2021-03-12 23:30 | 44267.9792 | 0 | 5.5146 | 40.75
2021-03-13 | 44268 | 0 | 5.2447 | 40.75
2021-03-13 00:30 | 44268.0208 | 0 | 5.0656 | 40.75
2021-03-13 01:00 | 44268.0417 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-03-13 01:30 | 44268.0625 | 0 | 4.7806 | 40.75
2021-03-13 02:00 | 44268.0833 | 0 | 4.6886 | 40.75
2021-03-13 02:30 | 44268.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-03-13 03:00 | 44268.125 | 0 | 4.6132 | 40.75
2021-03-13 03:30 | 44268.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-03-13 04:00 | 44268.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-13 04:30 | 44268.1875 | 0 | 4.604 | 40.75
2021-03-13 05:00 | 44268.2083 | 0 | 4.7101 | 40.75
2021-03-13 05:30 | 44268.2292 | 0 | 4.6412 | 40.75
2021-03-13 06:00 | 44268.25 | 0 | 4.7136 | 40.75
2021-03-13 06:30 | 44268.2708 | 0 | 4.324 | 40.75
2021-03-13 07:00 | 44268.2917 | 0 | 3.9366 | 40.75
2021-03-13 07:30 | 44268.3125 | 0 | 3.8676 | 40.75
2021-03-13 08:00 | 44268.3333 | 0 | 3.5294 | 40.75
2021-03-13 08:30 | 44268.3542 | 0 | 3.6603 | 40.75
2021-03-13 09:00 | 44268.375 | 0 | 4.3441 | 40.75
2021-03-13 09:30 | 44268.3958 | 0 | 3.7334 | 40.75
2021-03-13 10:00 | 44268.4167 | 0 | 3.7818 | 40.75
2021-03-13 10:30 | 44268.4375 | 0 | 4.306 | 40.75
2021-03-13 11:00 | 44268.4583 | 0 | 4.3681 | 40.75
2021-03-13 11:30 | 44268.4792 | 0 | 5.5399 | 40.75
2021-03-13 12:00 | 44268.5 | 0 | 5.2818 | 40.75
2021-03-13 12:30 | 44268.5208 | 0 | 6.5972 | 40.75
2021-03-13 13:00 | 44268.5417 | 0 | 6.3835 | 40.75
2021-03-13 13:30 | 44268.5625 | 0 | 5.2455 | 40.75
2021-03-13 14:00 | 44268.5833 | 0 | 5.1267 | 40.75
2021-03-13 14:30 | 44268.6042 | 0 | 5.7595 | 40.75
2021-03-13 15:00 | 44268.625 | 0 | 7.2714 | 40.75
2021-03-13 15:30 | 44268.6458 | 0 | 7.2846 | 40.75
2021-03-13 16:00 | 44268.6667 | 0 | 7.8104 | 40.75
2021-03-13 16:30 | 44268.6875 | 0 | 8.8232 | 40.75
2021-03-13 17:00 | 44268.7083 | 0 | 9.59 | 40.75
2021-03-13 17:30 | 44268.7292 | 0 | 10.0261 | 40.75
2021-03-13 18:00 | 44268.75 | 0 | 10.1551 | 40.75
2021-03-13 18:30 | 44268.7708 | 0 | 10.3996 | 40.75
2021-03-13 19:00 | 44268.7917 | 0 | 9.8229 | 40.75
2021-03-13 19:30 | 44268.8125 | 0 | 9.371 | 40.75
2021-03-13 20:00 | 44268.8333 | 0 | 8.8889 | 40.75
2021-03-13 20:30 | 44268.8542 | 0 | 8.3609 | 40.75
2021-03-13 21:00 | 44268.875 | 0 | 7.7537 | 40.75
2021-03-13 21:30 | 44268.8958 | 0 | 7.3449 | 40.75
2021-03-13 22:00 | 44268.9167 | 0 | 6.8454 | 40.75
2021-03-13 22:30 | 44268.9375 | 0 | 6.5932 | 40.75
2021-03-13 23:00 | 44268.9583 | 0 | 6.1521 | 40.75
2021-03-13 23:30 | 44268.9792 | 0 | 5.8188 | 40.75
2021-03-14 | 44269 | 0 | 5.375 | 40.75
2021-03-14 00:30 | 44269.0208 | 0 | 5.1851 | 40.75
2021-03-14 01:00 | 44269.0417 | 0 | 4.9986 | 40.75
2021-03-14 01:30 | 44269.0625 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-03-14 02:00 | 44269.0833 | 0 | 4.7382 | 40.75
2021-03-14 02:30 | 44269.1042 | 0 | 4.696 | 40.75
2021-03-14 03:00 | 44269.125 | 0 | 4.6132 | 40.75
2021-03-14 03:30 | 44269.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-03-14 04:00 | 44269.1667 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-03-14 04:30 | 44269.1875 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-14 05:00 | 44269.2083 | 0 | 4.6364 | 40.75
2021-03-14 05:30 | 44269.2292 | 0 | 4.5572 | 40.75
2021-03-14 06:00 | 44269.25 | 0 | 4.4626 | 40.75
2021-03-14 06:30 | 44269.2708 | 0 | 4.3173 | 40.75
2021-03-14 07:00 | 44269.2917 | 0 | 3.8386 | 40.75
2021-03-14 07:30 | 44269.3125 | 0 | 3.5833 | 40.75
2021-03-14 08:00 | 44269.3333 | 0 | 3.3817 | 40.75
2021-03-14 08:30 | 44269.3542 | 0 | 3.3253 | 40.75
2021-03-14 09:00 | 44269.375 | 0 | 3.648 | 40.75
2021-03-14 09:30 | 44269.3958 | 0 | 3.8125 | 40.75
2021-03-14 10:00 | 44269.4167 | 0 | 4.1956 | 40.75
2021-03-14 10:30 | 44269.4375 | 0 | 3.8016 | 40.75
2021-03-14 11:00 | 44269.4583 | 0 | 3.8316 | 40.75
2021-03-14 11:30 | 44269.4792 | 0 | 4.5412 | 40.75
2021-03-14 12:00 | 44269.5 | 0 | 4.5174 | 40.75
2021-03-14 12:30 | 44269.5208 | 0 | 4.6613 | 40.75
2021-03-14 13:00 | 44269.5417 | 0 | 5.0484 | 40.75
2021-03-14 13:30 | 44269.5625 | 0 | 5.5794 | 40.75
2021-03-14 14:00 | 44269.5833 | 0 | 6.0796 | 40.75
2021-03-14 14:30 | 44269.6042 | 0 | 7.0893 | 40.75
2021-03-14 15:00 | 44269.625 | 0 | 8.0162 | 40.75
2021-03-14 15:30 | 44269.6458 | 0 | 9.2816 | 40.75
2021-03-14 16:00 | 44269.6667 | 0 | 10.2114 | 40.75
2021-03-14 16:30 | 44269.6875 | 0 | 11.4189 | 40.75
2021-03-14 17:00 | 44269.7083 | 0 | 12.3418 | 40.75
2021-03-14 17:30 | 44269.7292 | 0 | 12.7506 | 40.75
2021-03-14 18:00 | 44269.75 | 0 | 12.7756 | 40.75
2021-03-14 18:30 | 44269.7708 | 0 | 12.7222 | 40.75
2021-03-14 19:00 | 44269.7917 | 0 | 12.065 | 40.75
2021-03-14 19:30 | 44269.8125 | 0 | 11.469 | 40.75
2021-03-14 20:00 | 44269.8333 | 0 | 10.7534 | 40.75
2021-03-14 20:30 | 44269.8542 | 0 | 9.9597 | 40.75
2021-03-14 21:00 | 44269.875 | 0 | 9.2927 | 40.75
2021-03-14 21:30 | 44269.8958 | 0 | 8.588 | 40.75
2021-03-14 22:00 | 44269.9167 | 0 | 7.9851 | 40.75
2021-03-14 22:30 | 44269.9375 | 0 | 7.5077 | 40.75
2021-03-14 23:00 | 44269.9583 | 0 | 6.8452 | 40.75
2021-03-14 23:30 | 44269.9792 | 0 | 6.3373 | 40.75
2021-03-15 | 44270 | 0 | 5.9659 | 40.75
2021-03-15 00:30 | 44270.0208 | 0 | 5.6156 | 40.75
2021-03-15 01:00 | 44270.0417 | 0 | 5.4037 | 40.75
2021-03-15 01:30 | 44270.0625 | 0 | 5.2692 | 40.75
2021-03-15 02:00 | 44270.0833 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-03-15 02:30 | 44270.1042 | 0 | 5.1479 | 40.75
2021-03-15 03:00 | 44270.125 | 0 | 5.0682 | 40.75
2021-03-15 03:30 | 44270.1458 | 0 | 5.0261 | 40.75
2021-03-15 04:00 | 44270.1667 | 0 | 5.1163 | 40.75
2021-03-15 04:30 | 44270.1875 | 0 | 5.185 | 40.75
2021-03-15 05:00 | 44270.2083 | 0 | 5.3822 | 40.75
2021-03-15 05:30 | 44270.2292 | 0 | 5.4767 | 40.75
2021-03-15 06:00 | 44270.25 | 0 | 5.824 | 40.75
2021-03-15 06:30 | 44270.2708 | 0 | 6.145 | 40.75
2021-03-15 07:00 | 44270.2917 | 0 | 6.3004 | 40.75
2021-03-15 07:30 | 44270.3125 | 0 | 6.3175 | 40.75
2021-03-15 08:00 | 44270.3333 | 0 | 6.2098 | 40.75
2021-03-15 08:30 | 44270.3542 | 0 | 5.9367 | 40.75
2021-03-15 09:00 | 44270.375 | 0 | 5.0411 | 40.75
2021-03-15 09:30 | 44270.3958 | 0 | 5.2182 | 40.75
2021-03-15 10:00 | 44270.4167 | 0 | 5.0389 | 40.75
2021-03-15 10:30 | 44270.4375 | 0 | 5.7855 | 40.75
2021-03-15 11:00 | 44270.4583 | 0 | 5.4654 | 40.75
2021-03-15 11:30 | 44270.4792 | 0 | 5.7632 | 40.75
2021-03-15 12:00 | 44270.5 | 0 | 5.5508 | 40.75
2021-03-15 12:30 | 44270.5208 | 0 | 5.6875 | 40.75
2021-03-15 13:00 | 44270.5417 | 0 | 5.0833 | 40.75
2021-03-15 13:30 | 44270.5625 | 0 | 5.7374 | 40.75
2021-03-15 14:00 | 44270.5833 | 0 | 6.2443 | 40.75
2021-03-15 14:30 | 44270.6042 | 0 | 6.3871 | 40.75
2021-03-15 15:00 | 44270.625 | 0 | 6.3053 | 40.75
2021-03-15 15:30 | 44270.6458 | 0 | 6.5954 | 40.75
2021-03-15 16:00 | 44270.6667 | 0 | 6.8871 | 40.75
2021-03-15 16:30 | 44270.6875 | 0 | 7.3537 | 40.75
2021-03-15 17:00 | 44270.7083 | 0 | 8.1086 | 40.75
2021-03-15 17:30 | 44270.7292 | 0 | 8.6754 | 40.75
2021-03-15 18:00 | 44270.75 | 0 | 8.9383 | 40.75
2021-03-15 18:30 | 44270.7708 | 0 | 9.1039 | 40.75
2021-03-15 19:00 | 44270.7917 | 0 | 8.6292 | 40.75
2021-03-15 19:30 | 44270.8125 | 0 | 8.324 | 40.75
2021-03-15 20:00 | 44270.8333 | 0 | 7.857 | 40.75
2021-03-15 20:30 | 44270.8542 | 0 | 7.4281 | 40.75
2021-03-15 21:00 | 44270.875 | 0 | 7.3116 | 40.75
2021-03-15 21:30 | 44270.8958 | 0 | 7.0158 | 40.75
2021-03-15 22:00 | 44270.9167 | 0 | 6.6639 | 40.75
2021-03-15 22:30 | 44270.9375 | 0 | 6.289 | 40.75
2021-03-15 23:00 | 44270.9583 | 0 | 5.7829 | 40.75
2021-03-15 23:30 | 44270.9792 | 0 | 5.3988 | 40.75
2021-03-16 | 44271 | 0 | 5.1243 | 40.75
2021-03-16 00:30 | 44271.0208 | 0 | 4.8423 | 40.75
2021-03-16 01:00 | 44271.0417 | 0 | 4.7261 | 40.75
2021-03-16 01:30 | 44271.0625 | 0 | 4.6295 | 40.75
2021-03-16 02:00 | 44271.0833 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-03-16 02:30 | 44271.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-16 03:00 | 44271.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-03-16 03:30 | 44271.1458 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-03-16 04:00 | 44271.1667 | 0 | 4.7218 | 40.75
2021-03-16 04:30 | 44271.1875 | 0 | 4.8304 | 40.75
2021-03-16 05:00 | 44271.2083 | 0 | 5.0931 | 40.75
2021-03-16 05:30 | 44271.2292 | 0 | 5.2991 | 40.75
2021-03-16 06:00 | 44271.25 | 0 | 5.584 | 40.75
2021-03-16 06:30 | 44271.2708 | 0 | 5.3199 | 40.75
2021-03-16 07:00 | 44271.2917 | 0 | 5.4715 | 40.75
2021-03-16 07:30 | 44271.3125 | 0 | 5.2443 | 40.75
2021-03-16 08:00 | 44271.3333 | 0 | 4.5509 | 40.75
2021-03-16 08:30 | 44271.3542 | 0 | 3.8704 | 40.75
2021-03-16 09:00 | 44271.375 | 0 | 3.3953 | 40.75
2021-03-16 09:30 | 44271.3958 | 0 | 1.9344 | 40.75
2021-03-16 10:00 | 44271.4167 | 0 | 2.2353 | 40.75
2021-03-16 10:30 | 44271.4375 | 0 | 3.6995 | 40.75
2021-03-16 11:00 | 44271.4583 | 0 | 3.4327 | 40.75
2021-03-16 11:30 | 44271.4792 | 0 | 3.0224 | 40.75
2021-03-16 12:00 | 44271.5 | 0 | 4.3141 | 40.75
2021-03-16 12:30 | 44271.5208 | 0 | 4.7872 | 40.75
2021-03-16 13:00 | 44271.5417 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-03-16 13:30 | 44271.5625 | 0 | 5.6195 | 40.75
2021-03-16 14:00 | 44271.5833 | 0 | 5.7701 | 40.75
2021-03-16 14:30 | 44271.6042 | 0 | 5.851 | 40.75
2021-03-16 15:00 | 44271.625 | 0 | 6.0358 | 40.75
2021-03-16 15:30 | 44271.6458 | 0 | 6.4623 | 40.75
2021-03-16 16:00 | 44271.6667 | 0 | 6.7842 | 40.75
2021-03-16 16:30 | 44271.6875 | 0 | 7.3735 | 40.75
2021-03-16 17:00 | 44271.7083 | 0 | 7.8633 | 40.75
2021-03-16 17:30 | 44271.7292 | 0 | 8.1973 | 40.75
2021-03-16 18:00 | 44271.75 | 0 | 8.6998 | 40.75
2021-03-16 18:30 | 44271.7708 | 0 | 8.8613 | 40.75
2021-03-16 19:00 | 44271.7917 | 0 | 8.542 | 40.75
2021-03-16 19:30 | 44271.8125 | 0 | 8.1029 | 40.75
2021-03-16 20:00 | 44271.8333 | 0 | 7.7365 | 40.75
2021-03-16 20:30 | 44271.8542 | 0 | 7.3226 | 40.75
2021-03-16 21:00 | 44271.875 | 0 | 6.7954 | 40.75
2021-03-16 21:30 | 44271.8958 | 0 | 6.4678 | 40.75
2021-03-16 22:00 | 44271.9167 | 0 | 6.0262 | 40.75
2021-03-16 22:30 | 44271.9375 | 0 | 5.7396 | 40.75
2021-03-16 23:00 | 44271.9583 | 0 | 5.3317 | 40.75
2021-03-16 23:30 | 44271.9792 | 0 | 4.9513 | 40.75
2021-03-17 | 44272 | 0 | 4.679 | 40.75
2021-03-17 00:30 | 44272.0208 | 0 | 4.4876 | 40.75
2021-03-17 01:00 | 44272.0417 | 0 | 4.3969 | 40.75
2021-03-17 01:30 | 44272.0625 | 0 | 4.3326 | 40.75
2021-03-17 02:00 | 44272.0833 | 0 | 4.33 | 40.75
2021-03-17 02:30 | 44272.1042 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-03-17 03:00 | 44272.125 | 0 | 4.2642 | 40.75
2021-03-17 03:30 | 44272.1458 | 0 | 4.1998 | 40.75
2021-03-17 04:00 | 44272.1667 | 0 | 4.2905 | 40.75
2021-03-17 04:30 | 44272.1875 | 0 | 4.4494 | 40.75
2021-03-17 05:00 | 44272.2083 | 0 | 4.7454 | 40.75
2021-03-17 05:30 | 44272.2292 | 0 | 4.8974 | 40.75
2021-03-17 06:00 | 44272.25 | 0 | 5.2527 | 40.75
2021-03-17 06:30 | 44272.2708 | 0 | 5.3835 | 40.75
2021-03-17 07:00 | 44272.2917 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-03-17 07:30 | 44272.3125 | 0 | 5.6859 | 40.75
2021-03-17 08:00 | 44272.3333 | 0 | 5.7284 | 40.75
2021-03-17 08:30 | 44272.3542 | 0 | 5.8709 | 40.75
2021-03-17 09:00 | 44272.375 | 0 | 5.8117 | 40.75
2021-03-17 09:30 | 44272.3958 | 0 | 6.0011 | 40.75
2021-03-17 10:00 | 44272.4167 | 0 | 5.263 | 40.75
2021-03-17 10:30 | 44272.4375 | 0 | 4.5606 | 40.75
2021-03-17 11:00 | 44272.4583 | 0 | 5.069 | 40.75
2021-03-17 11:30 | 44272.4792 | 0 | 6.1193 | 40.75
2021-03-17 12:00 | 44272.5 | 0 | 5.4302 | 40.75
2021-03-17 12:30 | 44272.5208 | 0 | 5.5766 | 40.75
2021-03-17 13:00 | 44272.5417 | 0 | 5.4619 | 40.75
2021-03-17 13:30 | 44272.5625 | 0 | 5.6834 | 40.75
2021-03-17 14:00 | 44272.5833 | 0 | 5.4506 | 40.75
2021-03-17 14:30 | 44272.6042 | 0 | 5.2569 | 40.75
2021-03-17 15:00 | 44272.625 | 0 | 5.2021 | 40.75
2021-03-17 15:30 | 44272.6458 | 0 | 5.9742 | 40.75
2021-03-17 16:00 | 44272.6667 | 0 | 6.4269 | 40.75
2021-03-17 16:30 | 44272.6875 | 0 | 6.8763 | 40.75
2021-03-17 17:00 | 44272.7083 | 0 | 7.4547 | 40.75
2021-03-17 17:30 | 44272.7292 | 0 | 8.0707 | 40.75
2021-03-17 18:00 | 44272.75 | 0 | 8.6195 | 40.75
2021-03-17 18:30 | 44272.7708 | 0 | 8.87 | 40.75
2021-03-17 19:00 | 44272.7917 | 0 | 8.4144 | 40.75
2021-03-17 19:30 | 44272.8125 | 0 | 8.1698 | 40.75
2021-03-17 20:00 | 44272.8333 | 0 | 7.8202 | 40.75
2021-03-17 20:30 | 44272.8542 | 0 | 7.2855 | 40.75
2021-03-17 21:00 | 44272.875 | 0 | 6.8247 | 40.75
2021-03-17 21:30 | 44272.8958 | 0 | 6.4403 | 40.75
2021-03-17 22:00 | 44272.9167 | 0 | 6.0694 | 40.75
2021-03-17 22:30 | 44272.9375 | 0 | 5.8017 | 40.75
2021-03-17 23:00 | 44272.9583 | 0 | 5.3981 | 40.75
2021-03-17 23:30 | 44272.9792 | 0 | 4.9974 | 40.75
2021-03-18 | 44273 | 0 | 4.6603 | 40.75
2021-03-18 00:30 | 44273.0208 | 0 | 4.5086 | 40.75
2021-03-18 01:00 | 44273.0417 | 0 | 4.4232 | 40.75
2021-03-18 01:30 | 44273.0625 | 0 | 4.4193 | 40.75
2021-03-18 02:00 | 44273.0833 | 0 | 4.2617 | 40.75
2021-03-18 02:30 | 44273.1042 | 0 | 4.1613 | 40.75
2021-03-18 03:00 | 44273.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-03-18 03:30 | 44273.1458 | 0 | 4.1552 | 40.75
2021-03-18 04:00 | 44273.1667 | 0 | 4.2681 | 40.75
2021-03-18 04:30 | 44273.1875 | 0 | 4.3824 | 40.75
2021-03-18 05:00 | 44273.2083 | 0 | 4.6636 | 40.75
2021-03-18 05:30 | 44273.2292 | 0 | 4.8514 | 40.75
2021-03-18 06:00 | 44273.25 | 0 | 5.1873 | 40.75
2021-03-18 06:30 | 44273.2708 | 0 | 5.1527 | 40.75
2021-03-18 07:00 | 44273.2917 | 0 | 5.5508 | 40.75
2021-03-18 07:30 | 44273.3125 | 0 | 5.2271 | 40.75
2021-03-18 08:00 | 44273.3333 | 0 | 4.9323 | 40.75
2021-03-18 08:30 | 44273.3542 | 0 | 4.0699 | 40.75
2021-03-18 09:00 | 44273.375 | 0 | 4.3929 | 40.75
2021-03-18 09:30 | 44273.3958 | 0 | 3.1726 | 40.75
2021-03-18 10:00 | 44273.4167 | 0 | 2.6511 | 40.75
2021-03-18 10:30 | 44273.4375 | 0 | 2.3003 | 40.75
2021-03-18 11:00 | 44273.4583 | 0 | 2.3321 | 40.75
2021-03-18 11:30 | 44273.4792 | 0 | 2.0866 | 40.75
2021-03-18 12:00 | 44273.5 | 0 | 1.8024 | 40.75
2021-03-18 12:30 | 44273.5208 | 0 | 1.7196 | 40.75
2021-03-18 13:00 | 44273.5417 | 0 | 1.8153 | 40.75
2021-03-18 13:30 | 44273.5625 | 0 | 2.2561 | 40.75
2021-03-18 14:00 | 44273.5833 | 0 | 2.9358 | 40.75
2021-03-18 14:30 | 44273.6042 | 0 | 3.4999 | 40.75
2021-03-18 15:00 | 44273.625 | 0 | 4.4441 | 40.75
2021-03-18 15:30 | 44273.6458 | 0 | 5.8101 | 40.75
2021-03-18 16:00 | 44273.6667 | 0 | 7.235 | 40.75
2021-03-18 16:30 | 44273.6875 | 0 | 7.7695 | 40.75
2021-03-18 17:00 | 44273.7083 | 0 | 8.8212 | 40.75
2021-03-18 17:30 | 44273.7292 | 0 | 9.0919 | 40.75
2021-03-18 18:00 | 44273.75 | 0 | 9.5132 | 40.75
2021-03-18 18:30 | 44273.7708 | 0 | 9.6648 | 40.75
2021-03-18 19:00 | 44273.7917 | 0 | 9.3587 | 40.75
2021-03-18 19:30 | 44273.8125 | 0 | 8.9596 | 40.75
2021-03-18 20:00 | 44273.8333 | 0 | 8.5134 | 40.75
2021-03-18 20:30 | 44273.8542 | 0 | 7.9391 | 40.75
2021-03-18 21:00 | 44273.875 | 0 | 7.5039 | 40.75
2021-03-18 21:30 | 44273.8958 | 0 | 7.0409 | 40.75
2021-03-18 22:00 | 44273.9167 | 0 | 6.5356 | 40.75
2021-03-18 22:30 | 44273.9375 | 0 | 6.1866 | 40.75
2021-03-18 23:00 | 44273.9583 | 0 | 5.6417 | 40.75
2021-03-18 23:30 | 44273.9792 | 0 | 5.2495 | 40.75
2021-03-19 | 44274 | 0 | 4.972 | 40.75
2021-03-19 00:30 | 44274.0208 | 0 | 4.6654 | 40.75
2021-03-19 01:00 | 44274.0417 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-19 01:30 | 44274.0625 | 0 | 4.4416 | 40.75
2021-03-19 02:00 | 44274.0833 | 0 | 4.3299 | 40.75
2021-03-19 02:30 | 44274.1042 | 0 | 4.2656 | 40.75
2021-03-19 03:00 | 44274.125 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-03-19 03:30 | 44274.1458 | 0 | 4.2445 | 40.75
2021-03-19 04:00 | 44274.1667 | 0 | 4.3128 | 40.75
2021-03-19 04:30 | 44274.1875 | 0 | 4.4245 | 40.75
2021-03-19 05:00 | 44274.2083 | 0 | 4.6587 | 40.75
2021-03-19 05:30 | 44274.2292 | 0 | 4.9394 | 40.75
2021-03-19 06:00 | 44274.25 | 0 | 5.1176 | 40.75
2021-03-19 06:30 | 44274.2708 | 0 | 5.2062 | 40.75
2021-03-19 07:00 | 44274.2917 | 0 | 4.7238 | 40.75
2021-03-19 07:30 | 44274.3125 | 0 | 3.7939 | 40.75
2021-03-19 08:00 | 44274.3333 | 0 | 3.388 | 40.75
2021-03-19 08:30 | 44274.3542 | 0 | 2.7102 | 40.75
2021-03-19 09:00 | 44274.375 | 0 | 2.4654 | 40.75
2021-03-19 09:30 | 44274.3958 | 0 | 2.4743 | 40.75
2021-03-19 10:00 | 44274.4167 | 0 | 2.6785 | 40.75
2021-03-19 10:30 | 44274.4375 | 0 | 2.8862 | 40.75
2021-03-19 11:00 | 44274.4583 | 0 | 2.3384 | 40.75
2021-03-19 11:30 | 44274.4792 | 0 | 2.7394 | 40.75
2021-03-19 12:00 | 44274.5 | 0 | 3.2554 | 40.75
2021-03-19 12:30 | 44274.5208 | 0 | 3.8747 | 40.75
2021-03-19 13:00 | 44274.5417 | 0 | 4.0984 | 40.75
2021-03-19 13:30 | 44274.5625 | 0 | 3.8487 | 40.75
2021-03-19 14:00 | 44274.5833 | 0 | 4.5537 | 40.75
2021-03-19 14:30 | 44274.6042 | 0 | 5.9415 | 40.75
2021-03-19 15:00 | 44274.625 | 0 | 6.1998 | 40.75
2021-03-19 15:30 | 44274.6458 | 0 | 7.6017 | 40.75
2021-03-19 16:00 | 44274.6667 | 0 | 8.2362 | 40.75
2021-03-19 16:30 | 44274.6875 | 0 | 8.6862 | 40.75
2021-03-19 17:00 | 44274.7083 | 0 | 9.2147 | 40.75
2021-03-19 17:30 | 44274.7292 | 0 | 9.8399 | 40.75
2021-03-19 18:00 | 44274.75 | 0 | 10.2053 | 40.75
2021-03-19 18:30 | 44274.7708 | 0 | 10.3378 | 40.75
2021-03-19 19:00 | 44274.7917 | 0 | 10.0865 | 40.75
2021-03-19 19:30 | 44274.8125 | 0 | 9.757 | 40.75
2021-03-19 20:00 | 44274.8333 | 0 | 9.4429 | 40.75
2021-03-19 20:30 | 44274.8542 | 0 | 8.809 | 40.75
2021-03-19 21:00 | 44274.875 | 0 | 8.3694 | 40.75
2021-03-19 21:30 | 44274.8958 | 0 | 7.7912 | 40.75
2021-03-19 22:00 | 44274.9167 | 0 | 7.3659 | 40.75
2021-03-19 22:30 | 44274.9375 | 0 | 7.0484 | 40.75
2021-03-19 23:00 | 44274.9583 | 0 | 6.5038 | 40.75
2021-03-19 23:30 | 44274.9792 | 0 | 6.0205 | 40.75
2021-03-20 | 44275 | 0 | 5.6616 | 40.75
2021-03-20 00:30 | 44275.0208 | 0 | 5.4227 | 40.75
2021-03-20 01:00 | 44275.0417 | 0 | 5.2517 | 40.75
2021-03-20 01:30 | 44275.0625 | 0 | 5.1033 | 40.75
2021-03-20 02:00 | 44275.0833 | 0 | 5.0012 | 40.75
2021-03-20 02:30 | 44275.1042 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-20 03:00 | 44275.125 | 0 | 4.8002 | 40.75
2021-03-20 03:30 | 44275.1458 | 0 | 4.7542 | 40.75
2021-03-20 04:00 | 44275.1667 | 0 | 4.683 | 40.75
2021-03-20 04:30 | 44275.1875 | 0 | 4.6911 | 40.75
2021-03-20 05:00 | 44275.2083 | 0 | 4.8252 | 40.75
2021-03-20 05:30 | 44275.2292 | 0 | 4.8948 | 40.75
2021-03-20 06:00 | 44275.25 | 0 | 5.0274 | 40.75
2021-03-20 06:30 | 44275.2708 | 0 | 5.3092 | 40.75
2021-03-20 07:00 | 44275.2917 | 0 | 5.3313 | 40.75
2021-03-20 07:30 | 44275.3125 | 0 | 3.746 | 40.75
2021-03-20 08:00 | 44275.3333 | 0 | 4.1867 | 40.75
2021-03-20 08:30 | 44275.3542 | 0 | 4.2333 | 40.75
2021-03-20 09:00 | 44275.375 | 0 | 3.9878 | 40.75
2021-03-20 09:30 | 44275.3958 | 0 | 2.9864 | 40.75
2021-03-20 10:00 | 44275.4167 | 0 | 3.5933 | 40.75
2021-03-20 10:30 | 44275.4375 | 0 | 3.6311 | 40.75
2021-03-20 11:00 | 44275.4583 | 0 | 4.7727 | 40.75
2021-03-20 11:30 | 44275.4792 | 0 | 5.6339 | 40.75
2021-03-20 12:00 | 44275.5 | 0 | 6.2796 | 40.75
2021-03-20 12:30 | 44275.5208 | 0 | 6.7688 | 40.75
2021-03-20 13:00 | 44275.5417 | 0 | 4.1904 | 40.75
2021-03-20 13:30 | 44275.5625 | 0 | 4.4626 | 40.75
2021-03-20 14:00 | 44275.5833 | 0 | 5.9594 | 40.75
2021-03-20 14:30 | 44275.6042 | 0 | 7.1831 | 40.75
2021-03-20 15:00 | 44275.625 | 0 | 7.8006 | 40.75
2021-03-20 15:30 | 44275.6458 | 0 | 8.5181 | 40.75
2021-03-20 16:00 | 44275.6667 | 0 | 8.7903 | 40.75
2021-03-20 16:30 | 44275.6875 | 0 | 9.1577 | 40.75
2021-03-20 17:00 | 44275.7083 | 0 | 9.1997 | 40.75
2021-03-20 17:30 | 44275.7292 | 0 | 9.5162 | 40.75
2021-03-20 18:00 | 44275.75 | 0 | 9.6674 | 40.75
2021-03-20 18:30 | 44275.7708 | 0 | 9.5523 | 40.75
2021-03-20 19:00 | 44275.7917 | 0 | 9.0332 | 40.75
2021-03-20 19:30 | 44275.8125 | 0 | 8.7382 | 40.75
2021-03-20 20:00 | 44275.8333 | 0 | 8.4002 | 40.75
2021-03-20 20:30 | 44275.8542 | 0 | 7.9443 | 40.75
2021-03-20 21:00 | 44275.875 | 0 | 7.6039 | 40.75
2021-03-20 21:30 | 44275.8958 | 0 | 7.319 | 40.75
2021-03-20 22:00 | 44275.9167 | 0 | 6.9211 | 40.75
2021-03-20 22:30 | 44275.9375 | 0 | 6.6429 | 40.75
2021-03-20 23:00 | 44275.9583 | 0 | 6.2951 | 40.75
2021-03-20 23:30 | 44275.9792 | 0 | 5.9765 | 40.75
2021-03-21 | 44276 | 0 | 5.6239 | 40.75
2021-03-21 00:30 | 44276.0208 | 0 | 5.3187 | 40.75
2021-03-21 01:00 | 44276.0417 | 0 | 5.1852 | 40.75
2021-03-21 01:30 | 44276.0625 | 0 | 5.0222 | 40.75
2021-03-21 02:00 | 44276.0833 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-21 02:30 | 44276.1042 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-03-21 03:00 | 44276.125 | 0 | 4.8895 | 40.75
2021-03-21 03:30 | 44276.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-03-21 04:00 | 44276.1667 | 0 | 4.7805 | 40.75
2021-03-21 04:30 | 44276.1875 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-03-21 05:00 | 44276.2083 | 0 | 4.8475 | 40.75
2021-03-21 05:30 | 44276.2292 | 0 | 4.9368 | 40.75
2021-03-21 06:00 | 44276.25 | 0 | 4.9815 | 40.75
2021-03-21 06:30 | 44276.2708 | 0 | 4.8971 | 40.75
2021-03-21 07:00 | 44276.2917 | 0 | 4.6565 | 40.75
2021-03-21 07:30 | 44276.3125 | 0 | 5.04 | 40.75
2021-03-21 08:00 | 44276.3333 | 0 | 5.4032 | 40.75
2021-03-21 08:30 | 44276.3542 | 0 | 5.1466 | 40.75
2021-03-21 09:00 | 44276.375 | 0 | 5.6616 | 40.75
2021-03-21 09:30 | 44276.3958 | 0 | 5.3007 | 40.75
2021-03-21 10:00 | 44276.4167 | 0 | 5.5289 | 40.75
2021-03-21 10:30 | 44276.4375 | 0 | 4.5204 | 40.75
2021-03-21 11:00 | 44276.4583 | 0 | 6.3269 | 40.75
2021-03-21 11:30 | 44276.4792 | 0 | 7.6667 | 40.75
2021-03-21 12:00 | 44276.5 | 0 | 8.1291 | 40.75
2021-03-21 12:30 | 44276.5208 | 0 | 8.1501 | 40.75
2021-03-21 13:00 | 44276.5417 | 0 | 7.9329 | 40.75
2021-03-21 13:30 | 44276.5625 | 0 | 7.9923 | 40.75
2021-03-21 14:00 | 44276.5833 | 0 | 7.8637 | 40.75
2021-03-21 14:30 | 44276.6042 | 0 | 7.9032 | 40.75
2021-03-21 15:00 | 44276.625 | 0 | 7.8414 | 40.75
2021-03-21 15:30 | 44276.6458 | 0 | 8.0398 | 40.75
2021-03-21 16:00 | 44276.6667 | 0 | 7.9368 | 40.75
2021-03-21 16:30 | 44276.6875 | 0 | 8.5229 | 40.75
2021-03-21 17:00 | 44276.7083 | 0 | 9.1589 | 40.75
2021-03-21 17:30 | 44276.7292 | 0 | 9.6669 | 40.75
2021-03-21 18:00 | 44276.75 | 0 | 9.9578 | 40.75
2021-03-21 18:30 | 44276.7708 | 0 | 9.8908 | 40.75
2021-03-21 19:00 | 44276.7917 | 0 | 9.1861 | 40.75
2021-03-21 19:30 | 44276.8125 | 0 | 8.839 | 40.75
2021-03-21 20:00 | 44276.8333 | 0 | 8.4699 | 40.75
2021-03-21 20:30 | 44276.8542 | 0 | 7.9873 | 40.75
2021-03-21 21:00 | 44276.875 | 0 | 7.577 | 40.75
2021-03-21 21:30 | 44276.8958 | 0 | 7.0511 | 40.75
2021-03-21 22:00 | 44276.9167 | 0 | 6.5759 | 40.75
2021-03-21 22:30 | 44276.9375 | 0 | 6.3351 | 40.75
2021-03-21 23:00 | 44276.9583 | 0 | 5.9876 | 40.75
2021-03-21 23:30 | 44276.9792 | 0 | 5.5912 | 40.75
2021-03-22 | 44277 | 0 | 5.3572 | 40.75
2021-03-22 00:30 | 44277.0208 | 0 | 5.077 | 40.75
2021-03-22 01:00 | 44277.0417 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-03-22 01:30 | 44277.0625 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-22 02:00 | 44277.0833 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-22 02:30 | 44277.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-22 03:00 | 44277.125 | 0 | 4.5992 | 40.75
2021-03-22 03:30 | 44277.1458 | 0 | 4.5349 | 40.75
2021-03-22 04:00 | 44277.1667 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-22 04:30 | 44277.1875 | 0 | 4.681 | 40.75
2021-03-22 05:00 | 44277.2083 | 0 | 5.0086 | 40.75
2021-03-22 05:30 | 44277.2292 | 0 | 5.3324 | 40.75
2021-03-22 06:00 | 44277.25 | 0 | 5.413 | 40.75
2021-03-22 06:30 | 44277.2708 | 0 | 5.8446 | 40.75
2021-03-22 07:00 | 44277.2917 | 0 | 6.2417 | 40.75
2021-03-22 07:30 | 44277.3125 | 0 | 6.3227 | 40.75
2021-03-22 08:00 | 44277.3333 | 0 | 6.5527 | 40.75
2021-03-22 08:30 | 44277.3542 | 0 | 6.4768 | 40.75
2021-03-22 09:00 | 44277.375 | 0 | 6.7379 | 40.75
2021-03-22 09:30 | 44277.3958 | 0 | 6.5563 | 40.75
2021-03-22 10:00 | 44277.4167 | 0 | 6.3308 | 40.75
2021-03-22 10:30 | 44277.4375 | 0 | 6.0438 | 40.75
2021-03-22 11:00 | 44277.4583 | 0 | 6.2291 | 40.75
2021-03-22 11:30 | 44277.4792 | 0 | 6.1641 | 40.75
2021-03-22 12:00 | 44277.5 | 0 | 5.9694 | 40.75
2021-03-22 12:30 | 44277.5208 | 0 | 5.9171 | 40.75
2021-03-22 13:00 | 44277.5417 | 0 | 6.4517 | 40.75
2021-03-22 13:30 | 44277.5625 | 0 | 6.5135 | 40.75
2021-03-22 14:00 | 44277.5833 | 0 | 6.9652 | 40.75
2021-03-22 14:30 | 44277.6042 | 0 | 6.9218 | 40.75
2021-03-22 15:00 | 44277.625 | 0 | 6.8163 | 40.75
2021-03-22 15:30 | 44277.6458 | 0 | 6.9778 | 40.75
2021-03-22 16:00 | 44277.6667 | 0 | 7.574 | 40.75
2021-03-22 16:30 | 44277.6875 | 0 | 8.1618 | 40.75
2021-03-22 17:00 | 44277.7083 | 0 | 8.7909 | 40.75
2021-03-22 17:30 | 44277.7292 | 0 | 9.3288 | 40.75
2021-03-22 18:00 | 44277.75 | 0 | 9.5558 | 40.75
2021-03-22 18:30 | 44277.7708 | 0 | 9.5746 | 40.75
2021-03-22 19:00 | 44277.7917 | 0 | 9.1012 | 40.75
2021-03-22 19:30 | 44277.8125 | 0 | 8.737 | 40.75
2021-03-22 20:00 | 44277.8333 | 0 | 8.2713 | 40.75
2021-03-22 20:30 | 44277.8542 | 0 | 7.8773 | 40.75
2021-03-22 21:00 | 44277.875 | 0 | 7.4441 | 40.75
2021-03-22 21:30 | 44277.8958 | 0 | 6.992 | 40.75
2021-03-22 22:00 | 44277.9167 | 0 | 6.6066 | 40.75
2021-03-22 22:30 | 44277.9375 | 0 | 6.3932 | 40.75
2021-03-22 23:00 | 44277.9583 | 0 | 5.8486 | 40.75
2021-03-22 23:30 | 44277.9792 | 0 | 5.4813 | 40.75
2021-03-23 | 44278 | 0 | 5.102 | 40.75
2021-03-23 00:30 | 44278.0208 | 0 | 4.8659 | 40.75
2021-03-23 01:00 | 44278.0417 | 0 | 4.7779 | 40.75
2021-03-23 01:30 | 44278.0625 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-23 02:00 | 44278.0833 | 0 | 4.6961 | 40.75
2021-03-23 02:30 | 44278.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-03-23 03:00 | 44278.125 | 0 | 4.6351 | 40.75
2021-03-23 03:30 | 44278.1458 | 0 | 4.5348 | 40.75
2021-03-23 04:00 | 44278.1667 | 0 | 4.5795 | 40.75
2021-03-23 04:30 | 44278.1875 | 0 | 4.6548 | 40.75
2021-03-23 05:00 | 44278.2083 | 0 | 4.921 | 40.75
2021-03-23 05:30 | 44278.2292 | 0 | 5.2671 | 40.75
2021-03-23 06:00 | 44278.25 | 0 | 5.4552 | 40.75
2021-03-23 06:30 | 44278.2708 | 0 | 5.9553 | 40.75
2021-03-23 07:00 | 44278.2917 | 0 | 6.349 | 40.75
2021-03-23 07:30 | 44278.3125 | 0 | 6.6327 | 40.75
2021-03-23 08:00 | 44278.3333 | 0 | 6.6477 | 40.75
2021-03-23 08:30 | 44278.3542 | 0 | 6.635 | 40.75
2021-03-23 09:00 | 44278.375 | 0 | 6.8849 | 40.75
2021-03-23 09:30 | 44278.3958 | 0 | 7.0794 | 40.75
2021-03-23 10:00 | 44278.4167 | 0 | 6.9389 | 40.75
2021-03-23 10:30 | 44278.4375 | 0 | 6.6319 | 40.75
2021-03-23 11:00 | 44278.4583 | 0 | 6.7953 | 40.75
2021-03-23 11:30 | 44278.4792 | 0 | 6.9428 | 40.75
2021-03-23 12:00 | 44278.5 | 0 | 6.829 | 40.75
2021-03-23 12:30 | 44278.5208 | 0 | 6.6017 | 40.75
2021-03-23 13:00 | 44278.5417 | 0 | 6.4056 | 40.75
2021-03-23 13:30 | 44278.5625 | 0 | 6.142 | 40.75
2021-03-23 14:00 | 44278.5833 | 0 | 6.3549 | 40.75
2021-03-23 14:30 | 44278.6042 | 0 | 6.7829 | 40.75
2021-03-23 15:00 | 44278.625 | 0 | 7.1031 | 40.75
2021-03-23 15:30 | 44278.6458 | 0 | 7.4022 | 40.75
2021-03-23 16:00 | 44278.6667 | 0 | 7.8454 | 40.75
2021-03-23 16:30 | 44278.6875 | 0 | 8.2831 | 40.75
2021-03-23 17:00 | 44278.7083 | 0 | 8.879 | 40.75
2021-03-23 17:30 | 44278.7292 | 0 | 9.2966 | 40.75
2021-03-23 18:00 | 44278.75 | 0 | 9.79 | 40.75
2021-03-23 18:30 | 44278.7708 | 0 | 9.829 | 40.75
2021-03-23 19:00 | 44278.7917 | 0 | 9.505 | 40.75
2021-03-23 19:30 | 44278.8125 | 0 | 9.0704 | 40.75
2021-03-23 20:00 | 44278.8333 | 0 | 8.7991 | 40.75
2021-03-23 20:30 | 44278.8542 | 0 | 8.3173 | 40.75
2021-03-23 21:00 | 44278.875 | 0 | 7.7659 | 40.75
2021-03-23 21:30 | 44278.8958 | 0 | 7.345 | 40.75
2021-03-23 22:00 | 44278.9167 | 0 | 6.7672 | 40.75
2021-03-23 22:30 | 44278.9375 | 0 | 6.4713 | 40.75
2021-03-23 23:00 | 44278.9583 | 0 | 5.9901 | 40.75
2021-03-23 23:30 | 44278.9792 | 0 | 5.5457 | 40.75
2021-03-24 | 44279 | 0 | 5.2062 | 40.75
2021-03-24 00:30 | 44279.0208 | 0 | 4.9316 | 40.75
2021-03-24 01:00 | 44279.0417 | 0 | 4.8673 | 40.75
2021-03-24 01:30 | 44279.0625 | 0 | 4.8002 | 40.75
2021-03-24 02:00 | 44279.0833 | 0 | 4.6399 | 40.75
2021-03-24 02:30 | 44279.1042 | 0 | 4.6216 | 40.75
2021-03-24 03:00 | 44279.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-03-24 03:30 | 44279.1458 | 0 | 4.5931 | 40.75
2021-03-24 04:00 | 44279.1667 | 0 | 4.6574 | 40.75
2021-03-24 04:30 | 44279.1875 | 0 | 4.7594 | 40.75
2021-03-24 05:00 | 44279.2083 | 0 | 5.0533 | 40.75
2021-03-24 05:30 | 44279.2292 | 0 | 5.2334 | 40.75
2021-03-24 06:00 | 44279.25 | 0 | 5.4281 | 40.75
2021-03-24 06:30 | 44279.2708 | 0 | 5.393 | 40.75
2021-03-24 07:00 | 44279.2917 | 0 | 4.9581 | 40.75
2021-03-24 07:30 | 44279.3125 | 0 | 4.2608 | 40.75
2021-03-24 08:00 | 44279.3333 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-03-24 08:30 | 44279.3542 | 0 | 5.0926 | 40.75
2021-03-24 09:00 | 44279.375 | 0 | 4.3595 | 40.75
2021-03-24 09:30 | 44279.3958 | 0 | 4.6183 | 40.75
2021-03-24 10:00 | 44279.4167 | 0 | 3.5729 | 40.75
2021-03-24 10:30 | 44279.4375 | 0 | 2.8584 | 40.75
2021-03-24 11:00 | 44279.4583 | 0 | 4.5904 | 40.75
2021-03-24 11:30 | 44279.4792 | 0 | 4.2252 | 40.75
2021-03-24 12:00 | 44279.5 | 0 | 4.4121 | 40.75
2021-03-24 12:30 | 44279.5208 | 0 | 4.5239 | 40.75
2021-03-24 13:00 | 44279.5417 | 0 | 4.5976 | 40.75
2021-03-24 13:30 | 44279.5625 | 0 | 6.1077 | 40.75
2021-03-24 14:00 | 44279.5833 | 0 | 7.1641 | 40.75
2021-03-24 14:30 | 44279.6042 | 0 | 6.5155 | 40.75
2021-03-24 15:00 | 44279.625 | 0 | 6.1589 | 40.75
2021-03-24 15:30 | 44279.6458 | 0 | 7.8403 | 40.75
2021-03-24 16:00 | 44279.6667 | 0 | 8.5392 | 40.75
2021-03-24 16:30 | 44279.6875 | 0 | 9.704 | 40.75
2021-03-24 17:00 | 44279.7083 | 0 | 10.3113 | 40.75
2021-03-24 17:30 | 44279.7292 | 0 | 10.7827 | 40.75
2021-03-24 18:00 | 44279.75 | 0 | 11.0036 | 40.75
2021-03-24 18:30 | 44279.7708 | 0 | 11.0709 | 40.75
2021-03-24 19:00 | 44279.7917 | 0 | 10.5604 | 40.75
2021-03-24 19:30 | 44279.8125 | 0 | 9.8783 | 40.75
2021-03-24 20:00 | 44279.8333 | 0 | 9.2486 | 40.75
2021-03-24 20:30 | 44279.8542 | 0 | 8.5835 | 40.75
2021-03-24 21:00 | 44279.875 | 0 | 7.9769 | 40.75
2021-03-24 21:30 | 44279.8958 | 0 | 7.4728 | 40.75
2021-03-24 22:00 | 44279.9167 | 0 | 6.9254 | 40.75
2021-03-24 22:30 | 44279.9375 | 0 | 6.4911 | 40.75
2021-03-24 23:00 | 44279.9583 | 0 | 5.9996 | 40.75
2021-03-24 23:30 | 44279.9792 | 0 | 5.4549 | 40.75
2021-03-25 | 44280 | 0 | 5.0561 | 40.75
2021-03-25 00:30 | 44280.0208 | 0 | 4.7808 | 40.75
2021-03-25 01:00 | 44280.0417 | 0 | 4.6675 | 40.75
2021-03-25 01:30 | 44280.0625 | 0 | 4.6133 | 40.75
2021-03-25 02:00 | 44280.0833 | 0 | 4.4875 | 40.75
2021-03-25 02:30 | 44280.1042 | 0 | 4.4639 | 40.75
2021-03-25 03:00 | 44280.125 | 0 | 4.3982 | 40.75
2021-03-25 03:30 | 44280.1458 | 0 | 4.3115 | 40.75
2021-03-25 04:00 | 44280.1667 | 0 | 4.4008 | 40.75
2021-03-25 04:30 | 44280.1875 | 0 | 4.516 | 40.75
2021-03-25 05:00 | 44280.2083 | 0 | 4.7831 | 40.75
2021-03-25 05:30 | 44280.2292 | 0 | 4.9841 | 40.75
2021-03-25 06:00 | 44280.25 | 0 | 5.0919 | 40.75
2021-03-25 06:30 | 44280.2708 | 0 | 4.9277 | 40.75
2021-03-25 07:00 | 44280.2917 | 0 | 4.4412 | 40.75
2021-03-25 07:30 | 44280.3125 | 0 | 3.7993 | 40.75
2021-03-25 08:00 | 44280.3333 | 0 | 3.0855 | 40.75
2021-03-25 08:30 | 44280.3542 | 0 | 2.5256 | 40.75
2021-03-25 09:00 | 44280.375 | 0 | 2.0669 | 40.75
2021-03-25 09:30 | 44280.3958 | 0 | 1.6973 | 40.75
2021-03-25 10:00 | 44280.4167 | 0 | 1.428 | 40.75
2021-03-25 10:30 | 44280.4375 | 0 | 1.3171 | 40.75
2021-03-25 11:00 | 44280.4583 | 0 | 1.2519 | 40.75
2021-03-25 11:30 | 44280.4792 | 0 | 1.2769 | 40.75
2021-03-25 12:00 | 44280.5 | 0 | 1.5755 | 40.75
2021-03-25 12:30 | 44280.5208 | 0 | 1.9317 | 40.75
2021-03-25 13:00 | 44280.5417 | 0 | 2.2187 | 40.75
2021-03-25 13:30 | 44280.5625 | 0 | 2.7692 | 40.75
2021-03-25 14:00 | 44280.5833 | 0 | 3.6024 | 40.75
2021-03-25 14:30 | 44280.6042 | 0 | 4.3748 | 40.75
2021-03-25 15:00 | 44280.625 | 0 | 5.5283 | 40.75
2021-03-25 15:30 | 44280.6458 | 0 | 6.9087 | 40.75
2021-03-25 16:00 | 44280.6667 | 0 | 8.1061 | 40.75
2021-03-25 16:30 | 44280.6875 | 0 | 9.2602 | 40.75
2021-03-25 17:00 | 44280.7083 | 0 | 10.0823 | 40.75
2021-03-25 17:30 | 44280.7292 | 0 | 10.3387 | 40.75
2021-03-25 18:00 | 44280.75 | 0 | 10.365 | 40.75
2021-03-25 18:30 | 44280.7708 | 0 | 10.4233 | 40.75
2021-03-25 19:00 | 44280.7917 | 0 | 9.9832 | 40.75
2021-03-25 19:30 | 44280.8125 | 0 | 9.5024 | 40.75
2021-03-25 20:00 | 44280.8333 | 0 | 8.8789 | 40.75
2021-03-25 20:30 | 44280.8542 | 0 | 8.4448 | 40.75
2021-03-25 21:00 | 44280.875 | 0 | 7.8238 | 40.75
2021-03-25 21:30 | 44280.8958 | 0 | 7.225 | 40.75
2021-03-25 22:00 | 44280.9167 | 0 | 6.6999 | 40.75
2021-03-25 22:30 | 44280.9375 | 0 | 6.2962 | 40.75
2021-03-25 23:00 | 44280.9583 | 0 | 5.8438 | 40.75
2021-03-25 23:30 | 44280.9792 | 0 | 5.3599 | 40.75
2021-03-26 | 44281 | 0 | 4.9666 | 40.75
2021-03-26 00:30 | 44281.0208 | 0 | 4.7534 | 40.75
2021-03-26 01:00 | 44281.0417 | 0 | 4.5979 | 40.75
2021-03-26 01:30 | 44281.0625 | 0 | 4.4652 | 40.75
2021-03-26 02:00 | 44281.0833 | 0 | 4.3982 | 40.75
2021-03-26 02:30 | 44281.1042 | 0 | 4.3312 | 40.75
2021-03-26 03:00 | 44281.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-03-26 03:30 | 44281.1458 | 0 | 4.2892 | 40.75
2021-03-26 04:00 | 44281.1667 | 0 | 4.3798 | 40.75
2021-03-26 04:30 | 44281.1875 | 0 | 4.4691 | 40.75
2021-03-26 05:00 | 44281.2083 | 0 | 4.7441 | 40.75
2021-03-26 05:30 | 44281.2292 | 0 | 4.8093 | 40.75
2021-03-26 06:00 | 44281.25 | 0 | 5.0866 | 40.75
2021-03-26 06:30 | 44281.2708 | 0 | 4.7556 | 40.75
2021-03-26 07:00 | 44281.2917 | 0 | 4.232 | 40.75
2021-03-26 07:30 | 44281.3125 | 0 | 3.6 | 40.75
2021-03-26 08:00 | 44281.3333 | 0 | 2.9733 | 40.75
2021-03-26 08:30 | 44281.3542 | 0 | 2.3818 | 40.75
2021-03-26 09:00 | 44281.375 | 0 | 2.0207 | 40.75
2021-03-26 09:30 | 44281.3958 | 0 | 1.7591 | 40.75
2021-03-26 10:00 | 44281.4167 | 0 | 1.5313 | 40.75
2021-03-26 10:30 | 44281.4375 | 0 | 1.3585 | 40.75
2021-03-26 11:00 | 44281.4583 | 0 | 1.273 | 40.75
2021-03-26 11:30 | 44281.4792 | 0 | 1.3202 | 40.75
2021-03-26 12:00 | 44281.5 | 0 | 1.4542 | 40.75
2021-03-26 12:30 | 44281.5208 | 0 | 1.6424 | 40.75
2021-03-26 13:00 | 44281.5417 | 0 | 1.8634 | 40.75
2021-03-26 13:30 | 44281.5625 | 0 | 2.2828 | 40.75
2021-03-26 14:00 | 44281.5833 | 0 | 3.0052 | 40.75
2021-03-26 14:30 | 44281.6042 | 0 | 3.7608 | 40.75
2021-03-26 15:00 | 44281.625 | 0 | 4.8617 | 40.75
2021-03-26 15:30 | 44281.6458 | 0 | 5.8357 | 40.75
2021-03-26 16:00 | 44281.6667 | 0 | 6.5473 | 40.75
2021-03-26 16:30 | 44281.6875 | 0 | 8.3458 | 40.75
2021-03-26 17:00 | 44281.7083 | 0 | 8.2779 | 40.75
2021-03-26 17:30 | 44281.7292 | 0 | 8.8912 | 40.75
2021-03-26 18:00 | 44281.75 | 0 | 9.3673 | 40.75
2021-03-26 18:30 | 44281.7708 | 0 | 9.6452 | 40.75
2021-03-26 19:00 | 44281.7917 | 0 | 9.2993 | 40.75
2021-03-26 19:30 | 44281.8125 | 0 | 8.8574 | 40.75
2021-03-26 20:00 | 44281.8333 | 0 | 8.4563 | 40.75
2021-03-26 20:30 | 44281.8542 | 0 | 7.8992 | 40.75
2021-03-26 21:00 | 44281.875 | 0 | 7.5515 | 40.75
2021-03-26 21:30 | 44281.8958 | 0 | 7.0447 | 40.75
2021-03-26 22:00 | 44281.9167 | 0 | 6.6417 | 40.75
2021-03-26 22:30 | 44281.9375 | 0 | 6.2949 | 40.75
2021-03-26 23:00 | 44281.9583 | 0 | 5.9975 | 40.75
2021-03-26 23:30 | 44281.9792 | 0 | 5.5382 | 40.75
2021-03-27 | 44282 | 0 | 5.2062 | 40.75
2021-03-27 00:30 | 44282.0208 | 0 | 4.9539 | 40.75
2021-03-27 01:00 | 44282.0417 | 0 | 4.7371 | 40.75
2021-03-27 01:30 | 44282.0625 | 0 | 4.6877 | 40.75
2021-03-27 02:00 | 44282.0833 | 0 | 4.6141 | 40.75
2021-03-27 02:30 | 44282.1042 | 0 | 4.5309 | 40.75
2021-03-27 03:00 | 44282.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-27 03:30 | 44282.1458 | 0 | 4.3983 | 40.75
2021-03-27 04:00 | 44282.1667 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-03-27 04:30 | 44282.1875 | 0 | 4.4021 | 40.75
2021-03-27 05:00 | 44282.2083 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-27 05:30 | 44282.2292 | 0 | 4.5584 | 40.75
2021-03-27 06:00 | 44282.25 | 0 | 4.6203 | 40.75
2021-03-27 06:30 | 44282.2708 | 0 | 4.5472 | 40.75
2021-03-27 07:00 | 44282.2917 | 0 | 3.8382 | 40.75
2021-03-27 07:30 | 44282.3125 | 0 | 3.1899 | 40.75
2021-03-27 08:00 | 44282.3333 | 0 | 2.9518 | 40.75
2021-03-27 08:30 | 44282.3542 | 0 | 2.8582 | 40.75
2021-03-27 09:00 | 44282.375 | 0 | 2.6603 | 40.75
2021-03-27 09:30 | 44282.3958 | 0 | 2.3309 | 40.75
2021-03-27 10:00 | 44282.4167 | 0 | 2.5228 | 40.75
2021-03-27 10:30 | 44282.4375 | 0 | 2.5718 | 40.75
2021-03-27 11:00 | 44282.4583 | 0 | 3.0849 | 40.75
2021-03-27 11:30 | 44282.4792 | 0 | 3.1994 | 40.75
2021-03-27 12:00 | 44282.5 | 0 | 4.6634 | 40.75
2021-03-27 12:30 | 44282.5208 | 0 | 3.7299 | 40.75
2021-03-27 13:00 | 44282.5417 | 0 | 3.2717 | 40.75
2021-03-27 13:30 | 44282.5625 | 0 | 4.1361 | 40.75
2021-03-27 14:00 | 44282.5833 | 0 | 5.0042 | 40.75
2021-03-27 14:30 | 44282.6042 | 0 | 5.5418 | 40.75
2021-03-27 15:00 | 44282.625 | 0 | 6.093 | 40.75
2021-03-27 15:30 | 44282.6458 | 0 | 6.6662 | 40.75
2021-03-27 16:00 | 44282.6667 | 0 | 7.5659 | 40.75
2021-03-27 16:30 | 44282.6875 | 0 | 8.8266 | 40.75
2021-03-27 17:00 | 44282.7083 | 0 | 9.5512 | 40.75
2021-03-27 17:30 | 44282.7292 | 0 | 9.7541 | 40.75
2021-03-27 18:00 | 44282.75 | 0 | 9.9616 | 40.75
2021-03-27 18:30 | 44282.7708 | 0 | 9.9109 | 40.75
2021-03-27 19:00 | 44282.7917 | 0 | 9.4212 | 40.75
2021-03-27 19:30 | 44282.8125 | 0 | 8.9467 | 40.75
2021-03-27 20:00 | 44282.8333 | 0 | 8.5229 | 40.75
2021-03-27 20:30 | 44282.8542 | 0 | 8.0305 | 40.75
2021-03-27 21:00 | 44282.875 | 0 | 7.5866 | 40.75
2021-03-27 21:30 | 44282.8958 | 0 | 7.2434 | 40.75
2021-03-27 22:00 | 44282.9167 | 0 | 6.8509 | 40.75
2021-03-27 22:30 | 44282.9375 | 0 | 6.5638 | 40.75
2021-03-27 23:00 | 44282.9583 | 0 | 6.1057 | 40.75
2021-03-27 23:30 | 44282.9792 | 0 | 5.6792 | 40.75
2021-03-28 | 44283 | 0 | 5.2657 | 40.75
2021-03-28 00:30 | 44283.0208 | 0 | 5.0094 | 40.75
2021-03-28 01:00 | 44283.0417 | 0 | 4.8423 | 40.75
2021-03-28 01:30 | 44283.0625 | 0 | 4.6877 | 40.75
2021-03-28 02:00 | 44283.0833 | 0 | 4.6142 | 40.75
2021-03-28 02:30 | 44283.1042 | 0 | 4.4863 | 40.75
2021-03-28 03:00 | 44283.125 | 0 | 4.3983 | 40.75
2021-03-28 03:30 | 44283.1458 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-03-28 04:00 | 44283.1667 | 0 | 4.3326 | 40.75
2021-03-28 04:30 | 44283.1875 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-03-28 05:00 | 44283.2083 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-03-28 05:30 | 44283.2292 | 0 | 4.4021 | 40.75
2021-03-28 06:00 | 44283.25 | 0 | 4.3782 | 40.75
2021-03-28 06:30 | 44283.2708 | 0 | 3.9477 | 40.75
2021-03-28 07:00 | 44283.2917 | 0 | 3.5381 | 40.75
2021-03-28 07:30 | 44283.3125 | 0 | 3.1477 | 40.75
2021-03-28 08:00 | 44283.3333 | 0 | 2.7479 | 40.75
2021-03-28 08:30 | 44283.3542 | 0 | 2.5573 | 40.75
2021-03-28 09:00 | 44283.375 | 0 | 2.387 | 40.75
2021-03-28 09:30 | 44283.3958 | 0 | 2.2434 | 40.75
2021-03-28 10:00 | 44283.4167 | 0 | 2.0984 | 40.75
2021-03-28 10:30 | 44283.4375 | 0 | 2.0965 | 40.75
2021-03-28 11:00 | 44283.4583 | 0 | 3.0893 | 40.75
2021-03-28 11:30 | 44283.4792 | 0 | 3.933 | 40.75
2021-03-28 12:00 | 44283.5 | 0 | 2.9723 | 40.75
2021-03-28 12:30 | 44283.5208 | 0 | 4.8892 | 40.75
2021-03-28 13:00 | 44283.5417 | 0 | 3.3862 | 40.75
2021-03-28 13:30 | 44283.5625 | 0 | 3.4177 | 40.75
2021-03-28 14:00 | 44283.5833 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-03-28 14:30 | 44283.6042 | 0 | 5.4497 | 40.75
2021-03-28 15:00 | 44283.625 | 0 | 6.7221 | 40.75
2021-03-28 15:30 | 44283.6458 | 0 | 7.9343 | 40.75
2021-03-28 16:00 | 44283.6667 | 0 | 8.4605 | 40.75
2021-03-28 16:30 | 44283.6875 | 0 | 8.9341 | 40.75
2021-03-28 17:00 | 44283.7083 | 0 | 9.7764 | 40.75
2021-03-28 17:30 | 44283.7292 | 0 | 10.3153 | 40.75
2021-03-28 18:00 | 44283.75 | 0 | 10.5857 | 40.75
2021-03-28 18:30 | 44283.7708 | 0 | 10.618 | 40.75
2021-03-28 19:00 | 44283.7917 | 0 | 10.0539 | 40.75
2021-03-28 19:30 | 44283.8125 | 0 | 9.5201 | 40.75
2021-03-28 20:00 | 44283.8333 | 0 | 9.0137 | 40.75
2021-03-28 20:30 | 44283.8542 | 0 | 8.3153 | 40.75
2021-03-28 21:00 | 44283.875 | 0 | 7.8916 | 40.75
2021-03-28 21:30 | 44283.8958 | 0 | 7.3512 | 40.75
2021-03-28 22:00 | 44283.9167 | 0 | 6.8102 | 40.75
2021-03-28 22:30 | 44283.9375 | 0 | 6.4718 | 40.75
2021-03-28 23:00 | 44283.9583 | 0 | 6.0114 | 40.75
2021-03-28 23:30 | 44283.9792 | 0 | 5.588 | 40.75
2021-03-29 | 44284 | 0 | 5.1418 | 40.75
2021-03-29 00:30 | 44284.0208 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-03-29 01:00 | 44284.0417 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-03-29 01:30 | 44284.0625 | 0 | 4.6938 | 40.75
2021-03-29 02:00 | 44284.0833 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-29 02:30 | 44284.1042 | 0 | 4.5572 | 40.75
2021-03-29 03:00 | 44284.125 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-29 03:30 | 44284.1458 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-03-29 04:00 | 44284.1667 | 0 | 4.5125 | 40.75
2021-03-29 04:30 | 44284.1875 | 0 | 4.6438 | 40.75
2021-03-29 05:00 | 44284.2083 | 0 | 4.938 | 40.75
2021-03-29 05:30 | 44284.2292 | 0 | 5.0274 | 40.75
2021-03-29 06:00 | 44284.25 | 0 | 5.186 | 40.75
2021-03-29 06:30 | 44284.2708 | 0 | 4.8612 | 40.75
2021-03-29 07:00 | 44284.2917 | 0 | 4.4349 | 40.75
2021-03-29 07:30 | 44284.3125 | 0 | 4.0266 | 40.75
2021-03-29 08:00 | 44284.3333 | 0 | 3.2791 | 40.75
2021-03-29 08:30 | 44284.3542 | 0 | 2.755 | 40.75
2021-03-29 09:00 | 44284.375 | 0 | 3.0434 | 40.75
2021-03-29 09:30 | 44284.3958 | 0 | 2.4356 | 40.75
2021-03-29 10:00 | 44284.4167 | 0 | 2.7578 | 40.75
2021-03-29 10:30 | 44284.4375 | 0 | 2.6602 | 40.75
2021-03-29 11:00 | 44284.4583 | 0 | 3.2746 | 40.75
2021-03-29 11:30 | 44284.4792 | 0 | 3.2382 | 40.75
2021-03-29 12:00 | 44284.5 | 0 | 5.3564 | 40.75
2021-03-29 12:30 | 44284.5208 | 0 | 2.7714 | 40.75
2021-03-29 13:00 | 44284.5417 | 0 | 2.6133 | 40.75
2021-03-29 13:30 | 44284.5625 | 0 | 3.6674 | 40.75
2021-03-29 14:00 | 44284.5833 | 0 | 4.4202 | 40.75
2021-03-29 14:30 | 44284.6042 | 0 | 4.2112 | 40.75
2021-03-29 15:00 | 44284.625 | 0 | 5.0521 | 40.75
2021-03-29 15:30 | 44284.6458 | 0 | 6.4996 | 40.75
2021-03-29 16:00 | 44284.6667 | 0 | 7.6556 | 40.75
2021-03-29 16:30 | 44284.6875 | 0 | 8.0512 | 40.75
2021-03-29 17:00 | 44284.7083 | 0 | 9.0865 | 40.75
2021-03-29 17:30 | 44284.7292 | 0 | 9.7888 | 40.75
2021-03-29 18:00 | 44284.75 | 0 | 10.3873 | 40.75
2021-03-29 18:30 | 44284.7708 | 0 | 10.299 | 40.75
2021-03-29 19:00 | 44284.7917 | 0 | 9.7197 | 40.75
2021-03-29 19:30 | 44284.8125 | 0 | 9.2257 | 40.75
2021-03-29 20:00 | 44284.8333 | 0 | 8.7212 | 40.75
2021-03-29 20:30 | 44284.8542 | 0 | 8.2823 | 40.75
2021-03-29 21:00 | 44284.875 | 0 | 7.68 | 40.75
2021-03-29 21:30 | 44284.8958 | 0 | 7.0483 | 40.75
2021-03-29 22:00 | 44284.9167 | 0 | 6.5146 | 40.75
2021-03-29 22:30 | 44284.9375 | 0 | 6.2086 | 40.75
2021-03-29 23:00 | 44284.9583 | 0 | 5.7548 | 40.75
2021-03-29 23:30 | 44284.9792 | 0 | 5.3525 | 40.75
2021-03-30 | 44285 | 0 | 4.9778 | 40.75
2021-03-30 00:30 | 44285.0208 | 0 | 4.82 | 40.75
2021-03-30 01:00 | 44285.0417 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-03-30 01:30 | 44285.0625 | 0 | 4.6369 | 40.75
2021-03-30 02:00 | 44285.0833 | 0 | 4.5769 | 40.75
2021-03-30 02:30 | 44285.1042 | 0 | 4.5322 | 40.75
2021-03-30 03:00 | 44285.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2021-03-30 03:30 | 44285.1458 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-03-30 04:00 | 44285.1667 | 0 | 4.5807 | 40.75
2021-03-30 04:30 | 44285.1875 | 0 | 4.6399 | 40.75
2021-03-30 05:00 | 44285.2083 | 0 | 4.8514 | 40.75
2021-03-30 05:30 | 44285.2292 | 0 | 5.0038 | 40.75
2021-03-30 06:00 | 44285.25 | 0 | 5.1535 | 40.75
2021-03-30 06:30 | 44285.2708 | 0 | 5.1644 | 40.75
2021-03-30 07:00 | 44285.2917 | 0 | 4.789 | 40.75
2021-03-30 07:30 | 44285.3125 | 0 | 5.7779 | 40.75
2021-03-30 08:00 | 44285.3333 | 0 | 5.3139 | 40.75
2021-03-30 08:30 | 44285.3542 | 0 | 5.4068 | 40.75
2021-03-30 09:00 | 44285.375 | 0 | 3.8672 | 40.75
2021-03-30 09:30 | 44285.3958 | 0 | 3.1244 | 40.75
2021-03-30 10:00 | 44285.4167 | 0 | 2.6896 | 40.75
2021-03-30 10:30 | 44285.4375 | 0 | 1.8802 | 40.75
2021-03-30 11:00 | 44285.4583 | 0 | 4.1424 | 40.75
2021-03-30 11:30 | 44285.4792 | 0 | 3.5045 | 40.75
2021-03-30 12:00 | 44285.5 | 0 | 2.4968 | 40.75
2021-03-30 12:30 | 44285.5208 | 0 | 5.407 | 40.75
2021-03-30 13:00 | 44285.5417 | 0 | 4.2293 | 40.75
2021-03-30 13:30 | 44285.5625 | 0 | 4.9481 | 40.75
2021-03-30 14:00 | 44285.5833 | 0 | 4.445 | 40.75
2021-03-30 14:30 | 44285.6042 | 0 | 3.9542 | 40.75
2021-03-30 15:00 | 44285.625 | 0 | 4.8449 | 40.75
2021-03-30 15:30 | 44285.6458 | 0 | 5.5948 | 40.75
2021-03-30 16:00 | 44285.6667 | 0 | 5.5046 | 40.75
2021-03-30 16:30 | 44285.6875 | 0 | 6.3523 | 40.75
2021-03-30 17:00 | 44285.7083 | 0 | 7.5458 | 40.75
2021-03-30 17:30 | 44285.7292 | 0 | 8.4156 | 40.75
2021-03-30 18:00 | 44285.75 | 0 | 9.093 | 40.75
2021-03-30 18:30 | 44285.7708 | 0 | 9.2694 | 40.75
2021-03-30 19:00 | 44285.7917 | 0 | 8.7022 | 40.75
2021-03-30 19:30 | 44285.8125 | 0 | 8.3253 | 40.75
2021-03-30 20:00 | 44285.8333 | 0 | 7.9907 | 40.75
2021-03-30 20:30 | 44285.8542 | 0 | 7.4176 | 40.75
2021-03-30 21:00 | 44285.875 | 0 | 6.9626 | 40.75
2021-03-30 21:30 | 44285.8958 | 0 | 6.533 | 40.75
2021-03-30 22:00 | 44285.9167 | 0 | 6.1542 | 40.75
2021-03-30 22:30 | 44285.9375 | 0 | 5.8883 | 40.75
2021-03-30 23:00 | 44285.9583 | 0 | 5.5408 | 40.75
2021-03-30 23:30 | 44285.9792 | 0 | 5.0655 | 40.75
2021-03-31 | 44286 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-03-31 00:30 | 44286.0208 | 0 | 4.6912 | 40.75
2021-03-31 01:00 | 44286.0417 | 0 | 4.4652 | 40.75
2021-03-31 01:30 | 44286.0625 | 0 | 4.4168 | 40.75
2021-03-31 02:00 | 44286.0833 | 0 | 4.3536 | 40.75
2021-03-31 02:30 | 44286.1042 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-03-31 03:00 | 44286.125 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-03-31 03:30 | 44286.1458 | 0 | 4.2196 | 40.75
2021-03-31 04:00 | 44286.1667 | 0 | 4.2905 | 40.75
2021-03-31 04:30 | 44286.1875 | 0 | 4.3798 | 40.75
2021-03-31 05:00 | 44286.2083 | 0 | 4.6228 | 40.75
2021-03-31 05:30 | 44286.2292 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-03-31 06:00 | 44286.25 | 0 | 4.9748 | 40.75
2021-03-31 06:30 | 44286.2708 | 0 | 4.7463 | 40.75
2021-03-31 07:00 | 44286.2917 | 0 | 4.2371 | 40.75
2021-03-31 07:30 | 44286.3125 | 0 | 3.9127 | 40.75
2021-03-31 08:00 | 44286.3333 | 0 | 3.4823 | 40.75
2021-03-31 08:30 | 44286.3542 | 0 | 2.784 | 40.75
2021-03-31 09:00 | 44286.375 | 0 | 1.9743 | 40.75
2021-03-31 09:30 | 44286.3958 | 0 | 1.454 | 40.75
2021-03-31 10:00 | 44286.4167 | 0 | 1.325 | 40.75
2021-03-31 10:30 | 44286.4375 | 0 | 1.6219 | 40.75
2021-03-31 11:00 | 44286.4583 | 0 | 2.9168 | 40.75
2021-03-31 11:30 | 44286.4792 | 0 | 2.6353 | 40.75
2021-03-31 12:00 | 44286.5 | 0 | 3.7865 | 40.75
2021-03-31 12:30 | 44286.5208 | 0 | 2.9571 | 40.75
2021-03-31 13:00 | 44286.5417 | 0 | 4.41 | 40.75
2021-03-31 13:30 | 44286.5625 | 0 | 3.4471 | 40.75
2021-03-31 14:00 | 44286.5833 | 0 | 4.3546 | 40.75
2021-03-31 14:30 | 44286.6042 | 0 | 3.0776 | 40.75
2021-03-31 15:00 | 44286.625 | 0 | 4.0212 | 40.75
2021-03-31 15:30 | 44286.6458 | 0 | 4.4759 | 40.75
2021-03-31 16:00 | 44286.6667 | 0 | 6.2328 | 40.75
2021-03-31 16:30 | 44286.6875 | 0 | 6.7636 | 40.75
2021-03-31 17:00 | 44286.7083 | 0 | 7.2382 | 40.75
2021-03-31 17:30 | 44286.7292 | 0 | 8.1368 | 40.75
2021-03-31 18:00 | 44286.75 | 0 | 8.8352 | 40.75
2021-03-31 18:30 | 44286.7708 | 0 | 8.9373 | 40.75
2021-03-31 19:00 | 44286.7917 | 0 | 8.4142 | 40.75
2021-03-31 19:30 | 44286.8125 | 0 | 8.1257 | 40.75
2021-03-31 20:00 | 44286.8333 | 0 | 7.7838 | 40.75
2021-03-31 20:30 | 44286.8542 | 0 | 7.3559 | 40.75
2021-03-31 21:00 | 44286.875 | 0 | 6.8464 | 40.75
2021-03-31 21:30 | 44286.8958 | 0 | 6.3954 | 40.75
2021-03-31 22:00 | 44286.9167 | 0 | 6.0297 | 40.75
2021-03-31 22:30 | 44286.9375 | 0 | 5.8019 | 40.75
2021-03-31 23:00 | 44286.9583 | 0 | 5.4183 | 40.75
2021-03-31 23:30 | 44286.9792 | 0 | 5.0144 | 40.75
2021-04-01 | 44287 | 0 | 4.7535 | 40.75
2021-04-01 00:30 | 44287.0208 | 0 | 4.5902 | 40.75
2021-04-01 01:00 | 44287.0417 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-01 01:30 | 44287.0625 | 0 | 4.3392 | 40.75
2021-04-01 02:00 | 44287.0833 | 0 | 4.241 | 40.75
2021-04-01 02:30 | 44287.1042 | 0 | 4.1773 | 40.75
2021-04-01 03:00 | 44287.125 | 0 | 4.1967 | 40.75
2021-04-01 03:30 | 44287.1458 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-01 04:00 | 44287.1667 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-04-01 04:30 | 44287.1875 | 0 | 4.2923 | 40.75
2021-04-01 05:00 | 44287.2083 | 0 | 4.6343 | 40.75
2021-04-01 05:30 | 44287.2292 | 0 | 4.8119 | 40.75
2021-04-01 06:00 | 44287.25 | 0 | 4.912 | 40.75
2021-04-01 06:30 | 44287.2708 | 0 | 4.5287 | 40.75
2021-04-01 07:00 | 44287.2917 | 0 | 4.5546 | 40.75
2021-04-01 07:30 | 44287.3125 | 0 | 4.0976 | 40.75
2021-04-01 08:00 | 44287.3333 | 0 | 3.5229 | 40.75
2021-04-01 08:30 | 44287.3542 | 0 | 2.8045 | 40.75
2021-04-01 09:00 | 44287.375 | 0 | 1.8748 | 40.75
2021-04-01 09:30 | 44287.3958 | 0 | 1.8061 | 40.75
2021-04-01 10:00 | 44287.4167 | 0 | 1.4864 | 40.75
2021-04-01 10:30 | 44287.4375 | 0 | 1.8587 | 40.75
2021-04-01 11:00 | 44287.4583 | 0 | 1.7123 | 40.75
2021-04-01 11:30 | 44287.4792 | 0 | 1.584 | 40.75
2021-04-01 12:00 | 44287.5 | 0 | 2.5037 | 40.75
2021-04-01 12:30 | 44287.5208 | 0 | 2.1177 | 40.75
2021-04-01 13:00 | 44287.5417 | 0 | 2.6958 | 40.75
2021-04-01 13:30 | 44287.5625 | 0 | 3.2221 | 40.75
2021-04-01 14:00 | 44287.5833 | 0 | 4.3678 | 40.75
2021-04-01 14:30 | 44287.6042 | 0 | 2.5616 | 40.75
2021-04-01 15:00 | 44287.625 | 0 | 3.2911 | 40.75
2021-04-01 15:30 | 44287.6458 | 0 | 5.4055 | 40.75
2021-04-01 16:00 | 44287.6667 | 0 | 6.5957 | 40.75
2021-04-01 16:30 | 44287.6875 | 0 | 6.8539 | 40.75
2021-04-01 17:00 | 44287.7083 | 0 | 7.245 | 40.75
2021-04-01 17:30 | 44287.7292 | 0 | 7.809 | 40.75
2021-04-01 18:00 | 44287.75 | 0 | 8.3676 | 40.75
2021-04-01 18:30 | 44287.7708 | 0 | 8.4395 | 40.75
2021-04-01 19:00 | 44287.7917 | 0 | 8.076 | 40.75
2021-04-01 19:30 | 44287.8125 | 0 | 7.6802 | 40.75
2021-04-01 20:00 | 44287.8333 | 0 | 7.5887 | 40.75
2021-04-01 20:30 | 44287.8542 | 0 | 7.215 | 40.75
2021-04-01 21:00 | 44287.875 | 0 | 6.8498 | 40.75
2021-04-01 21:30 | 44287.8958 | 0 | 6.5018 | 40.75
2021-04-01 22:00 | 44287.9167 | 0 | 6.1392 | 40.75
2021-04-01 22:30 | 44287.9375 | 0 | 6.0032 | 40.75
2021-04-01 23:00 | 44287.9583 | 0 | 5.6399 | 40.75
2021-04-01 23:30 | 44287.9792 | 0 | 5.2229 | 40.75
2021-04-02 | 44288 | 0 | 4.9317 | 40.75
2021-04-02 00:30 | 44288.0208 | 0 | 4.6359 | 40.75
2021-04-02 01:00 | 44288.0417 | 0 | 4.5749 | 40.75
2021-04-02 01:30 | 44288.0625 | 0 | 4.3538 | 40.75
2021-04-02 02:00 | 44288.0833 | 0 | 4.2693 | 40.75
2021-04-02 02:30 | 44288.1042 | 0 | 4.2856 | 40.75
2021-04-02 03:00 | 44288.125 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-04-02 03:30 | 44288.1458 | 0 | 4.1744 | 40.75
2021-04-02 04:00 | 44288.1667 | 0 | 4.123 | 40.75
2021-04-02 04:30 | 44288.1875 | 0 | 4.1036 | 40.75
2021-04-02 05:00 | 44288.2083 | 0 | 4.1624 | 40.75
2021-04-02 05:30 | 44288.2292 | 0 | 4.2667 | 40.75
2021-04-02 06:00 | 44288.25 | 0 | 4.2868 | 40.75
2021-04-02 06:30 | 44288.2708 | 0 | 4.072 | 40.75
2021-04-02 07:00 | 44288.2917 | 0 | 3.8669 | 40.75
2021-04-02 07:30 | 44288.3125 | 0 | 3.1707 | 40.75
2021-04-02 08:00 | 44288.3333 | 0 | 4.1266 | 40.75
2021-04-02 08:30 | 44288.3542 | 0 | 2.023 | 40.75
2021-04-02 09:00 | 44288.375 | 0 | 1.6782 | 40.75
2021-04-02 09:30 | 44288.3958 | 0 | 1.6928 | 40.75
2021-04-02 10:00 | 44288.4167 | 0 | 1.6945 | 40.75
2021-04-02 10:30 | 44288.4375 | 0 | 2.0388 | 40.75
2021-04-02 11:00 | 44288.4583 | 0 | 2.3132 | 40.75
2021-04-02 11:30 | 44288.4792 | 0 | 1.9689 | 40.75
2021-04-02 12:00 | 44288.5 | 0 | 1.6034 | 40.75
2021-04-02 12:30 | 44288.5208 | 0 | 1.62 | 40.75
2021-04-02 13:00 | 44288.5417 | 0 | 1.6079 | 40.75
2021-04-02 13:30 | 44288.5625 | 0 | 2.2683 | 40.75
2021-04-02 14:00 | 44288.5833 | 0 | 2.382 | 40.75
2021-04-02 14:30 | 44288.6042 | 0 | 2.4502 | 40.75
2021-04-02 15:00 | 44288.625 | 0 | 3.0434 | 40.75
2021-04-02 15:30 | 44288.6458 | 0 | 4.079 | 40.75
2021-04-02 16:00 | 44288.6667 | 0 | 4.8413 | 40.75
2021-04-02 16:30 | 44288.6875 | 0 | 6.2376 | 40.75
2021-04-02 17:00 | 44288.7083 | 0 | 6.9786 | 40.75
2021-04-02 17:30 | 44288.7292 | 0 | 7.5592 | 40.75
2021-04-02 18:00 | 44288.75 | 0 | 8.1068 | 40.75
2021-04-02 18:30 | 44288.7708 | 0 | 8.163 | 40.75
2021-04-02 19:00 | 44288.7917 | 0 | 7.8326 | 40.75
2021-04-02 19:30 | 44288.8125 | 0 | 7.4793 | 40.75
2021-04-02 20:00 | 44288.8333 | 0 | 7.2072 | 40.75
2021-04-02 20:30 | 44288.8542 | 0 | 6.8286 | 40.75
2021-04-02 21:00 | 44288.875 | 0 | 6.5068 | 40.75
2021-04-02 21:30 | 44288.8958 | 0 | 6.2566 | 40.75
2021-04-02 22:00 | 44288.9167 | 0 | 6.0489 | 40.75
2021-04-02 22:30 | 44288.9375 | 0 | 5.882 | 40.75
2021-04-02 23:00 | 44288.9583 | 0 | 5.6278 | 40.75
2021-04-02 23:30 | 44288.9792 | 0 | 5.1818 | 40.75
2021-04-03 | 44289 | 0 | 4.8897 | 40.75
2021-04-03 00:30 | 44289.0208 | 0 | 4.777 | 40.75
2021-04-03 01:00 | 44289.0417 | 0 | 4.6337 | 40.75
2021-04-03 01:30 | 44289.0625 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-04-03 02:00 | 44289.0833 | 0 | 4.399 | 40.75
2021-04-03 02:30 | 44289.1042 | 0 | 4.2856 | 40.75
2021-04-03 03:00 | 44289.125 | 0 | 4.1974 | 40.75
2021-04-03 03:30 | 44289.1458 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-04-03 04:00 | 44289.1667 | 0 | 4.1625 | 40.75
2021-04-03 04:30 | 44289.1875 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-03 05:00 | 44289.2083 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-03 05:30 | 44289.2292 | 0 | 4.4241 | 40.75
2021-04-03 06:00 | 44289.25 | 0 | 4.5346 | 40.75
2021-04-03 06:30 | 44289.2708 | 0 | 4.6132 | 40.75
2021-04-03 07:00 | 44289.2917 | 0 | 4.6156 | 40.75
2021-04-03 07:30 | 44289.3125 | 0 | 4.6043 | 40.75
2021-04-03 08:00 | 44289.3333 | 0 | 5.3301 | 40.75
2021-04-03 08:30 | 44289.3542 | 0 | 5.2578 | 40.75
2021-04-03 09:00 | 44289.375 | 0 | 5.0615 | 40.75
2021-04-03 09:30 | 44289.3958 | 0 | 5.1111 | 40.75
2021-04-03 10:00 | 44289.4167 | 0 | 5.183 | 40.75
2021-04-03 10:30 | 44289.4375 | 0 | 4.3586 | 40.75
2021-04-03 11:00 | 44289.4583 | 0 | 4.313 | 40.75
2021-04-03 11:30 | 44289.4792 | 0 | 3.7222 | 40.75
2021-04-03 12:00 | 44289.5 | 0 | 4.2793 | 40.75
2021-04-03 12:30 | 44289.5208 | 0 | 2.4469 | 40.75
2021-04-03 13:00 | 44289.5417 | 0 | 3.2536 | 40.75
2021-04-03 13:30 | 44289.5625 | 0 | 2.9826 | 40.75
2021-04-03 14:00 | 44289.5833 | 0 | 2.1766 | 40.75
2021-04-03 14:30 | 44289.6042 | 0 | 3.4058 | 40.75
2021-04-03 15:00 | 44289.625 | 0 | 5.148 | 40.75
2021-04-03 15:30 | 44289.6458 | 0 | 5.61 | 40.75
2021-04-03 16:00 | 44289.6667 | 0 | 5.6786 | 40.75
2021-04-03 16:30 | 44289.6875 | 0 | 6.9256 | 40.75
2021-04-03 17:00 | 44289.7083 | 0 | 7.4391 | 40.75
2021-04-03 17:30 | 44289.7292 | 0 | 8.047 | 40.75
2021-04-03 18:00 | 44289.75 | 0 | 8.2705 | 40.75
2021-04-03 18:30 | 44289.7708 | 0 | 8.2419 | 40.75
2021-04-03 19:00 | 44289.7917 | 0 | 7.7943 | 40.75
2021-04-03 19:30 | 44289.8125 | 0 | 7.5251 | 40.75
2021-04-03 20:00 | 44289.8333 | 0 | 7.4223 | 40.75
2021-04-03 20:30 | 44289.8542 | 0 | 6.9846 | 40.75
2021-04-03 21:00 | 44289.875 | 0 | 6.7044 | 40.75
2021-04-03 21:30 | 44289.8958 | 0 | 6.4072 | 40.75
2021-04-03 22:00 | 44289.9167 | 0 | 6.1322 | 40.75
2021-04-03 22:30 | 44289.9375 | 0 | 6.0925 | 40.75
2021-04-03 23:00 | 44289.9583 | 0 | 5.6976 | 40.75
2021-04-03 23:30 | 44289.9792 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-04-04 | 44290 | 0 | 5.0457 | 40.75
2021-04-04 00:30 | 44290.0208 | 0 | 4.8217 | 40.75
2021-04-04 01:00 | 44290.0417 | 0 | 4.6869 | 40.75
2021-04-04 01:30 | 44290.0625 | 0 | 4.5569 | 40.75
2021-04-04 02:00 | 44290.0833 | 0 | 4.4866 | 40.75
2021-04-04 02:30 | 44290.1042 | 0 | 4.442 | 40.75
2021-04-04 03:00 | 44290.125 | 0 | 4.3494 | 40.75
2021-04-04 03:30 | 44290.1458 | 0 | 4.3538 | 40.75
2021-04-04 04:00 | 44290.1667 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-04 04:30 | 44290.1875 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-04 05:00 | 44290.2083 | 0 | 4.3124 | 40.75
2021-04-04 05:30 | 44290.2292 | 0 | 4.4229 | 40.75
2021-04-04 06:00 | 44290.25 | 0 | 4.5101 | 40.75
2021-04-04 06:30 | 44290.2708 | 0 | 4.5302 | 40.75
2021-04-04 07:00 | 44290.2917 | 0 | 4.9671 | 40.75
2021-04-04 07:30 | 44290.3125 | 0 | 5.5016 | 40.75
2021-04-04 08:00 | 44290.3333 | 0 | 5.9386 | 40.75
2021-04-04 08:30 | 44290.3542 | 0 | 5.8713 | 40.75
2021-04-04 09:00 | 44290.375 | 0 | 6.1912 | 40.75
2021-04-04 09:30 | 44290.3958 | 0 | 6.3797 | 40.75
2021-04-04 10:00 | 44290.4167 | 0 | 5.6815 | 40.75
2021-04-04 10:30 | 44290.4375 | 0 | 5.0419 | 40.75
2021-04-04 11:00 | 44290.4583 | 0 | 6.1295 | 40.75
2021-04-04 11:30 | 44290.4792 | 0 | 6.2565 | 40.75
2021-04-04 12:00 | 44290.5 | 0 | 6.0756 | 40.75
2021-04-04 12:30 | 44290.5208 | 0 | 5.9606 | 40.75
2021-04-04 13:00 | 44290.5417 | 0 | 5.9465 | 40.75
2021-04-04 13:30 | 44290.5625 | 0 | 6.2766 | 40.75
2021-04-04 14:00 | 44290.5833 | 0 | 6.2423 | 40.75
2021-04-04 14:30 | 44290.6042 | 0 | 6.2744 | 40.75
2021-04-04 15:00 | 44290.625 | 0 | 6.3682 | 40.75
2021-04-04 15:30 | 44290.6458 | 0 | 6.5691 | 40.75
2021-04-04 16:00 | 44290.6667 | 0 | 6.8502 | 40.75
2021-04-04 16:30 | 44290.6875 | 0 | 7.2357 | 40.75
2021-04-04 17:00 | 44290.7083 | 0 | 7.6434 | 40.75
2021-04-04 17:30 | 44290.7292 | 0 | 8.1525 | 40.75
2021-04-04 18:00 | 44290.75 | 0 | 8.4289 | 40.75
2021-04-04 18:30 | 44290.7708 | 0 | 8.2229 | 40.75
2021-04-04 19:00 | 44290.7917 | 0 | 7.8973 | 40.75
2021-04-04 19:30 | 44290.8125 | 0 | 7.6321 | 40.75
2021-04-04 20:00 | 44290.8333 | 0 | 7.2908 | 40.75
2021-04-04 20:30 | 44290.8542 | 0 | 6.941 | 40.75
2021-04-04 21:00 | 44290.875 | 0 | 6.5401 | 40.75
2021-04-04 21:30 | 44290.8958 | 0 | 6.2948 | 40.75
2021-04-04 22:00 | 44290.9167 | 0 | 6.117 | 40.75
2021-04-04 22:30 | 44290.9375 | 0 | 5.9809 | 40.75
2021-04-04 23:00 | 44290.9583 | 0 | 5.5695 | 40.75
2021-04-04 23:30 | 44290.9792 | 0 | 5.2217 | 40.75
2021-04-05 | 44291 | 0 | 4.934 | 40.75
2021-04-05 00:30 | 44291.0208 | 0 | 4.7759 | 40.75
2021-04-05 01:00 | 44291.0417 | 0 | 4.5902 | 40.75
2021-04-05 01:30 | 44291.0625 | 0 | 4.4431 | 40.75
2021-04-05 02:00 | 44291.0833 | 0 | 4.4207 | 40.75
2021-04-05 02:30 | 44291.1042 | 0 | 4.3328 | 40.75
2021-04-05 03:00 | 44291.125 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-05 03:30 | 44291.1458 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-05 04:00 | 44291.1667 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-05 04:30 | 44291.1875 | 0 | 4.2666 | 40.75
2021-04-05 05:00 | 44291.2083 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-05 05:30 | 44291.2292 | 0 | 4.3794 | 40.75
2021-04-05 06:00 | 44291.25 | 0 | 4.49 | 40.75
2021-04-05 06:30 | 44291.2708 | 0 | 4.6024 | 40.75
2021-04-05 07:00 | 44291.2917 | 0 | 4.8408 | 40.75
2021-04-05 07:30 | 44291.3125 | 0 | 5.2619 | 40.75
2021-04-05 08:00 | 44291.3333 | 0 | 5.3982 | 40.75
2021-04-05 08:30 | 44291.3542 | 0 | 5.3278 | 40.75
2021-04-05 09:00 | 44291.375 | 0 | 5.5062 | 40.75
2021-04-05 09:30 | 44291.3958 | 0 | 5.8999 | 40.75
2021-04-05 10:00 | 44291.4167 | 0 | 5.6289 | 40.75
2021-04-05 10:30 | 44291.4375 | 0 | 5.1644 | 40.75
2021-04-05 11:00 | 44291.4583 | 0 | 4.9366 | 40.75
2021-04-05 11:30 | 44291.4792 | 0 | 5.0927 | 40.75
2021-04-05 12:00 | 44291.5 | 0 | 5.5576 | 40.75
2021-04-05 12:30 | 44291.5208 | 0 | 5.3056 | 40.75
2021-04-05 13:00 | 44291.5417 | 0 | 5.3287 | 40.75
2021-04-05 13:30 | 44291.5625 | 0 | 5.6175 | 40.75
2021-04-05 14:00 | 44291.5833 | 0 | 5.3938 | 40.75
2021-04-05 14:30 | 44291.6042 | 0 | 5.4322 | 40.75
2021-04-05 15:00 | 44291.625 | 0 | 5.811 | 40.75
2021-04-05 15:30 | 44291.6458 | 0 | 6.3838 | 40.75
2021-04-05 16:00 | 44291.6667 | 0 | 6.9446 | 40.75
2021-04-05 16:30 | 44291.6875 | 0 | 7.555 | 40.75
2021-04-05 17:00 | 44291.7083 | 0 | 8.3677 | 40.75
2021-04-05 17:30 | 44291.7292 | 0 | 8.7927 | 40.75
2021-04-05 18:00 | 44291.75 | 0 | 9.0647 | 40.75
2021-04-05 18:30 | 44291.7708 | 0 | 8.8735 | 40.75
2021-04-05 19:00 | 44291.7917 | 0 | 8.393 | 40.75
2021-04-05 19:30 | 44291.8125 | 0 | 7.982 | 40.75
2021-04-05 20:00 | 44291.8333 | 0 | 7.7071 | 40.75
2021-04-05 20:30 | 44291.8542 | 0 | 7.2981 | 40.75
2021-04-05 21:00 | 44291.875 | 0 | 7.0069 | 40.75
2021-04-05 21:30 | 44291.8958 | 0 | 6.6318 | 40.75
2021-04-05 22:00 | 44291.9167 | 0 | 6.2744 | 40.75
2021-04-05 22:30 | 44291.9375 | 0 | 6.1289 | 40.75
2021-04-05 23:00 | 44291.9583 | 0 | 5.7677 | 40.75
2021-04-05 23:30 | 44291.9792 | 0 | 5.4001 | 40.75
2021-04-06 | 44292 | 0 | 5.0829 | 40.75
2021-04-06 00:30 | 44292.0208 | 0 | 4.8864 | 40.75
2021-04-06 01:00 | 44292.0417 | 0 | 4.7111 | 40.75
2021-04-06 01:30 | 44292.0625 | 0 | 4.6359 | 40.75
2021-04-06 02:00 | 44292.0833 | 0 | 4.51 | 40.75
2021-04-06 02:30 | 44292.1042 | 0 | 4.49 | 40.75
2021-04-06 03:00 | 44292.125 | 0 | 4.4867 | 40.75
2021-04-06 03:30 | 44292.1458 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-04-06 04:00 | 44292.1667 | 0 | 4.4911 | 40.75
2021-04-06 04:30 | 44292.1875 | 0 | 4.6173 | 40.75
2021-04-06 05:00 | 44292.2083 | 0 | 4.7814 | 40.75
2021-04-06 05:30 | 44292.2292 | 0 | 4.9195 | 40.75
2021-04-06 06:00 | 44292.25 | 0 | 5.2525 | 40.75
2021-04-06 06:30 | 44292.2708 | 0 | 5.4737 | 40.75
2021-04-06 07:00 | 44292.2917 | 0 | 5.7028 | 40.75
2021-04-06 07:30 | 44292.3125 | 0 | 5.9618 | 40.75
2021-04-06 08:00 | 44292.3333 | 0 | 5.933 | 40.75
2021-04-06 08:30 | 44292.3542 | 0 | 5.4748 | 40.75
2021-04-06 09:00 | 44292.375 | 0 | 5.1025 | 40.75
2021-04-06 09:30 | 44292.3958 | 0 | 4.1099 | 40.75
2021-04-06 10:00 | 44292.4167 | 0 | 5.0888 | 40.75
2021-04-06 10:30 | 44292.4375 | 0 | 5.3168 | 40.75
2021-04-06 11:00 | 44292.4583 | 0 | 5.4309 | 40.75
2021-04-06 11:30 | 44292.4792 | 0 | 5.1785 | 40.75
2021-04-06 12:00 | 44292.5 | 0 | 4.8632 | 40.75
2021-04-06 12:30 | 44292.5208 | 0 | 4.0372 | 40.75
2021-04-06 13:00 | 44292.5417 | 0 | 3.4968 | 40.75
2021-04-06 13:30 | 44292.5625 | 0 | 5.7356 | 40.75
2021-04-06 14:00 | 44292.5833 | 0 | 5.8478 | 40.75
2021-04-06 14:30 | 44292.6042 | 0 | 5.6502 | 40.75
2021-04-06 15:00 | 44292.625 | 0 | 5.8119 | 40.75
2021-04-06 15:30 | 44292.6458 | 0 | 6.6276 | 40.75
2021-04-06 16:00 | 44292.6667 | 0 | 6.6987 | 40.75
2021-04-06 16:30 | 44292.6875 | 0 | 7.2686 | 40.75
2021-04-06 17:00 | 44292.7083 | 0 | 8.1804 | 40.75
2021-04-06 17:30 | 44292.7292 | 0 | 8.8549 | 40.75
2021-04-06 18:00 | 44292.75 | 0 | 9.1895 | 40.75
2021-04-06 18:30 | 44292.7708 | 0 | 9.1688 | 40.75
2021-04-06 19:00 | 44292.7917 | 0 | 8.6855 | 40.75
2021-04-06 19:30 | 44292.8125 | 0 | 8.4566 | 40.75
2021-04-06 20:00 | 44292.8333 | 0 | 8.0414 | 40.75
2021-04-06 20:30 | 44292.8542 | 0 | 7.5782 | 40.75
2021-04-06 21:00 | 44292.875 | 0 | 7.1875 | 40.75
2021-04-06 21:30 | 44292.8958 | 0 | 6.7392 | 40.75
2021-04-06 22:00 | 44292.9167 | 0 | 6.2948 | 40.75
2021-04-06 22:30 | 44292.9375 | 0 | 6.1136 | 40.75
2021-04-06 23:00 | 44292.9583 | 0 | 5.6838 | 40.75
2021-04-06 23:30 | 44292.9792 | 0 | 5.2493 | 40.75
2021-04-07 | 44293 | 0 | 4.9328 | 40.75
2021-04-07 00:30 | 44293.0208 | 0 | 4.7323 | 40.75
2021-04-07 01:00 | 44293.0417 | 0 | 4.6124 | 40.75
2021-04-07 01:30 | 44293.0625 | 0 | 4.3971 | 40.75
2021-04-07 02:00 | 44293.0833 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-04-07 02:30 | 44293.1042 | 0 | 4.2198 | 40.75
2021-04-07 03:00 | 44293.125 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-04-07 03:30 | 44293.1458 | 0 | 4.2443 | 40.75
2021-04-07 04:00 | 44293.1667 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-07 04:30 | 44293.1875 | 0 | 4.3805 | 40.75
2021-04-07 05:00 | 44293.2083 | 0 | 4.7025 | 40.75
2021-04-07 05:30 | 44293.2292 | 0 | 4.9217 | 40.75
2021-04-07 06:00 | 44293.25 | 0 | 5.0271 | 40.75
2021-04-07 06:30 | 44293.2708 | 0 | 5.0215 | 40.75
2021-04-07 07:00 | 44293.2917 | 0 | 4.7982 | 40.75
2021-04-07 07:30 | 44293.3125 | 0 | 4.537 | 40.75
2021-04-07 08:00 | 44293.3333 | 0 | 4.6022 | 40.75
2021-04-07 08:30 | 44293.3542 | 0 | 3.8991 | 40.75
2021-04-07 09:00 | 44293.375 | 0 | 3.888 | 40.75
2021-04-07 09:30 | 44293.3958 | 0 | 3.7579 | 40.75
2021-04-07 10:00 | 44293.4167 | 0 | 2.6985 | 40.75
2021-04-07 10:30 | 44293.4375 | 0 | 2.2452 | 40.75
2021-04-07 11:00 | 44293.4583 | 0 | 1.4359 | 40.75
2021-04-07 11:30 | 44293.4792 | 0 | 2.7074 | 40.75
2021-04-07 12:00 | 44293.5 | 0 | 3.163 | 40.75
2021-04-07 12:30 | 44293.5208 | 0 | 2.3007 | 40.75
2021-04-07 13:00 | 44293.5417 | 0 | 2.6773 | 40.75
2021-04-07 13:30 | 44293.5625 | 0 | 3.3094 | 40.75
2021-04-07 14:00 | 44293.5833 | 0 | 3.6713 | 40.75
2021-04-07 14:30 | 44293.6042 | 0 | 4.2285 | 40.75
2021-04-07 15:00 | 44293.625 | 0 | 5.1162 | 40.75
2021-04-07 15:30 | 44293.6458 | 0 | 5.4453 | 40.75
2021-04-07 16:00 | 44293.6667 | 0 | 6.0794 | 40.75
2021-04-07 16:30 | 44293.6875 | 0 | 6.7028 | 40.75
2021-04-07 17:00 | 44293.7083 | 0 | 7.626 | 40.75
2021-04-07 17:30 | 44293.7292 | 0 | 8.5603 | 40.75
2021-04-07 18:00 | 44293.75 | 0 | 9.0242 | 40.75
2021-04-07 18:30 | 44293.7708 | 0 | 9.1255 | 40.75
2021-04-07 19:00 | 44293.7917 | 0 | 8.5809 | 40.75
2021-04-07 19:30 | 44293.8125 | 0 | 8.2452 | 40.75
2021-04-07 20:00 | 44293.8333 | 0 | 8.1395 | 40.75
2021-04-07 20:30 | 44293.8542 | 0 | 7.687 | 40.75
2021-04-07 21:00 | 44293.875 | 0 | 7.2685 | 40.75
2021-04-07 21:30 | 44293.8958 | 0 | 6.8103 | 40.75
2021-04-07 22:00 | 44293.9167 | 0 | 6.3837 | 40.75
2021-04-07 22:30 | 44293.9375 | 0 | 6.0689 | 40.75
2021-04-07 23:00 | 44293.9583 | 0 | 5.6404 | 40.75
2021-04-07 23:30 | 44293.9792 | 0 | 5.2069 | 40.75
2021-04-08 | 44294 | 0 | 4.9214 | 40.75
2021-04-08 00:30 | 44294.0208 | 0 | 4.7368 | 40.75
2021-04-08 01:00 | 44294.0417 | 0 | 4.509 | 40.75
2021-04-08 01:30 | 44294.0625 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-08 02:00 | 44294.0833 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-08 02:30 | 44294.1042 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-08 03:00 | 44294.125 | 0 | 4.1976 | 40.75
2021-04-08 03:30 | 44294.1458 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-04-08 04:00 | 44294.1667 | 0 | 4.3571 | 40.75
2021-04-08 04:30 | 44294.1875 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-04-08 05:00 | 44294.2083 | 0 | 4.5741 | 40.75
2021-04-08 05:30 | 44294.2292 | 0 | 4.7497 | 40.75
2021-04-08 06:00 | 44294.25 | 0 | 4.8484 | 40.75
2021-04-08 06:30 | 44294.2708 | 0 | 4.6133 | 40.75
2021-04-08 07:00 | 44294.2917 | 0 | 3.9654 | 40.75
2021-04-08 07:30 | 44294.3125 | 0 | 3.6522 | 40.75
2021-04-08 08:00 | 44294.3333 | 0 | 2.8532 | 40.75
2021-04-08 08:30 | 44294.3542 | 0 | 2.3637 | 40.75
2021-04-08 09:00 | 44294.375 | 0 | 2.6544 | 40.75
2021-04-08 09:30 | 44294.3958 | 0 | 2.7019 | 40.75
2021-04-08 10:00 | 44294.4167 | 0 | 2.4201 | 40.75
2021-04-08 10:30 | 44294.4375 | 0 | 4.0132 | 40.75
2021-04-08 11:00 | 44294.4583 | 0 | 4.1758 | 40.75
2021-04-08 11:30 | 44294.4792 | 0 | 4.3574 | 40.75
2021-04-08 12:00 | 44294.5 | 0 | 3.5305 | 40.75
2021-04-08 12:30 | 44294.5208 | 0 | 2.7817 | 40.75
2021-04-08 13:00 | 44294.5417 | 0 | 1.4967 | 40.75
2021-04-08 13:30 | 44294.5625 | 0 | 2.7713 | 40.75
2021-04-08 14:00 | 44294.5833 | 0 | 4.531 | 40.75
2021-04-08 14:30 | 44294.6042 | 0 | 4.7496 | 40.75
2021-04-08 15:00 | 44294.625 | 0 | 6.0218 | 40.75
2021-04-08 15:30 | 44294.6458 | 0 | 5.8419 | 40.75
2021-04-08 16:00 | 44294.6667 | 0 | 5.8041 | 40.75
2021-04-08 16:30 | 44294.6875 | 0 | 6.6757 | 40.75
2021-04-08 17:00 | 44294.7083 | 0 | 7.8728 | 40.75
2021-04-08 17:30 | 44294.7292 | 0 | 8.4503 | 40.75
2021-04-08 18:00 | 44294.75 | 0 | 8.9636 | 40.75
2021-04-08 18:30 | 44294.7708 | 0 | 8.9066 | 40.75
2021-04-08 19:00 | 44294.7917 | 0 | 8.4526 | 40.75
2021-04-08 19:30 | 44294.8125 | 0 | 8.23 | 40.75
2021-04-08 20:00 | 44294.8333 | 0 | 7.9233 | 40.75
2021-04-08 20:30 | 44294.8542 | 0 | 7.5793 | 40.75
2021-04-08 21:00 | 44294.875 | 0 | 7.1773 | 40.75
2021-04-08 21:30 | 44294.8958 | 0 | 6.7273 | 40.75
2021-04-08 22:00 | 44294.9167 | 0 | 6.2836 | 40.75
2021-04-08 22:30 | 44294.9375 | 0 | 6.0265 | 40.75
2021-04-08 23:00 | 44294.9583 | 0 | 5.6602 | 40.75
2021-04-08 23:30 | 44294.9792 | 0 | 5.16 | 40.75
2021-04-09 | 44295 | 0 | 4.8853 | 40.75
2021-04-09 00:30 | 44295.0208 | 0 | 4.6794 | 40.75
2021-04-09 01:00 | 44295.0417 | 0 | 4.5525 | 40.75
2021-04-09 01:30 | 44295.0625 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-09 02:00 | 44295.0833 | 0 | 4.3069 | 40.75
2021-04-09 02:30 | 44295.1042 | 0 | 4.1626 | 40.75
2021-04-09 03:00 | 44295.125 | 0 | 4.1613 | 40.75
2021-04-09 03:30 | 44295.1458 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-04-09 04:00 | 44295.1667 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-04-09 04:30 | 44295.1875 | 0 | 4.2923 | 40.75
2021-04-09 05:00 | 44295.2083 | 0 | 4.5581 | 40.75
2021-04-09 05:30 | 44295.2292 | 0 | 4.6385 | 40.75
2021-04-09 06:00 | 44295.25 | 0 | 4.7963 | 40.75
2021-04-09 06:30 | 44295.2708 | 0 | 4.4597 | 40.75
2021-04-09 07:00 | 44295.2917 | 0 | 3.9238 | 40.75
2021-04-09 07:30 | 44295.3125 | 0 | 3.4551 | 40.75
2021-04-09 08:00 | 44295.3333 | 0 | 2.8581 | 40.75
2021-04-09 08:30 | 44295.3542 | 0 | 2.2221 | 40.75
2021-04-09 09:00 | 44295.375 | 0 | 1.8034 | 40.75
2021-04-09 09:30 | 44295.3958 | 0 | 1.5071 | 40.75
2021-04-09 10:00 | 44295.4167 | 0 | 1.2781 | 40.75
2021-04-09 10:30 | 44295.4375 | 0 | 1.1825 | 40.75
2021-04-09 11:00 | 44295.4583 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-09 11:30 | 44295.4792 | 0 | 1.0805 | 40.75
2021-04-09 12:00 | 44295.5 | 0 | 1.1401 | 40.75
2021-04-09 12:30 | 44295.5208 | 0 | 1.3679 | 40.75
2021-04-09 13:00 | 44295.5417 | 0 | 1.7007 | 40.75
2021-04-09 13:30 | 44295.5625 | 0 | 2.4441 | 40.75
2021-04-09 14:00 | 44295.5833 | 0 | 3.1221 | 40.75
2021-04-09 14:30 | 44295.6042 | 0 | 3.9116 | 40.75
2021-04-09 15:00 | 44295.625 | 0 | 4.7857 | 40.75
2021-04-09 15:30 | 44295.6458 | 0 | 5.8489 | 40.75
2021-04-09 16:00 | 44295.6667 | 0 | 7.5653 | 40.75
2021-04-09 16:30 | 44295.6875 | 0 | 7.8272 | 40.75
2021-04-09 17:00 | 44295.7083 | 0 | 8.4725 | 40.75
2021-04-09 17:30 | 44295.7292 | 0 | 8.9808 | 40.75
2021-04-09 18:00 | 44295.75 | 0 | 9.4467 | 40.75
2021-04-09 18:30 | 44295.7708 | 0 | 9.4203 | 40.75
2021-04-09 19:00 | 44295.7917 | 0 | 9.0827 | 40.75
2021-04-09 19:30 | 44295.8125 | 0 | 8.6736 | 40.75
2021-04-09 20:00 | 44295.8333 | 0 | 8.2643 | 40.75
2021-04-09 20:30 | 44295.8542 | 0 | 7.8151 | 40.75
2021-04-09 21:00 | 44295.875 | 0 | 7.3835 | 40.75
2021-04-09 21:30 | 44295.8958 | 0 | 6.9562 | 40.75
2021-04-09 22:00 | 44295.9167 | 0 | 6.6071 | 40.75
2021-04-09 22:30 | 44295.9375 | 0 | 6.3613 | 40.75
2021-04-09 23:00 | 44295.9583 | 0 | 5.866 | 40.75
2021-04-09 23:30 | 44295.9792 | 0 | 5.4865 | 40.75
2021-04-10 | 44296 | 0 | 5.1376 | 40.75
2021-04-10 00:30 | 44296.0208 | 0 | 4.8917 | 40.75
2021-04-10 01:00 | 44296.0417 | 0 | 4.7103 | 40.75
2021-04-10 01:30 | 44296.0625 | 0 | 4.5908 | 40.75
2021-04-10 02:00 | 44296.0833 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-10 02:30 | 44296.1042 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-10 03:00 | 44296.125 | 0 | 4.3091 | 40.75
2021-04-10 03:30 | 44296.1458 | 0 | 4.2667 | 40.75
2021-04-10 04:00 | 44296.1667 | 0 | 4.3314 | 40.75
2021-04-10 04:30 | 44296.1875 | 0 | 4.3113 | 40.75
2021-04-10 05:00 | 44296.2083 | 0 | 4.4241 | 40.75
2021-04-10 05:30 | 44296.2292 | 0 | 4.5123 | 40.75
2021-04-10 06:00 | 44296.25 | 0 | 4.5525 | 40.75
2021-04-10 06:30 | 44296.2708 | 0 | 4.1385 | 40.75
2021-04-10 07:00 | 44296.2917 | 0 | 3.6679 | 40.75
2021-04-10 07:30 | 44296.3125 | 0 | 3.284 | 40.75
2021-04-10 08:00 | 44296.3333 | 0 | 2.8598 | 40.75
2021-04-10 08:30 | 44296.3542 | 0 | 2.6376 | 40.75
2021-04-10 09:00 | 44296.375 | 0 | 2.2735 | 40.75
2021-04-10 09:30 | 44296.3958 | 0 | 2.0373 | 40.75
2021-04-10 10:00 | 44296.4167 | 0 | 1.9396 | 40.75
2021-04-10 10:30 | 44296.4375 | 0 | 1.7431 | 40.75
2021-04-10 11:00 | 44296.4583 | 0 | 1.8782 | 40.75
2021-04-10 11:30 | 44296.4792 | 0 | 2.0896 | 40.75
2021-04-10 12:00 | 44296.5 | 0 | 2.4631 | 40.75
2021-04-10 12:30 | 44296.5208 | 0 | 2.8702 | 40.75
2021-04-10 13:00 | 44296.5417 | 0 | 3.5732 | 40.75
2021-04-10 13:30 | 44296.5625 | 0 | 4.2534 | 40.75
2021-04-10 14:00 | 44296.5833 | 0 | 5.1322 | 40.75
2021-04-10 14:30 | 44296.6042 | 0 | 6.1687 | 40.75
2021-04-10 15:00 | 44296.625 | 0 | 7.1264 | 40.75
2021-04-10 15:30 | 44296.6458 | 0 | 8.1998 | 40.75
2021-04-10 16:00 | 44296.6667 | 0 | 9.2748 | 40.75
2021-04-10 16:30 | 44296.6875 | 0 | 10.0128 | 40.75
2021-04-10 17:00 | 44296.7083 | 0 | 10.3575 | 40.75
2021-04-10 17:30 | 44296.7292 | 0 | 10.2089 | 40.75
2021-04-10 18:00 | 44296.75 | 0 | 10.3359 | 40.75
2021-04-10 18:30 | 44296.7708 | 0 | 10.015 | 40.75
2021-04-10 19:00 | 44296.7917 | 0 | 9.4999 | 40.75
2021-04-10 19:30 | 44296.8125 | 0 | 8.9267 | 40.75
2021-04-10 20:00 | 44296.8333 | 0 | 8.4391 | 40.75
2021-04-10 20:30 | 44296.8542 | 0 | 7.8566 | 40.75
2021-04-10 21:00 | 44296.875 | 0 | 7.526 | 40.75
2021-04-10 21:30 | 44296.8958 | 0 | 7.0693 | 40.75
2021-04-10 22:00 | 44296.9167 | 0 | 6.6529 | 40.75
2021-04-10 22:30 | 44296.9375 | 0 | 6.4108 | 40.75
2021-04-10 23:00 | 44296.9583 | 0 | 5.9784 | 40.75
2021-04-10 23:30 | 44296.9792 | 0 | 5.5406 | 40.75
2021-04-11 | 44297 | 0 | 5.2452 | 40.75
2021-04-11 00:30 | 44297.0208 | 0 | 5.0204 | 40.75
2021-04-11 01:00 | 44297.0417 | 0 | 4.8233 | 40.75
2021-04-11 01:30 | 44297.0625 | 0 | 4.6739 | 40.75
2021-04-11 02:00 | 44297.0833 | 0 | 4.6124 | 40.75
2021-04-11 02:30 | 44297.1042 | 0 | 4.442 | 40.75
2021-04-11 03:00 | 44297.125 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-04-11 03:30 | 44297.1458 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-11 04:00 | 44297.1667 | 0 | 4.3314 | 40.75
2021-04-11 04:30 | 44297.1875 | 0 | 4.3337 | 40.75
2021-04-11 05:00 | 44297.2083 | 0 | 4.3794 | 40.75
2021-04-11 05:30 | 44297.2292 | 0 | 4.4666 | 40.75
2021-04-11 06:00 | 44297.25 | 0 | 4.4866 | 40.75
2021-04-11 06:30 | 44297.2708 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-04-11 07:00 | 44297.2917 | 0 | 4.0012 | 40.75
2021-04-11 07:30 | 44297.3125 | 0 | 4.3709 | 40.75
2021-04-11 08:00 | 44297.3333 | 0 | 4.9765 | 40.75
2021-04-11 08:30 | 44297.3542 | 0 | 5.1346 | 40.75
2021-04-11 09:00 | 44297.375 | 0 | 4.2274 | 40.75
2021-04-11 09:30 | 44297.3958 | 0 | 3.8071 | 40.75
2021-04-11 10:00 | 44297.4167 | 0 | 3.6878 | 40.75
2021-04-11 10:30 | 44297.4375 | 0 | 4.4508 | 40.75
2021-04-11 11:00 | 44297.4583 | 0 | 3.0433 | 40.75
2021-04-11 11:30 | 44297.4792 | 0 | 1.7764 | 40.75
2021-04-11 12:00 | 44297.5 | 0 | 2.1936 | 40.75
2021-04-11 12:30 | 44297.5208 | 0 | 1.8529 | 40.75
2021-04-11 13:00 | 44297.5417 | 0 | 2.1611 | 40.75
2021-04-11 13:30 | 44297.5625 | 0 | 2.7962 | 40.75
2021-04-11 14:00 | 44297.5833 | 0 | 3.5323 | 40.75
2021-04-11 14:30 | 44297.6042 | 0 | 4.3926 | 40.75
2021-04-11 15:00 | 44297.625 | 0 | 5.2856 | 40.75
2021-04-11 15:30 | 44297.6458 | 0 | 6.3993 | 40.75
2021-04-11 16:00 | 44297.6667 | 0 | 7.3672 | 40.75
2021-04-11 16:30 | 44297.6875 | 0 | 8.3433 | 40.75
2021-04-11 17:00 | 44297.7083 | 0 | 9.2223 | 40.75
2021-04-11 17:30 | 44297.7292 | 0 | 9.5314 | 40.75
2021-04-11 18:00 | 44297.75 | 0 | 9.8105 | 40.75
2021-04-11 18:30 | 44297.7708 | 0 | 9.4597 | 40.75
2021-04-11 19:00 | 44297.7917 | 0 | 8.9219 | 40.75
2021-04-11 19:30 | 44297.8125 | 0 | 8.2854 | 40.75
2021-04-11 20:00 | 44297.8333 | 0 | 7.8162 | 40.75
2021-04-11 20:30 | 44297.8542 | 0 | 7.241 | 40.75
2021-04-11 21:00 | 44297.875 | 0 | 7.0398 | 40.75
2021-04-11 21:30 | 44297.8958 | 0 | 6.4457 | 40.75
2021-04-11 22:00 | 44297.9167 | 0 | 6.0466 | 40.75
2021-04-11 22:30 | 44297.9375 | 0 | 5.7514 | 40.75
2021-04-11 23:00 | 44297.9583 | 0 | 5.4216 | 40.75
2021-04-11 23:30 | 44297.9792 | 0 | 4.9644 | 40.75
2021-04-12 | 44298 | 0 | 4.7315 | 40.75
2021-04-12 00:30 | 44298.0208 | 0 | 4.5101 | 40.75
2021-04-12 01:00 | 44298.0417 | 0 | 4.3962 | 40.75
2021-04-12 01:30 | 44298.0625 | 0 | 4.2186 | 40.75
2021-04-12 02:00 | 44298.0833 | 0 | 4.1997 | 40.75
2021-04-12 02:30 | 44298.1042 | 0 | 4.1751 | 40.75
2021-04-12 03:00 | 44298.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-04-12 03:30 | 44298.1458 | 0 | 4.1508 | 40.75
2021-04-12 04:00 | 44298.1667 | 0 | 4.3314 | 40.75
2021-04-12 04:30 | 44298.1875 | 0 | 4.337 | 40.75
2021-04-12 05:00 | 44298.2083 | 0 | 4.6024 | 40.75
2021-04-12 05:30 | 44298.2292 | 0 | 4.7554 | 40.75
2021-04-12 06:00 | 44298.25 | 0 | 4.889 | 40.75
2021-04-12 06:30 | 44298.2708 | 0 | 4.3941 | 40.75
2021-04-12 07:00 | 44298.2917 | 0 | 3.8962 | 40.75
2021-04-12 07:30 | 44298.3125 | 0 | 3.236 | 40.75
2021-04-12 08:00 | 44298.3333 | 0 | 2.5546 | 40.75
2021-04-12 08:30 | 44298.3542 | 0 | 1.9949 | 40.75
2021-04-12 09:00 | 44298.375 | 0 | 1.5901 | 40.75
2021-04-12 09:30 | 44298.3958 | 0 | 1.4271 | 40.75
2021-04-12 10:00 | 44298.4167 | 0 | 1.3754 | 40.75
2021-04-12 10:30 | 44298.4375 | 0 | 1.4751 | 40.75
2021-04-12 11:00 | 44298.4583 | 0 | 1.4728 | 40.75
2021-04-12 11:30 | 44298.4792 | 0 | 1.4527 | 40.75
2021-04-12 12:00 | 44298.5 | 0 | 1.4505 | 40.75
2021-04-12 12:30 | 44298.5208 | 0 | 1.3846 | 40.75
2021-04-12 13:00 | 44298.5417 | 0 | 1.3601 | 40.75
2021-04-12 13:30 | 44298.5625 | 0 | 1.3422 | 40.75
2021-04-12 14:00 | 44298.5833 | 0 | 1.5164 | 40.75
2021-04-12 14:30 | 44298.6042 | 0 | 1.9916 | 40.75
2021-04-12 15:00 | 44298.625 | 0 | 2.9722 | 40.75
2021-04-12 15:30 | 44298.6458 | 0 | 3.946 | 40.75
2021-04-12 16:00 | 44298.6667 | 0 | 4.9657 | 40.75
2021-04-12 16:30 | 44298.6875 | 0 | 6.1023 | 40.75
2021-04-12 17:00 | 44298.7083 | 0 | 7.192 | 40.75
2021-04-12 17:30 | 44298.7292 | 0 | 8.168 | 40.75
2021-04-12 18:00 | 44298.75 | 0 | 8.6863 | 40.75
2021-04-12 18:30 | 44298.7708 | 0 | 8.6744 | 40.75
2021-04-12 19:00 | 44298.7917 | 0 | 8.2195 | 40.75
2021-04-12 19:30 | 44298.8125 | 0 | 7.7913 | 40.75
2021-04-12 20:00 | 44298.8333 | 0 | 7.541 | 40.75
2021-04-12 20:30 | 44298.8542 | 0 | 7.0544 | 40.75
2021-04-12 21:00 | 44298.875 | 0 | 6.8297 | 40.75
2021-04-12 21:30 | 44298.8958 | 0 | 6.4083 | 40.75
2021-04-12 22:00 | 44298.9167 | 0 | 6.0454 | 40.75
2021-04-12 22:30 | 44298.9375 | 0 | 5.6544 | 40.75
2021-04-12 23:00 | 44298.9583 | 0 | 5.3088 | 40.75
2021-04-12 23:30 | 44298.9792 | 0 | 4.8442 | 40.75
2021-04-13 | 44299 | 0 | 4.5901 | 40.75
2021-04-13 00:30 | 44299.0208 | 0 | 4.4397 | 40.75
2021-04-13 01:00 | 44299.0417 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-13 01:30 | 44299.0625 | 0 | 4.1837 | 40.75
2021-04-13 02:00 | 44299.0833 | 0 | 4.1755 | 40.75
2021-04-13 02:30 | 44299.1042 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-13 03:00 | 44299.125 | 0 | 4.0794 | 40.75
2021-04-13 03:30 | 44299.1458 | 0 | 4.0199 | 40.75
2021-04-13 04:00 | 44299.1667 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-13 04:30 | 44299.1875 | 0 | 4.2466 | 40.75
2021-04-13 05:00 | 44299.2083 | 0 | 4.5306 | 40.75
2021-04-13 05:30 | 44299.2292 | 0 | 4.6236 | 40.75
2021-04-13 06:00 | 44299.25 | 0 | 4.7976 | 40.75
2021-04-13 06:30 | 44299.2708 | 0 | 4.4636 | 40.75
2021-04-13 07:00 | 44299.2917 | 0 | 3.8159 | 40.75
2021-04-13 07:30 | 44299.3125 | 0 | 3.1659 | 40.75
2021-04-13 08:00 | 44299.3333 | 0 | 2.5065 | 40.75
2021-04-13 08:30 | 44299.3542 | 0 | 1.9387 | 40.75
2021-04-13 09:00 | 44299.375 | 0 | 1.5517 | 40.75
2021-04-13 09:30 | 44299.3958 | 0 | 1.3398 | 40.75
2021-04-13 10:00 | 44299.4167 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-04-13 10:30 | 44299.4375 | 0 | 1.3846 | 40.75
2021-04-13 11:00 | 44299.4583 | 0 | 1.3411 | 40.75
2021-04-13 11:30 | 44299.4792 | 0 | 1.407 | 40.75
2021-04-13 12:00 | 44299.5 | 0 | 1.3377 | 40.75
2021-04-13 12:30 | 44299.5208 | 0 | 1.2261 | 40.75
2021-04-13 13:00 | 44299.5417 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-04-13 13:30 | 44299.5625 | 0 | 1.1847 | 40.75
2021-04-13 14:00 | 44299.5833 | 0 | 1.4304 | 40.75
2021-04-13 14:30 | 44299.6042 | 0 | 1.9975 | 40.75
2021-04-13 15:00 | 44299.625 | 0 | 2.8191 | 40.75
2021-04-13 15:30 | 44299.6458 | 0 | 3.6918 | 40.75
2021-04-13 16:00 | 44299.6667 | 0 | 4.7578 | 40.75
2021-04-13 16:30 | 44299.6875 | 0 | 6.0895 | 40.75
2021-04-13 17:00 | 44299.7083 | 0 | 7.1759 | 40.75
2021-04-13 17:30 | 44299.7292 | 0 | 7.9452 | 40.75
2021-04-13 18:00 | 44299.75 | 0 | 8.5311 | 40.75
2021-04-13 18:30 | 44299.7708 | 0 | 8.6542 | 40.75
2021-04-13 19:00 | 44299.7917 | 0 | 8.2396 | 40.75
2021-04-13 19:30 | 44299.8125 | 0 | 7.8173 | 40.75
2021-04-13 20:00 | 44299.8333 | 0 | 7.5429 | 40.75
2021-04-13 20:30 | 44299.8542 | 0 | 7.0759 | 40.75
2021-04-13 21:00 | 44299.875 | 0 | 6.7244 | 40.75
2021-04-13 21:30 | 44299.8958 | 0 | 6.3435 | 40.75
2021-04-13 22:00 | 44299.9167 | 0 | 5.9371 | 40.75
2021-04-13 22:30 | 44299.9375 | 0 | 5.6728 | 40.75
2021-04-13 23:00 | 44299.9583 | 0 | 5.2035 | 40.75
2021-04-13 23:30 | 44299.9792 | 0 | 4.8597 | 40.75
2021-04-14 | 44300 | 0 | 4.6348 | 40.75
2021-04-14 00:30 | 44300.0208 | 0 | 4.4643 | 40.75
2021-04-14 01:00 | 44300.0417 | 0 | 4.308 | 40.75
2021-04-14 01:30 | 44300.0625 | 0 | 4.2198 | 40.75
2021-04-14 02:00 | 44300.0833 | 0 | 4.1246 | 40.75
2021-04-14 02:30 | 44300.1042 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-14 03:00 | 44300.125 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-14 03:30 | 44300.1458 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-14 04:00 | 44300.1667 | 0 | 4.1632 | 40.75
2021-04-14 04:30 | 44300.1875 | 0 | 4.2923 | 40.75
2021-04-14 05:00 | 44300.2083 | 0 | 4.5961 | 40.75
2021-04-14 05:30 | 44300.2292 | 0 | 4.759 | 40.75
2021-04-14 06:00 | 44300.25 | 0 | 4.7803 | 40.75
2021-04-14 06:30 | 44300.2708 | 0 | 4.522 | 40.75
2021-04-14 07:00 | 44300.2917 | 0 | 3.8394 | 40.75
2021-04-14 07:30 | 44300.3125 | 0 | 3.1478 | 40.75
2021-04-14 08:00 | 44300.3333 | 0 | 2.5369 | 40.75
2021-04-14 08:30 | 44300.3542 | 0 | 1.9203 | 40.75
2021-04-14 09:00 | 44300.375 | 0 | 1.573 | 40.75
2021-04-14 09:30 | 44300.3958 | 0 | 1.3604 | 40.75
2021-04-14 10:00 | 44300.4167 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-04-14 10:30 | 44300.4375 | 0 | 1.2273 | 40.75
2021-04-14 11:00 | 44300.4583 | 0 | 1.2272 | 40.75
2021-04-14 11:30 | 44300.4792 | 0 | 1.2294 | 40.75
2021-04-14 12:00 | 44300.5 | 0 | 1.2049 | 40.75
2021-04-14 12:30 | 44300.5208 | 0 | 1.1836 | 40.75
2021-04-14 13:00 | 44300.5417 | 0 | 1.1847 | 40.75
2021-04-14 13:30 | 44300.5625 | 0 | 1.3005 | 40.75
2021-04-14 14:00 | 44300.5833 | 0 | 1.9606 | 40.75
2021-04-14 14:30 | 44300.6042 | 0 | 2.7699 | 40.75
2021-04-14 15:00 | 44300.625 | 0 | 3.325 | 40.75
2021-04-14 15:30 | 44300.6458 | 0 | 4.158 | 40.75
2021-04-14 16:00 | 44300.6667 | 0 | 5.1452 | 40.75
2021-04-14 16:30 | 44300.6875 | 0 | 6.3 | 40.75
2021-04-14 17:00 | 44300.7083 | 0 | 7.2611 | 40.75
2021-04-14 17:30 | 44300.7292 | 0 | 8.0952 | 40.75
2021-04-14 18:00 | 44300.75 | 0 | 8.6684 | 40.75
2021-04-14 18:30 | 44300.7708 | 0 | 8.8054 | 40.75
2021-04-14 19:00 | 44300.7917 | 0 | 8.5225 | 40.75
2021-04-14 19:30 | 44300.8125 | 0 | 8.0107 | 40.75
2021-04-14 20:00 | 44300.8333 | 0 | 7.6464 | 40.75
2021-04-14 20:30 | 44300.8542 | 0 | 7.2282 | 40.75
2021-04-14 21:00 | 44300.875 | 0 | 6.8252 | 40.75
2021-04-14 21:30 | 44300.8958 | 0 | 6.3548 | 40.75
2021-04-14 22:00 | 44300.9167 | 0 | 5.9796 | 40.75
2021-04-14 22:30 | 44300.9375 | 0 | 5.6741 | 40.75
2021-04-14 23:00 | 44300.9583 | 0 | 5.3141 | 40.75
2021-04-14 23:30 | 44300.9792 | 0 | 4.8751 | 40.75
2021-04-15 | 44301 | 0 | 4.6337 | 40.75
2021-04-15 00:30 | 44301.0208 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-15 01:00 | 44301.0417 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-15 01:30 | 44301.0625 | 0 | 4.241 | 40.75
2021-04-15 02:00 | 44301.0833 | 0 | 4.1471 | 40.75
2021-04-15 02:30 | 44301.1042 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-15 03:00 | 44301.125 | 0 | 4.1453 | 40.75
2021-04-15 03:30 | 44301.1458 | 0 | 4.1029 | 40.75
2021-04-15 04:00 | 44301.1667 | 0 | 4.2078 | 40.75
2021-04-15 04:30 | 44301.1875 | 0 | 4.2466 | 40.75
2021-04-15 05:00 | 44301.2083 | 0 | 4.5369 | 40.75
2021-04-15 05:30 | 44301.2292 | 0 | 4.7055 | 40.75
2021-04-15 06:00 | 44301.25 | 0 | 4.8272 | 40.75
2021-04-15 06:30 | 44301.2708 | 0 | 4.6471 | 40.75
2021-04-15 07:00 | 44301.2917 | 0 | 3.9012 | 40.75
2021-04-15 07:30 | 44301.3125 | 0 | 3.2174 | 40.75
2021-04-15 08:00 | 44301.3333 | 0 | 2.5767 | 40.75
2021-04-15 08:30 | 44301.3542 | 0 | 2.0668 | 40.75
2021-04-15 09:00 | 44301.375 | 0 | 1.6113 | 40.75
2021-04-15 09:30 | 44301.3958 | 0 | 1.3441 | 40.75
2021-04-15 10:00 | 44301.4167 | 0 | 1.3634 | 40.75
2021-04-15 10:30 | 44301.4375 | 0 | 1.34 | 40.75
2021-04-15 11:00 | 44301.4583 | 0 | 1.3601 | 40.75
2021-04-15 11:30 | 44301.4792 | 0 | 1.2718 | 40.75
2021-04-15 12:00 | 44301.5 | 0 | 1.1814 | 40.75
2021-04-15 12:30 | 44301.5208 | 0 | 1.0731 | 40.75
2021-04-15 13:00 | 44301.5417 | 0 | 1.1881 | 40.75
2021-04-15 13:30 | 44301.5625 | 0 | 1.5175 | 40.75
2021-04-15 14:00 | 44301.5833 | 0 | 2.0249 | 40.75
2021-04-15 14:30 | 44301.6042 | 0 | 2.7647 | 40.75
2021-04-15 15:00 | 44301.625 | 0 | 3.6091 | 40.75
2021-04-15 15:30 | 44301.6458 | 0 | 4.5083 | 40.75
2021-04-15 16:00 | 44301.6667 | 0 | 5.4909 | 40.75
2021-04-15 16:30 | 44301.6875 | 0 | 6.5128 | 40.75
2021-04-15 17:00 | 44301.7083 | 0 | 7.3195 | 40.75
2021-04-15 17:30 | 44301.7292 | 0 | 8.0205 | 40.75
2021-04-15 18:00 | 44301.75 | 0 | 8.5076 | 40.75
2021-04-15 18:30 | 44301.7708 | 0 | 8.4853 | 40.75
2021-04-15 19:00 | 44301.7917 | 0 | 8.112 | 40.75
2021-04-15 19:30 | 44301.8125 | 0 | 7.7941 | 40.75
2021-04-15 20:00 | 44301.8333 | 0 | 7.6381 | 40.75
2021-04-15 20:30 | 44301.8542 | 0 | 7.3199 | 40.75
2021-04-15 21:00 | 44301.875 | 0 | 6.8957 | 40.75
2021-04-15 21:30 | 44301.8958 | 0 | 6.4487 | 40.75
2021-04-15 22:00 | 44301.9167 | 0 | 6.0842 | 40.75
2021-04-15 22:30 | 44301.9375 | 0 | 5.7716 | 40.75
2021-04-15 23:00 | 44301.9583 | 0 | 5.4205 | 40.75
2021-04-15 23:30 | 44301.9792 | 0 | 5.0204 | 40.75
2021-04-16 | 44302 | 0 | 4.6746 | 40.75
2021-04-16 00:30 | 44302.0208 | 0 | 4.5291 | 40.75
2021-04-16 01:00 | 44302.0417 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-16 01:30 | 44302.0625 | 0 | 4.2667 | 40.75
2021-04-16 02:00 | 44302.0833 | 0 | 4.241 | 40.75
2021-04-16 02:30 | 44302.1042 | 0 | 4.1314 | 40.75
2021-04-16 03:00 | 44302.125 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-16 03:30 | 44302.1458 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-16 04:00 | 44302.1667 | 0 | 4.2231 | 40.75
2021-04-16 04:30 | 44302.1875 | 0 | 4.3348 | 40.75
2021-04-16 05:00 | 44302.2083 | 0 | 4.5376 | 40.75
2021-04-16 05:30 | 44302.2292 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-04-16 06:00 | 44302.25 | 0 | 4.8063 | 40.75
2021-04-16 06:30 | 44302.2708 | 0 | 4.6928 | 40.75
2021-04-16 07:00 | 44302.2917 | 0 | 4.0137 | 40.75
2021-04-16 07:30 | 44302.3125 | 0 | 3.3955 | 40.75
2021-04-16 08:00 | 44302.3333 | 0 | 2.7684 | 40.75
2021-04-16 08:30 | 44302.3542 | 0 | 2.212 | 40.75
2021-04-16 09:00 | 44302.375 | 0 | 1.7364 | 40.75
2021-04-16 09:30 | 44302.3958 | 0 | 1.5072 | 40.75
2021-04-16 10:00 | 44302.4167 | 0 | 1.2571 | 40.75
2021-04-16 10:30 | 44302.4375 | 0 | 1.139 | 40.75
2021-04-16 11:00 | 44302.4583 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-16 11:30 | 44302.4792 | 0 | 1.0731 | 40.75
2021-04-16 12:00 | 44302.5 | 0 | 1.2093 | 40.75
2021-04-16 12:30 | 44302.5208 | 0 | 1.2964 | 40.75
2021-04-16 13:00 | 44302.5417 | 0 | 1.5164 | 40.75
2021-04-16 13:30 | 44302.5625 | 0 | 1.8916 | 40.75
2021-04-16 14:00 | 44302.5833 | 0 | 2.7667 | 40.75
2021-04-16 14:30 | 44302.6042 | 0 | 4.6408 | 40.75
2021-04-16 15:00 | 44302.625 | 0 | 5.0287 | 40.75
2021-04-16 15:30 | 44302.6458 | 0 | 4.8206 | 40.75
2021-04-16 16:00 | 44302.6667 | 0 | 5.7937 | 40.75
2021-04-16 16:30 | 44302.6875 | 0 | 6.8665 | 40.75
2021-04-16 17:00 | 44302.7083 | 0 | 7.5931 | 40.75
2021-04-16 17:30 | 44302.7292 | 0 | 8.2059 | 40.75
2021-04-16 18:00 | 44302.75 | 0 | 8.5054 | 40.75
2021-04-16 18:30 | 44302.7708 | 0 | 8.2854 | 40.75
2021-04-16 19:00 | 44302.7917 | 0 | 8.0268 | 40.75
2021-04-16 19:30 | 44302.8125 | 0 | 7.7535 | 40.75
2021-04-16 20:00 | 44302.8333 | 0 | 7.5216 | 40.75
2021-04-16 20:30 | 44302.8542 | 0 | 7.1479 | 40.75
2021-04-16 21:00 | 44302.875 | 0 | 6.7426 | 40.75
2021-04-16 21:30 | 44302.8958 | 0 | 6.4789 | 40.75
2021-04-16 22:00 | 44302.9167 | 0 | 6.1534 | 40.75
2021-04-16 22:30 | 44302.9375 | 0 | 5.9796 | 40.75
2021-04-16 23:00 | 44302.9583 | 0 | 5.5478 | 40.75
2021-04-16 23:30 | 44302.9792 | 0 | 5.2047 | 40.75
2021-04-17 | 44303 | 0 | 4.8689 | 40.75
2021-04-17 00:30 | 44303.0208 | 0 | 4.6742 | 40.75
2021-04-17 01:00 | 44303.0417 | 0 | 4.5536 | 40.75
2021-04-17 01:30 | 44303.0625 | 0 | 4.4185 | 40.75
2021-04-17 02:00 | 44303.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-04-17 02:30 | 44303.1042 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-17 03:00 | 44303.125 | 0 | 4.1745 | 40.75
2021-04-17 03:30 | 44303.1458 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-17 04:00 | 44303.1667 | 0 | 4.1825 | 40.75
2021-04-17 04:30 | 44303.1875 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-17 05:00 | 44303.2083 | 0 | 4.337 | 40.75
2021-04-17 05:30 | 44303.2292 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-04-17 06:00 | 44303.25 | 0 | 4.5581 | 40.75
2021-04-17 06:30 | 44303.2708 | 0 | 4.6853 | 40.75
2021-04-17 07:00 | 44303.2917 | 0 | 4.8507 | 40.75
2021-04-17 07:30 | 44303.3125 | 0 | 5.0706 | 40.75
2021-04-17 08:00 | 44303.3333 | 0 | 4.6731 | 40.75
2021-04-17 08:30 | 44303.3542 | 0 | 4.6404 | 40.75
2021-04-17 09:00 | 44303.375 | 0 | 3.307 | 40.75
2021-04-17 09:30 | 44303.3958 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-17 10:00 | 44303.4167 | 0 | 4.072 | 40.75
2021-04-17 10:30 | 44303.4375 | 0 | 3.464 | 40.75
2021-04-17 11:00 | 44303.4583 | 0 | 3.8225 | 40.75
2021-04-17 11:30 | 44303.4792 | 0 | 4.8942 | 40.75
2021-04-17 12:00 | 44303.5 | 0 | 5.1473 | 40.75
2021-04-17 12:30 | 44303.5208 | 0 | 5.2338 | 40.75
2021-04-17 13:00 | 44303.5417 | 0 | 5.8309 | 40.75
2021-04-17 13:30 | 44303.5625 | 0 | 5.8288 | 40.75
2021-04-17 14:00 | 44303.5833 | 0 | 5.9394 | 40.75
2021-04-17 14:30 | 44303.6042 | 0 | 5.7223 | 40.75
2021-04-17 15:00 | 44303.625 | 0 | 5.9277 | 40.75
2021-04-17 15:30 | 44303.6458 | 0 | 6.2565 | 40.75
2021-04-17 16:00 | 44303.6667 | 0 | 6.4147 | 40.75
2021-04-17 16:30 | 44303.6875 | 0 | 6.794 | 40.75
2021-04-17 17:00 | 44303.7083 | 0 | 7.5111 | 40.75
2021-04-17 17:30 | 44303.7292 | 0 | 8.2025 | 40.75
2021-04-17 18:00 | 44303.75 | 0 | 8.329 | 40.75
2021-04-17 18:30 | 44303.7708 | 0 | 8.1823 | 40.75
2021-04-17 19:00 | 44303.7917 | 0 | 7.7597 | 40.75
2021-04-17 19:30 | 44303.8125 | 0 | 7.5004 | 40.75
2021-04-17 20:00 | 44303.8333 | 0 | 7.3868 | 40.75
2021-04-17 20:30 | 44303.8542 | 0 | 6.8913 | 40.75
2021-04-17 21:00 | 44303.875 | 0 | 6.6507 | 40.75
2021-04-17 21:30 | 44303.8958 | 0 | 6.2754 | 40.75
2021-04-17 22:00 | 44303.9167 | 0 | 6.0052 | 40.75
2021-04-17 22:30 | 44303.9375 | 0 | 5.8694 | 40.75
2021-04-17 23:00 | 44303.9583 | 0 | 5.5573 | 40.75
2021-04-17 23:30 | 44303.9792 | 0 | 5.2057 | 40.75
2021-04-18 | 44304 | 0 | 4.9029 | 40.75
2021-04-18 00:30 | 44304.0208 | 0 | 4.672 | 40.75
2021-04-18 01:00 | 44304.0417 | 0 | 4.4654 | 40.75
2021-04-18 01:30 | 44304.0625 | 0 | 4.3951 | 40.75
2021-04-18 02:00 | 44304.0833 | 0 | 4.1855 | 40.75
2021-04-18 02:30 | 44304.1042 | 0 | 4.1743 | 40.75
2021-04-18 03:00 | 44304.125 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-18 03:30 | 44304.1458 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-18 04:00 | 44304.1667 | 0 | 4.101 | 40.75
2021-04-18 04:30 | 44304.1875 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-18 05:00 | 44304.2083 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-18 05:30 | 44304.2292 | 0 | 4.222 | 40.75
2021-04-18 06:00 | 44304.25 | 0 | 4.3348 | 40.75
2021-04-18 06:30 | 44304.2708 | 0 | 4.1345 | 40.75
2021-04-18 07:00 | 44304.2917 | 0 | 3.5873 | 40.75
2021-04-18 07:30 | 44304.3125 | 0 | 3.1277 | 40.75
2021-04-18 08:00 | 44304.3333 | 0 | 2.7904 | 40.75
2021-04-18 08:30 | 44304.3542 | 0 | 2.3829 | 40.75
2021-04-18 09:00 | 44304.375 | 0 | 1.9769 | 40.75
2021-04-18 09:30 | 44304.3958 | 0 | 1.829 | 40.75
2021-04-18 10:00 | 44304.4167 | 0 | 1.7036 | 40.75
2021-04-18 10:30 | 44304.4375 | 0 | 2.007 | 40.75
2021-04-18 11:00 | 44304.4583 | 0 | 2.2556 | 40.75
2021-04-18 11:30 | 44304.4792 | 0 | 3.0989 | 40.75
2021-04-18 12:00 | 44304.5 | 0 | 3.0028 | 40.75
2021-04-18 12:30 | 44304.5208 | 0 | 2.0483 | 40.75
2021-04-18 13:00 | 44304.5417 | 0 | 2.437 | 40.75
2021-04-18 13:30 | 44304.5625 | 0 | 3.4437 | 40.75
2021-04-18 14:00 | 44304.5833 | 0 | 2.9539 | 40.75
2021-04-18 14:30 | 44304.6042 | 0 | 2.8365 | 40.75
2021-04-18 15:00 | 44304.625 | 0 | 3.8594 | 40.75
2021-04-18 15:30 | 44304.6458 | 0 | 6.0453 | 40.75
2021-04-18 16:00 | 44304.6667 | 0 | 6.7798 | 40.75
2021-04-18 16:30 | 44304.6875 | 0 | 7.206 | 40.75
2021-04-18 17:00 | 44304.7083 | 0 | 7.9569 | 40.75
2021-04-18 17:30 | 44304.7292 | 0 | 8.7717 | 40.75
2021-04-18 18:00 | 44304.75 | 0 | 9.0604 | 40.75
2021-04-18 18:30 | 44304.7708 | 0 | 8.7812 | 40.75
2021-04-18 19:00 | 44304.7917 | 0 | 8.2847 | 40.75
2021-04-18 19:30 | 44304.8125 | 0 | 7.8002 | 40.75
2021-04-18 20:00 | 44304.8333 | 0 | 7.5853 | 40.75
2021-04-18 20:30 | 44304.8542 | 0 | 6.9744 | 40.75
2021-04-18 21:00 | 44304.875 | 0 | 6.6404 | 40.75
2021-04-18 21:30 | 44304.8958 | 0 | 6.1724 | 40.75
2021-04-18 22:00 | 44304.9167 | 0 | 5.7951 | 40.75
2021-04-18 22:30 | 44304.9375 | 0 | 5.6021 | 40.75
2021-04-18 23:00 | 44304.9583 | 0 | 5.2042 | 40.75
2021-04-18 23:30 | 44304.9792 | 0 | 4.7974 | 40.75
2021-04-19 | 44305 | 0 | 4.576 | 40.75
2021-04-19 00:30 | 44305.0208 | 0 | 4.4185 | 40.75
2021-04-19 01:00 | 44305.0417 | 0 | 4.223 | 40.75
2021-04-19 01:30 | 44305.0625 | 0 | 4.1967 | 40.75
2021-04-19 02:00 | 44305.0833 | 0 | 4.1379 | 40.75
2021-04-19 02:30 | 44305.1042 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-19 03:00 | 44305.125 | 0 | 4.0646 | 40.75
2021-04-19 03:30 | 44305.1458 | 0 | 4.088 | 40.75
2021-04-19 04:00 | 44305.1667 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-19 04:30 | 44305.1875 | 0 | 4.3817 | 40.75
2021-04-19 05:00 | 44305.2083 | 0 | 4.6333 | 40.75
2021-04-19 05:30 | 44305.2292 | 0 | 4.8237 | 40.75
2021-04-19 06:00 | 44305.25 | 0 | 5.1503 | 40.75
2021-04-19 06:30 | 44305.2708 | 0 | 5.1194 | 40.75
2021-04-19 07:00 | 44305.2917 | 0 | 4.5521 | 40.75
2021-04-19 07:30 | 44305.3125 | 0 | 3.8145 | 40.75
2021-04-19 08:00 | 44305.3333 | 0 | 2.8512 | 40.75
2021-04-19 08:30 | 44305.3542 | 0 | 2.1285 | 40.75
2021-04-19 09:00 | 44305.375 | 0 | 1.7151 | 40.75
2021-04-19 09:30 | 44305.3958 | 0 | 1.4621 | 40.75
2021-04-19 10:00 | 44305.4167 | 0 | 1.4058 | 40.75
2021-04-19 10:30 | 44305.4375 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-19 11:00 | 44305.4583 | 0 | 1.4241 | 40.75
2021-04-19 11:30 | 44305.4792 | 0 | 1.5302 | 40.75
2021-04-19 12:00 | 44305.5 | 0 | 1.3634 | 40.75
2021-04-19 12:30 | 44305.5208 | 0 | 1.3645 | 40.75
2021-04-19 13:00 | 44305.5417 | 0 | 1.8697 | 40.75
2021-04-19 13:30 | 44305.5625 | 0 | 2.2299 | 40.75
2021-04-19 14:00 | 44305.5833 | 0 | 1.9355 | 40.75
2021-04-19 14:30 | 44305.6042 | 0 | 2.9382 | 40.75
2021-04-19 15:00 | 44305.625 | 0 | 3.3829 | 40.75
2021-04-19 15:30 | 44305.6458 | 0 | 4.1725 | 40.75
2021-04-19 16:00 | 44305.6667 | 0 | 5.2908 | 40.75
2021-04-19 16:30 | 44305.6875 | 0 | 6.4624 | 40.75
2021-04-19 17:00 | 44305.7083 | 0 | 7.5396 | 40.75
2021-04-19 17:30 | 44305.7292 | 0 | 8.4984 | 40.75
2021-04-19 18:00 | 44305.75 | 0 | 8.8854 | 40.75
2021-04-19 18:30 | 44305.7708 | 0 | 8.7235 | 40.75
2021-04-19 19:00 | 44305.7917 | 0 | 8.4886 | 40.75
2021-04-19 19:30 | 44305.8125 | 0 | 8.0736 | 40.75
2021-04-19 20:00 | 44305.8333 | 0 | 7.7368 | 40.75
2021-04-19 20:30 | 44305.8542 | 0 | 7.1575 | 40.75
2021-04-19 21:00 | 44305.875 | 0 | 6.6999 | 40.75
2021-04-19 21:30 | 44305.8958 | 0 | 6.2732 | 40.75
2021-04-19 22:00 | 44305.9167 | 0 | 5.8891 | 40.75
2021-04-19 22:30 | 44305.9375 | 0 | 5.5082 | 40.75
2021-04-19 23:00 | 44305.9583 | 0 | 5.1818 | 40.75
2021-04-19 23:30 | 44305.9792 | 0 | 4.774 | 40.75
2021-04-20 | 44306 | 0 | 4.509 | 40.75
2021-04-20 00:30 | 44306.0208 | 0 | 4.3526 | 40.75
2021-04-20 01:00 | 44306.0417 | 0 | 4.2482 | 40.75
2021-04-20 01:30 | 44306.0625 | 0 | 4.1985 | 40.75
2021-04-20 02:00 | 44306.0833 | 0 | 4.1222 | 40.75
2021-04-20 02:30 | 44306.1042 | 0 | 4.0199 | 40.75
2021-04-20 03:00 | 44306.125 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-20 03:30 | 44306.1458 | 0 | 4.0805 | 40.75
2021-04-20 04:00 | 44306.1667 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-20 04:30 | 44306.1875 | 0 | 4.3158 | 40.75
2021-04-20 05:00 | 44306.2083 | 0 | 4.6556 | 40.75
2021-04-20 05:30 | 44306.2292 | 0 | 4.8839 | 40.75
2021-04-20 06:00 | 44306.25 | 0 | 5.2822 | 40.75
2021-04-20 06:30 | 44306.2708 | 0 | 5.2214 | 40.75
2021-04-20 07:00 | 44306.2917 | 0 | 4.6876 | 40.75
2021-04-20 07:30 | 44306.3125 | 0 | 3.8136 | 40.75
2021-04-20 08:00 | 44306.3333 | 0 | 2.8024 | 40.75
2021-04-20 08:30 | 44306.3542 | 0 | 2.1081 | 40.75
2021-04-20 09:00 | 44306.375 | 0 | 1.5609 | 40.75
2021-04-20 09:30 | 44306.3958 | 0 | 1.4058 | 40.75
2021-04-20 10:00 | 44306.4167 | 0 | 1.3377 | 40.75
2021-04-20 10:30 | 44306.4375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2021-04-20 11:00 | 44306.4583 | 0 | 1.273 | 40.75
2021-04-20 11:30 | 44306.4792 | 0 | 1.1583 | 40.75
2021-04-20 12:00 | 44306.5 | 0 | 1.1036 | 40.75
2021-04-20 12:30 | 44306.5208 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-04-20 13:00 | 44306.5417 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-04-20 13:30 | 44306.5625 | 0 | 1.3243 | 40.75
2021-04-20 14:00 | 44306.5833 | 0 | 1.8655 | 40.75
2021-04-20 14:30 | 44306.6042 | 0 | 2.2968 | 40.75
2021-04-20 15:00 | 44306.625 | 0 | 3.1207 | 40.75
2021-04-20 15:30 | 44306.6458 | 0 | 4.2271 | 40.75
2021-04-20 16:00 | 44306.6667 | 0 | 5.4574 | 40.75
2021-04-20 16:30 | 44306.6875 | 0 | 6.5926 | 40.75
2021-04-20 17:00 | 44306.7083 | 0 | 7.5832 | 40.75
2021-04-20 17:30 | 44306.7292 | 0 | 8.4958 | 40.75
2021-04-20 18:00 | 44306.75 | 0 | 9.0102 | 40.75
2021-04-20 18:30 | 44306.7708 | 0 | 8.8821 | 40.75
2021-04-20 19:00 | 44306.7917 | 0 | 8.3909 | 40.75
2021-04-20 19:30 | 44306.8125 | 0 | 8.1046 | 40.75
2021-04-20 20:00 | 44306.8333 | 0 | 7.8042 | 40.75
2021-04-20 20:30 | 44306.8542 | 0 | 7.3434 | 40.75
2021-04-20 21:00 | 44306.875 | 0 | 6.9016 | 40.75
2021-04-20 21:30 | 44306.8958 | 0 | 6.4191 | 40.75
2021-04-20 22:00 | 44306.9167 | 0 | 5.9361 | 40.75
2021-04-20 22:30 | 44306.9375 | 0 | 5.6673 | 40.75
2021-04-20 23:00 | 44306.9583 | 0 | 5.3058 | 40.75
2021-04-20 23:30 | 44306.9792 | 0 | 4.7963 | 40.75
2021-04-21 | 44307 | 0 | 4.5313 | 40.75
2021-04-21 00:30 | 44307.0208 | 0 | 4.3738 | 40.75
2021-04-21 01:00 | 44307.0417 | 0 | 4.2352 | 40.75
2021-04-21 01:30 | 44307.0625 | 0 | 4.1807 | 40.75
2021-04-21 02:00 | 44307.0833 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-21 02:30 | 44307.1042 | 0 | 4.0645 | 40.75
2021-04-21 03:00 | 44307.125 | 0 | 4.0887 | 40.75
2021-04-21 03:30 | 44307.1458 | 0 | 4.1018 | 40.75
2021-04-21 04:00 | 44307.1667 | 0 | 4.2231 | 40.75
2021-04-21 04:30 | 44307.1875 | 0 | 4.3359 | 40.75
2021-04-21 05:00 | 44307.2083 | 0 | 4.6157 | 40.75
2021-04-21 05:30 | 44307.2292 | 0 | 4.9188 | 40.75
2021-04-21 06:00 | 44307.25 | 0 | 5.2128 | 40.75
2021-04-21 06:30 | 44307.2708 | 0 | 5.144 | 40.75
2021-04-21 07:00 | 44307.2917 | 0 | 4.5599 | 40.75
2021-04-21 07:30 | 44307.3125 | 0 | 3.769 | 40.75
2021-04-21 08:00 | 44307.3333 | 0 | 2.9133 | 40.75
2021-04-21 08:30 | 44307.3542 | 0 | 2.1996 | 40.75
2021-04-21 09:00 | 44307.375 | 0 | 1.7155 | 40.75
2021-04-21 09:30 | 44307.3958 | 0 | 1.3808 | 40.75
2021-04-21 10:00 | 44307.4167 | 0 | 1.1825 | 40.75
2021-04-21 10:30 | 44307.4375 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-21 11:00 | 44307.4583 | 0 | 1.0582 | 40.75
2021-04-21 11:30 | 44307.4792 | 0 | 1.1166 | 40.75
2021-04-21 12:00 | 44307.5 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-04-21 12:30 | 44307.5208 | 0 | 1.1177 | 40.75
2021-04-21 13:00 | 44307.5417 | 0 | 1.2551 | 40.75
2021-04-21 13:30 | 44307.5625 | 0 | 1.541 | 40.75
2021-04-21 14:00 | 44307.5833 | 0 | 2.0481 | 40.75
2021-04-21 14:30 | 44307.6042 | 0 | 2.6905 | 40.75
2021-04-21 15:00 | 44307.625 | 0 | 3.5563 | 40.75
2021-04-21 15:30 | 44307.6458 | 0 | 4.6444 | 40.75
2021-04-21 16:00 | 44307.6667 | 0 | 5.7444 | 40.75
2021-04-21 16:30 | 44307.6875 | 0 | 6.8356 | 40.75
2021-04-21 17:00 | 44307.7083 | 0 | 7.8352 | 40.75
2021-04-21 17:30 | 44307.7292 | 0 | 8.5708 | 40.75
2021-04-21 18:00 | 44307.75 | 0 | 8.9432 | 40.75
2021-04-21 18:30 | 44307.7708 | 0 | 8.7823 | 40.75
2021-04-21 19:00 | 44307.7917 | 0 | 8.5199 | 40.75
2021-04-21 19:30 | 44307.8125 | 0 | 8.1246 | 40.75
2021-04-21 20:00 | 44307.8333 | 0 | 7.8285 | 40.75
2021-04-21 20:30 | 44307.8542 | 0 | 7.2828 | 40.75
2021-04-21 21:00 | 44307.875 | 0 | 6.9201 | 40.75
2021-04-21 21:30 | 44307.8958 | 0 | 6.4129 | 40.75
2021-04-21 22:00 | 44307.9167 | 0 | 6.0689 | 40.75
2021-04-21 22:30 | 44307.9375 | 0 | 5.702 | 40.75
2021-04-21 23:00 | 44307.9583 | 0 | 5.2716 | 40.75
2021-04-21 23:30 | 44307.9792 | 0 | 4.868 | 40.75
2021-04-22 | 44308 | 0 | 4.5667 | 40.75
2021-04-22 00:30 | 44308.0208 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-22 01:00 | 44308.0417 | 0 | 4.2868 | 40.75
2021-04-22 01:30 | 44308.0625 | 0 | 4.1848 | 40.75
2021-04-22 02:00 | 44308.0833 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-22 02:30 | 44308.1042 | 0 | 4.1382 | 40.75
2021-04-22 03:00 | 44308.125 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-22 03:30 | 44308.1458 | 0 | 4.1234 | 40.75
2021-04-22 04:00 | 44308.1667 | 0 | 4.1866 | 40.75
2021-04-22 04:30 | 44308.1875 | 0 | 4.3816 | 40.75
2021-04-22 05:00 | 44308.2083 | 0 | 4.7014 | 40.75
2021-04-22 05:30 | 44308.2292 | 0 | 4.8953 | 40.75
2021-04-22 06:00 | 44308.25 | 0 | 5.2396 | 40.75
2021-04-22 06:30 | 44308.2708 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-04-22 07:00 | 44308.2917 | 0 | 4.9933 | 40.75
2021-04-22 07:30 | 44308.3125 | 0 | 5.4684 | 40.75
2021-04-22 08:00 | 44308.3333 | 0 | 4.6034 | 40.75
2021-04-22 08:30 | 44308.3542 | 0 | 4.27 | 40.75
2021-04-22 09:00 | 44308.375 | 0 | 4.305 | 40.75
2021-04-22 09:30 | 44308.3958 | 0 | 3.8976 | 40.75
2021-04-22 10:00 | 44308.4167 | 0 | 2.6069 | 40.75
2021-04-22 10:30 | 44308.4375 | 0 | 2.9787 | 40.75
2021-04-22 11:00 | 44308.4583 | 0 | 2.5141 | 40.75
2021-04-22 11:30 | 44308.4792 | 0 | 2.2382 | 40.75
2021-04-22 12:00 | 44308.5 | 0 | 1.763 | 40.75
2021-04-22 12:30 | 44308.5208 | 0 | 3.8975 | 40.75
2021-04-22 13:00 | 44308.5417 | 0 | 4.5702 | 40.75
2021-04-22 13:30 | 44308.5625 | 0 | 2.6161 | 40.75
2021-04-22 14:00 | 44308.5833 | 0 | 3.7227 | 40.75
2021-04-22 14:30 | 44308.6042 | 0 | 4.8536 | 40.75
2021-04-22 15:00 | 44308.625 | 0 | 5.3576 | 40.75
2021-04-22 15:30 | 44308.6458 | 0 | 5.5837 | 40.75
2021-04-22 16:00 | 44308.6667 | 0 | 6.2629 | 40.75
2021-04-22 16:30 | 44308.6875 | 0 | 6.9714 | 40.75
2021-04-22 17:00 | 44308.7083 | 0 | 7.6136 | 40.75
2021-04-22 17:30 | 44308.7292 | 0 | 8.1828 | 40.75
2021-04-22 18:00 | 44308.75 | 0 | 8.4205 | 40.75
2021-04-22 18:30 | 44308.7708 | 0 | 8.5046 | 40.75
2021-04-22 19:00 | 44308.7917 | 0 | 8.1235 | 40.75
2021-04-22 19:30 | 44308.8125 | 0 | 7.8733 | 40.75
2021-04-22 20:00 | 44308.8333 | 0 | 7.6625 | 40.75
2021-04-22 20:30 | 44308.8542 | 0 | 7.2443 | 40.75
2021-04-22 21:00 | 44308.875 | 0 | 6.8345 | 40.75
2021-04-22 21:30 | 44308.8958 | 0 | 6.335 | 40.75
2021-04-22 22:00 | 44308.9167 | 0 | 6.003 | 40.75
2021-04-22 22:30 | 44308.9375 | 0 | 5.6971 | 40.75
2021-04-22 23:00 | 44308.9583 | 0 | 5.3301 | 40.75
2021-04-22 23:30 | 44308.9792 | 0 | 4.878 | 40.75
2021-04-23 | 44309 | 0 | 4.5525 | 40.75
2021-04-23 00:30 | 44309.0208 | 0 | 4.3515 | 40.75
2021-04-23 01:00 | 44309.0417 | 0 | 4.1892 | 40.75
2021-04-23 01:30 | 44309.0625 | 0 | 4.1382 | 40.75
2021-04-23 02:00 | 44309.0833 | 0 | 4.1464 | 40.75
2021-04-23 02:30 | 44309.1042 | 0 | 4.1018 | 40.75
2021-04-23 03:00 | 44309.125 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-23 03:30 | 44309.1458 | 0 | 4.1018 | 40.75
2021-04-23 04:00 | 44309.1667 | 0 | 4.2101 | 40.75
2021-04-23 04:30 | 44309.1875 | 0 | 4.3805 | 40.75
2021-04-23 05:00 | 44309.2083 | 0 | 4.6952 | 40.75
2021-04-23 05:30 | 44309.2292 | 0 | 5.0516 | 40.75
2021-04-23 06:00 | 44309.25 | 0 | 5.4073 | 40.75
2021-04-23 06:30 | 44309.2708 | 0 | 5.6001 | 40.75
2021-04-23 07:00 | 44309.2917 | 0 | 5.043 | 40.75
2021-04-23 07:30 | 44309.3125 | 0 | 4.1754 | 40.75
2021-04-23 08:00 | 44309.3333 | 0 | 3.1343 | 40.75
2021-04-23 08:30 | 44309.3542 | 0 | 2.1672 | 40.75
2021-04-23 09:00 | 44309.375 | 0 | 1.6263 | 40.75
2021-04-23 09:30 | 44309.3958 | 0 | 1.3652 | 40.75
2021-04-23 10:00 | 44309.4167 | 0 | 1.273 | 40.75
2021-04-23 10:30 | 44309.4375 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-04-23 11:00 | 44309.4583 | 0 | 1.3422 | 40.75
2021-04-23 11:30 | 44309.4792 | 0 | 1.3612 | 40.75
2021-04-23 12:00 | 44309.5 | 0 | 1.3165 | 40.75
2021-04-23 12:30 | 44309.5208 | 0 | 1.2272 | 40.75
2021-04-23 13:00 | 44309.5417 | 0 | 1.2048 | 40.75
2021-04-23 13:30 | 44309.5625 | 0 | 1.2316 | 40.75
2021-04-23 14:00 | 44309.5833 | 0 | 1.5858 | 40.75
2021-04-23 14:30 | 44309.6042 | 0 | 2.2258 | 40.75
2021-04-23 15:00 | 44309.625 | 0 | 2.798 | 40.75
2021-04-23 15:30 | 44309.6458 | 0 | 3.8438 | 40.75
2021-04-23 16:00 | 44309.6667 | 0 | 4.8749 | 40.75
2021-04-23 16:30 | 44309.6875 | 0 | 6.001 | 40.75
2021-04-23 17:00 | 44309.7083 | 0 | 6.9426 | 40.75
2021-04-23 17:30 | 44309.7292 | 0 | 7.7154 | 40.75
2021-04-23 18:00 | 44309.75 | 0 | 7.9917 | 40.75
2021-04-23 18:30 | 44309.7708 | 0 | 7.927 | 40.75
2021-04-23 19:00 | 44309.7917 | 0 | 7.6675 | 40.75
2021-04-23 19:30 | 44309.8125 | 0 | 7.4368 | 40.75
2021-04-23 20:00 | 44309.8333 | 0 | 7.3061 | 40.75
2021-04-23 20:30 | 44309.8542 | 0 | 6.9664 | 40.75
2021-04-23 21:00 | 44309.875 | 0 | 6.7255 | 40.75
2021-04-23 21:30 | 44309.8958 | 0 | 6.3505 | 40.75
2021-04-23 22:00 | 44309.9167 | 0 | 6.0253 | 40.75
2021-04-23 22:30 | 44309.9375 | 0 | 5.7412 | 40.75
2021-04-23 23:00 | 44309.9583 | 0 | 5.3833 | 40.75
2021-04-23 23:30 | 44309.9792 | 0 | 5.0116 | 40.75
2021-04-24 | 44310 | 0 | 4.7155 | 40.75
2021-04-24 00:30 | 44310.0208 | 0 | 4.4632 | 40.75
2021-04-24 01:00 | 44310.0417 | 0 | 4.3303 | 40.75
2021-04-24 01:30 | 44310.0625 | 0 | 4.1786 | 40.75
2021-04-24 02:00 | 44310.0833 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-24 02:30 | 44310.1042 | 0 | 4.1167 | 40.75
2021-04-24 03:00 | 44310.125 | 0 | 4.1222 | 40.75
2021-04-24 03:30 | 44310.1458 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-24 04:00 | 44310.1667 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-24 04:30 | 44310.1875 | 0 | 4.126 | 40.75
2021-04-24 05:00 | 44310.2083 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-04-24 05:30 | 44310.2292 | 0 | 4.3158 | 40.75
2021-04-24 06:00 | 44310.25 | 0 | 4.6205 | 40.75
2021-04-24 06:30 | 44310.2708 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-04-24 07:00 | 44310.2917 | 0 | 4.5542 | 40.75
2021-04-24 07:30 | 44310.3125 | 0 | 3.5752 | 40.75
2021-04-24 08:00 | 44310.3333 | 0 | 2.9874 | 40.75
2021-04-24 08:30 | 44310.3542 | 0 | 2.6959 | 40.75
2021-04-24 09:00 | 44310.375 | 0 | 2.5298 | 40.75
2021-04-24 09:30 | 44310.3958 | 0 | 1.95 | 40.75
2021-04-24 10:00 | 44310.4167 | 0 | 1.8983 | 40.75
2021-04-24 10:30 | 44310.4375 | 0 | 1.4183 | 40.75
2021-04-24 11:00 | 44310.4583 | 0 | 1.3623 | 40.75
2021-04-24 11:30 | 44310.4792 | 0 | 1.4252 | 40.75
2021-04-24 12:00 | 44310.5 | 0 | 1.5577 | 40.75
2021-04-24 12:30 | 44310.5208 | 0 | 1.9045 | 40.75
2021-04-24 13:00 | 44310.5417 | 0 | 1.7877 | 40.75
2021-04-24 13:30 | 44310.5625 | 0 | 2.046 | 40.75
2021-04-24 14:00 | 44310.5833 | 0 | 2.4359 | 40.75
2021-04-24 14:30 | 44310.6042 | 0 | 3.0127 | 40.75
2021-04-24 15:00 | 44310.625 | 0 | 3.9422 | 40.75
2021-04-24 15:30 | 44310.6458 | 0 | 4.6253 | 40.75
2021-04-24 16:00 | 44310.6667 | 0 | 5.4606 | 40.75
2021-04-24 16:30 | 44310.6875 | 0 | 6.2847 | 40.75
2021-04-24 17:00 | 44310.7083 | 0 | 6.9447 | 40.75
2021-04-24 17:30 | 44310.7292 | 0 | 7.5483 | 40.75
2021-04-24 18:00 | 44310.75 | 0 | 7.9058 | 40.75
2021-04-24 18:30 | 44310.7708 | 0 | 7.774 | 40.75
2021-04-24 19:00 | 44310.7917 | 0 | 7.388 | 40.75
2021-04-24 19:30 | 44310.8125 | 0 | 7.2255 | 40.75
2021-04-24 20:00 | 44310.8333 | 0 | 6.9645 | 40.75
2021-04-24 20:30 | 44310.8542 | 0 | 6.6659 | 40.75
2021-04-24 21:00 | 44310.875 | 0 | 6.3861 | 40.75
2021-04-24 21:30 | 44310.8958 | 0 | 6.0276 | 40.75
2021-04-24 22:00 | 44310.9167 | 0 | 5.8489 | 40.75
2021-04-24 22:30 | 44310.9375 | 0 | 5.6636 | 40.75
2021-04-24 23:00 | 44310.9583 | 0 | 5.2448 | 40.75
2021-04-24 23:30 | 44310.9792 | 0 | 5.0374 | 40.75
2021-04-25 | 44311 | 0 | 4.6783 | 40.75
2021-04-25 00:30 | 44311.0208 | 0 | 4.4866 | 40.75
2021-04-25 01:00 | 44311.0417 | 0 | 4.3064 | 40.75
2021-04-25 01:30 | 44311.0625 | 0 | 4.2179 | 40.75
2021-04-25 02:00 | 44311.0833 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-25 02:30 | 44311.1042 | 0 | 4.0623 | 40.75
2021-04-25 03:00 | 44311.125 | 0 | 4.0444 | 40.75
2021-04-25 03:30 | 44311.1458 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-25 04:00 | 44311.1667 | 0 | 4.1036 | 40.75
2021-04-25 04:30 | 44311.1875 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-04-25 05:00 | 44311.2083 | 0 | 4.1773 | 40.75
2021-04-25 05:30 | 44311.2292 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-25 06:00 | 44311.25 | 0 | 4.4006 | 40.75
2021-04-25 06:30 | 44311.2708 | 0 | 4.171 | 40.75
2021-04-25 07:00 | 44311.2917 | 0 | 3.9331 | 40.75
2021-04-25 07:30 | 44311.3125 | 0 | 3.3648 | 40.75
2021-04-25 08:00 | 44311.3333 | 0 | 2.7392 | 40.75
2021-04-25 08:30 | 44311.3542 | 0 | 2.2834 | 40.75
2021-04-25 09:00 | 44311.375 | 0 | 1.9161 | 40.75
2021-04-25 09:30 | 44311.3958 | 0 | 1.6336 | 40.75
2021-04-25 10:00 | 44311.4167 | 0 | 1.3713 | 40.75
2021-04-25 10:30 | 44311.4375 | 0 | 1.3165 | 40.75
2021-04-25 11:00 | 44311.4583 | 0 | 1.3199 | 40.75
2021-04-25 11:30 | 44311.4792 | 0 | 1.3165 | 40.75
2021-04-25 12:00 | 44311.5 | 0 | 1.7174 | 40.75
2021-04-25 12:30 | 44311.5208 | 0 | 2.4244 | 40.75
2021-04-25 13:00 | 44311.5417 | 0 | 3.057 | 40.75
2021-04-25 13:30 | 44311.5625 | 0 | 2.3611 | 40.75
2021-04-25 14:00 | 44311.5833 | 0 | 2.3603 | 40.75
2021-04-25 14:30 | 44311.6042 | 0 | 2.4856 | 40.75
2021-04-25 15:00 | 44311.625 | 0 | 3.3561 | 40.75
2021-04-25 15:30 | 44311.6458 | 0 | 4.2047 | 40.75
2021-04-25 16:00 | 44311.6667 | 0 | 5.3905 | 40.75
2021-04-25 16:30 | 44311.6875 | 0 | 6.4784 | 40.75
2021-04-25 17:00 | 44311.7083 | 0 | 7.2953 | 40.75
2021-04-25 17:30 | 44311.7292 | 0 | 7.7336 | 40.75
2021-04-25 18:00 | 44311.75 | 0 | 8.013 | 40.75
2021-04-25 18:30 | 44311.7708 | 0 | 7.7729 | 40.75
2021-04-25 19:00 | 44311.7917 | 0 | 7.4103 | 40.75
2021-04-25 19:30 | 44311.8125 | 0 | 7.1426 | 40.75
2021-04-25 20:00 | 44311.8333 | 0 | 6.8762 | 40.75
2021-04-25 20:30 | 44311.8542 | 0 | 6.7095 | 40.75
2021-04-25 21:00 | 44311.875 | 0 | 6.3648 | 40.75
2021-04-25 21:30 | 44311.8958 | 0 | 6.0901 | 40.75
2021-04-25 22:00 | 44311.9167 | 0 | 5.7216 | 40.75
2021-04-25 22:30 | 44311.9375 | 0 | 5.5189 | 40.75
2021-04-25 23:00 | 44311.9583 | 0 | 5.243 | 40.75
2021-04-25 23:30 | 44311.9792 | 0 | 4.8523 | 40.75
2021-04-26 | 44312 | 0 | 4.6113 | 40.75
2021-04-26 00:30 | 44312.0208 | 0 | 4.3984 | 40.75
2021-04-26 01:00 | 44312.0417 | 0 | 4.3537 | 40.75
2021-04-26 01:30 | 44312.0625 | 0 | 4.1963 | 40.75
2021-04-26 02:00 | 44312.0833 | 0 | 4.1135 | 40.75
2021-04-26 02:30 | 44312.1042 | 0 | 4.0199 | 40.75
2021-04-26 03:00 | 44312.125 | 0 | 4.0422 | 40.75
2021-04-26 03:30 | 44312.1458 | 0 | 4.021 | 40.75
2021-04-26 04:00 | 44312.1667 | 0 | 4.0411 | 40.75
2021-04-26 04:30 | 44312.1875 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-26 05:00 | 44312.2083 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-26 05:30 | 44312.2292 | 0 | 4.289 | 40.75
2021-04-26 06:00 | 44312.25 | 0 | 4.3794 | 40.75
2021-04-26 06:30 | 44312.2708 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-26 07:00 | 44312.2917 | 0 | 3.7804 | 40.75
2021-04-26 07:30 | 44312.3125 | 0 | 3.2989 | 40.75
2021-04-26 08:00 | 44312.3333 | 0 | 2.897 | 40.75
2021-04-26 08:30 | 44312.3542 | 0 | 2.464 | 40.75
2021-04-26 09:00 | 44312.375 | 0 | 2.0359 | 40.75
2021-04-26 09:30 | 44312.3958 | 0 | 1.6727 | 40.75
2021-04-26 10:00 | 44312.4167 | 0 | 1.4859 | 40.75
2021-04-26 10:30 | 44312.4375 | 0 | 1.382 | 40.75
2021-04-26 11:00 | 44312.4583 | 0 | 1.2975 | 40.75
2021-04-26 11:30 | 44312.4792 | 0 | 1.5998 | 40.75
2021-04-26 12:00 | 44312.5 | 0 | 2.2955 | 40.75
2021-04-26 12:30 | 44312.5208 | 0 | 3.0003 | 40.75
2021-04-26 13:00 | 44312.5417 | 0 | 2.7949 | 40.75
2021-04-26 13:30 | 44312.5625 | 0 | 2.4068 | 40.75
2021-04-26 14:00 | 44312.5833 | 0 | 2.3074 | 40.75
2021-04-26 14:30 | 44312.6042 | 0 | 3.1772 | 40.75
2021-04-26 15:00 | 44312.625 | 0 | 3.971 | 40.75
2021-04-26 15:30 | 44312.6458 | 0 | 5.1482 | 40.75
2021-04-26 16:00 | 44312.6667 | 0 | 6.0701 | 40.75
2021-04-26 16:30 | 44312.6875 | 0 | 6.9147 | 40.75
2021-04-26 17:00 | 44312.7083 | 0 | 8.0735 | 40.75
2021-04-26 17:30 | 44312.7292 | 0 | 9.0679 | 40.75
2021-04-26 18:00 | 44312.75 | 0 | 9.1955 | 40.75
2021-04-26 18:30 | 44312.7708 | 0 | 8.8832 | 40.75
2021-04-26 19:00 | 44312.7917 | 0 | 8.3647 | 40.75
2021-04-26 19:30 | 44312.8125 | 0 | 7.9471 | 40.75
2021-04-26 20:00 | 44312.8333 | 0 | 7.6693 | 40.75
2021-04-26 20:30 | 44312.8542 | 0 | 7.1693 | 40.75
2021-04-26 21:00 | 44312.875 | 0 | 6.6391 | 40.75
2021-04-26 21:30 | 44312.8958 | 0 | 6.164 | 40.75
2021-04-26 22:00 | 44312.9167 | 0 | 5.8247 | 40.75
2021-04-26 22:30 | 44312.9375 | 0 | 5.5511 | 40.75
2021-04-26 23:00 | 44312.9583 | 0 | 5.211 | 40.75
2021-04-26 23:30 | 44312.9792 | 0 | 4.8991 | 40.75
2021-04-27 | 44313 | 0 | 4.6497 | 40.75
2021-04-27 00:30 | 44313.0208 | 0 | 4.4408 | 40.75
2021-04-27 01:00 | 44313.0417 | 0 | 4.241 | 40.75
2021-04-27 01:30 | 44313.0625 | 0 | 4.1503 | 40.75
2021-04-27 02:00 | 44313.0833 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-27 02:30 | 44313.1042 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-27 03:00 | 44313.125 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-27 03:30 | 44313.1458 | 0 | 4.0657 | 40.75
2021-04-27 04:00 | 44313.1667 | 0 | 4.1643 | 40.75
2021-04-27 04:30 | 44313.1875 | 0 | 4.2901 | 40.75
2021-04-27 05:00 | 44313.2083 | 0 | 4.5623 | 40.75
2021-04-27 05:30 | 44313.2292 | 0 | 4.873 | 40.75
2021-04-27 06:00 | 44313.25 | 0 | 5.1559 | 40.75
2021-04-27 06:30 | 44313.2708 | 0 | 5.3924 | 40.75
2021-04-27 07:00 | 44313.2917 | 0 | 4.7111 | 40.75
2021-04-27 07:30 | 44313.3125 | 0 | 3.8575 | 40.75
2021-04-27 08:00 | 44313.3333 | 0 | 3.0696 | 40.75
2021-04-27 08:30 | 44313.3542 | 0 | 2.3854 | 40.75
2021-04-27 09:00 | 44313.375 | 0 | 1.7804 | 40.75
2021-04-27 09:30 | 44313.3958 | 0 | 1.7472 | 40.75
2021-04-27 10:00 | 44313.4167 | 0 | 1.6548 | 40.75
2021-04-27 10:30 | 44313.4375 | 0 | 1.4442 | 40.75
2021-04-27 11:00 | 44313.4583 | 0 | 1.5763 | 40.75
2021-04-27 11:30 | 44313.4792 | 0 | 1.5463 | 40.75
2021-04-27 12:00 | 44313.5 | 0 | 1.9121 | 40.75
2021-04-27 12:30 | 44313.5208 | 0 | 1.6942 | 40.75
2021-04-27 13:00 | 44313.5417 | 0 | 1.2964 | 40.75
2021-04-27 13:30 | 44313.5625 | 0 | 1.4742 | 40.75
2021-04-27 14:00 | 44313.5833 | 0 | 2.1135 | 40.75
2021-04-27 14:30 | 44313.6042 | 0 | 2.348 | 40.75
2021-04-27 15:00 | 44313.625 | 0 | 3.1345 | 40.75
2021-04-27 15:30 | 44313.6458 | 0 | 4.2969 | 40.75
2021-04-27 16:00 | 44313.6667 | 0 | 5.2306 | 40.75
2021-04-27 16:30 | 44313.6875 | 0 | 6.4824 | 40.75
2021-04-27 17:00 | 44313.7083 | 0 | 7.6512 | 40.75
2021-04-27 17:30 | 44313.7292 | 0 | 8.4007 | 40.75
2021-04-27 18:00 | 44313.75 | 0 | 8.7983 | 40.75
2021-04-27 18:30 | 44313.7708 | 0 | 8.7053 | 40.75
2021-04-27 19:00 | 44313.7917 | 0 | 8.2608 | 40.75
2021-04-27 19:30 | 44313.8125 | 0 | 7.9028 | 40.75
2021-04-27 20:00 | 44313.8333 | 0 | 7.6948 | 40.75
2021-04-27 20:30 | 44313.8542 | 0 | 7.3411 | 40.75
2021-04-27 21:00 | 44313.875 | 0 | 6.7474 | 40.75
2021-04-27 21:30 | 44313.8958 | 0 | 6.4433 | 40.75
2021-04-27 22:00 | 44313.9167 | 0 | 5.9148 | 40.75
2021-04-27 22:30 | 44313.9375 | 0 | 5.6462 | 40.75
2021-04-27 23:00 | 44313.9583 | 0 | 5.1823 | 40.75
2021-04-27 23:30 | 44313.9792 | 0 | 4.814 | 40.75
2021-04-28 | 44314 | 0 | 4.5748 | 40.75
2021-04-28 00:30 | 44314.0208 | 0 | 4.375 | 40.75
2021-04-28 01:00 | 44314.0417 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-04-28 01:30 | 44314.0625 | 0 | 4.1992 | 40.75
2021-04-28 02:00 | 44314.0833 | 0 | 4.1382 | 40.75
2021-04-28 02:30 | 44314.1042 | 0 | 4.0411 | 40.75
2021-04-28 03:00 | 44314.125 | 0 | 4.0433 | 40.75
2021-04-28 03:30 | 44314.1458 | 0 | 4.0869 | 40.75
2021-04-28 04:00 | 44314.1667 | 0 | 4.1408 | 40.75
2021-04-28 04:30 | 44314.1875 | 0 | 4.2466 | 40.75
2021-04-28 05:00 | 44314.2083 | 0 | 4.5866 | 40.75
2021-04-28 05:30 | 44314.2292 | 0 | 4.8507 | 40.75
2021-04-28 06:00 | 44314.25 | 0 | 5.2014 | 40.75
2021-04-28 06:30 | 44314.2708 | 0 | 5.3716 | 40.75
2021-04-28 07:00 | 44314.2917 | 0 | 4.7248 | 40.75
2021-04-28 07:30 | 44314.3125 | 0 | 4.0034 | 40.75
2021-04-28 08:00 | 44314.3333 | 0 | 3.1717 | 40.75
2021-04-28 08:30 | 44314.3542 | 0 | 2.2779 | 40.75
2021-04-28 09:00 | 44314.375 | 0 | 1.7144 | 40.75
2021-04-28 09:30 | 44314.3958 | 0 | 1.4294 | 40.75
2021-04-28 10:00 | 44314.4167 | 0 | 1.6009 | 40.75
2021-04-28 10:30 | 44314.4375 | 0 | 1.768 | 40.75
2021-04-28 11:00 | 44314.4583 | 0 | 1.3701 | 40.75
2021-04-28 11:30 | 44314.4792 | 0 | 1.5737 | 40.75
2021-04-28 12:00 | 44314.5 | 0 | 2.0463 | 40.75
2021-04-28 12:30 | 44314.5208 | 0 | 2.9143 | 40.75
2021-04-28 13:00 | 44314.5417 | 0 | 2.0015 | 40.75
2021-04-28 13:30 | 44314.5625 | 0 | 3.8911 | 40.75
2021-04-28 14:00 | 44314.5833 | 0 | 4.5856 | 40.75
2021-04-28 14:30 | 44314.6042 | 0 | 4.8138 | 40.75
2021-04-28 15:00 | 44314.625 | 0 | 4.7952 | 40.75
2021-04-28 15:30 | 44314.6458 | 0 | 5.4824 | 40.75
2021-04-28 16:00 | 44314.6667 | 0 | 6.2331 | 40.75
2021-04-28 16:30 | 44314.6875 | 0 | 6.9372 | 40.75
2021-04-28 17:00 | 44314.7083 | 0 | 7.7914 | 40.75
2021-04-28 17:30 | 44314.7292 | 0 | 8.4403 | 40.75
2021-04-28 18:00 | 44314.75 | 0 | 8.5065 | 40.75
2021-04-28 18:30 | 44314.7708 | 0 | 8.4183 | 40.75
2021-04-28 19:00 | 44314.7917 | 0 | 8.2441 | 40.75
2021-04-28 19:30 | 44314.8125 | 0 | 7.9683 | 40.75
2021-04-28 20:00 | 44314.8333 | 0 | 7.631 | 40.75
2021-04-28 20:30 | 44314.8542 | 0 | 7.3039 | 40.75
2021-04-28 21:00 | 44314.875 | 0 | 6.8048 | 40.75
2021-04-28 21:30 | 44314.8958 | 0 | 6.3396 | 40.75
2021-04-28 22:00 | 44314.9167 | 0 | 6.0012 | 40.75
2021-04-28 22:30 | 44314.9375 | 0 | 5.6301 | 40.75
2021-04-28 23:00 | 44314.9583 | 0 | 5.2716 | 40.75
2021-04-28 23:30 | 44314.9792 | 0 | 4.8785 | 40.75
2021-04-29 | 44315 | 0 | 4.5868 | 40.75
2021-04-29 00:30 | 44315.0208 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-04-29 01:00 | 44315.0417 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-29 01:30 | 44315.0625 | 0 | 4.1838 | 40.75
2021-04-29 02:00 | 44315.0833 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-04-29 02:30 | 44315.1042 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-29 03:00 | 44315.125 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-04-29 03:30 | 44315.1458 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-04-29 04:00 | 44315.1667 | 0 | 4.2008 | 40.75
2021-04-29 04:30 | 44315.1875 | 0 | 4.3827 | 40.75
2021-04-29 05:00 | 44315.2083 | 0 | 4.7103 | 40.75
2021-04-29 05:30 | 44315.2292 | 0 | 4.8953 | 40.75
2021-04-29 06:00 | 44315.25 | 0 | 5.2587 | 40.75
2021-04-29 06:30 | 44315.2708 | 0 | 5.2545 | 40.75
2021-04-29 07:00 | 44315.2917 | 0 | 5.5173 | 40.75
2021-04-29 07:30 | 44315.3125 | 0 | 4.5717 | 40.75
2021-04-29 08:00 | 44315.3333 | 0 | 2.7072 | 40.75
2021-04-29 08:30 | 44315.3542 | 0 | 2.1336 | 40.75
2021-04-29 09:00 | 44315.375 | 0 | 2.1398 | 40.75
2021-04-29 09:30 | 44315.3958 | 0 | 1.3922 | 40.75
2021-04-29 10:00 | 44315.4167 | 0 | 1.2048 | 40.75
2021-04-29 10:30 | 44315.4375 | 0 | 1.2071 | 40.75
2021-04-29 11:00 | 44315.4583 | 0 | 1.3143 | 40.75
2021-04-29 11:30 | 44315.4792 | 0 | 1.1669 | 40.75
2021-04-29 12:00 | 44315.5 | 0 | 1.5847 | 40.75
2021-04-29 12:30 | 44315.5208 | 0 | 1.6658 | 40.75
2021-04-29 13:00 | 44315.5417 | 0 | 1.7219 | 40.75
2021-04-29 13:30 | 44315.5625 | 0 | 3.6539 | 40.75
2021-04-29 14:00 | 44315.5833 | 0 | 2.9583 | 40.75
2021-04-29 14:30 | 44315.6042 | 0 | 4.4263 | 40.75
2021-04-29 15:00 | 44315.625 | 0 | 4.1219 | 40.75
2021-04-29 15:30 | 44315.6458 | 0 | 4.546 | 40.75
2021-04-29 16:00 | 44315.6667 | 0 | 5.8621 | 40.75
2021-04-29 16:30 | 44315.6875 | 0 | 6.6136 | 40.75
2021-04-29 17:00 | 44315.7083 | 0 | 7.5022 | 40.75
2021-04-29 17:30 | 44315.7292 | 0 | 8.3407 | 40.75
2021-04-29 18:00 | 44315.75 | 0 | 8.4629 | 40.75
2021-04-29 18:30 | 44315.7708 | 0 | 8.3365 | 40.75
2021-04-29 19:00 | 44315.7917 | 0 | 8.2219 | 40.75
2021-04-29 19:30 | 44315.8125 | 0 | 7.946 | 40.75
2021-04-29 20:00 | 44315.8333 | 0 | 7.6909 | 40.75
2021-04-29 20:30 | 44315.8542 | 0 | 7.3039 | 40.75
2021-04-29 21:00 | 44315.875 | 0 | 6.8723 | 40.75
2021-04-29 21:30 | 44315.8958 | 0 | 6.3304 | 40.75
2021-04-29 22:00 | 44315.9167 | 0 | 5.9561 | 40.75
2021-04-29 22:30 | 44315.9375 | 0 | 5.6757 | 40.75
2021-04-29 23:00 | 44315.9583 | 0 | 5.2928 | 40.75
2021-04-29 23:30 | 44315.9792 | 0 | 4.8681 | 40.75
2021-04-30 | 44316 | 0 | 4.6113 | 40.75
2021-04-30 00:30 | 44316.0208 | 0 | 4.375 | 40.75
2021-04-30 01:00 | 44316.0417 | 0 | 4.2644 | 40.75
2021-04-30 01:30 | 44316.0625 | 0 | 4.1474 | 40.75
2021-04-30 02:00 | 44316.0833 | 0 | 4.1248 | 40.75
2021-04-30 02:30 | 44316.1042 | 0 | 4.1234 | 40.75
2021-04-30 03:00 | 44316.125 | 0 | 4.1081 | 40.75
2021-04-30 03:30 | 44316.1458 | 0 | 4.0433 | 40.75
2021-04-30 04:00 | 44316.1667 | 0 | 4.2078 | 40.75
2021-04-30 04:30 | 44316.1875 | 0 | 4.27 | 40.75
2021-04-30 05:00 | 44316.2083 | 0 | 4.5812 | 40.75
2021-04-30 05:30 | 44316.2292 | 0 | 4.8312 | 40.75
2021-04-30 06:00 | 44316.25 | 0 | 5.1339 | 40.75
2021-04-30 06:30 | 44316.2708 | 0 | 5.7566 | 40.75
2021-04-30 07:00 | 44316.2917 | 0 | 6.0746 | 40.75
2021-04-30 07:30 | 44316.3125 | 0 | 5.5645 | 40.75
2021-04-30 08:00 | 44316.3333 | 0 | 5.1404 | 40.75
2021-04-30 08:30 | 44316.3542 | 0 | 4.7848 | 40.75
2021-04-30 09:00 | 44316.375 | 0 | 3.7024 | 40.75
2021-04-30 09:30 | 44316.3958 | 0 | 3.2856 | 40.75
2021-04-30 10:00 | 44316.4167 | 0 | 3.5189 | 40.75
2021-04-30 10:30 | 44316.4375 | 0 | 1.6761 | 40.75
2021-04-30 11:00 | 44316.4583 | 0 | 1.3053 | 40.75
2021-04-30 11:30 | 44316.4792 | 0 | 1.5648 | 40.75
2021-04-30 12:00 | 44316.5 | 0 | 1.9786 | 40.75
2021-04-30 12:30 | 44316.5208 | 0 | 4.9336 | 40.75
2021-04-30 13:00 | 44316.5417 | 0 | 5.2249 | 40.75
2021-04-30 13:30 | 44316.5625 | 0 | 4.0233 | 40.75
2021-04-30 14:00 | 44316.5833 | 0 | 4.8587 | 40.75
2021-04-30 14:30 | 44316.6042 | 0 | 5.811 | 40.75
2021-04-30 15:00 | 44316.625 | 0 | 5.9885 | 40.75
2021-04-30 15:30 | 44316.6458 | 0 | 6.1961 | 40.75
2021-04-30 16:00 | 44316.6667 | 0 | 6.6775 | 40.75
2021-04-30 16:30 | 44316.6875 | 0 | 7.2742 | 40.75
2021-04-30 17:00 | 44316.7083 | 0 | 8.109 | 40.75
2021-04-30 17:30 | 44316.7292 | 0 | 8.2684 | 40.75
2021-04-30 18:00 | 44316.75 | 0 | 8.3353 | 40.75
2021-04-30 18:30 | 44316.7708 | 0 | 8.2865 | 40.75
2021-04-30 19:00 | 44316.7917 | 0 | 8.0408 | 40.75
2021-04-30 19:30 | 44316.8125 | 0 | 7.8204 | 40.75
2021-04-30 20:00 | 44316.8333 | 0 | 7.4759 | 40.75
2021-04-30 20:30 | 44316.8542 | 0 | 7.0872 | 40.75
2021-04-30 21:00 | 44316.875 | 0 | 6.8933 | 40.75
2021-04-30 21:30 | 44316.8958 | 0 | 6.3986 | 40.75
2021-04-30 22:00 | 44316.9167 | 0 | 6.1147 | 40.75
2021-04-30 22:30 | 44316.9375 | 0 | 5.8917 | 40.75
2021-04-30 23:00 | 44316.9583 | 0 | 5.5267 | 40.75
2021-04-30 23:30 | 44316.9792 | 0 | 5.1451 | 40.75
2021-05-01 | 44317 | 0 | 4.7825 | 45.7
2021-05-01 00:30 | 44317.0208 | 0 | 4.6508 | 45.7
2021-05-01 01:00 | 44317.0417 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-01 01:30 | 44317.0625 | 0 | 4.3716 | 45.7
2021-05-01 02:00 | 44317.0833 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-01 02:30 | 44317.1042 | 0 | 4.2157 | 45.7
2021-05-01 03:00 | 44317.125 | 0 | 4.1397 | 45.7
2021-05-01 03:30 | 44317.1458 | 0 | 4.1383 | 45.7
2021-05-01 04:00 | 44317.1667 | 0 | 4.1855 | 45.7
2021-05-01 04:30 | 44317.1875 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-01 05:00 | 44317.2083 | 0 | 4.289 | 45.7
2021-05-01 05:30 | 44317.2292 | 0 | 4.3828 | 45.7
2021-05-01 06:00 | 44317.25 | 0 | 4.6561 | 45.7
2021-05-01 06:30 | 44317.2708 | 0 | 4.8748 | 45.7
2021-05-01 07:00 | 44317.2917 | 0 | 5.2355 | 45.7
2021-05-01 07:30 | 44317.3125 | 0 | 5.2322 | 45.7
2021-05-01 08:00 | 44317.3333 | 0 | 5.3713 | 45.7
2021-05-01 08:30 | 44317.3542 | 0 | 5.4514 | 45.7
2021-05-01 09:00 | 44317.375 | 0 | 5.786 | 45.7
2021-05-01 09:30 | 44317.3958 | 0 | 5.1834 | 45.7
2021-05-01 10:00 | 44317.4167 | 0 | 5.2448 | 45.7
2021-05-01 10:30 | 44317.4375 | 0 | 5.5981 | 45.7
2021-05-01 11:00 | 44317.4583 | 0 | 5.7525 | 45.7
2021-05-01 11:30 | 44317.4792 | 0 | 6.0201 | 45.7
2021-05-01 12:00 | 44317.5 | 0 | 5.294 | 45.7
2021-05-01 12:30 | 44317.5208 | 0 | 5.0349 | 45.7
2021-05-01 13:00 | 44317.5417 | 0 | 4.6686 | 45.7
2021-05-01 13:30 | 44317.5625 | 0 | 4.5863 | 45.7
2021-05-01 14:00 | 44317.5833 | 0 | 3.7148 | 45.7
2021-05-01 14:30 | 44317.6042 | 0 | 5.1757 | 45.7
2021-05-01 15:00 | 44317.625 | 0 | 5.7395 | 45.7
2021-05-01 15:30 | 44317.6458 | 0 | 5.6822 | 45.7
2021-05-01 16:00 | 44317.6667 | 0 | 6.048 | 45.7
2021-05-01 16:30 | 44317.6875 | 0 | 6.6798 | 45.7
2021-05-01 17:00 | 44317.7083 | 0 | 7.4041 | 45.7
2021-05-01 17:30 | 44317.7292 | 0 | 8.1966 | 45.7
2021-05-01 18:00 | 44317.75 | 0 | 8.2675 | 45.7
2021-05-01 18:30 | 44317.7708 | 0 | 8.163 | 45.7
2021-05-01 19:00 | 44317.7917 | 0 | 7.881 | 45.7
2021-05-01 19:30 | 44317.8125 | 0 | 7.7081 | 45.7
2021-05-01 20:00 | 44317.8333 | 0 | 7.3858 | 45.7
2021-05-01 20:30 | 44317.8542 | 0 | 7.1602 | 45.7
2021-05-01 21:00 | 44317.875 | 0 | 6.8412 | 45.7
2021-05-01 21:30 | 44317.8958 | 0 | 6.4177 | 45.7
2021-05-01 22:00 | 44317.9167 | 0 | 6.1646 | 45.7
2021-05-01 22:30 | 44317.9375 | 0 | 6.1489 | 45.7
2021-05-01 23:00 | 44317.9583 | 0 | 5.6469 | 45.7
2021-05-01 23:30 | 44317.9792 | 0 | 5.1696 | 45.7
2021-05-02 | 44318 | 0 | 4.922 | 45.7
2021-05-02 00:30 | 44318.0208 | 0 | 4.7103 | 45.7
2021-05-02 01:00 | 44318.0417 | 0 | 4.6184 | 45.7
2021-05-02 01:30 | 44318.0625 | 0 | 4.4207 | 45.7
2021-05-02 02:00 | 44318.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-02 02:30 | 44318.1042 | 0 | 4.1835 | 45.7
2021-05-02 03:00 | 44318.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-05-02 03:30 | 44318.1458 | 0 | 4.1148 | 45.7
2021-05-02 04:00 | 44318.1667 | 0 | 4.1178 | 45.7
2021-05-02 04:30 | 44318.1875 | 0 | 4.126 | 45.7
2021-05-02 05:00 | 44318.2083 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-02 05:30 | 44318.2292 | 0 | 4.2689 | 45.7
2021-05-02 06:00 | 44318.25 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-02 06:30 | 44318.2708 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-02 07:00 | 44318.2917 | 0 | 4.6831 | 45.7
2021-05-02 07:30 | 44318.3125 | 0 | 3.8603 | 45.7
2021-05-02 08:00 | 44318.3333 | 0 | 4.5738 | 45.7
2021-05-02 08:30 | 44318.3542 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-05-02 09:00 | 44318.375 | 0 | 6.0271 | 45.7
2021-05-02 09:30 | 44318.3958 | 0 | 4.7703 | 45.7
2021-05-02 10:00 | 44318.4167 | 0 | 3.8418 | 45.7
2021-05-02 10:30 | 44318.4375 | 0 | 4.3177 | 45.7
2021-05-02 11:00 | 44318.4583 | 0 | 4.411 | 45.7
2021-05-02 11:30 | 44318.4792 | 0 | 4.5828 | 45.7
2021-05-02 12:00 | 44318.5 | 0 | 3.6289 | 45.7
2021-05-02 12:30 | 44318.5208 | 0 | 3.9354 | 45.7
2021-05-02 13:00 | 44318.5417 | 0 | 2.8758 | 45.7
2021-05-02 13:30 | 44318.5625 | 0 | 2.3742 | 45.7
2021-05-02 14:00 | 44318.5833 | 0 | 3.6531 | 45.7
2021-05-02 14:30 | 44318.6042 | 0 | 4.3219 | 45.7
2021-05-02 15:00 | 44318.625 | 0 | 4.7699 | 45.7
2021-05-02 15:30 | 44318.6458 | 0 | 5.2824 | 45.7
2021-05-02 16:00 | 44318.6667 | 0 | 6.2627 | 45.7
2021-05-02 16:30 | 44318.6875 | 0 | 6.8281 | 45.7
2021-05-02 17:00 | 44318.7083 | 0 | 7.9087 | 45.7
2021-05-02 17:30 | 44318.7292 | 0 | 8.5322 | 45.7
2021-05-02 18:00 | 44318.75 | 0 | 8.4153 | 45.7
2021-05-02 18:30 | 44318.7708 | 0 | 8.2099 | 45.7
2021-05-02 19:00 | 44318.7917 | 0 | 7.8485 | 45.7
2021-05-02 19:30 | 44318.8125 | 0 | 7.5216 | 45.7
2021-05-02 20:00 | 44318.8333 | 0 | 7.2306 | 45.7
2021-05-02 20:30 | 44318.8542 | 0 | 6.8964 | 45.7
2021-05-02 21:00 | 44318.875 | 0 | 6.6224 | 45.7
2021-05-02 21:30 | 44318.8958 | 0 | 6.3417 | 45.7
2021-05-02 22:00 | 44318.9167 | 0 | 6.0488 | 45.7
2021-05-02 22:30 | 44318.9375 | 0 | 5.8917 | 45.7
2021-05-02 23:00 | 44318.9583 | 0 | 5.5241 | 45.7
2021-05-02 23:30 | 44318.9792 | 0 | 5.1473 | 45.7
2021-05-03 | 44319 | 0 | 4.8641 | 45.7
2021-05-03 00:30 | 44319.0208 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-03 01:00 | 44319.0417 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-03 01:30 | 44319.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-03 02:00 | 44319.0833 | 0 | 4.2421 | 45.7
2021-05-03 02:30 | 44319.1042 | 0 | 4.168 | 45.7
2021-05-03 03:00 | 44319.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-03 03:30 | 44319.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-03 04:00 | 44319.1667 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-05-03 04:30 | 44319.1875 | 0 | 4.0876 | 45.7
2021-05-03 05:00 | 44319.2083 | 0 | 4.1784 | 45.7
2021-05-03 05:30 | 44319.2292 | 0 | 4.3337 | 45.7
2021-05-03 06:00 | 44319.25 | 0 | 4.356 | 45.7
2021-05-03 06:30 | 44319.2708 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-03 07:00 | 44319.2917 | 0 | 4.4855 | 45.7
2021-05-03 07:30 | 44319.3125 | 0 | 3.915 | 45.7
2021-05-03 08:00 | 44319.3333 | 0 | 3.0618 | 45.7
2021-05-03 08:30 | 44319.3542 | 0 | 2.9063 | 45.7
2021-05-03 09:00 | 44319.375 | 0 | 3.1974 | 45.7
2021-05-03 09:30 | 44319.3958 | 0 | 3.0446 | 45.7
2021-05-03 10:00 | 44319.4167 | 0 | 2.5969 | 45.7
2021-05-03 10:30 | 44319.4375 | 0 | 2.6412 | 45.7
2021-05-03 11:00 | 44319.4583 | 0 | 1.8782 | 45.7
2021-05-03 11:30 | 44319.4792 | 0 | 1.5771 | 45.7
2021-05-03 12:00 | 44319.5 | 0 | 1.4282 | 45.7
2021-05-03 12:30 | 44319.5208 | 0 | 1.4929 | 45.7
2021-05-03 13:00 | 44319.5417 | 0 | 1.7029 | 45.7
2021-05-03 13:30 | 44319.5625 | 0 | 2.0535 | 45.7
2021-05-03 14:00 | 44319.5833 | 0 | 2.5747 | 45.7
2021-05-03 14:30 | 44319.6042 | 0 | 3.2204 | 45.7
2021-05-03 15:00 | 44319.625 | 0 | 4.286 | 45.7
2021-05-03 15:30 | 44319.6458 | 0 | 5.0505 | 45.7
2021-05-03 16:00 | 44319.6667 | 0 | 6.2587 | 45.7
2021-05-03 16:30 | 44319.6875 | 0 | 7.4148 | 45.7
2021-05-03 17:00 | 44319.7083 | 0 | 8.2871 | 45.7
2021-05-03 17:30 | 44319.7292 | 0 | 9.0886 | 45.7
2021-05-03 18:00 | 44319.75 | 0 | 9.0827 | 45.7
2021-05-03 18:30 | 44319.7708 | 0 | 8.7778 | 45.7
2021-05-03 19:00 | 44319.7917 | 0 | 8.3664 | 45.7
2021-05-03 19:30 | 44319.8125 | 0 | 8.0989 | 45.7
2021-05-03 20:00 | 44319.8333 | 0 | 7.6772 | 45.7
2021-05-03 20:30 | 44319.8542 | 0 | 7.0304 | 45.7
2021-05-03 21:00 | 44319.875 | 0 | 6.7072 | 45.7
2021-05-03 21:30 | 44319.8958 | 0 | 6.3063 | 45.7
2021-05-03 22:00 | 44319.9167 | 0 | 5.9137 | 45.7
2021-05-03 22:30 | 44319.9375 | 0 | 5.6482 | 45.7
2021-05-03 23:00 | 44319.9583 | 0 | 5.2865 | 45.7
2021-05-03 23:30 | 44319.9792 | 0 | 4.8963 | 45.7
2021-05-04 | 44320 | 0 | 4.6284 | 45.7
2021-05-04 00:30 | 44320.0208 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-05-04 01:00 | 44320.0417 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-05-04 01:30 | 44320.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-05-04 02:00 | 44320.0833 | 0 | 4.1628 | 45.7
2021-05-04 02:30 | 44320.1042 | 0 | 4.1382 | 45.7
2021-05-04 03:00 | 44320.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-04 03:30 | 44320.1458 | 0 | 4.11 | 45.7
2021-05-04 04:00 | 44320.1667 | 0 | 4.2466 | 45.7
2021-05-04 04:30 | 44320.1875 | 0 | 4.4252 | 45.7
2021-05-04 05:00 | 44320.2083 | 0 | 4.676 | 45.7
2021-05-04 05:30 | 44320.2292 | 0 | 4.9854 | 45.7
2021-05-04 06:00 | 44320.25 | 0 | 5.3374 | 45.7
2021-05-04 06:30 | 44320.2708 | 0 | 5.5106 | 45.7
2021-05-04 07:00 | 44320.2917 | 0 | 4.9932 | 45.7
2021-05-04 07:30 | 44320.3125 | 0 | 4.086 | 45.7
2021-05-04 08:00 | 44320.3333 | 0 | 3.09 | 45.7
2021-05-04 08:30 | 44320.3542 | 0 | 2.3952 | 45.7
2021-05-04 09:00 | 44320.375 | 0 | 1.8524 | 45.7
2021-05-04 09:30 | 44320.3958 | 0 | 1.6943 | 45.7
2021-05-04 10:00 | 44320.4167 | 0 | 1.7558 | 45.7
2021-05-04 10:30 | 44320.4375 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-05-04 11:00 | 44320.4583 | 0 | 1.4282 | 45.7
2021-05-04 11:30 | 44320.4792 | 0 | 1.4092 | 45.7
2021-05-04 12:00 | 44320.5 | 0 | 1.8967 | 45.7
2021-05-04 12:30 | 44320.5208 | 0 | 1.9344 | 45.7
2021-05-04 13:00 | 44320.5417 | 0 | 2.0652 | 45.7
2021-05-04 13:30 | 44320.5625 | 0 | 2.3152 | 45.7
2021-05-04 14:00 | 44320.5833 | 0 | 2.5969 | 45.7
2021-05-04 14:30 | 44320.6042 | 0 | 3.0369 | 45.7
2021-05-04 15:00 | 44320.625 | 0 | 3.5256 | 45.7
2021-05-04 15:30 | 44320.6458 | 0 | 5.2306 | 45.7
2021-05-04 16:00 | 44320.6667 | 0 | 6.294 | 45.7
2021-05-04 16:30 | 44320.6875 | 0 | 7.112 | 45.7
2021-05-04 17:00 | 44320.7083 | 0 | 8.0209 | 45.7
2021-05-04 17:30 | 44320.7292 | 0 | 8.7723 | 45.7
2021-05-04 18:00 | 44320.75 | 0 | 8.7961 | 45.7
2021-05-04 18:30 | 44320.7708 | 0 | 8.6989 | 45.7
2021-05-04 19:00 | 44320.7917 | 0 | 8.4142 | 45.7
2021-05-04 19:30 | 44320.8125 | 0 | 8.0587 | 45.7
2021-05-04 20:00 | 44320.8333 | 0 | 7.7992 | 45.7
2021-05-04 20:30 | 44320.8542 | 0 | 7.2656 | 45.7
2021-05-04 21:00 | 44320.875 | 0 | 6.8071 | 45.7
2021-05-04 21:30 | 44320.8958 | 0 | 6.3986 | 45.7
2021-05-04 22:00 | 44320.9167 | 0 | 6.0499 | 45.7
2021-05-04 22:30 | 44320.9375 | 0 | 5.789 | 45.7
2021-05-04 23:00 | 44320.9583 | 0 | 5.3989 | 45.7
2021-05-04 23:30 | 44320.9792 | 0 | 4.9917 | 45.7
2021-05-05 | 44321 | 0 | 4.6113 | 45.7
2021-05-05 00:30 | 44321.0208 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-05 01:00 | 44321.0417 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-05 01:30 | 44321.0625 | 0 | 4.2701 | 45.7
2021-05-05 02:00 | 44321.0833 | 0 | 4.1606 | 45.7
2021-05-05 02:30 | 44321.1042 | 0 | 4.1248 | 45.7
2021-05-05 03:00 | 44321.125 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-05-05 03:30 | 44321.1458 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-05 04:00 | 44321.1667 | 0 | 4.2678 | 45.7
2021-05-05 04:30 | 44321.1875 | 0 | 4.4046 | 45.7
2021-05-05 05:00 | 44321.2083 | 0 | 4.7506 | 45.7
2021-05-05 05:30 | 44321.2292 | 0 | 4.9377 | 45.7
2021-05-05 06:00 | 44321.25 | 0 | 5.2363 | 45.7
2021-05-05 06:30 | 44321.2708 | 0 | 5.2653 | 45.7
2021-05-05 07:00 | 44321.2917 | 0 | 4.3621 | 45.7
2021-05-05 07:30 | 44321.3125 | 0 | 5.0027 | 45.7
2021-05-05 08:00 | 44321.3333 | 0 | 5.7103 | 45.7
2021-05-05 08:30 | 44321.3542 | 0 | 4.617 | 45.7
2021-05-05 09:00 | 44321.375 | 0 | 5.887 | 45.7
2021-05-05 09:30 | 44321.3958 | 0 | 6.0756 | 45.7
2021-05-05 10:00 | 44321.4167 | 0 | 6.6038 | 45.7
2021-05-05 10:30 | 44321.4375 | 0 | 6.217 | 45.7
2021-05-05 11:00 | 44321.4583 | 0 | 6.2382 | 45.7
2021-05-05 11:30 | 44321.4792 | 0 | 6.3212 | 45.7
2021-05-05 12:00 | 44321.5 | 0 | 6.1873 | 45.7
2021-05-05 12:30 | 44321.5208 | 0 | 5.5842 | 45.7
2021-05-05 13:00 | 44321.5417 | 0 | 5.7726 | 45.7
2021-05-05 13:30 | 44321.5625 | 0 | 6.1452 | 45.7
2021-05-05 14:00 | 44321.5833 | 0 | 5.7413 | 45.7
2021-05-05 14:30 | 44321.6042 | 0 | 5.5293 | 45.7
2021-05-05 15:00 | 44321.625 | 0 | 3.6993 | 45.7
2021-05-05 15:30 | 44321.6458 | 0 | 4.471 | 45.7
2021-05-05 16:00 | 44321.6667 | 0 | 6.1905 | 45.7
2021-05-05 16:30 | 44321.6875 | 0 | 7.0967 | 45.7
2021-05-05 17:00 | 44321.7083 | 0 | 8.174 | 45.7
2021-05-05 17:30 | 44321.7292 | 0 | 9.3076 | 45.7
2021-05-05 18:00 | 44321.75 | 0 | 9.4903 | 45.7
2021-05-05 18:30 | 44321.7708 | 0 | 9.1864 | 45.7
2021-05-05 19:00 | 44321.7917 | 0 | 9.0637 | 45.7
2021-05-05 19:30 | 44321.8125 | 0 | 8.8397 | 45.7
2021-05-05 20:00 | 44321.8333 | 0 | 8.3942 | 45.7
2021-05-05 20:30 | 44321.8542 | 0 | 8.0334 | 45.7
2021-05-05 21:00 | 44321.875 | 0 | 7.4808 | 45.7
2021-05-05 21:30 | 44321.8958 | 0 | 6.9372 | 45.7
2021-05-05 22:00 | 44321.9167 | 0 | 6.3343 | 45.7
2021-05-05 22:30 | 44321.9375 | 0 | 6.0361 | 45.7
2021-05-05 23:00 | 44321.9583 | 0 | 5.5075 | 45.7
2021-05-05 23:30 | 44321.9792 | 0 | 5.227 | 45.7
2021-05-06 | 44322 | 0 | 4.8075 | 45.7
2021-05-06 00:30 | 44322.0208 | 0 | 4.637 | 45.7
2021-05-06 01:00 | 44322.0417 | 0 | 4.4844 | 45.7
2021-05-06 01:30 | 44322.0625 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-05-06 02:00 | 44322.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-06 02:30 | 44322.1042 | 0 | 4.3314 | 45.7
2021-05-06 03:00 | 44322.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-06 03:30 | 44322.1458 | 0 | 4.3336 | 45.7
2021-05-06 04:00 | 44322.1667 | 0 | 4.4699 | 45.7
2021-05-06 04:30 | 44322.1875 | 0 | 4.6567 | 45.7
2021-05-06 05:00 | 44322.2083 | 0 | 4.9802 | 45.7
2021-05-06 05:30 | 44322.2292 | 0 | 5.5127 | 45.7
2021-05-06 06:00 | 44322.25 | 0 | 5.9562 | 45.7
2021-05-06 06:30 | 44322.2708 | 0 | 6.2691 | 45.7
2021-05-06 07:00 | 44322.2917 | 0 | 5.6883 | 45.7
2021-05-06 07:30 | 44322.3125 | 0 | 4.7244 | 45.7
2021-05-06 08:00 | 44322.3333 | 0 | 3.5708 | 45.7
2021-05-06 08:30 | 44322.3542 | 0 | 2.5549 | 45.7
2021-05-06 09:00 | 44322.375 | 0 | 1.9018 | 45.7
2021-05-06 09:30 | 44322.3958 | 0 | 1.5071 | 45.7
2021-05-06 10:00 | 44322.4167 | 0 | 1.2728 | 45.7
2021-05-06 10:30 | 44322.4375 | 0 | 1.2517 | 45.7
2021-05-06 11:00 | 44322.4583 | 0 | 1.2964 | 45.7
2021-05-06 11:30 | 44322.4792 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-06 12:00 | 44322.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-06 12:30 | 44322.5208 | 0 | 1.3656 | 45.7
2021-05-06 13:00 | 44322.5417 | 0 | 1.4758 | 45.7
2021-05-06 13:30 | 44322.5625 | 0 | 1.6184 | 45.7
2021-05-06 14:00 | 44322.5833 | 0 | 2.6465 | 45.7
2021-05-06 14:30 | 44322.6042 | 0 | 2.6844 | 45.7
2021-05-06 15:00 | 44322.625 | 0 | 4.7969 | 45.7
2021-05-06 15:30 | 44322.6458 | 0 | 5.4801 | 45.7
2021-05-06 16:00 | 44322.6667 | 0 | 6.1494 | 45.7
2021-05-06 16:30 | 44322.6875 | 0 | 6.7425 | 45.7
2021-05-06 17:00 | 44322.7083 | 0 | 7.5409 | 45.7
2021-05-06 17:30 | 44322.7292 | 0 | 8.3751 | 45.7
2021-05-06 18:00 | 44322.75 | 0 | 8.5076 | 45.7
2021-05-06 18:30 | 44322.7708 | 0 | 8.5482 | 45.7
2021-05-06 19:00 | 44322.7917 | 0 | 8.2523 | 45.7
2021-05-06 19:30 | 44322.8125 | 0 | 7.9906 | 45.7
2021-05-06 20:00 | 44322.8333 | 0 | 7.7693 | 45.7
2021-05-06 20:30 | 44322.8542 | 0 | 7.4963 | 45.7
2021-05-06 21:00 | 44322.875 | 0 | 6.9636 | 45.7
2021-05-06 21:30 | 44322.8958 | 0 | 6.5732 | 45.7
2021-05-06 22:00 | 44322.9167 | 0 | 6.1809 | 45.7
2021-05-06 22:30 | 44322.9375 | 0 | 6.0224 | 45.7
2021-05-06 23:00 | 44322.9583 | 0 | 5.464 | 45.7
2021-05-06 23:30 | 44322.9792 | 0 | 5.0346 | 45.7
2021-05-07 | 44323 | 0 | 4.7341 | 45.7
2021-05-07 00:30 | 44323.0208 | 0 | 4.5514 | 45.7
2021-05-07 01:00 | 44323.0417 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-07 01:30 | 44323.0625 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-07 02:00 | 44323.0833 | 0 | 4.1755 | 45.7
2021-05-07 02:30 | 44323.1042 | 0 | 4.1367 | 45.7
2021-05-07 03:00 | 44323.125 | 0 | 4.1755 | 45.7
2021-05-07 03:30 | 44323.1458 | 0 | 4.1866 | 45.7
2021-05-07 04:00 | 44323.1667 | 0 | 4.3113 | 45.7
2021-05-07 04:30 | 44323.1875 | 0 | 4.4933 | 45.7
2021-05-07 05:00 | 44323.2083 | 0 | 4.8041 | 45.7
2021-05-07 05:30 | 44323.2292 | 0 | 5.1343 | 45.7
2021-05-07 06:00 | 44323.25 | 0 | 5.538 | 45.7
2021-05-07 06:30 | 44323.2708 | 0 | 5.7194 | 45.7
2021-05-07 07:00 | 44323.2917 | 0 | 5.1916 | 45.7
2021-05-07 07:30 | 44323.3125 | 0 | 4.6996 | 45.7
2021-05-07 08:00 | 44323.3333 | 0 | 3.712 | 45.7
2021-05-07 08:30 | 44323.3542 | 0 | 2.6956 | 45.7
2021-05-07 09:00 | 44323.375 | 0 | 2.1421 | 45.7
2021-05-07 09:30 | 44323.3958 | 0 | 2.1924 | 45.7
2021-05-07 10:00 | 44323.4167 | 0 | 1.2575 | 45.7
2021-05-07 10:30 | 44323.4375 | 0 | 1.4025 | 45.7
2021-05-07 11:00 | 44323.4583 | 0 | 1.2071 | 45.7
2021-05-07 11:30 | 44323.4792 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-05-07 12:00 | 44323.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-07 12:30 | 44323.5208 | 0 | 1.2942 | 45.7
2021-05-07 13:00 | 44323.5417 | 0 | 1.2763 | 45.7
2021-05-07 13:30 | 44323.5625 | 0 | 2.3062 | 45.7
2021-05-07 14:00 | 44323.5833 | 0 | 2.637 | 45.7
2021-05-07 14:30 | 44323.6042 | 0 | 4.6151 | 45.7
2021-05-07 15:00 | 44323.625 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-05-07 15:30 | 44323.6458 | 0 | 5.5314 | 45.7
2021-05-07 16:00 | 44323.6667 | 0 | 6.1819 | 45.7
2021-05-07 16:30 | 44323.6875 | 0 | 6.6581 | 45.7
2021-05-07 17:00 | 44323.7083 | 0 | 7.4606 | 45.7
2021-05-07 17:30 | 44323.7292 | 0 | 7.9113 | 45.7
2021-05-07 18:00 | 44323.75 | 0 | 8.0386 | 45.7
2021-05-07 18:30 | 44323.7708 | 0 | 8.1808 | 45.7
2021-05-07 19:00 | 44323.7917 | 0 | 7.7259 | 45.7
2021-05-07 19:30 | 44323.8125 | 0 | 7.5676 | 45.7
2021-05-07 20:00 | 44323.8333 | 0 | 7.3061 | 45.7
2021-05-07 20:30 | 44323.8542 | 0 | 7.0116 | 45.7
2021-05-07 21:00 | 44323.875 | 0 | 6.8062 | 45.7
2021-05-07 21:30 | 44323.8958 | 0 | 6.4004 | 45.7
2021-05-07 22:00 | 44323.9167 | 0 | 6.0853 | 45.7
2021-05-07 22:30 | 44323.9375 | 0 | 5.917 | 45.7
2021-05-07 23:00 | 44323.9583 | 0 | 5.6005 | 45.7
2021-05-07 23:30 | 44323.9792 | 0 | 5.1875 | 45.7
2021-05-08 | 44324 | 0 | 4.7586 | 45.7
2021-05-08 00:30 | 44324.0208 | 0 | 4.5526 | 45.7
2021-05-08 01:00 | 44324.0417 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-05-08 01:30 | 44324.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-08 02:00 | 44324.0833 | 0 | 4.2421 | 45.7
2021-05-08 02:30 | 44324.1042 | 0 | 4.2198 | 45.7
2021-05-08 03:00 | 44324.125 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-08 03:30 | 44324.1458 | 0 | 4.1355 | 45.7
2021-05-08 04:00 | 44324.1667 | 0 | 4.1773 | 45.7
2021-05-08 04:30 | 44324.1875 | 0 | 4.2242 | 45.7
2021-05-08 05:00 | 44324.2083 | 0 | 4.4006 | 45.7
2021-05-08 05:30 | 44324.2292 | 0 | 4.4911 | 45.7
2021-05-08 06:00 | 44324.25 | 0 | 4.6413 | 45.7
2021-05-08 06:30 | 44324.2708 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-05-08 07:00 | 44324.2917 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-05-08 07:30 | 44324.3125 | 0 | 3.855 | 45.7
2021-05-08 08:00 | 44324.3333 | 0 | 3.2378 | 45.7
2021-05-08 08:30 | 44324.3542 | 0 | 2.7855 | 45.7
2021-05-08 09:00 | 44324.375 | 0 | 2.3606 | 45.7
2021-05-08 09:30 | 44324.3958 | 0 | 2.0329 | 45.7
2021-05-08 10:00 | 44324.4167 | 0 | 1.656 | 45.7
2021-05-08 10:30 | 44324.4375 | 0 | 1.4717 | 45.7
2021-05-08 11:00 | 44324.4583 | 0 | 1.3612 | 45.7
2021-05-08 11:30 | 44324.4792 | 0 | 1.3411 | 45.7
2021-05-08 12:00 | 44324.5 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-05-08 12:30 | 44324.5208 | 0 | 2.1405 | 45.7
2021-05-08 13:00 | 44324.5417 | 0 | 1.6729 | 45.7
2021-05-08 13:30 | 44324.5625 | 0 | 3.9379 | 45.7
2021-05-08 14:00 | 44324.5833 | 0 | 3.7923 | 45.7
2021-05-08 14:30 | 44324.6042 | 0 | 4.8514 | 45.7
2021-05-08 15:00 | 44324.625 | 0 | 5.3994 | 45.7
2021-05-08 15:30 | 44324.6458 | 0 | 5.8418 | 45.7
2021-05-08 16:00 | 44324.6667 | 0 | 6.2096 | 45.7
2021-05-08 16:30 | 44324.6875 | 0 | 6.779 | 45.7
2021-05-08 17:00 | 44324.7083 | 0 | 7.6266 | 45.7
2021-05-08 17:30 | 44324.7292 | 0 | 8.2279 | 45.7
2021-05-08 18:00 | 44324.75 | 0 | 8.1846 | 45.7
2021-05-08 18:30 | 44324.7708 | 0 | 8.1034 | 45.7
2021-05-08 19:00 | 44324.7917 | 0 | 7.705 | 45.7
2021-05-08 19:30 | 44324.8125 | 0 | 7.5898 | 45.7
2021-05-08 20:00 | 44324.8333 | 0 | 7.2615 | 45.7
2021-05-08 20:30 | 44324.8542 | 0 | 6.9712 | 45.7
2021-05-08 21:00 | 44324.875 | 0 | 6.5989 | 45.7
2021-05-08 21:30 | 44324.8958 | 0 | 6.3514 | 45.7
2021-05-08 22:00 | 44324.9167 | 0 | 6.0722 | 45.7
2021-05-08 22:30 | 44324.9375 | 0 | 5.9807 | 45.7
2021-05-08 23:00 | 44324.9583 | 0 | 5.5952 | 45.7
2021-05-08 23:30 | 44324.9792 | 0 | 5.1834 | 45.7
2021-05-09 | 44325 | 0 | 4.8875 | 45.7
2021-05-09 00:30 | 44325.0208 | 0 | 4.6944 | 45.7
2021-05-09 01:00 | 44325.0417 | 0 | 4.5302 | 45.7
2021-05-09 01:30 | 44325.0625 | 0 | 4.3526 | 45.7
2021-05-09 02:00 | 44325.0833 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-05-09 02:30 | 44325.1042 | 0 | 4.1602 | 45.7
2021-05-09 03:00 | 44325.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-05-09 03:30 | 44325.1458 | 0 | 4.1595 | 45.7
2021-05-09 04:00 | 44325.1667 | 0 | 4.1185 | 45.7
2021-05-09 04:30 | 44325.1875 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-09 05:00 | 44325.2083 | 0 | 4.2678 | 45.7
2021-05-09 05:30 | 44325.2292 | 0 | 4.337 | 45.7
2021-05-09 06:00 | 44325.25 | 0 | 4.5789 | 45.7
2021-05-09 06:30 | 44325.2708 | 0 | 4.675 | 45.7
2021-05-09 07:00 | 44325.2917 | 0 | 4.5667 | 45.7
2021-05-09 07:30 | 44325.3125 | 0 | 4.493 | 45.7
2021-05-09 08:00 | 44325.3333 | 0 | 4.1681 | 45.7
2021-05-09 08:30 | 44325.3542 | 0 | 4.322 | 45.7
2021-05-09 09:00 | 44325.375 | 0 | 4.5065 | 45.7
2021-05-09 09:30 | 44325.3958 | 0 | 2.7691 | 45.7
2021-05-09 10:00 | 44325.4167 | 0 | 5.0565 | 45.7
2021-05-09 10:30 | 44325.4375 | 0 | 5.5936 | 45.7
2021-05-09 11:00 | 44325.4583 | 0 | 3.6392 | 45.7
2021-05-09 11:30 | 44325.4792 | 0 | 2.8821 | 45.7
2021-05-09 12:00 | 44325.5 | 0 | 2.9728 | 45.7
2021-05-09 12:30 | 44325.5208 | 0 | 2.008 | 45.7
2021-05-09 13:00 | 44325.5417 | 0 | 3.2092 | 45.7
2021-05-09 13:30 | 44325.5625 | 0 | 3.2874 | 45.7
2021-05-09 14:00 | 44325.5833 | 0 | 2.6905 | 45.7
2021-05-09 14:30 | 44325.6042 | 0 | 3.0493 | 45.7
2021-05-09 15:00 | 44325.625 | 0 | 3.9681 | 45.7
2021-05-09 15:30 | 44325.6458 | 0 | 4.9256 | 45.7
2021-05-09 16:00 | 44325.6667 | 0 | 6.03 | 45.7
2021-05-09 16:30 | 44325.6875 | 0 | 6.914 | 45.7
2021-05-09 17:00 | 44325.7083 | 0 | 7.9384 | 45.7
2021-05-09 17:30 | 44325.7292 | 0 | 8.6305 | 45.7
2021-05-09 18:00 | 44325.75 | 0 | 8.8237 | 45.7
2021-05-09 18:30 | 44325.7708 | 0 | 8.5702 | 45.7
2021-05-09 19:00 | 44325.7917 | 0 | 8.1913 | 45.7
2021-05-09 19:30 | 44325.8125 | 0 | 7.7569 | 45.7
2021-05-09 20:00 | 44325.8333 | 0 | 7.7167 | 45.7
2021-05-09 20:30 | 44325.8542 | 0 | 7.1997 | 45.7
2021-05-09 21:00 | 44325.875 | 0 | 6.872 | 45.7
2021-05-09 21:30 | 44325.8958 | 0 | 6.4668 | 45.7
2021-05-09 22:00 | 44325.9167 | 0 | 6.0102 | 45.7
2021-05-09 22:30 | 44325.9375 | 0 | 5.8906 | 45.7
2021-05-09 23:00 | 44325.9583 | 0 | 5.4199 | 45.7
2021-05-09 23:30 | 44325.9792 | 0 | 4.9969 | 45.7
2021-05-10 | 44326 | 0 | 4.7063 | 45.7
2021-05-10 00:30 | 44326.0208 | 0 | 4.5101 | 45.7
2021-05-10 01:00 | 44326.0417 | 0 | 4.3984 | 45.7
2021-05-10 01:30 | 44326.0625 | 0 | 4.308 | 45.7
2021-05-10 02:00 | 44326.0833 | 0 | 4.2421 | 45.7
2021-05-10 02:30 | 44326.1042 | 0 | 4.1755 | 45.7
2021-05-10 03:00 | 44326.125 | 0 | 4.1855 | 45.7
2021-05-10 03:30 | 44326.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-10 04:00 | 44326.1667 | 0 | 4.2689 | 45.7
2021-05-10 04:30 | 44326.1875 | 0 | 4.4922 | 45.7
2021-05-10 05:00 | 44326.2083 | 0 | 4.7226 | 45.7
2021-05-10 05:30 | 44326.2292 | 0 | 4.94 | 45.7
2021-05-10 06:00 | 44326.25 | 0 | 5.2079 | 45.7
2021-05-10 06:30 | 44326.2708 | 0 | 5.4659 | 45.7
2021-05-10 07:00 | 44326.2917 | 0 | 5.0976 | 45.7
2021-05-10 07:30 | 44326.3125 | 0 | 4.3201 | 45.7
2021-05-10 08:00 | 44326.3333 | 0 | 4.037 | 45.7
2021-05-10 08:30 | 44326.3542 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-10 09:00 | 44326.375 | 0 | 3.9245 | 45.7
2021-05-10 09:30 | 44326.3958 | 0 | 2.1982 | 45.7
2021-05-10 10:00 | 44326.4167 | 0 | 1.4859 | 45.7
2021-05-10 10:30 | 44326.4375 | 0 | 1.3589 | 45.7
2021-05-10 11:00 | 44326.4583 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-05-10 11:30 | 44326.4792 | 0 | 1.2283 | 45.7
2021-05-10 12:00 | 44326.5 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-05-10 12:30 | 44326.5208 | 0 | 1.321 | 45.7
2021-05-10 13:00 | 44326.5417 | 0 | 1.5186 | 45.7
2021-05-10 13:30 | 44326.5625 | 0 | 1.9671 | 45.7
2021-05-10 14:00 | 44326.5833 | 0 | 2.6747 | 45.7
2021-05-10 14:30 | 44326.6042 | 0 | 3.345 | 45.7
2021-05-10 15:00 | 44326.625 | 0 | 4.2758 | 45.7
2021-05-10 15:30 | 44326.6458 | 0 | 5.3871 | 45.7
2021-05-10 16:00 | 44326.6667 | 0 | 6.2946 | 45.7
2021-05-10 16:30 | 44326.6875 | 0 | 7.402 | 45.7
2021-05-10 17:00 | 44326.7083 | 0 | 8.4152 | 45.7
2021-05-10 17:30 | 44326.7292 | 0 | 9.2393 | 45.7
2021-05-10 18:00 | 44326.75 | 0 | 9.402 | 45.7
2021-05-10 18:30 | 44326.7708 | 0 | 9.1308 | 45.7
2021-05-10 19:00 | 44326.7917 | 0 | 8.7545 | 45.7
2021-05-10 19:30 | 44326.8125 | 0 | 8.2344 | 45.7
2021-05-10 20:00 | 44326.8333 | 0 | 7.9471 | 45.7
2021-05-10 20:30 | 44326.8542 | 0 | 7.4643 | 45.7
2021-05-10 21:00 | 44326.875 | 0 | 6.9722 | 45.7
2021-05-10 21:30 | 44326.8958 | 0 | 6.4798 | 45.7
2021-05-10 22:00 | 44326.9167 | 0 | 6.0336 | 45.7
2021-05-10 22:30 | 44326.9375 | 0 | 5.8225 | 45.7
2021-05-10 23:00 | 44326.9583 | 0 | 5.3358 | 45.7
2021-05-10 23:30 | 44326.9792 | 0 | 5.0111 | 45.7
2021-05-11 | 44327 | 0 | 4.7185 | 45.7
2021-05-11 00:30 | 44327.0208 | 0 | 4.4408 | 45.7
2021-05-11 01:00 | 44327.0417 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-11 01:30 | 44327.0625 | 0 | 4.3337 | 45.7
2021-05-11 02:00 | 44327.0833 | 0 | 4.509 | 45.7
2021-05-11 02:30 | 44327.1042 | 0 | 4.1825 | 45.7
2021-05-11 03:00 | 44327.125 | 0 | 4.1751 | 45.7
2021-05-11 03:30 | 44327.1458 | 0 | 4.155 | 45.7
2021-05-11 04:00 | 44327.1667 | 0 | 4.2443 | 45.7
2021-05-11 04:30 | 44327.1875 | 0 | 4.3359 | 45.7
2021-05-11 05:00 | 44327.2083 | 0 | 4.6355 | 45.7
2021-05-11 05:30 | 44327.2292 | 0 | 4.8942 | 45.7
2021-05-11 06:00 | 44327.25 | 0 | 5.2094 | 45.7
2021-05-11 06:30 | 44327.2708 | 0 | 5.3621 | 45.7
2021-05-11 07:00 | 44327.2917 | 0 | 5.1562 | 45.7
2021-05-11 07:30 | 44327.3125 | 0 | 4.2926 | 45.7
2021-05-11 08:00 | 44327.3333 | 0 | 3.4627 | 45.7
2021-05-11 08:30 | 44327.3542 | 0 | 2.6779 | 45.7
2021-05-11 09:00 | 44327.375 | 0 | 2.1451 | 45.7
2021-05-11 09:30 | 44327.3958 | 0 | 2.3975 | 45.7
2021-05-11 10:00 | 44327.4167 | 0 | 1.9754 | 45.7
2021-05-11 10:30 | 44327.4375 | 0 | 1.5261 | 45.7
2021-05-11 11:00 | 44327.4583 | 0 | 1.3388 | 45.7
2021-05-11 11:30 | 44327.4792 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-05-11 12:00 | 44327.5 | 0 | 1.3645 | 45.7
2021-05-11 12:30 | 44327.5208 | 0 | 1.5599 | 45.7
2021-05-11 13:00 | 44327.5417 | 0 | 1.8599 | 45.7
2021-05-11 13:30 | 44327.5625 | 0 | 2.2814 | 45.7
2021-05-11 14:00 | 44327.5833 | 0 | 2.9199 | 45.7
2021-05-11 14:30 | 44327.6042 | 0 | 3.6033 | 45.7
2021-05-11 15:00 | 44327.625 | 0 | 4.4764 | 45.7
2021-05-11 15:30 | 44327.6458 | 0 | 5.5229 | 45.7
2021-05-11 16:00 | 44327.6667 | 0 | 6.5763 | 45.7
2021-05-11 16:30 | 44327.6875 | 0 | 7.5068 | 45.7
2021-05-11 17:00 | 44327.7083 | 0 | 8.4681 | 45.7
2021-05-11 17:30 | 44327.7292 | 0 | 9.2201 | 45.7
2021-05-11 18:00 | 44327.75 | 0 | 9.3172 | 45.7
2021-05-11 18:30 | 44327.7708 | 0 | 9.1328 | 45.7
2021-05-11 19:00 | 44327.7917 | 0 | 8.7767 | 45.7
2021-05-11 19:30 | 44327.8125 | 0 | 8.3301 | 45.7
2021-05-11 20:00 | 44327.8333 | 0 | 7.9728 | 45.7
2021-05-11 20:30 | 44327.8542 | 0 | 7.4803 | 45.7
2021-05-11 21:00 | 44327.875 | 0 | 7.1476 | 45.7
2021-05-11 21:30 | 44327.8958 | 0 | 6.6434 | 45.7
2021-05-11 22:00 | 44327.9167 | 0 | 6.1853 | 45.7
2021-05-11 22:30 | 44327.9375 | 0 | 6.0002 | 45.7
2021-05-11 23:00 | 44327.9583 | 0 | 5.4553 | 45.7
2021-05-11 23:30 | 44327.9792 | 0 | 5.0803 | 45.7
2021-05-12 | 44328 | 0 | 4.7968 | 45.7
2021-05-12 00:30 | 44328.0208 | 0 | 4.5771 | 45.7
2021-05-12 01:00 | 44328.0417 | 0 | 4.4866 | 45.7
2021-05-12 01:30 | 44328.0625 | 0 | 4.4453 | 45.7
2021-05-12 02:00 | 44328.0833 | 0 | 4.4185 | 45.7
2021-05-12 02:30 | 44328.1042 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-12 03:00 | 44328.125 | 0 | 4.2644 | 45.7
2021-05-12 03:30 | 44328.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-12 04:00 | 44328.1667 | 0 | 4.2667 | 45.7
2021-05-12 04:30 | 44328.1875 | 0 | 4.3805 | 45.7
2021-05-12 05:00 | 44328.2083 | 0 | 4.659 | 45.7
2021-05-12 05:30 | 44328.2292 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-05-12 06:00 | 44328.25 | 0 | 5.3189 | 45.7
2021-05-12 06:30 | 44328.2708 | 0 | 5.6881 | 45.7
2021-05-12 07:00 | 44328.2917 | 0 | 5.593 | 45.7
2021-05-12 07:30 | 44328.3125 | 0 | 4.5239 | 45.7
2021-05-12 08:00 | 44328.3333 | 0 | 4.7963 | 45.7
2021-05-12 08:30 | 44328.3542 | 0 | 4.4543 | 45.7
2021-05-12 09:00 | 44328.375 | 0 | 3.503 | 45.7
2021-05-12 09:30 | 44328.3958 | 0 | 3.6458 | 45.7
2021-05-12 10:00 | 44328.4167 | 0 | 4.4705 | 45.7
2021-05-12 10:30 | 44328.4375 | 0 | 3.7047 | 45.7
2021-05-12 11:00 | 44328.4583 | 0 | 3.69 | 45.7
2021-05-12 11:30 | 44328.4792 | 0 | 3.1998 | 45.7
2021-05-12 12:00 | 44328.5 | 0 | 2.2838 | 45.7
2021-05-12 12:30 | 44328.5208 | 0 | 4.5682 | 45.7
2021-05-12 13:00 | 44328.5417 | 0 | 4.4178 | 45.7
2021-05-12 13:30 | 44328.5625 | 0 | 4.3405 | 45.7
2021-05-12 14:00 | 44328.5833 | 0 | 3.0963 | 45.7
2021-05-12 14:30 | 44328.6042 | 0 | 5.0828 | 45.7
2021-05-12 15:00 | 44328.625 | 0 | 5.915 | 45.7
2021-05-12 15:30 | 44328.6458 | 0 | 6.6481 | 45.7
2021-05-12 16:00 | 44328.6667 | 0 | 7.2062 | 45.7
2021-05-12 16:30 | 44328.6875 | 0 | 7.998 | 45.7
2021-05-12 17:00 | 44328.7083 | 0 | 8.3557 | 45.7
2021-05-12 17:30 | 44328.7292 | 0 | 8.7854 | 45.7
2021-05-12 18:00 | 44328.75 | 0 | 8.5724 | 45.7
2021-05-12 18:30 | 44328.7708 | 0 | 8.4343 | 45.7
2021-05-12 19:00 | 44328.7917 | 0 | 7.9989 | 45.7
2021-05-12 19:30 | 44328.8125 | 0 | 7.773 | 45.7
2021-05-12 20:00 | 44328.8333 | 0 | 7.2564 | 45.7
2021-05-12 20:30 | 44328.8542 | 0 | 7.0101 | 45.7
2021-05-12 21:00 | 44328.875 | 0 | 6.6804 | 45.7
2021-05-12 21:30 | 44328.8958 | 0 | 6.2893 | 45.7
2021-05-12 22:00 | 44328.9167 | 0 | 5.772 | 45.7
2021-05-12 22:30 | 44328.9375 | 0 | 5.5217 | 45.7
2021-05-12 23:00 | 44328.9583 | 0 | 4.9674 | 45.7
2021-05-12 23:30 | 44328.9792 | 0 | 4.7295 | 45.7
2021-05-13 | 44329 | 0 | 4.5291 | 45.7
2021-05-13 00:30 | 44329.0208 | 0 | 4.3091 | 45.7
2021-05-13 01:00 | 44329.0417 | 0 | 4.2633 | 45.7
2021-05-13 01:30 | 44329.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-05-13 02:00 | 44329.0833 | 0 | 4.1382 | 45.7
2021-05-13 02:30 | 44329.1042 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-05-13 03:00 | 44329.125 | 0 | 4.1081 | 45.7
2021-05-13 03:30 | 44329.1458 | 0 | 4.0813 | 45.7
2021-05-13 04:00 | 44329.1667 | 0 | 4.1997 | 45.7
2021-05-13 04:30 | 44329.1875 | 0 | 4.3381 | 45.7
2021-05-13 05:00 | 44329.2083 | 0 | 4.659 | 45.7
2021-05-13 05:30 | 44329.2292 | 0 | 4.9983 | 45.7
2021-05-13 06:00 | 44329.25 | 0 | 5.3719 | 45.7
2021-05-13 06:30 | 44329.2708 | 0 | 5.8757 | 45.7
2021-05-13 07:00 | 44329.2917 | 0 | 5.4338 | 45.7
2021-05-13 07:30 | 44329.3125 | 0 | 4.4773 | 45.7
2021-05-13 08:00 | 44329.3333 | 0 | 3.3764 | 45.7
2021-05-13 08:30 | 44329.3542 | 0 | 2.6788 | 45.7
2021-05-13 09:00 | 44329.375 | 0 | 2.077 | 45.7
2021-05-13 09:30 | 44329.3958 | 0 | 1.6589 | 45.7
2021-05-13 10:00 | 44329.4167 | 0 | 1.4048 | 45.7
2021-05-13 10:30 | 44329.4375 | 0 | 1.2718 | 45.7
2021-05-13 11:00 | 44329.4583 | 0 | 1.2495 | 45.7
2021-05-13 11:30 | 44329.4792 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-05-13 12:00 | 44329.5 | 0 | 1.1836 | 45.7
2021-05-13 12:30 | 44329.5208 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-05-13 13:00 | 44329.5417 | 0 | 1.2998 | 45.7
2021-05-13 13:30 | 44329.5625 | 0 | 1.6238 | 45.7
2021-05-13 14:00 | 44329.5833 | 0 | 2.2466 | 45.7
2021-05-13 14:30 | 44329.6042 | 0 | 2.6309 | 45.7
2021-05-13 15:00 | 44329.625 | 0 | 3.441 | 45.7
2021-05-13 15:30 | 44329.6458 | 0 | 4.4837 | 45.7
2021-05-13 16:00 | 44329.6667 | 0 | 5.5378 | 45.7
2021-05-13 16:30 | 44329.6875 | 0 | 6.6415 | 45.7
2021-05-13 17:00 | 44329.7083 | 0 | 7.5115 | 45.7
2021-05-13 17:30 | 44329.7292 | 0 | 8.3997 | 45.7
2021-05-13 18:00 | 44329.75 | 0 | 8.6427 | 45.7
2021-05-13 18:30 | 44329.7708 | 0 | 8.6978 | 45.7
2021-05-13 19:00 | 44329.7917 | 0 | 8.31 | 45.7
2021-05-13 19:30 | 44329.8125 | 0 | 8.0811 | 45.7
2021-05-13 20:00 | 44329.8333 | 0 | 7.8348 | 45.7
2021-05-13 20:30 | 44329.8542 | 0 | 7.4751 | 45.7
2021-05-13 21:00 | 44329.875 | 0 | 7.042 | 45.7
2021-05-13 21:30 | 44329.8958 | 0 | 6.5362 | 45.7
2021-05-13 22:00 | 44329.9167 | 0 | 6.1065 | 45.7
2021-05-13 22:30 | 44329.9375 | 0 | 5.8217 | 45.7
2021-05-13 23:00 | 44329.9583 | 0 | 5.5084 | 45.7
2021-05-13 23:30 | 44329.9792 | 0 | 5.0124 | 45.7
2021-05-14 | 44330 | 0 | 4.774 | 45.7
2021-05-14 00:30 | 44330.0208 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-14 01:00 | 44330.0417 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-14 01:30 | 44330.0625 | 0 | 4.3358 | 45.7
2021-05-14 02:00 | 44330.0833 | 0 | 4.2633 | 45.7
2021-05-14 02:30 | 44330.1042 | 0 | 4.1784 | 45.7
2021-05-14 03:00 | 44330.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-14 03:30 | 44330.1458 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-14 04:00 | 44330.1667 | 0 | 4.3582 | 45.7
2021-05-14 04:30 | 44330.1875 | 0 | 4.5771 | 45.7
2021-05-14 05:00 | 44330.2083 | 0 | 4.9044 | 45.7
2021-05-14 05:30 | 44330.2292 | 0 | 5.1812 | 45.7
2021-05-14 06:00 | 44330.25 | 0 | 5.5805 | 45.7
2021-05-14 06:30 | 44330.2708 | 0 | 5.9159 | 45.7
2021-05-14 07:00 | 44330.2917 | 0 | 5.4734 | 45.7
2021-05-14 07:30 | 44330.3125 | 0 | 4.6357 | 45.7
2021-05-14 08:00 | 44330.3333 | 0 | 3.4123 | 45.7
2021-05-14 08:30 | 44330.3542 | 0 | 2.4916 | 45.7
2021-05-14 09:00 | 44330.375 | 0 | 1.8916 | 45.7
2021-05-14 09:30 | 44330.3958 | 0 | 1.5306 | 45.7
2021-05-14 10:00 | 44330.4167 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-14 10:30 | 44330.4375 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-14 11:00 | 44330.4583 | 0 | 1.3411 | 45.7
2021-05-14 11:30 | 44330.4792 | 0 | 1.3601 | 45.7
2021-05-14 12:00 | 44330.5 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-14 12:30 | 44330.5208 | 0 | 1.2741 | 45.7
2021-05-14 13:00 | 44330.5417 | 0 | 1.3857 | 45.7
2021-05-14 13:30 | 44330.5625 | 0 | 1.478 | 45.7
2021-05-14 14:00 | 44330.5833 | 0 | 1.8968 | 45.7
2021-05-14 14:30 | 44330.6042 | 0 | 2.4702 | 45.7
2021-05-14 15:00 | 44330.625 | 0 | 3.305 | 45.7
2021-05-14 15:30 | 44330.6458 | 0 | 4.3375 | 45.7
2021-05-14 16:00 | 44330.6667 | 0 | 5.3654 | 45.7
2021-05-14 16:30 | 44330.6875 | 0 | 6.5745 | 45.7
2021-05-14 17:00 | 44330.7083 | 0 | 7.3663 | 45.7
2021-05-14 17:30 | 44330.7292 | 0 | 8.0613 | 45.7
2021-05-14 18:00 | 44330.75 | 0 | 8.2575 | 45.7
2021-05-14 18:30 | 44330.7708 | 0 | 8.2899 | 45.7
2021-05-14 19:00 | 44330.7917 | 0 | 8.0777 | 45.7
2021-05-14 19:30 | 44330.8125 | 0 | 7.7156 | 45.7
2021-05-14 20:00 | 44330.8333 | 0 | 7.6515 | 45.7
2021-05-14 20:30 | 44330.8542 | 0 | 7.3239 | 45.7
2021-05-14 21:00 | 44330.875 | 0 | 6.9389 | 45.7
2021-05-14 21:30 | 44330.8958 | 0 | 6.6252 | 45.7
2021-05-14 22:00 | 44330.9167 | 0 | 6.2945 | 45.7
2021-05-14 22:30 | 44330.9375 | 0 | 6.1065 | 45.7
2021-05-14 23:00 | 44330.9583 | 0 | 5.7264 | 45.7
2021-05-14 23:30 | 44330.9792 | 0 | 5.2598 | 45.7
2021-05-15 | 44331 | 0 | 4.9098 | 45.7
2021-05-15 00:30 | 44331.0208 | 0 | 4.7539 | 45.7
2021-05-15 01:00 | 44331.0417 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-05-15 01:30 | 44331.0625 | 0 | 4.4948 | 45.7
2021-05-15 02:00 | 44331.0833 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-05-15 02:30 | 44331.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-15 03:00 | 44331.125 | 0 | 4.3091 | 45.7
2021-05-15 03:30 | 44331.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-15 04:00 | 44331.1667 | 0 | 4.2901 | 45.7
2021-05-15 04:30 | 44331.1875 | 0 | 4.3984 | 45.7
2021-05-15 05:00 | 44331.2083 | 0 | 4.5157 | 45.7
2021-05-15 05:30 | 44331.2292 | 0 | 4.7003 | 45.7
2021-05-15 06:00 | 44331.25 | 0 | 4.9513 | 45.7
2021-05-15 06:30 | 44331.2708 | 0 | 5.065 | 45.7
2021-05-15 07:00 | 44331.2917 | 0 | 4.7111 | 45.7
2021-05-15 07:30 | 44331.3125 | 0 | 4.1548 | 45.7
2021-05-15 08:00 | 44331.3333 | 0 | 3.6588 | 45.7
2021-05-15 08:30 | 44331.3542 | 0 | 3.0437 | 45.7
2021-05-15 09:00 | 44331.375 | 0 | 2.4381 | 45.7
2021-05-15 09:30 | 44331.3958 | 0 | 2.0408 | 45.7
2021-05-15 10:00 | 44331.4167 | 0 | 1.5906 | 45.7
2021-05-15 10:30 | 44331.4375 | 0 | 1.4048 | 45.7
2021-05-15 11:00 | 44331.4583 | 0 | 1.2942 | 45.7
2021-05-15 11:30 | 44331.4792 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-05-15 12:00 | 44331.5 | 0 | 1.3187 | 45.7
2021-05-15 12:30 | 44331.5208 | 0 | 1.3857 | 45.7
2021-05-15 13:00 | 44331.5417 | 0 | 1.4527 | 45.7
2021-05-15 13:30 | 44331.5625 | 0 | 1.5983 | 45.7
2021-05-15 14:00 | 44331.5833 | 0 | 2.0527 | 45.7
2021-05-15 14:30 | 44331.6042 | 0 | 2.6512 | 45.7
2021-05-15 15:00 | 44331.625 | 0 | 3.357 | 45.7
2021-05-15 15:30 | 44331.6458 | 0 | 4.3745 | 45.7
2021-05-15 16:00 | 44331.6667 | 0 | 5.4568 | 45.7
2021-05-15 16:30 | 44331.6875 | 0 | 6.5267 | 45.7
2021-05-15 17:00 | 44331.7083 | 0 | 7.5676 | 45.7
2021-05-15 17:30 | 44331.7292 | 0 | 7.9527 | 45.7
2021-05-15 18:00 | 44331.75 | 0 | 7.994 | 45.7
2021-05-15 18:30 | 44331.7708 | 0 | 7.9493 | 45.7
2021-05-15 19:00 | 44331.7917 | 0 | 7.7591 | 45.7
2021-05-15 19:30 | 44331.8125 | 0 | 7.525 | 45.7
2021-05-15 20:00 | 44331.8333 | 0 | 7.3535 | 45.7
2021-05-15 20:30 | 44331.8542 | 0 | 7.0102 | 45.7
2021-05-15 21:00 | 44331.875 | 0 | 6.7891 | 45.7
2021-05-15 21:30 | 44331.8958 | 0 | 6.3824 | 45.7
2021-05-15 22:00 | 44331.9167 | 0 | 6.1191 | 45.7
2021-05-15 22:30 | 44331.9375 | 0 | 6.0477 | 45.7
2021-05-15 23:00 | 44331.9583 | 0 | 5.6367 | 45.7
2021-05-15 23:30 | 44331.9792 | 0 | 5.2203 | 45.7
2021-05-16 | 44332 | 0 | 4.8429 | 45.7
2021-05-16 00:30 | 44332.0208 | 0 | 4.688 | 45.7
2021-05-16 01:00 | 44332.0417 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-16 01:30 | 44332.0625 | 0 | 4.4379 | 45.7
2021-05-16 02:00 | 44332.0833 | 0 | 4.3984 | 45.7
2021-05-16 02:30 | 44332.1042 | 0 | 4.2644 | 45.7
2021-05-16 03:00 | 44332.125 | 0 | 4.222 | 45.7
2021-05-16 03:30 | 44332.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-16 04:00 | 44332.1667 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-16 04:30 | 44332.1875 | 0 | 4.3113 | 45.7
2021-05-16 05:00 | 44332.2083 | 0 | 4.4017 | 45.7
2021-05-16 05:30 | 44332.2292 | 0 | 4.5506 | 45.7
2021-05-16 06:00 | 44332.25 | 0 | 4.7237 | 45.7
2021-05-16 06:30 | 44332.2708 | 0 | 4.8795 | 45.7
2021-05-16 07:00 | 44332.2917 | 0 | 4.5174 | 45.7
2021-05-16 07:30 | 44332.3125 | 0 | 3.9451 | 45.7
2021-05-16 08:00 | 44332.3333 | 0 | 3.5261 | 45.7
2021-05-16 08:30 | 44332.3542 | 0 | 2.9788 | 45.7
2021-05-16 09:00 | 44332.375 | 0 | 2.4401 | 45.7
2021-05-16 09:30 | 44332.3958 | 0 | 1.9974 | 45.7
2021-05-16 10:00 | 44332.4167 | 0 | 1.6716 | 45.7
2021-05-16 10:30 | 44332.4375 | 0 | 1.5238 | 45.7
2021-05-16 11:00 | 44332.4583 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-16 11:30 | 44332.4792 | 0 | 1.3869 | 45.7
2021-05-16 12:00 | 44332.5 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-16 12:30 | 44332.5208 | 0 | 1.4081 | 45.7
2021-05-16 13:00 | 44332.5417 | 0 | 1.4992 | 45.7
2021-05-16 13:30 | 44332.5625 | 0 | 1.7252 | 45.7
2021-05-16 14:00 | 44332.5833 | 0 | 2.1523 | 45.7
2021-05-16 14:30 | 44332.6042 | 0 | 2.8097 | 45.7
2021-05-16 15:00 | 44332.625 | 0 | 3.7434 | 45.7
2021-05-16 15:30 | 44332.6458 | 0 | 4.8169 | 45.7
2021-05-16 16:00 | 44332.6667 | 0 | 6.025 | 45.7
2021-05-16 16:30 | 44332.6875 | 0 | 7.4623 | 45.7
2021-05-16 17:00 | 44332.7083 | 0 | 8.5535 | 45.7
2021-05-16 17:30 | 44332.7292 | 0 | 9.5051 | 45.7
2021-05-16 18:00 | 44332.75 | 0 | 9.5092 | 45.7
2021-05-16 18:30 | 44332.7708 | 0 | 9.3287 | 45.7
2021-05-16 19:00 | 44332.7917 | 0 | 8.952 | 45.7
2021-05-16 19:30 | 44332.8125 | 0 | 8.6442 | 45.7
2021-05-16 20:00 | 44332.8333 | 0 | 8.479 | 45.7
2021-05-16 20:30 | 44332.8542 | 0 | 7.9526 | 45.7
2021-05-16 21:00 | 44332.875 | 0 | 7.3962 | 45.7
2021-05-16 21:30 | 44332.8958 | 0 | 6.8911 | 45.7
2021-05-16 22:00 | 44332.9167 | 0 | 6.3196 | 45.7
2021-05-16 22:30 | 44332.9375 | 0 | 6.0842 | 45.7
2021-05-16 23:00 | 44332.9583 | 0 | 5.6419 | 45.7
2021-05-16 23:30 | 44332.9792 | 0 | 5.2291 | 45.7
2021-05-17 | 44333 | 0 | 5.0226 | 45.7
2021-05-17 00:30 | 44333.0208 | 0 | 4.7758 | 45.7
2021-05-17 01:00 | 44333.0417 | 0 | 4.6519 | 45.7
2021-05-17 01:30 | 44333.0625 | 0 | 4.5536 | 45.7
2021-05-17 02:00 | 44333.0833 | 0 | 4.4431 | 45.7
2021-05-17 02:30 | 44333.1042 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-05-17 03:00 | 44333.125 | 0 | 4.4676 | 45.7
2021-05-17 03:30 | 44333.1458 | 0 | 4.5346 | 45.7
2021-05-17 04:00 | 44333.1667 | 0 | 4.7025 | 45.7
2021-05-17 04:30 | 44333.1875 | 0 | 5.0001 | 45.7
2021-05-17 05:00 | 44333.2083 | 0 | 5.3873 | 45.7
2021-05-17 05:30 | 44333.2292 | 0 | 5.9315 | 45.7
2021-05-17 06:00 | 44333.25 | 0 | 6.7249 | 45.7
2021-05-17 06:30 | 44333.2708 | 0 | 7.3273 | 45.7
2021-05-17 07:00 | 44333.2917 | 0 | 7.0036 | 45.7
2021-05-17 07:30 | 44333.3125 | 0 | 5.8505 | 45.7
2021-05-17 08:00 | 44333.3333 | 0 | 4.4366 | 45.7
2021-05-17 08:30 | 44333.3542 | 0 | 3.1949 | 45.7
2021-05-17 09:00 | 44333.375 | 0 | 2.3673 | 45.7
2021-05-17 09:30 | 44333.3958 | 0 | 1.8268 | 45.7
2021-05-17 10:00 | 44333.4167 | 0 | 1.5356 | 45.7
2021-05-17 10:30 | 44333.4375 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-17 11:00 | 44333.4583 | 0 | 1.3869 | 45.7
2021-05-17 11:30 | 44333.4792 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-05-17 12:00 | 44333.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-05-17 12:30 | 44333.5208 | 0 | 1.3835 | 45.7
2021-05-17 13:00 | 44333.5417 | 0 | 1.4304 | 45.7
2021-05-17 13:30 | 44333.5625 | 0 | 1.4769 | 45.7
2021-05-17 14:00 | 44333.5833 | 0 | 1.989 | 45.7
2021-05-17 14:30 | 44333.6042 | 0 | 2.371 | 45.7
2021-05-17 15:00 | 44333.625 | 0 | 3.2118 | 45.7
2021-05-17 15:30 | 44333.6458 | 0 | 4.332 | 45.7
2021-05-17 16:00 | 44333.6667 | 0 | 5.5013 | 45.7
2021-05-17 16:30 | 44333.6875 | 0 | 6.9306 | 45.7
2021-05-17 17:00 | 44333.7083 | 0 | 8.4086 | 45.7
2021-05-17 17:30 | 44333.7292 | 0 | 9.6023 | 45.7
2021-05-17 18:00 | 44333.75 | 0 | 9.7884 | 45.7
2021-05-17 18:30 | 44333.7708 | 0 | 9.7921 | 45.7
2021-05-17 19:00 | 44333.7917 | 0 | 9.3163 | 45.7
2021-05-17 19:30 | 44333.8125 | 0 | 9.0939 | 45.7
2021-05-17 20:00 | 44333.8333 | 0 | 8.6476 | 45.7
2021-05-17 20:30 | 44333.8542 | 0 | 8.2396 | 45.7
2021-05-17 21:00 | 44333.875 | 0 | 7.7014 | 45.7
2021-05-17 21:30 | 44333.8958 | 0 | 7.061 | 45.7
2021-05-17 22:00 | 44333.9167 | 0 | 6.4251 | 45.7
2021-05-17 22:30 | 44333.9375 | 0 | 5.9634 | 45.7
2021-05-17 23:00 | 44333.9583 | 0 | 5.5896 | 45.7
2021-05-17 23:30 | 44333.9792 | 0 | 5.1762 | 45.7
2021-05-18 | 44334 | 0 | 4.841 | 45.7
2021-05-18 00:30 | 44334.0208 | 0 | 4.576 | 45.7
2021-05-18 01:00 | 44334.0417 | 0 | 4.4654 | 45.7
2021-05-18 01:30 | 44334.0625 | 0 | 4.316 | 45.7
2021-05-18 02:00 | 44334.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-18 02:30 | 44334.1042 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-05-18 03:00 | 44334.125 | 0 | 4.3113 | 45.7
2021-05-18 03:30 | 44334.1458 | 0 | 4.3571 | 45.7
2021-05-18 04:00 | 44334.1667 | 0 | 4.5581 | 45.7
2021-05-18 04:30 | 44334.1875 | 0 | 4.7938 | 45.7
2021-05-18 05:00 | 44334.2083 | 0 | 5.2619 | 45.7
2021-05-18 05:30 | 44334.2292 | 0 | 5.7649 | 45.7
2021-05-18 06:00 | 44334.25 | 0 | 6.2996 | 45.7
2021-05-18 06:30 | 44334.2708 | 0 | 6.7966 | 45.7
2021-05-18 07:00 | 44334.2917 | 0 | 6.5304 | 45.7
2021-05-18 07:30 | 44334.3125 | 0 | 5.3588 | 45.7
2021-05-18 08:00 | 44334.3333 | 0 | 4.0206 | 45.7
2021-05-18 08:30 | 44334.3542 | 0 | 2.9762 | 45.7
2021-05-18 09:00 | 44334.375 | 0 | 2.2597 | 45.7
2021-05-18 09:30 | 44334.3958 | 0 | 1.8246 | 45.7
2021-05-18 10:00 | 44334.4167 | 0 | 1.5477 | 45.7
2021-05-18 10:30 | 44334.4375 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-05-18 11:00 | 44334.4583 | 0 | 1.4282 | 45.7
2021-05-18 11:30 | 44334.4792 | 0 | 1.4527 | 45.7
2021-05-18 12:00 | 44334.5 | 0 | 1.4729 | 45.7
2021-05-18 12:30 | 44334.5208 | 0 | 1.5834 | 45.7
2021-05-18 13:00 | 44334.5417 | 0 | 1.9491 | 45.7
2021-05-18 13:30 | 44334.5625 | 0 | 1.7867 | 45.7
2021-05-18 14:00 | 44334.5833 | 0 | 1.9962 | 45.7
2021-05-18 14:30 | 44334.6042 | 0 | 3.3069 | 45.7
2021-05-18 15:00 | 44334.625 | 0 | 3.7133 | 45.7
2021-05-18 15:30 | 44334.6458 | 0 | 4.9325 | 45.7
2021-05-18 16:00 | 44334.6667 | 0 | 5.9635 | 45.7
2021-05-18 16:30 | 44334.6875 | 0 | 6.9587 | 45.7
2021-05-18 17:00 | 44334.7083 | 0 | 8.0697 | 45.7
2021-05-18 17:30 | 44334.7292 | 0 | 9.0248 | 45.7
2021-05-18 18:00 | 44334.75 | 0 | 9.3108 | 45.7
2021-05-18 18:30 | 44334.7708 | 0 | 9.1742 | 45.7
2021-05-18 19:00 | 44334.7917 | 0 | 8.9309 | 45.7
2021-05-18 19:30 | 44334.8125 | 0 | 8.6908 | 45.7
2021-05-18 20:00 | 44334.8333 | 0 | 8.3584 | 45.7
2021-05-18 20:30 | 44334.8542 | 0 | 7.7122 | 45.7
2021-05-18 21:00 | 44334.875 | 0 | 7.2381 | 45.7
2021-05-18 21:30 | 44334.8958 | 0 | 6.6646 | 45.7
2021-05-18 22:00 | 44334.9167 | 0 | 6.1895 | 45.7
2021-05-18 22:30 | 44334.9375 | 0 | 5.8391 | 45.7
2021-05-18 23:00 | 44334.9583 | 0 | 5.2389 | 45.7
2021-05-18 23:30 | 44334.9792 | 0 | 4.9299 | 45.7
2021-05-19 | 44335 | 0 | 4.6508 | 45.7
2021-05-19 00:30 | 44335.0208 | 0 | 4.456 | 45.7
2021-05-19 01:00 | 44335.0417 | 0 | 4.3537 | 45.7
2021-05-19 01:30 | 44335.0625 | 0 | 4.1956 | 45.7
2021-05-19 02:00 | 44335.0833 | 0 | 4.1248 | 45.7
2021-05-19 02:30 | 44335.1042 | 0 | 4.1252 | 45.7
2021-05-19 03:00 | 44335.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-19 03:30 | 44335.1458 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-05-19 04:00 | 44335.1667 | 0 | 4.3348 | 45.7
2021-05-19 04:30 | 44335.1875 | 0 | 4.4729 | 45.7
2021-05-19 05:00 | 44335.2083 | 0 | 4.8638 | 45.7
2021-05-19 05:30 | 44335.2292 | 0 | 5.1748 | 45.7
2021-05-19 06:00 | 44335.25 | 0 | 5.665 | 45.7
2021-05-19 06:30 | 44335.2708 | 0 | 6.1169 | 45.7
2021-05-19 07:00 | 44335.2917 | 0 | 5.6683 | 45.7
2021-05-19 07:30 | 44335.3125 | 0 | 4.7591 | 45.7
2021-05-19 08:00 | 44335.3333 | 0 | 3.7375 | 45.7
2021-05-19 08:30 | 44335.3542 | 0 | 2.8165 | 45.7
2021-05-19 09:00 | 44335.375 | 0 | 2.2404 | 45.7
2021-05-19 09:30 | 44335.3958 | 0 | 2.8169 | 45.7
2021-05-19 10:00 | 44335.4167 | 0 | 2.7549 | 45.7
2021-05-19 10:30 | 44335.4375 | 0 | 1.6032 | 45.7
2021-05-19 11:00 | 44335.4583 | 0 | 2.9276 | 45.7
2021-05-19 11:30 | 44335.4792 | 0 | 3.4625 | 45.7
2021-05-19 12:00 | 44335.5 | 0 | 2.9044 | 45.7
2021-05-19 12:30 | 44335.5208 | 0 | 3.2175 | 45.7
2021-05-19 13:00 | 44335.5417 | 0 | 3.0767 | 45.7
2021-05-19 13:30 | 44335.5625 | 0 | 3.0854 | 45.7
2021-05-19 14:00 | 44335.5833 | 0 | 3.5992 | 45.7
2021-05-19 14:30 | 44335.6042 | 0 | 3.826 | 45.7
2021-05-19 15:00 | 44335.625 | 0 | 4.75 | 45.7
2021-05-19 15:30 | 44335.6458 | 0 | 5.2455 | 45.7
2021-05-19 16:00 | 44335.6667 | 0 | 5.6198 | 45.7
2021-05-19 16:30 | 44335.6875 | 0 | 6.7974 | 45.7
2021-05-19 17:00 | 44335.7083 | 0 | 8.0024 | 45.7
2021-05-19 17:30 | 44335.7292 | 0 | 8.6676 | 45.7
2021-05-19 18:00 | 44335.75 | 0 | 8.8858 | 45.7
2021-05-19 18:30 | 44335.7708 | 0 | 8.8936 | 45.7
2021-05-19 19:00 | 44335.7917 | 0 | 8.5907 | 45.7
2021-05-19 19:30 | 44335.8125 | 0 | 8.3551 | 45.7
2021-05-19 20:00 | 44335.8333 | 0 | 8.0856 | 45.7
2021-05-19 20:30 | 44335.8542 | 0 | 7.6203 | 45.7
2021-05-19 21:00 | 44335.875 | 0 | 7.1192 | 45.7
2021-05-19 21:30 | 44335.8958 | 0 | 6.6228 | 45.7
2021-05-19 22:00 | 44335.9167 | 0 | 6.1543 | 45.7
2021-05-19 22:30 | 44335.9375 | 0 | 5.8013 | 45.7
2021-05-19 23:00 | 44335.9583 | 0 | 5.4615 | 45.7
2021-05-19 23:30 | 44335.9792 | 0 | 4.9811 | 45.7
2021-05-20 | 44336 | 0 | 4.6623 | 45.7
2021-05-20 00:30 | 44336.0208 | 0 | 4.4941 | 45.7
2021-05-20 01:00 | 44336.0417 | 0 | 4.2926 | 45.7
2021-05-20 01:30 | 44336.0625 | 0 | 4.1684 | 45.7
2021-05-20 02:00 | 44336.0833 | 0 | 4.1744 | 45.7
2021-05-20 02:30 | 44336.1042 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-05-20 03:00 | 44336.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-05-20 03:30 | 44336.1458 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-20 04:00 | 44336.1667 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-05-20 04:30 | 44336.1875 | 0 | 4.4914 | 45.7
2021-05-20 05:00 | 44336.2083 | 0 | 4.8681 | 45.7
2021-05-20 05:30 | 44336.2292 | 0 | 5.1513 | 45.7
2021-05-20 06:00 | 44336.25 | 0 | 5.7525 | 45.7
2021-05-20 06:30 | 44336.2708 | 0 | 6.1484 | 45.7
2021-05-20 07:00 | 44336.2917 | 0 | 5.6188 | 45.7
2021-05-20 07:30 | 44336.3125 | 0 | 4.9321 | 45.7
2021-05-20 08:00 | 44336.3333 | 0 | 3.8029 | 45.7
2021-05-20 08:30 | 44336.3542 | 0 | 2.8923 | 45.7
2021-05-20 09:00 | 44336.375 | 0 | 2.1845 | 45.7
2021-05-20 09:30 | 44336.3958 | 0 | 1.7052 | 45.7
2021-05-20 10:00 | 44336.4167 | 0 | 1.414 | 45.7
2021-05-20 10:30 | 44336.4375 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-20 11:00 | 44336.4583 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-05-20 11:30 | 44336.4792 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-20 12:00 | 44336.5 | 0 | 1.2979 | 45.7
2021-05-20 12:30 | 44336.5208 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-20 13:00 | 44336.5417 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-05-20 13:30 | 44336.5625 | 0 | 1.4765 | 45.7
2021-05-20 14:00 | 44336.5833 | 0 | 1.8574 | 45.7
2021-05-20 14:30 | 44336.6042 | 0 | 2.45 | 45.7
2021-05-20 15:00 | 44336.625 | 0 | 3.3025 | 45.7
2021-05-20 15:30 | 44336.6458 | 0 | 4.4178 | 45.7
2021-05-20 16:00 | 44336.6667 | 0 | 5.5529 | 45.7
2021-05-20 16:30 | 44336.6875 | 0 | 6.8138 | 45.7
2021-05-20 17:00 | 44336.7083 | 0 | 7.7328 | 45.7
2021-05-20 17:30 | 44336.7292 | 0 | 8.6661 | 45.7
2021-05-20 18:00 | 44336.75 | 0 | 8.8393 | 45.7
2021-05-20 18:30 | 44336.7708 | 0 | 8.796 | 45.7
2021-05-20 19:00 | 44336.7917 | 0 | 8.6086 | 45.7
2021-05-20 19:30 | 44336.8125 | 0 | 8.2835 | 45.7
2021-05-20 20:00 | 44336.8333 | 0 | 8.1567 | 45.7
2021-05-20 20:30 | 44336.8542 | 0 | 7.6612 | 45.7
2021-05-20 21:00 | 44336.875 | 0 | 7.3199 | 45.7
2021-05-20 21:30 | 44336.8958 | 0 | 6.8317 | 45.7
2021-05-20 22:00 | 44336.9167 | 0 | 6.3583 | 45.7
2021-05-20 22:30 | 44336.9375 | 0 | 5.9948 | 45.7
2021-05-20 23:00 | 44336.9583 | 0 | 5.5355 | 45.7
2021-05-20 23:30 | 44336.9792 | 0 | 5.1191 | 45.7
2021-05-21 | 44337 | 0 | 4.7942 | 45.7
2021-05-21 00:30 | 44337.0208 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-05-21 01:00 | 44337.0417 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-05-21 01:30 | 44337.0625 | 0 | 4.3405 | 45.7
2021-05-21 02:00 | 44337.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-21 02:30 | 44337.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-21 03:00 | 44337.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-05-21 03:30 | 44337.1458 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-21 04:00 | 44337.1667 | 0 | 4.4139 | 45.7
2021-05-21 04:30 | 44337.1875 | 0 | 4.6084 | 45.7
2021-05-21 05:00 | 44337.2083 | 0 | 4.917 | 45.7
2021-05-21 05:30 | 44337.2292 | 0 | 5.3698 | 45.7
2021-05-21 06:00 | 44337.25 | 0 | 5.8467 | 45.7
2021-05-21 06:30 | 44337.2708 | 0 | 6.2929 | 45.7
2021-05-21 07:00 | 44337.2917 | 0 | 6.0229 | 45.7
2021-05-21 07:30 | 44337.3125 | 0 | 5.18 | 45.7
2021-05-21 08:00 | 44337.3333 | 0 | 3.872 | 45.7
2021-05-21 08:30 | 44337.3542 | 0 | 2.9136 | 45.7
2021-05-21 09:00 | 44337.375 | 0 | 2.3253 | 45.7
2021-05-21 09:30 | 44337.3958 | 0 | 1.8235 | 45.7
2021-05-21 10:00 | 44337.4167 | 0 | 1.4613 | 45.7
2021-05-21 10:30 | 44337.4375 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-05-21 11:00 | 44337.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-21 11:30 | 44337.4792 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-21 12:00 | 44337.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-05-21 12:30 | 44337.5208 | 0 | 1.2979 | 45.7
2021-05-21 13:00 | 44337.5417 | 0 | 1.3793 | 45.7
2021-05-21 13:30 | 44337.5625 | 0 | 1.4818 | 45.7
2021-05-21 14:00 | 44337.5833 | 0 | 2.2829 | 45.7
2021-05-21 14:30 | 44337.6042 | 0 | 2.8254 | 45.7
2021-05-21 15:00 | 44337.625 | 0 | 3.9213 | 45.7
2021-05-21 15:30 | 44337.6458 | 0 | 4.778 | 45.7
2021-05-21 16:00 | 44337.6667 | 0 | 6.1311 | 45.7
2021-05-21 16:30 | 44337.6875 | 0 | 6.8721 | 45.7
2021-05-21 17:00 | 44337.7083 | 0 | 7.8491 | 45.7
2021-05-21 17:30 | 44337.7292 | 0 | 8.3081 | 45.7
2021-05-21 18:00 | 44337.75 | 0 | 8.3551 | 45.7
2021-05-21 18:30 | 44337.7708 | 0 | 8.3721 | 45.7
2021-05-21 19:00 | 44337.7917 | 0 | 8.1589 | 45.7
2021-05-21 19:30 | 44337.8125 | 0 | 7.911 | 45.7
2021-05-21 20:00 | 44337.8333 | 0 | 7.6269 | 45.7
2021-05-21 20:30 | 44337.8542 | 0 | 7.3081 | 45.7
2021-05-21 21:00 | 44337.875 | 0 | 6.9663 | 45.7
2021-05-21 21:30 | 44337.8958 | 0 | 6.635 | 45.7
2021-05-21 22:00 | 44337.9167 | 0 | 6.2081 | 45.7
2021-05-21 22:30 | 44337.9375 | 0 | 5.9931 | 45.7
2021-05-21 23:00 | 44337.9583 | 0 | 5.6063 | 45.7
2021-05-21 23:30 | 44337.9792 | 0 | 5.243 | 45.7
2021-05-22 | 44338 | 0 | 4.9014 | 45.7
2021-05-22 00:30 | 44338.0208 | 0 | 4.6572 | 45.7
2021-05-22 01:00 | 44338.0417 | 0 | 4.5362 | 45.7
2021-05-22 01:30 | 44338.0625 | 0 | 4.4075 | 45.7
2021-05-22 02:00 | 44338.0833 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-05-22 02:30 | 44338.1042 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-05-22 03:00 | 44338.125 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-22 03:30 | 44338.1458 | 0 | 4.1788 | 45.7
2021-05-22 04:00 | 44338.1667 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-22 04:30 | 44338.1875 | 0 | 4.2826 | 45.7
2021-05-22 05:00 | 44338.2083 | 0 | 4.4389 | 45.7
2021-05-22 05:30 | 44338.2292 | 0 | 4.6325 | 45.7
2021-05-22 06:00 | 44338.25 | 0 | 4.7748 | 45.7
2021-05-22 06:30 | 44338.2708 | 0 | 4.9696 | 45.7
2021-05-22 07:00 | 44338.2917 | 0 | 4.7793 | 45.7
2021-05-22 07:30 | 44338.3125 | 0 | 4.2183 | 45.7
2021-05-22 08:00 | 44338.3333 | 0 | 3.752 | 45.7
2021-05-22 08:30 | 44338.3542 | 0 | 3.2505 | 45.7
2021-05-22 09:00 | 44338.375 | 0 | 2.4598 | 45.7
2021-05-22 09:30 | 44338.3958 | 0 | 2.0579 | 45.7
2021-05-22 10:00 | 44338.4167 | 0 | 1.7499 | 45.7
2021-05-22 10:30 | 44338.4375 | 0 | 1.481 | 45.7
2021-05-22 11:00 | 44338.4583 | 0 | 1.4043 | 45.7
2021-05-22 11:30 | 44338.4792 | 0 | 1.4495 | 45.7
2021-05-22 12:00 | 44338.5 | 0 | 1.2756 | 45.7
2021-05-22 12:30 | 44338.5208 | 0 | 1.7925 | 45.7
2021-05-22 13:00 | 44338.5417 | 0 | 1.9256 | 45.7
2021-05-22 13:30 | 44338.5625 | 0 | 2.0366 | 45.7
2021-05-22 14:00 | 44338.5833 | 0 | 2.636 | 45.7
2021-05-22 14:30 | 44338.6042 | 0 | 2.9103 | 45.7
2021-05-22 15:00 | 44338.625 | 0 | 4.144 | 45.7
2021-05-22 15:30 | 44338.6458 | 0 | 4.6107 | 45.7
2021-05-22 16:00 | 44338.6667 | 0 | 5.6355 | 45.7
2021-05-22 16:30 | 44338.6875 | 0 | 6.6851 | 45.7
2021-05-22 17:00 | 44338.7083 | 0 | 7.6482 | 45.7
2021-05-22 17:30 | 44338.7292 | 0 | 8.2385 | 45.7
2021-05-22 18:00 | 44338.75 | 0 | 8.1589 | 45.7
2021-05-22 18:30 | 44338.7708 | 0 | 8.0398 | 45.7
2021-05-22 19:00 | 44338.7917 | 0 | 7.8139 | 45.7
2021-05-22 19:30 | 44338.8125 | 0 | 7.5287 | 45.7
2021-05-22 20:00 | 44338.8333 | 0 | 7.3107 | 45.7
2021-05-22 20:30 | 44338.8542 | 0 | 7.1211 | 45.7
2021-05-22 21:00 | 44338.875 | 0 | 6.7081 | 45.7
2021-05-22 21:30 | 44338.8958 | 0 | 6.42 | 45.7
2021-05-22 22:00 | 44338.9167 | 0 | 6.0682 | 45.7
2021-05-22 22:30 | 44338.9375 | 0 | 5.9628 | 45.7
2021-05-22 23:00 | 44338.9583 | 0 | 5.5445 | 45.7
2021-05-22 23:30 | 44338.9792 | 0 | 5.2627 | 45.7
2021-05-23 | 44339 | 0 | 5.0104 | 45.7
2021-05-23 00:30 | 44339.0208 | 0 | 4.7326 | 45.7
2021-05-23 01:00 | 44339.0417 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-05-23 01:30 | 44339.0625 | 0 | 4.4101 | 45.7
2021-05-23 02:00 | 44339.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-05-23 02:30 | 44339.1042 | 0 | 4.2905 | 45.7
2021-05-23 03:00 | 44339.125 | 0 | 4.1815 | 45.7
2021-05-23 03:30 | 44339.1458 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-23 04:00 | 44339.1667 | 0 | 4.1788 | 45.7
2021-05-23 04:30 | 44339.1875 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-23 05:00 | 44339.2083 | 0 | 4.3496 | 45.7
2021-05-23 05:30 | 44339.2292 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-05-23 06:00 | 44339.25 | 0 | 4.5756 | 45.7
2021-05-23 06:30 | 44339.2708 | 0 | 4.6009 | 45.7
2021-05-23 07:00 | 44339.2917 | 0 | 4.9 | 45.7
2021-05-23 07:30 | 44339.3125 | 0 | 4.3605 | 45.7
2021-05-23 08:00 | 44339.3333 | 0 | 3.7252 | 45.7
2021-05-23 08:30 | 44339.3542 | 0 | 3.5728 | 45.7
2021-05-23 09:00 | 44339.375 | 0 | 3.9814 | 45.7
2021-05-23 09:30 | 44339.3958 | 0 | 2.7873 | 45.7
2021-05-23 10:00 | 44339.4167 | 0 | 2.127 | 45.7
2021-05-23 10:30 | 44339.4375 | 0 | 2.0907 | 45.7
2021-05-23 11:00 | 44339.4583 | 0 | 1.551 | 45.7
2021-05-23 11:30 | 44339.4792 | 0 | 1.7805 | 45.7
2021-05-23 12:00 | 44339.5 | 0 | 2.6926 | 45.7
2021-05-23 12:30 | 44339.5208 | 0 | 3.0733 | 45.7
2021-05-23 13:00 | 44339.5417 | 0 | 2.3651 | 45.7
2021-05-23 13:30 | 44339.5625 | 0 | 2.9033 | 45.7
2021-05-23 14:00 | 44339.5833 | 0 | 3.0277 | 45.7
2021-05-23 14:30 | 44339.6042 | 0 | 3.2122 | 45.7
2021-05-23 15:00 | 44339.625 | 0 | 4.1561 | 45.7
2021-05-23 15:30 | 44339.6458 | 0 | 5.0809 | 45.7
2021-05-23 16:00 | 44339.6667 | 0 | 6.3181 | 45.7
2021-05-23 16:30 | 44339.6875 | 0 | 7.392 | 45.7
2021-05-23 17:00 | 44339.7083 | 0 | 8.5669 | 45.7
2021-05-23 17:30 | 44339.7292 | 0 | 9.4713 | 45.7
2021-05-23 18:00 | 44339.75 | 0 | 9.4349 | 45.7
2021-05-23 18:30 | 44339.7708 | 0 | 9.1204 | 45.7
2021-05-23 19:00 | 44339.7917 | 0 | 8.6827 | 45.7
2021-05-23 19:30 | 44339.8125 | 0 | 8.3012 | 45.7
2021-05-23 20:00 | 44339.8333 | 0 | 7.9517 | 45.7
2021-05-23 20:30 | 44339.8542 | 0 | 7.4841 | 45.7
2021-05-23 21:00 | 44339.875 | 0 | 7.0311 | 45.7
2021-05-23 21:30 | 44339.8958 | 0 | 6.5414 | 45.7
2021-05-23 22:00 | 44339.9167 | 0 | 6.1274 | 45.7
2021-05-23 22:30 | 44339.9375 | 0 | 5.8841 | 45.7
2021-05-23 23:00 | 44339.9583 | 0 | 5.3759 | 45.7
2021-05-23 23:30 | 44339.9792 | 0 | 4.9978 | 45.7
2021-05-24 | 44340 | 0 | 4.6859 | 45.7
2021-05-24 00:30 | 44340.0208 | 0 | 4.5835 | 45.7
2021-05-24 01:00 | 44340.0417 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-05-24 01:30 | 44340.0625 | 0 | 4.3181 | 45.7
2021-05-24 02:00 | 44340.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-05-24 02:30 | 44340.1042 | 0 | 4.2038 | 45.7
2021-05-24 03:00 | 44340.125 | 0 | 4.2182 | 45.7
2021-05-24 03:30 | 44340.1458 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-05-24 04:00 | 44340.1667 | 0 | 4.3719 | 45.7
2021-05-24 04:30 | 44340.1875 | 0 | 4.5834 | 45.7
2021-05-24 05:00 | 44340.2083 | 0 | 4.9197 | 45.7
2021-05-24 05:30 | 44340.2292 | 0 | 5.2194 | 45.7
2021-05-24 06:00 | 44340.25 | 0 | 5.6618 | 45.7
2021-05-24 06:30 | 44340.2708 | 0 | 6.039 | 45.7
2021-05-24 07:00 | 44340.2917 | 0 | 5.6869 | 45.7
2021-05-24 07:30 | 44340.3125 | 0 | 4.9389 | 45.7
2021-05-24 08:00 | 44340.3333 | 0 | 3.7605 | 45.7
2021-05-24 08:30 | 44340.3542 | 0 | 2.9034 | 45.7
2021-05-24 09:00 | 44340.375 | 0 | 2.3161 | 45.7
2021-05-24 09:30 | 44340.3958 | 0 | 1.7688 | 45.7
2021-05-24 10:00 | 44340.4167 | 0 | 1.4613 | 45.7
2021-05-24 10:30 | 44340.4375 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-24 11:00 | 44340.4583 | 0 | 1.357 | 45.7
2021-05-24 11:30 | 44340.4792 | 0 | 2.3935 | 45.7
2021-05-24 12:00 | 44340.5 | 0 | 2.0892 | 45.7
2021-05-24 12:30 | 44340.5208 | 0 | 2.243 | 45.7
2021-05-24 13:00 | 44340.5417 | 0 | 1.7127 | 45.7
2021-05-24 13:30 | 44340.5625 | 0 | 1.8774 | 45.7
2021-05-24 14:00 | 44340.5833 | 0 | 2.4168 | 45.7
2021-05-24 14:30 | 44340.6042 | 0 | 3.0709 | 45.7
2021-05-24 15:00 | 44340.625 | 0 | 3.7399 | 45.7
2021-05-24 15:30 | 44340.6458 | 0 | 4.7142 | 45.7
2021-05-24 16:00 | 44340.6667 | 0 | 6.0701 | 45.7
2021-05-24 16:30 | 44340.6875 | 0 | 7.042 | 45.7
2021-05-24 17:00 | 44340.7083 | 0 | 8.3173 | 45.7
2021-05-24 17:30 | 44340.7292 | 0 | 9.3508 | 45.7
2021-05-24 18:00 | 44340.75 | 0 | 9.4626 | 45.7
2021-05-24 18:30 | 44340.7708 | 0 | 9.2277 | 45.7
2021-05-24 19:00 | 44340.7917 | 0 | 8.7965 | 45.7
2021-05-24 19:30 | 44340.8125 | 0 | 8.3515 | 45.7
2021-05-24 20:00 | 44340.8333 | 0 | 8.0615 | 45.7
2021-05-24 20:30 | 44340.8542 | 0 | 7.5091 | 45.7
2021-05-24 21:00 | 44340.875 | 0 | 7.1737 | 45.7
2021-05-24 21:30 | 44340.8958 | 0 | 6.7352 | 45.7
2021-05-24 22:00 | 44340.9167 | 0 | 6.159 | 45.7
2021-05-24 22:30 | 44340.9375 | 0 | 5.8451 | 45.7
2021-05-24 23:00 | 44340.9583 | 0 | 5.3875 | 45.7
2021-05-24 23:30 | 44340.9792 | 0 | 5.072 | 45.7
2021-05-25 | 44341 | 0 | 4.7017 | 45.7
2021-05-25 00:30 | 44341.0208 | 0 | 4.5638 | 45.7
2021-05-25 01:00 | 44341.0417 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-05-25 01:30 | 44341.0625 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-05-25 02:00 | 44341.0833 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-25 02:30 | 44341.1042 | 0 | 4.2682 | 45.7
2021-05-25 03:00 | 44341.125 | 0 | 4.1565 | 45.7
2021-05-25 03:30 | 44341.1458 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-05-25 04:00 | 44341.1667 | 0 | 4.3916 | 45.7
2021-05-25 04:30 | 44341.1875 | 0 | 4.5256 | 45.7
2021-05-25 05:00 | 44341.2083 | 0 | 4.8535 | 45.7
2021-05-25 05:30 | 44341.2292 | 0 | 5.2661 | 45.7
2021-05-25 06:00 | 44341.25 | 0 | 5.6054 | 45.7
2021-05-25 06:30 | 44341.2708 | 0 | 6.0585 | 45.7
2021-05-25 07:00 | 44341.2917 | 0 | 6.3131 | 45.7
2021-05-25 07:30 | 44341.3125 | 0 | 5.1842 | 45.7
2021-05-25 08:00 | 44341.3333 | 0 | 3.6291 | 45.7
2021-05-25 08:30 | 44341.3542 | 0 | 3.0007 | 45.7
2021-05-25 09:00 | 44341.375 | 0 | 2.2919 | 45.7
2021-05-25 09:30 | 44341.3958 | 0 | 1.7775 | 45.7
2021-05-25 10:00 | 44341.4167 | 0 | 1.5007 | 45.7
2021-05-25 10:30 | 44341.4375 | 0 | 1.5265 | 45.7
2021-05-25 11:00 | 44341.4583 | 0 | 1.2869 | 45.7
2021-05-25 11:30 | 44341.4792 | 0 | 1.315 | 45.7
2021-05-25 12:00 | 44341.5 | 0 | 1.2228 | 45.7
2021-05-25 12:30 | 44341.5208 | 0 | 1.2703 | 45.7
2021-05-25 13:00 | 44341.5417 | 0 | 1.4214 | 45.7
2021-05-25 13:30 | 44341.5625 | 0 | 1.6083 | 45.7
2021-05-25 14:00 | 44341.5833 | 0 | 1.9465 | 45.7
2021-05-25 14:30 | 44341.6042 | 0 | 2.7211 | 45.7
2021-05-25 15:00 | 44341.625 | 0 | 3.3492 | 45.7
2021-05-25 15:30 | 44341.6458 | 0 | 4.4896 | 45.7
2021-05-25 16:00 | 44341.6667 | 0 | 5.551 | 45.7
2021-05-25 16:30 | 44341.6875 | 0 | 6.91 | 45.7
2021-05-25 17:00 | 44341.7083 | 0 | 8.0199 | 45.7
2021-05-25 17:30 | 44341.7292 | 0 | 8.9322 | 45.7
2021-05-25 18:00 | 44341.75 | 0 | 9.0224 | 45.7
2021-05-25 18:30 | 44341.7708 | 0 | 8.6183 | 45.7
2021-05-25 19:00 | 44341.7917 | 0 | 8.2631 | 45.7
2021-05-25 19:30 | 44341.8125 | 0 | 8.028 | 45.7
2021-05-25 20:00 | 44341.8333 | 0 | 8.7556 | 45.7
2021-05-25 20:30 | 44341.8542 | 0 | 8.055 | 45.7
2021-05-25 21:00 | 44341.875 | 0 | 7.31 | 45.7
2021-05-25 21:30 | 44341.8958 | 0 | 6.6202 | 45.7
2021-05-25 22:00 | 44341.9167 | 0 | 6.0523 | 45.7
2021-05-25 22:30 | 44341.9375 | 0 | 5.4497 | 45.7
2021-05-25 23:00 | 44341.9583 | 0 | 5.1164 | 45.7
2021-05-25 23:30 | 44341.9792 | 0 | 4.8568 | 45.7
2021-05-26 | 44342 | 0 | 4.5508 | 45.7
2021-05-26 00:30 | 44342.0208 | 0 | 4.4048 | 45.7
2021-05-26 01:00 | 44342.0417 | 0 | 4.3575 | 45.7
2021-05-26 01:30 | 44342.0625 | 0 | 4.2682 | 45.7
2021-05-26 02:00 | 44342.0833 | 0 | 4.1788 | 45.7
2021-05-26 02:30 | 44342.1042 | 0 | 4.2182 | 45.7
2021-05-26 03:00 | 44342.125 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-05-26 03:30 | 44342.1458 | 0 | 4.3049 | 45.7
2021-05-26 04:00 | 44342.1667 | 0 | 4.3969 | 45.7
2021-05-26 04:30 | 44342.1875 | 0 | 4.6031 | 45.7
2021-05-26 05:00 | 44342.2083 | 0 | 4.9605 | 45.7
2021-05-26 05:30 | 44342.2292 | 0 | 5.3716 | 45.7
2021-05-26 06:00 | 44342.25 | 0 | 5.8977 | 45.7
2021-05-26 06:30 | 44342.2708 | 0 | 6.3498 | 45.7
2021-05-26 07:00 | 44342.2917 | 0 | 6.1272 | 45.7
2021-05-26 07:30 | 44342.3125 | 0 | 5.0487 | 45.7
2021-05-26 08:00 | 44342.3333 | 0 | 3.9962 | 45.7
2021-05-26 08:30 | 44342.3542 | 0 | 2.9792 | 45.7
2021-05-26 09:00 | 44342.375 | 0 | 2.2334 | 45.7
2021-05-26 09:30 | 44342.3958 | 0 | 1.7328 | 45.7
2021-05-26 10:00 | 44342.4167 | 0 | 1.4416 | 45.7
2021-05-26 10:30 | 44342.4375 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-05-26 11:00 | 44342.4583 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-26 11:30 | 44342.4792 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-05-26 12:00 | 44342.5 | 0 | 1.3203 | 45.7
2021-05-26 12:30 | 44342.5208 | 0 | 1.357 | 45.7
2021-05-26 13:00 | 44342.5417 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-05-26 13:30 | 44342.5625 | 0 | 1.6031 | 45.7
2021-05-26 14:00 | 44342.5833 | 0 | 2.0096 | 45.7
2021-05-26 14:30 | 44342.6042 | 0 | 2.6914 | 45.7
2021-05-26 15:00 | 44342.625 | 0 | 3.4752 | 45.7
2021-05-26 15:30 | 44342.6458 | 0 | 4.5367 | 45.7
2021-05-26 16:00 | 44342.6667 | 0 | 5.6391 | 45.7
2021-05-26 16:30 | 44342.6875 | 0 | 6.6909 | 45.7
2021-05-26 17:00 | 44342.7083 | 0 | 7.6696 | 45.7
2021-05-26 17:30 | 44342.7292 | 0 | 8.746 | 45.7
2021-05-26 18:00 | 44342.75 | 0 | 8.8713 | 45.7
2021-05-26 18:30 | 44342.7708 | 0 | 8.687 | 45.7
2021-05-26 19:00 | 44342.7917 | 0 | 8.221 | 45.7
2021-05-26 19:30 | 44342.8125 | 0 | 8.045 | 45.7
2021-05-26 20:00 | 44342.8333 | 0 | 7.7718 | 45.7
2021-05-26 20:30 | 44342.8542 | 0 | 7.4419 | 45.7
2021-05-26 21:00 | 44342.875 | 0 | 6.9471 | 45.7
2021-05-26 21:30 | 44342.8958 | 0 | 6.7725 | 45.7
2021-05-26 22:00 | 44342.9167 | 0 | 6.2589 | 45.7
2021-05-26 22:30 | 44342.9375 | 0 | 5.8171 | 45.7
2021-05-26 23:00 | 44342.9583 | 0 | 5.4418 | 45.7
2021-05-26 23:30 | 44342.9792 | 0 | 5.2631 | 45.7
2021-05-27 | 44343 | 0 | 4.9041 | 45.7
2021-05-27 00:30 | 44343.0208 | 0 | 4.5638 | 45.7
2021-05-27 01:00 | 44343.0417 | 0 | 4.4271 | 45.7
2021-05-27 01:30 | 44343.0625 | 0 | 4.3352 | 45.7
2021-05-27 02:00 | 44343.0833 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-05-27 02:30 | 44343.1042 | 0 | 4.2235 | 45.7
2021-05-27 03:00 | 44343.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-05-27 03:30 | 44343.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-05-27 04:00 | 44343.1667 | 0 | 4.3049 | 45.7
2021-05-27 04:30 | 44343.1875 | 0 | 4.523 | 45.7
2021-05-27 05:00 | 44343.2083 | 0 | 4.9179 | 45.7
2021-05-27 05:30 | 44343.2292 | 0 | 5.2777 | 45.7
2021-05-27 06:00 | 44343.25 | 0 | 5.8066 | 45.7
2021-05-27 06:30 | 44343.2708 | 0 | 6.2605 | 45.7
2021-05-27 07:00 | 44343.2917 | 0 | 5.9174 | 45.7
2021-05-27 07:30 | 44343.3125 | 0 | 4.7542 | 45.7
2021-05-27 08:00 | 44343.3333 | 0 | 4.2736 | 45.7
2021-05-27 08:30 | 44343.3542 | 0 | 3.5887 | 45.7
2021-05-27 09:00 | 44343.375 | 0 | 3.2553 | 45.7
2021-05-27 09:30 | 44343.3958 | 0 | 3.4366 | 45.7
2021-05-27 10:00 | 44343.4167 | 0 | 2.246 | 45.7
2021-05-27 10:30 | 44343.4375 | 0 | 2.0271 | 45.7
2021-05-27 11:00 | 44343.4583 | 0 | 1.4877 | 45.7
2021-05-27 11:30 | 44343.4792 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-27 12:00 | 44343.5 | 0 | 1.5834 | 45.7
2021-05-27 12:30 | 44343.5208 | 0 | 1.9295 | 45.7
2021-05-27 13:00 | 44343.5417 | 0 | 2.632 | 45.7
2021-05-27 13:30 | 44343.5625 | 0 | 3.0026 | 45.7
2021-05-27 14:00 | 44343.5833 | 0 | 3.3455 | 45.7
2021-05-27 14:30 | 44343.6042 | 0 | 3.6433 | 45.7
2021-05-27 15:00 | 44343.625 | 0 | 3.5807 | 45.7
2021-05-27 15:30 | 44343.6458 | 0 | 4.5362 | 45.7
2021-05-27 16:00 | 44343.6667 | 0 | 5.1339 | 45.7
2021-05-27 16:30 | 44343.6875 | 0 | 6.0985 | 45.7
2021-05-27 17:00 | 44343.7083 | 0 | 7.5027 | 45.7
2021-05-27 17:30 | 44343.7292 | 0 | 8.8084 | 45.7
2021-05-27 18:00 | 44343.75 | 0 | 8.9134 | 45.7
2021-05-27 18:30 | 44343.7708 | 0 | 8.7767 | 45.7
2021-05-27 19:00 | 44343.7917 | 0 | 8.5211 | 45.7
2021-05-27 19:30 | 44343.8125 | 0 | 8.1488 | 45.7
2021-05-27 20:00 | 44343.8333 | 0 | 8.0201 | 45.7
2021-05-27 20:30 | 44343.8542 | 0 | 7.7269 | 45.7
2021-05-27 21:00 | 44343.875 | 0 | 7.0455 | 45.7
2021-05-27 21:30 | 44343.8958 | 0 | 6.7423 | 45.7
2021-05-27 22:00 | 44343.9167 | 0 | 6.11 | 45.7
2021-05-27 22:30 | 44343.9375 | 0 | 5.8538 | 45.7
2021-05-27 23:00 | 44343.9583 | 0 | 5.5374 | 45.7
2021-05-27 23:30 | 44343.9792 | 0 | 5.0744 | 45.7
2021-05-28 | 44344 | 0 | 4.7871 | 45.7
2021-05-28 00:30 | 44344.0208 | 0 | 4.5205 | 45.7
2021-05-28 01:00 | 44344.0417 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-05-28 01:30 | 44344.0625 | 0 | 4.3405 | 45.7
2021-05-28 02:00 | 44344.0833 | 0 | 4.3693 | 45.7
2021-05-28 02:30 | 44344.1042 | 0 | 4.6176 | 45.7
2021-05-28 03:00 | 44344.125 | 0 | 4.5388 | 45.7
2021-05-28 03:30 | 44344.1458 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-05-28 04:00 | 44344.1667 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-05-28 04:30 | 44344.1875 | 0 | 4.7445 | 45.7
2021-05-28 05:00 | 44344.2083 | 0 | 5.1091 | 45.7
2021-05-28 05:30 | 44344.2292 | 0 | 5.5634 | 45.7
2021-05-28 06:00 | 44344.25 | 0 | 6.0857 | 45.7
2021-05-28 06:30 | 44344.2708 | 0 | 6.666 | 45.7
2021-05-28 07:00 | 44344.2917 | 0 | 6.4584 | 45.7
2021-05-28 07:30 | 44344.3125 | 0 | 5.5883 | 45.7
2021-05-28 08:00 | 44344.3333 | 0 | 4.2634 | 45.7
2021-05-28 08:30 | 44344.3542 | 0 | 3.1808 | 45.7
2021-05-28 09:00 | 44344.375 | 0 | 2.4107 | 45.7
2021-05-28 09:30 | 44344.3958 | 0 | 1.9301 | 45.7
2021-05-28 10:00 | 44344.4167 | 0 | 1.5804 | 45.7
2021-05-28 10:30 | 44344.4375 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-05-28 11:00 | 44344.4583 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-05-28 11:30 | 44344.4792 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-05-28 12:00 | 44344.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-05-28 12:30 | 44344.5208 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-05-28 13:00 | 44344.5417 | 0 | 1.4214 | 45.7
2021-05-28 13:30 | 44344.5625 | 0 | 1.9677 | 45.7
2021-05-28 14:00 | 44344.5833 | 0 | 2.541 | 45.7
2021-05-28 14:30 | 44344.6042 | 0 | 2.7582 | 45.7
2021-05-28 15:00 | 44344.625 | 0 | 3.4206 | 45.7
2021-05-28 15:30 | 44344.6458 | 0 | 4.4153 | 45.7
2021-05-28 16:00 | 44344.6667 | 0 | 5.6064 | 45.7
2021-05-28 16:30 | 44344.6875 | 0 | 6.8701 | 45.7
2021-05-28 17:00 | 44344.7083 | 0 | 7.8876 | 45.7
2021-05-28 17:30 | 44344.7292 | 0 | 8.7042 | 45.7
2021-05-28 18:00 | 44344.75 | 0 | 8.7912 | 45.7
2021-05-28 18:30 | 44344.7708 | 0 | 8.8218 | 45.7
2021-05-28 19:00 | 44344.7917 | 0 | 8.6078 | 45.7
2021-05-28 19:30 | 44344.8125 | 0 | 8.4917 | 45.7
2021-05-28 20:00 | 44344.8333 | 0 | 8.1838 | 45.7
2021-05-28 20:30 | 44344.8542 | 0 | 7.7793 | 45.7
2021-05-28 21:00 | 44344.875 | 0 | 7.4538 | 45.7
2021-05-28 21:30 | 44344.8958 | 0 | 7.0524 | 45.7
2021-05-28 22:00 | 44344.9167 | 0 | 6.6455 | 45.7
2021-05-28 22:30 | 44344.9375 | 0 | 6.2979 | 45.7
2021-05-28 23:00 | 44344.9583 | 0 | 5.8377 | 45.7
2021-05-28 23:30 | 44344.9792 | 0 | 5.4232 | 45.7
2021-05-29 | 44345 | 0 | 5.1532 | 45.7
2021-05-29 00:30 | 44345.0208 | 0 | 4.9238 | 45.7
2021-05-29 01:00 | 44345.0417 | 0 | 4.7621 | 45.7
2021-05-29 01:30 | 44345.0625 | 0 | 4.5213 | 45.7
2021-05-29 02:00 | 44345.0833 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-05-29 02:30 | 44345.1042 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-05-29 03:00 | 44345.125 | 0 | 4.3996 | 45.7
2021-05-29 03:30 | 44345.1458 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-29 04:00 | 44345.1667 | 0 | 4.4416 | 45.7
2021-05-29 04:30 | 44345.1875 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-05-29 05:00 | 44345.2083 | 0 | 4.7073 | 45.7
2021-05-29 05:30 | 44345.2292 | 0 | 5.0234 | 45.7
2021-05-29 06:00 | 44345.25 | 0 | 5.3466 | 45.7
2021-05-29 06:30 | 44345.2708 | 0 | 5.8494 | 45.7
2021-05-29 07:00 | 44345.2917 | 0 | 5.8342 | 45.7
2021-05-29 07:30 | 44345.3125 | 0 | 5.1516 | 45.7
2021-05-29 08:00 | 44345.3333 | 0 | 4.5008 | 45.7
2021-05-29 08:30 | 44345.3542 | 0 | 4.5707 | 45.7
2021-05-29 09:00 | 44345.375 | 0 | 3.6611 | 45.7
2021-05-29 09:30 | 44345.3958 | 0 | 4.1688 | 45.7
2021-05-29 10:00 | 44345.4167 | 0 | 3.0912 | 45.7
2021-05-29 10:30 | 44345.4375 | 0 | 1.8275 | 45.7
2021-05-29 11:00 | 44345.4583 | 0 | 1.6601 | 45.7
2021-05-29 11:30 | 44345.4792 | 0 | 1.6517 | 45.7
2021-05-29 12:00 | 44345.5 | 0 | 1.686 | 45.7
2021-05-29 12:30 | 44345.5208 | 0 | 2.404 | 45.7
2021-05-29 13:00 | 44345.5417 | 0 | 2.3729 | 45.7
2021-05-29 13:30 | 44345.5625 | 0 | 2.1712 | 45.7
2021-05-29 14:00 | 44345.5833 | 0 | 2.3854 | 45.7
2021-05-29 14:30 | 44345.6042 | 0 | 3.0376 | 45.7
2021-05-29 15:00 | 44345.625 | 0 | 3.6168 | 45.7
2021-05-29 15:30 | 44345.6458 | 0 | 4.9377 | 45.7
2021-05-29 16:00 | 44345.6667 | 0 | 5.998 | 45.7
2021-05-29 16:30 | 44345.6875 | 0 | 7.2309 | 45.7
2021-05-29 17:00 | 44345.7083 | 0 | 8.3844 | 45.7
2021-05-29 17:30 | 44345.7292 | 0 | 8.8984 | 45.7
2021-05-29 18:00 | 44345.75 | 0 | 8.8713 | 45.7
2021-05-29 18:30 | 44345.7708 | 0 | 9.0991 | 45.7
2021-05-29 19:00 | 44345.7917 | 0 | 8.8661 | 45.7
2021-05-29 19:30 | 44345.8125 | 0 | 8.5613 | 45.7
2021-05-29 20:00 | 44345.8333 | 0 | 8.2855 | 45.7
2021-05-29 20:30 | 44345.8542 | 0 | 8.0373 | 45.7
2021-05-29 21:00 | 44345.875 | 0 | 7.7666 | 45.7
2021-05-29 21:30 | 44345.8958 | 0 | 7.3073 | 45.7
2021-05-29 22:00 | 44345.9167 | 0 | 6.8917 | 45.7
2021-05-29 22:30 | 44345.9375 | 0 | 6.7076 | 45.7
2021-05-29 23:00 | 44345.9583 | 0 | 6.2756 | 45.7
2021-05-29 23:30 | 44345.9792 | 0 | 5.7812 | 45.7
2021-05-30 | 44346 | 0 | 5.3762 | 45.7
2021-05-30 00:30 | 44346.0208 | 0 | 5.0328 | 45.7
2021-05-30 01:00 | 44346.0417 | 0 | 4.8515 | 45.7
2021-05-30 01:30 | 44346.0625 | 0 | 4.6474 | 45.7
2021-05-30 02:00 | 44346.0833 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-05-30 02:30 | 44346.1042 | 0 | 4.5303 | 45.7
2021-05-30 03:00 | 44346.125 | 0 | 4.5086 | 45.7
2021-05-30 03:30 | 44346.1458 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-05-30 04:00 | 44346.1667 | 0 | 4.5112 | 45.7
2021-05-30 04:30 | 44346.1875 | 0 | 4.5756 | 45.7
2021-05-30 05:00 | 44346.2083 | 0 | 4.7695 | 45.7
2021-05-30 05:30 | 44346.2292 | 0 | 4.8856 | 45.7
2021-05-30 06:00 | 44346.25 | 0 | 5.1793 | 45.7
2021-05-30 06:30 | 44346.2708 | 0 | 5.5685 | 45.7
2021-05-30 07:00 | 44346.2917 | 0 | 5.5907 | 45.7
2021-05-30 07:30 | 44346.3125 | 0 | 5.8436 | 45.7
2021-05-30 08:00 | 44346.3333 | 0 | 4.5421 | 45.7
2021-05-30 08:30 | 44346.3542 | 0 | 4.1131 | 45.7
2021-05-30 09:00 | 44346.375 | 0 | 4.4197 | 45.7
2021-05-30 09:30 | 44346.3958 | 0 | 4.1842 | 45.7
2021-05-30 10:00 | 44346.4167 | 0 | 3.9537 | 45.7
2021-05-30 10:30 | 44346.4375 | 0 | 4.5283 | 45.7
2021-05-30 11:00 | 44346.4583 | 0 | 2.591 | 45.7
2021-05-30 11:30 | 44346.4792 | 0 | 3.8337 | 45.7
2021-05-30 12:00 | 44346.5 | 0 | 3.5796 | 45.7
2021-05-30 12:30 | 44346.5208 | 0 | 4.4416 | 45.7
2021-05-30 13:00 | 44346.5417 | 0 | 3.7548 | 45.7
2021-05-30 13:30 | 44346.5625 | 0 | 4.7717 | 45.7
2021-05-30 14:00 | 44346.5833 | 0 | 5.1304 | 45.7
2021-05-30 14:30 | 44346.6042 | 0 | 5.7049 | 45.7
2021-05-30 15:00 | 44346.625 | 0 | 5.5778 | 45.7
2021-05-30 15:30 | 44346.6458 | 0 | 6.0858 | 45.7
2021-05-30 16:00 | 44346.6667 | 0 | 7.7272 | 45.7
2021-05-30 16:30 | 44346.6875 | 0 | 8.403 | 45.7
2021-05-30 17:00 | 44346.7083 | 0 | 9.6168 | 45.7
2021-05-30 17:30 | 44346.7292 | 0 | 10.2336 | 45.7
2021-05-30 18:00 | 44346.75 | 0 | 10.2354 | 45.7
2021-05-30 18:30 | 44346.7708 | 0 | 9.6519 | 45.7
2021-05-30 19:00 | 44346.7917 | 0 | 9.2703 | 45.7
2021-05-30 19:30 | 44346.8125 | 0 | 8.84 | 45.7
2021-05-30 20:00 | 44346.8333 | 0 | 8.5833 | 45.7
2021-05-30 20:30 | 44346.8542 | 0 | 7.931 | 45.7
2021-05-30 21:00 | 44346.875 | 0 | 7.4608 | 45.7
2021-05-30 21:30 | 44346.8958 | 0 | 6.8478 | 45.7
2021-05-30 22:00 | 44346.9167 | 0 | 6.3334 | 45.7
2021-05-30 22:30 | 44346.9375 | 0 | 5.9833 | 45.7
2021-05-30 23:00 | 44346.9583 | 0 | 5.5929 | 45.7
2021-05-30 23:30 | 44346.9792 | 0 | 5.1733 | 45.7
2021-05-31 | 44347 | 0 | 4.8764 | 45.7
2021-05-31 00:30 | 44347.0208 | 0 | 4.5852 | 45.7
2021-05-31 01:00 | 44347.0417 | 0 | 4.5569 | 45.7
2021-05-31 01:30 | 44347.0625 | 0 | 4.4022 | 45.7
2021-05-31 02:00 | 44347.0833 | 0 | 4.3746 | 45.7
2021-05-31 02:30 | 44347.1042 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-05-31 03:00 | 44347.125 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-05-31 03:30 | 44347.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-05-31 04:00 | 44347.1667 | 0 | 4.5584 | 45.7
2021-05-31 04:30 | 44347.1875 | 0 | 4.7489 | 45.7
2021-05-31 05:00 | 44347.2083 | 0 | 5.1561 | 45.7
2021-05-31 05:30 | 44347.2292 | 0 | 5.5965 | 45.7
2021-05-31 06:00 | 44347.25 | 0 | 6.0995 | 45.7
2021-05-31 06:30 | 44347.2708 | 0 | 6.6529 | 45.7
2021-05-31 07:00 | 44347.2917 | 0 | 6.9402 | 45.7
2021-05-31 07:30 | 44347.3125 | 0 | 6.8194 | 45.7
2021-05-31 08:00 | 44347.3333 | 0 | 5.4263 | 45.7
2021-05-31 08:30 | 44347.3542 | 0 | 3.9777 | 45.7
2021-05-31 09:00 | 44347.375 | 0 | 4.146 | 45.7
2021-05-31 09:30 | 44347.3958 | 0 | 2.846 | 45.7
2021-05-31 10:00 | 44347.4167 | 0 | 2.1064 | 45.7
2021-05-31 10:30 | 44347.4375 | 0 | 1.9964 | 45.7
2021-05-31 11:00 | 44347.4583 | 0 | 2.9894 | 45.7
2021-05-31 11:30 | 44347.4792 | 0 | 3.9283 | 45.7
2021-05-31 12:00 | 44347.5 | 0 | 3.7249 | 45.7
2021-05-31 12:30 | 44347.5208 | 0 | 3.2792 | 45.7
2021-05-31 13:00 | 44347.5417 | 0 | 3.4834 | 45.7
2021-05-31 13:30 | 44347.5625 | 0 | 3.294 | 45.7
2021-05-31 14:00 | 44347.5833 | 0 | 2.337 | 45.7
2021-05-31 14:30 | 44347.6042 | 0 | 3.1076 | 45.7
2021-05-31 15:00 | 44347.625 | 0 | 4.0344 | 45.7
2021-05-31 15:30 | 44347.6458 | 0 | 4.9318 | 45.7
2021-05-31 16:00 | 44347.6667 | 0 | 6.1309 | 45.7
2021-05-31 16:30 | 44347.6875 | 0 | 7.3472 | 45.7
2021-05-31 17:00 | 44347.7083 | 0 | 8.857 | 45.7
2021-05-31 17:30 | 44347.7292 | 0 | 9.9256 | 45.7
2021-05-31 18:00 | 44347.75 | 0 | 10.0326 | 45.7
2021-05-31 18:30 | 44347.7708 | 0 | 10.0326 | 45.7
2021-05-31 19:00 | 44347.7917 | 0 | 9.539 | 45.7
2021-05-31 19:30 | 44347.8125 | 0 | 9.1267 | 45.7
2021-05-31 20:00 | 44347.8333 | 0 | 8.7276 | 45.7
2021-05-31 20:30 | 44347.8542 | 0 | 8.2173 | 45.7
2021-05-31 21:00 | 44347.875 | 0 | 7.8139 | 45.7
2021-05-31 21:30 | 44347.8958 | 0 | 7.1763 | 45.7
2021-05-31 22:00 | 44347.9167 | 0 | 6.5014 | 45.7
2021-05-31 22:30 | 44347.9375 | 0 | 6.1517 | 45.7
2021-05-31 23:00 | 44347.9583 | 0 | 5.7453 | 45.7
2021-05-31 23:30 | 44347.9792 | 0 | 5.415 | 45.7
2021-06-01 | 44348 | 0 | 4.9684 | 45.7
2021-06-01 00:30 | 44348.0208 | 0 | 4.7648 | 45.7
2021-06-01 01:00 | 44348.0417 | 0 | 4.5826 | 45.7
2021-06-01 01:30 | 44348.0625 | 0 | 4.5109 | 45.7
2021-06-01 02:00 | 44348.0833 | 0 | 4.4521 | 45.7
2021-06-01 02:30 | 44348.1042 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-01 03:00 | 44348.125 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-01 03:30 | 44348.1458 | 0 | 4.5479 | 45.7
2021-06-01 04:00 | 44348.1667 | 0 | 4.6903 | 45.7
2021-06-01 04:30 | 44348.1875 | 0 | 4.8856 | 45.7
2021-06-01 05:00 | 44348.2083 | 0 | 5.2183 | 45.7
2021-06-01 05:30 | 44348.2292 | 0 | 5.7915 | 45.7
2021-06-01 06:00 | 44348.25 | 0 | 6.381 | 45.7
2021-06-01 06:30 | 44348.2708 | 0 | 6.8044 | 45.7
2021-06-01 07:00 | 44348.2917 | 0 | 6.6324 | 45.7
2021-06-01 07:30 | 44348.3125 | 0 | 6.0554 | 45.7
2021-06-01 08:00 | 44348.3333 | 0 | 5.2644 | 45.7
2021-06-01 08:30 | 44348.3542 | 0 | 4.1761 | 45.7
2021-06-01 09:00 | 44348.375 | 0 | 3.0141 | 45.7
2021-06-01 09:30 | 44348.3958 | 0 | 1.9031 | 45.7
2021-06-01 10:00 | 44348.4167 | 0 | 1.481 | 45.7
2021-06-01 10:30 | 44348.4375 | 0 | 1.8591 | 45.7
2021-06-01 11:00 | 44348.4583 | 0 | 1.7777 | 45.7
2021-06-01 11:30 | 44348.4792 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-06-01 12:00 | 44348.5 | 0 | 1.561 | 45.7
2021-06-01 12:30 | 44348.5208 | 0 | 2.5536 | 45.7
2021-06-01 13:00 | 44348.5417 | 0 | 2.4118 | 45.7
2021-06-01 13:30 | 44348.5625 | 0 | 2.3957 | 45.7
2021-06-01 14:00 | 44348.5833 | 0 | 3.4491 | 45.7
2021-06-01 14:30 | 44348.6042 | 0 | 3.5679 | 45.7
2021-06-01 15:00 | 44348.625 | 0 | 3.7698 | 45.7
2021-06-01 15:30 | 44348.6458 | 0 | 5.1194 | 45.7
2021-06-01 16:00 | 44348.6667 | 0 | 5.9654 | 45.7
2021-06-01 16:30 | 44348.6875 | 0 | 7.2011 | 45.7
2021-06-01 17:00 | 44348.7083 | 0 | 8.3587 | 45.7
2021-06-01 17:30 | 44348.7292 | 0 | 9.359 | 45.7
2021-06-01 18:00 | 44348.75 | 0 | 9.4217 | 45.7
2021-06-01 18:30 | 44348.7708 | 0 | 9.5164 | 45.7
2021-06-01 19:00 | 44348.7917 | 0 | 9.1687 | 45.7
2021-06-01 19:30 | 44348.8125 | 0 | 8.8038 | 45.7
2021-06-01 20:00 | 44348.8333 | 0 | 8.437 | 45.7
2021-06-01 20:30 | 44348.8542 | 0 | 8.0387 | 45.7
2021-06-01 21:00 | 44348.875 | 0 | 7.5533 | 45.7
2021-06-01 21:30 | 44348.8958 | 0 | 7.0646 | 45.7
2021-06-01 22:00 | 44348.9167 | 0 | 6.5128 | 45.7
2021-06-01 22:30 | 44348.9375 | 0 | 6.0467 | 45.7
2021-06-01 23:00 | 44348.9583 | 0 | 5.5907 | 45.7
2021-06-01 23:30 | 44348.9792 | 0 | 5.1198 | 45.7
2021-06-02 | 44349 | 0 | 4.8568 | 45.7
2021-06-02 00:30 | 44349.0208 | 0 | 4.5629 | 45.7
2021-06-02 01:00 | 44349.0417 | 0 | 4.4578 | 45.7
2021-06-02 01:30 | 44349.0625 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-02 02:00 | 44349.0833 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-06-02 02:30 | 44349.1042 | 0 | 4.3825 | 45.7
2021-06-02 03:00 | 44349.125 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-02 03:30 | 44349.1458 | 0 | 4.3969 | 45.7
2021-06-02 04:00 | 44349.1667 | 0 | 4.4836 | 45.7
2021-06-02 04:30 | 44349.1875 | 0 | 4.7248 | 45.7
2021-06-02 05:00 | 44349.2083 | 0 | 5.2322 | 45.7
2021-06-02 05:30 | 44349.2292 | 0 | 5.6184 | 45.7
2021-06-02 06:00 | 44349.25 | 0 | 6.2534 | 45.7
2021-06-02 06:30 | 44349.2708 | 0 | 6.712 | 45.7
2021-06-02 07:00 | 44349.2917 | 0 | 6.6525 | 45.7
2021-06-02 07:30 | 44349.3125 | 0 | 6.6831 | 45.7
2021-06-02 08:00 | 44349.3333 | 0 | 5.3222 | 45.7
2021-06-02 08:30 | 44349.3542 | 0 | 3.1625 | 45.7
2021-06-02 09:00 | 44349.375 | 0 | 3.0427 | 45.7
2021-06-02 09:30 | 44349.3958 | 0 | 2.2871 | 45.7
2021-06-02 10:00 | 44349.4167 | 0 | 1.7218 | 45.7
2021-06-02 10:30 | 44349.4375 | 0 | 1.7594 | 45.7
2021-06-02 11:00 | 44349.4583 | 0 | 1.8509 | 45.7
2021-06-02 11:30 | 44349.4792 | 0 | 1.8766 | 45.7
2021-06-02 12:00 | 44349.5 | 0 | 1.9623 | 45.7
2021-06-02 12:30 | 44349.5208 | 0 | 3.4059 | 45.7
2021-06-02 13:00 | 44349.5417 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-06-02 13:30 | 44349.5625 | 0 | 3.9257 | 45.7
2021-06-02 14:00 | 44349.5833 | 0 | 3.607 | 45.7
2021-06-02 14:30 | 44349.6042 | 0 | 3.4051 | 45.7
2021-06-02 15:00 | 44349.625 | 0 | 4.4042 | 45.7
2021-06-02 15:30 | 44349.6458 | 0 | 5.3495 | 45.7
2021-06-02 16:00 | 44349.6667 | 0 | 6.2749 | 45.7
2021-06-02 16:30 | 44349.6875 | 0 | 7.3335 | 45.7
2021-06-02 17:00 | 44349.7083 | 0 | 8.3711 | 45.7
2021-06-02 17:30 | 44349.7292 | 0 | 9.2078 | 45.7
2021-06-02 18:00 | 44349.75 | 0 | 9.3097 | 45.7
2021-06-02 18:30 | 44349.7708 | 0 | 9.1962 | 45.7
2021-06-02 19:00 | 44349.7917 | 0 | 8.9119 | 45.7
2021-06-02 19:30 | 44349.8125 | 0 | 8.6051 | 45.7
2021-06-02 20:00 | 44349.8333 | 0 | 8.3748 | 45.7
2021-06-02 20:30 | 44349.8542 | 0 | 7.9284 | 45.7
2021-06-02 21:00 | 44349.875 | 0 | 7.3928 | 45.7
2021-06-02 21:30 | 44349.8958 | 0 | 6.8886 | 45.7
2021-06-02 22:00 | 44349.9167 | 0 | 6.336 | 45.7
2021-06-02 22:30 | 44349.9375 | 0 | 5.9945 | 45.7
2021-06-02 23:00 | 44349.9583 | 0 | 5.5677 | 45.7
2021-06-02 23:30 | 44349.9792 | 0 | 5.109 | 45.7
2021-06-03 | 44350 | 0 | 4.8094 | 45.7
2021-06-03 00:30 | 44350.0208 | 0 | 4.5659 | 45.7
2021-06-03 01:00 | 44350.0417 | 0 | 4.4271 | 45.7
2021-06-03 01:30 | 44350.0625 | 0 | 4.3378 | 45.7
2021-06-03 02:00 | 44350.0833 | 0 | 4.2235 | 45.7
2021-06-03 02:30 | 44350.1042 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-06-03 03:00 | 44350.125 | 0 | 4.2629 | 45.7
2021-06-03 03:30 | 44350.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-06-03 04:00 | 44350.1667 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-03 04:30 | 44350.1875 | 0 | 4.6004 | 45.7
2021-06-03 05:00 | 44350.2083 | 0 | 4.8159 | 45.7
2021-06-03 05:30 | 44350.2292 | 0 | 5.2234 | 45.7
2021-06-03 06:00 | 44350.25 | 0 | 5.7603 | 45.7
2021-06-03 06:30 | 44350.2708 | 0 | 6.31 | 45.7
2021-06-03 07:00 | 44350.2917 | 0 | 6.2782 | 45.7
2021-06-03 07:30 | 44350.3125 | 0 | 5.9064 | 45.7
2021-06-03 08:00 | 44350.3333 | 0 | 5.337 | 45.7
2021-06-03 08:30 | 44350.3542 | 0 | 3.8904 | 45.7
2021-06-03 09:00 | 44350.375 | 0 | 3.0335 | 45.7
2021-06-03 09:30 | 44350.3958 | 0 | 3.2605 | 45.7
2021-06-03 10:00 | 44350.4167 | 0 | 2.7365 | 45.7
2021-06-03 10:30 | 44350.4375 | 0 | 2.1558 | 45.7
2021-06-03 11:00 | 44350.4583 | 0 | 2.2034 | 45.7
2021-06-03 11:30 | 44350.4792 | 0 | 3.3898 | 45.7
2021-06-03 12:00 | 44350.5 | 0 | 3.7581 | 45.7
2021-06-03 12:30 | 44350.5208 | 0 | 4.4946 | 45.7
2021-06-03 13:00 | 44350.5417 | 0 | 4.8127 | 45.7
2021-06-03 13:30 | 44350.5625 | 0 | 5.4107 | 45.7
2021-06-03 14:00 | 44350.5833 | 0 | 5.2136 | 45.7
2021-06-03 14:30 | 44350.6042 | 0 | 5.3769 | 45.7
2021-06-03 15:00 | 44350.625 | 0 | 5.5007 | 45.7
2021-06-03 15:30 | 44350.6458 | 0 | 6.1786 | 45.7
2021-06-03 16:00 | 44350.6667 | 0 | 6.7967 | 45.7
2021-06-03 16:30 | 44350.6875 | 0 | 7.5631 | 45.7
2021-06-03 17:00 | 44350.7083 | 0 | 8.5791 | 45.7
2021-06-03 17:30 | 44350.7292 | 0 | 9.284 | 45.7
2021-06-03 18:00 | 44350.75 | 0 | 9.4441 | 45.7
2021-06-03 18:30 | 44350.7708 | 0 | 9.149 | 45.7
2021-06-03 19:00 | 44350.7917 | 0 | 8.9383 | 45.7
2021-06-03 19:30 | 44350.8125 | 0 | 8.7376 | 45.7
2021-06-03 20:00 | 44350.8333 | 0 | 8.497 | 45.7
2021-06-03 20:30 | 44350.8542 | 0 | 8.0279 | 45.7
2021-06-03 21:00 | 44350.875 | 0 | 7.5174 | 45.7
2021-06-03 21:30 | 44350.8958 | 0 | 6.8553 | 45.7
2021-06-03 22:00 | 44350.9167 | 0 | 6.3005 | 45.7
2021-06-03 22:30 | 44350.9375 | 0 | 6.1129 | 45.7
2021-06-03 23:00 | 44350.9583 | 0 | 5.7002 | 45.7
2021-06-03 23:30 | 44350.9792 | 0 | 5.1985 | 45.7
2021-06-04 | 44351 | 0 | 4.862 | 45.7
2021-06-04 00:30 | 44351.0208 | 0 | 4.5783 | 45.7
2021-06-04 01:00 | 44351.0417 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-06-04 01:30 | 44351.0625 | 0 | 4.4271 | 45.7
2021-06-04 02:00 | 44351.0833 | 0 | 4.2708 | 45.7
2021-06-04 02:30 | 44351.1042 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-06-04 03:00 | 44351.125 | 0 | 4.2458 | 45.7
2021-06-04 03:30 | 44351.1458 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-06-04 04:00 | 44351.1667 | 0 | 4.4363 | 45.7
2021-06-04 04:30 | 44351.1875 | 0 | 4.6057 | 45.7
2021-06-04 05:00 | 44351.2083 | 0 | 5.0961 | 45.7
2021-06-04 05:30 | 44351.2292 | 0 | 5.4163 | 45.7
2021-06-04 06:00 | 44351.25 | 0 | 5.9439 | 45.7
2021-06-04 06:30 | 44351.2708 | 0 | 6.4168 | 45.7
2021-06-04 07:00 | 44351.2917 | 0 | 6.3951 | 45.7
2021-06-04 07:30 | 44351.3125 | 0 | 5.4391 | 45.7
2021-06-04 08:00 | 44351.3333 | 0 | 4.287 | 45.7
2021-06-04 08:30 | 44351.3542 | 0 | 3.2015 | 45.7
2021-06-04 09:00 | 44351.375 | 0 | 2.4772 | 45.7
2021-06-04 09:30 | 44351.3958 | 0 | 1.9721 | 45.7
2021-06-04 10:00 | 44351.4167 | 0 | 1.6198 | 45.7
2021-06-04 10:30 | 44351.4375 | 0 | 1.4792 | 45.7
2021-06-04 11:00 | 44351.4583 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-06-04 11:30 | 44351.4792 | 0 | 1.5015 | 45.7
2021-06-04 12:00 | 44351.5 | 0 | 1.8175 | 45.7
2021-06-04 12:30 | 44351.5208 | 0 | 2.7698 | 45.7
2021-06-04 13:00 | 44351.5417 | 0 | 2.4463 | 45.7
2021-06-04 13:30 | 44351.5625 | 0 | 2.1809 | 45.7
2021-06-04 14:00 | 44351.5833 | 0 | 2.2125 | 45.7
2021-06-04 14:30 | 44351.6042 | 0 | 2.9111 | 45.7
2021-06-04 15:00 | 44351.625 | 0 | 4.2469 | 45.7
2021-06-04 15:30 | 44351.6458 | 0 | 4.8728 | 45.7
2021-06-04 16:00 | 44351.6667 | 0 | 5.8327 | 45.7
2021-06-04 16:30 | 44351.6875 | 0 | 6.8448 | 45.7
2021-06-04 17:00 | 44351.7083 | 0 | 7.9142 | 45.7
2021-06-04 17:30 | 44351.7292 | 0 | 8.6571 | 45.7
2021-06-04 18:00 | 44351.75 | 0 | 8.8214 | 45.7
2021-06-04 18:30 | 44351.7708 | 0 | 8.7859 | 45.7
2021-06-04 19:00 | 44351.7917 | 0 | 8.564 | 45.7
2021-06-04 19:30 | 44351.8125 | 0 | 8.3157 | 45.7
2021-06-04 20:00 | 44351.8333 | 0 | 8.0547 | 45.7
2021-06-04 20:30 | 44351.8542 | 0 | 7.7666 | 45.7
2021-06-04 21:00 | 44351.875 | 0 | 7.4208 | 45.7
2021-06-04 21:30 | 44351.8958 | 0 | 7.0524 | 45.7
2021-06-04 22:00 | 44351.9167 | 0 | 6.5999 | 45.7
2021-06-04 22:30 | 44351.9375 | 0 | 6.4174 | 45.7
2021-06-04 23:00 | 44351.9583 | 0 | 5.9887 | 45.7
2021-06-04 23:30 | 44351.9792 | 0 | 5.5487 | 45.7
2021-06-05 | 44352 | 0 | 5.1377 | 45.7
2021-06-05 00:30 | 44352.0208 | 0 | 4.9434 | 45.7
2021-06-05 01:00 | 44352.0417 | 0 | 4.7424 | 45.7
2021-06-05 01:30 | 44352.0625 | 0 | 4.6198 | 45.7
2021-06-05 02:00 | 44352.0833 | 0 | 4.508 | 45.7
2021-06-05 02:30 | 44352.1042 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-06-05 03:00 | 44352.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-06-05 03:30 | 44352.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-05 04:00 | 44352.1667 | 0 | 4.5282 | 45.7
2021-06-05 04:30 | 44352.1875 | 0 | 4.6285 | 45.7
2021-06-05 05:00 | 44352.2083 | 0 | 4.8973 | 45.7
2021-06-05 05:30 | 44352.2292 | 0 | 5.1538 | 45.7
2021-06-05 06:00 | 44352.25 | 0 | 5.4878 | 45.7
2021-06-05 06:30 | 44352.2708 | 0 | 5.9129 | 45.7
2021-06-05 07:00 | 44352.2917 | 0 | 5.8394 | 45.7
2021-06-05 07:30 | 44352.3125 | 0 | 5.2719 | 45.7
2021-06-05 08:00 | 44352.3333 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-06-05 08:30 | 44352.3542 | 0 | 3.8623 | 45.7
2021-06-05 09:00 | 44352.375 | 0 | 3.2164 | 45.7
2021-06-05 09:30 | 44352.3958 | 0 | 2.4597 | 45.7
2021-06-05 10:00 | 44352.4167 | 0 | 2.0424 | 45.7
2021-06-05 10:30 | 44352.4375 | 0 | 1.6516 | 45.7
2021-06-05 11:00 | 44352.4583 | 0 | 1.5156 | 45.7
2021-06-05 11:30 | 44352.4792 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-05 12:00 | 44352.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-06-05 12:30 | 44352.5208 | 0 | 1.5462 | 45.7
2021-06-05 13:00 | 44352.5417 | 0 | 2.1239 | 45.7
2021-06-05 13:30 | 44352.5625 | 0 | 2.3336 | 45.7
2021-06-05 14:00 | 44352.5833 | 0 | 3.3573 | 45.7
2021-06-05 14:30 | 44352.6042 | 0 | 2.8932 | 45.7
2021-06-05 15:00 | 44352.625 | 0 | 3.7412 | 45.7
2021-06-05 15:30 | 44352.6458 | 0 | 4.7203 | 45.7
2021-06-05 16:00 | 44352.6667 | 0 | 6.0798 | 45.7
2021-06-05 16:30 | 44352.6875 | 0 | 7.1965 | 45.7
2021-06-05 17:00 | 44352.7083 | 0 | 8.1648 | 45.7
2021-06-05 17:30 | 44352.7292 | 0 | 8.7574 | 45.7
2021-06-05 18:00 | 44352.75 | 0 | 8.8608 | 45.7
2021-06-05 18:30 | 44352.7708 | 0 | 8.7987 | 45.7
2021-06-05 19:00 | 44352.7917 | 0 | 8.673 | 45.7
2021-06-05 19:30 | 44352.8125 | 0 | 8.3603 | 45.7
2021-06-05 20:00 | 44352.8333 | 0 | 8.2776 | 45.7
2021-06-05 20:30 | 44352.8542 | 0 | 7.9169 | 45.7
2021-06-05 21:00 | 44352.875 | 0 | 7.6501 | 45.7
2021-06-05 21:30 | 44352.8958 | 0 | 7.1937 | 45.7
2021-06-05 22:00 | 44352.9167 | 0 | 6.9731 | 45.7
2021-06-05 22:30 | 44352.9375 | 0 | 6.6575 | 45.7
2021-06-05 23:00 | 44352.9583 | 0 | 6.294 | 45.7
2021-06-05 23:30 | 44352.9792 | 0 | 5.8281 | 45.7
2021-06-06 | 44353 | 0 | 5.4891 | 45.7
2021-06-06 00:30 | 44353.0208 | 0 | 5.1338 | 45.7
2021-06-06 01:00 | 44353.0417 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-06-06 01:30 | 44353.0625 | 0 | 4.8541 | 45.7
2021-06-06 02:00 | 44353.0833 | 0 | 4.7148 | 45.7
2021-06-06 02:30 | 44353.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-06-06 03:00 | 44353.125 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-06-06 03:30 | 44353.1458 | 0 | 4.6154 | 45.7
2021-06-06 04:00 | 44353.1667 | 0 | 4.6303 | 45.7
2021-06-06 04:30 | 44353.1875 | 0 | 4.7739 | 45.7
2021-06-06 05:00 | 44353.2083 | 0 | 4.9696 | 45.7
2021-06-06 05:30 | 44353.2292 | 0 | 5.2013 | 45.7
2021-06-06 06:00 | 44353.25 | 0 | 5.5056 | 45.7
2021-06-06 06:30 | 44353.2708 | 0 | 5.8966 | 45.7
2021-06-06 07:00 | 44353.2917 | 0 | 6.1362 | 45.7
2021-06-06 07:30 | 44353.3125 | 0 | 5.7922 | 45.7
2021-06-06 08:00 | 44353.3333 | 0 | 5.1841 | 45.7
2021-06-06 08:30 | 44353.3542 | 0 | 4.391 | 45.7
2021-06-06 09:00 | 44353.375 | 0 | 3.6469 | 45.7
2021-06-06 09:30 | 44353.3958 | 0 | 2.8708 | 45.7
2021-06-06 10:00 | 44353.4167 | 0 | 2.3478 | 45.7
2021-06-06 10:30 | 44353.4375 | 0 | 1.8936 | 45.7
2021-06-06 11:00 | 44353.4583 | 0 | 1.6279 | 45.7
2021-06-06 11:30 | 44353.4792 | 0 | 1.5856 | 45.7
2021-06-06 12:00 | 44353.5 | 0 | 1.5576 | 45.7
2021-06-06 12:30 | 44353.5208 | 0 | 1.6259 | 45.7
2021-06-06 13:00 | 44353.5417 | 0 | 1.7367 | 45.7
2021-06-06 13:30 | 44353.5625 | 0 | 1.9875 | 45.7
2021-06-06 14:00 | 44353.5833 | 0 | 2.4131 | 45.7
2021-06-06 14:30 | 44353.6042 | 0 | 3.1296 | 45.7
2021-06-06 15:00 | 44353.625 | 0 | 3.947 | 45.7
2021-06-06 15:30 | 44353.6458 | 0 | 5.0712 | 45.7
2021-06-06 16:00 | 44353.6667 | 0 | 6.3395 | 45.7
2021-06-06 16:30 | 44353.6875 | 0 | 7.7399 | 45.7
2021-06-06 17:00 | 44353.7083 | 0 | 9.2149 | 45.7
2021-06-06 17:30 | 44353.7292 | 0 | 10.0667 | 45.7
2021-06-06 18:00 | 44353.75 | 0 | 10.2485 | 45.7
2021-06-06 18:30 | 44353.7708 | 0 | 10.0248 | 45.7
2021-06-06 19:00 | 44353.7917 | 0 | 9.6068 | 45.7
2021-06-06 19:30 | 44353.8125 | 0 | 9.3797 | 45.7
2021-06-06 20:00 | 44353.8333 | 0 | 9.028 | 45.7
2021-06-06 20:30 | 44353.8542 | 0 | 8.5428 | 45.7
2021-06-06 21:00 | 44353.875 | 0 | 7.8244 | 45.7
2021-06-06 21:30 | 44353.8958 | 0 | 7.2976 | 45.7
2021-06-06 22:00 | 44353.9167 | 0 | 6.8236 | 45.7
2021-06-06 22:30 | 44353.9375 | 0 | 6.4004 | 45.7
2021-06-06 23:00 | 44353.9583 | 0 | 5.8543 | 45.7
2021-06-06 23:30 | 44353.9792 | 0 | 5.4821 | 45.7
2021-06-07 | 44354 | 0 | 5.1122 | 45.7
2021-06-07 00:30 | 44354.0208 | 0 | 4.9855 | 45.7
2021-06-07 01:00 | 44354.0417 | 0 | 4.8094 | 45.7
2021-06-07 01:30 | 44354.0625 | 0 | 4.6553 | 45.7
2021-06-07 02:00 | 44354.0833 | 0 | 4.6723 | 45.7
2021-06-07 02:30 | 44354.1042 | 0 | 4.5853 | 45.7
2021-06-07 03:00 | 44354.125 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-06-07 03:30 | 44354.1458 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-06-07 04:00 | 44354.1667 | 0 | 4.8803 | 45.7
2021-06-07 04:30 | 44354.1875 | 0 | 5.1789 | 45.7
2021-06-07 05:00 | 44354.2083 | 0 | 5.6639 | 45.7
2021-06-07 05:30 | 44354.2292 | 0 | 6.2302 | 45.7
2021-06-07 06:00 | 44354.25 | 0 | 6.9932 | 45.7
2021-06-07 06:30 | 44354.2708 | 0 | 7.8509 | 45.7
2021-06-07 07:00 | 44354.2917 | 0 | 7.8966 | 45.7
2021-06-07 07:30 | 44354.3125 | 0 | 6.8386 | 45.7
2021-06-07 08:00 | 44354.3333 | 0 | 5.2898 | 45.7
2021-06-07 08:30 | 44354.3542 | 0 | 3.8809 | 45.7
2021-06-07 09:00 | 44354.375 | 0 | 2.9184 | 45.7
2021-06-07 09:30 | 44354.3958 | 0 | 2.3074 | 45.7
2021-06-07 10:00 | 44354.4167 | 0 | 1.8602 | 45.7
2021-06-07 10:30 | 44354.4375 | 0 | 1.5379 | 45.7
2021-06-07 11:00 | 44354.4583 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-07 11:30 | 44354.4792 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-06-07 12:00 | 44354.5 | 0 | 1.4515 | 45.7
2021-06-07 12:30 | 44354.5208 | 0 | 1.6154 | 45.7
2021-06-07 13:00 | 44354.5417 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-06-07 13:30 | 44354.5625 | 0 | 1.6867 | 45.7
2021-06-07 14:00 | 44354.5833 | 0 | 2.195 | 45.7
2021-06-07 14:30 | 44354.6042 | 0 | 2.7579 | 45.7
2021-06-07 15:00 | 44354.625 | 0 | 3.5459 | 45.7
2021-06-07 15:30 | 44354.6458 | 0 | 4.7055 | 45.7
2021-06-07 16:00 | 44354.6667 | 0 | 5.9016 | 45.7
2021-06-07 16:30 | 44354.6875 | 0 | 7.3306 | 45.7
2021-06-07 17:00 | 44354.7083 | 0 | 8.9151 | 45.7
2021-06-07 17:30 | 44354.7292 | 0 | 10.0533 | 45.7
2021-06-07 18:00 | 44354.75 | 0 | 10.2432 | 45.7
2021-06-07 18:30 | 44354.7708 | 0 | 9.9906 | 45.7
2021-06-07 19:00 | 44354.7917 | 0 | 9.7818 | 45.7
2021-06-07 19:30 | 44354.8125 | 0 | 9.4216 | 45.7
2021-06-07 20:00 | 44354.8333 | 0 | 9.1889 | 45.7
2021-06-07 20:30 | 44354.8542 | 0 | 8.6014 | 45.7
2021-06-07 21:00 | 44354.875 | 0 | 8.0621 | 45.7
2021-06-07 21:30 | 44354.8958 | 0 | 7.4298 | 45.7
2021-06-07 22:00 | 44354.9167 | 0 | 6.8662 | 45.7
2021-06-07 22:30 | 44354.9375 | 0 | 6.5658 | 45.7
2021-06-07 23:00 | 44354.9583 | 0 | 5.9721 | 45.7
2021-06-07 23:30 | 44354.9792 | 0 | 5.5364 | 45.7
2021-06-08 | 44355 | 0 | 5.1413 | 45.7
2021-06-08 00:30 | 44355.0208 | 0 | 4.8791 | 45.7
2021-06-08 01:00 | 44355.0417 | 0 | 4.6951 | 45.7
2021-06-08 01:30 | 44355.0625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-06-08 02:00 | 44355.0833 | 0 | 4.6246 | 45.7
2021-06-08 02:30 | 44355.1042 | 0 | 4.515 | 45.7
2021-06-08 03:00 | 44355.125 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-06-08 03:30 | 44355.1458 | 0 | 4.6307 | 45.7
2021-06-08 04:00 | 44355.1667 | 0 | 4.8393 | 45.7
2021-06-08 04:30 | 44355.1875 | 0 | 5.1667 | 45.7
2021-06-08 05:00 | 44355.2083 | 0 | 5.6882 | 45.7
2021-06-08 05:30 | 44355.2292 | 0 | 6.253 | 45.7
2021-06-08 06:00 | 44355.25 | 0 | 7.0271 | 45.7
2021-06-08 06:30 | 44355.2708 | 0 | 7.8363 | 45.7
2021-06-08 07:00 | 44355.2917 | 0 | 8.0674 | 45.7
2021-06-08 07:30 | 44355.3125 | 0 | 6.8364 | 45.7
2021-06-08 08:00 | 44355.3333 | 0 | 5.2299 | 45.7
2021-06-08 08:30 | 44355.3542 | 0 | 3.8284 | 45.7
2021-06-08 09:00 | 44355.375 | 0 | 2.9345 | 45.7
2021-06-08 09:30 | 44355.3958 | 0 | 2.2391 | 45.7
2021-06-08 10:00 | 44355.4167 | 0 | 1.9519 | 45.7
2021-06-08 10:30 | 44355.4375 | 0 | 2.3173 | 45.7
2021-06-08 11:00 | 44355.4583 | 0 | 2.194 | 45.7
2021-06-08 11:30 | 44355.4792 | 0 | 2.3916 | 45.7
2021-06-08 12:00 | 44355.5 | 0 | 3.9178 | 45.7
2021-06-08 12:30 | 44355.5208 | 0 | 4.5606 | 45.7
2021-06-08 13:00 | 44355.5417 | 0 | 4.3425 | 45.7
2021-06-08 13:30 | 44355.5625 | 0 | 4.6066 | 45.7
2021-06-08 14:00 | 44355.5833 | 0 | 4.9912 | 45.7
2021-06-08 14:30 | 44355.6042 | 0 | 5.1413 | 45.7
2021-06-08 15:00 | 44355.625 | 0 | 4.825 | 45.7
2021-06-08 15:30 | 44355.6458 | 0 | 5.6772 | 45.7
2021-06-08 16:00 | 44355.6667 | 0 | 6.5719 | 45.7
2021-06-08 16:30 | 44355.6875 | 0 | 7.8574 | 45.7
2021-06-08 17:00 | 44355.7083 | 0 | 9.3353 | 45.7
2021-06-08 17:30 | 44355.7292 | 0 | 10.2931 | 45.7
2021-06-08 18:00 | 44355.75 | 0 | 10.2306 | 45.7
2021-06-08 18:30 | 44355.7708 | 0 | 10.3378 | 45.7
2021-06-08 19:00 | 44355.7917 | 0 | 9.8808 | 45.7
2021-06-08 19:30 | 44355.8125 | 0 | 9.4366 | 45.7
2021-06-08 20:00 | 44355.8333 | 0 | 9.2878 | 45.7
2021-06-08 20:30 | 44355.8542 | 0 | 8.4994 | 45.7
2021-06-08 21:00 | 44355.875 | 0 | 7.8964 | 45.7
2021-06-08 21:30 | 44355.8958 | 0 | 7.3006 | 45.7
2021-06-08 22:00 | 44355.9167 | 0 | 6.6432 | 45.7
2021-06-08 22:30 | 44355.9375 | 0 | 6.2953 | 45.7
2021-06-08 23:00 | 44355.9583 | 0 | 5.857 | 45.7
2021-06-08 23:30 | 44355.9792 | 0 | 5.3268 | 45.7
2021-06-09 | 44356 | 0 | 5.0148 | 45.7
2021-06-09 00:30 | 44356.0208 | 0 | 4.707 | 45.7
2021-06-09 01:00 | 44356.0417 | 0 | 4.5407 | 45.7
2021-06-09 01:30 | 44356.0625 | 0 | 4.4022 | 45.7
2021-06-09 02:00 | 44356.0833 | 0 | 4.3352 | 45.7
2021-06-09 02:30 | 44356.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-06-09 03:00 | 44356.125 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-06-09 03:30 | 44356.1458 | 0 | 4.3522 | 45.7
2021-06-09 04:00 | 44356.1667 | 0 | 4.5059 | 45.7
2021-06-09 04:30 | 44356.1875 | 0 | 4.6876 | 45.7
2021-06-09 05:00 | 44356.2083 | 0 | 5.0571 | 45.7
2021-06-09 05:30 | 44356.2292 | 0 | 5.411 | 45.7
2021-06-09 06:00 | 44356.25 | 0 | 5.9532 | 45.7
2021-06-09 06:30 | 44356.2708 | 0 | 6.4235 | 45.7
2021-06-09 07:00 | 44356.2917 | 0 | 6.7619 | 45.7
2021-06-09 07:30 | 44356.3125 | 0 | 6.8063 | 45.7
2021-06-09 08:00 | 44356.3333 | 0 | 6.276 | 45.7
2021-06-09 08:30 | 44356.3542 | 0 | 5.7566 | 45.7
2021-06-09 09:00 | 44356.375 | 0 | 5.0884 | 45.7
2021-06-09 09:30 | 44356.3958 | 0 | 4.512 | 45.7
2021-06-09 10:00 | 44356.4167 | 0 | 3.7454 | 45.7
2021-06-09 10:30 | 44356.4375 | 0 | 4.2008 | 45.7
2021-06-09 11:00 | 44356.4583 | 0 | 2.7424 | 45.7
2021-06-09 11:30 | 44356.4792 | 0 | 3.2661 | 45.7
2021-06-09 12:00 | 44356.5 | 0 | 3.63 | 45.7
2021-06-09 12:30 | 44356.5208 | 0 | 4.8393 | 45.7
2021-06-09 13:00 | 44356.5417 | 0 | 3.7319 | 45.7
2021-06-09 13:30 | 44356.5625 | 0 | 1.9899 | 45.7
2021-06-09 14:00 | 44356.5833 | 0 | 2.2204 | 45.7
2021-06-09 14:30 | 44356.6042 | 0 | 3.0011 | 45.7
2021-06-09 15:00 | 44356.625 | 0 | 3.8944 | 45.7
2021-06-09 15:30 | 44356.6458 | 0 | 4.8479 | 45.7
2021-06-09 16:00 | 44356.6667 | 0 | 6.2898 | 45.7
2021-06-09 16:30 | 44356.6875 | 0 | 8.1419 | 45.7
2021-06-09 17:00 | 44356.7083 | 0 | 9.8677 | 45.7
2021-06-09 17:30 | 44356.7292 | 0 | 11.1787 | 45.7
2021-06-09 18:00 | 44356.75 | 0 | 11.6024 | 45.7
2021-06-09 18:30 | 44356.7708 | 0 | 11.6826 | 45.7
2021-06-09 19:00 | 44356.7917 | 0 | 11.7417 | 45.7
2021-06-09 19:30 | 44356.8125 | 0 | 11.4523 | 45.7
2021-06-09 20:00 | 44356.8333 | 0 | 11.0544 | 45.7
2021-06-09 20:30 | 44356.8542 | 0 | 10.2892 | 45.7
2021-06-09 21:00 | 44356.875 | 0 | 9.7336 | 45.7
2021-06-09 21:30 | 44356.8958 | 0 | 8.9662 | 45.7
2021-06-09 22:00 | 44356.9167 | 0 | 8.1178 | 45.7
2021-06-09 22:30 | 44356.9375 | 0 | 7.6566 | 45.7
2021-06-09 23:00 | 44356.9583 | 0 | 6.8964 | 45.7
2021-06-09 23:30 | 44356.9792 | 0 | 6.3281 | 45.7
2021-06-10 | 44357 | 0 | 5.8955 | 45.7
2021-06-10 00:30 | 44357.0208 | 0 | 5.5259 | 45.7
2021-06-10 01:00 | 44357.0417 | 0 | 5.3875 | 45.7
2021-06-10 01:30 | 44357.0625 | 0 | 5.1957 | 45.7
2021-06-10 02:00 | 44357.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2021-06-10 02:30 | 44357.1042 | 0 | 5.1142 | 45.7
2021-06-10 03:00 | 44357.125 | 0 | 5.1645 | 45.7
2021-06-10 03:30 | 44357.1458 | 0 | 5.2652 | 45.7
2021-06-10 04:00 | 44357.1667 | 0 | 5.6001 | 45.7
2021-06-10 04:30 | 44357.1875 | 0 | 5.9971 | 45.7
2021-06-10 05:00 | 44357.2083 | 0 | 6.75 | 45.7
2021-06-10 05:30 | 44357.2292 | 0 | 7.5287 | 45.7
2021-06-10 06:00 | 44357.25 | 0 | 8.7186 | 45.7
2021-06-10 06:30 | 44357.2708 | 0 | 9.721 | 45.7
2021-06-10 07:00 | 44357.2917 | 0 | 9.8488 | 45.7
2021-06-10 07:30 | 44357.3125 | 0 | 8.6709 | 45.7
2021-06-10 08:00 | 44357.3333 | 0 | 6.8829 | 45.7
2021-06-10 08:30 | 44357.3542 | 0 | 5.2873 | 45.7
2021-06-10 09:00 | 44357.375 | 0 | 3.9989 | 45.7
2021-06-10 09:30 | 44357.3958 | 0 | 3.0735 | 45.7
2021-06-10 10:00 | 44357.4167 | 0 | 2.334 | 45.7
2021-06-10 10:30 | 44357.4375 | 0 | 1.9133 | 45.7
2021-06-10 11:00 | 44357.4583 | 0 | 1.6033 | 45.7
2021-06-10 11:30 | 44357.4792 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-10 12:00 | 44357.5 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-06-10 12:30 | 44357.5208 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-06-10 13:00 | 44357.5417 | 0 | 1.5186 | 45.7
2021-06-10 13:30 | 44357.5625 | 0 | 1.7493 | 45.7
2021-06-10 14:00 | 44357.5833 | 0 | 2.2496 | 45.7
2021-06-10 14:30 | 44357.6042 | 0 | 2.8218 | 45.7
2021-06-10 15:00 | 44357.625 | 0 | 3.8755 | 45.7
2021-06-10 15:30 | 44357.6458 | 0 | 5.0854 | 45.7
2021-06-10 16:00 | 44357.6667 | 0 | 6.7663 | 45.7
2021-06-10 16:30 | 44357.6875 | 0 | 8.5502 | 45.7
2021-06-10 17:00 | 44357.7083 | 0 | 10.3647 | 45.7
2021-06-10 17:30 | 44357.7292 | 0 | 11.8127 | 45.7
2021-06-10 18:00 | 44357.75 | 0 | 12.6006 | 45.7
2021-06-10 18:30 | 44357.7708 | 0 | 12.5812 | 45.7
2021-06-10 19:00 | 44357.7917 | 0 | 12.5759 | 45.7
2021-06-10 19:30 | 44357.8125 | 0 | 12.4677 | 45.7
2021-06-10 20:00 | 44357.8333 | 0 | 11.8614 | 45.7
2021-06-10 20:30 | 44357.8542 | 0 | 11.2109 | 45.7
2021-06-10 21:00 | 44357.875 | 0 | 10.4686 | 45.7
2021-06-10 21:30 | 44357.8958 | 0 | 9.5896 | 45.7
2021-06-10 22:00 | 44357.9167 | 0 | 8.6376 | 45.7
2021-06-10 22:30 | 44357.9375 | 0 | 8.0458 | 45.7
2021-06-10 23:00 | 44357.9583 | 0 | 7.2967 | 45.7
2021-06-10 23:30 | 44357.9792 | 0 | 6.8142 | 45.7
2021-06-11 | 44358 | 0 | 6.3475 | 45.7
2021-06-11 00:30 | 44358.0208 | 0 | 6.015 | 45.7
2021-06-11 01:00 | 44358.0417 | 0 | 5.7541 | 45.7
2021-06-11 01:30 | 44358.0625 | 0 | 5.5902 | 45.7
2021-06-11 02:00 | 44358.0833 | 0 | 5.5385 | 45.7
2021-06-11 02:30 | 44358.1042 | 0 | 5.4295 | 45.7
2021-06-11 03:00 | 44358.125 | 0 | 5.4045 | 45.7
2021-06-11 03:30 | 44358.1458 | 0 | 5.5109 | 45.7
2021-06-11 04:00 | 44358.1667 | 0 | 5.7149 | 45.7
2021-06-11 04:30 | 44358.1875 | 0 | 6.1707 | 45.7
2021-06-11 05:00 | 44358.2083 | 0 | 6.8738 | 45.7
2021-06-11 05:30 | 44358.2292 | 0 | 7.6097 | 45.7
2021-06-11 06:00 | 44358.25 | 0 | 8.6562 | 45.7
2021-06-11 06:30 | 44358.2708 | 0 | 9.9 | 45.7
2021-06-11 07:00 | 44358.2917 | 0 | 10.2305 | 45.7
2021-06-11 07:30 | 44358.3125 | 0 | 9.8036 | 45.7
2021-06-11 08:00 | 44358.3333 | 0 | 8.4121 | 45.7
2021-06-11 08:30 | 44358.3542 | 0 | 7.8507 | 45.7
2021-06-11 09:00 | 44358.375 | 0 | 6.7714 | 45.7
2021-06-11 09:30 | 44358.3958 | 0 | 4.1032 | 45.7
2021-06-11 10:00 | 44358.4167 | 0 | 2.9963 | 45.7
2021-06-11 10:30 | 44358.4375 | 0 | 2.4601 | 45.7
2021-06-11 11:00 | 44358.4583 | 0 | 2.4837 | 45.7
2021-06-11 11:30 | 44358.4792 | 0 | 2.08 | 45.7
2021-06-11 12:00 | 44358.5 | 0 | 1.6729 | 45.7
2021-06-11 12:30 | 44358.5208 | 0 | 2.186 | 45.7
2021-06-11 13:00 | 44358.5417 | 0 | 2.2957 | 45.7
2021-06-11 13:30 | 44358.5625 | 0 | 1.9284 | 45.7
2021-06-11 14:00 | 44358.5833 | 0 | 2.7853 | 45.7
2021-06-11 14:30 | 44358.6042 | 0 | 3.9936 | 45.7
2021-06-11 15:00 | 44358.625 | 0 | 4.0107 | 45.7
2021-06-11 15:30 | 44358.6458 | 0 | 5.6939 | 45.7
2021-06-11 16:00 | 44358.6667 | 0 | 6.8822 | 45.7
2021-06-11 16:30 | 44358.6875 | 0 | 8.3486 | 45.7
2021-06-11 17:00 | 44358.7083 | 0 | 10.0043 | 45.7
2021-06-11 17:30 | 44358.7292 | 0 | 11.3289 | 45.7
2021-06-11 18:00 | 44358.75 | 0 | 11.7325 | 45.7
2021-06-11 18:30 | 44358.7708 | 0 | 11.9129 | 45.7
2021-06-11 19:00 | 44358.7917 | 0 | 11.6459 | 45.7
2021-06-11 19:30 | 44358.8125 | 0 | 11.3929 | 45.7
2021-06-11 20:00 | 44358.8333 | 0 | 11.1073 | 45.7
2021-06-11 20:30 | 44358.8542 | 0 | 10.5463 | 45.7
2021-06-11 21:00 | 44358.875 | 0 | 10.0437 | 45.7
2021-06-11 21:30 | 44358.8958 | 0 | 9.28 | 45.7
2021-06-11 22:00 | 44358.9167 | 0 | 8.4344 | 45.7
2021-06-11 22:30 | 44358.9375 | 0 | 8.1341 | 45.7
2021-06-11 23:00 | 44358.9583 | 0 | 7.4473 | 45.7
2021-06-11 23:30 | 44358.9792 | 0 | 6.8472 | 45.7
2021-06-12 | 44359 | 0 | 6.2735 | 45.7
2021-06-12 00:30 | 44359.0208 | 0 | 5.9261 | 45.7
2021-06-12 01:00 | 44359.0417 | 0 | 5.7343 | 45.7
2021-06-12 01:30 | 44359.0625 | 0 | 5.4583 | 45.7
2021-06-12 02:00 | 44359.0833 | 0 | 5.3454 | 45.7
2021-06-12 02:30 | 44359.1042 | 0 | 5.3795 | 45.7
2021-06-12 03:00 | 44359.125 | 0 | 5.3401 | 45.7
2021-06-12 03:30 | 44359.1458 | 0 | 5.3375 | 45.7
2021-06-12 04:00 | 44359.1667 | 0 | 5.4412 | 45.7
2021-06-12 04:30 | 44359.1875 | 0 | 5.5332 | 45.7
2021-06-12 05:00 | 44359.2083 | 0 | 5.8835 | 45.7
2021-06-12 05:30 | 44359.2292 | 0 | 6.1695 | 45.7
2021-06-12 06:00 | 44359.25 | 0 | 6.8094 | 45.7
2021-06-12 06:30 | 44359.2708 | 0 | 7.5265 | 45.7
2021-06-12 07:00 | 44359.2917 | 0 | 7.9407 | 45.7
2021-06-12 07:30 | 44359.3125 | 0 | 7.6112 | 45.7
2021-06-12 08:00 | 44359.3333 | 0 | 6.6984 | 45.7
2021-06-12 08:30 | 44359.3542 | 0 | 5.8229 | 45.7
2021-06-12 09:00 | 44359.375 | 0 | 4.7072 | 45.7
2021-06-12 09:30 | 44359.3958 | 0 | 3.7352 | 45.7
2021-06-12 10:00 | 44359.4167 | 0 | 2.8447 | 45.7
2021-06-12 10:30 | 44359.4375 | 0 | 2.2261 | 45.7
2021-06-12 11:00 | 44359.4583 | 0 | 1.8589 | 45.7
2021-06-12 11:30 | 44359.4792 | 0 | 1.6999 | 45.7
2021-06-12 12:00 | 44359.5 | 0 | 1.5909 | 45.7
2021-06-12 12:30 | 44359.5208 | 0 | 1.5558 | 45.7
2021-06-12 13:00 | 44359.5417 | 0 | 1.7931 | 45.7
2021-06-12 13:30 | 44359.5625 | 0 | 2.1667 | 45.7
2021-06-12 14:00 | 44359.5833 | 0 | 2.4787 | 45.7
2021-06-12 14:30 | 44359.6042 | 0 | 3.1336 | 45.7
2021-06-12 15:00 | 44359.625 | 0 | 3.9571 | 45.7
2021-06-12 15:30 | 44359.6458 | 0 | 4.9163 | 45.7
2021-06-12 16:00 | 44359.6667 | 0 | 6.0072 | 45.7
2021-06-12 16:30 | 44359.6875 | 0 | 7.4449 | 45.7
2021-06-12 17:00 | 44359.7083 | 0 | 8.8435 | 45.7
2021-06-12 17:30 | 44359.7292 | 0 | 9.8009 | 45.7
2021-06-12 18:00 | 44359.75 | 0 | 9.9604 | 45.7
2021-06-12 18:30 | 44359.7708 | 0 | 10.1114 | 45.7
2021-06-12 19:00 | 44359.7917 | 0 | 9.9236 | 45.7
2021-06-12 19:30 | 44359.8125 | 0 | 9.7244 | 45.7
2021-06-12 20:00 | 44359.8333 | 0 | 9.4494 | 45.7
2021-06-12 20:30 | 44359.8542 | 0 | 9.3306 | 45.7
2021-06-12 21:00 | 44359.875 | 0 | 8.955 | 45.7
2021-06-12 21:30 | 44359.8958 | 0 | 8.4899 | 45.7
2021-06-12 22:00 | 44359.9167 | 0 | 7.9886 | 45.7
2021-06-12 22:30 | 44359.9375 | 0 | 7.7078 | 45.7
2021-06-12 23:00 | 44359.9583 | 0 | 7.1021 | 45.7
2021-06-12 23:30 | 44359.9792 | 0 | 6.5339 | 45.7
2021-06-13 | 44360 | 0 | 6.1719 | 45.7
2021-06-13 00:30 | 44360.0208 | 0 | 5.8867 | 45.7
2021-06-13 01:00 | 44360.0417 | 0 | 5.6228 | 45.7
2021-06-13 01:30 | 44360.0625 | 0 | 5.3875 | 45.7
2021-06-13 02:00 | 44360.0833 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-13 02:30 | 44360.1042 | 0 | 5.2508 | 45.7
2021-06-13 03:00 | 44360.125 | 0 | 5.2035 | 45.7
2021-06-13 03:30 | 44360.1458 | 0 | 5.2035 | 45.7
2021-06-13 04:00 | 44360.1667 | 0 | 5.2429 | 45.7
2021-06-13 04:30 | 44360.1875 | 0 | 5.3992 | 45.7
2021-06-13 05:00 | 44360.2083 | 0 | 5.5555 | 45.7
2021-06-13 05:30 | 44360.2292 | 0 | 5.7346 | 45.7
2021-06-13 06:00 | 44360.25 | 0 | 6.1915 | 45.7
2021-06-13 06:30 | 44360.2708 | 0 | 6.7912 | 45.7
2021-06-13 07:00 | 44360.2917 | 0 | 7.1561 | 45.7
2021-06-13 07:30 | 44360.3125 | 0 | 6.8589 | 45.7
2021-06-13 08:00 | 44360.3333 | 0 | 6.1871 | 45.7
2021-06-13 08:30 | 44360.3542 | 0 | 5.4051 | 45.7
2021-06-13 09:00 | 44360.375 | 0 | 4.5321 | 45.7
2021-06-13 09:30 | 44360.3958 | 0 | 3.6826 | 45.7
2021-06-13 10:00 | 44360.4167 | 0 | 2.7853 | 45.7
2021-06-13 10:30 | 44360.4375 | 0 | 2.3205 | 45.7
2021-06-13 11:00 | 44360.4583 | 0 | 1.9157 | 45.7
2021-06-13 11:30 | 44360.4792 | 0 | 1.6159 | 45.7
2021-06-13 12:00 | 44360.5 | 0 | 1.6303 | 45.7
2021-06-13 12:30 | 44360.5208 | 0 | 1.6526 | 45.7
2021-06-13 13:00 | 44360.5417 | 0 | 1.776 | 45.7
2021-06-13 13:30 | 44360.5625 | 0 | 2.0497 | 45.7
2021-06-13 14:00 | 44360.5833 | 0 | 2.4975 | 45.7
2021-06-13 14:30 | 44360.6042 | 0 | 3.2159 | 45.7
2021-06-13 15:00 | 44360.625 | 0 | 4.0816 | 45.7
2021-06-13 15:30 | 44360.6458 | 0 | 5.1141 | 45.7
2021-06-13 16:00 | 44360.6667 | 0 | 6.6321 | 45.7
2021-06-13 16:30 | 44360.6875 | 0 | 8.2845 | 45.7
2021-06-13 17:00 | 44360.7083 | 0 | 9.8695 | 45.7
2021-06-13 17:30 | 44360.7292 | 0 | 10.8435 | 45.7
2021-06-13 18:00 | 44360.75 | 0 | 10.9483 | 45.7
2021-06-13 18:30 | 44360.7708 | 0 | 10.8235 | 45.7
2021-06-13 19:00 | 44360.7917 | 0 | 10.6829 | 45.7
2021-06-13 19:30 | 44360.8125 | 0 | 10.3955 | 45.7
2021-06-13 20:00 | 44360.8333 | 0 | 9.9333 | 45.7
2021-06-13 20:30 | 44360.8542 | 0 | 9.5154 | 45.7
2021-06-13 21:00 | 44360.875 | 0 | 8.9537 | 45.7
2021-06-13 21:30 | 44360.8958 | 0 | 8.2403 | 45.7
2021-06-13 22:00 | 44360.9167 | 0 | 7.6992 | 45.7
2021-06-13 22:30 | 44360.9375 | 0 | 7.2558 | 45.7
2021-06-13 23:00 | 44360.9583 | 0 | 6.66 | 45.7
2021-06-13 23:30 | 44360.9792 | 0 | 6.2158 | 45.7
2021-06-14 | 44361 | 0 | 5.8644 | 45.7
2021-06-14 00:30 | 44361.0208 | 0 | 5.5489 | 45.7
2021-06-14 01:00 | 44361.0417 | 0 | 5.4348 | 45.7
2021-06-14 01:30 | 44361.0625 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-14 02:00 | 44361.0833 | 0 | 5.2285 | 45.7
2021-06-14 02:30 | 44361.1042 | 0 | 5.1308 | 45.7
2021-06-14 03:00 | 44361.125 | 0 | 5.1142 | 45.7
2021-06-14 03:30 | 44361.1458 | 0 | 5.1842 | 45.7
2021-06-14 04:00 | 44361.1667 | 0 | 5.5581 | 45.7
2021-06-14 04:30 | 44361.1875 | 0 | 5.8585 | 45.7
2021-06-14 05:00 | 44361.2083 | 0 | 6.5546 | 45.7
2021-06-14 05:30 | 44361.2292 | 0 | 7.3168 | 45.7
2021-06-14 06:00 | 44361.25 | 0 | 8.3305 | 45.7
2021-06-14 06:30 | 44361.2708 | 0 | 9.6846 | 45.7
2021-06-14 07:00 | 44361.2917 | 0 | 9.9433 | 45.7
2021-06-14 07:30 | 44361.3125 | 0 | 9.4816 | 45.7
2021-06-14 08:00 | 44361.3333 | 0 | 7.8018 | 45.7
2021-06-14 08:30 | 44361.3542 | 0 | 5.5969 | 45.7
2021-06-14 09:00 | 44361.375 | 0 | 4.2567 | 45.7
2021-06-14 09:30 | 44361.3958 | 0 | 3.1643 | 45.7
2021-06-14 10:00 | 44361.4167 | 0 | 2.4024 | 45.7
2021-06-14 10:30 | 44361.4375 | 0 | 1.9577 | 45.7
2021-06-14 11:00 | 44361.4583 | 0 | 1.7079 | 45.7
2021-06-14 11:30 | 44361.4792 | 0 | 1.5576 | 45.7
2021-06-14 12:00 | 44361.5 | 0 | 1.541 | 45.7
2021-06-14 12:30 | 44361.5208 | 0 | 1.6035 | 45.7
2021-06-14 13:00 | 44361.5417 | 0 | 1.6697 | 45.7
2021-06-14 13:30 | 44361.5625 | 0 | 1.91 | 45.7
2021-06-14 14:00 | 44361.5833 | 0 | 2.2209 | 45.7
2021-06-14 14:30 | 44361.6042 | 0 | 2.8244 | 45.7
2021-06-14 15:00 | 44361.625 | 0 | 3.6264 | 45.7
2021-06-14 15:30 | 44361.6458 | 0 | 4.7786 | 45.7
2021-06-14 16:00 | 44361.6667 | 0 | 6.1559 | 45.7
2021-06-14 16:30 | 44361.6875 | 0 | 7.6863 | 45.7
2021-06-14 17:00 | 44361.7083 | 0 | 9.6204 | 45.7
2021-06-14 17:30 | 44361.7292 | 0 | 10.5856 | 45.7
2021-06-14 18:00 | 44361.75 | 0 | 10.9574 | 45.7
2021-06-14 18:30 | 44361.7708 | 0 | 11.1222 | 45.7
2021-06-14 19:00 | 44361.7917 | 0 | 10.9149 | 45.7
2021-06-14 19:30 | 44361.8125 | 0 | 10.4661 | 45.7
2021-06-14 20:00 | 44361.8333 | 0 | 10.0879 | 45.7
2021-06-14 20:30 | 44361.8542 | 0 | 9.4288 | 45.7
2021-06-14 21:00 | 44361.875 | 0 | 8.8187 | 45.7
2021-06-14 21:30 | 44361.8958 | 0 | 8.1209 | 45.7
2021-06-14 22:00 | 44361.9167 | 0 | 7.3975 | 45.7
2021-06-14 22:30 | 44361.9375 | 0 | 6.814 | 45.7
2021-06-14 23:00 | 44361.9583 | 0 | 6.1907 | 45.7
2021-06-14 23:30 | 44361.9792 | 0 | 5.6494 | 45.7
2021-06-15 | 44362 | 0 | 5.3257 | 45.7
2021-06-15 00:30 | 44362.0208 | 0 | 5.0542 | 45.7
2021-06-15 01:00 | 44362.0417 | 0 | 4.9188 | 45.7
2021-06-15 01:30 | 44362.0625 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-06-15 02:00 | 44362.0833 | 0 | 4.7595 | 45.7
2021-06-15 02:30 | 44362.1042 | 0 | 4.6767 | 45.7
2021-06-15 03:00 | 44362.125 | 0 | 4.6557 | 45.7
2021-06-15 03:30 | 44362.1458 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-06-15 04:00 | 44362.1667 | 0 | 4.9696 | 45.7
2021-06-15 04:30 | 44362.1875 | 0 | 5.3395 | 45.7
2021-06-15 05:00 | 44362.2083 | 0 | 5.8643 | 45.7
2021-06-15 05:30 | 44362.2292 | 0 | 6.3787 | 45.7
2021-06-15 06:00 | 44362.25 | 0 | 7.2649 | 45.7
2021-06-15 06:30 | 44362.2708 | 0 | 8.1714 | 45.7
2021-06-15 07:00 | 44362.2917 | 0 | 8.1257 | 45.7
2021-06-15 07:30 | 44362.3125 | 0 | 6.914 | 45.7
2021-06-15 08:00 | 44362.3333 | 0 | 5.615 | 45.7
2021-06-15 08:30 | 44362.3542 | 0 | 5.207 | 45.7
2021-06-15 09:00 | 44362.375 | 0 | 5.5848 | 45.7
2021-06-15 09:30 | 44362.3958 | 0 | 6.056 | 45.7
2021-06-15 10:00 | 44362.4167 | 0 | 7.7595 | 45.7
2021-06-15 10:30 | 44362.4375 | 0 | 7.097 | 45.7
2021-06-15 11:00 | 44362.4583 | 0 | 6.6999 | 45.7
2021-06-15 11:30 | 44362.4792 | 0 | 5.8856 | 45.7
2021-06-15 12:00 | 44362.5 | 0 | 3.1798 | 45.7
2021-06-15 12:30 | 44362.5208 | 0 | 1.8249 | 45.7
2021-06-15 13:00 | 44362.5417 | 0 | 1.8483 | 45.7
2021-06-15 13:30 | 44362.5625 | 0 | 2.0178 | 45.7
2021-06-15 14:00 | 44362.5833 | 0 | 2.842 | 45.7
2021-06-15 14:30 | 44362.6042 | 0 | 4.0188 | 45.7
2021-06-15 15:00 | 44362.625 | 0 | 3.7108 | 45.7
2021-06-15 15:30 | 44362.6458 | 0 | 5.9079 | 45.7
2021-06-15 16:00 | 44362.6667 | 0 | 6.8061 | 45.7
2021-06-15 16:30 | 44362.6875 | 0 | 7.8892 | 45.7
2021-06-15 17:00 | 44362.7083 | 0 | 9.4766 | 45.7
2021-06-15 17:30 | 44362.7292 | 0 | 10.2692 | 45.7
2021-06-15 18:00 | 44362.75 | 0 | 10.5804 | 45.7
2021-06-15 18:30 | 44362.7708 | 0 | 10.6107 | 45.7
2021-06-15 19:00 | 44362.7917 | 0 | 10.2981 | 45.7
2021-06-15 19:30 | 44362.8125 | 0 | 9.988 | 45.7
2021-06-15 20:00 | 44362.8333 | 0 | 9.8066 | 45.7
2021-06-15 20:30 | 44362.8542 | 0 | 9.2242 | 45.7
2021-06-15 21:00 | 44362.875 | 0 | 8.6225 | 45.7
2021-06-15 21:30 | 44362.8958 | 0 | 8.0159 | 45.7
2021-06-15 22:00 | 44362.9167 | 0 | 7.3068 | 45.7
2021-06-15 22:30 | 44362.9375 | 0 | 6.7839 | 45.7
2021-06-15 23:00 | 44362.9583 | 0 | 6.3105 | 45.7
2021-06-15 23:30 | 44362.9792 | 0 | 5.7971 | 45.7
2021-06-16 | 44363 | 0 | 5.4124 | 45.7
2021-06-16 00:30 | 44363.0208 | 0 | 5.1939 | 45.7
2021-06-16 01:00 | 44363.0417 | 0 | 5.0345 | 45.7
2021-06-16 01:30 | 44363.0625 | 0 | 4.823 | 45.7
2021-06-16 02:00 | 44363.0833 | 0 | 4.7818 | 45.7
2021-06-16 02:30 | 44363.1042 | 0 | 4.6702 | 45.7
2021-06-16 03:00 | 44363.125 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-06-16 03:30 | 44363.1458 | 0 | 4.7542 | 45.7
2021-06-16 04:00 | 44363.1667 | 0 | 4.9696 | 45.7
2021-06-16 04:30 | 44363.1875 | 0 | 5.3477 | 45.7
2021-06-16 05:00 | 44363.2083 | 0 | 5.9248 | 45.7
2021-06-16 05:30 | 44363.2292 | 0 | 6.4875 | 45.7
2021-06-16 06:00 | 44363.25 | 0 | 7.4462 | 45.7
2021-06-16 06:30 | 44363.2708 | 0 | 8.4834 | 45.7
2021-06-16 07:00 | 44363.2917 | 0 | 8.7691 | 45.7
2021-06-16 07:30 | 44363.3125 | 0 | 7.6239 | 45.7
2021-06-16 08:00 | 44363.3333 | 0 | 5.7933 | 45.7
2021-06-16 08:30 | 44363.3542 | 0 | 4.5443 | 45.7
2021-06-16 09:00 | 44363.375 | 0 | 3.504 | 45.7
2021-06-16 09:30 | 44363.3958 | 0 | 2.5041 | 45.7
2021-06-16 10:00 | 44363.4167 | 0 | 1.9042 | 45.7
2021-06-16 10:30 | 44363.4375 | 0 | 1.5432 | 45.7
2021-06-16 11:00 | 44363.4583 | 0 | 1.3899 | 45.7
2021-06-16 11:30 | 44363.4792 | 0 | 1.3217 | 45.7
2021-06-16 12:00 | 44363.5 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-06-16 12:30 | 44363.5208 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-06-16 13:00 | 44363.5417 | 0 | 1.5059 | 45.7
2021-06-16 13:30 | 44363.5625 | 0 | 1.7558 | 45.7
2021-06-16 14:00 | 44363.5833 | 0 | 3.0284 | 45.7
2021-06-16 14:30 | 44363.6042 | 0 | 2.8697 | 45.7
2021-06-16 15:00 | 44363.625 | 0 | 3.5012 | 45.7
2021-06-16 15:30 | 44363.6458 | 0 | 4.2119 | 45.7
2021-06-16 16:00 | 44363.6667 | 0 | 5.9671 | 45.7
2021-06-16 16:30 | 44363.6875 | 0 | 7.2158 | 45.7
2021-06-16 17:00 | 44363.7083 | 0 | 8.6001 | 45.7
2021-06-16 17:30 | 44363.7292 | 0 | 9.3009 | 45.7
2021-06-16 18:00 | 44363.75 | 0 | 9.6085 | 45.7
2021-06-16 18:30 | 44363.7708 | 0 | 9.7173 | 45.7
2021-06-16 19:00 | 44363.7917 | 0 | 9.4473 | 45.7
2021-06-16 19:30 | 44363.8125 | 0 | 9.1814 | 45.7
2021-06-16 20:00 | 44363.8333 | 0 | 8.8819 | 45.7
2021-06-16 20:30 | 44363.8542 | 0 | 8.4663 | 45.7
2021-06-16 21:00 | 44363.875 | 0 | 7.9316 | 45.7
2021-06-16 21:30 | 44363.8958 | 0 | 7.2508 | 45.7
2021-06-16 22:00 | 44363.9167 | 0 | 6.6653 | 45.7
2021-06-16 22:30 | 44363.9375 | 0 | 6.2381 | 45.7
2021-06-16 23:00 | 44363.9583 | 0 | 5.7701 | 45.7
2021-06-16 23:30 | 44363.9792 | 0 | 5.3928 | 45.7
2021-06-17 | 44364 | 0 | 5.0406 | 45.7
2021-06-17 00:30 | 44364.0208 | 0 | 4.7845 | 45.7
2021-06-17 01:00 | 44364.0417 | 0 | 4.5975 | 45.7
2021-06-17 01:30 | 44364.0625 | 0 | 4.4521 | 45.7
2021-06-17 02:00 | 44364.0833 | 0 | 4.3352 | 45.7
2021-06-17 02:30 | 44364.1042 | 0 | 4.2458 | 45.7
2021-06-17 03:00 | 44364.125 | 0 | 4.2852 | 45.7
2021-06-17 03:30 | 44364.1458 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-06-17 04:00 | 44364.1667 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-06-17 04:30 | 44364.1875 | 0 | 4.6254 | 45.7
2021-06-17 05:00 | 44364.2083 | 0 | 5.0668 | 45.7
2021-06-17 05:30 | 44364.2292 | 0 | 5.4319 | 45.7
2021-06-17 06:00 | 44364.25 | 0 | 5.9545 | 45.7
2021-06-17 06:30 | 44364.2708 | 0 | 6.4812 | 45.7
2021-06-17 07:00 | 44364.2917 | 0 | 6.5295 | 45.7
2021-06-17 07:30 | 44364.3125 | 0 | 5.6001 | 45.7
2021-06-17 08:00 | 44364.3333 | 0 | 4.4225 | 45.7
2021-06-17 08:30 | 44364.3542 | 0 | 3.3694 | 45.7
2021-06-17 09:00 | 44364.375 | 0 | 2.6103 | 45.7
2021-06-17 09:30 | 44364.3958 | 0 | 2.0453 | 45.7
2021-06-17 10:00 | 44364.4167 | 0 | 1.6409 | 45.7
2021-06-17 10:30 | 44364.4375 | 0 | 1.4413 | 45.7
2021-06-17 11:00 | 44364.4583 | 0 | 1.315 | 45.7
2021-06-17 11:30 | 44364.4792 | 0 | 1.382 | 45.7
2021-06-17 12:00 | 44364.5 | 0 | 1.3649 | 45.7
2021-06-17 12:30 | 44364.5208 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-06-17 13:00 | 44364.5417 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-06-17 13:30 | 44364.5625 | 0 | 1.5685 | 45.7
2021-06-17 14:00 | 44364.5833 | 0 | 1.9473 | 45.7
2021-06-17 14:30 | 44364.6042 | 0 | 2.5287 | 45.7
2021-06-17 15:00 | 44364.625 | 0 | 3.2536 | 45.7
2021-06-17 15:30 | 44364.6458 | 0 | 4.3174 | 45.7
2021-06-17 16:00 | 44364.6667 | 0 | 5.5567 | 45.7
2021-06-17 16:30 | 44364.6875 | 0 | 6.8085 | 45.7
2021-06-17 17:00 | 44364.7083 | 0 | 8.0748 | 45.7
2021-06-17 17:30 | 44364.7292 | 0 | 8.8585 | 45.7
2021-06-17 18:00 | 44364.75 | 0 | 9.1507 | 45.7
2021-06-17 18:30 | 44364.7708 | 0 | 9.3131 | 45.7
2021-06-17 19:00 | 44364.7917 | 0 | 9.2081 | 45.7
2021-06-17 19:30 | 44364.8125 | 0 | 9.092 | 45.7
2021-06-17 20:00 | 44364.8333 | 0 | 9.075 | 45.7
2021-06-17 20:30 | 44364.8542 | 0 | 8.6872 | 45.7
2021-06-17 21:00 | 44364.875 | 0 | 8.0919 | 45.7
2021-06-17 21:30 | 44364.8958 | 0 | 7.5294 | 45.7
2021-06-17 22:00 | 44364.9167 | 0 | 6.9841 | 45.7
2021-06-17 22:30 | 44364.9375 | 0 | 6.5488 | 45.7
2021-06-17 23:00 | 44364.9583 | 0 | 6.015 | 45.7
2021-06-17 23:30 | 44364.9792 | 0 | 5.5588 | 45.7
2021-06-18 | 44365 | 0 | 5.201 | 45.7
2021-06-18 00:30 | 44365.0208 | 0 | 4.9509 | 45.7
2021-06-18 01:00 | 44365.0417 | 0 | 4.8435 | 45.7
2021-06-18 01:30 | 44365.0625 | 0 | 4.6978 | 45.7
2021-06-18 02:00 | 44365.0833 | 0 | 4.6246 | 45.7
2021-06-18 02:30 | 44365.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-06-18 03:00 | 44365.125 | 0 | 4.6855 | 45.7
2021-06-18 03:30 | 44365.1458 | 0 | 4.6973 | 45.7
2021-06-18 04:00 | 44365.1667 | 0 | 4.9446 | 45.7
2021-06-18 04:30 | 44365.1875 | 0 | 5.3017 | 45.7
2021-06-18 05:00 | 44365.2083 | 0 | 5.8506 | 45.7
2021-06-18 05:30 | 44365.2292 | 0 | 6.4808 | 45.7
2021-06-18 06:00 | 44365.25 | 0 | 7.2999 | 45.7
2021-06-18 06:30 | 44365.2708 | 0 | 8.1714 | 45.7
2021-06-18 07:00 | 44365.2917 | 0 | 8.4908 | 45.7
2021-06-18 07:30 | 44365.3125 | 0 | 7.4035 | 45.7
2021-06-18 08:00 | 44365.3333 | 0 | 5.7149 | 45.7
2021-06-18 08:30 | 44365.3542 | 0 | 4.3782 | 45.7
2021-06-18 09:00 | 44365.375 | 0 | 3.335 | 45.7
2021-06-18 09:30 | 44365.3958 | 0 | 2.4561 | 45.7
2021-06-18 10:00 | 44365.4167 | 0 | 2.0099 | 45.7
2021-06-18 10:30 | 44365.4375 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-06-18 11:00 | 44365.4583 | 0 | 1.4566 | 45.7
2021-06-18 11:30 | 44365.4792 | 0 | 1.4017 | 45.7
2021-06-18 12:00 | 44365.5 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-18 12:30 | 44365.5208 | 0 | 1.5186 | 45.7
2021-06-18 13:00 | 44365.5417 | 0 | 1.541 | 45.7
2021-06-18 13:30 | 44365.5625 | 0 | 1.7413 | 45.7
2021-06-18 14:00 | 44365.5833 | 0 | 1.9573 | 45.7
2021-06-18 14:30 | 44365.6042 | 0 | 2.8278 | 45.7
2021-06-18 15:00 | 44365.625 | 0 | 3.5716 | 45.7
2021-06-18 15:30 | 44365.6458 | 0 | 4.6753 | 45.7
2021-06-18 16:00 | 44365.6667 | 0 | 5.9002 | 45.7
2021-06-18 16:30 | 44365.6875 | 0 | 7.2525 | 45.7
2021-06-18 17:00 | 44365.7083 | 0 | 8.5091 | 45.7
2021-06-18 17:30 | 44365.7292 | 0 | 9.4071 | 45.7
2021-06-18 18:00 | 44365.75 | 0 | 9.7546 | 45.7
2021-06-18 18:30 | 44365.7708 | 0 | 9.7344 | 45.7
2021-06-18 19:00 | 44365.7917 | 0 | 9.5689 | 45.7
2021-06-18 19:30 | 44365.8125 | 0 | 9.4441 | 45.7
2021-06-18 20:00 | 44365.8333 | 0 | 9.2192 | 45.7
2021-06-18 20:30 | 44365.8542 | 0 | 8.874 | 45.7
2021-06-18 21:00 | 44365.875 | 0 | 8.5947 | 45.7
2021-06-18 21:30 | 44365.8958 | 0 | 8.0143 | 45.7
2021-06-18 22:00 | 44365.9167 | 0 | 7.3856 | 45.7
2021-06-18 22:30 | 44365.9375 | 0 | 7.1394 | 45.7
2021-06-18 23:00 | 44365.9583 | 0 | 6.6802 | 45.7
2021-06-18 23:30 | 44365.9792 | 0 | 6.1365 | 45.7
2021-06-19 | 44366 | 0 | 5.7006 | 45.7
2021-06-19 00:30 | 44366.0208 | 0 | 5.4098 | 45.7
2021-06-19 01:00 | 44366.0417 | 0 | 5.2114 | 45.7
2021-06-19 01:30 | 44366.0625 | 0 | 5.0569 | 45.7
2021-06-19 02:00 | 44366.0833 | 0 | 4.9239 | 45.7
2021-06-19 02:30 | 44366.1042 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-06-19 03:00 | 44366.125 | 0 | 4.8659 | 45.7
2021-06-19 03:30 | 44366.1458 | 0 | 4.8042 | 45.7
2021-06-19 04:00 | 44366.1667 | 0 | 4.8882 | 45.7
2021-06-19 04:30 | 44366.1875 | 0 | 4.9972 | 45.7
2021-06-19 05:00 | 44366.2083 | 0 | 5.3002 | 45.7
2021-06-19 05:30 | 44366.2292 | 0 | 5.5632 | 45.7
2021-06-19 06:00 | 44366.25 | 0 | 6.0465 | 45.7
2021-06-19 06:30 | 44366.2708 | 0 | 6.4159 | 45.7
2021-06-19 07:00 | 44366.2917 | 0 | 6.7497 | 45.7
2021-06-19 07:30 | 44366.3125 | 0 | 6.1251 | 45.7
2021-06-19 08:00 | 44366.3333 | 0 | 5.4271 | 45.7
2021-06-19 08:30 | 44366.3542 | 0 | 4.5662 | 45.7
2021-06-19 09:00 | 44366.375 | 0 | 3.7672 | 45.7
2021-06-19 09:30 | 44366.3958 | 0 | 2.9691 | 45.7
2021-06-19 10:00 | 44366.4167 | 0 | 2.3246 | 45.7
2021-06-19 10:30 | 44366.4375 | 0 | 1.9088 | 45.7
2021-06-19 11:00 | 44366.4583 | 0 | 1.5778 | 45.7
2021-06-19 11:30 | 44366.4792 | 0 | 1.4963 | 45.7
2021-06-19 12:00 | 44366.5 | 0 | 1.4989 | 45.7
2021-06-19 12:30 | 44366.5208 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-06-19 13:00 | 44366.5417 | 0 | 1.6482 | 45.7
2021-06-19 13:30 | 44366.5625 | 0 | 1.8851 | 45.7
2021-06-19 14:00 | 44366.5833 | 0 | 2.287 | 45.7
2021-06-19 14:30 | 44366.6042 | 0 | 2.959 | 45.7
2021-06-19 15:00 | 44366.625 | 0 | 3.7534 | 45.7
2021-06-19 15:30 | 44366.6458 | 0 | 4.7395 | 45.7
2021-06-19 16:00 | 44366.6667 | 0 | 5.929 | 45.7
2021-06-19 16:30 | 44366.6875 | 0 | 7.4551 | 45.7
2021-06-19 17:00 | 44366.7083 | 0 | 9.0836 | 45.7
2021-06-19 17:30 | 44366.7292 | 0 | 9.9906 | 45.7
2021-06-19 18:00 | 44366.75 | 0 | 10.2801 | 45.7
2021-06-19 18:30 | 44366.7708 | 0 | 10.2262 | 45.7
2021-06-19 19:00 | 44366.7917 | 0 | 9.9545 | 45.7
2021-06-19 19:30 | 44366.8125 | 0 | 9.6503 | 45.7
2021-06-19 20:00 | 44366.8333 | 0 | 9.5269 | 45.7
2021-06-19 20:30 | 44366.8542 | 0 | 8.9468 | 45.7
2021-06-19 21:00 | 44366.875 | 0 | 8.541 | 45.7
2021-06-19 21:30 | 44366.8958 | 0 | 8.0172 | 45.7
2021-06-19 22:00 | 44366.9167 | 0 | 7.6234 | 45.7
2021-06-19 22:30 | 44366.9375 | 0 | 7.2075 | 45.7
2021-06-19 23:00 | 44366.9583 | 0 | 6.6687 | 45.7
2021-06-19 23:30 | 44366.9792 | 0 | 6.0597 | 45.7
2021-06-20 | 44367 | 0 | 5.692 | 45.7
2021-06-20 00:30 | 44367.0208 | 0 | 5.4571 | 45.7
2021-06-20 01:00 | 44367.0417 | 0 | 5.1584 | 45.7
2021-06-20 01:30 | 44367.0625 | 0 | 5.0301 | 45.7
2021-06-20 02:00 | 44367.0833 | 0 | 4.9382 | 45.7
2021-06-20 02:30 | 44367.1042 | 0 | 4.8935 | 45.7
2021-06-20 03:00 | 44367.125 | 0 | 4.846 | 45.7
2021-06-20 03:30 | 44367.1458 | 0 | 4.8042 | 45.7
2021-06-20 04:00 | 44367.1667 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-06-20 04:30 | 44367.1875 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-06-20 05:00 | 44367.2083 | 0 | 4.9723 | 45.7
2021-06-20 05:30 | 44367.2292 | 0 | 5.2136 | 45.7
2021-06-20 06:00 | 44367.25 | 0 | 5.6107 | 45.7
2021-06-20 06:30 | 44367.2708 | 0 | 6.076 | 45.7
2021-06-20 07:00 | 44367.2917 | 0 | 6.4068 | 45.7
2021-06-20 07:30 | 44367.3125 | 0 | 6.1416 | 45.7
2021-06-20 08:00 | 44367.3333 | 0 | 5.4717 | 45.7
2021-06-20 08:30 | 44367.3542 | 0 | 4.8141 | 45.7
2021-06-20 09:00 | 44367.375 | 0 | 3.8698 | 45.7
2021-06-20 09:30 | 44367.3958 | 0 | 3.0501 | 45.7
2021-06-20 10:00 | 44367.4167 | 0 | 2.6246 | 45.7
2021-06-20 10:30 | 44367.4375 | 0 | 2.1047 | 45.7
2021-06-20 11:00 | 44367.4583 | 0 | 1.7131 | 45.7
2021-06-20 11:30 | 44367.4792 | 0 | 1.6473 | 45.7
2021-06-20 12:00 | 44367.5 | 0 | 1.6329 | 45.7
2021-06-20 12:30 | 44367.5208 | 0 | 1.8037 | 45.7
2021-06-20 13:00 | 44367.5417 | 0 | 2.2433 | 45.7
2021-06-20 13:30 | 44367.5625 | 0 | 2.323 | 45.7
2021-06-20 14:00 | 44367.5833 | 0 | 2.6023 | 45.7
2021-06-20 14:30 | 44367.6042 | 0 | 3.1571 | 45.7
2021-06-20 15:00 | 44367.625 | 0 | 4.2956 | 45.7
2021-06-20 15:30 | 44367.6458 | 0 | 6.0231 | 45.7
2021-06-20 16:00 | 44367.6667 | 0 | 7.0347 | 45.7
2021-06-20 16:30 | 44367.6875 | 0 | 8.1815 | 45.7
2021-06-20 17:00 | 44367.7083 | 0 | 9.471 | 45.7
2021-06-20 17:30 | 44367.7292 | 0 | 10.2282 | 45.7
2021-06-20 18:00 | 44367.75 | 0 | 10.2678 | 45.7
2021-06-20 18:30 | 44367.7708 | 0 | 9.9206 | 45.7
2021-06-20 19:00 | 44367.7917 | 0 | 9.7944 | 45.7
2021-06-20 19:30 | 44367.8125 | 0 | 9.5019 | 45.7
2021-06-20 20:00 | 44367.8333 | 0 | 9.1144 | 45.7
2021-06-20 20:30 | 44367.8542 | 0 | 8.8188 | 45.7
2021-06-20 21:00 | 44367.875 | 0 | 8.2236 | 45.7
2021-06-20 21:30 | 44367.8958 | 0 | 7.6536 | 45.7
2021-06-20 22:00 | 44367.9167 | 0 | 7.0143 | 45.7
2021-06-20 22:30 | 44367.9375 | 0 | 6.7143 | 45.7
2021-06-20 23:00 | 44367.9583 | 0 | 6.1935 | 45.7
2021-06-20 23:30 | 44367.9792 | 0 | 5.7535 | 45.7
2021-06-21 | 44368 | 0 | 5.4151 | 45.7
2021-06-21 00:30 | 44368.0208 | 0 | 5.1361 | 45.7
2021-06-21 01:00 | 44368.0417 | 0 | 4.8647 | 45.7
2021-06-21 01:30 | 44368.0625 | 0 | 4.8239 | 45.7
2021-06-21 02:00 | 44368.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-06-21 02:30 | 44368.1042 | 0 | 4.6951 | 45.7
2021-06-21 03:00 | 44368.125 | 0 | 4.7962 | 45.7
2021-06-21 03:30 | 44368.1458 | 0 | 4.9053 | 45.7
2021-06-21 04:00 | 44368.1667 | 0 | 5.0997 | 45.7
2021-06-21 04:30 | 44368.1875 | 0 | 5.4107 | 45.7
2021-06-21 05:00 | 44368.2083 | 0 | 5.9071 | 45.7
2021-06-21 05:30 | 44368.2292 | 0 | 6.5551 | 45.7
2021-06-21 06:00 | 44368.25 | 0 | 7.4353 | 45.7
2021-06-21 06:30 | 44368.2708 | 0 | 8.4625 | 45.7
2021-06-21 07:00 | 44368.2917 | 0 | 8.5666 | 45.7
2021-06-21 07:30 | 44368.3125 | 0 | 7.7712 | 45.7
2021-06-21 08:00 | 44368.3333 | 0 | 6.2686 | 45.7
2021-06-21 08:30 | 44368.3542 | 0 | 4.6658 | 45.7
2021-06-21 09:00 | 44368.375 | 0 | 3.4359 | 45.7
2021-06-21 09:30 | 44368.3958 | 0 | 2.6506 | 45.7
2021-06-21 10:00 | 44368.4167 | 0 | 2.0868 | 45.7
2021-06-21 10:30 | 44368.4375 | 0 | 1.7525 | 45.7
2021-06-21 11:00 | 44368.4583 | 0 | 1.5209 | 45.7
2021-06-21 11:30 | 44368.4792 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-06-21 12:00 | 44368.5 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-21 12:30 | 44368.5208 | 0 | 1.6977 | 45.7
2021-06-21 13:00 | 44368.5417 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-06-21 13:30 | 44368.5625 | 0 | 1.8207 | 45.7
2021-06-21 14:00 | 44368.5833 | 0 | 2.4979 | 45.7
2021-06-21 14:30 | 44368.6042 | 0 | 2.791 | 45.7
2021-06-21 15:00 | 44368.625 | 0 | 3.8593 | 45.7
2021-06-21 15:30 | 44368.6458 | 0 | 4.7023 | 45.7
2021-06-21 16:00 | 44368.6667 | 0 | 6.0577 | 45.7
2021-06-21 16:30 | 44368.6875 | 0 | 7.5429 | 45.7
2021-06-21 17:00 | 44368.7083 | 0 | 9.1186 | 45.7
2021-06-21 17:30 | 44368.7292 | 0 | 10.2736 | 45.7
2021-06-21 18:00 | 44368.75 | 0 | 10.3965 | 45.7
2021-06-21 18:30 | 44368.7708 | 0 | 10.4127 | 45.7
2021-06-21 19:00 | 44368.7917 | 0 | 10.2875 | 45.7
2021-06-21 19:30 | 44368.8125 | 0 | 9.801 | 45.7
2021-06-21 20:00 | 44368.8333 | 0 | 9.389 | 45.7
2021-06-21 20:30 | 44368.8542 | 0 | 8.8517 | 45.7
2021-06-21 21:00 | 44368.875 | 0 | 8.4198 | 45.7
2021-06-21 21:30 | 44368.8958 | 0 | 7.736 | 45.7
2021-06-21 22:00 | 44368.9167 | 0 | 7.0294 | 45.7
2021-06-21 22:30 | 44368.9375 | 0 | 6.702 | 45.7
2021-06-21 23:00 | 44368.9583 | 0 | 6.1188 | 45.7
2021-06-21 23:30 | 44368.9792 | 0 | 5.6209 | 45.7
2021-06-22 | 44369 | 0 | 5.3927 | 45.7
2021-06-22 00:30 | 44369.0208 | 0 | 5.0148 | 45.7
2021-06-22 01:00 | 44369.0417 | 0 | 4.8624 | 45.7
2021-06-22 01:30 | 44369.0625 | 0 | 4.7372 | 45.7
2021-06-22 02:00 | 44369.0833 | 0 | 4.6872 | 45.7
2021-06-22 02:30 | 44369.1042 | 0 | 4.6776 | 45.7
2021-06-22 03:00 | 44369.125 | 0 | 4.7095 | 45.7
2021-06-22 03:30 | 44369.1458 | 0 | 4.7542 | 45.7
2021-06-22 04:00 | 44369.1667 | 0 | 4.967 | 45.7
2021-06-22 04:30 | 44369.1875 | 0 | 5.3648 | 45.7
2021-06-22 05:00 | 44369.2083 | 0 | 5.8866 | 45.7
2021-06-22 05:30 | 44369.2292 | 0 | 6.4186 | 45.7
2021-06-22 06:00 | 44369.25 | 0 | 7.268 | 45.7
2021-06-22 06:30 | 44369.2708 | 0 | 8.1892 | 45.7
2021-06-22 07:00 | 44369.2917 | 0 | 8.2542 | 45.7
2021-06-22 07:30 | 44369.3125 | 0 | 7.1787 | 45.7
2021-06-22 08:00 | 44369.3333 | 0 | 5.5641 | 45.7
2021-06-22 08:30 | 44369.3542 | 0 | 4.305 | 45.7
2021-06-22 09:00 | 44369.375 | 0 | 4.6324 | 45.7
2021-06-22 09:30 | 44369.3958 | 0 | 2.9643 | 45.7
2021-06-22 10:00 | 44369.4167 | 0 | 1.9886 | 45.7
2021-06-22 10:30 | 44369.4375 | 0 | 1.5607 | 45.7
2021-06-22 11:00 | 44369.4583 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-06-22 11:30 | 44369.4792 | 0 | 1.3468 | 45.7
2021-06-22 12:00 | 44369.5 | 0 | 1.4345 | 45.7
2021-06-22 12:30 | 44369.5208 | 0 | 1.7596 | 45.7
2021-06-22 13:00 | 44369.5417 | 0 | 1.6906 | 45.7
2021-06-22 13:30 | 44369.5625 | 0 | 2.2727 | 45.7
2021-06-22 14:00 | 44369.5833 | 0 | 2.3691 | 45.7
2021-06-22 14:30 | 44369.6042 | 0 | 3.7932 | 45.7
2021-06-22 15:00 | 44369.625 | 0 | 3.3721 | 45.7
2021-06-22 15:30 | 44369.6458 | 0 | 4.5184 | 45.7
2021-06-22 16:00 | 44369.6667 | 0 | 5.8515 | 45.7
2021-06-22 16:30 | 44369.6875 | 0 | 7.3078 | 45.7
2021-06-22 17:00 | 44369.7083 | 0 | 8.7923 | 45.7
2021-06-22 17:30 | 44369.7292 | 0 | 9.9519 | 45.7
2021-06-22 18:00 | 44369.75 | 0 | 10.1789 | 45.7
2021-06-22 18:30 | 44369.7708 | 0 | 10.2284 | 45.7
2021-06-22 19:00 | 44369.7917 | 0 | 9.9831 | 45.7
2021-06-22 19:30 | 44369.8125 | 0 | 9.593 | 45.7
2021-06-22 20:00 | 44369.8333 | 0 | 9.2108 | 45.7
2021-06-22 20:30 | 44369.8542 | 0 | 8.7002 | 45.7
2021-06-22 21:00 | 44369.875 | 0 | 8.1651 | 45.7
2021-06-22 21:30 | 44369.8958 | 0 | 7.5728 | 45.7
2021-06-22 22:00 | 44369.9167 | 0 | 6.9204 | 45.7
2021-06-22 22:30 | 44369.9375 | 0 | 6.5341 | 45.7
2021-06-22 23:00 | 44369.9583 | 0 | 6.0001 | 45.7
2021-06-22 23:30 | 44369.9792 | 0 | 5.5333 | 45.7
2021-06-23 | 44370 | 0 | 5.2233 | 45.7
2021-06-23 00:30 | 44370.0208 | 0 | 4.9111 | 45.7
2021-06-23 01:00 | 44370.0417 | 0 | 4.7201 | 45.7
2021-06-23 01:30 | 44370.0625 | 0 | 4.6395 | 45.7
2021-06-23 02:00 | 44370.0833 | 0 | 4.4941 | 45.7
2021-06-23 02:30 | 44370.1042 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-06-23 03:00 | 44370.125 | 0 | 4.4941 | 45.7
2021-06-23 03:30 | 44370.1458 | 0 | 4.6023 | 45.7
2021-06-23 04:00 | 44370.1667 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-06-23 04:30 | 44370.1875 | 0 | 4.9249 | 45.7
2021-06-23 05:00 | 44370.2083 | 0 | 5.323 | 45.7
2021-06-23 05:30 | 44370.2292 | 0 | 5.6926 | 45.7
2021-06-23 06:00 | 44370.25 | 0 | 6.3089 | 45.7
2021-06-23 06:30 | 44370.2708 | 0 | 6.8938 | 45.7
2021-06-23 07:00 | 44370.2917 | 0 | 7.1757 | 45.7
2021-06-23 07:30 | 44370.3125 | 0 | 6.872 | 45.7
2021-06-23 08:00 | 44370.3333 | 0 | 6.083 | 45.7
2021-06-23 08:30 | 44370.3542 | 0 | 4.9068 | 45.7
2021-06-23 09:00 | 44370.375 | 0 | 3.0614 | 45.7
2021-06-23 09:30 | 44370.3958 | 0 | 2.8954 | 45.7
2021-06-23 10:00 | 44370.4167 | 0 | 1.987 | 45.7
2021-06-23 10:30 | 44370.4375 | 0 | 1.8635 | 45.7
2021-06-23 11:00 | 44370.4583 | 0 | 3.5037 | 45.7
2021-06-23 11:30 | 44370.4792 | 0 | 3.5413 | 45.7
2021-06-23 12:00 | 44370.5 | 0 | 2.5863 | 45.7
2021-06-23 12:30 | 44370.5208 | 0 | 2.4848 | 45.7
2021-06-23 13:00 | 44370.5417 | 0 | 2.2019 | 45.7
2021-06-23 13:30 | 44370.5625 | 0 | 2.4912 | 45.7
2021-06-23 14:00 | 44370.5833 | 0 | 3.2233 | 45.7
2021-06-23 14:30 | 44370.6042 | 0 | 3.9325 | 45.7
2021-06-23 15:00 | 44370.625 | 0 | 5.0732 | 45.7
2021-06-23 15:30 | 44370.6458 | 0 | 5.5227 | 45.7
2021-06-23 16:00 | 44370.6667 | 0 | 6.3758 | 45.7
2021-06-23 16:30 | 44370.6875 | 0 | 7.4024 | 45.7
2021-06-23 17:00 | 44370.7083 | 0 | 8.5994 | 45.7
2021-06-23 17:30 | 44370.7292 | 0 | 9.4944 | 45.7
2021-06-23 18:00 | 44370.75 | 0 | 9.7344 | 45.7
2021-06-23 18:30 | 44370.7708 | 0 | 9.7695 | 45.7
2021-06-23 19:00 | 44370.7917 | 0 | 9.6333 | 45.7
2021-06-23 19:30 | 44370.8125 | 0 | 9.2673 | 45.7
2021-06-23 20:00 | 44370.8333 | 0 | 8.9857 | 45.7
2021-06-23 20:30 | 44370.8542 | 0 | 8.4325 | 45.7
2021-06-23 21:00 | 44370.875 | 0 | 8.1169 | 45.7
2021-06-23 21:30 | 44370.8958 | 0 | 7.4818 | 45.7
2021-06-23 22:00 | 44370.9167 | 0 | 6.8253 | 45.7
2021-06-23 22:30 | 44370.9375 | 0 | 6.4298 | 45.7
2021-06-23 23:00 | 44370.9583 | 0 | 5.8833 | 45.7
2021-06-23 23:30 | 44370.9792 | 0 | 5.4026 | 45.7
2021-06-24 | 44371 | 0 | 5.0372 | 45.7
2021-06-24 00:30 | 44371.0208 | 0 | 4.7923 | 45.7
2021-06-24 01:00 | 44371.0417 | 0 | 4.6225 | 45.7
2021-06-24 01:30 | 44371.0625 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-06-24 02:00 | 44371.0833 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-06-24 02:30 | 44371.1042 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-24 03:00 | 44371.125 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-06-24 03:30 | 44371.1458 | 0 | 4.4416 | 45.7
2021-06-24 04:00 | 44371.1667 | 0 | 4.586 | 45.7
2021-06-24 04:30 | 44371.1875 | 0 | 4.7909 | 45.7
2021-06-24 05:00 | 44371.2083 | 0 | 5.1763 | 45.7
2021-06-24 05:30 | 44371.2292 | 0 | 5.4788 | 45.7
2021-06-24 06:00 | 44371.25 | 0 | 6.0019 | 45.7
2021-06-24 06:30 | 44371.2708 | 0 | 6.4737 | 45.7
2021-06-24 07:00 | 44371.2917 | 0 | 6.5904 | 45.7
2021-06-24 07:30 | 44371.3125 | 0 | 6.0831 | 45.7
2021-06-24 08:00 | 44371.3333 | 0 | 5.9308 | 45.7
2021-06-24 08:30 | 44371.3542 | 0 | 3.4892 | 45.7
2021-06-24 09:00 | 44371.375 | 0 | 4.4418 | 45.7
2021-06-24 09:30 | 44371.3958 | 0 | 5.0022 | 45.7
2021-06-24 10:00 | 44371.4167 | 0 | 5.0544 | 45.7
2021-06-24 10:30 | 44371.4375 | 0 | 3.2565 | 45.7
2021-06-24 11:00 | 44371.4583 | 0 | 3.3048 | 45.7
2021-06-24 11:30 | 44371.4792 | 0 | 2.6851 | 45.7
2021-06-24 12:00 | 44371.5 | 0 | 3.5317 | 45.7
2021-06-24 12:30 | 44371.5208 | 0 | 3.0845 | 45.7
2021-06-24 13:00 | 44371.5417 | 0 | 3.1909 | 45.7
2021-06-24 13:30 | 44371.5625 | 0 | 2.1417 | 45.7
2021-06-24 14:00 | 44371.5833 | 0 | 3.7197 | 45.7
2021-06-24 14:30 | 44371.6042 | 0 | 4.3005 | 45.7
2021-06-24 15:00 | 44371.625 | 0 | 4.9003 | 45.7
2021-06-24 15:30 | 44371.6458 | 0 | 5.9913 | 45.7
2021-06-24 16:00 | 44371.6667 | 0 | 6.7334 | 45.7
2021-06-24 16:30 | 44371.6875 | 0 | 7.4897 | 45.7
2021-06-24 17:00 | 44371.7083 | 0 | 8.5059 | 45.7
2021-06-24 17:30 | 44371.7292 | 0 | 9.0925 | 45.7
2021-06-24 18:00 | 44371.75 | 0 | 9.2536 | 45.7
2021-06-24 18:30 | 44371.7708 | 0 | 9.2453 | 45.7
2021-06-24 19:00 | 44371.7917 | 0 | 8.9042 | 45.7
2021-06-24 19:30 | 44371.8125 | 0 | 8.7067 | 45.7
2021-06-24 20:00 | 44371.8333 | 0 | 8.4596 | 45.7
2021-06-24 20:30 | 44371.8542 | 0 | 8.1388 | 45.7
2021-06-24 21:00 | 44371.875 | 0 | 7.6017 | 45.7
2021-06-24 21:30 | 44371.8958 | 0 | 7.0501 | 45.7
2021-06-24 22:00 | 44371.9167 | 0 | 6.5414 | 45.7
2021-06-24 22:30 | 44371.9375 | 0 | 6.2 | 45.7
2021-06-24 23:00 | 44371.9583 | 0 | 5.7349 | 45.7
2021-06-24 23:30 | 44371.9792 | 0 | 5.2956 | 45.7
2021-06-25 | 44372 | 0 | 4.8667 | 45.7
2021-06-25 00:30 | 44372.0208 | 0 | 4.7398 | 45.7
2021-06-25 01:00 | 44372.0417 | 0 | 4.5826 | 45.7
2021-06-25 01:30 | 44372.0625 | 0 | 4.4718 | 45.7
2021-06-25 02:00 | 44372.0833 | 0 | 4.3798 | 45.7
2021-06-25 02:30 | 44372.1042 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-06-25 03:00 | 44372.125 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-06-25 03:30 | 44372.1458 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-06-25 04:00 | 44372.1667 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-06-25 04:30 | 44372.1875 | 0 | 4.6084 | 45.7
2021-06-25 05:00 | 44372.2083 | 0 | 4.8553 | 45.7
2021-06-25 05:30 | 44372.2292 | 0 | 5.1444 | 45.7
2021-06-25 06:00 | 44372.25 | 0 | 5.6295 | 45.7
2021-06-25 06:30 | 44372.2708 | 0 | 5.9948 | 45.7
2021-06-25 07:00 | 44372.2917 | 0 | 6.317 | 45.7
2021-06-25 07:30 | 44372.3125 | 0 | 6.5291 | 45.7
2021-06-25 08:00 | 44372.3333 | 0 | 6.033 | 45.7
2021-06-25 08:30 | 44372.3542 | 0 | 4.9602 | 45.7
2021-06-25 09:00 | 44372.375 | 0 | 5.552 | 45.7
2021-06-25 09:30 | 44372.3958 | 0 | 5.5997 | 45.7
2021-06-25 10:00 | 44372.4167 | 0 | 5.4768 | 45.7
2021-06-25 10:30 | 44372.4375 | 0 | 5.524 | 45.7
2021-06-25 11:00 | 44372.4583 | 0 | 6.0142 | 45.7
2021-06-25 11:30 | 44372.4792 | 0 | 5.5859 | 45.7
2021-06-25 12:00 | 44372.5 | 0 | 5.3704 | 45.7
2021-06-25 12:30 | 44372.5208 | 0 | 5.243 | 45.7
2021-06-25 13:00 | 44372.5417 | 0 | 4.947 | 45.7
2021-06-25 13:30 | 44372.5625 | 0 | 5.6952 | 45.7
2021-06-25 14:00 | 44372.5833 | 0 | 5.6248 | 45.7
2021-06-25 14:30 | 44372.6042 | 0 | 5.9032 | 45.7
2021-06-25 15:00 | 44372.625 | 0 | 6.377 | 45.7
2021-06-25 15:30 | 44372.6458 | 0 | 6.5263 | 45.7
2021-06-25 16:00 | 44372.6667 | 0 | 7.1017 | 45.7
2021-06-25 16:30 | 44372.6875 | 0 | 7.8933 | 45.7
2021-06-25 17:00 | 44372.7083 | 0 | 8.6882 | 45.7
2021-06-25 17:30 | 44372.7292 | 0 | 9.0697 | 45.7
2021-06-25 18:00 | 44372.75 | 0 | 9.0053 | 45.7
2021-06-25 18:30 | 44372.7708 | 0 | 9.0618 | 45.7
2021-06-25 19:00 | 44372.7917 | 0 | 8.8412 | 45.7
2021-06-25 19:30 | 44372.8125 | 0 | 8.5315 | 45.7
2021-06-25 20:00 | 44372.8333 | 0 | 8.3446 | 45.7
2021-06-25 20:30 | 44372.8542 | 0 | 7.9619 | 45.7
2021-06-25 21:00 | 44372.875 | 0 | 7.4329 | 45.7
2021-06-25 21:30 | 44372.8958 | 0 | 7.0877 | 45.7
2021-06-25 22:00 | 44372.9167 | 0 | 6.7222 | 45.7
2021-06-25 22:30 | 44372.9375 | 0 | 6.3785 | 45.7
2021-06-25 23:00 | 44372.9583 | 0 | 5.9831 | 45.7
2021-06-25 23:30 | 44372.9792 | 0 | 5.4945 | 45.7
2021-06-26 | 44373 | 0 | 5.0473 | 45.7
2021-06-26 00:30 | 44373.0208 | 0 | 4.7871 | 45.7
2021-06-26 01:00 | 44373.0417 | 0 | 4.6225 | 45.7
2021-06-26 01:30 | 44373.0625 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-06-26 02:00 | 44373.0833 | 0 | 4.4022 | 45.7
2021-06-26 02:30 | 44373.1042 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-06-26 03:00 | 44373.125 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-06-26 03:30 | 44373.1458 | 0 | 4.226 | 45.7
2021-06-26 04:00 | 44373.1667 | 0 | 4.2603 | 45.7
2021-06-26 04:30 | 44373.1875 | 0 | 4.3299 | 45.7
2021-06-26 05:00 | 44373.2083 | 0 | 4.4389 | 45.7
2021-06-26 05:30 | 44373.2292 | 0 | 4.586 | 45.7
2021-06-26 06:00 | 44373.25 | 0 | 4.9167 | 45.7
2021-06-26 06:30 | 44373.2708 | 0 | 5.164 | 45.7
2021-06-26 07:00 | 44373.2917 | 0 | 5.4754 | 45.7
2021-06-26 07:30 | 44373.3125 | 0 | 6.0169 | 45.7
2021-06-26 08:00 | 44373.3333 | 0 | 6.4186 | 45.7
2021-06-26 08:30 | 44373.3542 | 0 | 6.7139 | 45.7
2021-06-26 09:00 | 44373.375 | 0 | 7.0518 | 45.7
2021-06-26 09:30 | 44373.3958 | 0 | 6.7578 | 45.7
2021-06-26 10:00 | 44373.4167 | 0 | 6.8699 | 45.7
2021-06-26 10:30 | 44373.4375 | 0 | 6.7191 | 45.7
2021-06-26 11:00 | 44373.4583 | 0 | 6.6727 | 45.7
2021-06-26 11:30 | 44373.4792 | 0 | 6.6656 | 45.7
2021-06-26 12:00 | 44373.5 | 0 | 6.5936 | 45.7
2021-06-26 12:30 | 44373.5208 | 0 | 6.8161 | 45.7
2021-06-26 13:00 | 44373.5417 | 0 | 6.2829 | 45.7
2021-06-26 13:30 | 44373.5625 | 0 | 6.5329 | 45.7
2021-06-26 14:00 | 44373.5833 | 0 | 6.6854 | 45.7
2021-06-26 14:30 | 44373.6042 | 0 | 6.7116 | 45.7
2021-06-26 15:00 | 44373.625 | 0 | 7.1231 | 45.7
2021-06-26 15:30 | 44373.6458 | 0 | 7.4016 | 45.7
2021-06-26 16:00 | 44373.6667 | 0 | 7.8514 | 45.7
2021-06-26 16:30 | 44373.6875 | 0 | 8.479 | 45.7
2021-06-26 17:00 | 44373.7083 | 0 | 9.206 | 45.7
2021-06-26 17:30 | 44373.7292 | 0 | 9.7524 | 45.7
2021-06-26 18:00 | 44373.75 | 0 | 9.5243 | 45.7
2021-06-26 18:30 | 44373.7708 | 0 | 9.4914 | 45.7
2021-06-26 19:00 | 44373.7917 | 0 | 9.1695 | 45.7
2021-06-26 19:30 | 44373.8125 | 0 | 8.8937 | 45.7
2021-06-26 20:00 | 44373.8333 | 0 | 8.6422 | 45.7
2021-06-26 20:30 | 44373.8542 | 0 | 8.1716 | 45.7
2021-06-26 21:00 | 44373.875 | 0 | 7.8593 | 45.7
2021-06-26 21:30 | 44373.8958 | 0 | 7.457 | 45.7
2021-06-26 22:00 | 44373.9167 | 0 | 7.0049 | 45.7
2021-06-26 22:30 | 44373.9375 | 0 | 6.7222 | 45.7
2021-06-26 23:00 | 44373.9583 | 0 | 6.3404 | 45.7
2021-06-26 23:30 | 44373.9792 | 0 | 6.0198 | 45.7
2021-06-27 | 44374 | 0 | 5.6113 | 45.7
2021-06-27 00:30 | 44374.0208 | 0 | 5.2259 | 45.7
2021-06-27 01:00 | 44374.0417 | 0 | 5.0023 | 45.7
2021-06-27 01:30 | 44374.0625 | 0 | 4.9382 | 45.7
2021-06-27 02:00 | 44374.0833 | 0 | 4.8265 | 45.7
2021-06-27 02:30 | 44374.1042 | 0 | 4.6597 | 45.7
2021-06-27 03:00 | 44374.125 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-06-27 03:30 | 44374.1458 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-06-27 04:00 | 44374.1667 | 0 | 4.6658 | 45.7
2021-06-27 04:30 | 44374.1875 | 0 | 4.7516 | 45.7
2021-06-27 05:00 | 44374.2083 | 0 | 4.8632 | 45.7
2021-06-27 05:30 | 44374.2292 | 0 | 5.0944 | 45.7
2021-06-27 06:00 | 44374.25 | 0 | 5.5254 | 45.7
2021-06-27 06:30 | 44374.2708 | 0 | 5.8929 | 45.7
2021-06-27 07:00 | 44374.2917 | 0 | 6.4383 | 45.7
2021-06-27 07:30 | 44374.3125 | 0 | 6.9992 | 45.7
2021-06-27 08:00 | 44374.3333 | 0 | 7.6067 | 45.7
2021-06-27 08:30 | 44374.3542 | 0 | 6.6063 | 45.7
2021-06-27 09:00 | 44374.375 | 0 | 6.2961 | 45.7
2021-06-27 09:30 | 44374.3958 | 0 | 3.6542 | 45.7
2021-06-27 10:00 | 44374.4167 | 0 | 2.8938 | 45.7
2021-06-27 10:30 | 44374.4375 | 0 | 2.3429 | 45.7
2021-06-27 11:00 | 44374.4583 | 0 | 1.9779 | 45.7
2021-06-27 11:30 | 44374.4792 | 0 | 1.7696 | 45.7
2021-06-27 12:00 | 44374.5 | 0 | 1.6999 | 45.7
2021-06-27 12:30 | 44374.5208 | 0 | 1.6329 | 45.7
2021-06-27 13:00 | 44374.5417 | 0 | 1.8404 | 45.7
2021-06-27 13:30 | 44374.5625 | 0 | 2.0178 | 45.7
2021-06-27 14:00 | 44374.5833 | 0 | 2.4403 | 45.7
2021-06-27 14:30 | 44374.6042 | 0 | 3.087 | 45.7
2021-06-27 15:00 | 44374.625 | 0 | 3.982 | 45.7
2021-06-27 15:30 | 44374.6458 | 0 | 4.9587 | 45.7
2021-06-27 16:00 | 44374.6667 | 0 | 6.3007 | 45.7
2021-06-27 16:30 | 44374.6875 | 0 | 7.6475 | 45.7
2021-06-27 17:00 | 44374.7083 | 0 | 9.278 | 45.7
2021-06-27 17:30 | 44374.7292 | 0 | 10.4432 | 45.7
2021-06-27 18:00 | 44374.75 | 0 | 10.4293 | 45.7
2021-06-27 18:30 | 44374.7708 | 0 | 10.2661 | 45.7
2021-06-27 19:00 | 44374.7917 | 0 | 10.0804 | 45.7
2021-06-27 19:30 | 44374.8125 | 0 | 9.8141 | 45.7
2021-06-27 20:00 | 44374.8333 | 0 | 9.5611 | 45.7
2021-06-27 20:30 | 44374.8542 | 0 | 9.0557 | 45.7
2021-06-27 21:00 | 44374.875 | 0 | 8.7266 | 45.7
2021-06-27 21:30 | 44374.8958 | 0 | 8.1983 | 45.7
2021-06-27 22:00 | 44374.9167 | 0 | 7.494 | 45.7
2021-06-27 22:30 | 44374.9375 | 0 | 7.1526 | 45.7
2021-06-27 23:00 | 44374.9583 | 0 | 6.6302 | 45.7
2021-06-27 23:30 | 44374.9792 | 0 | 6.0544 | 45.7
2021-06-28 | 44375 | 0 | 5.5682 | 45.7
2021-06-28 00:30 | 44375.0208 | 0 | 5.2758 | 45.7
2021-06-28 01:00 | 44375.0417 | 0 | 5.0792 | 45.7
2021-06-28 01:30 | 44375.0625 | 0 | 4.8961 | 45.7
2021-06-28 02:00 | 44375.0833 | 0 | 4.7845 | 45.7
2021-06-28 02:30 | 44375.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-06-28 03:00 | 44375.125 | 0 | 4.6702 | 45.7
2021-06-28 03:30 | 44375.1458 | 0 | 4.7765 | 45.7
2021-06-28 04:00 | 44375.1667 | 0 | 4.8803 | 45.7
2021-06-28 04:30 | 44375.1875 | 0 | 5.2135 | 45.7
2021-06-28 05:00 | 44375.2083 | 0 | 5.6033 | 45.7
2021-06-28 05:30 | 44375.2292 | 0 | 5.9986 | 45.7
2021-06-28 06:00 | 44375.25 | 0 | 6.6204 | 45.7
2021-06-28 06:30 | 44375.2708 | 0 | 7.1214 | 45.7
2021-06-28 07:00 | 44375.2917 | 0 | 6.9933 | 45.7
2021-06-28 07:30 | 44375.3125 | 0 | 6.1452 | 45.7
2021-06-28 08:00 | 44375.3333 | 0 | 5.1257 | 45.7
2021-06-28 08:30 | 44375.3542 | 0 | 4.0896 | 45.7
2021-06-28 09:00 | 44375.375 | 0 | 3.1075 | 45.7
2021-06-28 09:30 | 44375.3958 | 0 | 2.4492 | 45.7
2021-06-28 10:00 | 44375.4167 | 0 | 1.9658 | 45.7
2021-06-28 10:30 | 44375.4375 | 0 | 1.5804 | 45.7
2021-06-28 11:00 | 44375.4583 | 0 | 1.3847 | 45.7
2021-06-28 11:30 | 44375.4792 | 0 | 1.3596 | 45.7
2021-06-28 12:00 | 44375.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-06-28 12:30 | 44375.5208 | 0 | 1.491 | 45.7
2021-06-28 13:00 | 44375.5417 | 0 | 1.6866 | 45.7
2021-06-28 13:30 | 44375.5625 | 0 | 2.029 | 45.7
2021-06-28 14:00 | 44375.5833 | 0 | 2.3514 | 45.7
2021-06-28 14:30 | 44375.6042 | 0 | 2.9051 | 45.7
2021-06-28 15:00 | 44375.625 | 0 | 3.526 | 45.7
2021-06-28 15:30 | 44375.6458 | 0 | 4.5947 | 45.7
2021-06-28 16:00 | 44375.6667 | 0 | 5.87 | 45.7
2021-06-28 16:30 | 44375.6875 | 0 | 7.3286 | 45.7
2021-06-28 17:00 | 44375.7083 | 0 | 8.8108 | 45.7
2021-06-28 17:30 | 44375.7292 | 0 | 10.1224 | 45.7
2021-06-28 18:00 | 44375.75 | 0 | 10.457 | 45.7
2021-06-28 18:30 | 44375.7708 | 0 | 10.4118 | 45.7
2021-06-28 19:00 | 44375.7917 | 0 | 10.1912 | 45.7
2021-06-28 19:30 | 44375.8125 | 0 | 10.0687 | 45.7
2021-06-28 20:00 | 44375.8333 | 0 | 9.7743 | 45.7
2021-06-28 20:30 | 44375.8542 | 0 | 9.2929 | 45.7
2021-06-28 21:00 | 44375.875 | 0 | 8.5826 | 45.7
2021-06-28 21:30 | 44375.8958 | 0 | 8.0836 | 45.7
2021-06-28 22:00 | 44375.9167 | 0 | 7.3725 | 45.7
2021-06-28 22:30 | 44375.9375 | 0 | 6.8304 | 45.7
2021-06-28 23:00 | 44375.9583 | 0 | 6.3021 | 45.7
2021-06-28 23:30 | 44375.9792 | 0 | 5.9117 | 45.7
2021-06-29 | 44376 | 0 | 5.481 | 45.7
2021-06-29 00:30 | 44376.0208 | 0 | 5.1414 | 45.7
2021-06-29 01:00 | 44376.0417 | 0 | 4.9208 | 45.7
2021-06-29 01:30 | 44376.0625 | 0 | 4.8908 | 45.7
2021-06-29 02:00 | 44376.0833 | 0 | 4.7398 | 45.7
2021-06-29 02:30 | 44376.1042 | 0 | 4.6794 | 45.7
2021-06-29 03:00 | 44376.125 | 0 | 4.6855 | 45.7
2021-06-29 03:30 | 44376.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-06-29 04:00 | 44376.1667 | 0 | 4.8803 | 45.7
2021-06-29 04:30 | 44376.1875 | 0 | 5.0997 | 45.7
2021-06-29 05:00 | 44376.2083 | 0 | 5.5569 | 45.7
2021-06-29 05:30 | 44376.2292 | 0 | 5.8656 | 45.7
2021-06-29 06:00 | 44376.25 | 0 | 6.3854 | 45.7
2021-06-29 06:30 | 44376.2708 | 0 | 6.8731 | 45.7
2021-06-29 07:00 | 44376.2917 | 0 | 6.6423 | 45.7
2021-06-29 07:30 | 44376.3125 | 0 | 5.6248 | 45.7
2021-06-29 08:00 | 44376.3333 | 0 | 4.6884 | 45.7
2021-06-29 08:30 | 44376.3542 | 0 | 3.9629 | 45.7
2021-06-29 09:00 | 44376.375 | 0 | 3.5514 | 45.7
2021-06-29 09:30 | 44376.3958 | 0 | 3.9464 | 45.7
2021-06-29 10:00 | 44376.4167 | 0 | 3.1135 | 45.7
2021-06-29 10:30 | 44376.4375 | 0 | 2.5908 | 45.7
2021-06-29 11:00 | 44376.4583 | 0 | 2.8594 | 45.7
2021-06-29 11:30 | 44376.4792 | 0 | 2.774 | 45.7
2021-06-29 12:00 | 44376.5 | 0 | 1.5591 | 45.7
2021-06-29 12:30 | 44376.5208 | 0 | 2.8067 | 45.7
2021-06-29 13:00 | 44376.5417 | 0 | 3.8369 | 45.7
2021-06-29 13:30 | 44376.5625 | 0 | 2.2219 | 45.7
2021-06-29 14:00 | 44376.5833 | 0 | 2.8764 | 45.7
2021-06-29 14:30 | 44376.6042 | 0 | 3.2134 | 45.7
2021-06-29 15:00 | 44376.625 | 0 | 3.8066 | 45.7
2021-06-29 15:30 | 44376.6458 | 0 | 4.5493 | 45.7
2021-06-29 16:00 | 44376.6667 | 0 | 5.6487 | 45.7
2021-06-29 16:30 | 44376.6875 | 0 | 6.8347 | 45.7
2021-06-29 17:00 | 44376.7083 | 0 | 8.571 | 45.7
2021-06-29 17:30 | 44376.7292 | 0 | 9.6568 | 45.7
2021-06-29 18:00 | 44376.75 | 0 | 9.9721 | 45.7
2021-06-29 18:30 | 44376.7708 | 0 | 10.3142 | 45.7
2021-06-29 19:00 | 44376.7917 | 0 | 9.8946 | 45.7
2021-06-29 19:30 | 44376.8125 | 0 | 9.551 | 45.7
2021-06-29 20:00 | 44376.8333 | 0 | 9.1756 | 45.7
2021-06-29 20:30 | 44376.8542 | 0 | 8.5967 | 45.7
2021-06-29 21:00 | 44376.875 | 0 | 8.1983 | 45.7
2021-06-29 21:30 | 44376.8958 | 0 | 7.4703 | 45.7
2021-06-29 22:00 | 44376.9167 | 0 | 6.924 | 45.7
2021-06-29 22:30 | 44376.9375 | 0 | 6.6314 | 45.7
2021-06-29 23:00 | 44376.9583 | 0 | 6.0991 | 45.7
2021-06-29 23:30 | 44376.9792 | 0 | 5.62 | 45.7
2021-06-30 | 44377 | 0 | 5.2338 | 45.7
2021-06-30 00:30 | 44377.0208 | 0 | 4.9396 | 45.7
2021-06-30 01:00 | 44377.0417 | 0 | 4.7517 | 45.7
2021-06-30 01:30 | 44377.0625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-06-30 02:00 | 44377.0833 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-06-30 02:30 | 44377.1042 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-06-30 03:00 | 44377.125 | 0 | 4.4468 | 45.7
2021-06-30 03:30 | 44377.1458 | 0 | 4.5479 | 45.7
2021-06-30 04:00 | 44377.1667 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-06-30 04:30 | 44377.1875 | 0 | 4.7913 | 45.7
2021-06-30 05:00 | 44377.2083 | 0 | 5.0997 | 45.7
2021-06-30 05:30 | 44377.2292 | 0 | 5.4268 | 45.7
2021-06-30 06:00 | 44377.25 | 0 | 5.7372 | 45.7
2021-06-30 06:30 | 44377.2708 | 0 | 6.0582 | 45.7
2021-06-30 07:00 | 44377.2917 | 0 | 6.2934 | 45.7
2021-06-30 07:30 | 44377.3125 | 0 | 6.2154 | 45.7
2021-06-30 08:00 | 44377.3333 | 0 | 6.476 | 45.7
2021-06-30 08:30 | 44377.3542 | 0 | 6.1404 | 45.7
2021-06-30 09:00 | 44377.375 | 0 | 5.4049 | 45.7
2021-06-30 09:30 | 44377.3958 | 0 | 5.5828 | 45.7
2021-06-30 10:00 | 44377.4167 | 0 | 2.6718 | 45.7
2021-06-30 10:30 | 44377.4375 | 0 | 2.1926 | 45.7
2021-06-30 11:00 | 44377.4583 | 0 | 1.8392 | 45.7
2021-06-30 11:30 | 44377.4792 | 0 | 1.8903 | 45.7
2021-06-30 12:00 | 44377.5 | 0 | 1.7749 | 45.7
2021-06-30 12:30 | 44377.5208 | 0 | 1.8037 | 45.7
2021-06-30 13:00 | 44377.5417 | 0 | 1.8733 | 45.7
2021-06-30 13:30 | 44377.5625 | 0 | 2.0401 | 45.7
2021-06-30 14:00 | 44377.5833 | 0 | 2.3595 | 45.7
2021-06-30 14:30 | 44377.6042 | 0 | 2.9904 | 45.7
2021-06-30 15:00 | 44377.625 | 0 | 3.8386 | 45.7
2021-06-30 15:30 | 44377.6458 | 0 | 4.812 | 45.7
2021-06-30 16:00 | 44377.6667 | 0 | 6.0629 | 45.7
2021-06-30 16:30 | 44377.6875 | 0 | 7.3441 | 45.7
2021-06-30 17:00 | 44377.7083 | 0 | 8.8317 | 45.7
2021-06-30 17:30 | 44377.7292 | 0 | 9.9979 | 45.7
2021-06-30 18:00 | 44377.75 | 0 | 10.2748 | 45.7
2021-06-30 18:30 | 44377.7708 | 0 | 10.0826 | 45.7
2021-06-30 19:00 | 44377.7917 | 0 | 9.8063 | 45.7
2021-06-30 19:30 | 44377.8125 | 0 | 9.5913 | 45.7
2021-06-30 20:00 | 44377.8333 | 0 | 9.0974 | 45.7
2021-06-30 20:30 | 44377.8542 | 0 | 8.5171 | 45.7
2021-06-30 21:00 | 44377.875 | 0 | 7.8796 | 45.7
2021-06-30 21:30 | 44377.8958 | 0 | 7.3877 | 45.7
2021-06-30 22:00 | 44377.9167 | 0 | 6.8641 | 45.7
2021-06-30 22:30 | 44377.9375 | 0 | 6.4691 | 45.7
2021-06-30 23:00 | 44377.9583 | 0 | 6.058 | 45.7
2021-06-30 23:30 | 44377.9792 | 0 | 5.485 | 45.7
2021-07-01 | 44378 | 0 | 5.0817 | 45.7
2021-07-01 00:30 | 44378.0208 | 0 | 4.8129 | 45.7
2021-07-01 01:00 | 44378.0417 | 0 | 4.6596 | 45.7
2021-07-01 01:30 | 44378.0625 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-07-01 02:00 | 44378.0833 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-07-01 02:30 | 44378.1042 | 0 | 4.4245 | 45.7
2021-07-01 03:00 | 44378.125 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-07-01 03:30 | 44378.1458 | 0 | 4.4193 | 45.7
2021-07-01 04:00 | 44378.1667 | 0 | 4.5309 | 45.7
2021-07-01 04:30 | 44378.1875 | 0 | 4.7298 | 45.7
2021-07-01 05:00 | 44378.2083 | 0 | 5.025 | 45.7
2021-07-01 05:30 | 44378.2292 | 0 | 5.2851 | 45.7
2021-07-01 06:00 | 44378.25 | 0 | 5.6823 | 45.7
2021-07-01 06:30 | 44378.2708 | 0 | 6.1764 | 45.7
2021-07-01 07:00 | 44378.2917 | 0 | 6.3543 | 45.7
2021-07-01 07:30 | 44378.3125 | 0 | 5.6712 | 45.7
2021-07-01 08:00 | 44378.3333 | 0 | 6.4498 | 45.7
2021-07-01 08:30 | 44378.3542 | 0 | 6.8508 | 45.7
2021-07-01 09:00 | 44378.375 | 0 | 5.8941 | 45.7
2021-07-01 09:30 | 44378.3958 | 0 | 6.0067 | 45.7
2021-07-01 10:00 | 44378.4167 | 0 | 4.9784 | 45.7
2021-07-01 10:30 | 44378.4375 | 0 | 5.206 | 45.7
2021-07-01 11:00 | 44378.4583 | 0 | 5.9149 | 45.7
2021-07-01 11:30 | 44378.4792 | 0 | 4.6248 | 45.7
2021-07-01 12:00 | 44378.5 | 0 | 4.4896 | 45.7
2021-07-01 12:30 | 44378.5208 | 0 | 5.5978 | 45.7
2021-07-01 13:00 | 44378.5417 | 0 | 5.6391 | 45.7
2021-07-01 13:30 | 44378.5625 | 0 | 5.3152 | 45.7
2021-07-01 14:00 | 44378.5833 | 0 | 6.194 | 45.7
2021-07-01 14:30 | 44378.6042 | 0 | 6.0397 | 45.7
2021-07-01 15:00 | 44378.625 | 0 | 6.1986 | 45.7
2021-07-01 15:30 | 44378.6458 | 0 | 7.2431 | 45.7
2021-07-01 16:00 | 44378.6667 | 0 | 8.0665 | 45.7
2021-07-01 16:30 | 44378.6875 | 0 | 8.9786 | 45.7
2021-07-01 17:00 | 44378.7083 | 0 | 10.0816 | 45.7
2021-07-01 17:30 | 44378.7292 | 0 | 10.7172 | 45.7
2021-07-01 18:00 | 44378.75 | 0 | 10.7218 | 45.7
2021-07-01 18:30 | 44378.7708 | 0 | 10.4148 | 45.7
2021-07-01 19:00 | 44378.7917 | 0 | 10.1761 | 45.7
2021-07-01 19:30 | 44378.8125 | 0 | 9.6028 | 45.7
2021-07-01 20:00 | 44378.8333 | 0 | 9.055 | 45.7
2021-07-01 20:30 | 44378.8542 | 0 | 8.6076 | 45.7
2021-07-01 21:00 | 44378.875 | 0 | 8.1558 | 45.7
2021-07-01 21:30 | 44378.8958 | 0 | 7.5639 | 45.7
2021-07-01 22:00 | 44378.9167 | 0 | 6.9172 | 45.7
2021-07-01 22:30 | 44378.9375 | 0 | 6.481 | 45.7
2021-07-01 23:00 | 44378.9583 | 0 | 5.9535 | 45.7
2021-07-01 23:30 | 44378.9792 | 0 | 5.4694 | 45.7
2021-07-02 | 44379 | 0 | 5.1386 | 45.7
2021-07-02 00:30 | 44379.0208 | 0 | 4.8578 | 45.7
2021-07-02 01:00 | 44379.0417 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-02 01:30 | 44379.0625 | 0 | 4.5405 | 45.7
2021-07-02 02:00 | 44379.0833 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-07-02 02:30 | 44379.1042 | 0 | 4.4297 | 45.7
2021-07-02 03:00 | 44379.125 | 0 | 4.3497 | 45.7
2021-07-02 03:30 | 44379.1458 | 0 | 4.3128 | 45.7
2021-07-02 04:00 | 44379.1667 | 0 | 4.4193 | 45.7
2021-07-02 04:30 | 44379.1875 | 0 | 4.5086 | 45.7
2021-07-02 05:00 | 44379.2083 | 0 | 4.7644 | 45.7
2021-07-02 05:30 | 44379.2292 | 0 | 4.9748 | 45.7
2021-07-02 06:00 | 44379.25 | 0 | 5.377 | 45.7
2021-07-02 06:30 | 44379.2708 | 0 | 5.7545 | 45.7
2021-07-02 07:00 | 44379.2917 | 0 | 6.0537 | 45.7
2021-07-02 07:30 | 44379.3125 | 0 | 5.6826 | 45.7
2021-07-02 08:00 | 44379.3333 | 0 | 5.2307 | 45.7
2021-07-02 08:30 | 44379.3542 | 0 | 5.1632 | 45.7
2021-07-02 09:00 | 44379.375 | 0 | 4.9544 | 45.7
2021-07-02 09:30 | 44379.3958 | 0 | 4.1848 | 45.7
2021-07-02 10:00 | 44379.4167 | 0 | 2.333 | 45.7
2021-07-02 10:30 | 44379.4375 | 0 | 2.5407 | 45.7
2021-07-02 11:00 | 44379.4583 | 0 | 3.5887 | 45.7
2021-07-02 11:30 | 44379.4792 | 0 | 3.2662 | 45.7
2021-07-02 12:00 | 44379.5 | 0 | 2.6628 | 45.7
2021-07-02 12:30 | 44379.5208 | 0 | 3.3139 | 45.7
2021-07-02 13:00 | 44379.5417 | 0 | 3.1764 | 45.7
2021-07-02 13:30 | 44379.5625 | 0 | 4.9108 | 45.7
2021-07-02 14:00 | 44379.5833 | 0 | 6.6662 | 45.7
2021-07-02 14:30 | 44379.6042 | 0 | 6.505 | 45.7
2021-07-02 15:00 | 44379.625 | 0 | 6.4196 | 45.7
2021-07-02 15:30 | 44379.6458 | 0 | 6.0301 | 45.7
2021-07-02 16:00 | 44379.6667 | 0 | 6.9428 | 45.7
2021-07-02 16:30 | 44379.6875 | 0 | 7.7422 | 45.7
2021-07-02 17:00 | 44379.7083 | 0 | 8.7805 | 45.7
2021-07-02 17:30 | 44379.7292 | 0 | 9.5715 | 45.7
2021-07-02 18:00 | 44379.75 | 0 | 9.6529 | 45.7
2021-07-02 18:30 | 44379.7708 | 0 | 9.4519 | 45.7
2021-07-02 19:00 | 44379.7917 | 0 | 9.0909 | 45.7
2021-07-02 19:30 | 44379.8125 | 0 | 8.7591 | 45.7
2021-07-02 20:00 | 44379.8333 | 0 | 8.4935 | 45.7
2021-07-02 20:30 | 44379.8542 | 0 | 8.1965 | 45.7
2021-07-02 21:00 | 44379.875 | 0 | 7.7356 | 45.7
2021-07-02 21:30 | 44379.8958 | 0 | 7.1869 | 45.7
2021-07-02 22:00 | 44379.9167 | 0 | 6.6993 | 45.7
2021-07-02 22:30 | 44379.9375 | 0 | 6.4803 | 45.7
2021-07-02 23:00 | 44379.9583 | 0 | 5.9535 | 45.7
2021-07-02 23:30 | 44379.9792 | 0 | 5.5054 | 45.7
2021-07-03 | 44380 | 0 | 5.1189 | 45.7
2021-07-03 00:30 | 44380.0208 | 0 | 4.8852 | 45.7
2021-07-03 01:00 | 44380.0417 | 0 | 4.6526 | 45.7
2021-07-03 01:30 | 44380.0625 | 0 | 4.5405 | 45.7
2021-07-03 02:00 | 44380.0833 | 0 | 4.4691 | 45.7
2021-07-03 02:30 | 44380.1042 | 0 | 4.4468 | 45.7
2021-07-03 03:00 | 44380.125 | 0 | 4.3351 | 45.7
2021-07-03 03:30 | 44380.1458 | 0 | 4.1591 | 45.7
2021-07-03 04:00 | 44380.1667 | 0 | 4.305 | 45.7
2021-07-03 04:30 | 44380.1875 | 0 | 4.305 | 45.7
2021-07-03 05:00 | 44380.2083 | 0 | 4.4863 | 45.7
2021-07-03 05:30 | 44380.2292 | 0 | 4.5533 | 45.7
2021-07-03 06:00 | 44380.25 | 0 | 4.7745 | 45.7
2021-07-03 06:30 | 44380.2708 | 0 | 4.9921 | 45.7
2021-07-03 07:00 | 44380.2917 | 0 | 5.4298 | 45.7
2021-07-03 07:30 | 44380.3125 | 0 | 5.8741 | 45.7
2021-07-03 08:00 | 44380.3333 | 0 | 6.4625 | 45.7
2021-07-03 08:30 | 44380.3542 | 0 | 7.0744 | 45.7
2021-07-03 09:00 | 44380.375 | 0 | 7.4926 | 45.7
2021-07-03 09:30 | 44380.3958 | 0 | 7.6672 | 45.7
2021-07-03 10:00 | 44380.4167 | 0 | 7.7723 | 45.7
2021-07-03 10:30 | 44380.4375 | 0 | 7.7621 | 45.7
2021-07-03 11:00 | 44380.4583 | 0 | 7.9448 | 45.7
2021-07-03 11:30 | 44380.4792 | 0 | 7.9702 | 45.7
2021-07-03 12:00 | 44380.5 | 0 | 8.137 | 45.7
2021-07-03 12:30 | 44380.5208 | 0 | 8.1111 | 45.7
2021-07-03 13:00 | 44380.5417 | 0 | 7.7394 | 45.7
2021-07-03 13:30 | 44380.5625 | 0 | 7.6234 | 45.7
2021-07-03 14:00 | 44380.5833 | 0 | 7.5357 | 45.7
2021-07-03 14:30 | 44380.6042 | 0 | 7.7101 | 45.7
2021-07-03 15:00 | 44380.625 | 0 | 7.9058 | 45.7
2021-07-03 15:30 | 44380.6458 | 0 | 7.7718 | 45.7
2021-07-03 16:00 | 44380.6667 | 0 | 8.2357 | 45.7
2021-07-03 16:30 | 44380.6875 | 0 | 8.6837 | 45.7
2021-07-03 17:00 | 44380.7083 | 0 | 9.4641 | 45.7
2021-07-03 17:30 | 44380.7292 | 0 | 9.8663 | 45.7
2021-07-03 18:00 | 44380.75 | 0 | 9.9879 | 45.7
2021-07-03 18:30 | 44380.7708 | 0 | 9.8408 | 45.7
2021-07-03 19:00 | 44380.7917 | 0 | 9.4741 | 45.7
2021-07-03 19:30 | 44380.8125 | 0 | 8.9999 | 45.7
2021-07-03 20:00 | 44380.8333 | 0 | 8.707 | 45.7
2021-07-03 20:30 | 44380.8542 | 0 | 8.4723 | 45.7
2021-07-03 21:00 | 44380.875 | 0 | 7.8791 | 45.7
2021-07-03 21:30 | 44380.8958 | 0 | 7.4249 | 45.7
2021-07-03 22:00 | 44380.9167 | 0 | 6.973 | 45.7
2021-07-03 22:30 | 44380.9375 | 0 | 6.7142 | 45.7
2021-07-03 23:00 | 44380.9583 | 0 | 6.2852 | 45.7
2021-07-03 23:30 | 44380.9792 | 0 | 5.7775 | 45.7
2021-07-04 | 44381 | 0 | 5.4499 | 45.7
2021-07-04 00:30 | 44381.0208 | 0 | 5.0593 | 45.7
2021-07-04 01:00 | 44381.0417 | 0 | 4.821 | 45.7
2021-07-04 01:30 | 44381.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-07-04 02:00 | 44381.0833 | 0 | 4.5602 | 45.7
2021-07-04 02:30 | 44381.1042 | 0 | 4.4717 | 45.7
2021-07-04 03:00 | 44381.125 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-07-04 03:30 | 44381.1458 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-07-04 04:00 | 44381.1667 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-07-04 04:30 | 44381.1875 | 0 | 4.4639 | 45.7
2021-07-04 05:00 | 44381.2083 | 0 | 4.6282 | 45.7
2021-07-04 05:30 | 44381.2292 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-07-04 06:00 | 44381.25 | 0 | 5.0539 | 45.7
2021-07-04 06:30 | 44381.2708 | 0 | 5.2618 | 45.7
2021-07-04 07:00 | 44381.2917 | 0 | 5.4912 | 45.7
2021-07-04 07:30 | 44381.3125 | 0 | 5.1613 | 45.7
2021-07-04 08:00 | 44381.3333 | 0 | 4.7337 | 45.7
2021-07-04 08:30 | 44381.3542 | 0 | 4.0955 | 45.7
2021-07-04 09:00 | 44381.375 | 0 | 3.5677 | 45.7
2021-07-04 09:30 | 44381.3958 | 0 | 4.1427 | 45.7
2021-07-04 10:00 | 44381.4167 | 0 | 4.4722 | 45.7
2021-07-04 10:30 | 44381.4375 | 0 | 3.6611 | 45.7
2021-07-04 11:00 | 44381.4583 | 0 | 2.226 | 45.7
2021-07-04 11:30 | 44381.4792 | 0 | 4.0383 | 45.7
2021-07-04 12:00 | 44381.5 | 0 | 1.8482 | 45.7
2021-07-04 12:30 | 44381.5208 | 0 | 1.7789 | 45.7
2021-07-04 13:00 | 44381.5417 | 0 | 3.3239 | 45.7
2021-07-04 13:30 | 44381.5625 | 0 | 4.5672 | 45.7
2021-07-04 14:00 | 44381.5833 | 0 | 5.1223 | 45.7
2021-07-04 14:30 | 44381.6042 | 0 | 5.7908 | 45.7
2021-07-04 15:00 | 44381.625 | 0 | 5.9014 | 45.7
2021-07-04 15:30 | 44381.6458 | 0 | 5.3595 | 45.7
2021-07-04 16:00 | 44381.6667 | 0 | 6.5672 | 45.7
2021-07-04 16:30 | 44381.6875 | 0 | 7.9452 | 45.7
2021-07-04 17:00 | 44381.7083 | 0 | 9.0876 | 45.7
2021-07-04 17:30 | 44381.7292 | 0 | 10.3488 | 45.7
2021-07-04 18:00 | 44381.75 | 0 | 10.4766 | 45.7
2021-07-04 18:30 | 44381.7708 | 0 | 10.4096 | 45.7
2021-07-04 19:00 | 44381.7917 | 0 | 9.9155 | 45.7
2021-07-04 19:30 | 44381.8125 | 0 | 9.4992 | 45.7
2021-07-04 20:00 | 44381.8333 | 0 | 9.127 | 45.7
2021-07-04 20:30 | 44381.8542 | 0 | 8.8292 | 45.7
2021-07-04 21:00 | 44381.875 | 0 | 8.2468 | 45.7
2021-07-04 21:30 | 44381.8958 | 0 | 7.7236 | 45.7
2021-07-04 22:00 | 44381.9167 | 0 | 7.078 | 45.7
2021-07-04 22:30 | 44381.9375 | 0 | 6.722 | 45.7
2021-07-04 23:00 | 44381.9583 | 0 | 6.0701 | 45.7
2021-07-04 23:30 | 44381.9792 | 0 | 5.6814 | 45.7
2021-07-05 | 44382 | 0 | 5.256 | 45.7
2021-07-05 00:30 | 44382.0208 | 0 | 4.97 | 45.7
2021-07-05 01:00 | 44382.0417 | 0 | 4.848 | 45.7
2021-07-05 01:30 | 44382.0625 | 0 | 4.6526 | 45.7
2021-07-05 02:00 | 44382.0833 | 0 | 4.6023 | 45.7
2021-07-05 02:30 | 44382.1042 | 0 | 4.6005 | 45.7
2021-07-05 03:00 | 44382.125 | 0 | 4.6137 | 45.7
2021-07-05 03:30 | 44382.1458 | 0 | 4.6198 | 45.7
2021-07-05 04:00 | 44382.1667 | 0 | 4.725 | 45.7
2021-07-05 04:30 | 44382.1875 | 0 | 4.9251 | 45.7
2021-07-05 05:00 | 44382.2083 | 0 | 5.3553 | 45.7
2021-07-05 05:30 | 44382.2292 | 0 | 5.7999 | 45.7
2021-07-05 06:00 | 44382.25 | 0 | 6.4035 | 45.7
2021-07-05 06:30 | 44382.2708 | 0 | 7.002 | 45.7
2021-07-05 07:00 | 44382.2917 | 0 | 7.1368 | 45.7
2021-07-05 07:30 | 44382.3125 | 0 | 6.3883 | 45.7
2021-07-05 08:00 | 44382.3333 | 0 | 6.3583 | 45.7
2021-07-05 08:30 | 44382.3542 | 0 | 5.3812 | 45.7
2021-07-05 09:00 | 44382.375 | 0 | 4.9942 | 45.7
2021-07-05 09:30 | 44382.3958 | 0 | 3.4029 | 45.7
2021-07-05 10:00 | 44382.4167 | 0 | 2.0044 | 45.7
2021-07-05 10:30 | 44382.4375 | 0 | 1.6184 | 45.7
2021-07-05 11:00 | 44382.4583 | 0 | 1.667 | 45.7
2021-07-05 11:30 | 44382.4792 | 0 | 1.5176 | 45.7
2021-07-05 12:00 | 44382.5 | 0 | 2.1705 | 45.7
2021-07-05 12:30 | 44382.5208 | 0 | 2.547 | 45.7
2021-07-05 13:00 | 44382.5417 | 0 | 1.3547 | 45.7
2021-07-05 13:30 | 44382.5625 | 0 | 2.0128 | 45.7
2021-07-05 14:00 | 44382.5833 | 0 | 2.2875 | 45.7
2021-07-05 14:30 | 44382.6042 | 0 | 3.0204 | 45.7
2021-07-05 15:00 | 44382.625 | 0 | 4.4331 | 45.7
2021-07-05 15:30 | 44382.6458 | 0 | 4.9744 | 45.7
2021-07-05 16:00 | 44382.6667 | 0 | 5.8129 | 45.7
2021-07-05 16:30 | 44382.6875 | 0 | 7.4842 | 45.7
2021-07-05 17:00 | 44382.7083 | 0 | 9.3334 | 45.7
2021-07-05 17:30 | 44382.7292 | 0 | 10.7999 | 45.7
2021-07-05 18:00 | 44382.75 | 0 | 11.4047 | 45.7
2021-07-05 18:30 | 44382.7708 | 0 | 11.3869 | 45.7
2021-07-05 19:00 | 44382.7917 | 0 | 11.1715 | 45.7
2021-07-05 19:30 | 44382.8125 | 0 | 10.9851 | 45.7
2021-07-05 20:00 | 44382.8333 | 0 | 10.6178 | 45.7
2021-07-05 20:30 | 44382.8542 | 0 | 9.911 | 45.7
2021-07-05 21:00 | 44382.875 | 0 | 9.3424 | 45.7
2021-07-05 21:30 | 44382.8958 | 0 | 8.5586 | 45.7
2021-07-05 22:00 | 44382.9167 | 0 | 7.7334 | 45.7
2021-07-05 22:30 | 44382.9375 | 0 | 7.258 | 45.7
2021-07-05 23:00 | 44382.9583 | 0 | 6.6269 | 45.7
2021-07-05 23:30 | 44382.9792 | 0 | 6.0132 | 45.7
2021-07-06 | 44383 | 0 | 5.6772 | 45.7
2021-07-06 00:30 | 44383.0208 | 0 | 5.2604 | 45.7
2021-07-06 01:00 | 44383.0417 | 0 | 5.0318 | 45.7
2021-07-06 01:30 | 44383.0625 | 0 | 4.9605 | 45.7
2021-07-06 02:00 | 44383.0833 | 0 | 4.8737 | 45.7
2021-07-06 02:30 | 44383.1042 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-07-06 03:00 | 44383.125 | 0 | 4.7989 | 45.7
2021-07-06 03:30 | 44383.1458 | 0 | 4.8685 | 45.7
2021-07-06 04:00 | 44383.1667 | 0 | 4.9526 | 45.7
2021-07-06 04:30 | 44383.1875 | 0 | 5.2557 | 45.7
2021-07-06 05:00 | 44383.2083 | 0 | 5.7212 | 45.7
2021-07-06 05:30 | 44383.2292 | 0 | 6.1665 | 45.7
2021-07-06 06:00 | 44383.25 | 0 | 6.8879 | 45.7
2021-07-06 06:30 | 44383.2708 | 0 | 7.6182 | 45.7
2021-07-06 07:00 | 44383.2917 | 0 | 7.9643 | 45.7
2021-07-06 07:30 | 44383.3125 | 0 | 7.8977 | 45.7
2021-07-06 08:00 | 44383.3333 | 0 | 6.838 | 45.7
2021-07-06 08:30 | 44383.3542 | 0 | 5.8735 | 45.7
2021-07-06 09:00 | 44383.375 | 0 | 4.9776 | 45.7
2021-07-06 09:30 | 44383.3958 | 0 | 3.8428 | 45.7
2021-07-06 10:00 | 44383.4167 | 0 | 2.659 | 45.7
2021-07-06 10:30 | 44383.4375 | 0 | 2.2915 | 45.7
2021-07-06 11:00 | 44383.4583 | 0 | 1.4888 | 45.7
2021-07-06 11:30 | 44383.4792 | 0 | 2.4722 | 45.7
2021-07-06 12:00 | 44383.5 | 0 | 1.5442 | 45.7
2021-07-06 12:30 | 44383.5208 | 0 | 2.0422 | 45.7
2021-07-06 13:00 | 44383.5417 | 0 | 1.8722 | 45.7
2021-07-06 13:30 | 44383.5625 | 0 | 2.1407 | 45.7
2021-07-06 14:00 | 44383.5833 | 0 | 2.4715 | 45.7
2021-07-06 14:30 | 44383.6042 | 0 | 2.8045 | 45.7
2021-07-06 15:00 | 44383.625 | 0 | 4.9016 | 45.7
2021-07-06 15:30 | 44383.6458 | 0 | 5.2786 | 45.7
2021-07-06 16:00 | 44383.6667 | 0 | 6.2578 | 45.7
2021-07-06 16:30 | 44383.6875 | 0 | 7.3232 | 45.7
2021-07-06 17:00 | 44383.7083 | 0 | 9.132 | 45.7
2021-07-06 17:30 | 44383.7292 | 0 | 10.5158 | 45.7
2021-07-06 18:00 | 44383.75 | 0 | 11.0941 | 45.7
2021-07-06 18:30 | 44383.7708 | 0 | 11.2733 | 45.7
2021-07-06 19:00 | 44383.7917 | 0 | 11.1535 | 45.7
2021-07-06 19:30 | 44383.8125 | 0 | 10.9114 | 45.7
2021-07-06 20:00 | 44383.8333 | 0 | 10.5349 | 45.7
2021-07-06 20:30 | 44383.8542 | 0 | 10.1437 | 45.7
2021-07-06 21:00 | 44383.875 | 0 | 9.3905 | 45.7
2021-07-06 21:30 | 44383.8958 | 0 | 8.7542 | 45.7
2021-07-06 22:00 | 44383.9167 | 0 | 7.875 | 45.7
2021-07-06 22:30 | 44383.9375 | 0 | 7.318 | 45.7
2021-07-06 23:00 | 44383.9583 | 0 | 6.6241 | 45.7
2021-07-06 23:30 | 44383.9792 | 0 | 6.081 | 45.7
2021-07-07 | 44384 | 0 | 5.6772 | 45.7
2021-07-07 00:30 | 44384.0208 | 0 | 5.2748 | 45.7
2021-07-07 01:00 | 44384.0417 | 0 | 5.1755 | 45.7
2021-07-07 01:30 | 44384.0625 | 0 | 5.055 | 45.7
2021-07-07 02:00 | 44384.0833 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-07-07 02:30 | 44384.1042 | 0 | 4.8488 | 45.7
2021-07-07 03:00 | 44384.125 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-07-07 03:30 | 44384.1458 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-07-07 04:00 | 44384.1667 | 0 | 5.0722 | 45.7
2021-07-07 04:30 | 44384.1875 | 0 | 5.3889 | 45.7
2021-07-07 05:00 | 44384.2083 | 0 | 5.9645 | 45.7
2021-07-07 05:30 | 44384.2292 | 0 | 6.5173 | 45.7
2021-07-07 06:00 | 44384.25 | 0 | 7.329 | 45.7
2021-07-07 06:30 | 44384.2708 | 0 | 8.1388 | 45.7
2021-07-07 07:00 | 44384.2917 | 0 | 8.3846 | 45.7
2021-07-07 07:30 | 44384.3125 | 0 | 6.5018 | 45.7
2021-07-07 08:00 | 44384.3333 | 0 | 5.4569 | 45.7
2021-07-07 08:30 | 44384.3542 | 0 | 4.6753 | 45.7
2021-07-07 09:00 | 44384.375 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-07 09:30 | 44384.3958 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-07 10:00 | 44384.4167 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-07 10:30 | 44384.4375 | 0 | 3.689 | 45.7
2021-07-07 11:00 | 44384.4583 | 0 | 1.1903 | 45.7
2021-07-07 11:30 | 44384.4792 | 0 | 1.1416 | 45.7
2021-07-07 12:00 | 44384.5 | 0 | 1.0969 | 45.7
2021-07-07 12:30 | 44384.5208 | 0 | 1.0991 | 45.7
2021-07-07 13:00 | 44384.5417 | 0 | 1.1364 | 45.7
2021-07-07 13:30 | 44384.5625 | 0 | 1.3519 | 45.7
2021-07-07 14:00 | 44384.5833 | 0 | 1.7028 | 45.7
2021-07-07 14:30 | 44384.6042 | 0 | 2.3358 | 45.7
2021-07-07 15:00 | 44384.625 | 0 | 3.3649 | 45.7
2021-07-07 15:30 | 44384.6458 | 0 | 4.5911 | 45.7
2021-07-07 16:00 | 44384.6667 | 0 | 5.9411 | 45.7
2021-07-07 16:30 | 44384.6875 | 0 | 7.4101 | 45.7
2021-07-07 17:00 | 44384.7083 | 0 | 9.0458 | 45.7
2021-07-07 17:30 | 44384.7292 | 0 | 10.5101 | 45.7
2021-07-07 18:00 | 44384.75 | 0 | 11.0745 | 45.7
2021-07-07 18:30 | 44384.7708 | 0 | 11.2084 | 45.7
2021-07-07 19:00 | 44384.7917 | 0 | 11.1466 | 45.7
2021-07-07 19:30 | 44384.8125 | 0 | 10.8741 | 45.7
2021-07-07 20:00 | 44384.8333 | 0 | 10.6059 | 45.7
2021-07-07 20:30 | 44384.8542 | 0 | 10.0053 | 45.7
2021-07-07 21:00 | 44384.875 | 0 | 9.4924 | 45.7
2021-07-07 21:30 | 44384.8958 | 0 | 8.7107 | 45.7
2021-07-07 22:00 | 44384.9167 | 0 | 8.0545 | 45.7
2021-07-07 22:30 | 44384.9375 | 0 | 7.4628 | 45.7
2021-07-07 23:00 | 44384.9583 | 0 | 6.722 | 45.7
2021-07-07 23:30 | 44384.9792 | 0 | 6.1003 | 45.7
2021-07-08 | 44385 | 0 | 5.6765 | 45.7
2021-07-08 00:30 | 44385.0208 | 0 | 5.3874 | 45.7
2021-07-08 01:00 | 44385.0417 | 0 | 5.1189 | 45.7
2021-07-08 01:30 | 44385.0625 | 0 | 4.9828 | 45.7
2021-07-08 02:00 | 44385.0833 | 0 | 4.8266 | 45.7
2021-07-08 02:30 | 44385.1042 | 0 | 4.7148 | 45.7
2021-07-08 03:00 | 44385.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-07-08 03:30 | 44385.1458 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-07-08 04:00 | 44385.1667 | 0 | 4.9251 | 45.7
2021-07-08 04:30 | 44385.1875 | 0 | 5.2181 | 45.7
2021-07-08 05:00 | 44385.2083 | 0 | 5.7493 | 45.7
2021-07-08 05:30 | 44385.2292 | 0 | 6.2482 | 45.7
2021-07-08 06:00 | 44385.25 | 0 | 6.8756 | 45.7
2021-07-08 06:30 | 44385.2708 | 0 | 7.3844 | 45.7
2021-07-08 07:00 | 44385.2917 | 0 | 7.6575 | 45.7
2021-07-08 07:30 | 44385.3125 | 0 | 6.9365 | 45.7
2021-07-08 08:00 | 44385.3333 | 0 | 6.3404 | 45.7
2021-07-08 08:30 | 44385.3542 | 0 | 5.1476 | 45.7
2021-07-08 09:00 | 44385.375 | 0 | 4.3414 | 45.7
2021-07-08 09:30 | 44385.3958 | 0 | 3.7009 | 45.7
2021-07-08 10:00 | 44385.4167 | 0 | 3.8516 | 45.7
2021-07-08 10:30 | 44385.4375 | 0 | 3.405 | 45.7
2021-07-08 11:00 | 44385.4583 | 0 | 3.1474 | 45.7
2021-07-08 11:30 | 44385.4792 | 0 | 2.0508 | 45.7
2021-07-08 12:00 | 44385.5 | 0 | 2.2945 | 45.7
2021-07-08 12:30 | 44385.5208 | 0 | 3.2326 | 45.7
2021-07-08 13:00 | 44385.5417 | 0 | 3.7332 | 45.7
2021-07-08 13:30 | 44385.5625 | 0 | 4.1218 | 45.7
2021-07-08 14:00 | 44385.5833 | 0 | 4.9184 | 45.7
2021-07-08 14:30 | 44385.6042 | 0 | 5.8462 | 45.7
2021-07-08 15:00 | 44385.625 | 0 | 6.8199 | 45.7
2021-07-08 15:30 | 44385.6458 | 0 | 7.0519 | 45.7
2021-07-08 16:00 | 44385.6667 | 0 | 7.4666 | 45.7
2021-07-08 16:30 | 44385.6875 | 0 | 7.7939 | 45.7
2021-07-08 17:00 | 44385.7083 | 0 | 9.2018 | 45.7
2021-07-08 17:30 | 44385.7292 | 0 | 10.2458 | 45.7
2021-07-08 18:00 | 44385.75 | 0 | 10.5726 | 45.7
2021-07-08 18:30 | 44385.7708 | 0 | 10.7617 | 45.7
2021-07-08 19:00 | 44385.7917 | 0 | 10.512 | 45.7
2021-07-08 19:30 | 44385.8125 | 0 | 10.1906 | 45.7
2021-07-08 20:00 | 44385.8333 | 0 | 9.8272 | 45.7
2021-07-08 20:30 | 44385.8542 | 0 | 9.3118 | 45.7
2021-07-08 21:00 | 44385.875 | 0 | 8.8187 | 45.7
2021-07-08 21:30 | 44385.8958 | 0 | 8.1476 | 45.7
2021-07-08 22:00 | 44385.9167 | 0 | 7.4972 | 45.7
2021-07-08 22:30 | 44385.9375 | 0 | 6.9274 | 45.7
2021-07-08 23:00 | 44385.9583 | 0 | 6.3106 | 45.7
2021-07-08 23:30 | 44385.9792 | 0 | 5.7669 | 45.7
2021-07-09 | 44386 | 0 | 5.344 | 45.7
2021-07-09 00:30 | 44386.0208 | 0 | 4.9932 | 45.7
2021-07-09 01:00 | 44386.0417 | 0 | 4.8665 | 45.7
2021-07-09 01:30 | 44386.0625 | 0 | 4.667 | 45.7
2021-07-09 02:00 | 44386.0833 | 0 | 4.5808 | 45.7
2021-07-09 02:30 | 44386.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-07-09 03:00 | 44386.125 | 0 | 4.4915 | 45.7
2021-07-09 03:30 | 44386.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-07-09 04:00 | 44386.1667 | 0 | 4.6282 | 45.7
2021-07-09 04:30 | 44386.1875 | 0 | 4.841 | 45.7
2021-07-09 05:00 | 44386.2083 | 0 | 5.0845 | 45.7
2021-07-09 05:30 | 44386.2292 | 0 | 5.3295 | 45.7
2021-07-09 06:00 | 44386.25 | 0 | 5.7098 | 45.7
2021-07-09 06:30 | 44386.2708 | 0 | 6.1437 | 45.7
2021-07-09 07:00 | 44386.2917 | 0 | 6.7193 | 45.7
2021-07-09 07:30 | 44386.3125 | 0 | 6.8483 | 45.7
2021-07-09 08:00 | 44386.3333 | 0 | 6.8061 | 45.7
2021-07-09 08:30 | 44386.3542 | 0 | 6.5907 | 45.7
2021-07-09 09:00 | 44386.375 | 0 | 6.6333 | 45.7
2021-07-09 09:30 | 44386.3958 | 0 | 6.7493 | 45.7
2021-07-09 10:00 | 44386.4167 | 0 | 5.8804 | 45.7
2021-07-09 10:30 | 44386.4375 | 0 | 5.4427 | 45.7
2021-07-09 11:00 | 44386.4583 | 0 | 6.1566 | 45.7
2021-07-09 11:30 | 44386.4792 | 0 | 6.292 | 45.7
2021-07-09 12:00 | 44386.5 | 0 | 5.7448 | 45.7
2021-07-09 12:30 | 44386.5208 | 0 | 5.3013 | 45.7
2021-07-09 13:00 | 44386.5417 | 0 | 4.6778 | 45.7
2021-07-09 13:30 | 44386.5625 | 0 | 4.9269 | 45.7
2021-07-09 14:00 | 44386.5833 | 0 | 5.8352 | 45.7
2021-07-09 14:30 | 44386.6042 | 0 | 4.0592 | 45.7
2021-07-09 15:00 | 44386.625 | 0 | 3.9452 | 45.7
2021-07-09 15:30 | 44386.6458 | 0 | 4.7846 | 45.7
2021-07-09 16:00 | 44386.6667 | 0 | 5.8355 | 45.7
2021-07-09 16:30 | 44386.6875 | 0 | 7.1344 | 45.7
2021-07-09 17:00 | 44386.7083 | 0 | 8.5692 | 45.7
2021-07-09 17:30 | 44386.7292 | 0 | 9.6477 | 45.7
2021-07-09 18:00 | 44386.75 | 0 | 10.1561 | 45.7
2021-07-09 18:30 | 44386.7708 | 0 | 10.072 | 45.7
2021-07-09 19:00 | 44386.7917 | 0 | 10.0326 | 45.7
2021-07-09 19:30 | 44386.8125 | 0 | 9.7597 | 45.7
2021-07-09 20:00 | 44386.8333 | 0 | 9.5087 | 45.7
2021-07-09 20:30 | 44386.8542 | 0 | 9.1556 | 45.7
2021-07-09 21:00 | 44386.875 | 0 | 8.7446 | 45.7
2021-07-09 21:30 | 44386.8958 | 0 | 8.2299 | 45.7
2021-07-09 22:00 | 44386.9167 | 0 | 7.7425 | 45.7
2021-07-09 22:30 | 44386.9375 | 0 | 7.2961 | 45.7
2021-07-09 23:00 | 44386.9583 | 0 | 6.7071 | 45.7
2021-07-09 23:30 | 44386.9792 | 0 | 6.1392 | 45.7
2021-07-10 | 44387 | 0 | 5.6916 | 45.7
2021-07-10 00:30 | 44387.0208 | 0 | 5.3677 | 45.7
2021-07-10 01:00 | 44387.0417 | 0 | 5.136 | 45.7
2021-07-10 01:30 | 44387.0625 | 0 | 4.9854 | 45.7
2021-07-10 02:00 | 44387.0833 | 0 | 4.8262 | 45.7
2021-07-10 02:30 | 44387.1042 | 0 | 4.7148 | 45.7
2021-07-10 03:00 | 44387.125 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-07-10 03:30 | 44387.1458 | 0 | 4.675 | 45.7
2021-07-10 04:00 | 44387.1667 | 0 | 4.7319 | 45.7
2021-07-10 04:30 | 44387.1875 | 0 | 4.816 | 45.7
2021-07-10 05:00 | 44387.2083 | 0 | 5.0617 | 45.7
2021-07-10 05:30 | 44387.2292 | 0 | 5.3216 | 45.7
2021-07-10 06:00 | 44387.25 | 0 | 5.7445 | 45.7
2021-07-10 06:30 | 44387.2708 | 0 | 6.163 | 45.7
2021-07-10 07:00 | 44387.2917 | 0 | 6.3004 | 45.7
2021-07-10 07:30 | 44387.3125 | 0 | 5.9381 | 45.7
2021-07-10 08:00 | 44387.3333 | 0 | 5.3002 | 45.7
2021-07-10 08:30 | 44387.3542 | 0 | 4.5246 | 45.7
2021-07-10 09:00 | 44387.375 | 0 | 3.7712 | 45.7
2021-07-10 09:30 | 44387.3958 | 0 | 3.1339 | 45.7
2021-07-10 10:00 | 44387.4167 | 0 | 2.4521 | 45.7
2021-07-10 10:30 | 44387.4375 | 0 | 1.9605 | 45.7
2021-07-10 11:00 | 44387.4583 | 0 | 1.5457 | 45.7
2021-07-10 11:30 | 44387.4792 | 0 | 1.3679 | 45.7
2021-07-10 12:00 | 44387.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-10 12:30 | 44387.5208 | 0 | 1.4044 | 45.7
2021-07-10 13:00 | 44387.5417 | 0 | 1.5042 | 45.7
2021-07-10 13:30 | 44387.5625 | 0 | 1.7736 | 45.7
2021-07-10 14:00 | 44387.5833 | 0 | 2.1366 | 45.7
2021-07-10 14:30 | 44387.6042 | 0 | 2.7789 | 45.7
2021-07-10 15:00 | 44387.625 | 0 | 3.6271 | 45.7
2021-07-10 15:30 | 44387.6458 | 0 | 4.6612 | 45.7
2021-07-10 16:00 | 44387.6667 | 0 | 5.9587 | 45.7
2021-07-10 16:30 | 44387.6875 | 0 | 7.6346 | 45.7
2021-07-10 17:00 | 44387.7083 | 0 | 8.8426 | 45.7
2021-07-10 17:30 | 44387.7292 | 0 | 9.8647 | 45.7
2021-07-10 18:00 | 44387.75 | 0 | 10.2253 | 45.7
2021-07-10 18:30 | 44387.7708 | 0 | 10.1867 | 45.7
2021-07-10 19:00 | 44387.7917 | 0 | 9.8775 | 45.7
2021-07-10 19:30 | 44387.8125 | 0 | 9.6056 | 45.7
2021-07-10 20:00 | 44387.8333 | 0 | 9.3678 | 45.7
2021-07-10 20:30 | 44387.8542 | 0 | 9.0954 | 45.7
2021-07-10 21:00 | 44387.875 | 0 | 8.7805 | 45.7
2021-07-10 21:30 | 44387.8958 | 0 | 8.2577 | 45.7
2021-07-10 22:00 | 44387.9167 | 0 | 7.8019 | 45.7
2021-07-10 22:30 | 44387.9375 | 0 | 7.6105 | 45.7
2021-07-10 23:00 | 44387.9583 | 0 | 6.988 | 45.7
2021-07-10 23:30 | 44387.9792 | 0 | 6.4404 | 45.7
2021-07-11 | 44388 | 0 | 5.9088 | 45.7
2021-07-11 00:30 | 44388.0208 | 0 | 5.6127 | 45.7
2021-07-11 01:00 | 44388.0417 | 0 | 5.3282 | 45.7
2021-07-11 01:30 | 44388.0625 | 0 | 5.1557 | 45.7
2021-07-11 02:00 | 44388.0833 | 0 | 4.8734 | 45.7
2021-07-11 02:30 | 44388.1042 | 0 | 4.841 | 45.7
2021-07-11 03:00 | 44388.125 | 0 | 4.7621 | 45.7
2021-07-11 03:30 | 44388.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-07-11 04:00 | 44388.1667 | 0 | 4.816 | 45.7
2021-07-11 04:30 | 44388.1875 | 0 | 4.9578 | 45.7
2021-07-11 05:00 | 44388.2083 | 0 | 5.0972 | 45.7
2021-07-11 05:30 | 44388.2292 | 0 | 5.2358 | 45.7
2021-07-11 06:00 | 44388.25 | 0 | 5.5977 | 45.7
2021-07-11 06:30 | 44388.2708 | 0 | 6.1005 | 45.7
2021-07-11 07:00 | 44388.2917 | 0 | 6.3175 | 45.7
2021-07-11 07:30 | 44388.3125 | 0 | 5.9854 | 45.7
2021-07-11 08:00 | 44388.3333 | 0 | 5.498 | 45.7
2021-07-11 08:30 | 44388.3542 | 0 | 4.6784 | 45.7
2021-07-11 09:00 | 44388.375 | 0 | 4.4036 | 45.7
2021-07-11 09:30 | 44388.3958 | 0 | 4.7989 | 45.7
2021-07-11 10:00 | 44388.4167 | 0 | 3.1427 | 45.7
2021-07-11 10:30 | 44388.4375 | 0 | 2.4018 | 45.7
2021-07-11 11:00 | 44388.4583 | 0 | 1.8679 | 45.7
2021-07-11 11:30 | 44388.4792 | 0 | 1.6802 | 45.7
2021-07-11 12:00 | 44388.5 | 0 | 1.608 | 45.7
2021-07-11 12:30 | 44388.5208 | 0 | 1.5782 | 45.7
2021-07-11 13:00 | 44388.5417 | 0 | 1.6697 | 45.7
2021-07-11 13:30 | 44388.5625 | 0 | 1.9102 | 45.7
2021-07-11 14:00 | 44388.5833 | 0 | 2.4645 | 45.7
2021-07-11 14:30 | 44388.6042 | 0 | 3.1184 | 45.7
2021-07-11 15:00 | 44388.625 | 0 | 3.9545 | 45.7
2021-07-11 15:30 | 44388.6458 | 0 | 5.1123 | 45.7
2021-07-11 16:00 | 44388.6667 | 0 | 6.2982 | 45.7
2021-07-11 16:30 | 44388.6875 | 0 | 7.7247 | 45.7
2021-07-11 17:00 | 44388.7083 | 0 | 9.4763 | 45.7
2021-07-11 17:30 | 44388.7292 | 0 | 10.6156 | 45.7
2021-07-11 18:00 | 44388.75 | 0 | 10.8838 | 45.7
2021-07-11 18:30 | 44388.7708 | 0 | 10.7204 | 45.7
2021-07-11 19:00 | 44388.7917 | 0 | 10.315 | 45.7
2021-07-11 19:30 | 44388.8125 | 0 | 10.0622 | 45.7
2021-07-11 20:00 | 44388.8333 | 0 | 9.7497 | 45.7
2021-07-11 20:30 | 44388.8542 | 0 | 9.141 | 45.7
2021-07-11 21:00 | 44388.875 | 0 | 8.7087 | 45.7
2021-07-11 21:30 | 44388.8958 | 0 | 7.9739 | 45.7
2021-07-11 22:00 | 44388.9167 | 0 | 7.2803 | 45.7
2021-07-11 22:30 | 44388.9375 | 0 | 6.9217 | 45.7
2021-07-11 23:00 | 44388.9583 | 0 | 6.3124 | 45.7
2021-07-11 23:30 | 44388.9792 | 0 | 5.7698 | 45.7
2021-07-12 | 44389 | 0 | 5.4071 | 45.7
2021-07-12 00:30 | 44389.0208 | 0 | 5.1412 | 45.7
2021-07-12 01:00 | 44389.0417 | 0 | 4.9631 | 45.7
2021-07-12 01:30 | 44389.0625 | 0 | 4.8259 | 45.7
2021-07-12 02:00 | 44389.0833 | 0 | 4.7844 | 45.7
2021-07-12 02:30 | 44389.1042 | 0 | 4.6925 | 45.7
2021-07-12 03:00 | 44389.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-07-12 03:30 | 44389.1458 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-12 04:00 | 44389.1667 | 0 | 4.9448 | 45.7
2021-07-12 04:30 | 44389.1875 | 0 | 5.2787 | 45.7
2021-07-12 05:00 | 44389.2083 | 0 | 5.9947 | 45.7
2021-07-12 05:30 | 44389.2292 | 0 | 6.5713 | 45.7
2021-07-12 06:00 | 44389.25 | 0 | 7.5291 | 45.7
2021-07-12 06:30 | 44389.2708 | 0 | 8.5567 | 45.7
2021-07-12 07:00 | 44389.2917 | 0 | 8.7696 | 45.7
2021-07-12 07:30 | 44389.3125 | 0 | 7.7201 | 45.7
2021-07-12 08:00 | 44389.3333 | 0 | 7.2531 | 45.7
2021-07-12 08:30 | 44389.3542 | 0 | 5.5681 | 45.7
2021-07-12 09:00 | 44389.375 | 0 | 3.8243 | 45.7
2021-07-12 09:30 | 44389.3958 | 0 | 2.7416 | 45.7
2021-07-12 10:00 | 44389.4167 | 0 | 2.4593 | 45.7
2021-07-12 10:30 | 44389.4375 | 0 | 2.3638 | 45.7
2021-07-12 11:00 | 44389.4583 | 0 | 1.4263 | 45.7
2021-07-12 11:30 | 44389.4792 | 0 | 1.5016 | 45.7
2021-07-12 12:00 | 44389.5 | 0 | 2.192 | 45.7
2021-07-12 12:30 | 44389.5208 | 0 | 3.0033 | 45.7
2021-07-12 13:00 | 44389.5417 | 0 | 1.4664 | 45.7
2021-07-12 13:30 | 44389.5625 | 0 | 1.6058 | 45.7
2021-07-12 14:00 | 44389.5833 | 0 | 1.8761 | 45.7
2021-07-12 14:30 | 44389.6042 | 0 | 2.5204 | 45.7
2021-07-12 15:00 | 44389.625 | 0 | 3.9916 | 45.7
2021-07-12 15:30 | 44389.6458 | 0 | 5.3453 | 45.7
2021-07-12 16:00 | 44389.6667 | 0 | 6.4446 | 45.7
2021-07-12 16:30 | 44389.6875 | 0 | 7.9213 | 45.7
2021-07-12 17:00 | 44389.7083 | 0 | 9.5457 | 45.7
2021-07-12 17:30 | 44389.7292 | 0 | 11.0099 | 45.7
2021-07-12 18:00 | 44389.75 | 0 | 11.3988 | 45.7
2021-07-12 18:30 | 44389.7708 | 0 | 11.2214 | 45.7
2021-07-12 19:00 | 44389.7917 | 0 | 10.9455 | 45.7
2021-07-12 19:30 | 44389.8125 | 0 | 10.3444 | 45.7
2021-07-12 20:00 | 44389.8333 | 0 | 10.0153 | 45.7
2021-07-12 20:30 | 44389.8542 | 0 | 9.4487 | 45.7
2021-07-12 21:00 | 44389.875 | 0 | 8.6644 | 45.7
2021-07-12 21:30 | 44389.8958 | 0 | 7.9349 | 45.7
2021-07-12 22:00 | 44389.9167 | 0 | 7.2383 | 45.7
2021-07-12 22:30 | 44389.9375 | 0 | 6.7459 | 45.7
2021-07-12 23:00 | 44389.9583 | 0 | 6.1082 | 45.7
2021-07-12 23:30 | 44389.9792 | 0 | 5.5443 | 45.7
2021-07-13 | 44390 | 0 | 5.2534 | 45.7
2021-07-13 00:30 | 44390.0208 | 0 | 4.9451 | 45.7
2021-07-13 01:00 | 44390.0417 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-13 01:30 | 44390.0625 | 0 | 4.7122 | 45.7
2021-07-13 02:00 | 44390.0833 | 0 | 4.6246 | 45.7
2021-07-13 02:30 | 44390.1042 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-07-13 03:00 | 44390.125 | 0 | 4.6286 | 45.7
2021-07-13 03:30 | 44390.1458 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-07-13 04:00 | 44390.1667 | 0 | 4.8581 | 45.7
2021-07-13 04:30 | 44390.1875 | 0 | 5.1486 | 45.7
2021-07-13 05:00 | 44390.2083 | 0 | 5.756 | 45.7
2021-07-13 05:30 | 44390.2292 | 0 | 6.3592 | 45.7
2021-07-13 06:00 | 44390.25 | 0 | 7.2912 | 45.7
2021-07-13 06:30 | 44390.2708 | 0 | 8.3179 | 45.7
2021-07-13 07:00 | 44390.2917 | 0 | 8.4496 | 45.7
2021-07-13 07:30 | 44390.3125 | 0 | 7.5568 | 45.7
2021-07-13 08:00 | 44390.3333 | 0 | 5.8189 | 45.7
2021-07-13 08:30 | 44390.3542 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-07-13 09:00 | 44390.375 | 0 | 3.3582 | 45.7
2021-07-13 09:30 | 44390.3958 | 0 | 2.4058 | 45.7
2021-07-13 10:00 | 44390.4167 | 0 | 1.8802 | 45.7
2021-07-13 10:30 | 44390.4375 | 0 | 1.4227 | 45.7
2021-07-13 11:00 | 44390.4583 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-07-13 11:30 | 44390.4792 | 0 | 1.3872 | 45.7
2021-07-13 12:00 | 44390.5 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-07-13 12:30 | 44390.5208 | 0 | 1.4044 | 45.7
2021-07-13 13:00 | 44390.5417 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-13 13:30 | 44390.5625 | 0 | 1.5042 | 45.7
2021-07-13 14:00 | 44390.5833 | 0 | 1.9524 | 45.7
2021-07-13 14:30 | 44390.6042 | 0 | 2.5338 | 45.7
2021-07-13 15:00 | 44390.625 | 0 | 3.4719 | 45.7
2021-07-13 15:30 | 44390.6458 | 0 | 4.5281 | 45.7
2021-07-13 16:00 | 44390.6667 | 0 | 5.5173 | 45.7
2021-07-13 16:30 | 44390.6875 | 0 | 7.1222 | 45.7
2021-07-13 17:00 | 44390.7083 | 0 | 8.6474 | 45.7
2021-07-13 17:30 | 44390.7292 | 0 | 9.9718 | 45.7
2021-07-13 18:00 | 44390.75 | 0 | 10.4885 | 45.7
2021-07-13 18:30 | 44390.7708 | 0 | 10.7027 | 45.7
2021-07-13 19:00 | 44390.7917 | 0 | 10.536 | 45.7
2021-07-13 19:30 | 44390.8125 | 0 | 10.1065 | 45.7
2021-07-13 20:00 | 44390.8333 | 0 | 9.7751 | 45.7
2021-07-13 20:30 | 44390.8542 | 0 | 9.4082 | 45.7
2021-07-13 21:00 | 44390.875 | 0 | 8.7835 | 45.7
2021-07-13 21:30 | 44390.8958 | 0 | 8.0679 | 45.7
2021-07-13 22:00 | 44390.9167 | 0 | 7.3697 | 45.7
2021-07-13 22:30 | 44390.9375 | 0 | 6.7993 | 45.7
2021-07-13 23:00 | 44390.9583 | 0 | 6.1349 | 45.7
2021-07-13 23:30 | 44390.9792 | 0 | 5.5714 | 45.7
2021-07-14 | 44391 | 0 | 5.2113 | 45.7
2021-07-14 00:30 | 44391.0208 | 0 | 4.9674 | 45.7
2021-07-14 01:00 | 44391.0417 | 0 | 4.7469 | 45.7
2021-07-14 01:30 | 44391.0625 | 0 | 4.6421 | 45.7
2021-07-14 02:00 | 44391.0833 | 0 | 4.636 | 45.7
2021-07-14 02:30 | 44391.1042 | 0 | 4.5576 | 45.7
2021-07-14 03:00 | 44391.125 | 0 | 4.6031 | 45.7
2021-07-14 03:30 | 44391.1458 | 0 | 4.6128 | 45.7
2021-07-14 04:00 | 44391.1667 | 0 | 4.7499 | 45.7
2021-07-14 04:30 | 44391.1875 | 0 | 5.0814 | 45.7
2021-07-14 05:00 | 44391.2083 | 0 | 5.6205 | 45.7
2021-07-14 05:30 | 44391.2292 | 0 | 6.101 | 45.7
2021-07-14 06:00 | 44391.25 | 0 | 6.9617 | 45.7
2021-07-14 06:30 | 44391.2708 | 0 | 7.8065 | 45.7
2021-07-14 07:00 | 44391.2917 | 0 | 8.2691 | 45.7
2021-07-14 07:30 | 44391.3125 | 0 | 7.9632 | 45.7
2021-07-14 08:00 | 44391.3333 | 0 | 5.9476 | 45.7
2021-07-14 08:30 | 44391.3542 | 0 | 4.5108 | 45.7
2021-07-14 09:00 | 44391.375 | 0 | 3.2664 | 45.7
2021-07-14 09:30 | 44391.3958 | 0 | 3.2638 | 45.7
2021-07-14 10:00 | 44391.4167 | 0 | 2.4398 | 45.7
2021-07-14 10:30 | 44391.4375 | 0 | 2.6695 | 45.7
2021-07-14 11:00 | 44391.4583 | 0 | 2.9556 | 45.7
2021-07-14 11:30 | 44391.4792 | 0 | 2.2486 | 45.7
2021-07-14 12:00 | 44391.5 | 0 | 2.0066 | 45.7
2021-07-14 12:30 | 44391.5208 | 0 | 2.071 | 45.7
2021-07-14 13:00 | 44391.5417 | 0 | 2.7642 | 45.7
2021-07-14 13:30 | 44391.5625 | 0 | 3.8391 | 45.7
2021-07-14 14:00 | 44391.5833 | 0 | 3.2624 | 45.7
2021-07-14 14:30 | 44391.6042 | 0 | 2.5898 | 45.7
2021-07-14 15:00 | 44391.625 | 0 | 2.8514 | 45.7
2021-07-14 15:30 | 44391.6458 | 0 | 4.6168 | 45.7
2021-07-14 16:00 | 44391.6667 | 0 | 5.9192 | 45.7
2021-07-14 16:30 | 44391.6875 | 0 | 7.2002 | 45.7
2021-07-14 17:00 | 44391.7083 | 0 | 8.4976 | 45.7
2021-07-14 17:30 | 44391.7292 | 0 | 9.6274 | 45.7
2021-07-14 18:00 | 44391.75 | 0 | 10.0419 | 45.7
2021-07-14 18:30 | 44391.7708 | 0 | 10.0772 | 45.7
2021-07-14 19:00 | 44391.7917 | 0 | 9.8788 | 45.7
2021-07-14 19:30 | 44391.8125 | 0 | 9.6919 | 45.7
2021-07-14 20:00 | 44391.8333 | 0 | 9.1601 | 45.7
2021-07-14 20:30 | 44391.8542 | 0 | 8.6329 | 45.7
2021-07-14 21:00 | 44391.875 | 0 | 8.2257 | 45.7
2021-07-14 21:30 | 44391.8958 | 0 | 7.563 | 45.7
2021-07-14 22:00 | 44391.9167 | 0 | 6.7969 | 45.7
2021-07-14 22:30 | 44391.9375 | 0 | 6.4791 | 45.7
2021-07-14 23:00 | 44391.9583 | 0 | 5.8688 | 45.7
2021-07-14 23:30 | 44391.9792 | 0 | 5.2927 | 45.7
2021-07-15 | 44392 | 0 | 4.9464 | 45.7
2021-07-15 00:30 | 44392.0208 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-15 01:00 | 44392.0417 | 0 | 4.5234 | 45.7
2021-07-15 01:30 | 44392.0625 | 0 | 4.3154 | 45.7
2021-07-15 02:00 | 44392.0833 | 0 | 4.2681 | 45.7
2021-07-15 02:30 | 44392.1042 | 0 | 4.2827 | 45.7
2021-07-15 03:00 | 44392.125 | 0 | 4.2484 | 45.7
2021-07-15 03:30 | 44392.1458 | 0 | 4.1597 | 45.7
2021-07-15 04:00 | 44392.1667 | 0 | 4.3694 | 45.7
2021-07-15 04:30 | 44392.1875 | 0 | 4.6143 | 45.7
2021-07-15 05:00 | 44392.2083 | 0 | 4.9448 | 45.7
2021-07-15 05:30 | 44392.2292 | 0 | 5.3098 | 45.7
2021-07-15 06:00 | 44392.25 | 0 | 5.8923 | 45.7
2021-07-15 06:30 | 44392.2708 | 0 | 6.4829 | 45.7
2021-07-15 07:00 | 44392.2917 | 0 | 7.1019 | 45.7
2021-07-15 07:30 | 44392.3125 | 0 | 7.3869 | 45.7
2021-07-15 08:00 | 44392.3333 | 0 | 6.9465 | 45.7
2021-07-15 08:30 | 44392.3542 | 0 | 6.4392 | 45.7
2021-07-15 09:00 | 44392.375 | 0 | 6.7374 | 45.7
2021-07-15 09:30 | 44392.3958 | 0 | 5.8524 | 45.7
2021-07-15 10:00 | 44392.4167 | 0 | 4.8738 | 45.7
2021-07-15 10:30 | 44392.4375 | 0 | 5.1169 | 45.7
2021-07-15 11:00 | 44392.4583 | 0 | 5.2898 | 45.7
2021-07-15 11:30 | 44392.4792 | 0 | 5.3162 | 45.7
2021-07-15 12:00 | 44392.5 | 0 | 5.2843 | 45.7
2021-07-15 12:30 | 44392.5208 | 0 | 5.0061 | 45.7
2021-07-15 13:00 | 44392.5417 | 0 | 5.2299 | 45.7
2021-07-15 13:30 | 44392.5625 | 0 | 3.2623 | 45.7
2021-07-15 14:00 | 44392.5833 | 0 | 3.7616 | 45.7
2021-07-15 14:30 | 44392.6042 | 0 | 3.3379 | 45.7
2021-07-15 15:00 | 44392.625 | 0 | 4.0557 | 45.7
2021-07-15 15:30 | 44392.6458 | 0 | 4.4831 | 45.7
2021-07-15 16:00 | 44392.6667 | 0 | 5.4507 | 45.7
2021-07-15 16:30 | 44392.6875 | 0 | 6.7963 | 45.7
2021-07-15 17:00 | 44392.7083 | 0 | 8.0221 | 45.7
2021-07-15 17:30 | 44392.7292 | 0 | 9.1435 | 45.7
2021-07-15 18:00 | 44392.75 | 0 | 9.5085 | 45.7
2021-07-15 18:30 | 44392.7708 | 0 | 9.6338 | 45.7
2021-07-15 19:00 | 44392.7917 | 0 | 9.4769 | 45.7
2021-07-15 19:30 | 44392.8125 | 0 | 9.1632 | 45.7
2021-07-15 20:00 | 44392.8333 | 0 | 8.8883 | 45.7
2021-07-15 20:30 | 44392.8542 | 0 | 8.3941 | 45.7
2021-07-15 21:00 | 44392.875 | 0 | 7.9512 | 45.7
2021-07-15 21:30 | 44392.8958 | 0 | 7.3027 | 45.7
2021-07-15 22:00 | 44392.9167 | 0 | 6.6624 | 45.7
2021-07-15 22:30 | 44392.9375 | 0 | 6.2122 | 45.7
2021-07-15 23:00 | 44392.9583 | 0 | 5.7651 | 45.7
2021-07-15 23:30 | 44392.9792 | 0 | 5.2533 | 45.7
2021-07-16 | 44393 | 0 | 4.8786 | 45.7
2021-07-16 00:30 | 44393.0208 | 0 | 4.6224 | 45.7
2021-07-16 01:00 | 44393.0417 | 0 | 4.5585 | 45.7
2021-07-16 01:30 | 44393.0625 | 0 | 4.4047 | 45.7
2021-07-16 02:00 | 44393.0833 | 0 | 4.2252 | 45.7
2021-07-16 02:30 | 44393.1042 | 0 | 4.1968 | 45.7
2021-07-16 03:00 | 44393.125 | 0 | 4.1959 | 45.7
2021-07-16 03:30 | 44393.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-07-16 04:00 | 44393.1667 | 0 | 4.3497 | 45.7
2021-07-16 04:30 | 44393.1875 | 0 | 4.5034 | 45.7
2021-07-16 05:00 | 44393.2083 | 0 | 4.868 | 45.7
2021-07-16 05:30 | 44393.2292 | 0 | 5.2964 | 45.7
2021-07-16 06:00 | 44393.25 | 0 | 5.8137 | 45.7
2021-07-16 06:30 | 44393.2708 | 0 | 6.3298 | 45.7
2021-07-16 07:00 | 44393.2917 | 0 | 6.5461 | 45.7
2021-07-16 07:30 | 44393.3125 | 0 | 5.5005 | 45.7
2021-07-16 08:00 | 44393.3333 | 0 | 4.1446 | 45.7
2021-07-16 08:30 | 44393.3542 | 0 | 3.3562 | 45.7
2021-07-16 09:00 | 44393.375 | 0 | 4.6039 | 45.7
2021-07-16 09:30 | 44393.3958 | 0 | 3.4937 | 45.7
2021-07-16 10:00 | 44393.4167 | 0 | 3.4694 | 45.7
2021-07-16 10:30 | 44393.4375 | 0 | 5.8467 | 45.7
2021-07-16 11:00 | 44393.4583 | 0 | 5.67 | 45.7
2021-07-16 11:30 | 44393.4792 | 0 | 4.1442 | 45.7
2021-07-16 12:00 | 44393.5 | 0 | 5.7626 | 45.7
2021-07-16 12:30 | 44393.5208 | 0 | 5.9679 | 45.7
2021-07-16 13:00 | 44393.5417 | 0 | 5.6923 | 45.7
2021-07-16 13:30 | 44393.5625 | 0 | 6.0568 | 45.7
2021-07-16 14:00 | 44393.5833 | 0 | 6.036 | 45.7
2021-07-16 14:30 | 44393.6042 | 0 | 3.3564 | 45.7
2021-07-16 15:00 | 44393.625 | 0 | 5.3622 | 45.7
2021-07-16 15:30 | 44393.6458 | 0 | 5.9175 | 45.7
2021-07-16 16:00 | 44393.6667 | 0 | 6.3854 | 45.7
2021-07-16 16:30 | 44393.6875 | 0 | 7.5189 | 45.7
2021-07-16 17:00 | 44393.7083 | 0 | 8.6061 | 45.7
2021-07-16 17:30 | 44393.7292 | 0 | 9.4594 | 45.7
2021-07-16 18:00 | 44393.75 | 0 | 9.8663 | 45.7
2021-07-16 18:30 | 44393.7708 | 0 | 10.0668 | 45.7
2021-07-16 19:00 | 44393.7917 | 0 | 9.9682 | 45.7
2021-07-16 19:30 | 44393.8125 | 0 | 9.7019 | 45.7
2021-07-16 20:00 | 44393.8333 | 0 | 9.4571 | 45.7
2021-07-16 20:30 | 44393.8542 | 0 | 8.9597 | 45.7
2021-07-16 21:00 | 44393.875 | 0 | 8.5829 | 45.7
2021-07-16 21:30 | 44393.8958 | 0 | 8.2183 | 45.7
2021-07-16 22:00 | 44393.9167 | 0 | 7.6866 | 45.7
2021-07-16 22:30 | 44393.9375 | 0 | 7.3362 | 45.7
2021-07-16 23:00 | 44393.9583 | 0 | 6.6573 | 45.7
2021-07-16 23:30 | 44393.9792 | 0 | 6.0792 | 45.7
2021-07-17 | 44394 | 0 | 5.5769 | 45.7
2021-07-17 00:30 | 44394.0208 | 0 | 5.3098 | 45.7
2021-07-17 01:00 | 44394.0417 | 0 | 5.0708 | 45.7
2021-07-17 01:30 | 44394.0625 | 0 | 4.8908 | 45.7
2021-07-17 02:00 | 44394.0833 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-17 02:30 | 44394.1042 | 0 | 4.6793 | 45.7
2021-07-17 03:00 | 44394.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2021-07-17 03:30 | 44394.1458 | 0 | 4.6658 | 45.7
2021-07-17 04:00 | 44394.1667 | 0 | 4.6675 | 45.7
2021-07-17 04:30 | 44394.1875 | 0 | 4.816 | 45.7
2021-07-17 05:00 | 44394.2083 | 0 | 4.95 | 45.7
2021-07-17 05:30 | 44394.2292 | 0 | 5.2012 | 45.7
2021-07-17 06:00 | 44394.25 | 0 | 5.7348 | 45.7
2021-07-17 06:30 | 44394.2708 | 0 | 6.2375 | 45.7
2021-07-17 07:00 | 44394.2917 | 0 | 6.4344 | 45.7
2021-07-17 07:30 | 44394.3125 | 0 | 5.9738 | 45.7
2021-07-17 08:00 | 44394.3333 | 0 | 5.3273 | 45.7
2021-07-17 08:30 | 44394.3542 | 0 | 4.4959 | 45.7
2021-07-17 09:00 | 44394.375 | 0 | 3.6204 | 45.7
2021-07-17 09:30 | 44394.3958 | 0 | 2.8207 | 45.7
2021-07-17 10:00 | 44394.4167 | 0 | 2.1047 | 45.7
2021-07-17 10:30 | 44394.4375 | 0 | 1.6748 | 45.7
2021-07-17 11:00 | 44394.4583 | 0 | 1.3259 | 45.7
2021-07-17 11:30 | 44394.4792 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-07-17 12:00 | 44394.5 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-07-17 12:30 | 44394.5208 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-07-17 13:00 | 44394.5417 | 0 | 1.3794 | 45.7
2021-07-17 13:30 | 44394.5625 | 0 | 1.6032 | 45.7
2021-07-17 14:00 | 44394.5833 | 0 | 1.9849 | 45.7
2021-07-17 14:30 | 44394.6042 | 0 | 2.5393 | 45.7
2021-07-17 15:00 | 44394.625 | 0 | 3.4009 | 45.7
2021-07-17 15:30 | 44394.6458 | 0 | 4.4214 | 45.7
2021-07-17 16:00 | 44394.6667 | 0 | 5.6323 | 45.7
2021-07-17 16:30 | 44394.6875 | 0 | 7.0539 | 45.7
2021-07-17 17:00 | 44394.7083 | 0 | 8.4628 | 45.7
2021-07-17 17:30 | 44394.7292 | 0 | 9.4866 | 45.7
2021-07-17 18:00 | 44394.75 | 0 | 9.7997 | 45.7
2021-07-17 18:30 | 44394.7708 | 0 | 9.7712 | 45.7
2021-07-17 19:00 | 44394.7917 | 0 | 9.4795 | 45.7
2021-07-17 19:30 | 44394.8125 | 0 | 9.1353 | 45.7
2021-07-17 20:00 | 44394.8333 | 0 | 8.9487 | 45.7
2021-07-17 20:30 | 44394.8542 | 0 | 8.5552 | 45.7
2021-07-17 21:00 | 44394.875 | 0 | 8.2551 | 45.7
2021-07-17 21:30 | 44394.8958 | 0 | 7.7394 | 45.7
2021-07-17 22:00 | 44394.9167 | 0 | 7.3132 | 45.7
2021-07-17 22:30 | 44394.9375 | 0 | 6.9358 | 45.7
2021-07-17 23:00 | 44394.9583 | 0 | 6.4513 | 45.7
2021-07-17 23:30 | 44394.9792 | 0 | 5.9184 | 45.7
2021-07-18 | 44395 | 0 | 5.4813 | 45.7
2021-07-18 00:30 | 44395.0208 | 0 | 5.1583 | 45.7
2021-07-18 01:00 | 44395.0417 | 0 | 4.9495 | 45.7
2021-07-18 01:30 | 44395.0625 | 0 | 4.8659 | 45.7
2021-07-18 02:00 | 44395.0833 | 0 | 4.8067 | 45.7
2021-07-18 02:30 | 44395.1042 | 0 | 4.6793 | 45.7
2021-07-18 03:00 | 44395.125 | 0 | 4.6031 | 45.7
2021-07-18 03:30 | 44395.1458 | 0 | 4.5335 | 45.7
2021-07-18 04:00 | 44395.1667 | 0 | 4.6706 | 45.7
2021-07-18 04:30 | 44395.1875 | 0 | 4.7144 | 45.7
2021-07-18 05:00 | 44395.2083 | 0 | 4.8384 | 45.7
2021-07-18 05:30 | 44395.2292 | 0 | 5.1817 | 45.7
2021-07-18 06:00 | 44395.25 | 0 | 5.4413 | 45.7
2021-07-18 06:30 | 44395.2708 | 0 | 5.715 | 45.7
2021-07-18 07:00 | 44395.2917 | 0 | 5.7487 | 45.7
2021-07-18 07:30 | 44395.3125 | 0 | 5.5046 | 45.7
2021-07-18 08:00 | 44395.3333 | 0 | 4.8345 | 45.7
2021-07-18 08:30 | 44395.3542 | 0 | 4.1572 | 45.7
2021-07-18 09:00 | 44395.375 | 0 | 3.4625 | 45.7
2021-07-18 09:30 | 44395.3958 | 0 | 2.8005 | 45.7
2021-07-18 10:00 | 44395.4167 | 0 | 2.2401 | 45.7
2021-07-18 10:30 | 44395.4375 | 0 | 1.9518 | 45.7
2021-07-18 11:00 | 44395.4583 | 0 | 1.5877 | 45.7
2021-07-18 11:30 | 44395.4792 | 0 | 1.3985 | 45.7
2021-07-18 12:00 | 44395.5 | 0 | 1.3597 | 45.7
2021-07-18 12:30 | 44395.5208 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-18 13:00 | 44395.5417 | 0 | 1.4241 | 45.7
2021-07-18 13:30 | 44395.5625 | 0 | 1.6282 | 45.7
2021-07-18 14:00 | 44395.5833 | 0 | 2.0279 | 45.7
2021-07-18 14:30 | 44395.6042 | 0 | 2.6524 | 45.7
2021-07-18 15:00 | 44395.625 | 0 | 4.0166 | 45.7
2021-07-18 15:30 | 44395.6458 | 0 | 4.5987 | 45.7
2021-07-18 16:00 | 44395.6667 | 0 | 5.9159 | 45.7
2021-07-18 16:30 | 44395.6875 | 0 | 7.785 | 45.7
2021-07-18 17:00 | 44395.7083 | 0 | 9.3123 | 45.7
2021-07-18 17:30 | 44395.7292 | 0 | 10.7487 | 45.7
2021-07-18 18:00 | 44395.75 | 0 | 11.3967 | 45.7
2021-07-18 18:30 | 44395.7708 | 0 | 11.2017 | 45.7
2021-07-18 19:00 | 44395.7917 | 0 | 10.7823 | 45.7
2021-07-18 19:30 | 44395.8125 | 0 | 10.4543 | 45.7
2021-07-18 20:00 | 44395.8333 | 0 | 10.2329 | 45.7
2021-07-18 20:30 | 44395.8542 | 0 | 9.6082 | 45.7
2021-07-18 21:00 | 44395.875 | 0 | 9.1104 | 45.7
2021-07-18 21:30 | 44395.8958 | 0 | 8.3299 | 45.7
2021-07-18 22:00 | 44395.9167 | 0 | 7.6142 | 45.7
2021-07-18 22:30 | 44395.9375 | 0 | 7.0339 | 45.7
2021-07-18 23:00 | 44395.9583 | 0 | 6.3384 | 45.7
2021-07-18 23:30 | 44395.9792 | 0 | 5.8592 | 45.7
2021-07-19 | 44396 | 0 | 5.4347 | 45.7
2021-07-19 00:30 | 44396.0208 | 0 | 5.2179 | 45.7
2021-07-19 01:00 | 44396.0417 | 0 | 5.0301 | 45.7
2021-07-19 01:30 | 44396.0625 | 0 | 4.8793 | 45.7
2021-07-19 02:00 | 44396.0833 | 0 | 4.8961 | 45.7
2021-07-19 02:30 | 44396.1042 | 0 | 4.7371 | 45.7
2021-07-19 03:00 | 44396.125 | 0 | 4.8633 | 45.7
2021-07-19 03:30 | 44396.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-07-19 04:00 | 44396.1667 | 0 | 5.1515 | 45.7
2021-07-19 04:30 | 44396.1875 | 0 | 5.5688 | 45.7
2021-07-19 05:00 | 44396.2083 | 0 | 6.2352 | 45.7
2021-07-19 05:30 | 44396.2292 | 0 | 6.8767 | 45.7
2021-07-19 06:00 | 44396.25 | 0 | 8.0268 | 45.7
2021-07-19 06:30 | 44396.2708 | 0 | 9.1278 | 45.7
2021-07-19 07:00 | 44396.2917 | 0 | 9.8193 | 45.7
2021-07-19 07:30 | 44396.3125 | 0 | 9.7274 | 45.7
2021-07-19 08:00 | 44396.3333 | 0 | 6.9776 | 45.7
2021-07-19 08:30 | 44396.3542 | 0 | 5.5487 | 45.7
2021-07-19 09:00 | 44396.375 | 0 | 5.1866 | 45.7
2021-07-19 09:30 | 44396.3958 | 0 | 4.1537 | 45.7
2021-07-19 10:00 | 44396.4167 | 0 | 2.6719 | 45.7
2021-07-19 10:30 | 44396.4375 | 0 | 1.6774 | 45.7
2021-07-19 11:00 | 44396.4583 | 0 | 1.3497 | 45.7
2021-07-19 11:30 | 44396.4792 | 0 | 1.2112 | 45.7
2021-07-19 12:00 | 44396.5 | 0 | 1.1862 | 45.7
2021-07-19 12:30 | 44396.5208 | 0 | 1.2677 | 45.7
2021-07-19 13:00 | 44396.5417 | 0 | 1.2927 | 45.7
2021-07-19 13:30 | 44396.5625 | 0 | 1.4885 | 45.7
2021-07-19 14:00 | 44396.5833 | 0 | 1.8051 | 45.7
2021-07-19 14:30 | 44396.6042 | 0 | 2.3842 | 45.7
2021-07-19 15:00 | 44396.625 | 0 | 3.2157 | 45.7
2021-07-19 15:30 | 44396.6458 | 0 | 4.3064 | 45.7
2021-07-19 16:00 | 44396.6667 | 0 | 5.7347 | 45.7
2021-07-19 16:30 | 44396.6875 | 0 | 7.322 | 45.7
2021-07-19 17:00 | 44396.7083 | 0 | 9.0108 | 45.7
2021-07-19 17:30 | 44396.7292 | 0 | 10.4556 | 45.7
2021-07-19 18:00 | 44396.75 | 0 | 11.1437 | 45.7
2021-07-19 18:30 | 44396.7708 | 0 | 11.2955 | 45.7
2021-07-19 19:00 | 44396.7917 | 0 | 11.1887 | 45.7
2021-07-19 19:30 | 44396.8125 | 0 | 10.9311 | 45.7
2021-07-19 20:00 | 44396.8333 | 0 | 10.5442 | 45.7
2021-07-19 20:30 | 44396.8542 | 0 | 9.9381 | 45.7
2021-07-19 21:00 | 44396.875 | 0 | 9.2642 | 45.7
2021-07-19 21:30 | 44396.8958 | 0 | 8.4038 | 45.7
2021-07-19 22:00 | 44396.9167 | 0 | 7.7355 | 45.7
2021-07-19 22:30 | 44396.9375 | 0 | 7.0318 | 45.7
2021-07-19 23:00 | 44396.9583 | 0 | 6.386 | 45.7
2021-07-19 23:30 | 44396.9792 | 0 | 5.8917 | 45.7
2021-07-20 | 44397 | 0 | 5.4785 | 45.7
2021-07-20 00:30 | 44397.0208 | 0 | 5.256 | 45.7
2021-07-20 01:00 | 44397.0417 | 0 | 5.0739 | 45.7
2021-07-20 01:30 | 44397.0625 | 0 | 4.9401 | 45.7
2021-07-20 02:00 | 44397.0833 | 0 | 4.9303 | 45.7
2021-07-20 02:30 | 44397.1042 | 0 | 4.9578 | 45.7
2021-07-20 03:00 | 44397.125 | 0 | 4.9329 | 45.7
2021-07-20 03:30 | 44397.1458 | 0 | 5.0222 | 45.7
2021-07-20 04:00 | 44397.1667 | 0 | 5.303 | 45.7
2021-07-20 04:30 | 44397.1875 | 0 | 5.727 | 45.7
2021-07-20 05:00 | 44397.2083 | 0 | 6.4207 | 45.7
2021-07-20 05:30 | 44397.2292 | 0 | 7.1758 | 45.7
2021-07-20 06:00 | 44397.25 | 0 | 8.4759 | 45.7
2021-07-20 06:30 | 44397.2708 | 0 | 9.6918 | 45.7
2021-07-20 07:00 | 44397.2917 | 0 | 10.022 | 45.7
2021-07-20 07:30 | 44397.3125 | 0 | 8.8569 | 45.7
2021-07-20 08:00 | 44397.3333 | 0 | 6.984 | 45.7
2021-07-20 08:30 | 44397.3542 | 0 | 5.115 | 45.7
2021-07-20 09:00 | 44397.375 | 0 | 3.6944 | 45.7
2021-07-20 09:30 | 44397.3958 | 0 | 2.6589 | 45.7
2021-07-20 10:00 | 44397.4167 | 0 | 1.9115 | 45.7
2021-07-20 10:30 | 44397.4375 | 0 | 1.4822 | 45.7
2021-07-20 11:00 | 44397.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-20 11:30 | 44397.4792 | 0 | 1.2532 | 45.7
2021-07-20 12:00 | 44397.5 | 0 | 1.3347 | 45.7
2021-07-20 12:30 | 44397.5208 | 0 | 1.2558 | 45.7
2021-07-20 13:00 | 44397.5417 | 0 | 1.3124 | 45.7
2021-07-20 13:30 | 44397.5625 | 0 | 1.5018 | 45.7
2021-07-20 14:00 | 44397.5833 | 0 | 2.1249 | 45.7
2021-07-20 14:30 | 44397.6042 | 0 | 1.8695 | 45.7
2021-07-20 15:00 | 44397.625 | 0 | 2.4479 | 45.7
2021-07-20 15:30 | 44397.6458 | 0 | 4.8874 | 45.7
2021-07-20 16:00 | 44397.6667 | 0 | 6.844 | 45.7
2021-07-20 16:30 | 44397.6875 | 0 | 8.1149 | 45.7
2021-07-20 17:00 | 44397.7083 | 0 | 9.6415 | 45.7
2021-07-20 17:30 | 44397.7292 | 0 | 10.9791 | 45.7
2021-07-20 18:00 | 44397.75 | 0 | 11.6448 | 45.7
2021-07-20 18:30 | 44397.7708 | 0 | 11.7471 | 45.7
2021-07-20 19:00 | 44397.7917 | 0 | 11.4998 | 45.7
2021-07-20 19:30 | 44397.8125 | 0 | 10.9626 | 45.7
2021-07-20 20:00 | 44397.8333 | 0 | 10.4634 | 45.7
2021-07-20 20:30 | 44397.8542 | 0 | 9.831 | 45.7
2021-07-20 21:00 | 44397.875 | 0 | 9.0799 | 45.7
2021-07-20 21:30 | 44397.8958 | 0 | 8.2496 | 45.7
2021-07-20 22:00 | 44397.9167 | 0 | 7.5892 | 45.7
2021-07-20 22:30 | 44397.9375 | 0 | 7.0498 | 45.7
2021-07-20 23:00 | 44397.9583 | 0 | 6.3517 | 45.7
2021-07-20 23:30 | 44397.9792 | 0 | 5.7109 | 45.7
2021-07-21 | 44398 | 0 | 5.3729 | 45.7
2021-07-21 00:30 | 44398.0208 | 0 | 5.168 | 45.7
2021-07-21 01:00 | 44398.0417 | 0 | 5.0103 | 45.7
2021-07-21 01:30 | 44398.0625 | 0 | 4.877 | 45.7
2021-07-21 02:00 | 44398.0833 | 0 | 4.8264 | 45.7
2021-07-21 02:30 | 44398.1042 | 0 | 4.7844 | 45.7
2021-07-21 03:00 | 44398.125 | 0 | 4.841 | 45.7
2021-07-21 03:30 | 44398.1458 | 0 | 4.8436 | 45.7
2021-07-21 04:00 | 44398.1667 | 0 | 5.1541 | 45.7
2021-07-21 04:30 | 44398.1875 | 0 | 5.5288 | 45.7
2021-07-21 05:00 | 44398.2083 | 0 | 6.2306 | 45.7
2021-07-21 05:30 | 44398.2292 | 0 | 7.0399 | 45.7
2021-07-21 06:00 | 44398.25 | 0 | 8.2227 | 45.7
2021-07-21 06:30 | 44398.2708 | 0 | 9.3921 | 45.7
2021-07-21 07:00 | 44398.2917 | 0 | 9.7691 | 45.7
2021-07-21 07:30 | 44398.3125 | 0 | 8.3339 | 45.7
2021-07-21 08:00 | 44398.3333 | 0 | 6.453 | 45.7
2021-07-21 08:30 | 44398.3542 | 0 | 4.6948 | 45.7
2021-07-21 09:00 | 44398.375 | 0 | 3.5876 | 45.7
2021-07-21 09:30 | 44398.3958 | 0 | 2.6085 | 45.7
2021-07-21 10:00 | 44398.4167 | 0 | 1.8638 | 45.7
2021-07-21 10:30 | 44398.4375 | 0 | 1.4073 | 45.7
2021-07-21 11:00 | 44398.4583 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-07-21 11:30 | 44398.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-21 12:00 | 44398.5 | 0 | 1.273 | 45.7
2021-07-21 12:30 | 44398.5208 | 0 | 1.3374 | 45.7
2021-07-21 13:00 | 44398.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-07-21 13:30 | 44398.5625 | 0 | 1.4438 | 45.7
2021-07-21 14:00 | 44398.5833 | 0 | 1.7792 | 45.7
2021-07-21 14:30 | 44398.6042 | 0 | 2.3142 | 45.7
2021-07-21 15:00 | 44398.625 | 0 | 3.2471 | 45.7
2021-07-21 15:30 | 44398.6458 | 0 | 4.3632 | 45.7
2021-07-21 16:00 | 44398.6667 | 0 | 6.6706 | 45.7
2021-07-21 16:30 | 44398.6875 | 0 | 8.1006 | 45.7
2021-07-21 17:00 | 44398.7083 | 0 | 10.0186 | 45.7
2021-07-21 17:30 | 44398.7292 | 0 | 11.6161 | 45.7
2021-07-21 18:00 | 44398.75 | 0 | 12.4684 | 45.7
2021-07-21 18:30 | 44398.7708 | 0 | 12.8968 | 45.7
2021-07-21 19:00 | 44398.7917 | 0 | 12.6852 | 45.7
2021-07-21 19:30 | 44398.8125 | 0 | 12.3648 | 45.7
2021-07-21 20:00 | 44398.8333 | 0 | 11.8164 | 45.7
2021-07-21 20:30 | 44398.8542 | 0 | 11.084 | 45.7
2021-07-21 21:00 | 44398.875 | 0 | 10.2886 | 45.7
2021-07-21 21:30 | 44398.8958 | 0 | 9.4645 | 45.7
2021-07-21 22:00 | 44398.9167 | 0 | 8.5321 | 45.7
2021-07-21 22:30 | 44398.9375 | 0 | 7.8176 | 45.7
2021-07-21 23:00 | 44398.9583 | 0 | 7.0774 | 45.7
2021-07-21 23:30 | 44398.9792 | 0 | 6.4126 | 45.7
2021-07-22 | 44399 | 0 | 6.0989 | 45.7
2021-07-22 00:30 | 44399.0208 | 0 | 5.7052 | 45.7
2021-07-22 01:00 | 44399.0417 | 0 | 5.5411 | 45.7
2021-07-22 01:30 | 44399.0625 | 0 | 5.3874 | 45.7
2021-07-22 02:00 | 44399.0833 | 0 | 5.3822 | 45.7
2021-07-22 02:30 | 44399.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2021-07-22 03:00 | 44399.125 | 0 | 5.4242 | 45.7
2021-07-22 03:30 | 44399.1458 | 0 | 5.4912 | 45.7
2021-07-22 04:00 | 44399.1667 | 0 | 5.7768 | 45.7
2021-07-22 04:30 | 44399.1875 | 0 | 6.3146 | 45.7
2021-07-22 05:00 | 44399.2083 | 0 | 7.1027 | 45.7
2021-07-22 05:30 | 44399.2292 | 0 | 7.9582 | 45.7
2021-07-22 06:00 | 44399.25 | 0 | 9.4702 | 45.7
2021-07-22 06:30 | 44399.2708 | 0 | 10.7609 | 45.7
2021-07-22 07:00 | 44399.2917 | 0 | 10.9157 | 45.7
2021-07-22 07:30 | 44399.3125 | 0 | 9.8311 | 45.7
2021-07-22 08:00 | 44399.3333 | 0 | 7.7466 | 45.7
2021-07-22 08:30 | 44399.3542 | 0 | 5.8098 | 45.7
2021-07-22 09:00 | 44399.375 | 0 | 4.4571 | 45.7
2021-07-22 09:30 | 44399.3958 | 0 | 3.107 | 45.7
2021-07-22 10:00 | 44399.4167 | 0 | 2.1566 | 45.7
2021-07-22 10:30 | 44399.4375 | 0 | 1.6328 | 45.7
2021-07-22 11:00 | 44399.4583 | 0 | 1.4194 | 45.7
2021-07-22 11:30 | 44399.4792 | 0 | 1.3345 | 45.7
2021-07-22 12:00 | 44399.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-22 12:30 | 44399.5208 | 0 | 1.3346 | 45.7
2021-07-22 13:00 | 44399.5417 | 0 | 1.3723 | 45.7
2021-07-22 13:30 | 44399.5625 | 0 | 1.4641 | 45.7
2021-07-22 14:00 | 44399.5833 | 0 | 1.8358 | 45.7
2021-07-22 14:30 | 44399.6042 | 0 | 2.2539 | 45.7
2021-07-22 15:00 | 44399.625 | 0 | 3.0279 | 45.7
2021-07-22 15:30 | 44399.6458 | 0 | 4.1415 | 45.7
2021-07-22 16:00 | 44399.6667 | 0 | 5.5214 | 45.7
2021-07-22 16:30 | 44399.6875 | 0 | 7.3068 | 45.7
2021-07-22 17:00 | 44399.7083 | 0 | 9.0191 | 45.7
2021-07-22 17:30 | 44399.7292 | 0 | 10.7933 | 45.7
2021-07-22 18:00 | 44399.75 | 0 | 11.3853 | 45.7
2021-07-22 18:30 | 44399.7708 | 0 | 11.686 | 45.7
2021-07-22 19:00 | 44399.7917 | 0 | 11.6306 | 45.7
2021-07-22 19:30 | 44399.8125 | 0 | 11.4665 | 45.7
2021-07-22 20:00 | 44399.8333 | 0 | 11.1423 | 45.7
2021-07-22 20:30 | 44399.8542 | 0 | 10.5776 | 45.7
2021-07-22 21:00 | 44399.875 | 0 | 9.8493 | 45.7
2021-07-22 21:30 | 44399.8958 | 0 | 9.086 | 45.7
2021-07-22 22:00 | 44399.9167 | 0 | 8.1663 | 45.7
2021-07-22 22:30 | 44399.9375 | 0 | 7.4966 | 45.7
2021-07-22 23:00 | 44399.9583 | 0 | 6.7808 | 45.7
2021-07-22 23:30 | 44399.9792 | 0 | 6.1972 | 45.7
2021-07-23 | 44400 | 0 | 5.7074 | 45.7
2021-07-23 00:30 | 44400.0208 | 0 | 5.4175 | 45.7
2021-07-23 01:00 | 44400.0417 | 0 | 5.3104 | 45.7
2021-07-23 01:30 | 44400.0625 | 0 | 5.1342 | 45.7
2021-07-23 02:00 | 44400.0833 | 0 | 5.0331 | 45.7
2021-07-23 02:30 | 44400.1042 | 0 | 4.9002 | 45.7
2021-07-23 03:00 | 44400.125 | 0 | 4.9801 | 45.7
2021-07-23 03:30 | 44400.1458 | 0 | 5.0789 | 45.7
2021-07-23 04:00 | 44400.1667 | 0 | 5.2552 | 45.7
2021-07-23 04:30 | 44400.1875 | 0 | 5.6981 | 45.7
2021-07-23 05:00 | 44400.2083 | 0 | 6.2979 | 45.7
2021-07-23 05:30 | 44400.2292 | 0 | 6.8933 | 45.7
2021-07-23 06:00 | 44400.25 | 0 | 7.806 | 45.7
2021-07-23 06:30 | 44400.2708 | 0 | 8.7566 | 45.7
2021-07-23 07:00 | 44400.2917 | 0 | 9.1475 | 45.7
2021-07-23 07:30 | 44400.3125 | 0 | 8.496 | 45.7
2021-07-23 08:00 | 44400.3333 | 0 | 6.5755 | 45.7
2021-07-23 08:30 | 44400.3542 | 0 | 6.2048 | 45.7
2021-07-23 09:00 | 44400.375 | 0 | 5.7446 | 45.7
2021-07-23 09:30 | 44400.3958 | 0 | 7.4108 | 45.7
2021-07-23 10:00 | 44400.4167 | 0 | 5.8771 | 45.7
2021-07-23 10:30 | 44400.4375 | 0 | 4.0953 | 45.7
2021-07-23 11:00 | 44400.4583 | 0 | 3.528 | 45.7
2021-07-23 11:30 | 44400.4792 | 0 | 4.0854 | 45.7
2021-07-23 12:00 | 44400.5 | 0 | 4.1842 | 45.7
2021-07-23 12:30 | 44400.5208 | 0 | 5.0027 | 45.7
2021-07-23 13:00 | 44400.5417 | 0 | 5.5812 | 45.7
2021-07-23 13:30 | 44400.5625 | 0 | 5.8358 | 45.7
2021-07-23 14:00 | 44400.5833 | 0 | 5.1949 | 45.7
2021-07-23 14:30 | 44400.6042 | 0 | 4.7271 | 45.7
2021-07-23 15:00 | 44400.625 | 0 | 6.2584 | 45.7
2021-07-23 15:30 | 44400.6458 | 0 | 7.0771 | 45.7
2021-07-23 16:00 | 44400.6667 | 0 | 7.6161 | 45.7
2021-07-23 16:30 | 44400.6875 | 0 | 8.957 | 45.7
2021-07-23 17:00 | 44400.7083 | 0 | 9.9698 | 45.7
2021-07-23 17:30 | 44400.7292 | 0 | 10.8724 | 45.7
2021-07-23 18:00 | 44400.75 | 0 | 11.1569 | 45.7
2021-07-23 18:30 | 44400.7708 | 0 | 11.0406 | 45.7
2021-07-23 19:00 | 44400.7917 | 0 | 10.7994 | 45.7
2021-07-23 19:30 | 44400.8125 | 0 | 10.4667 | 45.7
2021-07-23 20:00 | 44400.8333 | 0 | 10.0786 | 45.7
2021-07-23 20:30 | 44400.8542 | 0 | 9.6388 | 45.7
2021-07-23 21:00 | 44400.875 | 0 | 9.0123 | 45.7
2021-07-23 21:30 | 44400.8958 | 0 | 8.3574 | 45.7
2021-07-23 22:00 | 44400.9167 | 0 | 7.7074 | 45.7
2021-07-23 22:30 | 44400.9375 | 0 | 7.317 | 45.7
2021-07-23 23:00 | 44400.9583 | 0 | 6.5263 | 45.7
2021-07-23 23:30 | 44400.9792 | 0 | 6.1179 | 45.7
2021-07-24 | 44401 | 0 | 5.5609 | 45.7
2021-07-24 00:30 | 44401.0208 | 0 | 5.2134 | 45.7
2021-07-24 01:00 | 44401.0417 | 0 | 5.0082 | 45.7
2021-07-24 01:30 | 44401.0625 | 0 | 4.8815 | 45.7
2021-07-24 02:00 | 44401.0833 | 0 | 4.7699 | 45.7
2021-07-24 02:30 | 44401.1042 | 0 | 4.6346 | 45.7
2021-07-24 03:00 | 44401.125 | 0 | 4.6331 | 45.7
2021-07-24 03:30 | 44401.1458 | 0 | 4.6381 | 45.7
2021-07-24 04:00 | 44401.1667 | 0 | 4.6722 | 45.7
2021-07-24 04:30 | 44401.1875 | 0 | 4.7662 | 45.7
2021-07-24 05:00 | 44401.2083 | 0 | 4.9449 | 45.7
2021-07-24 05:30 | 44401.2292 | 0 | 5.1705 | 45.7
2021-07-24 06:00 | 44401.25 | 0 | 5.6364 | 45.7
2021-07-24 06:30 | 44401.2708 | 0 | 6.0086 | 45.7
2021-07-24 07:00 | 44401.2917 | 0 | 6.1221 | 45.7
2021-07-24 07:30 | 44401.3125 | 0 | 5.4231 | 45.7
2021-07-24 08:00 | 44401.3333 | 0 | 4.6837 | 45.7
2021-07-24 08:30 | 44401.3542 | 0 | 3.9374 | 45.7
2021-07-24 09:00 | 44401.375 | 0 | 3.2673 | 45.7
2021-07-24 09:30 | 44401.3958 | 0 | 2.6125 | 45.7
2021-07-24 10:00 | 44401.4167 | 0 | 2.0445 | 45.7
2021-07-24 10:30 | 44401.4375 | 0 | 1.6252 | 45.7
2021-07-24 11:00 | 44401.4583 | 0 | 1.4509 | 45.7
2021-07-24 11:30 | 44401.4792 | 0 | 1.8252 | 45.7
2021-07-24 12:00 | 44401.5 | 0 | 1.367 | 45.7
2021-07-24 12:30 | 44401.5208 | 0 | 1.3529 | 45.7
2021-07-24 13:00 | 44401.5417 | 0 | 1.3493 | 45.7
2021-07-24 13:30 | 44401.5625 | 0 | 1.4688 | 45.7
2021-07-24 14:00 | 44401.5833 | 0 | 1.8713 | 45.7
2021-07-24 14:30 | 44401.6042 | 0 | 2.4318 | 45.7
2021-07-24 15:00 | 44401.625 | 0 | 3.1423 | 45.7
2021-07-24 15:30 | 44401.6458 | 0 | 4.1321 | 45.7
2021-07-24 16:00 | 44401.6667 | 0 | 5.3886 | 45.7
2021-07-24 16:30 | 44401.6875 | 0 | 6.7829 | 45.7
2021-07-24 17:00 | 44401.7083 | 0 | 7.9515 | 45.7
2021-07-24 17:30 | 44401.7292 | 0 | 9.0933 | 45.7
2021-07-24 18:00 | 44401.75 | 0 | 9.5231 | 45.7
2021-07-24 18:30 | 44401.7708 | 0 | 9.4649 | 45.7
2021-07-24 19:00 | 44401.7917 | 0 | 9.0643 | 45.7
2021-07-24 19:30 | 44401.8125 | 0 | 8.9284 | 45.7
2021-07-24 20:00 | 44401.8333 | 0 | 8.8341 | 45.7
2021-07-24 20:30 | 44401.8542 | 0 | 8.5617 | 45.7
2021-07-24 21:00 | 44401.875 | 0 | 8.2064 | 45.7
2021-07-24 21:30 | 44401.8958 | 0 | 7.7879 | 45.7
2021-07-24 22:00 | 44401.9167 | 0 | 7.2958 | 45.7
2021-07-24 22:30 | 44401.9375 | 0 | 6.9206 | 45.7
2021-07-24 23:00 | 44401.9583 | 0 | 6.4483 | 45.7
2021-07-24 23:30 | 44401.9792 | 0 | 5.9808 | 45.7
2021-07-25 | 44402 | 0 | 5.5422 | 45.7
2021-07-25 00:30 | 44402.0208 | 0 | 5.2613 | 45.7
2021-07-25 01:00 | 44402.0417 | 0 | 5.1197 | 45.7
2021-07-25 01:30 | 44402.0625 | 0 | 4.9755 | 45.7
2021-07-25 02:00 | 44402.0833 | 0 | 4.8192 | 45.7
2021-07-25 02:30 | 44402.1042 | 0 | 4.8145 | 45.7
2021-07-25 03:00 | 44402.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-07-25 03:30 | 44402.1458 | 0 | 4.7075 | 45.7
2021-07-25 04:00 | 44402.1667 | 0 | 4.7439 | 45.7
2021-07-25 04:30 | 44402.1875 | 0 | 4.8779 | 45.7
2021-07-25 05:00 | 44402.2083 | 0 | 5.0119 | 45.7
2021-07-25 05:30 | 44402.2292 | 0 | 5.1658 | 45.7
2021-07-25 06:00 | 44402.25 | 0 | 5.5349 | 45.7
2021-07-25 06:30 | 44402.2708 | 0 | 5.8529 | 45.7
2021-07-25 07:00 | 44402.2917 | 0 | 5.9889 | 45.7
2021-07-25 07:30 | 44402.3125 | 0 | 5.5591 | 45.7
2021-07-25 08:00 | 44402.3333 | 0 | 5.0261 | 45.7
2021-07-25 08:30 | 44402.3542 | 0 | 4.331 | 45.7
2021-07-25 09:00 | 44402.375 | 0 | 3.5638 | 45.7
2021-07-25 09:30 | 44402.3958 | 0 | 2.7516 | 45.7
2021-07-25 10:00 | 44402.4167 | 0 | 2.2226 | 45.7
2021-07-25 10:30 | 44402.4375 | 0 | 1.7447 | 45.7
2021-07-25 11:00 | 44402.4583 | 0 | 1.5406 | 45.7
2021-07-25 11:30 | 44402.4792 | 0 | 1.4053 | 45.7
2021-07-25 12:00 | 44402.5 | 0 | 1.4116 | 45.7
2021-07-25 12:30 | 44402.5208 | 0 | 1.3799 | 45.7
2021-07-25 13:00 | 44402.5417 | 0 | 1.3893 | 45.7
2021-07-25 13:30 | 44402.5625 | 0 | 1.548 | 45.7
2021-07-25 14:00 | 44402.5833 | 0 | 1.9118 | 45.7
2021-07-25 14:30 | 44402.6042 | 0 | 2.5358 | 45.7
2021-07-25 15:00 | 44402.625 | 0 | 3.3966 | 45.7
2021-07-25 15:30 | 44402.6458 | 0 | 4.4198 | 45.7
2021-07-25 16:00 | 44402.6667 | 0 | 5.8486 | 45.7
2021-07-25 16:30 | 44402.6875 | 0 | 7.5212 | 45.7
2021-07-25 17:00 | 44402.7083 | 0 | 9.2514 | 45.7
2021-07-25 17:30 | 44402.7292 | 0 | 10.6136 | 45.7
2021-07-25 18:00 | 44402.75 | 0 | 11.0369 | 45.7
2021-07-25 18:30 | 44402.7708 | 0 | 11.1123 | 45.7
2021-07-25 19:00 | 44402.7917 | 0 | 10.8216 | 45.7
2021-07-25 19:30 | 44402.8125 | 0 | 10.5195 | 45.7
2021-07-25 20:00 | 44402.8333 | 0 | 10.1156 | 45.7
2021-07-25 20:30 | 44402.8542 | 0 | 9.7156 | 45.7
2021-07-25 21:00 | 44402.875 | 0 | 9.1029 | 45.7
2021-07-25 21:30 | 44402.8958 | 0 | 8.5465 | 45.7
2021-07-25 22:00 | 44402.9167 | 0 | 7.761 | 45.7
2021-07-25 22:30 | 44402.9375 | 0 | 7.2137 | 45.7
2021-07-25 23:00 | 44402.9583 | 0 | 6.5342 | 45.7
2021-07-25 23:30 | 44402.9792 | 0 | 5.9923 | 45.7
2021-07-26 | 44403 | 0 | 5.6386 | 45.7
2021-07-26 00:30 | 44403.0208 | 0 | 5.3288 | 45.7
2021-07-26 01:00 | 44403.0417 | 0 | 5.1585 | 45.7
2021-07-26 01:30 | 44403.0625 | 0 | 5.1001 | 45.7
2021-07-26 02:00 | 44403.0833 | 0 | 4.9261 | 45.7
2021-07-26 02:30 | 44403.1042 | 0 | 4.8285 | 45.7
2021-07-26 03:00 | 44403.125 | 0 | 4.9179 | 45.7
2021-07-26 03:30 | 44403.1458 | 0 | 5.0165 | 45.7
2021-07-26 04:00 | 44403.1667 | 0 | 5.2869 | 45.7
2021-07-26 04:30 | 44403.1875 | 0 | 5.687 | 45.7
2021-07-26 05:00 | 44403.2083 | 0 | 6.3844 | 45.7
2021-07-26 05:30 | 44403.2292 | 0 | 7.1125 | 45.7
2021-07-26 06:00 | 44403.25 | 0 | 8.336 | 45.7
2021-07-26 06:30 | 44403.2708 | 0 | 9.5736 | 45.7
2021-07-26 07:00 | 44403.2917 | 0 | 9.7264 | 45.7
2021-07-26 07:30 | 44403.3125 | 0 | 8.6669 | 45.7
2021-07-26 08:00 | 44403.3333 | 0 | 6.7156 | 45.7
2021-07-26 08:30 | 44403.3542 | 0 | 4.959 | 45.7
2021-07-26 09:00 | 44403.375 | 0 | 3.6732 | 45.7
2021-07-26 09:30 | 44403.3958 | 0 | 2.6066 | 45.7
2021-07-26 10:00 | 44403.4167 | 0 | 2.2287 | 45.7
2021-07-26 10:30 | 44403.4375 | 0 | 1.3706 | 45.7
2021-07-26 11:00 | 44403.4583 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-07-26 11:30 | 44403.4792 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-07-26 12:00 | 44403.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-07-26 12:30 | 44403.5208 | 0 | 1.2283 | 45.7
2021-07-26 13:00 | 44403.5417 | 0 | 1.5447 | 45.7
2021-07-26 13:30 | 44403.5625 | 0 | 2.9011 | 45.7
2021-07-26 14:00 | 44403.5833 | 0 | 2.3132 | 45.7
2021-07-26 14:30 | 44403.6042 | 0 | 2.014 | 45.7
2021-07-26 15:00 | 44403.625 | 0 | 3.3211 | 45.7
2021-07-26 15:30 | 44403.6458 | 0 | 5.2991 | 45.7
2021-07-26 16:00 | 44403.6667 | 0 | 5.7067 | 45.7
2021-07-26 16:30 | 44403.6875 | 0 | 6.7943 | 45.7
2021-07-26 17:00 | 44403.7083 | 0 | 8.8028 | 45.7
2021-07-26 17:30 | 44403.7292 | 0 | 10.65 | 45.7
2021-07-26 18:00 | 44403.75 | 0 | 11.238 | 45.7
2021-07-26 18:30 | 44403.7708 | 0 | 11.318 | 45.7
2021-07-26 19:00 | 44403.7917 | 0 | 11.0039 | 45.7
2021-07-26 19:30 | 44403.8125 | 0 | 10.6786 | 45.7
2021-07-26 20:00 | 44403.8333 | 0 | 10.2596 | 45.7
2021-07-26 20:30 | 44403.8542 | 0 | 9.7362 | 45.7
2021-07-26 21:00 | 44403.875 | 0 | 8.9812 | 45.7
2021-07-26 21:30 | 44403.8958 | 0 | 8.1759 | 45.7
2021-07-26 22:00 | 44403.9167 | 0 | 7.3809 | 45.7
2021-07-26 22:30 | 44403.9375 | 0 | 6.929 | 45.7
2021-07-26 23:00 | 44403.9583 | 0 | 6.2891 | 45.7
2021-07-26 23:30 | 44403.9792 | 0 | 5.7557 | 45.7
2021-07-27 | 44404 | 0 | 5.2774 | 45.7
2021-07-27 00:30 | 44404.0208 | 0 | 5.045 | 45.7
2021-07-27 01:00 | 44404.0417 | 0 | 4.8545 | 45.7
2021-07-27 01:30 | 44404.0625 | 0 | 4.8192 | 45.7
2021-07-27 02:00 | 44404.0833 | 0 | 4.7438 | 45.7
2021-07-27 02:30 | 44404.1042 | 0 | 4.7075 | 45.7
2021-07-27 03:00 | 44404.125 | 0 | 4.7615 | 45.7
2021-07-27 03:30 | 44404.1458 | 0 | 4.8555 | 45.7
2021-07-27 04:00 | 44404.1667 | 0 | 5.2021 | 45.7
2021-07-27 04:30 | 44404.1875 | 0 | 5.5441 | 45.7
2021-07-27 05:00 | 44404.2083 | 0 | 6.3102 | 45.7
2021-07-27 05:30 | 44404.2292 | 0 | 7.0475 | 45.7
2021-07-27 06:00 | 44404.25 | 0 | 8.2015 | 45.7
2021-07-27 06:30 | 44404.2708 | 0 | 9.3795 | 45.7
2021-07-27 07:00 | 44404.2917 | 0 | 9.4731 | 45.7
2021-07-27 07:30 | 44404.3125 | 0 | 8.148 | 45.7
2021-07-27 08:00 | 44404.3333 | 0 | 6.3926 | 45.7
2021-07-27 08:30 | 44404.3542 | 0 | 4.7208 | 45.7
2021-07-27 09:00 | 44404.375 | 0 | 3.4527 | 45.7
2021-07-27 09:30 | 44404.3958 | 0 | 2.4462 | 45.7
2021-07-27 10:00 | 44404.4167 | 0 | 1.6684 | 45.7
2021-07-27 10:30 | 44404.4375 | 0 | 1.2906 | 45.7
2021-07-27 11:00 | 44404.4583 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-07-27 11:30 | 44404.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-27 12:00 | 44404.5 | 0 | 1.2823 | 45.7
2021-07-27 12:30 | 44404.5208 | 0 | 1.38 | 45.7
2021-07-27 13:00 | 44404.5417 | 0 | 1.3446 | 45.7
2021-07-27 13:30 | 44404.5625 | 0 | 1.367 | 45.7
2021-07-27 14:00 | 44404.5833 | 0 | 1.5871 | 45.7
2021-07-27 14:30 | 44404.6042 | 0 | 2.0355 | 45.7
2021-07-27 15:00 | 44404.625 | 0 | 2.7995 | 45.7
2021-07-27 15:30 | 44404.6458 | 0 | 3.879 | 45.7
2021-07-27 16:00 | 44404.6667 | 0 | 5.1739 | 45.7
2021-07-27 16:30 | 44404.6875 | 0 | 6.806 | 45.7
2021-07-27 17:00 | 44404.7083 | 0 | 8.3774 | 45.7
2021-07-27 17:30 | 44404.7292 | 0 | 10.0311 | 45.7
2021-07-27 18:00 | 44404.75 | 0 | 10.5598 | 45.7
2021-07-27 18:30 | 44404.7708 | 0 | 10.8313 | 45.7
2021-07-27 19:00 | 44404.7917 | 0 | 10.5716 | 45.7
2021-07-27 19:30 | 44404.8125 | 0 | 10.3931 | 45.7
2021-07-27 20:00 | 44404.8333 | 0 | 10.0364 | 45.7
2021-07-27 20:30 | 44404.8542 | 0 | 9.4838 | 45.7
2021-07-27 21:00 | 44404.875 | 0 | 8.8292 | 45.7
2021-07-27 21:30 | 44404.8958 | 0 | 8.0952 | 45.7
2021-07-27 22:00 | 44404.9167 | 0 | 7.4125 | 45.7
2021-07-27 22:30 | 44404.9375 | 0 | 6.8742 | 45.7
2021-07-27 23:00 | 44404.9583 | 0 | 6.1262 | 45.7
2021-07-27 23:30 | 44404.9792 | 0 | 5.6888 | 45.7
2021-07-28 | 44405 | 0 | 5.2343 | 45.7
2021-07-28 00:30 | 44405.0208 | 0 | 5.0731 | 45.7
2021-07-28 01:00 | 44405.0417 | 0 | 4.8368 | 45.7
2021-07-28 01:30 | 44405.0625 | 0 | 4.7522 | 45.7
2021-07-28 02:00 | 44405.0833 | 0 | 4.7392 | 45.7
2021-07-28 02:30 | 44405.1042 | 0 | 4.7044 | 45.7
2021-07-28 03:00 | 44405.125 | 0 | 4.6557 | 45.7
2021-07-28 03:30 | 44405.1458 | 0 | 4.6992 | 45.7
2021-07-28 04:00 | 44405.1667 | 0 | 4.9812 | 45.7
2021-07-28 04:30 | 44405.1875 | 0 | 5.3585 | 45.7
2021-07-28 05:00 | 44405.2083 | 0 | 5.9321 | 45.7
2021-07-28 05:30 | 44405.2292 | 0 | 6.6511 | 45.7
2021-07-28 06:00 | 44405.25 | 0 | 7.6693 | 45.7
2021-07-28 06:30 | 44405.2708 | 0 | 8.6421 | 45.7
2021-07-28 07:00 | 44405.2917 | 0 | 8.6534 | 45.7
2021-07-28 07:30 | 44405.3125 | 0 | 7.2769 | 45.7
2021-07-28 08:00 | 44405.3333 | 0 | 5.7556 | 45.7
2021-07-28 08:30 | 44405.3542 | 0 | 4.1138 | 45.7
2021-07-28 09:00 | 44405.375 | 0 | 2.8748 | 45.7
2021-07-28 09:30 | 44405.3958 | 0 | 2.2664 | 45.7
2021-07-28 10:00 | 44405.4167 | 0 | 1.5679 | 45.7
2021-07-28 10:30 | 44405.4375 | 0 | 1.3177 | 45.7
2021-07-28 11:00 | 44405.4583 | 0 | 1.3893 | 45.7
2021-07-28 11:30 | 44405.4792 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-28 12:00 | 44405.5 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-07-28 12:30 | 44405.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-28 13:00 | 44405.5417 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-28 13:30 | 44405.5625 | 0 | 1.5049 | 45.7
2021-07-28 14:00 | 44405.5833 | 0 | 1.9406 | 45.7
2021-07-28 14:30 | 44405.6042 | 0 | 2.1648 | 45.7
2021-07-28 15:00 | 44405.625 | 0 | 2.8975 | 45.7
2021-07-28 15:30 | 44405.6458 | 0 | 3.9262 | 45.7
2021-07-28 16:00 | 44405.6667 | 0 | 5.2063 | 45.7
2021-07-28 16:30 | 44405.6875 | 0 | 6.5695 | 45.7
2021-07-28 17:00 | 44405.7083 | 0 | 7.962 | 45.7
2021-07-28 17:30 | 44405.7292 | 0 | 9.2393 | 45.7
2021-07-28 18:00 | 44405.75 | 0 | 9.7385 | 45.7
2021-07-28 18:30 | 44405.7708 | 0 | 9.8472 | 45.7
2021-07-28 19:00 | 44405.7917 | 0 | 9.6093 | 45.7
2021-07-28 19:30 | 44405.8125 | 0 | 9.3121 | 45.7
2021-07-28 20:00 | 44405.8333 | 0 | 9.1775 | 45.7
2021-07-28 20:30 | 44405.8542 | 0 | 8.6744 | 45.7
2021-07-28 21:00 | 44405.875 | 0 | 7.9898 | 45.7
2021-07-28 21:30 | 44405.8958 | 0 | 7.2742 | 45.7
2021-07-28 22:00 | 44405.9167 | 0 | 6.6513 | 45.7
2021-07-28 22:30 | 44405.9375 | 0 | 6.2586 | 45.7
2021-07-28 23:00 | 44405.9583 | 0 | 5.611 | 45.7
2021-07-28 23:30 | 44405.9792 | 0 | 5.1359 | 45.7
2021-07-29 | 44406 | 0 | 4.8408 | 45.7
2021-07-29 00:30 | 44406.0208 | 0 | 4.6833 | 45.7
2021-07-29 01:00 | 44406.0417 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-07-29 01:30 | 44406.0625 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-07-29 02:00 | 44406.0833 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-07-29 02:30 | 44406.1042 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-07-29 03:00 | 44406.125 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-07-29 03:30 | 44406.1458 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-07-29 04:00 | 44406.1667 | 0 | 4.3933 | 45.7
2021-07-29 04:30 | 44406.1875 | 0 | 4.633 | 45.7
2021-07-29 05:00 | 44406.2083 | 0 | 5.0659 | 45.7
2021-07-29 05:30 | 44406.2292 | 0 | 5.5465 | 45.7
2021-07-29 06:00 | 44406.25 | 0 | 6.1473 | 45.7
2021-07-29 06:30 | 44406.2708 | 0 | 6.6815 | 45.7
2021-07-29 07:00 | 44406.2917 | 0 | 6.8913 | 45.7
2021-07-29 07:30 | 44406.3125 | 0 | 7.0634 | 45.7
2021-07-29 08:00 | 44406.3333 | 0 | 6.5095 | 45.7
2021-07-29 08:30 | 44406.3542 | 0 | 2.7983 | 45.7
2021-07-29 09:00 | 44406.375 | 0 | 2.5108 | 45.7
2021-07-29 09:30 | 44406.3958 | 0 | 1.8782 | 45.7
2021-07-29 10:00 | 44406.4167 | 0 | 1.4041 | 45.7
2021-07-29 10:30 | 44406.4375 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-29 11:00 | 44406.4583 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-29 11:30 | 44406.4792 | 0 | 1.4123 | 45.7
2021-07-29 12:00 | 44406.5 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-07-29 12:30 | 44406.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-07-29 13:00 | 44406.5417 | 0 | 1.4111 | 45.7
2021-07-29 13:30 | 44406.5625 | 0 | 1.2837 | 45.7
2021-07-29 14:00 | 44406.5833 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-07-29 14:30 | 44406.6042 | 0 | 1.9017 | 45.7
2021-07-29 15:00 | 44406.625 | 0 | 2.6814 | 45.7
2021-07-29 15:30 | 44406.6458 | 0 | 3.5666 | 45.7
2021-07-29 16:00 | 44406.6667 | 0 | 4.8775 | 45.7
2021-07-29 16:30 | 44406.6875 | 0 | 6.2325 | 45.7
2021-07-29 17:00 | 44406.7083 | 0 | 7.4516 | 45.7
2021-07-29 17:30 | 44406.7292 | 0 | 8.5749 | 45.7
2021-07-29 18:00 | 44406.75 | 0 | 9.0662 | 45.7
2021-07-29 18:30 | 44406.7708 | 0 | 9.2552 | 45.7
2021-07-29 19:00 | 44406.7917 | 0 | 9.0626 | 45.7
2021-07-29 19:30 | 44406.8125 | 0 | 8.9384 | 45.7
2021-07-29 20:00 | 44406.8333 | 0 | 8.6538 | 45.7
2021-07-29 20:30 | 44406.8542 | 0 | 8.1363 | 45.7
2021-07-29 21:00 | 44406.875 | 0 | 7.6321 | 45.7
2021-07-29 21:30 | 44406.8958 | 0 | 7.2021 | 45.7
2021-07-29 22:00 | 44406.9167 | 0 | 6.6683 | 45.7
2021-07-29 22:30 | 44406.9375 | 0 | 6.3961 | 45.7
2021-07-29 23:00 | 44406.9583 | 0 | 5.8056 | 45.7
2021-07-29 23:30 | 44406.9792 | 0 | 5.3291 | 45.7
2021-07-30 | 44407 | 0 | 4.998 | 45.7
2021-07-30 00:30 | 44407.0208 | 0 | 4.702 | 45.7
2021-07-30 01:00 | 44407.0417 | 0 | 4.6175 | 45.7
2021-07-30 01:30 | 44407.0625 | 0 | 4.5058 | 45.7
2021-07-30 02:00 | 44407.0833 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-07-30 02:30 | 44407.1042 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-07-30 03:00 | 44407.125 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-07-30 03:30 | 44407.1458 | 0 | 4.5389 | 45.7
2021-07-30 04:00 | 44407.1667 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-07-30 04:30 | 44407.1875 | 0 | 4.9993 | 45.7
2021-07-30 05:00 | 44407.2083 | 0 | 5.518 | 45.7
2021-07-30 05:30 | 44407.2292 | 0 | 6.1215 | 45.7
2021-07-30 06:00 | 44407.25 | 0 | 6.9309 | 45.7
2021-07-30 06:30 | 44407.2708 | 0 | 7.683 | 45.7
2021-07-30 07:00 | 44407.2917 | 0 | 7.6765 | 45.7
2021-07-30 07:30 | 44407.3125 | 0 | 6.6098 | 45.7
2021-07-30 08:00 | 44407.3333 | 0 | 4.9768 | 45.7
2021-07-30 08:30 | 44407.3542 | 0 | 3.6143 | 45.7
2021-07-30 09:00 | 44407.375 | 0 | 2.6897 | 45.7
2021-07-30 09:30 | 44407.3958 | 0 | 1.945 | 45.7
2021-07-30 10:00 | 44407.4167 | 0 | 1.5585 | 45.7
2021-07-30 10:30 | 44407.4375 | 0 | 1.4096 | 45.7
2021-07-30 11:00 | 44407.4583 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-07-30 11:30 | 44407.4792 | 0 | 1.507 | 45.7
2021-07-30 12:00 | 44407.5 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-07-30 12:30 | 44407.5208 | 0 | 1.373 | 45.7
2021-07-30 13:00 | 44407.5417 | 0 | 1.3739 | 45.7
2021-07-30 13:30 | 44407.5625 | 0 | 1.4007 | 45.7
2021-07-30 14:00 | 44407.5833 | 0 | 1.6681 | 45.7
2021-07-30 14:30 | 44407.6042 | 0 | 2.1811 | 45.7
2021-07-30 15:00 | 44407.625 | 0 | 2.7862 | 45.7
2021-07-30 15:30 | 44407.6458 | 0 | 3.8417 | 45.7
2021-07-30 16:00 | 44407.6667 | 0 | 5.1831 | 45.7
2021-07-30 16:30 | 44407.6875 | 0 | 6.6135 | 45.7
2021-07-30 17:00 | 44407.7083 | 0 | 7.8658 | 45.7
2021-07-30 17:30 | 44407.7292 | 0 | 8.8755 | 45.7
2021-07-30 18:00 | 44407.75 | 0 | 9.5128 | 45.7
2021-07-30 18:30 | 44407.7708 | 0 | 9.7731 | 45.7
2021-07-30 19:00 | 44407.7917 | 0 | 9.5253 | 45.7
2021-07-30 19:30 | 44407.8125 | 0 | 9.4467 | 45.7
2021-07-30 20:00 | 44407.8333 | 0 | 9.3654 | 45.7
2021-07-30 20:30 | 44407.8542 | 0 | 9.1126 | 45.7
2021-07-30 21:00 | 44407.875 | 0 | 8.748 | 45.7
2021-07-30 21:30 | 44407.8958 | 0 | 8.2577 | 45.7
2021-07-30 22:00 | 44407.9167 | 0 | 7.7042 | 45.7
2021-07-30 22:30 | 44407.9375 | 0 | 7.2281 | 45.7
2021-07-30 23:00 | 44407.9583 | 0 | 6.6837 | 45.7
2021-07-30 23:30 | 44407.9792 | 0 | 6.1523 | 45.7
2021-07-31 | 44408 | 0 | 5.6624 | 45.7
2021-07-31 00:30 | 44408.0208 | 0 | 5.35 | 45.7
2021-07-31 01:00 | 44408.0417 | 0 | 5.2056 | 45.7
2021-07-31 01:30 | 44408.0625 | 0 | 5.0871 | 45.7
2021-07-31 02:00 | 44408.0833 | 0 | 4.8855 | 45.7
2021-07-31 02:30 | 44408.1042 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-07-31 03:00 | 44408.125 | 0 | 4.8578 | 45.7
2021-07-31 03:30 | 44408.1458 | 0 | 4.8292 | 45.7
2021-07-31 04:00 | 44408.1667 | 0 | 4.9239 | 45.7
2021-07-31 04:30 | 44408.1875 | 0 | 5.0668 | 45.7
2021-07-31 05:00 | 44408.2083 | 0 | 5.3366 | 45.7
2021-07-31 05:30 | 44408.2292 | 0 | 5.6977 | 45.7
2021-07-31 06:00 | 44408.25 | 0 | 6.1582 | 45.7
2021-07-31 06:30 | 44408.2708 | 0 | 6.8074 | 45.7
2021-07-31 07:00 | 44408.2917 | 0 | 6.9455 | 45.7
2021-07-31 07:30 | 44408.3125 | 0 | 6.7742 | 45.7
2021-07-31 08:00 | 44408.3333 | 0 | 6.5019 | 45.7
2021-07-31 08:30 | 44408.3542 | 0 | 4.6683 | 45.7
2021-07-31 09:00 | 44408.375 | 0 | 3.5115 | 45.7
2021-07-31 09:30 | 44408.3958 | 0 | 2.7577 | 45.7
2021-07-31 10:00 | 44408.4167 | 0 | 2.0251 | 45.7
2021-07-31 10:30 | 44408.4375 | 0 | 1.5521 | 45.7
2021-07-31 11:00 | 44408.4583 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-07-31 11:30 | 44408.4792 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-07-31 12:00 | 44408.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-07-31 12:30 | 44408.5208 | 0 | 1.3819 | 45.7
2021-07-31 13:00 | 44408.5417 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-07-31 13:30 | 44408.5625 | 0 | 1.5627 | 45.7
2021-07-31 14:00 | 44408.5833 | 0 | 1.7553 | 45.7
2021-07-31 14:30 | 44408.6042 | 0 | 2.3648 | 45.7
2021-07-31 15:00 | 44408.625 | 0 | 3.1408 | 45.7
2021-07-31 15:30 | 44408.6458 | 0 | 4.1455 | 45.7
2021-07-31 16:00 | 44408.6667 | 0 | 5.418 | 45.7
2021-07-31 16:30 | 44408.6875 | 0 | 6.9195 | 45.7
2021-07-31 17:00 | 44408.7083 | 0 | 8.1561 | 45.7
2021-07-31 17:30 | 44408.7292 | 0 | 9.4098 | 45.7
2021-07-31 18:00 | 44408.75 | 0 | 9.8162 | 45.7
2021-07-31 18:30 | 44408.7708 | 0 | 9.972 | 45.7
2021-07-31 19:00 | 44408.7917 | 0 | 9.7204 | 45.7
2021-07-31 19:30 | 44408.8125 | 0 | 9.3166 | 45.7
2021-07-31 20:00 | 44408.8333 | 0 | 9.0563 | 45.7
2021-07-31 20:30 | 44408.8542 | 0 | 8.5549 | 45.7
2021-07-31 21:00 | 44408.875 | 0 | 8.1001 | 45.7
2021-07-31 21:30 | 44408.8958 | 0 | 7.6094 | 45.7
2021-07-31 22:00 | 44408.9167 | 0 | 7.164 | 45.7
2021-07-31 22:30 | 44408.9375 | 0 | 6.8394 | 45.7
2021-07-31 23:00 | 44408.9583 | 0 | 6.2741 | 45.7
2021-07-31 23:30 | 44408.9792 | 0 | 5.7931 | 45.7
2021-08-01 | 44409 | 0 | 5.3772 | 45.7
2021-08-01 00:30 | 44409.0208 | 0 | 5.0647 | 45.7
2021-08-01 01:00 | 44409.0417 | 0 | 4.8355 | 45.7
2021-08-01 01:30 | 44409.0625 | 0 | 4.7461 | 45.7
2021-08-01 02:00 | 44409.0833 | 0 | 4.6863 | 45.7
2021-08-01 02:30 | 44409.1042 | 0 | 4.5375 | 45.7
2021-08-01 03:00 | 44409.125 | 0 | 4.5836 | 45.7
2021-08-01 03:30 | 44409.1458 | 0 | 4.5282 | 45.7
2021-08-01 04:00 | 44409.1667 | 0 | 4.5559 | 45.7
2021-08-01 04:30 | 44409.1875 | 0 | 4.6095 | 45.7
2021-08-01 05:00 | 44409.2083 | 0 | 4.7676 | 45.7
2021-08-01 05:30 | 44409.2292 | 0 | 4.8676 | 45.7
2021-08-01 06:00 | 44409.25 | 0 | 5.1239 | 45.7
2021-08-01 06:30 | 44409.2708 | 0 | 5.2839 | 45.7
2021-08-01 07:00 | 44409.2917 | 0 | 5.0481 | 45.7
2021-08-01 07:30 | 44409.3125 | 0 | 4.5138 | 45.7
2021-08-01 08:00 | 44409.3333 | 0 | 4.0397 | 45.7
2021-08-01 08:30 | 44409.3542 | 0 | 3.4854 | 45.7
2021-08-01 09:00 | 44409.375 | 0 | 3.1227 | 45.7
2021-08-01 09:30 | 44409.3958 | 0 | 2.5369 | 45.7
2021-08-01 10:00 | 44409.4167 | 0 | 2.2592 | 45.7
2021-08-01 10:30 | 44409.4375 | 0 | 1.8812 | 45.7
2021-08-01 11:00 | 44409.4583 | 0 | 1.6181 | 45.7
2021-08-01 11:30 | 44409.4792 | 0 | 1.5389 | 45.7
2021-08-01 12:00 | 44409.5 | 0 | 1.5445 | 45.7
2021-08-01 12:30 | 44409.5208 | 0 | 1.5984 | 45.7
2021-08-01 13:00 | 44409.5417 | 0 | 1.7411 | 45.7
2021-08-01 13:30 | 44409.5625 | 0 | 2.0296 | 45.7
2021-08-01 14:00 | 44409.5833 | 0 | 2.4177 | 45.7
2021-08-01 14:30 | 44409.6042 | 0 | 3.0773 | 45.7
2021-08-01 15:00 | 44409.625 | 0 | 3.9187 | 45.7
2021-08-01 15:30 | 44409.6458 | 0 | 4.9998 | 45.7
2021-08-01 16:00 | 44409.6667 | 0 | 6.2135 | 45.7
2021-08-01 16:30 | 44409.6875 | 0 | 7.3524 | 45.7
2021-08-01 17:00 | 44409.7083 | 0 | 8.6995 | 45.7
2021-08-01 17:30 | 44409.7292 | 0 | 9.7378 | 45.7
2021-08-01 18:00 | 44409.75 | 0 | 10.0176 | 45.7
2021-08-01 18:30 | 44409.7708 | 0 | 9.7457 | 45.7
2021-08-01 19:00 | 44409.7917 | 0 | 9.1976 | 45.7
2021-08-01 19:30 | 44409.8125 | 0 | 8.6719 | 45.7
2021-08-01 20:00 | 44409.8333 | 0 | 8.263 | 45.7
2021-08-01 20:30 | 44409.8542 | 0 | 7.7735 | 45.7
2021-08-01 21:00 | 44409.875 | 0 | 7.2575 | 45.7
2021-08-01 21:30 | 44409.8958 | 0 | 6.8379 | 45.7
2021-08-01 22:00 | 44409.9167 | 0 | 6.4461 | 45.7
2021-08-01 22:30 | 44409.9375 | 0 | 6.0362 | 45.7
2021-08-01 23:00 | 44409.9583 | 0 | 5.573 | 45.7
2021-08-01 23:30 | 44409.9792 | 0 | 5.1317 | 45.7
2021-08-02 | 44410 | 0 | 4.8748 | 45.7
2021-08-02 00:30 | 44410.0208 | 0 | 4.6494 | 45.7
2021-08-02 01:00 | 44410.0417 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-08-02 01:30 | 44410.0625 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-08-02 02:00 | 44410.0833 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-08-02 02:30 | 44410.1042 | 0 | 4.1917 | 45.7
2021-08-02 03:00 | 44410.125 | 0 | 4.1649 | 45.7
2021-08-02 03:30 | 44410.1458 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-08-02 04:00 | 44410.1667 | 0 | 4.2986 | 45.7
2021-08-02 04:30 | 44410.1875 | 0 | 4.4826 | 45.7
2021-08-02 05:00 | 44410.2083 | 0 | 4.7053 | 45.7
2021-08-02 05:30 | 44410.2292 | 0 | 4.9999 | 45.7
2021-08-02 06:00 | 44410.25 | 0 | 5.3759 | 45.7
2021-08-02 06:30 | 44410.2708 | 0 | 5.5778 | 45.7
2021-08-02 07:00 | 44410.2917 | 0 | 5.3464 | 45.7
2021-08-02 07:30 | 44410.3125 | 0 | 4.5824 | 45.7
2021-08-02 08:00 | 44410.3333 | 0 | 3.9573 | 45.7
2021-08-02 08:30 | 44410.3542 | 0 | 3.4511 | 45.7
2021-08-02 09:00 | 44410.375 | 0 | 2.6765 | 45.7
2021-08-02 09:30 | 44410.3958 | 0 | 2.3816 | 45.7
2021-08-02 10:00 | 44410.4167 | 0 | 2.1541 | 45.7
2021-08-02 10:30 | 44410.4375 | 0 | 2.0975 | 45.7
2021-08-02 11:00 | 44410.4583 | 0 | 1.7804 | 45.7
2021-08-02 11:30 | 44410.4792 | 0 | 1.9239 | 45.7
2021-08-02 12:00 | 44410.5 | 0 | 2.3661 | 45.7
2021-08-02 12:30 | 44410.5208 | 0 | 2.7986 | 45.7
2021-08-02 13:00 | 44410.5417 | 0 | 2.7776 | 45.7
2021-08-02 13:30 | 44410.5625 | 0 | 2.8971 | 45.7
2021-08-02 14:00 | 44410.5833 | 0 | 2.2604 | 45.7
2021-08-02 14:30 | 44410.6042 | 0 | 2.5904 | 45.7
2021-08-02 15:00 | 44410.625 | 0 | 3.7456 | 45.7
2021-08-02 15:30 | 44410.6458 | 0 | 4.4503 | 45.7
2021-08-02 16:00 | 44410.6667 | 0 | 5.399 | 45.7
2021-08-02 16:30 | 44410.6875 | 0 | 6.9233 | 45.7
2021-08-02 17:00 | 44410.7083 | 0 | 8.4053 | 45.7
2021-08-02 17:30 | 44410.7292 | 0 | 9.603 | 45.7
2021-08-02 18:00 | 44410.75 | 0 | 9.8737 | 45.7
2021-08-02 18:30 | 44410.7708 | 0 | 9.5762 | 45.7
2021-08-02 19:00 | 44410.7917 | 0 | 9.1241 | 45.7
2021-08-02 19:30 | 44410.8125 | 0 | 8.6159 | 45.7
2021-08-02 20:00 | 44410.8333 | 0 | 8.2684 | 45.7
2021-08-02 20:30 | 44410.8542 | 0 | 7.5979 | 45.7
2021-08-02 21:00 | 44410.875 | 0 | 7.1233 | 45.7
2021-08-02 21:30 | 44410.8958 | 0 | 6.5059 | 45.7
2021-08-02 22:00 | 44410.9167 | 0 | 6.1555 | 45.7
2021-08-02 22:30 | 44410.9375 | 0 | 5.8878 | 45.7
2021-08-02 23:00 | 44410.9583 | 0 | 5.3764 | 45.7
2021-08-02 23:30 | 44410.9792 | 0 | 4.998 | 45.7
2021-08-03 | 44411 | 0 | 4.656 | 45.7
2021-08-03 00:30 | 44411.0208 | 0 | 4.4281 | 45.7
2021-08-03 01:00 | 44411.0417 | 0 | 4.2718 | 45.7
2021-08-03 01:30 | 44411.0625 | 0 | 4.1577 | 45.7
2021-08-03 02:00 | 44411.0833 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-08-03 02:30 | 44411.1042 | 0 | 4.0476 | 45.7
2021-08-03 03:00 | 44411.125 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-08-03 03:30 | 44411.1458 | 0 | 4.0422 | 45.7
2021-08-03 04:00 | 44411.1667 | 0 | 4.1479 | 45.7
2021-08-03 04:30 | 44411.1875 | 0 | 4.2593 | 45.7
2021-08-03 05:00 | 44411.2083 | 0 | 4.488 | 45.7
2021-08-03 05:30 | 44411.2292 | 0 | 4.75 | 45.7
2021-08-03 06:00 | 44411.25 | 0 | 5.0802 | 45.7
2021-08-03 06:30 | 44411.2708 | 0 | 5.3363 | 45.7
2021-08-03 07:00 | 44411.2917 | 0 | 5.7574 | 45.7
2021-08-03 07:30 | 44411.3125 | 0 | 6.0414 | 45.7
2021-08-03 08:00 | 44411.3333 | 0 | 5.8202 | 45.7
2021-08-03 08:30 | 44411.3542 | 0 | 5.4596 | 45.7
2021-08-03 09:00 | 44411.375 | 0 | 4.7616 | 45.7
2021-08-03 09:30 | 44411.3958 | 0 | 4.3194 | 45.7
2021-08-03 10:00 | 44411.4167 | 0 | 2.7868 | 45.7
2021-08-03 10:30 | 44411.4375 | 0 | 2.9422 | 45.7
2021-08-03 11:00 | 44411.4583 | 0 | 3.8727 | 45.7
2021-08-03 11:30 | 44411.4792 | 0 | 2.6087 | 45.7
2021-08-03 12:00 | 44411.5 | 0 | 3.6574 | 45.7
2021-08-03 12:30 | 44411.5208 | 0 | 3.7439 | 45.7
2021-08-03 13:00 | 44411.5417 | 0 | 4.4087 | 45.7
2021-08-03 13:30 | 44411.5625 | 0 | 4.45 | 45.7
2021-08-03 14:00 | 44411.5833 | 0 | 5.4367 | 45.7
2021-08-03 14:30 | 44411.6042 | 0 | 5.7127 | 45.7
2021-08-03 15:00 | 44411.625 | 0 | 6.0567 | 45.7
2021-08-03 15:30 | 44411.6458 | 0 | 6.3948 | 45.7
2021-08-03 16:00 | 44411.6667 | 0 | 6.7314 | 45.7
2021-08-03 16:30 | 44411.6875 | 0 | 7.5174 | 45.7
2021-08-03 17:00 | 44411.7083 | 0 | 8.5012 | 45.7
2021-08-03 17:30 | 44411.7292 | 0 | 9.6126 | 45.7
2021-08-03 18:00 | 44411.75 | 0 | 9.8142 | 45.7
2021-08-03 18:30 | 44411.7708 | 0 | 9.478 | 45.7
2021-08-03 19:00 | 44411.7917 | 0 | 8.8927 | 45.7
2021-08-03 19:30 | 44411.8125 | 0 | 8.5489 | 45.7
2021-08-03 20:00 | 44411.8333 | 0 | 8.133 | 45.7
2021-08-03 20:30 | 44411.8542 | 0 | 7.5953 | 45.7
2021-08-03 21:00 | 44411.875 | 0 | 7.1649 | 45.7
2021-08-03 21:30 | 44411.8958 | 0 | 6.6681 | 45.7
2021-08-03 22:00 | 44411.9167 | 0 | 6.2612 | 45.7
2021-08-03 22:30 | 44411.9375 | 0 | 5.9691 | 45.7
2021-08-03 23:00 | 44411.9583 | 0 | 5.5159 | 45.7
2021-08-03 23:30 | 44411.9792 | 0 | 5.0594 | 45.7
2021-08-04 | 44412 | 0 | 4.7408 | 45.7
2021-08-04 00:30 | 44412.0208 | 0 | 4.5023 | 45.7
2021-08-04 01:00 | 44412.0417 | 0 | 4.3388 | 45.7
2021-08-04 01:30 | 44412.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-08-04 02:00 | 44412.0833 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-08-04 02:30 | 44412.1042 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-08-04 03:00 | 44412.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-08-04 03:30 | 44412.1458 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-08-04 04:00 | 44412.1667 | 0 | 4.2815 | 45.7
2021-08-04 04:30 | 44412.1875 | 0 | 4.4692 | 45.7
2021-08-04 05:00 | 44412.2083 | 0 | 4.856 | 45.7
2021-08-04 05:30 | 44412.2292 | 0 | 5.2063 | 45.7
2021-08-04 06:00 | 44412.25 | 0 | 5.6746 | 45.7
2021-08-04 06:30 | 44412.2708 | 0 | 6.0075 | 45.7
2021-08-04 07:00 | 44412.2917 | 0 | 5.6723 | 45.7
2021-08-04 07:30 | 44412.3125 | 0 | 4.839 | 45.7
2021-08-04 08:00 | 44412.3333 | 0 | 4.0394 | 45.7
2021-08-04 08:30 | 44412.3542 | 0 | 3.1368 | 45.7
2021-08-04 09:00 | 44412.375 | 0 | 2.3125 | 45.7
2021-08-04 09:30 | 44412.3958 | 0 | 1.7349 | 45.7
2021-08-04 10:00 | 44412.4167 | 0 | 1.4679 | 45.7
2021-08-04 10:30 | 44412.4375 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-04 11:00 | 44412.4583 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-08-04 11:30 | 44412.4792 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-08-04 12:00 | 44412.5 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-04 12:30 | 44412.5208 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-08-04 13:00 | 44412.5417 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-08-04 13:30 | 44412.5625 | 0 | 1.4346 | 45.7
2021-08-04 14:00 | 44412.5833 | 0 | 1.6288 | 45.7
2021-08-04 14:30 | 44412.6042 | 0 | 2.1707 | 45.7
2021-08-04 15:00 | 44412.625 | 0 | 2.8618 | 45.7
2021-08-04 15:30 | 44412.6458 | 0 | 3.9113 | 45.7
2021-08-04 16:00 | 44412.6667 | 0 | 5.1845 | 45.7
2021-08-04 16:30 | 44412.6875 | 0 | 6.7327 | 45.7
2021-08-04 17:00 | 44412.7083 | 0 | 8.3273 | 45.7
2021-08-04 17:30 | 44412.7292 | 0 | 9.9643 | 45.7
2021-08-04 18:00 | 44412.75 | 0 | 10.7526 | 45.7
2021-08-04 18:30 | 44412.7708 | 0 | 10.801 | 45.7
2021-08-04 19:00 | 44412.7917 | 0 | 10.2959 | 45.7
2021-08-04 19:30 | 44412.8125 | 0 | 9.8535 | 45.7
2021-08-04 20:00 | 44412.8333 | 0 | 9.6515 | 45.7
2021-08-04 20:30 | 44412.8542 | 0 | 9.1735 | 45.7
2021-08-04 21:00 | 44412.875 | 0 | 8.6299 | 45.7
2021-08-04 21:30 | 44412.8958 | 0 | 7.8932 | 45.7
2021-08-04 22:00 | 44412.9167 | 0 | 7.2852 | 45.7
2021-08-04 22:30 | 44412.9375 | 0 | 6.7776 | 45.7
2021-08-04 23:00 | 44412.9583 | 0 | 6.1967 | 45.7
2021-08-04 23:30 | 44412.9792 | 0 | 5.7282 | 45.7
2021-08-05 | 44413 | 0 | 5.3117 | 45.7
2021-08-05 00:30 | 44413.0208 | 0 | 5.0981 | 45.7
2021-08-05 01:00 | 44413.0417 | 0 | 4.8078 | 45.7
2021-08-05 01:30 | 44413.0625 | 0 | 4.7292 | 45.7
2021-08-05 02:00 | 44413.0833 | 0 | 4.6491 | 45.7
2021-08-05 02:30 | 44413.1042 | 0 | 4.6096 | 45.7
2021-08-05 03:00 | 44413.125 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-08-05 03:30 | 44413.1458 | 0 | 4.6127 | 45.7
2021-08-05 04:00 | 44413.1667 | 0 | 4.8453 | 45.7
2021-08-05 04:30 | 44413.1875 | 0 | 5.1328 | 45.7
2021-08-05 05:00 | 44413.2083 | 0 | 5.5945 | 45.7
2021-08-05 05:30 | 44413.2292 | 0 | 5.9915 | 45.7
2021-08-05 06:00 | 44413.25 | 0 | 6.5868 | 45.7
2021-08-05 06:30 | 44413.2708 | 0 | 7.0625 | 45.7
2021-08-05 07:00 | 44413.2917 | 0 | 6.7841 | 45.7
2021-08-05 07:30 | 44413.3125 | 0 | 5.77 | 45.7
2021-08-05 08:00 | 44413.3333 | 0 | 4.8454 | 45.7
2021-08-05 08:30 | 44413.3542 | 0 | 3.8132 | 45.7
2021-08-05 09:00 | 44413.375 | 0 | 2.8633 | 45.7
2021-08-05 09:30 | 44413.3958 | 0 | 2.1315 | 45.7
2021-08-05 10:00 | 44413.4167 | 0 | 1.652 | 45.7
2021-08-05 10:30 | 44413.4375 | 0 | 1.3915 | 45.7
2021-08-05 11:00 | 44413.4583 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-05 11:30 | 44413.4792 | 0 | 1.3355 | 45.7
2021-08-05 12:00 | 44413.5 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-05 12:30 | 44413.5208 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-05 13:00 | 44413.5417 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-08-05 13:30 | 44413.5625 | 0 | 1.4623 | 45.7
2021-08-05 14:00 | 44413.5833 | 0 | 1.6181 | 45.7
2021-08-05 14:30 | 44413.6042 | 0 | 2.1419 | 45.7
2021-08-05 15:00 | 44413.625 | 0 | 2.9128 | 45.7
2021-08-05 15:30 | 44413.6458 | 0 | 4.0199 | 45.7
2021-08-05 16:00 | 44413.6667 | 0 | 5.2799 | 45.7
2021-08-05 16:30 | 44413.6875 | 0 | 6.7939 | 45.7
2021-08-05 17:00 | 44413.7083 | 0 | 8.3767 | 45.7
2021-08-05 17:30 | 44413.7292 | 0 | 9.8597 | 45.7
2021-08-05 18:00 | 44413.75 | 0 | 10.4624 | 45.7
2021-08-05 18:30 | 44413.7708 | 0 | 10.4712 | 45.7
2021-08-05 19:00 | 44413.7917 | 0 | 10.1986 | 45.7
2021-08-05 19:30 | 44413.8125 | 0 | 10.0363 | 45.7
2021-08-05 20:00 | 44413.8333 | 0 | 9.5191 | 45.7
2021-08-05 20:30 | 44413.8542 | 0 | 9.122 | 45.7
2021-08-05 21:00 | 44413.875 | 0 | 8.4852 | 45.7
2021-08-05 21:30 | 44413.8958 | 0 | 7.6934 | 45.7
2021-08-05 22:00 | 44413.9167 | 0 | 7.0809 | 45.7
2021-08-05 22:30 | 44413.9375 | 0 | 6.598 | 45.7
2021-08-05 23:00 | 44413.9583 | 0 | 6.0724 | 45.7
2021-08-05 23:30 | 44413.9792 | 0 | 5.6942 | 45.7
2021-08-06 | 44414 | 0 | 5.3032 | 45.7
2021-08-06 00:30 | 44414.0208 | 0 | 5.0594 | 45.7
2021-08-06 01:00 | 44414.0417 | 0 | 4.9355 | 45.7
2021-08-06 01:30 | 44414.0625 | 0 | 4.7962 | 45.7
2021-08-06 02:00 | 44414.0833 | 0 | 4.7426 | 45.7
2021-08-06 02:30 | 44414.1042 | 0 | 4.7062 | 45.7
2021-08-06 03:00 | 44414.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-08-06 03:30 | 44414.1458 | 0 | 4.7453 | 45.7
2021-08-06 04:00 | 44414.1667 | 0 | 4.9793 | 45.7
2021-08-06 04:30 | 44414.1875 | 0 | 5.2583 | 45.7
2021-08-06 05:00 | 44414.2083 | 0 | 5.7855 | 45.7
2021-08-06 05:30 | 44414.2292 | 0 | 6.2575 | 45.7
2021-08-06 06:00 | 44414.25 | 0 | 6.86 | 45.7
2021-08-06 06:30 | 44414.2708 | 0 | 7.2874 | 45.7
2021-08-06 07:00 | 44414.2917 | 0 | 7.122 | 45.7
2021-08-06 07:30 | 44414.3125 | 0 | 6.39 | 45.7
2021-08-06 08:00 | 44414.3333 | 0 | 5.3216 | 45.7
2021-08-06 08:30 | 44414.3542 | 0 | 4.1822 | 45.7
2021-08-06 09:00 | 44414.375 | 0 | 3.1267 | 45.7
2021-08-06 09:30 | 44414.3958 | 0 | 2.2372 | 45.7
2021-08-06 10:00 | 44414.4167 | 0 | 1.7036 | 45.7
2021-08-06 10:30 | 44414.4375 | 0 | 1.3939 | 45.7
2021-08-06 11:00 | 44414.4583 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-06 11:30 | 44414.4792 | 0 | 1.3123 | 45.7
2021-08-06 12:00 | 44414.5 | 0 | 1.323 | 45.7
2021-08-06 12:30 | 44414.5208 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-06 13:00 | 44414.5417 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-08-06 13:30 | 44414.5625 | 0 | 1.4772 | 45.7
2021-08-06 14:00 | 44414.5833 | 0 | 1.7405 | 45.7
2021-08-06 14:30 | 44414.6042 | 0 | 2.3192 | 45.7
2021-08-06 15:00 | 44414.625 | 0 | 3.0926 | 45.7
2021-08-06 15:30 | 44414.6458 | 0 | 4.095 | 45.7
2021-08-06 16:00 | 44414.6667 | 0 | 5.2475 | 45.7
2021-08-06 16:30 | 44414.6875 | 0 | 6.5798 | 45.7
2021-08-06 17:00 | 44414.7083 | 0 | 7.8259 | 45.7
2021-08-06 17:30 | 44414.7292 | 0 | 9.0457 | 45.7
2021-08-06 18:00 | 44414.75 | 0 | 9.8758 | 45.7
2021-08-06 18:30 | 44414.7708 | 0 | 10.1608 | 45.7
2021-08-06 19:00 | 44414.7917 | 0 | 9.7899 | 45.7
2021-08-06 19:30 | 44414.8125 | 0 | 9.6316 | 45.7
2021-08-06 20:00 | 44414.8333 | 0 | 9.3675 | 45.7
2021-08-06 20:30 | 44414.8542 | 0 | 9.0021 | 45.7
2021-08-06 21:00 | 44414.875 | 0 | 8.4562 | 45.7
2021-08-06 21:30 | 44414.8958 | 0 | 7.96 | 45.7
2021-08-06 22:00 | 44414.9167 | 0 | 7.4799 | 45.7
2021-08-06 22:30 | 44414.9375 | 0 | 7.0298 | 45.7
2021-08-06 23:00 | 44414.9583 | 0 | 6.3911 | 45.7
2021-08-06 23:30 | 44414.9792 | 0 | 6.059 | 45.7
2021-08-07 | 44415 | 0 | 5.5793 | 45.7
2021-08-07 00:30 | 44415.0208 | 0 | 5.2767 | 45.7
2021-08-07 01:00 | 44415.0417 | 0 | 5.0534 | 45.7
2021-08-07 01:30 | 44415.0625 | 0 | 4.9132 | 45.7
2021-08-07 02:00 | 44415.0833 | 0 | 4.9078 | 45.7
2021-08-07 02:30 | 44415.1042 | 0 | 4.7908 | 45.7
2021-08-07 03:00 | 44415.125 | 0 | 4.7399 | 45.7
2021-08-07 03:30 | 44415.1458 | 0 | 4.7792 | 45.7
2021-08-07 04:00 | 44415.1667 | 0 | 4.8292 | 45.7
2021-08-07 04:30 | 44415.1875 | 0 | 4.9293 | 45.7
2021-08-07 05:00 | 44415.2083 | 0 | 5.1487 | 45.7
2021-08-07 05:30 | 44415.2292 | 0 | 5.4206 | 45.7
2021-08-07 06:00 | 44415.25 | 0 | 5.7755 | 45.7
2021-08-07 06:30 | 44415.2708 | 0 | 6.1867 | 45.7
2021-08-07 07:00 | 44415.2917 | 0 | 6.3364 | 45.7
2021-08-07 07:30 | 44415.3125 | 0 | 5.7083 | 45.7
2021-08-07 08:00 | 44415.3333 | 0 | 4.9855 | 45.7
2021-08-07 08:30 | 44415.3542 | 0 | 4.8301 | 45.7
2021-08-07 09:00 | 44415.375 | 0 | 4.9651 | 45.7
2021-08-07 09:30 | 44415.3958 | 0 | 3.4992 | 45.7
2021-08-07 10:00 | 44415.4167 | 0 | 3.087 | 45.7
2021-08-07 10:30 | 44415.4375 | 0 | 3.1291 | 45.7
2021-08-07 11:00 | 44415.4583 | 0 | 1.8067 | 45.7
2021-08-07 11:30 | 44415.4792 | 0 | 1.5511 | 45.7
2021-08-07 12:00 | 44415.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2021-08-07 12:30 | 44415.5208 | 0 | 1.3624 | 45.7
2021-08-07 13:00 | 44415.5417 | 0 | 1.4882 | 45.7
2021-08-07 13:30 | 44415.5625 | 0 | 1.657 | 45.7
2021-08-07 14:00 | 44415.5833 | 0 | 2.035 | 45.7
2021-08-07 14:30 | 44415.6042 | 0 | 2.5429 | 45.7
2021-08-07 15:00 | 44415.625 | 0 | 3.3568 | 45.7
2021-08-07 15:30 | 44415.6458 | 0 | 4.2076 | 45.7
2021-08-07 16:00 | 44415.6667 | 0 | 5.3487 | 45.7
2021-08-07 16:30 | 44415.6875 | 0 | 6.7941 | 45.7
2021-08-07 17:00 | 44415.7083 | 0 | 8.1794 | 45.7
2021-08-07 17:30 | 44415.7292 | 0 | 9.7192 | 45.7
2021-08-07 18:00 | 44415.75 | 0 | 10.2093 | 45.7
2021-08-07 18:30 | 44415.7708 | 0 | 10.3102 | 45.7
2021-08-07 19:00 | 44415.7917 | 0 | 10.0175 | 45.7
2021-08-07 19:30 | 44415.8125 | 0 | 9.8142 | 45.7
2021-08-07 20:00 | 44415.8333 | 0 | 9.454 | 45.7
2021-08-07 20:30 | 44415.8542 | 0 | 9.1412 | 45.7
2021-08-07 21:00 | 44415.875 | 0 | 8.6285 | 45.7
2021-08-07 21:30 | 44415.8958 | 0 | 8.0927 | 45.7
2021-08-07 22:00 | 44415.9167 | 0 | 7.6669 | 45.7
2021-08-07 22:30 | 44415.9375 | 0 | 7.2746 | 45.7
2021-08-07 23:00 | 44415.9583 | 0 | 6.7834 | 45.7
2021-08-07 23:30 | 44415.9792 | 0 | 6.2865 | 45.7
2021-08-08 | 44416 | 0 | 5.7859 | 45.7
2021-08-08 00:30 | 44416.0208 | 0 | 5.3831 | 45.7
2021-08-08 01:00 | 44416.0417 | 0 | 5.2148 | 45.7
2021-08-08 01:30 | 44416.0625 | 0 | 5.1148 | 45.7
2021-08-08 02:00 | 44416.0833 | 0 | 4.9578 | 45.7
2021-08-08 02:30 | 44416.1042 | 0 | 4.9972 | 45.7
2021-08-08 03:00 | 44416.125 | 0 | 4.8855 | 45.7
2021-08-08 03:30 | 44416.1458 | 0 | 4.8685 | 45.7
2021-08-08 04:00 | 44416.1667 | 0 | 4.9516 | 45.7
2021-08-08 04:30 | 44416.1875 | 0 | 5.0338 | 45.7
2021-08-08 05:00 | 44416.2083 | 0 | 5.2142 | 45.7
2021-08-08 05:30 | 44416.2292 | 0 | 5.4313 | 45.7
2021-08-08 06:00 | 44416.25 | 0 | 5.8119 | 45.7
2021-08-08 06:30 | 44416.2708 | 0 | 6.1245 | 45.7
2021-08-08 07:00 | 44416.2917 | 0 | 5.9807 | 45.7
2021-08-08 07:30 | 44416.3125 | 0 | 5.4933 | 45.7
2021-08-08 08:00 | 44416.3333 | 0 | 4.9036 | 45.7
2021-08-08 08:30 | 44416.3542 | 0 | 4.2543 | 45.7
2021-08-08 09:00 | 44416.375 | 0 | 3.5839 | 45.7
2021-08-08 09:30 | 44416.3958 | 0 | 3.0051 | 45.7
2021-08-08 10:00 | 44416.4167 | 0 | 2.1463 | 45.7
2021-08-08 10:30 | 44416.4375 | 0 | 1.9412 | 45.7
2021-08-08 11:00 | 44416.4583 | 0 | 1.6214 | 45.7
2021-08-08 11:30 | 44416.4792 | 0 | 1.6243 | 45.7
2021-08-08 12:00 | 44416.5 | 0 | 1.708 | 45.7
2021-08-08 12:30 | 44416.5208 | 0 | 2.4378 | 45.7
2021-08-08 13:00 | 44416.5417 | 0 | 3.031 | 45.7
2021-08-08 13:30 | 44416.5625 | 0 | 2.7361 | 45.7
2021-08-08 14:00 | 44416.5833 | 0 | 3.026 | 45.7
2021-08-08 14:30 | 44416.6042 | 0 | 3.1858 | 45.7
2021-08-08 15:00 | 44416.625 | 0 | 3.8617 | 45.7
2021-08-08 15:30 | 44416.6458 | 0 | 4.8541 | 45.7
2021-08-08 16:00 | 44416.6667 | 0 | 6.0608 | 45.7
2021-08-08 16:30 | 44416.6875 | 0 | 7.3108 | 45.7
2021-08-08 17:00 | 44416.7083 | 0 | 8.703 | 45.7
2021-08-08 17:30 | 44416.7292 | 0 | 9.9224 | 45.7
2021-08-08 18:00 | 44416.75 | 0 | 10.262 | 45.7
2021-08-08 18:30 | 44416.7708 | 0 | 10.1596 | 45.7
2021-08-08 19:00 | 44416.7917 | 0 | 9.4212 | 45.7
2021-08-08 19:30 | 44416.8125 | 0 | 9.3372 | 45.7
2021-08-08 20:00 | 44416.8333 | 0 | 8.9773 | 45.7
2021-08-08 20:30 | 44416.8542 | 0 | 8.2803 | 45.7
2021-08-08 21:00 | 44416.875 | 0 | 7.8977 | 45.7
2021-08-08 21:30 | 44416.8958 | 0 | 7.3699 | 45.7
2021-08-08 22:00 | 44416.9167 | 0 | 6.8126 | 45.7
2021-08-08 22:30 | 44416.9375 | 0 | 6.4238 | 45.7
2021-08-08 23:00 | 44416.9583 | 0 | 5.8937 | 45.7
2021-08-08 23:30 | 44416.9792 | 0 | 5.3171 | 45.7
2021-08-09 | 44417 | 0 | 4.9534 | 45.7
2021-08-09 00:30 | 44417.0208 | 0 | 4.7685 | 45.7
2021-08-09 01:00 | 44417.0417 | 0 | 4.5796 | 45.7
2021-08-09 01:30 | 44417.0625 | 0 | 4.4665 | 45.7
2021-08-09 02:00 | 44417.0833 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-08-09 02:30 | 44417.1042 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-08-09 03:00 | 44417.125 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-08-09 03:30 | 44417.1458 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-08-09 04:00 | 44417.1667 | 0 | 4.4326 | 45.7
2021-08-09 04:30 | 44417.1875 | 0 | 4.6086 | 45.7
2021-08-09 05:00 | 44417.2083 | 0 | 5.0357 | 45.7
2021-08-09 05:30 | 44417.2292 | 0 | 5.3786 | 45.7
2021-08-09 06:00 | 44417.25 | 0 | 5.9322 | 45.7
2021-08-09 06:30 | 44417.2708 | 0 | 6.6268 | 45.7
2021-08-09 07:00 | 44417.2917 | 0 | 7.042 | 45.7
2021-08-09 07:30 | 44417.3125 | 0 | 7.1232 | 45.7
2021-08-09 08:00 | 44417.3333 | 0 | 6.3907 | 45.7
2021-08-09 08:30 | 44417.3542 | 0 | 5.3818 | 45.7
2021-08-09 09:00 | 44417.375 | 0 | 4.8476 | 45.7
2021-08-09 09:30 | 44417.3958 | 0 | 2.935 | 45.7
2021-08-09 10:00 | 44417.4167 | 0 | 2.1904 | 45.7
2021-08-09 10:30 | 44417.4375 | 0 | 2.5479 | 45.7
2021-08-09 11:00 | 44417.4583 | 0 | 2.1375 | 45.7
2021-08-09 11:30 | 44417.4792 | 0 | 2.0155 | 45.7
2021-08-09 12:00 | 44417.5 | 0 | 2.1692 | 45.7
2021-08-09 12:30 | 44417.5208 | 0 | 2.0849 | 45.7
2021-08-09 13:00 | 44417.5417 | 0 | 1.3638 | 45.7
2021-08-09 13:30 | 44417.5625 | 0 | 1.3757 | 45.7
2021-08-09 14:00 | 44417.5833 | 0 | 2.7988 | 45.7
2021-08-09 14:30 | 44417.6042 | 0 | 2.8669 | 45.7
2021-08-09 15:00 | 44417.625 | 0 | 3.1944 | 45.7
2021-08-09 15:30 | 44417.6458 | 0 | 3.9187 | 45.7
2021-08-09 16:00 | 44417.6667 | 0 | 5.3708 | 45.7
2021-08-09 16:30 | 44417.6875 | 0 | 6.9897 | 45.7
2021-08-09 17:00 | 44417.7083 | 0 | 8.743 | 45.7
2021-08-09 17:30 | 44417.7292 | 0 | 10.0741 | 45.7
2021-08-09 18:00 | 44417.75 | 0 | 10.7333 | 45.7
2021-08-09 18:30 | 44417.7708 | 0 | 10.8191 | 45.7
2021-08-09 19:00 | 44417.7917 | 0 | 10.2943 | 45.7
2021-08-09 19:30 | 44417.8125 | 0 | 9.997 | 45.7
2021-08-09 20:00 | 44417.8333 | 0 | 9.5637 | 45.7
2021-08-09 20:30 | 44417.8542 | 0 | 8.8686 | 45.7
2021-08-09 21:00 | 44417.875 | 0 | 8.1923 | 45.7
2021-08-09 21:30 | 44417.8958 | 0 | 7.5685 | 45.7
2021-08-09 22:00 | 44417.9167 | 0 | 6.9743 | 45.7
2021-08-09 22:30 | 44417.9375 | 0 | 6.4184 | 45.7
2021-08-09 23:00 | 44417.9583 | 0 | 5.9023 | 45.7
2021-08-09 23:30 | 44417.9792 | 0 | 5.3237 | 45.7
2021-08-10 | 44418 | 0 | 5.0257 | 45.7
2021-08-10 00:30 | 44418.0208 | 0 | 4.7461 | 45.7
2021-08-10 01:00 | 44418.0417 | 0 | 4.683 | 45.7
2021-08-10 01:30 | 44418.0625 | 0 | 4.4893 | 45.7
2021-08-10 02:00 | 44418.0833 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-08-10 02:30 | 44418.1042 | 0 | 4.4165 | 45.7
2021-08-10 03:00 | 44418.125 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-08-10 03:30 | 44418.1458 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-08-10 04:00 | 44418.1667 | 0 | 4.5496 | 45.7
2021-08-10 04:30 | 44418.1875 | 0 | 4.7723 | 45.7
2021-08-10 05:00 | 44418.2083 | 0 | 5.2736 | 45.7
2021-08-10 05:30 | 44418.2292 | 0 | 5.6757 | 45.7
2021-08-10 06:00 | 44418.25 | 0 | 6.1867 | 45.7
2021-08-10 06:30 | 44418.2708 | 0 | 6.7042 | 45.7
2021-08-10 07:00 | 44418.2917 | 0 | 7.1396 | 45.7
2021-08-10 07:30 | 44418.3125 | 0 | 6.261 | 45.7
2021-08-10 08:00 | 44418.3333 | 0 | 4.848 | 45.7
2021-08-10 08:30 | 44418.3542 | 0 | 3.5509 | 45.7
2021-08-10 09:00 | 44418.375 | 0 | 2.703 | 45.7
2021-08-10 09:30 | 44418.3958 | 0 | 1.5638 | 45.7
2021-08-10 10:00 | 44418.4167 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-10 10:30 | 44418.4375 | 0 | 1.9118 | 45.7
2021-08-10 11:00 | 44418.4583 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-08-10 11:30 | 44418.4792 | 0 | 2.7674 | 45.7
2021-08-10 12:00 | 44418.5 | 0 | 4.1842 | 45.7
2021-08-10 12:30 | 44418.5208 | 0 | 3.6405 | 45.7
2021-08-10 13:00 | 44418.5417 | 0 | 3.2659 | 45.7
2021-08-10 13:30 | 44418.5625 | 0 | 3.902 | 45.7
2021-08-10 14:00 | 44418.5833 | 0 | 4.1947 | 45.7
2021-08-10 14:30 | 44418.6042 | 0 | 4.4826 | 45.7
2021-08-10 15:00 | 44418.625 | 0 | 4.6127 | 45.7
2021-08-10 15:30 | 44418.6458 | 0 | 5.2534 | 45.7
2021-08-10 16:00 | 44418.6667 | 0 | 6.1389 | 45.7
2021-08-10 16:30 | 44418.6875 | 0 | 7.1699 | 45.7
2021-08-10 17:00 | 44418.7083 | 0 | 8.5417 | 45.7
2021-08-10 17:30 | 44418.7292 | 0 | 9.6124 | 45.7
2021-08-10 18:00 | 44418.75 | 0 | 10.2486 | 45.7
2021-08-10 18:30 | 44418.7708 | 0 | 10.2814 | 45.7
2021-08-10 19:00 | 44418.7917 | 0 | 9.7972 | 45.7
2021-08-10 19:30 | 44418.8125 | 0 | 9.5576 | 45.7
2021-08-10 20:00 | 44418.8333 | 0 | 9.3121 | 45.7
2021-08-10 20:30 | 44418.8542 | 0 | 8.6408 | 45.7
2021-08-10 21:00 | 44418.875 | 0 | 8.1331 | 45.7
2021-08-10 21:30 | 44418.8958 | 0 | 7.3965 | 45.7
2021-08-10 22:00 | 44418.9167 | 0 | 6.7274 | 45.7
2021-08-10 22:30 | 44418.9375 | 0 | 6.4354 | 45.7
2021-08-10 23:00 | 44418.9583 | 0 | 5.8633 | 45.7
2021-08-10 23:30 | 44418.9792 | 0 | 5.2353 | 45.7
2021-08-11 | 44419 | 0 | 4.9418 | 45.7
2021-08-11 00:30 | 44419.0208 | 0 | 4.7318 | 45.7
2021-08-11 01:00 | 44419.0417 | 0 | 4.5426 | 45.7
2021-08-11 01:30 | 44419.0625 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-11 02:00 | 44419.0833 | 0 | 4.4558 | 45.7
2021-08-11 02:30 | 44419.1042 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-08-11 03:00 | 44419.125 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-08-11 03:30 | 44419.1458 | 0 | 4.3656 | 45.7
2021-08-11 04:00 | 44419.1667 | 0 | 4.5255 | 45.7
2021-08-11 04:30 | 44419.1875 | 0 | 4.7336 | 45.7
2021-08-11 05:00 | 44419.2083 | 0 | 5.1006 | 45.7
2021-08-11 05:30 | 44419.2292 | 0 | 5.6259 | 45.7
2021-08-11 06:00 | 44419.25 | 0 | 6.1693 | 45.7
2021-08-11 06:30 | 44419.2708 | 0 | 6.6254 | 45.7
2021-08-11 07:00 | 44419.2917 | 0 | 6.4497 | 45.7
2021-08-11 07:30 | 44419.3125 | 0 | 5.3356 | 45.7
2021-08-11 08:00 | 44419.3333 | 0 | 3.8671 | 45.7
2021-08-11 08:30 | 44419.3542 | 0 | 2.9706 | 45.7
2021-08-11 09:00 | 44419.375 | 0 | 2.2161 | 45.7
2021-08-11 09:30 | 44419.3958 | 0 | 2.4173 | 45.7
2021-08-11 10:00 | 44419.4167 | 0 | 3.1109 | 45.7
2021-08-11 10:30 | 44419.4375 | 0 | 2.6255 | 45.7
2021-08-11 11:00 | 44419.4583 | 0 | 2.4088 | 45.7
2021-08-11 11:30 | 44419.4792 | 0 | 2.1745 | 45.7
2021-08-11 12:00 | 44419.5 | 0 | 4.0454 | 45.7
2021-08-11 12:30 | 44419.5208 | 0 | 4.6662 | 45.7
2021-08-11 13:00 | 44419.5417 | 0 | 2.5273 | 45.7
2021-08-11 13:30 | 44419.5625 | 0 | 2.6477 | 45.7
2021-08-11 14:00 | 44419.5833 | 0 | 3.0994 | 45.7
2021-08-11 14:30 | 44419.6042 | 0 | 2.8291 | 45.7
2021-08-11 15:00 | 44419.625 | 0 | 2.8895 | 45.7
2021-08-11 15:30 | 44419.6458 | 0 | 3.9058 | 45.7
2021-08-11 16:00 | 44419.6667 | 0 | 5.1141 | 45.7
2021-08-11 16:30 | 44419.6875 | 0 | 6.7749 | 45.7
2021-08-11 17:00 | 44419.7083 | 0 | 7.8865 | 45.7
2021-08-11 17:30 | 44419.7292 | 0 | 9.3004 | 45.7
2021-08-11 18:00 | 44419.75 | 0 | 9.9604 | 45.7
2021-08-11 18:30 | 44419.7708 | 0 | 9.955 | 45.7
2021-08-11 19:00 | 44419.7917 | 0 | 9.677 | 45.7
2021-08-11 19:30 | 44419.8125 | 0 | 9.2459 | 45.7
2021-08-11 20:00 | 44419.8333 | 0 | 8.984 | 45.7
2021-08-11 20:30 | 44419.8542 | 0 | 8.6093 | 45.7
2021-08-11 21:00 | 44419.875 | 0 | 8.0617 | 45.7
2021-08-11 21:30 | 44419.8958 | 0 | 7.4468 | 45.7
2021-08-11 22:00 | 44419.9167 | 0 | 6.8258 | 45.7
2021-08-11 22:30 | 44419.9375 | 0 | 6.3664 | 45.7
2021-08-11 23:00 | 44419.9583 | 0 | 5.7614 | 45.7
2021-08-11 23:30 | 44419.9792 | 0 | 5.3295 | 45.7
2021-08-12 | 44420 | 0 | 4.9367 | 45.7
2021-08-12 00:30 | 44420.0208 | 0 | 4.6979 | 45.7
2021-08-12 01:00 | 44420.0417 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-08-12 01:30 | 44420.0625 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-08-12 02:00 | 44420.0833 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-08-12 02:30 | 44420.1042 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-08-12 03:00 | 44420.125 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-08-12 03:30 | 44420.1458 | 0 | 4.3602 | 45.7
2021-08-12 04:00 | 44420.1667 | 0 | 4.5755 | 45.7
2021-08-12 04:30 | 44420.1875 | 0 | 4.8337 | 45.7
2021-08-12 05:00 | 44420.2083 | 0 | 5.2113 | 45.7
2021-08-12 05:30 | 44420.2292 | 0 | 5.7603 | 45.7
2021-08-12 06:00 | 44420.25 | 0 | 6.3417 | 45.7
2021-08-12 06:30 | 44420.2708 | 0 | 6.9679 | 45.7
2021-08-12 07:00 | 44420.2917 | 0 | 6.5389 | 45.7
2021-08-12 07:30 | 44420.3125 | 0 | 5.5203 | 45.7
2021-08-12 08:00 | 44420.3333 | 0 | 4.1184 | 45.7
2021-08-12 08:30 | 44420.3542 | 0 | 2.9178 | 45.7
2021-08-12 09:00 | 44420.375 | 0 | 2.1492 | 45.7
2021-08-12 09:30 | 44420.3958 | 0 | 1.6047 | 45.7
2021-08-12 10:00 | 44420.4167 | 0 | 1.4222 | 45.7
2021-08-12 10:30 | 44420.4375 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-08-12 11:00 | 44420.4583 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-08-12 11:30 | 44420.4792 | 0 | 1.4165 | 45.7
2021-08-12 12:00 | 44420.5 | 0 | 1.3007 | 45.7
2021-08-12 12:30 | 44420.5208 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-12 13:00 | 44420.5417 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-08-12 13:30 | 44420.5625 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-12 14:00 | 44420.5833 | 0 | 1.3596 | 45.7
2021-08-12 14:30 | 44420.6042 | 0 | 1.8076 | 45.7
2021-08-12 15:00 | 44420.625 | 0 | 2.469 | 45.7
2021-08-12 15:30 | 44420.6458 | 0 | 3.5726 | 45.7
2021-08-12 16:00 | 44420.6667 | 0 | 4.706 | 45.7
2021-08-12 16:30 | 44420.6875 | 0 | 5.9742 | 45.7
2021-08-12 17:00 | 44420.7083 | 0 | 7.385 | 45.7
2021-08-12 17:30 | 44420.7292 | 0 | 8.4859 | 45.7
2021-08-12 18:00 | 44420.75 | 0 | 8.9868 | 45.7
2021-08-12 18:30 | 44420.7708 | 0 | 9.1519 | 45.7
2021-08-12 19:00 | 44420.7917 | 0 | 8.8092 | 45.7
2021-08-12 19:30 | 44420.8125 | 0 | 8.5861 | 45.7
2021-08-12 20:00 | 44420.8333 | 0 | 8.2848 | 45.7
2021-08-12 20:30 | 44420.8542 | 0 | 7.9217 | 45.7
2021-08-12 21:00 | 44420.875 | 0 | 7.485 | 45.7
2021-08-12 21:30 | 44420.8958 | 0 | 6.9696 | 45.7
2021-08-12 22:00 | 44420.9167 | 0 | 6.4655 | 45.7
2021-08-12 22:30 | 44420.9375 | 0 | 6.076 | 45.7
2021-08-12 23:00 | 44420.9583 | 0 | 5.5819 | 45.7
2021-08-12 23:30 | 44420.9792 | 0 | 5.1014 | 45.7
2021-08-13 | 44421 | 0 | 4.7819 | 45.7
2021-08-13 00:30 | 44421.0208 | 0 | 4.5451 | 45.7
2021-08-13 01:00 | 44421.0417 | 0 | 4.4505 | 45.7
2021-08-13 01:30 | 44421.0625 | 0 | 4.2222 | 45.7
2021-08-13 02:00 | 44421.0833 | 0 | 4.1896 | 45.7
2021-08-13 02:30 | 44421.1042 | 0 | 4.1872 | 45.7
2021-08-13 03:00 | 44421.125 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-08-13 03:30 | 44421.1458 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-08-13 04:00 | 44421.1667 | 0 | 4.3039 | 45.7
2021-08-13 04:30 | 44421.1875 | 0 | 4.5085 | 45.7
2021-08-13 05:00 | 44421.2083 | 0 | 4.8414 | 45.7
2021-08-13 05:30 | 44421.2292 | 0 | 5.1594 | 45.7
2021-08-13 06:00 | 44421.25 | 0 | 5.6854 | 45.7
2021-08-13 06:30 | 44421.2708 | 0 | 6.1686 | 45.7
2021-08-13 07:00 | 44421.2917 | 0 | 5.9261 | 45.7
2021-08-13 07:30 | 44421.3125 | 0 | 4.9186 | 45.7
2021-08-13 08:00 | 44421.3333 | 0 | 3.8041 | 45.7
2021-08-13 08:30 | 44421.3542 | 0 | 2.8584 | 45.7
2021-08-13 09:00 | 44421.375 | 0 | 2.1327 | 45.7
2021-08-13 09:30 | 44421.3958 | 0 | 1.6689 | 45.7
2021-08-13 10:00 | 44421.4167 | 0 | 1.4007 | 45.7
2021-08-13 10:30 | 44421.4375 | 0 | 1.3909 | 45.7
2021-08-13 11:00 | 44421.4583 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-08-13 11:30 | 44421.4792 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-08-13 12:00 | 44421.5 | 0 | 2.3472 | 45.7
2021-08-13 12:30 | 44421.5208 | 0 | 1.4614 | 45.7
2021-08-13 13:00 | 44421.5417 | 0 | 1.2506 | 45.7
2021-08-13 13:30 | 44421.5625 | 0 | 1.5099 | 45.7
2021-08-13 14:00 | 44421.5833 | 0 | 2.4291 | 45.7
2021-08-13 14:30 | 44421.6042 | 0 | 3.7254 | 45.7
2021-08-13 15:00 | 44421.625 | 0 | 5.352 | 45.7
2021-08-13 15:30 | 44421.6458 | 0 | 5.8728 | 45.7
2021-08-13 16:00 | 44421.6667 | 0 | 6.4506 | 45.7
2021-08-13 16:30 | 44421.6875 | 0 | 7.122 | 45.7
2021-08-13 17:00 | 44421.7083 | 0 | 7.7634 | 45.7
2021-08-13 17:30 | 44421.7292 | 0 | 8.484 | 45.7
2021-08-13 18:00 | 44421.75 | 0 | 8.6374 | 45.7
2021-08-13 18:30 | 44421.7708 | 0 | 8.6043 | 45.7
2021-08-13 19:00 | 44421.7917 | 0 | 8.322 | 45.7
2021-08-13 19:30 | 44421.8125 | 0 | 8.096 | 45.7
2021-08-13 20:00 | 44421.8333 | 0 | 7.899 | 45.7
2021-08-13 20:30 | 44421.8542 | 0 | 7.5053 | 45.7
2021-08-13 21:00 | 44421.875 | 0 | 7.0308 | 45.7
2021-08-13 21:30 | 44421.8958 | 0 | 6.5378 | 45.7
2021-08-13 22:00 | 44421.9167 | 0 | 6.3005 | 45.7
2021-08-13 22:30 | 44421.9375 | 0 | 5.9807 | 45.7
2021-08-13 23:00 | 44421.9583 | 0 | 5.5225 | 45.7
2021-08-13 23:30 | 44421.9792 | 0 | 5.0788 | 45.7
2021-08-14 | 44422 | 0 | 4.7372 | 45.7
2021-08-14 00:30 | 44422.0208 | 0 | 4.6217 | 45.7
2021-08-14 01:00 | 44422.0417 | 0 | 4.4272 | 45.7
2021-08-14 01:30 | 44422.0625 | 0 | 4.3388 | 45.7
2021-08-14 02:00 | 44422.0833 | 0 | 4.2344 | 45.7
2021-08-14 02:30 | 44422.1042 | 0 | 4.1524 | 45.7
2021-08-14 03:00 | 44422.125 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-08-14 03:30 | 44422.1458 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-08-14 04:00 | 44422.1667 | 0 | 4.2093 | 45.7
2021-08-14 04:30 | 44422.1875 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-08-14 05:00 | 44422.2083 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-08-14 05:30 | 44422.2292 | 0 | 4.488 | 45.7
2021-08-14 06:00 | 44422.25 | 0 | 4.7742 | 45.7
2021-08-14 06:30 | 44422.2708 | 0 | 4.9829 | 45.7
2021-08-14 07:00 | 44422.2917 | 0 | 5.2866 | 45.7
2021-08-14 07:30 | 44422.3125 | 0 | 5.2083 | 45.7
2021-08-14 08:00 | 44422.3333 | 0 | 5.1392 | 45.7
2021-08-14 08:30 | 44422.3542 | 0 | 4.9629 | 45.7
2021-08-14 09:00 | 44422.375 | 0 | 4.3311 | 45.7
2021-08-14 09:30 | 44422.3958 | 0 | 3.6738 | 45.7
2021-08-14 10:00 | 44422.4167 | 0 | 3.3999 | 45.7
2021-08-14 10:30 | 44422.4375 | 0 | 3.2945 | 45.7
2021-08-14 11:00 | 44422.4583 | 0 | 3.9135 | 45.7
2021-08-14 11:30 | 44422.4792 | 0 | 2.7742 | 45.7
2021-08-14 12:00 | 44422.5 | 0 | 2.4049 | 45.7
2021-08-14 12:30 | 44422.5208 | 0 | 3.324 | 45.7
2021-08-14 13:00 | 44422.5417 | 0 | 2.6271 | 45.7
2021-08-14 13:30 | 44422.5625 | 0 | 2.1767 | 45.7
2021-08-14 14:00 | 44422.5833 | 0 | 4.3935 | 45.7
2021-08-14 14:30 | 44422.6042 | 0 | 3.7214 | 45.7
2021-08-14 15:00 | 44422.625 | 0 | 3.7221 | 45.7
2021-08-14 15:30 | 44422.6458 | 0 | 4.7301 | 45.7
2021-08-14 16:00 | 44422.6667 | 0 | 5.5095 | 45.7
2021-08-14 16:30 | 44422.6875 | 0 | 6.5061 | 45.7
2021-08-14 17:00 | 44422.7083 | 0 | 7.2875 | 45.7
2021-08-14 17:30 | 44422.7292 | 0 | 8.2059 | 45.7
2021-08-14 18:00 | 44422.75 | 0 | 8.6273 | 45.7
2021-08-14 18:30 | 44422.7708 | 0 | 8.2455 | 45.7
2021-08-14 19:00 | 44422.7917 | 0 | 8.0365 | 45.7
2021-08-14 19:30 | 44422.8125 | 0 | 7.7467 | 45.7
2021-08-14 20:00 | 44422.8333 | 0 | 7.4877 | 45.7
2021-08-14 20:30 | 44422.8542 | 0 | 7.1233 | 45.7
2021-08-14 21:00 | 44422.875 | 0 | 6.8534 | 45.7
2021-08-14 21:30 | 44422.8958 | 0 | 6.3853 | 45.7
2021-08-14 22:00 | 44422.9167 | 0 | 6.1733 | 45.7
2021-08-14 22:30 | 44422.9375 | 0 | 6.0807 | 45.7
2021-08-14 23:00 | 44422.9583 | 0 | 5.6879 | 45.7
2021-08-14 23:30 | 44422.9792 | 0 | 5.169 | 45.7
2021-08-15 | 44423 | 0 | 4.8537 | 45.7
2021-08-15 00:30 | 44423.0208 | 0 | 4.6235 | 45.7
2021-08-15 01:00 | 44423.0417 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-08-15 01:30 | 44423.0625 | 0 | 4.4004 | 45.7
2021-08-15 02:00 | 44423.0833 | 0 | 4.2109 | 45.7
2021-08-15 02:30 | 44423.1042 | 0 | 4.1783 | 45.7
2021-08-15 03:00 | 44423.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-08-15 03:30 | 44423.1458 | 0 | 4.1167 | 45.7
2021-08-15 04:00 | 44423.1667 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-08-15 04:30 | 44423.1875 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-08-15 05:00 | 44423.2083 | 0 | 4.2593 | 45.7
2021-08-15 05:30 | 44423.2292 | 0 | 4.4379 | 45.7
2021-08-15 06:00 | 44423.25 | 0 | 4.6378 | 45.7
2021-08-15 06:30 | 44423.2708 | 0 | 4.7062 | 45.7
2021-08-15 07:00 | 44423.2917 | 0 | 4.3219 | 45.7
2021-08-15 07:30 | 44423.3125 | 0 | 3.9496 | 45.7
2021-08-15 08:00 | 44423.3333 | 0 | 3.2641 | 45.7
2021-08-15 08:30 | 44423.3542 | 0 | 2.7277 | 45.7
2021-08-15 09:00 | 44423.375 | 0 | 2.3417 | 45.7
2021-08-15 09:30 | 44423.3958 | 0 | 1.9167 | 45.7
2021-08-15 10:00 | 44423.4167 | 0 | 1.5327 | 45.7
2021-08-15 10:30 | 44423.4375 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-08-15 11:00 | 44423.4583 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-08-15 11:30 | 44423.4792 | 0 | 1.2613 | 45.7
2021-08-15 12:00 | 44423.5 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-15 12:30 | 44423.5208 | 0 | 1.3836 | 45.7
2021-08-15 13:00 | 44423.5417 | 0 | 1.8063 | 45.7
2021-08-15 13:30 | 44423.5625 | 0 | 1.4415 | 45.7
2021-08-15 14:00 | 44423.5833 | 0 | 1.6319 | 45.7
2021-08-15 14:30 | 44423.6042 | 0 | 2.2514 | 45.7
2021-08-15 15:00 | 44423.625 | 0 | 3.1369 | 45.7
2021-08-15 15:30 | 44423.6458 | 0 | 4.335 | 45.7
2021-08-15 16:00 | 44423.6667 | 0 | 6.2099 | 45.7
2021-08-15 16:30 | 44423.6875 | 0 | 7.1155 | 45.7
2021-08-15 17:00 | 44423.7083 | 0 | 8.0846 | 45.7
2021-08-15 17:30 | 44423.7292 | 0 | 9.0231 | 45.7
2021-08-15 18:00 | 44423.75 | 0 | 9.3797 | 45.7
2021-08-15 18:30 | 44423.7708 | 0 | 9.2174 | 45.7
2021-08-15 19:00 | 44423.7917 | 0 | 8.7325 | 45.7
2021-08-15 19:30 | 44423.8125 | 0 | 8.2402 | 45.7
2021-08-15 20:00 | 44423.8333 | 0 | 7.9092 | 45.7
2021-08-15 20:30 | 44423.8542 | 0 | 7.4939 | 45.7
2021-08-15 21:00 | 44423.875 | 0 | 7.0415 | 45.7
2021-08-15 21:30 | 44423.8958 | 0 | 6.5601 | 45.7
2021-08-15 22:00 | 44423.9167 | 0 | 6.1686 | 45.7
2021-08-15 22:30 | 44423.9375 | 0 | 5.8438 | 45.7
2021-08-15 23:00 | 44423.9583 | 0 | 5.3634 | 45.7
2021-08-15 23:30 | 44423.9792 | 0 | 4.8814 | 45.7
2021-08-16 | 44424 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-08-16 00:30 | 44424.0208 | 0 | 4.4674 | 45.7
2021-08-16 01:00 | 44424.0417 | 0 | 4.2766 | 45.7
2021-08-16 01:30 | 44424.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-08-16 02:00 | 44424.0833 | 0 | 4.1524 | 45.7
2021-08-16 02:30 | 44424.1042 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-08-16 03:00 | 44424.125 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-08-16 03:30 | 44424.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-08-16 04:00 | 44424.1667 | 0 | 4.2203 | 45.7
2021-08-16 04:30 | 44424.1875 | 0 | 4.3817 | 45.7
2021-08-16 05:00 | 44424.2083 | 0 | 4.7804 | 45.7
2021-08-16 05:30 | 44424.2292 | 0 | 5.1041 | 45.7
2021-08-16 06:00 | 44424.25 | 0 | 5.594 | 45.7
2021-08-16 06:30 | 44424.2708 | 0 | 5.9021 | 45.7
2021-08-16 07:00 | 44424.2917 | 0 | 5.4641 | 45.7
2021-08-16 07:30 | 44424.3125 | 0 | 4.6171 | 45.7
2021-08-16 08:00 | 44424.3333 | 0 | 3.5781 | 45.7
2021-08-16 08:30 | 44424.3542 | 0 | 2.5564 | 45.7
2021-08-16 09:00 | 44424.375 | 0 | 1.9054 | 45.7
2021-08-16 09:30 | 44424.3958 | 0 | 1.408 | 45.7
2021-08-16 10:00 | 44424.4167 | 0 | 1.1952 | 45.7
2021-08-16 10:30 | 44424.4375 | 0 | 1.239 | 45.7
2021-08-16 11:00 | 44424.4583 | 0 | 1.3283 | 45.7
2021-08-16 11:30 | 44424.4792 | 0 | 1.3793 | 45.7
2021-08-16 12:00 | 44424.5 | 0 | 1.2899 | 45.7
2021-08-16 12:30 | 44424.5208 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-08-16 13:00 | 44424.5417 | 0 | 1.2006 | 45.7
2021-08-16 13:30 | 44424.5625 | 0 | 1.5703 | 45.7
2021-08-16 14:00 | 44424.5833 | 0 | 5.0438 | 45.7
2021-08-16 14:30 | 44424.6042 | 0 | 4.7288 | 45.7
2021-08-16 15:00 | 44424.625 | 0 | 4.0652 | 45.7
2021-08-16 15:30 | 44424.6458 | 0 | 3.7815 | 45.7
2021-08-16 16:00 | 44424.6667 | 0 | 5.4368 | 45.7
2021-08-16 16:30 | 44424.6875 | 0 | 6.818 | 45.7
2021-08-16 17:00 | 44424.7083 | 0 | 7.8252 | 45.7
2021-08-16 17:30 | 44424.7292 | 0 | 8.9437 | 45.7
2021-08-16 18:00 | 44424.75 | 0 | 9.4744 | 45.7
2021-08-16 18:30 | 44424.7708 | 0 | 9.2558 | 45.7
2021-08-16 19:00 | 44424.7917 | 0 | 8.9652 | 45.7
2021-08-16 19:30 | 44424.8125 | 0 | 8.513 | 45.7
2021-08-16 20:00 | 44424.8333 | 0 | 8.2518 | 45.7
2021-08-16 20:30 | 44424.8542 | 0 | 7.7504 | 45.7
2021-08-16 21:00 | 44424.875 | 0 | 7.2721 | 45.7
2021-08-16 21:30 | 44424.8958 | 0 | 6.642 | 45.7
2021-08-16 22:00 | 44424.9167 | 0 | 6.0983 | 45.7
2021-08-16 22:30 | 44424.9375 | 0 | 5.7447 | 45.7
2021-08-16 23:00 | 44424.9583 | 0 | 5.3857 | 45.7
2021-08-16 23:30 | 44424.9792 | 0 | 4.9506 | 45.7
2021-08-17 | 44425 | 0 | 4.6458 | 45.7
2021-08-17 00:30 | 44425.0208 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-08-17 01:00 | 44425.0417 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-08-17 01:30 | 44425.0625 | 0 | 4.242 | 45.7
2021-08-17 02:00 | 44425.0833 | 0 | 4.1673 | 45.7
2021-08-17 02:30 | 44425.1042 | 0 | 4.0937 | 45.7
2021-08-17 03:00 | 44425.125 | 0 | 4.1896 | 45.7
2021-08-17 03:30 | 44425.1458 | 0 | 4.1479 | 45.7
2021-08-17 04:00 | 44425.1667 | 0 | 4.3039 | 45.7
2021-08-17 04:30 | 44425.1875 | 0 | 4.5362 | 45.7
2021-08-17 05:00 | 44425.2083 | 0 | 4.9546 | 45.7
2021-08-17 05:30 | 44425.2292 | 0 | 5.334 | 45.7
2021-08-17 06:00 | 44425.25 | 0 | 5.9246 | 45.7
2021-08-17 06:30 | 44425.2708 | 0 | 6.2648 | 45.7
2021-08-17 07:00 | 44425.2917 | 0 | 5.8564 | 45.7
2021-08-17 07:30 | 44425.3125 | 0 | 4.7796 | 45.7
2021-08-17 08:00 | 44425.3333 | 0 | 3.5689 | 45.7
2021-08-17 08:30 | 44425.3542 | 0 | 2.5044 | 45.7
2021-08-17 09:00 | 44425.375 | 0 | 1.8384 | 45.7
2021-08-17 09:30 | 44425.3958 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-08-17 10:00 | 44425.4167 | 0 | 1.3683 | 45.7
2021-08-17 10:30 | 44425.4375 | 0 | 1.4623 | 45.7
2021-08-17 11:00 | 44425.4583 | 0 | 1.4775 | 45.7
2021-08-17 11:30 | 44425.4792 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-08-17 12:00 | 44425.5 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-08-17 12:30 | 44425.5208 | 0 | 1.4632 | 45.7
2021-08-17 13:00 | 44425.5417 | 0 | 1.373 | 45.7
2021-08-17 13:30 | 44425.5625 | 0 | 1.3739 | 45.7
2021-08-17 14:00 | 44425.5833 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-17 14:30 | 44425.6042 | 0 | 1.7041 | 45.7
2021-08-17 15:00 | 44425.625 | 0 | 2.404 | 45.7
2021-08-17 15:30 | 44425.6458 | 0 | 3.4397 | 45.7
2021-08-17 16:00 | 44425.6667 | 0 | 4.7581 | 45.7
2021-08-17 16:30 | 44425.6875 | 0 | 6.2299 | 45.7
2021-08-17 17:00 | 44425.7083 | 0 | 7.6052 | 45.7
2021-08-17 17:30 | 44425.7292 | 0 | 8.922 | 45.7
2021-08-17 18:00 | 44425.75 | 0 | 9.7859 | 45.7
2021-08-17 18:30 | 44425.7708 | 0 | 9.6715 | 45.7
2021-08-17 19:00 | 44425.7917 | 0 | 9.2625 | 45.7
2021-08-17 19:30 | 44425.8125 | 0 | 8.7847 | 45.7
2021-08-17 20:00 | 44425.8333 | 0 | 8.4087 | 45.7
2021-08-17 20:30 | 44425.8542 | 0 | 8.1095 | 45.7
2021-08-17 21:00 | 44425.875 | 0 | 7.485 | 45.7
2021-08-17 21:30 | 44425.8958 | 0 | 6.9431 | 45.7
2021-08-17 22:00 | 44425.9167 | 0 | 6.3596 | 45.7
2021-08-17 22:30 | 44425.9375 | 0 | 5.9434 | 45.7
2021-08-17 23:00 | 44425.9583 | 0 | 5.4947 | 45.7
2021-08-17 23:30 | 44425.9792 | 0 | 4.968 | 45.7
2021-08-18 | 44426 | 0 | 4.6607 | 45.7
2021-08-18 00:30 | 44426.0208 | 0 | 4.4728 | 45.7
2021-08-18 01:00 | 44426.0417 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-08-18 01:30 | 44426.0625 | 0 | 4.2577 | 45.7
2021-08-18 02:00 | 44426.0833 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-08-18 02:30 | 44426.1042 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-08-18 03:00 | 44426.125 | 0 | 4.1649 | 45.7
2021-08-18 03:30 | 44426.1458 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-08-18 04:00 | 44426.1667 | 0 | 4.2763 | 45.7
2021-08-18 04:30 | 44426.1875 | 0 | 4.4746 | 45.7
2021-08-18 05:00 | 44426.2083 | 0 | 4.9564 | 45.7
2021-08-18 05:30 | 44426.2292 | 0 | 5.3024 | 45.7
2021-08-18 06:00 | 44426.25 | 0 | 5.7544 | 45.7
2021-08-18 06:30 | 44426.2708 | 0 | 6.4899 | 45.7
2021-08-18 07:00 | 44426.2917 | 0 | 6.9772 | 45.7
2021-08-18 07:30 | 44426.3125 | 0 | 6.9187 | 45.7
2021-08-18 08:00 | 44426.3333 | 0 | 6.1317 | 45.7
2021-08-18 08:30 | 44426.3542 | 0 | 4.5655 | 45.7
2021-08-18 09:00 | 44426.375 | 0 | 4.7429 | 45.7
2021-08-18 09:30 | 44426.3958 | 0 | 4.5917 | 45.7
2021-08-18 10:00 | 44426.4167 | 0 | 4.1667 | 45.7
2021-08-18 10:30 | 44426.4375 | 0 | 4.6353 | 45.7
2021-08-18 11:00 | 44426.4583 | 0 | 5.3947 | 45.7
2021-08-18 11:30 | 44426.4792 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-08-18 12:00 | 44426.5 | 0 | 3.4595 | 45.7
2021-08-18 12:30 | 44426.5208 | 0 | 3.5512 | 45.7
2021-08-18 13:00 | 44426.5417 | 0 | 3.5795 | 45.7
2021-08-18 13:30 | 44426.5625 | 0 | 4.1682 | 45.7
2021-08-18 14:00 | 44426.5833 | 0 | 5.0469 | 45.7
2021-08-18 14:30 | 44426.6042 | 0 | 3.4372 | 45.7
2021-08-18 15:00 | 44426.625 | 0 | 3.4378 | 45.7
2021-08-18 15:30 | 44426.6458 | 0 | 5.2152 | 45.7
2021-08-18 16:00 | 44426.6667 | 0 | 6.0113 | 45.7
2021-08-18 16:30 | 44426.6875 | 0 | 6.9351 | 45.7
2021-08-18 17:00 | 44426.7083 | 0 | 8.1267 | 45.7
2021-08-18 17:30 | 44426.7292 | 0 | 9.5102 | 45.7
2021-08-18 18:00 | 44426.75 | 0 | 10.0881 | 45.7
2021-08-18 18:30 | 44426.7708 | 0 | 10.2602 | 45.7
2021-08-18 19:00 | 44426.7917 | 0 | 9.9872 | 45.7
2021-08-18 19:30 | 44426.8125 | 0 | 9.436 | 45.7
2021-08-18 20:00 | 44426.8333 | 0 | 9.1865 | 45.7
2021-08-18 20:30 | 44426.8542 | 0 | 8.6588 | 45.7
2021-08-18 21:00 | 44426.875 | 0 | 7.9609 | 45.7
2021-08-18 21:30 | 44426.8958 | 0 | 7.3154 | 45.7
2021-08-18 22:00 | 44426.9167 | 0 | 6.6398 | 45.7
2021-08-18 22:30 | 44426.9375 | 0 | 6.1632 | 45.7
2021-08-18 23:00 | 44426.9583 | 0 | 5.7081 | 45.7
2021-08-18 23:30 | 44426.9792 | 0 | 5.2035 | 45.7
2021-08-19 | 44427 | 0 | 4.8524 | 45.7
2021-08-19 00:30 | 44427.0208 | 0 | 4.666 | 45.7
2021-08-19 01:00 | 44427.0417 | 0 | 4.4728 | 45.7
2021-08-19 01:30 | 44427.0625 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-08-19 02:00 | 44427.0833 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-08-19 02:30 | 44427.1042 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-08-19 03:00 | 44427.125 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-08-19 03:30 | 44427.1458 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-08-19 04:00 | 44427.1667 | 0 | 4.4156 | 45.7
2021-08-19 04:30 | 44427.1875 | 0 | 4.7053 | 45.7
2021-08-19 05:00 | 44427.2083 | 0 | 5.2311 | 45.7
2021-08-19 05:30 | 44427.2292 | 0 | 5.738 | 45.7
2021-08-19 06:00 | 44427.25 | 0 | 6.1919 | 45.7
2021-08-19 06:30 | 44427.2708 | 0 | 6.5414 | 45.7
2021-08-19 07:00 | 44427.2917 | 0 | 6.1701 | 45.7
2021-08-19 07:30 | 44427.3125 | 0 | 5.1584 | 45.7
2021-08-19 08:00 | 44427.3333 | 0 | 3.7181 | 45.7
2021-08-19 08:30 | 44427.3542 | 0 | 2.6998 | 45.7
2021-08-19 09:00 | 44427.375 | 0 | 1.9452 | 45.7
2021-08-19 09:30 | 44427.3958 | 0 | 1.4053 | 45.7
2021-08-19 10:00 | 44427.4167 | 0 | 1.3623 | 45.7
2021-08-19 10:30 | 44427.4375 | 0 | 1.3123 | 45.7
2021-08-19 11:00 | 44427.4583 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-08-19 11:30 | 44427.4792 | 0 | 1.3007 | 45.7
2021-08-19 12:00 | 44427.5 | 0 | 1.4853 | 45.7
2021-08-19 12:30 | 44427.5208 | 0 | 1.5094 | 45.7
2021-08-19 13:00 | 44427.5417 | 0 | 1.406 | 45.7
2021-08-19 13:30 | 44427.5625 | 0 | 1.7714 | 45.7
2021-08-19 14:00 | 44427.5833 | 0 | 2.3781 | 45.7
2021-08-19 14:30 | 44427.6042 | 0 | 3.3632 | 45.7
2021-08-19 15:00 | 44427.625 | 0 | 3.4484 | 45.7
2021-08-19 15:30 | 44427.6458 | 0 | 4.8272 | 45.7
2021-08-19 16:00 | 44427.6667 | 0 | 5.7934 | 45.7
2021-08-19 16:30 | 44427.6875 | 0 | 6.6068 | 45.7
2021-08-19 17:00 | 44427.7083 | 0 | 7.5812 | 45.7
2021-08-19 17:30 | 44427.7292 | 0 | 8.724 | 45.7
2021-08-19 18:00 | 44427.75 | 0 | 9.3511 | 45.7
2021-08-19 18:30 | 44427.7708 | 0 | 9.52 | 45.7
2021-08-19 19:00 | 44427.7917 | 0 | 9.3121 | 45.7
2021-08-19 19:30 | 44427.8125 | 0 | 9.0117 | 45.7
2021-08-19 20:00 | 44427.8333 | 0 | 8.8911 | 45.7
2021-08-19 20:30 | 44427.8542 | 0 | 8.3249 | 45.7
2021-08-19 21:00 | 44427.875 | 0 | 7.8163 | 45.7
2021-08-19 21:30 | 44427.8958 | 0 | 7.2754 | 45.7
2021-08-19 22:00 | 44427.9167 | 0 | 6.6938 | 45.7
2021-08-19 22:30 | 44427.9375 | 0 | 6.2455 | 45.7
2021-08-19 23:00 | 44427.9583 | 0 | 5.6838 | 45.7
2021-08-19 23:30 | 44427.9792 | 0 | 5.2232 | 45.7
2021-08-20 | 44428 | 0 | 4.8769 | 45.7
2021-08-20 00:30 | 44428.0208 | 0 | 4.683 | 45.7
2021-08-20 01:00 | 44428.0417 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-08-20 01:30 | 44428.0625 | 0 | 4.4335 | 45.7
2021-08-20 02:00 | 44428.0833 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-08-20 02:30 | 44428.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-08-20 03:00 | 44428.125 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-08-20 03:30 | 44428.1458 | 0 | 4.22 | 45.7
2021-08-20 04:00 | 44428.1667 | 0 | 4.354 | 45.7
2021-08-20 04:30 | 44428.1875 | 0 | 4.6525 | 45.7
2021-08-20 05:00 | 44428.2083 | 0 | 5.0871 | 45.7
2021-08-20 05:30 | 44428.2292 | 0 | 5.3988 | 45.7
2021-08-20 06:00 | 44428.25 | 0 | 5.9491 | 45.7
2021-08-20 06:30 | 44428.2708 | 0 | 6.3862 | 45.7
2021-08-20 07:00 | 44428.2917 | 0 | 6.5327 | 45.7
2021-08-20 07:30 | 44428.3125 | 0 | 5.7869 | 45.7
2021-08-20 08:00 | 44428.3333 | 0 | 3.524 | 45.7
2021-08-20 08:30 | 44428.3542 | 0 | 2.4557 | 45.7
2021-08-20 09:00 | 44428.375 | 0 | 2.8108 | 45.7
2021-08-20 09:30 | 44428.3958 | 0 | 1.5469 | 45.7
2021-08-20 10:00 | 44428.4167 | 0 | 1.411 | 45.7
2021-08-20 10:30 | 44428.4375 | 0 | 1.4266 | 45.7
2021-08-20 11:00 | 44428.4583 | 0 | 1.591 | 45.7
2021-08-20 11:30 | 44428.4792 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-08-20 12:00 | 44428.5 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-08-20 12:30 | 44428.5208 | 0 | 1.4686 | 45.7
2021-08-20 13:00 | 44428.5417 | 0 | 1.5822 | 45.7
2021-08-20 13:30 | 44428.5625 | 0 | 2.6612 | 45.7
2021-08-20 14:00 | 44428.5833 | 0 | 2.8835 | 45.7
2021-08-20 14:30 | 44428.6042 | 0 | 2.6918 | 45.7
2021-08-20 15:00 | 44428.625 | 0 | 2.755 | 45.7
2021-08-20 15:30 | 44428.6458 | 0 | 4.2997 | 45.7
2021-08-20 16:00 | 44428.6667 | 0 | 5.0827 | 45.7
2021-08-20 16:30 | 44428.6875 | 0 | 6.1401 | 45.7
2021-08-20 17:00 | 44428.7083 | 0 | 7.2419 | 45.7
2021-08-20 17:30 | 44428.7292 | 0 | 8.0846 | 45.7
2021-08-20 18:00 | 44428.75 | 0 | 8.5748 | 45.7
2021-08-20 18:30 | 44428.7708 | 0 | 8.7362 | 45.7
2021-08-20 19:00 | 44428.7917 | 0 | 8.4596 | 45.7
2021-08-20 19:30 | 44428.8125 | 0 | 8.2705 | 45.7
2021-08-20 20:00 | 44428.8333 | 0 | 8.1306 | 45.7
2021-08-20 20:30 | 44428.8542 | 0 | 7.6907 | 45.7
2021-08-20 21:00 | 44428.875 | 0 | 7.2345 | 45.7
2021-08-20 21:30 | 44428.8958 | 0 | 6.8651 | 45.7
2021-08-20 22:00 | 44428.9167 | 0 | 6.5158 | 45.7
2021-08-20 22:30 | 44428.9375 | 0 | 6.2547 | 45.7
2021-08-20 23:00 | 44428.9583 | 0 | 5.7411 | 45.7
2021-08-20 23:30 | 44428.9792 | 0 | 5.2625 | 45.7
2021-08-21 | 44429 | 0 | 4.9123 | 45.7
2021-08-21 00:30 | 44429.0208 | 0 | 4.6696 | 45.7
2021-08-21 01:00 | 44429.0417 | 0 | 4.5118 | 45.7
2021-08-21 01:30 | 44429.0625 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-08-21 02:00 | 44429.0833 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-08-21 02:30 | 44429.1042 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-08-21 03:00 | 44429.125 | 0 | 4.2865 | 45.7
2021-08-21 03:30 | 44429.1458 | 0 | 4.2539 | 45.7
2021-08-21 04:00 | 44429.1667 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-08-21 04:30 | 44429.1875 | 0 | 4.3933 | 45.7
2021-08-21 05:00 | 44429.2083 | 0 | 4.5871 | 45.7
2021-08-21 05:30 | 44429.2292 | 0 | 4.8032 | 45.7
2021-08-21 06:00 | 44429.25 | 0 | 5.1487 | 45.7
2021-08-21 06:30 | 44429.2708 | 0 | 5.1636 | 45.7
2021-08-21 07:00 | 44429.2917 | 0 | 4.8328 | 45.7
2021-08-21 07:30 | 44429.3125 | 0 | 4.1326 | 45.7
2021-08-21 08:00 | 44429.3333 | 0 | 3.4996 | 45.7
2021-08-21 08:30 | 44429.3542 | 0 | 2.8058 | 45.7
2021-08-21 09:00 | 44429.375 | 0 | 2.1819 | 45.7
2021-08-21 09:30 | 44429.3958 | 0 | 1.6669 | 45.7
2021-08-21 10:00 | 44429.4167 | 0 | 1.3706 | 45.7
2021-08-21 10:30 | 44429.4375 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-08-21 11:00 | 44429.4583 | 0 | 1.2337 | 45.7
2021-08-21 11:30 | 44429.4792 | 0 | 1.323 | 45.7
2021-08-21 12:00 | 44429.5 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-21 12:30 | 44429.5208 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-08-21 13:00 | 44429.5417 | 0 | 1.2453 | 45.7
2021-08-21 13:30 | 44429.5625 | 0 | 1.2837 | 45.7
2021-08-21 14:00 | 44429.5833 | 0 | 1.4766 | 45.7
2021-08-21 14:30 | 44429.6042 | 0 | 2.0916 | 45.7
2021-08-21 15:00 | 44429.625 | 0 | 2.7863 | 45.7
2021-08-21 15:30 | 44429.6458 | 0 | 3.668 | 45.7
2021-08-21 16:00 | 44429.6667 | 0 | 4.6335 | 45.7
2021-08-21 16:30 | 44429.6875 | 0 | 5.9215 | 45.7
2021-08-21 17:00 | 44429.7083 | 0 | 6.9841 | 45.7
2021-08-21 17:30 | 44429.7292 | 0 | 7.7632 | 45.7
2021-08-21 18:00 | 44429.75 | 0 | 8.255 | 45.7
2021-08-21 18:30 | 44429.7708 | 0 | 8.2562 | 45.7
2021-08-21 19:00 | 44429.7917 | 0 | 7.8482 | 45.7
2021-08-21 19:30 | 44429.8125 | 0 | 7.5493 | 45.7
2021-08-21 20:00 | 44429.8333 | 0 | 7.3075 | 45.7
2021-08-21 20:30 | 44429.8542 | 0 | 7.0101 | 45.7
2021-08-21 21:00 | 44429.875 | 0 | 6.8418 | 45.7
2021-08-21 21:30 | 44429.8958 | 0 | 6.5066 | 45.7
2021-08-21 22:00 | 44429.9167 | 0 | 6.2016 | 45.7
2021-08-21 22:30 | 44429.9375 | 0 | 6.0253 | 45.7
2021-08-21 23:00 | 44429.9583 | 0 | 5.5996 | 45.7
2021-08-21 23:30 | 44429.9792 | 0 | 5.2199 | 45.7
2021-08-22 | 44430 | 0 | 4.886 | 45.7
2021-08-22 00:30 | 44430.0208 | 0 | 4.6404 | 45.7
2021-08-22 01:00 | 44430.0417 | 0 | 4.4612 | 45.7
2021-08-22 01:30 | 44430.0625 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-08-22 02:00 | 44430.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-08-22 02:30 | 44430.1042 | 0 | 4.1984 | 45.7
2021-08-22 03:00 | 44430.125 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-08-22 03:30 | 44430.1458 | 0 | 4.147 | 45.7
2021-08-22 04:00 | 44430.1667 | 0 | 4.1702 | 45.7
2021-08-22 04:30 | 44430.1875 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-08-22 05:00 | 44430.2083 | 0 | 4.3316 | 45.7
2021-08-22 05:30 | 44430.2292 | 0 | 4.5925 | 45.7
2021-08-22 06:00 | 44430.25 | 0 | 4.7175 | 45.7
2021-08-22 06:30 | 44430.2708 | 0 | 4.6446 | 45.7
2021-08-22 07:00 | 44430.2917 | 0 | 4.1649 | 45.7
2021-08-22 07:30 | 44430.3125 | 0 | 3.6009 | 45.7
2021-08-22 08:00 | 44430.3333 | 0 | 3.1706 | 45.7
2021-08-22 08:30 | 44430.3542 | 0 | 2.6902 | 45.7
2021-08-22 09:00 | 44430.375 | 0 | 2.2191 | 45.7
2021-08-22 09:30 | 44430.3958 | 0 | 1.7616 | 45.7
2021-08-22 10:00 | 44430.4167 | 0 | 1.3696 | 45.7
2021-08-22 10:30 | 44430.4375 | 0 | 1.1952 | 45.7
2021-08-22 11:00 | 44430.4583 | 0 | 1.1667 | 45.7
2021-08-22 11:30 | 44430.4792 | 0 | 1.1783 | 45.7
2021-08-22 12:00 | 44430.5 | 0 | 1.1783 | 45.7
2021-08-22 12:30 | 44430.5208 | 0 | 1.1667 | 45.7
2021-08-22 13:00 | 44430.5417 | 0 | 1.1944 | 45.7
2021-08-22 13:30 | 44430.5625 | 0 | 1.3507 | 45.7
2021-08-22 14:00 | 44430.5833 | 0 | 1.5521 | 45.7
2021-08-22 14:30 | 44430.6042 | 0 | 2.1685 | 45.7
2021-08-22 15:00 | 44430.625 | 0 | 3.0086 | 45.7
2021-08-22 15:30 | 44430.6458 | 0 | 3.9365 | 45.7
2021-08-22 16:00 | 44430.6667 | 0 | 5.1662 | 45.7
2021-08-22 16:30 | 44430.6875 | 0 | 6.385 | 45.7
2021-08-22 17:00 | 44430.7083 | 0 | 7.6472 | 45.7
2021-08-22 17:30 | 44430.7292 | 0 | 8.799 | 45.7
2021-08-22 18:00 | 44430.75 | 0 | 9.3094 | 45.7
2021-08-22 18:30 | 44430.7708 | 0 | 9.2499 | 45.7
2021-08-22 19:00 | 44430.7917 | 0 | 8.7223 | 45.7
2021-08-22 19:30 | 44430.8125 | 0 | 8.3381 | 45.7
2021-08-22 20:00 | 44430.8333 | 0 | 8.0057 | 45.7
2021-08-22 20:30 | 44430.8542 | 0 | 7.5109 | 45.7
2021-08-22 21:00 | 44430.875 | 0 | 7.0358 | 45.7
2021-08-22 21:30 | 44430.8958 | 0 | 6.5914 | 45.7
2021-08-22 22:00 | 44430.9167 | 0 | 6.1261 | 45.7
2021-08-22 22:30 | 44430.9375 | 0 | 5.7069 | 45.7
2021-08-22 23:00 | 44430.9583 | 0 | 5.2955 | 45.7
2021-08-22 23:30 | 44430.9792 | 0 | 4.9124 | 45.7
2021-08-23 | 44431 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-08-23 00:30 | 44431.0208 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-08-23 01:00 | 44431.0417 | 0 | 4.2499 | 45.7
2021-08-23 01:30 | 44431.0625 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-08-23 02:00 | 44431.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-08-23 02:30 | 44431.1042 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-08-23 03:00 | 44431.125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2021-08-23 03:30 | 44431.1458 | 0 | 4.0699 | 45.7
2021-08-23 04:00 | 44431.1667 | 0 | 4.1756 | 45.7
2021-08-23 04:30 | 44431.1875 | 0 | 4.4299 | 45.7
2021-08-23 05:00 | 44431.2083 | 0 | 4.8479 | 45.7
2021-08-23 05:30 | 44431.2292 | 0 | 5.2866 | 45.7
2021-08-23 06:00 | 44431.25 | 0 | 5.7331 | 45.7
2021-08-23 06:30 | 44431.2708 | 0 | 5.8949 | 45.7
2021-08-23 07:00 | 44431.2917 | 0 | 5.9287 | 45.7
2021-08-23 07:30 | 44431.3125 | 0 | 4.4583 | 45.7
2021-08-23 08:00 | 44431.3333 | 0 | 3.2533 | 45.7
2021-08-23 08:30 | 44431.3542 | 0 | 2.3978 | 45.7
2021-08-23 09:00 | 44431.375 | 0 | 1.7083 | 45.7
2021-08-23 09:30 | 44431.3958 | 0 | 1.6126 | 45.7
2021-08-23 10:00 | 44431.4167 | 0 | 1.6061 | 45.7
2021-08-23 10:30 | 44431.4375 | 0 | 1.2631 | 45.7
2021-08-23 11:00 | 44431.4583 | 0 | 1.5083 | 45.7
2021-08-23 11:30 | 44431.4792 | 0 | 1.2721 | 45.7
2021-08-23 12:00 | 44431.5 | 0 | 1.4659 | 45.7
2021-08-23 12:30 | 44431.5208 | 0 | 1.5022 | 45.7
2021-08-23 13:00 | 44431.5417 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-08-23 13:30 | 44431.5625 | 0 | 1.2953 | 45.7
2021-08-23 14:00 | 44431.5833 | 0 | 1.3337 | 45.7
2021-08-23 14:30 | 44431.6042 | 0 | 1.6909 | 45.7
2021-08-23 15:00 | 44431.625 | 0 | 2.3818 | 45.7
2021-08-23 15:30 | 44431.6458 | 0 | 3.4201 | 45.7
2021-08-23 16:00 | 44431.6667 | 0 | 4.5745 | 45.7
2021-08-23 16:30 | 44431.6875 | 0 | 6.1265 | 45.7
2021-08-23 17:00 | 44431.7083 | 0 | 7.5547 | 45.7
2021-08-23 17:30 | 44431.7292 | 0 | 8.7597 | 45.7
2021-08-23 18:00 | 44431.75 | 0 | 9.2323 | 45.7
2021-08-23 18:30 | 44431.7708 | 0 | 9.3175 | 45.7
2021-08-23 19:00 | 44431.7917 | 0 | 8.9787 | 45.7
2021-08-23 19:30 | 44431.8125 | 0 | 8.5662 | 45.7
2021-08-23 20:00 | 44431.8333 | 0 | 8.1455 | 45.7
2021-08-23 20:30 | 44431.8542 | 0 | 7.6264 | 45.7
2021-08-23 21:00 | 44431.875 | 0 | 7.1996 | 45.7
2021-08-23 21:30 | 44431.8958 | 0 | 6.6405 | 45.7
2021-08-23 22:00 | 44431.9167 | 0 | 6.1239 | 45.7
2021-08-23 22:30 | 44431.9375 | 0 | 5.7751 | 45.7
2021-08-23 23:00 | 44431.9583 | 0 | 5.2645 | 45.7
2021-08-23 23:30 | 44431.9792 | 0 | 4.788 | 45.7
2021-08-24 | 44432 | 0 | 4.5121 | 45.7
2021-08-24 00:30 | 44432.0208 | 0 | 4.2697 | 45.7
2021-08-24 01:00 | 44432.0417 | 0 | 4.1673 | 45.7
2021-08-24 01:30 | 44432.0625 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-08-24 02:00 | 44432.0833 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-08-24 02:30 | 44432.1042 | 0 | 4.0145 | 45.7
2021-08-24 03:00 | 44432.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2021-08-24 03:30 | 44432.1458 | 0 | 3.9752 | 45.7
2021-08-24 04:00 | 44432.1667 | 0 | 4.0788 | 45.7
2021-08-24 04:30 | 44432.1875 | 0 | 4.2977 | 45.7
2021-08-24 05:00 | 44432.2083 | 0 | 4.6744 | 45.7
2021-08-24 05:30 | 44432.2292 | 0 | 4.9007 | 45.7
2021-08-24 06:00 | 44432.25 | 0 | 5.4432 | 45.7
2021-08-24 06:30 | 44432.2708 | 0 | 5.417 | 45.7
2021-08-24 07:00 | 44432.2917 | 0 | 5.7094 | 45.7
2021-08-24 07:30 | 44432.3125 | 0 | 4.7183 | 45.7
2021-08-24 08:00 | 44432.3333 | 0 | 4.2533 | 45.7
2021-08-24 08:30 | 44432.3542 | 0 | 6.5537 | 45.7
2021-08-24 09:00 | 44432.375 | 0 | 6.1871 | 45.7
2021-08-24 09:30 | 44432.3958 | 0 | 4.675 | 45.7
2021-08-24 10:00 | 44432.4167 | 0 | 3.0098 | 45.7
2021-08-24 10:30 | 44432.4375 | 0 | 3.4926 | 45.7
2021-08-24 11:00 | 44432.4583 | 0 | 2.3097 | 45.7
2021-08-24 11:30 | 44432.4792 | 0 | 1.6377 | 45.7
2021-08-24 12:00 | 44432.5 | 0 | 1.7866 | 45.7
2021-08-24 12:30 | 44432.5208 | 0 | 1.8036 | 45.7
2021-08-24 13:00 | 44432.5417 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-08-24 13:30 | 44432.5625 | 0 | 1.6106 | 45.7
2021-08-24 14:00 | 44432.5833 | 0 | 1.524 | 45.7
2021-08-24 14:30 | 44432.6042 | 0 | 1.6234 | 45.7
2021-08-24 15:00 | 44432.625 | 0 | 2.204 | 45.7
2021-08-24 15:30 | 44432.6458 | 0 | 3.148 | 45.7
2021-08-24 16:00 | 44432.6667 | 0 | 4.3879 | 45.7
2021-08-24 16:30 | 44432.6875 | 0 | 5.8794 | 45.7
2021-08-24 17:00 | 44432.7083 | 0 | 7.4709 | 45.7
2021-08-24 17:30 | 44432.7292 | 0 | 9.1454 | 45.7
2021-08-24 18:00 | 44432.75 | 0 | 10.0649 | 45.7
2021-08-24 18:30 | 44432.7708 | 0 | 10.3126 | 45.7
2021-08-24 19:00 | 44432.7917 | 0 | 9.8596 | 45.7
2021-08-24 19:30 | 44432.8125 | 0 | 9.5646 | 45.7
2021-08-24 20:00 | 44432.8333 | 0 | 9.1994 | 45.7
2021-08-24 20:30 | 44432.8542 | 0 | 8.6456 | 45.7
2021-08-24 21:00 | 44432.875 | 0 | 8.0523 | 45.7
2021-08-24 21:30 | 44432.8958 | 0 | 7.4927 | 45.7
2021-08-24 22:00 | 44432.9167 | 0 | 6.8981 | 45.7
2021-08-24 22:30 | 44432.9375 | 0 | 6.5024 | 45.7
2021-08-24 23:00 | 44432.9583 | 0 | 5.9218 | 45.7
2021-08-24 23:30 | 44432.9792 | 0 | 5.4947 | 45.7
2021-08-25 | 44433 | 0 | 5.0809 | 45.7
2021-08-25 00:30 | 44433.0208 | 0 | 4.8301 | 45.7
2021-08-25 01:00 | 44433.0417 | 0 | 4.7515 | 45.7
2021-08-25 01:30 | 44433.0625 | 0 | 4.6491 | 45.7
2021-08-25 02:00 | 44433.0833 | 0 | 4.6121 | 45.7
2021-08-25 02:30 | 44433.1042 | 0 | 4.5166 | 45.7
2021-08-25 03:00 | 44433.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2021-08-25 03:30 | 44433.1458 | 0 | 4.5612 | 45.7
2021-08-25 04:00 | 44433.1667 | 0 | 4.7223 | 45.7
2021-08-25 04:30 | 44433.1875 | 0 | 5.0892 | 45.7
2021-08-25 05:00 | 44433.2083 | 0 | 5.5435 | 45.7
2021-08-25 05:30 | 44433.2292 | 0 | 6.2636 | 45.7
2021-08-25 06:00 | 44433.25 | 0 | 7.0308 | 45.7
2021-08-25 06:30 | 44433.2708 | 0 | 7.2128 | 45.7
2021-08-25 07:00 | 44433.2917 | 0 | 6.515 | 45.7
2021-08-25 07:30 | 44433.3125 | 0 | 5.471 | 45.7
2021-08-25 08:00 | 44433.3333 | 0 | 3.9876 | 45.7
2021-08-25 08:30 | 44433.3542 | 0 | 2.651 | 45.7
2021-08-25 09:00 | 44433.375 | 0 | 1.7566 | 45.7
2021-08-25 09:30 | 44433.3958 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-25 10:00 | 44433.4167 | 0 | 1.4623 | 45.7
2021-08-25 10:30 | 44433.4375 | 0 | 1.6404 | 45.7
2021-08-25 11:00 | 44433.4583 | 0 | 1.8759 | 45.7
2021-08-25 11:30 | 44433.4792 | 0 | 1.975 | 45.7
2021-08-25 12:00 | 44433.5 | 0 | 1.9855 | 45.7
2021-08-25 12:30 | 44433.5208 | 0 | 1.9876 | 45.7
2021-08-25 13:00 | 44433.5417 | 0 | 1.9099 | 45.7
2021-08-25 13:30 | 44433.5625 | 0 | 1.7205 | 45.7
2021-08-25 14:00 | 44433.5833 | 0 | 1.431 | 45.7
2021-08-25 14:30 | 44433.6042 | 0 | 1.4543 | 45.7
2021-08-25 15:00 | 44433.625 | 0 | 2.023 | 45.7
2021-08-25 15:30 | 44433.6458 | 0 | 2.9982 | 45.7
2021-08-25 16:00 | 44433.6667 | 0 | 4.1183 | 45.7
2021-08-25 16:30 | 44433.6875 | 0 | 5.6133 | 45.7
2021-08-25 17:00 | 44433.7083 | 0 | 7.1491 | 45.7
2021-08-25 17:30 | 44433.7292 | 0 | 8.4834 | 45.7
2021-08-25 18:00 | 44433.75 | 0 | 9.308 | 45.7
2021-08-25 18:30 | 44433.7708 | 0 | 9.6254 | 45.7
2021-08-25 19:00 | 44433.7917 | 0 | 9.4976 | 45.7
2021-08-25 19:30 | 44433.8125 | 0 | 9.402 | 45.7
2021-08-25 20:00 | 44433.8333 | 0 | 9.2174 | 45.7
2021-08-25 20:30 | 44433.8542 | 0 | 8.7922 | 45.7
2021-08-25 21:00 | 44433.875 | 0 | 8.354 | 45.7
2021-08-25 21:30 | 44433.8958 | 0 | 7.6433 | 45.7
2021-08-25 22:00 | 44433.9167 | 0 | 7.0403 | 45.7
2021-08-25 22:30 | 44433.9375 | 0 | 6.53 | 45.7
2021-08-25 23:00 | 44433.9583 | 0 | 5.8926 | 45.7
2021-08-25 23:30 | 44433.9792 | 0 | 5.3464 | 45.7
2021-08-26 | 44434 | 0 | 4.9827 | 45.7
2021-08-26 00:30 | 44434.0208 | 0 | 4.7015 | 45.7
2021-08-26 01:00 | 44434.0417 | 0 | 4.6288 | 45.7
2021-08-26 01:30 | 44434.0625 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-08-26 02:00 | 44434.0833 | 0 | 4.4942 | 45.7
2021-08-26 02:30 | 44434.1042 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-08-26 03:00 | 44434.125 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-08-26 03:30 | 44434.1458 | 0 | 4.5219 | 45.7
2021-08-26 04:00 | 44434.1667 | 0 | 4.7563 | 45.7
2021-08-26 04:30 | 44434.1875 | 0 | 4.9659 | 45.7
2021-08-26 05:00 | 44434.2083 | 0 | 5.487 | 45.7
2021-08-26 05:30 | 44434.2292 | 0 | 6.0831 | 45.7
2021-08-26 06:00 | 44434.25 | 0 | 6.9327 | 45.7
2021-08-26 06:30 | 44434.2708 | 0 | 7.1762 | 45.7
2021-08-26 07:00 | 44434.2917 | 0 | 7.1739 | 45.7
2021-08-26 07:30 | 44434.3125 | 0 | 6.8309 | 45.7
2021-08-26 08:00 | 44434.3333 | 0 | 4.4169 | 45.7
2021-08-26 08:30 | 44434.3542 | 0 | 3.025 | 45.7
2021-08-26 09:00 | 44434.375 | 0 | 1.8344 | 45.7
2021-08-26 09:30 | 44434.3958 | 0 | 1.3544 | 45.7
2021-08-26 10:00 | 44434.4167 | 0 | 1.4526 | 45.7
2021-08-26 10:30 | 44434.4375 | 0 | 1.7804 | 45.7
2021-08-26 11:00 | 44434.4583 | 0 | 1.9704 | 45.7
2021-08-26 11:30 | 44434.4792 | 0 | 2.0546 | 45.7
2021-08-26 12:00 | 44434.5 | 0 | 2.0641 | 45.7
2021-08-26 12:30 | 44434.5208 | 0 | 2.0153 | 45.7
2021-08-26 13:00 | 44434.5417 | 0 | 1.9438 | 45.7
2021-08-26 13:30 | 44434.5625 | 0 | 1.7035 | 45.7
2021-08-26 14:00 | 44434.5833 | 0 | 1.5523 | 45.7
2021-08-26 14:30 | 44434.6042 | 0 | 1.6127 | 45.7
2021-08-26 15:00 | 44434.625 | 0 | 2.0686 | 45.7
2021-08-26 15:30 | 44434.6458 | 0 | 3.1152 | 45.7
2021-08-26 16:00 | 44434.6667 | 0 | 4.3072 | 45.7
2021-08-26 16:30 | 44434.6875 | 0 | 5.6582 | 45.7
2021-08-26 17:00 | 44434.7083 | 0 | 7.164 | 45.7
2021-08-26 17:30 | 44434.7292 | 0 | 8.4614 | 45.7
2021-08-26 18:00 | 44434.75 | 0 | 9.3729 | 45.7
2021-08-26 18:30 | 44434.7708 | 0 | 9.7364 | 45.7
2021-08-26 19:00 | 44434.7917 | 0 | 9.6147 | 45.7
2021-08-26 19:30 | 44434.8125 | 0 | 9.5083 | 45.7
2021-08-26 20:00 | 44434.8333 | 0 | 9.2938 | 45.7
2021-08-26 20:30 | 44434.8542 | 0 | 8.9616 | 45.7
2021-08-26 21:00 | 44434.875 | 0 | 8.5636 | 45.7
2021-08-26 21:30 | 44434.8958 | 0 | 7.978 | 45.7
2021-08-26 22:00 | 44434.9167 | 0 | 7.4939 | 45.7
2021-08-26 22:30 | 44434.9375 | 0 | 7.0258 | 45.7
2021-08-26 23:00 | 44434.9583 | 0 | 6.324 | 45.7
2021-08-26 23:30 | 44434.9792 | 0 | 5.8264 | 45.7
2021-08-27 | 44435 | 0 | 5.5394 | 45.7
2021-08-27 00:30 | 44435.0208 | 0 | 5.1913 | 45.7
2021-08-27 01:00 | 44435.0417 | 0 | 4.983 | 45.7
2021-08-27 01:30 | 44435.0625 | 0 | 4.8301 | 45.7
2021-08-27 02:00 | 44435.0833 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-08-27 02:30 | 44435.1042 | 0 | 4.7399 | 45.7
2021-08-27 03:00 | 44435.125 | 0 | 4.7461 | 45.7
2021-08-27 03:30 | 44435.1458 | 0 | 4.7283 | 45.7
2021-08-27 04:00 | 44435.1667 | 0 | 4.9293 | 45.7
2021-08-27 04:30 | 44435.1875 | 0 | 5.1008 | 45.7
2021-08-27 05:00 | 44435.2083 | 0 | 5.3295 | 45.7
2021-08-27 05:30 | 44435.2292 | 0 | 5.7273 | 45.7
2021-08-27 06:00 | 44435.25 | 0 | 6.1413 | 45.7
2021-08-27 06:30 | 44435.2708 | 0 | 6.1078 | 45.7
2021-08-27 07:00 | 44435.2917 | 0 | 5.4852 | 45.7
2021-08-27 07:30 | 44435.3125 | 0 | 4.7159 | 45.7
2021-08-27 08:00 | 44435.3333 | 0 | 3.7749 | 45.7
2021-08-27 08:30 | 44435.3542 | 0 | 2.9903 | 45.7
2021-08-27 09:00 | 44435.375 | 0 | 2.2242 | 45.7
2021-08-27 09:30 | 44435.3958 | 0 | 1.6276 | 45.7
2021-08-27 10:00 | 44435.4167 | 0 | 1.4414 | 45.7
2021-08-27 10:30 | 44435.4375 | 0 | 1.4436 | 45.7
2021-08-27 11:00 | 44435.4583 | 0 | 1.6133 | 45.7
2021-08-27 11:30 | 44435.4792 | 0 | 1.6473 | 45.7
2021-08-27 12:00 | 44435.5 | 0 | 1.691 | 45.7
2021-08-27 12:30 | 44435.5208 | 0 | 1.8036 | 45.7
2021-08-27 13:00 | 44435.5417 | 0 | 1.6866 | 45.7
2021-08-27 13:30 | 44435.5625 | 0 | 1.5767 | 45.7
2021-08-27 14:00 | 44435.5833 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-08-27 14:30 | 44435.6042 | 0 | 1.6085 | 45.7
2021-08-27 15:00 | 44435.625 | 0 | 2.2228 | 45.7
2021-08-27 15:30 | 44435.6458 | 0 | 3.1537 | 45.7
2021-08-27 16:00 | 44435.6667 | 0 | 4.356 | 45.7
2021-08-27 16:30 | 44435.6875 | 0 | 5.7158 | 45.7
2021-08-27 17:00 | 44435.7083 | 0 | 6.9133 | 45.7
2021-08-27 17:30 | 44435.7292 | 0 | 8.0538 | 45.7
2021-08-27 18:00 | 44435.75 | 0 | 8.7672 | 45.7
2021-08-27 18:30 | 44435.7708 | 0 | 8.8324 | 45.7
2021-08-27 19:00 | 44435.7917 | 0 | 8.7145 | 45.7
2021-08-27 19:30 | 44435.8125 | 0 | 8.381 | 45.7
2021-08-27 20:00 | 44435.8333 | 0 | 8.2169 | 45.7
2021-08-27 20:30 | 44435.8542 | 0 | 8.0282 | 45.7
2021-08-27 21:00 | 44435.875 | 0 | 7.7366 | 45.7
2021-08-27 21:30 | 44435.8958 | 0 | 7.4716 | 45.7
2021-08-27 22:00 | 44435.9167 | 0 | 7.0809 | 45.7
2021-08-27 22:30 | 44435.9375 | 0 | 6.7555 | 45.7
2021-08-27 23:00 | 44435.9583 | 0 | 6.276 | 45.7
2021-08-27 23:30 | 44435.9792 | 0 | 5.8286 | 45.7
2021-08-28 | 44436 | 0 | 5.501 | 45.7
2021-08-28 00:30 | 44436.0208 | 0 | 5.1776 | 45.7
2021-08-28 01:00 | 44436.0417 | 0 | 5.0534 | 45.7
2021-08-28 01:30 | 44436.0625 | 0 | 4.8533 | 45.7
2021-08-28 02:00 | 44436.0833 | 0 | 4.6845 | 45.7
2021-08-28 02:30 | 44436.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-08-28 03:00 | 44436.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2021-08-28 03:30 | 44436.1458 | 0 | 4.6342 | 45.7
2021-08-28 04:00 | 44436.1667 | 0 | 4.652 | 45.7
2021-08-28 04:30 | 44436.1875 | 0 | 4.8069 | 45.7
2021-08-28 05:00 | 44436.2083 | 0 | 5.0016 | 45.7
2021-08-28 05:30 | 44436.2292 | 0 | 5.4508 | 45.7
2021-08-28 06:00 | 44436.25 | 0 | 5.8336 | 45.7
2021-08-28 06:30 | 44436.2708 | 0 | 5.8092 | 45.7
2021-08-28 07:00 | 44436.2917 | 0 | 5.4786 | 45.7
2021-08-28 07:30 | 44436.3125 | 0 | 4.7797 | 45.7
2021-08-28 08:00 | 44436.3333 | 0 | 3.8688 | 45.7
2021-08-28 08:30 | 44436.3542 | 0 | 3.0326 | 45.7
2021-08-28 09:00 | 44436.375 | 0 | 2.2073 | 45.7
2021-08-28 09:30 | 44436.3958 | 0 | 1.6669 | 45.7
2021-08-28 10:00 | 44436.4167 | 0 | 1.3686 | 45.7
2021-08-28 10:30 | 44436.4375 | 0 | 1.457 | 45.7
2021-08-28 11:00 | 44436.4583 | 0 | 1.585 | 45.7
2021-08-28 11:30 | 44436.4792 | 0 | 1.6803 | 45.7
2021-08-28 12:00 | 44436.5 | 0 | 1.7643 | 45.7
2021-08-28 12:30 | 44436.5208 | 0 | 1.792 | 45.7
2021-08-28 13:00 | 44436.5417 | 0 | 1.6589 | 45.7
2021-08-28 13:30 | 44436.5625 | 0 | 1.5246 | 45.7
2021-08-28 14:00 | 44436.5833 | 0 | 1.602 | 45.7
2021-08-28 14:30 | 44436.6042 | 0 | 1.7151 | 45.7
2021-08-28 15:00 | 44436.625 | 0 | 2.4297 | 45.7
2021-08-28 15:30 | 44436.6458 | 0 | 3.3055 | 45.7
2021-08-28 16:00 | 44436.6667 | 0 | 4.5131 | 45.7
2021-08-28 16:30 | 44436.6875 | 0 | 5.6936 | 45.7
2021-08-28 17:00 | 44436.7083 | 0 | 6.9498 | 45.7
2021-08-28 17:30 | 44436.7292 | 0 | 7.9266 | 45.7
2021-08-28 18:00 | 44436.75 | 0 | 8.3299 | 45.7
2021-08-28 18:30 | 44436.7708 | 0 | 8.3009 | 45.7
2021-08-28 19:00 | 44436.7917 | 0 | 8.2929 | 45.7
2021-08-28 19:30 | 44436.8125 | 0 | 8.163 | 45.7
2021-08-28 20:00 | 44436.8333 | 0 | 8.0183 | 45.7
2021-08-28 20:30 | 44436.8542 | 0 | 7.6484 | 45.7
2021-08-28 21:00 | 44436.875 | 0 | 7.3001 | 45.7
2021-08-28 21:30 | 44436.8958 | 0 | 7.101 | 45.7
2021-08-28 22:00 | 44436.9167 | 0 | 6.7784 | 45.7
2021-08-28 22:30 | 44436.9375 | 0 | 6.5387 | 45.7
2021-08-28 23:00 | 44436.9583 | 0 | 6.0312 | 45.7
2021-08-28 23:30 | 44436.9792 | 0 | 5.614 | 45.7
2021-08-29 | 44437 | 0 | 5.2902 | 45.7
2021-08-29 00:30 | 44437.0208 | 0 | 5.0018 | 45.7
2021-08-29 01:00 | 44437.0417 | 0 | 4.7238 | 45.7
2021-08-29 01:30 | 44437.0625 | 0 | 4.6118 | 45.7
2021-08-29 02:00 | 44437.0833 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-08-29 02:30 | 44437.1042 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-08-29 03:00 | 44437.125 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-08-29 03:30 | 44437.1458 | 0 | 4.4272 | 45.7
2021-08-29 04:00 | 44437.1667 | 0 | 4.5166 | 45.7
2021-08-29 04:30 | 44437.1875 | 0 | 4.5702 | 45.7
2021-08-29 05:00 | 44437.2083 | 0 | 4.8122 | 45.7
2021-08-29 05:30 | 44437.2292 | 0 | 4.9516 | 45.7
2021-08-29 06:00 | 44437.25 | 0 | 5.1806 | 45.7
2021-08-29 06:30 | 44437.2708 | 0 | 5.1029 | 45.7
2021-08-29 07:00 | 44437.2917 | 0 | 4.552 | 45.7
2021-08-29 07:30 | 44437.3125 | 0 | 3.9907 | 45.7
2021-08-29 08:00 | 44437.3333 | 0 | 3.2846 | 45.7
2021-08-29 08:30 | 44437.3542 | 0 | 3.2457 | 45.7
2021-08-29 09:00 | 44437.375 | 0 | 3.2796 | 45.7
2021-08-29 09:30 | 44437.3958 | 0 | 2.6743 | 45.7
2021-08-29 10:00 | 44437.4167 | 0 | 3.147 | 45.7
2021-08-29 10:30 | 44437.4375 | 0 | 1.4552 | 45.7
2021-08-29 11:00 | 44437.4583 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-08-29 11:30 | 44437.4792 | 0 | 1.3739 | 45.7
2021-08-29 12:00 | 44437.5 | 0 | 1.44 | 45.7
2021-08-29 12:30 | 44437.5208 | 0 | 1.4632 | 45.7
2021-08-29 13:00 | 44437.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2021-08-29 13:30 | 44437.5625 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-08-29 14:00 | 44437.5833 | 0 | 1.4862 | 45.7
2021-08-29 14:30 | 44437.6042 | 0 | 1.9538 | 45.7
2021-08-29 15:00 | 44437.625 | 0 | 2.7359 | 45.7
2021-08-29 15:30 | 44437.6458 | 0 | 3.8201 | 45.7
2021-08-29 16:00 | 44437.6667 | 0 | 5.0139 | 45.7
2021-08-29 16:30 | 44437.6875 | 0 | 6.3348 | 45.7
2021-08-29 17:00 | 44437.7083 | 0 | 7.6897 | 45.7
2021-08-29 17:30 | 44437.7292 | 0 | 8.6306 | 45.7
2021-08-29 18:00 | 44437.75 | 0 | 9.2175 | 45.7
2021-08-29 18:30 | 44437.7708 | 0 | 9.1686 | 45.7
2021-08-29 19:00 | 44437.7917 | 0 | 8.8762 | 45.7
2021-08-29 19:30 | 44437.8125 | 0 | 8.4876 | 45.7
2021-08-29 20:00 | 44437.8333 | 0 | 8.1345 | 45.7
2021-08-29 20:30 | 44437.8542 | 0 | 7.5669 | 45.7
2021-08-29 21:00 | 44437.875 | 0 | 7.0596 | 45.7
2021-08-29 21:30 | 44437.8958 | 0 | 6.4951 | 45.7
2021-08-29 22:00 | 44437.9167 | 0 | 6.1037 | 45.7
2021-08-29 22:30 | 44437.9375 | 0 | 5.7585 | 45.7
2021-08-29 23:00 | 44437.9583 | 0 | 5.3634 | 45.7
2021-08-29 23:30 | 44437.9792 | 0 | 4.9277 | 45.7
2021-08-30 | 44438 | 0 | 4.6776 | 45.7
2021-08-30 00:30 | 44438.0208 | 0 | 4.4728 | 45.7
2021-08-30 01:00 | 44438.0417 | 0 | 4.2931 | 45.7
2021-08-30 01:30 | 44438.0625 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-08-30 02:00 | 44438.0833 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-08-30 02:30 | 44438.1042 | 0 | 4.1673 | 45.7
2021-08-30 03:00 | 44438.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-08-30 03:30 | 44438.1458 | 0 | 4.1181 | 45.7
2021-08-30 04:00 | 44438.1667 | 0 | 4.3263 | 45.7
2021-08-30 04:30 | 44438.1875 | 0 | 4.5585 | 45.7
2021-08-30 05:00 | 44438.2083 | 0 | 4.9296 | 45.7
2021-08-30 05:30 | 44438.2292 | 0 | 5.3828 | 45.7
2021-08-30 06:00 | 44438.25 | 0 | 5.9158 | 45.7
2021-08-30 06:30 | 44438.2708 | 0 | 6.0833 | 45.7
2021-08-30 07:00 | 44438.2917 | 0 | 5.2685 | 45.7
2021-08-30 07:30 | 44438.3125 | 0 | 4.1681 | 45.7
2021-08-30 08:00 | 44438.3333 | 0 | 2.942 | 45.7
2021-08-30 08:30 | 44438.3542 | 0 | 2.0612 | 45.7
2021-08-30 09:00 | 44438.375 | 0 | 1.5022 | 45.7
2021-08-30 09:30 | 44438.3958 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-08-30 10:00 | 44438.4167 | 0 | 1.5585 | 45.7
2021-08-30 10:30 | 44438.4375 | 0 | 1.7366 | 45.7
2021-08-30 11:00 | 44438.4583 | 0 | 1.8317 | 45.7
2021-08-30 11:30 | 44438.4792 | 0 | 1.9822 | 45.7
2021-08-30 12:00 | 44438.5 | 0 | 1.9322 | 45.7
2021-08-30 12:30 | 44438.5208 | 0 | 1.8652 | 45.7
2021-08-30 13:00 | 44438.5417 | 0 | 1.554 | 45.7
2021-08-30 13:30 | 44438.5625 | 0 | 1.5734 | 45.7
2021-08-30 14:00 | 44438.5833 | 0 | 1.6279 | 45.7
2021-08-30 14:30 | 44438.6042 | 0 | 1.9763 | 45.7
2021-08-30 15:00 | 44438.625 | 0 | 2.4636 | 45.7
2021-08-30 15:30 | 44438.6458 | 0 | 3.8437 | 45.7
2021-08-30 16:00 | 44438.6667 | 0 | 5.0544 | 45.7
2021-08-30 16:30 | 44438.6875 | 0 | 6.1774 | 45.7
2021-08-30 17:00 | 44438.7083 | 0 | 7.4938 | 45.7
2021-08-30 17:30 | 44438.7292 | 0 | 8.7241 | 45.7
2021-08-30 18:00 | 44438.75 | 0 | 9.536 | 45.7
2021-08-30 18:30 | 44438.7708 | 0 | 9.486 | 45.7
2021-08-30 19:00 | 44438.7917 | 0 | 9.1302 | 45.7
2021-08-30 19:30 | 44438.8125 | 0 | 8.7163 | 45.7
2021-08-30 20:00 | 44438.8333 | 0 | 8.3613 | 45.7
2021-08-30 20:30 | 44438.8542 | 0 | 7.8423 | 45.7
2021-08-30 21:00 | 44438.875 | 0 | 7.304 | 45.7
2021-08-30 21:30 | 44438.8958 | 0 | 6.832 | 45.7
2021-08-30 22:00 | 44438.9167 | 0 | 6.3555 | 45.7
2021-08-30 22:30 | 44438.9375 | 0 | 5.9988 | 45.7
2021-08-30 23:00 | 44438.9583 | 0 | 5.3857 | 45.7
2021-08-30 23:30 | 44438.9792 | 0 | 4.9093 | 45.7
2021-08-31 | 44439 | 0 | 4.6223 | 45.7
2021-08-31 00:30 | 44439.0208 | 0 | 4.3665 | 45.7
2021-08-31 01:00 | 44439.0417 | 0 | 4.2418 | 45.7
2021-08-31 01:30 | 44439.0625 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-08-31 02:00 | 44439.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-08-31 02:30 | 44439.1042 | 0 | 4.1503 | 45.7
2021-08-31 03:00 | 44439.125 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-08-31 03:30 | 44439.1458 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-08-31 04:00 | 44439.1667 | 0 | 4.2033 | 45.7
2021-08-31 04:30 | 44439.1875 | 0 | 4.4469 | 45.7
2021-08-31 05:00 | 44439.2083 | 0 | 4.9124 | 45.7
2021-08-31 05:30 | 44439.2292 | 0 | 5.2421 | 45.7
2021-08-31 06:00 | 44439.25 | 0 | 5.7017 | 45.7
2021-08-31 06:30 | 44439.2708 | 0 | 5.6081 | 45.7
2021-08-31 07:00 | 44439.2917 | 0 | 5.7062 | 45.7
2021-08-31 07:30 | 44439.3125 | 0 | 5.2703 | 45.7
2021-08-31 08:00 | 44439.3333 | 0 | 5.0649 | 45.7
2021-08-31 08:30 | 44439.3542 | 0 | 4.1639 | 45.7
2021-08-31 09:00 | 44439.375 | 0 | 3.9112 | 45.7
2021-08-31 09:30 | 44439.3958 | 0 | 3.2032 | 45.7
2021-08-31 10:00 | 44439.4167 | 0 | 2.9889 | 45.7
2021-08-31 10:30 | 44439.4375 | 0 | 3.3401 | 45.7
2021-08-31 11:00 | 44439.4583 | 0 | 3.1233 | 45.7
2021-08-31 11:30 | 44439.4792 | 0 | 2.1612 | 45.7
2021-08-31 12:00 | 44439.5 | 0 | 1.7143 | 45.7
2021-08-31 12:30 | 44439.5208 | 0 | 1.6065 | 45.7
2021-08-31 13:00 | 44439.5417 | 0 | 1.4302 | 45.7
2021-08-31 13:30 | 44439.5625 | 0 | 1.2783 | 45.7
2021-08-31 14:00 | 44439.5833 | 0 | 1.4043 | 45.7
2021-08-31 14:30 | 44439.6042 | 0 | 1.9327 | 45.7
2021-08-31 15:00 | 44439.625 | 0 | 2.6119 | 45.7
2021-08-31 15:30 | 44439.6458 | 0 | 3.6871 | 45.7
2021-08-31 16:00 | 44439.6667 | 0 | 4.8315 | 45.7
2021-08-31 16:30 | 44439.6875 | 0 | 6.1161 | 45.7
2021-08-31 17:00 | 44439.7083 | 0 | 7.4597 | 45.7
2021-08-31 17:30 | 44439.7292 | 0 | 8.7036 | 45.7
2021-08-31 18:00 | 44439.75 | 0 | 9.2803 | 45.7
2021-08-31 18:30 | 44439.7708 | 0 | 9.3621 | 45.7
2021-08-31 19:00 | 44439.7917 | 0 | 8.9089 | 45.7
2021-08-31 19:30 | 44439.8125 | 0 | 8.4812 | 45.7
2021-08-31 20:00 | 44439.8333 | 0 | 8.1557 | 45.7
2021-08-31 20:30 | 44439.8542 | 0 | 7.5886 | 45.7
2021-08-31 21:00 | 44439.875 | 0 | 7.1759 | 45.7
2021-08-31 21:30 | 44439.8958 | 0 | 6.553 | 45.7
2021-08-31 22:00 | 44439.9167 | 0 | 6.1793 | 45.7
2021-08-31 22:30 | 44439.9375 | 0 | 5.8047 | 45.7
2021-08-31 23:00 | 44439.9583 | 0 | 5.3241 | 45.7
2021-08-31 23:30 | 44439.9792 | 0 | 4.8264 | 45.7
2021-09-01 | 44440 | 0 | 4.5511 | 45.7
2021-09-01 00:30 | 44440.0208 | 0 | 4.3388 | 45.7
2021-09-01 01:00 | 44440.0417 | 0 | 4.2055 | 45.7
2021-09-01 01:30 | 44440.0625 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-09-01 02:00 | 44440.0833 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-09-01 02:30 | 44440.1042 | 0 | 4.0315 | 45.7
2021-09-01 03:00 | 44440.125 | 0 | 4.0252 | 45.7
2021-09-01 03:30 | 44440.1458 | 0 | 4.0699 | 45.7
2021-09-01 04:00 | 44440.1667 | 0 | 4.1384 | 45.7
2021-09-01 04:30 | 44440.1875 | 0 | 4.3486 | 45.7
2021-09-01 05:00 | 44440.2083 | 0 | 4.7078 | 45.7
2021-09-01 05:30 | 44440.2292 | 0 | 5.0106 | 45.7
2021-09-01 06:00 | 44440.25 | 0 | 5.513 | 45.7
2021-09-01 06:30 | 44440.2708 | 0 | 5.4527 | 45.7
2021-09-01 07:00 | 44440.2917 | 0 | 4.8805 | 45.7
2021-09-01 07:30 | 44440.3125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2021-09-01 08:00 | 44440.3333 | 0 | 3.2132 | 45.7
2021-09-01 08:30 | 44440.3542 | 0 | 2.6266 | 45.7
2021-09-01 09:00 | 44440.375 | 0 | 2.4618 | 45.7
2021-09-01 09:30 | 44440.3958 | 0 | 1.6778 | 45.7
2021-09-01 10:00 | 44440.4167 | 0 | 1.2783 | 45.7
2021-09-01 10:30 | 44440.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-09-01 11:00 | 44440.4583 | 0 | 1.4489 | 45.7
2021-09-01 11:30 | 44440.4792 | 0 | 1.5335 | 45.7
2021-09-01 12:00 | 44440.5 | 0 | 1.4746 | 45.7
2021-09-01 12:30 | 44440.5208 | 0 | 1.3292 | 45.7
2021-09-01 13:00 | 44440.5417 | 0 | 1.2676 | 45.7
2021-09-01 13:30 | 44440.5625 | 0 | 1.2613 | 45.7
2021-09-01 14:00 | 44440.5833 | 0 | 1.4766 | 45.7
2021-09-01 14:30 | 44440.6042 | 0 | 1.9761 | 45.7
2021-09-01 15:00 | 44440.625 | 0 | 3.0171 | 45.7
2021-09-01 15:30 | 44440.6458 | 0 | 3.9586 | 45.7
2021-09-01 16:00 | 44440.6667 | 0 | 5.121 | 45.7
2021-09-01 16:30 | 44440.6875 | 0 | 6.2405 | 45.7
2021-09-01 17:00 | 44440.7083 | 0 | 7.4027 | 45.7
2021-09-01 17:30 | 44440.7292 | 0 | 8.4165 | 45.7
2021-09-01 18:00 | 44440.75 | 0 | 9.2152 | 45.7
2021-09-01 18:30 | 44440.7708 | 0 | 9.1796 | 45.7
2021-09-01 19:00 | 44440.7917 | 0 | 8.7328 | 45.7
2021-09-01 19:30 | 44440.8125 | 0 | 8.3605 | 45.7
2021-09-01 20:00 | 44440.8333 | 0 | 8.0431 | 45.7
2021-09-01 20:30 | 44440.8542 | 0 | 7.5493 | 45.7
2021-09-01 21:00 | 44440.875 | 0 | 7.2038 | 45.7
2021-09-01 21:30 | 44440.8958 | 0 | 6.6671 | 45.7
2021-09-01 22:00 | 44440.9167 | 0 | 6.1909 | 45.7
2021-09-01 22:30 | 44440.9375 | 0 | 5.7213 | 45.7
2021-09-01 23:00 | 44440.9583 | 0 | 5.4054 | 45.7
2021-09-01 23:30 | 44440.9792 | 0 | 5.1043 | 45.7
2021-09-02 | 44441 | 0 | 4.6297 | 45.7
2021-09-02 00:30 | 44441.0208 | 0 | 4.3387 | 45.7
2021-09-02 01:00 | 44441.0417 | 0 | 4.1908 | 45.7
2021-09-02 01:30 | 44441.0625 | 0 | 4.147 | 45.7
2021-09-02 02:00 | 44441.0833 | 0 | 4.0699 | 45.7
2021-09-02 02:30 | 44441.1042 | 0 | 4.1038 | 45.7
2021-09-02 03:00 | 44441.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-02 03:30 | 44441.1458 | 0 | 4.0699 | 45.7
2021-09-02 04:00 | 44441.1667 | 0 | 4.1426 | 45.7
2021-09-02 04:30 | 44441.1875 | 0 | 4.2923 | 45.7
2021-09-02 05:00 | 44441.2083 | 0 | 4.652 | 45.7
2021-09-02 05:30 | 44441.2292 | 0 | 4.8453 | 45.7
2021-09-02 06:00 | 44441.25 | 0 | 5.2407 | 45.7
2021-09-02 06:30 | 44441.2708 | 0 | 5.484 | 45.7
2021-09-02 07:00 | 44441.2917 | 0 | 4.6835 | 45.7
2021-09-02 07:30 | 44441.3125 | 0 | 4.0477 | 45.7
2021-09-02 08:00 | 44441.3333 | 0 | 2.7669 | 45.7
2021-09-02 08:30 | 44441.3542 | 0 | 2.2571 | 45.7
2021-09-02 09:00 | 44441.375 | 0 | 1.7732 | 45.7
2021-09-02 09:30 | 44441.3958 | 0 | 1.792 | 45.7
2021-09-02 10:00 | 44441.4167 | 0 | 1.683 | 45.7
2021-09-02 10:30 | 44441.4375 | 0 | 1.6273 | 45.7
2021-09-02 11:00 | 44441.4583 | 0 | 2.0965 | 45.7
2021-09-02 11:30 | 44441.4792 | 0 | 1.3946 | 45.7
2021-09-02 12:00 | 44441.5 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-09-02 12:30 | 44441.5208 | 0 | 1.4772 | 45.7
2021-09-02 13:00 | 44441.5417 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-09-02 13:30 | 44441.5625 | 0 | 1.3453 | 45.7
2021-09-02 14:00 | 44441.5833 | 0 | 1.806 | 45.7
2021-09-02 14:30 | 44441.6042 | 0 | 2.5134 | 45.7
2021-09-02 15:00 | 44441.625 | 0 | 3.2393 | 45.7
2021-09-02 15:30 | 44441.6458 | 0 | 4.0154 | 45.7
2021-09-02 16:00 | 44441.6667 | 0 | 4.7988 | 45.7
2021-09-02 16:30 | 44441.6875 | 0 | 5.8514 | 45.7
2021-09-02 17:00 | 44441.7083 | 0 | 7.1483 | 45.7
2021-09-02 17:30 | 44441.7292 | 0 | 8.022 | 45.7
2021-09-02 18:00 | 44441.75 | 0 | 8.5525 | 45.7
2021-09-02 18:30 | 44441.7708 | 0 | 8.6937 | 45.7
2021-09-02 19:00 | 44441.7917 | 0 | 8.4873 | 45.7
2021-09-02 19:30 | 44441.8125 | 0 | 8.2658 | 45.7
2021-09-02 20:00 | 44441.8333 | 0 | 7.9736 | 45.7
2021-09-02 20:30 | 44441.8542 | 0 | 7.6484 | 45.7
2021-09-02 21:00 | 44441.875 | 0 | 7.1245 | 45.7
2021-09-02 21:30 | 44441.8958 | 0 | 6.6343 | 45.7
2021-09-02 22:00 | 44441.9167 | 0 | 6.2706 | 45.7
2021-09-02 22:30 | 44441.9375 | 0 | 5.8274 | 45.7
2021-09-02 23:00 | 44441.9583 | 0 | 5.3018 | 45.7
2021-09-02 23:30 | 44441.9792 | 0 | 4.8653 | 45.7
2021-09-03 | 44442 | 0 | 4.6235 | 45.7
2021-09-03 00:30 | 44442.0208 | 0 | 4.4058 | 45.7
2021-09-03 01:00 | 44442.0417 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-03 01:30 | 44442.0625 | 0 | 4.1509 | 45.7
2021-09-03 02:00 | 44442.0833 | 0 | 4.1098 | 45.7
2021-09-03 02:30 | 44442.1042 | 0 | 4.0529 | 45.7
2021-09-03 03:00 | 44442.125 | 0 | 4.1187 | 45.7
2021-09-03 03:30 | 44442.1458 | 0 | 4.0422 | 45.7
2021-09-03 04:00 | 44442.1667 | 0 | 4.1295 | 45.7
2021-09-03 04:30 | 44442.1875 | 0 | 4.181 | 45.7
2021-09-03 05:00 | 44442.2083 | 0 | 4.6187 | 45.7
2021-09-03 05:30 | 44442.2292 | 0 | 4.8069 | 45.7
2021-09-03 06:00 | 44442.25 | 0 | 5.0016 | 45.7
2021-09-03 06:30 | 44442.2708 | 0 | 4.973 | 45.7
2021-09-03 07:00 | 44442.2917 | 0 | 3.9986 | 45.7
2021-09-03 07:30 | 44442.3125 | 0 | 3.837 | 45.7
2021-09-03 08:00 | 44442.3333 | 0 | 4.6301 | 45.7
2021-09-03 08:30 | 44442.3542 | 0 | 3.6595 | 45.7
2021-09-03 09:00 | 44442.375 | 0 | 2.496 | 45.7
2021-09-03 09:30 | 44442.3958 | 0 | 1.6175 | 45.7
2021-09-03 10:00 | 44442.4167 | 0 | 1.3731 | 45.7
2021-09-03 10:30 | 44442.4375 | 0 | 1.4638 | 45.7
2021-09-03 11:00 | 44442.4583 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-09-03 11:30 | 44442.4792 | 0 | 1.356 | 45.7
2021-09-03 12:00 | 44442.5 | 0 | 1.2792 | 45.7
2021-09-03 12:30 | 44442.5208 | 0 | 1.3534 | 45.7
2021-09-03 13:00 | 44442.5417 | 0 | 1.786 | 45.7
2021-09-03 13:30 | 44442.5625 | 0 | 1.9295 | 45.7
2021-09-03 14:00 | 44442.5833 | 0 | 2.32 | 45.7
2021-09-03 14:30 | 44442.6042 | 0 | 2.0079 | 45.7
2021-09-03 15:00 | 44442.625 | 0 | 2.3625 | 45.7
2021-09-03 15:30 | 44442.6458 | 0 | 3.9757 | 45.7
2021-09-03 16:00 | 44442.6667 | 0 | 5.1951 | 45.7
2021-09-03 16:30 | 44442.6875 | 0 | 5.9972 | 45.7
2021-09-03 17:00 | 44442.7083 | 0 | 6.703 | 45.7
2021-09-03 17:30 | 44442.7292 | 0 | 7.5852 | 45.7
2021-09-03 18:00 | 44442.75 | 0 | 8.0281 | 45.7
2021-09-03 18:30 | 44442.7708 | 0 | 8.2658 | 45.7
2021-09-03 19:00 | 44442.7917 | 0 | 7.979 | 45.7
2021-09-03 19:30 | 44442.8125 | 0 | 7.7976 | 45.7
2021-09-03 20:00 | 44442.8333 | 0 | 7.611 | 45.7
2021-09-03 20:30 | 44442.8542 | 0 | 7.228 | 45.7
2021-09-03 21:00 | 44442.875 | 0 | 6.8311 | 45.7
2021-09-03 21:30 | 44442.8958 | 0 | 6.4256 | 45.7
2021-09-03 22:00 | 44442.9167 | 0 | 6.159 | 45.7
2021-09-03 22:30 | 44442.9375 | 0 | 5.953 | 45.7
2021-09-03 23:00 | 44442.9583 | 0 | 5.5033 | 45.7
2021-09-03 23:30 | 44442.9792 | 0 | 5.0817 | 45.7
2021-09-04 | 44443 | 0 | 4.7805 | 45.7
2021-09-04 00:30 | 44443.0208 | 0 | 4.4505 | 45.7
2021-09-04 01:00 | 44443.0417 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-09-04 01:30 | 44443.0625 | 0 | 4.1532 | 45.7
2021-09-04 02:00 | 44443.0833 | 0 | 4.1205 | 45.7
2021-09-04 02:30 | 44443.1042 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 03:00 | 44443.125 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 03:30 | 44443.1458 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 04:00 | 44443.1667 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 04:30 | 44443.1875 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 05:00 | 44443.2083 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 05:30 | 44443.2292 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 06:00 | 44443.25 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 06:30 | 44443.2708 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 07:00 | 44443.2917 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 07:30 | 44443.3125 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 08:00 | 44443.3333 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 08:30 | 44443.3542 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-09-04 09:00 | 44443.375 | 0 | 4.2746 | 45.7
2021-09-04 09:30 | 44443.3958 | 0 | 4.0268 | 45.7
2021-09-04 10:00 | 44443.4167 | 0 | 4.6467 | 45.7
2021-09-04 10:30 | 44443.4375 | 0 | 3.1784 | 45.7
2021-09-04 11:00 | 44443.4583 | 0 | 1.631 | 45.7
2021-09-04 11:30 | 44443.4792 | 0 | 2.4187 | 45.7
2021-09-04 12:00 | 44443.5 | 0 | 3.9252 | 45.7
2021-09-04 12:30 | 44443.5208 | 0 | 4.3685 | 45.7
2021-09-04 13:00 | 44443.5417 | 0 | 4.8739 | 45.7
2021-09-04 13:30 | 44443.5625 | 0 | 4.9239 | 45.7
2021-09-04 14:00 | 44443.5833 | 0 | 4.5743 | 45.7
2021-09-04 14:30 | 44443.6042 | 0 | 3.5324 | 45.7
2021-09-04 15:00 | 44443.625 | 0 | 2.9447 | 45.7
2021-09-04 15:30 | 44443.6458 | 0 | 3.498 | 45.7
2021-09-04 16:00 | 44443.6667 | 0 | 5.1859 | 45.7
2021-09-04 16:30 | 44443.6875 | 0 | 6.4857 | 45.7
2021-09-04 17:00 | 44443.7083 | 0 | 7.3245 | 45.7
2021-09-04 17:30 | 44443.7292 | 0 | 8.1172 | 45.7
2021-09-04 18:00 | 44443.75 | 0 | 8.4534 | 45.7
2021-09-04 18:30 | 44443.7708 | 0 | 8.3488 | 45.7
2021-09-04 19:00 | 44443.7917 | 0 | 8.0746 | 45.7
2021-09-04 19:30 | 44443.8125 | 0 | 7.8164 | 45.7
2021-09-04 20:00 | 44443.8333 | 0 | 7.6317 | 45.7
2021-09-04 20:30 | 44443.8542 | 0 | 7.3394 | 45.7
2021-09-04 21:00 | 44443.875 | 0 | 6.892 | 45.7
2021-09-04 21:30 | 44443.8958 | 0 | 6.4943 | 45.7
2021-09-04 22:00 | 44443.9167 | 0 | 6.2353 | 45.7
2021-09-04 22:30 | 44443.9375 | 0 | 6.059 | 45.7
2021-09-04 23:00 | 44443.9583 | 0 | 5.5286 | 45.7
2021-09-04 23:30 | 44443.9792 | 0 | 5.1264 | 45.7
2021-09-05 | 44444 | 0 | 4.8231 | 45.7
2021-09-05 00:30 | 44444.0208 | 0 | 4.6121 | 45.7
2021-09-05 01:00 | 44444.0417 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-09-05 01:30 | 44444.0625 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 02:00 | 44444.0833 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 02:30 | 44444.1042 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 03:00 | 44444.125 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 03:30 | 44444.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 04:00 | 44444.1667 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 04:30 | 44444.1875 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-09-05 05:00 | 44444.2083 | 0 | 4.3249 | 45.7
2021-09-05 05:30 | 44444.2292 | 0 | 4.3529 | 45.7
2021-09-05 06:00 | 44444.25 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-05 06:30 | 44444.2708 | 0 | 4.3486 | 45.7
2021-09-05 07:00 | 44444.2917 | 0 | 4.0485 | 45.7
2021-09-05 07:30 | 44444.3125 | 0 | 4.2897 | 45.7
2021-09-05 08:00 | 44444.3333 | 0 | 5.3513 | 45.7
2021-09-05 08:30 | 44444.3542 | 0 | 4.3601 | 45.7
2021-09-05 09:00 | 44444.375 | 0 | 4.1052 | 45.7
2021-09-05 09:30 | 44444.3958 | 0 | 2.598 | 45.7
2021-09-05 10:00 | 44444.4167 | 0 | 3.9006 | 45.7
2021-09-05 10:30 | 44444.4375 | 0 | 3.3189 | 45.7
2021-09-05 11:00 | 44444.4583 | 0 | 4.1224 | 45.7
2021-09-05 11:30 | 44444.4792 | 0 | 3.6569 | 45.7
2021-09-05 12:00 | 44444.5 | 0 | 3.5628 | 45.7
2021-09-05 12:30 | 44444.5208 | 0 | 2.7409 | 45.7
2021-09-05 13:00 | 44444.5417 | 0 | 3.7135 | 45.7
2021-09-05 13:30 | 44444.5625 | 0 | 5.118 | 45.7
2021-09-05 14:00 | 44444.5833 | 0 | 5.3966 | 45.7
2021-09-05 14:30 | 44444.6042 | 0 | 5.8851 | 45.7
2021-09-05 15:00 | 44444.625 | 0 | 6.0325 | 45.7
2021-09-05 15:30 | 44444.6458 | 0 | 7.115 | 45.7
2021-09-05 16:00 | 44444.6667 | 0 | 7.6494 | 45.7
2021-09-05 16:30 | 44444.6875 | 0 | 7.7607 | 45.7
2021-09-05 17:00 | 44444.7083 | 0 | 8.3171 | 45.7
2021-09-05 17:30 | 44444.7292 | 0 | 8.8381 | 45.7
2021-09-05 18:00 | 44444.75 | 0 | 8.8723 | 45.7
2021-09-05 18:30 | 44444.7708 | 0 | 8.8268 | 45.7
2021-09-05 19:00 | 44444.7917 | 0 | 8.7082 | 45.7
2021-09-05 19:30 | 44444.8125 | 0 | 8.4203 | 45.7
2021-09-05 20:00 | 44444.8333 | 0 | 8.0566 | 45.7
2021-09-05 20:30 | 44444.8542 | 0 | 7.6333 | 45.7
2021-09-05 21:00 | 44444.875 | 0 | 7.1747 | 45.7
2021-09-05 21:30 | 44444.8958 | 0 | 6.6222 | 45.7
2021-09-05 22:00 | 44444.9167 | 0 | 6.2186 | 45.7
2021-09-05 22:30 | 44444.9375 | 0 | 5.9667 | 45.7
2021-09-05 23:00 | 44444.9583 | 0 | 5.3688 | 45.7
2021-09-05 23:30 | 44444.9792 | 0 | 4.9926 | 45.7
2021-09-06 | 44445 | 0 | 4.7238 | 45.7
2021-09-06 00:30 | 44445.0208 | 0 | 4.5341 | 45.7
2021-09-06 01:00 | 44445.0417 | 0 | 4.4004 | 45.7
2021-09-06 01:30 | 44445.0625 | 0 | 4.2603 | 45.7
2021-09-06 02:00 | 44445.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-09-06 02:30 | 44445.1042 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-06 03:00 | 44445.125 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-06 03:30 | 44445.1458 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-06 04:00 | 44445.1667 | 0 | 4.2621 | 45.7
2021-09-06 04:30 | 44445.1875 | 0 | 4.471 | 45.7
2021-09-06 05:00 | 44445.2083 | 0 | 4.8502 | 45.7
2021-09-06 05:30 | 44445.2292 | 0 | 5.28 | 45.7
2021-09-06 06:00 | 44445.25 | 0 | 5.805 | 45.7
2021-09-06 06:30 | 44445.2708 | 0 | 5.9405 | 45.7
2021-09-06 07:00 | 44445.2917 | 0 | 5.5548 | 45.7
2021-09-06 07:30 | 44445.3125 | 0 | 4.7423 | 45.7
2021-09-06 08:00 | 44445.3333 | 0 | 3.7571 | 45.7
2021-09-06 08:30 | 44445.3542 | 0 | 2.3474 | 45.7
2021-09-06 09:00 | 44445.375 | 0 | 2.042 | 45.7
2021-09-06 09:30 | 44445.3958 | 0 | 1.524 | 45.7
2021-09-06 10:00 | 44445.4167 | 0 | 1.6824 | 45.7
2021-09-06 10:30 | 44445.4375 | 0 | 1.8387 | 45.7
2021-09-06 11:00 | 44445.4583 | 0 | 2.0138 | 45.7
2021-09-06 11:30 | 44445.4792 | 0 | 2.155 | 45.7
2021-09-06 12:00 | 44445.5 | 0 | 2.1529 | 45.7
2021-09-06 12:30 | 44445.5208 | 0 | 1.9346 | 45.7
2021-09-06 13:00 | 44445.5417 | 0 | 1.8429 | 45.7
2021-09-06 13:30 | 44445.5625 | 0 | 1.7446 | 45.7
2021-09-06 14:00 | 44445.5833 | 0 | 1.4856 | 45.7
2021-09-06 14:30 | 44445.6042 | 0 | 1.499 | 45.7
2021-09-06 15:00 | 44445.625 | 0 | 2.0268 | 45.7
2021-09-06 15:30 | 44445.6458 | 0 | 3.0543 | 45.7
2021-09-06 16:00 | 44445.6667 | 0 | 4.2369 | 45.7
2021-09-06 16:30 | 44445.6875 | 0 | 5.7886 | 45.7
2021-09-06 17:00 | 44445.7083 | 0 | 7.4813 | 45.7
2021-09-06 17:30 | 44445.7292 | 0 | 8.7444 | 45.7
2021-09-06 18:00 | 44445.75 | 0 | 9.5581 | 45.7
2021-09-06 18:30 | 44445.7708 | 0 | 9.909 | 45.7
2021-09-06 19:00 | 44445.7917 | 0 | 9.5003 | 45.7
2021-09-06 19:30 | 44445.8125 | 0 | 9.0677 | 45.7
2021-09-06 20:00 | 44445.8333 | 0 | 8.3529 | 45.7
2021-09-06 20:30 | 44445.8542 | 0 | 7.4173 | 45.7
2021-09-06 21:00 | 44445.875 | 0 | 6.7948 | 45.7
2021-09-06 21:30 | 44445.8958 | 0 | 6.3692 | 45.7
2021-09-06 22:00 | 44445.9167 | 0 | 6.6992 | 45.7
2021-09-06 22:30 | 44445.9375 | 0 | 6.0673 | 45.7
2021-09-06 23:00 | 44445.9583 | 0 | 5.4778 | 45.7
2021-09-06 23:30 | 44445.9792 | 0 | 4.9704 | 45.7
2021-09-07 | 44446 | 0 | 4.635 | 45.7
2021-09-07 00:30 | 44446.0208 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-07 01:00 | 44446.0417 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-07 01:30 | 44446.0625 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-09-07 02:00 | 44446.0833 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-07 02:30 | 44446.1042 | 0 | 4.2825 | 45.7
2021-09-07 03:00 | 44446.125 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-07 03:30 | 44446.1458 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-07 04:00 | 44446.1667 | 0 | 4.421 | 45.7
2021-09-07 04:30 | 44446.1875 | 0 | 4.7223 | 45.7
2021-09-07 05:00 | 44446.2083 | 0 | 5.0508 | 45.7
2021-09-07 05:30 | 44446.2292 | 0 | 5.4626 | 45.7
2021-09-07 06:00 | 44446.25 | 0 | 5.8358 | 45.7
2021-09-07 06:30 | 44446.2708 | 0 | 5.7077 | 45.7
2021-09-07 07:00 | 44446.2917 | 0 | 4.9588 | 45.7
2021-09-07 07:30 | 44446.3125 | 0 | 4.0539 | 45.7
2021-09-07 08:00 | 44446.3333 | 0 | 2.8461 | 45.7
2021-09-07 08:30 | 44446.3542 | 0 | 1.8378 | 45.7
2021-09-07 09:00 | 44446.375 | 0 | 1.4856 | 45.7
2021-09-07 09:30 | 44446.3958 | 0 | 1.5734 | 45.7
2021-09-07 10:00 | 44446.4167 | 0 | 1.8304 | 45.7
2021-09-07 10:30 | 44446.4375 | 0 | 2.0302 | 45.7
2021-09-07 11:00 | 44446.4583 | 0 | 2.1987 | 45.7
2021-09-07 11:30 | 44446.4792 | 0 | 2.2619 | 45.7
2021-09-07 12:00 | 44446.5 | 0 | 2.2109 | 45.7
2021-09-07 12:30 | 44446.5208 | 0 | 2.1237 | 45.7
2021-09-07 13:00 | 44446.5417 | 0 | 1.9659 | 45.7
2021-09-07 13:30 | 44446.5625 | 0 | 1.7375 | 45.7
2021-09-07 14:00 | 44446.5833 | 0 | 1.4522 | 45.7
2021-09-07 14:30 | 44446.6042 | 0 | 1.4713 | 45.7
2021-09-07 15:00 | 44446.625 | 0 | 2.0345 | 45.7
2021-09-07 15:30 | 44446.6458 | 0 | 3.0656 | 45.7
2021-09-07 16:00 | 44446.6667 | 0 | 4.2769 | 45.7
2021-09-07 16:30 | 44446.6875 | 0 | 5.7744 | 45.7
2021-09-07 17:00 | 44446.7083 | 0 | 7.2375 | 45.7
2021-09-07 17:30 | 44446.7292 | 0 | 8.4953 | 45.7
2021-09-07 18:00 | 44446.75 | 0 | 9.3991 | 45.7
2021-09-07 18:30 | 44446.7708 | 0 | 9.578 | 45.7
2021-09-07 19:00 | 44446.7917 | 0 | 9.1448 | 45.7
2021-09-07 19:30 | 44446.8125 | 0 | 9.0501 | 45.7
2021-09-07 20:00 | 44446.8333 | 0 | 8.8601 | 45.7
2021-09-07 20:30 | 44446.8542 | 0 | 8.2338 | 45.7
2021-09-07 21:00 | 44446.875 | 0 | 7.6927 | 45.7
2021-09-07 21:30 | 44446.8958 | 0 | 7.0905 | 45.7
2021-09-07 22:00 | 44446.9167 | 0 | 6.578 | 45.7
2021-09-07 22:30 | 44446.9375 | 0 | 6.15 | 45.7
2021-09-07 23:00 | 44446.9583 | 0 | 5.5273 | 45.7
2021-09-07 23:30 | 44446.9792 | 0 | 5.0817 | 45.7
2021-09-08 | 44447 | 0 | 4.8131 | 45.7
2021-09-08 00:30 | 44447.0208 | 0 | 4.6155 | 45.7
2021-09-08 01:00 | 44447.0417 | 0 | 4.5228 | 45.7
2021-09-08 01:30 | 44447.0625 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-09-08 02:00 | 44447.0833 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-09-08 02:30 | 44447.1042 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-08 03:00 | 44447.125 | 0 | 4.3102 | 45.7
2021-09-08 03:30 | 44447.1458 | 0 | 4.2986 | 45.7
2021-09-08 04:00 | 44447.1667 | 0 | 4.4862 | 45.7
2021-09-08 04:30 | 44447.1875 | 0 | 4.789 | 45.7
2021-09-08 05:00 | 44447.2083 | 0 | 5.2962 | 45.7
2021-09-08 05:30 | 44447.2292 | 0 | 5.7773 | 45.7
2021-09-08 06:00 | 44447.25 | 0 | 6.226 | 45.7
2021-09-08 06:30 | 44447.2708 | 0 | 6.118 | 45.7
2021-09-08 07:00 | 44447.2917 | 0 | 5.3463 | 45.7
2021-09-08 07:30 | 44447.3125 | 0 | 4.2635 | 45.7
2021-09-08 08:00 | 44447.3333 | 0 | 2.8739 | 45.7
2021-09-08 08:30 | 44447.3542 | 0 | 1.8519 | 45.7
2021-09-08 09:00 | 44447.375 | 0 | 1.5022 | 45.7
2021-09-08 09:30 | 44447.3958 | 0 | 1.5201 | 45.7
2021-09-08 10:00 | 44447.4167 | 0 | 1.6294 | 45.7
2021-09-08 10:30 | 44447.4375 | 0 | 2.0052 | 45.7
2021-09-08 11:00 | 44447.4583 | 0 | 2.2333 | 45.7
2021-09-08 11:30 | 44447.4792 | 0 | 2.129 | 45.7
2021-09-08 12:00 | 44447.5 | 0 | 2.1663 | 45.7
2021-09-08 12:30 | 44447.5208 | 0 | 2.1413 | 45.7
2021-09-08 13:00 | 44447.5417 | 0 | 1.8759 | 45.7
2021-09-08 13:30 | 44447.5625 | 0 | 1.6574 | 45.7
2021-09-08 14:00 | 44447.5833 | 0 | 1.4632 | 45.7
2021-09-08 14:30 | 44447.6042 | 0 | 1.4936 | 45.7
2021-09-08 15:00 | 44447.625 | 0 | 1.9857 | 45.7
2021-09-08 15:30 | 44447.6458 | 0 | 3.0772 | 45.7
2021-09-08 16:00 | 44447.6667 | 0 | 4.2892 | 45.7
2021-09-08 16:30 | 44447.6875 | 0 | 5.7164 | 45.7
2021-09-08 17:00 | 44447.7083 | 0 | 7.1018 | 45.7
2021-09-08 17:30 | 44447.7292 | 0 | 8.4342 | 45.7
2021-09-08 18:00 | 44447.75 | 0 | 9.1055 | 45.7
2021-09-08 18:30 | 44447.7708 | 0 | 9.2445 | 45.7
2021-09-08 19:00 | 44447.7917 | 0 | 8.9304 | 45.7
2021-09-08 19:30 | 44447.8125 | 0 | 8.7246 | 45.7
2021-09-08 20:00 | 44447.8333 | 0 | 8.4171 | 45.7
2021-09-08 20:30 | 44447.8542 | 0 | 7.9513 | 45.7
2021-09-08 21:00 | 44447.875 | 0 | 7.4805 | 45.7
2021-09-08 21:30 | 44447.8958 | 0 | 6.7828 | 45.7
2021-09-08 22:00 | 44447.9167 | 0 | 6.3468 | 45.7
2021-09-08 22:30 | 44447.9375 | 0 | 5.8744 | 45.7
2021-09-08 23:00 | 44447.9583 | 0 | 5.393 | 45.7
2021-09-08 23:30 | 44447.9792 | 0 | 4.9203 | 45.7
2021-09-09 | 44448 | 0 | 4.605 | 45.7
2021-09-09 00:30 | 44448.0208 | 0 | 4.4558 | 45.7
2021-09-09 01:00 | 44448.0417 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-09 01:30 | 44448.0625 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-09-09 02:00 | 44448.0833 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-09 02:30 | 44448.1042 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-09-09 03:00 | 44448.125 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-09 03:30 | 44448.1458 | 0 | 4.1384 | 45.7
2021-09-09 04:00 | 44448.1667 | 0 | 4.3039 | 45.7
2021-09-09 04:30 | 44448.1875 | 0 | 4.6127 | 45.7
2021-09-09 05:00 | 44448.2083 | 0 | 4.9302 | 45.7
2021-09-09 05:30 | 44448.2292 | 0 | 5.3866 | 45.7
2021-09-09 06:00 | 44448.25 | 0 | 5.8838 | 45.7
2021-09-09 06:30 | 44448.2708 | 0 | 5.5388 | 45.7
2021-09-09 07:00 | 44448.2917 | 0 | 4.8849 | 45.7
2021-09-09 07:30 | 44448.3125 | 0 | 3.7259 | 45.7
2021-09-09 08:00 | 44448.3333 | 0 | 2.6687 | 45.7
2021-09-09 08:30 | 44448.3542 | 0 | 1.8423 | 45.7
2021-09-09 09:00 | 44448.375 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-09-09 09:30 | 44448.3958 | 0 | 1.5701 | 45.7
2021-09-09 10:00 | 44448.4167 | 0 | 1.4746 | 45.7
2021-09-09 10:30 | 44448.4375 | 0 | 1.4597 | 45.7
2021-09-09 11:00 | 44448.4583 | 0 | 1.5689 | 45.7
2021-09-09 11:30 | 44448.4792 | 0 | 1.415 | 45.7
2021-09-09 12:00 | 44448.5 | 0 | 1.867 | 45.7
2021-09-09 12:30 | 44448.5208 | 0 | 2.0478 | 45.7
2021-09-09 13:00 | 44448.5417 | 0 | 1.8375 | 45.7
2021-09-09 13:30 | 44448.5625 | 0 | 1.6607 | 45.7
2021-09-09 14:00 | 44448.5833 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-09-09 14:30 | 44448.6042 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-09-09 15:00 | 44448.625 | 0 | 2.0598 | 45.7
2021-09-09 15:30 | 44448.6458 | 0 | 3.0268 | 45.7
2021-09-09 16:00 | 44448.6667 | 0 | 4.2868 | 45.7
2021-09-09 16:30 | 44448.6875 | 0 | 5.6215 | 45.7
2021-09-09 17:00 | 44448.7083 | 0 | 6.9607 | 45.7
2021-09-09 17:30 | 44448.7292 | 0 | 7.9803 | 45.7
2021-09-09 18:00 | 44448.75 | 0 | 8.742 | 45.7
2021-09-09 18:30 | 44448.7708 | 0 | 9.0117 | 45.7
2021-09-09 19:00 | 44448.7917 | 0 | 8.7029 | 45.7
2021-09-09 19:30 | 44448.8125 | 0 | 8.4383 | 45.7
2021-09-09 20:00 | 44448.8333 | 0 | 8.1225 | 45.7
2021-09-09 20:30 | 44448.8542 | 0 | 7.7914 | 45.7
2021-09-09 21:00 | 44448.875 | 0 | 7.3058 | 45.7
2021-09-09 21:30 | 44448.8958 | 0 | 6.834 | 45.7
2021-09-09 22:00 | 44448.9167 | 0 | 6.2971 | 45.7
2021-09-09 22:30 | 44448.9375 | 0 | 5.9548 | 45.7
2021-09-09 23:00 | 44448.9583 | 0 | 5.3883 | 45.7
2021-09-09 23:30 | 44448.9792 | 0 | 4.9927 | 45.7
2021-09-10 | 44449 | 0 | 4.6033 | 45.7
2021-09-10 00:30 | 44449.0208 | 0 | 4.4505 | 45.7
2021-09-10 01:00 | 44449.0417 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-10 01:30 | 44449.0625 | 0 | 4.2602 | 45.7
2021-09-10 02:00 | 44449.0833 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-09-10 02:30 | 44449.1042 | 0 | 4.1503 | 45.7
2021-09-10 03:00 | 44449.125 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-09-10 03:30 | 44449.1458 | 0 | 4.1702 | 45.7
2021-09-10 04:00 | 44449.1667 | 0 | 4.3093 | 45.7
2021-09-10 04:30 | 44449.1875 | 0 | 4.6074 | 45.7
2021-09-10 05:00 | 44449.2083 | 0 | 4.8926 | 45.7
2021-09-10 05:30 | 44449.2292 | 0 | 5.3028 | 45.7
2021-09-10 06:00 | 44449.25 | 0 | 5.5385 | 45.7
2021-09-10 06:30 | 44449.2708 | 0 | 5.2815 | 45.7
2021-09-10 07:00 | 44449.2917 | 0 | 4.6738 | 45.7
2021-09-10 07:30 | 44449.3125 | 0 | 3.5994 | 45.7
2021-09-10 08:00 | 44449.3333 | 0 | 2.5867 | 45.7
2021-09-10 08:30 | 44449.3542 | 0 | 1.7037 | 45.7
2021-09-10 09:00 | 44449.375 | 0 | 1.4123 | 45.7
2021-09-10 09:30 | 44449.3958 | 0 | 1.5165 | 45.7
2021-09-10 10:00 | 44449.4167 | 0 | 1.7628 | 45.7
2021-09-10 10:30 | 44449.4375 | 0 | 2.0153 | 45.7
2021-09-10 11:00 | 44449.4583 | 0 | 2.129 | 45.7
2021-09-10 11:30 | 44449.4792 | 0 | 2.0358 | 45.7
2021-09-10 12:00 | 44449.5 | 0 | 2.0424 | 45.7
2021-09-10 12:30 | 44449.5208 | 0 | 1.7705 | 45.7
2021-09-10 13:00 | 44449.5417 | 0 | 1.5788 | 45.7
2021-09-10 13:30 | 44449.5625 | 0 | 1.3909 | 45.7
2021-09-10 14:00 | 44449.5833 | 0 | 1.306 | 45.7
2021-09-10 14:30 | 44449.6042 | 0 | 1.5746 | 45.7
2021-09-10 15:00 | 44449.625 | 0 | 2.2508 | 45.7
2021-09-10 15:30 | 44449.6458 | 0 | 3.221 | 45.7
2021-09-10 16:00 | 44449.6667 | 0 | 4.4859 | 45.7
2021-09-10 16:30 | 44449.6875 | 0 | 5.6663 | 45.7
2021-09-10 17:00 | 44449.7083 | 0 | 6.8099 | 45.7
2021-09-10 17:30 | 44449.7292 | 0 | 7.592 | 45.7
2021-09-10 18:00 | 44449.75 | 0 | 8.1344 | 45.7
2021-09-10 18:30 | 44449.7708 | 0 | 8.2741 | 45.7
2021-09-10 19:00 | 44449.7917 | 0 | 8.2008 | 45.7
2021-09-10 19:30 | 44449.8125 | 0 | 7.912 | 45.7
2021-09-10 20:00 | 44449.8333 | 0 | 7.625 | 45.7
2021-09-10 20:30 | 44449.8542 | 0 | 7.2885 | 45.7
2021-09-10 21:00 | 44449.875 | 0 | 7.025 | 45.7
2021-09-10 21:30 | 44449.8958 | 0 | 6.602 | 45.7
2021-09-10 22:00 | 44449.9167 | 0 | 6.2409 | 45.7
2021-09-10 22:30 | 44449.9375 | 0 | 5.9969 | 45.7
2021-09-10 23:00 | 44449.9583 | 0 | 5.6847 | 45.7
2021-09-10 23:30 | 44449.9792 | 0 | 5.1752 | 45.7
2021-09-11 | 44450 | 0 | 4.7266 | 45.7
2021-09-11 00:30 | 44450.0208 | 0 | 4.5952 | 45.7
2021-09-11 01:00 | 44450.0417 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-11 01:30 | 44450.0625 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-11 02:00 | 44450.0833 | 0 | 4.3218 | 45.7
2021-09-11 02:30 | 44450.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-11 03:00 | 44450.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-11 03:30 | 44450.1458 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-11 04:00 | 44450.1667 | 0 | 4.2986 | 45.7
2021-09-11 04:30 | 44450.1875 | 0 | 4.4156 | 45.7
2021-09-11 05:00 | 44450.2083 | 0 | 4.5761 | 45.7
2021-09-11 05:30 | 44450.2292 | 0 | 4.6797 | 45.7
2021-09-11 06:00 | 44450.25 | 0 | 4.8524 | 45.7
2021-09-11 06:30 | 44450.2708 | 0 | 4.3947 | 45.7
2021-09-11 07:00 | 44450.2917 | 0 | 3.6629 | 45.7
2021-09-11 07:30 | 44450.3125 | 0 | 3.1319 | 45.7
2021-09-11 08:00 | 44450.3333 | 0 | 2.4595 | 45.7
2021-09-11 08:30 | 44450.3542 | 0 | 1.8737 | 45.7
2021-09-11 09:00 | 44450.375 | 0 | 1.4692 | 45.7
2021-09-11 09:30 | 44450.3958 | 0 | 1.3346 | 45.7
2021-09-11 10:00 | 44450.4167 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-09-11 10:30 | 44450.4375 | 0 | 1.5612 | 45.7
2021-09-11 11:00 | 44450.4583 | 0 | 1.7696 | 45.7
2021-09-11 11:30 | 44450.4792 | 0 | 1.8304 | 45.7
2021-09-11 12:00 | 44450.5 | 0 | 1.8822 | 45.7
2021-09-11 12:30 | 44450.5208 | 0 | 1.7813 | 45.7
2021-09-11 13:00 | 44450.5417 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-09-11 13:30 | 44450.5625 | 0 | 1.4802 | 45.7
2021-09-11 14:00 | 44450.5833 | 0 | 1.39 | 45.7
2021-09-11 14:30 | 44450.6042 | 0 | 1.5469 | 45.7
2021-09-11 15:00 | 44450.625 | 0 | 2.2121 | 45.7
2021-09-11 15:30 | 44450.6458 | 0 | 3.1656 | 45.7
2021-09-11 16:00 | 44450.6667 | 0 | 4.2807 | 45.7
2021-09-11 16:30 | 44450.6875 | 0 | 5.4707 | 45.7
2021-09-11 17:00 | 44450.7083 | 0 | 6.7108 | 45.7
2021-09-11 17:30 | 44450.7292 | 0 | 7.5434 | 45.7
2021-09-11 18:00 | 44450.75 | 0 | 8.0756 | 45.7
2021-09-11 18:30 | 44450.7708 | 0 | 8.1663 | 45.7
2021-09-11 19:00 | 44450.7917 | 0 | 7.8868 | 45.7
2021-09-11 19:30 | 44450.8125 | 0 | 7.4645 | 45.7
2021-09-11 20:00 | 44450.8333 | 0 | 7.3894 | 45.7
2021-09-11 20:30 | 44450.8542 | 0 | 7.0696 | 45.7
2021-09-11 21:00 | 44450.875 | 0 | 6.6993 | 45.7
2021-09-11 21:30 | 44450.8958 | 0 | 6.3711 | 45.7
2021-09-11 22:00 | 44450.9167 | 0 | 6.1469 | 45.7
2021-09-11 22:30 | 44450.9375 | 0 | 5.8931 | 45.7
2021-09-11 23:00 | 44450.9583 | 0 | 5.4526 | 45.7
2021-09-11 23:30 | 44450.9792 | 0 | 5.1189 | 45.7
2021-09-12 | 44451 | 0 | 4.769 | 45.7
2021-09-12 00:30 | 44451.0208 | 0 | 4.5398 | 45.7
2021-09-12 01:00 | 44451.0417 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-12 01:30 | 44451.0625 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-09-12 02:00 | 44451.0833 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-12 02:30 | 44451.1042 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-12 03:00 | 44451.125 | 0 | 4.1152 | 45.7
2021-09-12 03:30 | 44451.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-09-12 04:00 | 44451.1667 | 0 | 4.0904 | 45.7
2021-09-12 04:30 | 44451.1875 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-09-12 05:00 | 44451.2083 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-12 05:30 | 44451.2292 | 0 | 4.3209 | 45.7
2021-09-12 06:00 | 44451.25 | 0 | 4.3191 | 45.7
2021-09-12 06:30 | 44451.2708 | 0 | 3.7248 | 45.7
2021-09-12 07:00 | 44451.2917 | 0 | 3.2073 | 45.7
2021-09-12 07:30 | 44451.3125 | 0 | 2.7198 | 45.7
2021-09-12 08:00 | 44451.3333 | 0 | 2.2511 | 45.7
2021-09-12 08:30 | 44451.3542 | 0 | 1.8292 | 45.7
2021-09-12 09:00 | 44451.375 | 0 | 1.5192 | 45.7
2021-09-12 09:30 | 44451.3958 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-09-12 10:00 | 44451.4167 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-09-12 10:30 | 44451.4375 | 0 | 1.5627 | 45.7
2021-09-12 11:00 | 44451.4583 | 0 | 1.641 | 45.7
2021-09-12 11:30 | 44451.4792 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-12 12:00 | 44451.5 | 0 | 1.7035 | 45.7
2021-09-12 12:30 | 44451.5208 | 0 | 1.608 | 45.7
2021-09-12 13:00 | 44451.5417 | 0 | 1.5564 | 45.7
2021-09-12 13:30 | 44451.5625 | 0 | 1.4186 | 45.7
2021-09-12 14:00 | 44451.5833 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-09-12 14:30 | 44451.6042 | 0 | 1.7384 | 45.7
2021-09-12 15:00 | 44451.625 | 0 | 2.607 | 45.7
2021-09-12 15:30 | 44451.6458 | 0 | 3.6201 | 45.7
2021-09-12 16:00 | 44451.6667 | 0 | 4.9561 | 45.7
2021-09-12 16:30 | 44451.6875 | 0 | 6.2871 | 45.7
2021-09-12 17:00 | 44451.7083 | 0 | 7.5683 | 45.7
2021-09-12 17:30 | 44451.7292 | 0 | 8.339 | 45.7
2021-09-12 18:00 | 44451.75 | 0 | 8.8652 | 45.7
2021-09-12 18:30 | 44451.7708 | 0 | 9.0903 | 45.7
2021-09-12 19:00 | 44451.7917 | 0 | 8.5719 | 45.7
2021-09-12 19:30 | 44451.8125 | 0 | 8.1767 | 45.7
2021-09-12 20:00 | 44451.8333 | 0 | 7.7935 | 45.7
2021-09-12 20:30 | 44451.8542 | 0 | 7.3608 | 45.7
2021-09-12 21:00 | 44451.875 | 0 | 6.9076 | 45.7
2021-09-12 21:30 | 44451.8958 | 0 | 6.4577 | 45.7
2021-09-12 22:00 | 44451.9167 | 0 | 5.9421 | 45.7
2021-09-12 22:30 | 44451.9375 | 0 | 5.6773 | 45.7
2021-09-12 23:00 | 44451.9583 | 0 | 5.3039 | 45.7
2021-09-12 23:30 | 44451.9792 | 0 | 4.8562 | 45.7
2021-09-13 | 44452 | 0 | 4.5511 | 45.7
2021-09-13 00:30 | 44452.0208 | 0 | 4.3835 | 45.7
2021-09-13 01:00 | 44452.0417 | 0 | 4.1932 | 45.7
2021-09-13 01:30 | 44452.0625 | 0 | 4.1205 | 45.7
2021-09-13 02:00 | 44452.0833 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-13 02:30 | 44452.1042 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-09-13 03:00 | 44452.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-13 03:30 | 44452.1458 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-13 04:00 | 44452.1667 | 0 | 4.1012 | 45.7
2021-09-13 04:30 | 44452.1875 | 0 | 4.3039 | 45.7
2021-09-13 05:00 | 44452.2083 | 0 | 4.6181 | 45.7
2021-09-13 05:30 | 44452.2292 | 0 | 4.8283 | 45.7
2021-09-13 06:00 | 44452.25 | 0 | 5.0365 | 45.7
2021-09-13 06:30 | 44452.2708 | 0 | 4.6955 | 45.7
2021-09-13 07:00 | 44452.2917 | 0 | 4.1178 | 45.7
2021-09-13 07:30 | 44452.3125 | 0 | 3.3918 | 45.7
2021-09-13 08:00 | 44452.3333 | 0 | 2.4394 | 45.7
2021-09-13 08:30 | 44452.3542 | 0 | 1.6297 | 45.7
2021-09-13 09:00 | 44452.375 | 0 | 1.3516 | 45.7
2021-09-13 09:30 | 44452.3958 | 0 | 1.5049 | 45.7
2021-09-13 10:00 | 44452.4167 | 0 | 1.6082 | 45.7
2021-09-13 10:30 | 44452.4375 | 0 | 1.4493 | 45.7
2021-09-13 11:00 | 44452.4583 | 0 | 1.7589 | 45.7
2021-09-13 11:30 | 44452.4792 | 0 | 1.627 | 45.7
2021-09-13 12:00 | 44452.5 | 0 | 1.599 | 45.7
2021-09-13 12:30 | 44452.5208 | 0 | 1.4751 | 45.7
2021-09-13 13:00 | 44452.5417 | 0 | 2.2947 | 45.7
2021-09-13 13:30 | 44452.5625 | 0 | 1.8907 | 45.7
2021-09-13 14:00 | 44452.5833 | 0 | 3.1605 | 45.7
2021-09-13 14:30 | 44452.6042 | 0 | 3.6281 | 45.7
2021-09-13 15:00 | 44452.625 | 0 | 5.1298 | 45.7
2021-09-13 15:30 | 44452.6458 | 0 | 5.5374 | 45.7
2021-09-13 16:00 | 44452.6667 | 0 | 4.9538 | 45.7
2021-09-13 16:30 | 44452.6875 | 0 | 6.4991 | 45.7
2021-09-13 17:00 | 44452.7083 | 0 | 7.8769 | 45.7
2021-09-13 17:30 | 44452.7292 | 0 | 8.7697 | 45.7
2021-09-13 18:00 | 44452.75 | 0 | 9.4462 | 45.7
2021-09-13 18:30 | 44452.7708 | 0 | 9.3833 | 45.7
2021-09-13 19:00 | 44452.7917 | 0 | 8.9393 | 45.7
2021-09-13 19:30 | 44452.8125 | 0 | 8.6986 | 45.7
2021-09-13 20:00 | 44452.8333 | 0 | 8.1029 | 45.7
2021-09-13 20:30 | 44452.8542 | 0 | 7.5568 | 45.7
2021-09-13 21:00 | 44452.875 | 0 | 7.1204 | 45.7
2021-09-13 21:30 | 44452.8958 | 0 | 6.6215 | 45.7
2021-09-13 22:00 | 44452.9167 | 0 | 6.0913 | 45.7
2021-09-13 22:30 | 44452.9375 | 0 | 5.7984 | 45.7
2021-09-13 23:00 | 44452.9583 | 0 | 5.2512 | 45.7
2021-09-13 23:30 | 44452.9792 | 0 | 4.863 | 45.7
2021-09-14 | 44453 | 0 | 4.5174 | 45.7
2021-09-14 00:30 | 44453.0208 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-09-14 01:00 | 44453.0417 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-14 01:30 | 44453.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-14 02:00 | 44453.0833 | 0 | 4.1205 | 45.7
2021-09-14 02:30 | 44453.1042 | 0 | 4.0126 | 45.7
2021-09-14 03:00 | 44453.125 | 0 | 4.0252 | 45.7
2021-09-14 03:30 | 44453.1458 | 0 | 4.0252 | 45.7
2021-09-14 04:00 | 44453.1667 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-14 04:30 | 44453.1875 | 0 | 4.2977 | 45.7
2021-09-14 05:00 | 44453.2083 | 0 | 4.6541 | 45.7
2021-09-14 05:30 | 44453.2292 | 0 | 4.8399 | 45.7
2021-09-14 06:00 | 44453.25 | 0 | 5.0418 | 45.7
2021-09-14 06:30 | 44453.2708 | 0 | 4.6124 | 45.7
2021-09-14 07:00 | 44453.2917 | 0 | 3.8853 | 45.7
2021-09-14 07:30 | 44453.3125 | 0 | 3.0962 | 45.7
2021-09-14 08:00 | 44453.3333 | 0 | 2.2373 | 45.7
2021-09-14 08:30 | 44453.3542 | 0 | 1.7839 | 45.7
2021-09-14 09:00 | 44453.375 | 0 | 1.5621 | 45.7
2021-09-14 09:30 | 44453.3958 | 0 | 1.7187 | 45.7
2021-09-14 10:00 | 44453.4167 | 0 | 1.9998 | 45.7
2021-09-14 10:30 | 44453.4375 | 0 | 2.2254 | 45.7
2021-09-14 11:00 | 44453.4583 | 0 | 2.4959 | 45.7
2021-09-14 11:30 | 44453.4792 | 0 | 2.5174 | 45.7
2021-09-14 12:00 | 44453.5 | 0 | 2.5352 | 45.7
2021-09-14 12:30 | 44453.5208 | 0 | 2.3896 | 45.7
2021-09-14 13:00 | 44453.5417 | 0 | 2.164 | 45.7
2021-09-14 13:30 | 44453.5625 | 0 | 1.8748 | 45.7
2021-09-14 14:00 | 44453.5833 | 0 | 1.5931 | 45.7
2021-09-14 14:30 | 44453.6042 | 0 | 1.5323 | 45.7
2021-09-14 15:00 | 44453.625 | 0 | 1.8494 | 45.7
2021-09-14 15:30 | 44453.6458 | 0 | 2.8369 | 45.7
2021-09-14 16:00 | 44453.6667 | 0 | 4.1398 | 45.7
2021-09-14 16:30 | 44453.6875 | 0 | 5.5245 | 45.7
2021-09-14 17:00 | 44453.7083 | 0 | 7.1499 | 45.7
2021-09-14 17:30 | 44453.7292 | 0 | 8.3187 | 45.7
2021-09-14 18:00 | 44453.75 | 0 | 9.123 | 45.7
2021-09-14 18:30 | 44453.7708 | 0 | 9.3867 | 45.7
2021-09-14 19:00 | 44453.7917 | 0 | 8.8748 | 45.7
2021-09-14 19:30 | 44453.8125 | 0 | 8.632 | 45.7
2021-09-14 20:00 | 44453.8333 | 0 | 8.2765 | 45.7
2021-09-14 20:30 | 44453.8542 | 0 | 7.8084 | 45.7
2021-09-14 21:00 | 44453.875 | 0 | 7.3583 | 45.7
2021-09-14 21:30 | 44453.8958 | 0 | 6.7226 | 45.7
2021-09-14 22:00 | 44453.9167 | 0 | 6.2152 | 45.7
2021-09-14 22:30 | 44453.9375 | 0 | 5.961 | 45.7
2021-09-14 23:00 | 44453.9583 | 0 | 5.379 | 45.7
2021-09-14 23:30 | 44453.9792 | 0 | 4.9418 | 45.7
2021-09-15 | 44454 | 0 | 4.6884 | 45.7
2021-09-15 00:30 | 44454.0208 | 0 | 4.5174 | 45.7
2021-09-15 01:00 | 44454.0417 | 0 | 4.3718 | 45.7
2021-09-15 01:30 | 44454.0625 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-09-15 02:00 | 44454.0833 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-15 02:30 | 44454.1042 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-09-15 03:00 | 44454.125 | 0 | 4.1878 | 45.7
2021-09-15 03:30 | 44454.1458 | 0 | 4.1923 | 45.7
2021-09-15 04:00 | 44454.1667 | 0 | 4.3933 | 45.7
2021-09-15 04:30 | 44454.1875 | 0 | 4.6553 | 45.7
2021-09-15 05:00 | 44454.2083 | 0 | 5.1011 | 45.7
2021-09-15 05:30 | 44454.2292 | 0 | 5.5721 | 45.7
2021-09-15 06:00 | 44454.25 | 0 | 5.9023 | 45.7
2021-09-15 06:30 | 44454.2708 | 0 | 5.4563 | 45.7
2021-09-15 07:00 | 44454.2917 | 0 | 4.6552 | 45.7
2021-09-15 07:30 | 44454.3125 | 0 | 3.7937 | 45.7
2021-09-15 08:00 | 44454.3333 | 0 | 2.451 | 45.7
2021-09-15 08:30 | 44454.3542 | 0 | 1.6674 | 45.7
2021-09-15 09:00 | 44454.375 | 0 | 1.423 | 45.7
2021-09-15 09:30 | 44454.3958 | 0 | 1.5871 | 45.7
2021-09-15 10:00 | 44454.4167 | 0 | 1.9327 | 45.7
2021-09-15 10:30 | 44454.4375 | 0 | 2.143 | 45.7
2021-09-15 11:00 | 44454.4583 | 0 | 2.4673 | 45.7
2021-09-15 11:30 | 44454.4792 | 0 | 2.5662 | 45.7
2021-09-15 12:00 | 44454.5 | 0 | 2.244 | 45.7
2021-09-15 12:30 | 44454.5208 | 0 | 2.0579 | 45.7
2021-09-15 13:00 | 44454.5417 | 0 | 2.0147 | 45.7
2021-09-15 13:30 | 44454.5625 | 0 | 1.6752 | 45.7
2021-09-15 14:00 | 44454.5833 | 0 | 1.9774 | 45.7
2021-09-15 14:30 | 44454.6042 | 0 | 2.7822 | 45.7
2021-09-15 15:00 | 44454.625 | 0 | 3.251 | 45.7
2021-09-15 15:30 | 44454.6458 | 0 | 3.0174 | 45.7
2021-09-15 16:00 | 44454.6667 | 0 | 4.1331 | 45.7
2021-09-15 16:30 | 44454.6875 | 0 | 5.5055 | 45.7
2021-09-15 17:00 | 44454.7083 | 0 | 6.9487 | 45.7
2021-09-15 17:30 | 44454.7292 | 0 | 8.2427 | 45.7
2021-09-15 18:00 | 44454.75 | 0 | 8.9777 | 45.7
2021-09-15 18:30 | 44454.7708 | 0 | 9.0331 | 45.7
2021-09-15 19:00 | 44454.7917 | 0 | 8.8973 | 45.7
2021-09-15 19:30 | 44454.8125 | 0 | 8.5763 | 45.7
2021-09-15 20:00 | 44454.8333 | 0 | 8.1839 | 45.7
2021-09-15 20:30 | 44454.8542 | 0 | 7.8925 | 45.7
2021-09-15 21:00 | 44454.875 | 0 | 7.3627 | 45.7
2021-09-15 21:30 | 44454.8958 | 0 | 6.7811 | 45.7
2021-09-15 22:00 | 44454.9167 | 0 | 6.3015 | 45.7
2021-09-15 22:30 | 44454.9375 | 0 | 5.9467 | 45.7
2021-09-15 23:00 | 44454.9583 | 0 | 5.3878 | 45.7
2021-09-15 23:30 | 44454.9792 | 0 | 4.9521 | 45.7
2021-09-16 | 44455 | 0 | 4.6723 | 45.7
2021-09-16 00:30 | 44455.0208 | 0 | 4.4781 | 45.7
2021-09-16 01:00 | 44455.0417 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-09-16 01:30 | 44455.0625 | 0 | 4.2602 | 45.7
2021-09-16 02:00 | 44455.0833 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-16 02:30 | 44455.1042 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-09-16 03:00 | 44455.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-16 03:30 | 44455.1458 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-16 04:00 | 44455.1667 | 0 | 4.421 | 45.7
2021-09-16 04:30 | 44455.1875 | 0 | 4.6404 | 45.7
2021-09-16 05:00 | 44455.2083 | 0 | 5.0636 | 45.7
2021-09-16 05:30 | 44455.2292 | 0 | 5.4706 | 45.7
2021-09-16 06:00 | 44455.25 | 0 | 5.6341 | 45.7
2021-09-16 06:30 | 44455.2708 | 0 | 5.1454 | 45.7
2021-09-16 07:00 | 44455.2917 | 0 | 4.3454 | 45.7
2021-09-16 07:30 | 44455.3125 | 0 | 3.3588 | 45.7
2021-09-16 08:00 | 44455.3333 | 0 | 2.2528 | 45.7
2021-09-16 08:30 | 44455.3542 | 0 | 1.635 | 45.7
2021-09-16 09:00 | 44455.375 | 0 | 1.5276 | 45.7
2021-09-16 09:30 | 44455.3958 | 0 | 1.7071 | 45.7
2021-09-16 10:00 | 44455.4167 | 0 | 2.1061 | 45.7
2021-09-16 10:30 | 44455.4375 | 0 | 1.8855 | 45.7
2021-09-16 11:00 | 44455.4583 | 0 | 1.4117 | 45.7
2021-09-16 11:30 | 44455.4792 | 0 | 1.6556 | 45.7
2021-09-16 12:00 | 44455.5 | 0 | 1.5984 | 45.7
2021-09-16 12:30 | 44455.5208 | 0 | 2.0445 | 45.7
2021-09-16 13:00 | 44455.5417 | 0 | 2.0552 | 45.7
2021-09-16 13:30 | 44455.5625 | 0 | 1.8545 | 45.7
2021-09-16 14:00 | 44455.5833 | 0 | 1.5755 | 45.7
2021-09-16 14:30 | 44455.6042 | 0 | 1.4659 | 45.7
2021-09-16 15:00 | 44455.625 | 0 | 1.8215 | 45.7
2021-09-16 15:30 | 44455.6458 | 0 | 2.8141 | 45.7
2021-09-16 16:00 | 44455.6667 | 0 | 4.1016 | 45.7
2021-09-16 16:30 | 44455.6875 | 0 | 5.5223 | 45.7
2021-09-16 17:00 | 44455.7083 | 0 | 6.8615 | 45.7
2021-09-16 17:30 | 44455.7292 | 0 | 8.0211 | 45.7
2021-09-16 18:00 | 44455.75 | 0 | 8.6981 | 45.7
2021-09-16 18:30 | 44455.7708 | 0 | 8.9294 | 45.7
2021-09-16 19:00 | 44455.7917 | 0 | 8.6383 | 45.7
2021-09-16 19:30 | 44455.8125 | 0 | 8.3298 | 45.7
2021-09-16 20:00 | 44455.8333 | 0 | 8.2172 | 45.7
2021-09-16 20:30 | 44455.8542 | 0 | 7.7964 | 45.7
2021-09-16 21:00 | 44455.875 | 0 | 7.3564 | 45.7
2021-09-16 21:30 | 44455.8958 | 0 | 6.8292 | 45.7
2021-09-16 22:00 | 44455.9167 | 0 | 6.2941 | 45.7
2021-09-16 22:30 | 44455.9375 | 0 | 5.9941 | 45.7
2021-09-16 23:00 | 44455.9583 | 0 | 5.3977 | 45.7
2021-09-16 23:30 | 44455.9792 | 0 | 5.0625 | 45.7
2021-09-17 | 44456 | 0 | 4.683 | 45.7
2021-09-17 00:30 | 44456.0208 | 0 | 4.4728 | 45.7
2021-09-17 01:00 | 44456.0417 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-17 01:30 | 44456.0625 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-17 02:00 | 44456.0833 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-17 02:30 | 44456.1042 | 0 | 4.1304 | 45.7
2021-09-17 03:00 | 44456.125 | 0 | 4.0848 | 45.7
2021-09-17 03:30 | 44456.1458 | 0 | 4.15 | 45.7
2021-09-17 04:00 | 44456.1667 | 0 | 4.2816 | 45.7
2021-09-17 04:30 | 44456.1875 | 0 | 4.4923 | 45.7
2021-09-17 05:00 | 44456.2083 | 0 | 4.9266 | 45.7
2021-09-17 05:30 | 44456.2292 | 0 | 5.2555 | 45.7
2021-09-17 06:00 | 44456.25 | 0 | 5.3348 | 45.7
2021-09-17 06:30 | 44456.2708 | 0 | 4.906 | 45.7
2021-09-17 07:00 | 44456.2917 | 0 | 4.1954 | 45.7
2021-09-17 07:30 | 44456.3125 | 0 | 3.2427 | 45.7
2021-09-17 08:00 | 44456.3333 | 0 | 2.2921 | 45.7
2021-09-17 08:30 | 44456.3542 | 0 | 1.7285 | 45.7
2021-09-17 09:00 | 44456.375 | 0 | 1.4793 | 45.7
2021-09-17 09:30 | 44456.3958 | 0 | 1.635 | 45.7
2021-09-17 10:00 | 44456.4167 | 0 | 1.7589 | 45.7
2021-09-17 10:30 | 44456.4375 | 0 | 1.6967 | 45.7
2021-09-17 11:00 | 44456.4583 | 0 | 1.4043 | 45.7
2021-09-17 11:30 | 44456.4792 | 0 | 1.4799 | 45.7
2021-09-17 12:00 | 44456.5 | 0 | 1.6601 | 45.7
2021-09-17 12:30 | 44456.5208 | 0 | 1.5505 | 45.7
2021-09-17 13:00 | 44456.5417 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-17 13:30 | 44456.5625 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-09-17 14:00 | 44456.5833 | 0 | 1.4436 | 45.7
2021-09-17 14:30 | 44456.6042 | 0 | 1.8661 | 45.7
2021-09-17 15:00 | 44456.625 | 0 | 2.1798 | 45.7
2021-09-17 15:30 | 44456.6458 | 0 | 3.08 | 45.7
2021-09-17 16:00 | 44456.6667 | 0 | 4.2513 | 45.7
2021-09-17 16:30 | 44456.6875 | 0 | 5.5111 | 45.7
2021-09-17 17:00 | 44456.7083 | 0 | 6.7414 | 45.7
2021-09-17 17:30 | 44456.7292 | 0 | 7.562 | 45.7
2021-09-17 18:00 | 44456.75 | 0 | 8.3304 | 45.7
2021-09-17 18:30 | 44456.7708 | 0 | 8.4587 | 45.7
2021-09-17 19:00 | 44456.7917 | 0 | 8.1955 | 45.7
2021-09-17 19:30 | 44456.8125 | 0 | 7.9531 | 45.7
2021-09-17 20:00 | 44456.8333 | 0 | 7.6617 | 45.7
2021-09-17 20:30 | 44456.8542 | 0 | 7.4484 | 45.7
2021-09-17 21:00 | 44456.875 | 0 | 7.08 | 45.7
2021-09-17 21:30 | 44456.8958 | 0 | 6.612 | 45.7
2021-09-17 22:00 | 44456.9167 | 0 | 6.2326 | 45.7
2021-09-17 22:30 | 44456.9375 | 0 | 5.9941 | 45.7
2021-09-17 23:00 | 44456.9583 | 0 | 5.4873 | 45.7
2021-09-17 23:30 | 44456.9792 | 0 | 5.0987 | 45.7
2021-09-18 | 44457 | 0 | 4.8001 | 45.7
2021-09-18 00:30 | 44457.0208 | 0 | 4.5681 | 45.7
2021-09-18 01:00 | 44457.0417 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-09-18 01:30 | 44457.0625 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-18 02:00 | 44457.0833 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-18 02:30 | 44457.1042 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-18 03:00 | 44457.125 | 0 | 4.1896 | 45.7
2021-09-18 03:30 | 44457.1458 | 0 | 4.1007 | 45.7
2021-09-18 04:00 | 44457.1667 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-09-18 04:30 | 44457.1875 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-18 05:00 | 44457.2083 | 0 | 4.354 | 45.7
2021-09-18 05:30 | 44457.2292 | 0 | 4.5166 | 45.7
2021-09-18 06:00 | 44457.25 | 0 | 4.6064 | 45.7
2021-09-18 06:30 | 44457.2708 | 0 | 4.1742 | 45.7
2021-09-18 07:00 | 44457.2917 | 0 | 3.4065 | 45.7
2021-09-18 07:30 | 44457.3125 | 0 | 2.7159 | 45.7
2021-09-18 08:00 | 44457.3333 | 0 | 2.12 | 45.7
2021-09-18 08:30 | 44457.3542 | 0 | 1.6749 | 45.7
2021-09-18 09:00 | 44457.375 | 0 | 2.326 | 45.7
2021-09-18 09:30 | 44457.3958 | 0 | 2.004 | 45.7
2021-09-18 10:00 | 44457.4167 | 0 | 1.8876 | 45.7
2021-09-18 10:30 | 44457.4375 | 0 | 1.9203 | 45.7
2021-09-18 11:00 | 44457.4583 | 0 | 1.704 | 45.7
2021-09-18 11:30 | 44457.4792 | 0 | 1.8232 | 45.7
2021-09-18 12:00 | 44457.5 | 0 | 1.9474 | 45.7
2021-09-18 12:30 | 44457.5208 | 0 | 1.9045 | 45.7
2021-09-18 13:00 | 44457.5417 | 0 | 1.7786 | 45.7
2021-09-18 13:30 | 44457.5625 | 0 | 1.4239 | 45.7
2021-09-18 14:00 | 44457.5833 | 0 | 1.5389 | 45.7
2021-09-18 14:30 | 44457.6042 | 0 | 1.5213 | 45.7
2021-09-18 15:00 | 44457.625 | 0 | 2.2796 | 45.7
2021-09-18 15:30 | 44457.6458 | 0 | 3.5735 | 45.7
2021-09-18 16:00 | 44457.6667 | 0 | 5.1239 | 45.7
2021-09-18 16:30 | 44457.6875 | 0 | 5.8254 | 45.7
2021-09-18 17:00 | 44457.7083 | 0 | 6.7758 | 45.7
2021-09-18 17:30 | 44457.7292 | 0 | 7.5615 | 45.7
2021-09-18 18:00 | 44457.75 | 0 | 8.0974 | 45.7
2021-09-18 18:30 | 44457.7708 | 0 | 8.1416 | 45.7
2021-09-18 19:00 | 44457.7917 | 0 | 7.7483 | 45.7
2021-09-18 19:30 | 44457.8125 | 0 | 7.4823 | 45.7
2021-09-18 20:00 | 44457.8333 | 0 | 7.1494 | 45.7
2021-09-18 20:30 | 44457.8542 | 0 | 6.8365 | 45.7
2021-09-18 21:00 | 44457.875 | 0 | 6.405 | 45.7
2021-09-18 21:30 | 44457.8958 | 0 | 6.0867 | 45.7
2021-09-18 22:00 | 44457.9167 | 0 | 5.8905 | 45.7
2021-09-18 22:30 | 44457.9375 | 0 | 5.74 | 45.7
2021-09-18 23:00 | 44457.9583 | 0 | 5.2902 | 45.7
2021-09-18 23:30 | 44457.9792 | 0 | 4.9172 | 45.7
2021-09-19 | 44458 | 0 | 4.6586 | 45.7
2021-09-19 00:30 | 44458.0208 | 0 | 4.5174 | 45.7
2021-09-19 01:00 | 44458.0417 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-19 01:30 | 44458.0625 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-09-19 02:00 | 44458.0833 | 0 | 4.0937 | 45.7
2021-09-19 02:30 | 44458.1042 | 0 | 4.0592 | 45.7
2021-09-19 03:00 | 44458.125 | 0 | 4.0145 | 45.7
2021-09-19 03:30 | 44458.1458 | 0 | 3.9529 | 45.7
2021-09-19 04:00 | 44458.1667 | 0 | 3.9975 | 45.7
2021-09-19 04:30 | 44458.1875 | 0 | 4.0083 | 45.7
2021-09-19 05:00 | 44458.2083 | 0 | 4.1479 | 45.7
2021-09-19 05:30 | 44458.2292 | 0 | 4.2039 | 45.7
2021-09-19 06:00 | 44458.25 | 0 | 4.1917 | 45.7
2021-09-19 06:30 | 44458.2708 | 0 | 3.6111 | 45.7
2021-09-19 07:00 | 44458.2917 | 0 | 3.2269 | 45.7
2021-09-19 07:30 | 44458.3125 | 0 | 2.5168 | 45.7
2021-09-19 08:00 | 44458.3333 | 0 | 2.1185 | 45.7
2021-09-19 08:30 | 44458.3542 | 0 | 1.7151 | 45.7
2021-09-19 09:00 | 44458.375 | 0 | 1.4692 | 45.7
2021-09-19 09:30 | 44458.3958 | 0 | 1.297 | 45.7
2021-09-19 10:00 | 44458.4167 | 0 | 1.3176 | 45.7
2021-09-19 10:30 | 44458.4375 | 0 | 1.3614 | 45.7
2021-09-19 11:00 | 44458.4583 | 0 | 1.5133 | 45.7
2021-09-19 11:30 | 44458.4792 | 0 | 1.5797 | 45.7
2021-09-19 12:00 | 44458.5 | 0 | 1.582 | 45.7
2021-09-19 12:30 | 44458.5208 | 0 | 1.474 | 45.7
2021-09-19 13:00 | 44458.5417 | 0 | 1.4355 | 45.7
2021-09-19 13:30 | 44458.5625 | 0 | 1.2899 | 45.7
2021-09-19 14:00 | 44458.5833 | 0 | 1.3873 | 45.7
2021-09-19 14:30 | 44458.6042 | 0 | 1.9272 | 45.7
2021-09-19 15:00 | 44458.625 | 0 | 2.9288 | 45.7
2021-09-19 15:30 | 44458.6458 | 0 | 3.9801 | 45.7
2021-09-19 16:00 | 44458.6667 | 0 | 5.2978 | 45.7
2021-09-19 16:30 | 44458.6875 | 0 | 6.5807 | 45.7
2021-09-19 17:00 | 44458.7083 | 0 | 7.682 | 45.7
2021-09-19 17:30 | 44458.7292 | 0 | 8.4233 | 45.7
2021-09-19 18:00 | 44458.75 | 0 | 8.8777 | 45.7
2021-09-19 18:30 | 44458.7708 | 0 | 8.9188 | 45.7
2021-09-19 19:00 | 44458.7917 | 0 | 8.3084 | 45.7
2021-09-19 19:30 | 44458.8125 | 0 | 7.9254 | 45.7
2021-09-19 20:00 | 44458.8333 | 0 | 7.6768 | 45.7
2021-09-19 20:30 | 44458.8542 | 0 | 7.2308 | 45.7
2021-09-19 21:00 | 44458.875 | 0 | 6.6938 | 45.7
2021-09-19 21:30 | 44458.8958 | 0 | 6.2531 | 45.7
2021-09-19 22:00 | 44458.9167 | 0 | 5.8574 | 45.7
2021-09-19 22:30 | 44458.9375 | 0 | 5.5855 | 45.7
2021-09-19 23:00 | 44458.9583 | 0 | 5.1806 | 45.7
2021-09-19 23:30 | 44458.9792 | 0 | 4.8281 | 45.7
2021-09-20 | 44459 | 0 | 4.5568 | 45.7
2021-09-20 00:30 | 44459.0208 | 0 | 4.3379 | 45.7
2021-09-20 01:00 | 44459.0417 | 0 | 4.2664 | 45.7
2021-09-20 01:30 | 44459.0625 | 0 | 4.1262 | 45.7
2021-09-20 02:00 | 44459.0833 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-09-20 02:30 | 44459.1042 | 0 | 4.0592 | 45.7
2021-09-20 03:00 | 44459.125 | 0 | 4.0422 | 45.7
2021-09-20 03:30 | 44459.1458 | 0 | 4.0306 | 45.7
2021-09-20 04:00 | 44459.1667 | 0 | 4.1426 | 45.7
2021-09-20 04:30 | 44459.1875 | 0 | 4.2646 | 45.7
2021-09-20 05:00 | 44459.2083 | 0 | 4.5552 | 45.7
2021-09-20 05:30 | 44459.2292 | 0 | 4.7569 | 45.7
2021-09-20 06:00 | 44459.25 | 0 | 4.7622 | 45.7
2021-09-20 06:30 | 44459.2708 | 0 | 4.6803 | 45.7
2021-09-20 07:00 | 44459.2917 | 0 | 4.1243 | 45.7
2021-09-20 07:30 | 44459.3125 | 0 | 2.7843 | 45.7
2021-09-20 08:00 | 44459.3333 | 0 | 2.1576 | 45.7
2021-09-20 08:30 | 44459.3542 | 0 | 1.5424 | 45.7
2021-09-20 09:00 | 44459.375 | 0 | 1.2847 | 45.7
2021-09-20 09:30 | 44459.3958 | 0 | 1.365 | 45.7
2021-09-20 10:00 | 44459.4167 | 0 | 1.5761 | 45.7
2021-09-20 10:30 | 44459.4375 | 0 | 1.6356 | 45.7
2021-09-20 11:00 | 44459.4583 | 0 | 1.8658 | 45.7
2021-09-20 11:30 | 44459.4792 | 0 | 1.8143 | 45.7
2021-09-20 12:00 | 44459.5 | 0 | 1.9376 | 45.7
2021-09-20 12:30 | 44459.5208 | 0 | 1.7652 | 45.7
2021-09-20 13:00 | 44459.5417 | 0 | 1.4616 | 45.7
2021-09-20 13:30 | 44459.5625 | 0 | 1.2176 | 45.7
2021-09-20 14:00 | 44459.5833 | 0 | 1.1774 | 45.7
2021-09-20 14:30 | 44459.6042 | 0 | 1.6439 | 45.7
2021-09-20 15:00 | 44459.625 | 0 | 2.5376 | 45.7
2021-09-20 15:30 | 44459.6458 | 0 | 3.6487 | 45.7
2021-09-20 16:00 | 44459.6667 | 0 | 4.7668 | 45.7
2021-09-20 16:30 | 44459.6875 | 0 | 5.9565 | 45.7
2021-09-20 17:00 | 44459.7083 | 0 | 7.3103 | 45.7
2021-09-20 17:30 | 44459.7292 | 0 | 8.3312 | 45.7
2021-09-20 18:00 | 44459.75 | 0 | 9.0385 | 45.7
2021-09-20 18:30 | 44459.7708 | 0 | 9.1296 | 45.7
2021-09-20 19:00 | 44459.7917 | 0 | 8.7315 | 45.7
2021-09-20 19:30 | 44459.8125 | 0 | 8.2353 | 45.7
2021-09-20 20:00 | 44459.8333 | 0 | 7.9067 | 45.7
2021-09-20 20:30 | 44459.8542 | 0 | 7.418 | 45.7
2021-09-20 21:00 | 44459.875 | 0 | 6.8842 | 45.7
2021-09-20 21:30 | 44459.8958 | 0 | 6.36 | 45.7
2021-09-20 22:00 | 44459.9167 | 0 | 6.0361 | 45.7
2021-09-20 22:30 | 44459.9375 | 0 | 5.729 | 45.7
2021-09-20 23:00 | 44459.9583 | 0 | 5.2902 | 45.7
2021-09-20 23:30 | 44459.9792 | 0 | 4.9168 | 45.7
2021-09-21 | 44460 | 0 | 4.6607 | 45.7
2021-09-21 00:30 | 44460.0208 | 0 | 4.4844 | 45.7
2021-09-21 01:00 | 44460.0417 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-21 01:30 | 44460.0625 | 0 | 4.2995 | 45.7
2021-09-21 02:00 | 44460.0833 | 0 | 4.1559 | 45.7
2021-09-21 02:30 | 44460.1042 | 0 | 4.1001 | 45.7
2021-09-21 03:00 | 44460.125 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-09-21 03:30 | 44460.1458 | 0 | 4.0958 | 45.7
2021-09-21 04:00 | 44460.1667 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-09-21 04:30 | 44460.1875 | 0 | 4.2763 | 45.7
2021-09-21 05:00 | 44460.2083 | 0 | 4.488 | 45.7
2021-09-21 05:30 | 44460.2292 | 0 | 4.7129 | 45.7
2021-09-21 06:00 | 44460.25 | 0 | 4.8748 | 45.7
2021-09-21 06:30 | 44460.2708 | 0 | 4.4488 | 45.7
2021-09-21 07:00 | 44460.2917 | 0 | 3.0763 | 45.7
2021-09-21 07:30 | 44460.3125 | 0 | 2.7174 | 45.7
2021-09-21 08:00 | 44460.3333 | 0 | 2.1837 | 45.7
2021-09-21 08:30 | 44460.3542 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-09-21 09:00 | 44460.375 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-09-21 09:30 | 44460.3958 | 0 | 1.6102 | 45.7
2021-09-21 10:00 | 44460.4167 | 0 | 2.4682 | 45.7
2021-09-21 10:30 | 44460.4375 | 0 | 1.5841 | 45.7
2021-09-21 11:00 | 44460.4583 | 0 | 1.4622 | 45.7
2021-09-21 11:30 | 44460.4792 | 0 | 2.1344 | 45.7
2021-09-21 12:00 | 44460.5 | 0 | 2.311 | 45.7
2021-09-21 12:30 | 44460.5208 | 0 | 2.4012 | 45.7
2021-09-21 13:00 | 44460.5417 | 0 | 2.2359 | 45.7
2021-09-21 13:30 | 44460.5625 | 0 | 2.0224 | 45.7
2021-09-21 14:00 | 44460.5833 | 0 | 1.6124 | 45.7
2021-09-21 14:30 | 44460.6042 | 0 | 1.8828 | 45.7
2021-09-21 15:00 | 44460.625 | 0 | 1.8041 | 45.7
2021-09-21 15:30 | 44460.6458 | 0 | 2.7402 | 45.7
2021-09-21 16:00 | 44460.6667 | 0 | 3.9302 | 45.7
2021-09-21 16:30 | 44460.6875 | 0 | 5.6289 | 45.7
2021-09-21 17:00 | 44460.7083 | 0 | 7.0007 | 45.7
2021-09-21 17:30 | 44460.7292 | 0 | 8.1962 | 45.7
2021-09-21 18:00 | 44460.75 | 0 | 9.0554 | 45.7
2021-09-21 18:30 | 44460.7708 | 0 | 9.1606 | 45.7
2021-09-21 19:00 | 44460.7917 | 0 | 8.8985 | 45.7
2021-09-21 19:30 | 44460.8125 | 0 | 8.5865 | 45.7
2021-09-21 20:00 | 44460.8333 | 0 | 8.2393 | 45.7
2021-09-21 20:30 | 44460.8542 | 0 | 7.8931 | 45.7
2021-09-21 21:00 | 44460.875 | 0 | 7.4064 | 45.7
2021-09-21 21:30 | 44460.8958 | 0 | 6.8875 | 45.7
2021-09-21 22:00 | 44460.9167 | 0 | 6.2612 | 45.7
2021-09-21 22:30 | 44460.9375 | 0 | 5.8914 | 45.7
2021-09-21 23:00 | 44460.9583 | 0 | 5.4696 | 45.7
2021-09-21 23:30 | 44460.9792 | 0 | 5.1082 | 45.7
2021-09-22 | 44461 | 0 | 4.7568 | 45.7
2021-09-22 00:30 | 44461.0208 | 0 | 4.627 | 45.7
2021-09-22 01:00 | 44461.0417 | 0 | 4.4889 | 45.7
2021-09-22 01:30 | 44461.0625 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-09-22 02:00 | 44461.0833 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-09-22 02:30 | 44461.1042 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-09-22 03:00 | 44461.125 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-22 03:30 | 44461.1458 | 0 | 4.3656 | 45.7
2021-09-22 04:00 | 44461.1667 | 0 | 4.5273 | 45.7
2021-09-22 04:30 | 44461.1875 | 0 | 4.7074 | 45.7
2021-09-22 05:00 | 44461.2083 | 0 | 5.1425 | 45.7
2021-09-22 05:30 | 44461.2292 | 0 | 5.4514 | 45.7
2021-09-22 06:00 | 44461.25 | 0 | 5.4938 | 45.7
2021-09-22 06:30 | 44461.2708 | 0 | 4.8856 | 45.7
2021-09-22 07:00 | 44461.2917 | 0 | 3.8799 | 45.7
2021-09-22 07:30 | 44461.3125 | 0 | 3.5851 | 45.7
2021-09-22 08:00 | 44461.3333 | 0 | 2.4846 | 45.7
2021-09-22 08:30 | 44461.3542 | 0 | 1.9745 | 45.7
2021-09-22 09:00 | 44461.375 | 0 | 1.5563 | 45.7
2021-09-22 09:30 | 44461.3958 | 0 | 1.7997 | 45.7
2021-09-22 10:00 | 44461.4167 | 0 | 2.1201 | 45.7
2021-09-22 10:30 | 44461.4375 | 0 | 2.395 | 45.7
2021-09-22 11:00 | 44461.4583 | 0 | 2.5873 | 45.7
2021-09-22 11:30 | 44461.4792 | 0 | 2.5796 | 45.7
2021-09-22 12:00 | 44461.5 | 0 | 2.5718 | 45.7
2021-09-22 12:30 | 44461.5208 | 0 | 2.3902 | 45.7
2021-09-22 13:00 | 44461.5417 | 0 | 2.0482 | 45.7
2021-09-22 13:30 | 44461.5625 | 0 | 1.8089 | 45.7
2021-09-22 14:00 | 44461.5833 | 0 | 1.6967 | 45.7
2021-09-22 14:30 | 44461.6042 | 0 | 1.5222 | 45.7
2021-09-22 15:00 | 44461.625 | 0 | 1.9616 | 45.7
2021-09-22 15:30 | 44461.6458 | 0 | 3.2553 | 45.7
2021-09-22 16:00 | 44461.6667 | 0 | 3.9102 | 45.7
2021-09-22 16:30 | 44461.6875 | 0 | 5.4238 | 45.7
2021-09-22 17:00 | 44461.7083 | 0 | 6.793 | 45.7
2021-09-22 17:30 | 44461.7292 | 0 | 8.0464 | 45.7
2021-09-22 18:00 | 44461.75 | 0 | 8.9068 | 45.7
2021-09-22 18:30 | 44461.7708 | 0 | 9.0063 | 45.7
2021-09-22 19:00 | 44461.7917 | 0 | 8.7034 | 45.7
2021-09-22 19:30 | 44461.8125 | 0 | 8.2765 | 45.7
2021-09-22 20:00 | 44461.8333 | 0 | 8.0853 | 45.7
2021-09-22 20:30 | 44461.8542 | 0 | 7.7358 | 45.7
2021-09-22 21:00 | 44461.875 | 0 | 7.3787 | 45.7
2021-09-22 21:30 | 44461.8958 | 0 | 6.901 | 45.7
2021-09-22 22:00 | 44461.9167 | 0 | 6.4255 | 45.7
2021-09-22 22:30 | 44461.9375 | 0 | 6.0423 | 45.7
2021-09-22 23:00 | 44461.9583 | 0 | 5.5315 | 45.7
2021-09-22 23:30 | 44461.9792 | 0 | 5.1413 | 45.7
2021-09-23 | 44462 | 0 | 4.7893 | 45.7
2021-09-23 00:30 | 44462.0208 | 0 | 4.5621 | 45.7
2021-09-23 01:00 | 44462.0417 | 0 | 4.4496 | 45.7
2021-09-23 01:30 | 44462.0625 | 0 | 4.3888 | 45.7
2021-09-23 02:00 | 44462.0833 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-09-23 02:30 | 44462.1042 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-23 03:00 | 44462.125 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-23 03:30 | 44462.1458 | 0 | 4.2932 | 45.7
2021-09-23 04:00 | 44462.1667 | 0 | 4.4379 | 45.7
2021-09-23 04:30 | 44462.1875 | 0 | 4.6404 | 45.7
2021-09-23 05:00 | 44462.2083 | 0 | 5.0424 | 45.7
2021-09-23 05:30 | 44462.2292 | 0 | 5.2535 | 45.7
2021-09-23 06:00 | 44462.25 | 0 | 5.1359 | 45.7
2021-09-23 06:30 | 44462.2708 | 0 | 4.4049 | 45.7
2021-09-23 07:00 | 44462.2917 | 0 | 3.5345 | 45.7
2021-09-23 07:30 | 44462.3125 | 0 | 2.6819 | 45.7
2021-09-23 08:00 | 44462.3333 | 0 | 2.1579 | 45.7
2021-09-23 08:30 | 44462.3542 | 0 | 1.5139 | 45.7
2021-09-23 09:00 | 44462.375 | 0 | 1.4597 | 45.7
2021-09-23 09:30 | 44462.3958 | 0 | 1.8081 | 45.7
2021-09-23 10:00 | 44462.4167 | 0 | 2.0674 | 45.7
2021-09-23 10:30 | 44462.4375 | 0 | 2.0248 | 45.7
2021-09-23 11:00 | 44462.4583 | 0 | 2.1977 | 45.7
2021-09-23 11:30 | 44462.4792 | 0 | 2.512 | 45.7
2021-09-23 12:00 | 44462.5 | 0 | 2.4959 | 45.7
2021-09-23 12:30 | 44462.5208 | 0 | 2.4628 | 45.7
2021-09-23 13:00 | 44462.5417 | 0 | 2.2619 | 45.7
2021-09-23 13:30 | 44462.5625 | 0 | 1.9389 | 45.7
2021-09-23 14:00 | 44462.5833 | 0 | 1.5904 | 45.7
2021-09-23 14:30 | 44462.6042 | 0 | 1.3953 | 45.7
2021-09-23 15:00 | 44462.625 | 0 | 1.8119 | 45.7
2021-09-23 15:30 | 44462.6458 | 0 | 2.8015 | 45.7
2021-09-23 16:00 | 44462.6667 | 0 | 3.9819 | 45.7
2021-09-23 16:30 | 44462.6875 | 0 | 5.3097 | 45.7
2021-09-23 17:00 | 44462.7083 | 0 | 6.6094 | 45.7
2021-09-23 17:30 | 44462.7292 | 0 | 7.6439 | 45.7
2021-09-23 18:00 | 44462.75 | 0 | 8.4609 | 45.7
2021-09-23 18:30 | 44462.7708 | 0 | 8.7586 | 45.7
2021-09-23 19:00 | 44462.7917 | 0 | 8.4114 | 45.7
2021-09-23 19:30 | 44462.8125 | 0 | 8.161 | 45.7
2021-09-23 20:00 | 44462.8333 | 0 | 7.8915 | 45.7
2021-09-23 20:30 | 44462.8542 | 0 | 7.5968 | 45.7
2021-09-23 21:00 | 44462.875 | 0 | 7.1459 | 45.7
2021-09-23 21:30 | 44462.8958 | 0 | 6.6854 | 45.7
2021-09-23 22:00 | 44462.9167 | 0 | 6.2302 | 45.7
2021-09-23 22:30 | 44462.9375 | 0 | 5.8177 | 45.7
2021-09-23 23:00 | 44462.9583 | 0 | 5.4115 | 45.7
2021-09-23 23:30 | 44462.9792 | 0 | 5.0204 | 45.7
2021-09-24 | 44463 | 0 | 4.6979 | 45.7
2021-09-24 00:30 | 44463.0208 | 0 | 4.4472 | 45.7
2021-09-24 01:00 | 44463.0417 | 0 | 4.4335 | 45.7
2021-09-24 01:30 | 44463.0625 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-09-24 02:00 | 44463.0833 | 0 | 4.2378 | 45.7
2021-09-24 02:30 | 44463.1042 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-09-24 03:00 | 44463.125 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-09-24 03:30 | 44463.1458 | 0 | 4.1926 | 45.7
2021-09-24 04:00 | 44463.1667 | 0 | 4.3039 | 45.7
2021-09-24 04:30 | 44463.1875 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-09-24 05:00 | 44463.2083 | 0 | 4.7393 | 45.7
2021-09-24 05:30 | 44463.2292 | 0 | 4.9185 | 45.7
2021-09-24 06:00 | 44463.25 | 0 | 4.7455 | 45.7
2021-09-24 06:30 | 44463.2708 | 0 | 4.054 | 45.7
2021-09-24 07:00 | 44463.2917 | 0 | 3.2843 | 45.7
2021-09-24 07:30 | 44463.3125 | 0 | 2.4981 | 45.7
2021-09-24 08:00 | 44463.3333 | 0 | 1.8154 | 45.7
2021-09-24 08:30 | 44463.3542 | 0 | 1.5395 | 45.7
2021-09-24 09:00 | 44463.375 | 0 | 1.568 | 45.7
2021-09-24 09:30 | 44463.3958 | 0 | 1.8581 | 45.7
2021-09-24 10:00 | 44463.4167 | 0 | 2.1231 | 45.7
2021-09-24 10:30 | 44463.4375 | 0 | 2.4071 | 45.7
2021-09-24 11:00 | 44463.4583 | 0 | 2.4173 | 45.7
2021-09-24 11:30 | 44463.4792 | 0 | 2.4959 | 45.7
2021-09-24 12:00 | 44463.5 | 0 | 2.4289 | 45.7
2021-09-24 12:30 | 44463.5208 | 0 | 2.2842 | 45.7
2021-09-24 13:00 | 44463.5417 | 0 | 2.0594 | 45.7
2021-09-24 13:30 | 44463.5625 | 0 | 1.6455 | 45.7
2021-09-24 14:00 | 44463.5833 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-09-24 14:30 | 44463.6042 | 0 | 1.4766 | 45.7
2021-09-24 15:00 | 44463.625 | 0 | 2.0808 | 45.7
2021-09-24 15:30 | 44463.6458 | 0 | 3.0396 | 45.7
2021-09-24 16:00 | 44463.6667 | 0 | 4.3578 | 45.7
2021-09-24 16:30 | 44463.6875 | 0 | 5.5363 | 45.7
2021-09-24 17:00 | 44463.7083 | 0 | 6.659 | 45.7
2021-09-24 17:30 | 44463.7292 | 0 | 7.5493 | 45.7
2021-09-24 18:00 | 44463.75 | 0 | 8.1764 | 45.7
2021-09-24 18:30 | 44463.7708 | 0 | 8.3158 | 45.7
2021-09-24 19:00 | 44463.7917 | 0 | 8.1076 | 45.7
2021-09-24 19:30 | 44463.8125 | 0 | 7.8727 | 45.7
2021-09-24 20:00 | 44463.8333 | 0 | 7.6595 | 45.7
2021-09-24 20:30 | 44463.8542 | 0 | 7.1737 | 45.7
2021-09-24 21:00 | 44463.875 | 0 | 6.7687 | 45.7
2021-09-24 21:30 | 44463.8958 | 0 | 6.4577 | 45.7
2021-09-24 22:00 | 44463.9167 | 0 | 6.0585 | 45.7
2021-09-24 22:30 | 44463.9375 | 0 | 5.852 | 45.7
2021-09-24 23:00 | 44463.9583 | 0 | 5.4495 | 45.7
2021-09-24 23:30 | 44463.9792 | 0 | 5.0817 | 45.7
2021-09-25 | 44464 | 0 | 4.7393 | 45.7
2021-09-25 00:30 | 44464.0208 | 0 | 4.5838 | 45.7
2021-09-25 01:00 | 44464.0417 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-09-25 01:30 | 44464.0625 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-09-25 02:00 | 44464.0833 | 0 | 4.2102 | 45.7
2021-09-25 02:30 | 44464.1042 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-09-25 03:00 | 44464.125 | 0 | 4.1726 | 45.7
2021-09-25 03:30 | 44464.1458 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-09-25 04:00 | 44464.1667 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-09-25 04:30 | 44464.1875 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-09-25 05:00 | 44464.2083 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-09-25 05:30 | 44464.2292 | 0 | 4.3209 | 45.7
2021-09-25 06:00 | 44464.25 | 0 | 4.0527 | 45.7
2021-09-25 06:30 | 44464.2708 | 0 | 3.4239 | 45.7
2021-09-25 07:00 | 44464.2917 | 0 | 2.9691 | 45.7
2021-09-25 07:30 | 44464.3125 | 0 | 2.3248 | 45.7
2021-09-25 08:00 | 44464.3333 | 0 | 1.7696 | 45.7
2021-09-25 08:30 | 44464.3542 | 0 | 1.5076 | 45.7
2021-09-25 09:00 | 44464.375 | 0 | 1.7572 | 45.7
2021-09-25 09:30 | 44464.3958 | 0 | 1.6377 | 45.7
2021-09-25 10:00 | 44464.4167 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-09-25 10:30 | 44464.4375 | 0 | 1.7431 | 45.7
2021-09-25 11:00 | 44464.4583 | 0 | 1.7546 | 45.7
2021-09-25 11:30 | 44464.4792 | 0 | 1.7473 | 45.7
2021-09-25 12:00 | 44464.5 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-09-25 12:30 | 44464.5208 | 0 | 2.1023 | 45.7
2021-09-25 13:00 | 44464.5417 | 0 | 1.2524 | 45.7
2021-09-25 13:30 | 44464.5625 | 0 | 1.4201 | 45.7
2021-09-25 14:00 | 44464.5833 | 0 | 1.3918 | 45.7
2021-09-25 14:30 | 44464.6042 | 0 | 2.5019 | 45.7
2021-09-25 15:00 | 44464.625 | 0 | 3.8339 | 45.7
2021-09-25 15:30 | 44464.6458 | 0 | 4.6508 | 45.7
2021-09-25 16:00 | 44464.6667 | 0 | 5.9657 | 45.7
2021-09-25 16:30 | 44464.6875 | 0 | 6.5301 | 45.7
2021-09-25 17:00 | 44464.7083 | 0 | 7.1316 | 45.7
2021-09-25 17:30 | 44464.7292 | 0 | 7.5271 | 45.7
2021-09-25 18:00 | 44464.75 | 0 | 8.1824 | 45.7
2021-09-25 18:30 | 44464.7708 | 0 | 8.1502 | 45.7
2021-09-25 19:00 | 44464.7917 | 0 | 7.9031 | 45.7
2021-09-25 19:30 | 44464.8125 | 0 | 7.7036 | 45.7
2021-09-25 20:00 | 44464.8333 | 0 | 7.358 | 45.7
2021-09-25 20:30 | 44464.8542 | 0 | 6.9803 | 45.7
2021-09-25 21:00 | 44464.875 | 0 | 6.5989 | 45.7
2021-09-25 21:30 | 44464.8958 | 0 | 6.3119 | 45.7
2021-09-25 22:00 | 44464.9167 | 0 | 5.8958 | 45.7
2021-09-25 22:30 | 44464.9375 | 0 | 5.7958 | 45.7
2021-09-25 23:00 | 44464.9583 | 0 | 5.4649 | 45.7
2021-09-25 23:30 | 44464.9792 | 0 | 5.0871 | 45.7
2021-09-26 | 44465 | 0 | 4.7577 | 45.7
2021-09-26 00:30 | 44465.0208 | 0 | 4.6234 | 45.7
2021-09-26 01:00 | 44465.0417 | 0 | 4.4558 | 45.7
2021-09-26 01:30 | 44465.0625 | 0 | 4.3495 | 45.7
2021-09-26 02:00 | 44465.0833 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-09-26 02:30 | 44465.1042 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-09-26 03:00 | 44465.125 | 0 | 4.1896 | 45.7
2021-09-26 03:30 | 44465.1458 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-26 04:00 | 44465.1667 | 0 | 4.1128 | 45.7
2021-09-26 04:30 | 44465.1875 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-09-26 05:00 | 44465.2083 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-09-26 05:30 | 44465.2292 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-09-26 06:00 | 44465.25 | 0 | 3.7666 | 45.7
2021-09-26 06:30 | 44465.2708 | 0 | 3.6361 | 45.7
2021-09-26 07:00 | 44465.2917 | 0 | 3.2829 | 45.7
2021-09-26 07:30 | 44465.3125 | 0 | 2.7967 | 45.7
2021-09-26 08:00 | 44465.3333 | 0 | 2.0811 | 45.7
2021-09-26 08:30 | 44465.3542 | 0 | 2.2356 | 45.7
2021-09-26 09:00 | 44465.375 | 0 | 1.5118 | 45.7
2021-09-26 09:30 | 44465.3958 | 0 | 1.4549 | 45.7
2021-09-26 10:00 | 44465.4167 | 0 | 1.85 | 45.7
2021-09-26 10:30 | 44465.4375 | 0 | 1.8572 | 45.7
2021-09-26 11:00 | 44465.4583 | 0 | 1.5451 | 45.7
2021-09-26 11:30 | 44465.4792 | 0 | 1.3953 | 45.7
2021-09-26 12:00 | 44465.5 | 0 | 1.4463 | 45.7
2021-09-26 12:30 | 44465.5208 | 0 | 1.4781 | 45.7
2021-09-26 13:00 | 44465.5417 | 0 | 1.947 | 45.7
2021-09-26 13:30 | 44465.5625 | 0 | 2.6528 | 45.7
2021-09-26 14:00 | 44465.5833 | 0 | 3.4839 | 45.7
2021-09-26 14:30 | 44465.6042 | 0 | 2.8891 | 45.7
2021-09-26 15:00 | 44465.625 | 0 | 4.2267 | 45.7
2021-09-26 15:30 | 44465.6458 | 0 | 5.131 | 45.7
2021-09-26 16:00 | 44465.6667 | 0 | 5.9659 | 45.7
2021-09-26 16:30 | 44465.6875 | 0 | 6.8978 | 45.7
2021-09-26 17:00 | 44465.7083 | 0 | 7.9662 | 45.7
2021-09-26 17:30 | 44465.7292 | 0 | 8.7122 | 45.7
2021-09-26 18:00 | 44465.75 | 0 | 8.984 | 45.7
2021-09-26 18:30 | 44465.7708 | 0 | 8.8303 | 45.7
2021-09-26 19:00 | 44465.7917 | 0 | 8.3497 | 45.7
2021-09-26 19:30 | 44465.8125 | 0 | 7.996 | 45.7
2021-09-26 20:00 | 44465.8333 | 0 | 7.7713 | 45.7
2021-09-26 20:30 | 44465.8542 | 0 | 7.2343 | 45.7
2021-09-26 21:00 | 44465.875 | 0 | 6.9749 | 45.7
2021-09-26 21:30 | 44465.8958 | 0 | 6.4647 | 45.7
2021-09-26 22:00 | 44465.9167 | 0 | 6.0098 | 45.7
2021-09-26 22:30 | 44465.9375 | 0 | 5.7815 | 45.7
2021-09-26 23:00 | 44465.9583 | 0 | 5.2578 | 45.7
2021-09-26 23:30 | 44465.9792 | 0 | 4.8998 | 45.7
2021-09-27 | 44466 | 0 | 4.5695 | 45.7
2021-09-27 00:30 | 44466.0208 | 0 | 4.4335 | 45.7
2021-09-27 01:00 | 44466.0417 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-09-27 01:30 | 44466.0625 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-09-27 02:00 | 44466.0833 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-09-27 02:30 | 44466.1042 | 0 | 4.1503 | 45.7
2021-09-27 03:00 | 44466.125 | 0 | 4.0815 | 45.7
2021-09-27 03:30 | 44466.1458 | 0 | 4.0884 | 45.7
2021-09-27 04:00 | 44466.1667 | 0 | 4.1646 | 45.7
2021-09-27 04:30 | 44466.1875 | 0 | 4.3709 | 45.7
2021-09-27 05:00 | 44466.2083 | 0 | 4.6235 | 45.7
2021-09-27 05:30 | 44466.2292 | 0 | 4.8462 | 45.7
2021-09-27 06:00 | 44466.25 | 0 | 4.9293 | 45.7
2021-09-27 06:30 | 44466.2708 | 0 | 4.9891 | 45.7
2021-09-27 07:00 | 44466.2917 | 0 | 4.8099 | 45.7
2021-09-27 07:30 | 44466.3125 | 0 | 4.5145 | 45.7
2021-09-27 08:00 | 44466.3333 | 0 | 4.3754 | 45.7
2021-09-27 08:30 | 44466.3542 | 0 | 3.6779 | 45.7
2021-09-27 09:00 | 44466.375 | 0 | 3.369 | 45.7
2021-09-27 09:30 | 44466.3958 | 0 | 2.0606 | 45.7
2021-09-27 10:00 | 44466.4167 | 0 | 1.6011 | 45.7
2021-09-27 10:30 | 44466.4375 | 0 | 1.6452 | 45.7
2021-09-27 11:00 | 44466.4583 | 0 | 2.458 | 45.7
2021-09-27 11:30 | 44466.4792 | 0 | 2.7008 | 45.7
2021-09-27 12:00 | 44466.5 | 0 | 2.7482 | 45.7
2021-09-27 12:30 | 44466.5208 | 0 | 1.7146 | 45.7
2021-09-27 13:00 | 44466.5417 | 0 | 3.165 | 45.7
2021-09-27 13:30 | 44466.5625 | 0 | 3.3596 | 45.7
2021-09-27 14:00 | 44466.5833 | 0 | 3.2457 | 45.7
2021-09-27 14:30 | 44466.6042 | 0 | 4.0142 | 45.7
2021-09-27 15:00 | 44466.625 | 0 | 4.5019 | 45.7
2021-09-27 15:30 | 44466.6458 | 0 | 4.6145 | 45.7
2021-09-27 16:00 | 44466.6667 | 0 | 5.8349 | 45.7
2021-09-27 16:30 | 44466.6875 | 0 | 6.82 | 45.7
2021-09-27 17:00 | 44466.7083 | 0 | 7.8817 | 45.7
2021-09-27 17:30 | 44466.7292 | 0 | 8.953 | 45.7
2021-09-27 18:00 | 44466.75 | 0 | 9.3797 | 45.7
2021-09-27 18:30 | 44466.7708 | 0 | 9.4941 | 45.7
2021-09-27 19:00 | 44466.7917 | 0 | 8.9391 | 45.7
2021-09-27 19:30 | 44466.8125 | 0 | 8.4167 | 45.7
2021-09-27 20:00 | 44466.8333 | 0 | 8.1194 | 45.7
2021-09-27 20:30 | 44466.8542 | 0 | 7.6669 | 45.7
2021-09-27 21:00 | 44466.875 | 0 | 7.2237 | 45.7
2021-09-27 21:30 | 44466.8958 | 0 | 6.5261 | 45.7
2021-09-27 22:00 | 44466.9167 | 0 | 5.9523 | 45.7
2021-09-27 22:30 | 44466.9375 | 0 | 5.671 | 45.7
2021-09-27 23:00 | 44466.9583 | 0 | 5.3204 | 45.7
2021-09-27 23:30 | 44466.9792 | 0 | 4.8194 | 45.7
2021-09-28 | 44467 | 0 | 4.4734 | 45.7
2021-09-28 00:30 | 44467.0208 | 0 | 4.3888 | 45.7
2021-09-28 01:00 | 44467.0417 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-09-28 01:30 | 44467.0625 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-09-28 02:00 | 44467.0833 | 0 | 4.147 | 45.7
2021-09-28 02:30 | 44467.1042 | 0 | 4.0476 | 45.7
2021-09-28 03:00 | 44467.125 | 0 | 4.1038 | 45.7
2021-09-28 03:30 | 44467.1458 | 0 | 4.0476 | 45.7
2021-09-28 04:00 | 44467.1667 | 0 | 4.1479 | 45.7
2021-09-28 04:30 | 44467.1875 | 0 | 4.3316 | 45.7
2021-09-28 05:00 | 44467.2083 | 0 | 4.585 | 45.7
2021-09-28 05:30 | 44467.2292 | 0 | 4.6809 | 45.7
2021-09-28 06:00 | 44467.25 | 0 | 4.5505 | 45.7
2021-09-28 06:30 | 44467.2708 | 0 | 3.7463 | 45.7
2021-09-28 07:00 | 44467.2917 | 0 | 2.7293 | 45.7
2021-09-28 07:30 | 44467.3125 | 0 | 2.1996 | 45.7
2021-09-28 08:00 | 44467.3333 | 0 | 1.6911 | 45.7
2021-09-28 08:30 | 44467.3542 | 0 | 2.0537 | 45.7
2021-09-28 09:00 | 44467.375 | 0 | 1.6145 | 45.7
2021-09-28 09:30 | 44467.3958 | 0 | 1.4915 | 45.7
2021-09-28 10:00 | 44467.4167 | 0 | 1.4016 | 45.7
2021-09-28 10:30 | 44467.4375 | 0 | 1.6672 | 45.7
2021-09-28 11:00 | 44467.4583 | 0 | 1.7253 | 45.7
2021-09-28 11:30 | 44467.4792 | 0 | 1.7954 | 45.7
2021-09-28 12:00 | 44467.5 | 0 | 1.4772 | 45.7
2021-09-28 12:30 | 44467.5208 | 0 | 1.7539 | 45.7
2021-09-28 13:00 | 44467.5417 | 0 | 2.1922 | 45.7
2021-09-28 13:30 | 44467.5625 | 0 | 3.41 | 45.7
2021-09-28 14:00 | 44467.5833 | 0 | 3.7291 | 45.7
2021-09-28 14:30 | 44467.6042 | 0 | 3.5494 | 45.7
2021-09-28 15:00 | 44467.625 | 0 | 4.0142 | 45.7
2021-09-28 15:30 | 44467.6458 | 0 | 4.4278 | 45.7
2021-09-28 16:00 | 44467.6667 | 0 | 5.1679 | 45.7
2021-09-28 16:30 | 44467.6875 | 0 | 6.078 | 45.7
2021-09-28 17:00 | 44467.7083 | 0 | 7.2634 | 45.7
2021-09-28 17:30 | 44467.7292 | 0 | 8.2562 | 45.7
2021-09-28 18:00 | 44467.75 | 0 | 8.8539 | 45.7
2021-09-28 18:30 | 44467.7708 | 0 | 9.051 | 45.7
2021-09-28 19:00 | 44467.7917 | 0 | 8.8101 | 45.7
2021-09-28 19:30 | 44467.8125 | 0 | 8.2562 | 45.7
2021-09-28 20:00 | 44467.8333 | 0 | 8.046 | 45.7
2021-09-28 20:30 | 44467.8542 | 0 | 7.6806 | 45.7
2021-09-28 21:00 | 44467.875 | 0 | 7.2075 | 45.7
2021-09-28 21:30 | 44467.8958 | 0 | 6.6056 | 45.7
2021-09-28 22:00 | 44467.9167 | 0 | 6.0982 | 45.7
2021-09-28 22:30 | 44467.9375 | 0 | 5.7282 | 45.7
2021-09-28 23:00 | 44467.9583 | 0 | 5.2278 | 45.7
2021-09-28 23:30 | 44467.9792 | 0 | 4.9641 | 45.7
2021-09-29 | 44468 | 0 | 4.6465 | 45.7
2021-09-29 00:30 | 44468.0208 | 0 | 4.4111 | 45.7
2021-09-29 01:00 | 44468.0417 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-09-29 01:30 | 44468.0625 | 0 | 4.147 | 45.7
2021-09-29 02:00 | 44468.0833 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-29 02:30 | 44468.1042 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-09-29 03:00 | 44468.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-09-29 03:30 | 44468.1458 | 0 | 4.0368 | 45.7
2021-09-29 04:00 | 44468.1667 | 0 | 4.0565 | 45.7
2021-09-29 04:30 | 44468.1875 | 0 | 4.287 | 45.7
2021-09-29 05:00 | 44468.2083 | 0 | 4.5868 | 45.7
2021-09-29 05:30 | 44468.2292 | 0 | 4.7339 | 45.7
2021-09-29 06:00 | 44468.25 | 0 | 4.8569 | 45.7
2021-09-29 06:30 | 44468.2708 | 0 | 5.0409 | 45.7
2021-09-29 07:00 | 44468.2917 | 0 | 4.9963 | 45.7
2021-09-29 07:30 | 44468.3125 | 0 | 4.7872 | 45.7
2021-09-29 08:00 | 44468.3333 | 0 | 4.6267 | 45.7
2021-09-29 08:30 | 44468.3542 | 0 | 4.2489 | 45.7
2021-09-29 09:00 | 44468.375 | 0 | 4.2444 | 45.7
2021-09-29 09:30 | 44468.3958 | 0 | 3.463 | 45.7
2021-09-29 10:00 | 44468.4167 | 0 | 3.3709 | 45.7
2021-09-29 10:30 | 44468.4375 | 0 | 4.054 | 45.7
2021-09-29 11:00 | 44468.4583 | 0 | 3.7035 | 45.7
2021-09-29 11:30 | 44468.4792 | 0 | 2.1212 | 45.7
2021-09-29 12:00 | 44468.5 | 0 | 1.6824 | 45.7
2021-09-29 12:30 | 44468.5208 | 0 | 1.8239 | 45.7
2021-09-29 13:00 | 44468.5417 | 0 | 2.5992 | 45.7
2021-09-29 13:30 | 44468.5625 | 0 | 3.2734 | 45.7
2021-09-29 14:00 | 44468.5833 | 0 | 3.8559 | 45.7
2021-09-29 14:30 | 44468.6042 | 0 | 4.2629 | 45.7
2021-09-29 15:00 | 44468.625 | 0 | 4.7224 | 45.7
2021-09-29 15:30 | 44468.6458 | 0 | 5.6648 | 45.7
2021-09-29 16:00 | 44468.6667 | 0 | 6.0912 | 45.7
2021-09-29 16:30 | 44468.6875 | 0 | 6.9887 | 45.7
2021-09-29 17:00 | 44468.7083 | 0 | 7.7 | 45.7
2021-09-29 17:30 | 44468.7292 | 0 | 8.3842 | 45.7
2021-09-29 18:00 | 44468.75 | 0 | 8.9652 | 45.7
2021-09-29 18:30 | 44468.7708 | 0 | 9.0537 | 45.7
2021-09-29 19:00 | 44468.7917 | 0 | 8.6478 | 45.7
2021-09-29 19:30 | 44468.8125 | 0 | 8.2393 | 45.7
2021-09-29 20:00 | 44468.8333 | 0 | 8.0812 | 45.7
2021-09-29 20:30 | 44468.8542 | 0 | 7.5126 | 45.7
2021-09-29 21:00 | 44468.875 | 0 | 7.1426 | 45.7
2021-09-29 21:30 | 44468.8958 | 0 | 6.575 | 45.7
2021-09-29 22:00 | 44468.9167 | 0 | 6.2356 | 45.7
2021-09-29 22:30 | 44468.9375 | 0 | 5.8552 | 45.7
2021-09-29 23:00 | 44468.9583 | 0 | 5.3777 | 45.7
2021-09-29 23:30 | 44468.9792 | 0 | 4.998 | 45.7
2021-09-30 | 44469 | 0 | 4.6681 | 45.7
2021-09-30 00:30 | 44469.0208 | 0 | 4.5201 | 45.7
2021-09-30 01:00 | 44469.0417 | 0 | 4.4004 | 45.7
2021-09-30 01:30 | 44469.0625 | 0 | 4.2262 | 45.7
2021-09-30 02:00 | 44469.0833 | 0 | 4.2548 | 45.7
2021-09-30 02:30 | 44469.1042 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-09-30 03:00 | 44469.125 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-09-30 03:30 | 44469.1458 | 0 | 4.133 | 45.7
2021-09-30 04:00 | 44469.1667 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-09-30 04:30 | 44469.1875 | 0 | 4.3433 | 45.7
2021-09-30 05:00 | 44469.2083 | 0 | 4.5219 | 45.7
2021-09-30 05:30 | 44469.2292 | 0 | 4.6208 | 45.7
2021-09-30 06:00 | 44469.25 | 0 | 4.3436 | 45.7
2021-09-30 06:30 | 44469.2708 | 0 | 4.2463 | 45.7
2021-09-30 07:00 | 44469.2917 | 0 | 4.3084 | 45.7
2021-09-30 07:30 | 44469.3125 | 0 | 4.7652 | 45.7
2021-09-30 08:00 | 44469.3333 | 0 | 5.2791 | 45.7
2021-09-30 08:30 | 44469.3542 | 0 | 4.1996 | 45.7
2021-09-30 09:00 | 44469.375 | 0 | 4.6249 | 45.7
2021-09-30 09:30 | 44469.3958 | 0 | 3.4 | 45.7
2021-09-30 10:00 | 44469.4167 | 0 | 1.9203 | 45.7
2021-09-30 10:30 | 44469.4375 | 0 | 2.4897 | 45.7
2021-09-30 11:00 | 44469.4583 | 0 | 1.5085 | 45.7
2021-09-30 11:30 | 44469.4792 | 0 | 1.7366 | 45.7
2021-09-30 12:00 | 44469.5 | 0 | 2.0756 | 45.7
2021-09-30 12:30 | 44469.5208 | 0 | 3.1756 | 45.7
2021-09-30 13:00 | 44469.5417 | 0 | 3.7313 | 45.7
2021-09-30 13:30 | 44469.5625 | 0 | 2.6295 | 45.7
2021-09-30 14:00 | 44469.5833 | 0 | 1.7282 | 45.7
2021-09-30 14:30 | 44469.6042 | 0 | 2.8647 | 45.7
2021-09-30 15:00 | 44469.625 | 0 | 4.2174 | 45.7
2021-09-30 15:30 | 44469.6458 | 0 | 4.6124 | 45.7
2021-09-30 16:00 | 44469.6667 | 0 | 5.8675 | 45.7
2021-09-30 16:30 | 44469.6875 | 0 | 6.7549 | 45.7
2021-09-30 17:00 | 44469.7083 | 0 | 7.8795 | 45.7
2021-09-30 17:30 | 44469.7292 | 0 | 8.5951 | 45.7
2021-09-30 18:00 | 44469.75 | 0 | 8.6713 | 45.7
2021-09-30 18:30 | 44469.7708 | 0 | 8.5704 | 45.7
2021-09-30 19:00 | 44469.7917 | 0 | 8.3451 | 45.7
2021-09-30 19:30 | 44469.8125 | 0 | 8.1353 | 45.7
2021-09-30 20:00 | 44469.8333 | 0 | 8.6422 | 45.7
2021-09-30 20:30 | 44469.8542 | 0 | 8.4074 | 45.7
2021-09-30 21:00 | 44469.875 | 0 | 7.8845 | 45.7
2021-09-30 21:30 | 44469.8958 | 0 | 7.4073 | 45.7
2021-09-30 22:00 | 44469.9167 | 0 | 6.9235 | 45.7
2021-09-30 22:30 | 44469.9375 | 0 | 6.7385 | 45.7
2021-09-30 23:00 | 44469.9583 | 0 | 6.2107 | 45.7
2021-09-30 23:30 | 44469.9792 | 0 | 5.7267 | 45.7
2021-10-01 | 44470 | 0 | 4.7679 | 45.7
2021-10-01 00:30 | 44470.0208 | 0 | 4.4728 | 45.7
2021-10-01 01:00 | 44470.0417 | 0 | 4.3388 | 45.7
2021-10-01 01:30 | 44470.0625 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-10-01 02:00 | 44470.0833 | 0 | 4.0985 | 45.7
2021-10-01 02:30 | 44470.1042 | 0 | 4.1187 | 45.7
2021-10-01 03:00 | 44470.125 | 0 | 4.1071 | 45.7
2021-10-01 03:30 | 44470.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-10-01 04:00 | 44470.1667 | 0 | 4.2149 | 45.7
2021-10-01 04:30 | 44470.1875 | 0 | 4.2539 | 45.7
2021-10-01 05:00 | 44470.2083 | 0 | 4.5552 | 45.7
2021-10-01 05:30 | 44470.2292 | 0 | 4.6101 | 45.7
2021-10-01 06:00 | 44470.25 | 0 | 3.9698 | 45.7
2021-10-01 06:30 | 44470.2708 | 0 | 3.9356 | 45.7
2021-10-01 07:00 | 44470.2917 | 0 | 4.7345 | 45.7
2021-10-01 07:30 | 44470.3125 | 0 | 3.5237 | 45.7
2021-10-01 08:00 | 44470.3333 | 0 | 4.4977 | 45.7
2021-10-01 08:30 | 44470.3542 | 0 | 5.2542 | 45.7
2021-10-01 09:00 | 44470.375 | 0 | 4.8453 | 45.7
2021-10-01 09:30 | 44470.3958 | 0 | 4.3821 | 45.7
2021-10-01 10:00 | 44470.4167 | 0 | 3.207 | 45.7
2021-10-01 10:30 | 44470.4375 | 0 | 4.1801 | 45.7
2021-10-01 11:00 | 44470.4583 | 0 | 3.8984 | 45.7
2021-10-01 11:30 | 44470.4792 | 0 | 3.3149 | 45.7
2021-10-01 12:00 | 44470.5 | 0 | 3.01 | 45.7
2021-10-01 12:30 | 44470.5208 | 0 | 2.8891 | 45.7
2021-10-01 13:00 | 44470.5417 | 0 | 1.9548 | 45.7
2021-10-01 13:30 | 44470.5625 | 0 | 1.4111 | 45.7
2021-10-01 14:00 | 44470.5833 | 0 | 1.2944 | 45.7
2021-10-01 14:30 | 44470.6042 | 0 | 1.6139 | 45.7
2021-10-01 15:00 | 44470.625 | 0 | 2.224 | 45.7
2021-10-01 15:30 | 44470.6458 | 0 | 3.1835 | 45.7
2021-10-01 16:00 | 44470.6667 | 0 | 4.3108 | 45.7
2021-10-01 16:30 | 44470.6875 | 0 | 5.4323 | 45.7
2021-10-01 17:00 | 44470.7083 | 0 | 6.9867 | 45.7
2021-10-01 17:30 | 44470.7292 | 0 | 7.7686 | 45.7
2021-10-01 18:00 | 44470.75 | 0 | 8.4349 | 45.7
2021-10-01 18:30 | 44470.7708 | 0 | 8.6591 | 45.7
2021-10-01 19:00 | 44470.7917 | 0 | 7.5265 | 45.7
2021-10-01 19:30 | 44470.8125 | 0 | 6.991 | 45.7
2021-10-01 20:00 | 44470.8333 | 0 | 6.8141 | 45.7
2021-10-01 20:30 | 44470.8542 | 0 | 6.5681 | 45.7
2021-10-01 21:00 | 44470.875 | 0 | 6.1707 | 45.7
2021-10-01 21:30 | 44470.8958 | 0 | 5.8488 | 45.7
2021-10-01 22:00 | 44470.9167 | 0 | 5.6563 | 45.7
2021-10-01 22:30 | 44470.9375 | 0 | 5.4277 | 45.7
2021-10-01 23:00 | 44470.9583 | 0 | 5.0647 | 45.7
2021-10-01 23:30 | 44470.9792 | 0 | 4.6859 | 45.7
2021-10-02 | 44471 | 0 | 4.3835 | 45.7
2021-10-02 00:30 | 44471.0208 | 0 | 4.7418 | 45.7
2021-10-02 01:00 | 44471.0417 | 0 | 5.0719 | 45.7
2021-10-02 01:30 | 44471.0625 | 0 | 4.5693 | 45.7
2021-10-02 02:00 | 44471.0833 | 0 | 4.4165 | 45.7
2021-10-02 02:30 | 44471.1042 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-10-02 03:00 | 44471.125 | 0 | 4.2602 | 45.7
2021-10-02 03:30 | 44471.1458 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-02 04:00 | 44471.1667 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-02 04:30 | 44471.1875 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-02 05:00 | 44471.2083 | 0 | 4.3156 | 45.7
2021-10-02 05:30 | 44471.2292 | 0 | 4.2736 | 45.7
2021-10-02 06:00 | 44471.25 | 0 | 3.8641 | 45.7
2021-10-02 06:30 | 44471.2708 | 0 | 3.2548 | 45.7
2021-10-02 07:00 | 44471.2917 | 0 | 2.6198 | 45.7
2021-10-02 07:30 | 44471.3125 | 0 | 2.1257 | 45.7
2021-10-02 08:00 | 44471.3333 | 0 | 1.7223 | 45.7
2021-10-02 08:30 | 44471.3542 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-10-02 09:00 | 44471.375 | 0 | 1.5016 | 45.7
2021-10-02 09:30 | 44471.3958 | 0 | 1.6904 | 45.7
2021-10-02 10:00 | 44471.4167 | 0 | 1.9483 | 45.7
2021-10-02 10:30 | 44471.4375 | 0 | 2.0987 | 45.7
2021-10-02 11:00 | 44471.4583 | 0 | 2.1663 | 45.7
2021-10-02 11:30 | 44471.4792 | 0 | 1.8247 | 45.7
2021-10-02 12:00 | 44471.5 | 0 | 1.8197 | 45.7
2021-10-02 12:30 | 44471.5208 | 0 | 1.8644 | 45.7
2021-10-02 13:00 | 44471.5417 | 0 | 1.8887 | 45.7
2021-10-02 13:30 | 44471.5625 | 0 | 1.306 | 45.7
2021-10-02 14:00 | 44471.5833 | 0 | 1.4772 | 45.7
2021-10-02 14:30 | 44471.6042 | 0 | 2.0173 | 45.7
2021-10-02 15:00 | 44471.625 | 0 | 2.6982 | 45.7
2021-10-02 15:30 | 44471.6458 | 0 | 3.5719 | 45.7
2021-10-02 16:00 | 44471.6667 | 0 | 4.6425 | 45.7
2021-10-02 16:30 | 44471.6875 | 0 | 5.8909 | 45.7
2021-10-02 17:00 | 44471.7083 | 0 | 6.5711 | 45.7
2021-10-02 17:30 | 44471.7292 | 0 | 7.4381 | 45.7
2021-10-02 18:00 | 44471.75 | 0 | 7.9955 | 45.7
2021-10-02 18:30 | 44471.7708 | 0 | 8.1461 | 45.7
2021-10-02 19:00 | 44471.7917 | 0 | 7.8998 | 45.7
2021-10-02 19:30 | 44471.8125 | 0 | 7.5761 | 45.7
2021-10-02 20:00 | 44471.8333 | 0 | 7.2245 | 45.7
2021-10-02 20:30 | 44471.8542 | 0 | 6.7774 | 45.7
2021-10-02 21:00 | 44471.875 | 0 | 6.628 | 45.7
2021-10-02 21:30 | 44471.8958 | 0 | 6.2825 | 45.7
2021-10-02 22:00 | 44471.9167 | 0 | 5.9628 | 45.7
2021-10-02 22:30 | 44471.9375 | 0 | 5.8744 | 45.7
2021-10-02 23:00 | 44471.9583 | 0 | 5.5057 | 45.7
2021-10-02 23:30 | 44471.9792 | 0 | 5.1189 | 45.7
2021-10-03 | 44472 | 0 | 4.8118 | 45.7
2021-10-03 00:30 | 44472.0208 | 0 | 4.577 | 45.7
2021-10-03 01:00 | 44472.0417 | 0 | 4.3942 | 45.7
2021-10-03 01:30 | 44472.0625 | 0 | 4.3441 | 45.7
2021-10-03 02:00 | 44472.0833 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-10-03 02:30 | 44472.1042 | 0 | 4.1443 | 45.7
2021-10-03 03:00 | 44472.125 | 0 | 4.1524 | 45.7
2021-10-03 03:30 | 44472.1458 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-10-03 04:00 | 44472.1667 | 0 | 4.1277 | 45.7
2021-10-03 04:30 | 44472.1875 | 0 | 4.1816 | 45.7
2021-10-03 05:00 | 44472.2083 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-10-03 05:30 | 44472.2292 | 0 | 4.0532 | 45.7
2021-10-03 06:00 | 44472.25 | 0 | 3.5673 | 45.7
2021-10-03 06:30 | 44472.2708 | 0 | 2.909 | 45.7
2021-10-03 07:00 | 44472.2917 | 0 | 2.3967 | 45.7
2021-10-03 07:30 | 44472.3125 | 0 | 1.9145 | 45.7
2021-10-03 08:00 | 44472.3333 | 0 | 1.7107 | 45.7
2021-10-03 08:30 | 44472.3542 | 0 | 1.4802 | 45.7
2021-10-03 09:00 | 44472.375 | 0 | 1.44 | 45.7
2021-10-03 09:30 | 44472.3958 | 0 | 1.5281 | 45.7
2021-10-03 10:00 | 44472.4167 | 0 | 1.6181 | 45.7
2021-10-03 10:30 | 44472.4375 | 0 | 1.8357 | 45.7
2021-10-03 11:00 | 44472.4583 | 0 | 1.9653 | 45.7
2021-10-03 11:30 | 44472.4792 | 0 | 1.8438 | 45.7
2021-10-03 12:00 | 44472.5 | 0 | 1.6208 | 45.7
2021-10-03 12:30 | 44472.5208 | 0 | 1.616 | 45.7
2021-10-03 13:00 | 44472.5417 | 0 | 1.3605 | 45.7
2021-10-03 13:30 | 44472.5625 | 0 | 1.1899 | 45.7
2021-10-03 14:00 | 44472.5833 | 0 | 1.2658 | 45.7
2021-10-03 14:30 | 44472.6042 | 0 | 2.0136 | 45.7
2021-10-03 15:00 | 44472.625 | 0 | 2.9805 | 45.7
2021-10-03 15:30 | 44472.6458 | 0 | 4.2084 | 45.7
2021-10-03 16:00 | 44472.6667 | 0 | 5.3224 | 45.7
2021-10-03 16:30 | 44472.6875 | 0 | 6.4431 | 45.7
2021-10-03 17:00 | 44472.7083 | 0 | 7.413 | 45.7
2021-10-03 17:30 | 44472.7292 | 0 | 8.1318 | 45.7
2021-10-03 18:00 | 44472.75 | 0 | 8.6738 | 45.7
2021-10-03 18:30 | 44472.7708 | 0 | 8.532 | 45.7
2021-10-03 19:00 | 44472.7917 | 0 | 8.0862 | 45.7
2021-10-03 19:30 | 44472.8125 | 0 | 7.6676 | 45.7
2021-10-03 20:00 | 44472.8333 | 0 | 7.2778 | 45.7
2021-10-03 20:30 | 44472.8542 | 0 | 7.0463 | 45.7
2021-10-03 21:00 | 44472.875 | 0 | 6.7445 | 45.7
2021-10-03 21:30 | 44472.8958 | 0 | 6.4467 | 45.7
2021-10-03 22:00 | 44472.9167 | 0 | 6.1782 | 45.7
2021-10-03 22:30 | 44472.9375 | 0 | 6.0253 | 45.7
2021-10-03 23:00 | 44472.9583 | 0 | 5.553 | 45.7
2021-10-03 23:30 | 44472.9792 | 0 | 5.0764 | 45.7
2021-10-04 | 44473 | 0 | 4.8356 | 45.7
2021-10-04 00:30 | 44473.0208 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-10-04 01:00 | 44473.0417 | 0 | 4.4835 | 45.7
2021-10-04 01:30 | 44473.0625 | 0 | 4.3611 | 45.7
2021-10-04 02:00 | 44473.0833 | 0 | 4.2709 | 45.7
2021-10-04 02:30 | 44473.1042 | 0 | 4.3048 | 45.7
2021-10-04 03:00 | 44473.125 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-04 03:30 | 44473.1458 | 0 | 4.1708 | 45.7
2021-10-04 04:00 | 44473.1667 | 0 | 4.1592 | 45.7
2021-10-04 04:30 | 44473.1875 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-10-04 05:00 | 44473.2083 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-04 05:30 | 44473.2292 | 0 | 4.1968 | 45.7
2021-10-04 06:00 | 44473.25 | 0 | 3.6343 | 45.7
2021-10-04 06:30 | 44473.2708 | 0 | 3.0428 | 45.7
2021-10-04 07:00 | 44473.2917 | 0 | 3.4966 | 45.7
2021-10-04 07:30 | 44473.3125 | 0 | 2.6475 | 45.7
2021-10-04 08:00 | 44473.3333 | 0 | 1.9669 | 45.7
2021-10-04 08:30 | 44473.3542 | 0 | 1.7226 | 45.7
2021-10-04 09:00 | 44473.375 | 0 | 1.3569 | 45.7
2021-10-04 09:30 | 44473.3958 | 0 | 1.4177 | 45.7
2021-10-04 10:00 | 44473.4167 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-10-04 10:30 | 44473.4375 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-10-04 11:00 | 44473.4583 | 0 | 1.22 | 45.7
2021-10-04 11:30 | 44473.4792 | 0 | 1.2453 | 45.7
2021-10-04 12:00 | 44473.5 | 0 | 1.1134 | 45.7
2021-10-04 12:30 | 44473.5208 | 0 | 1.0386 | 45.7
2021-10-04 13:00 | 44473.5417 | 0 | 1.1098 | 45.7
2021-10-04 13:30 | 44473.5625 | 0 | 1.7715 | 45.7
2021-10-04 14:00 | 44473.5833 | 0 | 2.7141 | 45.7
2021-10-04 14:30 | 44473.6042 | 0 | 3.8164 | 45.7
2021-10-04 15:00 | 44473.625 | 0 | 5.0155 | 45.7
2021-10-04 15:30 | 44473.6458 | 0 | 6.2823 | 45.7
2021-10-04 16:00 | 44473.6667 | 0 | 7.9264 | 45.7
2021-10-04 16:30 | 44473.6875 | 0 | 9.1965 | 45.7
2021-10-04 17:00 | 44473.7083 | 0 | 10.0137 | 45.7
2021-10-04 17:30 | 44473.7292 | 0 | 10.4555 | 45.7
2021-10-04 18:00 | 44473.75 | 0 | 10.8681 | 45.7
2021-10-04 18:30 | 44473.7708 | 0 | 10.7915 | 45.7
2021-10-04 19:00 | 44473.7917 | 0 | 10.1622 | 45.7
2021-10-04 19:30 | 44473.8125 | 0 | 9.5806 | 45.7
2021-10-04 20:00 | 44473.8333 | 0 | 8.9491 | 45.7
2021-10-04 20:30 | 44473.8542 | 0 | 8.3126 | 45.7
2021-10-04 21:00 | 44473.875 | 0 | 7.6823 | 45.7
2021-10-04 21:30 | 44473.8958 | 0 | 7.0466 | 45.7
2021-10-04 22:00 | 44473.9167 | 0 | 6.4631 | 45.7
2021-10-04 22:30 | 44473.9375 | 0 | 6.0358 | 45.7
2021-10-04 23:00 | 44473.9583 | 0 | 5.5798 | 45.7
2021-10-04 23:30 | 44473.9792 | 0 | 5.1157 | 45.7
2021-10-05 | 44474 | 0 | 4.7897 | 45.7
2021-10-05 00:30 | 44474.0208 | 0 | 4.5898 | 45.7
2021-10-05 01:00 | 44474.0417 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-10-05 01:30 | 44474.0625 | 0 | 4.4388 | 45.7
2021-10-05 02:00 | 44474.0833 | 0 | 4.3272 | 45.7
2021-10-05 02:30 | 44474.1042 | 0 | 4.2771 | 45.7
2021-10-05 03:00 | 44474.125 | 0 | 4.2486 | 45.7
2021-10-05 03:30 | 44474.1458 | 0 | 4.2155 | 45.7
2021-10-05 04:00 | 44474.1667 | 0 | 4.2763 | 45.7
2021-10-05 04:30 | 44474.1875 | 0 | 4.4379 | 45.7
2021-10-05 05:00 | 44474.2083 | 0 | 4.6616 | 45.7
2021-10-05 05:30 | 44474.2292 | 0 | 4.6979 | 45.7
2021-10-05 06:00 | 44474.25 | 0 | 4.2951 | 45.7
2021-10-05 06:30 | 44474.2708 | 0 | 3.6592 | 45.7
2021-10-05 07:00 | 44474.2917 | 0 | 3.1206 | 45.7
2021-10-05 07:30 | 44474.3125 | 0 | 2.3748 | 45.7
2021-10-05 08:00 | 44474.3333 | 0 | 1.652 | 45.7
2021-10-05 08:30 | 44474.3542 | 0 | 1.3123 | 45.7
2021-10-05 09:00 | 44474.375 | 0 | 1.4454 | 45.7
2021-10-05 09:30 | 44474.3958 | 0 | 1.6627 | 45.7
2021-10-05 10:00 | 44474.4167 | 0 | 1.909 | 45.7
2021-10-05 10:30 | 44474.4375 | 0 | 1.9206 | 45.7
2021-10-05 11:00 | 44474.4583 | 0 | 1.9706 | 45.7
2021-10-05 11:30 | 44474.4792 | 0 | 1.9939 | 45.7
2021-10-05 12:00 | 44474.5 | 0 | 1.8206 | 45.7
2021-10-05 12:30 | 44474.5208 | 0 | 1.6106 | 45.7
2021-10-05 13:00 | 44474.5417 | 0 | 1.4302 | 45.7
2021-10-05 13:30 | 44474.5625 | 0 | 1.1745 | 45.7
2021-10-05 14:00 | 44474.5833 | 0 | 1.105 | 45.7
2021-10-05 14:30 | 44474.6042 | 0 | 1.4504 | 45.7
2021-10-05 15:00 | 44474.625 | 0 | 2.2438 | 45.7
2021-10-05 15:30 | 44474.6458 | 0 | 3.6094 | 45.7
2021-10-05 16:00 | 44474.6667 | 0 | 4.9754 | 45.7
2021-10-05 16:30 | 44474.6875 | 0 | 6.1317 | 45.7
2021-10-05 17:00 | 44474.7083 | 0 | 7.3626 | 45.7
2021-10-05 17:30 | 44474.7292 | 0 | 8.5029 | 45.7
2021-10-05 18:00 | 44474.75 | 0 | 9.3724 | 45.7
2021-10-05 18:30 | 44474.7708 | 0 | 9.3901 | 45.7
2021-10-05 19:00 | 44474.7917 | 0 | 8.9025 | 45.7
2021-10-05 19:30 | 44474.8125 | 0 | 8.5346 | 45.7
2021-10-05 20:00 | 44474.8333 | 0 | 8.0657 | 45.7
2021-10-05 20:30 | 44474.8542 | 0 | 7.6417 | 45.7
2021-10-05 21:00 | 44474.875 | 0 | 7.2003 | 45.7
2021-10-05 21:30 | 44474.8958 | 0 | 6.545 | 45.7
2021-10-05 22:00 | 44474.9167 | 0 | 6.0922 | 45.7
2021-10-05 22:30 | 44474.9375 | 0 | 5.6767 | 45.7
2021-10-05 23:00 | 44474.9583 | 0 | 5.2029 | 45.7
2021-10-05 23:30 | 44474.9792 | 0 | 4.7543 | 45.7
2021-10-06 | 44475 | 0 | 4.6011 | 45.7
2021-10-06 00:30 | 44475.0208 | 0 | 4.3835 | 45.7
2021-10-06 01:00 | 44475.0417 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-06 01:30 | 44475.0625 | 0 | 4.2325 | 45.7
2021-10-06 02:00 | 44475.0833 | 0 | 4.1354 | 45.7
2021-10-06 02:30 | 44475.1042 | 0 | 4.1187 | 45.7
2021-10-06 03:00 | 44475.125 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-10-06 03:30 | 44475.1458 | 0 | 4.0511 | 45.7
2021-10-06 04:00 | 44475.1667 | 0 | 4.1923 | 45.7
2021-10-06 04:30 | 44475.1875 | 0 | 4.4326 | 45.7
2021-10-06 05:00 | 44475.2083 | 0 | 4.6553 | 45.7
2021-10-06 05:30 | 44475.2292 | 0 | 4.7277 | 45.7
2021-10-06 06:00 | 44475.25 | 0 | 4.2637 | 45.7
2021-10-06 06:30 | 44475.2708 | 0 | 3.6009 | 45.7
2021-10-06 07:00 | 44475.2917 | 0 | 3.0416 | 45.7
2021-10-06 07:30 | 44475.3125 | 0 | 2.2372 | 45.7
2021-10-06 08:00 | 44475.3333 | 0 | 1.5904 | 45.7
2021-10-06 08:30 | 44475.3542 | 0 | 1.5255 | 45.7
2021-10-06 09:00 | 44475.375 | 0 | 1.8054 | 45.7
2021-10-06 09:30 | 44475.3958 | 0 | 2.2838 | 45.7
2021-10-06 10:00 | 44475.4167 | 0 | 2.5322 | 45.7
2021-10-06 10:30 | 44475.4375 | 0 | 2.5013 | 45.7
2021-10-06 11:00 | 44475.4583 | 0 | 2.5718 | 45.7
2021-10-06 11:30 | 44475.4792 | 0 | 2.5242 | 45.7
2021-10-06 12:00 | 44475.5 | 0 | 2.4289 | 45.7
2021-10-06 12:30 | 44475.5208 | 0 | 2.3065 | 45.7
2021-10-06 13:00 | 44475.5417 | 0 | 2.0348 | 45.7
2021-10-06 13:30 | 44475.5625 | 0 | 1.7339 | 45.7
2021-10-06 14:00 | 44475.5833 | 0 | 1.3409 | 45.7
2021-10-06 14:30 | 44475.6042 | 0 | 1.289 | 45.7
2021-10-06 15:00 | 44475.625 | 0 | 1.8552 | 45.7
2021-10-06 15:30 | 44475.6458 | 0 | 3.0111 | 45.7
2021-10-06 16:00 | 44475.6667 | 0 | 4.2915 | 45.7
2021-10-06 16:30 | 44475.6875 | 0 | 5.6398 | 45.7
2021-10-06 17:00 | 44475.7083 | 0 | 6.9815 | 45.7
2021-10-06 17:30 | 44475.7292 | 0 | 7.8989 | 45.7
2021-10-06 18:00 | 44475.75 | 0 | 8.6179 | 45.7
2021-10-06 18:30 | 44475.7708 | 0 | 8.9336 | 45.7
2021-10-06 19:00 | 44475.7917 | 0 | 8.6322 | 45.7
2021-10-06 19:30 | 44475.8125 | 0 | 8.2721 | 45.7
2021-10-06 20:00 | 44475.8333 | 0 | 8.0199 | 45.7
2021-10-06 20:30 | 44475.8542 | 0 | 7.6165 | 45.7
2021-10-06 21:00 | 44475.875 | 0 | 7.0909 | 45.7
2021-10-06 21:30 | 44475.8958 | 0 | 6.6339 | 45.7
2021-10-06 22:00 | 44475.9167 | 0 | 6.0751 | 45.7
2021-10-06 22:30 | 44475.9375 | 0 | 5.7133 | 45.7
2021-10-06 23:00 | 44475.9583 | 0 | 5.2073 | 45.7
2021-10-06 23:30 | 44475.9792 | 0 | 4.7208 | 45.7
2021-10-07 | 44476 | 0 | 4.5046 | 45.7
2021-10-07 00:30 | 44476.0208 | 0 | 4.3516 | 45.7
2021-10-07 01:00 | 44476.0417 | 0 | 4.2142 | 45.7
2021-10-07 01:30 | 44476.0625 | 0 | 4.1539 | 45.7
2021-10-07 02:00 | 44476.0833 | 0 | 4.0962 | 45.7
2021-10-07 02:30 | 44476.1042 | 0 | 4.0612 | 45.7
2021-10-07 03:00 | 44476.125 | 0 | 4.0199 | 45.7
2021-10-07 03:30 | 44476.1458 | 0 | 4.0455 | 45.7
2021-10-07 04:00 | 44476.1667 | 0 | 4.1073 | 45.7
2021-10-07 04:30 | 44476.1875 | 0 | 4.3301 | 45.7
2021-10-07 05:00 | 44476.2083 | 0 | 4.6465 | 45.7
2021-10-07 05:30 | 44476.2292 | 0 | 4.6438 | 45.7
2021-10-07 06:00 | 44476.25 | 0 | 4.3057 | 45.7
2021-10-07 06:30 | 44476.2708 | 0 | 3.7049 | 45.7
2021-10-07 07:00 | 44476.2917 | 0 | 3.0416 | 45.7
2021-10-07 07:30 | 44476.3125 | 0 | 2.3318 | 45.7
2021-10-07 08:00 | 44476.3333 | 0 | 1.6 | 45.7
2021-10-07 08:30 | 44476.3542 | 0 | 1.5018 | 45.7
2021-10-07 09:00 | 44476.375 | 0 | 1.6468 | 45.7
2021-10-07 09:30 | 44476.3958 | 0 | 2.018 | 45.7
2021-10-07 10:00 | 44476.4167 | 0 | 2.2461 | 45.7
2021-10-07 10:30 | 44476.4375 | 0 | 2.2936 | 45.7
2021-10-07 11:00 | 44476.4583 | 0 | 2.0429 | 45.7
2021-10-07 11:30 | 44476.4792 | 0 | 2.1771 | 45.7
2021-10-07 12:00 | 44476.5 | 0 | 2.2713 | 45.7
2021-10-07 12:30 | 44476.5208 | 0 | 2.0691 | 45.7
2021-10-07 13:00 | 44476.5417 | 0 | 1.5221 | 45.7
2021-10-07 13:30 | 44476.5625 | 0 | 1.5718 | 45.7
2021-10-07 14:00 | 44476.5833 | 0 | 1.5478 | 45.7
2021-10-07 14:30 | 44476.6042 | 0 | 3.5434 | 45.7
2021-10-07 15:00 | 44476.625 | 0 | 4.4246 | 45.7
2021-10-07 15:30 | 44476.6458 | 0 | 5.1803 | 45.7
2021-10-07 16:00 | 44476.6667 | 0 | 6.0666 | 45.7
2021-10-07 16:30 | 44476.6875 | 0 | 6.3222 | 45.7
2021-10-07 17:00 | 44476.7083 | 0 | 7.3338 | 45.7
2021-10-07 17:30 | 44476.7292 | 0 | 8.1006 | 45.7
2021-10-07 18:00 | 44476.75 | 0 | 8.7629 | 45.7
2021-10-07 18:30 | 44476.7708 | 0 | 8.8357 | 45.7
2021-10-07 19:00 | 44476.7917 | 0 | 8.4922 | 45.7
2021-10-07 19:30 | 44476.8125 | 0 | 8.1674 | 45.7
2021-10-07 20:00 | 44476.8333 | 0 | 7.8903 | 45.7
2021-10-07 20:30 | 44476.8542 | 0 | 7.4591 | 45.7
2021-10-07 21:00 | 44476.875 | 0 | 6.9205 | 45.7
2021-10-07 21:30 | 44476.8958 | 0 | 6.4354 | 45.7
2021-10-07 22:00 | 44476.9167 | 0 | 5.9801 | 45.7
2021-10-07 22:30 | 44476.9375 | 0 | 5.6645 | 45.7
2021-10-07 23:00 | 44476.9583 | 0 | 5.2 | 45.7
2021-10-07 23:30 | 44476.9792 | 0 | 4.8999 | 45.7
2021-10-08 | 44477 | 0 | 4.61 | 45.7
2021-10-08 00:30 | 44477.0208 | 0 | 4.4343 | 45.7
2021-10-08 01:00 | 44477.0417 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-08 01:30 | 44477.0625 | 0 | 4.2176 | 45.7
2021-10-08 02:00 | 44477.0833 | 0 | 4.1517 | 45.7
2021-10-08 02:30 | 44477.1042 | 0 | 4.0891 | 45.7
2021-10-08 03:00 | 44477.125 | 0 | 4.1335 | 45.7
2021-10-08 03:30 | 44477.1458 | 0 | 4.0902 | 45.7
2021-10-08 04:00 | 44477.1667 | 0 | 4.1445 | 45.7
2021-10-08 04:30 | 44477.1875 | 0 | 4.2978 | 45.7
2021-10-08 05:00 | 44477.2083 | 0 | 4.5415 | 45.7
2021-10-08 05:30 | 44477.2292 | 0 | 4.6479 | 45.7
2021-10-08 06:00 | 44477.25 | 0 | 4.2818 | 45.7
2021-10-08 06:30 | 44477.2708 | 0 | 3.7935 | 45.7
2021-10-08 07:00 | 44477.2917 | 0 | 3.2349 | 45.7
2021-10-08 07:30 | 44477.3125 | 0 | 2.4146 | 45.7
2021-10-08 08:00 | 44477.3333 | 0 | 1.6568 | 45.7
2021-10-08 08:30 | 44477.3542 | 0 | 1.4194 | 45.7
2021-10-08 09:00 | 44477.375 | 0 | 1.2382 | 45.7
2021-10-08 09:30 | 44477.3958 | 0 | 1.4787 | 45.7
2021-10-08 10:00 | 44477.4167 | 0 | 1.7329 | 45.7
2021-10-08 10:30 | 44477.4375 | 0 | 1.8916 | 45.7
2021-10-08 11:00 | 44477.4583 | 0 | 1.8602 | 45.7
2021-10-08 11:30 | 44477.4792 | 0 | 1.9686 | 45.7
2021-10-08 12:00 | 44477.5 | 0 | 1.914 | 45.7
2021-10-08 12:30 | 44477.5208 | 0 | 1.7734 | 45.7
2021-10-08 13:00 | 44477.5417 | 0 | 1.518 | 45.7
2021-10-08 13:30 | 44477.5625 | 0 | 1.2485 | 45.7
2021-10-08 14:00 | 44477.5833 | 0 | 1.1971 | 45.7
2021-10-08 14:30 | 44477.6042 | 0 | 1.797 | 45.7
2021-10-08 15:00 | 44477.625 | 0 | 2.5693 | 45.7
2021-10-08 15:30 | 44477.6458 | 0 | 3.5732 | 45.7
2021-10-08 16:00 | 44477.6667 | 0 | 4.7975 | 45.7
2021-10-08 16:30 | 44477.6875 | 0 | 5.9305 | 45.7
2021-10-08 17:00 | 44477.7083 | 0 | 6.9542 | 45.7
2021-10-08 17:30 | 44477.7292 | 0 | 7.6847 | 45.7
2021-10-08 18:00 | 44477.75 | 0 | 8.2363 | 45.7
2021-10-08 18:30 | 44477.7708 | 0 | 8.5278 | 45.7
2021-10-08 19:00 | 44477.7917 | 0 | 8.3254 | 45.7
2021-10-08 19:30 | 44477.8125 | 0 | 8.0935 | 45.7
2021-10-08 20:00 | 44477.8333 | 0 | 7.7777 | 45.7
2021-10-08 20:30 | 44477.8542 | 0 | 7.3353 | 45.7
2021-10-08 21:00 | 44477.875 | 0 | 6.9331 | 45.7
2021-10-08 21:30 | 44477.8958 | 0 | 6.5296 | 45.7
2021-10-08 22:00 | 44477.9167 | 0 | 6.1866 | 45.7
2021-10-08 22:30 | 44477.9375 | 0 | 5.944 | 45.7
2021-10-08 23:00 | 44477.9583 | 0 | 5.4557 | 45.7
2021-10-08 23:30 | 44477.9792 | 0 | 5.0563 | 45.7
2021-10-09 | 44478 | 0 | 4.7322 | 45.7
2021-10-09 00:30 | 44478.0208 | 0 | 4.5716 | 45.7
2021-10-09 01:00 | 44478.0417 | 0 | 4.4119 | 45.7
2021-10-09 01:30 | 44478.0625 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-10-09 02:00 | 44478.0833 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-09 02:30 | 44478.1042 | 0 | 4.2142 | 45.7
2021-10-09 03:00 | 44478.125 | 0 | 4.1368 | 45.7
2021-10-09 03:30 | 44478.1458 | 0 | 4.1241 | 45.7
2021-10-09 04:00 | 44478.1667 | 0 | 4.1635 | 45.7
2021-10-09 04:30 | 44478.1875 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-09 05:00 | 44478.2083 | 0 | 4.2688 | 45.7
2021-10-09 05:30 | 44478.2292 | 0 | 4.1715 | 45.7
2021-10-09 06:00 | 44478.25 | 0 | 3.7266 | 45.7
2021-10-09 06:30 | 44478.2708 | 0 | 3.127 | 45.7
2021-10-09 07:00 | 44478.2917 | 0 | 2.6237 | 45.7
2021-10-09 07:30 | 44478.3125 | 0 | 2.2145 | 45.7
2021-10-09 08:00 | 44478.3333 | 0 | 2.2272 | 45.7
2021-10-09 08:30 | 44478.3542 | 0 | 1.8397 | 45.7
2021-10-09 09:00 | 44478.375 | 0 | 2.053 | 45.7
2021-10-09 09:30 | 44478.3958 | 0 | 2.0031 | 45.7
2021-10-09 10:00 | 44478.4167 | 0 | 2.1635 | 45.7
2021-10-09 10:30 | 44478.4375 | 0 | 2.1541 | 45.7
2021-10-09 11:00 | 44478.4583 | 0 | 1.2551 | 45.7
2021-10-09 11:30 | 44478.4792 | 0 | 1.3052 | 45.7
2021-10-09 12:00 | 44478.5 | 0 | 1.359 | 45.7
2021-10-09 12:30 | 44478.5208 | 0 | 1.263 | 45.7
2021-10-09 13:00 | 44478.5417 | 0 | 1.1111 | 45.7
2021-10-09 13:30 | 44478.5625 | 0 | 1.1395 | 45.7
2021-10-09 14:00 | 44478.5833 | 0 | 1.5808 | 45.7
2021-10-09 14:30 | 44478.6042 | 0 | 2.2602 | 45.7
2021-10-09 15:00 | 44478.625 | 0 | 3.3592 | 45.7
2021-10-09 15:30 | 44478.6458 | 0 | 4.4586 | 45.7
2021-10-09 16:00 | 44478.6667 | 0 | 5.5953 | 45.7
2021-10-09 16:30 | 44478.6875 | 0 | 6.584 | 45.7
2021-10-09 17:00 | 44478.7083 | 0 | 7.4887 | 45.7
2021-10-09 17:30 | 44478.7292 | 0 | 8.0898 | 45.7
2021-10-09 18:00 | 44478.75 | 0 | 8.4773 | 45.7
2021-10-09 18:30 | 44478.7708 | 0 | 8.6014 | 45.7
2021-10-09 19:00 | 44478.7917 | 0 | 8.413 | 45.7
2021-10-09 19:30 | 44478.8125 | 0 | 7.9317 | 45.7
2021-10-09 20:00 | 44478.8333 | 0 | 7.5625 | 45.7
2021-10-09 20:30 | 44478.8542 | 0 | 7.2468 | 45.7
2021-10-09 21:00 | 44478.875 | 0 | 6.8436 | 45.7
2021-10-09 21:30 | 44478.8958 | 0 | 6.5079 | 45.7
2021-10-09 22:00 | 44478.9167 | 0 | 6.308 | 45.7
2021-10-09 22:30 | 44478.9375 | 0 | 6.0691 | 45.7
2021-10-09 23:00 | 44478.9583 | 0 | 5.7439 | 45.7
2021-10-09 23:30 | 44478.9792 | 0 | 5.2065 | 45.7
2021-10-10 | 44479 | 0 | 4.9479 | 45.7
2021-10-10 00:30 | 44479.0208 | 0 | 4.7244 | 45.7
2021-10-10 01:00 | 44479.0417 | 0 | 4.5716 | 45.7
2021-10-10 01:30 | 44479.0625 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-10-10 02:00 | 44479.0833 | 0 | 4.4028 | 45.7
2021-10-10 02:30 | 44479.1042 | 0 | 4.3896 | 45.7
2021-10-10 03:00 | 44479.125 | 0 | 4.2688 | 45.7
2021-10-10 03:30 | 44479.1458 | 0 | 4.2589 | 45.7
2021-10-10 04:00 | 44479.1667 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-10 04:30 | 44479.1875 | 0 | 4.2722 | 45.7
2021-10-10 05:00 | 44479.2083 | 0 | 4.3036 | 45.7
2021-10-10 05:30 | 44479.2292 | 0 | 4.0621 | 45.7
2021-10-10 06:00 | 44479.25 | 0 | 3.8258 | 45.7
2021-10-10 06:30 | 44479.2708 | 0 | 3.2327 | 45.7
2021-10-10 07:00 | 44479.2917 | 0 | 2.587 | 45.7
2021-10-10 07:30 | 44479.3125 | 0 | 2.7099 | 45.7
2021-10-10 08:00 | 44479.3333 | 0 | 2.4624 | 45.7
2021-10-10 08:30 | 44479.3542 | 0 | 1.9943 | 45.7
2021-10-10 09:00 | 44479.375 | 0 | 1.3904 | 45.7
2021-10-10 09:30 | 44479.3958 | 0 | 1.2048 | 45.7
2021-10-10 10:00 | 44479.4167 | 0 | 1.1679 | 45.7
2021-10-10 10:30 | 44479.4375 | 0 | 1.1869 | 45.7
2021-10-10 11:00 | 44479.4583 | 0 | 1.244 | 45.7
2021-10-10 11:30 | 44479.4792 | 0 | 1.1357 | 45.7
2021-10-10 12:00 | 44479.5 | 0 | 1.0571 | 45.7
2021-10-10 12:30 | 44479.5208 | 0 | 1.0571 | 45.7
2021-10-10 13:00 | 44479.5417 | 0 | 1.0604 | 45.7
2021-10-10 13:30 | 44479.5625 | 0 | 1.2727 | 45.7
2021-10-10 14:00 | 44479.5833 | 0 | 1.9912 | 45.7
2021-10-10 14:30 | 44479.6042 | 0 | 2.8195 | 45.7
2021-10-10 15:00 | 44479.625 | 0 | 3.8877 | 45.7
2021-10-10 15:30 | 44479.6458 | 0 | 5.0025 | 45.7
2021-10-10 16:00 | 44479.6667 | 0 | 6.319 | 45.7
2021-10-10 16:30 | 44479.6875 | 0 | 7.4798 | 45.7
2021-10-10 17:00 | 44479.7083 | 0 | 8.5464 | 45.7
2021-10-10 17:30 | 44479.7292 | 0 | 9.1836 | 45.7
2021-10-10 18:00 | 44479.75 | 0 | 9.7186 | 45.7
2021-10-10 18:30 | 44479.7708 | 0 | 9.9226 | 45.7
2021-10-10 19:00 | 44479.7917 | 0 | 9.3652 | 45.7
2021-10-10 19:30 | 44479.8125 | 0 | 8.8795 | 45.7
2021-10-10 20:00 | 44479.8333 | 0 | 8.3661 | 45.7
2021-10-10 20:30 | 44479.8542 | 0 | 7.8569 | 45.7
2021-10-10 21:00 | 44479.875 | 0 | 7.399 | 45.7
2021-10-10 21:30 | 44479.8958 | 0 | 6.8853 | 45.7
2021-10-10 22:00 | 44479.9167 | 0 | 6.4219 | 45.7
2021-10-10 22:30 | 44479.9375 | 0 | 6.1044 | 45.7
2021-10-10 23:00 | 44479.9583 | 0 | 5.5498 | 45.7
2021-10-10 23:30 | 44479.9792 | 0 | 5.1707 | 45.7
2021-10-11 | 44480 | 0 | 4.8172 | 45.7
2021-10-11 00:30 | 44480.0208 | 0 | 4.6807 | 45.7
2021-10-11 01:00 | 44480.0417 | 0 | 4.5492 | 45.7
2021-10-11 01:30 | 44480.0625 | 0 | 4.4376 | 45.7
2021-10-11 02:00 | 44480.0833 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-11 02:30 | 44480.1042 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-11 03:00 | 44480.125 | 0 | 4.3069 | 45.7
2021-10-11 03:30 | 44480.1458 | 0 | 4.2275 | 45.7
2021-10-11 04:00 | 44480.1667 | 0 | 4.4028 | 45.7
2021-10-11 04:30 | 44480.1875 | 0 | 4.5457 | 45.7
2021-10-11 05:00 | 44480.2083 | 0 | 4.6783 | 45.7
2021-10-11 05:30 | 44480.2292 | 0 | 4.7067 | 45.7
2021-10-11 06:00 | 44480.25 | 0 | 4.5049 | 45.7
2021-10-11 06:30 | 44480.2708 | 0 | 3.7753 | 45.7
2021-10-11 07:00 | 44480.2917 | 0 | 3.3333 | 45.7
2021-10-11 07:30 | 44480.3125 | 0 | 3.1958 | 45.7
2021-10-11 08:00 | 44480.3333 | 0 | 2.4497 | 45.7
2021-10-11 08:30 | 44480.3542 | 0 | 2.0306 | 45.7
2021-10-11 09:00 | 44480.375 | 0 | 1.3584 | 45.7
2021-10-11 09:30 | 44480.3958 | 0 | 1.359 | 45.7
2021-10-11 10:00 | 44480.4167 | 0 | 1.1921 | 45.7
2021-10-11 10:30 | 44480.4375 | 0 | 1.4565 | 45.7
2021-10-11 11:00 | 44480.4583 | 0 | 1.4319 | 45.7
2021-10-11 11:30 | 44480.4792 | 0 | 1.1963 | 45.7
2021-10-11 12:00 | 44480.5 | 0 | 1.0482 | 45.7
2021-10-11 12:30 | 44480.5208 | 0 | 1.9812 | 45.7
2021-10-11 13:00 | 44480.5417 | 0 | 2.6957 | 45.7
2021-10-11 13:30 | 44480.5625 | 0 | 2.5204 | 45.7
2021-10-11 14:00 | 44480.5833 | 0 | 2.2264 | 45.7
2021-10-11 14:30 | 44480.6042 | 0 | 3.7939 | 45.7
2021-10-11 15:00 | 44480.625 | 0 | 4.4487 | 45.7
2021-10-11 15:30 | 44480.6458 | 0 | 5.8811 | 45.7
2021-10-11 16:00 | 44480.6667 | 0 | 6.3376 | 45.7
2021-10-11 16:30 | 44480.6875 | 0 | 7.5847 | 45.7
2021-10-11 17:00 | 44480.7083 | 0 | 8.5442 | 45.7
2021-10-11 17:30 | 44480.7292 | 0 | 9.2273 | 45.7
2021-10-11 18:00 | 44480.75 | 0 | 9.7676 | 45.7
2021-10-11 18:30 | 44480.7708 | 0 | 9.6885 | 45.7
2021-10-11 19:00 | 44480.7917 | 0 | 9.0777 | 45.7
2021-10-11 19:30 | 44480.8125 | 0 | 8.7687 | 45.7
2021-10-11 20:00 | 44480.8333 | 0 | 8.3242 | 45.7
2021-10-11 20:30 | 44480.8542 | 0 | 7.7587 | 45.7
2021-10-11 21:00 | 44480.875 | 0 | 7.2559 | 45.7
2021-10-11 21:30 | 44480.8958 | 0 | 6.6543 | 45.7
2021-10-11 22:00 | 44480.9167 | 0 | 6.1152 | 45.7
2021-10-11 22:30 | 44480.9375 | 0 | 5.8258 | 45.7
2021-10-11 23:00 | 44480.9583 | 0 | 5.343 | 45.7
2021-10-11 23:30 | 44480.9792 | 0 | 4.973 | 45.7
2021-10-12 | 44481 | 0 | 4.5988 | 45.7
2021-10-12 00:30 | 44481.0208 | 0 | 4.3963 | 45.7
2021-10-12 01:00 | 44481.0417 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-12 01:30 | 44481.0625 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-12 02:00 | 44481.0833 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-12 02:30 | 44481.1042 | 0 | 4.1952 | 45.7
2021-10-12 03:00 | 44481.125 | 0 | 4.1963 | 45.7
2021-10-12 03:30 | 44481.1458 | 0 | 4.1296 | 45.7
2021-10-12 04:00 | 44481.1667 | 0 | 4.2432 | 45.7
2021-10-12 04:30 | 44481.1875 | 0 | 4.4161 | 45.7
2021-10-12 05:00 | 44481.2083 | 0 | 4.6904 | 45.7
2021-10-12 05:30 | 44481.2292 | 0 | 4.8908 | 45.7
2021-10-12 06:00 | 44481.25 | 0 | 5.1534 | 45.7
2021-10-12 06:30 | 44481.2708 | 0 | 5.3855 | 45.7
2021-10-12 07:00 | 44481.2917 | 0 | 5.5126 | 45.7
2021-10-12 07:30 | 44481.3125 | 0 | 5.6016 | 45.7
2021-10-12 08:00 | 44481.3333 | 0 | 4.4271 | 45.7
2021-10-12 08:30 | 44481.3542 | 0 | 4.4436 | 45.7
2021-10-12 09:00 | 44481.375 | 0 | 4.7577 | 45.7
2021-10-12 09:30 | 44481.3958 | 0 | 4.7221 | 45.7
2021-10-12 10:00 | 44481.4167 | 0 | 4.994 | 45.7
2021-10-12 10:30 | 44481.4375 | 0 | 4.8646 | 45.7
2021-10-12 11:00 | 44481.4583 | 0 | 3.9497 | 45.7
2021-10-12 11:30 | 44481.4792 | 0 | 3.6063 | 45.7
2021-10-12 12:00 | 44481.5 | 0 | 4.3932 | 45.7
2021-10-12 12:30 | 44481.5208 | 0 | 3.7956 | 45.7
2021-10-12 13:00 | 44481.5417 | 0 | 2.7647 | 45.7
2021-10-12 13:30 | 44481.5625 | 0 | 3.7813 | 45.7
2021-10-12 14:00 | 44481.5833 | 0 | 4.345 | 45.7
2021-10-12 14:30 | 44481.6042 | 0 | 4.3488 | 45.7
2021-10-12 15:00 | 44481.625 | 0 | 3.9824 | 45.7
2021-10-12 15:30 | 44481.6458 | 0 | 5.0469 | 45.7
2021-10-12 16:00 | 44481.6667 | 0 | 5.5509 | 45.7
2021-10-12 16:30 | 44481.6875 | 0 | 5.9387 | 45.7
2021-10-12 17:00 | 44481.7083 | 0 | 6.6846 | 45.7
2021-10-12 17:30 | 44481.7292 | 0 | 8.0149 | 45.7
2021-10-12 18:00 | 44481.75 | 0 | 9.0166 | 45.7
2021-10-12 18:30 | 44481.7708 | 0 | 9.1721 | 45.7
2021-10-12 19:00 | 44481.7917 | 0 | 8.8738 | 45.7
2021-10-12 19:30 | 44481.8125 | 0 | 8.4474 | 45.7
2021-10-12 20:00 | 44481.8333 | 0 | 8.1373 | 45.7
2021-10-12 20:30 | 44481.8542 | 0 | 7.6576 | 45.7
2021-10-12 21:00 | 44481.875 | 0 | 7.2402 | 45.7
2021-10-12 21:30 | 44481.8958 | 0 | 6.6256 | 45.7
2021-10-12 22:00 | 44481.9167 | 0 | 6.1514 | 45.7
2021-10-12 22:30 | 44481.9375 | 0 | 5.8961 | 45.7
2021-10-12 23:00 | 44481.9583 | 0 | 5.39 | 45.7
2021-10-12 23:30 | 44481.9792 | 0 | 4.8933 | 45.7
2021-10-13 | 44482 | 0 | 4.606 | 45.7
2021-10-13 00:30 | 44482.0208 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-10-13 01:00 | 44482.0417 | 0 | 4.3036 | 45.7
2021-10-13 01:30 | 44482.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-13 02:00 | 44482.0833 | 0 | 4.1613 | 45.7
2021-10-13 02:30 | 44482.1042 | 0 | 4.1558 | 45.7
2021-10-13 03:00 | 44482.125 | 0 | 4.1412 | 45.7
2021-10-13 03:30 | 44482.1458 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-10-13 04:00 | 44482.1667 | 0 | 4.2275 | 45.7
2021-10-13 04:30 | 44482.1875 | 0 | 4.3838 | 45.7
2021-10-13 05:00 | 44482.2083 | 0 | 4.5523 | 45.7
2021-10-13 05:30 | 44482.2292 | 0 | 4.6628 | 45.7
2021-10-13 06:00 | 44482.25 | 0 | 4.7707 | 45.7
2021-10-13 06:30 | 44482.2708 | 0 | 5.0918 | 45.7
2021-10-13 07:00 | 44482.2917 | 0 | 5.141 | 45.7
2021-10-13 07:30 | 44482.3125 | 0 | 4.2817 | 45.7
2021-10-13 08:00 | 44482.3333 | 0 | 4.5506 | 45.7
2021-10-13 08:30 | 44482.3542 | 0 | 3.7341 | 45.7
2021-10-13 09:00 | 44482.375 | 0 | 2.2213 | 45.7
2021-10-13 09:30 | 44482.3958 | 0 | 1.3846 | 45.7
2021-10-13 10:00 | 44482.4167 | 0 | 1.407 | 45.7
2021-10-13 10:30 | 44482.4375 | 0 | 1.5997 | 45.7
2021-10-13 11:00 | 44482.4583 | 0 | 1.4944 | 45.7
2021-10-13 11:30 | 44482.4792 | 0 | 1.8597 | 45.7
2021-10-13 12:00 | 44482.5 | 0 | 1.6284 | 45.7
2021-10-13 12:30 | 44482.5208 | 0 | 3.1819 | 45.7
2021-10-13 13:00 | 44482.5417 | 0 | 1.7528 | 45.7
2021-10-13 13:30 | 44482.5625 | 0 | 2.4286 | 45.7
2021-10-13 14:00 | 44482.5833 | 0 | 2.9361 | 45.7
2021-10-13 14:30 | 44482.6042 | 0 | 3.2772 | 45.7
2021-10-13 15:00 | 44482.625 | 0 | 3.9534 | 45.7
2021-10-13 15:30 | 44482.6458 | 0 | 5.0633 | 45.7
2021-10-13 16:00 | 44482.6667 | 0 | 6.2245 | 45.7
2021-10-13 16:30 | 44482.6875 | 0 | 6.9874 | 45.7
2021-10-13 17:00 | 44482.7083 | 0 | 7.6747 | 45.7
2021-10-13 17:30 | 44482.7292 | 0 | 8.2962 | 45.7
2021-10-13 18:00 | 44482.75 | 0 | 8.726 | 45.7
2021-10-13 18:30 | 44482.7708 | 0 | 9.0637 | 45.7
2021-10-13 19:00 | 44482.7917 | 0 | 8.6769 | 45.7
2021-10-13 19:30 | 44482.8125 | 0 | 8.2654 | 45.7
2021-10-13 20:00 | 44482.8333 | 0 | 7.9953 | 45.7
2021-10-13 20:30 | 44482.8542 | 0 | 7.5177 | 45.7
2021-10-13 21:00 | 44482.875 | 0 | 7.1806 | 45.7
2021-10-13 21:30 | 44482.8958 | 0 | 6.6048 | 45.7
2021-10-13 22:00 | 44482.9167 | 0 | 6.1759 | 45.7
2021-10-13 22:30 | 44482.9375 | 0 | 5.7397 | 45.7
2021-10-13 23:00 | 44482.9583 | 0 | 5.3207 | 45.7
2021-10-13 23:30 | 44482.9792 | 0 | 4.8622 | 45.7
2021-10-14 | 44483 | 0 | 4.5492 | 45.7
2021-10-14 00:30 | 44483.0208 | 0 | 4.3929 | 45.7
2021-10-14 01:00 | 44483.0417 | 0 | 4.2556 | 45.7
2021-10-14 01:30 | 44483.0625 | 0 | 4.174 | 45.7
2021-10-14 02:00 | 44483.0833 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-10-14 02:30 | 44483.1042 | 0 | 4.0869 | 45.7
2021-10-14 03:00 | 44483.125 | 0 | 4.1412 | 45.7
2021-10-14 03:30 | 44483.1458 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-14 04:00 | 44483.1667 | 0 | 4.2978 | 45.7
2021-10-14 04:30 | 44483.1875 | 0 | 4.4062 | 45.7
2021-10-14 05:00 | 44483.2083 | 0 | 4.6201 | 45.7
2021-10-14 05:30 | 44483.2292 | 0 | 4.8884 | 45.7
2021-10-14 06:00 | 44483.25 | 0 | 5.4497 | 45.7
2021-10-14 06:30 | 44483.2708 | 0 | 5.9835 | 45.7
2021-10-14 07:00 | 44483.2917 | 0 | 6.4507 | 45.7
2021-10-14 07:30 | 44483.3125 | 0 | 6.6355 | 45.7
2021-10-14 08:00 | 44483.3333 | 0 | 6.4955 | 45.7
2021-10-14 08:30 | 44483.3542 | 0 | 5.9277 | 45.7
2021-10-14 09:00 | 44483.375 | 0 | 4.7965 | 45.7
2021-10-14 09:30 | 44483.3958 | 0 | 4.8398 | 45.7
2021-10-14 10:00 | 44483.4167 | 0 | 3.8805 | 45.7
2021-10-14 10:30 | 44483.4375 | 0 | 2.4345 | 45.7
2021-10-14 11:00 | 44483.4583 | 0 | 2.1762 | 45.7
2021-10-14 11:30 | 44483.4792 | 0 | 2.6806 | 45.7
2021-10-14 12:00 | 44483.5 | 0 | 3.0095 | 45.7
2021-10-14 12:30 | 44483.5208 | 0 | 2.1342 | 45.7
2021-10-14 13:00 | 44483.5417 | 0 | 1.7967 | 45.7
2021-10-14 13:30 | 44483.5625 | 0 | 2.0291 | 45.7
2021-10-14 14:00 | 44483.5833 | 0 | 2.2331 | 45.7
2021-10-14 14:30 | 44483.6042 | 0 | 2.2078 | 45.7
2021-10-14 15:00 | 44483.625 | 0 | 2.0758 | 45.7
2021-10-14 15:30 | 44483.6458 | 0 | 3.4589 | 45.7
2021-10-14 16:00 | 44483.6667 | 0 | 4.9021 | 45.7
2021-10-14 16:30 | 44483.6875 | 0 | 5.6823 | 45.7
2021-10-14 17:00 | 44483.7083 | 0 | 7.1265 | 45.7
2021-10-14 17:30 | 44483.7292 | 0 | 8.1854 | 45.7
2021-10-14 18:00 | 44483.75 | 0 | 8.8423 | 45.7
2021-10-14 18:30 | 44483.7708 | 0 | 9.2383 | 45.7
2021-10-14 19:00 | 44483.7917 | 0 | 8.8638 | 45.7
2021-10-14 19:30 | 44483.8125 | 0 | 8.5211 | 45.7
2021-10-14 20:00 | 44483.8333 | 0 | 8.1554 | 45.7
2021-10-14 20:30 | 44483.8542 | 0 | 7.6682 | 45.7
2021-10-14 21:00 | 44483.875 | 0 | 7.2286 | 45.7
2021-10-14 21:30 | 44483.8958 | 0 | 6.7454 | 45.7
2021-10-14 22:00 | 44483.9167 | 0 | 6.305 | 45.7
2021-10-14 22:30 | 44483.9375 | 0 | 5.9942 | 45.7
2021-10-14 23:00 | 44483.9583 | 0 | 5.539 | 45.7
2021-10-14 23:30 | 44483.9792 | 0 | 5.1359 | 45.7
2021-10-15 | 44484 | 0 | 4.8329 | 45.7
2021-10-15 00:30 | 44484.0208 | 0 | 4.6403 | 45.7
2021-10-15 01:00 | 44484.0417 | 0 | 4.5906 | 45.7
2021-10-15 01:30 | 44484.0625 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-10-15 02:00 | 44484.0833 | 0 | 4.4186 | 45.7
2021-10-15 02:30 | 44484.1042 | 0 | 4.2622 | 45.7
2021-10-15 03:00 | 44484.125 | 0 | 4.2466 | 45.7
2021-10-15 03:30 | 44484.1458 | 0 | 4.3325 | 45.7
2021-10-15 04:00 | 44484.1667 | 0 | 4.4285 | 45.7
2021-10-15 04:30 | 44484.1875 | 0 | 4.5178 | 45.7
2021-10-15 05:00 | 44484.2083 | 0 | 4.6433 | 45.7
2021-10-15 05:30 | 44484.2292 | 0 | 4.9744 | 45.7
2021-10-15 06:00 | 44484.25 | 0 | 4.8693 | 45.7
2021-10-15 06:30 | 44484.2708 | 0 | 5.2909 | 45.7
2021-10-15 07:00 | 44484.2917 | 0 | 4.0283 | 45.7
2021-10-15 07:30 | 44484.3125 | 0 | 2.7024 | 45.7
2021-10-15 08:00 | 44484.3333 | 0 | 4.1572 | 45.7
2021-10-15 08:30 | 44484.3542 | 0 | 4.1107 | 45.7
2021-10-15 09:00 | 44484.375 | 0 | 3.1688 | 45.7
2021-10-15 09:30 | 44484.3958 | 0 | 3.3374 | 45.7
2021-10-15 10:00 | 44484.4167 | 0 | 1.3912 | 45.7
2021-10-15 10:30 | 44484.4375 | 0 | 1.4909 | 45.7
2021-10-15 11:00 | 44484.4583 | 0 | 1.292 | 45.7
2021-10-15 11:30 | 44484.4792 | 0 | 1.2539 | 45.7
2021-10-15 12:00 | 44484.5 | 0 | 1.4293 | 45.7
2021-10-15 12:30 | 44484.5208 | 0 | 1.3813 | 45.7
2021-10-15 13:00 | 44484.5417 | 0 | 1.2854 | 45.7
2021-10-15 13:30 | 44484.5625 | 0 | 1.0929 | 45.7
2021-10-15 14:00 | 44484.5833 | 0 | 1.1462 | 45.7
2021-10-15 14:30 | 44484.6042 | 0 | 1.9189 | 45.7
2021-10-15 15:00 | 44484.625 | 0 | 2.9073 | 45.7
2021-10-15 15:30 | 44484.6458 | 0 | 4.0875 | 45.7
2021-10-15 16:00 | 44484.6667 | 0 | 5.5018 | 45.7
2021-10-15 16:30 | 44484.6875 | 0 | 6.5956 | 45.7
2021-10-15 17:00 | 44484.7083 | 0 | 7.7602 | 45.7
2021-10-15 17:30 | 44484.7292 | 0 | 8.5193 | 45.7
2021-10-15 18:00 | 44484.75 | 0 | 9.0423 | 45.7
2021-10-15 18:30 | 44484.7708 | 0 | 9.3135 | 45.7
2021-10-15 19:00 | 44484.7917 | 0 | 8.9408 | 45.7
2021-10-15 19:30 | 44484.8125 | 0 | 8.5815 | 45.7
2021-10-15 20:00 | 44484.8333 | 0 | 8.1675 | 45.7
2021-10-15 20:30 | 44484.8542 | 0 | 7.7978 | 45.7
2021-10-15 21:00 | 44484.875 | 0 | 7.358 | 45.7
2021-10-15 21:30 | 44484.8958 | 0 | 6.8086 | 45.7
2021-10-15 22:00 | 44484.9167 | 0 | 6.5525 | 45.7
2021-10-15 22:30 | 44484.9375 | 0 | 6.1466 | 45.7
2021-10-15 23:00 | 44484.9583 | 0 | 5.6153 | 45.7
2021-10-15 23:30 | 44484.9792 | 0 | 5.1318 | 45.7
2021-10-16 | 44485 | 0 | 4.852 | 45.7
2021-10-16 00:30 | 44485.0208 | 0 | 4.5829 | 45.7
2021-10-16 01:00 | 44485.0417 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-10-16 01:30 | 44485.0625 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-10-16 02:00 | 44485.0833 | 0 | 4.2622 | 45.7
2021-10-16 02:30 | 44485.1042 | 0 | 4.193 | 45.7
2021-10-16 03:00 | 44485.125 | 0 | 4.1464 | 45.7
2021-10-16 03:30 | 44485.1458 | 0 | 4.1263 | 45.7
2021-10-16 04:00 | 44485.1667 | 0 | 4.1572 | 45.7
2021-10-16 04:30 | 44485.1875 | 0 | 4.1985 | 45.7
2021-10-16 05:00 | 44485.2083 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-16 05:30 | 44485.2292 | 0 | 3.9616 | 45.7
2021-10-16 06:00 | 44485.25 | 0 | 3.3975 | 45.7
2021-10-16 06:30 | 44485.2708 | 0 | 2.7414 | 45.7
2021-10-16 07:00 | 44485.2917 | 0 | 2.2302 | 45.7
2021-10-16 07:30 | 44485.3125 | 0 | 1.8074 | 45.7
2021-10-16 08:00 | 44485.3333 | 0 | 1.528 | 45.7
2021-10-16 08:30 | 44485.3542 | 0 | 1.5051 | 45.7
2021-10-16 09:00 | 44485.375 | 0 | 1.6369 | 45.7
2021-10-16 09:30 | 44485.3958 | 0 | 1.8826 | 45.7
2021-10-16 10:00 | 44485.4167 | 0 | 1.9686 | 45.7
2021-10-16 10:30 | 44485.4375 | 0 | 2.1189 | 45.7
2021-10-16 11:00 | 44485.4583 | 0 | 2.3159 | 45.7
2021-10-16 11:30 | 44485.4792 | 0 | 2.287 | 45.7
2021-10-16 12:00 | 44485.5 | 0 | 2.1919 | 45.7
2021-10-16 12:30 | 44485.5208 | 0 | 2.0573 | 45.7
2021-10-16 13:00 | 44485.5417 | 0 | 1.8544 | 45.7
2021-10-16 13:30 | 44485.5625 | 0 | 1.5958 | 45.7
2021-10-16 14:00 | 44485.5833 | 0 | 1.2854 | 45.7
2021-10-16 14:30 | 44485.6042 | 0 | 1.3654 | 45.7
2021-10-16 15:00 | 44485.625 | 0 | 2.1149 | 45.7
2021-10-16 15:30 | 44485.6458 | 0 | 3.2422 | 45.7
2021-10-16 16:00 | 44485.6667 | 0 | 4.3893 | 45.7
2021-10-16 16:30 | 44485.6875 | 0 | 5.6414 | 45.7
2021-10-16 17:00 | 44485.7083 | 0 | 6.7454 | 45.7
2021-10-16 17:30 | 44485.7292 | 0 | 7.495 | 45.7
2021-10-16 18:00 | 44485.75 | 0 | 8.0283 | 45.7
2021-10-16 18:30 | 44485.7708 | 0 | 8.3403 | 45.7
2021-10-16 19:00 | 44485.7917 | 0 | 7.9785 | 45.7
2021-10-16 19:30 | 44485.8125 | 0 | 7.5767 | 45.7
2021-10-16 20:00 | 44485.8333 | 0 | 7.399 | 45.7
2021-10-16 20:30 | 44485.8542 | 0 | 6.8998 | 45.7
2021-10-16 21:00 | 44485.875 | 0 | 6.6634 | 45.7
2021-10-16 21:30 | 44485.8958 | 0 | 6.3907 | 45.7
2021-10-16 22:00 | 44485.9167 | 0 | 6.0951 | 45.7
2021-10-16 22:30 | 44485.9375 | 0 | 5.9115 | 45.7
2021-10-16 23:00 | 44485.9583 | 0 | 5.5657 | 45.7
2021-10-16 23:30 | 44485.9792 | 0 | 5.1698 | 45.7
2021-10-17 | 44486 | 0 | 4.834 | 45.7
2021-10-17 00:30 | 44486.0208 | 0 | 4.5613 | 45.7
2021-10-17 01:00 | 44486.0417 | 0 | 4.4979 | 45.7
2021-10-17 01:30 | 44486.0625 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-17 02:00 | 44486.0833 | 0 | 4.1707 | 45.7
2021-10-17 02:30 | 44486.1042 | 0 | 4.1059 | 45.7
2021-10-17 03:00 | 44486.125 | 0 | 4.0794 | 45.7
2021-10-17 03:30 | 44486.1458 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-10-17 04:00 | 44486.1667 | 0 | 4.1018 | 45.7
2021-10-17 04:30 | 44486.1875 | 0 | 4.1106 | 45.7
2021-10-17 05:00 | 44486.2083 | 0 | 4.1492 | 45.7
2021-10-17 05:30 | 44486.2292 | 0 | 3.7388 | 45.7
2021-10-17 06:00 | 44486.25 | 0 | 3.1369 | 45.7
2021-10-17 06:30 | 44486.2708 | 0 | 2.4614 | 45.7
2021-10-17 07:00 | 44486.2917 | 0 | 2.0879 | 45.7
2021-10-17 07:30 | 44486.3125 | 0 | 1.6854 | 45.7
2021-10-17 08:00 | 44486.3333 | 0 | 1.5536 | 45.7
2021-10-17 08:30 | 44486.3542 | 0 | 1.5335 | 45.7
2021-10-17 09:00 | 44486.375 | 0 | 1.587 | 45.7
2021-10-17 09:30 | 44486.3958 | 0 | 1.7419 | 45.7
2021-10-17 10:00 | 44486.4167 | 0 | 1.7965 | 45.7
2021-10-17 10:30 | 44486.4375 | 0 | 1.9719 | 45.7
2021-10-17 11:00 | 44486.4583 | 0 | 2.0323 | 45.7
2021-10-17 11:30 | 44486.4792 | 0 | 2.0472 | 45.7
2021-10-17 12:00 | 44486.5 | 0 | 2.0438 | 45.7
2021-10-17 12:30 | 44486.5208 | 0 | 1.933 | 45.7
2021-10-17 13:00 | 44486.5417 | 0 | 1.6702 | 45.7
2021-10-17 13:30 | 44486.5625 | 0 | 1.483 | 45.7
2021-10-17 14:00 | 44486.5833 | 0 | 1.2986 | 45.7
2021-10-17 14:30 | 44486.6042 | 0 | 1.5804 | 45.7
2021-10-17 15:00 | 44486.625 | 0 | 2.3463 | 45.7
2021-10-17 15:30 | 44486.6458 | 0 | 3.5395 | 45.7
2021-10-17 16:00 | 44486.6667 | 0 | 4.8264 | 45.7
2021-10-17 16:30 | 44486.6875 | 0 | 6.1112 | 45.7
2021-10-17 17:00 | 44486.7083 | 0 | 7.8347 | 45.7
2021-10-17 17:30 | 44486.7292 | 0 | 8.4174 | 45.7
2021-10-17 18:00 | 44486.75 | 0 | 9.029 | 45.7
2021-10-17 18:30 | 44486.7708 | 0 | 9.0828 | 45.7
2021-10-17 19:00 | 44486.7917 | 0 | 8.7654 | 45.7
2021-10-17 19:30 | 44486.8125 | 0 | 8.3437 | 45.7
2021-10-17 20:00 | 44486.8333 | 0 | 7.992 | 45.7
2021-10-17 20:30 | 44486.8542 | 0 | 7.4736 | 45.7
2021-10-17 21:00 | 44486.875 | 0 | 6.9794 | 45.7
2021-10-17 21:30 | 44486.8958 | 0 | 6.4064 | 45.7
2021-10-17 22:00 | 44486.9167 | 0 | 5.9156 | 45.7
2021-10-17 22:30 | 44486.9375 | 0 | 5.6165 | 45.7
2021-10-17 23:00 | 44486.9583 | 0 | 5.1209 | 45.7
2021-10-17 23:30 | 44486.9792 | 0 | 4.7339 | 45.7
2021-10-18 | 44487 | 0 | 4.5013 | 45.7
2021-10-18 00:30 | 44487.0208 | 0 | 4.3516 | 45.7
2021-10-18 01:00 | 44487.0417 | 0 | 4.2399 | 45.7
2021-10-18 01:30 | 44487.0625 | 0 | 4.1409 | 45.7
2021-10-18 02:00 | 44487.0833 | 0 | 4.1092 | 45.7
2021-10-18 02:30 | 44487.1042 | 0 | 4.0836 | 45.7
2021-10-18 03:00 | 44487.125 | 0 | 4.0645 | 45.7
2021-10-18 03:30 | 44487.1458 | 0 | 4.0455 | 45.7
2021-10-18 04:00 | 44487.1667 | 0 | 4.1263 | 45.7
2021-10-18 04:30 | 44487.1875 | 0 | 4.3011 | 45.7
2021-10-18 05:00 | 44487.2083 | 0 | 4.4988 | 45.7
2021-10-18 05:30 | 44487.2292 | 0 | 4.6805 | 45.7
2021-10-18 06:00 | 44487.25 | 0 | 4.6915 | 45.7
2021-10-18 06:30 | 44487.2708 | 0 | 4.0042 | 45.7
2021-10-18 07:00 | 44487.2917 | 0 | 3.7237 | 45.7
2021-10-18 07:30 | 44487.3125 | 0 | 2.5858 | 45.7
2021-10-18 08:00 | 44487.3333 | 0 | 1.9847 | 45.7
2021-10-18 08:30 | 44487.3542 | 0 | 2.0103 | 45.7
2021-10-18 09:00 | 44487.375 | 0 | 2.5809 | 45.7
2021-10-18 09:30 | 44487.3958 | 0 | 1.6459 | 45.7
2021-10-18 10:00 | 44487.4167 | 0 | 2.5604 | 45.7
2021-10-18 10:30 | 44487.4375 | 0 | 2.2169 | 45.7
2021-10-18 11:00 | 44487.4583 | 0 | 1.4825 | 45.7
2021-10-18 11:30 | 44487.4792 | 0 | 1.3085 | 45.7
2021-10-18 12:00 | 44487.5 | 0 | 1.9508 | 45.7
2021-10-18 12:30 | 44487.5208 | 0 | 1.5242 | 45.7
2021-10-18 13:00 | 44487.5417 | 0 | 2.5028 | 45.7
2021-10-18 13:30 | 44487.5625 | 0 | 3.2753 | 45.7
2021-10-18 14:00 | 44487.5833 | 0 | 4.8578 | 45.7
2021-10-18 14:30 | 44487.6042 | 0 | 6.1874 | 45.7
2021-10-18 15:00 | 44487.625 | 0 | 6.5724 | 45.7
2021-10-18 15:30 | 44487.6458 | 0 | 6.8688 | 45.7
2021-10-18 16:00 | 44487.6667 | 0 | 7.7108 | 45.7
2021-10-18 16:30 | 44487.6875 | 0 | 7.9609 | 45.7
2021-10-18 17:00 | 44487.7083 | 0 | 8.4972 | 45.7
2021-10-18 17:30 | 44487.7292 | 0 | 8.9802 | 45.7
2021-10-18 18:00 | 44487.75 | 0 | 9.1912 | 45.7
2021-10-18 18:30 | 44487.7708 | 0 | 9.1051 | 45.7
2021-10-18 19:00 | 44487.7917 | 0 | 8.732 | 45.7
2021-10-18 19:30 | 44487.8125 | 0 | 8.2741 | 45.7
2021-10-18 20:00 | 44487.8333 | 0 | 7.8609 | 45.7
2021-10-18 20:30 | 44487.8542 | 0 | 7.3667 | 45.7
2021-10-18 21:00 | 44487.875 | 0 | 6.8841 | 45.7
2021-10-18 21:30 | 44487.8958 | 0 | 6.4236 | 45.7
2021-10-18 22:00 | 44487.9167 | 0 | 5.9339 | 45.7
2021-10-18 22:30 | 44487.9375 | 0 | 5.6448 | 45.7
2021-10-18 23:00 | 44487.9583 | 0 | 5.1711 | 45.7
2021-10-18 23:30 | 44487.9792 | 0 | 4.7637 | 45.7
2021-10-19 | 44488 | 0 | 4.5236 | 45.7
2021-10-19 00:30 | 44488.0208 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-10-19 01:00 | 44488.0417 | 0 | 4.2201 | 45.7
2021-10-19 01:30 | 44488.0625 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-19 02:00 | 44488.0833 | 0 | 4.1729 | 45.7
2021-10-19 02:30 | 44488.1042 | 0 | 4.1219 | 45.7
2021-10-19 03:00 | 44488.125 | 0 | 4.1026 | 45.7
2021-10-19 03:30 | 44488.1458 | 0 | 4.0659 | 45.7
2021-10-19 04:00 | 44488.1667 | 0 | 4.2019 | 45.7
2021-10-19 04:30 | 44488.1875 | 0 | 4.3458 | 45.7
2021-10-19 05:00 | 44488.2083 | 0 | 4.5741 | 45.7
2021-10-19 05:30 | 44488.2292 | 0 | 4.4243 | 45.7
2021-10-19 06:00 | 44488.25 | 0 | 3.9657 | 45.7
2021-10-19 06:30 | 44488.2708 | 0 | 3.42 | 45.7
2021-10-19 07:00 | 44488.2917 | 0 | 3.084 | 45.7
2021-10-19 07:30 | 44488.3125 | 0 | 2.2688 | 45.7
2021-10-19 08:00 | 44488.3333 | 0 | 1.541 | 45.7
2021-10-19 08:30 | 44488.3542 | 0 | 2.0745 | 45.7
2021-10-19 09:00 | 44488.375 | 0 | 1.8178 | 45.7
2021-10-19 09:30 | 44488.3958 | 0 | 1.5366 | 45.7
2021-10-19 10:00 | 44488.4167 | 0 | 2.0597 | 45.7
2021-10-19 10:30 | 44488.4375 | 0 | 1.6337 | 45.7
2021-10-19 11:00 | 44488.4583 | 0 | 1.763 | 45.7
2021-10-19 11:30 | 44488.4792 | 0 | 1.9271 | 45.7
2021-10-19 12:00 | 44488.5 | 0 | 1.6154 | 45.7
2021-10-19 12:30 | 44488.5208 | 0 | 1.5457 | 45.7
2021-10-19 13:00 | 44488.5417 | 0 | 1.6907 | 45.7
2021-10-19 13:30 | 44488.5625 | 0 | 1.4511 | 45.7
2021-10-19 14:00 | 44488.5833 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-10-19 14:30 | 44488.6042 | 0 | 1.8337 | 45.7
2021-10-19 15:00 | 44488.625 | 0 | 2.2557 | 45.7
2021-10-19 15:30 | 44488.6458 | 0 | 3.4304 | 45.7
2021-10-19 16:00 | 44488.6667 | 0 | 4.7608 | 45.7
2021-10-19 16:30 | 44488.6875 | 0 | 6.8043 | 45.7
2021-10-19 17:00 | 44488.7083 | 0 | 7.881 | 45.7
2021-10-19 17:30 | 44488.7292 | 0 | 8.4124 | 45.7
2021-10-19 18:00 | 44488.75 | 0 | 9.0699 | 45.7
2021-10-19 18:30 | 44488.7708 | 0 | 9.3965 | 45.7
2021-10-19 19:00 | 44488.7917 | 0 | 8.997 | 45.7
2021-10-19 19:30 | 44488.8125 | 0 | 8.5053 | 45.7
2021-10-19 20:00 | 44488.8333 | 0 | 8.1487 | 45.7
2021-10-19 20:30 | 44488.8542 | 0 | 7.6245 | 45.7
2021-10-19 21:00 | 44488.875 | 0 | 7.1821 | 45.7
2021-10-19 21:30 | 44488.8958 | 0 | 6.6556 | 45.7
2021-10-19 22:00 | 44488.9167 | 0 | 6.2038 | 45.7
2021-10-19 22:30 | 44488.9375 | 0 | 5.8367 | 45.7
2021-10-19 23:00 | 44488.9583 | 0 | 5.3121 | 45.7
2021-10-19 23:30 | 44488.9792 | 0 | 4.8681 | 45.7
2021-10-20 | 44489 | 0 | 4.6546 | 45.7
2021-10-20 00:30 | 44489.0208 | 0 | 4.5013 | 45.7
2021-10-20 01:00 | 44489.0417 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-20 01:30 | 44489.0625 | 0 | 4.2703 | 45.7
2021-10-20 02:00 | 44489.0833 | 0 | 4.1762 | 45.7
2021-10-20 02:30 | 44489.1042 | 0 | 4.1572 | 45.7
2021-10-20 03:00 | 44489.125 | 0 | 4.1803 | 45.7
2021-10-20 03:30 | 44489.1458 | 0 | 4.1368 | 45.7
2021-10-20 04:00 | 44489.1667 | 0 | 4.1702 | 45.7
2021-10-20 04:30 | 44489.1875 | 0 | 4.3425 | 45.7
2021-10-20 05:00 | 44489.2083 | 0 | 4.5815 | 45.7
2021-10-20 05:30 | 44489.2292 | 0 | 4.3932 | 45.7
2021-10-20 06:00 | 44489.25 | 0 | 3.8894 | 45.7
2021-10-20 06:30 | 44489.2708 | 0 | 3.3117 | 45.7
2021-10-20 07:00 | 44489.2917 | 0 | 2.8148 | 45.7
2021-10-20 07:30 | 44489.3125 | 0 | 2.5097 | 45.7
2021-10-20 08:00 | 44489.3333 | 0 | 1.5619 | 45.7
2021-10-20 08:30 | 44489.3542 | 0 | 1.4996 | 45.7
2021-10-20 09:00 | 44489.375 | 0 | 1.6275 | 45.7
2021-10-20 09:30 | 44489.3958 | 0 | 1.9807 | 45.7
2021-10-20 10:00 | 44489.4167 | 0 | 2.1729 | 45.7
2021-10-20 10:30 | 44489.4375 | 0 | 2.1663 | 45.7
2021-10-20 11:00 | 44489.4583 | 0 | 2.2366 | 45.7
2021-10-20 11:30 | 44489.4792 | 0 | 2.2233 | 45.7
2021-10-20 12:00 | 44489.5 | 0 | 2.0822 | 45.7
2021-10-20 12:30 | 44489.5208 | 0 | 2.048 | 45.7
2021-10-20 13:00 | 44489.5417 | 0 | 1.8147 | 45.7
2021-10-20 13:30 | 44489.5625 | 0 | 1.4057 | 45.7
2021-10-20 14:00 | 44489.5833 | 0 | 1.2316 | 45.7
2021-10-20 14:30 | 44489.6042 | 0 | 2.4009 | 45.7
2021-10-20 15:00 | 44489.625 | 0 | 5.4937 | 45.7
2021-10-20 15:30 | 44489.6458 | 0 | 5.4933 | 45.7
2021-10-20 16:00 | 44489.6667 | 0 | 5.6939 | 45.7
2021-10-20 16:30 | 44489.6875 | 0 | 6.6571 | 45.7
2021-10-20 17:00 | 44489.7083 | 0 | 7.2121 | 45.7
2021-10-20 17:30 | 44489.7292 | 0 | 7.9904 | 45.7
2021-10-20 18:00 | 44489.75 | 0 | 8.7478 | 45.7
2021-10-20 18:30 | 44489.7708 | 0 | 9.187 | 45.7
2021-10-20 19:00 | 44489.7917 | 0 | 8.8101 | 45.7
2021-10-20 19:30 | 44489.8125 | 0 | 8.5593 | 45.7
2021-10-20 20:00 | 44489.8333 | 0 | 8.1464 | 45.7
2021-10-20 20:30 | 44489.8542 | 0 | 7.6363 | 45.7
2021-10-20 21:00 | 44489.875 | 0 | 7.1003 | 45.7
2021-10-20 21:30 | 44489.8958 | 0 | 6.5377 | 45.7
2021-10-20 22:00 | 44489.9167 | 0 | 6.0612 | 45.7
2021-10-20 22:30 | 44489.9375 | 0 | 5.806 | 45.7
2021-10-20 23:00 | 44489.9583 | 0 | 5.322 | 45.7
2021-10-20 23:30 | 44489.9792 | 0 | 4.8936 | 45.7
2021-10-21 | 44490 | 0 | 4.6182 | 45.7
2021-10-21 00:30 | 44490.0208 | 0 | 4.4822 | 45.7
2021-10-21 01:00 | 44490.0417 | 0 | 4.3036 | 45.7
2021-10-21 01:30 | 44490.0625 | 0 | 4.1765 | 45.7
2021-10-21 02:00 | 44490.0833 | 0 | 4.1591 | 45.7
2021-10-21 02:30 | 44490.1042 | 0 | 4.104 | 45.7
2021-10-21 03:00 | 44490.125 | 0 | 4.139 | 45.7
2021-10-21 03:30 | 44490.1458 | 0 | 4.1572 | 45.7
2021-10-21 04:00 | 44490.1667 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-21 04:30 | 44490.1875 | 0 | 4.3904 | 45.7
2021-10-21 05:00 | 44490.2083 | 0 | 4.5302 | 45.7
2021-10-21 05:30 | 44490.2292 | 0 | 4.482 | 45.7
2021-10-21 06:00 | 44490.25 | 0 | 4.8137 | 45.7
2021-10-21 06:30 | 44490.2708 | 0 | 4.4487 | 45.7
2021-10-21 07:00 | 44490.2917 | 0 | 3.9118 | 45.7
2021-10-21 07:30 | 44490.3125 | 0 | 4.8134 | 45.7
2021-10-21 08:00 | 44490.3333 | 0 | 4.2901 | 45.7
2021-10-21 08:30 | 44490.3542 | 0 | 3.5913 | 45.7
2021-10-21 09:00 | 44490.375 | 0 | 3.6654 | 45.7
2021-10-21 09:30 | 44490.3958 | 0 | 3.7528 | 45.7
2021-10-21 10:00 | 44490.4167 | 0 | 1.6793 | 45.7
2021-10-21 10:30 | 44490.4375 | 0 | 2.9455 | 45.7
2021-10-21 11:00 | 44490.4583 | 0 | 1.7235 | 45.7
2021-10-21 11:30 | 44490.4792 | 0 | 1.609 | 45.7
2021-10-21 12:00 | 44490.5 | 0 | 1.5139 | 45.7
2021-10-21 12:30 | 44490.5208 | 0 | 1.5319 | 45.7
2021-10-21 13:00 | 44490.5417 | 0 | 1.8134 | 45.7
2021-10-21 13:30 | 44490.5625 | 0 | 2.6685 | 45.7
2021-10-21 14:00 | 44490.5833 | 0 | 2.1708 | 45.7
2021-10-21 14:30 | 44490.6042 | 0 | 2.2287 | 45.7
2021-10-21 15:00 | 44490.625 | 0 | 4.095 | 45.7
2021-10-21 15:30 | 44490.6458 | 0 | 4.9359 | 45.7
2021-10-21 16:00 | 44490.6667 | 0 | 5.5338 | 45.7
2021-10-21 16:30 | 44490.6875 | 0 | 6.7292 | 45.7
2021-10-21 17:00 | 44490.7083 | 0 | 7.5952 | 45.7
2021-10-21 17:30 | 44490.7292 | 0 | 8.3421 | 45.7
2021-10-21 18:00 | 44490.75 | 0 | 8.7776 | 45.7
2021-10-21 18:30 | 44490.7708 | 0 | 8.8126 | 45.7
2021-10-21 19:00 | 44490.7917 | 0 | 8.4347 | 45.7
2021-10-21 19:30 | 44490.8125 | 0 | 8.1895 | 45.7
2021-10-21 20:00 | 44490.8333 | 0 | 7.9283 | 45.7
2021-10-21 20:30 | 44490.8542 | 0 | 7.4565 | 45.7
2021-10-21 21:00 | 44490.875 | 0 | 7.0037 | 45.7
2021-10-21 21:30 | 44490.8958 | 0 | 6.5396 | 45.7
2021-10-21 22:00 | 44490.9167 | 0 | 6.1477 | 45.7
2021-10-21 22:30 | 44490.9375 | 0 | 5.8324 | 45.7
2021-10-21 23:00 | 44490.9583 | 0 | 5.2941 | 45.7
2021-10-21 23:30 | 44490.9792 | 0 | 4.9413 | 45.7
2021-10-22 | 44491 | 0 | 4.6982 | 45.7
2021-10-22 00:30 | 44491.0208 | 0 | 4.5236 | 45.7
2021-10-22 01:00 | 44491.0417 | 0 | 4.3962 | 45.7
2021-10-22 01:30 | 44491.0625 | 0 | 4.2812 | 45.7
2021-10-22 02:00 | 44491.0833 | 0 | 4.2209 | 45.7
2021-10-22 02:30 | 44491.1042 | 0 | 4.1409 | 45.7
2021-10-22 03:00 | 44491.125 | 0 | 4.1357 | 45.7
2021-10-22 03:30 | 44491.1458 | 0 | 4.1073 | 45.7
2021-10-22 04:00 | 44491.1667 | 0 | 4.2308 | 45.7
2021-10-22 04:30 | 44491.1875 | 0 | 4.4285 | 45.7
2021-10-22 05:00 | 44491.2083 | 0 | 4.5402 | 45.7
2021-10-22 05:30 | 44491.2292 | 0 | 4.5393 | 45.7
2021-10-22 06:00 | 44491.25 | 0 | 4.1687 | 45.7
2021-10-22 06:30 | 44491.2708 | 0 | 4.1646 | 45.7
2021-10-22 07:00 | 44491.2917 | 0 | 3.684 | 45.7
2021-10-22 07:30 | 44491.3125 | 0 | 2.7178 | 45.7
2021-10-22 08:00 | 44491.3333 | 0 | 3.222 | 45.7
2021-10-22 08:30 | 44491.3542 | 0 | 3.0164 | 45.7
2021-10-22 09:00 | 44491.375 | 0 | 2.4002 | 45.7
2021-10-22 09:30 | 44491.3958 | 0 | 2.9679 | 45.7
2021-10-22 10:00 | 44491.4167 | 0 | 2.3092 | 45.7
2021-10-22 10:30 | 44491.4375 | 0 | 4.1349 | 45.7
2021-10-22 11:00 | 44491.4583 | 0 | 4.1084 | 45.7
2021-10-22 11:30 | 44491.4792 | 0 | 3.0207 | 45.7
2021-10-22 12:00 | 44491.5 | 0 | 3.9824 | 45.7
2021-10-22 12:30 | 44491.5208 | 0 | 3.55 | 45.7
2021-10-22 13:00 | 44491.5417 | 0 | 3.4878 | 45.7
2021-10-22 13:30 | 44491.5625 | 0 | 4.1404 | 45.7
2021-10-22 14:00 | 44491.5833 | 0 | 2.8257 | 45.7
2021-10-22 14:30 | 44491.6042 | 0 | 2.2739 | 45.7
2021-10-22 15:00 | 44491.625 | 0 | 2.8866 | 45.7
2021-10-22 15:30 | 44491.6458 | 0 | 5.3949 | 45.7
2021-10-22 16:00 | 44491.6667 | 0 | 6.4256 | 45.7
2021-10-22 16:30 | 44491.6875 | 0 | 6.918 | 45.7
2021-10-22 17:00 | 44491.7083 | 0 | 7.5225 | 45.7
2021-10-22 17:30 | 44491.7292 | 0 | 8.0777 | 45.7
2021-10-22 18:00 | 44491.75 | 0 | 8.6333 | 45.7
2021-10-22 18:30 | 44491.7708 | 0 | 8.7842 | 45.7
2021-10-22 19:00 | 44491.7917 | 0 | 8.6485 | 45.7
2021-10-22 19:30 | 44491.8125 | 0 | 8.39 | 45.7
2021-10-22 20:00 | 44491.8333 | 0 | 8.1092 | 45.7
2021-10-22 20:30 | 44491.8542 | 0 | 7.5948 | 45.7
2021-10-22 21:00 | 44491.875 | 0 | 7.2211 | 45.7
2021-10-22 21:30 | 44491.8958 | 0 | 6.7695 | 45.7
2021-10-22 22:00 | 44491.9167 | 0 | 6.4442 | 45.7
2021-10-22 22:30 | 44491.9375 | 0 | 6.1844 | 45.7
2021-10-22 23:00 | 44491.9583 | 0 | 5.8481 | 45.7
2021-10-22 23:30 | 44491.9792 | 0 | 5.3487 | 45.7
2021-10-23 | 44492 | 0 | 5.0273 | 45.7
2021-10-23 00:30 | 44492.0208 | 0 | 4.6989 | 45.7
2021-10-23 01:00 | 44492.0417 | 0 | 4.6195 | 45.7
2021-10-23 01:30 | 44492.0625 | 0 | 4.5112 | 45.7
2021-10-23 02:00 | 44492.0833 | 0 | 4.4789 | 45.7
2021-10-23 02:30 | 44492.1042 | 0 | 4.3805 | 45.7
2021-10-23 03:00 | 44492.125 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-10-23 03:30 | 44492.1458 | 0 | 4.2879 | 45.7
2021-10-23 04:00 | 44492.1667 | 0 | 4.3135 | 45.7
2021-10-23 04:30 | 44492.1875 | 0 | 4.4252 | 45.7
2021-10-23 05:00 | 44492.2083 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-10-23 05:30 | 44492.2292 | 0 | 4.4508 | 45.7
2021-10-23 06:00 | 44492.25 | 0 | 4.1836 | 45.7
2021-10-23 06:30 | 44492.2708 | 0 | 3.0209 | 45.7
2021-10-23 07:00 | 44492.2917 | 0 | 3.3176 | 45.7
2021-10-23 07:30 | 44492.3125 | 0 | 3.0591 | 45.7
2021-10-23 08:00 | 44492.3333 | 0 | 2.1535 | 45.7
2021-10-23 08:30 | 44492.3542 | 0 | 2.7402 | 45.7
2021-10-23 09:00 | 44492.375 | 0 | 2.9761 | 45.7
2021-10-23 09:30 | 44492.3958 | 0 | 2.3913 | 45.7
2021-10-23 10:00 | 44492.4167 | 0 | 3.0262 | 45.7
2021-10-23 10:30 | 44492.4375 | 0 | 2.017 | 45.7
2021-10-23 11:00 | 44492.4583 | 0 | 1.4149 | 45.7
2021-10-23 11:30 | 44492.4792 | 0 | 1.1679 | 45.7
2021-10-23 12:00 | 44492.5 | 0 | 1.314 | 45.7
2021-10-23 12:30 | 44492.5208 | 0 | 1.5608 | 45.7
2021-10-23 13:00 | 44492.5417 | 0 | 1.6218 | 45.7
2021-10-23 13:30 | 44492.5625 | 0 | 2.6963 | 45.7
2021-10-23 14:00 | 44492.5833 | 0 | 3.8749 | 45.7
2021-10-23 14:30 | 44492.6042 | 0 | 5.0156 | 45.7
2021-10-23 15:00 | 44492.625 | 0 | 5.6138 | 45.7
2021-10-23 15:30 | 44492.6458 | 0 | 6.0805 | 45.7
2021-10-23 16:00 | 44492.6667 | 0 | 7.2961 | 45.7
2021-10-23 16:30 | 44492.6875 | 0 | 8.3647 | 45.7
2021-10-23 17:00 | 44492.7083 | 0 | 9.4848 | 45.7
2021-10-23 17:30 | 44492.7292 | 0 | 9.5906 | 45.7
2021-10-23 18:00 | 44492.75 | 0 | 9.7674 | 45.7
2021-10-23 18:30 | 44492.7708 | 0 | 10.0681 | 45.7
2021-10-23 19:00 | 44492.7917 | 0 | 9.6816 | 45.7
2021-10-23 19:30 | 44492.8125 | 0 | 9.3427 | 45.7
2021-10-23 20:00 | 44492.8333 | 0 | 8.9112 | 45.7
2021-10-23 20:30 | 44492.8542 | 0 | 8.5999 | 45.7
2021-10-23 21:00 | 44492.875 | 0 | 8.0422 | 45.7
2021-10-23 21:30 | 44492.8958 | 0 | 7.6004 | 45.7
2021-10-23 22:00 | 44492.9167 | 0 | 7.3171 | 45.7
2021-10-23 22:30 | 44492.9375 | 0 | 6.9501 | 45.7
2021-10-23 23:00 | 44492.9583 | 0 | 6.533 | 45.7
2021-10-23 23:30 | 44492.9792 | 0 | 5.9938 | 45.7
2021-10-24 | 44493 | 0 | 5.6608 | 45.7
2021-10-24 00:30 | 44493.0208 | 0 | 5.3119 | 45.7
2021-10-24 01:00 | 44493.0417 | 0 | 5.198 | 45.7
2021-10-24 01:30 | 44493.0625 | 0 | 5.0629 | 45.7
2021-10-24 02:00 | 44493.0833 | 0 | 4.9256 | 45.7
2021-10-24 02:30 | 44493.1042 | 0 | 4.7825 | 45.7
2021-10-24 03:00 | 44493.125 | 0 | 4.8172 | 45.7
2021-10-24 03:30 | 44493.1458 | 0 | 4.7 | 45.7
2021-10-24 04:00 | 44493.1667 | 0 | 4.6526 | 45.7
2021-10-24 04:30 | 44493.1875 | 0 | 4.6344 | 45.7
2021-10-24 05:00 | 44493.2083 | 0 | 4.5203 | 45.7
2021-10-24 05:30 | 44493.2292 | 0 | 4.1194 | 45.7
2021-10-24 06:00 | 44493.25 | 0 | 3.6311 | 45.7
2021-10-24 06:30 | 44493.2708 | 0 | 3.3656 | 45.7
2021-10-24 07:00 | 44493.2917 | 0 | 3.3367 | 45.7
2021-10-24 07:30 | 44493.3125 | 0 | 2.7073 | 45.7
2021-10-24 08:00 | 44493.3333 | 0 | 1.8493 | 45.7
2021-10-24 08:30 | 44493.3542 | 0 | 2.1974 | 45.7
2021-10-24 09:00 | 44493.375 | 0 | 1.7171 | 45.7
2021-10-24 09:30 | 44493.3958 | 0 | 1.6493 | 45.7
2021-10-24 10:00 | 44493.4167 | 0 | 3.1184 | 45.7
2021-10-24 10:30 | 44493.4375 | 0 | 1.9947 | 45.7
2021-10-24 11:00 | 44493.4583 | 0 | 2.4198 | 45.7
2021-10-24 11:30 | 44493.4792 | 0 | 2.457 | 45.7
2021-10-24 12:00 | 44493.5 | 0 | 3.9713 | 45.7
2021-10-24 12:30 | 44493.5208 | 0 | 3.9949 | 45.7
2021-10-24 13:00 | 44493.5417 | 0 | 4.6115 | 45.7
2021-10-24 13:30 | 44493.5625 | 0 | 4.8847 | 45.7
2021-10-24 14:00 | 44493.5833 | 0 | 7.4209 | 45.7
2021-10-24 14:30 | 44493.6042 | 0 | 8.3549 | 45.7
2021-10-24 15:00 | 44493.625 | 0 | 8.9625 | 45.7
2021-10-24 15:30 | 44493.6458 | 0 | 9.8886 | 45.7
2021-10-24 16:00 | 44493.6667 | 0 | 10.4448 | 45.7
2021-10-24 16:30 | 44493.6875 | 0 | 11.0368 | 45.7
2021-10-24 17:00 | 44493.7083 | 0 | 11.2515 | 45.7
2021-10-24 17:30 | 44493.7292 | 0 | 11.7591 | 45.7
2021-10-24 18:00 | 44493.75 | 0 | 11.8642 | 45.7
2021-10-24 18:30 | 44493.7708 | 0 | 12.0643 | 45.7
2021-10-24 19:00 | 44493.7917 | 0 | 11.418 | 45.7
2021-10-24 19:30 | 44493.8125 | 0 | 10.623 | 45.7
2021-10-24 20:00 | 44493.8333 | 0 | 9.8284 | 45.7
2021-10-24 20:30 | 44493.8542 | 0 | 9.1938 | 45.7
2021-10-24 21:00 | 44493.875 | 0 | 8.4656 | 45.7
2021-10-24 21:30 | 44493.8958 | 0 | 7.6911 | 45.7
2021-10-24 22:00 | 44493.9167 | 0 | 7.0695 | 45.7
2021-10-24 22:30 | 44493.9375 | 0 | 6.5175 | 45.7
2021-10-24 23:00 | 44493.9583 | 0 | 6.0573 | 45.7
2021-10-24 23:30 | 44493.9792 | 0 | 5.5295 | 45.7
2021-10-25 | 44494 | 0 | 5.2774 | 45.7
2021-10-25 00:30 | 44494.0208 | 0 | 5.0553 | 45.7
2021-10-25 01:00 | 44494.0417 | 0 | 4.8396 | 45.7
2021-10-25 01:30 | 44494.0625 | 0 | 4.7312 | 45.7
2021-10-25 02:00 | 44494.0833 | 0 | 4.71 | 45.7
2021-10-25 02:30 | 44494.1042 | 0 | 4.5972 | 45.7
2021-10-25 03:00 | 44494.125 | 0 | 4.5815 | 45.7
2021-10-25 03:30 | 44494.1458 | 0 | 4.5269 | 45.7
2021-10-25 04:00 | 44494.1667 | 0 | 4.5625 | 45.7
2021-10-25 04:30 | 44494.1875 | 0 | 4.7318 | 45.7
2021-10-25 05:00 | 44494.2083 | 0 | 4.8942 | 45.7
2021-10-25 05:30 | 44494.2292 | 0 | 4.7861 | 45.7
2021-10-25 06:00 | 44494.25 | 0 | 4.761 | 45.7
2021-10-25 06:30 | 44494.2708 | 0 | 4.7671 | 45.7
2021-10-25 07:00 | 44494.2917 | 0 | 5.3914 | 45.7
2021-10-25 07:30 | 44494.3125 | 0 | 5.5787 | 45.7
2021-10-25 08:00 | 44494.3333 | 0 | 4.1069 | 45.7
2021-10-25 08:30 | 44494.3542 | 0 | 3.4254 | 45.7
2021-10-25 09:00 | 44494.375 | 0 | 2.2269 | 45.7
2021-10-25 09:30 | 44494.3958 | 0 | 1.1042 | 45.7
2021-10-25 10:00 | 44494.4167 | 0 | 2.3235 | 45.7
2021-10-25 10:30 | 44494.4375 | 0 | 2.5674 | 45.7
2021-10-25 11:00 | 44494.4583 | 0 | 3.3356 | 45.7
2021-10-25 11:30 | 44494.4792 | 0 | 5.4046 | 45.7
2021-10-25 12:00 | 44494.5 | 0 | 4.3764 | 45.7
2021-10-25 12:30 | 44494.5208 | 0 | 5.7279 | 45.7
2021-10-25 13:00 | 44494.5417 | 0 | 6.3109 | 45.7
2021-10-25 13:30 | 44494.5625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2021-10-25 14:00 | 44494.5833 | 0 | 4.13 | 45.7
2021-10-25 14:30 | 44494.6042 | 0 | 4.1562 | 45.7
2021-10-25 15:00 | 44494.625 | 0 | 3.9976 | 45.7
2021-10-25 15:30 | 44494.6458 | 0 | 5.489 | 45.7
2021-10-25 16:00 | 44494.6667 | 0 | 6.9341 | 45.7
2021-10-25 16:30 | 44494.6875 | 0 | 7.1983 | 45.7
2021-10-25 17:00 | 44494.7083 | 0 | 8.3137 | 45.7
2021-10-25 17:30 | 44494.7292 | 0 | 9.3086 | 45.7
2021-10-25 18:00 | 44494.75 | 0 | 9.7127 | 45.7
2021-10-25 18:30 | 44494.7708 | 0 | 9.8208 | 45.7
2021-10-25 19:00 | 44494.7917 | 0 | 9.5363 | 45.7
2021-10-25 19:30 | 44494.8125 | 0 | 9.0069 | 45.7
2021-10-25 20:00 | 44494.8333 | 0 | 8.5373 | 45.7
2021-10-25 20:30 | 44494.8542 | 0 | 7.9907 | 45.7
2021-10-25 21:00 | 44494.875 | 0 | 7.4958 | 45.7
2021-10-25 21:30 | 44494.8958 | 0 | 6.8415 | 45.7
2021-10-25 22:00 | 44494.9167 | 0 | 6.2392 | 45.7
2021-10-25 22:30 | 44494.9375 | 0 | 6.0175 | 45.7
2021-10-25 23:00 | 44494.9583 | 0 | 5.541 | 45.7
2021-10-25 23:30 | 44494.9792 | 0 | 5.1261 | 45.7
2021-10-26 | 44495 | 0 | 4.8296 | 45.7
2021-10-26 00:30 | 44495.0208 | 0 | 4.6099 | 45.7
2021-10-26 01:00 | 44495.0417 | 0 | 4.5302 | 45.7
2021-10-26 01:30 | 44495.0625 | 0 | 4.4409 | 45.7
2021-10-26 02:00 | 44495.0833 | 0 | 4.4186 | 45.7
2021-10-26 02:30 | 44495.1042 | 0 | 4.3549 | 45.7
2021-10-26 03:00 | 44495.125 | 0 | 4.2943 | 45.7
2021-10-26 03:30 | 44495.1458 | 0 | 4.3135 | 45.7
2021-10-26 04:00 | 44495.1667 | 0 | 4.4285 | 45.7
2021-10-26 04:30 | 44495.1875 | 0 | 4.5625 | 45.7
2021-10-26 05:00 | 44495.2083 | 0 | 4.7475 | 45.7
2021-10-26 05:30 | 44495.2292 | 0 | 4.619 | 45.7
2021-10-26 06:00 | 44495.25 | 0 | 4.2376 | 45.7
2021-10-26 06:30 | 44495.2708 | 0 | 4.2248 | 45.7
2021-10-26 07:00 | 44495.2917 | 0 | 4.8664 | 45.7
2021-10-26 07:30 | 44495.3125 | 0 | 5.5328 | 45.7
2021-10-26 08:00 | 44495.3333 | 0 | 5.8045 | 45.7
2021-10-26 08:30 | 44495.3542 | 0 | 3.8708 | 45.7
2021-10-26 09:00 | 44495.375 | 0 | 3.1816 | 45.7
2021-10-26 09:30 | 44495.3958 | 0 | 1.5909 | 45.7
2021-10-26 10:00 | 44495.4167 | 0 | 1.4289 | 45.7
2021-10-26 10:30 | 44495.4375 | 0 | 3.0073 | 45.7
2021-10-26 11:00 | 44495.4583 | 0 | 2.396 | 45.7
2021-10-26 11:30 | 44495.4792 | 0 | 1.1737 | 45.7
2021-10-26 12:00 | 44495.5 | 0 | 1.2382 | 45.7
2021-10-26 12:30 | 44495.5208 | 0 | 1.2854 | 45.7
2021-10-26 13:00 | 44495.5417 | 0 | 1.206 | 45.7
2021-10-26 13:30 | 44495.5625 | 0 | 1.2249 | 45.7
2021-10-26 14:00 | 44495.5833 | 0 | 3.6249 | 45.7
2021-10-26 14:30 | 44495.6042 | 0 | 3.1048 | 45.7
2021-10-26 15:00 | 44495.625 | 0 | 3.5216 | 45.7
2021-10-26 15:30 | 44495.6458 | 0 | 5.2252 | 45.7
2021-10-26 16:00 | 44495.6667 | 0 | 6.002 | 45.7
2021-10-26 16:30 | 44495.6875 | 0 | 7.0623 | 45.7
2021-10-26 17:00 | 44495.7083 | 0 | 7.4057 | 45.7
2021-10-26 17:30 | 44495.7292 | 0 | 8.576 | 45.7
2021-10-26 18:00 | 44495.75 | 0 | 9.1644 | 45.7
2021-10-26 18:30 | 44495.7708 | 0 | 9.4411 | 45.7
2021-10-26 19:00 | 44495.7917 | 0 | 9.1332 | 45.7
2021-10-26 19:30 | 44495.8125 | 0 | 8.6873 | 45.7
2021-10-26 20:00 | 44495.8333 | 0 | 8.3154 | 45.7
2021-10-26 20:30 | 44495.8542 | 0 | 7.8121 | 45.7
2021-10-26 21:00 | 44495.875 | 0 | 7.456 | 45.7
2021-10-26 21:30 | 44495.8958 | 0 | 6.8721 | 45.7
2021-10-26 22:00 | 44495.9167 | 0 | 6.304 | 45.7
2021-10-26 22:30 | 44495.9375 | 0 | 5.9876 | 45.7
2021-10-26 23:00 | 44495.9583 | 0 | 5.5214 | 45.7
2021-10-26 23:30 | 44495.9792 | 0 | 5.0913 | 45.7
2021-10-27 | 44496 | 0 | 4.8296 | 45.7
2021-10-27 00:30 | 44496.0208 | 0 | 4.6311 | 45.7
2021-10-27 01:00 | 44496.0417 | 0 | 4.5749 | 45.7
2021-10-27 01:30 | 44496.0625 | 0 | 4.3995 | 45.7
2021-10-27 02:00 | 44496.0833 | 0 | 4.3706 | 45.7
2021-10-27 02:30 | 44496.1042 | 0 | 4.2912 | 45.7
2021-10-27 03:00 | 44496.125 | 0 | 4.3292 | 45.7
2021-10-27 03:30 | 44496.1458 | 0 | 4.2655 | 45.7
2021-10-27 04:00 | 44496.1667 | 0 | 4.3904 | 45.7
2021-10-27 04:30 | 44496.1875 | 0 | 4.5368 | 45.7
2021-10-27 05:00 | 44496.2083 | 0 | 4.7218 | 45.7
2021-10-27 05:30 | 44496.2292 | 0 | 4.5454 | 45.7
2021-10-27 06:00 | 44496.25 | 0 | 3.9824 | 45.7
2021-10-27 06:30 | 44496.2708 | 0 | 3.5597 | 45.7
2021-10-27 07:00 | 44496.2917 | 0 | 3.0755 | 45.7
2021-10-27 07:30 | 44496.3125 | 0 | 2.6618 | 45.7
2021-10-27 08:00 | 44496.3333 | 0 | 2.4798 | 45.7
2021-10-27 08:30 | 44496.3542 | 0 | 3.0732 | 45.7
2021-10-27 09:00 | 44496.375 | 0 | 2.8149 | 45.7
2021-10-27 09:30 | 44496.3958 | 0 | 2.6614 | 45.7
2021-10-27 10:00 | 44496.4167 | 0 | 2.4935 | 45.7
2021-10-27 10:30 | 44496.4375 | 0 | 1.1931 | 45.7
2021-10-27 11:00 | 44496.4583 | 0 | 2.5412 | 45.7
2021-10-27 11:30 | 44496.4792 | 0 | 1.7091 | 45.7
2021-10-27 12:00 | 44496.5 | 0 | 1.8322 | 45.7
2021-10-27 12:30 | 44496.5208 | 0 | 2.2858 | 45.7
2021-10-27 13:00 | 44496.5417 | 0 | 1.603 | 45.7
2021-10-27 13:30 | 44496.5625 | 0 | 2.1481 | 45.7
2021-10-27 14:00 | 44496.5833 | 0 | 3.3903 | 45.7
2021-10-27 14:30 | 44496.6042 | 0 | 4.322 | 45.7
2021-10-27 15:00 | 44496.625 | 0 | 4.8374 | 45.7
2021-10-27 15:30 | 44496.6458 | 0 | 5.7618 | 45.7
2021-10-27 16:00 | 44496.6667 | 0 | 6.7405 | 45.7
2021-10-27 16:30 | 44496.6875 | 0 | 7.5321 | 45.7
2021-10-27 17:00 | 44496.7083 | 0 | 8.3963 | 45.7
2021-10-27 17:30 | 44496.7292 | 0 | 9.2852 | 45.7
2021-10-27 18:00 | 44496.75 | 0 | 9.8033 | 45.7
2021-10-27 18:30 | 44496.7708 | 0 | 10.2143 | 45.7
2021-10-27 19:00 | 44496.7917 | 0 | 9.9829 | 45.7
2021-10-27 19:30 | 44496.8125 | 0 | 9.5396 | 45.7
2021-10-27 20:00 | 44496.8333 | 0 | 9.0513 | 45.7
2021-10-27 20:30 | 44496.8542 | 0 | 8.5069 | 45.7
2021-10-27 21:00 | 44496.875 | 0 | 8.0765 | 45.7
2021-10-27 21:30 | 44496.8958 | 0 | 7.3602 | 45.7
2021-10-27 22:00 | 44496.9167 | 0 | 6.8191 | 45.7
2021-10-27 22:30 | 44496.9375 | 0 | 6.4223 | 45.7
2021-10-27 23:00 | 44496.9583 | 0 | 5.909 | 45.7
2021-10-27 23:30 | 44496.9792 | 0 | 5.4582 | 45.7
2021-10-28 | 44497 | 0 | 5.1583 | 45.7
2021-10-28 00:30 | 44497.0208 | 0 | 4.9292 | 45.7
2021-10-28 01:00 | 44497.0417 | 0 | 4.7949 | 45.7
2021-10-28 01:30 | 44497.0625 | 0 | 4.6865 | 45.7
2021-10-28 02:00 | 44497.0833 | 0 | 4.6322 | 45.7
2021-10-28 02:30 | 44497.1042 | 0 | 4.5525 | 45.7
2021-10-28 03:00 | 44497.125 | 0 | 4.5592 | 45.7
2021-10-28 03:30 | 44497.1458 | 0 | 4.5815 | 45.7
2021-10-28 04:00 | 44497.1667 | 0 | 4.6251 | 45.7
2021-10-28 04:30 | 44497.1875 | 0 | 4.7155 | 45.7
2021-10-28 05:00 | 44497.2083 | 0 | 4.8751 | 45.7
2021-10-28 05:30 | 44497.2292 | 0 | 4.8685 | 45.7
2021-10-28 06:00 | 44497.25 | 0 | 4.8205 | 45.7
2021-10-28 06:30 | 44497.2708 | 0 | 4.5363 | 45.7
2021-10-28 07:00 | 44497.2917 | 0 | 4.0842 | 45.7
2021-10-28 07:30 | 44497.3125 | 0 | 4.0059 | 45.7
2021-10-28 08:00 | 44497.3333 | 0 | 3.7136 | 45.7
2021-10-28 08:30 | 44497.3542 | 0 | 2.2991 | 45.7
2021-10-28 09:00 | 44497.375 | 0 | 1.745 | 45.7
2021-10-28 09:30 | 44497.3958 | 0 | 2.5014 | 45.7
2021-10-28 10:00 | 44497.4167 | 0 | 3.0513 | 45.7
2021-10-28 10:30 | 44497.4375 | 0 | 1.2185 | 45.7
2021-10-28 11:00 | 44497.4583 | 0 | 0.94951 | 45.7
2021-10-28 11:30 | 44497.4792 | 0 | 1.1362 | 45.7
2021-10-28 12:00 | 44497.5 | 0 | 1.4997 | 45.7
2021-10-28 12:30 | 44497.5208 | 0 | 1.761 | 45.7
2021-10-28 13:00 | 44497.5417 | 0 | 2.0064 | 45.7
2021-10-28 13:30 | 44497.5625 | 0 | 2.5694 | 45.7
2021-10-28 14:00 | 44497.5833 | 0 | 3.4822 | 45.7
2021-10-28 14:30 | 44497.6042 | 0 | 4.4972 | 45.7
2021-10-28 15:00 | 44497.625 | 0 | 5.6074 | 45.7
2021-10-28 15:30 | 44497.6458 | 0 | 6.9612 | 45.7
2021-10-28 16:00 | 44497.6667 | 0 | 8.5378 | 45.7
2021-10-28 16:30 | 44497.6875 | 0 | 9.6462 | 45.7
2021-10-28 17:00 | 44497.7083 | 0 | 10.2304 | 45.7
2021-10-28 17:30 | 44497.7292 | 0 | 10.7646 | 45.7
2021-10-28 18:00 | 44497.75 | 0 | 11.2052 | 45.7
2021-10-28 18:30 | 44497.7708 | 0 | 11.4608 | 45.7
2021-10-28 19:00 | 44497.7917 | 0 | 11.0863 | 45.7
2021-10-28 19:30 | 44497.8125 | 0 | 10.5381 | 45.7
2021-10-28 20:00 | 44497.8333 | 0 | 10.2167 | 45.7
2021-10-28 20:30 | 44497.8542 | 0 | 9.4668 | 45.7
2021-10-28 21:00 | 44497.875 | 0 | 8.8613 | 45.7
2021-10-28 21:30 | 44497.8958 | 0 | 8.1725 | 45.7
2021-10-28 22:00 | 44497.9167 | 0 | 7.5542 | 45.7
2021-10-28 22:30 | 44497.9375 | 0 | 7.038 | 45.7
2021-10-28 23:00 | 44497.9583 | 0 | 6.3425 | 45.7
2021-10-28 23:30 | 44497.9792 | 0 | 5.8994 | 45.7
2021-10-29 | 44498 | 0 | 5.5973 | 45.7
2021-10-29 00:30 | 44498.0208 | 0 | 5.3466 | 45.7
2021-10-29 01:00 | 44498.0417 | 0 | 5.2236 | 45.7
2021-10-29 01:30 | 44498.0625 | 0 | 5.0116 | 45.7
2021-10-29 02:00 | 44498.0833 | 0 | 4.8461 | 45.7
2021-10-29 02:30 | 44498.1042 | 0 | 4.8015 | 45.7
2021-10-29 03:00 | 44498.125 | 0 | 4.7312 | 45.7
2021-10-29 03:30 | 44498.1458 | 0 | 4.7378 | 45.7
2021-10-29 04:00 | 44498.1667 | 0 | 4.7825 | 45.7
2021-10-29 04:30 | 44498.1875 | 0 | 4.8975 | 45.7
2021-10-29 05:00 | 44498.2083 | 0 | 5.0315 | 45.7
2021-10-29 05:30 | 44498.2292 | 0 | 5.1224 | 45.7
2021-10-29 06:00 | 44498.25 | 0 | 5.0228 | 45.7
2021-10-29 06:30 | 44498.2708 | 0 | 5.554 | 45.7
2021-10-29 07:00 | 44498.2917 | 0 | 4.788 | 45.7
2021-10-29 07:30 | 44498.3125 | 0 | 4.4652 | 45.7
2021-10-29 08:00 | 44498.3333 | 0 | 5.5861 | 45.7
2021-10-29 08:30 | 44498.3542 | 0 | 5.8767 | 45.7
2021-10-29 09:00 | 44498.375 | 0 | 4.2933 | 45.7
2021-10-29 09:30 | 44498.3958 | 0 | 3.5496 | 45.7
2021-10-29 10:00 | 44498.4167 | 0 | 4.4075 | 45.7
2021-10-29 10:30 | 44498.4375 | 0 | 4.2529 | 45.7
2021-10-29 11:00 | 44498.4583 | 0 | 4.6132 | 45.7
2021-10-29 11:30 | 44498.4792 | 0 | 4.6166 | 45.7
2021-10-29 12:00 | 44498.5 | 0 | 5.1047 | 45.7
2021-10-29 12:30 | 44498.5208 | 0 | 4.9918 | 45.7
2021-10-29 13:00 | 44498.5417 | 0 | 4.0069 | 45.7
2021-10-29 13:30 | 44498.5625 | 0 | 4.9328 | 45.7
2021-10-29 14:00 | 44498.5833 | 0 | 6.0403 | 45.7
2021-10-29 14:30 | 44498.6042 | 0 | 6.9471 | 45.7
2021-10-29 15:00 | 44498.625 | 0 | 6.9008 | 45.7
2021-10-29 15:30 | 44498.6458 | 0 | 7.413 | 45.7
2021-10-29 16:00 | 44498.6667 | 0 | 7.46 | 45.7
2021-10-29 16:30 | 44498.6875 | 0 | 7.6995 | 45.7
2021-10-29 17:00 | 44498.7083 | 0 | 7.7255 | 45.7
2021-10-29 17:30 | 44498.7292 | 0 | 8.2382 | 45.7
2021-10-29 18:00 | 44498.75 | 0 | 8.589 | 45.7
2021-10-29 18:30 | 44498.7708 | 0 | 8.9499 | 45.7
2021-10-29 19:00 | 44498.7917 | 0 | 8.6584 | 45.7
2021-10-29 19:30 | 44498.8125 | 0 | 8.4684 | 45.7
2021-10-29 20:00 | 44498.8333 | 0 | 8.0913 | 45.7
2021-10-29 20:30 | 44498.8542 | 0 | 7.6245 | 45.7
2021-10-29 21:00 | 44498.875 | 0 | 7.2791 | 45.7
2021-10-29 21:30 | 44498.8958 | 0 | 6.9049 | 45.7
2021-10-29 22:00 | 44498.9167 | 0 | 6.5079 | 45.7
2021-10-29 22:30 | 44498.9375 | 0 | 6.2544 | 45.7
2021-10-29 23:00 | 44498.9583 | 0 | 5.8179 | 45.7
2021-10-29 23:30 | 44498.9792 | 0 | 5.3667 | 45.7
2021-10-30 | 44499 | 0 | 5.0819 | 45.7
2021-10-30 00:30 | 44499.0208 | 0 | 4.7843 | 45.7
2021-10-30 01:00 | 44499.0417 | 0 | 4.6653 | 45.7
2021-10-30 01:30 | 44499.0625 | 0 | 4.5525 | 45.7
2021-10-30 02:00 | 44499.0833 | 0 | 4.4599 | 45.7
2021-10-30 02:30 | 44499.1042 | 0 | 4.4219 | 45.7
2021-10-30 03:00 | 44499.125 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-30 03:30 | 44499.1458 | 0 | 4.4409 | 45.7
2021-10-30 04:00 | 44499.1667 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-30 04:30 | 44499.1875 | 0 | 4.3772 | 45.7
2021-10-30 05:00 | 44499.2083 | 0 | 4.4475 | 45.7
2021-10-30 05:30 | 44499.2292 | 0 | 4.1794 | 45.7
2021-10-30 06:00 | 44499.25 | 0 | 3.6902 | 45.7
2021-10-30 06:30 | 44499.2708 | 0 | 3.2672 | 45.7
2021-10-30 07:00 | 44499.2917 | 0 | 2.6762 | 45.7
2021-10-30 07:30 | 44499.3125 | 0 | 2.774 | 45.7
2021-10-30 08:00 | 44499.3333 | 0 | 1.8561 | 45.7
2021-10-30 08:30 | 44499.3542 | 0 | 1.5346 | 45.7
2021-10-30 09:00 | 44499.375 | 0 | 1.3366 | 45.7
2021-10-30 09:30 | 44499.3958 | 0 | 2.083 | 45.7
2021-10-30 10:00 | 44499.4167 | 0 | 2.7676 | 45.7
2021-10-30 10:30 | 44499.4375 | 0 | 2.4862 | 45.7
2021-10-30 11:00 | 44499.4583 | 0 | 2.7082 | 45.7
2021-10-30 11:30 | 44499.4792 | 0 | 4.1614 | 45.7
2021-10-30 12:00 | 44499.5 | 0 | 4.9091 | 45.7
2021-10-30 12:30 | 44499.5208 | 0 | 5.2295 | 45.7
2021-10-30 13:00 | 44499.5417 | 0 | 3.3209 | 45.7
2021-10-30 13:30 | 44499.5625 | 0 | 4.1752 | 45.7
2021-10-30 14:00 | 44499.5833 | 0 | 4.5618 | 45.7
2021-10-30 14:30 | 44499.6042 | 0 | 6.1036 | 45.7
2021-10-30 15:00 | 44499.625 | 0 | 6.5369 | 45.7
2021-10-30 15:30 | 44499.6458 | 0 | 7.7538 | 45.7
2021-10-30 16:00 | 44499.6667 | 0 | 8.381 | 45.7
2021-10-30 16:30 | 44499.6875 | 0 | 9.3014 | 45.7
2021-10-30 17:00 | 44499.7083 | 0 | 9.2314 | 45.7
2021-10-30 17:30 | 44499.7292 | 0 | 9.7047 | 45.7
2021-10-30 18:00 | 44499.75 | 0 | 9.7687 | 45.7
2021-10-30 18:30 | 44499.7708 | 0 | 9.7205 | 45.7
2021-10-30 19:00 | 44499.7917 | 0 | 9.2012 | 45.7
2021-10-30 19:30 | 44499.8125 | 0 | 8.6389 | 45.7
2021-10-30 20:00 | 44499.8333 | 0 | 8.2294 | 45.7
2021-10-30 20:30 | 44499.8542 | 0 | 7.8704 | 45.7
2021-10-30 21:00 | 44499.875 | 0 | 7.5636 | 45.7
2021-10-30 21:30 | 44499.8958 | 0 | 7.1304 | 45.7
2021-10-30 22:00 | 44499.9167 | 0 | 6.7389 | 45.7
2021-10-30 22:30 | 44499.9375 | 0 | 6.534 | 45.7
2021-10-30 23:00 | 44499.9583 | 0 | 6.1533 | 45.7
2021-10-30 23:30 | 44499.9792 | 0 | 5.5942 | 45.7
2021-10-31 | 44500 | 0 | 5.2807 | 45.7
2021-10-31 00:30 | 44500.0208 | 0 | 5.0069 | 45.7
2021-10-31 01:00 | 44500.0417 | 0 | 4.9066 | 45.7
2021-10-31 01:30 | 44500.0625 | 0 | 4.8081 | 45.7
2021-10-31 02:00 | 44500.0833 | 0 | 4.8977 | 45.7
2021-10-31 02:30 | 44500.1042 | 0 | 4.5972 | 45.7
2021-10-31 03:00 | 44500.125 | 0 | 4.5302 | 45.7
2021-10-31 03:30 | 44500.1458 | 0 | 4.4632 | 45.7
2021-10-31 04:00 | 44500.1667 | 0 | 4.4442 | 45.7
2021-10-31 04:30 | 44500.1875 | 0 | 4.3739 | 45.7
2021-10-31 05:00 | 44500.2083 | 0 | 4.2733 | 45.7
2021-10-31 05:30 | 44500.2292 | 0 | 3.7747 | 45.7
2021-10-31 06:00 | 44500.25 | 0 | 3.1871 | 45.7
2021-10-31 06:30 | 44500.2708 | 0 | 3.0338 | 45.7
2021-10-31 07:00 | 44500.2917 | 0 | 2.5164 | 45.7
2021-10-31 07:30 | 44500.3125 | 0 | 2.4211 | 45.7
2021-10-31 08:00 | 44500.3333 | 0 | 2.286 | 45.7
2021-10-31 08:30 | 44500.3542 | 0 | 2.7248 | 45.7
2021-10-31 09:00 | 44500.375 | 0 | 3.28 | 45.7
2021-10-31 09:30 | 44500.3958 | 0 | 2.5098 | 45.7
2021-10-31 10:00 | 44500.4167 | 0 | 2.8039 | 45.7
2021-10-31 10:30 | 44500.4375 | 0 | 1.9478 | 45.7
2021-10-31 11:00 | 44500.4583 | 0 | 1.9072 | 45.7
2021-10-31 11:30 | 44500.4792 | 0 | 1.6205 | 45.7
2021-10-31 12:00 | 44500.5 | 0 | 1.2887 | 45.7
2021-10-31 12:30 | 44500.5208 | 0 | 1.4668 | 45.7
2021-10-31 13:00 | 44500.5417 | 0 | 1.8299 | 45.7
2021-10-31 13:30 | 44500.5625 | 0 | 1.3019 | 45.7
2021-10-31 14:00 | 44500.5833 | 0 | 2.7552 | 45.7
2021-10-31 14:30 | 44500.6042 | 0 | 3.366 | 45.7
2021-10-31 15:00 | 44500.625 | 0 | 4.4653 | 45.7
2021-10-31 15:30 | 44500.6458 | 0 | 3.8179 | 45.7
2021-10-31 16:00 | 44500.6667 | 0 | 4.8857 | 45.7
2021-10-31 16:30 | 44500.6875 | 0 | 5.727 | 45.7
2021-10-31 17:00 | 44500.7083 | 0 | 6.908 | 45.7
2021-10-31 17:30 | 44500.7292 | 0 | 7.5034 | 45.7
2021-10-31 18:00 | 44500.75 | 0 | 7.8181 | 45.7
2021-10-31 18:30 | 44500.7708 | 0 | 8.1853 | 45.7
2021-10-31 19:00 | 44500.7917 | 0 | 8.1001 | 45.7
2021-10-31 19:30 | 44500.8125 | 0 | 7.9383 | 45.7
2021-10-31 20:00 | 44500.8333 | 0 | 7.7097 | 45.7
2021-10-31 20:30 | 44500.8542 | 0 | 7.2682 | 45.7
2021-10-31 21:00 | 44500.875 | 0 | 6.9267 | 45.7
2021-10-31 21:30 | 44500.8958 | 0 | 6.5002 | 45.7
2021-10-31 22:00 | 44500.9167 | 0 | 5.9719 | 45.7
2021-10-31 22:30 | 44500.9375 | 0 | 5.6383 | 45.7
2021-10-31 23:00 | 44500.9583 | 0 | 5.2368 | 45.7
2021-10-31 23:30 | 44500.9792 | 0 | 4.8732 | 45.7
2021-11-01 | 44501 | 0 | 4.5958 | 40.75
2021-11-01 00:30 | 44501.0208 | 0 | 4.3673 | 40.75
2021-11-01 01:00 | 44501.0417 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-01 01:30 | 44501.0625 | 0 | 4.1977 | 40.75
2021-11-01 02:00 | 44501.0833 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-01 02:30 | 44501.1042 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-11-01 03:00 | 44501.125 | 0 | 4.174 | 40.75
2021-11-01 03:30 | 44501.1458 | 0 | 4.1092 | 40.75
2021-11-01 04:00 | 44501.1667 | 0 | 4.1859 | 40.75
2021-11-01 04:30 | 44501.1875 | 0 | 4.2341 | 40.75
2021-11-01 05:00 | 44501.2083 | 0 | 4.4475 | 40.75
2021-11-01 05:30 | 44501.2292 | 0 | 4.4409 | 40.75
2021-11-01 06:00 | 44501.25 | 0 | 4.6405 | 40.75
2021-11-01 06:30 | 44501.2708 | 0 | 4.8495 | 40.75
2021-11-01 07:00 | 44501.2917 | 0 | 4.5336 | 40.75
2021-11-01 07:30 | 44501.3125 | 0 | 4.3135 | 40.75
2021-11-01 08:00 | 44501.3333 | 0 | 3.4008 | 40.75
2021-11-01 08:30 | 44501.3542 | 0 | 2.1736 | 40.75
2021-11-01 09:00 | 44501.375 | 0 | 2.3829 | 40.75
2021-11-01 09:30 | 44501.3958 | 0 | 3.3022 | 40.75
2021-11-01 10:00 | 44501.4167 | 0 | 2.1755 | 40.75
2021-11-01 10:30 | 44501.4375 | 0 | 2.6634 | 40.75
2021-11-01 11:00 | 44501.4583 | 0 | 1.7567 | 40.75
2021-11-01 11:30 | 44501.4792 | 0 | 1.6057 | 40.75
2021-11-01 12:00 | 44501.5 | 0 | 1.813 | 40.75
2021-11-01 12:30 | 44501.5208 | 0 | 1.3466 | 40.75
2021-11-01 13:00 | 44501.5417 | 0 | 1.781 | 40.75
2021-11-01 13:30 | 44501.5625 | 0 | 1.4517 | 40.75
2021-11-01 14:00 | 44501.5833 | 0 | 1.7864 | 40.75
2021-11-01 14:30 | 44501.6042 | 0 | 2.9013 | 40.75
2021-11-01 15:00 | 44501.625 | 0 | 4.0865 | 40.75
2021-11-01 15:30 | 44501.6458 | 0 | 4.9606 | 40.75
2021-11-01 16:00 | 44501.6667 | 0 | 5.5157 | 40.75
2021-11-01 16:30 | 44501.6875 | 0 | 5.8255 | 40.75
2021-11-01 17:00 | 44501.7083 | 0 | 7.0107 | 40.75
2021-11-01 17:30 | 44501.7292 | 0 | 8.2869 | 40.75
2021-11-01 18:00 | 44501.75 | 0 | 8.9097 | 40.75
2021-11-01 18:30 | 44501.7708 | 0 | 9.0125 | 40.75
2021-11-01 19:00 | 44501.7917 | 0 | 8.7207 | 40.75
2021-11-01 19:30 | 44501.8125 | 0 | 8.3121 | 40.75
2021-11-01 20:00 | 44501.8333 | 0 | 7.8327 | 40.75
2021-11-01 20:30 | 44501.8542 | 0 | 7.3477 | 40.75
2021-11-01 21:00 | 44501.875 | 0 | 6.9565 | 40.75
2021-11-01 21:30 | 44501.8958 | 0 | 6.4714 | 40.75
2021-11-01 22:00 | 44501.9167 | 0 | 5.9653 | 40.75
2021-11-01 22:30 | 44501.9375 | 0 | 5.5923 | 40.75
2021-11-01 23:00 | 44501.9583 | 0 | 5.2178 | 40.75
2021-11-01 23:30 | 44501.9792 | 0 | 4.7946 | 40.75
2021-11-02 | 44502 | 0 | 4.5013 | 40.75
2021-11-02 00:30 | 44502.0208 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-11-02 01:00 | 44502.0417 | 0 | 4.2238 | 40.75
2021-11-02 01:30 | 44502.0625 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-11-02 02:30 | 44502.1042 | 0 | 4.0996 | 40.75
2021-11-02 03:00 | 44502.125 | 0 | 4.1241 | 40.75
2021-11-02 03:30 | 44502.1458 | 0 | 4.1114 | 40.75
2021-11-02 04:00 | 44502.1667 | 0 | 4.2052 | 40.75
2021-11-02 04:30 | 44502.1875 | 0 | 4.3425 | 40.75
2021-11-02 05:00 | 44502.2083 | 0 | 4.4409 | 40.75
2021-11-02 05:30 | 44502.2292 | 0 | 4.5862 | 40.75
2021-11-02 06:00 | 44502.25 | 0 | 4.7438 | 40.75
2021-11-02 06:30 | 44502.2708 | 0 | 5.0182 | 40.75
2021-11-02 07:00 | 44502.2917 | 0 | 4.7296 | 40.75
2021-11-02 07:30 | 44502.3125 | 0 | 5.193 | 40.75
2021-11-02 08:00 | 44502.3333 | 0 | 4.6367 | 40.75
2021-11-02 08:30 | 44502.3542 | 0 | 4.0996 | 40.75
2021-11-02 09:00 | 44502.375 | 0 | 3.4349 | 40.75
2021-11-02 09:30 | 44502.3958 | 0 | 2.8713 | 40.75
2021-11-02 10:00 | 44502.4167 | 0 | 2.1048 | 40.75
2021-11-02 10:30 | 44502.4375 | 0 | 1.2953 | 40.75
2021-11-02 11:00 | 44502.4583 | 0 | 1.6704 | 40.75
2021-11-02 11:30 | 44502.4792 | 0 | 2.4719 | 40.75
2021-11-02 12:00 | 44502.5 | 0 | 1.6523 | 40.75
2021-11-02 12:30 | 44502.5208 | 0 | 1.5058 | 40.75
2021-11-02 13:00 | 44502.5417 | 0 | 2.0596 | 40.75
2021-11-02 13:30 | 44502.5625 | 0 | 1.9496 | 40.75
2021-11-02 14:00 | 44502.5833 | 0 | 1.2951 | 40.75
2021-11-02 14:30 | 44502.6042 | 0 | 2.693 | 40.75
2021-11-02 15:00 | 44502.625 | 0 | 3.7642 | 40.75
2021-11-02 15:30 | 44502.6458 | 0 | 4.8246 | 40.75
2021-11-02 16:00 | 44502.6667 | 0 | 5.931 | 40.75
2021-11-02 16:30 | 44502.6875 | 0 | 6.895 | 40.75
2021-11-02 17:00 | 44502.7083 | 0 | 7.3127 | 40.75
2021-11-02 17:30 | 44502.7292 | 0 | 7.9015 | 40.75
2021-11-02 18:00 | 44502.75 | 0 | 8.6135 | 40.75
2021-11-02 18:30 | 44502.7708 | 0 | 8.8382 | 40.75
2021-11-02 19:00 | 44502.7917 | 0 | 8.5592 | 40.75
2021-11-02 19:30 | 44502.8125 | 0 | 8.3303 | 40.75
2021-11-02 20:00 | 44502.8333 | 0 | 7.9088 | 40.75
2021-11-02 20:30 | 44502.8542 | 0 | 7.5007 | 40.75
2021-11-02 21:00 | 44502.875 | 0 | 6.9884 | 40.75
2021-11-02 21:30 | 44502.8958 | 0 | 6.5357 | 40.75
2021-11-02 22:00 | 44502.9167 | 0 | 6.0706 | 40.75
2021-11-02 22:30 | 44502.9375 | 0 | 5.6145 | 40.75
2021-11-02 23:00 | 44502.9583 | 0 | 5.2195 | 40.75
2021-11-02 23:30 | 44502.9792 | 0 | 4.8362 | 40.75
2021-11-03 | 44503 | 0 | 4.6066 | 40.75
2021-11-03 00:30 | 44503.0208 | 0 | 4.4152 | 40.75
2021-11-03 01:00 | 44503.0417 | 0 | 4.2927 | 40.75
2021-11-03 01:30 | 44503.0625 | 0 | 4.1952 | 40.75
2021-11-03 02:00 | 44503.0833 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-11-03 02:30 | 44503.1042 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-11-03 03:00 | 44503.125 | 0 | 4.1517 | 40.75
2021-11-03 03:30 | 44503.1458 | 0 | 4.0924 | 40.75
2021-11-03 04:00 | 44503.1667 | 0 | 4.2465 | 40.75
2021-11-03 04:30 | 44503.1875 | 0 | 4.3168 | 40.75
2021-11-03 05:00 | 44503.2083 | 0 | 4.4955 | 40.75
2021-11-03 05:30 | 44503.2292 | 0 | 4.587 | 40.75
2021-11-03 06:00 | 44503.25 | 0 | 4.4348 | 40.75
2021-11-03 06:30 | 44503.2708 | 0 | 3.5338 | 40.75
2021-11-03 07:00 | 44503.2917 | 0 | 4.0036 | 40.75
2021-11-03 07:30 | 44503.3125 | 0 | 2.3835 | 40.75
2021-11-03 08:00 | 44503.3333 | 0 | 1.468 | 40.75
2021-11-03 08:30 | 44503.3542 | 0 | 1.4136 | 40.75
2021-11-03 09:00 | 44503.375 | 0 | 1.4706 | 40.75
2021-11-03 09:30 | 44503.3958 | 0 | 1.523 | 40.75
2021-11-03 10:00 | 44503.4167 | 0 | 3.0161 | 40.75
2021-11-03 10:30 | 44503.4375 | 0 | 1.3417 | 40.75
2021-11-03 11:00 | 44503.4583 | 0 | 1.3141 | 40.75
2021-11-03 11:30 | 44503.4792 | 0 | 1.3584 | 40.75
2021-11-03 12:00 | 44503.5 | 0 | 1.3278 | 40.75
2021-11-03 12:30 | 44503.5208 | 0 | 1.7413 | 40.75
2021-11-03 13:00 | 44503.5417 | 0 | 1.4708 | 40.75
2021-11-03 13:30 | 44503.5625 | 0 | 1.2902 | 40.75
2021-11-03 14:00 | 44503.5833 | 0 | 1.2389 | 40.75
2021-11-03 14:30 | 44503.6042 | 0 | 1.6046 | 40.75
2021-11-03 15:00 | 44503.625 | 0 | 1.6322 | 40.75
2021-11-03 15:30 | 44503.6458 | 0 | 2.8014 | 40.75
2021-11-03 16:00 | 44503.6667 | 0 | 4.3375 | 40.75
2021-11-03 16:30 | 44503.6875 | 0 | 5.4715 | 40.75
2021-11-03 17:00 | 44503.7083 | 0 | 6.6817 | 40.75
2021-11-03 17:30 | 44503.7292 | 0 | 7.8393 | 40.75
2021-11-03 18:00 | 44503.75 | 0 | 8.4661 | 40.75
2021-11-03 18:30 | 44503.7708 | 0 | 9.0294 | 40.75
2021-11-03 19:00 | 44503.7917 | 0 | 8.7483 | 40.75
2021-11-03 19:30 | 44503.8125 | 0 | 8.3382 | 40.75
2021-11-03 20:00 | 44503.8333 | 0 | 8.119 | 40.75
2021-11-03 20:30 | 44503.8542 | 0 | 7.6725 | 40.75
2021-11-03 21:00 | 44503.875 | 0 | 7.2492 | 40.75
2021-11-03 21:30 | 44503.8958 | 0 | 6.6929 | 40.75
2021-11-03 22:00 | 44503.9167 | 0 | 6.188 | 40.75
2021-11-03 22:30 | 44503.9375 | 0 | 5.8061 | 40.75
2021-11-03 23:00 | 44503.9583 | 0 | 5.2176 | 40.75
2021-11-03 23:30 | 44503.9792 | 0 | 4.7872 | 40.75
2021-11-04 | 44504 | 0 | 4.5926 | 40.75
2021-11-04 00:30 | 44504.0208 | 0 | 4.4478 | 40.75
2021-11-04 01:00 | 44504.0417 | 0 | 4.3412 | 40.75
2021-11-04 01:30 | 44504.0625 | 0 | 4.1949 | 40.75
2021-11-04 02:00 | 44504.0833 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-11-04 02:30 | 44504.1042 | 0 | 4.131 | 40.75
2021-11-04 03:00 | 44504.125 | 0 | 4.1395 | 40.75
2021-11-04 03:30 | 44504.1458 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-04 04:00 | 44504.1667 | 0 | 4.2259 | 40.75
2021-11-04 04:30 | 44504.1875 | 0 | 4.4183 | 40.75
2021-11-04 05:00 | 44504.2083 | 0 | 4.4305 | 40.75
2021-11-04 05:30 | 44504.2292 | 0 | 4.3513 | 40.75
2021-11-04 06:00 | 44504.25 | 0 | 3.5656 | 40.75
2021-11-04 06:30 | 44504.2708 | 0 | 3.0015 | 40.75
2021-11-04 07:00 | 44504.2917 | 0 | 2.5827 | 40.75
2021-11-04 07:30 | 44504.3125 | 0 | 1.7572 | 40.75
2021-11-04 08:00 | 44504.3333 | 0 | 1.6088 | 40.75
2021-11-04 08:30 | 44504.3542 | 0 | 1.6368 | 40.75
2021-11-04 09:00 | 44504.375 | 0 | 1.6043 | 40.75
2021-11-04 09:30 | 44504.3958 | 0 | 1.8881 | 40.75
2021-11-04 10:00 | 44504.4167 | 0 | 1.4582 | 40.75
2021-11-04 10:30 | 44504.4375 | 0 | 1.2593 | 40.75
2021-11-04 11:00 | 44504.4583 | 0 | 1.242 | 40.75
2021-11-04 11:30 | 44504.4792 | 0 | 1.2852 | 40.75
2021-11-04 12:00 | 44504.5 | 0 | 1.3414 | 40.75
2021-11-04 12:30 | 44504.5208 | 0 | 1.2319 | 40.75
2021-11-04 13:00 | 44504.5417 | 0 | 1.1562 | 40.75
2021-11-04 13:30 | 44504.5625 | 0 | 1.175 | 40.75
2021-11-04 14:00 | 44504.5833 | 0 | 1.4951 | 40.75
2021-11-04 14:30 | 44504.6042 | 0 | 1.4503 | 40.75
2021-11-04 15:00 | 44504.625 | 0 | 2.0508 | 40.75
2021-11-04 15:30 | 44504.6458 | 0 | 3.3161 | 40.75
2021-11-04 16:00 | 44504.6667 | 0 | 5.1662 | 40.75
2021-11-04 16:30 | 44504.6875 | 0 | 6.0944 | 40.75
2021-11-04 17:00 | 44504.7083 | 0 | 6.6625 | 40.75
2021-11-04 17:30 | 44504.7292 | 0 | 7.782 | 40.75
2021-11-04 18:00 | 44504.75 | 0 | 8.4722 | 40.75
2021-11-04 18:30 | 44504.7708 | 0 | 8.7916 | 40.75
2021-11-04 19:00 | 44504.7917 | 0 | 8.5519 | 40.75
2021-11-04 19:30 | 44504.8125 | 0 | 8.2376 | 40.75
2021-11-04 20:00 | 44504.8333 | 0 | 7.9535 | 40.75
2021-11-04 20:30 | 44504.8542 | 0 | 7.5606 | 40.75
2021-11-04 21:00 | 44504.875 | 0 | 7.1201 | 40.75
2021-11-04 21:30 | 44504.8958 | 0 | 6.66 | 40.75
2021-11-04 22:00 | 44504.9167 | 0 | 6.1011 | 40.75
2021-11-04 22:30 | 44504.9375 | 0 | 5.7506 | 40.75
2021-11-04 23:00 | 44504.9583 | 0 | 5.359 | 40.75
2021-11-04 23:30 | 44504.9792 | 0 | 4.9751 | 40.75
2021-11-05 | 44505 | 0 | 4.6843 | 40.75
2021-11-05 00:30 | 44505.0208 | 0 | 4.4752 | 40.75
2021-11-05 01:00 | 44505.0417 | 0 | 4.3945 | 40.75
2021-11-05 01:30 | 44505.0625 | 0 | 4.2965 | 40.75
2021-11-05 02:00 | 44505.0833 | 0 | 4.2245 | 40.75
2021-11-05 02:30 | 44505.1042 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-05 03:00 | 44505.125 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-05 03:30 | 44505.1458 | 0 | 4.2346 | 40.75
2021-11-05 04:00 | 44505.1667 | 0 | 4.3016 | 40.75
2021-11-05 04:30 | 44505.1875 | 0 | 4.463 | 40.75
2021-11-05 05:00 | 44505.2083 | 0 | 4.5472 | 40.75
2021-11-05 05:30 | 44505.2292 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-11-05 06:00 | 44505.25 | 0 | 4.8973 | 40.75
2021-11-05 06:30 | 44505.2708 | 0 | 4.2503 | 40.75
2021-11-05 07:00 | 44505.2917 | 0 | 4.0555 | 40.75
2021-11-05 07:30 | 44505.3125 | 0 | 2.7697 | 40.75
2021-11-05 08:00 | 44505.3333 | 0 | 3.7611 | 40.75
2021-11-05 08:30 | 44505.3542 | 0 | 4.6383 | 40.75
2021-11-05 09:00 | 44505.375 | 0 | 4.2036 | 40.75
2021-11-05 09:30 | 44505.3958 | 0 | 3.3448 | 40.75
2021-11-05 10:00 | 44505.4167 | 0 | 3.8884 | 40.75
2021-11-05 10:30 | 44505.4375 | 0 | 3.7775 | 40.75
2021-11-05 11:00 | 44505.4583 | 0 | 3.1686 | 40.75
2021-11-05 11:30 | 44505.4792 | 0 | 2.74 | 40.75
2021-11-05 12:00 | 44505.5 | 0 | 2.6452 | 40.75
2021-11-05 12:30 | 44505.5208 | 0 | 1.5965 | 40.75
2021-11-05 13:00 | 44505.5417 | 0 | 1.4572 | 40.75
2021-11-05 13:30 | 44505.5625 | 0 | 1.3853 | 40.75
2021-11-05 14:00 | 44505.5833 | 0 | 2.0245 | 40.75
2021-11-05 14:30 | 44505.6042 | 0 | 2.7916 | 40.75
2021-11-05 15:00 | 44505.625 | 0 | 3.5098 | 40.75
2021-11-05 15:30 | 44505.6458 | 0 | 4.42 | 40.75
2021-11-05 16:00 | 44505.6667 | 0 | 4.4139 | 40.75
2021-11-05 16:30 | 44505.6875 | 0 | 5.6898 | 40.75
2021-11-05 17:00 | 44505.7083 | 0 | 6.8858 | 40.75
2021-11-05 17:30 | 44505.7292 | 0 | 7.5452 | 40.75
2021-11-05 18:00 | 44505.75 | 0 | 7.9202 | 40.75
2021-11-05 18:30 | 44505.7708 | 0 | 8.3495 | 40.75
2021-11-05 19:00 | 44505.7917 | 0 | 8.1024 | 40.75
2021-11-05 19:30 | 44505.8125 | 0 | 7.8325 | 40.75
2021-11-05 20:00 | 44505.8333 | 0 | 7.5395 | 40.75
2021-11-05 20:30 | 44505.8542 | 0 | 7.1564 | 40.75
2021-11-05 21:00 | 44505.875 | 0 | 6.8409 | 40.75
2021-11-05 21:30 | 44505.8958 | 0 | 6.3831 | 40.75
2021-11-05 22:00 | 44505.9167 | 0 | 6.1066 | 40.75
2021-11-05 22:30 | 44505.9375 | 0 | 5.8492 | 40.75
2021-11-05 23:00 | 44505.9583 | 0 | 5.47 | 40.75
2021-11-05 23:30 | 44505.9792 | 0 | 5.0648 | 40.75
2021-11-06 | 44506 | 0 | 4.7604 | 40.75
2021-11-06 00:30 | 44506.0208 | 0 | 4.5479 | 40.75
2021-11-06 01:00 | 44506.0417 | 0 | 4.4615 | 40.75
2021-11-06 01:30 | 44506.0625 | 0 | 4.2811 | 40.75
2021-11-06 02:00 | 44506.0833 | 0 | 4.2483 | 40.75
2021-11-06 02:30 | 44506.1042 | 0 | 4.1935 | 40.75
2021-11-06 03:00 | 44506.125 | 0 | 4.1762 | 40.75
2021-11-06 03:30 | 44506.1458 | 0 | 4.1527 | 40.75
2021-11-06 04:00 | 44506.1667 | 0 | 4.1848 | 40.75
2021-11-06 04:30 | 44506.1875 | 0 | 4.2209 | 40.75
2021-11-06 05:00 | 44506.2083 | 0 | 4.1894 | 40.75
2021-11-06 05:30 | 44506.2292 | 0 | 4.1018 | 40.75
2021-11-06 06:00 | 44506.25 | 0 | 4.0011 | 40.75
2021-11-06 06:30 | 44506.2708 | 0 | 3.7778 | 40.75
2021-11-06 07:00 | 44506.2917 | 0 | 4.1088 | 40.75
2021-11-06 07:30 | 44506.3125 | 0 | 3.3703 | 40.75
2021-11-06 08:00 | 44506.3333 | 0 | 3.7266 | 40.75
2021-11-06 08:30 | 44506.3542 | 0 | 4.3909 | 40.75
2021-11-06 09:00 | 44506.375 | 0 | 3.206 | 40.75
2021-11-06 09:30 | 44506.3958 | 0 | 1.4285 | 40.75
2021-11-06 10:00 | 44506.4167 | 0 | 1.4577 | 40.75
2021-11-06 10:30 | 44506.4375 | 0 | 2.3961 | 40.75
2021-11-06 11:00 | 44506.4583 | 0 | 2.6929 | 40.75
2021-11-06 11:30 | 44506.4792 | 0 | 1.441 | 40.75
2021-11-06 12:00 | 44506.5 | 0 | 1.4156 | 40.75
2021-11-06 12:30 | 44506.5208 | 0 | 1.5124 | 40.75
2021-11-06 13:00 | 44506.5417 | 0 | 2.0223 | 40.75
2021-11-06 13:30 | 44506.5625 | 0 | 2.2449 | 40.75
2021-11-06 14:00 | 44506.5833 | 0 | 2.1769 | 40.75
2021-11-06 14:30 | 44506.6042 | 0 | 1.7982 | 40.75
2021-11-06 15:00 | 44506.625 | 0 | 3.0807 | 40.75
2021-11-06 15:30 | 44506.6458 | 0 | 4.2794 | 40.75
2021-11-06 16:00 | 44506.6667 | 0 | 6.1062 | 40.75
2021-11-06 16:30 | 44506.6875 | 0 | 6.5765 | 40.75
2021-11-06 17:00 | 44506.7083 | 0 | 7.2454 | 40.75
2021-11-06 17:30 | 44506.7292 | 0 | 7.8428 | 40.75
2021-11-06 18:00 | 44506.75 | 0 | 7.9464 | 40.75
2021-11-06 18:30 | 44506.7708 | 0 | 8.0484 | 40.75
2021-11-06 19:00 | 44506.7917 | 0 | 7.7698 | 40.75
2021-11-06 19:30 | 44506.8125 | 0 | 7.4764 | 40.75
2021-11-06 20:00 | 44506.8333 | 0 | 7.2113 | 40.75
2021-11-06 20:30 | 44506.8542 | 0 | 6.9852 | 40.75
2021-11-06 21:00 | 44506.875 | 0 | 6.6522 | 40.75
2021-11-06 21:30 | 44506.8958 | 0 | 6.3343 | 40.75
2021-11-06 22:00 | 44506.9167 | 0 | 6.0391 | 40.75
2021-11-06 22:30 | 44506.9375 | 0 | 5.9026 | 40.75
2021-11-06 23:00 | 44506.9583 | 0 | 5.4614 | 40.75
2021-11-06 23:30 | 44506.9792 | 0 | 5.1202 | 40.75
2021-11-07 | 44507 | 0 | 4.8188 | 40.75
2021-11-07 00:30 | 44507.0208 | 0 | 4.6161 | 40.75
2021-11-07 01:00 | 44507.0417 | 0 | 4.5285 | 40.75
2021-11-07 01:30 | 44507.0625 | 0 | 4.3858 | 40.75
2021-11-07 02:00 | 44507.0833 | 0 | 4.2191 | 40.75
2021-11-07 02:30 | 44507.1042 | 0 | 4.2072 | 40.75
2021-11-07 03:00 | 44507.125 | 0 | 4.1299 | 40.75
2021-11-07 03:30 | 44507.1458 | 0 | 4.132 | 40.75
2021-11-07 04:00 | 44507.1667 | 0 | 4.1534 | 40.75
2021-11-07 04:30 | 44507.1875 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-11-07 05:00 | 44507.2083 | 0 | 4.1116 | 40.75
2021-11-07 05:30 | 44507.2292 | 0 | 3.5419 | 40.75
2021-11-07 06:00 | 44507.25 | 0 | 2.8666 | 40.75
2021-11-07 06:30 | 44507.2708 | 0 | 2.4746 | 40.75
2021-11-07 07:00 | 44507.2917 | 0 | 2.1785 | 40.75
2021-11-07 07:30 | 44507.3125 | 0 | 2.3341 | 40.75
2021-11-07 08:00 | 44507.3333 | 0 | 3.034 | 40.75
2021-11-07 08:30 | 44507.3542 | 0 | 3.5697 | 40.75
2021-11-07 09:00 | 44507.375 | 0 | 3.9128 | 40.75
2021-11-07 09:30 | 44507.3958 | 0 | 4.4414 | 40.75
2021-11-07 10:00 | 44507.4167 | 0 | 4.6724 | 40.75
2021-11-07 10:30 | 44507.4375 | 0 | 2.3132 | 40.75
2021-11-07 11:00 | 44507.4583 | 0 | 2.7894 | 40.75
2021-11-07 11:30 | 44507.4792 | 0 | 1.6852 | 40.75
2021-11-07 12:00 | 44507.5 | 0 | 3.6519 | 40.75
2021-11-07 12:30 | 44507.5208 | 0 | 5.3993 | 40.75
2021-11-07 13:00 | 44507.5417 | 0 | 4.9542 | 40.75
2021-11-07 13:30 | 44507.5625 | 0 | 5.3652 | 40.75
2021-11-07 14:00 | 44507.5833 | 0 | 5.2573 | 40.75
2021-11-07 14:30 | 44507.6042 | 0 | 4.5372 | 40.75
2021-11-07 15:00 | 44507.625 | 0 | 4.1237 | 40.75
2021-11-07 15:30 | 44507.6458 | 0 | 5.7816 | 40.75
2021-11-07 16:00 | 44507.6667 | 0 | 6.3571 | 40.75
2021-11-07 16:30 | 44507.6875 | 0 | 7.2707 | 40.75
2021-11-07 17:00 | 44507.7083 | 0 | 8.1558 | 40.75
2021-11-07 17:30 | 44507.7292 | 0 | 8.9656 | 40.75
2021-11-07 18:00 | 44507.75 | 0 | 9.3389 | 40.75
2021-11-07 18:30 | 44507.7708 | 0 | 9.536 | 40.75
2021-11-07 19:00 | 44507.7917 | 0 | 9.1654 | 40.75
2021-11-07 19:30 | 44507.8125 | 0 | 8.5912 | 40.75
2021-11-07 20:00 | 44507.8333 | 0 | 8.1281 | 40.75
2021-11-07 20:30 | 44507.8542 | 0 | 7.6065 | 40.75
2021-11-07 21:00 | 44507.875 | 0 | 7.2029 | 40.75
2021-11-07 21:30 | 44507.8958 | 0 | 6.7499 | 40.75
2021-11-07 22:00 | 44507.9167 | 0 | 6.3344 | 40.75
2021-11-07 22:30 | 44507.9375 | 0 | 6.006 | 40.75
2021-11-07 23:00 | 44507.9583 | 0 | 5.5984 | 40.75
2021-11-07 23:30 | 44507.9792 | 0 | 5.178 | 40.75
2021-11-08 | 44508 | 0 | 4.8878 | 40.75
2021-11-08 00:30 | 44508.0208 | 0 | 4.7146 | 40.75
2021-11-08 01:00 | 44508.0417 | 0 | 4.6584 | 40.75
2021-11-08 01:30 | 44508.0625 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-11-08 02:00 | 44508.0833 | 0 | 4.5508 | 40.75
2021-11-08 02:30 | 44508.1042 | 0 | 4.4305 | 40.75
2021-11-08 03:00 | 44508.125 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-11-08 03:30 | 44508.1458 | 0 | 4.4132 | 40.75
2021-11-08 04:00 | 44508.1667 | 0 | 4.5386 | 40.75
2021-11-08 04:30 | 44508.1875 | 0 | 4.6245 | 40.75
2021-11-08 05:00 | 44508.2083 | 0 | 4.7173 | 40.75
2021-11-08 05:30 | 44508.2292 | 0 | 4.968 | 40.75
2021-11-08 06:00 | 44508.25 | 0 | 5.106 | 40.75
2021-11-08 06:30 | 44508.2708 | 0 | 5.6278 | 40.75
2021-11-08 07:00 | 44508.2917 | 0 | 6.2181 | 40.75
2021-11-08 07:30 | 44508.3125 | 0 | 5.8449 | 40.75
2021-11-08 08:00 | 44508.3333 | 0 | 5.4561 | 40.75
2021-11-08 08:30 | 44508.3542 | 0 | 5.9064 | 40.75
2021-11-08 09:00 | 44508.375 | 0 | 5.2141 | 40.75
2021-11-08 09:30 | 44508.3958 | 0 | 4.3524 | 40.75
2021-11-08 10:00 | 44508.4167 | 0 | 4.216 | 40.75
2021-11-08 10:30 | 44508.4375 | 0 | 3.2754 | 40.75
2021-11-08 11:00 | 44508.4583 | 0 | 3.9795 | 40.75
2021-11-08 11:30 | 44508.4792 | 0 | 4.2507 | 40.75
2021-11-08 12:00 | 44508.5 | 0 | 2.3636 | 40.75
2021-11-08 12:30 | 44508.5208 | 0 | 1.1958 | 40.75
2021-11-08 13:00 | 44508.5417 | 0 | 2.0292 | 40.75
2021-11-08 13:30 | 44508.5625 | 0 | 2.1935 | 40.75
2021-11-08 14:00 | 44508.5833 | 0 | 3.2042 | 40.75
2021-11-08 14:30 | 44508.6042 | 0 | 5.3095 | 40.75
2021-11-08 15:00 | 44508.625 | 0 | 4.9803 | 40.75
2021-11-08 15:30 | 44508.6458 | 0 | 6.4569 | 40.75
2021-11-08 16:00 | 44508.6667 | 0 | 7.4442 | 40.75
2021-11-08 16:30 | 44508.6875 | 0 | 7.9923 | 40.75
2021-11-08 17:00 | 44508.7083 | 0 | 9.2109 | 40.75
2021-11-08 17:30 | 44508.7292 | 0 | 9.5685 | 40.75
2021-11-08 18:00 | 44508.75 | 0 | 9.6434 | 40.75
2021-11-08 18:30 | 44508.7708 | 0 | 9.9993 | 40.75
2021-11-08 19:00 | 44508.7917 | 0 | 9.5936 | 40.75
2021-11-08 19:30 | 44508.8125 | 0 | 9.107 | 40.75
2021-11-08 20:00 | 44508.8333 | 0 | 8.7281 | 40.75
2021-11-08 20:30 | 44508.8542 | 0 | 8.1094 | 40.75
2021-11-08 21:00 | 44508.875 | 0 | 7.583 | 40.75
2021-11-08 21:30 | 44508.8958 | 0 | 7.054 | 40.75
2021-11-08 22:00 | 44508.9167 | 0 | 6.4194 | 40.75
2021-11-08 22:30 | 44508.9375 | 0 | 6.0615 | 40.75
2021-11-08 23:00 | 44508.9583 | 0 | 5.5855 | 40.75
2021-11-08 23:30 | 44508.9792 | 0 | 5.1458 | 40.75
2021-11-09 | 44509 | 0 | 4.7874 | 40.75
2021-11-09 00:30 | 44509.0208 | 0 | 4.5926 | 40.75
2021-11-09 01:00 | 44509.0417 | 0 | 4.5061 | 40.75
2021-11-09 01:30 | 44509.0625 | 0 | 4.4579 | 40.75
2021-11-09 02:00 | 44509.0833 | 0 | 4.3498 | 40.75
2021-11-09 02:30 | 44509.1042 | 0 | 4.2828 | 40.75
2021-11-09 03:00 | 44509.125 | 0 | 4.2501 | 40.75
2021-11-09 03:30 | 44509.1458 | 0 | 4.3016 | 40.75
2021-11-09 04:00 | 44509.1667 | 0 | 4.3686 | 40.75
2021-11-09 04:30 | 44509.1875 | 0 | 4.4269 | 40.75
2021-11-09 05:00 | 44509.2083 | 0 | 4.4204 | 40.75
2021-11-09 05:30 | 44509.2292 | 0 | 4.2706 | 40.75
2021-11-09 06:00 | 44509.25 | 0 | 4.2513 | 40.75
2021-11-09 06:30 | 44509.2708 | 0 | 4.2319 | 40.75
2021-11-09 07:00 | 44509.2917 | 0 | 3.5416 | 40.75
2021-11-09 07:30 | 44509.3125 | 0 | 2.8373 | 40.75
2021-11-09 08:00 | 44509.3333 | 0 | 2.5968 | 40.75
2021-11-09 08:30 | 44509.3542 | 0 | 2.9692 | 40.75
2021-11-09 09:00 | 44509.375 | 0 | 2.3608 | 40.75
2021-11-09 09:30 | 44509.3958 | 0 | 2.3061 | 40.75
2021-11-09 10:00 | 44509.4167 | 0 | 1.3136 | 40.75
2021-11-09 10:30 | 44509.4375 | 0 | 1.5997 | 40.75
2021-11-09 11:00 | 44509.4583 | 0 | 1.4815 | 40.75
2021-11-09 11:30 | 44509.4792 | 0 | 1.9304 | 40.75
2021-11-09 12:00 | 44509.5 | 0 | 1.2182 | 40.75
2021-11-09 12:30 | 44509.5208 | 0 | 1.5365 | 40.75
2021-11-09 13:00 | 44509.5417 | 0 | 0.907 | 40.75
2021-11-09 13:30 | 44509.5625 | 0 | 1.1645 | 40.75
2021-11-09 14:00 | 44509.5833 | 0 | 2.0093 | 40.75
2021-11-09 14:30 | 44509.6042 | 0 | 2.4326 | 40.75
2021-11-09 15:00 | 44509.625 | 0 | 3.337 | 40.75
2021-11-09 15:30 | 44509.6458 | 0 | 4.6179 | 40.75
2021-11-09 16:00 | 44509.6667 | 0 | 6.1505 | 40.75
2021-11-09 16:30 | 44509.6875 | 0 | 7.2453 | 40.75
2021-11-09 17:00 | 44509.7083 | 0 | 8.2186 | 40.75
2021-11-09 17:30 | 44509.7292 | 0 | 9.1345 | 40.75
2021-11-09 18:00 | 44509.75 | 0 | 9.6756 | 40.75
2021-11-09 18:30 | 44509.7708 | 0 | 10.1218 | 40.75
2021-11-09 19:00 | 44509.7917 | 0 | 9.8964 | 40.75
2021-11-09 19:30 | 44509.8125 | 0 | 9.3491 | 40.75
2021-11-09 20:00 | 44509.8333 | 0 | 8.8903 | 40.75
2021-11-09 20:30 | 44509.8542 | 0 | 8.325 | 40.75
2021-11-09 21:00 | 44509.875 | 0 | 7.8057 | 40.75
2021-11-09 21:30 | 44509.8958 | 0 | 7.3122 | 40.75
2021-11-09 22:00 | 44509.9167 | 0 | 6.6892 | 40.75
2021-11-09 22:30 | 44509.9375 | 0 | 6.3847 | 40.75
2021-11-09 23:00 | 44509.9583 | 0 | 5.8669 | 40.75
2021-11-09 23:30 | 44509.9792 | 0 | 5.3361 | 40.75
2021-11-10 | 44510 | 0 | 5.0937 | 40.75
2021-11-10 00:30 | 44510.0208 | 0 | 4.6881 | 40.75
2021-11-10 01:00 | 44510.0417 | 0 | 4.5594 | 40.75
2021-11-10 01:30 | 44510.0625 | 0 | 4.3635 | 40.75
2021-11-10 02:00 | 44510.0833 | 0 | 4.4356 | 40.75
2021-11-10 02:30 | 44510.1042 | 0 | 4.4442 | 40.75
2021-11-10 03:00 | 44510.125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2021-11-10 03:30 | 44510.1458 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-11-10 04:00 | 44510.1667 | 0 | 4.53 | 40.75
2021-11-10 04:30 | 44510.1875 | 0 | 4.6229 | 40.75
2021-11-10 05:00 | 44510.2083 | 0 | 4.8455 | 40.75
2021-11-10 05:30 | 44510.2292 | 0 | 4.7016 | 40.75
2021-11-10 06:00 | 44510.25 | 0 | 4.9779 | 40.75
2021-11-10 06:30 | 44510.2708 | 0 | 5.3476 | 40.75
2021-11-10 07:00 | 44510.2917 | 0 | 5.4542 | 40.75
2021-11-10 07:30 | 44510.3125 | 0 | 6.0218 | 40.75
2021-11-10 08:00 | 44510.3333 | 0 | 5.2207 | 40.75
2021-11-10 08:30 | 44510.3542 | 0 | 4.3624 | 40.75
2021-11-10 09:00 | 44510.375 | 0 | 3.8174 | 40.75
2021-11-10 09:30 | 44510.3958 | 0 | 3.1907 | 40.75
2021-11-10 10:00 | 44510.4167 | 0 | 4.368 | 40.75
2021-11-10 10:30 | 44510.4375 | 0 | 2.1569 | 40.75
2021-11-10 11:00 | 44510.4583 | 0 | 3.1991 | 40.75
2021-11-10 11:30 | 44510.4792 | 0 | 1.6878 | 40.75
2021-11-10 12:00 | 44510.5 | 0 | 2.1768 | 40.75
2021-11-10 12:30 | 44510.5208 | 0 | 1.6246 | 40.75
2021-11-10 13:00 | 44510.5417 | 0 | 2.2297 | 40.75
2021-11-10 13:30 | 44510.5625 | 0 | 4.81 | 40.75
2021-11-10 14:00 | 44510.5833 | 0 | 4.5274 | 40.75
2021-11-10 14:30 | 44510.6042 | 0 | 5.3939 | 40.75
2021-11-10 15:00 | 44510.625 | 0 | 6.1823 | 40.75
2021-11-10 15:30 | 44510.6458 | 0 | 7.1569 | 40.75
2021-11-10 16:00 | 44510.6667 | 0 | 9.0776 | 40.75
2021-11-10 16:30 | 44510.6875 | 0 | 9.3225 | 40.75
2021-11-10 17:00 | 44510.7083 | 0 | 9.7929 | 40.75
2021-11-10 17:30 | 44510.7292 | 0 | 10.487 | 40.75
2021-11-10 18:00 | 44510.75 | 0 | 10.7865 | 40.75
2021-11-10 18:30 | 44510.7708 | 0 | 11.2434 | 40.75
2021-11-10 19:00 | 44510.7917 | 0 | 11.008 | 40.75
2021-11-10 19:30 | 44510.8125 | 0 | 10.6235 | 40.75
2021-11-10 20:00 | 44510.8333 | 0 | 10.125 | 40.75
2021-11-10 20:30 | 44510.8542 | 0 | 9.518 | 40.75
2021-11-10 21:00 | 44510.875 | 0 | 8.8526 | 40.75
2021-11-10 21:30 | 44510.8958 | 0 | 8.1661 | 40.75
2021-11-10 22:00 | 44510.9167 | 0 | 7.5692 | 40.75
2021-11-10 22:30 | 44510.9375 | 0 | 7.0413 | 40.75
2021-11-10 23:00 | 44510.9583 | 0 | 6.4447 | 40.75
2021-11-10 23:30 | 44510.9792 | 0 | 5.9273 | 40.75
2021-11-11 | 44511 | 0 | 5.5271 | 40.75
2021-11-11 00:30 | 44511.0208 | 0 | 5.2654 | 40.75
2021-11-11 01:00 | 44511.0417 | 0 | 5.1944 | 40.75
2021-11-11 01:30 | 44511.0625 | 0 | 5.0781 | 40.75
2021-11-11 02:00 | 44511.0833 | 0 | 4.8944 | 40.75
2021-11-11 02:30 | 44511.1042 | 0 | 4.8772 | 40.75
2021-11-11 03:00 | 44511.125 | 0 | 4.9269 | 40.75
2021-11-11 03:30 | 44511.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-11-11 04:00 | 44511.1667 | 0 | 4.9406 | 40.75
2021-11-11 04:30 | 44511.1875 | 0 | 4.9665 | 40.75
2021-11-11 05:00 | 44511.2083 | 0 | 5.1118 | 40.75
2021-11-11 05:30 | 44511.2292 | 0 | 4.7665 | 40.75
2021-11-11 06:00 | 44511.25 | 0 | 4.9507 | 40.75
2021-11-11 06:30 | 44511.2708 | 0 | 4.1649 | 40.75
2021-11-11 07:00 | 44511.2917 | 0 | 5.2044 | 40.75
2021-11-11 07:30 | 44511.3125 | 0 | 5.2577 | 40.75
2021-11-11 08:00 | 44511.3333 | 0 | 4.2659 | 40.75
2021-11-11 08:30 | 44511.3542 | 0 | 3.7161 | 40.75
2021-11-11 09:00 | 44511.375 | 0 | 3.3652 | 40.75
2021-11-11 09:30 | 44511.3958 | 0 | 3.2794 | 40.75
2021-11-11 10:00 | 44511.4167 | 0 | 4.0082 | 40.75
2021-11-11 10:30 | 44511.4375 | 0 | 3.7828 | 40.75
2021-11-11 11:00 | 44511.4583 | 0 | 6.0488 | 40.75
2021-11-11 11:30 | 44511.4792 | 0 | 5.2672 | 40.75
2021-11-11 12:00 | 44511.5 | 0 | 6.562 | 40.75
2021-11-11 12:30 | 44511.5208 | 0 | 7.1502 | 40.75
2021-11-11 13:00 | 44511.5417 | 0 | 8.3193 | 40.75
2021-11-11 13:30 | 44511.5625 | 0 | 5.6555 | 40.75
2021-11-11 14:00 | 44511.5833 | 0 | 7.3091 | 40.75
2021-11-11 14:30 | 44511.6042 | 0 | 9.5004 | 40.75
2021-11-11 15:00 | 44511.625 | 0 | 9.5692 | 40.75
2021-11-11 15:30 | 44511.6458 | 0 | 9.3293 | 40.75
2021-11-11 16:00 | 44511.6667 | 0 | 8.6606 | 40.75
2021-11-11 16:30 | 44511.6875 | 0 | 9.0695 | 40.75
2021-11-11 17:00 | 44511.7083 | 0 | 9.5753 | 40.75
2021-11-11 17:30 | 44511.7292 | 0 | 9.8901 | 40.75
2021-11-11 18:00 | 44511.75 | 0 | 10.44 | 40.75
2021-11-11 18:30 | 44511.7708 | 0 | 10.6973 | 40.75
2021-11-11 19:00 | 44511.7917 | 0 | 10.4623 | 40.75
2021-11-11 19:30 | 44511.8125 | 0 | 10.1276 | 40.75
2021-11-11 20:00 | 44511.8333 | 0 | 9.6413 | 40.75
2021-11-11 20:30 | 44511.8542 | 0 | 9.2668 | 40.75
2021-11-11 21:00 | 44511.875 | 0 | 8.6879 | 40.75
2021-11-11 21:30 | 44511.8958 | 0 | 8.0798 | 40.75
2021-11-11 22:00 | 44511.9167 | 0 | 7.5838 | 40.75
2021-11-11 22:30 | 44511.9375 | 0 | 7.2261 | 40.75
2021-11-11 23:00 | 44511.9583 | 0 | 6.6888 | 40.75
2021-11-11 23:30 | 44511.9792 | 0 | 6.1213 | 40.75
2021-11-12 | 44512 | 0 | 5.7299 | 40.75
2021-11-12 00:30 | 44512.0208 | 0 | 5.41 | 40.75
2021-11-12 01:00 | 44512.0417 | 0 | 5.2844 | 40.75
2021-11-12 01:30 | 44512.0625 | 0 | 5.1373 | 40.75
2021-11-12 02:00 | 44512.0833 | 0 | 5.0526 | 40.75
2021-11-12 02:30 | 44512.1042 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-11-12 03:00 | 44512.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-11-12 03:30 | 44512.1458 | 0 | 4.9216 | 40.75
2021-11-12 04:00 | 44512.1667 | 0 | 5.0834 | 40.75
2021-11-12 04:30 | 44512.1875 | 0 | 5.1144 | 40.75
2021-11-12 05:00 | 44512.2083 | 0 | 5.214 | 40.75
2021-11-12 05:30 | 44512.2292 | 0 | 5.4353 | 40.75
2021-11-12 06:00 | 44512.25 | 0 | 5.8304 | 40.75
2021-11-12 06:30 | 44512.2708 | 0 | 6.1556 | 40.75
2021-11-12 07:00 | 44512.2917 | 0 | 6.1817 | 40.75
2021-11-12 07:30 | 44512.3125 | 0 | 5.3712 | 40.75
2021-11-12 08:00 | 44512.3333 | 0 | 4.4319 | 40.75
2021-11-12 08:30 | 44512.3542 | 0 | 5.2138 | 40.75
2021-11-12 09:00 | 44512.375 | 0 | 3.7013 | 40.75
2021-11-12 09:30 | 44512.3958 | 0 | 2.774 | 40.75
2021-11-12 10:00 | 44512.4167 | 0 | 4.9518 | 40.75
2021-11-12 10:30 | 44512.4375 | 0 | 3.0627 | 40.75
2021-11-12 11:00 | 44512.4583 | 0 | 3.4987 | 40.75
2021-11-12 11:30 | 44512.4792 | 0 | 3.0148 | 40.75
2021-11-12 12:00 | 44512.5 | 0 | 5.3865 | 40.75
2021-11-12 12:30 | 44512.5208 | 0 | 4.308 | 40.75
2021-11-12 13:00 | 44512.5417 | 0 | 5.2133 | 40.75
2021-11-12 13:30 | 44512.5625 | 0 | 5.0922 | 40.75
2021-11-12 14:00 | 44512.5833 | 0 | 4.4278 | 40.75
2021-11-12 14:30 | 44512.6042 | 0 | 5.8087 | 40.75
2021-11-12 15:00 | 44512.625 | 0 | 6.2198 | 40.75
2021-11-12 15:30 | 44512.6458 | 0 | 6.9322 | 40.75
2021-11-12 16:00 | 44512.6667 | 0 | 6.9674 | 40.75
2021-11-12 16:30 | 44512.6875 | 0 | 9.0524 | 40.75
2021-11-12 17:00 | 44512.7083 | 0 | 10.0766 | 40.75
2021-11-12 17:30 | 44512.7292 | 0 | 10.3813 | 40.75
2021-11-12 18:00 | 44512.75 | 0 | 10.6334 | 40.75
2021-11-12 18:30 | 44512.7708 | 0 | 10.9614 | 40.75
2021-11-12 19:00 | 44512.7917 | 0 | 10.7567 | 40.75
2021-11-12 19:30 | 44512.8125 | 0 | 10.5057 | 40.75
2021-11-12 20:00 | 44512.8333 | 0 | 10.0835 | 40.75
2021-11-12 20:30 | 44512.8542 | 0 | 9.5055 | 40.75
2021-11-12 21:00 | 44512.875 | 0 | 8.8276 | 40.75
2021-11-12 21:30 | 44512.8958 | 0 | 8.3914 | 40.75
2021-11-12 22:00 | 44512.9167 | 0 | 7.691 | 40.75
2021-11-12 22:30 | 44512.9375 | 0 | 7.2623 | 40.75
2021-11-12 23:00 | 44512.9583 | 0 | 6.6123 | 40.75
2021-11-12 23:30 | 44512.9792 | 0 | 6.0747 | 40.75
2021-11-13 | 44513 | 0 | 5.5413 | 40.75
2021-11-13 00:30 | 44513.0208 | 0 | 5.1949 | 40.75
2021-11-13 01:00 | 44513.0417 | 0 | 4.9325 | 40.75
2021-11-13 01:30 | 44513.0625 | 0 | 4.8293 | 40.75
2021-11-13 02:00 | 44513.0833 | 0 | 4.6936 | 40.75
2021-11-13 02:30 | 44513.1042 | 0 | 4.6293 | 40.75
2021-11-13 03:00 | 44513.125 | 0 | 4.4943 | 40.75
2021-11-13 03:30 | 44513.1458 | 0 | 4.475 | 40.75
2021-11-13 04:00 | 44513.1667 | 0 | 4.4804 | 40.75
2021-11-13 04:30 | 44513.1875 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-11-13 05:00 | 44513.2083 | 0 | 4.3385 | 40.75
2021-11-13 05:30 | 44513.2292 | 0 | 3.7078 | 40.75
2021-11-13 06:00 | 44513.25 | 0 | 3.1139 | 40.75
2021-11-13 06:30 | 44513.2708 | 0 | 2.5215 | 40.75
2021-11-13 07:00 | 44513.2917 | 0 | 2.0088 | 40.75
2021-11-13 07:30 | 44513.3125 | 0 | 1.6355 | 40.75
2021-11-13 08:00 | 44513.3333 | 0 | 1.5047 | 40.75
2021-11-13 08:30 | 44513.3542 | 0 | 1.5784 | 40.75
2021-11-13 09:00 | 44513.375 | 0 | 1.7142 | 40.75
2021-11-13 09:30 | 44513.3958 | 0 | 1.9236 | 40.75
2021-11-13 10:00 | 44513.4167 | 0 | 2.0983 | 40.75
2021-11-13 10:30 | 44513.4375 | 0 | 2.0389 | 40.75
2021-11-13 11:00 | 44513.4583 | 0 | 2.1301 | 40.75
2021-11-13 11:30 | 44513.4792 | 0 | 2.1578 | 40.75
2021-11-13 12:00 | 44513.5 | 0 | 2.0928 | 40.75
2021-11-13 12:30 | 44513.5208 | 0 | 2.0842 | 40.75
2021-11-13 13:00 | 44513.5417 | 0 | 1.8198 | 40.75
2021-11-13 13:30 | 44513.5625 | 0 | 1.5675 | 40.75
2021-11-13 14:00 | 44513.5833 | 0 | 1.3315 | 40.75
2021-11-13 14:30 | 44513.6042 | 0 | 1.4102 | 40.75
2021-11-13 15:00 | 44513.625 | 0 | 2.0402 | 40.75
2021-11-13 15:30 | 44513.6458 | 0 | 3.2297 | 40.75
2021-11-13 16:00 | 44513.6667 | 0 | 4.3939 | 40.75
2021-11-13 16:30 | 44513.6875 | 0 | 5.5481 | 40.75
2021-11-13 17:00 | 44513.7083 | 0 | 6.5753 | 40.75
2021-11-13 17:30 | 44513.7292 | 0 | 7.5147 | 40.75
2021-11-13 18:00 | 44513.75 | 0 | 7.8872 | 40.75
2021-11-13 18:30 | 44513.7708 | 0 | 8.2613 | 40.75
2021-11-13 19:00 | 44513.7917 | 0 | 8.2395 | 40.75
2021-11-13 19:30 | 44513.8125 | 0 | 7.843 | 40.75
2021-11-13 20:00 | 44513.8333 | 0 | 7.4683 | 40.75
2021-11-13 20:30 | 44513.8542 | 0 | 7.0857 | 40.75
2021-11-13 21:00 | 44513.875 | 0 | 6.7545 | 40.75
2021-11-13 21:30 | 44513.8958 | 0 | 6.4928 | 40.75
2021-11-13 22:00 | 44513.9167 | 0 | 6.1222 | 40.75
2021-11-13 22:30 | 44513.9375 | 0 | 5.929 | 40.75
2021-11-13 23:00 | 44513.9583 | 0 | 5.4201 | 40.75
2021-11-13 23:30 | 44513.9792 | 0 | 5.0673 | 40.75
2021-11-14 | 44514 | 0 | 4.7876 | 40.75
2021-11-14 00:30 | 44514.0208 | 0 | 4.5706 | 40.75
2021-11-14 01:00 | 44514.0417 | 0 | 4.4581 | 40.75
2021-11-14 01:30 | 44514.0625 | 0 | 4.3687 | 40.75
2021-11-14 02:00 | 44514.0833 | 0 | 4.2794 | 40.75
2021-11-14 02:30 | 44514.1042 | 0 | 4.2263 | 40.75
2021-11-14 03:00 | 44514.125 | 0 | 4.1539 | 40.75
2021-11-14 03:30 | 44514.1458 | 0 | 4.111 | 40.75
2021-11-14 04:00 | 44514.1667 | 0 | 4.1446 | 40.75
2021-11-14 04:30 | 44514.1875 | 0 | 4.1185 | 40.75
2021-11-14 05:00 | 44514.2083 | 0 | 3.9598 | 40.75
2021-11-14 05:30 | 44514.2292 | 0 | 3.3128 | 40.75
2021-11-14 06:00 | 44514.25 | 0 | 2.7372 | 40.75
2021-11-14 06:30 | 44514.2708 | 0 | 2.2578 | 40.75
2021-11-14 07:00 | 44514.2917 | 0 | 1.863 | 40.75
2021-11-14 07:30 | 44514.3125 | 0 | 1.5854 | 40.75
2021-11-14 08:00 | 44514.3333 | 0 | 1.5484 | 40.75
2021-11-14 08:30 | 44514.3542 | 0 | 1.5784 | 40.75
2021-11-14 09:00 | 44514.375 | 0 | 1.6918 | 40.75
2021-11-14 09:30 | 44514.3958 | 0 | 1.9544 | 40.75
2021-11-14 10:00 | 44514.4167 | 0 | 2.0612 | 40.75
2021-11-14 10:30 | 44514.4375 | 0 | 2.1663 | 40.75
2021-11-14 11:00 | 44514.4583 | 0 | 2.1886 | 40.75
2021-11-14 11:30 | 44514.4792 | 0 | 2.1437 | 40.75
2021-11-14 12:00 | 44514.5 | 0 | 1.9568 | 40.75
2021-11-14 12:30 | 44514.5208 | 0 | 1.8198 | 40.75
2021-11-14 13:00 | 44514.5417 | 0 | 1.577 | 40.75
2021-11-14 13:30 | 44514.5625 | 0 | 1.3038 | 40.75
2021-11-14 14:00 | 44514.5833 | 0 | 1.2313 | 40.75
2021-11-14 14:30 | 44514.6042 | 0 | 1.6586 | 40.75
2021-11-14 15:00 | 44514.625 | 0 | 2.5568 | 40.75
2021-11-14 15:30 | 44514.6458 | 0 | 3.7471 | 40.75
2021-11-14 16:00 | 44514.6667 | 0 | 5.1189 | 40.75
2021-11-14 16:30 | 44514.6875 | 0 | 6.443 | 40.75
2021-11-14 17:00 | 44514.7083 | 0 | 7.5331 | 40.75
2021-11-14 17:30 | 44514.7292 | 0 | 8.6656 | 40.75
2021-11-14 18:00 | 44514.75 | 0 | 9.2757 | 40.75
2021-11-14 18:30 | 44514.7708 | 0 | 9.5416 | 40.75
2021-11-14 19:00 | 44514.7917 | 0 | 9.4658 | 40.75
2021-11-14 19:30 | 44514.8125 | 0 | 8.9547 | 40.75
2021-11-14 20:00 | 44514.8333 | 0 | 8.483 | 40.75
2021-11-14 20:30 | 44514.8542 | 0 | 7.9449 | 40.75
2021-11-14 21:00 | 44514.875 | 0 | 7.2539 | 40.75
2021-11-14 21:30 | 44514.8958 | 0 | 6.7969 | 40.75
2021-11-14 22:00 | 44514.9167 | 0 | 6.2233 | 40.75
2021-11-14 22:30 | 44514.9375 | 0 | 5.8842 | 40.75
2021-11-14 23:00 | 44514.9583 | 0 | 5.4135 | 40.75
2021-11-14 23:30 | 44514.9792 | 0 | 5.0365 | 40.75
2021-11-15 | 44515 | 0 | 4.7524 | 40.75
2021-11-15 00:30 | 44515.0208 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-11-15 01:00 | 44515.0417 | 0 | 4.4188 | 40.75
2021-11-15 01:30 | 44515.0625 | 0 | 4.3687 | 40.75
2021-11-15 02:00 | 44515.0833 | 0 | 4.3102 | 40.75
2021-11-15 02:30 | 44515.1042 | 0 | 4.2571 | 40.75
2021-11-15 03:00 | 44515.125 | 0 | 4.2655 | 40.75
2021-11-15 03:30 | 44515.1458 | 0 | 4.2432 | 40.75
2021-11-15 04:00 | 44515.1667 | 0 | 4.3355 | 40.75
2021-11-15 04:30 | 44515.1875 | 0 | 4.3995 | 40.75
2021-11-15 05:00 | 44515.2083 | 0 | 4.3965 | 40.75
2021-11-15 05:30 | 44515.2292 | 0 | 3.8246 | 40.75
2021-11-15 06:00 | 44515.25 | 0 | 3.3192 | 40.75
2021-11-15 06:30 | 44515.2708 | 0 | 2.7943 | 40.75
2021-11-15 07:00 | 44515.2917 | 0 | 2.3057 | 40.75
2021-11-15 07:30 | 44515.3125 | 0 | 1.6792 | 40.75
2021-11-15 08:00 | 44515.3333 | 0 | 1.407 | 40.75
2021-11-15 08:30 | 44515.3542 | 0 | 1.5337 | 40.75
2021-11-15 09:00 | 44515.375 | 0 | 1.745 | 40.75
2021-11-15 09:30 | 44515.3958 | 0 | 1.9514 | 40.75
2021-11-15 10:00 | 44515.4167 | 0 | 2.0474 | 40.75
2021-11-15 10:30 | 44515.4375 | 0 | 2.0695 | 40.75
2021-11-15 11:00 | 44515.4583 | 0 | 2.0564 | 40.75
2021-11-15 11:30 | 44515.4792 | 0 | 1.9454 | 40.75
2021-11-15 12:00 | 44515.5 | 0 | 1.6665 | 40.75
2021-11-15 12:30 | 44515.5208 | 0 | 1.5397 | 40.75
2021-11-15 13:00 | 44515.5417 | 0 | 1.2737 | 40.75
2021-11-15 13:30 | 44515.5625 | 0 | 0.95266 | 40.75
2021-11-15 14:00 | 44515.5833 | 0 | 1.0454 | 40.75
2021-11-15 14:30 | 44515.6042 | 0 | 1.6801 | 40.75
2021-11-15 15:00 | 44515.625 | 0 | 2.7805 | 40.75
2021-11-15 15:30 | 44515.6458 | 0 | 4.1886 | 40.75
2021-11-15 16:00 | 44515.6667 | 0 | 5.6367 | 40.75
2021-11-15 16:30 | 44515.6875 | 0 | 7.0591 | 40.75
2021-11-15 17:00 | 44515.7083 | 0 | 8.3525 | 40.75
2021-11-15 17:30 | 44515.7292 | 0 | 9.426 | 40.75
2021-11-15 18:00 | 44515.75 | 0 | 9.9441 | 40.75
2021-11-15 18:30 | 44515.7708 | 0 | 10.3099 | 40.75
2021-11-15 19:00 | 44515.7917 | 0 | 9.9156 | 40.75
2021-11-15 19:30 | 44515.8125 | 0 | 9.5161 | 40.75
2021-11-15 20:00 | 44515.8333 | 0 | 8.8494 | 40.75
2021-11-15 20:30 | 44515.8542 | 0 | 8.1846 | 40.75
2021-11-15 21:00 | 44515.875 | 0 | 7.6377 | 40.75
2021-11-15 21:30 | 44515.8958 | 0 | 6.9577 | 40.75
2021-11-15 22:00 | 44515.9167 | 0 | 6.5551 | 40.75
2021-11-15 22:30 | 44515.9375 | 0 | 6.0818 | 40.75
2021-11-15 23:00 | 44515.9583 | 0 | 5.6217 | 40.75
2021-11-15 23:30 | 44515.9792 | 0 | 5.1407 | 40.75
2021-11-16 | 44516 | 0 | 4.8195 | 40.75
2021-11-16 00:30 | 44516.0208 | 0 | 4.6293 | 40.75
2021-11-16 01:00 | 44516.0417 | 0 | 4.472 | 40.75
2021-11-16 01:30 | 44516.0625 | 0 | 4.405 | 40.75
2021-11-16 02:00 | 44516.0833 | 0 | 4.2879 | 40.75
2021-11-16 02:30 | 44516.1042 | 0 | 4.3187 | 40.75
2021-11-16 03:00 | 44516.125 | 0 | 4.3241 | 40.75
2021-11-16 03:30 | 44516.1458 | 0 | 4.274 | 40.75
2021-11-16 04:00 | 44516.1667 | 0 | 4.4164 | 40.75
2021-11-16 04:30 | 44516.1875 | 0 | 4.475 | 40.75
2021-11-16 05:00 | 44516.2083 | 0 | 4.4383 | 40.75
2021-11-16 05:30 | 44516.2292 | 0 | 3.9861 | 40.75
2021-11-16 06:00 | 44516.25 | 0 | 3.4043 | 40.75
2021-11-16 06:30 | 44516.2708 | 0 | 3.5234 | 40.75
2021-11-16 07:00 | 44516.2917 | 0 | 2.7969 | 40.75
2021-11-16 07:30 | 44516.3125 | 0 | 2.0246 | 40.75
2021-11-16 08:00 | 44516.3333 | 0 | 1.6599 | 40.75
2021-11-16 08:30 | 44516.3542 | 0 | 1.475 | 40.75
2021-11-16 09:00 | 44516.375 | 0 | 1.5794 | 40.75
2021-11-16 09:30 | 44516.3958 | 0 | 1.7588 | 40.75
2021-11-16 10:00 | 44516.4167 | 0 | 1.7186 | 40.75
2021-11-16 10:30 | 44516.4375 | 0 | 1.7613 | 40.75
2021-11-16 11:00 | 44516.4583 | 0 | 1.6015 | 40.75
2021-11-16 11:30 | 44516.4792 | 0 | 1.4941 | 40.75
2021-11-16 12:00 | 44516.5 | 0 | 1.4581 | 40.75
2021-11-16 12:30 | 44516.5208 | 0 | 1.0486 | 40.75
2021-11-16 13:00 | 44516.5417 | 0 | 1.0569 | 40.75
2021-11-16 13:30 | 44516.5625 | 0 | 0.90176 | 40.75
2021-11-16 14:00 | 44516.5833 | 0 | 2.6201 | 40.75
2021-11-16 14:30 | 44516.6042 | 0 | 4.2559 | 40.75
2021-11-16 15:00 | 44516.625 | 0 | 2.0895 | 40.75
2021-11-16 15:30 | 44516.6458 | 0 | 4.4362 | 40.75
2021-11-16 16:00 | 44516.6667 | 0 | 5.465 | 40.75
2021-11-16 16:30 | 44516.6875 | 0 | 6.8327 | 40.75
2021-11-16 17:00 | 44516.7083 | 0 | 8.2078 | 40.75
2021-11-16 17:30 | 44516.7292 | 0 | 9.067 | 40.75
2021-11-16 18:00 | 44516.75 | 0 | 9.5976 | 40.75
2021-11-16 18:30 | 44516.7708 | 0 | 9.9402 | 40.75
2021-11-16 19:00 | 44516.7917 | 0 | 9.8137 | 40.75
2021-11-16 19:30 | 44516.8125 | 0 | 9.3542 | 40.75
2021-11-16 20:00 | 44516.8333 | 0 | 8.9531 | 40.75
2021-11-16 20:30 | 44516.8542 | 0 | 8.424 | 40.75
2021-11-16 21:00 | 44516.875 | 0 | 7.8437 | 40.75
2021-11-16 21:30 | 44516.8958 | 0 | 7.2231 | 40.75
2021-11-16 22:00 | 44516.9167 | 0 | 6.6908 | 40.75
2021-11-16 22:30 | 44516.9375 | 0 | 6.2835 | 40.75
2021-11-16 23:00 | 44516.9583 | 0 | 5.6578 | 40.75
2021-11-16 23:30 | 44516.9792 | 0 | 5.2534 | 40.75
2021-11-17 | 44517 | 0 | 4.9772 | 40.75
2021-11-17 00:30 | 44517.0208 | 0 | 4.7505 | 40.75
2021-11-17 01:00 | 44517.0417 | 0 | 4.6078 | 40.75
2021-11-17 01:30 | 44517.0625 | 0 | 4.5697 | 40.75
2021-11-17 02:00 | 44517.0833 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-11-17 02:30 | 44517.1042 | 0 | 4.3772 | 40.75
2021-11-17 03:00 | 44517.125 | 0 | 4.3687 | 40.75
2021-11-17 03:30 | 44517.1458 | 0 | 4.3549 | 40.75
2021-11-17 04:00 | 44517.1667 | 0 | 4.5003 | 40.75
2021-11-17 04:30 | 44517.1875 | 0 | 4.6062 | 40.75
2021-11-17 05:00 | 44517.2083 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-11-17 05:30 | 44517.2292 | 0 | 4.5353 | 40.75
2021-11-17 06:00 | 44517.25 | 0 | 3.602 | 40.75
2021-11-17 06:30 | 44517.2708 | 0 | 3.9028 | 40.75
2021-11-17 07:00 | 44517.2917 | 0 | 4.4314 | 40.75
2021-11-17 07:30 | 44517.3125 | 0 | 2.7377 | 40.75
2021-11-17 08:00 | 44517.3333 | 0 | 1.441 | 40.75
2021-11-17 08:30 | 44517.3542 | 0 | 1.407 | 40.75
2021-11-17 09:00 | 44517.375 | 0 | 1.3369 | 40.75
2021-11-17 09:30 | 44517.3958 | 0 | 1.2367 | 40.75
2021-11-17 10:00 | 44517.4167 | 0 | 1.5338 | 40.75
2021-11-17 10:30 | 44517.4375 | 0 | 1.2568 | 40.75
2021-11-17 11:00 | 44517.4583 | 0 | 1.1697 | 40.75
2021-11-17 11:30 | 44517.4792 | 0 | 1.5254 | 40.75
2021-11-17 12:00 | 44517.5 | 0 | 1.173 | 40.75
2021-11-17 12:30 | 44517.5208 | 0 | 1.209 | 40.75
2021-11-17 13:00 | 44517.5417 | 0 | 1.8739 | 40.75
2021-11-17 13:30 | 44517.5625 | 0 | 1.6635 | 40.75
2021-11-17 14:00 | 44517.5833 | 0 | 2.129 | 40.75
2021-11-17 14:30 | 44517.6042 | 0 | 3.183 | 40.75
2021-11-17 15:00 | 44517.625 | 0 | 4.282 | 40.75
2021-11-17 15:30 | 44517.6458 | 0 | 3.843 | 40.75
2021-11-17 16:00 | 44517.6667 | 0 | 5.495 | 40.75
2021-11-17 16:30 | 44517.6875 | 0 | 6.6881 | 40.75
2021-11-17 17:00 | 44517.7083 | 0 | 7.2268 | 40.75
2021-11-17 17:30 | 44517.7292 | 0 | 8.1112 | 40.75
2021-11-17 18:00 | 44517.75 | 0 | 8.602 | 40.75
2021-11-17 18:30 | 44517.7708 | 0 | 8.9437 | 40.75
2021-11-17 19:00 | 44517.7917 | 0 | 8.8991 | 40.75
2021-11-17 19:30 | 44517.8125 | 0 | 8.6174 | 40.75
2021-11-17 20:00 | 44517.8333 | 0 | 8.2762 | 40.75
2021-11-17 20:30 | 44517.8542 | 0 | 7.8078 | 40.75
2021-11-17 21:00 | 44517.875 | 0 | 7.4122 | 40.75
2021-11-17 21:30 | 44517.8958 | 0 | 6.8855 | 40.75
2021-11-17 22:00 | 44517.9167 | 0 | 6.2194 | 40.75
2021-11-17 22:30 | 44517.9375 | 0 | 5.9011 | 40.75
2021-11-17 23:00 | 44517.9583 | 0 | 5.3997 | 40.75
2021-11-17 23:30 | 44517.9792 | 0 | 5.0142 | 40.75
2021-11-18 | 44518 | 0 | 4.7742 | 40.75
2021-11-18 00:30 | 44518.0208 | 0 | 4.5921 | 40.75
2021-11-18 01:00 | 44518.0417 | 0 | 4.5474 | 40.75
2021-11-18 01:30 | 44518.0625 | 0 | 4.4273 | 40.75
2021-11-18 02:00 | 44518.0833 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-11-18 02:30 | 44518.1042 | 0 | 4.3018 | 40.75
2021-11-18 03:00 | 44518.125 | 0 | 4.3187 | 40.75
2021-11-18 03:30 | 44518.1458 | 0 | 4.3633 | 40.75
2021-11-18 04:00 | 44518.1667 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-11-18 04:30 | 44518.1875 | 0 | 4.4919 | 40.75
2021-11-18 05:00 | 44518.2083 | 0 | 4.7029 | 40.75
2021-11-18 05:30 | 44518.2292 | 0 | 4.6249 | 40.75
2021-11-18 06:00 | 44518.25 | 0 | 4.7037 | 40.75
2021-11-18 06:30 | 44518.2708 | 0 | 4.4975 | 40.75
2021-11-18 07:00 | 44518.2917 | 0 | 3.6864 | 40.75
2021-11-18 07:30 | 44518.3125 | 0 | 2.8282 | 40.75
2021-11-18 08:00 | 44518.3333 | 0 | 1.979 | 40.75
2021-11-18 08:30 | 44518.3542 | 0 | 2.6351 | 40.75
2021-11-18 09:00 | 44518.375 | 0 | 4.1886 | 40.75
2021-11-18 09:30 | 44518.3958 | 0 | 2.6137 | 40.75
2021-11-18 10:00 | 44518.4167 | 0 | 1.3939 | 40.75
2021-11-18 10:30 | 44518.4375 | 0 | 1.4078 | 40.75
2021-11-18 11:00 | 44518.4583 | 0 | 1.2675 | 40.75
2021-11-18 11:30 | 44518.4792 | 0 | 1.34 | 40.75
2021-11-18 12:00 | 44518.5 | 0 | 1.9918 | 40.75
2021-11-18 12:30 | 44518.5208 | 0 | 1.3569 | 40.75
2021-11-18 13:00 | 44518.5417 | 0 | 1.3034 | 40.75
2021-11-18 13:30 | 44518.5625 | 0 | 1.1697 | 40.75
2021-11-18 14:00 | 44518.5833 | 0 | 1.7487 | 40.75
2021-11-18 14:30 | 44518.6042 | 0 | 2.0265 | 40.75
2021-11-18 15:00 | 44518.625 | 0 | 5.0935 | 40.75
2021-11-18 15:30 | 44518.6458 | 0 | 6.1033 | 40.75
2021-11-18 16:00 | 44518.6667 | 0 | 6.806 | 40.75
2021-11-18 16:30 | 44518.6875 | 0 | 6.6028 | 40.75
2021-11-18 17:00 | 44518.7083 | 0 | 6.6477 | 40.75
2021-11-18 17:30 | 44518.7292 | 0 | 7.116 | 40.75
2021-11-18 18:00 | 44518.75 | 0 | 8.164 | 40.75
2021-11-18 18:30 | 44518.7708 | 0 | 8.569 | 40.75
2021-11-18 19:00 | 44518.7917 | 0 | 8.6331 | 40.75
2021-11-18 19:30 | 44518.8125 | 0 | 8.2548 | 40.75
2021-11-18 20:00 | 44518.8333 | 0 | 8.0114 | 40.75
2021-11-18 20:30 | 44518.8542 | 0 | 7.5831 | 40.75
2021-11-18 21:00 | 44518.875 | 0 | 7.1359 | 40.75
2021-11-18 21:30 | 44518.8958 | 0 | 6.6649 | 40.75
2021-11-18 22:00 | 44518.9167 | 0 | 6.2268 | 40.75
2021-11-18 22:30 | 44518.9375 | 0 | 5.8172 | 40.75
2021-11-18 23:00 | 44518.9583 | 0 | 5.3433 | 40.75
2021-11-18 23:30 | 44518.9792 | 0 | 5.0142 | 40.75
2021-11-19 | 44519 | 0 | 4.6812 | 40.75
2021-11-19 00:30 | 44519.0208 | 0 | 4.4581 | 40.75
2021-11-19 01:00 | 44519.0417 | 0 | 4.3687 | 40.75
2021-11-19 01:30 | 44519.0625 | 0 | 4.2486 | 40.75
2021-11-19 02:00 | 44519.0833 | 0 | 4.1901 | 40.75
2021-11-19 02:30 | 44519.1042 | 0 | 4.139 | 40.75
2021-11-19 03:00 | 44519.125 | 0 | 4.1334 | 40.75
2021-11-19 03:30 | 44519.1458 | 0 | 4.1148 | 40.75
2021-11-19 04:00 | 44519.1667 | 0 | 4.2686 | 40.75
2021-11-19 04:30 | 44519.1875 | 0 | 4.341 | 40.75
2021-11-19 05:00 | 44519.2083 | 0 | 4.3434 | 40.75
2021-11-19 05:30 | 44519.2292 | 0 | 3.9473 | 40.75
2021-11-19 06:00 | 44519.25 | 0 | 3.5784 | 40.75
2021-11-19 06:30 | 44519.2708 | 0 | 3.0042 | 40.75
2021-11-19 07:00 | 44519.2917 | 0 | 2.5514 | 40.75
2021-11-19 07:30 | 44519.3125 | 0 | 1.9273 | 40.75
2021-11-19 08:00 | 44519.3333 | 0 | 1.8281 | 40.75
2021-11-19 08:30 | 44519.3542 | 0 | 1.4856 | 40.75
2021-11-19 09:00 | 44519.375 | 0 | 2.073 | 40.75
2021-11-19 09:30 | 44519.3958 | 0 | 1.4853 | 40.75
2021-11-19 10:00 | 44519.4167 | 0 | 1.4219 | 40.75
2021-11-19 10:30 | 44519.4375 | 0 | 1.1276 | 40.75
2021-11-19 11:00 | 44519.4583 | 0 | 1.4585 | 40.75
2021-11-19 11:30 | 44519.4792 | 0 | 1.1223 | 40.75
2021-11-19 12:00 | 44519.5 | 0 | 1.3114 | 40.75
2021-11-19 12:30 | 44519.5208 | 0 | 1.1081 | 40.75
2021-11-19 13:00 | 44519.5417 | 0 | 1.042 | 40.75
2021-11-19 13:30 | 44519.5625 | 0 | 0.96895 | 40.75
2021-11-19 14:00 | 44519.5833 | 0 | 1.4985 | 40.75
2021-11-19 14:30 | 44519.6042 | 0 | 2.7067 | 40.75
2021-11-19 15:00 | 44519.625 | 0 | 4.2008 | 40.75
2021-11-19 15:30 | 44519.6458 | 0 | 4.745 | 40.75
2021-11-19 16:00 | 44519.6667 | 0 | 6.9253 | 40.75
2021-11-19 16:30 | 44519.6875 | 0 | 7.2367 | 40.75
2021-11-19 17:00 | 44519.7083 | 0 | 7.5007 | 40.75
2021-11-19 17:30 | 44519.7292 | 0 | 8.2172 | 40.75
2021-11-19 18:00 | 44519.75 | 0 | 8.8243 | 40.75
2021-11-19 18:30 | 44519.7708 | 0 | 9.2135 | 40.75
2021-11-19 19:00 | 44519.7917 | 0 | 9.075 | 40.75
2021-11-19 19:30 | 44519.8125 | 0 | 8.7085 | 40.75
2021-11-19 20:00 | 44519.8333 | 0 | 8.4077 | 40.75
2021-11-19 20:30 | 44519.8542 | 0 | 7.9444 | 40.75
2021-11-19 21:00 | 44519.875 | 0 | 7.4972 | 40.75
2021-11-19 21:30 | 44519.8958 | 0 | 7.0631 | 40.75
2021-11-19 22:00 | 44519.9167 | 0 | 6.5467 | 40.75
2021-11-19 22:30 | 44519.9375 | 0 | 6.1428 | 40.75
2021-11-19 23:00 | 44519.9583 | 0 | 5.7801 | 40.75
2021-11-19 23:30 | 44519.9792 | 0 | 5.3574 | 40.75
2021-11-20 | 44520 | 0 | 5.0896 | 40.75
2021-11-20 00:30 | 44520.0208 | 0 | 4.8377 | 40.75
2021-11-20 01:00 | 44520.0417 | 0 | 4.6481 | 40.75
2021-11-20 01:30 | 44520.0625 | 0 | 4.579 | 40.75
2021-11-20 02:00 | 44520.0833 | 0 | 4.5166 | 40.75
2021-11-20 02:30 | 44520.1042 | 0 | 4.3911 | 40.75
2021-11-20 03:00 | 44520.125 | 0 | 4.3325 | 40.75
2021-11-20 03:30 | 44520.1458 | 0 | 4.271 | 40.75
2021-11-20 04:00 | 44520.1667 | 0 | 4.3355 | 40.75
2021-11-20 04:30 | 44520.1875 | 0 | 4.338 | 40.75
2021-11-20 05:00 | 44520.2083 | 0 | 4.1135 | 40.75
2021-11-20 05:30 | 44520.2292 | 0 | 3.7477 | 40.75
2021-11-20 06:00 | 44520.25 | 0 | 3.227 | 40.75
2021-11-20 06:30 | 44520.2708 | 0 | 2.754 | 40.75
2021-11-20 07:00 | 44520.2917 | 0 | 2.3387 | 40.75
2021-11-20 07:30 | 44520.3125 | 0 | 1.7644 | 40.75
2021-11-20 08:00 | 44520.3333 | 0 | 1.5174 | 40.75
2021-11-20 08:30 | 44520.3542 | 0 | 1.2117 | 40.75
2021-11-20 09:00 | 44520.375 | 0 | 1.0859 | 40.75
2021-11-20 09:30 | 44520.3958 | 0 | 0.99189 | 40.75
2021-11-20 10:00 | 44520.4167 | 0 | 0.96574 | 40.75
2021-11-20 10:30 | 44520.4375 | 0 | 0.90176 | 40.75
2021-11-20 11:00 | 44520.4583 | 0 | 1.006 | 40.75
2021-11-20 11:30 | 44520.4792 | 0 | 1.1243 | 40.75
2021-11-20 12:00 | 44520.5 | 0 | 1.4443 | 40.75
2021-11-20 12:30 | 44520.5208 | 0 | 2.8961 | 40.75
2021-11-20 13:00 | 44520.5417 | 0 | 2.7578 | 40.75
2021-11-20 13:30 | 44520.5625 | 0 | 4.7401 | 40.75
2021-11-20 14:00 | 44520.5833 | 0 | 5.0591 | 40.75
2021-11-20 14:30 | 44520.6042 | 0 | 6.8568 | 40.75
2021-11-20 15:00 | 44520.625 | 0 | 8.2418 | 40.75
2021-11-20 15:30 | 44520.6458 | 0 | 8.8275 | 40.75
2021-11-20 16:00 | 44520.6667 | 0 | 9.0809 | 40.75
2021-11-20 16:30 | 44520.6875 | 0 | 9.098 | 40.75
2021-11-20 17:00 | 44520.7083 | 0 | 9.2763 | 40.75
2021-11-20 17:30 | 44520.7292 | 0 | 9.3962 | 40.75
2021-11-20 18:00 | 44520.75 | 0 | 9.7242 | 40.75
2021-11-20 18:30 | 44520.7708 | 0 | 9.9231 | 40.75
2021-11-20 19:00 | 44520.7917 | 0 | 9.53 | 40.75
2021-11-20 19:30 | 44520.8125 | 0 | 9.2976 | 40.75
2021-11-20 20:00 | 44520.8333 | 0 | 8.9252 | 40.75
2021-11-20 20:30 | 44520.8542 | 0 | 8.3734 | 40.75
2021-11-20 21:00 | 44520.875 | 0 | 7.9164 | 40.75
2021-11-20 21:30 | 44520.8958 | 0 | 7.3715 | 40.75
2021-11-20 22:00 | 44520.9167 | 0 | 7.0595 | 40.75
2021-11-20 22:30 | 44520.9375 | 0 | 6.7516 | 40.75
2021-11-20 23:00 | 44520.9583 | 0 | 6.2241 | 40.75
2021-11-20 23:30 | 44520.9792 | 0 | 5.8757 | 40.75
2021-11-21 | 44521 | 0 | 5.4081 | 40.75
2021-11-21 00:30 | 44521.0208 | 0 | 5.1941 | 40.75
2021-11-21 01:00 | 44521.0417 | 0 | 5.0619 | 40.75
2021-11-21 01:30 | 44521.0625 | 0 | 4.9717 | 40.75
2021-11-21 02:00 | 44521.0833 | 0 | 4.8601 | 40.75
2021-11-21 02:30 | 44521.1042 | 0 | 4.7382 | 40.75
2021-11-21 03:00 | 44521.125 | 0 | 4.6293 | 40.75
2021-11-21 03:30 | 44521.1458 | 0 | 4.6526 | 40.75
2021-11-21 04:00 | 44521.1667 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-11-21 04:30 | 44521.1875 | 0 | 4.6013 | 40.75
2021-11-21 05:00 | 44521.2083 | 0 | 4.5623 | 40.75
2021-11-21 05:30 | 44521.2292 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-11-21 06:00 | 44521.25 | 0 | 4.5058 | 40.75
2021-11-21 06:30 | 44521.2708 | 0 | 4.7506 | 40.75
2021-11-21 07:00 | 44521.2917 | 0 | 4.9015 | 40.75
2021-11-21 07:30 | 44521.3125 | 0 | 4.9206 | 40.75
2021-11-21 08:00 | 44521.3333 | 0 | 5.6866 | 40.75
2021-11-21 08:30 | 44521.3542 | 0 | 3.5167 | 40.75
2021-11-21 09:00 | 44521.375 | 0 | 1.4598 | 40.75
2021-11-21 09:30 | 44521.3958 | 0 | 4.7146 | 40.75
2021-11-21 10:00 | 44521.4167 | 0 | 6.14 | 40.75
2021-11-21 10:30 | 44521.4375 | 0 | 6.2822 | 40.75
2021-11-21 11:00 | 44521.4583 | 0 | 3.8625 | 40.75
2021-11-21 11:30 | 44521.4792 | 0 | 2.5455 | 40.75
2021-11-21 12:00 | 44521.5 | 0 | 4.7843 | 40.75
2021-11-21 12:30 | 44521.5208 | 0 | 6.6489 | 40.75
2021-11-21 13:00 | 44521.5417 | 0 | 5.1383 | 40.75
2021-11-21 13:30 | 44521.5625 | 0 | 4.4956 | 40.75
2021-11-21 14:00 | 44521.5833 | 0 | 4.2129 | 40.75
2021-11-21 14:30 | 44521.6042 | 0 | 5.6515 | 40.75
2021-11-21 15:00 | 44521.625 | 0 | 6.1511 | 40.75
2021-11-21 15:30 | 44521.6458 | 0 | 5.192 | 40.75
2021-11-21 16:00 | 44521.6667 | 0 | 7.4367 | 40.75
2021-11-21 16:30 | 44521.6875 | 0 | 8.2122 | 40.75
2021-11-21 17:00 | 44521.7083 | 0 | 8.9117 | 40.75
2021-11-21 17:30 | 44521.7292 | 0 | 9.644 | 40.75
2021-11-21 18:00 | 44521.75 | 0 | 10.0217 | 40.75
2021-11-21 18:30 | 44521.7708 | 0 | 10.1668 | 40.75
2021-11-21 19:00 | 44521.7917 | 0 | 9.8354 | 40.75
2021-11-21 19:30 | 44521.8125 | 0 | 9.4296 | 40.75
2021-11-21 20:00 | 44521.8333 | 0 | 8.9518 | 40.75
2021-11-21 20:30 | 44521.8542 | 0 | 8.2828 | 40.75
2021-11-21 21:00 | 44521.875 | 0 | 7.8269 | 40.75
2021-11-21 21:30 | 44521.8958 | 0 | 7.2827 | 40.75
2021-11-21 22:00 | 44521.9167 | 0 | 6.6951 | 40.75
2021-11-21 22:30 | 44521.9375 | 0 | 6.3339 | 40.75
2021-11-21 23:00 | 44521.9583 | 0 | 5.8534 | 40.75
2021-11-21 23:30 | 44521.9792 | 0 | 5.3813 | 40.75
2021-11-22 | 44522 | 0 | 5.1065 | 40.75
2021-11-22 00:30 | 44522.0208 | 0 | 4.9186 | 40.75
2021-11-22 01:00 | 44522.0417 | 0 | 4.7846 | 40.75
2021-11-22 01:30 | 44522.0625 | 0 | 4.6722 | 40.75
2021-11-22 02:00 | 44522.0833 | 0 | 4.5697 | 40.75
2021-11-22 02:30 | 44522.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-11-22 03:00 | 44522.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-11-22 03:30 | 44522.1458 | 0 | 4.4804 | 40.75
2021-11-22 04:00 | 44522.1667 | 0 | 4.6528 | 40.75
2021-11-22 04:30 | 44522.1875 | 0 | 4.7068 | 40.75
2021-11-22 05:00 | 44522.2083 | 0 | 4.9077 | 40.75
2021-11-22 05:30 | 44522.2292 | 0 | 5.0634 | 40.75
2021-11-22 06:00 | 44522.25 | 0 | 5.3097 | 40.75
2021-11-22 06:30 | 44522.2708 | 0 | 5.7023 | 40.75
2021-11-22 07:00 | 44522.2917 | 0 | 5.5331 | 40.75
2021-11-22 07:30 | 44522.3125 | 0 | 5.3189 | 40.75
2021-11-22 08:00 | 44522.3333 | 0 | 3.6298 | 40.75
2021-11-22 08:30 | 44522.3542 | 0 | 3.7656 | 40.75
2021-11-22 09:00 | 44522.375 | 0 | 6.3127 | 40.75
2021-11-22 09:30 | 44522.3958 | 0 | 6.1379 | 40.75
2021-11-22 10:00 | 44522.4167 | 0 | 5.064 | 40.75
2021-11-22 10:30 | 44522.4375 | 0 | 5.0674 | 40.75
2021-11-22 11:00 | 44522.4583 | 0 | 4.5317 | 40.75
2021-11-22 11:30 | 44522.4792 | 0 | 4.3376 | 40.75
2021-11-22 12:00 | 44522.5 | 0 | 4.9313 | 40.75
2021-11-22 12:30 | 44522.5208 | 0 | 3.6601 | 40.75
2021-11-22 13:00 | 44522.5417 | 0 | 2.8902 | 40.75
2021-11-22 13:30 | 44522.5625 | 0 | 2.2214 | 40.75
2021-11-22 14:00 | 44522.5833 | 0 | 1.7469 | 40.75
2021-11-22 14:30 | 44522.6042 | 0 | 3.2433 | 40.75
2021-11-22 15:00 | 44522.625 | 0 | 3.8006 | 40.75
2021-11-22 15:30 | 44522.6458 | 0 | 4.0051 | 40.75
2021-11-22 16:00 | 44522.6667 | 0 | 4.6972 | 40.75
2021-11-22 16:30 | 44522.6875 | 0 | 5.9113 | 40.75
2021-11-22 17:00 | 44522.7083 | 0 | 7.4308 | 40.75
2021-11-22 17:30 | 44522.7292 | 0 | 8.6904 | 40.75
2021-11-22 18:00 | 44522.75 | 0 | 9.2617 | 40.75
2021-11-22 18:30 | 44522.7708 | 0 | 9.7778 | 40.75
2021-11-22 19:00 | 44522.7917 | 0 | 9.5879 | 40.75
2021-11-22 19:30 | 44522.8125 | 0 | 9.1221 | 40.75
2021-11-22 20:00 | 44522.8333 | 0 | 8.6007 | 40.75
2021-11-22 20:30 | 44522.8542 | 0 | 8.1416 | 40.75
2021-11-22 21:00 | 44522.875 | 0 | 7.5512 | 40.75
2021-11-22 21:30 | 44522.8958 | 0 | 6.9541 | 40.75
2021-11-22 22:00 | 44522.9167 | 0 | 6.5274 | 40.75
2021-11-22 22:30 | 44522.9375 | 0 | 6.1451 | 40.75
2021-11-22 23:00 | 44522.9583 | 0 | 5.6753 | 40.75
2021-11-22 23:30 | 44522.9792 | 0 | 5.2739 | 40.75
2021-11-23 | 44523 | 0 | 4.9114 | 40.75
2021-11-23 00:30 | 44523.0208 | 0 | 4.6427 | 40.75
2021-11-23 01:00 | 44523.0417 | 0 | 4.6276 | 40.75
2021-11-23 01:30 | 44523.0625 | 0 | 4.488 | 40.75
2021-11-23 02:00 | 44523.0833 | 0 | 4.4219 | 40.75
2021-11-23 02:30 | 44523.1042 | 0 | 4.3173 | 40.75
2021-11-23 03:00 | 44523.125 | 0 | 4.3924 | 40.75
2021-11-23 03:30 | 44523.1458 | 0 | 4.3022 | 40.75
2021-11-23 04:00 | 44523.1667 | 0 | 4.3933 | 40.75
2021-11-23 04:30 | 44523.1875 | 0 | 4.5488 | 40.75
2021-11-23 05:00 | 44523.2083 | 0 | 4.7074 | 40.75
2021-11-23 05:30 | 44523.2292 | 0 | 4.1525 | 40.75
2021-11-23 06:00 | 44523.25 | 0 | 4.0918 | 40.75
2021-11-23 06:30 | 44523.2708 | 0 | 3.9876 | 40.75
2021-11-23 07:00 | 44523.2917 | 0 | 4.7191 | 40.75
2021-11-23 07:30 | 44523.3125 | 0 | 6.3761 | 40.75
2021-11-23 08:00 | 44523.3333 | 0 | 3.3817 | 40.75
2021-11-23 08:30 | 44523.3542 | 0 | 2.0983 | 40.75
2021-11-23 09:00 | 44523.375 | 0 | 2.3049 | 40.75
2021-11-23 09:30 | 44523.3958 | 0 | 3.1528 | 40.75
2021-11-23 10:00 | 44523.4167 | 0 | 2.7148 | 40.75
2021-11-23 10:30 | 44523.4375 | 0 | 1.4412 | 40.75
2021-11-23 11:00 | 44523.4583 | 0 | 2.874 | 40.75
2021-11-23 11:30 | 44523.4792 | 0 | 3.141 | 40.75
2021-11-23 12:00 | 44523.5 | 0 | 1.8005 | 40.75
2021-11-23 12:30 | 44523.5208 | 0 | 1.8375 | 40.75
2021-11-23 13:00 | 44523.5417 | 0 | 2.2186 | 40.75
2021-11-23 13:30 | 44523.5625 | 0 | 3.0126 | 40.75
2021-11-23 14:00 | 44523.5833 | 0 | 3.2961 | 40.75
2021-11-23 14:30 | 44523.6042 | 0 | 3.032 | 40.75
2021-11-23 15:00 | 44523.625 | 0 | 4.7488 | 40.75
2021-11-23 15:30 | 44523.6458 | 0 | 6.3906 | 40.75
2021-11-23 16:00 | 44523.6667 | 0 | 6.8109 | 40.75
2021-11-23 16:30 | 44523.6875 | 0 | 7.459 | 40.75
2021-11-23 17:00 | 44523.7083 | 0 | 8.0981 | 40.75
2021-11-23 17:30 | 44523.7292 | 0 | 8.8974 | 40.75
2021-11-23 18:00 | 44523.75 | 0 | 9.2507 | 40.75
2021-11-23 18:30 | 44523.7708 | 0 | 9.5879 | 40.75
2021-11-23 19:00 | 44523.7917 | 0 | 9.5128 | 40.75
2021-11-23 19:30 | 44523.8125 | 0 | 8.9619 | 40.75
2021-11-23 20:00 | 44523.8333 | 0 | 8.7428 | 40.75
2021-11-23 20:30 | 44523.8542 | 0 | 8.2982 | 40.75
2021-11-23 21:00 | 44523.875 | 0 | 7.7358 | 40.75
2021-11-23 21:30 | 44523.8958 | 0 | 7.1944 | 40.75
2021-11-23 22:00 | 44523.9167 | 0 | 6.6891 | 40.75
2021-11-23 22:30 | 44523.9375 | 0 | 6.2709 | 40.75
2021-11-23 23:00 | 44523.9583 | 0 | 5.7268 | 40.75
2021-11-23 23:30 | 44523.9792 | 0 | 5.248 | 40.75
2021-11-24 | 44524 | 0 | 5.0016 | 40.75
2021-11-24 00:30 | 44524.0208 | 0 | 4.8006 | 40.75
2021-11-24 01:00 | 44524.0417 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-11-24 01:30 | 44524.0625 | 0 | 4.6505 | 40.75
2021-11-24 02:00 | 44524.0833 | 0 | 4.5978 | 40.75
2021-11-24 02:30 | 44524.1042 | 0 | 4.5627 | 40.75
2021-11-24 03:00 | 44524.125 | 0 | 4.571 | 40.75
2021-11-24 03:30 | 44524.1458 | 0 | 4.496 | 40.75
2021-11-24 04:00 | 44524.1667 | 0 | 4.5892 | 40.75
2021-11-24 04:30 | 44524.1875 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-11-24 05:00 | 44524.2083 | 0 | 4.8917 | 40.75
2021-11-24 05:30 | 44524.2292 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-11-24 06:00 | 44524.25 | 0 | 5.227 | 40.75
2021-11-24 06:30 | 44524.2708 | 0 | 5.7062 | 40.75
2021-11-24 07:00 | 44524.2917 | 0 | 6.2049 | 40.75
2021-11-24 07:30 | 44524.3125 | 0 | 6.3496 | 40.75
2021-11-24 08:00 | 44524.3333 | 0 | 5.9923 | 40.75
2021-11-24 08:30 | 44524.3542 | 0 | 5.0843 | 40.75
2021-11-24 09:00 | 44524.375 | 0 | 3.0353 | 40.75
2021-11-24 09:30 | 44524.3958 | 0 | 4.08 | 40.75
2021-11-24 10:00 | 44524.4167 | 0 | 5.4203 | 40.75
2021-11-24 10:30 | 44524.4375 | 0 | 4.5936 | 40.75
2021-11-24 11:00 | 44524.4583 | 0 | 4.2789 | 40.75
2021-11-24 11:30 | 44524.4792 | 0 | 5.0464 | 40.75
2021-11-24 12:00 | 44524.5 | 0 | 5.3362 | 40.75
2021-11-24 12:30 | 44524.5208 | 0 | 4.3399 | 40.75
2021-11-24 13:00 | 44524.5417 | 0 | 4.8071 | 40.75
2021-11-24 13:30 | 44524.5625 | 0 | 4.1683 | 40.75
2021-11-24 14:00 | 44524.5833 | 0 | 4.0755 | 40.75
2021-11-24 14:30 | 44524.6042 | 0 | 4.9156 | 40.75
2021-11-24 15:00 | 44524.625 | 0 | 5.6126 | 40.75
2021-11-24 15:30 | 44524.6458 | 0 | 6.8419 | 40.75
2021-11-24 16:00 | 44524.6667 | 0 | 7.5076 | 40.75
2021-11-24 16:30 | 44524.6875 | 0 | 7.8134 | 40.75
2021-11-24 17:00 | 44524.7083 | 0 | 7.8751 | 40.75
2021-11-24 17:30 | 44524.7292 | 0 | 8.6953 | 40.75
2021-11-24 18:00 | 44524.75 | 0 | 9.342 | 40.75
2021-11-24 18:30 | 44524.7708 | 0 | 9.7227 | 40.75
2021-11-24 19:00 | 44524.7917 | 0 | 9.5414 | 40.75
2021-11-24 19:30 | 44524.8125 | 0 | 9.0829 | 40.75
2021-11-24 20:00 | 44524.8333 | 0 | 8.7124 | 40.75
2021-11-24 20:30 | 44524.8542 | 0 | 8.2759 | 40.75
2021-11-24 21:00 | 44524.875 | 0 | 7.8026 | 40.75
2021-11-24 21:30 | 44524.8958 | 0 | 7.2912 | 40.75
2021-11-24 22:00 | 44524.9167 | 0 | 6.7144 | 40.75
2021-11-24 22:30 | 44524.9375 | 0 | 6.3282 | 40.75
2021-11-24 23:00 | 44524.9583 | 0 | 5.8098 | 40.75
2021-11-24 23:30 | 44524.9792 | 0 | 5.4 | 40.75
2021-11-25 | 44525 | 0 | 5.1553 | 40.75
2021-11-25 00:30 | 44525.0208 | 0 | 4.9641 | 40.75
2021-11-25 01:00 | 44525.0417 | 0 | 4.7863 | 40.75
2021-11-25 01:30 | 44525.0625 | 0 | 4.6665 | 40.75
2021-11-25 02:00 | 44525.0833 | 0 | 4.6124 | 40.75
2021-11-25 02:30 | 44525.1042 | 0 | 4.5407 | 40.75
2021-11-25 03:00 | 44525.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-11-25 03:30 | 44525.1458 | 0 | 4.5487 | 40.75
2021-11-25 04:00 | 44525.1667 | 0 | 4.6258 | 40.75
2021-11-25 04:30 | 44525.1875 | 0 | 4.6797 | 40.75
2021-11-25 05:00 | 44525.2083 | 0 | 4.7673 | 40.75
2021-11-25 05:30 | 44525.2292 | 0 | 4.7497 | 40.75
2021-11-25 06:00 | 44525.25 | 0 | 4.9427 | 40.75
2021-11-25 06:30 | 44525.2708 | 0 | 4.3221 | 40.75
2021-11-25 07:00 | 44525.2917 | 0 | 3.8603 | 40.75
2021-11-25 07:30 | 44525.3125 | 0 | 5.4027 | 40.75
2021-11-25 08:00 | 44525.3333 | 0 | 6.3129 | 40.75
2021-11-25 08:30 | 44525.3542 | 0 | 6.3212 | 40.75
2021-11-25 09:00 | 44525.375 | 0 | 5.5854 | 40.75
2021-11-25 09:30 | 44525.3958 | 0 | 4.6753 | 40.75
2021-11-25 10:00 | 44525.4167 | 0 | 4.9273 | 40.75
2021-11-25 10:30 | 44525.4375 | 0 | 4.5901 | 40.75
2021-11-25 11:00 | 44525.4583 | 0 | 5.163 | 40.75
2021-11-25 11:30 | 44525.4792 | 0 | 4.2392 | 40.75
2021-11-25 12:00 | 44525.5 | 0 | 5.0521 | 40.75
2021-11-25 12:30 | 44525.5208 | 0 | 4.498 | 40.75
2021-11-25 13:00 | 44525.5417 | 0 | 5.5381 | 40.75
2021-11-25 13:30 | 44525.5625 | 0 | 4.2503 | 40.75
2021-11-25 14:00 | 44525.5833 | 0 | 4.7979 | 40.75
2021-11-25 14:30 | 44525.6042 | 0 | 5.5618 | 40.75
2021-11-25 15:00 | 44525.625 | 0 | 6.8062 | 40.75
2021-11-25 15:30 | 44525.6458 | 0 | 7.1956 | 40.75
2021-11-25 16:00 | 44525.6667 | 0 | 7.4061 | 40.75
2021-11-25 16:30 | 44525.6875 | 0 | 7.784 | 40.75
2021-11-25 17:00 | 44525.7083 | 0 | 7.9977 | 40.75
2021-11-25 17:30 | 44525.7292 | 0 | 8.9145 | 40.75
2021-11-25 18:00 | 44525.75 | 0 | 9.5423 | 40.75
2021-11-25 18:30 | 44525.7708 | 0 | 9.9556 | 40.75
2021-11-25 19:00 | 44525.7917 | 0 | 9.7031 | 40.75
2021-11-25 19:30 | 44525.8125 | 0 | 9.3243 | 40.75
2021-11-25 20:00 | 44525.8333 | 0 | 8.9765 | 40.75
2021-11-25 20:30 | 44525.8542 | 0 | 8.5269 | 40.75
2021-11-25 21:00 | 44525.875 | 0 | 8.0641 | 40.75
2021-11-25 21:30 | 44525.8958 | 0 | 7.5683 | 40.75
2021-11-25 22:00 | 44525.9167 | 0 | 7.0391 | 40.75
2021-11-25 22:30 | 44525.9375 | 0 | 6.5694 | 40.75
2021-11-25 23:00 | 44525.9583 | 0 | 6.1014 | 40.75
2021-11-25 23:30 | 44525.9792 | 0 | 5.6457 | 40.75
2021-11-26 | 44526 | 0 | 5.2986 | 40.75
2021-11-26 00:30 | 44526.0208 | 0 | 5.1481 | 40.75
2021-11-26 01:00 | 44526.0417 | 0 | 4.8524 | 40.75
2021-11-26 01:30 | 44526.0625 | 0 | 4.764 | 40.75
2021-11-26 02:00 | 44526.0833 | 0 | 4.8096 | 40.75
2021-11-26 02:30 | 44526.1042 | 0 | 4.7063 | 40.75
2021-11-26 03:00 | 44526.125 | 0 | 4.7155 | 40.75
2021-11-26 03:30 | 44526.1458 | 0 | 4.6669 | 40.75
2021-11-26 04:00 | 44526.1667 | 0 | 4.8399 | 40.75
2021-11-26 04:30 | 44526.1875 | 0 | 5.0177 | 40.75
2021-11-26 05:00 | 44526.2083 | 0 | 5.2777 | 40.75
2021-11-26 05:30 | 44526.2292 | 0 | 4.7558 | 40.75
2021-11-26 06:00 | 44526.25 | 0 | 5.185 | 40.75
2021-11-26 06:30 | 44526.2708 | 0 | 5.0465 | 40.75
2021-11-26 07:00 | 44526.2917 | 0 | 6.3628 | 40.75
2021-11-26 07:30 | 44526.3125 | 0 | 6.8988 | 40.75
2021-11-26 08:00 | 44526.3333 | 0 | 7.5349 | 40.75
2021-11-26 08:30 | 44526.3542 | 0 | 6.7153 | 40.75
2021-11-26 09:00 | 44526.375 | 0 | 7.2016 | 40.75
2021-11-26 09:30 | 44526.3958 | 0 | 6.7073 | 40.75
2021-11-26 10:00 | 44526.4167 | 0 | 3.7099 | 40.75
2021-11-26 10:30 | 44526.4375 | 0 | 4.9143 | 40.75
2021-11-26 11:00 | 44526.4583 | 0 | 4.3013 | 40.75
2021-11-26 11:30 | 44526.4792 | 0 | 2.9366 | 40.75
2021-11-26 12:00 | 44526.5 | 0 | 4.7062 | 40.75
2021-11-26 12:30 | 44526.5208 | 0 | 2.9455 | 40.75
2021-11-26 13:00 | 44526.5417 | 0 | 3.2429 | 40.75
2021-11-26 13:30 | 44526.5625 | 0 | 1.981 | 40.75
2021-11-26 14:00 | 44526.5833 | 0 | 3.7112 | 40.75
2021-11-26 14:30 | 44526.6042 | 0 | 4.7064 | 40.75
2021-11-26 15:00 | 44526.625 | 0 | 5.9723 | 40.75
2021-11-26 15:30 | 44526.6458 | 0 | 8.1844 | 40.75
2021-11-26 16:00 | 44526.6667 | 0 | 8.7175 | 40.75
2021-11-26 16:30 | 44526.6875 | 0 | 8.6701 | 40.75
2021-11-26 17:00 | 44526.7083 | 0 | 9.4285 | 40.75
2021-11-26 17:30 | 44526.7292 | 0 | 9.6105 | 40.75
2021-11-26 18:00 | 44526.75 | 0 | 10.1255 | 40.75
2021-11-26 18:30 | 44526.7708 | 0 | 10.3732 | 40.75
2021-11-26 19:00 | 44526.7917 | 0 | 10.2623 | 40.75
2021-11-26 19:30 | 44526.8125 | 0 | 9.8706 | 40.75
2021-11-26 20:00 | 44526.8333 | 0 | 9.654 | 40.75
2021-11-26 20:30 | 44526.8542 | 0 | 9.208 | 40.75
2021-11-26 21:00 | 44526.875 | 0 | 8.7142 | 40.75
2021-11-26 21:30 | 44526.8958 | 0 | 8.1916 | 40.75
2021-11-26 22:00 | 44526.9167 | 0 | 7.8067 | 40.75
2021-11-26 22:30 | 44526.9375 | 0 | 7.4148 | 40.75
2021-11-26 23:00 | 44526.9583 | 0 | 6.8817 | 40.75
2021-11-26 23:30 | 44526.9792 | 0 | 6.3261 | 40.75
2021-11-27 | 44527 | 0 | 6.0209 | 40.75
2021-11-27 00:30 | 44527.0208 | 0 | 5.6447 | 40.75
2021-11-27 01:00 | 44527.0417 | 0 | 5.4554 | 40.75
2021-11-27 01:30 | 44527.0625 | 0 | 5.2482 | 40.75
2021-11-27 02:00 | 44527.0833 | 0 | 5.1925 | 40.75
2021-11-27 02:30 | 44527.1042 | 0 | 5.0081 | 40.75
2021-11-27 03:00 | 44527.125 | 0 | 4.9203 | 40.75
2021-11-27 03:30 | 44527.1458 | 0 | 4.831 | 40.75
2021-11-27 04:00 | 44527.1667 | 0 | 4.8167 | 40.75
2021-11-27 04:30 | 44527.1875 | 0 | 4.8087 | 40.75
2021-11-27 05:00 | 44527.2083 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-11-27 05:30 | 44527.2292 | 0 | 4.7711 | 40.75
2021-11-27 06:00 | 44527.25 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-11-27 06:30 | 44527.2708 | 0 | 4.491 | 40.75
2021-11-27 07:00 | 44527.2917 | 0 | 3.5379 | 40.75
2021-11-27 07:30 | 44527.3125 | 0 | 3.1482 | 40.75
2021-11-27 08:00 | 44527.3333 | 0 | 3.468 | 40.75
2021-11-27 08:30 | 44527.3542 | 0 | 3.815 | 40.75
2021-11-27 09:00 | 44527.375 | 0 | 1.8452 | 40.75
2021-11-27 09:30 | 44527.3958 | 0 | 2.4843 | 40.75
2021-11-27 10:00 | 44527.4167 | 0 | 3.2939 | 40.75
2021-11-27 10:30 | 44527.4375 | 0 | 3.6621 | 40.75
2021-11-27 11:00 | 44527.4583 | 0 | 2.508 | 40.75
2021-11-27 11:30 | 44527.4792 | 0 | 2.4836 | 40.75
2021-11-27 12:00 | 44527.5 | 0 | 3.1962 | 40.75
2021-11-27 12:30 | 44527.5208 | 0 | 3.4703 | 40.75
2021-11-27 13:00 | 44527.5417 | 0 | 3.9155 | 40.75
2021-11-27 13:30 | 44527.5625 | 0 | 4.0174 | 40.75
2021-11-27 14:00 | 44527.5833 | 0 | 4.8091 | 40.75
2021-11-27 14:30 | 44527.6042 | 0 | 5.6942 | 40.75
2021-11-27 15:00 | 44527.625 | 0 | 6.1088 | 40.75
2021-11-27 15:30 | 44527.6458 | 0 | 6.6751 | 40.75
2021-11-27 16:00 | 44527.6667 | 0 | 7.4 | 40.75
2021-11-27 16:30 | 44527.6875 | 0 | 7.5979 | 40.75
2021-11-27 17:00 | 44527.7083 | 0 | 7.9474 | 40.75
2021-11-27 17:30 | 44527.7292 | 0 | 8.0996 | 40.75
2021-11-27 18:00 | 44527.75 | 0 | 8.514 | 40.75
2021-11-27 18:30 | 44527.7708 | 0 | 9.0683 | 40.75
2021-11-27 19:00 | 44527.7917 | 0 | 8.9739 | 40.75
2021-11-27 19:30 | 44527.8125 | 0 | 8.608 | 40.75
2021-11-27 20:00 | 44527.8333 | 0 | 8.2818 | 40.75
2021-11-27 20:30 | 44527.8542 | 0 | 7.82 | 40.75
2021-11-27 21:00 | 44527.875 | 0 | 7.5324 | 40.75
2021-11-27 21:30 | 44527.8958 | 0 | 7.2039 | 40.75
2021-11-27 22:00 | 44527.9167 | 0 | 6.8624 | 40.75
2021-11-27 22:30 | 44527.9375 | 0 | 6.6069 | 40.75
2021-11-27 23:00 | 44527.9583 | 0 | 6.184 | 40.75
2021-11-27 23:30 | 44527.9792 | 0 | 5.7387 | 40.75
2021-11-28 | 44528 | 0 | 5.3956 | 40.75
2021-11-28 00:30 | 44528.0208 | 0 | 5.2401 | 40.75
2021-11-28 01:00 | 44528.0417 | 0 | 5.0662 | 40.75
2021-11-28 01:30 | 44528.0625 | 0 | 4.8894 | 40.75
2021-11-28 02:00 | 44528.0833 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-11-28 02:30 | 44528.1042 | 0 | 4.7711 | 40.75
2021-11-28 03:00 | 44528.125 | 0 | 4.6425 | 40.75
2021-11-28 03:30 | 44528.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-11-28 04:00 | 44528.1667 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-11-28 04:30 | 44528.1875 | 0 | 4.5032 | 40.75
2021-11-28 05:00 | 44528.2083 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-11-28 05:30 | 44528.2292 | 0 | 4.324 | 40.75
2021-11-28 06:00 | 44528.25 | 0 | 4.4835 | 40.75
2021-11-28 06:30 | 44528.2708 | 0 | 4.4496 | 40.75
2021-11-28 07:00 | 44528.2917 | 0 | 4.142 | 40.75
2021-11-28 07:30 | 44528.3125 | 0 | 2.6942 | 40.75
2021-11-28 08:00 | 44528.3333 | 0 | 1.7578 | 40.75
2021-11-28 08:30 | 44528.3542 | 0 | 2.1787 | 40.75
2021-11-28 09:00 | 44528.375 | 0 | 2.0134 | 40.75
2021-11-28 09:30 | 44528.3958 | 0 | 1.2721 | 40.75
2021-11-28 10:00 | 44528.4167 | 0 | 1.1014 | 40.75
2021-11-28 10:30 | 44528.4375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-11-28 11:00 | 44528.4583 | 0 | 1.1693 | 40.75
2021-11-28 11:30 | 44528.4792 | 0 | 1.3257 | 40.75
2021-11-28 12:00 | 44528.5 | 0 | 1.3144 | 40.75
2021-11-28 12:30 | 44528.5208 | 0 | 1.59 | 40.75
2021-11-28 13:00 | 44528.5417 | 0 | 1.7471 | 40.75
2021-11-28 13:30 | 44528.5625 | 0 | 3.0541 | 40.75
2021-11-28 14:00 | 44528.5833 | 0 | 2.61 | 40.75
2021-11-28 14:30 | 44528.6042 | 0 | 5.101 | 40.75
2021-11-28 15:00 | 44528.625 | 0 | 5.1034 | 40.75
2021-11-28 15:30 | 44528.6458 | 0 | 4.6462 | 40.75
2021-11-28 16:00 | 44528.6667 | 0 | 6.5242 | 40.75
2021-11-28 16:30 | 44528.6875 | 0 | 7.6122 | 40.75
2021-11-28 17:00 | 44528.7083 | 0 | 8.1964 | 40.75
2021-11-28 17:30 | 44528.7292 | 0 | 9.2576 | 40.75
2021-11-28 18:00 | 44528.75 | 0 | 9.6187 | 40.75
2021-11-28 18:30 | 44528.7708 | 0 | 9.852 | 40.75
2021-11-28 19:00 | 44528.7917 | 0 | 9.6283 | 40.75
2021-11-28 19:30 | 44528.8125 | 0 | 9.3164 | 40.75
2021-11-28 20:00 | 44528.8333 | 0 | 8.8025 | 40.75
2021-11-28 20:30 | 44528.8542 | 0 | 8.2071 | 40.75
2021-11-28 21:00 | 44528.875 | 0 | 7.6905 | 40.75
2021-11-28 21:30 | 44528.8958 | 0 | 7.1621 | 40.75
2021-11-28 22:00 | 44528.9167 | 0 | 6.6953 | 40.75
2021-11-28 22:30 | 44528.9375 | 0 | 6.3869 | 40.75
2021-11-28 23:00 | 44528.9583 | 0 | 5.8427 | 40.75
2021-11-28 23:30 | 44528.9792 | 0 | 5.3884 | 40.75
2021-11-29 | 44529 | 0 | 5.1624 | 40.75
2021-11-29 00:30 | 44529.0208 | 0 | 4.9352 | 40.75
2021-11-29 01:00 | 44529.0417 | 0 | 4.831 | 40.75
2021-11-29 01:30 | 44529.0625 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-11-29 02:00 | 44529.0833 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-11-29 02:30 | 44529.1042 | 0 | 4.6226 | 40.75
2021-11-29 03:00 | 44529.125 | 0 | 4.6276 | 40.75
2021-11-29 03:30 | 44529.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-11-29 04:00 | 44529.1667 | 0 | 4.6702 | 40.75
2021-11-29 04:30 | 44529.1875 | 0 | 4.8551 | 40.75
2021-11-29 05:00 | 44529.2083 | 0 | 4.9275 | 40.75
2021-11-29 05:30 | 44529.2292 | 0 | 4.7935 | 40.75
2021-11-29 06:00 | 44529.25 | 0 | 4.4916 | 40.75
2021-11-29 06:30 | 44529.2708 | 0 | 3.9543 | 40.75
2021-11-29 07:00 | 44529.2917 | 0 | 3.8223 | 40.75
2021-11-29 07:30 | 44529.3125 | 0 | 3.7609 | 40.75
2021-11-29 08:00 | 44529.3333 | 0 | 2.4655 | 40.75
2021-11-29 08:30 | 44529.3542 | 0 | 1.9045 | 40.75
2021-11-29 09:00 | 44529.375 | 0 | 1.4518 | 40.75
2021-11-29 09:30 | 44529.3958 | 0 | 1.1354 | 40.75
2021-11-29 10:00 | 44529.4167 | 0 | 1.5666 | 40.75
2021-11-29 10:30 | 44529.4375 | 0 | 1.9587 | 40.75
2021-11-29 11:00 | 44529.4583 | 0 | 1.8638 | 40.75
2021-11-29 11:30 | 44529.4792 | 0 | 1.5676 | 40.75
2021-11-29 12:00 | 44529.5 | 0 | 0.99752 | 40.75
2021-11-29 12:30 | 44529.5208 | 0 | 1.3527 | 40.75
2021-11-29 13:00 | 44529.5417 | 0 | 2.5418 | 40.75
2021-11-29 13:30 | 44529.5625 | 0 | 2.4934 | 40.75
2021-11-29 14:00 | 44529.5833 | 0 | 2.1052 | 40.75
2021-11-29 14:30 | 44529.6042 | 0 | 4.8393 | 40.75
2021-11-29 15:00 | 44529.625 | 0 | 5.6123 | 40.75
2021-11-29 15:30 | 44529.6458 | 0 | 5.5019 | 40.75
2021-11-29 16:00 | 44529.6667 | 0 | 6.2268 | 40.75
2021-11-29 16:30 | 44529.6875 | 0 | 7.2063 | 40.75
2021-11-29 17:00 | 44529.7083 | 0 | 7.8875 | 40.75
2021-11-29 17:30 | 44529.7292 | 0 | 8.8342 | 40.75
2021-11-29 18:00 | 44529.75 | 0 | 9.4556 | 40.75
2021-11-29 18:30 | 44529.7708 | 0 | 9.8918 | 40.75
2021-11-29 19:00 | 44529.7917 | 0 | 9.9047 | 40.75
2021-11-29 19:30 | 44529.8125 | 0 | 9.5374 | 40.75
2021-11-29 20:00 | 44529.8333 | 0 | 9.0956 | 40.75
2021-11-29 20:30 | 44529.8542 | 0 | 8.5734 | 40.75
2021-11-29 21:00 | 44529.875 | 0 | 8.1737 | 40.75
2021-11-29 21:30 | 44529.8958 | 0 | 7.5146 | 40.75
2021-11-29 22:00 | 44529.9167 | 0 | 6.9517 | 40.75
2021-11-29 22:30 | 44529.9375 | 0 | 6.5097 | 40.75
2021-11-29 23:00 | 44529.9583 | 0 | 6.0155 | 40.75
2021-11-29 23:30 | 44529.9792 | 0 | 5.5376 | 40.75
2021-11-30 | 44530 | 0 | 5.2291 | 40.75
2021-11-30 00:30 | 44530.0208 | 0 | 5.0379 | 40.75
2021-11-30 01:00 | 44530.0417 | 0 | 4.9275 | 40.75
2021-11-30 01:30 | 44530.0625 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-11-30 02:00 | 44530.0833 | 0 | 4.8158 | 40.75
2021-11-30 02:30 | 44530.1042 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-11-30 03:00 | 44530.125 | 0 | 4.6747 | 40.75
2021-11-30 03:30 | 44530.1458 | 0 | 4.7577 | 40.75
2021-11-30 04:00 | 44530.1667 | 0 | 4.8087 | 40.75
2021-11-30 04:30 | 44530.1875 | 0 | 4.9141 | 40.75
2021-11-30 05:00 | 44530.2083 | 0 | 5.11 | 40.75
2021-11-30 05:30 | 44530.2292 | 0 | 5.2785 | 40.75
2021-11-30 06:00 | 44530.25 | 0 | 5.7244 | 40.75
2021-11-30 06:30 | 44530.2708 | 0 | 6.1453 | 40.75
2021-11-30 07:00 | 44530.2917 | 0 | 6.5684 | 40.75
2021-11-30 07:30 | 44530.3125 | 0 | 6.7963 | 40.75
2021-11-30 08:00 | 44530.3333 | 0 | 6.7891 | 40.75
2021-11-30 08:30 | 44530.3542 | 0 | 5.799 | 40.75
2021-11-30 09:00 | 44530.375 | 0 | 5.3155 | 40.75
2021-11-30 09:30 | 44530.3958 | 0 | 5.5799 | 40.75
2021-11-30 10:00 | 44530.4167 | 0 | 5.8291 | 40.75
2021-11-30 10:30 | 44530.4375 | 0 | 5.8797 | 40.75
2021-11-30 11:00 | 44530.4583 | 0 | 5.2211 | 40.75
2021-11-30 11:30 | 44530.4792 | 0 | 4.8372 | 40.75
2021-11-30 12:00 | 44530.5 | 0 | 4.4324 | 40.75
2021-11-30 12:30 | 44530.5208 | 0 | 4.6339 | 40.75
2021-11-30 13:00 | 44530.5417 | 0 | 3.7683 | 40.75
2021-11-30 13:30 | 44530.5625 | 0 | 5.3314 | 40.75
2021-11-30 14:00 | 44530.5833 | 0 | 5.994 | 40.75
2021-11-30 14:30 | 44530.6042 | 0 | 5.9851 | 40.75
2021-11-30 15:00 | 44530.625 | 0 | 6.2787 | 40.75
2021-11-30 15:30 | 44530.6458 | 0 | 6.6018 | 40.75
2021-11-30 16:00 | 44530.6667 | 0 | 7.2921 | 40.75
2021-11-30 16:30 | 44530.6875 | 0 | 7.8105 | 40.75
2021-11-30 17:00 | 44530.7083 | 0 | 8.4275 | 40.75
2021-11-30 17:30 | 44530.7292 | 0 | 9.0343 | 40.75
2021-11-30 18:00 | 44530.75 | 0 | 9.3011 | 40.75
2021-11-30 18:30 | 44530.7708 | 0 | 9.6918 | 40.75
2021-11-30 19:00 | 44530.7917 | 0 | 9.3335 | 40.75
2021-11-30 19:30 | 44530.8125 | 0 | 9.0885 | 40.75
2021-11-30 20:00 | 44530.8333 | 0 | 8.7563 | 40.75
2021-11-30 20:30 | 44530.8542 | 0 | 8.2258 | 40.75
2021-11-30 21:00 | 44530.875 | 0 | 7.7539 | 40.75
2021-11-30 21:30 | 44530.8958 | 0 | 7.2126 | 40.75
2021-11-30 22:00 | 44530.9167 | 0 | 6.7105 | 40.75
2021-11-30 22:30 | 44530.9375 | 0 | 6.3007 | 40.75
2021-11-30 23:00 | 44530.9583 | 0 | 5.8614 | 40.75
2021-11-30 23:30 | 44530.9792 | 0 | 5.4545 | 40.75
2021-12-01 | 44531 | 0 | 5.1022 | 40.75
2021-12-01 00:30 | 44531.0208 | 0 | 4.9203 | 40.75
2021-12-01 01:00 | 44531.0417 | 0 | 4.8087 | 40.75
2021-12-01 01:30 | 44531.0625 | 0 | 4.7041 | 40.75
2021-12-01 02:00 | 44531.0833 | 0 | 4.6574 | 40.75
2021-12-01 02:30 | 44531.1042 | 0 | 4.563 | 40.75
2021-12-01 03:00 | 44531.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2021-12-01 03:30 | 44531.1458 | 0 | 4.6157 | 40.75
2021-12-01 04:00 | 44531.1667 | 0 | 4.7003 | 40.75
2021-12-01 04:30 | 44531.1875 | 0 | 4.7872 | 40.75
2021-12-01 05:00 | 44531.2083 | 0 | 5.0481 | 40.75
2021-12-01 05:30 | 44531.2292 | 0 | 4.9498 | 40.75
2021-12-01 06:00 | 44531.25 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-01 06:30 | 44531.2708 | 0 | 4.8384 | 40.75
2021-12-01 07:00 | 44531.2917 | 0 | 5.2147 | 40.75
2021-12-01 07:30 | 44531.3125 | 0 | 5.9592 | 40.75
2021-12-01 08:00 | 44531.3333 | 0 | 5.9985 | 40.75
2021-12-01 08:30 | 44531.3542 | 0 | 5.4063 | 40.75
2021-12-01 09:00 | 44531.375 | 0 | 5.2784 | 40.75
2021-12-01 09:30 | 44531.3958 | 0 | 4.4483 | 40.75
2021-12-01 10:00 | 44531.4167 | 0 | 4.2427 | 40.75
2021-12-01 10:30 | 44531.4375 | 0 | 3.6152 | 40.75
2021-12-01 11:00 | 44531.4583 | 0 | 4.5898 | 40.75
2021-12-01 11:30 | 44531.4792 | 0 | 7.2733 | 40.75
2021-12-01 12:00 | 44531.5 | 0 | 7.4406 | 40.75
2021-12-01 12:30 | 44531.5208 | 0 | 7.3465 | 40.75
2021-12-01 13:00 | 44531.5417 | 0 | 7.1192 | 40.75
2021-12-01 13:30 | 44531.5625 | 0 | 6.6804 | 40.75
2021-12-01 14:00 | 44531.5833 | 0 | 6.6213 | 40.75
2021-12-01 14:30 | 44531.6042 | 0 | 5.9059 | 40.75
2021-12-01 15:00 | 44531.625 | 0 | 6.0265 | 40.75
2021-12-01 15:30 | 44531.6458 | 0 | 5.7985 | 40.75
2021-12-01 16:00 | 44531.6667 | 0 | 6.5102 | 40.75
2021-12-01 16:30 | 44531.6875 | 0 | 6.6249 | 40.75
2021-12-01 17:00 | 44531.7083 | 0 | 7.2627 | 40.75
2021-12-01 17:30 | 44531.7292 | 0 | 8.2158 | 40.75
2021-12-01 18:00 | 44531.75 | 0 | 9.1997 | 40.75
2021-12-01 18:30 | 44531.7708 | 0 | 9.8789 | 40.75
2021-12-01 19:00 | 44531.7917 | 0 | 9.7772 | 40.75
2021-12-01 19:30 | 44531.8125 | 0 | 9.4229 | 40.75
2021-12-01 20:00 | 44531.8333 | 0 | 9.1775 | 40.75
2021-12-01 20:30 | 44531.8542 | 0 | 8.5968 | 40.75
2021-12-01 21:00 | 44531.875 | 0 | 8.1659 | 40.75
2021-12-01 21:30 | 44531.8958 | 0 | 7.5756 | 40.75
2021-12-01 22:00 | 44531.9167 | 0 | 6.9487 | 40.75
2021-12-01 22:30 | 44531.9375 | 0 | 6.5244 | 40.75
2021-12-01 23:00 | 44531.9583 | 0 | 6.0471 | 40.75
2021-12-01 23:30 | 44531.9792 | 0 | 5.5653 | 40.75
2021-12-02 | 44532 | 0 | 5.3589 | 40.75
2021-12-02 00:30 | 44532.0208 | 0 | 5.1481 | 40.75
2021-12-02 01:00 | 44532.0417 | 0 | 4.9656 | 40.75
2021-12-02 01:30 | 44532.0625 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-12-02 02:00 | 44532.0833 | 0 | 4.7863 | 40.75
2021-12-02 02:30 | 44532.1042 | 0 | 4.7193 | 40.75
2021-12-02 03:00 | 44532.125 | 0 | 4.7122 | 40.75
2021-12-02 03:30 | 44532.1458 | 0 | 4.6827 | 40.75
2021-12-02 04:00 | 44532.1667 | 0 | 4.7426 | 40.75
2021-12-02 04:30 | 44532.1875 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-12-02 05:00 | 44532.2083 | 0 | 4.7976 | 40.75
2021-12-02 05:30 | 44532.2292 | 0 | 4.5264 | 40.75
2021-12-02 06:00 | 44532.25 | 0 | 4.5151 | 40.75
2021-12-02 06:30 | 44532.2708 | 0 | 4.1723 | 40.75
2021-12-02 07:00 | 44532.2917 | 0 | 3.9234 | 40.75
2021-12-02 07:30 | 44532.3125 | 0 | 3.2257 | 40.75
2021-12-02 08:00 | 44532.3333 | 0 | 2.4009 | 40.75
2021-12-02 08:30 | 44532.3542 | 0 | 1.8706 | 40.75
2021-12-02 09:00 | 44532.375 | 0 | 1.2316 | 40.75
2021-12-02 09:30 | 44532.3958 | 0 | 0.99663 | 40.75
2021-12-02 10:00 | 44532.4167 | 0 | 0.87901 | 40.75
2021-12-02 10:30 | 44532.4375 | 0 | 1.5753 | 40.75
2021-12-02 11:00 | 44532.4583 | 0 | 2.6832 | 40.75
2021-12-02 11:30 | 44532.4792 | 0 | 3.963 | 40.75
2021-12-02 12:00 | 44532.5 | 0 | 2.5329 | 40.75
2021-12-02 12:30 | 44532.5208 | 0 | 3.5208 | 40.75
2021-12-02 13:00 | 44532.5417 | 0 | 3.0058 | 40.75
2021-12-02 13:30 | 44532.5625 | 0 | 4.929 | 40.75
2021-12-02 14:00 | 44532.5833 | 0 | 5.738 | 40.75
2021-12-02 14:30 | 44532.6042 | 0 | 6.0773 | 40.75
2021-12-02 15:00 | 44532.625 | 0 | 4.0101 | 40.75
2021-12-02 15:30 | 44532.6458 | 0 | 4.7192 | 40.75
2021-12-02 16:00 | 44532.6667 | 0 | 6.2061 | 40.75
2021-12-02 16:30 | 44532.6875 | 0 | 7.6185 | 40.75
2021-12-02 17:00 | 44532.7083 | 0 | 8.9507 | 40.75
2021-12-02 17:30 | 44532.7292 | 0 | 9.648 | 40.75
2021-12-02 18:00 | 44532.75 | 0 | 10.2412 | 40.75
2021-12-02 18:30 | 44532.7708 | 0 | 10.5882 | 40.75
2021-12-02 19:00 | 44532.7917 | 0 | 10.5401 | 40.75
2021-12-02 19:30 | 44532.8125 | 0 | 10.2158 | 40.75
2021-12-02 20:00 | 44532.8333 | 0 | 9.9351 | 40.75
2021-12-02 20:30 | 44532.8542 | 0 | 9.2623 | 40.75
2021-12-02 21:00 | 44532.875 | 0 | 8.6669 | 40.75
2021-12-02 21:30 | 44532.8958 | 0 | 8.0798 | 40.75
2021-12-02 22:00 | 44532.9167 | 0 | 7.454 | 40.75
2021-12-02 22:30 | 44532.9375 | 0 | 6.9918 | 40.75
2021-12-02 23:00 | 44532.9583 | 0 | 6.2682 | 40.75
2021-12-02 23:30 | 44532.9792 | 0 | 5.8113 | 40.75
2021-12-03 | 44533 | 0 | 5.5001 | 40.75
2021-12-03 00:30 | 44533.0208 | 0 | 5.2249 | 40.75
2021-12-03 01:00 | 44533.0417 | 0 | 5.0496 | 40.75
2021-12-03 01:30 | 44533.0625 | 0 | 4.9498 | 40.75
2021-12-03 02:00 | 44533.0833 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-12-03 02:30 | 44533.1042 | 0 | 4.8158 | 40.75
2021-12-03 03:00 | 44533.125 | 0 | 4.7497 | 40.75
2021-12-03 03:30 | 44533.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-12-03 04:00 | 44533.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2021-12-03 04:30 | 44533.1875 | 0 | 4.8766 | 40.75
2021-12-03 05:00 | 44533.2083 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-12-03 05:30 | 44533.2292 | 0 | 4.5569 | 40.75
2021-12-03 06:00 | 44533.25 | 0 | 4.2402 | 40.75
2021-12-03 06:30 | 44533.2708 | 0 | 3.9439 | 40.75
2021-12-03 07:00 | 44533.2917 | 0 | 3.5533 | 40.75
2021-12-03 07:30 | 44533.3125 | 0 | 2.9442 | 40.75
2021-12-03 08:00 | 44533.3333 | 0 | 2.3712 | 40.75
2021-12-03 08:30 | 44533.3542 | 0 | 1.9316 | 40.75
2021-12-03 09:00 | 44533.375 | 0 | 1.8759 | 40.75
2021-12-03 09:30 | 44533.3958 | 0 | 1.7415 | 40.75
2021-12-03 10:00 | 44533.4167 | 0 | 1.5555 | 40.75
2021-12-03 10:30 | 44533.4375 | 0 | 1.493 | 40.75
2021-12-03 11:00 | 44533.4583 | 0 | 1.9231 | 40.75
2021-12-03 11:30 | 44533.4792 | 0 | 2.408 | 40.75
2021-12-03 12:00 | 44533.5 | 0 | 2.9979 | 40.75
2021-12-03 12:30 | 44533.5208 | 0 | 3.6846 | 40.75
2021-12-03 13:00 | 44533.5417 | 0 | 3.8943 | 40.75
2021-12-03 13:30 | 44533.5625 | 0 | 6.9352 | 40.75
2021-12-03 14:00 | 44533.5833 | 0 | 5.0905 | 40.75
2021-12-03 14:30 | 44533.6042 | 0 | 4.78 | 40.75
2021-12-03 15:00 | 44533.625 | 0 | 5.5583 | 40.75
2021-12-03 15:30 | 44533.6458 | 0 | 6.9951 | 40.75
2021-12-03 16:00 | 44533.6667 | 0 | 8.1505 | 40.75
2021-12-03 16:30 | 44533.6875 | 0 | 9.0822 | 40.75
2021-12-03 17:00 | 44533.7083 | 0 | 9.8266 | 40.75
2021-12-03 17:30 | 44533.7292 | 0 | 10.3045 | 40.75
2021-12-03 18:00 | 44533.75 | 0 | 10.7831 | 40.75
2021-12-03 18:30 | 44533.7708 | 0 | 11.0789 | 40.75
2021-12-03 19:00 | 44533.7917 | 0 | 11.0011 | 40.75
2021-12-03 19:30 | 44533.8125 | 0 | 10.7457 | 40.75
2021-12-03 20:00 | 44533.8333 | 0 | 10.4094 | 40.75
2021-12-03 20:30 | 44533.8542 | 0 | 9.721 | 40.75
2021-12-03 21:00 | 44533.875 | 0 | 9.1108 | 40.75
2021-12-03 21:30 | 44533.8958 | 0 | 8.6123 | 40.75
2021-12-03 22:00 | 44533.9167 | 0 | 8.0248 | 40.75
2021-12-03 22:30 | 44533.9375 | 0 | 7.4997 | 40.75
2021-12-03 23:00 | 44533.9583 | 0 | 6.8695 | 40.75
2021-12-03 23:30 | 44533.9792 | 0 | 6.3429 | 40.75
2021-12-04 | 44534 | 0 | 5.9539 | 40.75
2021-12-04 00:30 | 44534.0208 | 0 | 5.5963 | 40.75
2021-12-04 01:00 | 44534.0417 | 0 | 5.3214 | 40.75
2021-12-04 01:30 | 44534.0625 | 0 | 5.1562 | 40.75
2021-12-04 02:00 | 44534.0833 | 0 | 5.0733 | 40.75
2021-12-04 02:30 | 44534.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-12-04 03:00 | 44534.125 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-12-04 03:30 | 44534.1458 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-12-04 04:00 | 44534.1667 | 0 | 4.764 | 40.75
2021-12-04 04:30 | 44534.1875 | 0 | 4.7345 | 40.75
2021-12-04 05:00 | 44534.2083 | 0 | 4.5821 | 40.75
2021-12-04 05:30 | 44534.2292 | 0 | 4.1186 | 40.75
2021-12-04 06:00 | 44534.25 | 0 | 3.6509 | 40.75
2021-12-04 06:30 | 44534.2708 | 0 | 3.2088 | 40.75
2021-12-04 07:00 | 44534.2917 | 0 | 2.8211 | 40.75
2021-12-04 07:30 | 44534.3125 | 0 | 2.4968 | 40.75
2021-12-04 08:00 | 44534.3333 | 0 | 2.2222 | 40.75
2021-12-04 08:30 | 44534.3542 | 0 | 2.1332 | 40.75
2021-12-04 09:00 | 44534.375 | 0 | 1.867 | 40.75
2021-12-04 09:30 | 44534.3958 | 0 | 1.7428 | 40.75
2021-12-04 10:00 | 44534.4167 | 0 | 1.9206 | 40.75
2021-12-04 10:30 | 44534.4375 | 0 | 2.0775 | 40.75
2021-12-04 11:00 | 44534.4583 | 0 | 2.0844 | 40.75
2021-12-04 11:30 | 44534.4792 | 0 | 2.2821 | 40.75
2021-12-04 12:00 | 44534.5 | 0 | 2.5336 | 40.75
2021-12-04 12:30 | 44534.5208 | 0 | 2.9223 | 40.75
2021-12-04 13:00 | 44534.5417 | 0 | 3.5689 | 40.75
2021-12-04 13:30 | 44534.5625 | 0 | 4.3053 | 40.75
2021-12-04 14:00 | 44534.5833 | 0 | 5.0546 | 40.75
2021-12-04 14:30 | 44534.6042 | 0 | 5.9404 | 40.75
2021-12-04 15:00 | 44534.625 | 0 | 7.0664 | 40.75
2021-12-04 15:30 | 44534.6458 | 0 | 8.4917 | 40.75
2021-12-04 16:00 | 44534.6667 | 0 | 9.3109 | 40.75
2021-12-04 16:30 | 44534.6875 | 0 | 10.6344 | 40.75
2021-12-04 17:00 | 44534.7083 | 0 | 10.8117 | 40.75
2021-12-04 17:30 | 44534.7292 | 0 | 11.1531 | 40.75
2021-12-04 18:00 | 44534.75 | 0 | 11.1663 | 40.75
2021-12-04 18:30 | 44534.7708 | 0 | 11.2851 | 40.75
2021-12-04 19:00 | 44534.7917 | 0 | 10.7254 | 40.75
2021-12-04 19:30 | 44534.8125 | 0 | 9.8076 | 40.75
2021-12-04 20:00 | 44534.8333 | 0 | 9.0551 | 40.75
2021-12-04 20:30 | 44534.8542 | 0 | 8.509 | 40.75
2021-12-04 21:00 | 44534.875 | 0 | 8.0583 | 40.75
2021-12-04 21:30 | 44534.8958 | 0 | 7.5889 | 40.75
2021-12-04 22:00 | 44534.9167 | 0 | 7.1443 | 40.75
2021-12-04 22:30 | 44534.9375 | 0 | 6.8472 | 40.75
2021-12-04 23:00 | 44534.9583 | 0 | 6.3554 | 40.75
2021-12-04 23:30 | 44534.9792 | 0 | 5.9371 | 40.75
2021-12-05 | 44535 | 0 | 5.5972 | 40.75
2021-12-05 00:30 | 44535.0208 | 0 | 5.2514 | 40.75
2021-12-05 01:00 | 44535.0417 | 0 | 5.0767 | 40.75
2021-12-05 01:30 | 44535.0625 | 0 | 4.9587 | 40.75
2021-12-05 02:00 | 44535.0833 | 0 | 4.898 | 40.75
2021-12-05 02:30 | 44535.1042 | 0 | 4.8381 | 40.75
2021-12-05 03:00 | 44535.125 | 0 | 4.7497 | 40.75
2021-12-05 03:30 | 44535.1458 | 0 | 4.6818 | 40.75
2021-12-05 04:00 | 44535.1667 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-12-05 04:30 | 44535.1875 | 0 | 4.6053 | 40.75
2021-12-05 05:00 | 44535.2083 | 0 | 4.5853 | 40.75
2021-12-05 05:30 | 44535.2292 | 0 | 4.0772 | 40.75
2021-12-05 06:00 | 44535.25 | 0 | 3.2525 | 40.75
2021-12-05 06:30 | 44535.2708 | 0 | 3.0396 | 40.75
2021-12-05 07:00 | 44535.2917 | 0 | 3.7009 | 40.75
2021-12-05 07:30 | 44535.3125 | 0 | 3.3464 | 40.75
2021-12-05 08:00 | 44535.3333 | 0 | 3.065 | 40.75
2021-12-05 08:30 | 44535.3542 | 0 | 3.1479 | 40.75
2021-12-05 09:00 | 44535.375 | 0 | 1.9953 | 40.75
2021-12-05 09:30 | 44535.3958 | 0 | 4.2797 | 40.75
2021-12-05 10:00 | 44535.4167 | 0 | 2.2002 | 40.75
2021-12-05 10:30 | 44535.4375 | 0 | 1.4743 | 40.75
2021-12-05 11:00 | 44535.4583 | 0 | 1.1086 | 40.75
2021-12-05 11:30 | 44535.4792 | 0 | 1.072 | 40.75
2021-12-05 12:00 | 44535.5 | 0 | 1.3779 | 40.75
2021-12-05 12:30 | 44535.5208 | 0 | 2.9113 | 40.75
2021-12-05 13:00 | 44535.5417 | 0 | 2.5029 | 40.75
2021-12-05 13:30 | 44535.5625 | 0 | 1.5125 | 40.75
2021-12-05 14:00 | 44535.5833 | 0 | 2.1064 | 40.75
2021-12-05 14:30 | 44535.6042 | 0 | 2.7268 | 40.75
2021-12-05 15:00 | 44535.625 | 0 | 3.6819 | 40.75
2021-12-05 15:30 | 44535.6458 | 0 | 4.8755 | 40.75
2021-12-05 16:00 | 44535.6667 | 0 | 6.0834 | 40.75
2021-12-05 16:30 | 44535.6875 | 0 | 7.2717 | 40.75
2021-12-05 17:00 | 44535.7083 | 0 | 8.3377 | 40.75
2021-12-05 17:30 | 44535.7292 | 0 | 9.4978 | 40.75
2021-12-05 18:00 | 44535.75 | 0 | 10.0801 | 40.75
2021-12-05 18:30 | 44535.7708 | 0 | 9.9818 | 40.75
2021-12-05 19:00 | 44535.7917 | 0 | 9.8448 | 40.75
2021-12-05 19:30 | 44535.8125 | 0 | 9.2795 | 40.75
2021-12-05 20:00 | 44535.8333 | 0 | 9.0551 | 40.75
2021-12-05 20:30 | 44535.8542 | 0 | 8.3514 | 40.75
2021-12-05 21:00 | 44535.875 | 0 | 7.7058 | 40.75
2021-12-05 21:30 | 44535.8958 | 0 | 7.1615 | 40.75
2021-12-05 22:00 | 44535.9167 | 0 | 6.659 | 40.75
2021-12-05 22:30 | 44535.9375 | 0 | 6.3184 | 40.75
2021-12-05 23:00 | 44535.9583 | 0 | 5.8623 | 40.75
2021-12-05 23:30 | 44535.9792 | 0 | 5.4474 | 40.75
2021-12-06 | 44536 | 0 | 5.1413 | 40.75
2021-12-06 00:30 | 44536.0208 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-12-06 01:00 | 44536.0417 | 0 | 4.7488 | 40.75
2021-12-06 01:30 | 44536.0625 | 0 | 4.6821 | 40.75
2021-12-06 02:00 | 44536.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-12-06 02:30 | 44536.1042 | 0 | 4.5454 | 40.75
2021-12-06 03:00 | 44536.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-12-06 03:30 | 44536.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-12-06 04:00 | 44536.1667 | 0 | 4.6306 | 40.75
2021-12-06 04:30 | 44536.1875 | 0 | 4.6782 | 40.75
2021-12-06 05:00 | 44536.2083 | 0 | 4.7682 | 40.75
2021-12-06 05:30 | 44536.2292 | 0 | 4.4624 | 40.75
2021-12-06 06:00 | 44536.25 | 0 | 4.57 | 40.75
2021-12-06 06:30 | 44536.2708 | 0 | 3.632 | 40.75
2021-12-06 07:00 | 44536.2917 | 0 | 3.3291 | 40.75
2021-12-06 07:30 | 44536.3125 | 0 | 2.6261 | 40.75
2021-12-06 08:00 | 44536.3333 | 0 | 1.5397 | 40.75
2021-12-06 08:30 | 44536.3542 | 0 | 1.3096 | 40.75
2021-12-06 09:00 | 44536.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-12-06 09:30 | 44536.3958 | 0 | 1.1279 | 40.75
2021-12-06 10:00 | 44536.4167 | 0 | 0.9743 | 40.75
2021-12-06 10:30 | 44536.4375 | 0 | 1.1818 | 40.75
2021-12-06 11:00 | 44536.4583 | 0 | 1.3879 | 40.75
2021-12-06 11:30 | 44536.4792 | 0 | 0.81916 | 40.75
2021-12-06 12:00 | 44536.5 | 0 | 0.84953 | 40.75
2021-12-06 12:30 | 44536.5208 | 0 | 1.2352 | 40.75
2021-12-06 13:00 | 44536.5417 | 0 | 2.1471 | 40.75
2021-12-06 13:30 | 44536.5625 | 0 | 2.6088 | 40.75
2021-12-06 14:00 | 44536.5833 | 0 | 3.2748 | 40.75
2021-12-06 14:30 | 44536.6042 | 0 | 3.6788 | 40.75
2021-12-06 15:00 | 44536.625 | 0 | 3.9545 | 40.75
2021-12-06 15:30 | 44536.6458 | 0 | 6.5662 | 40.75
2021-12-06 16:00 | 44536.6667 | 0 | 7.4023 | 40.75
2021-12-06 16:30 | 44536.6875 | 0 | 7.3704 | 40.75
2021-12-06 17:00 | 44536.7083 | 0 | 9.0012 | 40.75
2021-12-06 17:30 | 44536.7292 | 0 | 9.5133 | 40.75
2021-12-06 18:00 | 44536.75 | 0 | 10.0961 | 40.75
2021-12-06 18:30 | 44536.7708 | 0 | 10.5116 | 40.75
2021-12-06 19:00 | 44536.7917 | 0 | 10.2918 | 40.75
2021-12-06 19:30 | 44536.8125 | 0 | 9.942 | 40.75
2021-12-06 20:00 | 44536.8333 | 0 | 9.3966 | 40.75
2021-12-06 20:30 | 44536.8542 | 0 | 8.8477 | 40.75
2021-12-06 21:00 | 44536.875 | 0 | 8.2738 | 40.75
2021-12-06 21:30 | 44536.8958 | 0 | 7.6104 | 40.75
2021-12-06 22:00 | 44536.9167 | 0 | 6.9978 | 40.75
2021-12-06 22:30 | 44536.9375 | 0 | 6.5719 | 40.75
2021-12-06 23:00 | 44536.9583 | 0 | 6.0694 | 40.75
2021-12-06 23:30 | 44536.9792 | 0 | 5.6024 | 40.75
2021-12-07 | 44537 | 0 | 5.289 | 40.75
2021-12-07 00:30 | 44537.0208 | 0 | 5.0232 | 40.75
2021-12-07 01:00 | 44537.0417 | 0 | 4.8757 | 40.75
2021-12-07 01:30 | 44537.0625 | 0 | 4.8605 | 40.75
2021-12-07 02:00 | 44537.0833 | 0 | 4.7944 | 40.75
2021-12-07 02:30 | 44537.1042 | 0 | 4.6669 | 40.75
2021-12-07 03:00 | 44537.125 | 0 | 4.6422 | 40.75
2021-12-07 03:30 | 44537.1458 | 0 | 4.6258 | 40.75
2021-12-07 04:00 | 44537.1667 | 0 | 4.8096 | 40.75
2021-12-07 04:30 | 44537.1875 | 0 | 4.7569 | 40.75
2021-12-07 05:00 | 44537.2083 | 0 | 4.7935 | 40.75
2021-12-07 05:30 | 44537.2292 | 0 | 4.6629 | 40.75
2021-12-07 06:00 | 44537.25 | 0 | 3.7711 | 40.75
2021-12-07 06:30 | 44537.2708 | 0 | 3.6783 | 40.75
2021-12-07 07:00 | 44537.2917 | 0 | 4.1959 | 40.75
2021-12-07 07:30 | 44537.3125 | 0 | 3.5543 | 40.75
2021-12-07 08:00 | 44537.3333 | 0 | 4.6774 | 40.75
2021-12-07 08:30 | 44537.3542 | 0 | 3.2711 | 40.75
2021-12-07 09:00 | 44537.375 | 0 | 3.0066 | 40.75
2021-12-07 09:30 | 44537.3958 | 0 | 4.3061 | 40.75
2021-12-07 10:00 | 44537.4167 | 0 | 4.6267 | 40.75
2021-12-07 10:30 | 44537.4375 | 0 | 3.4715 | 40.75
2021-12-07 11:00 | 44537.4583 | 0 | 2.4414 | 40.75
2021-12-07 11:30 | 44537.4792 | 0 | 2.6749 | 40.75
2021-12-07 12:00 | 44537.5 | 0 | 3.8704 | 40.75
2021-12-07 12:30 | 44537.5208 | 0 | 2.3582 | 40.75
2021-12-07 13:00 | 44537.5417 | 0 | 3.3316 | 40.75
2021-12-07 13:30 | 44537.5625 | 0 | 4.6115 | 40.75
2021-12-07 14:00 | 44537.5833 | 0 | 2.9724 | 40.75
2021-12-07 14:30 | 44537.6042 | 0 | 4.0269 | 40.75
2021-12-07 15:00 | 44537.625 | 0 | 5.3317 | 40.75
2021-12-07 15:30 | 44537.6458 | 0 | 6.6253 | 40.75
2021-12-07 16:00 | 44537.6667 | 0 | 6.9218 | 40.75
2021-12-07 16:30 | 44537.6875 | 0 | 7.9845 | 40.75
2021-12-07 17:00 | 44537.7083 | 0 | 8.3433 | 40.75
2021-12-07 17:30 | 44537.7292 | 0 | 9.5093 | 40.75
2021-12-07 18:00 | 44537.75 | 0 | 10.2444 | 40.75
2021-12-07 18:30 | 44537.7708 | 0 | 10.7335 | 40.75
2021-12-07 19:00 | 44537.7917 | 0 | 10.8107 | 40.75
2021-12-07 19:30 | 44537.8125 | 0 | 10.3829 | 40.75
2021-12-07 20:00 | 44537.8333 | 0 | 9.7616 | 40.75
2021-12-07 20:30 | 44537.8542 | 0 | 9.1964 | 40.75
2021-12-07 21:00 | 44537.875 | 0 | 8.5852 | 40.75
2021-12-07 21:30 | 44537.8958 | 0 | 8.0482 | 40.75
2021-12-07 22:00 | 44537.9167 | 0 | 7.4385 | 40.75
2021-12-07 22:30 | 44537.9375 | 0 | 6.9377 | 40.75
2021-12-07 23:00 | 44537.9583 | 0 | 6.2999 | 40.75
2021-12-07 23:30 | 44537.9792 | 0 | 5.8321 | 40.75
2021-12-08 | 44538 | 0 | 5.4686 | 40.75
2021-12-08 00:30 | 44538.0208 | 0 | 5.2104 | 40.75
2021-12-08 01:00 | 44538.0417 | 0 | 4.9953 | 40.75
2021-12-08 01:30 | 44538.0625 | 0 | 4.9166 | 40.75
2021-12-08 02:00 | 44538.0833 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-12-08 02:30 | 44538.1042 | 0 | 4.786 | 40.75
2021-12-08 03:00 | 44538.125 | 0 | 4.8204 | 40.75
2021-12-08 03:30 | 44538.1458 | 0 | 4.7379 | 40.75
2021-12-08 04:00 | 44538.1667 | 0 | 4.8806 | 40.75
2021-12-08 04:30 | 44538.1875 | 0 | 4.9544 | 40.75
2021-12-08 05:00 | 44538.2083 | 0 | 5.1073 | 40.75
2021-12-08 05:30 | 44538.2292 | 0 | 5.0729 | 40.75
2021-12-08 06:00 | 44538.25 | 0 | 4.8444 | 40.75
2021-12-08 06:30 | 44538.2708 | 0 | 4.0035 | 40.75
2021-12-08 07:00 | 44538.2917 | 0 | 3.2626 | 40.75
2021-12-08 07:30 | 44538.3125 | 0 | 3.7428 | 40.75
2021-12-08 08:00 | 44538.3333 | 0 | 3.5245 | 40.75
2021-12-08 08:30 | 44538.3542 | 0 | 3.4332 | 40.75
2021-12-08 09:00 | 44538.375 | 0 | 4.1923 | 40.75
2021-12-08 09:30 | 44538.3958 | 0 | 4.9372 | 40.75
2021-12-08 10:00 | 44538.4167 | 0 | 4.2992 | 40.75
2021-12-08 10:30 | 44538.4375 | 0 | 2.3293 | 40.75
2021-12-08 11:00 | 44538.4583 | 0 | 3.0075 | 40.75
2021-12-08 11:30 | 44538.4792 | 0 | 4.2013 | 40.75
2021-12-08 12:00 | 44538.5 | 0 | 3.854 | 40.75
2021-12-08 12:30 | 44538.5208 | 0 | 6.74 | 40.75
2021-12-08 13:00 | 44538.5417 | 0 | 5.2281 | 40.75
2021-12-08 13:30 | 44538.5625 | 0 | 8.7798 | 40.75
2021-12-08 14:00 | 44538.5833 | 0 | 9.39 | 40.75
2021-12-08 14:30 | 44538.6042 | 0 | 8.7292 | 40.75
2021-12-08 15:00 | 44538.625 | 0 | 8.109 | 40.75
2021-12-08 15:30 | 44538.6458 | 0 | 8.2236 | 40.75
2021-12-08 16:00 | 44538.6667 | 0 | 8.1348 | 40.75
2021-12-08 16:30 | 44538.6875 | 0 | 8.0432 | 40.75
2021-12-08 17:00 | 44538.7083 | 0 | 8.4882 | 40.75
2021-12-08 17:30 | 44538.7292 | 0 | 8.7584 | 40.75
2021-12-08 18:00 | 44538.75 | 0 | 8.9595 | 40.75
2021-12-08 18:30 | 44538.7708 | 0 | 9.2406 | 40.75
2021-12-08 19:00 | 44538.7917 | 0 | 9.2921 | 40.75
2021-12-08 19:30 | 44538.8125 | 0 | 9.0739 | 40.75
2021-12-08 20:00 | 44538.8333 | 0 | 8.5968 | 40.75
2021-12-08 20:30 | 44538.8542 | 0 | 8.208 | 40.75
2021-12-08 21:00 | 44538.875 | 0 | 7.6983 | 40.75
2021-12-08 21:30 | 44538.8958 | 0 | 7.2057 | 40.75
2021-12-08 22:00 | 44538.9167 | 0 | 6.6069 | 40.75
2021-12-08 22:30 | 44538.9375 | 0 | 6.4154 | 40.75
2021-12-08 23:00 | 44538.9583 | 0 | 5.8572 | 40.75
2021-12-08 23:30 | 44538.9792 | 0 | 5.4061 | 40.75
2021-12-09 | 44539 | 0 | 5.108 | 40.75
2021-12-09 00:30 | 44539.0208 | 0 | 4.8943 | 40.75
2021-12-09 01:00 | 44539.0417 | 0 | 4.8685 | 40.75
2021-12-09 01:30 | 44539.0625 | 0 | 4.7225 | 40.75
2021-12-09 02:00 | 44539.0833 | 0 | 4.6435 | 40.75
2021-12-09 02:30 | 44539.1042 | 0 | 4.5971 | 40.75
2021-12-09 03:00 | 44539.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-12-09 03:30 | 44539.1458 | 0 | 4.6039 | 40.75
2021-12-09 04:00 | 44539.1667 | 0 | 4.6469 | 40.75
2021-12-09 04:30 | 44539.1875 | 0 | 4.7534 | 40.75
2021-12-09 05:00 | 44539.2083 | 0 | 4.7792 | 40.75
2021-12-09 05:30 | 44539.2292 | 0 | 4.3768 | 40.75
2021-12-09 06:00 | 44539.25 | 0 | 4.0548 | 40.75
2021-12-09 06:30 | 44539.2708 | 0 | 3.5324 | 40.75
2021-12-09 07:00 | 44539.2917 | 0 | 3.1442 | 40.75
2021-12-09 07:30 | 44539.3125 | 0 | 2.4569 | 40.75
2021-12-09 08:00 | 44539.3333 | 0 | 1.9326 | 40.75
2021-12-09 08:30 | 44539.3542 | 0 | 1.4635 | 40.75
2021-12-09 09:00 | 44539.375 | 0 | 1.1716 | 40.75
2021-12-09 09:30 | 44539.3958 | 0 | 0.96944 | 40.75
2021-12-09 10:00 | 44539.4167 | 0 | 0.8744 | 40.75
2021-12-09 10:30 | 44539.4375 | 0 | 0.95346 | 40.75
2021-12-09 11:00 | 44539.4583 | 0 | 1.0932 | 40.75
2021-12-09 11:30 | 44539.4792 | 0 | 1.529 | 40.75
2021-12-09 12:00 | 44539.5 | 0 | 1.967 | 40.75
2021-12-09 12:30 | 44539.5208 | 0 | 2.5681 | 40.75
2021-12-09 13:00 | 44539.5417 | 0 | 3.0984 | 40.75
2021-12-09 13:30 | 44539.5625 | 0 | 4.7303 | 40.75
2021-12-09 14:00 | 44539.5833 | 0 | 5.0334 | 40.75
2021-12-09 14:30 | 44539.6042 | 0 | 5.7475 | 40.75
2021-12-09 15:00 | 44539.625 | 0 | 7.2291 | 40.75
2021-12-09 15:30 | 44539.6458 | 0 | 9.1251 | 40.75
2021-12-09 16:00 | 44539.6667 | 0 | 9.8535 | 40.75
2021-12-09 16:30 | 44539.6875 | 0 | 12.2707 | 40.75
2021-12-09 17:00 | 44539.7083 | 0 | 12.9013 | 40.75
2021-12-09 17:30 | 44539.7292 | 0 | 12.7588 | 40.75
2021-12-09 18:00 | 44539.75 | 0 | 12.6403 | 40.75
2021-12-09 18:30 | 44539.7708 | 0 | 12.9667 | 40.75
2021-12-09 19:00 | 44539.7917 | 0 | 12.0529 | 40.75
2021-12-09 19:30 | 44539.8125 | 0 | 10.541 | 40.75
2021-12-09 20:00 | 44539.8333 | 0 | 9.8633 | 40.75
2021-12-09 20:30 | 44539.8542 | 0 | 9.5274 | 40.75
2021-12-09 21:00 | 44539.875 | 0 | 8.7951 | 40.75
2021-12-09 21:30 | 44539.8958 | 0 | 8.2197 | 40.75
2021-12-09 22:00 | 44539.9167 | 0 | 7.6634 | 40.75
2021-12-09 22:30 | 44539.9375 | 0 | 7.1877 | 40.75
2021-12-09 23:00 | 44539.9583 | 0 | 6.6126 | 40.75
2021-12-09 23:30 | 44539.9792 | 0 | 6.1379 | 40.75
2021-12-10 | 44540 | 0 | 5.7222 | 40.75
2021-12-10 00:30 | 44540.0208 | 0 | 5.3444 | 40.75
2021-12-10 01:00 | 44540.0417 | 0 | 5.172 | 40.75
2021-12-10 01:30 | 44540.0625 | 0 | 5.054 | 40.75
2021-12-10 02:00 | 44540.0833 | 0 | 4.9836 | 40.75
2021-12-10 02:30 | 44540.1042 | 0 | 4.9166 | 40.75
2021-12-10 03:00 | 44540.125 | 0 | 4.8719 | 40.75
2021-12-10 03:30 | 44540.1458 | 0 | 4.8651 | 40.75
2021-12-10 04:00 | 44540.1667 | 0 | 4.9321 | 40.75
2021-12-10 04:30 | 44540.1875 | 0 | 5.0438 | 40.75
2021-12-10 05:00 | 44540.2083 | 0 | 5.0844 | 40.75
2021-12-10 05:30 | 44540.2292 | 0 | 4.8598 | 40.75
2021-12-10 06:00 | 44540.25 | 0 | 4.0761 | 40.75
2021-12-10 06:30 | 44540.2708 | 0 | 3.6014 | 40.75
2021-12-10 07:00 | 44540.2917 | 0 | 3.1698 | 40.75
2021-12-10 07:30 | 44540.3125 | 0 | 2.8959 | 40.75
2021-12-10 08:00 | 44540.3333 | 0 | 2.2149 | 40.75
2021-12-10 08:30 | 44540.3542 | 0 | 1.534 | 40.75
2021-12-10 09:00 | 44540.375 | 0 | 1.2876 | 40.75
2021-12-10 09:30 | 44540.3958 | 0 | 1.358 | 40.75
2021-12-10 10:00 | 44540.4167 | 0 | 2.5413 | 40.75
2021-12-10 10:30 | 44540.4375 | 0 | 2.5093 | 40.75
2021-12-10 11:00 | 44540.4583 | 0 | 2.9535 | 40.75
2021-12-10 11:30 | 44540.4792 | 0 | 4.7334 | 40.75
2021-12-10 12:00 | 44540.5 | 0 | 6.0678 | 40.75
2021-12-10 12:30 | 44540.5208 | 0 | 5.2244 | 40.75
2021-12-10 13:00 | 44540.5417 | 0 | 6.5303 | 40.75
2021-12-10 13:30 | 44540.5625 | 0 | 5.5758 | 40.75
2021-12-10 14:00 | 44540.5833 | 0 | 5.2965 | 40.75
2021-12-10 14:30 | 44540.6042 | 0 | 5.3567 | 40.75
2021-12-10 15:00 | 44540.625 | 0 | 6.7593 | 40.75
2021-12-10 15:30 | 44540.6458 | 0 | 8.1837 | 40.75
2021-12-10 16:00 | 44540.6667 | 0 | 9.9598 | 40.75
2021-12-10 16:30 | 44540.6875 | 0 | 11.1532 | 40.75
2021-12-10 17:00 | 44540.7083 | 0 | 11.882 | 40.75
2021-12-10 17:30 | 44540.7292 | 0 | 12.5283 | 40.75
2021-12-10 18:00 | 44540.75 | 0 | 12.7039 | 40.75
2021-12-10 18:30 | 44540.7708 | 0 | 12.3241 | 40.75
2021-12-10 19:00 | 44540.7917 | 0 | 11.8792 | 40.75
2021-12-10 19:30 | 44540.8125 | 0 | 11.2039 | 40.75
2021-12-10 20:00 | 44540.8333 | 0 | 10.5502 | 40.75
2021-12-10 20:30 | 44540.8542 | 0 | 9.7374 | 40.75
2021-12-10 21:00 | 44540.875 | 0 | 9.0037 | 40.75
2021-12-10 21:30 | 44540.8958 | 0 | 8.17 | 40.75
2021-12-10 22:00 | 44540.9167 | 0 | 7.4856 | 40.75
2021-12-10 22:30 | 44540.9375 | 0 | 7.0206 | 40.75
2021-12-10 23:00 | 44540.9583 | 0 | 6.3894 | 40.75
2021-12-10 23:30 | 44540.9792 | 0 | 5.8975 | 40.75
2021-12-11 | 44541 | 0 | 5.5198 | 40.75
2021-12-11 00:30 | 44541.0208 | 0 | 5.1863 | 40.75
2021-12-11 01:00 | 44541.0417 | 0 | 5.0351 | 40.75
2021-12-11 01:30 | 44541.0625 | 0 | 4.8498 | 40.75
2021-12-11 02:00 | 44541.0833 | 0 | 4.7758 | 40.75
2021-12-11 02:30 | 44541.1042 | 0 | 4.719 | 40.75
2021-12-11 03:00 | 44541.125 | 0 | 4.6211 | 40.75
2021-12-11 03:30 | 44541.1458 | 0 | 4.5748 | 40.75
2021-12-11 04:00 | 44541.1667 | 0 | 4.537 | 40.75
2021-12-11 04:30 | 44541.1875 | 0 | 4.5336 | 40.75
2021-12-11 05:00 | 44541.2083 | 0 | 4.403 | 40.75
2021-12-11 05:30 | 44541.2292 | 0 | 3.899 | 40.75
2021-12-11 06:00 | 44541.25 | 0 | 3.3517 | 40.75
2021-12-11 06:30 | 44541.2708 | 0 | 2.7929 | 40.75
2021-12-11 07:00 | 44541.2917 | 0 | 2.3867 | 40.75
2021-12-11 07:30 | 44541.3125 | 0 | 1.915 | 40.75
2021-12-11 08:00 | 44541.3333 | 0 | 1.6503 | 40.75
2021-12-11 08:30 | 44541.3542 | 0 | 1.2984 | 40.75
2021-12-11 09:00 | 44541.375 | 0 | 1.1109 | 40.75
2021-12-11 09:30 | 44541.3958 | 0 | 1.0422 | 40.75
2021-12-11 10:00 | 44541.4167 | 0 | 0.98606 | 40.75
2021-12-11 10:30 | 44541.4375 | 0 | 0.89673 | 40.75
2021-12-11 11:00 | 44541.4583 | 0 | 0.8744 | 40.75
2021-12-11 11:30 | 44541.4792 | 0 | 0.9277 | 40.75
2021-12-11 12:00 | 44541.5 | 0 | 1.1109 | 40.75
2021-12-11 12:30 | 44541.5208 | 0 | 1.6336 | 40.75
2021-12-11 13:00 | 44541.5417 | 0 | 3.2283 | 40.75
2021-12-11 13:30 | 44541.5625 | 0 | 3.4743 | 40.75
2021-12-11 14:00 | 44541.5833 | 0 | 3.3641 | 40.75
2021-12-11 14:30 | 44541.6042 | 0 | 4.0804 | 40.75
2021-12-11 15:00 | 44541.625 | 0 | 5.404 | 40.75
2021-12-11 15:30 | 44541.6458 | 0 | 7.0538 | 40.75
2021-12-11 16:00 | 44541.6667 | 0 | 7.3371 | 40.75
2021-12-11 16:30 | 44541.6875 | 0 | 7.7387 | 40.75
2021-12-11 17:00 | 44541.7083 | 0 | 8.2477 | 40.75
2021-12-11 17:30 | 44541.7292 | 0 | 8.6854 | 40.75
2021-12-11 18:00 | 44541.75 | 0 | 9.0946 | 40.75
2021-12-11 18:30 | 44541.7708 | 0 | 9.3488 | 40.75
2021-12-11 19:00 | 44541.7917 | 0 | 9.2657 | 40.75
2021-12-11 19:30 | 44541.8125 | 0 | 9.0327 | 40.75
2021-12-11 20:00 | 44541.8333 | 0 | 8.6243 | 40.75
2021-12-11 20:30 | 44541.8542 | 0 | 8.3714 | 40.75
2021-12-11 21:00 | 44541.875 | 0 | 8.0758 | 40.75
2021-12-11 21:30 | 44541.8958 | 0 | 7.6328 | 40.75
2021-12-11 22:00 | 44541.9167 | 0 | 7.2437 | 40.75
2021-12-11 22:30 | 44541.9375 | 0 | 6.9401 | 40.75
2021-12-11 23:00 | 44541.9583 | 0 | 6.3328 | 40.75
2021-12-11 23:30 | 44541.9792 | 0 | 5.9822 | 40.75
2021-12-12 | 44542 | 0 | 5.5917 | 40.75
2021-12-12 00:30 | 44542.0208 | 0 | 5.3668 | 40.75
2021-12-12 01:00 | 44542.0417 | 0 | 5.1571 | 40.75
2021-12-12 01:30 | 44542.0625 | 0 | 5.0351 | 40.75
2021-12-12 02:00 | 44542.0833 | 0 | 4.8977 | 40.75
2021-12-12 02:30 | 44542.1042 | 0 | 4.759 | 40.75
2021-12-12 03:00 | 44542.125 | 0 | 4.7379 | 40.75
2021-12-12 03:30 | 44542.1458 | 0 | 4.6583 | 40.75
2021-12-12 04:00 | 44542.1667 | 0 | 4.6973 | 40.75
2021-12-12 04:30 | 44542.1875 | 0 | 4.632 | 40.75
2021-12-12 05:00 | 44542.2083 | 0 | 4.5644 | 40.75
2021-12-12 05:30 | 44542.2292 | 0 | 4.0564 | 40.75
2021-12-12 06:00 | 44542.25 | 0 | 3.5524 | 40.75
2021-12-12 06:30 | 44542.2708 | 0 | 2.9521 | 40.75
2021-12-12 07:00 | 44542.2917 | 0 | 2.4628 | 40.75
2021-12-12 07:30 | 44542.3125 | 0 | 1.9476 | 40.75
2021-12-12 08:00 | 44542.3333 | 0 | 1.5873 | 40.75
2021-12-12 08:30 | 44542.3542 | 0 | 1.3949 | 40.75
2021-12-12 09:00 | 44542.375 | 0 | 1.1776 | 40.75
2021-12-12 09:30 | 44542.3958 | 0 | 1.1653 | 40.75
2021-12-12 10:00 | 44542.4167 | 0 | 1.159 | 40.75
2021-12-12 10:30 | 44542.4375 | 0 | 1.0199 | 40.75
2021-12-12 11:00 | 44542.4583 | 0 | 1.0009 | 40.75
2021-12-12 11:30 | 44542.4792 | 0 | 0.88988 | 40.75
2021-12-12 12:00 | 44542.5 | 0 | 1.052 | 40.75
2021-12-12 12:30 | 44542.5208 | 0 | 1.7959 | 40.75
2021-12-12 13:00 | 44542.5417 | 0 | 1.6892 | 40.75
2021-12-12 13:30 | 44542.5625 | 0 | 2.2053 | 40.75
2021-12-12 14:00 | 44542.5833 | 0 | 2.3158 | 40.75
2021-12-12 14:30 | 44542.6042 | 0 | 2.9364 | 40.75
2021-12-12 15:00 | 44542.625 | 0 | 4.0953 | 40.75
2021-12-12 15:30 | 44542.6458 | 0 | 5.8646 | 40.75
2021-12-12 16:00 | 44542.6667 | 0 | 6.9284 | 40.75
2021-12-12 16:30 | 44542.6875 | 0 | 7.6659 | 40.75
2021-12-12 17:00 | 44542.7083 | 0 | 8.7146 | 40.75
2021-12-12 17:30 | 44542.7292 | 0 | 9.6286 | 40.75
2021-12-12 18:00 | 44542.75 | 0 | 10.1162 | 40.75
2021-12-12 18:30 | 44542.7708 | 0 | 10.2905 | 40.75
2021-12-12 19:00 | 44542.7917 | 0 | 10.107 | 40.75
2021-12-12 19:30 | 44542.8125 | 0 | 9.6254 | 40.75
2021-12-12 20:00 | 44542.8333 | 0 | 9.3465 | 40.75
2021-12-12 20:30 | 44542.8542 | 0 | 8.791 | 40.75
2021-12-12 21:00 | 44542.875 | 0 | 8.2314 | 40.75
2021-12-12 21:30 | 44542.8958 | 0 | 7.6957 | 40.75
2021-12-12 22:00 | 44542.9167 | 0 | 7.1017 | 40.75
2021-12-12 22:30 | 44542.9375 | 0 | 6.6726 | 40.75
2021-12-12 23:00 | 44542.9583 | 0 | 6.1714 | 40.75
2021-12-12 23:30 | 44542.9792 | 0 | 5.7217 | 40.75
2021-12-13 | 44543 | 0 | 5.4819 | 40.75
2021-12-13 00:30 | 44543.0208 | 0 | 5.18 | 40.75
2021-12-13 01:00 | 44543.0417 | 0 | 5.0746 | 40.75
2021-12-13 01:30 | 44543.0625 | 0 | 4.9389 | 40.75
2021-12-13 02:00 | 44543.0833 | 0 | 4.8496 | 40.75
2021-12-13 02:30 | 44543.1042 | 0 | 4.6999 | 40.75
2021-12-13 03:00 | 44543.125 | 0 | 4.6996 | 40.75
2021-12-13 03:30 | 44543.1458 | 0 | 4.6652 | 40.75
2021-12-13 04:00 | 44543.1667 | 0 | 4.7088 | 40.75
2021-12-13 04:30 | 44543.1875 | 0 | 4.6933 | 40.75
2021-12-13 05:00 | 44543.2083 | 0 | 4.6435 | 40.75
2021-12-13 05:30 | 44543.2292 | 0 | 4.2861 | 40.75
2021-12-13 06:00 | 44543.25 | 0 | 3.9245 | 40.75
2021-12-13 06:30 | 44543.2708 | 0 | 3.3525 | 40.75
2021-12-13 07:00 | 44543.2917 | 0 | 2.8439 | 40.75
2021-12-13 07:30 | 44543.3125 | 0 | 2.1284 | 40.75
2021-12-13 08:00 | 44543.3333 | 0 | 1.6291 | 40.75
2021-12-13 08:30 | 44543.3542 | 0 | 1.3251 | 40.75
2021-12-13 09:00 | 44543.375 | 0 | 1.7387 | 40.75
2021-12-13 09:30 | 44543.3958 | 0 | 1.1332 | 40.75
2021-12-13 10:00 | 44543.4167 | 0 | 0.9414 | 40.75
2021-12-13 10:30 | 44543.4375 | 0 | 0.91906 | 40.75
2021-12-13 11:00 | 44543.4583 | 0 | 1.0411 | 40.75
2021-12-13 11:30 | 44543.4792 | 0 | 0.96944 | 40.75
2021-12-13 12:00 | 44543.5 | 0 | 1.2031 | 40.75
2021-12-13 12:30 | 44543.5208 | 0 | 1.7279 | 40.75
2021-12-13 13:00 | 44543.5417 | 0 | 0.88703 | 40.75
2021-12-13 13:30 | 44543.5625 | 0 | 1.9449 | 40.75
2021-12-13 14:00 | 44543.5833 | 0 | 1.8694 | 40.75
2021-12-13 14:30 | 44543.6042 | 0 | 2.0173 | 40.75
2021-12-13 15:00 | 44543.625 | 0 | 2.9826 | 40.75
2021-12-13 15:30 | 44543.6458 | 0 | 4.7393 | 40.75
2021-12-13 16:00 | 44543.6667 | 0 | 5.7319 | 40.75
2021-12-13 16:30 | 44543.6875 | 0 | 6.9501 | 40.75
2021-12-13 17:00 | 44543.7083 | 0 | 8.1882 | 40.75
2021-12-13 17:30 | 44543.7292 | 0 | 9.0907 | 40.75
2021-12-13 18:00 | 44543.75 | 0 | 9.6981 | 40.75
2021-12-13 18:30 | 44543.7708 | 0 | 10.1301 | 40.75
2021-12-13 19:00 | 44543.7917 | 0 | 10.1115 | 40.75
2021-12-13 19:30 | 44543.8125 | 0 | 9.6998 | 40.75
2021-12-13 20:00 | 44543.8333 | 0 | 9.3207 | 40.75
2021-12-13 20:30 | 44543.8542 | 0 | 8.8061 | 40.75
2021-12-13 21:00 | 44543.875 | 0 | 8.2173 | 40.75
2021-12-13 21:30 | 44543.8958 | 0 | 7.6561 | 40.75
2021-12-13 22:00 | 44543.9167 | 0 | 7.0723 | 40.75
2021-12-13 22:30 | 44543.9375 | 0 | 6.619 | 40.75
2021-12-13 23:00 | 44543.9583 | 0 | 5.9982 | 40.75
2021-12-13 23:30 | 44543.9792 | 0 | 5.5293 | 40.75
2021-12-14 | 44544 | 0 | 5.1863 | 40.75
2021-12-14 00:30 | 44544.0208 | 0 | 5.0094 | 40.75
2021-12-14 01:00 | 44544.0417 | 0 | 4.8977 | 40.75
2021-12-14 01:30 | 44544.0625 | 0 | 4.7959 | 40.75
2021-12-14 02:00 | 44544.0833 | 0 | 4.703 | 40.75
2021-12-14 02:30 | 44544.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-12-14 03:00 | 44544.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2021-12-14 03:30 | 44544.1458 | 0 | 4.5816 | 40.75
2021-12-14 04:00 | 44544.1667 | 0 | 4.5971 | 40.75
2021-12-14 04:30 | 44544.1875 | 0 | 4.6154 | 40.75
2021-12-14 05:00 | 44544.2083 | 0 | 4.581 | 40.75
2021-12-14 05:30 | 44544.2292 | 0 | 4.1432 | 40.75
2021-12-14 06:00 | 44544.25 | 0 | 3.7359 | 40.75
2021-12-14 06:30 | 44544.2708 | 0 | 3.1534 | 40.75
2021-12-14 07:00 | 44544.2917 | 0 | 2.628 | 40.75
2021-12-14 07:30 | 44544.3125 | 0 | 1.9474 | 40.75
2021-12-14 08:00 | 44544.3333 | 0 | 1.3743 | 40.75
2021-12-14 08:30 | 44544.3542 | 0 | 1.1424 | 40.75
2021-12-14 09:00 | 44544.375 | 0 | 1.072 | 40.75
2021-12-14 09:30 | 44544.3958 | 0 | 1.2369 | 40.75
2021-12-14 10:00 | 44544.4167 | 0 | 1.2575 | 40.75
2021-12-14 10:30 | 44544.4375 | 0 | 1.2695 | 40.75
2021-12-14 11:00 | 44544.4583 | 0 | 1.1177 | 40.75
2021-12-14 11:30 | 44544.4792 | 0 | 0.94482 | 40.75
2021-12-14 12:00 | 44544.5 | 0 | 0.91221 | 40.75
2021-12-14 12:30 | 44544.5208 | 0 | 0.8521 | 40.75
2021-12-14 13:00 | 44544.5417 | 0 | 0.80398 | 40.75
2021-12-14 13:30 | 44544.5625 | 0 | 0.9277 | 40.75
2021-12-14 14:00 | 44544.5833 | 0 | 1.4131 | 40.75
2021-12-14 14:30 | 44544.6042 | 0 | 2.1108 | 40.75
2021-12-14 15:00 | 44544.625 | 0 | 3.1351 | 40.75
2021-12-14 15:30 | 44544.6458 | 0 | 4.4194 | 40.75
2021-12-14 16:00 | 44544.6667 | 0 | 5.6824 | 40.75
2021-12-14 16:30 | 44544.6875 | 0 | 6.9491 | 40.75
2021-12-14 17:00 | 44544.7083 | 0 | 8.145 | 40.75
2021-12-14 17:30 | 44544.7292 | 0 | 9.2716 | 40.75
2021-12-14 18:00 | 44544.75 | 0 | 9.788 | 40.75
2021-12-14 18:30 | 44544.7708 | 0 | 9.9861 | 40.75
2021-12-14 19:00 | 44544.7917 | 0 | 9.9414 | 40.75
2021-12-14 19:30 | 44544.8125 | 0 | 9.5778 | 40.75
2021-12-14 20:00 | 44544.8333 | 0 | 9.1393 | 40.75
2021-12-14 20:30 | 44544.8542 | 0 | 8.6547 | 40.75
2021-12-14 21:00 | 44544.875 | 0 | 8.2411 | 40.75
2021-12-14 21:30 | 44544.8958 | 0 | 7.5159 | 40.75
2021-12-14 22:00 | 44544.9167 | 0 | 6.9761 | 40.75
2021-12-14 22:30 | 44544.9375 | 0 | 6.5561 | 40.75
2021-12-14 23:00 | 44544.9583 | 0 | 5.9353 | 40.75
2021-12-14 23:30 | 44544.9792 | 0 | 5.4765 | 40.75
2021-12-15 | 44545 | 0 | 5.1823 | 40.75
2021-12-15 00:30 | 44545.0208 | 0 | 4.9235 | 40.75
2021-12-15 01:00 | 44545.0417 | 0 | 4.7423 | 40.75
2021-12-15 01:30 | 44545.0625 | 0 | 4.6933 | 40.75
2021-12-15 02:00 | 44545.0833 | 0 | 4.5839 | 40.75
2021-12-15 02:30 | 44545.1042 | 0 | 4.5146 | 40.75
2021-12-15 03:00 | 44545.125 | 0 | 4.4854 | 40.75
2021-12-15 03:30 | 44545.1458 | 0 | 4.4923 | 40.75
2021-12-15 04:00 | 44545.1667 | 0 | 4.5839 | 40.75
2021-12-15 04:30 | 44545.1875 | 0 | 4.6251 | 40.75
2021-12-15 05:00 | 44545.2083 | 0 | 4.6148 | 40.75
2021-12-15 05:30 | 44545.2292 | 0 | 4.2095 | 40.75
2021-12-15 06:00 | 44545.25 | 0 | 3.7031 | 40.75
2021-12-15 06:30 | 44545.2708 | 0 | 3.1767 | 40.75
2021-12-15 07:00 | 44545.2917 | 0 | 2.5222 | 40.75
2021-12-15 07:30 | 44545.3125 | 0 | 1.8381 | 40.75
2021-12-15 08:00 | 44545.3333 | 0 | 1.4453 | 40.75
2021-12-15 08:30 | 44545.3542 | 0 | 1.139 | 40.75
2021-12-15 09:00 | 44545.375 | 0 | 1.1287 | 40.75
2021-12-15 09:30 | 44545.3958 | 0 | 1.1028 | 40.75
2021-12-15 10:00 | 44545.4167 | 0 | 0.95688 | 40.75
2021-12-15 10:30 | 44545.4375 | 0 | 0.80993 | 40.75
2021-12-15 11:00 | 44545.4583 | 0 | 0.81946 | 40.75
2021-12-15 11:30 | 44545.4792 | 0 | 0.74729 | 40.75
2021-12-15 12:00 | 44545.5 | 0 | 0.6734 | 40.75
2021-12-15 12:30 | 44545.5208 | 0 | 0.87618 | 40.75
2021-12-15 13:00 | 44545.5417 | 0 | 1.0611 | 40.75
2021-12-15 13:30 | 44545.5625 | 0 | 1.3171 | 40.75
2021-12-15 14:00 | 44545.5833 | 0 | 2.1331 | 40.75
2021-12-15 14:30 | 44545.6042 | 0 | 3.0332 | 40.75
2021-12-15 15:00 | 44545.625 | 0 | 4.176 | 40.75
2021-12-15 15:30 | 44545.6458 | 0 | 5.3756 | 40.75
2021-12-15 16:00 | 44545.6667 | 0 | 6.7583 | 40.75
2021-12-15 16:30 | 44545.6875 | 0 | 7.8796 | 40.75
2021-12-15 17:00 | 44545.7083 | 0 | 9.0455 | 40.75
2021-12-15 17:30 | 44545.7292 | 0 | 9.8006 | 40.75
2021-12-15 18:00 | 44545.75 | 0 | 10.3366 | 40.75
2021-12-15 18:30 | 44545.7708 | 0 | 10.505 | 40.75
2021-12-15 19:00 | 44545.7917 | 0 | 10.7197 | 40.75
2021-12-15 19:30 | 44545.8125 | 0 | 10.2735 | 40.75
2021-12-15 20:00 | 44545.8333 | 0 | 9.937 | 40.75
2021-12-15 20:30 | 44545.8542 | 0 | 9.2785 | 40.75
2021-12-15 21:00 | 44545.875 | 0 | 8.489 | 40.75
2021-12-15 21:30 | 44545.8958 | 0 | 7.9053 | 40.75
2021-12-15 22:00 | 44545.9167 | 0 | 7.3709 | 40.75
2021-12-15 22:30 | 44545.9375 | 0 | 6.9007 | 40.75
2021-12-15 23:00 | 44545.9583 | 0 | 6.2453 | 40.75
2021-12-15 23:30 | 44545.9792 | 0 | 5.7887 | 40.75
2021-12-16 | 44546 | 0 | 5.3885 | 40.75
2021-12-16 00:30 | 44546.0208 | 0 | 5.2104 | 40.75
2021-12-16 01:00 | 44546.0417 | 0 | 5.0374 | 40.75
2021-12-16 01:30 | 44546.0625 | 0 | 4.8719 | 40.75
2021-12-16 02:00 | 44546.0833 | 0 | 4.7709 | 40.75
2021-12-16 02:30 | 44546.1042 | 0 | 4.7311 | 40.75
2021-12-16 03:00 | 44546.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2021-12-16 03:30 | 44546.1458 | 0 | 4.6583 | 40.75
2021-12-16 04:00 | 44546.1667 | 0 | 4.7254 | 40.75
2021-12-16 04:30 | 44546.1875 | 0 | 4.7414 | 40.75
2021-12-16 05:00 | 44546.2083 | 0 | 4.4087 | 40.75
2021-12-16 05:30 | 44546.2292 | 0 | 4.5771 | 40.75
2021-12-16 06:00 | 44546.25 | 0 | 4.3883 | 40.75
2021-12-16 06:30 | 44546.2708 | 0 | 3.3664 | 40.75
2021-12-16 07:00 | 44546.2917 | 0 | 3.0835 | 40.75
2021-12-16 07:30 | 44546.3125 | 0 | 2.3587 | 40.75
2021-12-16 08:00 | 44546.3333 | 0 | 1.5014 | 40.75
2021-12-16 08:30 | 44546.3542 | 0 | 1.9024 | 40.75
2021-12-16 09:00 | 44546.375 | 0 | 1.7879 | 40.75
2021-12-16 09:30 | 44546.3958 | 0 | 0.87685 | 40.75
2021-12-16 10:00 | 44546.4167 | 0 | 0.69231 | 40.75
2021-12-16 10:30 | 44546.4375 | 0 | 1.1401 | 40.75
2021-12-16 11:00 | 44546.4583 | 0 | 0.85528 | 40.75
2021-12-16 11:30 | 44546.4792 | 0 | 1.4403 | 40.75
2021-12-16 12:00 | 44546.5 | 0 | 5.3369 | 40.75
2021-12-16 12:30 | 44546.5208 | 0 | 3.3099 | 40.75
2021-12-16 13:00 | 44546.5417 | 0 | 3.0949 | 40.75
2021-12-16 13:30 | 44546.5625 | 0 | 3.7859 | 40.75
2021-12-16 14:00 | 44546.5833 | 0 | 3.707 | 40.75
2021-12-16 14:30 | 44546.6042 | 0 | 7.1601 | 40.75
2021-12-16 15:00 | 44546.625 | 0 | 9.2279 | 40.75
2021-12-16 15:30 | 44546.6458 | 0 | 7.0619 | 40.75
2021-12-16 16:00 | 44546.6667 | 0 | 7.2385 | 40.75
2021-12-16 16:30 | 44546.6875 | 0 | 8.8351 | 40.75
2021-12-16 17:00 | 44546.7083 | 0 | 10.0852 | 40.75
2021-12-16 17:30 | 44546.7292 | 0 | 11.2694 | 40.75
2021-12-16 18:00 | 44546.75 | 0 | 11.6854 | 40.75
2021-12-16 18:30 | 44546.7708 | 0 | 11.6014 | 40.75
2021-12-16 19:00 | 44546.7917 | 0 | 11.5732 | 40.75
2021-12-16 19:30 | 44546.8125 | 0 | 11.1097 | 40.75
2021-12-16 20:00 | 44546.8333 | 0 | 10.4486 | 40.75
2021-12-16 20:30 | 44546.8542 | 0 | 9.9104 | 40.75
2021-12-16 21:00 | 44546.875 | 0 | 9.173 | 40.75
2021-12-16 21:30 | 44546.8958 | 0 | 8.5573 | 40.75
2021-12-16 22:00 | 44546.9167 | 0 | 7.8599 | 40.75
2021-12-16 22:30 | 44546.9375 | 0 | 7.3539 | 40.75
2021-12-16 23:00 | 44546.9583 | 0 | 6.6282 | 40.75
2021-12-16 23:30 | 44546.9792 | 0 | 6.154 | 40.75
2021-12-17 | 44547 | 0 | 5.7498 | 40.75
2021-12-17 00:30 | 44547.0208 | 0 | 5.4146 | 40.75
2021-12-17 01:00 | 44547.0417 | 0 | 5.2754 | 40.75
2021-12-17 01:30 | 44547.0625 | 0 | 5.0749 | 40.75
2021-12-17 02:00 | 44547.0833 | 0 | 4.924 | 40.75
2021-12-17 02:30 | 44547.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2021-12-17 03:00 | 44547.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-12-17 03:30 | 44547.1458 | 0 | 4.8516 | 40.75
2021-12-17 04:00 | 44547.1667 | 0 | 4.9078 | 40.75
2021-12-17 04:30 | 44547.1875 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-12-17 05:00 | 44547.2083 | 0 | 4.7407 | 40.75
2021-12-17 05:30 | 44547.2292 | 0 | 4.3595 | 40.75
2021-12-17 06:00 | 44547.25 | 0 | 4.0785 | 40.75
2021-12-17 06:30 | 44547.2708 | 0 | 3.7114 | 40.75
2021-12-17 07:00 | 44547.2917 | 0 | 3.2521 | 40.75
2021-12-17 07:30 | 44547.3125 | 0 | 2.655 | 40.75
2021-12-17 08:00 | 44547.3333 | 0 | 3.2995 | 40.75
2021-12-17 08:30 | 44547.3542 | 0 | 2.9796 | 40.75
2021-12-17 09:00 | 44547.375 | 0 | 2.9508 | 40.75
2021-12-17 09:30 | 44547.3958 | 0 | 2.0046 | 40.75
2021-12-17 10:00 | 44547.4167 | 0 | 1.8223 | 40.75
2021-12-17 10:30 | 44547.4375 | 0 | 1.6637 | 40.75
2021-12-17 11:00 | 44547.4583 | 0 | 1.7222 | 40.75
2021-12-17 11:30 | 44547.4792 | 0 | 2.0091 | 40.75
2021-12-17 12:00 | 44547.5 | 0 | 3.6491 | 40.75
2021-12-17 12:30 | 44547.5208 | 0 | 7.8568 | 40.75
2021-12-17 13:00 | 44547.5417 | 0 | 7.578 | 40.75
2021-12-17 13:30 | 44547.5625 | 0 | 6.8884 | 40.75
2021-12-17 14:00 | 44547.5833 | 0 | 8.2333 | 40.75
2021-12-17 14:30 | 44547.6042 | 0 | 8.2313 | 40.75
2021-12-17 15:00 | 44547.625 | 0 | 7.4468 | 40.75
2021-12-17 15:30 | 44547.6458 | 0 | 7.3048 | 40.75
2021-12-17 16:00 | 44547.6667 | 0 | 7.9386 | 40.75
2021-12-17 16:30 | 44547.6875 | 0 | 8.1642 | 40.75
2021-12-17 17:00 | 44547.7083 | 0 | 9.0785 | 40.75
2021-12-17 17:30 | 44547.7292 | 0 | 9.7635 | 40.75
2021-12-17 18:00 | 44547.75 | 0 | 9.8364 | 40.75
2021-12-17 18:30 | 44547.7708 | 0 | 9.9096 | 40.75
2021-12-17 19:00 | 44547.7917 | 0 | 9.8487 | 40.75
2021-12-17 19:30 | 44547.8125 | 0 | 9.5666 | 40.75
2021-12-17 20:00 | 44547.8333 | 0 | 9.3467 | 40.75
2021-12-17 20:30 | 44547.8542 | 0 | 8.8545 | 40.75
2021-12-17 21:00 | 44547.875 | 0 | 8.4103 | 40.75
2021-12-17 21:30 | 44547.8958 | 0 | 7.9265 | 40.75
2021-12-17 22:00 | 44547.9167 | 0 | 7.5369 | 40.75
2021-12-17 22:30 | 44547.9375 | 0 | 7.1968 | 40.75
2021-12-17 23:00 | 44547.9583 | 0 | 6.6729 | 40.75
2021-12-17 23:30 | 44547.9792 | 0 | 6.128 | 40.75
2021-12-18 | 44548 | 0 | 5.7611 | 40.75
2021-12-18 00:30 | 44548.0208 | 0 | 5.5352 | 40.75
2021-12-18 01:00 | 44548.0417 | 0 | 5.3036 | 40.75
2021-12-18 01:30 | 44548.0625 | 0 | 5.1717 | 40.75
2021-12-18 02:00 | 44548.0833 | 0 | 5.0338 | 40.75
2021-12-18 02:30 | 44548.1042 | 0 | 4.9517 | 40.75
2021-12-18 03:00 | 44548.125 | 0 | 4.8462 | 40.75
2021-12-18 03:30 | 44548.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2021-12-18 04:00 | 44548.1667 | 0 | 4.9078 | 40.75
2021-12-18 04:30 | 44548.1875 | 0 | 4.8347 | 40.75
2021-12-18 05:00 | 44548.2083 | 0 | 4.8003 | 40.75
2021-12-18 05:30 | 44548.2292 | 0 | 4.675 | 40.75
2021-12-18 06:00 | 44548.25 | 0 | 4.6244 | 40.75
2021-12-18 06:30 | 44548.2708 | 0 | 4.3988 | 40.75
2021-12-18 07:00 | 44548.2917 | 0 | 4.6221 | 40.75
2021-12-18 07:30 | 44548.3125 | 0 | 4.5716 | 40.75
2021-12-18 08:00 | 44548.3333 | 0 | 4.0722 | 40.75
2021-12-18 08:30 | 44548.3542 | 0 | 2.6941 | 40.75
2021-12-18 09:00 | 44548.375 | 0 | 3.0445 | 40.75
2021-12-18 09:30 | 44548.3958 | 0 | 3.0295 | 40.75
2021-12-18 10:00 | 44548.4167 | 0 | 2.3039 | 40.75
2021-12-18 10:30 | 44548.4375 | 0 | 2.5721 | 40.75
2021-12-18 11:00 | 44548.4583 | 0 | 2.0761 | 40.75
2021-12-18 11:30 | 44548.4792 | 0 | 2.0952 | 40.75
2021-12-18 12:00 | 44548.5 | 0 | 2.6994 | 40.75
2021-12-18 12:30 | 44548.5208 | 0 | 2.8919 | 40.75
2021-12-18 13:00 | 44548.5417 | 0 | 2.7544 | 40.75
2021-12-18 13:30 | 44548.5625 | 0 | 2.7639 | 40.75
2021-12-18 14:00 | 44548.5833 | 0 | 3.4181 | 40.75
2021-12-18 14:30 | 44548.6042 | 0 | 4.3269 | 40.75
2021-12-18 15:00 | 44548.625 | 0 | 5.5298 | 40.75
2021-12-18 15:30 | 44548.6458 | 0 | 6.9235 | 40.75
2021-12-18 16:00 | 44548.6667 | 0 | 8.2168 | 40.75
2021-12-18 16:30 | 44548.6875 | 0 | 9.3763 | 40.75
2021-12-18 17:00 | 44548.7083 | 0 | 9.8738 | 40.75
2021-12-18 17:30 | 44548.7292 | 0 | 10.1929 | 40.75
2021-12-18 18:00 | 44548.75 | 0 | 10.2908 | 40.75
2021-12-18 18:30 | 44548.7708 | 0 | 10.2568 | 40.75
2021-12-18 19:00 | 44548.7917 | 0 | 10.0713 | 40.75
2021-12-18 19:30 | 44548.8125 | 0 | 9.821 | 40.75
2021-12-18 20:00 | 44548.8333 | 0 | 9.5725 | 40.75
2021-12-18 20:30 | 44548.8542 | 0 | 9.1777 | 40.75
2021-12-18 21:00 | 44548.875 | 0 | 8.6561 | 40.75
2021-12-18 21:30 | 44548.8958 | 0 | 8.0667 | 40.75
2021-12-18 22:00 | 44548.9167 | 0 | 7.6962 | 40.75
2021-12-18 22:30 | 44548.9375 | 0 | 7.3293 | 40.75
2021-12-18 23:00 | 44548.9583 | 0 | 6.7143 | 40.75
2021-12-18 23:30 | 44548.9792 | 0 | 6.1945 | 40.75
2021-12-19 | 44549 | 0 | 5.8281 | 40.75
2021-12-19 00:30 | 44549.0208 | 0 | 5.5194 | 40.75
2021-12-19 01:00 | 44549.0417 | 0 | 5.259 | 40.75
2021-12-19 01:30 | 44549.0625 | 0 | 5.1435 | 40.75
2021-12-19 02:00 | 44549.0833 | 0 | 5.0356 | 40.75
2021-12-19 02:30 | 44549.1042 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-12-19 03:00 | 44549.125 | 0 | 4.7954 | 40.75
2021-12-19 03:30 | 44549.1458 | 0 | 4.7738 | 40.75
2021-12-19 04:00 | 44549.1667 | 0 | 4.7283 | 40.75
2021-12-19 04:30 | 44549.1875 | 0 | 4.658 | 40.75
2021-12-19 05:00 | 44549.2083 | 0 | 4.5736 | 40.75
2021-12-19 05:30 | 44549.2292 | 0 | 4.0628 | 40.75
2021-12-19 06:00 | 44549.25 | 0 | 3.5853 | 40.75
2021-12-19 06:30 | 44549.2708 | 0 | 3.5031 | 40.75
2021-12-19 07:00 | 44549.2917 | 0 | 2.6948 | 40.75
2021-12-19 07:30 | 44549.3125 | 0 | 2.3604 | 40.75
2021-12-19 08:00 | 44549.3333 | 0 | 2.1382 | 40.75
2021-12-19 08:30 | 44549.3542 | 0 | 2.8989 | 40.75
2021-12-19 09:00 | 44549.375 | 0 | 2.8653 | 40.75
2021-12-19 09:30 | 44549.3958 | 0 | 3.014 | 40.75
2021-12-19 10:00 | 44549.4167 | 0 | 2.586 | 40.75
2021-12-19 10:30 | 44549.4375 | 0 | 2.6789 | 40.75
2021-12-19 11:00 | 44549.4583 | 0 | 2.5364 | 40.75
2021-12-19 11:30 | 44549.4792 | 0 | 2.9394 | 40.75
2021-12-19 12:00 | 44549.5 | 0 | 2.9554 | 40.75
2021-12-19 12:30 | 44549.5208 | 0 | 2.7779 | 40.75
2021-12-19 13:00 | 44549.5417 | 0 | 3.0192 | 40.75
2021-12-19 13:30 | 44549.5625 | 0 | 3.5931 | 40.75
2021-12-19 14:00 | 44549.5833 | 0 | 4.1935 | 40.75
2021-12-19 14:30 | 44549.6042 | 0 | 5.2034 | 40.75
2021-12-19 15:00 | 44549.625 | 0 | 6.3526 | 40.75
2021-12-19 15:30 | 44549.6458 | 0 | 7.4895 | 40.75
2021-12-19 16:00 | 44549.6667 | 0 | 8.6931 | 40.75
2021-12-19 16:30 | 44549.6875 | 0 | 9.7448 | 40.75
2021-12-19 17:00 | 44549.7083 | 0 | 10.6653 | 40.75
2021-12-19 17:30 | 44549.7292 | 0 | 11.2176 | 40.75
2021-12-19 18:00 | 44549.75 | 0 | 11.5956 | 40.75
2021-12-19 18:30 | 44549.7708 | 0 | 11.4562 | 40.75
2021-12-19 19:00 | 44549.7917 | 0 | 11.5052 | 40.75
2021-12-19 19:30 | 44549.8125 | 0 | 11.0824 | 40.75
2021-12-19 20:00 | 44549.8333 | 0 | 10.4585 | 40.75
2021-12-19 20:30 | 44549.8542 | 0 | 9.8374 | 40.75
2021-12-19 21:00 | 44549.875 | 0 | 9.1551 | 40.75
2021-12-19 21:30 | 44549.8958 | 0 | 8.3912 | 40.75
2021-12-19 22:00 | 44549.9167 | 0 | 7.8447 | 40.75
2021-12-19 22:30 | 44549.9375 | 0 | 7.2735 | 40.75
2021-12-19 23:00 | 44549.9583 | 0 | 6.6113 | 40.75
2021-12-19 23:30 | 44549.9792 | 0 | 6.0677 | 40.75
2021-12-20 | 44550 | 0 | 5.7781 | 40.75
2021-12-20 00:30 | 44550.0208 | 0 | 5.5393 | 40.75
2021-12-20 01:00 | 44550.0417 | 0 | 5.3598 | 40.75
2021-12-20 01:30 | 44550.0625 | 0 | 5.1974 | 40.75
2021-12-20 02:00 | 44550.0833 | 0 | 5.1381 | 40.75
2021-12-20 02:30 | 44550.1042 | 0 | 5.0302 | 40.75
2021-12-20 03:00 | 44550.125 | 0 | 4.9017 | 40.75
2021-12-20 03:30 | 44550.1458 | 0 | 4.8516 | 40.75
2021-12-20 04:00 | 44550.1667 | 0 | 4.9417 | 40.75
2021-12-20 04:30 | 44550.1875 | 0 | 4.9802 | 40.75
2021-12-20 05:00 | 44550.2083 | 0 | 4.9517 | 40.75
2021-12-20 05:30 | 44550.2292 | 0 | 4.615 | 40.75
2021-12-20 06:00 | 44550.25 | 0 | 4.2982 | 40.75
2021-12-20 06:30 | 44550.2708 | 0 | 3.9182 | 40.75
2021-12-20 07:00 | 44550.2917 | 0 | 3.3802 | 40.75
2021-12-20 07:30 | 44550.3125 | 0 | 2.9756 | 40.75
2021-12-20 08:00 | 44550.3333 | 0 | 2.7443 | 40.75
2021-12-20 08:30 | 44550.3542 | 0 | 2.1443 | 40.75
2021-12-20 09:00 | 44550.375 | 0 | 1.8143 | 40.75
2021-12-20 09:30 | 44550.3958 | 0 | 1.9856 | 40.75
2021-12-20 10:00 | 44550.4167 | 0 | 2.8272 | 40.75
2021-12-20 10:30 | 44550.4375 | 0 | 3.2615 | 40.75
2021-12-20 11:00 | 44550.4583 | 0 | 2.8721 | 40.75
2021-12-20 11:30 | 44550.4792 | 0 | 4.0251 | 40.75
2021-12-20 12:00 | 44550.5 | 0 | 4.0748 | 40.75
2021-12-20 12:30 | 44550.5208 | 0 | 5.2425 | 40.75
2021-12-20 13:00 | 44550.5417 | 0 | 5.8396 | 40.75
2021-12-20 13:30 | 44550.5625 | 0 | 6.9567 | 40.75
2021-12-20 14:00 | 44550.5833 | 0 | 7.5435 | 40.75
2021-12-20 14:30 | 44550.6042 | 0 | 8.367 | 40.75
2021-12-20 15:00 | 44550.625 | 0 | 9.9244 | 40.75
2021-12-20 15:30 | 44550.6458 | 0 | 11.6745 | 40.75
2021-12-20 16:00 | 44550.6667 | 0 | 12.9814 | 40.75
2021-12-20 16:30 | 44550.6875 | 0 | 14.1012 | 40.75
2021-12-20 17:00 | 44550.7083 | 0 | 15.1306 | 40.75
2021-12-20 17:30 | 44550.7292 | 0 | 15.4211 | 40.75
2021-12-20 18:00 | 44550.75 | 0 | 15.0253 | 40.75
2021-12-20 18:30 | 44550.7708 | 0 | 14.7525 | 40.75
2021-12-20 19:00 | 44550.7917 | 0 | 14.4662 | 40.75
2021-12-20 19:30 | 44550.8125 | 0 | 13.6886 | 40.75
2021-12-20 20:00 | 44550.8333 | 0 | 12.8864 | 40.75
2021-12-20 20:30 | 44550.8542 | 0 | 11.7171 | 40.75
2021-12-20 21:00 | 44550.875 | 0 | 10.7705 | 40.75
2021-12-20 21:30 | 44550.8958 | 0 | 9.778 | 40.75
2021-12-20 22:00 | 44550.9167 | 0 | 8.9059 | 40.75
2021-12-20 22:30 | 44550.9375 | 0 | 8.1945 | 40.75
2021-12-20 23:00 | 44550.9583 | 0 | 7.377 | 40.75
2021-12-20 23:30 | 44550.9792 | 0 | 6.7979 | 40.75
2021-12-21 | 44551 | 0 | 6.3144 | 40.75
2021-12-21 00:30 | 44551.0208 | 0 | 6.0067 | 40.75
2021-12-21 01:00 | 44551.0417 | 0 | 5.7391 | 40.75
2021-12-21 01:30 | 44551.0625 | 0 | 5.5692 | 40.75
2021-12-21 02:00 | 44551.0833 | 0 | 5.4438 | 40.75
2021-12-21 02:30 | 44551.1042 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-12-21 03:00 | 44551.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2021-12-21 03:30 | 44551.1458 | 0 | 5.1866 | 40.75
2021-12-21 04:00 | 44551.1667 | 0 | 5.2874 | 40.75
2021-12-21 04:30 | 44551.1875 | 0 | 5.2089 | 40.75
2021-12-21 05:00 | 44551.2083 | 0 | 5.0392 | 40.75
2021-12-21 05:30 | 44551.2292 | 0 | 4.6101 | 40.75
2021-12-21 06:00 | 44551.25 | 0 | 4.5381 | 40.75
2021-12-21 06:30 | 44551.2708 | 0 | 3.8953 | 40.75
2021-12-21 07:00 | 44551.2917 | 0 | 4.0533 | 40.75
2021-12-21 07:30 | 44551.3125 | 0 | 4.9586 | 40.75
2021-12-21 08:00 | 44551.3333 | 0 | 4.3128 | 40.75
2021-12-21 08:30 | 44551.3542 | 0 | 3.4886 | 40.75
2021-12-21 09:00 | 44551.375 | 0 | 2.6245 | 40.75
2021-12-21 09:30 | 44551.3958 | 0 | 2.1236 | 40.75
2021-12-21 10:00 | 44551.4167 | 0 | 2.8881 | 40.75
2021-12-21 10:30 | 44551.4375 | 0 | 3.0778 | 40.75
2021-12-21 11:00 | 44551.4583 | 0 | 4.9312 | 40.75
2021-12-21 11:30 | 44551.4792 | 0 | 5.9786 | 40.75
2021-12-21 12:00 | 44551.5 | 0 | 6.0766 | 40.75
2021-12-21 12:30 | 44551.5208 | 0 | 4.9838 | 40.75
2021-12-21 13:00 | 44551.5417 | 0 | 5.3937 | 40.75
2021-12-21 13:30 | 44551.5625 | 0 | 6.5729 | 40.75
2021-12-21 14:00 | 44551.5833 | 0 | 7.2415 | 40.75
2021-12-21 14:30 | 44551.6042 | 0 | 8.3918 | 40.75
2021-12-21 15:00 | 44551.625 | 0 | 9.5969 | 40.75
2021-12-21 15:30 | 44551.6458 | 0 | 11.7601 | 40.75
2021-12-21 16:00 | 44551.6667 | 0 | 13.4273 | 40.75
2021-12-21 16:30 | 44551.6875 | 0 | 13.1832 | 40.75
2021-12-21 17:00 | 44551.7083 | 0 | 13.6861 | 40.75
2021-12-21 17:30 | 44551.7292 | 0 | 14.4915 | 40.75
2021-12-21 18:00 | 44551.75 | 0 | 14.6664 | 40.75
2021-12-21 18:30 | 44551.7708 | 0 | 14.1778 | 40.75
2021-12-21 19:00 | 44551.7917 | 0 | 13.6593 | 40.75
2021-12-21 19:30 | 44551.8125 | 0 | 12.9212 | 40.75
2021-12-21 20:00 | 44551.8333 | 0 | 12.2107 | 40.75
2021-12-21 20:30 | 44551.8542 | 0 | 11.2688 | 40.75
2021-12-21 21:00 | 44551.875 | 0 | 10.4308 | 40.75
2021-12-21 21:30 | 44551.8958 | 0 | 9.4827 | 40.75
2021-12-21 22:00 | 44551.9167 | 0 | 8.7275 | 40.75
2021-12-21 22:30 | 44551.9375 | 0 | 8.1124 | 40.75
2021-12-21 23:00 | 44551.9583 | 0 | 7.4465 | 40.75
2021-12-21 23:30 | 44551.9792 | 0 | 6.8308 | 40.75
2021-12-22 | 44552 | 0 | 6.417 | 40.75
2021-12-22 00:30 | 44552.0208 | 0 | 5.9397 | 40.75
2021-12-22 01:00 | 44552.0417 | 0 | 5.7949 | 40.75
2021-12-22 01:30 | 44552.0625 | 0 | 5.6517 | 40.75
2021-12-22 02:00 | 44552.0833 | 0 | 5.4415 | 40.75
2021-12-22 02:30 | 44552.1042 | 0 | 5.2644 | 40.75
2021-12-22 03:00 | 44552.125 | 0 | 5.2204 | 40.75
2021-12-22 03:30 | 44552.1458 | 0 | 5.2089 | 40.75
2021-12-22 04:00 | 44552.1667 | 0 | 5.1812 | 40.75
2021-12-22 04:30 | 44552.1875 | 0 | 5.1529 | 40.75
2021-12-22 05:00 | 44552.2083 | 0 | 5.129 | 40.75
2021-12-22 05:30 | 44552.2292 | 0 | 4.6836 | 40.75
2021-12-22 06:00 | 44552.25 | 0 | 4.3 | 40.75
2021-12-22 06:30 | 44552.2708 | 0 | 4.1955 | 40.75
2021-12-22 07:00 | 44552.2917 | 0 | 3.8731 | 40.75
2021-12-22 07:30 | 44552.3125 | 0 | 3.1049 | 40.75
2021-12-22 08:00 | 44552.3333 | 0 | 2.3719 | 40.75
2021-12-22 08:30 | 44552.3542 | 0 | 3.7815 | 40.75
2021-12-22 09:00 | 44552.375 | 0 | 2.7182 | 40.75
2021-12-22 09:30 | 44552.3958 | 0 | 2.368 | 40.75
2021-12-22 10:00 | 44552.4167 | 0 | 2.6121 | 40.75
2021-12-22 10:30 | 44552.4375 | 0 | 3.1276 | 40.75
2021-12-22 11:00 | 44552.4583 | 0 | 3.2498 | 40.75
2021-12-22 11:30 | 44552.4792 | 0 | 3.8405 | 40.75
2021-12-22 12:00 | 44552.5 | 0 | 4.2647 | 40.75
2021-12-22 12:30 | 44552.5208 | 0 | 4.6434 | 40.75
2021-12-22 13:00 | 44552.5417 | 0 | 5.0645 | 40.75
2021-12-22 13:30 | 44552.5625 | 0 | 5.7084 | 40.75
2021-12-22 14:00 | 44552.5833 | 0 | 6.5175 | 40.75
2021-12-22 14:30 | 44552.6042 | 0 | 7.4761 | 40.75
2021-12-22 15:00 | 44552.625 | 0 | 8.3566 | 40.75
2021-12-22 15:30 | 44552.6458 | 0 | 9.7828 | 40.75
2021-12-22 16:00 | 44552.6667 | 0 | 10.6554 | 40.75
2021-12-22 16:30 | 44552.6875 | 0 | 12.7433 | 40.75
2021-12-22 17:00 | 44552.7083 | 0 | 13.3972 | 40.75
2021-12-22 17:30 | 44552.7292 | 0 | 13.003 | 40.75
2021-12-22 18:00 | 44552.75 | 0 | 12.9322 | 40.75
2021-12-22 18:30 | 44552.7708 | 0 | 12.8243 | 40.75
2021-12-22 19:00 | 44552.7917 | 0 | 12.4898 | 40.75
2021-12-22 19:30 | 44552.8125 | 0 | 12.2154 | 40.75
2021-12-22 20:00 | 44552.8333 | 0 | 11.5363 | 40.75
2021-12-22 20:30 | 44552.8542 | 0 | 10.7557 | 40.75
2021-12-22 21:00 | 44552.875 | 0 | 10.109 | 40.75
2021-12-22 21:30 | 44552.8958 | 0 | 9.3852 | 40.75
2021-12-22 22:00 | 44552.9167 | 0 | 8.6767 | 40.75
2021-12-22 22:30 | 44552.9375 | 0 | 8.1377 | 40.75
2021-12-22 23:00 | 44552.9583 | 0 | 7.4046 | 40.75
2021-12-22 23:30 | 44552.9792 | 0 | 6.7349 | 40.75
2021-12-23 | 44553 | 0 | 6.2486 | 40.75
2021-12-23 00:30 | 44553.0208 | 0 | 5.9736 | 40.75
2021-12-23 01:00 | 44553.0417 | 0 | 5.7611 | 40.75
2021-12-23 01:30 | 44553.0625 | 0 | 5.5583 | 40.75
2021-12-23 02:00 | 44553.0833 | 0 | 5.3652 | 40.75
2021-12-23 02:30 | 44553.1042 | 0 | 5.2813 | 40.75
2021-12-23 03:00 | 44553.125 | 0 | 5.1812 | 40.75
2021-12-23 03:30 | 44553.1458 | 0 | 5.2258 | 40.75
2021-12-23 04:00 | 44553.1667 | 0 | 5.1663 | 40.75
2021-12-23 04:30 | 44553.1875 | 0 | 5.1812 | 40.75
2021-12-23 05:00 | 44553.2083 | 0 | 5.0482 | 40.75
2021-12-23 05:30 | 44553.2292 | 0 | 4.2203 | 40.75
2021-12-23 06:00 | 44553.25 | 0 | 4.4643 | 40.75
2021-12-23 06:30 | 44553.2708 | 0 | 5.0599 | 40.75
2021-12-23 07:00 | 44553.2917 | 0 | 4.388 | 40.75
2021-12-23 07:30 | 44553.3125 | 0 | 3.8464 | 40.75
2021-12-23 08:00 | 44553.3333 | 0 | 3.8534 | 40.75
2021-12-23 08:30 | 44553.3542 | 0 | 5.0111 | 40.75
2021-12-23 09:00 | 44553.375 | 0 | 3.7649 | 40.75
2021-12-23 09:30 | 44553.3958 | 0 | 1.7267 | 40.75
2021-12-23 10:00 | 44553.4167 | 0 | 3.0902 | 40.75
2021-12-23 10:30 | 44553.4375 | 0 | 2.8469 | 40.75
2021-12-23 11:00 | 44553.4583 | 0 | 4.809 | 40.75
2021-12-23 11:30 | 44553.4792 | 0 | 5.4308 | 40.75
2021-12-23 12:00 | 44553.5 | 0 | 6.0409 | 40.75
2021-12-23 12:30 | 44553.5208 | 0 | 5.0924 | 40.75
2021-12-23 13:00 | 44553.5417 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-12-23 13:30 | 44553.5625 | 0 | 5.7373 | 40.75
2021-12-23 14:00 | 44553.5833 | 0 | 6.8983 | 40.75
2021-12-23 14:30 | 44553.6042 | 0 | 9.2532 | 40.75
2021-12-23 15:00 | 44553.625 | 0 | 11.3113 | 40.75
2021-12-23 15:30 | 44553.6458 | 0 | 11.3079 | 40.75
2021-12-23 16:00 | 44553.6667 | 0 | 8.6063 | 40.75
2021-12-23 16:30 | 44553.6875 | 0 | 9.0731 | 40.75
2021-12-23 17:00 | 44553.7083 | 0 | 11.0443 | 40.75
2021-12-23 17:30 | 44553.7292 | 0 | 11.9302 | 40.75
2021-12-23 18:00 | 44553.75 | 0 | 11.9895 | 40.75
2021-12-23 18:30 | 44553.7708 | 0 | 12.2268 | 40.75
2021-12-23 19:00 | 44553.7917 | 0 | 11.9975 | 40.75
2021-12-23 19:30 | 44553.8125 | 0 | 11.797 | 40.75
2021-12-23 20:00 | 44553.8333 | 0 | 11.2779 | 40.75
2021-12-23 20:30 | 44553.8542 | 0 | 10.6736 | 40.75
2021-12-23 21:00 | 44553.875 | 0 | 10.2238 | 40.75
2021-12-23 21:30 | 44553.8958 | 0 | 9.526 | 40.75
2021-12-23 22:00 | 44553.9167 | 0 | 9.0272 | 40.75
2021-12-23 22:30 | 44553.9375 | 0 | 8.504 | 40.75
2021-12-23 23:00 | 44553.9583 | 0 | 7.8421 | 40.75
2021-12-23 23:30 | 44553.9792 | 0 | 7.2374 | 40.75
2021-12-24 | 44554 | 0 | 6.7294 | 40.75
2021-12-24 00:30 | 44554.0208 | 0 | 6.4203 | 40.75
2021-12-24 01:00 | 44554.0417 | 0 | 6.1817 | 40.75
2021-12-24 01:30 | 44554.0625 | 0 | 5.9844 | 40.75
2021-12-24 02:00 | 44554.0833 | 0 | 5.728 | 40.75
2021-12-24 02:30 | 44554.1042 | 0 | 5.6145 | 40.75
2021-12-24 03:00 | 44554.125 | 0 | 5.6001 | 40.75
2021-12-24 03:30 | 44554.1458 | 0 | 5.5439 | 40.75
2021-12-24 04:00 | 44554.1667 | 0 | 5.5832 | 40.75
2021-12-24 04:30 | 44554.1875 | 0 | 5.4645 | 40.75
2021-12-24 05:00 | 44554.2083 | 0 | 5.3537 | 40.75
2021-12-24 05:30 | 44554.2292 | 0 | 5.0703 | 40.75
2021-12-24 06:00 | 44554.25 | 0 | 5.1038 | 40.75
2021-12-24 06:30 | 44554.2708 | 0 | 5.231 | 40.75
2021-12-24 07:00 | 44554.2917 | 0 | 4.3453 | 40.75
2021-12-24 07:30 | 44554.3125 | 0 | 5.7421 | 40.75
2021-12-24 08:00 | 44554.3333 | 0 | 4.9916 | 40.75
2021-12-24 08:30 | 44554.3542 | 0 | 2.6625 | 40.75
2021-12-24 09:00 | 44554.375 | 0 | 3.6321 | 40.75
2021-12-24 09:30 | 44554.3958 | 0 | 3.7876 | 40.75
2021-12-24 10:00 | 44554.4167 | 0 | 5.227 | 40.75
2021-12-24 10:30 | 44554.4375 | 0 | 7.3421 | 40.75
2021-12-24 11:00 | 44554.4583 | 0 | 5.7727 | 40.75
2021-12-24 11:30 | 44554.4792 | 0 | 6.3696 | 40.75
2021-12-24 12:00 | 44554.5 | 0 | 7.0491 | 40.75
2021-12-24 12:30 | 44554.5208 | 0 | 11.8957 | 40.75
2021-12-24 13:00 | 44554.5417 | 0 | 10.7197 | 40.75
2021-12-24 13:30 | 44554.5625 | 0 | 8.2923 | 40.75
2021-12-24 14:00 | 44554.5833 | 0 | 4.501 | 40.75
2021-12-24 14:30 | 44554.6042 | 0 | 4.877 | 40.75
2021-12-24 15:00 | 44554.625 | 0 | 9.4333 | 40.75
2021-12-24 15:30 | 44554.6458 | 0 | 10.2825 | 40.75
2021-12-24 16:00 | 44554.6667 | 0 | 9.8029 | 40.75
2021-12-24 16:30 | 44554.6875 | 0 | 9.7555 | 40.75
2021-12-24 17:00 | 44554.7083 | 0 | 10.4129 | 40.75
2021-12-24 17:30 | 44554.7292 | 0 | 10.9493 | 40.75
2021-12-24 18:00 | 44554.75 | 0 | 11.1948 | 40.75
2021-12-24 18:30 | 44554.7708 | 0 | 11.4484 | 40.75
2021-12-24 19:00 | 44554.7917 | 0 | 11.2917 | 40.75
2021-12-24 19:30 | 44554.8125 | 0 | 11.1047 | 40.75
2021-12-24 20:00 | 44554.8333 | 0 | 10.8502 | 40.75
2021-12-24 20:30 | 44554.8542 | 0 | 10.1473 | 40.75
2021-12-24 21:00 | 44554.875 | 0 | 9.7031 | 40.75
2021-12-24 21:30 | 44554.8958 | 0 | 9.0908 | 40.75
2021-12-24 22:00 | 44554.9167 | 0 | 8.4536 | 40.75
2021-12-24 22:30 | 44554.9375 | 0 | 7.981 | 40.75
2021-12-24 23:00 | 44554.9583 | 0 | 7.4693 | 40.75
2021-12-24 23:30 | 44554.9792 | 0 | 6.8536 | 40.75
2021-12-25 | 44555 | 0 | 6.396 | 40.75
2021-12-25 00:30 | 44555.0208 | 0 | 6.0327 | 40.75
2021-12-25 01:00 | 44555.0417 | 0 | 5.7668 | 40.75
2021-12-25 01:30 | 44555.0625 | 0 | 5.6075 | 40.75
2021-12-25 02:00 | 44555.0833 | 0 | 5.4491 | 40.75
2021-12-25 02:30 | 44555.1042 | 0 | 5.2867 | 40.75
2021-12-25 03:00 | 44555.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2021-12-25 03:30 | 44555.1458 | 0 | 5.1753 | 40.75
2021-12-25 04:00 | 44555.1667 | 0 | 5.0749 | 40.75
2021-12-25 04:30 | 44555.1875 | 0 | 5.0302 | 40.75
2021-12-25 05:00 | 44555.2083 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-12-25 05:30 | 44555.2292 | 0 | 4.8846 | 40.75
2021-12-25 06:00 | 44555.25 | 0 | 4.6696 | 40.75
2021-12-25 06:30 | 44555.2708 | 0 | 4.5703 | 40.75
2021-12-25 07:00 | 44555.2917 | 0 | 4.2402 | 40.75
2021-12-25 07:30 | 44555.3125 | 0 | 3.0724 | 40.75
2021-12-25 08:00 | 44555.3333 | 0 | 3.3622 | 40.75
2021-12-25 08:30 | 44555.3542 | 0 | 4.2703 | 40.75
2021-12-25 09:00 | 44555.375 | 0 | 4.7187 | 40.75
2021-12-25 09:30 | 44555.3958 | 0 | 5.0229 | 40.75
2021-12-25 10:00 | 44555.4167 | 0 | 4.4347 | 40.75
2021-12-25 10:30 | 44555.4375 | 0 | 3.5689 | 40.75
2021-12-25 11:00 | 44555.4583 | 0 | 3.9998 | 40.75
2021-12-25 11:30 | 44555.4792 | 0 | 4.844 | 40.75
2021-12-25 12:00 | 44555.5 | 0 | 5.7692 | 40.75
2021-12-25 12:30 | 44555.5208 | 0 | 5.9303 | 40.75
2021-12-25 13:00 | 44555.5417 | 0 | 7.2376 | 40.75
2021-12-25 13:30 | 44555.5625 | 0 | 9.1908 | 40.75
2021-12-25 14:00 | 44555.5833 | 0 | 8.6314 | 40.75
2021-12-25 14:30 | 44555.6042 | 0 | 6.9839 | 40.75
2021-12-25 15:00 | 44555.625 | 0 | 7.6179 | 40.75
2021-12-25 15:30 | 44555.6458 | 0 | 7.8411 | 40.75
2021-12-25 16:00 | 44555.6667 | 0 | 8.2746 | 40.75
2021-12-25 16:30 | 44555.6875 | 0 | 8.5649 | 40.75
2021-12-25 17:00 | 44555.7083 | 0 | 8.7267 | 40.75
2021-12-25 17:30 | 44555.7292 | 0 | 8.8916 | 40.75
2021-12-25 18:00 | 44555.75 | 0 | 8.7127 | 40.75
2021-12-25 18:30 | 44555.7708 | 0 | 8.6427 | 40.75
2021-12-25 19:00 | 44555.7917 | 0 | 8.6204 | 40.75
2021-12-25 19:30 | 44555.8125 | 0 | 8.531 | 40.75
2021-12-25 20:00 | 44555.8333 | 0 | 8.4475 | 40.75
2021-12-25 20:30 | 44555.8542 | 0 | 7.9889 | 40.75
2021-12-25 21:00 | 44555.875 | 0 | 7.7228 | 40.75
2021-12-25 21:30 | 44555.8958 | 0 | 7.4525 | 40.75
2021-12-25 22:00 | 44555.9167 | 0 | 7.1518 | 40.75
2021-12-25 22:30 | 44555.9375 | 0 | 6.86 | 40.75
2021-12-25 23:00 | 44555.9583 | 0 | 6.3704 | 40.75
2021-12-25 23:30 | 44555.9792 | 0 | 5.9318 | 40.75
2021-12-26 | 44556 | 0 | 5.6547 | 40.75
2021-12-26 00:30 | 44556.0208 | 0 | 5.3876 | 40.75
2021-12-26 01:00 | 44556.0417 | 0 | 5.3036 | 40.75
2021-12-26 01:30 | 44556.0625 | 0 | 5.1604 | 40.75
2021-12-26 02:00 | 44556.0833 | 0 | 5.0133 | 40.75
2021-12-26 02:30 | 44556.1042 | 0 | 5.0302 | 40.75
2021-12-26 03:00 | 44556.125 | 0 | 4.9186 | 40.75
2021-12-26 03:30 | 44556.1458 | 0 | 4.8631 | 40.75
2021-12-26 04:00 | 44556.1667 | 0 | 4.9355 | 40.75
2021-12-26 04:30 | 44556.1875 | 0 | 4.9016 | 40.75
2021-12-26 05:00 | 44556.2083 | 0 | 4.7728 | 40.75
2021-12-26 05:30 | 44556.2292 | 0 | 4.2989 | 40.75
2021-12-26 06:00 | 44556.25 | 0 | 4.2766 | 40.75
2021-12-26 06:30 | 44556.2708 | 0 | 4.0488 | 40.75
2021-12-26 07:00 | 44556.2917 | 0 | 3.1733 | 40.75
2021-12-26 07:30 | 44556.3125 | 0 | 3.1016 | 40.75
2021-12-26 08:00 | 44556.3333 | 0 | 2.9233 | 40.75
2021-12-26 08:30 | 44556.3542 | 0 | 3.4797 | 40.75
2021-12-26 09:00 | 44556.375 | 0 | 3.6786 | 40.75
2021-12-26 09:30 | 44556.3958 | 0 | 2.8657 | 40.75
2021-12-26 10:00 | 44556.4167 | 0 | 3.0233 | 40.75
2021-12-26 10:30 | 44556.4375 | 0 | 1.8644 | 40.75
2021-12-26 11:00 | 44556.4583 | 0 | 2.4999 | 40.75
2021-12-26 11:30 | 44556.4792 | 0 | 2.1224 | 40.75
2021-12-26 12:00 | 44556.5 | 0 | 3.7575 | 40.75
2021-12-26 12:30 | 44556.5208 | 0 | 4.8813 | 40.75
2021-12-26 13:00 | 44556.5417 | 0 | 4.2652 | 40.75
2021-12-26 13:30 | 44556.5625 | 0 | 4.755 | 40.75
2021-12-26 14:00 | 44556.5833 | 0 | 5.2428 | 40.75
2021-12-26 14:30 | 44556.6042 | 0 | 4.5586 | 40.75
2021-12-26 15:00 | 44556.625 | 0 | 6.5571 | 40.75
2021-12-26 15:30 | 44556.6458 | 0 | 6.5724 | 40.75
2021-12-26 16:00 | 44556.6667 | 0 | 6.9789 | 40.75
2021-12-26 16:30 | 44556.6875 | 0 | 7.4519 | 40.75
2021-12-26 17:00 | 44556.7083 | 0 | 7.7148 | 40.75
2021-12-26 17:30 | 44556.7292 | 0 | 8.6697 | 40.75
2021-12-26 18:00 | 44556.75 | 0 | 9.4971 | 40.75
2021-12-26 18:30 | 44556.7708 | 0 | 9.6092 | 40.75
2021-12-26 19:00 | 44556.7917 | 0 | 9.7073 | 40.75
2021-12-26 19:30 | 44556.8125 | 0 | 9.6308 | 40.75
2021-12-26 20:00 | 44556.8333 | 0 | 9.3115 | 40.75
2021-12-26 20:30 | 44556.8542 | 0 | 8.9778 | 40.75
2021-12-26 21:00 | 44556.875 | 0 | 8.4852 | 40.75
2021-12-26 21:30 | 44556.8958 | 0 | 8.113 | 40.75
2021-12-26 22:00 | 44556.9167 | 0 | 7.5244 | 40.75
2021-12-26 22:30 | 44556.9375 | 0 | 7.2407 | 40.75
2021-12-26 23:00 | 44556.9583 | 0 | 6.6682 | 40.75
2021-12-26 23:30 | 44556.9792 | 0 | 6.1583 | 40.75
2021-12-27 | 44557 | 0 | 5.8951 | 40.75
2021-12-27 00:30 | 44557.0208 | 0 | 5.56 | 40.75
2021-12-27 01:00 | 44557.0417 | 0 | 5.3314 | 40.75
2021-12-27 01:30 | 44557.0625 | 0 | 5.2366 | 40.75
2021-12-27 02:00 | 44557.0833 | 0 | 5.1178 | 40.75
2021-12-27 02:30 | 44557.1042 | 0 | 5.0134 | 40.75
2021-12-27 03:00 | 44557.125 | 0 | 4.9409 | 40.75
2021-12-27 03:30 | 44557.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2021-12-27 04:00 | 44557.1667 | 0 | 4.9186 | 40.75
2021-12-27 04:30 | 44557.1875 | 0 | 4.8444 | 40.75
2021-12-27 05:00 | 44557.2083 | 0 | 4.773 | 40.75
2021-12-27 05:30 | 44557.2292 | 0 | 4.1875 | 40.75
2021-12-27 06:00 | 44557.25 | 0 | 3.9165 | 40.75
2021-12-27 06:30 | 44557.2708 | 0 | 3.3238 | 40.75
2021-12-27 07:00 | 44557.2917 | 0 | 3.1696 | 40.75
2021-12-27 07:30 | 44557.3125 | 0 | 2.7991 | 40.75
2021-12-27 08:00 | 44557.3333 | 0 | 2.305 | 40.75
2021-12-27 08:30 | 44557.3542 | 0 | 2.6651 | 40.75
2021-12-27 09:00 | 44557.375 | 0 | 2.6529 | 40.75
2021-12-27 09:30 | 44557.3958 | 0 | 1.9007 | 40.75
2021-12-27 10:00 | 44557.4167 | 0 | 2.124 | 40.75
2021-12-27 10:30 | 44557.4375 | 0 | 3.3038 | 40.75
2021-12-27 11:00 | 44557.4583 | 0 | 3.3569 | 40.75
2021-12-27 11:30 | 44557.4792 | 0 | 3.0568 | 40.75
2021-12-27 12:00 | 44557.5 | 0 | 3.3054 | 40.75
2021-12-27 12:30 | 44557.5208 | 0 | 4.2433 | 40.75
2021-12-27 13:00 | 44557.5417 | 0 | 5.6977 | 40.75
2021-12-27 13:30 | 44557.5625 | 0 | 5.4531 | 40.75
2021-12-27 14:00 | 44557.5833 | 0 | 7.5078 | 40.75
2021-12-27 14:30 | 44557.6042 | 0 | 8.3251 | 40.75
2021-12-27 15:00 | 44557.625 | 0 | 8.6227 | 40.75
2021-12-27 15:30 | 44557.6458 | 0 | 7.8641 | 40.75
2021-12-27 16:00 | 44557.6667 | 0 | 7.4814 | 40.75
2021-12-27 16:30 | 44557.6875 | 0 | 7.8451 | 40.75
2021-12-27 17:00 | 44557.7083 | 0 | 8.3748 | 40.75
2021-12-27 17:30 | 44557.7292 | 0 | 8.9069 | 40.75
2021-12-27 18:00 | 44557.75 | 0 | 9.3024 | 40.75
2021-12-27 18:30 | 44557.7708 | 0 | 9.8779 | 40.75
2021-12-27 19:00 | 44557.7917 | 0 | 9.8482 | 40.75
2021-12-27 19:30 | 44557.8125 | 0 | 9.6246 | 40.75
2021-12-27 20:00 | 44557.8333 | 0 | 9.2411 | 40.75
2021-12-27 20:30 | 44557.8542 | 0 | 8.6903 | 40.75
2021-12-27 21:00 | 44557.875 | 0 | 8.3264 | 40.75
2021-12-27 21:30 | 44557.8958 | 0 | 7.8252 | 40.75
2021-12-27 22:00 | 44557.9167 | 0 | 7.3352 | 40.75
2021-12-27 22:30 | 44557.9375 | 0 | 7.0241 | 40.75
2021-12-27 23:00 | 44557.9583 | 0 | 6.5828 | 40.75
2021-12-27 23:30 | 44557.9792 | 0 | 6.0654 | 40.75
2021-12-28 | 44558 | 0 | 5.6704 | 40.75
2021-12-28 00:30 | 44558.0208 | 0 | 5.3707 | 40.75
2021-12-28 01:00 | 44558.0417 | 0 | 5.2138 | 40.75
2021-12-28 01:30 | 44558.0625 | 0 | 5.1121 | 40.75
2021-12-28 02:00 | 44558.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2021-12-28 02:30 | 44558.1042 | 0 | 4.8917 | 40.75
2021-12-28 03:00 | 44558.125 | 0 | 4.9525 | 40.75
2021-12-28 03:30 | 44558.1458 | 0 | 4.8292 | 40.75
2021-12-28 04:00 | 44558.1667 | 0 | 4.9301 | 40.75
2021-12-28 04:30 | 44558.1875 | 0 | 4.8962 | 40.75
2021-12-28 05:00 | 44558.2083 | 0 | 4.9301 | 40.75
2021-12-28 05:30 | 44558.2292 | 0 | 4.8123 | 40.75
2021-12-28 06:00 | 44558.25 | 0 | 4.5958 | 40.75
2021-12-28 06:30 | 44558.2708 | 0 | 4.1299 | 40.75
2021-12-28 07:00 | 44558.2917 | 0 | 4.6053 | 40.75
2021-12-28 07:30 | 44558.3125 | 0 | 5.1556 | 40.75
2021-12-28 08:00 | 44558.3333 | 0 | 4.5315 | 40.75
2021-12-28 08:30 | 44558.3542 | 0 | 4.5484 | 40.75
2021-12-28 09:00 | 44558.375 | 0 | 4.1635 | 40.75
2021-12-28 09:30 | 44558.3958 | 0 | 4.2283 | 40.75
2021-12-28 10:00 | 44558.4167 | 0 | 4.2767 | 40.75
2021-12-28 10:30 | 44558.4375 | 0 | 3.091 | 40.75
2021-12-28 11:00 | 44558.4583 | 0 | 2.2145 | 40.75
2021-12-28 11:30 | 44558.4792 | 0 | 2.8322 | 40.75
2021-12-28 12:00 | 44558.5 | 0 | 2.9914 | 40.75
2021-12-28 12:30 | 44558.5208 | 0 | 1.5513 | 40.75
2021-12-28 13:00 | 44558.5417 | 0 | 1.3108 | 40.75
2021-12-28 13:30 | 44558.5625 | 0 | 2.024 | 40.75
2021-12-28 14:00 | 44558.5833 | 0 | 3.5289 | 40.75
2021-12-28 14:30 | 44558.6042 | 0 | 4.5986 | 40.75
2021-12-28 15:00 | 44558.625 | 0 | 4.5388 | 40.75
2021-12-28 15:30 | 44558.6458 | 0 | 3.4486 | 40.75
2021-12-28 16:00 | 44558.6667 | 0 | 5.8318 | 40.75
2021-12-28 16:30 | 44558.6875 | 0 | 5.6175 | 40.75
2021-12-28 17:00 | 44558.7083 | 0 | 6.7623 | 40.75
2021-12-28 17:30 | 44558.7292 | 0 | 7.7776 | 40.75
2021-12-28 18:00 | 44558.75 | 0 | 8.3502 | 40.75
2021-12-28 18:30 | 44558.7708 | 0 | 8.5649 | 40.75
2021-12-28 19:00 | 44558.7917 | 0 | 8.6068 | 40.75
2021-12-28 19:30 | 44558.8125 | 0 | 8.3126 | 40.75
2021-12-28 20:00 | 44558.8333 | 0 | 8.1602 | 40.75
2021-12-28 20:30 | 44558.8542 | 0 | 7.7231 | 40.75
2021-12-28 21:00 | 44558.875 | 0 | 7.335 | 40.75
2021-12-28 21:30 | 44558.8958 | 0 | 6.9118 | 40.75
2021-12-28 22:00 | 44558.9167 | 0 | 6.6026 | 40.75
2021-12-28 22:30 | 44558.9375 | 0 | 6.3771 | 40.75
2021-12-28 23:00 | 44558.9583 | 0 | 5.9426 | 40.75
2021-12-28 23:30 | 44558.9792 | 0 | 5.4804 | 40.75
2021-12-29 | 44559 | 0 | 5.2532 | 40.75
2021-12-29 00:30 | 44559.0208 | 0 | 4.9589 | 40.75
2021-12-29 01:00 | 44559.0417 | 0 | 4.8292 | 40.75
2021-12-29 01:30 | 44559.0625 | 0 | 4.7063 | 40.75
2021-12-29 02:00 | 44559.0833 | 0 | 4.6377 | 40.75
2021-12-29 02:30 | 44559.1042 | 0 | 4.6378 | 40.75
2021-12-29 03:00 | 44559.125 | 0 | 4.589 | 40.75
2021-12-29 03:30 | 44559.1458 | 0 | 4.5505 | 40.75
2021-12-29 04:00 | 44559.1667 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-12-29 04:30 | 44559.1875 | 0 | 4.6436 | 40.75
2021-12-29 05:00 | 44559.2083 | 0 | 4.6225 | 40.75
2021-12-29 05:30 | 44559.2292 | 0 | 4.2484 | 40.75
2021-12-29 06:00 | 44559.25 | 0 | 3.872 | 40.75
2021-12-29 06:30 | 44559.2708 | 0 | 3.0749 | 40.75
2021-12-29 07:00 | 44559.2917 | 0 | 2.3809 | 40.75
2021-12-29 07:30 | 44559.3125 | 0 | 2.0303 | 40.75
2021-12-29 08:00 | 44559.3333 | 0 | 1.6154 | 40.75
2021-12-29 08:30 | 44559.3542 | 0 | 1.2739 | 40.75
2021-12-29 09:00 | 44559.375 | 0 | 1.1613 | 40.75
2021-12-29 09:30 | 44559.3958 | 0 | 1.1782 | 40.75
2021-12-29 10:00 | 44559.4167 | 0 | 1.2006 | 40.75
2021-12-29 10:30 | 44559.4375 | 0 | 1.4293 | 40.75
2021-12-29 11:00 | 44559.4583 | 0 | 1.4888 | 40.75
2021-12-29 11:30 | 44559.4792 | 0 | 1.2784 | 40.75
2021-12-29 12:00 | 44559.5 | 0 | 1.256 | 40.75
2021-12-29 12:30 | 44559.5208 | 0 | 1.1558 | 40.75
2021-12-29 13:00 | 44559.5417 | 0 | 2.1688 | 40.75
2021-12-29 13:30 | 44559.5625 | 0 | 2.4778 | 40.75
2021-12-29 14:00 | 44559.5833 | 0 | 2.561 | 40.75
2021-12-29 14:30 | 44559.6042 | 0 | 4.286 | 40.75
2021-12-29 15:00 | 44559.625 | 0 | 4.4096 | 40.75
2021-12-29 15:30 | 44559.6458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2021-12-29 16:00 | 44559.6667 | 0 | 7.0551 | 40.75
2021-12-29 16:30 | 44559.6875 | 0 | 6.519 | 40.75
2021-12-29 17:00 | 44559.7083 | 0 | 7.9957 | 40.75
2021-12-29 17:30 | 44559.7292 | 0 | 8.4202 | 40.75
2021-12-29 18:00 | 44559.75 | 0 | 8.7266 | 40.75
2021-12-29 18:30 | 44559.7708 | 0 | 8.8401 | 40.75
2021-12-29 19:00 | 44559.7917 | 0 | 8.8214 | 40.75
2021-12-29 19:30 | 44559.8125 | 0 | 8.584 | 40.75
2021-12-29 20:00 | 44559.8333 | 0 | 8.2618 | 40.75
2021-12-29 20:30 | 44559.8542 | 0 | 7.7396 | 40.75
2021-12-29 21:00 | 44559.875 | 0 | 7.4306 | 40.75
2021-12-29 21:30 | 44559.8958 | 0 | 7.0092 | 40.75
2021-12-29 22:00 | 44559.9167 | 0 | 6.5294 | 40.75
2021-12-29 22:30 | 44559.9375 | 0 | 6.276 | 40.75
2021-12-29 23:00 | 44559.9583 | 0 | 5.9318 | 40.75
2021-12-29 23:30 | 44559.9792 | 0 | 5.5233 | 40.75
2021-12-30 | 44560 | 0 | 5.182 | 40.75
2021-12-30 00:30 | 44560.0208 | 0 | 4.9318 | 40.75
2021-12-30 01:00 | 44560.0417 | 0 | 4.8069 | 40.75
2021-12-30 01:30 | 44560.0625 | 0 | 4.658 | 40.75
2021-12-30 02:00 | 44560.0833 | 0 | 4.6095 | 40.75
2021-12-30 02:30 | 44560.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2021-12-30 03:00 | 44560.125 | 0 | 4.5612 | 40.75
2021-12-30 03:30 | 44560.1458 | 0 | 4.5282 | 40.75
2021-12-30 04:00 | 44560.1667 | 0 | 4.5112 | 40.75
2021-12-30 04:30 | 44560.1875 | 0 | 4.5613 | 40.75
2021-12-30 05:00 | 44560.2083 | 0 | 4.5728 | 40.75
2021-12-30 05:30 | 44560.2292 | 0 | 4.3657 | 40.75
2021-12-30 06:00 | 44560.25 | 0 | 4.062 | 40.75
2021-12-30 06:30 | 44560.2708 | 0 | 4.2019 | 40.75
2021-12-30 07:00 | 44560.2917 | 0 | 4.1411 | 40.75
2021-12-30 07:30 | 44560.3125 | 0 | 2.9 | 40.75
2021-12-30 08:00 | 44560.3333 | 0 | 1.8003 | 40.75
2021-12-30 08:30 | 44560.3542 | 0 | 1.2944 | 40.75
2021-12-30 09:00 | 44560.375 | 0 | 1.3684 | 40.75
2021-12-30 09:30 | 44560.3958 | 0 | 1.4075 | 40.75
2021-12-30 10:00 | 44560.4167 | 0 | 1.3854 | 40.75
2021-12-30 10:30 | 44560.4375 | 0 | 1.5595 | 40.75
2021-12-30 11:00 | 44560.4583 | 0 | 1.2222 | 40.75
2021-12-30 11:30 | 44560.4792 | 0 | 1.1505 | 40.75
2021-12-30 12:00 | 44560.5 | 0 | 1.427 | 40.75
2021-12-30 12:30 | 44560.5208 | 0 | 2.9852 | 40.75
2021-12-30 13:00 | 44560.5417 | 0 | 3.3486 | 40.75
2021-12-30 13:30 | 44560.5625 | 0 | 1.5444 | 40.75
2021-12-30 14:00 | 44560.5833 | 0 | 3.6195 | 40.75
2021-12-30 14:30 | 44560.6042 | 0 | 2.9372 | 40.75
2021-12-30 15:00 | 44560.625 | 0 | 2.33 | 40.75
2021-12-30 15:30 | 44560.6458 | 0 | 4.2145 | 40.75
2021-12-30 16:00 | 44560.6667 | 0 | 5.1161 | 40.75
2021-12-30 16:30 | 44560.6875 | 0 | 6.4188 | 40.75
2021-12-30 17:00 | 44560.7083 | 0 | 7.0814 | 40.75
2021-12-30 17:30 | 44560.7292 | 0 | 7.9613 | 40.75
2021-12-30 18:00 | 44560.75 | 0 | 8.2249 | 40.75
2021-12-30 18:30 | 44560.7708 | 0 | 8.719 | 40.75
2021-12-30 19:00 | 44560.7917 | 0 | 8.7961 | 40.75
2021-12-30 19:30 | 44560.8125 | 0 | 8.5818 | 40.75
2021-12-30 20:00 | 44560.8333 | 0 | 8.385 | 40.75
2021-12-30 20:30 | 44560.8542 | 0 | 8.1123 | 40.75
2021-12-30 21:00 | 44560.875 | 0 | 7.6014 | 40.75
2021-12-30 21:30 | 44560.8958 | 0 | 7.2732 | 40.75
2021-12-30 22:00 | 44560.9167 | 0 | 6.6938 | 40.75
2021-12-30 22:30 | 44560.9375 | 0 | 6.4311 | 40.75
2021-12-30 23:00 | 44560.9583 | 0 | 6.0377 | 40.75
2021-12-30 23:30 | 44560.9792 | 0 | 5.6117 | 40.75
2021-12-31 | 44561 | 0 | 5.243 | 40.75
2021-12-31 00:30 | 44561.0208 | 0 | 5.0392 | 40.75
2021-12-31 01:00 | 44561.0417 | 0 | 4.8847 | 40.75
2021-12-31 01:30 | 44561.0625 | 0 | 4.723 | 40.75
2021-12-31 02:00 | 44561.0833 | 0 | 4.6265 | 40.75
2021-12-31 02:30 | 44561.1042 | 0 | 4.6013 | 40.75
2021-12-31 03:00 | 44561.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2021-12-31 03:30 | 44561.1458 | 0 | 4.4943 | 40.75
2021-12-31 04:00 | 44561.1667 | 0 | 4.5451 | 40.75
2021-12-31 04:30 | 44561.1875 | 0 | 4.4943 | 40.75
2021-12-31 05:00 | 44561.2083 | 0 | 4.4773 | 40.75
2021-12-31 05:30 | 44561.2292 | 0 | 4.0246 | 40.75
2021-12-31 06:00 | 44561.25 | 0 | 3.7849 | 40.75
2021-12-31 06:30 | 44561.2708 | 0 | 3.7763 | 40.75
2021-12-31 07:00 | 44561.2917 | 0 | 3.8214 | 40.75
2021-12-31 07:30 | 44561.3125 | 0 | 2.9632 | 40.75
2021-12-31 08:00 | 44561.3333 | 0 | 3.7119 | 40.75
2021-12-31 08:30 | 44561.3542 | 0 | 4.2776 | 40.75
2021-12-31 09:00 | 44561.375 | 0 | 3.9313 | 40.75
2021-12-31 09:30 | 44561.3958 | 0 | 2.9629 | 40.75
2021-12-31 10:00 | 44561.4167 | 0 | 3.1243 | 40.75
2021-12-31 10:30 | 44561.4375 | 0 | 5.1403 | 40.75
2021-12-31 11:00 | 44561.4583 | 0 | 5.0712 | 40.75
2021-12-31 11:30 | 44561.4792 | 0 | 2.7258 | 40.75
2021-12-31 12:00 | 44561.5 | 0 | 3.6479 | 40.75
2021-12-31 12:30 | 44561.5208 | 0 | 3.8093 | 40.75
2021-12-31 13:00 | 44561.5417 | 0 | 4.3957 | 40.75
2021-12-31 13:30 | 44561.5625 | 0 | 2.7886 | 40.75
2021-12-31 14:00 | 44561.5833 | 0 | 2.6248 | 40.75
2021-12-31 14:30 | 44561.6042 | 0 | 4.4298 | 40.75
2021-12-31 15:00 | 44561.625 | 0 | 5.7257 | 40.75
2021-12-31 15:30 | 44561.6458 | 0 | 6.5964 | 40.75
2021-12-31 16:00 | 44561.6667 | 0 | 6.8534 | 40.75
2021-12-31 16:30 | 44561.6875 | 0 | 6.6154 | 40.75
2021-12-31 17:00 | 44561.7083 | 0 | 7.8457 | 40.75
2021-12-31 17:30 | 44561.7292 | 0 | 8.2965 | 40.75
2021-12-31 18:00 | 44561.75 | 0 | 8.2705 | 40.75
2021-12-31 18:30 | 44561.7708 | 0 | 8.4443 | 40.75
2021-12-31 19:00 | 44561.7917 | 0 | 8.4946 | 40.75
2021-12-31 19:30 | 44561.8125 | 0 | 8.2656 | 40.75
2021-12-31 20:00 | 44561.8333 | 0 | 7.9497 | 40.75
2021-12-31 20:30 | 44561.8542 | 0 | 7.6691 | 40.75
2021-12-31 21:00 | 44561.875 | 0 | 7.3569 | 40.75
2021-12-31 21:30 | 44561.8958 | 0 | 7.2746 | 40.75
2021-12-31 22:00 | 44561.9167 | 0 | 7.0902 | 40.75
2021-12-31 22:30 | 44561.9375 | 0 | 6.902 | 40.75
2021-12-31 23:00 | 44561.9583 | 0 | 6.4981 | 40.75
2021-12-31 23:30 | 44561.9792 | 0 | 6.2639 | 40.75
2022-01-01 | 44562 | 0 | 5.8957 | 40.75
2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 0 | 5.7613 | 40.75
2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 0 | 5.6088 | 40.75
2022-01-01 01:30 | 44562.0625 | 0 | 5.443 | 40.75
2022-01-01 02:00 | 44562.0833 | 0 | 5.3114 | 40.75
2022-01-01 02:30 | 44562.1042 | 0 | 5.0988 | 40.75
2022-01-01 03:00 | 44562.125 | 0 | 4.9856 | 40.75
2022-01-01 03:30 | 44562.1458 | 0 | 4.9971 | 40.75
2022-01-01 04:00 | 44562.1667 | 0 | 4.8624 | 40.75
2022-01-01 04:30 | 44562.1875 | 0 | 4.8408 | 40.75
2022-01-01 05:00 | 44562.2083 | 0 | 4.7846 | 40.75
2022-01-01 05:30 | 44562.2292 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-01-01 06:00 | 44562.25 | 0 | 4.6001 | 40.75
2022-01-01 06:30 | 44562.2708 | 0 | 4.7215 | 40.75
2022-01-01 07:00 | 44562.2917 | 0 | 5.2394 | 40.75
2022-01-01 07:30 | 44562.3125 | 0 | 5.1691 | 40.75
2022-01-01 08:00 | 44562.3333 | 0 | 4.9699 | 40.75
2022-01-01 08:30 | 44562.3542 | 0 | 5.7818 | 40.75
2022-01-01 09:00 | 44562.375 | 0 | 4.9083 | 40.75
2022-01-01 09:30 | 44562.3958 | 0 | 4.2529 | 40.75
2022-01-01 10:00 | 44562.4167 | 0 | 4.4919 | 40.75
2022-01-01 10:30 | 44562.4375 | 0 | 5.9642 | 40.75
2022-01-01 11:00 | 44562.4583 | 0 | 5.1092 | 40.75
2022-01-01 11:30 | 44562.4792 | 0 | 5.4819 | 40.75
2022-01-01 12:00 | 44562.5 | 0 | 5.2603 | 40.75
2022-01-01 12:30 | 44562.5208 | 0 | 5.1406 | 40.75
2022-01-01 13:00 | 44562.5417 | 0 | 5.2037 | 40.75
2022-01-01 13:30 | 44562.5625 | 0 | 4.8958 | 40.75
2022-01-01 14:00 | 44562.5833 | 0 | 5.4674 | 40.75
2022-01-01 14:30 | 44562.6042 | 0 | 2.7573 | 40.75
2022-01-01 15:00 | 44562.625 | 0 | 4.4138 | 40.75
2022-01-01 15:30 | 44562.6458 | 0 | 5.2238 | 40.75
2022-01-01 16:00 | 44562.6667 | 0 | 5.9145 | 40.75
2022-01-01 16:30 | 44562.6875 | 0 | 6.6896 | 40.75
2022-01-01 17:00 | 44562.7083 | 0 | 7.747 | 40.75
2022-01-01 17:30 | 44562.7292 | 0 | 8.0852 | 40.75
2022-01-01 18:00 | 44562.75 | 0 | 8.4871 | 40.75
2022-01-01 18:30 | 44562.7708 | 0 | 8.8355 | 40.75
2022-01-01 19:00 | 44562.7917 | 0 | 8.8992 | 40.75
2022-01-01 19:30 | 44562.8125 | 0 | 8.7932 | 40.75
2022-01-01 20:00 | 44562.8333 | 0 | 8.4687 | 40.75
2022-01-01 20:30 | 44562.8542 | 0 | 8.048 | 40.75
2022-01-01 21:00 | 44562.875 | 0 | 7.5735 | 40.75
2022-01-01 21:30 | 44562.8958 | 0 | 7.2648 | 40.75
2022-01-01 22:00 | 44562.9167 | 0 | 6.9109 | 40.75
2022-01-01 22:30 | 44562.9375 | 0 | 6.6679 | 40.75
2022-01-01 23:00 | 44562.9583 | 0 | 6.1054 | 40.75
2022-01-01 23:30 | 44562.9792 | 0 | 5.7275 | 40.75
2022-01-02 | 44563 | 0 | 5.4226 | 40.75
2022-01-02 00:30 | 44563.0208 | 0 | 5.1604 | 40.75
2022-01-02 01:00 | 44563.0417 | 0 | 4.9294 | 40.75
2022-01-02 01:30 | 44563.0625 | 0 | 4.7954 | 40.75
2022-01-02 02:00 | 44563.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-01-02 02:30 | 44563.1042 | 0 | 4.6413 | 40.75
2022-01-02 03:00 | 44563.125 | 0 | 4.5613 | 40.75
2022-01-02 03:30 | 44563.1458 | 0 | 4.5296 | 40.75
2022-01-02 04:00 | 44563.1667 | 0 | 4.5897 | 40.75
2022-01-02 04:30 | 44563.1875 | 0 | 4.5815 | 40.75
2022-01-02 05:00 | 44563.2083 | 0 | 4.4042 | 40.75
2022-01-02 05:30 | 44563.2292 | 0 | 3.9502 | 40.75
2022-01-02 06:00 | 44563.25 | 0 | 3.5124 | 40.75
2022-01-02 06:30 | 44563.2708 | 0 | 3.6848 | 40.75
2022-01-02 07:00 | 44563.2917 | 0 | 2.9041 | 40.75
2022-01-02 07:30 | 44563.3125 | 0 | 2.1907 | 40.75
2022-01-02 08:00 | 44563.3333 | 0 | 3.1732 | 40.75
2022-01-02 08:30 | 44563.3542 | 0 | 2.6891 | 40.75
2022-01-02 09:00 | 44563.375 | 0 | 1.9175 | 40.75
2022-01-02 09:30 | 44563.3958 | 0 | 2.9695 | 40.75
2022-01-02 10:00 | 44563.4167 | 0 | 1.6544 | 40.75
2022-01-02 10:30 | 44563.4375 | 0 | 3.9793 | 40.75
2022-01-02 11:00 | 44563.4583 | 0 | 5.4236 | 40.75
2022-01-02 11:30 | 44563.4792 | 0 | 4.9367 | 40.75
2022-01-02 12:00 | 44563.5 | 0 | 4.5731 | 40.75
2022-01-02 12:30 | 44563.5208 | 0 | 1.8435 | 40.75
2022-01-02 13:00 | 44563.5417 | 0 | 2.0212 | 40.75
2022-01-02 13:30 | 44563.5625 | 0 | 3.164 | 40.75
2022-01-02 14:00 | 44563.5833 | 0 | 4.5743 | 40.75
2022-01-02 14:30 | 44563.6042 | 0 | 4.7511 | 40.75
2022-01-02 15:00 | 44563.625 | 0 | 4.029 | 40.75
2022-01-02 15:30 | 44563.6458 | 0 | 4.6563 | 40.75
2022-01-02 16:00 | 44563.6667 | 0 | 4.6093 | 40.75
2022-01-02 16:30 | 44563.6875 | 0 | 6.4237 | 40.75
2022-01-02 17:00 | 44563.7083 | 0 | 7.7964 | 40.75
2022-01-02 17:30 | 44563.7292 | 0 | 8.2948 | 40.75
2022-01-02 18:00 | 44563.75 | 0 | 8.8991 | 40.75
2022-01-02 18:30 | 44563.7708 | 0 | 9.3308 | 40.75
2022-01-02 19:00 | 44563.7917 | 0 | 9.2676 | 40.75
2022-01-02 19:30 | 44563.8125 | 0 | 8.9714 | 40.75
2022-01-02 20:00 | 44563.8333 | 0 | 8.7444 | 40.75
2022-01-02 20:30 | 44563.8542 | 0 | 8.256 | 40.75
2022-01-02 21:00 | 44563.875 | 0 | 7.8652 | 40.75
2022-01-02 21:30 | 44563.8958 | 0 | 7.3556 | 40.75
2022-01-02 22:00 | 44563.9167 | 0 | 6.8659 | 40.75
2022-01-02 22:30 | 44563.9375 | 0 | 6.5928 | 40.75
2022-01-02 23:00 | 44563.9583 | 0 | 6.129 | 40.75
2022-01-02 23:30 | 44563.9792 | 0 | 5.6787 | 40.75
2022-01-03 | 44564 | 0 | 5.287 | 40.75
2022-01-03 00:30 | 44564.0208 | 0 | 5.0724 | 40.75
2022-01-03 01:00 | 44564.0417 | 0 | 4.9409 | 40.75
2022-01-03 01:30 | 44564.0625 | 0 | 4.773 | 40.75
2022-01-03 02:00 | 44564.0833 | 0 | 4.7068 | 40.75
2022-01-03 02:30 | 44564.1042 | 0 | 4.6103 | 40.75
2022-01-03 03:00 | 44564.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-01-03 03:30 | 44564.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-01-03 04:00 | 44564.1667 | 0 | 4.6064 | 40.75
2022-01-03 04:30 | 44564.1875 | 0 | 4.5851 | 40.75
2022-01-03 05:00 | 44564.2083 | 0 | 4.4773 | 40.75
2022-01-03 05:30 | 44564.2292 | 0 | 4.0905 | 40.75
2022-01-03 06:00 | 44564.25 | 0 | 3.6274 | 40.75
2022-01-03 06:30 | 44564.2708 | 0 | 3.0865 | 40.75
2022-01-03 07:00 | 44564.2917 | 0 | 2.9274 | 40.75
2022-01-03 07:30 | 44564.3125 | 0 | 2.5298 | 40.75
2022-01-03 08:00 | 44564.3333 | 0 | 2.0161 | 40.75
2022-01-03 08:30 | 44564.3542 | 0 | 1.4599 | 40.75
2022-01-03 09:00 | 44564.375 | 0 | 1.216 | 40.75
2022-01-03 09:30 | 44564.3958 | 0 | 1.5251 | 40.75
2022-01-03 10:00 | 44564.4167 | 0 | 2.3908 | 40.75
2022-01-03 10:30 | 44564.4375 | 0 | 3.1657 | 40.75
2022-01-03 11:00 | 44564.4583 | 0 | 2.7018 | 40.75
2022-01-03 11:30 | 44564.4792 | 0 | 3.8856 | 40.75
2022-01-03 12:00 | 44564.5 | 0 | 4.5649 | 40.75
2022-01-03 12:30 | 44564.5208 | 0 | 4.5374 | 40.75
2022-01-03 13:00 | 44564.5417 | 0 | 4.9426 | 40.75
2022-01-03 13:30 | 44564.5625 | 0 | 5.9248 | 40.75
2022-01-03 14:00 | 44564.5833 | 0 | 5.8267 | 40.75
2022-01-03 14:30 | 44564.6042 | 0 | 5.2949 | 40.75
2022-01-03 15:00 | 44564.625 | 0 | 4.6258 | 40.75
2022-01-03 15:30 | 44564.6458 | 0 | 4.2699 | 40.75
2022-01-03 16:00 | 44564.6667 | 0 | 5.8508 | 40.75
2022-01-03 16:30 | 44564.6875 | 0 | 7.5235 | 40.75
2022-01-03 17:00 | 44564.7083 | 0 | 8.9527 | 40.75
2022-01-03 17:30 | 44564.7292 | 0 | 10.0538 | 40.75
2022-01-03 18:00 | 44564.75 | 0 | 10.7973 | 40.75
2022-01-03 18:30 | 44564.7708 | 0 | 11.1663 | 40.75
2022-01-03 19:00 | 44564.7917 | 0 | 11.0547 | 40.75
2022-01-03 19:30 | 44564.8125 | 0 | 10.7821 | 40.75
2022-01-03 20:00 | 44564.8333 | 0 | 10.1848 | 40.75
2022-01-03 20:30 | 44564.8542 | 0 | 9.5415 | 40.75
2022-01-03 21:00 | 44564.875 | 0 | 8.9398 | 40.75
2022-01-03 21:30 | 44564.8958 | 0 | 8.3295 | 40.75
2022-01-03 22:00 | 44564.9167 | 0 | 7.7394 | 40.75
2022-01-03 22:30 | 44564.9375 | 0 | 7.33 | 40.75
2022-01-03 23:00 | 44564.9583 | 0 | 6.7889 | 40.75
2022-01-03 23:30 | 44564.9792 | 0 | 6.2031 | 40.75
2022-01-04 | 44565 | 0 | 5.8335 | 40.75
2022-01-04 00:30 | 44565.0208 | 0 | 5.5234 | 40.75
2022-01-04 01:00 | 44565.0417 | 0 | 5.3206 | 40.75
2022-01-04 01:30 | 44565.0625 | 0 | 5.1753 | 40.75
2022-01-04 02:00 | 44565.0833 | 0 | 5.0919 | 40.75
2022-01-04 02:30 | 44565.1042 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-01-04 03:00 | 44565.125 | 0 | 4.9409 | 40.75
2022-01-04 03:30 | 44565.1458 | 0 | 4.9748 | 40.75
2022-01-04 04:00 | 44565.1667 | 0 | 5.0418 | 40.75
2022-01-04 04:30 | 44565.1875 | 0 | 5.1088 | 40.75
2022-01-04 05:00 | 44565.2083 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-01-04 05:30 | 44565.2292 | 0 | 4.9975 | 40.75
2022-01-04 06:00 | 44565.25 | 0 | 4.4358 | 40.75
2022-01-04 06:30 | 44565.2708 | 0 | 4.0015 | 40.75
2022-01-04 07:00 | 44565.2917 | 0 | 3.6977 | 40.75
2022-01-04 07:30 | 44565.3125 | 0 | 3.3946 | 40.75
2022-01-04 08:00 | 44565.3333 | 0 | 4.0196 | 40.75
2022-01-04 08:30 | 44565.3542 | 0 | 4.0794 | 40.75
2022-01-04 09:00 | 44565.375 | 0 | 3.6527 | 40.75
2022-01-04 09:30 | 44565.3958 | 0 | 3.3306 | 40.75
2022-01-04 10:00 | 44565.4167 | 0 | 3.2606 | 40.75
2022-01-04 10:30 | 44565.4375 | 0 | 2.7139 | 40.75
2022-01-04 11:00 | 44565.4583 | 0 | 3.4278 | 40.75
2022-01-04 11:30 | 44565.4792 | 0 | 4.1788 | 40.75
2022-01-04 12:00 | 44565.5 | 0 | 4.4318 | 40.75
2022-01-04 12:30 | 44565.5208 | 0 | 5.7528 | 40.75
2022-01-04 13:00 | 44565.5417 | 0 | 7.2593 | 40.75
2022-01-04 13:30 | 44565.5625 | 0 | 4.954 | 40.75
2022-01-04 14:00 | 44565.5833 | 0 | 6.8012 | 40.75
2022-01-04 14:30 | 44565.6042 | 0 | 7.8045 | 40.75
2022-01-04 15:00 | 44565.625 | 0 | 6.6109 | 40.75
2022-01-04 15:30 | 44565.6458 | 0 | 8.164 | 40.75
2022-01-04 16:00 | 44565.6667 | 0 | 8.2558 | 40.75
2022-01-04 16:30 | 44565.6875 | 0 | 9.95 | 40.75
2022-01-04 17:00 | 44565.7083 | 0 | 11.6092 | 40.75
2022-01-04 17:30 | 44565.7292 | 0 | 11.8868 | 40.75
2022-01-04 18:00 | 44565.75 | 0 | 12.2999 | 40.75
2022-01-04 18:30 | 44565.7708 | 0 | 12.413 | 40.75
2022-01-04 19:00 | 44565.7917 | 0 | 12.1821 | 40.75
2022-01-04 19:30 | 44565.8125 | 0 | 11.8694 | 40.75
2022-01-04 20:00 | 44565.8333 | 0 | 11.3316 | 40.75
2022-01-04 20:30 | 44565.8542 | 0 | 10.5988 | 40.75
2022-01-04 21:00 | 44565.875 | 0 | 9.7837 | 40.75
2022-01-04 21:30 | 44565.8958 | 0 | 9.1563 | 40.75
2022-01-04 22:00 | 44565.9167 | 0 | 8.5224 | 40.75
2022-01-04 22:30 | 44565.9375 | 0 | 8.0224 | 40.75
2022-01-04 23:00 | 44565.9583 | 0 | 7.2598 | 40.75
2022-01-04 23:30 | 44565.9792 | 0 | 6.6934 | 40.75
2022-01-05 | 44566 | 0 | 6.3189 | 40.75
2022-01-05 00:30 | 44566.0208 | 0 | 6.0168 | 40.75
2022-01-05 01:00 | 44566.0417 | 0 | 5.8619 | 40.75
2022-01-05 01:30 | 44566.0625 | 0 | 5.674 | 40.75
2022-01-05 02:00 | 44566.0833 | 0 | 5.5493 | 40.75
2022-01-05 02:30 | 44566.1042 | 0 | 5.4546 | 40.75
2022-01-05 03:00 | 44566.125 | 0 | 5.3183 | 40.75
2022-01-05 03:30 | 44566.1458 | 0 | 5.3036 | 40.75
2022-01-05 04:00 | 44566.1667 | 0 | 5.3098 | 40.75
2022-01-05 04:30 | 44566.1875 | 0 | 5.3544 | 40.75
2022-01-05 05:00 | 44566.2083 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-01-05 05:30 | 44566.2292 | 0 | 5.1969 | 40.75
2022-01-05 06:00 | 44566.25 | 0 | 5.261 | 40.75
2022-01-05 06:30 | 44566.2708 | 0 | 4.6488 | 40.75
2022-01-05 07:00 | 44566.2917 | 0 | 5.3121 | 40.75
2022-01-05 07:30 | 44566.3125 | 0 | 4.5987 | 40.75
2022-01-05 08:00 | 44566.3333 | 0 | 5.4732 | 40.75
2022-01-05 08:30 | 44566.3542 | 0 | 5.0167 | 40.75
2022-01-05 09:00 | 44566.375 | 0 | 4.6498 | 40.75
2022-01-05 09:30 | 44566.3958 | 0 | 4.9359 | 40.75
2022-01-05 10:00 | 44566.4167 | 0 | 3.9843 | 40.75
2022-01-05 10:30 | 44566.4375 | 0 | 2.9892 | 40.75
2022-01-05 11:00 | 44566.4583 | 0 | 3.1784 | 40.75
2022-01-05 11:30 | 44566.4792 | 0 | 2.568 | 40.75
2022-01-05 12:00 | 44566.5 | 0 | 3.9296 | 40.75
2022-01-05 12:30 | 44566.5208 | 0 | 4.416 | 40.75
2022-01-05 13:00 | 44566.5417 | 0 | 4.401 | 40.75
2022-01-05 13:30 | 44566.5625 | 0 | 5.5719 | 40.75
2022-01-05 14:00 | 44566.5833 | 0 | 5.8968 | 40.75
2022-01-05 14:30 | 44566.6042 | 0 | 6.4954 | 40.75
2022-01-05 15:00 | 44566.625 | 0 | 7.181 | 40.75
2022-01-05 15:30 | 44566.6458 | 0 | 7.4762 | 40.75
2022-01-05 16:00 | 44566.6667 | 0 | 8.9508 | 40.75
2022-01-05 16:30 | 44566.6875 | 0 | 9.8465 | 40.75
2022-01-05 17:00 | 44566.7083 | 0 | 10.6432 | 40.75
2022-01-05 17:30 | 44566.7292 | 0 | 11.1224 | 40.75
2022-01-05 18:00 | 44566.75 | 0 | 11.1271 | 40.75
2022-01-05 18:30 | 44566.7708 | 0 | 11.2875 | 40.75
2022-01-05 19:00 | 44566.7917 | 0 | 11.1825 | 40.75
2022-01-05 19:30 | 44566.8125 | 0 | 10.9369 | 40.75
2022-01-05 20:00 | 44566.8333 | 0 | 10.494 | 40.75
2022-01-05 20:30 | 44566.8542 | 0 | 9.923 | 40.75
2022-01-05 21:00 | 44566.875 | 0 | 9.3507 | 40.75
2022-01-05 21:30 | 44566.8958 | 0 | 8.7597 | 40.75
2022-01-05 22:00 | 44566.9167 | 0 | 8.2117 | 40.75
2022-01-05 22:30 | 44566.9375 | 0 | 7.8593 | 40.75
2022-01-05 23:00 | 44566.9583 | 0 | 7.2866 | 40.75
2022-01-05 23:30 | 44566.9792 | 0 | 6.6707 | 40.75
2022-01-06 | 44567 | 0 | 6.3237 | 40.75
2022-01-06 00:30 | 44567.0208 | 0 | 6.0183 | 40.75
2022-01-06 01:00 | 44567.0417 | 0 | 5.9128 | 40.75
2022-01-06 01:30 | 44567.0625 | 0 | 5.7388 | 40.75
2022-01-06 02:00 | 44567.0833 | 0 | 5.6686 | 40.75
2022-01-06 02:30 | 44567.1042 | 0 | 5.4877 | 40.75
2022-01-06 03:00 | 44567.125 | 0 | 5.3632 | 40.75
2022-01-06 03:30 | 44567.1458 | 0 | 5.3151 | 40.75
2022-01-06 04:00 | 44567.1667 | 0 | 5.2704 | 40.75
2022-01-06 04:30 | 44567.1875 | 0 | 5.416 | 40.75
2022-01-06 05:00 | 44567.2083 | 0 | 5.4884 | 40.75
2022-01-06 05:30 | 44567.2292 | 0 | 5.5046 | 40.75
2022-01-06 06:00 | 44567.25 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-01-06 06:30 | 44567.2708 | 0 | 4.7409 | 40.75
2022-01-06 07:00 | 44567.2917 | 0 | 4.1355 | 40.75
2022-01-06 07:30 | 44567.3125 | 0 | 4.4191 | 40.75
2022-01-06 08:00 | 44567.3333 | 0 | 3.6399 | 40.75
2022-01-06 08:30 | 44567.3542 | 0 | 2.9578 | 40.75
2022-01-06 09:00 | 44567.375 | 0 | 3.6879 | 40.75
2022-01-06 09:30 | 44567.3958 | 0 | 4.4112 | 40.75
2022-01-06 10:00 | 44567.4167 | 0 | 5.2835 | 40.75
2022-01-06 10:30 | 44567.4375 | 0 | 4.0953 | 40.75
2022-01-06 11:00 | 44567.4583 | 0 | 5.0553 | 40.75
2022-01-06 11:30 | 44567.4792 | 0 | 4.984 | 40.75
2022-01-06 12:00 | 44567.5 | 0 | 6.0242 | 40.75
2022-01-06 12:30 | 44567.5208 | 0 | 5.8024 | 40.75
2022-01-06 13:00 | 44567.5417 | 0 | 6.0552 | 40.75
2022-01-06 13:30 | 44567.5625 | 0 | 6.3371 | 40.75
2022-01-06 14:00 | 44567.5833 | 0 | 6.1315 | 40.75
2022-01-06 14:30 | 44567.6042 | 0 | 5.926 | 40.75
2022-01-06 15:00 | 44567.625 | 0 | 7.2763 | 40.75
2022-01-06 15:30 | 44567.6458 | 0 | 9.0198 | 40.75
2022-01-06 16:00 | 44567.6667 | 0 | 9.1938 | 40.75
2022-01-06 16:30 | 44567.6875 | 0 | 9.9696 | 40.75
2022-01-06 17:00 | 44567.7083 | 0 | 11.0427 | 40.75
2022-01-06 17:30 | 44567.7292 | 0 | 11.7174 | 40.75
2022-01-06 18:00 | 44567.75 | 0 | 11.8884 | 40.75
2022-01-06 18:30 | 44567.7708 | 0 | 11.9197 | 40.75
2022-01-06 19:00 | 44567.7917 | 0 | 11.8194 | 40.75
2022-01-06 19:30 | 44567.8125 | 0 | 11.6238 | 40.75
2022-01-06 20:00 | 44567.8333 | 0 | 11.2051 | 40.75
2022-01-06 20:30 | 44567.8542 | 0 | 10.6135 | 40.75
2022-01-06 21:00 | 44567.875 | 0 | 9.9199 | 40.75
2022-01-06 21:30 | 44567.8958 | 0 | 9.3516 | 40.75
2022-01-06 22:00 | 44567.9167 | 0 | 8.7667 | 40.75
2022-01-06 22:30 | 44567.9375 | 0 | 8.2428 | 40.75
2022-01-06 23:00 | 44567.9583 | 0 | 7.666 | 40.75
2022-01-06 23:30 | 44567.9792 | 0 | 7.0762 | 40.75
2022-01-07 | 44568 | 0 | 6.679 | 40.75
2022-01-07 00:30 | 44568.0208 | 0 | 6.4033 | 40.75
2022-01-07 01:00 | 44568.0417 | 0 | 6.1533 | 40.75
2022-01-07 01:30 | 44568.0625 | 0 | 5.9174 | 40.75
2022-01-07 02:00 | 44568.0833 | 0 | 5.7672 | 40.75
2022-01-07 02:30 | 44568.1042 | 0 | 5.7226 | 40.75
2022-01-07 03:00 | 44568.125 | 0 | 5.6686 | 40.75
2022-01-07 03:30 | 44568.1458 | 0 | 5.6427 | 40.75
2022-01-07 04:00 | 44568.1667 | 0 | 5.6427 | 40.75
2022-01-07 04:30 | 44568.1875 | 0 | 5.7752 | 40.75
2022-01-07 05:00 | 44568.2083 | 0 | 5.7341 | 40.75
2022-01-07 05:30 | 44568.2292 | 0 | 5.7449 | 40.75
2022-01-07 06:00 | 44568.25 | 0 | 5.7559 | 40.75
2022-01-07 06:30 | 44568.2708 | 0 | 5.7102 | 40.75
2022-01-07 07:00 | 44568.2917 | 0 | 6.3404 | 40.75
2022-01-07 07:30 | 44568.3125 | 0 | 6.3751 | 40.75
2022-01-07 08:00 | 44568.3333 | 0 | 5.8173 | 40.75
2022-01-07 08:30 | 44568.3542 | 0 | 5.8782 | 40.75
2022-01-07 09:00 | 44568.375 | 0 | 5.2983 | 40.75
2022-01-07 09:30 | 44568.3958 | 0 | 5.1446 | 40.75
2022-01-07 10:00 | 44568.4167 | 0 | 5.7223 | 40.75
2022-01-07 10:30 | 44568.4375 | 0 | 5.1098 | 40.75
2022-01-07 11:00 | 44568.4583 | 0 | 5.5801 | 40.75
2022-01-07 11:30 | 44568.4792 | 0 | 5.3199 | 40.75
2022-01-07 12:00 | 44568.5 | 0 | 5.9692 | 40.75
2022-01-07 12:30 | 44568.5208 | 0 | 7.1685 | 40.75
2022-01-07 13:00 | 44568.5417 | 0 | 6.7932 | 40.75
2022-01-07 13:30 | 44568.5625 | 0 | 6.4196 | 40.75
2022-01-07 14:00 | 44568.5833 | 0 | 7.401 | 40.75
2022-01-07 14:30 | 44568.6042 | 0 | 6.5781 | 40.75
2022-01-07 15:00 | 44568.625 | 0 | 7.3212 | 40.75
2022-01-07 15:30 | 44568.6458 | 0 | 8.2366 | 40.75
2022-01-07 16:00 | 44568.6667 | 0 | 8.7616 | 40.75
2022-01-07 16:30 | 44568.6875 | 0 | 9.1402 | 40.75
2022-01-07 17:00 | 44568.7083 | 0 | 9.4347 | 40.75
2022-01-07 17:30 | 44568.7292 | 0 | 9.8256 | 40.75
2022-01-07 18:00 | 44568.75 | 0 | 10.0899 | 40.75
2022-01-07 18:30 | 44568.7708 | 0 | 10.465 | 40.75
2022-01-07 19:00 | 44568.7917 | 0 | 10.5579 | 40.75
2022-01-07 19:30 | 44568.8125 | 0 | 10.347 | 40.75
2022-01-07 20:00 | 44568.8333 | 0 | 10.1491 | 40.75
2022-01-07 20:30 | 44568.8542 | 0 | 9.6135 | 40.75
2022-01-07 21:00 | 44568.875 | 0 | 9.1816 | 40.75
2022-01-07 21:30 | 44568.8958 | 0 | 8.6709 | 40.75
2022-01-07 22:00 | 44568.9167 | 0 | 8.1131 | 40.75
2022-01-07 22:30 | 44568.9375 | 0 | 7.7922 | 40.75
2022-01-07 23:00 | 44568.9583 | 0 | 7.2812 | 40.75
2022-01-07 23:30 | 44568.9792 | 0 | 6.7629 | 40.75
2022-01-08 | 44569 | 0 | 6.3939 | 40.75
2022-01-08 00:30 | 44569.0208 | 0 | 5.9736 | 40.75
2022-01-08 01:00 | 44569.0417 | 0 | 5.8789 | 40.75
2022-01-08 01:30 | 44569.0625 | 0 | 5.7018 | 40.75
2022-01-08 02:00 | 44569.0833 | 0 | 5.6312 | 40.75
2022-01-08 02:30 | 44569.1042 | 0 | 5.5216 | 40.75
2022-01-08 03:00 | 44569.125 | 0 | 5.4011 | 40.75
2022-01-08 03:30 | 44569.1458 | 0 | 5.3206 | 40.75
2022-01-08 04:00 | 44569.1667 | 0 | 5.2928 | 40.75
2022-01-08 04:30 | 44569.1875 | 0 | 5.2759 | 40.75
2022-01-08 05:00 | 44569.2083 | 0 | 5.3267 | 40.75
2022-01-08 05:30 | 44569.2292 | 0 | 5.3429 | 40.75
2022-01-08 06:00 | 44569.25 | 0 | 5.6047 | 40.75
2022-01-08 06:30 | 44569.2708 | 0 | 5.722 | 40.75
2022-01-08 07:00 | 44569.2917 | 0 | 6.0521 | 40.75
2022-01-08 07:30 | 44569.3125 | 0 | 6.0526 | 40.75
2022-01-08 08:00 | 44569.3333 | 0 | 5.855 | 40.75
2022-01-08 08:30 | 44569.3542 | 0 | 6.3636 | 40.75
2022-01-08 09:00 | 44569.375 | 0 | 6.8603 | 40.75
2022-01-08 09:30 | 44569.3958 | 0 | 6.0854 | 40.75
2022-01-08 10:00 | 44569.4167 | 0 | 6.2172 | 40.75
2022-01-08 10:30 | 44569.4375 | 0 | 7.1912 | 40.75
2022-01-08 11:00 | 44569.4583 | 0 | 5.3525 | 40.75
2022-01-08 11:30 | 44569.4792 | 0 | 7.0518 | 40.75
2022-01-08 12:00 | 44569.5 | 0 | 7.5896 | 40.75
2022-01-08 12:30 | 44569.5208 | 0 | 7.8096 | 40.75
2022-01-08 13:00 | 44569.5417 | 0 | 8.0033 | 40.75
2022-01-08 13:30 | 44569.5625 | 0 | 8.2151 | 40.75
2022-01-08 14:00 | 44569.5833 | 0 | 7.9782 | 40.75
2022-01-08 14:30 | 44569.6042 | 0 | 8.4707 | 40.75
2022-01-08 15:00 | 44569.625 | 0 | 9.2213 | 40.75
2022-01-08 15:30 | 44569.6458 | 0 | 9.1117 | 40.75
2022-01-08 16:00 | 44569.6667 | 0 | 9.1957 | 40.75
2022-01-08 16:30 | 44569.6875 | 0 | 9.0047 | 40.75
2022-01-08 17:00 | 44569.7083 | 0 | 9.2319 | 40.75
2022-01-08 17:30 | 44569.7292 | 0 | 9.7514 | 40.75
2022-01-08 18:00 | 44569.75 | 0 | 9.9683 | 40.75
2022-01-08 18:30 | 44569.7708 | 0 | 10.2715 | 40.75
2022-01-08 19:00 | 44569.7917 | 0 | 10.3164 | 40.75
2022-01-08 19:30 | 44569.8125 | 0 | 10.089 | 40.75
2022-01-08 20:00 | 44569.8333 | 0 | 9.8084 | 40.75
2022-01-08 20:30 | 44569.8542 | 0 | 9.3682 | 40.75
2022-01-08 21:00 | 44569.875 | 0 | 8.8058 | 40.75
2022-01-08 21:30 | 44569.8958 | 0 | 8.3672 | 40.75
2022-01-08 22:00 | 44569.9167 | 0 | 7.8036 | 40.75
2022-01-08 22:30 | 44569.9375 | 0 | 7.4641 | 40.75
2022-01-08 23:00 | 44569.9583 | 0 | 6.9533 | 40.75
2022-01-08 23:30 | 44569.9792 | 0 | 6.5071 | 40.75
2022-01-09 | 44570 | 0 | 6.148 | 40.75
2022-01-09 00:30 | 44570.0208 | 0 | 5.8897 | 40.75
2022-01-09 01:00 | 44570.0417 | 0 | 5.7167 | 40.75
2022-01-09 01:30 | 44570.0625 | 0 | 5.5324 | 40.75
2022-01-09 02:00 | 44570.0833 | 0 | 5.3089 | 40.75
2022-01-09 02:30 | 44570.1042 | 0 | 5.2759 | 40.75
2022-01-09 03:00 | 44570.125 | 0 | 5.2089 | 40.75
2022-01-09 03:30 | 44570.1458 | 0 | 5.155 | 40.75
2022-01-09 04:00 | 44570.1667 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-01-09 04:30 | 44570.1875 | 0 | 5.0803 | 40.75
2022-01-09 05:00 | 44570.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-01-09 05:30 | 44570.2292 | 0 | 4.9686 | 40.75
2022-01-09 06:00 | 44570.25 | 0 | 4.6576 | 40.75
2022-01-09 06:30 | 44570.2708 | 0 | 4.1653 | 40.75
2022-01-09 07:00 | 44570.2917 | 0 | 4.0774 | 40.75
2022-01-09 07:30 | 44570.3125 | 0 | 4.157 | 40.75
2022-01-09 08:00 | 44570.3333 | 0 | 4.4182 | 40.75
2022-01-09 08:30 | 44570.3542 | 0 | 3.2564 | 40.75
2022-01-09 09:00 | 44570.375 | 0 | 3.7812 | 40.75
2022-01-09 09:30 | 44570.3958 | 0 | 4.103 | 40.75
2022-01-09 10:00 | 44570.4167 | 0 | 4.5116 | 40.75
2022-01-09 10:30 | 44570.4375 | 0 | 3.9033 | 40.75
2022-01-09 11:00 | 44570.4583 | 0 | 4.1943 | 40.75
2022-01-09 11:30 | 44570.4792 | 0 | 4.2405 | 40.75
2022-01-09 12:00 | 44570.5 | 0 | 4.7979 | 40.75
2022-01-09 12:30 | 44570.5208 | 0 | 5.1731 | 40.75
2022-01-09 13:00 | 44570.5417 | 0 | 6.1987 | 40.75
2022-01-09 13:30 | 44570.5625 | 0 | 6.2841 | 40.75
2022-01-09 14:00 | 44570.5833 | 0 | 6.9645 | 40.75
2022-01-09 14:30 | 44570.6042 | 0 | 7.2987 | 40.75
2022-01-09 15:00 | 44570.625 | 0 | 8.8041 | 40.75
2022-01-09 15:30 | 44570.6458 | 0 | 9.8779 | 40.75
2022-01-09 16:00 | 44570.6667 | 0 | 10.5266 | 40.75
2022-01-09 16:30 | 44570.6875 | 0 | 10.5732 | 40.75
2022-01-09 17:00 | 44570.7083 | 0 | 11.5098 | 40.75
2022-01-09 17:30 | 44570.7292 | 0 | 12.0442 | 40.75
2022-01-09 18:00 | 44570.75 | 0 | 12.3782 | 40.75
2022-01-09 18:30 | 44570.7708 | 0 | 12.5281 | 40.75
2022-01-09 19:00 | 44570.7917 | 0 | 12.1184 | 40.75
2022-01-09 19:30 | 44570.8125 | 0 | 11.6009 | 40.75
2022-01-09 20:00 | 44570.8333 | 0 | 11.1258 | 40.75
2022-01-09 20:30 | 44570.8542 | 0 | 10.4094 | 40.75
2022-01-09 21:00 | 44570.875 | 0 | 9.7428 | 40.75
2022-01-09 21:30 | 44570.8958 | 0 | 9.0903 | 40.75
2022-01-09 22:00 | 44570.9167 | 0 | 8.2232 | 40.75
2022-01-09 22:30 | 44570.9375 | 0 | 7.7563 | 40.75
2022-01-09 23:00 | 44570.9583 | 0 | 7.0315 | 40.75
2022-01-09 23:30 | 44570.9792 | 0 | 6.5589 | 40.75
2022-01-10 | 44571 | 0 | 6.138 | 40.75
2022-01-10 00:30 | 44571.0208 | 0 | 5.8558 | 40.75
2022-01-10 01:00 | 44571.0417 | 0 | 5.6538 | 40.75
2022-01-10 01:30 | 44571.0625 | 0 | 5.5716 | 40.75
2022-01-10 02:00 | 44571.0833 | 0 | 5.3365 | 40.75
2022-01-10 02:30 | 44571.1042 | 0 | 5.2366 | 40.75
2022-01-10 03:00 | 44571.125 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-01-10 03:30 | 44571.1458 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-01-10 04:00 | 44571.1667 | 0 | 5.1907 | 40.75
2022-01-10 04:30 | 44571.1875 | 0 | 5.2784 | 40.75
2022-01-10 05:00 | 44571.2083 | 0 | 5.3544 | 40.75
2022-01-10 05:30 | 44571.2292 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-01-10 06:00 | 44571.25 | 0 | 4.9816 | 40.75
2022-01-10 06:30 | 44571.2708 | 0 | 4.0245 | 40.75
2022-01-10 07:00 | 44571.2917 | 0 | 3.543 | 40.75
2022-01-10 07:30 | 44571.3125 | 0 | 3.661 | 40.75
2022-01-10 08:00 | 44571.3333 | 0 | 3.4659 | 40.75
2022-01-10 08:30 | 44571.3542 | 0 | 3.2639 | 40.75
2022-01-10 09:00 | 44571.375 | 0 | 2.6202 | 40.75
2022-01-10 09:30 | 44571.3958 | 0 | 2.1582 | 40.75
2022-01-10 10:00 | 44571.4167 | 0 | 1.9764 | 40.75
2022-01-10 10:30 | 44571.4375 | 0 | 1.9237 | 40.75
2022-01-10 11:00 | 44571.4583 | 0 | 2.1075 | 40.75
2022-01-10 11:30 | 44571.4792 | 0 | 2.3367 | 40.75
2022-01-10 12:00 | 44571.5 | 0 | 2.1406 | 40.75
2022-01-10 12:30 | 44571.5208 | 0 | 2.3626 | 40.75
2022-01-10 13:00 | 44571.5417 | 0 | 2.7048 | 40.75
2022-01-10 13:30 | 44571.5625 | 0 | 3.2317 | 40.75
2022-01-10 14:00 | 44571.5833 | 0 | 3.9246 | 40.75
2022-01-10 14:30 | 44571.6042 | 0 | 4.7041 | 40.75
2022-01-10 15:00 | 44571.625 | 0 | 5.7943 | 40.75
2022-01-10 15:30 | 44571.6458 | 0 | 6.9537 | 40.75
2022-01-10 16:00 | 44571.6667 | 0 | 8.3614 | 40.75
2022-01-10 16:30 | 44571.6875 | 0 | 9.9375 | 40.75
2022-01-10 17:00 | 44571.7083 | 0 | 11.2228 | 40.75
2022-01-10 17:30 | 44571.7292 | 0 | 12.0017 | 40.75
2022-01-10 18:00 | 44571.75 | 0 | 12.6374 | 40.75
2022-01-10 18:30 | 44571.7708 | 0 | 12.735 | 40.75
2022-01-10 19:00 | 44571.7917 | 0 | 12.6118 | 40.75
2022-01-10 19:30 | 44571.8125 | 0 | 12.1062 | 40.75
2022-01-10 20:00 | 44571.8333 | 0 | 11.6941 | 40.75
2022-01-10 20:30 | 44571.8542 | 0 | 10.9688 | 40.75
2022-01-10 21:00 | 44571.875 | 0 | 10.0999 | 40.75
2022-01-10 21:30 | 44571.8958 | 0 | 9.2514 | 40.75
2022-01-10 22:00 | 44571.9167 | 0 | 8.4056 | 40.75
2022-01-10 22:30 | 44571.9375 | 0 | 7.9991 | 40.75
2022-01-10 23:00 | 44571.9583 | 0 | 7.2738 | 40.75
2022-01-10 23:30 | 44571.9792 | 0 | 6.7067 | 40.75
2022-01-11 | 44572 | 0 | 6.3528 | 40.75
2022-01-11 00:30 | 44572.0208 | 0 | 5.9636 | 40.75
2022-01-11 01:00 | 44572.0417 | 0 | 5.8396 | 40.75
2022-01-11 01:30 | 44572.0625 | 0 | 5.5922 | 40.75
2022-01-11 02:00 | 44572.0833 | 0 | 5.5216 | 40.75
2022-01-11 02:30 | 44572.1042 | 0 | 5.3944 | 40.75
2022-01-11 03:00 | 44572.125 | 0 | 5.326 | 40.75
2022-01-11 03:30 | 44572.1458 | 0 | 5.2705 | 40.75
2022-01-11 04:00 | 44572.1667 | 0 | 5.3768 | 40.75
2022-01-11 04:30 | 44572.1875 | 0 | 5.4607 | 40.75
2022-01-11 05:00 | 44572.2083 | 0 | 5.5216 | 40.75
2022-01-11 05:30 | 44572.2292 | 0 | 5.0811 | 40.75
2022-01-11 06:00 | 44572.25 | 0 | 4.8553 | 40.75
2022-01-11 06:30 | 44572.2708 | 0 | 4.7168 | 40.75
2022-01-11 07:00 | 44572.2917 | 0 | 4.2727 | 40.75
2022-01-11 07:30 | 44572.3125 | 0 | 3.3371 | 40.75
2022-01-11 08:00 | 44572.3333 | 0 | 3.3087 | 40.75
2022-01-11 08:30 | 44572.3542 | 0 | 3.4191 | 40.75
2022-01-11 09:00 | 44572.375 | 0 | 3.5984 | 40.75
2022-01-11 09:30 | 44572.3958 | 0 | 1.7096 | 40.75
2022-01-11 10:00 | 44572.4167 | 0 | 3.2531 | 40.75
2022-01-11 10:30 | 44572.4375 | 0 | 4.1788 | 40.75
2022-01-11 11:00 | 44572.4583 | 0 | 3.4315 | 40.75
2022-01-11 11:30 | 44572.4792 | 0 | 2.857 | 40.75
2022-01-11 12:00 | 44572.5 | 0 | 3.3104 | 40.75
2022-01-11 12:30 | 44572.5208 | 0 | 2.4027 | 40.75
2022-01-11 13:00 | 44572.5417 | 0 | 2.8157 | 40.75
2022-01-11 13:30 | 44572.5625 | 0 | 3.8908 | 40.75
2022-01-11 14:00 | 44572.5833 | 0 | 3.9275 | 40.75
2022-01-11 14:30 | 44572.6042 | 0 | 4.4991 | 40.75
2022-01-11 15:00 | 44572.625 | 0 | 5.7905 | 40.75
2022-01-11 15:30 | 44572.6458 | 0 | 7.6567 | 40.75
2022-01-11 16:00 | 44572.6667 | 0 | 8.0024 | 40.75
2022-01-11 16:30 | 44572.6875 | 0 | 8.8435 | 40.75
2022-01-11 17:00 | 44572.7083 | 0 | 9.7085 | 40.75
2022-01-11 17:30 | 44572.7292 | 0 | 10.3842 | 40.75
2022-01-11 18:00 | 44572.75 | 0 | 11.01 | 40.75
2022-01-11 18:30 | 44572.7708 | 0 | 11.2171 | 40.75
2022-01-11 19:00 | 44572.7917 | 0 | 11.211 | 40.75
2022-01-11 19:30 | 44572.8125 | 0 | 10.7813 | 40.75
2022-01-11 20:00 | 44572.8333 | 0 | 10.326 | 40.75
2022-01-11 20:30 | 44572.8542 | 0 | 9.7065 | 40.75
2022-01-11 21:00 | 44572.875 | 0 | 8.9691 | 40.75
2022-01-11 21:30 | 44572.8958 | 0 | 8.3476 | 40.75
2022-01-11 22:00 | 44572.9167 | 0 | 7.6967 | 40.75
2022-01-11 22:30 | 44572.9375 | 0 | 7.2196 | 40.75
2022-01-11 23:00 | 44572.9583 | 0 | 6.5689 | 40.75
2022-01-11 23:30 | 44572.9792 | 0 | 6.0975 | 40.75
2022-01-12 | 44573 | 0 | 5.7329 | 40.75
2022-01-12 00:30 | 44573.0208 | 0 | 5.4061 | 40.75
2022-01-12 01:00 | 44573.0417 | 0 | 5.2867 | 40.75
2022-01-12 01:30 | 44573.0625 | 0 | 5.067 | 40.75
2022-01-12 02:00 | 44573.0833 | 0 | 4.9525 | 40.75
2022-01-12 02:30 | 44573.1042 | 0 | 4.8847 | 40.75
2022-01-12 03:00 | 44573.125 | 0 | 4.9193 | 40.75
2022-01-12 03:30 | 44573.1458 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-01-12 04:00 | 44573.1667 | 0 | 4.8855 | 40.75
2022-01-12 04:30 | 44573.1875 | 0 | 4.9971 | 40.75
2022-01-12 05:00 | 44573.2083 | 0 | 5.0141 | 40.75
2022-01-12 05:30 | 44573.2292 | 0 | 4.9445 | 40.75
2022-01-12 06:00 | 44573.25 | 0 | 4.7979 | 40.75
2022-01-12 06:30 | 44573.2708 | 0 | 4.3577 | 40.75
2022-01-12 07:00 | 44573.2917 | 0 | 4.1702 | 40.75
2022-01-12 07:30 | 44573.3125 | 0 | 3.0384 | 40.75
2022-01-12 08:00 | 44573.3333 | 0 | 2.4181 | 40.75
2022-01-12 08:30 | 44573.3542 | 0 | 2.5446 | 40.75
2022-01-12 09:00 | 44573.375 | 0 | 1.7091 | 40.75
2022-01-12 09:30 | 44573.3958 | 0 | 1.1728 | 40.75
2022-01-12 10:00 | 44573.4167 | 0 | 1.3941 | 40.75
2022-01-12 10:30 | 44573.4375 | 0 | 1.3812 | 40.75
2022-01-12 11:00 | 44573.4583 | 0 | 1.7328 | 40.75
2022-01-12 11:30 | 44573.4792 | 0 | 1.8289 | 40.75
2022-01-12 12:00 | 44573.5 | 0 | 1.9983 | 40.75
2022-01-12 12:30 | 44573.5208 | 0 | 2.087 | 40.75
2022-01-12 13:00 | 44573.5417 | 0 | 2.371 | 40.75
2022-01-12 13:30 | 44573.5625 | 0 | 3.2358 | 40.75
2022-01-12 14:00 | 44573.5833 | 0 | 3.8279 | 40.75
2022-01-12 14:30 | 44573.6042 | 0 | 5.3503 | 40.75
2022-01-12 15:00 | 44573.625 | 0 | 5.4084 | 40.75
2022-01-12 15:30 | 44573.6458 | 0 | 6.051 | 40.75
2022-01-12 16:00 | 44573.6667 | 0 | 7.3202 | 40.75
2022-01-12 16:30 | 44573.6875 | 0 | 8.7332 | 40.75
2022-01-12 17:00 | 44573.7083 | 0 | 9.3925 | 40.75
2022-01-12 17:30 | 44573.7292 | 0 | 10.0178 | 40.75
2022-01-12 18:00 | 44573.75 | 0 | 10.5021 | 40.75
2022-01-12 18:30 | 44573.7708 | 0 | 11.0939 | 40.75
2022-01-12 19:00 | 44573.7917 | 0 | 11.0377 | 40.75
2022-01-12 19:30 | 44573.8125 | 0 | 10.5568 | 40.75
2022-01-12 20:00 | 44573.8333 | 0 | 10.2479 | 40.75
2022-01-12 20:30 | 44573.8542 | 0 | 9.5306 | 40.75
2022-01-12 21:00 | 44573.875 | 0 | 8.9012 | 40.75
2022-01-12 21:30 | 44573.8958 | 0 | 8.307 | 40.75
2022-01-12 22:00 | 44573.9167 | 0 | 7.6704 | 40.75
2022-01-12 22:30 | 44573.9375 | 0 | 7.158 | 40.75
2022-01-12 23:00 | 44573.9583 | 0 | 6.5471 | 40.75
2022-01-12 23:30 | 44573.9792 | 0 | 6.1025 | 40.75
2022-01-13 | 44574 | 0 | 5.7552 | 40.75
2022-01-13 00:30 | 44574.0208 | 0 | 5.5046 | 40.75
2022-01-13 01:00 | 44574.0417 | 0 | 5.2957 | 40.75
2022-01-13 01:30 | 44574.0625 | 0 | 5.1922 | 40.75
2022-01-13 02:00 | 44574.0833 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-01-13 02:30 | 44574.1042 | 0 | 4.991 | 40.75
2022-01-13 03:00 | 44574.125 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-01-13 03:30 | 44574.1458 | 0 | 4.8855 | 40.75
2022-01-13 04:00 | 44574.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-01-13 04:30 | 44574.1875 | 0 | 5.014 | 40.75
2022-01-13 05:00 | 44574.2083 | 0 | 5.0356 | 40.75
2022-01-13 05:30 | 44574.2292 | 0 | 4.8577 | 40.75
2022-01-13 06:00 | 44574.25 | 0 | 4.7029 | 40.75
2022-01-13 06:30 | 44574.2708 | 0 | 3.9522 | 40.75
2022-01-13 07:00 | 44574.2917 | 0 | 3.5533 | 40.75
2022-01-13 07:30 | 44574.3125 | 0 | 2.9219 | 40.75
2022-01-13 08:00 | 44574.3333 | 0 | 2.2215 | 40.75
2022-01-13 08:30 | 44574.3542 | 0 | 2.0168 | 40.75
2022-01-13 09:00 | 44574.375 | 0 | 1.7676 | 40.75
2022-01-13 09:30 | 44574.3958 | 0 | 1.4108 | 40.75
2022-01-13 10:00 | 44574.4167 | 0 | 1.3625 | 40.75
2022-01-13 10:30 | 44574.4375 | 0 | 1.1187 | 40.75
2022-01-13 11:00 | 44574.4583 | 0 | 0.95776 | 40.75
2022-01-13 11:30 | 44574.4792 | 0 | 1.0766 | 40.75
2022-01-13 12:00 | 44574.5 | 0 | 1.3515 | 40.75
2022-01-13 12:30 | 44574.5208 | 0 | 1.5758 | 40.75
2022-01-13 13:00 | 44574.5417 | 0 | 2.0359 | 40.75
2022-01-13 13:30 | 44574.5625 | 0 | 2.2891 | 40.75
2022-01-13 14:00 | 44574.5833 | 0 | 2.822 | 40.75
2022-01-13 14:30 | 44574.6042 | 0 | 3.656 | 40.75
2022-01-13 15:00 | 44574.625 | 0 | 5.038 | 40.75
2022-01-13 15:30 | 44574.6458 | 0 | 7.7976 | 40.75
2022-01-13 16:00 | 44574.6667 | 0 | 8.7341 | 40.75
2022-01-13 16:30 | 44574.6875 | 0 | 9.2485 | 40.75
2022-01-13 17:00 | 44574.7083 | 0 | 9.3886 | 40.75
2022-01-13 17:30 | 44574.7292 | 0 | 9.7159 | 40.75
2022-01-13 18:00 | 44574.75 | 0 | 9.9056 | 40.75
2022-01-13 18:30 | 44574.7708 | 0 | 10.4204 | 40.75
2022-01-13 19:00 | 44574.7917 | 0 | 10.3305 | 40.75
2022-01-13 19:30 | 44574.8125 | 0 | 10.2407 | 40.75
2022-01-13 20:00 | 44574.8333 | 0 | 9.7622 | 40.75
2022-01-13 20:30 | 44574.8542 | 0 | 9.1763 | 40.75
2022-01-13 21:00 | 44574.875 | 0 | 8.5469 | 40.75
2022-01-13 21:30 | 44574.8958 | 0 | 7.9099 | 40.75
2022-01-13 22:00 | 44574.9167 | 0 | 7.3813 | 40.75
2022-01-13 22:30 | 44574.9375 | 0 | 6.9432 | 40.75
2022-01-13 23:00 | 44574.9583 | 0 | 6.332 | 40.75
2022-01-13 23:30 | 44574.9792 | 0 | 5.8951 | 40.75
2022-01-14 | 44575 | 0 | 5.4797 | 40.75
2022-01-14 00:30 | 44575.0208 | 0 | 5.3417 | 40.75
2022-01-14 01:00 | 44575.0417 | 0 | 5.1807 | 40.75
2022-01-14 01:30 | 44575.0625 | 0 | 5.0079 | 40.75
2022-01-14 02:00 | 44575.0833 | 0 | 4.9632 | 40.75
2022-01-14 02:30 | 44575.1042 | 0 | 4.8739 | 40.75
2022-01-14 03:00 | 44575.125 | 0 | 4.8123 | 40.75
2022-01-14 03:30 | 44575.1458 | 0 | 4.8131 | 40.75
2022-01-14 04:00 | 44575.1667 | 0 | 4.8516 | 40.75
2022-01-14 04:30 | 44575.1875 | 0 | 4.9417 | 40.75
2022-01-14 05:00 | 44575.2083 | 0 | 5.0079 | 40.75
2022-01-14 05:30 | 44575.2292 | 0 | 4.8346 | 40.75
2022-01-14 06:00 | 44575.25 | 0 | 4.8801 | 40.75
2022-01-14 06:30 | 44575.2708 | 0 | 4.6477 | 40.75
2022-01-14 07:00 | 44575.2917 | 0 | 4.3593 | 40.75
2022-01-14 07:30 | 44575.3125 | 0 | 3.9814 | 40.75
2022-01-14 08:00 | 44575.3333 | 0 | 4.4635 | 40.75
2022-01-14 08:30 | 44575.3542 | 0 | 5.0642 | 40.75
2022-01-14 09:00 | 44575.375 | 0 | 4.582 | 40.75
2022-01-14 09:30 | 44575.3958 | 0 | 2.7274 | 40.75
2022-01-14 10:00 | 44575.4167 | 0 | 1.3189 | 40.75
2022-01-14 10:30 | 44575.4375 | 0 | 0.981 | 40.75
2022-01-14 11:00 | 44575.4583 | 0 | 2.3187 | 40.75
2022-01-14 11:30 | 44575.4792 | 0 | 4.6461 | 40.75
2022-01-14 12:00 | 44575.5 | 0 | 4.0628 | 40.75
2022-01-14 12:30 | 44575.5208 | 0 | 2.5794 | 40.75
2022-01-14 13:00 | 44575.5417 | 0 | 3.2692 | 40.75
2022-01-14 13:30 | 44575.5625 | 0 | 2.2555 | 40.75
2022-01-14 14:00 | 44575.5833 | 0 | 3.3477 | 40.75
2022-01-14 14:30 | 44575.6042 | 0 | 4.1153 | 40.75
2022-01-14 15:00 | 44575.625 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-01-14 15:30 | 44575.6458 | 0 | 5.3537 | 40.75
2022-01-14 16:00 | 44575.6667 | 0 | 7.1645 | 40.75
2022-01-14 16:30 | 44575.6875 | 0 | 8.2466 | 40.75
2022-01-14 17:00 | 44575.7083 | 0 | 9.5409 | 40.75
2022-01-14 17:30 | 44575.7292 | 0 | 10.4105 | 40.75
2022-01-14 18:00 | 44575.75 | 0 | 10.8118 | 40.75
2022-01-14 18:30 | 44575.7708 | 0 | 10.9653 | 40.75
2022-01-14 19:00 | 44575.7917 | 0 | 10.8442 | 40.75
2022-01-14 19:30 | 44575.8125 | 0 | 10.5555 | 40.75
2022-01-14 20:00 | 44575.8333 | 0 | 10.1491 | 40.75
2022-01-14 20:30 | 44575.8542 | 0 | 9.6419 | 40.75
2022-01-14 21:00 | 44575.875 | 0 | 8.8805 | 40.75
2022-01-14 21:30 | 44575.8958 | 0 | 8.3915 | 40.75
2022-01-14 22:00 | 44575.9167 | 0 | 7.8429 | 40.75
2022-01-14 22:30 | 44575.9375 | 0 | 7.3937 | 40.75
2022-01-14 23:00 | 44575.9583 | 0 | 6.7725 | 40.75
2022-01-14 23:30 | 44575.9792 | 0 | 6.3089 | 40.75
2022-01-15 | 44576 | 0 | 5.9005 | 40.75
2022-01-15 00:30 | 44576.0208 | 0 | 5.4804 | 40.75
2022-01-15 01:00 | 44576.0417 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-01-15 01:30 | 44576.0625 | 0 | 5.2253 | 40.75
2022-01-15 02:00 | 44576.0833 | 0 | 5.0972 | 40.75
2022-01-15 02:30 | 44576.1042 | 0 | 4.974 | 40.75
2022-01-15 03:00 | 44576.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-01-15 03:30 | 44576.1458 | 0 | 4.8516 | 40.75
2022-01-15 04:00 | 44576.1667 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-01-15 04:30 | 44576.1875 | 0 | 4.7738 | 40.75
2022-01-15 05:00 | 44576.2083 | 0 | 4.6944 | 40.75
2022-01-15 05:30 | 44576.2292 | 0 | 4.4488 | 40.75
2022-01-15 06:00 | 44576.25 | 0 | 3.9303 | 40.75
2022-01-15 06:30 | 44576.2708 | 0 | 3.5206 | 40.75
2022-01-15 07:00 | 44576.2917 | 0 | 3.1773 | 40.75
2022-01-15 07:30 | 44576.3125 | 0 | 2.6689 | 40.75
2022-01-15 08:00 | 44576.3333 | 0 | 2.4491 | 40.75
2022-01-15 08:30 | 44576.3542 | 0 | 2.3557 | 40.75
2022-01-15 09:00 | 44576.375 | 0 | 2.0615 | 40.75
2022-01-15 09:30 | 44576.3958 | 0 | 2.3481 | 40.75
2022-01-15 10:00 | 44576.4167 | 0 | 2.1771 | 40.75
2022-01-15 10:30 | 44576.4375 | 0 | 3.2212 | 40.75
2022-01-15 11:00 | 44576.4583 | 0 | 3.45 | 40.75
2022-01-15 11:30 | 44576.4792 | 0 | 4.4885 | 40.75
2022-01-15 12:00 | 44576.5 | 0 | 4.4623 | 40.75
2022-01-15 12:30 | 44576.5208 | 0 | 3.2233 | 40.75
2022-01-15 13:00 | 44576.5417 | 0 | 4.3442 | 40.75
2022-01-15 13:30 | 44576.5625 | 0 | 5.9852 | 40.75
2022-01-15 14:00 | 44576.5833 | 0 | 6.4933 | 40.75
2022-01-15 14:30 | 44576.6042 | 0 | 5.9829 | 40.75
2022-01-15 15:00 | 44576.625 | 0 | 7.08 | 40.75
2022-01-15 15:30 | 44576.6458 | 0 | 7.3846 | 40.75
2022-01-15 16:00 | 44576.6667 | 0 | 8.4785 | 40.75
2022-01-15 16:30 | 44576.6875 | 0 | 9.6817 | 40.75
2022-01-15 17:00 | 44576.7083 | 0 | 10.7561 | 40.75
2022-01-15 17:30 | 44576.7292 | 0 | 11.5055 | 40.75
2022-01-15 18:00 | 44576.75 | 0 | 12.3147 | 40.75
2022-01-15 18:30 | 44576.7708 | 0 | 12.2653 | 40.75
2022-01-15 19:00 | 44576.7917 | 0 | 12.0701 | 40.75
2022-01-15 19:30 | 44576.8125 | 0 | 11.7354 | 40.75
2022-01-15 20:00 | 44576.8333 | 0 | 11.3413 | 40.75
2022-01-15 20:30 | 44576.8542 | 0 | 10.7081 | 40.75
2022-01-15 21:00 | 44576.875 | 0 | 10.1277 | 40.75
2022-01-15 21:30 | 44576.8958 | 0 | 9.4177 | 40.75
2022-01-15 22:00 | 44576.9167 | 0 | 8.7768 | 40.75
2022-01-15 22:30 | 44576.9375 | 0 | 8.1919 | 40.75
2022-01-15 23:00 | 44576.9583 | 0 | 7.6577 | 40.75
2022-01-15 23:30 | 44576.9792 | 0 | 7.0651 | 40.75
2022-01-16 | 44577 | 0 | 6.6641 | 40.75
2022-01-16 00:30 | 44577.0208 | 0 | 6.4321 | 40.75
2022-01-16 01:00 | 44577.0417 | 0 | 6.1219 | 40.75
2022-01-16 01:30 | 44577.0625 | 0 | 6.0291 | 40.75
2022-01-16 02:00 | 44577.0833 | 0 | 5.7725 | 40.75
2022-01-16 02:30 | 44577.1042 | 0 | 5.3699 | 40.75
2022-01-16 03:00 | 44577.125 | 0 | 5.2759 | 40.75
2022-01-16 03:30 | 44577.1458 | 0 | 5.2428 | 40.75
2022-01-16 04:00 | 44577.1667 | 0 | 5.1866 | 40.75
2022-01-16 04:30 | 44577.1875 | 0 | 5.1178 | 40.75
2022-01-16 05:00 | 44577.2083 | 0 | 5.1175 | 40.75
2022-01-16 05:30 | 44577.2292 | 0 | 4.8674 | 40.75
2022-01-16 06:00 | 44577.25 | 0 | 4.6411 | 40.75
2022-01-16 06:30 | 44577.2708 | 0 | 4.9085 | 40.75
2022-01-16 07:00 | 44577.2917 | 0 | 5.0896 | 40.75
2022-01-16 07:30 | 44577.3125 | 0 | 5.2936 | 40.75
2022-01-16 08:00 | 44577.3333 | 0 | 4.6028 | 40.75
2022-01-16 08:30 | 44577.3542 | 0 | 4.1105 | 40.75
2022-01-16 09:00 | 44577.375 | 0 | 3.7751 | 40.75
2022-01-16 09:30 | 44577.3958 | 0 | 3.2395 | 40.75
2022-01-16 10:00 | 44577.4167 | 0 | 3.3139 | 40.75
2022-01-16 10:30 | 44577.4375 | 0 | 3.8781 | 40.75
2022-01-16 11:00 | 44577.4583 | 0 | 3.9049 | 40.75
2022-01-16 11:30 | 44577.4792 | 0 | 1.9014 | 40.75
2022-01-16 12:00 | 44577.5 | 0 | 2.2143 | 40.75
2022-01-16 12:30 | 44577.5208 | 0 | 3.6884 | 40.75
2022-01-16 13:00 | 44577.5417 | 0 | 5.7391 | 40.75
2022-01-16 13:30 | 44577.5625 | 0 | 4.1341 | 40.75
2022-01-16 14:00 | 44577.5833 | 0 | 4.6731 | 40.75
2022-01-16 14:30 | 44577.6042 | 0 | 5.9852 | 40.75
2022-01-16 15:00 | 44577.625 | 0 | 8.0697 | 40.75
2022-01-16 15:30 | 44577.6458 | 0 | 8.7626 | 40.75
2022-01-16 16:00 | 44577.6667 | 0 | 11.4905 | 40.75
2022-01-16 16:30 | 44577.6875 | 0 | 11.9583 | 40.75
2022-01-16 17:00 | 44577.7083 | 0 | 12.0067 | 40.75
2022-01-16 17:30 | 44577.7292 | 0 | 12.4967 | 40.75
2022-01-16 18:00 | 44577.75 | 0 | 12.7073 | 40.75
2022-01-16 18:30 | 44577.7708 | 0 | 12.8359 | 40.75
2022-01-16 19:00 | 44577.7917 | 0 | 12.7289 | 40.75
2022-01-16 19:30 | 44577.8125 | 0 | 12.2689 | 40.75
2022-01-16 20:00 | 44577.8333 | 0 | 11.7356 | 40.75
2022-01-16 20:30 | 44577.8542 | 0 | 10.9466 | 40.75
2022-01-16 21:00 | 44577.875 | 0 | 10.1031 | 40.75
2022-01-16 21:30 | 44577.8958 | 0 | 9.3107 | 40.75
2022-01-16 22:00 | 44577.9167 | 0 | 8.5916 | 40.75
2022-01-16 22:30 | 44577.9375 | 0 | 8.0791 | 40.75
2022-01-16 23:00 | 44577.9583 | 0 | 7.4022 | 40.75
2022-01-16 23:30 | 44577.9792 | 0 | 6.8727 | 40.75
2022-01-17 | 44578 | 0 | 6.3935 | 40.75
2022-01-17 00:30 | 44578.0208 | 0 | 6.1092 | 40.75
2022-01-17 01:00 | 44578.0417 | 0 | 5.8843 | 40.75
2022-01-17 01:30 | 44578.0625 | 0 | 5.6562 | 40.75
2022-01-17 02:00 | 44578.0833 | 0 | 5.5716 | 40.75
2022-01-17 02:30 | 44578.1042 | 0 | 5.3706 | 40.75
2022-01-17 03:00 | 44578.125 | 0 | 5.3206 | 40.75
2022-01-17 03:30 | 44578.1458 | 0 | 5.2536 | 40.75
2022-01-17 04:00 | 44578.1667 | 0 | 5.2204 | 40.75
2022-01-17 04:30 | 44578.1875 | 0 | 5.3436 | 40.75
2022-01-17 05:00 | 44578.2083 | 0 | 5.483 | 40.75
2022-01-17 05:30 | 44578.2292 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-01-17 06:00 | 44578.25 | 0 | 5.5587 | 40.75
2022-01-17 06:30 | 44578.2708 | 0 | 5.2842 | 40.75
2022-01-17 07:00 | 44578.2917 | 0 | 4.9016 | 40.75
2022-01-17 07:30 | 44578.3125 | 0 | 4.793 | 40.75
2022-01-17 08:00 | 44578.3333 | 0 | 5.0768 | 40.75
2022-01-17 08:30 | 44578.3542 | 0 | 4.2888 | 40.75
2022-01-17 09:00 | 44578.375 | 0 | 2.9158 | 40.75
2022-01-17 09:30 | 44578.3958 | 0 | 4.2917 | 40.75
2022-01-17 10:00 | 44578.4167 | 0 | 5.0004 | 40.75
2022-01-17 10:30 | 44578.4375 | 0 | 3.3506 | 40.75
2022-01-17 11:00 | 44578.4583 | 0 | 3.8062 | 40.75
2022-01-17 11:30 | 44578.4792 | 0 | 6.1097 | 40.75
2022-01-17 12:00 | 44578.5 | 0 | 5.9446 | 40.75
2022-01-17 12:30 | 44578.5208 | 0 | 6.3216 | 40.75
2022-01-17 13:00 | 44578.5417 | 0 | 6.4752 | 40.75
2022-01-17 13:30 | 44578.5625 | 0 | 5.7163 | 40.75
2022-01-17 14:00 | 44578.5833 | 0 | 7.1831 | 40.75
2022-01-17 14:30 | 44578.6042 | 0 | 8.5369 | 40.75
2022-01-17 15:00 | 44578.625 | 0 | 9.2874 | 40.75
2022-01-17 15:30 | 44578.6458 | 0 | 10.1001 | 40.75
2022-01-17 16:00 | 44578.6667 | 0 | 10.9149 | 40.75
2022-01-17 16:30 | 44578.6875 | 0 | 12.1783 | 40.75
2022-01-17 17:00 | 44578.7083 | 0 | 13.088 | 40.75
2022-01-17 17:30 | 44578.7292 | 0 | 14.0247 | 40.75
2022-01-17 18:00 | 44578.75 | 0 | 14.4521 | 40.75
2022-01-17 18:30 | 44578.7708 | 0 | 14.3814 | 40.75
2022-01-17 19:00 | 44578.7917 | 0 | 13.9405 | 40.75
2022-01-17 19:30 | 44578.8125 | 0 | 13.3405 | 40.75
2022-01-17 20:00 | 44578.8333 | 0 | 12.5931 | 40.75
2022-01-17 20:30 | 44578.8542 | 0 | 11.6626 | 40.75
2022-01-17 21:00 | 44578.875 | 0 | 10.8044 | 40.75
2022-01-17 21:30 | 44578.8958 | 0 | 9.8908 | 40.75
2022-01-17 22:00 | 44578.9167 | 0 | 9.151 | 40.75
2022-01-17 22:30 | 44578.9375 | 0 | 8.5847 | 40.75
2022-01-17 23:00 | 44578.9583 | 0 | 7.8866 | 40.75
2022-01-17 23:30 | 44578.9792 | 0 | 7.2723 | 40.75
2022-01-18 | 44579 | 0 | 6.7836 | 40.75
2022-01-18 00:30 | 44579.0208 | 0 | 6.4426 | 40.75
2022-01-18 01:00 | 44579.0417 | 0 | 6.2779 | 40.75
2022-01-18 01:30 | 44579.0625 | 0 | 6.0719 | 40.75
2022-01-18 02:00 | 44579.0833 | 0 | 5.9405 | 40.75
2022-01-18 02:30 | 44579.1042 | 0 | 5.7126 | 40.75
2022-01-18 03:00 | 44579.125 | 0 | 5.6987 | 40.75
2022-01-18 03:30 | 44579.1458 | 0 | 5.5854 | 40.75
2022-01-18 04:00 | 44579.1667 | 0 | 5.6337 | 40.75
2022-01-18 04:30 | 44579.1875 | 0 | 5.6948 | 40.75
2022-01-18 05:00 | 44579.2083 | 0 | 5.7172 | 40.75
2022-01-18 05:30 | 44579.2292 | 0 | 5.6576 | 40.75
2022-01-18 06:00 | 44579.25 | 0 | 5.3372 | 40.75
2022-01-18 06:30 | 44579.2708 | 0 | 5.1691 | 40.75
2022-01-18 07:00 | 44579.2917 | 0 | 5.0753 | 40.75
2022-01-18 07:30 | 44579.3125 | 0 | 5.394 | 40.75
2022-01-18 08:00 | 44579.3333 | 0 | 4.0646 | 40.75
2022-01-18 08:30 | 44579.3542 | 0 | 4.7546 | 40.75
2022-01-18 09:00 | 44579.375 | 0 | 4.3665 | 40.75
2022-01-18 09:30 | 44579.3958 | 0 | 3.8181 | 40.75
2022-01-18 10:00 | 44579.4167 | 0 | 4.2196 | 40.75
2022-01-18 10:30 | 44579.4375 | 0 | 4.1616 | 40.75
2022-01-18 11:00 | 44579.4583 | 0 | 5.0973 | 40.75
2022-01-18 11:30 | 44579.4792 | 0 | 6.8927 | 40.75
2022-01-18 12:00 | 44579.5 | 0 | 6.5678 | 40.75
2022-01-18 12:30 | 44579.5208 | 0 | 6.7825 | 40.75
2022-01-18 13:00 | 44579.5417 | 0 | 8.0588 | 40.75
2022-01-18 13:30 | 44579.5625 | 0 | 7.4416 | 40.75
2022-01-18 14:00 | 44579.5833 | 0 | 6.8812 | 40.75
2022-01-18 14:30 | 44579.6042 | 0 | 6.6492 | 40.75
2022-01-18 15:00 | 44579.625 | 0 | 8.8423 | 40.75
2022-01-18 15:30 | 44579.6458 | 0 | 10.064 | 40.75
2022-01-18 16:00 | 44579.6667 | 0 | 11.3963 | 40.75
2022-01-18 16:30 | 44579.6875 | 0 | 10.9505 | 40.75
2022-01-18 17:00 | 44579.7083 | 0 | 11.056 | 40.75
2022-01-18 17:30 | 44579.7292 | 0 | 12.6465 | 40.75
2022-01-18 18:00 | 44579.75 | 0 | 13.2296 | 40.75
2022-01-18 18:30 | 44579.7708 | 0 | 13.6006 | 40.75
2022-01-18 19:00 | 44579.7917 | 0 | 13.2684 | 40.75
2022-01-18 19:30 | 44579.8125 | 0 | 12.8243 | 40.75
2022-01-18 20:00 | 44579.8333 | 0 | 12.1661 | 40.75
2022-01-18 20:30 | 44579.8542 | 0 | 11.2353 | 40.75
2022-01-18 21:00 | 44579.875 | 0 | 10.4169 | 40.75
2022-01-18 21:30 | 44579.8958 | 0 | 9.6523 | 40.75
2022-01-18 22:00 | 44579.9167 | 0 | 8.7978 | 40.75
2022-01-18 22:30 | 44579.9375 | 0 | 8.338 | 40.75
2022-01-18 23:00 | 44579.9583 | 0 | 7.5948 | 40.75
2022-01-18 23:30 | 44579.9792 | 0 | 6.9735 | 40.75
2022-01-19 | 44580 | 0 | 6.5238 | 40.75
2022-01-19 00:30 | 44580.0208 | 0 | 6.1708 | 40.75
2022-01-19 01:00 | 44580.0417 | 0 | 5.9959 | 40.75
2022-01-19 01:30 | 44580.0625 | 0 | 5.8843 | 40.75
2022-01-19 02:00 | 44580.0833 | 0 | 5.6932 | 40.75
2022-01-19 02:30 | 44580.1042 | 0 | 5.6502 | 40.75
2022-01-19 03:00 | 44580.125 | 0 | 5.6109 | 40.75
2022-01-19 03:30 | 44580.1458 | 0 | 5.4823 | 40.75
2022-01-19 04:00 | 44580.1667 | 0 | 5.4438 | 40.75
2022-01-19 04:30 | 44580.1875 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-01-19 05:00 | 44580.2083 | 0 | 5.5554 | 40.75
2022-01-19 05:30 | 44580.2292 | 0 | 5.4315 | 40.75
2022-01-19 06:00 | 44580.25 | 0 | 5.2869 | 40.75
2022-01-19 06:30 | 44580.2708 | 0 | 4.7661 | 40.75
2022-01-19 07:00 | 44580.2917 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-01-19 07:30 | 44580.3125 | 0 | 4.5232 | 40.75
2022-01-19 08:00 | 44580.3333 | 0 | 4.8619 | 40.75
2022-01-19 08:30 | 44580.3542 | 0 | 5.475 | 40.75
2022-01-19 09:00 | 44580.375 | 0 | 5.8809 | 40.75
2022-01-19 09:30 | 44580.3958 | 0 | 4.3984 | 40.75
2022-01-19 10:00 | 44580.4167 | 0 | 6.1069 | 40.75
2022-01-19 10:30 | 44580.4375 | 0 | 5.8095 | 40.75
2022-01-19 11:00 | 44580.4583 | 0 | 4.8772 | 40.75
2022-01-19 11:30 | 44580.4792 | 0 | 5.3193 | 40.75
2022-01-19 12:00 | 44580.5 | 0 | 6.7169 | 40.75
2022-01-19 12:30 | 44580.5208 | 0 | 8.8215 | 40.75
2022-01-19 13:00 | 44580.5417 | 0 | 8.4894 | 40.75
2022-01-19 13:30 | 44580.5625 | 0 | 7.0372 | 40.75
2022-01-19 14:00 | 44580.5833 | 0 | 10.1012 | 40.75
2022-01-19 14:30 | 44580.6042 | 0 | 10.6833 | 40.75
2022-01-19 15:00 | 44580.625 | 0 | 10.9497 | 40.75
2022-01-19 15:30 | 44580.6458 | 0 | 10.6613 | 40.75
2022-01-19 16:00 | 44580.6667 | 0 | 10.8965 | 40.75
2022-01-19 16:30 | 44580.6875 | 0 | 12.0695 | 40.75
2022-01-19 17:00 | 44580.7083 | 0 | 12.5524 | 40.75
2022-01-19 17:30 | 44580.7292 | 0 | 12.9512 | 40.75
2022-01-19 18:00 | 44580.75 | 0 | 13.6539 | 40.75
2022-01-19 18:30 | 44580.7708 | 0 | 13.9086 | 40.75
2022-01-19 19:00 | 44580.7917 | 0 | 13.6639 | 40.75
2022-01-19 19:30 | 44580.8125 | 0 | 12.9052 | 40.75
2022-01-19 20:00 | 44580.8333 | 0 | 11.9256 | 40.75
2022-01-19 20:30 | 44580.8542 | 0 | 10.9604 | 40.75
2022-01-19 21:00 | 44580.875 | 0 | 10.1489 | 40.75
2022-01-19 21:30 | 44580.8958 | 0 | 9.399 | 40.75
2022-01-19 22:00 | 44580.9167 | 0 | 8.6285 | 40.75
2022-01-19 22:30 | 44580.9375 | 0 | 8.0152 | 40.75
2022-01-19 23:00 | 44580.9583 | 0 | 7.32 | 40.75
2022-01-19 23:30 | 44580.9792 | 0 | 6.7888 | 40.75
2022-01-20 | 44581 | 0 | 6.4273 | 40.75
2022-01-20 00:30 | 44581.0208 | 0 | 6.1484 | 40.75
2022-01-20 01:00 | 44581.0417 | 0 | 5.9228 | 40.75
2022-01-20 01:30 | 44581.0625 | 0 | 5.7564 | 40.75
2022-01-20 02:00 | 44581.0833 | 0 | 5.6573 | 40.75
2022-01-20 02:30 | 44581.1042 | 0 | 5.443 | 40.75
2022-01-20 03:00 | 44581.125 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-01-20 03:30 | 44581.1458 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-01-20 04:00 | 44581.1667 | 0 | 5.4769 | 40.75
2022-01-20 04:30 | 44581.1875 | 0 | 5.4438 | 40.75
2022-01-20 05:00 | 44581.2083 | 0 | 5.567 | 40.75
2022-01-20 05:30 | 44581.2292 | 0 | 5.7528 | 40.75
2022-01-20 06:00 | 44581.25 | 0 | 5.6009 | 40.75
2022-01-20 06:30 | 44581.2708 | 0 | 5.4769 | 40.75
2022-01-20 07:00 | 44581.2917 | 0 | 5.259 | 40.75
2022-01-20 07:30 | 44581.3125 | 0 | 4.4727 | 40.75
2022-01-20 08:00 | 44581.3333 | 0 | 5.4686 | 40.75
2022-01-20 08:30 | 44581.3542 | 0 | 5.9576 | 40.75
2022-01-20 09:00 | 44581.375 | 0 | 5.4891 | 40.75
2022-01-20 09:30 | 44581.3958 | 0 | 5.2431 | 40.75
2022-01-20 10:00 | 44581.4167 | 0 | 4.5763 | 40.75
2022-01-20 10:30 | 44581.4375 | 0 | 4.1094 | 40.75
2022-01-20 11:00 | 44581.4583 | 0 | 4.0133 | 40.75
2022-01-20 11:30 | 44581.4792 | 0 | 2.4226 | 40.75
2022-01-20 12:00 | 44581.5 | 0 | 3.8345 | 40.75
2022-01-20 12:30 | 44581.5208 | 0 | 5.4545 | 40.75
2022-01-20 13:00 | 44581.5417 | 0 | 6.633 | 40.75
2022-01-20 13:30 | 44581.5625 | 0 | 7.3655 | 40.75
2022-01-20 14:00 | 44581.5833 | 0 | 5.8956 | 40.75
2022-01-20 14:30 | 44581.6042 | 0 | 6.1952 | 40.75
2022-01-20 15:00 | 44581.625 | 0 | 6.2802 | 40.75
2022-01-20 15:30 | 44581.6458 | 0 | 7.1548 | 40.75
2022-01-20 16:00 | 44581.6667 | 0 | 6.2079 | 40.75
2022-01-20 16:30 | 44581.6875 | 0 | 7.6662 | 40.75
2022-01-20 17:00 | 44581.7083 | 0 | 8.7002 | 40.75
2022-01-20 17:30 | 44581.7292 | 0 | 9.049 | 40.75
2022-01-20 18:00 | 44581.75 | 0 | 9.3735 | 40.75
2022-01-20 18:30 | 44581.7708 | 0 | 9.7764 | 40.75
2022-01-20 19:00 | 44581.7917 | 0 | 9.6395 | 40.75
2022-01-20 19:30 | 44581.8125 | 0 | 9.3393 | 40.75
2022-01-20 20:00 | 44581.8333 | 0 | 9.1002 | 40.75
2022-01-20 20:30 | 44581.8542 | 0 | 8.5563 | 40.75
2022-01-20 21:00 | 44581.875 | 0 | 8.0953 | 40.75
2022-01-20 21:30 | 44581.8958 | 0 | 7.6769 | 40.75
2022-01-20 22:00 | 44581.9167 | 0 | 7.2414 | 40.75
2022-01-20 22:30 | 44581.9375 | 0 | 6.8723 | 40.75
2022-01-20 23:00 | 44581.9583 | 0 | 6.3353 | 40.75
2022-01-20 23:30 | 44581.9792 | 0 | 5.8781 | 40.75
2022-01-21 | 44582 | 0 | 5.5998 | 40.75
2022-01-21 00:30 | 44582.0208 | 0 | 5.376 | 40.75
2022-01-21 01:00 | 44582.0417 | 0 | 5.2197 | 40.75
2022-01-21 01:30 | 44582.0625 | 0 | 5.1178 | 40.75
2022-01-21 02:00 | 44582.0833 | 0 | 4.9441 | 40.75
2022-01-21 02:30 | 44582.1042 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-01-21 03:00 | 44582.125 | 0 | 4.8408 | 40.75
2022-01-21 03:30 | 44582.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-01-21 04:00 | 44582.1667 | 0 | 4.9078 | 40.75
2022-01-21 04:30 | 44582.1875 | 0 | 4.9525 | 40.75
2022-01-21 05:00 | 44582.2083 | 0 | 4.9632 | 40.75
2022-01-21 05:30 | 44582.2292 | 0 | 4.9186 | 40.75
2022-01-21 06:00 | 44582.25 | 0 | 4.7566 | 40.75
2022-01-21 06:30 | 44582.2708 | 0 | 4.7505 | 40.75
2022-01-21 07:00 | 44582.2917 | 0 | 3.4965 | 40.75
2022-01-21 07:30 | 44582.3125 | 0 | 3.4396 | 40.75
2022-01-21 08:00 | 44582.3333 | 0 | 4.5542 | 40.75
2022-01-21 08:30 | 44582.3542 | 0 | 3.8874 | 40.75
2022-01-21 09:00 | 44582.375 | 0 | 1.2629 | 40.75
2022-01-21 09:30 | 44582.3958 | 0 | 1.1017 | 40.75
2022-01-21 10:00 | 44582.4167 | 0 | 1.246 | 40.75
2022-01-21 10:30 | 44582.4375 | 0 | 1.0841 | 40.75
2022-01-21 11:00 | 44582.4583 | 0 | 1.5347 | 40.75
2022-01-21 11:30 | 44582.4792 | 0 | 2.6661 | 40.75
2022-01-21 12:00 | 44582.5 | 0 | 3.6625 | 40.75
2022-01-21 12:30 | 44582.5208 | 0 | 3 | 40.75
2022-01-21 13:00 | 44582.5417 | 0 | 3.9907 | 40.75
2022-01-21 13:30 | 44582.5625 | 0 | 2.037 | 40.75
2022-01-21 14:00 | 44582.5833 | 0 | 1.2746 | 40.75
2022-01-21 14:30 | 44582.6042 | 0 | 2.2 | 40.75
2022-01-21 15:00 | 44582.625 | 0 | 3.3003 | 40.75
2022-01-21 15:30 | 44582.6458 | 0 | 4.1798 | 40.75
2022-01-21 16:00 | 44582.6667 | 0 | 4.8694 | 40.75
2022-01-21 16:30 | 44582.6875 | 0 | 5.6626 | 40.75
2022-01-21 17:00 | 44582.7083 | 0 | 7.0883 | 40.75
2022-01-21 17:30 | 44582.7292 | 0 | 8.6589 | 40.75
2022-01-21 18:00 | 44582.75 | 0 | 9.0333 | 40.75
2022-01-21 18:30 | 44582.7708 | 0 | 9.4608 | 40.75
2022-01-21 19:00 | 44582.7917 | 0 | 9.5584 | 40.75
2022-01-21 19:30 | 44582.8125 | 0 | 9.187 | 40.75
2022-01-21 20:00 | 44582.8333 | 0 | 8.9454 | 40.75
2022-01-21 20:30 | 44582.8542 | 0 | 8.3126 | 40.75
2022-01-21 21:00 | 44582.875 | 0 | 7.9659 | 40.75
2022-01-21 21:30 | 44582.8958 | 0 | 7.6147 | 40.75
2022-01-21 22:00 | 44582.9167 | 0 | 7.263 | 40.75
2022-01-21 22:30 | 44582.9375 | 0 | 6.9692 | 40.75
2022-01-21 23:00 | 44582.9583 | 0 | 6.4241 | 40.75
2022-01-21 23:30 | 44582.9792 | 0 | 5.9113 | 40.75
2022-01-22 | 44583 | 0 | 5.5827 | 40.75
2022-01-22 00:30 | 44583.0208 | 0 | 5.3144 | 40.75
2022-01-22 01:00 | 44583.0417 | 0 | 5.1922 | 40.75
2022-01-22 01:30 | 44583.0625 | 0 | 5.0972 | 40.75
2022-01-22 02:00 | 44583.0833 | 0 | 4.9213 | 40.75
2022-01-22 02:30 | 44583.1042 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-01-22 03:00 | 44583.125 | 0 | 4.8292 | 40.75
2022-01-22 03:30 | 44583.1458 | 0 | 4.7399 | 40.75
2022-01-22 04:00 | 44583.1667 | 0 | 4.7738 | 40.75
2022-01-22 04:30 | 44583.1875 | 0 | 4.7846 | 40.75
2022-01-22 05:00 | 44583.2083 | 0 | 4.964 | 40.75
2022-01-22 05:30 | 44583.2292 | 0 | 4.6316 | 40.75
2022-01-22 06:00 | 44583.25 | 0 | 4.5849 | 40.75
2022-01-22 06:30 | 44583.2708 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-01-22 07:00 | 44583.2917 | 0 | 3.7092 | 40.75
2022-01-22 07:30 | 44583.3125 | 0 | 4.0871 | 40.75
2022-01-22 08:00 | 44583.3333 | 0 | 2.9169 | 40.75
2022-01-22 08:30 | 44583.3542 | 0 | 2.4856 | 40.75
2022-01-22 09:00 | 44583.375 | 0 | 1.7936 | 40.75
2022-01-22 09:30 | 44583.3958 | 0 | 1.6756 | 40.75
2022-01-22 10:00 | 44583.4167 | 0 | 3.129 | 40.75
2022-01-22 10:30 | 44583.4375 | 0 | 4.1293 | 40.75
2022-01-22 11:00 | 44583.4583 | 0 | 3.0162 | 40.75
2022-01-22 11:30 | 44583.4792 | 0 | 1.2578 | 40.75
2022-01-22 12:00 | 44583.5 | 0 | 2.3623 | 40.75
2022-01-22 12:30 | 44583.5208 | 0 | 1.115 | 40.75
2022-01-22 13:00 | 44583.5417 | 0 | 2.8134 | 40.75
2022-01-22 13:30 | 44583.5625 | 0 | 5.0784 | 40.75
2022-01-22 14:00 | 44583.5833 | 0 | 4.0959 | 40.75
2022-01-22 14:30 | 44583.6042 | 0 | 4.8167 | 40.75
2022-01-22 15:00 | 44583.625 | 0 | 4.0582 | 40.75
2022-01-22 15:30 | 44583.6458 | 0 | 4.6538 | 40.75
2022-01-22 16:00 | 44583.6667 | 0 | 6.3349 | 40.75
2022-01-22 16:30 | 44583.6875 | 0 | 6.5735 | 40.75
2022-01-22 17:00 | 44583.7083 | 0 | 7.2431 | 40.75
2022-01-22 17:30 | 44583.7292 | 0 | 7.9892 | 40.75
2022-01-22 18:00 | 44583.75 | 0 | 8.7927 | 40.75
2022-01-22 18:30 | 44583.7708 | 0 | 9.0278 | 40.75
2022-01-22 19:00 | 44583.7917 | 0 | 8.9546 | 40.75
2022-01-22 19:30 | 44583.8125 | 0 | 8.8214 | 40.75
2022-01-22 20:00 | 44583.8333 | 0 | 8.4479 | 40.75
2022-01-22 20:30 | 44583.8542 | 0 | 7.9273 | 40.75
2022-01-22 21:00 | 44583.875 | 0 | 7.6525 | 40.75
2022-01-22 21:30 | 44583.8958 | 0 | 7.2244 | 40.75
2022-01-22 22:00 | 44583.9167 | 0 | 6.8107 | 40.75
2022-01-22 22:30 | 44583.9375 | 0 | 6.6102 | 40.75
2022-01-22 23:00 | 44583.9583 | 0 | 6.1369 | 40.75
2022-01-22 23:30 | 44583.9792 | 0 | 5.6062 | 40.75
2022-01-23 | 44584 | 0 | 5.3368 | 40.75
2022-01-23 00:30 | 44584.0208 | 0 | 5.0893 | 40.75
2022-01-23 01:00 | 44584.0417 | 0 | 4.9914 | 40.75
2022-01-23 01:30 | 44584.0625 | 0 | 4.8069 | 40.75
2022-01-23 02:00 | 44584.0833 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-01-23 02:30 | 44584.1042 | 0 | 4.6634 | 40.75
2022-01-23 03:00 | 44584.125 | 0 | 4.6244 | 40.75
2022-01-23 03:30 | 44584.1458 | 0 | 4.6175 | 40.75
2022-01-23 04:00 | 44584.1667 | 0 | 4.6118 | 40.75
2022-01-23 04:30 | 44584.1875 | 0 | 4.6244 | 40.75
2022-01-23 05:00 | 44584.2083 | 0 | 4.5951 | 40.75
2022-01-23 05:30 | 44584.2292 | 0 | 4.5051 | 40.75
2022-01-23 06:00 | 44584.25 | 0 | 4.3019 | 40.75
2022-01-23 06:30 | 44584.2708 | 0 | 3.2582 | 40.75
2022-01-23 07:00 | 44584.2917 | 0 | 2.8978 | 40.75
2022-01-23 07:30 | 44584.3125 | 0 | 3.1914 | 40.75
2022-01-23 08:00 | 44584.3333 | 0 | 2.988 | 40.75
2022-01-23 08:30 | 44584.3542 | 0 | 1.5087 | 40.75
2022-01-23 09:00 | 44584.375 | 0 | 1.1883 | 40.75
2022-01-23 09:30 | 44584.3958 | 0 | 2.0882 | 40.75
2022-01-23 10:00 | 44584.4167 | 0 | 2.0599 | 40.75
2022-01-23 10:30 | 44584.4375 | 0 | 1.4759 | 40.75
2022-01-23 11:00 | 44584.4583 | 0 | 2.452 | 40.75
2022-01-23 11:30 | 44584.4792 | 0 | 3.5891 | 40.75
2022-01-23 12:00 | 44584.5 | 0 | 3.8446 | 40.75
2022-01-23 12:30 | 44584.5208 | 0 | 2.3544 | 40.75
2022-01-23 13:00 | 44584.5417 | 0 | 3.1232 | 40.75
2022-01-23 13:30 | 44584.5625 | 0 | 3.8744 | 40.75
2022-01-23 14:00 | 44584.5833 | 0 | 4.4869 | 40.75
2022-01-23 14:30 | 44584.6042 | 0 | 5.3509 | 40.75
2022-01-23 15:00 | 44584.625 | 0 | 3.9179 | 40.75
2022-01-23 15:30 | 44584.6458 | 0 | 6.0772 | 40.75
2022-01-23 16:00 | 44584.6667 | 0 | 6.8085 | 40.75
2022-01-23 16:30 | 44584.6875 | 0 | 6.7044 | 40.75
2022-01-23 17:00 | 44584.7083 | 0 | 7.9418 | 40.75
2022-01-23 17:30 | 44584.7292 | 0 | 8.818 | 40.75
2022-01-23 18:00 | 44584.75 | 0 | 9.2631 | 40.75
2022-01-23 18:30 | 44584.7708 | 0 | 9.9442 | 40.75
2022-01-23 19:00 | 44584.7917 | 0 | 9.9319 | 40.75
2022-01-23 19:30 | 44584.8125 | 0 | 9.6485 | 40.75
2022-01-23 20:00 | 44584.8333 | 0 | 9.2072 | 40.75
2022-01-23 20:30 | 44584.8542 | 0 | 8.7334 | 40.75
2022-01-23 21:00 | 44584.875 | 0 | 8.1969 | 40.75
2022-01-23 21:30 | 44584.8958 | 0 | 7.5633 | 40.75
2022-01-23 22:00 | 44584.9167 | 0 | 7.0487 | 40.75
2022-01-23 22:30 | 44584.9375 | 0 | 6.6158 | 40.75
2022-01-23 23:00 | 44584.9583 | 0 | 6.1146 | 40.75
2022-01-23 23:30 | 44584.9792 | 0 | 5.6833 | 40.75
2022-01-24 | 44585 | 0 | 5.3368 | 40.75
2022-01-24 00:30 | 44585.0208 | 0 | 5.1062 | 40.75
2022-01-24 01:00 | 44585.0417 | 0 | 4.9694 | 40.75
2022-01-24 01:30 | 44585.0625 | 0 | 4.857 | 40.75
2022-01-24 02:00 | 44585.0833 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-01-24 02:30 | 44585.1042 | 0 | 4.7007 | 40.75
2022-01-24 03:00 | 44585.125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-01-24 03:30 | 44585.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-01-24 04:00 | 44585.1667 | 0 | 4.6696 | 40.75
2022-01-24 04:30 | 44585.1875 | 0 | 4.7738 | 40.75
2022-01-24 05:00 | 44585.2083 | 0 | 4.9024 | 40.75
2022-01-24 05:30 | 44585.2292 | 0 | 4.8631 | 40.75
2022-01-24 06:00 | 44585.25 | 0 | 4.3404 | 40.75
2022-01-24 06:30 | 44585.2708 | 0 | 3.7125 | 40.75
2022-01-24 07:00 | 44585.2917 | 0 | 3.383 | 40.75
2022-01-24 07:30 | 44585.3125 | 0 | 2.758 | 40.75
2022-01-24 08:00 | 44585.3333 | 0 | 2.1779 | 40.75
2022-01-24 08:30 | 44585.3542 | 0 | 1.8929 | 40.75
2022-01-24 09:00 | 44585.375 | 0 | 1.9266 | 40.75
2022-01-24 09:30 | 44585.3958 | 0 | 3.0172 | 40.75
2022-01-24 10:00 | 44585.4167 | 0 | 2.8186 | 40.75
2022-01-24 10:30 | 44585.4375 | 0 | 3.49 | 40.75
2022-01-24 11:00 | 44585.4583 | 0 | 1.7997 | 40.75
2022-01-24 11:30 | 44585.4792 | 0 | 1.1252 | 40.75
2022-01-24 12:00 | 44585.5 | 0 | 2.0138 | 40.75
2022-01-24 12:30 | 44585.5208 | 0 | 1.8389 | 40.75
2022-01-24 13:00 | 44585.5417 | 0 | 3.4311 | 40.75
2022-01-24 13:30 | 44585.5625 | 0 | 4.0358 | 40.75
2022-01-24 14:00 | 44585.5833 | 0 | 5.4782 | 40.75
2022-01-24 14:30 | 44585.6042 | 0 | 7.425 | 40.75
2022-01-24 15:00 | 44585.625 | 0 | 5.9043 | 40.75
2022-01-24 15:30 | 44585.6458 | 0 | 5.5368 | 40.75
2022-01-24 16:00 | 44585.6667 | 0 | 6.4512 | 40.75
2022-01-24 16:30 | 44585.6875 | 0 | 8.2163 | 40.75
2022-01-24 17:00 | 44585.7083 | 0 | 9.1564 | 40.75
2022-01-24 17:30 | 44585.7292 | 0 | 9.9187 | 40.75
2022-01-24 18:00 | 44585.75 | 0 | 10.6108 | 40.75
2022-01-24 18:30 | 44585.7708 | 0 | 10.9455 | 40.75
2022-01-24 19:00 | 44585.7917 | 0 | 10.9202 | 40.75
2022-01-24 19:30 | 44585.8125 | 0 | 10.4558 | 40.75
2022-01-24 20:00 | 44585.8333 | 0 | 10.0739 | 40.75
2022-01-24 20:30 | 44585.8542 | 0 | 9.3791 | 40.75
2022-01-24 21:00 | 44585.875 | 0 | 8.8086 | 40.75
2022-01-24 21:30 | 44585.8958 | 0 | 8.2783 | 40.75
2022-01-24 22:00 | 44585.9167 | 0 | 7.57 | 40.75
2022-01-24 22:30 | 44585.9375 | 0 | 7.1596 | 40.75
2022-01-24 23:00 | 44585.9583 | 0 | 6.539 | 40.75
2022-01-24 23:30 | 44585.9792 | 0 | 6.0827 | 40.75
2022-01-25 | 44586 | 0 | 5.7514 | 40.75
2022-01-25 00:30 | 44586.0208 | 0 | 5.4038 | 40.75
2022-01-25 01:00 | 44586.0417 | 0 | 5.2759 | 40.75
2022-01-25 01:30 | 44586.0625 | 0 | 5.1976 | 40.75
2022-01-25 02:00 | 44586.0833 | 0 | 5.1121 | 40.75
2022-01-25 02:30 | 44586.1042 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-01-25 03:00 | 44586.125 | 0 | 4.947 | 40.75
2022-01-25 03:30 | 44586.1458 | 0 | 4.9078 | 40.75
2022-01-25 04:00 | 44586.1667 | 0 | 4.9525 | 40.75
2022-01-25 04:30 | 44586.1875 | 0 | 5.07 | 40.75
2022-01-25 05:00 | 44586.2083 | 0 | 5.1683 | 40.75
2022-01-25 05:30 | 44586.2292 | 0 | 4.9938 | 40.75
2022-01-25 06:00 | 44586.25 | 0 | 4.7411 | 40.75
2022-01-25 06:30 | 44586.2708 | 0 | 4.4334 | 40.75
2022-01-25 07:00 | 44586.2917 | 0 | 3.5727 | 40.75
2022-01-25 07:30 | 44586.3125 | 0 | 3.5488 | 40.75
2022-01-25 08:00 | 44586.3333 | 0 | 2.7437 | 40.75
2022-01-25 08:30 | 44586.3542 | 0 | 2.454 | 40.75
2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 0 | 3.2929 | 40.75
2022-01-25 09:30 | 44586.3958 | 0 | 4.5883 | 40.75
2022-01-25 10:00 | 44586.4167 | 0 | 5.192 | 40.75
2022-01-25 10:30 | 44586.4375 | 0 | 4.8676 | 40.75
2022-01-25 11:00 | 44586.4583 | 0 | 4.142 | 40.75
2022-01-25 11:30 | 44586.4792 | 0 | 4.0019 | 40.75
2022-01-25 12:00 | 44586.5 | 0 | 5.5572 | 40.75
2022-01-25 12:30 | 44586.5208 | 0 | 4.2407 | 40.75
2022-01-25 13:00 | 44586.5417 | 0 | 3.6284 | 40.75
2022-01-25 13:30 | 44586.5625 | 0 | 5.0603 | 40.75
2022-01-25 14:00 | 44586.5833 | 0 | 5.1256 | 40.75
2022-01-25 14:30 | 44586.6042 | 0 | 7.0072 | 40.75
2022-01-25 15:00 | 44586.625 | 0 | 7.7742 | 40.75
2022-01-25 15:30 | 44586.6458 | 0 | 8.5455 | 40.75
2022-01-25 16:00 | 44586.6667 | 0 | 8.6037 | 40.75
2022-01-25 16:30 | 44586.6875 | 0 | 9.3004 | 40.75
2022-01-25 17:00 | 44586.7083 | 0 | 10.3043 | 40.75
2022-01-25 17:30 | 44586.7292 | 0 | 10.6944 | 40.75
2022-01-25 18:00 | 44586.75 | 0 | 11.0709 | 40.75
2022-01-25 18:30 | 44586.7708 | 0 | 11.4004 | 40.75
2022-01-25 19:00 | 44586.7917 | 0 | 11.6238 | 40.75
2022-01-25 19:30 | 44586.8125 | 0 | 11.3263 | 40.75
2022-01-25 20:00 | 44586.8333 | 0 | 10.9901 | 40.75
2022-01-25 20:30 | 44586.8542 | 0 | 10.3185 | 40.75
2022-01-25 21:00 | 44586.875 | 0 | 9.7549 | 40.75
2022-01-25 21:30 | 44586.8958 | 0 | 9.0252 | 40.75
2022-01-25 22:00 | 44586.9167 | 0 | 8.5074 | 40.75
2022-01-25 22:30 | 44586.9375 | 0 | 8.115 | 40.75
2022-01-25 23:00 | 44586.9583 | 0 | 7.4344 | 40.75
2022-01-25 23:30 | 44586.9792 | 0 | 6.8644 | 40.75
2022-01-26 | 44587 | 0 | 6.4097 | 40.75
2022-01-26 00:30 | 44587.0208 | 0 | 6.1315 | 40.75
2022-01-26 01:00 | 44587.0417 | 0 | 5.9682 | 40.75
2022-01-26 01:30 | 44587.0625 | 0 | 5.778 | 40.75
2022-01-26 02:00 | 44587.0833 | 0 | 5.6178 | 40.75
2022-01-26 02:30 | 44587.1042 | 0 | 5.5605 | 40.75
2022-01-26 03:00 | 44587.125 | 0 | 5.4193 | 40.75
2022-01-26 03:30 | 44587.1458 | 0 | 5.3523 | 40.75
2022-01-26 04:00 | 44587.1667 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-01-26 04:30 | 44587.1875 | 0 | 5.3076 | 40.75
2022-01-26 05:00 | 44587.2083 | 0 | 5.3004 | 40.75
2022-01-26 05:30 | 44587.2292 | 0 | 5.3451 | 40.75
2022-01-26 06:00 | 44587.25 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-01-26 06:30 | 44587.2708 | 0 | 5.3671 | 40.75
2022-01-26 07:00 | 44587.2917 | 0 | 5.5594 | 40.75
2022-01-26 07:30 | 44587.3125 | 0 | 5.8883 | 40.75
2022-01-26 08:00 | 44587.3333 | 0 | 5.8958 | 40.75
2022-01-26 08:30 | 44587.3542 | 0 | 5.8436 | 40.75
2022-01-26 09:00 | 44587.375 | 0 | 5.5033 | 40.75
2022-01-26 09:30 | 44587.3958 | 0 | 5.0303 | 40.75
2022-01-26 10:00 | 44587.4167 | 0 | 4.4748 | 40.75
2022-01-26 10:30 | 44587.4375 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-26 11:00 | 44587.4583 | 0 | 5.7828 | 40.75
2022-01-26 11:30 | 44587.4792 | 0 | 5.9621 | 40.75
2022-01-26 12:00 | 44587.5 | 0 | 4.7583 | 40.75
2022-01-26 12:30 | 44587.5208 | 0 | 4.3962 | 40.75
2022-01-26 13:00 | 44587.5417 | 0 | 4.9804 | 40.75
2022-01-26 13:30 | 44587.5625 | 0 | 6.7989 | 40.75
2022-01-26 14:00 | 44587.5833 | 0 | 7.6299 | 40.75
2022-01-26 14:30 | 44587.6042 | 0 | 7.3179 | 40.75
2022-01-26 15:00 | 44587.625 | 0 | 7.4588 | 40.75
2022-01-26 15:30 | 44587.6458 | 0 | 7.1344 | 40.75
2022-01-26 16:00 | 44587.6667 | 0 | 7.0405 | 40.75
2022-01-26 16:30 | 44587.6875 | 0 | 7.793 | 40.75
2022-01-26 17:00 | 44587.7083 | 0 | 8.367 | 40.75
2022-01-26 17:30 | 44587.7292 | 0 | 9.1171 | 40.75
2022-01-26 18:00 | 44587.75 | 0 | 9.4917 | 40.75
2022-01-26 18:30 | 44587.7708 | 0 | 9.6764 | 40.75
2022-01-26 19:00 | 44587.7917 | 0 | 9.6474 | 40.75
2022-01-26 19:30 | 44587.8125 | 0 | 9.2328 | 40.75
2022-01-26 20:00 | 44587.8333 | 0 | 8.9774 | 40.75
2022-01-26 20:30 | 44587.8542 | 0 | 8.5522 | 40.75
2022-01-26 21:00 | 44587.875 | 0 | 8.1235 | 40.75
2022-01-26 21:30 | 44587.8958 | 0 | 7.6367 | 40.75
2022-01-26 22:00 | 44587.9167 | 0 | 7.1309 | 40.75
2022-01-26 22:30 | 44587.9375 | 0 | 6.7314 | 40.75
2022-01-26 23:00 | 44587.9583 | 0 | 6.3047 | 40.75
2022-01-26 23:30 | 44587.9792 | 0 | 5.8471 | 40.75
2022-01-27 | 44588 | 0 | 5.5158 | 40.75
2022-01-27 00:30 | 44588.0208 | 0 | 5.3073 | 40.75
2022-01-27 01:00 | 44588.0417 | 0 | 5.1162 | 40.75
2022-01-27 01:30 | 44588.0625 | 0 | 4.9522 | 40.75
2022-01-27 02:00 | 44588.0833 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-01-27 02:30 | 44588.1042 | 0 | 4.8833 | 40.75
2022-01-27 03:00 | 44588.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-01-27 03:30 | 44588.1458 | 0 | 4.8163 | 40.75
2022-01-27 04:00 | 44588.1667 | 0 | 4.8761 | 40.75
2022-01-27 04:30 | 44588.1875 | 0 | 4.9805 | 40.75
2022-01-27 05:00 | 44588.2083 | 0 | 5.1217 | 40.75
2022-01-27 05:30 | 44588.2292 | 0 | 5.017 | 40.75
2022-01-27 06:00 | 44588.25 | 0 | 4.7213 | 40.75
2022-01-27 06:30 | 44588.2708 | 0 | 3.8694 | 40.75
2022-01-27 07:00 | 44588.2917 | 0 | 3.2382 | 40.75
2022-01-27 07:30 | 44588.3125 | 0 | 2.851 | 40.75
2022-01-27 08:00 | 44588.3333 | 0 | 3.5726 | 40.75
2022-01-27 08:30 | 44588.3542 | 0 | 2.892 | 40.75
2022-01-27 09:00 | 44588.375 | 0 | 3.9809 | 40.75
2022-01-27 09:30 | 44588.3958 | 0 | 4.543 | 40.75
2022-01-27 10:00 | 44588.4167 | 0 | 4.3593 | 40.75
2022-01-27 10:30 | 44588.4375 | 0 | 1.8245 | 40.75
2022-01-27 11:00 | 44588.4583 | 0 | 2.6171 | 40.75
2022-01-27 11:30 | 44588.4792 | 0 | 3.3269 | 40.75
2022-01-27 12:00 | 44588.5 | 0 | 3.1815 | 40.75
2022-01-27 12:30 | 44588.5208 | 0 | 2.2756 | 40.75
2022-01-27 13:00 | 44588.5417 | 0 | 4.7895 | 40.75
2022-01-27 13:30 | 44588.5625 | 0 | 5.7799 | 40.75
2022-01-27 14:00 | 44588.5833 | 0 | 5.5454 | 40.75
2022-01-27 14:30 | 44588.6042 | 0 | 4.4331 | 40.75
2022-01-27 15:00 | 44588.625 | 0 | 3.2902 | 40.75
2022-01-27 15:30 | 44588.6458 | 0 | 4.2887 | 40.75
2022-01-27 16:00 | 44588.6667 | 0 | 5.7479 | 40.75
2022-01-27 16:30 | 44588.6875 | 0 | 7.492 | 40.75
2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | 0 | 8.7262 | 40.75
2022-01-27 17:30 | 44588.7292 | 0 | 10.4868 | 40.75
2022-01-27 18:00 | 44588.75 | 0 | 10.7814 | 40.75
2022-01-27 18:30 | 44588.7708 | 0 | 10.9259 | 40.75
2022-01-27 19:00 | 44588.7917 | 0 | 10.8483 | 40.75
2022-01-27 19:30 | 44588.8125 | 0 | 10.4456 | 40.75
2022-01-27 20:00 | 44588.8333 | 0 | 9.9842 | 40.75
2022-01-27 20:30 | 44588.8542 | 0 | 9.4442 | 40.75
2022-01-27 21:00 | 44588.875 | 0 | 8.7859 | 40.75
2022-01-27 21:30 | 44588.8958 | 0 | 8.2717 | 40.75
2022-01-27 22:00 | 44588.9167 | 0 | 7.5924 | 40.75
2022-01-27 22:30 | 44588.9375 | 0 | 7.0753 | 40.75
2022-01-27 23:00 | 44588.9583 | 0 | 6.6868 | 40.75
2022-01-27 23:30 | 44588.9792 | 0 | 6.1562 | 40.75
2022-01-28 | 44589 | 0 | 5.9474 | 40.75
2022-01-28 00:30 | 44589.0208 | 0 | 5.6461 | 40.75
2022-01-28 01:00 | 44589.0417 | 0 | 5.4189 | 40.75
2022-01-28 01:30 | 44589.0625 | 0 | 5.2406 | 40.75
2022-01-28 02:00 | 44589.0833 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-01-28 02:30 | 44589.1042 | 0 | 5.1388 | 40.75
2022-01-28 03:00 | 44589.125 | 0 | 5.1515 | 40.75
2022-01-28 03:30 | 44589.1458 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-01-28 04:00 | 44589.1667 | 0 | 5.1789 | 40.75
2022-01-28 04:30 | 44589.1875 | 0 | 5.3004 | 40.75
2022-01-28 05:00 | 44589.2083 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-01-28 05:30 | 44589.2292 | 0 | 5.2034 | 40.75
2022-01-28 06:00 | 44589.25 | 0 | 5.3174 | 40.75
2022-01-28 06:30 | 44589.2708 | 0 | 4.8688 | 40.75
2022-01-28 07:00 | 44589.2917 | 0 | 4.0631 | 40.75
2022-01-28 07:30 | 44589.3125 | 0 | 3.9918 | 40.75
2022-01-28 08:00 | 44589.3333 | 0 | 4.5119 | 40.75
2022-01-28 08:30 | 44589.3542 | 0 | 3.8451 | 40.75
2022-01-28 09:00 | 44589.375 | 0 | 2.8957 | 40.75
2022-01-28 09:30 | 44589.3958 | 0 | 3.1033 | 40.75
2022-01-28 10:00 | 44589.4167 | 0 | 1.966 | 40.75
2022-01-28 10:30 | 44589.4375 | 0 | 1.755 | 40.75
2022-01-28 11:00 | 44589.4583 | 0 | 2.3359 | 40.75
2022-01-28 11:30 | 44589.4792 | 0 | 3.1481 | 40.75
2022-01-28 12:00 | 44589.5 | 0 | 2.1982 | 40.75
2022-01-28 12:30 | 44589.5208 | 0 | 2.8905 | 40.75
2022-01-28 13:00 | 44589.5417 | 0 | 2.9851 | 40.75
2022-01-28 13:30 | 44589.5625 | 0 | 3.3452 | 40.75
2022-01-28 14:00 | 44589.5833 | 0 | 3.8485 | 40.75
2022-01-28 14:30 | 44589.6042 | 0 | 4.04 | 40.75
2022-01-28 15:00 | 44589.625 | 0 | 5.6603 | 40.75
2022-01-28 15:30 | 44589.6458 | 0 | 6.5518 | 40.75
2022-01-28 16:00 | 44589.6667 | 0 | 8.3571 | 40.75
2022-01-28 16:30 | 44589.6875 | 0 | 9.4705 | 40.75
2022-01-28 17:00 | 44589.7083 | 0 | 9.9166 | 40.75
2022-01-28 17:30 | 44589.7292 | 0 | 10.6379 | 40.75
2022-01-28 18:00 | 44589.75 | 0 | 10.8168 | 40.75
2022-01-28 18:30 | 44589.7708 | 0 | 10.9287 | 40.75
2022-01-28 19:00 | 44589.7917 | 0 | 11.0615 | 40.75
2022-01-28 19:30 | 44589.8125 | 0 | 10.7332 | 40.75
2022-01-28 20:00 | 44589.8333 | 0 | 10.2308 | 40.75
2022-01-28 20:30 | 44589.8542 | 0 | 9.7091 | 40.75
2022-01-28 21:00 | 44589.875 | 0 | 9.261 | 40.75
2022-01-28 21:30 | 44589.8958 | 0 | 8.6881 | 40.75
2022-01-28 22:00 | 44589.9167 | 0 | 8.0936 | 40.75
2022-01-28 22:30 | 44589.9375 | 0 | 7.6999 | 40.75
2022-01-28 23:00 | 44589.9583 | 0 | 7.0868 | 40.75
2022-01-28 23:30 | 44589.9792 | 0 | 6.7163 | 40.75
2022-01-29 | 44590 | 0 | 6.1568 | 40.75
2022-01-29 00:30 | 44590.0208 | 0 | 5.8584 | 40.75
2022-01-29 01:00 | 44590.0417 | 0 | 5.7414 | 40.75
2022-01-29 01:30 | 44590.0625 | 0 | 5.6449 | 40.75
2022-01-29 02:00 | 44590.0833 | 0 | 5.4787 | 40.75
2022-01-29 02:30 | 44590.1042 | 0 | 5.3076 | 40.75
2022-01-29 03:00 | 44590.125 | 0 | 5.2781 | 40.75
2022-01-29 03:30 | 44590.1458 | 0 | 5.2056 | 40.75
2022-01-29 04:00 | 44590.1667 | 0 | 5.1564 | 40.75
2022-01-29 04:30 | 44590.1875 | 0 | 5.2708 | 40.75
2022-01-29 05:00 | 44590.2083 | 0 | 5.2853 | 40.75
2022-01-29 05:30 | 44590.2292 | 0 | 5.2629 | 40.75
2022-01-29 06:00 | 44590.25 | 0 | 5.1662 | 40.75
2022-01-29 06:30 | 44590.2708 | 0 | 4.7175 | 40.75
2022-01-29 07:00 | 44590.2917 | 0 | 4.808 | 40.75
2022-01-29 07:30 | 44590.3125 | 0 | 3.7141 | 40.75
2022-01-29 08:00 | 44590.3333 | 0 | 3.3241 | 40.75
2022-01-29 08:30 | 44590.3542 | 0 | 2.9173 | 40.75
2022-01-29 09:00 | 44590.375 | 0 | 2.2309 | 40.75
2022-01-29 09:30 | 44590.3958 | 0 | 2.279 | 40.75
2022-01-29 10:00 | 44590.4167 | 0 | 3.1117 | 40.75
2022-01-29 10:30 | 44590.4375 | 0 | 2.5808 | 40.75
2022-01-29 11:00 | 44590.4583 | 0 | 3.1802 | 40.75
2022-01-29 11:30 | 44590.4792 | 0 | 3.8695 | 40.75
2022-01-29 12:00 | 44590.5 | 0 | 3.885 | 40.75
2022-01-29 12:30 | 44590.5208 | 0 | 4.0438 | 40.75
2022-01-29 13:00 | 44590.5417 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-01-29 13:30 | 44590.5625 | 0 | 6.0292 | 40.75
2022-01-29 14:00 | 44590.5833 | 0 | 5.0184 | 40.75
2022-01-29 14:30 | 44590.6042 | 0 | 5.085 | 40.75
2022-01-29 15:00 | 44590.625 | 0 | 6.5554 | 40.75
2022-01-29 15:30 | 44590.6458 | 0 | 7.4135 | 40.75
2022-01-29 16:00 | 44590.6667 | 0 | 8.4698 | 40.75
2022-01-29 16:30 | 44590.6875 | 0 | 9.8328 | 40.75
2022-01-29 17:00 | 44590.7083 | 0 | 10.919 | 40.75
2022-01-29 17:30 | 44590.7292 | 0 | 10.9746 | 40.75
2022-01-29 18:00 | 44590.75 | 0 | 11.0964 | 40.75
2022-01-29 18:30 | 44590.7708 | 0 | 11.2038 | 40.75
2022-01-29 19:00 | 44590.7917 | 0 | 11.0987 | 40.75
2022-01-29 19:30 | 44590.8125 | 0 | 10.6439 | 40.75
2022-01-29 20:00 | 44590.8333 | 0 | 10.0111 | 40.75
2022-01-29 20:30 | 44590.8542 | 0 | 9.4561 | 40.75
2022-01-29 21:00 | 44590.875 | 0 | 9.0233 | 40.75
2022-01-29 21:30 | 44590.8958 | 0 | 8.4853 | 40.75
2022-01-29 22:00 | 44590.9167 | 0 | 8.0171 | 40.75
2022-01-29 22:30 | 44590.9375 | 0 | 7.7306 | 40.75
2022-01-29 23:00 | 44590.9583 | 0 | 7.2286 | 40.75
2022-01-29 23:30 | 44590.9792 | 0 | 6.5417 | 40.75
2022-01-30 | 44591 | 0 | 6.1508 | 40.75
2022-01-30 00:30 | 44591.0208 | 0 | 5.836 | 40.75
2022-01-30 01:00 | 44591.0417 | 0 | 5.6297 | 40.75
2022-01-30 01:30 | 44591.0625 | 0 | 5.4564 | 40.75
2022-01-30 02:00 | 44591.0833 | 0 | 5.2478 | 40.75
2022-01-30 02:30 | 44591.1042 | 0 | 5.1985 | 40.75
2022-01-30 03:00 | 44591.125 | 0 | 5.0991 | 40.75
2022-01-30 03:30 | 44591.1458 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-01-30 04:00 | 44591.1667 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-01-30 04:30 | 44591.1875 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-01-30 05:00 | 44591.2083 | 0 | 5.0324 | 40.75
2022-01-30 05:30 | 44591.2292 | 0 | 4.9747 | 40.75
2022-01-30 06:00 | 44591.25 | 0 | 4.4874 | 40.75
2022-01-30 06:30 | 44591.2708 | 0 | 4.56 | 40.75
2022-01-30 07:00 | 44591.2917 | 0 | 4.6866 | 40.75
2022-01-30 07:30 | 44591.3125 | 0 | 3.4762 | 40.75
2022-01-30 08:00 | 44591.3333 | 0 | 3.4335 | 40.75
2022-01-30 08:30 | 44591.3542 | 0 | 2.3111 | 40.75
2022-01-30 09:00 | 44591.375 | 0 | 2.5672 | 40.75
2022-01-30 09:30 | 44591.3958 | 0 | 2.4224 | 40.75
2022-01-30 10:00 | 44591.4167 | 0 | 2.397 | 40.75
2022-01-30 10:30 | 44591.4375 | 0 | 3.6022 | 40.75
2022-01-30 11:00 | 44591.4583 | 0 | 4.1772 | 40.75
2022-01-30 11:30 | 44591.4792 | 0 | 3.8873 | 40.75
2022-01-30 12:00 | 44591.5 | 0 | 3.2803 | 40.75
2022-01-30 12:30 | 44591.5208 | 0 | 4.0877 | 40.75
2022-01-30 13:00 | 44591.5417 | 0 | 5.9613 | 40.75
2022-01-30 13:30 | 44591.5625 | 0 | 6.7886 | 40.75
2022-01-30 14:00 | 44591.5833 | 0 | 6.7904 | 40.75
2022-01-30 14:30 | 44591.6042 | 0 | 5.729 | 40.75
2022-01-30 15:00 | 44591.625 | 0 | 6.8708 | 40.75
2022-01-30 15:30 | 44591.6458 | 0 | 9.941 | 40.75
2022-01-30 16:00 | 44591.6667 | 0 | 10.3675 | 40.75
2022-01-30 16:30 | 44591.6875 | 0 | 9.6191 | 40.75
2022-01-30 17:00 | 44591.7083 | 0 | 12.0819 | 40.75
2022-01-30 17:30 | 44591.7292 | 0 | 12.5605 | 40.75
2022-01-30 18:00 | 44591.75 | 0 | 12.8691 | 40.75
2022-01-30 18:30 | 44591.7708 | 0 | 12.8805 | 40.75
2022-01-30 19:00 | 44591.7917 | 0 | 12.5751 | 40.75
2022-01-30 19:30 | 44591.8125 | 0 | 12.1994 | 40.75
2022-01-30 20:00 | 44591.8333 | 0 | 11.7267 | 40.75
2022-01-30 20:30 | 44591.8542 | 0 | 10.906 | 40.75
2022-01-30 21:00 | 44591.875 | 0 | 10.0961 | 40.75
2022-01-30 21:30 | 44591.8958 | 0 | 9.2657 | 40.75
2022-01-30 22:00 | 44591.9167 | 0 | 8.6394 | 40.75
2022-01-30 22:30 | 44591.9375 | 0 | 8.0969 | 40.75
2022-01-30 23:00 | 44591.9583 | 0 | 7.346 | 40.75
2022-01-30 23:30 | 44591.9792 | 0 | 6.7369 | 40.75
2022-01-31 | 44592 | 0 | 6.3055 | 40.75
2022-01-31 00:30 | 44592.0208 | 0 | 5.9999 | 40.75
2022-01-31 01:00 | 44592.0417 | 0 | 5.9178 | 40.75
2022-01-31 01:30 | 44592.0625 | 0 | 5.675 | 40.75
2022-01-31 02:00 | 44592.0833 | 0 | 5.5158 | 40.75
2022-01-31 02:30 | 44592.1042 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-01-31 03:00 | 44592.125 | 0 | 5.2928 | 40.75
2022-01-31 03:30 | 44592.1458 | 0 | 5.1811 | 40.75
2022-01-31 04:00 | 44592.1667 | 0 | 5.1887 | 40.75
2022-01-31 04:30 | 44592.1875 | 0 | 5.3901 | 40.75
2022-01-31 05:00 | 44592.2083 | 0 | 5.4715 | 40.75
2022-01-31 05:30 | 44592.2292 | 0 | 5.4636 | 40.75
2022-01-31 06:00 | 44592.25 | 0 | 5.0728 | 40.75
2022-01-31 06:30 | 44592.2708 | 0 | 4.714 | 40.75
2022-01-31 07:00 | 44592.2917 | 0 | 4.3726 | 40.75
2022-01-31 07:30 | 44592.3125 | 0 | 4.0889 | 40.75
2022-01-31 08:00 | 44592.3333 | 0 | 3.856 | 40.75
2022-01-31 08:30 | 44592.3542 | 0 | 3.7574 | 40.75
2022-01-31 09:00 | 44592.375 | 0 | 4.5201 | 40.75
2022-01-31 09:30 | 44592.3958 | 0 | 5.0029 | 40.75
2022-01-31 10:00 | 44592.4167 | 0 | 4.6667 | 40.75
2022-01-31 10:30 | 44592.4375 | 0 | 4.0485 | 40.75
2022-01-31 11:00 | 44592.4583 | 0 | 6.0408 | 40.75
2022-01-31 11:30 | 44592.4792 | 0 | 5.9046 | 40.75
2022-01-31 12:00 | 44592.5 | 0 | 4.7778 | 40.75
2022-01-31 12:30 | 44592.5208 | 0 | 6.3832 | 40.75
2022-01-31 13:00 | 44592.5417 | 0 | 7.3676 | 40.75
2022-01-31 13:30 | 44592.5625 | 0 | 7.604 | 40.75
2022-01-31 14:00 | 44592.5833 | 0 | 9.2961 | 40.75
2022-01-31 14:30 | 44592.6042 | 0 | 9.2972 | 40.75
2022-01-31 15:00 | 44592.625 | 0 | 8.4998 | 40.75
2022-01-31 15:30 | 44592.6458 | 0 | 9.4687 | 40.75
2022-01-31 16:00 | 44592.6667 | 0 | 11.0786 | 40.75
2022-01-31 16:30 | 44592.6875 | 0 | 12.6951 | 40.75
2022-01-31 17:00 | 44592.7083 | 0 | 13.7958 | 40.75
2022-01-31 17:30 | 44592.7292 | 0 | 14.375 | 40.75
2022-01-31 18:00 | 44592.75 | 0 | 14.7661 | 40.75
2022-01-31 18:30 | 44592.7708 | 0 | 15.043 | 40.75
2022-01-31 19:00 | 44592.7917 | 0 | 14.9124 | 40.75
2022-01-31 19:30 | 44592.8125 | 0 | 14.0455 | 40.75
2022-01-31 20:00 | 44592.8333 | 0 | 13.1096 | 40.75
2022-01-31 20:30 | 44592.8542 | 0 | 12.0421 | 40.75
2022-01-31 21:00 | 44592.875 | 0 | 11.0261 | 40.75
2022-01-31 21:30 | 44592.8958 | 0 | 10.0168 | 40.75
2022-01-31 22:00 | 44592.9167 | 0 | 9.3423 | 40.75
2022-01-31 22:30 | 44592.9375 | 0 | 8.6955 | 40.75
2022-01-31 23:00 | 44592.9583 | 0 | 7.9439 | 40.75
2022-01-31 23:30 | 44592.9792 | 0 | 7.4062 | 40.75
2022-02-01 | 44593 | 0 | 7.0037 | 40.75
2022-02-01 00:30 | 44593.0208 | 0 | 6.6449 | 40.75
2022-02-01 01:00 | 44593.0417 | 0 | 6.3558 | 40.75
2022-02-01 01:30 | 44593.0625 | 0 | 6.1513 | 40.75
2022-02-01 02:00 | 44593.0833 | 0 | 6.1264 | 40.75
2022-02-01 02:30 | 44593.1042 | 0 | 5.9553 | 40.75
2022-02-01 03:00 | 44593.125 | 0 | 5.9329 | 40.75
2022-02-01 03:30 | 44593.1458 | 0 | 5.8735 | 40.75
2022-02-01 04:00 | 44593.1667 | 0 | 5.9257 | 40.75
2022-02-01 04:30 | 44593.1875 | 0 | 5.9927 | 40.75
2022-02-01 05:00 | 44593.2083 | 0 | 6.0075 | 40.75
2022-02-01 05:30 | 44593.2292 | 0 | 6.0673 | 40.75
2022-02-01 06:00 | 44593.25 | 0 | 6.1186 | 40.75
2022-02-01 06:30 | 44593.2708 | 0 | 5.5929 | 40.75
2022-02-01 07:00 | 44593.2917 | 0 | 5.6655 | 40.75
2022-02-01 07:30 | 44593.3125 | 0 | 4.7862 | 40.75
2022-02-01 08:00 | 44593.3333 | 0 | 4.5706 | 40.75
2022-02-01 08:30 | 44593.3542 | 0 | 4.7697 | 40.75
2022-02-01 09:00 | 44593.375 | 0 | 4.6602 | 40.75
2022-02-01 09:30 | 44593.3958 | 0 | 5.2744 | 40.75
2022-02-01 10:00 | 44593.4167 | 0 | 5.6179 | 40.75
2022-02-01 10:30 | 44593.4375 | 0 | 5.6038 | 40.75
2022-02-01 11:00 | 44593.4583 | 0 | 6.0918 | 40.75
2022-02-01 11:30 | 44593.4792 | 0 | 6.7284 | 40.75
2022-02-01 12:00 | 44593.5 | 0 | 7.3605 | 40.75
2022-02-01 12:30 | 44593.5208 | 0 | 8.2664 | 40.75
2022-02-01 13:00 | 44593.5417 | 0 | 8.6986 | 40.75
2022-02-01 13:30 | 44593.5625 | 0 | 9.5713 | 40.75
2022-02-01 14:00 | 44593.5833 | 0 | 13.7992 | 40.75
2022-02-01 14:30 | 44593.6042 | 0 | 15.5362 | 40.75
2022-02-01 15:00 | 44593.625 | 0 | 13.9483 | 40.75
2022-02-01 15:30 | 44593.6458 | 0 | 12.7913 | 40.75
2022-02-01 16:00 | 44593.6667 | 0 | 17.0415 | 40.75
2022-02-01 16:30 | 44593.6875 | 0 | 18.2996 | 40.75
2022-02-01 17:00 | 44593.7083 | 0 | 17.9423 | 40.75
2022-02-01 17:30 | 44593.7292 | 0 | 15.4243 | 40.75
2022-02-01 18:00 | 44593.75 | 0 | 12.4691 | 40.75
2022-02-01 18:30 | 44593.7708 | 0 | 12.2925 | 40.75
2022-02-01 19:00 | 44593.7917 | 0 | 12.0524 | 40.75
2022-02-01 19:30 | 44593.8125 | 0 | 11.5364 | 40.75
2022-02-01 20:00 | 44593.8333 | 0 | 10.661 | 40.75
2022-02-01 20:30 | 44593.8542 | 0 | 10.1071 | 40.75
2022-02-01 21:00 | 44593.875 | 0 | 9.6644 | 40.75
2022-02-01 21:30 | 44593.8958 | 0 | 10.3447 | 40.75
2022-02-01 22:00 | 44593.9167 | 0 | 10.0616 | 40.75
2022-02-01 22:30 | 44593.9375 | 0 | 9.0762 | 40.75
2022-02-01 23:00 | 44593.9583 | 0 | 8.4869 | 40.75
2022-02-01 23:30 | 44593.9792 | 0 | 7.9617 | 40.75
2022-02-02 | 44594 | 0 | 7.4741 | 40.75
2022-02-02 00:30 | 44594.0208 | 0 | 7.7402 | 40.75
2022-02-02 01:00 | 44594.0417 | 0 | 7.6019 | 40.75
2022-02-02 01:30 | 44594.0625 | 0 | 7.2679 | 40.75
2022-02-02 02:00 | 44594.0833 | 0 | 7.1367 | 40.75
2022-02-02 02:30 | 44594.1042 | 0 | 7.0666 | 40.75
2022-02-02 03:00 | 44594.125 | 0 | 6.8706 | 40.75
2022-02-02 03:30 | 44594.1458 | 0 | 6.6415 | 40.75
2022-02-02 04:00 | 44594.1667 | 0 | 6.5825 | 40.75
2022-02-02 04:30 | 44594.1875 | 0 | 6.6551 | 40.75
2022-02-02 05:00 | 44594.2083 | 0 | 6.7721 | 40.75
2022-02-02 05:30 | 44594.2292 | 0 | 6.8637 | 40.75
2022-02-02 06:00 | 44594.25 | 0 | 6.9606 | 40.75
2022-02-02 06:30 | 44594.2708 | 0 | 7.1471 | 40.75
2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 0 | 6.9303 | 40.75
2022-02-02 07:30 | 44594.3125 | 0 | 6.8571 | 40.75
2022-02-02 08:00 | 44594.3333 | 0 | 5.5752 | 40.75
2022-02-02 08:30 | 44594.3542 | 0 | 6.2857 | 40.75
2022-02-02 09:00 | 44594.375 | 0 | 6.9646 | 40.75
2022-02-02 09:30 | 44594.3958 | 0 | 7.422 | 40.75
2022-02-02 10:00 | 44594.4167 | 0 | 7.9695 | 40.75
2022-02-02 10:30 | 44594.4375 | 0 | 9.7185 | 40.75
2022-02-02 11:00 | 44594.4583 | 0 | 10.0116 | 40.75
2022-02-02 11:30 | 44594.4792 | 0 | 10.5749 | 40.75
2022-02-02 12:00 | 44594.5 | 0 | 9.9441 | 40.75
2022-02-02 12:30 | 44594.5208 | 0 | 12.2435 | 40.75
2022-02-02 13:00 | 44594.5417 | 0 | 14.1221 | 40.75
2022-02-02 13:30 | 44594.5625 | 0 | 13.843 | 40.75
2022-02-02 14:00 | 44594.5833 | 0 | 13.0313 | 40.75
2022-02-02 14:30 | 44594.6042 | 0 | 15.8269 | 40.75
2022-02-02 15:00 | 44594.625 | 0 | 16.358 | 40.75
2022-02-02 15:30 | 44594.6458 | 0 | 16.4533 | 40.75
2022-02-02 16:00 | 44594.6667 | 0 | 14.6608 | 40.75
2022-02-02 16:30 | 44594.6875 | 0 | 14.151 | 40.75
2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | 0 | 13.8206 | 40.75
2022-02-02 17:30 | 44594.7292 | 0 | 13.5263 | 40.75
2022-02-02 18:00 | 44594.75 | 0 | 13.8892 | 40.75
2022-02-02 18:30 | 44594.7708 | 0 | 14.0428 | 40.75
2022-02-02 19:00 | 44594.7917 | 0 | 13.8709 | 40.75
2022-02-02 19:30 | 44594.8125 | 0 | 13.7861 | 40.75
2022-02-02 20:00 | 44594.8333 | 0 | 13.1845 | 40.75
2022-02-02 20:30 | 44594.8542 | 0 | 12.5763 | 40.75
2022-02-02 21:00 | 44594.875 | 0 | 11.5977 | 40.75
2022-02-02 21:30 | 44594.8958 | 0 | 10.8099 | 40.75
2022-02-02 22:00 | 44594.9167 | 0 | 9.8035 | 40.75
2022-02-02 22:30 | 44594.9375 | 0 | 9.1882 | 40.75
2022-02-02 23:00 | 44594.9583 | 0 | 8.573 | 40.75
2022-02-02 23:30 | 44594.9792 | 0 | 8.0274 | 40.75
2022-02-03 | 44595 | 0 | 7.6075 | 40.75
2022-02-03 00:30 | 44595.0208 | 0 | 7.1906 | 40.75
2022-02-03 01:00 | 44595.0417 | 0 | 6.9599 | 40.75
2022-02-03 01:30 | 44595.0625 | 0 | 6.7913 | 40.75
2022-02-03 02:00 | 44595.0833 | 0 | 6.6753 | 40.75
2022-02-03 02:30 | 44595.1042 | 0 | 6.7166 | 40.75
2022-02-03 03:00 | 44595.125 | 0 | 6.484 | 40.75
2022-02-03 03:30 | 44595.1458 | 0 | 6.4768 | 40.75
2022-02-03 04:00 | 44595.1667 | 0 | 6.4912 | 40.75
2022-02-03 04:30 | 44595.1875 | 0 | 6.4682 | 40.75
2022-02-03 05:00 | 44595.2083 | 0 | 6.6902 | 40.75
2022-02-03 05:30 | 44595.2292 | 0 | 6.6572 | 40.75
2022-02-03 06:00 | 44595.25 | 0 | 6.8023 | 40.75
2022-02-03 06:30 | 44595.2708 | 0 | 7.0348 | 40.75
2022-02-03 07:00 | 44595.2917 | 0 | 7.5086 | 40.75
2022-02-03 07:30 | 44595.3125 | 0 | 7.7297 | 40.75
2022-02-03 08:00 | 44595.3333 | 0 | 6.7253 | 40.75
2022-02-03 08:30 | 44595.3542 | 0 | 6.1446 | 40.75
2022-02-03 09:00 | 44595.375 | 0 | 5.5233 | 40.75
2022-02-03 09:30 | 44595.3958 | 0 | 5.2175 | 40.75
2022-02-03 10:00 | 44595.4167 | 0 | 8.5382 | 40.75
2022-02-03 10:30 | 44595.4375 | 0 | 9.8692 | 40.75
2022-02-03 11:00 | 44595.4583 | 0 | 11.0431 | 40.75
2022-02-03 11:30 | 44595.4792 | 0 | 11.2481 | 40.75
2022-02-03 12:00 | 44595.5 | 0 | 11.1289 | 40.75
2022-02-03 12:30 | 44595.5208 | 0 | 10.8403 | 40.75
2022-02-03 13:00 | 44595.5417 | 0 | 9.9223 | 40.75
2022-02-03 13:30 | 44595.5625 | 0 | 9.7369 | 40.75
2022-02-03 14:00 | 44595.5833 | 0 | 9.4246 | 40.75
2022-02-03 14:30 | 44595.6042 | 0 | 9.7819 | 40.75
2022-02-03 15:00 | 44595.625 | 0 | 9.4038 | 40.75
2022-02-03 15:30 | 44595.6458 | 0 | 9.3702 | 40.75
2022-02-03 16:00 | 44595.6667 | 0 | 9.4561 | 40.75
2022-02-03 16:30 | 44595.6875 | 0 | 9.4609 | 40.75
2022-02-03 17:00 | 44595.7083 | 0 | 10.0799 | 40.75
2022-02-03 17:30 | 44595.7292 | 0 | 10.3975 | 40.75
2022-02-03 18:00 | 44595.75 | 0 | 10.6456 | 40.75
2022-02-03 18:30 | 44595.7708 | 0 | 10.7272 | 40.75
2022-02-03 19:00 | 44595.7917 | 0 | 10.5403 | 40.75
2022-02-03 19:30 | 44595.8125 | 0 | 10.1422 | 40.75
2022-02-03 20:00 | 44595.8333 | 0 | 9.671 | 40.75
2022-02-03 20:30 | 44595.8542 | 0 | 9.3073 | 40.75
2022-02-03 21:00 | 44595.875 | 0 | 8.8072 | 40.75
2022-02-03 21:30 | 44595.8958 | 0 | 8.2472 | 40.75
2022-02-03 22:00 | 44595.9167 | 0 | 7.7065 | 40.75
2022-02-03 22:30 | 44595.9375 | 0 | 7.2898 | 40.75
2022-02-03 23:00 | 44595.9583 | 0 | 6.7837 | 40.75
2022-02-03 23:30 | 44595.9792 | 0 | 6.2849 | 40.75
2022-02-04 | 44596 | 0 | 5.8902 | 40.75
2022-02-04 00:30 | 44596.0208 | 0 | 5.6526 | 40.75
2022-02-04 01:00 | 44596.0417 | 0 | 5.5158 | 40.75
2022-02-04 01:30 | 44596.0625 | 0 | 5.3595 | 40.75
2022-02-04 02:00 | 44596.0833 | 0 | 5.1817 | 40.75
2022-02-04 02:30 | 44596.1042 | 0 | 5.1612 | 40.75
2022-02-04 03:00 | 44596.125 | 0 | 5.1937 | 40.75
2022-02-04 03:30 | 44596.1458 | 0 | 5.1165 | 40.75
2022-02-04 04:00 | 44596.1667 | 0 | 5.1492 | 40.75
2022-02-04 04:30 | 44596.1875 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-02-04 05:00 | 44596.2083 | 0 | 5.3303 | 40.75
2022-02-04 05:30 | 44596.2292 | 0 | 5.2947 | 40.75
2022-02-04 06:00 | 44596.25 | 0 | 4.8628 | 40.75
2022-02-04 06:30 | 44596.2708 | 0 | 4.3551 | 40.75
2022-02-04 07:00 | 44596.2917 | 0 | 3.7533 | 40.75
2022-02-04 07:30 | 44596.3125 | 0 | 3.2063 | 40.75
2022-02-04 08:00 | 44596.3333 | 0 | 2.6505 | 40.75
2022-02-04 08:30 | 44596.3542 | 0 | 2.5281 | 40.75
2022-02-04 09:00 | 44596.375 | 0 | 2.0183 | 40.75
2022-02-04 09:30 | 44596.3958 | 0 | 1.2428 | 40.75
2022-02-04 10:00 | 44596.4167 | 0 | 1.0399 | 40.75
2022-02-04 10:30 | 44596.4375 | 0 | 0.92174 | 40.75
2022-02-04 11:00 | 44596.4583 | 0 | 0.87831 | 40.75
2022-02-04 11:30 | 44596.4792 | 0 | 1.0643 | 40.75
2022-02-04 12:00 | 44596.5 | 0 | 1.5772 | 40.75
2022-02-04 12:30 | 44596.5208 | 0 | 2.8279 | 40.75
2022-02-04 13:00 | 44596.5417 | 0 | 3.262 | 40.75
2022-02-04 13:30 | 44596.5625 | 0 | 3.9886 | 40.75
2022-02-04 14:00 | 44596.5833 | 0 | 2.3017 | 40.75
2022-02-04 14:30 | 44596.6042 | 0 | 3.4767 | 40.75
2022-02-04 15:00 | 44596.625 | 0 | 3.481 | 40.75
2022-02-04 15:30 | 44596.6458 | 0 | 3.6744 | 40.75
2022-02-04 16:00 | 44596.6667 | 0 | 5.6062 | 40.75
2022-02-04 16:30 | 44596.6875 | 0 | 7.1057 | 40.75
2022-02-04 17:00 | 44596.7083 | 0 | 7.596 | 40.75
2022-02-04 17:30 | 44596.7292 | 0 | 8.3352 | 40.75
2022-02-04 18:00 | 44596.75 | 0 | 8.3754 | 40.75
2022-02-04 18:30 | 44596.7708 | 0 | 8.9703 | 40.75
2022-02-04 19:00 | 44596.7917 | 0 | 9.1956 | 40.75
2022-02-04 19:30 | 44596.8125 | 0 | 8.8055 | 40.75
2022-02-04 20:00 | 44596.8333 | 0 | 8.65 | 40.75
2022-02-04 20:30 | 44596.8542 | 0 | 8.3543 | 40.75
2022-02-04 21:00 | 44596.875 | 0 | 7.8572 | 40.75
2022-02-04 21:30 | 44596.8958 | 0 | 7.428 | 40.75
2022-02-04 22:00 | 44596.9167 | 0 | 7.0269 | 40.75
2022-02-04 22:30 | 44596.9375 | 0 | 6.6508 | 40.75
2022-02-04 23:00 | 44596.9583 | 0 | 6.2845 | 40.75
2022-02-04 23:30 | 44596.9792 | 0 | 5.8601 | 40.75
2022-02-05 | 44597 | 0 | 5.5231 | 40.75
2022-02-05 00:30 | 44597.0208 | 0 | 5.2629 | 40.75
2022-02-05 01:00 | 44597.0417 | 0 | 5.1867 | 40.75
2022-02-05 01:30 | 44597.0625 | 0 | 5.0245 | 40.75
2022-02-05 02:00 | 44597.0833 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-02-05 02:30 | 44597.1042 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-02-05 03:00 | 44597.125 | 0 | 4.7943 | 40.75
2022-02-05 03:30 | 44597.1458 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-02-05 04:00 | 44597.1667 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-05 04:30 | 44597.1875 | 0 | 4.9135 | 40.75
2022-02-05 05:00 | 44597.2083 | 0 | 5.0173 | 40.75
2022-02-05 05:30 | 44597.2292 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-05 06:00 | 44597.25 | 0 | 4.6394 | 40.75
2022-02-05 06:30 | 44597.2708 | 0 | 4.6435 | 40.75
2022-02-05 07:00 | 44597.2917 | 0 | 3.668 | 40.75
2022-02-05 07:30 | 44597.3125 | 0 | 2.4383 | 40.75
2022-02-05 08:00 | 44597.3333 | 0 | 1.7643 | 40.75
2022-02-05 08:30 | 44597.3542 | 0 | 1.3658 | 40.75
2022-02-05 09:00 | 44597.375 | 0 | 2.5318 | 40.75
2022-02-05 09:30 | 44597.3958 | 0 | 2.5414 | 40.75
2022-02-05 10:00 | 44597.4167 | 0 | 1.9585 | 40.75
2022-02-05 10:30 | 44597.4375 | 0 | 1.5318 | 40.75
2022-02-05 11:00 | 44597.4583 | 0 | 1.084 | 40.75
2022-02-05 11:30 | 44597.4792 | 0 | 1.1487 | 40.75
2022-02-05 12:00 | 44597.5 | 0 | 2.0774 | 40.75
2022-02-05 12:30 | 44597.5208 | 0 | 1.4734 | 40.75
2022-02-05 13:00 | 44597.5417 | 0 | 1.7131 | 40.75
2022-02-05 13:30 | 44597.5625 | 0 | 2.944 | 40.75
2022-02-05 14:00 | 44597.5833 | 0 | 6.4271 | 40.75
2022-02-05 14:30 | 44597.6042 | 0 | 3.0748 | 40.75
2022-02-05 15:00 | 44597.625 | 0 | 3.2868 | 40.75
2022-02-05 15:30 | 44597.6458 | 0 | 5.6078 | 40.75
2022-02-05 16:00 | 44597.6667 | 0 | 5.1711 | 40.75
2022-02-05 16:30 | 44597.6875 | 0 | 6.9935 | 40.75
2022-02-05 17:00 | 44597.7083 | 0 | 7.9731 | 40.75
2022-02-05 17:30 | 44597.7292 | 0 | 8.3763 | 40.75
2022-02-05 18:00 | 44597.75 | 0 | 8.7345 | 40.75
2022-02-05 18:30 | 44597.7708 | 0 | 8.961 | 40.75
2022-02-05 19:00 | 44597.7917 | 0 | 9.0296 | 40.75
2022-02-05 19:30 | 44597.8125 | 0 | 8.8084 | 40.75
2022-02-05 20:00 | 44597.8333 | 0 | 8.4584 | 40.75
2022-02-05 20:30 | 44597.8542 | 0 | 7.9328 | 40.75
2022-02-05 21:00 | 44597.875 | 0 | 7.6473 | 40.75
2022-02-05 21:30 | 44597.8958 | 0 | 7.3862 | 40.75
2022-02-05 22:00 | 44597.9167 | 0 | 7.0069 | 40.75
2022-02-05 22:30 | 44597.9375 | 0 | 6.7371 | 40.75
2022-02-05 23:00 | 44597.9583 | 0 | 6.3667 | 40.75
2022-02-05 23:30 | 44597.9792 | 0 | 5.8677 | 40.75
2022-02-06 | 44598 | 0 | 5.5382 | 40.75
2022-02-06 00:30 | 44598.0208 | 0 | 5.2925 | 40.75
2022-02-06 01:00 | 44598.0417 | 0 | 5.1258 | 40.75
2022-02-06 01:30 | 44598.0625 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-02-06 02:00 | 44598.0833 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-02-06 02:30 | 44598.1042 | 0 | 4.8314 | 40.75
2022-02-06 03:00 | 44598.125 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-02-06 03:30 | 44598.1458 | 0 | 4.7867 | 40.75
2022-02-06 04:00 | 44598.1667 | 0 | 4.794 | 40.75
2022-02-06 04:30 | 44598.1875 | 0 | 4.7421 | 40.75
2022-02-06 05:00 | 44598.2083 | 0 | 4.7493 | 40.75
2022-02-06 05:30 | 44598.2292 | 0 | 4.7367 | 40.75
2022-02-06 06:00 | 44598.25 | 0 | 4.4737 | 40.75
2022-02-06 06:30 | 44598.2708 | 0 | 3.5733 | 40.75
2022-02-06 07:00 | 44598.2917 | 0 | 3.0975 | 40.75
2022-02-06 07:30 | 44598.3125 | 0 | 2.6417 | 40.75
2022-02-06 08:00 | 44598.3333 | 0 | 4.836 | 40.75
2022-02-06 08:30 | 44598.3542 | 0 | 2.5189 | 40.75
2022-02-06 09:00 | 44598.375 | 0 | 3.2376 | 40.75
2022-02-06 09:30 | 44598.3958 | 0 | 3.1764 | 40.75
2022-02-06 10:00 | 44598.4167 | 0 | 3.8686 | 40.75
2022-02-06 10:30 | 44598.4375 | 0 | 1.6631 | 40.75
2022-02-06 11:00 | 44598.4583 | 0 | 2.4796 | 40.75
2022-02-06 11:30 | 44598.4792 | 0 | 4.6364 | 40.75
2022-02-06 12:00 | 44598.5 | 0 | 1.4487 | 40.75
2022-02-06 12:30 | 44598.5208 | 0 | 1.3712 | 40.75
2022-02-06 13:00 | 44598.5417 | 0 | 1.2663 | 40.75
2022-02-06 13:30 | 44598.5625 | 0 | 1.7034 | 40.75
2022-02-06 14:00 | 44598.5833 | 0 | 3.0876 | 40.75
2022-02-06 14:30 | 44598.6042 | 0 | 4.0328 | 40.75
2022-02-06 15:00 | 44598.625 | 0 | 4.6033 | 40.75
2022-02-06 15:30 | 44598.6458 | 0 | 3.9967 | 40.75
2022-02-06 16:00 | 44598.6667 | 0 | 4.5552 | 40.75
2022-02-06 16:30 | 44598.6875 | 0 | 7.483 | 40.75
2022-02-06 17:00 | 44598.7083 | 0 | 8.6038 | 40.75
2022-02-06 17:30 | 44598.7292 | 0 | 8.9097 | 40.75
2022-02-06 18:00 | 44598.75 | 0 | 9.1715 | 40.75
2022-02-06 18:30 | 44598.7708 | 0 | 9.4372 | 40.75
2022-02-06 19:00 | 44598.7917 | 0 | 9.424 | 40.75
2022-02-06 19:30 | 44598.8125 | 0 | 9.255 | 40.75
2022-02-06 20:00 | 44598.8333 | 0 | 8.6535 | 40.75
2022-02-06 20:30 | 44598.8542 | 0 | 8.1739 | 40.75
2022-02-06 21:00 | 44598.875 | 0 | 7.6917 | 40.75
2022-02-06 21:30 | 44598.8958 | 0 | 7.0694 | 40.75
2022-02-06 22:00 | 44598.9167 | 0 | 6.6574 | 40.75
2022-02-06 22:30 | 44598.9375 | 0 | 6.3224 | 40.75
2022-02-06 23:00 | 44598.9583 | 0 | 5.8153 | 40.75
2022-02-06 23:30 | 44598.9792 | 0 | 5.3489 | 40.75
2022-02-07 | 44599 | 0 | 5.0256 | 40.75
2022-02-07 00:30 | 44599.0208 | 0 | 4.8163 | 40.75
2022-02-07 01:00 | 44599.0417 | 0 | 4.7046 | 40.75
2022-02-07 01:30 | 44599.0625 | 0 | 4.6028 | 40.75
2022-02-07 02:00 | 44599.0833 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-02-07 02:30 | 44599.1042 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-02-07 03:00 | 44599.125 | 0 | 4.5706 | 40.75
2022-02-07 03:30 | 44599.1458 | 0 | 4.5486 | 40.75
2022-02-07 04:00 | 44599.1667 | 0 | 4.6651 | 40.75
2022-02-07 04:30 | 44599.1875 | 0 | 4.7795 | 40.75
2022-02-07 05:00 | 44599.2083 | 0 | 4.9582 | 40.75
2022-02-07 05:30 | 44599.2292 | 0 | 5.1811 | 40.75
2022-02-07 06:00 | 44599.25 | 0 | 5.0243 | 40.75
2022-02-07 06:30 | 44599.2708 | 0 | 4.4129 | 40.75
2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 0 | 4.02 | 40.75
2022-02-07 07:30 | 44599.3125 | 0 | 3.0162 | 40.75
2022-02-07 08:00 | 44599.3333 | 0 | 1.8499 | 40.75
2022-02-07 08:30 | 44599.3542 | 0 | 1.2798 | 40.75
2022-02-07 09:00 | 44599.375 | 0 | 1.7843 | 40.75
2022-02-07 09:30 | 44599.3958 | 0 | 1.2135 | 40.75
2022-02-07 10:00 | 44599.4167 | 0 | 1.3365 | 40.75
2022-02-07 10:30 | 44599.4375 | 0 | 1.7578 | 40.75
2022-02-07 11:00 | 44599.4583 | 0 | 1.5005 | 40.75
2022-02-07 11:30 | 44599.4792 | 0 | 0.88556 | 40.75
2022-02-07 12:00 | 44599.5 | 0 | 1.4381 | 40.75
2022-02-07 12:30 | 44599.5208 | 0 | 1.271 | 40.75
2022-02-07 13:00 | 44599.5417 | 0 | 1.1106 | 40.75
2022-02-07 13:30 | 44599.5625 | 0 | 1.4091 | 40.75
2022-02-07 14:00 | 44599.5833 | 0 | 1.6517 | 40.75
2022-02-07 14:30 | 44599.6042 | 0 | 3.2938 | 40.75
2022-02-07 15:00 | 44599.625 | 0 | 4.7356 | 40.75
2022-02-07 15:30 | 44599.6458 | 0 | 5.4431 | 40.75
2022-02-07 16:00 | 44599.6667 | 0 | 6.5857 | 40.75
2022-02-07 16:30 | 44599.6875 | 0 | 6.938 | 40.75
2022-02-07 17:00 | 44599.7083 | 0 | 7.6359 | 40.75
2022-02-07 17:30 | 44599.7292 | 0 | 8.7089 | 40.75
2022-02-07 18:00 | 44599.75 | 0 | 9.221 | 40.75
2022-02-07 18:30 | 44599.7708 | 0 | 9.4398 | 40.75
2022-02-07 19:00 | 44599.7917 | 0 | 9.4759 | 40.75
2022-02-07 19:30 | 44599.8125 | 0 | 8.9945 | 40.75
2022-02-07 20:00 | 44599.8333 | 0 | 8.6165 | 40.75
2022-02-07 20:30 | 44599.8542 | 0 | 8.0437 | 40.75
2022-02-07 21:00 | 44599.875 | 0 | 7.6098 | 40.75
2022-02-07 21:30 | 44599.8958 | 0 | 7.0744 | 40.75
2022-02-07 22:00 | 44599.9167 | 0 | 6.5696 | 40.75
2022-02-07 22:30 | 44599.9375 | 0 | 6.3144 | 40.75
2022-02-07 23:00 | 44599.9583 | 0 | 5.6798 | 40.75
2022-02-07 23:30 | 44599.9792 | 0 | 5.3242 | 40.75
2022-02-08 | 44600 | 0 | 5.0281 | 40.75
2022-02-08 00:30 | 44600.0208 | 0 | 4.8307 | 40.75
2022-02-08 01:00 | 44600.0417 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-02-08 01:30 | 44600.0625 | 0 | 4.6549 | 40.75
2022-02-08 02:00 | 44600.0833 | 0 | 4.5634 | 40.75
2022-02-08 02:30 | 44600.1042 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-02-08 03:00 | 44600.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-02-08 03:30 | 44600.1458 | 0 | 4.4964 | 40.75
2022-02-08 04:00 | 44600.1667 | 0 | 4.5908 | 40.75
2022-02-08 04:30 | 44600.1875 | 0 | 4.6751 | 40.75
2022-02-08 05:00 | 44600.2083 | 0 | 4.9135 | 40.75
2022-02-08 05:30 | 44600.2292 | 0 | 5.0101 | 40.75
2022-02-08 06:00 | 44600.25 | 0 | 4.781 | 40.75
2022-02-08 06:30 | 44600.2708 | 0 | 4.2445 | 40.75
2022-02-08 07:00 | 44600.2917 | 0 | 3.6443 | 40.75
2022-02-08 07:30 | 44600.3125 | 0 | 2.8055 | 40.75
2022-02-08 08:00 | 44600.3333 | 0 | 1.8426 | 40.75
2022-02-08 08:30 | 44600.3542 | 0 | 1.2781 | 40.75
2022-02-08 09:00 | 44600.375 | 0 | 1.1537 | 40.75
2022-02-08 09:30 | 44600.3958 | 0 | 1.1245 | 40.75
2022-02-08 10:00 | 44600.4167 | 0 | 1.1609 | 40.75
2022-02-08 10:30 | 44600.4375 | 0 | 1.0274 | 40.75
2022-02-08 11:00 | 44600.4583 | 0 | 1.2154 | 40.75
2022-02-08 11:30 | 44600.4792 | 0 | 0.87302 | 40.75
2022-02-08 12:00 | 44600.5 | 0 | 0.97203 | 40.75
2022-02-08 12:30 | 44600.5208 | 0 | 0.8836 | 40.75
2022-02-08 13:00 | 44600.5417 | 0 | 1.2646 | 40.75
2022-02-08 13:30 | 44600.5625 | 0 | 1.4134 | 40.75
2022-02-08 14:00 | 44600.5833 | 0 | 1.5731 | 40.75
2022-02-08 14:30 | 44600.6042 | 0 | 2.1831 | 40.75
2022-02-08 15:00 | 44600.625 | 0 | 2.4355 | 40.75
2022-02-08 15:30 | 44600.6458 | 0 | 3.8195 | 40.75
2022-02-08 16:00 | 44600.6667 | 0 | 4.6912 | 40.75
2022-02-08 16:30 | 44600.6875 | 0 | 6.1863 | 40.75
2022-02-08 17:00 | 44600.7083 | 0 | 7.6758 | 40.75
2022-02-08 17:30 | 44600.7292 | 0 | 8.9168 | 40.75
2022-02-08 18:00 | 44600.75 | 0 | 9.7266 | 40.75
2022-02-08 18:30 | 44600.7708 | 0 | 10.1152 | 40.75
2022-02-08 19:00 | 44600.7917 | 0 | 10.2452 | 40.75
2022-02-08 19:30 | 44600.8125 | 0 | 9.8801 | 40.75
2022-02-08 20:00 | 44600.8333 | 0 | 9.2141 | 40.75
2022-02-08 20:30 | 44600.8542 | 0 | 8.5515 | 40.75
2022-02-08 21:00 | 44600.875 | 0 | 8.0221 | 40.75
2022-02-08 21:30 | 44600.8958 | 0 | 7.4852 | 40.75
2022-02-08 22:00 | 44600.9167 | 0 | 6.88 | 40.75
2022-02-08 22:30 | 44600.9375 | 0 | 6.3845 | 40.75
2022-02-08 23:00 | 44600.9583 | 0 | 5.9286 | 40.75
2022-02-08 23:30 | 44600.9792 | 0 | 5.4708 | 40.75
2022-02-09 | 44601 | 0 | 5.1684 | 40.75
2022-02-09 00:30 | 44601.0208 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-02-09 01:00 | 44601.0417 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-02-09 01:30 | 44601.0625 | 0 | 4.727 | 40.75
2022-02-09 02:00 | 44601.0833 | 0 | 4.6823 | 40.75
2022-02-09 02:30 | 44601.1042 | 0 | 4.6252 | 40.75
2022-02-09 03:00 | 44601.125 | 0 | 4.623 | 40.75
2022-02-09 03:30 | 44601.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-02-09 04:00 | 44601.1667 | 0 | 4.7099 | 40.75
2022-02-09 04:30 | 44601.1875 | 0 | 4.7871 | 40.75
2022-02-09 05:00 | 44601.2083 | 0 | 5.0846 | 40.75
2022-02-09 05:30 | 44601.2292 | 0 | 5.1064 | 40.75
2022-02-09 06:00 | 44601.25 | 0 | 4.8257 | 40.75
2022-02-09 06:30 | 44601.2708 | 0 | 4.3936 | 40.75
2022-02-09 07:00 | 44601.2917 | 0 | 3.8639 | 40.75
2022-02-09 07:30 | 44601.3125 | 0 | 3.1362 | 40.75
2022-02-09 08:00 | 44601.3333 | 0 | 2.1887 | 40.75
2022-02-09 08:30 | 44601.3542 | 0 | 1.4685 | 40.75
2022-02-09 09:00 | 44601.375 | 0 | 1.1783 | 40.75
2022-02-09 09:30 | 44601.3958 | 0 | 0.92286 | 40.75
2022-02-09 10:00 | 44601.4167 | 0 | 0.94334 | 40.75
2022-02-09 10:30 | 44601.4375 | 0 | 1.3028 | 40.75
2022-02-09 11:00 | 44601.4583 | 0 | 1.3086 | 40.75
2022-02-09 11:30 | 44601.4792 | 0 | 1.1247 | 40.75
2022-02-09 12:00 | 44601.5 | 0 | 1.5276 | 40.75
2022-02-09 12:30 | 44601.5208 | 0 | 1.9621 | 40.75
2022-02-09 13:00 | 44601.5417 | 0 | 1.2781 | 40.75
2022-02-09 13:30 | 44601.5625 | 0 | 3.0053 | 40.75
2022-02-09 14:00 | 44601.5833 | 0 | 1.6729 | 40.75
2022-02-09 14:30 | 44601.6042 | 0 | 2.3899 | 40.75
2022-02-09 15:00 | 44601.625 | 0 | 3.4875 | 40.75
2022-02-09 15:30 | 44601.6458 | 0 | 5.0213 | 40.75
2022-02-09 16:00 | 44601.6667 | 0 | 6.4645 | 40.75
2022-02-09 16:30 | 44601.6875 | 0 | 7.9365 | 40.75
2022-02-09 17:00 | 44601.7083 | 0 | 9.3182 | 40.75
2022-02-09 17:30 | 44601.7292 | 0 | 10.7122 | 40.75
2022-02-09 18:00 | 44601.75 | 0 | 11.1217 | 40.75
2022-02-09 18:30 | 44601.7708 | 0 | 11.2861 | 40.75
2022-02-09 19:00 | 44601.7917 | 0 | 11.1117 | 40.75
2022-02-09 19:30 | 44601.8125 | 0 | 10.6077 | 40.75
2022-02-09 20:00 | 44601.8333 | 0 | 10.2058 | 40.75
2022-02-09 20:30 | 44601.8542 | 0 | 9.4328 | 40.75
2022-02-09 21:00 | 44601.875 | 0 | 8.7305 | 40.75
2022-02-09 21:30 | 44601.8958 | 0 | 8.1107 | 40.75
2022-02-09 22:00 | 44601.9167 | 0 | 7.4576 | 40.75
2022-02-09 22:30 | 44601.9375 | 0 | 6.9271 | 40.75
2022-02-09 23:00 | 44601.9583 | 0 | 6.2325 | 40.75
2022-02-09 23:30 | 44601.9792 | 0 | 5.7875 | 40.75
2022-02-10 | 44602 | 0 | 5.4882 | 40.75
2022-02-10 00:30 | 44602.0208 | 0 | 5.2504 | 40.75
2022-02-10 01:00 | 44602.0417 | 0 | 5.0947 | 40.75
2022-02-10 01:30 | 44602.0625 | 0 | 4.9726 | 40.75
2022-02-10 02:00 | 44602.0833 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-02-10 02:30 | 44602.1042 | 0 | 4.8163 | 40.75
2022-02-10 03:00 | 44602.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-02-10 03:30 | 44602.1458 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-02-10 04:00 | 44602.1667 | 0 | 4.8761 | 40.75
2022-02-10 04:30 | 44602.1875 | 0 | 4.9283 | 40.75
2022-02-10 05:00 | 44602.2083 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-02-10 05:30 | 44602.2292 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-02-10 06:00 | 44602.25 | 0 | 4.9075 | 40.75
2022-02-10 06:30 | 44602.2708 | 0 | 4.4628 | 40.75
2022-02-10 07:00 | 44602.2917 | 0 | 3.9145 | 40.75
2022-02-10 07:30 | 44602.3125 | 0 | 3.1827 | 40.75
2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 0 | 2.2312 | 40.75
2022-02-10 08:30 | 44602.3542 | 0 | 1.6865 | 40.75
2022-02-10 09:00 | 44602.375 | 0 | 1.5612 | 40.75
2022-02-10 09:30 | 44602.3958 | 0 | 1.1748 | 40.75
2022-02-10 10:00 | 44602.4167 | 0 | 0.80398 | 40.75
2022-02-10 10:30 | 44602.4375 | 0 | 0.79642 | 40.75
2022-02-10 11:00 | 44602.4583 | 0 | 0.72187 | 40.75
2022-02-10 11:30 | 44602.4792 | 0 | 0.59543 | 40.75
2022-02-10 12:00 | 44602.5 | 0 | 0.64043 | 40.75
2022-02-10 12:30 | 44602.5208 | 0 | 0.78198 | 40.75
2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | 0 | 1.0627 | 40.75
2022-02-10 13:30 | 44602.5625 | 0 | 1.573 | 40.75
2022-02-10 14:00 | 44602.5833 | 0 | 2.3972 | 40.75
2022-02-10 14:30 | 44602.6042 | 0 | 3.2046 | 40.75
2022-02-10 15:00 | 44602.625 | 0 | 4.031 | 40.75
2022-02-10 15:30 | 44602.6458 | 0 | 5.4805 | 40.75
2022-02-10 16:00 | 44602.6667 | 0 | 7.1265 | 40.75
2022-02-10 16:30 | 44602.6875 | 0 | 8.3747 | 40.75
2022-02-10 17:00 | 44602.7083 | 0 | 9.6966 | 40.75
2022-02-10 17:30 | 44602.7292 | 0 | 10.9565 | 40.75
2022-02-10 18:00 | 44602.75 | 0 | 11.4864 | 40.75
2022-02-10 18:30 | 44602.7708 | 0 | 11.3919 | 40.75
2022-02-10 19:00 | 44602.7917 | 0 | 11.2028 | 40.75
2022-02-10 19:30 | 44602.8125 | 0 | 10.7971 | 40.75
2022-02-10 20:00 | 44602.8333 | 0 | 10.3371 | 40.75
2022-02-10 20:30 | 44602.8542 | 0 | 9.6899 | 40.75
2022-02-10 21:00 | 44602.875 | 0 | 8.9658 | 40.75
2022-02-10 21:30 | 44602.8958 | 0 | 8.1792 | 40.75
2022-02-10 22:00 | 44602.9167 | 0 | 7.444 | 40.75
2022-02-10 22:30 | 44602.9375 | 0 | 7.0291 | 40.75
2022-02-10 23:00 | 44602.9583 | 0 | 6.4133 | 40.75
2022-02-10 23:30 | 44602.9792 | 0 | 5.9482 | 40.75
2022-02-11 | 44603 | 0 | 5.5927 | 40.75
2022-02-11 00:30 | 44603.0208 | 0 | 5.3743 | 40.75
2022-02-11 01:00 | 44603.0417 | 0 | 5.1612 | 40.75
2022-02-11 01:30 | 44603.0625 | 0 | 5.067 | 40.75
2022-02-11 02:00 | 44603.0833 | 0 | 4.9056 | 40.75
2022-02-11 02:30 | 44603.1042 | 0 | 4.8833 | 40.75
2022-02-11 03:00 | 44603.125 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-02-11 03:30 | 44603.1458 | 0 | 4.8836 | 40.75
2022-02-11 04:00 | 44603.1667 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-02-11 04:30 | 44603.1875 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-02-11 05:00 | 44603.2083 | 0 | 5.1515 | 40.75
2022-02-11 05:30 | 44603.2292 | 0 | 5.216 | 40.75
2022-02-11 06:00 | 44603.25 | 0 | 5.0938 | 40.75
2022-02-11 06:30 | 44603.2708 | 0 | 4.6693 | 40.75
2022-02-11 07:00 | 44603.2917 | 0 | 4.1598 | 40.75
2022-02-11 07:30 | 44603.3125 | 0 | 3.3953 | 40.75
2022-02-11 08:00 | 44603.3333 | 0 | 2.9495 | 40.75
2022-02-11 08:30 | 44603.3542 | 0 | 2.6888 | 40.75
2022-02-11 09:00 | 44603.375 | 0 | 1.7149 | 40.75
2022-02-11 09:30 | 44603.3958 | 0 | 2.3067 | 40.75
2022-02-11 10:00 | 44603.4167 | 0 | 2.0561 | 40.75
2022-02-11 10:30 | 44603.4375 | 0 | 2.3131 | 40.75
2022-02-11 11:00 | 44603.4583 | 0 | 1.476 | 40.75
2022-02-11 11:30 | 44603.4792 | 0 | 1.6531 | 40.75
2022-02-11 12:00 | 44603.5 | 0 | 0.95517 | 40.75
2022-02-11 12:30 | 44603.5208 | 0 | 3.2867 | 40.75
2022-02-11 13:00 | 44603.5417 | 0 | 2.8781 | 40.75
2022-02-11 13:30 | 44603.5625 | 0 | 3.0944 | 40.75
2022-02-11 14:00 | 44603.5833 | 0 | 4.1962 | 40.75
2022-02-11 14:30 | 44603.6042 | 0 | 3.0913 | 40.75
2022-02-11 15:00 | 44603.625 | 0 | 5.5398 | 40.75
2022-02-11 15:30 | 44603.6458 | 0 | 6.5335 | 40.75
2022-02-11 16:00 | 44603.6667 | 0 | 6.9981 | 40.75
2022-02-11 16:30 | 44603.6875 | 0 | 8.589 | 40.75
2022-02-11 17:00 | 44603.7083 | 0 | 10.1909 | 40.75
2022-02-11 17:30 | 44603.7292 | 0 | 10.0871 | 40.75
2022-02-11 18:00 | 44603.75 | 0 | 10.3304 | 40.75
2022-02-11 18:30 | 44603.7708 | 0 | 10.5037 | 40.75
2022-02-11 19:00 | 44603.7917 | 0 | 10.4463 | 40.75
2022-02-11 19:30 | 44603.8125 | 0 | 10.1681 | 40.75
2022-02-11 20:00 | 44603.8333 | 0 | 9.7233 | 40.75
2022-02-11 20:30 | 44603.8542 | 0 | 9.0887 | 40.75
2022-02-11 21:00 | 44603.875 | 0 | 8.6006 | 40.75
2022-02-11 21:30 | 44603.8958 | 0 | 8.1474 | 40.75
2022-02-11 22:00 | 44603.9167 | 0 | 7.545 | 40.75
2022-02-11 22:30 | 44603.9375 | 0 | 7.0527 | 40.75
2022-02-11 23:00 | 44603.9583 | 0 | 6.5643 | 40.75
2022-02-11 23:30 | 44603.9792 | 0 | 6.1281 | 40.75
2022-02-12 | 44604 | 0 | 5.7307 | 40.75
2022-02-12 00:30 | 44604.0208 | 0 | 5.5158 | 40.75
2022-02-12 01:00 | 44604.0417 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-02-12 01:30 | 44604.0625 | 0 | 5.2183 | 40.75
2022-02-12 02:00 | 44604.0833 | 0 | 5.0481 | 40.75
2022-02-12 02:30 | 44604.1042 | 0 | 5.0101 | 40.75
2022-02-12 03:00 | 44604.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-02-12 03:30 | 44604.1458 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-12 04:00 | 44604.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-02-12 04:30 | 44604.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-02-12 05:00 | 44604.2083 | 0 | 4.9726 | 40.75
2022-02-12 05:30 | 44604.2292 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-02-12 06:00 | 44604.25 | 0 | 4.543 | 40.75
2022-02-12 06:30 | 44604.2708 | 0 | 4.1209 | 40.75
2022-02-12 07:00 | 44604.2917 | 0 | 3.5431 | 40.75
2022-02-12 07:30 | 44604.3125 | 0 | 3.0762 | 40.75
2022-02-12 08:00 | 44604.3333 | 0 | 3.5048 | 40.75
2022-02-12 08:30 | 44604.3542 | 0 | 2.2701 | 40.75
2022-02-12 09:00 | 44604.375 | 0 | 2.5537 | 40.75
2022-02-12 09:30 | 44604.3958 | 0 | 2.8073 | 40.75
2022-02-12 10:00 | 44604.4167 | 0 | 2.9265 | 40.75
2022-02-12 10:30 | 44604.4375 | 0 | 1.5002 | 40.75
2022-02-12 11:00 | 44604.4583 | 0 | 2.0999 | 40.75
2022-02-12 11:30 | 44604.4792 | 0 | 2.9211 | 40.75
2022-02-12 12:00 | 44604.5 | 0 | 2.7204 | 40.75
2022-02-12 12:30 | 44604.5208 | 0 | 4.9018 | 40.75
2022-02-12 13:00 | 44604.5417 | 0 | 2.5597 | 40.75
2022-02-12 13:30 | 44604.5625 | 0 | 2.2086 | 40.75
2022-02-12 14:00 | 44604.5833 | 0 | 2.635 | 40.75
2022-02-12 14:30 | 44604.6042 | 0 | 2.8608 | 40.75
2022-02-12 15:00 | 44604.625 | 0 | 4.6118 | 40.75
2022-02-12 15:30 | 44604.6458 | 0 | 6.9571 | 40.75
2022-02-12 16:00 | 44604.6667 | 0 | 5.6894 | 40.75
2022-02-12 16:30 | 44604.6875 | 0 | 6.5515 | 40.75
2022-02-12 17:00 | 44604.7083 | 0 | 7.2046 | 40.75
2022-02-12 17:30 | 44604.7292 | 0 | 8.2539 | 40.75
2022-02-12 18:00 | 44604.75 | 0 | 8.6892 | 40.75
2022-02-12 18:30 | 44604.7708 | 0 | 9.0451 | 40.75
2022-02-12 19:00 | 44604.7917 | 0 | 9.0592 | 40.75
2022-02-12 19:30 | 44604.8125 | 0 | 8.8236 | 40.75
2022-02-12 20:00 | 44604.8333 | 0 | 8.5826 | 40.75
2022-02-12 20:30 | 44604.8542 | 0 | 8.1841 | 40.75
2022-02-12 21:00 | 44604.875 | 0 | 7.8608 | 40.75
2022-02-12 21:30 | 44604.8958 | 0 | 7.5248 | 40.75
2022-02-12 22:00 | 44604.9167 | 0 | 7.0962 | 40.75
2022-02-12 22:30 | 44604.9375 | 0 | 6.7991 | 40.75
2022-02-12 23:00 | 44604.9583 | 0 | 6.3239 | 40.75
2022-02-12 23:30 | 44604.9792 | 0 | 5.8605 | 40.75
2022-02-13 | 44605 | 0 | 5.5477 | 40.75
2022-02-13 00:30 | 44605.0208 | 0 | 5.2387 | 40.75
2022-02-13 01:00 | 44605.0417 | 0 | 5.0991 | 40.75
2022-02-13 01:30 | 44605.0625 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-02-13 02:00 | 44605.0833 | 0 | 4.8311 | 40.75
2022-02-13 02:30 | 44605.1042 | 0 | 4.727 | 40.75
2022-02-13 03:00 | 44605.125 | 0 | 4.6476 | 40.75
2022-02-13 03:30 | 44605.1458 | 0 | 4.5706 | 40.75
2022-02-13 04:00 | 44605.1667 | 0 | 4.623 | 40.75
2022-02-13 04:30 | 44605.1875 | 0 | 4.6577 | 40.75
2022-02-13 05:00 | 44605.2083 | 0 | 4.7421 | 40.75
2022-02-13 05:30 | 44605.2292 | 0 | 4.589 | 40.75
2022-02-13 06:00 | 44605.25 | 0 | 4.1707 | 40.75
2022-02-13 06:30 | 44605.2708 | 0 | 3.7744 | 40.75
2022-02-13 07:00 | 44605.2917 | 0 | 3.093 | 40.75
2022-02-13 07:30 | 44605.3125 | 0 | 2.5614 | 40.75
2022-02-13 08:00 | 44605.3333 | 0 | 2.0787 | 40.75
2022-02-13 08:30 | 44605.3542 | 0 | 1.6078 | 40.75
2022-02-13 09:00 | 44605.375 | 0 | 1.25 | 40.75
2022-02-13 09:30 | 44605.3958 | 0 | 1.0593 | 40.75
2022-02-13 10:00 | 44605.4167 | 0 | 0.9603 | 40.75
2022-02-13 10:30 | 44605.4375 | 0 | 0.91345 | 40.75
2022-02-13 11:00 | 44605.4583 | 0 | 1.0148 | 40.75
2022-02-13 11:30 | 44605.4792 | 0 | 0.97091 | 40.75
2022-02-13 12:00 | 44605.5 | 0 | 1.005 | 40.75
2022-02-13 12:30 | 44605.5208 | 0 | 0.9603 | 40.75
2022-02-13 13:00 | 44605.5417 | 0 | 1.3591 | 40.75
2022-02-13 13:30 | 44605.5625 | 0 | 1.5043 | 40.75
2022-02-13 14:00 | 44605.5833 | 0 | 3.072 | 40.75
2022-02-13 14:30 | 44605.6042 | 0 | 2.734 | 40.75
2022-02-13 15:00 | 44605.625 | 0 | 3.901 | 40.75
2022-02-13 15:30 | 44605.6458 | 0 | 4.6009 | 40.75
2022-02-13 16:00 | 44605.6667 | 0 | 6.8326 | 40.75
2022-02-13 16:30 | 44605.6875 | 0 | 8.4993 | 40.75
2022-02-13 17:00 | 44605.7083 | 0 | 9.2212 | 40.75
2022-02-13 17:30 | 44605.7292 | 0 | 9.85 | 40.75
2022-02-13 18:00 | 44605.75 | 0 | 10.2861 | 40.75
2022-02-13 18:30 | 44605.7708 | 0 | 10.5857 | 40.75
2022-02-13 19:00 | 44605.7917 | 0 | 10.5706 | 40.75
2022-02-13 19:30 | 44605.8125 | 0 | 10.0159 | 40.75
2022-02-13 20:00 | 44605.8333 | 0 | 9.3325 | 40.75
2022-02-13 20:30 | 44605.8542 | 0 | 8.8248 | 40.75
2022-02-13 21:00 | 44605.875 | 0 | 8.303 | 40.75
2022-02-13 21:30 | 44605.8958 | 0 | 7.6908 | 40.75
2022-02-13 22:00 | 44605.9167 | 0 | 7.0367 | 40.75
2022-02-13 22:30 | 44605.9375 | 0 | 6.7016 | 40.75
2022-02-13 23:00 | 44605.9583 | 0 | 6.1759 | 40.75
2022-02-13 23:30 | 44605.9792 | 0 | 5.7417 | 40.75
2022-02-14 | 44606 | 0 | 5.5007 | 40.75
2022-02-14 00:30 | 44606.0208 | 0 | 5.1912 | 40.75
2022-02-14 01:00 | 44606.0417 | 0 | 5.0767 | 40.75
2022-02-14 01:30 | 44606.0625 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-14 02:00 | 44606.0833 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-02-14 02:30 | 44606.1042 | 0 | 4.794 | 40.75
2022-02-14 03:00 | 44606.125 | 0 | 4.727 | 40.75
2022-02-14 03:30 | 44606.1458 | 0 | 4.7349 | 40.75
2022-02-14 04:00 | 44606.1667 | 0 | 4.8314 | 40.75
2022-02-14 04:30 | 44606.1875 | 0 | 4.9207 | 40.75
2022-02-14 05:00 | 44606.2083 | 0 | 5.1493 | 40.75
2022-02-14 05:30 | 44606.2292 | 0 | 5.3378 | 40.75
2022-02-14 06:00 | 44606.25 | 0 | 5.3746 | 40.75
2022-02-14 06:30 | 44606.2708 | 0 | 5.0231 | 40.75
2022-02-14 07:00 | 44606.2917 | 0 | 4.811 | 40.75
2022-02-14 07:30 | 44606.3125 | 0 | 3.2445 | 40.75
2022-02-14 08:00 | 44606.3333 | 0 | 3.3549 | 40.75
2022-02-14 08:30 | 44606.3542 | 0 | 3.3708 | 40.75
2022-02-14 09:00 | 44606.375 | 0 | 2.5284 | 40.75
2022-02-14 09:30 | 44606.3958 | 0 | 1.0409 | 40.75
2022-02-14 10:00 | 44606.4167 | 0 | 4.1293 | 40.75
2022-02-14 10:30 | 44606.4375 | 0 | 4.0006 | 40.75
2022-02-14 11:00 | 44606.4583 | 0 | 1.7722 | 40.75
2022-02-14 11:30 | 44606.4792 | 0 | 4.7254 | 40.75
2022-02-14 12:00 | 44606.5 | 0 | 3.9346 | 40.75
2022-02-14 12:30 | 44606.5208 | 0 | 5.0227 | 40.75
2022-02-14 13:00 | 44606.5417 | 0 | 5.272 | 40.75
2022-02-14 13:30 | 44606.5625 | 0 | 4.4462 | 40.75
2022-02-14 14:00 | 44606.5833 | 0 | 5.7897 | 40.75
2022-02-14 14:30 | 44606.6042 | 0 | 4.1149 | 40.75
2022-02-14 15:00 | 44606.625 | 0 | 4.3198 | 40.75
2022-02-14 15:30 | 44606.6458 | 0 | 6.7346 | 40.75
2022-02-14 16:00 | 44606.6667 | 0 | 7.2652 | 40.75
2022-02-14 16:30 | 44606.6875 | 0 | 7.1152 | 40.75
2022-02-14 17:00 | 44606.7083 | 0 | 7.9425 | 40.75
2022-02-14 17:30 | 44606.7292 | 0 | 8.8043 | 40.75
2022-02-14 18:00 | 44606.75 | 0 | 9.1951 | 40.75
2022-02-14 18:30 | 44606.7708 | 0 | 9.5735 | 40.75
2022-02-14 19:00 | 44606.7917 | 0 | 9.4486 | 40.75
2022-02-14 19:30 | 44606.8125 | 0 | 8.9924 | 40.75
2022-02-14 20:00 | 44606.8333 | 0 | 8.5751 | 40.75
2022-02-14 20:30 | 44606.8542 | 0 | 8.1399 | 40.75
2022-02-14 21:00 | 44606.875 | 0 | 7.6916 | 40.75
2022-02-14 21:30 | 44606.8958 | 0 | 7.2464 | 40.75
2022-02-14 22:00 | 44606.9167 | 0 | 6.7305 | 40.75
2022-02-14 22:30 | 44606.9375 | 0 | 6.3442 | 40.75
2022-02-14 23:00 | 44606.9583 | 0 | 5.906 | 40.75
2022-02-14 23:30 | 44606.9792 | 0 | 5.4932 | 40.75
2022-02-15 | 44607 | 0 | 5.1472 | 40.75
2022-02-15 00:30 | 44607.0208 | 0 | 4.9647 | 40.75
2022-02-15 01:00 | 44607.0417 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-02-15 01:30 | 44607.0625 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-02-15 02:00 | 44607.0833 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-02-15 02:30 | 44607.1042 | 0 | 4.6476 | 40.75
2022-02-15 03:00 | 44607.125 | 0 | 4.5706 | 40.75
2022-02-15 03:30 | 44607.1458 | 0 | 4.6081 | 40.75
2022-02-15 04:00 | 44607.1667 | 0 | 4.6503 | 40.75
2022-02-15 04:30 | 44607.1875 | 0 | 4.8242 | 40.75
2022-02-15 05:00 | 44607.2083 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-02-15 05:30 | 44607.2292 | 0 | 5.0972 | 40.75
2022-02-15 06:00 | 44607.25 | 0 | 5.286 | 40.75
2022-02-15 06:30 | 44607.2708 | 0 | 5.6329 | 40.75
2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 0 | 5.4148 | 40.75
2022-02-15 07:30 | 44607.3125 | 0 | 5.6818 | 40.75
2022-02-15 08:00 | 44607.3333 | 0 | 5.5776 | 40.75
2022-02-15 08:30 | 44607.3542 | 0 | 5.1216 | 40.75
2022-02-15 09:00 | 44607.375 | 0 | 4.1507 | 40.75
2022-02-15 09:30 | 44607.3958 | 0 | 5.0735 | 40.75
2022-02-15 10:00 | 44607.4167 | 0 | 3.755 | 40.75
2022-02-15 10:30 | 44607.4375 | 0 | 1.3693 | 40.75
2022-02-15 11:00 | 44607.4583 | 0 | 3.9681 | 40.75
2022-02-15 11:30 | 44607.4792 | 0 | 3.6441 | 40.75
2022-02-15 12:00 | 44607.5 | 0 | 4.0199 | 40.75
2022-02-15 12:30 | 44607.5208 | 0 | 3.5821 | 40.75
2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | 0 | 3.1545 | 40.75
2022-02-15 13:30 | 44607.5625 | 0 | 4.5091 | 40.75
2022-02-15 14:00 | 44607.5833 | 0 | 5.9848 | 40.75
2022-02-15 14:30 | 44607.6042 | 0 | 6.1617 | 40.75
2022-02-15 15:00 | 44607.625 | 0 | 5.9944 | 40.75
2022-02-15 15:30 | 44607.6458 | 0 | 5.9453 | 40.75
2022-02-15 16:00 | 44607.6667 | 0 | 7.1149 | 40.75
2022-02-15 16:30 | 44607.6875 | 0 | 7.3626 | 40.75
2022-02-15 17:00 | 44607.7083 | 0 | 7.7804 | 40.75
2022-02-15 17:30 | 44607.7292 | 0 | 8.6559 | 40.75
2022-02-15 18:00 | 44607.75 | 0 | 9.2632 | 40.75
2022-02-15 18:30 | 44607.7708 | 0 | 9.581 | 40.75
2022-02-15 19:00 | 44607.7917 | 0 | 9.322 | 40.75
2022-02-15 19:30 | 44607.8125 | 0 | 9.0739 | 40.75
2022-02-15 20:00 | 44607.8333 | 0 | 8.7722 | 40.75
2022-02-15 20:30 | 44607.8542 | 0 | 8.3372 | 40.75
2022-02-15 21:00 | 44607.875 | 0 | 7.7436 | 40.75
2022-02-15 21:30 | 44607.8958 | 0 | 7.2309 | 40.75
2022-02-15 22:00 | 44607.9167 | 0 | 6.6407 | 40.75
2022-02-15 22:30 | 44607.9375 | 0 | 6.3515 | 40.75
2022-02-15 23:00 | 44607.9583 | 0 | 5.7876 | 40.75
2022-02-15 23:30 | 44607.9792 | 0 | 5.3891 | 40.75
2022-02-16 | 44608 | 0 | 5.1418 | 40.75
2022-02-16 00:30 | 44608.0208 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-02-16 01:00 | 44608.0417 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-02-16 01:30 | 44608.0625 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-02-16 02:00 | 44608.0833 | 0 | 4.6823 | 40.75
2022-02-16 02:30 | 44608.1042 | 0 | 4.6476 | 40.75
2022-02-16 03:00 | 44608.125 | 0 | 4.593 | 40.75
2022-02-16 03:30 | 44608.1458 | 0 | 4.5634 | 40.75
2022-02-16 04:00 | 44608.1667 | 0 | 4.6728 | 40.75
2022-02-16 04:30 | 44608.1875 | 0 | 4.8613 | 40.75
2022-02-16 05:00 | 44608.2083 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-02-16 05:30 | 44608.2292 | 0 | 5.1565 | 40.75
2022-02-16 06:00 | 44608.25 | 0 | 5.0491 | 40.75
2022-02-16 06:30 | 44608.2708 | 0 | 4.585 | 40.75
2022-02-16 07:00 | 44608.2917 | 0 | 3.998 | 40.75
2022-02-16 07:30 | 44608.3125 | 0 | 3.2795 | 40.75
2022-02-16 08:00 | 44608.3333 | 0 | 2.2784 | 40.75
2022-02-16 08:30 | 44608.3542 | 0 | 1.452 | 40.75
2022-02-16 09:00 | 44608.375 | 0 | 1.1314 | 40.75
2022-02-16 09:30 | 44608.3958 | 0 | 1.0242 | 40.75
2022-02-16 10:00 | 44608.4167 | 0 | 1.0445 | 40.75
2022-02-16 10:30 | 44608.4375 | 0 | 0.94553 | 40.75
2022-02-16 11:00 | 44608.4583 | 0 | 0.98975 | 40.75
2022-02-16 11:30 | 44608.4792 | 0 | 1.169 | 40.75
2022-02-16 12:00 | 44608.5 | 0 | 1.5913 | 40.75
2022-02-16 12:30 | 44608.5208 | 0 | 1.7258 | 40.75
2022-02-16 13:00 | 44608.5417 | 0 | 1.2343 | 40.75
2022-02-16 13:30 | 44608.5625 | 0 | 1.8466 | 40.75
2022-02-16 14:00 | 44608.5833 | 0 | 3.293 | 40.75
2022-02-16 14:30 | 44608.6042 | 0 | 3.5869 | 40.75
2022-02-16 15:00 | 44608.625 | 0 | 3.895 | 40.75
2022-02-16 15:30 | 44608.6458 | 0 | 5.5963 | 40.75
2022-02-16 16:00 | 44608.6667 | 0 | 6.461 | 40.75
2022-02-16 16:30 | 44608.6875 | 0 | 6.7853 | 40.75
2022-02-16 17:00 | 44608.7083 | 0 | 8.2014 | 40.75
2022-02-16 17:30 | 44608.7292 | 0 | 9.016 | 40.75
2022-02-16 18:00 | 44608.75 | 0 | 9.8189 | 40.75
2022-02-16 18:30 | 44608.7708 | 0 | 10.2338 | 40.75
2022-02-16 19:00 | 44608.7917 | 0 | 10.2596 | 40.75
2022-02-16 19:30 | 44608.8125 | 0 | 9.7394 | 40.75
2022-02-16 20:00 | 44608.8333 | 0 | 9.3896 | 40.75
2022-02-16 20:30 | 44608.8542 | 0 | 8.7682 | 40.75
2022-02-16 21:00 | 44608.875 | 0 | 8.1798 | 40.75
2022-02-16 21:30 | 44608.8958 | 0 | 7.5804 | 40.75
2022-02-16 22:00 | 44608.9167 | 0 | 6.9596 | 40.75
2022-02-16 22:30 | 44608.9375 | 0 | 6.5329 | 40.75
2022-02-16 23:00 | 44608.9583 | 0 | 6.0448 | 40.75
2022-02-16 23:30 | 44608.9792 | 0 | 5.5927 | 40.75
2022-02-17 | 44609 | 0 | 5.3083 | 40.75
2022-02-17 00:30 | 44609.0208 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-02-17 01:00 | 44609.0417 | 0 | 4.8458 | 40.75
2022-02-17 01:30 | 44609.0625 | 0 | 4.727 | 40.75
2022-02-17 02:00 | 44609.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-02-17 02:30 | 44609.1042 | 0 | 4.6624 | 40.75
2022-02-17 03:00 | 44609.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-02-17 03:30 | 44609.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-02-17 04:00 | 44609.1667 | 0 | 4.6803 | 40.75
2022-02-17 04:30 | 44609.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-02-17 05:00 | 44609.2083 | 0 | 4.9877 | 40.75
2022-02-17 05:30 | 44609.2292 | 0 | 5.0843 | 40.75
2022-02-17 06:00 | 44609.25 | 0 | 4.7886 | 40.75
2022-02-17 06:30 | 44609.2708 | 0 | 4.5144 | 40.75
2022-02-17 07:00 | 44609.2917 | 0 | 3.9998 | 40.75
2022-02-17 07:30 | 44609.3125 | 0 | 3.2982 | 40.75
2022-02-17 08:00 | 44609.3333 | 0 | 2.457 | 40.75
2022-02-17 08:30 | 44609.3542 | 0 | 2.0524 | 40.75
2022-02-17 09:00 | 44609.375 | 0 | 1.6351 | 40.75
2022-02-17 09:30 | 44609.3958 | 0 | 1.0306 | 40.75
2022-02-17 10:00 | 44609.4167 | 0 | 1.0822 | 40.75
2022-02-17 10:30 | 44609.4375 | 0 | 2.0557 | 40.75
2022-02-17 11:00 | 44609.4583 | 0 | 1.5556 | 40.75
2022-02-17 11:30 | 44609.4792 | 0 | 0.81875 | 40.75
2022-02-17 12:00 | 44609.5 | 0 | 1.4335 | 40.75
2022-02-17 12:30 | 44609.5208 | 0 | 1.5502 | 40.75
2022-02-17 13:00 | 44609.5417 | 0 | 1.6153 | 40.75
2022-02-17 13:30 | 44609.5625 | 0 | 1.673 | 40.75
2022-02-17 14:00 | 44609.5833 | 0 | 2.4008 | 40.75
2022-02-17 14:30 | 44609.6042 | 0 | 3.3219 | 40.75
2022-02-17 15:00 | 44609.625 | 0 | 4.6691 | 40.75
2022-02-17 15:30 | 44609.6458 | 0 | 5.5703 | 40.75
2022-02-17 16:00 | 44609.6667 | 0 | 7.0468 | 40.75
2022-02-17 16:30 | 44609.6875 | 0 | 8.6202 | 40.75
2022-02-17 17:00 | 44609.7083 | 0 | 9.9938 | 40.75
2022-02-17 17:30 | 44609.7292 | 0 | 11.089 | 40.75
2022-02-17 18:00 | 44609.75 | 0 | 11.4544 | 40.75
2022-02-17 18:30 | 44609.7708 | 0 | 11.6508 | 40.75
2022-02-17 19:00 | 44609.7917 | 0 | 11.555 | 40.75
2022-02-17 19:30 | 44609.8125 | 0 | 10.9856 | 40.75
2022-02-17 20:00 | 44609.8333 | 0 | 10.3856 | 40.75
2022-02-17 20:30 | 44609.8542 | 0 | 9.7626 | 40.75
2022-02-17 21:00 | 44609.875 | 0 | 9.1091 | 40.75
2022-02-17 21:30 | 44609.8958 | 0 | 8.379 | 40.75
2022-02-17 22:00 | 44609.9167 | 0 | 7.6542 | 40.75
2022-02-17 22:30 | 44609.9375 | 0 | 7.0846 | 40.75
2022-02-17 23:00 | 44609.9583 | 0 | 6.5818 | 40.75
2022-02-17 23:30 | 44609.9792 | 0 | 6.0261 | 40.75
2022-02-18 | 44610 | 0 | 5.6519 | 40.75
2022-02-18 00:30 | 44610.0208 | 0 | 5.3671 | 40.75
2022-02-18 01:00 | 44610.0417 | 0 | 5.2121 | 40.75
2022-02-18 01:30 | 44610.0625 | 0 | 5.1066 | 40.75
2022-02-18 02:00 | 44610.0833 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-02-18 02:30 | 44610.1042 | 0 | 4.928 | 40.75
2022-02-18 03:00 | 44610.125 | 0 | 4.8386 | 40.75
2022-02-18 03:30 | 44610.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-02-18 04:00 | 44610.1667 | 0 | 4.8836 | 40.75
2022-02-18 04:30 | 44610.1875 | 0 | 5.0028 | 40.75
2022-02-18 05:00 | 44610.2083 | 0 | 5.216 | 40.75
2022-02-18 05:30 | 44610.2292 | 0 | 5.2633 | 40.75
2022-02-18 06:00 | 44610.25 | 0 | 5.1905 | 40.75
2022-02-18 06:30 | 44610.2708 | 0 | 4.6919 | 40.75
2022-02-18 07:00 | 44610.2917 | 0 | 4.3193 | 40.75
2022-02-18 07:30 | 44610.3125 | 0 | 3.5392 | 40.75
2022-02-18 08:00 | 44610.3333 | 0 | 2.7127 | 40.75
2022-02-18 08:30 | 44610.3542 | 0 | 2.101 | 40.75
2022-02-18 09:00 | 44610.375 | 0 | 1.6541 | 40.75
2022-02-18 09:30 | 44610.3958 | 0 | 1.5058 | 40.75
2022-02-18 10:00 | 44610.4167 | 0 | 1.3547 | 40.75
2022-02-18 10:30 | 44610.4375 | 0 | 1.4444 | 40.75
2022-02-18 11:00 | 44610.4583 | 0 | 1.6658 | 40.75
2022-02-18 11:30 | 44610.4792 | 0 | 2.1696 | 40.75
2022-02-18 12:00 | 44610.5 | 0 | 2.8616 | 40.75
2022-02-18 12:30 | 44610.5208 | 0 | 3.4556 | 40.75
2022-02-18 13:00 | 44610.5417 | 0 | 4.0674 | 40.75
2022-02-18 13:30 | 44610.5625 | 0 | 4.7982 | 40.75
2022-02-18 14:00 | 44610.5833 | 0 | 6.1617 | 40.75
2022-02-18 14:30 | 44610.6042 | 0 | 7.4619 | 40.75
2022-02-18 15:00 | 44610.625 | 0 | 7.3742 | 40.75
2022-02-18 15:30 | 44610.6458 | 0 | 10.6161 | 40.75
2022-02-18 16:00 | 44610.6667 | 0 | 12.7111 | 40.75
2022-02-18 16:30 | 44610.6875 | 0 | 12.5944 | 40.75
2022-02-18 17:00 | 44610.7083 | 0 | 11.9724 | 40.75
2022-02-18 17:30 | 44610.7292 | 0 | 11.1133 | 40.75
2022-02-18 18:00 | 44610.75 | 0 | 10.7475 | 40.75
2022-02-18 18:30 | 44610.7708 | 0 | 10.9877 | 40.75
2022-02-18 19:00 | 44610.7917 | 0 | 10.848 | 40.75
2022-02-18 19:30 | 44610.8125 | 0 | 10.363 | 40.75
2022-02-18 20:00 | 44610.8333 | 0 | 9.8875 | 40.75
2022-02-18 20:30 | 44610.8542 | 0 | 9.2239 | 40.75
2022-02-18 21:00 | 44610.875 | 0 | 8.764 | 40.75
2022-02-18 21:30 | 44610.8958 | 0 | 8.2648 | 40.75
2022-02-18 22:00 | 44610.9167 | 0 | 7.7883 | 40.75
2022-02-18 22:30 | 44610.9375 | 0 | 7.1981 | 40.75
2022-02-18 23:00 | 44610.9583 | 0 | 6.7188 | 40.75
2022-02-18 23:30 | 44610.9792 | 0 | 6.2849 | 40.75
2022-02-19 | 44611 | 0 | 5.9511 | 40.75
2022-02-19 00:30 | 44611.0208 | 0 | 5.6521 | 40.75
2022-02-19 01:00 | 44611.0417 | 0 | 5.4416 | 40.75
2022-02-19 01:30 | 44611.0625 | 0 | 5.2626 | 40.75
2022-02-19 02:00 | 44611.0833 | 0 | 5.1312 | 40.75
2022-02-19 02:30 | 44611.1042 | 0 | 4.995 | 40.75
2022-02-19 03:00 | 44611.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-02-19 03:30 | 44611.1458 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-02-19 04:00 | 44611.1667 | 0 | 4.9359 | 40.75
2022-02-19 04:30 | 44611.1875 | 0 | 4.9654 | 40.75
2022-02-19 05:00 | 44611.2083 | 0 | 5.1366 | 40.75
2022-02-19 05:30 | 44611.2292 | 0 | 5.0692 | 40.75
2022-02-19 06:00 | 44611.25 | 0 | 4.7985 | 40.75
2022-02-19 06:30 | 44611.2708 | 0 | 4.2746 | 40.75
2022-02-19 07:00 | 44611.2917 | 0 | 3.7911 | 40.75
2022-02-19 07:30 | 44611.3125 | 0 | 3.2155 | 40.75
2022-02-19 08:00 | 44611.3333 | 0 | 2.7711 | 40.75
2022-02-19 08:30 | 44611.3542 | 0 | 2.3789 | 40.75
2022-02-19 09:00 | 44611.375 | 0 | 2.0866 | 40.75
2022-02-19 09:30 | 44611.3958 | 0 | 1.8457 | 40.75
2022-02-19 10:00 | 44611.4167 | 0 | 1.6298 | 40.75
2022-02-19 10:30 | 44611.4375 | 0 | 1.9879 | 40.75
2022-02-19 11:00 | 44611.4583 | 0 | 2.1121 | 40.75
2022-02-19 11:30 | 44611.4792 | 0 | 2.3604 | 40.75
2022-02-19 12:00 | 44611.5 | 0 | 2.5957 | 40.75
2022-02-19 12:30 | 44611.5208 | 0 | 3.5642 | 40.75
2022-02-19 13:00 | 44611.5417 | 0 | 8.5076 | 40.75
2022-02-19 13:30 | 44611.5625 | 0 | 5.942 | 40.75
2022-02-19 14:00 | 44611.5833 | 0 | 6.532 | 40.75
2022-02-19 14:30 | 44611.6042 | 0 | 7.5362 | 40.75
2022-02-19 15:00 | 44611.625 | 0 | 9.3879 | 40.75
2022-02-19 15:30 | 44611.6458 | 0 | 8.441 | 40.75
2022-02-19 16:00 | 44611.6667 | 0 | 9.0591 | 40.75
2022-02-19 16:30 | 44611.6875 | 0 | 9.174 | 40.75
2022-02-19 17:00 | 44611.7083 | 0 | 10.3534 | 40.75
2022-02-19 17:30 | 44611.7292 | 0 | 10.7591 | 40.75
2022-02-19 18:00 | 44611.75 | 0 | 10.3016 | 40.75
2022-02-19 18:30 | 44611.7708 | 0 | 10.1686 | 40.75
2022-02-19 19:00 | 44611.7917 | 0 | 9.9827 | 40.75
2022-02-19 19:30 | 44611.8125 | 0 | 9.9028 | 40.75
2022-02-19 20:00 | 44611.8333 | 0 | 9.4356 | 40.75
2022-02-19 20:30 | 44611.8542 | 0 | 8.9232 | 40.75
2022-02-19 21:00 | 44611.875 | 0 | 8.369 | 40.75
2022-02-19 21:30 | 44611.8958 | 0 | 7.8238 | 40.75
2022-02-19 22:00 | 44611.9167 | 0 | 7.4955 | 40.75
2022-02-19 22:30 | 44611.9375 | 0 | 7.142 | 40.75
2022-02-19 23:00 | 44611.9583 | 0 | 6.7058 | 40.75
2022-02-19 23:30 | 44611.9792 | 0 | 6.2773 | 40.75
2022-02-20 | 44612 | 0 | 5.7927 | 40.75
2022-02-20 00:30 | 44612.0208 | 0 | 5.5605 | 40.75
2022-02-20 01:00 | 44612.0417 | 0 | 5.4416 | 40.75
2022-02-20 01:30 | 44612.0625 | 0 | 5.2651 | 40.75
2022-02-20 02:00 | 44612.0833 | 0 | 5.1272 | 40.75
2022-02-20 02:30 | 44612.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-02-20 03:00 | 44612.125 | 0 | 4.9056 | 40.75
2022-02-20 03:30 | 44612.1458 | 0 | 4.9056 | 40.75
2022-02-20 04:00 | 44612.1667 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-02-20 04:30 | 44612.1875 | 0 | 4.8984 | 40.75
2022-02-20 05:00 | 44612.2083 | 0 | 5.0547 | 40.75
2022-02-20 05:30 | 44612.2292 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-20 06:00 | 44612.25 | 0 | 4.8905 | 40.75
2022-02-20 06:30 | 44612.2708 | 0 | 4.241 | 40.75
2022-02-20 07:00 | 44612.2917 | 0 | 4.0171 | 40.75
2022-02-20 07:30 | 44612.3125 | 0 | 5.016 | 40.75
2022-02-20 08:00 | 44612.3333 | 0 | 4.6411 | 40.75
2022-02-20 08:30 | 44612.3542 | 0 | 5.2539 | 40.75
2022-02-20 09:00 | 44612.375 | 0 | 4.2938 | 40.75
2022-02-20 09:30 | 44612.3958 | 0 | 2.432 | 40.75
2022-02-20 10:00 | 44612.4167 | 0 | 3.8666 | 40.75
2022-02-20 10:30 | 44612.4375 | 0 | 2.2685 | 40.75
2022-02-20 11:00 | 44612.4583 | 0 | 4.6629 | 40.75
2022-02-20 11:30 | 44612.4792 | 0 | 4.0643 | 40.75
2022-02-20 12:00 | 44612.5 | 0 | 2.8148 | 40.75
2022-02-20 12:30 | 44612.5208 | 0 | 3.6768 | 40.75
2022-02-20 13:00 | 44612.5417 | 0 | 4.9269 | 40.75
2022-02-20 13:30 | 44612.5625 | 0 | 4.3085 | 40.75
2022-02-20 14:00 | 44612.5833 | 0 | 3.7734 | 40.75
2022-02-20 14:30 | 44612.6042 | 0 | 4.5739 | 40.75
2022-02-20 15:00 | 44612.625 | 0 | 5.9016 | 40.75
2022-02-20 15:30 | 44612.6458 | 0 | 6.6975 | 40.75
2022-02-20 16:00 | 44612.6667 | 0 | 7.9103 | 40.75
2022-02-20 16:30 | 44612.6875 | 0 | 9.5168 | 40.75
2022-02-20 17:00 | 44612.7083 | 0 | 10.5887 | 40.75
2022-02-20 17:30 | 44612.7292 | 0 | 11.4096 | 40.75
2022-02-20 18:00 | 44612.75 | 0 | 11.9888 | 40.75
2022-02-20 18:30 | 44612.7708 | 0 | 12.1119 | 40.75
2022-02-20 19:00 | 44612.7917 | 0 | 11.8306 | 40.75
2022-02-20 19:30 | 44612.8125 | 0 | 11.1903 | 40.75
2022-02-20 20:00 | 44612.8333 | 0 | 10.564 | 40.75
2022-02-20 20:30 | 44612.8542 | 0 | 9.684 | 40.75
2022-02-20 21:00 | 44612.875 | 0 | 8.8927 | 40.75
2022-02-20 21:30 | 44612.8958 | 0 | 8.3499 | 40.75
2022-02-20 22:00 | 44612.9167 | 0 | 7.6467 | 40.75
2022-02-20 22:30 | 44612.9375 | 0 | 7.1161 | 40.75
2022-02-20 23:00 | 44612.9583 | 0 | 6.6431 | 40.75
2022-02-20 23:30 | 44612.9792 | 0 | 6.0081 | 40.75
2022-02-21 | 44613 | 0 | 5.615 | 40.75
2022-02-21 00:30 | 44613.0208 | 0 | 5.4042 | 40.75
2022-02-21 01:00 | 44613.0417 | 0 | 5.2405 | 40.75
2022-02-21 01:30 | 44613.0625 | 0 | 5.1015 | 40.75
2022-02-21 02:00 | 44613.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-02-21 02:30 | 44613.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-02-21 03:00 | 44613.125 | 0 | 4.9503 | 40.75
2022-02-21 03:30 | 44613.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-02-21 04:00 | 44613.1667 | 0 | 4.9953 | 40.75
2022-02-21 04:30 | 44613.1875 | 0 | 5.1492 | 40.75
2022-02-21 05:00 | 44613.2083 | 0 | 5.4048 | 40.75
2022-02-21 05:30 | 44613.2292 | 0 | 5.4121 | 40.75
2022-02-21 06:00 | 44613.25 | 0 | 5.5007 | 40.75
2022-02-21 06:30 | 44613.2708 | 0 | 4.9022 | 40.75
2022-02-21 07:00 | 44613.2917 | 0 | 4.5039 | 40.75
2022-02-21 07:30 | 44613.3125 | 0 | 3.9705 | 40.75
2022-02-21 08:00 | 44613.3333 | 0 | 3.3647 | 40.75
2022-02-21 08:30 | 44613.3542 | 0 | 4.3804 | 40.75
2022-02-21 09:00 | 44613.375 | 0 | 4.0002 | 40.75
2022-02-21 09:30 | 44613.3958 | 0 | 3.6911 | 40.75
2022-02-21 10:00 | 44613.4167 | 0 | 3.5454 | 40.75
2022-02-21 10:30 | 44613.4375 | 0 | 4.6027 | 40.75
2022-02-21 11:00 | 44613.4583 | 0 | 3.6981 | 40.75
2022-02-21 11:30 | 44613.4792 | 0 | 3.5554 | 40.75
2022-02-21 12:00 | 44613.5 | 0 | 3.3838 | 40.75
2022-02-21 12:30 | 44613.5208 | 0 | 4.3227 | 40.75
2022-02-21 13:00 | 44613.5417 | 0 | 3.977 | 40.75
2022-02-21 13:30 | 44613.5625 | 0 | 3.6326 | 40.75
2022-02-21 14:00 | 44613.5833 | 0 | 3.6017 | 40.75
2022-02-21 14:30 | 44613.6042 | 0 | 4.4553 | 40.75
2022-02-21 15:00 | 44613.625 | 0 | 5.612 | 40.75
2022-02-21 15:30 | 44613.6458 | 0 | 7.0419 | 40.75
2022-02-21 16:00 | 44613.6667 | 0 | 8.7535 | 40.75
2022-02-21 16:30 | 44613.6875 | 0 | 10.0284 | 40.75
2022-02-21 17:00 | 44613.7083 | 0 | 11.5661 | 40.75
2022-02-21 17:30 | 44613.7292 | 0 | 12.7174 | 40.75
2022-02-21 18:00 | 44613.75 | 0 | 12.9479 | 40.75
2022-02-21 18:30 | 44613.7708 | 0 | 13.1444 | 40.75
2022-02-21 19:00 | 44613.7917 | 0 | 12.9543 | 40.75
2022-02-21 19:30 | 44613.8125 | 0 | 12.1964 | 40.75
2022-02-21 20:00 | 44613.8333 | 0 | 11.433 | 40.75
2022-02-21 20:30 | 44613.8542 | 0 | 10.599 | 40.75
2022-02-21 21:00 | 44613.875 | 0 | 9.6266 | 40.75
2022-02-21 21:30 | 44613.8958 | 0 | 8.7324 | 40.75
2022-02-21 22:00 | 44613.9167 | 0 | 7.9859 | 40.75
2022-02-21 22:30 | 44613.9375 | 0 | 7.5274 | 40.75
2022-02-21 23:00 | 44613.9583 | 0 | 6.8575 | 40.75
2022-02-21 23:30 | 44613.9792 | 0 | 6.2845 | 40.75
2022-02-22 | 44614 | 0 | 5.89 | 40.75
2022-02-22 00:30 | 44614.0208 | 0 | 5.7045 | 40.75
2022-02-22 01:00 | 44614.0417 | 0 | 5.5608 | 40.75
2022-02-22 01:30 | 44614.0625 | 0 | 5.5083 | 40.75
2022-02-22 02:00 | 44614.0833 | 0 | 5.3299 | 40.75
2022-02-22 02:30 | 44614.1042 | 0 | 5.1834 | 40.75
2022-02-22 03:00 | 44614.125 | 0 | 5.1365 | 40.75
2022-02-22 03:30 | 44614.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-02-22 04:00 | 44614.1667 | 0 | 5.2012 | 40.75
2022-02-22 04:30 | 44614.1875 | 0 | 5.2557 | 40.75
2022-02-22 05:00 | 44614.2083 | 0 | 5.4869 | 40.75
2022-02-22 05:30 | 44614.2292 | 0 | 5.6632 | 40.75
2022-02-22 06:00 | 44614.25 | 0 | 5.6575 | 40.75
2022-02-22 06:30 | 44614.2708 | 0 | 5.7859 | 40.75
2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 0 | 5.2718 | 40.75
2022-02-22 07:30 | 44614.3125 | 0 | 4.4266 | 40.75
2022-02-22 08:00 | 44614.3333 | 0 | 3.9472 | 40.75
2022-02-22 08:30 | 44614.3542 | 0 | 3.5667 | 40.75
2022-02-22 09:00 | 44614.375 | 0 | 3.8032 | 40.75
2022-02-22 09:30 | 44614.3958 | 0 | 2.4718 | 40.75
2022-02-22 10:00 | 44614.4167 | 0 | 2.7227 | 40.75
2022-02-22 10:30 | 44614.4375 | 0 | 2.6559 | 40.75
2022-02-22 11:00 | 44614.4583 | 0 | 3.0618 | 40.75
2022-02-22 11:30 | 44614.4792 | 0 | 2.9032 | 40.75
2022-02-22 12:00 | 44614.5 | 0 | 3.2835 | 40.75
2022-02-22 12:30 | 44614.5208 | 0 | 3.8917 | 40.75
2022-02-22 13:00 | 44614.5417 | 0 | 4.1369 | 40.75
2022-02-22 13:30 | 44614.5625 | 0 | 6.2601 | 40.75
2022-02-22 14:00 | 44614.5833 | 0 | 7.2019 | 40.75
2022-02-22 14:30 | 44614.6042 | 0 | 7.8974 | 40.75
2022-02-22 15:00 | 44614.625 | 0 | 7.7858 | 40.75
2022-02-22 15:30 | 44614.6458 | 0 | 7.5745 | 40.75
2022-02-22 16:00 | 44614.6667 | 0 | 8.9563 | 40.75
2022-02-22 16:30 | 44614.6875 | 0 | 9.6438 | 40.75
2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | 0 | 10.116 | 40.75
2022-02-22 17:30 | 44614.7292 | 0 | 11.3345 | 40.75
2022-02-22 18:00 | 44614.75 | 0 | 11.8266 | 40.75
2022-02-22 18:30 | 44614.7708 | 0 | 12.1733 | 40.75
2022-02-22 19:00 | 44614.7917 | 0 | 11.9576 | 40.75
2022-02-22 19:30 | 44614.8125 | 0 | 11.5748 | 40.75
2022-02-22 20:00 | 44614.8333 | 0 | 11.0606 | 40.75
2022-02-22 20:30 | 44614.8542 | 0 | 10.498 | 40.75
2022-02-22 21:00 | 44614.875 | 0 | 9.6844 | 40.75
2022-02-22 21:30 | 44614.8958 | 0 | 8.9791 | 40.75
2022-02-22 22:00 | 44614.9167 | 0 | 8.1907 | 40.75
2022-02-22 22:30 | 44614.9375 | 0 | 7.7288 | 40.75
2022-02-22 23:00 | 44614.9583 | 0 | 7.1464 | 40.75
2022-02-22 23:30 | 44614.9792 | 0 | 6.6435 | 40.75
2022-02-23 | 44615 | 0 | 6.2849 | 40.75
2022-02-23 00:30 | 44615.0208 | 0 | 5.9924 | 40.75
2022-02-23 01:00 | 44615.0417 | 0 | 5.8538 | 40.75
2022-02-23 01:30 | 44615.0625 | 0 | 5.6598 | 40.75
2022-02-23 02:00 | 44615.0833 | 0 | 5.5309 | 40.75
2022-02-23 02:30 | 44615.1042 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-02-23 03:00 | 44615.125 | 0 | 5.4121 | 40.75
2022-02-23 03:30 | 44615.1458 | 0 | 5.4121 | 40.75
2022-02-23 04:00 | 44615.1667 | 0 | 5.5608 | 40.75
2022-02-23 04:30 | 44615.1875 | 0 | 5.5662 | 40.75
2022-02-23 05:00 | 44615.2083 | 0 | 5.9037 | 40.75
2022-02-23 05:30 | 44615.2292 | 0 | 5.9999 | 40.75
2022-02-23 06:00 | 44615.25 | 0 | 6.3296 | 40.75
2022-02-23 06:30 | 44615.2708 | 0 | 6.8716 | 40.75
2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 0 | 7.1965 | 40.75
2022-02-23 07:30 | 44615.3125 | 0 | 7.332 | 40.75
2022-02-23 08:00 | 44615.3333 | 0 | 7.1786 | 40.75
2022-02-23 08:30 | 44615.3542 | 0 | 6.649 | 40.75
2022-02-23 09:00 | 44615.375 | 0 | 6.5211 | 40.75
2022-02-23 09:30 | 44615.3958 | 0 | 7.2418 | 40.75
2022-02-23 10:00 | 44615.4167 | 0 | 4.2851 | 40.75
2022-02-23 10:30 | 44615.4375 | 0 | 3.5494 | 40.75
2022-02-23 11:00 | 44615.4583 | 0 | 5.4544 | 40.75
2022-02-23 11:30 | 44615.4792 | 0 | 7.3491 | 40.75
2022-02-23 12:00 | 44615.5 | 0 | 4.4099 | 40.75
2022-02-23 12:30 | 44615.5208 | 0 | 1.8278 | 40.75
2022-02-23 13:00 | 44615.5417 | 0 | 2.4374 | 40.75
2022-02-23 13:30 | 44615.5625 | 0 | 3.0176 | 40.75
2022-02-23 14:00 | 44615.5833 | 0 | 4.6296 | 40.75
2022-02-23 14:30 | 44615.6042 | 0 | 3.8516 | 40.75
2022-02-23 15:00 | 44615.625 | 0 | 4.7654 | 40.75
2022-02-23 15:30 | 44615.6458 | 0 | 5.7441 | 40.75
2022-02-23 16:00 | 44615.6667 | 0 | 7.9257 | 40.75
2022-02-23 16:30 | 44615.6875 | 0 | 8.1615 | 40.75
2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | 0 | 9.4535 | 40.75
2022-02-23 17:30 | 44615.7292 | 0 | 11.1074 | 40.75
2022-02-23 18:00 | 44615.75 | 0 | 11.6688 | 40.75
2022-02-23 18:30 | 44615.7708 | 0 | 11.8102 | 40.75
2022-02-23 19:00 | 44615.7917 | 0 | 11.3127 | 40.75
2022-02-23 19:30 | 44615.8125 | 0 | 10.9092 | 40.75
2022-02-23 20:00 | 44615.8333 | 0 | 10.5517 | 40.75
2022-02-23 20:30 | 44615.8542 | 0 | 9.9436 | 40.75
2022-02-23 21:00 | 44615.875 | 0 | 9.273 | 40.75
2022-02-23 21:30 | 44615.8958 | 0 | 8.6622 | 40.75
2022-02-23 22:00 | 44615.9167 | 0 | 7.9381 | 40.75
2022-02-23 22:30 | 44615.9375 | 0 | 7.5347 | 40.75
2022-02-23 23:00 | 44615.9583 | 0 | 6.9425 | 40.75
2022-02-23 23:30 | 44615.9792 | 0 | 6.5633 | 40.75
2022-02-24 | 44616 | 0 | 6.1499 | 40.75
2022-02-24 00:30 | 44616.0208 | 0 | 5.84 | 40.75
2022-02-24 01:00 | 44616.0417 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-02-24 01:30 | 44616.0625 | 0 | 5.5348 | 40.75
2022-02-24 02:00 | 44616.0833 | 0 | 5.5571 | 40.75
2022-02-24 02:30 | 44616.1042 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-02-24 03:00 | 44616.125 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-02-24 03:30 | 44616.1458 | 0 | 5.3412 | 40.75
2022-02-24 04:00 | 44616.1667 | 0 | 5.4306 | 40.75
2022-02-24 04:30 | 44616.1875 | 0 | 5.5894 | 40.75
2022-02-24 05:00 | 44616.2083 | 0 | 5.8251 | 40.75
2022-02-24 05:30 | 44616.2292 | 0 | 6.0397 | 40.75
2022-02-24 06:00 | 44616.25 | 0 | 6.4746 | 40.75
2022-02-24 06:30 | 44616.2708 | 0 | 6.6688 | 40.75
2022-02-24 07:00 | 44616.2917 | 0 | 7.1385 | 40.75
2022-02-24 07:30 | 44616.3125 | 0 | 7.2357 | 40.75
2022-02-24 08:00 | 44616.3333 | 0 | 7.2337 | 40.75
2022-02-24 08:30 | 44616.3542 | 0 | 5.0371 | 40.75
2022-02-24 09:00 | 44616.375 | 0 | 4.608 | 40.75
2022-02-24 09:30 | 44616.3958 | 0 | 5.3379 | 40.75
2022-02-24 10:00 | 44616.4167 | 0 | 6.7353 | 40.75
2022-02-24 10:30 | 44616.4375 | 0 | 6.6829 | 40.75
2022-02-24 11:00 | 44616.4583 | 0 | 5.0326 | 40.75
2022-02-24 11:30 | 44616.4792 | 0 | 3.0879 | 40.75
2022-02-24 12:00 | 44616.5 | 0 | 4.181 | 40.75
2022-02-24 12:30 | 44616.5208 | 0 | 6.5121 | 40.75
2022-02-24 13:00 | 44616.5417 | 0 | 6.8177 | 40.75
2022-02-24 13:30 | 44616.5625 | 0 | 4.5924 | 40.75
2022-02-24 14:00 | 44616.5833 | 0 | 5.9667 | 40.75
2022-02-24 14:30 | 44616.6042 | 0 | 6.6701 | 40.75
2022-02-24 15:00 | 44616.625 | 0 | 6.7498 | 40.75
2022-02-24 15:30 | 44616.6458 | 0 | 7.7332 | 40.75
2022-02-24 16:00 | 44616.6667 | 0 | 9.1558 | 40.75
2022-02-24 16:30 | 44616.6875 | 0 | 8.8595 | 40.75
2022-02-24 17:00 | 44616.7083 | 0 | 9.967 | 40.75
2022-02-24 17:30 | 44616.7292 | 0 | 10.139 | 40.75
2022-02-24 18:00 | 44616.75 | 0 | 10.2122 | 40.75
2022-02-24 18:30 | 44616.7708 | 0 | 10.8707 | 40.75
2022-02-24 19:00 | 44616.7917 | 0 | 10.8996 | 40.75
2022-02-24 19:30 | 44616.8125 | 0 | 10.5782 | 40.75
2022-02-24 20:00 | 44616.8333 | 0 | 10.3043 | 40.75
2022-02-24 20:30 | 44616.8542 | 0 | 9.678 | 40.75
2022-02-24 21:00 | 44616.875 | 0 | 9.2135 | 40.75
2022-02-24 21:30 | 44616.8958 | 0 | 8.7083 | 40.75
2022-02-24 22:00 | 44616.9167 | 0 | 8.0254 | 40.75
2022-02-24 22:30 | 44616.9375 | 0 | 7.4526 | 40.75
2022-02-24 23:00 | 44616.9583 | 0 | 6.9039 | 40.75
2022-02-24 23:30 | 44616.9792 | 0 | 6.4132 | 40.75
2022-02-25 | 44617 | 0 | 6.1059 | 40.75
2022-02-25 00:30 | 44617.0208 | 0 | 5.8375 | 40.75
2022-02-25 01:00 | 44617.0417 | 0 | 5.5981 | 40.75
2022-02-25 01:30 | 44617.0625 | 0 | 5.4938 | 40.75
2022-02-25 02:00 | 44617.0833 | 0 | 5.4454 | 40.75
2022-02-25 02:30 | 44617.1042 | 0 | 5.4454 | 40.75
2022-02-25 03:00 | 44617.125 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-02-25 03:30 | 44617.1458 | 0 | 5.3412 | 40.75
2022-02-25 04:00 | 44617.1667 | 0 | 5.3859 | 40.75
2022-02-25 04:30 | 44617.1875 | 0 | 5.5497 | 40.75
2022-02-25 05:00 | 44617.2083 | 0 | 5.809 | 40.75
2022-02-25 05:30 | 44617.2292 | 0 | 6.0695 | 40.75
2022-02-25 06:00 | 44617.25 | 0 | 6.4953 | 40.75
2022-02-25 06:30 | 44617.2708 | 0 | 6.9455 | 40.75
2022-02-25 07:00 | 44617.2917 | 0 | 7.1167 | 40.75
2022-02-25 07:30 | 44617.3125 | 0 | 7.3665 | 40.75
2022-02-25 08:00 | 44617.3333 | 0 | 7.3834 | 40.75
2022-02-25 08:30 | 44617.3542 | 0 | 7.51 | 40.75
2022-02-25 09:00 | 44617.375 | 0 | 7.5076 | 40.75
2022-02-25 09:30 | 44617.3958 | 0 | 7.0646 | 40.75
2022-02-25 10:00 | 44617.4167 | 0 | 6.7688 | 40.75
2022-02-25 10:30 | 44617.4375 | 0 | 6.3681 | 40.75
2022-02-25 11:00 | 44617.4583 | 0 | 6.3158 | 40.75
2022-02-25 11:30 | 44617.4792 | 0 | 6.1913 | 40.75
2022-02-25 12:00 | 44617.5 | 0 | 6.6458 | 40.75
2022-02-25 12:30 | 44617.5208 | 0 | 6.5191 | 40.75
2022-02-25 13:00 | 44617.5417 | 0 | 6.9151 | 40.75
2022-02-25 13:30 | 44617.5625 | 0 | 7.2879 | 40.75
2022-02-25 14:00 | 44617.5833 | 0 | 7.631 | 40.75
2022-02-25 14:30 | 44617.6042 | 0 | 7.902 | 40.75
2022-02-25 15:00 | 44617.625 | 0 | 7.9541 | 40.75
2022-02-25 15:30 | 44617.6458 | 0 | 8.2395 | 40.75
2022-02-25 16:00 | 44617.6667 | 0 | 8.5282 | 40.75
2022-02-25 16:30 | 44617.6875 | 0 | 9.01 | 40.75
2022-02-25 17:00 | 44617.7083 | 0 | 9.4027 | 40.75
2022-02-25 17:30 | 44617.7292 | 0 | 9.6949 | 40.75
2022-02-25 18:00 | 44617.75 | 0 | 9.9556 | 40.75
2022-02-25 18:30 | 44617.7708 | 0 | 10.0125 | 40.75
2022-02-25 19:00 | 44617.7917 | 0 | 9.9207 | 40.75
2022-02-25 19:30 | 44617.8125 | 0 | 9.6304 | 40.75
2022-02-25 20:00 | 44617.8333 | 0 | 9.3363 | 40.75
2022-02-25 20:30 | 44617.8542 | 0 | 8.7443 | 40.75
2022-02-25 21:00 | 44617.875 | 0 | 8.4169 | 40.75
2022-02-25 21:30 | 44617.8958 | 0 | 8.0107 | 40.75
2022-02-25 22:00 | 44617.9167 | 0 | 7.5668 | 40.75
2022-02-25 22:30 | 44617.9375 | 0 | 7.2221 | 40.75
2022-02-25 23:00 | 44617.9583 | 0 | 6.6726 | 40.75
2022-02-25 23:30 | 44617.9792 | 0 | 6.309 | 40.75
2022-02-26 | 44618 | 0 | 5.9819 | 40.75
2022-02-26 00:30 | 44618.0208 | 0 | 5.5993 | 40.75
2022-02-26 01:00 | 44618.0417 | 0 | 5.4231 | 40.75
2022-02-26 01:30 | 44618.0625 | 0 | 5.3114 | 40.75
2022-02-26 02:00 | 44618.0833 | 0 | 5.2372 | 40.75
2022-02-26 02:30 | 44618.1042 | 0 | 5.2234 | 40.75
2022-02-26 03:00 | 44618.125 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-02-26 03:30 | 44618.1458 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-02-26 04:00 | 44618.1667 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-02-26 04:30 | 44618.1875 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-02-26 05:00 | 44618.2083 | 0 | 5.1539 | 40.75
2022-02-26 05:30 | 44618.2292 | 0 | 5.2779 | 40.75
2022-02-26 06:00 | 44618.25 | 0 | 5.5186 | 40.75
2022-02-26 06:30 | 44618.2708 | 0 | 5.987 | 40.75
2022-02-26 07:00 | 44618.2917 | 0 | 6.4318 | 40.75
2022-02-26 07:30 | 44618.3125 | 0 | 6.5761 | 40.75
2022-02-26 08:00 | 44618.3333 | 0 | 7.1113 | 40.75
2022-02-26 08:30 | 44618.3542 | 0 | 7.4479 | 40.75
2022-02-26 09:00 | 44618.375 | 0 | 7.634 | 40.75
2022-02-26 09:30 | 44618.3958 | 0 | 7.2147 | 40.75
2022-02-26 10:00 | 44618.4167 | 0 | 6.8675 | 40.75
2022-02-26 10:30 | 44618.4375 | 0 | 6.6005 | 40.75
2022-02-26 11:00 | 44618.4583 | 0 | 6.5632 | 40.75
2022-02-26 11:30 | 44618.4792 | 0 | 6.3025 | 40.75
2022-02-26 12:00 | 44618.5 | 0 | 7.7354 | 40.75
2022-02-26 12:30 | 44618.5208 | 0 | 7.6167 | 40.75
2022-02-26 13:00 | 44618.5417 | 0 | 7.6775 | 40.75
2022-02-26 13:30 | 44618.5625 | 0 | 7.9938 | 40.75
2022-02-26 14:00 | 44618.5833 | 0 | 8.201 | 40.75
2022-02-26 14:30 | 44618.6042 | 0 | 8.18 | 40.75
2022-02-26 15:00 | 44618.625 | 0 | 8.201 | 40.75
2022-02-26 15:30 | 44618.6458 | 0 | 7.9876 | 40.75
2022-02-26 16:00 | 44618.6667 | 0 | 8.1167 | 40.75
2022-02-26 16:30 | 44618.6875 | 0 | 8.4771 | 40.75
2022-02-26 17:00 | 44618.7083 | 0 | 9.1229 | 40.75
2022-02-26 17:30 | 44618.7292 | 0 | 9.5294 | 40.75
2022-02-26 18:00 | 44618.75 | 0 | 9.8458 | 40.75
2022-02-26 18:30 | 44618.7708 | 0 | 9.8241 | 40.75
2022-02-26 19:00 | 44618.7917 | 0 | 9.4318 | 40.75
2022-02-26 19:30 | 44618.8125 | 0 | 9.2209 | 40.75
2022-02-26 20:00 | 44618.8333 | 0 | 8.8522 | 40.75
2022-02-26 20:30 | 44618.8542 | 0 | 8.3404 | 40.75
2022-02-26 21:00 | 44618.875 | 0 | 7.9504 | 40.75
2022-02-26 21:30 | 44618.8958 | 0 | 7.6459 | 40.75
2022-02-26 22:00 | 44618.9167 | 0 | 7.1663 | 40.75
2022-02-26 22:30 | 44618.9375 | 0 | 6.9343 | 40.75
2022-02-26 23:00 | 44618.9583 | 0 | 6.5544 | 40.75
2022-02-26 23:30 | 44618.9792 | 0 | 6.0966 | 40.75
2022-02-27 | 44619 | 0 | 5.7482 | 40.75
2022-02-27 00:30 | 44619.0208 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-02-27 01:00 | 44619.0417 | 0 | 5.3188 | 40.75
2022-02-27 01:30 | 44619.0625 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-02-27 02:00 | 44619.0833 | 0 | 5.1229 | 40.75
2022-02-27 02:30 | 44619.1042 | 0 | 5.0435 | 40.75
2022-02-27 03:00 | 44619.125 | 0 | 4.9318 | 40.75
2022-02-27 03:30 | 44619.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-02-27 04:00 | 44619.1667 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-02-27 04:30 | 44619.1875 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-02-27 05:00 | 44619.2083 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-02-27 05:30 | 44619.2292 | 0 | 5.0546 | 40.75
2022-02-27 06:00 | 44619.25 | 0 | 5.2023 | 40.75
2022-02-27 06:30 | 44619.2708 | 0 | 5.4827 | 40.75
2022-02-27 07:00 | 44619.2917 | 0 | 5.8054 | 40.75
2022-02-27 07:30 | 44619.3125 | 0 | 6.2066 | 40.75
2022-02-27 08:00 | 44619.3333 | 0 | 7.0869 | 40.75
2022-02-27 08:30 | 44619.3542 | 0 | 7.3958 | 40.75
2022-02-27 09:00 | 44619.375 | 0 | 7.6551 | 40.75
2022-02-27 09:30 | 44619.3958 | 0 | 7.8426 | 40.75
2022-02-27 10:00 | 44619.4167 | 0 | 8.0398 | 40.75
2022-02-27 10:30 | 44619.4375 | 0 | 7.907 | 40.75
2022-02-27 11:00 | 44619.4583 | 0 | 7.3166 | 40.75
2022-02-27 11:30 | 44619.4792 | 0 | 7.739 | 40.75
2022-02-27 12:00 | 44619.5 | 0 | 7.8326 | 40.75
2022-02-27 12:30 | 44619.5208 | 0 | 6.7079 | 40.75
2022-02-27 13:00 | 44619.5417 | 0 | 7.7274 | 40.75
2022-02-27 13:30 | 44619.5625 | 0 | 8.0075 | 40.75
2022-02-27 14:00 | 44619.5833 | 0 | 8.046 | 40.75
2022-02-27 14:30 | 44619.6042 | 0 | 7.9876 | 40.75
2022-02-27 15:00 | 44619.625 | 0 | 8.1278 | 40.75
2022-02-27 15:30 | 44619.6458 | 0 | 8.4269 | 40.75
2022-02-27 16:00 | 44619.6667 | 0 | 8.7106 | 40.75
2022-02-27 16:30 | 44619.6875 | 0 | 9.3541 | 40.75
2022-02-27 17:00 | 44619.7083 | 0 | 9.6328 | 40.75
2022-02-27 17:30 | 44619.7292 | 0 | 10.12 | 40.75
2022-02-27 18:00 | 44619.75 | 0 | 10.2284 | 40.75
2022-02-27 18:30 | 44619.7708 | 0 | 10.3214 | 40.75
2022-02-27 19:00 | 44619.7917 | 0 | 10.0212 | 40.75
2022-02-27 19:30 | 44619.8125 | 0 | 9.5407 | 40.75
2022-02-27 20:00 | 44619.8333 | 0 | 9.1287 | 40.75
2022-02-27 20:30 | 44619.8542 | 0 | 8.5162 | 40.75
2022-02-27 21:00 | 44619.875 | 0 | 8.089 | 40.75
2022-02-27 21:30 | 44619.8958 | 0 | 7.5635 | 40.75
2022-02-27 22:00 | 44619.9167 | 0 | 7.103 | 40.75
2022-02-27 22:30 | 44619.9375 | 0 | 6.7522 | 40.75
2022-02-27 23:00 | 44619.9583 | 0 | 6.2804 | 40.75
2022-02-27 23:30 | 44619.9792 | 0 | 5.8025 | 40.75
2022-02-28 | 44620 | 0 | 5.5534 | 40.75
2022-02-28 00:30 | 44620.0208 | 0 | 5.3376 | 40.75
2022-02-28 01:00 | 44620.0417 | 0 | 5.1936 | 40.75
2022-02-28 01:30 | 44620.0625 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-02-28 02:00 | 44620.0833 | 0 | 4.9765 | 40.75
2022-02-28 02:30 | 44620.1042 | 0 | 4.9057 | 40.75
2022-02-28 03:00 | 44620.125 | 0 | 4.8276 | 40.75
2022-02-28 03:30 | 44620.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-02-28 04:00 | 44620.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-02-28 04:30 | 44620.1875 | 0 | 4.9876 | 40.75
2022-02-28 05:00 | 44620.2083 | 0 | 5.1464 | 40.75
2022-02-28 05:30 | 44620.2292 | 0 | 5.3412 | 40.75
2022-02-28 06:00 | 44620.25 | 0 | 5.5149 | 40.75
2022-02-28 06:30 | 44620.2708 | 0 | 5.6848 | 40.75
2022-02-28 07:00 | 44620.2917 | 0 | 5.1993 | 40.75
2022-02-28 07:30 | 44620.3125 | 0 | 3.622 | 40.75
2022-02-28 08:00 | 44620.3333 | 0 | 3.1051 | 40.75
2022-02-28 08:30 | 44620.3542 | 0 | 4.4706 | 40.75
2022-02-28 09:00 | 44620.375 | 0 | 4.1822 | 40.75
2022-02-28 09:30 | 44620.3958 | 0 | 2.6705 | 40.75
2022-02-28 10:00 | 44620.4167 | 0 | 2.6877 | 40.75
2022-02-28 10:30 | 44620.4375 | 0 | 3.0998 | 40.75
2022-02-28 11:00 | 44620.4583 | 0 | 1.6936 | 40.75
2022-02-28 11:30 | 44620.4792 | 0 | 2.4841 | 40.75
2022-02-28 12:00 | 44620.5 | 0 | 4.023 | 40.75
2022-02-28 12:30 | 44620.5208 | 0 | 3.8917 | 40.75
2022-02-28 13:00 | 44620.5417 | 0 | 3.8468 | 40.75
2022-02-28 13:30 | 44620.5625 | 0 | 4.5602 | 40.75
2022-02-28 14:00 | 44620.5833 | 0 | 6.3202 | 40.75
2022-02-28 14:30 | 44620.6042 | 0 | 6.5695 | 40.75
2022-02-28 15:00 | 44620.625 | 0 | 8.3205 | 40.75
2022-02-28 15:30 | 44620.6458 | 0 | 9.7775 | 40.75
2022-02-28 16:00 | 44620.6667 | 0 | 9.9966 | 40.75
2022-02-28 16:30 | 44620.6875 | 0 | 9.242 | 40.75
2022-02-28 17:00 | 44620.7083 | 0 | 9.9757 | 40.75
2022-02-28 17:30 | 44620.7292 | 0 | 11.0391 | 40.75
2022-02-28 18:00 | 44620.75 | 0 | 11.479 | 40.75
2022-02-28 18:30 | 44620.7708 | 0 | 11.4653 | 40.75
2022-02-28 19:00 | 44620.7917 | 0 | 10.8884 | 40.75
2022-02-28 19:30 | 44620.8125 | 0 | 10.358 | 40.75
2022-02-28 20:00 | 44620.8333 | 0 | 9.7737 | 40.75
2022-02-28 20:30 | 44620.8542 | 0 | 9.0637 | 40.75
2022-02-28 21:00 | 44620.875 | 0 | 8.5249 | 40.75
2022-02-28 21:30 | 44620.8958 | 0 | 7.977 | 40.75
2022-02-28 22:00 | 44620.9167 | 0 | 7.3554 | 40.75
2022-02-28 22:30 | 44620.9375 | 0 | 7.0087 | 40.75
2022-02-28 23:00 | 44620.9583 | 0 | 6.4614 | 40.75
2022-02-28 23:30 | 44620.9792 | 0 | 6.0713 | 40.75
2022-03-01 | 44621 | 0 | 5.7035 | 40.75
2022-03-01 00:30 | 44621.0208 | 0 | 5.4157 | 40.75
2022-03-01 01:00 | 44621.0417 | 0 | 5.2485 | 40.75
2022-03-01 01:30 | 44621.0625 | 0 | 5.1824 | 40.75
2022-03-01 02:00 | 44621.0833 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-03-01 02:30 | 44621.1042 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-01 03:00 | 44621.125 | 0 | 4.9095 | 40.75
2022-03-01 03:30 | 44621.1458 | 0 | 4.8871 | 40.75
2022-03-01 04:00 | 44621.1667 | 0 | 4.8983 | 40.75
2022-03-01 04:30 | 44621.1875 | 0 | 5.0509 | 40.75
2022-03-01 05:00 | 44621.2083 | 0 | 5.1985 | 40.75
2022-03-01 05:30 | 44621.2292 | 0 | 5.3673 | 40.75
2022-03-01 06:00 | 44621.25 | 0 | 5.3909 | 40.75
2022-03-01 06:30 | 44621.2708 | 0 | 4.8308 | 40.75
2022-03-01 07:00 | 44621.2917 | 0 | 4.1911 | 40.75
2022-03-01 07:30 | 44621.3125 | 0 | 3.5263 | 40.75
2022-03-01 08:00 | 44621.3333 | 0 | 2.897 | 40.75
2022-03-01 08:30 | 44621.3542 | 0 | 2.2888 | 40.75
2022-03-01 09:00 | 44621.375 | 0 | 1.8358 | 40.75
2022-03-01 09:30 | 44621.3958 | 0 | 2.0446 | 40.75
2022-03-01 10:00 | 44621.4167 | 0 | 2.5757 | 40.75
2022-03-01 10:30 | 44621.4375 | 0 | 4.4011 | 40.75
2022-03-01 11:00 | 44621.4583 | 0 | 3.2544 | 40.75
2022-03-01 11:30 | 44621.4792 | 0 | 3.0251 | 40.75
2022-03-01 12:00 | 44621.5 | 0 | 2.8185 | 40.75
2022-03-01 12:30 | 44621.5208 | 0 | 2.4455 | 40.75
2022-03-01 13:00 | 44621.5417 | 0 | 3.2024 | 40.75
2022-03-01 13:30 | 44621.5625 | 0 | 5.4609 | 40.75
2022-03-01 14:00 | 44621.5833 | 0 | 5.5022 | 40.75
2022-03-01 14:30 | 44621.6042 | 0 | 4.5212 | 40.75
2022-03-01 15:00 | 44621.625 | 0 | 6.2761 | 40.75
2022-03-01 15:30 | 44621.6458 | 0 | 6.3393 | 40.75
2022-03-01 16:00 | 44621.6667 | 0 | 7.0195 | 40.75
2022-03-01 16:30 | 44621.6875 | 0 | 8.8317 | 40.75
2022-03-01 17:00 | 44621.7083 | 0 | 10.4739 | 40.75
2022-03-01 17:30 | 44621.7292 | 0 | 11.4554 | 40.75
2022-03-01 18:00 | 44621.75 | 0 | 11.6874 | 40.75
2022-03-01 18:30 | 44621.7708 | 0 | 12.0616 | 40.75
2022-03-01 19:00 | 44621.7917 | 0 | 11.6685 | 40.75
2022-03-01 19:30 | 44621.8125 | 0 | 11.1756 | 40.75
2022-03-01 20:00 | 44621.8333 | 0 | 10.4926 | 40.75
2022-03-01 20:30 | 44621.8542 | 0 | 9.7493 | 40.75
2022-03-01 21:00 | 44621.875 | 0 | 9.1427 | 40.75
2022-03-01 21:30 | 44621.8958 | 0 | 8.5822 | 40.75
2022-03-01 22:00 | 44621.9167 | 0 | 7.8353 | 40.75
2022-03-01 22:30 | 44621.9375 | 0 | 7.4999 | 40.75
2022-03-01 23:00 | 44621.9583 | 0 | 6.8685 | 40.75
2022-03-01 23:30 | 44621.9792 | 0 | 6.299 | 40.75
2022-03-02 | 44622 | 0 | 5.8677 | 40.75
2022-03-02 00:30 | 44622.0208 | 0 | 5.536 | 40.75
2022-03-02 01:00 | 44622.0417 | 0 | 5.3933 | 40.75
2022-03-02 01:30 | 44622.0625 | 0 | 5.2261 | 40.75
2022-03-02 02:00 | 44622.0833 | 0 | 5.1477 | 40.75
2022-03-02 02:30 | 44622.1042 | 0 | 5.0621 | 40.75
2022-03-02 03:00 | 44622.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-02 03:30 | 44622.1458 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-03-02 04:00 | 44622.1667 | 0 | 5.0732 | 40.75
2022-03-02 04:30 | 44622.1875 | 0 | 5.1613 | 40.75
2022-03-02 05:00 | 44622.2083 | 0 | 5.3487 | 40.75
2022-03-02 05:30 | 44622.2292 | 0 | 5.4752 | 40.75
2022-03-02 06:00 | 44622.25 | 0 | 5.3896 | 40.75
2022-03-02 06:30 | 44622.2708 | 0 | 4.9405 | 40.75
2022-03-02 07:00 | 44622.2917 | 0 | 4.5326 | 40.75
2022-03-02 07:30 | 44622.3125 | 0 | 3.9355 | 40.75
2022-03-02 08:00 | 44622.3333 | 0 | 3.2689 | 40.75
2022-03-02 08:30 | 44622.3542 | 0 | 2.6849 | 40.75
2022-03-02 09:00 | 44622.375 | 0 | 2.3828 | 40.75
2022-03-02 09:30 | 44622.3958 | 0 | 2.3114 | 40.75
2022-03-02 10:00 | 44622.4167 | 0 | 2.8404 | 40.75
2022-03-02 10:30 | 44622.4375 | 0 | 4.6717 | 40.75
2022-03-02 11:00 | 44622.4583 | 0 | 5.8291 | 40.75
2022-03-02 11:30 | 44622.4792 | 0 | 4.0791 | 40.75
2022-03-02 12:00 | 44622.5 | 0 | 3.9424 | 40.75
2022-03-02 12:30 | 44622.5208 | 0 | 3.5615 | 40.75
2022-03-02 13:00 | 44622.5417 | 0 | 4.3692 | 40.75
2022-03-02 13:30 | 44622.5625 | 0 | 4.166 | 40.75
2022-03-02 14:00 | 44622.5833 | 0 | 3.8201 | 40.75
2022-03-02 14:30 | 44622.6042 | 0 | 5.712 | 40.75
2022-03-02 15:00 | 44622.625 | 0 | 6.7561 | 40.75
2022-03-02 15:30 | 44622.6458 | 0 | 8.3319 | 40.75
2022-03-02 16:00 | 44622.6667 | 0 | 8.9061 | 40.75
2022-03-02 16:30 | 44622.6875 | 0 | 10.6357 | 40.75
2022-03-02 17:00 | 44622.7083 | 0 | 11.5339 | 40.75
2022-03-02 17:30 | 44622.7292 | 0 | 12.3447 | 40.75
2022-03-02 18:00 | 44622.75 | 0 | 12.5788 | 40.75
2022-03-02 18:30 | 44622.7708 | 0 | 12.8562 | 40.75
2022-03-02 19:00 | 44622.7917 | 0 | 12.3846 | 40.75
2022-03-02 19:30 | 44622.8125 | 0 | 11.7333 | 40.75
2022-03-02 20:00 | 44622.8333 | 0 | 11.2614 | 40.75
2022-03-02 20:30 | 44622.8542 | 0 | 10.5136 | 40.75
2022-03-02 21:00 | 44622.875 | 0 | 9.6692 | 40.75
2022-03-02 21:30 | 44622.8958 | 0 | 8.9406 | 40.75
2022-03-02 22:00 | 44622.9167 | 0 | 8.2246 | 40.75
2022-03-02 22:30 | 44622.9375 | 0 | 7.7322 | 40.75
2022-03-02 23:00 | 44622.9583 | 0 | 7.032 | 40.75
2022-03-02 23:30 | 44622.9792 | 0 | 6.3884 | 40.75
2022-03-03 | 44623 | 0 | 6.0251 | 40.75
2022-03-03 00:30 | 44623.0208 | 0 | 5.7581 | 40.75
2022-03-03 01:00 | 44623.0417 | 0 | 5.6886 | 40.75
2022-03-03 01:30 | 44623.0625 | 0 | 5.5124 | 40.75
2022-03-03 02:00 | 44623.0833 | 0 | 5.4008 | 40.75
2022-03-03 02:30 | 44623.1042 | 0 | 5.3524 | 40.75
2022-03-03 03:00 | 44623.125 | 0 | 5.2742 | 40.75
2022-03-03 03:30 | 44623.1458 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-03-03 04:00 | 44623.1667 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-03 04:30 | 44623.1875 | 0 | 5.6154 | 40.75
2022-03-03 05:00 | 44623.2083 | 0 | 5.7916 | 40.75
2022-03-03 05:30 | 44623.2292 | 0 | 5.9479 | 40.75
2022-03-03 06:00 | 44623.25 | 0 | 6.3404 | 40.75
2022-03-03 06:30 | 44623.2708 | 0 | 6.8524 | 40.75
2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 0 | 7.3193 | 40.75
2022-03-03 07:30 | 44623.3125 | 0 | 7.4033 | 40.75
2022-03-03 08:00 | 44623.3333 | 0 | 7.5745 | 40.75
2022-03-03 08:30 | 44623.3542 | 0 | 7.4182 | 40.75
2022-03-03 09:00 | 44623.375 | 0 | 7.144 | 40.75
2022-03-03 09:30 | 44623.3958 | 0 | 6.8187 | 40.75
2022-03-03 10:00 | 44623.4167 | 0 | 5.7314 | 40.75
2022-03-03 10:30 | 44623.4375 | 0 | 4.1555 | 40.75
2022-03-03 11:00 | 44623.4583 | 0 | 6.7178 | 40.75
2022-03-03 11:30 | 44623.4792 | 0 | 7.7991 | 40.75
2022-03-03 12:00 | 44623.5 | 0 | 7.0094 | 40.75
2022-03-03 12:30 | 44623.5208 | 0 | 2.421 | 40.75
2022-03-03 13:00 | 44623.5417 | 0 | 1.139 | 40.75
2022-03-03 13:30 | 44623.5625 | 0 | 1.3102 | 40.75
2022-03-03 14:00 | 44623.5833 | 0 | 2.0589 | 40.75
2022-03-03 14:30 | 44623.6042 | 0 | 2.8117 | 40.75
2022-03-03 15:00 | 44623.625 | 0 | 3.2226 | 40.75
2022-03-03 15:30 | 44623.6458 | 0 | 4.792 | 40.75
2022-03-03 16:00 | 44623.6667 | 0 | 6.3843 | 40.75
2022-03-03 16:30 | 44623.6875 | 0 | 8.7422 | 40.75
2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | 0 | 9.7911 | 40.75
2022-03-03 17:30 | 44623.7292 | 0 | 10.5498 | 40.75
2022-03-03 18:00 | 44623.75 | 0 | 10.6477 | 40.75
2022-03-03 18:30 | 44623.7708 | 0 | 11.0882 | 40.75
2022-03-03 19:00 | 44623.7917 | 0 | 10.8028 | 40.75
2022-03-03 19:30 | 44623.8125 | 0 | 10.2826 | 40.75
2022-03-03 20:00 | 44623.8333 | 0 | 9.8983 | 40.75
2022-03-03 20:30 | 44623.8542 | 0 | 9.352 | 40.75
2022-03-03 21:00 | 44623.875 | 0 | 8.7621 | 40.75
2022-03-03 21:30 | 44623.8958 | 0 | 8.2298 | 40.75
2022-03-03 22:00 | 44623.9167 | 0 | 7.6948 | 40.75
2022-03-03 22:30 | 44623.9375 | 0 | 7.2371 | 40.75
2022-03-03 23:00 | 44623.9583 | 0 | 6.6215 | 40.75
2022-03-03 23:30 | 44623.9792 | 0 | 6.2023 | 40.75
2022-03-04 | 44624 | 0 | 5.7908 | 40.75
2022-03-04 00:30 | 44624.0208 | 0 | 5.5087 | 40.75
2022-03-04 01:00 | 44624.0417 | 0 | 5.304 | 40.75
2022-03-04 01:30 | 44624.0625 | 0 | 5.1849 | 40.75
2022-03-04 02:00 | 44624.0833 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-03-04 02:30 | 44624.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-03-04 03:00 | 44624.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-03-04 03:30 | 44624.1458 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-04 04:00 | 44624.1667 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-04 04:30 | 44624.1875 | 0 | 5.1576 | 40.75
2022-03-04 05:00 | 44624.2083 | 0 | 5.4603 | 40.75
2022-03-04 05:30 | 44624.2292 | 0 | 5.5199 | 40.75
2022-03-04 06:00 | 44624.25 | 0 | 5.6749 | 40.75
2022-03-04 06:30 | 44624.2708 | 0 | 5.345 | 40.75
2022-03-04 07:00 | 44624.2917 | 0 | 3.6659 | 40.75
2022-03-04 07:30 | 44624.3125 | 0 | 5.0727 | 40.75
2022-03-04 08:00 | 44624.3333 | 0 | 5.1431 | 40.75
2022-03-04 08:30 | 44624.3542 | 0 | 5.3207 | 40.75
2022-03-04 09:00 | 44624.375 | 0 | 5.4839 | 40.75
2022-03-04 09:30 | 44624.3958 | 0 | 5.3472 | 40.75
2022-03-04 10:00 | 44624.4167 | 0 | 5.0559 | 40.75
2022-03-04 10:30 | 44624.4375 | 0 | 5.103 | 40.75
2022-03-04 11:00 | 44624.4583 | 0 | 4.801 | 40.75
2022-03-04 11:30 | 44624.4792 | 0 | 2.8348 | 40.75
2022-03-04 12:00 | 44624.5 | 0 | 2.0859 | 40.75
2022-03-04 12:30 | 44624.5208 | 0 | 1.6474 | 40.75
2022-03-04 13:00 | 44624.5417 | 0 | 2.2578 | 40.75
2022-03-04 13:30 | 44624.5625 | 0 | 4.9836 | 40.75
2022-03-04 14:00 | 44624.5833 | 0 | 4.6848 | 40.75
2022-03-04 14:30 | 44624.6042 | 0 | 6.2419 | 40.75
2022-03-04 15:00 | 44624.625 | 0 | 6.2117 | 40.75
2022-03-04 15:30 | 44624.6458 | 0 | 7.4132 | 40.75
2022-03-04 16:00 | 44624.6667 | 0 | 7.7043 | 40.75
2022-03-04 16:30 | 44624.6875 | 0 | 8.2364 | 40.75
2022-03-04 17:00 | 44624.7083 | 0 | 8.8387 | 40.75
2022-03-04 17:30 | 44624.7292 | 0 | 9.8671 | 40.75
2022-03-04 18:00 | 44624.75 | 0 | 10.2011 | 40.75
2022-03-04 18:30 | 44624.7708 | 0 | 10.6418 | 40.75
2022-03-04 19:00 | 44624.7917 | 0 | 10.2378 | 40.75
2022-03-04 19:30 | 44624.8125 | 0 | 9.9752 | 40.75
2022-03-04 20:00 | 44624.8333 | 0 | 9.6282 | 40.75
2022-03-04 20:30 | 44624.8542 | 0 | 9.1341 | 40.75
2022-03-04 21:00 | 44624.875 | 0 | 8.6098 | 40.75
2022-03-04 21:30 | 44624.8958 | 0 | 8.1516 | 40.75
2022-03-04 22:00 | 44624.9167 | 0 | 7.6353 | 40.75
2022-03-04 22:30 | 44624.9375 | 0 | 7.2893 | 40.75
2022-03-04 23:00 | 44624.9583 | 0 | 6.7067 | 40.75
2022-03-04 23:30 | 44624.9792 | 0 | 6.2804 | 40.75
2022-03-05 | 44625 | 0 | 5.8355 | 40.75
2022-03-05 00:30 | 44625.0208 | 0 | 5.5906 | 40.75
2022-03-05 01:00 | 44625.0417 | 0 | 5.3524 | 40.75
2022-03-05 01:30 | 44625.0625 | 0 | 5.188 | 40.75
2022-03-05 02:00 | 44625.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-03-05 02:30 | 44625.1042 | 0 | 4.9913 | 40.75
2022-03-05 03:00 | 44625.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-05 03:30 | 44625.1458 | 0 | 4.8201 | 40.75
2022-03-05 04:00 | 44625.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-03-05 04:30 | 44625.1875 | 0 | 4.8201 | 40.75
2022-03-05 05:00 | 44625.2083 | 0 | 4.8387 | 40.75
2022-03-05 05:30 | 44625.2292 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-05 06:00 | 44625.25 | 0 | 4.8884 | 40.75
2022-03-05 06:30 | 44625.2708 | 0 | 4.2465 | 40.75
2022-03-05 07:00 | 44625.2917 | 0 | 3.7924 | 40.75
2022-03-05 07:30 | 44625.3125 | 0 | 3.3608 | 40.75
2022-03-05 08:00 | 44625.3333 | 0 | 2.8362 | 40.75
2022-03-05 08:30 | 44625.3542 | 0 | 2.4398 | 40.75
2022-03-05 09:00 | 44625.375 | 0 | 2.1377 | 40.75
2022-03-05 09:30 | 44625.3958 | 0 | 1.8685 | 40.75
2022-03-05 10:00 | 44625.4167 | 0 | 1.9727 | 40.75
2022-03-05 10:30 | 44625.4375 | 0 | 2.0732 | 40.75
2022-03-05 11:00 | 44625.4583 | 0 | 2.4321 | 40.75
2022-03-05 11:30 | 44625.4792 | 0 | 3.3542 | 40.75
2022-03-05 12:00 | 44625.5 | 0 | 4.0342 | 40.75
2022-03-05 12:30 | 44625.5208 | 0 | 4.8347 | 40.75
2022-03-05 13:00 | 44625.5417 | 0 | 5.4763 | 40.75
2022-03-05 13:30 | 44625.5625 | 0 | 6.2524 | 40.75
2022-03-05 14:00 | 44625.5833 | 0 | 5.9954 | 40.75
2022-03-05 14:30 | 44625.6042 | 0 | 6.0691 | 40.75
2022-03-05 15:00 | 44625.625 | 0 | 8.3836 | 40.75
2022-03-05 15:30 | 44625.6458 | 0 | 8.2734 | 40.75
2022-03-05 16:00 | 44625.6667 | 0 | 9.8381 | 40.75
2022-03-05 16:30 | 44625.6875 | 0 | 10.7162 | 40.75
2022-03-05 17:00 | 44625.7083 | 0 | 12.0262 | 40.75
2022-03-05 17:30 | 44625.7292 | 0 | 12.1713 | 40.75
2022-03-05 18:00 | 44625.75 | 0 | 11.9964 | 40.75
2022-03-05 18:30 | 44625.7708 | 0 | 12.2681 | 40.75
2022-03-05 19:00 | 44625.7917 | 0 | 11.8013 | 40.75
2022-03-05 19:30 | 44625.8125 | 0 | 11.2631 | 40.75
2022-03-05 20:00 | 44625.8333 | 0 | 10.741 | 40.75
2022-03-05 20:30 | 44625.8542 | 0 | 10.1472 | 40.75
2022-03-05 21:00 | 44625.875 | 0 | 9.5369 | 40.75
2022-03-05 21:30 | 44625.8958 | 0 | 9.0534 | 40.75
2022-03-05 22:00 | 44625.9167 | 0 | 8.5372 | 40.75
2022-03-05 22:30 | 44625.9375 | 0 | 7.9989 | 40.75
2022-03-05 23:00 | 44625.9583 | 0 | 7.3856 | 40.75
2022-03-05 23:30 | 44625.9792 | 0 | 6.7498 | 40.75
2022-03-06 | 44626 | 0 | 6.3474 | 40.75
2022-03-06 00:30 | 44626.0208 | 0 | 6.0856 | 40.75
2022-03-06 01:00 | 44626.0417 | 0 | 5.8217 | 40.75
2022-03-06 01:30 | 44626.0625 | 0 | 5.6588 | 40.75
2022-03-06 02:00 | 44626.0833 | 0 | 5.5311 | 40.75
2022-03-06 02:30 | 44626.1042 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-03-06 03:00 | 44626.125 | 0 | 5.371 | 40.75
2022-03-06 03:30 | 44626.1458 | 0 | 5.2966 | 40.75
2022-03-06 04:00 | 44626.1667 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-03-06 04:30 | 44626.1875 | 0 | 5.2742 | 40.75
2022-03-06 05:00 | 44626.2083 | 0 | 5.3636 | 40.75
2022-03-06 05:30 | 44626.2292 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-03-06 06:00 | 44626.25 | 0 | 5.1425 | 40.75
2022-03-06 06:30 | 44626.2708 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-03-06 07:00 | 44626.2917 | 0 | 4.2258 | 40.75
2022-03-06 07:30 | 44626.3125 | 0 | 3.7338 | 40.75
2022-03-06 08:00 | 44626.3333 | 0 | 3.6886 | 40.75
2022-03-06 08:30 | 44626.3542 | 0 | 3.6155 | 40.75
2022-03-06 09:00 | 44626.375 | 0 | 3.4938 | 40.75
2022-03-06 09:30 | 44626.3958 | 0 | 4.71 | 40.75
2022-03-06 10:00 | 44626.4167 | 0 | 5.2738 | 40.75
2022-03-06 10:30 | 44626.4375 | 0 | 5.5521 | 40.75
2022-03-06 11:00 | 44626.4583 | 0 | 6.8692 | 40.75
2022-03-06 11:30 | 44626.4792 | 0 | 7.3218 | 40.75
2022-03-06 12:00 | 44626.5 | 0 | 8.6227 | 40.75
2022-03-06 12:30 | 44626.5208 | 0 | 11.7359 | 40.75
2022-03-06 13:00 | 44626.5417 | 0 | 7.7947 | 40.75
2022-03-06 13:30 | 44626.5625 | 0 | 9.3231 | 40.75
2022-03-06 14:00 | 44626.5833 | 0 | 11.5448 | 40.75
2022-03-06 14:30 | 44626.6042 | 0 | 13.0506 | 40.75
2022-03-06 15:00 | 44626.625 | 0 | 13.6684 | 40.75
2022-03-06 15:30 | 44626.6458 | 0 | 14.1103 | 40.75
2022-03-06 16:00 | 44626.6667 | 0 | 14.7805 | 40.75
2022-03-06 16:30 | 44626.6875 | 0 | 15.2441 | 40.75
2022-03-06 17:00 | 44626.7083 | 0 | 15.0475 | 40.75
2022-03-06 17:30 | 44626.7292 | 0 | 13.1153 | 40.75
2022-03-06 18:00 | 44626.75 | 0 | 12.4611 | 40.75
2022-03-06 18:30 | 44626.7708 | 0 | 12.1713 | 40.75
2022-03-06 19:00 | 44626.7917 | 0 | 11.6596 | 40.75
2022-03-06 19:30 | 44626.8125 | 0 | 10.9934 | 40.75
2022-03-06 20:00 | 44626.8333 | 0 | 10.3479 | 40.75
2022-03-06 20:30 | 44626.8542 | 0 | 9.6495 | 40.75
2022-03-06 21:00 | 44626.875 | 0 | 9.0881 | 40.75
2022-03-06 21:30 | 44626.8958 | 0 | 8.4113 | 40.75
2022-03-06 22:00 | 44626.9167 | 0 | 7.7585 | 40.75
2022-03-06 22:30 | 44626.9375 | 0 | 7.1955 | 40.75
2022-03-06 23:00 | 44626.9583 | 0 | 6.6194 | 40.75
2022-03-06 23:30 | 44626.9792 | 0 | 6.1725 | 40.75
2022-03-07 | 44627 | 0 | 5.8209 | 40.75
2022-03-07 00:30 | 44627.0208 | 0 | 5.6067 | 40.75
2022-03-07 01:00 | 44627.0417 | 0 | 5.4641 | 40.75
2022-03-07 01:30 | 44627.0625 | 0 | 5.2891 | 40.75
2022-03-07 02:00 | 44627.0833 | 0 | 5.2123 | 40.75
2022-03-07 02:30 | 44627.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-03-07 03:00 | 44627.125 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-07 03:30 | 44627.1458 | 0 | 4.9839 | 40.75
2022-03-07 04:00 | 44627.1667 | 0 | 5.0956 | 40.75
2022-03-07 04:30 | 44627.1875 | 0 | 5.1985 | 40.75
2022-03-07 05:00 | 44627.2083 | 0 | 5.4678 | 40.75
2022-03-07 05:30 | 44627.2292 | 0 | 5.6977 | 40.75
2022-03-07 06:00 | 44627.25 | 0 | 5.9554 | 40.75
2022-03-07 06:30 | 44627.2708 | 0 | 5.7851 | 40.75
2022-03-07 07:00 | 44627.2917 | 0 | 4.5452 | 40.75
2022-03-07 07:30 | 44627.3125 | 0 | 3.8727 | 40.75
2022-03-07 08:00 | 44627.3333 | 0 | 2.8726 | 40.75
2022-03-07 08:30 | 44627.3542 | 0 | 4.4623 | 40.75
2022-03-07 09:00 | 44627.375 | 0 | 2.7537 | 40.75
2022-03-07 09:30 | 44627.3958 | 0 | 2.527 | 40.75
2022-03-07 10:00 | 44627.4167 | 0 | 1.638 | 40.75
2022-03-07 10:30 | 44627.4375 | 0 | 1.0822 | 40.75
2022-03-07 11:00 | 44627.4583 | 0 | 1.2928 | 40.75
2022-03-07 11:30 | 44627.4792 | 0 | 2.443 | 40.75
2022-03-07 12:00 | 44627.5 | 0 | 2.5174 | 40.75
2022-03-07 12:30 | 44627.5208 | 0 | 3.3594 | 40.75
2022-03-07 13:00 | 44627.5417 | 0 | 3.6377 | 40.75
2022-03-07 13:30 | 44627.5625 | 0 | 3.6814 | 40.75
2022-03-07 14:00 | 44627.5833 | 0 | 4.0587 | 40.75
2022-03-07 14:30 | 44627.6042 | 0 | 5.7391 | 40.75
2022-03-07 15:00 | 44627.625 | 0 | 8.3291 | 40.75
2022-03-07 15:30 | 44627.6458 | 0 | 8.5635 | 40.75
2022-03-07 16:00 | 44627.6667 | 0 | 8.6927 | 40.75
2022-03-07 16:30 | 44627.6875 | 0 | 11.164 | 40.75
2022-03-07 17:00 | 44627.7083 | 0 | 11.6156 | 40.75
2022-03-07 17:30 | 44627.7292 | 0 | 12.4267 | 40.75
2022-03-07 18:00 | 44627.75 | 0 | 12.6539 | 40.75
2022-03-07 18:30 | 44627.7708 | 0 | 13.0398 | 40.75
2022-03-07 19:00 | 44627.7917 | 0 | 12.5745 | 40.75
2022-03-07 19:30 | 44627.8125 | 0 | 12.0359 | 40.75
2022-03-07 20:00 | 44627.8333 | 0 | 11.3131 | 40.75
2022-03-07 20:30 | 44627.8542 | 0 | 10.6911 | 40.75
2022-03-07 21:00 | 44627.875 | 0 | 9.8045 | 40.75
2022-03-07 21:30 | 44627.8958 | 0 | 8.9678 | 40.75
2022-03-07 22:00 | 44627.9167 | 0 | 8.3685 | 40.75
2022-03-07 22:30 | 44627.9375 | 0 | 7.8255 | 40.75
2022-03-07 23:00 | 44627.9583 | 0 | 7.0555 | 40.75
2022-03-07 23:30 | 44627.9792 | 0 | 6.43 | 40.75
2022-03-08 | 44628 | 0 | 6.072 | 40.75
2022-03-08 00:30 | 44628.0208 | 0 | 5.7765 | 40.75
2022-03-08 01:00 | 44628.0417 | 0 | 5.6353 | 40.75
2022-03-08 01:30 | 44628.0625 | 0 | 5.5348 | 40.75
2022-03-08 02:00 | 44628.0833 | 0 | 5.4454 | 40.75
2022-03-08 02:30 | 44628.1042 | 0 | 5.3561 | 40.75
2022-03-08 03:00 | 44628.125 | 0 | 5.3152 | 40.75
2022-03-08 03:30 | 44628.1458 | 0 | 5.2482 | 40.75
2022-03-08 04:00 | 44628.1667 | 0 | 5.3859 | 40.75
2022-03-08 04:30 | 44628.1875 | 0 | 5.4641 | 40.75
2022-03-08 05:00 | 44628.2083 | 0 | 5.7122 | 40.75
2022-03-08 05:30 | 44628.2292 | 0 | 5.9368 | 40.75
2022-03-08 06:00 | 44628.25 | 0 | 6.1849 | 40.75
2022-03-08 06:30 | 44628.2708 | 0 | 5.974 | 40.75
2022-03-08 07:00 | 44628.2917 | 0 | 6.3095 | 40.75
2022-03-08 07:30 | 44628.3125 | 0 | 5.7529 | 40.75
2022-03-08 08:00 | 44628.3333 | 0 | 3.8176 | 40.75
2022-03-08 08:30 | 44628.3542 | 0 | 2.981 | 40.75
2022-03-08 09:00 | 44628.375 | 0 | 2.84 | 40.75
2022-03-08 09:30 | 44628.3958 | 0 | 2.5421 | 40.75
2022-03-08 10:00 | 44628.4167 | 0 | 2.2965 | 40.75
2022-03-08 10:30 | 44628.4375 | 0 | 2.3579 | 40.75
2022-03-08 11:00 | 44628.4583 | 0 | 3.6473 | 40.75
2022-03-08 11:30 | 44628.4792 | 0 | 3.822 | 40.75
2022-03-08 12:00 | 44628.5 | 0 | 3.6092 | 40.75
2022-03-08 12:30 | 44628.5208 | 0 | 3.9761 | 40.75
2022-03-08 13:00 | 44628.5417 | 0 | 4.9946 | 40.75
2022-03-08 13:30 | 44628.5625 | 0 | 5.8055 | 40.75
2022-03-08 14:00 | 44628.5833 | 0 | 6.8137 | 40.75
2022-03-08 14:30 | 44628.6042 | 0 | 8.3521 | 40.75
2022-03-08 15:00 | 44628.625 | 0 | 9.596 | 40.75
2022-03-08 15:30 | 44628.6458 | 0 | 11.1759 | 40.75
2022-03-08 16:00 | 44628.6667 | 0 | 13.206 | 40.75
2022-03-08 16:30 | 44628.6875 | 0 | 14.9895 | 40.75
2022-03-08 17:00 | 44628.7083 | 0 | 16.6609 | 40.75
2022-03-08 17:30 | 44628.7292 | 0 | 17.7133 | 40.75
2022-03-08 18:00 | 44628.75 | 0 | 18.0398 | 40.75
2022-03-08 18:30 | 44628.7708 | 0 | 18.3668 | 40.75
2022-03-08 19:00 | 44628.7917 | 0 | 17.5675 | 40.75
2022-03-08 19:30 | 44628.8125 | 0 | 16.5059 | 40.75
2022-03-08 20:00 | 44628.8333 | 0 | 15.3412 | 40.75
2022-03-08 20:30 | 44628.8542 | 0 | 14.0206 | 40.75
2022-03-08 21:00 | 44628.875 | 0 | 12.7272 | 40.75
2022-03-08 21:30 | 44628.8958 | 0 | 11.5533 | 40.75
2022-03-08 22:00 | 44628.9167 | 0 | 10.3309 | 40.75
2022-03-08 22:30 | 44628.9375 | 0 | 9.3512 | 40.75
2022-03-08 23:00 | 44628.9583 | 0 | 8.4653 | 40.75
2022-03-08 23:30 | 44628.9792 | 0 | 7.6465 | 40.75
2022-03-09 | 44629 | 0 | 7.2822 | 40.75
2022-03-09 00:30 | 44629.0208 | 0 | 7.0273 | 40.75
2022-03-09 01:00 | 44629.0417 | 0 | 6.9194 | 40.75
2022-03-09 01:30 | 44629.0625 | 0 | 6.7817 | 40.75
2022-03-09 02:00 | 44629.0833 | 0 | 6.6675 | 40.75
2022-03-09 02:30 | 44629.1042 | 0 | 6.5613 | 40.75
2022-03-09 03:00 | 44629.125 | 0 | 6.3871 | 40.75
2022-03-09 03:30 | 44629.1458 | 0 | 6.4095 | 40.75
2022-03-09 04:00 | 44629.1667 | 0 | 6.5062 | 40.75
2022-03-09 04:30 | 44629.1875 | 0 | 6.6427 | 40.75
2022-03-09 05:00 | 44629.2083 | 0 | 6.9343 | 40.75
2022-03-09 05:30 | 44629.2292 | 0 | 7.0793 | 40.75
2022-03-09 06:00 | 44629.25 | 0 | 7.0522 | 40.75
2022-03-09 06:30 | 44629.2708 | 0 | 6.924 | 40.75
2022-03-09 07:00 | 44629.2917 | 0 | 7.6815 | 40.75
2022-03-09 07:30 | 44629.3125 | 0 | 7.3815 | 40.75
2022-03-09 08:00 | 44629.3333 | 0 | 6.4969 | 40.75
2022-03-09 08:30 | 44629.3542 | 0 | 5.5533 | 40.75
2022-03-09 09:00 | 44629.375 | 0 | 4.68 | 40.75
2022-03-09 09:30 | 44629.3958 | 0 | 5.3525 | 40.75
2022-03-09 10:00 | 44629.4167 | 0 | 4.4941 | 40.75
2022-03-09 10:30 | 44629.4375 | 0 | 2.8833 | 40.75
2022-03-09 11:00 | 44629.4583 | 0 | 5.5886 | 40.75
2022-03-09 11:30 | 44629.4792 | 0 | 5.0687 | 40.75
2022-03-09 12:00 | 44629.5 | 0 | 3.7241 | 40.75
2022-03-09 12:30 | 44629.5208 | 0 | 4.6073 | 40.75
2022-03-09 13:00 | 44629.5417 | 0 | 5.5949 | 40.75
2022-03-09 13:30 | 44629.5625 | 0 | 6.5368 | 40.75
2022-03-09 14:00 | 44629.5833 | 0 | 9.8995 | 40.75
2022-03-09 14:30 | 44629.6042 | 0 | 12.0299 | 40.75
2022-03-09 15:00 | 44629.625 | 0 | 10.8478 | 40.75
2022-03-09 15:30 | 44629.6458 | 0 | 13.6249 | 40.75
2022-03-09 16:00 | 44629.6667 | 0 | 13.9289 | 40.75
2022-03-09 16:30 | 44629.6875 | 0 | 15.4697 | 40.75
2022-03-09 17:00 | 44629.7083 | 0 | 17.2148 | 40.75
2022-03-09 17:30 | 44629.7292 | 0 | 18.1416 | 40.75
2022-03-09 18:00 | 44629.75 | 0 | 17.8587 | 40.75
2022-03-09 18:30 | 44629.7708 | 0 | 17.7753 | 40.75
2022-03-09 19:00 | 44629.7917 | 0 | 16.7202 | 40.75
2022-03-09 19:30 | 44629.8125 | 0 | 15.7293 | 40.75
2022-03-09 20:00 | 44629.8333 | 0 | 14.2079 | 40.75
2022-03-09 20:30 | 44629.8542 | 0 | 12.6243 | 40.75
2022-03-09 21:00 | 44629.875 | 0 | 11.3345 | 40.75
2022-03-09 21:30 | 44629.8958 | 0 | 10.2593 | 40.75
2022-03-09 22:00 | 44629.9167 | 0 | 9.2589 | 40.75
2022-03-09 22:30 | 44629.9375 | 0 | 8.6278 | 40.75
2022-03-09 23:00 | 44629.9583 | 0 | 7.8132 | 40.75
2022-03-09 23:30 | 44629.9792 | 0 | 7.2558 | 40.75
2022-03-10 | 44630 | 0 | 6.7052 | 40.75
2022-03-10 00:30 | 44630.0208 | 0 | 6.4392 | 40.75
2022-03-10 01:00 | 44630.0417 | 0 | 6.2345 | 40.75
2022-03-10 01:30 | 44630.0625 | 0 | 6.0943 | 40.75
2022-03-10 02:00 | 44630.0833 | 0 | 5.8738 | 40.75
2022-03-10 02:30 | 44630.1042 | 0 | 5.7581 | 40.75
2022-03-10 03:00 | 44630.125 | 0 | 5.6948 | 40.75
2022-03-10 03:30 | 44630.1458 | 0 | 5.6142 | 40.75
2022-03-10 04:00 | 44630.1667 | 0 | 5.6464 | 40.75
2022-03-10 04:30 | 44630.1875 | 0 | 5.7383 | 40.75
2022-03-10 05:00 | 44630.2083 | 0 | 5.9517 | 40.75
2022-03-10 05:30 | 44630.2292 | 0 | 6.1067 | 40.75
2022-03-10 06:00 | 44630.25 | 0 | 6.4184 | 40.75
2022-03-10 06:30 | 44630.2708 | 0 | 6.5807 | 40.75
2022-03-10 07:00 | 44630.2917 | 0 | 6.51 | 40.75
2022-03-10 07:30 | 44630.3125 | 0 | 6.3077 | 40.75
2022-03-10 08:00 | 44630.3333 | 0 | 5.7661 | 40.75
2022-03-10 08:30 | 44630.3542 | 0 | 3.679 | 40.75
2022-03-10 09:00 | 44630.375 | 0 | 3.5674 | 40.75
2022-03-10 09:30 | 44630.3958 | 0 | 2.9119 | 40.75
2022-03-10 10:00 | 44630.4167 | 0 | 2.5958 | 40.75
2022-03-10 10:30 | 44630.4375 | 0 | 2.5238 | 40.75
2022-03-10 11:00 | 44630.4583 | 0 | 3.4085 | 40.75
2022-03-10 11:30 | 44630.4792 | 0 | 4.441 | 40.75
2022-03-10 12:00 | 44630.5 | 0 | 6.2045 | 40.75
2022-03-10 12:30 | 44630.5208 | 0 | 5.7537 | 40.75
2022-03-10 13:00 | 44630.5417 | 0 | 2.23 | 40.75
2022-03-10 13:30 | 44630.5625 | 0 | 3.649 | 40.75
2022-03-10 14:00 | 44630.5833 | 0 | 5.464 | 40.75
2022-03-10 14:30 | 44630.6042 | 0 | 5.1705 | 40.75
2022-03-10 15:00 | 44630.625 | 0 | 6.209 | 40.75
2022-03-10 15:30 | 44630.6458 | 0 | 7.83 | 40.75
2022-03-10 16:00 | 44630.6667 | 0 | 7.2248 | 40.75
2022-03-10 16:30 | 44630.6875 | 0 | 8.3137 | 40.75
2022-03-10 17:00 | 44630.7083 | 0 | 8.6179 | 40.75
2022-03-10 17:30 | 44630.7292 | 0 | 9.9946 | 40.75
2022-03-10 18:00 | 44630.75 | 0 | 10.376 | 40.75
2022-03-10 18:30 | 44630.7708 | 0 | 10.7297 | 40.75
2022-03-10 19:00 | 44630.7917 | 0 | 10.4673 | 40.75
2022-03-10 19:30 | 44630.8125 | 0 | 9.9269 | 40.75
2022-03-10 20:00 | 44630.8333 | 0 | 9.6281 | 40.75
2022-03-10 20:30 | 44630.8542 | 0 | 9.1192 | 40.75
2022-03-10 21:00 | 44630.875 | 0 | 8.6797 | 40.75
2022-03-10 21:30 | 44630.8958 | 0 | 8.0125 | 40.75
2022-03-10 22:00 | 44630.9167 | 0 | 7.5131 | 40.75
2022-03-10 22:30 | 44630.9375 | 0 | 7.1055 | 40.75
2022-03-10 23:00 | 44630.9583 | 0 | 6.5618 | 40.75
2022-03-10 23:30 | 44630.9792 | 0 | 6.0683 | 40.75
2022-03-11 | 44631 | 0 | 5.7052 | 40.75
2022-03-11 00:30 | 44631.0208 | 0 | 5.4827 | 40.75
2022-03-11 01:00 | 44631.0417 | 0 | 5.3487 | 40.75
2022-03-11 01:30 | 44631.0625 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-03-11 02:00 | 44631.0833 | 0 | 5.1123 | 40.75
2022-03-11 02:30 | 44631.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-03-11 03:00 | 44631.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-03-11 03:30 | 44631.1458 | 0 | 5.0732 | 40.75
2022-03-11 04:00 | 44631.1667 | 0 | 5.1315 | 40.75
2022-03-11 04:30 | 44631.1875 | 0 | 5.2817 | 40.75
2022-03-11 05:00 | 44631.2083 | 0 | 5.5659 | 40.75
2022-03-11 05:30 | 44631.2292 | 0 | 5.6973 | 40.75
2022-03-11 06:00 | 44631.25 | 0 | 5.9703 | 40.75
2022-03-11 06:30 | 44631.2708 | 0 | 5.9293 | 40.75
2022-03-11 07:00 | 44631.2917 | 0 | 6.1527 | 40.75
2022-03-11 07:30 | 44631.3125 | 0 | 5.0045 | 40.75
2022-03-11 08:00 | 44631.3333 | 0 | 4.7892 | 40.75
2022-03-11 08:30 | 44631.3542 | 0 | 4.7709 | 40.75
2022-03-11 09:00 | 44631.375 | 0 | 4.7493 | 40.75
2022-03-11 09:30 | 44631.3958 | 0 | 4.6887 | 40.75
2022-03-11 10:00 | 44631.4167 | 0 | 3.3285 | 40.75
2022-03-11 10:30 | 44631.4375 | 0 | 3.1845 | 40.75
2022-03-11 11:00 | 44631.4583 | 0 | 3.4923 | 40.75
2022-03-11 11:30 | 44631.4792 | 0 | 2.3296 | 40.75
2022-03-11 12:00 | 44631.5 | 0 | 1.5836 | 40.75
2022-03-11 12:30 | 44631.5208 | 0 | 2.5203 | 40.75
2022-03-11 13:00 | 44631.5417 | 0 | 3.5571 | 40.75
2022-03-11 13:30 | 44631.5625 | 0 | 2.7297 | 40.75
2022-03-11 14:00 | 44631.5833 | 0 | 4.8645 | 40.75
2022-03-11 14:30 | 44631.6042 | 0 | 5.0257 | 40.75
2022-03-11 15:00 | 44631.625 | 0 | 3.932 | 40.75
2022-03-11 15:30 | 44631.6458 | 0 | 5.6472 | 40.75
2022-03-11 16:00 | 44631.6667 | 0 | 7.0928 | 40.75
2022-03-11 16:30 | 44631.6875 | 0 | 7.5174 | 40.75
2022-03-11 17:00 | 44631.7083 | 0 | 7.8927 | 40.75
2022-03-11 17:30 | 44631.7292 | 0 | 8.6275 | 40.75
2022-03-11 18:00 | 44631.75 | 0 | 8.9926 | 40.75
2022-03-11 18:30 | 44631.7708 | 0 | 9.2359 | 40.75
2022-03-11 19:00 | 44631.7917 | 0 | 9.0199 | 40.75
2022-03-11 19:30 | 44631.8125 | 0 | 8.698 | 40.75
2022-03-11 20:00 | 44631.8333 | 0 | 8.5733 | 40.75
2022-03-11 20:30 | 44631.8542 | 0 | 8.1115 | 40.75
2022-03-11 21:00 | 44631.875 | 0 | 7.84 | 40.75
2022-03-11 21:30 | 44631.8958 | 0 | 7.4264 | 40.75
2022-03-11 22:00 | 44631.9167 | 0 | 7.0125 | 40.75
2022-03-11 22:30 | 44631.9375 | 0 | 6.6165 | 40.75
2022-03-11 23:00 | 44631.9583 | 0 | 6.2432 | 40.75
2022-03-11 23:30 | 44631.9792 | 0 | 5.7902 | 40.75
2022-03-12 | 44632 | 0 | 5.438 | 40.75
2022-03-12 00:30 | 44632.0208 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-12 01:00 | 44632.0417 | 0 | 5.155 | 40.75
2022-03-12 01:30 | 44632.0625 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-03-12 02:00 | 44632.0833 | 0 | 4.9765 | 40.75
2022-03-12 02:30 | 44632.1042 | 0 | 4.9318 | 40.75
2022-03-12 03:00 | 44632.125 | 0 | 4.8387 | 40.75
2022-03-12 03:30 | 44632.1458 | 0 | 4.7606 | 40.75
2022-03-12 04:00 | 44632.1667 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-12 04:30 | 44632.1875 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-03-12 05:00 | 44632.2083 | 0 | 4.8722 | 40.75
2022-03-12 05:30 | 44632.2292 | 0 | 4.9206 | 40.75
2022-03-12 06:00 | 44632.25 | 0 | 4.8623 | 40.75
2022-03-12 06:30 | 44632.2708 | 0 | 4.1838 | 40.75
2022-03-12 07:00 | 44632.2917 | 0 | 3.8059 | 40.75
2022-03-12 07:30 | 44632.3125 | 0 | 3.1472 | 40.75
2022-03-12 08:00 | 44632.3333 | 0 | 2.6794 | 40.75
2022-03-12 08:30 | 44632.3542 | 0 | 1.9983 | 40.75
2022-03-12 09:00 | 44632.375 | 0 | 1.6791 | 40.75
2022-03-12 09:30 | 44632.3958 | 0 | 1.6539 | 40.75
2022-03-12 10:00 | 44632.4167 | 0 | 1.4987 | 40.75
2022-03-12 10:30 | 44632.4375 | 0 | 1.143 | 40.75
2022-03-12 11:00 | 44632.4583 | 0 | 2.4242 | 40.75
2022-03-12 11:30 | 44632.4792 | 0 | 3.3562 | 40.75
2022-03-12 12:00 | 44632.5 | 0 | 3.8214 | 40.75
2022-03-12 12:30 | 44632.5208 | 0 | 4.1276 | 40.75
2022-03-12 13:00 | 44632.5417 | 0 | 2.8285 | 40.75
2022-03-12 13:30 | 44632.5625 | 0 | 2.3328 | 40.75
2022-03-12 14:00 | 44632.5833 | 0 | 4.2205 | 40.75
2022-03-12 14:30 | 44632.6042 | 0 | 3.0578 | 40.75
2022-03-12 15:00 | 44632.625 | 0 | 5.7874 | 40.75
2022-03-12 15:30 | 44632.6458 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-03-12 16:00 | 44632.6667 | 0 | 5.4386 | 40.75
2022-03-12 16:30 | 44632.6875 | 0 | 6.7473 | 40.75
2022-03-12 17:00 | 44632.7083 | 0 | 7.5485 | 40.75
2022-03-12 17:30 | 44632.7292 | 0 | 8.578 | 40.75
2022-03-12 18:00 | 44632.75 | 0 | 9.1545 | 40.75
2022-03-12 18:30 | 44632.7708 | 0 | 9.2767 | 40.75
2022-03-12 19:00 | 44632.7917 | 0 | 8.9666 | 40.75
2022-03-12 19:30 | 44632.8125 | 0 | 8.6872 | 40.75
2022-03-12 20:00 | 44632.8333 | 0 | 8.3642 | 40.75
2022-03-12 20:30 | 44632.8542 | 0 | 7.8313 | 40.75
2022-03-12 21:00 | 44632.875 | 0 | 7.5646 | 40.75
2022-03-12 21:30 | 44632.8958 | 0 | 7.1949 | 40.75
2022-03-12 22:00 | 44632.9167 | 0 | 6.8053 | 40.75
2022-03-12 22:30 | 44632.9375 | 0 | 6.5048 | 40.75
2022-03-12 23:00 | 44632.9583 | 0 | 6.1911 | 40.75
2022-03-12 23:30 | 44632.9792 | 0 | 5.6887 | 40.75
2022-03-13 | 44633 | 0 | 5.3487 | 40.75
2022-03-13 00:30 | 44633.0208 | 0 | 5.1725 | 40.75
2022-03-13 01:00 | 44633.0417 | 0 | 5.036 | 40.75
2022-03-13 01:30 | 44633.0625 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-13 02:00 | 44633.0833 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-03-13 02:30 | 44633.1042 | 0 | 4.768 | 40.75
2022-03-13 03:00 | 44633.125 | 0 | 4.6874 | 40.75
2022-03-13 03:30 | 44633.1458 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-03-13 04:00 | 44633.1667 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-03-13 04:30 | 44633.1875 | 0 | 4.644 | 40.75
2022-03-13 05:00 | 44633.2083 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-03-13 05:30 | 44633.2292 | 0 | 4.7308 | 40.75
2022-03-13 06:00 | 44633.25 | 0 | 4.7052 | 40.75
2022-03-13 06:30 | 44633.2708 | 0 | 3.8222 | 40.75
2022-03-13 07:00 | 44633.2917 | 0 | 3.5683 | 40.75
2022-03-13 07:30 | 44633.3125 | 0 | 2.9005 | 40.75
2022-03-13 08:00 | 44633.3333 | 0 | 3.1768 | 40.75
2022-03-13 08:30 | 44633.3542 | 0 | 2.011 | 40.75
2022-03-13 09:00 | 44633.375 | 0 | 1.464 | 40.75
2022-03-13 09:30 | 44633.3958 | 0 | 1.1985 | 40.75
2022-03-13 10:00 | 44633.4167 | 0 | 1.206 | 40.75
2022-03-13 10:30 | 44633.4375 | 0 | 1.4813 | 40.75
2022-03-13 11:00 | 44633.4583 | 0 | 1.6167 | 40.75
2022-03-13 11:30 | 44633.4792 | 0 | 1.4006 | 40.75
2022-03-13 12:00 | 44633.5 | 0 | 1.5814 | 40.75
2022-03-13 12:30 | 44633.5208 | 0 | 2.8549 | 40.75
2022-03-13 13:00 | 44633.5417 | 0 | 2.9874 | 40.75
2022-03-13 13:30 | 44633.5625 | 0 | 2.5184 | 40.75
2022-03-13 14:00 | 44633.5833 | 0 | 4.0889 | 40.75
2022-03-13 14:30 | 44633.6042 | 0 | 5.7232 | 40.75
2022-03-13 15:00 | 44633.625 | 0 | 6.4519 | 40.75
2022-03-13 15:30 | 44633.6458 | 0 | 7.0001 | 40.75
2022-03-13 16:00 | 44633.6667 | 0 | 7.3508 | 40.75
2022-03-13 16:30 | 44633.6875 | 0 | 8.3406 | 40.75
2022-03-13 17:00 | 44633.7083 | 0 | 9.043 | 40.75
2022-03-13 17:30 | 44633.7292 | 0 | 9.5832 | 40.75
2022-03-13 18:00 | 44633.75 | 0 | 9.9211 | 40.75
2022-03-13 18:30 | 44633.7708 | 0 | 10.1949 | 40.75
2022-03-13 19:00 | 44633.7917 | 0 | 9.6615 | 40.75
2022-03-13 19:30 | 44633.8125 | 0 | 9.1527 | 40.75
2022-03-13 20:00 | 44633.8333 | 0 | 8.8816 | 40.75
2022-03-13 20:30 | 44633.8542 | 0 | 8.1394 | 40.75
2022-03-13 21:00 | 44633.875 | 0 | 7.7581 | 40.75
2022-03-13 21:30 | 44633.8958 | 0 | 7.1996 | 40.75
2022-03-13 22:00 | 44633.9167 | 0 | 6.6031 | 40.75
2022-03-13 22:30 | 44633.9375 | 0 | 6.4033 | 40.75
2022-03-13 23:00 | 44633.9583 | 0 | 5.8966 | 40.75
2022-03-13 23:30 | 44633.9792 | 0 | 5.4529 | 40.75
2022-03-14 | 44634 | 0 | 5.1386 | 40.75
2022-03-14 00:30 | 44634.0208 | 0 | 4.969 | 40.75
2022-03-14 01:00 | 44634.0417 | 0 | 4.8387 | 40.75
2022-03-14 01:30 | 44634.0625 | 0 | 4.7085 | 40.75
2022-03-14 02:00 | 44634.0833 | 0 | 4.665 | 40.75
2022-03-14 02:30 | 44634.1042 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-03-14 03:00 | 44634.125 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-03-14 03:30 | 44634.1458 | 0 | 4.603 | 40.75
2022-03-14 04:00 | 44634.1667 | 0 | 4.7196 | 40.75
2022-03-14 04:30 | 44634.1875 | 0 | 4.8797 | 40.75
2022-03-14 05:00 | 44634.2083 | 0 | 5.1576 | 40.75
2022-03-14 05:30 | 44634.2292 | 0 | 5.2742 | 40.75
2022-03-14 06:00 | 44634.25 | 0 | 5.4008 | 40.75
2022-03-14 06:30 | 44634.2708 | 0 | 5.0869 | 40.75
2022-03-14 07:00 | 44634.2917 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-03-14 07:30 | 44634.3125 | 0 | 3.9357 | 40.75
2022-03-14 08:00 | 44634.3333 | 0 | 3.0917 | 40.75
2022-03-14 08:30 | 44634.3542 | 0 | 1.7748 | 40.75
2022-03-14 09:00 | 44634.375 | 0 | 1.8401 | 40.75
2022-03-14 09:30 | 44634.3958 | 0 | 1.2891 | 40.75
2022-03-14 10:00 | 44634.4167 | 0 | 1.0236 | 40.75
2022-03-14 10:30 | 44634.4375 | 0 | 1.0109 | 40.75
2022-03-14 11:00 | 44634.4583 | 0 | 1.1722 | 40.75
2022-03-14 11:30 | 44634.4792 | 0 | 1.2225 | 40.75
2022-03-14 12:00 | 44634.5 | 0 | 0.86337 | 40.75
2022-03-14 12:30 | 44634.5208 | 0 | 1.6325 | 40.75
2022-03-14 13:00 | 44634.5417 | 0 | 1.5742 | 40.75
2022-03-14 13:30 | 44634.5625 | 0 | 2.1425 | 40.75
2022-03-14 14:00 | 44634.5833 | 0 | 2.5053 | 40.75
2022-03-14 14:30 | 44634.6042 | 0 | 4.2505 | 40.75
2022-03-14 15:00 | 44634.625 | 0 | 4.2647 | 40.75
2022-03-14 15:30 | 44634.6458 | 0 | 6.0574 | 40.75
2022-03-14 16:00 | 44634.6667 | 0 | 7.0436 | 40.75
2022-03-14 16:30 | 44634.6875 | 0 | 7.3751 | 40.75
2022-03-14 17:00 | 44634.7083 | 0 | 8.6377 | 40.75
2022-03-14 17:30 | 44634.7292 | 0 | 9.8706 | 40.75
2022-03-14 18:00 | 44634.75 | 0 | 10.3137 | 40.75
2022-03-14 18:30 | 44634.7708 | 0 | 10.8127 | 40.75
2022-03-14 19:00 | 44634.7917 | 0 | 10.253 | 40.75
2022-03-14 19:30 | 44634.8125 | 0 | 9.7536 | 40.75
2022-03-14 20:00 | 44634.8333 | 0 | 9.2879 | 40.75
2022-03-14 20:30 | 44634.8542 | 0 | 8.6607 | 40.75
2022-03-14 21:00 | 44634.875 | 0 | 8.2634 | 40.75
2022-03-14 21:30 | 44634.8958 | 0 | 7.5591 | 40.75
2022-03-14 22:00 | 44634.9167 | 0 | 6.9169 | 40.75
2022-03-14 22:30 | 44634.9375 | 0 | 6.3739 | 40.75
2022-03-14 23:00 | 44634.9583 | 0 | 5.8991 | 40.75
2022-03-14 23:30 | 44634.9792 | 0 | 5.5472 | 40.75
2022-03-15 | 44635 | 0 | 5.155 | 40.75
2022-03-15 00:30 | 44635.0208 | 0 | 4.9988 | 40.75
2022-03-15 01:00 | 44635.0417 | 0 | 4.8834 | 40.75
2022-03-15 01:30 | 44635.0625 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-03-15 02:00 | 44635.0833 | 0 | 4.7531 | 40.75
2022-03-15 02:30 | 44635.1042 | 0 | 4.6861 | 40.75
2022-03-15 03:00 | 44635.125 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-03-15 03:30 | 44635.1458 | 0 | 4.6588 | 40.75
2022-03-15 04:00 | 44635.1667 | 0 | 4.7643 | 40.75
2022-03-15 04:30 | 44635.1875 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-15 05:00 | 44635.2083 | 0 | 5.165 | 40.75
2022-03-15 05:30 | 44635.2292 | 0 | 5.2817 | 40.75
2022-03-15 06:00 | 44635.25 | 0 | 5.7228 | 40.75
2022-03-15 06:30 | 44635.2708 | 0 | 5.4773 | 40.75
2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 0 | 4.7117 | 40.75
2022-03-15 07:30 | 44635.3125 | 0 | 5.2489 | 40.75
2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 0 | 3.6339 | 40.75
2022-03-15 08:30 | 44635.3542 | 0 | 1.9101 | 40.75
2022-03-15 09:00 | 44635.375 | 0 | 1.5757 | 40.75
2022-03-15 09:30 | 44635.3958 | 0 | 1.8334 | 40.75
2022-03-15 10:00 | 44635.4167 | 0 | 2.6816 | 40.75
2022-03-15 10:30 | 44635.4375 | 0 | 2.1003 | 40.75
2022-03-15 11:00 | 44635.4583 | 0 | 2.6621 | 40.75
2022-03-15 11:30 | 44635.4792 | 0 | 2.2039 | 40.75
2022-03-15 12:00 | 44635.5 | 0 | 3.4744 | 40.75
2022-03-15 12:30 | 44635.5208 | 0 | 1.9046 | 40.75
2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | 0 | 1.5612 | 40.75
2022-03-15 13:30 | 44635.5625 | 0 | 2.1122 | 40.75
2022-03-15 14:00 | 44635.5833 | 0 | 3.7026 | 40.75
2022-03-15 14:30 | 44635.6042 | 0 | 5.1923 | 40.75
2022-03-15 15:00 | 44635.625 | 0 | 3.8751 | 40.75
2022-03-15 15:30 | 44635.6458 | 0 | 4.3844 | 40.75
2022-03-15 16:00 | 44635.6667 | 0 | 5.9007 | 40.75
2022-03-15 16:30 | 44635.6875 | 0 | 7.5697 | 40.75
2022-03-15 17:00 | 44635.7083 | 0 | 8.1179 | 40.75
2022-03-15 17:30 | 44635.7292 | 0 | 9.3754 | 40.75
2022-03-15 18:00 | 44635.75 | 0 | 10.0212 | 40.75
2022-03-15 18:30 | 44635.7708 | 0 | 10.5585 | 40.75
2022-03-15 19:00 | 44635.7917 | 0 | 10.2066 | 40.75
2022-03-15 19:30 | 44635.8125 | 0 | 9.8127 | 40.75
2022-03-15 20:00 | 44635.8333 | 0 | 9.1669 | 40.75
2022-03-15 20:30 | 44635.8542 | 0 | 8.64 | 40.75
2022-03-15 21:00 | 44635.875 | 0 | 8.1719 | 40.75
2022-03-15 21:30 | 44635.8958 | 0 | 7.6074 | 40.75
2022-03-15 22:00 | 44635.9167 | 0 | 6.9963 | 40.75
2022-03-15 22:30 | 44635.9375 | 0 | 6.4682 | 40.75
2022-03-15 23:00 | 44635.9583 | 0 | 5.9426 | 40.75
2022-03-15 23:30 | 44635.9792 | 0 | 5.5137 | 40.75
2022-03-16 | 44636 | 0 | 5.2384 | 40.75
2022-03-16 00:30 | 44636.0208 | 0 | 5.0137 | 40.75
2022-03-16 01:00 | 44636.0417 | 0 | 4.8834 | 40.75
2022-03-16 01:30 | 44636.0625 | 0 | 4.7755 | 40.75
2022-03-16 02:00 | 44636.0833 | 0 | 4.7308 | 40.75
2022-03-16 02:30 | 44636.1042 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-03-16 03:00 | 44636.125 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-03-16 03:30 | 44636.1458 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-03-16 04:00 | 44636.1667 | 0 | 4.7531 | 40.75
2022-03-16 04:30 | 44636.1875 | 0 | 4.8871 | 40.75
2022-03-16 05:00 | 44636.2083 | 0 | 5.1799 | 40.75
2022-03-16 05:30 | 44636.2292 | 0 | 5.371 | 40.75
2022-03-16 06:00 | 44636.25 | 0 | 5.6267 | 40.75
2022-03-16 06:30 | 44636.2708 | 0 | 5.3226 | 40.75
2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 0 | 4.9359 | 40.75
2022-03-16 07:30 | 44636.3125 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 08:00 | 44636.3333 | 0 | -16.0913 | 40.75
2022-03-16 08:30 | 44636.3542 | 0 | 0.038995 | 40.75
2022-03-16 09:00 | 44636.375 | 0 | 0.15462 | 40.75
2022-03-16 09:30 | 44636.3958 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 10:00 | 44636.4167 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 10:30 | 44636.4375 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 11:00 | 44636.4583 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 11:30 | 44636.4792 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 12:00 | 44636.5 | 0 | 0 | 40.75
2022-03-16 12:30 | 44636.5208 | 0 | 1.0024 | 40.75
2022-03-16 13:00 | 44636.5417 | 0 | 1.7335 | 40.75
2022-03-16 13:30 | 44636.5625 | 0 | 1.495 | 40.75
2022-03-16 14:00 | 44636.5833 | 0 | 2.0146 | 40.75
2022-03-16 14:30 | 44636.6042 | 0 | 2.9168 | 40.75
2022-03-16 15:00 | 44636.625 | 0 | 4.0431 | 40.75
2022-03-16 15:30 | 44636.6458 | 0 | 5.4642 | 40.75
2022-03-16 16:00 | 44636.6667 | 0 | 6.6555 | 40.75
2022-03-16 16:30 | 44636.6875 | 0 | 8.1686 | 40.75
2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | 0 | 9.4485 | 40.75
2022-03-16 17:30 | 44636.7292 | 0 | 10.3843 | 40.75
2022-03-16 18:00 | 44636.75 | 0 | 10.8376 | 40.75
2022-03-16 18:30 | 44636.7708 | 0 | 11.0993 | 40.75
2022-03-16 19:00 | 44636.7917 | 0 | 10.7126 | 40.75
2022-03-16 19:30 | 44636.8125 | 0 | 10.3487 | 40.75
2022-03-16 20:00 | 44636.8333 | 0 | 9.8326 | 40.75
2022-03-16 20:30 | 44636.8542 | 0 | 9.0875 | 40.75
2022-03-16 21:00 | 44636.875 | 0 | 8.5346 | 40.75
2022-03-16 21:30 | 44636.8958 | 0 | 7.9945 | 40.75
2022-03-16 22:00 | 44636.9167 | 0 | 7.4492 | 40.75
2022-03-16 22:30 | 44636.9375 | 0 | 6.8992 | 40.75
2022-03-16 23:00 | 44636.9583 | 0 | 6.2828 | 40.75
2022-03-16 23:30 | 44636.9792 | 0 | 5.8338 | 40.75
2022-03-17 | 44637 | 0 | 5.4754 | 40.75
2022-03-17 00:30 | 44637.0208 | 0 | 5.2196 | 40.75
2022-03-17 01:00 | 44637.0417 | 0 | 5.0844 | 40.75
2022-03-17 01:30 | 44637.0625 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-17 02:00 | 44637.0833 | 0 | 4.8714 | 40.75
2022-03-17 02:30 | 44637.1042 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-17 03:00 | 44637.125 | 0 | 4.8201 | 40.75
2022-03-17 03:30 | 44637.1458 | 0 | 4.8052 | 40.75
2022-03-17 04:00 | 44637.1667 | 0 | 4.8946 | 40.75
2022-03-17 04:30 | 44637.1875 | 0 | 5.0956 | 40.75
2022-03-17 05:00 | 44637.2083 | 0 | 5.3098 | 40.75
2022-03-17 05:30 | 44637.2292 | 0 | 5.4665 | 40.75
2022-03-17 06:00 | 44637.25 | 0 | 5.6551 | 40.75
2022-03-17 06:30 | 44637.2708 | 0 | 5.2528 | 40.75
2022-03-17 07:00 | 44637.2917 | 0 | 4.5757 | 40.75
2022-03-17 07:30 | 44637.3125 | 0 | 5.2917 | 40.75
2022-03-17 08:00 | 44637.3333 | 0 | 5.8542 | 40.75
2022-03-17 08:30 | 44637.3542 | 0 | 4.2144 | 40.75
2022-03-17 09:00 | 44637.375 | 0 | 3.3422 | 40.75
2022-03-17 09:30 | 44637.3958 | 0 | 2.8624 | 40.75
2022-03-17 10:00 | 44637.4167 | 0 | 2.6993 | 40.75
2022-03-17 10:30 | 44637.4375 | 0 | 3.7518 | 40.75
2022-03-17 11:00 | 44637.4583 | 0 | 4.1422 | 40.75
2022-03-17 11:30 | 44637.4792 | 0 | 2.3364 | 40.75
2022-03-17 12:00 | 44637.5 | 0 | 2.7597 | 40.75
2022-03-17 12:30 | 44637.5208 | 0 | 3.0811 | 40.75
2022-03-17 13:00 | 44637.5417 | 0 | 2.8442 | 40.75
2022-03-17 13:30 | 44637.5625 | 0 | 1.9752 | 40.75
2022-03-17 14:00 | 44637.5833 | 0 | 3.6176 | 40.75
2022-03-17 14:30 | 44637.6042 | 0 | 5.3255 | 40.75
2022-03-17 15:00 | 44637.625 | 0 | 6.0982 | 40.75
2022-03-17 15:30 | 44637.6458 | 0 | 6.1294 | 40.75
2022-03-17 16:00 | 44637.6667 | 0 | 8.1003 | 40.75
2022-03-17 16:30 | 44637.6875 | 0 | 9.0974 | 40.75
2022-03-17 17:00 | 44637.7083 | 0 | 9.5596 | 40.75
2022-03-17 17:30 | 44637.7292 | 0 | 10.3962 | 40.75
2022-03-17 18:00 | 44637.75 | 0 | 10.711 | 40.75
2022-03-17 18:30 | 44637.7708 | 0 | 11.0747 | 40.75
2022-03-17 19:00 | 44637.7917 | 0 | 10.7005 | 40.75
2022-03-17 19:30 | 44637.8125 | 0 | 10.237 | 40.75
2022-03-17 20:00 | 44637.8333 | 0 | 9.8298 | 40.75
2022-03-17 20:30 | 44637.8542 | 0 | 9.2547 | 40.75
2022-03-17 21:00 | 44637.875 | 0 | 8.6591 | 40.75
2022-03-17 21:30 | 44637.8958 | 0 | 8.1364 | 40.75
2022-03-17 22:00 | 44637.9167 | 0 | 7.5 | 40.75
2022-03-17 22:30 | 44637.9375 | 0 | 7.0061 | 40.75
2022-03-17 23:00 | 44637.9583 | 0 | 6.4765 | 40.75
2022-03-17 23:30 | 44637.9792 | 0 | 5.9293 | 40.75
2022-03-18 | 44638 | 0 | 5.6482 | 40.75
2022-03-18 00:30 | 44638.0208 | 0 | 5.3933 | 40.75
2022-03-18 01:00 | 44638.0417 | 0 | 5.2606 | 40.75
2022-03-18 01:30 | 44638.0625 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-03-18 02:00 | 44638.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-03-18 02:30 | 44638.1042 | 0 | 4.9929 | 40.75
2022-03-18 03:00 | 44638.125 | 0 | 4.9988 | 40.75
2022-03-18 03:30 | 44638.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-03-18 04:00 | 44638.1667 | 0 | 5.036 | 40.75
2022-03-18 04:30 | 44638.1875 | 0 | 5.1799 | 40.75
2022-03-18 05:00 | 44638.2083 | 0 | 5.5134 | 40.75
2022-03-18 05:30 | 44638.2292 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-03-18 06:00 | 44638.25 | 0 | 5.7866 | 40.75
2022-03-18 06:30 | 44638.2708 | 0 | 5.4646 | 40.75
2022-03-18 07:00 | 44638.2917 | 0 | 4.5863 | 40.75
2022-03-18 07:30 | 44638.3125 | 0 | 3.8865 | 40.75
2022-03-18 08:00 | 44638.3333 | 0 | 3.0031 | 40.75
2022-03-18 08:30 | 44638.3542 | 0 | 2.6787 | 40.75
2022-03-18 09:00 | 44638.375 | 0 | 2.2558 | 40.75
2022-03-18 09:30 | 44638.3958 | 0 | 1.6699 | 40.75
2022-03-18 10:00 | 44638.4167 | 0 | 2.1061 | 40.75
2022-03-18 10:30 | 44638.4375 | 0 | 2.9749 | 40.75
2022-03-18 11:00 | 44638.4583 | 0 | 1.814 | 40.75
2022-03-18 11:30 | 44638.4792 | 0 | 0.85783 | 40.75
2022-03-18 12:00 | 44638.5 | 0 | 0.9541 | 40.75
2022-03-18 12:30 | 44638.5208 | 0 | 0.9479 | 40.75
2022-03-18 13:00 | 44638.5417 | 0 | 1.5596 | 40.75
2022-03-18 13:30 | 44638.5625 | 0 | 1.6498 | 40.75
2022-03-18 14:00 | 44638.5833 | 0 | 2.301 | 40.75
2022-03-18 14:30 | 44638.6042 | 0 | 3.2603 | 40.75
2022-03-18 15:00 | 44638.625 | 0 | 4.5732 | 40.75
2022-03-18 15:30 | 44638.6458 | 0 | 5.6195 | 40.75
2022-03-18 16:00 | 44638.6667 | 0 | 7.3922 | 40.75
2022-03-18 16:30 | 44638.6875 | 0 | 8.624 | 40.75
2022-03-18 17:00 | 44638.7083 | 0 | 9.3301 | 40.75
2022-03-18 17:30 | 44638.7292 | 0 | 9.6263 | 40.75
2022-03-18 18:00 | 44638.75 | 0 | 9.9418 | 40.75
2022-03-18 18:30 | 44638.7708 | 0 | 10.2097 | 40.75
2022-03-18 19:00 | 44638.7917 | 0 | 9.8611 | 40.75
2022-03-18 19:30 | 44638.8125 | 0 | 9.5547 | 40.75
2022-03-18 20:00 | 44638.8333 | 0 | 9.1314 | 40.75
2022-03-18 20:30 | 44638.8542 | 0 | 8.7181 | 40.75
2022-03-18 21:00 | 44638.875 | 0 | 8.2718 | 40.75
2022-03-18 21:30 | 44638.8958 | 0 | 7.8073 | 40.75
2022-03-18 22:00 | 44638.9167 | 0 | 7.4033 | 40.75
2022-03-18 22:30 | 44638.9375 | 0 | 7.0901 | 40.75
2022-03-18 23:00 | 44638.9583 | 0 | 6.5208 | 40.75
2022-03-18 23:30 | 44638.9792 | 0 | 6.0906 | 40.75
2022-03-19 | 44639 | 0 | 5.6765 | 40.75
2022-03-19 00:30 | 44639.0208 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-03-19 01:00 | 44639.0417 | 0 | 5.2854 | 40.75
2022-03-19 01:30 | 44639.0625 | 0 | 5.1489 | 40.75
2022-03-19 02:00 | 44639.0833 | 0 | 5.04 | 40.75
2022-03-19 02:30 | 44639.1042 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-19 03:00 | 44639.125 | 0 | 4.8834 | 40.75
2022-03-19 03:30 | 44639.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-19 04:00 | 44639.1667 | 0 | 4.8722 | 40.75
2022-03-19 04:30 | 44639.1875 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-03-19 05:00 | 44639.2083 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-19 05:30 | 44639.2292 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-03-19 06:00 | 44639.25 | 0 | 5.0807 | 40.75
2022-03-19 06:30 | 44639.2708 | 0 | 4.7544 | 40.75
2022-03-19 07:00 | 44639.2917 | 0 | 4.0128 | 40.75
2022-03-19 07:30 | 44639.3125 | 0 | 3.2767 | 40.75
2022-03-19 08:00 | 44639.3333 | 0 | 2.7764 | 40.75
2022-03-19 08:30 | 44639.3542 | 0 | 1.9009 | 40.75
2022-03-19 09:00 | 44639.375 | 0 | 1.5441 | 40.75
2022-03-19 09:30 | 44639.3958 | 0 | 1.2246 | 40.75
2022-03-19 10:00 | 44639.4167 | 0 | 1.2122 | 40.75
2022-03-19 10:30 | 44639.4375 | 0 | 1.3797 | 40.75
2022-03-19 11:00 | 44639.4583 | 0 | 1.1762 | 40.75
2022-03-19 11:30 | 44639.4792 | 0 | 1.0794 | 40.75
2022-03-19 12:00 | 44639.5 | 0 | 0.78544 | 40.75
2022-03-19 12:30 | 44639.5208 | 0 | 0.76303 | 40.75
2022-03-19 13:00 | 44639.5417 | 0 | 0.9144 | 40.75
2022-03-19 13:30 | 44639.5625 | 0 | 1.3483 | 40.75
2022-03-19 14:00 | 44639.5833 | 0 | 2.0995 | 40.75
2022-03-19 14:30 | 44639.6042 | 0 | 3.0325 | 40.75
2022-03-19 15:00 | 44639.625 | 0 | 4.1672 | 40.75
2022-03-19 15:30 | 44639.6458 | 0 | 5.5897 | 40.75
2022-03-19 16:00 | 44639.6667 | 0 | 6.7718 | 40.75
2022-03-19 16:30 | 44639.6875 | 0 | 8.1223 | 40.75
2022-03-19 17:00 | 44639.7083 | 0 | 9.0534 | 40.75
2022-03-19 17:30 | 44639.7292 | 0 | 9.7271 | 40.75
2022-03-19 18:00 | 44639.75 | 0 | 9.8375 | 40.75
2022-03-19 18:30 | 44639.7708 | 0 | 10.1614 | 40.75
2022-03-19 19:00 | 44639.7917 | 0 | 9.7829 | 40.75
2022-03-19 19:30 | 44639.8125 | 0 | 9.3378 | 40.75
2022-03-19 20:00 | 44639.8333 | 0 | 8.9306 | 40.75
2022-03-19 20:30 | 44639.8542 | 0 | 8.4426 | 40.75
2022-03-19 21:00 | 44639.875 | 0 | 8.0918 | 40.75
2022-03-19 21:30 | 44639.8958 | 0 | 7.567 | 40.75
2022-03-19 22:00 | 44639.9167 | 0 | 7.2147 | 40.75
2022-03-19 22:30 | 44639.9375 | 0 | 7.0136 | 40.75
2022-03-19 23:00 | 44639.9583 | 0 | 6.5627 | 40.75
2022-03-19 23:30 | 44639.9792 | 0 | 6.0906 | 40.75
2022-03-20 | 44640 | 0 | 5.8152 | 40.75
2022-03-20 00:30 | 44640.0208 | 0 | 5.5602 | 40.75
2022-03-20 01:00 | 44640.0417 | 0 | 5.3673 | 40.75
2022-03-20 01:30 | 44640.0625 | 0 | 5.1998 | 40.75
2022-03-20 02:00 | 44640.0833 | 0 | 5.1229 | 40.75
2022-03-20 02:30 | 44640.1042 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-03-20 03:00 | 44640.125 | 0 | 4.9455 | 40.75
2022-03-20 03:30 | 44640.1458 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-03-20 04:00 | 44640.1667 | 0 | 4.9281 | 40.75
2022-03-20 04:30 | 44640.1875 | 0 | 4.8983 | 40.75
2022-03-20 05:00 | 44640.2083 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-20 05:30 | 44640.2292 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-20 06:00 | 44640.25 | 0 | 4.866 | 40.75
2022-03-20 06:30 | 44640.2708 | 0 | 4.2819 | 40.75
2022-03-20 07:00 | 44640.2917 | 0 | 3.7633 | 40.75
2022-03-20 07:30 | 44640.3125 | 0 | 3.2134 | 40.75
2022-03-20 08:00 | 44640.3333 | 0 | 2.7461 | 40.75
2022-03-20 08:30 | 44640.3542 | 0 | 2.0807 | 40.75
2022-03-20 09:00 | 44640.375 | 0 | 1.7772 | 40.75
2022-03-20 09:30 | 44640.3958 | 0 | 1.5665 | 40.75
2022-03-20 10:00 | 44640.4167 | 0 | 1.7456 | 40.75
2022-03-20 10:30 | 44640.4375 | 0 | 1.7442 | 40.75
2022-03-20 11:00 | 44640.4583 | 0 | 1.7169 | 40.75
2022-03-20 11:30 | 44640.4792 | 0 | 2.1814 | 40.75
2022-03-20 12:00 | 44640.5 | 0 | 1.971 | 40.75
2022-03-20 12:30 | 44640.5208 | 0 | 1.715 | 40.75
2022-03-20 13:00 | 44640.5417 | 0 | 2.1814 | 40.75
2022-03-20 13:30 | 44640.5625 | 0 | 2.8464 | 40.75
2022-03-20 14:00 | 44640.5833 | 0 | 3.8058 | 40.75
2022-03-20 14:30 | 44640.6042 | 0 | 4.2576 | 40.75
2022-03-20 15:00 | 44640.625 | 0 | 5.3102 | 40.75
2022-03-20 15:30 | 44640.6458 | 0 | 6.469 | 40.75
2022-03-20 16:00 | 44640.6667 | 0 | 7.3095 | 40.75
2022-03-20 16:30 | 44640.6875 | 0 | 8.7395 | 40.75
2022-03-20 17:00 | 44640.7083 | 0 | 9.9365 | 40.75
2022-03-20 17:30 | 44640.7292 | 0 | 10.6105 | 40.75
2022-03-20 18:00 | 44640.75 | 0 | 10.9385 | 40.75
2022-03-20 18:30 | 44640.7708 | 0 | 11.0298 | 40.75
2022-03-20 19:00 | 44640.7917 | 0 | 10.4796 | 40.75
2022-03-20 19:30 | 44640.8125 | 0 | 9.8275 | 40.75
2022-03-20 20:00 | 44640.8333 | 0 | 9.332 | 40.75
2022-03-20 20:30 | 44640.8542 | 0 | 8.7221 | 40.75
2022-03-20 21:00 | 44640.875 | 0 | 8.1377 | 40.75
2022-03-20 21:30 | 44640.8958 | 0 | 7.5013 | 40.75
2022-03-20 22:00 | 44640.9167 | 0 | 7.0031 | 40.75
2022-03-20 22:30 | 44640.9375 | 0 | 6.5053 | 40.75
2022-03-20 23:00 | 44640.9583 | 0 | 6.0422 | 40.75
2022-03-20 23:30 | 44640.9792 | 0 | 5.5931 | 40.75
2022-03-21 | 44641 | 0 | 5.2854 | 40.75
2022-03-21 00:30 | 44641.0208 | 0 | 5.0968 | 40.75
2022-03-21 01:00 | 44641.0417 | 0 | 4.9541 | 40.75
2022-03-21 01:30 | 44641.0625 | 0 | 4.8677 | 40.75
2022-03-21 02:00 | 44641.0833 | 0 | 4.7606 | 40.75
2022-03-21 02:30 | 44641.1042 | 0 | 4.7978 | 40.75
2022-03-21 03:00 | 44641.125 | 0 | 4.7308 | 40.75
2022-03-21 03:30 | 44641.1458 | 0 | 4.6564 | 40.75
2022-03-21 04:00 | 44641.1667 | 0 | 4.809 | 40.75
2022-03-21 04:30 | 44641.1875 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-21 05:00 | 44641.2083 | 0 | 5.1018 | 40.75
2022-03-21 05:30 | 44641.2292 | 0 | 5.3391 | 40.75
2022-03-21 06:00 | 44641.25 | 0 | 5.4603 | 40.75
2022-03-21 06:30 | 44641.2708 | 0 | 5.0078 | 40.75
2022-03-21 07:00 | 44641.2917 | 0 | 4.338 | 40.75
2022-03-21 07:30 | 44641.3125 | 0 | 3.4594 | 40.75
2022-03-21 08:00 | 44641.3333 | 0 | 2.5557 | 40.75
2022-03-21 08:30 | 44641.3542 | 0 | 1.7581 | 40.75
2022-03-21 09:00 | 44641.375 | 0 | 1.2666 | 40.75
2022-03-21 09:30 | 44641.3958 | 0 | 1.0236 | 40.75
2022-03-21 10:00 | 44641.4167 | 0 | 0.97891 | 40.75
2022-03-21 10:30 | 44641.4375 | 0 | 0.94169 | 40.75
2022-03-21 11:00 | 44641.4583 | 0 | 0.95286 | 40.75
2022-03-21 11:30 | 44641.4792 | 0 | 0.75559 | 40.75
2022-03-21 12:00 | 44641.5 | 0 | 1.1315 | 40.75
2022-03-21 12:30 | 44641.5208 | 0 | 1.2788 | 40.75
2022-03-21 13:00 | 44641.5417 | 0 | 1.5527 | 40.75
2022-03-21 13:30 | 44641.5625 | 0 | 1.6782 | 40.75
2022-03-21 14:00 | 44641.5833 | 0 | 2.8245 | 40.75
2022-03-21 14:30 | 44641.6042 | 0 | 3.7285 | 40.75
2022-03-21 15:00 | 44641.625 | 0 | 4.2989 | 40.75
2022-03-21 15:30 | 44641.6458 | 0 | 5.6239 | 40.75
2022-03-21 16:00 | 44641.6667 | 0 | 6.813 | 40.75
2022-03-21 16:30 | 44641.6875 | 0 | 8.2971 | 40.75
2022-03-21 17:00 | 44641.7083 | 0 | 9.6084 | 40.75
2022-03-21 17:30 | 44641.7292 | 0 | 10.511 | 40.75
2022-03-21 18:00 | 44641.75 | 0 | 10.8934 | 40.75
2022-03-21 18:30 | 44641.7708 | 0 | 11.243 | 40.75
2022-03-21 19:00 | 44641.7917 | 0 | 10.6017 | 40.75
2022-03-21 19:30 | 44641.8125 | 0 | 10.0491 | 40.75
2022-03-21 20:00 | 44641.8333 | 0 | 9.311 | 40.75
2022-03-21 20:30 | 44641.8542 | 0 | 8.7594 | 40.75
2022-03-21 21:00 | 44641.875 | 0 | 8.185 | 40.75
2022-03-21 21:30 | 44641.8958 | 0 | 7.4909 | 40.75
2022-03-21 22:00 | 44641.9167 | 0 | 6.8636 | 40.75
2022-03-21 22:30 | 44641.9375 | 0 | 6.6137 | 40.75
2022-03-21 23:00 | 44641.9583 | 0 | 6.0624 | 40.75
2022-03-21 23:30 | 44641.9792 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-03-22 | 44642 | 0 | 5.3449 | 40.75
2022-03-22 00:30 | 44642.0208 | 0 | 5.1415 | 40.75
2022-03-22 01:00 | 44642.0417 | 0 | 5.0174 | 40.75
2022-03-22 01:30 | 44642.0625 | 0 | 4.8401 | 40.75
2022-03-22 02:00 | 44642.0833 | 0 | 4.7717 | 40.75
2022-03-22 02:30 | 44642.1042 | 0 | 4.6936 | 40.75
2022-03-22 03:00 | 44642.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-03-22 03:30 | 44642.1458 | 0 | 4.6712 | 40.75
2022-03-22 04:00 | 44642.1667 | 0 | 4.835 | 40.75
2022-03-22 04:30 | 44642.1875 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-03-22 05:00 | 44642.2083 | 0 | 5.2172 | 40.75
2022-03-22 05:30 | 44642.2292 | 0 | 5.3221 | 40.75
2022-03-22 06:00 | 44642.25 | 0 | 5.505 | 40.75
2022-03-22 06:30 | 44642.2708 | 0 | 5.0487 | 40.75
2022-03-22 07:00 | 44642.2917 | 0 | 4.3367 | 40.75
2022-03-22 07:30 | 44642.3125 | 0 | 3.6002 | 40.75
2022-03-22 08:00 | 44642.3333 | 0 | 2.6366 | 40.75
2022-03-22 08:30 | 44642.3542 | 0 | 1.8858 | 40.75
2022-03-22 09:00 | 44642.375 | 0 | 1.4347 | 40.75
2022-03-22 09:30 | 44642.3958 | 0 | 1.1762 | 40.75
2022-03-22 10:00 | 44642.4167 | 0 | 1.0161 | 40.75
2022-03-22 10:30 | 44642.4375 | 0 | 1.3176 | 40.75
2022-03-22 11:00 | 44642.4583 | 0 | 1.6277 | 40.75
2022-03-22 11:30 | 44642.4792 | 0 | 2.1919 | 40.75
2022-03-22 12:00 | 44642.5 | 0 | 1.5328 | 40.75
2022-03-22 12:30 | 44642.5208 | 0 | 1.6956 | 40.75
2022-03-22 13:00 | 44642.5417 | 0 | 2.6059 | 40.75
2022-03-22 13:30 | 44642.5625 | 0 | 2.041 | 40.75
2022-03-22 14:00 | 44642.5833 | 0 | 2.1018 | 40.75
2022-03-22 14:30 | 44642.6042 | 0 | 2.9886 | 40.75
2022-03-22 15:00 | 44642.625 | 0 | 4.1669 | 40.75
2022-03-22 15:30 | 44642.6458 | 0 | 5.5892 | 40.75
2022-03-22 16:00 | 44642.6667 | 0 | 7.0336 | 40.75
2022-03-22 16:30 | 44642.6875 | 0 | 8.5024 | 40.75
2022-03-22 17:00 | 44642.7083 | 0 | 9.6948 | 40.75
2022-03-22 17:30 | 44642.7292 | 0 | 10.4004 | 40.75
2022-03-22 18:00 | 44642.75 | 0 | 10.9075 | 40.75
2022-03-22 18:30 | 44642.7708 | 0 | 11.1589 | 40.75
2022-03-22 19:00 | 44642.7917 | 0 | 10.5844 | 40.75
2022-03-22 19:30 | 44642.8125 | 0 | 10.0376 | 40.75
2022-03-22 20:00 | 44642.8333 | 0 | 9.5931 | 40.75
2022-03-22 20:30 | 44642.8542 | 0 | 8.8937 | 40.75
2022-03-22 21:00 | 44642.875 | 0 | 8.3624 | 40.75
2022-03-22 21:30 | 44642.8958 | 0 | 7.7171 | 40.75
2022-03-22 22:00 | 44642.9167 | 0 | 7.0144 | 40.75
2022-03-22 22:30 | 44642.9375 | 0 | 6.6132 | 40.75
2022-03-22 23:00 | 44642.9583 | 0 | 6.0832 | 40.75
2022-03-22 23:30 | 44642.9792 | 0 | 5.6504 | 40.75
2022-03-23 | 44643 | 0 | 5.3859 | 40.75
2022-03-23 00:30 | 44643.0208 | 0 | 5.1005 | 40.75
2022-03-23 01:00 | 44643.0417 | 0 | 4.9666 | 40.75
2022-03-23 01:30 | 44643.0625 | 0 | 4.8946 | 40.75
2022-03-23 02:00 | 44643.0833 | 0 | 4.7941 | 40.75
2022-03-23 02:30 | 44643.1042 | 0 | 4.6861 | 40.75
2022-03-23 03:00 | 44643.125 | 0 | 4.6936 | 40.75
2022-03-23 03:30 | 44643.1458 | 0 | 4.6861 | 40.75
2022-03-23 04:00 | 44643.1667 | 0 | 4.7717 | 40.75
2022-03-23 04:30 | 44643.1875 | 0 | 4.9392 | 40.75
2022-03-23 05:00 | 44643.2083 | 0 | 5.1613 | 40.75
2022-03-23 05:30 | 44643.2292 | 0 | 5.3658 | 40.75
2022-03-23 06:00 | 44643.25 | 0 | 5.8995 | 40.75
2022-03-23 06:30 | 44643.2708 | 0 | 5.3991 | 40.75
2022-03-23 07:00 | 44643.2917 | 0 | 4.4748 | 40.75
2022-03-23 07:30 | 44643.3125 | 0 | 3.4818 | 40.75
2022-03-23 08:00 | 44643.3333 | 0 | 2.5415 | 40.75
2022-03-23 08:30 | 44643.3542 | 0 | 1.6812 | 40.75
2022-03-23 09:00 | 44643.375 | 0 | 1.3139 | 40.75
2022-03-23 09:30 | 44643.3958 | 0 | 1.1476 | 40.75
2022-03-23 10:00 | 44643.4167 | 0 | 0.97519 | 40.75
2022-03-23 10:30 | 44643.4375 | 0 | 1.0216 | 40.75
2022-03-23 11:00 | 44643.4583 | 0 | 1.1067 | 40.75
2022-03-23 11:30 | 44643.4792 | 0 | 0.92308 | 40.75
2022-03-23 12:00 | 44643.5 | 0 | 0.73698 | 40.75
2022-03-23 12:30 | 44643.5208 | 0 | 0.89579 | 40.75
2022-03-23 13:00 | 44643.5417 | 0 | 1.4972 | 40.75
2022-03-23 13:30 | 44643.5625 | 0 | 2.3389 | 40.75
2022-03-23 14:00 | 44643.5833 | 0 | 3.5412 | 40.75
2022-03-23 14:30 | 44643.6042 | 0 | 4.8755 | 40.75
2022-03-23 15:00 | 44643.625 | 0 | 6.4619 | 40.75
2022-03-23 15:30 | 44643.6458 | 0 | 8.1198 | 40.75
2022-03-23 16:00 | 44643.6667 | 0 | 9.9262 | 40.75
2022-03-23 16:30 | 44643.6875 | 0 | 11.4446 | 40.75
2022-03-23 17:00 | 44643.7083 | 0 | 12.4898 | 40.75
2022-03-23 17:30 | 44643.7292 | 0 | 13.0522 | 40.75
2022-03-23 18:00 | 44643.75 | 0 | 13.3391 | 40.75
2022-03-23 18:30 | 44643.7708 | 0 | 13.5274 | 40.75
2022-03-23 19:00 | 44643.7917 | 0 | 13.0355 | 40.75
2022-03-23 19:30 | 44643.8125 | 0 | 12.167 | 40.75
2022-03-23 20:00 | 44643.8333 | 0 | 11.4786 | 40.75
2022-03-23 20:30 | 44643.8542 | 0 | 10.1179 | 40.75
2022-03-23 21:00 | 44643.875 | 0 | 9.1286 | 40.75
2022-03-23 21:30 | 44643.8958 | 0 | 8.5572 | 40.75
2022-03-23 22:00 | 44643.9167 | 0 | 7.7358 | 40.75
2022-03-23 22:30 | 44643.9375 | 0 | 7.2396 | 40.75
2022-03-23 23:00 | 44643.9583 | 0 | 6.6192 | 40.75
2022-03-23 23:30 | 44643.9792 | 0 | 6.0775 | 40.75
2022-03-24 | 44644 | 0 | 5.7276 | 40.75
2022-03-24 00:30 | 44644.0208 | 0 | 5.5534 | 40.75
2022-03-24 01:00 | 44644.0417 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-03-24 01:30 | 44644.0625 | 0 | 5.237 | 40.75
2022-03-24 02:00 | 44644.0833 | 0 | 5.1186 | 40.75
2022-03-24 02:30 | 44644.1042 | 0 | 5.1489 | 40.75
2022-03-24 03:00 | 44644.125 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-03-24 03:30 | 44644.1458 | 0 | 5.1067 | 40.75
2022-03-24 04:00 | 44644.1667 | 0 | 5.1837 | 40.75
2022-03-24 04:30 | 44644.1875 | 0 | 5.3859 | 40.75
2022-03-24 05:00 | 44644.2083 | 0 | 5.5273 | 40.75
2022-03-24 05:30 | 44644.2292 | 0 | 5.7653 | 40.75
2022-03-24 06:00 | 44644.25 | 0 | 6.0472 | 40.75
2022-03-24 06:30 | 44644.2708 | 0 | 5.7606 | 40.75
2022-03-24 07:00 | 44644.2917 | 0 | 5.3589 | 40.75
2022-03-24 07:30 | 44644.3125 | 0 | 4.6153 | 40.75
2022-03-24 08:00 | 44644.3333 | 0 | 3.5062 | 40.75
2022-03-24 08:30 | 44644.3542 | 0 | 3.9542 | 40.75
2022-03-24 09:00 | 44644.375 | 0 | 3.832 | 40.75
2022-03-24 09:30 | 44644.3958 | 0 | 3.9597 | 40.75
2022-03-24 10:00 | 44644.4167 | 0 | 3.5874 | 40.75
2022-03-24 10:30 | 44644.4375 | 0 | 2.868 | 40.75
2022-03-24 11:00 | 44644.4583 | 0 | 2.3892 | 40.75
2022-03-24 11:30 | 44644.4792 | 0 | 3.7385 | 40.75
2022-03-24 12:00 | 44644.5 | 0 | 3.5093 | 40.75
2022-03-24 12:30 | 44644.5208 | 0 | 3.5077 | 40.75
2022-03-24 13:00 | 44644.5417 | 0 | 4.0812 | 40.75
2022-03-24 13:30 | 44644.5625 | 0 | 4.5695 | 40.75
2022-03-24 14:00 | 44644.5833 | 0 | 5.0083 | 40.75
2022-03-24 14:30 | 44644.6042 | 0 | 5.8924 | 40.75
2022-03-24 15:00 | 44644.625 | 0 | 7.5785 | 40.75
2022-03-24 15:30 | 44644.6458 | 0 | 10.0222 | 40.75
2022-03-24 16:00 | 44644.6667 | 0 | 11.4517 | 40.75
2022-03-24 16:30 | 44644.6875 | 0 | 11.5658 | 40.75
2022-03-24 17:00 | 44644.7083 | 0 | 11.8636 | 40.75
2022-03-24 17:30 | 44644.7292 | 0 | 11.8921 | 40.75
2022-03-24 18:00 | 44644.75 | 0 | 11.8772 | 40.75
2022-03-24 18:30 | 44644.7708 | 0 | 11.9481 | 40.75
2022-03-24 19:00 | 44644.7917 | 0 | 11.3754 | 40.75
2022-03-24 19:30 | 44644.8125 | 0 | 10.9424 | 40.75
2022-03-24 20:00 | 44644.8333 | 0 | 10.4376 | 40.75
2022-03-24 20:30 | 44644.8542 | 0 | 9.6787 | 40.75
2022-03-24 21:00 | 44644.875 | 0 | 9.1136 | 40.75
2022-03-24 21:30 | 44644.8958 | 0 | 8.3564 | 40.75
2022-03-24 22:00 | 44644.9167 | 0 | 7.7172 | 40.75
2022-03-24 22:30 | 44644.9375 | 0 | 7.2431 | 40.75
2022-03-24 23:00 | 44644.9583 | 0 | 6.6418 | 40.75
2022-03-24 23:30 | 44644.9792 | 0 | 6.1762 | 40.75
2022-03-25 | 44645 | 0 | 5.8001 | 40.75
2022-03-25 00:30 | 44645.0208 | 0 | 5.6626 | 40.75
2022-03-25 01:00 | 44645.0417 | 0 | 5.3524 | 40.75
2022-03-25 01:30 | 44645.0625 | 0 | 5.2184 | 40.75
2022-03-25 02:00 | 44645.0833 | 0 | 5.1081 | 40.75
2022-03-25 02:30 | 44645.1042 | 0 | 5.1067 | 40.75
2022-03-25 03:00 | 44645.125 | 0 | 5.0211 | 40.75
2022-03-25 03:30 | 44645.1458 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-03-25 04:00 | 44645.1667 | 0 | 5.0571 | 40.75
2022-03-25 04:30 | 44645.1875 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-03-25 05:00 | 44645.2083 | 0 | 5.3822 | 40.75
2022-03-25 05:30 | 44645.2292 | 0 | 5.628 | 40.75
2022-03-25 06:00 | 44645.25 | 0 | 5.907 | 40.75
2022-03-25 06:30 | 44645.2708 | 0 | 5.7048 | 40.75
2022-03-25 07:00 | 44645.2917 | 0 | 5.9082 | 40.75
2022-03-25 07:30 | 44645.3125 | 0 | 5.7122 | 40.75
2022-03-25 08:00 | 44645.3333 | 0 | 3.5424 | 40.75
2022-03-25 08:30 | 44645.3542 | 0 | 2.6948 | 40.75
2022-03-25 09:00 | 44645.375 | 0 | 2.3987 | 40.75
2022-03-25 09:30 | 44645.3958 | 0 | 3.3125 | 40.75
2022-03-25 10:00 | 44645.4167 | 0 | 2.9116 | 40.75
2022-03-25 10:30 | 44645.4375 | 0 | 1.9616 | 40.75
2022-03-25 11:00 | 44645.4583 | 0 | 3.376 | 40.75
2022-03-25 11:30 | 44645.4792 | 0 | 4.9543 | 40.75
2022-03-25 12:00 | 44645.5 | 0 | 6.4263 | 40.75
2022-03-25 12:30 | 44645.5208 | 0 | 2.909 | 40.75
2022-03-25 13:00 | 44645.5417 | 0 | 3.176 | 40.75
2022-03-25 13:30 | 44645.5625 | 0 | 4.099 | 40.75
2022-03-25 14:00 | 44645.5833 | 0 | 6.2266 | 40.75
2022-03-25 14:30 | 44645.6042 | 0 | 7.7694 | 40.75
2022-03-25 15:00 | 44645.625 | 0 | 7.8832 | 40.75
2022-03-25 15:30 | 44645.6458 | 0 | 8.0059 | 40.75
2022-03-25 16:00 | 44645.6667 | 0 | 8.4673 | 40.75
2022-03-25 16:30 | 44645.6875 | 0 | 9.0634 | 40.75
2022-03-25 17:00 | 44645.7083 | 0 | 9.3462 | 40.75
2022-03-25 17:30 | 44645.7292 | 0 | 9.5584 | 40.75
2022-03-25 18:00 | 44645.75 | 0 | 9.5137 | 40.75
2022-03-25 18:30 | 44645.7708 | 0 | 9.3847 | 40.75
2022-03-25 19:00 | 44645.7917 | 0 | 9.1229 | 40.75
2022-03-25 19:30 | 44645.8125 | 0 | 8.9219 | 40.75
2022-03-25 20:00 | 44645.8333 | 0 | 8.6909 | 40.75
2022-03-25 20:30 | 44645.8542 | 0 | 8.335 | 40.75
2022-03-25 21:00 | 44645.875 | 0 | 7.9095 | 40.75
2022-03-25 21:30 | 44645.8958 | 0 | 7.5422 | 40.75
2022-03-25 22:00 | 44645.9167 | 0 | 6.9887 | 40.75
2022-03-25 22:30 | 44645.9375 | 0 | 6.7173 | 40.75
2022-03-25 23:00 | 44645.9583 | 0 | 6.2544 | 40.75
2022-03-25 23:30 | 44645.9792 | 0 | 5.7332 | 40.75
2022-03-26 | 44646 | 0 | 5.4566 | 40.75
2022-03-26 00:30 | 44646.0208 | 0 | 5.2184 | 40.75
2022-03-26 01:00 | 44646.0417 | 0 | 5.1551 | 40.75
2022-03-26 01:30 | 44646.0625 | 0 | 5.0658 | 40.75
2022-03-26 02:00 | 44646.0833 | 0 | 4.9727 | 40.75
2022-03-26 02:30 | 44646.1042 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-26 03:00 | 44646.125 | 0 | 4.8834 | 40.75
2022-03-26 03:30 | 44646.1458 | 0 | 4.7829 | 40.75
2022-03-26 04:00 | 44646.1667 | 0 | 4.7755 | 40.75
2022-03-26 04:30 | 44646.1875 | 0 | 4.8574 | 40.75
2022-03-26 05:00 | 44646.2083 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-26 05:30 | 44646.2292 | 0 | 5.0323 | 40.75
2022-03-26 06:00 | 44646.25 | 0 | 5.0621 | 40.75
2022-03-26 06:30 | 44646.2708 | 0 | 4.7635 | 40.75
2022-03-26 07:00 | 44646.2917 | 0 | 3.9634 | 40.75
2022-03-26 07:30 | 44646.3125 | 0 | 2.8556 | 40.75
2022-03-26 08:00 | 44646.3333 | 0 | 3.1229 | 40.75
2022-03-26 08:30 | 44646.3542 | 0 | 3.165 | 40.75
2022-03-26 09:00 | 44646.375 | 0 | 3.0052 | 40.75
2022-03-26 09:30 | 44646.3958 | 0 | 1.9539 | 40.75
2022-03-26 10:00 | 44646.4167 | 0 | 1.2092 | 40.75
2022-03-26 10:30 | 44646.4375 | 0 | 3.9049 | 40.75
2022-03-26 11:00 | 44646.4583 | 0 | 4.7429 | 40.75
2022-03-26 11:30 | 44646.4792 | 0 | 4.7008 | 40.75
2022-03-26 12:00 | 44646.5 | 0 | 5.6135 | 40.75
2022-03-26 12:30 | 44646.5208 | 0 | 6.5199 | 40.75
2022-03-26 13:00 | 44646.5417 | 0 | 3.6989 | 40.75
2022-03-26 13:30 | 44646.5625 | 0 | 2.9521 | 40.75
2022-03-26 14:00 | 44646.5833 | 0 | 5.4809 | 40.75
2022-03-26 14:30 | 44646.6042 | 0 | 8.2449 | 40.75
2022-03-26 15:00 | 44646.625 | 0 | 8.0324 | 40.75
2022-03-26 15:30 | 44646.6458 | 0 | 7.6204 | 40.75
2022-03-26 16:00 | 44646.6667 | 0 | 6.9819 | 40.75
2022-03-26 16:30 | 44646.6875 | 0 | 8.5868 | 40.75
2022-03-26 17:00 | 44646.7083 | 0 | 9.3123 | 40.75
2022-03-26 17:30 | 44646.7292 | 0 | 9.7997 | 40.75
2022-03-26 18:00 | 44646.75 | 0 | 9.871 | 40.75
2022-03-26 18:30 | 44646.7708 | 0 | 9.7941 | 40.75
2022-03-26 19:00 | 44646.7917 | 0 | 9.4233 | 40.75
2022-03-26 19:30 | 44646.8125 | 0 | 8.9889 | 40.75
2022-03-26 20:00 | 44646.8333 | 0 | 8.7054 | 40.75
2022-03-26 20:30 | 44646.8542 | 0 | 8.3164 | 40.75
2022-03-26 21:00 | 44646.875 | 0 | 7.8846 | 40.75
2022-03-26 21:30 | 44646.8958 | 0 | 7.4222 | 40.75
2022-03-26 22:00 | 44646.9167 | 0 | 7.0273 | 40.75
2022-03-26 22:30 | 44646.9375 | 0 | 6.8673 | 40.75
2022-03-26 23:00 | 44646.9583 | 0 | 6.3805 | 40.75
2022-03-26 23:30 | 44646.9792 | 0 | 5.9048 | 40.75
2022-03-27 | 44647 | 0 | 5.6291 | 40.75
2022-03-27 00:30 | 44647.0208 | 0 | 5.438 | 40.75
2022-03-27 01:00 | 44647.0417 | 0 | 5.2407 | 40.75
2022-03-27 01:30 | 44647.0625 | 0 | 5.1489 | 40.75
2022-03-27 02:00 | 44647.0833 | 0 | 5.0646 | 40.75
2022-03-27 02:30 | 44647.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-03-27 03:00 | 44647.125 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-27 03:30 | 44647.1458 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-03-27 04:00 | 44647.1667 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-03-27 04:30 | 44647.1875 | 0 | 4.8052 | 40.75
2022-03-27 05:00 | 44647.2083 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-27 05:30 | 44647.2292 | 0 | 4.9243 | 40.75
2022-03-27 06:00 | 44647.25 | 0 | 4.8127 | 40.75
2022-03-27 06:30 | 44647.2708 | 0 | 4.3028 | 40.75
2022-03-27 07:00 | 44647.2917 | 0 | 4.505 | 40.75
2022-03-27 07:30 | 44647.3125 | 0 | 4.0214 | 40.75
2022-03-27 08:00 | 44647.3333 | 0 | 2.5768 | 40.75
2022-03-27 08:30 | 44647.3542 | 0 | 2.9415 | 40.75
2022-03-27 09:00 | 44647.375 | 0 | 6.0178 | 40.75
2022-03-27 09:30 | 44647.3958 | 0 | 6.8861 | 40.75
2022-03-27 10:00 | 44647.4167 | 0 | 5.9542 | 40.75
2022-03-27 10:30 | 44647.4375 | 0 | 3.0069 | 40.75
2022-03-27 11:00 | 44647.4583 | 0 | 2.9641 | 40.75
2022-03-27 11:30 | 44647.4792 | 0 | 2.9471 | 40.75
2022-03-27 12:00 | 44647.5 | 0 | 2.8313 | 40.75
2022-03-27 12:30 | 44647.5208 | 0 | 3.8114 | 40.75
2022-03-27 13:00 | 44647.5417 | 0 | 2.4016 | 40.75
2022-03-27 13:30 | 44647.5625 | 0 | 3.6324 | 40.75
2022-03-27 14:00 | 44647.5833 | 0 | 3.9097 | 40.75
2022-03-27 14:30 | 44647.6042 | 0 | 5.5093 | 40.75
2022-03-27 15:00 | 44647.625 | 0 | 7.7036 | 40.75
2022-03-27 15:30 | 44647.6458 | 0 | 9.0205 | 40.75
2022-03-27 16:00 | 44647.6667 | 0 | 9.5572 | 40.75
2022-03-27 16:30 | 44647.6875 | 0 | 10.0422 | 40.75
2022-03-27 17:00 | 44647.7083 | 0 | 10.5613 | 40.75
2022-03-27 17:30 | 44647.7292 | 0 | 11.1809 | 40.75
2022-03-27 18:00 | 44647.75 | 0 | 11.3971 | 40.75
2022-03-27 18:30 | 44647.7708 | 0 | 11.1564 | 40.75
2022-03-27 19:00 | 44647.7917 | 0 | 10.5984 | 40.75
2022-03-27 19:30 | 44647.8125 | 0 | 10.0477 | 40.75
2022-03-27 20:00 | 44647.8333 | 0 | 9.5637 | 40.75
2022-03-27 20:30 | 44647.8542 | 0 | 8.871 | 40.75
2022-03-27 21:00 | 44647.875 | 0 | 8.553 | 40.75
2022-03-27 21:30 | 44647.8958 | 0 | 7.917 | 40.75
2022-03-27 22:00 | 44647.9167 | 0 | 7.3959 | 40.75
2022-03-27 22:30 | 44647.9375 | 0 | 6.9417 | 40.75
2022-03-27 23:00 | 44647.9583 | 0 | 6.4775 | 40.75
2022-03-27 23:30 | 44647.9792 | 0 | 6.0125 | 40.75
2022-03-28 | 44648 | 0 | 5.5621 | 40.75
2022-03-28 00:30 | 44648.0208 | 0 | 5.4454 | 40.75
2022-03-28 01:00 | 44648.0417 | 0 | 5.3077 | 40.75
2022-03-28 01:30 | 44648.0625 | 0 | 5.1787 | 40.75
2022-03-28 02:00 | 44648.0833 | 0 | 5.0673 | 40.75
2022-03-28 02:30 | 44648.1042 | 0 | 5.0658 | 40.75
2022-03-28 03:00 | 44648.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-03-28 03:30 | 44648.1458 | 0 | 5.0323 | 40.75
2022-03-28 04:00 | 44648.1667 | 0 | 5.1328 | 40.75
2022-03-28 04:30 | 44648.1875 | 0 | 5.1799 | 40.75
2022-03-28 05:00 | 44648.2083 | 0 | 5.4343 | 40.75
2022-03-28 05:30 | 44648.2292 | 0 | 5.6437 | 40.75
2022-03-28 06:00 | 44648.25 | 0 | 6.0546 | 40.75
2022-03-28 06:30 | 44648.2708 | 0 | 6.4931 | 40.75
2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 0 | 7.0564 | 40.75
2022-03-28 07:30 | 44648.3125 | 0 | 7.1986 | 40.75
2022-03-28 08:00 | 44648.3333 | 0 | 6.9603 | 40.75
2022-03-28 08:30 | 44648.3542 | 0 | 7.0646 | 40.75
2022-03-28 09:00 | 44648.375 | 0 | 7.2718 | 40.75
2022-03-28 09:30 | 44648.3958 | 0 | 7.5038 | 40.75
2022-03-28 10:00 | 44648.4167 | 0 | 7.1522 | 40.75
2022-03-28 10:30 | 44648.4375 | 0 | 6.7246 | 40.75
2022-03-28 11:00 | 44648.4583 | 0 | 6.9678 | 40.75
2022-03-28 11:30 | 44648.4792 | 0 | 6.3362 | 40.75
2022-03-28 12:00 | 44648.5 | 0 | 4.6353 | 40.75
2022-03-28 12:30 | 44648.5208 | 0 | 5.8029 | 40.75
2022-03-28 13:00 | 44648.5417 | 0 | 7.2271 | 40.75
2022-03-28 13:30 | 44648.5625 | 0 | 7.2147 | 40.75
2022-03-28 14:00 | 44648.5833 | 0 | 6.8725 | 40.75
2022-03-28 14:30 | 44648.6042 | 0 | 6.5981 | 40.75
2022-03-28 15:00 | 44648.625 | 0 | 6.9197 | 40.75
2022-03-28 15:30 | 44648.6458 | 0 | 7.5944 | 40.75
2022-03-28 16:00 | 44648.6667 | 0 | 8.23 | 40.75
2022-03-28 16:30 | 44648.6875 | 0 | 8.7811 | 40.75
2022-03-28 17:00 | 44648.7083 | 0 | 9.5664 | 40.75
2022-03-28 17:30 | 44648.7292 | 0 | 9.9529 | 40.75
2022-03-28 18:00 | 44648.75 | 0 | 9.9901 | 40.75
2022-03-28 18:30 | 44648.7708 | 0 | 10.0274 | 40.75
2022-03-28 19:00 | 44648.7917 | 0 | 9.8723 | 40.75
2022-03-28 19:30 | 44648.8125 | 0 | 9.3856 | 40.75
2022-03-28 20:00 | 44648.8333 | 0 | 8.9106 | 40.75
2022-03-28 20:30 | 44648.8542 | 0 | 8.3537 | 40.75
2022-03-28 21:00 | 44648.875 | 0 | 7.9145 | 40.75
2022-03-28 21:30 | 44648.8958 | 0 | 7.4804 | 40.75
2022-03-28 22:00 | 44648.9167 | 0 | 6.9715 | 40.75
2022-03-28 22:30 | 44648.9375 | 0 | 6.6602 | 40.75
2022-03-28 23:00 | 44648.9583 | 0 | 6.2767 | 40.75
2022-03-28 23:30 | 44648.9792 | 0 | 5.7596 | 40.75
2022-03-29 | 44649 | 0 | 5.3412 | 40.75
2022-03-29 00:30 | 44649.0208 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-03-29 01:00 | 44649.0417 | 0 | 5.1576 | 40.75
2022-03-29 01:30 | 44649.0625 | 0 | 4.9727 | 40.75
2022-03-29 02:00 | 44649.0833 | 0 | 4.9095 | 40.75
2022-03-29 02:30 | 44649.1042 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-03-29 03:00 | 44649.125 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-03-29 03:30 | 44649.1458 | 0 | 4.8499 | 40.75
2022-03-29 04:00 | 44649.1667 | 0 | 4.9616 | 40.75
2022-03-29 04:30 | 44649.1875 | 0 | 5.1167 | 40.75
2022-03-29 05:00 | 44649.2083 | 0 | 5.3338 | 40.75
2022-03-29 05:30 | 44649.2292 | 0 | 5.6181 | 40.75
2022-03-29 06:00 | 44649.25 | 0 | 6.0807 | 40.75
2022-03-29 06:30 | 44649.2708 | 0 | 6.4761 | 40.75
2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 0 | 6.6849 | 40.75
2022-03-29 07:30 | 44649.3125 | 0 | 6.3623 | 40.75
2022-03-29 08:00 | 44649.3333 | 0 | 5.9225 | 40.75
2022-03-29 08:30 | 44649.3542 | 0 | 5.7783 | 40.75
2022-03-29 09:00 | 44649.375 | 0 | 5.4252 | 40.75
2022-03-29 09:30 | 44649.3958 | 0 | 5.5553 | 40.75
2022-03-29 10:00 | 44649.4167 | 0 | 5.8351 | 40.75
2022-03-29 10:30 | 44649.4375 | 0 | 4.6328 | 40.75
2022-03-29 11:00 | 44649.4583 | 0 | 5.7166 | 40.75
2022-03-29 11:30 | 44649.4792 | 0 | 4.9677 | 40.75
2022-03-29 12:00 | 44649.5 | 0 | 5.2803 | 40.75
2022-03-29 12:30 | 44649.5208 | 0 | 5.7652 | 40.75
2022-03-29 13:00 | 44649.5417 | 0 | 6.212 | 40.75
2022-03-29 13:30 | 44649.5625 | 0 | 5.0521 | 40.75
2022-03-29 14:00 | 44649.5833 | 0 | 4.784 | 40.75
2022-03-29 14:30 | 44649.6042 | 0 | 4.4578 | 40.75
2022-03-29 15:00 | 44649.625 | 0 | 5.4858 | 40.75
2022-03-29 15:30 | 44649.6458 | 0 | 6.3553 | 40.75
2022-03-29 16:00 | 44649.6667 | 0 | 6.9674 | 40.75
2022-03-29 16:30 | 44649.6875 | 0 | 7.7865 | 40.75
2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | 0 | 8.8705 | 40.75
2022-03-29 17:30 | 44649.7292 | 0 | 9.8092 | 40.75
2022-03-29 18:00 | 44649.75 | 0 | 10.2941 | 40.75
2022-03-29 18:30 | 44649.7708 | 0 | 10.2743 | 40.75
2022-03-29 19:00 | 44649.7917 | 0 | 9.8537 | 40.75
2022-03-29 19:30 | 44649.8125 | 0 | 9.4405 | 40.75
2022-03-29 20:00 | 44649.8333 | 0 | 8.9693 | 40.75
2022-03-29 20:30 | 44649.8542 | 0 | 8.4132 | 40.75
2022-03-29 21:00 | 44649.875 | 0 | 7.9452 | 40.75
2022-03-29 21:30 | 44649.8958 | 0 | 7.4918 | 40.75
2022-03-29 22:00 | 44649.9167 | 0 | 6.8723 | 40.75
2022-03-29 22:30 | 44649.9375 | 0 | 6.4555 | 40.75
2022-03-29 23:00 | 44649.9583 | 0 | 5.908 | 40.75
2022-03-29 23:30 | 44649.9792 | 0 | 5.51 | 40.75
2022-03-30 | 44650 | 0 | 5.247 | 40.75
2022-03-30 00:30 | 44650.0208 | 0 | 5.0583 | 40.75
2022-03-30 01:00 | 44650.0417 | 0 | 4.9057 | 40.75
2022-03-30 01:30 | 44650.0625 | 0 | 4.7494 | 40.75
2022-03-30 02:00 | 44650.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-03-30 02:30 | 44650.1042 | 0 | 4.6154 | 40.75
2022-03-30 03:00 | 44650.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-03-30 03:30 | 44650.1458 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-03-30 04:00 | 44650.1667 | 0 | 4.7966 | 40.75
2022-03-30 04:30 | 44650.1875 | 0 | 4.8797 | 40.75
2022-03-30 05:00 | 44650.2083 | 0 | 5.1613 | 40.75
2022-03-30 05:30 | 44650.2292 | 0 | 5.4641 | 40.75
2022-03-30 06:00 | 44650.25 | 0 | 5.8563 | 40.75
2022-03-30 06:30 | 44650.2708 | 0 | 6.554 | 40.75
2022-03-30 07:00 | 44650.2917 | 0 | 7.12 | 40.75
2022-03-30 07:30 | 44650.3125 | 0 | 6.9653 | 40.75
2022-03-30 08:00 | 44650.3333 | 0 | 6.3807 | 40.75
2022-03-30 08:30 | 44650.3542 | 0 | 6.6761 | 40.75
2022-03-30 09:00 | 44650.375 | 0 | 7.1899 | 40.75
2022-03-30 09:30 | 44650.3958 | 0 | 6.9909 | 40.75
2022-03-30 10:00 | 44650.4167 | 0 | 5.1564 | 40.75
2022-03-30 10:30 | 44650.4375 | 0 | 4.0468 | 40.75
2022-03-30 11:00 | 44650.4583 | 0 | 2.173 | 40.75
2022-03-30 11:30 | 44650.4792 | 0 | 1.7984 | 40.75
2022-03-30 12:00 | 44650.5 | 0 | 2.0112 | 40.75
2022-03-30 12:30 | 44650.5208 | 0 | 1.9773 | 40.75
2022-03-30 13:00 | 44650.5417 | 0 | 1.7953 | 40.75
2022-03-30 13:30 | 44650.5625 | 0 | 2.3256 | 40.75
2022-03-30 14:00 | 44650.5833 | 0 | 4.0839 | 40.75
2022-03-30 14:30 | 44650.6042 | 0 | 4.2976 | 40.75
2022-03-30 15:00 | 44650.625 | 0 | 5.6413 | 40.75
2022-03-30 15:30 | 44650.6458 | 0 | 6.2618 | 40.75
2022-03-30 16:00 | 44650.6667 | 0 | 6.6244 | 40.75
2022-03-30 16:30 | 44650.6875 | 0 | 7.1879 | 40.75
2022-03-30 17:00 | 44650.7083 | 0 | 8.9698 | 40.75
2022-03-30 17:30 | 44650.7292 | 0 | 9.8334 | 40.75
2022-03-30 18:00 | 44650.75 | 0 | 10.4429 | 40.75
2022-03-30 18:30 | 44650.7708 | 0 | 10.5771 | 40.75
2022-03-30 19:00 | 44650.7917 | 0 | 10.0276 | 40.75
2022-03-30 19:30 | 44650.8125 | 0 | 9.5364 | 40.75
2022-03-30 20:00 | 44650.8333 | 0 | 9.1924 | 40.75
2022-03-30 20:30 | 44650.8542 | 0 | 8.65 | 40.75
2022-03-30 21:00 | 44650.875 | 0 | 8.3117 | 40.75
2022-03-30 21:30 | 44650.8958 | 0 | 7.7953 | 40.75
2022-03-30 22:00 | 44650.9167 | 0 | 7.1816 | 40.75
2022-03-30 22:30 | 44650.9375 | 0 | 6.7261 | 40.75
2022-03-30 23:00 | 44650.9583 | 0 | 6.2209 | 40.75
2022-03-30 23:30 | 44650.9792 | 0 | 5.7517 | 40.75
2022-03-31 | 44651 | 0 | 5.3365 | 40.75
2022-03-31 00:30 | 44651.0208 | 0 | 5.1105 | 40.75
2022-03-31 01:00 | 44651.0417 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-03-31 01:30 | 44651.0625 | 0 | 4.8983 | 40.75
2022-03-31 02:00 | 44651.0833 | 0 | 4.6861 | 40.75
2022-03-31 02:30 | 44651.1042 | 0 | 4.6415 | 40.75
2022-03-31 03:00 | 44651.125 | 0 | 4.6787 | 40.75
2022-03-31 03:30 | 44651.1458 | 0 | 4.7085 | 40.75
2022-03-31 04:00 | 44651.1667 | 0 | 4.7606 | 40.75
2022-03-31 04:30 | 44651.1875 | 0 | 4.9318 | 40.75
2022-03-31 05:00 | 44651.2083 | 0 | 5.2469 | 40.75
2022-03-31 05:30 | 44651.2292 | 0 | 5.4194 | 40.75
2022-03-31 06:00 | 44651.25 | 0 | 5.7025 | 40.75
2022-03-31 06:30 | 44651.2708 | 0 | 5.5233 | 40.75
2022-03-31 07:00 | 44651.2917 | 0 | 4.9442 | 40.75
2022-03-31 07:30 | 44651.3125 | 0 | 4.0304 | 40.75
2022-03-31 08:00 | 44651.3333 | 0 | 3.0898 | 40.75
2022-03-31 08:30 | 44651.3542 | 0 | 2.2658 | 40.75
2022-03-31 09:00 | 44651.375 | 0 | 3.78 | 40.75
2022-03-31 09:30 | 44651.3958 | 0 | 4.6553 | 40.75
2022-03-31 10:00 | 44651.4167 | 0 | 3.9925 | 40.75
2022-03-31 10:30 | 44651.4375 | 0 | 4.2472 | 40.75
2022-03-31 11:00 | 44651.4583 | 0 | 2.1935 | 40.75
2022-03-31 11:30 | 44651.4792 | 0 | 3.5118 | 40.75
2022-03-31 12:00 | 44651.5 | 0 | 1.9164 | 40.75
2022-03-31 12:30 | 44651.5208 | 0 | 4.0538 | 40.75
2022-03-31 13:00 | 44651.5417 | 0 | 5.0583 | 40.75
2022-03-31 13:30 | 44651.5625 | 0 | 2.6597 | 40.75
2022-03-31 14:00 | 44651.5833 | 0 | 3.5031 | 40.75
2022-03-31 14:30 | 44651.6042 | 0 | 4.6498 | 40.75
2022-03-31 15:00 | 44651.625 | 0 | 5.5851 | 40.75
2022-03-31 15:30 | 44651.6458 | 0 | 6.5227 | 40.75
2022-03-31 16:00 | 44651.6667 | 0 | 7.3535 | 40.75
2022-03-31 16:30 | 44651.6875 | 0 | 7.618 | 40.75
2022-03-31 17:00 | 44651.7083 | 0 | 8.8206 | 40.75
2022-03-31 17:30 | 44651.7292 | 0 | 9.8164 | 40.75
2022-03-31 18:00 | 44651.75 | 0 | 10.4095 | 40.75
2022-03-31 18:30 | 44651.7708 | 0 | 10.5013 | 40.75
2022-03-31 19:00 | 44651.7917 | 0 | 9.9579 | 40.75
2022-03-31 19:30 | 44651.8125 | 0 | 9.4973 | 40.75
2022-03-31 20:00 | 44651.8333 | 0 | 9.1594 | 40.75
2022-03-31 20:30 | 44651.8542 | 0 | 8.5984 | 40.75
2022-03-31 21:00 | 44651.875 | 0 | 8.2331 | 40.75
2022-03-31 21:30 | 44651.8958 | 0 | 7.8549 | 40.75
2022-03-31 22:00 | 44651.9167 | 0 | 7.2314 | 40.75
2022-03-31 22:30 | 44651.9375 | 0 | 6.868 | 40.75
2022-03-31 23:00 | 44651.9583 | 0 | 6.3772 | 40.75
2022-03-31 23:30 | 44651.9792 | 0 | 5.8582 | 40.75
2022-04-01 | 44652 | 0 | 5.577 | 40.75
2022-04-01 00:30 | 44652.0208 | 0 | 5.2323 | 40.75
2022-04-01 01:00 | 44652.0417 | 0 | 5.0881 | 40.75
2022-04-01 01:30 | 44652.0625 | 0 | 4.969 | 40.75
2022-04-01 02:00 | 44652.0833 | 0 | 4.8387 | 40.75
2022-04-01 02:30 | 44652.1042 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-01 03:00 | 44652.125 | 0 | 4.7085 | 40.75
2022-04-01 03:30 | 44652.1458 | 0 | 4.7382 | 40.75
2022-04-01 04:00 | 44652.1667 | 0 | 4.8127 | 40.75
2022-04-01 04:30 | 44652.1875 | 0 | 4.969 | 40.75
2022-04-01 05:00 | 44652.2083 | 0 | 5.2395 | 40.75
2022-04-01 05:30 | 44652.2292 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-04-01 06:00 | 44652.25 | 0 | 5.5906 | 40.75
2022-04-01 06:30 | 44652.2708 | 0 | 5.2345 | 40.75
2022-04-01 07:00 | 44652.2917 | 0 | 4.6174 | 40.75
2022-04-01 07:30 | 44652.3125 | 0 | 3.9363 | 40.75
2022-04-01 08:00 | 44652.3333 | 0 | 2.8263 | 40.75
2022-04-01 08:30 | 44652.3542 | 0 | 1.8962 | 40.75
2022-04-01 09:00 | 44652.375 | 0 | 1.3786 | 40.75
2022-04-01 09:30 | 44652.3958 | 0 | 1.206 | 40.75
2022-04-01 10:00 | 44652.4167 | 0 | 1.206 | 40.75
2022-04-01 10:30 | 44652.4375 | 0 | 1.2804 | 40.75
2022-04-01 11:00 | 44652.4583 | 0 | 1.3697 | 40.75
2022-04-01 11:30 | 44652.4792 | 0 | 1.2841 | 40.75
2022-04-01 12:00 | 44652.5 | 0 | 1.1652 | 40.75
2022-04-01 12:30 | 44652.5208 | 0 | 1.0385 | 40.75
2022-04-01 13:00 | 44652.5417 | 0 | 1.3574 | 40.75
2022-04-01 13:30 | 44652.5625 | 0 | 1.464 | 40.75
2022-04-01 14:00 | 44652.5833 | 0 | 2.2865 | 40.75
2022-04-01 14:30 | 44652.6042 | 0 | 3.2582 | 40.75
2022-04-01 15:00 | 44652.625 | 0 | 3.6439 | 40.75
2022-04-01 15:30 | 44652.6458 | 0 | 4.7424 | 40.75
2022-04-01 16:00 | 44652.6667 | 0 | 6.0491 | 40.75
2022-04-01 16:30 | 44652.6875 | 0 | 7.5022 | 40.75
2022-04-01 17:00 | 44652.7083 | 0 | 8.6617 | 40.75
2022-04-01 17:30 | 44652.7292 | 0 | 9.1297 | 40.75
2022-04-01 18:00 | 44652.75 | 0 | 9.5286 | 40.75
2022-04-01 18:30 | 44652.7708 | 0 | 9.7445 | 40.75
2022-04-01 19:00 | 44652.7917 | 0 | 9.381 | 40.75
2022-04-01 19:30 | 44652.8125 | 0 | 8.9724 | 40.75
2022-04-01 20:00 | 44652.8333 | 0 | 8.5899 | 40.75
2022-04-01 20:30 | 44652.8542 | 0 | 8.2495 | 40.75
2022-04-01 21:00 | 44652.875 | 0 | 7.9798 | 40.75
2022-04-01 21:30 | 44652.8958 | 0 | 7.5114 | 40.75
2022-04-01 22:00 | 44652.9167 | 0 | 7.0995 | 40.75
2022-04-01 22:30 | 44652.9375 | 0 | 6.7722 | 40.75
2022-04-01 23:00 | 44652.9583 | 0 | 6.3637 | 40.75
2022-04-01 23:30 | 44652.9792 | 0 | 5.9316 | 40.75
2022-04-02 | 44653 | 0 | 5.4951 | 40.75
2022-04-02 00:30 | 44653.0208 | 0 | 5.2791 | 40.75
2022-04-02 01:00 | 44653.0417 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-04-02 01:30 | 44653.0625 | 0 | 5.0131 | 40.75
2022-04-02 02:00 | 44653.0833 | 0 | 4.8944 | 40.75
2022-04-02 02:30 | 44653.1042 | 0 | 4.8274 | 40.75
2022-04-02 03:00 | 44653.125 | 0 | 4.7157 | 40.75
2022-04-02 03:30 | 44653.1458 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-02 04:00 | 44653.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-02 04:30 | 44653.1875 | 0 | 4.7533 | 40.75
2022-04-02 05:00 | 44653.2083 | 0 | 4.9061 | 40.75
2022-04-02 05:30 | 44653.2292 | 0 | 4.999 | 40.75
2022-04-02 06:00 | 44653.25 | 0 | 5.1815 | 40.75
2022-04-02 06:30 | 44653.2708 | 0 | 4.5603 | 40.75
2022-04-02 07:00 | 44653.2917 | 0 | 3.8674 | 40.75
2022-04-02 07:30 | 44653.3125 | 0 | 3.757 | 40.75
2022-04-02 08:00 | 44653.3333 | 0 | 2.3925 | 40.75
2022-04-02 08:30 | 44653.3542 | 0 | 2.0927 | 40.75
2022-04-02 09:00 | 44653.375 | 0 | 1.6143 | 40.75
2022-04-02 09:30 | 44653.3958 | 0 | 1.4446 | 40.75
2022-04-02 10:00 | 44653.4167 | 0 | 1.5425 | 40.75
2022-04-02 10:30 | 44653.4375 | 0 | 1.6649 | 40.75
2022-04-02 11:00 | 44653.4583 | 0 | 2.007 | 40.75
2022-04-02 11:30 | 44653.4792 | 0 | 1.5182 | 40.75
2022-04-02 12:00 | 44653.5 | 0 | 2.851 | 40.75
2022-04-02 12:30 | 44653.5208 | 0 | 3.3618 | 40.75
2022-04-02 13:00 | 44653.5417 | 0 | 4.0765 | 40.75
2022-04-02 13:30 | 44653.5625 | 0 | 4.6392 | 40.75
2022-04-02 14:00 | 44653.5833 | 0 | 4.7957 | 40.75
2022-04-02 14:30 | 44653.6042 | 0 | 4.8293 | 40.75
2022-04-02 15:00 | 44653.625 | 0 | 4.9023 | 40.75
2022-04-02 15:30 | 44653.6458 | 0 | 5.4082 | 40.75
2022-04-02 16:00 | 44653.6667 | 0 | 6.6385 | 40.75
2022-04-02 16:30 | 44653.6875 | 0 | 7.8001 | 40.75
2022-04-02 17:00 | 44653.7083 | 0 | 8.9677 | 40.75
2022-04-02 17:30 | 44653.7292 | 0 | 9.6265 | 40.75
2022-04-02 18:00 | 44653.75 | 0 | 10.1264 | 40.75
2022-04-02 18:30 | 44653.7708 | 0 | 9.9432 | 40.75
2022-04-02 19:00 | 44653.7917 | 0 | 9.3593 | 40.75
2022-04-02 19:30 | 44653.8125 | 0 | 8.9885 | 40.75
2022-04-02 20:00 | 44653.8333 | 0 | 8.7125 | 40.75
2022-04-02 20:30 | 44653.8542 | 0 | 8.14 | 40.75
2022-04-02 21:00 | 44653.875 | 0 | 7.894 | 40.75
2022-04-02 21:30 | 44653.8958 | 0 | 7.5184 | 40.75
2022-04-02 22:00 | 44653.9167 | 0 | 7.1406 | 40.75
2022-04-02 22:30 | 44653.9375 | 0 | 6.8538 | 40.75
2022-04-02 23:00 | 44653.9583 | 0 | 6.4084 | 40.75
2022-04-02 23:30 | 44653.9792 | 0 | 5.9423 | 40.75
2022-04-03 | 44654 | 0 | 5.6333 | 40.75
2022-04-03 00:30 | 44654.0208 | 0 | 5.3761 | 40.75
2022-04-03 01:00 | 44654.0417 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-04-03 01:30 | 44654.0625 | 0 | 5.0531 | 40.75
2022-04-03 02:00 | 44654.0833 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-03 02:30 | 44654.1042 | 0 | 4.8791 | 40.75
2022-04-03 03:00 | 44654.125 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-04-03 03:30 | 44654.1458 | 0 | 4.8015 | 40.75
2022-04-03 04:00 | 44654.1667 | 0 | 4.7827 | 40.75
2022-04-03 04:30 | 44654.1875 | 0 | 4.798 | 40.75
2022-04-03 05:00 | 44654.2083 | 0 | 4.9061 | 40.75
2022-04-03 05:30 | 44654.2292 | 0 | 4.9167 | 40.75
2022-04-03 06:00 | 44654.25 | 0 | 4.9649 | 40.75
2022-04-03 06:30 | 44654.2708 | 0 | 4.2718 | 40.75
2022-04-03 07:00 | 44654.2917 | 0 | 3.5829 | 40.75
2022-04-03 07:30 | 44654.3125 | 0 | 2.9209 | 40.75
2022-04-03 08:00 | 44654.3333 | 0 | 2.5687 | 40.75
2022-04-03 08:30 | 44654.3542 | 0 | 2.3271 | 40.75
2022-04-03 09:00 | 44654.375 | 0 | 2.075 | 40.75
2022-04-03 09:30 | 44654.3958 | 0 | 1.9932 | 40.75
2022-04-03 10:00 | 44654.4167 | 0 | 1.9535 | 40.75
2022-04-03 10:30 | 44654.4375 | 0 | 2.2399 | 40.75
2022-04-03 11:00 | 44654.4583 | 0 | 2.8724 | 40.75
2022-04-03 11:30 | 44654.4792 | 0 | 2.0757 | 40.75
2022-04-03 12:00 | 44654.5 | 0 | 1.8039 | 40.75
2022-04-03 12:30 | 44654.5208 | 0 | 1.8151 | 40.75
2022-04-03 13:00 | 44654.5417 | 0 | 2.3567 | 40.75
2022-04-03 13:30 | 44654.5625 | 0 | 3.0308 | 40.75
2022-04-03 14:00 | 44654.5833 | 0 | 3.9046 | 40.75
2022-04-03 14:30 | 44654.6042 | 0 | 4.9757 | 40.75
2022-04-03 15:00 | 44654.625 | 0 | 6.3771 | 40.75
2022-04-03 15:30 | 44654.6458 | 0 | 8.0009 | 40.75
2022-04-03 16:00 | 44654.6667 | 0 | 9.476 | 40.75
2022-04-03 16:30 | 44654.6875 | 0 | 10.457 | 40.75
2022-04-03 17:00 | 44654.7083 | 0 | 11.2345 | 40.75
2022-04-03 17:30 | 44654.7292 | 0 | 11.5174 | 40.75
2022-04-03 18:00 | 44654.75 | 0 | 11.8633 | 40.75
2022-04-03 18:30 | 44654.7708 | 0 | 11.5484 | 40.75
2022-04-03 19:00 | 44654.7917 | 0 | 10.9638 | 40.75
2022-04-03 19:30 | 44654.8125 | 0 | 10.2661 | 40.75
2022-04-03 20:00 | 44654.8333 | 0 | 9.4998 | 40.75
2022-04-03 20:30 | 44654.8542 | 0 | 8.9097 | 40.75
2022-04-03 21:00 | 44654.875 | 0 | 8.4853 | 40.75
2022-04-03 21:30 | 44654.8958 | 0 | 7.922 | 40.75
2022-04-03 22:00 | 44654.9167 | 0 | 7.3672 | 40.75
2022-04-03 22:30 | 44654.9375 | 0 | 7.0078 | 40.75
2022-04-03 23:00 | 44654.9583 | 0 | 6.5509 | 40.75
2022-04-03 23:30 | 44654.9792 | 0 | 6.0617 | 40.75
2022-04-04 | 44655 | 0 | 5.644 | 40.75
2022-04-04 00:30 | 44655.0208 | 0 | 5.2944 | 40.75
2022-04-04 01:00 | 44655.0417 | 0 | 5.191 | 40.75
2022-04-04 01:30 | 44655.0625 | 0 | 5.0954 | 40.75
2022-04-04 02:00 | 44655.0833 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-04-04 02:30 | 44655.1042 | 0 | 4.9426 | 40.75
2022-04-04 03:00 | 44655.125 | 0 | 4.932 | 40.75
2022-04-04 03:30 | 44655.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-04-04 04:00 | 44655.1667 | 0 | 5.0812 | 40.75
2022-04-04 04:30 | 44655.1875 | 0 | 5.1267 | 40.75
2022-04-04 05:00 | 44655.2083 | 0 | 5.2822 | 40.75
2022-04-04 05:30 | 44655.2292 | 0 | 5.468 | 40.75
2022-04-04 06:00 | 44655.25 | 0 | 5.6594 | 40.75
2022-04-04 06:30 | 44655.2708 | 0 | 5.6557 | 40.75
2022-04-04 07:00 | 44655.2917 | 0 | 5.7489 | 40.75
2022-04-04 07:30 | 44655.3125 | 0 | 5.8307 | 40.75
2022-04-04 08:00 | 44655.3333 | 0 | 6.6849 | 40.75
2022-04-04 08:30 | 44655.3542 | 0 | 6.7519 | 40.75
2022-04-04 09:00 | 44655.375 | 0 | 5.9305 | 40.75
2022-04-04 09:30 | 44655.3958 | 0 | 4.298 | 40.75
2022-04-04 10:00 | 44655.4167 | 0 | 2.005 | 40.75
2022-04-04 10:30 | 44655.4375 | 0 | 1.374 | 40.75
2022-04-04 11:00 | 44655.4583 | 0 | 2.6305 | 40.75
2022-04-04 11:30 | 44655.4792 | 0 | 2.0252 | 40.75
2022-04-04 12:00 | 44655.5 | 0 | 1.6259 | 40.75
2022-04-04 12:30 | 44655.5208 | 0 | 3.9563 | 40.75
2022-04-04 13:00 | 44655.5417 | 0 | 2.6989 | 40.75
2022-04-04 13:30 | 44655.5625 | 0 | 2.7182 | 40.75
2022-04-04 14:00 | 44655.5833 | 0 | 4.2436 | 40.75
2022-04-04 14:30 | 44655.6042 | 0 | 4.9883 | 40.75
2022-04-04 15:00 | 44655.625 | 0 | 6.0484 | 40.75
2022-04-04 15:30 | 44655.6458 | 0 | 6.939 | 40.75
2022-04-04 16:00 | 44655.6667 | 0 | 8.0889 | 40.75
2022-04-04 16:30 | 44655.6875 | 0 | 9.6817 | 40.75
2022-04-04 17:00 | 44655.7083 | 0 | 10.9218 | 40.75
2022-04-04 17:30 | 44655.7292 | 0 | 11.4388 | 40.75
2022-04-04 18:00 | 44655.75 | 0 | 11.8406 | 40.75
2022-04-04 18:30 | 44655.7708 | 0 | 11.7916 | 40.75
2022-04-04 19:00 | 44655.7917 | 0 | 11.1895 | 40.75
2022-04-04 19:30 | 44655.8125 | 0 | 10.5602 | 40.75
2022-04-04 20:00 | 44655.8333 | 0 | 9.9795 | 40.75
2022-04-04 20:30 | 44655.8542 | 0 | 9.2395 | 40.75
2022-04-04 21:00 | 44655.875 | 0 | 8.943 | 40.75
2022-04-04 21:30 | 44655.8958 | 0 | 8.2736 | 40.75
2022-04-04 22:00 | 44655.9167 | 0 | 7.6931 | 40.75
2022-04-04 22:30 | 44655.9375 | 0 | 7.2366 | 40.75
2022-04-04 23:00 | 44655.9583 | 0 | 6.6454 | 40.75
2022-04-04 23:30 | 44655.9792 | 0 | 6.1304 | 40.75
2022-04-05 | 44656 | 0 | 5.7411 | 40.75
2022-04-05 00:30 | 44656.0208 | 0 | 5.5456 | 40.75
2022-04-05 01:00 | 44656.0417 | 0 | 5.3514 | 40.75
2022-04-05 01:30 | 44656.0625 | 0 | 5.2705 | 40.75
2022-04-05 02:00 | 44656.0833 | 0 | 5.1424 | 40.75
2022-04-05 02:30 | 44656.1042 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-04-05 03:00 | 44656.125 | 0 | 5.0543 | 40.75
2022-04-05 03:30 | 44656.1458 | 0 | 5.0883 | 40.75
2022-04-05 04:00 | 44656.1667 | 0 | 5.1455 | 40.75
2022-04-05 04:30 | 44656.1875 | 0 | 5.2822 | 40.75
2022-04-05 05:00 | 44656.2083 | 0 | 5.4456 | 40.75
2022-04-05 05:30 | 44656.2292 | 0 | 5.6223 | 40.75
2022-04-05 06:00 | 44656.25 | 0 | 5.8029 | 40.75
2022-04-05 06:30 | 44656.2708 | 0 | 5.374 | 40.75
2022-04-05 07:00 | 44656.2917 | 0 | 4.608 | 40.75
2022-04-05 07:30 | 44656.3125 | 0 | 3.6723 | 40.75
2022-04-05 08:00 | 44656.3333 | 0 | 3.0052 | 40.75
2022-04-05 08:30 | 44656.3542 | 0 | 2.3761 | 40.75
2022-04-05 09:00 | 44656.375 | 0 | 1.7543 | 40.75
2022-04-05 09:30 | 44656.3958 | 0 | 1.2722 | 40.75
2022-04-05 10:00 | 44656.4167 | 0 | 1.063 | 40.75
2022-04-05 10:30 | 44656.4375 | 0 | 0.7959 | 40.75
2022-04-05 11:00 | 44656.4583 | 0 | 0.77811 | 40.75
2022-04-05 11:30 | 44656.4792 | 0 | 0.88977 | 40.75
2022-04-05 12:00 | 44656.5 | 0 | 1.0817 | 40.75
2022-04-05 12:30 | 44656.5208 | 0 | 1.374 | 40.75
2022-04-05 13:00 | 44656.5417 | 0 | 1.809 | 40.75
2022-04-05 13:30 | 44656.5625 | 0 | 2.3872 | 40.75
2022-04-05 14:00 | 44656.5833 | 0 | 3.4343 | 40.75
2022-04-05 14:30 | 44656.6042 | 0 | 4.4498 | 40.75
2022-04-05 15:00 | 44656.625 | 0 | 5.7237 | 40.75
2022-04-05 15:30 | 44656.6458 | 0 | 7.0322 | 40.75
2022-04-05 16:00 | 44656.6667 | 0 | 9.0669 | 40.75
2022-04-05 16:30 | 44656.6875 | 0 | 10.3643 | 40.75
2022-04-05 17:00 | 44656.7083 | 0 | 10.7859 | 40.75
2022-04-05 17:30 | 44656.7292 | 0 | 11.138 | 40.75
2022-04-05 18:00 | 44656.75 | 0 | 11.6696 | 40.75
2022-04-05 18:30 | 44656.7708 | 0 | 11.5135 | 40.75
2022-04-05 19:00 | 44656.7917 | 0 | 10.9537 | 40.75
2022-04-05 19:30 | 44656.8125 | 0 | 10.3852 | 40.75
2022-04-05 20:00 | 44656.8333 | 0 | 9.8725 | 40.75
2022-04-05 20:30 | 44656.8542 | 0 | 9.2955 | 40.75
2022-04-05 21:00 | 44656.875 | 0 | 8.9678 | 40.75
2022-04-05 21:30 | 44656.8958 | 0 | 8.2715 | 40.75
2022-04-05 22:00 | 44656.9167 | 0 | 7.6488 | 40.75
2022-04-05 22:30 | 44656.9375 | 0 | 7.1661 | 40.75
2022-04-05 23:00 | 44656.9583 | 0 | 6.65 | 40.75
2022-04-05 23:30 | 44656.9792 | 0 | 6.1407 | 40.75
2022-04-06 | 44657 | 0 | 5.843 | 40.75
2022-04-06 00:30 | 44657.0208 | 0 | 5.5891 | 40.75
2022-04-06 01:00 | 44657.0417 | 0 | 5.3594 | 40.75
2022-04-06 01:30 | 44657.0625 | 0 | 5.2364 | 40.75
2022-04-06 02:00 | 44657.0833 | 0 | 5.1812 | 40.75
2022-04-06 02:30 | 44657.1042 | 0 | 5.1389 | 40.75
2022-04-06 03:00 | 44657.125 | 0 | 5.1291 | 40.75
2022-04-06 03:30 | 44657.1458 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-04-06 04:00 | 44657.1667 | 0 | 5.2199 | 40.75
2022-04-06 04:30 | 44657.1875 | 0 | 5.3492 | 40.75
2022-04-06 05:00 | 44657.2083 | 0 | 5.6262 | 40.75
2022-04-06 05:30 | 44657.2292 | 0 | 5.8294 | 40.75
2022-04-06 06:00 | 44657.25 | 0 | 6.1469 | 40.75
2022-04-06 06:30 | 44657.2708 | 0 | 5.8693 | 40.75
2022-04-06 07:00 | 44657.2917 | 0 | 5.0499 | 40.75
2022-04-06 07:30 | 44657.3125 | 0 | 4.2498 | 40.75
2022-04-06 08:00 | 44657.3333 | 0 | 3.7353 | 40.75
2022-04-06 08:30 | 44657.3542 | 0 | 3.7496 | 40.75
2022-04-06 09:00 | 44657.375 | 0 | 2.6296 | 40.75
2022-04-06 09:30 | 44657.3958 | 0 | 4.3238 | 40.75
2022-04-06 10:00 | 44657.4167 | 0 | 2.9887 | 40.75
2022-04-06 10:30 | 44657.4375 | 0 | 3.3579 | 40.75
2022-04-06 11:00 | 44657.4583 | 0 | 2.4774 | 40.75
2022-04-06 11:30 | 44657.4792 | 0 | 1.9583 | 40.75
2022-04-06 12:00 | 44657.5 | 0 | 1.9686 | 40.75
2022-04-06 12:30 | 44657.5208 | 0 | 1.8119 | 40.75
2022-04-06 13:00 | 44657.5417 | 0 | 1.4796 | 40.75
2022-04-06 13:30 | 44657.5625 | 0 | 2.4679 | 40.75
2022-04-06 14:00 | 44657.5833 | 0 | 3.1533 | 40.75
2022-04-06 14:30 | 44657.6042 | 0 | 4.7186 | 40.75
2022-04-06 15:00 | 44657.625 | 0 | 5.5995 | 40.75
2022-04-06 15:30 | 44657.6458 | 0 | 6.8832 | 40.75
2022-04-06 16:00 | 44657.6667 | 0 | 7.5929 | 40.75
2022-04-06 16:30 | 44657.6875 | 0 | 8.7583 | 40.75
2022-04-06 17:00 | 44657.7083 | 0 | 9.5877 | 40.75
2022-04-06 17:30 | 44657.7292 | 0 | 10.464 | 40.75
2022-04-06 18:00 | 44657.75 | 0 | 11.0029 | 40.75
2022-04-06 18:30 | 44657.7708 | 0 | 11.077 | 40.75
2022-04-06 19:00 | 44657.7917 | 0 | 10.4944 | 40.75
2022-04-06 19:30 | 44657.8125 | 0 | 10.0603 | 40.75
2022-04-06 20:00 | 44657.8333 | 0 | 9.551 | 40.75
2022-04-06 20:30 | 44657.8542 | 0 | 9.1694 | 40.75
2022-04-06 21:00 | 44657.875 | 0 | 8.7362 | 40.75
2022-04-06 21:30 | 44657.8958 | 0 | 8.1425 | 40.75
2022-04-06 22:00 | 44657.9167 | 0 | 7.5613 | 40.75
2022-04-06 22:30 | 44657.9375 | 0 | 7.0619 | 40.75
2022-04-06 23:00 | 44657.9583 | 0 | 6.4827 | 40.75
2022-04-06 23:30 | 44657.9792 | 0 | 6.0901 | 40.75
2022-04-07 | 44658 | 0 | 5.7858 | 40.75
2022-04-07 00:30 | 44658.0208 | 0 | 5.4633 | 40.75
2022-04-07 01:00 | 44658.0417 | 0 | 5.2608 | 40.75
2022-04-07 01:30 | 44658.0625 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-04-07 02:00 | 44658.0833 | 0 | 5.1498 | 40.75
2022-04-07 02:30 | 44658.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-04-07 03:00 | 44658.125 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-04-07 03:30 | 44658.1458 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-04-07 04:00 | 44658.1667 | 0 | 5.1702 | 40.75
2022-04-07 04:30 | 44658.1875 | 0 | 5.3433 | 40.75
2022-04-07 05:00 | 44658.2083 | 0 | 5.6172 | 40.75
2022-04-07 05:30 | 44658.2292 | 0 | 5.8301 | 40.75
2022-04-07 06:00 | 44658.25 | 0 | 6.1234 | 40.75
2022-04-07 06:30 | 44658.2708 | 0 | 6.2061 | 40.75
2022-04-07 07:00 | 44658.2917 | 0 | 5.3255 | 40.75
2022-04-07 07:30 | 44658.3125 | 0 | 3.9373 | 40.75
2022-04-07 08:00 | 44658.3333 | 0 | 3.0253 | 40.75
2022-04-07 08:30 | 44658.3542 | 0 | 2.2195 | 40.75
2022-04-07 09:00 | 44658.375 | 0 | 1.4946 | 40.75
2022-04-07 09:30 | 44658.3958 | 0 | 1.2739 | 40.75
2022-04-07 10:00 | 44658.4167 | 0 | 1.4866 | 40.75
2022-04-07 10:30 | 44658.4375 | 0 | 2.5019 | 40.75
2022-04-07 11:00 | 44658.4583 | 0 | 0.92234 | 40.75
2022-04-07 11:30 | 44658.4792 | 0 | 2.2849 | 40.75
2022-04-07 12:00 | 44658.5 | 0 | 1.1064 | 40.75
2022-04-07 12:30 | 44658.5208 | 0 | 1.5276 | 40.75
2022-04-07 13:00 | 44658.5417 | 0 | 1.804 | 40.75
2022-04-07 13:30 | 44658.5625 | 0 | 1.6821 | 40.75
2022-04-07 14:00 | 44658.5833 | 0 | 3.3451 | 40.75
2022-04-07 14:30 | 44658.6042 | 0 | 4.1289 | 40.75
2022-04-07 15:00 | 44658.625 | 0 | 5.1763 | 40.75
2022-04-07 15:30 | 44658.6458 | 0 | 6.7444 | 40.75
2022-04-07 16:00 | 44658.6667 | 0 | 7.6852 | 40.75
2022-04-07 16:30 | 44658.6875 | 0 | 8.3275 | 40.75
2022-04-07 17:00 | 44658.7083 | 0 | 9.5549 | 40.75
2022-04-07 17:30 | 44658.7292 | 0 | 10.0607 | 40.75
2022-04-07 18:00 | 44658.75 | 0 | 10.5656 | 40.75
2022-04-07 18:30 | 44658.7708 | 0 | 10.5927 | 40.75
2022-04-07 19:00 | 44658.7917 | 0 | 10.1587 | 40.75
2022-04-07 19:30 | 44658.8125 | 0 | 9.9004 | 40.75
2022-04-07 20:00 | 44658.8333 | 0 | 9.5103 | 40.75
2022-04-07 20:30 | 44658.8542 | 0 | 8.9913 | 40.75
2022-04-07 21:00 | 44658.875 | 0 | 8.7677 | 40.75
2022-04-07 21:30 | 44658.8958 | 0 | 8.2249 | 40.75
2022-04-07 22:00 | 44658.9167 | 0 | 7.6199 | 40.75
2022-04-07 22:30 | 44658.9375 | 0 | 7.159 | 40.75
2022-04-07 23:00 | 44658.9583 | 0 | 6.6844 | 40.75
2022-04-07 23:30 | 44658.9792 | 0 | 6.2481 | 40.75
2022-04-08 | 44659 | 0 | 5.8206 | 40.75
2022-04-08 00:30 | 44659.0208 | 0 | 5.6337 | 40.75
2022-04-08 01:00 | 44659.0417 | 0 | 5.4562 | 40.75
2022-04-08 01:30 | 44659.0625 | 0 | 5.3521 | 40.75
2022-04-08 02:00 | 44659.0833 | 0 | 5.2517 | 40.75
2022-04-08 02:30 | 44659.1042 | 0 | 5.2482 | 40.75
2022-04-08 03:00 | 44659.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-04-08 03:30 | 44659.1458 | 0 | 5.2858 | 40.75
2022-04-08 04:00 | 44659.1667 | 0 | 5.4456 | 40.75
2022-04-08 04:30 | 44659.1875 | 0 | 5.4938 | 40.75
2022-04-08 05:00 | 44659.2083 | 0 | 5.7081 | 40.75
2022-04-08 05:30 | 44659.2292 | 0 | 5.9062 | 40.75
2022-04-08 06:00 | 44659.25 | 0 | 5.9664 | 40.75
2022-04-08 06:30 | 44659.2708 | 0 | 5.8171 | 40.75
2022-04-08 07:00 | 44659.2917 | 0 | 5.1771 | 40.75
2022-04-08 07:30 | 44659.3125 | 0 | 4.2838 | 40.75
2022-04-08 08:00 | 44659.3333 | 0 | 3.2784 | 40.75
2022-04-08 08:30 | 44659.3542 | 0 | 3.5913 | 40.75
2022-04-08 09:00 | 44659.375 | 0 | 1.9951 | 40.75
2022-04-08 09:30 | 44659.3958 | 0 | 2.0743 | 40.75
2022-04-08 10:00 | 44659.4167 | 0 | 1.5069 | 40.75
2022-04-08 10:30 | 44659.4375 | 0 | 1.6236 | 40.75
2022-04-08 11:00 | 44659.4583 | 0 | 1.4094 | 40.75
2022-04-08 11:30 | 44659.4792 | 0 | 0.83462 | 40.75
2022-04-08 12:00 | 44659.5 | 0 | 0.88108 | 40.75
2022-04-08 12:30 | 44659.5208 | 0 | 1.6692 | 40.75
2022-04-08 13:00 | 44659.5417 | 0 | 1.9304 | 40.75
2022-04-08 13:30 | 44659.5625 | 0 | 2.0709 | 40.75
2022-04-08 14:00 | 44659.5833 | 0 | 3.3626 | 40.75
2022-04-08 14:30 | 44659.6042 | 0 | 3.5888 | 40.75
2022-04-08 15:00 | 44659.625 | 0 | 4.0355 | 40.75
2022-04-08 15:30 | 44659.6458 | 0 | 5.2428 | 40.75
2022-04-08 16:00 | 44659.6667 | 0 | 6.5985 | 40.75
2022-04-08 16:30 | 44659.6875 | 0 | 8.0329 | 40.75
2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | 0 | 9.1712 | 40.75
2022-04-08 17:30 | 44659.7292 | 0 | 9.7706 | 40.75
2022-04-08 18:00 | 44659.75 | 0 | 10.215 | 40.75
2022-04-08 18:30 | 44659.7708 | 0 | 10.2339 | 40.75
2022-04-08 19:00 | 44659.7917 | 0 | 9.7391 | 40.75
2022-04-08 19:30 | 44659.8125 | 0 | 9.3437 | 40.75
2022-04-08 20:00 | 44659.8333 | 0 | 9.1408 | 40.75
2022-04-08 20:30 | 44659.8542 | 0 | 8.7932 | 40.75
2022-04-08 21:00 | 44659.875 | 0 | 8.5546 | 40.75
2022-04-08 21:30 | 44659.8958 | 0 | 8.0268 | 40.75
2022-04-08 22:00 | 44659.9167 | 0 | 7.5762 | 40.75
2022-04-08 22:30 | 44659.9375 | 0 | 7.2597 | 40.75
2022-04-08 23:00 | 44659.9583 | 0 | 6.7328 | 40.75
2022-04-08 23:30 | 44659.9792 | 0 | 6.3343 | 40.75
2022-04-09 | 44660 | 0 | 5.9738 | 40.75
2022-04-09 00:30 | 44660.0208 | 0 | 5.6369 | 40.75
2022-04-09 01:00 | 44660.0417 | 0 | 5.4974 | 40.75
2022-04-09 01:30 | 44660.0625 | 0 | 5.3496 | 40.75
2022-04-09 02:00 | 44660.0833 | 0 | 5.2482 | 40.75
2022-04-09 02:30 | 44660.1042 | 0 | 5.207 | 40.75
2022-04-09 03:00 | 44660.125 | 0 | 5.1686 | 40.75
2022-04-09 03:30 | 44660.1458 | 0 | 5.1267 | 40.75
2022-04-09 04:00 | 44660.1667 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-04-09 04:30 | 44660.1875 | 0 | 5.1788 | 40.75
2022-04-09 05:00 | 44660.2083 | 0 | 5.3234 | 40.75
2022-04-09 05:30 | 44660.2292 | 0 | 5.408 | 40.75
2022-04-09 06:00 | 44660.25 | 0 | 5.5314 | 40.75
2022-04-09 06:30 | 44660.2708 | 0 | 5.6333 | 40.75
2022-04-09 07:00 | 44660.2917 | 0 | 5.2585 | 40.75
2022-04-09 07:30 | 44660.3125 | 0 | 5.6699 | 40.75
2022-04-09 08:00 | 44660.3333 | 0 | 4.5746 | 40.75
2022-04-09 08:30 | 44660.3542 | 0 | 4.7466 | 40.75
2022-04-09 09:00 | 44660.375 | 0 | 3.5968 | 40.75
2022-04-09 09:30 | 44660.3958 | 0 | 4.8122 | 40.75
2022-04-09 10:00 | 44660.4167 | 0 | 4.3651 | 40.75
2022-04-09 10:30 | 44660.4375 | 0 | 5.354 | 40.75
2022-04-09 11:00 | 44660.4583 | 0 | 5.9453 | 40.75
2022-04-09 11:30 | 44660.4792 | 0 | 4.6247 | 40.75
2022-04-09 12:00 | 44660.5 | 0 | 4.9809 | 40.75
2022-04-09 12:30 | 44660.5208 | 0 | 3.9821 | 40.75
2022-04-09 13:00 | 44660.5417 | 0 | 2.7857 | 40.75
2022-04-09 13:30 | 44660.5625 | 0 | 6.3802 | 40.75
2022-04-09 14:00 | 44660.5833 | 0 | 4.638 | 40.75
2022-04-09 14:30 | 44660.6042 | 0 | 4.441 | 40.75
2022-04-09 15:00 | 44660.625 | 0 | 6.3926 | 40.75
2022-04-09 15:30 | 44660.6458 | 0 | 7.1349 | 40.75
2022-04-09 16:00 | 44660.6667 | 0 | 7.7028 | 40.75
2022-04-09 16:30 | 44660.6875 | 0 | 8.1718 | 40.75
2022-04-09 17:00 | 44660.7083 | 0 | 8.56 | 40.75
2022-04-09 17:30 | 44660.7292 | 0 | 9.02 | 40.75
2022-04-09 18:00 | 44660.75 | 0 | 9.288 | 40.75
2022-04-09 18:30 | 44660.7708 | 0 | 9.1247 | 40.75
2022-04-09 19:00 | 44660.7917 | 0 | 8.6883 | 40.75
2022-04-09 19:30 | 44660.8125 | 0 | 8.3184 | 40.75
2022-04-09 20:00 | 44660.8333 | 0 | 8.0776 | 40.75
2022-04-09 20:30 | 44660.8542 | 0 | 7.7514 | 40.75
2022-04-09 21:00 | 44660.875 | 0 | 7.4324 | 40.75
2022-04-09 21:30 | 44660.8958 | 0 | 7.0772 | 40.75
2022-04-09 22:00 | 44660.9167 | 0 | 6.8022 | 40.75
2022-04-09 22:30 | 44660.9375 | 0 | 6.5952 | 40.75
2022-04-09 23:00 | 44660.9583 | 0 | 6.1381 | 40.75
2022-04-09 23:30 | 44660.9792 | 0 | 5.8242 | 40.75
2022-04-10 | 44661 | 0 | 5.4364 | 40.75
2022-04-10 00:30 | 44661.0208 | 0 | 5.1757 | 40.75
2022-04-10 01:00 | 44661.0417 | 0 | 5.0319 | 40.75
2022-04-10 01:30 | 44661.0625 | 0 | 4.8756 | 40.75
2022-04-10 02:00 | 44661.0833 | 0 | 4.7639 | 40.75
2022-04-10 02:30 | 44661.1042 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-04-10 03:00 | 44661.125 | 0 | 4.6767 | 40.75
2022-04-10 03:30 | 44661.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-10 04:00 | 44661.1667 | 0 | 4.6193 | 40.75
2022-04-10 04:30 | 44661.1875 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-10 05:00 | 44661.2083 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-04-10 05:30 | 44661.2292 | 0 | 4.7474 | 40.75
2022-04-10 06:00 | 44661.25 | 0 | 4.865 | 40.75
2022-04-10 06:30 | 44661.2708 | 0 | 4.4149 | 40.75
2022-04-10 07:00 | 44661.2917 | 0 | 3.8387 | 40.75
2022-04-10 07:30 | 44661.3125 | 0 | 3.1824 | 40.75
2022-04-10 08:00 | 44661.3333 | 0 | 2.686 | 40.75
2022-04-10 08:30 | 44661.3542 | 0 | 2.2161 | 40.75
2022-04-10 09:00 | 44661.375 | 0 | 1.9708 | 40.75
2022-04-10 09:30 | 44661.3958 | 0 | 1.9015 | 40.75
2022-04-10 10:00 | 44661.4167 | 0 | 1.725 | 40.75
2022-04-10 10:30 | 44661.4375 | 0 | 1.3843 | 40.75
2022-04-10 11:00 | 44661.4583 | 0 | 1.5634 | 40.75
2022-04-10 11:30 | 44661.4792 | 0 | 1.5033 | 40.75
2022-04-10 12:00 | 44661.5 | 0 | 2.659 | 40.75
2022-04-10 12:30 | 44661.5208 | 0 | 1.8603 | 40.75
2022-04-10 13:00 | 44661.5417 | 0 | 2.2341 | 40.75
2022-04-10 13:30 | 44661.5625 | 0 | 3.4725 | 40.75
2022-04-10 14:00 | 44661.5833 | 0 | 3.6412 | 40.75
2022-04-10 14:30 | 44661.6042 | 0 | 4.4788 | 40.75
2022-04-10 15:00 | 44661.625 | 0 | 4.9679 | 40.75
2022-04-10 15:30 | 44661.6458 | 0 | 5.6632 | 40.75
2022-04-10 16:00 | 44661.6667 | 0 | 7.4021 | 40.75
2022-04-10 16:30 | 44661.6875 | 0 | 8.6946 | 40.75
2022-04-10 17:00 | 44661.7083 | 0 | 9.5985 | 40.75
2022-04-10 17:30 | 44661.7292 | 0 | 10.2551 | 40.75
2022-04-10 18:00 | 44661.75 | 0 | 10.5598 | 40.75
2022-04-10 18:30 | 44661.7708 | 0 | 10.4016 | 40.75
2022-04-10 19:00 | 44661.7917 | 0 | 9.8704 | 40.75
2022-04-10 19:30 | 44661.8125 | 0 | 9.4225 | 40.75
2022-04-10 20:00 | 44661.8333 | 0 | 8.9684 | 40.75
2022-04-10 20:30 | 44661.8542 | 0 | 8.5135 | 40.75
2022-04-10 21:00 | 44661.875 | 0 | 8.0244 | 40.75
2022-04-10 21:30 | 44661.8958 | 0 | 7.4266 | 40.75
2022-04-10 22:00 | 44661.9167 | 0 | 7.0078 | 40.75
2022-04-10 22:30 | 44661.9375 | 0 | 6.6678 | 40.75
2022-04-10 23:00 | 44661.9583 | 0 | 6.0974 | 40.75
2022-04-10 23:30 | 44661.9792 | 0 | 5.7446 | 40.75
2022-04-11 | 44662 | 0 | 5.4186 | 40.75
2022-04-11 00:30 | 44662.0208 | 0 | 5.1573 | 40.75
2022-04-11 01:00 | 44662.0417 | 0 | 5.0096 | 40.75
2022-04-11 01:30 | 44662.0625 | 0 | 4.9167 | 40.75
2022-04-11 02:00 | 44662.0833 | 0 | 4.8533 | 40.75
2022-04-11 02:30 | 44662.1042 | 0 | 4.7639 | 40.75
2022-04-11 03:00 | 44662.125 | 0 | 4.731 | 40.75
2022-04-11 03:30 | 44662.1458 | 0 | 4.6585 | 40.75
2022-04-11 04:00 | 44662.1667 | 0 | 4.751 | 40.75
2022-04-11 04:30 | 44662.1875 | 0 | 4.8579 | 40.75
2022-04-11 05:00 | 44662.2083 | 0 | 5.1161 | 40.75
2022-04-11 05:30 | 44662.2292 | 0 | 5.3904 | 40.75
2022-04-11 06:00 | 44662.25 | 0 | 5.5761 | 40.75
2022-04-11 06:30 | 44662.2708 | 0 | 5.1664 | 40.75
2022-04-11 07:00 | 44662.2917 | 0 | 4.2506 | 40.75
2022-04-11 07:30 | 44662.3125 | 0 | 3.3924 | 40.75
2022-04-11 08:00 | 44662.3333 | 0 | 2.7147 | 40.75
2022-04-11 08:30 | 44662.3542 | 0 | 2.1199 | 40.75
2022-04-11 09:00 | 44662.375 | 0 | 1.4835 | 40.75
2022-04-11 09:30 | 44662.3958 | 0 | 1.1478 | 40.75
2022-04-11 10:00 | 44662.4167 | 0 | 1.0571 | 40.75
2022-04-11 10:30 | 44662.4375 | 0 | 0.98499 | 40.75
2022-04-11 11:00 | 44662.4583 | 0 | 0.96384 | 40.75
2022-04-11 11:30 | 44662.4792 | 0 | 0.98456 | 40.75
2022-04-11 12:00 | 44662.5 | 0 | 1.2675 | 40.75
2022-04-11 12:30 | 44662.5208 | 0 | 1.1664 | 40.75
2022-04-11 13:00 | 44662.5417 | 0 | 1.4301 | 40.75
2022-04-11 13:30 | 44662.5625 | 0 | 2.2985 | 40.75
2022-04-11 14:00 | 44662.5833 | 0 | 2.7976 | 40.75
2022-04-11 14:30 | 44662.6042 | 0 | 3.826 | 40.75
2022-04-11 15:00 | 44662.625 | 0 | 5.0988 | 40.75
2022-04-11 15:30 | 44662.6458 | 0 | 6.2401 | 40.75
2022-04-11 16:00 | 44662.6667 | 0 | 7.5333 | 40.75
2022-04-11 16:30 | 44662.6875 | 0 | 9.037 | 40.75
2022-04-11 17:00 | 44662.7083 | 0 | 10.1048 | 40.75
2022-04-11 17:30 | 44662.7292 | 0 | 10.9021 | 40.75
2022-04-11 18:00 | 44662.75 | 0 | 11.3414 | 40.75
2022-04-11 18:30 | 44662.7708 | 0 | 11.2063 | 40.75
2022-04-11 19:00 | 44662.7917 | 0 | 10.5384 | 40.75
2022-04-11 19:30 | 44662.8125 | 0 | 9.8872 | 40.75
2022-04-11 20:00 | 44662.8333 | 0 | 9.4353 | 40.75
2022-04-11 20:30 | 44662.8542 | 0 | 8.9574 | 40.75
2022-04-11 21:00 | 44662.875 | 0 | 8.5683 | 40.75
2022-04-11 21:30 | 44662.8958 | 0 | 7.9458 | 40.75
2022-04-11 22:00 | 44662.9167 | 0 | 7.3174 | 40.75
2022-04-11 22:30 | 44662.9375 | 0 | 6.8967 | 40.75
2022-04-11 23:00 | 44662.9583 | 0 | 6.5036 | 40.75
2022-04-11 23:30 | 44662.9792 | 0 | 5.9139 | 40.75
2022-04-12 | 44663 | 0 | 5.6369 | 40.75
2022-04-12 00:30 | 44663.0208 | 0 | 5.4374 | 40.75
2022-04-12 01:00 | 44663.0417 | 0 | 5.2696 | 40.75
2022-04-12 01:30 | 44663.0625 | 0 | 5.1389 | 40.75
2022-04-12 02:00 | 44663.0833 | 0 | 5.0319 | 40.75
2022-04-12 02:30 | 44663.1042 | 0 | 4.9837 | 40.75
2022-04-12 03:00 | 44663.125 | 0 | 4.8944 | 40.75
2022-04-12 03:30 | 44663.1458 | 0 | 4.9284 | 40.75
2022-04-12 04:00 | 44663.1667 | 0 | 4.999 | 40.75
2022-04-12 04:30 | 44663.1875 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-04-12 05:00 | 44663.2083 | 0 | 5.198 | 40.75
2022-04-12 05:30 | 44663.2292 | 0 | 5.3974 | 40.75
2022-04-12 06:00 | 44663.25 | 0 | 5.6411 | 40.75
2022-04-12 06:30 | 44663.2708 | 0 | 5.2546 | 40.75
2022-04-12 07:00 | 44663.2917 | 0 | 4.5781 | 40.75
2022-04-12 07:30 | 44663.3125 | 0 | 3.5037 | 40.75
2022-04-12 08:00 | 44663.3333 | 0 | 3.002 | 40.75
2022-04-12 08:30 | 44663.3542 | 0 | 2.4066 | 40.75
2022-04-12 09:00 | 44663.375 | 0 | 1.819 | 40.75
2022-04-12 09:30 | 44663.3958 | 0 | 1.3517 | 40.75
2022-04-12 10:00 | 44663.4167 | 0 | 1.2742 | 40.75
2022-04-12 10:30 | 44663.4375 | 0 | 2.0837 | 40.75
2022-04-12 11:00 | 44663.4583 | 0 | 1.9806 | 40.75
2022-04-12 11:30 | 44663.4792 | 0 | 1.8497 | 40.75
2022-04-12 12:00 | 44663.5 | 0 | 1.9053 | 40.75
2022-04-12 12:30 | 44663.5208 | 0 | 4.9205 | 40.75
2022-04-12 13:00 | 44663.5417 | 0 | 5.9049 | 40.75
2022-04-12 13:30 | 44663.5625 | 0 | 4.4135 | 40.75
2022-04-12 14:00 | 44663.5833 | 0 | 2.7049 | 40.75
2022-04-12 14:30 | 44663.6042 | 0 | 3.5546 | 40.75
2022-04-12 15:00 | 44663.625 | 0 | 5.433 | 40.75
2022-04-12 15:30 | 44663.6458 | 0 | 6.0585 | 40.75
2022-04-12 16:00 | 44663.6667 | 0 | 7.5408 | 40.75
2022-04-12 16:30 | 44663.6875 | 0 | 8.9904 | 40.75
2022-04-12 17:00 | 44663.7083 | 0 | 9.6191 | 40.75
2022-04-12 17:30 | 44663.7292 | 0 | 10.3498 | 40.75
2022-04-12 18:00 | 44663.75 | 0 | 10.7699 | 40.75
2022-04-12 18:30 | 44663.7708 | 0 | 10.5669 | 40.75
2022-04-12 19:00 | 44663.7917 | 0 | 10.0897 | 40.75
2022-04-12 19:30 | 44663.8125 | 0 | 9.5417 | 40.75
2022-04-12 20:00 | 44663.8333 | 0 | 9.1952 | 40.75
2022-04-12 20:30 | 44663.8542 | 0 | 8.6687 | 40.75
2022-04-12 21:00 | 44663.875 | 0 | 8.2731 | 40.75
2022-04-12 21:30 | 44663.8958 | 0 | 7.6813 | 40.75
2022-04-12 22:00 | 44663.9167 | 0 | 7.1179 | 40.75
2022-04-12 22:30 | 44663.9375 | 0 | 6.6515 | 40.75
2022-04-12 23:00 | 44663.9583 | 0 | 6.3065 | 40.75
2022-04-12 23:30 | 44663.9792 | 0 | 5.8736 | 40.75
2022-04-13 | 44664 | 0 | 5.4913 | 40.75
2022-04-13 00:30 | 44664.0208 | 0 | 5.207 | 40.75
2022-04-13 01:00 | 44664.0417 | 0 | 5.0789 | 40.75
2022-04-13 01:30 | 44664.0625 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-04-13 02:00 | 44664.0833 | 0 | 4.9167 | 40.75
2022-04-13 02:30 | 44664.1042 | 0 | 4.8497 | 40.75
2022-04-13 03:00 | 44664.125 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-04-13 03:30 | 44664.1458 | 0 | 4.798 | 40.75
2022-04-13 04:00 | 44664.1667 | 0 | 4.9508 | 40.75
2022-04-13 04:30 | 44664.1875 | 0 | 5.0848 | 40.75
2022-04-13 05:00 | 44664.2083 | 0 | 5.2015 | 40.75
2022-04-13 05:30 | 44664.2292 | 0 | 5.2964 | 40.75
2022-04-13 06:00 | 44664.25 | 0 | 5.5521 | 40.75
2022-04-13 06:30 | 44664.2708 | 0 | 5.6075 | 40.75
2022-04-13 07:00 | 44664.2917 | 0 | 4.8113 | 40.75
2022-04-13 07:30 | 44664.3125 | 0 | 3.5738 | 40.75
2022-04-13 08:00 | 44664.3333 | 0 | 2.8217 | 40.75
2022-04-13 08:30 | 44664.3542 | 0 | 2.1377 | 40.75
2022-04-13 09:00 | 44664.375 | 0 | 3.4894 | 40.75
2022-04-13 09:30 | 44664.3958 | 0 | 3.1394 | 40.75
2022-04-13 10:00 | 44664.4167 | 0 | 2.3444 | 40.75
2022-04-13 10:30 | 44664.4375 | 0 | 1.4267 | 40.75
2022-04-13 11:00 | 44664.4583 | 0 | 2.2299 | 40.75
2022-04-13 11:30 | 44664.4792 | 0 | 2.9778 | 40.75
2022-04-13 12:00 | 44664.5 | 0 | 1.5399 | 40.75
2022-04-13 12:30 | 44664.5208 | 0 | 1.6567 | 40.75
2022-04-13 13:00 | 44664.5417 | 0 | 2.6959 | 40.75
2022-04-13 13:30 | 44664.5625 | 0 | 6.5803 | 40.75
2022-04-13 14:00 | 44664.5833 | 0 | 6.5514 | 40.75
2022-04-13 14:30 | 44664.6042 | 0 | 6.5143 | 40.75
2022-04-13 15:00 | 44664.625 | 0 | 5.8154 | 40.75
2022-04-13 15:30 | 44664.6458 | 0 | 6.7389 | 40.75
2022-04-13 16:00 | 44664.6667 | 0 | 6.5575 | 40.75
2022-04-13 16:30 | 44664.6875 | 0 | 7.4331 | 40.75
2022-04-13 17:00 | 44664.7083 | 0 | 8.5698 | 40.75
2022-04-13 17:30 | 44664.7292 | 0 | 9.4815 | 40.75
2022-04-13 18:00 | 44664.75 | 0 | 9.5654 | 40.75
2022-04-13 18:30 | 44664.7708 | 0 | 9.5396 | 40.75
2022-04-13 19:00 | 44664.7917 | 0 | 9.129 | 40.75
2022-04-13 19:30 | 44664.8125 | 0 | 8.8065 | 40.75
2022-04-13 20:00 | 44664.8333 | 0 | 8.4724 | 40.75
2022-04-13 20:30 | 44664.8542 | 0 | 8.0245 | 40.75
2022-04-13 21:00 | 44664.875 | 0 | 7.7496 | 40.75
2022-04-13 21:30 | 44664.8958 | 0 | 7.2973 | 40.75
2022-04-13 22:00 | 44664.9167 | 0 | 6.6755 | 40.75
2022-04-13 22:30 | 44664.9375 | 0 | 6.4647 | 40.75
2022-04-13 23:00 | 44664.9583 | 0 | 6.0093 | 40.75
2022-04-13 23:30 | 44664.9792 | 0 | 5.5209 | 40.75
2022-04-14 | 44665 | 0 | 5.2517 | 40.75
2022-04-14 00:30 | 44665.0208 | 0 | 5.0825 | 40.75
2022-04-14 01:00 | 44665.0417 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-04-14 01:30 | 44665.0625 | 0 | 4.7863 | 40.75
2022-04-14 02:00 | 44665.0833 | 0 | 4.6969 | 40.75
2022-04-14 02:30 | 44665.1042 | 0 | 4.6052 | 40.75
2022-04-14 03:00 | 44665.125 | 0 | 4.6565 | 40.75
2022-04-14 03:30 | 44665.1458 | 0 | 4.6691 | 40.75
2022-04-14 04:00 | 44665.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-04-14 04:30 | 44665.1875 | 0 | 4.8168 | 40.75
2022-04-14 05:00 | 44665.2083 | 0 | 5.033 | 40.75
2022-04-14 05:30 | 44665.2292 | 0 | 5.264 | 40.75
2022-04-14 06:00 | 44665.25 | 0 | 5.4985 | 40.75
2022-04-14 06:30 | 44665.2708 | 0 | 5.6463 | 40.75
2022-04-14 07:00 | 44665.2917 | 0 | 4.7256 | 40.75
2022-04-14 07:30 | 44665.3125 | 0 | 3.3453 | 40.75
2022-04-14 08:00 | 44665.3333 | 0 | 2.5207 | 40.75
2022-04-14 08:30 | 44665.3542 | 0 | 1.8803 | 40.75
2022-04-14 09:00 | 44665.375 | 0 | 1.4867 | 40.75
2022-04-14 09:30 | 44665.3958 | 0 | 1.4794 | 40.75
2022-04-14 10:00 | 44665.4167 | 0 | 1.6608 | 40.75
2022-04-14 10:30 | 44665.4375 | 0 | 1.3894 | 40.75
2022-04-14 11:00 | 44665.4583 | 0 | 1.6597 | 40.75
2022-04-14 11:30 | 44665.4792 | 0 | 2.3113 | 40.75
2022-04-14 12:00 | 44665.5 | 0 | 1.6591 | 40.75
2022-04-14 12:30 | 44665.5208 | 0 | 1.3378 | 40.75
2022-04-14 13:00 | 44665.5417 | 0 | 1.8256 | 40.75
2022-04-14 13:30 | 44665.5625 | 0 | 1.5178 | 40.75
2022-04-14 14:00 | 44665.5833 | 0 | 2.1095 | 40.75
2022-04-14 14:30 | 44665.6042 | 0 | 1.7971 | 40.75
2022-04-14 15:00 | 44665.625 | 0 | 2.8069 | 40.75
2022-04-14 15:30 | 44665.6458 | 0 | 4.0098 | 40.75
2022-04-14 16:00 | 44665.6667 | 0 | 5.2497 | 40.75
2022-04-14 16:30 | 44665.6875 | 0 | 6.4292 | 40.75
2022-04-14 17:00 | 44665.7083 | 0 | 7.8953 | 40.75
2022-04-14 17:30 | 44665.7292 | 0 | 8.5629 | 40.75
2022-04-14 18:00 | 44665.75 | 0 | 8.9894 | 40.75
2022-04-14 18:30 | 44665.7708 | 0 | 9.0036 | 40.75
2022-04-14 19:00 | 44665.7917 | 0 | 8.7035 | 40.75
2022-04-14 19:30 | 44665.8125 | 0 | 8.4229 | 40.75
2022-04-14 20:00 | 44665.8333 | 0 | 8.0975 | 40.75
2022-04-14 20:30 | 44665.8542 | 0 | 7.7381 | 40.75
2022-04-14 21:00 | 44665.875 | 0 | 7.5827 | 40.75
2022-04-14 21:30 | 44665.8958 | 0 | 7.1332 | 40.75
2022-04-14 22:00 | 44665.9167 | 0 | 6.703 | 40.75
2022-04-14 22:30 | 44665.9375 | 0 | 6.6289 | 40.75
2022-04-14 23:00 | 44665.9583 | 0 | 6.1002 | 40.75
2022-04-14 23:30 | 44665.9792 | 0 | 5.6028 | 40.75
2022-04-15 | 44666 | 0 | 5.2798 | 40.75
2022-04-15 00:30 | 44666.0208 | 0 | 5.0942 | 40.75
2022-04-15 01:00 | 44666.0417 | 0 | 4.8827 | 40.75
2022-04-15 01:30 | 44666.0625 | 0 | 4.7675 | 40.75
2022-04-15 02:00 | 44666.0833 | 0 | 4.6267 | 40.75
2022-04-15 02:30 | 44666.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-15 03:00 | 44666.125 | 0 | 4.4548 | 40.75
2022-04-15 03:30 | 44666.1458 | 0 | 4.4407 | 40.75
2022-04-15 04:00 | 44666.1667 | 0 | 4.4254 | 40.75
2022-04-15 04:30 | 44666.1875 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-04-15 05:00 | 44666.2083 | 0 | 4.5523 | 40.75
2022-04-15 05:30 | 44666.2292 | 0 | 4.6342 | 40.75
2022-04-15 06:00 | 44666.25 | 0 | 4.7662 | 40.75
2022-04-15 06:30 | 44666.2708 | 0 | 4.682 | 40.75
2022-04-15 07:00 | 44666.2917 | 0 | 4.1148 | 40.75
2022-04-15 07:30 | 44666.3125 | 0 | 3.7325 | 40.75
2022-04-15 08:00 | 44666.3333 | 0 | 3.2373 | 40.75
2022-04-15 08:30 | 44666.3542 | 0 | 1.9785 | 40.75
2022-04-15 09:00 | 44666.375 | 0 | 1.5284 | 40.75
2022-04-15 09:30 | 44666.3958 | 0 | 1.3882 | 40.75
2022-04-15 10:00 | 44666.4167 | 0 | 1.34 | 40.75
2022-04-15 10:30 | 44666.4375 | 0 | 1.7968 | 40.75
2022-04-15 11:00 | 44666.4583 | 0 | 2.9859 | 40.75
2022-04-15 11:30 | 44666.4792 | 0 | 1.5759 | 40.75
2022-04-15 12:00 | 44666.5 | 0 | 2.6169 | 40.75
2022-04-15 12:30 | 44666.5208 | 0 | 1.5876 | 40.75
2022-04-15 13:00 | 44666.5417 | 0 | 1.4176 | 40.75
2022-04-15 13:30 | 44666.5625 | 0 | 2.1211 | 40.75
2022-04-15 14:00 | 44666.5833 | 0 | 3.8795 | 40.75
2022-04-15 14:30 | 44666.6042 | 0 | 2.8338 | 40.75
2022-04-15 15:00 | 44666.625 | 0 | 4.3791 | 40.75
2022-04-15 15:30 | 44666.6458 | 0 | 5.9574 | 40.75
2022-04-15 16:00 | 44666.6667 | 0 | 5.1349 | 40.75
2022-04-15 16:30 | 44666.6875 | 0 | 6.8748 | 40.75
2022-04-15 17:00 | 44666.7083 | 0 | 7.9479 | 40.75
2022-04-15 17:30 | 44666.7292 | 0 | 8.6334 | 40.75
2022-04-15 18:00 | 44666.75 | 0 | 8.7803 | 40.75
2022-04-15 18:30 | 44666.7708 | 0 | 8.5511 | 40.75
2022-04-15 19:00 | 44666.7917 | 0 | 8.1623 | 40.75
2022-04-15 19:30 | 44666.8125 | 0 | 8.021 | 40.75
2022-04-15 20:00 | 44666.8333 | 0 | 7.6659 | 40.75
2022-04-15 20:30 | 44666.8542 | 0 | 7.2378 | 40.75
2022-04-15 21:00 | 44666.875 | 0 | 7.041 | 40.75
2022-04-15 21:30 | 44666.8958 | 0 | 6.6736 | 40.75
2022-04-15 22:00 | 44666.9167 | 0 | 6.3343 | 40.75
2022-04-15 22:30 | 44666.9375 | 0 | 6.1279 | 40.75
2022-04-15 23:00 | 44666.9583 | 0 | 5.7705 | 40.75
2022-04-15 23:30 | 44666.9792 | 0 | 5.3948 | 40.75
2022-04-16 | 44667 | 0 | 5.1346 | 40.75
2022-04-16 00:30 | 44667.0208 | 0 | 4.8791 | 40.75
2022-04-16 01:00 | 44667.0417 | 0 | 4.7604 | 40.75
2022-04-16 01:30 | 44667.0625 | 0 | 4.6619 | 40.75
2022-04-16 02:00 | 44667.0833 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-16 02:30 | 44667.1042 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-04-16 03:00 | 44667.125 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-04-16 03:30 | 44667.1458 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-04-16 04:00 | 44667.1667 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-04-16 04:30 | 44667.1875 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-04-16 05:00 | 44667.2083 | 0 | 4.6467 | 40.75
2022-04-16 05:30 | 44667.2292 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-04-16 06:00 | 44667.25 | 0 | 4.7721 | 40.75
2022-04-16 06:30 | 44667.2708 | 0 | 4.8203 | 40.75
2022-04-16 07:00 | 44667.2917 | 0 | 4.6589 | 40.75
2022-04-16 07:30 | 44667.3125 | 0 | 3.7491 | 40.75
2022-04-16 08:00 | 44667.3333 | 0 | 2.7497 | 40.75
2022-04-16 08:30 | 44667.3542 | 0 | 2.1805 | 40.75
2022-04-16 09:00 | 44667.375 | 0 | 1.5504 | 40.75
2022-04-16 09:30 | 44667.3958 | 0 | 1.418 | 40.75
2022-04-16 10:00 | 44667.4167 | 0 | 1.5261 | 40.75
2022-04-16 10:30 | 44667.4375 | 0 | 1.6177 | 40.75
2022-04-16 11:00 | 44667.4583 | 0 | 1.7678 | 40.75
2022-04-16 11:30 | 44667.4792 | 0 | 1.8979 | 40.75
2022-04-16 12:00 | 44667.5 | 0 | 1.3224 | 40.75
2022-04-16 12:30 | 44667.5208 | 0 | 4.415 | 40.75
2022-04-16 13:00 | 44667.5417 | 0 | 4.327 | 40.75
2022-04-16 13:30 | 44667.5625 | 0 | 3.4839 | 40.75
2022-04-16 14:00 | 44667.5833 | 0 | 3.458 | 40.75
2022-04-16 14:30 | 44667.6042 | 0 | 4.2218 | 40.75
2022-04-16 15:00 | 44667.625 | 0 | 4.5739 | 40.75
2022-04-16 15:30 | 44667.6458 | 0 | 5.1447 | 40.75
2022-04-16 16:00 | 44667.6667 | 0 | 6.8432 | 40.75
2022-04-16 16:30 | 44667.6875 | 0 | 7.3439 | 40.75
2022-04-16 17:00 | 44667.7083 | 0 | 8.2317 | 40.75
2022-04-16 17:30 | 44667.7292 | 0 | 8.6149 | 40.75
2022-04-16 18:00 | 44667.75 | 0 | 8.9742 | 40.75
2022-04-16 18:30 | 44667.7708 | 0 | 8.7294 | 40.75
2022-04-16 19:00 | 44667.7917 | 0 | 8.3039 | 40.75
2022-04-16 19:30 | 44667.8125 | 0 | 7.9681 | 40.75
2022-04-16 20:00 | 44667.8333 | 0 | 7.706 | 40.75
2022-04-16 20:30 | 44667.8542 | 0 | 7.3698 | 40.75
2022-04-16 21:00 | 44667.875 | 0 | 7.2562 | 40.75
2022-04-16 21:30 | 44667.8958 | 0 | 6.893 | 40.75
2022-04-16 22:00 | 44667.9167 | 0 | 6.4683 | 40.75
2022-04-16 22:30 | 44667.9375 | 0 | 6.2414 | 40.75
2022-04-16 23:00 | 44667.9583 | 0 | 5.8876 | 40.75
2022-04-16 23:30 | 44667.9792 | 0 | 5.544 | 40.75
2022-04-17 | 44668 | 0 | 5.198 | 40.75
2022-04-17 00:30 | 44668.0208 | 0 | 4.9461 | 40.75
2022-04-17 01:00 | 44668.0417 | 0 | 4.7639 | 40.75
2022-04-17 01:30 | 44668.0625 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-04-17 02:00 | 44668.0833 | 0 | 4.6106 | 40.75
2022-04-17 02:30 | 44668.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-17 03:00 | 44668.125 | 0 | 4.5629 | 40.75
2022-04-17 03:30 | 44668.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-04-17 04:00 | 44668.1667 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-04-17 04:30 | 44668.1875 | 0 | 4.53 | 40.75
2022-04-17 05:00 | 44668.2083 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-17 05:30 | 44668.2292 | 0 | 4.6095 | 40.75
2022-04-17 06:00 | 44668.25 | 0 | 4.8132 | 40.75
2022-04-17 06:30 | 44668.2708 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-04-17 07:00 | 44668.2917 | 0 | 4.6856 | 40.75
2022-04-17 07:30 | 44668.3125 | 0 | 3.6607 | 40.75
2022-04-17 08:00 | 44668.3333 | 0 | 4.1121 | 40.75
2022-04-17 08:30 | 44668.3542 | 0 | 3.8744 | 40.75
2022-04-17 09:00 | 44668.375 | 0 | 1.8941 | 40.75
2022-04-17 09:30 | 44668.3958 | 0 | 1.4643 | 40.75
2022-04-17 10:00 | 44668.4167 | 0 | 1.3694 | 40.75
2022-04-17 10:30 | 44668.4375 | 0 | 1.383 | 40.75
2022-04-17 11:00 | 44668.4583 | 0 | 1.8312 | 40.75
2022-04-17 11:30 | 44668.4792 | 0 | 2.2756 | 40.75
2022-04-17 12:00 | 44668.5 | 0 | 2.5859 | 40.75
2022-04-17 12:30 | 44668.5208 | 0 | 1.7928 | 40.75
2022-04-17 13:00 | 44668.5417 | 0 | 1.3142 | 40.75
2022-04-17 13:30 | 44668.5625 | 0 | 4.1532 | 40.75
2022-04-17 14:00 | 44668.5833 | 0 | 5.3402 | 40.75
2022-04-17 14:30 | 44668.6042 | 0 | 5.6165 | 40.75
2022-04-17 15:00 | 44668.625 | 0 | 6.0564 | 40.75
2022-04-17 15:30 | 44668.6458 | 0 | 6.1446 | 40.75
2022-04-17 16:00 | 44668.6667 | 0 | 5.9557 | 40.75
2022-04-17 16:30 | 44668.6875 | 0 | 7.2027 | 40.75
2022-04-17 17:00 | 44668.7083 | 0 | 8.0504 | 40.75
2022-04-17 17:30 | 44668.7292 | 0 | 8.6943 | 40.75
2022-04-17 18:00 | 44668.75 | 0 | 8.9366 | 40.75
2022-04-17 18:30 | 44668.7708 | 0 | 8.8347 | 40.75
2022-04-17 19:00 | 44668.7917 | 0 | 8.4888 | 40.75
2022-04-17 19:30 | 44668.8125 | 0 | 8.0668 | 40.75
2022-04-17 20:00 | 44668.8333 | 0 | 7.8788 | 40.75
2022-04-17 20:30 | 44668.8542 | 0 | 7.5139 | 40.75
2022-04-17 21:00 | 44668.875 | 0 | 7.2002 | 40.75
2022-04-17 21:30 | 44668.8958 | 0 | 6.7742 | 40.75
2022-04-17 22:00 | 44668.9167 | 0 | 6.4236 | 40.75
2022-04-17 22:30 | 44668.9375 | 0 | 6.1767 | 40.75
2022-04-17 23:00 | 44668.9583 | 0 | 5.8876 | 40.75
2022-04-17 23:30 | 44668.9792 | 0 | 5.531 | 40.75
2022-04-18 | 44669 | 0 | 5.274 | 40.75
2022-04-18 00:30 | 44669.0208 | 0 | 5.0119 | 40.75
2022-04-18 01:00 | 44669.0417 | 0 | 4.8791 | 40.75
2022-04-18 01:30 | 44669.0625 | 0 | 4.7193 | 40.75
2022-04-18 02:00 | 44669.0833 | 0 | 4.615 | 40.75
2022-04-18 02:30 | 44669.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-18 03:00 | 44669.125 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-04-18 03:30 | 44669.1458 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-04-18 04:00 | 44669.1667 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-04-18 04:30 | 44669.1875 | 0 | 4.5747 | 40.75
2022-04-18 05:00 | 44669.2083 | 0 | 4.6193 | 40.75
2022-04-18 05:30 | 44669.2292 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-04-18 06:00 | 44669.25 | 0 | 4.7921 | 40.75
2022-04-18 06:30 | 44669.2708 | 0 | 4.6727 | 40.75
2022-04-18 07:00 | 44669.2917 | 0 | 4.011 | 40.75
2022-04-18 07:30 | 44669.3125 | 0 | 3.1402 | 40.75
2022-04-18 08:00 | 44669.3333 | 0 | 2.4703 | 40.75
2022-04-18 08:30 | 44669.3542 | 0 | 1.9726 | 40.75
2022-04-18 09:00 | 44669.375 | 0 | 1.8843 | 40.75
2022-04-18 09:30 | 44669.3958 | 0 | 2.7003 | 40.75
2022-04-18 10:00 | 44669.4167 | 0 | 1.5899 | 40.75
2022-04-18 10:30 | 44669.4375 | 0 | 2.5265 | 40.75
2022-04-18 11:00 | 44669.4583 | 0 | 1.6938 | 40.75
2022-04-18 11:30 | 44669.4792 | 0 | 1.8379 | 40.75
2022-04-18 12:00 | 44669.5 | 0 | 1.9894 | 40.75
2022-04-18 12:30 | 44669.5208 | 0 | 1.743 | 40.75
2022-04-18 13:00 | 44669.5417 | 0 | 2.0886 | 40.75
2022-04-18 13:30 | 44669.5625 | 0 | 1.6344 | 40.75
2022-04-18 14:00 | 44669.5833 | 0 | 3.0894 | 40.75
2022-04-18 14:30 | 44669.6042 | 0 | 2.7173 | 40.75
2022-04-18 15:00 | 44669.625 | 0 | 3.8119 | 40.75
2022-04-18 15:30 | 44669.6458 | 0 | 5.1892 | 40.75
2022-04-18 16:00 | 44669.6667 | 0 | 6.4793 | 40.75
2022-04-18 16:30 | 44669.6875 | 0 | 7.973 | 40.75
2022-04-18 17:00 | 44669.7083 | 0 | 9.4641 | 40.75
2022-04-18 17:30 | 44669.7292 | 0 | 10.3285 | 40.75
2022-04-18 18:00 | 44669.75 | 0 | 10.6222 | 40.75
2022-04-18 18:30 | 44669.7708 | 0 | 10.2891 | 40.75
2022-04-18 19:00 | 44669.7917 | 0 | 9.6514 | 40.75
2022-04-18 19:30 | 44669.8125 | 0 | 9.2549 | 40.75
2022-04-18 20:00 | 44669.8333 | 0 | 8.8982 | 40.75
2022-04-18 20:30 | 44669.8542 | 0 | 8.2728 | 40.75
2022-04-18 21:00 | 44669.875 | 0 | 7.8219 | 40.75
2022-04-18 21:30 | 44669.8958 | 0 | 7.2785 | 40.75
2022-04-18 22:00 | 44669.9167 | 0 | 6.6915 | 40.75
2022-04-18 22:30 | 44669.9375 | 0 | 6.3388 | 40.75
2022-04-18 23:00 | 44669.9583 | 0 | 5.8653 | 40.75
2022-04-18 23:30 | 44669.9792 | 0 | 5.4781 | 40.75
2022-04-19 | 44670 | 0 | 5.1757 | 40.75
2022-04-19 00:30 | 44670.0208 | 0 | 4.9238 | 40.75
2022-04-19 01:00 | 44670.0417 | 0 | 4.8274 | 40.75
2022-04-19 01:30 | 44670.0625 | 0 | 4.7193 | 40.75
2022-04-19 02:00 | 44670.0833 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-04-19 02:30 | 44670.1042 | 0 | 4.6242 | 40.75
2022-04-19 03:00 | 44670.125 | 0 | 4.6914 | 40.75
2022-04-19 03:30 | 44670.1458 | 0 | 4.6436 | 40.75
2022-04-19 04:00 | 44670.1667 | 0 | 4.7251 | 40.75
2022-04-19 04:30 | 44670.1875 | 0 | 4.8391 | 40.75
2022-04-19 05:00 | 44670.2083 | 0 | 5.193 | 40.75
2022-04-19 05:30 | 44670.2292 | 0 | 5.361 | 40.75
2022-04-19 06:00 | 44670.25 | 0 | 5.8007 | 40.75
2022-04-19 06:30 | 44670.2708 | 0 | 5.6156 | 40.75
2022-04-19 07:00 | 44670.2917 | 0 | 4.8088 | 40.75
2022-04-19 07:30 | 44670.3125 | 0 | 3.7401 | 40.75
2022-04-19 08:00 | 44670.3333 | 0 | 2.8198 | 40.75
2022-04-19 08:30 | 44670.3542 | 0 | 1.9759 | 40.75
2022-04-19 09:00 | 44670.375 | 0 | 1.5371 | 40.75
2022-04-19 09:30 | 44670.3958 | 0 | 1.3176 | 40.75
2022-04-19 10:00 | 44670.4167 | 0 | 1.4442 | 40.75
2022-04-19 10:30 | 44670.4375 | 0 | 1.1668 | 40.75
2022-04-19 11:00 | 44670.4583 | 0 | 1.1965 | 40.75
2022-04-19 11:30 | 44670.4792 | 0 | 1.1112 | 40.75
2022-04-19 12:00 | 44670.5 | 0 | 1.0571 | 40.75
2022-04-19 12:30 | 44670.5208 | 0 | 1.2047 | 40.75
2022-04-19 13:00 | 44670.5417 | 0 | 1.466 | 40.75
2022-04-19 13:30 | 44670.5625 | 0 | 2.5041 | 40.75
2022-04-19 14:00 | 44670.5833 | 0 | 2.8954 | 40.75
2022-04-19 14:30 | 44670.6042 | 0 | 3.7992 | 40.75
2022-04-19 15:00 | 44670.625 | 0 | 3.893 | 40.75
2022-04-19 15:30 | 44670.6458 | 0 | 5.1702 | 40.75
2022-04-19 16:00 | 44670.6667 | 0 | 6.8 | 40.75
2022-04-19 16:30 | 44670.6875 | 0 | 7.7481 | 40.75
2022-04-19 17:00 | 44670.7083 | 0 | 8.9925 | 40.75
2022-04-19 17:30 | 44670.7292 | 0 | 9.8783 | 40.75
2022-04-19 18:00 | 44670.75 | 0 | 10.2726 | 40.75
2022-04-19 18:30 | 44670.7708 | 0 | 10.2096 | 40.75
2022-04-19 19:00 | 44670.7917 | 0 | 9.6029 | 40.75
2022-04-19 19:30 | 44670.8125 | 0 | 9.1188 | 40.75
2022-04-19 20:00 | 44670.8333 | 0 | 8.8457 | 40.75
2022-04-19 20:30 | 44670.8542 | 0 | 8.3078 | 40.75
2022-04-19 21:00 | 44670.875 | 0 | 7.8788 | 40.75
2022-04-19 21:30 | 44670.8958 | 0 | 7.2674 | 40.75
2022-04-19 22:00 | 44670.9167 | 0 | 6.657 | 40.75
2022-04-19 22:30 | 44670.9375 | 0 | 6.2482 | 40.75
2022-04-19 23:00 | 44670.9583 | 0 | 5.7858 | 40.75
2022-04-19 23:30 | 44670.9792 | 0 | 5.4363 | 40.75
2022-04-20 | 44671 | 0 | 5.142 | 40.75
2022-04-20 00:30 | 44671.0208 | 0 | 4.8979 | 40.75
2022-04-20 01:00 | 44671.0417 | 0 | 4.7416 | 40.75
2022-04-20 01:30 | 44671.0625 | 0 | 4.6752 | 40.75
2022-04-20 02:00 | 44671.0833 | 0 | 4.6401 | 40.75
2022-04-20 02:30 | 44671.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-20 03:00 | 44671.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-04-20 03:30 | 44671.1458 | 0 | 4.5817 | 40.75
2022-04-20 04:00 | 44671.1667 | 0 | 4.6804 | 40.75
2022-04-20 04:30 | 44671.1875 | 0 | 4.899 | 40.75
2022-04-20 05:00 | 44671.2083 | 0 | 5.1446 | 40.75
2022-04-20 05:30 | 44671.2292 | 0 | 5.3433 | 40.75
2022-04-20 06:00 | 44671.25 | 0 | 5.7269 | 40.75
2022-04-20 06:30 | 44671.2708 | 0 | 5.5617 | 40.75
2022-04-20 07:00 | 44671.2917 | 0 | 4.9144 | 40.75
2022-04-20 07:30 | 44671.3125 | 0 | 3.9736 | 40.75
2022-04-20 08:00 | 44671.3333 | 0 | 3.0466 | 40.75
2022-04-20 08:30 | 44671.3542 | 0 | 2.2643 | 40.75
2022-04-20 09:00 | 44671.375 | 0 | 1.6386 | 40.75
2022-04-20 09:30 | 44671.3958 | 0 | 1.2156 | 40.75
2022-04-20 10:00 | 44671.4167 | 0 | 1.0919 | 40.75
2022-04-20 10:30 | 44671.4375 | 0 | 1.1542 | 40.75
2022-04-20 11:00 | 44671.4583 | 0 | 1.1684 | 40.75
2022-04-20 11:30 | 44671.4792 | 0 | 1.1801 | 40.75
2022-04-20 12:00 | 44671.5 | 0 | 0.98462 | 40.75
2022-04-20 12:30 | 44671.5208 | 0 | 0.9791 | 40.75
2022-04-20 13:00 | 44671.5417 | 0 | 1.3352 | 40.75
2022-04-20 13:30 | 44671.5625 | 0 | 1.9573 | 40.75
2022-04-20 14:00 | 44671.5833 | 0 | 2.992 | 40.75
2022-04-20 14:30 | 44671.6042 | 0 | 4.0712 | 40.75
2022-04-20 15:00 | 44671.625 | 0 | 5.3365 | 40.75
2022-04-20 15:30 | 44671.6458 | 0 | 6.8085 | 40.75
2022-04-20 16:00 | 44671.6667 | 0 | 8.1874 | 40.75
2022-04-20 16:30 | 44671.6875 | 0 | 9.5915 | 40.75
2022-04-20 17:00 | 44671.7083 | 0 | 10.5995 | 40.75
2022-04-20 17:30 | 44671.7292 | 0 | 11.0871 | 40.75
2022-04-20 18:00 | 44671.75 | 0 | 11.417 | 40.75
2022-04-20 18:30 | 44671.7708 | 0 | 11.3983 | 40.75
2022-04-20 19:00 | 44671.7917 | 0 | 10.8525 | 40.75
2022-04-20 19:30 | 44671.8125 | 0 | 10.0603 | 40.75
2022-04-20 20:00 | 44671.8333 | 0 | 9.6338 | 40.75
2022-04-20 20:30 | 44671.8542 | 0 | 9.011 | 40.75
2022-04-20 21:00 | 44671.875 | 0 | 8.5511 | 40.75
2022-04-20 21:30 | 44671.8958 | 0 | 7.9484 | 40.75
2022-04-20 22:00 | 44671.9167 | 0 | 7.2119 | 40.75
2022-04-20 22:30 | 44671.9375 | 0 | 6.6654 | 40.75
2022-04-20 23:00 | 44671.9583 | 0 | 6.208 | 40.75
2022-04-20 23:30 | 44671.9792 | 0 | 5.707 | 40.75
2022-04-21 | 44672 | 0 | 5.3106 | 40.75
2022-04-21 00:30 | 44672.0208 | 0 | 5.1162 | 40.75
2022-04-21 01:00 | 44672.0417 | 0 | 5.0284 | 40.75
2022-04-21 01:30 | 44672.0625 | 0 | 4.8944 | 40.75
2022-04-21 02:00 | 44672.0833 | 0 | 4.7451 | 40.75
2022-04-21 02:30 | 44672.1042 | 0 | 4.687 | 40.75
2022-04-21 03:00 | 44672.125 | 0 | 4.6616 | 40.75
2022-04-21 03:30 | 44672.1458 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-04-21 04:00 | 44672.1667 | 0 | 4.8332 | 40.75
2022-04-21 04:30 | 44672.1875 | 0 | 4.9508 | 40.75
2022-04-21 05:00 | 44672.2083 | 0 | 5.1773 | 40.75
2022-04-21 05:30 | 44672.2292 | 0 | 5.4162 | 40.75
2022-04-21 06:00 | 44672.25 | 0 | 5.7782 | 40.75
2022-04-21 06:30 | 44672.2708 | 0 | 6.0334 | 40.75
2022-04-21 07:00 | 44672.2917 | 0 | 5.4321 | 40.75
2022-04-21 07:30 | 44672.3125 | 0 | 4.607 | 40.75
2022-04-21 08:00 | 44672.3333 | 0 | 3.5156 | 40.75
2022-04-21 08:30 | 44672.3542 | 0 | 2.5748 | 40.75
2022-04-21 09:00 | 44672.375 | 0 | 1.7969 | 40.75
2022-04-21 09:30 | 44672.3958 | 0 | 1.3024 | 40.75
2022-04-21 10:00 | 44672.4167 | 0 | 1.2028 | 40.75
2022-04-21 10:30 | 44672.4375 | 0 | 1.1554 | 40.75
2022-04-21 11:00 | 44672.4583 | 0 | 1.1354 | 40.75
2022-04-21 11:30 | 44672.4792 | 0 | 1.1237 | 40.75
2022-04-21 12:00 | 44672.5 | 0 | 1.4601 | 40.75
2022-04-21 12:30 | 44672.5208 | 0 | 1.2363 | 40.75
2022-04-21 13:00 | 44672.5417 | 0 | 1.1521 | 40.75
2022-04-21 13:30 | 44672.5625 | 0 | 2.1227 | 40.75
2022-04-21 14:00 | 44672.5833 | 0 | 2.5647 | 40.75
2022-04-21 14:30 | 44672.6042 | 0 | 4.1474 | 40.75
2022-04-21 15:00 | 44672.625 | 0 | 5.448 | 40.75
2022-04-21 15:30 | 44672.6458 | 0 | 5.4226 | 40.75
2022-04-21 16:00 | 44672.6667 | 0 | 6.583 | 40.75
2022-04-21 16:30 | 44672.6875 | 0 | 7.5637 | 40.75
2022-04-21 17:00 | 44672.7083 | 0 | 8.8662 | 40.75
2022-04-21 17:30 | 44672.7292 | 0 | 9.635 | 40.75
2022-04-21 18:00 | 44672.75 | 0 | 9.9416 | 40.75
2022-04-21 18:30 | 44672.7708 | 0 | 9.7578 | 40.75
2022-04-21 19:00 | 44672.7917 | 0 | 9.4268 | 40.75
2022-04-21 19:30 | 44672.8125 | 0 | 9.0502 | 40.75
2022-04-21 20:00 | 44672.8333 | 0 | 8.7336 | 40.75
2022-04-21 20:30 | 44672.8542 | 0 | 8.2802 | 40.75
2022-04-21 21:00 | 44672.875 | 0 | 7.9779 | 40.75
2022-04-21 21:30 | 44672.8958 | 0 | 7.355 | 40.75
2022-04-21 22:00 | 44672.9167 | 0 | 6.8131 | 40.75
2022-04-21 22:30 | 44672.9375 | 0 | 6.4754 | 40.75
2022-04-21 23:00 | 44672.9583 | 0 | 5.935 | 40.75
2022-04-21 23:30 | 44672.9792 | 0 | 5.5585 | 40.75
2022-04-22 | 44673 | 0 | 5.2371 | 40.75
2022-04-22 00:30 | 44673.0208 | 0 | 5.0319 | 40.75
2022-04-22 01:00 | 44673.0417 | 0 | 4.838 | 40.75
2022-04-22 01:30 | 44673.0625 | 0 | 4.7157 | 40.75
2022-04-22 02:00 | 44673.0833 | 0 | 4.6257 | 40.75
2022-04-22 02:30 | 44673.1042 | 0 | 4.6467 | 40.75
2022-04-22 03:00 | 44673.125 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-04-22 03:30 | 44673.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-04-22 04:00 | 44673.1667 | 0 | 4.7686 | 40.75
2022-04-22 04:30 | 44673.1875 | 0 | 4.8873 | 40.75
2022-04-22 05:00 | 44673.2083 | 0 | 5.163 | 40.75
2022-04-22 05:30 | 44673.2292 | 0 | 5.3868 | 40.75
2022-04-22 06:00 | 44673.25 | 0 | 5.7526 | 40.75
2022-04-22 06:30 | 44673.2708 | 0 | 6.1305 | 40.75
2022-04-22 07:00 | 44673.2917 | 0 | 6.4082 | 40.75
2022-04-22 07:30 | 44673.3125 | 0 | 6.0847 | 40.75
2022-04-22 08:00 | 44673.3333 | 0 | 5.9204 | 40.75
2022-04-22 08:30 | 44673.3542 | 0 | 5.3491 | 40.75
2022-04-22 09:00 | 44673.375 | 0 | 4.3345 | 40.75
2022-04-22 09:30 | 44673.3958 | 0 | 3.1094 | 40.75
2022-04-22 10:00 | 44673.4167 | 0 | 3.2553 | 40.75
2022-04-22 10:30 | 44673.4375 | 0 | 1.8137 | 40.75
2022-04-22 11:00 | 44673.4583 | 0 | 1.4924 | 40.75
2022-04-22 11:30 | 44673.4792 | 0 | 1.4888 | 40.75
2022-04-22 12:00 | 44673.5 | 0 | 1.702 | 40.75
2022-04-22 12:30 | 44673.5208 | 0 | 2.1532 | 40.75
2022-04-22 13:00 | 44673.5417 | 0 | 2.0933 | 40.75
2022-04-22 13:30 | 44673.5625 | 0 | 2.0296 | 40.75
2022-04-22 14:00 | 44673.5833 | 0 | 2.8551 | 40.75
2022-04-22 14:30 | 44673.6042 | 0 | 4.0646 | 40.75
2022-04-22 15:00 | 44673.625 | 0 | 4.8844 | 40.75
2022-04-22 15:30 | 44673.6458 | 0 | 6.2601 | 40.75
2022-04-22 16:00 | 44673.6667 | 0 | 6.8674 | 40.75
2022-04-22 16:30 | 44673.6875 | 0 | 7.5792 | 40.75
2022-04-22 17:00 | 44673.7083 | 0 | 8.4631 | 40.75
2022-04-22 17:30 | 44673.7292 | 0 | 9.1254 | 40.75
2022-04-22 18:00 | 44673.75 | 0 | 9.3797 | 40.75
2022-04-22 18:30 | 44673.7708 | 0 | 9.1846 | 40.75
2022-04-22 19:00 | 44673.7917 | 0 | 8.8426 | 40.75
2022-04-22 19:30 | 44673.8125 | 0 | 8.544 | 40.75
2022-04-22 20:00 | 44673.8333 | 0 | 8.2375 | 40.75
2022-04-22 20:30 | 44673.8542 | 0 | 7.8286 | 40.75
2022-04-22 21:00 | 44673.875 | 0 | 7.5912 | 40.75
2022-04-22 21:30 | 44673.8958 | 0 | 7.1814 | 40.75
2022-04-22 22:00 | 44673.9167 | 0 | 6.8408 | 40.75
2022-04-22 22:30 | 44673.9375 | 0 | 6.4894 | 40.75
2022-04-22 23:00 | 44673.9583 | 0 | 6.1273 | 40.75
2022-04-22 23:30 | 44673.9792 | 0 | 5.6216 | 40.75
2022-04-23 | 44674 | 0 | 5.388 | 40.75
2022-04-23 00:30 | 44674.0208 | 0 | 5.1009 | 40.75
2022-04-23 01:00 | 44674.0417 | 0 | 5.0096 | 40.75
2022-04-23 01:30 | 44674.0625 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-04-23 02:00 | 44674.0833 | 0 | 4.8497 | 40.75
2022-04-23 02:30 | 44674.1042 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-04-23 03:00 | 44674.125 | 0 | 4.7066 | 40.75
2022-04-23 03:30 | 44674.1458 | 0 | 4.6691 | 40.75
2022-04-23 04:00 | 44674.1667 | 0 | 4.6934 | 40.75
2022-04-23 04:30 | 44674.1875 | 0 | 4.7721 | 40.75
2022-04-23 05:00 | 44674.2083 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-04-23 05:30 | 44674.2292 | 0 | 4.8614 | 40.75
2022-04-23 06:00 | 44674.25 | 0 | 5.1384 | 40.75
2022-04-23 06:30 | 44674.2708 | 0 | 4.8643 | 40.75
2022-04-23 07:00 | 44674.2917 | 0 | 4.5284 | 40.75
2022-04-23 07:30 | 44674.3125 | 0 | 5.03 | 40.75
2022-04-23 08:00 | 44674.3333 | 0 | 5.3986 | 40.75
2022-04-23 08:30 | 44674.3542 | 0 | 4.1651 | 40.75
2022-04-23 09:00 | 44674.375 | 0 | 5.4339 | 40.75
2022-04-23 09:30 | 44674.3958 | 0 | 4.0837 | 40.75
2022-04-23 10:00 | 44674.4167 | 0 | 5.5197 | 40.75
2022-04-23 10:30 | 44674.4375 | 0 | 5.3516 | 40.75
2022-04-23 11:00 | 44674.4583 | 0 | 4.5084 | 40.75
2022-04-23 11:30 | 44674.4792 | 0 | 2.7251 | 40.75
2022-04-23 12:00 | 44674.5 | 0 | 4.1029 | 40.75
2022-04-23 12:30 | 44674.5208 | 0 | 3.6235 | 40.75
2022-04-23 13:00 | 44674.5417 | 0 | 4.1437 | 40.75
2022-04-23 13:30 | 44674.5625 | 0 | 4.2081 | 40.75
2022-04-23 14:00 | 44674.5833 | 0 | 5.3251 | 40.75
2022-04-23 14:30 | 44674.6042 | 0 | 3.7631 | 40.75
2022-04-23 15:00 | 44674.625 | 0 | 5.9459 | 40.75
2022-04-23 15:30 | 44674.6458 | 0 | 6.4765 | 40.75
2022-04-23 16:00 | 44674.6667 | 0 | 6.5089 | 40.75
2022-04-23 16:30 | 44674.6875 | 0 | 7.5843 | 40.75
2022-04-23 17:00 | 44674.7083 | 0 | 8.5156 | 40.75
2022-04-23 17:30 | 44674.7292 | 0 | 8.9671 | 40.75
2022-04-23 18:00 | 44674.75 | 0 | 9.0295 | 40.75
2022-04-23 18:30 | 44674.7708 | 0 | 8.9366 | 40.75
2022-04-23 19:00 | 44674.7917 | 0 | 8.452 | 40.75
2022-04-23 19:30 | 44674.8125 | 0 | 8.1734 | 40.75
2022-04-23 20:00 | 44674.8333 | 0 | 7.8474 | 40.75
2022-04-23 20:30 | 44674.8542 | 0 | 7.5382 | 40.75
2022-04-23 21:00 | 44674.875 | 0 | 7.2449 | 40.75
2022-04-23 21:30 | 44674.8958 | 0 | 6.8498 | 40.75
2022-04-23 22:00 | 44674.9167 | 0 | 6.4777 | 40.75
2022-04-23 22:30 | 44674.9375 | 0 | 6.3066 | 40.75
2022-04-23 23:00 | 44674.9583 | 0 | 5.9064 | 40.75
2022-04-23 23:30 | 44674.9792 | 0 | 5.55 | 40.75
2022-04-24 | 44675 | 0 | 5.1828 | 40.75
2022-04-24 00:30 | 44675.0208 | 0 | 4.9614 | 40.75
2022-04-24 01:00 | 44675.0417 | 0 | 4.8533 | 40.75
2022-04-24 01:30 | 44675.0625 | 0 | 4.6987 | 40.75
2022-04-24 02:00 | 44675.0833 | 0 | 4.6401 | 40.75
2022-04-24 02:30 | 44675.1042 | 0 | 4.5594 | 40.75
2022-04-24 03:00 | 44675.125 | 0 | 4.4513 | 40.75
2022-04-24 03:30 | 44675.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-04-24 04:00 | 44675.1667 | 0 | 4.4219 | 40.75
2022-04-24 04:30 | 44675.1875 | 0 | 4.5041 | 40.75
2022-04-24 05:00 | 44675.2083 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-04-24 05:30 | 44675.2292 | 0 | 4.6616 | 40.75
2022-04-24 06:00 | 44675.25 | 0 | 4.7498 | 40.75
2022-04-24 06:30 | 44675.2708 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-04-24 07:00 | 44675.2917 | 0 | 5.2052 | 40.75
2022-04-24 07:30 | 44675.3125 | 0 | 4.9189 | 40.75
2022-04-24 08:00 | 44675.3333 | 0 | 4.6881 | 40.75
2022-04-24 08:30 | 44675.3542 | 0 | 3.4001 | 40.75
2022-04-24 09:00 | 44675.375 | 0 | 3.5071 | 40.75
2022-04-24 09:30 | 44675.3958 | 0 | 2.3929 | 40.75
2022-04-24 10:00 | 44675.4167 | 0 | 2.748 | 40.75
2022-04-24 10:30 | 44675.4375 | 0 | 2.3949 | 40.75
2022-04-24 11:00 | 44675.4583 | 0 | 2.1631 | 40.75
2022-04-24 11:30 | 44675.4792 | 0 | 3.0553 | 40.75
2022-04-24 12:00 | 44675.5 | 0 | 1.6789 | 40.75
2022-04-24 12:30 | 44675.5208 | 0 | 2.1656 | 40.75
2022-04-24 13:00 | 44675.5417 | 0 | 3.183 | 40.75
2022-04-24 13:30 | 44675.5625 | 0 | 3.1221 | 40.75
2022-04-24 14:00 | 44675.5833 | 0 | 3.7005 | 40.75
2022-04-24 14:30 | 44675.6042 | 0 | 3.4136 | 40.75
2022-04-24 15:00 | 44675.625 | 0 | 4.8019 | 40.75
2022-04-24 15:30 | 44675.6458 | 0 | 4.8245 | 40.75
2022-04-24 16:00 | 44675.6667 | 0 | 6.7414 | 40.75
2022-04-24 16:30 | 44675.6875 | 0 | 7.7815 | 40.75
2022-04-24 17:00 | 44675.7083 | 0 | 8.6628 | 40.75
2022-04-24 17:30 | 44675.7292 | 0 | 9.2921 | 40.75
2022-04-24 18:00 | 44675.75 | 0 | 9.4644 | 40.75
2022-04-24 18:30 | 44675.7708 | 0 | 9.0409 | 40.75
2022-04-24 19:00 | 44675.7917 | 0 | 8.5452 | 40.75
2022-04-24 19:30 | 44675.8125 | 0 | 8.1608 | 40.75
2022-04-24 20:00 | 44675.8333 | 0 | 7.9261 | 40.75
2022-04-24 20:30 | 44675.8542 | 0 | 7.4885 | 40.75
2022-04-24 21:00 | 44675.875 | 0 | 7.1592 | 40.75
2022-04-24 21:30 | 44675.8958 | 0 | 6.7903 | 40.75
2022-04-24 22:00 | 44675.9167 | 0 | 6.5317 | 40.75
2022-04-24 22:30 | 44675.9375 | 0 | 6.2631 | 40.75
2022-04-24 23:00 | 44675.9583 | 0 | 5.8559 | 40.75
2022-04-24 23:30 | 44675.9792 | 0 | 5.4335 | 40.75
2022-04-25 | 44676 | 0 | 5.1882 | 40.75
2022-04-25 00:30 | 44676.0208 | 0 | 5.0116 | 40.75
2022-04-25 01:00 | 44676.0417 | 0 | 4.7267 | 40.75
2022-04-25 01:30 | 44676.0625 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-04-25 02:00 | 44676.0833 | 0 | 4.5242 | 40.75
2022-04-25 02:30 | 44676.1042 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-04-25 03:00 | 44676.125 | 0 | 4.4254 | 40.75
2022-04-25 03:30 | 44676.1458 | 0 | 4.4407 | 40.75
2022-04-25 04:00 | 44676.1667 | 0 | 4.4066 | 40.75
2022-04-25 04:30 | 44676.1875 | 0 | 4.4407 | 40.75
2022-04-25 05:00 | 44676.2083 | 0 | 4.463 | 40.75
2022-04-25 05:30 | 44676.2292 | 0 | 4.6212 | 40.75
2022-04-25 06:00 | 44676.25 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-25 06:30 | 44676.2708 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-04-25 07:00 | 44676.2917 | 0 | 4.3704 | 40.75
2022-04-25 07:30 | 44676.3125 | 0 | 4.3177 | 40.75
2022-04-25 08:00 | 44676.3333 | 0 | 5.3803 | 40.75
2022-04-25 08:30 | 44676.3542 | 0 | 5.3226 | 40.75
2022-04-25 09:00 | 44676.375 | 0 | 6.0272 | 40.75
2022-04-25 09:30 | 44676.3958 | 0 | 5.3109 | 40.75
2022-04-25 10:00 | 44676.4167 | 0 | 5.2342 | 40.75
2022-04-25 10:30 | 44676.4375 | 0 | 3.2368 | 40.75
2022-04-25 11:00 | 44676.4583 | 0 | 5.2799 | 40.75
2022-04-25 11:30 | 44676.4792 | 0 | 3.5249 | 40.75
2022-04-25 12:00 | 44676.5 | 0 | 3.1282 | 40.75
2022-04-25 12:30 | 44676.5208 | 0 | 4.0556 | 40.75
2022-04-25 13:00 | 44676.5417 | 0 | 5.2884 | 40.75
2022-04-25 13:30 | 44676.5625 | 0 | 3.7678 | 40.75
2022-04-25 14:00 | 44676.5833 | 0 | 5.1421 | 40.75
2022-04-25 14:30 | 44676.6042 | 0 | 6.2686 | 40.75
2022-04-25 15:00 | 44676.625 | 0 | 7.1401 | 40.75
2022-04-25 15:30 | 44676.6458 | 0 | 6.8585 | 40.75
2022-04-25 16:00 | 44676.6667 | 0 | 7.1365 | 40.75
2022-04-25 16:30 | 44676.6875 | 0 | 8.1829 | 40.75
2022-04-25 17:00 | 44676.7083 | 0 | 9.2314 | 40.75
2022-04-25 17:30 | 44676.7292 | 0 | 10.0038 | 40.75
2022-04-25 18:00 | 44676.75 | 0 | 9.9655 | 40.75
2022-04-25 18:30 | 44676.7708 | 0 | 9.6172 | 40.75
2022-04-25 19:00 | 44676.7917 | 0 | 9.2296 | 40.75
2022-04-25 19:30 | 44676.8125 | 0 | 8.8391 | 40.75
2022-04-25 20:00 | 44676.8333 | 0 | 8.3645 | 40.75
2022-04-25 20:30 | 44676.8542 | 0 | 7.8332 | 40.75
2022-04-25 21:00 | 44676.875 | 0 | 7.4732 | 40.75
2022-04-25 21:30 | 44676.8958 | 0 | 6.9438 | 40.75
2022-04-25 22:00 | 44676.9167 | 0 | 6.4449 | 40.75
2022-04-25 22:30 | 44676.9375 | 0 | 6.0776 | 40.75
2022-04-25 23:00 | 44676.9583 | 0 | 5.5846 | 40.75
2022-04-25 23:30 | 44676.9792 | 0 | 5.2588 | 40.75
2022-04-26 | 44677 | 0 | 5.0226 | 40.75
2022-04-26 00:30 | 44677.0208 | 0 | 4.7616 | 40.75
2022-04-26 01:00 | 44677.0417 | 0 | 4.6472 | 40.75
2022-04-26 01:30 | 44677.0625 | 0 | 4.5817 | 40.75
2022-04-26 02:00 | 44677.0833 | 0 | 4.4477 | 40.75
2022-04-26 02:30 | 44677.1042 | 0 | 4.4477 | 40.75
2022-04-26 03:00 | 44677.125 | 0 | 4.3995 | 40.75
2022-04-26 03:30 | 44677.1458 | 0 | 4.4407 | 40.75
2022-04-26 04:00 | 44677.1667 | 0 | 4.5676 | 40.75
2022-04-26 04:30 | 44677.1875 | 0 | 4.7886 | 40.75
2022-04-26 05:00 | 44677.2083 | 0 | 5.1126 | 40.75
2022-04-26 05:30 | 44677.2292 | 0 | 5.3421 | 40.75
2022-04-26 06:00 | 44677.25 | 0 | 5.7673 | 40.75
2022-04-26 06:30 | 44677.2708 | 0 | 6.2457 | 40.75
2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 0 | 6.1728 | 40.75
2022-04-26 07:30 | 44677.3125 | 0 | 6.279 | 40.75
2022-04-26 08:00 | 44677.3333 | 0 | 6.1286 | 40.75
2022-04-26 08:30 | 44677.3542 | 0 | 5.982 | 40.75
2022-04-26 09:00 | 44677.375 | 0 | 5.0445 | 40.75
2022-04-26 09:30 | 44677.3958 | 0 | 5.0509 | 40.75
2022-04-26 10:00 | 44677.4167 | 0 | 5.0787 | 40.75
2022-04-26 10:30 | 44677.4375 | 0 | 3.8075 | 40.75
2022-04-26 11:00 | 44677.4583 | 0 | 5.1584 | 40.75
2022-04-26 11:30 | 44677.4792 | 0 | 5.117 | 40.75
2022-04-26 12:00 | 44677.5 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-04-26 12:30 | 44677.5208 | 0 | 4.7278 | 40.75
2022-04-26 13:00 | 44677.5417 | 0 | 4.5348 | 40.75
2022-04-26 13:30 | 44677.5625 | 0 | 4.785 | 40.75
2022-04-26 14:00 | 44677.5833 | 0 | 5.0757 | 40.75
2022-04-26 14:30 | 44677.6042 | 0 | 5.2682 | 40.75
2022-04-26 15:00 | 44677.625 | 0 | 5.7347 | 40.75
2022-04-26 15:30 | 44677.6458 | 0 | 5.8288 | 40.75
2022-04-26 16:00 | 44677.6667 | 0 | 6.6242 | 40.75
2022-04-26 16:30 | 44677.6875 | 0 | 7.869 | 40.75
2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | 0 | 8.9471 | 40.75
2022-04-26 17:30 | 44677.7292 | 0 | 9.9146 | 40.75
2022-04-26 18:00 | 44677.75 | 0 | 10.0086 | 40.75
2022-04-26 18:30 | 44677.7708 | 0 | 9.7347 | 40.75
2022-04-26 19:00 | 44677.7917 | 0 | 9.3919 | 40.75
2022-04-26 19:30 | 44677.8125 | 0 | 9.0464 | 40.75
2022-04-26 20:00 | 44677.8333 | 0 | 8.7832 | 40.75
2022-04-26 20:30 | 44677.8542 | 0 | 8.1569 | 40.75
2022-04-26 21:00 | 44677.875 | 0 | 7.634 | 40.75
2022-04-26 21:30 | 44677.8958 | 0 | 7.1533 | 40.75
2022-04-26 22:00 | 44677.9167 | 0 | 6.5631 | 40.75
2022-04-26 22:30 | 44677.9375 | 0 | 6.1343 | 40.75
2022-04-26 23:00 | 44677.9583 | 0 | 5.6934 | 40.75
2022-04-26 23:30 | 44677.9792 | 0 | 5.3168 | 40.75
2022-04-27 | 44678 | 0 | 5.0766 | 40.75
2022-04-27 00:30 | 44678.0208 | 0 | 4.8336 | 40.75
2022-04-27 01:00 | 44678.0417 | 0 | 4.7008 | 40.75
2022-04-27 01:30 | 44678.0625 | 0 | 4.5876 | 40.75
2022-04-27 02:00 | 44678.0833 | 0 | 4.5523 | 40.75
2022-04-27 02:30 | 44678.1042 | 0 | 4.4583 | 40.75
2022-04-27 03:00 | 44678.125 | 0 | 4.396 | 40.75
2022-04-27 03:30 | 44678.1458 | 0 | 4.4371 | 40.75
2022-04-27 04:00 | 44678.1667 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-04-27 04:30 | 44678.1875 | 0 | 4.6808 | 40.75
2022-04-27 05:00 | 44678.2083 | 0 | 5.0554 | 40.75
2022-04-27 05:30 | 44678.2292 | 0 | 5.4167 | 40.75
2022-04-27 06:00 | 44678.25 | 0 | 5.8443 | 40.75
2022-04-27 06:30 | 44678.2708 | 0 | 6.2265 | 40.75
2022-04-27 07:00 | 44678.2917 | 0 | 5.36 | 40.75
2022-04-27 07:30 | 44678.3125 | 0 | 4.6785 | 40.75
2022-04-27 08:00 | 44678.3333 | 0 | 4.6784 | 40.75
2022-04-27 08:30 | 44678.3542 | 0 | 3.289 | 40.75
2022-04-27 09:00 | 44678.375 | 0 | 2.9576 | 40.75
2022-04-27 09:30 | 44678.3958 | 0 | 3.0666 | 40.75
2022-04-27 10:00 | 44678.4167 | 0 | 1.4458 | 40.75
2022-04-27 10:30 | 44678.4375 | 0 | 1.2938 | 40.75
2022-04-27 11:00 | 44678.4583 | 0 | 1.6587 | 40.75
2022-04-27 11:30 | 44678.4792 | 0 | 2.887 | 40.75
2022-04-27 12:00 | 44678.5 | 0 | 2.8949 | 40.75
2022-04-27 12:30 | 44678.5208 | 0 | 1.819 | 40.75
2022-04-27 13:00 | 44678.5417 | 0 | 1.4406 | 40.75
2022-04-27 13:30 | 44678.5625 | 0 | 1.8766 | 40.75
2022-04-27 14:00 | 44678.5833 | 0 | 2.3553 | 40.75
2022-04-27 14:30 | 44678.6042 | 0 | 2.9125 | 40.75
2022-04-27 15:00 | 44678.625 | 0 | 3.7068 | 40.75
2022-04-27 15:30 | 44678.6458 | 0 | 4.7756 | 40.75
2022-04-27 16:00 | 44678.6667 | 0 | 6.2945 | 40.75
2022-04-27 16:30 | 44678.6875 | 0 | 7.557 | 40.75
2022-04-27 17:00 | 44678.7083 | 0 | 8.7279 | 40.75
2022-04-27 17:30 | 44678.7292 | 0 | 9.5392 | 40.75
2022-04-27 18:00 | 44678.75 | 0 | 9.9721 | 40.75
2022-04-27 18:30 | 44678.7708 | 0 | 9.9486 | 40.75
2022-04-27 19:00 | 44678.7917 | 0 | 9.5149 | 40.75
2022-04-27 19:30 | 44678.8125 | 0 | 9.2471 | 40.75
2022-04-27 20:00 | 44678.8333 | 0 | 8.89 | 40.75
2022-04-27 20:30 | 44678.8542 | 0 | 8.3264 | 40.75
2022-04-27 21:00 | 44678.875 | 0 | 7.9132 | 40.75
2022-04-27 21:30 | 44678.8958 | 0 | 7.3358 | 40.75
2022-04-27 22:00 | 44678.9167 | 0 | 6.6901 | 40.75
2022-04-27 22:30 | 44678.9375 | 0 | 6.2505 | 40.75
2022-04-27 23:00 | 44678.9583 | 0 | 5.9323 | 40.75
2022-04-27 23:30 | 44678.9792 | 0 | 5.4191 | 40.75
2022-04-28 | 44679 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-04-28 00:30 | 44679.0208 | 0 | 4.8608 | 40.75
2022-04-28 01:00 | 44679.0417 | 0 | 4.7757 | 40.75
2022-04-28 01:30 | 44679.0625 | 0 | 4.6969 | 40.75
2022-04-28 02:00 | 44679.0833 | 0 | 4.6773 | 40.75
2022-04-28 02:30 | 44679.1042 | 0 | 4.5406 | 40.75
2022-04-28 03:00 | 44679.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-04-28 03:30 | 44679.1458 | 0 | 4.5488 | 40.75
2022-04-28 04:00 | 44679.1667 | 0 | 4.6279 | 40.75
2022-04-28 04:30 | 44679.1875 | 0 | 4.8544 | 40.75
2022-04-28 05:00 | 44679.2083 | 0 | 5.0938 | 40.75
2022-04-28 05:30 | 44679.2292 | 0 | 5.3689 | 40.75
2022-04-28 06:00 | 44679.25 | 0 | 5.8804 | 40.75
2022-04-28 06:30 | 44679.2708 | 0 | 6.0812 | 40.75
2022-04-28 07:00 | 44679.2917 | 0 | 5.9612 | 40.75
2022-04-28 07:30 | 44679.3125 | 0 | 6.3613 | 40.75
2022-04-28 08:00 | 44679.3333 | 0 | 5.8806 | 40.75
2022-04-28 08:30 | 44679.3542 | 0 | 4.2924 | 40.75
2022-04-28 09:00 | 44679.375 | 0 | 3.7783 | 40.75
2022-04-28 09:30 | 44679.3958 | 0 | 1.7827 | 40.75
2022-04-28 10:00 | 44679.4167 | 0 | 2.6276 | 40.75
2022-04-28 10:30 | 44679.4375 | 0 | 2.5472 | 40.75
2022-04-28 11:00 | 44679.4583 | 0 | 2.7221 | 40.75
2022-04-28 11:30 | 44679.4792 | 0 | 2.6293 | 40.75
2022-04-28 12:00 | 44679.5 | 0 | 1.7408 | 40.75
2022-04-28 12:30 | 44679.5208 | 0 | 1.7652 | 40.75
2022-04-28 13:00 | 44679.5417 | 0 | 3.5682 | 40.75
2022-04-28 13:30 | 44679.5625 | 0 | 4.5467 | 40.75
2022-04-28 14:00 | 44679.5833 | 0 | 4.8631 | 40.75
2022-04-28 14:30 | 44679.6042 | 0 | 4.4254 | 40.75
2022-04-28 15:00 | 44679.625 | 0 | 5.0506 | 40.75
2022-04-28 15:30 | 44679.6458 | 0 | 5.6223 | 40.75
2022-04-28 16:00 | 44679.6667 | 0 | 6.6504 | 40.75
2022-04-28 16:30 | 44679.6875 | 0 | 7.8462 | 40.75
2022-04-28 17:00 | 44679.7083 | 0 | 8.7108 | 40.75
2022-04-28 17:30 | 44679.7292 | 0 | 9.6126 | 40.75
2022-04-28 18:00 | 44679.75 | 0 | 9.8542 | 40.75
2022-04-28 18:30 | 44679.7708 | 0 | 9.6101 | 40.75
2022-04-28 19:00 | 44679.7917 | 0 | 9.323 | 40.75
2022-04-28 19:30 | 44679.8125 | 0 | 9.0447 | 40.75
2022-04-28 20:00 | 44679.8333 | 0 | 8.7074 | 40.75
2022-04-28 20:30 | 44679.8542 | 0 | 8.3023 | 40.75
2022-04-28 21:00 | 44679.875 | 0 | 8.0798 | 40.75
2022-04-28 21:30 | 44679.8958 | 0 | 7.4256 | 40.75
2022-04-28 22:00 | 44679.9167 | 0 | 6.9518 | 40.75
2022-04-28 22:30 | 44679.9375 | 0 | 6.4812 | 40.75
2022-04-28 23:00 | 44679.9583 | 0 | 6.0334 | 40.75
2022-04-28 23:30 | 44679.9792 | 0 | 5.5736 | 40.75
2022-04-29 | 44680 | 0 | 5.2811 | 40.75
2022-04-29 00:30 | 44680.0208 | 0 | 4.9931 | 40.75
2022-04-29 01:00 | 44680.0417 | 0 | 4.8944 | 40.75
2022-04-29 01:30 | 44680.0625 | 0 | 4.738 | 40.75
2022-04-29 02:00 | 44680.0833 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-04-29 02:30 | 44680.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-04-29 03:00 | 44680.125 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-04-29 03:30 | 44680.1458 | 0 | 4.6252 | 40.75
2022-04-29 04:00 | 44680.1667 | 0 | 4.751 | 40.75
2022-04-29 04:30 | 44680.1875 | 0 | 4.9214 | 40.75
2022-04-29 05:00 | 44680.2083 | 0 | 5.1796 | 40.75
2022-04-29 05:30 | 44680.2292 | 0 | 5.4705 | 40.75
2022-04-29 06:00 | 44680.25 | 0 | 5.7821 | 40.75
2022-04-29 06:30 | 44680.2708 | 0 | 6.1411 | 40.75
2022-04-29 07:00 | 44680.2917 | 0 | 5.5521 | 40.75
2022-04-29 07:30 | 44680.3125 | 0 | 4.656 | 40.75
2022-04-29 08:00 | 44680.3333 | 0 | 4.2347 | 40.75
2022-04-29 08:30 | 44680.3542 | 0 | 3.1258 | 40.75
2022-04-29 09:00 | 44680.375 | 0 | 4.3705 | 40.75
2022-04-29 09:30 | 44680.3958 | 0 | 3.9973 | 40.75
2022-04-29 10:00 | 44680.4167 | 0 | 1.7339 | 40.75
2022-04-29 10:30 | 44680.4375 | 0 | 1.3316 | 40.75
2022-04-29 11:00 | 44680.4583 | 0 | 1.2177 | 40.75
2022-04-29 11:30 | 44680.4792 | 0 | 2.0996 | 40.75
2022-04-29 12:00 | 44680.5 | 0 | 1.6611 | 40.75
2022-04-29 12:30 | 44680.5208 | 0 | 1.9746 | 40.75
2022-04-29 13:00 | 44680.5417 | 0 | 2.9646 | 40.75
2022-04-29 13:30 | 44680.5625 | 0 | 2.8531 | 40.75
2022-04-29 14:00 | 44680.5833 | 0 | 2.7016 | 40.75
2022-04-29 14:30 | 44680.6042 | 0 | 4.262 | 40.75
2022-04-29 15:00 | 44680.625 | 0 | 5.8688 | 40.75
2022-04-29 15:30 | 44680.6458 | 0 | 5.8187 | 40.75
2022-04-29 16:00 | 44680.6667 | 0 | 7.2866 | 40.75
2022-04-29 16:30 | 44680.6875 | 0 | 8.0545 | 40.75
2022-04-29 17:00 | 44680.7083 | 0 | 8.7572 | 40.75
2022-04-29 17:30 | 44680.7292 | 0 | 9.4248 | 40.75
2022-04-29 18:00 | 44680.75 | 0 | 9.4644 | 40.75
2022-04-29 18:30 | 44680.7708 | 0 | 9.3609 | 40.75
2022-04-29 19:00 | 44680.7917 | 0 | 9.0397 | 40.75
2022-04-29 19:30 | 44680.8125 | 0 | 8.7713 | 40.75
2022-04-29 20:00 | 44680.8333 | 0 | 8.4082 | 40.75
2022-04-29 20:30 | 44680.8542 | 0 | 8.0762 | 40.75
2022-04-29 21:00 | 44680.875 | 0 | 7.6963 | 40.75
2022-04-29 21:30 | 44680.8958 | 0 | 7.2856 | 40.75
2022-04-29 22:00 | 44680.9167 | 0 | 7.0195 | 40.75
2022-04-29 22:30 | 44680.9375 | 0 | 6.8185 | 40.75
2022-04-29 23:00 | 44680.9583 | 0 | 6.268 | 40.75
2022-04-29 23:30 | 44680.9792 | 0 | 5.7914 | 40.75
2022-04-30 | 44681 | 0 | 5.3892 | 40.75
2022-04-30 00:30 | 44681.0208 | 0 | 5.1832 | 40.75
2022-04-30 01:00 | 44681.0417 | 0 | 5.0319 | 40.75
2022-04-30 01:30 | 44681.0625 | 0 | 4.8581 | 40.75
2022-04-30 02:00 | 44681.0833 | 0 | 4.7639 | 40.75
2022-04-30 02:30 | 44681.1042 | 0 | 4.731 | 40.75
2022-04-30 03:00 | 44681.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-04-30 03:30 | 44681.1458 | 0 | 4.6436 | 40.75
2022-04-30 04:00 | 44681.1667 | 0 | 4.6875 | 40.75
2022-04-30 04:30 | 44681.1875 | 0 | 4.7533 | 40.75
2022-04-30 05:00 | 44681.2083 | 0 | 4.8203 | 40.75
2022-04-30 05:30 | 44681.2292 | 0 | 4.8614 | 40.75
2022-04-30 06:00 | 44681.25 | 0 | 5.1553 | 40.75
2022-04-30 06:30 | 44681.2708 | 0 | 5.2846 | 40.75
2022-04-30 07:00 | 44681.2917 | 0 | 4.5243 | 40.75
2022-04-30 07:30 | 44681.3125 | 0 | 5.2491 | 40.75
2022-04-30 08:00 | 44681.3333 | 0 | 3.662 | 40.75
2022-04-30 08:30 | 44681.3542 | 0 | 3.3207 | 40.75
2022-04-30 09:00 | 44681.375 | 0 | 4.2831 | 40.75
2022-04-30 09:30 | 44681.3958 | 0 | 3.0754 | 40.75
2022-04-30 10:00 | 44681.4167 | 0 | 1.7394 | 40.75
2022-04-30 10:30 | 44681.4375 | 0 | 1.6989 | 40.75
2022-04-30 11:00 | 44681.4583 | 0 | 1.4198 | 40.75
2022-04-30 11:30 | 44681.4792 | 0 | 1.246 | 40.75
2022-04-30 12:00 | 44681.5 | 0 | 1.4478 | 40.75
2022-04-30 12:30 | 44681.5208 | 0 | 1.9812 | 40.75
2022-04-30 13:00 | 44681.5417 | 0 | 2.5798 | 40.75
2022-04-30 13:30 | 44681.5625 | 0 | 2.6186 | 40.75
2022-04-30 14:00 | 44681.5833 | 0 | 3.2523 | 40.75
2022-04-30 14:30 | 44681.6042 | 0 | 3.8952 | 40.75
2022-04-30 15:00 | 44681.625 | 0 | 5.288 | 40.75
2022-04-30 15:30 | 44681.6458 | 0 | 6.2821 | 40.75
2022-04-30 16:00 | 44681.6667 | 0 | 7.173 | 40.75
2022-04-30 16:30 | 44681.6875 | 0 | 8.326 | 40.75
2022-04-30 17:00 | 44681.7083 | 0 | 8.9663 | 40.75
2022-04-30 17:30 | 44681.7292 | 0 | 9.6173 | 40.75
2022-04-30 18:00 | 44681.75 | 0 | 9.5784 | 40.75
2022-04-30 18:30 | 44681.7708 | 0 | 9.5137 | 40.75
2022-04-30 19:00 | 44681.7917 | 0 | 8.9866 | 40.75
2022-04-30 19:30 | 44681.8125 | 0 | 8.6745 | 40.75
2022-04-30 20:00 | 44681.8333 | 0 | 8.3186 | 40.75
2022-04-30 20:30 | 44681.8542 | 0 | 7.8976 | 40.75
2022-04-30 21:00 | 44681.875 | 0 | 7.6369 | 40.75
2022-04-30 21:30 | 44681.8958 | 0 | 7.1916 | 40.75
2022-04-30 22:00 | 44681.9167 | 0 | 6.815 | 40.75
2022-04-30 22:30 | 44681.9375 | 0 | 6.6007 | 40.75
2022-04-30 23:00 | 44681.9583 | 0 | 6.1952 | 40.75
2022-04-30 23:30 | 44681.9792 | 0 | 5.7928 | 40.75
2022-05-01 | 44682 | 0 | 5.4453 | 45.7
2022-05-01 00:30 | 44682.0208 | 0 | 5.2106 | 45.7
2022-05-01 01:00 | 44682.0417 | 0 | 4.9896 | 45.7
2022-05-01 01:30 | 44682.0625 | 0 | 4.8413 | 45.7
2022-05-01 02:00 | 44682.0833 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-05-01 02:30 | 44682.1042 | 0 | 4.6527 | 45.7
2022-05-01 03:00 | 44682.125 | 0 | 4.6213 | 45.7
2022-05-01 03:30 | 44682.1458 | 0 | 4.597 | 45.7
2022-05-01 04:00 | 44682.1667 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-05-01 04:30 | 44682.1875 | 0 | 4.7286 | 45.7
2022-05-01 05:00 | 44682.2083 | 0 | 4.7533 | 45.7
2022-05-01 05:30 | 44682.2292 | 0 | 4.8391 | 45.7
2022-05-01 06:00 | 44682.25 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-05-01 06:30 | 44682.2708 | 0 | 4.9766 | 45.7
2022-05-01 07:00 | 44682.2917 | 0 | 5.3419 | 45.7
2022-05-01 07:30 | 44682.3125 | 0 | 5.1996 | 45.7
2022-05-01 08:00 | 44682.3333 | 0 | 5.3222 | 45.7
2022-05-01 08:30 | 44682.3542 | 0 | 5.147 | 45.7
2022-05-01 09:00 | 44682.375 | 0 | 4.6413 | 45.7
2022-05-01 09:30 | 44682.3958 | 0 | 3.9164 | 45.7
2022-05-01 10:00 | 44682.4167 | 0 | 3.929 | 45.7
2022-05-01 10:30 | 44682.4375 | 0 | 3.0721 | 45.7
2022-05-01 11:00 | 44682.4583 | 0 | 3.6071 | 45.7
2022-05-01 11:30 | 44682.4792 | 0 | 5.5651 | 45.7
2022-05-01 12:00 | 44682.5 | 0 | 6.1621 | 45.7
2022-05-01 12:30 | 44682.5208 | 0 | 5.834 | 45.7
2022-05-01 13:00 | 44682.5417 | 0 | 6.0603 | 45.7
2022-05-01 13:30 | 44682.5625 | 0 | 5.9217 | 45.7
2022-05-01 14:00 | 44682.5833 | 0 | 5.7514 | 45.7
2022-05-01 14:30 | 44682.6042 | 0 | 6.1693 | 45.7
2022-05-01 15:00 | 44682.625 | 0 | 5.9252 | 45.7
2022-05-01 15:30 | 44682.6458 | 0 | 5.2672 | 45.7
2022-05-01 16:00 | 44682.6667 | 0 | 6.0382 | 45.7
2022-05-01 16:30 | 44682.6875 | 0 | 7.5308 | 45.7
2022-05-01 17:00 | 44682.7083 | 0 | 8.5755 | 45.7
2022-05-01 17:30 | 44682.7292 | 0 | 9.2707 | 45.7
2022-05-01 18:00 | 44682.75 | 0 | 9.5651 | 45.7
2022-05-01 18:30 | 44682.7708 | 0 | 9.1105 | 45.7
2022-05-01 19:00 | 44682.7917 | 0 | 8.8007 | 45.7
2022-05-01 19:30 | 44682.8125 | 0 | 8.2757 | 45.7
2022-05-01 20:00 | 44682.8333 | 0 | 8.0151 | 45.7
2022-05-01 20:30 | 44682.8542 | 0 | 7.6464 | 45.7
2022-05-01 21:00 | 44682.875 | 0 | 7.4321 | 45.7
2022-05-01 21:30 | 44682.8958 | 0 | 7.0139 | 45.7
2022-05-01 22:00 | 44682.9167 | 0 | 6.6865 | 45.7
2022-05-01 22:30 | 44682.9375 | 0 | 6.3672 | 45.7
2022-05-01 23:00 | 44682.9583 | 0 | 5.9582 | 45.7
2022-05-01 23:30 | 44682.9792 | 0 | 5.5347 | 45.7
2022-05-02 | 44683 | 0 | 5.3034 | 45.7
2022-05-02 00:30 | 44683.0208 | 0 | 5.1126 | 45.7
2022-05-02 01:00 | 44683.0417 | 0 | 4.9324 | 45.7
2022-05-02 01:30 | 44683.0625 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-02 02:00 | 44683.0833 | 0 | 4.6064 | 45.7
2022-05-02 02:30 | 44683.1042 | 0 | 4.5594 | 45.7
2022-05-02 03:00 | 44683.125 | 0 | 4.5594 | 45.7
2022-05-02 03:30 | 44683.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-05-02 04:00 | 44683.1667 | 0 | 4.4442 | 45.7
2022-05-02 04:30 | 44683.1875 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-05-02 05:00 | 44683.2083 | 0 | 4.586 | 45.7
2022-05-02 05:30 | 44683.2292 | 0 | 4.6652 | 45.7
2022-05-02 06:00 | 44683.25 | 0 | 4.7498 | 45.7
2022-05-02 06:30 | 44683.2708 | 0 | 4.6727 | 45.7
2022-05-02 07:00 | 44683.2917 | 0 | 4.0511 | 45.7
2022-05-02 07:30 | 44683.3125 | 0 | 3.3577 | 45.7
2022-05-02 08:00 | 44683.3333 | 0 | 2.8293 | 45.7
2022-05-02 08:30 | 44683.3542 | 0 | 2.3695 | 45.7
2022-05-02 09:00 | 44683.375 | 0 | 1.8678 | 45.7
2022-05-02 09:30 | 44683.3958 | 0 | 1.5206 | 45.7
2022-05-02 10:00 | 44683.4167 | 0 | 1.3309 | 45.7
2022-05-02 10:30 | 44683.4375 | 0 | 1.3068 | 45.7
2022-05-02 11:00 | 44683.4583 | 0 | 1.3572 | 45.7
2022-05-02 11:30 | 44683.4792 | 0 | 1.6756 | 45.7
2022-05-02 12:00 | 44683.5 | 0 | 1.3241 | 45.7
2022-05-02 12:30 | 44683.5208 | 0 | 1.4813 | 45.7
2022-05-02 13:00 | 44683.5417 | 0 | 1.7872 | 45.7
2022-05-02 13:30 | 44683.5625 | 0 | 1.6276 | 45.7
2022-05-02 14:00 | 44683.5833 | 0 | 2.0872 | 45.7
2022-05-02 14:30 | 44683.6042 | 0 | 2.978 | 45.7
2022-05-02 15:00 | 44683.625 | 0 | 3.9835 | 45.7
2022-05-02 15:30 | 44683.6458 | 0 | 5.0559 | 45.7
2022-05-02 16:00 | 44683.6667 | 0 | 6.5536 | 45.7
2022-05-02 16:30 | 44683.6875 | 0 | 8.0856 | 45.7
2022-05-02 17:00 | 44683.7083 | 0 | 9.1749 | 45.7
2022-05-02 17:30 | 44683.7292 | 0 | 10.0963 | 45.7
2022-05-02 18:00 | 44683.75 | 0 | 10.0357 | 45.7
2022-05-02 18:30 | 44683.7708 | 0 | 9.7894 | 45.7
2022-05-02 19:00 | 44683.7917 | 0 | 9.4366 | 45.7
2022-05-02 19:30 | 44683.8125 | 0 | 8.9037 | 45.7
2022-05-02 20:00 | 44683.8333 | 0 | 8.4392 | 45.7
2022-05-02 20:30 | 44683.8542 | 0 | 7.9705 | 45.7
2022-05-02 21:00 | 44683.875 | 0 | 7.4917 | 45.7
2022-05-02 21:30 | 44683.8958 | 0 | 6.9669 | 45.7
2022-05-02 22:00 | 44683.9167 | 0 | 6.3672 | 45.7
2022-05-02 22:30 | 44683.9375 | 0 | 6.0663 | 45.7
2022-05-02 23:00 | 44683.9583 | 0 | 5.6155 | 45.7
2022-05-02 23:30 | 44683.9792 | 0 | 5.2534 | 45.7
2022-05-03 | 44684 | 0 | 5.0167 | 45.7
2022-05-03 00:30 | 44684.0208 | 0 | 4.8158 | 45.7
2022-05-03 01:00 | 44684.0417 | 0 | 4.6844 | 45.7
2022-05-03 01:30 | 44684.0625 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-05-03 02:00 | 44684.0833 | 0 | 4.5183 | 45.7
2022-05-03 02:30 | 44684.1042 | 0 | 4.4254 | 45.7
2022-05-03 03:00 | 44684.125 | 0 | 4.4818 | 45.7
2022-05-03 03:30 | 44684.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-05-03 04:00 | 44684.1667 | 0 | 4.6655 | 45.7
2022-05-03 04:30 | 44684.1875 | 0 | 4.8132 | 45.7
2022-05-03 05:00 | 44684.2083 | 0 | 5.0491 | 45.7
2022-05-03 05:30 | 44684.2292 | 0 | 5.4237 | 45.7
2022-05-03 06:00 | 44684.25 | 0 | 5.8304 | 45.7
2022-05-03 06:30 | 44684.2708 | 0 | 6.3142 | 45.7
2022-05-03 07:00 | 44684.2917 | 0 | 5.2275 | 45.7
2022-05-03 07:30 | 44684.3125 | 0 | 4.4751 | 45.7
2022-05-03 08:00 | 44684.3333 | 0 | 3.4886 | 45.7
2022-05-03 08:30 | 44684.3542 | 0 | 3.1764 | 45.7
2022-05-03 09:00 | 44684.375 | 0 | 2.1381 | 45.7
2022-05-03 09:30 | 44684.3958 | 0 | 1.6827 | 45.7
2022-05-03 10:00 | 44684.4167 | 0 | 1.4218 | 45.7
2022-05-03 10:30 | 44684.4375 | 0 | 1.8297 | 45.7
2022-05-03 11:00 | 44684.4583 | 0 | 2.482 | 45.7
2022-05-03 11:30 | 44684.4792 | 0 | 2.8751 | 45.7
2022-05-03 12:00 | 44684.5 | 0 | 2.0465 | 45.7
2022-05-03 12:30 | 44684.5208 | 0 | 1.9584 | 45.7
2022-05-03 13:00 | 44684.5417 | 0 | 3.6652 | 45.7
2022-05-03 13:30 | 44684.5625 | 0 | 1.5245 | 45.7
2022-05-03 14:00 | 44684.5833 | 0 | 2.6767 | 45.7
2022-05-03 14:30 | 44684.6042 | 0 | 4.2536 | 45.7
2022-05-03 15:00 | 44684.625 | 0 | 3.801 | 45.7
2022-05-03 15:30 | 44684.6458 | 0 | 5.1412 | 45.7
2022-05-03 16:00 | 44684.6667 | 0 | 5.9857 | 45.7
2022-05-03 16:30 | 44684.6875 | 0 | 7.5507 | 45.7
2022-05-03 17:00 | 44684.7083 | 0 | 8.7106 | 45.7
2022-05-03 17:30 | 44684.7292 | 0 | 9.594 | 45.7
2022-05-03 18:00 | 44684.75 | 0 | 9.8675 | 45.7
2022-05-03 18:30 | 44684.7708 | 0 | 9.7614 | 45.7
2022-05-03 19:00 | 44684.7917 | 0 | 9.4867 | 45.7
2022-05-03 19:30 | 44684.8125 | 0 | 8.9766 | 45.7
2022-05-03 20:00 | 44684.8333 | 0 | 8.584 | 45.7
2022-05-03 20:30 | 44684.8542 | 0 | 8.1009 | 45.7
2022-05-03 21:00 | 44684.875 | 0 | 7.5986 | 45.7
2022-05-03 21:30 | 44684.8958 | 0 | 7.1184 | 45.7
2022-05-03 22:00 | 44684.9167 | 0 | 6.6231 | 45.7
2022-05-03 22:30 | 44684.9375 | 0 | 6.1871 | 45.7
2022-05-03 23:00 | 44684.9583 | 0 | 5.7352 | 45.7
2022-05-03 23:30 | 44684.9792 | 0 | 5.2846 | 45.7
2022-05-04 | 44685 | 0 | 5.0002 | 45.7
2022-05-04 00:30 | 44685.0208 | 0 | 4.7607 | 45.7
2022-05-04 01:00 | 44685.0417 | 0 | 4.6934 | 45.7
2022-05-04 01:30 | 44685.0625 | 0 | 4.6401 | 45.7
2022-05-04 02:00 | 44685.0833 | 0 | 4.5817 | 45.7
2022-05-04 02:30 | 44685.1042 | 0 | 4.5147 | 45.7
2022-05-04 03:00 | 44685.125 | 0 | 4.4254 | 45.7
2022-05-04 03:30 | 44685.1458 | 0 | 4.4219 | 45.7
2022-05-04 04:00 | 44685.1667 | 0 | 4.5801 | 45.7
2022-05-04 04:30 | 44685.1875 | 0 | 4.709 | 45.7
2022-05-04 05:00 | 44685.2083 | 0 | 5.0554 | 45.7
2022-05-04 05:30 | 44685.2292 | 0 | 5.3469 | 45.7
2022-05-04 06:00 | 44685.25 | 0 | 5.7904 | 45.7
2022-05-04 06:30 | 44685.2708 | 0 | 5.9693 | 45.7
2022-05-04 07:00 | 44685.2917 | 0 | 5.6538 | 45.7
2022-05-04 07:30 | 44685.3125 | 0 | 5.3262 | 45.7
2022-05-04 08:00 | 44685.3333 | 0 | 5.0368 | 45.7
2022-05-04 08:30 | 44685.3542 | 0 | 4.4743 | 45.7
2022-05-04 09:00 | 44685.375 | 0 | 2.5078 | 45.7
2022-05-04 09:30 | 44685.3958 | 0 | 2.8186 | 45.7
2022-05-04 10:00 | 44685.4167 | 0 | 3.817 | 45.7
2022-05-04 10:30 | 44685.4375 | 0 | 2.5835 | 45.7
2022-05-04 11:00 | 44685.4583 | 0 | 1.9928 | 45.7
2022-05-04 11:30 | 44685.4792 | 0 | 1.3363 | 45.7
2022-05-04 12:00 | 44685.5 | 0 | 2.0532 | 45.7
2022-05-04 12:30 | 44685.5208 | 0 | 2.2639 | 45.7
2022-05-04 13:00 | 44685.5417 | 0 | 2.7326 | 45.7
2022-05-04 13:30 | 44685.5625 | 0 | 3.1898 | 45.7
2022-05-04 14:00 | 44685.5833 | 0 | 2.4391 | 45.7
2022-05-04 14:30 | 44685.6042 | 0 | 2.5688 | 45.7
2022-05-04 15:00 | 44685.625 | 0 | 3.7853 | 45.7
2022-05-04 15:30 | 44685.6458 | 0 | 5.1556 | 45.7
2022-05-04 16:00 | 44685.6667 | 0 | 6.4538 | 45.7
2022-05-04 16:30 | 44685.6875 | 0 | 7.7425 | 45.7
2022-05-04 17:00 | 44685.7083 | 0 | 8.8507 | 45.7
2022-05-04 17:30 | 44685.7292 | 0 | 9.7145 | 45.7
2022-05-04 18:00 | 44685.75 | 0 | 10.0908 | 45.7
2022-05-04 18:30 | 44685.7708 | 0 | 9.8762 | 45.7
2022-05-04 19:00 | 44685.7917 | 0 | 9.4777 | 45.7
2022-05-04 19:30 | 44685.8125 | 0 | 9.079 | 45.7
2022-05-04 20:00 | 44685.8333 | 0 | 8.7443 | 45.7
2022-05-04 20:30 | 44685.8542 | 0 | 8.2288 | 45.7
2022-05-04 21:00 | 44685.875 | 0 | 7.7619 | 45.7
2022-05-04 21:30 | 44685.8958 | 0 | 7.2141 | 45.7
2022-05-04 22:00 | 44685.9167 | 0 | 6.7241 | 45.7
2022-05-04 22:30 | 44685.9375 | 0 | 6.3574 | 45.7
2022-05-04 23:00 | 44685.9583 | 0 | 5.7744 | 45.7
2022-05-04 23:30 | 44685.9792 | 0 | 5.3293 | 45.7
2022-05-05 | 44686 | 0 | 5.0825 | 45.7
2022-05-05 00:30 | 44686.0208 | 0 | 4.8301 | 45.7
2022-05-05 01:00 | 44686.0417 | 0 | 4.7604 | 45.7
2022-05-05 01:30 | 44686.0625 | 0 | 4.6025 | 45.7
2022-05-05 02:00 | 44686.0833 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-05 02:30 | 44686.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-05 03:00 | 44686.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-05-05 03:30 | 44686.1458 | 0 | 4.5523 | 45.7
2022-05-05 04:00 | 44686.1667 | 0 | 4.6879 | 45.7
2022-05-05 04:30 | 44686.1875 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-05-05 05:00 | 44686.2083 | 0 | 5.1532 | 45.7
2022-05-05 05:30 | 44686.2292 | 0 | 5.4421 | 45.7
2022-05-05 06:00 | 44686.25 | 0 | 5.87 | 45.7
2022-05-05 06:30 | 44686.2708 | 0 | 6.2508 | 45.7
2022-05-05 07:00 | 44686.2917 | 0 | 5.3659 | 45.7
2022-05-05 07:30 | 44686.3125 | 0 | 5.8854 | 45.7
2022-05-05 08:00 | 44686.3333 | 0 | 5.0701 | 45.7
2022-05-05 08:30 | 44686.3542 | 0 | 4.3384 | 45.7
2022-05-05 09:00 | 44686.375 | 0 | 2.3063 | 45.7
2022-05-05 09:30 | 44686.3958 | 0 | 2.0814 | 45.7
2022-05-05 10:00 | 44686.4167 | 0 | 1.8086 | 45.7
2022-05-05 10:30 | 44686.4375 | 0 | 2.5222 | 45.7
2022-05-05 11:00 | 44686.4583 | 0 | 3.6484 | 45.7
2022-05-05 11:30 | 44686.4792 | 0 | 2.5482 | 45.7
2022-05-05 12:00 | 44686.5 | 0 | 3.4028 | 45.7
2022-05-05 12:30 | 44686.5208 | 0 | 3.6294 | 45.7
2022-05-05 13:00 | 44686.5417 | 0 | 2.9195 | 45.7
2022-05-05 13:30 | 44686.5625 | 0 | 2.437 | 45.7
2022-05-05 14:00 | 44686.5833 | 0 | 2.902 | 45.7
2022-05-05 14:30 | 44686.6042 | 0 | 3.4969 | 45.7
2022-05-05 15:00 | 44686.625 | 0 | 4.5521 | 45.7
2022-05-05 15:30 | 44686.6458 | 0 | 6.2651 | 45.7
2022-05-05 16:00 | 44686.6667 | 0 | 7.1465 | 45.7
2022-05-05 16:30 | 44686.6875 | 0 | 8.2774 | 45.7
2022-05-05 17:00 | 44686.7083 | 0 | 9.3113 | 45.7
2022-05-05 17:30 | 44686.7292 | 0 | 9.8992 | 45.7
2022-05-05 18:00 | 44686.75 | 0 | 10.0908 | 45.7
2022-05-05 18:30 | 44686.7708 | 0 | 9.9298 | 45.7
2022-05-05 19:00 | 44686.7917 | 0 | 9.6607 | 45.7
2022-05-05 19:30 | 44686.8125 | 0 | 9.3054 | 45.7
2022-05-05 20:00 | 44686.8333 | 0 | 8.9883 | 45.7
2022-05-05 20:30 | 44686.8542 | 0 | 8.5832 | 45.7
2022-05-05 21:00 | 44686.875 | 0 | 8.2016 | 45.7
2022-05-05 21:30 | 44686.8958 | 0 | 7.6996 | 45.7
2022-05-05 22:00 | 44686.9167 | 0 | 7.0837 | 45.7
2022-05-05 22:30 | 44686.9375 | 0 | 6.7496 | 45.7
2022-05-05 23:00 | 44686.9583 | 0 | 6.19 | 45.7
2022-05-05 23:30 | 44686.9792 | 0 | 5.7152 | 45.7
2022-05-06 | 44687 | 0 | 5.4339 | 45.7
2022-05-06 00:30 | 44687.0208 | 0 | 5.198 | 45.7
2022-05-06 01:00 | 44687.0417 | 0 | 5.0355 | 45.7
2022-05-06 01:30 | 44687.0625 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-05-06 02:00 | 44687.0833 | 0 | 4.7966 | 45.7
2022-05-06 02:30 | 44687.1042 | 0 | 4.7639 | 45.7
2022-05-06 03:00 | 44687.125 | 0 | 4.7721 | 45.7
2022-05-06 03:30 | 44687.1458 | 0 | 4.8274 | 45.7
2022-05-06 04:00 | 44687.1667 | 0 | 4.9026 | 45.7
2022-05-06 04:30 | 44687.1875 | 0 | 5.1071 | 45.7
2022-05-06 05:00 | 44687.2083 | 0 | 5.351 | 45.7
2022-05-06 05:30 | 44687.2292 | 0 | 5.5244 | 45.7
2022-05-06 06:00 | 44687.25 | 0 | 5.9846 | 45.7
2022-05-06 06:30 | 44687.2708 | 0 | 6.2606 | 45.7
2022-05-06 07:00 | 44687.2917 | 0 | 6.5818 | 45.7
2022-05-06 07:30 | 44687.3125 | 0 | 6.3518 | 45.7
2022-05-06 08:00 | 44687.3333 | 0 | 6.324 | 45.7
2022-05-06 08:30 | 44687.3542 | 0 | 6.5985 | 45.7
2022-05-06 09:00 | 44687.375 | 0 | 5.3382 | 45.7
2022-05-06 09:30 | 44687.3958 | 0 | 4.4303 | 45.7
2022-05-06 10:00 | 44687.4167 | 0 | 4.0811 | 45.7
2022-05-06 10:30 | 44687.4375 | 0 | 3.0947 | 45.7
2022-05-06 11:00 | 44687.4583 | 0 | 2.3262 | 45.7
2022-05-06 11:30 | 44687.4792 | 0 | 2.6215 | 45.7
2022-05-06 12:00 | 44687.5 | 0 | 2.1772 | 45.7
2022-05-06 12:30 | 44687.5208 | 0 | 3.5897 | 45.7
2022-05-06 13:00 | 44687.5417 | 0 | 3.5732 | 45.7
2022-05-06 13:30 | 44687.5625 | 0 | 2.9726 | 45.7
2022-05-06 14:00 | 44687.5833 | 0 | 3.1608 | 45.7
2022-05-06 14:30 | 44687.6042 | 0 | 5.9668 | 45.7
2022-05-06 15:00 | 44687.625 | 0 | 6.5257 | 45.7
2022-05-06 15:30 | 44687.6458 | 0 | 7.6456 | 45.7
2022-05-06 16:00 | 44687.6667 | 0 | 8.2661 | 45.7
2022-05-06 16:30 | 44687.6875 | 0 | 8.4467 | 45.7
2022-05-06 17:00 | 44687.7083 | 0 | 9.2492 | 45.7
2022-05-06 17:30 | 44687.7292 | 0 | 9.9591 | 45.7
2022-05-06 18:00 | 44687.75 | 0 | 9.904 | 45.7
2022-05-06 18:30 | 44687.7708 | 0 | 9.8656 | 45.7
2022-05-06 19:00 | 44687.7917 | 0 | 9.4491 | 45.7
2022-05-06 19:30 | 44687.8125 | 0 | 8.9921 | 45.7
2022-05-06 20:00 | 44687.8333 | 0 | 8.6135 | 45.7
2022-05-06 20:30 | 44687.8542 | 0 | 8.2449 | 45.7
2022-05-06 21:00 | 44687.875 | 0 | 7.9646 | 45.7
2022-05-06 21:30 | 44687.8958 | 0 | 7.4749 | 45.7
2022-05-06 22:00 | 44687.9167 | 0 | 7.096 | 45.7
2022-05-06 22:30 | 44687.9375 | 0 | 6.8394 | 45.7
2022-05-06 23:00 | 44687.9583 | 0 | 6.2533 | 45.7
2022-05-06 23:30 | 44687.9792 | 0 | 5.917 | 45.7
2022-05-07 | 44688 | 0 | 5.4638 | 45.7
2022-05-07 00:30 | 44688.0208 | 0 | 5.2329 | 45.7
2022-05-07 01:00 | 44688.0417 | 0 | 5.0977 | 45.7
2022-05-07 01:30 | 44688.0625 | 0 | 4.9085 | 45.7
2022-05-07 02:00 | 44688.0833 | 0 | 4.7771 | 45.7
2022-05-07 02:30 | 44688.1042 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-07 03:00 | 44688.125 | 0 | 4.7157 | 45.7
2022-05-07 03:30 | 44688.1458 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-05-07 04:00 | 44688.1667 | 0 | 4.6714 | 45.7
2022-05-07 04:30 | 44688.1875 | 0 | 4.731 | 45.7
2022-05-07 05:00 | 44688.2083 | 0 | 4.9061 | 45.7
2022-05-07 05:30 | 44688.2292 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-05-07 06:00 | 44688.25 | 0 | 5.1608 | 45.7
2022-05-07 06:30 | 44688.2708 | 0 | 5.3527 | 45.7
2022-05-07 07:00 | 44688.2917 | 0 | 5.6446 | 45.7
2022-05-07 07:30 | 44688.3125 | 0 | 5.1088 | 45.7
2022-05-07 08:00 | 44688.3333 | 0 | 4.4351 | 45.7
2022-05-07 08:30 | 44688.3542 | 0 | 6.1802 | 45.7
2022-05-07 09:00 | 44688.375 | 0 | 6.1949 | 45.7
2022-05-07 09:30 | 44688.3958 | 0 | 5.3505 | 45.7
2022-05-07 10:00 | 44688.4167 | 0 | 3.7664 | 45.7
2022-05-07 10:30 | 44688.4375 | 0 | 3.7595 | 45.7
2022-05-07 11:00 | 44688.4583 | 0 | 2.527 | 45.7
2022-05-07 11:30 | 44688.4792 | 0 | 2.0994 | 45.7
2022-05-07 12:00 | 44688.5 | 0 | 3.4863 | 45.7
2022-05-07 12:30 | 44688.5208 | 0 | 3.273 | 45.7
2022-05-07 13:00 | 44688.5417 | 0 | 4.3181 | 45.7
2022-05-07 13:30 | 44688.5625 | 0 | 6.985 | 45.7
2022-05-07 14:00 | 44688.5833 | 0 | 6.5076 | 45.7
2022-05-07 14:30 | 44688.6042 | 0 | 7.3121 | 45.7
2022-05-07 15:00 | 44688.625 | 0 | 7.9347 | 45.7
2022-05-07 15:30 | 44688.6458 | 0 | 7.6833 | 45.7
2022-05-07 16:00 | 44688.6667 | 0 | 8.3621 | 45.7
2022-05-07 16:30 | 44688.6875 | 0 | 8.6393 | 45.7
2022-05-07 17:00 | 44688.7083 | 0 | 9.1799 | 45.7
2022-05-07 17:30 | 44688.7292 | 0 | 9.6218 | 45.7
2022-05-07 18:00 | 44688.75 | 0 | 9.4832 | 45.7
2022-05-07 18:30 | 44688.7708 | 0 | 9.1729 | 45.7
2022-05-07 19:00 | 44688.7917 | 0 | 8.7903 | 45.7
2022-05-07 19:30 | 44688.8125 | 0 | 8.5193 | 45.7
2022-05-07 20:00 | 44688.8333 | 0 | 8.2548 | 45.7
2022-05-07 20:30 | 44688.8542 | 0 | 7.8341 | 45.7
2022-05-07 21:00 | 44688.875 | 0 | 7.5765 | 45.7
2022-05-07 21:30 | 44688.8958 | 0 | 7.1998 | 45.7
2022-05-07 22:00 | 44688.9167 | 0 | 6.7904 | 45.7
2022-05-07 22:30 | 44688.9375 | 0 | 6.6348 | 45.7
2022-05-07 23:00 | 44688.9583 | 0 | 6.1989 | 45.7
2022-05-07 23:30 | 44688.9792 | 0 | 5.7795 | 45.7
2022-05-08 | 44689 | 0 | 5.4057 | 45.7
2022-05-08 00:30 | 44689.0208 | 0 | 5.1608 | 45.7
2022-05-08 01:00 | 44689.0417 | 0 | 4.9309 | 45.7
2022-05-08 01:30 | 44689.0625 | 0 | 4.7416 | 45.7
2022-05-08 02:00 | 44689.0833 | 0 | 4.7216 | 45.7
2022-05-08 02:30 | 44689.1042 | 0 | 4.6354 | 45.7
2022-05-08 03:00 | 44689.125 | 0 | 4.7087 | 45.7
2022-05-08 03:30 | 44689.1458 | 0 | 4.6621 | 45.7
2022-05-08 04:00 | 44689.1667 | 0 | 4.6095 | 45.7
2022-05-08 04:30 | 44689.1875 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-05-08 05:00 | 44689.2083 | 0 | 4.7274 | 45.7
2022-05-08 05:30 | 44689.2292 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-05-08 06:00 | 44689.25 | 0 | 4.9884 | 45.7
2022-05-08 06:30 | 44689.2708 | 0 | 4.9873 | 45.7
2022-05-08 07:00 | 44689.2917 | 0 | 4.7686 | 45.7
2022-05-08 07:30 | 44689.3125 | 0 | 5.4575 | 45.7
2022-05-08 08:00 | 44689.3333 | 0 | 4.4366 | 45.7
2022-05-08 08:30 | 44689.3542 | 0 | 6.2347 | 45.7
2022-05-08 09:00 | 44689.375 | 0 | 5.7763 | 45.7
2022-05-08 09:30 | 44689.3958 | 0 | 5.2961 | 45.7
2022-05-08 10:00 | 44689.4167 | 0 | 5.0562 | 45.7
2022-05-08 10:30 | 44689.4375 | 0 | 5.2375 | 45.7
2022-05-08 11:00 | 44689.4583 | 0 | 4.914 | 45.7
2022-05-08 11:30 | 44689.4792 | 0 | 3.0492 | 45.7
2022-05-08 12:00 | 44689.5 | 0 | 3.9109 | 45.7
2022-05-08 12:30 | 44689.5208 | 0 | 3.5018 | 45.7
2022-05-08 13:00 | 44689.5417 | 0 | 3.3149 | 45.7
2022-05-08 13:30 | 44689.5625 | 0 | 3.4025 | 45.7
2022-05-08 14:00 | 44689.5833 | 0 | 5.403 | 45.7
2022-05-08 14:30 | 44689.6042 | 0 | 5.7555 | 45.7
2022-05-08 15:00 | 44689.625 | 0 | 4.7805 | 45.7
2022-05-08 15:30 | 44689.6458 | 0 | 5.6647 | 45.7
2022-05-08 16:00 | 44689.6667 | 0 | 6.9227 | 45.7
2022-05-08 16:30 | 44689.6875 | 0 | 7.7997 | 45.7
2022-05-08 17:00 | 44689.7083 | 0 | 8.8713 | 45.7
2022-05-08 17:30 | 44689.7292 | 0 | 9.668 | 45.7
2022-05-08 18:00 | 44689.75 | 0 | 9.8362 | 45.7
2022-05-08 18:30 | 44689.7708 | 0 | 9.6771 | 45.7
2022-05-08 19:00 | 44689.7917 | 0 | 9.1447 | 45.7
2022-05-08 19:30 | 44689.8125 | 0 | 8.7564 | 45.7
2022-05-08 20:00 | 44689.8333 | 0 | 8.5229 | 45.7
2022-05-08 20:30 | 44689.8542 | 0 | 8.0273 | 45.7
2022-05-08 21:00 | 44689.875 | 0 | 7.606 | 45.7
2022-05-08 21:30 | 44689.8958 | 0 | 7.165 | 45.7
2022-05-08 22:00 | 44689.9167 | 0 | 6.6759 | 45.7
2022-05-08 22:30 | 44689.9375 | 0 | 6.2508 | 45.7
2022-05-08 23:00 | 44689.9583 | 0 | 5.8688 | 45.7
2022-05-08 23:30 | 44689.9792 | 0 | 5.414 | 45.7
2022-05-09 | 44690 | 0 | 5.2016 | 45.7
2022-05-09 00:30 | 44690.0208 | 0 | 4.9873 | 45.7
2022-05-09 01:00 | 44690.0417 | 0 | 4.8086 | 45.7
2022-05-09 01:30 | 44690.0625 | 0 | 4.705 | 45.7
2022-05-09 02:00 | 44690.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-05-09 02:30 | 44690.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-09 03:00 | 44690.125 | 0 | 4.5406 | 45.7
2022-05-09 03:30 | 44690.1458 | 0 | 4.5711 | 45.7
2022-05-09 04:00 | 44690.1667 | 0 | 4.6914 | 45.7
2022-05-09 04:30 | 44690.1875 | 0 | 4.8802 | 45.7
2022-05-09 05:00 | 44690.2083 | 0 | 5.0812 | 45.7
2022-05-09 05:30 | 44690.2292 | 0 | 5.3551 | 45.7
2022-05-09 06:00 | 44690.25 | 0 | 5.9298 | 45.7
2022-05-09 06:30 | 44690.2708 | 0 | 6.6496 | 45.7
2022-05-09 07:00 | 44690.2917 | 0 | 6.9795 | 45.7
2022-05-09 07:30 | 44690.3125 | 0 | 6.5291 | 45.7
2022-05-09 08:00 | 44690.3333 | 0 | 6.6731 | 45.7
2022-05-09 08:30 | 44690.3542 | 0 | 7.0402 | 45.7
2022-05-09 09:00 | 44690.375 | 0 | 7.0615 | 45.7
2022-05-09 09:30 | 44690.3958 | 0 | 6.9125 | 45.7
2022-05-09 10:00 | 44690.4167 | 0 | 6.9607 | 45.7
2022-05-09 10:30 | 44690.4375 | 0 | 6.9819 | 45.7
2022-05-09 11:00 | 44690.4583 | 0 | 6.7069 | 45.7
2022-05-09 11:30 | 44690.4792 | 0 | 5.2898 | 45.7
2022-05-09 12:00 | 44690.5 | 0 | 5.9705 | 45.7
2022-05-09 12:30 | 44690.5208 | 0 | 5.6718 | 45.7
2022-05-09 13:00 | 44690.5417 | 0 | 5.3598 | 45.7
2022-05-09 13:30 | 44690.5625 | 0 | 5.6148 | 45.7
2022-05-09 14:00 | 44690.5833 | 0 | 6.4788 | 45.7
2022-05-09 14:30 | 44690.6042 | 0 | 6.5205 | 45.7
2022-05-09 15:00 | 44690.625 | 0 | 6.646 | 45.7
2022-05-09 15:30 | 44690.6458 | 0 | 7.7556 | 45.7
2022-05-09 16:00 | 44690.6667 | 0 | 8.2353 | 45.7
2022-05-09 16:30 | 44690.6875 | 0 | 8.9527 | 45.7
2022-05-09 17:00 | 44690.7083 | 0 | 10.0289 | 45.7
2022-05-09 17:30 | 44690.7292 | 0 | 10.7877 | 45.7
2022-05-09 18:00 | 44690.75 | 0 | 10.8893 | 45.7
2022-05-09 18:30 | 44690.7708 | 0 | 10.6267 | 45.7
2022-05-09 19:00 | 44690.7917 | 0 | 10.0909 | 45.7
2022-05-09 19:30 | 44690.8125 | 0 | 9.4984 | 45.7
2022-05-09 20:00 | 44690.8333 | 0 | 9.0741 | 45.7
2022-05-09 20:30 | 44690.8542 | 0 | 8.3828 | 45.7
2022-05-09 21:00 | 44690.875 | 0 | 8.0163 | 45.7
2022-05-09 21:30 | 44690.8958 | 0 | 7.315 | 45.7
2022-05-09 22:00 | 44690.9167 | 0 | 6.6867 | 45.7
2022-05-09 22:30 | 44690.9375 | 0 | 6.317 | 45.7
2022-05-09 23:00 | 44690.9583 | 0 | 5.834 | 45.7
2022-05-09 23:30 | 44690.9792 | 0 | 5.4358 | 45.7
2022-05-10 | 44691 | 0 | 5.1456 | 45.7
2022-05-10 00:30 | 44691.0208 | 0 | 4.8791 | 45.7
2022-05-10 01:00 | 44691.0417 | 0 | 4.7331 | 45.7
2022-05-10 01:30 | 44691.0625 | 0 | 4.6154 | 45.7
2022-05-10 02:00 | 44691.0833 | 0 | 4.5841 | 45.7
2022-05-10 02:30 | 44691.1042 | 0 | 4.4959 | 45.7
2022-05-10 03:00 | 44691.125 | 0 | 4.53 | 45.7
2022-05-10 03:30 | 44691.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-05-10 04:00 | 44691.1667 | 0 | 4.6307 | 45.7
2022-05-10 04:30 | 44691.1875 | 0 | 4.7886 | 45.7
2022-05-10 05:00 | 44691.2083 | 0 | 5.151 | 45.7
2022-05-10 05:30 | 44691.2292 | 0 | 5.3751 | 45.7
2022-05-10 06:00 | 44691.25 | 0 | 6.051 | 45.7
2022-05-10 06:30 | 44691.2708 | 0 | 6.4862 | 45.7
2022-05-10 07:00 | 44691.2917 | 0 | 6.8491 | 45.7
2022-05-10 07:30 | 44691.3125 | 0 | 6.4961 | 45.7
2022-05-10 08:00 | 44691.3333 | 0 | 6.1195 | 45.7
2022-05-10 08:30 | 44691.3542 | 0 | 5.5495 | 45.7
2022-05-10 09:00 | 44691.375 | 0 | 5.4899 | 45.7
2022-05-10 09:30 | 44691.3958 | 0 | 5.1895 | 45.7
2022-05-10 10:00 | 44691.4167 | 0 | 4.9425 | 45.7
2022-05-10 10:30 | 44691.4375 | 0 | 3.6261 | 45.7
2022-05-10 11:00 | 44691.4583 | 0 | 3.1463 | 45.7
2022-05-10 11:30 | 44691.4792 | 0 | 2.8027 | 45.7
2022-05-10 12:00 | 44691.5 | 0 | 4.1881 | 45.7
2022-05-10 12:30 | 44691.5208 | 0 | 4.1198 | 45.7
2022-05-10 13:00 | 44691.5417 | 0 | 4.1789 | 45.7
2022-05-10 13:30 | 44691.5625 | 0 | 4.946 | 45.7
2022-05-10 14:00 | 44691.5833 | 0 | 5.6388 | 45.7
2022-05-10 14:30 | 44691.6042 | 0 | 5.3868 | 45.7
2022-05-10 15:00 | 44691.625 | 0 | 5.4475 | 45.7
2022-05-10 15:30 | 44691.6458 | 0 | 6.5954 | 45.7
2022-05-10 16:00 | 44691.6667 | 0 | 7.2293 | 45.7
2022-05-10 16:30 | 44691.6875 | 0 | 8.2705 | 45.7
2022-05-10 17:00 | 44691.7083 | 0 | 9.4685 | 45.7
2022-05-10 17:30 | 44691.7292 | 0 | 10.2148 | 45.7
2022-05-10 18:00 | 44691.75 | 0 | 10.2973 | 45.7
2022-05-10 18:30 | 44691.7708 | 0 | 10.0638 | 45.7
2022-05-10 19:00 | 44691.7917 | 0 | 9.6329 | 45.7
2022-05-10 19:30 | 44691.8125 | 0 | 9.226 | 45.7
2022-05-10 20:00 | 44691.8333 | 0 | 8.7748 | 45.7
2022-05-10 20:30 | 44691.8542 | 0 | 8.1539 | 45.7
2022-05-10 21:00 | 44691.875 | 0 | 7.8377 | 45.7
2022-05-10 21:30 | 44691.8958 | 0 | 7.3466 | 45.7
2022-05-10 22:00 | 44691.9167 | 0 | 6.6383 | 45.7
2022-05-10 22:30 | 44691.9375 | 0 | 6.3522 | 45.7
2022-05-10 23:00 | 44691.9583 | 0 | 5.8465 | 45.7
2022-05-10 23:30 | 44691.9792 | 0 | 5.4471 | 45.7
2022-05-11 | 44692 | 0 | 5.1044 | 45.7
2022-05-11 00:30 | 44692.0208 | 0 | 4.8533 | 45.7
2022-05-11 01:00 | 44692.0417 | 0 | 4.7114 | 45.7
2022-05-11 01:30 | 44692.0625 | 0 | 4.684 | 45.7
2022-05-11 02:00 | 44692.0833 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-05-11 02:30 | 44692.1042 | 0 | 4.5394 | 45.7
2022-05-11 03:00 | 44692.125 | 0 | 4.5147 | 45.7
2022-05-11 03:30 | 44692.1458 | 0 | 4.5265 | 45.7
2022-05-11 04:00 | 44692.1667 | 0 | 4.6691 | 45.7
2022-05-11 04:30 | 44692.1875 | 0 | 4.7944 | 45.7
2022-05-11 05:00 | 44692.2083 | 0 | 5.1577 | 45.7
2022-05-11 05:30 | 44692.2292 | 0 | 5.3939 | 45.7
2022-05-11 06:00 | 44692.25 | 0 | 5.9669 | 45.7
2022-05-11 06:30 | 44692.2708 | 0 | 6.422 | 45.7
2022-05-11 07:00 | 44692.2917 | 0 | 7.0097 | 45.7
2022-05-11 07:30 | 44692.3125 | 0 | 7.1394 | 45.7
2022-05-11 08:00 | 44692.3333 | 0 | 7.0865 | 45.7
2022-05-11 08:30 | 44692.3542 | 0 | 7.0348 | 45.7
2022-05-11 09:00 | 44692.375 | 0 | 7.139 | 45.7
2022-05-11 09:30 | 44692.3958 | 0 | 7.0007 | 45.7
2022-05-11 10:00 | 44692.4167 | 0 | 5.716 | 45.7
2022-05-11 10:30 | 44692.4375 | 0 | 6.019 | 45.7
2022-05-11 11:00 | 44692.4583 | 0 | 6.1477 | 45.7
2022-05-11 11:30 | 44692.4792 | 0 | 6.1682 | 45.7
2022-05-11 12:00 | 44692.5 | 0 | 6.5875 | 45.7
2022-05-11 12:30 | 44692.5208 | 0 | 6.6413 | 45.7
2022-05-11 13:00 | 44692.5417 | 0 | 6.3692 | 45.7
2022-05-11 13:30 | 44692.5625 | 0 | 6.9313 | 45.7
2022-05-11 14:00 | 44692.5833 | 0 | 6.7554 | 45.7
2022-05-11 14:30 | 44692.6042 | 0 | 7.0081 | 45.7
2022-05-11 15:00 | 44692.625 | 0 | 7.4708 | 45.7
2022-05-11 15:30 | 44692.6458 | 0 | 8.0702 | 45.7
2022-05-11 16:00 | 44692.6667 | 0 | 8.5934 | 45.7
2022-05-11 16:30 | 44692.6875 | 0 | 9.2008 | 45.7
2022-05-11 17:00 | 44692.7083 | 0 | 9.9826 | 45.7
2022-05-11 17:30 | 44692.7292 | 0 | 10.521 | 45.7
2022-05-11 18:00 | 44692.75 | 0 | 10.5775 | 45.7
2022-05-11 18:30 | 44692.7708 | 0 | 10.297 | 45.7
2022-05-11 19:00 | 44692.7917 | 0 | 9.7779 | 45.7
2022-05-11 19:30 | 44692.8125 | 0 | 9.4984 | 45.7
2022-05-11 20:00 | 44692.8333 | 0 | 8.9299 | 45.7
2022-05-11 20:30 | 44692.8542 | 0 | 8.5229 | 45.7
2022-05-11 21:00 | 44692.875 | 0 | 8.2272 | 45.7
2022-05-11 21:30 | 44692.8958 | 0 | 7.5668 | 45.7
2022-05-11 22:00 | 44692.9167 | 0 | 6.9521 | 45.7
2022-05-11 22:30 | 44692.9375 | 0 | 6.4941 | 45.7
2022-05-11 23:00 | 44692.9583 | 0 | 6.0308 | 45.7
2022-05-11 23:30 | 44692.9792 | 0 | 5.6404 | 45.7
2022-05-12 | 44693 | 0 | 5.2111 | 45.7
2022-05-12 00:30 | 44693.0208 | 0 | 4.972 | 45.7
2022-05-12 01:00 | 44693.0417 | 0 | 4.8497 | 45.7
2022-05-12 01:30 | 44693.0625 | 0 | 4.686 | 45.7
2022-05-12 02:00 | 44693.0833 | 0 | 4.6401 | 45.7
2022-05-12 02:30 | 44693.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-12 03:00 | 44693.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-12 03:30 | 44693.1458 | 0 | 4.6354 | 45.7
2022-05-12 04:00 | 44693.1667 | 0 | 4.6491 | 45.7
2022-05-12 04:30 | 44693.1875 | 0 | 4.8391 | 45.7
2022-05-12 05:00 | 44693.2083 | 0 | 5.1433 | 45.7
2022-05-12 05:30 | 44693.2292 | 0 | 5.4538 | 45.7
2022-05-12 06:00 | 44693.25 | 0 | 6.0157 | 45.7
2022-05-12 06:30 | 44693.2708 | 0 | 6.4448 | 45.7
2022-05-12 07:00 | 44693.2917 | 0 | 6.8866 | 45.7
2022-05-12 07:30 | 44693.3125 | 0 | 7.0007 | 45.7
2022-05-12 08:00 | 44693.3333 | 0 | 6.7907 | 45.7
2022-05-12 08:30 | 44693.3542 | 0 | 6.603 | 45.7
2022-05-12 09:00 | 44693.375 | 0 | 6.16 | 45.7
2022-05-12 09:30 | 44693.3958 | 0 | 5.8846 | 45.7
2022-05-12 10:00 | 44693.4167 | 0 | 5.5095 | 45.7
2022-05-12 10:30 | 44693.4375 | 0 | 4.3014 | 45.7
2022-05-12 11:00 | 44693.4583 | 0 | 4.9146 | 45.7
2022-05-12 11:30 | 44693.4792 | 0 | 5.3966 | 45.7
2022-05-12 12:00 | 44693.5 | 0 | 6.5543 | 45.7
2022-05-12 12:30 | 44693.5208 | 0 | 6.8719 | 45.7
2022-05-12 13:00 | 44693.5417 | 0 | 6.2487 | 45.7
2022-05-12 13:30 | 44693.5625 | 0 | 6.7459 | 45.7
2022-05-12 14:00 | 44693.5833 | 0 | 6.9861 | 45.7
2022-05-12 14:30 | 44693.6042 | 0 | 7.0018 | 45.7
2022-05-12 15:00 | 44693.625 | 0 | 6.9856 | 45.7
2022-05-12 15:30 | 44693.6458 | 0 | 7.6138 | 45.7
2022-05-12 16:00 | 44693.6667 | 0 | 8.0833 | 45.7
2022-05-12 16:30 | 44693.6875 | 0 | 8.8143 | 45.7
2022-05-12 17:00 | 44693.7083 | 0 | 9.516 | 45.7
2022-05-12 17:30 | 44693.7292 | 0 | 10.1717 | 45.7
2022-05-12 18:00 | 44693.75 | 0 | 10.253 | 45.7
2022-05-12 18:30 | 44693.7708 | 0 | 10.0486 | 45.7
2022-05-12 19:00 | 44693.7917 | 0 | 9.5804 | 45.7
2022-05-12 19:30 | 44693.8125 | 0 | 9.2755 | 45.7
2022-05-12 20:00 | 44693.8333 | 0 | 8.8734 | 45.7
2022-05-12 20:30 | 44693.8542 | 0 | 8.3096 | 45.7
2022-05-12 21:00 | 44693.875 | 0 | 8.0351 | 45.7
2022-05-12 21:30 | 44693.8958 | 0 | 7.5077 | 45.7
2022-05-12 22:00 | 44693.9167 | 0 | 6.8961 | 45.7
2022-05-12 22:30 | 44693.9375 | 0 | 6.5856 | 45.7
2022-05-12 23:00 | 44693.9583 | 0 | 6.0659 | 45.7
2022-05-12 23:30 | 44693.9792 | 0 | 5.6181 | 45.7
2022-05-13 | 44694 | 0 | 5.238 | 45.7
2022-05-13 00:30 | 44694.0208 | 0 | 5.0543 | 45.7
2022-05-13 01:00 | 44694.0417 | 0 | 4.9837 | 45.7
2022-05-13 01:30 | 44694.0625 | 0 | 4.8086 | 45.7
2022-05-13 02:00 | 44694.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-13 02:30 | 44694.1042 | 0 | 4.7988 | 45.7
2022-05-13 03:00 | 44694.125 | 0 | 4.6279 | 45.7
2022-05-13 03:30 | 44694.1458 | 0 | 4.6863 | 45.7
2022-05-13 04:00 | 44694.1667 | 0 | 4.8391 | 45.7
2022-05-13 04:30 | 44694.1875 | 0 | 4.9508 | 45.7
2022-05-13 05:00 | 44694.2083 | 0 | 5.234 | 45.7
2022-05-13 05:30 | 44694.2292 | 0 | 5.5843 | 45.7
2022-05-13 06:00 | 44694.25 | 0 | 5.9702 | 45.7
2022-05-13 06:30 | 44694.2708 | 0 | 6.4923 | 45.7
2022-05-13 07:00 | 44694.2917 | 0 | 6.9689 | 45.7
2022-05-13 07:30 | 44694.3125 | 0 | 7.377 | 45.7
2022-05-13 08:00 | 44694.3333 | 0 | 7.2413 | 45.7
2022-05-13 08:30 | 44694.3542 | 0 | 7.0007 | 45.7
2022-05-13 09:00 | 44694.375 | 0 | 6.7177 | 45.7
2022-05-13 09:30 | 44694.3958 | 0 | 6.235 | 45.7
2022-05-13 10:00 | 44694.4167 | 0 | 6.3156 | 45.7
2022-05-13 10:30 | 44694.4375 | 0 | 4.7412 | 45.7
2022-05-13 11:00 | 44694.4583 | 0 | 4.243 | 45.7
2022-05-13 11:30 | 44694.4792 | 0 | 4.8907 | 45.7
2022-05-13 12:00 | 44694.5 | 0 | 5.9061 | 45.7
2022-05-13 12:30 | 44694.5208 | 0 | 6.0795 | 45.7
2022-05-13 13:00 | 44694.5417 | 0 | 6.0317 | 45.7
2022-05-13 13:30 | 44694.5625 | 0 | 6.115 | 45.7
2022-05-13 14:00 | 44694.5833 | 0 | 6.7519 | 45.7
2022-05-13 14:30 | 44694.6042 | 0 | 6.9776 | 45.7
2022-05-13 15:00 | 44694.625 | 0 | 6.746 | 45.7
2022-05-13 15:30 | 44694.6458 | 0 | 7.1483 | 45.7
2022-05-13 16:00 | 44694.6667 | 0 | 7.1048 | 45.7
2022-05-13 16:30 | 44694.6875 | 0 | 8.3695 | 45.7
2022-05-13 17:00 | 44694.7083 | 0 | 9.0102 | 45.7
2022-05-13 17:30 | 44694.7292 | 0 | 9.6244 | 45.7
2022-05-13 18:00 | 44694.75 | 0 | 9.7367 | 45.7
2022-05-13 18:30 | 44694.7708 | 0 | 9.4609 | 45.7
2022-05-13 19:00 | 44694.7917 | 0 | 9.0313 | 45.7
2022-05-13 19:30 | 44694.8125 | 0 | 8.8884 | 45.7
2022-05-13 20:00 | 44694.8333 | 0 | 8.722 | 45.7
2022-05-13 20:30 | 44694.8542 | 0 | 8.2869 | 45.7
2022-05-13 21:00 | 44694.875 | 0 | 7.9869 | 45.7
2022-05-13 21:30 | 44694.8958 | 0 | 7.6208 | 45.7
2022-05-13 22:00 | 44694.9167 | 0 | 7.0208 | 45.7
2022-05-13 22:30 | 44694.9375 | 0 | 6.7211 | 45.7
2022-05-13 23:00 | 44694.9583 | 0 | 6.4084 | 45.7
2022-05-13 23:30 | 44694.9792 | 0 | 5.976 | 45.7
2022-05-14 | 44695 | 0 | 5.6557 | 45.7
2022-05-14 00:30 | 44695.0208 | 0 | 5.4045 | 45.7
2022-05-14 01:00 | 44695.0417 | 0 | 5.1793 | 45.7
2022-05-14 01:30 | 44695.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-05-14 02:00 | 44695.0833 | 0 | 5.006 | 45.7
2022-05-14 02:30 | 44695.1042 | 0 | 4.9015 | 45.7
2022-05-14 03:00 | 44695.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-05-14 03:30 | 44695.1458 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-05-14 04:00 | 44695.1667 | 0 | 4.865 | 45.7
2022-05-14 04:30 | 44695.1875 | 0 | 4.8309 | 45.7
2022-05-14 05:00 | 44695.2083 | 0 | 4.8802 | 45.7
2022-05-14 05:30 | 44695.2292 | 0 | 4.9766 | 45.7
2022-05-14 06:00 | 44695.25 | 0 | 5.1533 | 45.7
2022-05-14 06:30 | 44695.2708 | 0 | 5.4198 | 45.7
2022-05-14 07:00 | 44695.2917 | 0 | 5.7024 | 45.7
2022-05-14 07:30 | 44695.3125 | 0 | 6.295 | 45.7
2022-05-14 08:00 | 44695.3333 | 0 | 6.8455 | 45.7
2022-05-14 08:30 | 44695.3542 | 0 | 6.9114 | 45.7
2022-05-14 09:00 | 44695.375 | 0 | 7.1395 | 45.7
2022-05-14 09:30 | 44695.3958 | 0 | 7.014 | 45.7
2022-05-14 10:00 | 44695.4167 | 0 | 7.1842 | 45.7
2022-05-14 10:30 | 44695.4375 | 0 | 6.4118 | 45.7
2022-05-14 11:00 | 44695.4583 | 0 | 5.8528 | 45.7
2022-05-14 11:30 | 44695.4792 | 0 | 6.3099 | 45.7
2022-05-14 12:00 | 44695.5 | 0 | 6.5105 | 45.7
2022-05-14 12:30 | 44695.5208 | 0 | 6.6865 | 45.7
2022-05-14 13:00 | 44695.5417 | 0 | 6.7018 | 45.7
2022-05-14 13:30 | 44695.5625 | 0 | 7.0874 | 45.7
2022-05-14 14:00 | 44695.5833 | 0 | 7.1626 | 45.7
2022-05-14 14:30 | 44695.6042 | 0 | 7.3274 | 45.7
2022-05-14 15:00 | 44695.625 | 0 | 7.6013 | 45.7
2022-05-14 15:30 | 44695.6458 | 0 | 7.9212 | 45.7
2022-05-14 16:00 | 44695.6667 | 0 | 8.3735 | 45.7
2022-05-14 16:30 | 44695.6875 | 0 | 8.7188 | 45.7
2022-05-14 17:00 | 44695.7083 | 0 | 9.3041 | 45.7
2022-05-14 17:30 | 44695.7292 | 0 | 9.8584 | 45.7
2022-05-14 18:00 | 44695.75 | 0 | 9.8373 | 45.7
2022-05-14 18:30 | 44695.7708 | 0 | 9.7053 | 45.7
2022-05-14 19:00 | 44695.7917 | 0 | 9.2991 | 45.7
2022-05-14 19:30 | 44695.8125 | 0 | 8.871 | 45.7
2022-05-14 20:00 | 44695.8333 | 0 | 8.5358 | 45.7
2022-05-14 20:30 | 44695.8542 | 0 | 8.0617 | 45.7
2022-05-14 21:00 | 44695.875 | 0 | 7.8368 | 45.7
2022-05-14 21:30 | 44695.8958 | 0 | 7.4437 | 45.7
2022-05-14 22:00 | 44695.9167 | 0 | 7.1743 | 45.7
2022-05-14 22:30 | 44695.9375 | 0 | 6.9589 | 45.7
2022-05-14 23:00 | 44695.9583 | 0 | 6.5376 | 45.7
2022-05-14 23:30 | 44695.9792 | 0 | 6.0762 | 45.7
2022-05-15 | 44696 | 0 | 5.7599 | 45.7
2022-05-15 00:30 | 44696.0208 | 0 | 5.4485 | 45.7
2022-05-15 01:00 | 44696.0417 | 0 | 5.2552 | 45.7
2022-05-15 01:30 | 44696.0625 | 0 | 5.0977 | 45.7
2022-05-15 02:00 | 44696.0833 | 0 | 4.9461 | 45.7
2022-05-15 02:30 | 44696.1042 | 0 | 4.8497 | 45.7
2022-05-15 03:00 | 44696.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-05-15 03:30 | 44696.1458 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-05-15 04:00 | 44696.1667 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-05-15 04:30 | 44696.1875 | 0 | 4.7604 | 45.7
2022-05-15 05:00 | 44696.2083 | 0 | 4.8579 | 45.7
2022-05-15 05:30 | 44696.2292 | 0 | 4.9132 | 45.7
2022-05-15 06:00 | 44696.25 | 0 | 5.0812 | 45.7
2022-05-15 06:30 | 44696.2708 | 0 | 5.1138 | 45.7
2022-05-15 07:00 | 44696.2917 | 0 | 5.3139 | 45.7
2022-05-15 07:30 | 44696.3125 | 0 | 5.4355 | 45.7
2022-05-15 08:00 | 44696.3333 | 0 | 5.1944 | 45.7
2022-05-15 08:30 | 44696.3542 | 0 | 5.5244 | 45.7
2022-05-15 09:00 | 44696.375 | 0 | 5.8852 | 45.7
2022-05-15 09:30 | 44696.3958 | 0 | 5.0028 | 45.7
2022-05-15 10:00 | 44696.4167 | 0 | 4.9389 | 45.7
2022-05-15 10:30 | 44696.4375 | 0 | 5.015 | 45.7
2022-05-15 11:00 | 44696.4583 | 0 | 4.9692 | 45.7
2022-05-15 11:30 | 44696.4792 | 0 | 5.3481 | 45.7
2022-05-15 12:00 | 44696.5 | 0 | 5.3499 | 45.7
2022-05-15 12:30 | 44696.5208 | 0 | 6.033 | 45.7
2022-05-15 13:00 | 44696.5417 | 0 | 5.2726 | 45.7
2022-05-15 13:30 | 44696.5625 | 0 | 5.5081 | 45.7
2022-05-15 14:00 | 44696.5833 | 0 | 6.1903 | 45.7
2022-05-15 14:30 | 44696.6042 | 0 | 6.7808 | 45.7
2022-05-15 15:00 | 44696.625 | 0 | 7.8001 | 45.7
2022-05-15 15:30 | 44696.6458 | 0 | 8.4265 | 45.7
2022-05-15 16:00 | 44696.6667 | 0 | 9.0703 | 45.7
2022-05-15 16:30 | 44696.6875 | 0 | 10.0913 | 45.7
2022-05-15 17:00 | 44696.7083 | 0 | 11.1576 | 45.7
2022-05-15 17:30 | 44696.7292 | 0 | 11.6681 | 45.7
2022-05-15 18:00 | 44696.75 | 0 | 11.5566 | 45.7
2022-05-15 18:30 | 44696.7708 | 0 | 11.3328 | 45.7
2022-05-15 19:00 | 44696.7917 | 0 | 10.7012 | 45.7
2022-05-15 19:30 | 44696.8125 | 0 | 10.228 | 45.7
2022-05-15 20:00 | 44696.8333 | 0 | 9.758 | 45.7
2022-05-15 20:30 | 44696.8542 | 0 | 9.178 | 45.7
2022-05-15 21:00 | 44696.875 | 0 | 8.6965 | 45.7
2022-05-15 21:30 | 44696.8958 | 0 | 8.1721 | 45.7
2022-05-15 22:00 | 44696.9167 | 0 | 7.5899 | 45.7
2022-05-15 22:30 | 44696.9375 | 0 | 7.0876 | 45.7
2022-05-15 23:00 | 44696.9583 | 0 | 6.6011 | 45.7
2022-05-15 23:30 | 44696.9792 | 0 | 6.0383 | 45.7
2022-05-16 | 44697 | 0 | 5.6929 | 45.7
2022-05-16 00:30 | 44697.0208 | 0 | 5.3976 | 45.7
2022-05-16 01:00 | 44697.0417 | 0 | 5.2462 | 45.7
2022-05-16 01:30 | 44697.0625 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-05-16 02:00 | 44697.0833 | 0 | 5.0096 | 45.7
2022-05-16 02:30 | 44697.1042 | 0 | 4.9203 | 45.7
2022-05-16 03:00 | 44697.125 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-05-16 03:30 | 44697.1458 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-05-16 04:00 | 44697.1667 | 0 | 5.0213 | 45.7
2022-05-16 04:30 | 44697.1875 | 0 | 5.142 | 45.7
2022-05-16 05:00 | 44697.2083 | 0 | 5.368 | 45.7
2022-05-16 05:30 | 44697.2292 | 0 | 5.5502 | 45.7
2022-05-16 06:00 | 44697.25 | 0 | 6.1348 | 45.7
2022-05-16 06:30 | 44697.2708 | 0 | 6.5997 | 45.7
2022-05-16 07:00 | 44697.2917 | 0 | 6.7108 | 45.7
2022-05-16 07:30 | 44697.3125 | 0 | 6.278 | 45.7
2022-05-16 08:00 | 44697.3333 | 0 | 5.2161 | 45.7
2022-05-16 08:30 | 44697.3542 | 0 | 4.4056 | 45.7
2022-05-16 09:00 | 44697.375 | 0 | 3.778 | 45.7
2022-05-16 09:30 | 44697.3958 | 0 | 4.0626 | 45.7
2022-05-16 10:00 | 44697.4167 | 0 | 4.3167 | 45.7
2022-05-16 10:30 | 44697.4375 | 0 | 5.0603 | 45.7
2022-05-16 11:00 | 44697.4583 | 0 | 4.9134 | 45.7
2022-05-16 11:30 | 44697.4792 | 0 | 3.3092 | 45.7
2022-05-16 12:00 | 44697.5 | 0 | 3.4179 | 45.7
2022-05-16 12:30 | 44697.5208 | 0 | 5.3096 | 45.7
2022-05-16 13:00 | 44697.5417 | 0 | 4.7671 | 45.7
2022-05-16 13:30 | 44697.5625 | 0 | 4.5258 | 45.7
2022-05-16 14:00 | 44697.5833 | 0 | 5.1801 | 45.7
2022-05-16 14:30 | 44697.6042 | 0 | 7.0994 | 45.7
2022-05-16 15:00 | 44697.625 | 0 | 8.582 | 45.7
2022-05-16 15:30 | 44697.6458 | 0 | 8.9385 | 45.7
2022-05-16 16:00 | 44697.6667 | 0 | 9.4949 | 45.7
2022-05-16 16:30 | 44697.6875 | 0 | 9.9515 | 45.7
2022-05-16 17:00 | 44697.7083 | 0 | 10.7921 | 45.7
2022-05-16 17:30 | 44697.7292 | 0 | 11.7557 | 45.7
2022-05-16 18:00 | 44697.75 | 0 | 11.8586 | 45.7
2022-05-16 18:30 | 44697.7708 | 0 | 11.6753 | 45.7
2022-05-16 19:00 | 44697.7917 | 0 | 11.0277 | 45.7
2022-05-16 19:30 | 44697.8125 | 0 | 10.3587 | 45.7
2022-05-16 20:00 | 44697.8333 | 0 | 9.7902 | 45.7
2022-05-16 20:30 | 44697.8542 | 0 | 9.1432 | 45.7
2022-05-16 21:00 | 44697.875 | 0 | 8.6365 | 45.7
2022-05-16 21:30 | 44697.8958 | 0 | 8.0792 | 45.7
2022-05-16 22:00 | 44697.9167 | 0 | 7.4194 | 45.7
2022-05-16 22:30 | 44697.9375 | 0 | 6.8892 | 45.7
2022-05-16 23:00 | 44697.9583 | 0 | 6.4271 | 45.7
2022-05-16 23:30 | 44697.9792 | 0 | 5.931 | 45.7
2022-05-17 | 44698 | 0 | 5.5773 | 45.7
2022-05-17 00:30 | 44698.0208 | 0 | 5.4097 | 45.7
2022-05-17 01:00 | 44698.0417 | 0 | 5.2811 | 45.7
2022-05-17 01:30 | 44698.0625 | 0 | 5.1389 | 45.7
2022-05-17 02:00 | 44698.0833 | 0 | 5.0543 | 45.7
2022-05-17 02:30 | 44698.1042 | 0 | 4.9426 | 45.7
2022-05-17 03:00 | 44698.125 | 0 | 4.9543 | 45.7
2022-05-17 03:30 | 44698.1458 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-05-17 04:00 | 44698.1667 | 0 | 5.0589 | 45.7
2022-05-17 04:30 | 44698.1875 | 0 | 5.2235 | 45.7
2022-05-17 05:00 | 44698.2083 | 0 | 5.4056 | 45.7
2022-05-17 05:30 | 44698.2292 | 0 | 5.7374 | 45.7
2022-05-17 06:00 | 44698.25 | 0 | 6.1434 | 45.7
2022-05-17 06:30 | 44698.2708 | 0 | 6.6656 | 45.7
2022-05-17 07:00 | 44698.2917 | 0 | 6.9701 | 45.7
2022-05-17 07:30 | 44698.3125 | 0 | 6.9937 | 45.7
2022-05-17 08:00 | 44698.3333 | 0 | 6.9114 | 45.7
2022-05-17 08:30 | 44698.3542 | 0 | 6.506 | 45.7
2022-05-17 09:00 | 44698.375 | 0 | 5.7871 | 45.7
2022-05-17 09:30 | 44698.3958 | 0 | 3.045 | 45.7
2022-05-17 10:00 | 44698.4167 | 0 | 1.7937 | 45.7
2022-05-17 10:30 | 44698.4375 | 0 | 1.5864 | 45.7
2022-05-17 11:00 | 44698.4583 | 0 | 1.7795 | 45.7
2022-05-17 11:30 | 44698.4792 | 0 | 1.7369 | 45.7
2022-05-17 12:00 | 44698.5 | 0 | 1.4521 | 45.7
2022-05-17 12:30 | 44698.5208 | 0 | 1.692 | 45.7
2022-05-17 13:00 | 44698.5417 | 0 | 3.1705 | 45.7
2022-05-17 13:30 | 44698.5625 | 0 | 5.4622 | 45.7
2022-05-17 14:00 | 44698.5833 | 0 | 6.2027 | 45.7
2022-05-17 14:30 | 44698.6042 | 0 | 7.3271 | 45.7
2022-05-17 15:00 | 44698.625 | 0 | 7.1099 | 45.7
2022-05-17 15:30 | 44698.6458 | 0 | 7.0865 | 45.7
2022-05-17 16:00 | 44698.6667 | 0 | 7.7519 | 45.7
2022-05-17 16:30 | 44698.6875 | 0 | 8.6459 | 45.7
2022-05-17 17:00 | 44698.7083 | 0 | 9.5742 | 45.7
2022-05-17 17:30 | 44698.7292 | 0 | 10.3261 | 45.7
2022-05-17 18:00 | 44698.75 | 0 | 10.398 | 45.7
2022-05-17 18:30 | 44698.7708 | 0 | 10.3823 | 45.7
2022-05-17 19:00 | 44698.7917 | 0 | 9.7627 | 45.7
2022-05-17 19:30 | 44698.8125 | 0 | 9.3868 | 45.7
2022-05-17 20:00 | 44698.8333 | 0 | 9.1087 | 45.7
2022-05-17 20:30 | 44698.8542 | 0 | 8.6177 | 45.7
2022-05-17 21:00 | 44698.875 | 0 | 8.1575 | 45.7
2022-05-17 21:30 | 44698.8958 | 0 | 7.623 | 45.7
2022-05-17 22:00 | 44698.9167 | 0 | 6.9651 | 45.7
2022-05-17 22:30 | 44698.9375 | 0 | 6.6043 | 45.7
2022-05-17 23:00 | 44698.9583 | 0 | 6.027 | 45.7
2022-05-17 23:30 | 44698.9792 | 0 | 5.7411 | 45.7
2022-05-18 | 44699 | 0 | 5.2724 | 45.7
2022-05-18 00:30 | 44699.0208 | 0 | 5.0789 | 45.7
2022-05-18 01:00 | 44699.0417 | 0 | 4.9426 | 45.7
2022-05-18 01:30 | 44699.0625 | 0 | 4.7863 | 45.7
2022-05-18 02:00 | 44699.0833 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-05-18 02:30 | 44699.1042 | 0 | 4.67 | 45.7
2022-05-18 03:00 | 44699.125 | 0 | 4.731 | 45.7
2022-05-18 03:30 | 44699.1458 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-18 04:00 | 44699.1667 | 0 | 4.798 | 45.7
2022-05-18 04:30 | 44699.1875 | 0 | 5.0107 | 45.7
2022-05-18 05:00 | 44699.2083 | 0 | 5.3235 | 45.7
2022-05-18 05:30 | 44699.2292 | 0 | 5.5984 | 45.7
2022-05-18 06:00 | 44699.25 | 0 | 6.1105 | 45.7
2022-05-18 06:30 | 44699.2708 | 0 | 6.5649 | 45.7
2022-05-18 07:00 | 44699.2917 | 0 | 6.8271 | 45.7
2022-05-18 07:30 | 44699.3125 | 0 | 6.949 | 45.7
2022-05-18 08:00 | 44699.3333 | 0 | 6.8989 | 45.7
2022-05-18 08:30 | 44699.3542 | 0 | 6.0742 | 45.7
2022-05-18 09:00 | 44699.375 | 0 | 5.4414 | 45.7
2022-05-18 09:30 | 44699.3958 | 0 | 2.4413 | 45.7
2022-05-18 10:00 | 44699.4167 | 0 | 3.4158 | 45.7
2022-05-18 10:30 | 44699.4375 | 0 | 4.4431 | 45.7
2022-05-18 11:00 | 44699.4583 | 0 | 5.0309 | 45.7
2022-05-18 11:30 | 44699.4792 | 0 | 2.4308 | 45.7
2022-05-18 12:00 | 44699.5 | 0 | 3.8933 | 45.7
2022-05-18 12:30 | 44699.5208 | 0 | 2.9519 | 45.7
2022-05-18 13:00 | 44699.5417 | 0 | 2.8544 | 45.7
2022-05-18 13:30 | 44699.5625 | 0 | 5.231 | 45.7
2022-05-18 14:00 | 44699.5833 | 0 | 5.2827 | 45.7
2022-05-18 14:30 | 44699.6042 | 0 | 5.057 | 45.7
2022-05-18 15:00 | 44699.625 | 0 | 5.6704 | 45.7
2022-05-18 15:30 | 44699.6458 | 0 | 6.6304 | 45.7
2022-05-18 16:00 | 44699.6667 | 0 | 7.3289 | 45.7
2022-05-18 16:30 | 44699.6875 | 0 | 8.2226 | 45.7
2022-05-18 17:00 | 44699.7083 | 0 | 9.2783 | 45.7
2022-05-18 17:30 | 44699.7292 | 0 | 10.2812 | 45.7
2022-05-18 18:00 | 44699.75 | 0 | 10.3322 | 45.7
2022-05-18 18:30 | 44699.7708 | 0 | 10.1109 | 45.7
2022-05-18 19:00 | 44699.7917 | 0 | 9.781 | 45.7
2022-05-18 19:30 | 44699.8125 | 0 | 9.4832 | 45.7
2022-05-18 20:00 | 44699.8333 | 0 | 9.0452 | 45.7
2022-05-18 20:30 | 44699.8542 | 0 | 8.5338 | 45.7
2022-05-18 21:00 | 44699.875 | 0 | 8.1135 | 45.7
2022-05-18 21:30 | 44699.8958 | 0 | 7.5379 | 45.7
2022-05-18 22:00 | 44699.9167 | 0 | 6.8849 | 45.7
2022-05-18 22:30 | 44699.9375 | 0 | 6.4965 | 45.7
2022-05-18 23:00 | 44699.9583 | 0 | 6.0241 | 45.7
2022-05-18 23:30 | 44699.9792 | 0 | 5.5412 | 45.7
2022-05-19 | 44700 | 0 | 5.2686 | 45.7
2022-05-19 00:30 | 44700.0208 | 0 | 5.0131 | 45.7
2022-05-19 01:00 | 44700.0417 | 0 | 4.9203 | 45.7
2022-05-19 01:30 | 44700.0625 | 0 | 4.7164 | 45.7
2022-05-19 02:00 | 44700.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-05-19 02:30 | 44700.1042 | 0 | 4.6178 | 45.7
2022-05-19 03:00 | 44700.125 | 0 | 4.6503 | 45.7
2022-05-19 03:30 | 44700.1458 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-05-19 04:00 | 44700.1667 | 0 | 4.7474 | 45.7
2022-05-19 04:30 | 44700.1875 | 0 | 4.9249 | 45.7
2022-05-19 05:00 | 44700.2083 | 0 | 5.2792 | 45.7
2022-05-19 05:30 | 44700.2292 | 0 | 5.502 | 45.7
2022-05-19 06:00 | 44700.25 | 0 | 6.1254 | 45.7
2022-05-19 06:30 | 44700.2708 | 0 | 6.507 | 45.7
2022-05-19 07:00 | 44700.2917 | 0 | 6.6619 | 45.7
2022-05-19 07:30 | 44700.3125 | 0 | 6.6489 | 45.7
2022-05-19 08:00 | 44700.3333 | 0 | 5.8884 | 45.7
2022-05-19 08:30 | 44700.3542 | 0 | 4.1958 | 45.7
2022-05-19 09:00 | 44700.375 | 0 | 3.5652 | 45.7
2022-05-19 09:30 | 44700.3958 | 0 | 2.4045 | 45.7
2022-05-19 10:00 | 44700.4167 | 0 | 2.4209 | 45.7
2022-05-19 10:30 | 44700.4375 | 0 | 3.792 | 45.7
2022-05-19 11:00 | 44700.4583 | 0 | 4.4284 | 45.7
2022-05-19 11:30 | 44700.4792 | 0 | 4.8182 | 45.7
2022-05-19 12:00 | 44700.5 | 0 | 3.976 | 45.7
2022-05-19 12:30 | 44700.5208 | 0 | 4.4519 | 45.7
2022-05-19 13:00 | 44700.5417 | 0 | 4.6653 | 45.7
2022-05-19 13:30 | 44700.5625 | 0 | 3.5303 | 45.7
2022-05-19 14:00 | 44700.5833 | 0 | 5.1009 | 45.7
2022-05-19 14:30 | 44700.6042 | 0 | 4.3719 | 45.7
2022-05-19 15:00 | 44700.625 | 0 | 4.728 | 45.7
2022-05-19 15:30 | 44700.6458 | 0 | 5.7202 | 45.7
2022-05-19 16:00 | 44700.6667 | 0 | 7.0502 | 45.7
2022-05-19 16:30 | 44700.6875 | 0 | 7.8806 | 45.7
2022-05-19 17:00 | 44700.7083 | 0 | 8.9063 | 45.7
2022-05-19 17:30 | 44700.7292 | 0 | 9.6853 | 45.7
2022-05-19 18:00 | 44700.75 | 0 | 9.7363 | 45.7
2022-05-19 18:30 | 44700.7708 | 0 | 9.536 | 45.7
2022-05-19 19:00 | 44700.7917 | 0 | 9.2582 | 45.7
2022-05-19 19:30 | 44700.8125 | 0 | 8.9143 | 45.7
2022-05-19 20:00 | 44700.8333 | 0 | 8.6592 | 45.7
2022-05-19 20:30 | 44700.8542 | 0 | 8.3008 | 45.7
2022-05-19 21:00 | 44700.875 | 0 | 7.9189 | 45.7
2022-05-19 21:30 | 44700.8958 | 0 | 7.4196 | 45.7
2022-05-19 22:00 | 44700.9167 | 0 | 6.876 | 45.7
2022-05-19 22:30 | 44700.9375 | 0 | 6.4407 | 45.7
2022-05-19 23:00 | 44700.9583 | 0 | 5.917 | 45.7
2022-05-19 23:30 | 44700.9792 | 0 | 5.399 | 45.7
2022-05-20 | 44701 | 0 | 5.1232 | 45.7
2022-05-20 00:30 | 44701.0208 | 0 | 4.8568 | 45.7
2022-05-20 01:00 | 44701.0417 | 0 | 4.7502 | 45.7
2022-05-20 01:30 | 44701.0625 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-05-20 02:00 | 44701.0833 | 0 | 4.6252 | 45.7
2022-05-20 02:30 | 44701.1042 | 0 | 4.4959 | 45.7
2022-05-20 03:00 | 44701.125 | 0 | 4.5711 | 45.7
2022-05-20 03:30 | 44701.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-05-20 04:00 | 44701.1667 | 0 | 4.6914 | 45.7
2022-05-20 04:30 | 44701.1875 | 0 | 4.8579 | 45.7
2022-05-20 05:00 | 44701.2083 | 0 | 5.1087 | 45.7
2022-05-20 05:30 | 44701.2292 | 0 | 5.3306 | 45.7
2022-05-20 06:00 | 44701.25 | 0 | 5.8606 | 45.7
2022-05-20 06:30 | 44701.2708 | 0 | 6.5422 | 45.7
2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 0 | 7.891 | 45.7
2022-05-20 07:30 | 44701.3125 | 0 | 7.5826 | 45.7
2022-05-20 08:00 | 44701.3333 | 0 | 6.7193 | 45.7
2022-05-20 08:30 | 44701.3542 | 0 | 6.0554 | 45.7
2022-05-20 09:00 | 44701.375 | 0 | 7.1649 | 45.7
2022-05-20 09:30 | 44701.3958 | 0 | 7.3086 | 45.7
2022-05-20 10:00 | 44701.4167 | 0 | 7.1911 | 45.7
2022-05-20 10:30 | 44701.4375 | 0 | 7.1004 | 45.7
2022-05-20 11:00 | 44701.4583 | 0 | 7.2888 | 45.7
2022-05-20 11:30 | 44701.4792 | 0 | 7.8404 | 45.7
2022-05-20 12:00 | 44701.5 | 0 | 6.7054 | 45.7
2022-05-20 12:30 | 44701.5208 | 0 | 6.8555 | 45.7
2022-05-20 13:00 | 44701.5417 | 0 | 6.1039 | 45.7
2022-05-20 13:30 | 44701.5625 | 0 | 5.1688 | 45.7
2022-05-20 14:00 | 44701.5833 | 0 | 5.8047 | 45.7
2022-05-20 14:30 | 44701.6042 | 0 | 5.9161 | 45.7
2022-05-20 15:00 | 44701.625 | 0 | 6.7445 | 45.7
2022-05-20 15:30 | 44701.6458 | 0 | 7.0171 | 45.7
2022-05-20 16:00 | 44701.6667 | 0 | 7.4166 | 45.7
2022-05-20 16:30 | 44701.6875 | 0 | 8.2089 | 45.7
2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | 0 | 8.8916 | 45.7
2022-05-20 17:30 | 44701.7292 | 0 | 9.5653 | 45.7
2022-05-20 18:00 | 44701.75 | 0 | 9.5161 | 45.7
2022-05-20 18:30 | 44701.7708 | 0 | 9.2218 | 45.7
2022-05-20 19:00 | 44701.7917 | 0 | 9.0155 | 45.7
2022-05-20 19:30 | 44701.8125 | 0 | 8.7564 | 45.7
2022-05-20 20:00 | 44701.8333 | 0 | 8.4356 | 45.7
2022-05-20 20:30 | 44701.8542 | 0 | 8.0692 | 45.7
2022-05-20 21:00 | 44701.875 | 0 | 7.7233 | 45.7
2022-05-20 21:30 | 44701.8958 | 0 | 7.3267 | 45.7
2022-05-20 22:00 | 44701.9167 | 0 | 6.9124 | 45.7
2022-05-20 22:30 | 44701.9375 | 0 | 6.5972 | 45.7
2022-05-20 23:00 | 44701.9583 | 0 | 6.0289 | 45.7
2022-05-20 23:30 | 44701.9792 | 0 | 5.6992 | 45.7
2022-05-21 | 44702 | 0 | 5.2964 | 45.7
2022-05-21 00:30 | 44702.0208 | 0 | 5.1197 | 45.7
2022-05-21 01:00 | 44702.0417 | 0 | 4.8979 | 45.7
2022-05-21 01:30 | 44702.0625 | 0 | 4.8081 | 45.7
2022-05-21 02:00 | 44702.0833 | 0 | 4.5966 | 45.7
2022-05-21 02:30 | 44702.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-21 03:00 | 44702.125 | 0 | 4.5931 | 45.7
2022-05-21 03:30 | 44702.1458 | 0 | 4.5747 | 45.7
2022-05-21 04:00 | 44702.1667 | 0 | 4.5907 | 45.7
2022-05-21 04:30 | 44702.1875 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-05-21 05:00 | 44702.2083 | 0 | 4.7497 | 45.7
2022-05-21 05:30 | 44702.2292 | 0 | 4.932 | 45.7
2022-05-21 06:00 | 44702.25 | 0 | 5.033 | 45.7
2022-05-21 06:30 | 44702.2708 | 0 | 5.3936 | 45.7
2022-05-21 07:00 | 44702.2917 | 0 | 5.9281 | 45.7
2022-05-21 07:30 | 44702.3125 | 0 | 6.4092 | 45.7
2022-05-21 08:00 | 44702.3333 | 0 | 7.0136 | 45.7
2022-05-21 08:30 | 44702.3542 | 0 | 7.2942 | 45.7
2022-05-21 09:00 | 44702.375 | 0 | 7.1931 | 45.7
2022-05-21 09:30 | 44702.3958 | 0 | 7.4582 | 45.7
2022-05-21 10:00 | 44702.4167 | 0 | 7.525 | 45.7
2022-05-21 10:30 | 44702.4375 | 0 | 7.4302 | 45.7
2022-05-21 11:00 | 44702.4583 | 0 | 6.7838 | 45.7
2022-05-21 11:30 | 44702.4792 | 0 | 7.2914 | 45.7
2022-05-21 12:00 | 44702.5 | 0 | 7.1461 | 45.7
2022-05-21 12:30 | 44702.5208 | 0 | 6.8271 | 45.7
2022-05-21 13:00 | 44702.5417 | 0 | 7.33 | 45.7
2022-05-21 13:30 | 44702.5625 | 0 | 6.79 | 45.7
2022-05-21 14:00 | 44702.5833 | 0 | 6.3237 | 45.7
2022-05-21 14:30 | 44702.6042 | 0 | 7.1088 | 45.7
2022-05-21 15:00 | 44702.625 | 0 | 8.3783 | 45.7
2022-05-21 15:30 | 44702.6458 | 0 | 8.3641 | 45.7
2022-05-21 16:00 | 44702.6667 | 0 | 8.6322 | 45.7
2022-05-21 16:30 | 44702.6875 | 0 | 9.0995 | 45.7
2022-05-21 17:00 | 44702.7083 | 0 | 9.6836 | 45.7
2022-05-21 17:30 | 44702.7292 | 0 | 10.1359 | 45.7
2022-05-21 18:00 | 44702.75 | 0 | 9.9906 | 45.7
2022-05-21 18:30 | 44702.7708 | 0 | 9.6477 | 45.7
2022-05-21 19:00 | 44702.7917 | 0 | 9.4644 | 45.7
2022-05-21 19:30 | 44702.8125 | 0 | 9.0502 | 45.7
2022-05-21 20:00 | 44702.8333 | 0 | 8.7223 | 45.7
2022-05-21 20:30 | 44702.8542 | 0 | 8.267 | 45.7
2022-05-21 21:00 | 44702.875 | 0 | 7.8341 | 45.7
2022-05-21 21:30 | 44702.8958 | 0 | 7.481 | 45.7
2022-05-21 22:00 | 44702.9167 | 0 | 7.1296 | 45.7
2022-05-21 22:30 | 44702.9375 | 0 | 6.7658 | 45.7
2022-05-21 23:00 | 44702.9583 | 0 | 6.3281 | 45.7
2022-05-21 23:30 | 44702.9792 | 0 | 5.85 | 45.7
2022-05-22 | 44703 | 0 | 5.5106 | 45.7
2022-05-22 00:30 | 44703.0208 | 0 | 5.2239 | 45.7
2022-05-22 01:00 | 44703.0417 | 0 | 5.0131 | 45.7
2022-05-22 01:30 | 44703.0625 | 0 | 4.8497 | 45.7
2022-05-22 02:00 | 44703.0833 | 0 | 4.7555 | 45.7
2022-05-22 02:30 | 44703.1042 | 0 | 4.619 | 45.7
2022-05-22 03:00 | 44703.125 | 0 | 4.5653 | 45.7
2022-05-22 03:30 | 44703.1458 | 0 | 4.606 | 45.7
2022-05-22 04:00 | 44703.1667 | 0 | 4.6252 | 45.7
2022-05-22 04:30 | 44703.1875 | 0 | 4.6652 | 45.7
2022-05-22 05:00 | 44703.2083 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-05-22 05:30 | 44703.2292 | 0 | 4.8767 | 45.7
2022-05-22 06:00 | 44703.25 | 0 | 5.0401 | 45.7
2022-05-22 06:30 | 44703.2708 | 0 | 5.2887 | 45.7
2022-05-22 07:00 | 44703.2917 | 0 | 5.6716 | 45.7
2022-05-22 07:30 | 44703.3125 | 0 | 6.0078 | 45.7
2022-05-22 08:00 | 44703.3333 | 0 | 6.4422 | 45.7
2022-05-22 08:30 | 44703.3542 | 0 | 6.9866 | 45.7
2022-05-22 09:00 | 44703.375 | 0 | 7.4784 | 45.7
2022-05-22 09:30 | 44703.3958 | 0 | 7.4478 | 45.7
2022-05-22 10:00 | 44703.4167 | 0 | 7.114 | 45.7
2022-05-22 10:30 | 44703.4375 | 0 | 6.3359 | 45.7
2022-05-22 11:00 | 44703.4583 | 0 | 6.7569 | 45.7
2022-05-22 11:30 | 44703.4792 | 0 | 5.3937 | 45.7
2022-05-22 12:00 | 44703.5 | 0 | 4.0953 | 45.7
2022-05-22 12:30 | 44703.5208 | 0 | 5.0986 | 45.7
2022-05-22 13:00 | 44703.5417 | 0 | 5.7011 | 45.7
2022-05-22 13:30 | 44703.5625 | 0 | 6.73 | 45.7
2022-05-22 14:00 | 44703.5833 | 0 | 6.3313 | 45.7
2022-05-22 14:30 | 44703.6042 | 0 | 6.6819 | 45.7
2022-05-22 15:00 | 44703.625 | 0 | 7.5079 | 45.7
2022-05-22 15:30 | 44703.6458 | 0 | 8.0804 | 45.7
2022-05-22 16:00 | 44703.6667 | 0 | 8.8198 | 45.7
2022-05-22 16:30 | 44703.6875 | 0 | 9.7663 | 45.7
2022-05-22 17:00 | 44703.7083 | 0 | 10.8309 | 45.7
2022-05-22 17:30 | 44703.7292 | 0 | 11.3638 | 45.7
2022-05-22 18:00 | 44703.75 | 0 | 11.2288 | 45.7
2022-05-22 18:30 | 44703.7708 | 0 | 10.8815 | 45.7
2022-05-22 19:00 | 44703.7917 | 0 | 10.4777 | 45.7
2022-05-22 19:30 | 44703.8125 | 0 | 9.936 | 45.7
2022-05-22 20:00 | 44703.8333 | 0 | 9.4742 | 45.7
2022-05-22 20:30 | 44703.8542 | 0 | 8.9648 | 45.7
2022-05-22 21:00 | 44703.875 | 0 | 8.3821 | 45.7
2022-05-22 21:30 | 44703.8958 | 0 | 7.7123 | 45.7
2022-05-22 22:00 | 44703.9167 | 0 | 7.1395 | 45.7
2022-05-22 22:30 | 44703.9375 | 0 | 6.683 | 45.7
2022-05-22 23:00 | 44703.9583 | 0 | 6.1897 | 45.7
2022-05-22 23:30 | 44703.9792 | 0 | 5.6847 | 45.7
2022-05-23 | 44704 | 0 | 5.3657 | 45.7
2022-05-23 00:30 | 44704.0208 | 0 | 5.0355 | 45.7
2022-05-23 01:00 | 44704.0417 | 0 | 4.9203 | 45.7
2022-05-23 01:30 | 44704.0625 | 0 | 4.8189 | 45.7
2022-05-23 02:00 | 44704.0833 | 0 | 4.6969 | 45.7
2022-05-23 02:30 | 44704.1042 | 0 | 4.5841 | 45.7
2022-05-23 03:00 | 44704.125 | 0 | 4.6244 | 45.7
2022-05-23 03:30 | 44704.1458 | 0 | 4.6178 | 45.7
2022-05-23 04:00 | 44704.1667 | 0 | 4.7028 | 45.7
2022-05-23 04:30 | 44704.1875 | 0 | 4.9026 | 45.7
2022-05-23 05:00 | 44704.2083 | 0 | 5.2057 | 45.7
2022-05-23 05:30 | 44704.2292 | 0 | 5.5968 | 45.7
2022-05-23 06:00 | 44704.25 | 0 | 6.2507 | 45.7
2022-05-23 06:30 | 44704.2708 | 0 | 6.8604 | 45.7
2022-05-23 07:00 | 44704.2917 | 0 | 6.8084 | 45.7
2022-05-23 07:30 | 44704.3125 | 0 | 6.9435 | 45.7
2022-05-23 08:00 | 44704.3333 | 0 | 5.3019 | 45.7
2022-05-23 08:30 | 44704.3542 | 0 | 4.8866 | 45.7
2022-05-23 09:00 | 44704.375 | 0 | 6.1093 | 45.7
2022-05-23 09:30 | 44704.3958 | 0 | 3.1833 | 45.7
2022-05-23 10:00 | 44704.4167 | 0 | 3.3851 | 45.7
2022-05-23 10:30 | 44704.4375 | 0 | 1.6133 | 45.7
2022-05-23 11:00 | 44704.4583 | 0 | 1.5103 | 45.7
2022-05-23 11:30 | 44704.4792 | 0 | 2.2858 | 45.7
2022-05-23 12:00 | 44704.5 | 0 | 3.1405 | 45.7
2022-05-23 12:30 | 44704.5208 | 0 | 2.4388 | 45.7
2022-05-23 13:00 | 44704.5417 | 0 | 4.2723 | 45.7
2022-05-23 13:30 | 44704.5625 | 0 | 2.7594 | 45.7
2022-05-23 14:00 | 44704.5833 | 0 | 4.0287 | 45.7
2022-05-23 14:30 | 44704.6042 | 0 | 6.4683 | 45.7
2022-05-23 15:00 | 44704.625 | 0 | 7.121 | 45.7
2022-05-23 15:30 | 44704.6458 | 0 | 7.7569 | 45.7
2022-05-23 16:00 | 44704.6667 | 0 | 8.2058 | 45.7
2022-05-23 16:30 | 44704.6875 | 0 | 9.2229 | 45.7
2022-05-23 17:00 | 44704.7083 | 0 | 10.3507 | 45.7
2022-05-23 17:30 | 44704.7292 | 0 | 10.9843 | 45.7
2022-05-23 18:00 | 44704.75 | 0 | 11.1474 | 45.7
2022-05-23 18:30 | 44704.7708 | 0 | 11.0988 | 45.7
2022-05-23 19:00 | 44704.7917 | 0 | 10.4281 | 45.7
2022-05-23 19:30 | 44704.8125 | 0 | 10.1253 | 45.7
2022-05-23 20:00 | 44704.8333 | 0 | 9.6977 | 45.7
2022-05-23 20:30 | 44704.8542 | 0 | 8.9466 | 45.7
2022-05-23 21:00 | 44704.875 | 0 | 8.356 | 45.7
2022-05-23 21:30 | 44704.8958 | 0 | 7.7482 | 45.7
2022-05-23 22:00 | 44704.9167 | 0 | 7.0785 | 45.7
2022-05-23 22:30 | 44704.9375 | 0 | 6.551 | 45.7
2022-05-23 23:00 | 44704.9583 | 0 | 6.019 | 45.7
2022-05-23 23:30 | 44704.9792 | 0 | 5.5869 | 45.7
2022-05-24 | 44705 | 0 | 5.2052 | 45.7
2022-05-24 00:30 | 44705.0208 | 0 | 5.0077 | 45.7
2022-05-24 01:00 | 44705.0417 | 0 | 4.7561 | 45.7
2022-05-24 01:30 | 44705.0625 | 0 | 4.7534 | 45.7
2022-05-24 02:00 | 44705.0833 | 0 | 4.6504 | 45.7
2022-05-24 02:30 | 44705.1042 | 0 | 4.64 | 45.7
2022-05-24 03:00 | 44705.125 | 0 | 4.6131 | 45.7
2022-05-24 03:30 | 44705.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-24 04:00 | 44705.1667 | 0 | 4.6807 | 45.7
2022-05-24 04:30 | 44705.1875 | 0 | 4.8856 | 45.7
2022-05-24 05:00 | 44705.2083 | 0 | 5.2868 | 45.7
2022-05-24 05:30 | 44705.2292 | 0 | 5.6432 | 45.7
2022-05-24 06:00 | 44705.25 | 0 | 6.2661 | 45.7
2022-05-24 06:30 | 44705.2708 | 0 | 6.8887 | 45.7
2022-05-24 07:00 | 44705.2917 | 0 | 6.958 | 45.7
2022-05-24 07:30 | 44705.3125 | 0 | 7.3203 | 45.7
2022-05-24 08:00 | 44705.3333 | 0 | 6.9521 | 45.7
2022-05-24 08:30 | 44705.3542 | 0 | 6.6443 | 45.7
2022-05-24 09:00 | 44705.375 | 0 | 5.7482 | 45.7
2022-05-24 09:30 | 44705.3958 | 0 | 3.2007 | 45.7
2022-05-24 10:00 | 44705.4167 | 0 | 5.2364 | 45.7
2022-05-24 10:30 | 44705.4375 | 0 | 4.953 | 45.7
2022-05-24 11:00 | 44705.4583 | 0 | 2.2644 | 45.7
2022-05-24 11:30 | 44705.4792 | 0 | 1.7076 | 45.7
2022-05-24 12:00 | 44705.5 | 0 | 1.5902 | 45.7
2022-05-24 12:30 | 44705.5208 | 0 | 1.6513 | 45.7
2022-05-24 13:00 | 44705.5417 | 0 | 3.3466 | 45.7
2022-05-24 13:30 | 44705.5625 | 0 | 3.9141 | 45.7
2022-05-24 14:00 | 44705.5833 | 0 | 4.5969 | 45.7
2022-05-24 14:30 | 44705.6042 | 0 | 3.6916 | 45.7
2022-05-24 15:00 | 44705.625 | 0 | 3.9299 | 45.7
2022-05-24 15:30 | 44705.6458 | 0 | 5.1931 | 45.7
2022-05-24 16:00 | 44705.6667 | 0 | 6.6171 | 45.7
2022-05-24 16:30 | 44705.6875 | 0 | 8.1355 | 45.7
2022-05-24 17:00 | 44705.7083 | 0 | 9.5745 | 45.7
2022-05-24 17:30 | 44705.7292 | 0 | 10.5988 | 45.7
2022-05-24 18:00 | 44705.75 | 0 | 10.7609 | 45.7
2022-05-24 18:30 | 44705.7708 | 0 | 10.6556 | 45.7
2022-05-24 19:00 | 44705.7917 | 0 | 10.3223 | 45.7
2022-05-24 19:30 | 44705.8125 | 0 | 9.9049 | 45.7
2022-05-24 20:00 | 44705.8333 | 0 | 9.3857 | 45.7
2022-05-24 20:30 | 44705.8542 | 0 | 8.8215 | 45.7
2022-05-24 21:00 | 44705.875 | 0 | 8.2872 | 45.7
2022-05-24 21:30 | 44705.8958 | 0 | 7.7537 | 45.7
2022-05-24 22:00 | 44705.9167 | 0 | 7.0021 | 45.7
2022-05-24 22:30 | 44705.9375 | 0 | 6.5865 | 45.7
2022-05-24 23:00 | 44705.9583 | 0 | 6.0333 | 45.7
2022-05-24 23:30 | 44705.9792 | 0 | 5.5983 | 45.7
2022-05-25 | 44706 | 0 | 5.2545 | 45.7
2022-05-25 00:30 | 44706.0208 | 0 | 4.9922 | 45.7
2022-05-25 01:00 | 44706.0417 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-05-25 01:30 | 44706.0625 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-05-25 02:00 | 44706.0833 | 0 | 4.7099 | 45.7
2022-05-25 02:30 | 44706.1042 | 0 | 4.5748 | 45.7
2022-05-25 03:00 | 44706.125 | 0 | 4.6039 | 45.7
2022-05-25 03:30 | 44706.1458 | 0 | 4.6251 | 45.7
2022-05-25 04:00 | 44706.1667 | 0 | 4.7671 | 45.7
2022-05-25 04:30 | 44706.1875 | 0 | 4.9269 | 45.7
2022-05-25 05:00 | 44706.2083 | 0 | 5.2868 | 45.7
2022-05-25 05:30 | 44706.2292 | 0 | 5.9604 | 45.7
2022-05-25 06:00 | 44706.25 | 0 | 6.9112 | 45.7
2022-05-25 06:30 | 44706.2708 | 0 | 7.5845 | 45.7
2022-05-25 07:00 | 44706.2917 | 0 | 7.2542 | 45.7
2022-05-25 07:30 | 44706.3125 | 0 | 6.3484 | 45.7
2022-05-25 08:00 | 44706.3333 | 0 | 4.6912 | 45.7
2022-05-25 08:30 | 44706.3542 | 0 | 3.6146 | 45.7
2022-05-25 09:00 | 44706.375 | 0 | 3.1117 | 45.7
2022-05-25 09:30 | 44706.3958 | 0 | 2.6128 | 45.7
2022-05-25 10:00 | 44706.4167 | 0 | 1.6705 | 45.7
2022-05-25 10:30 | 44706.4375 | 0 | 1.4811 | 45.7
2022-05-25 11:00 | 44706.4583 | 0 | 1.0909 | 45.7
2022-05-25 11:30 | 44706.4792 | 0 | 1.272 | 45.7
2022-05-25 12:00 | 44706.5 | 0 | 1.9574 | 45.7
2022-05-25 12:30 | 44706.5208 | 0 | 2.7514 | 45.7
2022-05-25 13:00 | 44706.5417 | 0 | 2.8011 | 45.7
2022-05-25 13:30 | 44706.5625 | 0 | 4.3334 | 45.7
2022-05-25 14:00 | 44706.5833 | 0 | 5.8852 | 45.7
2022-05-25 14:30 | 44706.6042 | 0 | 5.6133 | 45.7
2022-05-25 15:00 | 44706.625 | 0 | 6.4955 | 45.7
2022-05-25 15:30 | 44706.6458 | 0 | 6.9194 | 45.7
2022-05-25 16:00 | 44706.6667 | 0 | 7.1533 | 45.7
2022-05-25 16:30 | 44706.6875 | 0 | 7.8972 | 45.7
2022-05-25 17:00 | 44706.7083 | 0 | 9.2638 | 45.7
2022-05-25 17:30 | 44706.7292 | 0 | 10.1519 | 45.7
2022-05-25 18:00 | 44706.75 | 0 | 10.1929 | 45.7
2022-05-25 18:30 | 44706.7708 | 0 | 10.0738 | 45.7
2022-05-25 19:00 | 44706.7917 | 0 | 9.8589 | 45.7
2022-05-25 19:30 | 44706.8125 | 0 | 9.4943 | 45.7
2022-05-25 20:00 | 44706.8333 | 0 | 9.0646 | 45.7
2022-05-25 20:30 | 44706.8542 | 0 | 8.4281 | 45.7
2022-05-25 21:00 | 44706.875 | 0 | 8.056 | 45.7
2022-05-25 21:30 | 44706.8958 | 0 | 7.481 | 45.7
2022-05-25 22:00 | 44706.9167 | 0 | 6.9322 | 45.7
2022-05-25 22:30 | 44706.9375 | 0 | 6.5406 | 45.7
2022-05-25 23:00 | 44706.9583 | 0 | 5.9234 | 45.7
2022-05-25 23:30 | 44706.9792 | 0 | 5.5624 | 45.7
2022-05-26 | 44707 | 0 | 5.2363 | 45.7
2022-05-26 00:30 | 44707.0208 | 0 | 4.9287 | 45.7
2022-05-26 01:00 | 44707.0417 | 0 | 4.8393 | 45.7
2022-05-26 01:30 | 44707.0625 | 0 | 4.6529 | 45.7
2022-05-26 02:00 | 44707.0833 | 0 | 4.6355 | 45.7
2022-05-26 02:30 | 44707.1042 | 0 | 4.549 | 45.7
2022-05-26 03:00 | 44707.125 | 0 | 4.4442 | 45.7
2022-05-26 03:30 | 44707.1458 | 0 | 4.537 | 45.7
2022-05-26 04:00 | 44707.1667 | 0 | 4.628 | 45.7
2022-05-26 04:30 | 44707.1875 | 0 | 4.8599 | 45.7
2022-05-26 05:00 | 44707.2083 | 0 | 5.2192 | 45.7
2022-05-26 05:30 | 44707.2292 | 0 | 5.5607 | 45.7
2022-05-26 06:00 | 44707.25 | 0 | 6.4907 | 45.7
2022-05-26 06:30 | 44707.2708 | 0 | 7.7437 | 45.7
2022-05-26 07:00 | 44707.2917 | 0 | 7.6598 | 45.7
2022-05-26 07:30 | 44707.3125 | 0 | 5.9755 | 45.7
2022-05-26 08:00 | 44707.3333 | 0 | 4.6596 | 45.7
2022-05-26 08:30 | 44707.3542 | 0 | 3.5964 | 45.7
2022-05-26 09:00 | 44707.375 | 0 | 2.455 | 45.7
2022-05-26 09:30 | 44707.3958 | 0 | 1.7904 | 45.7
2022-05-26 10:00 | 44707.4167 | 0 | 1.6371 | 45.7
2022-05-26 10:30 | 44707.4375 | 0 | 1.7677 | 45.7
2022-05-26 11:00 | 44707.4583 | 0 | 1.656 | 45.7
2022-05-26 11:30 | 44707.4792 | 0 | 1.5681 | 45.7
2022-05-26 12:00 | 44707.5 | 0 | 1.8273 | 45.7
2022-05-26 12:30 | 44707.5208 | 0 | 1.6647 | 45.7
2022-05-26 13:00 | 44707.5417 | 0 | 1.6754 | 45.7
2022-05-26 13:30 | 44707.5625 | 0 | 2.1711 | 45.7
2022-05-26 14:00 | 44707.5833 | 0 | 1.9268 | 45.7
2022-05-26 14:30 | 44707.6042 | 0 | 3.706 | 45.7
2022-05-26 15:00 | 44707.625 | 0 | 5.32 | 45.7
2022-05-26 15:30 | 44707.6458 | 0 | 5.956 | 45.7
2022-05-26 16:00 | 44707.6667 | 0 | 6.6124 | 45.7
2022-05-26 16:30 | 44707.6875 | 0 | 7.7757 | 45.7
2022-05-26 17:00 | 44707.7083 | 0 | 8.8383 | 45.7
2022-05-26 17:30 | 44707.7292 | 0 | 9.7782 | 45.7
2022-05-26 18:00 | 44707.75 | 0 | 10.036 | 45.7
2022-05-26 18:30 | 44707.7708 | 0 | 9.8058 | 45.7
2022-05-26 19:00 | 44707.7917 | 0 | 9.5579 | 45.7
2022-05-26 19:30 | 44707.8125 | 0 | 9.228 | 45.7
2022-05-26 20:00 | 44707.8333 | 0 | 8.8996 | 45.7
2022-05-26 20:30 | 44707.8542 | 0 | 8.562 | 45.7
2022-05-26 21:00 | 44707.875 | 0 | 8.125 | 45.7
2022-05-26 21:30 | 44707.8958 | 0 | 7.536 | 45.7
2022-05-26 22:00 | 44707.9167 | 0 | 6.9764 | 45.7
2022-05-26 22:30 | 44707.9375 | 0 | 6.5213 | 45.7
2022-05-26 23:00 | 44707.9583 | 0 | 5.9664 | 45.7
2022-05-26 23:30 | 44707.9792 | 0 | 5.5395 | 45.7
2022-05-27 | 44708 | 0 | 5.1537 | 45.7
2022-05-27 00:30 | 44708.0208 | 0 | 4.9063 | 45.7
2022-05-27 01:00 | 44708.0417 | 0 | 4.7912 | 45.7
2022-05-27 01:30 | 44708.0625 | 0 | 4.6549 | 45.7
2022-05-27 02:00 | 44708.0833 | 0 | 4.549 | 45.7
2022-05-27 02:30 | 44708.1042 | 0 | 4.4854 | 45.7
2022-05-27 03:00 | 44708.125 | 0 | 4.4665 | 45.7
2022-05-27 03:30 | 44708.1458 | 0 | 4.4734 | 45.7
2022-05-27 04:00 | 44708.1667 | 0 | 4.6841 | 45.7
2022-05-27 04:30 | 44708.1875 | 0 | 4.8186 | 45.7
2022-05-27 05:00 | 44708.2083 | 0 | 5.1952 | 45.7
2022-05-27 05:30 | 44708.2292 | 0 | 5.6244 | 45.7
2022-05-27 06:00 | 44708.25 | 0 | 6.1414 | 45.7
2022-05-27 06:30 | 44708.2708 | 0 | 6.6239 | 45.7
2022-05-27 07:00 | 44708.2917 | 0 | 6.1454 | 45.7
2022-05-27 07:30 | 44708.3125 | 0 | 5.2589 | 45.7
2022-05-27 08:00 | 44708.3333 | 0 | 4.0561 | 45.7
2022-05-27 08:30 | 44708.3542 | 0 | 3.4305 | 45.7
2022-05-27 09:00 | 44708.375 | 0 | 2.3762 | 45.7
2022-05-27 09:30 | 44708.3958 | 0 | 2.246 | 45.7
2022-05-27 10:00 | 44708.4167 | 0 | 1.4973 | 45.7
2022-05-27 10:30 | 44708.4375 | 0 | 1.4327 | 45.7
2022-05-27 11:00 | 44708.4583 | 0 | 1.6302 | 45.7
2022-05-27 11:30 | 44708.4792 | 0 | 1.6121 | 45.7
2022-05-27 12:00 | 44708.5 | 0 | 1.3846 | 45.7
2022-05-27 12:30 | 44708.5208 | 0 | 1.4001 | 45.7
2022-05-27 13:00 | 44708.5417 | 0 | 1.3021 | 45.7
2022-05-27 13:30 | 44708.5625 | 0 | 1.4934 | 45.7
2022-05-27 14:00 | 44708.5833 | 0 | 2.0454 | 45.7
2022-05-27 14:30 | 44708.6042 | 0 | 2.7646 | 45.7
2022-05-27 15:00 | 44708.625 | 0 | 3.8472 | 45.7
2022-05-27 15:30 | 44708.6458 | 0 | 5.0512 | 45.7
2022-05-27 16:00 | 44708.6667 | 0 | 6.515 | 45.7
2022-05-27 16:30 | 44708.6875 | 0 | 7.6855 | 45.7
2022-05-27 17:00 | 44708.7083 | 0 | 8.4767 | 45.7
2022-05-27 17:30 | 44708.7292 | 0 | 9.0263 | 45.7
2022-05-27 18:00 | 44708.75 | 0 | 9.1811 | 45.7
2022-05-27 18:30 | 44708.7708 | 0 | 9.1083 | 45.7
2022-05-27 19:00 | 44708.7917 | 0 | 8.8283 | 45.7
2022-05-27 19:30 | 44708.8125 | 0 | 8.5723 | 45.7
2022-05-27 20:00 | 44708.8333 | 0 | 8.3182 | 45.7
2022-05-27 20:30 | 44708.8542 | 0 | 8.0003 | 45.7
2022-05-27 21:00 | 44708.875 | 0 | 7.683 | 45.7
2022-05-27 21:30 | 44708.8958 | 0 | 7.2204 | 45.7
2022-05-27 22:00 | 44708.9167 | 0 | 6.875 | 45.7
2022-05-27 22:30 | 44708.9375 | 0 | 6.6061 | 45.7
2022-05-27 23:00 | 44708.9583 | 0 | 6.096 | 45.7
2022-05-27 23:30 | 44708.9792 | 0 | 5.7464 | 45.7
2022-05-28 | 44709 | 0 | 5.3883 | 45.7
2022-05-28 00:30 | 44709.0208 | 0 | 5.1039 | 45.7
2022-05-28 01:00 | 44709.0417 | 0 | 4.9063 | 45.7
2022-05-28 01:30 | 44709.0625 | 0 | 4.7478 | 45.7
2022-05-28 02:00 | 44709.0833 | 0 | 4.6203 | 45.7
2022-05-28 02:30 | 44709.1042 | 0 | 4.5593 | 45.7
2022-05-28 03:00 | 44709.125 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-05-28 03:30 | 44709.1458 | 0 | 4.5524 | 45.7
2022-05-28 04:00 | 44709.1667 | 0 | 4.6039 | 45.7
2022-05-28 04:30 | 44709.1875 | 0 | 4.6624 | 45.7
2022-05-28 05:00 | 44709.2083 | 0 | 4.719 | 45.7
2022-05-28 05:30 | 44709.2292 | 0 | 4.8856 | 45.7
2022-05-28 06:00 | 44709.25 | 0 | 5.2209 | 45.7
2022-05-28 06:30 | 44709.2708 | 0 | 5.4303 | 45.7
2022-05-28 07:00 | 44709.2917 | 0 | 5.2219 | 45.7
2022-05-28 07:30 | 44709.3125 | 0 | 4.5509 | 45.7
2022-05-28 08:00 | 44709.3333 | 0 | 3.735 | 45.7
2022-05-28 08:30 | 44709.3542 | 0 | 3.128 | 45.7
2022-05-28 09:00 | 44709.375 | 0 | 2.4955 | 45.7
2022-05-28 09:30 | 44709.3958 | 0 | 1.9288 | 45.7
2022-05-28 10:00 | 44709.4167 | 0 | 1.5904 | 45.7
2022-05-28 10:30 | 44709.4375 | 0 | 1.6343 | 45.7
2022-05-28 11:00 | 44709.4583 | 0 | 1.6864 | 45.7
2022-05-28 11:30 | 44709.4792 | 0 | 1.4533 | 45.7
2022-05-28 12:00 | 44709.5 | 0 | 2.6758 | 45.7
2022-05-28 12:30 | 44709.5208 | 0 | 4.5814 | 45.7
2022-05-28 13:00 | 44709.5417 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-05-28 13:30 | 44709.5625 | 0 | 3.8251 | 45.7
2022-05-28 14:00 | 44709.5833 | 0 | 2.8849 | 45.7
2022-05-28 14:30 | 44709.6042 | 0 | 4.0852 | 45.7
2022-05-28 15:00 | 44709.625 | 0 | 4.1238 | 45.7
2022-05-28 15:30 | 44709.6458 | 0 | 5.4389 | 45.7
2022-05-28 16:00 | 44709.6667 | 0 | 6.6744 | 45.7
2022-05-28 16:30 | 44709.6875 | 0 | 7.7879 | 45.7
2022-05-28 17:00 | 44709.7083 | 0 | 8.6008 | 45.7
2022-05-28 17:30 | 44709.7292 | 0 | 9.2194 | 45.7
2022-05-28 18:00 | 44709.75 | 0 | 9.1204 | 45.7
2022-05-28 18:30 | 44709.7708 | 0 | 8.9239 | 45.7
2022-05-28 19:00 | 44709.7917 | 0 | 8.5964 | 45.7
2022-05-28 19:30 | 44709.8125 | 0 | 8.1985 | 45.7
2022-05-28 20:00 | 44709.8333 | 0 | 8.0226 | 45.7
2022-05-28 20:30 | 44709.8542 | 0 | 7.5884 | 45.7
2022-05-28 21:00 | 44709.875 | 0 | 7.3572 | 45.7
2022-05-28 21:30 | 44709.8958 | 0 | 7.1036 | 45.7
2022-05-28 22:00 | 44709.9167 | 0 | 6.6468 | 45.7
2022-05-28 22:30 | 44709.9375 | 0 | 6.3734 | 45.7
2022-05-28 23:00 | 44709.9583 | 0 | 5.933 | 45.7
2022-05-28 23:30 | 44709.9792 | 0 | 5.6748 | 45.7
2022-05-29 | 44710 | 0 | 5.3692 | 45.7
2022-05-29 00:30 | 44710.0208 | 0 | 5.0884 | 45.7
2022-05-29 01:00 | 44710.0417 | 0 | 4.9665 | 45.7
2022-05-29 01:30 | 44710.0625 | 0 | 4.7981 | 45.7
2022-05-29 02:00 | 44710.0833 | 0 | 4.6817 | 45.7
2022-05-29 02:30 | 44710.1042 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-05-29 03:00 | 44710.125 | 0 | 4.5971 | 45.7
2022-05-29 03:30 | 44710.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-05-29 04:00 | 44710.1667 | 0 | 4.5873 | 45.7
2022-05-29 04:30 | 44710.1875 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-05-29 05:00 | 44710.2083 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-05-29 05:30 | 44710.2292 | 0 | 4.8341 | 45.7
2022-05-29 06:00 | 44710.25 | 0 | 5.112 | 45.7
2022-05-29 06:30 | 44710.2708 | 0 | 5.2459 | 45.7
2022-05-29 07:00 | 44710.2917 | 0 | 4.8813 | 45.7
2022-05-29 07:30 | 44710.3125 | 0 | 4.2866 | 45.7
2022-05-29 08:00 | 44710.3333 | 0 | 3.6918 | 45.7
2022-05-29 08:30 | 44710.3542 | 0 | 3.0963 | 45.7
2022-05-29 09:00 | 44710.375 | 0 | 2.3886 | 45.7
2022-05-29 09:30 | 44710.3958 | 0 | 1.88 | 45.7
2022-05-29 10:00 | 44710.4167 | 0 | 1.6147 | 45.7
2022-05-29 10:30 | 44710.4375 | 0 | 1.4929 | 45.7
2022-05-29 11:00 | 44710.4583 | 0 | 1.5833 | 45.7
2022-05-29 11:30 | 44710.4792 | 0 | 1.5656 | 45.7
2022-05-29 12:00 | 44710.5 | 0 | 1.5718 | 45.7
2022-05-29 12:30 | 44710.5208 | 0 | 1.6252 | 45.7
2022-05-29 13:00 | 44710.5417 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-05-29 13:30 | 44710.5625 | 0 | 1.6022 | 45.7
2022-05-29 14:00 | 44710.5833 | 0 | 2.1358 | 45.7
2022-05-29 14:30 | 44710.6042 | 0 | 2.8181 | 45.7
2022-05-29 15:00 | 44710.625 | 0 | 3.8892 | 45.7
2022-05-29 15:30 | 44710.6458 | 0 | 5.2378 | 45.7
2022-05-29 16:00 | 44710.6667 | 0 | 6.765 | 45.7
2022-05-29 16:30 | 44710.6875 | 0 | 8.362 | 45.7
2022-05-29 17:00 | 44710.7083 | 0 | 9.7077 | 45.7
2022-05-29 17:30 | 44710.7292 | 0 | 10.7774 | 45.7
2022-05-29 18:00 | 44710.75 | 0 | 10.651 | 45.7
2022-05-29 18:30 | 44710.7708 | 0 | 10.2673 | 45.7
2022-05-29 19:00 | 44710.7917 | 0 | 9.9633 | 45.7
2022-05-29 19:30 | 44710.8125 | 0 | 9.5629 | 45.7
2022-05-29 20:00 | 44710.8333 | 0 | 9.2121 | 45.7
2022-05-29 20:30 | 44710.8542 | 0 | 8.5833 | 45.7
2022-05-29 21:00 | 44710.875 | 0 | 8.0713 | 45.7
2022-05-29 21:30 | 44710.8958 | 0 | 7.3895 | 45.7
2022-05-29 22:00 | 44710.9167 | 0 | 6.8344 | 45.7
2022-05-29 22:30 | 44710.9375 | 0 | 6.3454 | 45.7
2022-05-29 23:00 | 44710.9583 | 0 | 5.9208 | 45.7
2022-05-29 23:30 | 44710.9792 | 0 | 5.5821 | 45.7
2022-05-30 | 44711 | 0 | 5.2038 | 45.7
2022-05-30 00:30 | 44711.0208 | 0 | 5.0014 | 45.7
2022-05-30 01:00 | 44711.0417 | 0 | 4.8393 | 45.7
2022-05-30 01:30 | 44711.0625 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-05-30 02:00 | 44711.0833 | 0 | 4.626 | 45.7
2022-05-30 02:30 | 44711.1042 | 0 | 4.6343 | 45.7
2022-05-30 03:00 | 44711.125 | 0 | 4.5524 | 45.7
2022-05-30 03:30 | 44711.1458 | 0 | 4.5873 | 45.7
2022-05-30 04:00 | 44711.1667 | 0 | 4.7448 | 45.7
2022-05-30 04:30 | 44711.1875 | 0 | 4.9458 | 45.7
2022-05-30 05:00 | 44711.2083 | 0 | 5.3158 | 45.7
2022-05-30 05:30 | 44711.2292 | 0 | 5.7222 | 45.7
2022-05-30 06:00 | 44711.25 | 0 | 6.5094 | 45.7
2022-05-30 06:30 | 44711.2708 | 0 | 6.9466 | 45.7
2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 0 | 7.4281 | 45.7
2022-05-30 07:30 | 44711.3125 | 0 | 7.5101 | 45.7
2022-05-30 08:00 | 44711.3333 | 0 | 7.0527 | 45.7
2022-05-30 08:30 | 44711.3542 | 0 | 6.1156 | 45.7
2022-05-30 09:00 | 44711.375 | 0 | 5.1843 | 45.7
2022-05-30 09:30 | 44711.3958 | 0 | 4.5588 | 45.7
2022-05-30 10:00 | 44711.4167 | 0 | 3.7206 | 45.7
2022-05-30 10:30 | 44711.4375 | 0 | 4.1719 | 45.7
2022-05-30 11:00 | 44711.4583 | 0 | 4.5072 | 45.7
2022-05-30 11:30 | 44711.4792 | 0 | 3.1654 | 45.7
2022-05-30 12:00 | 44711.5 | 0 | 3.3264 | 45.7
2022-05-30 12:30 | 44711.5208 | 0 | 2.1255 | 45.7
2022-05-30 13:00 | 44711.5417 | 0 | 4.0164 | 45.7
2022-05-30 13:30 | 44711.5625 | 0 | 4.811 | 45.7
2022-05-30 14:00 | 44711.5833 | 0 | 5.4156 | 45.7
2022-05-30 14:30 | 44711.6042 | 0 | 6.1688 | 45.7
2022-05-30 15:00 | 44711.625 | 0 | 6.8091 | 45.7
2022-05-30 15:30 | 44711.6458 | 0 | 7.3635 | 45.7
2022-05-30 16:00 | 44711.6667 | 0 | 8.3265 | 45.7
2022-05-30 16:30 | 44711.6875 | 0 | 9.2632 | 45.7
2022-05-30 17:00 | 44711.7083 | 0 | 10.4662 | 45.7
2022-05-30 17:30 | 44711.7292 | 0 | 11.3066 | 45.7
2022-05-30 18:00 | 44711.75 | 0 | 11.1143 | 45.7
2022-05-30 18:30 | 44711.7708 | 0 | 10.8508 | 45.7
2022-05-30 19:00 | 44711.7917 | 0 | 10.3518 | 45.7
2022-05-30 19:30 | 44711.8125 | 0 | 9.9633 | 45.7
2022-05-30 20:00 | 44711.8333 | 0 | 9.493 | 45.7
2022-05-30 20:30 | 44711.8542 | 0 | 8.7658 | 45.7
2022-05-30 21:00 | 44711.875 | 0 | 8.1967 | 45.7
2022-05-30 21:30 | 44711.8958 | 0 | 7.477 | 45.7
2022-05-30 22:00 | 44711.9167 | 0 | 6.9316 | 45.7
2022-05-30 22:30 | 44711.9375 | 0 | 6.4656 | 45.7
2022-05-30 23:00 | 44711.9583 | 0 | 5.8375 | 45.7
2022-05-30 23:30 | 44711.9792 | 0 | 5.5524 | 45.7
2022-05-31 | 44712 | 0 | 5.1572 | 45.7
2022-05-31 00:30 | 44712.0208 | 0 | 4.9699 | 45.7
2022-05-31 01:00 | 44712.0417 | 0 | 4.7723 | 45.7
2022-05-31 01:30 | 44712.0625 | 0 | 4.7088 | 45.7
2022-05-31 02:00 | 44712.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-05-31 02:30 | 44712.1042 | 0 | 4.64 | 45.7
2022-05-31 03:00 | 44712.125 | 0 | 4.6355 | 45.7
2022-05-31 03:30 | 44712.1458 | 0 | 4.6807 | 45.7
2022-05-31 04:00 | 44712.1667 | 0 | 4.8633 | 45.7
2022-05-31 04:30 | 44712.1875 | 0 | 5.1448 | 45.7
2022-05-31 05:00 | 44712.2083 | 0 | 5.4978 | 45.7
2022-05-31 05:30 | 44712.2292 | 0 | 6.0952 | 45.7
2022-05-31 06:00 | 44712.25 | 0 | 6.9914 | 45.7
2022-05-31 06:30 | 44712.2708 | 0 | 7.5587 | 45.7
2022-05-31 07:00 | 44712.2917 | 0 | 7.207 | 45.7
2022-05-31 07:30 | 44712.3125 | 0 | 5.9588 | 45.7
2022-05-31 08:00 | 44712.3333 | 0 | 4.4618 | 45.7
2022-05-31 08:30 | 44712.3542 | 0 | 3.2101 | 45.7
2022-05-31 09:00 | 44712.375 | 0 | 2.2788 | 45.7
2022-05-31 09:30 | 44712.3958 | 0 | 1.6485 | 45.7
2022-05-31 10:00 | 44712.4167 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-05-31 10:30 | 44712.4375 | 0 | 1.6595 | 45.7
2022-05-31 11:00 | 44712.4583 | 0 | 1.8192 | 45.7
2022-05-31 11:30 | 44712.4792 | 0 | 1.9863 | 45.7
2022-05-31 12:00 | 44712.5 | 0 | 1.9361 | 45.7
2022-05-31 12:30 | 44712.5208 | 0 | 1.8691 | 45.7
2022-05-31 13:00 | 44712.5417 | 0 | 1.8628 | 45.7
2022-05-31 13:30 | 44712.5625 | 0 | 1.7721 | 45.7
2022-05-31 14:00 | 44712.5833 | 0 | 1.6062 | 45.7
2022-05-31 14:30 | 44712.6042 | 0 | 2.2462 | 45.7
2022-05-31 15:00 | 44712.625 | 0 | 3.662 | 45.7
2022-05-31 15:30 | 44712.6458 | 0 | 4.7162 | 45.7
2022-05-31 16:00 | 44712.6667 | 0 | 6.8053 | 45.7
2022-05-31 16:30 | 44712.6875 | 0 | 8.096 | 45.7
2022-05-31 17:00 | 44712.7083 | 0 | 9.6128 | 45.7
2022-05-31 17:30 | 44712.7292 | 0 | 10.5638 | 45.7
2022-05-31 18:00 | 44712.75 | 0 | 10.7546 | 45.7
2022-05-31 18:30 | 44712.7708 | 0 | 10.8102 | 45.7
2022-05-31 19:00 | 44712.7917 | 0 | 10.3727 | 45.7
2022-05-31 19:30 | 44712.8125 | 0 | 9.9133 | 45.7
2022-05-31 20:00 | 44712.8333 | 0 | 9.6272 | 45.7
2022-05-31 20:30 | 44712.8542 | 0 | 9.1356 | 45.7
2022-05-31 21:00 | 44712.875 | 0 | 8.5513 | 45.7
2022-05-31 21:30 | 44712.8958 | 0 | 7.8614 | 45.7
2022-05-31 22:00 | 44712.9167 | 0 | 7.1675 | 45.7
2022-05-31 22:30 | 44712.9375 | 0 | 6.6811 | 45.7
2022-05-31 23:00 | 44712.9583 | 0 | 6.1201 | 45.7
2022-05-31 23:30 | 44712.9792 | 0 | 5.6584 | 45.7
2022-06-01 | 44713 | 0 | 5.2791 | 45.7
2022-06-01 00:30 | 44713.0208 | 0 | 5.0495 | 45.7
2022-06-01 01:00 | 44713.0417 | 0 | 4.8847 | 45.7
2022-06-01 01:30 | 44713.0625 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-06-01 02:00 | 44713.0833 | 0 | 4.7311 | 45.7
2022-06-01 02:30 | 44713.1042 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-06-01 03:00 | 44713.125 | 0 | 4.6693 | 45.7
2022-06-01 03:30 | 44713.1458 | 0 | 4.7064 | 45.7
2022-06-01 04:00 | 44713.1667 | 0 | 4.9526 | 45.7
2022-06-01 04:30 | 44713.1875 | 0 | 5.2187 | 45.7
2022-06-01 05:00 | 44713.2083 | 0 | 5.7474 | 45.7
2022-06-01 05:30 | 44713.2292 | 0 | 6.259 | 45.7
2022-06-01 06:00 | 44713.25 | 0 | 6.9886 | 45.7
2022-06-01 06:30 | 44713.2708 | 0 | 7.6404 | 45.7
2022-06-01 07:00 | 44713.2917 | 0 | 6.8781 | 45.7
2022-06-01 07:30 | 44713.3125 | 0 | 6.2553 | 45.7
2022-06-01 08:00 | 44713.3333 | 0 | 4.3787 | 45.7
2022-06-01 08:30 | 44713.3542 | 0 | 3.2237 | 45.7
2022-06-01 09:00 | 44713.375 | 0 | 2.2901 | 45.7
2022-06-01 09:30 | 44713.3958 | 0 | 1.726 | 45.7
2022-06-01 10:00 | 44713.4167 | 0 | 1.5209 | 45.7
2022-06-01 10:30 | 44713.4375 | 0 | 1.6852 | 45.7
2022-06-01 11:00 | 44713.4583 | 0 | 1.9085 | 45.7
2022-06-01 11:30 | 44713.4792 | 0 | 2.0357 | 45.7
2022-06-01 12:00 | 44713.5 | 0 | 1.9395 | 45.7
2022-06-01 12:30 | 44713.5208 | 0 | 1.8399 | 45.7
2022-06-01 13:00 | 44713.5417 | 0 | 1.6212 | 45.7
2022-06-01 13:30 | 44713.5625 | 0 | 1.5432 | 45.7
2022-06-01 14:00 | 44713.5833 | 0 | 1.7436 | 45.7
2022-06-01 14:30 | 44713.6042 | 0 | 2.393 | 45.7
2022-06-01 15:00 | 44713.625 | 0 | 3.4391 | 45.7
2022-06-01 15:30 | 44713.6458 | 0 | 4.7244 | 45.7
2022-06-01 16:00 | 44713.6667 | 0 | 6.4066 | 45.7
2022-06-01 16:30 | 44713.6875 | 0 | 8.347 | 45.7
2022-06-01 17:00 | 44713.7083 | 0 | 9.8351 | 45.7
2022-06-01 17:30 | 44713.7292 | 0 | 10.7059 | 45.7
2022-06-01 18:00 | 44713.75 | 0 | 10.8233 | 45.7
2022-06-01 18:30 | 44713.7708 | 0 | 11.0442 | 45.7
2022-06-01 19:00 | 44713.7917 | 0 | 10.7268 | 45.7
2022-06-01 19:30 | 44713.8125 | 0 | 10.2765 | 45.7
2022-06-01 20:00 | 44713.8333 | 0 | 9.7462 | 45.7
2022-06-01 20:30 | 44713.8542 | 0 | 9.3193 | 45.7
2022-06-01 21:00 | 44713.875 | 0 | 8.7507 | 45.7
2022-06-01 21:30 | 44713.8958 | 0 | 8.1516 | 45.7
2022-06-01 22:00 | 44713.9167 | 0 | 7.5301 | 45.7
2022-06-01 22:30 | 44713.9375 | 0 | 6.9217 | 45.7
2022-06-01 23:00 | 44713.9583 | 0 | 6.3754 | 45.7
2022-06-01 23:30 | 44713.9792 | 0 | 5.798 | 45.7
2022-06-02 | 44714 | 0 | 5.5028 | 45.7
2022-06-02 00:30 | 44714.0208 | 0 | 5.239 | 45.7
2022-06-02 01:00 | 44714.0417 | 0 | 5.1039 | 45.7
2022-06-02 01:30 | 44714.0625 | 0 | 4.9768 | 45.7
2022-06-02 02:00 | 44714.0833 | 0 | 4.8797 | 45.7
2022-06-02 02:30 | 44714.1042 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-06-02 03:00 | 44714.125 | 0 | 4.8943 | 45.7
2022-06-02 03:30 | 44714.1458 | 0 | 4.9905 | 45.7
2022-06-02 04:00 | 44714.1667 | 0 | 5.2493 | 45.7
2022-06-02 04:30 | 44714.1875 | 0 | 5.5548 | 45.7
2022-06-02 05:00 | 44714.2083 | 0 | 6.1145 | 45.7
2022-06-02 05:30 | 44714.2292 | 0 | 6.6953 | 45.7
2022-06-02 06:00 | 44714.25 | 0 | 7.471 | 45.7
2022-06-02 06:30 | 44714.2708 | 0 | 8.3897 | 45.7
2022-06-02 07:00 | 44714.2917 | 0 | 8.7181 | 45.7
2022-06-02 07:30 | 44714.3125 | 0 | 7.6581 | 45.7
2022-06-02 08:00 | 44714.3333 | 0 | 5.3288 | 45.7
2022-06-02 08:30 | 44714.3542 | 0 | 3.695 | 45.7
2022-06-02 09:00 | 44714.375 | 0 | 2.596 | 45.7
2022-06-02 09:30 | 44714.3958 | 0 | 2.0288 | 45.7
2022-06-02 10:00 | 44714.4167 | 0 | 1.6401 | 45.7
2022-06-02 10:30 | 44714.4375 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-06-02 11:00 | 44714.4583 | 0 | 1.7522 | 45.7
2022-06-02 11:30 | 44714.4792 | 0 | 1.8682 | 45.7
2022-06-02 12:00 | 44714.5 | 0 | 1.857 | 45.7
2022-06-02 12:30 | 44714.5208 | 0 | 1.7093 | 45.7
2022-06-02 13:00 | 44714.5417 | 0 | 1.6749 | 45.7
2022-06-02 13:30 | 44714.5625 | 0 | 1.6337 | 45.7
2022-06-02 14:00 | 44714.5833 | 0 | 1.8491 | 45.7
2022-06-02 14:30 | 44714.6042 | 0 | 2.4215 | 45.7
2022-06-02 15:00 | 44714.625 | 0 | 3.445 | 45.7
2022-06-02 15:30 | 44714.6458 | 0 | 4.8418 | 45.7
2022-06-02 16:00 | 44714.6667 | 0 | 6.396 | 45.7
2022-06-02 16:30 | 44714.6875 | 0 | 7.9132 | 45.7
2022-06-02 17:00 | 44714.7083 | 0 | 9.3831 | 45.7
2022-06-02 17:30 | 44714.7292 | 0 | 10.7036 | 45.7
2022-06-02 18:00 | 44714.75 | 0 | 11.2144 | 45.7
2022-06-02 18:30 | 44714.7708 | 0 | 11.4126 | 45.7
2022-06-02 19:00 | 44714.7917 | 0 | 11.108 | 45.7
2022-06-02 19:30 | 44714.8125 | 0 | 10.8893 | 45.7
2022-06-02 20:00 | 44714.8333 | 0 | 10.6331 | 45.7
2022-06-02 20:30 | 44714.8542 | 0 | 10.0606 | 45.7
2022-06-02 21:00 | 44714.875 | 0 | 9.5793 | 45.7
2022-06-02 21:30 | 44714.8958 | 0 | 8.8408 | 45.7
2022-06-02 22:00 | 44714.9167 | 0 | 8.0988 | 45.7
2022-06-02 22:30 | 44714.9375 | 0 | 7.4011 | 45.7
2022-06-02 23:00 | 44714.9583 | 0 | 6.7703 | 45.7
2022-06-02 23:30 | 44714.9792 | 0 | 6.1109 | 45.7
2022-06-03 | 44715 | 0 | 5.7871 | 45.7
2022-06-03 00:30 | 44715.0208 | 0 | 5.4887 | 45.7
2022-06-03 01:00 | 44715.0417 | 0 | 5.3272 | 45.7
2022-06-03 01:30 | 44715.0625 | 0 | 5.164 | 45.7
2022-06-03 02:00 | 44715.0833 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-06-03 02:30 | 44715.1042 | 0 | 5.0283 | 45.7
2022-06-03 03:00 | 44715.125 | 0 | 5.0729 | 45.7
2022-06-03 03:30 | 44715.1458 | 0 | 5.1044 | 45.7
2022-06-03 04:00 | 44715.1667 | 0 | 5.4148 | 45.7
2022-06-03 04:30 | 44715.1875 | 0 | 5.6621 | 45.7
2022-06-03 05:00 | 44715.2083 | 0 | 6.2804 | 45.7
2022-06-03 05:30 | 44715.2292 | 0 | 6.9152 | 45.7
2022-06-03 06:00 | 44715.25 | 0 | 7.8003 | 45.7
2022-06-03 06:30 | 44715.2708 | 0 | 8.627 | 45.7
2022-06-03 07:00 | 44715.2917 | 0 | 8.548 | 45.7
2022-06-03 07:30 | 44715.3125 | 0 | 7.2024 | 45.7
2022-06-03 08:00 | 44715.3333 | 0 | 5.5579 | 45.7
2022-06-03 08:30 | 44715.3542 | 0 | 4.1313 | 45.7
2022-06-03 09:00 | 44715.375 | 0 | 3.0181 | 45.7
2022-06-03 09:30 | 44715.3958 | 0 | 2.1369 | 45.7
2022-06-03 10:00 | 44715.4167 | 0 | 2.1964 | 45.7
2022-06-03 10:30 | 44715.4375 | 0 | 4.0648 | 45.7
2022-06-03 11:00 | 44715.4583 | 0 | 4.2513 | 45.7
2022-06-03 11:30 | 44715.4792 | 0 | 3.1255 | 45.7
2022-06-03 12:00 | 44715.5 | 0 | 3.2033 | 45.7
2022-06-03 12:30 | 44715.5208 | 0 | 2.0474 | 45.7
2022-06-03 13:00 | 44715.5417 | 0 | 1.6818 | 45.7
2022-06-03 13:30 | 44715.5625 | 0 | 2.2447 | 45.7
2022-06-03 14:00 | 44715.5833 | 0 | 2.7802 | 45.7
2022-06-03 14:30 | 44715.6042 | 0 | 2.7925 | 45.7
2022-06-03 15:00 | 44715.625 | 0 | 5.5247 | 45.7
2022-06-03 15:30 | 44715.6458 | 0 | 6.1468 | 45.7
2022-06-03 16:00 | 44715.6667 | 0 | 7.4979 | 45.7
2022-06-03 16:30 | 44715.6875 | 0 | 8.4598 | 45.7
2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | 0 | 9.322 | 45.7
2022-06-03 17:30 | 44715.7292 | 0 | 9.8383 | 45.7
2022-06-03 18:00 | 44715.75 | 0 | 9.9948 | 45.7
2022-06-03 18:30 | 44715.7708 | 0 | 9.8997 | 45.7
2022-06-03 19:00 | 44715.7917 | 0 | 9.6151 | 45.7
2022-06-03 19:30 | 44715.8125 | 0 | 9.4152 | 45.7
2022-06-03 20:00 | 44715.8333 | 0 | 9.1019 | 45.7
2022-06-03 20:30 | 44715.8542 | 0 | 8.6623 | 45.7
2022-06-03 21:00 | 44715.875 | 0 | 8.2735 | 45.7
2022-06-03 21:30 | 44715.8958 | 0 | 7.7356 | 45.7
2022-06-03 22:00 | 44715.9167 | 0 | 7.2651 | 45.7
2022-06-03 22:30 | 44715.9375 | 0 | 6.8871 | 45.7
2022-06-03 23:00 | 44715.9583 | 0 | 6.3805 | 45.7
2022-06-03 23:30 | 44715.9792 | 0 | 5.8529 | 45.7
2022-06-04 | 44716 | 0 | 5.4131 | 45.7
2022-06-04 00:30 | 44716.0208 | 0 | 5.1646 | 45.7
2022-06-04 01:00 | 44716.0417 | 0 | 4.9991 | 45.7
2022-06-04 01:30 | 44716.0625 | 0 | 4.9101 | 45.7
2022-06-04 02:00 | 44716.0833 | 0 | 4.7288 | 45.7
2022-06-04 02:30 | 44716.1042 | 0 | 4.6549 | 45.7
2022-06-04 03:00 | 44716.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-06-04 03:30 | 44716.1458 | 0 | 4.5685 | 45.7
2022-06-04 04:00 | 44716.1667 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-06-04 04:30 | 44716.1875 | 0 | 4.6692 | 45.7
2022-06-04 05:00 | 44716.2083 | 0 | 4.8273 | 45.7
2022-06-04 05:30 | 44716.2292 | 0 | 5.003 | 45.7
2022-06-04 06:00 | 44716.25 | 0 | 5.3456 | 45.7
2022-06-04 06:30 | 44716.2708 | 0 | 5.7337 | 45.7
2022-06-04 07:00 | 44716.2917 | 0 | 5.8278 | 45.7
2022-06-04 07:30 | 44716.3125 | 0 | 5.2429 | 45.7
2022-06-04 08:00 | 44716.3333 | 0 | 4.3587 | 45.7
2022-06-04 08:30 | 44716.3542 | 0 | 3.2927 | 45.7
2022-06-04 09:00 | 44716.375 | 0 | 2.7824 | 45.7
2022-06-04 09:30 | 44716.3958 | 0 | 2.2853 | 45.7
2022-06-04 10:00 | 44716.4167 | 0 | 2.086 | 45.7
2022-06-04 10:30 | 44716.4375 | 0 | 1.7631 | 45.7
2022-06-04 11:00 | 44716.4583 | 0 | 2.2545 | 45.7
2022-06-04 11:30 | 44716.4792 | 0 | 1.4888 | 45.7
2022-06-04 12:00 | 44716.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-04 12:30 | 44716.5208 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-04 13:00 | 44716.5417 | 0 | 1.388 | 45.7
2022-06-04 13:30 | 44716.5625 | 0 | 1.5461 | 45.7
2022-06-04 14:00 | 44716.5833 | 0 | 1.9314 | 45.7
2022-06-04 14:30 | 44716.6042 | 0 | 2.6632 | 45.7
2022-06-04 15:00 | 44716.625 | 0 | 3.7329 | 45.7
2022-06-04 15:30 | 44716.6458 | 0 | 4.8681 | 45.7
2022-06-04 16:00 | 44716.6667 | 0 | 6.264 | 45.7
2022-06-04 16:30 | 44716.6875 | 0 | 7.6711 | 45.7
2022-06-04 17:00 | 44716.7083 | 0 | 8.6991 | 45.7
2022-06-04 17:30 | 44716.7292 | 0 | 9.3877 | 45.7
2022-06-04 18:00 | 44716.75 | 0 | 9.6101 | 45.7
2022-06-04 18:30 | 44716.7708 | 0 | 9.4175 | 45.7
2022-06-04 19:00 | 44716.7917 | 0 | 9.0427 | 45.7
2022-06-04 19:30 | 44716.8125 | 0 | 8.7905 | 45.7
2022-06-04 20:00 | 44716.8333 | 0 | 8.4901 | 45.7
2022-06-04 20:30 | 44716.8542 | 0 | 8.1984 | 45.7
2022-06-04 21:00 | 44716.875 | 0 | 7.9568 | 45.7
2022-06-04 21:30 | 44716.8958 | 0 | 7.5782 | 45.7
2022-06-04 22:00 | 44716.9167 | 0 | 7.1522 | 45.7
2022-06-04 22:30 | 44716.9375 | 0 | 7.0442 | 45.7
2022-06-04 23:00 | 44716.9583 | 0 | 6.6472 | 45.7
2022-06-04 23:30 | 44716.9792 | 0 | 6.0798 | 45.7
2022-06-05 | 44717 | 0 | 5.6565 | 45.7
2022-06-05 00:30 | 44717.0208 | 0 | 5.4131 | 45.7
2022-06-05 01:00 | 44717.0417 | 0 | 5.2207 | 45.7
2022-06-05 01:30 | 44717.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-06-05 02:00 | 44717.0833 | 0 | 4.8811 | 45.7
2022-06-05 02:30 | 44717.1042 | 0 | 4.7947 | 45.7
2022-06-05 03:00 | 44717.125 | 0 | 4.8273 | 45.7
2022-06-05 03:30 | 44717.1458 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-06-05 04:00 | 44717.1667 | 0 | 4.8754 | 45.7
2022-06-05 04:30 | 44717.1875 | 0 | 4.9612 | 45.7
2022-06-05 05:00 | 44717.2083 | 0 | 5.1674 | 45.7
2022-06-05 05:30 | 44717.2292 | 0 | 5.3945 | 45.7
2022-06-05 06:00 | 44717.25 | 0 | 5.6621 | 45.7
2022-06-05 06:30 | 44717.2708 | 0 | 6.1487 | 45.7
2022-06-05 07:00 | 44717.2917 | 0 | 6.054 | 45.7
2022-06-05 07:30 | 44717.3125 | 0 | 5.3722 | 45.7
2022-06-05 08:00 | 44717.3333 | 0 | 4.7033 | 45.7
2022-06-05 08:30 | 44717.3542 | 0 | 3.9529 | 45.7
2022-06-05 09:00 | 44717.375 | 0 | 3.0376 | 45.7
2022-06-05 09:30 | 44717.3958 | 0 | 2.4006 | 45.7
2022-06-05 10:00 | 44717.4167 | 0 | 1.9138 | 45.7
2022-06-05 10:30 | 44717.4375 | 0 | 1.6458 | 45.7
2022-06-05 11:00 | 44717.4583 | 0 | 1.5684 | 45.7
2022-06-05 11:30 | 44717.4792 | 0 | 1.6177 | 45.7
2022-06-05 12:00 | 44717.5 | 0 | 1.589 | 45.7
2022-06-05 12:30 | 44717.5208 | 0 | 1.5896 | 45.7
2022-06-05 13:00 | 44717.5417 | 0 | 1.5335 | 45.7
2022-06-05 13:30 | 44717.5625 | 0 | 1.6886 | 45.7
2022-06-05 14:00 | 44717.5833 | 0 | 2.1209 | 45.7
2022-06-05 14:30 | 44717.6042 | 0 | 2.967 | 45.7
2022-06-05 15:00 | 44717.625 | 0 | 4.0742 | 45.7
2022-06-05 15:30 | 44717.6458 | 0 | 5.4053 | 45.7
2022-06-05 16:00 | 44717.6667 | 0 | 7.1226 | 45.7
2022-06-05 16:30 | 44717.6875 | 0 | 8.9083 | 45.7
2022-06-05 17:00 | 44717.7083 | 0 | 10.4335 | 45.7
2022-06-05 17:30 | 44717.7292 | 0 | 11.5709 | 45.7
2022-06-05 18:00 | 44717.75 | 0 | 11.8003 | 45.7
2022-06-05 18:30 | 44717.7708 | 0 | 11.5137 | 45.7
2022-06-05 19:00 | 44717.7917 | 0 | 11.0095 | 45.7
2022-06-05 19:30 | 44717.8125 | 0 | 10.5432 | 45.7
2022-06-05 20:00 | 44717.8333 | 0 | 10.1099 | 45.7
2022-06-05 20:30 | 44717.8542 | 0 | 9.4075 | 45.7
2022-06-05 21:00 | 44717.875 | 0 | 8.8879 | 45.7
2022-06-05 21:30 | 44717.8958 | 0 | 8.1709 | 45.7
2022-06-05 22:00 | 44717.9167 | 0 | 7.3664 | 45.7
2022-06-05 22:30 | 44717.9375 | 0 | 6.7824 | 45.7
2022-06-05 23:00 | 44717.9583 | 0 | 6.2144 | 45.7
2022-06-05 23:30 | 44717.9792 | 0 | 5.8128 | 45.7
2022-06-06 | 44718 | 0 | 5.4898 | 45.7
2022-06-06 00:30 | 44718.0208 | 0 | 5.1457 | 45.7
2022-06-06 01:00 | 44718.0417 | 0 | 4.9957 | 45.7
2022-06-06 01:30 | 44718.0625 | 0 | 4.8377 | 45.7
2022-06-06 02:00 | 44718.0833 | 0 | 4.7603 | 45.7
2022-06-06 02:30 | 44718.1042 | 0 | 4.7088 | 45.7
2022-06-06 03:00 | 44718.125 | 0 | 4.7312 | 45.7
2022-06-06 03:30 | 44718.1458 | 0 | 4.7671 | 45.7
2022-06-06 04:00 | 44718.1667 | 0 | 4.9269 | 45.7
2022-06-06 04:30 | 44718.1875 | 0 | 5.164 | 45.7
2022-06-06 05:00 | 44718.2083 | 0 | 5.5223 | 45.7
2022-06-06 05:30 | 44718.2292 | 0 | 5.9152 | 45.7
2022-06-06 06:00 | 44718.25 | 0 | 6.706 | 45.7
2022-06-06 06:30 | 44718.2708 | 0 | 7.3228 | 45.7
2022-06-06 07:00 | 44718.2917 | 0 | 7.756 | 45.7
2022-06-06 07:30 | 44718.3125 | 0 | 7.7409 | 45.7
2022-06-06 08:00 | 44718.3333 | 0 | 7.6584 | 45.7
2022-06-06 08:30 | 44718.3542 | 0 | 7.2695 | 45.7
2022-06-06 09:00 | 44718.375 | 0 | 6.579 | 45.7
2022-06-06 09:30 | 44718.3958 | 0 | 6.1489 | 45.7
2022-06-06 10:00 | 44718.4167 | 0 | 6.4605 | 45.7
2022-06-06 10:30 | 44718.4375 | 0 | 6.3006 | 45.7
2022-06-06 11:00 | 44718.4583 | 0 | 4.615 | 45.7
2022-06-06 11:30 | 44718.4792 | 0 | 3.9349 | 45.7
2022-06-06 12:00 | 44718.5 | 0 | 2.0987 | 45.7
2022-06-06 12:30 | 44718.5208 | 0 | 3.0385 | 45.7
2022-06-06 13:00 | 44718.5417 | 0 | 3.5875 | 45.7
2022-06-06 13:30 | 44718.5625 | 0 | 1.8413 | 45.7
2022-06-06 14:00 | 44718.5833 | 0 | 4.0884 | 45.7
2022-06-06 14:30 | 44718.6042 | 0 | 4.6479 | 45.7
2022-06-06 15:00 | 44718.625 | 0 | 5.736 | 45.7
2022-06-06 15:30 | 44718.6458 | 0 | 5.4396 | 45.7
2022-06-06 16:00 | 44718.6667 | 0 | 6.807 | 45.7
2022-06-06 16:30 | 44718.6875 | 0 | 8.4326 | 45.7
2022-06-06 17:00 | 44718.7083 | 0 | 10.1717 | 45.7
2022-06-06 17:30 | 44718.7292 | 0 | 11.4703 | 45.7
2022-06-06 18:00 | 44718.75 | 0 | 11.8512 | 45.7
2022-06-06 18:30 | 44718.7708 | 0 | 11.7041 | 45.7
2022-06-06 19:00 | 44718.7917 | 0 | 11.323 | 45.7
2022-06-06 19:30 | 44718.8125 | 0 | 10.9648 | 45.7
2022-06-06 20:00 | 44718.8333 | 0 | 10.4905 | 45.7
2022-06-06 20:30 | 44718.8542 | 0 | 9.9048 | 45.7
2022-06-06 21:00 | 44718.875 | 0 | 9.4297 | 45.7
2022-06-06 21:30 | 44718.8958 | 0 | 8.5759 | 45.7
2022-06-06 22:00 | 44718.9167 | 0 | 7.8161 | 45.7
2022-06-06 22:30 | 44718.9375 | 0 | 7.2434 | 45.7
2022-06-06 23:00 | 44718.9583 | 0 | 6.6129 | 45.7
2022-06-06 23:30 | 44718.9792 | 0 | 6.07 | 45.7
2022-06-07 | 44719 | 0 | 5.6612 | 45.7
2022-06-07 00:30 | 44719.0208 | 0 | 5.372 | 45.7
2022-06-07 01:00 | 44719.0417 | 0 | 5.1984 | 45.7
2022-06-07 01:30 | 44719.0625 | 0 | 5.0661 | 45.7
2022-06-07 02:00 | 44719.0833 | 0 | 4.9991 | 45.7
2022-06-07 02:30 | 44719.1042 | 0 | 4.8956 | 45.7
2022-06-07 03:00 | 44719.125 | 0 | 4.8599 | 45.7
2022-06-07 03:30 | 44719.1458 | 0 | 5.0306 | 45.7
2022-06-07 04:00 | 44719.1667 | 0 | 5.2138 | 45.7
2022-06-07 04:30 | 44719.1875 | 0 | 5.5688 | 45.7
2022-06-07 05:00 | 44719.2083 | 0 | 6.008 | 45.7
2022-06-07 05:30 | 44719.2292 | 0 | 6.7626 | 45.7
2022-06-07 06:00 | 44719.25 | 0 | 7.6713 | 45.7
2022-06-07 06:30 | 44719.2708 | 0 | 8.5931 | 45.7
2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 0 | 8.3828 | 45.7
2022-06-07 07:30 | 44719.3125 | 0 | 8.2443 | 45.7
2022-06-07 08:00 | 44719.3333 | 0 | 7.5949 | 45.7
2022-06-07 08:30 | 44719.3542 | 0 | 7.1579 | 45.7
2022-06-07 09:00 | 44719.375 | 0 | 7.2153 | 45.7
2022-06-07 09:30 | 44719.3958 | 0 | 6.312 | 45.7
2022-06-07 10:00 | 44719.4167 | 0 | 6.1181 | 45.7
2022-06-07 10:30 | 44719.4375 | 0 | 6.2376 | 45.7
2022-06-07 11:00 | 44719.4583 | 0 | 6.1723 | 45.7
2022-06-07 11:30 | 44719.4792 | 0 | 5.7111 | 45.7
2022-06-07 12:00 | 44719.5 | 0 | 4.4711 | 45.7
2022-06-07 12:30 | 44719.5208 | 0 | 2.7132 | 45.7
2022-06-07 13:00 | 44719.5417 | 0 | 3.9254 | 45.7
2022-06-07 13:30 | 44719.5625 | 0 | 6.1232 | 45.7
2022-06-07 14:00 | 44719.5833 | 0 | 6.7685 | 45.7
2022-06-07 14:30 | 44719.6042 | 0 | 6.8007 | 45.7
2022-06-07 15:00 | 44719.625 | 0 | 7.5648 | 45.7
2022-06-07 15:30 | 44719.6458 | 0 | 7.8013 | 45.7
2022-06-07 16:00 | 44719.6667 | 0 | 8.2514 | 45.7
2022-06-07 16:30 | 44719.6875 | 0 | 9.3164 | 45.7
2022-06-07 17:00 | 44719.7083 | 0 | 12.1357 | 45.7
2022-06-07 17:30 | 44719.7292 | 0 | 14.1266 | 45.7
2022-06-07 18:00 | 44719.75 | 0 | 14.4069 | 45.7
2022-06-07 18:30 | 44719.7708 | 0 | 14.2855 | 45.7
2022-06-07 19:00 | 44719.7917 | 0 | 13.5853 | 45.7
2022-06-07 19:30 | 44719.8125 | 0 | 13.1306 | 45.7
2022-06-07 20:00 | 44719.8333 | 0 | 12.3384 | 45.7
2022-06-07 20:30 | 44719.8542 | 0 | 11.5728 | 45.7
2022-06-07 21:00 | 44719.875 | 0 | 10.7396 | 45.7
2022-06-07 21:30 | 44719.8958 | 0 | 9.7119 | 45.7
2022-06-07 22:00 | 44719.9167 | 0 | 8.6654 | 45.7
2022-06-07 22:30 | 44719.9375 | 0 | 7.8721 | 45.7
2022-06-07 23:00 | 44719.9583 | 0 | 7.1571 | 45.7
2022-06-07 23:30 | 44719.9792 | 0 | 6.5703 | 45.7
2022-06-08 | 44720 | 0 | 5.9997 | 45.7
2022-06-08 00:30 | 44720.0208 | 0 | 5.7304 | 45.7
2022-06-08 01:00 | 44720.0417 | 0 | 5.5797 | 45.7
2022-06-08 01:30 | 44720.0625 | 0 | 5.4355 | 45.7
2022-06-08 02:00 | 44720.0833 | 0 | 5.3564 | 45.7
2022-06-08 02:30 | 44720.1042 | 0 | 5.1963 | 45.7
2022-06-08 03:00 | 44720.125 | 0 | 5.2516 | 45.7
2022-06-08 03:30 | 44720.1458 | 0 | 5.3254 | 45.7
2022-06-08 04:00 | 44720.1667 | 0 | 5.6943 | 45.7
2022-06-08 04:30 | 44720.1875 | 0 | 6.0744 | 45.7
2022-06-08 05:00 | 44720.2083 | 0 | 6.6739 | 45.7
2022-06-08 05:30 | 44720.2292 | 0 | 7.4547 | 45.7
2022-06-08 06:00 | 44720.25 | 0 | 8.5945 | 45.7
2022-06-08 06:30 | 44720.2708 | 0 | 9.5912 | 45.7
2022-06-08 07:00 | 44720.2917 | 0 | 9.6319 | 45.7
2022-06-08 07:30 | 44720.3125 | 0 | 7.8988 | 45.7
2022-06-08 08:00 | 44720.3333 | 0 | 5.9098 | 45.7
2022-06-08 08:30 | 44720.3542 | 0 | 4.2524 | 45.7
2022-06-08 09:00 | 44720.375 | 0 | 2.9913 | 45.7
2022-06-08 09:30 | 44720.3958 | 0 | 2.077 | 45.7
2022-06-08 10:00 | 44720.4167 | 0 | 1.5906 | 45.7
2022-06-08 10:30 | 44720.4375 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-08 11:00 | 44720.4583 | 0 | 1.6629 | 45.7
2022-06-08 11:30 | 44720.4792 | 0 | 1.7609 | 45.7
2022-06-08 12:00 | 44720.5 | 0 | 1.7196 | 45.7
2022-06-08 12:30 | 44720.5208 | 0 | 1.7567 | 45.7
2022-06-08 13:00 | 44720.5417 | 0 | 1.6045 | 45.7
2022-06-08 13:30 | 44720.5625 | 0 | 1.6114 | 45.7
2022-06-08 14:00 | 44720.5833 | 0 | 1.8352 | 45.7
2022-06-08 14:30 | 44720.6042 | 0 | 2.4863 | 45.7
2022-06-08 15:00 | 44720.625 | 0 | 3.5554 | 45.7
2022-06-08 15:30 | 44720.6458 | 0 | 4.9732 | 45.7
2022-06-08 16:00 | 44720.6667 | 0 | 6.6154 | 45.7
2022-06-08 16:30 | 44720.6875 | 0 | 8.6505 | 45.7
2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | 0 | 10.4365 | 45.7
2022-06-08 17:30 | 44720.7292 | 0 | 11.927 | 45.7
2022-06-08 18:00 | 44720.75 | 0 | 12.735 | 45.7
2022-06-08 18:30 | 44720.7708 | 0 | 13.1035 | 45.7
2022-06-08 19:00 | 44720.7917 | 0 | 13.0303 | 45.7
2022-06-08 19:30 | 44720.8125 | 0 | 12.7039 | 45.7
2022-06-08 20:00 | 44720.8333 | 0 | 12.304 | 45.7
2022-06-08 20:30 | 44720.8542 | 0 | 11.6936 | 45.7
2022-06-08 21:00 | 44720.875 | 0 | 11.1647 | 45.7
2022-06-08 21:30 | 44720.8958 | 0 | 10.2142 | 45.7
2022-06-08 22:00 | 44720.9167 | 0 | 9.3154 | 45.7
2022-06-08 22:30 | 44720.9375 | 0 | 8.5552 | 45.7
2022-06-08 23:00 | 44720.9583 | 0 | 7.8507 | 45.7
2022-06-08 23:30 | 44720.9792 | 0 | 7.1317 | 45.7
2022-06-09 | 44721 | 0 | 6.5985 | 45.7
2022-06-09 00:30 | 44721.0208 | 0 | 6.1885 | 45.7
2022-06-09 01:00 | 44721.0417 | 0 | 5.9006 | 45.7
2022-06-09 01:30 | 44721.0625 | 0 | 5.7996 | 45.7
2022-06-09 02:00 | 44721.0833 | 0 | 5.6576 | 45.7
2022-06-09 02:30 | 44721.1042 | 0 | 5.6948 | 45.7
2022-06-09 03:00 | 44721.125 | 0 | 5.7017 | 45.7
2022-06-09 03:30 | 44721.1458 | 0 | 5.9061 | 45.7
2022-06-09 04:00 | 44721.1667 | 0 | 6.2078 | 45.7
2022-06-09 04:30 | 44721.1875 | 0 | 6.8979 | 45.7
2022-06-09 05:00 | 44721.2083 | 0 | 7.5635 | 45.7
2022-06-09 05:30 | 44721.2292 | 0 | 8.3864 | 45.7
2022-06-09 06:00 | 44721.25 | 0 | 10.0455 | 45.7
2022-06-09 06:30 | 44721.2708 | 0 | 10.9362 | 45.7
2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 0 | 9.861 | 45.7
2022-06-09 07:30 | 44721.3125 | 0 | 8.8376 | 45.7
2022-06-09 08:00 | 44721.3333 | 0 | 7.0483 | 45.7
2022-06-09 08:30 | 44721.3542 | 0 | 5.4875 | 45.7
2022-06-09 09:00 | 44721.375 | 0 | 4.1659 | 45.7
2022-06-09 09:30 | 44721.3958 | 0 | 2.8193 | 45.7
2022-06-09 10:00 | 44721.4167 | 0 | 1.9172 | 45.7
2022-06-09 10:30 | 44721.4375 | 0 | 1.2281 | 45.7
2022-06-09 11:00 | 44721.4583 | 0 | 1.0084 | 45.7
2022-06-09 11:30 | 44721.4792 | 0 | 0.98264 | 45.7
2022-06-09 12:00 | 44721.5 | 0 | 1.0273 | 45.7
2022-06-09 12:30 | 44721.5208 | 0 | 0.98264 | 45.7
2022-06-09 13:00 | 44721.5417 | 0 | 1.0771 | 45.7
2022-06-09 13:30 | 44721.5625 | 0 | 1.3817 | 45.7
2022-06-09 14:00 | 44721.5833 | 0 | 2.0805 | 45.7
2022-06-09 14:30 | 44721.6042 | 0 | 2.9742 | 45.7
2022-06-09 15:00 | 44721.625 | 0 | 3.9092 | 45.7
2022-06-09 15:30 | 44721.6458 | 0 | 5.4477 | 45.7
2022-06-09 16:00 | 44721.6667 | 0 | 7.3722 | 45.7
2022-06-09 16:30 | 44721.6875 | 0 | 9.3158 | 45.7
2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | 0 | 11.3119 | 45.7
2022-06-09 17:30 | 44721.7292 | 0 | 12.9153 | 45.7
2022-06-09 18:00 | 44721.75 | 0 | 13.4596 | 45.7
2022-06-09 18:30 | 44721.7708 | 0 | 13.9403 | 45.7
2022-06-09 19:00 | 44721.7917 | 0 | 13.9247 | 45.7
2022-06-09 19:30 | 44721.8125 | 0 | 13.7947 | 45.7
2022-06-09 20:00 | 44721.8333 | 0 | 13.5129 | 45.7
2022-06-09 20:30 | 44721.8542 | 0 | 12.7378 | 45.7
2022-06-09 21:00 | 44721.875 | 0 | 11.9028 | 45.7
2022-06-09 21:30 | 44721.8958 | 0 | 10.8206 | 45.7
2022-06-09 22:00 | 44721.9167 | 0 | 9.8712 | 45.7
2022-06-09 22:30 | 44721.9375 | 0 | 8.9164 | 45.7
2022-06-09 23:00 | 44721.9583 | 0 | 8.0954 | 45.7
2022-06-09 23:30 | 44721.9792 | 0 | 7.4202 | 45.7
2022-06-10 | 44722 | 0 | 6.885 | 45.7
2022-06-10 00:30 | 44722.0208 | 0 | 6.4738 | 45.7
2022-06-10 01:00 | 44722.0417 | 0 | 6.1753 | 45.7
2022-06-10 01:30 | 44722.0625 | 0 | 6.0453 | 45.7
2022-06-10 02:00 | 44722.0833 | 0 | 6.0298 | 45.7
2022-06-10 02:30 | 44722.1042 | 0 | 5.9886 | 45.7
2022-06-10 03:00 | 44722.125 | 0 | 6.0332 | 45.7
2022-06-10 03:30 | 44722.1458 | 0 | 6.1689 | 45.7
2022-06-10 04:00 | 44722.1667 | 0 | 6.6149 | 45.7
2022-06-10 04:30 | 44722.1875 | 0 | 7.0198 | 45.7
2022-06-10 05:00 | 44722.2083 | 0 | 7.7587 | 45.7
2022-06-10 05:30 | 44722.2292 | 0 | 8.7753 | 45.7
2022-06-10 06:00 | 44722.25 | 0 | 10.2743 | 45.7
2022-06-10 06:30 | 44722.2708 | 0 | 11.5495 | 45.7
2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 0 | 11.8662 | 45.7
2022-06-10 07:30 | 44722.3125 | 0 | 10.4157 | 45.7
2022-06-10 08:00 | 44722.3333 | 0 | 8.3138 | 45.7
2022-06-10 08:30 | 44722.3542 | 0 | 6.391 | 45.7
2022-06-10 09:00 | 44722.375 | 0 | 4.6874 | 45.7
2022-06-10 09:30 | 44722.3958 | 0 | 3.1588 | 45.7
2022-06-10 10:00 | 44722.4167 | 0 | 2.2778 | 45.7
2022-06-10 10:30 | 44722.4375 | 0 | 1.6028 | 45.7
2022-06-10 11:00 | 44722.4583 | 0 | 1.3827 | 45.7
2022-06-10 11:30 | 44722.4792 | 0 | 1.4327 | 45.7
2022-06-10 12:00 | 44722.5 | 0 | 1.4327 | 45.7
2022-06-10 12:30 | 44722.5208 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-06-10 13:00 | 44722.5417 | 0 | 1.5358 | 45.7
2022-06-10 13:30 | 44722.5625 | 0 | 1.6697 | 45.7
2022-06-10 14:00 | 44722.5833 | 0 | 2.1181 | 45.7
2022-06-10 14:30 | 44722.6042 | 0 | 2.9553 | 45.7
2022-06-10 15:00 | 44722.625 | 0 | 4.0515 | 45.7
2022-06-10 15:30 | 44722.6458 | 0 | 5.5034 | 45.7
2022-06-10 16:00 | 44722.6667 | 0 | 7.5392 | 45.7
2022-06-10 16:30 | 44722.6875 | 0 | 9.3711 | 45.7
2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | 0 | 11.191 | 45.7
2022-06-10 17:30 | 44722.7292 | 0 | 12.976 | 45.7
2022-06-10 18:00 | 44722.75 | 0 | 13.3578 | 45.7
2022-06-10 18:30 | 44722.7708 | 0 | 13.4559 | 45.7
2022-06-10 19:00 | 44722.7917 | 0 | 13.1626 | 45.7
2022-06-10 19:30 | 44722.8125 | 0 | 12.9959 | 45.7
2022-06-10 20:00 | 44722.8333 | 0 | 12.7354 | 45.7
2022-06-10 20:30 | 44722.8542 | 0 | 12.247 | 45.7
2022-06-10 21:00 | 44722.875 | 0 | 11.674 | 45.7
2022-06-10 21:30 | 44722.8958 | 0 | 10.9051 | 45.7
2022-06-10 22:00 | 44722.9167 | 0 | 10.0163 | 45.7
2022-06-10 22:30 | 44722.9375 | 0 | 9.1715 | 45.7
2022-06-10 23:00 | 44722.9583 | 0 | 8.5404 | 45.7
2022-06-10 23:30 | 44722.9792 | 0 | 7.7476 | 45.7
2022-06-11 | 44723 | 0 | 7.2823 | 45.7
2022-06-11 00:30 | 44723.0208 | 0 | 6.8477 | 45.7
2022-06-11 01:00 | 44723.0417 | 0 | 6.6798 | 45.7
2022-06-11 01:30 | 44723.0625 | 0 | 6.425 | 45.7
2022-06-11 02:00 | 44723.0833 | 0 | 6.2908 | 45.7
2022-06-11 02:30 | 44723.1042 | 0 | 6.1283 | 45.7
2022-06-11 03:00 | 44723.125 | 0 | 6.181 | 45.7
2022-06-11 03:30 | 44723.1458 | 0 | 6.2343 | 45.7
2022-06-11 04:00 | 44723.1667 | 0 | 6.2789 | 45.7
2022-06-11 04:30 | 44723.1875 | 0 | 6.4936 | 45.7
2022-06-11 05:00 | 44723.2083 | 0 | 6.8251 | 45.7
2022-06-11 05:30 | 44723.2292 | 0 | 7.3942 | 45.7
2022-06-11 06:00 | 44723.25 | 0 | 8.2741 | 45.7
2022-06-11 06:30 | 44723.2708 | 0 | 9.3886 | 45.7
2022-06-11 07:00 | 44723.2917 | 0 | 9.8459 | 45.7
2022-06-11 07:30 | 44723.3125 | 0 | 9.2209 | 45.7
2022-06-11 08:00 | 44723.3333 | 0 | 7.9582 | 45.7
2022-06-11 08:30 | 44723.3542 | 0 | 6.5381 | 45.7
2022-06-11 09:00 | 44723.375 | 0 | 4.9982 | 45.7
2022-06-11 09:30 | 44723.3958 | 0 | 3.6746 | 45.7
2022-06-11 10:00 | 44723.4167 | 0 | 2.6852 | 45.7
2022-06-11 10:30 | 44723.4375 | 0 | 1.9334 | 45.7
2022-06-11 11:00 | 44723.4583 | 0 | 1.5839 | 45.7
2022-06-11 11:30 | 44723.4792 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-11 12:00 | 44723.5 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-06-11 12:30 | 44723.5208 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-11 13:00 | 44723.5417 | 0 | 1.6022 | 45.7
2022-06-11 13:30 | 44723.5625 | 0 | 1.8003 | 45.7
2022-06-11 14:00 | 44723.5833 | 0 | 2.2677 | 45.7
2022-06-11 14:30 | 44723.6042 | 0 | 3.0473 | 45.7
2022-06-11 15:00 | 44723.625 | 0 | 3.9969 | 45.7
2022-06-11 15:30 | 44723.6458 | 0 | 5.4437 | 45.7
2022-06-11 16:00 | 44723.6667 | 0 | 7.1567 | 45.7
2022-06-11 16:30 | 44723.6875 | 0 | 9.0488 | 45.7
2022-06-11 17:00 | 44723.7083 | 0 | 10.771 | 45.7
2022-06-11 17:30 | 44723.7292 | 0 | 11.9599 | 45.7
2022-06-11 18:00 | 44723.75 | 0 | 12.1781 | 45.7
2022-06-11 18:30 | 44723.7708 | 0 | 12.2795 | 45.7
2022-06-11 19:00 | 44723.7917 | 0 | 12.0906 | 45.7
2022-06-11 19:30 | 44723.8125 | 0 | 11.9767 | 45.7
2022-06-11 20:00 | 44723.8333 | 0 | 11.6731 | 45.7
2022-06-11 20:30 | 44723.8542 | 0 | 11.3198 | 45.7
2022-06-11 21:00 | 44723.875 | 0 | 10.8652 | 45.7
2022-06-11 21:30 | 44723.8958 | 0 | 10.0913 | 45.7
2022-06-11 22:00 | 44723.9167 | 0 | 9.3712 | 45.7
2022-06-11 22:30 | 44723.9375 | 0 | 8.8477 | 45.7
2022-06-11 23:00 | 44723.9583 | 0 | 8.2803 | 45.7
2022-06-11 23:30 | 44723.9792 | 0 | 7.6967 | 45.7
2022-06-12 | 44724 | 0 | 7.2043 | 45.7
2022-06-12 00:30 | 44724.0208 | 0 | 6.7291 | 45.7
2022-06-12 01:00 | 44724.0417 | 0 | 6.3511 | 45.7
2022-06-12 01:30 | 44724.0625 | 0 | 6.0497 | 45.7
2022-06-12 02:00 | 44724.0833 | 0 | 5.9972 | 45.7
2022-06-12 02:30 | 44724.1042 | 0 | 5.9182 | 45.7
2022-06-12 03:00 | 44724.125 | 0 | 5.9182 | 45.7
2022-06-12 03:30 | 44724.1458 | 0 | 5.9439 | 45.7
2022-06-12 04:00 | 44724.1667 | 0 | 6.0109 | 45.7
2022-06-12 04:30 | 44724.1875 | 0 | 6.0836 | 45.7
2022-06-12 05:00 | 44724.2083 | 0 | 6.3888 | 45.7
2022-06-12 05:30 | 44724.2292 | 0 | 6.7438 | 45.7
2022-06-12 06:00 | 44724.25 | 0 | 7.1127 | 45.7
2022-06-12 06:30 | 44724.2708 | 0 | 7.7866 | 45.7
2022-06-12 07:00 | 44724.2917 | 0 | 8.0673 | 45.7
2022-06-12 07:30 | 44724.3125 | 0 | 7.4132 | 45.7
2022-06-12 08:00 | 44724.3333 | 0 | 6.6314 | 45.7
2022-06-12 08:30 | 44724.3542 | 0 | 7.3377 | 45.7
2022-06-12 09:00 | 44724.375 | 0 | 5.4046 | 45.7
2022-06-12 09:30 | 44724.3958 | 0 | 4.4954 | 45.7
2022-06-12 10:00 | 44724.4167 | 0 | 5.6712 | 45.7
2022-06-12 10:30 | 44724.4375 | 0 | 5.403 | 45.7
2022-06-12 11:00 | 44724.4583 | 0 | 2.9733 | 45.7
2022-06-12 11:30 | 44724.4792 | 0 | 2.4388 | 45.7
2022-06-12 12:00 | 44724.5 | 0 | 1.8712 | 45.7
2022-06-12 12:30 | 44724.5208 | 0 | 1.4104 | 45.7
2022-06-12 13:00 | 44724.5417 | 0 | 1.5272 | 45.7
2022-06-12 13:30 | 44724.5625 | 0 | 1.9211 | 45.7
2022-06-12 14:00 | 44724.5833 | 0 | 2.5359 | 45.7
2022-06-12 14:30 | 44724.6042 | 0 | 3.4702 | 45.7
2022-06-12 15:00 | 44724.625 | 0 | 4.4568 | 45.7
2022-06-12 15:30 | 44724.6458 | 0 | 6.0551 | 45.7
2022-06-12 16:00 | 44724.6667 | 0 | 7.9936 | 45.7
2022-06-12 16:30 | 44724.6875 | 0 | 10.1193 | 45.7
2022-06-12 17:00 | 44724.7083 | 0 | 12.1251 | 45.7
2022-06-12 17:30 | 44724.7292 | 0 | 13.5937 | 45.7
2022-06-12 18:00 | 44724.75 | 0 | 13.7364 | 45.7
2022-06-12 18:30 | 44724.7708 | 0 | 13.4936 | 45.7
2022-06-12 19:00 | 44724.7917 | 0 | 13.0011 | 45.7
2022-06-12 19:30 | 44724.8125 | 0 | 12.6651 | 45.7
2022-06-12 20:00 | 44724.8333 | 0 | 12.2905 | 45.7
2022-06-12 20:30 | 44724.8542 | 0 | 11.5114 | 45.7
2022-06-12 21:00 | 44724.875 | 0 | 10.6902 | 45.7
2022-06-12 21:30 | 44724.8958 | 0 | 9.8438 | 45.7
2022-06-12 22:00 | 44724.9167 | 0 | 8.8516 | 45.7
2022-06-12 22:30 | 44724.9375 | 0 | 8.1549 | 45.7
2022-06-12 23:00 | 44724.9583 | 0 | 7.4643 | 45.7
2022-06-12 23:30 | 44724.9792 | 0 | 6.9397 | 45.7
2022-06-13 | 44725 | 0 | 6.5448 | 45.7
2022-06-13 00:30 | 44725.0208 | 0 | 6.0934 | 45.7
2022-06-13 01:00 | 44725.0417 | 0 | 6.0161 | 45.7
2022-06-13 01:30 | 44725.0625 | 0 | 5.8031 | 45.7
2022-06-13 02:00 | 44725.0833 | 0 | 5.7584 | 45.7
2022-06-13 02:30 | 44725.1042 | 0 | 5.6982 | 45.7
2022-06-13 03:00 | 44725.125 | 0 | 5.7842 | 45.7
2022-06-13 03:30 | 44725.1458 | 0 | 5.8717 | 45.7
2022-06-13 04:00 | 44725.1667 | 0 | 6.3178 | 45.7
2022-06-13 04:30 | 44725.1875 | 0 | 6.6825 | 45.7
2022-06-13 05:00 | 44725.2083 | 0 | 7.3966 | 45.7
2022-06-13 05:30 | 44725.2292 | 0 | 8.3846 | 45.7
2022-06-13 06:00 | 44725.25 | 0 | 9.7811 | 45.7
2022-06-13 06:30 | 44725.2708 | 0 | 11.0318 | 45.7
2022-06-13 07:00 | 44725.2917 | 0 | 11.4005 | 45.7
2022-06-13 07:30 | 44725.3125 | 0 | 11.1432 | 45.7
2022-06-13 08:00 | 44725.3333 | 0 | 7.1893 | 45.7
2022-06-13 08:30 | 44725.3542 | 0 | 5.5132 | 45.7
2022-06-13 09:00 | 44725.375 | 0 | 3.908 | 45.7
2022-06-13 09:30 | 44725.3958 | 0 | 2.8522 | 45.7
2022-06-13 10:00 | 44725.4167 | 0 | 2.1291 | 45.7
2022-06-13 10:30 | 44725.4375 | 0 | 2.1958 | 45.7
2022-06-13 11:00 | 44725.4583 | 0 | 1.4138 | 45.7
2022-06-13 11:30 | 44725.4792 | 0 | 1.4482 | 45.7
2022-06-13 12:00 | 44725.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-13 12:30 | 44725.5208 | 0 | 1.455 | 45.7
2022-06-13 13:00 | 44725.5417 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-06-13 13:30 | 44725.5625 | 0 | 1.6537 | 45.7
2022-06-13 14:00 | 44725.5833 | 0 | 2.0837 | 45.7
2022-06-13 14:30 | 44725.6042 | 0 | 2.9157 | 45.7
2022-06-13 15:00 | 44725.625 | 0 | 4.0778 | 45.7
2022-06-13 15:30 | 44725.6458 | 0 | 5.4765 | 45.7
2022-06-13 16:00 | 44725.6667 | 0 | 7 | 45.7
2022-06-13 16:30 | 44725.6875 | 0 | 8.8961 | 45.7
2022-06-13 17:00 | 44725.7083 | 0 | 10.5376 | 45.7
2022-06-13 17:30 | 44725.7292 | 0 | 11.9047 | 45.7
2022-06-13 18:00 | 44725.75 | 0 | 12.2469 | 45.7
2022-06-13 18:30 | 44725.7708 | 0 | 11.9801 | 45.7
2022-06-13 19:00 | 44725.7917 | 0 | 11.3957 | 45.7
2022-06-13 19:30 | 44725.8125 | 0 | 11.025 | 45.7
2022-06-13 20:00 | 44725.8333 | 0 | 10.5896 | 45.7
2022-06-13 20:30 | 44725.8542 | 0 | 10.056 | 45.7
2022-06-13 21:00 | 44725.875 | 0 | 9.5489 | 45.7
2022-06-13 21:30 | 44725.8958 | 0 | 8.9446 | 45.7
2022-06-13 22:00 | 44725.9167 | 0 | 7.917 | 45.7
2022-06-13 22:30 | 44725.9375 | 0 | 7.328 | 45.7
2022-06-13 23:00 | 44725.9583 | 0 | 6.837 | 45.7
2022-06-13 23:30 | 44725.9792 | 0 | 6.5187 | 45.7
2022-06-14 | 44726 | 0 | 5.9491 | 45.7
2022-06-14 00:30 | 44726.0208 | 0 | 5.6491 | 45.7
2022-06-14 01:00 | 44726.0417 | 0 | 5.4298 | 45.7
2022-06-14 01:30 | 44726.0625 | 0 | 5.3117 | 45.7
2022-06-14 02:00 | 44726.0833 | 0 | 5.1606 | 45.7
2022-06-14 02:30 | 44726.1042 | 0 | 5.1331 | 45.7
2022-06-14 03:00 | 44726.125 | 0 | 5.1348 | 45.7
2022-06-14 03:30 | 44726.1458 | 0 | 5.1697 | 45.7
2022-06-14 04:00 | 44726.1667 | 0 | 5.444 | 45.7
2022-06-14 04:30 | 44726.1875 | 0 | 5.8058 | 45.7
2022-06-14 05:00 | 44726.2083 | 0 | 6.3504 | 45.7
2022-06-14 05:30 | 44726.2292 | 0 | 6.9108 | 45.7
2022-06-14 06:00 | 44726.25 | 0 | 7.9604 | 45.7
2022-06-14 06:30 | 44726.2708 | 0 | 8.7332 | 45.7
2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 0 | 9.0001 | 45.7
2022-06-14 07:30 | 44726.3125 | 0 | 8.8467 | 45.7
2022-06-14 08:00 | 44726.3333 | 0 | 8.4237 | 45.7
2022-06-14 08:30 | 44726.3542 | 0 | 7.69 | 45.7
2022-06-14 09:00 | 44726.375 | 0 | 6.9096 | 45.7
2022-06-14 09:30 | 44726.3958 | 0 | 6.3194 | 45.7
2022-06-14 10:00 | 44726.4167 | 0 | 6.1929 | 45.7
2022-06-14 10:30 | 44726.4375 | 0 | 6.2258 | 45.7
2022-06-14 11:00 | 44726.4583 | 0 | 6.1547 | 45.7
2022-06-14 11:30 | 44726.4792 | 0 | 5.9919 | 45.7
2022-06-14 12:00 | 44726.5 | 0 | 6.0471 | 45.7
2022-06-14 12:30 | 44726.5208 | 0 | 5.1898 | 45.7
2022-06-14 13:00 | 44726.5417 | 0 | 4.5347 | 45.7
2022-06-14 13:30 | 44726.5625 | 0 | 4.3467 | 45.7
2022-06-14 14:00 | 44726.5833 | 0 | 4.7898 | 45.7
2022-06-14 14:30 | 44726.6042 | 0 | 4.7905 | 45.7
2022-06-14 15:00 | 44726.625 | 0 | 6.019 | 45.7
2022-06-14 15:30 | 44726.6458 | 0 | 6.5337 | 45.7
2022-06-14 16:00 | 44726.6667 | 0 | 6.8036 | 45.7
2022-06-14 16:30 | 44726.6875 | 0 | 8.7273 | 45.7
2022-06-14 17:00 | 44726.7083 | 0 | 10.3549 | 45.7
2022-06-14 17:30 | 44726.7292 | 0 | 11.8011 | 45.7
2022-06-14 18:00 | 44726.75 | 0 | 12.2606 | 45.7
2022-06-14 18:30 | 44726.7708 | 0 | 12.0179 | 45.7
2022-06-14 19:00 | 44726.7917 | 0 | 11.6204 | 45.7
2022-06-14 19:30 | 44726.8125 | 0 | 11.0993 | 45.7
2022-06-14 20:00 | 44726.8333 | 0 | 10.9837 | 45.7
2022-06-14 20:30 | 44726.8542 | 0 | 10.1665 | 45.7
2022-06-14 21:00 | 44726.875 | 0 | 9.4219 | 45.7
2022-06-14 21:30 | 44726.8958 | 0 | 8.6095 | 45.7
2022-06-14 22:00 | 44726.9167 | 0 | 8.1469 | 45.7
2022-06-14 22:30 | 44726.9375 | 0 | 7.3804 | 45.7
2022-06-14 23:00 | 44726.9583 | 0 | 7.0174 | 45.7
2022-06-14 23:30 | 44726.9792 | 0 | 6.618 | 45.7
2022-06-15 | 44727 | 0 | 6.0291 | 45.7
2022-06-15 00:30 | 44727.0208 | 0 | 5.668 | 45.7
2022-06-15 01:00 | 44727.0417 | 0 | 5.3952 | 45.7
2022-06-15 01:30 | 44727.0625 | 0 | 5.2648 | 45.7
2022-06-15 02:00 | 44727.0833 | 0 | 5.148 | 45.7
2022-06-15 02:30 | 44727.1042 | 0 | 5.0884 | 45.7
2022-06-15 03:00 | 44727.125 | 0 | 5.0764 | 45.7
2022-06-15 03:30 | 44727.1458 | 0 | 5.2424 | 45.7
2022-06-15 04:00 | 44727.1667 | 0 | 5.3735 | 45.7
2022-06-15 04:30 | 44727.1875 | 0 | 5.7828 | 45.7
2022-06-15 05:00 | 44727.2083 | 0 | 6.3576 | 45.7
2022-06-15 05:30 | 44727.2292 | 0 | 7.0244 | 45.7
2022-06-15 06:00 | 44727.25 | 0 | 8.0941 | 45.7
2022-06-15 06:30 | 44727.2708 | 0 | 9.0813 | 45.7
2022-06-15 07:00 | 44727.2917 | 0 | 9.145 | 45.7
2022-06-15 07:30 | 44727.3125 | 0 | 8.1296 | 45.7
2022-06-15 08:00 | 44727.3333 | 0 | 6.0515 | 45.7
2022-06-15 08:30 | 44727.3542 | 0 | 4.3483 | 45.7
2022-06-15 09:00 | 44727.375 | 0 | 3.2087 | 45.7
2022-06-15 09:30 | 44727.3958 | 0 | 2.1824 | 45.7
2022-06-15 10:00 | 44727.4167 | 0 | 1.6475 | 45.7
2022-06-15 10:30 | 44727.4375 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-06-15 11:00 | 44727.4583 | 0 | 1.5764 | 45.7
2022-06-15 11:30 | 44727.4792 | 0 | 1.6492 | 45.7
2022-06-15 12:00 | 44727.5 | 0 | 1.4189 | 45.7
2022-06-15 12:30 | 44727.5208 | 0 | 1.4264 | 45.7
2022-06-15 13:00 | 44727.5417 | 0 | 1.5673 | 45.7
2022-06-15 13:30 | 44727.5625 | 0 | 2.4976 | 45.7
2022-06-15 14:00 | 44727.5833 | 0 | 2.8384 | 45.7
2022-06-15 14:30 | 44727.6042 | 0 | 3.6489 | 45.7
2022-06-15 15:00 | 44727.625 | 0 | 4.7181 | 45.7
2022-06-15 15:30 | 44727.6458 | 0 | 5.6134 | 45.7
2022-06-15 16:00 | 44727.6667 | 0 | 6.7513 | 45.7
2022-06-15 16:30 | 44727.6875 | 0 | 8.0662 | 45.7
2022-06-15 17:00 | 44727.7083 | 0 | 9.3247 | 45.7
2022-06-15 17:30 | 44727.7292 | 0 | 10.5359 | 45.7
2022-06-15 18:00 | 44727.75 | 0 | 10.8319 | 45.7
2022-06-15 18:30 | 44727.7708 | 0 | 10.789 | 45.7
2022-06-15 19:00 | 44727.7917 | 0 | 10.4532 | 45.7
2022-06-15 19:30 | 44727.8125 | 0 | 10.28 | 45.7
2022-06-15 20:00 | 44727.8333 | 0 | 9.846 | 45.7
2022-06-15 20:30 | 44727.8542 | 0 | 9.2677 | 45.7
2022-06-15 21:00 | 44727.875 | 0 | 9.0064 | 45.7
2022-06-15 21:30 | 44727.8958 | 0 | 8.466 | 45.7
2022-06-15 22:00 | 44727.9167 | 0 | 7.7511 | 45.7
2022-06-15 22:30 | 44727.9375 | 0 | 7.3538 | 45.7
2022-06-15 23:00 | 44727.9583 | 0 | 6.8044 | 45.7
2022-06-15 23:30 | 44727.9792 | 0 | 6.4072 | 45.7
2022-06-16 | 44728 | 0 | 5.9199 | 45.7
2022-06-16 00:30 | 44728.0208 | 0 | 5.5506 | 45.7
2022-06-16 01:00 | 44728.0417 | 0 | 5.3307 | 45.7
2022-06-16 01:30 | 44728.0625 | 0 | 5.1795 | 45.7
2022-06-16 02:00 | 44728.0833 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-06-16 02:30 | 44728.1042 | 0 | 5.2012 | 45.7
2022-06-16 03:00 | 44728.125 | 0 | 5.172 | 45.7
2022-06-16 03:30 | 44728.1458 | 0 | 5.2293 | 45.7
2022-06-16 04:00 | 44728.1667 | 0 | 5.4497 | 45.7
2022-06-16 04:30 | 44728.1875 | 0 | 5.896 | 45.7
2022-06-16 05:00 | 44728.2083 | 0 | 6.4495 | 45.7
2022-06-16 05:30 | 44728.2292 | 0 | 7.1217 | 45.7
2022-06-16 06:00 | 44728.25 | 0 | 8.0629 | 45.7
2022-06-16 06:30 | 44728.2708 | 0 | 9.0199 | 45.7
2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 0 | 8.9704 | 45.7
2022-06-16 07:30 | 44728.3125 | 0 | 7.5518 | 45.7
2022-06-16 08:00 | 44728.3333 | 0 | 5.772 | 45.7
2022-06-16 08:30 | 44728.3542 | 0 | 4.2201 | 45.7
2022-06-16 09:00 | 44728.375 | 0 | 3.0366 | 45.7
2022-06-16 09:30 | 44728.3958 | 0 | 2.1656 | 45.7
2022-06-16 10:00 | 44728.4167 | 0 | 1.5811 | 45.7
2022-06-16 10:30 | 44728.4375 | 0 | 1.3663 | 45.7
2022-06-16 11:00 | 44728.4583 | 0 | 1.4808 | 45.7
2022-06-16 11:30 | 44728.4792 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-16 12:00 | 44728.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-16 12:30 | 44728.5208 | 0 | 1.5278 | 45.7
2022-06-16 13:00 | 44728.5417 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-06-16 13:30 | 44728.5625 | 0 | 1.5426 | 45.7
2022-06-16 14:00 | 44728.5833 | 0 | 1.8386 | 45.7
2022-06-16 14:30 | 44728.6042 | 0 | 2.5283 | 45.7
2022-06-16 15:00 | 44728.625 | 0 | 3.3067 | 45.7
2022-06-16 15:30 | 44728.6458 | 0 | 4.7264 | 45.7
2022-06-16 16:00 | 44728.6667 | 0 | 6.344 | 45.7
2022-06-16 16:30 | 44728.6875 | 0 | 7.7711 | 45.7
2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | 0 | 9.1472 | 45.7
2022-06-16 17:30 | 44728.7292 | 0 | 10.1186 | 45.7
2022-06-16 18:00 | 44728.75 | 0 | 10.474 | 45.7
2022-06-16 18:30 | 44728.7708 | 0 | 10.608 | 45.7
2022-06-16 19:00 | 44728.7917 | 0 | 10.3281 | 45.7
2022-06-16 19:30 | 44728.8125 | 0 | 10.0497 | 45.7
2022-06-16 20:00 | 44728.8333 | 0 | 10.0339 | 45.7
2022-06-16 20:30 | 44728.8542 | 0 | 9.4875 | 45.7
2022-06-16 21:00 | 44728.875 | 0 | 9.0194 | 45.7
2022-06-16 21:30 | 44728.8958 | 0 | 8.2864 | 45.7
2022-06-16 22:00 | 44728.9167 | 0 | 7.6009 | 45.7
2022-06-16 22:30 | 44728.9375 | 0 | 7.1821 | 45.7
2022-06-16 23:00 | 44728.9583 | 0 | 6.6059 | 45.7
2022-06-16 23:30 | 44728.9792 | 0 | 6.1604 | 45.7
2022-06-17 | 44729 | 0 | 5.7424 | 45.7
2022-06-17 00:30 | 44729.0208 | 0 | 5.4223 | 45.7
2022-06-17 01:00 | 44729.0417 | 0 | 5.3496 | 45.7
2022-06-17 01:30 | 44729.0625 | 0 | 5.2236 | 45.7
2022-06-17 02:00 | 44729.0833 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-06-17 02:30 | 44729.1042 | 0 | 5.1291 | 45.7
2022-06-17 03:00 | 44729.125 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-06-17 03:30 | 44729.1458 | 0 | 5.1978 | 45.7
2022-06-17 04:00 | 44729.1667 | 0 | 5.444 | 45.7
2022-06-17 04:30 | 44729.1875 | 0 | 5.9551 | 45.7
2022-06-17 05:00 | 44729.2083 | 0 | 6.5647 | 45.7
2022-06-17 05:30 | 44729.2292 | 0 | 7.2003 | 45.7
2022-06-17 06:00 | 44729.25 | 0 | 8.2741 | 45.7
2022-06-17 06:30 | 44729.2708 | 0 | 9.2828 | 45.7
2022-06-17 07:00 | 44729.2917 | 0 | 9.046 | 45.7
2022-06-17 07:30 | 44729.3125 | 0 | 7.2045 | 45.7
2022-06-17 08:00 | 44729.3333 | 0 | 5.4886 | 45.7
2022-06-17 08:30 | 44729.3542 | 0 | 4.382 | 45.7
2022-06-17 09:00 | 44729.375 | 0 | 3.1544 | 45.7
2022-06-17 09:30 | 44729.3958 | 0 | 2.2077 | 45.7
2022-06-17 10:00 | 44729.4167 | 0 | 1.6847 | 45.7
2022-06-17 10:30 | 44729.4375 | 0 | 1.4929 | 45.7
2022-06-17 11:00 | 44729.4583 | 0 | 1.5461 | 45.7
2022-06-17 11:30 | 44729.4792 | 0 | 1.6492 | 45.7
2022-06-17 12:00 | 44729.5 | 0 | 1.565 | 45.7
2022-06-17 12:30 | 44729.5208 | 0 | 1.5375 | 45.7
2022-06-17 13:00 | 44729.5417 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-06-17 13:30 | 44729.5625 | 0 | 1.5799 | 45.7
2022-06-17 14:00 | 44729.5833 | 0 | 1.8764 | 45.7
2022-06-17 14:30 | 44729.6042 | 0 | 2.4907 | 45.7
2022-06-17 15:00 | 44729.625 | 0 | 3.4718 | 45.7
2022-06-17 15:30 | 44729.6458 | 0 | 4.7063 | 45.7
2022-06-17 16:00 | 44729.6667 | 0 | 6.2069 | 45.7
2022-06-17 16:30 | 44729.6875 | 0 | 7.7501 | 45.7
2022-06-17 17:00 | 44729.7083 | 0 | 9.1568 | 45.7
2022-06-17 17:30 | 44729.7292 | 0 | 10.1995 | 45.7
2022-06-17 18:00 | 44729.75 | 0 | 10.5255 | 45.7
2022-06-17 18:30 | 44729.7708 | 0 | 10.7128 | 45.7
2022-06-17 19:00 | 44729.7917 | 0 | 10.5565 | 45.7
2022-06-17 19:30 | 44729.8125 | 0 | 10.2937 | 45.7
2022-06-17 20:00 | 44729.8333 | 0 | 10.1545 | 45.7
2022-06-17 20:30 | 44729.8542 | 0 | 9.8122 | 45.7
2022-06-17 21:00 | 44729.875 | 0 | 9.4212 | 45.7
2022-06-17 21:30 | 44729.8958 | 0 | 8.7772 | 45.7
2022-06-17 22:00 | 44729.9167 | 0 | 8.2189 | 45.7
2022-06-17 22:30 | 44729.9375 | 0 | 7.7599 | 45.7
2022-06-17 23:00 | 44729.9583 | 0 | 7.1952 | 45.7
2022-06-17 23:30 | 44729.9792 | 0 | 6.5876 | 45.7
2022-06-18 | 44730 | 0 | 6.1904 | 45.7
2022-06-18 00:30 | 44730.0208 | 0 | 5.8599 | 45.7
2022-06-18 01:00 | 44730.0417 | 0 | 5.6743 | 45.7
2022-06-18 01:30 | 44730.0625 | 0 | 5.5316 | 45.7
2022-06-18 02:00 | 44730.0833 | 0 | 5.4048 | 45.7
2022-06-18 02:30 | 44730.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-06-18 03:00 | 44730.125 | 0 | 5.3117 | 45.7
2022-06-18 03:30 | 44730.1458 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-06-18 04:00 | 44730.1667 | 0 | 5.3856 | 45.7
2022-06-18 04:30 | 44730.1875 | 0 | 5.4875 | 45.7
2022-06-18 05:00 | 44730.2083 | 0 | 5.8322 | 45.7
2022-06-18 05:30 | 44730.2292 | 0 | 6.2239 | 45.7
2022-06-18 06:00 | 44730.25 | 0 | 6.825 | 45.7
2022-06-18 06:30 | 44730.2708 | 0 | 7.6799 | 45.7
2022-06-18 07:00 | 44730.2917 | 0 | 7.8844 | 45.7
2022-06-18 07:30 | 44730.3125 | 0 | 6.9365 | 45.7
2022-06-18 08:00 | 44730.3333 | 0 | 6.8917 | 45.7
2022-06-18 08:30 | 44730.3542 | 0 | 5.3874 | 45.7
2022-06-18 09:00 | 44730.375 | 0 | 4.7809 | 45.7
2022-06-18 09:30 | 44730.3958 | 0 | 4.6887 | 45.7
2022-06-18 10:00 | 44730.4167 | 0 | 3.9052 | 45.7
2022-06-18 10:30 | 44730.4375 | 0 | 3.1814 | 45.7
2022-06-18 11:00 | 44730.4583 | 0 | 2.8284 | 45.7
2022-06-18 11:30 | 44730.4792 | 0 | 2.1173 | 45.7
2022-06-18 12:00 | 44730.5 | 0 | 2.1199 | 45.7
2022-06-18 12:30 | 44730.5208 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-06-18 13:00 | 44730.5417 | 0 | 2.2158 | 45.7
2022-06-18 13:30 | 44730.5625 | 0 | 3.5482 | 45.7
2022-06-18 14:00 | 44730.5833 | 0 | 4.3736 | 45.7
2022-06-18 14:30 | 44730.6042 | 0 | 4.196 | 45.7
2022-06-18 15:00 | 44730.625 | 0 | 5.0445 | 45.7
2022-06-18 15:30 | 44730.6458 | 0 | 6.8207 | 45.7
2022-06-18 16:00 | 44730.6667 | 0 | 7.7229 | 45.7
2022-06-18 16:30 | 44730.6875 | 0 | 8.5785 | 45.7
2022-06-18 17:00 | 44730.7083 | 0 | 9.6173 | 45.7
2022-06-18 17:30 | 44730.7292 | 0 | 10.4751 | 45.7
2022-06-18 18:00 | 44730.75 | 0 | 10.5599 | 45.7
2022-06-18 18:30 | 44730.7708 | 0 | 10.5823 | 45.7
2022-06-18 19:00 | 44730.7917 | 0 | 10.2015 | 45.7
2022-06-18 19:30 | 44730.8125 | 0 | 10.0841 | 45.7
2022-06-18 20:00 | 44730.8333 | 0 | 9.7515 | 45.7
2022-06-18 20:30 | 44730.8542 | 0 | 9.405 | 45.7
2022-06-18 21:00 | 44730.875 | 0 | 9.0769 | 45.7
2022-06-18 21:30 | 44730.8958 | 0 | 8.6863 | 45.7
2022-06-18 22:00 | 44730.9167 | 0 | 8.2968 | 45.7
2022-06-18 22:30 | 44730.9375 | 0 | 7.7767 | 45.7
2022-06-18 23:00 | 44730.9583 | 0 | 7.2582 | 45.7
2022-06-18 23:30 | 44730.9792 | 0 | 6.6543 | 45.7
2022-06-19 | 44731 | 0 | 6.2865 | 45.7
2022-06-19 00:30 | 44731.0208 | 0 | 5.956 | 45.7
2022-06-19 01:00 | 44731.0417 | 0 | 5.759 | 45.7
2022-06-19 01:30 | 44731.0625 | 0 | 5.5855 | 45.7
2022-06-19 02:00 | 44731.0833 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-06-19 02:30 | 44731.1042 | 0 | 5.4375 | 45.7
2022-06-19 03:00 | 44731.125 | 0 | 5.3598 | 45.7
2022-06-19 03:30 | 44731.1458 | 0 | 5.4079 | 45.7
2022-06-19 04:00 | 44731.1667 | 0 | 5.4749 | 45.7
2022-06-19 04:30 | 44731.1875 | 0 | 5.5866 | 45.7
2022-06-19 05:00 | 44731.2083 | 0 | 5.7148 | 45.7
2022-06-19 05:30 | 44731.2292 | 0 | 6.0331 | 45.7
2022-06-19 06:00 | 44731.25 | 0 | 6.4454 | 45.7
2022-06-19 06:30 | 44731.2708 | 0 | 6.9494 | 45.7
2022-06-19 07:00 | 44731.2917 | 0 | 7.6655 | 45.7
2022-06-19 07:30 | 44731.3125 | 0 | 7.6778 | 45.7
2022-06-19 08:00 | 44731.3333 | 0 | 6.9354 | 45.7
2022-06-19 08:30 | 44731.3542 | 0 | 5.734 | 45.7
2022-06-19 09:00 | 44731.375 | 0 | 4.323 | 45.7
2022-06-19 09:30 | 44731.3958 | 0 | 3.0602 | 45.7
2022-06-19 10:00 | 44731.4167 | 0 | 2.483 | 45.7
2022-06-19 10:30 | 44731.4375 | 0 | 1.6948 | 45.7
2022-06-19 11:00 | 44731.4583 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-19 11:30 | 44731.4792 | 0 | 1.6154 | 45.7
2022-06-19 12:00 | 44731.5 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-19 12:30 | 44731.5208 | 0 | 1.6824 | 45.7
2022-06-19 13:00 | 44731.5417 | 0 | 2.1244 | 45.7
2022-06-19 13:30 | 44731.5625 | 0 | 4.8669 | 45.7
2022-06-19 14:00 | 44731.5833 | 0 | 4.9335 | 45.7
2022-06-19 14:30 | 44731.6042 | 0 | 5.7863 | 45.7
2022-06-19 15:00 | 44731.625 | 0 | 4.7402 | 45.7
2022-06-19 15:30 | 44731.6458 | 0 | 5.4479 | 45.7
2022-06-19 16:00 | 44731.6667 | 0 | 7.1878 | 45.7
2022-06-19 16:30 | 44731.6875 | 0 | 9.0385 | 45.7
2022-06-19 17:00 | 44731.7083 | 0 | 10.2405 | 45.7
2022-06-19 17:30 | 44731.7292 | 0 | 11.0798 | 45.7
2022-06-19 18:00 | 44731.75 | 0 | 11.1269 | 45.7
2022-06-19 18:30 | 44731.7708 | 0 | 11.077 | 45.7
2022-06-19 19:00 | 44731.7917 | 0 | 10.7306 | 45.7
2022-06-19 19:30 | 44731.8125 | 0 | 10.2912 | 45.7
2022-06-19 20:00 | 44731.8333 | 0 | 9.782 | 45.7
2022-06-19 20:30 | 44731.8542 | 0 | 9.1968 | 45.7
2022-06-19 21:00 | 44731.875 | 0 | 8.609 | 45.7
2022-06-19 21:30 | 44731.8958 | 0 | 7.9803 | 45.7
2022-06-19 22:00 | 44731.9167 | 0 | 7.3884 | 45.7
2022-06-19 22:30 | 44731.9375 | 0 | 6.818 | 45.7
2022-06-19 23:00 | 44731.9583 | 0 | 6.2741 | 45.7
2022-06-19 23:30 | 44731.9792 | 0 | 5.8289 | 45.7
2022-06-20 | 44732 | 0 | 5.4267 | 45.7
2022-06-20 00:30 | 44732.0208 | 0 | 5.1423 | 45.7
2022-06-20 01:00 | 44732.0417 | 0 | 4.9768 | 45.7
2022-06-20 01:30 | 44732.0625 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-06-20 02:00 | 44732.0833 | 0 | 4.8428 | 45.7
2022-06-20 02:30 | 44732.1042 | 0 | 4.8273 | 45.7
2022-06-20 03:00 | 44732.125 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-06-20 03:30 | 44732.1458 | 0 | 4.9458 | 45.7
2022-06-20 04:00 | 44732.1667 | 0 | 5.1565 | 45.7
2022-06-20 04:30 | 44732.1875 | 0 | 5.4909 | 45.7
2022-06-20 05:00 | 44732.2083 | 0 | 5.9532 | 45.7
2022-06-20 05:30 | 44732.2292 | 0 | 6.5062 | 45.7
2022-06-20 06:00 | 44732.25 | 0 | 7.3677 | 45.7
2022-06-20 06:30 | 44732.2708 | 0 | 8.0338 | 45.7
2022-06-20 07:00 | 44732.2917 | 0 | 7.9848 | 45.7
2022-06-20 07:30 | 44732.3125 | 0 | 7.5109 | 45.7
2022-06-20 08:00 | 44732.3333 | 0 | 6.7451 | 45.7
2022-06-20 08:30 | 44732.3542 | 0 | 6.0772 | 45.7
2022-06-20 09:00 | 44732.375 | 0 | 4.8497 | 45.7
2022-06-20 09:30 | 44732.3958 | 0 | 2.941 | 45.7
2022-06-20 10:00 | 44732.4167 | 0 | 1.5501 | 45.7
2022-06-20 10:30 | 44732.4375 | 0 | 1.474 | 45.7
2022-06-20 11:00 | 44732.4583 | 0 | 1.4551 | 45.7
2022-06-20 11:30 | 44732.4792 | 0 | 1.6601 | 45.7
2022-06-20 12:00 | 44732.5 | 0 | 2.4701 | 45.7
2022-06-20 12:30 | 44732.5208 | 0 | 1.8073 | 45.7
2022-06-20 13:00 | 44732.5417 | 0 | 1.4745 | 45.7
2022-06-20 13:30 | 44732.5625 | 0 | 1.6755 | 45.7
2022-06-20 14:00 | 44732.5833 | 0 | 2.081 | 45.7
2022-06-20 14:30 | 44732.6042 | 0 | 2.5836 | 45.7
2022-06-20 15:00 | 44732.625 | 0 | 3.6881 | 45.7
2022-06-20 15:30 | 44732.6458 | 0 | 4.6097 | 45.7
2022-06-20 16:00 | 44732.6667 | 0 | 6.8259 | 45.7
2022-06-20 16:30 | 44732.6875 | 0 | 8.3936 | 45.7
2022-06-20 17:00 | 44732.7083 | 0 | 10.1143 | 45.7
2022-06-20 17:30 | 44732.7292 | 0 | 11.1645 | 45.7
2022-06-20 18:00 | 44732.75 | 0 | 11.3844 | 45.7
2022-06-20 18:30 | 44732.7708 | 0 | 11.3817 | 45.7
2022-06-20 19:00 | 44732.7917 | 0 | 10.8666 | 45.7
2022-06-20 19:30 | 44732.8125 | 0 | 10.5342 | 45.7
2022-06-20 20:00 | 44732.8333 | 0 | 10.2548 | 45.7
2022-06-20 20:30 | 44732.8542 | 0 | 9.6583 | 45.7
2022-06-20 21:00 | 44732.875 | 0 | 9.0264 | 45.7
2022-06-20 21:30 | 44732.8958 | 0 | 8.4574 | 45.7
2022-06-20 22:00 | 44732.9167 | 0 | 7.6448 | 45.7
2022-06-20 22:30 | 44732.9375 | 0 | 7.1912 | 45.7
2022-06-20 23:00 | 44732.9583 | 0 | 6.6626 | 45.7
2022-06-20 23:30 | 44732.9792 | 0 | 6.0868 | 45.7
2022-06-21 | 44733 | 0 | 5.712 | 45.7
2022-06-21 00:30 | 44733.0208 | 0 | 5.4801 | 45.7
2022-06-21 01:00 | 44733.0417 | 0 | 5.2984 | 45.7
2022-06-21 01:30 | 44733.0625 | 0 | 5.2258 | 45.7
2022-06-21 02:00 | 44733.0833 | 0 | 5.2001 | 45.7
2022-06-21 02:30 | 44733.1042 | 0 | 5.1268 | 45.7
2022-06-21 03:00 | 44733.125 | 0 | 5.1388 | 45.7
2022-06-21 03:30 | 44733.1458 | 0 | 5.2069 | 45.7
2022-06-21 04:00 | 44733.1667 | 0 | 5.5201 | 45.7
2022-06-21 04:30 | 44733.1875 | 0 | 5.9354 | 45.7
2022-06-21 05:00 | 44733.2083 | 0 | 6.5251 | 45.7
2022-06-21 05:30 | 44733.2292 | 0 | 7.1536 | 45.7
2022-06-21 06:00 | 44733.25 | 0 | 8.2221 | 45.7
2022-06-21 06:30 | 44733.2708 | 0 | 9.0805 | 45.7
2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 0 | 9.0966 | 45.7
2022-06-21 07:30 | 44733.3125 | 0 | 7.5455 | 45.7
2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 0 | 5.8611 | 45.7
2022-06-21 08:30 | 44733.3542 | 0 | 4.1839 | 45.7
2022-06-21 09:00 | 44733.375 | 0 | 2.9756 | 45.7
2022-06-21 09:30 | 44733.3958 | 0 | 2.1328 | 45.7
2022-06-21 10:00 | 44733.4167 | 0 | 1.6989 | 45.7
2022-06-21 10:30 | 44733.4375 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-06-21 11:00 | 44733.4583 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-06-21 11:30 | 44733.4792 | 0 | 1.6211 | 45.7
2022-06-21 12:00 | 44733.5 | 0 | 1.5988 | 45.7
2022-06-21 12:30 | 44733.5208 | 0 | 1.4505 | 45.7
2022-06-21 13:00 | 44733.5417 | 0 | 1.8221 | 45.7
2022-06-21 13:30 | 44733.5625 | 0 | 2.2103 | 45.7
2022-06-21 14:00 | 44733.5833 | 0 | 3.3038 | 45.7
2022-06-21 14:30 | 44733.6042 | 0 | 4.2253 | 45.7
2022-06-21 15:00 | 44733.625 | 0 | 4.467 | 45.7
2022-06-21 15:30 | 44733.6458 | 0 | 5.3429 | 45.7
2022-06-21 16:00 | 44733.6667 | 0 | 6.7706 | 45.7
2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | 0 | 8.3705 | 45.7
2022-06-21 17:00 | 44733.7083 | 0 | 9.8427 | 45.7
2022-06-21 17:30 | 44733.7292 | 0 | 10.9755 | 45.7
2022-06-21 18:00 | 44733.75 | 0 | 11.3278 | 45.7
2022-06-21 18:30 | 44733.7708 | 0 | 11.6054 | 45.7
2022-06-21 19:00 | 44733.7917 | 0 | 11.2866 | 45.7
2022-06-21 19:30 | 44733.8125 | 0 | 10.9548 | 45.7
2022-06-21 20:00 | 44733.8333 | 0 | 10.6836 | 45.7
2022-06-21 20:30 | 44733.8542 | 0 | 9.9963 | 45.7
2022-06-21 21:00 | 44733.875 | 0 | 9.4021 | 45.7
2022-06-21 21:30 | 44733.8958 | 0 | 8.6856 | 45.7
2022-06-21 22:00 | 44733.9167 | 0 | 7.8869 | 45.7
2022-06-21 22:30 | 44733.9375 | 0 | 7.4126 | 45.7
2022-06-21 23:00 | 44733.9583 | 0 | 6.7969 | 45.7
2022-06-21 23:30 | 44733.9792 | 0 | 6.2758 | 45.7
2022-06-22 | 44734 | 0 | 5.8564 | 45.7
2022-06-22 00:30 | 44734.0208 | 0 | 5.5889 | 45.7
2022-06-22 01:00 | 44734.0417 | 0 | 5.4065 | 45.7
2022-06-22 01:30 | 44734.0625 | 0 | 5.2705 | 45.7
2022-06-22 02:00 | 44734.0833 | 0 | 5.2035 | 45.7
2022-06-22 02:30 | 44734.1042 | 0 | 5.168 | 45.7
2022-06-22 03:00 | 44734.125 | 0 | 5.2167 | 45.7
2022-06-22 03:30 | 44734.1458 | 0 | 5.377 | 45.7
2022-06-22 04:00 | 44734.1667 | 0 | 5.6959 | 45.7
2022-06-22 04:30 | 44734.1875 | 0 | 6.0689 | 45.7
2022-06-22 05:00 | 44734.2083 | 0 | 6.7447 | 45.7
2022-06-22 05:30 | 44734.2292 | 0 | 7.4389 | 45.7
2022-06-22 06:00 | 44734.25 | 0 | 8.5516 | 45.7
2022-06-22 06:30 | 44734.2708 | 0 | 9.4596 | 45.7
2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 0 | 9.5653 | 45.7
2022-06-22 07:30 | 44734.3125 | 0 | 8.2159 | 45.7
2022-06-22 08:00 | 44734.3333 | 0 | 6.3588 | 45.7
2022-06-22 08:30 | 44734.3542 | 0 | 4.6657 | 45.7
2022-06-22 09:00 | 44734.375 | 0 | 3.3168 | 45.7
2022-06-22 09:30 | 44734.3958 | 0 | 2.3387 | 45.7
2022-06-22 10:00 | 44734.4167 | 0 | 1.7071 | 45.7
2022-06-22 10:30 | 44734.4375 | 0 | 1.5375 | 45.7
2022-06-22 11:00 | 44734.4583 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-06-22 11:30 | 44734.4792 | 0 | 1.6303 | 45.7
2022-06-22 12:00 | 44734.5 | 0 | 1.6114 | 45.7
2022-06-22 12:30 | 44734.5208 | 0 | 1.5433 | 45.7
2022-06-22 13:00 | 44734.5417 | 0 | 1.4608 | 45.7
2022-06-22 13:30 | 44734.5625 | 0 | 1.8716 | 45.7
2022-06-22 14:00 | 44734.5833 | 0 | 2.2819 | 45.7
2022-06-22 14:30 | 44734.6042 | 0 | 2.7361 | 45.7
2022-06-22 15:00 | 44734.625 | 0 | 3.5808 | 45.7
2022-06-22 15:30 | 44734.6458 | 0 | 4.9402 | 45.7
2022-06-22 16:00 | 44734.6667 | 0 | 6.488 | 45.7
2022-06-22 16:30 | 44734.6875 | 0 | 8.0314 | 45.7
2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | 0 | 9.4258 | 45.7
2022-06-22 17:30 | 44734.7292 | 0 | 10.6684 | 45.7
2022-06-22 18:00 | 44734.75 | 0 | 11.1852 | 45.7
2022-06-22 18:30 | 44734.7708 | 0 | 11.286 | 45.7
2022-06-22 19:00 | 44734.7917 | 0 | 11.0444 | 45.7
2022-06-22 19:30 | 44734.8125 | 0 | 10.7787 | 45.7
2022-06-22 20:00 | 44734.8333 | 0 | 10.3566 | 45.7
2022-06-22 20:30 | 44734.8542 | 0 | 9.9186 | 45.7
2022-06-22 21:00 | 44734.875 | 0 | 9.3418 | 45.7
2022-06-22 21:30 | 44734.8958 | 0 | 8.5972 | 45.7
2022-06-22 22:00 | 44734.9167 | 0 | 7.8412 | 45.7
2022-06-22 22:30 | 44734.9375 | 0 | 7.1987 | 45.7
2022-06-22 23:00 | 44734.9583 | 0 | 6.6929 | 45.7
2022-06-22 23:30 | 44734.9792 | 0 | 6.1488 | 45.7
2022-06-23 | 44735 | 0 | 5.712 | 45.7
2022-06-23 00:30 | 44735.0208 | 0 | 5.487 | 45.7
2022-06-23 01:00 | 44735.0417 | 0 | 5.3115 | 45.7
2022-06-23 01:30 | 44735.0625 | 0 | 5.164 | 45.7
2022-06-23 02:00 | 44735.0833 | 0 | 5.0438 | 45.7
2022-06-23 02:30 | 44735.1042 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-06-23 03:00 | 44735.125 | 0 | 5.1199 | 45.7
2022-06-23 03:30 | 44735.1458 | 0 | 5.2293 | 45.7
2022-06-23 04:00 | 44735.1667 | 0 | 5.4978 | 45.7
2022-06-23 04:30 | 44735.1875 | 0 | 5.9495 | 45.7
2022-06-23 05:00 | 44735.2083 | 0 | 6.5113 | 45.7
2022-06-23 05:30 | 44735.2292 | 0 | 7.1858 | 45.7
2022-06-23 06:00 | 44735.25 | 0 | 8.0584 | 45.7
2022-06-23 06:30 | 44735.2708 | 0 | 9.0361 | 45.7
2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 0 | 8.8915 | 45.7
2022-06-23 07:30 | 44735.3125 | 0 | 7.7117 | 45.7
2022-06-23 08:00 | 44735.3333 | 0 | 5.9361 | 45.7
2022-06-23 08:30 | 44735.3542 | 0 | 4.2658 | 45.7
2022-06-23 09:00 | 44735.375 | 0 | 3.1128 | 45.7
2022-06-23 09:30 | 44735.3958 | 0 | 2.2427 | 45.7
2022-06-23 10:00 | 44735.4167 | 0 | 1.6625 | 45.7
2022-06-23 10:30 | 44735.4375 | 0 | 1.5375 | 45.7
2022-06-23 11:00 | 44735.4583 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-06-23 11:30 | 44735.4792 | 0 | 1.7442 | 45.7
2022-06-23 12:00 | 44735.5 | 0 | 2.4292 | 45.7
2022-06-23 12:30 | 44735.5208 | 0 | 2.0206 | 45.7
2022-06-23 13:00 | 44735.5417 | 0 | 2.0402 | 45.7
2022-06-23 13:30 | 44735.5625 | 0 | 1.9161 | 45.7
2022-06-23 14:00 | 44735.5833 | 0 | 2.226 | 45.7
2022-06-23 14:30 | 44735.6042 | 0 | 3.1982 | 45.7
2022-06-23 15:00 | 44735.625 | 0 | 4.4438 | 45.7
2022-06-23 15:30 | 44735.6458 | 0 | 5.6637 | 45.7
2022-06-23 16:00 | 44735.6667 | 0 | 6.49 | 45.7
2022-06-23 16:30 | 44735.6875 | 0 | 7.9249 | 45.7
2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | 0 | 9.284 | 45.7
2022-06-23 17:30 | 44735.7292 | 0 | 10.4352 | 45.7
2022-06-23 18:00 | 44735.75 | 0 | 10.8262 | 45.7
2022-06-23 18:30 | 44735.7708 | 0 | 10.8073 | 45.7
2022-06-23 19:00 | 44735.7917 | 0 | 10.7243 | 45.7
2022-06-23 19:30 | 44735.8125 | 0 | 10.3527 | 45.7
2022-06-23 20:00 | 44735.8333 | 0 | 10.2261 | 45.7
2022-06-23 20:30 | 44735.8542 | 0 | 9.7132 | 45.7
2022-06-23 21:00 | 44735.875 | 0 | 9.2562 | 45.7
2022-06-23 21:30 | 44735.8958 | 0 | 8.6726 | 45.7
2022-06-23 22:00 | 44735.9167 | 0 | 7.8806 | 45.7
2022-06-23 22:30 | 44735.9375 | 0 | 7.3435 | 45.7
2022-06-23 23:00 | 44735.9583 | 0 | 6.7332 | 45.7
2022-06-23 23:30 | 44735.9792 | 0 | 6.2367 | 45.7
2022-06-24 | 44736 | 0 | 5.7705 | 45.7
2022-06-24 00:30 | 44736.0208 | 0 | 5.6113 | 45.7
2022-06-24 01:00 | 44736.0417 | 0 | 5.3518 | 45.7
2022-06-24 01:30 | 44736.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-06-24 02:00 | 44736.0833 | 0 | 5.2035 | 45.7
2022-06-24 02:30 | 44736.1042 | 0 | 5.1457 | 45.7
2022-06-24 03:00 | 44736.125 | 0 | 5.2235 | 45.7
2022-06-24 03:30 | 44736.1458 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-06-24 04:00 | 44736.1667 | 0 | 5.5985 | 45.7
2022-06-24 04:30 | 44736.1875 | 0 | 6.0522 | 45.7
2022-06-24 05:00 | 44736.2083 | 0 | 6.6038 | 45.7
2022-06-24 05:30 | 44736.2292 | 0 | 7.2108 | 45.7
2022-06-24 06:00 | 44736.25 | 0 | 8.1945 | 45.7
2022-06-24 06:30 | 44736.2708 | 0 | 8.9969 | 45.7
2022-06-24 07:00 | 44736.2917 | 0 | 8.777 | 45.7
2022-06-24 07:30 | 44736.3125 | 0 | 6.894 | 45.7
2022-06-24 08:00 | 44736.3333 | 0 | 5.5609 | 45.7
2022-06-24 08:30 | 44736.3542 | 0 | 4.1418 | 45.7
2022-06-24 09:00 | 44736.375 | 0 | 3.1239 | 45.7
2022-06-24 09:30 | 44736.3958 | 0 | 2.0729 | 45.7
2022-06-24 10:00 | 44736.4167 | 0 | 1.3911 | 45.7
2022-06-24 10:30 | 44736.4375 | 0 | 1.1022 | 45.7
2022-06-24 11:00 | 44736.4583 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-06-24 11:30 | 44736.4792 | 0 | 1.6939 | 45.7
2022-06-24 12:00 | 44736.5 | 0 | 1.6526 | 45.7
2022-06-24 12:30 | 44736.5208 | 0 | 1.6045 | 45.7
2022-06-24 13:00 | 44736.5417 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-06-24 13:30 | 44736.5625 | 0 | 1.5764 | 45.7
2022-06-24 14:00 | 44736.5833 | 0 | 1.8338 | 45.7
2022-06-24 14:30 | 44736.6042 | 0 | 2.421 | 45.7
2022-06-24 15:00 | 44736.625 | 0 | 3.4779 | 45.7
2022-06-24 15:30 | 44736.6458 | 0 | 4.7284 | 45.7
2022-06-24 16:00 | 44736.6667 | 0 | 6.2289 | 45.7
2022-06-24 16:30 | 44736.6875 | 0 | 7.7537 | 45.7
2022-06-24 17:00 | 44736.7083 | 0 | 9.1652 | 45.7
2022-06-24 17:30 | 44736.7292 | 0 | 10.2969 | 45.7
2022-06-24 18:00 | 44736.75 | 0 | 10.5823 | 45.7
2022-06-24 18:30 | 44736.7708 | 0 | 10.5788 | 45.7
2022-06-24 19:00 | 44736.7917 | 0 | 10.4483 | 45.7
2022-06-24 19:30 | 44736.8125 | 0 | 10.379 | 45.7
2022-06-24 20:00 | 44736.8333 | 0 | 10.245 | 45.7
2022-06-24 20:30 | 44736.8542 | 0 | 9.8137 | 45.7
2022-06-24 21:00 | 44736.875 | 0 | 9.4843 | 45.7
2022-06-24 21:30 | 44736.8958 | 0 | 8.8879 | 45.7
2022-06-24 22:00 | 44736.9167 | 0 | 8.3004 | 45.7
2022-06-24 22:30 | 44736.9375 | 0 | 7.7727 | 45.7
2022-06-24 23:00 | 44736.9583 | 0 | 7.2346 | 45.7
2022-06-24 23:30 | 44736.9792 | 0 | 6.8075 | 45.7
2022-06-25 | 44737 | 0 | 6.2762 | 45.7
2022-06-25 00:30 | 44737.0208 | 0 | 6.0385 | 45.7
2022-06-25 01:00 | 44737.0417 | 0 | 5.8185 | 45.7
2022-06-25 01:30 | 44737.0625 | 0 | 5.6363 | 45.7
2022-06-25 02:00 | 44737.0833 | 0 | 5.5608 | 45.7
2022-06-25 02:30 | 44737.1042 | 0 | 5.554 | 45.7
2022-06-25 03:00 | 44737.125 | 0 | 5.4749 | 45.7
2022-06-25 03:30 | 44737.1458 | 0 | 5.5866 | 45.7
2022-06-25 04:00 | 44737.1667 | 0 | 5.6633 | 45.7
2022-06-25 04:30 | 44737.1875 | 0 | 5.8494 | 45.7
2022-06-25 05:00 | 44737.2083 | 0 | 6.2124 | 45.7
2022-06-25 05:30 | 44737.2292 | 0 | 6.7426 | 45.7
2022-06-25 06:00 | 44737.25 | 0 | 7.2873 | 45.7
2022-06-25 06:30 | 44737.2708 | 0 | 8.0258 | 45.7
2022-06-25 07:00 | 44737.2917 | 0 | 8.4326 | 45.7
2022-06-25 07:30 | 44737.3125 | 0 | 7.8281 | 45.7
2022-06-25 08:00 | 44737.3333 | 0 | 6.6989 | 45.7
2022-06-25 08:30 | 44737.3542 | 0 | 5.3762 | 45.7
2022-06-25 09:00 | 44737.375 | 0 | 4.1071 | 45.7
2022-06-25 09:30 | 44737.3958 | 0 | 2.9589 | 45.7
2022-06-25 10:00 | 44737.4167 | 0 | 2.0308 | 45.7
2022-06-25 10:30 | 44737.4375 | 0 | 1.6028 | 45.7
2022-06-25 11:00 | 44737.4583 | 0 | 1.455 | 45.7
2022-06-25 11:30 | 44737.4792 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-06-25 12:00 | 44737.5 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-06-25 12:30 | 44737.5208 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-25 13:00 | 44737.5417 | 0 | 1.573 | 45.7
2022-06-25 13:30 | 44737.5625 | 0 | 1.7041 | 45.7
2022-06-25 14:00 | 44737.5833 | 0 | 2.0832 | 45.7
2022-06-25 14:30 | 44737.6042 | 0 | 2.6154 | 45.7
2022-06-25 15:00 | 44737.625 | 0 | 3.6523 | 45.7
2022-06-25 15:30 | 44737.6458 | 0 | 4.9058 | 45.7
2022-06-25 16:00 | 44737.6667 | 0 | 6.3609 | 45.7
2022-06-25 16:30 | 44737.6875 | 0 | 8.1412 | 45.7
2022-06-25 17:00 | 44737.7083 | 0 | 9.3521 | 45.7
2022-06-25 17:30 | 44737.7292 | 0 | 10.35 | 45.7
2022-06-25 18:00 | 44737.75 | 0 | 10.6613 | 45.7
2022-06-25 18:30 | 44737.7708 | 0 | 10.5925 | 45.7
2022-06-25 19:00 | 44737.7917 | 0 | 10.5216 | 45.7
2022-06-25 19:30 | 44737.8125 | 0 | 10.2507 | 45.7
2022-06-25 20:00 | 44737.8333 | 0 | 10.0996 | 45.7
2022-06-25 20:30 | 44737.8542 | 0 | 9.6807 | 45.7
2022-06-25 21:00 | 44737.875 | 0 | 9.2754 | 45.7
2022-06-25 21:30 | 44737.8958 | 0 | 8.8026 | 45.7
2022-06-25 22:00 | 44737.9167 | 0 | 8.3039 | 45.7
2022-06-25 22:30 | 44737.9375 | 0 | 7.7869 | 45.7
2022-06-25 23:00 | 44737.9583 | 0 | 7.3131 | 45.7
2022-06-25 23:30 | 44737.9792 | 0 | 6.9575 | 45.7
2022-06-26 | 44738 | 0 | 6.3807 | 45.7
2022-06-26 00:30 | 44738.0208 | 0 | 6.0288 | 45.7
2022-06-26 01:00 | 44738.0417 | 0 | 5.8386 | 45.7
2022-06-26 01:30 | 44738.0625 | 0 | 5.6117 | 45.7
2022-06-26 02:00 | 44738.0833 | 0 | 5.5763 | 45.7
2022-06-26 02:30 | 44738.1042 | 0 | 5.4904 | 45.7
2022-06-26 03:00 | 44738.125 | 0 | 5.4681 | 45.7
2022-06-26 03:30 | 44738.1458 | 0 | 5.4303 | 45.7
2022-06-26 04:00 | 44738.1667 | 0 | 5.4973 | 45.7
2022-06-26 04:30 | 44738.1875 | 0 | 5.5957 | 45.7
2022-06-26 05:00 | 44738.2083 | 0 | 5.8614 | 45.7
2022-06-26 05:30 | 44738.2292 | 0 | 6.069 | 45.7
2022-06-26 06:00 | 44738.25 | 0 | 6.614 | 45.7
2022-06-26 06:30 | 44738.2708 | 0 | 7.2059 | 45.7
2022-06-26 07:00 | 44738.2917 | 0 | 7.6214 | 45.7
2022-06-26 07:30 | 44738.3125 | 0 | 7.5118 | 45.7
2022-06-26 08:00 | 44738.3333 | 0 | 6.3976 | 45.7
2022-06-26 08:30 | 44738.3542 | 0 | 5.4407 | 45.7
2022-06-26 09:00 | 44738.375 | 0 | 7.3704 | 45.7
2022-06-26 09:30 | 44738.3958 | 0 | 4.2152 | 45.7
2022-06-26 10:00 | 44738.4167 | 0 | 2.4981 | 45.7
2022-06-26 10:30 | 44738.4375 | 0 | 2.1323 | 45.7
2022-06-26 11:00 | 44738.4583 | 0 | 1.5656 | 45.7
2022-06-26 11:30 | 44738.4792 | 0 | 1.4221 | 45.7
2022-06-26 12:00 | 44738.5 | 0 | 1.4229 | 45.7
2022-06-26 12:30 | 44738.5208 | 0 | 1.7895 | 45.7
2022-06-26 13:00 | 44738.5417 | 0 | 1.4396 | 45.7
2022-06-26 13:30 | 44738.5625 | 0 | 1.7086 | 45.7
2022-06-26 14:00 | 44738.5833 | 0 | 2.2446 | 45.7
2022-06-26 14:30 | 44738.6042 | 0 | 2.9907 | 45.7
2022-06-26 15:00 | 44738.625 | 0 | 3.9454 | 45.7
2022-06-26 15:30 | 44738.6458 | 0 | 5.3391 | 45.7
2022-06-26 16:00 | 44738.6667 | 0 | 7.016 | 45.7
2022-06-26 16:30 | 44738.6875 | 0 | 8.7324 | 45.7
2022-06-26 17:00 | 44738.7083 | 0 | 10.1487 | 45.7
2022-06-26 17:30 | 44738.7292 | 0 | 11.5139 | 45.7
2022-06-26 18:00 | 44738.75 | 0 | 11.7367 | 45.7
2022-06-26 18:30 | 44738.7708 | 0 | 11.6228 | 45.7
2022-06-26 19:00 | 44738.7917 | 0 | 11.3468 | 45.7
2022-06-26 19:30 | 44738.8125 | 0 | 11.1114 | 45.7
2022-06-26 20:00 | 44738.8333 | 0 | 10.7499 | 45.7
2022-06-26 20:30 | 44738.8542 | 0 | 10.1919 | 45.7
2022-06-26 21:00 | 44738.875 | 0 | 9.6495 | 45.7
2022-06-26 21:30 | 44738.8958 | 0 | 8.9226 | 45.7
2022-06-26 22:00 | 44738.9167 | 0 | 8.2009 | 45.7
2022-06-26 22:30 | 44738.9375 | 0 | 7.6609 | 45.7
2022-06-26 23:00 | 44738.9583 | 0 | 6.9646 | 45.7
2022-06-26 23:30 | 44738.9792 | 0 | 6.5011 | 45.7
2022-06-27 | 44739 | 0 | 6.0665 | 45.7
2022-06-27 00:30 | 44739.0208 | 0 | 5.7561 | 45.7
2022-06-27 01:00 | 44739.0417 | 0 | 5.5599 | 45.7
2022-06-27 01:30 | 44739.0625 | 0 | 5.4457 | 45.7
2022-06-27 02:00 | 44739.0833 | 0 | 5.3307 | 45.7
2022-06-27 02:30 | 44739.1042 | 0 | 5.2482 | 45.7
2022-06-27 03:00 | 44739.125 | 0 | 5.2447 | 45.7
2022-06-27 03:30 | 44739.1458 | 0 | 5.3065 | 45.7
2022-06-27 04:00 | 44739.1667 | 0 | 5.6106 | 45.7
2022-06-27 04:30 | 44739.1875 | 0 | 5.9237 | 45.7
2022-06-27 05:00 | 44739.2083 | 0 | 6.5497 | 45.7
2022-06-27 05:30 | 44739.2292 | 0 | 7.2223 | 45.7
2022-06-27 06:00 | 44739.25 | 0 | 8.0525 | 45.7
2022-06-27 06:30 | 44739.2708 | 0 | 8.6324 | 45.7
2022-06-27 07:00 | 44739.2917 | 0 | 8.6699 | 45.7
2022-06-27 07:30 | 44739.3125 | 0 | 6.4667 | 45.7
2022-06-27 08:00 | 44739.3333 | 0 | 5.3588 | 45.7
2022-06-27 08:30 | 44739.3542 | 0 | 5.1385 | 45.7
2022-06-27 09:00 | 44739.375 | 0 | 5.6979 | 45.7
2022-06-27 09:30 | 44739.3958 | 0 | 2.3348 | 45.7
2022-06-27 10:00 | 44739.4167 | 0 | 2.8027 | 45.7
2022-06-27 10:30 | 44739.4375 | 0 | 2.0483 | 45.7
2022-06-27 11:00 | 44739.4583 | 0 | 1.9177 | 45.7
2022-06-27 11:30 | 44739.4792 | 0 | 1.5335 | 45.7
2022-06-27 12:00 | 44739.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-06-27 12:30 | 44739.5208 | 0 | 1.5856 | 45.7
2022-06-27 13:00 | 44739.5417 | 0 | 1.565 | 45.7
2022-06-27 13:30 | 44739.5625 | 0 | 1.5426 | 45.7
2022-06-27 14:00 | 44739.5833 | 0 | 1.8163 | 45.7
2022-06-27 14:30 | 44739.6042 | 0 | 2.5538 | 45.7
2022-06-27 15:00 | 44739.625 | 0 | 3.5233 | 45.7
2022-06-27 15:30 | 44739.6458 | 0 | 4.759 | 45.7
2022-06-27 16:00 | 44739.6667 | 0 | 6.4026 | 45.7
2022-06-27 16:30 | 44739.6875 | 0 | 8.2527 | 45.7
2022-06-27 17:00 | 44739.7083 | 0 | 10.0005 | 45.7
2022-06-27 17:30 | 44739.7292 | 0 | 11.3375 | 45.7
2022-06-27 18:00 | 44739.75 | 0 | 11.7808 | 45.7
2022-06-27 18:30 | 44739.7708 | 0 | 11.7659 | 45.7
2022-06-27 19:00 | 44739.7917 | 0 | 11.4413 | 45.7
2022-06-27 19:30 | 44739.8125 | 0 | 10.9322 | 45.7
2022-06-27 20:00 | 44739.8333 | 0 | 10.6741 | 45.7
2022-06-27 20:30 | 44739.8542 | 0 | 9.9197 | 45.7
2022-06-27 21:00 | 44739.875 | 0 | 9.3268 | 45.7
2022-06-27 21:30 | 44739.8958 | 0 | 8.526 | 45.7
2022-06-27 22:00 | 44739.9167 | 0 | 7.843 | 45.7
2022-06-27 22:30 | 44739.9375 | 0 | 7.2688 | 45.7
2022-06-27 23:00 | 44739.9583 | 0 | 6.5768 | 45.7
2022-06-27 23:30 | 44739.9792 | 0 | 5.9979 | 45.7
2022-06-28 | 44740 | 0 | 5.708 | 45.7
2022-06-28 00:30 | 44740.0208 | 0 | 5.4103 | 45.7
2022-06-28 01:00 | 44740.0417 | 0 | 5.2413 | 45.7
2022-06-28 01:30 | 44740.0625 | 0 | 5.1606 | 45.7
2022-06-28 02:00 | 44740.0833 | 0 | 5.0661 | 45.7
2022-06-28 02:30 | 44740.1042 | 0 | 5.0729 | 45.7
2022-06-28 03:00 | 44740.125 | 0 | 5.0729 | 45.7
2022-06-28 03:30 | 44740.1458 | 0 | 5.1754 | 45.7
2022-06-28 04:00 | 44740.1667 | 0 | 5.511 | 45.7
2022-06-28 04:30 | 44740.1875 | 0 | 5.8748 | 45.7
2022-06-28 05:00 | 44740.2083 | 0 | 6.4371 | 45.7
2022-06-28 05:30 | 44740.2292 | 0 | 7.0986 | 45.7
2022-06-28 06:00 | 44740.25 | 0 | 7.9336 | 45.7
2022-06-28 06:30 | 44740.2708 | 0 | 8.6252 | 45.7
2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 0 | 8.4588 | 45.7
2022-06-28 07:30 | 44740.3125 | 0 | 7.2882 | 45.7
2022-06-28 08:00 | 44740.3333 | 0 | 5.7724 | 45.7
2022-06-28 08:30 | 44740.3542 | 0 | 4.4722 | 45.7
2022-06-28 09:00 | 44740.375 | 0 | 3.2121 | 45.7
2022-06-28 09:30 | 44740.3958 | 0 | 3.1002 | 45.7
2022-06-28 10:00 | 44740.4167 | 0 | 1.9888 | 45.7
2022-06-28 10:30 | 44740.4375 | 0 | 1.8334 | 45.7
2022-06-28 11:00 | 44740.4583 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-06-28 11:30 | 44740.4792 | 0 | 1.5301 | 45.7
2022-06-28 12:00 | 44740.5 | 0 | 1.4521 | 45.7
2022-06-28 12:30 | 44740.5208 | 0 | 1.7775 | 45.7
2022-06-28 13:00 | 44740.5417 | 0 | 2.4735 | 45.7
2022-06-28 13:30 | 44740.5625 | 0 | 1.896 | 45.7
2022-06-28 14:00 | 44740.5833 | 0 | 1.8575 | 45.7
2022-06-28 14:30 | 44740.6042 | 0 | 2.5931 | 45.7
2022-06-28 15:00 | 44740.625 | 0 | 3.602 | 45.7
2022-06-28 15:30 | 44740.6458 | 0 | 4.8603 | 45.7
2022-06-28 16:00 | 44740.6667 | 0 | 6.7591 | 45.7
2022-06-28 16:30 | 44740.6875 | 0 | 8.7593 | 45.7
2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | 0 | 10.4711 | 45.7
2022-06-28 17:30 | 44740.7292 | 0 | 11.8565 | 45.7
2022-06-28 18:00 | 44740.75 | 0 | 12.1592 | 45.7
2022-06-28 18:30 | 44740.7708 | 0 | 12.2856 | 45.7
2022-06-28 19:00 | 44740.7917 | 0 | 11.8137 | 45.7
2022-06-28 19:30 | 44740.8125 | 0 | 11.2782 | 45.7
2022-06-28 20:00 | 44740.8333 | 0 | 10.8407 | 45.7
2022-06-28 20:30 | 44740.8542 | 0 | 10.0868 | 45.7
2022-06-28 21:00 | 44740.875 | 0 | 9.5287 | 45.7
2022-06-28 21:30 | 44740.8958 | 0 | 8.7758 | 45.7
2022-06-28 22:00 | 44740.9167 | 0 | 7.9957 | 45.7
2022-06-28 22:30 | 44740.9375 | 0 | 7.3529 | 45.7
2022-06-28 23:00 | 44740.9583 | 0 | 6.6919 | 45.7
2022-06-28 23:30 | 44740.9792 | 0 | 6.1783 | 45.7
2022-06-29 | 44741 | 0 | 5.7499 | 45.7
2022-06-29 00:30 | 44741.0208 | 0 | 5.4675 | 45.7
2022-06-29 01:00 | 44741.0417 | 0 | 5.3083 | 45.7
2022-06-29 01:30 | 44741.0625 | 0 | 5.1829 | 45.7
2022-06-29 02:00 | 44741.0833 | 0 | 5.1108 | 45.7
2022-06-29 02:30 | 44741.1042 | 0 | 5.0215 | 45.7
2022-06-29 03:00 | 44741.125 | 0 | 5.054 | 45.7
2022-06-29 03:30 | 44741.1458 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-06-29 04:00 | 44741.1667 | 0 | 5.2269 | 45.7
2022-06-29 04:30 | 44741.1875 | 0 | 5.5041 | 45.7
2022-06-29 05:00 | 44741.2083 | 0 | 5.9483 | 45.7
2022-06-29 05:30 | 44741.2292 | 0 | 6.5144 | 45.7
2022-06-29 06:00 | 44741.25 | 0 | 7.0983 | 45.7
2022-06-29 06:30 | 44741.2708 | 0 | 7.4955 | 45.7
2022-06-29 07:00 | 44741.2917 | 0 | 7.7162 | 45.7
2022-06-29 07:30 | 44741.3125 | 0 | 7.6784 | 45.7
2022-06-29 08:00 | 44741.3333 | 0 | 7.4567 | 45.7
2022-06-29 08:30 | 44741.3542 | 0 | 6.4206 | 45.7
2022-06-29 09:00 | 44741.375 | 0 | 6.1729 | 45.7
2022-06-29 09:30 | 44741.3958 | 0 | 5.3047 | 45.7
2022-06-29 10:00 | 44741.4167 | 0 | 5.5196 | 45.7
2022-06-29 10:30 | 44741.4375 | 0 | 2.9373 | 45.7
2022-06-29 11:00 | 44741.4583 | 0 | 2.081 | 45.7
2022-06-29 11:30 | 44741.4792 | 0 | 1.6085 | 45.7
2022-06-29 12:00 | 44741.5 | 0 | 1.5844 | 45.7
2022-06-29 12:30 | 44741.5208 | 0 | 1.7379 | 45.7
2022-06-29 13:00 | 44741.5417 | 0 | 1.7081 | 45.7
2022-06-29 13:30 | 44741.5625 | 0 | 3.7261 | 45.7
2022-06-29 14:00 | 44741.5833 | 0 | 3.6016 | 45.7
2022-06-29 14:30 | 44741.6042 | 0 | 4.5429 | 45.7
2022-06-29 15:00 | 44741.625 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-06-29 15:30 | 44741.6458 | 0 | 6.2303 | 45.7
2022-06-29 16:00 | 44741.6667 | 0 | 7.3129 | 45.7
2022-06-29 16:30 | 44741.6875 | 0 | 8.4129 | 45.7
2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | 0 | 10.0619 | 45.7
2022-06-29 17:30 | 44741.7292 | 0 | 11.2633 | 45.7
2022-06-29 18:00 | 44741.75 | 0 | 11.4395 | 45.7
2022-06-29 18:30 | 44741.7708 | 0 | 11.3977 | 45.7
2022-06-29 19:00 | 44741.7917 | 0 | 11.1045 | 45.7
2022-06-29 19:30 | 44741.8125 | 0 | 10.7973 | 45.7
2022-06-29 20:00 | 44741.8333 | 0 | 10.4289 | 45.7
2022-06-29 20:30 | 44741.8542 | 0 | 9.7862 | 45.7
2022-06-29 21:00 | 44741.875 | 0 | 9.1767 | 45.7
2022-06-29 21:30 | 44741.8958 | 0 | 8.5258 | 45.7
2022-06-29 22:00 | 44741.9167 | 0 | 7.7618 | 45.7
2022-06-29 22:30 | 44741.9375 | 0 | 7.2202 | 45.7
2022-06-29 23:00 | 44741.9583 | 0 | 6.5389 | 45.7
2022-06-29 23:30 | 44741.9792 | 0 | 6.0752 | 45.7
2022-06-30 | 44742 | 0 | 5.6098 | 45.7
2022-06-30 00:30 | 44742.0208 | 0 | 5.4131 | 45.7
2022-06-30 01:00 | 44742.0417 | 0 | 5.1789 | 45.7
2022-06-30 01:30 | 44742.0625 | 0 | 5.0661 | 45.7
2022-06-30 02:00 | 44742.0833 | 0 | 5.0627 | 45.7
2022-06-30 02:30 | 44742.1042 | 0 | 4.9389 | 45.7
2022-06-30 03:00 | 44742.125 | 0 | 4.9767 | 45.7
2022-06-30 03:30 | 44742.1458 | 0 | 5.0374 | 45.7
2022-06-30 04:00 | 44742.1667 | 0 | 5.2774 | 45.7
2022-06-30 04:30 | 44742.1875 | 0 | 5.377 | 45.7
2022-06-30 05:00 | 44742.2083 | 0 | 5.7887 | 45.7
2022-06-30 05:30 | 44742.2292 | 0 | 6.2078 | 45.7
2022-06-30 06:00 | 44742.25 | 0 | 6.837 | 45.7
2022-06-30 06:30 | 44742.2708 | 0 | 7.1624 | 45.7
2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 0 | 7.5377 | 45.7
2022-06-30 07:30 | 44742.3125 | 0 | 6.755 | 45.7
2022-06-30 08:00 | 44742.3333 | 0 | 6.3995 | 45.7
2022-06-30 08:30 | 44742.3542 | 0 | 4.5246 | 45.7
2022-06-30 09:00 | 44742.375 | 0 | 3.3751 | 45.7
2022-06-30 09:30 | 44742.3958 | 0 | 3.628 | 45.7
2022-06-30 10:00 | 44742.4167 | 0 | 4.0147 | 45.7
2022-06-30 10:30 | 44742.4375 | 0 | 4.3108 | 45.7
2022-06-30 11:00 | 44742.4583 | 0 | 2.5499 | 45.7
2022-06-30 11:30 | 44742.4792 | 0 | 2.1838 | 45.7
2022-06-30 12:00 | 44742.5 | 0 | 3.5052 | 45.7
2022-06-30 12:30 | 44742.5208 | 0 | 3.9497 | 45.7
2022-06-30 13:00 | 44742.5417 | 0 | 4.0324 | 45.7
2022-06-30 13:30 | 44742.5625 | 0 | 3.3957 | 45.7
2022-06-30 14:00 | 44742.5833 | 0 | 4.7541 | 45.7
2022-06-30 14:30 | 44742.6042 | 0 | 5.9977 | 45.7
2022-06-30 15:00 | 44742.625 | 0 | 6.5585 | 45.7
2022-06-30 15:30 | 44742.6458 | 0 | 6.7697 | 45.7
2022-06-30 16:00 | 44742.6667 | 0 | 7.5643 | 45.7
2022-06-30 16:30 | 44742.6875 | 0 | 8.1854 | 45.7
2022-06-30 17:00 | 44742.7083 | 0 | 9.4843 | 45.7
2022-06-30 17:30 | 44742.7292 | 0 | 10.379 | 45.7
2022-06-30 18:00 | 44742.75 | 0 | 10.3789 | 45.7
2022-06-30 18:30 | 44742.7708 | 0 | 10.4672 | 45.7
2022-06-30 19:00 | 44742.7917 | 0 | 10.2685 | 45.7
2022-06-30 19:30 | 44742.8125 | 0 | 9.8225 | 45.7
2022-06-30 20:00 | 44742.8333 | 0 | 9.5579 | 45.7
2022-06-30 20:30 | 44742.8542 | 0 | 9.0513 | 45.7
2022-06-30 21:00 | 44742.875 | 0 | 8.6253 | 45.7
2022-06-30 21:30 | 44742.8958 | 0 | 8.0317 | 45.7
2022-06-30 22:00 | 44742.9167 | 0 | 7.3315 | 45.7
2022-06-30 22:30 | 44742.9375 | 0 | 6.9389 | 45.7
2022-06-30 23:00 | 44742.9583 | 0 | 6.3832 | 45.7
2022-07-01 | 44743 | 0 | 5.4993 | 45.7
2022-07-01 00:30 | 44743.0208 | 0 | 5.2465 | 45.7
2022-07-01 01:00 | 44743.0417 | 0 | 5.0558 | 45.7
2022-07-01 01:30 | 44743.0625 | 0 | 4.7898 | 45.7
2022-07-01 02:00 | 44743.0833 | 0 | 4.7288 | 45.7
2022-07-01 02:30 | 44743.1042 | 0 | 4.6807 | 45.7
2022-07-01 03:00 | 44743.125 | 0 | 4.7311 | 45.7
2022-07-01 03:30 | 44743.1458 | 0 | 4.6744 | 45.7
2022-07-01 04:00 | 44743.1667 | 0 | 4.8977 | 45.7
2022-07-01 04:30 | 44743.1875 | 0 | 5.0597 | 45.7
2022-07-01 05:00 | 44743.2083 | 0 | 5.358 | 45.7
2022-07-01 05:30 | 44743.2292 | 0 | 5.7663 | 45.7
2022-07-01 06:00 | 44743.25 | 0 | 6.2484 | 45.7
2022-07-01 06:30 | 44743.2708 | 0 | 6.801 | 45.7
2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 0 | 7.1172 | 45.7
2022-07-01 07:30 | 44743.3125 | 0 | 7.4797 | 45.7
2022-07-01 08:00 | 44743.3333 | 0 | 7.5261 | 45.7
2022-07-01 08:30 | 44743.3542 | 0 | 7.3527 | 45.7
2022-07-01 09:00 | 44743.375 | 0 | 7.1814 | 45.7
2022-07-01 09:30 | 44743.3958 | 0 | 7.0969 | 45.7
2022-07-01 10:00 | 44743.4167 | 0 | 6.7811 | 45.7
2022-07-01 10:30 | 44743.4375 | 0 | 6.3647 | 45.7
2022-07-01 11:00 | 44743.4583 | 0 | 6.4226 | 45.7
2022-07-01 11:30 | 44743.4792 | 0 | 6.1626 | 45.7
2022-07-01 12:00 | 44743.5 | 0 | 6.4988 | 45.7
2022-07-01 12:30 | 44743.5208 | 0 | 6.4541 | 45.7
2022-07-01 13:00 | 44743.5417 | 0 | 6.5643 | 45.7
2022-07-01 13:30 | 44743.5625 | 0 | 6.789 | 45.7
2022-07-01 14:00 | 44743.5833 | 0 | 7.2244 | 45.7
2022-07-01 14:30 | 44743.6042 | 0 | 7.8986 | 45.7
2022-07-01 15:00 | 44743.625 | 0 | 8.3638 | 45.7
2022-07-01 15:30 | 44743.6458 | 0 | 8.8622 | 45.7
2022-07-01 16:00 | 44743.6667 | 0 | 9.34 | 45.7
2022-07-01 16:30 | 44743.6875 | 0 | 10.0056 | 45.7
2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | 0 | 10.7733 | 45.7
2022-07-01 17:30 | 44743.7292 | 0 | 11.2591 | 45.7
2022-07-01 18:00 | 44743.75 | 0 | 11.3352 | 45.7
2022-07-01 18:30 | 44743.7708 | 0 | 11.4258 | 45.7
2022-07-01 19:00 | 44743.7917 | 0 | 10.9574 | 45.7
2022-07-01 19:30 | 44743.8125 | 0 | 10.4259 | 45.7
2022-07-01 20:00 | 44743.8333 | 0 | 10.2902 | 45.7
2022-07-01 20:30 | 44743.8542 | 0 | 9.7004 | 45.7
2022-07-01 21:00 | 44743.875 | 0 | 9.2804 | 45.7
2022-07-01 21:30 | 44743.8958 | 0 | 8.829 | 45.7
2022-07-01 22:00 | 44743.9167 | 0 | 8.1435 | 45.7
2022-07-01 22:30 | 44743.9375 | 0 | 7.6511 | 45.7
2022-07-01 23:00 | 44743.9583 | 0 | 7.0269 | 45.7
2022-07-01 23:30 | 44743.9792 | 0 | 6.4799 | 45.7
2022-07-02 | 44744 | 0 | 6.0539 | 45.7
2022-07-02 00:30 | 44744.0208 | 0 | 5.6614 | 45.7
2022-07-02 01:00 | 44744.0417 | 0 | 5.4389 | 45.7
2022-07-02 01:30 | 44744.0625 | 0 | 5.2637 | 45.7
2022-07-02 02:00 | 44744.0833 | 0 | 5.1491 | 45.7
2022-07-02 02:30 | 44744.1042 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-07-02 03:00 | 44744.125 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-07-02 03:30 | 44744.1458 | 0 | 4.8835 | 45.7
2022-07-02 04:00 | 44744.1667 | 0 | 4.9287 | 45.7
2022-07-02 04:30 | 44744.1875 | 0 | 4.9939 | 45.7
2022-07-02 05:00 | 44744.2083 | 0 | 5.2356 | 45.7
2022-07-02 05:30 | 44744.2292 | 0 | 5.321 | 45.7
2022-07-02 06:00 | 44744.25 | 0 | 5.6947 | 45.7
2022-07-02 06:30 | 44744.2708 | 0 | 6.1378 | 45.7
2022-07-02 07:00 | 44744.2917 | 0 | 6.6209 | 45.7
2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 0 | 6.9265 | 45.7
2022-07-02 08:00 | 44744.3333 | 0 | 7.0542 | 45.7
2022-07-02 08:30 | 44744.3542 | 0 | 7.3491 | 45.7
2022-07-02 09:00 | 44744.375 | 0 | 8.0019 | 45.7
2022-07-02 09:30 | 44744.3958 | 0 | 7.7102 | 45.7
2022-07-02 10:00 | 44744.4167 | 0 | 7.1733 | 45.7
2022-07-02 10:30 | 44744.4375 | 0 | 7.0613 | 45.7
2022-07-02 11:00 | 44744.4583 | 0 | 6.879 | 45.7
2022-07-02 11:30 | 44744.4792 | 0 | 6.7137 | 45.7
2022-07-02 12:00 | 44744.5 | 0 | 6.8514 | 45.7
2022-07-02 12:30 | 44744.5208 | 0 | 7.4426 | 45.7
2022-07-02 13:00 | 44744.5417 | 0 | 7.2147 | 45.7
2022-07-02 13:30 | 44744.5625 | 0 | 8.0199 | 45.7
2022-07-02 14:00 | 44744.5833 | 0 | 7.0805 | 45.7
2022-07-02 14:30 | 44744.6042 | 0 | 7.6308 | 45.7
2022-07-02 15:00 | 44744.625 | 0 | 8.201 | 45.7
2022-07-02 15:30 | 44744.6458 | 0 | 8.2842 | 45.7
2022-07-02 16:00 | 44744.6667 | 0 | 8.8452 | 45.7
2022-07-02 16:30 | 44744.6875 | 0 | 9.6488 | 45.7
2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | 0 | 10.5503 | 45.7
2022-07-02 17:30 | 44744.7292 | 0 | 11.0657 | 45.7
2022-07-02 18:00 | 44744.75 | 0 | 10.9494 | 45.7
2022-07-02 18:30 | 44744.7708 | 0 | 10.5984 | 45.7
2022-07-02 19:00 | 44744.7917 | 0 | 10.2868 | 45.7
2022-07-02 19:30 | 44744.8125 | 0 | 9.8985 | 45.7
2022-07-02 20:00 | 44744.8333 | 0 | 9.6197 | 45.7
2022-07-02 20:30 | 44744.8542 | 0 | 9.1111 | 45.7
2022-07-02 21:00 | 44744.875 | 0 | 8.6415 | 45.7
2022-07-02 21:30 | 44744.8958 | 0 | 8.2322 | 45.7
2022-07-02 22:00 | 44744.9167 | 0 | 7.6988 | 45.7
2022-07-02 22:30 | 44744.9375 | 0 | 7.3727 | 45.7
2022-07-02 23:00 | 44744.9583 | 0 | 6.8521 | 45.7
2022-07-02 23:30 | 44744.9792 | 0 | 6.3154 | 45.7
2022-07-03 | 44745 | 0 | 5.9995 | 45.7
2022-07-03 00:30 | 44745.0208 | 0 | 5.6083 | 45.7
2022-07-03 01:00 | 44745.0417 | 0 | 5.3461 | 45.7
2022-07-03 01:30 | 44745.0625 | 0 | 5.1457 | 45.7
2022-07-03 02:00 | 44745.0833 | 0 | 4.9957 | 45.7
2022-07-03 02:30 | 44745.1042 | 0 | 4.9613 | 45.7
2022-07-03 03:00 | 44745.125 | 0 | 4.8653 | 45.7
2022-07-03 03:30 | 44745.1458 | 0 | 4.8719 | 45.7
2022-07-03 04:00 | 44745.1667 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-07-03 04:30 | 44745.1875 | 0 | 4.9646 | 45.7
2022-07-03 05:00 | 44745.2083 | 0 | 5.0764 | 45.7
2022-07-03 05:30 | 44745.2292 | 0 | 5.1829 | 45.7
2022-07-03 06:00 | 44745.25 | 0 | 5.5257 | 45.7
2022-07-03 06:30 | 44745.2708 | 0 | 5.8315 | 45.7
2022-07-03 07:00 | 44745.2917 | 0 | 6.3595 | 45.7
2022-07-03 07:30 | 44745.3125 | 0 | 6.6139 | 45.7
2022-07-03 08:00 | 44745.3333 | 0 | 6.4279 | 45.7
2022-07-03 08:30 | 44745.3542 | 0 | 5.0229 | 45.7
2022-07-03 09:00 | 44745.375 | 0 | 4.5103 | 45.7
2022-07-03 09:30 | 44745.3958 | 0 | 2.9904 | 45.7
2022-07-03 10:00 | 44745.4167 | 0 | 2.259 | 45.7
2022-07-03 10:30 | 44745.4375 | 0 | 1.7609 | 45.7
2022-07-03 11:00 | 44745.4583 | 0 | 1.6005 | 45.7
2022-07-03 11:30 | 44745.4792 | 0 | 1.6168 | 45.7
2022-07-03 12:00 | 44745.5 | 0 | 2.0693 | 45.7
2022-07-03 12:30 | 44745.5208 | 0 | 1.6675 | 45.7
2022-07-03 13:00 | 44745.5417 | 0 | 1.5243 | 45.7
2022-07-03 13:30 | 44745.5625 | 0 | 3.6914 | 45.7
2022-07-03 14:00 | 44745.5833 | 0 | 5.1859 | 45.7
2022-07-03 14:30 | 44745.6042 | 0 | 5.9426 | 45.7
2022-07-03 15:00 | 44745.625 | 0 | 5.5085 | 45.7
2022-07-03 15:30 | 44745.6458 | 0 | 7.4004 | 45.7
2022-07-03 16:00 | 44745.6667 | 0 | 8.3729 | 45.7
2022-07-03 16:30 | 44745.6875 | 0 | 9.4967 | 45.7
2022-07-03 17:00 | 44745.7083 | 0 | 10.5601 | 45.7
2022-07-03 17:30 | 44745.7292 | 0 | 11.5453 | 45.7
2022-07-03 18:00 | 44745.75 | 0 | 11.5959 | 45.7
2022-07-03 18:30 | 44745.7708 | 0 | 11.3782 | 45.7
2022-07-03 19:00 | 44745.7917 | 0 | 11.0891 | 45.7
2022-07-03 19:30 | 44745.8125 | 0 | 10.8039 | 45.7
2022-07-03 20:00 | 44745.8333 | 0 | 10.4009 | 45.7
2022-07-03 20:30 | 44745.8542 | 0 | 9.7761 | 45.7
2022-07-03 21:00 | 44745.875 | 0 | 9.2472 | 45.7
2022-07-03 21:30 | 44745.8958 | 0 | 8.527 | 45.7
2022-07-03 22:00 | 44745.9167 | 0 | 7.8339 | 45.7
2022-07-03 22:30 | 44745.9375 | 0 | 7.3584 | 45.7
2022-07-03 23:00 | 44745.9583 | 0 | 6.7892 | 45.7
2022-07-03 23:30 | 44745.9792 | 0 | 6.1871 | 45.7
2022-07-04 | 44746 | 0 | 5.8052 | 45.7
2022-07-04 00:30 | 44746.0208 | 0 | 5.487 | 45.7
2022-07-04 01:00 | 44746.0417 | 0 | 5.3083 | 45.7
2022-07-04 01:30 | 44746.0625 | 0 | 5.2614 | 45.7
2022-07-04 02:00 | 44746.0833 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-07-04 02:30 | 44746.1042 | 0 | 5.0884 | 45.7
2022-07-04 03:00 | 44746.125 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-07-04 03:30 | 44746.1458 | 0 | 5.0953 | 45.7
2022-07-04 04:00 | 44746.1667 | 0 | 5.2493 | 45.7
2022-07-04 04:30 | 44746.1875 | 0 | 5.602 | 45.7
2022-07-04 05:00 | 44746.2083 | 0 | 6.1775 | 45.7
2022-07-04 05:30 | 44746.2292 | 0 | 6.714 | 45.7
2022-07-04 06:00 | 44746.25 | 0 | 7.3976 | 45.7
2022-07-04 06:30 | 44746.2708 | 0 | 8.7621 | 45.7
2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 0 | 9.5459 | 45.7
2022-07-04 07:30 | 44746.3125 | 0 | 9.5395 | 45.7
2022-07-04 08:00 | 44746.3333 | 0 | 9.7816 | 45.7
2022-07-04 08:30 | 44746.3542 | 0 | 10.3581 | 45.7
2022-07-04 09:00 | 44746.375 | 0 | 10.1311 | 45.7
2022-07-04 09:30 | 44746.3958 | 0 | 7.4763 | 45.7
2022-07-04 10:00 | 44746.4167 | 0 | 7.7966 | 45.7
2022-07-04 10:30 | 44746.4375 | 0 | 9.4544 | 45.7
2022-07-04 11:00 | 44746.4583 | 0 | 9.5119 | 45.7
2022-07-04 11:30 | 44746.4792 | 0 | 9.6849 | 45.7
2022-07-04 12:00 | 44746.5 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-07-04 12:30 | 44746.5208 | 0 | 9.8979 | 45.7
2022-07-04 13:00 | 44746.5417 | 0 | 10.4095 | 45.7
2022-07-04 13:30 | 44746.5625 | 0 | 10.5638 | 45.7
2022-07-04 14:00 | 44746.5833 | 0 | 10.986 | 45.7
2022-07-04 14:30 | 44746.6042 | 0 | 10.7788 | 45.7
2022-07-04 15:00 | 44746.625 | 0 | 11.4626 | 45.7
2022-07-04 15:30 | 44746.6458 | 0 | 11.9668 | 45.7
2022-07-04 16:00 | 44746.6667 | 0 | 13.112 | 45.7
2022-07-04 16:30 | 44746.6875 | 0 | 14.1984 | 45.7
2022-07-04 17:00 | 44746.7083 | 0 | 15.512 | 45.7
2022-07-04 17:30 | 44746.7292 | 0 | 16.518 | 45.7
2022-07-04 18:00 | 44746.75 | 0 | 16.7175 | 45.7
2022-07-04 18:30 | 44746.7708 | 0 | 16.3544 | 45.7
2022-07-04 19:00 | 44746.7917 | 0 | 15.5424 | 45.7
2022-07-04 19:30 | 44746.8125 | 0 | 14.8201 | 45.7
2022-07-04 20:00 | 44746.8333 | 0 | 14.0157 | 45.7
2022-07-04 20:30 | 44746.8542 | 0 | 13.1624 | 45.7
2022-07-04 21:00 | 44746.875 | 0 | 12.0156 | 45.7
2022-07-04 21:30 | 44746.8958 | 0 | 10.8277 | 45.7
2022-07-04 22:00 | 44746.9167 | 0 | 9.7266 | 45.7
2022-07-04 22:30 | 44746.9375 | 0 | 8.7108 | 45.7
2022-07-04 23:00 | 44746.9583 | 0 | 7.9278 | 45.7
2022-07-04 23:30 | 44746.9792 | 0 | 7.2051 | 45.7
2022-07-05 | 44747 | 0 | 6.6059 | 45.7
2022-07-05 00:30 | 44747.0208 | 0 | 6.2352 | 45.7
2022-07-05 01:00 | 44747.0417 | 0 | 6.023 | 45.7
2022-07-05 01:30 | 44747.0625 | 0 | 5.8855 | 45.7
2022-07-05 02:00 | 44747.0833 | 0 | 5.6966 | 45.7
2022-07-05 02:30 | 44747.1042 | 0 | 5.6616 | 45.7
2022-07-05 03:00 | 44747.125 | 0 | 5.6495 | 45.7
2022-07-05 03:30 | 44747.1458 | 0 | 5.8425 | 45.7
2022-07-05 04:00 | 44747.1667 | 0 | 6.1359 | 45.7
2022-07-05 04:30 | 44747.1875 | 0 | 6.4772 | 45.7
2022-07-05 05:00 | 44747.2083 | 0 | 7.2384 | 45.7
2022-07-05 05:30 | 44747.2292 | 0 | 7.8366 | 45.7
2022-07-05 06:00 | 44747.25 | 0 | 8.7753 | 45.7
2022-07-05 06:30 | 44747.2708 | 0 | 9.5788 | 45.7
2022-07-05 07:00 | 44747.2917 | 0 | 10.0558 | 45.7
2022-07-05 07:30 | 44747.3125 | 0 | 10.5736 | 45.7
2022-07-05 08:00 | 44747.3333 | 0 | 10.8632 | 45.7
2022-07-05 08:30 | 44747.3542 | 0 | 10.6212 | 45.7
2022-07-05 09:00 | 44747.375 | 0 | 10.6609 | 45.7
2022-07-05 09:30 | 44747.3958 | 0 | 10.5479 | 45.7
2022-07-05 10:00 | 44747.4167 | 0 | 10.7947 | 45.7
2022-07-05 10:30 | 44747.4375 | 0 | 10.2857 | 45.7
2022-07-05 11:00 | 44747.4583 | 0 | 9.4703 | 45.7
2022-07-05 11:30 | 44747.4792 | 0 | 10.0016 | 45.7
2022-07-05 12:00 | 44747.5 | 0 | 9.9066 | 45.7
2022-07-05 12:30 | 44747.5208 | 0 | 9.4292 | 45.7
2022-07-05 13:00 | 44747.5417 | 0 | 9.9758 | 45.7
2022-07-05 13:30 | 44747.5625 | 0 | 10.0256 | 45.7
2022-07-05 14:00 | 44747.5833 | 0 | 10.3939 | 45.7
2022-07-05 14:30 | 44747.6042 | 0 | 10.8032 | 45.7
2022-07-05 15:00 | 44747.625 | 0 | 11.3753 | 45.7
2022-07-05 15:30 | 44747.6458 | 0 | 11.5981 | 45.7
2022-07-05 16:00 | 44747.6667 | 0 | 12.1739 | 45.7
2022-07-05 16:30 | 44747.6875 | 0 | 12.9413 | 45.7
2022-07-05 17:00 | 44747.7083 | 0 | 14.3647 | 45.7
2022-07-05 17:30 | 44747.7292 | 0 | 15.0723 | 45.7
2022-07-05 18:00 | 44747.75 | 0 | 14.9709 | 45.7
2022-07-05 18:30 | 44747.7708 | 0 | 14.6875 | 45.7
2022-07-05 19:00 | 44747.7917 | 0 | 14.1486 | 45.7
2022-07-05 19:30 | 44747.8125 | 0 | 13.5661 | 45.7
2022-07-05 20:00 | 44747.8333 | 0 | 12.753 | 45.7
2022-07-05 20:30 | 44747.8542 | 0 | 12.0195 | 45.7
2022-07-05 21:00 | 44747.875 | 0 | 11.1777 | 45.7
2022-07-05 21:30 | 44747.8958 | 0 | 10.1677 | 45.7
2022-07-05 22:00 | 44747.9167 | 0 | 9.1233 | 45.7
2022-07-05 22:30 | 44747.9375 | 0 | 8.3783 | 45.7
2022-07-05 23:00 | 44747.9583 | 0 | 7.5626 | 45.7
2022-07-05 23:30 | 44747.9792 | 0 | 6.8113 | 45.7
2022-07-06 | 44748 | 0 | 6.3475 | 45.7
2022-07-06 00:30 | 44748.0208 | 0 | 6.0385 | 45.7
2022-07-06 01:00 | 44748.0417 | 0 | 5.8199 | 45.7
2022-07-06 01:30 | 44748.0625 | 0 | 5.6467 | 45.7
2022-07-06 02:00 | 44748.0833 | 0 | 5.6278 | 45.7
2022-07-06 02:30 | 44748.1042 | 0 | 5.4801 | 45.7
2022-07-06 03:00 | 44748.125 | 0 | 5.3598 | 45.7
2022-07-06 03:30 | 44748.1458 | 0 | 5.4629 | 45.7
2022-07-06 04:00 | 44748.1667 | 0 | 5.7583 | 45.7
2022-07-06 04:30 | 44748.1875 | 0 | 6.2613 | 45.7
2022-07-06 05:00 | 44748.2083 | 0 | 6.823 | 45.7
2022-07-06 05:30 | 44748.2292 | 0 | 7.3644 | 45.7
2022-07-06 06:00 | 44748.25 | 0 | 8.1202 | 45.7
2022-07-06 06:30 | 44748.2708 | 0 | 8.6943 | 45.7
2022-07-06 07:00 | 44748.2917 | 0 | 9.0928 | 45.7
2022-07-06 07:30 | 44748.3125 | 0 | 8.8769 | 45.7
2022-07-06 08:00 | 44748.3333 | 0 | 9.031 | 45.7
2022-07-06 08:30 | 44748.3542 | 0 | 8.5448 | 45.7
2022-07-06 09:00 | 44748.375 | 0 | 7.7605 | 45.7
2022-07-06 09:30 | 44748.3958 | 0 | 8.7472 | 45.7
2022-07-06 10:00 | 44748.4167 | 0 | 7.4691 | 45.7
2022-07-06 10:30 | 44748.4375 | 0 | 4.1298 | 45.7
2022-07-06 11:00 | 44748.4583 | 0 | 2.7905 | 45.7
2022-07-06 11:30 | 44748.4792 | 0 | 2.6262 | 45.7
2022-07-06 12:00 | 44748.5 | 0 | 1.4791 | 45.7
2022-07-06 12:30 | 44748.5208 | 0 | 1.5625 | 45.7
2022-07-06 13:00 | 44748.5417 | 0 | 3.7997 | 45.7
2022-07-06 13:30 | 44748.5625 | 0 | 5.837 | 45.7
2022-07-06 14:00 | 44748.5833 | 0 | 4.352 | 45.7
2022-07-06 14:30 | 44748.6042 | 0 | 3.269 | 45.7
2022-07-06 15:00 | 44748.625 | 0 | 4.4192 | 45.7
2022-07-06 15:30 | 44748.6458 | 0 | 5.463 | 45.7
2022-07-06 16:00 | 44748.6667 | 0 | 7.1642 | 45.7
2022-07-06 16:30 | 44748.6875 | 0 | 9.0516 | 45.7
2022-07-06 17:00 | 44748.7083 | 0 | 10.7352 | 45.7
2022-07-06 17:30 | 44748.7292 | 0 | 12.2821 | 45.7
2022-07-06 18:00 | 44748.75 | 0 | 12.8596 | 45.7
2022-07-06 18:30 | 44748.7708 | 0 | 12.9604 | 45.7
2022-07-06 19:00 | 44748.7917 | 0 | 12.748 | 45.7
2022-07-06 19:30 | 44748.8125 | 0 | 12.2693 | 45.7
2022-07-06 20:00 | 44748.8333 | 0 | 11.9266 | 45.7
2022-07-06 20:30 | 44748.8542 | 0 | 11.3102 | 45.7
2022-07-06 21:00 | 44748.875 | 0 | 10.7604 | 45.7
2022-07-06 21:30 | 44748.8958 | 0 | 9.8878 | 45.7
2022-07-06 22:00 | 44748.9167 | 0 | 9.087 | 45.7
2022-07-06 22:30 | 44748.9375 | 0 | 8.4192 | 45.7
2022-07-06 23:00 | 44748.9583 | 0 | 7.6737 | 45.7
2022-07-06 23:30 | 44748.9792 | 0 | 6.9605 | 45.7
2022-07-07 | 44749 | 0 | 6.5904 | 45.7
2022-07-07 00:30 | 44749.0208 | 0 | 6.1559 | 45.7
2022-07-07 01:00 | 44749.0417 | 0 | 5.8477 | 45.7
2022-07-07 01:30 | 44749.0625 | 0 | 5.7132 | 45.7
2022-07-07 02:00 | 44749.0833 | 0 | 5.5855 | 45.7
2022-07-07 02:30 | 44749.1042 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-07 03:00 | 44749.125 | 0 | 5.5007 | 45.7
2022-07-07 03:30 | 44749.1458 | 0 | 5.6335 | 45.7
2022-07-07 04:00 | 44749.1667 | 0 | 5.9241 | 45.7
2022-07-07 04:30 | 44749.1875 | 0 | 6.3498 | 45.7
2022-07-07 05:00 | 44749.2083 | 0 | 7.0893 | 45.7
2022-07-07 05:30 | 44749.2292 | 0 | 7.6796 | 45.7
2022-07-07 06:00 | 44749.25 | 0 | 8.5178 | 45.7
2022-07-07 06:30 | 44749.2708 | 0 | 9.0624 | 45.7
2022-07-07 07:00 | 44749.2917 | 0 | 8.869 | 45.7
2022-07-07 07:30 | 44749.3125 | 0 | 7.9561 | 45.7
2022-07-07 08:00 | 44749.3333 | 0 | 6.4156 | 45.7
2022-07-07 08:30 | 44749.3542 | 0 | 5.2109 | 45.7
2022-07-07 09:00 | 44749.375 | 0 | 3.963 | 45.7
2022-07-07 09:30 | 44749.3958 | 0 | 2.767 | 45.7
2022-07-07 10:00 | 44749.4167 | 0 | 1.9344 | 45.7
2022-07-07 10:30 | 44749.4375 | 0 | 1.4144 | 45.7
2022-07-07 11:00 | 44749.4583 | 0 | 1.2283 | 45.7
2022-07-07 11:30 | 44749.4792 | 0 | 1.2094 | 45.7
2022-07-07 12:00 | 44749.5 | 0 | 1.5478 | 45.7
2022-07-07 12:30 | 44749.5208 | 0 | 2.471 | 45.7
2022-07-07 13:00 | 44749.5417 | 0 | 1.9206 | 45.7
2022-07-07 13:30 | 44749.5625 | 0 | 2.7711 | 45.7
2022-07-07 14:00 | 44749.5833 | 0 | 3.9882 | 45.7
2022-07-07 14:30 | 44749.6042 | 0 | 3.057 | 45.7
2022-07-07 15:00 | 44749.625 | 0 | 3.6127 | 45.7
2022-07-07 15:30 | 44749.6458 | 0 | 4.9019 | 45.7
2022-07-07 16:00 | 44749.6667 | 0 | 6.333 | 45.7
2022-07-07 16:30 | 44749.6875 | 0 | 7.7479 | 45.7
2022-07-07 17:00 | 44749.7083 | 0 | 9.3294 | 45.7
2022-07-07 17:30 | 44749.7292 | 0 | 10.4215 | 45.7
2022-07-07 18:00 | 44749.75 | 0 | 10.7884 | 45.7
2022-07-07 18:30 | 44749.7708 | 0 | 10.9241 | 45.7
2022-07-07 19:00 | 44749.7917 | 0 | 10.7049 | 45.7
2022-07-07 19:30 | 44749.8125 | 0 | 10.3194 | 45.7
2022-07-07 20:00 | 44749.8333 | 0 | 10.1553 | 45.7
2022-07-07 20:30 | 44749.8542 | 0 | 9.6466 | 45.7
2022-07-07 21:00 | 44749.875 | 0 | 9.333 | 45.7
2022-07-07 21:30 | 44749.8958 | 0 | 8.7654 | 45.7
2022-07-07 22:00 | 44749.9167 | 0 | 8.1996 | 45.7
2022-07-07 22:30 | 44749.9375 | 0 | 7.6429 | 45.7
2022-07-07 23:00 | 44749.9583 | 0 | 7.0669 | 45.7
2022-07-07 23:30 | 44749.9792 | 0 | 6.5577 | 45.7
2022-07-08 | 44750 | 0 | 6.1215 | 45.7
2022-07-08 00:30 | 44750.0208 | 0 | 5.8128 | 45.7
2022-07-08 01:00 | 44750.0417 | 0 | 5.5586 | 45.7
2022-07-08 01:30 | 44750.0625 | 0 | 5.42 | 45.7
2022-07-08 02:00 | 44750.0833 | 0 | 5.2928 | 45.7
2022-07-08 02:30 | 44750.1042 | 0 | 5.3152 | 45.7
2022-07-08 03:00 | 44750.125 | 0 | 5.2963 | 45.7
2022-07-08 03:30 | 44750.1458 | 0 | 5.4148 | 45.7
2022-07-08 04:00 | 44750.1667 | 0 | 5.7034 | 45.7
2022-07-08 04:30 | 44750.1875 | 0 | 6.1028 | 45.7
2022-07-08 05:00 | 44750.2083 | 0 | 6.7752 | 45.7
2022-07-08 05:30 | 44750.2292 | 0 | 7.3885 | 45.7
2022-07-08 06:00 | 44750.25 | 0 | 8.0946 | 45.7
2022-07-08 06:30 | 44750.2708 | 0 | 8.7498 | 45.7
2022-07-08 07:00 | 44750.2917 | 0 | 8.6509 | 45.7
2022-07-08 07:30 | 44750.3125 | 0 | 7.4429 | 45.7
2022-07-08 08:00 | 44750.3333 | 0 | 6.2523 | 45.7
2022-07-08 08:30 | 44750.3542 | 0 | 4.9087 | 45.7
2022-07-08 09:00 | 44750.375 | 0 | 3.5454 | 45.7
2022-07-08 09:30 | 44750.3958 | 0 | 2.4787 | 45.7
2022-07-08 10:00 | 44750.4167 | 0 | 1.7569 | 45.7
2022-07-08 10:30 | 44750.4375 | 0 | 1.3057 | 45.7
2022-07-08 11:00 | 44750.4583 | 0 | 1.1355 | 45.7
2022-07-08 11:30 | 44750.4792 | 0 | 1.1681 | 45.7
2022-07-08 12:00 | 44750.5 | 0 | 1.206 | 45.7
2022-07-08 12:30 | 44750.5208 | 0 | 1.1836 | 45.7
2022-07-08 13:00 | 44750.5417 | 0 | 1.206 | 45.7
2022-07-08 13:30 | 44750.5625 | 0 | 1.3313 | 45.7
2022-07-08 14:00 | 44750.5833 | 0 | 1.6934 | 45.7
2022-07-08 14:30 | 44750.6042 | 0 | 2.4299 | 45.7
2022-07-08 15:00 | 44750.625 | 0 | 3.3659 | 45.7
2022-07-08 15:30 | 44750.6458 | 0 | 4.6627 | 45.7
2022-07-08 16:00 | 44750.6667 | 0 | 6.3274 | 45.7
2022-07-08 16:30 | 44750.6875 | 0 | 8.3017 | 45.7
2022-07-08 17:00 | 44750.7083 | 0 | 9.9803 | 45.7
2022-07-08 17:30 | 44750.7292 | 0 | 11.1979 | 45.7
2022-07-08 18:00 | 44750.75 | 0 | 11.6748 | 45.7
2022-07-08 18:30 | 44750.7708 | 0 | 11.9346 | 45.7
2022-07-08 19:00 | 44750.7917 | 0 | 11.826 | 45.7
2022-07-08 19:30 | 44750.8125 | 0 | 11.5649 | 45.7
2022-07-08 20:00 | 44750.8333 | 0 | 11.4323 | 45.7
2022-07-08 20:30 | 44750.8542 | 0 | 11.2454 | 45.7
2022-07-08 21:00 | 44750.875 | 0 | 10.8124 | 45.7
2022-07-08 21:30 | 44750.8958 | 0 | 10.1713 | 45.7
2022-07-08 22:00 | 44750.9167 | 0 | 9.3286 | 45.7
2022-07-08 22:30 | 44750.9375 | 0 | 8.719 | 45.7
2022-07-08 23:00 | 44750.9583 | 0 | 8.1093 | 45.7
2022-07-08 23:30 | 44750.9792 | 0 | 7.4741 | 45.7
2022-07-09 | 44751 | 0 | 6.9054 | 45.7
2022-07-09 00:30 | 44751.0208 | 0 | 6.6036 | 45.7
2022-07-09 01:00 | 44751.0417 | 0 | 6.3819 | 45.7
2022-07-09 01:30 | 44751.0625 | 0 | 6.244 | 45.7
2022-07-09 02:00 | 44751.0833 | 0 | 6.1191 | 45.7
2022-07-09 02:30 | 44751.1042 | 0 | 6.0006 | 45.7
2022-07-09 03:00 | 44751.125 | 0 | 5.9886 | 45.7
2022-07-09 03:30 | 44751.1458 | 0 | 6.0143 | 45.7
2022-07-09 04:00 | 44751.1667 | 0 | 6.2473 | 45.7
2022-07-09 04:30 | 44751.1875 | 0 | 6.3562 | 45.7
2022-07-09 05:00 | 44751.2083 | 0 | 6.8989 | 45.7
2022-07-09 05:30 | 44751.2292 | 0 | 7.3622 | 45.7
2022-07-09 06:00 | 44751.25 | 0 | 8.0324 | 45.7
2022-07-09 06:30 | 44751.2708 | 0 | 8.8121 | 45.7
2022-07-09 07:00 | 44751.2917 | 0 | 9.2789 | 45.7
2022-07-09 07:30 | 44751.3125 | 0 | 8.7336 | 45.7
2022-07-09 08:00 | 44751.3333 | 0 | 7.673 | 45.7
2022-07-09 08:30 | 44751.3542 | 0 | 6.2479 | 45.7
2022-07-09 09:00 | 44751.375 | 0 | 4.7999 | 45.7
2022-07-09 09:30 | 44751.3958 | 0 | 3.5356 | 45.7
2022-07-09 10:00 | 44751.4167 | 0 | 2.4318 | 45.7
2022-07-09 10:30 | 44751.4375 | 0 | 1.7248 | 45.7
2022-07-09 11:00 | 44751.4583 | 0 | 1.4404 | 45.7
2022-07-09 11:30 | 44751.4792 | 0 | 1.3245 | 45.7
2022-07-09 12:00 | 44751.5 | 0 | 1.4774 | 45.7
2022-07-09 12:30 | 44751.5208 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-07-09 13:00 | 44751.5417 | 0 | 1.5581 | 45.7
2022-07-09 13:30 | 44751.5625 | 0 | 1.6148 | 45.7
2022-07-09 14:00 | 44751.5833 | 0 | 1.9824 | 45.7
2022-07-09 14:30 | 44751.6042 | 0 | 2.6826 | 45.7
2022-07-09 15:00 | 44751.625 | 0 | 3.6254 | 45.7
2022-07-09 15:30 | 44751.6458 | 0 | 4.9535 | 45.7
2022-07-09 16:00 | 44751.6667 | 0 | 6.6967 | 45.7
2022-07-09 16:30 | 44751.6875 | 0 | 8.4861 | 45.7
2022-07-09 17:00 | 44751.7083 | 0 | 10.2886 | 45.7
2022-07-09 17:30 | 44751.7292 | 0 | 11.8127 | 45.7
2022-07-09 18:00 | 44751.75 | 0 | 12.2073 | 45.7
2022-07-09 18:30 | 44751.7708 | 0 | 12.3363 | 45.7
2022-07-09 19:00 | 44751.7917 | 0 | 12.2795 | 45.7
2022-07-09 19:30 | 44751.8125 | 0 | 12.0751 | 45.7
2022-07-09 20:00 | 44751.8333 | 0 | 11.8095 | 45.7
2022-07-09 20:30 | 44751.8542 | 0 | 11.5043 | 45.7
2022-07-09 21:00 | 44751.875 | 0 | 11.0812 | 45.7
2022-07-09 21:30 | 44751.8958 | 0 | 10.3916 | 45.7
2022-07-09 22:00 | 44751.9167 | 0 | 9.9089 | 45.7
2022-07-09 22:30 | 44751.9375 | 0 | 9.2572 | 45.7
2022-07-09 23:00 | 44751.9583 | 0 | 8.5808 | 45.7
2022-07-09 23:30 | 44751.9792 | 0 | 7.9128 | 45.7
2022-07-10 | 44752 | 0 | 7.3133 | 45.7
2022-07-10 00:30 | 44752.0208 | 0 | 6.8814 | 45.7
2022-07-10 01:00 | 44752.0417 | 0 | 6.5521 | 45.7
2022-07-10 01:30 | 44752.0625 | 0 | 6.2921 | 45.7
2022-07-10 02:00 | 44752.0833 | 0 | 6.1535 | 45.7
2022-07-10 02:30 | 44752.1042 | 0 | 6.0109 | 45.7
2022-07-10 03:00 | 44752.125 | 0 | 6.0264 | 45.7
2022-07-10 03:30 | 44752.1458 | 0 | 6.0075 | 45.7
2022-07-10 04:00 | 44752.1667 | 0 | 6.1037 | 45.7
2022-07-10 04:30 | 44752.1875 | 0 | 6.1913 | 45.7
2022-07-10 05:00 | 44752.2083 | 0 | 6.4644 | 45.7
2022-07-10 05:30 | 44752.2292 | 0 | 6.8001 | 45.7
2022-07-10 06:00 | 44752.25 | 0 | 7.3654 | 45.7
2022-07-10 06:30 | 44752.2708 | 0 | 8.0665 | 45.7
2022-07-10 07:00 | 44752.2917 | 0 | 8.3919 | 45.7
2022-07-10 07:30 | 44752.3125 | 0 | 9.1955 | 45.7
2022-07-10 08:00 | 44752.3333 | 0 | 8.2761 | 45.7
2022-07-10 08:30 | 44752.3542 | 0 | 6.5103 | 45.7
2022-07-10 09:00 | 44752.375 | 0 | 5.0198 | 45.7
2022-07-10 09:30 | 44752.3958 | 0 | 3.7738 | 45.7
2022-07-10 10:00 | 44752.4167 | 0 | 2.7938 | 45.7
2022-07-10 10:30 | 44752.4375 | 0 | 1.952 | 45.7
2022-07-10 11:00 | 44752.4583 | 0 | 1.5501 | 45.7
2022-07-10 11:30 | 44752.4792 | 0 | 1.5524 | 45.7
2022-07-10 12:00 | 44752.5 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-07-10 12:30 | 44752.5208 | 0 | 1.474 | 45.7
2022-07-10 13:00 | 44752.5417 | 0 | 1.5575 | 45.7
2022-07-10 13:30 | 44752.5625 | 0 | 1.7556 | 45.7
2022-07-10 14:00 | 44752.5833 | 0 | 2.1753 | 45.7
2022-07-10 14:30 | 44752.6042 | 0 | 3.1298 | 45.7
2022-07-10 15:00 | 44752.625 | 0 | 5.4881 | 45.7
2022-07-10 15:30 | 44752.6458 | 0 | 6.8897 | 45.7
2022-07-10 16:00 | 44752.6667 | 0 | 8.7935 | 45.7
2022-07-10 16:30 | 44752.6875 | 0 | 10.087 | 45.7
2022-07-10 17:00 | 44752.7083 | 0 | 11.9435 | 45.7
2022-07-10 17:30 | 44752.7292 | 0 | 13.3535 | 45.7
2022-07-10 18:00 | 44752.75 | 0 | 13.8655 | 45.7
2022-07-10 18:30 | 44752.7708 | 0 | 13.8325 | 45.7
2022-07-10 19:00 | 44752.7917 | 0 | 13.4149 | 45.7
2022-07-10 19:30 | 44752.8125 | 0 | 12.945 | 45.7
2022-07-10 20:00 | 44752.8333 | 0 | 12.584 | 45.7
2022-07-10 20:30 | 44752.8542 | 0 | 11.9732 | 45.7
2022-07-10 21:00 | 44752.875 | 0 | 11.1219 | 45.7
2022-07-10 21:30 | 44752.8958 | 0 | 10.2193 | 45.7
2022-07-10 22:00 | 44752.9167 | 0 | 9.3604 | 45.7
2022-07-10 22:30 | 44752.9375 | 0 | 8.6664 | 45.7
2022-07-10 23:00 | 44752.9583 | 0 | 7.9873 | 45.7
2022-07-10 23:30 | 44752.9792 | 0 | 7.2573 | 45.7
2022-07-11 | 44753 | 0 | 6.8837 | 45.7
2022-07-11 00:30 | 44753.0208 | 0 | 6.5379 | 45.7
2022-07-11 01:00 | 44753.0417 | 0 | 6.2944 | 45.7
2022-07-11 01:30 | 44753.0625 | 0 | 6.2069 | 45.7
2022-07-11 02:00 | 44753.0833 | 0 | 6.1157 | 45.7
2022-07-11 02:30 | 44753.1042 | 0 | 6.0522 | 45.7
2022-07-11 03:00 | 44753.125 | 0 | 6.0813 | 45.7
2022-07-11 03:30 | 44753.1458 | 0 | 6.3247 | 45.7
2022-07-11 04:00 | 44753.1667 | 0 | 6.8027 | 45.7
2022-07-11 04:30 | 44753.1875 | 0 | 7.4503 | 45.7
2022-07-11 05:00 | 44753.2083 | 0 | 8.4407 | 45.7
2022-07-11 05:30 | 44753.2292 | 0 | 9.4925 | 45.7
2022-07-11 06:00 | 44753.25 | 0 | 11.1146 | 45.7
2022-07-11 06:30 | 44753.2708 | 0 | 12.4879 | 45.7
2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 0 | 13.0186 | 45.7
2022-07-11 07:30 | 44753.3125 | 0 | 11.6351 | 45.7
2022-07-11 08:00 | 44753.3333 | 0 | 9.8426 | 45.7
2022-07-11 08:30 | 44753.3542 | 0 | 7.336 | 45.7
2022-07-11 09:00 | 44753.375 | 0 | 5.4919 | 45.7
2022-07-11 09:30 | 44753.3958 | 0 | 4.1502 | 45.7
2022-07-11 10:00 | 44753.4167 | 0 | 4.9856 | 45.7
2022-07-11 10:30 | 44753.4375 | 0 | 5.5457 | 45.7
2022-07-11 11:00 | 44753.4583 | 0 | 4.3079 | 45.7
2022-07-11 11:30 | 44753.4792 | 0 | 2.0717 | 45.7
2022-07-11 12:00 | 44753.5 | 0 | 3.2307 | 45.7
2022-07-11 12:30 | 44753.5208 | 0 | 2.6114 | 45.7
2022-07-11 13:00 | 44753.5417 | 0 | 2.9805 | 45.7
2022-07-11 13:30 | 44753.5625 | 0 | 3.4576 | 45.7
2022-07-11 14:00 | 44753.5833 | 0 | 4.4361 | 45.7
2022-07-11 14:30 | 44753.6042 | 0 | 5.461 | 45.7
2022-07-11 15:00 | 44753.625 | 0 | 4.6944 | 45.7
2022-07-11 15:30 | 44753.6458 | 0 | 6.4887 | 45.7
2022-07-11 16:00 | 44753.6667 | 0 | 7.4029 | 45.7
2022-07-11 16:30 | 44753.6875 | 0 | 9.3755 | 45.7
2022-07-11 17:00 | 44753.7083 | 0 | 11.4279 | 45.7
2022-07-11 17:30 | 44753.7292 | 0 | 13.269 | 45.7
2022-07-11 18:00 | 44753.75 | 0 | 13.7603 | 45.7
2022-07-11 18:30 | 44753.7708 | 0 | 13.8483 | 45.7
2022-07-11 19:00 | 44753.7917 | 0 | 13.4222 | 45.7
2022-07-11 19:30 | 44753.8125 | 0 | 13.2204 | 45.7
2022-07-11 20:00 | 44753.8333 | 0 | 12.6354 | 45.7
2022-07-11 20:30 | 44753.8542 | 0 | 11.6836 | 45.7
2022-07-11 21:00 | 44753.875 | 0 | 10.7877 | 45.7
2022-07-11 21:30 | 44753.8958 | 0 | 9.9104 | 45.7
2022-07-11 22:00 | 44753.9167 | 0 | 8.9793 | 45.7
2022-07-11 22:30 | 44753.9375 | 0 | 8.2561 | 45.7
2022-07-11 23:00 | 44753.9583 | 0 | 7.6081 | 45.7
2022-07-11 23:30 | 44753.9792 | 0 | 6.961 | 45.7
2022-07-12 | 44754 | 0 | 6.4951 | 45.7
2022-07-12 00:30 | 44754.0208 | 0 | 6.2068 | 45.7
2022-07-12 01:00 | 44754.0417 | 0 | 6.023 | 45.7
2022-07-12 01:30 | 44754.0625 | 0 | 5.9113 | 45.7
2022-07-12 02:00 | 44754.0833 | 0 | 5.803 | 45.7
2022-07-12 02:30 | 44754.1042 | 0 | 5.7618 | 45.7
2022-07-12 03:00 | 44754.125 | 0 | 5.8357 | 45.7
2022-07-12 03:30 | 44754.1458 | 0 | 5.9765 | 45.7
2022-07-12 04:00 | 44754.1667 | 0 | 6.3504 | 45.7
2022-07-12 04:30 | 44754.1875 | 0 | 6.9505 | 45.7
2022-07-12 05:00 | 44754.2083 | 0 | 7.9958 | 45.7
2022-07-12 05:30 | 44754.2292 | 0 | 8.9111 | 45.7
2022-07-12 06:00 | 44754.25 | 0 | 10.3385 | 45.7
2022-07-12 06:30 | 44754.2708 | 0 | 11.7348 | 45.7
2022-07-12 07:00 | 44754.2917 | 0 | 12.1532 | 45.7
2022-07-12 07:30 | 44754.3125 | 0 | 10.3158 | 45.7
2022-07-12 08:00 | 44754.3333 | 0 | 8.3421 | 45.7
2022-07-12 08:30 | 44754.3542 | 0 | 6.3183 | 45.7
2022-07-12 09:00 | 44754.375 | 0 | 4.8113 | 45.7
2022-07-12 09:30 | 44754.3958 | 0 | 3.4835 | 45.7
2022-07-12 10:00 | 44754.4167 | 0 | 2.8942 | 45.7
2022-07-12 10:30 | 44754.4375 | 0 | 1.6057 | 45.7
2022-07-12 11:00 | 44754.4583 | 0 | 1.1802 | 45.7
2022-07-12 11:30 | 44754.4792 | 0 | 3.1632 | 45.7
2022-07-12 12:00 | 44754.5 | 0 | 1.4434 | 45.7
2022-07-12 12:30 | 44754.5208 | 0 | 4.2239 | 45.7
2022-07-12 13:00 | 44754.5417 | 0 | 7.3327 | 45.7
2022-07-12 13:30 | 44754.5625 | 0 | 7.9899 | 45.7
2022-07-12 14:00 | 44754.5833 | 0 | 8.0421 | 45.7
2022-07-12 14:30 | 44754.6042 | 0 | 7.22 | 45.7
2022-07-12 15:00 | 44754.625 | 0 | 8.7456 | 45.7
2022-07-12 15:30 | 44754.6458 | 0 | 9.6575 | 45.7
2022-07-12 16:00 | 44754.6667 | 0 | 10.6955 | 45.7
2022-07-12 16:30 | 44754.6875 | 0 | 12.0582 | 45.7
2022-07-12 17:00 | 44754.7083 | 0 | 13.4738 | 45.7
2022-07-12 17:30 | 44754.7292 | 0 | 14.31 | 45.7
2022-07-12 18:00 | 44754.75 | 0 | 14.6078 | 45.7
2022-07-12 18:30 | 44754.7708 | 0 | 14.5815 | 45.7
2022-07-12 19:00 | 44754.7917 | 0 | 14.2239 | 45.7
2022-07-12 19:30 | 44754.8125 | 0 | 13.645 | 45.7
2022-07-12 20:00 | 44754.8333 | 0 | 12.7754 | 45.7
2022-07-12 20:30 | 44754.8542 | 0 | 11.9296 | 45.7
2022-07-12 21:00 | 44754.875 | 0 | 10.9604 | 45.7
2022-07-12 21:30 | 44754.8958 | 0 | 10.0191 | 45.7
2022-07-12 22:00 | 44754.9167 | 0 | 8.9999 | 45.7
2022-07-12 22:30 | 44754.9375 | 0 | 8.3172 | 45.7
2022-07-12 23:00 | 44754.9583 | 0 | 7.5207 | 45.7
2022-07-12 23:30 | 44754.9792 | 0 | 6.8527 | 45.7
2022-07-13 | 44755 | 0 | 6.299 | 45.7
2022-07-13 00:30 | 44755.0208 | 0 | 6.157 | 45.7
2022-07-13 01:00 | 44755.0417 | 0 | 5.8855 | 45.7
2022-07-13 01:30 | 44755.0625 | 0 | 5.7773 | 45.7
2022-07-13 02:00 | 44755.0833 | 0 | 5.6432 | 45.7
2022-07-13 02:30 | 44755.1042 | 0 | 5.6617 | 45.7
2022-07-13 03:00 | 44755.125 | 0 | 5.7337 | 45.7
2022-07-13 03:30 | 44755.1458 | 0 | 5.8425 | 45.7
2022-07-13 04:00 | 44755.1667 | 0 | 6.2158 | 45.7
2022-07-13 04:30 | 44755.1875 | 0 | 6.8055 | 45.7
2022-07-13 05:00 | 44755.2083 | 0 | 7.9084 | 45.7
2022-07-13 05:30 | 44755.2292 | 0 | 8.7865 | 45.7
2022-07-13 06:00 | 44755.25 | 0 | 10.2294 | 45.7
2022-07-13 06:30 | 44755.2708 | 0 | 11.4861 | 45.7
2022-07-13 07:00 | 44755.2917 | 0 | 11.9484 | 45.7
2022-07-13 07:30 | 44755.3125 | 0 | 10.4744 | 45.7
2022-07-13 08:00 | 44755.3333 | 0 | 8.0347 | 45.7
2022-07-13 08:30 | 44755.3542 | 0 | 6.1713 | 45.7
2022-07-13 09:00 | 44755.375 | 0 | 4.5254 | 45.7
2022-07-13 09:30 | 44755.3958 | 0 | 3.2149 | 45.7
2022-07-13 10:00 | 44755.4167 | 0 | 2.1938 | 45.7
2022-07-13 10:30 | 44755.4375 | 0 | 1.5498 | 45.7
2022-07-13 11:00 | 44755.4583 | 0 | 0.9747 | 45.7
2022-07-13 11:30 | 44755.4792 | 0 | 0.9414 | 45.7
2022-07-13 12:00 | 44755.5 | 0 | 0.98238 | 45.7
2022-07-13 12:30 | 44755.5208 | 0 | 0.91564 | 45.7
2022-07-13 13:00 | 44755.5417 | 0 | 1.208 | 45.7
2022-07-13 13:30 | 44755.5625 | 0 | 5.3207 | 45.7
2022-07-13 14:00 | 44755.5833 | 0 | 5.7951 | 45.7
2022-07-13 14:30 | 44755.6042 | 0 | 4.0472 | 45.7
2022-07-13 15:00 | 44755.625 | 0 | 4.467 | 45.7
2022-07-13 15:30 | 44755.6458 | 0 | 5.885 | 45.7
2022-07-13 16:00 | 44755.6667 | 0 | 7.5554 | 45.7
2022-07-13 16:30 | 44755.6875 | 0 | 9.8933 | 45.7
2022-07-13 17:00 | 44755.7083 | 0 | 12.0256 | 45.7
2022-07-13 17:30 | 44755.7292 | 0 | 13.8389 | 45.7
2022-07-13 18:00 | 44755.75 | 0 | 14.794 | 45.7
2022-07-13 18:30 | 44755.7708 | 0 | 14.9549 | 45.7
2022-07-13 19:00 | 44755.7917 | 0 | 14.6934 | 45.7
2022-07-13 19:30 | 44755.8125 | 0 | 14.4227 | 45.7
2022-07-13 20:00 | 44755.8333 | 0 | 13.7557 | 45.7
2022-07-13 20:30 | 44755.8542 | 0 | 12.941 | 45.7
2022-07-13 21:00 | 44755.875 | 0 | 12.3471 | 45.7
2022-07-13 21:30 | 44755.8958 | 0 | 11.4456 | 45.7
2022-07-13 22:00 | 44755.9167 | 0 | 10.3305 | 45.7
2022-07-13 22:30 | 44755.9375 | 0 | 9.4745 | 45.7
2022-07-13 23:00 | 44755.9583 | 0 | 8.5141 | 45.7
2022-07-13 23:30 | 44755.9792 | 0 | 7.811 | 45.7
2022-07-14 | 44756 | 0 | 7.1317 | 45.7
2022-07-14 00:30 | 44756.0208 | 0 | 6.647 | 45.7
2022-07-14 01:00 | 44756.0417 | 0 | 6.4302 | 45.7
2022-07-14 01:30 | 44756.0625 | 0 | 6.1785 | 45.7
2022-07-14 02:00 | 44756.0833 | 0 | 6.1184 | 45.7
2022-07-14 02:30 | 44756.1042 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-14 03:00 | 44756.125 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-14 03:30 | 44756.1458 | 0 | 6.2025 | 45.7
2022-07-14 04:00 | 44756.1667 | 0 | 6.6047 | 45.7
2022-07-14 04:30 | 44756.1875 | 0 | 7.1899 | 45.7
2022-07-14 05:00 | 44756.2083 | 0 | 8.1793 | 45.7
2022-07-14 05:30 | 44756.2292 | 0 | 9.1012 | 45.7
2022-07-14 06:00 | 44756.25 | 0 | 10.6145 | 45.7
2022-07-14 06:30 | 44756.2708 | 0 | 11.961 | 45.7
2022-07-14 07:00 | 44756.2917 | 0 | 12.1299 | 45.7
2022-07-14 07:30 | 44756.3125 | 0 | 10.8747 | 45.7
2022-07-14 08:00 | 44756.3333 | 0 | 8.6198 | 45.7
2022-07-14 08:30 | 44756.3542 | 0 | 6.4941 | 45.7
2022-07-14 09:00 | 44756.375 | 0 | 5.9153 | 45.7
2022-07-14 09:30 | 44756.3958 | 0 | 4.4843 | 45.7
2022-07-14 10:00 | 44756.4167 | 0 | 5.5159 | 45.7
2022-07-14 10:30 | 44756.4375 | 0 | 2.7868 | 45.7
2022-07-14 11:00 | 44756.4583 | 0 | 1.7649 | 45.7
2022-07-14 11:30 | 44756.4792 | 0 | 1.3998 | 45.7
2022-07-14 12:00 | 44756.5 | 0 | 1.3394 | 45.7
2022-07-14 12:30 | 44756.5208 | 0 | 1.2169 | 45.7
2022-07-14 13:00 | 44756.5417 | 0 | 1.3181 | 45.7
2022-07-14 13:30 | 44756.5625 | 0 | 1.5124 | 45.7
2022-07-14 14:00 | 44756.5833 | 0 | 1.9773 | 45.7
2022-07-14 14:30 | 44756.6042 | 0 | 2.6376 | 45.7
2022-07-14 15:00 | 44756.625 | 0 | 3.7831 | 45.7
2022-07-14 15:30 | 44756.6458 | 0 | 5.0741 | 45.7
2022-07-14 16:00 | 44756.6667 | 0 | 7.0655 | 45.7
2022-07-14 16:30 | 44756.6875 | 0 | 9.2086 | 45.7
2022-07-14 17:00 | 44756.7083 | 0 | 10.7377 | 45.7
2022-07-14 17:30 | 44756.7292 | 0 | 12.4346 | 45.7
2022-07-14 18:00 | 44756.75 | 0 | 13.301 | 45.7
2022-07-14 18:30 | 44756.7708 | 0 | 13.4822 | 45.7
2022-07-14 19:00 | 44756.7917 | 0 | 13.5999 | 45.7
2022-07-14 19:30 | 44756.8125 | 0 | 13.3983 | 45.7
2022-07-14 20:00 | 44756.8333 | 0 | 13.0275 | 45.7
2022-07-14 20:30 | 44756.8542 | 0 | 12.3472 | 45.7
2022-07-14 21:00 | 44756.875 | 0 | 11.5836 | 45.7
2022-07-14 21:30 | 44756.8958 | 0 | 10.6241 | 45.7
2022-07-14 22:00 | 44756.9167 | 0 | 9.5501 | 45.7
2022-07-14 22:30 | 44756.9375 | 0 | 8.7844 | 45.7
2022-07-14 23:00 | 44756.9583 | 0 | 7.9275 | 45.7
2022-07-14 23:30 | 44756.9792 | 0 | 7.282 | 45.7
2022-07-15 | 44757 | 0 | 6.877 | 45.7
2022-07-15 00:30 | 44757.0208 | 0 | 6.4905 | 45.7
2022-07-15 01:00 | 44757.0417 | 0 | 6.2524 | 45.7
2022-07-15 01:30 | 44757.0625 | 0 | 6.1189 | 45.7
2022-07-15 02:00 | 44757.0833 | 0 | 6.074 | 45.7
2022-07-15 02:30 | 44757.1042 | 0 | 6.0077 | 45.7
2022-07-15 03:00 | 44757.125 | 0 | 6.0301 | 45.7
2022-07-15 03:30 | 44757.1458 | 0 | 6.1945 | 45.7
2022-07-15 04:00 | 44757.1667 | 0 | 6.5383 | 45.7
2022-07-15 04:30 | 44757.1875 | 0 | 7.1596 | 45.7
2022-07-15 05:00 | 44757.2083 | 0 | 7.9962 | 45.7
2022-07-15 05:30 | 44757.2292 | 0 | 8.9141 | 45.7
2022-07-15 06:00 | 44757.25 | 0 | 10.315 | 45.7
2022-07-15 06:30 | 44757.2708 | 0 | 11.7203 | 45.7
2022-07-15 07:00 | 44757.2917 | 0 | 11.976 | 45.7
2022-07-15 07:30 | 44757.3125 | 0 | 10.6566 | 45.7
2022-07-15 08:00 | 44757.3333 | 0 | 8.5905 | 45.7
2022-07-15 08:30 | 44757.3542 | 0 | 6.4728 | 45.7
2022-07-15 09:00 | 44757.375 | 0 | 4.7435 | 45.7
2022-07-15 09:30 | 44757.3958 | 0 | 3.2607 | 45.7
2022-07-15 10:00 | 44757.4167 | 0 | 2.169 | 45.7
2022-07-15 10:30 | 44757.4375 | 0 | 1.5463 | 45.7
2022-07-15 11:00 | 44757.4583 | 0 | 1.2501 | 45.7
2022-07-15 11:30 | 44757.4792 | 0 | 1.1616 | 45.7
2022-07-15 12:00 | 44757.5 | 0 | 1.1621 | 45.7
2022-07-15 12:30 | 44757.5208 | 0 | 1.3397 | 45.7
2022-07-15 13:00 | 44757.5417 | 0 | 1.34 | 45.7
2022-07-15 13:30 | 44757.5625 | 0 | 1.4305 | 45.7
2022-07-15 14:00 | 44757.5833 | 0 | 1.7883 | 45.7
2022-07-15 14:30 | 44757.6042 | 0 | 2.4326 | 45.7
2022-07-15 15:00 | 44757.625 | 0 | 3.3026 | 45.7
2022-07-15 15:30 | 44757.6458 | 0 | 4.8885 | 45.7
2022-07-15 16:00 | 44757.6667 | 0 | 6.7337 | 45.7
2022-07-15 16:30 | 44757.6875 | 0 | 8.4053 | 45.7
2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | 0 | 9.8622 | 45.7
2022-07-15 17:30 | 44757.7292 | 0 | 11.0352 | 45.7
2022-07-15 18:00 | 44757.75 | 0 | 11.681 | 45.7
2022-07-15 18:30 | 44757.7708 | 0 | 12.0127 | 45.7
2022-07-15 19:00 | 44757.7917 | 0 | 11.7241 | 45.7
2022-07-15 19:30 | 44757.8125 | 0 | 11.6571 | 45.7
2022-07-15 20:00 | 44757.8333 | 0 | 11.4562 | 45.7
2022-07-15 20:30 | 44757.8542 | 0 | 11.2092 | 45.7
2022-07-15 21:00 | 44757.875 | 0 | 10.707 | 45.7
2022-07-15 21:30 | 44757.8958 | 0 | 10.0645 | 45.7
2022-07-15 22:00 | 44757.9167 | 0 | 9.2813 | 45.7
2022-07-15 22:30 | 44757.9375 | 0 | 8.6952 | 45.7
2022-07-15 23:00 | 44757.9583 | 0 | 8.1187 | 45.7
2022-07-15 23:30 | 44757.9792 | 0 | 7.4309 | 45.7
2022-07-16 | 44758 | 0 | 7.0332 | 45.7
2022-07-16 00:30 | 44758.0208 | 0 | 6.56 | 45.7
2022-07-16 01:00 | 44758.0417 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-07-16 01:30 | 44758.0625 | 0 | 6.1186 | 45.7
2022-07-16 02:00 | 44758.0833 | 0 | 5.9626 | 45.7
2022-07-16 02:30 | 44758.1042 | 0 | 5.9179 | 45.7
2022-07-16 03:00 | 44758.125 | 0 | 5.8324 | 45.7
2022-07-16 03:30 | 44758.1458 | 0 | 5.8963 | 45.7
2022-07-16 04:00 | 44758.1667 | 0 | 6.0303 | 45.7
2022-07-16 04:30 | 44758.1875 | 0 | 6.228 | 45.7
2022-07-16 05:00 | 44758.2083 | 0 | 6.4777 | 45.7
2022-07-16 05:30 | 44758.2292 | 0 | 6.9499 | 45.7
2022-07-16 06:00 | 44758.25 | 0 | 7.6035 | 45.7
2022-07-16 06:30 | 44758.2708 | 0 | 8.445 | 45.7
2022-07-16 07:00 | 44758.2917 | 0 | 8.8651 | 45.7
2022-07-16 07:30 | 44758.3125 | 0 | 8.2065 | 45.7
2022-07-16 08:00 | 44758.3333 | 0 | 7.0755 | 45.7
2022-07-16 08:30 | 44758.3542 | 0 | 5.7177 | 45.7
2022-07-16 09:00 | 44758.375 | 0 | 4.2602 | 45.7
2022-07-16 09:30 | 44758.3958 | 0 | 3.136 | 45.7
2022-07-16 10:00 | 44758.4167 | 0 | 2.1817 | 45.7
2022-07-16 10:30 | 44758.4375 | 0 | 1.5646 | 45.7
2022-07-16 11:00 | 44758.4583 | 0 | 1.4077 | 45.7
2022-07-16 11:30 | 44758.4792 | 0 | 1.7471 | 45.7
2022-07-16 12:00 | 44758.5 | 0 | 1.4896 | 45.7
2022-07-16 12:30 | 44758.5208 | 0 | 2.7586 | 45.7
2022-07-16 13:00 | 44758.5417 | 0 | 2.5822 | 45.7
2022-07-16 13:30 | 44758.5625 | 0 | 2.4553 | 45.7
2022-07-16 14:00 | 44758.5833 | 0 | 3.639 | 45.7
2022-07-16 14:30 | 44758.6042 | 0 | 4.63 | 45.7
2022-07-16 15:00 | 44758.625 | 0 | 4.4284 | 45.7
2022-07-16 15:30 | 44758.6458 | 0 | 5.5306 | 45.7
2022-07-16 16:00 | 44758.6667 | 0 | 6.4618 | 45.7
2022-07-16 16:30 | 44758.6875 | 0 | 8.1845 | 45.7
2022-07-16 17:00 | 44758.7083 | 0 | 9.6641 | 45.7
2022-07-16 17:30 | 44758.7292 | 0 | 11.0928 | 45.7
2022-07-16 18:00 | 44758.75 | 0 | 11.2777 | 45.7
2022-07-16 18:30 | 44758.7708 | 0 | 11.3819 | 45.7
2022-07-16 19:00 | 44758.7917 | 0 | 11.2769 | 45.7
2022-07-16 19:30 | 44758.8125 | 0 | 10.987 | 45.7
2022-07-16 20:00 | 44758.8333 | 0 | 10.7586 | 45.7
2022-07-16 20:30 | 44758.8542 | 0 | 10.3121 | 45.7
2022-07-16 21:00 | 44758.875 | 0 | 9.9376 | 45.7
2022-07-16 21:30 | 44758.8958 | 0 | 9.1617 | 45.7
2022-07-16 22:00 | 44758.9167 | 0 | 8.568 | 45.7
2022-07-16 22:30 | 44758.9375 | 0 | 8.1078 | 45.7
2022-07-16 23:00 | 44758.9583 | 0 | 7.4435 | 45.7
2022-07-16 23:30 | 44758.9792 | 0 | 6.9216 | 45.7
2022-07-17 | 44759 | 0 | 6.5431 | 45.7
2022-07-17 00:30 | 44759.0208 | 0 | 6.1326 | 45.7
2022-07-17 01:00 | 44759.0417 | 0 | 5.8469 | 45.7
2022-07-17 01:30 | 44759.0625 | 0 | 5.642 | 45.7
2022-07-17 02:00 | 44759.0833 | 0 | 5.5382 | 45.7
2022-07-17 02:30 | 44759.1042 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-17 03:00 | 44759.125 | 0 | 5.4494 | 45.7
2022-07-17 03:30 | 44759.1458 | 0 | 5.4715 | 45.7
2022-07-17 04:00 | 44759.1667 | 0 | 5.5837 | 45.7
2022-07-17 04:30 | 44759.1875 | 0 | 5.725 | 45.7
2022-07-17 05:00 | 44759.2083 | 0 | 5.8514 | 45.7
2022-07-17 05:30 | 44759.2292 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-07-17 06:00 | 44759.25 | 0 | 6.476 | 45.7
2022-07-17 06:30 | 44759.2708 | 0 | 6.9954 | 45.7
2022-07-17 07:00 | 44759.2917 | 0 | 7.3094 | 45.7
2022-07-17 07:30 | 44759.3125 | 0 | 7.8619 | 45.7
2022-07-17 08:00 | 44759.3333 | 0 | 8.0735 | 45.7
2022-07-17 08:30 | 44759.3542 | 0 | 5.7815 | 45.7
2022-07-17 09:00 | 44759.375 | 0 | 4.1932 | 45.7
2022-07-17 09:30 | 44759.3958 | 0 | 4.0657 | 45.7
2022-07-17 10:00 | 44759.4167 | 0 | 2.0963 | 45.7
2022-07-17 10:30 | 44759.4375 | 0 | 1.5464 | 45.7
2022-07-17 11:00 | 44759.4583 | 0 | 1.5857 | 45.7
2022-07-17 11:30 | 44759.4792 | 0 | 1.6157 | 45.7
2022-07-17 12:00 | 44759.5 | 0 | 1.5578 | 45.7
2022-07-17 12:30 | 44759.5208 | 0 | 1.7166 | 45.7
2022-07-17 13:00 | 44759.5417 | 0 | 1.5124 | 45.7
2022-07-17 13:30 | 44759.5625 | 0 | 2.065 | 45.7
2022-07-17 14:00 | 44759.5833 | 0 | 2.329 | 45.7
2022-07-17 14:30 | 44759.6042 | 0 | 3.6494 | 45.7
2022-07-17 15:00 | 44759.625 | 0 | 3.6257 | 45.7
2022-07-17 15:30 | 44759.6458 | 0 | 5.3747 | 45.7
2022-07-17 16:00 | 44759.6667 | 0 | 7.0659 | 45.7
2022-07-17 16:30 | 44759.6875 | 0 | 8.7554 | 45.7
2022-07-17 17:00 | 44759.7083 | 0 | 10.5038 | 45.7
2022-07-17 17:30 | 44759.7292 | 0 | 11.4887 | 45.7
2022-07-17 18:00 | 44759.75 | 0 | 11.7909 | 45.7
2022-07-17 18:30 | 44759.7708 | 0 | 11.6569 | 45.7
2022-07-17 19:00 | 44759.7917 | 0 | 11.2917 | 45.7
2022-07-17 19:30 | 44759.8125 | 0 | 11.009 | 45.7
2022-07-17 20:00 | 44759.8333 | 0 | 10.6321 | 45.7
2022-07-17 20:30 | 44759.8542 | 0 | 9.9007 | 45.7
2022-07-17 21:00 | 44759.875 | 0 | 9.1741 | 45.7
2022-07-17 21:30 | 44759.8958 | 0 | 8.3387 | 45.7
2022-07-17 22:00 | 44759.9167 | 0 | 7.7546 | 45.7
2022-07-17 22:30 | 44759.9375 | 0 | 7.0409 | 45.7
2022-07-17 23:00 | 44759.9583 | 0 | 6.5533 | 45.7
2022-07-17 23:30 | 44759.9792 | 0 | 5.9495 | 45.7
2022-07-18 | 44760 | 0 | 5.6189 | 45.7
2022-07-18 00:30 | 44760.0208 | 0 | 5.3149 | 45.7
2022-07-18 01:00 | 44760.0417 | 0 | 5.2041 | 45.7
2022-07-18 01:30 | 44760.0625 | 0 | 5.0023 | 45.7
2022-07-18 02:00 | 44760.0833 | 0 | 4.9797 | 45.7
2022-07-18 02:30 | 44760.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-07-18 03:00 | 44760.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-07-18 03:30 | 44760.1458 | 0 | 4.936 | 45.7
2022-07-18 04:00 | 44760.1667 | 0 | 5.1077 | 45.7
2022-07-18 04:30 | 44760.1875 | 0 | 5.4685 | 45.7
2022-07-18 05:00 | 44760.2083 | 0 | 5.9422 | 45.7
2022-07-18 05:30 | 44760.2292 | 0 | 6.5688 | 45.7
2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 0 | 7.5041 | 45.7
2022-07-18 06:30 | 44760.2708 | 0 | 8.2273 | 45.7
2022-07-18 07:00 | 44760.2917 | 0 | 8.2902 | 45.7
2022-07-18 07:30 | 44760.3125 | 0 | 6.9383 | 45.7
2022-07-18 08:00 | 44760.3333 | 0 | 5.1665 | 45.7
2022-07-18 08:30 | 44760.3542 | 0 | 3.6645 | 45.7
2022-07-18 09:00 | 44760.375 | 0 | 2.581 | 45.7
2022-07-18 09:30 | 44760.3958 | 0 | 1.809 | 45.7
2022-07-18 10:00 | 44760.4167 | 0 | 1.541 | 45.7
2022-07-18 10:30 | 44760.4375 | 0 | 1.6012 | 45.7
2022-07-18 11:00 | 44760.4583 | 0 | 1.8097 | 45.7
2022-07-18 11:30 | 44760.4792 | 0 | 1.9213 | 45.7
2022-07-18 12:00 | 44760.5 | 0 | 2.0244 | 45.7
2022-07-18 12:30 | 44760.5208 | 0 | 1.8153 | 45.7
2022-07-18 13:00 | 44760.5417 | 0 | 1.6737 | 45.7
2022-07-18 13:30 | 44760.5625 | 0 | 1.8853 | 45.7
2022-07-18 14:00 | 44760.5833 | 0 | 2.8536 | 45.7
2022-07-18 14:30 | 44760.6042 | 0 | 3.1812 | 45.7
2022-07-18 15:00 | 44760.625 | 0 | 2.962 | 45.7
2022-07-18 15:30 | 44760.6458 | 0 | 4.539 | 45.7
2022-07-18 16:00 | 44760.6667 | 0 | 5.9437 | 45.7
2022-07-18 16:30 | 44760.6875 | 0 | 7.6553 | 45.7
2022-07-18 17:00 | 44760.7083 | 0 | 9.1659 | 45.7
2022-07-18 17:30 | 44760.7292 | 0 | 10.5667 | 45.7
2022-07-18 18:00 | 44760.75 | 0 | 11.1558 | 45.7
2022-07-18 18:30 | 44760.7708 | 0 | 11.0993 | 45.7
2022-07-18 19:00 | 44760.7917 | 0 | 10.9127 | 45.7
2022-07-18 19:30 | 44760.8125 | 0 | 10.5405 | 45.7
2022-07-18 20:00 | 44760.8333 | 0 | 10.1659 | 45.7
2022-07-18 20:30 | 44760.8542 | 0 | 9.6036 | 45.7
2022-07-18 21:00 | 44760.875 | 0 | 9.1239 | 45.7
2022-07-18 21:30 | 44760.8958 | 0 | 8.4196 | 45.7
2022-07-18 22:00 | 44760.9167 | 0 | 7.7858 | 45.7
2022-07-18 22:30 | 44760.9375 | 0 | 7.315 | 45.7
2022-07-18 23:00 | 44760.9583 | 0 | 6.739 | 45.7
2022-07-18 23:30 | 44760.9792 | 0 | 6.2588 | 45.7
2022-07-19 | 44761 | 0 | 5.7284 | 45.7
2022-07-19 00:30 | 44761.0208 | 0 | 5.5156 | 45.7
2022-07-19 01:00 | 44761.0417 | 0 | 5.3819 | 45.7
2022-07-19 01:30 | 44761.0625 | 0 | 5.3144 | 45.7
2022-07-19 02:00 | 44761.0833 | 0 | 5.2484 | 45.7
2022-07-19 02:30 | 44761.1042 | 0 | 5.2484 | 45.7
2022-07-19 03:00 | 44761.125 | 0 | 5.3152 | 45.7
2022-07-19 03:30 | 44761.1458 | 0 | 5.4279 | 45.7
2022-07-19 04:00 | 44761.1667 | 0 | 5.7484 | 45.7
2022-07-19 04:30 | 44761.1875 | 0 | 6.1874 | 45.7
2022-07-19 05:00 | 44761.2083 | 0 | 6.8817 | 45.7
2022-07-19 05:30 | 44761.2292 | 0 | 7.6099 | 45.7
2022-07-19 06:00 | 44761.25 | 0 | 9.0963 | 45.7
2022-07-19 06:30 | 44761.2708 | 0 | 10.2712 | 45.7
2022-07-19 07:00 | 44761.2917 | 0 | 10.0941 | 45.7
2022-07-19 07:30 | 44761.3125 | 0 | 9.1442 | 45.7
2022-07-19 08:00 | 44761.3333 | 0 | 6.9074 | 45.7
2022-07-19 08:30 | 44761.3542 | 0 | 5.8458 | 45.7
2022-07-19 09:00 | 44761.375 | 0 | 3.5539 | 45.7
2022-07-19 09:30 | 44761.3958 | 0 | 2.3751 | 45.7
2022-07-19 10:00 | 44761.4167 | 0 | 1.498 | 45.7
2022-07-19 10:30 | 44761.4375 | 0 | 1.5936 | 45.7
2022-07-19 11:00 | 44761.4583 | 0 | 1.8125 | 45.7
2022-07-19 11:30 | 44761.4792 | 0 | 1.9408 | 45.7
2022-07-19 12:00 | 44761.5 | 0 | 2.4029 | 45.7
2022-07-19 12:30 | 44761.5208 | 0 | 1.9167 | 45.7
2022-07-19 13:00 | 44761.5417 | 0 | 3.6369 | 45.7
2022-07-19 13:30 | 44761.5625 | 0 | 4.1408 | 45.7
2022-07-19 14:00 | 44761.5833 | 0 | 5.4837 | 45.7
2022-07-19 14:30 | 44761.6042 | 0 | 6.357 | 45.7
2022-07-19 15:00 | 44761.625 | 0 | 7.0412 | 45.7
2022-07-19 15:30 | 44761.6458 | 0 | 7.7712 | 45.7
2022-07-19 16:00 | 44761.6667 | 0 | 8.7987 | 45.7
2022-07-19 16:30 | 44761.6875 | 0 | 10.0522 | 45.7
2022-07-19 17:00 | 44761.7083 | 0 | 11.7086 | 45.7
2022-07-19 17:30 | 44761.7292 | 0 | 13.1706 | 45.7
2022-07-19 18:00 | 44761.75 | 0 | 13.4362 | 45.7
2022-07-19 18:30 | 44761.7708 | 0 | 13.4505 | 45.7
2022-07-19 19:00 | 44761.7917 | 0 | 12.8943 | 45.7
2022-07-19 19:30 | 44761.8125 | 0 | 12.2116 | 45.7
2022-07-19 20:00 | 44761.8333 | 0 | 11.6156 | 45.7
2022-07-19 20:30 | 44761.8542 | 0 | 10.9605 | 45.7
2022-07-19 21:00 | 44761.875 | 0 | 10.09 | 45.7
2022-07-19 21:30 | 44761.8958 | 0 | 9.1715 | 45.7
2022-07-19 22:00 | 44761.9167 | 0 | 8.31 | 45.7
2022-07-19 22:30 | 44761.9375 | 0 | 7.6793 | 45.7
2022-07-19 23:00 | 44761.9583 | 0 | 6.9119 | 45.7
2022-07-19 23:30 | 44761.9792 | 0 | 6.4108 | 45.7
2022-07-20 | 44762 | 0 | 5.9223 | 45.7
2022-07-20 00:30 | 44762.0208 | 0 | 5.6346 | 45.7
2022-07-20 01:00 | 44762.0417 | 0 | 5.4486 | 45.7
2022-07-20 01:30 | 44762.0625 | 0 | 5.337 | 45.7
2022-07-20 02:00 | 44762.0833 | 0 | 5.17 | 45.7
2022-07-20 02:30 | 44762.1042 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-20 03:00 | 44762.125 | 0 | 5.1811 | 45.7
2022-07-20 03:30 | 44762.1458 | 0 | 5.2703 | 45.7
2022-07-20 04:00 | 44762.1667 | 0 | 5.4711 | 45.7
2022-07-20 04:30 | 44762.1875 | 0 | 5.8467 | 45.7
2022-07-20 05:00 | 44762.2083 | 0 | 6.3692 | 45.7
2022-07-20 05:30 | 44762.2292 | 0 | 6.9143 | 45.7
2022-07-20 06:00 | 44762.25 | 0 | 7.8441 | 45.7
2022-07-20 06:30 | 44762.2708 | 0 | 8.525 | 45.7
2022-07-20 07:00 | 44762.2917 | 0 | 8.8881 | 45.7
2022-07-20 07:30 | 44762.3125 | 0 | 8.8885 | 45.7
2022-07-20 08:00 | 44762.3333 | 0 | 8.2117 | 45.7
2022-07-20 08:30 | 44762.3542 | 0 | 6.1136 | 45.7
2022-07-20 09:00 | 44762.375 | 0 | 4.8207 | 45.7
2022-07-20 09:30 | 44762.3958 | 0 | 3.8409 | 45.7
2022-07-20 10:00 | 44762.4167 | 0 | 1.7508 | 45.7
2022-07-20 10:30 | 44762.4375 | 0 | 2.0921 | 45.7
2022-07-20 11:00 | 44762.4583 | 0 | 5.9265 | 45.7
2022-07-20 11:30 | 44762.4792 | 0 | 5.599 | 45.7
2022-07-20 12:00 | 44762.5 | 0 | 6.1094 | 45.7
2022-07-20 12:30 | 44762.5208 | 0 | 5.2461 | 45.7
2022-07-20 13:00 | 44762.5417 | 0 | 6.0965 | 45.7
2022-07-20 13:30 | 44762.5625 | 0 | 5.8383 | 45.7
2022-07-20 14:00 | 44762.5833 | 0 | 5.9408 | 45.7
2022-07-20 14:30 | 44762.6042 | 0 | 4.8892 | 45.7
2022-07-20 15:00 | 44762.625 | 0 | 4.993 | 45.7
2022-07-20 15:30 | 44762.6458 | 0 | 7.2039 | 45.7
2022-07-20 16:00 | 44762.6667 | 0 | 8.0051 | 45.7
2022-07-20 16:30 | 44762.6875 | 0 | 9.9229 | 45.7
2022-07-20 17:00 | 44762.7083 | 0 | 11.4107 | 45.7
2022-07-20 17:30 | 44762.7292 | 0 | 12.9864 | 45.7
2022-07-20 18:00 | 44762.75 | 0 | 13.7344 | 45.7
2022-07-20 18:30 | 44762.7708 | 0 | 13.7351 | 45.7
2022-07-20 19:00 | 44762.7917 | 0 | 13.0805 | 45.7
2022-07-20 19:30 | 44762.8125 | 0 | 12.6524 | 45.7
2022-07-20 20:00 | 44762.8333 | 0 | 12.1152 | 45.7
2022-07-20 20:30 | 44762.8542 | 0 | 11.349 | 45.7
2022-07-20 21:00 | 44762.875 | 0 | 10.6414 | 45.7
2022-07-20 21:30 | 44762.8958 | 0 | 9.7456 | 45.7
2022-07-20 22:00 | 44762.9167 | 0 | 8.5919 | 45.7
2022-07-20 22:30 | 44762.9375 | 0 | 7.9463 | 45.7
2022-07-20 23:00 | 44762.9583 | 0 | 7.1449 | 45.7
2022-07-20 23:30 | 44762.9792 | 0 | 6.5454 | 45.7
2022-07-21 | 44763 | 0 | 5.9897 | 45.7
2022-07-21 00:30 | 44763.0208 | 0 | 5.8066 | 45.7
2022-07-21 01:00 | 44763.0417 | 0 | 5.6208 | 45.7
2022-07-21 01:30 | 44763.0625 | 0 | 5.4388 | 45.7
2022-07-21 02:00 | 44763.0833 | 0 | 5.2482 | 45.7
2022-07-21 02:30 | 44763.1042 | 0 | 5.2927 | 45.7
2022-07-21 03:00 | 44763.125 | 0 | 5.2037 | 45.7
2022-07-21 03:30 | 44763.1458 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-07-21 04:00 | 44763.1667 | 0 | 5.4711 | 45.7
2022-07-21 04:30 | 44763.1875 | 0 | 5.879 | 45.7
2022-07-21 05:00 | 44763.2083 | 0 | 6.3101 | 45.7
2022-07-21 05:30 | 44763.2292 | 0 | 6.9538 | 45.7
2022-07-21 06:00 | 44763.25 | 0 | 7.7053 | 45.7
2022-07-21 06:30 | 44763.2708 | 0 | 8.418 | 45.7
2022-07-21 07:00 | 44763.2917 | 0 | 9.3043 | 45.7
2022-07-21 07:30 | 44763.3125 | 0 | 9.298 | 45.7
2022-07-21 08:00 | 44763.3333 | 0 | 9.0345 | 45.7
2022-07-21 08:30 | 44763.3542 | 0 | 8.3977 | 45.7
2022-07-21 09:00 | 44763.375 | 0 | 8.3515 | 45.7
2022-07-21 09:30 | 44763.3958 | 0 | 7.977 | 45.7
2022-07-21 10:00 | 44763.4167 | 0 | 7.5399 | 45.7
2022-07-21 10:30 | 44763.4375 | 0 | 7.459 | 45.7
2022-07-21 11:00 | 44763.4583 | 0 | 6.9757 | 45.7
2022-07-21 11:30 | 44763.4792 | 0 | 6.232 | 45.7
2022-07-21 12:00 | 44763.5 | 0 | 7.0079 | 45.7
2022-07-21 12:30 | 44763.5208 | 0 | 6.7764 | 45.7
2022-07-21 13:00 | 44763.5417 | 0 | 6.0033 | 45.7
2022-07-21 13:30 | 44763.5625 | 0 | 7.3919 | 45.7
2022-07-21 14:00 | 44763.5833 | 0 | 6.3487 | 45.7
2022-07-21 14:30 | 44763.6042 | 0 | 7.1419 | 45.7
2022-07-21 15:00 | 44763.625 | 0 | 8.4892 | 45.7
2022-07-21 15:30 | 44763.6458 | 0 | 9.1036 | 45.7
2022-07-21 16:00 | 44763.6667 | 0 | 9.5966 | 45.7
2022-07-21 16:30 | 44763.6875 | 0 | 10.4736 | 45.7
2022-07-21 17:00 | 44763.7083 | 0 | 11.9771 | 45.7
2022-07-21 17:30 | 44763.7292 | 0 | 13.0905 | 45.7
2022-07-21 18:00 | 44763.75 | 0 | 13.3698 | 45.7
2022-07-21 18:30 | 44763.7708 | 0 | 12.9835 | 45.7
2022-07-21 19:00 | 44763.7917 | 0 | 12.5196 | 45.7
2022-07-21 19:30 | 44763.8125 | 0 | 12.1273 | 45.7
2022-07-21 20:00 | 44763.8333 | 0 | 11.6689 | 45.7
2022-07-21 20:30 | 44763.8542 | 0 | 11.0278 | 45.7
2022-07-21 21:00 | 44763.875 | 0 | 10.272 | 45.7
2022-07-21 21:30 | 44763.8958 | 0 | 9.4592 | 45.7
2022-07-21 22:00 | 44763.9167 | 0 | 8.4785 | 45.7
2022-07-21 22:30 | 44763.9375 | 0 | 7.7883 | 45.7
2022-07-21 23:00 | 44763.9583 | 0 | 7.0313 | 45.7
2022-07-21 23:30 | 44763.9792 | 0 | 6.477 | 45.7
2022-07-22 | 44764 | 0 | 6.0236 | 45.7
2022-07-22 00:30 | 44764.0208 | 0 | 5.7475 | 45.7
2022-07-22 01:00 | 44764.0417 | 0 | 5.4942 | 45.7
2022-07-22 01:30 | 44764.0625 | 0 | 5.2969 | 45.7
2022-07-22 02:00 | 44764.0833 | 0 | 5.1888 | 45.7
2022-07-22 02:30 | 44764.1042 | 0 | 5.0696 | 45.7
2022-07-22 03:00 | 44764.125 | 0 | 5.1067 | 45.7
2022-07-22 03:30 | 44764.1458 | 0 | 5.2105 | 45.7
2022-07-22 04:00 | 44764.1667 | 0 | 5.3149 | 45.7
2022-07-22 04:30 | 44764.1875 | 0 | 5.5605 | 45.7
2022-07-22 05:00 | 44764.2083 | 0 | 6.0095 | 45.7
2022-07-22 05:30 | 44764.2292 | 0 | 6.4027 | 45.7
2022-07-22 06:00 | 44764.25 | 0 | 7.1962 | 45.7
2022-07-22 06:30 | 44764.2708 | 0 | 7.9393 | 45.7
2022-07-22 07:00 | 44764.2917 | 0 | 8.6562 | 45.7
2022-07-22 07:30 | 44764.3125 | 0 | 8.8739 | 45.7
2022-07-22 08:00 | 44764.3333 | 0 | 9.0442 | 45.7
2022-07-22 08:30 | 44764.3542 | 0 | 8.6114 | 45.7
2022-07-22 09:00 | 44764.375 | 0 | 8.7245 | 45.7
2022-07-22 09:30 | 44764.3958 | 0 | 8.6575 | 45.7
2022-07-22 10:00 | 44764.4167 | 0 | 8.8292 | 45.7
2022-07-22 10:30 | 44764.4375 | 0 | 7.757 | 45.7
2022-07-22 11:00 | 44764.4583 | 0 | 6.9924 | 45.7
2022-07-22 11:30 | 44764.4792 | 0 | 7.3219 | 45.7
2022-07-22 12:00 | 44764.5 | 0 | 7.7468 | 45.7
2022-07-22 12:30 | 44764.5208 | 0 | 7.1992 | 45.7
2022-07-22 13:00 | 44764.5417 | 0 | 7.4578 | 45.7
2022-07-22 13:30 | 44764.5625 | 0 | 7.6612 | 45.7
2022-07-22 14:00 | 44764.5833 | 0 | 7.4388 | 45.7
2022-07-22 14:30 | 44764.6042 | 0 | 7.8869 | 45.7
2022-07-22 15:00 | 44764.625 | 0 | 8.3615 | 45.7
2022-07-22 15:30 | 44764.6458 | 0 | 9.063 | 45.7
2022-07-22 16:00 | 44764.6667 | 0 | 9.3576 | 45.7
2022-07-22 16:30 | 44764.6875 | 0 | 10.2517 | 45.7
2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | 0 | 11.2848 | 45.7
2022-07-22 17:30 | 44764.7292 | 0 | 12.4415 | 45.7
2022-07-22 18:00 | 44764.75 | 0 | 12.5736 | 45.7
2022-07-22 18:30 | 44764.7708 | 0 | 12.4324 | 45.7
2022-07-22 19:00 | 44764.7917 | 0 | 11.9921 | 45.7
2022-07-22 19:30 | 44764.8125 | 0 | 11.6798 | 45.7
2022-07-22 20:00 | 44764.8333 | 0 | 11.2603 | 45.7
2022-07-22 20:30 | 44764.8542 | 0 | 10.8167 | 45.7
2022-07-22 21:00 | 44764.875 | 0 | 10.0663 | 45.7
2022-07-22 21:30 | 44764.8958 | 0 | 9.2512 | 45.7
2022-07-22 22:00 | 44764.9167 | 0 | 8.5318 | 45.7
2022-07-22 22:30 | 44764.9375 | 0 | 8.0456 | 45.7
2022-07-22 23:00 | 44764.9583 | 0 | 7.4084 | 45.7
2022-07-22 23:30 | 44764.9792 | 0 | 6.6802 | 45.7
2022-07-23 | 44765 | 0 | 6.2773 | 45.7
2022-07-23 00:30 | 44765.0208 | 0 | 5.963 | 45.7
2022-07-23 01:00 | 44765.0417 | 0 | 5.6653 | 45.7
2022-07-23 01:30 | 44765.0625 | 0 | 5.4942 | 45.7
2022-07-23 02:00 | 44765.0833 | 0 | 5.2878 | 45.7
2022-07-23 02:30 | 44765.1042 | 0 | 5.2112 | 45.7
2022-07-23 03:00 | 44765.125 | 0 | 5.2034 | 45.7
2022-07-23 03:30 | 44765.1458 | 0 | 5.1887 | 45.7
2022-07-23 04:00 | 44765.1667 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-07-23 04:30 | 44765.1875 | 0 | 5.3594 | 45.7
2022-07-23 05:00 | 44765.2083 | 0 | 5.4489 | 45.7
2022-07-23 05:30 | 44765.2292 | 0 | 5.6512 | 45.7
2022-07-23 06:00 | 44765.25 | 0 | 6.0965 | 45.7
2022-07-23 06:30 | 44765.2708 | 0 | 6.4589 | 45.7
2022-07-23 07:00 | 44765.2917 | 0 | 6.6064 | 45.7
2022-07-23 07:30 | 44765.3125 | 0 | 5.9146 | 45.7
2022-07-23 08:00 | 44765.3333 | 0 | 5.3318 | 45.7
2022-07-23 08:30 | 44765.3542 | 0 | 6.0588 | 45.7
2022-07-23 09:00 | 44765.375 | 0 | 5.363 | 45.7
2022-07-23 09:30 | 44765.3958 | 0 | 3.7975 | 45.7
2022-07-23 10:00 | 44765.4167 | 0 | 3.382 | 45.7
2022-07-23 10:30 | 44765.4375 | 0 | 1.7926 | 45.7
2022-07-23 11:00 | 44765.4583 | 0 | 1.507 | 45.7
2022-07-23 11:30 | 44765.4792 | 0 | 1.4292 | 45.7
2022-07-23 12:00 | 44765.5 | 0 | 1.5853 | 45.7
2022-07-23 12:30 | 44765.5208 | 0 | 1.7039 | 45.7
2022-07-23 13:00 | 44765.5417 | 0 | 1.7964 | 45.7
2022-07-23 13:30 | 44765.5625 | 0 | 2.2253 | 45.7
2022-07-23 14:00 | 44765.5833 | 0 | 2.4209 | 45.7
2022-07-23 14:30 | 44765.6042 | 0 | 3.2462 | 45.7
2022-07-23 15:00 | 44765.625 | 0 | 3.4418 | 45.7
2022-07-23 15:30 | 44765.6458 | 0 | 5.1862 | 45.7
2022-07-23 16:00 | 44765.6667 | 0 | 6.3515 | 45.7
2022-07-23 16:30 | 44765.6875 | 0 | 7.691 | 45.7
2022-07-23 17:00 | 44765.7083 | 0 | 9.0237 | 45.7
2022-07-23 17:30 | 44765.7292 | 0 | 10.0521 | 45.7
2022-07-23 18:00 | 44765.75 | 0 | 10.5407 | 45.7
2022-07-23 18:30 | 44765.7708 | 0 | 10.4967 | 45.7
2022-07-23 19:00 | 44765.7917 | 0 | 10.3256 | 45.7
2022-07-23 19:30 | 44765.8125 | 0 | 10.1168 | 45.7
2022-07-23 20:00 | 44765.8333 | 0 | 9.8676 | 45.7
2022-07-23 20:30 | 44765.8542 | 0 | 9.3652 | 45.7
2022-07-23 21:00 | 44765.875 | 0 | 9.0574 | 45.7
2022-07-23 21:30 | 44765.8958 | 0 | 8.5467 | 45.7
2022-07-23 22:00 | 44765.9167 | 0 | 8.0652 | 45.7
2022-07-23 22:30 | 44765.9375 | 0 | 7.7556 | 45.7
2022-07-23 23:00 | 44765.9583 | 0 | 7.1842 | 45.7
2022-07-23 23:30 | 44765.9792 | 0 | 6.6633 | 45.7
2022-07-24 | 44766 | 0 | 6.1761 | 45.7
2022-07-24 00:30 | 44766.0208 | 0 | 5.8069 | 45.7
2022-07-24 01:00 | 44766.0417 | 0 | 5.5389 | 45.7
2022-07-24 01:30 | 44766.0625 | 0 | 5.3978 | 45.7
2022-07-24 02:00 | 44766.0833 | 0 | 5.2706 | 45.7
2022-07-24 02:30 | 44766.1042 | 0 | 5.2929 | 45.7
2022-07-24 03:00 | 44766.125 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-24 03:30 | 44766.1458 | 0 | 5.1662 | 45.7
2022-07-24 04:00 | 44766.1667 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-07-24 04:30 | 44766.1875 | 0 | 5.2704 | 45.7
2022-07-24 05:00 | 44766.2083 | 0 | 5.4487 | 45.7
2022-07-24 05:30 | 44766.2292 | 0 | 5.6736 | 45.7
2022-07-24 06:00 | 44766.25 | 0 | 6.0665 | 45.7
2022-07-24 06:30 | 44766.2708 | 0 | 6.6105 | 45.7
2022-07-24 07:00 | 44766.2917 | 0 | 6.5441 | 45.7
2022-07-24 07:30 | 44766.3125 | 0 | 5.9888 | 45.7
2022-07-24 08:00 | 44766.3333 | 0 | 4.9496 | 45.7
2022-07-24 08:30 | 44766.3542 | 0 | 4.0154 | 45.7
2022-07-24 09:00 | 44766.375 | 0 | 3.1871 | 45.7
2022-07-24 09:30 | 44766.3958 | 0 | 2.2467 | 45.7
2022-07-24 10:00 | 44766.4167 | 0 | 1.6974 | 45.7
2022-07-24 10:30 | 44766.4375 | 0 | 1.4682 | 45.7
2022-07-24 11:00 | 44766.4583 | 0 | 1.4961 | 45.7
2022-07-24 11:30 | 44766.4792 | 0 | 1.5408 | 45.7
2022-07-24 12:00 | 44766.5 | 0 | 1.5707 | 45.7
2022-07-24 12:30 | 44766.5208 | 0 | 1.5337 | 45.7
2022-07-24 13:00 | 44766.5417 | 0 | 1.6301 | 45.7
2022-07-24 13:30 | 44766.5625 | 0 | 1.6525 | 45.7
2022-07-24 14:00 | 44766.5833 | 0 | 1.8308 | 45.7
2022-07-24 14:30 | 44766.6042 | 0 | 2.5377 | 45.7
2022-07-24 15:00 | 44766.625 | 0 | 4.4586 | 45.7
2022-07-24 15:30 | 44766.6458 | 0 | 5.1562 | 45.7
2022-07-24 16:00 | 44766.6667 | 0 | 7.2678 | 45.7
2022-07-24 16:30 | 44766.6875 | 0 | 8.4467 | 45.7
2022-07-24 17:00 | 44766.7083 | 0 | 10.0208 | 45.7
2022-07-24 17:30 | 44766.7292 | 0 | 11.4009 | 45.7
2022-07-24 18:00 | 44766.75 | 0 | 11.7619 | 45.7
2022-07-24 18:30 | 44766.7708 | 0 | 11.6801 | 45.7
2022-07-24 19:00 | 44766.7917 | 0 | 11.2087 | 45.7
2022-07-24 19:30 | 44766.8125 | 0 | 10.8167 | 45.7
2022-07-24 20:00 | 44766.8333 | 0 | 10.428 | 45.7
2022-07-24 20:30 | 44766.8542 | 0 | 9.7723 | 45.7
2022-07-24 21:00 | 44766.875 | 0 | 9.2692 | 45.7
2022-07-24 21:30 | 44766.8958 | 0 | 8.6022 | 45.7
2022-07-24 22:00 | 44766.9167 | 0 | 7.9509 | 45.7
2022-07-24 22:30 | 44766.9375 | 0 | 7.3888 | 45.7
2022-07-24 23:00 | 44766.9583 | 0 | 6.7453 | 45.7
2022-07-24 23:30 | 44766.9792 | 0 | 6.2478 | 45.7
2022-07-25 | 44767 | 0 | 5.8515 | 45.7
2022-07-25 00:30 | 44767.0208 | 0 | 5.539 | 45.7
2022-07-25 01:00 | 44767.0417 | 0 | 5.4269 | 45.7
2022-07-25 01:30 | 44767.0625 | 0 | 5.2885 | 45.7
2022-07-25 02:00 | 44767.0833 | 0 | 5.226 | 45.7
2022-07-25 02:30 | 44767.1042 | 0 | 5.1293 | 45.7
2022-07-25 03:00 | 44767.125 | 0 | 5.2107 | 45.7
2022-07-25 03:30 | 44767.1458 | 0 | 5.211 | 45.7
2022-07-25 04:00 | 44767.1667 | 0 | 5.4932 | 45.7
2022-07-25 04:30 | 44767.1875 | 0 | 5.8497 | 45.7
2022-07-25 05:00 | 44767.2083 | 0 | 6.4722 | 45.7
2022-07-25 05:30 | 44767.2292 | 0 | 7.3174 | 45.7
2022-07-25 06:00 | 44767.25 | 0 | 8.3321 | 45.7
2022-07-25 06:30 | 44767.2708 | 0 | 9.4048 | 45.7
2022-07-25 07:00 | 44767.2917 | 0 | 9.1848 | 45.7
2022-07-25 07:30 | 44767.3125 | 0 | 7.8489 | 45.7
2022-07-25 08:00 | 44767.3333 | 0 | 5.901 | 45.7
2022-07-25 08:30 | 44767.3542 | 0 | 4.1612 | 45.7
2022-07-25 09:00 | 44767.375 | 0 | 2.8664 | 45.7
2022-07-25 09:30 | 44767.3958 | 0 | 2.0146 | 45.7
2022-07-25 10:00 | 44767.4167 | 0 | 1.442 | 45.7
2022-07-25 10:30 | 44767.4375 | 0 | 1.4736 | 45.7
2022-07-25 11:00 | 44767.4583 | 0 | 1.7041 | 45.7
2022-07-25 11:30 | 44767.4792 | 0 | 2.0126 | 45.7
2022-07-25 12:00 | 44767.5 | 0 | 1.6605 | 45.7
2022-07-25 12:30 | 44767.5208 | 0 | 1.8499 | 45.7
2022-07-25 13:00 | 44767.5417 | 0 | 1.7257 | 45.7
2022-07-25 13:30 | 44767.5625 | 0 | 1.7782 | 45.7
2022-07-25 14:00 | 44767.5833 | 0 | 1.6082 | 45.7
2022-07-25 14:30 | 44767.6042 | 0 | 2.0547 | 45.7
2022-07-25 15:00 | 44767.625 | 0 | 2.9864 | 45.7
2022-07-25 15:30 | 44767.6458 | 0 | 4.2426 | 45.7
2022-07-25 16:00 | 44767.6667 | 0 | 5.9192 | 45.7
2022-07-25 16:30 | 44767.6875 | 0 | 7.6097 | 45.7
2022-07-25 17:00 | 44767.7083 | 0 | 9.2243 | 45.7
2022-07-25 17:30 | 44767.7292 | 0 | 10.8613 | 45.7
2022-07-25 18:00 | 44767.75 | 0 | 11.6525 | 45.7
2022-07-25 18:30 | 44767.7708 | 0 | 11.7693 | 45.7
2022-07-25 19:00 | 44767.7917 | 0 | 11.465 | 45.7
2022-07-25 19:30 | 44767.8125 | 0 | 11.0895 | 45.7
2022-07-25 20:00 | 44767.8333 | 0 | 10.8394 | 45.7
2022-07-25 20:30 | 44767.8542 | 0 | 10.2531 | 45.7
2022-07-25 21:00 | 44767.875 | 0 | 9.5184 | 45.7
2022-07-25 21:30 | 44767.8958 | 0 | 8.6873 | 45.7
2022-07-25 22:00 | 44767.9167 | 0 | 8.0155 | 45.7
2022-07-25 22:30 | 44767.9375 | 0 | 7.4728 | 45.7
2022-07-25 23:00 | 44767.9583 | 0 | 6.8911 | 45.7
2022-07-25 23:30 | 44767.9792 | 0 | 6.3211 | 45.7
2022-07-26 | 44768 | 0 | 5.8737 | 45.7
2022-07-26 00:30 | 44768.0208 | 0 | 5.5837 | 45.7
2022-07-26 01:00 | 44768.0417 | 0 | 5.3737 | 45.7
2022-07-26 01:30 | 44768.0625 | 0 | 5.3151 | 45.7
2022-07-26 02:00 | 44768.0833 | 0 | 5.2037 | 45.7
2022-07-26 02:30 | 44768.1042 | 0 | 5.1515 | 45.7
2022-07-26 03:00 | 44768.125 | 0 | 5.1662 | 45.7
2022-07-26 03:30 | 44768.1458 | 0 | 5.2481 | 45.7
2022-07-26 04:00 | 44768.1667 | 0 | 5.4856 | 45.7
2022-07-26 04:30 | 44768.1875 | 0 | 5.9987 | 45.7
2022-07-26 05:00 | 44768.2083 | 0 | 6.6216 | 45.7
2022-07-26 05:30 | 44768.2292 | 0 | 7.3685 | 45.7
2022-07-26 06:00 | 44768.25 | 0 | 8.4373 | 45.7
2022-07-26 06:30 | 44768.2708 | 0 | 9.427 | 45.7
2022-07-26 07:00 | 44768.2917 | 0 | 9.4695 | 45.7
2022-07-26 07:30 | 44768.3125 | 0 | 7.6408 | 45.7
2022-07-26 08:00 | 44768.3333 | 0 | 5.6017 | 45.7
2022-07-26 08:30 | 44768.3542 | 0 | 3.905 | 45.7
2022-07-26 09:00 | 44768.375 | 0 | 2.6908 | 45.7
2022-07-26 09:30 | 44768.3958 | 0 | 1.7735 | 45.7
2022-07-26 10:00 | 44768.4167 | 0 | 1.3623 | 45.7
2022-07-26 10:30 | 44768.4375 | 0 | 1.4513 | 45.7
2022-07-26 11:00 | 44768.4583 | 0 | 1.8306 | 45.7
2022-07-26 11:30 | 44768.4792 | 0 | 1.9652 | 45.7
2022-07-26 12:00 | 44768.5 | 0 | 2.1066 | 45.7
2022-07-26 12:30 | 44768.5208 | 0 | 1.9878 | 45.7
2022-07-26 13:00 | 44768.5417 | 0 | 1.8093 | 45.7
2022-07-26 13:30 | 44768.5625 | 0 | 1.5934 | 45.7
2022-07-26 14:00 | 44768.5833 | 0 | 1.578 | 45.7
2022-07-26 14:30 | 44768.6042 | 0 | 2.047 | 45.7
2022-07-26 15:00 | 44768.625 | 0 | 3.1604 | 45.7
2022-07-26 15:30 | 44768.6458 | 0 | 4.7755 | 45.7
2022-07-26 16:00 | 44768.6667 | 0 | 6.5553 | 45.7
2022-07-26 16:30 | 44768.6875 | 0 | 8.1968 | 45.7
2022-07-26 17:00 | 44768.7083 | 0 | 9.6965 | 45.7
2022-07-26 17:30 | 44768.7292 | 0 | 10.5295 | 45.7
2022-07-26 18:00 | 44768.75 | 0 | 10.9206 | 45.7
2022-07-26 18:30 | 44768.7708 | 0 | 11.01 | 45.7
2022-07-26 19:00 | 44768.7917 | 0 | 10.7574 | 45.7
2022-07-26 19:30 | 44768.8125 | 0 | 10.2851 | 45.7
2022-07-26 20:00 | 44768.8333 | 0 | 9.8942 | 45.7
2022-07-26 20:30 | 44768.8542 | 0 | 9.482 | 45.7
2022-07-26 21:00 | 44768.875 | 0 | 9.003 | 45.7
2022-07-26 21:30 | 44768.8958 | 0 | 8.266 | 45.7
2022-07-26 22:00 | 44768.9167 | 0 | 7.6043 | 45.7
2022-07-26 22:30 | 44768.9375 | 0 | 7.0416 | 45.7
2022-07-26 23:00 | 44768.9583 | 0 | 6.4769 | 45.7
2022-07-26 23:30 | 44768.9792 | 0 | 6.0169 | 45.7
2022-07-27 | 44769 | 0 | 5.6431 | 45.7
2022-07-27 00:30 | 44769.0208 | 0 | 5.4051 | 45.7
2022-07-27 01:00 | 44769.0417 | 0 | 5.1888 | 45.7
2022-07-27 01:30 | 44769.0625 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-07-27 02:00 | 44769.0833 | 0 | 5.092 | 45.7
2022-07-27 02:30 | 44769.1042 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-07-27 03:00 | 44769.125 | 0 | 5.0917 | 45.7
2022-07-27 03:30 | 44769.1458 | 0 | 5.1884 | 45.7
2022-07-27 04:00 | 44769.1667 | 0 | 5.4708 | 45.7
2022-07-27 04:30 | 44769.1875 | 0 | 5.8612 | 45.7
2022-07-27 05:00 | 44769.2083 | 0 | 6.6006 | 45.7
2022-07-27 05:30 | 44769.2292 | 0 | 7.3197 | 45.7
2022-07-27 06:00 | 44769.25 | 0 | 8.4549 | 45.7
2022-07-27 06:30 | 44769.2708 | 0 | 9.5898 | 45.7
2022-07-27 07:00 | 44769.2917 | 0 | 9.3394 | 45.7
2022-07-27 07:30 | 44769.3125 | 0 | 7.8155 | 45.7
2022-07-27 08:00 | 44769.3333 | 0 | 5.7077 | 45.7
2022-07-27 08:30 | 44769.3542 | 0 | 4.0421 | 45.7
2022-07-27 09:00 | 44769.375 | 0 | 2.6763 | 45.7
2022-07-27 09:30 | 44769.3958 | 0 | 1.688 | 45.7
2022-07-27 10:00 | 44769.4167 | 0 | 1.34 | 45.7
2022-07-27 10:30 | 44769.4375 | 0 | 1.6593 | 45.7
2022-07-27 11:00 | 44769.4583 | 0 | 1.4184 | 45.7
2022-07-27 11:30 | 44769.4792 | 0 | 1.1941 | 45.7
2022-07-27 12:00 | 44769.5 | 0 | 1.1835 | 45.7
2022-07-27 12:30 | 44769.5208 | 0 | 1.3052 | 45.7
2022-07-27 13:00 | 44769.5417 | 0 | 1.102 | 45.7
2022-07-27 13:30 | 44769.5625 | 0 | 1.0273 | 45.7
2022-07-27 14:00 | 44769.5833 | 0 | 1.555 | 45.7
2022-07-27 14:30 | 44769.6042 | 0 | 1.7813 | 45.7
2022-07-27 15:00 | 44769.625 | 0 | 2.5971 | 45.7
2022-07-27 15:30 | 44769.6458 | 0 | 3.9512 | 45.7
2022-07-27 16:00 | 44769.6667 | 0 | 5.8454 | 45.7
2022-07-27 16:30 | 44769.6875 | 0 | 7.7945 | 45.7
2022-07-27 17:00 | 44769.7083 | 0 | 9.6541 | 45.7
2022-07-27 17:30 | 44769.7292 | 0 | 11.4539 | 45.7
2022-07-27 18:00 | 44769.75 | 0 | 12.2604 | 45.7
2022-07-27 18:30 | 44769.7708 | 0 | 12.4615 | 45.7
2022-07-27 19:00 | 44769.7917 | 0 | 12.5061 | 45.7
2022-07-27 19:30 | 44769.8125 | 0 | 12.2833 | 45.7
2022-07-27 20:00 | 44769.8333 | 0 | 12.1272 | 45.7
2022-07-27 20:30 | 44769.8542 | 0 | 11.4663 | 45.7
2022-07-27 21:00 | 44769.875 | 0 | 10.905 | 45.7
2022-07-27 21:30 | 44769.8958 | 0 | 9.9438 | 45.7
2022-07-27 22:00 | 44769.9167 | 0 | 9.0818 | 45.7
2022-07-27 22:30 | 44769.9375 | 0 | 8.2889 | 45.7
2022-07-27 23:00 | 44769.9583 | 0 | 7.555 | 45.7
2022-07-27 23:30 | 44769.9792 | 0 | 6.9309 | 45.7
2022-07-28 | 44770 | 0 | 6.4994 | 45.7
2022-07-28 00:30 | 44770.0208 | 0 | 6.1568 | 45.7
2022-07-28 01:00 | 44770.0417 | 0 | 5.9224 | 45.7
2022-07-28 01:30 | 44770.0625 | 0 | 5.7622 | 45.7
2022-07-28 02:00 | 44770.0833 | 0 | 5.7023 | 45.7
2022-07-28 02:30 | 44770.1042 | 0 | 5.6948 | 45.7
2022-07-28 03:00 | 44770.125 | 0 | 5.7244 | 45.7
2022-07-28 03:30 | 44770.1458 | 0 | 5.8957 | 45.7
2022-07-28 04:00 | 44770.1667 | 0 | 6.2597 | 45.7
2022-07-28 04:30 | 44770.1875 | 0 | 6.7646 | 45.7
2022-07-28 05:00 | 44770.2083 | 0 | 7.6383 | 45.7
2022-07-28 05:30 | 44770.2292 | 0 | 8.5098 | 45.7
2022-07-28 06:00 | 44770.25 | 0 | 9.7836 | 45.7
2022-07-28 06:30 | 44770.2708 | 0 | 11.0684 | 45.7
2022-07-28 07:00 | 44770.2917 | 0 | 11.0475 | 45.7
2022-07-28 07:30 | 44770.3125 | 0 | 9.2692 | 45.7
2022-07-28 08:00 | 44770.3333 | 0 | 7.47 | 45.7
2022-07-28 08:30 | 44770.3542 | 0 | 5.5258 | 45.7
2022-07-28 09:00 | 44770.375 | 0 | 3.9803 | 45.7
2022-07-28 09:30 | 44770.3958 | 0 | 2.6621 | 45.7
2022-07-28 10:00 | 44770.4167 | 0 | 1.8058 | 45.7
2022-07-28 10:30 | 44770.4375 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-07-28 11:00 | 44770.4583 | 0 | 1.7586 | 45.7
2022-07-28 11:30 | 44770.4792 | 0 | 1.9545 | 45.7
2022-07-28 12:00 | 44770.5 | 0 | 2.0146 | 45.7
2022-07-28 12:30 | 44770.5208 | 0 | 1.8969 | 45.7
2022-07-28 13:00 | 44770.5417 | 0 | 1.8428 | 45.7
2022-07-28 13:30 | 44770.5625 | 0 | 1.9279 | 45.7
2022-07-28 14:00 | 44770.5833 | 0 | 2.5328 | 45.7
2022-07-28 14:30 | 44770.6042 | 0 | 3.2938 | 45.7
2022-07-28 15:00 | 44770.625 | 0 | 3.7824 | 45.7
2022-07-28 15:30 | 44770.6458 | 0 | 5.0592 | 45.7
2022-07-28 16:00 | 44770.6667 | 0 | 6.6355 | 45.7
2022-07-28 16:30 | 44770.6875 | 0 | 7.9743 | 45.7
2022-07-28 17:00 | 44770.7083 | 0 | 9.6747 | 45.7
2022-07-28 17:30 | 44770.7292 | 0 | 11.1061 | 45.7
2022-07-28 18:00 | 44770.75 | 0 | 11.9087 | 45.7
2022-07-28 18:30 | 44770.7708 | 0 | 12.1523 | 45.7
2022-07-28 19:00 | 44770.7917 | 0 | 12.216 | 45.7
2022-07-28 19:30 | 44770.8125 | 0 | 12.0217 | 45.7
2022-07-28 20:00 | 44770.8333 | 0 | 11.8514 | 45.7
2022-07-28 20:30 | 44770.8542 | 0 | 11.3565 | 45.7
2022-07-28 21:00 | 44770.875 | 0 | 10.6565 | 45.7
2022-07-28 21:30 | 44770.8958 | 0 | 9.7483 | 45.7
2022-07-28 22:00 | 44770.9167 | 0 | 8.9024 | 45.7
2022-07-28 22:30 | 44770.9375 | 0 | 8.1091 | 45.7
2022-07-28 23:00 | 44770.9583 | 0 | 7.4217 | 45.7
2022-07-28 23:30 | 44770.9792 | 0 | 6.7354 | 45.7
2022-07-29 | 44771 | 0 | 6.3242 | 45.7
2022-07-29 00:30 | 44771.0208 | 0 | 5.9662 | 45.7
2022-07-29 01:00 | 44771.0417 | 0 | 5.7112 | 45.7
2022-07-29 01:30 | 44771.0625 | 0 | 5.6088 | 45.7
2022-07-29 02:00 | 44771.0833 | 0 | 5.5608 | 45.7
2022-07-29 02:30 | 44771.1042 | 0 | 5.5229 | 45.7
2022-07-29 03:00 | 44771.125 | 0 | 5.5575 | 45.7
2022-07-29 03:30 | 44771.1458 | 0 | 5.6338 | 45.7
2022-07-29 04:00 | 44771.1667 | 0 | 5.9651 | 45.7
2022-07-29 04:30 | 44771.1875 | 0 | 6.4218 | 45.7
2022-07-29 05:00 | 44771.2083 | 0 | 7.1133 | 45.7
2022-07-29 05:30 | 44771.2292 | 0 | 7.9882 | 45.7
2022-07-29 06:00 | 44771.25 | 0 | 9.3526 | 45.7
2022-07-29 06:30 | 44771.2708 | 0 | 10.7002 | 45.7
2022-07-29 07:00 | 44771.2917 | 0 | 10.6202 | 45.7
2022-07-29 07:30 | 44771.3125 | 0 | 8.8589 | 45.7
2022-07-29 08:00 | 44771.3333 | 0 | 6.6779 | 45.7
2022-07-29 08:30 | 44771.3542 | 0 | 4.7355 | 45.7
2022-07-29 09:00 | 44771.375 | 0 | 3.2561 | 45.7
2022-07-29 09:30 | 44771.3958 | 0 | 2.1522 | 45.7
2022-07-29 10:00 | 44771.4167 | 0 | 1.5424 | 45.7
2022-07-29 10:30 | 44771.4375 | 0 | 1.5246 | 45.7
2022-07-29 11:00 | 44771.4583 | 0 | 1.8436 | 45.7
2022-07-29 11:30 | 44771.4792 | 0 | 1.9551 | 45.7
2022-07-29 12:00 | 44771.5 | 0 | 2.0821 | 45.7
2022-07-29 12:30 | 44771.5208 | 0 | 2.0155 | 45.7
2022-07-29 13:00 | 44771.5417 | 0 | 1.867 | 45.7
2022-07-29 13:30 | 44771.5625 | 0 | 1.602 | 45.7
2022-07-29 14:00 | 44771.5833 | 0 | 1.5186 | 45.7
2022-07-29 14:30 | 44771.6042 | 0 | 1.8089 | 45.7
2022-07-29 15:00 | 44771.625 | 0 | 2.6108 | 45.7
2022-07-29 15:30 | 44771.6458 | 0 | 3.9138 | 45.7
2022-07-29 16:00 | 44771.6667 | 0 | 5.4627 | 45.7
2022-07-29 16:30 | 44771.6875 | 0 | 7.2006 | 45.7
2022-07-29 17:00 | 44771.7083 | 0 | 8.8503 | 45.7
2022-07-29 17:30 | 44771.7292 | 0 | 10.3038 | 45.7
2022-07-29 18:00 | 44771.75 | 0 | 11.0602 | 45.7
2022-07-29 18:30 | 44771.7708 | 0 | 11.3392 | 45.7
2022-07-29 19:00 | 44771.7917 | 0 | 11.3316 | 45.7
2022-07-29 19:30 | 44771.8125 | 0 | 11.0014 | 45.7
2022-07-29 20:00 | 44771.8333 | 0 | 10.7841 | 45.7
2022-07-29 20:30 | 44771.8542 | 0 | 10.3041 | 45.7
2022-07-29 21:00 | 44771.875 | 0 | 9.8968 | 45.7
2022-07-29 21:30 | 44771.8958 | 0 | 9.1787 | 45.7
2022-07-29 22:00 | 44771.9167 | 0 | 8.5288 | 45.7
2022-07-29 22:30 | 44771.9375 | 0 | 8.0156 | 45.7
2022-07-29 23:00 | 44771.9583 | 0 | 7.3551 | 45.7
2022-07-29 23:30 | 44771.9792 | 0 | 6.8083 | 45.7
2022-07-30 | 44772 | 0 | 6.3626 | 45.7
2022-07-30 00:30 | 44772.0208 | 0 | 5.9675 | 45.7
2022-07-30 01:00 | 44772.0417 | 0 | 5.7685 | 45.7
2022-07-30 01:30 | 44772.0625 | 0 | 5.5954 | 45.7
2022-07-30 02:00 | 44772.0833 | 0 | 5.4079 | 45.7
2022-07-30 02:30 | 44772.1042 | 0 | 5.3632 | 45.7
2022-07-30 03:00 | 44772.125 | 0 | 5.3304 | 45.7
2022-07-30 03:30 | 44772.1458 | 0 | 5.2895 | 45.7
2022-07-30 04:00 | 44772.1667 | 0 | 5.3308 | 45.7
2022-07-30 04:30 | 44772.1875 | 0 | 5.4201 | 45.7
2022-07-30 05:00 | 44772.2083 | 0 | 5.8411 | 45.7
2022-07-30 05:30 | 44772.2292 | 0 | 6.0291 | 45.7
2022-07-30 06:00 | 44772.25 | 0 | 6.5377 | 45.7
2022-07-30 06:30 | 44772.2708 | 0 | 7.085 | 45.7
2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 0 | 7.0415 | 45.7
2022-07-30 07:30 | 44772.3125 | 0 | 5.9773 | 45.7
2022-07-30 08:00 | 44772.3333 | 0 | 4.8632 | 45.7
2022-07-30 08:30 | 44772.3542 | 0 | 3.8246 | 45.7
2022-07-30 09:00 | 44772.375 | 0 | 2.7661 | 45.7
2022-07-30 09:30 | 44772.3958 | 0 | 1.914 | 45.7
2022-07-30 10:00 | 44772.4167 | 0 | 1.5838 | 45.7
2022-07-30 10:30 | 44772.4375 | 0 | 1.5875 | 45.7
2022-07-30 11:00 | 44772.4583 | 0 | 1.7352 | 45.7
2022-07-30 11:30 | 44772.4792 | 0 | 1.9106 | 45.7
2022-07-30 12:00 | 44772.5 | 0 | 1.9835 | 45.7
2022-07-30 12:30 | 44772.5208 | 0 | 1.9653 | 45.7
2022-07-30 13:00 | 44772.5417 | 0 | 1.8793 | 45.7
2022-07-30 13:30 | 44772.5625 | 0 | 1.631 | 45.7
2022-07-30 14:00 | 44772.5833 | 0 | 1.7737 | 45.7
2022-07-30 14:30 | 44772.6042 | 0 | 2.3695 | 45.7
2022-07-30 15:00 | 44772.625 | 0 | 3.0408 | 45.7
2022-07-30 15:30 | 44772.6458 | 0 | 4.8656 | 45.7
2022-07-30 16:00 | 44772.6667 | 0 | 5.7594 | 45.7
2022-07-30 16:30 | 44772.6875 | 0 | 7.3212 | 45.7
2022-07-30 17:00 | 44772.7083 | 0 | 9.055 | 45.7
2022-07-30 17:30 | 44772.7292 | 0 | 10.3528 | 45.7
2022-07-30 18:00 | 44772.75 | 0 | 10.7304 | 45.7
2022-07-30 18:30 | 44772.7708 | 0 | 10.8866 | 45.7
2022-07-30 19:00 | 44772.7917 | 0 | 10.4815 | 45.7
2022-07-30 19:30 | 44772.8125 | 0 | 10.3155 | 45.7
2022-07-30 20:00 | 44772.8333 | 0 | 10.0408 | 45.7
2022-07-30 20:30 | 44772.8542 | 0 | 9.454 | 45.7
2022-07-30 21:00 | 44772.875 | 0 | 9.2059 | 45.7
2022-07-30 21:30 | 44772.8958 | 0 | 8.569 | 45.7
2022-07-30 22:00 | 44772.9167 | 0 | 7.9615 | 45.7
2022-07-30 22:30 | 44772.9375 | 0 | 7.5985 | 45.7
2022-07-30 23:00 | 44772.9583 | 0 | 7.053 | 45.7
2022-07-30 23:30 | 44772.9792 | 0 | 6.549 | 45.7
2022-07-31 | 44773 | 0 | 6.149 | 45.7
2022-07-31 00:30 | 44773.0208 | 0 | 5.7592 | 45.7
2022-07-31 01:00 | 44773.0417 | 0 | 5.5899 | 45.7
2022-07-31 01:30 | 44773.0625 | 0 | 5.3185 | 45.7
2022-07-31 02:00 | 44773.0833 | 0 | 5.192 | 45.7
2022-07-31 02:30 | 44773.1042 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-07-31 03:00 | 44773.125 | 0 | 5.0282 | 45.7
2022-07-31 03:30 | 44773.1458 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-07-31 04:00 | 44773.1667 | 0 | 5.0851 | 45.7
2022-07-31 04:30 | 44773.1875 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-07-31 05:00 | 44773.2083 | 0 | 5.3029 | 45.7
2022-07-31 05:30 | 44773.2292 | 0 | 5.5251 | 45.7
2022-07-31 06:00 | 44773.25 | 0 | 5.8765 | 45.7
2022-07-31 06:30 | 44773.2708 | 0 | 6.2416 | 45.7
2022-07-31 07:00 | 44773.2917 | 0 | 6.4772 | 45.7
2022-07-31 07:30 | 44773.3125 | 0 | 6.4921 | 45.7
2022-07-31 08:00 | 44773.3333 | 0 | 6.8662 | 45.7
2022-07-31 08:30 | 44773.3542 | 0 | 6.013 | 45.7
2022-07-31 09:00 | 44773.375 | 0 | 3.9429 | 45.7
2022-07-31 09:30 | 44773.3958 | 0 | 4.0805 | 45.7
2022-07-31 10:00 | 44773.4167 | 0 | 4.5934 | 45.7
2022-07-31 10:30 | 44773.4375 | 0 | 3.4824 | 45.7
2022-07-31 11:00 | 44773.4583 | 0 | 3.4344 | 45.7
2022-07-31 11:30 | 44773.4792 | 0 | 4.4137 | 45.7
2022-07-31 12:00 | 44773.5 | 0 | 2.1979 | 45.7
2022-07-31 12:30 | 44773.5208 | 0 | 3.073 | 45.7
2022-07-31 13:00 | 44773.5417 | 0 | 4.2542 | 45.7
2022-07-31 13:30 | 44773.5625 | 0 | 2.6994 | 45.7
2022-07-31 14:00 | 44773.5833 | 0 | 4.0335 | 45.7
2022-07-31 14:30 | 44773.6042 | 0 | 4.6152 | 45.7
2022-07-31 15:00 | 44773.625 | 0 | 5.3972 | 45.7
2022-07-31 15:30 | 44773.6458 | 0 | 7.5209 | 45.7
2022-07-31 16:00 | 44773.6667 | 0 | 8.44 | 45.7
2022-07-31 16:30 | 44773.6875 | 0 | 9.6021 | 45.7
2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | 0 | 10.6248 | 45.7
2022-07-31 17:30 | 44773.7292 | 0 | 11.7012 | 45.7
2022-07-31 18:00 | 44773.75 | 0 | 12.0318 | 45.7
2022-07-31 18:30 | 44773.7708 | 0 | 11.8432 | 45.7
2022-07-31 19:00 | 44773.7917 | 0 | 11.3937 | 45.7
2022-07-31 19:30 | 44773.8125 | 0 | 10.8373 | 45.7
2022-07-31 20:00 | 44773.8333 | 0 | 10.5238 | 45.7
2022-07-31 20:30 | 44773.8542 | 0 | 9.753 | 45.7
2022-07-31 21:00 | 44773.875 | 0 | 9.1184 | 45.7
2022-07-31 21:30 | 44773.8958 | 0 | 8.3956 | 45.7
2022-07-31 22:00 | 44773.9167 | 0 | 7.6036 | 45.7
2022-07-31 22:30 | 44773.9375 | 0 | 7.0977 | 45.7
2022-07-31 23:00 | 44773.9583 | 0 | 6.6349 | 45.7
2022-07-31 23:30 | 44773.9792 | 0 | 6.0992 | 45.7
2022-08-01 | 44774 | 0 | 5.703 | 45.7
2022-08-01 00:30 | 44774.0208 | 0 | 5.3895 | 45.7
2022-08-01 01:00 | 44774.0417 | 0 | 5.1909 | 45.7
2022-08-01 01:30 | 44774.0625 | 0 | 5.1324 | 45.7
2022-08-01 02:00 | 44774.0833 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-01 02:30 | 44774.1042 | 0 | 4.8752 | 45.7
2022-08-01 03:00 | 44774.125 | 0 | 4.8652 | 45.7
2022-08-01 03:30 | 44774.1458 | 0 | 4.8842 | 45.7
2022-08-01 04:00 | 44774.1667 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-08-01 04:30 | 44774.1875 | 0 | 5.4257 | 45.7
2022-08-01 05:00 | 44774.2083 | 0 | 5.984 | 45.7
2022-08-01 05:30 | 44774.2292 | 0 | 6.6254 | 45.7
2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 0 | 7.3284 | 45.7
2022-08-01 06:30 | 44774.2708 | 0 | 8.0768 | 45.7
2022-08-01 07:00 | 44774.2917 | 0 | 8.6232 | 45.7
2022-08-01 07:30 | 44774.3125 | 0 | 8.7373 | 45.7
2022-08-01 08:00 | 44774.3333 | 0 | 8.1807 | 45.7
2022-08-01 08:30 | 44774.3542 | 0 | 7.5138 | 45.7
2022-08-01 09:00 | 44774.375 | 0 | 6.3398 | 45.7
2022-08-01 09:30 | 44774.3958 | 0 | 5.5958 | 45.7
2022-08-01 10:00 | 44774.4167 | 0 | 6.3497 | 45.7
2022-08-01 10:30 | 44774.4375 | 0 | 5.7071 | 45.7
2022-08-01 11:00 | 44774.4583 | 0 | 4.682 | 45.7
2022-08-01 11:30 | 44774.4792 | 0 | 5.4806 | 45.7
2022-08-01 12:00 | 44774.5 | 0 | 4.4915 | 45.7
2022-08-01 12:30 | 44774.5208 | 0 | 3.3903 | 45.7
2022-08-01 13:00 | 44774.5417 | 0 | 3.2183 | 45.7
2022-08-01 13:30 | 44774.5625 | 0 | 3.659 | 45.7
2022-08-01 14:00 | 44774.5833 | 0 | 3.3328 | 45.7
2022-08-01 14:30 | 44774.6042 | 0 | 4.573 | 45.7
2022-08-01 15:00 | 44774.625 | 0 | 5.3498 | 45.7
2022-08-01 15:30 | 44774.6458 | 0 | 5.9433 | 45.7
2022-08-01 16:00 | 44774.6667 | 0 | 7.4429 | 45.7
2022-08-01 16:30 | 44774.6875 | 0 | 8.7869 | 45.7
2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | 0 | 10.2172 | 45.7
2022-08-01 17:30 | 44774.7292 | 0 | 11.464 | 45.7
2022-08-01 18:00 | 44774.75 | 0 | 11.8612 | 45.7
2022-08-01 18:30 | 44774.7708 | 0 | 12.0447 | 45.7
2022-08-01 19:00 | 44774.7917 | 0 | 11.7436 | 45.7
2022-08-01 19:30 | 44774.8125 | 0 | 11.2559 | 45.7
2022-08-01 20:00 | 44774.8333 | 0 | 10.6591 | 45.7
2022-08-01 20:30 | 44774.8542 | 0 | 9.9704 | 45.7
2022-08-01 21:00 | 44774.875 | 0 | 9.3502 | 45.7
2022-08-01 21:30 | 44774.8958 | 0 | 8.538 | 45.7
2022-08-01 22:00 | 44774.9167 | 0 | 7.7669 | 45.7
2022-08-01 22:30 | 44774.9375 | 0 | 7.1952 | 45.7
2022-08-01 23:00 | 44774.9583 | 0 | 6.5278 | 45.7
2022-08-01 23:30 | 44774.9792 | 0 | 6.024 | 45.7
2022-08-02 | 44775 | 0 | 5.6997 | 45.7
2022-08-02 00:30 | 44775.0208 | 0 | 5.4213 | 45.7
2022-08-02 01:00 | 44775.0417 | 0 | 5.1963 | 45.7
2022-08-02 01:30 | 44775.0625 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-08-02 02:00 | 44775.0833 | 0 | 5.0762 | 45.7
2022-08-02 02:30 | 44775.1042 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-02 03:00 | 44775.125 | 0 | 4.9389 | 45.7
2022-08-02 03:30 | 44775.1458 | 0 | 5.0405 | 45.7
2022-08-02 04:00 | 44775.1667 | 0 | 5.221 | 45.7
2022-08-02 04:30 | 44775.1875 | 0 | 5.5441 | 45.7
2022-08-02 05:00 | 44775.2083 | 0 | 6.1724 | 45.7
2022-08-02 05:30 | 44775.2292 | 0 | 6.886 | 45.7
2022-08-02 06:00 | 44775.25 | 0 | 7.9581 | 45.7
2022-08-02 06:30 | 44775.2708 | 0 | 8.8298 | 45.7
2022-08-02 07:00 | 44775.2917 | 0 | 8.5306 | 45.7
2022-08-02 07:30 | 44775.3125 | 0 | 6.9533 | 45.7
2022-08-02 08:00 | 44775.3333 | 0 | 5.2074 | 45.7
2022-08-02 08:30 | 44775.3542 | 0 | 3.4227 | 45.7
2022-08-02 09:00 | 44775.375 | 0 | 2.3308 | 45.7
2022-08-02 09:30 | 44775.3958 | 0 | 1.6545 | 45.7
2022-08-02 10:00 | 44775.4167 | 0 | 1.5685 | 45.7
2022-08-02 10:30 | 44775.4375 | 0 | 1.7699 | 45.7
2022-08-02 11:00 | 44775.4583 | 0 | 1.9843 | 45.7
2022-08-02 11:30 | 44775.4792 | 0 | 1.8406 | 45.7
2022-08-02 12:00 | 44775.5 | 0 | 2.2243 | 45.7
2022-08-02 12:30 | 44775.5208 | 0 | 2.0189 | 45.7
2022-08-02 13:00 | 44775.5417 | 0 | 2.0628 | 45.7
2022-08-02 13:30 | 44775.5625 | 0 | 1.5664 | 45.7
2022-08-02 14:00 | 44775.5833 | 0 | 1.5186 | 45.7
2022-08-02 14:30 | 44775.6042 | 0 | 1.704 | 45.7
2022-08-02 15:00 | 44775.625 | 0 | 2.4502 | 45.7
2022-08-02 15:30 | 44775.6458 | 0 | 3.7176 | 45.7
2022-08-02 16:00 | 44775.6667 | 0 | 5.6106 | 45.7
2022-08-02 16:30 | 44775.6875 | 0 | 7.2313 | 45.7
2022-08-02 17:00 | 44775.7083 | 0 | 8.9778 | 45.7
2022-08-02 17:30 | 44775.7292 | 0 | 10.2607 | 45.7
2022-08-02 18:00 | 44775.75 | 0 | 10.8991 | 45.7
2022-08-02 18:30 | 44775.7708 | 0 | 10.943 | 45.7
2022-08-02 19:00 | 44775.7917 | 0 | 10.6262 | 45.7
2022-08-02 19:30 | 44775.8125 | 0 | 10.3379 | 45.7
2022-08-02 20:00 | 44775.8333 | 0 | 10.0597 | 45.7
2022-08-02 20:30 | 44775.8542 | 0 | 9.4393 | 45.7
2022-08-02 21:00 | 44775.875 | 0 | 8.9417 | 45.7
2022-08-02 21:30 | 44775.8958 | 0 | 8.1652 | 45.7
2022-08-02 22:00 | 44775.9167 | 0 | 7.4409 | 45.7
2022-08-02 22:30 | 44775.9375 | 0 | 6.9376 | 45.7
2022-08-02 23:00 | 44775.9583 | 0 | 6.3946 | 45.7
2022-08-02 23:30 | 44775.9792 | 0 | 5.8307 | 45.7
2022-08-03 | 44776 | 0 | 5.5318 | 45.7
2022-08-03 00:30 | 44776.0208 | 0 | 5.2563 | 45.7
2022-08-03 01:00 | 44776.0417 | 0 | 5.0784 | 45.7
2022-08-03 01:30 | 44776.0625 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-03 02:00 | 44776.0833 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-03 02:30 | 44776.1042 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-03 03:00 | 44776.125 | 0 | 4.9065 | 45.7
2022-08-03 03:30 | 44776.1458 | 0 | 4.9802 | 45.7
2022-08-03 04:00 | 44776.1667 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-08-03 04:30 | 44776.1875 | 0 | 5.3654 | 45.7
2022-08-03 05:00 | 44776.2083 | 0 | 5.9468 | 45.7
2022-08-03 05:30 | 44776.2292 | 0 | 6.5848 | 45.7
2022-08-03 06:00 | 44776.25 | 0 | 7.4396 | 45.7
2022-08-03 06:30 | 44776.2708 | 0 | 8.0811 | 45.7
2022-08-03 07:00 | 44776.2917 | 0 | 7.6506 | 45.7
2022-08-03 07:30 | 44776.3125 | 0 | 6.8498 | 45.7
2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 0 | 5.7099 | 45.7
2022-08-03 08:30 | 44776.3542 | 0 | 4.044 | 45.7
2022-08-03 09:00 | 44776.375 | 0 | 2.9976 | 45.7
2022-08-03 09:30 | 44776.3958 | 0 | 3.7185 | 45.7
2022-08-03 10:00 | 44776.4167 | 0 | 1.5931 | 45.7
2022-08-03 10:30 | 44776.4375 | 0 | 1.73 | 45.7
2022-08-03 11:00 | 44776.4583 | 0 | 1.7859 | 45.7
2022-08-03 11:30 | 44776.4792 | 0 | 1.8133 | 45.7
2022-08-03 12:00 | 44776.5 | 0 | 1.6288 | 45.7
2022-08-03 12:30 | 44776.5208 | 0 | 1.7717 | 45.7
2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | 0 | 1.5145 | 45.7
2022-08-03 13:30 | 44776.5625 | 0 | 2.0303 | 45.7
2022-08-03 14:00 | 44776.5833 | 0 | 1.7765 | 45.7
2022-08-03 14:30 | 44776.6042 | 0 | 3.0789 | 45.7
2022-08-03 15:00 | 44776.625 | 0 | 2.2672 | 45.7
2022-08-03 15:30 | 44776.6458 | 0 | 3.7446 | 45.7
2022-08-03 16:00 | 44776.6667 | 0 | 5.4467 | 45.7
2022-08-03 16:30 | 44776.6875 | 0 | 6.9809 | 45.7
2022-08-03 17:00 | 44776.7083 | 0 | 8.6114 | 45.7
2022-08-03 17:30 | 44776.7292 | 0 | 9.9605 | 45.7
2022-08-03 18:00 | 44776.75 | 0 | 10.6218 | 45.7
2022-08-03 18:30 | 44776.7708 | 0 | 10.7442 | 45.7
2022-08-03 19:00 | 44776.7917 | 0 | 10.4479 | 45.7
2022-08-03 19:30 | 44776.8125 | 0 | 10.1647 | 45.7
2022-08-03 20:00 | 44776.8333 | 0 | 9.7119 | 45.7
2022-08-03 20:30 | 44776.8542 | 0 | 9.3101 | 45.7
2022-08-03 21:00 | 44776.875 | 0 | 8.8836 | 45.7
2022-08-03 21:30 | 44776.8958 | 0 | 8.1848 | 45.7
2022-08-03 22:00 | 44776.9167 | 0 | 7.5332 | 45.7
2022-08-03 22:30 | 44776.9375 | 0 | 6.9765 | 45.7
2022-08-03 23:00 | 44776.9583 | 0 | 6.3849 | 45.7
2022-08-03 23:30 | 44776.9792 | 0 | 5.9729 | 45.7
2022-08-04 | 44777 | 0 | 5.617 | 45.7
2022-08-04 00:30 | 44777.0208 | 0 | 5.3382 | 45.7
2022-08-04 01:00 | 44777.0417 | 0 | 5.1123 | 45.7
2022-08-04 01:30 | 44777.0625 | 0 | 4.9456 | 45.7
2022-08-04 02:00 | 44777.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-04 02:30 | 44777.1042 | 0 | 4.7892 | 45.7
2022-08-04 03:00 | 44777.125 | 0 | 4.8138 | 45.7
2022-08-04 03:30 | 44777.1458 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-08-04 04:00 | 44777.1667 | 0 | 5.0721 | 45.7
2022-08-04 04:30 | 44777.1875 | 0 | 5.3654 | 45.7
2022-08-04 05:00 | 44777.2083 | 0 | 5.936 | 45.7
2022-08-04 05:30 | 44777.2292 | 0 | 6.5775 | 45.7
2022-08-04 06:00 | 44777.25 | 0 | 7.4417 | 45.7
2022-08-04 06:30 | 44777.2708 | 0 | 8.1563 | 45.7
2022-08-04 07:00 | 44777.2917 | 0 | 7.8427 | 45.7
2022-08-04 07:30 | 44777.3125 | 0 | 6.6674 | 45.7
2022-08-04 08:00 | 44777.3333 | 0 | 4.9895 | 45.7
2022-08-04 08:30 | 44777.3542 | 0 | 3.3241 | 45.7
2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 0 | 2.1781 | 45.7
2022-08-04 09:30 | 44777.3958 | 0 | 1.5776 | 45.7
2022-08-04 10:00 | 44777.4167 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-04 10:30 | 44777.4375 | 0 | 1.4183 | 45.7
2022-08-04 11:00 | 44777.4583 | 0 | 1.4699 | 45.7
2022-08-04 11:30 | 44777.4792 | 0 | 1.7338 | 45.7
2022-08-04 12:00 | 44777.5 | 0 | 2.0331 | 45.7
2022-08-04 12:30 | 44777.5208 | 0 | 1.9548 | 45.7
2022-08-04 13:00 | 44777.5417 | 0 | 1.5491 | 45.7
2022-08-04 13:30 | 44777.5625 | 0 | 1.647 | 45.7
2022-08-04 14:00 | 44777.5833 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-04 14:30 | 44777.6042 | 0 | 1.9824 | 45.7
2022-08-04 15:00 | 44777.625 | 0 | 2.546 | 45.7
2022-08-04 15:30 | 44777.6458 | 0 | 3.7952 | 45.7
2022-08-04 16:00 | 44777.6667 | 0 | 5.5829 | 45.7
2022-08-04 16:30 | 44777.6875 | 0 | 7.2607 | 45.7
2022-08-04 17:00 | 44777.7083 | 0 | 8.3107 | 45.7
2022-08-04 17:30 | 44777.7292 | 0 | 9.6486 | 45.7
2022-08-04 18:00 | 44777.75 | 0 | 10.196 | 45.7
2022-08-04 18:30 | 44777.7708 | 0 | 10.1904 | 45.7
2022-08-04 19:00 | 44777.7917 | 0 | 10.158 | 45.7
2022-08-04 19:30 | 44777.8125 | 0 | 9.7743 | 45.7
2022-08-04 20:00 | 44777.8333 | 0 | 9.4813 | 45.7
2022-08-04 20:30 | 44777.8542 | 0 | 9.042 | 45.7
2022-08-04 21:00 | 44777.875 | 0 | 8.5925 | 45.7
2022-08-04 21:30 | 44777.8958 | 0 | 8.0095 | 45.7
2022-08-04 22:00 | 44777.9167 | 0 | 7.4357 | 45.7
2022-08-04 22:30 | 44777.9375 | 0 | 6.8272 | 45.7
2022-08-04 23:00 | 44777.9583 | 0 | 6.2895 | 45.7
2022-08-04 23:30 | 44777.9792 | 0 | 5.8039 | 45.7
2022-08-05 | 44778 | 0 | 5.3391 | 45.7
2022-08-05 00:30 | 44778.0208 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-08-05 01:00 | 44778.0417 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-05 01:30 | 44778.0625 | 0 | 4.8116 | 45.7
2022-08-05 02:00 | 44778.0833 | 0 | 4.7535 | 45.7
2022-08-05 02:30 | 44778.1042 | 0 | 4.6966 | 45.7
2022-08-05 03:00 | 44778.125 | 0 | 4.6716 | 45.7
2022-08-05 03:30 | 44778.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-08-05 04:00 | 44778.1667 | 0 | 4.8395 | 45.7
2022-08-05 04:30 | 44778.1875 | 0 | 5.0595 | 45.7
2022-08-05 05:00 | 44778.2083 | 0 | 5.3565 | 45.7
2022-08-05 05:30 | 44778.2292 | 0 | 5.8747 | 45.7
2022-08-05 06:00 | 44778.25 | 0 | 6.4485 | 45.7
2022-08-05 06:30 | 44778.2708 | 0 | 6.9388 | 45.7
2022-08-05 07:00 | 44778.2917 | 0 | 6.131 | 45.7
2022-08-05 07:30 | 44778.3125 | 0 | 5.1462 | 45.7
2022-08-05 08:00 | 44778.3333 | 0 | 3.9513 | 45.7
2022-08-05 08:30 | 44778.3542 | 0 | 2.8792 | 45.7
2022-08-05 09:00 | 44778.375 | 0 | 3.1817 | 45.7
2022-08-05 09:30 | 44778.3958 | 0 | 3.5236 | 45.7
2022-08-05 10:00 | 44778.4167 | 0 | 1.7567 | 45.7
2022-08-05 10:30 | 44778.4375 | 0 | 2.2166 | 45.7
2022-08-05 11:00 | 44778.4583 | 0 | 1.6857 | 45.7
2022-08-05 11:30 | 44778.4792 | 0 | 1.5938 | 45.7
2022-08-05 12:00 | 44778.5 | 0 | 2.0241 | 45.7
2022-08-05 12:30 | 44778.5208 | 0 | 2.1672 | 45.7
2022-08-05 13:00 | 44778.5417 | 0 | 3.4566 | 45.7
2022-08-05 13:30 | 44778.5625 | 0 | 5.099 | 45.7
2022-08-05 14:00 | 44778.5833 | 0 | 5.4953 | 45.7
2022-08-05 14:30 | 44778.6042 | 0 | 5.6077 | 45.7
2022-08-05 15:00 | 44778.625 | 0 | 5.6162 | 45.7
2022-08-05 15:30 | 44778.6458 | 0 | 4.4637 | 45.7
2022-08-05 16:00 | 44778.6667 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-08-05 16:30 | 44778.6875 | 0 | 7.0918 | 45.7
2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | 0 | 8.2371 | 45.7
2022-08-05 17:30 | 44778.7292 | 0 | 9.0328 | 45.7
2022-08-05 18:00 | 44778.75 | 0 | 9.3831 | 45.7
2022-08-05 18:30 | 44778.7708 | 0 | 9.3257 | 45.7
2022-08-05 19:00 | 44778.7917 | 0 | 9.1177 | 45.7
2022-08-05 19:30 | 44778.8125 | 0 | 8.8228 | 45.7
2022-08-05 20:00 | 44778.8333 | 0 | 8.5087 | 45.7
2022-08-05 20:30 | 44778.8542 | 0 | 8.237 | 45.7
2022-08-05 21:00 | 44778.875 | 0 | 7.8462 | 45.7
2022-08-05 21:30 | 44778.8958 | 0 | 7.3591 | 45.7
2022-08-05 22:00 | 44778.9167 | 0 | 6.9652 | 45.7
2022-08-05 22:30 | 44778.9375 | 0 | 6.6361 | 45.7
2022-08-05 23:00 | 44778.9583 | 0 | 6.2308 | 45.7
2022-08-05 23:30 | 44778.9792 | 0 | 5.7213 | 45.7
2022-08-06 | 44779 | 0 | 5.321 | 45.7
2022-08-06 00:30 | 44779.0208 | 0 | 5.0107 | 45.7
2022-08-06 01:00 | 44779.0417 | 0 | 4.8495 | 45.7
2022-08-06 01:30 | 44779.0625 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-08-06 02:00 | 44779.0833 | 0 | 4.7156 | 45.7
2022-08-06 02:30 | 44779.1042 | 0 | 4.6453 | 45.7
2022-08-06 03:00 | 44779.125 | 0 | 4.5748 | 45.7
2022-08-06 03:30 | 44779.1458 | 0 | 4.5525 | 45.7
2022-08-06 04:00 | 44779.1667 | 0 | 4.7479 | 45.7
2022-08-06 04:30 | 44779.1875 | 0 | 4.7412 | 45.7
2022-08-06 05:00 | 44779.2083 | 0 | 4.7881 | 45.7
2022-08-06 05:30 | 44779.2292 | 0 | 4.9545 | 45.7
2022-08-06 06:00 | 44779.25 | 0 | 5.1947 | 45.7
2022-08-06 06:30 | 44779.2708 | 0 | 5.5683 | 45.7
2022-08-06 07:00 | 44779.2917 | 0 | 5.3903 | 45.7
2022-08-06 07:30 | 44779.3125 | 0 | 4.9796 | 45.7
2022-08-06 08:00 | 44779.3333 | 0 | 5.3549 | 45.7
2022-08-06 08:30 | 44779.3542 | 0 | 5.0939 | 45.7
2022-08-06 09:00 | 44779.375 | 0 | 5.0137 | 45.7
2022-08-06 09:30 | 44779.3958 | 0 | 5.8676 | 45.7
2022-08-06 10:00 | 44779.4167 | 0 | 4.0395 | 45.7
2022-08-06 10:30 | 44779.4375 | 0 | 3.7932 | 45.7
2022-08-06 11:00 | 44779.4583 | 0 | 2.5784 | 45.7
2022-08-06 11:30 | 44779.4792 | 0 | 4.243 | 45.7
2022-08-06 12:00 | 44779.5 | 0 | 4.6953 | 45.7
2022-08-06 12:30 | 44779.5208 | 0 | 3.0744 | 45.7
2022-08-06 13:00 | 44779.5417 | 0 | 2.781 | 45.7
2022-08-06 13:30 | 44779.5625 | 0 | 2.5178 | 45.7
2022-08-06 14:00 | 44779.5833 | 0 | 1.5897 | 45.7
2022-08-06 14:30 | 44779.6042 | 0 | 2.0379 | 45.7
2022-08-06 15:00 | 44779.625 | 0 | 3.7854 | 45.7
2022-08-06 15:30 | 44779.6458 | 0 | 5.9279 | 45.7
2022-08-06 16:00 | 44779.6667 | 0 | 6.2637 | 45.7
2022-08-06 16:30 | 44779.6875 | 0 | 6.9126 | 45.7
2022-08-06 17:00 | 44779.7083 | 0 | 8.1694 | 45.7
2022-08-06 17:30 | 44779.7292 | 0 | 8.984 | 45.7
2022-08-06 18:00 | 44779.75 | 0 | 9.4434 | 45.7
2022-08-06 18:30 | 44779.7708 | 0 | 9.3514 | 45.7
2022-08-06 19:00 | 44779.7917 | 0 | 9.1184 | 45.7
2022-08-06 19:30 | 44779.8125 | 0 | 8.8022 | 45.7
2022-08-06 20:00 | 44779.8333 | 0 | 8.5724 | 45.7
2022-08-06 20:30 | 44779.8542 | 0 | 8.3018 | 45.7
2022-08-06 21:00 | 44779.875 | 0 | 7.9679 | 45.7
2022-08-06 21:30 | 44779.8958 | 0 | 7.6303 | 45.7
2022-08-06 22:00 | 44779.9167 | 0 | 7.2472 | 45.7
2022-08-06 22:30 | 44779.9375 | 0 | 6.8986 | 45.7
2022-08-06 23:00 | 44779.9583 | 0 | 6.4712 | 45.7
2022-08-06 23:30 | 44779.9792 | 0 | 6.0622 | 45.7
2022-08-07 | 44780 | 0 | 5.684 | 45.7
2022-08-07 00:30 | 44780.0208 | 0 | 5.3239 | 45.7
2022-08-07 01:00 | 44780.0417 | 0 | 5.0315 | 45.7
2022-08-07 01:30 | 44780.0625 | 0 | 4.9645 | 45.7
2022-08-07 02:00 | 44780.0833 | 0 | 4.9098 | 45.7
2022-08-07 02:30 | 44780.1042 | 0 | 4.7859 | 45.7
2022-08-07 03:00 | 44780.125 | 0 | 4.7825 | 45.7
2022-08-07 03:30 | 44780.1458 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-08-07 04:00 | 44780.1667 | 0 | 4.7535 | 45.7
2022-08-07 04:30 | 44780.1875 | 0 | 4.8618 | 45.7
2022-08-07 05:00 | 44780.2083 | 0 | 4.9958 | 45.7
2022-08-07 05:30 | 44780.2292 | 0 | 5.1458 | 45.7
2022-08-07 06:00 | 44780.25 | 0 | 5.5681 | 45.7
2022-08-07 06:30 | 44780.2708 | 0 | 5.6732 | 45.7
2022-08-07 07:00 | 44780.2917 | 0 | 5.2099 | 45.7
2022-08-07 07:30 | 44780.3125 | 0 | 4.4107 | 45.7
2022-08-07 08:00 | 44780.3333 | 0 | 3.5776 | 45.7
2022-08-07 08:30 | 44780.3542 | 0 | 2.8507 | 45.7
2022-08-07 09:00 | 44780.375 | 0 | 2.1785 | 45.7
2022-08-07 09:30 | 44780.3958 | 0 | 1.6645 | 45.7
2022-08-07 10:00 | 44780.4167 | 0 | 1.5536 | 45.7
2022-08-07 10:30 | 44780.4375 | 0 | 1.8369 | 45.7
2022-08-07 11:00 | 44780.4583 | 0 | 2.0628 | 45.7
2022-08-07 11:30 | 44780.4792 | 0 | 2.1783 | 45.7
2022-08-07 12:00 | 44780.5 | 0 | 2.3259 | 45.7
2022-08-07 12:30 | 44780.5208 | 0 | 2.1886 | 45.7
2022-08-07 13:00 | 44780.5417 | 0 | 2.0751 | 45.7
2022-08-07 13:30 | 44780.5625 | 0 | 1.7995 | 45.7
2022-08-07 14:00 | 44780.5833 | 0 | 1.5804 | 45.7
2022-08-07 14:30 | 44780.6042 | 0 | 1.8779 | 45.7
2022-08-07 15:00 | 44780.625 | 0 | 2.7756 | 45.7
2022-08-07 15:30 | 44780.6458 | 0 | 4.4377 | 45.7
2022-08-07 16:00 | 44780.6667 | 0 | 5.9332 | 45.7
2022-08-07 16:30 | 44780.6875 | 0 | 7.157 | 45.7
2022-08-07 17:00 | 44780.7083 | 0 | 8.9732 | 45.7
2022-08-07 17:30 | 44780.7292 | 0 | 10.2507 | 45.7
2022-08-07 18:00 | 44780.75 | 0 | 10.8332 | 45.7
2022-08-07 18:30 | 44780.7708 | 0 | 10.7502 | 45.7
2022-08-07 19:00 | 44780.7917 | 0 | 10.637 | 45.7
2022-08-07 19:30 | 44780.8125 | 0 | 10.2253 | 45.7
2022-08-07 20:00 | 44780.8333 | 0 | 9.9198 | 45.7
2022-08-07 20:30 | 44780.8542 | 0 | 9.4578 | 45.7
2022-08-07 21:00 | 44780.875 | 0 | 8.8577 | 45.7
2022-08-07 21:30 | 44780.8958 | 0 | 8.2632 | 45.7
2022-08-07 22:00 | 44780.9167 | 0 | 7.5463 | 45.7
2022-08-07 22:30 | 44780.9375 | 0 | 7.072 | 45.7
2022-08-07 23:00 | 44780.9583 | 0 | 6.4565 | 45.7
2022-08-07 23:30 | 44780.9792 | 0 | 5.9924 | 45.7
2022-08-08 | 44781 | 0 | 5.6327 | 45.7
2022-08-08 00:30 | 44781.0208 | 0 | 5.3699 | 45.7
2022-08-08 01:00 | 44781.0417 | 0 | 5.1971 | 45.7
2022-08-08 01:30 | 44781.0625 | 0 | 5.1495 | 45.7
2022-08-08 02:00 | 44781.0833 | 0 | 5.0729 | 45.7
2022-08-08 02:30 | 44781.1042 | 0 | 5.0059 | 45.7
2022-08-08 03:00 | 44781.125 | 0 | 5.0405 | 45.7
2022-08-08 03:30 | 44781.1458 | 0 | 5.1946 | 45.7
2022-08-08 04:00 | 44781.1667 | 0 | 5.3721 | 45.7
2022-08-08 04:30 | 44781.1875 | 0 | 5.7647 | 45.7
2022-08-08 05:00 | 44781.2083 | 0 | 6.3825 | 45.7
2022-08-08 05:30 | 44781.2292 | 0 | 7.0218 | 45.7
2022-08-08 06:00 | 44781.25 | 0 | 8.1777 | 45.7
2022-08-08 06:30 | 44781.2708 | 0 | 9.0291 | 45.7
2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 0 | 8.6025 | 45.7
2022-08-08 07:30 | 44781.3125 | 0 | 7.1358 | 45.7
2022-08-08 08:00 | 44781.3333 | 0 | 5.2693 | 45.7
2022-08-08 08:30 | 44781.3542 | 0 | 3.7481 | 45.7
2022-08-08 09:00 | 44781.375 | 0 | 2.4154 | 45.7
2022-08-08 09:30 | 44781.3958 | 0 | 1.609 | 45.7
2022-08-08 10:00 | 44781.4167 | 0 | 1.6437 | 45.7
2022-08-08 10:30 | 44781.4375 | 0 | 1.9039 | 45.7
2022-08-08 11:00 | 44781.4583 | 0 | 2.263 | 45.7
2022-08-08 11:30 | 44781.4792 | 0 | 2.5169 | 45.7
2022-08-08 12:00 | 44781.5 | 0 | 2.4789 | 45.7
2022-08-08 12:30 | 44781.5208 | 0 | 2.3774 | 45.7
2022-08-08 13:00 | 44781.5417 | 0 | 2.062 | 45.7
2022-08-08 13:30 | 44781.5625 | 0 | 1.7331 | 45.7
2022-08-08 14:00 | 44781.5833 | 0 | 1.6493 | 45.7
2022-08-08 14:30 | 44781.6042 | 0 | 1.832 | 45.7
2022-08-08 15:00 | 44781.625 | 0 | 3.5215 | 45.7
2022-08-08 15:30 | 44781.6458 | 0 | 3.845 | 45.7
2022-08-08 16:00 | 44781.6667 | 0 | 5.2825 | 45.7
2022-08-08 16:30 | 44781.6875 | 0 | 7.1495 | 45.7
2022-08-08 17:00 | 44781.7083 | 0 | 9.2092 | 45.7
2022-08-08 17:30 | 44781.7292 | 0 | 10.6795 | 45.7
2022-08-08 18:00 | 44781.75 | 0 | 11.4374 | 45.7
2022-08-08 18:30 | 44781.7708 | 0 | 11.556 | 45.7
2022-08-08 19:00 | 44781.7917 | 0 | 11.249 | 45.7
2022-08-08 19:30 | 44781.8125 | 0 | 10.868 | 45.7
2022-08-08 20:00 | 44781.8333 | 0 | 10.5904 | 45.7
2022-08-08 20:30 | 44781.8542 | 0 | 9.8844 | 45.7
2022-08-08 21:00 | 44781.875 | 0 | 9.3049 | 45.7
2022-08-08 21:30 | 44781.8958 | 0 | 8.5699 | 45.7
2022-08-08 22:00 | 44781.9167 | 0 | 7.7931 | 45.7
2022-08-08 22:30 | 44781.9375 | 0 | 7.1642 | 45.7
2022-08-08 23:00 | 44781.9583 | 0 | 6.5768 | 45.7
2022-08-08 23:30 | 44781.9792 | 0 | 6.0835 | 45.7
2022-08-09 | 44782 | 0 | 5.7112 | 45.7
2022-08-09 00:30 | 44782.0208 | 0 | 5.485 | 45.7
2022-08-09 01:00 | 44782.0417 | 0 | 5.2302 | 45.7
2022-08-09 01:30 | 44782.0625 | 0 | 5.2013 | 45.7
2022-08-09 02:00 | 44782.0833 | 0 | 5.0743 | 45.7
2022-08-09 02:30 | 44782.1042 | 0 | 5.0215 | 45.7
2022-08-09 03:00 | 44782.125 | 0 | 5.0662 | 45.7
2022-08-09 03:30 | 44782.1458 | 0 | 5.1458 | 45.7
2022-08-09 04:00 | 44782.1667 | 0 | 5.3844 | 45.7
2022-08-09 04:30 | 44782.1875 | 0 | 5.8944 | 45.7
2022-08-09 05:00 | 44782.2083 | 0 | 6.4515 | 45.7
2022-08-09 05:30 | 44782.2292 | 0 | 7.1942 | 45.7
2022-08-09 06:00 | 44782.25 | 0 | 8.398 | 45.7
2022-08-09 06:30 | 44782.2708 | 0 | 9.2488 | 45.7
2022-08-09 07:00 | 44782.2917 | 0 | 8.5002 | 45.7
2022-08-09 07:30 | 44782.3125 | 0 | 6.8756 | 45.7
2022-08-09 08:00 | 44782.3333 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-08-09 08:30 | 44782.3542 | 0 | 3.1634 | 45.7
2022-08-09 09:00 | 44782.375 | 0 | 2.0967 | 45.7
2022-08-09 09:30 | 44782.3958 | 0 | 1.608 | 45.7
2022-08-09 10:00 | 44782.4167 | 0 | 1.7766 | 45.7
2022-08-09 10:30 | 44782.4375 | 0 | 2.1462 | 45.7
2022-08-09 11:00 | 44782.4583 | 0 | 2.4432 | 45.7
2022-08-09 11:30 | 44782.4792 | 0 | 2.4376 | 45.7
2022-08-09 12:00 | 44782.5 | 0 | 2.0393 | 45.7
2022-08-09 12:30 | 44782.5208 | 0 | 2.0085 | 45.7
2022-08-09 13:00 | 44782.5417 | 0 | 1.7952 | 45.7
2022-08-09 13:30 | 44782.5625 | 0 | 1.9671 | 45.7
2022-08-09 14:00 | 44782.5833 | 0 | 2.1331 | 45.7
2022-08-09 14:30 | 44782.6042 | 0 | 2.9918 | 45.7
2022-08-09 15:00 | 44782.625 | 0 | 3.0416 | 45.7
2022-08-09 15:30 | 44782.6458 | 0 | 3.6593 | 45.7
2022-08-09 16:00 | 44782.6667 | 0 | 5.318 | 45.7
2022-08-09 16:30 | 44782.6875 | 0 | 7.4673 | 45.7
2022-08-09 17:00 | 44782.7083 | 0 | 9.3437 | 45.7
2022-08-09 17:30 | 44782.7292 | 0 | 11.1308 | 45.7
2022-08-09 18:00 | 44782.75 | 0 | 11.6766 | 45.7
2022-08-09 18:30 | 44782.7708 | 0 | 11.8445 | 45.7
2022-08-09 19:00 | 44782.7917 | 0 | 11.671 | 45.7
2022-08-09 19:30 | 44782.8125 | 0 | 11.0303 | 45.7
2022-08-09 20:00 | 44782.8333 | 0 | 10.5037 | 45.7
2022-08-09 20:30 | 44782.8542 | 0 | 9.9611 | 45.7
2022-08-09 21:00 | 44782.875 | 0 | 9.215 | 45.7
2022-08-09 21:30 | 44782.8958 | 0 | 8.4223 | 45.7
2022-08-09 22:00 | 44782.9167 | 0 | 7.6817 | 45.7
2022-08-09 22:30 | 44782.9375 | 0 | 7.1814 | 45.7
2022-08-09 23:00 | 44782.9583 | 0 | 6.6329 | 45.7
2022-08-09 23:30 | 44782.9792 | 0 | 6.2349 | 45.7
2022-08-10 | 44783 | 0 | 5.7481 | 45.7
2022-08-10 00:30 | 44783.0208 | 0 | 5.4849 | 45.7
2022-08-10 01:00 | 44783.0417 | 0 | 5.3855 | 45.7
2022-08-10 01:30 | 44783.0625 | 0 | 5.1959 | 45.7
2022-08-10 02:00 | 44783.0833 | 0 | 5.1175 | 45.7
2022-08-10 02:30 | 44783.1042 | 0 | 5.1108 | 45.7
2022-08-10 03:00 | 44783.125 | 0 | 5.1663 | 45.7
2022-08-10 03:30 | 44783.1458 | 0 | 5.1979 | 45.7
2022-08-10 04:00 | 44783.1667 | 0 | 5.3878 | 45.7
2022-08-10 04:30 | 44783.1875 | 0 | 5.6952 | 45.7
2022-08-10 05:00 | 44783.2083 | 0 | 6.1994 | 45.7
2022-08-10 05:30 | 44783.2292 | 0 | 7.0402 | 45.7
2022-08-10 06:00 | 44783.25 | 0 | 8.0766 | 45.7
2022-08-10 06:30 | 44783.2708 | 0 | 8.8571 | 45.7
2022-08-10 07:00 | 44783.2917 | 0 | 8.2365 | 45.7
2022-08-10 07:30 | 44783.3125 | 0 | 6.6305 | 45.7
2022-08-10 08:00 | 44783.3333 | 0 | 4.7108 | 45.7
2022-08-10 08:30 | 44783.3542 | 0 | 3.2026 | 45.7
2022-08-10 09:00 | 44783.375 | 0 | 2.1094 | 45.7
2022-08-10 09:30 | 44783.3958 | 0 | 1.6736 | 45.7
2022-08-10 10:00 | 44783.4167 | 0 | 1.7509 | 45.7
2022-08-10 10:30 | 44783.4375 | 0 | 2.1792 | 45.7
2022-08-10 11:00 | 44783.4583 | 0 | 2.5039 | 45.7
2022-08-10 11:30 | 44783.4792 | 0 | 2.7592 | 45.7
2022-08-10 12:00 | 44783.5 | 0 | 2.5608 | 45.7
2022-08-10 12:30 | 44783.5208 | 0 | 2.5128 | 45.7
2022-08-10 13:00 | 44783.5417 | 0 | 1.8695 | 45.7
2022-08-10 13:30 | 44783.5625 | 0 | 1.6534 | 45.7
2022-08-10 14:00 | 44783.5833 | 0 | 1.8462 | 45.7
2022-08-10 14:30 | 44783.6042 | 0 | 2.1914 | 45.7
2022-08-10 15:00 | 44783.625 | 0 | 3.5109 | 45.7
2022-08-10 15:30 | 44783.6458 | 0 | 4.3388 | 45.7
2022-08-10 16:00 | 44783.6667 | 0 | 5.3366 | 45.7
2022-08-10 16:30 | 44783.6875 | 0 | 7.1253 | 45.7
2022-08-10 17:00 | 44783.7083 | 0 | 8.858 | 45.7
2022-08-10 17:30 | 44783.7292 | 0 | 10.5419 | 45.7
2022-08-10 18:00 | 44783.75 | 0 | 11.4177 | 45.7
2022-08-10 18:30 | 44783.7708 | 0 | 11.546 | 45.7
2022-08-10 19:00 | 44783.7917 | 0 | 11.3688 | 45.7
2022-08-10 19:30 | 44783.8125 | 0 | 11.0491 | 45.7
2022-08-10 20:00 | 44783.8333 | 0 | 10.8029 | 45.7
2022-08-10 20:30 | 44783.8542 | 0 | 10.1906 | 45.7
2022-08-10 21:00 | 44783.875 | 0 | 9.4912 | 45.7
2022-08-10 21:30 | 44783.8958 | 0 | 8.8358 | 45.7
2022-08-10 22:00 | 44783.9167 | 0 | 8.1044 | 45.7
2022-08-10 22:30 | 44783.9375 | 0 | 7.4343 | 45.7
2022-08-10 23:00 | 44783.9583 | 0 | 6.7738 | 45.7
2022-08-10 23:30 | 44783.9792 | 0 | 6.2863 | 45.7
2022-08-11 | 44784 | 0 | 5.7663 | 45.7
2022-08-11 00:30 | 44784.0208 | 0 | 5.5072 | 45.7
2022-08-11 01:00 | 44784.0417 | 0 | 5.3219 | 45.7
2022-08-11 01:30 | 44784.0625 | 0 | 5.1974 | 45.7
2022-08-11 02:00 | 44784.0833 | 0 | 5.0952 | 45.7
2022-08-11 02:30 | 44784.1042 | 0 | 5.1011 | 45.7
2022-08-11 03:00 | 44784.125 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-08-11 03:30 | 44784.1458 | 0 | 5.2225 | 45.7
2022-08-11 04:00 | 44784.1667 | 0 | 5.4134 | 45.7
2022-08-11 04:30 | 44784.1875 | 0 | 5.7774 | 45.7
2022-08-11 05:00 | 44784.2083 | 0 | 6.4022 | 45.7
2022-08-11 05:30 | 44784.2292 | 0 | 7.0486 | 45.7
2022-08-11 06:00 | 44784.25 | 0 | 8.1565 | 45.7
2022-08-11 06:30 | 44784.2708 | 0 | 8.7652 | 45.7
2022-08-11 07:00 | 44784.2917 | 0 | 7.8228 | 45.7
2022-08-11 07:30 | 44784.3125 | 0 | 6.2569 | 45.7
2022-08-11 08:00 | 44784.3333 | 0 | 4.6441 | 45.7
2022-08-11 08:30 | 44784.3542 | 0 | 3.1871 | 45.7
2022-08-11 09:00 | 44784.375 | 0 | 1.9695 | 45.7
2022-08-11 09:30 | 44784.3958 | 0 | 2.2704 | 45.7
2022-08-11 10:00 | 44784.4167 | 0 | 1.65 | 45.7
2022-08-11 10:30 | 44784.4375 | 0 | 2.1536 | 45.7
2022-08-11 11:00 | 44784.4583 | 0 | 2.4879 | 45.7
2022-08-11 11:30 | 44784.4792 | 0 | 1.7392 | 45.7
2022-08-11 12:00 | 44784.5 | 0 | 1.6627 | 45.7
2022-08-11 12:30 | 44784.5208 | 0 | 1.9605 | 45.7
2022-08-11 13:00 | 44784.5417 | 0 | 1.6534 | 45.7
2022-08-11 13:30 | 44784.5625 | 0 | 2.1068 | 45.7
2022-08-11 14:00 | 44784.5833 | 0 | 2.9588 | 45.7
2022-08-11 14:30 | 44784.6042 | 0 | 4.812 | 45.7
2022-08-11 15:00 | 44784.625 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-08-11 15:30 | 44784.6458 | 0 | 5.1885 | 45.7
2022-08-11 16:00 | 44784.6667 | 0 | 5.8276 | 45.7
2022-08-11 16:30 | 44784.6875 | 0 | 8.0698 | 45.7
2022-08-11 17:00 | 44784.7083 | 0 | 9.2741 | 45.7
2022-08-11 17:30 | 44784.7292 | 0 | 10.4875 | 45.7
2022-08-11 18:00 | 44784.75 | 0 | 10.742 | 45.7
2022-08-11 18:30 | 44784.7708 | 0 | 10.9146 | 45.7
2022-08-11 19:00 | 44784.7917 | 0 | 10.7605 | 45.7
2022-08-11 19:30 | 44784.8125 | 0 | 10.5132 | 45.7
2022-08-11 20:00 | 44784.8333 | 0 | 10.106 | 45.7
2022-08-11 20:30 | 44784.8542 | 0 | 9.5005 | 45.7
2022-08-11 21:00 | 44784.875 | 0 | 8.9914 | 45.7
2022-08-11 21:30 | 44784.8958 | 0 | 8.2949 | 45.7
2022-08-11 22:00 | 44784.9167 | 0 | 7.5279 | 45.7
2022-08-11 22:30 | 44784.9375 | 0 | 6.9528 | 45.7
2022-08-11 23:00 | 44784.9583 | 0 | 6.3829 | 45.7
2022-08-11 23:30 | 44784.9792 | 0 | 5.8854 | 45.7
2022-08-12 | 44785 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-08-12 00:30 | 44785.0208 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-08-12 01:00 | 44785.0417 | 0 | 5.0357 | 45.7
2022-08-12 01:30 | 44785.0625 | 0 | 4.8793 | 45.7
2022-08-12 02:00 | 44785.0833 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-08-12 02:30 | 44785.1042 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-08-12 03:00 | 44785.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-08-12 03:30 | 44785.1458 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-08-12 04:00 | 44785.1667 | 0 | 5.0229 | 45.7
2022-08-12 04:30 | 44785.1875 | 0 | 5.2446 | 45.7
2022-08-12 05:00 | 44785.2083 | 0 | 5.6248 | 45.7
2022-08-12 05:30 | 44785.2292 | 0 | 6.0019 | 45.7
2022-08-12 06:00 | 44785.25 | 0 | 6.6917 | 45.7
2022-08-12 06:30 | 44785.2708 | 0 | 7.3888 | 45.7
2022-08-12 07:00 | 44785.2917 | 0 | 7.5724 | 45.7
2022-08-12 07:30 | 44785.3125 | 0 | 7.1836 | 45.7
2022-08-12 08:00 | 44785.3333 | 0 | 5.9196 | 45.7
2022-08-12 08:30 | 44785.3542 | 0 | 4.9775 | 45.7
2022-08-12 09:00 | 44785.375 | 0 | 4.5937 | 45.7
2022-08-12 09:30 | 44785.3958 | 0 | 4.0646 | 45.7
2022-08-12 10:00 | 44785.4167 | 0 | 2.7033 | 45.7
2022-08-12 10:30 | 44785.4375 | 0 | 2.703 | 45.7
2022-08-12 11:00 | 44785.4583 | 0 | 2.2217 | 45.7
2022-08-12 11:30 | 44785.4792 | 0 | 3.4289 | 45.7
2022-08-12 12:00 | 44785.5 | 0 | 2.8739 | 45.7
2022-08-12 12:30 | 44785.5208 | 0 | 3.3533 | 45.7
2022-08-12 13:00 | 44785.5417 | 0 | 3.9898 | 45.7
2022-08-12 13:30 | 44785.5625 | 0 | 3.8856 | 45.7
2022-08-12 14:00 | 44785.5833 | 0 | 5.1607 | 45.7
2022-08-12 14:30 | 44785.6042 | 0 | 6.3245 | 45.7
2022-08-12 15:00 | 44785.625 | 0 | 6.1691 | 45.7
2022-08-12 15:30 | 44785.6458 | 0 | 7.0302 | 45.7
2022-08-12 16:00 | 44785.6667 | 0 | 7.825 | 45.7
2022-08-12 16:30 | 44785.6875 | 0 | 8.6915 | 45.7
2022-08-12 17:00 | 44785.7083 | 0 | 9.5799 | 45.7
2022-08-12 17:30 | 44785.7292 | 0 | 10.4459 | 45.7
2022-08-12 18:00 | 44785.75 | 0 | 10.7941 | 45.7
2022-08-12 18:30 | 44785.7708 | 0 | 10.6671 | 45.7
2022-08-12 19:00 | 44785.7917 | 0 | 10.2376 | 45.7
2022-08-12 19:30 | 44785.8125 | 0 | 9.9525 | 45.7
2022-08-12 20:00 | 44785.8333 | 0 | 9.7683 | 45.7
2022-08-12 20:30 | 44785.8542 | 0 | 9.2141 | 45.7
2022-08-12 21:00 | 44785.875 | 0 | 8.6913 | 45.7
2022-08-12 21:30 | 44785.8958 | 0 | 8.1363 | 45.7
2022-08-12 22:00 | 44785.9167 | 0 | 7.544 | 45.7
2022-08-12 22:30 | 44785.9375 | 0 | 7.1335 | 45.7
2022-08-12 23:00 | 44785.9583 | 0 | 6.5996 | 45.7
2022-08-12 23:30 | 44785.9792 | 0 | 6.097 | 45.7
2022-08-13 | 44786 | 0 | 5.7193 | 45.7
2022-08-13 00:30 | 44786.0208 | 0 | 5.4002 | 45.7
2022-08-13 01:00 | 44786.0417 | 0 | 5.1561 | 45.7
2022-08-13 01:30 | 44786.0625 | 0 | 4.9687 | 45.7
2022-08-13 02:00 | 44786.0833 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-13 02:30 | 44786.1042 | 0 | 4.8087 | 45.7
2022-08-13 03:00 | 44786.125 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-08-13 03:30 | 44786.1458 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-13 04:00 | 44786.1667 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-13 04:30 | 44786.1875 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-08-13 05:00 | 44786.2083 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-08-13 05:30 | 44786.2292 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-08-13 06:00 | 44786.25 | 0 | 5.5447 | 45.7
2022-08-13 06:30 | 44786.2708 | 0 | 5.9297 | 45.7
2022-08-13 07:00 | 44786.2917 | 0 | 6.1559 | 45.7
2022-08-13 07:30 | 44786.3125 | 0 | 6.6306 | 45.7
2022-08-13 08:00 | 44786.3333 | 0 | 7.1362 | 45.7
2022-08-13 08:30 | 44786.3542 | 0 | 7.698 | 45.7
2022-08-13 09:00 | 44786.375 | 0 | 7.7485 | 45.7
2022-08-13 09:30 | 44786.3958 | 0 | 7.8498 | 45.7
2022-08-13 10:00 | 44786.4167 | 0 | 7.3627 | 45.7
2022-08-13 10:30 | 44786.4375 | 0 | 7.5706 | 45.7
2022-08-13 11:00 | 44786.4583 | 0 | 7.3224 | 45.7
2022-08-13 11:30 | 44786.4792 | 0 | 6.7587 | 45.7
2022-08-13 12:00 | 44786.5 | 0 | 7.238 | 45.7
2022-08-13 12:30 | 44786.5208 | 0 | 7.3549 | 45.7
2022-08-13 13:00 | 44786.5417 | 0 | 6.7347 | 45.7
2022-08-13 13:30 | 44786.5625 | 0 | 6.9224 | 45.7
2022-08-13 14:00 | 44786.5833 | 0 | 7.7037 | 45.7
2022-08-13 14:30 | 44786.6042 | 0 | 7.5542 | 45.7
2022-08-13 15:00 | 44786.625 | 0 | 7.5169 | 45.7
2022-08-13 15:30 | 44786.6458 | 0 | 7.4332 | 45.7
2022-08-13 16:00 | 44786.6667 | 0 | 7.7954 | 45.7
2022-08-13 16:30 | 44786.6875 | 0 | 8.4227 | 45.7
2022-08-13 17:00 | 44786.7083 | 0 | 9.4998 | 45.7
2022-08-13 17:30 | 44786.7292 | 0 | 10.5076 | 45.7
2022-08-13 18:00 | 44786.75 | 0 | 11.0789 | 45.7
2022-08-13 18:30 | 44786.7708 | 0 | 11.0244 | 45.7
2022-08-13 19:00 | 44786.7917 | 0 | 11.0101 | 45.7
2022-08-13 19:30 | 44786.8125 | 0 | 10.6846 | 45.7
2022-08-13 20:00 | 44786.8333 | 0 | 10.3566 | 45.7
2022-08-13 20:30 | 44786.8542 | 0 | 10.0366 | 45.7
2022-08-13 21:00 | 44786.875 | 0 | 9.7312 | 45.7
2022-08-13 21:30 | 44786.8958 | 0 | 9.2066 | 45.7
2022-08-13 22:00 | 44786.9167 | 0 | 8.6006 | 45.7
2022-08-13 22:30 | 44786.9375 | 0 | 8.1452 | 45.7
2022-08-13 23:00 | 44786.9583 | 0 | 7.5345 | 45.7
2022-08-13 23:30 | 44786.9792 | 0 | 6.9778 | 45.7
2022-08-14 | 44787 | 0 | 6.3829 | 45.7
2022-08-14 00:30 | 44787.0208 | 0 | 6.083 | 45.7
2022-08-14 01:00 | 44787.0417 | 0 | 5.7878 | 45.7
2022-08-14 01:30 | 44787.0625 | 0 | 5.5741 | 45.7
2022-08-14 02:00 | 44787.0833 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-08-14 02:30 | 44787.1042 | 0 | 5.2063 | 45.7
2022-08-14 03:00 | 44787.125 | 0 | 5.2234 | 45.7
2022-08-14 03:30 | 44787.1458 | 0 | 5.3043 | 45.7
2022-08-14 04:00 | 44787.1667 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-08-14 04:30 | 44787.1875 | 0 | 5.3822 | 45.7
2022-08-14 05:00 | 44787.2083 | 0 | 5.5053 | 45.7
2022-08-14 05:30 | 44787.2292 | 0 | 5.8718 | 45.7
2022-08-14 06:00 | 44787.25 | 0 | 6.2575 | 45.7
2022-08-14 06:30 | 44787.2708 | 0 | 6.506 | 45.7
2022-08-14 07:00 | 44787.2917 | 0 | 6.1002 | 45.7
2022-08-14 07:30 | 44787.3125 | 0 | 5.2867 | 45.7
2022-08-14 08:00 | 44787.3333 | 0 | 4.4091 | 45.7
2022-08-14 08:30 | 44787.3542 | 0 | 3.4067 | 45.7
2022-08-14 09:00 | 44787.375 | 0 | 2.387 | 45.7
2022-08-14 09:30 | 44787.3958 | 0 | 1.6822 | 45.7
2022-08-14 10:00 | 44787.4167 | 0 | 1.521 | 45.7
2022-08-14 10:30 | 44787.4375 | 0 | 1.6915 | 45.7
2022-08-14 11:00 | 44787.4583 | 0 | 2.0044 | 45.7
2022-08-14 11:30 | 44787.4792 | 0 | 2.1775 | 45.7
2022-08-14 12:00 | 44787.5 | 0 | 2.2073 | 45.7
2022-08-14 12:30 | 44787.5208 | 0 | 2.1886 | 45.7
2022-08-14 13:00 | 44787.5417 | 0 | 2.0604 | 45.7
2022-08-14 13:30 | 44787.5625 | 0 | 1.7731 | 45.7
2022-08-14 14:00 | 44787.5833 | 0 | 1.5892 | 45.7
2022-08-14 14:30 | 44787.6042 | 0 | 1.8351 | 45.7
2022-08-14 15:00 | 44787.625 | 0 | 2.6697 | 45.7
2022-08-14 15:30 | 44787.6458 | 0 | 3.8603 | 45.7
2022-08-14 16:00 | 44787.6667 | 0 | 5.6194 | 45.7
2022-08-14 16:30 | 44787.6875 | 0 | 7.5752 | 45.7
2022-08-14 17:00 | 44787.7083 | 0 | 9.2745 | 45.7
2022-08-14 17:30 | 44787.7292 | 0 | 10.6535 | 45.7
2022-08-14 18:00 | 44787.75 | 0 | 11.4979 | 45.7
2022-08-14 18:30 | 44787.7708 | 0 | 11.7506 | 45.7
2022-08-14 19:00 | 44787.7917 | 0 | 11.4399 | 45.7
2022-08-14 19:30 | 44787.8125 | 0 | 11.0655 | 45.7
2022-08-14 20:00 | 44787.8333 | 0 | 10.8211 | 45.7
2022-08-14 20:30 | 44787.8542 | 0 | 10.21 | 45.7
2022-08-14 21:00 | 44787.875 | 0 | 9.7074 | 45.7
2022-08-14 21:30 | 44787.8958 | 0 | 8.9529 | 45.7
2022-08-14 22:00 | 44787.9167 | 0 | 8.1711 | 45.7
2022-08-14 22:30 | 44787.9375 | 0 | 7.7176 | 45.7
2022-08-14 23:00 | 44787.9583 | 0 | 6.9967 | 45.7
2022-08-14 23:30 | 44787.9792 | 0 | 6.439 | 45.7
2022-08-15 | 44788 | 0 | 6.0246 | 45.7
2022-08-15 00:30 | 44788.0208 | 0 | 5.7566 | 45.7
2022-08-15 01:00 | 44788.0417 | 0 | 5.6278 | 45.7
2022-08-15 01:30 | 44788.0625 | 0 | 5.4189 | 45.7
2022-08-15 02:00 | 44788.0833 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-08-15 02:30 | 44788.1042 | 0 | 5.3375 | 45.7
2022-08-15 03:00 | 44788.125 | 0 | 5.3786 | 45.7
2022-08-15 03:30 | 44788.1458 | 0 | 5.3786 | 45.7
2022-08-15 04:00 | 44788.1667 | 0 | 5.6818 | 45.7
2022-08-15 04:30 | 44788.1875 | 0 | 6.1271 | 45.7
2022-08-15 05:00 | 44788.2083 | 0 | 6.9293 | 45.7
2022-08-15 05:30 | 44788.2292 | 0 | 7.7096 | 45.7
2022-08-15 06:00 | 44788.25 | 0 | 8.8782 | 45.7
2022-08-15 06:30 | 44788.2708 | 0 | 9.9215 | 45.7
2022-08-15 07:00 | 44788.2917 | 0 | 9.1908 | 45.7
2022-08-15 07:30 | 44788.3125 | 0 | 7.3363 | 45.7
2022-08-15 08:00 | 44788.3333 | 0 | 5.3055 | 45.7
2022-08-15 08:30 | 44788.3542 | 0 | 3.5243 | 45.7
2022-08-15 09:00 | 44788.375 | 0 | 2.2652 | 45.7
2022-08-15 09:30 | 44788.3958 | 0 | 1.5668 | 45.7
2022-08-15 10:00 | 44788.4167 | 0 | 1.6432 | 45.7
2022-08-15 10:30 | 44788.4375 | 0 | 1.9873 | 45.7
2022-08-15 11:00 | 44788.4583 | 0 | 2.3788 | 45.7
2022-08-15 11:30 | 44788.4792 | 0 | 2.6071 | 45.7
2022-08-15 12:00 | 44788.5 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-08-15 12:30 | 44788.5208 | 0 | 2.6425 | 45.7
2022-08-15 13:00 | 44788.5417 | 0 | 2.5517 | 45.7
2022-08-15 13:30 | 44788.5625 | 0 | 2.2129 | 45.7
2022-08-15 14:00 | 44788.5833 | 0 | 1.7728 | 45.7
2022-08-15 14:30 | 44788.6042 | 0 | 1.6394 | 45.7
2022-08-15 15:00 | 44788.625 | 0 | 2.2183 | 45.7
2022-08-15 15:30 | 44788.6458 | 0 | 3.451 | 45.7
2022-08-15 16:00 | 44788.6667 | 0 | 5.0863 | 45.7
2022-08-15 16:30 | 44788.6875 | 0 | 7.031 | 45.7
2022-08-15 17:00 | 44788.7083 | 0 | 9.2056 | 45.7
2022-08-15 17:30 | 44788.7292 | 0 | 10.9466 | 45.7
2022-08-15 18:00 | 44788.75 | 0 | 12.0798 | 45.7
2022-08-15 18:30 | 44788.7708 | 0 | 12.2455 | 45.7
2022-08-15 19:00 | 44788.7917 | 0 | 12.033 | 45.7
2022-08-15 19:30 | 44788.8125 | 0 | 11.6496 | 45.7
2022-08-15 20:00 | 44788.8333 | 0 | 11.3946 | 45.7
2022-08-15 20:30 | 44788.8542 | 0 | 10.7418 | 45.7
2022-08-15 21:00 | 44788.875 | 0 | 10.098 | 45.7
2022-08-15 21:30 | 44788.8958 | 0 | 9.1518 | 45.7
2022-08-15 22:00 | 44788.9167 | 0 | 8.3816 | 45.7
2022-08-15 22:30 | 44788.9375 | 0 | 7.7027 | 45.7
2022-08-15 23:00 | 44788.9583 | 0 | 7.0612 | 45.7
2022-08-15 23:30 | 44788.9792 | 0 | 6.4736 | 45.7
2022-08-16 | 44789 | 0 | 6.1418 | 45.7
2022-08-16 00:30 | 44789.0208 | 0 | 5.8548 | 45.7
2022-08-16 01:00 | 44789.0417 | 0 | 5.7083 | 45.7
2022-08-16 01:30 | 44789.0625 | 0 | 5.6314 | 45.7
2022-08-16 02:00 | 44789.0833 | 0 | 5.5011 | 45.7
2022-08-16 02:30 | 44789.1042 | 0 | 5.4268 | 45.7
2022-08-16 03:00 | 44789.125 | 0 | 5.4268 | 45.7
2022-08-16 03:30 | 44789.1458 | 0 | 5.6071 | 45.7
2022-08-16 04:00 | 44789.1667 | 0 | 5.9001 | 45.7
2022-08-16 04:30 | 44789.1875 | 0 | 6.4146 | 45.7
2022-08-16 05:00 | 44789.2083 | 0 | 7.1166 | 45.7
2022-08-16 05:30 | 44789.2292 | 0 | 8.0836 | 45.7
2022-08-16 06:00 | 44789.25 | 0 | 9.2896 | 45.7
2022-08-16 06:30 | 44789.2708 | 0 | 10.3066 | 45.7
2022-08-16 07:00 | 44789.2917 | 0 | 9.4244 | 45.7
2022-08-16 07:30 | 44789.3125 | 0 | 7.82 | 45.7
2022-08-16 08:00 | 44789.3333 | 0 | 5.4813 | 45.7
2022-08-16 08:30 | 44789.3542 | 0 | 3.7044 | 45.7
2022-08-16 09:00 | 44789.375 | 0 | 2.3265 | 45.7
2022-08-16 09:30 | 44789.3958 | 0 | 1.6046 | 45.7
2022-08-16 10:00 | 44789.4167 | 0 | 1.6641 | 45.7
2022-08-16 10:30 | 44789.4375 | 0 | 2.093 | 45.7
2022-08-16 11:00 | 44789.4583 | 0 | 2.3752 | 45.7
2022-08-16 11:30 | 44789.4792 | 0 | 2.592 | 45.7
2022-08-16 12:00 | 44789.5 | 0 | 2.7212 | 45.7
2022-08-16 12:30 | 44789.5208 | 0 | 2.7078 | 45.7
2022-08-16 13:00 | 44789.5417 | 0 | 2.3932 | 45.7
2022-08-16 13:30 | 44789.5625 | 0 | 1.8942 | 45.7
2022-08-16 14:00 | 44789.5833 | 0 | 1.6707 | 45.7
2022-08-16 14:30 | 44789.6042 | 0 | 1.912 | 45.7
2022-08-16 15:00 | 44789.625 | 0 | 3.8105 | 45.7
2022-08-16 15:30 | 44789.6458 | 0 | 5.2877 | 45.7
2022-08-16 16:00 | 44789.6667 | 0 | 6.4053 | 45.7
2022-08-16 16:30 | 44789.6875 | 0 | 7.7405 | 45.7
2022-08-16 17:00 | 44789.7083 | 0 | 9.4005 | 45.7
2022-08-16 17:30 | 44789.7292 | 0 | 10.9352 | 45.7
2022-08-16 18:00 | 44789.75 | 0 | 12.1082 | 45.7
2022-08-16 18:30 | 44789.7708 | 0 | 12.0258 | 45.7
2022-08-16 19:00 | 44789.7917 | 0 | 11.965 | 45.7
2022-08-16 19:30 | 44789.8125 | 0 | 11.5115 | 45.7
2022-08-16 20:00 | 44789.8333 | 0 | 11.0595 | 45.7
2022-08-16 20:30 | 44789.8542 | 0 | 10.5118 | 45.7
2022-08-16 21:00 | 44789.875 | 0 | 9.7697 | 45.7
2022-08-16 21:30 | 44789.8958 | 0 | 8.9119 | 45.7
2022-08-16 22:00 | 44789.9167 | 0 | 8.0497 | 45.7
2022-08-16 22:30 | 44789.9375 | 0 | 7.486 | 45.7
2022-08-16 23:00 | 44789.9583 | 0 | 6.8689 | 45.7
2022-08-16 23:30 | 44789.9792 | 0 | 6.3944 | 45.7
2022-08-17 | 44790 | 0 | 5.9704 | 45.7
2022-08-17 00:30 | 44790.0208 | 0 | 5.6747 | 45.7
2022-08-17 01:00 | 44790.0417 | 0 | 5.5457 | 45.7
2022-08-17 01:30 | 44790.0625 | 0 | 5.4341 | 45.7
2022-08-17 02:00 | 44790.0833 | 0 | 5.4232 | 45.7
2022-08-17 02:30 | 44790.1042 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-08-17 03:00 | 44790.125 | 0 | 5.2892 | 45.7
2022-08-17 03:30 | 44790.1458 | 0 | 5.5017 | 45.7
2022-08-17 04:00 | 44790.1667 | 0 | 5.7301 | 45.7
2022-08-17 04:30 | 44790.1875 | 0 | 6.1593 | 45.7
2022-08-17 05:00 | 44790.2083 | 0 | 6.9747 | 45.7
2022-08-17 05:30 | 44790.2292 | 0 | 7.7128 | 45.7
2022-08-17 06:00 | 44790.25 | 0 | 9.0645 | 45.7
2022-08-17 06:30 | 44790.2708 | 0 | 9.7147 | 45.7
2022-08-17 07:00 | 44790.2917 | 0 | 8.8602 | 45.7
2022-08-17 07:30 | 44790.3125 | 0 | 7.022 | 45.7
2022-08-17 08:00 | 44790.3333 | 0 | 5.046 | 45.7
2022-08-17 08:30 | 44790.3542 | 0 | 3.248 | 45.7
2022-08-17 09:00 | 44790.375 | 0 | 2.0297 | 45.7
2022-08-17 09:30 | 44790.3958 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-17 10:00 | 44790.4167 | 0 | 1.9633 | 45.7
2022-08-17 10:30 | 44790.4375 | 0 | 2.36 | 45.7
2022-08-17 11:00 | 44790.4583 | 0 | 2.6854 | 45.7
2022-08-17 11:30 | 44790.4792 | 0 | 2.8574 | 45.7
2022-08-17 12:00 | 44790.5 | 0 | 2.7508 | 45.7
2022-08-17 12:30 | 44790.5208 | 0 | 2.1569 | 45.7
2022-08-17 13:00 | 44790.5417 | 0 | 1.9407 | 45.7
2022-08-17 13:30 | 44790.5625 | 0 | 2.0527 | 45.7
2022-08-17 14:00 | 44790.5833 | 0 | 1.718 | 45.7
2022-08-17 14:30 | 44790.6042 | 0 | 1.6341 | 45.7
2022-08-17 15:00 | 44790.625 | 0 | 2.1298 | 45.7
2022-08-17 15:30 | 44790.6458 | 0 | 3.398 | 45.7
2022-08-17 16:00 | 44790.6667 | 0 | 4.926 | 45.7
2022-08-17 16:30 | 44790.6875 | 0 | 6.8366 | 45.7
2022-08-17 17:00 | 44790.7083 | 0 | 8.5479 | 45.7
2022-08-17 17:30 | 44790.7292 | 0 | 10.2856 | 45.7
2022-08-17 18:00 | 44790.75 | 0 | 11.4247 | 45.7
2022-08-17 18:30 | 44790.7708 | 0 | 11.6872 | 45.7
2022-08-17 19:00 | 44790.7917 | 0 | 11.4773 | 45.7
2022-08-17 19:30 | 44790.8125 | 0 | 11.2333 | 45.7
2022-08-17 20:00 | 44790.8333 | 0 | 10.9559 | 45.7
2022-08-17 20:30 | 44790.8542 | 0 | 10.3841 | 45.7
2022-08-17 21:00 | 44790.875 | 0 | 9.7487 | 45.7
2022-08-17 21:30 | 44790.8958 | 0 | 8.9874 | 45.7
2022-08-17 22:00 | 44790.9167 | 0 | 8.2664 | 45.7
2022-08-17 22:30 | 44790.9375 | 0 | 7.6515 | 45.7
2022-08-17 23:00 | 44790.9583 | 0 | 6.9432 | 45.7
2022-08-17 23:30 | 44790.9792 | 0 | 6.3927 | 45.7
2022-08-18 | 44791 | 0 | 5.9877 | 45.7
2022-08-18 00:30 | 44791.0208 | 0 | 5.7342 | 45.7
2022-08-18 01:00 | 44791.0417 | 0 | 5.527 | 45.7
2022-08-18 01:30 | 44791.0625 | 0 | 5.3483 | 45.7
2022-08-18 02:00 | 44791.0833 | 0 | 5.2928 | 45.7
2022-08-18 02:30 | 44791.1042 | 0 | 5.2482 | 45.7
2022-08-18 03:00 | 44791.125 | 0 | 5.2856 | 45.7
2022-08-18 03:30 | 44791.1458 | 0 | 5.4196 | 45.7
2022-08-18 04:00 | 44791.1667 | 0 | 5.7265 | 45.7
2022-08-18 04:30 | 44791.1875 | 0 | 6.1571 | 45.7
2022-08-18 05:00 | 44791.2083 | 0 | 6.8362 | 45.7
2022-08-18 05:30 | 44791.2292 | 0 | 7.5653 | 45.7
2022-08-18 06:00 | 44791.25 | 0 | 8.8989 | 45.7
2022-08-18 06:30 | 44791.2708 | 0 | 10.3864 | 45.7
2022-08-18 07:00 | 44791.2917 | 0 | 9.6991 | 45.7
2022-08-18 07:30 | 44791.3125 | 0 | 7.6506 | 45.7
2022-08-18 08:00 | 44791.3333 | 0 | 5.3325 | 45.7
2022-08-18 08:30 | 44791.3542 | 0 | 3.3015 | 45.7
2022-08-18 09:00 | 44791.375 | 0 | 2.0345 | 45.7
2022-08-18 09:30 | 44791.3958 | 0 | 1.5743 | 45.7
2022-08-18 10:00 | 44791.4167 | 0 | 1.7686 | 45.7
2022-08-18 10:30 | 44791.4375 | 0 | 2.2688 | 45.7
2022-08-18 11:00 | 44791.4583 | 0 | 2.4753 | 45.7
2022-08-18 11:30 | 44791.4792 | 0 | 2.689 | 45.7
2022-08-18 12:00 | 44791.5 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-08-18 12:30 | 44791.5208 | 0 | 2.7282 | 45.7
2022-08-18 13:00 | 44791.5417 | 0 | 2.5704 | 45.7
2022-08-18 13:30 | 44791.5625 | 0 | 2.1567 | 45.7
2022-08-18 14:00 | 44791.5833 | 0 | 1.6901 | 45.7
2022-08-18 14:30 | 44791.6042 | 0 | 1.6097 | 45.7
2022-08-18 15:00 | 44791.625 | 0 | 2.1431 | 45.7
2022-08-18 15:30 | 44791.6458 | 0 | 3.3691 | 45.7
2022-08-18 16:00 | 44791.6667 | 0 | 4.8154 | 45.7
2022-08-18 16:30 | 44791.6875 | 0 | 6.4602 | 45.7
2022-08-18 17:00 | 44791.7083 | 0 | 8.211 | 45.7
2022-08-18 17:30 | 44791.7292 | 0 | 9.6335 | 45.7
2022-08-18 18:00 | 44791.75 | 0 | 10.4795 | 45.7
2022-08-18 18:30 | 44791.7708 | 0 | 10.6938 | 45.7
2022-08-18 19:00 | 44791.7917 | 0 | 10.4885 | 45.7
2022-08-18 19:30 | 44791.8125 | 0 | 10.31 | 45.7
2022-08-18 20:00 | 44791.8333 | 0 | 10.1713 | 45.7
2022-08-18 20:30 | 44791.8542 | 0 | 9.6718 | 45.7
2022-08-18 21:00 | 44791.875 | 0 | 9.3529 | 45.7
2022-08-18 21:30 | 44791.8958 | 0 | 8.5913 | 45.7
2022-08-18 22:00 | 44791.9167 | 0 | 7.8421 | 45.7
2022-08-18 22:30 | 44791.9375 | 0 | 7.2797 | 45.7
2022-08-18 23:00 | 44791.9583 | 0 | 6.6191 | 45.7
2022-08-18 23:30 | 44791.9792 | 0 | 6.1416 | 45.7
2022-08-19 | 44792 | 0 | 5.6747 | 45.7
2022-08-19 00:30 | 44792.0208 | 0 | 5.4377 | 45.7
2022-08-19 01:00 | 44792.0417 | 0 | 5.2129 | 45.7
2022-08-19 01:30 | 44792.0625 | 0 | 5.0955 | 45.7
2022-08-19 02:00 | 44792.0833 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-08-19 02:30 | 44792.1042 | 0 | 5.0097 | 45.7
2022-08-19 03:00 | 44792.125 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-08-19 03:30 | 44792.1458 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-08-19 04:00 | 44792.1667 | 0 | 5.3617 | 45.7
2022-08-19 04:30 | 44792.1875 | 0 | 5.8219 | 45.7
2022-08-19 05:00 | 44792.2083 | 0 | 6.3854 | 45.7
2022-08-19 05:30 | 44792.2292 | 0 | 6.9596 | 45.7
2022-08-19 06:00 | 44792.25 | 0 | 8.0573 | 45.7
2022-08-19 06:30 | 44792.2708 | 0 | 8.6427 | 45.7
2022-08-19 07:00 | 44792.2917 | 0 | 7.869 | 45.7
2022-08-19 07:30 | 44792.3125 | 0 | 6.4495 | 45.7
2022-08-19 08:00 | 44792.3333 | 0 | 4.5638 | 45.7
2022-08-19 08:30 | 44792.3542 | 0 | 2.9463 | 45.7
2022-08-19 09:00 | 44792.375 | 0 | 1.8797 | 45.7
2022-08-19 09:30 | 44792.3958 | 0 | 1.5909 | 45.7
2022-08-19 10:00 | 44792.4167 | 0 | 1.9098 | 45.7
2022-08-19 10:30 | 44792.4375 | 0 | 2.384 | 45.7
2022-08-19 11:00 | 44792.4583 | 0 | 2.7079 | 45.7
2022-08-19 11:30 | 44792.4792 | 0 | 2.8399 | 45.7
2022-08-19 12:00 | 44792.5 | 0 | 2.8809 | 45.7
2022-08-19 12:30 | 44792.5208 | 0 | 2.8435 | 45.7
2022-08-19 13:00 | 44792.5417 | 0 | 2.5928 | 45.7
2022-08-19 13:30 | 44792.5625 | 0 | 2.1409 | 45.7
2022-08-19 14:00 | 44792.5833 | 0 | 1.6539 | 45.7
2022-08-19 14:30 | 44792.6042 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-19 15:00 | 44792.625 | 0 | 2.1796 | 45.7
2022-08-19 15:30 | 44792.6458 | 0 | 3.4201 | 45.7
2022-08-19 16:00 | 44792.6667 | 0 | 4.8625 | 45.7
2022-08-19 16:30 | 44792.6875 | 0 | 6.4388 | 45.7
2022-08-19 17:00 | 44792.7083 | 0 | 7.7234 | 45.7
2022-08-19 17:30 | 44792.7292 | 0 | 8.7415 | 45.7
2022-08-19 18:00 | 44792.75 | 0 | 9.3799 | 45.7
2022-08-19 18:30 | 44792.7708 | 0 | 9.4914 | 45.7
2022-08-19 19:00 | 44792.7917 | 0 | 9.3781 | 45.7
2022-08-19 19:30 | 44792.8125 | 0 | 9.1117 | 45.7
2022-08-19 20:00 | 44792.8333 | 0 | 9.0145 | 45.7
2022-08-19 20:30 | 44792.8542 | 0 | 8.6677 | 45.7
2022-08-19 21:00 | 44792.875 | 0 | 8.3652 | 45.7
2022-08-19 21:30 | 44792.8958 | 0 | 7.7812 | 45.7
2022-08-19 22:00 | 44792.9167 | 0 | 7.3345 | 45.7
2022-08-19 22:30 | 44792.9375 | 0 | 6.8937 | 45.7
2022-08-19 23:00 | 44792.9583 | 0 | 6.4304 | 45.7
2022-08-19 23:30 | 44792.9792 | 0 | 5.9007 | 45.7
2022-08-20 | 44793 | 0 | 5.6185 | 45.7
2022-08-20 00:30 | 44793.0208 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-08-20 01:00 | 44793.0417 | 0 | 5.1191 | 45.7
2022-08-20 01:30 | 44793.0625 | 0 | 5.0321 | 45.7
2022-08-20 02:00 | 44793.0833 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-20 02:30 | 44793.1042 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-08-20 03:00 | 44793.125 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-08-20 03:30 | 44793.1458 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-08-20 04:00 | 44793.1667 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-08-20 04:30 | 44793.1875 | 0 | 5.081 | 45.7
2022-08-20 05:00 | 44793.2083 | 0 | 5.2647 | 45.7
2022-08-20 05:30 | 44793.2292 | 0 | 5.5474 | 45.7
2022-08-20 06:00 | 44793.25 | 0 | 6.0677 | 45.7
2022-08-20 06:30 | 44793.2708 | 0 | 6.1449 | 45.7
2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 0 | 5.5018 | 45.7
2022-08-20 07:30 | 44793.3125 | 0 | 4.4888 | 45.7
2022-08-20 08:00 | 44793.3333 | 0 | 3.4482 | 45.7
2022-08-20 08:30 | 44793.3542 | 0 | 2.4521 | 45.7
2022-08-20 09:00 | 44793.375 | 0 | 1.8534 | 45.7
2022-08-20 09:30 | 44793.3958 | 0 | 1.584 | 45.7
2022-08-20 10:00 | 44793.4167 | 0 | 1.7426 | 45.7
2022-08-20 10:30 | 44793.4375 | 0 | 2.1544 | 45.7
2022-08-20 11:00 | 44793.4583 | 0 | 2.4609 | 45.7
2022-08-20 11:30 | 44793.4792 | 0 | 2.5385 | 45.7
2022-08-20 12:00 | 44793.5 | 0 | 2.5236 | 45.7
2022-08-20 12:30 | 44793.5208 | 0 | 1.7613 | 45.7
2022-08-20 13:00 | 44793.5417 | 0 | 1.9349 | 45.7
2022-08-20 13:30 | 44793.5625 | 0 | 1.5907 | 45.7
2022-08-20 14:00 | 44793.5833 | 0 | 1.5558 | 45.7
2022-08-20 14:30 | 44793.6042 | 0 | 1.6828 | 45.7
2022-08-20 15:00 | 44793.625 | 0 | 2.3981 | 45.7
2022-08-20 15:30 | 44793.6458 | 0 | 3.5645 | 45.7
2022-08-20 16:00 | 44793.6667 | 0 | 4.8931 | 45.7
2022-08-20 16:30 | 44793.6875 | 0 | 6.5251 | 45.7
2022-08-20 17:00 | 44793.7083 | 0 | 7.9849 | 45.7
2022-08-20 17:30 | 44793.7292 | 0 | 8.9429 | 45.7
2022-08-20 18:00 | 44793.75 | 0 | 9.4745 | 45.7
2022-08-20 18:30 | 44793.7708 | 0 | 9.562 | 45.7
2022-08-20 19:00 | 44793.7917 | 0 | 9.2923 | 45.7
2022-08-20 19:30 | 44793.8125 | 0 | 9.0332 | 45.7
2022-08-20 20:00 | 44793.8333 | 0 | 8.8644 | 45.7
2022-08-20 20:30 | 44793.8542 | 0 | 8.505 | 45.7
2022-08-20 21:00 | 44793.875 | 0 | 8.0927 | 45.7
2022-08-20 21:30 | 44793.8958 | 0 | 7.7178 | 45.7
2022-08-20 22:00 | 44793.9167 | 0 | 7.2791 | 45.7
2022-08-20 22:30 | 44793.9375 | 0 | 7.0329 | 45.7
2022-08-20 23:00 | 44793.9583 | 0 | 6.6319 | 45.7
2022-08-20 23:30 | 44793.9792 | 0 | 6.1394 | 45.7
2022-08-21 | 44794 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-08-21 00:30 | 44794.0208 | 0 | 5.4847 | 45.7
2022-08-21 01:00 | 44794.0417 | 0 | 5.2403 | 45.7
2022-08-21 01:30 | 44794.0625 | 0 | 5.1199 | 45.7
2022-08-21 02:00 | 44794.0833 | 0 | 5.0321 | 45.7
2022-08-21 02:30 | 44794.1042 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-21 03:00 | 44794.125 | 0 | 4.9615 | 45.7
2022-08-21 03:30 | 44794.1458 | 0 | 4.9766 | 45.7
2022-08-21 04:00 | 44794.1667 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-21 04:30 | 44794.1875 | 0 | 5.0971 | 45.7
2022-08-21 05:00 | 44794.2083 | 0 | 5.3303 | 45.7
2022-08-21 05:30 | 44794.2292 | 0 | 5.5353 | 45.7
2022-08-21 06:00 | 44794.25 | 0 | 5.812 | 45.7
2022-08-21 06:30 | 44794.2708 | 0 | 5.9103 | 45.7
2022-08-21 07:00 | 44794.2917 | 0 | 5.2547 | 45.7
2022-08-21 07:30 | 44794.3125 | 0 | 4.5806 | 45.7
2022-08-21 08:00 | 44794.3333 | 0 | 4.1067 | 45.7
2022-08-21 08:30 | 44794.3542 | 0 | 3.1813 | 45.7
2022-08-21 09:00 | 44794.375 | 0 | 4.0071 | 45.7
2022-08-21 09:30 | 44794.3958 | 0 | 3.5136 | 45.7
2022-08-21 10:00 | 44794.4167 | 0 | 2.6583 | 45.7
2022-08-21 10:30 | 44794.4375 | 0 | 1.827 | 45.7
2022-08-21 11:00 | 44794.4583 | 0 | 2.6413 | 45.7
2022-08-21 11:30 | 44794.4792 | 0 | 2.5129 | 45.7
2022-08-21 12:00 | 44794.5 | 0 | 2.2405 | 45.7
2022-08-21 12:30 | 44794.5208 | 0 | 1.7873 | 45.7
2022-08-21 13:00 | 44794.5417 | 0 | 1.6634 | 45.7
2022-08-21 13:30 | 44794.5625 | 0 | 1.6532 | 45.7
2022-08-21 14:00 | 44794.5833 | 0 | 2.9837 | 45.7
2022-08-21 14:30 | 44794.6042 | 0 | 3.3402 | 45.7
2022-08-21 15:00 | 44794.625 | 0 | 2.6128 | 45.7
2022-08-21 15:30 | 44794.6458 | 0 | 3.8983 | 45.7
2022-08-21 16:00 | 44794.6667 | 0 | 6.0517 | 45.7
2022-08-21 16:30 | 44794.6875 | 0 | 8.0883 | 45.7
2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | 0 | 9.3579 | 45.7
2022-08-21 17:30 | 44794.7292 | 0 | 10.755 | 45.7
2022-08-21 18:00 | 44794.75 | 0 | 11.2522 | 45.7
2022-08-21 18:30 | 44794.7708 | 0 | 11.2802 | 45.7
2022-08-21 19:00 | 44794.7917 | 0 | 10.9865 | 45.7
2022-08-21 19:30 | 44794.8125 | 0 | 10.3421 | 45.7
2022-08-21 20:00 | 44794.8333 | 0 | 10.0792 | 45.7
2022-08-21 20:30 | 44794.8542 | 0 | 9.4095 | 45.7
2022-08-21 21:00 | 44794.875 | 0 | 8.8 | 45.7
2022-08-21 21:30 | 44794.8958 | 0 | 8.0693 | 45.7
2022-08-21 22:00 | 44794.9167 | 0 | 7.3553 | 45.7
2022-08-21 22:30 | 44794.9375 | 0 | 6.8029 | 45.7
2022-08-21 23:00 | 44794.9583 | 0 | 6.281 | 45.7
2022-08-21 23:30 | 44794.9792 | 0 | 5.8329 | 45.7
2022-08-22 | 44795 | 0 | 5.5107 | 45.7
2022-08-22 00:30 | 44795.0208 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-08-22 01:00 | 44795.0417 | 0 | 5.1636 | 45.7
2022-08-22 01:30 | 44795.0625 | 0 | 5.0731 | 45.7
2022-08-22 02:00 | 44795.0833 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-08-22 02:30 | 44795.1042 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-22 03:00 | 44795.125 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-08-22 03:30 | 44795.1458 | 0 | 4.9693 | 45.7
2022-08-22 04:00 | 44795.1667 | 0 | 5.1977 | 45.7
2022-08-22 04:30 | 44795.1875 | 0 | 5.5674 | 45.7
2022-08-22 05:00 | 44795.2083 | 0 | 6.0456 | 45.7
2022-08-22 05:30 | 44795.2292 | 0 | 6.8101 | 45.7
2022-08-22 06:00 | 44795.25 | 0 | 7.7049 | 45.7
2022-08-22 06:30 | 44795.2708 | 0 | 7.9685 | 45.7
2022-08-22 07:00 | 44795.2917 | 0 | 7.1267 | 45.7
2022-08-22 07:30 | 44795.3125 | 0 | 5.3835 | 45.7
2022-08-22 08:00 | 44795.3333 | 0 | 3.799 | 45.7
2022-08-22 08:30 | 44795.3542 | 0 | 2.4384 | 45.7
2022-08-22 09:00 | 44795.375 | 0 | 1.6286 | 45.7
2022-08-22 09:30 | 44795.3958 | 0 | 1.6992 | 45.7
2022-08-22 10:00 | 44795.4167 | 0 | 1.9642 | 45.7
2022-08-22 10:30 | 44795.4375 | 0 | 1.9173 | 45.7
2022-08-22 11:00 | 44795.4583 | 0 | 1.5895 | 45.7
2022-08-22 11:30 | 44795.4792 | 0 | 1.9201 | 45.7
2022-08-22 12:00 | 44795.5 | 0 | 2.1997 | 45.7
2022-08-22 12:30 | 44795.5208 | 0 | 1.8657 | 45.7
2022-08-22 13:00 | 44795.5417 | 0 | 1.5092 | 45.7
2022-08-22 13:30 | 44795.5625 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-08-22 14:00 | 44795.5833 | 0 | 2.0694 | 45.7
2022-08-22 14:30 | 44795.6042 | 0 | 3.4127 | 45.7
2022-08-22 15:00 | 44795.625 | 0 | 2.3452 | 45.7
2022-08-22 15:30 | 44795.6458 | 0 | 3.7412 | 45.7
2022-08-22 16:00 | 44795.6667 | 0 | 4.8845 | 45.7
2022-08-22 16:30 | 44795.6875 | 0 | 6.8947 | 45.7
2022-08-22 17:00 | 44795.7083 | 0 | 8.8756 | 45.7
2022-08-22 17:30 | 44795.7292 | 0 | 10.3446 | 45.7
2022-08-22 18:00 | 44795.75 | 0 | 11.1012 | 45.7
2022-08-22 18:30 | 44795.7708 | 0 | 11.2989 | 45.7
2022-08-22 19:00 | 44795.7917 | 0 | 10.8292 | 45.7
2022-08-22 19:30 | 44795.8125 | 0 | 10.5427 | 45.7
2022-08-22 20:00 | 44795.8333 | 0 | 10.0537 | 45.7
2022-08-22 20:30 | 44795.8542 | 0 | 9.5565 | 45.7
2022-08-22 21:00 | 44795.875 | 0 | 9.0675 | 45.7
2022-08-22 21:30 | 44795.8958 | 0 | 8.1615 | 45.7
2022-08-22 22:00 | 44795.9167 | 0 | 7.4857 | 45.7
2022-08-22 22:30 | 44795.9375 | 0 | 6.9339 | 45.7
2022-08-22 23:00 | 44795.9583 | 0 | 6.4016 | 45.7
2022-08-22 23:30 | 44795.9792 | 0 | 5.841 | 45.7
2022-08-23 | 44796 | 0 | 5.5741 | 45.7
2022-08-23 00:30 | 44796.0208 | 0 | 5.2849 | 45.7
2022-08-23 01:00 | 44796.0417 | 0 | 5.1094 | 45.7
2022-08-23 01:30 | 44796.0625 | 0 | 5.0133 | 45.7
2022-08-23 02:00 | 44796.0833 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-08-23 02:30 | 44796.1042 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-08-23 03:00 | 44796.125 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-08-23 03:30 | 44796.1458 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-08-23 04:00 | 44796.1667 | 0 | 5.1307 | 45.7
2022-08-23 04:30 | 44796.1875 | 0 | 5.5011 | 45.7
2022-08-23 05:00 | 44796.2083 | 0 | 5.9224 | 45.7
2022-08-23 05:30 | 44796.2292 | 0 | 6.6168 | 45.7
2022-08-23 06:00 | 44796.25 | 0 | 7.4978 | 45.7
2022-08-23 06:30 | 44796.2708 | 0 | 7.6281 | 45.7
2022-08-23 07:00 | 44796.2917 | 0 | 6.6575 | 45.7
2022-08-23 07:30 | 44796.3125 | 0 | 5.1829 | 45.7
2022-08-23 08:00 | 44796.3333 | 0 | 3.582 | 45.7
2022-08-23 08:30 | 44796.3542 | 0 | 2.2554 | 45.7
2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 0 | 1.9729 | 45.7
2022-08-23 09:30 | 44796.3958 | 0 | 2.3502 | 45.7
2022-08-23 10:00 | 44796.4167 | 0 | 2.0828 | 45.7
2022-08-23 10:30 | 44796.4375 | 0 | 2.788 | 45.7
2022-08-23 11:00 | 44796.4583 | 0 | 2.922 | 45.7
2022-08-23 11:30 | 44796.4792 | 0 | 2.9515 | 45.7
2022-08-23 12:00 | 44796.5 | 0 | 2.1916 | 45.7
2022-08-23 12:30 | 44796.5208 | 0 | 1.7167 | 45.7
2022-08-23 13:00 | 44796.5417 | 0 | 1.9463 | 45.7
2022-08-23 13:30 | 44796.5625 | 0 | 1.567 | 45.7
2022-08-23 14:00 | 44796.5833 | 0 | 1.7319 | 45.7
2022-08-23 14:30 | 44796.6042 | 0 | 1.4927 | 45.7
2022-08-23 15:00 | 44796.625 | 0 | 2.1049 | 45.7
2022-08-23 15:30 | 44796.6458 | 0 | 3.4737 | 45.7
2022-08-23 16:00 | 44796.6667 | 0 | 5.0069 | 45.7
2022-08-23 16:30 | 44796.6875 | 0 | 6.7029 | 45.7
2022-08-23 17:00 | 44796.7083 | 0 | 8.3975 | 45.7
2022-08-23 17:30 | 44796.7292 | 0 | 9.8132 | 45.7
2022-08-23 18:00 | 44796.75 | 0 | 10.6231 | 45.7
2022-08-23 18:30 | 44796.7708 | 0 | 10.6671 | 45.7
2022-08-23 19:00 | 44796.7917 | 0 | 10.3805 | 45.7
2022-08-23 19:30 | 44796.8125 | 0 | 9.8211 | 45.7
2022-08-23 20:00 | 44796.8333 | 0 | 9.6513 | 45.7
2022-08-23 20:30 | 44796.8542 | 0 | 9.0302 | 45.7
2022-08-23 21:00 | 44796.875 | 0 | 8.4214 | 45.7
2022-08-23 21:30 | 44796.8958 | 0 | 7.7508 | 45.7
2022-08-23 22:00 | 44796.9167 | 0 | 7.1033 | 45.7
2022-08-23 22:30 | 44796.9375 | 0 | 6.6719 | 45.7
2022-08-23 23:00 | 44796.9583 | 0 | 6.1694 | 45.7
2022-08-23 23:30 | 44796.9792 | 0 | 5.6807 | 45.7
2022-08-24 | 44797 | 0 | 5.3966 | 45.7
2022-08-24 00:30 | 44797.0208 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-08-24 01:00 | 44797.0417 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-08-24 01:30 | 44797.0625 | 0 | 4.9427 | 45.7
2022-08-24 02:00 | 44797.0833 | 0 | 4.9355 | 45.7
2022-08-24 02:30 | 44797.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-08-24 03:00 | 44797.125 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-24 03:30 | 44797.1458 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-08-24 04:00 | 44797.1667 | 0 | 5.2575 | 45.7
2022-08-24 04:30 | 44797.1875 | 0 | 5.7662 | 45.7
2022-08-24 05:00 | 44797.2083 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-08-24 05:30 | 44797.2292 | 0 | 6.9832 | 45.7
2022-08-24 06:00 | 44797.25 | 0 | 8.008 | 45.7
2022-08-24 06:30 | 44797.2708 | 0 | 8.1868 | 45.7
2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 0 | 7.2505 | 45.7
2022-08-24 07:30 | 44797.3125 | 0 | 5.5643 | 45.7
2022-08-24 08:00 | 44797.3333 | 0 | 3.8626 | 45.7
2022-08-24 08:30 | 44797.3542 | 0 | 2.4121 | 45.7
2022-08-24 09:00 | 44797.375 | 0 | 1.5741 | 45.7
2022-08-24 09:30 | 44797.3958 | 0 | 1.6843 | 45.7
2022-08-24 10:00 | 44797.4167 | 0 | 2.1242 | 45.7
2022-08-24 10:30 | 44797.4375 | 0 | 2.6141 | 45.7
2022-08-24 11:00 | 44797.4583 | 0 | 2.9371 | 45.7
2022-08-24 11:30 | 44797.4792 | 0 | 3.128 | 45.7
2022-08-24 12:00 | 44797.5 | 0 | 3.2105 | 45.7
2022-08-24 12:30 | 44797.5208 | 0 | 3.1004 | 45.7
2022-08-24 13:00 | 44797.5417 | 0 | 2.8284 | 45.7
2022-08-24 13:30 | 44797.5625 | 0 | 2.4353 | 45.7
2022-08-24 14:00 | 44797.5833 | 0 | 1.9596 | 45.7
2022-08-24 14:30 | 44797.6042 | 0 | 1.6598 | 45.7
2022-08-24 15:00 | 44797.625 | 0 | 1.9489 | 45.7
2022-08-24 15:30 | 44797.6458 | 0 | 3.1888 | 45.7
2022-08-24 16:00 | 44797.6667 | 0 | 4.4484 | 45.7
2022-08-24 16:30 | 44797.6875 | 0 | 6.3487 | 45.7
2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | 0 | 8.4775 | 45.7
2022-08-24 17:30 | 44797.7292 | 0 | 10.291 | 45.7
2022-08-24 18:00 | 44797.75 | 0 | 11.3377 | 45.7
2022-08-24 18:30 | 44797.7708 | 0 | 11.9173 | 45.7
2022-08-24 19:00 | 44797.7917 | 0 | 11.4838 | 45.7
2022-08-24 19:30 | 44797.8125 | 0 | 11.3152 | 45.7
2022-08-24 20:00 | 44797.8333 | 0 | 11.1435 | 45.7
2022-08-24 20:30 | 44797.8542 | 0 | 10.3305 | 45.7
2022-08-24 21:00 | 44797.875 | 0 | 9.8217 | 45.7
2022-08-24 21:30 | 44797.8958 | 0 | 8.9914 | 45.7
2022-08-24 22:00 | 44797.9167 | 0 | 8.1916 | 45.7
2022-08-24 22:30 | 44797.9375 | 0 | 7.5569 | 45.7
2022-08-24 23:00 | 44797.9583 | 0 | 6.9412 | 45.7
2022-08-24 23:30 | 44797.9792 | 0 | 6.2766 | 45.7
2022-08-25 | 44798 | 0 | 5.9065 | 45.7
2022-08-25 00:30 | 44798.0208 | 0 | 5.6451 | 45.7
2022-08-25 01:00 | 44798.0417 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-08-25 01:30 | 44798.0625 | 0 | 5.3634 | 45.7
2022-08-25 02:00 | 44798.0833 | 0 | 5.2741 | 45.7
2022-08-25 02:30 | 44798.1042 | 0 | 5.2071 | 45.7
2022-08-25 03:00 | 44798.125 | 0 | 5.2856 | 45.7
2022-08-25 03:30 | 44798.1458 | 0 | 5.3973 | 45.7
2022-08-25 04:00 | 44798.1667 | 0 | 5.6482 | 45.7
2022-08-25 04:30 | 44798.1875 | 0 | 6.1696 | 45.7
2022-08-25 05:00 | 44798.2083 | 0 | 7.0252 | 45.7
2022-08-25 05:30 | 44798.2292 | 0 | 7.7949 | 45.7
2022-08-25 06:00 | 44798.25 | 0 | 9.036 | 45.7
2022-08-25 06:30 | 44798.2708 | 0 | 9.6103 | 45.7
2022-08-25 07:00 | 44798.2917 | 0 | 8.538 | 45.7
2022-08-25 07:30 | 44798.3125 | 0 | 6.521 | 45.7
2022-08-25 08:00 | 44798.3333 | 0 | 4.4031 | 45.7
2022-08-25 08:30 | 44798.3542 | 0 | 2.5351 | 45.7
2022-08-25 09:00 | 44798.375 | 0 | 1.6521 | 45.7
2022-08-25 09:30 | 44798.3958 | 0 | 1.5834 | 45.7
2022-08-25 10:00 | 44798.4167 | 0 | 2.0196 | 45.7
2022-08-25 10:30 | 44798.4375 | 0 | 2.4474 | 45.7
2022-08-25 11:00 | 44798.4583 | 0 | 2.83 | 45.7
2022-08-25 11:30 | 44798.4792 | 0 | 3.0077 | 45.7
2022-08-25 12:00 | 44798.5 | 0 | 3.128 | 45.7
2022-08-25 12:30 | 44798.5208 | 0 | 3.11 | 45.7
2022-08-25 13:00 | 44798.5417 | 0 | 2.9141 | 45.7
2022-08-25 13:30 | 44798.5625 | 0 | 2.5233 | 45.7
2022-08-25 14:00 | 44798.5833 | 0 | 2.0193 | 45.7
2022-08-25 14:30 | 44798.6042 | 0 | 1.7304 | 45.7
2022-08-25 15:00 | 44798.625 | 0 | 1.8543 | 45.7
2022-08-25 15:30 | 44798.6458 | 0 | 2.8353 | 45.7
2022-08-25 16:00 | 44798.6667 | 0 | 4.4083 | 45.7
2022-08-25 16:30 | 44798.6875 | 0 | 6.2705 | 45.7
2022-08-25 17:00 | 44798.7083 | 0 | 8.0068 | 45.7
2022-08-25 17:30 | 44798.7292 | 0 | 9.3862 | 45.7
2022-08-25 18:00 | 44798.75 | 0 | 10.542 | 45.7
2022-08-25 18:30 | 44798.7708 | 0 | 10.7384 | 45.7
2022-08-25 19:00 | 44798.7917 | 0 | 10.5965 | 45.7
2022-08-25 19:30 | 44798.8125 | 0 | 10.6642 | 45.7
2022-08-25 20:00 | 44798.8333 | 0 | 10.6001 | 45.7
2022-08-25 20:30 | 44798.8542 | 0 | 10.0543 | 45.7
2022-08-25 21:00 | 44798.875 | 0 | 9.7909 | 45.7
2022-08-25 21:30 | 44798.8958 | 0 | 9.1452 | 45.7
2022-08-25 22:00 | 44798.9167 | 0 | 8.3562 | 45.7
2022-08-25 22:30 | 44798.9375 | 0 | 7.8261 | 45.7
2022-08-25 23:00 | 44798.9583 | 0 | 6.988 | 45.7
2022-08-25 23:30 | 44798.9792 | 0 | 6.4492 | 45.7
2022-08-26 | 44799 | 0 | 6.0686 | 45.7
2022-08-26 00:30 | 44799.0208 | 0 | 5.6711 | 45.7
2022-08-26 01:00 | 44799.0417 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-08-26 01:30 | 44799.0625 | 0 | 5.2964 | 45.7
2022-08-26 02:00 | 44799.0833 | 0 | 5.2071 | 45.7
2022-08-26 02:30 | 44799.1042 | 0 | 5.1514 | 45.7
2022-08-26 03:00 | 44799.125 | 0 | 5.0948 | 45.7
2022-08-26 03:30 | 44799.1458 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-08-26 04:00 | 44799.1667 | 0 | 5.2609 | 45.7
2022-08-26 04:30 | 44799.1875 | 0 | 5.5 | 45.7
2022-08-26 05:00 | 44799.2083 | 0 | 5.859 | 45.7
2022-08-26 05:30 | 44799.2292 | 0 | 6.1845 | 45.7
2022-08-26 06:00 | 44799.25 | 0 | 6.7982 | 45.7
2022-08-26 06:30 | 44799.2708 | 0 | 7.0643 | 45.7
2022-08-26 07:00 | 44799.2917 | 0 | 6.9527 | 45.7
2022-08-26 07:30 | 44799.3125 | 0 | 7.1558 | 45.7
2022-08-26 08:00 | 44799.3333 | 0 | 6.89 | 45.7
2022-08-26 08:30 | 44799.3542 | 0 | 6.2698 | 45.7
2022-08-26 09:00 | 44799.375 | 0 | 5.3187 | 45.7
2022-08-26 09:30 | 44799.3958 | 0 | 3.8903 | 45.7
2022-08-26 10:00 | 44799.4167 | 0 | 3.3903 | 45.7
2022-08-26 10:30 | 44799.4375 | 0 | 2.2267 | 45.7
2022-08-26 11:00 | 44799.4583 | 0 | 1.8802 | 45.7
2022-08-26 11:30 | 44799.4792 | 0 | 1.5681 | 45.7
2022-08-26 12:00 | 44799.5 | 0 | 1.6901 | 45.7
2022-08-26 12:30 | 44799.5208 | 0 | 1.7933 | 45.7
2022-08-26 13:00 | 44799.5417 | 0 | 2.1467 | 45.7
2022-08-26 13:30 | 44799.5625 | 0 | 2.1157 | 45.7
2022-08-26 14:00 | 44799.5833 | 0 | 1.7564 | 45.7
2022-08-26 14:30 | 44799.6042 | 0 | 1.6677 | 45.7
2022-08-26 15:00 | 44799.625 | 0 | 2.2949 | 45.7
2022-08-26 15:30 | 44799.6458 | 0 | 3.288 | 45.7
2022-08-26 16:00 | 44799.6667 | 0 | 4.6874 | 45.7
2022-08-26 16:30 | 44799.6875 | 0 | 6.5869 | 45.7
2022-08-26 17:00 | 44799.7083 | 0 | 8.1283 | 45.7
2022-08-26 17:30 | 44799.7292 | 0 | 9.2721 | 45.7
2022-08-26 18:00 | 44799.75 | 0 | 10.0612 | 45.7
2022-08-26 18:30 | 44799.7708 | 0 | 10.0826 | 45.7
2022-08-26 19:00 | 44799.7917 | 0 | 9.6422 | 45.7
2022-08-26 19:30 | 44799.8125 | 0 | 9.4106 | 45.7
2022-08-26 20:00 | 44799.8333 | 0 | 9.2232 | 45.7
2022-08-26 20:30 | 44799.8542 | 0 | 9.0671 | 45.7
2022-08-26 21:00 | 44799.875 | 0 | 8.6298 | 45.7
2022-08-26 21:30 | 44799.8958 | 0 | 8.1877 | 45.7
2022-08-26 22:00 | 44799.9167 | 0 | 7.5278 | 45.7
2022-08-26 22:30 | 44799.9375 | 0 | 7.2816 | 45.7
2022-08-26 23:00 | 44799.9583 | 0 | 6.7477 | 45.7
2022-08-26 23:30 | 44799.9792 | 0 | 6.2625 | 45.7
2022-08-27 | 44800 | 0 | 5.8852 | 45.7
2022-08-27 00:30 | 44800.0208 | 0 | 5.5705 | 45.7
2022-08-27 01:00 | 44800.0417 | 0 | 5.393 | 45.7
2022-08-27 01:30 | 44800.0625 | 0 | 5.2465 | 45.7
2022-08-27 02:00 | 44800.0833 | 0 | 5.0427 | 45.7
2022-08-27 02:30 | 44800.1042 | 0 | 5.107 | 45.7
2022-08-27 03:00 | 44800.125 | 0 | 5.0731 | 45.7
2022-08-27 03:30 | 44800.1458 | 0 | 5.0285 | 45.7
2022-08-27 04:00 | 44800.1667 | 0 | 5.1194 | 45.7
2022-08-27 04:30 | 44800.1875 | 0 | 5.2633 | 45.7
2022-08-27 05:00 | 44800.2083 | 0 | 5.5211 | 45.7
2022-08-27 05:30 | 44800.2292 | 0 | 5.7172 | 45.7
2022-08-27 06:00 | 44800.25 | 0 | 6.1754 | 45.7
2022-08-27 06:30 | 44800.2708 | 0 | 6.0157 | 45.7
2022-08-27 07:00 | 44800.2917 | 0 | 5.2089 | 45.7
2022-08-27 07:30 | 44800.3125 | 0 | 4.1272 | 45.7
2022-08-27 08:00 | 44800.3333 | 0 | 3.1566 | 45.7
2022-08-27 08:30 | 44800.3542 | 0 | 2.306 | 45.7
2022-08-27 09:00 | 44800.375 | 0 | 1.7384 | 45.7
2022-08-27 09:30 | 44800.3958 | 0 | 1.6231 | 45.7
2022-08-27 10:00 | 44800.4167 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-08-27 10:30 | 44800.4375 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-08-27 11:00 | 44800.4583 | 0 | 1.7142 | 45.7
2022-08-27 11:30 | 44800.4792 | 0 | 2.4573 | 45.7
2022-08-27 12:00 | 44800.5 | 0 | 2.7351 | 45.7
2022-08-27 12:30 | 44800.5208 | 0 | 2.8211 | 45.7
2022-08-27 13:00 | 44800.5417 | 0 | 2.3379 | 45.7
2022-08-27 13:30 | 44800.5625 | 0 | 1.7355 | 45.7
2022-08-27 14:00 | 44800.5833 | 0 | 1.9095 | 45.7
2022-08-27 14:30 | 44800.6042 | 0 | 1.716 | 45.7
2022-08-27 15:00 | 44800.625 | 0 | 1.8198 | 45.7
2022-08-27 15:30 | 44800.6458 | 0 | 3.6576 | 45.7
2022-08-27 16:00 | 44800.6667 | 0 | 5.4695 | 45.7
2022-08-27 16:30 | 44800.6875 | 0 | 7.0794 | 45.7
2022-08-27 17:00 | 44800.7083 | 0 | 8.0027 | 45.7
2022-08-27 17:30 | 44800.7292 | 0 | 9.0801 | 45.7
2022-08-27 18:00 | 44800.75 | 0 | 9.5029 | 45.7
2022-08-27 18:30 | 44800.7708 | 0 | 9.5879 | 45.7
2022-08-27 19:00 | 44800.7917 | 0 | 9.3185 | 45.7
2022-08-27 19:30 | 44800.8125 | 0 | 9.0217 | 45.7
2022-08-27 20:00 | 44800.8333 | 0 | 8.7511 | 45.7
2022-08-27 20:30 | 44800.8542 | 0 | 8.4936 | 45.7
2022-08-27 21:00 | 44800.875 | 0 | 8.1299 | 45.7
2022-08-27 21:30 | 44800.8958 | 0 | 7.5502 | 45.7
2022-08-27 22:00 | 44800.9167 | 0 | 7.1347 | 45.7
2022-08-27 22:30 | 44800.9375 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-08-27 23:00 | 44800.9583 | 0 | 6.4914 | 45.7
2022-08-27 23:30 | 44800.9792 | 0 | 6.0128 | 45.7
2022-08-28 | 44801 | 0 | 5.598 | 45.7
2022-08-28 00:30 | 44801.0208 | 0 | 5.2278 | 45.7
2022-08-28 01:00 | 44801.0417 | 0 | 4.9947 | 45.7
2022-08-28 01:30 | 44801.0625 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-08-28 02:00 | 44801.0833 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-28 02:30 | 44801.1042 | 0 | 4.7194 | 45.7
2022-08-28 03:00 | 44801.125 | 0 | 4.6973 | 45.7
2022-08-28 03:30 | 44801.1458 | 0 | 4.6711 | 45.7
2022-08-28 04:00 | 44801.1667 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-08-28 04:30 | 44801.1875 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-08-28 05:00 | 44801.2083 | 0 | 4.9434 | 45.7
2022-08-28 05:30 | 44801.2292 | 0 | 5.123 | 45.7
2022-08-28 06:00 | 44801.25 | 0 | 5.4088 | 45.7
2022-08-28 06:30 | 44801.2708 | 0 | 5.2163 | 45.7
2022-08-28 07:00 | 44801.2917 | 0 | 5.8232 | 45.7
2022-08-28 07:30 | 44801.3125 | 0 | 4.9616 | 45.7
2022-08-28 08:00 | 44801.3333 | 0 | 4.049 | 45.7
2022-08-28 08:30 | 44801.3542 | 0 | 2.2705 | 45.7
2022-08-28 09:00 | 44801.375 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-08-28 09:30 | 44801.3958 | 0 | 1.6973 | 45.7
2022-08-28 10:00 | 44801.4167 | 0 | 1.633 | 45.7
2022-08-28 10:30 | 44801.4375 | 0 | 1.4985 | 45.7
2022-08-28 11:00 | 44801.4583 | 0 | 1.5448 | 45.7
2022-08-28 11:30 | 44801.4792 | 0 | 1.7474 | 45.7
2022-08-28 12:00 | 44801.5 | 0 | 1.522 | 45.7
2022-08-28 12:30 | 44801.5208 | 0 | 1.5299 | 45.7
2022-08-28 13:00 | 44801.5417 | 0 | 1.778 | 45.7
2022-08-28 13:30 | 44801.5625 | 0 | 1.8934 | 45.7
2022-08-28 14:00 | 44801.5833 | 0 | 1.9706 | 45.7
2022-08-28 14:30 | 44801.6042 | 0 | 3.7123 | 45.7
2022-08-28 15:00 | 44801.625 | 0 | 3.7546 | 45.7
2022-08-28 15:30 | 44801.6458 | 0 | 5.5965 | 45.7
2022-08-28 16:00 | 44801.6667 | 0 | 6.8387 | 45.7
2022-08-28 16:30 | 44801.6875 | 0 | 7.5298 | 45.7
2022-08-28 17:00 | 44801.7083 | 0 | 8.8878 | 45.7
2022-08-28 17:30 | 44801.7292 | 0 | 9.8679 | 45.7
2022-08-28 18:00 | 44801.75 | 0 | 10.6285 | 45.7
2022-08-28 18:30 | 44801.7708 | 0 | 10.4661 | 45.7
2022-08-28 19:00 | 44801.7917 | 0 | 10.1627 | 45.7
2022-08-28 19:30 | 44801.8125 | 0 | 9.7464 | 45.7
2022-08-28 20:00 | 44801.8333 | 0 | 9.3512 | 45.7
2022-08-28 20:30 | 44801.8542 | 0 | 8.9288 | 45.7
2022-08-28 21:00 | 44801.875 | 0 | 8.4955 | 45.7
2022-08-28 21:30 | 44801.8958 | 0 | 7.7999 | 45.7
2022-08-28 22:00 | 44801.9167 | 0 | 7.2021 | 45.7
2022-08-28 22:30 | 44801.9375 | 0 | 6.6964 | 45.7
2022-08-28 23:00 | 44801.9583 | 0 | 6.1992 | 45.7
2022-08-28 23:30 | 44801.9792 | 0 | 5.773 | 45.7
2022-08-29 | 44802 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-08-29 00:30 | 44802.0208 | 0 | 5.1385 | 45.7
2022-08-29 01:00 | 44802.0417 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-08-29 01:30 | 44802.0625 | 0 | 4.8945 | 45.7
2022-08-29 02:00 | 44802.0833 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-08-29 02:30 | 44802.1042 | 0 | 4.6623 | 45.7
2022-08-29 03:00 | 44802.125 | 0 | 4.7062 | 45.7
2022-08-29 03:30 | 44802.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-08-29 04:00 | 44802.1667 | 0 | 4.8541 | 45.7
2022-08-29 04:30 | 44802.1875 | 0 | 5.1718 | 45.7
2022-08-29 05:00 | 44802.2083 | 0 | 5.5717 | 45.7
2022-08-29 05:30 | 44802.2292 | 0 | 5.9253 | 45.7
2022-08-29 06:00 | 44802.25 | 0 | 6.584 | 45.7
2022-08-29 06:30 | 44802.2708 | 0 | 7.2674 | 45.7
2022-08-29 07:00 | 44802.2917 | 0 | 7.189 | 45.7
2022-08-29 07:30 | 44802.3125 | 0 | 6.9264 | 45.7
2022-08-29 08:00 | 44802.3333 | 0 | 5.4664 | 45.7
2022-08-29 08:30 | 44802.3542 | 0 | 4.2082 | 45.7
2022-08-29 09:00 | 44802.375 | 0 | 2.3892 | 45.7
2022-08-29 09:30 | 44802.3958 | 0 | 2.1265 | 45.7
2022-08-29 10:00 | 44802.4167 | 0 | 1.6243 | 45.7
2022-08-29 10:30 | 44802.4375 | 0 | 1.5395 | 45.7
2022-08-29 11:00 | 44802.4583 | 0 | 1.6488 | 45.7
2022-08-29 11:30 | 44802.4792 | 0 | 1.6298 | 45.7
2022-08-29 12:00 | 44802.5 | 0 | 2.0171 | 45.7
2022-08-29 12:30 | 44802.5208 | 0 | 1.5522 | 45.7
2022-08-29 13:00 | 44802.5417 | 0 | 1.4365 | 45.7
2022-08-29 13:30 | 44802.5625 | 0 | 1.6565 | 45.7
2022-08-29 14:00 | 44802.5833 | 0 | 2.2371 | 45.7
2022-08-29 14:30 | 44802.6042 | 0 | 2.6172 | 45.7
2022-08-29 15:00 | 44802.625 | 0 | 3.8448 | 45.7
2022-08-29 15:30 | 44802.6458 | 0 | 4.9495 | 45.7
2022-08-29 16:00 | 44802.6667 | 0 | 6.3969 | 45.7
2022-08-29 16:30 | 44802.6875 | 0 | 7.6871 | 45.7
2022-08-29 17:00 | 44802.7083 | 0 | 8.77 | 45.7
2022-08-29 17:30 | 44802.7292 | 0 | 9.9566 | 45.7
2022-08-29 18:00 | 44802.75 | 0 | 10.634 | 45.7
2022-08-29 18:30 | 44802.7708 | 0 | 10.6599 | 45.7
2022-08-29 19:00 | 44802.7917 | 0 | 10.2379 | 45.7
2022-08-29 19:30 | 44802.8125 | 0 | 9.8898 | 45.7
2022-08-29 20:00 | 44802.8333 | 0 | 9.5817 | 45.7
2022-08-29 20:30 | 44802.8542 | 0 | 8.9036 | 45.7
2022-08-29 21:00 | 44802.875 | 0 | 8.5052 | 45.7
2022-08-29 21:30 | 44802.8958 | 0 | 7.7407 | 45.7
2022-08-29 22:00 | 44802.9167 | 0 | 7.0728 | 45.7
2022-08-29 22:30 | 44802.9375 | 0 | 6.6657 | 45.7
2022-08-29 23:00 | 44802.9583 | 0 | 6.0634 | 45.7
2022-08-29 23:30 | 44802.9792 | 0 | 5.6149 | 45.7
2022-08-30 | 44803 | 0 | 5.2813 | 45.7
2022-08-30 00:30 | 44803.0208 | 0 | 5.0571 | 45.7
2022-08-30 01:00 | 44803.0417 | 0 | 4.8793 | 45.7
2022-08-30 01:30 | 44803.0625 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-08-30 02:00 | 44803.0833 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-08-30 02:30 | 44803.1042 | 0 | 4.6562 | 45.7
2022-08-30 03:00 | 44803.125 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-08-30 03:30 | 44803.1458 | 0 | 4.7684 | 45.7
2022-08-30 04:00 | 44803.1667 | 0 | 4.9247 | 45.7
2022-08-30 04:30 | 44803.1875 | 0 | 5.276 | 45.7
2022-08-30 05:00 | 44803.2083 | 0 | 5.6641 | 45.7
2022-08-30 05:30 | 44803.2292 | 0 | 6.0528 | 45.7
2022-08-30 06:00 | 44803.25 | 0 | 6.6608 | 45.7
2022-08-30 06:30 | 44803.2708 | 0 | 7.0553 | 45.7
2022-08-30 07:00 | 44803.2917 | 0 | 6.9786 | 45.7
2022-08-30 07:30 | 44803.3125 | 0 | 5.3523 | 45.7
2022-08-30 08:00 | 44803.3333 | 0 | 4.8638 | 45.7
2022-08-30 08:30 | 44803.3542 | 0 | 4.4996 | 45.7
2022-08-30 09:00 | 44803.375 | 0 | 5.368 | 45.7
2022-08-30 09:30 | 44803.3958 | 0 | 5.1388 | 45.7
2022-08-30 10:00 | 44803.4167 | 0 | 4.1669 | 45.7
2022-08-30 10:30 | 44803.4375 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-08-30 11:00 | 44803.4583 | 0 | 4.8645 | 45.7
2022-08-30 11:30 | 44803.4792 | 0 | 5.5328 | 45.7
2022-08-30 12:00 | 44803.5 | 0 | 5.2326 | 45.7
2022-08-30 12:30 | 44803.5208 | 0 | 4.0358 | 45.7
2022-08-30 13:00 | 44803.5417 | 0 | 2.766 | 45.7
2022-08-30 13:30 | 44803.5625 | 0 | 4.1872 | 45.7
2022-08-30 14:00 | 44803.5833 | 0 | 5.8847 | 45.7
2022-08-30 14:30 | 44803.6042 | 0 | 6.0704 | 45.7
2022-08-30 15:00 | 44803.625 | 0 | 6.694 | 45.7
2022-08-30 15:30 | 44803.6458 | 0 | 7.0006 | 45.7
2022-08-30 16:00 | 44803.6667 | 0 | 7.4659 | 45.7
2022-08-30 16:30 | 44803.6875 | 0 | 8.4483 | 45.7
2022-08-30 17:00 | 44803.7083 | 0 | 9.7257 | 45.7
2022-08-30 17:30 | 44803.7292 | 0 | 10.8215 | 45.7
2022-08-30 18:00 | 44803.75 | 0 | 11.2401 | 45.7
2022-08-30 18:30 | 44803.7708 | 0 | 11.1693 | 45.7
2022-08-30 19:00 | 44803.7917 | 0 | 10.7465 | 45.7
2022-08-30 19:30 | 44803.8125 | 0 | 10.3866 | 45.7
2022-08-30 20:00 | 44803.8333 | 0 | 9.9523 | 45.7
2022-08-30 20:30 | 44803.8542 | 0 | 9.273 | 45.7
2022-08-30 21:00 | 44803.875 | 0 | 8.8559 | 45.7
2022-08-30 21:30 | 44803.8958 | 0 | 8.106 | 45.7
2022-08-30 22:00 | 44803.9167 | 0 | 7.3278 | 45.7
2022-08-30 22:30 | 44803.9375 | 0 | 6.8043 | 45.7
2022-08-30 23:00 | 44803.9583 | 0 | 6.2962 | 45.7
2022-08-30 23:30 | 44803.9792 | 0 | 5.8375 | 45.7
2022-08-31 | 44804 | 0 | 5.492 | 45.7
2022-08-31 00:30 | 44804.0208 | 0 | 5.1146 | 45.7
2022-08-31 01:00 | 44804.0417 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-08-31 01:30 | 44804.0625 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-08-31 02:00 | 44804.0833 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-08-31 02:30 | 44804.1042 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-08-31 03:00 | 44804.125 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-08-31 03:30 | 44804.1458 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-08-31 04:00 | 44804.1667 | 0 | 4.88 | 45.7
2022-08-31 04:30 | 44804.1875 | 0 | 5.0748 | 45.7
2022-08-31 05:00 | 44804.2083 | 0 | 5.5368 | 45.7
2022-08-31 05:30 | 44804.2292 | 0 | 5.8756 | 45.7
2022-08-31 06:00 | 44804.25 | 0 | 6.6665 | 45.7
2022-08-31 06:30 | 44804.2708 | 0 | 7.1652 | 45.7
2022-08-31 07:00 | 44804.2917 | 0 | 6.5663 | 45.7
2022-08-31 07:30 | 44804.3125 | 0 | 6.3016 | 45.7
2022-08-31 08:00 | 44804.3333 | 0 | 5.8998 | 45.7
2022-08-31 08:30 | 44804.3542 | 0 | 4.2665 | 45.7
2022-08-31 09:00 | 44804.375 | 0 | 3.1824 | 45.7
2022-08-31 09:30 | 44804.3958 | 0 | 1.6049 | 45.7
2022-08-31 10:00 | 44804.4167 | 0 | 2.1777 | 45.7
2022-08-31 10:30 | 44804.4375 | 0 | 2.1259 | 45.7
2022-08-31 11:00 | 44804.4583 | 0 | 1.4516 | 45.7
2022-08-31 11:30 | 44804.4792 | 0 | 1.5275 | 45.7
2022-08-31 12:00 | 44804.5 | 0 | 1.653 | 45.7
2022-08-31 12:30 | 44804.5208 | 0 | 1.8167 | 45.7
2022-08-31 13:00 | 44804.5417 | 0 | 1.9559 | 45.7
2022-08-31 13:30 | 44804.5625 | 0 | 4.4787 | 45.7
2022-08-31 14:00 | 44804.5833 | 0 | 4.3844 | 45.7
2022-08-31 14:30 | 44804.6042 | 0 | 1.9056 | 45.7
2022-08-31 15:00 | 44804.625 | 0 | 2.9973 | 45.7
2022-08-31 15:30 | 44804.6458 | 0 | 5.5657 | 45.7
2022-08-31 16:00 | 44804.6667 | 0 | 6.3631 | 45.7
2022-08-31 16:30 | 44804.6875 | 0 | 7.302 | 45.7
2022-08-31 17:00 | 44804.7083 | 0 | 8.4209 | 45.7
2022-08-31 17:30 | 44804.7292 | 0 | 9.5938 | 45.7
2022-08-31 18:00 | 44804.75 | 0 | 10.3846 | 45.7
2022-08-31 18:30 | 44804.7708 | 0 | 10.4385 | 45.7
2022-08-31 19:00 | 44804.7917 | 0 | 10.1228 | 45.7
2022-08-31 19:30 | 44804.8125 | 0 | 9.7428 | 45.7
2022-08-31 20:00 | 44804.8333 | 0 | 9.557 | 45.7
2022-08-31 20:30 | 44804.8542 | 0 | 8.9771 | 45.7
2022-08-31 21:00 | 44804.875 | 0 | 8.4129 | 45.7
2022-08-31 21:30 | 44804.8958 | 0 | 7.8144 | 45.7
2022-08-31 22:00 | 44804.9167 | 0 | 7.0893 | 45.7
2022-08-31 22:30 | 44804.9375 | 0 | 6.675 | 45.7
2022-08-31 23:00 | 44804.9583 | 0 | 6.1358 | 45.7
2022-08-31 23:30 | 44804.9792 | 0 | 5.6639 | 45.7
2022-09-01 | 44805 | 0 | 5.2537 | 45.7
2022-09-01 00:30 | 44805.0208 | 0 | 5.079 | 45.7
2022-09-01 01:00 | 44805.0417 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-01 01:30 | 44805.0625 | 0 | 4.79 | 45.7
2022-09-01 02:00 | 44805.0833 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-09-01 02:30 | 44805.1042 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-01 03:00 | 44805.125 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-09-01 03:30 | 44805.1458 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-09-01 04:00 | 44805.1667 | 0 | 4.9621 | 45.7
2022-09-01 04:30 | 44805.1875 | 0 | 5.2388 | 45.7
2022-09-01 05:00 | 44805.2083 | 0 | 5.6491 | 45.7
2022-09-01 05:30 | 44805.2292 | 0 | 6.1785 | 45.7
2022-09-01 06:00 | 44805.25 | 0 | 6.8583 | 45.7
2022-09-01 06:30 | 44805.2708 | 0 | 6.714 | 45.7
2022-09-01 07:00 | 44805.2917 | 0 | 5.6499 | 45.7
2022-09-01 07:30 | 44805.3125 | 0 | 4.4225 | 45.7
2022-09-01 08:00 | 44805.3333 | 0 | 3.0184 | 45.7
2022-09-01 08:30 | 44805.3542 | 0 | 2.1247 | 45.7
2022-09-01 09:00 | 44805.375 | 0 | 1.9659 | 45.7
2022-09-01 09:30 | 44805.3958 | 0 | 2.0361 | 45.7
2022-09-01 10:00 | 44805.4167 | 0 | 2.178 | 45.7
2022-09-01 10:30 | 44805.4375 | 0 | 2.3286 | 45.7
2022-09-01 11:00 | 44805.4583 | 0 | 2.8359 | 45.7
2022-09-01 11:30 | 44805.4792 | 0 | 2.286 | 45.7
2022-09-01 12:00 | 44805.5 | 0 | 2.4126 | 45.7
2022-09-01 12:30 | 44805.5208 | 0 | 1.7994 | 45.7
2022-09-01 13:00 | 44805.5417 | 0 | 2.3014 | 45.7
2022-09-01 13:30 | 44805.5625 | 0 | 1.9625 | 45.7
2022-09-01 14:00 | 44805.5833 | 0 | 2.3028 | 45.7
2022-09-01 14:30 | 44805.6042 | 0 | 1.8508 | 45.7
2022-09-01 15:00 | 44805.625 | 0 | 2.5425 | 45.7
2022-09-01 15:30 | 44805.6458 | 0 | 4.0625 | 45.7
2022-09-01 16:00 | 44805.6667 | 0 | 4.5116 | 45.7
2022-09-01 16:30 | 44805.6875 | 0 | 6.2112 | 45.7
2022-09-01 17:00 | 44805.7083 | 0 | 7.7879 | 45.7
2022-09-01 17:30 | 44805.7292 | 0 | 9.0044 | 45.7
2022-09-01 18:00 | 44805.75 | 0 | 9.656 | 45.7
2022-09-01 18:30 | 44805.7708 | 0 | 9.7988 | 45.7
2022-09-01 19:00 | 44805.7917 | 0 | 9.4029 | 45.7
2022-09-01 19:30 | 44805.8125 | 0 | 9.3202 | 45.7
2022-09-01 20:00 | 44805.8333 | 0 | 9.0911 | 45.7
2022-09-01 20:30 | 44805.8542 | 0 | 8.6891 | 45.7
2022-09-01 21:00 | 44805.875 | 0 | 8.2946 | 45.7
2022-09-01 21:30 | 44805.8958 | 0 | 7.8306 | 45.7
2022-09-01 22:00 | 44805.9167 | 0 | 7.1595 | 45.7
2022-09-01 22:30 | 44805.9375 | 0 | 6.6863 | 45.7
2022-09-01 23:00 | 44805.9583 | 0 | 6.2328 | 45.7
2022-09-01 23:30 | 44805.9792 | 0 | 5.6616 | 45.7
2022-09-02 | 44806 | 0 | 5.3296 | 45.7
2022-09-02 00:30 | 44806.0208 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-09-02 01:00 | 44806.0417 | 0 | 4.9723 | 45.7
2022-09-02 01:30 | 44806.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-02 02:00 | 44806.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-02 02:30 | 44806.1042 | 0 | 4.6341 | 45.7
2022-09-02 03:00 | 44806.125 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-09-02 03:30 | 44806.1458 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-09-02 04:00 | 44806.1667 | 0 | 4.7871 | 45.7
2022-09-02 04:30 | 44806.1875 | 0 | 4.973 | 45.7
2022-09-02 05:00 | 44806.2083 | 0 | 5.2947 | 45.7
2022-09-02 05:30 | 44806.2292 | 0 | 5.7028 | 45.7
2022-09-02 06:00 | 44806.25 | 0 | 6.1323 | 45.7
2022-09-02 06:30 | 44806.2708 | 0 | 6.3472 | 45.7
2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 0 | 5.9912 | 45.7
2022-09-02 07:30 | 44806.3125 | 0 | 5.6566 | 45.7
2022-09-02 08:00 | 44806.3333 | 0 | 3.1513 | 45.7
2022-09-02 08:30 | 44806.3542 | 0 | 5.1088 | 45.7
2022-09-02 09:00 | 44806.375 | 0 | 5.1549 | 45.7
2022-09-02 09:30 | 44806.3958 | 0 | 4.8483 | 45.7
2022-09-02 10:00 | 44806.4167 | 0 | 5.7327 | 45.7
2022-09-02 10:30 | 44806.4375 | 0 | 6.5376 | 45.7
2022-09-02 11:00 | 44806.4583 | 0 | 6.1476 | 45.7
2022-09-02 11:30 | 44806.4792 | 0 | 5.4213 | 45.7
2022-09-02 12:00 | 44806.5 | 0 | 5.1161 | 45.7
2022-09-02 12:30 | 44806.5208 | 0 | 4.5744 | 45.7
2022-09-02 13:00 | 44806.5417 | 0 | 4.9403 | 45.7
2022-09-02 13:30 | 44806.5625 | 0 | 6.0598 | 45.7
2022-09-02 14:00 | 44806.5833 | 0 | 5.8218 | 45.7
2022-09-02 14:30 | 44806.6042 | 0 | 5.7916 | 45.7
2022-09-02 15:00 | 44806.625 | 0 | 6.2927 | 45.7
2022-09-02 15:30 | 44806.6458 | 0 | 6.7202 | 45.7
2022-09-02 16:00 | 44806.6667 | 0 | 7.392 | 45.7
2022-09-02 16:30 | 44806.6875 | 0 | 8.2761 | 45.7
2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | 0 | 8.9191 | 45.7
2022-09-02 17:30 | 44806.7292 | 0 | 9.5656 | 45.7
2022-09-02 18:00 | 44806.75 | 0 | 9.8434 | 45.7
2022-09-02 18:30 | 44806.7708 | 0 | 9.8338 | 45.7
2022-09-02 19:00 | 44806.7917 | 0 | 9.5787 | 45.7
2022-09-02 19:30 | 44806.8125 | 0 | 9.2659 | 45.7
2022-09-02 20:00 | 44806.8333 | 0 | 9.1581 | 45.7
2022-09-02 20:30 | 44806.8542 | 0 | 8.712 | 45.7
2022-09-02 21:00 | 44806.875 | 0 | 8.399 | 45.7
2022-09-02 21:30 | 44806.8958 | 0 | 7.9101 | 45.7
2022-09-02 22:00 | 44806.9167 | 0 | 7.4536 | 45.7
2022-09-02 22:30 | 44806.9375 | 0 | 7.1435 | 45.7
2022-09-02 23:00 | 44806.9583 | 0 | 6.6133 | 45.7
2022-09-02 23:30 | 44806.9792 | 0 | 6.1207 | 45.7
2022-09-03 | 44807 | 0 | 5.8022 | 45.7
2022-09-03 00:30 | 44807.0208 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-09-03 01:00 | 44807.0417 | 0 | 5.1548 | 45.7
2022-09-03 01:30 | 44807.0625 | 0 | 5.0472 | 45.7
2022-09-03 02:00 | 44807.0833 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-03 02:30 | 44807.1042 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-03 03:00 | 44807.125 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-03 03:30 | 44807.1458 | 0 | 4.7641 | 45.7
2022-09-03 04:00 | 44807.1667 | 0 | 4.8317 | 45.7
2022-09-03 04:30 | 44807.1875 | 0 | 4.9989 | 45.7
2022-09-03 05:00 | 44807.2083 | 0 | 5.1106 | 45.7
2022-09-03 05:30 | 44807.2292 | 0 | 5.2385 | 45.7
2022-09-03 06:00 | 44807.25 | 0 | 5.501 | 45.7
2022-09-03 06:30 | 44807.2708 | 0 | 5.859 | 45.7
2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 0 | 5.9158 | 45.7
2022-09-03 07:30 | 44807.3125 | 0 | 4.7767 | 45.7
2022-09-03 08:00 | 44807.3333 | 0 | 6.496 | 45.7
2022-09-03 08:30 | 44807.3542 | 0 | 7.4955 | 45.7
2022-09-03 09:00 | 44807.375 | 0 | 6.82 | 45.7
2022-09-03 09:30 | 44807.3958 | 0 | 5.8703 | 45.7
2022-09-03 10:00 | 44807.4167 | 0 | 5.4966 | 45.7
2022-09-03 10:30 | 44807.4375 | 0 | 6.5819 | 45.7
2022-09-03 11:00 | 44807.4583 | 0 | 5.1858 | 45.7
2022-09-03 11:30 | 44807.4792 | 0 | 4.1452 | 45.7
2022-09-03 12:00 | 44807.5 | 0 | 3.0858 | 45.7
2022-09-03 12:30 | 44807.5208 | 0 | 3.7507 | 45.7
2022-09-03 13:00 | 44807.5417 | 0 | 2.6403 | 45.7
2022-09-03 13:30 | 44807.5625 | 0 | 2.2154 | 45.7
2022-09-03 14:00 | 44807.5833 | 0 | 3.1008 | 45.7
2022-09-03 14:30 | 44807.6042 | 0 | 4.9205 | 45.7
2022-09-03 15:00 | 44807.625 | 0 | 5.4236 | 45.7
2022-09-03 15:30 | 44807.6458 | 0 | 5.228 | 45.7
2022-09-03 16:00 | 44807.6667 | 0 | 6.1496 | 45.7
2022-09-03 16:30 | 44807.6875 | 0 | 6.7436 | 45.7
2022-09-03 17:00 | 44807.7083 | 0 | 8.2415 | 45.7
2022-09-03 17:30 | 44807.7292 | 0 | 9.2407 | 45.7
2022-09-03 18:00 | 44807.75 | 0 | 9.7262 | 45.7
2022-09-03 18:30 | 44807.7708 | 0 | 9.8623 | 45.7
2022-09-03 19:00 | 44807.7917 | 0 | 9.6159 | 45.7
2022-09-03 19:30 | 44807.8125 | 0 | 9.2606 | 45.7
2022-09-03 20:00 | 44807.8333 | 0 | 8.9547 | 45.7
2022-09-03 20:30 | 44807.8542 | 0 | 8.7 | 45.7
2022-09-03 21:00 | 44807.875 | 0 | 8.3222 | 45.7
2022-09-03 21:30 | 44807.8958 | 0 | 7.8853 | 45.7
2022-09-03 22:00 | 44807.9167 | 0 | 7.4584 | 45.7
2022-09-03 22:30 | 44807.9375 | 0 | 7.0679 | 45.7
2022-09-03 23:00 | 44807.9583 | 0 | 6.68 | 45.7
2022-09-03 23:30 | 44807.9792 | 0 | 6.214 | 45.7
2022-09-04 | 44808 | 0 | 5.7591 | 45.7
2022-09-04 00:30 | 44808.0208 | 0 | 5.4226 | 45.7
2022-09-04 01:00 | 44808.0417 | 0 | 5.1982 | 45.7
2022-09-04 01:30 | 44808.0625 | 0 | 5.0621 | 45.7
2022-09-04 02:00 | 44808.0833 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-09-04 02:30 | 44808.1042 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-04 03:00 | 44808.125 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-04 03:30 | 44808.1458 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-04 04:00 | 44808.1667 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-09-04 04:30 | 44808.1875 | 0 | 4.8987 | 45.7
2022-09-04 05:00 | 44808.2083 | 0 | 4.9989 | 45.7
2022-09-04 05:30 | 44808.2292 | 0 | 5.2237 | 45.7
2022-09-04 06:00 | 44808.25 | 0 | 5.4009 | 45.7
2022-09-04 06:30 | 44808.2708 | 0 | 4.9336 | 45.7
2022-09-04 07:00 | 44808.2917 | 0 | 4.0585 | 45.7
2022-09-04 07:30 | 44808.3125 | 0 | 3.3514 | 45.7
2022-09-04 08:00 | 44808.3333 | 0 | 2.5344 | 45.7
2022-09-04 08:30 | 44808.3542 | 0 | 2.4686 | 45.7
2022-09-04 09:00 | 44808.375 | 0 | 2.2042 | 45.7
2022-09-04 09:30 | 44808.3958 | 0 | 3.0562 | 45.7
2022-09-04 10:00 | 44808.4167 | 0 | 1.8702 | 45.7
2022-09-04 10:30 | 44808.4375 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-09-04 11:00 | 44808.4583 | 0 | 2.218 | 45.7
2022-09-04 11:30 | 44808.4792 | 0 | 1.64 | 45.7
2022-09-04 12:00 | 44808.5 | 0 | 1.4963 | 45.7
2022-09-04 12:30 | 44808.5208 | 0 | 2.1996 | 45.7
2022-09-04 13:00 | 44808.5417 | 0 | 1.9029 | 45.7
2022-09-04 13:30 | 44808.5625 | 0 | 1.7489 | 45.7
2022-09-04 14:00 | 44808.5833 | 0 | 2.0557 | 45.7
2022-09-04 14:30 | 44808.6042 | 0 | 3.3787 | 45.7
2022-09-04 15:00 | 44808.625 | 0 | 3.3078 | 45.7
2022-09-04 15:30 | 44808.6458 | 0 | 5.1371 | 45.7
2022-09-04 16:00 | 44808.6667 | 0 | 6.2741 | 45.7
2022-09-04 16:30 | 44808.6875 | 0 | 7.5254 | 45.7
2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | 0 | 8.7025 | 45.7
2022-09-04 17:30 | 44808.7292 | 0 | 9.8298 | 45.7
2022-09-04 18:00 | 44808.75 | 0 | 10.5164 | 45.7
2022-09-04 18:30 | 44808.7708 | 0 | 10.5259 | 45.7
2022-09-04 19:00 | 44808.7917 | 0 | 10.4464 | 45.7
2022-09-04 19:30 | 44808.8125 | 0 | 10.0918 | 45.7
2022-09-04 20:00 | 44808.8333 | 0 | 9.7478 | 45.7
2022-09-04 20:30 | 44808.8542 | 0 | 9.0217 | 45.7
2022-09-04 21:00 | 44808.875 | 0 | 8.5403 | 45.7
2022-09-04 21:30 | 44808.8958 | 0 | 8.1312 | 45.7
2022-09-04 22:00 | 44808.9167 | 0 | 7.4632 | 45.7
2022-09-04 22:30 | 44808.9375 | 0 | 6.9448 | 45.7
2022-09-04 23:00 | 44808.9583 | 0 | 6.3837 | 45.7
2022-09-04 23:30 | 44808.9792 | 0 | 5.948 | 45.7
2022-09-05 | 44809 | 0 | 5.5366 | 45.7
2022-09-05 00:30 | 44809.0208 | 0 | 5.3037 | 45.7
2022-09-05 01:00 | 44809.0417 | 0 | 5.0562 | 45.7
2022-09-05 01:30 | 44809.0625 | 0 | 4.924 | 45.7
2022-09-05 02:00 | 44809.0833 | 0 | 4.8908 | 45.7
2022-09-05 02:30 | 44809.1042 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-09-05 03:00 | 44809.125 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-09-05 03:30 | 44809.1458 | 0 | 4.9506 | 45.7
2022-09-05 04:00 | 44809.1667 | 0 | 5.0971 | 45.7
2022-09-05 04:30 | 44809.1875 | 0 | 5.4056 | 45.7
2022-09-05 05:00 | 44809.2083 | 0 | 6.0593 | 45.7
2022-09-05 05:30 | 44809.2292 | 0 | 6.4146 | 45.7
2022-09-05 06:00 | 44809.25 | 0 | 7.0887 | 45.7
2022-09-05 06:30 | 44809.2708 | 0 | 7.5421 | 45.7
2022-09-05 07:00 | 44809.2917 | 0 | 6.3223 | 45.7
2022-09-05 07:30 | 44809.3125 | 0 | 4.2818 | 45.7
2022-09-05 08:00 | 44809.3333 | 0 | 2.933 | 45.7
2022-09-05 08:30 | 44809.3542 | 0 | 1.9504 | 45.7
2022-09-05 09:00 | 44809.375 | 0 | 1.6209 | 45.7
2022-09-05 09:30 | 44809.3958 | 0 | 1.9237 | 45.7
2022-09-05 10:00 | 44809.4167 | 0 | 1.6475 | 45.7
2022-09-05 10:30 | 44809.4375 | 0 | 1.8444 | 45.7
2022-09-05 11:00 | 44809.4583 | 0 | 1.7456 | 45.7
2022-09-05 11:30 | 44809.4792 | 0 | 2.0103 | 45.7
2022-09-05 12:00 | 44809.5 | 0 | 2.3971 | 45.7
2022-09-05 12:30 | 44809.5208 | 0 | 1.6988 | 45.7
2022-09-05 13:00 | 44809.5417 | 0 | 2.5759 | 45.7
2022-09-05 13:30 | 44809.5625 | 0 | 1.7643 | 45.7
2022-09-05 14:00 | 44809.5833 | 0 | 1.6375 | 45.7
2022-09-05 14:30 | 44809.6042 | 0 | 2.9469 | 45.7
2022-09-05 15:00 | 44809.625 | 0 | 4.4202 | 45.7
2022-09-05 15:30 | 44809.6458 | 0 | 5.4159 | 45.7
2022-09-05 16:00 | 44809.6667 | 0 | 6.4745 | 45.7
2022-09-05 16:30 | 44809.6875 | 0 | 7.4783 | 45.7
2022-09-05 17:00 | 44809.7083 | 0 | 8.9736 | 45.7
2022-09-05 17:30 | 44809.7292 | 0 | 10.6017 | 45.7
2022-09-05 18:00 | 44809.75 | 0 | 11.41 | 45.7
2022-09-05 18:30 | 44809.7708 | 0 | 11.5121 | 45.7
2022-09-05 19:00 | 44809.7917 | 0 | 11.2242 | 45.7
2022-09-05 19:30 | 44809.8125 | 0 | 10.819 | 45.7
2022-09-05 20:00 | 44809.8333 | 0 | 10.4572 | 45.7
2022-09-05 20:30 | 44809.8542 | 0 | 9.7099 | 45.7
2022-09-05 21:00 | 44809.875 | 0 | 9.1165 | 45.7
2022-09-05 21:30 | 44809.8958 | 0 | 8.3873 | 45.7
2022-09-05 22:00 | 44809.9167 | 0 | 7.5987 | 45.7
2022-09-05 22:30 | 44809.9375 | 0 | 7.0759 | 45.7
2022-09-05 23:00 | 44809.9583 | 0 | 6.4163 | 45.7
2022-09-05 23:30 | 44809.9792 | 0 | 5.9646 | 45.7
2022-09-06 | 44810 | 0 | 5.5975 | 45.7
2022-09-06 00:30 | 44810.0208 | 0 | 5.3296 | 45.7
2022-09-06 01:00 | 44810.0417 | 0 | 5.1723 | 45.7
2022-09-06 01:30 | 44810.0625 | 0 | 5.0449 | 45.7
2022-09-06 02:00 | 44810.0833 | 0 | 4.9542 | 45.7
2022-09-06 02:30 | 44810.1042 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-09-06 03:00 | 44810.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-09-06 03:30 | 44810.1458 | 0 | 4.9283 | 45.7
2022-09-06 04:00 | 44810.1667 | 0 | 5.0935 | 45.7
2022-09-06 04:30 | 44810.1875 | 0 | 5.4346 | 45.7
2022-09-06 05:00 | 44810.2083 | 0 | 5.8754 | 45.7
2022-09-06 05:30 | 44810.2292 | 0 | 6.2856 | 45.7
2022-09-06 06:00 | 44810.25 | 0 | 7.0842 | 45.7
2022-09-06 06:30 | 44810.2708 | 0 | 7.0855 | 45.7
2022-09-06 07:00 | 44810.2917 | 0 | 6.6975 | 45.7
2022-09-06 07:30 | 44810.3125 | 0 | 5.2203 | 45.7
2022-09-06 08:00 | 44810.3333 | 0 | 3.0143 | 45.7
2022-09-06 08:30 | 44810.3542 | 0 | 2.1148 | 45.7
2022-09-06 09:00 | 44810.375 | 0 | 1.6269 | 45.7
2022-09-06 09:30 | 44810.3958 | 0 | 1.9096 | 45.7
2022-09-06 10:00 | 44810.4167 | 0 | 2.4366 | 45.7
2022-09-06 10:30 | 44810.4375 | 0 | 2.5955 | 45.7
2022-09-06 11:00 | 44810.4583 | 0 | 2.51 | 45.7
2022-09-06 11:30 | 44810.4792 | 0 | 2.5141 | 45.7
2022-09-06 12:00 | 44810.5 | 0 | 2.1769 | 45.7
2022-09-06 12:30 | 44810.5208 | 0 | 2.2292 | 45.7
2022-09-06 13:00 | 44810.5417 | 0 | 2.2385 | 45.7
2022-09-06 13:30 | 44810.5625 | 0 | 2.3003 | 45.7
2022-09-06 14:00 | 44810.5833 | 0 | 1.9223 | 45.7
2022-09-06 14:30 | 44810.6042 | 0 | 1.7304 | 45.7
2022-09-06 15:00 | 44810.625 | 0 | 2.7842 | 45.7
2022-09-06 15:30 | 44810.6458 | 0 | 4.7039 | 45.7
2022-09-06 16:00 | 44810.6667 | 0 | 5.7186 | 45.7
2022-09-06 16:30 | 44810.6875 | 0 | 6.2092 | 45.7
2022-09-06 17:00 | 44810.7083 | 0 | 8.5126 | 45.7
2022-09-06 17:30 | 44810.7292 | 0 | 9.979 | 45.7
2022-09-06 18:00 | 44810.75 | 0 | 11.0625 | 45.7
2022-09-06 18:30 | 44810.7708 | 0 | 11.2333 | 45.7
2022-09-06 19:00 | 44810.7917 | 0 | 10.7779 | 45.7
2022-09-06 19:30 | 44810.8125 | 0 | 10.366 | 45.7
2022-09-06 20:00 | 44810.8333 | 0 | 10.0684 | 45.7
2022-09-06 20:30 | 44810.8542 | 0 | 9.5334 | 45.7
2022-09-06 21:00 | 44810.875 | 0 | 8.9486 | 45.7
2022-09-06 21:30 | 44810.8958 | 0 | 8.1782 | 45.7
2022-09-06 22:00 | 44810.9167 | 0 | 7.5466 | 45.7
2022-09-06 22:30 | 44810.9375 | 0 | 7.0351 | 45.7
2022-09-06 23:00 | 44810.9583 | 0 | 6.4248 | 45.7
2022-09-06 23:30 | 44810.9792 | 0 | 5.8745 | 45.7
2022-09-07 | 44811 | 0 | 5.5047 | 45.7
2022-09-07 00:30 | 44811.0208 | 0 | 5.3037 | 45.7
2022-09-07 01:00 | 44811.0417 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-09-07 01:30 | 44811.0625 | 0 | 5.0416 | 45.7
2022-09-07 02:00 | 44811.0833 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-09-07 02:30 | 44811.1042 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-09-07 03:00 | 44811.125 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-09-07 03:30 | 44811.1458 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-07 04:00 | 44811.1667 | 0 | 5.1718 | 45.7
2022-09-07 04:30 | 44811.1875 | 0 | 5.5528 | 45.7
2022-09-07 05:00 | 44811.2083 | 0 | 5.9387 | 45.7
2022-09-07 05:30 | 44811.2292 | 0 | 6.3733 | 45.7
2022-09-07 06:00 | 44811.25 | 0 | 7.1739 | 45.7
2022-09-07 06:30 | 44811.2708 | 0 | 6.7629 | 45.7
2022-09-07 07:00 | 44811.2917 | 0 | 5.4658 | 45.7
2022-09-07 07:30 | 44811.3125 | 0 | 4.1509 | 45.7
2022-09-07 08:00 | 44811.3333 | 0 | 2.5536 | 45.7
2022-09-07 08:30 | 44811.3542 | 0 | 1.7525 | 45.7
2022-09-07 09:00 | 44811.375 | 0 | 1.9655 | 45.7
2022-09-07 09:30 | 44811.3958 | 0 | 2.146 | 45.7
2022-09-07 10:00 | 44811.4167 | 0 | 2.3858 | 45.7
2022-09-07 10:30 | 44811.4375 | 0 | 2.6583 | 45.7
2022-09-07 11:00 | 44811.4583 | 0 | 2.0014 | 45.7
2022-09-07 11:30 | 44811.4792 | 0 | 2.3155 | 45.7
2022-09-07 12:00 | 44811.5 | 0 | 1.8481 | 45.7
2022-09-07 12:30 | 44811.5208 | 0 | 1.8011 | 45.7
2022-09-07 13:00 | 44811.5417 | 0 | 1.6229 | 45.7
2022-09-07 13:30 | 44811.5625 | 0 | 1.9828 | 45.7
2022-09-07 14:00 | 44811.5833 | 0 | 2.0287 | 45.7
2022-09-07 14:30 | 44811.6042 | 0 | 3.4748 | 45.7
2022-09-07 15:00 | 44811.625 | 0 | 3.7043 | 45.7
2022-09-07 15:30 | 44811.6458 | 0 | 4.5561 | 45.7
2022-09-07 16:00 | 44811.6667 | 0 | 4.3877 | 45.7
2022-09-07 16:30 | 44811.6875 | 0 | 6.4614 | 45.7
2022-09-07 17:00 | 44811.7083 | 0 | 8.6344 | 45.7
2022-09-07 17:30 | 44811.7292 | 0 | 9.7839 | 45.7
2022-09-07 18:00 | 44811.75 | 0 | 10.5972 | 45.7
2022-09-07 18:30 | 44811.7708 | 0 | 10.518 | 45.7
2022-09-07 19:00 | 44811.7917 | 0 | 10.3311 | 45.7
2022-09-07 19:30 | 44811.8125 | 0 | 10.206 | 45.7
2022-09-07 20:00 | 44811.8333 | 0 | 9.924 | 45.7
2022-09-07 20:30 | 44811.8542 | 0 | 9.3027 | 45.7
2022-09-07 21:00 | 44811.875 | 0 | 8.706 | 45.7
2022-09-07 21:30 | 44811.8958 | 0 | 8.1578 | 45.7
2022-09-07 22:00 | 44811.9167 | 0 | 7.5204 | 45.7
2022-09-07 22:30 | 44811.9375 | 0 | 6.9357 | 45.7
2022-09-07 23:00 | 44811.9583 | 0 | 6.222 | 45.7
2022-09-07 23:30 | 44811.9792 | 0 | 5.7138 | 45.7
2022-09-08 | 44812 | 0 | 5.4226 | 45.7
2022-09-08 00:30 | 44812.0208 | 0 | 5.1015 | 45.7
2022-09-08 01:00 | 44812.0417 | 0 | 5.02 | 45.7
2022-09-08 01:30 | 44812.0625 | 0 | 4.924 | 45.7
2022-09-08 02:00 | 44812.0833 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-09-08 02:30 | 44812.1042 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-08 03:00 | 44812.125 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-08 03:30 | 44812.1458 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-09-08 04:00 | 44812.1667 | 0 | 5.0452 | 45.7
2022-09-08 04:30 | 44812.1875 | 0 | 5.398 | 45.7
2022-09-08 05:00 | 44812.2083 | 0 | 5.6667 | 45.7
2022-09-08 05:30 | 44812.2292 | 0 | 6.1934 | 45.7
2022-09-08 06:00 | 44812.25 | 0 | 6.5362 | 45.7
2022-09-08 06:30 | 44812.2708 | 0 | 7.1872 | 45.7
2022-09-08 07:00 | 44812.2917 | 0 | 5.6558 | 45.7
2022-09-08 07:30 | 44812.3125 | 0 | 4.2029 | 45.7
2022-09-08 08:00 | 44812.3333 | 0 | 3.4063 | 45.7
2022-09-08 08:30 | 44812.3542 | 0 | 3.2962 | 45.7
2022-09-08 09:00 | 44812.375 | 0 | 4.4089 | 45.7
2022-09-08 09:30 | 44812.3958 | 0 | 2.0922 | 45.7
2022-09-08 10:00 | 44812.4167 | 0 | 1.7365 | 45.7
2022-09-08 10:30 | 44812.4375 | 0 | 1.8372 | 45.7
2022-09-08 11:00 | 44812.4583 | 0 | 4.1386 | 45.7
2022-09-08 11:30 | 44812.4792 | 0 | 2.6595 | 45.7
2022-09-08 12:00 | 44812.5 | 0 | 1.9209 | 45.7
2022-09-08 12:30 | 44812.5208 | 0 | 1.9427 | 45.7
2022-09-08 13:00 | 44812.5417 | 0 | 2.1156 | 45.7
2022-09-08 13:30 | 44812.5625 | 0 | 4.0315 | 45.7
2022-09-08 14:00 | 44812.5833 | 0 | 2.9907 | 45.7
2022-09-08 14:30 | 44812.6042 | 0 | 4.7395 | 45.7
2022-09-08 15:00 | 44812.625 | 0 | 5.6783 | 45.7
2022-09-08 15:30 | 44812.6458 | 0 | 6.0895 | 45.7
2022-09-08 16:00 | 44812.6667 | 0 | 7.3608 | 45.7
2022-09-08 16:30 | 44812.6875 | 0 | 8.1914 | 45.7
2022-09-08 17:00 | 44812.7083 | 0 | 9.6821 | 45.7
2022-09-08 17:30 | 44812.7292 | 0 | 10.7427 | 45.7
2022-09-08 18:00 | 44812.75 | 0 | 10.2939 | 45.7
2022-09-08 18:30 | 44812.7708 | 0 | 10.401 | 45.7
2022-09-08 19:00 | 44812.7917 | 0 | 10.1933 | 45.7
2022-09-08 19:30 | 44812.8125 | 0 | 9.8058 | 45.7
2022-09-08 20:00 | 44812.8333 | 0 | 9.5692 | 45.7
2022-09-08 20:30 | 44812.8542 | 0 | 9.0179 | 45.7
2022-09-08 21:00 | 44812.875 | 0 | 8.5893 | 45.7
2022-09-08 21:30 | 44812.8958 | 0 | 7.7612 | 45.7
2022-09-08 22:00 | 44812.9167 | 0 | 7.2709 | 45.7
2022-09-08 22:30 | 44812.9375 | 0 | 6.7707 | 45.7
2022-09-08 23:00 | 44812.9583 | 0 | 6.176 | 45.7
2022-09-08 23:30 | 44812.9792 | 0 | 5.6925 | 45.7
2022-09-09 | 44813 | 0 | 5.3447 | 45.7
2022-09-09 00:30 | 44813.0208 | 0 | 5.1461 | 45.7
2022-09-09 01:00 | 44813.0417 | 0 | 4.9276 | 45.7
2022-09-09 01:30 | 44813.0625 | 0 | 4.7643 | 45.7
2022-09-09 02:00 | 44813.0833 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-09 02:30 | 44813.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-09 03:00 | 44813.125 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-09-09 03:30 | 44813.1458 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-09-09 04:00 | 44813.1667 | 0 | 4.8354 | 45.7
2022-09-09 04:30 | 44813.1875 | 0 | 5.1257 | 45.7
2022-09-09 05:00 | 44813.2083 | 0 | 5.4704 | 45.7
2022-09-09 05:30 | 44813.2292 | 0 | 5.7926 | 45.7
2022-09-09 06:00 | 44813.25 | 0 | 6.3482 | 45.7
2022-09-09 06:30 | 44813.2708 | 0 | 6.5836 | 45.7
2022-09-09 07:00 | 44813.2917 | 0 | 7.722 | 45.7
2022-09-09 07:30 | 44813.3125 | 0 | 8.3231 | 45.7
2022-09-09 08:00 | 44813.3333 | 0 | 8.3784 | 45.7
2022-09-09 08:30 | 44813.3542 | 0 | 7.2238 | 45.7
2022-09-09 09:00 | 44813.375 | 0 | 6.7045 | 45.7
2022-09-09 09:30 | 44813.3958 | 0 | 7.3117 | 45.7
2022-09-09 10:00 | 44813.4167 | 0 | 6.8391 | 45.7
2022-09-09 10:30 | 44813.4375 | 0 | 5.6828 | 45.7
2022-09-09 11:00 | 44813.4583 | 0 | 5.2564 | 45.7
2022-09-09 11:30 | 44813.4792 | 0 | 3.5229 | 45.7
2022-09-09 12:00 | 44813.5 | 0 | 2.8467 | 45.7
2022-09-09 12:30 | 44813.5208 | 0 | 2.4843 | 45.7
2022-09-09 13:00 | 44813.5417 | 0 | 1.693 | 45.7
2022-09-09 13:30 | 44813.5625 | 0 | 1.8855 | 45.7
2022-09-09 14:00 | 44813.5833 | 0 | 1.7571 | 45.7
2022-09-09 14:30 | 44813.6042 | 0 | 2.1364 | 45.7
2022-09-09 15:00 | 44813.625 | 0 | 3.9908 | 45.7
2022-09-09 15:30 | 44813.6458 | 0 | 4.4652 | 45.7
2022-09-09 16:00 | 44813.6667 | 0 | 5.9063 | 45.7
2022-09-09 16:30 | 44813.6875 | 0 | 7.3436 | 45.7
2022-09-09 17:00 | 44813.7083 | 0 | 8.2839 | 45.7
2022-09-09 17:30 | 44813.7292 | 0 | 8.9521 | 45.7
2022-09-09 18:00 | 44813.75 | 0 | 9.7116 | 45.7
2022-09-09 18:30 | 44813.7708 | 0 | 9.9954 | 45.7
2022-09-09 19:00 | 44813.7917 | 0 | 9.7241 | 45.7
2022-09-09 19:30 | 44813.8125 | 0 | 9.363 | 45.7
2022-09-09 20:00 | 44813.8333 | 0 | 8.9934 | 45.7
2022-09-09 20:30 | 44813.8542 | 0 | 8.6747 | 45.7
2022-09-09 21:00 | 44813.875 | 0 | 8.2452 | 45.7
2022-09-09 21:30 | 44813.8958 | 0 | 7.7664 | 45.7
2022-09-09 22:00 | 44813.9167 | 0 | 7.3307 | 45.7
2022-09-09 22:30 | 44813.9375 | 0 | 6.8669 | 45.7
2022-09-09 23:00 | 44813.9583 | 0 | 6.391 | 45.7
2022-09-09 23:30 | 44813.9792 | 0 | 5.8728 | 45.7
2022-09-10 | 44814 | 0 | 5.5055 | 45.7
2022-09-10 00:30 | 44814.0208 | 0 | 5.2206 | 45.7
2022-09-10 01:00 | 44814.0417 | 0 | 5.0544 | 45.7
2022-09-10 01:30 | 44814.0625 | 0 | 4.8585 | 45.7
2022-09-10 02:00 | 44814.0833 | 0 | 4.6747 | 45.7
2022-09-10 02:30 | 44814.1042 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-09-10 03:00 | 44814.125 | 0 | 4.675 | 45.7
2022-09-10 03:30 | 44814.1458 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-09-10 04:00 | 44814.1667 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-10 04:30 | 44814.1875 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-09-10 05:00 | 44814.2083 | 0 | 4.9211 | 45.7
2022-09-10 05:30 | 44814.2292 | 0 | 5.123 | 45.7
2022-09-10 06:00 | 44814.25 | 0 | 5.217 | 45.7
2022-09-10 06:30 | 44814.2708 | 0 | 4.5268 | 45.7
2022-09-10 07:00 | 44814.2917 | 0 | 3.6456 | 45.7
2022-09-10 07:30 | 44814.3125 | 0 | 2.8993 | 45.7
2022-09-10 08:00 | 44814.3333 | 0 | 2.1466 | 45.7
2022-09-10 08:30 | 44814.3542 | 0 | 1.6749 | 45.7
2022-09-10 09:00 | 44814.375 | 0 | 1.5683 | 45.7
2022-09-10 09:30 | 44814.3958 | 0 | 1.8989 | 45.7
2022-09-10 10:00 | 44814.4167 | 0 | 2.2646 | 45.7
2022-09-10 10:30 | 44814.4375 | 0 | 2.7176 | 45.7
2022-09-10 11:00 | 44814.4583 | 0 | 2.1989 | 45.7
2022-09-10 11:30 | 44814.4792 | 0 | 1.907 | 45.7
2022-09-10 12:00 | 44814.5 | 0 | 1.8126 | 45.7
2022-09-10 12:30 | 44814.5208 | 0 | 1.813 | 45.7
2022-09-10 13:00 | 44814.5417 | 0 | 2.0814 | 45.7
2022-09-10 13:30 | 44814.5625 | 0 | 1.6804 | 45.7
2022-09-10 14:00 | 44814.5833 | 0 | 2.0455 | 45.7
2022-09-10 14:30 | 44814.6042 | 0 | 2.3657 | 45.7
2022-09-10 15:00 | 44814.625 | 0 | 2.0854 | 45.7
2022-09-10 15:30 | 44814.6458 | 0 | 2.934 | 45.7
2022-09-10 16:00 | 44814.6667 | 0 | 4.0074 | 45.7
2022-09-10 16:30 | 44814.6875 | 0 | 5.6923 | 45.7
2022-09-10 17:00 | 44814.7083 | 0 | 7.2579 | 45.7
2022-09-10 17:30 | 44814.7292 | 0 | 8.296 | 45.7
2022-09-10 18:00 | 44814.75 | 0 | 8.895 | 45.7
2022-09-10 18:30 | 44814.7708 | 0 | 9.0779 | 45.7
2022-09-10 19:00 | 44814.7917 | 0 | 8.6744 | 45.7
2022-09-10 19:30 | 44814.8125 | 0 | 8.2705 | 45.7
2022-09-10 20:00 | 44814.8333 | 0 | 8.1495 | 45.7
2022-09-10 20:30 | 44814.8542 | 0 | 7.8113 | 45.7
2022-09-10 21:00 | 44814.875 | 0 | 7.5557 | 45.7
2022-09-10 21:30 | 44814.8958 | 0 | 7.0686 | 45.7
2022-09-10 22:00 | 44814.9167 | 0 | 6.8597 | 45.7
2022-09-10 22:30 | 44814.9375 | 0 | 6.646 | 45.7
2022-09-10 23:00 | 44814.9583 | 0 | 6.2463 | 45.7
2022-09-10 23:30 | 44814.9792 | 0 | 5.8052 | 45.7
2022-09-11 | 44815 | 0 | 5.4377 | 45.7
2022-09-11 00:30 | 44815.0208 | 0 | 5.1735 | 45.7
2022-09-11 01:00 | 44815.0417 | 0 | 4.9533 | 45.7
2022-09-11 01:30 | 44815.0625 | 0 | 4.8051 | 45.7
2022-09-11 02:00 | 44815.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-09-11 02:30 | 44815.1042 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-11 03:00 | 44815.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-11 03:30 | 44815.1458 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-11 04:00 | 44815.1667 | 0 | 4.6029 | 45.7
2022-09-11 04:30 | 44815.1875 | 0 | 4.6838 | 45.7
2022-09-11 05:00 | 44815.2083 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-09-11 05:30 | 44815.2292 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-09-11 06:00 | 44815.25 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-09-11 06:30 | 44815.2708 | 0 | 4.4322 | 45.7
2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 0 | 3.6122 | 45.7
2022-09-11 07:30 | 44815.3125 | 0 | 3.2437 | 45.7
2022-09-11 08:00 | 44815.3333 | 0 | 2.2184 | 45.7
2022-09-11 08:30 | 44815.3542 | 0 | 1.767 | 45.7
2022-09-11 09:00 | 44815.375 | 0 | 1.7945 | 45.7
2022-09-11 09:30 | 44815.3958 | 0 | 2.0714 | 45.7
2022-09-11 10:00 | 44815.4167 | 0 | 2.4315 | 45.7
2022-09-11 10:30 | 44815.4375 | 0 | 2.6224 | 45.7
2022-09-11 11:00 | 44815.4583 | 0 | 2.5867 | 45.7
2022-09-11 11:30 | 44815.4792 | 0 | 2.5298 | 45.7
2022-09-11 12:00 | 44815.5 | 0 | 3.0228 | 45.7
2022-09-11 12:30 | 44815.5208 | 0 | 2.8773 | 45.7
2022-09-11 13:00 | 44815.5417 | 0 | 2.7686 | 45.7
2022-09-11 13:30 | 44815.5625 | 0 | 2.3283 | 45.7
2022-09-11 14:00 | 44815.5833 | 0 | 1.8047 | 45.7
2022-09-11 14:30 | 44815.6042 | 0 | 1.5743 | 45.7
2022-09-11 15:00 | 44815.625 | 0 | 1.9489 | 45.7
2022-09-11 15:30 | 44815.6458 | 0 | 3.2072 | 45.7
2022-09-11 16:00 | 44815.6667 | 0 | 5.4393 | 45.7
2022-09-11 16:30 | 44815.6875 | 0 | 6.96 | 45.7
2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | 0 | 8.1741 | 45.7
2022-09-11 17:30 | 44815.7292 | 0 | 9.5246 | 45.7
2022-09-11 18:00 | 44815.75 | 0 | 10.2775 | 45.7
2022-09-11 18:30 | 44815.7708 | 0 | 10.27 | 45.7
2022-09-11 19:00 | 44815.7917 | 0 | 9.7847 | 45.7
2022-09-11 19:30 | 44815.8125 | 0 | 9.2718 | 45.7
2022-09-11 20:00 | 44815.8333 | 0 | 8.9574 | 45.7
2022-09-11 20:30 | 44815.8542 | 0 | 8.3805 | 45.7
2022-09-11 21:00 | 44815.875 | 0 | 7.8853 | 45.7
2022-09-11 21:30 | 44815.8958 | 0 | 7.2793 | 45.7
2022-09-11 22:00 | 44815.9167 | 0 | 6.6307 | 45.7
2022-09-11 22:30 | 44815.9375 | 0 | 6.3214 | 45.7
2022-09-11 23:00 | 44815.9583 | 0 | 5.87 | 45.7
2022-09-11 23:30 | 44815.9792 | 0 | 5.485 | 45.7
2022-09-12 | 44816 | 0 | 5.1272 | 45.7
2022-09-12 00:30 | 44816.0208 | 0 | 4.8709 | 45.7
2022-09-12 01:00 | 44816.0417 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-12 01:30 | 44816.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-09-12 02:00 | 44816.0833 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-12 02:30 | 44816.1042 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-12 03:00 | 44816.125 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-12 03:30 | 44816.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-09-12 04:00 | 44816.1667 | 0 | 4.6841 | 45.7
2022-09-12 04:30 | 44816.1875 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-09-12 05:00 | 44816.2083 | 0 | 5.2374 | 45.7
2022-09-12 05:30 | 44816.2292 | 0 | 5.6108 | 45.7
2022-09-12 06:00 | 44816.25 | 0 | 5.9867 | 45.7
2022-09-12 06:30 | 44816.2708 | 0 | 6.2274 | 45.7
2022-09-12 07:00 | 44816.2917 | 0 | 6.4113 | 45.7
2022-09-12 07:30 | 44816.3125 | 0 | 5.9122 | 45.7
2022-09-12 08:00 | 44816.3333 | 0 | 5.4081 | 45.7
2022-09-12 08:30 | 44816.3542 | 0 | 5.1942 | 45.7
2022-09-12 09:00 | 44816.375 | 0 | 5.6837 | 45.7
2022-09-12 09:30 | 44816.3958 | 0 | 4.461 | 45.7
2022-09-12 10:00 | 44816.4167 | 0 | 3.6329 | 45.7
2022-09-12 10:30 | 44816.4375 | 0 | 1.9553 | 45.7
2022-09-12 11:00 | 44816.4583 | 0 | 2.0871 | 45.7
2022-09-12 11:30 | 44816.4792 | 0 | 2.3037 | 45.7
2022-09-12 12:00 | 44816.5 | 0 | 2.0053 | 45.7
2022-09-12 12:30 | 44816.5208 | 0 | 1.7717 | 45.7
2022-09-12 13:00 | 44816.5417 | 0 | 1.7474 | 45.7
2022-09-12 13:30 | 44816.5625 | 0 | 2.1461 | 45.7
2022-09-12 14:00 | 44816.5833 | 0 | 1.7821 | 45.7
2022-09-12 14:30 | 44816.6042 | 0 | 2.6812 | 45.7
2022-09-12 15:00 | 44816.625 | 0 | 2.9178 | 45.7
2022-09-12 15:30 | 44816.6458 | 0 | 3.4508 | 45.7
2022-09-12 16:00 | 44816.6667 | 0 | 3.9641 | 45.7
2022-09-12 16:30 | 44816.6875 | 0 | 6.0836 | 45.7
2022-09-12 17:00 | 44816.7083 | 0 | 7.7731 | 45.7
2022-09-12 17:30 | 44816.7292 | 0 | 9.1558 | 45.7
2022-09-12 18:00 | 44816.75 | 0 | 10.1059 | 45.7
2022-09-12 18:30 | 44816.7708 | 0 | 10.2547 | 45.7
2022-09-12 19:00 | 44816.7917 | 0 | 9.9732 | 45.7
2022-09-12 19:30 | 44816.8125 | 0 | 9.4769 | 45.7
2022-09-12 20:00 | 44816.8333 | 0 | 9.0664 | 45.7
2022-09-12 20:30 | 44816.8542 | 0 | 8.6012 | 45.7
2022-09-12 21:00 | 44816.875 | 0 | 8.0934 | 45.7
2022-09-12 21:30 | 44816.8958 | 0 | 7.5421 | 45.7
2022-09-12 22:00 | 44816.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-12 22:30 | 44816.9375 | 0 | 6.4388 | 45.7
2022-09-12 23:00 | 44816.9583 | 0 | 5.9429 | 45.7
2022-09-12 23:30 | 44816.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-13 | 44817 | 0 | 5.1745 | 45.7
2022-09-13 00:30 | 44817.0208 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-13 01:00 | 44817.0417 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-13 01:30 | 44817.0625 | 0 | 4.7569 | 45.7
2022-09-13 02:00 | 44817.0833 | 0 | 4.6289 | 45.7
2022-09-13 02:30 | 44817.1042 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-09-13 03:00 | 44817.125 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-09-13 03:30 | 44817.1458 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-13 04:00 | 44817.1667 | 0 | 4.8354 | 45.7
2022-09-13 04:30 | 44817.1875 | 0 | 5.1307 | 45.7
2022-09-13 05:00 | 44817.2083 | 0 | 5.5279 | 45.7
2022-09-13 05:30 | 44817.2292 | 0 | 5.9164 | 45.7
2022-09-13 06:00 | 44817.25 | 0 | 6.1415 | 45.7
2022-09-13 06:30 | 44817.2708 | 0 | 5.6774 | 45.7
2022-09-13 07:00 | 44817.2917 | 0 | 4.6136 | 45.7
2022-09-13 07:30 | 44817.3125 | 0 | 3.2388 | 45.7
2022-09-13 08:00 | 44817.3333 | 0 | 2.1073 | 45.7
2022-09-13 08:30 | 44817.3542 | 0 | 1.6639 | 45.7
2022-09-13 09:00 | 44817.375 | 0 | 1.9338 | 45.7
2022-09-13 09:30 | 44817.3958 | 0 | 2.6285 | 45.7
2022-09-13 10:00 | 44817.4167 | 0 | 3.1323 | 45.7
2022-09-13 10:30 | 44817.4375 | 0 | 3.4099 | 45.7
2022-09-13 11:00 | 44817.4583 | 0 | 3.694 | 45.7
2022-09-13 11:30 | 44817.4792 | 0 | 3.8563 | 45.7
2022-09-13 12:00 | 44817.5 | 0 | 3.8225 | 45.7
2022-09-13 12:30 | 44817.5208 | 0 | 3.7032 | 45.7
2022-09-13 13:00 | 44817.5417 | 0 | 3.2796 | 45.7
2022-09-13 13:30 | 44817.5625 | 0 | 2.3343 | 45.7
2022-09-13 14:00 | 44817.5833 | 0 | 2.1888 | 45.7
2022-09-13 14:30 | 44817.6042 | 0 | 1.6966 | 45.7
2022-09-13 15:00 | 44817.625 | 0 | 1.8559 | 45.7
2022-09-13 15:30 | 44817.6458 | 0 | 2.8974 | 45.7
2022-09-13 16:00 | 44817.6667 | 0 | 4.5095 | 45.7
2022-09-13 16:30 | 44817.6875 | 0 | 6.1603 | 45.7
2022-09-13 17:00 | 44817.7083 | 0 | 7.8306 | 45.7
2022-09-13 17:30 | 44817.7292 | 0 | 9.1384 | 45.7
2022-09-13 18:00 | 44817.75 | 0 | 10.162 | 45.7
2022-09-13 18:30 | 44817.7708 | 0 | 10.4135 | 45.7
2022-09-13 19:00 | 44817.7917 | 0 | 9.8542 | 45.7
2022-09-13 19:30 | 44817.8125 | 0 | 9.513 | 45.7
2022-09-13 20:00 | 44817.8333 | 0 | 9.2291 | 45.7
2022-09-13 20:30 | 44817.8542 | 0 | 8.6849 | 45.7
2022-09-13 21:00 | 44817.875 | 0 | 8.1683 | 45.7
2022-09-13 21:30 | 44817.8958 | 0 | 7.4844 | 45.7
2022-09-13 22:00 | 44817.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-13 22:30 | 44817.9375 | 0 | 6.3891 | 45.7
2022-09-13 23:00 | 44817.9583 | 0 | 5.8847 | 45.7
2022-09-13 23:30 | 44817.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-14 | 44818 | 0 | 5.187 | 45.7
2022-09-14 00:30 | 44818.0208 | 0 | 4.8646 | 45.7
2022-09-14 01:00 | 44818.0417 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-09-14 01:30 | 44818.0625 | 0 | 4.681 | 45.7
2022-09-14 02:00 | 44818.0833 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-09-14 02:30 | 44818.1042 | 0 | 4.4961 | 45.7
2022-09-14 03:00 | 44818.125 | 0 | 4.4853 | 45.7
2022-09-14 03:30 | 44818.1458 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-14 04:00 | 44818.1667 | 0 | 4.7438 | 45.7
2022-09-14 04:30 | 44818.1875 | 0 | 5.014 | 45.7
2022-09-14 05:00 | 44818.2083 | 0 | 5.3619 | 45.7
2022-09-14 05:30 | 44818.2292 | 0 | 5.6778 | 45.7
2022-09-14 06:00 | 44818.25 | 0 | 5.8771 | 45.7
2022-09-14 06:30 | 44818.2708 | 0 | 5.413 | 45.7
2022-09-14 07:00 | 44818.2917 | 0 | 4.4527 | 45.7
2022-09-14 07:30 | 44818.3125 | 0 | 3.24 | 45.7
2022-09-14 08:00 | 44818.3333 | 0 | 2.1153 | 45.7
2022-09-14 08:30 | 44818.3542 | 0 | 1.6564 | 45.7
2022-09-14 09:00 | 44818.375 | 0 | 1.9971 | 45.7
2022-09-14 09:30 | 44818.3958 | 0 | 2.5405 | 45.7
2022-09-14 10:00 | 44818.4167 | 0 | 3.0503 | 45.7
2022-09-14 10:30 | 44818.4375 | 0 | 3.399 | 45.7
2022-09-14 11:00 | 44818.4583 | 0 | 3.3896 | 45.7
2022-09-14 11:30 | 44818.4792 | 0 | 2.3509 | 45.7
2022-09-14 12:00 | 44818.5 | 0 | 2.4476 | 45.7
2022-09-14 12:30 | 44818.5208 | 0 | 2.1284 | 45.7
2022-09-14 13:00 | 44818.5417 | 0 | 1.8849 | 45.7
2022-09-14 13:30 | 44818.5625 | 0 | 1.9867 | 45.7
2022-09-14 14:00 | 44818.5833 | 0 | 1.5522 | 45.7
2022-09-14 14:30 | 44818.6042 | 0 | 2.195 | 45.7
2022-09-14 15:00 | 44818.625 | 0 | 2.3021 | 45.7
2022-09-14 15:30 | 44818.6458 | 0 | 3.9456 | 45.7
2022-09-14 16:00 | 44818.6667 | 0 | 5.0138 | 45.7
2022-09-14 16:30 | 44818.6875 | 0 | 6.0101 | 45.7
2022-09-14 17:00 | 44818.7083 | 0 | 7.7598 | 45.7
2022-09-14 17:30 | 44818.7292 | 0 | 9.127 | 45.7
2022-09-14 18:00 | 44818.75 | 0 | 9.9683 | 45.7
2022-09-14 18:30 | 44818.7708 | 0 | 10.2209 | 45.7
2022-09-14 19:00 | 44818.7917 | 0 | 9.8019 | 45.7
2022-09-14 19:30 | 44818.8125 | 0 | 9.495 | 45.7
2022-09-14 20:00 | 44818.8333 | 0 | 9.212 | 45.7
2022-09-14 20:30 | 44818.8542 | 0 | 8.5757 | 45.7
2022-09-14 21:00 | 44818.875 | 0 | 8.151 | 45.7
2022-09-14 21:30 | 44818.8958 | 0 | 7.5059 | 45.7
2022-09-14 22:00 | 44818.9167 | 0 | 6.8965 | 45.7
2022-09-14 22:30 | 44818.9375 | 0 | 6.4998 | 45.7
2022-09-14 23:00 | 44818.9583 | 0 | 5.9811 | 45.7
2022-09-14 23:30 | 44818.9792 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-09-15 | 44819 | 0 | 5.1682 | 45.7
2022-09-15 00:30 | 44819.0208 | 0 | 4.884 | 45.7
2022-09-15 01:00 | 44819.0417 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-09-15 01:30 | 44819.0625 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-15 02:00 | 44819.0833 | 0 | 4.6065 | 45.7
2022-09-15 02:30 | 44819.1042 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-15 03:00 | 44819.125 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-15 03:30 | 44819.1458 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-15 04:00 | 44819.1667 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-09-15 04:30 | 44819.1875 | 0 | 4.9953 | 45.7
2022-09-15 05:00 | 44819.2083 | 0 | 5.4446 | 45.7
2022-09-15 05:30 | 44819.2292 | 0 | 5.648 | 45.7
2022-09-15 06:00 | 44819.25 | 0 | 5.976 | 45.7
2022-09-15 06:30 | 44819.2708 | 0 | 5.9858 | 45.7
2022-09-15 07:00 | 44819.2917 | 0 | 5.3979 | 45.7
2022-09-15 07:30 | 44819.3125 | 0 | 3.3721 | 45.7
2022-09-15 08:00 | 44819.3333 | 0 | 2.2687 | 45.7
2022-09-15 08:30 | 44819.3542 | 0 | 3.1177 | 45.7
2022-09-15 09:00 | 44819.375 | 0 | 2.5502 | 45.7
2022-09-15 09:30 | 44819.3958 | 0 | 1.8969 | 45.7
2022-09-15 10:00 | 44819.4167 | 0 | 2.6864 | 45.7
2022-09-15 10:30 | 44819.4375 | 0 | 2.3848 | 45.7
2022-09-15 11:00 | 44819.4583 | 0 | 4.0867 | 45.7
2022-09-15 11:30 | 44819.4792 | 0 | 5.179 | 45.7
2022-09-15 12:00 | 44819.5 | 0 | 3.9616 | 45.7
2022-09-15 12:30 | 44819.5208 | 0 | 3.8644 | 45.7
2022-09-15 13:00 | 44819.5417 | 0 | 3.4863 | 45.7
2022-09-15 13:30 | 44819.5625 | 0 | 1.7144 | 45.7
2022-09-15 14:00 | 44819.5833 | 0 | 3.5419 | 45.7
2022-09-15 14:30 | 44819.6042 | 0 | 5.1977 | 45.7
2022-09-15 15:00 | 44819.625 | 0 | 4.66 | 45.7
2022-09-15 15:30 | 44819.6458 | 0 | 5.2689 | 45.7
2022-09-15 16:00 | 44819.6667 | 0 | 6.6659 | 45.7
2022-09-15 16:30 | 44819.6875 | 0 | 7.7077 | 45.7
2022-09-15 17:00 | 44819.7083 | 0 | 8.5514 | 45.7
2022-09-15 17:30 | 44819.7292 | 0 | 9.3481 | 45.7
2022-09-15 18:00 | 44819.75 | 0 | 9.6326 | 45.7
2022-09-15 18:30 | 44819.7708 | 0 | 9.7939 | 45.7
2022-09-15 19:00 | 44819.7917 | 0 | 9.4607 | 45.7
2022-09-15 19:30 | 44819.8125 | 0 | 9.1622 | 45.7
2022-09-15 20:00 | 44819.8333 | 0 | 8.8805 | 45.7
2022-09-15 20:30 | 44819.8542 | 0 | 8.4607 | 45.7
2022-09-15 21:00 | 44819.875 | 0 | 8.0268 | 45.7
2022-09-15 21:30 | 44819.8958 | 0 | 7.5079 | 45.7
2022-09-15 22:00 | 44819.9167 | 0 | 6.884 | 45.7
2022-09-15 22:30 | 44819.9375 | 0 | 6.4922 | 45.7
2022-09-15 23:00 | 44819.9583 | 0 | 5.9592 | 45.7
2022-09-15 23:30 | 44819.9792 | 0 | 5.5493 | 45.7
2022-09-16 | 44820 | 0 | 5.2091 | 45.7
2022-09-16 00:30 | 44820.0208 | 0 | 4.9402 | 45.7
2022-09-16 01:00 | 44820.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-16 01:30 | 44820.0625 | 0 | 4.6659 | 45.7
2022-09-16 02:00 | 44820.0833 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-16 02:30 | 44820.1042 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-16 03:00 | 44820.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-16 03:30 | 44820.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-16 04:00 | 44820.1667 | 0 | 4.6877 | 45.7
2022-09-16 04:30 | 44820.1875 | 0 | 4.8764 | 45.7
2022-09-16 05:00 | 44820.2083 | 0 | 5.3358 | 45.7
2022-09-16 05:30 | 44820.2292 | 0 | 5.5951 | 45.7
2022-09-16 06:00 | 44820.25 | 0 | 5.9001 | 45.7
2022-09-16 06:30 | 44820.2708 | 0 | 6.1982 | 45.7
2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 0 | 7.1117 | 45.7
2022-09-16 07:30 | 44820.3125 | 0 | 6.8293 | 45.7
2022-09-16 08:00 | 44820.3333 | 0 | 5.8126 | 45.7
2022-09-16 08:30 | 44820.3542 | 0 | 4.8127 | 45.7
2022-09-16 09:00 | 44820.375 | 0 | 4.3248 | 45.7
2022-09-16 09:30 | 44820.3958 | 0 | 3.8956 | 45.7
2022-09-16 10:00 | 44820.4167 | 0 | 4.2777 | 45.7
2022-09-16 10:30 | 44820.4375 | 0 | 3.846 | 45.7
2022-09-16 11:00 | 44820.4583 | 0 | 3.9871 | 45.7
2022-09-16 11:30 | 44820.4792 | 0 | 4.7723 | 45.7
2022-09-16 12:00 | 44820.5 | 0 | 6.3019 | 45.7
2022-09-16 12:30 | 44820.5208 | 0 | 6.3835 | 45.7
2022-09-16 13:00 | 44820.5417 | 0 | 4.3993 | 45.7
2022-09-16 13:30 | 44820.5625 | 0 | 2.7445 | 45.7
2022-09-16 14:00 | 44820.5833 | 0 | 5.1866 | 45.7
2022-09-16 14:30 | 44820.6042 | 0 | 4.7579 | 45.7
2022-09-16 15:00 | 44820.625 | 0 | 5.1735 | 45.7
2022-09-16 15:30 | 44820.6458 | 0 | 5.5484 | 45.7
2022-09-16 16:00 | 44820.6667 | 0 | 6.5403 | 45.7
2022-09-16 16:30 | 44820.6875 | 0 | 6.4454 | 45.7
2022-09-16 17:00 | 44820.7083 | 0 | 7.501 | 45.7
2022-09-16 17:30 | 44820.7292 | 0 | 8.4497 | 45.7
2022-09-16 18:00 | 44820.75 | 0 | 9.163 | 45.7
2022-09-16 18:30 | 44820.7708 | 0 | 9.3996 | 45.7
2022-09-16 19:00 | 44820.7917 | 0 | 9.1658 | 45.7
2022-09-16 19:30 | 44820.8125 | 0 | 8.9331 | 45.7
2022-09-16 20:00 | 44820.8333 | 0 | 8.6912 | 45.7
2022-09-16 20:30 | 44820.8542 | 0 | 8.2948 | 45.7
2022-09-16 21:00 | 44820.875 | 0 | 7.861 | 45.7
2022-09-16 21:30 | 44820.8958 | 0 | 7.4808 | 45.7
2022-09-16 22:00 | 44820.9167 | 0 | 6.9787 | 45.7
2022-09-16 22:30 | 44820.9375 | 0 | 6.6204 | 45.7
2022-09-16 23:00 | 44820.9583 | 0 | 6.2479 | 45.7
2022-09-16 23:30 | 44820.9792 | 0 | 5.7834 | 45.7
2022-09-17 | 44821 | 0 | 5.4672 | 45.7
2022-09-17 00:30 | 44821.0208 | 0 | 5.2043 | 45.7
2022-09-17 01:00 | 44821.0417 | 0 | 4.9578 | 45.7
2022-09-17 01:30 | 44821.0625 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-09-17 02:00 | 44821.0833 | 0 | 4.7345 | 45.7
2022-09-17 02:30 | 44821.1042 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-17 03:00 | 44821.125 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-09-17 03:30 | 44821.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-17 04:00 | 44821.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-17 04:30 | 44821.1875 | 0 | 4.6279 | 45.7
2022-09-17 05:00 | 44821.2083 | 0 | 4.813 | 45.7
2022-09-17 05:30 | 44821.2292 | 0 | 4.947 | 45.7
2022-09-17 06:00 | 44821.25 | 0 | 5.1828 | 45.7
2022-09-17 06:30 | 44821.2708 | 0 | 5.765 | 45.7
2022-09-17 07:00 | 44821.2917 | 0 | 5.2539 | 45.7
2022-09-17 07:30 | 44821.3125 | 0 | 4.5244 | 45.7
2022-09-17 08:00 | 44821.3333 | 0 | 5.191 | 45.7
2022-09-17 08:30 | 44821.3542 | 0 | 4.6388 | 45.7
2022-09-17 09:00 | 44821.375 | 0 | 2.6874 | 45.7
2022-09-17 09:30 | 44821.3958 | 0 | 1.9336 | 45.7
2022-09-17 10:00 | 44821.4167 | 0 | 2.0317 | 45.7
2022-09-17 10:30 | 44821.4375 | 0 | 1.7706 | 45.7
2022-09-17 11:00 | 44821.4583 | 0 | 1.6951 | 45.7
2022-09-17 11:30 | 44821.4792 | 0 | 1.6429 | 45.7
2022-09-17 12:00 | 44821.5 | 0 | 1.8006 | 45.7
2022-09-17 12:30 | 44821.5208 | 0 | 1.6848 | 45.7
2022-09-17 13:00 | 44821.5417 | 0 | 1.8775 | 45.7
2022-09-17 13:30 | 44821.5625 | 0 | 1.8005 | 45.7
2022-09-17 14:00 | 44821.5833 | 0 | 1.6696 | 45.7
2022-09-17 14:30 | 44821.6042 | 0 | 1.9013 | 45.7
2022-09-17 15:00 | 44821.625 | 0 | 2.817 | 45.7
2022-09-17 15:30 | 44821.6458 | 0 | 4.7285 | 45.7
2022-09-17 16:00 | 44821.6667 | 0 | 4.8054 | 45.7
2022-09-17 16:30 | 44821.6875 | 0 | 6.2883 | 45.7
2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | 0 | 7.5934 | 45.7
2022-09-17 17:30 | 44821.7292 | 0 | 8.3904 | 45.7
2022-09-17 18:00 | 44821.75 | 0 | 9.0139 | 45.7
2022-09-17 18:30 | 44821.7708 | 0 | 9.0707 | 45.7
2022-09-17 19:00 | 44821.7917 | 0 | 8.7409 | 45.7
2022-09-17 19:30 | 44821.8125 | 0 | 8.315 | 45.7
2022-09-17 20:00 | 44821.8333 | 0 | 8.0566 | 45.7
2022-09-17 20:30 | 44821.8542 | 0 | 7.7052 | 45.7
2022-09-17 21:00 | 44821.875 | 0 | 7.4361 | 45.7
2022-09-17 21:30 | 44821.8958 | 0 | 7.0796 | 45.7
2022-09-17 22:00 | 44821.9167 | 0 | 6.7688 | 45.7
2022-09-17 22:30 | 44821.9375 | 0 | 6.5218 | 45.7
2022-09-17 23:00 | 44821.9583 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-09-17 23:30 | 44821.9792 | 0 | 5.5417 | 45.7
2022-09-18 | 44822 | 0 | 5.2278 | 45.7
2022-09-18 00:30 | 44822.0208 | 0 | 5.0767 | 45.7
2022-09-18 01:00 | 44822.0417 | 0 | 4.8125 | 45.7
2022-09-18 01:30 | 44822.0625 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-09-18 02:00 | 44822.0833 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-18 02:30 | 44822.1042 | 0 | 4.5184 | 45.7
2022-09-18 03:00 | 44822.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-18 03:30 | 44822.1458 | 0 | 4.4255 | 45.7
2022-09-18 04:00 | 44822.1667 | 0 | 4.504 | 45.7
2022-09-18 04:30 | 44822.1875 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-18 05:00 | 44822.2083 | 0 | 4.6505 | 45.7
2022-09-18 05:30 | 44822.2292 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-09-18 06:00 | 44822.25 | 0 | 4.3637 | 45.7
2022-09-18 06:30 | 44822.2708 | 0 | 3.5389 | 45.7
2022-09-18 07:00 | 44822.2917 | 0 | 2.9451 | 45.7
2022-09-18 07:30 | 44822.3125 | 0 | 2.6313 | 45.7
2022-09-18 08:00 | 44822.3333 | 0 | 1.9249 | 45.7
2022-09-18 08:30 | 44822.3542 | 0 | 1.7543 | 45.7
2022-09-18 09:00 | 44822.375 | 0 | 1.7383 | 45.7
2022-09-18 09:30 | 44822.3958 | 0 | 1.8632 | 45.7
2022-09-18 10:00 | 44822.4167 | 0 | 2.6231 | 45.7
2022-09-18 10:30 | 44822.4375 | 0 | 2.896 | 45.7
2022-09-18 11:00 | 44822.4583 | 0 | 3.1618 | 45.7
2022-09-18 11:30 | 44822.4792 | 0 | 3.3146 | 45.7
2022-09-18 12:00 | 44822.5 | 0 | 3.2757 | 45.7
2022-09-18 12:30 | 44822.5208 | 0 | 3.0643 | 45.7
2022-09-18 13:00 | 44822.5417 | 0 | 2.7318 | 45.7
2022-09-18 13:30 | 44822.5625 | 0 | 2.4808 | 45.7
2022-09-18 14:00 | 44822.5833 | 0 | 1.7449 | 45.7
2022-09-18 14:30 | 44822.6042 | 0 | 1.5023 | 45.7
2022-09-18 15:00 | 44822.625 | 0 | 1.891 | 45.7
2022-09-18 15:30 | 44822.6458 | 0 | 3.113 | 45.7
2022-09-18 16:00 | 44822.6667 | 0 | 4.6967 | 45.7
2022-09-18 16:30 | 44822.6875 | 0 | 6.2712 | 45.7
2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | 0 | 7.9095 | 45.7
2022-09-18 17:30 | 44822.7292 | 0 | 8.9165 | 45.7
2022-09-18 18:00 | 44822.75 | 0 | 9.7677 | 45.7
2022-09-18 18:30 | 44822.7708 | 0 | 9.5601 | 45.7
2022-09-18 19:00 | 44822.7917 | 0 | 9.2705 | 45.7
2022-09-18 19:30 | 44822.8125 | 0 | 8.8805 | 45.7
2022-09-18 20:00 | 44822.8333 | 0 | 8.4713 | 45.7
2022-09-18 20:30 | 44822.8542 | 0 | 8.0379 | 45.7
2022-09-18 21:00 | 44822.875 | 0 | 7.6081 | 45.7
2022-09-18 21:30 | 44822.8958 | 0 | 7.0195 | 45.7
2022-09-18 22:00 | 44822.9167 | 0 | 6.5831 | 45.7
2022-09-18 22:30 | 44822.9375 | 0 | 6.1696 | 45.7
2022-09-18 23:00 | 44822.9583 | 0 | 5.7758 | 45.7
2022-09-18 23:30 | 44822.9792 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-09-19 | 44823 | 0 | 5.0974 | 45.7
2022-09-19 00:30 | 44823.0208 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-09-19 01:00 | 44823.0417 | 0 | 4.6747 | 45.7
2022-09-19 01:30 | 44823.0625 | 0 | 4.6214 | 45.7
2022-09-19 02:00 | 44823.0833 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-09-19 02:30 | 44823.1042 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-19 03:00 | 44823.125 | 0 | 4.4925 | 45.7
2022-09-19 03:30 | 44823.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-09-19 04:00 | 44823.1667 | 0 | 4.6766 | 45.7
2022-09-19 04:30 | 44823.1875 | 0 | 4.9211 | 45.7
2022-09-19 05:00 | 44823.2083 | 0 | 5.1905 | 45.7
2022-09-19 05:30 | 44823.2292 | 0 | 5.482 | 45.7
2022-09-19 06:00 | 44823.25 | 0 | 5.3291 | 45.7
2022-09-19 06:30 | 44823.2708 | 0 | 4.3483 | 45.7
2022-09-19 07:00 | 44823.2917 | 0 | 3.3668 | 45.7
2022-09-19 07:30 | 44823.3125 | 0 | 2.3718 | 45.7
2022-09-19 08:00 | 44823.3333 | 0 | 1.7528 | 45.7
2022-09-19 08:30 | 44823.3542 | 0 | 1.7239 | 45.7
2022-09-19 09:00 | 44823.375 | 0 | 2.1345 | 45.7
2022-09-19 09:30 | 44823.3958 | 0 | 2.6424 | 45.7
2022-09-19 10:00 | 44823.4167 | 0 | 2.9647 | 45.7
2022-09-19 10:30 | 44823.4375 | 0 | 3.4154 | 45.7
2022-09-19 11:00 | 44823.4583 | 0 | 3.5026 | 45.7
2022-09-19 11:30 | 44823.4792 | 0 | 3.5434 | 45.7
2022-09-19 12:00 | 44823.5 | 0 | 3.4241 | 45.7
2022-09-19 12:30 | 44823.5208 | 0 | 3.2714 | 45.7
2022-09-19 13:00 | 44823.5417 | 0 | 2.8341 | 45.7
2022-09-19 13:30 | 44823.5625 | 0 | 2.3361 | 45.7
2022-09-19 14:00 | 44823.5833 | 0 | 1.8018 | 45.7
2022-09-19 14:30 | 44823.6042 | 0 | 1.3752 | 45.7
2022-09-19 15:00 | 44823.625 | 0 | 1.9009 | 45.7
2022-09-19 15:30 | 44823.6458 | 0 | 3.1021 | 45.7
2022-09-19 16:00 | 44823.6667 | 0 | 5.1418 | 45.7
2022-09-19 16:30 | 44823.6875 | 0 | 6.784 | 45.7
2022-09-19 17:00 | 44823.7083 | 0 | 7.8721 | 45.7
2022-09-19 17:30 | 44823.7292 | 0 | 8.8606 | 45.7
2022-09-19 18:00 | 44823.75 | 0 | 9.5435 | 45.7
2022-09-19 18:30 | 44823.7708 | 0 | 9.7579 | 45.7
2022-09-19 19:00 | 44823.7917 | 0 | 9.3809 | 45.7
2022-09-19 19:30 | 44823.8125 | 0 | 8.9252 | 45.7
2022-09-19 20:00 | 44823.8333 | 0 | 8.612 | 45.7
2022-09-19 20:30 | 44823.8542 | 0 | 8.0073 | 45.7
2022-09-19 21:00 | 44823.875 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-09-19 21:30 | 44823.8958 | 0 | 7.0695 | 45.7
2022-09-19 22:00 | 44823.9167 | 0 | 6.6158 | 45.7
2022-09-19 22:30 | 44823.9375 | 0 | 6.2742 | 45.7
2022-09-19 23:00 | 44823.9583 | 0 | 5.9129 | 45.7
2022-09-19 23:30 | 44823.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-09-20 | 44824 | 0 | 5.0588 | 45.7
2022-09-20 00:30 | 44824.0208 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-09-20 01:00 | 44824.0417 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-09-20 01:30 | 44824.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-09-20 02:00 | 44824.0833 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-20 02:30 | 44824.1042 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-09-20 03:00 | 44824.125 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-09-20 03:30 | 44824.1458 | 0 | 4.5371 | 45.7
2022-09-20 04:00 | 44824.1667 | 0 | 4.6653 | 45.7
2022-09-20 04:30 | 44824.1875 | 0 | 4.8577 | 45.7
2022-09-20 05:00 | 44824.2083 | 0 | 5.2092 | 45.7
2022-09-20 05:30 | 44824.2292 | 0 | 5.4562 | 45.7
2022-09-20 06:00 | 44824.25 | 0 | 5.2564 | 45.7
2022-09-20 06:30 | 44824.2708 | 0 | 4.3608 | 45.7
2022-09-20 07:00 | 44824.2917 | 0 | 3.2665 | 45.7
2022-09-20 07:30 | 44824.3125 | 0 | 2.3086 | 45.7
2022-09-20 08:00 | 44824.3333 | 0 | 1.6751 | 45.7
2022-09-20 08:30 | 44824.3542 | 0 | 1.7873 | 45.7
2022-09-20 09:00 | 44824.375 | 0 | 2.3397 | 45.7
2022-09-20 09:30 | 44824.3958 | 0 | 2.9647 | 45.7
2022-09-20 10:00 | 44824.4167 | 0 | 3.2628 | 45.7
2022-09-20 10:30 | 44824.4375 | 0 | 3.5441 | 45.7
2022-09-20 11:00 | 44824.4583 | 0 | 3.5732 | 45.7
2022-09-20 11:30 | 44824.4792 | 0 | 3.5634 | 45.7
2022-09-20 12:00 | 44824.5 | 0 | 3.5756 | 45.7
2022-09-20 12:30 | 44824.5208 | 0 | 3.4392 | 45.7
2022-09-20 13:00 | 44824.5417 | 0 | 3.0383 | 45.7
2022-09-20 13:30 | 44824.5625 | 0 | 2.5366 | 45.7
2022-09-20 14:00 | 44824.5833 | 0 | 2.0192 | 45.7
2022-09-20 14:30 | 44824.6042 | 0 | 1.7081 | 45.7
2022-09-20 15:00 | 44824.625 | 0 | 2.2431 | 45.7
2022-09-20 15:30 | 44824.6458 | 0 | 3.5193 | 45.7
2022-09-20 16:00 | 44824.6667 | 0 | 5.1686 | 45.7
2022-09-20 16:30 | 44824.6875 | 0 | 6.2155 | 45.7
2022-09-20 17:00 | 44824.7083 | 0 | 7.7057 | 45.7
2022-09-20 17:30 | 44824.7292 | 0 | 8.7414 | 45.7
2022-09-20 18:00 | 44824.75 | 0 | 9.486 | 45.7
2022-09-20 18:30 | 44824.7708 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-09-20 19:00 | 44824.7917 | 0 | 9.3963 | 45.7
2022-09-20 19:30 | 44824.8125 | 0 | 9.0296 | 45.7
2022-09-20 20:00 | 44824.8333 | 0 | 8.6377 | 45.7
2022-09-20 20:30 | 44824.8542 | 0 | 8.1795 | 45.7
2022-09-20 21:00 | 44824.875 | 0 | 7.7803 | 45.7
2022-09-20 21:30 | 44824.8958 | 0 | 7.2148 | 45.7
2022-09-20 22:00 | 44824.9167 | 0 | 6.653 | 45.7
2022-09-20 22:30 | 44824.9375 | 0 | 6.2526 | 45.7
2022-09-20 23:00 | 44824.9583 | 0 | 5.7817 | 45.7
2022-09-20 23:30 | 44824.9792 | 0 | 5.4002 | 45.7
2022-09-21 | 44825 | 0 | 5.0786 | 45.7
2022-09-21 00:30 | 44825.0208 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-09-21 01:00 | 44825.0417 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-09-21 01:30 | 44825.0625 | 0 | 4.6003 | 45.7
2022-09-21 02:00 | 44825.0833 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-09-21 02:30 | 44825.1042 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-09-21 03:00 | 44825.125 | 0 | 4.4665 | 45.7
2022-09-21 03:30 | 44825.1458 | 0 | 4.5933 | 45.7
2022-09-21 04:00 | 44825.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-21 04:30 | 44825.1875 | 0 | 4.7436 | 45.7
2022-09-21 05:00 | 44825.2083 | 0 | 5.0104 | 45.7
2022-09-21 05:30 | 44825.2292 | 0 | 5.1603 | 45.7
2022-09-21 06:00 | 44825.25 | 0 | 5.3116 | 45.7
2022-09-21 06:30 | 44825.2708 | 0 | 4.9596 | 45.7
2022-09-21 07:00 | 44825.2917 | 0 | 4.7053 | 45.7
2022-09-21 07:30 | 44825.3125 | 0 | 3.6255 | 45.7
2022-09-21 08:00 | 44825.3333 | 0 | 2.9196 | 45.7
2022-09-21 08:30 | 44825.3542 | 0 | 3.0151 | 45.7
2022-09-21 09:00 | 44825.375 | 0 | 2.2187 | 45.7
2022-09-21 09:30 | 44825.3958 | 0 | 2.4757 | 45.7
2022-09-21 10:00 | 44825.4167 | 0 | 2.3607 | 45.7
2022-09-21 10:30 | 44825.4375 | 0 | 2.6616 | 45.7
2022-09-21 11:00 | 44825.4583 | 0 | 3.7239 | 45.7
2022-09-21 11:30 | 44825.4792 | 0 | 3.0394 | 45.7
2022-09-21 12:00 | 44825.5 | 0 | 3.2493 | 45.7
2022-09-21 12:30 | 44825.5208 | 0 | 3.583 | 45.7
2022-09-21 13:00 | 44825.5417 | 0 | 3.8103 | 45.7
2022-09-21 13:30 | 44825.5625 | 0 | 4.149 | 45.7
2022-09-21 14:00 | 44825.5833 | 0 | 4.857 | 45.7
2022-09-21 14:30 | 44825.6042 | 0 | 5.1285 | 45.7
2022-09-21 15:00 | 44825.625 | 0 | 5.8194 | 45.7
2022-09-21 15:30 | 44825.6458 | 0 | 6.0452 | 45.7
2022-09-21 16:00 | 44825.6667 | 0 | 6.7659 | 45.7
2022-09-21 16:30 | 44825.6875 | 0 | 6.9512 | 45.7
2022-09-21 17:00 | 44825.7083 | 0 | 8.0998 | 45.7
2022-09-21 17:30 | 44825.7292 | 0 | 8.9208 | 45.7
2022-09-21 18:00 | 44825.75 | 0 | 9.3441 | 45.7
2022-09-21 18:30 | 44825.7708 | 0 | 9.3833 | 45.7
2022-09-21 19:00 | 44825.7917 | 0 | 9.1545 | 45.7
2022-09-21 19:30 | 44825.8125 | 0 | 8.7974 | 45.7
2022-09-21 20:00 | 44825.8333 | 0 | 8.5926 | 45.7
2022-09-21 20:30 | 44825.8542 | 0 | 8.0153 | 45.7
2022-09-21 21:00 | 44825.875 | 0 | 7.6946 | 45.7
2022-09-21 21:30 | 44825.8958 | 0 | 7.1695 | 45.7
2022-09-21 22:00 | 44825.9167 | 0 | 6.8151 | 45.7
2022-09-21 22:30 | 44825.9375 | 0 | 6.4236 | 45.7
2022-09-21 23:00 | 44825.9583 | 0 | 6.0316 | 45.7
2022-09-21 23:30 | 44825.9792 | 0 | 5.5292 | 45.7
2022-09-22 | 44826 | 0 | 5.2143 | 45.7
2022-09-22 00:30 | 44826.0208 | 0 | 4.986 | 45.7
2022-09-22 01:00 | 44826.0417 | 0 | 4.8311 | 45.7
2022-09-22 01:30 | 44826.0625 | 0 | 4.6935 | 45.7
2022-09-22 02:00 | 44826.0833 | 0 | 4.6253 | 45.7
2022-09-22 02:30 | 44826.1042 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-09-22 03:00 | 44826.125 | 0 | 4.5148 | 45.7
2022-09-22 03:30 | 44826.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-09-22 04:00 | 44826.1667 | 0 | 4.5299 | 45.7
2022-09-22 04:30 | 44826.1875 | 0 | 4.5522 | 45.7
2022-09-22 05:00 | 44826.2083 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-22 05:30 | 44826.2292 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-09-22 06:00 | 44826.25 | 0 | 5.1905 | 45.7
2022-09-22 06:30 | 44826.2708 | 0 | 5.3713 | 45.7
2022-09-22 07:00 | 44826.2917 | 0 | 5.4888 | 45.7
2022-09-22 07:30 | 44826.3125 | 0 | 5.6223 | 45.7
2022-09-22 08:00 | 44826.3333 | 0 | 6.3251 | 45.7
2022-09-22 08:30 | 44826.3542 | 0 | 6.2386 | 45.7
2022-09-22 09:00 | 44826.375 | 0 | 4.9793 | 45.7
2022-09-22 09:30 | 44826.3958 | 0 | 6.7277 | 45.7
2022-09-22 10:00 | 44826.4167 | 0 | 6.6389 | 45.7
2022-09-22 10:30 | 44826.4375 | 0 | 6.9723 | 45.7
2022-09-22 11:00 | 44826.4583 | 0 | 7.1717 | 45.7
2022-09-22 11:30 | 44826.4792 | 0 | 5.9688 | 45.7
2022-09-22 12:00 | 44826.5 | 0 | 5.9774 | 45.7
2022-09-22 12:30 | 44826.5208 | 0 | 3.9851 | 45.7
2022-09-22 13:00 | 44826.5417 | 0 | 4.2208 | 45.7
2022-09-22 13:30 | 44826.5625 | 0 | 4.0875 | 45.7
2022-09-22 14:00 | 44826.5833 | 0 | 4.8193 | 45.7
2022-09-22 14:30 | 44826.6042 | 0 | 6.3491 | 45.7
2022-09-22 15:00 | 44826.625 | 0 | 6.3381 | 45.7
2022-09-22 15:30 | 44826.6458 | 0 | 4.6603 | 45.7
2022-09-22 16:00 | 44826.6667 | 0 | 6.9147 | 45.7
2022-09-22 16:30 | 44826.6875 | 0 | 8.2231 | 45.7
2022-09-22 17:00 | 44826.7083 | 0 | 8.9026 | 45.7
2022-09-22 17:30 | 44826.7292 | 0 | 9.5092 | 45.7
2022-09-22 18:00 | 44826.75 | 0 | 9.7334 | 45.7
2022-09-22 18:30 | 44826.7708 | 0 | 9.7406 | 45.7
2022-09-22 19:00 | 44826.7917 | 0 | 9.4423 | 45.7
2022-09-22 19:30 | 44826.8125 | 0 | 9.1226 | 45.7
2022-09-22 20:00 | 44826.8333 | 0 | 8.6017 | 45.7
2022-09-22 20:30 | 44826.8542 | 0 | 8.1608 | 45.7
2022-09-22 21:00 | 44826.875 | 0 | 7.8598 | 45.7
2022-09-22 21:30 | 44826.8958 | 0 | 7.2153 | 45.7
2022-09-22 22:00 | 44826.9167 | 0 | 6.7848 | 45.7
2022-09-22 22:30 | 44826.9375 | 0 | 6.6138 | 45.7
2022-09-22 23:00 | 44826.9583 | 0 | 6.1883 | 45.7
2022-09-22 23:30 | 44826.9792 | 0 | 5.6982 | 45.7
2022-09-23 | 44827 | 0 | 5.4413 | 45.7
2022-09-23 00:30 | 44827.0208 | 0 | 5.161 | 45.7
2022-09-23 01:00 | 44827.0417 | 0 | 4.9906 | 45.7
2022-09-23 01:30 | 44827.0625 | 0 | 4.8311 | 45.7
2022-09-23 02:00 | 44827.0833 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-09-23 02:30 | 44827.1042 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-09-23 03:00 | 44827.125 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-09-23 03:30 | 44827.1458 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-23 04:00 | 44827.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-09-23 04:30 | 44827.1875 | 0 | 4.906 | 45.7
2022-09-23 05:00 | 44827.2083 | 0 | 5.1271 | 45.7
2022-09-23 05:30 | 44827.2292 | 0 | 5.3384 | 45.7
2022-09-23 06:00 | 44827.25 | 0 | 5.6367 | 45.7
2022-09-23 06:30 | 44827.2708 | 0 | 5.5383 | 45.7
2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 0 | 3.9356 | 45.7
2022-09-23 07:30 | 44827.3125 | 0 | 5.5154 | 45.7
2022-09-23 08:00 | 44827.3333 | 0 | 6.7503 | 45.7
2022-09-23 08:30 | 44827.3542 | 0 | 5.9946 | 45.7
2022-09-23 09:00 | 44827.375 | 0 | 5.4731 | 45.7
2022-09-23 09:30 | 44827.3958 | 0 | 6.1706 | 45.7
2022-09-23 10:00 | 44827.4167 | 0 | 5.463 | 45.7
2022-09-23 10:30 | 44827.4375 | 0 | 4.598 | 45.7
2022-09-23 11:00 | 44827.4583 | 0 | 1.8995 | 45.7
2022-09-23 11:30 | 44827.4792 | 0 | 1.8076 | 45.7
2022-09-23 12:00 | 44827.5 | 0 | 1.6882 | 45.7
2022-09-23 12:30 | 44827.5208 | 0 | 1.7405 | 45.7
2022-09-23 13:00 | 44827.5417 | 0 | 1.6943 | 45.7
2022-09-23 13:30 | 44827.5625 | 0 | 1.6003 | 45.7
2022-09-23 14:00 | 44827.5833 | 0 | 1.6046 | 45.7
2022-09-23 14:30 | 44827.6042 | 0 | 1.5693 | 45.7
2022-09-23 15:00 | 44827.625 | 0 | 4.1246 | 45.7
2022-09-23 15:30 | 44827.6458 | 0 | 5.7054 | 45.7
2022-09-23 16:00 | 44827.6667 | 0 | 6.4087 | 45.7
2022-09-23 16:30 | 44827.6875 | 0 | 7.633 | 45.7
2022-09-23 17:00 | 44827.7083 | 0 | 8.0793 | 45.7
2022-09-23 17:30 | 44827.7292 | 0 | 8.665 | 45.7
2022-09-23 18:00 | 44827.75 | 0 | 9.2846 | 45.7
2022-09-23 18:30 | 44827.7708 | 0 | 9.3833 | 45.7
2022-09-23 19:00 | 44827.7917 | 0 | 9.1658 | 45.7
2022-09-23 19:30 | 44827.8125 | 0 | 8.8956 | 45.7
2022-09-23 20:00 | 44827.8333 | 0 | 8.5444 | 45.7
2022-09-23 20:30 | 44827.8542 | 0 | 8.0814 | 45.7
2022-09-23 21:00 | 44827.875 | 0 | 7.6599 | 45.7
2022-09-23 21:30 | 44827.8958 | 0 | 7.42 | 45.7
2022-09-23 22:00 | 44827.9167 | 0 | 6.9812 | 45.7
2022-09-23 22:30 | 44827.9375 | 0 | 6.6252 | 45.7
2022-09-23 23:00 | 44827.9583 | 0 | 6.2068 | 45.7
2022-09-23 23:30 | 44827.9792 | 0 | 5.7242 | 45.7
2022-09-24 | 44828 | 0 | 5.3815 | 45.7
2022-09-24 00:30 | 44828.0208 | 0 | 5.1574 | 45.7
2022-09-24 01:00 | 44828.0417 | 0 | 4.9595 | 45.7
2022-09-24 01:30 | 44828.0625 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-24 02:00 | 44828.0833 | 0 | 4.6599 | 45.7
2022-09-24 02:30 | 44828.1042 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-09-24 03:00 | 44828.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-24 03:30 | 44828.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-24 04:00 | 44828.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-24 04:30 | 44828.1875 | 0 | 4.6303 | 45.7
2022-09-24 05:00 | 44828.2083 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-24 05:30 | 44828.2292 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-24 06:00 | 44828.25 | 0 | 4.3056 | 45.7
2022-09-24 06:30 | 44828.2708 | 0 | 3.5667 | 45.7
2022-09-24 07:00 | 44828.2917 | 0 | 2.8461 | 45.7
2022-09-24 07:30 | 44828.3125 | 0 | 2.2124 | 45.7
2022-09-24 08:00 | 44828.3333 | 0 | 1.6893 | 45.7
2022-09-24 08:30 | 44828.3542 | 0 | 1.5832 | 45.7
2022-09-24 09:00 | 44828.375 | 0 | 1.7758 | 45.7
2022-09-24 09:30 | 44828.3958 | 0 | 2.2318 | 45.7
2022-09-24 10:00 | 44828.4167 | 0 | 2.427 | 45.7
2022-09-24 10:30 | 44828.4375 | 0 | 2.7326 | 45.7
2022-09-24 11:00 | 44828.4583 | 0 | 2.6499 | 45.7
2022-09-24 11:30 | 44828.4792 | 0 | 2.1771 | 45.7
2022-09-24 12:00 | 44828.5 | 0 | 2.1733 | 45.7
2022-09-24 12:30 | 44828.5208 | 0 | 1.6764 | 45.7
2022-09-24 13:00 | 44828.5417 | 0 | 1.5084 | 45.7
2022-09-24 13:30 | 44828.5625 | 0 | 1.5094 | 45.7
2022-09-24 14:00 | 44828.5833 | 0 | 1.6709 | 45.7
2022-09-24 14:30 | 44828.6042 | 0 | 1.8007 | 45.7
2022-09-24 15:00 | 44828.625 | 0 | 2.5633 | 45.7
2022-09-24 15:30 | 44828.6458 | 0 | 4.2656 | 45.7
2022-09-24 16:00 | 44828.6667 | 0 | 4.9882 | 45.7
2022-09-24 16:30 | 44828.6875 | 0 | 6.3655 | 45.7
2022-09-24 17:00 | 44828.7083 | 0 | 7.5775 | 45.7
2022-09-24 17:30 | 44828.7292 | 0 | 8.4107 | 45.7
2022-09-24 18:00 | 44828.75 | 0 | 9.0233 | 45.7
2022-09-24 18:30 | 44828.7708 | 0 | 9.1117 | 45.7
2022-09-24 19:00 | 44828.7917 | 0 | 8.7746 | 45.7
2022-09-24 19:30 | 44828.8125 | 0 | 8.3685 | 45.7
2022-09-24 20:00 | 44828.8333 | 0 | 8.1013 | 45.7
2022-09-24 20:30 | 44828.8542 | 0 | 7.7044 | 45.7
2022-09-24 21:00 | 44828.875 | 0 | 7.419 | 45.7
2022-09-24 21:30 | 44828.8958 | 0 | 6.9116 | 45.7
2022-09-24 22:00 | 44828.9167 | 0 | 6.7133 | 45.7
2022-09-24 22:30 | 44828.9375 | 0 | 6.4689 | 45.7
2022-09-24 23:00 | 44828.9583 | 0 | 6.0949 | 45.7
2022-09-24 23:30 | 44828.9792 | 0 | 5.7096 | 45.7
2022-09-25 | 44829 | 0 | 5.3181 | 45.7
2022-09-25 00:30 | 44829.0208 | 0 | 5.0979 | 45.7
2022-09-25 01:00 | 44829.0417 | 0 | 4.9061 | 45.7
2022-09-25 01:30 | 44829.0625 | 0 | 4.8534 | 45.7
2022-09-25 02:00 | 44829.0833 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-09-25 02:30 | 44829.1042 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-09-25 03:00 | 44829.125 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-09-25 03:30 | 44829.1458 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-09-25 04:00 | 44829.1667 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-09-25 04:30 | 44829.1875 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-09-25 05:00 | 44829.2083 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-09-25 05:30 | 44829.2292 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-09-25 06:00 | 44829.25 | 0 | 4.2346 | 45.7
2022-09-25 06:30 | 44829.2708 | 0 | 3.3554 | 45.7
2022-09-25 07:00 | 44829.2917 | 0 | 2.8765 | 45.7
2022-09-25 07:30 | 44829.3125 | 0 | 2.0413 | 45.7
2022-09-25 08:00 | 44829.3333 | 0 | 1.6741 | 45.7
2022-09-25 08:30 | 44829.3542 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-09-25 09:00 | 44829.375 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-09-25 09:30 | 44829.3958 | 0 | 2.1977 | 45.7
2022-09-25 10:00 | 44829.4167 | 0 | 2.4011 | 45.7
2022-09-25 10:30 | 44829.4375 | 0 | 2.7916 | 45.7
2022-09-25 11:00 | 44829.4583 | 0 | 2.0784 | 45.7
2022-09-25 11:30 | 44829.4792 | 0 | 1.6137 | 45.7
2022-09-25 12:00 | 44829.5 | 0 | 2.3683 | 45.7
2022-09-25 12:30 | 44829.5208 | 0 | 2.412 | 45.7
2022-09-25 13:00 | 44829.5417 | 0 | 2.2339 | 45.7
2022-09-25 13:30 | 44829.5625 | 0 | 1.907 | 45.7
2022-09-25 14:00 | 44829.5833 | 0 | 1.5517 | 45.7
2022-09-25 14:30 | 44829.6042 | 0 | 1.4533 | 45.7
2022-09-25 15:00 | 44829.625 | 0 | 2.1655 | 45.7
2022-09-25 15:30 | 44829.6458 | 0 | 3.4331 | 45.7
2022-09-25 16:00 | 44829.6667 | 0 | 4.9088 | 45.7
2022-09-25 16:30 | 44829.6875 | 0 | 6.5056 | 45.7
2022-09-25 17:00 | 44829.7083 | 0 | 8.0283 | 45.7
2022-09-25 17:30 | 44829.7292 | 0 | 9.0222 | 45.7
2022-09-25 18:00 | 44829.75 | 0 | 9.9945 | 45.7
2022-09-25 18:30 | 44829.7708 | 0 | 9.8096 | 45.7
2022-09-25 19:00 | 44829.7917 | 0 | 9.5749 | 45.7
2022-09-25 19:30 | 44829.8125 | 0 | 8.9475 | 45.7
2022-09-25 20:00 | 44829.8333 | 0 | 8.6608 | 45.7
2022-09-25 20:30 | 44829.8542 | 0 | 8.1234 | 45.7
2022-09-25 21:00 | 44829.875 | 0 | 7.8422 | 45.7
2022-09-25 21:30 | 44829.8958 | 0 | 7.3064 | 45.7
2022-09-25 22:00 | 44829.9167 | 0 | 6.7575 | 45.7
2022-09-25 22:30 | 44829.9375 | 0 | 6.349 | 45.7
2022-09-25 23:00 | 44829.9583 | 0 | 5.8764 | 45.7
2022-09-25 23:30 | 44829.9792 | 0 | 5.4262 | 45.7
2022-09-26 | 44830 | 0 | 5.191 | 45.7
2022-09-26 00:30 | 44830.0208 | 0 | 4.9486 | 45.7
2022-09-26 01:00 | 44830.0417 | 0 | 4.7641 | 45.7
2022-09-26 01:30 | 44830.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-09-26 02:00 | 44830.0833 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-09-26 02:30 | 44830.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-09-26 03:00 | 44830.125 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-26 03:30 | 44830.1458 | 0 | 4.5969 | 45.7
2022-09-26 04:00 | 44830.1667 | 0 | 4.7472 | 45.7
2022-09-26 04:30 | 44830.1875 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-09-26 05:00 | 44830.2083 | 0 | 5.1218 | 45.7
2022-09-26 05:30 | 44830.2292 | 0 | 5.1788 | 45.7
2022-09-26 06:00 | 44830.25 | 0 | 4.8391 | 45.7
2022-09-26 06:30 | 44830.2708 | 0 | 3.9782 | 45.7
2022-09-26 07:00 | 44830.2917 | 0 | 2.9976 | 45.7
2022-09-26 07:30 | 44830.3125 | 0 | 2.0955 | 45.7
2022-09-26 08:00 | 44830.3333 | 0 | 1.5793 | 45.7
2022-09-26 08:30 | 44830.3542 | 0 | 1.5746 | 45.7
2022-09-26 09:00 | 44830.375 | 0 | 1.5852 | 45.7
2022-09-26 09:30 | 44830.3958 | 0 | 1.7083 | 45.7
2022-09-26 10:00 | 44830.4167 | 0 | 1.9454 | 45.7
2022-09-26 10:30 | 44830.4375 | 0 | 2.6563 | 45.7
2022-09-26 11:00 | 44830.4583 | 0 | 2.1966 | 45.7
2022-09-26 11:30 | 44830.4792 | 0 | 2.3545 | 45.7
2022-09-26 12:00 | 44830.5 | 0 | 2.7229 | 45.7
2022-09-26 12:30 | 44830.5208 | 0 | 1.8325 | 45.7
2022-09-26 13:00 | 44830.5417 | 0 | 1.7848 | 45.7
2022-09-26 13:30 | 44830.5625 | 0 | 1.7874 | 45.7
2022-09-26 14:00 | 44830.5833 | 0 | 1.6685 | 45.7
2022-09-26 14:30 | 44830.6042 | 0 | 1.6104 | 45.7
2022-09-26 15:00 | 44830.625 | 0 | 2.923 | 45.7
2022-09-26 15:30 | 44830.6458 | 0 | 3.9074 | 45.7
2022-09-26 16:00 | 44830.6667 | 0 | 6.0163 | 45.7
2022-09-26 16:30 | 44830.6875 | 0 | 6.3672 | 45.7
2022-09-26 17:00 | 44830.7083 | 0 | 7.6266 | 45.7
2022-09-26 17:30 | 44830.7292 | 0 | 8.933 | 45.7
2022-09-26 18:00 | 44830.75 | 0 | 9.9078 | 45.7
2022-09-26 18:30 | 44830.7708 | 0 | 10.1462 | 45.7
2022-09-26 19:00 | 44830.7917 | 0 | 9.6531 | 45.7
2022-09-26 19:30 | 44830.8125 | 0 | 9.251 | 45.7
2022-09-26 20:00 | 44830.8333 | 0 | 8.911 | 45.7
2022-09-26 20:30 | 44830.8542 | 0 | 8.2689 | 45.7
2022-09-26 21:00 | 44830.875 | 0 | 7.8357 | 45.7
2022-09-26 21:30 | 44830.8958 | 0 | 7.1526 | 45.7
2022-09-26 22:00 | 44830.9167 | 0 | 6.6905 | 45.7
2022-09-26 22:30 | 44830.9375 | 0 | 6.365 | 45.7
2022-09-26 23:00 | 44830.9583 | 0 | 6.0056 | 45.7
2022-09-26 23:30 | 44830.9792 | 0 | 5.4946 | 45.7
2022-09-27 | 44831 | 0 | 5.1495 | 45.7
2022-09-27 00:30 | 44831.0208 | 0 | 4.943 | 45.7
2022-09-27 01:00 | 44831.0417 | 0 | 4.8087 | 45.7
2022-09-27 01:30 | 44831.0625 | 0 | 4.6822 | 45.7
2022-09-27 02:00 | 44831.0833 | 0 | 4.6774 | 45.7
2022-09-27 02:30 | 44831.1042 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-09-27 03:00 | 44831.125 | 0 | 4.6253 | 45.7
2022-09-27 03:30 | 44831.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-09-27 04:00 | 44831.1667 | 0 | 4.669 | 45.7
2022-09-27 04:30 | 44831.1875 | 0 | 4.772 | 45.7
2022-09-27 05:00 | 44831.2083 | 0 | 5.0676 | 45.7
2022-09-27 05:30 | 44831.2292 | 0 | 5.1315 | 45.7
2022-09-27 06:00 | 44831.25 | 0 | 5.1994 | 45.7
2022-09-27 06:30 | 44831.2708 | 0 | 5.081 | 45.7
2022-09-27 07:00 | 44831.2917 | 0 | 5.1951 | 45.7
2022-09-27 07:30 | 44831.3125 | 0 | 4.3784 | 45.7
2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 0 | 4.573 | 45.7
2022-09-27 08:30 | 44831.3542 | 0 | 3.5802 | 45.7
2022-09-27 09:00 | 44831.375 | 0 | 2.8292 | 45.7
2022-09-27 09:30 | 44831.3958 | 0 | 4.1285 | 45.7
2022-09-27 10:00 | 44831.4167 | 0 | 3.3542 | 45.7
2022-09-27 10:30 | 44831.4375 | 0 | 3.2565 | 45.7
2022-09-27 11:00 | 44831.4583 | 0 | 1.6071 | 45.7
2022-09-27 11:30 | 44831.4792 | 0 | 2.065 | 45.7
2022-09-27 12:00 | 44831.5 | 0 | 2.0085 | 45.7
2022-09-27 12:30 | 44831.5208 | 0 | 2.6517 | 45.7
2022-09-27 13:00 | 44831.5417 | 0 | 1.9555 | 45.7
2022-09-27 13:30 | 44831.5625 | 0 | 1.6605 | 45.7
2022-09-27 14:00 | 44831.5833 | 0 | 2.3331 | 45.7
2022-09-27 14:30 | 44831.6042 | 0 | 3.206 | 45.7
2022-09-27 15:00 | 44831.625 | 0 | 3.5675 | 45.7
2022-09-27 15:30 | 44831.6458 | 0 | 3.574 | 45.7
2022-09-27 16:00 | 44831.6667 | 0 | 4.5322 | 45.7
2022-09-27 16:30 | 44831.6875 | 0 | 6.4407 | 45.7
2022-09-27 17:00 | 44831.7083 | 0 | 8.173 | 45.7
2022-09-27 17:30 | 44831.7292 | 0 | 9.3213 | 45.7
2022-09-27 18:00 | 44831.75 | 0 | 10.0468 | 45.7
2022-09-27 18:30 | 44831.7708 | 0 | 10.1981 | 45.7
2022-09-27 19:00 | 44831.7917 | 0 | 9.5969 | 45.7
2022-09-27 19:30 | 44831.8125 | 0 | 9.2119 | 45.7
2022-09-27 20:00 | 44831.8333 | 0 | 8.8789 | 45.7
2022-09-27 20:30 | 44831.8542 | 0 | 8.3206 | 45.7
2022-09-27 21:00 | 44831.875 | 0 | 7.8416 | 45.7
2022-09-27 21:30 | 44831.8958 | 0 | 7.3151 | 45.7
2022-09-27 22:00 | 44831.9167 | 0 | 6.6718 | 45.7
2022-09-27 22:30 | 44831.9375 | 0 | 6.2817 | 45.7
2022-09-27 23:00 | 44831.9583 | 0 | 5.977 | 45.7
2022-09-27 23:30 | 44831.9792 | 0 | 5.4823 | 45.7
2022-09-28 | 44832 | 0 | 5.1644 | 45.7
2022-09-28 00:30 | 44832.0208 | 0 | 4.9089 | 45.7
2022-09-28 01:00 | 44832.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-28 01:30 | 44832.0625 | 0 | 4.6846 | 45.7
2022-09-28 02:00 | 44832.0833 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-28 02:30 | 44832.1042 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-09-28 03:00 | 44832.125 | 0 | 4.5969 | 45.7
2022-09-28 03:30 | 44832.1458 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-09-28 04:00 | 44832.1667 | 0 | 4.6502 | 45.7
2022-09-28 04:30 | 44832.1875 | 0 | 4.813 | 45.7
2022-09-28 05:00 | 44832.2083 | 0 | 5.0899 | 45.7
2022-09-28 05:30 | 44832.2292 | 0 | 5.2222 | 45.7
2022-09-28 06:00 | 44832.25 | 0 | 5.4827 | 45.7
2022-09-28 06:30 | 44832.2708 | 0 | 5.1161 | 45.7
2022-09-28 07:00 | 44832.2917 | 0 | 4.6226 | 45.7
2022-09-28 07:30 | 44832.3125 | 0 | 3.7552 | 45.7
2022-09-28 08:00 | 44832.3333 | 0 | 2.5333 | 45.7
2022-09-28 08:30 | 44832.3542 | 0 | 2.0411 | 45.7
2022-09-28 09:00 | 44832.375 | 0 | 1.8291 | 45.7
2022-09-28 09:30 | 44832.3958 | 0 | 1.7344 | 45.7
2022-09-28 10:00 | 44832.4167 | 0 | 2.047 | 45.7
2022-09-28 10:30 | 44832.4375 | 0 | 2.0816 | 45.7
2022-09-28 11:00 | 44832.4583 | 0 | 1.4593 | 45.7
2022-09-28 11:30 | 44832.4792 | 0 | 1.9919 | 45.7
2022-09-28 12:00 | 44832.5 | 0 | 3.1426 | 45.7
2022-09-28 12:30 | 44832.5208 | 0 | 3.1778 | 45.7
2022-09-28 13:00 | 44832.5417 | 0 | 1.8421 | 45.7
2022-09-28 13:30 | 44832.5625 | 0 | 1.9188 | 45.7
2022-09-28 14:00 | 44832.5833 | 0 | 1.9992 | 45.7
2022-09-28 14:30 | 44832.6042 | 0 | 2.7902 | 45.7
2022-09-28 15:00 | 44832.625 | 0 | 3.3689 | 45.7
2022-09-28 15:30 | 44832.6458 | 0 | 4.7256 | 45.7
2022-09-28 16:00 | 44832.6667 | 0 | 5.6947 | 45.7
2022-09-28 16:30 | 44832.6875 | 0 | 7.0013 | 45.7
2022-09-28 17:00 | 44832.7083 | 0 | 8.0715 | 45.7
2022-09-28 17:30 | 44832.7292 | 0 | 9.1254 | 45.7
2022-09-28 18:00 | 44832.75 | 0 | 9.9806 | 45.7
2022-09-28 18:30 | 44832.7708 | 0 | 9.9784 | 45.7
2022-09-28 19:00 | 44832.7917 | 0 | 9.7054 | 45.7
2022-09-28 19:30 | 44832.8125 | 0 | 9.2549 | 45.7
2022-09-28 20:00 | 44832.8333 | 0 | 9.0664 | 45.7
2022-09-28 20:30 | 44832.8542 | 0 | 8.3764 | 45.7
2022-09-28 21:00 | 44832.875 | 0 | 8.101 | 45.7
2022-09-28 21:30 | 44832.8958 | 0 | 7.5127 | 45.7
2022-09-28 22:00 | 44832.9167 | 0 | 6.9527 | 45.7
2022-09-28 22:30 | 44832.9375 | 0 | 6.5687 | 45.7
2022-09-28 23:00 | 44832.9583 | 0 | 5.9869 | 45.7
2022-09-28 23:30 | 44832.9792 | 0 | 5.5808 | 45.7
2022-09-29 | 44833 | 0 | 5.2984 | 45.7
2022-09-29 00:30 | 44833.0208 | 0 | 5.0386 | 45.7
2022-09-29 01:00 | 44833.0417 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-09-29 01:30 | 44833.0625 | 0 | 4.7194 | 45.7
2022-09-29 02:00 | 44833.0833 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-09-29 02:30 | 44833.1042 | 0 | 4.5432 | 45.7
2022-09-29 03:00 | 44833.125 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-09-29 03:30 | 44833.1458 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-09-29 04:00 | 44833.1667 | 0 | 4.6653 | 45.7
2022-09-29 04:30 | 44833.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-09-29 05:00 | 44833.2083 | 0 | 5.0899 | 45.7
2022-09-29 05:30 | 44833.2292 | 0 | 5.2446 | 45.7
2022-09-29 06:00 | 44833.25 | 0 | 5.8181 | 45.7
2022-09-29 06:30 | 44833.2708 | 0 | 10.5156 | 45.7
2022-09-29 07:00 | 44833.2917 | 0 | 9.9906 | 45.7
2022-09-29 07:30 | 44833.3125 | 0 | 9.4329 | 45.7
2022-09-29 08:00 | 44833.3333 | 0 | 8.1522 | 45.7
2022-09-29 08:30 | 44833.3542 | 0 | 6.2883 | 45.7
2022-09-29 09:00 | 44833.375 | 0 | 5.5121 | 45.7
2022-09-29 09:30 | 44833.3958 | 0 | 5.0241 | 45.7
2022-09-29 10:00 | 44833.4167 | 0 | 4.5613 | 45.7
2022-09-29 10:30 | 44833.4375 | 0 | 3.9639 | 45.7
2022-09-29 11:00 | 44833.4583 | 0 | 3.482 | 45.7
2022-09-29 11:30 | 44833.4792 | 0 | 3.7968 | 45.7
2022-09-29 12:00 | 44833.5 | 0 | 3.7921 | 45.7
2022-09-29 12:30 | 44833.5208 | 0 | 3.6903 | 45.7
2022-09-29 13:00 | 44833.5417 | 0 | 4.1785 | 45.7
2022-09-29 13:30 | 44833.5625 | 0 | 6.476 | 45.7
2022-09-29 14:00 | 44833.5833 | 0 | 6.5313 | 45.7
2022-09-29 14:30 | 44833.6042 | 0 | 2.1619 | 45.7
2022-09-29 15:00 | 44833.625 | 0 | 1.7324 | 45.7
2022-09-29 15:30 | 44833.6458 | 0 | 2.4765 | 45.7
2022-09-29 16:00 | 44833.6667 | 0 | 3.8428 | 45.7
2022-09-29 16:30 | 44833.6875 | 0 | 5.4888 | 45.7
2022-09-29 17:00 | 44833.7083 | 0 | 6.9298 | 45.7
2022-09-29 17:30 | 44833.7292 | 0 | 8.2395 | 45.7
2022-09-29 18:00 | 44833.75 | 0 | 9.1267 | 45.7
2022-09-29 18:30 | 44833.7708 | 0 | 9.4172 | 45.7
2022-09-29 19:00 | 44833.7917 | 0 | 9.2366 | 45.7
2022-09-29 19:30 | 44833.8125 | 0 | 9.1341 | 45.7
2022-09-29 20:00 | 44833.8333 | 0 | 8.8632 | 45.7
2022-09-29 20:30 | 44833.8542 | 0 | 8.4417 | 45.7
2022-09-29 21:00 | 44833.875 | 0 | 8.0125 | 45.7
2022-09-29 21:30 | 44833.8958 | 0 | 7.4937 | 45.7
2022-09-29 22:00 | 44833.9167 | 0 | 6.934 | 45.7
2022-09-29 22:30 | 44833.9375 | 0 | 6.6609 | 45.7
2022-09-29 23:00 | 44833.9583 | 0 | 6.1444 | 45.7
2022-09-29 23:30 | 44833.9792 | 0 | 5.6172 | 45.7
2022-09-30 | 44834 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-09-30 00:30 | 44834.0208 | 0 | 5.0864 | 45.7
2022-09-30 01:00 | 44834.0417 | 0 | 4.9138 | 45.7
2022-09-30 01:30 | 44834.0625 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-09-30 02:00 | 44834.0833 | 0 | 4.7009 | 45.7
2022-09-30 02:30 | 44834.1042 | 0 | 4.6675 | 45.7
2022-09-30 03:00 | 44834.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-09-30 03:30 | 44834.1458 | 0 | 4.6862 | 45.7
2022-09-30 04:00 | 44834.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-09-30 04:30 | 44834.1875 | 0 | 4.9657 | 45.7
2022-09-30 05:00 | 44834.2083 | 0 | 5.1567 | 45.7
2022-09-30 05:30 | 44834.2292 | 0 | 5.2741 | 45.7
2022-09-30 06:00 | 44834.25 | 0 | 4.8502 | 45.7
2022-09-30 06:30 | 44834.2708 | 0 | 3.8889 | 45.7
2022-09-30 07:00 | 44834.2917 | 0 | 3.0054 | 45.7
2022-09-30 07:30 | 44834.3125 | 0 | 2.0784 | 45.7
2022-09-30 08:00 | 44834.3333 | 0 | 1.6178 | 45.7
2022-09-30 08:30 | 44834.3542 | 0 | 1.7921 | 45.7
2022-09-30 09:00 | 44834.375 | 0 | 2.2654 | 45.7
2022-09-30 09:30 | 44834.3958 | 0 | 2.8399 | 45.7
2022-09-30 10:00 | 44834.4167 | 0 | 3.2139 | 45.7
2022-09-30 10:30 | 44834.4375 | 0 | 3.0924 | 45.7
2022-09-30 11:00 | 44834.4583 | 0 | 2.6794 | 45.7
2022-09-30 11:30 | 44834.4792 | 0 | 1.804 | 45.7
2022-09-30 12:00 | 44834.5 | 0 | 1.9635 | 45.7
2022-09-30 12:30 | 44834.5208 | 0 | 1.6207 | 45.7
2022-09-30 13:00 | 44834.5417 | 0 | 2.4762 | 45.7
2022-09-30 13:30 | 44834.5625 | 0 | 2.2293 | 45.7
2022-09-30 14:00 | 44834.5833 | 0 | 2.4293 | 45.7
2022-09-30 14:30 | 44834.6042 | 0 | 1.6509 | 45.7
2022-09-30 15:00 | 44834.625 | 0 | 1.8007 | 45.7
2022-09-30 15:30 | 44834.6458 | 0 | 3.2228 | 45.7
2022-09-30 16:00 | 44834.6667 | 0 | 4.5127 | 45.7
2022-09-30 16:30 | 44834.6875 | 0 | 6.0741 | 45.7
2022-09-30 17:00 | 44834.7083 | 0 | 7.5413 | 45.7
2022-09-30 17:30 | 44834.7292 | 0 | 8.2741 | 45.7
2022-09-30 18:00 | 44834.75 | 0 | 9.0091 | 45.7
2022-09-30 18:30 | 44834.7708 | 0 | 9.1492 | 45.7
2022-09-30 19:00 | 44834.7917 | 0 | 8.8789 | 45.7
2022-09-30 19:30 | 44834.8125 | 0 | 8.5697 | 45.7
2022-09-30 20:00 | 44834.8333 | 0 | 8.2502 | 45.7
2022-09-30 20:30 | 44834.8542 | 0 | 7.9238 | 45.7
2022-09-30 21:00 | 44834.875 | 0 | 7.641 | 45.7
2022-09-30 21:30 | 44834.8958 | 0 | 7.1075 | 45.7
2022-09-30 22:00 | 44834.9167 | 0 | 6.7688 | 45.7
2022-09-30 22:30 | 44834.9375 | 0 | 6.4836 | 45.7
2022-09-30 23:00 | 44834.9583 | 0 | 6.0428 | 45.7
2022-09-30 23:30 | 44834.9792 | 0 | 5.631 | 45.7
2022-10-01 | 44835 | 0 | 5.3556 | 45.7
2022-10-01 00:30 | 44835.0208 | 0 | 5.0666 | 45.7
2022-10-01 01:00 | 44835.0417 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-10-01 01:30 | 44835.0625 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-10-01 02:00 | 44835.0833 | 0 | 4.6625 | 45.7
2022-10-01 02:30 | 44835.1042 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-10-01 03:00 | 44835.125 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-10-01 03:30 | 44835.1458 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-01 04:00 | 44835.1667 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-01 04:30 | 44835.1875 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-10-01 05:00 | 44835.2083 | 0 | 4.7062 | 45.7
2022-10-01 05:30 | 44835.2292 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-10-01 06:00 | 44835.25 | 0 | 4.6846 | 45.7
2022-10-01 06:30 | 44835.2708 | 0 | 4.298 | 45.7
2022-10-01 07:00 | 44835.2917 | 0 | 4.411 | 45.7
2022-10-01 07:30 | 44835.3125 | 0 | 3.6197 | 45.7
2022-10-01 08:00 | 44835.3333 | 0 | 2.9145 | 45.7
2022-10-01 08:30 | 44835.3542 | 0 | 2.3217 | 45.7
2022-10-01 09:00 | 44835.375 | 0 | 3.1234 | 45.7
2022-10-01 09:30 | 44835.3958 | 0 | 2.9772 | 45.7
2022-10-01 10:00 | 44835.4167 | 0 | 2.6499 | 45.7
2022-10-01 10:30 | 44835.4375 | 0 | 2.8139 | 45.7
2022-10-01 11:00 | 44835.4583 | 0 | 2.1987 | 45.7
2022-10-01 11:30 | 44835.4792 | 0 | 3.6064 | 45.7
2022-10-01 12:00 | 44835.5 | 0 | 2.0242 | 45.7
2022-10-01 12:30 | 44835.5208 | 0 | 2.2994 | 45.7
2022-10-01 13:00 | 44835.5417 | 0 | 4.4031 | 45.7
2022-10-01 13:30 | 44835.5625 | 0 | 4.4047 | 45.7
2022-10-01 14:00 | 44835.5833 | 0 | 5.2284 | 45.7
2022-10-01 14:30 | 44835.6042 | 0 | 5.6737 | 45.7
2022-10-01 15:00 | 44835.625 | 0 | 5.5793 | 45.7
2022-10-01 15:30 | 44835.6458 | 0 | 6.1149 | 45.7
2022-10-01 16:00 | 44835.6667 | 0 | 7.1895 | 45.7
2022-10-01 16:30 | 44835.6875 | 0 | 7.7228 | 45.7
2022-10-01 17:00 | 44835.7083 | 0 | 8.5702 | 45.7
2022-10-01 17:30 | 44835.7292 | 0 | 9.1138 | 45.7
2022-10-01 18:00 | 44835.75 | 0 | 9.4727 | 45.7
2022-10-01 18:30 | 44835.7708 | 0 | 9.4654 | 45.7
2022-10-01 19:00 | 44835.7917 | 0 | 9.1581 | 45.7
2022-10-01 19:30 | 44835.8125 | 0 | 8.7861 | 45.7
2022-10-01 20:00 | 44835.8333 | 0 | 8.4223 | 45.7
2022-10-01 20:30 | 44835.8542 | 0 | 8.0059 | 45.7
2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 0 | 7.6878 | 45.7
2022-10-01 21:30 | 44835.8958 | 0 | 7.3307 | 45.7
2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 0 | 6.9619 | 45.7
2022-10-01 22:30 | 44835.9375 | 0 | 6.702 | 45.7
2022-10-01 23:00 | 44835.9583 | 0 | 6.3472 | 45.7
2022-10-01 23:30 | 44835.9792 | 0 | 5.8801 | 45.7
2022-10-02 | 44836 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-10-02 00:30 | 44836.0208 | 0 | 5.2331 | 45.7
2022-10-02 01:00 | 44836.0417 | 0 | 5.0976 | 45.7
2022-10-02 01:30 | 44836.0625 | 0 | 4.9663 | 45.7
2022-10-02 02:00 | 44836.0833 | 0 | 4.8347 | 45.7
2022-10-02 02:30 | 44836.1042 | 0 | 4.6971 | 45.7
2022-10-02 03:00 | 44836.125 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-10-02 03:30 | 44836.1458 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-02 04:00 | 44836.1667 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-02 04:30 | 44836.1875 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-02 05:00 | 44836.2083 | 0 | 4.7907 | 45.7
2022-10-02 05:30 | 44836.2292 | 0 | 4.6954 | 45.7
2022-10-02 06:00 | 44836.25 | 0 | 4.3364 | 45.7
2022-10-02 06:30 | 44836.2708 | 0 | 3.1494 | 45.7
2022-10-02 07:00 | 44836.2917 | 0 | 3.5534 | 45.7
2022-10-02 07:30 | 44836.3125 | 0 | 4.9101 | 45.7
2022-10-02 08:00 | 44836.3333 | 0 | 6.1476 | 45.7
2022-10-02 08:30 | 44836.3542 | 0 | 4.71 | 45.7
2022-10-02 09:00 | 44836.375 | 0 | 4.6844 | 45.7
2022-10-02 09:30 | 44836.3958 | 0 | 5.2326 | 45.7
2022-10-02 10:00 | 44836.4167 | 0 | 4.6375 | 45.7
2022-10-02 10:30 | 44836.4375 | 0 | 5.5682 | 45.7
2022-10-02 11:00 | 44836.4583 | 0 | 6.3408 | 45.7
2022-10-02 11:30 | 44836.4792 | 0 | 5.9924 | 45.7
2022-10-02 12:00 | 44836.5 | 0 | 6.1172 | 45.7
2022-10-02 12:30 | 44836.5208 | 0 | 4.9057 | 45.7
2022-10-02 13:00 | 44836.5417 | 0 | 2.6111 | 45.7
2022-10-02 13:30 | 44836.5625 | 0 | 1.9318 | 45.7
2022-10-02 14:00 | 44836.5833 | 0 | 2.5583 | 45.7
2022-10-02 14:30 | 44836.6042 | 0 | 3.3718 | 45.7
2022-10-02 15:00 | 44836.625 | 0 | 3.188 | 45.7
2022-10-02 15:30 | 44836.6458 | 0 | 6.0175 | 45.7
2022-10-02 16:00 | 44836.6667 | 0 | 7.1171 | 45.7
2022-10-02 16:30 | 44836.6875 | 0 | 8.0266 | 45.7
2022-10-02 17:00 | 44836.7083 | 0 | 8.6372 | 45.7
2022-10-02 17:30 | 44836.7292 | 0 | 9.2954 | 45.7
2022-10-02 18:00 | 44836.75 | 0 | 9.6909 | 45.7
2022-10-02 18:30 | 44836.7708 | 0 | 9.5951 | 45.7
2022-10-02 19:00 | 44836.7917 | 0 | 9.3217 | 45.7
2022-10-02 19:30 | 44836.8125 | 0 | 8.9386 | 45.7
2022-10-02 20:00 | 44836.8333 | 0 | 8.6273 | 45.7
2022-10-02 20:30 | 44836.8542 | 0 | 8.2055 | 45.7
2022-10-02 21:00 | 44836.875 | 0 | 7.9683 | 45.7
2022-10-02 21:30 | 44836.8958 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-10-02 22:00 | 44836.9167 | 0 | 7.0475 | 45.7
2022-10-02 22:30 | 44836.9375 | 0 | 6.7018 | 45.7
2022-10-02 23:00 | 44836.9583 | 0 | 6.2805 | 45.7
2022-10-02 23:30 | 44836.9792 | 0 | 5.9398 | 45.7
2022-10-03 | 44837 | 0 | 5.5562 | 45.7
2022-10-03 00:30 | 44837.0208 | 0 | 5.2626 | 45.7
2022-10-03 01:00 | 44837.0417 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-10-03 01:30 | 44837.0625 | 0 | 4.9522 | 45.7
2022-10-03 02:00 | 44837.0833 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-10-03 02:30 | 44837.1042 | 0 | 4.8124 | 45.7
2022-10-03 03:00 | 44837.125 | 0 | 4.7532 | 45.7
2022-10-03 03:30 | 44837.1458 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-03 04:00 | 44837.1667 | 0 | 4.7756 | 45.7
2022-10-03 04:30 | 44837.1875 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-10-03 05:00 | 44837.2083 | 0 | 4.9096 | 45.7
2022-10-03 05:30 | 44837.2292 | 0 | 4.79 | 45.7
2022-10-03 06:00 | 44837.25 | 0 | 4.1007 | 45.7
2022-10-03 06:30 | 44837.2708 | 0 | 3.1756 | 45.7
2022-10-03 07:00 | 44837.2917 | 0 | 2.436 | 45.7
2022-10-03 07:30 | 44837.3125 | 0 | 1.886 | 45.7
2022-10-03 08:00 | 44837.3333 | 0 | 1.7902 | 45.7
2022-10-03 08:30 | 44837.3542 | 0 | 1.8464 | 45.7
2022-10-03 09:00 | 44837.375 | 0 | 2.1343 | 45.7
2022-10-03 09:30 | 44837.3958 | 0 | 2.7074 | 45.7
2022-10-03 10:00 | 44837.4167 | 0 | 2.987 | 45.7
2022-10-03 10:30 | 44837.4375 | 0 | 2.9681 | 45.7
2022-10-03 11:00 | 44837.4583 | 0 | 3.4526 | 45.7
2022-10-03 11:30 | 44837.4792 | 0 | 3.0728 | 45.7
2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 0 | 3.1905 | 45.7
2022-10-03 12:30 | 44837.5208 | 0 | 3.163 | 45.7
2022-10-03 13:00 | 44837.5417 | 0 | 2.218 | 45.7
2022-10-03 13:30 | 44837.5625 | 0 | 1.6954 | 45.7
2022-10-03 14:00 | 44837.5833 | 0 | 1.8087 | 45.7
2022-10-03 14:30 | 44837.6042 | 0 | 1.6713 | 45.7
2022-10-03 15:00 | 44837.625 | 0 | 1.9114 | 45.7
2022-10-03 15:30 | 44837.6458 | 0 | 2.95 | 45.7
2022-10-03 16:00 | 44837.6667 | 0 | 4.5128 | 45.7
2022-10-03 16:30 | 44837.6875 | 0 | 6.1609 | 45.7
2022-10-03 17:00 | 44837.7083 | 0 | 8.0745 | 45.7
2022-10-03 17:30 | 44837.7292 | 0 | 9.4342 | 45.7
2022-10-03 18:00 | 44837.75 | 0 | 10.482 | 45.7
2022-10-03 18:30 | 44837.7708 | 0 | 10.4796 | 45.7
2022-10-03 19:00 | 44837.7917 | 0 | 9.9393 | 45.7
2022-10-03 19:30 | 44837.8125 | 0 | 9.5493 | 45.7
2022-10-03 20:00 | 44837.8333 | 0 | 9.2743 | 45.7
2022-10-03 20:30 | 44837.8542 | 0 | 8.5969 | 45.7
2022-10-03 21:00 | 44837.875 | 0 | 8.0237 | 45.7
2022-10-03 21:30 | 44837.8958 | 0 | 7.4982 | 45.7
2022-10-03 22:00 | 44837.9167 | 0 | 6.6941 | 45.7
2022-10-03 22:30 | 44837.9375 | 0 | 6.2985 | 45.7
2022-10-03 23:00 | 44837.9583 | 0 | 5.8541 | 45.7
2022-10-03 23:30 | 44837.9792 | 0 | 5.4901 | 45.7
2022-10-04 | 44838 | 0 | 5.1459 | 45.7
2022-10-04 00:30 | 44838.0208 | 0 | 4.9069 | 45.7
2022-10-04 01:00 | 44838.0417 | 0 | 4.7792 | 45.7
2022-10-04 01:30 | 44838.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-04 02:00 | 44838.0833 | 0 | 4.6102 | 45.7
2022-10-04 02:30 | 44838.1042 | 0 | 4.5371 | 45.7
2022-10-04 03:00 | 44838.125 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-04 03:30 | 44838.1458 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-04 04:00 | 44838.1667 | 0 | 4.7064 | 45.7
2022-10-04 04:30 | 44838.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-10-04 05:00 | 44838.2083 | 0 | 5.1271 | 45.7
2022-10-04 05:30 | 44838.2292 | 0 | 5.3562 | 45.7
2022-10-04 06:00 | 44838.25 | 0 | 5.7656 | 45.7
2022-10-04 06:30 | 44838.2708 | 0 | 5.7505 | 45.7
2022-10-04 07:00 | 44838.2917 | 0 | 5.6626 | 45.7
2022-10-04 07:30 | 44838.3125 | 0 | 4.5836 | 45.7
2022-10-04 08:00 | 44838.3333 | 0 | 3.8801 | 45.7
2022-10-04 08:30 | 44838.3542 | 0 | 3.1432 | 45.7
2022-10-04 09:00 | 44838.375 | 0 | 2.395 | 45.7
2022-10-04 09:30 | 44838.3958 | 0 | 1.6608 | 45.7
2022-10-04 10:00 | 44838.4167 | 0 | 1.5589 | 45.7
2022-10-04 10:30 | 44838.4375 | 0 | 2.0473 | 45.7
2022-10-04 11:00 | 44838.4583 | 0 | 2.2503 | 45.7
2022-10-04 11:30 | 44838.4792 | 0 | 1.8998 | 45.7
2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 0 | 2.0641 | 45.7
2022-10-04 12:30 | 44838.5208 | 0 | 1.6316 | 45.7
2022-10-04 13:00 | 44838.5417 | 0 | 1.8 | 45.7
2022-10-04 13:30 | 44838.5625 | 0 | 1.6649 | 45.7
2022-10-04 14:00 | 44838.5833 | 0 | 1.504 | 45.7
2022-10-04 14:30 | 44838.6042 | 0 | 1.9864 | 45.7
2022-10-04 15:00 | 44838.625 | 0 | 3.4656 | 45.7
2022-10-04 15:30 | 44838.6458 | 0 | 4.6495 | 45.7
2022-10-04 16:00 | 44838.6667 | 0 | 5.6579 | 45.7
2022-10-04 16:30 | 44838.6875 | 0 | 6.6273 | 45.7
2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | 0 | 7.8989 | 45.7
2022-10-04 17:30 | 44838.7292 | 0 | 8.8757 | 45.7
2022-10-04 18:00 | 44838.75 | 0 | 9.8998 | 45.7
2022-10-04 18:30 | 44838.7708 | 0 | 10.165 | 45.7
2022-10-04 19:00 | 44838.7917 | 0 | 9.8766 | 45.7
2022-10-04 19:30 | 44838.8125 | 0 | 9.5 | 45.7
2022-10-04 20:00 | 44838.8333 | 0 | 9.1972 | 45.7
2022-10-04 20:30 | 44838.8542 | 0 | 8.5707 | 45.7
2022-10-04 21:00 | 44838.875 | 0 | 8.0998 | 45.7
2022-10-04 21:30 | 44838.8958 | 0 | 7.529 | 45.7
2022-10-04 22:00 | 44838.9167 | 0 | 6.8174 | 45.7
2022-10-04 22:30 | 44838.9375 | 0 | 6.3682 | 45.7
2022-10-04 23:00 | 44838.9583 | 0 | 5.8797 | 45.7
2022-10-04 23:30 | 44838.9792 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-10-05 | 44839 | 0 | 5.1423 | 45.7
2022-10-05 00:30 | 44839.0208 | 0 | 4.941 | 45.7
2022-10-05 01:00 | 44839.0417 | 0 | 4.7864 | 45.7
2022-10-05 01:30 | 44839.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-05 02:00 | 44839.0833 | 0 | 4.6565 | 45.7
2022-10-05 02:30 | 44839.1042 | 0 | 4.6102 | 45.7
2022-10-05 03:00 | 44839.125 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-10-05 03:30 | 44839.1458 | 0 | 4.6726 | 45.7
2022-10-05 04:00 | 44839.1667 | 0 | 4.7684 | 45.7
2022-10-05 04:30 | 44839.1875 | 0 | 4.9917 | 45.7
2022-10-05 05:00 | 44839.2083 | 0 | 5.276 | 45.7
2022-10-05 05:30 | 44839.2292 | 0 | 5.5887 | 45.7
2022-10-05 06:00 | 44839.25 | 0 | 5.6449 | 45.7
2022-10-05 06:30 | 44839.2708 | 0 | 5.2297 | 45.7
2022-10-05 07:00 | 44839.2917 | 0 | 4.0147 | 45.7
2022-10-05 07:30 | 44839.3125 | 0 | 2.6443 | 45.7
2022-10-05 08:00 | 44839.3333 | 0 | 1.6476 | 45.7
2022-10-05 08:30 | 44839.3542 | 0 | 2.0665 | 45.7
2022-10-05 09:00 | 44839.375 | 0 | 2.4368 | 45.7
2022-10-05 09:30 | 44839.3958 | 0 | 2.2736 | 45.7
2022-10-05 10:00 | 44839.4167 | 0 | 1.6035 | 45.7
2022-10-05 10:30 | 44839.4375 | 0 | 1.8279 | 45.7
2022-10-05 11:00 | 44839.4583 | 0 | 1.4895 | 45.7
2022-10-05 11:30 | 44839.4792 | 0 | 1.8028 | 45.7
2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 0 | 1.8606 | 45.7
2022-10-05 12:30 | 44839.5208 | 0 | 2.8397 | 45.7
2022-10-05 13:00 | 44839.5417 | 0 | 1.7776 | 45.7
2022-10-05 13:30 | 44839.5625 | 0 | 2.0268 | 45.7
2022-10-05 14:00 | 44839.5833 | 0 | 1.9708 | 45.7
2022-10-05 14:30 | 44839.6042 | 0 | 1.938 | 45.7
2022-10-05 15:00 | 44839.625 | 0 | 2.9389 | 45.7
2022-10-05 15:30 | 44839.6458 | 0 | 4.3925 | 45.7
2022-10-05 16:00 | 44839.6667 | 0 | 5.4289 | 45.7
2022-10-05 16:30 | 44839.6875 | 0 | 6.7647 | 45.7
2022-10-05 17:00 | 44839.7083 | 0 | 8.1495 | 45.7
2022-10-05 17:30 | 44839.7292 | 0 | 9.2056 | 45.7
2022-10-05 18:00 | 44839.75 | 0 | 9.8978 | 45.7
2022-10-05 18:30 | 44839.7708 | 0 | 10.0382 | 45.7
2022-10-05 19:00 | 44839.7917 | 0 | 9.5861 | 45.7
2022-10-05 19:30 | 44839.8125 | 0 | 9.2727 | 45.7
2022-10-05 20:00 | 44839.8333 | 0 | 8.8529 | 45.7
2022-10-05 20:30 | 44839.8542 | 0 | 8.323 | 45.7
2022-10-05 21:00 | 44839.875 | 0 | 7.7923 | 45.7
2022-10-05 21:30 | 44839.8958 | 0 | 7.2249 | 45.7
2022-10-05 22:00 | 44839.9167 | 0 | 6.6343 | 45.7
2022-10-05 22:30 | 44839.9375 | 0 | 6.1561 | 45.7
2022-10-05 23:00 | 44839.9583 | 0 | 5.8001 | 45.7
2022-10-05 23:30 | 44839.9792 | 0 | 5.2797 | 45.7
2022-10-06 | 44840 | 0 | 4.9721 | 45.7
2022-10-06 00:30 | 44840.0208 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-06 01:00 | 44840.0417 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-10-06 01:30 | 44840.0625 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-06 02:00 | 44840.0833 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-06 02:30 | 44840.1042 | 0 | 4.4291 | 45.7
2022-10-06 03:00 | 44840.125 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-10-06 03:30 | 44840.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-06 04:00 | 44840.1667 | 0 | 4.6022 | 45.7
2022-10-06 04:30 | 44840.1875 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-10-06 05:00 | 44840.2083 | 0 | 5.0104 | 45.7
2022-10-06 05:30 | 44840.2292 | 0 | 5.3466 | 45.7
2022-10-06 06:00 | 44840.25 | 0 | 5.6473 | 45.7
2022-10-06 06:30 | 44840.2708 | 0 | 5.4401 | 45.7
2022-10-06 07:00 | 44840.2917 | 0 | 4.691 | 45.7
2022-10-06 07:30 | 44840.3125 | 0 | 3.3514 | 45.7
2022-10-06 08:00 | 44840.3333 | 0 | 1.6752 | 45.7
2022-10-06 08:30 | 44840.3542 | 0 | 1.7313 | 45.7
2022-10-06 09:00 | 44840.375 | 0 | 1.9922 | 45.7
2022-10-06 09:30 | 44840.3958 | 0 | 3.2769 | 45.7
2022-10-06 10:00 | 44840.4167 | 0 | 1.7026 | 45.7
2022-10-06 10:30 | 44840.4375 | 0 | 1.5318 | 45.7
2022-10-06 11:00 | 44840.4583 | 0 | 1.4534 | 45.7
2022-10-06 11:30 | 44840.4792 | 0 | 1.4943 | 45.7
2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 0 | 1.4353 | 45.7
2022-10-06 12:30 | 44840.5208 | 0 | 1.3695 | 45.7
2022-10-06 13:00 | 44840.5417 | 0 | 3.1341 | 45.7
2022-10-06 13:30 | 44840.5625 | 0 | 4.6238 | 45.7
2022-10-06 14:00 | 44840.5833 | 0 | 4.8723 | 45.7
2022-10-06 14:30 | 44840.6042 | 0 | 4.9373 | 45.7
2022-10-06 15:00 | 44840.625 | 0 | 5.3156 | 45.7
2022-10-06 15:30 | 44840.6458 | 0 | 5.721 | 45.7
2022-10-06 16:00 | 44840.6667 | 0 | 6.2721 | 45.7
2022-10-06 16:30 | 44840.6875 | 0 | 7.1558 | 45.7
2022-10-06 17:00 | 44840.7083 | 0 | 8.3166 | 45.7
2022-10-06 17:30 | 44840.7292 | 0 | 8.9555 | 45.7
2022-10-06 18:00 | 44840.75 | 0 | 9.5252 | 45.7
2022-10-06 18:30 | 44840.7708 | 0 | 9.5958 | 45.7
2022-10-06 19:00 | 44840.7917 | 0 | 9.5505 | 45.7
2022-10-06 19:30 | 44840.8125 | 0 | 9.1286 | 45.7
2022-10-06 20:00 | 44840.8333 | 0 | 8.7861 | 45.7
2022-10-06 20:30 | 44840.8542 | 0 | 8.3837 | 45.7
2022-10-06 21:00 | 44840.875 | 0 | 7.9739 | 45.7
2022-10-06 21:30 | 44840.8958 | 0 | 7.1904 | 45.7
2022-10-06 22:00 | 44840.9167 | 0 | 6.7424 | 45.7
2022-10-06 22:30 | 44840.9375 | 0 | 6.3205 | 45.7
2022-10-06 23:00 | 44840.9583 | 0 | 5.8604 | 45.7
2022-10-06 23:30 | 44840.9792 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-10-07 | 44841 | 0 | 5.072 | 45.7
2022-10-07 00:30 | 44841.0208 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-10-07 01:00 | 44841.0417 | 0 | 4.7266 | 45.7
2022-10-07 01:30 | 44841.0625 | 0 | 4.6363 | 45.7
2022-10-07 02:00 | 44841.0833 | 0 | 4.6118 | 45.7
2022-10-07 02:30 | 44841.1042 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-07 03:00 | 44841.125 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-10-07 03:30 | 44841.1458 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-07 04:00 | 44841.1667 | 0 | 4.6874 | 45.7
2022-10-07 04:30 | 44841.1875 | 0 | 4.8317 | 45.7
2022-10-07 05:00 | 44841.2083 | 0 | 5.0712 | 45.7
2022-10-07 05:30 | 44841.2292 | 0 | 5.15 | 45.7
2022-10-07 06:00 | 44841.25 | 0 | 5.1291 | 45.7
2022-10-07 06:30 | 44841.2708 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-07 07:00 | 44841.2917 | 0 | 4.0768 | 45.7
2022-10-07 07:30 | 44841.3125 | 0 | 3.5489 | 45.7
2022-10-07 08:00 | 44841.3333 | 0 | 2.2715 | 45.7
2022-10-07 08:30 | 44841.3542 | 0 | 3.031 | 45.7
2022-10-07 09:00 | 44841.375 | 0 | 2.5569 | 45.7
2022-10-07 09:30 | 44841.3958 | 0 | 1.515 | 45.7
2022-10-07 10:00 | 44841.4167 | 0 | 2.1664 | 45.7
2022-10-07 10:30 | 44841.4375 | 0 | 2.5954 | 45.7
2022-10-07 11:00 | 44841.4583 | 0 | 2.658 | 45.7
2022-10-07 11:30 | 44841.4792 | 0 | 3.7079 | 45.7
2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 0 | 2.2807 | 45.7
2022-10-07 12:30 | 44841.5208 | 0 | 3.4126 | 45.7
2022-10-07 13:00 | 44841.5417 | 0 | 3.4525 | 45.7
2022-10-07 13:30 | 44841.5625 | 0 | 3.7656 | 45.7
2022-10-07 14:00 | 44841.5833 | 0 | 3.9617 | 45.7
2022-10-07 14:30 | 44841.6042 | 0 | 3.372 | 45.7
2022-10-07 15:00 | 44841.625 | 0 | 4.4742 | 45.7
2022-10-07 15:30 | 44841.6458 | 0 | 4.4792 | 45.7
2022-10-07 16:00 | 44841.6667 | 0 | 5.3154 | 45.7
2022-10-07 16:30 | 44841.6875 | 0 | 5.9114 | 45.7
2022-10-07 17:00 | 44841.7083 | 0 | 7.3628 | 45.7
2022-10-07 17:30 | 44841.7292 | 0 | 8.3031 | 45.7
2022-10-07 18:00 | 44841.75 | 0 | 9.0044 | 45.7
2022-10-07 18:30 | 44841.7708 | 0 | 9.0671 | 45.7
2022-10-07 19:00 | 44841.7917 | 0 | 8.9386 | 45.7
2022-10-07 19:30 | 44841.8125 | 0 | 8.624 | 45.7
2022-10-07 20:00 | 44841.8333 | 0 | 8.4382 | 45.7
2022-10-07 20:30 | 44841.8542 | 0 | 8.0192 | 45.7
2022-10-07 21:00 | 44841.875 | 0 | 7.7072 | 45.7
2022-10-07 21:30 | 44841.8958 | 0 | 7.1064 | 45.7
2022-10-07 22:00 | 44841.9167 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-07 22:30 | 44841.9375 | 0 | 6.4781 | 45.7
2022-10-07 23:00 | 44841.9583 | 0 | 6.0128 | 45.7
2022-10-07 23:30 | 44841.9792 | 0 | 5.5522 | 45.7
2022-10-08 | 44842 | 0 | 5.259 | 45.7
2022-10-08 00:30 | 44842.0208 | 0 | 5.0204 | 45.7
2022-10-08 01:00 | 44842.0417 | 0 | 4.8721 | 45.7
2022-10-08 01:30 | 44842.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-08 02:00 | 44842.0833 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-08 02:30 | 44842.1042 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-10-08 03:00 | 44842.125 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-08 03:30 | 44842.1458 | 0 | 4.4514 | 45.7
2022-10-08 04:00 | 44842.1667 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-08 04:30 | 44842.1875 | 0 | 4.571 | 45.7
2022-10-08 05:00 | 44842.2083 | 0 | 4.6502 | 45.7
2022-10-08 05:30 | 44842.2292 | 0 | 4.3427 | 45.7
2022-10-08 06:00 | 44842.25 | 0 | 4.1054 | 45.7
2022-10-08 06:30 | 44842.2708 | 0 | 4.1113 | 45.7
2022-10-08 07:00 | 44842.2917 | 0 | 4.8369 | 45.7
2022-10-08 07:30 | 44842.3125 | 0 | 5.0935 | 45.7
2022-10-08 08:00 | 44842.3333 | 0 | 5.5983 | 45.7
2022-10-08 08:30 | 44842.3542 | 0 | 4.4082 | 45.7
2022-10-08 09:00 | 44842.375 | 0 | 4.1527 | 45.7
2022-10-08 09:30 | 44842.3958 | 0 | 3.1977 | 45.7
2022-10-08 10:00 | 44842.4167 | 0 | 2.6225 | 45.7
2022-10-08 10:30 | 44842.4375 | 0 | 2.6396 | 45.7
2022-10-08 11:00 | 44842.4583 | 0 | 1.9906 | 45.7
2022-10-08 11:30 | 44842.4792 | 0 | 1.6981 | 45.7
2022-10-08 12:00 | 44842.5 | 0 | 1.4309 | 45.7
2022-10-08 12:30 | 44842.5208 | 0 | 2.2214 | 45.7
2022-10-08 13:00 | 44842.5417 | 0 | 1.9664 | 45.7
2022-10-08 13:30 | 44842.5625 | 0 | 1.7142 | 45.7
2022-10-08 14:00 | 44842.5833 | 0 | 2.2778 | 45.7
2022-10-08 14:30 | 44842.6042 | 0 | 2.9482 | 45.7
2022-10-08 15:00 | 44842.625 | 0 | 5.0519 | 45.7
2022-10-08 15:30 | 44842.6458 | 0 | 5.6723 | 45.7
2022-10-08 16:00 | 44842.6667 | 0 | 5.9966 | 45.7
2022-10-08 16:30 | 44842.6875 | 0 | 6.9831 | 45.7
2022-10-08 17:00 | 44842.7083 | 0 | 7.3322 | 45.7
2022-10-08 17:30 | 44842.7292 | 0 | 8.0342 | 45.7
2022-10-08 18:00 | 44842.75 | 0 | 8.8289 | 45.7
2022-10-08 18:30 | 44842.7708 | 0 | 9.0598 | 45.7
2022-10-08 19:00 | 44842.7917 | 0 | 8.8006 | 45.7
2022-10-08 19:30 | 44842.8125 | 0 | 8.3576 | 45.7
2022-10-08 20:00 | 44842.8333 | 0 | 8.1234 | 45.7
2022-10-08 20:30 | 44842.8542 | 0 | 7.6838 | 45.7
2022-10-08 21:00 | 44842.875 | 0 | 7.5405 | 45.7
2022-10-08 21:30 | 44842.8958 | 0 | 7.1269 | 45.7
2022-10-08 22:00 | 44842.9167 | 0 | 6.653 | 45.7
2022-10-08 22:30 | 44842.9375 | 0 | 6.4152 | 45.7
2022-10-08 23:00 | 44842.9583 | 0 | 6.0913 | 45.7
2022-10-08 23:30 | 44842.9792 | 0 | 5.7412 | 45.7
2022-10-09 | 44843 | 0 | 5.4449 | 45.7
2022-10-09 00:30 | 44843.0208 | 0 | 5.1423 | 45.7
2022-10-09 01:00 | 44843.0417 | 0 | 4.9429 | 45.7
2022-10-09 01:30 | 44843.0625 | 0 | 4.8721 | 45.7
2022-10-09 02:00 | 44843.0833 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-10-09 02:30 | 44843.1042 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-09 03:00 | 44843.125 | 0 | 4.6339 | 45.7
2022-10-09 03:30 | 44843.1458 | 0 | 4.5619 | 45.7
2022-10-09 04:00 | 44843.1667 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-09 04:30 | 44843.1875 | 0 | 4.6339 | 45.7
2022-10-09 05:00 | 44843.2083 | 0 | 4.6317 | 45.7
2022-10-09 05:30 | 44843.2292 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-10-09 06:00 | 44843.25 | 0 | 4.7257 | 45.7
2022-10-09 06:30 | 44843.2708 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-09 07:00 | 44843.2917 | 0 | 4.515 | 45.7
2022-10-09 07:30 | 44843.3125 | 0 | 4.0329 | 45.7
2022-10-09 08:00 | 44843.3333 | 0 | 4.1675 | 45.7
2022-10-09 08:30 | 44843.3542 | 0 | 3.8457 | 45.7
2022-10-09 09:00 | 44843.375 | 0 | 4.3853 | 45.7
2022-10-09 09:30 | 44843.3958 | 0 | 4.5323 | 45.7
2022-10-09 10:00 | 44843.4167 | 0 | 3.0765 | 45.7
2022-10-09 10:30 | 44843.4375 | 0 | 4.0861 | 45.7
2022-10-09 11:00 | 44843.4583 | 0 | 4.3183 | 45.7
2022-10-09 11:30 | 44843.4792 | 0 | 3.9248 | 45.7
2022-10-09 12:00 | 44843.5 | 0 | 2.2631 | 45.7
2022-10-09 12:30 | 44843.5208 | 0 | 2.075 | 45.7
2022-10-09 13:00 | 44843.5417 | 0 | 1.6328 | 45.7
2022-10-09 13:30 | 44843.5625 | 0 | 3.0038 | 45.7
2022-10-09 14:00 | 44843.5833 | 0 | 2.6866 | 45.7
2022-10-09 14:30 | 44843.6042 | 0 | 2.912 | 45.7
2022-10-09 15:00 | 44843.625 | 0 | 3.7158 | 45.7
2022-10-09 15:30 | 44843.6458 | 0 | 3.9743 | 45.7
2022-10-09 16:00 | 44843.6667 | 0 | 5.3599 | 45.7
2022-10-09 16:30 | 44843.6875 | 0 | 7.1801 | 45.7
2022-10-09 17:00 | 44843.7083 | 0 | 8.6512 | 45.7
2022-10-09 17:30 | 44843.7292 | 0 | 9.8824 | 45.7
2022-10-09 18:00 | 44843.75 | 0 | 10.6824 | 45.7
2022-10-09 18:30 | 44843.7708 | 0 | 10.7701 | 45.7
2022-10-09 19:00 | 44843.7917 | 0 | 10.0939 | 45.7
2022-10-09 19:30 | 44843.8125 | 0 | 9.5601 | 45.7
2022-10-09 20:00 | 44843.8333 | 0 | 9.075 | 45.7
2022-10-09 20:30 | 44843.8542 | 0 | 8.4315 | 45.7
2022-10-09 21:00 | 44843.875 | 0 | 7.9002 | 45.7
2022-10-09 21:30 | 44843.8958 | 0 | 7.2708 | 45.7
2022-10-09 22:00 | 44843.9167 | 0 | 6.7536 | 45.7
2022-10-09 22:30 | 44843.9375 | 0 | 6.3398 | 45.7
2022-10-09 23:00 | 44843.9583 | 0 | 5.9279 | 45.7
2022-10-09 23:30 | 44843.9792 | 0 | 5.4823 | 45.7
2022-10-10 | 44844 | 0 | 5.1831 | 45.7
2022-10-10 00:30 | 44844.0208 | 0 | 4.8773 | 45.7
2022-10-10 01:00 | 44844.0417 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-10-10 01:30 | 44844.0625 | 0 | 4.7043 | 45.7
2022-10-10 02:00 | 44844.0833 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-10 02:30 | 44844.1042 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-10 03:00 | 44844.125 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-10-10 03:30 | 44844.1458 | 0 | 4.6229 | 45.7
2022-10-10 04:00 | 44844.1667 | 0 | 4.7696 | 45.7
2022-10-10 04:30 | 44844.1875 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-10-10 05:00 | 44844.2083 | 0 | 5.0587 | 45.7
2022-10-10 05:30 | 44844.2292 | 0 | 5.2832 | 45.7
2022-10-10 06:00 | 44844.25 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-10 06:30 | 44844.2708 | 0 | 4.8979 | 45.7
2022-10-10 07:00 | 44844.2917 | 0 | 4.9221 | 45.7
2022-10-10 07:30 | 44844.3125 | 0 | 5.1333 | 45.7
2022-10-10 08:00 | 44844.3333 | 0 | 4.9353 | 45.7
2022-10-10 08:30 | 44844.3542 | 0 | 5.34 | 45.7
2022-10-10 09:00 | 44844.375 | 0 | 5.0807 | 45.7
2022-10-10 09:30 | 44844.3958 | 0 | 4.0843 | 45.7
2022-10-10 10:00 | 44844.4167 | 0 | 3.4504 | 45.7
2022-10-10 10:30 | 44844.4375 | 0 | 2.7658 | 45.7
2022-10-10 11:00 | 44844.4583 | 0 | 1.5021 | 45.7
2022-10-10 11:30 | 44844.4792 | 0 | 2.9964 | 45.7
2022-10-10 12:00 | 44844.5 | 0 | 2.2065 | 45.7
2022-10-10 12:30 | 44844.5208 | 0 | 1.8735 | 45.7
2022-10-10 13:00 | 44844.5417 | 0 | 3.2592 | 45.7
2022-10-10 13:30 | 44844.5625 | 0 | 4.5752 | 45.7
2022-10-10 14:00 | 44844.5833 | 0 | 2.8879 | 45.7
2022-10-10 14:30 | 44844.6042 | 0 | 5.9493 | 45.7
2022-10-10 15:00 | 44844.625 | 0 | 6.1622 | 45.7
2022-10-10 15:30 | 44844.6458 | 0 | 6.4452 | 45.7
2022-10-10 16:00 | 44844.6667 | 0 | 6.9825 | 45.7
2022-10-10 16:30 | 44844.6875 | 0 | 7.9126 | 45.7
2022-10-10 17:00 | 44844.7083 | 0 | 8.7189 | 45.7
2022-10-10 17:30 | 44844.7292 | 0 | 9.4315 | 45.7
2022-10-10 18:00 | 44844.75 | 0 | 10.0389 | 45.7
2022-10-10 18:30 | 44844.7708 | 0 | 10.072 | 45.7
2022-10-10 19:00 | 44844.7917 | 0 | 9.8168 | 45.7
2022-10-10 19:30 | 44844.8125 | 0 | 9.4914 | 45.7
2022-10-10 20:00 | 44844.8333 | 0 | 9.1845 | 45.7
2022-10-10 20:30 | 44844.8542 | 0 | 8.4714 | 45.7
2022-10-10 21:00 | 44844.875 | 0 | 7.8734 | 45.7
2022-10-10 21:30 | 44844.8958 | 0 | 7.2818 | 45.7
2022-10-10 22:00 | 44844.9167 | 0 | 6.7164 | 45.7
2022-10-10 22:30 | 44844.9375 | 0 | 6.3034 | 45.7
2022-10-10 23:00 | 44844.9583 | 0 | 5.7674 | 45.7
2022-10-10 23:30 | 44844.9792 | 0 | 5.3368 | 45.7
2022-10-11 | 44845 | 0 | 5.0719 | 45.7
2022-10-11 00:30 | 44845.0208 | 0 | 4.8275 | 45.7
2022-10-11 01:00 | 44845.0417 | 0 | 4.6599 | 45.7
2022-10-11 01:30 | 44845.0625 | 0 | 4.5991 | 45.7
2022-10-11 02:00 | 44845.0833 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-10-11 02:30 | 44845.1042 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-11 03:00 | 44845.125 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-11 03:30 | 44845.1458 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-11 04:00 | 44845.1667 | 0 | 4.6913 | 45.7
2022-10-11 04:30 | 44845.1875 | 0 | 4.8987 | 45.7
2022-10-11 05:00 | 44845.2083 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-10-11 05:30 | 44845.2292 | 0 | 5.0212 | 45.7
2022-10-11 06:00 | 44845.25 | 0 | 4.8866 | 45.7
2022-10-11 06:30 | 44845.2708 | 0 | 4.4161 | 45.7
2022-10-11 07:00 | 44845.2917 | 0 | 3.1485 | 45.7
2022-10-11 07:30 | 44845.3125 | 0 | 2.7852 | 45.7
2022-10-11 08:00 | 44845.3333 | 0 | 1.8103 | 45.7
2022-10-11 08:30 | 44845.3542 | 0 | 1.8929 | 45.7
2022-10-11 09:00 | 44845.375 | 0 | 2.8825 | 45.7
2022-10-11 09:30 | 44845.3958 | 0 | 2.2419 | 45.7
2022-10-11 10:00 | 44845.4167 | 0 | 2.7174 | 45.7
2022-10-11 10:30 | 44845.4375 | 0 | 2.9558 | 45.7
2022-10-11 11:00 | 44845.4583 | 0 | 3.3378 | 45.7
2022-10-11 11:30 | 44845.4792 | 0 | 3.5461 | 45.7
2022-10-11 12:00 | 44845.5 | 0 | 3.4785 | 45.7
2022-10-11 12:30 | 44845.5208 | 0 | 3.9901 | 45.7
2022-10-11 13:00 | 44845.5417 | 0 | 3.6013 | 45.7
2022-10-11 13:30 | 44845.5625 | 0 | 2.3778 | 45.7
2022-10-11 14:00 | 44845.5833 | 0 | 2.0304 | 45.7
2022-10-11 14:30 | 44845.6042 | 0 | 1.7661 | 45.7
2022-10-11 15:00 | 44845.625 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-10-11 15:30 | 44845.6458 | 0 | 3.6089 | 45.7
2022-10-11 16:00 | 44845.6667 | 0 | 4.1615 | 45.7
2022-10-11 16:30 | 44845.6875 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-10-11 17:00 | 44845.7083 | 0 | 7.3316 | 45.7
2022-10-11 17:30 | 44845.7292 | 0 | 8.7438 | 45.7
2022-10-11 18:00 | 44845.75 | 0 | 9.6483 | 45.7
2022-10-11 18:30 | 44845.7708 | 0 | 9.8749 | 45.7
2022-10-11 19:00 | 44845.7917 | 0 | 9.6867 | 45.7
2022-10-11 19:30 | 44845.8125 | 0 | 9.3077 | 45.7
2022-10-11 20:00 | 44845.8333 | 0 | 9.023 | 45.7
2022-10-11 20:30 | 44845.8542 | 0 | 8.2912 | 45.7
2022-10-11 21:00 | 44845.875 | 0 | 7.8705 | 45.7
2022-10-11 21:30 | 44845.8958 | 0 | 7.1555 | 45.7
2022-10-11 22:00 | 44845.9167 | 0 | 6.6725 | 45.7
2022-10-11 22:30 | 44845.9375 | 0 | 6.0911 | 45.7
2022-10-11 23:00 | 44845.9583 | 0 | 5.665 | 45.7
2022-10-11 23:30 | 44845.9792 | 0 | 5.2537 | 45.7
2022-10-12 | 44846 | 0 | 4.9712 | 45.7
2022-10-12 00:30 | 44846.0208 | 0 | 4.7936 | 45.7
2022-10-12 01:00 | 44846.0417 | 0 | 4.5655 | 45.7
2022-10-12 01:30 | 44846.0625 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-12 02:00 | 44846.0833 | 0 | 4.4514 | 45.7
2022-10-12 02:30 | 44846.1042 | 0 | 4.3959 | 45.7
2022-10-12 03:00 | 44846.125 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-12 03:30 | 44846.1458 | 0 | 4.4442 | 45.7
2022-10-12 04:00 | 44846.1667 | 0 | 4.5835 | 45.7
2022-10-12 04:30 | 44846.1875 | 0 | 4.7496 | 45.7
2022-10-12 05:00 | 44846.2083 | 0 | 4.9434 | 45.7
2022-10-12 05:30 | 44846.2292 | 0 | 5.2573 | 45.7
2022-10-12 06:00 | 44846.25 | 0 | 5.0275 | 45.7
2022-10-12 06:30 | 44846.2708 | 0 | 3.8392 | 45.7
2022-10-12 07:00 | 44846.2917 | 0 | 2.8712 | 45.7
2022-10-12 07:30 | 44846.3125 | 0 | 1.8381 | 45.7
2022-10-12 08:00 | 44846.3333 | 0 | 1.6269 | 45.7
2022-10-12 08:30 | 44846.3542 | 0 | 2.0229 | 45.7
2022-10-12 09:00 | 44846.375 | 0 | 1.6731 | 45.7
2022-10-12 09:30 | 44846.3958 | 0 | 1.7232 | 45.7
2022-10-12 10:00 | 44846.4167 | 0 | 1.7383 | 45.7
2022-10-12 10:30 | 44846.4375 | 0 | 1.8392 | 45.7
2022-10-12 11:00 | 44846.4583 | 0 | 3.4698 | 45.7
2022-10-12 11:30 | 44846.4792 | 0 | 2.1197 | 45.7
2022-10-12 12:00 | 44846.5 | 0 | 2.4581 | 45.7
2022-10-12 12:30 | 44846.5208 | 0 | 1.6618 | 45.7
2022-10-12 13:00 | 44846.5417 | 0 | 1.9784 | 45.7
2022-10-12 13:30 | 44846.5625 | 0 | 1.8256 | 45.7
2022-10-12 14:00 | 44846.5833 | 0 | 1.552 | 45.7
2022-10-12 14:30 | 44846.6042 | 0 | 1.5994 | 45.7
2022-10-12 15:00 | 44846.625 | 0 | 2.2166 | 45.7
2022-10-12 15:30 | 44846.6458 | 0 | 3.9141 | 45.7
2022-10-12 16:00 | 44846.6667 | 0 | 4.8525 | 45.7
2022-10-12 16:30 | 44846.6875 | 0 | 6.3213 | 45.7
2022-10-12 17:00 | 44846.7083 | 0 | 7.5678 | 45.7
2022-10-12 17:30 | 44846.7292 | 0 | 8.5602 | 45.7
2022-10-12 18:00 | 44846.75 | 0 | 9.3595 | 45.7
2022-10-12 18:30 | 44846.7708 | 0 | 9.731 | 45.7
2022-10-12 19:00 | 44846.7917 | 0 | 9.5022 | 45.7
2022-10-12 19:30 | 44846.8125 | 0 | 9.1675 | 45.7
2022-10-12 20:00 | 44846.8333 | 0 | 8.8474 | 45.7
2022-10-12 20:30 | 44846.8542 | 0 | 8.259 | 45.7
2022-10-12 21:00 | 44846.875 | 0 | 7.9125 | 45.7
2022-10-12 21:30 | 44846.8958 | 0 | 7.2499 | 45.7
2022-10-12 22:00 | 44846.9167 | 0 | 6.6091 | 45.7
2022-10-12 22:30 | 44846.9375 | 0 | 6.2328 | 45.7
2022-10-12 23:00 | 44846.9583 | 0 | 5.67 | 45.7
2022-10-12 23:30 | 44846.9792 | 0 | 5.2797 | 45.7
2022-10-13 | 44847 | 0 | 4.9738 | 45.7
2022-10-13 00:30 | 44847.0208 | 0 | 4.723 | 45.7
2022-10-13 01:00 | 44847.0417 | 0 | 4.6029 | 45.7
2022-10-13 01:30 | 44847.0625 | 0 | 4.481 | 45.7
2022-10-13 02:00 | 44847.0833 | 0 | 4.3585 | 45.7
2022-10-13 02:30 | 44847.1042 | 0 | 4.3736 | 45.7
2022-10-13 03:00 | 44847.125 | 0 | 4.3361 | 45.7
2022-10-13 03:30 | 44847.1458 | 0 | 4.3513 | 45.7
2022-10-13 04:00 | 44847.1667 | 0 | 4.5762 | 45.7
2022-10-13 04:30 | 44847.1875 | 0 | 4.7124 | 45.7
2022-10-13 05:00 | 44847.2083 | 0 | 4.9969 | 45.7
2022-10-13 05:30 | 44847.2292 | 0 | 5.0755 | 45.7
2022-10-13 06:00 | 44847.25 | 0 | 5.179 | 45.7
2022-10-13 06:30 | 44847.2708 | 0 | 4.732 | 45.7
2022-10-13 07:00 | 44847.2917 | 0 | 4.2738 | 45.7
2022-10-13 07:30 | 44847.3125 | 0 | 3.309 | 45.7
2022-10-13 08:00 | 44847.3333 | 0 | 2.1514 | 45.7
2022-10-13 08:30 | 44847.3542 | 0 | 1.9587 | 45.7
2022-10-13 09:00 | 44847.375 | 0 | 1.5221 | 45.7
2022-10-13 09:30 | 44847.3958 | 0 | 1.6802 | 45.7
2022-10-13 10:00 | 44847.4167 | 0 | 2.2937 | 45.7
2022-10-13 10:30 | 44847.4375 | 0 | 1.575 | 45.7
2022-10-13 11:00 | 44847.4583 | 0 | 2.6121 | 45.7
2022-10-13 11:30 | 44847.4792 | 0 | 2.3825 | 45.7
2022-10-13 12:00 | 44847.5 | 0 | 1.5376 | 45.7
2022-10-13 12:30 | 44847.5208 | 0 | 2.3452 | 45.7
2022-10-13 13:00 | 44847.5417 | 0 | 2.8682 | 45.7
2022-10-13 13:30 | 44847.5625 | 0 | 2.9013 | 45.7
2022-10-13 14:00 | 44847.5833 | 0 | 1.872 | 45.7
2022-10-13 14:30 | 44847.6042 | 0 | 2.5004 | 45.7
2022-10-13 15:00 | 44847.625 | 0 | 2.9404 | 45.7
2022-10-13 15:30 | 44847.6458 | 0 | 3.7039 | 45.7
2022-10-13 16:00 | 44847.6667 | 0 | 4.4454 | 45.7
2022-10-13 16:30 | 44847.6875 | 0 | 6.0091 | 45.7
2022-10-13 17:00 | 44847.7083 | 0 | 7.8181 | 45.7
2022-10-13 17:30 | 44847.7292 | 0 | 8.6024 | 45.7
2022-10-13 18:00 | 44847.75 | 0 | 9.4116 | 45.7
2022-10-13 18:30 | 44847.7708 | 0 | 9.7133 | 45.7
2022-10-13 19:00 | 44847.7917 | 0 | 9.4211 | 45.7
2022-10-13 19:30 | 44847.8125 | 0 | 8.9216 | 45.7
2022-10-13 20:00 | 44847.8333 | 0 | 8.8197 | 45.7
2022-10-13 20:30 | 44847.8542 | 0 | 8.2599 | 45.7
2022-10-13 21:00 | 44847.875 | 0 | 7.8863 | 45.7
2022-10-13 21:30 | 44847.8958 | 0 | 7.2668 | 45.7
2022-10-13 22:00 | 44847.9167 | 0 | 6.6307 | 45.7
2022-10-13 22:30 | 44847.9375 | 0 | 6.2303 | 45.7
2022-10-13 23:00 | 44847.9583 | 0 | 5.8178 | 45.7
2022-10-13 23:30 | 44847.9792 | 0 | 5.5083 | 45.7
2022-10-14 | 44848 | 0 | 5.1823 | 45.7
2022-10-14 00:30 | 44848.0208 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-10-14 01:00 | 44848.0417 | 0 | 4.7552 | 45.7
2022-10-14 01:30 | 44848.0625 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-14 02:00 | 44848.0833 | 0 | 4.5184 | 45.7
2022-10-14 02:30 | 44848.1042 | 0 | 4.4853 | 45.7
2022-10-14 03:00 | 44848.125 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-10-14 03:30 | 44848.1458 | 0 | 4.4816 | 45.7
2022-10-14 04:00 | 44848.1667 | 0 | 4.6341 | 45.7
2022-10-14 04:30 | 44848.1875 | 0 | 4.7659 | 45.7
2022-10-14 05:00 | 44848.2083 | 0 | 5.0774 | 45.7
2022-10-14 05:30 | 44848.2292 | 0 | 5.1178 | 45.7
2022-10-14 06:00 | 44848.25 | 0 | 5.1478 | 45.7
2022-10-14 06:30 | 44848.2708 | 0 | 4.6492 | 45.7
2022-10-14 07:00 | 44848.2917 | 0 | 3.2512 | 45.7
2022-10-14 07:30 | 44848.3125 | 0 | 2.4875 | 45.7
2022-10-14 08:00 | 44848.3333 | 0 | 1.6899 | 45.7
2022-10-14 08:30 | 44848.3542 | 0 | 1.7863 | 45.7
2022-10-14 09:00 | 44848.375 | 0 | 3.434 | 45.7
2022-10-14 09:30 | 44848.3958 | 0 | 1.722 | 45.7
2022-10-14 10:00 | 44848.4167 | 0 | 3.1001 | 45.7
2022-10-14 10:30 | 44848.4375 | 0 | 3.2627 | 45.7
2022-10-14 11:00 | 44848.4583 | 0 | 1.8582 | 45.7
2022-10-14 11:30 | 44848.4792 | 0 | 2.6365 | 45.7
2022-10-14 12:00 | 44848.5 | 0 | 3.3008 | 45.7
2022-10-14 12:30 | 44848.5208 | 0 | 2.8771 | 45.7
2022-10-14 13:00 | 44848.5417 | 0 | 2.5526 | 45.7
2022-10-14 13:30 | 44848.5625 | 0 | 2.1854 | 45.7
2022-10-14 14:00 | 44848.5833 | 0 | 2.9143 | 45.7
2022-10-14 14:30 | 44848.6042 | 0 | 4.0527 | 45.7
2022-10-14 15:00 | 44848.625 | 0 | 4.8415 | 45.7
2022-10-14 15:30 | 44848.6458 | 0 | 5.703 | 45.7
2022-10-14 16:00 | 44848.6667 | 0 | 5.0979 | 45.7
2022-10-14 16:30 | 44848.6875 | 0 | 7.3655 | 45.7
2022-10-14 17:00 | 44848.7083 | 0 | 8.0788 | 45.7
2022-10-14 17:30 | 44848.7292 | 0 | 8.4872 | 45.7
2022-10-14 18:00 | 44848.75 | 0 | 8.9716 | 45.7
2022-10-14 18:30 | 44848.7708 | 0 | 9.2695 | 45.7
2022-10-14 19:00 | 44848.7917 | 0 | 9.0018 | 45.7
2022-10-14 19:30 | 44848.8125 | 0 | 8.7381 | 45.7
2022-10-14 20:00 | 44848.8333 | 0 | 8.4341 | 45.7
2022-10-14 20:30 | 44848.8542 | 0 | 7.9896 | 45.7
2022-10-14 21:00 | 44848.875 | 0 | 7.7506 | 45.7
2022-10-14 21:30 | 44848.8958 | 0 | 7.1615 | 45.7
2022-10-14 22:00 | 44848.9167 | 0 | 6.8929 | 45.7
2022-10-14 22:30 | 44848.9375 | 0 | 6.4214 | 45.7
2022-10-14 23:00 | 44848.9583 | 0 | 6.0056 | 45.7
2022-10-14 23:30 | 44848.9792 | 0 | 5.6651 | 45.7
2022-10-15 | 44849 | 0 | 5.3966 | 45.7
2022-10-15 00:30 | 44849.0208 | 0 | 5.0791 | 45.7
2022-10-15 01:00 | 44849.0417 | 0 | 4.9111 | 45.7
2022-10-15 01:30 | 44849.0625 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-15 02:00 | 44849.0833 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-15 02:30 | 44849.1042 | 0 | 4.6587 | 45.7
2022-10-15 03:00 | 44849.125 | 0 | 4.5299 | 45.7
2022-10-15 03:30 | 44849.1458 | 0 | 4.4961 | 45.7
2022-10-15 04:00 | 44849.1667 | 0 | 4.5522 | 45.7
2022-10-15 04:30 | 44849.1875 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-15 05:00 | 44849.2083 | 0 | 4.6226 | 45.7
2022-10-15 05:30 | 44849.2292 | 0 | 4.2602 | 45.7
2022-10-15 06:00 | 44849.25 | 0 | 3.5903 | 45.7
2022-10-15 06:30 | 44849.2708 | 0 | 2.9267 | 45.7
2022-10-15 07:00 | 44849.2917 | 0 | 2.2806 | 45.7
2022-10-15 07:30 | 44849.3125 | 0 | 1.7565 | 45.7
2022-10-15 08:00 | 44849.3333 | 0 | 1.6641 | 45.7
2022-10-15 08:30 | 44849.3542 | 0 | 1.9374 | 45.7
2022-10-15 09:00 | 44849.375 | 0 | 2.3734 | 45.7
2022-10-15 09:30 | 44849.3958 | 0 | 2.8362 | 45.7
2022-10-15 10:00 | 44849.4167 | 0 | 3.1232 | 45.7
2022-10-15 10:30 | 44849.4375 | 0 | 2.905 | 45.7
2022-10-15 11:00 | 44849.4583 | 0 | 3.3084 | 45.7
2022-10-15 11:30 | 44849.4792 | 0 | 3.2374 | 45.7
2022-10-15 12:00 | 44849.5 | 0 | 3.1439 | 45.7
2022-10-15 12:30 | 44849.5208 | 0 | 2.9804 | 45.7
2022-10-15 13:00 | 44849.5417 | 0 | 2.3803 | 45.7
2022-10-15 13:30 | 44849.5625 | 0 | 1.9173 | 45.7
2022-10-15 14:00 | 44849.5833 | 0 | 1.8882 | 45.7
2022-10-15 14:30 | 44849.6042 | 0 | 1.6404 | 45.7
2022-10-15 15:00 | 44849.625 | 0 | 2.4804 | 45.7
2022-10-15 15:30 | 44849.6458 | 0 | 3.7864 | 45.7
2022-10-15 16:00 | 44849.6667 | 0 | 4.5424 | 45.7
2022-10-15 16:30 | 44849.6875 | 0 | 5.9762 | 45.7
2022-10-15 17:00 | 44849.7083 | 0 | 6.9835 | 45.7
2022-10-15 17:30 | 44849.7292 | 0 | 8.1019 | 45.7
2022-10-15 18:00 | 44849.75 | 0 | 8.7752 | 45.7
2022-10-15 18:30 | 44849.7708 | 0 | 9.0644 | 45.7
2022-10-15 19:00 | 44849.7917 | 0 | 8.8446 | 45.7
2022-10-15 19:30 | 44849.8125 | 0 | 8.4417 | 45.7
2022-10-15 20:00 | 44849.8333 | 0 | 8.1089 | 45.7
2022-10-15 20:30 | 44849.8542 | 0 | 7.6824 | 45.7
2022-10-15 21:00 | 44849.875 | 0 | 7.5369 | 45.7
2022-10-15 21:30 | 44849.8958 | 0 | 7.1871 | 45.7
2022-10-15 22:00 | 44849.9167 | 0 | 6.7128 | 45.7
2022-10-15 22:30 | 44849.9375 | 0 | 6.4033 | 45.7
2022-10-15 23:00 | 44849.9583 | 0 | 6.0279 | 45.7
2022-10-15 23:30 | 44849.9792 | 0 | 5.6664 | 45.7
2022-10-16 | 44850 | 0 | 5.3109 | 45.7
2022-10-16 00:30 | 44850.0208 | 0 | 5.1351 | 45.7
2022-10-16 01:00 | 44850.0417 | 0 | 4.921 | 45.7
2022-10-16 01:30 | 44850.0625 | 0 | 4.7677 | 45.7
2022-10-16 02:00 | 44850.0833 | 0 | 4.6562 | 45.7
2022-10-16 02:30 | 44850.1042 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-16 03:00 | 44850.125 | 0 | 4.5407 | 45.7
2022-10-16 03:30 | 44850.1458 | 0 | 4.4478 | 45.7
2022-10-16 04:00 | 44850.1667 | 0 | 4.5263 | 45.7
2022-10-16 04:30 | 44850.1875 | 0 | 4.5782 | 45.7
2022-10-16 05:00 | 44850.2083 | 0 | 4.5931 | 45.7
2022-10-16 05:30 | 44850.2292 | 0 | 3.9945 | 45.7
2022-10-16 06:00 | 44850.25 | 0 | 3.1236 | 45.7
2022-10-16 06:30 | 44850.2708 | 0 | 3.0116 | 45.7
2022-10-16 07:00 | 44850.2917 | 0 | 3.3206 | 45.7
2022-10-16 07:30 | 44850.3125 | 0 | 2.3403 | 45.7
2022-10-16 08:00 | 44850.3333 | 0 | 4.1324 | 45.7
2022-10-16 08:30 | 44850.3542 | 0 | 3.3581 | 45.7
2022-10-16 09:00 | 44850.375 | 0 | 1.8388 | 45.7
2022-10-16 09:30 | 44850.3958 | 0 | 3.5785 | 45.7
2022-10-16 10:00 | 44850.4167 | 0 | 4.4946 | 45.7
2022-10-16 10:30 | 44850.4375 | 0 | 2.6028 | 45.7
2022-10-16 11:00 | 44850.4583 | 0 | 1.8783 | 45.7
2022-10-16 11:30 | 44850.4792 | 0 | 3.5917 | 45.7
2022-10-16 12:00 | 44850.5 | 0 | 1.5417 | 45.7
2022-10-16 12:30 | 44850.5208 | 0 | 3.0767 | 45.7
2022-10-16 13:00 | 44850.5417 | 0 | 2.7633 | 45.7
2022-10-16 13:30 | 44850.5625 | 0 | 1.7817 | 45.7
2022-10-16 14:00 | 44850.5833 | 0 | 3.9497 | 45.7
2022-10-16 14:30 | 44850.6042 | 0 | 5.6044 | 45.7
2022-10-16 15:00 | 44850.625 | 0 | 3.4057 | 45.7
2022-10-16 15:30 | 44850.6458 | 0 | 6.4512 | 45.7
2022-10-16 16:00 | 44850.6667 | 0 | 7.3723 | 45.7
2022-10-16 16:30 | 44850.6875 | 0 | 7.579 | 45.7
2022-10-16 17:00 | 44850.7083 | 0 | 8.5099 | 45.7
2022-10-16 17:30 | 44850.7292 | 0 | 9.2798 | 45.7
2022-10-16 18:00 | 44850.75 | 0 | 9.8676 | 45.7
2022-10-16 18:30 | 44850.7708 | 0 | 9.964 | 45.7
2022-10-16 19:00 | 44850.7917 | 0 | 9.4152 | 45.7
2022-10-16 19:30 | 44850.8125 | 0 | 9.1338 | 45.7
2022-10-16 20:00 | 44850.8333 | 0 | 8.6018 | 45.7
2022-10-16 20:30 | 44850.8542 | 0 | 8.0415 | 45.7
2022-10-16 21:00 | 44850.875 | 0 | 7.6336 | 45.7
2022-10-16 21:30 | 44850.8958 | 0 | 7.0151 | 45.7
2022-10-16 22:00 | 44850.9167 | 0 | 6.4156 | 45.7
2022-10-16 22:30 | 44850.9375 | 0 | 6.1437 | 45.7
2022-10-16 23:00 | 44850.9583 | 0 | 5.6393 | 45.7
2022-10-16 23:30 | 44850.9792 | 0 | 5.2922 | 45.7
2022-10-17 | 44851 | 0 | 4.968 | 45.7
2022-10-17 00:30 | 44851.0208 | 0 | 4.7713 | 45.7
2022-10-17 01:00 | 44851.0417 | 0 | 4.6474 | 45.7
2022-10-17 01:30 | 44851.0625 | 0 | 4.5595 | 45.7
2022-10-17 02:00 | 44851.0833 | 0 | 4.5076 | 45.7
2022-10-17 02:30 | 44851.1042 | 0 | 4.4738 | 45.7
2022-10-17 03:00 | 44851.125 | 0 | 4.4629 | 45.7
2022-10-17 03:30 | 44851.1458 | 0 | 4.4889 | 45.7
2022-10-17 04:00 | 44851.1667 | 0 | 4.6058 | 45.7
2022-10-17 04:30 | 44851.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-17 05:00 | 44851.2083 | 0 | 5.1122 | 45.7
2022-10-17 05:30 | 44851.2292 | 0 | 5.3303 | 45.7
2022-10-17 06:00 | 44851.25 | 0 | 5.4636 | 45.7
2022-10-17 06:30 | 44851.2708 | 0 | 5.1655 | 45.7
2022-10-17 07:00 | 44851.2917 | 0 | 5.0955 | 45.7
2022-10-17 07:30 | 44851.3125 | 0 | 4.1931 | 45.7
2022-10-17 08:00 | 44851.3333 | 0 | 2.8753 | 45.7
2022-10-17 08:30 | 44851.3542 | 0 | 2.4341 | 45.7
2022-10-17 09:00 | 44851.375 | 0 | 3.3995 | 45.7
2022-10-17 09:30 | 44851.3958 | 0 | 5.4628 | 45.7
2022-10-17 10:00 | 44851.4167 | 0 | 6.019 | 45.7
2022-10-17 10:30 | 44851.4375 | 0 | 5.8548 | 45.7
2022-10-17 11:00 | 44851.4583 | 0 | 6.1685 | 45.7
2022-10-17 11:30 | 44851.4792 | 0 | 5.5187 | 45.7
2022-10-17 12:00 | 44851.5 | 0 | 4.149 | 45.7
2022-10-17 12:30 | 44851.5208 | 0 | 3.1384 | 45.7
2022-10-17 13:00 | 44851.5417 | 0 | 4.5068 | 45.7
2022-10-17 13:30 | 44851.5625 | 0 | 2.1024 | 45.7
2022-10-17 14:00 | 44851.5833 | 0 | 2.094 | 45.7
2022-10-17 14:30 | 44851.6042 | 0 | 3.2787 | 45.7
2022-10-17 15:00 | 44851.625 | 0 | 3.369 | 45.7
2022-10-17 15:30 | 44851.6458 | 0 | 5.4973 | 45.7
2022-10-17 16:00 | 44851.6667 | 0 | 5.7138 | 45.7
2022-10-17 16:30 | 44851.6875 | 0 | 7.2943 | 45.7
2022-10-17 17:00 | 44851.7083 | 0 | 8.2848 | 45.7
2022-10-17 17:30 | 44851.7292 | 0 | 9.3607 | 45.7
2022-10-17 18:00 | 44851.75 | 0 | 10.0093 | 45.7
2022-10-17 18:30 | 44851.7708 | 0 | 10.0829 | 45.7
2022-10-17 19:00 | 44851.7917 | 0 | 9.7092 | 45.7
2022-10-17 19:30 | 44851.8125 | 0 | 9.2292 | 45.7
2022-10-17 20:00 | 44851.8333 | 0 | 8.8282 | 45.7
2022-10-17 20:30 | 44851.8542 | 0 | 8.2465 | 45.7
2022-10-17 21:00 | 44851.875 | 0 | 7.6387 | 45.7
2022-10-17 21:30 | 44851.8958 | 0 | 7.1071 | 45.7
2022-10-17 22:00 | 44851.9167 | 0 | 6.4478 | 45.7
2022-10-17 22:30 | 44851.9375 | 0 | 6.069 | 45.7
2022-10-17 23:00 | 44851.9583 | 0 | 5.6295 | 45.7
2022-10-17 23:30 | 44851.9792 | 0 | 5.2501 | 45.7
2022-10-18 | 44852 | 0 | 4.8952 | 45.7
2022-10-18 00:30 | 44852.0208 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-18 01:00 | 44852.0417 | 0 | 4.5842 | 45.7
2022-10-18 01:30 | 44852.0625 | 0 | 4.5818 | 45.7
2022-10-18 02:00 | 44852.0833 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-18 02:30 | 44852.1042 | 0 | 4.5631 | 45.7
2022-10-18 03:00 | 44852.125 | 0 | 4.4925 | 45.7
2022-10-18 03:30 | 44852.1458 | 0 | 4.4406 | 45.7
2022-10-18 04:00 | 44852.1667 | 0 | 4.6281 | 45.7
2022-10-18 04:30 | 44852.1875 | 0 | 4.8058 | 45.7
2022-10-18 05:00 | 44852.2083 | 0 | 5.0248 | 45.7
2022-10-18 05:30 | 44852.2292 | 0 | 4.859 | 45.7
2022-10-18 06:00 | 44852.25 | 0 | 5.0139 | 45.7
2022-10-18 06:30 | 44852.2708 | 0 | 5.1312 | 45.7
2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 0 | 3.8282 | 45.7
2022-10-18 07:30 | 44852.3125 | 0 | 1.9436 | 45.7
2022-10-18 08:00 | 44852.3333 | 0 | 1.5246 | 45.7
2022-10-18 08:30 | 44852.3542 | 0 | 2.3577 | 45.7
2022-10-18 09:00 | 44852.375 | 0 | 1.5685 | 45.7
2022-10-18 09:30 | 44852.3958 | 0 | 2.7363 | 45.7
2022-10-18 10:00 | 44852.4167 | 0 | 1.7671 | 45.7
2022-10-18 10:30 | 44852.4375 | 0 | 1.8445 | 45.7
2022-10-18 11:00 | 44852.4583 | 0 | 2.227 | 45.7
2022-10-18 11:30 | 44852.4792 | 0 | 3.7536 | 45.7
2022-10-18 12:00 | 44852.5 | 0 | 2.2428 | 45.7
2022-10-18 12:30 | 44852.5208 | 0 | 1.6889 | 45.7
2022-10-18 13:00 | 44852.5417 | 0 | 2.161 | 45.7
2022-10-18 13:30 | 44852.5625 | 0 | 3.7437 | 45.7
2022-10-18 14:00 | 44852.5833 | 0 | 2.7829 | 45.7
2022-10-18 14:30 | 44852.6042 | 0 | 1.621 | 45.7
2022-10-18 15:00 | 44852.625 | 0 | 2.471 | 45.7
2022-10-18 15:30 | 44852.6458 | 0 | 3.8052 | 45.7
2022-10-18 16:00 | 44852.6667 | 0 | 5.3837 | 45.7
2022-10-18 16:30 | 44852.6875 | 0 | 6.347 | 45.7
2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | 0 | 7.7985 | 45.7
2022-10-18 17:30 | 44852.7292 | 0 | 8.9044 | 45.7
2022-10-18 18:00 | 44852.75 | 0 | 9.7895 | 45.7
2022-10-18 18:30 | 44852.7708 | 0 | 10.0497 | 45.7
2022-10-18 19:00 | 44852.7917 | 0 | 9.709 | 45.7
2022-10-18 19:30 | 44852.8125 | 0 | 9.3978 | 45.7
2022-10-18 20:00 | 44852.8333 | 0 | 9.0128 | 45.7
2022-10-18 20:30 | 44852.8542 | 0 | 8.4471 | 45.7
2022-10-18 21:00 | 44852.875 | 0 | 7.9353 | 45.7
2022-10-18 21:30 | 44852.8958 | 0 | 7.2459 | 45.7
2022-10-18 22:00 | 44852.9167 | 0 | 6.5711 | 45.7
2022-10-18 22:30 | 44852.9375 | 0 | 6.1954 | 45.7
2022-10-18 23:00 | 44852.9583 | 0 | 5.7812 | 45.7
2022-10-18 23:30 | 44852.9792 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-19 | 44853 | 0 | 5.0827 | 45.7
2022-10-19 00:30 | 44853.0208 | 0 | 4.8043 | 45.7
2022-10-19 01:00 | 44853.0417 | 0 | 4.681 | 45.7
2022-10-19 01:30 | 44853.0625 | 0 | 4.619 | 45.7
2022-10-19 02:00 | 44853.0833 | 0 | 4.5335 | 45.7
2022-10-19 02:30 | 44853.1042 | 0 | 4.4291 | 45.7
2022-10-19 03:00 | 44853.125 | 0 | 4.4816 | 45.7
2022-10-19 03:30 | 44853.1458 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-19 04:00 | 44853.1667 | 0 | 4.6094 | 45.7
2022-10-19 04:30 | 44853.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-19 05:00 | 44853.2083 | 0 | 5.0587 | 45.7
2022-10-19 05:30 | 44853.2292 | 0 | 5.2877 | 45.7
2022-10-19 06:00 | 44853.25 | 0 | 5.6782 | 45.7
2022-10-19 06:30 | 44853.2708 | 0 | 5.9592 | 45.7
2022-10-19 07:00 | 44853.2917 | 0 | 6.0823 | 45.7
2022-10-19 07:30 | 44853.3125 | 0 | 6.257 | 45.7
2022-10-19 08:00 | 44853.3333 | 0 | 6.5994 | 45.7
2022-10-19 08:30 | 44853.3542 | 0 | 5.9706 | 45.7
2022-10-19 09:00 | 44853.375 | 0 | 4.8342 | 45.7
2022-10-19 09:30 | 44853.3958 | 0 | 4.8834 | 45.7
2022-10-19 10:00 | 44853.4167 | 0 | 5.5766 | 45.7
2022-10-19 10:30 | 44853.4375 | 0 | 4.6478 | 45.7
2022-10-19 11:00 | 44853.4583 | 0 | 3.7591 | 45.7
2022-10-19 11:30 | 44853.4792 | 0 | 4.4135 | 45.7
2022-10-19 12:00 | 44853.5 | 0 | 5.0618 | 45.7
2022-10-19 12:30 | 44853.5208 | 0 | 3.7741 | 45.7
2022-10-19 13:00 | 44853.5417 | 0 | 3.6899 | 45.7
2022-10-19 13:30 | 44853.5625 | 0 | 4.7323 | 45.7
2022-10-19 14:00 | 44853.5833 | 0 | 4.7067 | 45.7
2022-10-19 14:30 | 44853.6042 | 0 | 4.4509 | 45.7
2022-10-19 15:00 | 44853.625 | 0 | 5.4161 | 45.7
2022-10-19 15:30 | 44853.6458 | 0 | 6.7614 | 45.7
2022-10-19 16:00 | 44853.6667 | 0 | 7.2931 | 45.7
2022-10-19 16:30 | 44853.6875 | 0 | 7.9765 | 45.7
2022-10-19 17:00 | 44853.7083 | 0 | 8.7412 | 45.7
2022-10-19 17:30 | 44853.7292 | 0 | 9.3627 | 45.7
2022-10-19 18:00 | 44853.75 | 0 | 9.7519 | 45.7
2022-10-19 18:30 | 44853.7708 | 0 | 9.8427 | 45.7
2022-10-19 19:00 | 44853.7917 | 0 | 9.78 | 45.7
2022-10-19 19:30 | 44853.8125 | 0 | 9.3495 | 45.7
2022-10-19 20:00 | 44853.8333 | 0 | 9.0309 | 45.7
2022-10-19 20:30 | 44853.8542 | 0 | 8.4028 | 45.7
2022-10-19 21:00 | 44853.875 | 0 | 7.9322 | 45.7
2022-10-19 21:30 | 44853.8958 | 0 | 7.3212 | 45.7
2022-10-19 22:00 | 44853.9167 | 0 | 6.6645 | 45.7
2022-10-19 22:30 | 44853.9375 | 0 | 6.2708 | 45.7
2022-10-19 23:00 | 44853.9583 | 0 | 5.8193 | 45.7
2022-10-19 23:30 | 44853.9792 | 0 | 5.3837 | 45.7
2022-10-20 | 44854 | 0 | 5.1012 | 45.7
2022-10-20 00:30 | 44854.0208 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-10-20 01:00 | 44854.0417 | 0 | 4.688 | 45.7
2022-10-20 01:30 | 44854.0625 | 0 | 4.6003 | 45.7
2022-10-20 02:00 | 44854.0833 | 0 | 4.5559 | 45.7
2022-10-20 02:30 | 44854.1042 | 0 | 4.5112 | 45.7
2022-10-20 03:00 | 44854.125 | 0 | 4.4701 | 45.7
2022-10-20 03:30 | 44854.1458 | 0 | 4.6046 | 45.7
2022-10-20 04:00 | 44854.1667 | 0 | 4.6353 | 45.7
2022-10-20 04:30 | 44854.1875 | 0 | 4.8094 | 45.7
2022-10-20 05:00 | 44854.2083 | 0 | 5.0676 | 45.7
2022-10-20 05:30 | 44854.2292 | 0 | 5.3008 | 45.7
2022-10-20 06:00 | 44854.25 | 0 | 5.5553 | 45.7
2022-10-20 06:30 | 44854.2708 | 0 | 5.9415 | 45.7
2022-10-20 07:00 | 44854.2917 | 0 | 6.473 | 45.7
2022-10-20 07:30 | 44854.3125 | 0 | 5.7256 | 45.7
2022-10-20 08:00 | 44854.3333 | 0 | 4.4269 | 45.7
2022-10-20 08:30 | 44854.3542 | 0 | 5.3117 | 45.7
2022-10-20 09:00 | 44854.375 | 0 | 4.3935 | 45.7
2022-10-20 09:30 | 44854.3958 | 0 | 2.6535 | 45.7
2022-10-20 10:00 | 44854.4167 | 0 | 3.2017 | 45.7
2022-10-20 10:30 | 44854.4375 | 0 | 4.8396 | 45.7
2022-10-20 11:00 | 44854.4583 | 0 | 2.4867 | 45.7
2022-10-20 11:30 | 44854.4792 | 0 | 3.6847 | 45.7
2022-10-20 12:00 | 44854.5 | 0 | 3.7271 | 45.7
2022-10-20 12:30 | 44854.5208 | 0 | 3.8615 | 45.7
2022-10-20 13:00 | 44854.5417 | 0 | 4.3819 | 45.7
2022-10-20 13:30 | 44854.5625 | 0 | 2.7297 | 45.7
2022-10-20 14:00 | 44854.5833 | 0 | 3.669 | 45.7
2022-10-20 14:30 | 44854.6042 | 0 | 5.2776 | 45.7
2022-10-20 15:00 | 44854.625 | 0 | 6.2454 | 45.7
2022-10-20 15:30 | 44854.6458 | 0 | 6.6254 | 45.7
2022-10-20 16:00 | 44854.6667 | 0 | 7.3021 | 45.7
2022-10-20 16:30 | 44854.6875 | 0 | 7.8819 | 45.7
2022-10-20 17:00 | 44854.7083 | 0 | 8.2685 | 45.7
2022-10-20 17:30 | 44854.7292 | 0 | 8.8662 | 45.7
2022-10-20 18:00 | 44854.75 | 0 | 9.4313 | 45.7
2022-10-20 18:30 | 44854.7708 | 0 | 9.5843 | 45.7
2022-10-20 19:00 | 44854.7917 | 0 | 9.3754 | 45.7
2022-10-20 19:30 | 44854.8125 | 0 | 9.0862 | 45.7
2022-10-20 20:00 | 44854.8333 | 0 | 8.8904 | 45.7
2022-10-20 20:30 | 44854.8542 | 0 | 8.3586 | 45.7
2022-10-20 21:00 | 44854.875 | 0 | 7.9968 | 45.7
2022-10-20 21:30 | 44854.8958 | 0 | 7.4067 | 45.7
2022-10-20 22:00 | 44854.9167 | 0 | 6.7567 | 45.7
2022-10-20 22:30 | 44854.9375 | 0 | 6.4211 | 45.7
2022-10-20 23:00 | 44854.9583 | 0 | 5.9585 | 45.7
2022-10-20 23:30 | 44854.9792 | 0 | 5.4682 | 45.7
2022-10-21 | 44855 | 0 | 5.2129 | 45.7
2022-10-21 00:30 | 44855.0208 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-21 01:00 | 44855.0417 | 0 | 4.7701 | 45.7
2022-10-21 01:30 | 44855.0625 | 0 | 4.6438 | 45.7
2022-10-21 02:00 | 44855.0833 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-21 02:30 | 44855.1042 | 0 | 4.5746 | 45.7
2022-10-21 03:00 | 44855.125 | 0 | 4.613 | 45.7
2022-10-21 03:30 | 44855.1458 | 0 | 4.6862 | 45.7
2022-10-21 04:00 | 44855.1667 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-21 04:30 | 44855.1875 | 0 | 4.839 | 45.7
2022-10-21 05:00 | 44855.2083 | 0 | 5.0997 | 45.7
2022-10-21 05:30 | 44855.2292 | 0 | 5.1288 | 45.7
2022-10-21 06:00 | 44855.25 | 0 | 5.2862 | 45.7
2022-10-21 06:30 | 44855.2708 | 0 | 5.7827 | 45.7
2022-10-21 07:00 | 44855.2917 | 0 | 5.3268 | 45.7
2022-10-21 07:30 | 44855.3125 | 0 | 3.6618 | 45.7
2022-10-21 08:00 | 44855.3333 | 0 | 3.4587 | 45.7
2022-10-21 08:30 | 44855.3542 | 0 | 3.186 | 45.7
2022-10-21 09:00 | 44855.375 | 0 | 2.1592 | 45.7
2022-10-21 09:30 | 44855.3958 | 0 | 4.09 | 45.7
2022-10-21 10:00 | 44855.4167 | 0 | 6.0558 | 45.7
2022-10-21 10:30 | 44855.4375 | 0 | 5.7741 | 45.7
2022-10-21 11:00 | 44855.4583 | 0 | 5.3788 | 45.7
2022-10-21 11:30 | 44855.4792 | 0 | 6.0619 | 45.7
2022-10-21 12:00 | 44855.5 | 0 | 4.6655 | 45.7
2022-10-21 12:30 | 44855.5208 | 0 | 5.2437 | 45.7
2022-10-21 13:00 | 44855.5417 | 0 | 5.8406 | 45.7
2022-10-21 13:30 | 44855.5625 | 0 | 5.7526 | 45.7
2022-10-21 14:00 | 44855.5833 | 0 | 5.9888 | 45.7
2022-10-21 14:30 | 44855.6042 | 0 | 6.5245 | 45.7
2022-10-21 15:00 | 44855.625 | 0 | 6.5662 | 45.7
2022-10-21 15:30 | 44855.6458 | 0 | 7.2347 | 45.7
2022-10-21 16:00 | 44855.6667 | 0 | 7.0794 | 45.7
2022-10-21 16:30 | 44855.6875 | 0 | 7.6289 | 45.7
2022-10-21 17:00 | 44855.7083 | 0 | 8.2896 | 45.7
2022-10-21 17:30 | 44855.7292 | 0 | 8.8476 | 45.7
2022-10-21 18:00 | 44855.75 | 0 | 9.214 | 45.7
2022-10-21 18:30 | 44855.7708 | 0 | 9.3761 | 45.7
2022-10-21 19:00 | 44855.7917 | 0 | 9.1768 | 45.7
2022-10-21 19:30 | 44855.8125 | 0 | 8.6781 | 45.7
2022-10-21 20:00 | 44855.8333 | 0 | 8.439 | 45.7
2022-10-21 20:30 | 44855.8542 | 0 | 7.9534 | 45.7
2022-10-21 21:00 | 44855.875 | 0 | 7.6032 | 45.7
2022-10-21 21:30 | 44855.8958 | 0 | 7.178 | 45.7
2022-10-21 22:00 | 44855.9167 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-21 22:30 | 44855.9375 | 0 | 6.3997 | 45.7
2022-10-21 23:00 | 44855.9583 | 0 | 5.9809 | 45.7
2022-10-21 23:30 | 44855.9792 | 0 | 5.5868 | 45.7
2022-10-22 | 44856 | 0 | 5.3073 | 45.7
2022-10-22 00:30 | 44856.0208 | 0 | 4.9783 | 45.7
2022-10-22 01:00 | 44856.0417 | 0 | 4.8304 | 45.7
2022-10-22 01:30 | 44856.0625 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-22 02:00 | 44856.0833 | 0 | 4.7033 | 45.7
2022-10-22 02:30 | 44856.1042 | 0 | 4.619 | 45.7
2022-10-22 03:00 | 44856.125 | 0 | 4.6317 | 45.7
2022-10-22 03:30 | 44856.1458 | 0 | 4.5806 | 45.7
2022-10-22 04:00 | 44856.1667 | 0 | 4.6005 | 45.7
2022-10-22 04:30 | 44856.1875 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-22 05:00 | 44856.2083 | 0 | 4.7979 | 45.7
2022-10-22 05:30 | 44856.2292 | 0 | 4.8202 | 45.7
2022-10-22 06:00 | 44856.25 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-22 06:30 | 44856.2708 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 0 | 4.8058 | 45.7
2022-10-22 07:30 | 44856.3125 | 0 | 5.4229 | 45.7
2022-10-22 08:00 | 44856.3333 | 0 | 5.8679 | 45.7
2022-10-22 08:30 | 44856.3542 | 0 | 4.8486 | 45.7
2022-10-22 09:00 | 44856.375 | 0 | 4.8757 | 45.7
2022-10-22 09:30 | 44856.3958 | 0 | 4.0959 | 45.7
2022-10-22 10:00 | 44856.4167 | 0 | 3.9817 | 45.7
2022-10-22 10:30 | 44856.4375 | 0 | 3.3758 | 45.7
2022-10-22 11:00 | 44856.4583 | 0 | 2.9924 | 45.7
2022-10-22 11:30 | 44856.4792 | 0 | 3.5609 | 45.7
2022-10-22 12:00 | 44856.5 | 0 | 3.9367 | 45.7
2022-10-22 12:30 | 44856.5208 | 0 | 4.1783 | 45.7
2022-10-22 13:00 | 44856.5417 | 0 | 3.875 | 45.7
2022-10-22 13:30 | 44856.5625 | 0 | 4.6416 | 45.7
2022-10-22 14:00 | 44856.5833 | 0 | 5.5738 | 45.7
2022-10-22 14:30 | 44856.6042 | 0 | 6 | 45.7
2022-10-22 15:00 | 44856.625 | 0 | 6.1659 | 45.7
2022-10-22 15:30 | 44856.6458 | 0 | 6.7406 | 45.7
2022-10-22 16:00 | 44856.6667 | 0 | 7.1616 | 45.7
2022-10-22 16:30 | 44856.6875 | 0 | 7.4565 | 45.7
2022-10-22 17:00 | 44856.7083 | 0 | 8.1274 | 45.7
2022-10-22 17:30 | 44856.7292 | 0 | 8.5764 | 45.7
2022-10-22 18:00 | 44856.75 | 0 | 9.0971 | 45.7
2022-10-22 18:30 | 44856.7708 | 0 | 8.9849 | 45.7
2022-10-22 19:00 | 44856.7917 | 0 | 8.8082 | 45.7
2022-10-22 19:30 | 44856.8125 | 0 | 8.4955 | 45.7
2022-10-22 20:00 | 44856.8333 | 0 | 8.1906 | 45.7
2022-10-22 20:30 | 44856.8542 | 0 | 7.7245 | 45.7
2022-10-22 21:00 | 44856.875 | 0 | 7.4289 | 45.7
2022-10-22 21:30 | 44856.8958 | 0 | 7.1522 | 45.7
2022-10-22 22:00 | 44856.9167 | 0 | 6.7753 | 45.7
2022-10-22 22:30 | 44856.9375 | 0 | 6.5356 | 45.7
2022-10-22 23:00 | 44856.9583 | 0 | 6.2386 | 45.7
2022-10-22 23:30 | 44856.9792 | 0 | 5.7115 | 45.7
2022-10-23 | 44857 | 0 | 5.4475 | 45.7
2022-10-23 00:30 | 44857.0208 | 0 | 5.187 | 45.7
2022-10-23 01:00 | 44857.0417 | 0 | 5.0544 | 45.7
2022-10-23 01:30 | 44857.0625 | 0 | 4.9204 | 45.7
2022-10-23 02:00 | 44857.0833 | 0 | 4.8003 | 45.7
2022-10-23 02:30 | 44857.1042 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-10-23 03:00 | 44857.125 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-23 03:30 | 44857.1458 | 0 | 4.6402 | 45.7
2022-10-23 04:00 | 44857.1667 | 0 | 4.6651 | 45.7
2022-10-23 04:30 | 44857.1875 | 0 | 4.7309 | 45.7
2022-10-23 05:00 | 44857.2083 | 0 | 4.7943 | 45.7
2022-10-23 05:30 | 44857.2292 | 0 | 4.9917 | 45.7
2022-10-23 06:00 | 44857.25 | 0 | 5.1478 | 45.7
2022-10-23 06:30 | 44857.2708 | 0 | 5.4405 | 45.7
2022-10-23 07:00 | 44857.2917 | 0 | 5.5832 | 45.7
2022-10-23 07:30 | 44857.3125 | 0 | 6.086 | 45.7
2022-10-23 08:00 | 44857.3333 | 0 | 6.0992 | 45.7
2022-10-23 08:30 | 44857.3542 | 0 | 5.6163 | 45.7
2022-10-23 09:00 | 44857.375 | 0 | 5.8417 | 45.7
2022-10-23 09:30 | 44857.3958 | 0 | 5.5123 | 45.7
2022-10-23 10:00 | 44857.4167 | 0 | 4.251 | 45.7
2022-10-23 10:30 | 44857.4375 | 0 | 5.746 | 45.7
2022-10-23 11:00 | 44857.4583 | 0 | 6.6678 | 45.7
2022-10-23 11:30 | 44857.4792 | 0 | 6.7138 | 45.7
2022-10-23 12:00 | 44857.5 | 0 | 6.0538 | 45.7
2022-10-23 12:30 | 44857.5208 | 0 | 5.8294 | 45.7
2022-10-23 13:00 | 44857.5417 | 0 | 6.9436 | 45.7
2022-10-23 13:30 | 44857.5625 | 0 | 8.0538 | 45.7
2022-10-23 14:00 | 44857.5833 | 0 | 8.2669 | 45.7
2022-10-23 14:30 | 44857.6042 | 0 | 8.2989 | 45.7
2022-10-23 15:00 | 44857.625 | 0 | 8.2482 | 45.7
2022-10-23 15:30 | 44857.6458 | 0 | 8.1399 | 45.7
2022-10-23 16:00 | 44857.6667 | 0 | 8.2911 | 45.7
2022-10-23 16:30 | 44857.6875 | 0 | 8.898 | 45.7
2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | 0 | 9.5685 | 45.7
2022-10-23 17:30 | 44857.7292 | 0 | 10.2046 | 45.7
2022-10-23 18:00 | 44857.75 | 0 | 10.5785 | 45.7
2022-10-23 18:30 | 44857.7708 | 0 | 10.5187 | 45.7
2022-10-23 19:00 | 44857.7917 | 0 | 10.1976 | 45.7
2022-10-23 19:30 | 44857.8125 | 0 | 9.6175 | 45.7
2022-10-23 20:00 | 44857.8333 | 0 | 9.1137 | 45.7
2022-10-23 20:30 | 44857.8542 | 0 | 8.6548 | 45.7
2022-10-23 21:00 | 44857.875 | 0 | 8.1385 | 45.7
2022-10-23 21:30 | 44857.8958 | 0 | 7.5755 | 45.7
2022-10-23 22:00 | 44857.9167 | 0 | 6.9598 | 45.7
2022-10-23 22:30 | 44857.9375 | 0 | 6.5525 | 45.7
2022-10-23 23:00 | 44857.9583 | 0 | 6.0404 | 45.7
2022-10-23 23:30 | 44857.9792 | 0 | 5.5416 | 45.7
2022-10-24 | 44858 | 0 | 5.2091 | 45.7
2022-10-24 00:30 | 44858.0208 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-24 01:00 | 44858.0417 | 0 | 4.8608 | 45.7
2022-10-24 01:30 | 44858.0625 | 0 | 4.7158 | 45.7
2022-10-24 02:00 | 44858.0833 | 0 | 4.655 | 45.7
2022-10-24 02:30 | 44858.1042 | 0 | 4.6041 | 45.7
2022-10-24 03:00 | 44858.125 | 0 | 4.6192 | 45.7
2022-10-24 03:30 | 44858.1458 | 0 | 4.6377 | 45.7
2022-10-24 04:00 | 44858.1667 | 0 | 4.6877 | 45.7
2022-10-24 04:30 | 44858.1875 | 0 | 4.8613 | 45.7
2022-10-24 05:00 | 44858.2083 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-10-24 05:30 | 44858.2292 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-24 06:00 | 44858.25 | 0 | 4.7099 | 45.7
2022-10-24 06:30 | 44858.2708 | 0 | 3.6677 | 45.7
2022-10-24 07:00 | 44858.2917 | 0 | 2.8992 | 45.7
2022-10-24 07:30 | 44858.3125 | 0 | 2.0052 | 45.7
2022-10-24 08:00 | 44858.3333 | 0 | 1.5856 | 45.7
2022-10-24 08:30 | 44858.3542 | 0 | 1.7945 | 45.7
2022-10-24 09:00 | 44858.375 | 0 | 1.8687 | 45.7
2022-10-24 09:30 | 44858.3958 | 0 | 2.5326 | 45.7
2022-10-24 10:00 | 44858.4167 | 0 | 1.9783 | 45.7
2022-10-24 10:30 | 44858.4375 | 0 | 1.8089 | 45.7
2022-10-24 11:00 | 44858.4583 | 0 | 1.5431 | 45.7
2022-10-24 11:30 | 44858.4792 | 0 | 1.3061 | 45.7
2022-10-24 12:00 | 44858.5 | 0 | 1.3206 | 45.7
2022-10-24 12:30 | 44858.5208 | 0 | 1.4241 | 45.7
2022-10-24 13:00 | 44858.5417 | 0 | 1.6898 | 45.7
2022-10-24 13:30 | 44858.5625 | 0 | 1.8356 | 45.7
2022-10-24 14:00 | 44858.5833 | 0 | 1.3634 | 45.7
2022-10-24 14:30 | 44858.6042 | 0 | 2.4383 | 45.7
2022-10-24 15:00 | 44858.625 | 0 | 3.0935 | 45.7
2022-10-24 15:30 | 44858.6458 | 0 | 7.5678 | 45.7
2022-10-24 16:00 | 44858.6667 | 0 | 7.2416 | 45.7
2022-10-24 16:30 | 44858.6875 | 0 | 7.8418 | 45.7
2022-10-24 17:00 | 44858.7083 | 0 | 9.0087 | 45.7
2022-10-24 17:30 | 44858.7292 | 0 | 10.212 | 45.7
2022-10-24 18:00 | 44858.75 | 0 | 10.9788 | 45.7
2022-10-24 18:30 | 44858.7708 | 0 | 11.3937 | 45.7
2022-10-24 19:00 | 44858.7917 | 0 | 10.8996 | 45.7
2022-10-24 19:30 | 44858.8125 | 0 | 10.3455 | 45.7
2022-10-24 20:00 | 44858.8333 | 0 | 10.027 | 45.7
2022-10-24 20:30 | 44858.8542 | 0 | 9.126 | 45.7
2022-10-24 21:00 | 44858.875 | 0 | 8.4943 | 45.7
2022-10-24 21:30 | 44858.8958 | 0 | 7.7126 | 45.7
2022-10-24 22:00 | 44858.9167 | 0 | 7.1547 | 45.7
2022-10-24 22:30 | 44858.9375 | 0 | 6.7205 | 45.7
2022-10-24 23:00 | 44858.9583 | 0 | 6.1871 | 45.7
2022-10-24 23:30 | 44858.9792 | 0 | 5.7417 | 45.7
2022-10-25 | 44859 | 0 | 5.3894 | 45.7
2022-10-25 00:30 | 44859.0208 | 0 | 5.1982 | 45.7
2022-10-25 01:00 | 44859.0417 | 0 | 5.0133 | 45.7
2022-10-25 01:30 | 44859.0625 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-10-25 02:00 | 44859.0833 | 0 | 4.7956 | 45.7
2022-10-25 02:30 | 44859.1042 | 0 | 4.7417 | 45.7
2022-10-25 03:00 | 44859.125 | 0 | 4.8166 | 45.7
2022-10-25 03:30 | 44859.1458 | 0 | 4.9024 | 45.7
2022-10-25 04:00 | 44859.1667 | 0 | 4.9802 | 45.7
2022-10-25 04:30 | 44859.1875 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-25 05:00 | 44859.2083 | 0 | 5.1406 | 45.7
2022-10-25 05:30 | 44859.2292 | 0 | 5.0918 | 45.7
2022-10-25 06:00 | 44859.25 | 0 | 4.4691 | 45.7
2022-10-25 06:30 | 44859.2708 | 0 | 4.9539 | 45.7
2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 0 | 4.5852 | 45.7
2022-10-25 07:30 | 44859.3125 | 0 | 4.8747 | 45.7
2022-10-25 08:00 | 44859.3333 | 0 | 3.4991 | 45.7
2022-10-25 08:30 | 44859.3542 | 0 | 3.2633 | 45.7
2022-10-25 09:00 | 44859.375 | 0 | 1.7291 | 45.7
2022-10-25 09:30 | 44859.3958 | 0 | 2.4675 | 45.7
2022-10-25 10:00 | 44859.4167 | 0 | 2.5245 | 45.7
2022-10-25 10:30 | 44859.4375 | 0 | 2.0307 | 45.7
2022-10-25 11:00 | 44859.4583 | 0 | 2.7246 | 45.7
2022-10-25 11:30 | 44859.4792 | 0 | 2.3818 | 45.7
2022-10-25 12:00 | 44859.5 | 0 | 2.2324 | 45.7
2022-10-25 12:30 | 44859.5208 | 0 | 1.8369 | 45.7
2022-10-25 13:00 | 44859.5417 | 0 | 4.357 | 45.7
2022-10-25 13:30 | 44859.5625 | 0 | 3.4179 | 45.7
2022-10-25 14:00 | 44859.5833 | 0 | 1.6701 | 45.7
2022-10-25 14:30 | 44859.6042 | 0 | 1.7872 | 45.7
2022-10-25 15:00 | 44859.625 | 0 | 2.8977 | 45.7
2022-10-25 15:30 | 44859.6458 | 0 | 4.146 | 45.7
2022-10-25 16:00 | 44859.6667 | 0 | 5.7939 | 45.7
2022-10-25 16:30 | 44859.6875 | 0 | 7.8398 | 45.7
2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | 0 | 8.6175 | 45.7
2022-10-25 17:30 | 44859.7292 | 0 | 9.7986 | 45.7
2022-10-25 18:00 | 44859.75 | 0 | 10.6616 | 45.7
2022-10-25 18:30 | 44859.7708 | 0 | 11.0359 | 45.7
2022-10-25 19:00 | 44859.7917 | 0 | 10.6432 | 45.7
2022-10-25 19:30 | 44859.8125 | 0 | 10.1148 | 45.7
2022-10-25 20:00 | 44859.8333 | 0 | 9.5785 | 45.7
2022-10-25 20:30 | 44859.8542 | 0 | 9.0319 | 45.7
2022-10-25 21:00 | 44859.875 | 0 | 8.6248 | 45.7
2022-10-25 21:30 | 44859.8958 | 0 | 8.0641 | 45.7
2022-10-25 22:00 | 44859.9167 | 0 | 7.4102 | 45.7
2022-10-25 22:30 | 44859.9375 | 0 | 6.899 | 45.7
2022-10-25 23:00 | 44859.9583 | 0 | 6.4739 | 45.7
2022-10-25 23:30 | 44859.9792 | 0 | 6.0219 | 45.7
2022-10-26 | 44860 | 0 | 5.7378 | 45.7
2022-10-26 00:30 | 44860.0208 | 0 | 5.4602 | 45.7
2022-10-26 01:00 | 44860.0417 | 0 | 5.2554 | 45.7
2022-10-26 01:30 | 44860.0625 | 0 | 5.1238 | 45.7
2022-10-26 02:00 | 44860.0833 | 0 | 5.0695 | 45.7
2022-10-26 02:30 | 44860.1042 | 0 | 4.9874 | 45.7
2022-10-26 03:00 | 44860.125 | 0 | 4.9615 | 45.7
2022-10-26 03:30 | 44860.1458 | 0 | 4.8872 | 45.7
2022-10-26 04:00 | 44860.1667 | 0 | 5.0265 | 45.7
2022-10-26 04:30 | 44860.1875 | 0 | 5.1538 | 45.7
2022-10-26 05:00 | 44860.2083 | 0 | 5.3055 | 45.7
2022-10-26 05:30 | 44860.2292 | 0 | 5.1286 | 45.7
2022-10-26 06:00 | 44860.25 | 0 | 4.4082 | 45.7
2022-10-26 06:30 | 44860.2708 | 0 | 3.8568 | 45.7
2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 0 | 2.8975 | 45.7
2022-10-26 07:30 | 44860.3125 | 0 | 2.6407 | 45.7
2022-10-26 08:00 | 44860.3333 | 0 | 2.0714 | 45.7
2022-10-26 08:30 | 44860.3542 | 0 | 1.1354 | 45.7
2022-10-26 09:00 | 44860.375 | 0 | 1.1296 | 45.7
2022-10-26 09:30 | 44860.3958 | 0 | 1.4221 | 45.7
2022-10-26 10:00 | 44860.4167 | 0 | 1.4979 | 45.7
2022-10-26 10:30 | 44860.4375 | 0 | 1.6003 | 45.7
2022-10-26 11:00 | 44860.4583 | 0 | 1.716 | 45.7
2022-10-26 11:30 | 44860.4792 | 0 | 1.5431 | 45.7
2022-10-26 12:00 | 44860.5 | 0 | 1.2946 | 45.7
2022-10-26 12:30 | 44860.5208 | 0 | 1.0595 | 45.7
2022-10-26 13:00 | 44860.5417 | 0 | 0.86308 | 45.7
2022-10-26 13:30 | 44860.5625 | 0 | 0.97346 | 45.7
2022-10-26 14:00 | 44860.5833 | 0 | 1.9299 | 45.7
2022-10-26 14:30 | 44860.6042 | 0 | 3.1872 | 45.7
2022-10-26 15:00 | 44860.625 | 0 | 4.7012 | 45.7
2022-10-26 15:30 | 44860.6458 | 0 | 6.6967 | 45.7
2022-10-26 16:00 | 44860.6667 | 0 | 8.4159 | 45.7
2022-10-26 16:30 | 44860.6875 | 0 | 9.8897 | 45.7
2022-10-26 17:00 | 44860.7083 | 0 | 11.3361 | 45.7
2022-10-26 17:30 | 44860.7292 | 0 | 12.1436 | 45.7
2022-10-26 18:00 | 44860.75 | 0 | 12.4717 | 45.7
2022-10-26 18:30 | 44860.7708 | 0 | 12.7894 | 45.7
2022-10-26 19:00 | 44860.7917 | 0 | 12.3315 | 45.7
2022-10-26 19:30 | 44860.8125 | 0 | 11.7427 | 45.7
2022-10-26 20:00 | 44860.8333 | 0 | 11.0371 | 45.7
2022-10-26 20:30 | 44860.8542 | 0 | 10.2967 | 45.7
2022-10-26 21:00 | 44860.875 | 0 | 9.5251 | 45.7
2022-10-26 21:30 | 44860.8958 | 0 | 8.6126 | 45.7
2022-10-26 22:00 | 44860.9167 | 0 | 7.7668 | 45.7
2022-10-26 22:30 | 44860.9375 | 0 | 7.0838 | 45.7
2022-10-26 23:00 | 44860.9583 | 0 | 6.495 | 45.7
2022-10-26 23:30 | 44860.9792 | 0 | 6.0392 | 45.7
2022-10-27 | 44861 | 0 | 5.602 | 45.7
2022-10-27 00:30 | 44861.0208 | 0 | 5.3109 | 45.7
2022-10-27 01:00 | 44861.0417 | 0 | 5.1389 | 45.7
2022-10-27 01:30 | 44861.0625 | 0 | 4.991 | 45.7
2022-10-27 02:00 | 44861.0833 | 0 | 4.9105 | 45.7
2022-10-27 02:30 | 44861.1042 | 0 | 4.8015 | 45.7
2022-10-27 03:00 | 44861.125 | 0 | 4.8836 | 45.7
2022-10-27 03:30 | 44861.1458 | 0 | 4.8685 | 45.7
2022-10-27 04:00 | 44861.1667 | 0 | 4.973 | 45.7
2022-10-27 04:30 | 44861.1875 | 0 | 5.1329 | 45.7
2022-10-27 05:00 | 44861.2083 | 0 | 5.0765 | 45.7
2022-10-27 05:30 | 44861.2292 | 0 | 4.3653 | 45.7
2022-10-27 06:00 | 44861.25 | 0 | 3.693 | 45.7
2022-10-27 06:30 | 44861.2708 | 0 | 0.14521 | 45.7
2022-10-27 07:00 | 44861.2917 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 07:30 | 44861.3125 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 08:00 | 44861.3333 | 0 | 0.02737 | 45.7
2022-10-27 08:30 | 44861.3542 | 0 | 0.002407 | 45.7
2022-10-27 09:00 | 44861.375 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 09:30 | 44861.3958 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 10:00 | 44861.4167 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 10:30 | 44861.4375 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 11:00 | 44861.4583 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 11:30 | 44861.4792 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 12:00 | 44861.5 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 12:30 | 44861.5208 | 0 | 0 | 45.7
2022-10-27 13:00 | 44861.5417 | 0 | 0.9752 | 45.7
2022-10-27 13:30 | 44861.5625 | 0 | 3.0676 | 45.7
2022-10-27 14:00 | 44861.5833 | 0 | 4.1729 | 45.7
2022-10-27 14:30 | 44861.6042 | 0 | 5.3135 | 45.7
2022-10-27 15:00 | 44861.625 | 0 | 6.9007 | 45.7
2022-10-27 15:30 | 44861.6458 | 0 | 11.1634 | 45.7
2022-10-27 16:00 | 44861.6667 | 0 | 10.2027 | 45.7
2022-10-27 16:30 | 44861.6875 | 0 | 10.6775 | 45.7
2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | 0 | 11.942 | 45.7
2022-10-27 17:30 | 44861.7292 | 0 | 12.754 | 45.7
2022-10-27 18:00 | 44861.75 | 0 | 13.0797 | 45.7
2022-10-27 18:30 | 44861.7708 | 0 | 13.2765 | 45.7
2022-10-27 19:00 | 44861.7917 | 0 | 12.8207 | 45.7
2022-10-27 19:30 | 44861.8125 | 0 | 12.0898 | 45.7
2022-10-27 20:00 | 44861.8333 | 0 | 11.2331 | 45.7
2022-10-27 20:30 | 44861.8542 | 0 | 10.4287 | 45.7
2022-10-27 21:00 | 44861.875 | 0 | 9.7103 | 45.7
2022-10-27 21:30 | 44861.8958 | 0 | 8.8604 | 45.7
2022-10-27 22:00 | 44861.9167 | 0 | 8.034 | 45.7
2022-10-27 22:30 | 44861.9375 | 0 | 7.5518 | 45.7
2022-10-27 23:00 | 44861.9583 | 0 | 6.8206 | 45.7
2022-10-27 23:30 | 44861.9792 | 0 | 6.3565 | 45.7
2022-10-28 | 44862 | 0 | 5.9519 | 45.7
2022-10-28 00:30 | 44862.0208 | 0 | 5.6575 | 45.7
2022-10-28 01:00 | 44862.0417 | 0 | 5.4341 | 45.7
2022-10-28 01:30 | 44862.0625 | 0 | 5.2689 | 45.7
2022-10-28 02:00 | 44862.0833 | 0 | 5.1886 | 45.7
2022-10-28 02:30 | 44862.1042 | 0 | 5.1349 | 45.7
2022-10-28 03:00 | 44862.125 | 0 | 5.0846 | 45.7
2022-10-28 03:30 | 44862.1458 | 0 | 5.1142 | 45.7
2022-10-28 04:00 | 44862.1667 | 0 | 5.1639 | 45.7
2022-10-28 04:30 | 44862.1875 | 0 | 5.3231 | 45.7
2022-10-28 05:00 | 44862.2083 | 0 | 5.2849 | 45.7
2022-10-28 05:30 | 44862.2292 | 0 | 4.9373 | 45.7
2022-10-28 06:00 | 44862.25 | 0 | 4.3673 | 45.7
2022-10-28 06:30 | 44862.2708 | 0 | 3.6653 | 45.7
2022-10-28 07:00 | 44862.2917 | 0 | 2.9507 | 45.7
2022-10-28 07:30 | 44862.3125 | 0 | 2.1672 | 45.7
2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 0 | 1.5129 | 45.7
2022-10-28 08:30 | 44862.3542 | 0 | 1.1186 | 45.7
2022-10-28 09:00 | 44862.375 | 0 | 1.077 | 45.7
2022-10-28 09:30 | 44862.3958 | 0 | 0.99898 | 45.7
2022-10-28 10:00 | 44862.4167 | 0 | 1.0703 | 45.7
2022-10-28 10:30 | 44862.4375 | 0 | 1.0251 | 45.7
2022-10-28 11:00 | 44862.4583 | 0 | 0.98843 | 45.7
2022-10-28 11:30 | 44862.4792 | 0 | 0.74781 | 45.7
2022-10-28 12:00 | 44862.5 | 0 | 0.58426 | 45.7
2022-10-28 12:30 | 44862.5208 | 0 | 0.74487 | 45.7
2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | 0 | 1.1215 | 45.7
2022-10-28 13:30 | 44862.5625 | 0 | 1.8397 | 45.7
2022-10-28 14:00 | 44862.5833 | 0 | 3.0859 | 45.7
2022-10-28 14:30 | 44862.6042 | 0 | 4.2368 | 45.7
2022-10-28 15:00 | 44862.625 | 0 | 5.6243 | 45.7
2022-10-28 15:30 | 44862.6458 | 0 | 7.1933 | 45.7
2022-10-28 16:00 | 44862.6667 | 0 | 8.8395 | 45.7
2022-10-28 16:30 | 44862.6875 | 0 | 10.3098 | 45.7
2022-10-28 17:00 | 44862.7083 | 0 | 11.1628 | 45.7
2022-10-28 17:30 | 44862.7292 | 0 | 11.6468 | 45.7
2022-10-28 18:00 | 44862.75 | 0 | 11.6872 | 45.7
2022-10-28 18:30 | 44862.7708 | 0 | 11.7283 | 45.7
2022-10-28 19:00 | 44862.7917 | 0 | 11.4291 | 45.7
2022-10-28 19:30 | 44862.8125 | 0 | 10.8796 | 45.7
2022-10-28 20:00 | 44862.8333 | 0 | 10.294 | 45.7
2022-10-28 20:30 | 44862.8542 | 0 | 9.5619 | 45.7
2022-10-28 21:00 | 44862.875 | 0 | 9.0726 | 45.7
2022-10-28 21:30 | 44862.8958 | 0 | 8.3166 | 45.7
2022-10-28 22:00 | 44862.9167 | 0 | 7.748 | 45.7
2022-10-28 22:30 | 44862.9375 | 0 | 7.303 | 45.7
2022-10-28 23:00 | 44862.9583 | 0 | 6.6659 | 45.7
2022-10-28 23:30 | 44862.9792 | 0 | 6.1394 | 45.7
2022-10-29 | 44863 | 0 | 5.7456 | 45.7
2022-10-29 00:30 | 44863.0208 | 0 | 5.4859 | 45.7
2022-10-29 01:00 | 44863.0417 | 0 | 5.2813 | 45.7
2022-10-29 01:30 | 44863.0625 | 0 | 5.1 | 45.7
2022-10-29 02:00 | 44863.0833 | 0 | 4.9838 | 45.7
2022-10-29 02:30 | 44863.1042 | 0 | 4.8981 | 45.7
2022-10-29 03:00 | 44863.125 | 0 | 4.8462 | 45.7
2022-10-29 03:30 | 44863.1458 | 0 | 4.8426 | 45.7
2022-10-29 04:00 | 44863.1667 | 0 | 4.7605 | 45.7
2022-10-29 04:30 | 44863.1875 | 0 | 4.7828 | 45.7
2022-10-29 05:00 | 44863.2083 | 0 | 4.7703 | 45.7
2022-10-29 05:30 | 44863.2292 | 0 | 4.1542 | 45.7
2022-10-29 06:00 | 44863.25 | 0 | 3.3758 | 45.7
2022-10-29 06:30 | 44863.2708 | 0 | 2.6083 | 45.7
2022-10-29 07:00 | 44863.2917 | 0 | 2.023 | 45.7
2022-10-29 07:30 | 44863.3125 | 0 | 1.6143 | 45.7
2022-10-29 08:00 | 44863.3333 | 0 | 1.5275 | 45.7
2022-10-29 08:30 | 44863.3542 | 0 | 1.7498 | 45.7
2022-10-29 09:00 | 44863.375 | 0 | 1.8205 | 45.7
2022-10-29 09:30 | 44863.3958 | 0 | 2.2109 | 45.7
2022-10-29 10:00 | 44863.4167 | 0 | 2.293 | 45.7
2022-10-29 10:30 | 44863.4375 | 0 | 2.2405 | 45.7
2022-10-29 11:00 | 44863.4583 | 0 | 2.1663 | 45.7
2022-10-29 11:30 | 44863.4792 | 0 | 1.9598 | 45.7
2022-10-29 12:00 | 44863.5 | 0 | 1.7132 | 45.7
2022-10-29 12:30 | 44863.5208 | 0 | 1.455 | 45.7
2022-10-29 13:00 | 44863.5417 | 0 | 1.115 | 45.7
2022-10-29 13:30 | 44863.5625 | 0 | 1.1296 | 45.7
2022-10-29 14:00 | 44863.5833 | 0 | 1.8435 | 45.7
2022-10-29 14:30 | 44863.6042 | 0 | 3.0919 | 45.7
2022-10-29 15:00 | 44863.625 | 0 | 4.5381 | 45.7
2022-10-29 15:30 | 44863.6458 | 0 | 5.9476 | 45.7
2022-10-29 16:00 | 44863.6667 | 0 | 7.5049 | 45.7
2022-10-29 16:30 | 44863.6875 | 0 | 8.8909 | 45.7
2022-10-29 17:00 | 44863.7083 | 0 | 10.0813 | 45.7
2022-10-29 17:30 | 44863.7292 | 0 | 10.5734 | 45.7
2022-10-29 18:00 | 44863.75 | 0 | 10.5893 | 45.7
2022-10-29 18:30 | 44863.7708 | 0 | 10.7086 | 45.7
2022-10-29 19:00 | 44863.7917 | 0 | 10.3587 | 45.7
2022-10-29 19:30 | 44863.8125 | 0 | 9.7688 | 45.7
2022-10-29 20:00 | 44863.8333 | 0 | 9.1931 | 45.7
2022-10-29 20:30 | 44863.8542 | 0 | 8.682 | 45.7
2022-10-29 21:00 | 44863.875 | 0 | 8.2946 | 45.7
2022-10-29 21:30 | 44863.8958 | 0 | 7.7173 | 45.7
2022-10-29 22:00 | 44863.9167 | 0 | 7.2036 | 45.7
2022-10-29 22:30 | 44863.9375 | 0 | 6.8876 | 45.7
2022-10-29 23:00 | 44863.9583 | 0 | 6.3011 | 45.7
2022-10-29 23:30 | 44863.9792 | 0 | 5.8888 | 45.7
2022-10-30 | 44864 | 0 | 5.5964 | 45.7
2022-10-30 00:30 | 44864.0208 | 0 | 5.326 | 45.7
2022-10-30 01:00 | 44864.0417 | 0 | 5.0247 | 45.7
2022-10-30 01:30 | 44864.0625 | 0 | 4.9168 | 45.7
2022-10-30 02:00 | 44864.0833 | 0 | 4.8347 | 45.7
2022-10-30 02:30 | 44864.1042 | 0 | 4.8239 | 45.7
2022-10-30 03:00 | 44864.125 | 0 | 4.7381 | 45.7
2022-10-30 03:30 | 44864.1458 | 0 | 4.7086 | 45.7
2022-10-30 04:00 | 44864.1667 | 0 | 4.6711 | 45.7
2022-10-30 04:30 | 44864.1875 | 0 | 4.7122 | 45.7
2022-10-30 05:00 | 44864.2083 | 0 | 4.5719 | 45.7
2022-10-30 05:30 | 44864.2292 | 0 | 3.9663 | 45.7
2022-10-30 06:00 | 44864.25 | 0 | 3.1389 | 45.7
2022-10-30 06:30 | 44864.2708 | 0 | 2.3607 | 45.7
2022-10-30 07:00 | 44864.2917 | 0 | 1.9375 | 45.7
2022-10-30 07:30 | 44864.3125 | 0 | 1.5704 | 45.7
2022-10-30 08:00 | 44864.3333 | 0 | 1.5795 | 45.7
2022-10-30 08:30 | 44864.3542 | 0 | 1.7275 | 45.7
2022-10-30 09:00 | 44864.375 | 0 | 1.9865 | 45.7
2022-10-30 09:30 | 44864.3958 | 0 | 2.2743 | 45.7
2022-10-30 10:00 | 44864.4167 | 0 | 2.2815 | 45.7
2022-10-30 10:30 | 44864.4375 | 0 | 2.1699 | 45.7
2022-10-30 11:00 | 44864.4583 | 0 | 2.226 | 45.7
2022-10-30 11:30 | 44864.4792 | 0 | 2.1735 | 45.7
2022-10-30 12:00 | 44864.5 | 0 | 2.0347 | 45.7
2022-10-30 12:30 | 44864.5208 | 0 | 1.7636 | 45.7
2022-10-30 13:00 | 44864.5417 | 0 | 1.389 | 45.7
2022-10-30 13:30 | 44864.5625 | 0 | 1.1001 | 45.7
2022-10-30 14:00 | 44864.5833 | 0 | 1.1742 | 45.7
2022-10-30 14:30 | 44864.6042 | 0 | 2.0187 | 45.7
2022-10-30 15:00 | 44864.625 | 0 | 3.3459 | 45.7
2022-10-30 15:30 | 44864.6458 | 0 | 4.7662 | 45.7
2022-10-30 16:00 | 44864.6667 | 0 | 6.3321 | 45.7
2022-10-30 16:30 | 44864.6875 | 0 | 7.7101 | 45.7
2022-10-30 17:00 | 44864.7083 | 0 | 9.0354 | 45.7
2022-10-30 17:30 | 44864.7292 | 0 | 9.8189 | 45.7
2022-10-30 18:00 | 44864.75 | 0 | 10.4108 | 45.7
2022-10-30 18:30 | 44864.7708 | 0 | 10.7979 | 45.7
2022-10-30 19:00 | 44864.7917 | 0 | 10.4661 | 45.7
2022-10-30 19:30 | 44864.8125 | 0 | 9.8358 | 45.7
2022-10-30 20:00 | 44864.8333 | 0 | 9.2219 | 45.7
2022-10-30 20:30 | 44864.8542 | 0 | 8.5504 | 45.7
2022-10-30 21:00 | 44864.875 | 0 | 8.2098 | 45.7
2022-10-30 21:30 | 44864.8958 | 0 | 7.4548 | 45.7
2022-10-30 22:00 | 44864.9167 | 0 | 6.9001 | 45.7
2022-10-30 22:30 | 44864.9375 | 0 | 6.3959 | 45.7
2022-10-30 23:00 | 44864.9583 | 0 | 5.959 | 45.7
2022-10-30 23:30 | 44864.9792 | 0 | 5.5107 | 45.7
2022-10-31 | 44865 | 0 | 5.22 | 45.7
2022-10-31 00:30 | 44865.0208 | 0 | 5.0061 | 45.7
2022-10-31 01:00 | 44865.0417 | 0 | 4.9391 | 45.7
2022-10-31 01:30 | 44865.0625 | 0 | 4.8498 | 45.7
2022-10-31 02:00 | 44865.0833 | 0 | 4.6697 | 45.7
2022-10-31 02:30 | 44865.1042 | 0 | 4.6526 | 45.7
2022-10-31 03:00 | 44865.125 | 0 | 4.6154 | 45.7
2022-10-31 03:30 | 44865.1458 | 0 | 4.6541 | 45.7
2022-10-31 04:00 | 44865.1667 | 0 | 4.6899 | 45.7
2022-10-31 04:30 | 44865.1875 | 0 | 4.88 | 45.7
2022-10-31 05:00 | 44865.2083 | 0 | 5.0176 | 45.7
2022-10-31 05:30 | 44865.2292 | 0 | 4.3558 | 45.7
2022-10-31 06:00 | 44865.25 | 0 | 3.8102 | 45.7
2022-10-31 06:30 | 44865.2708 | 0 | 3.6348 | 45.7
2022-10-31 07:00 | 44865.2917 | 0 | 2.6444 | 45.7
2022-10-31 07:30 | 44865.3125 | 0 | 1.9312 | 45.7
2022-10-31 08:00 | 44865.3333 | 0 | 1.5361 | 45.7
2022-10-31 08:30 | 44865.3542 | 0 | 1.3327 | 45.7
2022-10-31 09:00 | 44865.375 | 0 | 1.4033 | 45.7
2022-10-31 09:30 | 44865.3958 | 0 | 1.885 | 45.7
2022-10-31 10:00 | 44865.4167 | 0 | 1.9897 | 45.7
2022-10-31 10:30 | 44865.4375 | 0 | 1.8836 | 45.7
2022-10-31 11:00 | 44865.4583 | 0 | 1.8036 | 45.7
2022-10-31 11:30 | 44865.4792 | 0 | 1.4118 | 45.7
2022-10-31 12:00 | 44865.5 | 0 | 1.0075 | 45.7
2022-10-31 12:30 | 44865.5208 | 0 | 3.126 | 45.7
2022-10-31 13:00 | 44865.5417 | 0 | 7.3437 | 45.7
2022-10-31 13:30 | 44865.5625 | 0 | 7.9149 | 45.7
2022-10-31 14:00 | 44865.5833 | 0 | 7.7285 | 45.7
2022-10-31 14:30 | 44865.6042 | 0 | 7.372 | 45.7
2022-10-31 15:00 | 44865.625 | 0 | 7.2761 | 45.7
2022-10-31 15:30 | 44865.6458 | 0 | 6.7169 | 45.7
2022-10-31 16:00 | 44865.6667 | 0 | 7.3248 | 45.7
2022-10-31 16:30 | 44865.6875 | 0 | 8.5813 | 45.7
2022-10-31 17:00 | 44865.7083 | 0 | 9.9351 | 45.7
2022-10-31 17:30 | 44865.7292 | 0 | 10.3531 | 45.7
2022-10-31 18:00 | 44865.75 | 0 | 10.7213 | 45.7
2022-10-31 18:30 | 44865.7708 | 0 | 11.3409 | 45.7
2022-10-31 19:00 | 44865.7917 | 0 | 11.4088 | 45.7
2022-10-31 19:30 | 44865.8125 | 0 | 11.1548 | 45.7
2022-10-31 20:00 | 44865.8333 | 0 | 10.5402 | 45.7
2022-10-31 20:30 | 44865.8542 | 0 | 9.8218 | 45.7
2022-10-31 21:00 | 44865.875 | 0 | 9.2539 | 45.7
2022-10-31 21:30 | 44865.8958 | 0 | 8.5972 | 45.7
2022-10-31 22:00 | 44865.9167 | 0 | 7.8921 | 45.7
2022-10-31 22:30 | 44865.9375 | 0 | 7.2907 | 45.7
2022-10-31 23:00 | 44865.9583 | 0 | 6.6052 | 45.7
2022-10-31 23:30 | 44865.9792 | 0 | 6.1768 | 45.7
2022-11-01 | 44866 | 0 | 5.8111 | 40.75
2022-11-01 00:30 | 44866.0208 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-11-01 01:00 | 44866.0417 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-11-01 01:30 | 44866.0625 | 0 | 5.3519 | 40.75
2022-11-01 02:00 | 44866.0833 | 0 | 5.2446 | 40.75
2022-11-01 02:30 | 44866.1042 | 0 | 5.2518 | 40.75
2022-11-01 03:00 | 44866.125 | 0 | 5.2073 | 40.75
2022-11-01 03:30 | 44866.1458 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-01 04:00 | 44866.1667 | 0 | 5.3267 | 40.75
2022-11-01 04:30 | 44866.1875 | 0 | 5.4196 | 40.75
2022-11-01 05:00 | 44866.2083 | 0 | 5.5349 | 40.75
2022-11-01 05:30 | 44866.2292 | 0 | 5.7741 | 40.75
2022-11-01 06:00 | 44866.25 | 0 | 5.5144 | 40.75
2022-11-01 06:30 | 44866.2708 | 0 | 6.5227 | 40.75
2022-11-01 07:00 | 44866.2917 | 0 | 6.4969 | 40.75
2022-11-01 07:30 | 44866.3125 | 0 | 7.4163 | 40.75
2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 0 | 6.8428 | 40.75
2022-11-01 08:30 | 44866.3542 | 0 | 5.4435 | 40.75
2022-11-01 09:00 | 44866.375 | 0 | 6.244 | 40.75
2022-11-01 09:30 | 44866.3958 | 0 | 5.5412 | 40.75
2022-11-01 10:00 | 44866.4167 | 0 | 5.2969 | 40.75
2022-11-01 10:30 | 44866.4375 | 0 | 4.6909 | 40.75
2022-11-01 11:00 | 44866.4583 | 0 | 5.4636 | 40.75
2022-11-01 11:30 | 44866.4792 | 0 | 5.8795 | 40.75
2022-11-01 12:00 | 44866.5 | 0 | 3.5584 | 40.75
2022-11-01 12:30 | 44866.5208 | 0 | 2.4833 | 40.75
2022-11-01 13:00 | 44866.5417 | 0 | 2.172 | 40.75
2022-11-01 13:30 | 44866.5625 | 0 | 1.5907 | 40.75
2022-11-01 14:00 | 44866.5833 | 0 | 1.7534 | 40.75
2022-11-01 14:30 | 44866.6042 | 0 | 2.479 | 40.75
2022-11-01 15:00 | 44866.625 | 0 | 4.7166 | 40.75
2022-11-01 15:30 | 44866.6458 | 0 | 5.7563 | 40.75
2022-11-01 16:00 | 44866.6667 | 0 | 6.7986 | 40.75
2022-11-01 16:30 | 44866.6875 | 0 | 6.3246 | 40.75
2022-11-01 17:00 | 44866.7083 | 0 | 7.2396 | 40.75
2022-11-01 17:30 | 44866.7292 | 0 | 8.7781 | 40.75
2022-11-01 18:00 | 44866.75 | 0 | 9.579 | 40.75
2022-11-01 18:30 | 44866.7708 | 0 | 10.0883 | 40.75
2022-11-01 19:00 | 44866.7917 | 0 | 9.9695 | 40.75
2022-11-01 19:30 | 44866.8125 | 0 | 9.3597 | 40.75
2022-11-01 20:00 | 44866.8333 | 0 | 9.0316 | 40.75
2022-11-01 20:30 | 44866.8542 | 0 | 8.2946 | 40.75
2022-11-01 21:00 | 44866.875 | 0 | 7.8481 | 40.75
2022-11-01 21:30 | 44866.8958 | 0 | 7.2926 | 40.75
2022-11-01 22:00 | 44866.9167 | 0 | 6.7277 | 40.75
2022-11-01 22:30 | 44866.9375 | 0 | 6.2836 | 40.75
2022-11-01 23:00 | 44866.9583 | 0 | 5.7687 | 40.75
2022-11-01 23:30 | 44866.9792 | 0 | 5.3556 | 40.75
2022-11-02 | 44867 | 0 | 5.157 | 40.75
2022-11-02 00:30 | 44867.0208 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-11-02 01:00 | 44867.0417 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-02 01:30 | 44867.0625 | 0 | 4.7381 | 40.75
2022-11-02 02:00 | 44867.0833 | 0 | 4.6289 | 40.75
2022-11-02 02:30 | 44867.1042 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-11-02 03:00 | 44867.125 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-11-02 03:30 | 44867.1458 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-11-02 04:00 | 44867.1667 | 0 | 4.7496 | 40.75
2022-11-02 04:30 | 44867.1875 | 0 | 4.7979 | 40.75
2022-11-02 05:00 | 44867.2083 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-11-02 05:30 | 44867.2292 | 0 | 4.3525 | 40.75
2022-11-02 06:00 | 44867.25 | 0 | 3.714 | 40.75
2022-11-02 06:30 | 44867.2708 | 0 | 2.901 | 40.75
2022-11-02 07:00 | 44867.2917 | 0 | 2.1109 | 40.75
2022-11-02 07:30 | 44867.3125 | 0 | 1.6894 | 40.75
2022-11-02 08:00 | 44867.3333 | 0 | 1.9675 | 40.75
2022-11-02 08:30 | 44867.3542 | 0 | 2.7178 | 40.75
2022-11-02 09:00 | 44867.375 | 0 | 3.4521 | 40.75
2022-11-02 09:30 | 44867.3958 | 0 | 3.9214 | 40.75
2022-11-02 10:00 | 44867.4167 | 0 | 4.2732 | 40.75
2022-11-02 10:30 | 44867.4375 | 0 | 4.3585 | 40.75
2022-11-02 11:00 | 44867.4583 | 0 | 4.3585 | 40.75
2022-11-02 11:30 | 44867.4792 | 0 | 4.4219 | 40.75
2022-11-02 12:00 | 44867.5 | 0 | 4.2951 | 40.75
2022-11-02 12:30 | 44867.5208 | 0 | 4.0727 | 40.75
2022-11-02 13:00 | 44867.5417 | 0 | 3.8726 | 40.75
2022-11-02 13:30 | 44867.5625 | 0 | 3.4716 | 40.75
2022-11-02 14:00 | 44867.5833 | 0 | 2.7452 | 40.75
2022-11-02 14:30 | 44867.6042 | 0 | 1.9237 | 40.75
2022-11-02 15:00 | 44867.625 | 0 | 1.5275 | 40.75
2022-11-02 15:30 | 44867.6458 | 0 | 2.2729 | 40.75
2022-11-02 16:00 | 44867.6667 | 0 | 3.7195 | 40.75
2022-11-02 16:30 | 44867.6875 | 0 | 5.1816 | 40.75
2022-11-02 17:00 | 44867.7083 | 0 | 6.8513 | 40.75
2022-11-02 17:30 | 44867.7292 | 0 | 8.1834 | 40.75
2022-11-02 18:00 | 44867.75 | 0 | 9.2377 | 40.75
2022-11-02 18:30 | 44867.7708 | 0 | 9.7412 | 40.75
2022-11-02 19:00 | 44867.7917 | 0 | 9.6562 | 40.75
2022-11-02 19:30 | 44867.8125 | 0 | 9.1002 | 40.75
2022-11-02 20:00 | 44867.8333 | 0 | 8.7464 | 40.75
2022-11-02 20:30 | 44867.8542 | 0 | 8.2725 | 40.75
2022-11-02 21:00 | 44867.875 | 0 | 7.8165 | 40.75
2022-11-02 21:30 | 44867.8958 | 0 | 7.0484 | 40.75
2022-11-02 22:00 | 44867.9167 | 0 | 6.4355 | 40.75
2022-11-02 22:30 | 44867.9375 | 0 | 6.0383 | 40.75
2022-11-02 23:00 | 44867.9583 | 0 | 5.6485 | 40.75
2022-11-02 23:30 | 44867.9792 | 0 | 5.2055 | 40.75
2022-11-03 | 44868 | 0 | 4.9724 | 40.75
2022-11-03 00:30 | 44868.0208 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-03 01:00 | 44868.0417 | 0 | 4.6474 | 40.75
2022-11-03 01:30 | 44868.0625 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-11-03 02:00 | 44868.0833 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 02:30 | 44868.1042 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 03:00 | 44868.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-03 03:30 | 44868.1458 | 0 | 4.4665 | 40.75
2022-11-03 04:00 | 44868.1667 | 0 | 4.6802 | 40.75
2022-11-03 04:30 | 44868.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-03 05:00 | 44868.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-03 05:30 | 44868.2292 | 0 | 4.4666 | 40.75
2022-11-03 06:00 | 44868.25 | 0 | 3.9031 | 40.75
2022-11-03 06:30 | 44868.2708 | 0 | 2.9502 | 40.75
2022-11-03 07:00 | 44868.2917 | 0 | 2.2307 | 40.75
2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 0 | 1.7413 | 40.75
2022-11-03 08:00 | 44868.3333 | 0 | 1.9525 | 40.75
2022-11-03 08:30 | 44868.3542 | 0 | 2.6999 | 40.75
2022-11-03 09:00 | 44868.375 | 0 | 3.2919 | 40.75
2022-11-03 09:30 | 44868.3958 | 0 | 3.134 | 40.75
2022-11-03 10:00 | 44868.4167 | 0 | 2.1177 | 40.75
2022-11-03 10:30 | 44868.4375 | 0 | 2.9036 | 40.75
2022-11-03 11:00 | 44868.4583 | 0 | 1.9076 | 40.75
2022-11-03 11:30 | 44868.4792 | 0 | 1.552 | 40.75
2022-11-03 12:00 | 44868.5 | 0 | 1.7759 | 40.75
2022-11-03 12:30 | 44868.5208 | 0 | 1.6273 | 40.75
2022-11-03 13:00 | 44868.5417 | 0 | 1.7189 | 40.75
2022-11-03 13:30 | 44868.5625 | 0 | 2.6035 | 40.75
2022-11-03 14:00 | 44868.5833 | 0 | 2.5407 | 40.75
2022-11-03 14:30 | 44868.6042 | 0 | 1.8578 | 40.75
2022-11-03 15:00 | 44868.625 | 0 | 1.5052 | 40.75
2022-11-03 15:30 | 44868.6458 | 0 | 2.3288 | 40.75
2022-11-03 16:00 | 44868.6667 | 0 | 3.6979 | 40.75
2022-11-03 16:30 | 44868.6875 | 0 | 5.1925 | 40.75
2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | 0 | 6.7902 | 40.75
2022-11-03 17:30 | 44868.7292 | 0 | 8.0324 | 40.75
2022-11-03 18:00 | 44868.75 | 0 | 8.8957 | 40.75
2022-11-03 18:30 | 44868.7708 | 0 | 9.396 | 40.75
2022-11-03 19:00 | 44868.7917 | 0 | 9.2105 | 40.75
2022-11-03 19:30 | 44868.8125 | 0 | 8.8805 | 40.75
2022-11-03 20:00 | 44868.8333 | 0 | 8.5572 | 40.75
2022-11-03 20:30 | 44868.8542 | 0 | 8.1608 | 40.75
2022-11-03 21:00 | 44868.875 | 0 | 7.7328 | 40.75
2022-11-03 21:30 | 44868.8958 | 0 | 7.0903 | 40.75
2022-11-03 22:00 | 44868.9167 | 0 | 6.5271 | 40.75
2022-11-03 22:30 | 44868.9375 | 0 | 6.1358 | 40.75
2022-11-03 23:00 | 44868.9583 | 0 | 5.6822 | 40.75
2022-11-03 23:30 | 44868.9792 | 0 | 5.252 | 40.75
2022-11-04 | 44869 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-04 00:30 | 44869.0208 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-04 01:00 | 44869.0417 | 0 | 4.6659 | 40.75
2022-11-04 01:30 | 44869.0625 | 0 | 4.4961 | 40.75
2022-11-04 02:00 | 44869.0833 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-11-04 02:30 | 44869.1042 | 0 | 4.4068 | 40.75
2022-11-04 03:00 | 44869.125 | 0 | 4.437 | 40.75
2022-11-04 03:30 | 44869.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-04 04:00 | 44869.1667 | 0 | 4.6058 | 40.75
2022-11-04 04:30 | 44869.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-04 05:00 | 44869.2083 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-11-04 05:30 | 44869.2292 | 0 | 4.2308 | 40.75
2022-11-04 06:00 | 44869.25 | 0 | 3.6604 | 40.75
2022-11-04 06:30 | 44869.2708 | 0 | 2.9853 | 40.75
2022-11-04 07:00 | 44869.2917 | 0 | 2.1813 | 40.75
2022-11-04 07:30 | 44869.3125 | 0 | 1.7787 | 40.75
2022-11-04 08:00 | 44869.3333 | 0 | 2.1129 | 40.75
2022-11-04 08:30 | 44869.3542 | 0 | 2.8358 | 40.75
2022-11-04 09:00 | 44869.375 | 0 | 3.4856 | 40.75
2022-11-04 09:30 | 44869.3958 | 0 | 3.9089 | 40.75
2022-11-04 10:00 | 44869.4167 | 0 | 3.9975 | 40.75
2022-11-04 10:30 | 44869.4375 | 0 | 4.2266 | 40.75
2022-11-04 11:00 | 44869.4583 | 0 | 4.1798 | 40.75
2022-11-04 11:30 | 44869.4792 | 0 | 4.2432 | 40.75
2022-11-04 12:00 | 44869.5 | 0 | 4.1613 | 40.75
2022-11-04 12:30 | 44869.5208 | 0 | 4.0703 | 40.75
2022-11-04 13:00 | 44869.5417 | 0 | 3.8068 | 40.75
2022-11-04 13:30 | 44869.5625 | 0 | 3.3262 | 40.75
2022-11-04 14:00 | 44869.5833 | 0 | 2.6054 | 40.75
2022-11-04 14:30 | 44869.6042 | 0 | 1.9575 | 40.75
2022-11-04 15:00 | 44869.625 | 0 | 1.4927 | 40.75
2022-11-04 15:30 | 44869.6458 | 0 | 2.2301 | 40.75
2022-11-04 16:00 | 44869.6667 | 0 | 3.5093 | 40.75
2022-11-04 16:30 | 44869.6875 | 0 | 5.0904 | 40.75
2022-11-04 17:00 | 44869.7083 | 0 | 6.7136 | 40.75
2022-11-04 17:30 | 44869.7292 | 0 | 7.6639 | 40.75
2022-11-04 18:00 | 44869.75 | 0 | 8.5857 | 40.75
2022-11-04 18:30 | 44869.7708 | 0 | 8.9258 | 40.75
2022-11-04 19:00 | 44869.7917 | 0 | 8.9367 | 40.75
2022-11-04 19:30 | 44869.8125 | 0 | 8.697 | 40.75
2022-11-04 20:00 | 44869.8333 | 0 | 8.4135 | 40.75
2022-11-04 20:30 | 44869.8542 | 0 | 7.8557 | 40.75
2022-11-04 21:00 | 44869.875 | 0 | 7.5629 | 40.75
2022-11-04 21:30 | 44869.8958 | 0 | 7.0969 | 40.75
2022-11-04 22:00 | 44869.9167 | 0 | 6.6206 | 40.75
2022-11-04 22:30 | 44869.9375 | 0 | 6.2177 | 40.75
2022-11-04 23:00 | 44869.9583 | 0 | 5.8319 | 40.75
2022-11-04 23:30 | 44869.9792 | 0 | 5.4063 | 40.75
2022-11-05 | 44870 | 0 | 5.1358 | 40.75
2022-11-05 00:30 | 44870.0208 | 0 | 4.883 | 40.75
2022-11-05 01:00 | 44870.0417 | 0 | 4.7194 | 40.75
2022-11-05 01:30 | 44870.0625 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-05 02:00 | 44870.0833 | 0 | 4.5395 | 40.75
2022-11-05 02:30 | 44870.1042 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-05 03:00 | 44870.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-05 03:30 | 44870.1458 | 0 | 4.3808 | 40.75
2022-11-05 04:00 | 44870.1667 | 0 | 4.3995 | 40.75
2022-11-05 04:30 | 44870.1875 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-05 05:00 | 44870.2083 | 0 | 4.3009 | 40.75
2022-11-05 05:30 | 44870.2292 | 0 | 3.7438 | 40.75
2022-11-05 06:00 | 44870.25 | 0 | 3.507 | 40.75
2022-11-05 06:30 | 44870.2708 | 0 | 2.2793 | 40.75
2022-11-05 07:00 | 44870.2917 | 0 | 1.9562 | 40.75
2022-11-05 07:30 | 44870.3125 | 0 | 1.85 | 40.75
2022-11-05 08:00 | 44870.3333 | 0 | 2.1489 | 40.75
2022-11-05 08:30 | 44870.3542 | 0 | 2.1024 | 40.75
2022-11-05 09:00 | 44870.375 | 0 | 2.2973 | 40.75
2022-11-05 09:30 | 44870.3958 | 0 | 2.6111 | 40.75
2022-11-05 10:00 | 44870.4167 | 0 | 1.9372 | 40.75
2022-11-05 10:30 | 44870.4375 | 0 | 2.2296 | 40.75
2022-11-05 11:00 | 44870.4583 | 0 | 2.3606 | 40.75
2022-11-05 11:30 | 44870.4792 | 0 | 2.4186 | 40.75
2022-11-05 12:00 | 44870.5 | 0 | 2.7574 | 40.75
2022-11-05 12:30 | 44870.5208 | 0 | 2.7849 | 40.75
2022-11-05 13:00 | 44870.5417 | 0 | 1.7706 | 40.75
2022-11-05 13:30 | 44870.5625 | 0 | 1.724 | 40.75
2022-11-05 14:00 | 44870.5833 | 0 | 1.9251 | 40.75
2022-11-05 14:30 | 44870.6042 | 0 | 1.6192 | 40.75
2022-11-05 15:00 | 44870.625 | 0 | 1.867 | 40.75
2022-11-05 15:30 | 44870.6458 | 0 | 3.4718 | 40.75
2022-11-05 16:00 | 44870.6667 | 0 | 5.0828 | 40.75
2022-11-05 16:30 | 44870.6875 | 0 | 6.1036 | 40.75
2022-11-05 17:00 | 44870.7083 | 0 | 7.0811 | 40.75
2022-11-05 17:30 | 44870.7292 | 0 | 7.7932 | 40.75
2022-11-05 18:00 | 44870.75 | 0 | 8.3574 | 40.75
2022-11-05 18:30 | 44870.7708 | 0 | 8.6987 | 40.75
2022-11-05 19:00 | 44870.7917 | 0 | 8.4115 | 40.75
2022-11-05 19:30 | 44870.8125 | 0 | 8.2929 | 40.75
2022-11-05 20:00 | 44870.8333 | 0 | 7.9917 | 40.75
2022-11-05 20:30 | 44870.8542 | 0 | 7.6284 | 40.75
2022-11-05 21:00 | 44870.875 | 0 | 7.2693 | 40.75
2022-11-05 21:30 | 44870.8958 | 0 | 6.8965 | 40.75
2022-11-05 22:00 | 44870.9167 | 0 | 6.5091 | 40.75
2022-11-05 22:30 | 44870.9375 | 0 | 6.264 | 40.75
2022-11-05 23:00 | 44870.9583 | 0 | 5.8753 | 40.75
2022-11-05 23:30 | 44870.9792 | 0 | 5.4286 | 40.75
2022-11-06 | 44871 | 0 | 5.0984 | 40.75
2022-11-06 00:30 | 44871.0208 | 0 | 4.9463 | 40.75
2022-11-06 01:00 | 44871.0417 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-06 01:30 | 44871.0625 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-11-06 02:00 | 44871.0833 | 0 | 4.6289 | 40.75
2022-11-06 02:30 | 44871.1042 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-06 03:00 | 44871.125 | 0 | 4.5184 | 40.75
2022-11-06 03:30 | 44871.1458 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-06 04:00 | 44871.1667 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-06 04:30 | 44871.1875 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-06 05:00 | 44871.2083 | 0 | 4.3951 | 40.75
2022-11-06 05:30 | 44871.2292 | 0 | 3.9762 | 40.75
2022-11-06 06:00 | 44871.25 | 0 | 3.234 | 40.75
2022-11-06 06:30 | 44871.2708 | 0 | 3.3167 | 40.75
2022-11-06 07:00 | 44871.2917 | 0 | 3.0779 | 40.75
2022-11-06 07:30 | 44871.3125 | 0 | 2.2236 | 40.75
2022-11-06 08:00 | 44871.3333 | 0 | 3.0123 | 40.75
2022-11-06 08:30 | 44871.3542 | 0 | 3.4428 | 40.75
2022-11-06 09:00 | 44871.375 | 0 | 2.8308 | 40.75
2022-11-06 09:30 | 44871.3958 | 0 | 2.0681 | 40.75
2022-11-06 10:00 | 44871.4167 | 0 | 2.82 | 40.75
2022-11-06 10:30 | 44871.4375 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-11-06 11:00 | 44871.4583 | 0 | 3.5394 | 40.75
2022-11-06 11:30 | 44871.4792 | 0 | 3.5809 | 40.75
2022-11-06 12:00 | 44871.5 | 0 | 3.4688 | 40.75
2022-11-06 12:30 | 44871.5208 | 0 | 3.3613 | 40.75
2022-11-06 13:00 | 44871.5417 | 0 | 2.9779 | 40.75
2022-11-06 13:30 | 44871.5625 | 0 | 2.2552 | 40.75
2022-11-06 14:00 | 44871.5833 | 0 | 1.6458 | 40.75
2022-11-06 14:30 | 44871.6042 | 0 | 1.5239 | 40.75
2022-11-06 15:00 | 44871.625 | 0 | 2.6163 | 40.75
2022-11-06 15:30 | 44871.6458 | 0 | 3.2671 | 40.75
2022-11-06 16:00 | 44871.6667 | 0 | 4.8187 | 40.75
2022-11-06 16:30 | 44871.6875 | 0 | 6.2633 | 40.75
2022-11-06 17:00 | 44871.7083 | 0 | 7.5748 | 40.75
2022-11-06 17:30 | 44871.7292 | 0 | 8.9698 | 40.75
2022-11-06 18:00 | 44871.75 | 0 | 9.6756 | 40.75
2022-11-06 18:30 | 44871.7708 | 0 | 9.871 | 40.75
2022-11-06 19:00 | 44871.7917 | 0 | 9.5811 | 40.75
2022-11-06 19:30 | 44871.8125 | 0 | 9.0217 | 40.75
2022-11-06 20:00 | 44871.8333 | 0 | 8.5275 | 40.75
2022-11-06 20:30 | 44871.8542 | 0 | 7.9272 | 40.75
2022-11-06 21:00 | 44871.875 | 0 | 7.5629 | 40.75
2022-11-06 21:30 | 44871.8958 | 0 | 7.0839 | 40.75
2022-11-06 22:00 | 44871.9167 | 0 | 6.5468 | 40.75
2022-11-06 22:30 | 44871.9375 | 0 | 6.0949 | 40.75
2022-11-06 23:00 | 44871.9583 | 0 | 5.7759 | 40.75
2022-11-06 23:30 | 44871.9792 | 0 | 5.4509 | 40.75
2022-11-07 | 44872 | 0 | 5.1133 | 40.75
2022-11-07 00:30 | 44872.0208 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-11-07 01:00 | 44872.0417 | 0 | 4.6784 | 40.75
2022-11-07 01:30 | 44872.0625 | 0 | 4.6774 | 40.75
2022-11-07 02:00 | 44872.0833 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-07 02:30 | 44872.1042 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-07 03:00 | 44872.125 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-11-07 03:30 | 44872.1458 | 0 | 4.5486 | 40.75
2022-11-07 04:00 | 44872.1667 | 0 | 4.669 | 40.75
2022-11-07 04:30 | 44872.1875 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-11-07 05:00 | 44872.2083 | 0 | 4.9398 | 40.75
2022-11-07 05:30 | 44872.2292 | 0 | 4.5118 | 40.75
2022-11-07 06:00 | 44872.25 | 0 | 3.5019 | 40.75
2022-11-07 06:30 | 44872.2708 | 0 | 2.9792 | 40.75
2022-11-07 07:00 | 44872.2917 | 0 | 2.5777 | 40.75
2022-11-07 07:30 | 44872.3125 | 0 | 2.6318 | 40.75
2022-11-07 08:00 | 44872.3333 | 0 | 1.6689 | 40.75
2022-11-07 08:30 | 44872.3542 | 0 | 1.8291 | 40.75
2022-11-07 09:00 | 44872.375 | 0 | 2.7767 | 40.75
2022-11-07 09:30 | 44872.3958 | 0 | 3.0893 | 40.75
2022-11-07 10:00 | 44872.4167 | 0 | 3.1715 | 40.75
2022-11-07 10:30 | 44872.4375 | 0 | 2.364 | 40.75
2022-11-07 11:00 | 44872.4583 | 0 | 2.9333 | 40.75
2022-11-07 11:30 | 44872.4792 | 0 | 3.576 | 40.75
2022-11-07 12:00 | 44872.5 | 0 | 3.6386 | 40.75
2022-11-07 12:30 | 44872.5208 | 0 | 3.3384 | 40.75
2022-11-07 13:00 | 44872.5417 | 0 | 3.2455 | 40.75
2022-11-07 13:30 | 44872.5625 | 0 | 2.922 | 40.75
2022-11-07 14:00 | 44872.5833 | 0 | 2.2706 | 40.75
2022-11-07 14:30 | 44872.6042 | 0 | 1.6144 | 40.75
2022-11-07 15:00 | 44872.625 | 0 | 1.5649 | 40.75
2022-11-07 15:30 | 44872.6458 | 0 | 2.4227 | 40.75
2022-11-07 16:00 | 44872.6667 | 0 | 3.9763 | 40.75
2022-11-07 16:30 | 44872.6875 | 0 | 5.5885 | 40.75
2022-11-07 17:00 | 44872.7083 | 0 | 7.1492 | 40.75
2022-11-07 17:30 | 44872.7292 | 0 | 8.5233 | 40.75
2022-11-07 18:00 | 44872.75 | 0 | 9.4868 | 40.75
2022-11-07 18:30 | 44872.7708 | 0 | 10.1059 | 40.75
2022-11-07 19:00 | 44872.7917 | 0 | 9.6412 | 40.75
2022-11-07 19:30 | 44872.8125 | 0 | 9.0368 | 40.75
2022-11-07 20:00 | 44872.8333 | 0 | 8.7713 | 40.75
2022-11-07 20:30 | 44872.8542 | 0 | 8.2365 | 40.75
2022-11-07 21:00 | 44872.875 | 0 | 7.748 | 40.75
2022-11-07 21:30 | 44872.8958 | 0 | 7.1395 | 40.75
2022-11-07 22:00 | 44872.9167 | 0 | 6.4149 | 40.75
2022-11-07 22:30 | 44872.9375 | 0 | 5.8985 | 40.75
2022-11-07 23:00 | 44872.9583 | 0 | 5.425 | 40.75
2022-11-07 23:30 | 44872.9792 | 0 | 5.096 | 40.75
2022-11-08 | 44873 | 0 | 4.8124 | 40.75
2022-11-08 00:30 | 44873.0208 | 0 | 4.6971 | 40.75
2022-11-08 01:00 | 44873.0417 | 0 | 4.6065 | 40.75
2022-11-08 01:30 | 44873.0625 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-08 02:00 | 44873.0833 | 0 | 4.4925 | 40.75
2022-11-08 02:30 | 44873.1042 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-08 03:00 | 44873.125 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-08 03:30 | 44873.1458 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-08 04:00 | 44873.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-11-08 04:30 | 44873.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-11-08 05:00 | 44873.2083 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-11-08 05:30 | 44873.2292 | 0 | 4.4102 | 40.75
2022-11-08 06:00 | 44873.25 | 0 | 3.7141 | 40.75
2022-11-08 06:30 | 44873.2708 | 0 | 3.0776 | 40.75
2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 0 | 2.5295 | 40.75
2022-11-08 07:30 | 44873.3125 | 0 | 2.0172 | 40.75
2022-11-08 08:00 | 44873.3333 | 0 | 3.3279 | 40.75
2022-11-08 08:30 | 44873.3542 | 0 | 2.3988 | 40.75
2022-11-08 09:00 | 44873.375 | 0 | 2.1834 | 40.75
2022-11-08 09:30 | 44873.3958 | 0 | 2.4821 | 40.75
2022-11-08 10:00 | 44873.4167 | 0 | 2.1329 | 40.75
2022-11-08 10:30 | 44873.4375 | 0 | 2.8417 | 40.75
2022-11-08 11:00 | 44873.4583 | 0 | 1.8522 | 40.75
2022-11-08 11:30 | 44873.4792 | 0 | 1.7114 | 40.75
2022-11-08 12:00 | 44873.5 | 0 | 1.6687 | 40.75
2022-11-08 12:30 | 44873.5208 | 0 | 3.9773 | 40.75
2022-11-08 13:00 | 44873.5417 | 0 | 4.4331 | 40.75
2022-11-08 13:30 | 44873.5625 | 0 | 3.3377 | 40.75
2022-11-08 14:00 | 44873.5833 | 0 | 2.343 | 40.75
2022-11-08 14:30 | 44873.6042 | 0 | 2.8809 | 40.75
2022-11-08 15:00 | 44873.625 | 0 | 4.1277 | 40.75
2022-11-08 15:30 | 44873.6458 | 0 | 3.2414 | 40.75
2022-11-08 16:00 | 44873.6667 | 0 | 4.0714 | 40.75
2022-11-08 16:30 | 44873.6875 | 0 | 5.0486 | 40.75
2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | 0 | 7.1619 | 40.75
2022-11-08 17:30 | 44873.7292 | 0 | 8.4811 | 40.75
2022-11-08 18:00 | 44873.75 | 0 | 9.2027 | 40.75
2022-11-08 18:30 | 44873.7708 | 0 | 9.7054 | 40.75
2022-11-08 19:00 | 44873.7917 | 0 | 9.4102 | 40.75
2022-11-08 19:30 | 44873.8125 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-11-08 20:00 | 44873.8333 | 0 | 8.6323 | 40.75
2022-11-08 20:30 | 44873.8542 | 0 | 8.1683 | 40.75
2022-11-08 21:00 | 44873.875 | 0 | 7.6972 | 40.75
2022-11-08 21:30 | 44873.8958 | 0 | 7.0026 | 40.75
2022-11-08 22:00 | 44873.9167 | 0 | 6.3817 | 40.75
2022-11-08 22:30 | 44873.9375 | 0 | 6.0666 | 40.75
2022-11-08 23:00 | 44873.9583 | 0 | 5.6245 | 40.75
2022-11-08 23:30 | 44873.9792 | 0 | 5.2501 | 40.75
2022-11-09 | 44874 | 0 | 4.9131 | 40.75
2022-11-09 00:30 | 44874.0208 | 0 | 4.7417 | 40.75
2022-11-09 01:00 | 44874.0417 | 0 | 4.6027 | 40.75
2022-11-09 01:30 | 44874.0625 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-09 02:00 | 44874.0833 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-09 02:30 | 44874.1042 | 0 | 4.4406 | 40.75
2022-11-09 03:00 | 44874.125 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-09 03:30 | 44874.1458 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-09 04:00 | 44874.1667 | 0 | 4.6877 | 40.75
2022-11-09 04:30 | 44874.1875 | 0 | 4.7756 | 40.75
2022-11-09 05:00 | 44874.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-11-09 05:30 | 44874.2292 | 0 | 4.48 | 40.75
2022-11-09 06:00 | 44874.25 | 0 | 3.6615 | 40.75
2022-11-09 06:30 | 44874.2708 | 0 | 3.098 | 40.75
2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 0 | 2.1893 | 40.75
2022-11-09 07:30 | 44874.3125 | 0 | 1.7117 | 40.75
2022-11-09 08:00 | 44874.3333 | 0 | 1.7347 | 40.75
2022-11-09 08:30 | 44874.3542 | 0 | 1.9265 | 40.75
2022-11-09 09:00 | 44874.375 | 0 | 1.6986 | 40.75
2022-11-09 09:30 | 44874.3958 | 0 | 2.0794 | 40.75
2022-11-09 10:00 | 44874.4167 | 0 | 3.897 | 40.75
2022-11-09 10:30 | 44874.4375 | 0 | 7.1495 | 40.75
2022-11-09 11:00 | 44874.4583 | 0 | 8.0671 | 40.75
2022-11-09 11:30 | 44874.4792 | 0 | 7.371 | 40.75
2022-11-09 12:00 | 44874.5 | 0 | 7.6165 | 40.75
2022-11-09 12:30 | 44874.5208 | 0 | 7.9425 | 40.75
2022-11-09 13:00 | 44874.5417 | 0 | 5.3915 | 40.75
2022-11-09 13:30 | 44874.5625 | 0 | 2.7004 | 40.75
2022-11-09 14:00 | 44874.5833 | 0 | 2.3739 | 40.75
2022-11-09 14:30 | 44874.6042 | 0 | 1.7927 | 40.75
2022-11-09 15:00 | 44874.625 | 0 | 1.4148 | 40.75
2022-11-09 15:30 | 44874.6458 | 0 | 2.2341 | 40.75
2022-11-09 16:00 | 44874.6667 | 0 | 3.9198 | 40.75
2022-11-09 16:30 | 44874.6875 | 0 | 5.2372 | 40.75
2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | 0 | 6.8196 | 40.75
2022-11-09 17:30 | 44874.7292 | 0 | 8.2854 | 40.75
2022-11-09 18:00 | 44874.75 | 0 | 9.1142 | 40.75
2022-11-09 18:30 | 44874.7708 | 0 | 9.7052 | 40.75
2022-11-09 19:00 | 44874.7917 | 0 | 9.4177 | 40.75
2022-11-09 19:30 | 44874.8125 | 0 | 9.0447 | 40.75
2022-11-09 20:00 | 44874.8333 | 0 | 8.7658 | 40.75
2022-11-09 20:30 | 44874.8542 | 0 | 8.1421 | 40.75
2022-11-09 21:00 | 44874.875 | 0 | 7.6087 | 40.75
2022-11-09 21:30 | 44874.8958 | 0 | 7.1169 | 40.75
2022-11-09 22:00 | 44874.9167 | 0 | 6.4357 | 40.75
2022-11-09 22:30 | 44874.9375 | 0 | 6.1026 | 40.75
2022-11-09 23:00 | 44874.9583 | 0 | 5.5713 | 40.75
2022-11-09 23:30 | 44874.9792 | 0 | 5.2031 | 40.75
2022-11-10 | 44875 | 0 | 4.9711 | 40.75
2022-11-10 00:30 | 44875.0208 | 0 | 4.8301 | 40.75
2022-11-10 01:00 | 44875.0417 | 0 | 4.6882 | 40.75
2022-11-10 01:30 | 44875.0625 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-10 02:00 | 44875.0833 | 0 | 4.5407 | 40.75
2022-11-10 02:30 | 44875.1042 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-10 03:00 | 44875.125 | 0 | 4.4853 | 40.75
2022-11-10 03:30 | 44875.1458 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-10 04:00 | 44875.1667 | 0 | 4.6094 | 40.75
2022-11-10 04:30 | 44875.1875 | 0 | 4.6937 | 40.75
2022-11-10 05:00 | 44875.2083 | 0 | 4.9362 | 40.75
2022-11-10 05:30 | 44875.2292 | 0 | 4.7545 | 40.75
2022-11-10 06:00 | 44875.25 | 0 | 5.0006 | 40.75
2022-11-10 06:30 | 44875.2708 | 0 | 3.6468 | 40.75
2022-11-10 07:00 | 44875.2917 | 0 | 2.0125 | 40.75
2022-11-10 07:30 | 44875.3125 | 0 | 1.6673 | 40.75
2022-11-10 08:00 | 44875.3333 | 0 | 2.0156 | 40.75
2022-11-10 08:30 | 44875.3542 | 0 | 2.0634 | 40.75
2022-11-10 09:00 | 44875.375 | 0 | 2.7756 | 40.75
2022-11-10 09:30 | 44875.3958 | 0 | 3.6145 | 40.75
2022-11-10 10:00 | 44875.4167 | 0 | 3.733 | 40.75
2022-11-10 10:30 | 44875.4375 | 0 | 4.077 | 40.75
2022-11-10 11:00 | 44875.4583 | 0 | 3.8564 | 40.75
2022-11-10 11:30 | 44875.4792 | 0 | 3.9837 | 40.75
2022-11-10 12:00 | 44875.5 | 0 | 3.9824 | 40.75
2022-11-10 12:30 | 44875.5208 | 0 | 3.7404 | 40.75
2022-11-10 13:00 | 44875.5417 | 0 | 3.5798 | 40.75
2022-11-10 13:30 | 44875.5625 | 0 | 3.1748 | 40.75
2022-11-10 14:00 | 44875.5833 | 0 | 2.271 | 40.75
2022-11-10 14:30 | 44875.6042 | 0 | 0.98999 | 40.75
2022-11-10 15:00 | 44875.625 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 15:30 | 44875.6458 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 16:00 | 44875.6667 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-10 16:30 | 44875.6875 | 0 | 0.02737 | 40.75
2022-11-10 17:00 | 44875.7083 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 17:30 | 44875.7292 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 18:00 | 44875.75 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 18:30 | 44875.7708 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 19:00 | 44875.7917 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 19:30 | 44875.8125 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 20:00 | 44875.8333 | 0 | 0.08211 | 40.75
2022-11-10 20:30 | 44875.8542 | 0 | 0.17866 | 40.75
2022-11-10 21:00 | 44875.875 | 0 | 0.17866 | 40.75
2022-11-10 21:30 | 44875.8958 | 0 | 0.096551 | 40.75
2022-11-10 22:00 | 44875.9167 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 22:30 | 44875.9375 | 0 | 0.044665 | 40.75
2022-11-10 23:00 | 44875.9583 | 0 | 0.032184 | 40.75
2022-11-10 23:30 | 44875.9792 | 0 | 0 | 40.75
2022-11-11 | 44876 | 0 | 1.2009 | 40.75
2022-11-11 00:30 | 44876.0208 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-11-11 01:00 | 44876.0417 | 0 | 4.6414 | 40.75
2022-11-11 01:30 | 44876.0625 | 0 | 4.5432 | 40.75
2022-11-11 02:00 | 44876.0833 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-11 02:30 | 44876.1042 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-11 03:00 | 44876.125 | 0 | 4.4478 | 40.75
2022-11-11 03:30 | 44876.1458 | 0 | 4.4183 | 40.75
2022-11-11 04:00 | 44876.1667 | 0 | 4.5474 | 40.75
2022-11-11 04:30 | 44876.1875 | 0 | 4.6541 | 40.75
2022-11-11 05:00 | 44876.2083 | 0 | 4.748 | 40.75
2022-11-11 05:30 | 44876.2292 | 0 | 4.1751 | 40.75
2022-11-11 06:00 | 44876.25 | 0 | 3.5291 | 40.75
2022-11-11 06:30 | 44876.2708 | 0 | 2.8302 | 40.75
2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 0 | 2.1457 | 40.75
2022-11-11 07:30 | 44876.3125 | 0 | 1.7189 | 40.75
2022-11-11 08:00 | 44876.3333 | 0 | 1.649 | 40.75
2022-11-11 08:30 | 44876.3542 | 0 | 1.5892 | 40.75
2022-11-11 09:00 | 44876.375 | 0 | 1.5609 | 40.75
2022-11-11 09:30 | 44876.3958 | 0 | 1.4667 | 40.75
2022-11-11 10:00 | 44876.4167 | 0 | 2.1693 | 40.75
2022-11-11 10:30 | 44876.4375 | 0 | 2.6125 | 40.75
2022-11-11 11:00 | 44876.4583 | 0 | 3.3385 | 40.75
2022-11-11 11:30 | 44876.4792 | 0 | 3.1528 | 40.75
2022-11-11 12:00 | 44876.5 | 0 | 3.3093 | 40.75
2022-11-11 12:30 | 44876.5208 | 0 | 3.2346 | 40.75
2022-11-11 13:00 | 44876.5417 | 0 | 2.5325 | 40.75
2022-11-11 13:30 | 44876.5625 | 0 | 2.1911 | 40.75
2022-11-11 14:00 | 44876.5833 | 0 | 1.6168 | 40.75
2022-11-11 14:30 | 44876.6042 | 0 | 1.39 | 40.75
2022-11-11 15:00 | 44876.625 | 0 | 1.676 | 40.75
2022-11-11 15:30 | 44876.6458 | 0 | 2.9685 | 40.75
2022-11-11 16:00 | 44876.6667 | 0 | 4.7306 | 40.75
2022-11-11 16:30 | 44876.6875 | 0 | 7.8256 | 40.75
2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | 0 | 7.8105 | 40.75
2022-11-11 17:30 | 44876.7292 | 0 | 7.5841 | 40.75
2022-11-11 18:00 | 44876.75 | 0 | 8.3899 | 40.75
2022-11-11 18:30 | 44876.7708 | 0 | 8.8938 | 40.75
2022-11-11 19:00 | 44876.7917 | 0 | 8.8716 | 40.75
2022-11-11 19:30 | 44876.8125 | 0 | 8.5016 | 40.75
2022-11-11 20:00 | 44876.8333 | 0 | 8.2263 | 40.75
2022-11-11 20:30 | 44876.8542 | 0 | 7.5816 | 40.75
2022-11-11 21:00 | 44876.875 | 0 | 7.3484 | 40.75
2022-11-11 21:30 | 44876.8958 | 0 | 6.9303 | 40.75
2022-11-11 22:00 | 44876.9167 | 0 | 6.5826 | 40.75
2022-11-11 22:30 | 44876.9375 | 0 | 6.2382 | 40.75
2022-11-11 23:00 | 44876.9583 | 0 | 5.8136 | 40.75
2022-11-11 23:30 | 44876.9792 | 0 | 5.3592 | 40.75
2022-11-12 | 44877 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-12 00:30 | 44877.0208 | 0 | 5.0031 | 40.75
2022-11-12 01:00 | 44877.0417 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-11-12 01:30 | 44877.0625 | 0 | 4.7293 | 40.75
2022-11-12 02:00 | 44877.0833 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-11-12 02:30 | 44877.1042 | 0 | 4.5619 | 40.75
2022-11-12 03:00 | 44877.125 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-12 03:30 | 44877.1458 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-12 04:00 | 44877.1667 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-11-12 04:30 | 44877.1875 | 0 | 4.5112 | 40.75
2022-11-12 05:00 | 44877.2083 | 0 | 4.3344 | 40.75
2022-11-12 05:30 | 44877.2292 | 0 | 3.8088 | 40.75
2022-11-12 06:00 | 44877.25 | 0 | 3.0439 | 40.75
2022-11-12 06:30 | 44877.2708 | 0 | 2.3897 | 40.75
2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 0 | 2.0736 | 40.75
2022-11-12 07:30 | 44877.3125 | 0 | 1.7751 | 40.75
2022-11-12 08:00 | 44877.3333 | 0 | 2.0207 | 40.75
2022-11-12 08:30 | 44877.3542 | 0 | 2.1084 | 40.75
2022-11-12 09:00 | 44877.375 | 0 | 2.4836 | 40.75
2022-11-12 09:30 | 44877.3958 | 0 | 2.8701 | 40.75
2022-11-12 10:00 | 44877.4167 | 0 | 3.1021 | 40.75
2022-11-12 10:30 | 44877.4375 | 0 | 3.1266 | 40.75
2022-11-12 11:00 | 44877.4583 | 0 | 3.0954 | 40.75
2022-11-12 11:30 | 44877.4792 | 0 | 2.8231 | 40.75
2022-11-12 12:00 | 44877.5 | 0 | 2.3872 | 40.75
2022-11-12 12:30 | 44877.5208 | 0 | 1.7528 | 40.75
2022-11-12 13:00 | 44877.5417 | 0 | 1.7522 | 40.75
2022-11-12 13:30 | 44877.5625 | 0 | 1.7464 | 40.75
2022-11-12 14:00 | 44877.5833 | 0 | 2.2131 | 40.75
2022-11-12 14:30 | 44877.6042 | 0 | 2.1807 | 40.75
2022-11-12 15:00 | 44877.625 | 0 | 3.8658 | 40.75
2022-11-12 15:30 | 44877.6458 | 0 | 6.1043 | 40.75
2022-11-12 16:00 | 44877.6667 | 0 | 6.5155 | 40.75
2022-11-12 16:30 | 44877.6875 | 0 | 7.9869 | 40.75
2022-11-12 17:00 | 44877.7083 | 0 | 8.2614 | 40.75
2022-11-12 17:30 | 44877.7292 | 0 | 8.7058 | 40.75
2022-11-12 18:00 | 44877.75 | 0 | 9.1026 | 40.75
2022-11-12 18:30 | 44877.7708 | 0 | 9.4594 | 40.75
2022-11-12 19:00 | 44877.7917 | 0 | 9.3869 | 40.75
2022-11-12 19:30 | 44877.8125 | 0 | 8.9571 | 40.75
2022-11-12 20:00 | 44877.8333 | 0 | 8.7097 | 40.75
2022-11-12 20:30 | 44877.8542 | 0 | 8.3337 | 40.75
2022-11-12 21:00 | 44877.875 | 0 | 7.9318 | 40.75
2022-11-12 21:30 | 44877.8958 | 0 | 7.4808 | 40.75
2022-11-12 22:00 | 44877.9167 | 0 | 6.9973 | 40.75
2022-11-12 22:30 | 44877.9375 | 0 | 6.7054 | 40.75
2022-11-12 23:00 | 44877.9583 | 0 | 6.1583 | 40.75
2022-11-12 23:30 | 44877.9792 | 0 | 5.8656 | 40.75
2022-11-13 | 44878 | 0 | 5.538 | 40.75
2022-11-13 00:30 | 44878.0208 | 0 | 5.3073 | 40.75
2022-11-13 01:00 | 44878.0417 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-13 01:30 | 44878.0625 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-11-13 02:00 | 44878.0833 | 0 | 4.8816 | 40.75
2022-11-13 02:30 | 44878.1042 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-11-13 03:00 | 44878.125 | 0 | 4.6935 | 40.75
2022-11-13 03:30 | 44878.1458 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-11-13 04:00 | 44878.1667 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-11-13 04:30 | 44878.1875 | 0 | 4.655 | 40.75
2022-11-13 05:00 | 44878.2083 | 0 | 4.4604 | 40.75
2022-11-13 05:30 | 44878.2292 | 0 | 3.8108 | 40.75
2022-11-13 06:00 | 44878.25 | 0 | 3.0752 | 40.75
2022-11-13 06:30 | 44878.2708 | 0 | 2.4583 | 40.75
2022-11-13 07:00 | 44878.2917 | 0 | 1.9837 | 40.75
2022-11-13 07:30 | 44878.3125 | 0 | 1.7787 | 40.75
2022-11-13 08:00 | 44878.3333 | 0 | 1.6116 | 40.75
2022-11-13 08:30 | 44878.3542 | 0 | 1.9246 | 40.75
2022-11-13 09:00 | 44878.375 | 0 | 1.7259 | 40.75
2022-11-13 09:30 | 44878.3958 | 0 | 2.3172 | 40.75
2022-11-13 10:00 | 44878.4167 | 0 | 2.2407 | 40.75
2022-11-13 10:30 | 44878.4375 | 0 | 2.0465 | 40.75
2022-11-13 11:00 | 44878.4583 | 0 | 1.9241 | 40.75
2022-11-13 11:30 | 44878.4792 | 0 | 2.131 | 40.75
2022-11-13 12:00 | 44878.5 | 0 | 1.8457 | 40.75
2022-11-13 12:30 | 44878.5208 | 0 | 1.692 | 40.75
2022-11-13 13:00 | 44878.5417 | 0 | 1.3376 | 40.75
2022-11-13 13:30 | 44878.5625 | 0 | 1.1721 | 40.75
2022-11-13 14:00 | 44878.5833 | 0 | 1.5201 | 40.75
2022-11-13 14:30 | 44878.6042 | 0 | 2.5528 | 40.75
2022-11-13 15:00 | 44878.625 | 0 | 3.9027 | 40.75
2022-11-13 15:30 | 44878.6458 | 0 | 5.2151 | 40.75
2022-11-13 16:00 | 44878.6667 | 0 | 6.8022 | 40.75
2022-11-13 16:30 | 44878.6875 | 0 | 8.5397 | 40.75
2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | 0 | 9.8202 | 40.75
2022-11-13 17:30 | 44878.7292 | 0 | 10.8108 | 40.75
2022-11-13 18:00 | 44878.75 | 0 | 11.1887 | 40.75
2022-11-13 18:30 | 44878.7708 | 0 | 11.252 | 40.75
2022-11-13 19:00 | 44878.7917 | 0 | 10.925 | 40.75
2022-11-13 19:30 | 44878.8125 | 0 | 10.409 | 40.75
2022-11-13 20:00 | 44878.8333 | 0 | 9.9064 | 40.75
2022-11-13 20:30 | 44878.8542 | 0 | 9.2674 | 40.75
2022-11-13 21:00 | 44878.875 | 0 | 8.7478 | 40.75
2022-11-13 21:30 | 44878.8958 | 0 | 8.0117 | 40.75
2022-11-13 22:00 | 44878.9167 | 0 | 7.3343 | 40.75
2022-11-13 22:30 | 44878.9375 | 0 | 6.9371 | 40.75
2022-11-13 23:00 | 44878.9583 | 0 | 6.3896 | 40.75
2022-11-13 23:30 | 44878.9792 | 0 | 5.9235 | 40.75
2022-11-14 | 44879 | 0 | 5.6316 | 40.75
2022-11-14 00:30 | 44879.0208 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-11-14 01:00 | 44879.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-14 01:30 | 44879.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-11-14 02:00 | 44879.0833 | 0 | 5.0695 | 40.75
2022-11-14 02:30 | 44879.1042 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-11-14 03:00 | 44879.125 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-11-14 03:30 | 44879.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-11-14 04:00 | 44879.1667 | 0 | 5.081 | 40.75
2022-11-14 04:30 | 44879.1875 | 0 | 5.1639 | 40.75
2022-11-14 05:00 | 44879.2083 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-14 05:30 | 44879.2292 | 0 | 4.8959 | 40.75
2022-11-14 06:00 | 44879.25 | 0 | 4.2019 | 40.75
2022-11-14 06:30 | 44879.2708 | 0 | 4.1066 | 40.75
2022-11-14 07:00 | 44879.2917 | 0 | 4.3397 | 40.75
2022-11-14 07:30 | 44879.3125 | 0 | 4.9241 | 40.75
2022-11-14 08:00 | 44879.3333 | 0 | 3.9179 | 40.75
2022-11-14 08:30 | 44879.3542 | 0 | 1.5831 | 40.75
2022-11-14 09:00 | 44879.375 | 0 | 1.946 | 40.75
2022-11-14 09:30 | 44879.3958 | 0 | 2.0961 | 40.75
2022-11-14 10:00 | 44879.4167 | 0 | 1.7348 | 40.75
2022-11-14 10:30 | 44879.4375 | 0 | 1.3176 | 40.75
2022-11-14 11:00 | 44879.4583 | 0 | 2.5629 | 40.75
2022-11-14 11:30 | 44879.4792 | 0 | 3.4421 | 40.75
2022-11-14 12:00 | 44879.5 | 0 | 2.5802 | 40.75
2022-11-14 12:30 | 44879.5208 | 0 | 1.8109 | 40.75
2022-11-14 13:00 | 44879.5417 | 0 | 1.186 | 40.75
2022-11-14 13:30 | 44879.5625 | 0 | 1.0014 | 40.75
2022-11-14 14:00 | 44879.5833 | 0 | 1.5554 | 40.75
2022-11-14 14:30 | 44879.6042 | 0 | 3.5814 | 40.75
2022-11-14 15:00 | 44879.625 | 0 | 5.7104 | 40.75
2022-11-14 15:30 | 44879.6458 | 0 | 5.4523 | 40.75
2022-11-14 16:00 | 44879.6667 | 0 | 7.1265 | 40.75
2022-11-14 16:30 | 44879.6875 | 0 | 9.0418 | 40.75
2022-11-14 17:00 | 44879.7083 | 0 | 10.4643 | 40.75
2022-11-14 17:30 | 44879.7292 | 0 | 11.282 | 40.75
2022-11-14 18:00 | 44879.75 | 0 | 11.805 | 40.75
2022-11-14 18:30 | 44879.7708 | 0 | 12.2351 | 40.75
2022-11-14 19:00 | 44879.7917 | 0 | 11.8825 | 40.75
2022-11-14 19:30 | 44879.8125 | 0 | 11.2536 | 40.75
2022-11-14 20:00 | 44879.8333 | 0 | 10.7371 | 40.75
2022-11-14 20:30 | 44879.8542 | 0 | 10.0244 | 40.75
2022-11-14 21:00 | 44879.875 | 0 | 9.2308 | 40.75
2022-11-14 21:30 | 44879.8958 | 0 | 8.4449 | 40.75
2022-11-14 22:00 | 44879.9167 | 0 | 7.6537 | 40.75
2022-11-14 22:30 | 44879.9375 | 0 | 7.0409 | 40.75
2022-11-14 23:00 | 44879.9583 | 0 | 6.5128 | 40.75
2022-11-14 23:30 | 44879.9792 | 0 | 6.069 | 40.75
2022-11-15 | 44880 | 0 | 5.6842 | 40.75
2022-11-15 00:30 | 44880.0208 | 0 | 5.3743 | 40.75
2022-11-15 01:00 | 44880.0417 | 0 | 5.2071 | 40.75
2022-11-15 01:30 | 44880.0625 | 0 | 5.0979 | 40.75
2022-11-15 02:00 | 44880.0833 | 0 | 5.0094 | 40.75
2022-11-15 02:30 | 44880.1042 | 0 | 4.9283 | 40.75
2022-11-15 03:00 | 44880.125 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-15 03:30 | 44880.1458 | 0 | 4.8202 | 40.75
2022-11-15 04:00 | 44880.1667 | 0 | 4.9917 | 40.75
2022-11-15 04:30 | 44880.1875 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-11-15 05:00 | 44880.2083 | 0 | 4.95 | 40.75
2022-11-15 05:30 | 44880.2292 | 0 | 4.4251 | 40.75
2022-11-15 06:00 | 44880.25 | 0 | 3.8218 | 40.75
2022-11-15 06:30 | 44880.2708 | 0 | 3.1737 | 40.75
2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 0 | 2.5366 | 40.75
2022-11-15 07:30 | 44880.3125 | 0 | 1.8502 | 40.75
2022-11-15 08:00 | 44880.3333 | 0 | 1.3546 | 40.75
2022-11-15 08:30 | 44880.3542 | 0 | 1.1015 | 40.75
2022-11-15 09:00 | 44880.375 | 0 | 1.072 | 40.75
2022-11-15 09:30 | 44880.3958 | 0 | 1.0422 | 40.75
2022-11-15 10:00 | 44880.4167 | 0 | 1.1764 | 40.75
2022-11-15 10:30 | 44880.4375 | 0 | 1.1202 | 40.75
2022-11-15 11:00 | 44880.4583 | 0 | 1.0742 | 40.75
2022-11-15 11:30 | 44880.4792 | 0 | 0.8597 | 40.75
2022-11-15 12:00 | 44880.5 | 0 | 0.86736 | 40.75
2022-11-15 12:30 | 44880.5208 | 0 | 0.80036 | 40.75
2022-11-15 13:00 | 44880.5417 | 0 | 0.84503 | 40.75
2022-11-15 13:30 | 44880.5625 | 0 | 1.4809 | 40.75
2022-11-15 14:00 | 44880.5833 | 0 | 1.8196 | 40.75
2022-11-15 14:30 | 44880.6042 | 0 | 2.8742 | 40.75
2022-11-15 15:00 | 44880.625 | 0 | 4.1509 | 40.75
2022-11-15 15:30 | 44880.6458 | 0 | 5.8202 | 40.75
2022-11-15 16:00 | 44880.6667 | 0 | 7.533 | 40.75
2022-11-15 16:30 | 44880.6875 | 0 | 9.1016 | 40.75
2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | 0 | 10.3731 | 40.75
2022-11-15 17:30 | 44880.7292 | 0 | 11.421 | 40.75
2022-11-15 18:00 | 44880.75 | 0 | 11.7916 | 40.75
2022-11-15 18:30 | 44880.7708 | 0 | 11.9681 | 40.75
2022-11-15 19:00 | 44880.7917 | 0 | 11.7859 | 40.75
2022-11-15 19:30 | 44880.8125 | 0 | 11.1918 | 40.75
2022-11-15 20:00 | 44880.8333 | 0 | 10.6212 | 40.75
2022-11-15 20:30 | 44880.8542 | 0 | 9.569 | 40.75
2022-11-15 21:00 | 44880.875 | 0 | 8.9523 | 40.75
2022-11-15 21:30 | 44880.8958 | 0 | 8.0321 | 40.75
2022-11-15 22:00 | 44880.9167 | 0 | 7.379 | 40.75
2022-11-15 22:30 | 44880.9375 | 0 | 6.8268 | 40.75
2022-11-15 23:00 | 44880.9583 | 0 | 6.2877 | 40.75
2022-11-15 23:30 | 44880.9792 | 0 | 5.8706 | 40.75
2022-11-16 | 44881 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-11-16 00:30 | 44881.0208 | 0 | 5.2741 | 40.75
2022-11-16 01:00 | 44881.0417 | 0 | 5.0827 | 40.75
2022-11-16 01:30 | 44881.0625 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-11-16 02:00 | 44881.0833 | 0 | 4.8911 | 40.75
2022-11-16 02:30 | 44881.1042 | 0 | 4.8311 | 40.75
2022-11-16 03:00 | 44881.125 | 0 | 4.7756 | 40.75
2022-11-16 03:30 | 44881.1458 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-11-16 04:00 | 44881.1667 | 0 | 4.8577 | 40.75
2022-11-16 04:30 | 44881.1875 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-11-16 05:00 | 44881.2083 | 0 | 4.9651 | 40.75
2022-11-16 05:30 | 44881.2292 | 0 | 4.645 | 40.75
2022-11-16 06:00 | 44881.25 | 0 | 4.7311 | 40.75
2022-11-16 06:30 | 44881.2708 | 0 | 4.8383 | 40.75
2022-11-16 07:00 | 44881.2917 | 0 | 4.4878 | 40.75
2022-11-16 07:30 | 44881.3125 | 0 | 3.4903 | 40.75
2022-11-16 08:00 | 44881.3333 | 0 | 2.4838 | 40.75
2022-11-16 08:30 | 44881.3542 | 0 | 2.1484 | 40.75
2022-11-16 09:00 | 44881.375 | 0 | 1.5893 | 40.75
2022-11-16 09:30 | 44881.3958 | 0 | 2.0539 | 40.75
2022-11-16 10:00 | 44881.4167 | 0 | 1.9136 | 40.75
2022-11-16 10:30 | 44881.4375 | 0 | 2.2154 | 40.75
2022-11-16 11:00 | 44881.4583 | 0 | 2.0309 | 40.75
2022-11-16 11:30 | 44881.4792 | 0 | 1.3965 | 40.75
2022-11-16 12:00 | 44881.5 | 0 | 1.5626 | 40.75
2022-11-16 12:30 | 44881.5208 | 0 | 2.178 | 40.75
2022-11-16 13:00 | 44881.5417 | 0 | 1.5457 | 40.75
2022-11-16 13:30 | 44881.5625 | 0 | 1.3108 | 40.75
2022-11-16 14:00 | 44881.5833 | 0 | 1.0031 | 40.75
2022-11-16 14:30 | 44881.6042 | 0 | 1.4593 | 40.75
2022-11-16 15:00 | 44881.625 | 0 | 2.6654 | 40.75
2022-11-16 15:30 | 44881.6458 | 0 | 4.4726 | 40.75
2022-11-16 16:00 | 44881.6667 | 0 | 6.0761 | 40.75
2022-11-16 16:30 | 44881.6875 | 0 | 7.6987 | 40.75
2022-11-16 17:00 | 44881.7083 | 0 | 9.0553 | 40.75
2022-11-16 17:30 | 44881.7292 | 0 | 9.6791 | 40.75
2022-11-16 18:00 | 44881.75 | 0 | 10.2859 | 40.75
2022-11-16 18:30 | 44881.7708 | 0 | 10.6476 | 40.75
2022-11-16 19:00 | 44881.7917 | 0 | 10.5144 | 40.75
2022-11-16 19:30 | 44881.8125 | 0 | 9.9099 | 40.75
2022-11-16 20:00 | 44881.8333 | 0 | 9.4485 | 40.75
2022-11-16 20:30 | 44881.8542 | 0 | 8.8082 | 40.75
2022-11-16 21:00 | 44881.875 | 0 | 8.2401 | 40.75
2022-11-16 21:30 | 44881.8958 | 0 | 7.5315 | 40.75
2022-11-16 22:00 | 44881.9167 | 0 | 6.86 | 40.75
2022-11-16 22:30 | 44881.9375 | 0 | 6.4173 | 40.75
2022-11-16 23:00 | 44881.9583 | 0 | 5.8849 | 40.75
2022-11-16 23:30 | 44881.9792 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-11-17 | 44882 | 0 | 5.187 | 40.75
2022-11-17 00:30 | 44882.0208 | 0 | 4.9653 | 40.75
2022-11-17 01:00 | 44882.0417 | 0 | 4.723 | 40.75
2022-11-17 01:30 | 44882.0625 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-17 02:00 | 44882.0833 | 0 | 4.6526 | 40.75
2022-11-17 02:30 | 44882.1042 | 0 | 4.6029 | 40.75
2022-11-17 03:00 | 44882.125 | 0 | 4.6317 | 40.75
2022-11-17 03:30 | 44882.1458 | 0 | 4.619 | 40.75
2022-11-17 04:00 | 44882.1667 | 0 | 4.7943 | 40.75
2022-11-17 04:30 | 44882.1875 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-11-17 05:00 | 44882.2083 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-11-17 05:30 | 44882.2292 | 0 | 4.257 | 40.75
2022-11-17 06:00 | 44882.25 | 0 | 3.9868 | 40.75
2022-11-17 06:30 | 44882.2708 | 0 | 3.8021 | 40.75
2022-11-17 07:00 | 44882.2917 | 0 | 3.9458 | 40.75
2022-11-17 07:30 | 44882.3125 | 0 | 2.911 | 40.75
2022-11-17 08:00 | 44882.3333 | 0 | 2.2674 | 40.75
2022-11-17 08:30 | 44882.3542 | 0 | 1.9539 | 40.75
2022-11-17 09:00 | 44882.375 | 0 | 1.8015 | 40.75
2022-11-17 09:30 | 44882.3958 | 0 | 1.8681 | 40.75
2022-11-17 10:00 | 44882.4167 | 0 | 2.3119 | 40.75
2022-11-17 10:30 | 44882.4375 | 0 | 2.023 | 40.75
2022-11-17 11:00 | 44882.4583 | 0 | 2.3384 | 40.75
2022-11-17 11:30 | 44882.4792 | 0 | 2.4668 | 40.75
2022-11-17 12:00 | 44882.5 | 0 | 2.4938 | 40.75
2022-11-17 12:30 | 44882.5208 | 0 | 2.4362 | 40.75
2022-11-17 13:00 | 44882.5417 | 0 | 2.183 | 40.75
2022-11-17 13:30 | 44882.5625 | 0 | 2.7687 | 40.75
2022-11-17 14:00 | 44882.5833 | 0 | 2.5721 | 40.75
2022-11-17 14:30 | 44882.6042 | 0 | 1.8262 | 40.75
2022-11-17 15:00 | 44882.625 | 0 | 1.448 | 40.75
2022-11-17 15:30 | 44882.6458 | 0 | 2.1502 | 40.75
2022-11-17 16:00 | 44882.6667 | 0 | 3.5813 | 40.75
2022-11-17 16:30 | 44882.6875 | 0 | 5.055 | 40.75
2022-11-17 17:00 | 44882.7083 | 0 | 6.5639 | 40.75
2022-11-17 17:30 | 44882.7292 | 0 | 7.8291 | 40.75
2022-11-17 18:00 | 44882.75 | 0 | 8.6579 | 40.75
2022-11-17 18:30 | 44882.7708 | 0 | 9.1196 | 40.75
2022-11-17 19:00 | 44882.7917 | 0 | 9.0779 | 40.75
2022-11-17 19:30 | 44882.8125 | 0 | 8.7694 | 40.75
2022-11-17 20:00 | 44882.8333 | 0 | 8.5347 | 40.75
2022-11-17 20:30 | 44882.8542 | 0 | 8.0828 | 40.75
2022-11-17 21:00 | 44882.875 | 0 | 7.7997 | 40.75
2022-11-17 21:30 | 44882.8958 | 0 | 7.0275 | 40.75
2022-11-17 22:00 | 44882.9167 | 0 | 6.4469 | 40.75
2022-11-17 22:30 | 44882.9375 | 0 | 6.0628 | 40.75
2022-11-17 23:00 | 44882.9583 | 0 | 5.6077 | 40.75
2022-11-17 23:30 | 44882.9792 | 0 | 5.2651 | 40.75
2022-11-18 | 44883 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-18 00:30 | 44883.0208 | 0 | 4.7007 | 40.75
2022-11-18 01:00 | 44883.0417 | 0 | 4.5655 | 40.75
2022-11-18 01:30 | 44883.0625 | 0 | 4.4255 | 40.75
2022-11-18 02:00 | 44883.0833 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-11-18 02:30 | 44883.1042 | 0 | 4.4442 | 40.75
2022-11-18 03:00 | 44883.125 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-11-18 03:30 | 44883.1458 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-11-18 04:00 | 44883.1667 | 0 | 4.6466 | 40.75
2022-11-18 04:30 | 44883.1875 | 0 | 4.7273 | 40.75
2022-11-18 05:00 | 44883.2083 | 0 | 4.7105 | 40.75
2022-11-18 05:30 | 44883.2292 | 0 | 4.1357 | 40.75
2022-11-18 06:00 | 44883.25 | 0 | 3.4896 | 40.75
2022-11-18 06:30 | 44883.2708 | 0 | 2.7641 | 40.75
2022-11-18 07:00 | 44883.2917 | 0 | 2.1008 | 40.75
2022-11-18 07:30 | 44883.3125 | 0 | 1.7564 | 40.75
2022-11-18 08:00 | 44883.3333 | 0 | 1.9374 | 40.75
2022-11-18 08:30 | 44883.3542 | 0 | 2.1557 | 40.75
2022-11-18 09:00 | 44883.375 | 0 | 2.3077 | 40.75
2022-11-18 09:30 | 44883.3958 | 0 | 1.9821 | 40.75
2022-11-18 10:00 | 44883.4167 | 0 | 2.2237 | 40.75
2022-11-18 10:30 | 44883.4375 | 0 | 1.5689 | 40.75
2022-11-18 11:00 | 44883.4583 | 0 | 1.5225 | 40.75
2022-11-18 11:30 | 44883.4792 | 0 | 1.3719 | 40.75
2022-11-18 12:00 | 44883.5 | 0 | 1.9352 | 40.75
2022-11-18 12:30 | 44883.5208 | 0 | 1.9522 | 40.75
2022-11-18 13:00 | 44883.5417 | 0 | 2.0481 | 40.75
2022-11-18 13:30 | 44883.5625 | 0 | 1.4365 | 40.75
2022-11-18 14:00 | 44883.5833 | 0 | 1.4851 | 40.75
2022-11-18 14:30 | 44883.6042 | 0 | 1.314 | 40.75
2022-11-18 15:00 | 44883.625 | 0 | 1.6544 | 40.75
2022-11-18 15:30 | 44883.6458 | 0 | 2.7887 | 40.75
2022-11-18 16:00 | 44883.6667 | 0 | 4.3391 | 40.75
2022-11-18 16:30 | 44883.6875 | 0 | 5.6727 | 40.75
2022-11-18 17:00 | 44883.7083 | 0 | 6.9661 | 40.75
2022-11-18 17:30 | 44883.7292 | 0 | 7.8604 | 40.75
2022-11-18 18:00 | 44883.75 | 0 | 8.5379 | 40.75
2022-11-18 18:30 | 44883.7708 | 0 | 8.9614 | 40.75
2022-11-18 19:00 | 44883.7917 | 0 | 8.7634 | 40.75
2022-11-18 19:30 | 44883.8125 | 0 | 8.49 | 40.75
2022-11-18 20:00 | 44883.8333 | 0 | 8.4713 | 40.75
2022-11-18 20:30 | 44883.8542 | 0 | 7.862 | 40.75
2022-11-18 21:00 | 44883.875 | 0 | 7.5227 | 40.75
2022-11-18 21:30 | 44883.8958 | 0 | 6.9858 | 40.75
2022-11-18 22:00 | 44883.9167 | 0 | 6.5945 | 40.75
2022-11-18 22:30 | 44883.9375 | 0 | 6.3221 | 40.75
2022-11-18 23:00 | 44883.9583 | 0 | 5.922 | 40.75
2022-11-18 23:30 | 44883.9792 | 0 | 5.533 | 40.75
2022-11-19 | 44884 | 0 | 5.1912 | 40.75
2022-11-19 00:30 | 44884.0208 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-11-19 01:00 | 44884.0417 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-19 01:30 | 44884.0625 | 0 | 4.6623 | 40.75
2022-11-19 02:00 | 44884.0833 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-11-19 02:30 | 44884.1042 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-19 03:00 | 44884.125 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-11-19 03:30 | 44884.1458 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-11-19 04:00 | 44884.1667 | 0 | 4.5559 | 40.75
2022-11-19 04:30 | 44884.1875 | 0 | 4.5148 | 40.75
2022-11-19 05:00 | 44884.2083 | 0 | 4.2895 | 40.75
2022-11-19 05:30 | 44884.2292 | 0 | 3.6709 | 40.75
2022-11-19 06:00 | 44884.25 | 0 | 2.9474 | 40.75
2022-11-19 06:30 | 44884.2708 | 0 | 2.3271 | 40.75
2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 0 | 1.9972 | 40.75
2022-11-19 07:30 | 44884.3125 | 0 | 1.7974 | 40.75
2022-11-19 08:00 | 44884.3333 | 0 | 1.8927 | 40.75
2022-11-19 08:30 | 44884.3542 | 0 | 2.1031 | 40.75
2022-11-19 09:00 | 44884.375 | 0 | 1.9149 | 40.75
2022-11-19 09:30 | 44884.3958 | 0 | 1.7094 | 40.75
2022-11-19 10:00 | 44884.4167 | 0 | 1.4157 | 40.75
2022-11-19 10:30 | 44884.4375 | 0 | 2.0079 | 40.75
2022-11-19 11:00 | 44884.4583 | 0 | 1.3681 | 40.75
2022-11-19 11:30 | 44884.4792 | 0 | 1.7812 | 40.75
2022-11-19 12:00 | 44884.5 | 0 | 2.0844 | 40.75
2022-11-19 12:30 | 44884.5208 | 0 | 2.252 | 40.75
2022-11-19 13:00 | 44884.5417 | 0 | 1.4431 | 40.75
2022-11-19 13:30 | 44884.5625 | 0 | 1.3604 | 40.75
2022-11-19 14:00 | 44884.5833 | 0 | 1.0979 | 40.75
2022-11-19 14:30 | 44884.6042 | 0 | 1.5373 | 40.75
2022-11-19 15:00 | 44884.625 | 0 | 2.7362 | 40.75
2022-11-19 15:30 | 44884.6458 | 0 | 4.1164 | 40.75
2022-11-19 16:00 | 44884.6667 | 0 | 6.2848 | 40.75
2022-11-19 16:30 | 44884.6875 | 0 | 6.5164 | 40.75
2022-11-19 17:00 | 44884.7083 | 0 | 7.9741 | 40.75
2022-11-19 17:30 | 44884.7292 | 0 | 9.1724 | 40.75
2022-11-19 18:00 | 44884.75 | 0 | 9.536 | 40.75
2022-11-19 18:30 | 44884.7708 | 0 | 9.714 | 40.75
2022-11-19 19:00 | 44884.7917 | 0 | 9.709 | 40.75
2022-11-19 19:30 | 44884.8125 | 0 | 9.2892 | 40.75
2022-11-19 20:00 | 44884.8333 | 0 | 8.9958 | 40.75
2022-11-19 20:30 | 44884.8542 | 0 | 8.5327 | 40.75
2022-11-19 21:00 | 44884.875 | 0 | 8.332 | 40.75
2022-11-19 21:30 | 44884.8958 | 0 | 7.8025 | 40.75
2022-11-19 22:00 | 44884.9167 | 0 | 7.3181 | 40.75
2022-11-19 22:30 | 44884.9375 | 0 | 7.0456 | 40.75
2022-11-19 23:00 | 44884.9583 | 0 | 6.6661 | 40.75
2022-11-19 23:30 | 44884.9792 | 0 | 6.184 | 40.75
2022-11-20 | 44885 | 0 | 5.7144 | 40.75
2022-11-20 00:30 | 44885.0208 | 0 | 5.4153 | 40.75
2022-11-20 01:00 | 44885.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-20 01:30 | 44885.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-11-20 02:00 | 44885.0833 | 0 | 5.0679 | 40.75
2022-11-20 02:30 | 44885.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-11-20 03:00 | 44885.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-11-20 03:30 | 44885.1458 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-11-20 04:00 | 44885.1667 | 0 | 4.9319 | 40.75
2022-11-20 04:30 | 44885.1875 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-11-20 05:00 | 44885.2083 | 0 | 4.5385 | 40.75
2022-11-20 05:30 | 44885.2292 | 0 | 4.2561 | 40.75
2022-11-20 06:00 | 44885.25 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-11-20 06:30 | 44885.2708 | 0 | 4.2027 | 40.75
2022-11-20 07:00 | 44885.2917 | 0 | 3.5843 | 40.75
2022-11-20 07:30 | 44885.3125 | 0 | 2.9489 | 40.75
2022-11-20 08:00 | 44885.3333 | 0 | 2.1225 | 40.75
2022-11-20 08:30 | 44885.3542 | 0 | 3.0912 | 40.75
2022-11-20 09:00 | 44885.375 | 0 | 5.2139 | 40.75
2022-11-20 09:30 | 44885.3958 | 0 | 7.4163 | 40.75
2022-11-20 10:00 | 44885.4167 | 0 | 8.0732 | 40.75
2022-11-20 10:30 | 44885.4375 | 0 | 5.389 | 40.75
2022-11-20 11:00 | 44885.4583 | 0 | 1.9359 | 40.75
2022-11-20 11:30 | 44885.4792 | 0 | 1.2809 | 40.75
2022-11-20 12:00 | 44885.5 | 0 | 1.1527 | 40.75
2022-11-20 12:30 | 44885.5208 | 0 | 2.8963 | 40.75
2022-11-20 13:00 | 44885.5417 | 0 | 3.7572 | 40.75
2022-11-20 13:30 | 44885.5625 | 0 | 5.2051 | 40.75
2022-11-20 14:00 | 44885.5833 | 0 | 7.2 | 40.75
2022-11-20 14:30 | 44885.6042 | 0 | 7.2096 | 40.75
2022-11-20 15:00 | 44885.625 | 0 | 7.6681 | 40.75
2022-11-20 15:30 | 44885.6458 | 0 | 9.3801 | 40.75
2022-11-20 16:00 | 44885.6667 | 0 | 11.0062 | 40.75
2022-11-20 16:30 | 44885.6875 | 0 | 12.5566 | 40.75
2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | 0 | 13.5329 | 40.75
2022-11-20 17:30 | 44885.7292 | 0 | 14.1906 | 40.75
2022-11-20 18:00 | 44885.75 | 0 | 14.1609 | 40.75
2022-11-20 18:30 | 44885.7708 | 0 | 13.8173 | 40.75
2022-11-20 19:00 | 44885.7917 | 0 | 13.573 | 40.75
2022-11-20 19:30 | 44885.8125 | 0 | 12.7717 | 40.75
2022-11-20 20:00 | 44885.8333 | 0 | 12.0681 | 40.75
2022-11-20 20:30 | 44885.8542 | 0 | 10.9117 | 40.75
2022-11-20 21:00 | 44885.875 | 0 | 10.1909 | 40.75
2022-11-20 21:30 | 44885.8958 | 0 | 9.2769 | 40.75
2022-11-20 22:00 | 44885.9167 | 0 | 8.4153 | 40.75
2022-11-20 22:30 | 44885.9375 | 0 | 7.7997 | 40.75
2022-11-20 23:00 | 44885.9583 | 0 | 7.1603 | 40.75
2022-11-20 23:30 | 44885.9792 | 0 | 6.6426 | 40.75
2022-11-21 | 44886 | 0 | 6.1955 | 40.75
2022-11-21 00:30 | 44886.0208 | 0 | 5.8603 | 40.75
2022-11-21 01:00 | 44886.0417 | 0 | 5.6708 | 40.75
2022-11-21 01:30 | 44886.0625 | 0 | 5.5421 | 40.75
2022-11-21 02:00 | 44886.0833 | 0 | 5.4974 | 40.75
2022-11-21 02:30 | 44886.1042 | 0 | 5.3894 | 40.75
2022-11-21 03:00 | 44886.125 | 0 | 5.3786 | 40.75
2022-11-21 03:30 | 44886.1458 | 0 | 5.3188 | 40.75
2022-11-21 04:00 | 44886.1667 | 0 | 5.4607 | 40.75
2022-11-21 04:30 | 44886.1875 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-11-21 05:00 | 44886.2083 | 0 | 5.648 | 40.75
2022-11-21 05:30 | 44886.2292 | 0 | 5.7546 | 40.75
2022-11-21 06:00 | 44886.25 | 0 | 5.7415 | 40.75
2022-11-21 06:30 | 44886.2708 | 0 | 5.3306 | 40.75
2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 0 | 5.1639 | 40.75
2022-11-21 07:30 | 44886.3125 | 0 | 5.1406 | 40.75
2022-11-21 08:00 | 44886.3333 | 0 | 5.1916 | 40.75
2022-11-21 08:30 | 44886.3542 | 0 | 3.5492 | 40.75
2022-11-21 09:00 | 44886.375 | 0 | 1.8599 | 40.75
2022-11-21 09:30 | 44886.3958 | 0 | 1.6005 | 40.75
2022-11-21 10:00 | 44886.4167 | 0 | 1.2391 | 40.75
2022-11-21 10:30 | 44886.4375 | 0 | 1.3398 | 40.75
2022-11-21 11:00 | 44886.4583 | 0 | 1.437 | 40.75
2022-11-21 11:30 | 44886.4792 | 0 | 1.2955 | 40.75
2022-11-21 12:00 | 44886.5 | 0 | 1.1401 | 40.75
2022-11-21 12:30 | 44886.5208 | 0 | 0.78525 | 40.75
2022-11-21 13:00 | 44886.5417 | 0 | 1.167 | 40.75
2022-11-21 13:30 | 44886.5625 | 0 | 1.9659 | 40.75
2022-11-21 14:00 | 44886.5833 | 0 | 3.2158 | 40.75
2022-11-21 14:30 | 44886.6042 | 0 | 4.682 | 40.75
2022-11-21 15:00 | 44886.625 | 0 | 6.3739 | 40.75
2022-11-21 15:30 | 44886.6458 | 0 | 8.4632 | 40.75
2022-11-21 16:00 | 44886.6667 | 0 | 10.4327 | 40.75
2022-11-21 16:30 | 44886.6875 | 0 | 12.2169 | 40.75
2022-11-21 17:00 | 44886.7083 | 0 | 13.8912 | 40.75
2022-11-21 17:30 | 44886.7292 | 0 | 14.2488 | 40.75
2022-11-21 18:00 | 44886.75 | 0 | 14.3822 | 40.75
2022-11-21 18:30 | 44886.7708 | 0 | 14.3822 | 40.75
2022-11-21 19:00 | 44886.7917 | 0 | 14.0606 | 40.75
2022-11-21 19:30 | 44886.8125 | 0 | 13.1093 | 40.75
2022-11-21 20:00 | 44886.8333 | 0 | 12.2939 | 40.75
2022-11-21 20:30 | 44886.8542 | 0 | 10.9489 | 40.75
2022-11-21 21:00 | 44886.875 | 0 | 10.0348 | 40.75
2022-11-21 21:30 | 44886.8958 | 0 | 9.0168 | 40.75
2022-11-21 22:00 | 44886.9167 | 0 | 8.1453 | 40.75
2022-11-21 22:30 | 44886.9375 | 0 | 7.4888 | 40.75
2022-11-21 23:00 | 44886.9583 | 0 | 6.722 | 40.75
2022-11-21 23:30 | 44886.9792 | 0 | 6.1322 | 40.75
2022-11-22 | 44887 | 0 | 5.7565 | 40.75
2022-11-22 00:30 | 44887.0208 | 0 | 5.4377 | 40.75
2022-11-22 01:00 | 44887.0417 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-11-22 01:30 | 44887.0625 | 0 | 5.1381 | 40.75
2022-11-22 02:00 | 44887.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-11-22 02:30 | 44887.1042 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-11-22 03:00 | 44887.125 | 0 | 4.9168 | 40.75
2022-11-22 03:30 | 44887.1458 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-11-22 04:00 | 44887.1667 | 0 | 4.9917 | 40.75
2022-11-22 04:30 | 44887.1875 | 0 | 5.1329 | 40.75
2022-11-22 05:00 | 44887.2083 | 0 | 5.2011 | 40.75
2022-11-22 05:30 | 44887.2292 | 0 | 5.0006 | 40.75
2022-11-22 06:00 | 44887.25 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-22 06:30 | 44887.2708 | 0 | 4.531 | 40.75
2022-11-22 07:00 | 44887.2917 | 0 | 4.1263 | 40.75
2022-11-22 07:30 | 44887.3125 | 0 | 2.9004 | 40.75
2022-11-22 08:00 | 44887.3333 | 0 | 2.3059 | 40.75
2022-11-22 08:30 | 44887.3542 | 0 | 2.5828 | 40.75
2022-11-22 09:00 | 44887.375 | 0 | 2.853 | 40.75
2022-11-22 09:30 | 44887.3958 | 0 | 2.2334 | 40.75
2022-11-22 10:00 | 44887.4167 | 0 | 2.4204 | 40.75
2022-11-22 10:30 | 44887.4375 | 0 | 3.6042 | 40.75
2022-11-22 11:00 | 44887.4583 | 0 | 3.7459 | 40.75
2022-11-22 11:30 | 44887.4792 | 0 | 2.939 | 40.75
2022-11-22 12:00 | 44887.5 | 0 | 3.6513 | 40.75
2022-11-22 12:30 | 44887.5208 | 0 | 3.0071 | 40.75
2022-11-22 13:00 | 44887.5417 | 0 | 2.6447 | 40.75
2022-11-22 13:30 | 44887.5625 | 0 | 2.0252 | 40.75
2022-11-22 14:00 | 44887.5833 | 0 | 1.8921 | 40.75
2022-11-22 14:30 | 44887.6042 | 0 | 2.5329 | 40.75
2022-11-22 15:00 | 44887.625 | 0 | 2.3052 | 40.75
2022-11-22 15:30 | 44887.6458 | 0 | 4.2727 | 40.75
2022-11-22 16:00 | 44887.6667 | 0 | 6.2243 | 40.75
2022-11-22 16:30 | 44887.6875 | 0 | 8.4194 | 40.75
2022-11-22 17:00 | 44887.7083 | 0 | 8.8026 | 40.75
2022-11-22 17:30 | 44887.7292 | 0 | 9.756 | 40.75
2022-11-22 18:00 | 44887.75 | 0 | 10.17 | 40.75
2022-11-22 18:30 | 44887.7708 | 0 | 10.5042 | 40.75
2022-11-22 19:00 | 44887.7917 | 0 | 10.2558 | 40.75
2022-11-22 19:30 | 44887.8125 | 0 | 9.7838 | 40.75
2022-11-22 20:00 | 44887.8333 | 0 | 9.2691 | 40.75
2022-11-22 20:30 | 44887.8542 | 0 | 8.7451 | 40.75
2022-11-22 21:00 | 44887.875 | 0 | 8.2396 | 40.75
2022-11-22 21:30 | 44887.8958 | 0 | 7.5461 | 40.75
2022-11-22 22:00 | 44887.9167 | 0 | 6.9357 | 40.75
2022-11-22 22:30 | 44887.9375 | 0 | 6.5115 | 40.75
2022-11-22 23:00 | 44887.9583 | 0 | 5.9585 | 40.75
2022-11-22 23:30 | 44887.9792 | 0 | 5.5248 | 40.75
2022-11-23 | 44888 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-11-23 00:30 | 44888.0208 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-11-23 01:00 | 44888.0417 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-11-23 01:30 | 44888.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-23 02:00 | 44888.0833 | 0 | 4.7021 | 40.75
2022-11-23 02:30 | 44888.1042 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-11-23 03:00 | 44888.125 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-11-23 03:30 | 44888.1458 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-11-23 04:00 | 44888.1667 | 0 | 4.839 | 40.75
2022-11-23 04:30 | 44888.1875 | 0 | 4.9506 | 40.75
2022-11-23 05:00 | 44888.2083 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-11-23 05:30 | 44888.2292 | 0 | 4.3996 | 40.75
2022-11-23 06:00 | 44888.25 | 0 | 4.4221 | 40.75
2022-11-23 06:30 | 44888.2708 | 0 | 3.312 | 40.75
2022-11-23 07:00 | 44888.2917 | 0 | 2.8673 | 40.75
2022-11-23 07:30 | 44888.3125 | 0 | 3.151 | 40.75
2022-11-23 08:00 | 44888.3333 | 0 | 1.6359 | 40.75
2022-11-23 08:30 | 44888.3542 | 0 | 2.5562 | 40.75
2022-11-23 09:00 | 44888.375 | 0 | 2.6871 | 40.75
2022-11-23 09:30 | 44888.3958 | 0 | 1.645 | 40.75
2022-11-23 10:00 | 44888.4167 | 0 | 2.2996 | 40.75
2022-11-23 10:30 | 44888.4375 | 0 | 1.9504 | 40.75
2022-11-23 11:00 | 44888.4583 | 0 | 2.0688 | 40.75
2022-11-23 11:30 | 44888.4792 | 0 | 2.1517 | 40.75
2022-11-23 12:00 | 44888.5 | 0 | 2.0785 | 40.75
2022-11-23 12:30 | 44888.5208 | 0 | 2.2023 | 40.75
2022-11-23 13:00 | 44888.5417 | 0 | 2.5735 | 40.75
2022-11-23 13:30 | 44888.5625 | 0 | 3.7047 | 40.75
2022-11-23 14:00 | 44888.5833 | 0 | 4.1783 | 40.75
2022-11-23 14:30 | 44888.6042 | 0 | 4.632 | 40.75
2022-11-23 15:00 | 44888.625 | 0 | 4.4803 | 40.75
2022-11-23 15:30 | 44888.6458 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-11-23 16:00 | 44888.6667 | 0 | 6.1704 | 40.75
2022-11-23 16:30 | 44888.6875 | 0 | 6.8039 | 40.75
2022-11-23 17:00 | 44888.7083 | 0 | 7.9805 | 40.75
2022-11-23 17:30 | 44888.7292 | 0 | 8.4778 | 40.75
2022-11-23 18:00 | 44888.75 | 0 | 9.4152 | 40.75
2022-11-23 18:30 | 44888.7708 | 0 | 9.8093 | 40.75
2022-11-23 19:00 | 44888.7917 | 0 | 9.8694 | 40.75
2022-11-23 19:30 | 44888.8125 | 0 | 9.4612 | 40.75
2022-11-23 20:00 | 44888.8333 | 0 | 9.1373 | 40.75
2022-11-23 20:30 | 44888.8542 | 0 | 8.5111 | 40.75
2022-11-23 21:00 | 44888.875 | 0 | 7.8823 | 40.75
2022-11-23 21:30 | 44888.8958 | 0 | 7.3559 | 40.75
2022-11-23 22:00 | 44888.9167 | 0 | 6.75 | 40.75
2022-11-23 22:30 | 44888.9375 | 0 | 6.2871 | 40.75
2022-11-23 23:00 | 44888.9583 | 0 | 5.8291 | 40.75
2022-11-23 23:30 | 44888.9792 | 0 | 5.3556 | 40.75
2022-11-24 | 44889 | 0 | 5.1202 | 40.75
2022-11-24 00:30 | 44889.0208 | 0 | 4.8537 | 40.75
2022-11-24 01:00 | 44889.0417 | 0 | 4.723 | 40.75
2022-11-24 01:30 | 44889.0625 | 0 | 4.5842 | 40.75
2022-11-24 02:00 | 44889.0833 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-11-24 02:30 | 44889.1042 | 0 | 4.5335 | 40.75
2022-11-24 03:00 | 44889.125 | 0 | 4.5746 | 40.75
2022-11-24 03:30 | 44889.1458 | 0 | 4.5595 | 40.75
2022-11-24 04:00 | 44889.1667 | 0 | 4.6341 | 40.75
2022-11-24 04:30 | 44889.1875 | 0 | 4.7249 | 40.75
2022-11-24 05:00 | 44889.2083 | 0 | 4.8836 | 40.75
2022-11-24 05:30 | 44889.2292 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-11-24 06:00 | 44889.25 | 0 | 4.4038 | 40.75
2022-11-24 06:30 | 44889.2708 | 0 | 3.9652 | 40.75
2022-11-24 07:00 | 44889.2917 | 0 | 3.3172 | 40.75
2022-11-24 07:30 | 44889.3125 | 0 | 2.5305 | 40.75
2022-11-24 08:00 | 44889.3333 | 0 | 1.8596 | 40.75
2022-11-24 08:30 | 44889.3542 | 0 | 2.0773 | 40.75
2022-11-24 09:00 | 44889.375 | 0 | 1.9211 | 40.75
2022-11-24 09:30 | 44889.3958 | 0 | 2.0817 | 40.75
2022-11-24 10:00 | 44889.4167 | 0 | 1.6936 | 40.75
2022-11-24 10:30 | 44889.4375 | 0 | 1.5016 | 40.75
2022-11-24 11:00 | 44889.4583 | 0 | 1.7694 | 40.75
2022-11-24 11:30 | 44889.4792 | 0 | 1.9161 | 40.75
2022-11-24 12:00 | 44889.5 | 0 | 1.83 | 40.75
2022-11-24 12:30 | 44889.5208 | 0 | 2.1881 | 40.75
2022-11-24 13:00 | 44889.5417 | 0 | 1.5943 | 40.75
2022-11-24 13:30 | 44889.5625 | 0 | 3.7049 | 40.75
2022-11-24 14:00 | 44889.5833 | 0 | 4.3885 | 40.75
2022-11-24 14:30 | 44889.6042 | 0 | 3.9327 | 40.75
2022-11-24 15:00 | 44889.625 | 0 | 4.6288 | 40.75
2022-11-24 15:30 | 44889.6458 | 0 | 6.3007 | 40.75
2022-11-24 16:00 | 44889.6667 | 0 | 7.0365 | 40.75
2022-11-24 16:30 | 44889.6875 | 0 | 8.1886 | 40.75
2022-11-24 17:00 | 44889.7083 | 0 | 8.878 | 40.75
2022-11-24 17:30 | 44889.7292 | 0 | 9.4907 | 40.75
2022-11-24 18:00 | 44889.75 | 0 | 9.9025 | 40.75
2022-11-24 18:30 | 44889.7708 | 0 | 10.2539 | 40.75
2022-11-24 19:00 | 44889.7917 | 0 | 10.219 | 40.75
2022-11-24 19:30 | 44889.8125 | 0 | 9.7001 | 40.75
2022-11-24 20:00 | 44889.8333 | 0 | 9.4184 | 40.75
2022-11-24 20:30 | 44889.8542 | 0 | 8.8674 | 40.75
2022-11-24 21:00 | 44889.875 | 0 | 8.3552 | 40.75
2022-11-24 21:30 | 44889.8958 | 0 | 7.7502 | 40.75
2022-11-24 22:00 | 44889.9167 | 0 | 7.122 | 40.75
2022-11-24 22:30 | 44889.9375 | 0 | 6.6766 | 40.75
2022-11-24 23:00 | 44889.9583 | 0 | 6.1358 | 40.75
2022-11-24 23:30 | 44889.9792 | 0 | 5.7518 | 40.75
2022-11-25 | 44890 | 0 | 5.4081 | 40.75
2022-11-25 00:30 | 44890.0208 | 0 | 5.1795 | 40.75
2022-11-25 01:00 | 44890.0417 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-11-25 01:30 | 44890.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-11-25 02:00 | 44890.0833 | 0 | 4.7763 | 40.75
2022-11-25 02:30 | 44890.1042 | 0 | 4.7569 | 40.75
2022-11-25 03:00 | 44890.125 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-25 03:30 | 44890.1458 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-11-25 04:00 | 44890.1667 | 0 | 4.9059 | 40.75
2022-11-25 04:30 | 44890.1875 | 0 | 4.9542 | 40.75
2022-11-25 05:00 | 44890.2083 | 0 | 4.95 | 40.75
2022-11-25 05:30 | 44890.2292 | 0 | 4.3167 | 40.75
2022-11-25 06:00 | 44890.25 | 0 | 3.6941 | 40.75
2022-11-25 06:30 | 44890.2708 | 0 | 2.969 | 40.75
2022-11-25 07:00 | 44890.2917 | 0 | 2.3666 | 40.75
2022-11-25 07:30 | 44890.3125 | 0 | 1.735 | 40.75
2022-11-25 08:00 | 44890.3333 | 0 | 1.4238 | 40.75
2022-11-25 08:30 | 44890.3542 | 0 | 1.4595 | 40.75
2022-11-25 09:00 | 44890.375 | 0 | 1.6022 | 40.75
2022-11-25 09:30 | 44890.3958 | 0 | 1.7902 | 40.75
2022-11-25 10:00 | 44890.4167 | 0 | 1.7607 | 40.75
2022-11-25 10:30 | 44890.4375 | 0 | 1.6286 | 40.75
2022-11-25 11:00 | 44890.4583 | 0 | 0.99721 | 40.75
2022-11-25 11:30 | 44890.4792 | 0 | 1.1185 | 40.75
2022-11-25 12:00 | 44890.5 | 0 | 0.95099 | 40.75
2022-11-25 12:30 | 44890.5208 | 0 | 0.90904 | 40.75
2022-11-25 13:00 | 44890.5417 | 0 | 0.68509 | 40.75
2022-11-25 13:30 | 44890.5625 | 0 | 2.0983 | 40.75
2022-11-25 14:00 | 44890.5833 | 0 | 3.0048 | 40.75
2022-11-25 14:30 | 44890.6042 | 0 | 3.3545 | 40.75
2022-11-25 15:00 | 44890.625 | 0 | 4.7363 | 40.75
2022-11-25 15:30 | 44890.6458 | 0 | 6.1963 | 40.75
2022-11-25 16:00 | 44890.6667 | 0 | 7.6359 | 40.75
2022-11-25 16:30 | 44890.6875 | 0 | 8.9922 | 40.75
2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | 0 | 10.0385 | 40.75
2022-11-25 17:30 | 44890.7292 | 0 | 10.8116 | 40.75
2022-11-25 18:00 | 44890.75 | 0 | 10.7737 | 40.75
2022-11-25 18:30 | 44890.7708 | 0 | 10.8255 | 40.75
2022-11-25 19:00 | 44890.7917 | 0 | 10.8148 | 40.75
2022-11-25 19:30 | 44890.8125 | 0 | 10.3663 | 40.75
2022-11-25 20:00 | 44890.8333 | 0 | 9.868 | 40.75
2022-11-25 20:30 | 44890.8542 | 0 | 9.2965 | 40.75
2022-11-25 21:00 | 44890.875 | 0 | 8.7823 | 40.75
2022-11-25 21:30 | 44890.8958 | 0 | 8.1163 | 40.75
2022-11-25 22:00 | 44890.9167 | 0 | 7.5076 | 40.75
2022-11-25 22:30 | 44890.9375 | 0 | 7.0568 | 40.75
2022-11-25 23:00 | 44890.9583 | 0 | 6.5452 | 40.75
2022-11-25 23:30 | 44890.9792 | 0 | 6.0703 | 40.75
2022-11-26 | 44891 | 0 | 5.7004 | 40.75
2022-11-26 00:30 | 44891.0208 | 0 | 5.4756 | 40.75
2022-11-26 01:00 | 44891.0417 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-11-26 01:30 | 44891.0625 | 0 | 5.1425 | 40.75
2022-11-26 02:00 | 44891.0833 | 0 | 5.114 | 40.75
2022-11-26 02:30 | 44891.1042 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-11-26 03:00 | 44891.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-11-26 03:30 | 44891.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-11-26 04:00 | 44891.1667 | 0 | 4.9096 | 40.75
2022-11-26 04:30 | 44891.1875 | 0 | 4.7659 | 40.75
2022-11-26 05:00 | 44891.2083 | 0 | 4.5538 | 40.75
2022-11-26 05:30 | 44891.2292 | 0 | 3.8283 | 40.75
2022-11-26 06:00 | 44891.25 | 0 | 3.1129 | 40.75
2022-11-26 06:30 | 44891.2708 | 0 | 2.4772 | 40.75
2022-11-26 07:00 | 44891.2917 | 0 | 2.0466 | 40.75
2022-11-26 07:30 | 44891.3125 | 0 | 1.6894 | 40.75
2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 0 | 1.4166 | 40.75
2022-11-26 08:30 | 44891.3542 | 0 | 1.448 | 40.75
2022-11-26 09:00 | 44891.375 | 0 | 1.3436 | 40.75
2022-11-26 09:30 | 44891.3958 | 0 | 1.3419 | 40.75
2022-11-26 10:00 | 44891.4167 | 0 | 1.1613 | 40.75
2022-11-26 10:30 | 44891.4375 | 0 | 0.98482 | 40.75
2022-11-26 11:00 | 44891.4583 | 0 | 0.83714 | 40.75
2022-11-26 11:30 | 44891.4792 | 0 | 0.78164 | 40.75
2022-11-26 12:00 | 44891.5 | 0 | 0.77803 | 40.75
2022-11-26 12:30 | 44891.5208 | 0 | 0.86736 | 40.75
2022-11-26 13:00 | 44891.5417 | 0 | 1.029 | 40.75
2022-11-26 13:30 | 44891.5625 | 0 | 1.5176 | 40.75
2022-11-26 14:00 | 44891.5833 | 0 | 2.0551 | 40.75
2022-11-26 14:30 | 44891.6042 | 0 | 2.8717 | 40.75
2022-11-26 15:00 | 44891.625 | 0 | 3.9085 | 40.75
2022-11-26 15:30 | 44891.6458 | 0 | 5.2399 | 40.75
2022-11-26 16:00 | 44891.6667 | 0 | 6.6745 | 40.75
2022-11-26 16:30 | 44891.6875 | 0 | 8.3171 | 40.75
2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | 0 | 9.2755 | 40.75
2022-11-26 17:30 | 44891.7292 | 0 | 9.694 | 40.75
2022-11-26 18:00 | 44891.75 | 0 | 10.0165 | 40.75
2022-11-26 18:30 | 44891.7708 | 0 | 10.1323 | 40.75
2022-11-26 19:00 | 44891.7917 | 0 | 10.0442 | 40.75
2022-11-26 19:30 | 44891.8125 | 0 | 9.5843 | 40.75
2022-11-26 20:00 | 44891.8333 | 0 | 9.4076 | 40.75
2022-11-26 20:30 | 44891.8542 | 0 | 8.8171 | 40.75
2022-11-26 21:00 | 44891.875 | 0 | 8.3628 | 40.75
2022-11-26 21:30 | 44891.8958 | 0 | 7.841 | 40.75
2022-11-26 22:00 | 44891.9167 | 0 | 7.3583 | 40.75
2022-11-26 22:30 | 44891.9375 | 0 | 7.0381 | 40.75
2022-11-26 23:00 | 44891.9583 | 0 | 6.5041 | 40.75
2022-11-26 23:30 | 44891.9792 | 0 | 6.0175 | 40.75
2022-11-27 | 44892 | 0 | 5.6896 | 40.75
2022-11-27 00:30 | 44892.0208 | 0 | 5.4705 | 40.75
2022-11-27 01:00 | 44892.0417 | 0 | 5.259 | 40.75
2022-11-27 01:30 | 44892.0625 | 0 | 5.094 | 40.75
2022-11-27 02:00 | 44892.0833 | 0 | 5.0025 | 40.75
2022-11-27 02:30 | 44892.1042 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-11-27 03:00 | 44892.125 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-11-27 03:30 | 44892.1458 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-11-27 04:00 | 44892.1667 | 0 | 4.7954 | 40.75
2022-11-27 04:30 | 44892.1875 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-11-27 05:00 | 44892.2083 | 0 | 4.4683 | 40.75
2022-11-27 05:30 | 44892.2292 | 0 | 3.8246 | 40.75
2022-11-27 06:00 | 44892.25 | 0 | 3.8093 | 40.75
2022-11-27 06:30 | 44892.2708 | 0 | 2.7158 | 40.75
2022-11-27 07:00 | 44892.2917 | 0 | 2.7407 | 40.75
2022-11-27 07:30 | 44892.3125 | 0 | 1.8911 | 40.75
2022-11-27 08:00 | 44892.3333 | 0 | 3.519 | 40.75
2022-11-27 08:30 | 44892.3542 | 0 | 2.0052 | 40.75
2022-11-27 09:00 | 44892.375 | 0 | 2.2722 | 40.75
2022-11-27 09:30 | 44892.3958 | 0 | 1.9438 | 40.75
2022-11-27 10:00 | 44892.4167 | 0 | 1.2937 | 40.75
2022-11-27 10:30 | 44892.4375 | 0 | 1.9342 | 40.75
2022-11-27 11:00 | 44892.4583 | 0 | 2.5373 | 40.75
2022-11-27 11:30 | 44892.4792 | 0 | 2.2382 | 40.75
2022-11-27 12:00 | 44892.5 | 0 | 3.5427 | 40.75
2022-11-27 12:30 | 44892.5208 | 0 | 6.2499 | 40.75
2022-11-27 13:00 | 44892.5417 | 0 | 7.2184 | 40.75
2022-11-27 13:30 | 44892.5625 | 0 | 7.8772 | 40.75
2022-11-27 14:00 | 44892.5833 | 0 | 8.2596 | 40.75
2022-11-27 14:30 | 44892.6042 | 0 | 9.4707 | 40.75
2022-11-27 15:00 | 44892.625 | 0 | 9.5861 | 40.75
2022-11-27 15:30 | 44892.6458 | 0 | 9.2532 | 40.75
2022-11-27 16:00 | 44892.6667 | 0 | 9.0696 | 40.75
2022-11-27 16:30 | 44892.6875 | 0 | 9.4441 | 40.75
2022-11-27 17:00 | 44892.7083 | 0 | 9.7237 | 40.75
2022-11-27 17:30 | 44892.7292 | 0 | 10.262 | 40.75
2022-11-27 18:00 | 44892.75 | 0 | 10.6008 | 40.75
2022-11-27 18:30 | 44892.7708 | 0 | 10.893 | 40.75
2022-11-27 19:00 | 44892.7917 | 0 | 10.637 | 40.75
2022-11-27 19:30 | 44892.8125 | 0 | 10.1299 | 40.75
2022-11-27 20:00 | 44892.8333 | 0 | 9.7238 | 40.75
2022-11-27 20:30 | 44892.8542 | 0 | 8.9901 | 40.75
2022-11-27 21:00 | 44892.875 | 0 | 8.4363 | 40.75
2022-11-27 21:30 | 44892.8958 | 0 | 7.873 | 40.75
2022-11-27 22:00 | 44892.9167 | 0 | 7.3878 | 40.75
2022-11-27 22:30 | 44892.9375 | 0 | 6.9332 | 40.75
2022-11-27 23:00 | 44892.9583 | 0 | 6.38 | 40.75
2022-11-27 23:30 | 44892.9792 | 0 | 6.0406 | 40.75
2022-11-28 | 44893 | 0 | 5.6803 | 40.75
2022-11-28 00:30 | 44893.0208 | 0 | 5.4528 | 40.75
2022-11-28 01:00 | 44893.0417 | 0 | 5.3001 | 40.75
2022-11-28 01:30 | 44893.0625 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-28 02:00 | 44893.0833 | 0 | 5.1166 | 40.75
2022-11-28 02:30 | 44893.1042 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-11-28 03:00 | 44893.125 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-11-28 03:30 | 44893.1458 | 0 | 4.9802 | 40.75
2022-11-28 04:00 | 44893.1667 | 0 | 5.1194 | 40.75
2022-11-28 04:30 | 44893.1875 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-28 05:00 | 44893.2083 | 0 | 5.0279 | 40.75
2022-11-28 05:30 | 44893.2292 | 0 | 4.3426 | 40.75
2022-11-28 06:00 | 44893.25 | 0 | 4.3189 | 40.75
2022-11-28 06:30 | 44893.2708 | 0 | 4.7794 | 40.75
2022-11-28 07:00 | 44893.2917 | 0 | 5.1224 | 40.75
2022-11-28 07:30 | 44893.3125 | 0 | 3.5353 | 40.75
2022-11-28 08:00 | 44893.3333 | 0 | 1.7242 | 40.75
2022-11-28 08:30 | 44893.3542 | 0 | 1.4409 | 40.75
2022-11-28 09:00 | 44893.375 | 0 | 1.048 | 40.75
2022-11-28 09:30 | 44893.3958 | 0 | 1.4994 | 40.75
2022-11-28 10:00 | 44893.4167 | 0 | 2.3032 | 40.75
2022-11-28 10:30 | 44893.4375 | 0 | 2.1193 | 40.75
2022-11-28 11:00 | 44893.4583 | 0 | 2.9007 | 40.75
2022-11-28 11:30 | 44893.4792 | 0 | 4.9181 | 40.75
2022-11-28 12:00 | 44893.5 | 0 | 3.1285 | 40.75
2022-11-28 12:30 | 44893.5208 | 0 | 4.9017 | 40.75
2022-11-28 13:00 | 44893.5417 | 0 | 5.3839 | 40.75
2022-11-28 13:30 | 44893.5625 | 0 | 6.169 | 40.75
2022-11-28 14:00 | 44893.5833 | 0 | 3.2445 | 40.75
2022-11-28 14:30 | 44893.6042 | 0 | 4.0192 | 40.75
2022-11-28 15:00 | 44893.625 | 0 | 6.1431 | 40.75
2022-11-28 15:30 | 44893.6458 | 0 | 8.5921 | 40.75
2022-11-28 16:00 | 44893.6667 | 0 | 10.569 | 40.75
2022-11-28 16:30 | 44893.6875 | 0 | 12.4489 | 40.75
2022-11-28 17:00 | 44893.7083 | 0 | 12.4651 | 40.75
2022-11-28 17:30 | 44893.7292 | 0 | 11.631 | 40.75
2022-11-28 18:00 | 44893.75 | 0 | 11.1077 | 40.75
2022-11-28 18:30 | 44893.7708 | 0 | 11.1891 | 40.75
2022-11-28 19:00 | 44893.7917 | 0 | 10.848 | 40.75
2022-11-28 19:30 | 44893.8125 | 0 | 10.4391 | 40.75
2022-11-28 20:00 | 44893.8333 | 0 | 9.9739 | 40.75
2022-11-28 20:30 | 44893.8542 | 0 | 9.3174 | 40.75
2022-11-28 21:00 | 44893.875 | 0 | 8.6559 | 40.75
2022-11-28 21:30 | 44893.8958 | 0 | 7.9065 | 40.75
2022-11-28 22:00 | 44893.9167 | 0 | 7.2896 | 40.75
2022-11-28 22:30 | 44893.9375 | 0 | 6.8415 | 40.75
2022-11-28 23:00 | 44893.9583 | 0 | 6.3452 | 40.75
2022-11-28 23:30 | 44893.9792 | 0 | 5.8951 | 40.75
2022-11-29 | 44894 | 0 | 5.5786 | 40.75
2022-11-29 00:30 | 44894.0208 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-11-29 01:00 | 44894.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-29 01:30 | 44894.0625 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-11-29 02:00 | 44894.0833 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-11-29 02:30 | 44894.1042 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-11-29 03:00 | 44894.125 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-11-29 03:30 | 44894.1458 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-11-29 04:00 | 44894.1667 | 0 | 5.1379 | 40.75
2022-11-29 04:30 | 44894.1875 | 0 | 5.2633 | 40.75
2022-11-29 05:00 | 44894.2083 | 0 | 5.3973 | 40.75
2022-11-29 05:30 | 44894.2292 | 0 | 5.5126 | 40.75
2022-11-29 06:00 | 44894.25 | 0 | 5.0619 | 40.75
2022-11-29 06:30 | 44894.2708 | 0 | 4.9951 | 40.75
2022-11-29 07:00 | 44894.2917 | 0 | 3.4683 | 40.75
2022-11-29 07:30 | 44894.3125 | 0 | 4.8928 | 40.75
2022-11-29 08:00 | 44894.3333 | 0 | 5.1479 | 40.75
2022-11-29 08:30 | 44894.3542 | 0 | 6.1845 | 40.75
2022-11-29 09:00 | 44894.375 | 0 | 7.0607 | 40.75
2022-11-29 09:30 | 44894.3958 | 0 | 5.5155 | 40.75
2022-11-29 10:00 | 44894.4167 | 0 | 3.1954 | 40.75
2022-11-29 10:30 | 44894.4375 | 0 | 4.6849 | 40.75
2022-11-29 11:00 | 44894.4583 | 0 | 3.0591 | 40.75
2022-11-29 11:30 | 44894.4792 | 0 | 1.2042 | 40.75
2022-11-29 12:00 | 44894.5 | 0 | 1.1428 | 40.75
2022-11-29 12:30 | 44894.5208 | 0 | 0.99512 | 40.75
2022-11-29 13:00 | 44894.5417 | 0 | 1.1532 | 40.75
2022-11-29 13:30 | 44894.5625 | 0 | 1.914 | 40.75
2022-11-29 14:00 | 44894.5833 | 0 | 1.942 | 40.75
2022-11-29 14:30 | 44894.6042 | 0 | 2.8161 | 40.75
2022-11-29 15:00 | 44894.625 | 0 | 3.8496 | 40.75
2022-11-29 15:30 | 44894.6458 | 0 | 6.169 | 40.75
2022-11-29 16:00 | 44894.6667 | 0 | 7.4984 | 40.75
2022-11-29 16:30 | 44894.6875 | 0 | 7.6231 | 40.75
2022-11-29 17:00 | 44894.7083 | 0 | 8.234 | 40.75
2022-11-29 17:30 | 44894.7292 | 0 | 9.4621 | 40.75
2022-11-29 18:00 | 44894.75 | 0 | 10.7751 | 40.75
2022-11-29 18:30 | 44894.7708 | 0 | 11.399 | 40.75
2022-11-29 19:00 | 44894.7917 | 0 | 11.2946 | 40.75
2022-11-29 19:30 | 44894.8125 | 0 | 10.9092 | 40.75
2022-11-29 20:00 | 44894.8333 | 0 | 10.3197 | 40.75
2022-11-29 20:30 | 44894.8542 | 0 | 9.5494 | 40.75
2022-11-29 21:00 | 44894.875 | 0 | 9.0975 | 40.75
2022-11-29 21:30 | 44894.8958 | 0 | 8.2756 | 40.75
2022-11-29 22:00 | 44894.9167 | 0 | 7.6299 | 40.75
2022-11-29 22:30 | 44894.9375 | 0 | 7.1515 | 40.75
2022-11-29 23:00 | 44894.9583 | 0 | 6.4854 | 40.75
2022-11-29 23:30 | 44894.9792 | 0 | 6.0219 | 40.75
2022-11-30 | 44895 | 0 | 5.6446 | 40.75
2022-11-30 00:30 | 44895.0208 | 0 | 5.4304 | 40.75
2022-11-30 01:00 | 44895.0417 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-11-30 01:30 | 44895.0625 | 0 | 5.1574 | 40.75
2022-11-30 02:00 | 44895.0833 | 0 | 5.1103 | 40.75
2022-11-30 02:30 | 44895.1042 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-11-30 03:00 | 44895.125 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-11-30 03:30 | 44895.1458 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-11-30 04:00 | 44895.1667 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-11-30 04:30 | 44895.1875 | 0 | 5.1418 | 40.75
2022-11-30 05:00 | 44895.2083 | 0 | 5.4347 | 40.75
2022-11-30 05:30 | 44895.2292 | 0 | 5.6631 | 40.75
2022-11-30 06:00 | 44895.25 | 0 | 6.1521 | 40.75
2022-11-30 06:30 | 44895.2708 | 0 | 6.0887 | 40.75
2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 0 | 6.3765 | 40.75
2022-11-30 07:30 | 44895.3125 | 0 | 5.832 | 40.75
2022-11-30 08:00 | 44895.3333 | 0 | 6.5347 | 40.75
2022-11-30 08:30 | 44895.3542 | 0 | 6.1735 | 40.75
2022-11-30 09:00 | 44895.375 | 0 | 4.9386 | 40.75
2022-11-30 09:30 | 44895.3958 | 0 | 3.8708 | 40.75
2022-11-30 10:00 | 44895.4167 | 0 | 4.7835 | 40.75
2022-11-30 10:30 | 44895.4375 | 0 | 4.394 | 40.75
2022-11-30 11:00 | 44895.4583 | 0 | 5.0738 | 40.75
2022-11-30 11:30 | 44895.4792 | 0 | 5.6446 | 40.75
2022-11-30 12:00 | 44895.5 | 0 | 5.6674 | 40.75
2022-11-30 12:30 | 44895.5208 | 0 | 5.5573 | 40.75
2022-11-30 13:00 | 44895.5417 | 0 | 4.8056 | 40.75
2022-11-30 13:30 | 44895.5625 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-11-30 14:00 | 44895.5833 | 0 | 5.5204 | 40.75
2022-11-30 14:30 | 44895.6042 | 0 | 5.9073 | 40.75
2022-11-30 15:00 | 44895.625 | 0 | 5.7587 | 40.75
2022-11-30 15:30 | 44895.6458 | 0 | 6.0127 | 40.75
2022-11-30 16:00 | 44895.6667 | 0 | 6.7185 | 40.75
2022-11-30 16:30 | 44895.6875 | 0 | 7.3196 | 40.75
2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | 0 | 8.1934 | 40.75
2022-11-30 17:30 | 44895.7292 | 0 | 8.9094 | 40.75
2022-11-30 18:00 | 44895.75 | 0 | 9.0786 | 40.75
2022-11-30 18:30 | 44895.7708 | 0 | 9.4078 | 40.75
2022-11-30 19:00 | 44895.7917 | 0 | 9.2251 | 40.75
2022-11-30 19:30 | 44895.8125 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-11-30 20:00 | 44895.8333 | 0 | 8.6436 | 40.75
2022-11-30 20:30 | 44895.8542 | 0 | 8.0119 | 40.75
2022-11-30 21:00 | 44895.875 | 0 | 7.6555 | 40.75
2022-11-30 21:30 | 44895.8958 | 0 | 6.9864 | 40.75
2022-11-30 22:00 | 44895.9167 | 0 | 6.579 | 40.75
2022-11-30 22:30 | 44895.9375 | 0 | 6.214 | 40.75
2022-11-30 23:00 | 44895.9583 | 0 | 5.8209 | 40.75
2022-11-30 23:30 | 44895.9792 | 0 | 5.3753 | 40.75
2022-12-01 | 44896 | 0 | 5.0976 | 40.75
2022-12-01 00:30 | 44896.0208 | 0 | 4.8981 | 40.75
2022-12-01 01:00 | 44896.0417 | 0 | 4.7918 | 40.75
2022-12-01 01:30 | 44896.0625 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-12-01 02:00 | 44896.0833 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-01 02:30 | 44896.1042 | 0 | 4.6339 | 40.75
2022-12-01 03:00 | 44896.125 | 0 | 4.6118 | 40.75
2022-12-01 03:30 | 44896.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-12-01 04:00 | 44896.1667 | 0 | 4.7436 | 40.75
2022-12-01 04:30 | 44896.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-01 05:00 | 44896.2083 | 0 | 5.0899 | 40.75
2022-12-01 05:30 | 44896.2292 | 0 | 5.3482 | 40.75
2022-12-01 06:00 | 44896.25 | 0 | 5.548 | 40.75
2022-12-01 06:30 | 44896.2708 | 0 | 5.8467 | 40.75
2022-12-01 07:00 | 44896.2917 | 0 | 5.6902 | 40.75
2022-12-01 07:30 | 44896.3125 | 0 | 5.3613 | 40.75
2022-12-01 08:00 | 44896.3333 | 0 | 5.7087 | 40.75
2022-12-01 08:30 | 44896.3542 | 0 | 4.9161 | 40.75
2022-12-01 09:00 | 44896.375 | 0 | 4.7843 | 40.75
2022-12-01 09:30 | 44896.3958 | 0 | 4.8212 | 40.75
2022-12-01 10:00 | 44896.4167 | 0 | 5.1568 | 40.75
2022-12-01 10:30 | 44896.4375 | 0 | 5.7814 | 40.75
2022-12-01 11:00 | 44896.4583 | 0 | 5.5087 | 40.75
2022-12-01 11:30 | 44896.4792 | 0 | 3.866 | 40.75
2022-12-01 12:00 | 44896.5 | 0 | 4.4447 | 40.75
2022-12-01 12:30 | 44896.5208 | 0 | 3.8518 | 40.75
2022-12-01 13:00 | 44896.5417 | 0 | 3.8042 | 40.75
2022-12-01 13:30 | 44896.5625 | 0 | 3.1841 | 40.75
2022-12-01 14:00 | 44896.5833 | 0 | 4.766 | 40.75
2022-12-01 14:30 | 44896.6042 | 0 | 4.6447 | 40.75
2022-12-01 15:00 | 44896.625 | 0 | 6.2461 | 40.75
2022-12-01 15:30 | 44896.6458 | 0 | 5.9501 | 40.75
2022-12-01 16:00 | 44896.6667 | 0 | 6.3071 | 40.75
2022-12-01 16:30 | 44896.6875 | 0 | 7.2547 | 40.75
2022-12-01 17:00 | 44896.7083 | 0 | 7.989 | 40.75
2022-12-01 17:30 | 44896.7292 | 0 | 8.8264 | 40.75
2022-12-01 18:00 | 44896.75 | 0 | 9.3256 | 40.75
2022-12-01 18:30 | 44896.7708 | 0 | 9.5056 | 40.75
2022-12-01 19:00 | 44896.7917 | 0 | 9.4165 | 40.75
2022-12-01 19:30 | 44896.8125 | 0 | 9.0378 | 40.75
2022-12-01 20:00 | 44896.8333 | 0 | 8.7638 | 40.75
2022-12-01 20:30 | 44896.8542 | 0 | 8.3836 | 40.75
2022-12-01 21:00 | 44896.875 | 0 | 7.945 | 40.75
2022-12-01 21:30 | 44896.8958 | 0 | 7.1703 | 40.75
2022-12-01 22:00 | 44896.9167 | 0 | 6.7101 | 40.75
2022-12-01 22:30 | 44896.9375 | 0 | 6.254 | 40.75
2022-12-01 23:00 | 44896.9583 | 0 | 5.7933 | 40.75
2022-12-01 23:30 | 44896.9792 | 0 | 5.334 | 40.75
2022-12-02 | 44897 | 0 | 5.1387 | 40.75
2022-12-02 00:30 | 44897.0208 | 0 | 4.88 | 40.75
2022-12-02 01:00 | 44897.0417 | 0 | 4.7417 | 40.75
2022-12-02 01:30 | 44897.0625 | 0 | 4.6176 | 40.75
2022-12-02 02:00 | 44897.0833 | 0 | 4.5299 | 40.75
2022-12-02 02:30 | 44897.1042 | 0 | 4.4701 | 40.75
2022-12-02 03:00 | 44897.125 | 0 | 4.4889 | 40.75
2022-12-02 03:30 | 44897.1458 | 0 | 4.5076 | 40.75
2022-12-02 04:00 | 44897.1667 | 0 | 4.6094 | 40.75
2022-12-02 04:30 | 44897.1875 | 0 | 4.7237 | 40.75
2022-12-02 05:00 | 44897.2083 | 0 | 4.79 | 40.75
2022-12-02 05:30 | 44897.2292 | 0 | 4.6714 | 40.75
2022-12-02 06:00 | 44897.25 | 0 | 4.4334 | 40.75
2022-12-02 06:30 | 44897.2708 | 0 | 4.0012 | 40.75
2022-12-02 07:00 | 44897.2917 | 0 | 4.3899 | 40.75
2022-12-02 07:30 | 44897.3125 | 0 | 3.1631 | 40.75
2022-12-02 08:00 | 44897.3333 | 0 | 1.8675 | 40.75
2022-12-02 08:30 | 44897.3542 | 0 | 1.8679 | 40.75
2022-12-02 09:00 | 44897.375 | 0 | 2.8515 | 40.75
2022-12-02 09:30 | 44897.3958 | 0 | 2.3021 | 40.75
2022-12-02 10:00 | 44897.4167 | 0 | 1.6468 | 40.75
2022-12-02 10:30 | 44897.4375 | 0 | 1.8986 | 40.75
2022-12-02 11:00 | 44897.4583 | 0 | 2.0593 | 40.75
2022-12-02 11:30 | 44897.4792 | 0 | 1.7028 | 40.75
2022-12-02 12:00 | 44897.5 | 0 | 1.9581 | 40.75
2022-12-02 12:30 | 44897.5208 | 0 | 3.0227 | 40.75
2022-12-02 13:00 | 44897.5417 | 0 | 2.6996 | 40.75
2022-12-02 13:30 | 44897.5625 | 0 | 1.8181 | 40.75
2022-12-02 14:00 | 44897.5833 | 0 | 1.5395 | 40.75
2022-12-02 14:30 | 44897.6042 | 0 | 1.7991 | 40.75
2022-12-02 15:00 | 44897.625 | 0 | 1.6214 | 40.75
2022-12-02 15:30 | 44897.6458 | 0 | 1.9839 | 40.75
2022-12-02 16:00 | 44897.6667 | 0 | 3.2123 | 40.75
2022-12-02 16:30 | 44897.6875 | 0 | 4.6659 | 40.75
2022-12-02 17:00 | 44897.7083 | 0 | 5.9302 | 40.75
2022-12-02 17:30 | 44897.7292 | 0 | 7.0587 | 40.75
2022-12-02 18:00 | 44897.75 | 0 | 8.0304 | 40.75
2022-12-02 18:30 | 44897.7708 | 0 | 8.6364 | 40.75
2022-12-02 19:00 | 44897.7917 | 0 | 8.9053 | 40.75
2022-12-02 19:30 | 44897.8125 | 0 | 8.656 | 40.75
2022-12-02 20:00 | 44897.8333 | 0 | 8.3549 | 40.75
2022-12-02 20:30 | 44897.8542 | 0 | 7.8828 | 40.75
2022-12-02 21:00 | 44897.875 | 0 | 7.554 | 40.75
2022-12-02 21:30 | 44897.8958 | 0 | 7.1628 | 40.75
2022-12-02 22:00 | 44897.9167 | 0 | 6.6422 | 40.75
2022-12-02 22:30 | 44897.9375 | 0 | 6.4195 | 40.75
2022-12-02 23:00 | 44897.9583 | 0 | 6.0092 | 40.75
2022-12-02 23:30 | 44897.9792 | 0 | 5.653 | 40.75
2022-12-03 | 44898 | 0 | 5.2698 | 40.75
2022-12-03 00:30 | 44898.0208 | 0 | 5.0345 | 40.75
2022-12-03 01:00 | 44898.0417 | 0 | 4.8238 | 40.75
2022-12-03 01:30 | 44898.0625 | 0 | 4.7069 | 40.75
2022-12-03 02:00 | 44898.0833 | 0 | 4.6339 | 40.75
2022-12-03 02:30 | 44898.1042 | 0 | 4.6341 | 40.75
2022-12-03 03:00 | 44898.125 | 0 | 4.5907 | 40.75
2022-12-03 03:30 | 44898.1458 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-03 04:00 | 44898.1667 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-12-03 04:30 | 44898.1875 | 0 | 4.5842 | 40.75
2022-12-03 05:00 | 44898.2083 | 0 | 4.4508 | 40.75
2022-12-03 05:30 | 44898.2292 | 0 | 3.65 | 40.75
2022-12-03 06:00 | 44898.25 | 0 | 3.4416 | 40.75
2022-12-03 06:30 | 44898.2708 | 0 | 2.5959 | 40.75
2022-12-03 07:00 | 44898.2917 | 0 | 1.8834 | 40.75
2022-12-03 07:30 | 44898.3125 | 0 | 2.4346 | 40.75
2022-12-03 08:00 | 44898.3333 | 0 | 1.8687 | 40.75
2022-12-03 08:30 | 44898.3542 | 0 | 1.7045 | 40.75
2022-12-03 09:00 | 44898.375 | 0 | 1.8036 | 40.75
2022-12-03 09:30 | 44898.3958 | 0 | 2.6907 | 40.75
2022-12-03 10:00 | 44898.4167 | 0 | 1.8719 | 40.75
2022-12-03 10:30 | 44898.4375 | 0 | 2.2527 | 40.75
2022-12-03 11:00 | 44898.4583 | 0 | 2.0563 | 40.75
2022-12-03 11:30 | 44898.4792 | 0 | 2.7557 | 40.75
2022-12-03 12:00 | 44898.5 | 0 | 2.5091 | 40.75
2022-12-03 12:30 | 44898.5208 | 0 | 1.5524 | 40.75
2022-12-03 13:00 | 44898.5417 | 0 | 1.612 | 40.75
2022-12-03 13:30 | 44898.5625 | 0 | 1.5148 | 40.75
2022-12-03 14:00 | 44898.5833 | 0 | 1.5728 | 40.75
2022-12-03 14:30 | 44898.6042 | 0 | 1.4944 | 40.75
2022-12-03 15:00 | 44898.625 | 0 | 2.1541 | 40.75
2022-12-03 15:30 | 44898.6458 | 0 | 2.6503 | 40.75
2022-12-03 16:00 | 44898.6667 | 0 | 3.9798 | 40.75
2022-12-03 16:30 | 44898.6875 | 0 | 5.9712 | 40.75
2022-12-03 17:00 | 44898.7083 | 0 | 6.7557 | 40.75
2022-12-03 17:30 | 44898.7292 | 0 | 7.1335 | 40.75
2022-12-03 18:00 | 44898.75 | 0 | 7.863 | 40.75
2022-12-03 18:30 | 44898.7708 | 0 | 8.2354 | 40.75
2022-12-03 19:00 | 44898.7917 | 0 | 8.4936 | 40.75
2022-12-03 19:30 | 44898.8125 | 0 | 8.3114 | 40.75
2022-12-03 20:00 | 44898.8333 | 0 | 8.0451 | 40.75
2022-12-03 20:30 | 44898.8542 | 0 | 7.6129 | 40.75
2022-12-03 21:00 | 44898.875 | 0 | 7.4476 | 40.75
2022-12-03 21:30 | 44898.8958 | 0 | 7.0044 | 40.75
2022-12-03 22:00 | 44898.9167 | 0 | 6.7056 | 40.75
2022-12-03 22:30 | 44898.9375 | 0 | 6.4016 | 40.75
2022-12-03 23:00 | 44898.9583 | 0 | 5.9652 | 40.75
2022-12-03 23:30 | 44898.9792 | 0 | 5.6378 | 40.75
2022-12-04 | 44899 | 0 | 5.3894 | 40.75
2022-12-04 00:30 | 44899.0208 | 0 | 5.1982 | 40.75
2022-12-04 01:00 | 44899.0417 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-12-04 01:30 | 44899.0625 | 0 | 4.7974 | 40.75
2022-12-04 02:00 | 44899.0833 | 0 | 4.7158 | 40.75
2022-12-04 02:30 | 44899.1042 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-04 03:00 | 44899.125 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-04 03:30 | 44899.1458 | 0 | 4.6005 | 40.75
2022-12-04 04:00 | 44899.1667 | 0 | 4.6041 | 40.75
2022-12-04 04:30 | 44899.1875 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-04 05:00 | 44899.2083 | 0 | 4.5371 | 40.75
2022-12-04 05:30 | 44899.2292 | 0 | 4.2926 | 40.75
2022-12-04 06:00 | 44899.25 | 0 | 3.354 | 40.75
2022-12-04 06:30 | 44899.2708 | 0 | 2.6567 | 40.75
2022-12-04 07:00 | 44899.2917 | 0 | 1.9466 | 40.75
2022-12-04 07:30 | 44899.3125 | 0 | 1.8687 | 40.75
2022-12-04 08:00 | 44899.3333 | 0 | 1.9689 | 40.75
2022-12-04 08:30 | 44899.3542 | 0 | 1.8886 | 40.75
2022-12-04 09:00 | 44899.375 | 0 | 1.9003 | 40.75
2022-12-04 09:30 | 44899.3958 | 0 | 2.3116 | 40.75
2022-12-04 10:00 | 44899.4167 | 0 | 1.8691 | 40.75
2022-12-04 10:30 | 44899.4375 | 0 | 1.888 | 40.75
2022-12-04 11:00 | 44899.4583 | 0 | 1.4024 | 40.75
2022-12-04 11:30 | 44899.4792 | 0 | 1.7254 | 40.75
2022-12-04 12:00 | 44899.5 | 0 | 1.3774 | 40.75
2022-12-04 12:30 | 44899.5208 | 0 | 1.9433 | 40.75
2022-12-04 13:00 | 44899.5417 | 0 | 1.9922 | 40.75
2022-12-04 13:30 | 44899.5625 | 0 | 1.5652 | 40.75
2022-12-04 14:00 | 44899.5833 | 0 | 2.4233 | 40.75
2022-12-04 14:30 | 44899.6042 | 0 | 3.5723 | 40.75
2022-12-04 15:00 | 44899.625 | 0 | 3.3052 | 40.75
2022-12-04 15:30 | 44899.6458 | 0 | 3.0479 | 40.75
2022-12-04 16:00 | 44899.6667 | 0 | 5.1727 | 40.75
2022-12-04 16:30 | 44899.6875 | 0 | 6.1544 | 40.75
2022-12-04 17:00 | 44899.7083 | 0 | 7.328 | 40.75
2022-12-04 17:30 | 44899.7292 | 0 | 8.8047 | 40.75
2022-12-04 18:00 | 44899.75 | 0 | 9.389 | 40.75
2022-12-04 18:30 | 44899.7708 | 0 | 9.6365 | 40.75
2022-12-04 19:00 | 44899.7917 | 0 | 9.4014 | 40.75
2022-12-04 19:30 | 44899.8125 | 0 | 9.1735 | 40.75
2022-12-04 20:00 | 44899.8333 | 0 | 8.6885 | 40.75
2022-12-04 20:30 | 44899.8542 | 0 | 8.217 | 40.75
2022-12-04 21:00 | 44899.875 | 0 | 7.7301 | 40.75
2022-12-04 21:30 | 44899.8958 | 0 | 7.214 | 40.75
2022-12-04 22:00 | 44899.9167 | 0 | 6.6048 | 40.75
2022-12-04 22:30 | 44899.9375 | 0 | 6.2424 | 40.75
2022-12-04 23:00 | 44899.9583 | 0 | 5.8988 | 40.75
2022-12-04 23:30 | 44899.9792 | 0 | 5.4168 | 40.75
2022-12-05 | 44900 | 0 | 5.1272 | 40.75
2022-12-05 00:30 | 44900.0208 | 0 | 4.9651 | 40.75
2022-12-05 01:00 | 44900.0417 | 0 | 4.8491 | 40.75
2022-12-05 01:30 | 44900.0625 | 0 | 4.7605 | 40.75
2022-12-05 02:00 | 44900.0833 | 0 | 4.6711 | 40.75
2022-12-05 02:30 | 44900.1042 | 0 | 4.6065 | 40.75
2022-12-05 03:00 | 44900.125 | 0 | 4.5969 | 40.75
2022-12-05 03:30 | 44900.1458 | 0 | 4.5595 | 40.75
2022-12-05 04:00 | 44900.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-12-05 04:30 | 44900.1875 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-12-05 05:00 | 44900.2083 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-12-05 05:30 | 44900.2292 | 0 | 4.1315 | 40.75
2022-12-05 06:00 | 44900.25 | 0 | 3.6644 | 40.75
2022-12-05 06:30 | 44900.2708 | 0 | 2.8764 | 40.75
2022-12-05 07:00 | 44900.2917 | 0 | 2.1576 | 40.75
2022-12-05 07:30 | 44900.3125 | 0 | 1.6992 | 40.75
2022-12-05 08:00 | 44900.3333 | 0 | 1.546 | 40.75
2022-12-05 08:30 | 44900.3542 | 0 | 1.8543 | 40.75
2022-12-05 09:00 | 44900.375 | 0 | 2.1792 | 40.75
2022-12-05 09:30 | 44900.3958 | 0 | 2.5551 | 40.75
2022-12-05 10:00 | 44900.4167 | 0 | 2.5044 | 40.75
2022-12-05 10:30 | 44900.4375 | 0 | 2.5687 | 40.75
2022-12-05 11:00 | 44900.4583 | 0 | 2.3756 | 40.75
2022-12-05 11:30 | 44900.4792 | 0 | 2.3332 | 40.75
2022-12-05 12:00 | 44900.5 | 0 | 1.9154 | 40.75
2022-12-05 12:30 | 44900.5208 | 0 | 1.5565 | 40.75
2022-12-05 13:00 | 44900.5417 | 0 | 1.3988 | 40.75
2022-12-05 13:30 | 44900.5625 | 0 | 0.99226 | 40.75
2022-12-05 14:00 | 44900.5833 | 0 | 0.9879 | 40.75
2022-12-05 14:30 | 44900.6042 | 0 | 1.7261 | 40.75
2022-12-05 15:00 | 44900.625 | 0 | 3.0581 | 40.75
2022-12-05 15:30 | 44900.6458 | 0 | 4.692 | 40.75
2022-12-05 16:00 | 44900.6667 | 0 | 6.3781 | 40.75
2022-12-05 16:30 | 44900.6875 | 0 | 8.0125 | 40.75
2022-12-05 17:00 | 44900.7083 | 0 | 9.5495 | 40.75
2022-12-05 17:30 | 44900.7292 | 0 | 10.7228 | 40.75
2022-12-05 18:00 | 44900.75 | 0 | 11.3917 | 40.75
2022-12-05 18:30 | 44900.7708 | 0 | 11.5834 | 40.75
2022-12-05 19:00 | 44900.7917 | 0 | 11.5515 | 40.75
2022-12-05 19:30 | 44900.8125 | 0 | 10.9021 | 40.75
2022-12-05 20:00 | 44900.8333 | 0 | 10.4277 | 40.75
2022-12-05 20:30 | 44900.8542 | 0 | 9.5603 | 40.75
2022-12-05 21:00 | 44900.875 | 0 | 8.8924 | 40.75
2022-12-05 21:30 | 44900.8958 | 0 | 8.0304 | 40.75
2022-12-05 22:00 | 44900.9167 | 0 | 7.4102 | 40.75
2022-12-05 22:30 | 44900.9375 | 0 | 6.8733 | 40.75
2022-12-05 23:00 | 44900.9583 | 0 | 6.3124 | 40.75
2022-12-05 23:30 | 44900.9792 | 0 | 5.8193 | 40.75
2022-12-06 | 44901 | 0 | 5.4732 | 40.75
2022-12-06 00:30 | 44901.0208 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-12-06 01:00 | 44901.0417 | 0 | 5.1103 | 40.75
2022-12-06 01:30 | 44901.0625 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-06 02:00 | 44901.0833 | 0 | 4.9578 | 40.75
2022-12-06 02:30 | 44901.1042 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-06 03:00 | 44901.125 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-06 03:30 | 44901.1458 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-06 04:00 | 44901.1667 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-06 04:30 | 44901.1875 | 0 | 5.0882 | 40.75
2022-12-06 05:00 | 44901.2083 | 0 | 4.9477 | 40.75
2022-12-06 05:30 | 44901.2292 | 0 | 4.4683 | 40.75
2022-12-06 06:00 | 44901.25 | 0 | 3.9016 | 40.75
2022-12-06 06:30 | 44901.2708 | 0 | 3.1819 | 40.75
2022-12-06 07:00 | 44901.2917 | 0 | 2.4948 | 40.75
2022-12-06 07:30 | 44901.3125 | 0 | 1.8984 | 40.75
2022-12-06 08:00 | 44901.3333 | 0 | 1.3382 | 40.75
2022-12-06 08:30 | 44901.3542 | 0 | 1.2542 | 40.75
2022-12-06 09:00 | 44901.375 | 0 | 1.247 | 40.75
2022-12-06 09:30 | 44901.3958 | 0 | 1.1721 | 40.75
2022-12-06 10:00 | 44901.4167 | 0 | 0.92888 | 40.75
2022-12-06 10:30 | 44901.4375 | 0 | 0.70314 | 40.75
2022-12-06 11:00 | 44901.4583 | 0 | 0.70742 | 40.75
2022-12-06 11:30 | 44901.4792 | 0 | 1.1562 | 40.75
2022-12-06 12:00 | 44901.5 | 0 | 1.849 | 40.75
2022-12-06 12:30 | 44901.5208 | 0 | 2.6246 | 40.75
2022-12-06 13:00 | 44901.5417 | 0 | 3.5199 | 40.75
2022-12-06 13:30 | 44901.5625 | 0 | 4.7152 | 40.75
2022-12-06 14:00 | 44901.5833 | 0 | 7.4057 | 40.75
2022-12-06 14:30 | 44901.6042 | 0 | 8.0701 | 40.75
2022-12-06 15:00 | 44901.625 | 0 | 8.7275 | 40.75
2022-12-06 15:30 | 44901.6458 | 0 | 10.7433 | 40.75
2022-12-06 16:00 | 44901.6667 | 0 | 12.2035 | 40.75
2022-12-06 16:30 | 44901.6875 | 0 | 13.6328 | 40.75
2022-12-06 17:00 | 44901.7083 | 0 | 14.4397 | 40.75
2022-12-06 17:30 | 44901.7292 | 0 | 15.4117 | 40.75
2022-12-06 18:00 | 44901.75 | 0 | 15.5695 | 40.75
2022-12-06 18:30 | 44901.7708 | 0 | 15.4187 | 40.75
2022-12-06 19:00 | 44901.7917 | 0 | 14.8484 | 40.75
2022-12-06 19:30 | 44901.8125 | 0 | 13.8373 | 40.75
2022-12-06 20:00 | 44901.8333 | 0 | 12.8608 | 40.75
2022-12-06 20:30 | 44901.8542 | 0 | 11.8737 | 40.75
2022-12-06 21:00 | 44901.875 | 0 | 10.9227 | 40.75
2022-12-06 21:30 | 44901.8958 | 0 | 9.8727 | 40.75
2022-12-06 22:00 | 44901.9167 | 0 | 8.8209 | 40.75
2022-12-06 22:30 | 44901.9375 | 0 | 8.0633 | 40.75
2022-12-06 23:00 | 44901.9583 | 0 | 7.4138 | 40.75
2022-12-06 23:30 | 44901.9792 | 0 | 6.7716 | 40.75
2022-12-07 | 44902 | 0 | 6.1865 | 40.75
2022-12-07 00:30 | 44902.0208 | 0 | 5.9103 | 40.75
2022-12-07 01:00 | 44902.0417 | 0 | 5.6806 | 40.75
2022-12-07 01:30 | 44902.0625 | 0 | 5.46 | 40.75
2022-12-07 02:00 | 44902.0833 | 0 | 5.3634 | 40.75
2022-12-07 02:30 | 44902.1042 | 0 | 5.1884 | 40.75
2022-12-07 03:00 | 44902.125 | 0 | 5.1538 | 40.75
2022-12-07 03:30 | 44902.1458 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-07 04:00 | 44902.1667 | 0 | 5.1826 | 40.75
2022-12-07 04:30 | 44902.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2022-12-07 05:00 | 44902.2083 | 0 | 5.0029 | 40.75
2022-12-07 05:30 | 44902.2292 | 0 | 4.6565 | 40.75
2022-12-07 06:00 | 44902.25 | 0 | 4.304 | 40.75
2022-12-07 06:30 | 44902.2708 | 0 | 3.3255 | 40.75
2022-12-07 07:00 | 44902.2917 | 0 | 2.68 | 40.75
2022-12-07 07:30 | 44902.3125 | 0 | 1.8718 | 40.75
2022-12-07 08:00 | 44902.3333 | 0 | 1.4011 | 40.75
2022-12-07 08:30 | 44902.3542 | 0 | 1.0705 | 40.75
2022-12-07 09:00 | 44902.375 | 0 | 1.1838 | 40.75
2022-12-07 09:30 | 44902.3958 | 0 | 1.146 | 40.75
2022-12-07 10:00 | 44902.4167 | 0 | 1.4092 | 40.75
2022-12-07 10:30 | 44902.4375 | 0 | 1.0979 | 40.75
2022-12-07 11:00 | 44902.4583 | 0 | 1.036 | 40.75
2022-12-07 11:30 | 44902.4792 | 0 | 1.304 | 40.75
2022-12-07 12:00 | 44902.5 | 0 | 2.4723 | 40.75
2022-12-07 12:30 | 44902.5208 | 0 | 0.6887 | 40.75
2022-12-07 13:00 | 44902.5417 | 0 | 0.97089 | 40.75
2022-12-07 13:30 | 44902.5625 | 0 | 2.0188 | 40.75
2022-12-07 14:00 | 44902.5833 | 0 | 2.8012 | 40.75
2022-12-07 14:30 | 44902.6042 | 0 | 3.9162 | 40.75
2022-12-07 15:00 | 44902.625 | 0 | 5.2207 | 40.75
2022-12-07 15:30 | 44902.6458 | 0 | 6.9142 | 40.75
2022-12-07 16:00 | 44902.6667 | 0 | 8.4289 | 40.75
2022-12-07 16:30 | 44902.6875 | 0 | 9.9335 | 40.75
2022-12-07 17:00 | 44902.7083 | 0 | 11.2118 | 40.75
2022-12-07 17:30 | 44902.7292 | 0 | 12.1227 | 40.75
2022-12-07 18:00 | 44902.75 | 0 | 12.6964 | 40.75
2022-12-07 18:30 | 44902.7708 | 0 | 12.7966 | 40.75
2022-12-07 19:00 | 44902.7917 | 0 | 12.6771 | 40.75
2022-12-07 19:30 | 44902.8125 | 0 | 12.1698 | 40.75
2022-12-07 20:00 | 44902.8333 | 0 | 11.3714 | 40.75
2022-12-07 20:30 | 44902.8542 | 0 | 10.6444 | 40.75
2022-12-07 21:00 | 44902.875 | 0 | 9.971 | 40.75
2022-12-07 21:30 | 44902.8958 | 0 | 9.0574 | 40.75
2022-12-07 22:00 | 44902.9167 | 0 | 8.2564 | 40.75
2022-12-07 22:30 | 44902.9375 | 0 | 7.7202 | 40.75
2022-12-07 23:00 | 44902.9583 | 0 | 7.163 | 40.75
2022-12-07 23:30 | 44902.9792 | 0 | 6.5935 | 40.75
2022-12-08 | 44903 | 0 | 6.2678 | 40.75
2022-12-08 00:30 | 44903.0208 | 0 | 6.0207 | 40.75
2022-12-08 01:00 | 44903.0417 | 0 | 5.7986 | 40.75
2022-12-08 01:30 | 44903.0625 | 0 | 5.6063 | 40.75
2022-12-08 02:00 | 44903.0833 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-12-08 02:30 | 44903.1042 | 0 | 5.5162 | 40.75
2022-12-08 03:00 | 44903.125 | 0 | 5.5198 | 40.75
2022-12-08 03:30 | 44903.1458 | 0 | 5.4456 | 40.75
2022-12-08 04:00 | 44903.1667 | 0 | 5.6331 | 40.75
2022-12-08 04:30 | 44903.1875 | 0 | 5.6339 | 40.75
2022-12-08 05:00 | 44903.2083 | 0 | 5.7748 | 40.75
2022-12-08 05:30 | 44903.2292 | 0 | 6.083 | 40.75
2022-12-08 06:00 | 44903.25 | 0 | 5.9436 | 40.75
2022-12-08 06:30 | 44903.2708 | 0 | 5.1422 | 40.75
2022-12-08 07:00 | 44903.2917 | 0 | 3.563 | 40.75
2022-12-08 07:30 | 44903.3125 | 0 | 4.2593 | 40.75
2022-12-08 08:00 | 44903.3333 | 0 | 2.1893 | 40.75
2022-12-08 08:30 | 44903.3542 | 0 | 1.1864 | 40.75
2022-12-08 09:00 | 44903.375 | 0 | 0.92504 | 40.75
2022-12-08 09:30 | 44903.3958 | 0 | 0.78164 | 40.75
2022-12-08 10:00 | 44903.4167 | 0 | 0.99338 | 40.75
2022-12-08 10:30 | 44903.4375 | 0 | 1.4233 | 40.75
2022-12-08 11:00 | 44903.4583 | 0 | 1.1049 | 40.75
2022-12-08 11:30 | 44903.4792 | 0 | 2.9075 | 40.75
2022-12-08 12:00 | 44903.5 | 0 | 2.7125 | 40.75
2022-12-08 12:30 | 44903.5208 | 0 | 2.5118 | 40.75
2022-12-08 13:00 | 44903.5417 | 0 | 3.1723 | 40.75
2022-12-08 13:30 | 44903.5625 | 0 | 3.201 | 40.75
2022-12-08 14:00 | 44903.5833 | 0 | 5.8293 | 40.75
2022-12-08 14:30 | 44903.6042 | 0 | 8.9438 | 40.75
2022-12-08 15:00 | 44903.625 | 0 | 5.756 | 40.75
2022-12-08 15:30 | 44903.6458 | 0 | 7.9609 | 40.75
2022-12-08 16:00 | 44903.6667 | 0 | 9.6223 | 40.75
2022-12-08 16:30 | 44903.6875 | 0 | 11.4147 | 40.75
2022-12-08 17:00 | 44903.7083 | 0 | 12.4554 | 40.75
2022-12-08 17:30 | 44903.7292 | 0 | 13.4079 | 40.75
2022-12-08 18:00 | 44903.75 | 0 | 13.8741 | 40.75
2022-12-08 18:30 | 44903.7708 | 0 | 13.9132 | 40.75
2022-12-08 19:00 | 44903.7917 | 0 | 13.7503 | 40.75
2022-12-08 19:30 | 44903.8125 | 0 | 13.1163 | 40.75
2022-12-08 20:00 | 44903.8333 | 0 | 12.2857 | 40.75
2022-12-08 20:30 | 44903.8542 | 0 | 11.4779 | 40.75
2022-12-08 21:00 | 44903.875 | 0 | 10.5367 | 40.75
2022-12-08 21:30 | 44903.8958 | 0 | 9.497 | 40.75
2022-12-08 22:00 | 44903.9167 | 0 | 8.6574 | 40.75
2022-12-08 22:30 | 44903.9375 | 0 | 8.0225 | 40.75
2022-12-08 23:00 | 44903.9583 | 0 | 7.5218 | 40.75
2022-12-08 23:30 | 44903.9792 | 0 | 6.8698 | 40.75
2022-12-09 | 44904 | 0 | 6.4018 | 40.75
2022-12-09 00:30 | 44904.0208 | 0 | 6.0431 | 40.75
2022-12-09 01:00 | 44904.0417 | 0 | 5.8397 | 40.75
2022-12-09 01:30 | 44904.0625 | 0 | 5.6737 | 40.75
2022-12-09 02:00 | 44904.0833 | 0 | 5.5385 | 40.75
2022-12-09 02:30 | 44904.1042 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-12-09 03:00 | 44904.125 | 0 | 5.4751 | 40.75
2022-12-09 03:30 | 44904.1458 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 04:00 | 44904.1667 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 04:30 | 44904.1875 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-09 05:00 | 44904.2083 | 0 | 5.3447 | 40.75
2022-12-09 05:30 | 44904.2292 | 0 | 4.9853 | 40.75
2022-12-09 06:00 | 44904.25 | 0 | 4.5395 | 40.75
2022-12-09 06:30 | 44904.2708 | 0 | 4.0813 | 40.75
2022-12-09 07:00 | 44904.2917 | 0 | 4.0495 | 40.75
2022-12-09 07:30 | 44904.3125 | 0 | 4.0939 | 40.75
2022-12-09 08:00 | 44904.3333 | 0 | 4.1693 | 40.75
2022-12-09 08:30 | 44904.3542 | 0 | 2.0163 | 40.75
2022-12-09 09:00 | 44904.375 | 0 | 1.6136 | 40.75
2022-12-09 09:30 | 44904.3958 | 0 | 1.6299 | 40.75
2022-12-09 10:00 | 44904.4167 | 0 | 1.5476 | 40.75
2022-12-09 10:30 | 44904.4375 | 0 | 1.4286 | 40.75
2022-12-09 11:00 | 44904.4583 | 0 | 1.5544 | 40.75
2022-12-09 11:30 | 44904.4792 | 0 | 2.3991 | 40.75
2022-12-09 12:00 | 44904.5 | 0 | 1.5637 | 40.75
2022-12-09 12:30 | 44904.5208 | 0 | 1.2989 | 40.75
2022-12-09 13:00 | 44904.5417 | 0 | 1.3178 | 40.75
2022-12-09 13:30 | 44904.5625 | 0 | 2.1342 | 40.75
2022-12-09 14:00 | 44904.5833 | 0 | 3.362 | 40.75
2022-12-09 14:30 | 44904.6042 | 0 | 3.2649 | 40.75
2022-12-09 15:00 | 44904.625 | 0 | 4.9592 | 40.75
2022-12-09 15:30 | 44904.6458 | 0 | 5.6166 | 40.75
2022-12-09 16:00 | 44904.6667 | 0 | 7.2052 | 40.75
2022-12-09 16:30 | 44904.6875 | 0 | 7.4814 | 40.75
2022-12-09 17:00 | 44904.7083 | 0 | 7.8913 | 40.75
2022-12-09 17:30 | 44904.7292 | 0 | 8.3075 | 40.75
2022-12-09 18:00 | 44904.75 | 0 | 8.648 | 40.75
2022-12-09 18:30 | 44904.7708 | 0 | 9.0855 | 40.75
2022-12-09 19:00 | 44904.7917 | 0 | 9.2047 | 40.75
2022-12-09 19:30 | 44904.8125 | 0 | 9.0109 | 40.75
2022-12-09 20:00 | 44904.8333 | 0 | 8.7823 | 40.75
2022-12-09 20:30 | 44904.8542 | 0 | 8.3669 | 40.75
2022-12-09 21:00 | 44904.875 | 0 | 8.0343 | 40.75
2022-12-09 21:30 | 44904.8958 | 0 | 7.5444 | 40.75
2022-12-09 22:00 | 44904.9167 | 0 | 7.1854 | 40.75
2022-12-09 22:30 | 44904.9375 | 0 | 6.8392 | 40.75
2022-12-09 23:00 | 44904.9583 | 0 | 6.3107 | 40.75
2022-12-09 23:30 | 44904.9792 | 0 | 6.0056 | 40.75
2022-12-10 | 44905 | 0 | 5.6921 | 40.75
2022-12-10 00:30 | 44905.0208 | 0 | 5.4492 | 40.75
2022-12-10 01:00 | 44905.0417 | 0 | 5.3483 | 40.75
2022-12-10 01:30 | 44905.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-10 02:00 | 44905.0833 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-12-10 02:30 | 44905.1042 | 0 | 5.0248 | 40.75
2022-12-10 03:00 | 44905.125 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-12-10 03:30 | 44905.1458 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-10 04:00 | 44905.1667 | 0 | 4.9319 | 40.75
2022-12-10 04:30 | 44905.1875 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-12-10 05:00 | 44905.2083 | 0 | 4.905 | 40.75
2022-12-10 05:30 | 44905.2292 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-12-10 06:00 | 44905.25 | 0 | 4.8294 | 40.75
2022-12-10 06:30 | 44905.2708 | 0 | 4.6173 | 40.75
2022-12-10 07:00 | 44905.2917 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-10 07:30 | 44905.3125 | 0 | 4.8703 | 40.75
2022-12-10 08:00 | 44905.3333 | 0 | 3.6482 | 40.75
2022-12-10 08:30 | 44905.3542 | 0 | 3.0694 | 40.75
2022-12-10 09:00 | 44905.375 | 0 | 1.8107 | 40.75
2022-12-10 09:30 | 44905.3958 | 0 | 3.6125 | 40.75
2022-12-10 10:00 | 44905.4167 | 0 | 2.9618 | 40.75
2022-12-10 10:30 | 44905.4375 | 0 | 2.2369 | 40.75
2022-12-10 11:00 | 44905.4583 | 0 | 1.3785 | 40.75
2022-12-10 11:30 | 44905.4792 | 0 | 2.702 | 40.75
2022-12-10 12:00 | 44905.5 | 0 | 1.8599 | 40.75
2022-12-10 12:30 | 44905.5208 | 0 | 1.8735 | 40.75
2022-12-10 13:00 | 44905.5417 | 0 | 1.5367 | 40.75
2022-12-10 13:30 | 44905.5625 | 0 | 2.285 | 40.75
2022-12-10 14:00 | 44905.5833 | 0 | 2.8194 | 40.75
2022-12-10 14:30 | 44905.6042 | 0 | 4.3768 | 40.75
2022-12-10 15:00 | 44905.625 | 0 | 5.1874 | 40.75
2022-12-10 15:30 | 44905.6458 | 0 | 4.2707 | 40.75
2022-12-10 16:00 | 44905.6667 | 0 | 5.8153 | 40.75
2022-12-10 16:30 | 44905.6875 | 0 | 7.1482 | 40.75
2022-12-10 17:00 | 44905.7083 | 0 | 8.038 | 40.75
2022-12-10 17:30 | 44905.7292 | 0 | 8.2768 | 40.75
2022-12-10 18:00 | 44905.75 | 0 | 8.6874 | 40.75
2022-12-10 18:30 | 44905.7708 | 0 | 8.8843 | 40.75
2022-12-10 19:00 | 44905.7917 | 0 | 8.9662 | 40.75
2022-12-10 19:30 | 44905.8125 | 0 | 8.7158 | 40.75
2022-12-10 20:00 | 44905.8333 | 0 | 8.5712 | 40.75
2022-12-10 20:30 | 44905.8542 | 0 | 8.2429 | 40.75
2022-12-10 21:00 | 44905.875 | 0 | 7.7952 | 40.75
2022-12-10 21:30 | 44905.8958 | 0 | 7.3914 | 40.75
2022-12-10 22:00 | 44905.9167 | 0 | 7.0245 | 40.75
2022-12-10 22:30 | 44905.9375 | 0 | 6.7315 | 40.75
2022-12-10 23:00 | 44905.9583 | 0 | 6.2958 | 40.75
2022-12-10 23:30 | 44905.9792 | 0 | 5.8505 | 40.75
2022-12-11 | 44906 | 0 | 5.5201 | 40.75
2022-12-11 00:30 | 44906.0208 | 0 | 5.2849 | 40.75
2022-12-11 01:00 | 44906.0417 | 0 | 5.1699 | 40.75
2022-12-11 01:30 | 44906.0625 | 0 | 5.0381 | 40.75
2022-12-11 02:00 | 44906.0833 | 0 | 4.9513 | 40.75
2022-12-11 02:30 | 44906.1042 | 0 | 4.8685 | 40.75
2022-12-11 03:00 | 44906.125 | 0 | 4.7641 | 40.75
2022-12-11 03:30 | 44906.1458 | 0 | 4.7158 | 40.75
2022-12-11 04:00 | 44906.1667 | 0 | 4.7122 | 40.75
2022-12-11 04:30 | 44906.1875 | 0 | 4.6937 | 40.75
2022-12-11 05:00 | 44906.2083 | 0 | 4.6438 | 40.75
2022-12-11 05:30 | 44906.2292 | 0 | 4.0496 | 40.75
2022-12-11 06:00 | 44906.25 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-12-11 06:30 | 44906.2708 | 0 | 2.6878 | 40.75
2022-12-11 07:00 | 44906.2917 | 0 | 2.3616 | 40.75
2022-12-11 07:30 | 44906.3125 | 0 | 2.0472 | 40.75
2022-12-11 08:00 | 44906.3333 | 0 | 2.3082 | 40.75
2022-12-11 08:30 | 44906.3542 | 0 | 1.8759 | 40.75
2022-12-11 09:00 | 44906.375 | 0 | 1.349 | 40.75
2022-12-11 09:30 | 44906.3958 | 0 | 1.2953 | 40.75
2022-12-11 10:00 | 44906.4167 | 0 | 1.1534 | 40.75
2022-12-11 10:30 | 44906.4375 | 0 | 1.3495 | 40.75
2022-12-11 11:00 | 44906.4583 | 0 | 1.3712 | 40.75
2022-12-11 11:30 | 44906.4792 | 0 | 1.1879 | 40.75
2022-12-11 12:00 | 44906.5 | 0 | 1.6082 | 40.75
2022-12-11 12:30 | 44906.5208 | 0 | 1.3318 | 40.75
2022-12-11 13:00 | 44906.5417 | 0 | 1.0259 | 40.75
2022-12-11 13:30 | 44906.5625 | 0 | 0.99512 | 40.75
2022-12-11 14:00 | 44906.5833 | 0 | 1.419 | 40.75
2022-12-11 14:30 | 44906.6042 | 0 | 2.4614 | 40.75
2022-12-11 15:00 | 44906.625 | 0 | 3.6475 | 40.75
2022-12-11 15:30 | 44906.6458 | 0 | 5.13 | 40.75
2022-12-11 16:00 | 44906.6667 | 0 | 6.7347 | 40.75
2022-12-11 16:30 | 44906.6875 | 0 | 8.2142 | 40.75
2022-12-11 17:00 | 44906.7083 | 0 | 9.3219 | 40.75
2022-12-11 17:30 | 44906.7292 | 0 | 10.1889 | 40.75
2022-12-11 18:00 | 44906.75 | 0 | 10.7573 | 40.75
2022-12-11 18:30 | 44906.7708 | 0 | 10.8852 | 40.75
2022-12-11 19:00 | 44906.7917 | 0 | 10.6696 | 40.75
2022-12-11 19:30 | 44906.8125 | 0 | 10.4054 | 40.75
2022-12-11 20:00 | 44906.8333 | 0 | 9.9371 | 40.75
2022-12-11 20:30 | 44906.8542 | 0 | 9.2892 | 40.75
2022-12-11 21:00 | 44906.875 | 0 | 8.7602 | 40.75
2022-12-11 21:30 | 44906.8958 | 0 | 8.0838 | 40.75
2022-12-11 22:00 | 44906.9167 | 0 | 7.4325 | 40.75
2022-12-11 22:30 | 44906.9375 | 0 | 6.979 | 40.75
2022-12-11 23:00 | 44906.9583 | 0 | 6.3561 | 40.75
2022-12-11 23:30 | 44906.9792 | 0 | 5.9199 | 40.75
2022-12-12 | 44907 | 0 | 5.6296 | 40.75
2022-12-12 00:30 | 44907.0208 | 0 | 5.393 | 40.75
2022-12-12 01:00 | 44907.0417 | 0 | 5.2242 | 40.75
2022-12-12 01:30 | 44907.0625 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-12-12 02:00 | 44907.0833 | 0 | 5.0508 | 40.75
2022-12-12 02:30 | 44907.1042 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-12-12 03:00 | 44907.125 | 0 | 4.9046 | 40.75
2022-12-12 03:30 | 44907.1458 | 0 | 4.8426 | 40.75
2022-12-12 04:00 | 44907.1667 | 0 | 4.9693 | 40.75
2022-12-12 04:30 | 44907.1875 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-12 05:00 | 44907.2083 | 0 | 4.9536 | 40.75
2022-12-12 05:30 | 44907.2292 | 0 | 4.4834 | 40.75
2022-12-12 06:00 | 44907.25 | 0 | 3.946 | 40.75
2022-12-12 06:30 | 44907.2708 | 0 | 3.2499 | 40.75
2022-12-12 07:00 | 44907.2917 | 0 | 2.7461 | 40.75
2022-12-12 07:30 | 44907.3125 | 0 | 3.8288 | 40.75
2022-12-12 08:00 | 44907.3333 | 0 | 3.1397 | 40.75
2022-12-12 08:30 | 44907.3542 | 0 | 1.755 | 40.75
2022-12-12 09:00 | 44907.375 | 0 | 1.6065 | 40.75
2022-12-12 09:30 | 44907.3958 | 0 | 1.0902 | 40.75
2022-12-12 10:00 | 44907.4167 | 0 | 1.2232 | 40.75
2022-12-12 10:30 | 44907.4375 | 0 | 1.4763 | 40.75
2022-12-12 11:00 | 44907.4583 | 0 | 1.6589 | 40.75
2022-12-12 11:30 | 44907.4792 | 0 | 1.3478 | 40.75
2022-12-12 12:00 | 44907.5 | 0 | 1.7233 | 40.75
2022-12-12 12:30 | 44907.5208 | 0 | 1.6421 | 40.75
2022-12-12 13:00 | 44907.5417 | 0 | 2.9637 | 40.75
2022-12-12 13:30 | 44907.5625 | 0 | 3.0822 | 40.75
2022-12-12 14:00 | 44907.5833 | 0 | 3.9586 | 40.75
2022-12-12 14:30 | 44907.6042 | 0 | 7.1895 | 40.75
2022-12-12 15:00 | 44907.625 | 0 | 8.9537 | 40.75
2022-12-12 15:30 | 44907.6458 | 0 | 8.5862 | 40.75
2022-12-12 16:00 | 44907.6667 | 0 | 8.8449 | 40.75
2022-12-12 16:30 | 44907.6875 | 0 | 10.0831 | 40.75
2022-12-12 17:00 | 44907.7083 | 0 | 11.9482 | 40.75
2022-12-12 17:30 | 44907.7292 | 0 | 12.5214 | 40.75
2022-12-12 18:00 | 44907.75 | 0 | 12.9647 | 40.75
2022-12-12 18:30 | 44907.7708 | 0 | 13.3626 | 40.75
2022-12-12 19:00 | 44907.7917 | 0 | 13.0827 | 40.75
2022-12-12 19:30 | 44907.8125 | 0 | 12.736 | 40.75
2022-12-12 20:00 | 44907.8333 | 0 | 12.0417 | 40.75
2022-12-12 20:30 | 44907.8542 | 0 | 11.141 | 40.75
2022-12-12 21:00 | 44907.875 | 0 | 10.3518 | 40.75
2022-12-12 21:30 | 44907.8958 | 0 | 9.3016 | 40.75
2022-12-12 22:00 | 44907.9167 | 0 | 8.4213 | 40.75
2022-12-12 22:30 | 44907.9375 | 0 | 7.8014 | 40.75
2022-12-12 23:00 | 44907.9583 | 0 | 7.256 | 40.75
2022-12-12 23:30 | 44907.9792 | 0 | 6.7316 | 40.75
2022-12-13 | 44908 | 0 | 6.3702 | 40.75
2022-12-13 00:30 | 44908.0208 | 0 | 6.0817 | 40.75
2022-12-13 01:00 | 44908.0417 | 0 | 5.8807 | 40.75
2022-12-13 01:30 | 44908.0625 | 0 | 5.7266 | 40.75
2022-12-13 02:00 | 44908.0833 | 0 | 5.5816 | 40.75
2022-12-13 02:30 | 44908.1042 | 0 | 5.4341 | 40.75
2022-12-13 03:00 | 44908.125 | 0 | 5.4268 | 40.75
2022-12-13 03:30 | 44908.1458 | 0 | 5.3411 | 40.75
2022-12-13 04:00 | 44908.1667 | 0 | 5.4196 | 40.75
2022-12-13 04:30 | 44908.1875 | 0 | 5.4045 | 40.75
2022-12-13 05:00 | 44908.2083 | 0 | 5.4528 | 40.75
2022-12-13 05:30 | 44908.2292 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-12-13 06:00 | 44908.25 | 0 | 4.758 | 40.75
2022-12-13 06:30 | 44908.2708 | 0 | 3.8669 | 40.75
2022-12-13 07:00 | 44908.2917 | 0 | 3.1973 | 40.75
2022-12-13 07:30 | 44908.3125 | 0 | 2.3633 | 40.75
2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 0 | 2.9489 | 40.75
2022-12-13 08:30 | 44908.3542 | 0 | 4.4604 | 40.75
2022-12-13 09:00 | 44908.375 | 0 | 6.6489 | 40.75
2022-12-13 09:30 | 44908.3958 | 0 | 4.6849 | 40.75
2022-12-13 10:00 | 44908.4167 | 0 | 1.5176 | 40.75
2022-12-13 10:30 | 44908.4375 | 0 | 1.5658 | 40.75
2022-12-13 11:00 | 44908.4583 | 0 | 5.664 | 40.75
2022-12-13 11:30 | 44908.4792 | 0 | 4.7812 | 40.75
2022-12-13 12:00 | 44908.5 | 0 | 3.4845 | 40.75
2022-12-13 12:30 | 44908.5208 | 0 | 2.87 | 40.75
2022-12-13 13:00 | 44908.5417 | 0 | 3.3298 | 40.75
2022-12-13 13:30 | 44908.5625 | 0 | 2.365 | 40.75
2022-12-13 14:00 | 44908.5833 | 0 | 2.7181 | 40.75
2022-12-13 14:30 | 44908.6042 | 0 | 4.4165 | 40.75
2022-12-13 15:00 | 44908.625 | 0 | 3.2642 | 40.75
2022-12-13 15:30 | 44908.6458 | 0 | 4.6896 | 40.75
2022-12-13 16:00 | 44908.6667 | 0 | 6.6042 | 40.75
2022-12-13 16:30 | 44908.6875 | 0 | 6.8326 | 40.75
2022-12-13 17:00 | 44908.7083 | 0 | 7.522 | 40.75
2022-12-13 17:30 | 44908.7292 | 0 | 8.797 | 40.75
2022-12-13 18:00 | 44908.75 | 0 | 9.8579 | 40.75
2022-12-13 18:30 | 44908.7708 | 0 | 10.3279 | 40.75
2022-12-13 19:00 | 44908.7917 | 0 | 10.4812 | 40.75
2022-12-13 19:30 | 44908.8125 | 0 | 10.2341 | 40.75
2022-12-13 20:00 | 44908.8333 | 0 | 9.864 | 40.75
2022-12-13 20:30 | 44908.8542 | 0 | 9.363 | 40.75
2022-12-13 21:00 | 44908.875 | 0 | 8.8431 | 40.75
2022-12-13 21:30 | 44908.8958 | 0 | 8.1896 | 40.75
2022-12-13 22:00 | 44908.9167 | 0 | 7.535 | 40.75
2022-12-13 22:30 | 44908.9375 | 0 | 6.9693 | 40.75
2022-12-13 23:00 | 44908.9583 | 0 | 6.4612 | 40.75
2022-12-13 23:30 | 44908.9792 | 0 | 5.9996 | 40.75
2022-12-14 | 44909 | 0 | 5.6372 | 40.75
2022-12-14 00:30 | 44909.0208 | 0 | 5.4459 | 40.75
2022-12-14 01:00 | 44909.0417 | 0 | 5.259 | 40.75
2022-12-14 01:30 | 44909.0625 | 0 | 5.1574 | 40.75
2022-12-14 02:00 | 44909.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2022-12-14 02:30 | 44909.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-14 03:00 | 44909.125 | 0 | 4.9874 | 40.75
2022-12-14 03:30 | 44909.1458 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-14 04:00 | 44909.1667 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-14 04:30 | 44909.1875 | 0 | 5.0623 | 40.75
2022-12-14 05:00 | 44909.2083 | 0 | 5.1677 | 40.75
2022-12-14 05:30 | 44909.2292 | 0 | 4.6355 | 40.75
2022-12-14 06:00 | 44909.25 | 0 | 4.2302 | 40.75
2022-12-14 06:30 | 44909.2708 | 0 | 3.7935 | 40.75
2022-12-14 07:00 | 44909.2917 | 0 | 2.921 | 40.75
2022-12-14 07:30 | 44909.3125 | 0 | 2.0887 | 40.75
2022-12-14 08:00 | 44909.3333 | 0 | 2.4662 | 40.75
2022-12-14 08:30 | 44909.3542 | 0 | 2.3502 | 40.75
2022-12-14 09:00 | 44909.375 | 0 | 1.5301 | 40.75
2022-12-14 09:30 | 44909.3958 | 0 | 1.2151 | 40.75
2022-12-14 10:00 | 44909.4167 | 0 | 1.0398 | 40.75
2022-12-14 10:30 | 44909.4375 | 0 | 1.1411 | 40.75
2022-12-14 11:00 | 44909.4583 | 0 | 1.2639 | 40.75
2022-12-14 11:30 | 44909.4792 | 0 | 0.88333 | 40.75
2022-12-14 12:00 | 44909.5 | 0 | 1.4947 | 40.75
2022-12-14 12:30 | 44909.5208 | 0 | 1.977 | 40.75
2022-12-14 13:00 | 44909.5417 | 0 | 1.1945 | 40.75
2022-12-14 13:30 | 44909.5625 | 0 | 1.5936 | 40.75
2022-12-14 14:00 | 44909.5833 | 0 | 2.4001 | 40.75
2022-12-14 14:30 | 44909.6042 | 0 | 3.6184 | 40.75
2022-12-14 15:00 | 44909.625 | 0 | 4.8716 | 40.75
2022-12-14 15:30 | 44909.6458 | 0 | 6.4594 | 40.75
2022-12-14 16:00 | 44909.6667 | 0 | 7.9954 | 40.75
2022-12-14 16:30 | 44909.6875 | 0 | 9.5293 | 40.75
2022-12-14 17:00 | 44909.7083 | 0 | 10.8674 | 40.75
2022-12-14 17:30 | 44909.7292 | 0 | 12.019 | 40.75
2022-12-14 18:00 | 44909.75 | 0 | 12.5884 | 40.75
2022-12-14 18:30 | 44909.7708 | 0 | 12.592 | 40.75
2022-12-14 19:00 | 44909.7917 | 0 | 12.6064 | 40.75
2022-12-14 19:30 | 44909.8125 | 0 | 12.1204 | 40.75
2022-12-14 20:00 | 44909.8333 | 0 | 11.5744 | 40.75
2022-12-14 20:30 | 44909.8542 | 0 | 10.8055 | 40.75
2022-12-14 21:00 | 44909.875 | 0 | 10.0708 | 40.75
2022-12-14 21:30 | 44909.8958 | 0 | 9.156 | 40.75
2022-12-14 22:00 | 44909.9167 | 0 | 8.3214 | 40.75
2022-12-14 22:30 | 44909.9375 | 0 | 7.7473 | 40.75
2022-12-14 23:00 | 44909.9583 | 0 | 7.0748 | 40.75
2022-12-14 23:30 | 44909.9792 | 0 | 6.5034 | 40.75
2022-12-15 | 44910 | 0 | 6.0654 | 40.75
2022-12-15 00:30 | 44910.0208 | 0 | 5.7986 | 40.75
2022-12-15 01:00 | 44910.0417 | 0 | 5.6526 | 40.75
2022-12-15 01:30 | 44910.0625 | 0 | 5.4751 | 40.75
2022-12-15 02:00 | 44910.0833 | 0 | 5.3224 | 40.75
2022-12-15 02:30 | 44910.1042 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-15 03:00 | 44910.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-12-15 03:30 | 44910.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-12-15 04:00 | 44910.1667 | 0 | 5.185 | 40.75
2022-12-15 04:30 | 44910.1875 | 0 | 5.2258 | 40.75
2022-12-15 05:00 | 44910.2083 | 0 | 4.9434 | 40.75
2022-12-15 05:30 | 44910.2292 | 0 | 4.7679 | 40.75
2022-12-15 06:00 | 44910.25 | 0 | 3.8975 | 40.75
2022-12-15 06:30 | 44910.2708 | 0 | 4.1859 | 40.75
2022-12-15 07:00 | 44910.2917 | 0 | 3.4411 | 40.75
2022-12-15 07:30 | 44910.3125 | 0 | 3.4146 | 40.75
2022-12-15 08:00 | 44910.3333 | 0 | 3.033 | 40.75
2022-12-15 08:30 | 44910.3542 | 0 | 3.2832 | 40.75
2022-12-15 09:00 | 44910.375 | 0 | 2.6749 | 40.75
2022-12-15 09:30 | 44910.3958 | 0 | 2.6863 | 40.75
2022-12-15 10:00 | 44910.4167 | 0 | 2.8805 | 40.75
2022-12-15 10:30 | 44910.4375 | 0 | 3.0538 | 40.75
2022-12-15 11:00 | 44910.4583 | 0 | 2.5258 | 40.75
2022-12-15 11:30 | 44910.4792 | 0 | 1.954 | 40.75
2022-12-15 12:00 | 44910.5 | 0 | 1.3627 | 40.75
2022-12-15 12:30 | 44910.5208 | 0 | 2.8391 | 40.75
2022-12-15 13:00 | 44910.5417 | 0 | 1.5268 | 40.75
2022-12-15 13:30 | 44910.5625 | 0 | 1.1748 | 40.75
2022-12-15 14:00 | 44910.5833 | 0 | 2.1982 | 40.75
2022-12-15 14:30 | 44910.6042 | 0 | 2.1438 | 40.75
2022-12-15 15:00 | 44910.625 | 0 | 2.529 | 40.75
2022-12-15 15:30 | 44910.6458 | 0 | 3.5331 | 40.75
2022-12-15 16:00 | 44910.6667 | 0 | 5.8093 | 40.75
2022-12-15 16:30 | 44910.6875 | 0 | 7.5834 | 40.75
2022-12-15 17:00 | 44910.7083 | 0 | 8.0429 | 40.75
2022-12-15 17:30 | 44910.7292 | 0 | 8.9786 | 40.75
2022-12-15 18:00 | 44910.75 | 0 | 9.438 | 40.75
2022-12-15 18:30 | 44910.7708 | 0 | 9.817 | 40.75
2022-12-15 19:00 | 44910.7917 | 0 | 9.938 | 40.75
2022-12-15 19:30 | 44910.8125 | 0 | 9.7517 | 40.75
2022-12-15 20:00 | 44910.8333 | 0 | 9.5378 | 40.75
2022-12-15 20:30 | 44910.8542 | 0 | 9.0542 | 40.75
2022-12-15 21:00 | 44910.875 | 0 | 8.6442 | 40.75
2022-12-15 21:30 | 44910.8958 | 0 | 8.0805 | 40.75
2022-12-15 22:00 | 44910.9167 | 0 | 7.5182 | 40.75
2022-12-15 22:30 | 44910.9375 | 0 | 6.9907 | 40.75
2022-12-15 23:00 | 44910.9583 | 0 | 6.5603 | 40.75
2022-12-15 23:30 | 44910.9792 | 0 | 6.1596 | 40.75
2022-12-16 | 44911 | 0 | 5.7263 | 40.75
2022-12-16 00:30 | 44911.0208 | 0 | 5.4697 | 40.75
2022-12-16 01:00 | 44911.0417 | 0 | 5.2367 | 40.75
2022-12-16 01:30 | 44911.0625 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-16 02:00 | 44911.0833 | 0 | 5.1015 | 40.75
2022-12-16 02:30 | 44911.1042 | 0 | 5.0436 | 40.75
2022-12-16 03:00 | 44911.125 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-12-16 03:30 | 44911.1458 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-12-16 04:00 | 44911.1667 | 0 | 5.0772 | 40.75
2022-12-16 04:30 | 44911.1875 | 0 | 5.0882 | 40.75
2022-12-16 05:00 | 44911.2083 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-16 05:30 | 44911.2292 | 0 | 4.7496 | 40.75
2022-12-16 06:00 | 44911.25 | 0 | 3.774 | 40.75
2022-12-16 06:30 | 44911.2708 | 0 | 3.6809 | 40.75
2022-12-16 07:00 | 44911.2917 | 0 | 3.095 | 40.75
2022-12-16 07:30 | 44911.3125 | 0 | 2.2465 | 40.75
2022-12-16 08:00 | 44911.3333 | 0 | 1.7754 | 40.75
2022-12-16 08:30 | 44911.3542 | 0 | 1.9547 | 40.75
2022-12-16 09:00 | 44911.375 | 0 | 2.6216 | 40.75
2022-12-16 09:30 | 44911.3958 | 0 | 1.9143 | 40.75
2022-12-16 10:00 | 44911.4167 | 0 | 1.3909 | 40.75
2022-12-16 10:30 | 44911.4375 | 0 | 1.6835 | 40.75
2022-12-16 11:00 | 44911.4583 | 0 | 2.1158 | 40.75
2022-12-16 11:30 | 44911.4792 | 0 | 2.511 | 40.75
2022-12-16 12:00 | 44911.5 | 0 | 2.5362 | 40.75
2022-12-16 12:30 | 44911.5208 | 0 | 2.4036 | 40.75
2022-12-16 13:00 | 44911.5417 | 0 | 1.9626 | 40.75
2022-12-16 13:30 | 44911.5625 | 0 | 1.4605 | 40.75
2022-12-16 14:00 | 44911.5833 | 0 | 2.4625 | 40.75
2022-12-16 14:30 | 44911.6042 | 0 | 3.1819 | 40.75
2022-12-16 15:00 | 44911.625 | 0 | 4.2804 | 40.75
2022-12-16 15:30 | 44911.6458 | 0 | 4.3274 | 40.75
2022-12-16 16:00 | 44911.6667 | 0 | 5.7395 | 40.75
2022-12-16 16:30 | 44911.6875 | 0 | 7.3812 | 40.75
2022-12-16 17:00 | 44911.7083 | 0 | 7.5501 | 40.75
2022-12-16 17:30 | 44911.7292 | 0 | 8.5728 | 40.75
2022-12-16 18:00 | 44911.75 | 0 | 9.0615 | 40.75
2022-12-16 18:30 | 44911.7708 | 0 | 9.4594 | 40.75
2022-12-16 19:00 | 44911.7917 | 0 | 9.5584 | 40.75
2022-12-16 19:30 | 44911.8125 | 0 | 9.495 | 40.75
2022-12-16 20:00 | 44911.8333 | 0 | 9.1576 | 40.75
2022-12-16 20:30 | 44911.8542 | 0 | 8.9294 | 40.75
2022-12-16 21:00 | 44911.875 | 0 | 8.2764 | 40.75
2022-12-16 21:30 | 44911.8958 | 0 | 7.6405 | 40.75
2022-12-16 22:00 | 44911.9167 | 0 | 7.3047 | 40.75
2022-12-16 22:30 | 44911.9375 | 0 | 6.8132 | 40.75
2022-12-16 23:00 | 44911.9583 | 0 | 6.3633 | 40.75
2022-12-16 23:30 | 44911.9792 | 0 | 5.9996 | 40.75
2022-12-17 | 44912 | 0 | 5.6372 | 40.75
2022-12-17 00:30 | 44912.0208 | 0 | 5.3873 | 40.75
2022-12-17 01:00 | 44912.0417 | 0 | 5.2107 | 40.75
2022-12-17 01:30 | 44912.0625 | 0 | 5.0979 | 40.75
2022-12-17 02:00 | 44912.0833 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-17 02:30 | 44912.1042 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-12-17 03:00 | 44912.125 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-12-17 03:30 | 44912.1458 | 0 | 4.7792 | 40.75
2022-12-17 04:00 | 44912.1667 | 0 | 4.7487 | 40.75
2022-12-17 04:30 | 44912.1875 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-12-17 05:00 | 44912.2083 | 0 | 4.6099 | 40.75
2022-12-17 05:30 | 44912.2292 | 0 | 4.2535 | 40.75
2022-12-17 06:00 | 44912.25 | 0 | 3.3019 | 40.75
2022-12-17 06:30 | 44912.2708 | 0 | 2.524 | 40.75
2022-12-17 07:00 | 44912.2917 | 0 | 2.0055 | 40.75
2022-12-17 07:30 | 44912.3125 | 0 | 1.7045 | 40.75
2022-12-17 08:00 | 44912.3333 | 0 | 1.7498 | 40.75
2022-12-17 08:30 | 44912.3542 | 0 | 2.1684 | 40.75
2022-12-17 09:00 | 44912.375 | 0 | 1.9106 | 40.75
2022-12-17 09:30 | 44912.3958 | 0 | 1.4649 | 40.75
2022-12-17 10:00 | 44912.4167 | 0 | 1.7831 | 40.75
2022-12-17 10:30 | 44912.4375 | 0 | 1.7805 | 40.75
2022-12-17 11:00 | 44912.4583 | 0 | 2.1377 | 40.75
2022-12-17 11:30 | 44912.4792 | 0 | 1.9622 | 40.75
2022-12-17 12:00 | 44912.5 | 0 | 2.032 | 40.75
2022-12-17 12:30 | 44912.5208 | 0 | 1.6911 | 40.75
2022-12-17 13:00 | 44912.5417 | 0 | 1.4941 | 40.75
2022-12-17 13:30 | 44912.5625 | 0 | 1.692 | 40.75
2022-12-17 14:00 | 44912.5833 | 0 | 1.9195 | 40.75
2022-12-17 14:30 | 44912.6042 | 0 | 2.2189 | 40.75
2022-12-17 15:00 | 44912.625 | 0 | 2.0825 | 40.75
2022-12-17 15:30 | 44912.6458 | 0 | 3.5547 | 40.75
2022-12-17 16:00 | 44912.6667 | 0 | 4.6924 | 40.75
2022-12-17 16:30 | 44912.6875 | 0 | 6.6891 | 40.75
2022-12-17 17:00 | 44912.7083 | 0 | 7.3961 | 40.75
2022-12-17 17:30 | 44912.7292 | 0 | 7.8607 | 40.75
2022-12-17 18:00 | 44912.75 | 0 | 8.3586 | 40.75
2022-12-17 18:30 | 44912.7708 | 0 | 8.5981 | 40.75
2022-12-17 19:00 | 44912.7917 | 0 | 8.8437 | 40.75
2022-12-17 19:30 | 44912.8125 | 0 | 8.6461 | 40.75
2022-12-17 20:00 | 44912.8333 | 0 | 8.2597 | 40.75
2022-12-17 20:30 | 44912.8542 | 0 | 7.9461 | 40.75
2022-12-17 21:00 | 44912.875 | 0 | 7.583 | 40.75
2022-12-17 21:30 | 44912.8958 | 0 | 7.2826 | 40.75
2022-12-17 22:00 | 44912.9167 | 0 | 6.934 | 40.75
2022-12-17 22:30 | 44912.9375 | 0 | 6.7241 | 40.75
2022-12-17 23:00 | 44912.9583 | 0 | 6.2985 | 40.75
2022-12-17 23:30 | 44912.9792 | 0 | 5.8915 | 40.75
2022-12-18 | 44913 | 0 | 5.4495 | 40.75
2022-12-18 00:30 | 44913.0208 | 0 | 5.2554 | 40.75
2022-12-18 01:00 | 44913.0417 | 0 | 5.155 | 40.75
2022-12-18 01:30 | 44913.0625 | 0 | 4.997 | 40.75
2022-12-18 02:00 | 44913.0833 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-18 02:30 | 44913.1042 | 0 | 4.8036 | 40.75
2022-12-18 03:00 | 44913.125 | 0 | 4.7345 | 40.75
2022-12-18 03:30 | 44913.1458 | 0 | 4.6414 | 40.75
2022-12-18 04:00 | 44913.1667 | 0 | 4.6253 | 40.75
2022-12-18 04:30 | 44913.1875 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-12-18 05:00 | 44913.2083 | 0 | 4.4405 | 40.75
2022-12-18 05:30 | 44913.2292 | 0 | 3.8325 | 40.75
2022-12-18 06:00 | 44913.25 | 0 | 2.7874 | 40.75
2022-12-18 06:30 | 44913.2708 | 0 | 2.3745 | 40.75
2022-12-18 07:00 | 44913.2917 | 0 | 2.0368 | 40.75
2022-12-18 07:30 | 44913.3125 | 0 | 1.7456 | 40.75
2022-12-18 08:00 | 44913.3333 | 0 | 2.0103 | 40.75
2022-12-18 08:30 | 44913.3542 | 0 | 2.2534 | 40.75
2022-12-18 09:00 | 44913.375 | 0 | 2.326 | 40.75
2022-12-18 09:30 | 44913.3958 | 0 | 1.8121 | 40.75
2022-12-18 10:00 | 44913.4167 | 0 | 2.2218 | 40.75
2022-12-18 10:30 | 44913.4375 | 0 | 1.9298 | 40.75
2022-12-18 11:00 | 44913.4583 | 0 | 1.671 | 40.75
2022-12-18 11:30 | 44913.4792 | 0 | 2.5014 | 40.75
2022-12-18 12:00 | 44913.5 | 0 | 1.952 | 40.75
2022-12-18 12:30 | 44913.5208 | 0 | 1.8363 | 40.75
2022-12-18 13:00 | 44913.5417 | 0 | 1.7866 | 40.75
2022-12-18 13:30 | 44913.5625 | 0 | 2.1085 | 40.75
2022-12-18 14:00 | 44913.5833 | 0 | 1.8087 | 40.75
2022-12-18 14:30 | 44913.6042 | 0 | 1.7946 | 40.75
2022-12-18 15:00 | 44913.625 | 0 | 1.7234 | 40.75
2022-12-18 15:30 | 44913.6458 | 0 | 2.4716 | 40.75
2022-12-18 16:00 | 44913.6667 | 0 | 3.6854 | 40.75
2022-12-18 16:30 | 44913.6875 | 0 | 5.0867 | 40.75
2022-12-18 17:00 | 44913.7083 | 0 | 6.6391 | 40.75
2022-12-18 17:30 | 44913.7292 | 0 | 7.8869 | 40.75
2022-12-18 18:00 | 44913.75 | 0 | 8.7427 | 40.75
2022-12-18 18:30 | 44913.7708 | 0 | 8.959 | 40.75
2022-12-18 19:00 | 44913.7917 | 0 | 9.0411 | 40.75
2022-12-18 19:30 | 44913.8125 | 0 | 8.825 | 40.75
2022-12-18 20:00 | 44913.8333 | 0 | 8.4456 | 40.75
2022-12-18 20:30 | 44913.8542 | 0 | 8.0952 | 40.75
2022-12-18 21:00 | 44913.875 | 0 | 7.6796 | 40.75
2022-12-18 21:30 | 44913.8958 | 0 | 7.3415 | 40.75
2022-12-18 22:00 | 44913.9167 | 0 | 6.7646 | 40.75
2022-12-18 22:30 | 44913.9375 | 0 | 6.4444 | 40.75
2022-12-18 23:00 | 44913.9583 | 0 | 5.9139 | 40.75
2022-12-18 23:30 | 44913.9792 | 0 | 5.4365 | 40.75
2022-12-19 | 44914 | 0 | 5.2206 | 40.75
2022-12-19 00:30 | 44914.0208 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-12-19 01:00 | 44914.0417 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-19 01:30 | 44914.0625 | 0 | 4.8299 | 40.75
2022-12-19 02:00 | 44914.0833 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-12-19 02:30 | 44914.1042 | 0 | 4.6438 | 40.75
2022-12-19 03:00 | 44914.125 | 0 | 4.6377 | 40.75
2022-12-19 03:30 | 44914.1458 | 0 | 4.6229 | 40.75
2022-12-19 04:00 | 44914.1667 | 0 | 4.6838 | 40.75
2022-12-19 04:30 | 44914.1875 | 0 | 4.7532 | 40.75
2022-12-19 05:00 | 44914.2083 | 0 | 4.6599 | 40.75
2022-12-19 05:30 | 44914.2292 | 0 | 4.1704 | 40.75
2022-12-19 06:00 | 44914.25 | 0 | 3.4217 | 40.75
2022-12-19 06:30 | 44914.2708 | 0 | 2.9327 | 40.75
2022-12-19 07:00 | 44914.2917 | 0 | 2.1045 | 40.75
2022-12-19 07:30 | 44914.3125 | 0 | 2.13 | 40.75
2022-12-19 08:00 | 44914.3333 | 0 | 2.1623 | 40.75
2022-12-19 08:30 | 44914.3542 | 0 | 2.0936 | 40.75
2022-12-19 09:00 | 44914.375 | 0 | 2.5882 | 40.75
2022-12-19 09:30 | 44914.3958 | 0 | 3.2262 | 40.75
2022-12-19 10:00 | 44914.4167 | 0 | 3.4392 | 40.75
2022-12-19 10:30 | 44914.4375 | 0 | 2.431 | 40.75
2022-12-19 11:00 | 44914.4583 | 0 | 2.4495 | 40.75
2022-12-19 11:30 | 44914.4792 | 0 | 1.6185 | 40.75
2022-12-19 12:00 | 44914.5 | 0 | 1.5033 | 40.75
2022-12-19 12:30 | 44914.5208 | 0 | 1.5318 | 40.75
2022-12-19 13:00 | 44914.5417 | 0 | 2.6203 | 40.75
2022-12-19 13:30 | 44914.5625 | 0 | 2.8047 | 40.75
2022-12-19 14:00 | 44914.5833 | 0 | 1.7938 | 40.75
2022-12-19 14:30 | 44914.6042 | 0 | 1.4725 | 40.75
2022-12-19 15:00 | 44914.625 | 0 | 1.3918 | 40.75
2022-12-19 15:30 | 44914.6458 | 0 | 1.9649 | 40.75
2022-12-19 16:00 | 44914.6667 | 0 | 3.4784 | 40.75
2022-12-19 16:30 | 44914.6875 | 0 | 5.0895 | 40.75
2022-12-19 17:00 | 44914.7083 | 0 | 6.5722 | 40.75
2022-12-19 17:30 | 44914.7292 | 0 | 8.0498 | 40.75
2022-12-19 18:00 | 44914.75 | 0 | 9.0901 | 40.75
2022-12-19 18:30 | 44914.7708 | 0 | 9.4674 | 40.75
2022-12-19 19:00 | 44914.7917 | 0 | 9.3682 | 40.75
2022-12-19 19:30 | 44914.8125 | 0 | 9.3038 | 40.75
2022-12-19 20:00 | 44914.8333 | 0 | 8.8905 | 40.75
2022-12-19 20:30 | 44914.8542 | 0 | 8.2794 | 40.75
2022-12-19 21:00 | 44914.875 | 0 | 7.8962 | 40.75
2022-12-19 21:30 | 44914.8958 | 0 | 7.3112 | 40.75
2022-12-19 22:00 | 44914.9167 | 0 | 6.7759 | 40.75
2022-12-19 22:30 | 44914.9375 | 0 | 6.374 | 40.75
2022-12-19 23:00 | 44914.9583 | 0 | 5.9358 | 40.75
2022-12-19 23:30 | 44914.9792 | 0 | 5.4681 | 40.75
2022-12-20 | 44915 | 0 | 5.1646 | 40.75
2022-12-20 00:30 | 44915.0208 | 0 | 4.924 | 40.75
2022-12-20 01:00 | 44915.0417 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-20 01:30 | 44915.0625 | 0 | 4.6908 | 40.75
2022-12-20 02:00 | 44915.0833 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-12-20 02:30 | 44915.1042 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-20 03:00 | 44915.125 | 0 | 4.5818 | 40.75
2022-12-20 03:30 | 44915.1458 | 0 | 4.5782 | 40.75
2022-12-20 04:00 | 44915.1667 | 0 | 4.6653 | 40.75
2022-12-20 04:30 | 44915.1875 | 0 | 4.7309 | 40.75
2022-12-20 05:00 | 44915.2083 | 0 | 4.6099 | 40.75
2022-12-20 05:30 | 44915.2292 | 0 | 4.0342 | 40.75
2022-12-20 06:00 | 44915.25 | 0 | 3.4432 | 40.75
2022-12-20 06:30 | 44915.2708 | 0 | 2.6329 | 40.75
2022-12-20 07:00 | 44915.2917 | 0 | 2.0004 | 40.75
2022-12-20 07:30 | 44915.3125 | 0 | 1.7268 | 40.75
2022-12-20 08:00 | 44915.3333 | 0 | 2.0195 | 40.75
2022-12-20 08:30 | 44915.3542 | 0 | 2.6225 | 40.75
2022-12-20 09:00 | 44915.375 | 0 | 3.0628 | 40.75
2022-12-20 09:30 | 44915.3958 | 0 | 3.5158 | 40.75
2022-12-20 10:00 | 44915.4167 | 0 | 3.5113 | 40.75
2022-12-20 10:30 | 44915.4375 | 0 | 3.6897 | 40.75
2022-12-20 11:00 | 44915.4583 | 0 | 3.5625 | 40.75
2022-12-20 11:30 | 44915.4792 | 0 | 3.6165 | 40.75
2022-12-20 12:00 | 44915.5 | 0 | 3.5634 | 40.75
2022-12-20 12:30 | 44915.5208 | 0 | 3.2537 | 40.75
2022-12-20 13:00 | 44915.5417 | 0 | 2.865 | 40.75
2022-12-20 13:30 | 44915.5625 | 0 | 2.5004 | 40.75
2022-12-20 14:00 | 44915.5833 | 0 | 2.2736 | 40.75
2022-12-20 14:30 | 44915.6042 | 0 | 1.3255 | 40.75
2022-12-20 15:00 | 44915.625 | 0 | 1.4166 | 40.75
2022-12-20 15:30 | 44915.6458 | 0 | 1.9072 | 40.75
2022-12-20 16:00 | 44915.6667 | 0 | 3.1309 | 40.75
2022-12-20 16:30 | 44915.6875 | 0 | 4.6699 | 40.75
2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | 0 | 6.4737 | 40.75
2022-12-20 17:30 | 44915.7292 | 0 | 7.9561 | 40.75
2022-12-20 18:00 | 44915.75 | 0 | 8.7091 | 40.75
2022-12-20 18:30 | 44915.7708 | 0 | 9.049 | 40.75
2022-12-20 19:00 | 44915.7917 | 0 | 9.2719 | 40.75
2022-12-20 19:30 | 44915.8125 | 0 | 8.9958 | 40.75
2022-12-20 20:00 | 44915.8333 | 0 | 8.7902 | 40.75
2022-12-20 20:30 | 44915.8542 | 0 | 8.3293 | 40.75
2022-12-20 21:00 | 44915.875 | 0 | 7.9066 | 40.75
2022-12-20 21:30 | 44915.8958 | 0 | 7.3307 | 40.75
2022-12-20 22:00 | 44915.9167 | 0 | 6.7497 | 40.75
2022-12-20 22:30 | 44915.9375 | 0 | 6.4311 | 40.75
2022-12-20 23:00 | 44915.9583 | 0 | 5.9625 | 40.75
2022-12-20 23:30 | 44915.9792 | 0 | 5.5271 | 40.75
2022-12-21 | 44916 | 0 | 5.1834 | 40.75
2022-12-21 00:30 | 44916.0208 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-12-21 01:00 | 44916.0417 | 0 | 4.9615 | 40.75
2022-12-21 01:30 | 44916.0625 | 0 | 4.8534 | 40.75
2022-12-21 02:00 | 44916.0833 | 0 | 4.7864 | 40.75
2022-12-21 02:30 | 44916.1042 | 0 | 4.6761 | 40.75
2022-12-21 03:00 | 44916.125 | 0 | 4.6402 | 40.75
2022-12-21 03:30 | 44916.1458 | 0 | 4.6502 | 40.75
2022-12-21 04:00 | 44916.1667 | 0 | 4.6675 | 40.75
2022-12-21 04:30 | 44916.1875 | 0 | 4.7086 | 40.75
2022-12-21 05:00 | 44916.2083 | 0 | 4.681 | 40.75
2022-12-21 05:30 | 44916.2292 | 0 | 4.1221 | 40.75
2022-12-21 06:00 | 44916.25 | 0 | 3.5296 | 40.75
2022-12-21 06:30 | 44916.2708 | 0 | 2.8238 | 40.75
2022-12-21 07:00 | 44916.2917 | 0 | 2.1389 | 40.75
2022-12-21 07:30 | 44916.3125 | 0 | 1.7081 | 40.75
2022-12-21 08:00 | 44916.3333 | 0 | 1.5858 | 40.75
2022-12-21 08:30 | 44916.3542 | 0 | 2.0269 | 40.75
2022-12-21 09:00 | 44916.375 | 0 | 2.2129 | 40.75
2022-12-21 09:30 | 44916.3958 | 0 | 2.3972 | 40.75
2022-12-21 10:00 | 44916.4167 | 0 | 3.0048 | 40.75
2022-12-21 10:30 | 44916.4375 | 0 | 2.0923 | 40.75
2022-12-21 11:00 | 44916.4583 | 0 | 2.9761 | 40.75
2022-12-21 11:30 | 44916.4792 | 0 | 1.5595 | 40.75
2022-12-21 12:00 | 44916.5 | 0 | 1.4665 | 40.75
2022-12-21 12:30 | 44916.5208 | 0 | 1.7029 | 40.75
2022-12-21 13:00 | 44916.5417 | 0 | 1.6169 | 40.75
2022-12-21 13:30 | 44916.5625 | 0 | 1.8863 | 40.75
2022-12-21 14:00 | 44916.5833 | 0 | 3.4337 | 40.75
2022-12-21 14:30 | 44916.6042 | 0 | 3.2626 | 40.75
2022-12-21 15:00 | 44916.625 | 0 | 2.5997 | 40.75
2022-12-21 15:30 | 44916.6458 | 0 | 2.7512 | 40.75
2022-12-21 16:00 | 44916.6667 | 0 | 4.5457 | 40.75
2022-12-21 16:30 | 44916.6875 | 0 | 5.2838 | 40.75
2022-12-21 17:00 | 44916.7083 | 0 | 6.9438 | 40.75
2022-12-21 17:30 | 44916.7292 | 0 | 7.9979 | 40.75
2022-12-21 18:00 | 44916.75 | 0 | 8.8507 | 40.75
2022-12-21 18:30 | 44916.7708 | 0 | 9.1492 | 40.75
2022-12-21 19:00 | 44916.7917 | 0 | 9.16 | 40.75
2022-12-21 19:30 | 44916.8125 | 0 | 8.9252 | 40.75
2022-12-21 20:00 | 44916.8333 | 0 | 8.7564 | 40.75
2022-12-21 20:30 | 44916.8542 | 0 | 8.3167 | 40.75
2022-12-21 21:00 | 44916.875 | 0 | 7.9239 | 40.75
2022-12-21 21:30 | 44916.8958 | 0 | 7.3905 | 40.75
2022-12-21 22:00 | 44916.9167 | 0 | 6.8816 | 40.75
2022-12-21 22:30 | 44916.9375 | 0 | 6.5416 | 40.75
2022-12-21 23:00 | 44916.9583 | 0 | 6.0814 | 40.75
2022-12-21 23:30 | 44916.9792 | 0 | 5.7674 | 40.75
2022-12-22 | 44917 | 0 | 5.3318 | 40.75
2022-12-22 00:30 | 44917.0208 | 0 | 5.1646 | 40.75
2022-12-22 01:00 | 44917.0417 | 0 | 5.0097 | 40.75
2022-12-22 01:30 | 44917.0625 | 0 | 4.857 | 40.75
2022-12-22 02:00 | 44917.0833 | 0 | 4.7828 | 40.75
2022-12-22 02:30 | 44917.1042 | 0 | 4.6524 | 40.75
2022-12-22 03:00 | 44917.125 | 0 | 4.6899 | 40.75
2022-12-22 03:30 | 44917.1458 | 0 | 4.675 | 40.75
2022-12-22 04:00 | 44917.1667 | 0 | 4.772 | 40.75
2022-12-22 04:30 | 44917.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-22 05:00 | 44917.2083 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-22 05:30 | 44917.2292 | 0 | 4.6731 | 40.75
2022-12-22 06:00 | 44917.25 | 0 | 3.9591 | 40.75
2022-12-22 06:30 | 44917.2708 | 0 | 3.5523 | 40.75
2022-12-22 07:00 | 44917.2917 | 0 | 2.297 | 40.75
2022-12-22 07:30 | 44917.3125 | 0 | 1.8827 | 40.75
2022-12-22 08:00 | 44917.3333 | 0 | 2.3981 | 40.75
2022-12-22 08:30 | 44917.3542 | 0 | 1.4776 | 40.75
2022-12-22 09:00 | 44917.375 | 0 | 1.7935 | 40.75
2022-12-22 09:30 | 44917.3958 | 0 | 1.848 | 40.75
2022-12-22 10:00 | 44917.4167 | 0 | 1.4142 | 40.75
2022-12-22 10:30 | 44917.4375 | 0 | 1.5167 | 40.75
2022-12-22 11:00 | 44917.4583 | 0 | 1.6101 | 40.75
2022-12-22 11:30 | 44917.4792 | 0 | 1.3061 | 40.75
2022-12-22 12:00 | 44917.5 | 0 | 1.6397 | 40.75
2022-12-22 12:30 | 44917.5208 | 0 | 2.7132 | 40.75
2022-12-22 13:00 | 44917.5417 | 0 | 1.6797 | 40.75
2022-12-22 13:30 | 44917.5625 | 0 | 1.5068 | 40.75
2022-12-22 14:00 | 44917.5833 | 0 | 1.6186 | 40.75
2022-12-22 14:30 | 44917.6042 | 0 | 1.1354 | 40.75
2022-12-22 15:00 | 44917.625 | 0 | 1.5808 | 40.75
2022-12-22 15:30 | 44917.6458 | 0 | 2.7339 | 40.75
2022-12-22 16:00 | 44917.6667 | 0 | 5.0683 | 40.75
2022-12-22 16:30 | 44917.6875 | 0 | 5.6943 | 40.75
2022-12-22 17:00 | 44917.7083 | 0 | 6.9665 | 40.75
2022-12-22 17:30 | 44917.7292 | 0 | 8.8386 | 40.75
2022-12-22 18:00 | 44917.75 | 0 | 9.1009 | 40.75
2022-12-22 18:30 | 44917.7708 | 0 | 9.486 | 40.75
2022-12-22 19:00 | 44917.7917 | 0 | 9.3593 | 40.75
2022-12-22 19:30 | 44917.8125 | 0 | 9.2011 | 40.75
2022-12-22 20:00 | 44917.8333 | 0 | 8.9667 | 40.75
2022-12-22 20:30 | 44917.8542 | 0 | 8.5292 | 40.75
2022-12-22 21:00 | 44917.875 | 0 | 8.1338 | 40.75
2022-12-22 21:30 | 44917.8958 | 0 | 7.7586 | 40.75
2022-12-22 22:00 | 44917.9167 | 0 | 7.2667 | 40.75
2022-12-22 22:30 | 44917.9375 | 0 | 6.9418 | 40.75
2022-12-22 23:00 | 44917.9583 | 0 | 6.4559 | 40.75
2022-12-22 23:30 | 44917.9792 | 0 | 6.1038 | 40.75
2022-12-23 | 44918 | 0 | 5.704 | 40.75
2022-12-23 00:30 | 44918.0208 | 0 | 5.4417 | 40.75
2022-12-23 01:00 | 44918.0417 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-23 01:30 | 44918.0625 | 0 | 5.1351 | 40.75
2022-12-23 02:00 | 44918.0833 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-23 02:30 | 44918.1042 | 0 | 4.8087 | 40.75
2022-12-23 03:00 | 44918.125 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-23 03:30 | 44918.1458 | 0 | 4.8462 | 40.75
2022-12-23 04:00 | 44918.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-23 04:30 | 44918.1875 | 0 | 4.8239 | 40.75
2022-12-23 05:00 | 44918.2083 | 0 | 4.9132 | 40.75
2022-12-23 05:30 | 44918.2292 | 0 | 4.681 | 40.75
2022-12-23 06:00 | 44918.25 | 0 | 3.6444 | 40.75
2022-12-23 06:30 | 44918.2708 | 0 | 2.9863 | 40.75
2022-12-23 07:00 | 44918.2917 | 0 | 2.4147 | 40.75
2022-12-23 07:30 | 44918.3125 | 0 | 2.0688 | 40.75
2022-12-23 08:00 | 44918.3333 | 0 | 1.6599 | 40.75
2022-12-23 08:30 | 44918.3542 | 0 | 1.587 | 40.75
2022-12-23 09:00 | 44918.375 | 0 | 1.7456 | 40.75
2022-12-23 09:30 | 44918.3958 | 0 | 2.012 | 40.75
2022-12-23 10:00 | 44918.4167 | 0 | 1.7465 | 40.75
2022-12-23 10:30 | 44918.4375 | 0 | 1.3051 | 40.75
2022-12-23 11:00 | 44918.4583 | 0 | 1.4083 | 40.75
2022-12-23 11:30 | 44918.4792 | 0 | 1.1879 | 40.75
2022-12-23 12:00 | 44918.5 | 0 | 1.4813 | 40.75
2022-12-23 12:30 | 44918.5208 | 0 | 1.0126 | 40.75
2022-12-23 13:00 | 44918.5417 | 0 | 1.0144 | 40.75
2022-12-23 13:30 | 44918.5625 | 0 | 2.5193 | 40.75
2022-12-23 14:00 | 44918.5833 | 0 | 4.9269 | 40.75
2022-12-23 14:30 | 44918.6042 | 0 | 5.8214 | 40.75
2022-12-23 15:00 | 44918.625 | 0 | 5.112 | 40.75
2022-12-23 15:30 | 44918.6458 | 0 | 6.5651 | 40.75
2022-12-23 16:00 | 44918.6667 | 0 | 8.157 | 40.75
2022-12-23 16:30 | 44918.6875 | 0 | 8.8908 | 40.75
2022-12-23 17:00 | 44918.7083 | 0 | 9.6601 | 40.75
2022-12-23 17:30 | 44918.7292 | 0 | 9.72 | 40.75
2022-12-23 18:00 | 44918.75 | 0 | 10.2123 | 40.75
2022-12-23 18:30 | 44918.7708 | 0 | 10.4296 | 40.75
2022-12-23 19:00 | 44918.7917 | 0 | 10.4402 | 40.75
2022-12-23 19:30 | 44918.8125 | 0 | 10.1299 | 40.75
2022-12-23 20:00 | 44918.8333 | 0 | 9.6367 | 40.75
2022-12-23 20:30 | 44918.8542 | 0 | 9.3495 | 40.75
2022-12-23 21:00 | 44918.875 | 0 | 8.965 | 40.75
2022-12-23 21:30 | 44918.8958 | 0 | 8.5358 | 40.75
2022-12-23 22:00 | 44918.9167 | 0 | 7.9685 | 40.75
2022-12-23 22:30 | 44918.9375 | 0 | 7.5892 | 40.75
2022-12-23 23:00 | 44918.9583 | 0 | 7.1371 | 40.75
2022-12-23 23:30 | 44918.9792 | 0 | 6.6237 | 40.75
2022-12-24 | 44919 | 0 | 6.2574 | 40.75
2022-12-24 00:30 | 44919.0208 | 0 | 5.8656 | 40.75
2022-12-24 01:00 | 44919.0417 | 0 | 5.686 | 40.75
2022-12-24 01:30 | 44919.0625 | 0 | 5.5642 | 40.75
2022-12-24 02:00 | 44919.0833 | 0 | 5.3698 | 40.75
2022-12-24 02:30 | 44919.1042 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-12-24 03:00 | 44919.125 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-24 03:30 | 44919.1458 | 0 | 5.1687 | 40.75
2022-12-24 04:00 | 44919.1667 | 0 | 5.1142 | 40.75
2022-12-24 04:30 | 44919.1875 | 0 | 5.149 | 40.75
2022-12-24 05:00 | 44919.2083 | 0 | 5.1723 | 40.75
2022-12-24 05:30 | 44919.2292 | 0 | 4.9204 | 40.75
2022-12-24 06:00 | 44919.25 | 0 | 5.4901 | 40.75
2022-12-24 06:30 | 44919.2708 | 0 | 5.4197 | 40.75
2022-12-24 07:00 | 44919.2917 | 0 | 4.5952 | 40.75
2022-12-24 07:30 | 44919.3125 | 0 | 5.7624 | 40.75
2022-12-24 08:00 | 44919.3333 | 0 | 5.8138 | 40.75
2022-12-24 08:30 | 44919.3542 | 0 | 6.3302 | 40.75
2022-12-24 09:00 | 44919.375 | 0 | 6.1197 | 40.75
2022-12-24 09:30 | 44919.3958 | 0 | 6.0899 | 40.75
2022-12-24 10:00 | 44919.4167 | 0 | 7.606 | 40.75
2022-12-24 10:30 | 44919.4375 | 0 | 5.0139 | 40.75
2022-12-24 11:00 | 44919.4583 | 0 | 5.2599 | 40.75
2022-12-24 11:30 | 44919.4792 | 0 | 7.2047 | 40.75
2022-12-24 12:00 | 44919.5 | 0 | 7.4193 | 40.75
2022-12-24 12:30 | 44919.5208 | 0 | 7.0301 | 40.75
2022-12-24 13:00 | 44919.5417 | 0 | 7.3671 | 40.75
2022-12-24 13:30 | 44919.5625 | 0 | 6.5127 | 40.75
2022-12-24 14:00 | 44919.5833 | 0 | 6.8875 | 40.75
2022-12-24 14:30 | 44919.6042 | 0 | 7.8235 | 40.75
2022-12-24 15:00 | 44919.625 | 0 | 8.2565 | 40.75
2022-12-24 15:30 | 44919.6458 | 0 | 8.7938 | 40.75
2022-12-24 16:00 | 44919.6667 | 0 | 8.8788 | 40.75
2022-12-24 16:30 | 44919.6875 | 0 | 9.3214 | 40.75
2022-12-24 17:00 | 44919.7083 | 0 | 9.7387 | 40.75
2022-12-24 17:30 | 44919.7292 | 0 | 9.9495 | 40.75
2022-12-24 18:00 | 44919.75 | 0 | 9.9604 | 40.75
2022-12-24 18:30 | 44919.7708 | 0 | 10.1232 | 40.75
2022-12-24 19:00 | 44919.7917 | 0 | 9.8855 | 40.75
2022-12-24 19:30 | 44919.8125 | 0 | 9.6347 | 40.75
2022-12-24 20:00 | 44919.8333 | 0 | 9.1356 | 40.75
2022-12-24 20:30 | 44919.8542 | 0 | 8.6409 | 40.75
2022-12-24 21:00 | 44919.875 | 0 | 8.4069 | 40.75
2022-12-24 21:30 | 44919.8958 | 0 | 8.0542 | 40.75
2022-12-24 22:00 | 44919.9167 | 0 | 7.5776 | 40.75
2022-12-24 22:30 | 44919.9375 | 0 | 7.3583 | 40.75
2022-12-24 23:00 | 44919.9583 | 0 | 6.9447 | 40.75
2022-12-24 23:30 | 44919.9792 | 0 | 6.4595 | 40.75
2022-12-25 | 44920 | 0 | 6.0123 | 40.75
2022-12-25 00:30 | 44920.0208 | 0 | 5.7042 | 40.75
2022-12-25 01:00 | 44920.0417 | 0 | 5.4702 | 40.75
2022-12-25 01:30 | 44920.0625 | 0 | 5.2964 | 40.75
2022-12-25 02:00 | 44920.0833 | 0 | 5.1848 | 40.75
2022-12-25 02:30 | 44920.1042 | 0 | 5.0791 | 40.75
2022-12-25 03:00 | 44920.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2022-12-25 03:30 | 44920.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2022-12-25 04:00 | 44920.1667 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-25 04:30 | 44920.1875 | 0 | 4.8872 | 40.75
2022-12-25 05:00 | 44920.2083 | 0 | 4.9766 | 40.75
2022-12-25 05:30 | 44920.2292 | 0 | 5.0623 | 40.75
2022-12-25 06:00 | 44920.25 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-25 06:30 | 44920.2708 | 0 | 5.2422 | 40.75
2022-12-25 07:00 | 44920.2917 | 0 | 4.8951 | 40.75
2022-12-25 07:30 | 44920.3125 | 0 | 4.43 | 40.75
2022-12-25 08:00 | 44920.3333 | 0 | 3.7551 | 40.75
2022-12-25 08:30 | 44920.3542 | 0 | 2.8835 | 40.75
2022-12-25 09:00 | 44920.375 | 0 | 4.6185 | 40.75
2022-12-25 09:30 | 44920.3958 | 0 | 4.9109 | 40.75
2022-12-25 10:00 | 44920.4167 | 0 | 3.9062 | 40.75
2022-12-25 10:30 | 44920.4375 | 0 | 1.8139 | 40.75
2022-12-25 11:00 | 44920.4583 | 0 | 1.3919 | 40.75
2022-12-25 11:30 | 44920.4792 | 0 | 2.2983 | 40.75
2022-12-25 12:00 | 44920.5 | 0 | 2.0963 | 40.75
2022-12-25 12:30 | 44920.5208 | 0 | 1.9023 | 40.75
2022-12-25 13:00 | 44920.5417 | 0 | 2.0265 | 40.75
2022-12-25 13:30 | 44920.5625 | 0 | 2.0115 | 40.75
2022-12-25 14:00 | 44920.5833 | 0 | 3.068 | 40.75
2022-12-25 14:30 | 44920.6042 | 0 | 3.1781 | 40.75
2022-12-25 15:00 | 44920.625 | 0 | 4.0552 | 40.75
2022-12-25 15:30 | 44920.6458 | 0 | 6.4753 | 40.75
2022-12-25 16:00 | 44920.6667 | 0 | 8.0336 | 40.75
2022-12-25 16:30 | 44920.6875 | 0 | 8.9236 | 40.75
2022-12-25 17:00 | 44920.7083 | 0 | 9.0742 | 40.75
2022-12-25 17:30 | 44920.7292 | 0 | 9.1365 | 40.75
2022-12-25 18:00 | 44920.75 | 0 | 9.1636 | 40.75
2022-12-25 18:30 | 44920.7708 | 0 | 9.1787 | 40.75
2022-12-25 19:00 | 44920.7917 | 0 | 9.2311 | 40.75
2022-12-25 19:30 | 44920.8125 | 0 | 9.2582 | 40.75
2022-12-25 20:00 | 44920.8333 | 0 | 9.1509 | 40.75
2022-12-25 20:30 | 44920.8542 | 0 | 8.6596 | 40.75
2022-12-25 21:00 | 44920.875 | 0 | 8.4844 | 40.75
2022-12-25 21:30 | 44920.8958 | 0 | 7.9149 | 40.75
2022-12-25 22:00 | 44920.9167 | 0 | 7.4244 | 40.75
2022-12-25 22:30 | 44920.9375 | 0 | 7.1933 | 40.75
2022-12-25 23:00 | 44920.9583 | 0 | 6.7265 | 40.75
2022-12-25 23:30 | 44920.9792 | 0 | 6.4052 | 40.75
2022-12-26 | 44921 | 0 | 6.0261 | 40.75
2022-12-26 00:30 | 44921.0208 | 0 | 5.7316 | 40.75
2022-12-26 01:00 | 44921.0417 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-12-26 01:30 | 44921.0625 | 0 | 5.4301 | 40.75
2022-12-26 02:00 | 44921.0833 | 0 | 5.3598 | 40.75
2022-12-26 02:30 | 44921.1042 | 0 | 5.1759 | 40.75
2022-12-26 03:00 | 44921.125 | 0 | 5.1886 | 40.75
2022-12-26 03:30 | 44921.1458 | 0 | 5.1514 | 40.75
2022-12-26 04:00 | 44921.1667 | 0 | 5.0544 | 40.75
2022-12-26 04:30 | 44921.1875 | 0 | 4.9168 | 40.75
2022-12-26 05:00 | 44921.2083 | 0 | 4.8132 | 40.75
2022-12-26 05:30 | 44921.2292 | 0 | 4.1811 | 40.75
2022-12-26 06:00 | 44921.25 | 0 | 3.3037 | 40.75
2022-12-26 06:30 | 44921.2708 | 0 | 2.8073 | 40.75
2022-12-26 07:00 | 44921.2917 | 0 | 2.3946 | 40.75
2022-12-26 07:30 | 44921.3125 | 0 | 1.8723 | 40.75
2022-12-26 08:00 | 44921.3333 | 0 | 1.6001 | 40.75
2022-12-26 08:30 | 44921.3542 | 0 | 1.601 | 40.75
2022-12-26 09:00 | 44921.375 | 0 | 1.8813 | 40.75
2022-12-26 09:30 | 44921.3958 | 0 | 1.5157 | 40.75
2022-12-26 10:00 | 44921.4167 | 0 | 1.1749 | 40.75
2022-12-26 10:30 | 44921.4375 | 0 | 1.177 | 40.75
2022-12-26 11:00 | 44921.4583 | 0 | 1.0384 | 40.75
2022-12-26 11:30 | 44921.4792 | 0 | 1.4801 | 40.75
2022-12-26 12:00 | 44921.5 | 0 | 1.7905 | 40.75
2022-12-26 12:30 | 44921.5208 | 0 | 1.584 | 40.75
2022-12-26 13:00 | 44921.5417 | 0 | 1.2259 | 40.75
2022-12-26 13:30 | 44921.5625 | 0 | 1.0138 | 40.75
2022-12-26 14:00 | 44921.5833 | 0 | 2.1503 | 40.75
2022-12-26 14:30 | 44921.6042 | 0 | 1.9377 | 40.75
2022-12-26 15:00 | 44921.625 | 0 | 3.4469 | 40.75
2022-12-26 15:30 | 44921.6458 | 0 | 7.5357 | 40.75
2022-12-26 16:00 | 44921.6667 | 0 | 6.9439 | 40.75
2022-12-26 16:30 | 44921.6875 | 0 | 6.2159 | 40.75
2022-12-26 17:00 | 44921.7083 | 0 | 7.2539 | 40.75
2022-12-26 17:30 | 44921.7292 | 0 | 8.8933 | 40.75
2022-12-26 18:00 | 44921.75 | 0 | 9.514 | 40.75
2022-12-26 18:30 | 44921.7708 | 0 | 9.5505 | 40.75
2022-12-26 19:00 | 44921.7917 | 0 | 9.6851 | 40.75
2022-12-26 19:30 | 44921.8125 | 0 | 9.562 | 40.75
2022-12-26 20:00 | 44921.8333 | 0 | 9.4165 | 40.75
2022-12-26 20:30 | 44921.8542 | 0 | 8.836 | 40.75
2022-12-26 21:00 | 44921.875 | 0 | 8.4813 | 40.75
2022-12-26 21:30 | 44921.8958 | 0 | 8.0168 | 40.75
2022-12-26 22:00 | 44921.9167 | 0 | 7.5796 | 40.75
2022-12-26 22:30 | 44921.9375 | 0 | 7.0303 | 40.75
2022-12-26 23:00 | 44921.9583 | 0 | 6.6386 | 40.75
2022-12-26 23:30 | 44921.9792 | 0 | 6.2336 | 40.75
2022-12-27 | 44922 | 0 | 5.8282 | 40.75
2022-12-27 00:30 | 44922.0208 | 0 | 5.5928 | 40.75
2022-12-27 01:00 | 44922.0417 | 0 | 5.3975 | 40.75
2022-12-27 01:30 | 44922.0625 | 0 | 5.2652 | 40.75
2022-12-27 02:00 | 44922.0833 | 0 | 5.2011 | 40.75
2022-12-27 02:30 | 44922.1042 | 0 | 5.0755 | 40.75
2022-12-27 03:00 | 44922.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2022-12-27 03:30 | 44922.1458 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-27 04:00 | 44922.1667 | 0 | 4.9391 | 40.75
2022-12-27 04:30 | 44922.1875 | 0 | 4.8275 | 40.75
2022-12-27 05:00 | 44922.2083 | 0 | 4.7343 | 40.75
2022-12-27 05:30 | 44922.2292 | 0 | 4.1689 | 40.75
2022-12-27 06:00 | 44922.25 | 0 | 3.744 | 40.75
2022-12-27 06:30 | 44922.2708 | 0 | 3.4639 | 40.75
2022-12-27 07:00 | 44922.2917 | 0 | 3.3678 | 40.75
2022-12-27 07:30 | 44922.3125 | 0 | 2.1284 | 40.75
2022-12-27 08:00 | 44922.3333 | 0 | 2.109 | 40.75
2022-12-27 08:30 | 44922.3542 | 0 | 1.9999 | 40.75
2022-12-27 09:00 | 44922.375 | 0 | 1.6322 | 40.75
2022-12-27 09:30 | 44922.3958 | 0 | 1.5239 | 40.75
2022-12-27 10:00 | 44922.4167 | 0 | 1.8026 | 40.75
2022-12-27 10:30 | 44922.4375 | 0 | 2.2138 | 40.75
2022-12-27 11:00 | 44922.4583 | 0 | 2.1904 | 40.75
2022-12-27 11:30 | 44922.4792 | 0 | 1.8257 | 40.75
2022-12-27 12:00 | 44922.5 | 0 | 1.9596 | 40.75
2022-12-27 12:30 | 44922.5208 | 0 | 1.3589 | 40.75
2022-12-27 13:00 | 44922.5417 | 0 | 1.3512 | 40.75
2022-12-27 13:30 | 44922.5625 | 0 | 1.2919 | 40.75
2022-12-27 14:00 | 44922.5833 | 0 | 1.1606 | 40.75
2022-12-27 14:30 | 44922.6042 | 0 | 3.867 | 40.75
2022-12-27 15:00 | 44922.625 | 0 | 3.0717 | 40.75
2022-12-27 15:30 | 44922.6458 | 0 | 3.3866 | 40.75
2022-12-27 16:00 | 44922.6667 | 0 | 5.203 | 40.75
2022-12-27 16:30 | 44922.6875 | 0 | 6.2811 | 40.75
2022-12-27 17:00 | 44922.7083 | 0 | 7.638 | 40.75
2022-12-27 17:30 | 44922.7292 | 0 | 8.8511 | 40.75
2022-12-27 18:00 | 44922.75 | 0 | 9.6 | 40.75
2022-12-27 18:30 | 44922.7708 | 0 | 10.1694 | 40.75
2022-12-27 19:00 | 44922.7917 | 0 | 10.1726 | 40.75
2022-12-27 19:30 | 44922.8125 | 0 | 9.9062 | 40.75
2022-12-27 20:00 | 44922.8333 | 0 | 9.5462 | 40.75
2022-12-27 20:30 | 44922.8542 | 0 | 9.0848 | 40.75
2022-12-27 21:00 | 44922.875 | 0 | 8.4715 | 40.75
2022-12-27 21:30 | 44922.8958 | 0 | 8.0542 | 40.75
2022-12-27 22:00 | 44922.9167 | 0 | 7.5153 | 40.75
2022-12-27 22:30 | 44922.9375 | 0 | 7.0376 | 40.75
2022-12-27 23:00 | 44922.9583 | 0 | 6.605 | 40.75
2022-12-27 23:30 | 44922.9792 | 0 | 6.1596 | 40.75
2022-12-28 | 44923 | 0 | 5.7451 | 40.75
2022-12-28 00:30 | 44923.0208 | 0 | 5.4799 | 40.75
2022-12-28 01:00 | 44923.0417 | 0 | 5.3375 | 40.75
2022-12-28 01:30 | 44923.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2022-12-28 02:00 | 44923.0833 | 0 | 5.1761 | 40.75
2022-12-28 02:30 | 44923.1042 | 0 | 5.058 | 40.75
2022-12-28 03:00 | 44923.125 | 0 | 4.9989 | 40.75
2022-12-28 03:30 | 44923.1458 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-28 04:00 | 44923.1667 | 0 | 5.0285 | 40.75
2022-12-28 04:30 | 44923.1875 | 0 | 4.9989 | 40.75
2022-12-28 05:00 | 44923.2083 | 0 | 4.8717 | 40.75
2022-12-28 05:30 | 44923.2292 | 0 | 4.256 | 40.75
2022-12-28 06:00 | 44923.25 | 0 | 3.8719 | 40.75
2022-12-28 06:30 | 44923.2708 | 0 | 3.6931 | 40.75
2022-12-28 07:00 | 44923.2917 | 0 | 2.9563 | 40.75
2022-12-28 07:30 | 44923.3125 | 0 | 2.0056 | 40.75
2022-12-28 08:00 | 44923.3333 | 0 | 2.0522 | 40.75
2022-12-28 08:30 | 44923.3542 | 0 | 3.5989 | 40.75
2022-12-28 09:00 | 44923.375 | 0 | 2.436 | 40.75
2022-12-28 09:30 | 44923.3958 | 0 | 4.1907 | 40.75
2022-12-28 10:00 | 44923.4167 | 0 | 3.8798 | 40.75
2022-12-28 10:30 | 44923.4375 | 0 | 1.6606 | 40.75
2022-12-28 11:00 | 44923.4583 | 0 | 2.2806 | 40.75
2022-12-28 11:30 | 44923.4792 | 0 | 2.4612 | 40.75
2022-12-28 12:00 | 44923.5 | 0 | 1.294 | 40.75
2022-12-28 12:30 | 44923.5208 | 0 | 1.3336 | 40.75
2022-12-28 13:00 | 44923.5417 | 0 | 1.1816 | 40.75
2022-12-28 13:30 | 44923.5625 | 0 | 1.2887 | 40.75
2022-12-28 14:00 | 44923.5833 | 0 | 1.1392 | 40.75
2022-12-28 14:30 | 44923.6042 | 0 | 1.5353 | 40.75
2022-12-28 15:00 | 44923.625 | 0 | 2.02 | 40.75
2022-12-28 15:30 | 44923.6458 | 0 | 3.3455 | 40.75
2022-12-28 16:00 | 44923.6667 | 0 | 4.8994 | 40.75
2022-12-28 16:30 | 44923.6875 | 0 | 6.8636 | 40.75
2022-12-28 17:00 | 44923.7083 | 0 | 8.044 | 40.75
2022-12-28 17:30 | 44923.7292 | 0 | 8.7061 | 40.75
2022-12-28 18:00 | 44923.75 | 0 | 9.683 | 40.75
2022-12-28 18:30 | 44923.7708 | 0 | 9.9978 | 40.75
2022-12-28 19:00 | 44923.7917 | 0 | 10.0916 | 40.75
2022-12-28 19:30 | 44923.8125 | 0 | 10.0159 | 40.75
2022-12-28 20:00 | 44923.8333 | 0 | 9.5209 | 40.75
2022-12-28 20:30 | 44923.8542 | 0 | 9.0795 | 40.75
2022-12-28 21:00 | 44923.875 | 0 | 8.5251 | 40.75
2022-12-28 21:30 | 44923.8958 | 0 | 7.9685 | 40.75
2022-12-28 22:00 | 44923.9167 | 0 | 7.3747 | 40.75
2022-12-28 22:30 | 44923.9375 | 0 | 6.914 | 40.75
2022-12-28 23:00 | 44923.9583 | 0 | 6.4981 | 40.75
2022-12-28 23:30 | 44923.9792 | 0 | 6.0099 | 40.75
2022-12-29 | 44924 | 0 | 5.6632 | 40.75
2022-12-29 00:30 | 44924.0208 | 0 | 5.4026 | 40.75
2022-12-29 01:00 | 44924.0417 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-29 01:30 | 44924.0625 | 0 | 5.0568 | 40.75
2022-12-29 02:00 | 44924.0833 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-29 02:30 | 44924.1042 | 0 | 4.9427 | 40.75
2022-12-29 03:00 | 44924.125 | 0 | 4.9355 | 40.75
2022-12-29 03:30 | 44924.1458 | 0 | 4.8721 | 40.75
2022-12-29 04:00 | 44924.1667 | 0 | 4.8908 | 40.75
2022-12-29 04:30 | 44924.1875 | 0 | 4.8649 | 40.75
2022-12-29 05:00 | 44924.2083 | 0 | 4.87 | 40.75
2022-12-29 05:30 | 44924.2292 | 0 | 4.2503 | 40.75
2022-12-29 06:00 | 44924.25 | 0 | 3.5015 | 40.75
2022-12-29 06:30 | 44924.2708 | 0 | 2.806 | 40.75
2022-12-29 07:00 | 44924.2917 | 0 | 2.4139 | 40.75
2022-12-29 07:30 | 44924.3125 | 0 | 1.782 | 40.75
2022-12-29 08:00 | 44924.3333 | 0 | 3.1982 | 40.75
2022-12-29 08:30 | 44924.3542 | 0 | 3.9865 | 40.75
2022-12-29 09:00 | 44924.375 | 0 | 2.1291 | 40.75
2022-12-29 09:30 | 44924.3958 | 0 | 1.7647 | 40.75
2022-12-29 10:00 | 44924.4167 | 0 | 1.7292 | 40.75
2022-12-29 10:30 | 44924.4375 | 0 | 1.836 | 40.75
2022-12-29 11:00 | 44924.4583 | 0 | 1.6396 | 40.75
2022-12-29 11:30 | 44924.4792 | 0 | 1.5033 | 40.75
2022-12-29 12:00 | 44924.5 | 0 | 1.3178 | 40.75
2022-12-29 12:30 | 44924.5208 | 0 | 3.3588 | 40.75
2022-12-29 13:00 | 44924.5417 | 0 | 3.672 | 40.75
2022-12-29 13:30 | 44924.5625 | 0 | 2.8152 | 40.75
2022-12-29 14:00 | 44924.5833 | 0 | 2.164 | 40.75
2022-12-29 14:30 | 44924.6042 | 0 | 2.521 | 40.75
2022-12-29 15:00 | 44924.625 | 0 | 4.8549 | 40.75
2022-12-29 15:30 | 44924.6458 | 0 | 6.2697 | 40.75
2022-12-29 16:00 | 44924.6667 | 0 | 7.1016 | 40.75
2022-12-29 16:30 | 44924.6875 | 0 | 7.9827 | 40.75
2022-12-29 17:00 | 44924.7083 | 0 | 8.5081 | 40.75
2022-12-29 17:30 | 44924.7292 | 0 | 9.0096 | 40.75
2022-12-29 18:00 | 44924.75 | 0 | 9.4837 | 40.75
2022-12-29 18:30 | 44924.7708 | 0 | 9.8988 | 40.75
2022-12-29 19:00 | 44924.7917 | 0 | 9.9568 | 40.75
2022-12-29 19:30 | 44924.8125 | 0 | 9.8917 | 40.75
2022-12-29 20:00 | 44924.8333 | 0 | 9.4943 | 40.75
2022-12-29 20:30 | 44924.8542 | 0 | 9.0079 | 40.75
2022-12-29 21:00 | 44924.875 | 0 | 8.6557 | 40.75
2022-12-29 21:30 | 44924.8958 | 0 | 8.1257 | 40.75
2022-12-29 22:00 | 44924.9167 | 0 | 7.6657 | 40.75
2022-12-29 22:30 | 44924.9375 | 0 | 7.312 | 40.75
2022-12-29 23:00 | 44924.9583 | 0 | 6.7277 | 40.75
2022-12-29 23:30 | 44924.9792 | 0 | 6.3433 | 40.75
2022-12-30 | 44925 | 0 | 5.9513 | 40.75
2022-12-30 00:30 | 44925.0208 | 0 | 5.6896 | 40.75
2022-12-30 01:00 | 44925.0417 | 0 | 5.5493 | 40.75
2022-12-30 01:30 | 44925.0625 | 0 | 5.4296 | 40.75
2022-12-30 02:00 | 44925.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2022-12-30 02:30 | 44925.1042 | 0 | 5.1946 | 40.75
2022-12-30 03:00 | 44925.125 | 0 | 5.2234 | 40.75
2022-12-30 03:30 | 44925.1458 | 0 | 5.1663 | 40.75
2022-12-30 04:00 | 44925.1667 | 0 | 5.1166 | 40.75
2022-12-30 04:30 | 44925.1875 | 0 | 5.1178 | 40.75
2022-12-30 05:00 | 44925.2083 | 0 | 5.0321 | 40.75
2022-12-30 05:30 | 44925.2292 | 0 | 4.7315 | 40.75
2022-12-30 06:00 | 44925.25 | 0 | 4.7787 | 40.75
2022-12-30 06:30 | 44925.2708 | 0 | 4.1781 | 40.75
2022-12-30 07:00 | 44925.2917 | 0 | 3.7109 | 40.75
2022-12-30 07:30 | 44925.3125 | 0 | 3.5409 | 40.75
2022-12-30 08:00 | 44925.3333 | 0 | 4.6822 | 40.75
2022-12-30 08:30 | 44925.3542 | 0 | 3.6689 | 40.75
2022-12-30 09:00 | 44925.375 | 0 | 3.3115 | 40.75
2022-12-30 09:30 | 44925.3958 | 0 | 1.8776 | 40.75
2022-12-30 10:00 | 44925.4167 | 0 | 1.3548 | 40.75
2022-12-30 10:30 | 44925.4375 | 0 | 1.3906 | 40.75
2022-12-30 11:00 | 44925.4583 | 0 | 2.5317 | 40.75
2022-12-30 11:30 | 44925.4792 | 0 | 2.0761 | 40.75
2022-12-30 12:00 | 44925.5 | 0 | 1.8313 | 40.75
2022-12-30 12:30 | 44925.5208 | 0 | 1.2836 | 40.75
2022-12-30 13:00 | 44925.5417 | 0 | 4.3332 | 40.75
2022-12-30 13:30 | 44925.5625 | 0 | 4.6678 | 40.75
2022-12-30 14:00 | 44925.5833 | 0 | 5.2646 | 40.75
2022-12-30 14:30 | 44925.6042 | 0 | 3.5757 | 40.75
2022-12-30 15:00 | 44925.625 | 0 | 4.1537 | 40.75
2022-12-30 15:30 | 44925.6458 | 0 | 5.5133 | 40.75
2022-12-30 16:00 | 44925.6667 | 0 | 6.0779 | 40.75
2022-12-30 16:30 | 44925.6875 | 0 | 7.1928 | 40.75
2022-12-30 17:00 | 44925.7083 | 0 | 8.3686 | 40.75
2022-12-30 17:30 | 44925.7292 | 0 | 8.3802 | 40.75
2022-12-30 18:00 | 44925.75 | 0 | 8.8999 | 40.75
2022-12-30 18:30 | 44925.7708 | 0 | 9.4666 | 40.75
2022-12-30 19:00 | 44925.7917 | 0 | 9.5288 | 40.75
2022-12-30 19:30 | 44925.8125 | 0 | 9.4575 | 40.75
2022-12-30 20:00 | 44925.8333 | 0 | 9.2172 | 40.75
2022-12-30 20:30 | 44925.8542 | 0 | 8.753 | 40.75
2022-12-30 21:00 | 44925.875 | 0 | 8.3995 | 40.75
2022-12-30 21:30 | 44925.8958 | 0 | 8.0506 | 40.75
2022-12-30 22:00 | 44925.9167 | 0 | 7.4827 | 40.75
2022-12-30 22:30 | 44925.9375 | 0 | 7.0574 | 40.75
2022-12-30 23:00 | 44925.9583 | 0 | 6.6199 | 40.75
2022-12-30 23:30 | 44925.9792 | 0 | 6.1882 | 40.75
2022-12-31 | 44926 | 0 | 5.8843 | 40.75
2022-12-31 00:30 | 44926.0208 | 0 | 5.6111 | 40.75
2022-12-31 01:00 | 44926.0417 | 0 | 5.4012 | 40.75
2022-12-31 01:30 | 44926.0625 | 0 | 5.2777 | 40.75
2022-12-31 02:00 | 44926.0833 | 0 | 5.1723 | 40.75
2022-12-31 02:30 | 44926.1042 | 0 | 5.0133 | 40.75
2022-12-31 03:00 | 44926.125 | 0 | 5.0212 | 40.75
2022-12-31 03:30 | 44926.1458 | 0 | 4.9838 | 40.75
2022-12-31 04:00 | 44926.1667 | 0 | 4.8757 | 40.75
2022-12-31 04:30 | 44926.1875 | 0 | 4.8051 | 40.75
2022-12-31 05:00 | 44926.2083 | 0 | 4.8043 | 40.75
2022-12-31 05:30 | 44926.2292 | 0 | 4.4176 | 40.75
2022-12-31 06:00 | 44926.25 | 0 | 4.4525 | 40.75
2022-12-31 06:30 | 44926.2708 | 0 | 3.8333 | 40.75
2022-12-31 07:00 | 44926.2917 | 0 | 3.8714 | 40.75
2022-12-31 07:30 | 44926.3125 | 0 | 2.7638 | 40.75
2022-12-31 08:00 | 44926.3333 | 0 | 2.0511 | 40.75
2022-12-31 08:30 | 44926.3542 | 0 | 2.6161 | 40.75
2022-12-31 09:00 | 44926.375 | 0 | 1.7375 | 40.75
2022-12-31 09:30 | 44926.3958 | 0 | 1.6131 | 40.75
2022-12-31 10:00 | 44926.4167 | 0 | 1.4756 | 40.75
2022-12-31 10:30 | 44926.4375 | 0 | 1.5599 | 40.75
2022-12-31 11:00 | 44926.4583 | 0 | 1.7974 | 40.75
2022-12-31 11:30 | 44926.4792 | 0 | 1.5636 | 40.75
2022-12-31 12:00 | 44926.5 | 0 | 1.6749 | 40.75
2022-12-31 12:30 | 44926.5208 | 0 | 1.5691 | 40.75
2022-12-31 13:00 | 44926.5417 | 0 | 1.1548 | 40.75
2022-12-31 13:30 | 44926.5625 | 0 | 0.90414 | 40.75
2022-12-31 14:00 | 44926.5833 | 0 | 0.98068 | 40.75
2022-12-31 14:30 | 44926.6042 | 0 | 1.8883 | 40.75
2022-12-31 15:00 | 44926.625 | 0 | 2.8943 | 40.75
2022-12-31 15:30 | 44926.6458 | 0 | 3.9917 | 40.75
2022-12-31 16:00 | 44926.6667 | 0 | 5.5603 | 40.75
2022-12-31 16:30 | 44926.6875 | 0 | 7.0936 | 40.75
2022-12-31 17:00 | 44926.7083 | 0 | 7.883 | 40.75
2022-12-31 17:30 | 44926.7292 | 0 | 8.8227 | 40.75
2022-12-31 18:00 | 44926.75 | 0 | 9.4539 | 40.75
2022-12-31 18:30 | 44926.7708 | 0 | 9.5771 | 40.75
2022-12-31 19:00 | 44926.7917 | 0 | 9.4004 | 40.75
2022-12-31 19:30 | 44926.8125 | 0 | 8.9299 | 40.75
2022-12-31 20:00 | 44926.8333 | 0 | 8.7117 | 40.75
2022-12-31 20:30 | 44926.8542 | 0 | 8.2853 | 40.75
2022-12-31 21:00 | 44926.875 | 0 | 8.0283 | 40.75
2022-12-31 21:30 | 44926.8958 | 0 | 7.7701 | 40.75
2022-12-31 22:00 | 44926.9167 | 0 | 7.6003 | 40.75
2022-12-31 22:30 | 44926.9375 | 0 | 7.4319 | 40.75
2022-12-31 23:00 | 44926.9583 | 0 | 6.9772 | 40.75
2022-12-31 23:30 | 44926.9792 | 0 | 6.5452 | 40.75
2023-01-01 | 44927 | 0 | 6.2068 | 40.75
2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 0 | 6.0092 | 40.75
2023-01-01 01:00 | 44927.0417 | 0 | 5.8807 | 40.75
2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 0 | 5.6634 | 40.75
2023-01-01 02:00 | 44927.0833 | 0 | 5.5047 | 40.75
2023-01-01 02:30 | 44927.1042 | 0 | 5.3601 | 40.75
2023-01-01 03:00 | 44927.125 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-01 03:30 | 44927.1458 | 0 | 5.1536 | 40.75
2023-01-01 04:00 | 44927.1667 | 0 | 5.1627 | 40.75
2023-01-01 04:30 | 44927.1875 | 0 | 4.9723 | 40.75
2023-01-01 05:00 | 44927.2083 | 0 | 4.8275 | 40.75
2023-01-01 05:30 | 44927.2292 | 0 | 4.6805 | 40.75
2023-01-01 06:00 | 44927.25 | 0 | 4.3381 | 40.75
2023-01-01 06:30 | 44927.2708 | 0 | 4.0096 | 40.75
2023-01-01 07:00 | 44927.2917 | 0 | 3.3931 | 40.75
2023-01-01 07:30 | 44927.3125 | 0 | 1.9464 | 40.75
2023-01-01 08:00 | 44927.3333 | 0 | 2.8894 | 40.75
2023-01-01 08:30 | 44927.3542 | 0 | 1.7899 | 40.75
2023-01-01 09:00 | 44927.375 | 0 | 1.6528 | 40.75
2023-01-01 09:30 | 44927.3958 | 0 | 1.209 | 40.75
2023-01-01 10:00 | 44927.4167 | 0 | 1.3176 | 40.75
2023-01-01 10:30 | 44927.4375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2023-01-01 11:00 | 44927.4583 | 0 | 1.3567 | 40.75
2023-01-01 11:30 | 44927.4792 | 0 | 1.8527 | 40.75
2023-01-01 12:00 | 44927.5 | 0 | 2.9184 | 40.75
2023-01-01 12:30 | 44927.5208 | 0 | 2.6541 | 40.75
2023-01-01 13:00 | 44927.5417 | 0 | 4.1908 | 40.75
2023-01-01 13:30 | 44927.5625 | 0 | 3.5778 | 40.75
2023-01-01 14:00 | 44927.5833 | 0 | 2.7818 | 40.75
2023-01-01 14:30 | 44927.6042 | 0 | 2.9535 | 40.75
2023-01-01 15:00 | 44927.625 | 0 | 5.4984 | 40.75
2023-01-01 15:30 | 44927.6458 | 0 | 5.2811 | 40.75
2023-01-01 16:00 | 44927.6667 | 0 | 4.9808 | 40.75
2023-01-01 16:30 | 44927.6875 | 0 | 6.9549 | 40.75
2023-01-01 17:00 | 44927.7083 | 0 | 7.7015 | 40.75
2023-01-01 17:30 | 44927.7292 | 0 | 9.0636 | 40.75
2023-01-01 18:00 | 44927.75 | 0 | 9.7276 | 40.75
2023-01-01 18:30 | 44927.7708 | 0 | 10.0927 | 40.75
2023-01-01 19:00 | 44927.7917 | 0 | 10.1318 | 40.75
2023-01-01 19:30 | 44927.8125 | 0 | 9.8726 | 40.75
2023-01-01 20:00 | 44927.8333 | 0 | 9.5692 | 40.75
2023-01-01 20:30 | 44927.8542 | 0 | 9.0827 | 40.75
2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 0 | 8.6219 | 40.75
2023-01-01 21:30 | 44927.8958 | 0 | 8.0439 | 40.75
2023-01-01 22:00 | 44927.9167 | 0 | 7.4186 | 40.75
2023-01-01 22:30 | 44927.9375 | 0 | 6.9883 | 40.75
2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 0 | 6.635 | 40.75
2023-01-01 23:30 | 44927.9792 | 0 | 6.1654 | 40.75
2023-01-02 | 44928 | 0 | 5.8505 | 40.75
2023-01-02 00:30 | 44928.0208 | 0 | 5.561 | 40.75
2023-01-02 01:00 | 44928.0417 | 0 | 5.3375 | 40.75
2023-01-02 01:30 | 44928.0625 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-02 02:00 | 44928.0833 | 0 | 5.12 | 40.75
2023-01-02 02:30 | 44928.1042 | 0 | 5.0285 | 40.75
2023-01-02 03:00 | 44928.125 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-01-02 03:30 | 44928.1458 | 0 | 4.8945 | 40.75
2023-01-02 04:00 | 44928.1667 | 0 | 4.9096 | 40.75
2023-01-02 04:30 | 44928.1875 | 0 | 4.8124 | 40.75
2023-01-02 05:00 | 44928.2083 | 0 | 4.672 | 40.75
2023-01-02 05:30 | 44928.2292 | 0 | 4.2205 | 40.75
2023-01-02 06:00 | 44928.25 | 0 | 3.6309 | 40.75
2023-01-02 06:30 | 44928.2708 | 0 | 2.9184 | 40.75
2023-01-02 07:00 | 44928.2917 | 0 | 2.5911 | 40.75
2023-01-02 07:30 | 44928.3125 | 0 | 2.2104 | 40.75
2023-01-02 08:00 | 44928.3333 | 0 | 3.1969 | 40.75
2023-01-02 08:30 | 44928.3542 | 0 | 1.4872 | 40.75
2023-01-02 09:00 | 44928.375 | 0 | 1.4063 | 40.75
2023-01-02 09:30 | 44928.3958 | 0 | 1.3902 | 40.75
2023-01-02 10:00 | 44928.4167 | 0 | 1.5366 | 40.75
2023-01-02 10:30 | 44928.4375 | 0 | 1.7794 | 40.75
2023-01-02 11:00 | 44928.4583 | 0 | 1.7974 | 40.75
2023-01-02 11:30 | 44928.4792 | 0 | 1.6973 | 40.75
2023-01-02 12:00 | 44928.5 | 0 | 1.4675 | 40.75
2023-01-02 12:30 | 44928.5208 | 0 | 1.5389 | 40.75
2023-01-02 13:00 | 44928.5417 | 0 | 1.202 | 40.75
2023-01-02 13:30 | 44928.5625 | 0 | 1.4865 | 40.75
2023-01-02 14:00 | 44928.5833 | 0 | 1.5488 | 40.75
2023-01-02 14:30 | 44928.6042 | 0 | 2.9989 | 40.75
2023-01-02 15:00 | 44928.625 | 0 | 5.0023 | 40.75
2023-01-02 15:30 | 44928.6458 | 0 | 4.3116 | 40.75
2023-01-02 16:00 | 44928.6667 | 0 | 5.7236 | 40.75
2023-01-02 16:30 | 44928.6875 | 0 | 8.0353 | 40.75
2023-01-02 17:00 | 44928.7083 | 0 | 9.0953 | 40.75
2023-01-02 17:30 | 44928.7292 | 0 | 9.3925 | 40.75
2023-01-02 18:00 | 44928.75 | 0 | 10.3023 | 40.75
2023-01-02 18:30 | 44928.7708 | 0 | 10.5115 | 40.75
2023-01-02 19:00 | 44928.7917 | 0 | 10.608 | 40.75
2023-01-02 19:30 | 44928.8125 | 0 | 10.2858 | 40.75
2023-01-02 20:00 | 44928.8333 | 0 | 9.8686 | 40.75
2023-01-02 20:30 | 44928.8542 | 0 | 9.1918 | 40.75
2023-01-02 21:00 | 44928.875 | 0 | 8.7191 | 40.75
2023-01-02 21:30 | 44928.8958 | 0 | 8.104 | 40.75
2023-01-02 22:00 | 44928.9167 | 0 | 7.5346 | 40.75
2023-01-02 22:30 | 44928.9375 | 0 | 6.9429 | 40.75
2023-01-02 23:00 | 44928.9583 | 0 | 6.4559 | 40.75
2023-01-02 23:30 | 44928.9792 | 0 | 6.0746 | 40.75
2023-01-03 | 44929 | 0 | 5.7799 | 40.75
2023-01-03 00:30 | 44929.0208 | 0 | 5.554 | 40.75
2023-01-03 01:00 | 44929.0417 | 0 | 5.1759 | 40.75
2023-01-03 01:30 | 44929.0625 | 0 | 5.0321 | 40.75
2023-01-03 02:00 | 44929.0833 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-01-03 02:30 | 44929.1042 | 0 | 4.9874 | 40.75
2023-01-03 03:00 | 44929.125 | 0 | 4.9168 | 40.75
2023-01-03 03:30 | 44929.1458 | 0 | 4.8908 | 40.75
2023-01-03 04:00 | 44929.1667 | 0 | 4.9542 | 40.75
2023-01-03 04:30 | 44929.1875 | 0 | 4.9319 | 40.75
2023-01-03 05:00 | 44929.2083 | 0 | 4.834 | 40.75
2023-01-03 05:30 | 44929.2292 | 0 | 4.2371 | 40.75
2023-01-03 06:00 | 44929.25 | 0 | 3.6753 | 40.75
2023-01-03 06:30 | 44929.2708 | 0 | 2.958 | 40.75
2023-01-03 07:00 | 44929.2917 | 0 | 2.363 | 40.75
2023-01-03 07:30 | 44929.3125 | 0 | 1.9315 | 40.75
2023-01-03 08:00 | 44929.3333 | 0 | 1.8372 | 40.75
2023-01-03 08:30 | 44929.3542 | 0 | 1.4329 | 40.75
2023-01-03 09:00 | 44929.375 | 0 | 1.5983 | 40.75
2023-01-03 09:30 | 44929.3958 | 0 | 1.6752 | 40.75
2023-01-03 10:00 | 44929.4167 | 0 | 1.7232 | 40.75
2023-01-03 10:30 | 44929.4375 | 0 | 1.5556 | 40.75
2023-01-03 11:00 | 44929.4583 | 0 | 1.0295 | 40.75
2023-01-03 11:30 | 44929.4792 | 0 | 1.4425 | 40.75
2023-01-03 12:00 | 44929.5 | 0 | 3.6635 | 40.75
2023-01-03 12:30 | 44929.5208 | 0 | 2.2958 | 40.75
2023-01-03 13:00 | 44929.5417 | 0 | 2.4347 | 40.75
2023-01-03 13:30 | 44929.5625 | 0 | 3.1909 | 40.75
2023-01-03 14:00 | 44929.5833 | 0 | 3.6222 | 40.75
2023-01-03 14:30 | 44929.6042 | 0 | 1.9978 | 40.75
2023-01-03 15:00 | 44929.625 | 0 | 3.0208 | 40.75
2023-01-03 15:30 | 44929.6458 | 0 | 4.5739 | 40.75
2023-01-03 16:00 | 44929.6667 | 0 | 6.3317 | 40.75
2023-01-03 16:30 | 44929.6875 | 0 | 8.2055 | 40.75
2023-01-03 17:00 | 44929.7083 | 0 | 9.4652 | 40.75
2023-01-03 17:30 | 44929.7292 | 0 | 10.8598 | 40.75
2023-01-03 18:00 | 44929.75 | 0 | 11.6468 | 40.75
2023-01-03 18:30 | 44929.7708 | 0 | 11.7729 | 40.75
2023-01-03 19:00 | 44929.7917 | 0 | 11.7729 | 40.75
2023-01-03 19:30 | 44929.8125 | 0 | 11.4435 | 40.75
2023-01-03 20:00 | 44929.8333 | 0 | 11.0766 | 40.75
2023-01-03 20:30 | 44929.8542 | 0 | 10.371 | 40.75
2023-01-03 21:00 | 44929.875 | 0 | 9.5757 | 40.75
2023-01-03 21:30 | 44929.8958 | 0 | 8.8928 | 40.75
2023-01-03 22:00 | 44929.9167 | 0 | 8.0958 | 40.75
2023-01-03 22:30 | 44929.9375 | 0 | 7.5181 | 40.75
2023-01-03 23:00 | 44929.9583 | 0 | 6.9944 | 40.75
2023-01-03 23:30 | 44929.9792 | 0 | 6.5005 | 40.75
2023-01-04 | 44930 | 0 | 6.0565 | 40.75
2023-01-04 00:30 | 44930.0208 | 0 | 5.8048 | 40.75
2023-01-04 01:00 | 44930.0417 | 0 | 5.624 | 40.75
2023-01-04 01:30 | 44930.0625 | 0 | 5.4696 | 40.75
2023-01-04 02:00 | 44930.0833 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-04 02:30 | 44930.1042 | 0 | 5.1723 | 40.75
2023-01-04 03:00 | 44930.125 | 0 | 5.1291 | 40.75
2023-01-04 03:30 | 44930.1458 | 0 | 5.149 | 40.75
2023-01-04 04:00 | 44930.1667 | 0 | 5.1478 | 40.75
2023-01-04 04:30 | 44930.1875 | 0 | 5.1536 | 40.75
2023-01-04 05:00 | 44930.2083 | 0 | 5.0731 | 40.75
2023-01-04 05:30 | 44930.2292 | 0 | 4.6755 | 40.75
2023-01-04 06:00 | 44930.25 | 0 | 4.1881 | 40.75
2023-01-04 06:30 | 44930.2708 | 0 | 3.5456 | 40.75
2023-01-04 07:00 | 44930.2917 | 0 | 2.8313 | 40.75
2023-01-04 07:30 | 44930.3125 | 0 | 2.2871 | 40.75
2023-01-04 08:00 | 44930.3333 | 0 | 1.7494 | 40.75
2023-01-04 08:30 | 44930.3542 | 0 | 1.3791 | 40.75
2023-01-04 09:00 | 44930.375 | 0 | 1.1659 | 40.75
2023-01-04 09:30 | 44930.3958 | 0 | 0.95121 | 40.75
2023-01-04 10:00 | 44930.4167 | 0 | 0.84864 | 40.75
2023-01-04 10:30 | 44930.4375 | 0 | 0.93436 | 40.75
2023-01-04 11:00 | 44930.4583 | 0 | 1.0362 | 40.75
2023-01-04 11:30 | 44930.4792 | 0 | 1.3718 | 40.75
2023-01-04 12:00 | 44930.5 | 0 | 1.7344 | 40.75
2023-01-04 12:30 | 44930.5208 | 0 | 2.1019 | 40.75
2023-01-04 13:00 | 44930.5417 | 0 | 2.6633 | 40.75
2023-01-04 13:30 | 44930.5625 | 0 | 3.4375 | 40.75
2023-01-04 14:00 | 44930.5833 | 0 | 5.1766 | 40.75
2023-01-04 14:30 | 44930.6042 | 0 | 10.0605 | 40.75
2023-01-04 15:00 | 44930.625 | 0 | 12.5789 | 40.75
2023-01-04 15:30 | 44930.6458 | 0 | 9.9936 | 40.75
2023-01-04 16:00 | 44930.6667 | 0 | 9.2461 | 40.75
2023-01-04 16:30 | 44930.6875 | 0 | 10.4957 | 40.75
2023-01-04 17:00 | 44930.7083 | 0 | 11.8793 | 40.75
2023-01-04 17:30 | 44930.7292 | 0 | 13.0667 | 40.75
2023-01-04 18:00 | 44930.75 | 0 | 13.5372 | 40.75
2023-01-04 18:30 | 44930.7708 | 0 | 13.6604 | 40.75
2023-01-04 19:00 | 44930.7917 | 0 | 13.731 | 40.75
2023-01-04 19:30 | 44930.8125 | 0 | 13.3118 | 40.75
2023-01-04 20:00 | 44930.8333 | 0 | 12.5439 | 40.75
2023-01-04 20:30 | 44930.8542 | 0 | 11.6395 | 40.75
2023-01-04 21:00 | 44930.875 | 0 | 10.9837 | 40.75
2023-01-04 21:30 | 44930.8958 | 0 | 10.087 | 40.75
2023-01-04 22:00 | 44930.9167 | 0 | 9.0875 | 40.75
2023-01-04 22:30 | 44930.9375 | 0 | 8.5512 | 40.75
2023-01-04 23:00 | 44930.9583 | 0 | 7.9188 | 40.75
2023-01-04 23:30 | 44930.9792 | 0 | 7.3343 | 40.75
2023-01-05 | 44931 | 0 | 6.9075 | 40.75
2023-01-05 00:30 | 44931.0208 | 0 | 6.4782 | 40.75
2023-01-05 01:00 | 44931.0417 | 0 | 6.1714 | 40.75
2023-01-05 01:30 | 44931.0625 | 0 | 5.8656 | 40.75
2023-01-05 02:00 | 44931.0833 | 0 | 5.686 | 40.75
2023-01-05 02:30 | 44931.1042 | 0 | 5.5851 | 40.75
2023-01-05 03:00 | 44931.125 | 0 | 5.5421 | 40.75
2023-01-05 03:30 | 44931.1458 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-01-05 04:00 | 44931.1667 | 0 | 5.5349 | 40.75
2023-01-05 04:30 | 44931.1875 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-01-05 05:00 | 44931.2083 | 0 | 5.6108 | 40.75
2023-01-05 05:30 | 44931.2292 | 0 | 5.6487 | 40.75
2023-01-05 06:00 | 44931.25 | 0 | 5.715 | 40.75
2023-01-05 06:30 | 44931.2708 | 0 | 5.721 | 40.75
2023-01-05 07:00 | 44931.2917 | 0 | 5.6772 | 40.75
2023-01-05 07:30 | 44931.3125 | 0 | 4.9387 | 40.75
2023-01-05 08:00 | 44931.3333 | 0 | 5.9606 | 40.75
2023-01-05 08:30 | 44931.3542 | 0 | 6.7085 | 40.75
2023-01-05 09:00 | 44931.375 | 0 | 5.4865 | 40.75
2023-01-05 09:30 | 44931.3958 | 0 | 5.2652 | 40.75
2023-01-05 10:00 | 44931.4167 | 0 | 5.6075 | 40.75
2023-01-05 10:30 | 44931.4375 | 0 | 5.0899 | 40.75
2023-01-05 11:00 | 44931.4583 | 0 | 5.7083 | 40.75
2023-01-05 11:30 | 44931.4792 | 0 | 6.3219 | 40.75
2023-01-05 12:00 | 44931.5 | 0 | 7.0756 | 40.75
2023-01-05 12:30 | 44931.5208 | 0 | 7.1064 | 40.75
2023-01-05 13:00 | 44931.5417 | 0 | 6.098 | 40.75
2023-01-05 13:30 | 44931.5625 | 0 | 6.9419 | 40.75
2023-01-05 14:00 | 44931.5833 | 0 | 5.4543 | 40.75
2023-01-05 14:30 | 44931.6042 | 0 | 5.4517 | 40.75
2023-01-05 15:00 | 44931.625 | 0 | 6.9174 | 40.75
2023-01-05 15:30 | 44931.6458 | 0 | 9.2782 | 40.75
2023-01-05 16:00 | 44931.6667 | 0 | 9.828 | 40.75
2023-01-05 16:30 | 44931.6875 | 0 | 10.2651 | 40.75
2023-01-05 17:00 | 44931.7083 | 0 | 10.8383 | 40.75
2023-01-05 17:30 | 44931.7292 | 0 | 10.9768 | 40.75
2023-01-05 18:00 | 44931.75 | 0 | 11.1778 | 40.75
2023-01-05 18:30 | 44931.7708 | 0 | 11.2852 | 40.75
2023-01-05 19:00 | 44931.7917 | 0 | 11.2482 | 40.75
2023-01-05 19:30 | 44931.8125 | 0 | 11.0415 | 40.75
2023-01-05 20:00 | 44931.8333 | 0 | 10.3011 | 40.75
2023-01-05 20:30 | 44931.8542 | 0 | 9.5189 | 40.75
2023-01-05 21:00 | 44931.875 | 0 | 8.9844 | 40.75
2023-01-05 21:30 | 44931.8958 | 0 | 8.3671 | 40.75
2023-01-05 22:00 | 44931.9167 | 0 | 7.822 | 40.75
2023-01-05 22:30 | 44931.9375 | 0 | 7.3662 | 40.75
2023-01-05 23:00 | 44931.9583 | 0 | 6.7758 | 40.75
2023-01-05 23:30 | 44931.9792 | 0 | 6.3482 | 40.75
2023-01-06 | 44932 | 0 | 6.0056 | 40.75
2023-01-06 00:30 | 44932.0208 | 0 | 5.6596 | 40.75
2023-01-06 01:00 | 44932.0417 | 0 | 5.4179 | 40.75
2023-01-06 01:30 | 44932.0625 | 0 | 5.3598 | 40.75
2023-01-06 02:00 | 44932.0833 | 0 | 5.2429 | 40.75
2023-01-06 02:30 | 44932.1042 | 0 | 5.1663 | 40.75
2023-01-06 03:00 | 44932.125 | 0 | 5.1178 | 40.75
2023-01-06 03:30 | 44932.1458 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-06 04:00 | 44932.1667 | 0 | 5.0846 | 40.75
2023-01-06 04:30 | 44932.1875 | 0 | 5.0955 | 40.75
2023-01-06 05:00 | 44932.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-06 05:30 | 44932.2292 | 0 | 4.7394 | 40.75
2023-01-06 06:00 | 44932.25 | 0 | 3.9524 | 40.75
2023-01-06 06:30 | 44932.2708 | 0 | 3.2242 | 40.75
2023-01-06 07:00 | 44932.2917 | 0 | 2.6547 | 40.75
2023-01-06 07:30 | 44932.3125 | 0 | 1.9772 | 40.75
2023-01-06 08:00 | 44932.3333 | 0 | 1.6039 | 40.75
2023-01-06 08:30 | 44932.3542 | 0 | 1.431 | 40.75
2023-01-06 09:00 | 44932.375 | 0 | 1.5094 | 40.75
2023-01-06 09:30 | 44932.3958 | 0 | 1.5767 | 40.75
2023-01-06 10:00 | 44932.4167 | 0 | 1.4025 | 40.75
2023-01-06 10:30 | 44932.4375 | 0 | 1.2677 | 40.75
2023-01-06 11:00 | 44932.4583 | 0 | 1.1161 | 40.75
2023-01-06 11:30 | 44932.4792 | 0 | 1.2182 | 40.75
2023-01-06 12:00 | 44932.5 | 0 | 0.90015 | 40.75
2023-01-06 12:30 | 44932.5208 | 0 | 0.8227 | 40.75
2023-01-06 13:00 | 44932.5417 | 0 | 2.1113 | 40.75
2023-01-06 13:30 | 44932.5625 | 0 | 2.1285 | 40.75
2023-01-06 14:00 | 44932.5833 | 0 | 2.8676 | 40.75
2023-01-06 14:30 | 44932.6042 | 0 | 4.6553 | 40.75
2023-01-06 15:00 | 44932.625 | 0 | 5.4828 | 40.75
2023-01-06 15:30 | 44932.6458 | 0 | 4.271 | 40.75
2023-01-06 16:00 | 44932.6667 | 0 | 6.0921 | 40.75
2023-01-06 16:30 | 44932.6875 | 0 | 7.4778 | 40.75
2023-01-06 17:00 | 44932.7083 | 0 | 8.6458 | 40.75
2023-01-06 17:30 | 44932.7292 | 0 | 9.369 | 40.75
2023-01-06 18:00 | 44932.75 | 0 | 10.1284 | 40.75
2023-01-06 18:30 | 44932.7708 | 0 | 10.4855 | 40.75
2023-01-06 19:00 | 44932.7917 | 0 | 10.5036 | 40.75
2023-01-06 19:30 | 44932.8125 | 0 | 10.2378 | 40.75
2023-01-06 20:00 | 44932.8333 | 0 | 9.8463 | 40.75
2023-01-06 20:30 | 44932.8542 | 0 | 9.2972 | 40.75
2023-01-06 21:00 | 44932.875 | 0 | 8.8121 | 40.75
2023-01-06 21:30 | 44932.8958 | 0 | 8.332 | 40.75
2023-01-06 22:00 | 44932.9167 | 0 | 7.6829 | 40.75
2023-01-06 22:30 | 44932.9375 | 0 | 7.3343 | 40.75
2023-01-06 23:00 | 44932.9583 | 0 | 6.8059 | 40.75
2023-01-06 23:30 | 44932.9792 | 0 | 6.4582 | 40.75
2023-01-07 | 44933 | 0 | 6.0406 | 40.75
2023-01-07 00:30 | 44933.0208 | 0 | 5.7042 | 40.75
2023-01-07 01:00 | 44933.0417 | 0 | 5.5045 | 40.75
2023-01-07 01:30 | 44933.0625 | 0 | 5.3707 | 40.75
2023-01-07 02:00 | 44933.0833 | 0 | 5.2107 | 40.75
2023-01-07 02:30 | 44933.1042 | 0 | 5.1202 | 40.75
2023-01-07 03:00 | 44933.125 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-07 03:30 | 44933.1458 | 0 | 4.9168 | 40.75
2023-01-07 04:00 | 44933.1667 | 0 | 4.9204 | 40.75
2023-01-07 04:30 | 44933.1875 | 0 | 4.8872 | 40.75
2023-01-07 05:00 | 44933.2083 | 0 | 4.7866 | 40.75
2023-01-07 05:30 | 44933.2292 | 0 | 4.2568 | 40.75
2023-01-07 06:00 | 44933.25 | 0 | 3.7148 | 40.75
2023-01-07 06:30 | 44933.2708 | 0 | 3.087 | 40.75
2023-01-07 07:00 | 44933.2917 | 0 | 2.4511 | 40.75
2023-01-07 07:30 | 44933.3125 | 0 | 1.8839 | 40.75
2023-01-07 08:00 | 44933.3333 | 0 | 1.7088 | 40.75
2023-01-07 08:30 | 44933.3542 | 0 | 1.5137 | 40.75
2023-01-07 09:00 | 44933.375 | 0 | 1.3286 | 40.75
2023-01-07 09:30 | 44933.3958 | 0 | 1.499 | 40.75
2023-01-07 10:00 | 44933.4167 | 0 | 1.2102 | 40.75
2023-01-07 10:30 | 44933.4375 | 0 | 1.448 | 40.75
2023-01-07 11:00 | 44933.4583 | 0 | 1.5067 | 40.75
2023-01-07 11:30 | 44933.4792 | 0 | 1.3122 | 40.75
2023-01-07 12:00 | 44933.5 | 0 | 2.4969 | 40.75
2023-01-07 12:30 | 44933.5208 | 0 | 2.8774 | 40.75
2023-01-07 13:00 | 44933.5417 | 0 | 1.9796 | 40.75
2023-01-07 13:30 | 44933.5625 | 0 | 0.99121 | 40.75
2023-01-07 14:00 | 44933.5833 | 0 | 2.599 | 40.75
2023-01-07 14:30 | 44933.6042 | 0 | 2.1224 | 40.75
2023-01-07 15:00 | 44933.625 | 0 | 3.5056 | 40.75
2023-01-07 15:30 | 44933.6458 | 0 | 6.7881 | 40.75
2023-01-07 16:00 | 44933.6667 | 0 | 7.3691 | 40.75
2023-01-07 16:30 | 44933.6875 | 0 | 8.7319 | 40.75
2023-01-07 17:00 | 44933.7083 | 0 | 9.0092 | 40.75
2023-01-07 17:30 | 44933.7292 | 0 | 9.455 | 40.75
2023-01-07 18:00 | 44933.75 | 0 | 9.7759 | 40.75
2023-01-07 18:30 | 44933.7708 | 0 | 10.3402 | 40.75
2023-01-07 19:00 | 44933.7917 | 0 | 10.3811 | 40.75
2023-01-07 19:30 | 44933.8125 | 0 | 10.2193 | 40.75
2023-01-07 20:00 | 44933.8333 | 0 | 9.7993 | 40.75
2023-01-07 20:30 | 44933.8542 | 0 | 9.3407 | 40.75
2023-01-07 21:00 | 44933.875 | 0 | 8.868 | 40.75
2023-01-07 21:30 | 44933.8958 | 0 | 8.3879 | 40.75
2023-01-07 22:00 | 44933.9167 | 0 | 7.8005 | 40.75
2023-01-07 22:30 | 44933.9375 | 0 | 7.353 | 40.75
2023-01-07 23:00 | 44933.9583 | 0 | 6.9195 | 40.75
2023-01-07 23:30 | 44933.9792 | 0 | 6.4782 | 40.75
2023-01-08 | 44934 | 0 | 6.125 | 40.75
2023-01-08 00:30 | 44934.0208 | 0 | 5.8245 | 40.75
2023-01-08 01:00 | 44934.0417 | 0 | 5.5386 | 40.75
2023-01-08 01:30 | 44934.0625 | 0 | 5.4341 | 40.75
2023-01-08 02:00 | 44934.0833 | 0 | 5.3411 | 40.75
2023-01-08 02:30 | 44934.1042 | 0 | 5.2206 | 40.75
2023-01-08 03:00 | 44934.125 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-08 03:30 | 44934.1458 | 0 | 5.0508 | 40.75
2023-01-08 04:00 | 44934.1667 | 0 | 5.0659 | 40.75
2023-01-08 04:30 | 44934.1875 | 0 | 5.0097 | 40.75
2023-01-08 05:00 | 44934.2083 | 0 | 4.937 | 40.75
2023-01-08 05:30 | 44934.2292 | 0 | 4.42 | 40.75
2023-01-08 06:00 | 44934.25 | 0 | 3.7007 | 40.75
2023-01-08 06:30 | 44934.2708 | 0 | 2.9809 | 40.75
2023-01-08 07:00 | 44934.2917 | 0 | 2.3875 | 40.75
2023-01-08 07:30 | 44934.3125 | 0 | 1.8725 | 40.75
2023-01-08 08:00 | 44934.3333 | 0 | 1.6486 | 40.75
2023-01-08 08:30 | 44934.3542 | 0 | 1.3892 | 40.75
2023-01-08 09:00 | 44934.375 | 0 | 1.3174 | 40.75
2023-01-08 09:30 | 44934.3958 | 0 | 1.1277 | 40.75
2023-01-08 10:00 | 44934.4167 | 0 | 1.1042 | 40.75
2023-01-08 10:30 | 44934.4375 | 0 | 2.2861 | 40.75
2023-01-08 11:00 | 44934.4583 | 0 | 3.0678 | 40.75
2023-01-08 11:30 | 44934.4792 | 0 | 3.7437 | 40.75
2023-01-08 12:00 | 44934.5 | 0 | 4.3175 | 40.75
2023-01-08 12:30 | 44934.5208 | 0 | 2.7677 | 40.75
2023-01-08 13:00 | 44934.5417 | 0 | 2.2084 | 40.75
2023-01-08 13:30 | 44934.5625 | 0 | 2.752 | 40.75
2023-01-08 14:00 | 44934.5833 | 0 | 3.5432 | 40.75
2023-01-08 14:30 | 44934.6042 | 0 | 3.6169 | 40.75
2023-01-08 15:00 | 44934.625 | 0 | 5.5376 | 40.75
2023-01-08 15:30 | 44934.6458 | 0 | 5.8109 | 40.75
2023-01-08 16:00 | 44934.6667 | 0 | 6.6453 | 40.75
2023-01-08 16:30 | 44934.6875 | 0 | 8.2685 | 40.75
2023-01-08 17:00 | 44934.7083 | 0 | 9.8302 | 40.75
2023-01-08 17:30 | 44934.7292 | 0 | 10.7543 | 40.75
2023-01-08 18:00 | 44934.75 | 0 | 11.1036 | 40.75
2023-01-08 18:30 | 44934.7708 | 0 | 11.2146 | 40.75
2023-01-08 19:00 | 44934.7917 | 0 | 11.3154 | 40.75
2023-01-08 19:30 | 44934.8125 | 0 | 10.9111 | 40.75
2023-01-08 20:00 | 44934.8333 | 0 | 10.2961 | 40.75
2023-01-08 20:30 | 44934.8542 | 0 | 9.7464 | 40.75
2023-01-08 21:00 | 44934.875 | 0 | 9.1253 | 40.75
2023-01-08 21:30 | 44934.8958 | 0 | 8.4745 | 40.75
2023-01-08 22:00 | 44934.9167 | 0 | 8.0355 | 40.75
2023-01-08 22:30 | 44934.9375 | 0 | 7.5117 | 40.75
2023-01-08 23:00 | 44934.9583 | 0 | 6.9046 | 40.75
2023-01-08 23:30 | 44934.9792 | 0 | 6.4335 | 40.75
2023-01-09 | 44935 | 0 | 6.061 | 40.75
2023-01-09 00:30 | 44935.0208 | 0 | 5.7986 | 40.75
2023-01-09 01:00 | 44935.0417 | 0 | 5.5507 | 40.75
2023-01-09 01:30 | 44935.0625 | 0 | 5.5126 | 40.75
2023-01-09 02:00 | 44935.0833 | 0 | 5.3634 | 40.75
2023-01-09 02:30 | 44935.1042 | 0 | 5.2554 | 40.75
2023-01-09 03:00 | 44935.125 | 0 | 5.2071 | 40.75
2023-01-09 03:30 | 44935.1458 | 0 | 5.1351 | 40.75
2023-01-09 04:00 | 44935.1667 | 0 | 5.179 | 40.75
2023-01-09 04:30 | 44935.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-09 05:00 | 44935.2083 | 0 | 5.3375 | 40.75
2023-01-09 05:30 | 44935.2292 | 0 | 5.1958 | 40.75
2023-01-09 06:00 | 44935.25 | 0 | 4.8638 | 40.75
2023-01-09 06:30 | 44935.2708 | 0 | 3.7811 | 40.75
2023-01-09 07:00 | 44935.2917 | 0 | 2.8082 | 40.75
2023-01-09 07:30 | 44935.3125 | 0 | 2.2298 | 40.75
2023-01-09 08:00 | 44935.3333 | 0 | 2.7002 | 40.75
2023-01-09 08:30 | 44935.3542 | 0 | 2.5947 | 40.75
2023-01-09 09:00 | 44935.375 | 0 | 3.976 | 40.75
2023-01-09 09:30 | 44935.3958 | 0 | 8.3551 | 40.75
2023-01-09 10:00 | 44935.4167 | 0 | 4.3683 | 40.75
2023-01-09 10:30 | 44935.4375 | 0 | 5.0727 | 40.75
2023-01-09 11:00 | 44935.4583 | 0 | 2.3605 | 40.75
2023-01-09 11:30 | 44935.4792 | 0 | 1.1767 | 40.75
2023-01-09 12:00 | 44935.5 | 0 | 0.61381 | 40.75
2023-01-09 12:30 | 44935.5208 | 0 | 0.58065 | 40.75
2023-01-09 13:00 | 44935.5417 | 0 | 0.72254 | 40.75
2023-01-09 13:30 | 44935.5625 | 0 | 1.2081 | 40.75
2023-01-09 14:00 | 44935.5833 | 0 | 2.0503 | 40.75
2023-01-09 14:30 | 44935.6042 | 0 | 4.0434 | 40.75
2023-01-09 15:00 | 44935.625 | 0 | 6.2783 | 40.75
2023-01-09 15:30 | 44935.6458 | 0 | 5.7431 | 40.75
2023-01-09 16:00 | 44935.6667 | 0 | 7.184 | 40.75
2023-01-09 16:30 | 44935.6875 | 0 | 8.8353 | 40.75
2023-01-09 17:00 | 44935.7083 | 0 | 9.8124 | 40.75
2023-01-09 17:30 | 44935.7292 | 0 | 11.1008 | 40.75
2023-01-09 18:00 | 44935.75 | 0 | 11.9709 | 40.75
2023-01-09 18:30 | 44935.7708 | 0 | 12.2311 | 40.75
2023-01-09 19:00 | 44935.7917 | 0 | 12.0911 | 40.75
2023-01-09 19:30 | 44935.8125 | 0 | 11.5569 | 40.75
2023-01-09 20:00 | 44935.8333 | 0 | 11.0694 | 40.75
2023-01-09 20:30 | 44935.8542 | 0 | 10.2114 | 40.75
2023-01-09 21:00 | 44935.875 | 0 | 9.4103 | 40.75
2023-01-09 21:30 | 44935.8958 | 0 | 8.6368 | 40.75
2023-01-09 22:00 | 44935.9167 | 0 | 7.9196 | 40.75
2023-01-09 22:30 | 44935.9375 | 0 | 7.3781 | 40.75
2023-01-09 23:00 | 44935.9583 | 0 | 6.6983 | 40.75
2023-01-09 23:30 | 44935.9792 | 0 | 6.2551 | 40.75
2023-01-10 | 44936 | 0 | 5.831 | 40.75
2023-01-10 00:30 | 44936.0208 | 0 | 5.5258 | 40.75
2023-01-10 01:00 | 44936.0417 | 0 | 5.3707 | 40.75
2023-01-10 01:30 | 44936.0625 | 0 | 5.2206 | 40.75
2023-01-10 02:00 | 44936.0833 | 0 | 5.0676 | 40.75
2023-01-10 02:30 | 44936.1042 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-10 03:00 | 44936.125 | 0 | 5.0212 | 40.75
2023-01-10 03:30 | 44936.1458 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-01-10 04:00 | 44936.1667 | 0 | 5.0846 | 40.75
2023-01-10 04:30 | 44936.1875 | 0 | 5.1178 | 40.75
2023-01-10 05:00 | 44936.2083 | 0 | 5.1454 | 40.75
2023-01-10 05:30 | 44936.2292 | 0 | 4.8616 | 40.75
2023-01-10 06:00 | 44936.25 | 0 | 4.3737 | 40.75
2023-01-10 06:30 | 44936.2708 | 0 | 2.8226 | 40.75
2023-01-10 07:00 | 44936.2917 | 0 | 2.7424 | 40.75
2023-01-10 07:30 | 44936.3125 | 0 | 2.1309 | 40.75
2023-01-10 08:00 | 44936.3333 | 0 | 1.8006 | 40.75
2023-01-10 08:30 | 44936.3542 | 0 | 2.6093 | 40.75
2023-01-10 09:00 | 44936.375 | 0 | 1.5152 | 40.75
2023-01-10 09:30 | 44936.3958 | 0 | 1.4967 | 40.75
2023-01-10 10:00 | 44936.4167 | 0 | 1.5522 | 40.75
2023-01-10 10:30 | 44936.4375 | 0 | 1.3995 | 40.75
2023-01-10 11:00 | 44936.4583 | 0 | 1.557 | 40.75
2023-01-10 11:30 | 44936.4792 | 0 | 0.98241 | 40.75
2023-01-10 12:00 | 44936.5 | 0 | 0.9361 | 40.75
2023-01-10 12:30 | 44936.5208 | 0 | 0.92409 | 40.75
2023-01-10 13:00 | 44936.5417 | 0 | 2.8912 | 40.75
2023-01-10 13:30 | 44936.5625 | 0 | 2.5432 | 40.75
2023-01-10 14:00 | 44936.5833 | 0 | 2.0202 | 40.75
2023-01-10 14:30 | 44936.6042 | 0 | 1.8007 | 40.75
2023-01-10 15:00 | 44936.625 | 0 | 3.0366 | 40.75
2023-01-10 15:30 | 44936.6458 | 0 | 4.4443 | 40.75
2023-01-10 16:00 | 44936.6667 | 0 | 6.0804 | 40.75
2023-01-10 16:30 | 44936.6875 | 0 | 7.7345 | 40.75
2023-01-10 17:00 | 44936.7083 | 0 | 9.2363 | 40.75
2023-01-10 17:30 | 44936.7292 | 0 | 10.4046 | 40.75
2023-01-10 18:00 | 44936.75 | 0 | 11.3307 | 40.75
2023-01-10 18:30 | 44936.7708 | 0 | 11.7532 | 40.75
2023-01-10 19:00 | 44936.7917 | 0 | 11.5824 | 40.75
2023-01-10 19:30 | 44936.8125 | 0 | 11.1868 | 40.75
2023-01-10 20:00 | 44936.8333 | 0 | 10.6443 | 40.75
2023-01-10 20:30 | 44936.8542 | 0 | 9.9344 | 40.75
2023-01-10 21:00 | 44936.875 | 0 | 9.2795 | 40.75
2023-01-10 21:30 | 44936.8958 | 0 | 8.5733 | 40.75
2023-01-10 22:00 | 44936.9167 | 0 | 7.9042 | 40.75
2023-01-10 22:30 | 44936.9375 | 0 | 7.4875 | 40.75
2023-01-10 23:00 | 44936.9583 | 0 | 6.8965 | 40.75
2023-01-10 23:30 | 44936.9792 | 0 | 6.336 | 40.75
2023-01-11 | 44937 | 0 | 5.9797 | 40.75
2023-01-11 00:30 | 44937.0208 | 0 | 5.7238 | 40.75
2023-01-11 01:00 | 44937.0417 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-11 01:30 | 44937.0625 | 0 | 5.4304 | 40.75
2023-01-11 02:00 | 44937.0833 | 0 | 5.2813 | 40.75
2023-01-11 02:30 | 44937.1042 | 0 | 5.1538 | 40.75
2023-01-11 03:00 | 44937.125 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-11 03:30 | 44937.1458 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-11 04:00 | 44937.1667 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-11 04:30 | 44937.1875 | 0 | 5.1737 | 40.75
2023-01-11 05:00 | 44937.2083 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-11 05:30 | 44937.2292 | 0 | 4.9066 | 40.75
2023-01-11 06:00 | 44937.25 | 0 | 4.3774 | 40.75
2023-01-11 06:30 | 44937.2708 | 0 | 3.6474 | 40.75
2023-01-11 07:00 | 44937.2917 | 0 | 2.8944 | 40.75
2023-01-11 07:30 | 44937.3125 | 0 | 2.6377 | 40.75
2023-01-11 08:00 | 44937.3333 | 0 | 2.0921 | 40.75
2023-01-11 08:30 | 44937.3542 | 0 | 1.5283 | 40.75
2023-01-11 09:00 | 44937.375 | 0 | 1.3012 | 40.75
2023-01-11 09:30 | 44937.3958 | 0 | 1.5905 | 40.75
2023-01-11 10:00 | 44937.4167 | 0 | 1.15 | 40.75
2023-01-11 10:30 | 44937.4375 | 0 | 1.3908 | 40.75
2023-01-11 11:00 | 44937.4583 | 0 | 2.8967 | 40.75
2023-01-11 11:30 | 44937.4792 | 0 | 2.2542 | 40.75
2023-01-11 12:00 | 44937.5 | 0 | 1.618 | 40.75
2023-01-11 12:30 | 44937.5208 | 0 | 2.7502 | 40.75
2023-01-11 13:00 | 44937.5417 | 0 | 4.7459 | 40.75
2023-01-11 13:30 | 44937.5625 | 0 | 3.5154 | 40.75
2023-01-11 14:00 | 44937.5833 | 0 | 3.9745 | 40.75
2023-01-11 14:30 | 44937.6042 | 0 | 3.5019 | 40.75
2023-01-11 15:00 | 44937.625 | 0 | 5.4564 | 40.75
2023-01-11 15:30 | 44937.6458 | 0 | 6.5599 | 40.75
2023-01-11 16:00 | 44937.6667 | 0 | 5.3519 | 40.75
2023-01-11 16:30 | 44937.6875 | 0 | 7.2608 | 40.75
2023-01-11 17:00 | 44937.7083 | 0 | 8.4228 | 40.75
2023-01-11 17:30 | 44937.7292 | 0 | 9.8278 | 40.75
2023-01-11 18:00 | 44937.75 | 0 | 10.6159 | 40.75
2023-01-11 18:30 | 44937.7708 | 0 | 10.9281 | 40.75
2023-01-11 19:00 | 44937.7917 | 0 | 11.1246 | 40.75
2023-01-11 19:30 | 44937.8125 | 0 | 10.9502 | 40.75
2023-01-11 20:00 | 44937.8333 | 0 | 10.5439 | 40.75
2023-01-11 20:30 | 44937.8542 | 0 | 9.7016 | 40.75
2023-01-11 21:00 | 44937.875 | 0 | 9.157 | 40.75
2023-01-11 21:30 | 44937.8958 | 0 | 8.527 | 40.75
2023-01-11 22:00 | 44937.9167 | 0 | 7.9519 | 40.75
2023-01-11 22:30 | 44937.9375 | 0 | 7.4061 | 40.75
2023-01-11 23:00 | 44937.9583 | 0 | 6.7536 | 40.75
2023-01-11 23:30 | 44937.9792 | 0 | 6.1864 | 40.75
2023-01-12 | 44938 | 0 | 5.8692 | 40.75
2023-01-12 00:30 | 44938.0208 | 0 | 5.6134 | 40.75
2023-01-12 01:00 | 44938.0417 | 0 | 5.5011 | 40.75
2023-01-12 01:30 | 44938.0625 | 0 | 5.3671 | 40.75
2023-01-12 02:00 | 44938.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-01-12 02:30 | 44938.1042 | 0 | 5.1574 | 40.75
2023-01-12 03:00 | 44938.125 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-12 03:30 | 44938.1458 | 0 | 5.0731 | 40.75
2023-01-12 04:00 | 44938.1667 | 0 | 5.123 | 40.75
2023-01-12 04:30 | 44938.1875 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-01-12 05:00 | 44938.2083 | 0 | 5.1595 | 40.75
2023-01-12 05:30 | 44938.2292 | 0 | 4.602 | 40.75
2023-01-12 06:00 | 44938.25 | 0 | 4.4356 | 40.75
2023-01-12 06:30 | 44938.2708 | 0 | 4.5182 | 40.75
2023-01-12 07:00 | 44938.2917 | 0 | 4.0927 | 40.75
2023-01-12 07:30 | 44938.3125 | 0 | 3.0599 | 40.75
2023-01-12 08:00 | 44938.3333 | 0 | 2.908 | 40.75
2023-01-12 08:30 | 44938.3542 | 0 | 2.2405 | 40.75
2023-01-12 09:00 | 44938.375 | 0 | 1.7317 | 40.75
2023-01-12 09:30 | 44938.3958 | 0 | 1.7546 | 40.75
2023-01-12 10:00 | 44938.4167 | 0 | 1.5131 | 40.75
2023-01-12 10:30 | 44938.4375 | 0 | 1.7365 | 40.75
2023-01-12 11:00 | 44938.4583 | 0 | 1.8354 | 40.75
2023-01-12 11:30 | 44938.4792 | 0 | 1.6917 | 40.75
2023-01-12 12:00 | 44938.5 | 0 | 1.6735 | 40.75
2023-01-12 12:30 | 44938.5208 | 0 | 1.3153 | 40.75
2023-01-12 13:00 | 44938.5417 | 0 | 2.5208 | 40.75
2023-01-12 13:30 | 44938.5625 | 0 | 2.5883 | 40.75
2023-01-12 14:00 | 44938.5833 | 0 | 4.6571 | 40.75
2023-01-12 14:30 | 44938.6042 | 0 | 4.2136 | 40.75
2023-01-12 15:00 | 44938.625 | 0 | 4.4599 | 40.75
2023-01-12 15:30 | 44938.6458 | 0 | 6.5837 | 40.75
2023-01-12 16:00 | 44938.6667 | 0 | 7.3863 | 40.75
2023-01-12 16:30 | 44938.6875 | 0 | 8.0058 | 40.75
2023-01-12 17:00 | 44938.7083 | 0 | 8.6557 | 40.75
2023-01-12 17:30 | 44938.7292 | 0 | 9.5622 | 40.75
2023-01-12 18:00 | 44938.75 | 0 | 10.3402 | 40.75
2023-01-12 18:30 | 44938.7708 | 0 | 10.6152 | 40.75
2023-01-12 19:00 | 44938.7917 | 0 | 10.6786 | 40.75
2023-01-12 19:30 | 44938.8125 | 0 | 10.5633 | 40.75
2023-01-12 20:00 | 44938.8333 | 0 | 10.2496 | 40.75
2023-01-12 20:30 | 44938.8542 | 0 | 9.6307 | 40.75
2023-01-12 21:00 | 44938.875 | 0 | 9.1091 | 40.75
2023-01-12 21:30 | 44938.8958 | 0 | 8.425 | 40.75
2023-01-12 22:00 | 44938.9167 | 0 | 7.788 | 40.75
2023-01-12 22:30 | 44938.9375 | 0 | 7.3592 | 40.75
2023-01-12 23:00 | 44938.9583 | 0 | 6.7944 | 40.75
2023-01-12 23:30 | 44938.9792 | 0 | 6.2587 | 40.75
2023-01-13 | 44939 | 0 | 5.8793 | 40.75
2023-01-13 00:30 | 44939.0208 | 0 | 5.7083 | 40.75
2023-01-13 01:00 | 44939.0417 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-13 01:30 | 44939.0625 | 0 | 5.3447 | 40.75
2023-01-13 02:00 | 44939.0833 | 0 | 5.2001 | 40.75
2023-01-13 02:30 | 44939.1042 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-13 03:00 | 44939.125 | 0 | 5.1103 | 40.75
2023-01-13 03:30 | 44939.1458 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-01-13 04:00 | 44939.1667 | 0 | 5.1255 | 40.75
2023-01-13 04:30 | 44939.1875 | 0 | 5.2234 | 40.75
2023-01-13 05:00 | 44939.2083 | 0 | 5.2633 | 40.75
2023-01-13 05:30 | 44939.2292 | 0 | 5.2057 | 40.75
2023-01-13 06:00 | 44939.25 | 0 | 4.7166 | 40.75
2023-01-13 06:30 | 44939.2708 | 0 | 3.7206 | 40.75
2023-01-13 07:00 | 44939.2917 | 0 | 3.3081 | 40.75
2023-01-13 07:30 | 44939.3125 | 0 | 2.2536 | 40.75
2023-01-13 08:00 | 44939.3333 | 0 | 1.6832 | 40.75
2023-01-13 08:30 | 44939.3542 | 0 | 1.2132 | 40.75
2023-01-13 09:00 | 44939.375 | 0 | 1.3515 | 40.75
2023-01-13 09:30 | 44939.3958 | 0 | 1.7885 | 40.75
2023-01-13 10:00 | 44939.4167 | 0 | 2.0301 | 40.75
2023-01-13 10:30 | 44939.4375 | 0 | 1.9205 | 40.75
2023-01-13 11:00 | 44939.4583 | 0 | 1.6245 | 40.75
2023-01-13 11:30 | 44939.4792 | 0 | 1.6598 | 40.75
2023-01-13 12:00 | 44939.5 | 0 | 1.48 | 40.75
2023-01-13 12:30 | 44939.5208 | 0 | 1.284 | 40.75
2023-01-13 13:00 | 44939.5417 | 0 | 0.91203 | 40.75
2023-01-13 13:30 | 44939.5625 | 0 | 1.4437 | 40.75
2023-01-13 14:00 | 44939.5833 | 0 | 1.5593 | 40.75
2023-01-13 14:30 | 44939.6042 | 0 | 3.7043 | 40.75
2023-01-13 15:00 | 44939.625 | 0 | 5.0224 | 40.75
2023-01-13 15:30 | 44939.6458 | 0 | 6.0469 | 40.75
2023-01-13 16:00 | 44939.6667 | 0 | 7.8969 | 40.75
2023-01-13 16:30 | 44939.6875 | 0 | 8.2537 | 40.75
2023-01-13 17:00 | 44939.7083 | 0 | 8.6929 | 40.75
2023-01-13 17:30 | 44939.7292 | 0 | 9.5679 | 40.75
2023-01-13 18:00 | 44939.75 | 0 | 9.9619 | 40.75
2023-01-13 18:30 | 44939.7708 | 0 | 10.5312 | 40.75
2023-01-13 19:00 | 44939.7917 | 0 | 10.5187 | 40.75
2023-01-13 19:30 | 44939.8125 | 0 | 10.277 | 40.75
2023-01-13 20:00 | 44939.8333 | 0 | 9.914 | 40.75
2023-01-13 20:30 | 44939.8542 | 0 | 9.3615 | 40.75
2023-01-13 21:00 | 44939.875 | 0 | 9.1133 | 40.75
2023-01-13 21:30 | 44939.8958 | 0 | 8.6053 | 40.75
2023-01-13 22:00 | 44939.9167 | 0 | 8.065 | 40.75
2023-01-13 22:30 | 44939.9375 | 0 | 7.7103 | 40.75
2023-01-13 23:00 | 44939.9583 | 0 | 7.1129 | 40.75
2023-01-13 23:30 | 44939.9792 | 0 | 6.5916 | 40.75
2023-01-14 | 44940 | 0 | 6.2364 | 40.75
2023-01-14 00:30 | 44940.0208 | 0 | 5.929 | 40.75
2023-01-14 01:00 | 44940.0417 | 0 | 5.7648 | 40.75
2023-01-14 01:30 | 44940.0625 | 0 | 5.6151 | 40.75
2023-01-14 02:00 | 44940.0833 | 0 | 5.5681 | 40.75
2023-01-14 02:30 | 44940.1042 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-14 03:00 | 44940.125 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-14 03:30 | 44940.1458 | 0 | 5.1534 | 40.75
2023-01-14 04:00 | 44940.1667 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-14 04:30 | 44940.1875 | 0 | 5.1999 | 40.75
2023-01-14 05:00 | 44940.2083 | 0 | 5.1946 | 40.75
2023-01-14 05:30 | 44940.2292 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-01-14 06:00 | 44940.25 | 0 | 5.1548 | 40.75
2023-01-14 06:30 | 44940.2708 | 0 | 5.038 | 40.75
2023-01-14 07:00 | 44940.2917 | 0 | 5.2725 | 40.75
2023-01-14 07:30 | 44940.3125 | 0 | 5.1083 | 40.75
2023-01-14 08:00 | 44940.3333 | 0 | 5.2988 | 40.75
2023-01-14 08:30 | 44940.3542 | 0 | 5.7857 | 40.75
2023-01-14 09:00 | 44940.375 | 0 | 4.2234 | 40.75
2023-01-14 09:30 | 44940.3958 | 0 | 2.945 | 40.75
2023-01-14 10:00 | 44940.4167 | 0 | 1.725 | 40.75
2023-01-14 10:30 | 44940.4375 | 0 | 1.7279 | 40.75
2023-01-14 11:00 | 44940.4583 | 0 | 2.4131 | 40.75
2023-01-14 11:30 | 44940.4792 | 0 | 3.1619 | 40.75
2023-01-14 12:00 | 44940.5 | 0 | 4.6838 | 40.75
2023-01-14 12:30 | 44940.5208 | 0 | 4.2211 | 40.75
2023-01-14 13:00 | 44940.5417 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-01-14 13:30 | 44940.5625 | 0 | 5.3599 | 40.75
2023-01-14 14:00 | 44940.5833 | 0 | 5.8731 | 40.75
2023-01-14 14:30 | 44940.6042 | 0 | 3.7994 | 40.75
2023-01-14 15:00 | 44940.625 | 0 | 5.0819 | 40.75
2023-01-14 15:30 | 44940.6458 | 0 | 6.1716 | 40.75
2023-01-14 16:00 | 44940.6667 | 0 | 6.541 | 40.75
2023-01-14 16:30 | 44940.6875 | 0 | 7.4606 | 40.75
2023-01-14 17:00 | 44940.7083 | 0 | 7.8426 | 40.75
2023-01-14 17:30 | 44940.7292 | 0 | 8.4264 | 40.75
2023-01-14 18:00 | 44940.75 | 0 | 9.0877 | 40.75
2023-01-14 18:30 | 44940.7708 | 0 | 9.305 | 40.75
2023-01-14 19:00 | 44940.7917 | 0 | 9.2592 | 40.75
2023-01-14 19:30 | 44940.8125 | 0 | 9.093 | 40.75
2023-01-14 20:00 | 44940.8333 | 0 | 8.8696 | 40.75
2023-01-14 20:30 | 44940.8542 | 0 | 8.4936 | 40.75
2023-01-14 21:00 | 44940.875 | 0 | 8.1115 | 40.75
2023-01-14 21:30 | 44940.8958 | 0 | 7.7739 | 40.75
2023-01-14 22:00 | 44940.9167 | 0 | 7.2926 | 40.75
2023-01-14 22:30 | 44940.9375 | 0 | 6.9376 | 40.75
2023-01-14 23:00 | 44940.9583 | 0 | 6.5586 | 40.75
2023-01-14 23:30 | 44940.9792 | 0 | 6.1134 | 40.75
2023-01-15 | 44941 | 0 | 5.7658 | 40.75
2023-01-15 00:30 | 44941.0208 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-15 01:00 | 44941.0417 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-15 01:30 | 44941.0625 | 0 | 5.1848 | 40.75
2023-01-15 02:00 | 44941.0833 | 0 | 5.1323 | 40.75
2023-01-15 02:30 | 44941.1042 | 0 | 5.0767 | 40.75
2023-01-15 03:00 | 44941.125 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-01-15 03:30 | 44941.1458 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-15 04:00 | 44941.1667 | 0 | 5.0212 | 40.75
2023-01-15 04:30 | 44941.1875 | 0 | 4.9427 | 40.75
2023-01-15 05:00 | 44941.2083 | 0 | 4.9989 | 40.75
2023-01-15 05:30 | 44941.2292 | 0 | 4.693 | 40.75
2023-01-15 06:00 | 44941.25 | 0 | 4.503 | 40.75
2023-01-15 06:30 | 44941.2708 | 0 | 3.8812 | 40.75
2023-01-15 07:00 | 44941.2917 | 0 | 2.8558 | 40.75
2023-01-15 07:30 | 44941.3125 | 0 | 1.9466 | 40.75
2023-01-15 08:00 | 44941.3333 | 0 | 2.3578 | 40.75
2023-01-15 08:30 | 44941.3542 | 0 | 1.8326 | 40.75
2023-01-15 09:00 | 44941.375 | 0 | 1.4665 | 40.75
2023-01-15 09:30 | 44941.3958 | 0 | 1.4585 | 40.75
2023-01-15 10:00 | 44941.4167 | 0 | 1.5794 | 40.75
2023-01-15 10:30 | 44941.4375 | 0 | 1.5214 | 40.75
2023-01-15 11:00 | 44941.4583 | 0 | 1.2946 | 40.75
2023-01-15 11:30 | 44941.4792 | 0 | 1.1277 | 40.75
2023-01-15 12:00 | 44941.5 | 0 | 1.1766 | 40.75
2023-01-15 12:30 | 44941.5208 | 0 | 1.0715 | 40.75
2023-01-15 13:00 | 44941.5417 | 0 | 1.012 | 40.75
2023-01-15 13:30 | 44941.5625 | 0 | 1.6513 | 40.75
2023-01-15 14:00 | 44941.5833 | 0 | 1.6134 | 40.75
2023-01-15 14:30 | 44941.6042 | 0 | 2.4291 | 40.75
2023-01-15 15:00 | 44941.625 | 0 | 3.319 | 40.75
2023-01-15 15:30 | 44941.6458 | 0 | 6.5283 | 40.75
2023-01-15 16:00 | 44941.6667 | 0 | 7.8998 | 40.75
2023-01-15 16:30 | 44941.6875 | 0 | 8.4634 | 40.75
2023-01-15 17:00 | 44941.7083 | 0 | 9.1994 | 40.75
2023-01-15 17:30 | 44941.7292 | 0 | 10.465 | 40.75
2023-01-15 18:00 | 44941.75 | 0 | 10.7444 | 40.75
2023-01-15 18:30 | 44941.7708 | 0 | 11.1163 | 40.75
2023-01-15 19:00 | 44941.7917 | 0 | 11.1712 | 40.75
2023-01-15 19:30 | 44941.8125 | 0 | 10.9753 | 40.75
2023-01-15 20:00 | 44941.8333 | 0 | 10.541 | 40.75
2023-01-15 20:30 | 44941.8542 | 0 | 9.8581 | 40.75
2023-01-15 21:00 | 44941.875 | 0 | 9.2598 | 40.75
2023-01-15 21:30 | 44941.8958 | 0 | 8.7077 | 40.75
2023-01-15 22:00 | 44941.9167 | 0 | 7.9051 | 40.75
2023-01-15 22:30 | 44941.9375 | 0 | 7.4375 | 40.75
2023-01-15 23:00 | 44941.9583 | 0 | 6.7954 | 40.75
2023-01-15 23:30 | 44941.9792 | 0 | 6.3221 | 40.75
2023-01-16 | 44942 | 0 | 5.9386 | 40.75
2023-01-16 00:30 | 44942.0208 | 0 | 5.6596 | 40.75
2023-01-16 01:00 | 44942.0417 | 0 | 5.4751 | 40.75
2023-01-16 01:30 | 44942.0625 | 0 | 5.326 | 40.75
2023-01-16 02:00 | 44942.0833 | 0 | 5.2892 | 40.75
2023-01-16 02:30 | 44942.1042 | 0 | 5.2107 | 40.75
2023-01-16 03:00 | 44942.125 | 0 | 5.1999 | 40.75
2023-01-16 03:30 | 44942.1458 | 0 | 5.1574 | 40.75
2023-01-16 04:00 | 44942.1667 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-16 04:30 | 44942.1875 | 0 | 5.3973 | 40.75
2023-01-16 05:00 | 44942.2083 | 0 | 5.4456 | 40.75
2023-01-16 05:30 | 44942.2292 | 0 | 5.2367 | 40.75
2023-01-16 06:00 | 44942.25 | 0 | 5.2046 | 40.75
2023-01-16 06:30 | 44942.2708 | 0 | 5.6923 | 40.75
2023-01-16 07:00 | 44942.2917 | 0 | 6.1374 | 40.75
2023-01-16 07:30 | 44942.3125 | 0 | 5.5935 | 40.75
2023-01-16 08:00 | 44942.3333 | 0 | 4.5895 | 40.75
2023-01-16 08:30 | 44942.3542 | 0 | 5.8625 | 40.75
2023-01-16 09:00 | 44942.375 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-01-16 09:30 | 44942.3958 | 0 | 5.8218 | 40.75
2023-01-16 10:00 | 44942.4167 | 0 | 4.4707 | 40.75
2023-01-16 10:30 | 44942.4375 | 0 | 3.0319 | 40.75
2023-01-16 11:00 | 44942.4583 | 0 | 3.5072 | 40.75
2023-01-16 11:30 | 44942.4792 | 0 | 1.895 | 40.75
2023-01-16 12:00 | 44942.5 | 0 | 2.5707 | 40.75
2023-01-16 12:30 | 44942.5208 | 0 | 3.9656 | 40.75
2023-01-16 13:00 | 44942.5417 | 0 | 3.9449 | 40.75
2023-01-16 13:30 | 44942.5625 | 0 | 4.5707 | 40.75
2023-01-16 14:00 | 44942.5833 | 0 | 4.0496 | 40.75
2023-01-16 14:30 | 44942.6042 | 0 | 5.7486 | 40.75
2023-01-16 15:00 | 44942.625 | 0 | 5.236 | 40.75
2023-01-16 15:30 | 44942.6458 | 0 | 7.7977 | 40.75
2023-01-16 16:00 | 44942.6667 | 0 | 7.082 | 40.75
2023-01-16 16:30 | 44942.6875 | 0 | 8.2076 | 40.75
2023-01-16 17:00 | 44942.7083 | 0 | 8.6982 | 40.75
2023-01-16 17:30 | 44942.7292 | 0 | 9.6803 | 40.75
2023-01-16 18:00 | 44942.75 | 0 | 10.5888 | 40.75
2023-01-16 18:30 | 44942.7708 | 0 | 10.943 | 40.75
2023-01-16 19:00 | 44942.7917 | 0 | 11.0698 | 40.75
2023-01-16 19:30 | 44942.8125 | 0 | 10.7774 | 40.75
2023-01-16 20:00 | 44942.8333 | 0 | 10.3642 | 40.75
2023-01-16 20:30 | 44942.8542 | 0 | 9.7128 | 40.75
2023-01-16 21:00 | 44942.875 | 0 | 9.2415 | 40.75
2023-01-16 21:30 | 44942.8958 | 0 | 8.6138 | 40.75
2023-01-16 22:00 | 44942.9167 | 0 | 7.9384 | 40.75
2023-01-16 22:30 | 44942.9375 | 0 | 7.3935 | 40.75
2023-01-16 23:00 | 44942.9583 | 0 | 6.8412 | 40.75
2023-01-16 23:30 | 44942.9792 | 0 | 6.3569 | 40.75
2023-01-17 | 44943 | 0 | 5.935 | 40.75
2023-01-17 00:30 | 44943.0208 | 0 | 5.7327 | 40.75
2023-01-17 01:00 | 44943.0417 | 0 | 5.5892 | 40.75
2023-01-17 01:30 | 44943.0625 | 0 | 5.5644 | 40.75
2023-01-17 02:00 | 44943.0833 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-17 02:30 | 44943.1042 | 0 | 5.3037 | 40.75
2023-01-17 03:00 | 44943.125 | 0 | 5.2669 | 40.75
2023-01-17 03:30 | 44943.1458 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-17 04:00 | 44943.1667 | 0 | 5.3526 | 40.75
2023-01-17 04:30 | 44943.1875 | 0 | 5.4456 | 40.75
2023-01-17 05:00 | 44943.2083 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-01-17 05:30 | 44943.2292 | 0 | 5.2841 | 40.75
2023-01-17 06:00 | 44943.25 | 0 | 4.658 | 40.75
2023-01-17 06:30 | 44943.2708 | 0 | 4.2121 | 40.75
2023-01-17 07:00 | 44943.2917 | 0 | 3.1901 | 40.75
2023-01-17 07:30 | 44943.3125 | 0 | 3.1602 | 40.75
2023-01-17 08:00 | 44943.3333 | 0 | 2.2182 | 40.75
2023-01-17 08:30 | 44943.3542 | 0 | 3.0451 | 40.75
2023-01-17 09:00 | 44943.375 | 0 | 1.8024 | 40.75
2023-01-17 09:30 | 44943.3958 | 0 | 1.2465 | 40.75
2023-01-17 10:00 | 44943.4167 | 0 | 1.1211 | 40.75
2023-01-17 10:30 | 44943.4375 | 0 | 1.5493 | 40.75
2023-01-17 11:00 | 44943.4583 | 0 | 1.3678 | 40.75
2023-01-17 11:30 | 44943.4792 | 0 | 1.5202 | 40.75
2023-01-17 12:00 | 44943.5 | 0 | 2.3001 | 40.75
2023-01-17 12:30 | 44943.5208 | 0 | 1.1449 | 40.75
2023-01-17 13:00 | 44943.5417 | 0 | 1.9685 | 40.75
2023-01-17 13:30 | 44943.5625 | 0 | 1.8369 | 40.75
2023-01-17 14:00 | 44943.5833 | 0 | 1.7536 | 40.75
2023-01-17 14:30 | 44943.6042 | 0 | 2.2642 | 40.75
2023-01-17 15:00 | 44943.625 | 0 | 4.3762 | 40.75
2023-01-17 15:30 | 44943.6458 | 0 | 4.9617 | 40.75
2023-01-17 16:00 | 44943.6667 | 0 | 7.7007 | 40.75
2023-01-17 16:30 | 44943.6875 | 0 | 6.9629 | 40.75
2023-01-17 17:00 | 44943.7083 | 0 | 8.074 | 40.75
2023-01-17 17:30 | 44943.7292 | 0 | 10.163 | 40.75
2023-01-17 18:00 | 44943.75 | 0 | 11.027 | 40.75
2023-01-17 18:30 | 44943.7708 | 0 | 11.4664 | 40.75
2023-01-17 19:00 | 44943.7917 | 0 | 11.6281 | 40.75
2023-01-17 19:30 | 44943.8125 | 0 | 11.4079 | 40.75
2023-01-17 20:00 | 44943.8333 | 0 | 10.9283 | 40.75
2023-01-17 20:30 | 44943.8542 | 0 | 10.2362 | 40.75
2023-01-17 21:00 | 44943.875 | 0 | 9.498 | 40.75
2023-01-17 21:30 | 44943.8958 | 0 | 8.7908 | 40.75
2023-01-17 22:00 | 44943.9167 | 0 | 7.9551 | 40.75
2023-01-17 22:30 | 44943.9375 | 0 | 7.4922 | 40.75
2023-01-17 23:00 | 44943.9583 | 0 | 6.8548 | 40.75
2023-01-17 23:30 | 44943.9792 | 0 | 6.3677 | 40.75
2023-01-18 | 44944 | 0 | 5.949 | 40.75
2023-01-18 00:30 | 44944.0208 | 0 | 5.769 | 40.75
2023-01-18 01:00 | 44944.0417 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-18 01:30 | 44944.0625 | 0 | 5.4787 | 40.75
2023-01-18 02:00 | 44944.0833 | 0 | 5.3582 | 40.75
2023-01-18 02:30 | 44944.1042 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-18 03:00 | 44944.125 | 0 | 5.191 | 40.75
2023-01-18 03:30 | 44944.1458 | 0 | 5.1788 | 40.75
2023-01-18 04:00 | 44944.1667 | 0 | 5.1812 | 40.75
2023-01-18 04:30 | 44944.1875 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-01-18 05:00 | 44944.2083 | 0 | 5.5464 | 40.75
2023-01-18 05:30 | 44944.2292 | 0 | 5.3519 | 40.75
2023-01-18 06:00 | 44944.25 | 0 | 5.4679 | 40.75
2023-01-18 06:30 | 44944.2708 | 0 | 5.1157 | 40.75
2023-01-18 07:00 | 44944.2917 | 0 | 4.2678 | 40.75
2023-01-18 07:30 | 44944.3125 | 0 | 2.5067 | 40.75
2023-01-18 08:00 | 44944.3333 | 0 | 2.4222 | 40.75
2023-01-18 08:30 | 44944.3542 | 0 | 2.6127 | 40.75
2023-01-18 09:00 | 44944.375 | 0 | 2.7143 | 40.75
2023-01-18 09:30 | 44944.3958 | 0 | 1.4431 | 40.75
2023-01-18 10:00 | 44944.4167 | 0 | 2.1019 | 40.75
2023-01-18 10:30 | 44944.4375 | 0 | 1.2934 | 40.75
2023-01-18 11:00 | 44944.4583 | 0 | 1.109 | 40.75
2023-01-18 11:30 | 44944.4792 | 0 | 1.211 | 40.75
2023-01-18 12:00 | 44944.5 | 0 | 1.1493 | 40.75
2023-01-18 12:30 | 44944.5208 | 0 | 1.1572 | 40.75
2023-01-18 13:00 | 44944.5417 | 0 | 1.3018 | 40.75
2023-01-18 13:30 | 44944.5625 | 0 | 1.7045 | 40.75
2023-01-18 14:00 | 44944.5833 | 0 | 1.3306 | 40.75
2023-01-18 14:30 | 44944.6042 | 0 | 1.7633 | 40.75
2023-01-18 15:00 | 44944.625 | 0 | 3.1532 | 40.75
2023-01-18 15:30 | 44944.6458 | 0 | 4.1754 | 40.75
2023-01-18 16:00 | 44944.6667 | 0 | 5.5401 | 40.75
2023-01-18 16:30 | 44944.6875 | 0 | 6.8166 | 40.75
2023-01-18 17:00 | 44944.7083 | 0 | 8.4989 | 40.75
2023-01-18 17:30 | 44944.7292 | 0 | 10.0255 | 40.75
2023-01-18 18:00 | 44944.75 | 0 | 10.9298 | 40.75
2023-01-18 18:30 | 44944.7708 | 0 | 11.4101 | 40.75
2023-01-18 19:00 | 44944.7917 | 0 | 11.2502 | 40.75
2023-01-18 19:30 | 44944.8125 | 0 | 11.0003 | 40.75
2023-01-18 20:00 | 44944.8333 | 0 | 10.5095 | 40.75
2023-01-18 20:30 | 44944.8542 | 0 | 9.8207 | 40.75
2023-01-18 21:00 | 44944.875 | 0 | 9.2041 | 40.75
2023-01-18 21:30 | 44944.8958 | 0 | 8.4195 | 40.75
2023-01-18 22:00 | 44944.9167 | 0 | 7.7142 | 40.75
2023-01-18 22:30 | 44944.9375 | 0 | 7.2415 | 40.75
2023-01-18 23:00 | 44944.9583 | 0 | 6.6281 | 40.75
2023-01-18 23:30 | 44944.9792 | 0 | 6.2028 | 40.75
2023-01-19 | 44945 | 0 | 5.8031 | 40.75
2023-01-19 00:30 | 44945.0208 | 0 | 5.5493 | 40.75
2023-01-19 01:00 | 44945.0417 | 0 | 5.3894 | 40.75
2023-01-19 01:30 | 44945.0625 | 0 | 5.2198 | 40.75
2023-01-19 02:00 | 44945.0833 | 0 | 5.1514 | 40.75
2023-01-19 02:30 | 44945.1042 | 0 | 5.1389 | 40.75
2023-01-19 03:00 | 44945.125 | 0 | 5.0955 | 40.75
2023-01-19 03:30 | 44945.1458 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-19 04:00 | 44945.1667 | 0 | 5.1603 | 40.75
2023-01-19 04:30 | 44945.1875 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-19 05:00 | 44945.2083 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-01-19 05:30 | 44945.2292 | 0 | 5.0453 | 40.75
2023-01-19 06:00 | 44945.25 | 0 | 4.4353 | 40.75
2023-01-19 06:30 | 44945.2708 | 0 | 3.6581 | 40.75
2023-01-19 07:00 | 44945.2917 | 0 | 3.0495 | 40.75
2023-01-19 07:30 | 44945.3125 | 0 | 2.2187 | 40.75
2023-01-19 08:00 | 44945.3333 | 0 | 1.6189 | 40.75
2023-01-19 08:30 | 44945.3542 | 0 | 1.3284 | 40.75
2023-01-19 09:00 | 44945.375 | 0 | 1.2506 | 40.75
2023-01-19 09:30 | 44945.3958 | 0 | 1.4467 | 40.75
2023-01-19 10:00 | 44945.4167 | 0 | 1.6478 | 40.75
2023-01-19 10:30 | 44945.4375 | 0 | 1.3906 | 40.75
2023-01-19 11:00 | 44945.4583 | 0 | 1.9001 | 40.75
2023-01-19 11:30 | 44945.4792 | 0 | 1.8421 | 40.75
2023-01-19 12:00 | 44945.5 | 0 | 1.4685 | 40.75
2023-01-19 12:30 | 44945.5208 | 0 | 0.9888 | 40.75
2023-01-19 13:00 | 44945.5417 | 0 | 0.71397 | 40.75
2023-01-19 13:30 | 44945.5625 | 0 | 0.69659 | 40.75
2023-01-19 14:00 | 44945.5833 | 0 | 1.4827 | 40.75
2023-01-19 14:30 | 44945.6042 | 0 | 2.7692 | 40.75
2023-01-19 15:00 | 44945.625 | 0 | 4.2494 | 40.75
2023-01-19 15:30 | 44945.6458 | 0 | 5.7619 | 40.75
2023-01-19 16:00 | 44945.6667 | 0 | 7.6639 | 40.75
2023-01-19 16:30 | 44945.6875 | 0 | 9.5525 | 40.75
2023-01-19 17:00 | 44945.7083 | 0 | 11.3052 | 40.75
2023-01-19 17:30 | 44945.7292 | 0 | 12.3518 | 40.75
2023-01-19 18:00 | 44945.75 | 0 | 11.9892 | 40.75
2023-01-19 18:30 | 44945.7708 | 0 | 12.3576 | 40.75
2023-01-19 19:00 | 44945.7917 | 0 | 12.2938 | 40.75
2023-01-19 19:30 | 44945.8125 | 0 | 11.9811 | 40.75
2023-01-19 20:00 | 44945.8333 | 0 | 11.4356 | 40.75
2023-01-19 20:30 | 44945.8542 | 0 | 10.7912 | 40.75
2023-01-19 21:00 | 44945.875 | 0 | 10.1787 | 40.75
2023-01-19 21:30 | 44945.8958 | 0 | 9.376 | 40.75
2023-01-19 22:00 | 44945.9167 | 0 | 8.7119 | 40.75
2023-01-19 22:30 | 44945.9375 | 0 | 8.179 | 40.75
2023-01-19 23:00 | 44945.9583 | 0 | 7.5276 | 40.75
2023-01-19 23:30 | 44945.9792 | 0 | 6.928 | 40.75
2023-01-20 | 44946 | 0 | 6.3516 | 40.75
2023-01-20 00:30 | 44946.0208 | 0 | 6.0207 | 40.75
2023-01-20 01:00 | 44946.0417 | 0 | 5.8319 | 40.75
2023-01-20 01:30 | 44946.0625 | 0 | 5.6823 | 40.75
2023-01-20 02:00 | 44946.0833 | 0 | 5.6502 | 40.75
2023-01-20 02:30 | 44946.1042 | 0 | 5.5234 | 40.75
2023-01-20 03:00 | 44946.125 | 0 | 5.4528 | 40.75
2023-01-20 03:30 | 44946.1458 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-01-20 04:00 | 44946.1667 | 0 | 5.4715 | 40.75
2023-01-20 04:30 | 44946.1875 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-20 05:00 | 44946.2083 | 0 | 5.6516 | 40.75
2023-01-20 05:30 | 44946.2292 | 0 | 5.8331 | 40.75
2023-01-20 06:00 | 44946.25 | 0 | 6.3015 | 40.75
2023-01-20 06:30 | 44946.2708 | 0 | 5.5139 | 40.75
2023-01-20 07:00 | 44946.2917 | 0 | 5.0603 | 40.75
2023-01-20 07:30 | 44946.3125 | 0 | 4.1452 | 40.75
2023-01-20 08:00 | 44946.3333 | 0 | 3.648 | 40.75
2023-01-20 08:30 | 44946.3542 | 0 | 2.5506 | 40.75
2023-01-20 09:00 | 44946.375 | 0 | 1.7589 | 40.75
2023-01-20 09:30 | 44946.3958 | 0 | 1.7163 | 40.75
2023-01-20 10:00 | 44946.4167 | 0 | 1.8344 | 40.75
2023-01-20 10:30 | 44946.4375 | 0 | 1.8447 | 40.75
2023-01-20 11:00 | 44946.4583 | 0 | 2.3336 | 40.75
2023-01-20 11:30 | 44946.4792 | 0 | 1.5747 | 40.75
2023-01-20 12:00 | 44946.5 | 0 | 1.217 | 40.75
2023-01-20 12:30 | 44946.5208 | 0 | 2.3212 | 40.75
2023-01-20 13:00 | 44946.5417 | 0 | 5.001 | 40.75
2023-01-20 13:30 | 44946.5625 | 0 | 3.2816 | 40.75
2023-01-20 14:00 | 44946.5833 | 0 | 4.5899 | 40.75
2023-01-20 14:30 | 44946.6042 | 0 | 4.2685 | 40.75
2023-01-20 15:00 | 44946.625 | 0 | 5.5616 | 40.75
2023-01-20 15:30 | 44946.6458 | 0 | 6.0282 | 40.75
2023-01-20 16:00 | 44946.6667 | 0 | 5.5101 | 40.75
2023-01-20 16:30 | 44946.6875 | 0 | 5.4685 | 40.75
2023-01-20 17:00 | 44946.7083 | 0 | 8.2792 | 40.75
2023-01-20 17:30 | 44946.7292 | 0 | 8.954 | 40.75
2023-01-20 18:00 | 44946.75 | 0 | 9.3331 | 40.75
2023-01-20 18:30 | 44946.7708 | 0 | 9.8672 | 40.75
2023-01-20 19:00 | 44946.7917 | 0 | 10.005 | 40.75
2023-01-20 19:30 | 44946.8125 | 0 | 9.7839 | 40.75
2023-01-20 20:00 | 44946.8333 | 0 | 9.4539 | 40.75
2023-01-20 20:30 | 44946.8542 | 0 | 8.9958 | 40.75
2023-01-20 21:00 | 44946.875 | 0 | 8.5801 | 40.75
2023-01-20 21:30 | 44946.8958 | 0 | 7.9605 | 40.75
2023-01-20 22:00 | 44946.9167 | 0 | 7.5278 | 40.75
2023-01-20 22:30 | 44946.9375 | 0 | 7.1786 | 40.75
2023-01-20 23:00 | 44946.9583 | 0 | 6.6652 | 40.75
2023-01-20 23:30 | 44946.9792 | 0 | 6.1766 | 40.75
2023-01-21 | 44947 | 0 | 5.8002 | 40.75
2023-01-21 00:30 | 44947.0208 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-21 01:00 | 44947.0417 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-21 01:30 | 44947.0625 | 0 | 5.2331 | 40.75
2023-01-21 02:00 | 44947.0833 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-01-21 02:30 | 44947.1042 | 0 | 5.1687 | 40.75
2023-01-21 03:00 | 44947.125 | 0 | 5.1271 | 40.75
2023-01-21 03:30 | 44947.1458 | 0 | 5.0767 | 40.75
2023-01-21 04:00 | 44947.1667 | 0 | 5.0659 | 40.75
2023-01-21 04:30 | 44947.1875 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-01-21 05:00 | 44947.2083 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-01-21 05:30 | 44947.2292 | 0 | 4.7761 | 40.75
2023-01-21 06:00 | 44947.25 | 0 | 4.1222 | 40.75
2023-01-21 06:30 | 44947.2708 | 0 | 3.4144 | 40.75
2023-01-21 07:00 | 44947.2917 | 0 | 2.7774 | 40.75
2023-01-21 07:30 | 44947.3125 | 0 | 2.064 | 40.75
2023-01-21 08:00 | 44947.3333 | 0 | 1.6138 | 40.75
2023-01-21 08:30 | 44947.3542 | 0 | 1.4178 | 40.75
2023-01-21 09:00 | 44947.375 | 0 | 1.4869 | 40.75
2023-01-21 09:30 | 44947.3958 | 0 | 1.5357 | 40.75
2023-01-21 10:00 | 44947.4167 | 0 | 1.5985 | 40.75
2023-01-21 10:30 | 44947.4375 | 0 | 1.3045 | 40.75
2023-01-21 11:00 | 44947.4583 | 0 | 1.3512 | 40.75
2023-01-21 11:30 | 44947.4792 | 0 | 1.549 | 40.75
2023-01-21 12:00 | 44947.5 | 0 | 1.4508 | 40.75
2023-01-21 12:30 | 44947.5208 | 0 | 1.348 | 40.75
2023-01-21 13:00 | 44947.5417 | 0 | 1.1027 | 40.75
2023-01-21 13:30 | 44947.5625 | 0 | 1.0235 | 40.75
2023-01-21 14:00 | 44947.5833 | 0 | 0.87097 | 40.75
2023-01-21 14:30 | 44947.6042 | 0 | 1.2363 | 40.75
2023-01-21 15:00 | 44947.625 | 0 | 2.2826 | 40.75
2023-01-21 15:30 | 44947.6458 | 0 | 3.4356 | 40.75
2023-01-21 16:00 | 44947.6667 | 0 | 4.8682 | 40.75
2023-01-21 16:30 | 44947.6875 | 0 | 6.5674 | 40.75
2023-01-21 17:00 | 44947.7083 | 0 | 7.8277 | 40.75
2023-01-21 17:30 | 44947.7292 | 0 | 9.2026 | 40.75
2023-01-21 18:00 | 44947.75 | 0 | 9.8905 | 40.75
2023-01-21 18:30 | 44947.7708 | 0 | 10.4262 | 40.75
2023-01-21 19:00 | 44947.7917 | 0 | 10.634 | 40.75
2023-01-21 19:30 | 44947.8125 | 0 | 10.3191 | 40.75
2023-01-21 20:00 | 44947.8333 | 0 | 9.8283 | 40.75
2023-01-21 20:30 | 44947.8542 | 0 | 9.2599 | 40.75
2023-01-21 21:00 | 44947.875 | 0 | 8.8642 | 40.75
2023-01-21 21:30 | 44947.8958 | 0 | 8.3169 | 40.75
2023-01-21 22:00 | 44947.9167 | 0 | 7.814 | 40.75
2023-01-21 22:30 | 44947.9375 | 0 | 7.4374 | 40.75
2023-01-21 23:00 | 44947.9583 | 0 | 6.9412 | 40.75
2023-01-21 23:30 | 44947.9792 | 0 | 6.5548 | 40.75
2023-01-22 | 44948 | 0 | 6.1134 | 40.75
2023-01-22 00:30 | 44948.0208 | 0 | 5.769 | 40.75
2023-01-22 01:00 | 44948.0417 | 0 | 5.5517 | 40.75
2023-01-22 01:30 | 44948.0625 | 0 | 5.4304 | 40.75
2023-01-22 02:00 | 44948.0833 | 0 | 5.2367 | 40.75
2023-01-22 02:30 | 44948.1042 | 0 | 5.1687 | 40.75
2023-01-22 03:00 | 44948.125 | 0 | 5.0982 | 40.75
2023-01-22 03:30 | 44948.1458 | 0 | 5.1327 | 40.75
2023-01-22 04:00 | 44948.1667 | 0 | 5.0061 | 40.75
2023-01-22 04:30 | 44948.1875 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-01-22 05:00 | 44948.2083 | 0 | 4.9615 | 40.75
2023-01-22 05:30 | 44948.2292 | 0 | 4.8258 | 40.75
2023-01-22 06:00 | 44948.25 | 0 | 4.5339 | 40.75
2023-01-22 06:30 | 44948.2708 | 0 | 2.9837 | 40.75
2023-01-22 07:00 | 44948.2917 | 0 | 2.741 | 40.75
2023-01-22 07:30 | 44948.3125 | 0 | 2.6424 | 40.75
2023-01-22 08:00 | 44948.3333 | 0 | 2.4992 | 40.75
2023-01-22 08:30 | 44948.3542 | 0 | 1.9172 | 40.75
2023-01-22 09:00 | 44948.375 | 0 | 1.9094 | 40.75
2023-01-22 09:30 | 44948.3958 | 0 | 1.1981 | 40.75
2023-01-22 10:00 | 44948.4167 | 0 | 2.0011 | 40.75
2023-01-22 10:30 | 44948.4375 | 0 | 2.2028 | 40.75
2023-01-22 11:00 | 44948.4583 | 0 | 1.25 | 40.75
2023-01-22 11:30 | 44948.4792 | 0 | 1.1205 | 40.75
2023-01-22 12:00 | 44948.5 | 0 | 1.9542 | 40.75
2023-01-22 12:30 | 44948.5208 | 0 | 3.0108 | 40.75
2023-01-22 13:00 | 44948.5417 | 0 | 2.1459 | 40.75
2023-01-22 13:30 | 44948.5625 | 0 | 3.0336 | 40.75
2023-01-22 14:00 | 44948.5833 | 0 | 2.8509 | 40.75
2023-01-22 14:30 | 44948.6042 | 0 | 3.8688 | 40.75
2023-01-22 15:00 | 44948.625 | 0 | 5.2043 | 40.75
2023-01-22 15:30 | 44948.6458 | 0 | 8.1073 | 40.75
2023-01-22 16:00 | 44948.6667 | 0 | 8.2067 | 40.75
2023-01-22 16:30 | 44948.6875 | 0 | 8.216 | 40.75
2023-01-22 17:00 | 44948.7083 | 0 | 10.0437 | 40.75
2023-01-22 17:30 | 44948.7292 | 0 | 11.104 | 40.75
2023-01-22 18:00 | 44948.75 | 0 | 11.9775 | 40.75
2023-01-22 18:30 | 44948.7708 | 0 | 12.0373 | 40.75
2023-01-22 19:00 | 44948.7917 | 0 | 11.948 | 40.75
2023-01-22 19:30 | 44948.8125 | 0 | 11.5931 | 40.75
2023-01-22 20:00 | 44948.8333 | 0 | 11.0739 | 40.75
2023-01-22 20:30 | 44948.8542 | 0 | 10.3945 | 40.75
2023-01-22 21:00 | 44948.875 | 0 | 9.6601 | 40.75
2023-01-22 21:30 | 44948.8958 | 0 | 8.8462 | 40.75
2023-01-22 22:00 | 44948.9167 | 0 | 8.0974 | 40.75
2023-01-22 22:30 | 44948.9375 | 0 | 7.5198 | 40.75
2023-01-22 23:00 | 44948.9583 | 0 | 6.7645 | 40.75
2023-01-22 23:30 | 44948.9792 | 0 | 6.2786 | 40.75
2023-01-23 | 44949 | 0 | 6.0183 | 40.75
2023-01-23 00:30 | 44949.0208 | 0 | 5.7174 | 40.75
2023-01-23 01:00 | 44949.0417 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-01-23 01:30 | 44949.0625 | 0 | 5.4787 | 40.75
2023-01-23 02:00 | 44949.0833 | 0 | 5.3447 | 40.75
2023-01-23 02:30 | 44949.1042 | 0 | 5.2518 | 40.75
2023-01-23 03:00 | 44949.125 | 0 | 5.2071 | 40.75
2023-01-23 03:30 | 44949.1458 | 0 | 5.2446 | 40.75
2023-01-23 04:00 | 44949.1667 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-01-23 04:30 | 44949.1875 | 0 | 5.4009 | 40.75
2023-01-23 05:00 | 44949.2083 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-23 05:30 | 44949.2292 | 0 | 5.5457 | 40.75
2023-01-23 06:00 | 44949.25 | 0 | 5.1616 | 40.75
2023-01-23 06:30 | 44949.2708 | 0 | 4.8866 | 40.75
2023-01-23 07:00 | 44949.2917 | 0 | 4.4258 | 40.75
2023-01-23 07:30 | 44949.3125 | 0 | 3.7771 | 40.75
2023-01-23 08:00 | 44949.3333 | 0 | 3.5533 | 40.75
2023-01-23 08:30 | 44949.3542 | 0 | 3.615 | 40.75
2023-01-23 09:00 | 44949.375 | 0 | 3.7222 | 40.75
2023-01-23 09:30 | 44949.3958 | 0 | 4.7395 | 40.75
2023-01-23 10:00 | 44949.4167 | 0 | 4.4909 | 40.75
2023-01-23 10:30 | 44949.4375 | 0 | 1.8957 | 40.75
2023-01-23 11:00 | 44949.4583 | 0 | 0.99102 | 40.75
2023-01-23 11:30 | 44949.4792 | 0 | 1.455 | 40.75
2023-01-23 12:00 | 44949.5 | 0 | 1.4484 | 40.75
2023-01-23 12:30 | 44949.5208 | 0 | 0.87673 | 40.75
2023-01-23 13:00 | 44949.5417 | 0 | 1.6992 | 40.75
2023-01-23 13:30 | 44949.5625 | 0 | 1.6582 | 40.75
2023-01-23 14:00 | 44949.5833 | 0 | 2.167 | 40.75
2023-01-23 14:30 | 44949.6042 | 0 | 3.4622 | 40.75
2023-01-23 15:00 | 44949.625 | 0 | 4.0632 | 40.75
2023-01-23 15:30 | 44949.6458 | 0 | 6.1212 | 40.75
2023-01-23 16:00 | 44949.6667 | 0 | 7.499 | 40.75
2023-01-23 16:30 | 44949.6875 | 0 | 9.1572 | 40.75
2023-01-23 17:00 | 44949.7083 | 0 | 11.2759 | 40.75
2023-01-23 17:30 | 44949.7292 | 0 | 13.1465 | 40.75
2023-01-23 18:00 | 44949.75 | 0 | 13.1993 | 40.75
2023-01-23 18:30 | 44949.7708 | 0 | 13.2541 | 40.75
2023-01-23 19:00 | 44949.7917 | 0 | 12.9043 | 40.75
2023-01-23 19:30 | 44949.8125 | 0 | 12.4232 | 40.75
2023-01-23 20:00 | 44949.8333 | 0 | 11.8336 | 40.75
2023-01-23 20:30 | 44949.8542 | 0 | 10.9448 | 40.75
2023-01-23 21:00 | 44949.875 | 0 | 10.1845 | 40.75
2023-01-23 21:30 | 44949.8958 | 0 | 9.2864 | 40.75
2023-01-23 22:00 | 44949.9167 | 0 | 8.483 | 40.75
2023-01-23 22:30 | 44949.9375 | 0 | 7.7915 | 40.75
2023-01-23 23:00 | 44949.9583 | 0 | 7.199 | 40.75
2023-01-23 23:30 | 44949.9792 | 0 | 6.7273 | 40.75
2023-01-24 | 44950 | 0 | 6.2738 | 40.75
2023-01-24 00:30 | 44950.0208 | 0 | 6.0406 | 40.75
2023-01-24 01:00 | 44950.0417 | 0 | 5.8012 | 40.75
2023-01-24 01:30 | 44950.0625 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-01-24 02:00 | 44950.0833 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-01-24 02:30 | 44950.1042 | 0 | 5.5011 | 40.75
2023-01-24 03:00 | 44950.125 | 0 | 5.5126 | 40.75
2023-01-24 03:30 | 44950.1458 | 0 | 5.4528 | 40.75
2023-01-24 04:00 | 44950.1667 | 0 | 5.5313 | 40.75
2023-01-24 04:30 | 44950.1875 | 0 | 5.6739 | 40.75
2023-01-24 05:00 | 44950.2083 | 0 | 5.7359 | 40.75
2023-01-24 05:30 | 44950.2292 | 0 | 5.697 | 40.75
2023-01-24 06:00 | 44950.25 | 0 | 5.4058 | 40.75
2023-01-24 06:30 | 44950.2708 | 0 | 5.2778 | 40.75
2023-01-24 07:00 | 44950.2917 | 0 | 5.0189 | 40.75
2023-01-24 07:30 | 44950.3125 | 0 | 4.718 | 40.75
2023-01-24 08:00 | 44950.3333 | 0 | 4.453 | 40.75
2023-01-24 08:30 | 44950.3542 | 0 | 4.6339 | 40.75
2023-01-24 09:00 | 44950.375 | 0 | 4.9433 | 40.75
2023-01-24 09:30 | 44950.3958 | 0 | 5.6723 | 40.75
2023-01-24 10:00 | 44950.4167 | 0 | 4.518 | 40.75
2023-01-24 10:30 | 44950.4375 | 0 | 3.1301 | 40.75
2023-01-24 11:00 | 44950.4583 | 0 | 3.2037 | 40.75
2023-01-24 11:30 | 44950.4792 | 0 | 4.0664 | 40.75
2023-01-24 12:00 | 44950.5 | 0 | 2.8991 | 40.75
2023-01-24 12:30 | 44950.5208 | 0 | 3.9015 | 40.75
2023-01-24 13:00 | 44950.5417 | 0 | 3.53 | 40.75
2023-01-24 13:30 | 44950.5625 | 0 | 3.5251 | 40.75
2023-01-24 14:00 | 44950.5833 | 0 | 3.9103 | 40.75
2023-01-24 14:30 | 44950.6042 | 0 | 5.3831 | 40.75
2023-01-24 15:00 | 44950.625 | 0 | 7.5155 | 40.75
2023-01-24 15:30 | 44950.6458 | 0 | 10.9768 | 40.75
2023-01-24 16:00 | 44950.6667 | 0 | 12.7154 | 40.75
2023-01-24 16:30 | 44950.6875 | 0 | 11.9755 | 40.75
2023-01-24 17:00 | 44950.7083 | 0 | 13.1182 | 40.75
2023-01-24 17:30 | 44950.7292 | 0 | 13.7274 | 40.75
2023-01-24 18:00 | 44950.75 | 0 | 13.7792 | 40.75
2023-01-24 18:30 | 44950.7708 | 0 | 13.2116 | 40.75
2023-01-24 19:00 | 44950.7917 | 0 | 12.1395 | 40.75
2023-01-24 19:30 | 44950.8125 | 0 | 11.6191 | 40.75
2023-01-24 20:00 | 44950.8333 | 0 | 10.9888 | 40.75
2023-01-24 20:30 | 44950.8542 | 0 | 10.172 | 40.75
2023-01-24 21:00 | 44950.875 | 0 | 9.3807 | 40.75
2023-01-24 21:30 | 44950.8958 | 0 | 8.5762 | 40.75
2023-01-24 22:00 | 44950.9167 | 0 | 8.0338 | 40.75
2023-01-24 22:30 | 44950.9375 | 0 | 7.5456 | 40.75
2023-01-24 23:00 | 44950.9583 | 0 | 7.0046 | 40.75
2023-01-24 23:30 | 44950.9792 | 0 | 6.4873 | 40.75
2023-01-25 | 44951 | 0 | 6.1062 | 40.75
2023-01-25 00:30 | 44951.0208 | 0 | 5.854 | 40.75
2023-01-25 01:00 | 44951.0417 | 0 | 5.7047 | 40.75
2023-01-25 01:30 | 44951.0625 | 0 | 5.527 | 40.75
2023-01-25 02:00 | 44951.0833 | 0 | 5.4081 | 40.75
2023-01-25 02:30 | 44951.1042 | 0 | 5.3001 | 40.75
2023-01-25 03:00 | 44951.125 | 0 | 5.3116 | 40.75
2023-01-25 03:30 | 44951.1458 | 0 | 5.2741 | 40.75
2023-01-25 04:00 | 44951.1667 | 0 | 5.3713 | 40.75
2023-01-25 04:30 | 44951.1875 | 0 | 5.55 | 40.75
2023-01-25 05:00 | 44951.2083 | 0 | 5.6963 | 40.75
2023-01-25 05:30 | 44951.2292 | 0 | 5.6113 | 40.75
2023-01-25 06:00 | 44951.25 | 0 | 5.0497 | 40.75
2023-01-25 06:30 | 44951.2708 | 0 | 5.2002 | 40.75
2023-01-25 07:00 | 44951.2917 | 0 | 4.0974 | 40.75
2023-01-25 07:30 | 44951.3125 | 0 | 3.4309 | 40.75
2023-01-25 08:00 | 44951.3333 | 0 | 2.8176 | 40.75
2023-01-25 08:30 | 44951.3542 | 0 | 2.2803 | 40.75
2023-01-25 09:00 | 44951.375 | 0 | 3.843 | 40.75
2023-01-25 09:30 | 44951.3958 | 0 | 3.8638 | 40.75
2023-01-25 10:00 | 44951.4167 | 0 | 3.9332 | 40.75
2023-01-25 10:30 | 44951.4375 | 0 | 4.1697 | 40.75
2023-01-25 11:00 | 44951.4583 | 0 | 4.7274 | 40.75
2023-01-25 11:30 | 44951.4792 | 0 | 5.6611 | 40.75
2023-01-25 12:00 | 44951.5 | 0 | 3.3236 | 40.75
2023-01-25 12:30 | 44951.5208 | 0 | 4.13 | 40.75
2023-01-25 13:00 | 44951.5417 | 0 | 3.9532 | 40.75
2023-01-25 13:30 | 44951.5625 | 0 | 4.0077 | 40.75
2023-01-25 14:00 | 44951.5833 | 0 | 6.4575 | 40.75
2023-01-25 14:30 | 44951.6042 | 0 | 6.714 | 40.75
2023-01-25 15:00 | 44951.625 | 0 | 8.4406 | 40.75
2023-01-25 15:30 | 44951.6458 | 0 | 8.7437 | 40.75
2023-01-25 16:00 | 44951.6667 | 0 | 10.6407 | 40.75
2023-01-25 16:30 | 44951.6875 | 0 | 14.4924 | 40.75
2023-01-25 17:00 | 44951.7083 | 0 | 15.5807 | 40.75
2023-01-25 17:30 | 44951.7292 | 0 | 15.616 | 40.75
2023-01-25 18:00 | 44951.75 | 0 | 15.5803 | 40.75
2023-01-25 18:30 | 44951.7708 | 0 | 15.4691 | 40.75
2023-01-25 19:00 | 44951.7917 | 0 | 15.434 | 40.75
2023-01-25 19:30 | 44951.8125 | 0 | 14.9164 | 40.75
2023-01-25 20:00 | 44951.8333 | 0 | 14.1843 | 40.75
2023-01-25 20:30 | 44951.8542 | 0 | 13.0415 | 40.75
2023-01-25 21:00 | 44951.875 | 0 | 12.0547 | 40.75
2023-01-25 21:30 | 44951.8958 | 0 | 10.9526 | 40.75
2023-01-25 22:00 | 44951.9167 | 0 | 9.964 | 40.75
2023-01-25 22:30 | 44951.9375 | 0 | 9.2122 | 40.75
2023-01-25 23:00 | 44951.9583 | 0 | 8.4074 | 40.75
2023-01-25 23:30 | 44951.9792 | 0 | 7.7144 | 40.75
2023-01-26 | 44952 | 0 | 7.1386 | 40.75
2023-01-26 00:30 | 44952.0208 | 0 | 6.8617 | 40.75
2023-01-26 01:00 | 44952.0417 | 0 | 6.5766 | 40.75
2023-01-26 01:30 | 44952.0625 | 0 | 6.3254 | 40.75
2023-01-26 02:00 | 44952.0833 | 0 | 6.1064 | 40.75
2023-01-26 02:30 | 44952.1042 | 0 | 5.9067 | 40.75
2023-01-26 03:00 | 44952.125 | 0 | 5.8735 | 40.75
2023-01-26 03:30 | 44952.1458 | 0 | 5.7654 | 40.75
2023-01-26 04:00 | 44952.1667 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-01-26 04:30 | 44952.1875 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-01-26 05:00 | 44952.2083 | 0 | 5.7395 | 40.75
2023-01-26 05:30 | 44952.2292 | 0 | 5.5339 | 40.75
2023-01-26 06:00 | 44952.25 | 0 | 4.864 | 40.75
2023-01-26 06:30 | 44952.2708 | 0 | 4.6485 | 40.75
2023-01-26 07:00 | 44952.2917 | 0 | 4.2652 | 40.75
2023-01-26 07:30 | 44952.3125 | 0 | 4.4665 | 40.75
2023-01-26 08:00 | 44952.3333 | 0 | 3.6408 | 40.75
2023-01-26 08:30 | 44952.3542 | 0 | 3.1957 | 40.75
2023-01-26 09:00 | 44952.375 | 0 | 3.6631 | 40.75
2023-01-26 09:30 | 44952.3958 | 0 | 3.7863 | 40.75
2023-01-26 10:00 | 44952.4167 | 0 | 3.6024 | 40.75
2023-01-26 10:30 | 44952.4375 | 0 | 4.1136 | 40.75
2023-01-26 11:00 | 44952.4583 | 0 | 4.6204 | 40.75
2023-01-26 11:30 | 44952.4792 | 0 | 5.6465 | 40.75
2023-01-26 12:00 | 44952.5 | 0 | 6.2094 | 40.75
2023-01-26 12:30 | 44952.5208 | 0 | 7.7333 | 40.75
2023-01-26 13:00 | 44952.5417 | 0 | 8.2692 | 40.75
2023-01-26 13:30 | 44952.5625 | 0 | 8.2898 | 40.75
2023-01-26 14:00 | 44952.5833 | 0 | 9.1137 | 40.75
2023-01-26 14:30 | 44952.6042 | 0 | 8.0297 | 40.75
2023-01-26 15:00 | 44952.625 | 0 | 9.4667 | 40.75
2023-01-26 15:30 | 44952.6458 | 0 | 11.2523 | 40.75
2023-01-26 16:00 | 44952.6667 | 0 | 12.7516 | 40.75
2023-01-26 16:30 | 44952.6875 | 0 | 14.6875 | 40.75
2023-01-26 17:00 | 44952.7083 | 0 | 15.8567 | 40.75
2023-01-26 17:30 | 44952.7292 | 0 | 17.4287 | 40.75
2023-01-26 18:00 | 44952.75 | 0 | 17.0398 | 40.75
2023-01-26 18:30 | 44952.7708 | 0 | 17.0064 | 40.75
2023-01-26 19:00 | 44952.7917 | 0 | 16.7774 | 40.75
2023-01-26 19:30 | 44952.8125 | 0 | 16.1246 | 40.75
2023-01-26 20:00 | 44952.8333 | 0 | 15.2411 | 40.75
2023-01-26 20:30 | 44952.8542 | 0 | 13.977 | 40.75
2023-01-26 21:00 | 44952.875 | 0 | 12.9921 | 40.75
2023-01-26 21:30 | 44952.8958 | 0 | 11.7856 | 40.75
2023-01-26 22:00 | 44952.9167 | 0 | 10.7079 | 40.75
2023-01-26 22:30 | 44952.9375 | 0 | 9.7985 | 40.75
2023-01-26 23:00 | 44952.9583 | 0 | 9.0459 | 40.75
2023-01-26 23:30 | 44952.9792 | 0 | 8.2617 | 40.75
2023-01-27 | 44953 | 0 | 7.7723 | 40.75
2023-01-27 00:30 | 44953.0208 | 0 | 7.4735 | 40.75
2023-01-27 01:00 | 44953.0417 | 0 | 7.2373 | 40.75
2023-01-27 01:30 | 44953.0625 | 0 | 7.0161 | 40.75
2023-01-27 02:00 | 44953.0833 | 0 | 6.7875 | 40.75
2023-01-27 02:30 | 44953.1042 | 0 | 6.573 | 40.75
2023-01-27 03:00 | 44953.125 | 0 | 6.5247 | 40.75
2023-01-27 03:30 | 44953.1458 | 0 | 6.3406 | 40.75
2023-01-27 04:00 | 44953.1667 | 0 | 6.4656 | 40.75
2023-01-27 04:30 | 44953.1875 | 0 | 6.5211 | 40.75
2023-01-27 05:00 | 44953.2083 | 0 | 6.6441 | 40.75
2023-01-27 05:30 | 44953.2292 | 0 | 6.7982 | 40.75
2023-01-27 06:00 | 44953.25 | 0 | 6.8736 | 40.75
2023-01-27 06:30 | 44953.2708 | 0 | 7.1407 | 40.75
2023-01-27 07:00 | 44953.2917 | 0 | 7.6439 | 40.75
2023-01-27 07:30 | 44953.3125 | 0 | 7.2406 | 40.75
2023-01-27 08:00 | 44953.3333 | 0 | 5.9048 | 40.75
2023-01-27 08:30 | 44953.3542 | 0 | 5.5347 | 40.75
2023-01-27 09:00 | 44953.375 | 0 | 6.6129 | 40.75
2023-01-27 09:30 | 44953.3958 | 0 | 6.5087 | 40.75
2023-01-27 10:00 | 44953.4167 | 0 | 6.5517 | 40.75
2023-01-27 10:30 | 44953.4375 | 0 | 6.8541 | 40.75
2023-01-27 11:00 | 44953.4583 | 0 | 7.6528 | 40.75
2023-01-27 11:30 | 44953.4792 | 0 | 6.0893 | 40.75
2023-01-27 12:00 | 44953.5 | 0 | 6.6742 | 40.75
2023-01-27 12:30 | 44953.5208 | 0 | 5.0844 | 40.75
2023-01-27 13:00 | 44953.5417 | 0 | 6.4902 | 40.75
2023-01-27 13:30 | 44953.5625 | 0 | 9.5716 | 40.75
2023-01-27 14:00 | 44953.5833 | 0 | 11.4233 | 40.75
2023-01-27 14:30 | 44953.6042 | 0 | 9.88 | 40.75
2023-01-27 15:00 | 44953.625 | 0 | 9.5807 | 40.75
2023-01-27 15:30 | 44953.6458 | 0 | 10.2289 | 40.75
2023-01-27 16:00 | 44953.6667 | 0 | 11.5237 | 40.75
2023-01-27 16:30 | 44953.6875 | 0 | 11.8735 | 40.75
2023-01-27 17:00 | 44953.7083 | 0 | 12.7411 | 40.75
2023-01-27 17:30 | 44953.7292 | 0 | 13.3644 | 40.75
2023-01-27 18:00 | 44953.75 | 0 | 13.42 | 40.75
2023-01-27 18:30 | 44953.7708 | 0 | 13.8956 | 40.75
2023-01-27 19:00 | 44953.7917 | 0 | 14.0412 | 40.75
2023-01-27 19:30 | 44953.8125 | 0 | 13.7997 | 40.75
2023-01-27 20:00 | 44953.8333 | 0 | 13.0276 | 40.75
2023-01-27 20:30 | 44953.8542 | 0 | 12.3776 | 40.75
2023-01-27 21:00 | 44953.875 | 0 | 11.6383 | 40.75
2023-01-27 21:30 | 44953.8958 | 0 | 10.7302 | 40.75
2023-01-27 22:00 | 44953.9167 | 0 | 9.9456 | 40.75
2023-01-27 22:30 | 44953.9375 | 0 | 9.133 | 40.75
2023-01-27 23:00 | 44953.9583 | 0 | 8.4607 | 40.75
2023-01-27 23:30 | 44953.9792 | 0 | 7.7864 | 40.75
2023-01-28 | 44954 | 0 | 7.2808 | 40.75
2023-01-28 00:30 | 44954.0208 | 0 | 6.8893 | 40.75
2023-01-28 01:00 | 44954.0417 | 0 | 6.5826 | 40.75
2023-01-28 01:30 | 44954.0625 | 0 | 6.4017 | 40.75
2023-01-28 02:00 | 44954.0833 | 0 | 6.1696 | 40.75
2023-01-28 02:30 | 44954.1042 | 0 | 5.97 | 40.75
2023-01-28 03:00 | 44954.125 | 0 | 5.8807 | 40.75
2023-01-28 03:30 | 44954.1458 | 0 | 5.7244 | 40.75
2023-01-28 04:00 | 44954.1667 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-01-28 04:30 | 44954.1875 | 0 | 5.6715 | 40.75
2023-01-28 05:00 | 44954.2083 | 0 | 5.6242 | 40.75
2023-01-28 05:30 | 44954.2292 | 0 | 5.2649 | 40.75
2023-01-28 06:00 | 44954.25 | 0 | 4.8613 | 40.75
2023-01-28 06:30 | 44954.2708 | 0 | 4.189 | 40.75
2023-01-28 07:00 | 44954.2917 | 0 | 3.8261 | 40.75
2023-01-28 07:30 | 44954.3125 | 0 | 3.437 | 40.75
2023-01-28 08:00 | 44954.3333 | 0 | 3.5532 | 40.75
2023-01-28 08:30 | 44954.3542 | 0 | 4.6593 | 40.75
2023-01-28 09:00 | 44954.375 | 0 | 3.8599 | 40.75
2023-01-28 09:30 | 44954.3958 | 0 | 4.4688 | 40.75
2023-01-28 10:00 | 44954.4167 | 0 | 4.7274 | 40.75
2023-01-28 10:30 | 44954.4375 | 0 | 5.4661 | 40.75
2023-01-28 11:00 | 44954.4583 | 0 | 6.091 | 40.75
2023-01-28 11:30 | 44954.4792 | 0 | 6.2804 | 40.75
2023-01-28 12:00 | 44954.5 | 0 | 10.5058 | 40.75
2023-01-28 12:30 | 44954.5208 | 0 | 12.0699 | 40.75
2023-01-28 13:00 | 44954.5417 | 0 | 13.534 | 40.75
2023-01-28 13:30 | 44954.5625 | 0 | 11.716 | 40.75
2023-01-28 14:00 | 44954.5833 | 0 | 11.4454 | 40.75
2023-01-28 14:30 | 44954.6042 | 0 | 9.9875 | 40.75
2023-01-28 15:00 | 44954.625 | 0 | 10.3428 | 40.75
2023-01-28 15:30 | 44954.6458 | 0 | 10.923 | 40.75
2023-01-28 16:00 | 44954.6667 | 0 | 9.1398 | 40.75
2023-01-28 16:30 | 44954.6875 | 0 | 9.3569 | 40.75
2023-01-28 17:00 | 44954.7083 | 0 | 11.7832 | 40.75
2023-01-28 17:30 | 44954.7292 | 0 | 13.4423 | 40.75
2023-01-28 18:00 | 44954.75 | 0 | 13.4738 | 40.75
2023-01-28 18:30 | 44954.7708 | 0 | 13.5187 | 40.75
2023-01-28 19:00 | 44954.7917 | 0 | 13.5247 | 40.75
2023-01-28 19:30 | 44954.8125 | 0 | 13.1943 | 40.75
2023-01-28 20:00 | 44954.8333 | 0 | 12.6688 | 40.75
2023-01-28 20:30 | 44954.8542 | 0 | 11.8261 | 40.75
2023-01-28 21:00 | 44954.875 | 0 | 11.1417 | 40.75
2023-01-28 21:30 | 44954.8958 | 0 | 10.2993 | 40.75
2023-01-28 22:00 | 44954.9167 | 0 | 9.539 | 40.75
2023-01-28 22:30 | 44954.9375 | 0 | 8.9582 | 40.75
2023-01-28 23:00 | 44954.9583 | 0 | 8.3106 | 40.75
2023-01-28 23:30 | 44954.9792 | 0 | 7.6758 | 40.75
2023-01-29 | 44955 | 0 | 7.1741 | 40.75
2023-01-29 00:30 | 44955.0208 | 0 | 6.7315 | 40.75
2023-01-29 01:00 | 44955.0417 | 0 | 6.4909 | 40.75
2023-01-29 01:30 | 44955.0625 | 0 | 6.3653 | 40.75
2023-01-29 02:00 | 44955.0833 | 0 | 6.1511 | 40.75
2023-01-29 02:30 | 44955.1042 | 0 | 6.0334 | 40.75
2023-01-29 03:00 | 44955.125 | 0 | 5.903 | 40.75
2023-01-29 03:30 | 44955.1458 | 0 | 5.8137 | 40.75
2023-01-29 04:00 | 44955.1667 | 0 | 5.7306 | 40.75
2023-01-29 04:30 | 44955.1875 | 0 | 5.6775 | 40.75
2023-01-29 05:00 | 44955.2083 | 0 | 5.7135 | 40.75
2023-01-29 05:30 | 44955.2292 | 0 | 5.613 | 40.75
2023-01-29 06:00 | 44955.25 | 0 | 5.3698 | 40.75
2023-01-29 06:30 | 44955.2708 | 0 | 4.5277 | 40.75
2023-01-29 07:00 | 44955.2917 | 0 | 3.9654 | 40.75
2023-01-29 07:30 | 44955.3125 | 0 | 4.817 | 40.75
2023-01-29 08:00 | 44955.3333 | 0 | 3.8531 | 40.75
2023-01-29 08:30 | 44955.3542 | 0 | 3.7242 | 40.75
2023-01-29 09:00 | 44955.375 | 0 | 5.6219 | 40.75
2023-01-29 09:30 | 44955.3958 | 0 | 4.7434 | 40.75
2023-01-29 10:00 | 44955.4167 | 0 | 7.0459 | 40.75
2023-01-29 10:30 | 44955.4375 | 0 | 5.6171 | 40.75
2023-01-29 11:00 | 44955.4583 | 0 | 4.6197 | 40.75
2023-01-29 11:30 | 44955.4792 | 0 | 6.4352 | 40.75
2023-01-29 12:00 | 44955.5 | 0 | 7.1313 | 40.75
2023-01-29 12:30 | 44955.5208 | 0 | 6.2549 | 40.75
2023-01-29 13:00 | 44955.5417 | 0 | 9.3063 | 40.75
2023-01-29 13:30 | 44955.5625 | 0 | 6.9209 | 40.75
2023-01-29 14:00 | 44955.5833 | 0 | 8.8257 | 40.75
2023-01-29 14:30 | 44955.6042 | 0 | 10.3283 | 40.75
2023-01-29 15:00 | 44955.625 | 0 | 10.0082 | 40.75
2023-01-29 15:30 | 44955.6458 | 0 | 10.2709 | 40.75
2023-01-29 16:00 | 44955.6667 | 0 | 11.7516 | 40.75
2023-01-29 16:30 | 44955.6875 | 0 | 13.2615 | 40.75
2023-01-29 17:00 | 44955.7083 | 0 | 14.5952 | 40.75
2023-01-29 17:30 | 44955.7292 | 0 | 14.7435 | 40.75
2023-01-29 18:00 | 44955.75 | 0 | 15.051 | 40.75
2023-01-29 18:30 | 44955.7708 | 0 | 15.5024 | 40.75
2023-01-29 19:00 | 44955.7917 | 0 | 15.5365 | 40.75
2023-01-29 19:30 | 44955.8125 | 0 | 14.5222 | 40.75
2023-01-29 20:00 | 44955.8333 | 0 | 13.6238 | 40.75
2023-01-29 20:30 | 44955.8542 | 0 | 12.3772 | 40.75
2023-01-29 21:00 | 44955.875 | 0 | 11.5732 | 40.75
2023-01-29 21:30 | 44955.8958 | 0 | 10.3816 | 40.75
2023-01-29 22:00 | 44955.9167 | 0 | 9.355 | 40.75
2023-01-29 22:30 | 44955.9375 | 0 | 8.5907 | 40.75
2023-01-29 23:00 | 44955.9583 | 0 | 8.0028 | 40.75
2023-01-29 23:30 | 44955.9792 | 0 | 7.4786 | 40.75
2023-01-30 | 44956 | 0 | 7.0476 | 40.75
2023-01-30 00:30 | 44956.0208 | 0 | 6.7106 | 40.75
2023-01-30 01:00 | 44956.0417 | 0 | 6.5775 | 40.75
2023-01-30 01:30 | 44956.0625 | 0 | 6.3233 | 40.75
2023-01-30 02:00 | 44956.0833 | 0 | 6.2036 | 40.75
2023-01-30 02:30 | 44956.1042 | 0 | 6.0639 | 40.75
2023-01-30 03:00 | 44956.125 | 0 | 5.9182 | 40.75
2023-01-30 03:30 | 44956.1458 | 0 | 5.9036 | 40.75
2023-01-30 04:00 | 44956.1667 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-01-30 04:30 | 44956.1875 | 0 | 6.142 | 40.75
2023-01-30 05:00 | 44956.2083 | 0 | 6.2343 | 40.75
2023-01-30 05:30 | 44956.2292 | 0 | 6.204 | 40.75
2023-01-30 06:00 | 44956.25 | 0 | 6.3054 | 40.75
2023-01-30 06:30 | 44956.2708 | 0 | 4.825 | 40.75
2023-01-30 07:00 | 44956.2917 | 0 | 6.6951 | 40.75
2023-01-30 07:30 | 44956.3125 | 0 | 7.1778 | 40.75
2023-01-30 08:00 | 44956.3333 | 0 | 7.4844 | 40.75
2023-01-30 08:30 | 44956.3542 | 0 | 5.1781 | 40.75
2023-01-30 09:00 | 44956.375 | 0 | 2.6104 | 40.75
2023-01-30 09:30 | 44956.3958 | 0 | 4.2817 | 40.75
2023-01-30 10:00 | 44956.4167 | 0 | 2.879 | 40.75
2023-01-30 10:30 | 44956.4375 | 0 | 6.0793 | 40.75
2023-01-30 11:00 | 44956.4583 | 0 | 4.2542 | 40.75
2023-01-30 11:30 | 44956.4792 | 0 | 2.7853 | 40.75
2023-01-30 12:00 | 44956.5 | 0 | 5.2159 | 40.75
2023-01-30 12:30 | 44956.5208 | 0 | 7.4622 | 40.75
2023-01-30 13:00 | 44956.5417 | 0 | 6.4486 | 40.75
2023-01-30 13:30 | 44956.5625 | 0 | 6.7445 | 40.75
2023-01-30 14:00 | 44956.5833 | 0 | 5.1951 | 40.75
2023-01-30 14:30 | 44956.6042 | 0 | 6.1531 | 40.75
2023-01-30 15:00 | 44956.625 | 0 | 9.4044 | 40.75
2023-01-30 15:30 | 44956.6458 | 0 | 11.4396 | 40.75
2023-01-30 16:00 | 44956.6667 | 0 | 12.2921 | 40.75
2023-01-30 16:30 | 44956.6875 | 0 | 12.6771 | 40.75
2023-01-30 17:00 | 44956.7083 | 0 | 13.5815 | 40.75
2023-01-30 17:30 | 44956.7292 | 0 | 14.3776 | 40.75
2023-01-30 18:00 | 44956.75 | 0 | 14.7909 | 40.75
2023-01-30 18:30 | 44956.7708 | 0 | 15.1414 | 40.75
2023-01-30 19:00 | 44956.7917 | 0 | 15.0461 | 40.75
2023-01-30 19:30 | 44956.8125 | 0 | 14.3375 | 40.75
2023-01-30 20:00 | 44956.8333 | 0 | 13.5756 | 40.75
2023-01-30 20:30 | 44956.8542 | 0 | 12.3303 | 40.75
2023-01-30 21:00 | 44956.875 | 0 | 11.4543 | 40.75
2023-01-30 21:30 | 44956.8958 | 0 | 10.3996 | 40.75
2023-01-30 22:00 | 44956.9167 | 0 | 9.3398 | 40.75
2023-01-30 22:30 | 44956.9375 | 0 | 8.662 | 40.75
2023-01-30 23:00 | 44956.9583 | 0 | 8.0445 | 40.75
2023-01-30 23:30 | 44956.9792 | 0 | 7.4602 | 40.75
2023-01-31 | 44957 | 0 | 6.9026 | 40.75
2023-01-31 00:30 | 44957.0208 | 0 | 6.7439 | 40.75
2023-01-31 01:00 | 44957.0417 | 0 | 6.4474 | 40.75
2023-01-31 01:30 | 44957.0625 | 0 | 6.2615 | 40.75
2023-01-31 02:00 | 44957.0833 | 0 | 6.1703 | 40.75
2023-01-31 02:30 | 44957.1042 | 0 | 6.06 | 40.75
2023-01-31 03:00 | 44957.125 | 0 | 6.0521 | 40.75
2023-01-31 03:30 | 44957.1458 | 0 | 6.0075 | 40.75
2023-01-31 04:00 | 44957.1667 | 0 | 6.1113 | 40.75
2023-01-31 04:30 | 44957.1875 | 0 | 6.134 | 40.75
2023-01-31 05:00 | 44957.2083 | 0 | 6.2913 | 40.75
2023-01-31 05:30 | 44957.2292 | 0 | 6.3977 | 40.75
2023-01-31 06:00 | 44957.25 | 0 | 6.7322 | 40.75
2023-01-31 06:30 | 44957.2708 | 0 | 6.2672 | 40.75
2023-01-31 07:00 | 44957.2917 | 0 | 6.3343 | 40.75
2023-01-31 07:30 | 44957.3125 | 0 | 6.6733 | 40.75
2023-01-31 08:00 | 44957.3333 | 0 | 5.3674 | 40.75
2023-01-31 08:30 | 44957.3542 | 0 | 2.51 | 40.75
2023-01-31 09:00 | 44957.375 | 0 | 2.4854 | 40.75
2023-01-31 09:30 | 44957.3958 | 0 | 2.8379 | 40.75
2023-01-31 10:00 | 44957.4167 | 0 | 3.7155 | 40.75
2023-01-31 10:30 | 44957.4375 | 0 | 3.4346 | 40.75
2023-01-31 11:00 | 44957.4583 | 0 | 3.5313 | 40.75
2023-01-31 11:30 | 44957.4792 | 0 | 3.8919 | 40.75
2023-01-31 12:00 | 44957.5 | 0 | 5.5854 | 40.75
2023-01-31 12:30 | 44957.5208 | 0 | 6.5166 | 40.75
2023-01-31 13:00 | 44957.5417 | 0 | 7.9079 | 40.75
2023-01-31 13:30 | 44957.5625 | 0 | 9.4178 | 40.75
2023-01-31 14:00 | 44957.5833 | 0 | 9.2836 | 40.75
2023-01-31 14:30 | 44957.6042 | 0 | 11.0016 | 40.75
2023-01-31 15:00 | 44957.625 | 0 | 10.6108 | 40.75
2023-01-31 15:30 | 44957.6458 | 0 | 10.4222 | 40.75
2023-01-31 16:00 | 44957.6667 | 0 | 13.9725 | 40.75
2023-01-31 16:30 | 44957.6875 | 0 | 17.3264 | 40.75
2023-01-31 17:00 | 44957.7083 | 0 | 14.7511 | 40.75
2023-01-31 17:30 | 44957.7292 | 0 | 15.4878 | 40.75
2023-01-31 18:00 | 44957.75 | 0 | 16.6075 | 40.75
2023-01-31 18:30 | 44957.7708 | 0 | 16.9733 | 40.75
2023-01-31 19:00 | 44957.7917 | 0 | 16.7881 | 40.75
2023-01-31 19:30 | 44957.8125 | 0 | 16.0219 | 40.75
2023-01-31 20:00 | 44957.8333 | 0 | 15.1985 | 40.75
2023-01-31 20:30 | 44957.8542 | 0 | 14.0376 | 40.75
2023-01-31 21:00 | 44957.875 | 0 | 12.9723 | 40.75
2023-01-31 21:30 | 44957.8958 | 0 | 11.6018 | 40.75
2023-01-31 22:00 | 44957.9167 | 0 | 10.4126 | 40.75
2023-01-31 22:30 | 44957.9375 | 0 | 9.5895 | 40.75
2023-01-31 23:00 | 44957.9583 | 0 | 8.689 | 40.75
2023-01-31 23:30 | 44957.9792 | 0 | 8.0562 | 40.75
2023-02-01 | 44958 | 0 | 7.4623 | 40.75
2023-02-01 00:30 | 44958.0208 | 0 | 7.0845 | 40.75
2023-02-01 01:00 | 44958.0417 | 0 | 6.898 | 40.75
2023-02-01 01:30 | 44958.0625 | 0 | 6.6953 | 40.75
2023-02-01 02:00 | 44958.0833 | 0 | 6.4652 | 40.75
2023-02-01 02:30 | 44958.1042 | 0 | 6.324 | 40.75
2023-02-01 03:00 | 44958.125 | 0 | 6.257 | 40.75
2023-02-01 03:30 | 44958.1458 | 0 | 6.1813 | 40.75
2023-02-01 04:00 | 44958.1667 | 0 | 6.2874 | 40.75
2023-02-01 04:30 | 44958.1875 | 0 | 6.4871 | 40.75
2023-02-01 05:00 | 44958.2083 | 0 | 6.6696 | 40.75
2023-02-01 05:30 | 44958.2292 | 0 | 6.8273 | 40.75
2023-02-01 06:00 | 44958.25 | 0 | 6.9096 | 40.75
2023-02-01 06:30 | 44958.2708 | 0 | 5.9169 | 40.75
2023-02-01 07:00 | 44958.2917 | 0 | 5.9963 | 40.75
2023-02-01 07:30 | 44958.3125 | 0 | 5.6135 | 40.75
2023-02-01 08:00 | 44958.3333 | 0 | 4.6852 | 40.75
2023-02-01 08:30 | 44958.3542 | 0 | 3.9265 | 40.75
2023-02-01 09:00 | 44958.375 | 0 | 4.6626 | 40.75
2023-02-01 09:30 | 44958.3958 | 0 | 4.9072 | 40.75
2023-02-01 10:00 | 44958.4167 | 0 | 5.6409 | 40.75
2023-02-01 10:30 | 44958.4375 | 0 | 5.4015 | 40.75
2023-02-01 11:00 | 44958.4583 | 0 | 5.0398 | 40.75
2023-02-01 11:30 | 44958.4792 | 0 | 6.4144 | 40.75
2023-02-01 12:00 | 44958.5 | 0 | 8.3678 | 40.75
2023-02-01 12:30 | 44958.5208 | 0 | 10.3513 | 40.75
2023-02-01 13:00 | 44958.5417 | 0 | 10.1241 | 40.75
2023-02-01 13:30 | 44958.5625 | 0 | 10.9193 | 40.75
2023-02-01 14:00 | 44958.5833 | 0 | 12.5153 | 40.75
2023-02-01 14:30 | 44958.6042 | 0 | 11.4058 | 40.75
2023-02-01 15:00 | 44958.625 | 0 | 11.6476 | 40.75
2023-02-01 15:30 | 44958.6458 | 0 | 13.9832 | 40.75
2023-02-01 16:00 | 44958.6667 | 0 | 11.3102 | 40.75
2023-02-01 16:30 | 44958.6875 | 0 | 13.3264 | 40.75
2023-02-01 17:00 | 44958.7083 | 0 | 13.3299 | 40.75
2023-02-01 17:30 | 44958.7292 | 0 | 13.1845 | 40.75
2023-02-01 18:00 | 44958.75 | 0 | 13.5105 | 40.75
2023-02-01 18:30 | 44958.7708 | 0 | 13.8797 | 40.75
2023-02-01 19:00 | 44958.7917 | 0 | 16.35 | 40.75
2023-02-01 19:30 | 44958.8125 | 0 | 16.1318 | 40.75
2023-02-01 20:00 | 44958.8333 | 0 | 14.8601 | 40.75
2023-02-01 20:30 | 44958.8542 | 0 | 13.6993 | 40.75
2023-02-01 21:00 | 44958.875 | 0 | 12.5267 | 40.75
2023-02-01 21:30 | 44958.8958 | 0 | 11.504 | 40.75
2023-02-01 22:00 | 44958.9167 | 0 | 10.5234 | 40.75
2023-02-01 22:30 | 44958.9375 | 0 | 9.5639 | 40.75
2023-02-01 23:00 | 44958.9583 | 0 | 9.0933 | 40.75
2023-02-01 23:30 | 44958.9792 | 0 | 8.4373 | 40.75
2023-02-02 | 44959 | 0 | 7.7512 | 40.75
2023-02-02 00:30 | 44959.0208 | 0 | 7.3446 | 40.75
2023-02-02 01:00 | 44959.0417 | 0 | 7.0478 | 40.75
2023-02-02 01:30 | 44959.0625 | 0 | 6.994 | 40.75
2023-02-02 02:00 | 44959.0833 | 0 | 6.6843 | 40.75
2023-02-02 02:30 | 44959.1042 | 0 | 6.5105 | 40.75
2023-02-02 03:00 | 44959.125 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-02-02 03:30 | 44959.1458 | 0 | 6.4134 | 40.75
2023-02-02 04:00 | 44959.1667 | 0 | 6.4949 | 40.75
2023-02-02 04:30 | 44959.1875 | 0 | 6.611 | 40.75
2023-02-02 05:00 | 44959.2083 | 0 | 6.748 | 40.75
2023-02-02 05:30 | 44959.2292 | 0 | 6.8969 | 40.75
2023-02-02 06:00 | 44959.25 | 0 | 6.8824 | 40.75
2023-02-02 06:30 | 44959.2708 | 0 | 6.7573 | 40.75
2023-02-02 07:00 | 44959.2917 | 0 | 6.4281 | 40.75
2023-02-02 07:30 | 44959.3125 | 0 | 6.2335 | 40.75
2023-02-02 08:00 | 44959.3333 | 0 | 7.2476 | 40.75
2023-02-02 08:30 | 44959.3542 | 0 | 7.0369 | 40.75
2023-02-02 09:00 | 44959.375 | 0 | 5.5299 | 40.75
2023-02-02 09:30 | 44959.3958 | 0 | 7.742 | 40.75
2023-02-02 10:00 | 44959.4167 | 0 | 6.5679 | 40.75
2023-02-02 10:30 | 44959.4375 | 0 | 5.538 | 40.75
2023-02-02 11:00 | 44959.4583 | 0 | 6.9467 | 40.75
2023-02-02 11:30 | 44959.4792 | 0 | 7.0017 | 40.75
2023-02-02 12:00 | 44959.5 | 0 | 4.3341 | 40.75
2023-02-02 12:30 | 44959.5208 | 0 | 5.017 | 40.75
2023-02-02 13:00 | 44959.5417 | 0 | 4.922 | 40.75
2023-02-02 13:30 | 44959.5625 | 0 | 6.3169 | 40.75
2023-02-02 14:00 | 44959.5833 | 0 | 8.9278 | 40.75
2023-02-02 14:30 | 44959.6042 | 0 | 9.1552 | 40.75
2023-02-02 15:00 | 44959.625 | 0 | 10.9669 | 40.75
2023-02-02 15:30 | 44959.6458 | 0 | 10.1187 | 40.75
2023-02-02 16:00 | 44959.6667 | 0 | 12.4129 | 40.75
2023-02-02 16:30 | 44959.6875 | 0 | 13.437 | 40.75
2023-02-02 17:00 | 44959.7083 | 0 | 14.0781 | 40.75
2023-02-02 17:30 | 44959.7292 | 0 | 14.7541 | 40.75
2023-02-02 18:00 | 44959.75 | 0 | 14.8512 | 40.75
2023-02-02 18:30 | 44959.7708 | 0 | 14.9599 | 40.75
2023-02-02 19:00 | 44959.7917 | 0 | 14.9619 | 40.75
2023-02-02 19:30 | 44959.8125 | 0 | 14.4611 | 40.75
2023-02-02 20:00 | 44959.8333 | 0 | 13.8188 | 40.75
2023-02-02 20:30 | 44959.8542 | 0 | 12.8193 | 40.75
2023-02-02 21:00 | 44959.875 | 0 | 12.0143 | 40.75
2023-02-02 21:30 | 44959.8958 | 0 | 11.1313 | 40.75
2023-02-02 22:00 | 44959.9167 | 0 | 9.9428 | 40.75
2023-02-02 22:30 | 44959.9375 | 0 | 8.9815 | 40.75
2023-02-02 23:00 | 44959.9583 | 0 | 8.441 | 40.75
2023-02-02 23:30 | 44959.9792 | 0 | 7.8384 | 40.75
2023-02-03 | 44960 | 0 | 7.3386 | 40.75
2023-02-03 00:30 | 44960.0208 | 0 | 6.8332 | 40.75
2023-02-03 01:00 | 44960.0417 | 0 | 6.659 | 40.75
2023-02-03 01:30 | 44960.0625 | 0 | 6.5552 | 40.75
2023-02-03 02:00 | 44960.0833 | 0 | 6.2727 | 40.75
2023-02-03 02:30 | 44960.1042 | 0 | 6.0561 | 40.75
2023-02-03 03:00 | 44960.125 | 0 | 6.0298 | 40.75
2023-02-03 03:30 | 44960.1458 | 0 | 6.0561 | 40.75
2023-02-03 04:00 | 44960.1667 | 0 | 6.089 | 40.75
2023-02-03 04:30 | 44960.1875 | 0 | 6.2094 | 40.75
2023-02-03 05:00 | 44960.2083 | 0 | 6.3793 | 40.75
2023-02-03 05:30 | 44960.2292 | 0 | 6.391 | 40.75
2023-02-03 06:00 | 44960.25 | 0 | 6.271 | 40.75
2023-02-03 06:30 | 44960.2708 | 0 | 6.1195 | 40.75
2023-02-03 07:00 | 44960.2917 | 0 | 5.9036 | 40.75
2023-02-03 07:30 | 44960.3125 | 0 | 5.4464 | 40.75
2023-02-03 08:00 | 44960.3333 | 0 | 4.8481 | 40.75
2023-02-03 08:30 | 44960.3542 | 0 | 4.675 | 40.75
2023-02-03 09:00 | 44960.375 | 0 | 4.7503 | 40.75
2023-02-03 09:30 | 44960.3958 | 0 | 4.8015 | 40.75
2023-02-03 10:00 | 44960.4167 | 0 | 4.8791 | 40.75
2023-02-03 10:30 | 44960.4375 | 0 | 7.0708 | 40.75
2023-02-03 11:00 | 44960.4583 | 0 | 6.7035 | 40.75
2023-02-03 11:30 | 44960.4792 | 0 | 6.2634 | 40.75
2023-02-03 12:00 | 44960.5 | 0 | 7.3783 | 40.75
2023-02-03 12:30 | 44960.5208 | 0 | 9.0228 | 40.75
2023-02-03 13:00 | 44960.5417 | 0 | 10.3502 | 40.75
2023-02-03 13:30 | 44960.5625 | 0 | 12.6781 | 40.75
2023-02-03 14:00 | 44960.5833 | 0 | 13.4104 | 40.75
2023-02-03 14:30 | 44960.6042 | 0 | 13.1897 | 40.75
2023-02-03 15:00 | 44960.625 | 0 | 14.6491 | 40.75
2023-02-03 15:30 | 44960.6458 | 0 | 16.831 | 40.75
2023-02-03 16:00 | 44960.6667 | 0 | 17.8544 | 40.75
2023-02-03 16:30 | 44960.6875 | 0 | 18.2982 | 40.75
2023-02-03 17:00 | 44960.7083 | 0 | 18.4235 | 40.75
2023-02-03 17:30 | 44960.7292 | 0 | 18.7164 | 40.75
2023-02-03 18:00 | 44960.75 | 0 | 18.8778 | 40.75
2023-02-03 18:30 | 44960.7708 | 0 | 18.7974 | 40.75
2023-02-03 19:00 | 44960.7917 | 0 | 18.7932 | 40.75
2023-02-03 19:30 | 44960.8125 | 0 | 18.9383 | 40.75
2023-02-03 20:00 | 44960.8333 | 0 | 18.0794 | 40.75
2023-02-03 20:30 | 44960.8542 | 0 | 16.968 | 40.75
2023-02-03 21:00 | 44960.875 | 0 | 16.0336 | 40.75
2023-02-03 21:30 | 44960.8958 | 0 | 14.8617 | 40.75
2023-02-03 22:00 | 44960.9167 | 0 | 13.717 | 40.75
2023-02-03 22:30 | 44960.9375 | 0 | 12.3382 | 40.75
2023-02-03 23:00 | 44960.9583 | 0 | 11.4987 | 40.75
2023-02-03 23:30 | 44960.9792 | 0 | 10.7138 | 40.75
2023-02-04 | 44961 | 0 | 10.147 | 40.75
2023-02-04 00:30 | 44961.0208 | 0 | 9.4728 | 40.75
2023-02-04 01:00 | 44961.0417 | 0 | 8.9587 | 40.75
2023-02-04 01:30 | 44961.0625 | 0 | 8.5858 | 40.75
2023-02-04 02:00 | 44961.0833 | 0 | 8.4233 | 40.75
2023-02-04 02:30 | 44961.1042 | 0 | 8.1881 | 40.75
2023-02-04 03:00 | 44961.125 | 0 | 8.1737 | 40.75
2023-02-04 03:30 | 44961.1458 | 0 | 7.9674 | 40.75
2023-02-04 04:00 | 44961.1667 | 0 | 7.8873 | 40.75
2023-02-04 04:30 | 44961.1875 | 0 | 7.798 | 40.75
2023-02-04 05:00 | 44961.2083 | 0 | 7.7634 | 40.75
2023-02-04 05:30 | 44961.2292 | 0 | 7.6566 | 40.75
2023-02-04 06:00 | 44961.25 | 0 | 7.6456 | 40.75
2023-02-04 06:30 | 44961.2708 | 0 | 7.7761 | 40.75
2023-02-04 07:00 | 44961.2917 | 0 | 8.829 | 40.75
2023-02-04 07:30 | 44961.3125 | 0 | 8.7429 | 40.75
2023-02-04 08:00 | 44961.3333 | 0 | 8.9109 | 40.75
2023-02-04 08:30 | 44961.3542 | 0 | 7.9465 | 40.75
2023-02-04 09:00 | 44961.375 | 0 | 9.2614 | 40.75
2023-02-04 09:30 | 44961.3958 | 0 | 9.2679 | 40.75
2023-02-04 10:00 | 44961.4167 | 0 | 8.9842 | 40.75
2023-02-04 10:30 | 44961.4375 | 0 | 10.7427 | 40.75
2023-02-04 11:00 | 44961.4583 | 0 | 10.3576 | 40.75
2023-02-04 11:30 | 44961.4792 | 0 | 9.4273 | 40.75
2023-02-04 12:00 | 44961.5 | 0 | 5.4465 | 40.75
2023-02-04 12:30 | 44961.5208 | 0 | 8.1483 | 40.75
2023-02-04 13:00 | 44961.5417 | 0 | 9.5643 | 40.75
2023-02-04 13:30 | 44961.5625 | 0 | 8.9698 | 40.75
2023-02-04 14:00 | 44961.5833 | 0 | 6.8452 | 40.75
2023-02-04 14:30 | 44961.6042 | 0 | 3.9024 | 40.75
2023-02-04 15:00 | 44961.625 | 0 | 3.8546 | 40.75
2023-02-04 15:30 | 44961.6458 | 0 | 7.1837 | 40.75
2023-02-04 16:00 | 44961.6667 | 0 | 8.4834 | 40.75
2023-02-04 16:30 | 44961.6875 | 0 | 9.3722 | 40.75
2023-02-04 17:00 | 44961.7083 | 0 | 10.0001 | 40.75
2023-02-04 17:30 | 44961.7292 | 0 | 10.7579 | 40.75
2023-02-04 18:00 | 44961.75 | 0 | 11.5303 | 40.75
2023-02-04 18:30 | 44961.7708 | 0 | 11.9511 | 40.75
2023-02-04 19:00 | 44961.7917 | 0 | 12.1384 | 40.75
2023-02-04 19:30 | 44961.8125 | 0 | 11.8907 | 40.75
2023-02-04 20:00 | 44961.8333 | 0 | 11.4114 | 40.75
2023-02-04 20:30 | 44961.8542 | 0 | 10.87 | 40.75
2023-02-04 21:00 | 44961.875 | 0 | 10.3439 | 40.75
2023-02-04 21:30 | 44961.8958 | 0 | 9.7216 | 40.75
2023-02-04 22:00 | 44961.9167 | 0 | 9.0892 | 40.75
2023-02-04 22:30 | 44961.9375 | 0 | 8.5414 | 40.75
2023-02-04 23:00 | 44961.9583 | 0 | 7.8534 | 40.75
2023-02-04 23:30 | 44961.9792 | 0 | 7.3918 | 40.75
2023-02-05 | 44962 | 0 | 7.0754 | 40.75
2023-02-05 00:30 | 44962.0208 | 0 | 6.7993 | 40.75
2023-02-05 01:00 | 44962.0417 | 0 | 6.4804 | 40.75
2023-02-05 01:30 | 44962.0625 | 0 | 6.2649 | 40.75
2023-02-05 02:00 | 44962.0833 | 0 | 6.0888 | 40.75
2023-02-05 02:30 | 44962.1042 | 0 | 5.9115 | 40.75
2023-02-05 03:00 | 44962.125 | 0 | 5.7881 | 40.75
2023-02-05 03:30 | 44962.1458 | 0 | 5.669 | 40.75
2023-02-05 04:00 | 44962.1667 | 0 | 5.6825 | 40.75
2023-02-05 04:30 | 44962.1875 | 0 | 5.6773 | 40.75
2023-02-05 05:00 | 44962.2083 | 0 | 5.6576 | 40.75
2023-02-05 05:30 | 44962.2292 | 0 | 5.5936 | 40.75
2023-02-05 06:00 | 44962.25 | 0 | 5.1237 | 40.75
2023-02-05 06:30 | 44962.2708 | 0 | 4.4679 | 40.75
2023-02-05 07:00 | 44962.2917 | 0 | 4.2923 | 40.75
2023-02-05 07:30 | 44962.3125 | 0 | 3.9191 | 40.75
2023-02-05 08:00 | 44962.3333 | 0 | 3.3059 | 40.75
2023-02-05 08:30 | 44962.3542 | 0 | 3.872 | 40.75
2023-02-05 09:00 | 44962.375 | 0 | 2.8375 | 40.75
2023-02-05 09:30 | 44962.3958 | 0 | 2.0509 | 40.75
2023-02-05 10:00 | 44962.4167 | 0 | 1.8022 | 40.75
2023-02-05 10:30 | 44962.4375 | 0 | 1.6934 | 40.75
2023-02-05 11:00 | 44962.4583 | 0 | 1.8642 | 40.75
2023-02-05 11:30 | 44962.4792 | 0 | 2.1296 | 40.75
2023-02-05 12:00 | 44962.5 | 0 | 2.4008 | 40.75
2023-02-05 12:30 | 44962.5208 | 0 | 2.6794 | 40.75
2023-02-05 13:00 | 44962.5417 | 0 | 4.0968 | 40.75
2023-02-05 13:30 | 44962.5625 | 0 | 3.794 | 40.75
2023-02-05 14:00 | 44962.5833 | 0 | 4.3015 | 40.75
2023-02-05 14:30 | 44962.6042 | 0 | 5.2118 | 40.75
2023-02-05 15:00 | 44962.625 | 0 | 6.411 | 40.75
2023-02-05 15:30 | 44962.6458 | 0 | 7.7617 | 40.75
2023-02-05 16:00 | 44962.6667 | 0 | 9.333 | 40.75
2023-02-05 16:30 | 44962.6875 | 0 | 10.8799 | 40.75
2023-02-05 17:00 | 44962.7083 | 0 | 12.2817 | 40.75
2023-02-05 17:30 | 44962.7292 | 0 | 13.5794 | 40.75
2023-02-05 18:00 | 44962.75 | 0 | 14.1851 | 40.75
2023-02-05 18:30 | 44962.7708 | 0 | 14.1287 | 40.75
2023-02-05 19:00 | 44962.7917 | 0 | 13.8248 | 40.75
2023-02-05 19:30 | 44962.8125 | 0 | 13.3244 | 40.75
2023-02-05 20:00 | 44962.8333 | 0 | 12.542 | 40.75
2023-02-05 20:30 | 44962.8542 | 0 | 11.5513 | 40.75
2023-02-05 21:00 | 44962.875 | 0 | 10.6952 | 40.75
2023-02-05 21:30 | 44962.8958 | 0 | 9.7598 | 40.75
2023-02-05 22:00 | 44962.9167 | 0 | 8.8804 | 40.75
2023-02-05 22:30 | 44962.9375 | 0 | 8.2441 | 40.75
2023-02-05 23:00 | 44962.9583 | 0 | 7.521 | 40.75
2023-02-05 23:30 | 44962.9792 | 0 | 6.9977 | 40.75
2023-02-06 | 44963 | 0 | 6.5738 | 40.75
2023-02-06 00:30 | 44963.0208 | 0 | 6.2416 | 40.75
2023-02-06 01:00 | 44963.0417 | 0 | 6.0192 | 40.75
2023-02-06 01:30 | 44963.0625 | 0 | 5.8605 | 40.75
2023-02-06 02:00 | 44963.0833 | 0 | 5.7062 | 40.75
2023-02-06 02:30 | 44963.1042 | 0 | 5.6492 | 40.75
2023-02-06 03:00 | 44963.125 | 0 | 5.5201 | 40.75
2023-02-06 03:30 | 44963.1458 | 0 | 5.4531 | 40.75
2023-02-06 04:00 | 44963.1667 | 0 | 5.553 | 40.75
2023-02-06 04:30 | 44963.1875 | 0 | 5.6918 | 40.75
2023-02-06 05:00 | 44963.2083 | 0 | 5.8657 | 40.75
2023-02-06 05:30 | 44963.2292 | 0 | 5.8182 | 40.75
2023-02-06 06:00 | 44963.25 | 0 | 5.3946 | 40.75
2023-02-06 06:30 | 44963.2708 | 0 | 4.9225 | 40.75
2023-02-06 07:00 | 44963.2917 | 0 | 5.6067 | 40.75
2023-02-06 07:30 | 44963.3125 | 0 | 4.0936 | 40.75
2023-02-06 08:00 | 44963.3333 | 0 | 3.3647 | 40.75
2023-02-06 08:30 | 44963.3542 | 0 | 1.7741 | 40.75
2023-02-06 09:00 | 44963.375 | 0 | 1.4211 | 40.75
2023-02-06 09:30 | 44963.3958 | 0 | 2.3036 | 40.75
2023-02-06 10:00 | 44963.4167 | 0 | 1.257 | 40.75
2023-02-06 10:30 | 44963.4375 | 0 | 0.81179 | 40.75
2023-02-06 11:00 | 44963.4583 | 0 | 0.75931 | 40.75
2023-02-06 11:30 | 44963.4792 | 0 | 0.76322 | 40.75
2023-02-06 12:00 | 44963.5 | 0 | 0.82616 | 40.75
2023-02-06 12:30 | 44963.5208 | 0 | 1.3598 | 40.75
2023-02-06 13:00 | 44963.5417 | 0 | 1.4676 | 40.75
2023-02-06 13:30 | 44963.5625 | 0 | 1.7749 | 40.75
2023-02-06 14:00 | 44963.5833 | 0 | 2.8496 | 40.75
2023-02-06 14:30 | 44963.6042 | 0 | 3.6773 | 40.75
2023-02-06 15:00 | 44963.625 | 0 | 4.7922 | 40.75
2023-02-06 15:30 | 44963.6458 | 0 | 7.4255 | 40.75
2023-02-06 16:00 | 44963.6667 | 0 | 8.8483 | 40.75
2023-02-06 16:30 | 44963.6875 | 0 | 10.2505 | 40.75
2023-02-06 17:00 | 44963.7083 | 0 | 11.6136 | 40.75
2023-02-06 17:30 | 44963.7292 | 0 | 12.6411 | 40.75
2023-02-06 18:00 | 44963.75 | 0 | 13.0895 | 40.75
2023-02-06 18:30 | 44963.7708 | 0 | 13.2181 | 40.75
2023-02-06 19:00 | 44963.7917 | 0 | 13.0194 | 40.75
2023-02-06 19:30 | 44963.8125 | 0 | 12.5169 | 40.75
2023-02-06 20:00 | 44963.8333 | 0 | 11.8972 | 40.75
2023-02-06 20:30 | 44963.8542 | 0 | 10.9849 | 40.75
2023-02-06 21:00 | 44963.875 | 0 | 10.2758 | 40.75
2023-02-06 21:30 | 44963.8958 | 0 | 9.4572 | 40.75
2023-02-06 22:00 | 44963.9167 | 0 | 8.5496 | 40.75
2023-02-06 22:30 | 44963.9375 | 0 | 8.0321 | 40.75
2023-02-06 23:00 | 44963.9583 | 0 | 7.3542 | 40.75
2023-02-06 23:30 | 44963.9792 | 0 | 6.8042 | 40.75
2023-02-07 | 44964 | 0 | 6.3134 | 40.75
2023-02-07 00:30 | 44964.0208 | 0 | 6.0441 | 40.75
2023-02-07 01:00 | 44964.0417 | 0 | 5.8694 | 40.75
2023-02-07 01:30 | 44964.0625 | 0 | 5.6716 | 40.75
2023-02-07 02:00 | 44964.0833 | 0 | 5.5871 | 40.75
2023-02-07 02:30 | 44964.1042 | 0 | 5.4386 | 40.75
2023-02-07 03:00 | 44964.125 | 0 | 5.3637 | 40.75
2023-02-07 03:30 | 44964.1458 | 0 | 5.3598 | 40.75
2023-02-07 04:00 | 44964.1667 | 0 | 5.3967 | 40.75
2023-02-07 04:30 | 44964.1875 | 0 | 5.5307 | 40.75
2023-02-07 05:00 | 44964.2083 | 0 | 5.7698 | 40.75
2023-02-07 05:30 | 44964.2292 | 0 | 5.8696 | 40.75
2023-02-07 06:00 | 44964.25 | 0 | 5.2197 | 40.75
2023-02-07 06:30 | 44964.2708 | 0 | 5.3561 | 40.75
2023-02-07 07:00 | 44964.2917 | 0 | 4.7642 | 40.75
2023-02-07 07:30 | 44964.3125 | 0 | 3.6781 | 40.75
2023-02-07 08:00 | 44964.3333 | 0 | 4.1763 | 40.75
2023-02-07 08:30 | 44964.3542 | 0 | 2.1479 | 40.75
2023-02-07 09:00 | 44964.375 | 0 | 2.1821 | 40.75
2023-02-07 09:30 | 44964.3958 | 0 | 2.5998 | 40.75
2023-02-07 10:00 | 44964.4167 | 0 | 0.92904 | 40.75
2023-02-07 10:30 | 44964.4375 | 0 | 2.3637 | 40.75
2023-02-07 11:00 | 44964.4583 | 0 | 3.3683 | 40.75
2023-02-07 11:30 | 44964.4792 | 0 | 1.9848 | 40.75
2023-02-07 12:00 | 44964.5 | 0 | 2.7447 | 40.75
2023-02-07 12:30 | 44964.5208 | 0 | 2.1537 | 40.75
2023-02-07 13:00 | 44964.5417 | 0 | 1.6712 | 40.75
2023-02-07 13:30 | 44964.5625 | 0 | 3.8607 | 40.75
2023-02-07 14:00 | 44964.5833 | 0 | 4.2358 | 40.75
2023-02-07 14:30 | 44964.6042 | 0 | 2.8089 | 40.75
2023-02-07 15:00 | 44964.625 | 0 | 6.1715 | 40.75
2023-02-07 15:30 | 44964.6458 | 0 | 6.2003 | 40.75
2023-02-07 16:00 | 44964.6667 | 0 | 8.054 | 40.75
2023-02-07 16:30 | 44964.6875 | 0 | 8.7152 | 40.75
2023-02-07 17:00 | 44964.7083 | 0 | 10.9271 | 40.75
2023-02-07 17:30 | 44964.7292 | 0 | 11.4937 | 40.75
2023-02-07 18:00 | 44964.75 | 0 | 12.036 | 40.75
2023-02-07 18:30 | 44964.7708 | 0 | 12.4324 | 40.75
2023-02-07 19:00 | 44964.7917 | 0 | 12.4015 | 40.75
2023-02-07 19:30 | 44964.8125 | 0 | 12.0607 | 40.75
2023-02-07 20:00 | 44964.8333 | 0 | 11.5766 | 40.75
2023-02-07 20:30 | 44964.8542 | 0 | 10.7613 | 40.75
2023-02-07 21:00 | 44964.875 | 0 | 10.0032 | 40.75
2023-02-07 21:30 | 44964.8958 | 0 | 9.2686 | 40.75
2023-02-07 22:00 | 44964.9167 | 0 | 8.4983 | 40.75
2023-02-07 22:30 | 44964.9375 | 0 | 7.8552 | 40.75
2023-02-07 23:00 | 44964.9583 | 0 | 7.2106 | 40.75
2023-02-07 23:30 | 44964.9792 | 0 | 6.7027 | 40.75
2023-02-08 | 44965 | 0 | 6.2688 | 40.75
2023-02-08 00:30 | 44965.0208 | 0 | 6.0665 | 40.75
2023-02-08 01:00 | 44965.0417 | 0 | 5.9177 | 40.75
2023-02-08 01:30 | 44965.0625 | 0 | 5.7088 | 40.75
2023-02-08 02:00 | 44965.0833 | 0 | 5.591 | 40.75
2023-02-08 02:30 | 44965.1042 | 0 | 5.4531 | 40.75
2023-02-08 03:00 | 44965.125 | 0 | 5.4084 | 40.75
2023-02-08 03:30 | 44965.1458 | 0 | 5.4229 | 40.75
2023-02-08 04:00 | 44965.1667 | 0 | 5.5714 | 40.75
2023-02-08 04:30 | 44965.1875 | 0 | 5.6958 | 40.75
2023-02-08 05:00 | 44965.2083 | 0 | 5.8841 | 40.75
2023-02-08 05:30 | 44965.2292 | 0 | 5.9891 | 40.75
2023-02-08 06:00 | 44965.25 | 0 | 5.9695 | 40.75
2023-02-08 06:30 | 44965.2708 | 0 | 5.9561 | 40.75
2023-02-08 07:00 | 44965.2917 | 0 | 5.3534 | 40.75
2023-02-08 07:30 | 44965.3125 | 0 | 4.7354 | 40.75
2023-02-08 08:00 | 44965.3333 | 0 | 2.3886 | 40.75
2023-02-08 08:30 | 44965.3542 | 0 | 1.6443 | 40.75
2023-02-08 09:00 | 44965.375 | 0 | 2.79 | 40.75
2023-02-08 09:30 | 44965.3958 | 0 | 2.0599 | 40.75
2023-02-08 10:00 | 44965.4167 | 0 | 1.0923 | 40.75
2023-02-08 10:30 | 44965.4375 | 0 | 0.83022 | 40.75
2023-02-08 11:00 | 44965.4583 | 0 | 0.83412 | 40.75
2023-02-08 11:30 | 44965.4792 | 0 | 1.0087 | 40.75
2023-02-08 12:00 | 44965.5 | 0 | 0.94839 | 40.75
2023-02-08 12:30 | 44965.5208 | 0 | 0.87359 | 40.75
2023-02-08 13:00 | 44965.5417 | 0 | 1.2123 | 40.75
2023-02-08 13:30 | 44965.5625 | 0 | 4.266 | 40.75
2023-02-08 14:00 | 44965.5833 | 0 | 3.1176 | 40.75
2023-02-08 14:30 | 44965.6042 | 0 | 4.6843 | 40.75
2023-02-08 15:00 | 44965.625 | 0 | 5.5648 | 40.75
2023-02-08 15:30 | 44965.6458 | 0 | 7.3876 | 40.75
2023-02-08 16:00 | 44965.6667 | 0 | 8.542 | 40.75
2023-02-08 16:30 | 44965.6875 | 0 | 9.1038 | 40.75
2023-02-08 17:00 | 44965.7083 | 0 | 9.7314 | 40.75
2023-02-08 17:30 | 44965.7292 | 0 | 10.7391 | 40.75
2023-02-08 18:00 | 44965.75 | 0 | 11.4246 | 40.75
2023-02-08 18:30 | 44965.7708 | 0 | 11.7877 | 40.75
2023-02-08 19:00 | 44965.7917 | 0 | 11.8477 | 40.75
2023-02-08 19:30 | 44965.8125 | 0 | 11.5946 | 40.75
2023-02-08 20:00 | 44965.8333 | 0 | 11.3025 | 40.75
2023-02-08 20:30 | 44965.8542 | 0 | 10.3766 | 40.75
2023-02-08 21:00 | 44965.875 | 0 | 9.8183 | 40.75
2023-02-08 21:30 | 44965.8958 | 0 | 9.0982 | 40.75
2023-02-08 22:00 | 44965.9167 | 0 | 8.3552 | 40.75
2023-02-08 22:30 | 44965.9375 | 0 | 7.9052 | 40.75
2023-02-08 23:00 | 44965.9583 | 0 | 7.1828 | 40.75
2023-02-08 23:30 | 44965.9792 | 0 | 6.6776 | 40.75
2023-02-09 | 44966 | 0 | 6.3173 | 40.75
2023-02-09 00:30 | 44966.0208 | 0 | 6.1445 | 40.75
2023-02-09 01:00 | 44966.0417 | 0 | 5.9987 | 40.75
2023-02-09 01:30 | 44966.0625 | 0 | 5.7473 | 40.75
2023-02-09 02:00 | 44966.0833 | 0 | 5.6531 | 40.75
2023-02-09 02:30 | 44966.1042 | 0 | 5.5463 | 40.75
2023-02-09 03:00 | 44966.125 | 0 | 5.5346 | 40.75
2023-02-09 03:30 | 44966.1458 | 0 | 5.5977 | 40.75
2023-02-09 04:00 | 44966.1667 | 0 | 5.6624 | 40.75
2023-02-09 04:30 | 44966.1875 | 0 | 5.7799 | 40.75
2023-02-09 05:00 | 44966.2083 | 0 | 6.022 | 40.75
2023-02-09 05:30 | 44966.2292 | 0 | 6.1608 | 40.75
2023-02-09 06:00 | 44966.25 | 0 | 5.5732 | 40.75
2023-02-09 06:30 | 44966.2708 | 0 | 6.1247 | 40.75
2023-02-09 07:00 | 44966.2917 | 0 | 5.2157 | 40.75
2023-02-09 07:30 | 44966.3125 | 0 | 6.6161 | 40.75
2023-02-09 08:00 | 44966.3333 | 0 | 5.4545 | 40.75
2023-02-09 08:30 | 44966.3542 | 0 | 4.9131 | 40.75
2023-02-09 09:00 | 44966.375 | 0 | 4.8847 | 40.75
2023-02-09 09:30 | 44966.3958 | 0 | 6.3952 | 40.75
2023-02-09 10:00 | 44966.4167 | 0 | 5.0895 | 40.75
2023-02-09 10:30 | 44966.4375 | 0 | 2.0857 | 40.75
2023-02-09 11:00 | 44966.4583 | 0 | 1.0939 | 40.75
2023-02-09 11:30 | 44966.4792 | 0 | 1.4616 | 40.75
2023-02-09 12:00 | 44966.5 | 0 | 1.8165 | 40.75
2023-02-09 12:30 | 44966.5208 | 0 | 2.5764 | 40.75
2023-02-09 13:00 | 44966.5417 | 0 | 3.6047 | 40.75
2023-02-09 13:30 | 44966.5625 | 0 | 2.6879 | 40.75
2023-02-09 14:00 | 44966.5833 | 0 | 4.9137 | 40.75
2023-02-09 14:30 | 44966.6042 | 0 | 3.9673 | 40.75
2023-02-09 15:00 | 44966.625 | 0 | 5.2449 | 40.75
2023-02-09 15:30 | 44966.6458 | 0 | 7.306 | 40.75
2023-02-09 16:00 | 44966.6667 | 0 | 6.8093 | 40.75
2023-02-09 16:30 | 44966.6875 | 0 | 8.0042 | 40.75
2023-02-09 17:00 | 44966.7083 | 0 | 9.352 | 40.75
2023-02-09 17:30 | 44966.7292 | 0 | 10.2555 | 40.75
2023-02-09 18:00 | 44966.75 | 0 | 10.8323 | 40.75
2023-02-09 18:30 | 44966.7708 | 0 | 11.2998 | 40.75
2023-02-09 19:00 | 44966.7917 | 0 | 11.4557 | 40.75
2023-02-09 19:30 | 44966.8125 | 0 | 11.1937 | 40.75
2023-02-09 20:00 | 44966.8333 | 0 | 10.8392 | 40.75
2023-02-09 20:30 | 44966.8542 | 0 | 10.1336 | 40.75
2023-02-09 21:00 | 44966.875 | 0 | 9.4571 | 40.75
2023-02-09 21:30 | 44966.8958 | 0 | 8.7524 | 40.75
2023-02-09 22:00 | 44966.9167 | 0 | 8.086 | 40.75
2023-02-09 22:30 | 44966.9375 | 0 | 7.66 | 40.75
2023-02-09 23:00 | 44966.9583 | 0 | 7.0534 | 40.75
2023-02-09 23:30 | 44966.9792 | 0 | 6.531 | 40.75
2023-02-10 | 44967 | 0 | 6.2303 | 40.75
2023-02-10 00:30 | 44967.0208 | 0 | 5.9873 | 40.75
2023-02-10 01:00 | 44967.0417 | 0 | 5.7959 | 40.75
2023-02-10 01:30 | 44967.0625 | 0 | 5.6159 | 40.75
2023-02-10 02:00 | 44967.0833 | 0 | 5.5201 | 40.75
2023-02-10 02:30 | 44967.1042 | 0 | 5.323 | 40.75
2023-02-10 03:00 | 44967.125 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-10 03:30 | 44967.1458 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-10 04:00 | 44967.1667 | 0 | 5.3928 | 40.75
2023-02-10 04:30 | 44967.1875 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-02-10 05:00 | 44967.2083 | 0 | 5.6656 | 40.75
2023-02-10 05:30 | 44967.2292 | 0 | 5.8394 | 40.75
2023-02-10 06:00 | 44967.25 | 0 | 6.0851 | 40.75
2023-02-10 06:30 | 44967.2708 | 0 | 6.2237 | 40.75
2023-02-10 07:00 | 44967.2917 | 0 | 6.022 | 40.75
2023-02-10 07:30 | 44967.3125 | 0 | 4.0586 | 40.75
2023-02-10 08:00 | 44967.3333 | 0 | 2.0183 | 40.75
2023-02-10 08:30 | 44967.3542 | 0 | 1.444 | 40.75
2023-02-10 09:00 | 44967.375 | 0 | 1.0475 | 40.75
2023-02-10 09:30 | 44967.3958 | 0 | 0.92346 | 40.75
2023-02-10 10:00 | 44967.4167 | 0 | 1.2724 | 40.75
2023-02-10 10:30 | 44967.4375 | 0 | 1.1219 | 40.75
2023-02-10 11:00 | 44967.4583 | 0 | 1.09 | 40.75
2023-02-10 11:30 | 44967.4792 | 0 | 1.24 | 40.75
2023-02-10 12:00 | 44967.5 | 0 | 1.0604 | 40.75
2023-02-10 12:30 | 44967.5208 | 0 | 0.82352 | 40.75
2023-02-10 13:00 | 44967.5417 | 0 | 0.6517 | 40.75
2023-02-10 13:30 | 44967.5625 | 0 | 0.76601 | 40.75
2023-02-10 14:00 | 44967.5833 | 0 | 1.3055 | 40.75
2023-02-10 14:30 | 44967.6042 | 0 | 2.1566 | 40.75
2023-02-10 15:00 | 44967.625 | 0 | 3.3506 | 40.75
2023-02-10 15:30 | 44967.6458 | 0 | 5.0421 | 40.75
2023-02-10 16:00 | 44967.6667 | 0 | 6.6455 | 40.75
2023-02-10 16:30 | 44967.6875 | 0 | 8.4165 | 40.75
2023-02-10 17:00 | 44967.7083 | 0 | 9.8685 | 40.75
2023-02-10 17:30 | 44967.7292 | 0 | 11.0629 | 40.75
2023-02-10 18:00 | 44967.75 | 0 | 11.7472 | 40.75
2023-02-10 18:30 | 44967.7708 | 0 | 12.013 | 40.75
2023-02-10 19:00 | 44967.7917 | 0 | 11.8959 | 40.75
2023-02-10 19:30 | 44967.8125 | 0 | 11.6197 | 40.75
2023-02-10 20:00 | 44967.8333 | 0 | 11.1404 | 40.75
2023-02-10 20:30 | 44967.8542 | 0 | 10.499 | 40.75
2023-02-10 21:00 | 44967.875 | 0 | 9.845 | 40.75
2023-02-10 21:30 | 44967.8958 | 0 | 9.1357 | 40.75
2023-02-10 22:00 | 44967.9167 | 0 | 8.4122 | 40.75
2023-02-10 22:30 | 44967.9375 | 0 | 7.7605 | 40.75
2023-02-10 23:00 | 44967.9583 | 0 | 7.2685 | 40.75
2023-02-10 23:30 | 44967.9792 | 0 | 6.7805 | 40.75
2023-02-11 | 44968 | 0 | 6.4212 | 40.75
2023-02-11 00:30 | 44968.0208 | 0 | 6.052 | 40.75
2023-02-11 01:00 | 44968.0417 | 0 | 5.8444 | 40.75
2023-02-11 01:30 | 44968.0625 | 0 | 5.668 | 40.75
2023-02-11 02:00 | 44968.0833 | 0 | 5.4977 | 40.75
2023-02-11 02:30 | 44968.1042 | 0 | 5.3755 | 40.75
2023-02-11 03:00 | 44968.125 | 0 | 5.2149 | 40.75
2023-02-11 03:30 | 44968.1458 | 0 | 5.1851 | 40.75
2023-02-11 04:00 | 44968.1667 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-11 04:30 | 44968.1875 | 0 | 5.2219 | 40.75
2023-02-11 05:00 | 44968.2083 | 0 | 5.2074 | 40.75
2023-02-11 05:30 | 44968.2292 | 0 | 5.1505 | 40.75
2023-02-11 06:00 | 44968.25 | 0 | 4.7114 | 40.75
2023-02-11 06:30 | 44968.2708 | 0 | 3.9127 | 40.75
2023-02-11 07:00 | 44968.2917 | 0 | 3.2585 | 40.75
2023-02-11 07:30 | 44968.3125 | 0 | 2.5785 | 40.75
2023-02-11 08:00 | 44968.3333 | 0 | 2.0509 | 40.75
2023-02-11 08:30 | 44968.3542 | 0 | 1.5874 | 40.75
2023-02-11 09:00 | 44968.375 | 0 | 1.1729 | 40.75
2023-02-11 09:30 | 44968.3958 | 0 | 0.89331 | 40.75
2023-02-11 10:00 | 44968.4167 | 0 | 0.80788 | 40.75
2023-02-11 10:30 | 44968.4375 | 0 | 0.81849 | 40.75
2023-02-11 11:00 | 44968.4583 | 0 | 0.96458 | 40.75
2023-02-11 11:30 | 44968.4792 | 0 | 0.8224 | 40.75
2023-02-11 12:00 | 44968.5 | 0 | 1.0573 | 40.75
2023-02-11 12:30 | 44968.5208 | 0 | 1.4516 | 40.75
2023-02-11 13:00 | 44968.5417 | 0 | 1.9538 | 40.75
2023-02-11 13:30 | 44968.5625 | 0 | 2.6187 | 40.75
2023-02-11 14:00 | 44968.5833 | 0 | 3.5245 | 40.75
2023-02-11 14:30 | 44968.6042 | 0 | 4.6184 | 40.75
2023-02-11 15:00 | 44968.625 | 0 | 5.8798 | 40.75
2023-02-11 15:30 | 44968.6458 | 0 | 7.383 | 40.75
2023-02-11 16:00 | 44968.6667 | 0 | 8.8518 | 40.75
2023-02-11 16:30 | 44968.6875 | 0 | 10.5533 | 40.75
2023-02-11 17:00 | 44968.7083 | 0 | 11.8299 | 40.75
2023-02-11 17:30 | 44968.7292 | 0 | 12.7759 | 40.75
2023-02-11 18:00 | 44968.75 | 0 | 13.1355 | 40.75
2023-02-11 18:30 | 44968.7708 | 0 | 12.9524 | 40.75
2023-02-11 19:00 | 44968.7917 | 0 | 12.9232 | 40.75
2023-02-11 19:30 | 44968.8125 | 0 | 12.3391 | 40.75
2023-02-11 20:00 | 44968.8333 | 0 | 11.7345 | 40.75
2023-02-11 20:30 | 44968.8542 | 0 | 11.0694 | 40.75
2023-02-11 21:00 | 44968.875 | 0 | 10.4408 | 40.75
2023-02-11 21:30 | 44968.8958 | 0 | 9.731 | 40.75
2023-02-11 22:00 | 44968.9167 | 0 | 9.1527 | 40.75
2023-02-11 22:30 | 44968.9375 | 0 | 8.6295 | 40.75
2023-02-11 23:00 | 44968.9583 | 0 | 8.101 | 40.75
2023-02-11 23:30 | 44968.9792 | 0 | 7.4162 | 40.75
2023-02-12 | 44969 | 0 | 6.8835 | 40.75
2023-02-12 00:30 | 44969.0208 | 0 | 6.5397 | 40.75
2023-02-12 01:00 | 44969.0417 | 0 | 6.2079 | 40.75
2023-02-12 01:30 | 44969.0625 | 0 | 5.9834 | 40.75
2023-02-12 02:00 | 44969.0833 | 0 | 5.7836 | 40.75
2023-02-12 02:30 | 44969.1042 | 0 | 5.7246 | 40.75
2023-02-12 03:00 | 44969.125 | 0 | 5.5871 | 40.75
2023-02-12 03:30 | 44969.1458 | 0 | 5.4795 | 40.75
2023-02-12 04:00 | 44969.1667 | 0 | 5.4084 | 40.75
2023-02-12 04:30 | 44969.1875 | 0 | 5.4228 | 40.75
2023-02-12 05:00 | 44969.2083 | 0 | 5.4977 | 40.75
2023-02-12 05:30 | 44969.2292 | 0 | 5.274 | 40.75
2023-02-12 06:00 | 44969.25 | 0 | 4.4423 | 40.75
2023-02-12 06:30 | 44969.2708 | 0 | 4.2504 | 40.75
2023-02-12 07:00 | 44969.2917 | 0 | 5.451 | 40.75
2023-02-12 07:30 | 44969.3125 | 0 | 3.7065 | 40.75
2023-02-12 08:00 | 44969.3333 | 0 | 2.125 | 40.75
2023-02-12 08:30 | 44969.3542 | 0 | 1.8183 | 40.75
2023-02-12 09:00 | 44969.375 | 0 | 1.4029 | 40.75
2023-02-12 09:30 | 44969.3958 | 0 | 1.1914 | 40.75
2023-02-12 10:00 | 44969.4167 | 0 | 1.2981 | 40.75
2023-02-12 10:30 | 44969.4375 | 0 | 1.7421 | 40.75
2023-02-12 11:00 | 44969.4583 | 0 | 2.3857 | 40.75
2023-02-12 11:30 | 44969.4792 | 0 | 3.4312 | 40.75
2023-02-12 12:00 | 44969.5 | 0 | 4.2754 | 40.75
2023-02-12 12:30 | 44969.5208 | 0 | 5.2294 | 40.75
2023-02-12 13:00 | 44969.5417 | 0 | 6.2021 | 40.75
2023-02-12 13:30 | 44969.5625 | 0 | 7.3076 | 40.75
2023-02-12 14:00 | 44969.5833 | 0 | 8.7431 | 40.75
2023-02-12 14:30 | 44969.6042 | 0 | 10.2084 | 40.75
2023-02-12 15:00 | 44969.625 | 0 | 11.188 | 40.75
2023-02-12 15:30 | 44969.6458 | 0 | 13.3749 | 40.75
2023-02-12 16:00 | 44969.6667 | 0 | 15.1597 | 40.75
2023-02-12 16:30 | 44969.6875 | 0 | 16.9135 | 40.75
2023-02-12 17:00 | 44969.7083 | 0 | 18.2829 | 40.75
2023-02-12 17:30 | 44969.7292 | 0 | 19.1314 | 40.75
2023-02-12 18:00 | 44969.75 | 0 | 18.97 | 40.75
2023-02-12 18:30 | 44969.7708 | 0 | 18.3388 | 40.75
2023-02-12 19:00 | 44969.7917 | 0 | 17.9329 | 40.75
2023-02-12 19:30 | 44969.8125 | 0 | 16.8562 | 40.75
2023-02-12 20:00 | 44969.8333 | 0 | 15.642 | 40.75
2023-02-12 20:30 | 44969.8542 | 0 | 14.3055 | 40.75
2023-02-12 21:00 | 44969.875 | 0 | 13.1438 | 40.75
2023-02-12 21:30 | 44969.8958 | 0 | 11.9254 | 40.75
2023-02-12 22:00 | 44969.9167 | 0 | 10.7265 | 40.75
2023-02-12 22:30 | 44969.9375 | 0 | 9.8928 | 40.75
2023-02-12 23:00 | 44969.9583 | 0 | 9.1342 | 40.75
2023-02-12 23:30 | 44969.9792 | 0 | 8.6435 | 40.75
2023-02-13 | 44970 | 0 | 8.2102 | 40.75
2023-02-13 00:30 | 44970.0208 | 0 | 7.8053 | 40.75
2023-02-13 01:00 | 44970.0417 | 0 | 7.5022 | 40.75
2023-02-13 01:30 | 44970.0625 | 0 | 7.2883 | 40.75
2023-02-13 02:00 | 44970.0833 | 0 | 7.2086 | 40.75
2023-02-13 02:30 | 44970.1042 | 0 | 7.1319 | 40.75
2023-02-13 03:00 | 44970.125 | 0 | 7.0203 | 40.75
2023-02-13 03:30 | 44970.1458 | 0 | 6.9862 | 40.75
2023-02-13 04:00 | 44970.1667 | 0 | 7.1163 | 40.75
2023-02-13 04:30 | 44970.1875 | 0 | 7.1732 | 40.75
2023-02-13 05:00 | 44970.2083 | 0 | 7.3843 | 40.75
2023-02-13 05:30 | 44970.2292 | 0 | 7.4552 | 40.75
2023-02-13 06:00 | 44970.25 | 0 | 7.3994 | 40.75
2023-02-13 06:30 | 44970.2708 | 0 | 7.0681 | 40.75
2023-02-13 07:00 | 44970.2917 | 0 | 7.9801 | 40.75
2023-02-13 07:30 | 44970.3125 | 0 | 6.9937 | 40.75
2023-02-13 08:00 | 44970.3333 | 0 | 6.4343 | 40.75
2023-02-13 08:30 | 44970.3542 | 0 | 6.4108 | 40.75
2023-02-13 09:00 | 44970.375 | 0 | 6.7142 | 40.75
2023-02-13 09:30 | 44970.3958 | 0 | 7.1913 | 40.75
2023-02-13 10:00 | 44970.4167 | 0 | 5.6452 | 40.75
2023-02-13 10:30 | 44970.4375 | 0 | 6.23 | 40.75
2023-02-13 11:00 | 44970.4583 | 0 | 5.6539 | 40.75
2023-02-13 11:30 | 44970.4792 | 0 | 5.8809 | 40.75
2023-02-13 12:00 | 44970.5 | 0 | 6.1184 | 40.75
2023-02-13 12:30 | 44970.5208 | 0 | 6.4786 | 40.75
2023-02-13 13:00 | 44970.5417 | 0 | 7.1913 | 40.75
2023-02-13 13:30 | 44970.5625 | 0 | 8.0523 | 40.75
2023-02-13 14:00 | 44970.5833 | 0 | 10.2389 | 40.75
2023-02-13 14:30 | 44970.6042 | 0 | 9.1299 | 40.75
2023-02-13 15:00 | 44970.625 | 0 | 10.2338 | 40.75
2023-02-13 15:30 | 44970.6458 | 0 | 11.4083 | 40.75
2023-02-13 16:00 | 44970.6667 | 0 | 13.4254 | 40.75
2023-02-13 16:30 | 44970.6875 | 0 | 15.1708 | 40.75
2023-02-13 17:00 | 44970.7083 | 0 | 16.9087 | 40.75
2023-02-13 17:30 | 44970.7292 | 0 | 18.2357 | 40.75
2023-02-13 18:00 | 44970.75 | 0 | 18.349 | 40.75
2023-02-13 18:30 | 44970.7708 | 0 | 17.9186 | 40.75
2023-02-13 19:00 | 44970.7917 | 0 | 17.1859 | 40.75
2023-02-13 19:30 | 44970.8125 | 0 | 16.2618 | 40.75
2023-02-13 20:00 | 44970.8333 | 0 | 15.0655 | 40.75
2023-02-13 20:30 | 44970.8542 | 0 | 13.741 | 40.75
2023-02-13 21:00 | 44970.875 | 0 | 12.6334 | 40.75
2023-02-13 21:30 | 44970.8958 | 0 | 11.5295 | 40.75
2023-02-13 22:00 | 44970.9167 | 0 | 10.4448 | 40.75
2023-02-13 22:30 | 44970.9375 | 0 | 9.5543 | 40.75
2023-02-13 23:00 | 44970.9583 | 0 | 8.6752 | 40.75
2023-02-13 23:30 | 44970.9792 | 0 | 8.1959 | 40.75
2023-02-14 | 44971 | 0 | 7.7029 | 40.75
2023-02-14 00:30 | 44971.0208 | 0 | 7.262 | 40.75
2023-02-14 01:00 | 44971.0417 | 0 | 7.0084 | 40.75
2023-02-14 01:30 | 44971.0625 | 0 | 6.7708 | 40.75
2023-02-14 02:00 | 44971.0833 | 0 | 6.592 | 40.75
2023-02-14 02:30 | 44971.1042 | 0 | 6.462 | 40.75
2023-02-14 03:00 | 44971.125 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-02-14 03:30 | 44971.1458 | 0 | 6.3871 | 40.75
2023-02-14 04:00 | 44971.1667 | 0 | 6.5133 | 40.75
2023-02-14 04:30 | 44971.1875 | 0 | 6.6373 | 40.75
2023-02-14 05:00 | 44971.2083 | 0 | 6.826 | 40.75
2023-02-14 05:30 | 44971.2292 | 0 | 6.8891 | 40.75
2023-02-14 06:00 | 44971.25 | 0 | 7.1802 | 40.75
2023-02-14 06:30 | 44971.2708 | 0 | 6.9991 | 40.75
2023-02-14 07:00 | 44971.2917 | 0 | 5.9763 | 40.75
2023-02-14 07:30 | 44971.3125 | 0 | 6.1928 | 40.75
2023-02-14 08:00 | 44971.3333 | 0 | 4.0835 | 40.75
2023-02-14 08:30 | 44971.3542 | 0 | 6.5081 | 40.75
2023-02-14 09:00 | 44971.375 | 0 | 4.7324 | 40.75
2023-02-14 09:30 | 44971.3958 | 0 | 2.5411 | 40.75
2023-02-14 10:00 | 44971.4167 | 0 | 5.9365 | 40.75
2023-02-14 10:30 | 44971.4375 | 0 | 6.9892 | 40.75
2023-02-14 11:00 | 44971.4583 | 0 | 2.9244 | 40.75
2023-02-14 11:30 | 44971.4792 | 0 | 4.4862 | 40.75
2023-02-14 12:00 | 44971.5 | 0 | 5.9312 | 40.75
2023-02-14 12:30 | 44971.5208 | 0 | 10.2887 | 40.75
2023-02-14 13:00 | 44971.5417 | 0 | 12.0418 | 40.75
2023-02-14 13:30 | 44971.5625 | 0 | 10.3875 | 40.75
2023-02-14 14:00 | 44971.5833 | 0 | 9.1644 | 40.75
2023-02-14 14:30 | 44971.6042 | 0 | 9.9709 | 40.75
2023-02-14 15:00 | 44971.625 | 0 | 9.4903 | 40.75
2023-02-14 15:30 | 44971.6458 | 0 | 9.5126 | 40.75
2023-02-14 16:00 | 44971.6667 | 0 | 10.3464 | 40.75
2023-02-14 16:30 | 44971.6875 | 0 | 10.3251 | 40.75
2023-02-14 17:00 | 44971.7083 | 0 | 10.755 | 40.75
2023-02-14 17:30 | 44971.7292 | 0 | 11.1504 | 40.75
2023-02-14 18:00 | 44971.75 | 0 | 11.328 | 40.75
2023-02-14 18:30 | 44971.7708 | 0 | 11.5883 | 40.75
2023-02-14 19:00 | 44971.7917 | 0 | 11.5757 | 40.75
2023-02-14 19:30 | 44971.8125 | 0 | 11.1169 | 40.75
2023-02-14 20:00 | 44971.8333 | 0 | 10.6255 | 40.75
2023-02-14 20:30 | 44971.8542 | 0 | 9.9646 | 40.75
2023-02-14 21:00 | 44971.875 | 0 | 9.3558 | 40.75
2023-02-14 21:30 | 44971.8958 | 0 | 8.5699 | 40.75
2023-02-14 22:00 | 44971.9167 | 0 | 7.7611 | 40.75
2023-02-14 22:30 | 44971.9375 | 0 | 7.323 | 40.75
2023-02-14 23:00 | 44971.9583 | 0 | 6.7181 | 40.75
2023-02-14 23:30 | 44971.9792 | 0 | 6.3595 | 40.75
2023-02-15 | 44972 | 0 | 5.9218 | 40.75
2023-02-15 00:30 | 44972.0208 | 0 | 5.7118 | 40.75
2023-02-15 01:00 | 44972.0417 | 0 | 5.6214 | 40.75
2023-02-15 01:30 | 44972.0625 | 0 | 5.4332 | 40.75
2023-02-15 02:00 | 44972.0833 | 0 | 5.3385 | 40.75
2023-02-15 02:30 | 44972.1042 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-15 03:00 | 44972.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-15 03:30 | 44972.1458 | 0 | 5.1907 | 40.75
2023-02-15 04:00 | 44972.1667 | 0 | 5.3088 | 40.75
2023-02-15 04:30 | 44972.1875 | 0 | 5.4077 | 40.75
2023-02-15 05:00 | 44972.2083 | 0 | 5.6672 | 40.75
2023-02-15 05:30 | 44972.2292 | 0 | 6.0089 | 40.75
2023-02-15 06:00 | 44972.25 | 0 | 6.0373 | 40.75
2023-02-15 06:30 | 44972.2708 | 0 | 4.8877 | 40.75
2023-02-15 07:00 | 44972.2917 | 0 | 4.975 | 40.75
2023-02-15 07:30 | 44972.3125 | 0 | 3.5214 | 40.75
2023-02-15 08:00 | 44972.3333 | 0 | 2.9544 | 40.75
2023-02-15 08:30 | 44972.3542 | 0 | 3.1804 | 40.75
2023-02-15 09:00 | 44972.375 | 0 | 3.437 | 40.75
2023-02-15 09:30 | 44972.3958 | 0 | 3.0144 | 40.75
2023-02-15 10:00 | 44972.4167 | 0 | 3.0313 | 40.75
2023-02-15 10:30 | 44972.4375 | 0 | 3.4106 | 40.75
2023-02-15 11:00 | 44972.4583 | 0 | 3.3654 | 40.75
2023-02-15 11:30 | 44972.4792 | 0 | 1.1081 | 40.75
2023-02-15 12:00 | 44972.5 | 0 | 1.1877 | 40.75
2023-02-15 12:30 | 44972.5208 | 0 | 3.4895 | 40.75
2023-02-15 13:00 | 44972.5417 | 0 | 4.9011 | 40.75
2023-02-15 13:30 | 44972.5625 | 0 | 4.7012 | 40.75
2023-02-15 14:00 | 44972.5833 | 0 | 4.1361 | 40.75
2023-02-15 14:30 | 44972.6042 | 0 | 1.2932 | 40.75
2023-02-15 15:00 | 44972.625 | 0 | 2.6478 | 40.75
2023-02-15 15:30 | 44972.6458 | 0 | 4.4781 | 40.75
2023-02-15 16:00 | 44972.6667 | 0 | 7.104 | 40.75
2023-02-15 16:30 | 44972.6875 | 0 | 8.3392 | 40.75
2023-02-15 17:00 | 44972.7083 | 0 | 8.1179 | 40.75
2023-02-15 17:30 | 44972.7292 | 0 | 9.9341 | 40.75
2023-02-15 18:00 | 44972.75 | 0 | 10.701 | 40.75
2023-02-15 18:30 | 44972.7708 | 0 | 11.0643 | 40.75
2023-02-15 19:00 | 44972.7917 | 0 | 11.1057 | 40.75
2023-02-15 19:30 | 44972.8125 | 0 | 10.8558 | 40.75
2023-02-15 20:00 | 44972.8333 | 0 | 10.3532 | 40.75
2023-02-15 20:30 | 44972.8542 | 0 | 9.6492 | 40.75
2023-02-15 21:00 | 44972.875 | 0 | 9.1182 | 40.75
2023-02-15 21:30 | 44972.8958 | 0 | 8.3385 | 40.75
2023-02-15 22:00 | 44972.9167 | 0 | 7.6158 | 40.75
2023-02-15 22:30 | 44972.9375 | 0 | 7.0278 | 40.75
2023-02-15 23:00 | 44972.9583 | 0 | 6.5339 | 40.75
2023-02-15 23:30 | 44972.9792 | 0 | 6.0652 | 40.75
2023-02-16 | 44973 | 0 | 5.7565 | 40.75
2023-02-16 00:30 | 44973.0208 | 0 | 5.4555 | 40.75
2023-02-16 01:00 | 44973.0417 | 0 | 5.312 | 40.75
2023-02-16 01:30 | 44973.0625 | 0 | 5.1918 | 40.75
2023-02-16 02:00 | 44973.0833 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-02-16 02:30 | 44973.1042 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-16 03:00 | 44973.125 | 0 | 5.0153 | 40.75
2023-02-16 03:30 | 44973.1458 | 0 | 5.0121 | 40.75
2023-02-16 04:00 | 44973.1667 | 0 | 5.1174 | 40.75
2023-02-16 04:30 | 44973.1875 | 0 | 5.2227 | 40.75
2023-02-16 05:00 | 44973.2083 | 0 | 5.4428 | 40.75
2023-02-16 05:30 | 44973.2292 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-16 06:00 | 44973.25 | 0 | 5.3513 | 40.75
2023-02-16 06:30 | 44973.2708 | 0 | 4.5178 | 40.75
2023-02-16 07:00 | 44973.2917 | 0 | 4.3295 | 40.75
2023-02-16 07:30 | 44973.3125 | 0 | 2.8723 | 40.75
2023-02-16 08:00 | 44973.3333 | 0 | 1.9203 | 40.75
2023-02-16 08:30 | 44973.3542 | 0 | 1.3197 | 40.75
2023-02-16 09:00 | 44973.375 | 0 | 1.1358 | 40.75
2023-02-16 09:30 | 44973.3958 | 0 | 1.3272 | 40.75
2023-02-16 10:00 | 44973.4167 | 0 | 1.2525 | 40.75
2023-02-16 10:30 | 44973.4375 | 0 | 1.8557 | 40.75
2023-02-16 11:00 | 44973.4583 | 0 | 1.4336 | 40.75
2023-02-16 11:30 | 44973.4792 | 0 | 1.0709 | 40.75
2023-02-16 12:00 | 44973.5 | 0 | 0.9635 | 40.75
2023-02-16 12:30 | 44973.5208 | 0 | 0.99585 | 40.75
2023-02-16 13:00 | 44973.5417 | 0 | 0.99752 | 40.75
2023-02-16 13:30 | 44973.5625 | 0 | 1.0954 | 40.75
2023-02-16 14:00 | 44973.5833 | 0 | 1.332 | 40.75
2023-02-16 14:30 | 44973.6042 | 0 | 1.5527 | 40.75
2023-02-16 15:00 | 44973.625 | 0 | 2.6656 | 40.75
2023-02-16 15:30 | 44973.6458 | 0 | 4.088 | 40.75
2023-02-16 16:00 | 44973.6667 | 0 | 6.9813 | 40.75
2023-02-16 16:30 | 44973.6875 | 0 | 7.9542 | 40.75
2023-02-16 17:00 | 44973.7083 | 0 | 8.9273 | 40.75
2023-02-16 17:30 | 44973.7292 | 0 | 10.2317 | 40.75
2023-02-16 18:00 | 44973.75 | 0 | 11.0738 | 40.75
2023-02-16 18:30 | 44973.7708 | 0 | 11.3269 | 40.75
2023-02-16 19:00 | 44973.7917 | 0 | 11.3035 | 40.75
2023-02-16 19:30 | 44973.8125 | 0 | 10.944 | 40.75
2023-02-16 20:00 | 44973.8333 | 0 | 10.3694 | 40.75
2023-02-16 20:30 | 44973.8542 | 0 | 9.7394 | 40.75
2023-02-16 21:00 | 44973.875 | 0 | 9.1291 | 40.75
2023-02-16 21:30 | 44973.8958 | 0 | 8.388 | 40.75
2023-02-16 22:00 | 44973.9167 | 0 | 7.726 | 40.75
2023-02-16 22:30 | 44973.9375 | 0 | 7.2746 | 40.75
2023-02-16 23:00 | 44973.9583 | 0 | 6.6751 | 40.75
2023-02-16 23:30 | 44973.9792 | 0 | 6.1714 | 40.75
2023-02-17 | 44974 | 0 | 5.7916 | 40.75
2023-02-17 00:30 | 44974.0208 | 0 | 5.5544 | 40.75
2023-02-17 01:00 | 44974.0417 | 0 | 5.3148 | 40.75
2023-02-17 01:30 | 44974.0625 | 0 | 5.1673 | 40.75
2023-02-17 02:00 | 44974.0833 | 0 | 5.044 | 40.75
2023-02-17 02:30 | 44974.1042 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 03:00 | 44974.125 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 03:30 | 44974.1458 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-17 04:00 | 44974.1667 | 0 | 5.0599 | 40.75
2023-02-17 04:30 | 44974.1875 | 0 | 5.128 | 40.75
2023-02-17 05:00 | 44974.2083 | 0 | 5.3311 | 40.75
2023-02-17 05:30 | 44974.2292 | 0 | 5.5066 | 40.75
2023-02-17 06:00 | 44974.25 | 0 | 5.2375 | 40.75
2023-02-17 06:30 | 44974.2708 | 0 | 4.5001 | 40.75
2023-02-17 07:00 | 44974.2917 | 0 | 3.737 | 40.75
2023-02-17 07:30 | 44974.3125 | 0 | 2.9182 | 40.75
2023-02-17 08:00 | 44974.3333 | 0 | 1.9035 | 40.75
2023-02-17 08:30 | 44974.3542 | 0 | 1.3287 | 40.75
2023-02-17 09:00 | 44974.375 | 0 | 1.0879 | 40.75
2023-02-17 09:30 | 44974.3958 | 0 | 1.0231 | 40.75
2023-02-17 10:00 | 44974.4167 | 0 | 1.2219 | 40.75
2023-02-17 10:30 | 44974.4375 | 0 | 1.4548 | 40.75
2023-02-17 11:00 | 44974.4583 | 0 | 1.308 | 40.75
2023-02-17 11:30 | 44974.4792 | 0 | 1.139 | 40.75
2023-02-17 12:00 | 44974.5 | 0 | 0.94744 | 40.75
2023-02-17 12:30 | 44974.5208 | 0 | 0.78164 | 40.75
2023-02-17 13:00 | 44974.5417 | 0 | 0.71999 | 40.75
2023-02-17 13:30 | 44974.5625 | 0 | 1.638 | 40.75
2023-02-17 14:00 | 44974.5833 | 0 | 1.6446 | 40.75
2023-02-17 14:30 | 44974.6042 | 0 | 2.9518 | 40.75
2023-02-17 15:00 | 44974.625 | 0 | 4.8268 | 40.75
2023-02-17 15:30 | 44974.6458 | 0 | 8.1289 | 40.75
2023-02-17 16:00 | 44974.6667 | 0 | 8.3749 | 40.75
2023-02-17 16:30 | 44974.6875 | 0 | 9.179 | 40.75
2023-02-17 17:00 | 44974.7083 | 0 | 9.7509 | 40.75
2023-02-17 17:30 | 44974.7292 | 0 | 10.1697 | 40.75
2023-02-17 18:00 | 44974.75 | 0 | 10.9462 | 40.75
2023-02-17 18:30 | 44974.7708 | 0 | 11.0674 | 40.75
2023-02-17 19:00 | 44974.7917 | 0 | 11.1536 | 40.75
2023-02-17 19:30 | 44974.8125 | 0 | 10.7505 | 40.75
2023-02-17 20:00 | 44974.8333 | 0 | 10.2914 | 40.75
2023-02-17 20:30 | 44974.8542 | 0 | 9.6689 | 40.75
2023-02-17 21:00 | 44974.875 | 0 | 9.2801 | 40.75
2023-02-17 21:30 | 44974.8958 | 0 | 8.6672 | 40.75
2023-02-17 22:00 | 44974.9167 | 0 | 8.0951 | 40.75
2023-02-17 22:30 | 44974.9375 | 0 | 7.6352 | 40.75
2023-02-17 23:00 | 44974.9583 | 0 | 7.0892 | 40.75
2023-02-17 23:30 | 44974.9792 | 0 | 6.5115 | 40.75
2023-02-18 | 44975 | 0 | 6.1691 | 40.75
2023-02-18 00:30 | 44975.0208 | 0 | 5.8448 | 40.75
2023-02-18 01:00 | 44975.0417 | 0 | 5.731 | 40.75
2023-02-18 01:30 | 44975.0625 | 0 | 5.5895 | 40.75
2023-02-18 02:00 | 44975.0833 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-02-18 02:30 | 44975.1042 | 0 | 5.2795 | 40.75
2023-02-18 03:00 | 44975.125 | 0 | 5.2482 | 40.75
2023-02-18 03:30 | 44975.1458 | 0 | 5.1822 | 40.75
2023-02-18 04:00 | 44975.1667 | 0 | 5.1737 | 40.75
2023-02-18 04:30 | 44975.1875 | 0 | 5.145 | 40.75
2023-02-18 05:00 | 44975.2083 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-18 05:30 | 44975.2292 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-02-18 06:00 | 44975.25 | 0 | 5.0612 | 40.75
2023-02-18 06:30 | 44975.2708 | 0 | 4.1287 | 40.75
2023-02-18 07:00 | 44975.2917 | 0 | 4.5696 | 40.75
2023-02-18 07:30 | 44975.3125 | 0 | 3.6642 | 40.75
2023-02-18 08:00 | 44975.3333 | 0 | 2.0825 | 40.75
2023-02-18 08:30 | 44975.3542 | 0 | 1.7079 | 40.75
2023-02-18 09:00 | 44975.375 | 0 | 1.2785 | 40.75
2023-02-18 09:30 | 44975.3958 | 0 | 1.2396 | 40.75
2023-02-18 10:00 | 44975.4167 | 0 | 1.9013 | 40.75
2023-02-18 10:30 | 44975.4375 | 0 | 1.8237 | 40.75
2023-02-18 11:00 | 44975.4583 | 0 | 2.2907 | 40.75
2023-02-18 11:30 | 44975.4792 | 0 | 0.99287 | 40.75
2023-02-18 12:00 | 44975.5 | 0 | 0.81354 | 40.75
2023-02-18 12:30 | 44975.5208 | 0 | 1.1351 | 40.75
2023-02-18 13:00 | 44975.5417 | 0 | 1.7579 | 40.75
2023-02-18 13:30 | 44975.5625 | 0 | 2.2534 | 40.75
2023-02-18 14:00 | 44975.5833 | 0 | 3.0579 | 40.75
2023-02-18 14:30 | 44975.6042 | 0 | 4.003 | 40.75
2023-02-18 15:00 | 44975.625 | 0 | 5.3303 | 40.75
2023-02-18 15:30 | 44975.6458 | 0 | 6.7332 | 40.75
2023-02-18 16:00 | 44975.6667 | 0 | 8.1614 | 40.75
2023-02-18 16:30 | 44975.6875 | 0 | 9.5333 | 40.75
2023-02-18 17:00 | 44975.7083 | 0 | 10.7726 | 40.75
2023-02-18 17:30 | 44975.7292 | 0 | 11.7651 | 40.75
2023-02-18 18:00 | 44975.75 | 0 | 12.2206 | 40.75
2023-02-18 18:30 | 44975.7708 | 0 | 12.1458 | 40.75
2023-02-18 19:00 | 44975.7917 | 0 | 11.8424 | 40.75
2023-02-18 19:30 | 44975.8125 | 0 | 11.4045 | 40.75
2023-02-18 20:00 | 44975.8333 | 0 | 10.8447 | 40.75
2023-02-18 20:30 | 44975.8542 | 0 | 10.0756 | 40.75
2023-02-18 21:00 | 44975.875 | 0 | 9.5027 | 40.75
2023-02-18 21:30 | 44975.8958 | 0 | 8.882 | 40.75
2023-02-18 22:00 | 44975.9167 | 0 | 8.1887 | 40.75
2023-02-18 22:30 | 44975.9375 | 0 | 7.7474 | 40.75
2023-02-18 23:00 | 44975.9583 | 0 | 7.1932 | 40.75
2023-02-18 23:30 | 44975.9792 | 0 | 6.6611 | 40.75
2023-02-19 | 44976 | 0 | 6.2701 | 40.75
2023-02-19 00:30 | 44976.0208 | 0 | 6.0031 | 40.75
2023-02-19 01:00 | 44976.0417 | 0 | 5.7905 | 40.75
2023-02-19 01:30 | 44976.0625 | 0 | 5.6459 | 40.75
2023-02-19 02:00 | 44976.0833 | 0 | 5.4811 | 40.75
2023-02-19 02:30 | 44976.1042 | 0 | 5.3343 | 40.75
2023-02-19 03:00 | 44976.125 | 0 | 5.2401 | 40.75
2023-02-19 03:30 | 44976.1458 | 0 | 5.195 | 40.75
2023-02-19 04:00 | 44976.1667 | 0 | 5.1748 | 40.75
2023-02-19 04:30 | 44976.1875 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-19 05:00 | 44976.2083 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-02-19 05:30 | 44976.2292 | 0 | 5.095 | 40.75
2023-02-19 06:00 | 44976.25 | 0 | 4.5046 | 40.75
2023-02-19 06:30 | 44976.2708 | 0 | 3.6072 | 40.75
2023-02-19 07:00 | 44976.2917 | 0 | 3.0043 | 40.75
2023-02-19 07:30 | 44976.3125 | 0 | 2.7498 | 40.75
2023-02-19 08:00 | 44976.3333 | 0 | 2.6301 | 40.75
2023-02-19 08:30 | 44976.3542 | 0 | 2.1352 | 40.75
2023-02-19 09:00 | 44976.375 | 0 | 1.3931 | 40.75
2023-02-19 09:30 | 44976.3958 | 0 | 1.8398 | 40.75
2023-02-19 10:00 | 44976.4167 | 0 | 1.5188 | 40.75
2023-02-19 10:30 | 44976.4375 | 0 | 1.899 | 40.75
2023-02-19 11:00 | 44976.4583 | 0 | 1.0108 | 40.75
2023-02-19 11:30 | 44976.4792 | 0 | 1.6434 | 40.75
2023-02-19 12:00 | 44976.5 | 0 | 2.2554 | 40.75
2023-02-19 12:30 | 44976.5208 | 0 | 2.5303 | 40.75
2023-02-19 13:00 | 44976.5417 | 0 | 3.6105 | 40.75
2023-02-19 13:30 | 44976.5625 | 0 | 4.6835 | 40.75
2023-02-19 14:00 | 44976.5833 | 0 | 5.2225 | 40.75
2023-02-19 14:30 | 44976.6042 | 0 | 6.9498 | 40.75
2023-02-19 15:00 | 44976.625 | 0 | 8.3813 | 40.75
2023-02-19 15:30 | 44976.6458 | 0 | 8.7555 | 40.75
2023-02-19 16:00 | 44976.6667 | 0 | 8.9344 | 40.75
2023-02-19 16:30 | 44976.6875 | 0 | 10.0758 | 40.75
2023-02-19 17:00 | 44976.7083 | 0 | 11.4342 | 40.75
2023-02-19 17:30 | 44976.7292 | 0 | 12.0855 | 40.75
2023-02-19 18:00 | 44976.75 | 0 | 12.8264 | 40.75
2023-02-19 18:30 | 44976.7708 | 0 | 12.8881 | 40.75
2023-02-19 19:00 | 44976.7917 | 0 | 12.5422 | 40.75
2023-02-19 19:30 | 44976.8125 | 0 | 12.0935 | 40.75
2023-02-19 20:00 | 44976.8333 | 0 | 11.403 | 40.75
2023-02-19 20:30 | 44976.8542 | 0 | 10.6286 | 40.75
2023-02-19 21:00 | 44976.875 | 0 | 9.8703 | 40.75
2023-02-19 21:30 | 44976.8958 | 0 | 9.0146 | 40.75
2023-02-19 22:00 | 44976.9167 | 0 | 8.2467 | 40.75
2023-02-19 22:30 | 44976.9375 | 0 | 7.7834 | 40.75
2023-02-19 23:00 | 44976.9583 | 0 | 7.2278 | 40.75
2023-02-19 23:30 | 44976.9792 | 0 | 6.6707 | 40.75
2023-02-20 | 44977 | 0 | 6.3807 | 40.75
2023-02-20 00:30 | 44977.0208 | 0 | 6.1433 | 40.75
2023-02-20 01:00 | 44977.0417 | 0 | 5.9277 | 40.75
2023-02-20 01:30 | 44977.0625 | 0 | 5.7363 | 40.75
2023-02-20 02:00 | 44977.0833 | 0 | 5.6119 | 40.75
2023-02-20 02:30 | 44977.1042 | 0 | 5.6055 | 40.75
2023-02-20 03:00 | 44977.125 | 0 | 5.5576 | 40.75
2023-02-20 03:30 | 44977.1458 | 0 | 5.4938 | 40.75
2023-02-20 04:00 | 44977.1667 | 0 | 5.5736 | 40.75
2023-02-20 04:30 | 44977.1875 | 0 | 5.6895 | 40.75
2023-02-20 05:00 | 44977.2083 | 0 | 5.966 | 40.75
2023-02-20 05:30 | 44977.2292 | 0 | 6.0904 | 40.75
2023-02-20 06:00 | 44977.25 | 0 | 6.1415 | 40.75
2023-02-20 06:30 | 44977.2708 | 0 | 5.7692 | 40.75
2023-02-20 07:00 | 44977.2917 | 0 | 5.6995 | 40.75
2023-02-20 07:30 | 44977.3125 | 0 | 4.9031 | 40.75
2023-02-20 08:00 | 44977.3333 | 0 | 5.0345 | 40.75
2023-02-20 08:30 | 44977.3542 | 0 | 4.98 | 40.75
2023-02-20 09:00 | 44977.375 | 0 | 2.8171 | 40.75
2023-02-20 09:30 | 44977.3958 | 0 | 5.3631 | 40.75
2023-02-20 10:00 | 44977.4167 | 0 | 3.1976 | 40.75
2023-02-20 10:30 | 44977.4375 | 0 | 5.1711 | 40.75
2023-02-20 11:00 | 44977.4583 | 0 | 1.3087 | 40.75
2023-02-20 11:30 | 44977.4792 | 0 | 2.7896 | 40.75
2023-02-20 12:00 | 44977.5 | 0 | 4.4607 | 40.75
2023-02-20 12:30 | 44977.5208 | 0 | 3.4462 | 40.75
2023-02-20 13:00 | 44977.5417 | 0 | 6.1468 | 40.75
2023-02-20 13:30 | 44977.5625 | 0 | 5.6614 | 40.75
2023-02-20 14:00 | 44977.5833 | 0 | 4.77 | 40.75
2023-02-20 14:30 | 44977.6042 | 0 | 4.8983 | 40.75
2023-02-20 15:00 | 44977.625 | 0 | 6.6155 | 40.75
2023-02-20 15:30 | 44977.6458 | 0 | 7.5432 | 40.75
2023-02-20 16:00 | 44977.6667 | 0 | 8.8831 | 40.75
2023-02-20 16:30 | 44977.6875 | 0 | 10 | 40.75
2023-02-20 17:00 | 44977.7083 | 0 | 10.9673 | 40.75
2023-02-20 17:30 | 44977.7292 | 0 | 11.4673 | 40.75
2023-02-20 18:00 | 44977.75 | 0 | 11.4386 | 40.75
2023-02-20 18:30 | 44977.7708 | 0 | 11.8257 | 40.75
2023-02-20 19:00 | 44977.7917 | 0 | 11.7246 | 40.75
2023-02-20 19:30 | 44977.8125 | 0 | 11.1982 | 40.75
2023-02-20 20:00 | 44977.8333 | 0 | 10.7578 | 40.75
2023-02-20 20:30 | 44977.8542 | 0 | 9.9787 | 40.75
2023-02-20 21:00 | 44977.875 | 0 | 9.2574 | 40.75
2023-02-20 21:30 | 44977.8958 | 0 | 8.6471 | 40.75
2023-02-20 22:00 | 44977.9167 | 0 | 7.9217 | 40.75
2023-02-20 22:30 | 44977.9375 | 0 | 7.5832 | 40.75
2023-02-20 23:00 | 44977.9583 | 0 | 7.0812 | 40.75
2023-02-20 23:30 | 44977.9792 | 0 | 6.4669 | 40.75
2023-02-21 | 44978 | 0 | 6.1096 | 40.75
2023-02-21 00:30 | 44978.0208 | 0 | 5.8815 | 40.75
2023-02-21 01:00 | 44978.0417 | 0 | 5.713 | 40.75
2023-02-21 01:30 | 44978.0625 | 0 | 5.5449 | 40.75
2023-02-21 02:00 | 44978.0833 | 0 | 5.4843 | 40.75
2023-02-21 02:30 | 44978.1042 | 0 | 5.446 | 40.75
2023-02-21 03:00 | 44978.125 | 0 | 5.3917 | 40.75
2023-02-21 03:30 | 44978.1458 | 0 | 5.3726 | 40.75
2023-02-21 04:00 | 44978.1667 | 0 | 5.4524 | 40.75
2023-02-21 04:30 | 44978.1875 | 0 | 5.63 | 40.75
2023-02-21 05:00 | 44978.2083 | 0 | 5.8671 | 40.75
2023-02-21 05:30 | 44978.2292 | 0 | 6.0681 | 40.75
2023-02-21 06:00 | 44978.25 | 0 | 6.3521 | 40.75
2023-02-21 06:30 | 44978.2708 | 0 | 6.135 | 40.75
2023-02-21 07:00 | 44978.2917 | 0 | 6.0139 | 40.75
2023-02-21 07:30 | 44978.3125 | 0 | 5.4773 | 40.75
2023-02-21 08:00 | 44978.3333 | 0 | 4.4931 | 40.75
2023-02-21 08:30 | 44978.3542 | 0 | 2.4792 | 40.75
2023-02-21 09:00 | 44978.375 | 0 | 3.5845 | 40.75
2023-02-21 09:30 | 44978.3958 | 0 | 2.0209 | 40.75
2023-02-21 10:00 | 44978.4167 | 0 | 1.0972 | 40.75
2023-02-21 10:30 | 44978.4375 | 0 | 1.1829 | 40.75
2023-02-21 11:00 | 44978.4583 | 0 | 0.98949 | 40.75
2023-02-21 11:30 | 44978.4792 | 0 | 0.93631 | 40.75
2023-02-21 12:00 | 44978.5 | 0 | 1.6413 | 40.75
2023-02-21 12:30 | 44978.5208 | 0 | 1.019 | 40.75
2023-02-21 13:00 | 44978.5417 | 0 | 1.2539 | 40.75
2023-02-21 13:30 | 44978.5625 | 0 | 2.3846 | 40.75
2023-02-21 14:00 | 44978.5833 | 0 | 3.5336 | 40.75
2023-02-21 14:30 | 44978.6042 | 0 | 3.9465 | 40.75
2023-02-21 15:00 | 44978.625 | 0 | 5.4359 | 40.75
2023-02-21 15:30 | 44978.6458 | 0 | 7.199 | 40.75
2023-02-21 16:00 | 44978.6667 | 0 | 7.6199 | 40.75
2023-02-21 16:30 | 44978.6875 | 0 | 9.6518 | 40.75
2023-02-21 17:00 | 44978.7083 | 0 | 10.717 | 40.75
2023-02-21 17:30 | 44978.7292 | 0 | 11.6546 | 40.75
2023-02-21 18:00 | 44978.75 | 0 | 11.9455 | 40.75
2023-02-21 18:30 | 44978.7708 | 0 | 12.4117 | 40.75
2023-02-21 19:00 | 44978.7917 | 0 | 12.25 | 40.75
2023-02-21 19:30 | 44978.8125 | 0 | 11.6348 | 40.75
2023-02-21 20:00 | 44978.8333 | 0 | 11.0976 | 40.75
2023-02-21 20:30 | 44978.8542 | 0 | 10.4396 | 40.75
2023-02-21 21:00 | 44978.875 | 0 | 9.6569 | 40.75
2023-02-21 21:30 | 44978.8958 | 0 | 8.9252 | 40.75
2023-02-21 22:00 | 44978.9167 | 0 | 7.9672 | 40.75
2023-02-21 22:30 | 44978.9375 | 0 | 7.3876 | 40.75
2023-02-21 23:00 | 44978.9583 | 0 | 6.8387 | 40.75
2023-02-21 23:30 | 44978.9792 | 0 | 6.3233 | 40.75
2023-02-22 | 44979 | 0 | 5.9459 | 40.75
2023-02-22 00:30 | 44979.0208 | 0 | 5.7278 | 40.75
2023-02-22 01:00 | 44979.0417 | 0 | 5.5672 | 40.75
2023-02-22 01:30 | 44979.0625 | 0 | 5.3917 | 40.75
2023-02-22 02:00 | 44979.0833 | 0 | 5.3694 | 40.75
2023-02-22 02:30 | 44979.1042 | 0 | 5.2012 | 40.75
2023-02-22 03:00 | 44979.125 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-02-22 03:30 | 44979.1458 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-22 04:00 | 44979.1667 | 0 | 5.3184 | 40.75
2023-02-22 04:30 | 44979.1875 | 0 | 5.4651 | 40.75
2023-02-22 05:00 | 44979.2083 | 0 | 5.8693 | 40.75
2023-02-22 05:30 | 44979.2292 | 0 | 6.1213 | 40.75
2023-02-22 06:00 | 44979.25 | 0 | 6.4995 | 40.75
2023-02-22 06:30 | 44979.2708 | 0 | 6.2297 | 40.75
2023-02-22 07:00 | 44979.2917 | 0 | 6.1914 | 40.75
2023-02-22 07:30 | 44979.3125 | 0 | 5.8799 | 40.75
2023-02-22 08:00 | 44979.3333 | 0 | 7.2125 | 40.75
2023-02-22 08:30 | 44979.3542 | 0 | 5.0075 | 40.75
2023-02-22 09:00 | 44979.375 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-02-22 09:30 | 44979.3958 | 0 | 1.0987 | 40.75
2023-02-22 10:00 | 44979.4167 | 0 | 1.5589 | 40.75
2023-02-22 10:30 | 44979.4375 | 0 | 1.3017 | 40.75
2023-02-22 11:00 | 44979.4583 | 0 | 1.2536 | 40.75
2023-02-22 11:30 | 44979.4792 | 0 | 1.7133 | 40.75
2023-02-22 12:00 | 44979.5 | 0 | 2.0291 | 40.75
2023-02-22 12:30 | 44979.5208 | 0 | 1.8823 | 40.75
2023-02-22 13:00 | 44979.5417 | 0 | 1.0128 | 40.75
2023-02-22 13:30 | 44979.5625 | 0 | 1.0167 | 40.75
2023-02-22 14:00 | 44979.5833 | 0 | 1.0843 | 40.75
2023-02-22 14:30 | 44979.6042 | 0 | 3.2899 | 40.75
2023-02-22 15:00 | 44979.625 | 0 | 3.2734 | 40.75
2023-02-22 15:30 | 44979.6458 | 0 | 5.5373 | 40.75
2023-02-22 16:00 | 44979.6667 | 0 | 7.5188 | 40.75
2023-02-22 16:30 | 44979.6875 | 0 | 8.2628 | 40.75
2023-02-22 17:00 | 44979.7083 | 0 | 9.8272 | 40.75
2023-02-22 17:30 | 44979.7292 | 0 | 10.2108 | 40.75
2023-02-22 18:00 | 44979.75 | 0 | 11.0419 | 40.75
2023-02-22 18:30 | 44979.7708 | 0 | 11.4878 | 40.75
2023-02-22 19:00 | 44979.7917 | 0 | 11.2529 | 40.75
2023-02-22 19:30 | 44979.8125 | 0 | 10.6622 | 40.75
2023-02-22 20:00 | 44979.8333 | 0 | 10.2907 | 40.75
2023-02-22 20:30 | 44979.8542 | 0 | 9.4688 | 40.75
2023-02-22 21:00 | 44979.875 | 0 | 8.7923 | 40.75
2023-02-22 21:30 | 44979.8958 | 0 | 8.2632 | 40.75
2023-02-22 22:00 | 44979.9167 | 0 | 7.7292 | 40.75
2023-02-22 22:30 | 44979.9375 | 0 | 7.1783 | 40.75
2023-02-22 23:00 | 44979.9583 | 0 | 6.5896 | 40.75
2023-02-22 23:30 | 44979.9792 | 0 | 6.1694 | 40.75
2023-02-23 | 44980 | 0 | 5.7682 | 40.75
2023-02-23 00:30 | 44980.0208 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-23 01:00 | 44980.0417 | 0 | 5.4587 | 40.75
2023-02-23 01:30 | 44980.0625 | 0 | 5.3535 | 40.75
2023-02-23 02:00 | 44980.0833 | 0 | 5.1727 | 40.75
2023-02-23 02:30 | 44980.1042 | 0 | 5.1237 | 40.75
2023-02-23 03:00 | 44980.125 | 0 | 5.1418 | 40.75
2023-02-23 03:30 | 44980.1458 | 0 | 5.1004 | 40.75
2023-02-23 04:00 | 44980.1667 | 0 | 5.2514 | 40.75
2023-02-23 04:30 | 44980.1875 | 0 | 5.3886 | 40.75
2023-02-23 05:00 | 44980.2083 | 0 | 5.6768 | 40.75
2023-02-23 05:30 | 44980.2292 | 0 | 5.8302 | 40.75
2023-02-23 06:00 | 44980.25 | 0 | 5.9309 | 40.75
2023-02-23 06:30 | 44980.2708 | 0 | 6.1596 | 40.75
2023-02-23 07:00 | 44980.2917 | 0 | 5.9907 | 40.75
2023-02-23 07:30 | 44980.3125 | 0 | 3.1683 | 40.75
2023-02-23 08:00 | 44980.3333 | 0 | 3.0598 | 40.75
2023-02-23 08:30 | 44980.3542 | 0 | 2.6047 | 40.75
2023-02-23 09:00 | 44980.375 | 0 | 5.6232 | 40.75
2023-02-23 09:30 | 44980.3958 | 0 | 4.7776 | 40.75
2023-02-23 10:00 | 44980.4167 | 0 | 6.9042 | 40.75
2023-02-23 10:30 | 44980.4375 | 0 | 4.4348 | 40.75
2023-02-23 11:00 | 44980.4583 | 0 | 3.9175 | 40.75
2023-02-23 11:30 | 44980.4792 | 0 | 3.9538 | 40.75
2023-02-23 12:00 | 44980.5 | 0 | 4.312 | 40.75
2023-02-23 12:30 | 44980.5208 | 0 | 3.7604 | 40.75
2023-02-23 13:00 | 44980.5417 | 0 | 1.9019 | 40.75
2023-02-23 13:30 | 44980.5625 | 0 | 2.4608 | 40.75
2023-02-23 14:00 | 44980.5833 | 0 | 1.8993 | 40.75
2023-02-23 14:30 | 44980.6042 | 0 | 1.585 | 40.75
2023-02-23 15:00 | 44980.625 | 0 | 1.1103 | 40.75
2023-02-23 15:30 | 44980.6458 | 0 | 2.2527 | 40.75
2023-02-23 16:00 | 44980.6667 | 0 | 4.5114 | 40.75
2023-02-23 16:30 | 44980.6875 | 0 | 6.7542 | 40.75
2023-02-23 17:00 | 44980.7083 | 0 | 8.6744 | 40.75
2023-02-23 17:30 | 44980.7292 | 0 | 9.5902 | 40.75
2023-02-23 18:00 | 44980.75 | 0 | 10.0944 | 40.75
2023-02-23 18:30 | 44980.7708 | 0 | 10.3603 | 40.75
2023-02-23 19:00 | 44980.7917 | 0 | 10.307 | 40.75
2023-02-23 19:30 | 44980.8125 | 0 | 9.9667 | 40.75
2023-02-23 20:00 | 44980.8333 | 0 | 9.5659 | 40.75
2023-02-23 20:30 | 44980.8542 | 0 | 9.0814 | 40.75
2023-02-23 21:00 | 44980.875 | 0 | 8.5672 | 40.75
2023-02-23 21:30 | 44980.8958 | 0 | 7.8951 | 40.75
2023-02-23 22:00 | 44980.9167 | 0 | 7.2538 | 40.75
2023-02-23 22:30 | 44980.9375 | 0 | 6.7134 | 40.75
2023-02-23 23:00 | 44980.9583 | 0 | 6.2701 | 40.75
2023-02-23 23:30 | 44980.9792 | 0 | 5.8779 | 40.75
2023-02-24 | 44981 | 0 | 5.6406 | 40.75
2023-02-24 00:30 | 44981.0208 | 0 | 5.446 | 40.75
2023-02-24 01:00 | 44981.0417 | 0 | 5.2404 | 40.75
2023-02-24 01:30 | 44981.0625 | 0 | 5.1822 | 40.75
2023-02-24 02:00 | 44981.0833 | 0 | 5.044 | 40.75
2023-02-24 02:30 | 44981.1042 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-24 03:00 | 44981.125 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-02-24 03:30 | 44981.1458 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-24 04:00 | 44981.1667 | 0 | 5.094 | 40.75
2023-02-24 04:30 | 44981.1875 | 0 | 5.1939 | 40.75
2023-02-24 05:00 | 44981.2083 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-24 05:30 | 44981.2292 | 0 | 5.7438 | 40.75
2023-02-24 06:00 | 44981.25 | 0 | 6.0872 | 40.75
2023-02-24 06:30 | 44981.2708 | 0 | 5.9277 | 40.75
2023-02-24 07:00 | 44981.2917 | 0 | 6.119 | 40.75
2023-02-24 07:30 | 44981.3125 | 0 | 4.9393 | 40.75
2023-02-24 08:00 | 44981.3333 | 0 | 2.0609 | 40.75
2023-02-24 08:30 | 44981.3542 | 0 | 1.8382 | 40.75
2023-02-24 09:00 | 44981.375 | 0 | 4.7772 | 40.75
2023-02-24 09:30 | 44981.3958 | 0 | 2.7243 | 40.75
2023-02-24 10:00 | 44981.4167 | 0 | 1.5176 | 40.75
2023-02-24 10:30 | 44981.4375 | 0 | 1.5862 | 40.75
2023-02-24 11:00 | 44981.4583 | 0 | 2.0514 | 40.75
2023-02-24 11:30 | 44981.4792 | 0 | 1.4811 | 40.75
2023-02-24 12:00 | 44981.5 | 0 | 2.6849 | 40.75
2023-02-24 12:30 | 44981.5208 | 0 | 5.8989 | 40.75
2023-02-24 13:00 | 44981.5417 | 0 | 6.2834 | 40.75
2023-02-24 13:30 | 44981.5625 | 0 | 4.4856 | 40.75
2023-02-24 14:00 | 44981.5833 | 0 | 2.5595 | 40.75
2023-02-24 14:30 | 44981.6042 | 0 | 1.6058 | 40.75
2023-02-24 15:00 | 44981.625 | 0 | 3.678 | 40.75
2023-02-24 15:30 | 44981.6458 | 0 | 4.1322 | 40.75
2023-02-24 16:00 | 44981.6667 | 0 | 4.9299 | 40.75
2023-02-24 16:30 | 44981.6875 | 0 | 6.6711 | 40.75
2023-02-24 17:00 | 44981.7083 | 0 | 7.5343 | 40.75
2023-02-24 17:30 | 44981.7292 | 0 | 8.569 | 40.75
2023-02-24 18:00 | 44981.75 | 0 | 9.032 | 40.75
2023-02-24 18:30 | 44981.7708 | 0 | 9.5521 | 40.75
2023-02-24 19:00 | 44981.7917 | 0 | 9.6221 | 40.75
2023-02-24 19:30 | 44981.8125 | 0 | 9.1 | 40.75
2023-02-24 20:00 | 44981.8333 | 0 | 8.7693 | 40.75
2023-02-24 20:30 | 44981.8542 | 0 | 8.2916 | 40.75
2023-02-24 21:00 | 44981.875 | 0 | 7.9632 | 40.75
2023-02-24 21:30 | 44981.8958 | 0 | 7.5077 | 40.75
2023-02-24 22:00 | 44981.9167 | 0 | 7.1273 | 40.75
2023-02-24 22:30 | 44981.9375 | 0 | 6.872 | 40.75
2023-02-24 23:00 | 44981.9583 | 0 | 6.4669 | 40.75
2023-02-24 23:30 | 44981.9792 | 0 | 6.012 | 40.75
2023-02-25 | 44982 | 0 | 5.598 | 40.75
2023-02-25 00:30 | 44982.0208 | 0 | 5.3579 | 40.75
2023-02-25 01:00 | 44982.0417 | 0 | 5.2577 | 40.75
2023-02-25 01:30 | 44982.0625 | 0 | 5.1078 | 40.75
2023-02-25 02:00 | 44982.0833 | 0 | 5.0567 | 40.75
2023-02-25 02:30 | 44982.1042 | 0 | 4.9897 | 40.75
2023-02-25 03:00 | 44982.125 | 0 | 4.9451 | 40.75
2023-02-25 03:30 | 44982.1458 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-02-25 04:00 | 44982.1667 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-02-25 04:30 | 44982.1875 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-25 05:00 | 44982.2083 | 0 | 4.9355 | 40.75
2023-02-25 05:30 | 44982.2292 | 0 | 5.0057 | 40.75
2023-02-25 06:00 | 44982.25 | 0 | 4.9397 | 40.75
2023-02-25 06:30 | 44982.2708 | 0 | 4.3176 | 40.75
2023-02-25 07:00 | 44982.2917 | 0 | 4.6463 | 40.75
2023-02-25 07:30 | 44982.3125 | 0 | 4.4051 | 40.75
2023-02-25 08:00 | 44982.3333 | 0 | 3.1214 | 40.75
2023-02-25 08:30 | 44982.3542 | 0 | 1.8621 | 40.75
2023-02-25 09:00 | 44982.375 | 0 | 1.607 | 40.75
2023-02-25 09:30 | 44982.3958 | 0 | 2.0466 | 40.75
2023-02-25 10:00 | 44982.4167 | 0 | 1.6537 | 40.75
2023-02-25 10:30 | 44982.4375 | 0 | 2.1602 | 40.75
2023-02-25 11:00 | 44982.4583 | 0 | 2.2052 | 40.75
2023-02-25 11:30 | 44982.4792 | 0 | 2.1426 | 40.75
2023-02-25 12:00 | 44982.5 | 0 | 1.9196 | 40.75
2023-02-25 12:30 | 44982.5208 | 0 | 1.9929 | 40.75
2023-02-25 13:00 | 44982.5417 | 0 | 1.6567 | 40.75
2023-02-25 13:30 | 44982.5625 | 0 | 1.2794 | 40.75
2023-02-25 14:00 | 44982.5833 | 0 | 1.0209 | 40.75
2023-02-25 14:30 | 44982.6042 | 0 | 1.2482 | 40.75
2023-02-25 15:00 | 44982.625 | 0 | 2.3688 | 40.75
2023-02-25 15:30 | 44982.6458 | 0 | 3.6612 | 40.75
2023-02-25 16:00 | 44982.6667 | 0 | 5.3824 | 40.75
2023-02-25 16:30 | 44982.6875 | 0 | 7.0005 | 40.75
2023-02-25 17:00 | 44982.7083 | 0 | 8.6887 | 40.75
2023-02-25 17:30 | 44982.7292 | 0 | 9.5521 | 40.75
2023-02-25 18:00 | 44982.75 | 0 | 10.2635 | 40.75
2023-02-25 18:30 | 44982.7708 | 0 | 10.4166 | 40.75
2023-02-25 19:00 | 44982.7917 | 0 | 10.3985 | 40.75
2023-02-25 19:30 | 44982.8125 | 0 | 9.8763 | 40.75
2023-02-25 20:00 | 44982.8333 | 0 | 9.521 | 40.75
2023-02-25 20:30 | 44982.8542 | 0 | 8.9314 | 40.75
2023-02-25 21:00 | 44982.875 | 0 | 8.5534 | 40.75
2023-02-25 21:30 | 44982.8958 | 0 | 7.9524 | 40.75
2023-02-25 22:00 | 44982.9167 | 0 | 7.5069 | 40.75
2023-02-25 22:30 | 44982.9375 | 0 | 7.1305 | 40.75
2023-02-25 23:00 | 44982.9583 | 0 | 6.635 | 40.75
2023-02-25 23:30 | 44982.9792 | 0 | 6.1741 | 40.75
2023-02-26 | 44983 | 0 | 5.8011 | 40.75
2023-02-26 00:30 | 44983.0208 | 0 | 5.5576 | 40.75
2023-02-26 01:00 | 44983.0417 | 0 | 5.318 | 40.75
2023-02-26 01:30 | 44983.0625 | 0 | 5.2269 | 40.75
2023-02-26 02:00 | 44983.0833 | 0 | 5.1514 | 40.75
2023-02-26 02:30 | 44983.1042 | 0 | 5.0567 | 40.75
2023-02-26 03:00 | 44983.125 | 0 | 4.977 | 40.75
2023-02-26 03:30 | 44983.1458 | 0 | 4.9451 | 40.75
2023-02-26 04:00 | 44983.1667 | 0 | 4.8685 | 40.75
2023-02-26 04:30 | 44983.1875 | 0 | 4.9036 | 40.75
2023-02-26 05:00 | 44983.2083 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-02-26 05:30 | 44983.2292 | 0 | 4.9259 | 40.75
2023-02-26 06:00 | 44983.25 | 0 | 4.5924 | 40.75
2023-02-26 06:30 | 44983.2708 | 0 | 3.6781 | 40.75
2023-02-26 07:00 | 44983.2917 | 0 | 3.0329 | 40.75
2023-02-26 07:30 | 44983.3125 | 0 | 2.3354 | 40.75
2023-02-26 08:00 | 44983.3333 | 0 | 1.8811 | 40.75
2023-02-26 08:30 | 44983.3542 | 0 | 1.5558 | 40.75
2023-02-26 09:00 | 44983.375 | 0 | 1.7717 | 40.75
2023-02-26 09:30 | 44983.3958 | 0 | 1.8434 | 40.75
2023-02-26 10:00 | 44983.4167 | 0 | 1.5266 | 40.75
2023-02-26 10:30 | 44983.4375 | 0 | 1.1912 | 40.75
2023-02-26 11:00 | 44983.4583 | 0 | 1.4386 | 40.75
2023-02-26 11:30 | 44983.4792 | 0 | 1.2042 | 40.75
2023-02-26 12:00 | 44983.5 | 0 | 0.86457 | 40.75
2023-02-26 12:30 | 44983.5208 | 0 | 0.71464 | 40.75
2023-02-26 13:00 | 44983.5417 | 0 | 0.94332 | 40.75
2023-02-26 13:30 | 44983.5625 | 0 | 1.4904 | 40.75
2023-02-26 14:00 | 44983.5833 | 0 | 2.2183 | 40.75
2023-02-26 14:30 | 44983.6042 | 0 | 3.4075 | 40.75
2023-02-26 15:00 | 44983.625 | 0 | 4.9332 | 40.75
2023-02-26 15:30 | 44983.6458 | 0 | 8.2323 | 40.75
2023-02-26 16:00 | 44983.6667 | 0 | 8.2722 | 40.75
2023-02-26 16:30 | 44983.6875 | 0 | 9.0683 | 40.75
2023-02-26 17:00 | 44983.7083 | 0 | 10.5378 | 40.75
2023-02-26 17:30 | 44983.7292 | 0 | 12.0729 | 40.75
2023-02-26 18:00 | 44983.75 | 0 | 12.6211 | 40.75
2023-02-26 18:30 | 44983.7708 | 0 | 12.7283 | 40.75
2023-02-26 19:00 | 44983.7917 | 0 | 12.2535 | 40.75
2023-02-26 19:30 | 44983.8125 | 0 | 11.5215 | 40.75
2023-02-26 20:00 | 44983.8333 | 0 | 10.8879 | 40.75
2023-02-26 20:30 | 44983.8542 | 0 | 10.024 | 40.75
2023-02-26 21:00 | 44983.875 | 0 | 9.3317 | 40.75
2023-02-26 21:30 | 44983.8958 | 0 | 8.6144 | 40.75
2023-02-26 22:00 | 44983.9167 | 0 | 7.7939 | 40.75
2023-02-26 22:30 | 44983.9375 | 0 | 7.2655 | 40.75
2023-02-26 23:00 | 44983.9583 | 0 | 6.767 | 40.75
2023-02-26 23:30 | 44983.9792 | 0 | 6.302 | 40.75
2023-02-27 | 44984 | 0 | 5.9389 | 40.75
2023-02-27 00:30 | 44984.0208 | 0 | 5.6331 | 40.75
2023-02-27 01:00 | 44984.0417 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-27 01:30 | 44984.0625 | 0 | 5.2734 | 40.75
2023-02-27 02:00 | 44984.0833 | 0 | 5.1812 | 40.75
2023-02-27 02:30 | 44984.1042 | 0 | 5.1429 | 40.75
2023-02-27 03:00 | 44984.125 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-02-27 03:30 | 44984.1458 | 0 | 5.145 | 40.75
2023-02-27 04:00 | 44984.1667 | 0 | 5.2386 | 40.75
2023-02-27 04:30 | 44984.1875 | 0 | 5.3311 | 40.75
2023-02-27 05:00 | 44984.2083 | 0 | 5.6076 | 40.75
2023-02-27 05:30 | 44984.2292 | 0 | 5.7502 | 40.75
2023-02-27 06:00 | 44984.25 | 0 | 5.7172 | 40.75
2023-02-27 06:30 | 44984.2708 | 0 | 4.9788 | 40.75
2023-02-27 07:00 | 44984.2917 | 0 | 5.9629 | 40.75
2023-02-27 07:30 | 44984.3125 | 0 | 4.6465 | 40.75
2023-02-27 08:00 | 44984.3333 | 0 | 3.3776 | 40.75
2023-02-27 08:30 | 44984.3542 | 0 | 3.4895 | 40.75
2023-02-27 09:00 | 44984.375 | 0 | 1.0858 | 40.75
2023-02-27 09:30 | 44984.3958 | 0 | 1.4178 | 40.75
2023-02-27 10:00 | 44984.4167 | 0 | 1.3912 | 40.75
2023-02-27 10:30 | 44984.4375 | 0 | 0.83587 | 40.75
2023-02-27 11:00 | 44984.4583 | 0 | 1.0101 | 40.75
2023-02-27 11:30 | 44984.4792 | 0 | 2.5847 | 40.75
2023-02-27 12:00 | 44984.5 | 0 | 0.87092 | 40.75
2023-02-27 12:30 | 44984.5208 | 0 | 0.98264 | 40.75
2023-02-27 13:00 | 44984.5417 | 0 | 1.0622 | 40.75
2023-02-27 13:30 | 44984.5625 | 0 | 1.6665 | 40.75
2023-02-27 14:00 | 44984.5833 | 0 | 2.5668 | 40.75
2023-02-27 14:30 | 44984.6042 | 0 | 3.6666 | 40.75
2023-02-27 15:00 | 44984.625 | 0 | 5.0911 | 40.75
2023-02-27 15:30 | 44984.6458 | 0 | 6.8745 | 40.75
2023-02-27 16:00 | 44984.6667 | 0 | 8.5162 | 40.75
2023-02-27 16:30 | 44984.6875 | 0 | 10.2235 | 40.75
2023-02-27 17:00 | 44984.7083 | 0 | 11.9138 | 40.75
2023-02-27 17:30 | 44984.7292 | 0 | 13.141 | 40.75
2023-02-27 18:00 | 44984.75 | 0 | 13.5707 | 40.75
2023-02-27 18:30 | 44984.7708 | 0 | 13.5687 | 40.75
2023-02-27 19:00 | 44984.7917 | 0 | 13.419 | 40.75
2023-02-27 19:30 | 44984.8125 | 0 | 12.4977 | 40.75
2023-02-27 20:00 | 44984.8333 | 0 | 11.6873 | 40.75
2023-02-27 20:30 | 44984.8542 | 0 | 10.7581 | 40.75
2023-02-27 21:00 | 44984.875 | 0 | 10.0018 | 40.75
2023-02-27 21:30 | 44984.8958 | 0 | 9.0969 | 40.75
2023-02-27 22:00 | 44984.9167 | 0 | 8.373 | 40.75
2023-02-27 22:30 | 44984.9375 | 0 | 7.6911 | 40.75
2023-02-27 23:00 | 44984.9583 | 0 | 7.1453 | 40.75
2023-02-27 23:30 | 44984.9792 | 0 | 6.6389 | 40.75
2023-02-28 | 44985 | 0 | 6.1882 | 40.75
2023-02-28 00:30 | 44985.0208 | 0 | 5.8988 | 40.75
2023-02-28 01:00 | 44985.0417 | 0 | 5.715 | 40.75
2023-02-28 01:30 | 44985.0625 | 0 | 5.513 | 40.75
2023-02-28 02:00 | 44985.0833 | 0 | 5.3731 | 40.75
2023-02-28 02:30 | 44985.1042 | 0 | 5.3152 | 40.75
2023-02-28 03:00 | 44985.125 | 0 | 5.2801 | 40.75
2023-02-28 03:30 | 44985.1458 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-02-28 04:00 | 44985.1667 | 0 | 5.2737 | 40.75
2023-02-28 04:30 | 44985.1875 | 0 | 5.4907 | 40.75
2023-02-28 05:00 | 44985.2083 | 0 | 5.731 | 40.75
2023-02-28 05:30 | 44985.2292 | 0 | 5.9114 | 40.75
2023-02-28 06:00 | 44985.25 | 0 | 5.8681 | 40.75
2023-02-28 06:30 | 44985.2708 | 0 | 5.189 | 40.75
2023-02-28 07:00 | 44985.2917 | 0 | 4.5164 | 40.75
2023-02-28 07:30 | 44985.3125 | 0 | 3.622 | 40.75
2023-02-28 08:00 | 44985.3333 | 0 | 3.2403 | 40.75
2023-02-28 08:30 | 44985.3542 | 0 | 2.9236 | 40.75
2023-02-28 09:00 | 44985.375 | 0 | 2.925 | 40.75
2023-02-28 09:30 | 44985.3958 | 0 | 2.2298 | 40.75
2023-02-28 10:00 | 44985.4167 | 0 | 1.6449 | 40.75
2023-02-28 10:30 | 44985.4375 | 0 | 1.276 | 40.75
2023-02-28 11:00 | 44985.4583 | 0 | 1.7127 | 40.75
2023-02-28 11:30 | 44985.4792 | 0 | 1.3581 | 40.75
2023-02-28 12:00 | 44985.5 | 0 | 1.2328 | 40.75
2023-02-28 12:30 | 44985.5208 | 0 | 1.2384 | 40.75
2023-02-28 13:00 | 44985.5417 | 0 | 2.9625 | 40.75
2023-02-28 13:30 | 44985.5625 | 0 | 4.5636 | 40.75
2023-02-28 14:00 | 44985.5833 | 0 | 3.2546 | 40.75
2023-02-28 14:30 | 44985.6042 | 0 | 4.3492 | 40.75
2023-02-28 15:00 | 44985.625 | 0 | 5.0225 | 40.75
2023-02-28 15:30 | 44985.6458 | 0 | 7.009 | 40.75
2023-02-28 16:00 | 44985.6667 | 0 | 8.2402 | 40.75
2023-02-28 16:30 | 44985.6875 | 0 | 9.0596 | 40.75
2023-02-28 17:00 | 44985.7083 | 0 | 11.1025 | 40.75
2023-02-28 17:30 | 44985.7292 | 0 | 12.6013 | 40.75
2023-02-28 18:00 | 44985.75 | 0 | 12.9327 | 40.75
2023-02-28 18:30 | 44985.7708 | 0 | 13.3858 | 40.75
2023-02-28 19:00 | 44985.7917 | 0 | 13.038 | 40.75
2023-02-28 19:30 | 44985.8125 | 0 | 12.4633 | 40.75
2023-02-28 20:00 | 44985.8333 | 0 | 11.8385 | 40.75
2023-02-28 20:30 | 44985.8542 | 0 | 10.7186 | 40.75
2023-02-28 21:00 | 44985.875 | 0 | 10.0408 | 40.75
2023-02-28 21:30 | 44985.8958 | 0 | 9.1842 | 40.75
2023-02-28 22:00 | 44985.9167 | 0 | 8.3668 | 40.75
2023-02-28 22:30 | 44985.9375 | 0 | 7.6995 | 40.75
2023-02-28 23:00 | 44985.9583 | 0 | 7.0957 | 40.75
2023-02-28 23:30 | 44985.9792 | 0 | 6.5498 | 40.75
2023-03-01 | 44986 | 0 | 6.1439 | 40.75
2023-03-01 00:30 | 44986.0208 | 0 | 5.8894 | 40.75
2023-03-01 01:00 | 44986.0417 | 0 | 5.7278 | 40.75
2023-03-01 01:30 | 44986.0625 | 0 | 5.5927 | 40.75
2023-03-01 02:00 | 44986.0833 | 0 | 5.4259 | 40.75
2023-03-01 02:30 | 44986.1042 | 0 | 5.3215 | 40.75
2023-03-01 03:00 | 44986.125 | 0 | 5.2354 | 40.75
2023-03-01 03:30 | 44986.1458 | 0 | 5.2163 | 40.75
2023-03-01 04:00 | 44986.1667 | 0 | 5.296 | 40.75
2023-03-01 04:30 | 44986.1875 | 0 | 5.4875 | 40.75
2023-03-01 05:00 | 44986.2083 | 0 | 5.714 | 40.75
2023-03-01 05:30 | 44986.2292 | 0 | 5.9675 | 40.75
2023-03-01 06:00 | 44986.25 | 0 | 5.8681 | 40.75
2023-03-01 06:30 | 44986.2708 | 0 | 5.262 | 40.75
2023-03-01 07:00 | 44986.2917 | 0 | 4.5305 | 40.75
2023-03-01 07:30 | 44986.3125 | 0 | 3.4879 | 40.75
2023-03-01 08:00 | 44986.3333 | 0 | 2.4782 | 40.75
2023-03-01 08:30 | 44986.3542 | 0 | 1.6855 | 40.75
2023-03-01 09:00 | 44986.375 | 0 | 1.2644 | 40.75
2023-03-01 09:30 | 44986.3958 | 0 | 0.91561 | 40.75
2023-03-01 10:00 | 44986.4167 | 0 | 0.70188 | 40.75
2023-03-01 10:30 | 44986.4375 | 0 | 0.70188 | 40.75
2023-03-01 11:00 | 44986.4583 | 0 | 0.63618 | 40.75
2023-03-01 11:30 | 44986.4792 | 0 | 0.50623 | 40.75
2023-03-01 12:00 | 44986.5 | 0 | 0.82065 | 40.75
2023-03-01 12:30 | 44986.5208 | 0 | 1.2124 | 40.75
2023-03-01 13:00 | 44986.5417 | 0 | 1.6768 | 40.75
2023-03-01 13:30 | 44986.5625 | 0 | 2.3215 | 40.75
2023-03-01 14:00 | 44986.5833 | 0 | 3.3959 | 40.75
2023-03-01 14:30 | 44986.6042 | 0 | 4.5969 | 40.75
2023-03-01 15:00 | 44986.625 | 0 | 6.1477 | 40.75
2023-03-01 15:30 | 44986.6458 | 0 | 8.1738 | 40.75
2023-03-01 16:00 | 44986.6667 | 0 | 10.0674 | 40.75
2023-03-01 16:30 | 44986.6875 | 0 | 11.8065 | 40.75
2023-03-01 17:00 | 44986.7083 | 0 | 13.4842 | 40.75
2023-03-01 17:30 | 44986.7292 | 0 | 14.5992 | 40.75
2023-03-01 18:00 | 44986.75 | 0 | 14.5449 | 40.75
2023-03-01 18:30 | 44986.7708 | 0 | 14.4801 | 40.75
2023-03-01 19:00 | 44986.7917 | 0 | 14.0905 | 40.75
2023-03-01 19:30 | 44986.8125 | 0 | 13.4687 | 40.75
2023-03-01 20:00 | 44986.8333 | 0 | 12.819 | 40.75
2023-03-01 20:30 | 44986.8542 | 0 | 11.7599 | 40.75
2023-03-01 21:00 | 44986.875 | 0 | 10.9552 | 40.75
2023-03-01 21:30 | 44986.8958 | 0 | 9.7936 | 40.75
2023-03-01 22:00 | 44986.9167 | 0 | 8.9398 | 40.75
2023-03-01 22:30 | 44986.9375 | 0 | 8.2095 | 40.75
2023-03-01 23:00 | 44986.9583 | 0 | 7.6752 | 40.75
2023-03-01 23:30 | 44986.9792 | 0 | 7.1485 | 40.75
2023-03-02 | 44987 | 0 | 6.797 | 40.75
2023-03-02 00:30 | 44987.0208 | 0 | 6.5849 | 40.75
2023-03-02 01:00 | 44987.0417 | 0 | 6.553 | 40.75
2023-03-02 01:30 | 44987.0625 | 0 | 6.2584 | 40.75
2023-03-02 02:00 | 44987.0833 | 0 | 6.0288 | 40.75
2023-03-02 02:30 | 44987.1042 | 0 | 5.8926 | 40.75
2023-03-02 03:00 | 44987.125 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-02 03:30 | 44987.1458 | 0 | 5.899 | 40.75
2023-03-02 04:00 | 44987.1667 | 0 | 5.9628 | 40.75
2023-03-02 04:30 | 44987.1875 | 0 | 6.099 | 40.75
2023-03-02 05:00 | 44987.2083 | 0 | 6.3489 | 40.75
2023-03-02 05:30 | 44987.2292 | 0 | 6.5474 | 40.75
2023-03-02 06:00 | 44987.25 | 0 | 6.8721 | 40.75
2023-03-02 06:30 | 44987.2708 | 0 | 6.9965 | 40.75
2023-03-02 07:00 | 44987.2917 | 0 | 6.8115 | 40.75
2023-03-02 07:30 | 44987.3125 | 0 | 4.5913 | 40.75
2023-03-02 08:00 | 44987.3333 | 0 | 3.7342 | 40.75
2023-03-02 08:30 | 44987.3542 | 0 | 3.1563 | 40.75
2023-03-02 09:00 | 44987.375 | 0 | 3.3428 | 40.75
2023-03-02 09:30 | 44987.3958 | 0 | 4.4608 | 40.75
2023-03-02 10:00 | 44987.4167 | 0 | 7.981 | 40.75
2023-03-02 10:30 | 44987.4375 | 0 | 8.5129 | 40.75
2023-03-02 11:00 | 44987.4583 | 0 | 5.5633 | 40.75
2023-03-02 11:30 | 44987.4792 | 0 | 4.437 | 40.75
2023-03-02 12:00 | 44987.5 | 0 | 6.4102 | 40.75
2023-03-02 12:30 | 44987.5208 | 0 | 5.1174 | 40.75
2023-03-02 13:00 | 44987.5417 | 0 | 4.3295 | 40.75
2023-03-02 13:30 | 44987.5625 | 0 | 2.3603 | 40.75
2023-03-02 14:00 | 44987.5833 | 0 | 4.1727 | 40.75
2023-03-02 14:30 | 44987.6042 | 0 | 8.8067 | 40.75
2023-03-02 15:00 | 44987.625 | 0 | 5.3772 | 40.75
2023-03-02 15:30 | 44987.6458 | 0 | 6.7693 | 40.75
2023-03-02 16:00 | 44987.6667 | 0 | 8.3592 | 40.75
2023-03-02 16:30 | 44987.6875 | 0 | 9.3895 | 40.75
2023-03-02 17:00 | 44987.7083 | 0 | 10.9376 | 40.75
2023-03-02 17:30 | 44987.7292 | 0 | 12.4403 | 40.75
2023-03-02 18:00 | 44987.75 | 0 | 13.019 | 40.75
2023-03-02 18:30 | 44987.7708 | 0 | 13.2848 | 40.75
2023-03-02 19:00 | 44987.7917 | 0 | 13.2815 | 40.75
2023-03-02 19:30 | 44987.8125 | 0 | 12.5846 | 40.75
2023-03-02 20:00 | 44987.8333 | 0 | 11.9057 | 40.75
2023-03-02 20:30 | 44987.8542 | 0 | 11.1641 | 40.75
2023-03-02 21:00 | 44987.875 | 0 | 10.4856 | 40.75
2023-03-02 21:30 | 44987.8958 | 0 | 9.6545 | 40.75
2023-03-02 22:00 | 44987.9167 | 0 | 8.811 | 40.75
2023-03-02 22:30 | 44987.9375 | 0 | 8.0504 | 40.75
2023-03-02 23:00 | 44987.9583 | 0 | 7.3896 | 40.75
2023-03-02 23:30 | 44987.9792 | 0 | 6.9204 | 40.75
2023-03-03 | 44988 | 0 | 6.5052 | 40.75
2023-03-03 00:30 | 44988.0208 | 0 | 6.1902 | 40.75
2023-03-03 01:00 | 44988.0417 | 0 | 5.9692 | 40.75
2023-03-03 01:30 | 44988.0625 | 0 | 5.8033 | 40.75
2023-03-03 02:00 | 44988.0833 | 0 | 5.6491 | 40.75
2023-03-03 02:30 | 44988.1042 | 0 | 5.58 | 40.75
2023-03-03 03:00 | 44988.125 | 0 | 5.5703 | 40.75
2023-03-03 03:30 | 44988.1458 | 0 | 5.4614 | 40.75
2023-03-03 04:00 | 44988.1667 | 0 | 5.4619 | 40.75
2023-03-03 04:30 | 44988.1875 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-03-03 05:00 | 44988.2083 | 0 | 5.9656 | 40.75
2023-03-03 05:30 | 44988.2292 | 0 | 6.0734 | 40.75
2023-03-03 06:00 | 44988.25 | 0 | 6.1808 | 40.75
2023-03-03 06:30 | 44988.2708 | 0 | 5.3429 | 40.75
2023-03-03 07:00 | 44988.2917 | 0 | 4.4837 | 40.75
2023-03-03 07:30 | 44988.3125 | 0 | 5.041 | 40.75
2023-03-03 08:00 | 44988.3333 | 0 | 3.5869 | 40.75
2023-03-03 08:30 | 44988.3542 | 0 | 3.0285 | 40.75
2023-03-03 09:00 | 44988.375 | 0 | 2.6218 | 40.75
2023-03-03 09:30 | 44988.3958 | 0 | 1.5011 | 40.75
2023-03-03 10:00 | 44988.4167 | 0 | 1.207 | 40.75
2023-03-03 10:30 | 44988.4375 | 0 | 0.78164 | 40.75
2023-03-03 11:00 | 44988.4583 | 0 | 0.76251 | 40.75
2023-03-03 11:30 | 44988.4792 | 0 | 0.88374 | 40.75
2023-03-03 12:00 | 44988.5 | 0 | 0.75611 | 40.75
2023-03-03 12:30 | 44988.5208 | 0 | 0.63488 | 40.75
2023-03-03 13:00 | 44988.5417 | 0 | 0.66041 | 40.75
2023-03-03 13:30 | 44988.5625 | 0 | 0.897 | 40.75
2023-03-03 14:00 | 44988.5833 | 0 | 2.2173 | 40.75
2023-03-03 14:30 | 44988.6042 | 0 | 3.3978 | 40.75
2023-03-03 15:00 | 44988.625 | 0 | 3.6179 | 40.75
2023-03-03 15:30 | 44988.6458 | 0 | 5.3764 | 40.75
2023-03-03 16:00 | 44988.6667 | 0 | 8.761 | 40.75
2023-03-03 16:30 | 44988.6875 | 0 | 9.2731 | 40.75
2023-03-03 17:00 | 44988.7083 | 0 | 9.8115 | 40.75
2023-03-03 17:30 | 44988.7292 | 0 | 10.2043 | 40.75
2023-03-03 18:00 | 44988.75 | 0 | 10.8128 | 40.75
2023-03-03 18:30 | 44988.7708 | 0 | 10.9972 | 40.75
2023-03-03 19:00 | 44988.7917 | 0 | 10.8994 | 40.75
2023-03-03 19:30 | 44988.8125 | 0 | 10.48 | 40.75
2023-03-03 20:00 | 44988.8333 | 0 | 10.1147 | 40.75
2023-03-03 20:30 | 44988.8542 | 0 | 9.5743 | 40.75
2023-03-03 21:00 | 44988.875 | 0 | 9.1923 | 40.75
2023-03-03 21:30 | 44988.8958 | 0 | 8.5858 | 40.75
2023-03-03 22:00 | 44988.9167 | 0 | 7.9281 | 40.75
2023-03-03 22:30 | 44988.9375 | 0 | 7.4433 | 40.75
2023-03-03 23:00 | 44988.9583 | 0 | 6.9303 | 40.75
2023-03-03 23:30 | 44988.9792 | 0 | 6.5115 | 40.75
2023-03-04 | 44989 | 0 | 6.0823 | 40.75
2023-03-04 00:30 | 44989.0208 | 0 | 5.7501 | 40.75
2023-03-04 01:00 | 44989.0417 | 0 | 5.5889 | 40.75
2023-03-04 01:30 | 44989.0625 | 0 | 5.4268 | 40.75
2023-03-04 02:00 | 44989.0833 | 0 | 5.2801 | 40.75
2023-03-04 02:30 | 44989.1042 | 0 | 5.2226 | 40.75
2023-03-04 03:00 | 44989.125 | 0 | 5.2035 | 40.75
2023-03-04 03:30 | 44989.1458 | 0 | 5.1206 | 40.75
2023-03-04 04:00 | 44989.1667 | 0 | 5.1599 | 40.75
2023-03-04 04:30 | 44989.1875 | 0 | 5.1578 | 40.75
2023-03-04 05:00 | 44989.2083 | 0 | 5.1727 | 40.75
2023-03-04 05:30 | 44989.2292 | 0 | 5.2833 | 40.75
2023-03-04 06:00 | 44989.25 | 0 | 5.0811 | 40.75
2023-03-04 06:30 | 44989.2708 | 0 | 4.3539 | 40.75
2023-03-04 07:00 | 44989.2917 | 0 | 3.51 | 40.75
2023-03-04 07:30 | 44989.3125 | 0 | 2.6975 | 40.75
2023-03-04 08:00 | 44989.3333 | 0 | 2.0556 | 40.75
2023-03-04 08:30 | 44989.3542 | 0 | 2.149 | 40.75
2023-03-04 09:00 | 44989.375 | 0 | 2.4431 | 40.75
2023-03-04 09:30 | 44989.3958 | 0 | 1.4709 | 40.75
2023-03-04 10:00 | 44989.4167 | 0 | 2.2948 | 40.75
2023-03-04 10:30 | 44989.4375 | 0 | 2.6274 | 40.75
2023-03-04 11:00 | 44989.4583 | 0 | 1.3013 | 40.75
2023-03-04 11:30 | 44989.4792 | 0 | 0.93011 | 40.75
2023-03-04 12:00 | 44989.5 | 0 | 1.3203 | 40.75
2023-03-04 12:30 | 44989.5208 | 0 | 1.6839 | 40.75
2023-03-04 13:00 | 44989.5417 | 0 | 2.4218 | 40.75
2023-03-04 13:30 | 44989.5625 | 0 | 0.99419 | 40.75
2023-03-04 14:00 | 44989.5833 | 0 | 0.92099 | 40.75
2023-03-04 14:30 | 44989.6042 | 0 | 1.614 | 40.75
2023-03-04 15:00 | 44989.625 | 0 | 2.8082 | 40.75
2023-03-04 15:30 | 44989.6458 | 0 | 4.2642 | 40.75
2023-03-04 16:00 | 44989.6667 | 0 | 6.1853 | 40.75
2023-03-04 16:30 | 44989.6875 | 0 | 7.7443 | 40.75
2023-03-04 17:00 | 44989.7083 | 0 | 9.0738 | 40.75
2023-03-04 17:30 | 44989.7292 | 0 | 10.1205 | 40.75
2023-03-04 18:00 | 44989.75 | 0 | 10.6112 | 40.75
2023-03-04 18:30 | 44989.7708 | 0 | 10.9131 | 40.75
2023-03-04 19:00 | 44989.7917 | 0 | 10.6622 | 40.75
2023-03-04 19:30 | 44989.8125 | 0 | 10.3346 | 40.75
2023-03-04 20:00 | 44989.8333 | 0 | 9.7994 | 40.75
2023-03-04 20:30 | 44989.8542 | 0 | 9.3042 | 40.75
2023-03-04 21:00 | 44989.875 | 0 | 8.7833 | 40.75
2023-03-04 21:30 | 44989.8958 | 0 | 8.2251 | 40.75
2023-03-04 22:00 | 44989.9167 | 0 | 7.7887 | 40.75
2023-03-04 22:30 | 44989.9375 | 0 | 7.403 | 40.75
2023-03-04 23:00 | 44989.9583 | 0 | 6.9939 | 40.75
2023-03-04 23:30 | 44989.9792 | 0 | 6.4764 | 40.75
2023-03-05 | 44990 | 0 | 6.0573 | 40.75
2023-03-05 00:30 | 44990.0208 | 0 | 5.8161 | 40.75
2023-03-05 01:00 | 44990.0417 | 0 | 5.6682 | 40.75
2023-03-05 01:30 | 44990.0625 | 0 | 5.4445 | 40.75
2023-03-05 02:00 | 44990.0833 | 0 | 5.2992 | 40.75
2023-03-05 02:30 | 44990.1042 | 0 | 5.2577 | 40.75
2023-03-05 03:00 | 44990.125 | 0 | 5.1673 | 40.75
2023-03-05 03:30 | 44990.1458 | 0 | 5.0344 | 40.75
2023-03-05 04:00 | 44990.1667 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-03-05 04:30 | 44990.1875 | 0 | 5.0248 | 40.75
2023-03-05 05:00 | 44990.2083 | 0 | 5.0025 | 40.75
2023-03-05 05:30 | 44990.2292 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-03-05 06:00 | 44990.25 | 0 | 4.8233 | 40.75
2023-03-05 06:30 | 44990.2708 | 0 | 4.0454 | 40.75
2023-03-05 07:00 | 44990.2917 | 0 | 3.3737 | 40.75
2023-03-05 07:30 | 44990.3125 | 0 | 2.5891 | 40.75
2023-03-05 08:00 | 44990.3333 | 0 | 2.126 | 40.75
2023-03-05 08:30 | 44990.3542 | 0 | 1.5366 | 40.75
2023-03-05 09:00 | 44990.375 | 0 | 1.2007 | 40.75
2023-03-05 09:30 | 44990.3958 | 0 | 1.0135 | 40.75
2023-03-05 10:00 | 44990.4167 | 0 | 0.91244 | 40.75
2023-03-05 10:30 | 44990.4375 | 0 | 0.94968 | 40.75
2023-03-05 11:00 | 44990.4583 | 0 | 1.0858 | 40.75
2023-03-05 11:30 | 44990.4792 | 0 | 0.89967 | 40.75
2023-03-05 12:00 | 44990.5 | 0 | 0.75611 | 40.75
2023-03-05 12:30 | 44990.5208 | 0 | 0.76251 | 40.75
2023-03-05 13:00 | 44990.5417 | 0 | 1.0507 | 40.75
2023-03-05 13:30 | 44990.5625 | 0 | 1.632 | 40.75
2023-03-05 14:00 | 44990.5833 | 0 | 2.437 | 40.75
2023-03-05 14:30 | 44990.6042 | 0 | 3.4901 | 40.75
2023-03-05 15:00 | 44990.625 | 0 | 4.8314 | 40.75
2023-03-05 15:30 | 44990.6458 | 0 | 6.4904 | 40.75
2023-03-05 16:00 | 44990.6667 | 0 | 8.2374 | 40.75
2023-03-05 16:30 | 44990.6875 | 0 | 9.9074 | 40.75
2023-03-05 17:00 | 44990.7083 | 0 | 11.5857 | 40.75
2023-03-05 17:30 | 44990.7292 | 0 | 12.551 | 40.75
2023-03-05 18:00 | 44990.75 | 0 | 12.9353 | 40.75
2023-03-05 18:30 | 44990.7708 | 0 | 12.7179 | 40.75
2023-03-05 19:00 | 44990.7917 | 0 | 12.1946 | 40.75
2023-03-05 19:30 | 44990.8125 | 0 | 11.5359 | 40.75
2023-03-05 20:00 | 44990.8333 | 0 | 10.8653 | 40.75
2023-03-05 20:30 | 44990.8542 | 0 | 10.1748 | 40.75
2023-03-05 21:00 | 44990.875 | 0 | 9.4262 | 40.75
2023-03-05 21:30 | 44990.8958 | 0 | 8.6093 | 40.75
2023-03-05 22:00 | 44990.9167 | 0 | 7.8653 | 40.75
2023-03-05 22:30 | 44990.9375 | 0 | 7.3938 | 40.75
2023-03-05 23:00 | 44990.9583 | 0 | 6.8568 | 40.75
2023-03-05 23:30 | 44990.9792 | 0 | 6.3461 | 40.75
2023-03-06 | 44991 | 0 | 5.9341 | 40.75
2023-03-06 00:30 | 44991.0208 | 0 | 5.6959 | 40.75
2023-03-06 01:00 | 44991.0417 | 0 | 5.5022 | 40.75
2023-03-06 01:30 | 44991.0625 | 0 | 5.3343 | 40.75
2023-03-06 02:00 | 44991.0833 | 0 | 5.2131 | 40.75
2023-03-06 02:30 | 44991.1042 | 0 | 5.1429 | 40.75
2023-03-06 03:00 | 44991.125 | 0 | 5.211 | 40.75
2023-03-06 03:30 | 44991.1458 | 0 | 5.1365 | 40.75
2023-03-06 04:00 | 44991.1667 | 0 | 5.1599 | 40.75
2023-03-06 04:30 | 44991.1875 | 0 | 5.2641 | 40.75
2023-03-06 05:00 | 44991.2083 | 0 | 5.5321 | 40.75
2023-03-06 05:30 | 44991.2292 | 0 | 5.7119 | 40.75
2023-03-06 06:00 | 44991.25 | 0 | 5.7246 | 40.75
2023-03-06 06:30 | 44991.2708 | 0 | 5.0382 | 40.75
2023-03-06 07:00 | 44991.2917 | 0 | 4.2643 | 40.75
2023-03-06 07:30 | 44991.3125 | 0 | 3.409 | 40.75
2023-03-06 08:00 | 44991.3333 | 0 | 2.4703 | 40.75
2023-03-06 08:30 | 44991.3542 | 0 | 1.9907 | 40.75
2023-03-06 09:00 | 44991.375 | 0 | 1.8622 | 40.75
2023-03-06 09:30 | 44991.3958 | 0 | 1.6221 | 40.75
2023-03-06 10:00 | 44991.4167 | 0 | 1.0462 | 40.75
2023-03-06 10:30 | 44991.4375 | 0 | 0.79147 | 40.75
2023-03-06 11:00 | 44991.4583 | 0 | 0.7346 | 40.75
2023-03-06 11:30 | 44991.4792 | 0 | 0.7337 | 40.75
2023-03-06 12:00 | 44991.5 | 0 | 0.66998 | 40.75
2023-03-06 12:30 | 44991.5208 | 0 | 0.71785 | 40.75
2023-03-06 13:00 | 44991.5417 | 0 | 0.99118 | 40.75
2023-03-06 13:30 | 44991.5625 | 0 | 1.5984 | 40.75
2023-03-06 14:00 | 44991.5833 | 0 | 2.7606 | 40.75
2023-03-06 14:30 | 44991.6042 | 0 | 3.7565 | 40.75
2023-03-06 15:00 | 44991.625 | 0 | 5.2213 | 40.75
2023-03-06 15:30 | 44991.6458 | 0 | 7.073 | 40.75
2023-03-06 16:00 | 44991.6667 | 0 | 8.871 | 40.75
2023-03-06 16:30 | 44991.6875 | 0 | 10.5644 | 40.75
2023-03-06 17:00 | 44991.7083 | 0 | 12.3108 | 40.75
2023-03-06 17:30 | 44991.7292 | 0 | 13.4448 | 40.75
2023-03-06 18:00 | 44991.75 | 0 | 13.6484 | 40.75
2023-03-06 18:30 | 44991.7708 | 0 | 13.6293 | 40.75
2023-03-06 19:00 | 44991.7917 | 0 | 13.2027 | 40.75
2023-03-06 19:30 | 44991.8125 | 0 | 12.3131 | 40.75
2023-03-06 20:00 | 44991.8333 | 0 | 11.5664 | 40.75
2023-03-06 20:30 | 44991.8542 | 0 | 10.5745 | 40.75
2023-03-06 21:00 | 44991.875 | 0 | 9.8443 | 40.75
2023-03-06 21:30 | 44991.8958 | 0 | 8.9358 | 40.75
2023-03-06 22:00 | 44991.9167 | 0 | 8.1815 | 40.75
2023-03-06 22:30 | 44991.9375 | 0 | 7.6487 | 40.75
2023-03-06 23:00 | 44991.9583 | 0 | 6.9857 | 40.75
2023-03-06 23:30 | 44991.9792 | 0 | 6.553 | 40.75
2023-03-07 | 44992 | 0 | 6.1816 | 40.75
2023-03-07 00:30 | 44992.0208 | 0 | 6.0266 | 40.75
2023-03-07 01:00 | 44992.0417 | 0 | 5.7373 | 40.75
2023-03-07 01:30 | 44992.0625 | 0 | 5.58 | 40.75
2023-03-07 02:00 | 44992.0833 | 0 | 5.4811 | 40.75
2023-03-07 02:30 | 44992.1042 | 0 | 5.4323 | 40.75
2023-03-07 03:00 | 44992.125 | 0 | 5.3471 | 40.75
2023-03-07 03:30 | 44992.1458 | 0 | 5.3503 | 40.75
2023-03-07 04:00 | 44992.1667 | 0 | 5.4396 | 40.75
2023-03-07 04:30 | 44992.1875 | 0 | 5.5757 | 40.75
2023-03-07 05:00 | 44992.2083 | 0 | 5.8225 | 40.75
2023-03-07 05:30 | 44992.2292 | 0 | 6.0254 | 40.75
2023-03-07 06:00 | 44992.25 | 0 | 6.0011 | 40.75
2023-03-07 06:30 | 44992.2708 | 0 | 5.3948 | 40.75
2023-03-07 07:00 | 44992.2917 | 0 | 4.5554 | 40.75
2023-03-07 07:30 | 44992.3125 | 0 | 3.6556 | 40.75
2023-03-07 08:00 | 44992.3333 | 0 | 2.7788 | 40.75
2023-03-07 08:30 | 44992.3542 | 0 | 1.9343 | 40.75
2023-03-07 09:00 | 44992.375 | 0 | 1.5112 | 40.75
2023-03-07 09:30 | 44992.3958 | 0 | 1.1456 | 40.75
2023-03-07 10:00 | 44992.4167 | 0 | 0.86457 | 40.75
2023-03-07 10:30 | 44992.4375 | 0 | 0.74654 | 40.75
2023-03-07 11:00 | 44992.4583 | 0 | 0.72741 | 40.75
2023-03-07 11:30 | 44992.4792 | 0 | 0.77208 | 40.75
2023-03-07 12:00 | 44992.5 | 0 | 1.0103 | 40.75
2023-03-07 12:30 | 44992.5208 | 0 | 1.7813 | 40.75
2023-03-07 13:00 | 44992.5417 | 0 | 3.5909 | 40.75
2023-03-07 13:30 | 44992.5625 | 0 | 4.2708 | 40.75
2023-03-07 14:00 | 44992.5833 | 0 | 5.9223 | 40.75
2023-03-07 14:30 | 44992.6042 | 0 | 5.8255 | 40.75
2023-03-07 15:00 | 44992.625 | 0 | 8.8627 | 40.75
2023-03-07 15:30 | 44992.6458 | 0 | 10.7534 | 40.75
2023-03-07 16:00 | 44992.6667 | 0 | 11.7869 | 40.75
2023-03-07 16:30 | 44992.6875 | 0 | 12.2173 | 40.75
2023-03-07 17:00 | 44992.7083 | 0 | 13.1127 | 40.75
2023-03-07 17:30 | 44992.7292 | 0 | 13.7368 | 40.75
2023-03-07 18:00 | 44992.75 | 0 | 14.0889 | 40.75
2023-03-07 18:30 | 44992.7708 | 0 | 14.5715 | 40.75
2023-03-07 19:00 | 44992.7917 | 0 | 14.1167 | 40.75
2023-03-07 19:30 | 44992.8125 | 0 | 13.6734 | 40.75
2023-03-07 20:00 | 44992.8333 | 0 | 13.0714 | 40.75
2023-03-07 20:30 | 44992.8542 | 0 | 12.1556 | 40.75
2023-03-07 21:00 | 44992.875 | 0 | 11.4094 | 40.75
2023-03-07 21:30 | 44992.8958 | 0 | 10.5546 | 40.75
2023-03-07 22:00 | 44992.9167 | 0 | 9.5711 | 40.75
2023-03-07 22:30 | 44992.9375 | 0 | 8.9137 | 40.75
2023-03-07 23:00 | 44992.9583 | 0 | 8.2679 | 40.75
2023-03-07 23:30 | 44992.9792 | 0 | 7.6105 | 40.75
2023-03-08 | 44993 | 0 | 7.1741 | 40.75
2023-03-08 00:30 | 44993.0208 | 0 | 6.9218 | 40.75
2023-03-08 01:00 | 44993.0417 | 0 | 6.6732 | 40.75
2023-03-08 01:30 | 44993.0625 | 0 | 6.5084 | 40.75
2023-03-08 02:00 | 44993.0833 | 0 | 6.3616 | 40.75
2023-03-08 02:30 | 44993.1042 | 0 | 6.2478 | 40.75
2023-03-08 03:00 | 44993.125 | 0 | 6.1691 | 40.75
2023-03-08 03:30 | 44993.1458 | 0 | 6.1 | 40.75
2023-03-08 04:00 | 44993.1667 | 0 | 6.1787 | 40.75
2023-03-08 04:30 | 44993.1875 | 0 | 6.2627 | 40.75
2023-03-08 05:00 | 44993.2083 | 0 | 6.6619 | 40.75
2023-03-08 05:30 | 44993.2292 | 0 | 6.8785 | 40.75
2023-03-08 06:00 | 44993.25 | 0 | 7.1167 | 40.75
2023-03-08 06:30 | 44993.2708 | 0 | 7.0848 | 40.75
2023-03-08 07:00 | 44993.2917 | 0 | 7.4298 | 40.75
2023-03-08 07:30 | 44993.3125 | 0 | 6.6333 | 40.75
2023-03-08 08:00 | 44993.3333 | 0 | 5.605 | 40.75
2023-03-08 08:30 | 44993.3542 | 0 | 7.3435 | 40.75
2023-03-08 09:00 | 44993.375 | 0 | 6.6858 | 40.75
2023-03-08 09:30 | 44993.3958 | 0 | 7.8267 | 40.75
2023-03-08 10:00 | 44993.4167 | 0 | 7.5279 | 40.75
2023-03-08 10:30 | 44993.4375 | 0 | 5.8272 | 40.75
2023-03-08 11:00 | 44993.4583 | 0 | 6.0909 | 40.75
2023-03-08 11:30 | 44993.4792 | 0 | 5.4213 | 40.75
2023-03-08 12:00 | 44993.5 | 0 | 5.6546 | 40.75
2023-03-08 12:30 | 44993.5208 | 0 | 6.5892 | 40.75
2023-03-08 13:00 | 44993.5417 | 0 | 7.8574 | 40.75
2023-03-08 13:30 | 44993.5625 | 0 | 8.5238 | 40.75
2023-03-08 14:00 | 44993.5833 | 0 | 8.5681 | 40.75
2023-03-08 14:30 | 44993.6042 | 0 | 8.3546 | 40.75
2023-03-08 15:00 | 44993.625 | 0 | 9.3149 | 40.75
2023-03-08 15:30 | 44993.6458 | 0 | 9.4548 | 40.75
2023-03-08 16:00 | 44993.6667 | 0 | 10.851 | 40.75
2023-03-08 16:30 | 44993.6875 | 0 | 12.1697 | 40.75
2023-03-08 17:00 | 44993.7083 | 0 | 12.5286 | 40.75
2023-03-08 17:30 | 44993.7292 | 0 | 13.2089 | 40.75
2023-03-08 18:00 | 44993.75 | 0 | 13.7124 | 40.75
2023-03-08 18:30 | 44993.7708 | 0 | 14.2267 | 40.75
2023-03-08 19:00 | 44993.7917 | 0 | 14.1366 | 40.75
2023-03-08 19:30 | 44993.8125 | 0 | 13.4182 | 40.75
2023-03-08 20:00 | 44993.8333 | 0 | 12.9729 | 40.75
2023-03-08 20:30 | 44993.8542 | 0 | 12.1168 | 40.75
2023-03-08 21:00 | 44993.875 | 0 | 11.3023 | 40.75
2023-03-08 21:30 | 44993.8958 | 0 | 10.4627 | 40.75
2023-03-08 22:00 | 44993.9167 | 0 | 9.4467 | 40.75
2023-03-08 22:30 | 44993.9375 | 0 | 8.8786 | 40.75
2023-03-08 23:00 | 44993.9583 | 0 | 8.2305 | 40.75
2023-03-08 23:30 | 44993.9792 | 0 | 7.6586 | 40.75
2023-03-09 | 44994 | 0 | 7.2693 | 40.75
2023-03-09 00:30 | 44994.0208 | 0 | 6.8942 | 40.75
2023-03-09 01:00 | 44994.0417 | 0 | 6.7165 | 40.75
2023-03-09 01:30 | 44994.0625 | 0 | 6.4374 | 40.75
2023-03-09 02:00 | 44994.0833 | 0 | 6.3146 | 40.75
2023-03-09 02:30 | 44994.1042 | 0 | 6.2324 | 40.75
2023-03-09 03:00 | 44994.125 | 0 | 6.1229 | 40.75
2023-03-09 03:30 | 44994.1458 | 0 | 6.1248 | 40.75
2023-03-09 04:00 | 44994.1667 | 0 | 6.2066 | 40.75
2023-03-09 04:30 | 44994.1875 | 0 | 6.3034 | 40.75
2023-03-09 05:00 | 44994.2083 | 0 | 6.5437 | 40.75
2023-03-09 05:30 | 44994.2292 | 0 | 6.8059 | 40.75
2023-03-09 06:00 | 44994.25 | 0 | 7.1129 | 40.75
2023-03-09 06:30 | 44994.2708 | 0 | 7.2693 | 40.75
2023-03-09 07:00 | 44994.2917 | 0 | 7.2991 | 40.75
2023-03-09 07:30 | 44994.3125 | 0 | 6.8543 | 40.75
2023-03-09 08:00 | 44994.3333 | 0 | 6.0526 | 40.75
2023-03-09 08:30 | 44994.3542 | 0 | 7.2199 | 40.75
2023-03-09 09:00 | 44994.375 | 0 | 5.8552 | 40.75
2023-03-09 09:30 | 44994.3958 | 0 | 6.8081 | 40.75
2023-03-09 10:00 | 44994.4167 | 0 | 7.2714 | 40.75
2023-03-09 10:30 | 44994.4375 | 0 | 7.3709 | 40.75
2023-03-09 11:00 | 44994.4583 | 0 | 7.9194 | 40.75
2023-03-09 11:30 | 44994.4792 | 0 | 7.7643 | 40.75
2023-03-09 12:00 | 44994.5 | 0 | 8.4221 | 40.75
2023-03-09 12:30 | 44994.5208 | 0 | 8.0917 | 40.75
2023-03-09 13:00 | 44994.5417 | 0 | 8.6045 | 40.75
2023-03-09 13:30 | 44994.5625 | 0 | 8.8903 | 40.75
2023-03-09 14:00 | 44994.5833 | 0 | 8.4948 | 40.75
2023-03-09 14:30 | 44994.6042 | 0 | 9.5118 | 40.75
2023-03-09 15:00 | 44994.625 | 0 | 9.5925 | 40.75
2023-03-09 15:30 | 44994.6458 | 0 | 9.8617 | 40.75
2023-03-09 16:00 | 44994.6667 | 0 | 10.2924 | 40.75
2023-03-09 16:30 | 44994.6875 | 0 | 10.9132 | 40.75
2023-03-09 17:00 | 44994.7083 | 0 | 11.6369 | 40.75
2023-03-09 17:30 | 44994.7292 | 0 | 12.0373 | 40.75
2023-03-09 18:00 | 44994.75 | 0 | 12.3213 | 40.75
2023-03-09 18:30 | 44994.7708 | 0 | 12.657 | 40.75
2023-03-09 19:00 | 44994.7917 | 0 | 12.2904 | 40.75
2023-03-09 19:30 | 44994.8125 | 0 | 11.7754 | 40.75
2023-03-09 20:00 | 44994.8333 | 0 | 11.294 | 40.75
2023-03-09 20:30 | 44994.8542 | 0 | 10.7298 | 40.75
2023-03-09 21:00 | 44994.875 | 0 | 9.8908 | 40.75
2023-03-09 21:30 | 44994.8958 | 0 | 9.3092 | 40.75
2023-03-09 22:00 | 44994.9167 | 0 | 8.4072 | 40.75
2023-03-09 22:30 | 44994.9375 | 0 | 7.8205 | 40.75
2023-03-09 23:00 | 44994.9583 | 0 | 7.1986 | 40.75
2023-03-09 23:30 | 44994.9792 | 0 | 6.7875 | 40.75
2023-03-10 | 44995 | 0 | 6.4988 | 40.75
2023-03-10 00:30 | 44995.0208 | 0 | 6.2242 | 40.75
2023-03-10 01:00 | 44995.0417 | 0 | 6.0633 | 40.75
2023-03-10 01:30 | 44995.0625 | 0 | 5.8847 | 40.75
2023-03-10 02:00 | 44995.0833 | 0 | 5.7507 | 40.75
2023-03-10 02:30 | 44995.1042 | 0 | 5.7116 | 40.75
2023-03-10 03:00 | 44995.125 | 0 | 5.7562 | 40.75
2023-03-10 03:30 | 44995.1458 | 0 | 5.7507 | 40.75
2023-03-10 04:00 | 44995.1667 | 0 | 5.84 | 40.75
2023-03-10 04:30 | 44995.1875 | 0 | 5.9293 | 40.75
2023-03-10 05:00 | 44995.2083 | 0 | 6.1843 | 40.75
2023-03-10 05:30 | 44995.2292 | 0 | 6.4151 | 40.75
2023-03-10 06:00 | 44995.25 | 0 | 6.6495 | 40.75
2023-03-10 06:30 | 44995.2708 | 0 | 6.4076 | 40.75
2023-03-10 07:00 | 44995.2917 | 0 | 6.6326 | 40.75
2023-03-10 07:30 | 44995.3125 | 0 | 6.1654 | 40.75
2023-03-10 08:00 | 44995.3333 | 0 | 3.7866 | 40.75
2023-03-10 08:30 | 44995.3542 | 0 | 3.5765 | 40.75
2023-03-10 09:00 | 44995.375 | 0 | 2.8648 | 40.75
2023-03-10 09:30 | 44995.3958 | 0 | 3.3255 | 40.75
2023-03-10 10:00 | 44995.4167 | 0 | 2.526 | 40.75
2023-03-10 10:30 | 44995.4375 | 0 | 4.183 | 40.75
2023-03-10 11:00 | 44995.4583 | 0 | 3.1698 | 40.75
2023-03-10 11:30 | 44995.4792 | 0 | 4.3802 | 40.75
2023-03-10 12:00 | 44995.5 | 0 | 3.9251 | 40.75
2023-03-10 12:30 | 44995.5208 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-03-10 13:00 | 44995.5417 | 0 | 5.5437 | 40.75
2023-03-10 13:30 | 44995.5625 | 0 | 7.6455 | 40.75
2023-03-10 14:00 | 44995.5833 | 0 | 6.7333 | 40.75
2023-03-10 14:30 | 44995.6042 | 0 | 8.1366 | 40.75
2023-03-10 15:00 | 44995.625 | 0 | 10.2815 | 40.75
2023-03-10 15:30 | 44995.6458 | 0 | 10.8834 | 40.75
2023-03-10 16:00 | 44995.6667 | 0 | 10.7736 | 40.75
2023-03-10 16:30 | 44995.6875 | 0 | 10.6862 | 40.75
2023-03-10 17:00 | 44995.7083 | 0 | 10.8552 | 40.75
2023-03-10 17:30 | 44995.7292 | 0 | 11.1217 | 40.75
2023-03-10 18:00 | 44995.75 | 0 | 11.5032 | 40.75
2023-03-10 18:30 | 44995.7708 | 0 | 11.7053 | 40.75
2023-03-10 19:00 | 44995.7917 | 0 | 11.3994 | 40.75
2023-03-10 19:30 | 44995.8125 | 0 | 11.1272 | 40.75
2023-03-10 20:00 | 44995.8333 | 0 | 10.6864 | 40.75
2023-03-10 20:30 | 44995.8542 | 0 | 10.2358 | 40.75
2023-03-10 21:00 | 44995.875 | 0 | 9.773 | 40.75
2023-03-10 21:30 | 44995.8958 | 0 | 9.1344 | 40.75
2023-03-10 22:00 | 44995.9167 | 0 | 8.523 | 40.75
2023-03-10 22:30 | 44995.9375 | 0 | 8.1254 | 40.75
2023-03-10 23:00 | 44995.9583 | 0 | 7.5243 | 40.75
2023-03-10 23:30 | 44995.9792 | 0 | 7.0528 | 40.75
2023-03-11 | 44996 | 0 | 6.6086 | 40.75
2023-03-11 00:30 | 44996.0208 | 0 | 6.3704 | 40.75
2023-03-11 01:00 | 44996.0417 | 0 | 6.2299 | 40.75
2023-03-11 01:30 | 44996.0625 | 0 | 6.0242 | 40.75
2023-03-11 02:00 | 44996.0833 | 0 | 5.8456 | 40.75
2023-03-11 02:30 | 44996.1042 | 0 | 5.7674 | 40.75
2023-03-11 03:00 | 44996.125 | 0 | 5.706 | 40.75
2023-03-11 03:30 | 44996.1458 | 0 | 5.6334 | 40.75
2023-03-11 04:00 | 44996.1667 | 0 | 5.5638 | 40.75
2023-03-11 04:30 | 44996.1875 | 0 | 5.5999 | 40.75
2023-03-11 05:00 | 44996.2083 | 0 | 5.6222 | 40.75
2023-03-11 05:30 | 44996.2292 | 0 | 5.6762 | 40.75
2023-03-11 06:00 | 44996.25 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-11 06:30 | 44996.2708 | 0 | 5.8567 | 40.75
2023-03-11 07:00 | 44996.2917 | 0 | 5.4971 | 40.75
2023-03-11 07:30 | 44996.3125 | 0 | 4.3121 | 40.75
2023-03-11 08:00 | 44996.3333 | 0 | 4.0051 | 40.75
2023-03-11 08:30 | 44996.3542 | 0 | 6.1053 | 40.75
2023-03-11 09:00 | 44996.375 | 0 | 6.2444 | 40.75
2023-03-11 09:30 | 44996.3958 | 0 | 3.973 | 40.75
2023-03-11 10:00 | 44996.4167 | 0 | 4.6371 | 40.75
2023-03-11 10:30 | 44996.4375 | 0 | 4.7146 | 40.75
2023-03-11 11:00 | 44996.4583 | 0 | 4.273 | 40.75
2023-03-11 11:30 | 44996.4792 | 0 | 3.0188 | 40.75
2023-03-11 12:00 | 44996.5 | 0 | 5.3555 | 40.75
2023-03-11 12:30 | 44996.5208 | 0 | 5.6425 | 40.75
2023-03-11 13:00 | 44996.5417 | 0 | 6.8292 | 40.75
2023-03-11 13:30 | 44996.5625 | 0 | 9.8511 | 40.75
2023-03-11 14:00 | 44996.5833 | 0 | 10.1911 | 40.75
2023-03-11 14:30 | 44996.6042 | 0 | 10.42 | 40.75
2023-03-11 15:00 | 44996.625 | 0 | 10.1986 | 40.75
2023-03-11 15:30 | 44996.6458 | 0 | 10.7199 | 40.75
2023-03-11 16:00 | 44996.6667 | 0 | 10.822 | 40.75
2023-03-11 16:30 | 44996.6875 | 0 | 11.1459 | 40.75
2023-03-11 17:00 | 44996.7083 | 0 | 11.6559 | 40.75
2023-03-11 17:30 | 44996.7292 | 0 | 11.9666 | 40.75
2023-03-11 18:00 | 44996.75 | 0 | 12.3559 | 40.75
2023-03-11 18:30 | 44996.7708 | 0 | 12.5249 | 40.75
2023-03-11 19:00 | 44996.7917 | 0 | 12.2233 | 40.75
2023-03-11 19:30 | 44996.8125 | 0 | 11.8028 | 40.75
2023-03-11 20:00 | 44996.8333 | 0 | 11.3207 | 40.75
2023-03-11 20:30 | 44996.8542 | 0 | 10.6644 | 40.75
2023-03-11 21:00 | 44996.875 | 0 | 10.1069 | 40.75
2023-03-11 21:30 | 44996.8958 | 0 | 9.4406 | 40.75
2023-03-11 22:00 | 44996.9167 | 0 | 8.8326 | 40.75
2023-03-11 22:30 | 44996.9375 | 0 | 8.4406 | 40.75
2023-03-11 23:00 | 44996.9583 | 0 | 7.8351 | 40.75
2023-03-11 23:30 | 44996.9792 | 0 | 7.286 | 40.75
2023-03-12 | 44997 | 0 | 6.8571 | 40.75
2023-03-12 00:30 | 44997.0208 | 0 | 6.6942 | 40.75
2023-03-12 01:00 | 44997.0417 | 0 | 6.5155 | 40.75
2023-03-12 01:30 | 44997.0625 | 0 | 6.2699 | 40.75
2023-03-12 02:00 | 44997.0833 | 0 | 6.186 | 40.75
2023-03-12 02:30 | 44997.1042 | 0 | 6.1657 | 40.75
2023-03-12 03:00 | 44997.125 | 0 | 6.0186 | 40.75
2023-03-12 03:30 | 44997.1458 | 0 | 5.9684 | 40.75
2023-03-12 04:00 | 44997.1667 | 0 | 5.8791 | 40.75
2023-03-12 04:30 | 44997.1875 | 0 | 5.8958 | 40.75
2023-03-12 05:00 | 44997.2083 | 0 | 5.8902 | 40.75
2023-03-12 05:30 | 44997.2292 | 0 | 5.8958 | 40.75
2023-03-12 06:00 | 44997.25 | 0 | 5.9572 | 40.75
2023-03-12 06:30 | 44997.2708 | 0 | 5.5824 | 40.75
2023-03-12 07:00 | 44997.2917 | 0 | 5.8106 | 40.75
2023-03-12 07:30 | 44997.3125 | 0 | 4.7156 | 40.75
2023-03-12 08:00 | 44997.3333 | 0 | 3.7557 | 40.75
2023-03-12 08:30 | 44997.3542 | 0 | 4.9954 | 40.75
2023-03-12 09:00 | 44997.375 | 0 | 5.4511 | 40.75
2023-03-12 09:30 | 44997.3958 | 0 | 6.3811 | 40.75
2023-03-12 10:00 | 44997.4167 | 0 | 5.9924 | 40.75
2023-03-12 10:30 | 44997.4375 | 0 | 9.5369 | 40.75
2023-03-12 11:00 | 44997.4583 | 0 | 10.258 | 40.75
2023-03-12 11:30 | 44997.4792 | 0 | 7.8848 | 40.75
2023-03-12 12:00 | 44997.5 | 0 | 8.3309 | 40.75
2023-03-12 12:30 | 44997.5208 | 0 | 6.1739 | 40.75
2023-03-12 13:00 | 44997.5417 | 0 | 6.7037 | 40.75
2023-03-12 13:30 | 44997.5625 | 0 | 10.1624 | 40.75
2023-03-12 14:00 | 44997.5833 | 0 | 12.307 | 40.75
2023-03-12 14:30 | 44997.6042 | 0 | 13.6199 | 40.75
2023-03-12 15:00 | 44997.625 | 0 | 12.5009 | 40.75
2023-03-12 15:30 | 44997.6458 | 0 | 11.7581 | 40.75
2023-03-12 16:00 | 44997.6667 | 0 | 11.5466 | 40.75
2023-03-12 16:30 | 44997.6875 | 0 | 11.2892 | 40.75
2023-03-12 17:00 | 44997.7083 | 0 | 11.3227 | 40.75
2023-03-12 17:30 | 44997.7292 | 0 | 11.5646 | 40.75
2023-03-12 18:00 | 44997.75 | 0 | 11.8001 | 40.75
2023-03-12 18:30 | 44997.7708 | 0 | 12.0429 | 40.75
2023-03-12 19:00 | 44997.7917 | 0 | 11.6334 | 40.75
2023-03-12 19:30 | 44997.8125 | 0 | 11.0069 | 40.75
2023-03-12 20:00 | 44997.8333 | 0 | 10.6034 | 40.75
2023-03-12 20:30 | 44997.8542 | 0 | 9.8343 | 40.75
2023-03-12 21:00 | 44997.875 | 0 | 9.2802 | 40.75
2023-03-12 21:30 | 44997.8958 | 0 | 8.6839 | 40.75
2023-03-12 22:00 | 44997.9167 | 0 | 7.8917 | 40.75
2023-03-12 22:30 | 44997.9375 | 0 | 7.4982 | 40.75
2023-03-12 23:00 | 44997.9583 | 0 | 6.8968 | 40.75
2023-03-12 23:30 | 44997.9792 | 0 | 6.5472 | 40.75
2023-03-13 | 44998 | 0 | 6.2214 | 40.75
2023-03-13 00:30 | 44998.0208 | 0 | 5.9796 | 40.75
2023-03-13 01:00 | 44998.0417 | 0 | 5.7674 | 40.75
2023-03-13 01:30 | 44998.0625 | 0 | 5.6316 | 40.75
2023-03-13 02:00 | 44998.0833 | 0 | 5.5385 | 40.75
2023-03-13 02:30 | 44998.1042 | 0 | 5.4547 | 40.75
2023-03-13 03:00 | 44998.125 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-13 03:30 | 44998.1458 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-13 04:00 | 44998.1667 | 0 | 5.5497 | 40.75
2023-03-13 04:30 | 44998.1875 | 0 | 5.6874 | 40.75
2023-03-13 05:00 | 44998.2083 | 0 | 5.977 | 40.75
2023-03-13 05:30 | 44998.2292 | 0 | 6.2476 | 40.75
2023-03-13 06:00 | 44998.25 | 0 | 6.6105 | 40.75
2023-03-13 06:30 | 44998.2708 | 0 | 6.3425 | 40.75
2023-03-13 07:00 | 44998.2917 | 0 | 6.6964 | 40.75
2023-03-13 07:30 | 44998.3125 | 0 | 6.7571 | 40.75
2023-03-13 08:00 | 44998.3333 | 0 | 4.3154 | 40.75
2023-03-13 08:30 | 44998.3542 | 0 | 4.5488 | 40.75
2023-03-13 09:00 | 44998.375 | 0 | 4.631 | 40.75
2023-03-13 09:30 | 44998.3958 | 0 | 5.1773 | 40.75
2023-03-13 10:00 | 44998.4167 | 0 | 7.2255 | 40.75
2023-03-13 10:30 | 44998.4375 | 0 | 5.1467 | 40.75
2023-03-13 11:00 | 44998.4583 | 0 | 4.556 | 40.75
2023-03-13 11:30 | 44998.4792 | 0 | 5.7868 | 40.75
2023-03-13 12:00 | 44998.5 | 0 | 6.1479 | 40.75
2023-03-13 12:30 | 44998.5208 | 0 | 4.5763 | 40.75
2023-03-13 13:00 | 44998.5417 | 0 | 4.7042 | 40.75
2023-03-13 13:30 | 44998.5625 | 0 | 3.079 | 40.75
2023-03-13 14:00 | 44998.5833 | 0 | 3.1729 | 40.75
2023-03-13 14:30 | 44998.6042 | 0 | 7.5618 | 40.75
2023-03-13 15:00 | 44998.625 | 0 | 6.131 | 40.75
2023-03-13 15:30 | 44998.6458 | 0 | 8.472 | 40.75
2023-03-13 16:00 | 44998.6667 | 0 | 10.1833 | 40.75
2023-03-13 16:30 | 44998.6875 | 0 | 12.0698 | 40.75
2023-03-13 17:00 | 44998.7083 | 0 | 13.3084 | 40.75
2023-03-13 17:30 | 44998.7292 | 0 | 14.0961 | 40.75
2023-03-13 18:00 | 44998.75 | 0 | 14.4345 | 40.75
2023-03-13 18:30 | 44998.7708 | 0 | 14.399 | 40.75
2023-03-13 19:00 | 44998.7917 | 0 | 13.8142 | 40.75
2023-03-13 19:30 | 44998.8125 | 0 | 12.8274 | 40.75
2023-03-13 20:00 | 44998.8333 | 0 | 11.9689 | 40.75
2023-03-13 20:30 | 44998.8542 | 0 | 10.9997 | 40.75
2023-03-13 21:00 | 44998.875 | 0 | 10.2124 | 40.75
2023-03-13 21:30 | 44998.8958 | 0 | 9.3491 | 40.75
2023-03-13 22:00 | 44998.9167 | 0 | 8.4506 | 40.75
2023-03-13 22:30 | 44998.9375 | 0 | 7.8316 | 40.75
2023-03-13 23:00 | 44998.9583 | 0 | 7.1855 | 40.75
2023-03-13 23:30 | 44998.9792 | 0 | 6.7072 | 40.75
2023-03-14 | 44999 | 0 | 6.2469 | 40.75
2023-03-14 00:30 | 44999.0208 | 0 | 6.041 | 40.75
2023-03-14 01:00 | 44999.0417 | 0 | 5.9126 | 40.75
2023-03-14 01:30 | 44999.0625 | 0 | 5.7283 | 40.75
2023-03-14 02:00 | 44999.0833 | 0 | 5.6515 | 40.75
2023-03-14 02:30 | 44999.1042 | 0 | 5.5999 | 40.75
2023-03-14 03:00 | 44999.125 | 0 | 5.5217 | 40.75
2023-03-14 03:30 | 44999.1458 | 0 | 5.4491 | 40.75
2023-03-14 04:00 | 44999.1667 | 0 | 5.5329 | 40.75
2023-03-14 04:30 | 44999.1875 | 0 | 5.6724 | 40.75
2023-03-14 05:00 | 44999.2083 | 0 | 5.9349 | 40.75
2023-03-14 05:30 | 44999.2292 | 0 | 6.1327 | 40.75
2023-03-14 06:00 | 44999.25 | 0 | 6.4653 | 40.75
2023-03-14 06:30 | 44999.2708 | 0 | 6.5639 | 40.75
2023-03-14 07:00 | 44999.2917 | 0 | 5.1646 | 40.75
2023-03-14 07:30 | 44999.3125 | 0 | 3.994 | 40.75
2023-03-14 08:00 | 44999.3333 | 0 | 3.0029 | 40.75
2023-03-14 08:30 | 44999.3542 | 0 | 2.1381 | 40.75
2023-03-14 09:00 | 44999.375 | 0 | 1.7531 | 40.75
2023-03-14 09:30 | 44999.3958 | 0 | 1.1603 | 40.75
2023-03-14 10:00 | 44999.4167 | 0 | 0.75027 | 40.75
2023-03-14 10:30 | 44999.4375 | 0 | 0.56576 | 40.75
2023-03-14 11:00 | 44999.4583 | 0 | 1.1815 | 40.75
2023-03-14 11:30 | 44999.4792 | 0 | 1.8848 | 40.75
2023-03-14 12:00 | 44999.5 | 0 | 2.7433 | 40.75
2023-03-14 12:30 | 44999.5208 | 0 | 1.4152 | 40.75
2023-03-14 13:00 | 44999.5417 | 0 | 1.4944 | 40.75
2023-03-14 13:30 | 44999.5625 | 0 | 2.2127 | 40.75
2023-03-14 14:00 | 44999.5833 | 0 | 3.3776 | 40.75
2023-03-14 14:30 | 44999.6042 | 0 | 4.4066 | 40.75
2023-03-14 15:00 | 44999.625 | 0 | 5.8761 | 40.75
2023-03-14 15:30 | 44999.6458 | 0 | 7.7315 | 40.75
2023-03-14 16:00 | 44999.6667 | 0 | 9.4715 | 40.75
2023-03-14 16:30 | 44999.6875 | 0 | 11.1074 | 40.75
2023-03-14 17:00 | 44999.7083 | 0 | 12.4823 | 40.75
2023-03-14 17:30 | 44999.7292 | 0 | 13.5708 | 40.75
2023-03-14 18:00 | 44999.75 | 0 | 13.9218 | 40.75
2023-03-14 18:30 | 44999.7708 | 0 | 14.1756 | 40.75
2023-03-14 19:00 | 44999.7917 | 0 | 13.7326 | 40.75
2023-03-14 19:30 | 44999.8125 | 0 | 13.1118 | 40.75
2023-03-14 20:00 | 44999.8333 | 0 | 12.4422 | 40.75
2023-03-14 20:30 | 44999.8542 | 0 | 11.5397 | 40.75
2023-03-14 21:00 | 44999.875 | 0 | 10.5298 | 40.75
2023-03-14 21:30 | 44999.8958 | 0 | 9.7356 | 40.75
2023-03-14 22:00 | 44999.9167 | 0 | 8.7891 | 40.75
2023-03-14 22:30 | 44999.9375 | 0 | 8.1589 | 40.75
2023-03-14 23:00 | 44999.9583 | 0 | 7.47 | 40.75
2023-03-14 23:30 | 44999.9792 | 0 | 6.8828 | 40.75
2023-03-15 | 45000 | 0 | 6.4677 | 40.75
2023-03-15 00:30 | 45000.0208 | 0 | 6.1713 | 40.75
2023-03-15 01:00 | 45000.0417 | 0 | 5.9796 | 40.75
2023-03-15 01:30 | 45000.0625 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-15 02:00 | 45000.0833 | 0 | 5.7023 | 40.75
2023-03-15 02:30 | 45000.1042 | 0 | 5.5736 | 40.75
2023-03-15 03:00 | 45000.125 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-03-15 03:30 | 45000.1458 | 0 | 5.5162 | 40.75
2023-03-15 04:00 | 45000.1667 | 0 | 5.6055 | 40.75
2023-03-15 04:30 | 45000.1875 | 0 | 5.7134 | 40.75
2023-03-15 05:00 | 45000.2083 | 0 | 6.0784 | 40.75
2023-03-15 05:30 | 45000.2292 | 0 | 6.2271 | 40.75
2023-03-15 06:00 | 45000.25 | 0 | 6.2922 | 40.75
2023-03-15 06:30 | 45000.2708 | 0 | 5.4518 | 40.75
2023-03-15 07:00 | 45000.2917 | 0 | 4.7688 | 40.75
2023-03-15 07:30 | 45000.3125 | 0 | 4.3373 | 40.75
2023-03-15 08:00 | 45000.3333 | 0 | 3.5918 | 40.75
2023-03-15 08:30 | 45000.3542 | 0 | 2.7714 | 40.75
2023-03-15 09:00 | 45000.375 | 0 | 2.317 | 40.75
2023-03-15 09:30 | 45000.3958 | 0 | 2.1203 | 40.75
2023-03-15 10:00 | 45000.4167 | 0 | 2.0824 | 40.75
2023-03-15 10:30 | 45000.4375 | 0 | 2.5587 | 40.75
2023-03-15 11:00 | 45000.4583 | 0 | 2.1996 | 40.75
2023-03-15 11:30 | 45000.4792 | 0 | 3.7443 | 40.75
2023-03-15 12:00 | 45000.5 | 0 | 3.4095 | 40.75
2023-03-15 12:30 | 45000.5208 | 0 | 6.0109 | 40.75
2023-03-15 13:00 | 45000.5417 | 0 | 6.2184 | 40.75
2023-03-15 13:30 | 45000.5625 | 0 | 4.9642 | 40.75
2023-03-15 14:00 | 45000.5833 | 0 | 5.9287 | 40.75
2023-03-15 14:30 | 45000.6042 | 0 | 6.2757 | 40.75
2023-03-15 15:00 | 45000.625 | 0 | 11.2684 | 40.75
2023-03-15 15:30 | 45000.6458 | 0 | 13.6601 | 40.75
2023-03-15 16:00 | 45000.6667 | 0 | 13.3499 | 40.75
2023-03-15 16:30 | 45000.6875 | 0 | 12.9189 | 40.75
2023-03-15 17:00 | 45000.7083 | 0 | 14.6 | 40.75
2023-03-15 17:30 | 45000.7292 | 0 | 14.7228 | 40.75
2023-03-15 18:00 | 45000.75 | 0 | 14.8177 | 40.75
2023-03-15 18:30 | 45000.7708 | 0 | 15.3181 | 40.75
2023-03-15 19:00 | 45000.7917 | 0 | 14.8507 | 40.75
2023-03-15 19:30 | 45000.8125 | 0 | 14.1419 | 40.75
2023-03-15 20:00 | 45000.8333 | 0 | 13.1925 | 40.75
2023-03-15 20:30 | 45000.8542 | 0 | 12.1759 | 40.75
2023-03-15 21:00 | 45000.875 | 0 | 11.323 | 40.75
2023-03-15 21:30 | 45000.8958 | 0 | 10.149 | 40.75
2023-03-15 22:00 | 45000.9167 | 0 | 9.2481 | 40.75
2023-03-15 22:30 | 45000.9375 | 0 | 8.5191 | 40.75
2023-03-15 23:00 | 45000.9583 | 0 | 7.718 | 40.75
2023-03-15 23:30 | 45000.9792 | 0 | 7.1674 | 40.75
2023-03-16 | 45001 | 0 | 6.8896 | 40.75
2023-03-16 00:30 | 45001.0208 | 0 | 6.5863 | 40.75
2023-03-16 01:00 | 45001.0417 | 0 | 6.4318 | 40.75
2023-03-16 01:30 | 45001.0625 | 0 | 6.2532 | 40.75
2023-03-16 02:00 | 45001.0833 | 0 | 6.1061 | 40.75
2023-03-16 02:30 | 45001.1042 | 0 | 6.041 | 40.75
2023-03-16 03:00 | 45001.125 | 0 | 5.907 | 40.75
2023-03-16 03:30 | 45001.1458 | 0 | 5.8232 | 40.75
2023-03-16 04:00 | 45001.1667 | 0 | 5.9349 | 40.75
2023-03-16 04:30 | 45001.1875 | 0 | 6.0577 | 40.75
2023-03-16 05:00 | 45001.2083 | 0 | 6.3053 | 40.75
2023-03-16 05:30 | 45001.2292 | 0 | 6.4597 | 40.75
2023-03-16 06:00 | 45001.25 | 0 | 6.6272 | 40.75
2023-03-16 06:30 | 45001.2708 | 0 | 6.2215 | 40.75
2023-03-16 07:00 | 45001.2917 | 0 | 5.4838 | 40.75
2023-03-16 07:30 | 45001.3125 | 0 | 4.8751 | 40.75
2023-03-16 08:00 | 45001.3333 | 0 | 4.0963 | 40.75
2023-03-16 08:30 | 45001.3542 | 0 | 3.5506 | 40.75
2023-03-16 09:00 | 45001.375 | 0 | 3.4727 | 40.75
2023-03-16 09:30 | 45001.3958 | 0 | 3.255 | 40.75
2023-03-16 10:00 | 45001.4167 | 0 | 3.1768 | 40.75
2023-03-16 10:30 | 45001.4375 | 0 | 3.3164 | 40.75
2023-03-16 11:00 | 45001.4583 | 0 | 3.745 | 40.75
2023-03-16 11:30 | 45001.4792 | 0 | 4.8887 | 40.75
2023-03-16 12:00 | 45001.5 | 0 | 6.4657 | 40.75
2023-03-16 12:30 | 45001.5208 | 0 | 6.3847 | 40.75
2023-03-16 13:00 | 45001.5417 | 0 | 6.2128 | 40.75
2023-03-16 13:30 | 45001.5625 | 0 | 6.5554 | 40.75
2023-03-16 14:00 | 45001.5833 | 0 | 7.7828 | 40.75
2023-03-16 14:30 | 45001.6042 | 0 | 9.0257 | 40.75
2023-03-16 15:00 | 45001.625 | 0 | 10.4889 | 40.75
2023-03-16 15:30 | 45001.6458 | 0 | 12.7224 | 40.75
2023-03-16 16:00 | 45001.6667 | 0 | 14.4205 | 40.75
2023-03-16 16:30 | 45001.6875 | 0 | 15.9902 | 40.75
2023-03-16 17:00 | 45001.7083 | 0 | 17.2828 | 40.75
2023-03-16 17:30 | 45001.7292 | 0 | 18.0694 | 40.75
2023-03-16 18:00 | 45001.75 | 0 | 17.6963 | 40.75
2023-03-16 18:30 | 45001.7708 | 0 | 17.827 | 40.75
2023-03-16 19:00 | 45001.7917 | 0 | 17.0087 | 40.75
2023-03-16 19:30 | 45001.8125 | 0 | 16.1156 | 40.75
2023-03-16 20:00 | 45001.8333 | 0 | 15.1193 | 40.75
2023-03-16 20:30 | 45001.8542 | 0 | 14.026 | 40.75
2023-03-16 21:00 | 45001.875 | 0 | 12.8379 | 40.75
2023-03-16 21:30 | 45001.8958 | 0 | 11.756 | 40.75
2023-03-16 22:00 | 45001.9167 | 0 | 10.6196 | 40.75
2023-03-16 22:30 | 45001.9375 | 0 | 9.4587 | 40.75
2023-03-16 23:00 | 45001.9583 | 0 | 8.7121 | 40.75
2023-03-16 23:30 | 45001.9792 | 0 | 8.2091 | 40.75
2023-03-17 | 45002 | 0 | 7.6036 | 40.75
2023-03-17 00:30 | 45002.0208 | 0 | 7.2469 | 40.75
2023-03-17 01:00 | 45002.0417 | 0 | 6.9244 | 40.75
2023-03-17 01:30 | 45002.0625 | 0 | 6.7445 | 40.75
2023-03-17 02:00 | 45002.0833 | 0 | 6.6384 | 40.75
2023-03-17 02:30 | 45002.1042 | 0 | 6.5714 | 40.75
2023-03-17 03:00 | 45002.125 | 0 | 6.4226 | 40.75
2023-03-17 03:30 | 45002.1458 | 0 | 6.1601 | 40.75
2023-03-17 04:00 | 45002.1667 | 0 | 6.2289 | 40.75
2023-03-17 04:30 | 45002.1875 | 0 | 6.3536 | 40.75
2023-03-17 05:00 | 45002.2083 | 0 | 6.5937 | 40.75
2023-03-17 05:30 | 45002.2292 | 0 | 6.7032 | 40.75
2023-03-17 06:00 | 45002.25 | 0 | 6.9175 | 40.75
2023-03-17 06:30 | 45002.2708 | 0 | 6.4197 | 40.75
2023-03-17 07:00 | 45002.2917 | 0 | 5.9907 | 40.75
2023-03-17 07:30 | 45002.3125 | 0 | 5.5248 | 40.75
2023-03-17 08:00 | 45002.3333 | 0 | 5.0772 | 40.75
2023-03-17 08:30 | 45002.3542 | 0 | 4.7569 | 40.75
2023-03-17 09:00 | 45002.375 | 0 | 4.7959 | 40.75
2023-03-17 09:30 | 45002.3958 | 0 | 4.7904 | 40.75
2023-03-17 10:00 | 45002.4167 | 0 | 5.0248 | 40.75
2023-03-17 10:30 | 45002.4375 | 0 | 5.5198 | 40.75
2023-03-17 11:00 | 45002.4583 | 0 | 6.0835 | 40.75
2023-03-17 11:30 | 45002.4792 | 0 | 6.6656 | 40.75
2023-03-17 12:00 | 45002.5 | 0 | 7.3974 | 40.75
2023-03-17 12:30 | 45002.5208 | 0 | 8.333 | 40.75
2023-03-17 13:00 | 45002.5417 | 0 | 8.8847 | 40.75
2023-03-17 13:30 | 45002.5625 | 0 | 9.7953 | 40.75
2023-03-17 14:00 | 45002.5833 | 0 | 11.0713 | 40.75
2023-03-17 14:30 | 45002.6042 | 0 | 12.0658 | 40.75
2023-03-17 15:00 | 45002.625 | 0 | 13.2809 | 40.75
2023-03-17 15:30 | 45002.6458 | 0 | 15.3027 | 40.75
2023-03-17 16:00 | 45002.6667 | 0 | 17.283 | 40.75
2023-03-17 16:30 | 45002.6875 | 0 | 19.3106 | 40.75
2023-03-17 17:00 | 45002.7083 | 0 | 20.2055 | 40.75
2023-03-17 17:30 | 45002.7292 | 0 | 19.8723 | 40.75
2023-03-17 18:00 | 45002.75 | 0 | 19.3996 | 40.75
2023-03-17 18:30 | 45002.7708 | 0 | 18.7887 | 40.75
2023-03-17 19:00 | 45002.7917 | 0 | 17.9806 | 40.75
2023-03-17 19:30 | 45002.8125 | 0 | 17.1657 | 40.75
2023-03-17 20:00 | 45002.8333 | 0 | 16.4528 | 40.75
2023-03-17 20:30 | 45002.8542 | 0 | 15.1631 | 40.75
2023-03-17 21:00 | 45002.875 | 0 | 13.699 | 40.75
2023-03-17 21:30 | 45002.8958 | 0 | 12.5727 | 40.75
2023-03-17 22:00 | 45002.9167 | 0 | 11.5359 | 40.75
2023-03-17 22:30 | 45002.9375 | 0 | 10.734 | 40.75
2023-03-17 23:00 | 45002.9583 | 0 | 9.851 | 40.75
2023-03-17 23:30 | 45002.9792 | 0 | 9.1563 | 40.75
2023-03-18 | 45003 | 0 | 8.5451 | 40.75
2023-03-18 00:30 | 45003.0208 | 0 | 8.1477 | 40.75
2023-03-18 01:00 | 45003.0417 | 0 | 7.8037 | 40.75
2023-03-18 01:30 | 45003.0625 | 0 | 7.42 | 40.75
2023-03-18 02:00 | 45003.0833 | 0 | 7.1595 | 40.75
2023-03-18 02:30 | 45003.1042 | 0 | 6.9396 | 40.75
2023-03-18 03:00 | 45003.125 | 0 | 6.8003 | 40.75
2023-03-18 03:30 | 45003.1458 | 0 | 6.6478 | 40.75
2023-03-18 04:00 | 45003.1667 | 0 | 6.5435 | 40.75
2023-03-18 04:30 | 45003.1875 | 0 | 6.4709 | 40.75
2023-03-18 05:00 | 45003.2083 | 0 | 6.5379 | 40.75
2023-03-18 05:30 | 45003.2292 | 0 | 6.4486 | 40.75
2023-03-18 06:00 | 45003.25 | 0 | 6.3486 | 40.75
2023-03-18 06:30 | 45003.2708 | 0 | 5.678 | 40.75
2023-03-18 07:00 | 45003.2917 | 0 | 5.0436 | 40.75
2023-03-18 07:30 | 45003.3125 | 0 | 4.7029 | 40.75
2023-03-18 08:00 | 45003.3333 | 0 | 4.4721 | 40.75
2023-03-18 08:30 | 45003.3542 | 0 | 4.2327 | 40.75
2023-03-18 09:00 | 45003.375 | 0 | 4.2037 | 40.75
2023-03-18 09:30 | 45003.3958 | 0 | 4.1371 | 40.75
2023-03-18 10:00 | 45003.4167 | 0 | 4.34 | 40.75
2023-03-18 10:30 | 45003.4375 | 0 | 4.7536 | 40.75
2023-03-18 11:00 | 45003.4583 | 0 | 4.8574 | 40.75
2023-03-18 11:30 | 45003.4792 | 0 | 4.9519 | 40.75
2023-03-18 12:00 | 45003.5 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-03-18 12:30 | 45003.5208 | 0 | 5.4274 | 40.75
2023-03-18 13:00 | 45003.5417 | 0 | 6.0805 | 40.75
2023-03-18 13:30 | 45003.5625 | 0 | 6.8049 | 40.75
2023-03-18 14:00 | 45003.5833 | 0 | 7.9931 | 40.75
2023-03-18 14:30 | 45003.6042 | 0 | 9.116 | 40.75
2023-03-18 15:00 | 45003.625 | 0 | 10.547 | 40.75
2023-03-18 15:30 | 45003.6458 | 0 | 12.0506 | 40.75
2023-03-18 16:00 | 45003.6667 | 0 | 13.4317 | 40.75
2023-03-18 16:30 | 45003.6875 | 0 | 14.7959 | 40.75
2023-03-18 17:00 | 45003.7083 | 0 | 15.6415 | 40.75
2023-03-18 17:30 | 45003.7292 | 0 | 15.7262 | 40.75
2023-03-18 18:00 | 45003.75 | 0 | 15.4914 | 40.75
2023-03-18 18:30 | 45003.7708 | 0 | 15.4019 | 40.75
2023-03-18 19:00 | 45003.7917 | 0 | 14.9121 | 40.75
2023-03-18 19:30 | 45003.8125 | 0 | 14.1775 | 40.75
2023-03-18 20:00 | 45003.8333 | 0 | 13.4149 | 40.75
2023-03-18 20:30 | 45003.8542 | 0 | 12.5433 | 40.75
2023-03-18 21:00 | 45003.875 | 0 | 11.8751 | 40.75
2023-03-18 21:30 | 45003.8958 | 0 | 10.8774 | 40.75
2023-03-18 22:00 | 45003.9167 | 0 | 10.0548 | 40.75
2023-03-18 22:30 | 45003.9375 | 0 | 9.4587 | 40.75
2023-03-18 23:00 | 45003.9583 | 0 | 8.737 | 40.75
2023-03-18 23:30 | 45003.9792 | 0 | 8.0952 | 40.75
2023-03-19 | 45004 | 0 | 7.5051 | 40.75
2023-03-19 00:30 | 45004.0208 | 0 | 7.1142 | 40.75
2023-03-19 01:00 | 45004.0417 | 0 | 6.8551 | 40.75
2023-03-19 01:30 | 45004.0625 | 0 | 6.6917 | 40.75
2023-03-19 02:00 | 45004.0833 | 0 | 6.4047 | 40.75
2023-03-19 02:30 | 45004.1042 | 0 | 6.2531 | 40.75
2023-03-19 03:00 | 45004.125 | 0 | 6.1838 | 40.75
2023-03-19 03:30 | 45004.1458 | 0 | 6.091 | 40.75
2023-03-19 04:00 | 45004.1667 | 0 | 6.0075 | 40.75
2023-03-19 04:30 | 45004.1875 | 0 | 5.9851 | 40.75
2023-03-19 05:00 | 45004.2083 | 0 | 5.9793 | 40.75
2023-03-19 05:30 | 45004.2292 | 0 | 5.9793 | 40.75
2023-03-19 06:00 | 45004.25 | 0 | 5.6982 | 40.75
2023-03-19 06:30 | 45004.2708 | 0 | 4.9666 | 40.75
2023-03-19 07:00 | 45004.2917 | 0 | 4.3471 | 40.75
2023-03-19 07:30 | 45004.3125 | 0 | 3.7858 | 40.75
2023-03-19 08:00 | 45004.3333 | 0 | 3.4332 | 40.75
2023-03-19 08:30 | 45004.3542 | 0 | 3.3723 | 40.75
2023-03-19 09:00 | 45004.375 | 0 | 4.929 | 40.75
2023-03-19 09:30 | 45004.3958 | 0 | 4.1821 | 40.75
2023-03-19 10:00 | 45004.4167 | 0 | 3.7918 | 40.75
2023-03-19 10:30 | 45004.4375 | 0 | 3.0542 | 40.75
2023-03-19 11:00 | 45004.4583 | 0 | 4.0222 | 40.75
2023-03-19 11:30 | 45004.4792 | 0 | 4.2654 | 40.75
2023-03-19 12:00 | 45004.5 | 0 | 4.0679 | 40.75
2023-03-19 12:30 | 45004.5208 | 0 | 4.5813 | 40.75
2023-03-19 13:00 | 45004.5417 | 0 | 5.2606 | 40.75
2023-03-19 13:30 | 45004.5625 | 0 | 6.1264 | 40.75
2023-03-19 14:00 | 45004.5833 | 0 | 7.2566 | 40.75
2023-03-19 14:30 | 45004.6042 | 0 | 8.5676 | 40.75
2023-03-19 15:00 | 45004.625 | 0 | 9.9282 | 40.75
2023-03-19 15:30 | 45004.6458 | 0 | 11.6639 | 40.75
2023-03-19 16:00 | 45004.6667 | 0 | 13.2105 | 40.75
2023-03-19 16:30 | 45004.6875 | 0 | 14.7044 | 40.75
2023-03-19 17:00 | 45004.7083 | 0 | 15.9258 | 40.75
2023-03-19 17:30 | 45004.7292 | 0 | 16.3358 | 40.75
2023-03-19 18:00 | 45004.75 | 0 | 16.0432 | 40.75
2023-03-19 18:30 | 45004.7708 | 0 | 15.849 | 40.75
2023-03-19 19:00 | 45004.7917 | 0 | 15.0405 | 40.75
2023-03-19 19:30 | 45004.8125 | 0 | 14.087 | 40.75
2023-03-19 20:00 | 45004.8333 | 0 | 13.1012 | 40.75
2023-03-19 20:30 | 45004.8542 | 0 | 12.0215 | 40.75
2023-03-19 21:00 | 45004.875 | 0 | 11.1063 | 40.75
2023-03-19 21:30 | 45004.8958 | 0 | 10.0719 | 40.75
2023-03-19 22:00 | 45004.9167 | 0 | 9.1512 | 40.75
2023-03-19 22:30 | 45004.9375 | 0 | 8.445 | 40.75
2023-03-19 23:00 | 45004.9583 | 0 | 7.7248 | 40.75
2023-03-19 23:30 | 45004.9792 | 0 | 7.1172 | 40.75
2023-03-20 | 45005 | 0 | 6.6848 | 40.75
2023-03-20 00:30 | 45005.0208 | 0 | 6.3253 | 40.75
2023-03-20 01:00 | 45005.0417 | 0 | 6.254 | 40.75
2023-03-20 01:30 | 45005.0625 | 0 | 6.0123 | 40.75
2023-03-20 02:00 | 45005.0833 | 0 | 5.8618 | 40.75
2023-03-20 02:30 | 45005.1042 | 0 | 5.6505 | 40.75
2023-03-20 03:00 | 45005.125 | 0 | 5.5938 | 40.75
2023-03-20 03:30 | 45005.1458 | 0 | 5.5502 | 40.75
2023-03-20 04:00 | 45005.1667 | 0 | 5.6897 | 40.75
2023-03-20 04:30 | 45005.1875 | 0 | 5.8299 | 40.75
2023-03-20 05:00 | 45005.2083 | 0 | 6.1343 | 40.75
2023-03-20 05:30 | 45005.2292 | 0 | 6.3043 | 40.75
2023-03-20 06:00 | 45005.25 | 0 | 6.4492 | 40.75
2023-03-20 06:30 | 45005.2708 | 0 | 5.7791 | 40.75
2023-03-20 07:00 | 45005.2917 | 0 | 5.0518 | 40.75
2023-03-20 07:30 | 45005.3125 | 0 | 4.3796 | 40.75
2023-03-20 08:00 | 45005.3333 | 0 | 3.5257 | 40.75
2023-03-20 08:30 | 45005.3542 | 0 | 2.963 | 40.75
2023-03-20 09:00 | 45005.375 | 0 | 3.5533 | 40.75
2023-03-20 09:30 | 45005.3958 | 0 | 2.8626 | 40.75
2023-03-20 10:00 | 45005.4167 | 0 | 2.5796 | 40.75
2023-03-20 10:30 | 45005.4375 | 0 | 3.0881 | 40.75
2023-03-20 11:00 | 45005.4583 | 0 | 3.1802 | 40.75
2023-03-20 11:30 | 45005.4792 | 0 | 2.7725 | 40.75
2023-03-20 12:00 | 45005.5 | 0 | 2.2185 | 40.75
2023-03-20 12:30 | 45005.5208 | 0 | 2.8646 | 40.75
2023-03-20 13:00 | 45005.5417 | 0 | 3.4924 | 40.75
2023-03-20 13:30 | 45005.5625 | 0 | 4.3894 | 40.75
2023-03-20 14:00 | 45005.5833 | 0 | 5.4516 | 40.75
2023-03-20 14:30 | 45005.6042 | 0 | 6.7511 | 40.75
2023-03-20 15:00 | 45005.625 | 0 | 8.2686 | 40.75
2023-03-20 15:30 | 45005.6458 | 0 | 10.0708 | 40.75
2023-03-20 16:00 | 45005.6667 | 0 | 11.9179 | 40.75
2023-03-20 16:30 | 45005.6875 | 0 | 13.5467 | 40.75
2023-03-20 17:00 | 45005.7083 | 0 | 15.0229 | 40.75
2023-03-20 17:30 | 45005.7292 | 0 | 15.7679 | 40.75
2023-03-20 18:00 | 45005.75 | 0 | 15.828 | 40.75
2023-03-20 18:30 | 45005.7708 | 0 | 15.9451 | 40.75
2023-03-20 19:00 | 45005.7917 | 0 | 15.1215 | 40.75
2023-03-20 19:30 | 45005.8125 | 0 | 14.2671 | 40.75
2023-03-20 20:00 | 45005.8333 | 0 | 13.3557 | 40.75
2023-03-20 20:30 | 45005.8542 | 0 | 12.3448 | 40.75
2023-03-20 21:00 | 45005.875 | 0 | 11.4171 | 40.75
2023-03-20 21:30 | 45005.8958 | 0 | 10.2588 | 40.75
2023-03-20 22:00 | 45005.9167 | 0 | 9.4238 | 40.75
2023-03-20 22:30 | 45005.9375 | 0 | 8.7697 | 40.75
2023-03-20 23:00 | 45005.9583 | 0 | 8.0418 | 40.75
2023-03-20 23:30 | 45005.9792 | 0 | 7.4758 | 40.75
2023-03-21 | 45006 | 0 | 6.8959 | 40.75
2023-03-21 00:30 | 45006.0208 | 0 | 6.6211 | 40.75
2023-03-21 01:00 | 45006.0417 | 0 | 6.4648 | 40.75
2023-03-21 01:30 | 45006.0625 | 0 | 6.3331 | 40.75
2023-03-21 02:00 | 45006.0833 | 0 | 6.0903 | 40.75
2023-03-21 02:30 | 45006.1042 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-03-21 03:00 | 45006.125 | 0 | 5.9017 | 40.75
2023-03-21 03:30 | 45006.1458 | 0 | 5.9182 | 40.75
2023-03-21 04:00 | 45006.1667 | 0 | 5.9298 | 40.75
2023-03-21 04:30 | 45006.1875 | 0 | 6.139 | 40.75
2023-03-21 05:00 | 45006.2083 | 0 | 6.3483 | 40.75
2023-03-21 05:30 | 45006.2292 | 0 | 6.5856 | 40.75
2023-03-21 06:00 | 45006.25 | 0 | 6.9107 | 40.75
2023-03-21 06:30 | 45006.2708 | 0 | 6.6324 | 40.75
2023-03-21 07:00 | 45006.2917 | 0 | 5.2703 | 40.75
2023-03-21 07:30 | 45006.3125 | 0 | 5.2978 | 40.75
2023-03-21 08:00 | 45006.3333 | 0 | 4.253 | 40.75
2023-03-21 08:30 | 45006.3542 | 0 | 4.906 | 40.75
2023-03-21 09:00 | 45006.375 | 0 | 3.275 | 40.75
2023-03-21 09:30 | 45006.3958 | 0 | 2.1802 | 40.75
2023-03-21 10:00 | 45006.4167 | 0 | 4.2254 | 40.75
2023-03-21 10:30 | 45006.4375 | 0 | 2.0037 | 40.75
2023-03-21 11:00 | 45006.4583 | 0 | 1.5873 | 40.75
2023-03-21 11:30 | 45006.4792 | 0 | 1.7733 | 40.75
2023-03-21 12:00 | 45006.5 | 0 | 2.1462 | 40.75
2023-03-21 12:30 | 45006.5208 | 0 | 2.9079 | 40.75
2023-03-21 13:00 | 45006.5417 | 0 | 4.0623 | 40.75
2023-03-21 13:30 | 45006.5625 | 0 | 3.6017 | 40.75
2023-03-21 14:00 | 45006.5833 | 0 | 3.8456 | 40.75
2023-03-21 14:30 | 45006.6042 | 0 | 5.0453 | 40.75
2023-03-21 15:00 | 45006.625 | 0 | 7.1241 | 40.75
2023-03-21 15:30 | 45006.6458 | 0 | 9.158 | 40.75
2023-03-21 16:00 | 45006.6667 | 0 | 9.8072 | 40.75
2023-03-21 16:30 | 45006.6875 | 0 | 10.1919 | 40.75
2023-03-21 17:00 | 45006.7083 | 0 | 11.6392 | 40.75
2023-03-21 17:30 | 45006.7292 | 0 | 12.6343 | 40.75
2023-03-21 18:00 | 45006.75 | 0 | 13.1281 | 40.75
2023-03-21 18:30 | 45006.7708 | 0 | 13.2869 | 40.75
2023-03-21 19:00 | 45006.7917 | 0 | 12.9343 | 40.75
2023-03-21 19:30 | 45006.8125 | 0 | 12.3505 | 40.75
2023-03-21 20:00 | 45006.8333 | 0 | 11.6261 | 40.75
2023-03-21 20:30 | 45006.8542 | 0 | 10.9581 | 40.75
2023-03-21 21:00 | 45006.875 | 0 | 10.1574 | 40.75
2023-03-21 21:30 | 45006.8958 | 0 | 9.2732 | 40.75
2023-03-21 22:00 | 45006.9167 | 0 | 8.5188 | 40.75
2023-03-21 22:30 | 45006.9375 | 0 | 7.9692 | 40.75
2023-03-21 23:00 | 45006.9583 | 0 | 7.3218 | 40.75
2023-03-21 23:30 | 45006.9792 | 0 | 6.9346 | 40.75
2023-03-22 | 45007 | 0 | 6.5651 | 40.75
2023-03-22 00:30 | 45007.0208 | 0 | 6.3568 | 40.75
2023-03-22 01:00 | 45007.0417 | 0 | 6.1349 | 40.75
2023-03-22 01:30 | 45007.0625 | 0 | 5.9735 | 40.75
2023-03-22 02:00 | 45007.0833 | 0 | 5.789 | 40.75
2023-03-22 02:30 | 45007.1042 | 0 | 5.6858 | 40.75
2023-03-22 03:00 | 45007.125 | 0 | 5.5765 | 40.75
2023-03-22 03:30 | 45007.1458 | 0 | 5.5055 | 40.75
2023-03-22 04:00 | 45007.1667 | 0 | 5.7179 | 40.75
2023-03-22 04:30 | 45007.1875 | 0 | 5.824 | 40.75
2023-03-22 05:00 | 45007.2083 | 0 | 6.1203 | 40.75
2023-03-22 05:30 | 45007.2292 | 0 | 6.3658 | 40.75
2023-03-22 06:00 | 45007.25 | 0 | 6.5775 | 40.75
2023-03-22 06:30 | 45007.2708 | 0 | 6.5493 | 40.75
2023-03-22 07:00 | 45007.2917 | 0 | 6.7247 | 40.75
2023-03-22 07:30 | 45007.3125 | 0 | 4.4597 | 40.75
2023-03-22 08:00 | 45007.3333 | 0 | 5.2916 | 40.75
2023-03-22 08:30 | 45007.3542 | 0 | 5.6177 | 40.75
2023-03-22 09:00 | 45007.375 | 0 | 4.7074 | 40.75
2023-03-22 09:30 | 45007.3958 | 0 | 3.1796 | 40.75
2023-03-22 10:00 | 45007.4167 | 0 | 2.89 | 40.75
2023-03-22 10:30 | 45007.4375 | 0 | 1.6056 | 40.75
2023-03-22 11:00 | 45007.4583 | 0 | 3.8938 | 40.75
2023-03-22 11:30 | 45007.4792 | 0 | 2.4895 | 40.75
2023-03-22 12:00 | 45007.5 | 0 | 2.5594 | 40.75
2023-03-22 12:30 | 45007.5208 | 0 | 1.3618 | 40.75
2023-03-22 13:00 | 45007.5417 | 0 | 1.4283 | 40.75
2023-03-22 13:30 | 45007.5625 | 0 | 3.442 | 40.75
2023-03-22 14:00 | 45007.5833 | 0 | 5.7161 | 40.75
2023-03-22 14:30 | 45007.6042 | 0 | 7.1363 | 40.75
2023-03-22 15:00 | 45007.625 | 0 | 6.5042 | 40.75
2023-03-22 15:30 | 45007.6458 | 0 | 6.0778 | 40.75
2023-03-22 16:00 | 45007.6667 | 0 | 7.4971 | 40.75
2023-03-22 16:30 | 45007.6875 | 0 | 9.256 | 40.75
2023-03-22 17:00 | 45007.7083 | 0 | 9.7416 | 40.75
2023-03-22 17:30 | 45007.7292 | 0 | 10.3562 | 40.75
2023-03-22 18:00 | 45007.75 | 0 | 10.8081 | 40.75
2023-03-22 18:30 | 45007.7708 | 0 | 11.1397 | 40.75
2023-03-22 19:00 | 45007.7917 | 0 | 10.8673 | 40.75
2023-03-22 19:30 | 45007.8125 | 0 | 10.4632 | 40.75
2023-03-22 20:00 | 45007.8333 | 0 | 9.8926 | 40.75
2023-03-22 20:30 | 45007.8542 | 0 | 9.2652 | 40.75
2023-03-22 21:00 | 45007.875 | 0 | 8.7047 | 40.75
2023-03-22 21:30 | 45007.8958 | 0 | 8.1497 | 40.75
2023-03-22 22:00 | 45007.9167 | 0 | 7.6904 | 40.75
2023-03-22 22:30 | 45007.9375 | 0 | 7.2202 | 40.75
2023-03-22 23:00 | 45007.9583 | 0 | 6.7411 | 40.75
2023-03-22 23:30 | 45007.9792 | 0 | 6.2947 | 40.75
2023-03-23 | 45008 | 0 | 5.9618 | 40.75
2023-03-23 00:30 | 45008.0208 | 0 | 5.7619 | 40.75
2023-03-23 01:00 | 45008.0417 | 0 | 5.5938 | 40.75
2023-03-23 01:30 | 45008.0625 | 0 | 5.4151 | 40.75
2023-03-23 02:00 | 45008.0833 | 0 | 5.2987 | 40.75
2023-03-23 02:30 | 45008.1042 | 0 | 5.2812 | 40.75
2023-03-23 03:00 | 45008.125 | 0 | 5.2258 | 40.75
2023-03-23 03:30 | 45008.1458 | 0 | 5.2763 | 40.75
2023-03-23 04:00 | 45008.1667 | 0 | 5.4162 | 40.75
2023-03-23 04:30 | 45008.1875 | 0 | 5.5784 | 40.75
2023-03-23 05:00 | 45008.2083 | 0 | 5.7577 | 40.75
2023-03-23 05:30 | 45008.2292 | 0 | 6.0657 | 40.75
2023-03-23 06:00 | 45008.25 | 0 | 6.1977 | 40.75
2023-03-23 06:30 | 45008.2708 | 0 | 5.3676 | 40.75
2023-03-23 07:00 | 45008.2917 | 0 | 4.8733 | 40.75
2023-03-23 07:30 | 45008.3125 | 0 | 4.2056 | 40.75
2023-03-23 08:00 | 45008.3333 | 0 | 4.3717 | 40.75
2023-03-23 08:30 | 45008.3542 | 0 | 3.0127 | 40.75
2023-03-23 09:00 | 45008.375 | 0 | 1.2709 | 40.75
2023-03-23 09:30 | 45008.3958 | 0 | 1.0628 | 40.75
2023-03-23 10:00 | 45008.4167 | 0 | 1.1299 | 40.75
2023-03-23 10:30 | 45008.4375 | 0 | 0.91685 | 40.75
2023-03-23 11:00 | 45008.4583 | 0 | 1.0901 | 40.75
2023-03-23 11:30 | 45008.4792 | 0 | 1.3052 | 40.75
2023-03-23 12:00 | 45008.5 | 0 | 0.8359 | 40.75
2023-03-23 12:30 | 45008.5208 | 0 | 1.4689 | 40.75
2023-03-23 13:00 | 45008.5417 | 0 | 3.4715 | 40.75
2023-03-23 13:30 | 45008.5625 | 0 | 4.6204 | 40.75
2023-03-23 14:00 | 45008.5833 | 0 | 4.9356 | 40.75
2023-03-23 14:30 | 45008.6042 | 0 | 4.7198 | 40.75
2023-03-23 15:00 | 45008.625 | 0 | 4.8735 | 40.75
2023-03-23 15:30 | 45008.6458 | 0 | 5.634 | 40.75
2023-03-23 16:00 | 45008.6667 | 0 | 7.2277 | 40.75
2023-03-23 16:30 | 45008.6875 | 0 | 8.9108 | 40.75
2023-03-23 17:00 | 45008.7083 | 0 | 10.3523 | 40.75
2023-03-23 17:30 | 45008.7292 | 0 | 11.2822 | 40.75
2023-03-23 18:00 | 45008.75 | 0 | 11.6528 | 40.75
2023-03-23 18:30 | 45008.7708 | 0 | 11.926 | 40.75
2023-03-23 19:00 | 45008.7917 | 0 | 11.2432 | 40.75
2023-03-23 19:30 | 45008.8125 | 0 | 10.7814 | 40.75
2023-03-23 20:00 | 45008.8333 | 0 | 10.1994 | 40.75
2023-03-23 20:30 | 45008.8542 | 0 | 9.384 | 40.75
2023-03-23 21:00 | 45008.875 | 0 | 8.9377 | 40.75
2023-03-23 21:30 | 45008.8958 | 0 | 8.2206 | 40.75
2023-03-23 22:00 | 45008.9167 | 0 | 7.6244 | 40.75
2023-03-23 22:30 | 45008.9375 | 0 | 7.0158 | 40.75
2023-03-23 23:00 | 45008.9583 | 0 | 6.5363 | 40.75
2023-03-23 23:30 | 45008.9792 | 0 | 6.1233 | 40.75
2023-03-24 | 45009 | 0 | 5.7695 | 40.75
2023-03-24 00:30 | 45009.0208 | 0 | 5.4763 | 40.75
2023-03-24 01:00 | 45009.0417 | 0 | 5.3258 | 40.75
2023-03-24 01:30 | 45009.0625 | 0 | 5.2384 | 40.75
2023-03-24 02:00 | 45009.0833 | 0 | 5.1702 | 40.75
2023-03-24 02:30 | 45009.1042 | 0 | 5.0747 | 40.75
2023-03-24 03:00 | 45009.125 | 0 | 5.0472 | 40.75
2023-03-24 03:30 | 45009.1458 | 0 | 5.0918 | 40.75
2023-03-24 04:00 | 45009.1667 | 0 | 5.1239 | 40.75
2023-03-24 04:30 | 45009.1875 | 0 | 5.2822 | 40.75
2023-03-24 05:00 | 45009.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-03-24 05:30 | 45009.2292 | 0 | 5.8082 | 40.75
2023-03-24 06:00 | 45009.25 | 0 | 5.9851 | 40.75
2023-03-24 06:30 | 45009.2708 | 0 | 5.5563 | 40.75
2023-03-24 07:00 | 45009.2917 | 0 | 4.6058 | 40.75
2023-03-24 07:30 | 45009.3125 | 0 | 5.0628 | 40.75
2023-03-24 08:00 | 45009.3333 | 0 | 4.3518 | 40.75
2023-03-24 08:30 | 45009.3542 | 0 | 1.777 | 40.75
2023-03-24 09:00 | 45009.375 | 0 | 1.267 | 40.75
2023-03-24 09:30 | 45009.3958 | 0 | 1.0383 | 40.75
2023-03-24 10:00 | 45009.4167 | 0 | 1.1125 | 40.75
2023-03-24 10:30 | 45009.4375 | 0 | 0.99739 | 40.75
2023-03-24 11:00 | 45009.4583 | 0 | 0.91564 | 40.75
2023-03-24 11:30 | 45009.4792 | 0 | 0.74435 | 40.75
2023-03-24 12:00 | 45009.5 | 0 | 0.63596 | 40.75
2023-03-24 12:30 | 45009.5208 | 0 | 1.1554 | 40.75
2023-03-24 13:00 | 45009.5417 | 0 | 2.3248 | 40.75
2023-03-24 13:30 | 45009.5625 | 0 | 2.9036 | 40.75
2023-03-24 14:00 | 45009.5833 | 0 | 4.9324 | 40.75
2023-03-24 14:30 | 45009.6042 | 0 | 6.0391 | 40.75
2023-03-24 15:00 | 45009.625 | 0 | 7.9681 | 40.75
2023-03-24 15:30 | 45009.6458 | 0 | 9.6634 | 40.75
2023-03-24 16:00 | 45009.6667 | 0 | 9.3411 | 40.75
2023-03-24 16:30 | 45009.6875 | 0 | 10.7831 | 40.75
2023-03-24 17:00 | 45009.7083 | 0 | 12.88 | 40.75
2023-03-24 17:30 | 45009.7292 | 0 | 12.7073 | 40.75
2023-03-24 18:00 | 45009.75 | 0 | 12.7238 | 40.75
2023-03-24 18:30 | 45009.7708 | 0 | 12.5418 | 40.75
2023-03-24 19:00 | 45009.7917 | 0 | 12.0217 | 40.75
2023-03-24 19:30 | 45009.8125 | 0 | 11.6084 | 40.75
2023-03-24 20:00 | 45009.8333 | 0 | 11.1215 | 40.75
2023-03-24 20:30 | 45009.8542 | 0 | 10.5531 | 40.75
2023-03-24 21:00 | 45009.875 | 0 | 10.0803 | 40.75
2023-03-24 21:30 | 45009.8958 | 0 | 9.2848 | 40.75
2023-03-24 22:00 | 45009.9167 | 0 | 8.6824 | 40.75
2023-03-24 22:30 | 45009.9375 | 0 | 8.2034 | 40.75
2023-03-24 23:00 | 45009.9583 | 0 | 7.6712 | 40.75
2023-03-24 23:30 | 45009.9792 | 0 | 7.0916 | 40.75
2023-03-25 | 45010 | 0 | 6.7576 | 40.75
2023-03-25 00:30 | 45010.0208 | 0 | 6.3752 | 40.75
2023-03-25 01:00 | 45010.0417 | 0 | 6.254 | 40.75
2023-03-25 01:30 | 45010.0625 | 0 | 5.9511 | 40.75
2023-03-25 02:00 | 45010.0833 | 0 | 5.8171 | 40.75
2023-03-25 02:30 | 45010.1042 | 0 | 5.7395 | 40.75
2023-03-25 03:00 | 45010.125 | 0 | 5.6831 | 40.75
2023-03-25 03:30 | 45010.1458 | 0 | 5.6161 | 40.75
2023-03-25 04:00 | 45010.1667 | 0 | 5.589 | 40.75
2023-03-25 04:30 | 45010.1875 | 0 | 5.6427 | 40.75
2023-03-25 05:00 | 45010.2083 | 0 | 5.6337 | 40.75
2023-03-25 05:30 | 45010.2292 | 0 | 5.6657 | 40.75
2023-03-25 06:00 | 45010.25 | 0 | 5.6692 | 40.75
2023-03-25 06:30 | 45010.2708 | 0 | 4.6805 | 40.75
2023-03-25 07:00 | 45010.2917 | 0 | 4.393 | 40.75
2023-03-25 07:30 | 45010.3125 | 0 | 3.6333 | 40.75
2023-03-25 08:00 | 45010.3333 | 0 | 3.6223 | 40.75
2023-03-25 08:30 | 45010.3542 | 0 | 3.974 | 40.75
2023-03-25 09:00 | 45010.375 | 0 | 4.328 | 40.75
2023-03-25 09:30 | 45010.3958 | 0 | 4.9513 | 40.75
2023-03-25 10:00 | 45010.4167 | 0 | 4.6707 | 40.75
2023-03-25 10:30 | 45010.4375 | 0 | 4.5417 | 40.75
2023-03-25 11:00 | 45010.4583 | 0 | 3.2881 | 40.75
2023-03-25 11:30 | 45010.4792 | 0 | 5.0963 | 40.75
2023-03-25 12:00 | 45010.5 | 0 | 4.7887 | 40.75
2023-03-25 12:30 | 45010.5208 | 0 | 5.9058 | 40.75
2023-03-25 13:00 | 45010.5417 | 0 | 6.8366 | 40.75
2023-03-25 13:30 | 45010.5625 | 0 | 5.8309 | 40.75
2023-03-25 14:00 | 45010.5833 | 0 | 9.8267 | 40.75
2023-03-25 14:30 | 45010.6042 | 0 | 9.9835 | 40.75
2023-03-25 15:00 | 45010.625 | 0 | 6.5091 | 40.75
2023-03-25 15:30 | 45010.6458 | 0 | 9.0298 | 40.75
2023-03-25 16:00 | 45010.6667 | 0 | 9.7911 | 40.75
2023-03-25 16:30 | 45010.6875 | 0 | 10.5123 | 40.75
2023-03-25 17:00 | 45010.7083 | 0 | 11.1533 | 40.75
2023-03-25 17:30 | 45010.7292 | 0 | 11.3111 | 40.75
2023-03-25 18:00 | 45010.75 | 0 | 11.8302 | 40.75
2023-03-25 18:30 | 45010.7708 | 0 | 11.8883 | 40.75
2023-03-25 19:00 | 45010.7917 | 0 | 11.4033 | 40.75
2023-03-25 19:30 | 45010.8125 | 0 | 10.8326 | 40.75
2023-03-25 20:00 | 45010.8333 | 0 | 10.4351 | 40.75
2023-03-25 20:30 | 45010.8542 | 0 | 9.8144 | 40.75
2023-03-25 21:00 | 45010.875 | 0 | 9.3924 | 40.75
2023-03-25 21:30 | 45010.8958 | 0 | 8.8309 | 40.75
2023-03-25 22:00 | 45010.9167 | 0 | 8.2598 | 40.75
2023-03-25 22:30 | 45010.9375 | 0 | 7.8128 | 40.75
2023-03-25 23:00 | 45010.9583 | 0 | 7.3813 | 40.75
2023-03-25 23:30 | 45010.9792 | 0 | 6.9334 | 40.75
2023-03-26 | 45011 | 0 | 6.5032 | 40.75
2023-03-26 00:30 | 45011.0208 | 0 | 6.2003 | 40.75
2023-03-26 01:00 | 45011.0417 | 0 | 5.9618 | 40.75
2023-03-26 01:30 | 45011.0625 | 0 | 5.7948 | 40.75
2023-03-26 02:00 | 45011.0833 | 0 | 5.6464 | 40.75
2023-03-26 02:30 | 45011.1042 | 0 | 5.5608 | 40.75
2023-03-26 03:00 | 45011.125 | 0 | 5.454 | 40.75
2023-03-26 03:30 | 45011.1458 | 0 | 5.354 | 40.75
2023-03-26 04:00 | 45011.1667 | 0 | 5.3657 | 40.75
2023-03-26 04:30 | 45011.1875 | 0 | 5.4103 | 40.75
2023-03-26 05:00 | 45011.2083 | 0 | 5.4492 | 40.75
2023-03-26 05:30 | 45011.2292 | 0 | 5.4045 | 40.75
2023-03-26 06:00 | 45011.25 | 0 | 5.4889 | 40.75
2023-03-26 06:30 | 45011.2708 | 0 | 4.583 | 40.75
2023-03-26 07:00 | 45011.2917 | 0 | 3.8955 | 40.75
2023-03-26 07:30 | 45011.3125 | 0 | 3.7884 | 40.75
2023-03-26 08:00 | 45011.3333 | 0 | 4.2429 | 40.75
2023-03-26 08:30 | 45011.3542 | 0 | 2.2502 | 40.75
2023-03-26 09:00 | 45011.375 | 0 | 2.2252 | 40.75
2023-03-26 09:30 | 45011.3958 | 0 | 3.075 | 40.75
2023-03-26 10:00 | 45011.4167 | 0 | 3.1797 | 40.75
2023-03-26 10:30 | 45011.4375 | 0 | 1.5957 | 40.75
2023-03-26 11:00 | 45011.4583 | 0 | 1.1727 | 40.75
2023-03-26 11:30 | 45011.4792 | 0 | 1.6354 | 40.75
2023-03-26 12:00 | 45011.5 | 0 | 1.7667 | 40.75
2023-03-26 12:30 | 45011.5208 | 0 | 3.8655 | 40.75
2023-03-26 13:00 | 45011.5417 | 0 | 7.5769 | 40.75
2023-03-26 13:30 | 45011.5625 | 0 | 8.3873 | 40.75
2023-03-26 14:00 | 45011.5833 | 0 | 7.3593 | 40.75
2023-03-26 14:30 | 45011.6042 | 0 | 6.9132 | 40.75
2023-03-26 15:00 | 45011.625 | 0 | 6.675 | 40.75
2023-03-26 15:30 | 45011.6458 | 0 | 9.2104 | 40.75
2023-03-26 16:00 | 45011.6667 | 0 | 10.5126 | 40.75
2023-03-26 16:30 | 45011.6875 | 0 | 9.7283 | 40.75
2023-03-26 17:00 | 45011.7083 | 0 | 11.2568 | 40.75
2023-03-26 17:30 | 45011.7292 | 0 | 12.1491 | 40.75
2023-03-26 18:00 | 45011.75 | 0 | 12.6007 | 40.75
2023-03-26 18:30 | 45011.7708 | 0 | 12.351 | 40.75
2023-03-26 19:00 | 45011.7917 | 0 | 11.75 | 40.75
2023-03-26 19:30 | 45011.8125 | 0 | 11.1027 | 40.75
2023-03-26 20:00 | 45011.8333 | 0 | 10.4292 | 40.75
2023-03-26 20:30 | 45011.8542 | 0 | 9.609 | 40.75
2023-03-26 21:00 | 45011.875 | 0 | 9.1172 | 40.75
2023-03-26 21:30 | 45011.8958 | 0 | 8.3884 | 40.75
2023-03-26 22:00 | 45011.9167 | 0 | 7.751 | 40.75
2023-03-26 22:30 | 45011.9375 | 0 | 7.299 | 40.75
2023-03-26 23:00 | 45011.9583 | 0 | 6.8129 | 40.75
2023-03-26 23:30 | 45011.9792 | 0 | 6.3113 | 40.75
2023-03-27 | 45012 | 0 | 5.9559 | 40.75
2023-03-27 00:30 | 45012.0208 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-03-27 01:00 | 45012.0417 | 0 | 5.6733 | 40.75
2023-03-27 01:30 | 45012.0625 | 0 | 5.5433 | 40.75
2023-03-27 02:00 | 45012.0833 | 0 | 5.3763 | 40.75
2023-03-27 02:30 | 45012.1042 | 0 | 5.3317 | 40.75
2023-03-27 03:00 | 45012.125 | 0 | 5.3093 | 40.75
2023-03-27 03:30 | 45012.1458 | 0 | 5.2705 | 40.75
2023-03-27 04:00 | 45012.1667 | 0 | 5.3269 | 40.75
2023-03-27 04:30 | 45012.1875 | 0 | 5.5434 | 40.75
2023-03-27 05:00 | 45012.2083 | 0 | 5.8639 | 40.75
2023-03-27 05:30 | 45012.2292 | 0 | 6.1416 | 40.75
2023-03-27 06:00 | 45012.25 | 0 | 6.426 | 40.75
2023-03-27 06:30 | 45012.2708 | 0 | 5.8921 | 40.75
2023-03-27 07:00 | 45012.2917 | 0 | 5.0042 | 40.75
2023-03-27 07:30 | 45012.3125 | 0 | 4.232 | 40.75
2023-03-27 08:00 | 45012.3333 | 0 | 3.331 | 40.75
2023-03-27 08:30 | 45012.3542 | 0 | 2.7081 | 40.75
2023-03-27 09:00 | 45012.375 | 0 | 2.588 | 40.75
2023-03-27 09:30 | 45012.3958 | 0 | 1.9956 | 40.75
2023-03-27 10:00 | 45012.4167 | 0 | 3.1772 | 40.75
2023-03-27 10:30 | 45012.4375 | 0 | 3.8952 | 40.75
2023-03-27 11:00 | 45012.4583 | 0 | 3.2474 | 40.75
2023-03-27 11:30 | 45012.4792 | 0 | 1.7613 | 40.75
2023-03-27 12:00 | 45012.5 | 0 | 2.6699 | 40.75
2023-03-27 12:30 | 45012.5208 | 0 | 3.0503 | 40.75
2023-03-27 13:00 | 45012.5417 | 0 | 3.023 | 40.75
2023-03-27 13:30 | 45012.5625 | 0 | 3.5679 | 40.75
2023-03-27 14:00 | 45012.5833 | 0 | 5.4887 | 40.75
2023-03-27 14:30 | 45012.6042 | 0 | 6.8701 | 40.75
2023-03-27 15:00 | 45012.625 | 0 | 7.0382 | 40.75
2023-03-27 15:30 | 45012.6458 | 0 | 8.998 | 40.75
2023-03-27 16:00 | 45012.6667 | 0 | 9.5842 | 40.75
2023-03-27 16:30 | 45012.6875 | 0 | 12.5301 | 40.75
2023-03-27 17:00 | 45012.7083 | 0 | 13.7556 | 40.75
2023-03-27 17:30 | 45012.7292 | 0 | 14.3292 | 40.75
2023-03-27 18:00 | 45012.75 | 0 | 14.5342 | 40.75
2023-03-27 18:30 | 45012.7708 | 0 | 14.3569 | 40.75
2023-03-27 19:00 | 45012.7917 | 0 | 13.691 | 40.75
2023-03-27 19:30 | 45012.8125 | 0 | 12.8818 | 40.75
2023-03-27 20:00 | 45012.8333 | 0 | 12.1069 | 40.75
2023-03-27 20:30 | 45012.8542 | 0 | 11.1132 | 40.75
2023-03-27 21:00 | 45012.875 | 0 | 10.3534 | 40.75
2023-03-27 21:30 | 45012.8958 | 0 | 9.4175 | 40.75
2023-03-27 22:00 | 45012.9167 | 0 | 8.5912 | 40.75
2023-03-27 22:30 | 45012.9375 | 0 | 7.9646 | 40.75
2023-03-27 23:00 | 45012.9583 | 0 | 7.334 | 40.75
2023-03-27 23:30 | 45012.9792 | 0 | 6.8469 | 40.75
2023-03-28 | 45013 | 0 | 6.4266 | 40.75
2023-03-28 00:30 | 45013.0208 | 0 | 6.1631 | 40.75
2023-03-28 01:00 | 45013.0417 | 0 | 5.99 | 40.75
2023-03-28 01:30 | 45013.0625 | 0 | 5.8347 | 40.75
2023-03-28 02:00 | 45013.0833 | 0 | 5.789 | 40.75
2023-03-28 02:30 | 45013.1042 | 0 | 5.6485 | 40.75
2023-03-28 03:00 | 45013.125 | 0 | 5.589 | 40.75
2023-03-28 03:30 | 45013.1458 | 0 | 5.6599 | 40.75
2023-03-28 04:00 | 45013.1667 | 0 | 5.7842 | 40.75
2023-03-28 04:30 | 45013.1875 | 0 | 5.8687 | 40.75
2023-03-28 05:00 | 45013.2083 | 0 | 6.1757 | 40.75
2023-03-28 05:30 | 45013.2292 | 0 | 6.3318 | 40.75
2023-03-28 06:00 | 45013.25 | 0 | 6.359 | 40.75
2023-03-28 06:30 | 45013.2708 | 0 | 6.3483 | 40.75
2023-03-28 07:00 | 45013.2917 | 0 | 6.5094 | 40.75
2023-03-28 07:30 | 45013.3125 | 0 | 5.6812 | 40.75
2023-03-28 08:00 | 45013.3333 | 0 | 5.6402 | 40.75
2023-03-28 08:30 | 45013.3542 | 0 | 3.3998 | 40.75
2023-03-28 09:00 | 45013.375 | 0 | 1.6987 | 40.75
2023-03-28 09:30 | 45013.3958 | 0 | 1.3066 | 40.75
2023-03-28 10:00 | 45013.4167 | 0 | 1.0638 | 40.75
2023-03-28 10:30 | 45013.4375 | 0 | 1.3383 | 40.75
2023-03-28 11:00 | 45013.4583 | 0 | 2.1118 | 40.75
2023-03-28 11:30 | 45013.4792 | 0 | 3.4572 | 40.75
2023-03-28 12:00 | 45013.5 | 0 | 5.1034 | 40.75
2023-03-28 12:30 | 45013.5208 | 0 | 5.6133 | 40.75
2023-03-28 13:00 | 45013.5417 | 0 | 6.1979 | 40.75
2023-03-28 13:30 | 45013.5625 | 0 | 8.8259 | 40.75
2023-03-28 14:00 | 45013.5833 | 0 | 10.7205 | 40.75
2023-03-28 14:30 | 45013.6042 | 0 | 9.2805 | 40.75
2023-03-28 15:00 | 45013.625 | 0 | 8.5398 | 40.75
2023-03-28 15:30 | 45013.6458 | 0 | 9.7001 | 40.75
2023-03-28 16:00 | 45013.6667 | 0 | 12.5407 | 40.75
2023-03-28 16:30 | 45013.6875 | 0 | 12.5143 | 40.75
2023-03-28 17:00 | 45013.7083 | 0 | 13.9387 | 40.75
2023-03-28 17:30 | 45013.7292 | 0 | 14.3952 | 40.75
2023-03-28 18:00 | 45013.75 | 0 | 14.6444 | 40.75
2023-03-28 18:30 | 45013.7708 | 0 | 14.6899 | 40.75
2023-03-28 19:00 | 45013.7917 | 0 | 14.1211 | 40.75
2023-03-28 19:30 | 45013.8125 | 0 | 13.5961 | 40.75
2023-03-28 20:00 | 45013.8333 | 0 | 12.7341 | 40.75
2023-03-28 20:30 | 45013.8542 | 0 | 11.6111 | 40.75
2023-03-28 21:00 | 45013.875 | 0 | 10.8195 | 40.75
2023-03-28 21:30 | 45013.8958 | 0 | 9.7046 | 40.75
2023-03-28 22:00 | 45013.9167 | 0 | 8.8662 | 40.75
2023-03-28 22:30 | 45013.9375 | 0 | 8.2029 | 40.75
2023-03-28 23:00 | 45013.9583 | 0 | 7.5483 | 40.75
2023-03-28 23:30 | 45013.9792 | 0 | 7.0352 | 40.75
2023-03-29 | 45014 | 0 | 6.5922 | 40.75
2023-03-29 00:30 | 45014.0208 | 0 | 6.3122 | 40.75
2023-03-29 01:00 | 45014.0417 | 0 | 6.2046 | 40.75
2023-03-29 01:30 | 45014.0625 | 0 | 6.0851 | 40.75
2023-03-29 02:00 | 45014.0833 | 0 | 6.0016 | 40.75
2023-03-29 02:30 | 45014.1042 | 0 | 5.8841 | 40.75
2023-03-29 03:00 | 45014.125 | 0 | 5.8065 | 40.75
2023-03-29 03:30 | 45014.1458 | 0 | 5.7783 | 40.75
2023-03-29 04:00 | 45014.1667 | 0 | 5.857 | 40.75
2023-03-29 04:30 | 45014.1875 | 0 | 5.9134 | 40.75
2023-03-29 05:00 | 45014.2083 | 0 | 6.2177 | 40.75
2023-03-29 05:30 | 45014.2292 | 0 | 6.4882 | 40.75
2023-03-29 06:00 | 45014.25 | 0 | 6.9409 | 40.75
2023-03-29 06:30 | 45014.2708 | 0 | 7.264 | 40.75
2023-03-29 07:00 | 45014.2917 | 0 | 7.6447 | 40.75
2023-03-29 07:30 | 45014.3125 | 0 | 8.0126 | 40.75
2023-03-29 08:00 | 45014.3333 | 0 | 8.3988 | 40.75
2023-03-29 08:30 | 45014.3542 | 0 | 8.5972 | 40.75
2023-03-29 09:00 | 45014.375 | 0 | 8.6867 | 40.75
2023-03-29 09:30 | 45014.3958 | 0 | 8.0972 | 40.75
2023-03-29 10:00 | 45014.4167 | 0 | 5.3767 | 40.75
2023-03-29 10:30 | 45014.4375 | 0 | 4.9356 | 40.75
2023-03-29 11:00 | 45014.4583 | 0 | 6.4979 | 40.75
2023-03-29 11:30 | 45014.4792 | 0 | 7.3649 | 40.75
2023-03-29 12:00 | 45014.5 | 0 | 6.1756 | 40.75
2023-03-29 12:30 | 45014.5208 | 0 | 7.0065 | 40.75
2023-03-29 13:00 | 45014.5417 | 0 | 7.4658 | 40.75
2023-03-29 13:30 | 45014.5625 | 0 | 7.5443 | 40.75
2023-03-29 14:00 | 45014.5833 | 0 | 5.8545 | 40.75
2023-03-29 14:30 | 45014.6042 | 0 | 6.0755 | 40.75
2023-03-29 15:00 | 45014.625 | 0 | 7.6274 | 40.75
2023-03-29 15:30 | 45014.6458 | 0 | 9.5866 | 40.75
2023-03-29 16:00 | 45014.6667 | 0 | 9.8747 | 40.75
2023-03-29 16:30 | 45014.6875 | 0 | 10.4245 | 40.75
2023-03-29 17:00 | 45014.7083 | 0 | 11.0342 | 40.75
2023-03-29 17:30 | 45014.7292 | 0 | 11.6731 | 40.75
2023-03-29 18:00 | 45014.75 | 0 | 11.9985 | 40.75
2023-03-29 18:30 | 45014.7708 | 0 | 12.111 | 40.75
2023-03-29 19:00 | 45014.7917 | 0 | 11.7507 | 40.75
2023-03-29 19:30 | 45014.8125 | 0 | 11.3123 | 40.75
2023-03-29 20:00 | 45014.8333 | 0 | 10.8263 | 40.75
2023-03-29 20:30 | 45014.8542 | 0 | 9.9866 | 40.75
2023-03-29 21:00 | 45014.875 | 0 | 9.4348 | 40.75
2023-03-29 21:30 | 45014.8958 | 0 | 8.7501 | 40.75
2023-03-29 22:00 | 45014.9167 | 0 | 8.1242 | 40.75
2023-03-29 22:30 | 45014.9375 | 0 | 7.5969 | 40.75
2023-03-29 23:00 | 45014.9583 | 0 | 7.123 | 40.75
2023-03-29 23:30 | 45014.9792 | 0 | 6.6906 | 40.75
2023-03-30 | 45015 | 0 | 6.3264 | 40.75
2023-03-30 00:30 | 45015.0208 | 0 | 6.1408 | 40.75
2023-03-30 01:00 | 45015.0417 | 0 | 5.9676 | 40.75
2023-03-30 01:30 | 45015.0625 | 0 | 5.8171 | 40.75
2023-03-30 02:00 | 45015.0833 | 0 | 5.6925 | 40.75
2023-03-30 02:30 | 45015.1042 | 0 | 5.6502 | 40.75
2023-03-30 03:00 | 45015.125 | 0 | 5.588 | 40.75
2023-03-30 03:30 | 45015.1458 | 0 | 5.4327 | 40.75
2023-03-30 04:00 | 45015.1667 | 0 | 5.6544 | 40.75
2023-03-30 04:30 | 45015.1875 | 0 | 5.6897 | 40.75
2023-03-30 05:00 | 45015.2083 | 0 | 5.857 | 40.75
2023-03-30 05:30 | 45015.2292 | 0 | 6.0696 | 40.75
2023-03-30 06:00 | 45015.25 | 0 | 6.4775 | 40.75
2023-03-30 06:30 | 45015.2708 | 0 | 6.8246 | 40.75
2023-03-30 07:00 | 45015.2917 | 0 | 7.6097 | 40.75
2023-03-30 07:30 | 45015.3125 | 0 | 7.2013 | 40.75
2023-03-30 08:00 | 45015.3333 | 0 | 4.4627 | 40.75
2023-03-30 08:30 | 45015.3542 | 0 | 3.184 | 40.75
2023-03-30 09:00 | 45015.375 | 0 | 4.0083 | 40.75
2023-03-30 09:30 | 45015.3958 | 0 | 1.9315 | 40.75
2023-03-30 10:00 | 45015.4167 | 0 | 2.2393 | 40.75
2023-03-30 10:30 | 45015.4375 | 0 | 1.5105 | 40.75
2023-03-30 11:00 | 45015.4583 | 0 | 1.3584 | 40.75
2023-03-30 11:30 | 45015.4792 | 0 | 2.3919 | 40.75
2023-03-30 12:00 | 45015.5 | 0 | 1.8076 | 40.75
2023-03-30 12:30 | 45015.5208 | 0 | 1.5503 | 40.75
2023-03-30 13:00 | 45015.5417 | 0 | 1.6041 | 40.75
2023-03-30 13:30 | 45015.5625 | 0 | 6.7447 | 40.75
2023-03-30 14:00 | 45015.5833 | 0 | 4.2399 | 40.75
2023-03-30 14:30 | 45015.6042 | 0 | 5.7302 | 40.75
2023-03-30 15:00 | 45015.625 | 0 | 6.5669 | 40.75
2023-03-30 15:30 | 45015.6458 | 0 | 7.1402 | 40.75
2023-03-30 16:00 | 45015.6667 | 0 | 8.4967 | 40.75
2023-03-30 16:30 | 45015.6875 | 0 | 9.9598 | 40.75
2023-03-30 17:00 | 45015.7083 | 0 | 11.0971 | 40.75
2023-03-30 17:30 | 45015.7292 | 0 | 11.727 | 40.75
2023-03-30 18:00 | 45015.75 | 0 | 11.9008 | 40.75
2023-03-30 18:30 | 45015.7708 | 0 | 11.9106 | 40.75
2023-03-30 19:00 | 45015.7917 | 0 | 11.2141 | 40.75
2023-03-30 19:30 | 45015.8125 | 0 | 10.619 | 40.75
2023-03-30 20:00 | 45015.8333 | 0 | 10.1325 | 40.75
2023-03-30 20:30 | 45015.8542 | 0 | 9.4519 | 40.75
2023-03-30 21:00 | 45015.875 | 0 | 8.8821 | 40.75
2023-03-30 21:30 | 45015.8958 | 0 | 8.0161 | 40.75
2023-03-30 22:00 | 45015.9167 | 0 | 7.3755 | 40.75
2023-03-30 22:30 | 45015.9375 | 0 | 6.8471 | 40.75
2023-03-30 23:00 | 45015.9583 | 0 | 6.3792 | 40.75
2023-03-30 23:30 | 45015.9792 | 0 | 6.0064 | 40.75
2023-03-31 | 45016 | 0 | 5.6102 | 40.75
2023-03-31 00:30 | 45016.0208 | 0 | 5.3705 | 40.75
2023-03-31 01:00 | 45016.0417 | 0 | 5.2103 | 40.75
2023-03-31 01:30 | 45016.0625 | 0 | 5.0743 | 40.75
2023-03-31 02:00 | 45016.0833 | 0 | 4.9764 | 40.75
2023-03-31 02:30 | 45016.1042 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-03-31 03:00 | 45016.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-03-31 03:30 | 45016.1458 | 0 | 4.9414 | 40.75
2023-03-31 04:00 | 45016.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-03-31 04:30 | 45016.1875 | 0 | 5.1819 | 40.75
2023-03-31 05:00 | 45016.2083 | 0 | 5.4279 | 40.75
2023-03-31 05:30 | 45016.2292 | 0 | 5.6338 | 40.75
2023-03-31 06:00 | 45016.25 | 0 | 5.5963 | 40.75
2023-03-31 06:30 | 45016.2708 | 0 | 5.0209 | 40.75
2023-03-31 07:00 | 45016.2917 | 0 | 4.4781 | 40.75
2023-03-31 07:30 | 45016.3125 | 0 | 3.2151 | 40.75
2023-03-31 08:00 | 45016.3333 | 0 | 1.9996 | 40.75
2023-03-31 08:30 | 45016.3542 | 0 | 1.4705 | 40.75
2023-03-31 09:00 | 45016.375 | 0 | 1.4234 | 40.75
2023-03-31 09:30 | 45016.3958 | 0 | 1.6349 | 40.75
2023-03-31 10:00 | 45016.4167 | 0 | 2.3274 | 40.75
2023-03-31 10:30 | 45016.4375 | 0 | 2.0725 | 40.75
2023-03-31 11:00 | 45016.4583 | 0 | 1.7029 | 40.75
2023-03-31 11:30 | 45016.4792 | 0 | 2.0557 | 40.75
2023-03-31 12:00 | 45016.5 | 0 | 1.9322 | 40.75
2023-03-31 12:30 | 45016.5208 | 0 | 1.9072 | 40.75
2023-03-31 13:00 | 45016.5417 | 0 | 1.7919 | 40.75
2023-03-31 13:30 | 45016.5625 | 0 | 1.4501 | 40.75
2023-03-31 14:00 | 45016.5833 | 0 | 1.3448 | 40.75
2023-03-31 14:30 | 45016.6042 | 0 | 2.291 | 40.75
2023-03-31 15:00 | 45016.625 | 0 | 3.7741 | 40.75
2023-03-31 15:30 | 45016.6458 | 0 | 3.5298 | 40.75
2023-03-31 16:00 | 45016.6667 | 0 | 5.4459 | 40.75
2023-03-31 16:30 | 45016.6875 | 0 | 7.6732 | 40.75
2023-03-31 17:00 | 45016.7083 | 0 | 9.4639 | 40.75
2023-03-31 17:30 | 45016.7292 | 0 | 10.0106 | 40.75
2023-03-31 18:00 | 45016.75 | 0 | 10.3326 | 40.75
2023-03-31 18:30 | 45016.7708 | 0 | 10.2645 | 40.75
2023-03-31 19:00 | 45016.7917 | 0 | 9.8427 | 40.75
2023-03-31 19:30 | 45016.8125 | 0 | 9.4029 | 40.75
2023-03-31 20:00 | 45016.8333 | 0 | 9.0058 | 40.75
2023-03-31 20:30 | 45016.8542 | 0 | 8.5325 | 40.75
2023-03-31 21:00 | 45016.875 | 0 | 8.094 | 40.75
2023-03-31 21:30 | 45016.8958 | 0 | 7.6525 | 40.75
2023-03-31 22:00 | 45016.9167 | 0 | 7.2128 | 40.75
2023-03-31 22:30 | 45016.9375 | 0 | 6.747 | 40.75
2023-03-31 23:00 | 45016.9583 | 0 | 6.3954 | 40.75
2023-03-31 23:30 | 45016.9792 | 0 | 5.9199 | 40.75
2023-04-01 | 45017 | 0 | 5.6362 | 40.75
2023-04-01 00:30 | 45017.0208 | 0 | 5.387 | 40.75
2023-04-01 01:00 | 45017.0417 | 0 | 5.2812 | 40.75
2023-04-01 01:30 | 45017.0625 | 0 | 5.1565 | 40.75
2023-04-01 02:00 | 45017.0833 | 0 | 5.0258 | 40.75
2023-04-01 02:30 | 45017.1042 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-01 03:00 | 45017.125 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-04-01 03:30 | 45017.1458 | 0 | 4.8627 | 40.75
2023-04-01 04:00 | 45017.1667 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-01 04:30 | 45017.1875 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-01 05:00 | 45017.2083 | 0 | 5.0142 | 40.75
2023-04-01 05:30 | 45017.2292 | 0 | 5.1446 | 40.75
2023-04-01 06:00 | 45017.25 | 0 | 5.3657 | 40.75
2023-04-01 06:30 | 45017.2708 | 0 | 5.4609 | 40.75
2023-04-01 07:00 | 45017.2917 | 0 | 5.705 | 40.75
2023-04-01 07:30 | 45017.3125 | 0 | 5.7354 | 40.75
2023-04-01 08:00 | 45017.3333 | 0 | 5.8239 | 40.75
2023-04-01 08:30 | 45017.3542 | 0 | 4.9749 | 40.75
2023-04-01 09:00 | 45017.375 | 0 | 3.462 | 40.75
2023-04-01 09:30 | 45017.3958 | 0 | 4.9633 | 40.75
2023-04-01 10:00 | 45017.4167 | 0 | 5.609 | 40.75
2023-04-01 10:30 | 45017.4375 | 0 | 5.7907 | 40.75
2023-04-01 11:00 | 45017.4583 | 0 | 5.2028 | 40.75
2023-04-01 11:30 | 45017.4792 | 0 | 4.5367 | 40.75
2023-04-01 12:00 | 45017.5 | 0 | 3.9333 | 40.75
2023-04-01 12:30 | 45017.5208 | 0 | 4.2357 | 40.75
2023-04-01 13:00 | 45017.5417 | 0 | 4.2244 | 40.75
2023-04-01 13:30 | 45017.5625 | 0 | 5.7418 | 40.75
2023-04-01 14:00 | 45017.5833 | 0 | 5.0011 | 40.75
2023-04-01 14:30 | 45017.6042 | 0 | 4.7513 | 40.75
2023-04-01 15:00 | 45017.625 | 0 | 5.4012 | 40.75
2023-04-01 15:30 | 45017.6458 | 0 | 6.1301 | 40.75
2023-04-01 16:00 | 45017.6667 | 0 | 6.8893 | 40.75
2023-04-01 16:30 | 45017.6875 | 0 | 7.8429 | 40.75
2023-04-01 17:00 | 45017.7083 | 0 | 8.6995 | 40.75
2023-04-01 17:30 | 45017.7292 | 0 | 9.2385 | 40.75
2023-04-01 18:00 | 45017.75 | 0 | 9.5982 | 40.75
2023-04-01 18:30 | 45017.7708 | 0 | 9.602 | 40.75
2023-04-01 19:00 | 45017.7917 | 0 | 9.1876 | 40.75
2023-04-01 19:30 | 45017.8125 | 0 | 8.6963 | 40.75
2023-04-01 20:00 | 45017.8333 | 0 | 8.3549 | 40.75
2023-04-01 20:30 | 45017.8542 | 0 | 7.9834 | 40.75
2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 0 | 7.6632 | 40.75
2023-04-01 21:30 | 45017.8958 | 0 | 7.1457 | 40.75
2023-04-01 22:00 | 45017.9167 | 0 | 6.8124 | 40.75
2023-04-01 22:30 | 45017.9375 | 0 | 6.5615 | 40.75
2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 0 | 6.2216 | 40.75
2023-04-01 23:30 | 45017.9792 | 0 | 5.8182 | 40.75
2023-04-02 | 45018 | 0 | 5.4928 | 40.75
2023-04-02 00:30 | 45018.0208 | 0 | 5.211 | 40.75
2023-04-02 01:00 | 45018.0417 | 0 | 5.0695 | 40.75
2023-04-02 01:30 | 45018.0625 | 0 | 4.985 | 40.75
2023-04-02 02:00 | 45018.0833 | 0 | 4.8074 | 40.75
2023-04-02 02:30 | 45018.1042 | 0 | 4.7898 | 40.75
2023-04-02 03:00 | 45018.125 | 0 | 4.6801 | 40.75
2023-04-02 03:30 | 45018.1458 | 0 | 4.6377 | 40.75
2023-04-02 04:00 | 45018.1667 | 0 | 4.6565 | 40.75
2023-04-02 04:30 | 45018.1875 | 0 | 4.6899 | 40.75
2023-04-02 05:00 | 45018.2083 | 0 | 4.7521 | 40.75
2023-04-02 05:30 | 45018.2292 | 0 | 4.8074 | 40.75
2023-04-02 06:00 | 45018.25 | 0 | 4.9024 | 40.75
2023-04-02 06:30 | 45018.2708 | 0 | 4.0534 | 40.75
2023-04-02 07:00 | 45018.2917 | 0 | 3.3024 | 40.75
2023-04-02 07:30 | 45018.3125 | 0 | 2.5561 | 40.75
2023-04-02 08:00 | 45018.3333 | 0 | 2.0024 | 40.75
2023-04-02 08:30 | 45018.3542 | 0 | 1.5886 | 40.75
2023-04-02 09:00 | 45018.375 | 0 | 1.5989 | 40.75
2023-04-02 09:30 | 45018.3958 | 0 | 1.776 | 40.75
2023-04-02 10:00 | 45018.4167 | 0 | 1.9402 | 40.75
2023-04-02 10:30 | 45018.4375 | 0 | 1.7882 | 40.75
2023-04-02 11:00 | 45018.4583 | 0 | 1.5773 | 40.75
2023-04-02 11:30 | 45018.4792 | 0 | 1.7084 | 40.75
2023-04-02 12:00 | 45018.5 | 0 | 1.3342 | 40.75
2023-04-02 12:30 | 45018.5208 | 0 | 1.683 | 40.75
2023-04-02 13:00 | 45018.5417 | 0 | 2.5993 | 40.75
2023-04-02 13:30 | 45018.5625 | 0 | 3.9223 | 40.75
2023-04-02 14:00 | 45018.5833 | 0 | 4.5685 | 40.75
2023-04-02 14:30 | 45018.6042 | 0 | 3.1121 | 40.75
2023-04-02 15:00 | 45018.625 | 0 | 7.3321 | 40.75
2023-04-02 15:30 | 45018.6458 | 0 | 8.1447 | 40.75
2023-04-02 16:00 | 45018.6667 | 0 | 6.9005 | 40.75
2023-04-02 16:30 | 45018.6875 | 0 | 7.3706 | 40.75
2023-04-02 17:00 | 45018.7083 | 0 | 9.1255 | 40.75
2023-04-02 17:30 | 45018.7292 | 0 | 9.954 | 40.75
2023-04-02 18:00 | 45018.75 | 0 | 10.5906 | 40.75
2023-04-02 18:30 | 45018.7708 | 0 | 10.5101 | 40.75
2023-04-02 19:00 | 45018.7917 | 0 | 9.8182 | 40.75
2023-04-02 19:30 | 45018.8125 | 0 | 9.3872 | 40.75
2023-04-02 20:00 | 45018.8333 | 0 | 8.9229 | 40.75
2023-04-02 20:30 | 45018.8542 | 0 | 8.3581 | 40.75
2023-04-02 21:00 | 45018.875 | 0 | 7.9748 | 40.75
2023-04-02 21:30 | 45018.8958 | 0 | 7.4435 | 40.75
2023-04-02 22:00 | 45018.9167 | 0 | 6.9162 | 40.75
2023-04-02 22:30 | 45018.9375 | 0 | 6.5365 | 40.75
2023-04-02 23:00 | 45018.9583 | 0 | 6.1935 | 40.75
2023-04-02 23:30 | 45018.9792 | 0 | 5.7217 | 40.75
2023-04-03 | 45019 | 0 | 5.3365 | 40.75
2023-04-03 00:30 | 45019.0208 | 0 | 5.119 | 40.75
2023-04-03 01:00 | 45019.0417 | 0 | 5.0413 | 40.75
2023-04-03 01:30 | 45019.0625 | 0 | 4.9685 | 40.75
2023-04-03 02:00 | 45019.0833 | 0 | 4.9132 | 40.75
2023-04-03 02:30 | 45019.1042 | 0 | 4.7957 | 40.75
2023-04-03 03:00 | 45019.125 | 0 | 4.7733 | 40.75
2023-04-03 03:30 | 45019.1458 | 0 | 4.8132 | 40.75
2023-04-03 04:00 | 45019.1667 | 0 | 4.8967 | 40.75
2023-04-03 04:30 | 45019.1875 | 0 | 5.0463 | 40.75
2023-04-03 05:00 | 45019.2083 | 0 | 5.2774 | 40.75
2023-04-03 05:30 | 45019.2292 | 0 | 5.5056 | 40.75
2023-04-03 06:00 | 45019.25 | 0 | 5.6984 | 40.75
2023-04-03 06:30 | 45019.2708 | 0 | 5.3606 | 40.75
2023-04-03 07:00 | 45019.2917 | 0 | 4.7468 | 40.75
2023-04-03 07:30 | 45019.3125 | 0 | 4.1607 | 40.75
2023-04-03 08:00 | 45019.3333 | 0 | 2.6043 | 40.75
2023-04-03 08:30 | 45019.3542 | 0 | 2.3848 | 40.75
2023-04-03 09:00 | 45019.375 | 0 | 3.1398 | 40.75
2023-04-03 09:30 | 45019.3958 | 0 | 1.6784 | 40.75
2023-04-03 10:00 | 45019.4167 | 0 | 1.7932 | 40.75
2023-04-03 10:30 | 45019.4375 | 0 | 2.1798 | 40.75
2023-04-03 11:00 | 45019.4583 | 0 | 1.8566 | 40.75
2023-04-03 11:30 | 45019.4792 | 0 | 1.3512 | 40.75
2023-04-03 12:00 | 45019.5 | 0 | 1.1836 | 40.75
2023-04-03 12:30 | 45019.5208 | 0 | 1.2448 | 40.75
2023-04-03 13:00 | 45019.5417 | 0 | 1.168 | 40.75
2023-04-03 13:30 | 45019.5625 | 0 | 1.3851 | 40.75
2023-04-03 14:00 | 45019.5833 | 0 | 2.324 | 40.75
2023-04-03 14:30 | 45019.6042 | 0 | 1.5552 | 40.75
2023-04-03 15:00 | 45019.625 | 0 | 3.1691 | 40.75
2023-04-03 15:30 | 45019.6458 | 0 | 5.1817 | 40.75
2023-04-03 16:00 | 45019.6667 | 0 | 6.6992 | 40.75
2023-04-03 16:30 | 45019.6875 | 0 | 8.2996 | 40.75
2023-04-03 17:00 | 45019.7083 | 0 | 9.1524 | 40.75
2023-04-03 17:30 | 45019.7292 | 0 | 9.954 | 40.75
2023-04-03 18:00 | 45019.75 | 0 | 10.5533 | 40.75
2023-04-03 18:30 | 45019.7708 | 0 | 10.5419 | 40.75
2023-04-03 19:00 | 45019.7917 | 0 | 9.9526 | 40.75
2023-04-03 19:30 | 45019.8125 | 0 | 9.5847 | 40.75
2023-04-03 20:00 | 45019.8333 | 0 | 9.2084 | 40.75
2023-04-03 20:30 | 45019.8542 | 0 | 8.5465 | 40.75
2023-04-03 21:00 | 45019.875 | 0 | 8.1058 | 40.75
2023-04-03 21:30 | 45019.8958 | 0 | 7.5728 | 40.75
2023-04-03 22:00 | 45019.9167 | 0 | 6.9735 | 40.75
2023-04-03 22:30 | 45019.9375 | 0 | 6.4389 | 40.75
2023-04-03 23:00 | 45019.9583 | 0 | 6.1217 | 40.75
2023-04-03 23:30 | 45019.9792 | 0 | 5.8126 | 40.75
2023-04-04 | 45020 | 0 | 5.5375 | 40.75
2023-04-04 00:30 | 45020.0208 | 0 | 5.253 | 40.75
2023-04-04 01:00 | 45020.0417 | 0 | 5.1565 | 40.75
2023-04-04 01:30 | 45020.0625 | 0 | 5.0111 | 40.75
2023-04-04 02:00 | 45020.0833 | 0 | 4.9908 | 40.75
2023-04-04 02:30 | 45020.1042 | 0 | 4.9578 | 40.75
2023-04-04 03:00 | 45020.125 | 0 | 4.9637 | 40.75
2023-04-04 03:30 | 45020.1458 | 0 | 4.885 | 40.75
2023-04-04 04:00 | 45020.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-04-04 04:30 | 45020.1875 | 0 | 5.1142 | 40.75
2023-04-04 05:00 | 45020.2083 | 0 | 5.2781 | 40.75
2023-04-04 05:30 | 45020.2292 | 0 | 5.6012 | 40.75
2023-04-04 06:00 | 45020.25 | 0 | 5.813 | 40.75
2023-04-04 06:30 | 45020.2708 | 0 | 5.0752 | 40.75
2023-04-04 07:00 | 45020.2917 | 0 | 5.3054 | 40.75
2023-04-04 07:30 | 45020.3125 | 0 | 4.8296 | 40.75
2023-04-04 08:00 | 45020.3333 | 0 | 2.7061 | 40.75
2023-04-04 08:30 | 45020.3542 | 0 | 1.5093 | 40.75
2023-04-04 09:00 | 45020.375 | 0 | 1.4741 | 40.75
2023-04-04 09:30 | 45020.3958 | 0 | 1.7312 | 40.75
2023-04-04 10:00 | 45020.4167 | 0 | 1.4879 | 40.75
2023-04-04 10:30 | 45020.4375 | 0 | 3.0071 | 40.75
2023-04-04 11:00 | 45020.4583 | 0 | 2.7683 | 40.75
2023-04-04 11:30 | 45020.4792 | 0 | 2.0278 | 40.75
2023-04-04 12:00 | 45020.5 | 0 | 5.436 | 40.75
2023-04-04 12:30 | 45020.5208 | 0 | 6.514 | 40.75
2023-04-04 13:00 | 45020.5417 | 0 | 4.0101 | 40.75
2023-04-04 13:30 | 45020.5625 | 0 | 1.7751 | 40.75
2023-04-04 14:00 | 45020.5833 | 0 | 2.4 | 40.75
2023-04-04 14:30 | 45020.6042 | 0 | 3.5378 | 40.75
2023-04-04 15:00 | 45020.625 | 0 | 3.076 | 40.75
2023-04-04 15:30 | 45020.6458 | 0 | 5.0179 | 40.75
2023-04-04 16:00 | 45020.6667 | 0 | 7.2555 | 40.75
2023-04-04 16:30 | 45020.6875 | 0 | 7.6586 | 40.75
2023-04-04 17:00 | 45020.7083 | 0 | 9.4444 | 40.75
2023-04-04 17:30 | 45020.7292 | 0 | 10.4285 | 40.75
2023-04-04 18:00 | 45020.75 | 0 | 10.8214 | 40.75
2023-04-04 18:30 | 45020.7708 | 0 | 10.8222 | 40.75
2023-04-04 19:00 | 45020.7917 | 0 | 10.2267 | 40.75
2023-04-04 19:30 | 45020.8125 | 0 | 9.7337 | 40.75
2023-04-04 20:00 | 45020.8333 | 0 | 9.2431 | 40.75
2023-04-04 20:30 | 45020.8542 | 0 | 8.5597 | 40.75
2023-04-04 21:00 | 45020.875 | 0 | 8.2559 | 40.75
2023-04-04 21:30 | 45020.8958 | 0 | 7.5534 | 40.75
2023-04-04 22:00 | 45020.9167 | 0 | 7.0972 | 40.75
2023-04-04 22:30 | 45020.9375 | 0 | 6.5584 | 40.75
2023-04-04 23:00 | 45020.9583 | 0 | 6.1009 | 40.75
2023-04-04 23:30 | 45020.9792 | 0 | 5.768 | 40.75
2023-04-05 | 45021 | 0 | 5.4035 | 40.75
2023-04-05 00:30 | 45021.0208 | 0 | 5.1805 | 40.75
2023-04-05 01:00 | 45021.0417 | 0 | 5.0409 | 40.75
2023-04-05 01:30 | 45021.0625 | 0 | 4.9462 | 40.75
2023-04-05 02:00 | 45021.0833 | 0 | 4.8462 | 40.75
2023-04-05 02:30 | 45021.1042 | 0 | 4.8403 | 40.75
2023-04-05 03:00 | 45021.125 | 0 | 4.7957 | 40.75
2023-04-05 03:30 | 45021.1458 | 0 | 4.7909 | 40.75
2023-04-05 04:00 | 45021.1667 | 0 | 4.8239 | 40.75
2023-04-05 04:30 | 45021.1875 | 0 | 4.9695 | 40.75
2023-04-05 05:00 | 45021.2083 | 0 | 5.1936 | 40.75
2023-04-05 05:30 | 45021.2292 | 0 | 5.4337 | 40.75
2023-04-05 06:00 | 45021.25 | 0 | 5.6967 | 40.75
2023-04-05 06:30 | 45021.2708 | 0 | 4.9146 | 40.75
2023-04-05 07:00 | 45021.2917 | 0 | 3.9254 | 40.75
2023-04-05 07:30 | 45021.3125 | 0 | 2.9552 | 40.75
2023-04-05 08:00 | 45021.3333 | 0 | 2.1051 | 40.75
2023-04-05 08:30 | 45021.3542 | 0 | 1.5412 | 40.75
2023-04-05 09:00 | 45021.375 | 0 | 1.5707 | 40.75
2023-04-05 09:30 | 45021.3958 | 0 | 1.7265 | 40.75
2023-04-05 10:00 | 45021.4167 | 0 | 2.1006 | 40.75
2023-04-05 10:30 | 45021.4375 | 0 | 1.8024 | 40.75
2023-04-05 11:00 | 45021.4583 | 0 | 1.2403 | 40.75
2023-04-05 11:30 | 45021.4792 | 0 | 1.4887 | 40.75
2023-04-05 12:00 | 45021.5 | 0 | 1.6891 | 40.75
2023-04-05 12:30 | 45021.5208 | 0 | 2.0432 | 40.75
2023-04-05 13:00 | 45021.5417 | 0 | 3.2291 | 40.75
2023-04-05 13:30 | 45021.5625 | 0 | 4.5909 | 40.75
2023-04-05 14:00 | 45021.5833 | 0 | 4.8719 | 40.75
2023-04-05 14:30 | 45021.6042 | 0 | 6.0001 | 40.75
2023-04-05 15:00 | 45021.625 | 0 | 4.808 | 40.75
2023-04-05 15:30 | 45021.6458 | 0 | 5.1875 | 40.75
2023-04-05 16:00 | 45021.6667 | 0 | 6.417 | 40.75
2023-04-05 16:30 | 45021.6875 | 0 | 8.3365 | 40.75
2023-04-05 17:00 | 45021.7083 | 0 | 9.7083 | 40.75
2023-04-05 17:30 | 45021.7292 | 0 | 10.5719 | 40.75
2023-04-05 18:00 | 45021.75 | 0 | 10.998 | 40.75
2023-04-05 18:30 | 45021.7708 | 0 | 10.9827 | 40.75
2023-04-05 19:00 | 45021.7917 | 0 | 10.4579 | 40.75
2023-04-05 19:30 | 45021.8125 | 0 | 9.9528 | 40.75
2023-04-05 20:00 | 45021.8333 | 0 | 9.4912 | 40.75
2023-04-05 20:30 | 45021.8542 | 0 | 8.8972 | 40.75
2023-04-05 21:00 | 45021.875 | 0 | 8.4489 | 40.75
2023-04-05 21:30 | 45021.8958 | 0 | 7.7965 | 40.75
2023-04-05 22:00 | 45021.9167 | 0 | 7.2934 | 40.75
2023-04-05 22:30 | 45021.9375 | 0 | 6.7783 | 40.75
2023-04-05 23:00 | 45021.9583 | 0 | 6.3422 | 40.75
2023-04-05 23:30 | 45021.9792 | 0 | 5.9278 | 40.75
2023-04-06 | 45022 | 0 | 5.5798 | 40.75
2023-04-06 00:30 | 45022.0208 | 0 | 5.3811 | 40.75
2023-04-06 01:00 | 45022.0417 | 0 | 5.1954 | 40.75
2023-04-06 01:30 | 45022.0625 | 0 | 5.1009 | 40.75
2023-04-06 02:00 | 45022.0833 | 0 | 5.019 | 40.75
2023-04-06 02:30 | 45022.1042 | 0 | 4.9073 | 40.75
2023-04-06 03:00 | 45022.125 | 0 | 4.9472 | 40.75
2023-04-06 03:30 | 45022.1458 | 0 | 4.952 | 40.75
2023-04-06 04:00 | 45022.1667 | 0 | 4.9919 | 40.75
2023-04-06 04:30 | 45022.1875 | 0 | 5.0977 | 40.75
2023-04-06 05:00 | 45022.2083 | 0 | 5.2489 | 40.75
2023-04-06 05:30 | 45022.2292 | 0 | 5.4725 | 40.75
2023-04-06 06:00 | 45022.25 | 0 | 5.6682 | 40.75
2023-04-06 06:30 | 45022.2708 | 0 | 4.9552 | 40.75
2023-04-06 07:00 | 45022.2917 | 0 | 4.0166 | 40.75
2023-04-06 07:30 | 45022.3125 | 0 | 2.9652 | 40.75
2023-04-06 08:00 | 45022.3333 | 0 | 2.2063 | 40.75
2023-04-06 08:30 | 45022.3542 | 0 | 1.4942 | 40.75
2023-04-06 09:00 | 45022.375 | 0 | 1.3011 | 40.75